15:04 | 5868 |  |  | -17.1385 | 24.2587 | 15.5649 | 1.3424 | 3.785 | 3.6754 | -5.2801 | 1.7299 | 12.8096 | 3.6101 | 0.2827 |  |  |  | -30.3455 | 20.4833 | 30.3131 | 4.8753 |  | -4.9028 | 6.0218 | 0.6288 | 4.7746 | 5.1312 | 1.552 | 6.7368 | 386.6495 | 375.598 | 200.7163 | 241.1562 | 186.1012 | 192.8668 | 132.503 | 235.3432 | 125.7858 | 225.6584 | 445.3101 | 540.4813 | 188.8094 | 259.8261 | 352.5776 | 329.1605 | 389.9338 | 405.369 |  | 426.0752 |  | 394.8174 | 108.6823 | 126.1838 | 221.4021 | 444.7753 | 537.0834 | 246.4285 | 147.4144 | 276.2634 | 476.9288 | 560.83 | 173.6234 | 85.5122 | 104.7427 | 151.6592 | 279.8039 | 510.1578 | 389.417 | 435.8628 | 486.2869 | 99.2608 | 140.3585 | 269.597 | 474.3312 | 562.7005 | 103.6131 | 144.214 | 274.1389 | 472.6161 | 522.4645 | 75.8324 | 94.3278 | 102.5589 | 146.1095 | 265.6907 | 442.3337 |  | 417.7779 | 584.827 |  | 83.0407 | 126.2952 | 220.6868 | 427.2574 | 522.7481 | 119.9501 | 149.9728 | 266.1292 | 487.8309 | 546.5841 | 78.4775 | 95.1286 | 100.2116 | 143.2582 | 276.8939 | 425.021 | 448.2686 | 406.509 | 430.4402 | 127.6751 | 156.0917 | 249.9504 | 438.1794 | 540.4582 |  | 446.2196 |  |  | 377.9881 | 380.7682 | 461.8575 | 368.6272 | 455.3032 | 361.6056 | 104.9446 | 102.9106 | 95.5676 | 100.4732 | 104.3059 | 100.9925 | 83.1392 | 104.9486 | 433.1822 | 430.0856 | 406.9483 | 416.1228 | 449.6243 |  |  | 217.2461 |  | 182.5092 | 113.3581 | 183.8133 | 123.7741 | 242.4828 | 133.4136 | 469.249 | 576.3921 | 446.4428 | 368.981 | 255.1309 | 173.7195 | 228.513 | 460.7931 | 419.4468 | 453.2765 | 436.5501 | 423.6676 | 207.5217 | 124.3723 | 217.5141 | 136.898 | 574.88 | 239.3731 | 145.3318 | 526.7817 |  | 204.2159 | 96.4812 | 99.6569 | 137.5335 | 279.1532 | 472.3132 | 461.3758 | 490.0885 | 584.005 | 138.9727 | 123.5649 | 216.4861 | 417.1845 | 568.8251 | 96.8654 | 128.7779 | 237.0719 | 464.0248 | 560.2486 | 70.2726 | 90.959 | 100.7044 | 142.3783 | 270.6463 | 409.0298 | 422.8638 | 505.2585 | 406.0975 | 430.6272 | 93.8364 | 122.2198 | 198.0731 | 407.9375 | 536.1352 | 110.8399 | 126.8953 | 238.9058 | 439.2308 | 526.0529 | 72.8933 | 97.2058 | 108.0087 | 152.1498 | 299.2633 | 390.6086 | 445.8783 | 482.3343 | 480.9677 | 106.7404 | 227.7132 | 132.7854 | 436.1533 | 545.9752 | 471.8097 | 460.3742 |  |  | 388.8426 | 394.264 | 391.1156 | 467.6348 | 384.56 | 466.7018 |  | 402.375 | 379.4151 | 391.7929 | 63.5552 | 98.69 | 99.3498 |  | 565.8243 | 610.9567 | 616.8813 | 524.4078 | 700.1258 | 676.7654 | 492.9714 | [21 empty] | 26.8046 | -0.021926 | 388.3202 | 688.4456 | 15.7959 | 588.3905
15:04 | 5869 |  |  | -17.1906 | 24.2911 | 15.6207 | 1.3118 | 3.7718 | 3.7013 | -5.3059 | 1.7305 | 12.8076 | 3.6048 | 0.2813 |  |  |  | -30.3593 | 20.4815 | 30.2877 | 4.9029 |  | -4.8923 | 6.0306 | 0.6288 | 4.7705 | 5.1278 | 1.5517 | 8.5641 | 386.6289 | 375.573 | 200.7196 | 241.1803 | 186.1126 | 192.8469 | 132.5165 | 235.2823 | 125.7874 | 225.6866 | 445.2765 | 540.2744 | 188.8172 | 259.7714 | 352.5772 | 329.2302 | 390.001 | 405.0385 |  | 425.7731 |  | 394.496 | 108.6365 | 126.2018 | 221.4503 | 444.745 | 536.8778 | 246.4431 | 147.4624 | 276.2887 | 476.8742 | 560.6489 | 173.6349 | 85.5229 | 104.76 | 151.666 | 279.8136 | 509.8782 | 389.0772 | 435.6026 | 486.0182 | 99.2339 | 140.3851 | 269.6177 | 474.2798 | 562.5297 | 103.6104 | 144.2152 | 274.1464 | 472.5097 | 522.2516 | 75.7947 | 94.314 | 102.5236 | 146.0939 | 265.6466 | 442.0739 |  | 417.4937 | 584.7418 |  | 83.0419 | 126.2595 | 220.7412 | 427.1607 | 522.52 | 119.9565 | 149.9898 | 266.1786 | 487.7508 | 546.3493 | 78.4167 | 95.1645 | 100.2705 | 143.2657 | 276.9394 | 424.92 | 447.9782 | 406.1508 | 430.0605 | 127.6863 | 156.1151 | 250.0071 | 438.1603 | 540.2766 |  | 446.0059 |  |  | 377.5991 | 380.385 | 461.618 | 368.2562 | 455.1123 | 361.2725 | 104.2596 | 98.0524 | 93.2771 | 101.2176 | 104.6519 | 101.9118 | 82.2366 | 103.401 | 432.7789 | 429.7069 | 406.6032 | 415.727 | 449.5815 |  |  | 217.2664 |  | 182.5222 | 113.364 | 183.7989 | 123.7648 | 242.4919 | 133.4241 | 469.2119 | 576.2179 | 446.4092 | 368.8509 | 255.1418 | 173.7542 | 228.6155 | 460.7154 | 419.1275 | 452.9541 | 436.2719 | 423.3455 | 207.5151 | 124.3801 | 217.5522 | 136.9255 | 574.7047 | 239.402 | 145.3406 | 526.6799 |  | 204.2609 | 96.4458 | 99.6594 | 137.5383 | 279.1977 | 472.0146 | 461.0682 | 489.758 | 583.8207 | 138.9773 | 123.5584 | 216.5011 | 417.1724 | 568.651 | 96.8898 | 128.7821 | 237.1072 | 464.0188 | 560.0763 | 70.3332 | 90.9673 | 100.7101 | 142.4016 | 270.6955 | 408.7185 | 422.6368 | 504.9193 | 405.82 | 430.2828 | 93.8561 | 122.2257 | 198.114 | 407.9397 | 535.9638 | 110.8484 | 126.9229 | 238.9411 | 439.216 | 525.8667 | 72.9115 | 97.201 | 108.0263 | 152.1667 | 299.2805 | 390.2546 | 445.51 | 481.9658 | 480.675 | 106.7614 | 227.7438 | 132.8048 | 436.1428 | 545.8033 | 471.5408 | 460.1464 |  |  | 388.4402 | 393.8997 | 390.7319 | 467.3914 | 384.1616 | 466.4535 |  | 402.0117 | 379.0327 | 391.4105 | 63.5643 | 98.7117 | 99.3506 |  | 565.5882 | 610.8277 | 616.7353 | 523.8562 | 700.4321 | 677.2559 | 492.7879 | [21 empty] | 36.8166 | 0.03516 | 387.9389 | 688.844 | 15.7954 | 588.2079
15:04 | 5870 |  |  | -17.1093 | 24.3126 | 15.4928 | 1.2696 | 3.7357 | 3.6916 | -5.3697 | 1.7322 | 12.8047 | 3.6045 | 0.2785 |  |  |  | -30.3665 | 20.5444 | 30.2428 | 4.8765 |  | -4.885 | 6.0212 | 0.6279 | 4.7674 | 5.1279 | 1.5538 | 7.5173 | 386.6018 | 375.5436 | 200.7324 | 241.1989 | 186.1182 | 192.819 | 132.5199 | 235.254 | 125.7992 | 225.7308 | 445.2423 | 540.0776 | 188.8395 | 259.7825 | 352.5548 | 329.278 | 390.045 | 404.7117 |  | 425.4747 |  | 394.173 | 108.6023 | 126.2125 | 221.4649 | 444.7092 | 536.6691 | 246.4454 | 147.4862 | 276.318 | 476.8113 | 560.4595 | 173.6639 | 85.5201 | 104.7708 | 151.6751 | 279.8161 | 509.597 | 388.742 | 435.3453 | 485.7455 | 99.2355 | 140.4086 | 269.6322 | 474.235 | 562.3627 | 103.6098 | 144.2141 | 274.1511 | 472.4054 | 522.0377 | 75.7595 | 94.2997 | 102.4995 | 146.0938 | 265.6444 | 441.9021 |  | 417.2114 | 584.7618 |  | 83.0469 | 126.2452 | 220.7767 | 427.0962 | 522.3196 | 119.9244 | 150.0146 | 266.2101 | 487.677 | 546.1504 | 78.4674 | 95.1894 | 100.2476 | 143.2986 | 276.9169 | 424.8062 | 447.6806 | 405.7839 | 429.6845 | 127.6967 | 156.1363 | 250.0481 | 438.134 | 540.0893 |  | 445.7847 |  |  | 377.2123 | 380.0019 | 461.4045 | 367.9184 | 454.8939 | 360.9329 | 103.0651 | 93.8738 | 93.1261 | 102.2864 | 104.9688 | 101.6204 | 81.7239 | 104.4237 | 432.3657 | 429.3376 | 406.2543 | 415.3375 | 449.5461 |  |  | 217.2958 |  | 182.5357 | 113.3687 | 183.791 | 123.7653 | 242.566 | 133.4476 | 469.1858 | 576.0416 | 446.3832 | 368.7563 | 255.1192 | 173.7793 | 228.6843 | 460.6453 | 418.8394 | 452.6397 | 435.9804 | 423.0315 | 207.5507 | 124.3983 | 217.5871 | 136.9672 | 574.5234 | 239.4338 | 145.358 | 526.5686 |  | 204.297 | 96.4418 | 99.6689 | 137.537 | 279.2348 | 471.7149 | 460.7657 | 489.4206 | 583.6297 | 138.98 | 123.5478 | 216.5194 | 417.1485 | 568.4586 | 96.895 | 128.7851 | 237.1247 | 463.9673 | 559.8694 | 70.3665 | 91.0095 | 100.6827 | 142.4445 | 270.7044 | 408.3981 | 422.3948 | 504.571 | 405.544 | 429.9353 | 93.8659 | 122.2114 | 198.1449 | 407.9286 | 535.7857 | 110.8525 | 126.9468 | 238.9921 | 439.2073 | 525.6885 | 72.9285 | 97.1991 | 108.0368 | 152.1851 | 299.3031 | 389.9009 | 445.1366 | 481.5991 | 480.3846 | 106.7819 | 227.7911 | 132.8358 | 436.127 | 545.6304 | 471.2893 | 459.9383 |  |  | 388.0453 | 393.5475 | 390.3542 | 467.1495 | 383.7722 | 466.2266 |  | 401.6461 | 378.6452 | 391.0368 | 63.5847 | 98.703 | 99.3693 |  | 565.3413 | 610.7071 | 616.5733 | 524.1003 | 700.4504 | 676.7956 | 492.3918 | [21 empty] | 29.9967 | -0.064742 | 387.5612 | 688.623 | 15.737 | 588.0242
15:04 | 5871 |  |  | -17.0153 | 24.3897 | 15.4595 | 1.458 | 3.7877 | 3.5974 | -5.2845 | 1.7324 | 12.8041 | 3.6043 | 0.2794 |  |  |  | -30.4275 | 20.5486 | 30.1965 | 4.8132 |  | -4.8819 | 6.0967 | 0.6272 | 4.7644 | 5.1255 | 1.5562 | 6.7156 | 386.5715 | 375.5094 | 200.7442 | 241.2121 | 186.1205 | 192.7814 | 132.5139 | 235.3592 | 125.8243 | 225.7783 | 445.2179 | 539.8886 | 188.8577 | 259.7532 | 352.5413 | 329.358 | 390.0996 | 404.3815 |  | 425.1575 |  | 393.8456 | 108.6918 | 126.2275 | 221.491 | 444.6776 | 536.4592 | 246.4368 | 147.5001 | 276.3489 | 476.7565 | 560.2727 | 173.6955 | 85.5178 | 104.7847 | 151.7017 | 279.8333 | 509.3286 | 388.4108 | 435.1021 | 485.4853 | 99.2557 | 140.4352 | 269.6521 | 474.1961 | 562.2015 | 103.6131 | 144.2359 | 274.1503 | 472.3311 | 521.8107 | 75.8304 | 94.3253 | 102.5475 | 146.1566 | 265.742 | 441.7208 |  | 416.9453 | 584.9309 |  | 83.0374 | 126.2822 | 220.8011 | 427.0958 | 522.1566 | 119.9974 | 150.0473 | 266.2231 | 487.6117 | 545.9638 | 78.5108 | 95.2581 | 100.2603 | 143.3241 | 276.9321 | 424.7019 | 447.3809 | 405.4045 | 429.3024 | 127.684 | 156.1411 | 250.0568 | 438.087 | 539.8945 |  | 445.5545 |  |  | 376.8377 | 379.64 | 461.201 | 367.5867 | 454.6558 | 360.5882 | 103.0895 | 86.3278 | 93.3595 | 102.9613 | 104.4265 | 101.7188 | 83.7119 | 105.3227 | 431.9424 | 428.965 | 405.9075 | 414.9628 | 449.5014 |  |  | 217.3232 |  | 182.5519 | 113.3766 | 183.7851 | 123.7662 | 242.6224 | 133.4682 | 469.1549 | 575.8538 | 446.3607 | 368.6645 | 255.0784 | 173.8069 | 228.7502 | 460.5656 | 418.5887 | 452.3164 | 435.6705 | 422.7229 | 207.5644 | 124.4118 | 217.6107 | 137.0049 | 574.3394 | 239.4489 | 145.3809 | 526.462 |  | 204.3051 | 96.5439 | 99.6779 | 137.5446 | 279.2557 | 471.4114 | 460.461 | 489.0784 | 583.4454 | 138.9909 | 123.5697 | 216.587 | 417.1547 | 568.2616 | 96.8923 | 128.7897 | 237.159 | 463.9309 | 559.6725 | 70.3586 | 91.035 | 100.6712 | 142.4851 | 270.6948 | 408.0775 | 422.1187 | 504.2273 | 405.2595 | 429.5889 | 93.8705 | 122.2122 | 198.1769 | 407.9062 | 535.6159 | 110.8496 | 126.9544 | 239.0421 | 439.201 | 525.5118 | 72.9392 | 97.2003 | 108.029 | 152.2077 | 299.3247 | 389.5419 | 444.7677 | 481.2448 | 480.0842 | 106.7854 | 227.8435 | 132.859 | 436.0975 | 545.4485 | 471.0715 | 459.7238 |  |  | 387.6457 | 393.198 | 389.9714 | 466.9083 | 383.3843 | 465.9991 |  | 401.2843 | 378.2719 | 390.659 | 63.5865 | 98.6444 | 99.377 |  | 565.0909 | 610.5235 | 616.4321 | 524.2529 | 699.9703 | 675.8922 | 492.0719 | [21 empty] | 36.7369 | 0.031594 | 387.1885 | 687.9312 | 15.8214 | 587.8072
15:04 | 5872 |  |  | -16.8857 | 24.5837 | 15.5245 | 1.4743 | 3.7406 | 3.5934 | -5.397 | 1.7302 | 12.8037 | 3.6003 | 0.2802 |  |  |  | -30.3607 | 20.5784 | 30.2394 | 4.8079 |  | -4.9632 | 6.055 | 0.6252 | 4.7625 | 5.1237 | 1.5615 | 6.1448 | 386.5517 | 375.487 | 200.7501 | 241.2321 | 186.1301 | 192.7505 | 132.5171 | 235.4995 | 125.8308 | 225.7966 | 445.1677 | 539.6895 | 188.9038 | 259.6804 | 352.5363 | 329.4149 | 390.1308 | 404.0473 |  | 424.8505 |  | 393.5206 | 108.8074 | 126.2407 | 221.5198 | 444.6473 | 536.2486 | 246.46 | 147.5017 | 276.3687 | 476.7048 | 560.1046 | 173.7146 | 85.5436 | 104.7918 | 151.7185 | 279.8599 | 509.0677 | 388.0916 | 434.8509 | 485.2311 | 99.2701 | 140.4582 | 269.6725 | 474.1565 | 562.0329 | 103.6178 | 144.2567 | 274.1561 | 472.2566 | 521.5867 | 75.8759 | 94.3292 | 102.5966 | 146.2517 | 265.8946 | 441.5003 |  | 416.6753 | 585.015 |  | 83.0426 | 126.3232 | 220.8031 | 427.1299 | 522.0152 | 120.0424 | 150.0563 | 266.2236 | 487.5429 | 545.7358 | 78.5132 | 95.2585 | 100.2525 | 143.3377 | 276.9599 | 424.597 | 447.0835 | 405.0209 | 428.9297 | 127.6832 | 156.1593 | 250.0801 | 438.0546 | 539.7019 |  | 445.2978 |  |  | 376.4622 | 379.2728 | 460.9767 | 367.2228 | 454.4069 | 360.2333 | 103.0804 | 79.0911 | 93.77 | 103.795 | 103.6554 | 102.077 | 82.7726 | 105.2335 | 431.5192 | 428.5839 | 405.5556 | 414.593 | 449.4583 |  |  | 217.3452 |  | 182.5746 | 113.3836 | 183.772 | 123.7586 | 242.6105 | 133.4783 | 469.1065 | 575.6721 | 446.3295 | 368.5462 | 255.059 | 173.8362 | 228.8255 | 460.474 | 418.3382 | 451.9938 | 435.3563 | 422.4169 | 207.548 | 124.4221 | 217.645 | 136.9794 | 574.1661 | 239.4542 | 145.407 | 526.3571 |  | 204.3093 | 96.5648 | 99.6779 | 137.5586 | 279.2823 | 471.1059 | 460.153 | 488.7445 | 583.2547 | 138.9935 | 123.5829 | 216.6308 | 417.1631 | 568.0861 | 96.9025 | 128.7984 | 237.2063 | 463.8865 | 559.4927 | 70.3502 | 91.067 | 100.6971 | 142.5042 | 270.7121 | 407.7741 | 421.8787 | 503.8937 | 405.0468 | 429.2526 | 93.885 | 122.2339 | 198.2039 | 407.893 | 535.4331 | 110.8625 | 126.9708 | 239.0932 | 439.1978 | 525.3385 | 72.9616 | 97.2077 | 108.0371 | 152.2307 | 299.3457 | 389.1953 | 444.4 | 480.8913 | 479.7843 | 106.7883 | 227.8769 | 132.8757 | 436.0752 | 545.2696 | 470.8499 | 459.4908 |  |  | 387.2385 | 392.8489 | 389.5997 | 466.6593 | 382.9923 | 465.7212 |  | 400.9197 | 377.8936 | 390.2715 | 63.5721 | 98.6484 | 99.3649 |  | 564.8834 | 610.3767 | 616.2677 | 524.0699 | 700.1414 | 677.0969 | 492.9062 | [21 empty] | 30.0722 | 0.099382 | 386.8134 | 688.6191 | 15.8972 | 587.63
15:04 | 5873 |  |  | -16.9057 | 24.5143 | 15.4924 | 1.4236 | 3.7534 | 3.6059 | -5.3126 | 1.727 | 12.7994 | 3.601 | 0.2795 |  |  |  | -30.4655 | 20.649 | 30.2748 | 4.7669 |  | -4.9438 | 5.9217 | 0.628 | 4.7595 | 5.1168 | 1.565 | 7.6326 | 386.5237 | 375.4626 | 200.7587 | 241.2486 | 186.1374 | 192.7228 | 132.5199 | 235.4905 | 125.8493 | 225.8256 | 445.129 | 539.4908 | 188.9215 | 259.6244 | 352.5369 | 329.4413 | 390.1569 | 403.7181 |  | 424.5625 |  | 393.1866 | 108.7784 | 126.2526 | 221.5426 | 444.6119 | 536.043 | 246.4978 | 147.5154 | 276.3703 | 476.6414 | 559.9323 | 173.732 | 85.5611 | 104.7982 | 151.729 | 279.8829 | 508.7863 | 387.7714 | 434.6122 | 484.9662 | 99.2782 | 140.4759 | 269.6832 | 474.1076 | 561.8623 | 103.6245 | 144.2784 | 274.1594 | 472.1727 | 521.37 | 75.8596 | 94.3246 | 102.5965 | 146.2675 | 265.8771 | 441.1949 |  | 416.404 | 584.9435 |  | 83.0015 | 126.3498 | 220.8124 | 427.1015 | 521.8324 | 120.0298 | 150.0586 | 266.2334 | 487.4756 | 545.4999 | 78.5275 | 95.2187 | 100.238 | 143.3651 | 276.9852 | 424.4828 | 446.7907 | 404.6257 | 428.5733 | 127.7003 | 156.1868 | 250.1149 | 438.0331 | 539.5236 |  | 445.039 |  |  | 376.0817 | 378.8991 | 460.7516 | 366.8795 | 454.1472 | 359.8242 | 101.5231 | 75.3252 | 94.9747 | 104.1056 | 103.4303 | 102.4295 | 79.6279 | 104.8292 | 431.0852 | 428.2012 | 405.1998 | 414.2183 | 449.4151 |  |  | 217.3667 |  | 182.5859 | 113.3866 | 183.7527 | 123.7481 | 242.6616 | 133.4876 | 469.0578 | 575.4929 | 446.2944 | 368.4543 | 255.0107 | 173.874 | 228.8727 | 460.3681 | 418.0755 | 451.6688 | 435.0324 | 422.1085 | 207.6237 | 124.4382 | 217.6877 | 137.0124 | 573.998 | 239.4582 | 145.4379 | 526.2625 |  | 204.3284 | 96.5056 | 99.6707 | 137.5809 | 279.3085 | 470.8069 | 459.8509 | 488.4169 | 583.0629 | 138.9871 | 123.5935 | 216.6581 | 417.1444 | 567.9078 | 96.8968 | 128.8373 | 237.2601 | 463.8001 | 559.3123 | 70.3598 | 91.1206 | 100.6852 | 142.5487 | 270.7185 | 407.463 | 421.6385 | 503.5589 | 404.8366 | 428.9197 | 93.8918 | 122.258 | 198.2186 | 407.8871 | 535.2344 | 110.8849 | 127.0061 | 239.1615 | 439.2042 | 525.178 | 72.9737 | 97.2164 | 108.0301 | 152.2294 | 299.377 | 388.8481 | 444.028 | 480.5392 | 479.4952 | 106.7904 | 227.8974 | 132.888 | 436.0413 | 545.0889 | 470.5898 | 459.2252 |  |  | 386.8406 | 392.4889 | 389.2315 | 466.4167 | 382.627 | 465.5146 |  | 400.5626 | 377.4974 | 389.8935 | 63.5772 | 98.73 | 99.3571 |  | 564.6618 | 610.2534 | 616.1076 | 524.0543 | 699.9625 | 675.9405 | 492.043 | [21 empty] | 25.6486 | -0.06831 | 386.4369 | 687.9515 | 15.8323 | 587.4576
15:04 | 5874 |  |  | -16.8844 | 24.457 | 15.5145 | 1.3947 | 3.7629 | 3.6726 | -5.2914 | 1.727 | 12.791 | 3.5959 | 0.2801 |  |  |  | -30.4542 | 20.5655 | 30.2851 | 4.7753 |  | -4.9132 | 5.9577 | 0.6262 | 4.7533 | 5.109 | 1.5673 | 6.9158 | 386.4985 | 375.4349 | 200.778 | 241.2701 | 186.1433 | 192.6955 | 132.5234 | 235.419 | 125.868 | 225.8775 | 445.1106 | 539.3008 | 188.94 | 259.5834 | 352.5465 | 329.481 | 390.2024 | 403.3957 |  | 424.263 |  | 392.8475 | 108.7061 | 126.2773 | 221.5782 | 444.5785 | 535.8466 | 246.5137 | 147.4976 | 276.3642 | 476.5858 | 559.7374 | 173.7586 | 85.5725 | 104.8181 | 151.7638 | 279.906 | 508.5101 | 387.4464 | 434.3938 | 484.6932 | 99.2632 | 140.4849 | 269.6958 | 474.0507 | 561.6944 | 103.6317 | 144.2923 | 274.1509 | 472.0855 | 521.1458 | 75.8595 | 94.3425 | 102.5925 | 146.2428 | 265.7805 | 440.7516 |  | 416.1349 | 584.8759 |  | 83.0021 | 126.3711 | 220.8377 | 427.0271 | 521.6246 | 120.0705 | 150.08 | 266.2547 | 487.4116 | 545.3079 | 78.5426 | 95.2029 | 100.2591 | 143.3869 | 277.0299 | 424.386 | 446.4939 | 404.2201 | 428.2085 | 127.7031 | 156.191 | 250.1294 | 437.9967 | 539.3145 |  | 444.775 |  |  | 375.6996 | 378.5115 | 460.5029 | 366.4765 | 453.9033 | 359.3769 | 99.5435 | 78.0154 | 95.841 | 103.428 | 103.4673 | 102.4241 | 80.5931 | 104.0829 | 430.6493 | 427.8325 | 404.8565 | 413.8561 | 449.3621 |  |  | 217.3808 |  | 182.5826 | 113.3873 | 183.7309 | 123.7405 | 242.651 | 133.5003 | 469.0263 | 575.3043 | 446.2564 | 368.3017 | 254.9807 | 173.9121 | 228.939 | 460.2517 | 417.8016 | 451.3453 | 434.7231 | 421.7883 | 207.6336 | 124.4486 | 217.7136 | 136.9724 | 573.8224 | 239.4748 | 145.45 | 526.1786 |  | 204.3405 | 96.4921 | 99.6768 | 137.6142 | 279.3314 | 470.5177 | 459.5677 | 488.0924 | 582.8823 | 138.9886 | 123.6278 | 216.7537 | 417.1381 | 567.7359 | 96.8921 | 128.8747 | 237.3052 | 463.7616 | 559.1445 | 70.3469 | 91.1437 | 100.6875 | 142.561 | 270.7502 | 407.1484 | 421.3867 | 503.2197 | 404.5953 | 428.5956 | 93.9005 | 122.2717 | 198.2437 | 407.8745 | 535.0522 | 110.9107 | 127.0328 | 239.217 | 439.2068 | 525.0048 | 72.9849 | 97.2253 | 108.0095 | 152.2267 | 299.4029 | 388.4971 | 443.6755 | 480.1921 | 479.2092 | 106.8049 | 227.938 | 132.9089 | 436.0174 | 544.9085 | 470.3055 | 458.9566 |  |  | 386.4389 | 392.1703 | 388.8657 | 466.1777 | 382.2557 | 465.3497 |  | 400.1985 | 377.1007 | 389.5171 | 63.5826 | 98.6955 | 99.3697 |  | 564.4536 | 610.1419 | 615.9274 | 524.208 | 700.0755 | 676.4766 | 492.6689 | [21 empty] | 20.8018 | -0.11112 | 386.0628 | 688.276 | 15.8526 | 587.2977
15:04 | 5875 |  |  | -16.8677 | 24.5213 | 15.5576 | 1.4301 | 3.7934 | 3.6429 | -5.262 | 1.7271 | 12.7914 | 3.5953 | 0.2818 |  |  |  | -30.5355 | 20.5249 | 30.2975 | 4.8329 |  | -4.9496 | 5.9618 | 0.6261 | 4.7515 | 5.1049 | 1.5697 | 7.5735 | 386.4775 | 375.4065 | 200.7994 | 241.2916 | 186.1598 | 192.6553 | 132.5222 | 235.3935 | 125.8717 | 225.9112 | 445.0684 | 539.0998 | 188.9442 | 259.5529 | 352.577 | 329.5602 | 390.2359 | 403.0733 |  | 423.9589 |  | 392.501 | 108.6929 | 126.2968 | 221.6154 | 444.5448 | 535.6413 | 246.5466 | 147.5124 | 276.3796 | 476.5279 | 559.5535 | 173.7889 | 85.6072 | 104.843 | 151.7823 | 279.9291 | 508.2522 | 387.1317 | 434.1686 | 484.4274 | 99.2337 | 140.4956 | 269.7168 | 473.9893 | 561.5306 | 103.6405 | 144.3043 | 274.1451 | 472.0022 | 520.9313 | 75.844 | 94.3429 | 102.5769 | 146.2466 | 265.7696 | 440.3219 |  | 415.8735 | 584.7576 |  | 83.057 | 126.3721 | 220.8555 | 426.9996 | 521.4409 | 120.0394 | 150.0996 | 266.2714 | 487.3374 | 545.1081 | 78.5362 | 95.1661 | 100.2589 | 143.3991 | 277.0304 | 424.2844 | 446.2086 | 403.8299 | 427.8553 | 127.6896 | 156.2085 | 250.1552 | 437.96 | 539.107 |  | 444.5024 |  |  | 375.3178 | 378.1385 | 460.2501 | 366.0516 | 453.6888 | 358.9266 | 98.8346 | 85.2203 | 96.2754 | 103.5453 | 102.8949 | 102.5571 | 83.9308 | 103.4318 | 430.2254 | 427.4569 | 404.5124 | 413.4964 | 449.3203 |  |  | 217.4025 |  | 182.5953 | 113.3947 | 183.7141 | 123.7386 | 242.6076 | 133.5218 | 469.0142 | 575.1187 | 446.2254 | 368.1488 | 254.9741 | 173.9477 | 229.0277 | 460.1519 | 417.4944 | 451.0301 | 434.4253 | 421.4585 | 207.5759 | 124.4558 | 217.7348 | 136.9177 | 573.6458 | 239.5214 | 145.4729 | 526.0911 |  | 204.3497 | 96.4874 | 99.6781 | 137.6455 | 279.3369 | 470.2196 | 459.2913 | 487.7676 | 582.6981 | 139.0042 | 123.6459 | 216.7966 | 417.0987 | 567.5839 | 96.8985 | 128.8965 | 237.3388 | 463.773 | 558.978 | 70.3475 | 91.1607 | 100.7146 | 142.5514 | 270.7909 | 406.8341 | 421.1511 | 502.8901 | 404.3727 | 428.2819 | 93.9185 | 122.2784 | 198.2767 | 407.8575 | 534.8732 | 110.9125 | 127.0334 | 239.2571 | 439.186 | 524.819 | 72.9956 | 97.2249 | 108.011 | 152.2548 | 299.4046 | 388.1427 | 443.3183 | 479.8665 | 478.9194 | 106.8178 | 227.9796 | 132.927 | 436.004 | 544.7383 | 470.0615 | 458.7028 |  |  | 386.0402 | 391.8284 | 388.4851 | 465.9317 | 381.8663 | 465.1203 |  | 399.8406 | 376.7197 | 389.1555 | 63.5909 | 98.7101 | 99.3797 |  | 564.3276 | 609.969 | 615.8205 | 523.9325 | 699.5826 | 676.5941 | 492.633 | [21 empty] | 43.8256 | -0.10755 | 385.6907 | 688.0883 | 15.8843 | 587.1483
15:04 | 5876 |  |  | -16.943 | 24.4087 | 15.58 | 1.2969 | 3.7146 | 3.6222 | -5.2781 | 1.7284 | 12.7888 | 3.5937 | 0.2821 |  |  |  | -30.3731 | 20.6817 | 30.3804 | 4.8939 |  | -4.8873 | 5.8946 | 0.6272 | 4.7478 | 5.0983 | 1.5724 | 6.2887 | 386.4554 | 375.3837 | 200.8117 | 241.3111 | 186.1655 | 192.6223 | 132.5195 | 235.3548 | 125.8739 | 225.926 | 445.0279 | 538.8946 | 188.9352 | 259.5261 | 352.5342 | 329.6413 | 390.2709 | 402.7595 |  | 423.659 |  | 392.1686 | 108.6833 | 126.3064 | 221.6515 | 444.5129 | 535.4348 | 246.5417 | 147.5319 | 276.4021 | 476.4728 | 559.386 | 173.8252 | 85.6236 | 104.8613 | 151.7956 | 279.947 | 507.9747 | 386.8251 | 433.9231 | 484.169 | 99.1715 | 140.5096 | 269.7326 | 473.9432 | 561.3685 | 103.6458 | 144.3159 | 274.1523 | 471.9008 | 520.7454 | 75.8379 | 94.3362 | 102.5546 | 146.2536 | 265.7835 | 439.9995 |  | 415.6071 | 584.5569 |  | 83.0666 | 126.3355 | 220.9056 | 426.9289 | 521.2365 | 120.0256 | 150.1188 | 266.2739 | 487.2702 | 544.8765 | 78.5188 | 95.1459 | 100.2431 | 143.4171 | 277.0077 | 424.1862 | 445.9216 | 403.4371 | 427.5055 | 127.6946 | 156.2302 | 250.1823 | 437.935 | 538.9205 |  | 444.2509 |  |  | 374.9408 | 377.7754 | 460.0246 | 365.7201 | 453.499 | 358.5174 | 98.3497 | 92.135 | 95.8709 | 104.3646 | 101.8361 | 102.4906 | 86.1827 | 103.7885 | 429.8091 | 427.0781 | 404.1644 | 413.1222 | 449.2873 |  |  | 217.4327 |  | 182.6178 | 113.4043 | 183.6998 | 123.7345 | 242.6643 | 133.5372 | 468.9887 | 574.9391 | 446.2019 | 368.0971 | 254.9644 | 173.9809 | 229.1096 | 460.0794 | 417.2039 | 450.7154 | 434.1258 | 421.1437 | 207.6358 | 124.4705 | 217.7718 | 136.9681 | 573.4665 | 239.5429 | 145.513 | 525.9993 |  | 204.382 | 96.4873 | 99.6733 | 137.6782 | 279.3594 | 469.9161 | 458.9971 | 487.4484 | 582.5137 | 139.0243 | 123.6573 | 216.8129 | 417.0945 | 567.3898 | 96.8958 | 128.9129 | 237.3743 | 463.7364 | 558.7977 | 70.3627 | 91.186 | 100.7071 | 142.5997 | 270.7806 | 406.5204 | 420.9035 | 502.5724 | 404.149 | 427.9675 | 93.9309 | 122.2918 | 198.3205 | 407.8501 | 534.6996 | 110.9112 | 127.0614 | 239.2997 | 439.1677 | 524.6392 | 73.0095 | 97.2395 | 108.023 | 152.2854 | 299.4124 | 387.797 | 442.9567 | 479.5381 | 478.64 | 106.8138 | 227.9997 | 132.9355 | 435.977 | 544.5641 | 469.834 | 458.4426 |  |  | 385.6481 | 391.4605 | 388.1057 | 465.693 | 381.502 | 464.8621 |  | 399.4817 | 376.3347 | 388.7672 | 63.5901 | 98.7519 | 99.3768 |  | 564.1424 | 609.8002 | 615.6322 | 524.1626 | 699.8196 | 676.5814 | 492.4819 | [21 empty] | 37.9058 | -0.1896 | 385.3143 | 688.2005 | 15.8974 | 586.9713
15:04 | 5877 |  |  | -16.9676 | 24.3905 | 15.6616 | 1.3946 | 3.6973 | 3.5509 | -5.364 | 1.7299 | 12.796 | 3.591 | 0.2802 |  |  |  | -30.3751 | 20.6376 | 30.3335 | 4.9154 |  | -4.8976 | 5.9103 | 0.6265 | 4.7481 | 5.0964 | 1.5767 | 6.6196 | 386.4305 | 375.3608 | 200.8179 | 241.3324 | 186.1666 | 192.5921 | 132.529 | 235.3789 | 125.9029 | 225.9688 | 445.0104 | 538.7066 | 188.9646 | 259.4717 | 352.4462 | 329.689 | 390.2976 | 402.4342 |  | 423.3529 |  | 391.8537 | 108.6956 | 126.3161 | 221.6796 | 444.4835 | 535.2324 | 246.5113 | 147.5371 | 276.4279 | 476.4185 | 559.1931 | 173.8205 | 85.6241 | 104.8691 | 151.8184 | 279.9573 | 507.6877 | 386.5141 | 433.6698 | 483.9117 | 99.1906 | 140.5214 | 269.7438 | 473.8946 | 561.1971 | 103.6461 | 144.3245 | 274.1543 | 471.8038 | 520.5282 | 75.828 | 94.3385 | 102.5738 | 146.2802 | 265.8366 | 439.6775 |  | 415.3271 | 584.3511 |  | 83.06 | 126.3308 | 220.9435 | 426.864 | 521.0341 | 120.052 | 150.1239 | 266.2615 | 487.2038 | 544.6415 | 78.5269 | 95.1808 | 100.2348 | 143.4314 | 277.0081 | 424.0861 | 445.6242 | 403.0479 | 427.1492 | 127.7041 | 156.2475 | 250.2124 | 437.9073 | 538.7097 |  | 443.9997 |  |  | 374.5622 | 377.4078 | 459.7656 | 365.3296 | 453.3069 | 358.1436 | 96.7099 | 96.4095 | 94.3663 | 105.2687 | 101.2352 | 103.1045 | 85.385 | 104.2769 | 429.3958 | 426.7084 | 403.8173 | 412.7374 | 449.2474 |  |  | 217.4591 |  | 182.6359 | 113.4072 | 183.6901 | 123.7327 | 242.6868 | 133.5542 | 468.9488 | 574.7564 | 446.1775 | 368.0666 | 254.9504 | 174.0191 | 229.1803 | 459.9954 | 416.9722 | 450.3983 | 433.8231 | 420.8345 | 207.6683 | 124.4813 | 217.8052 | 136.9718 | 573.2996 | 239.5399 | 145.531 | 525.9052 |  | 204.4189 | 96.5134 | 99.6759 | 137.7064 | 279.3896 | 469.6268 | 458.7002 | 487.1274 | 582.3334 | 139.0295 | 123.673 | 216.8695 | 417.0779 | 567.1984 | 96.9032 | 128.9294 | 237.4135 | 463.687 | 558.6121 | 70.368 | 91.2048 | 100.7189 | 142.626 | 270.7885 | 406.221 | 420.6648 | 502.2483 | 403.9244 | 427.6611 | 93.9397 | 122.3112 | 198.3577 | 407.8546 | 534.5275 | 110.9287 | 127.0907 | 239.3593 | 439.164 | 524.4574 | 73.0226 | 97.2526 | 108.0239 | 152.2963 | 299.4333 | 387.4523 | 442.6037 | 479.2121 | 478.3655 | 106.822 | 228.0347 | 132.9505 | 435.9574 | 544.3759 | 469.5791 | 458.1653 |  |  | 385.2669 | 391.1277 | 387.7387 | 465.4689 | 381.1355 | 464.6036 |  | 399.1388 | 375.9591 | 388.4004 | 63.5994 | 98.7413 | 99.3827 |  | 563.8918 | 609.6587 | 615.5287 | 524.3926 | 700.1243 | 676.3949 | 492.4027 | [21 empty] | 49.7287 | -0.18604 | 384.9502 | 688.2596 | 15.8662 | 586.7753
15:04 | 5878 |  |  | -16.9848 | 24.399 | 15.8511 | 1.3939 | 3.8053 | 3.587 | -5.2923 | 1.731 | 12.797 | 3.5865 | 0.2807 |  |  |  | -30.3661 | 20.6736 | 30.428 | 4.8924 |  | -4.9059 | 5.9109 | 0.6265 | 4.7408 | 5.0939 | 1.574 | 7.3291 | 386.3993 | 375.333 | 200.8256 | 241.3469 | 186.1723 | 192.5561 | 132.5306 | 235.3648 | 125.9236 | 226.02 | 444.9813 | 538.5221 | 188.9938 | 259.3862 | 352.3409 | 329.7114 | 390.2864 | 402.0972 |  | 423.0523 |  | 391.5334 | 108.6735 | 126.3241 | 221.7122 | 444.4473 | 535.0169 | 246.5265 | 147.582 | 276.4364 | 476.3715 | 559.0093 | 173.8432 | 85.6424 | 104.879 | 151.8355 | 279.9835 | 507.422 | 386.2136 | 433.4326 | 483.6597 | 99.2376 | 140.558 | 269.7751 | 473.847 | 561.0275 | 103.644 | 144.3489 | 274.1474 | 471.7333 | 520.2943 | 75.8014 | 94.3391 | 102.5746 | 146.2927 | 265.8544 | 439.2008 |  | 415.0545 | 584.2223 |  | 83.0239 | 126.3622 | 220.9542 | 426.8383 | 520.8388 | 120.0551 | 150.1285 | 266.2659 | 487.1303 | 544.4202 | 78.5332 | 95.1831 | 100.2395 | 143.4485 | 277.0323 | 423.9848 | 445.3398 | 402.6775 | 426.8038 | 127.7032 | 156.2764 | 250.2512 | 437.8765 | 538.5204 |  | 443.7548 |  |  | 374.185 | 377.0416 | 459.4724 | 364.889 | 453.1005 | 357.7432 | 95.0371 | 96.0335 | 94.5012 | 105.4371 | 102.0927 | 102.6723 | 81.8884 | 104.5237 | 428.9945 | 426.331 | 403.4823 | 412.3421 | 449.2071 |  |  | 217.4801 |  | 182.6487 | 113.408 | 183.6736 | 123.7223 | 242.6823 | 133.576 | 468.9207 | 574.5672 | 446.1561 | 368.0022 | 254.9089 | 174.0615 | 229.262 | 459.8908 | 416.7865 | 450.082 | 433.5418 | 420.5092 | 207.6739 | 124.5024 | 217.8376 | 136.9668 | 573.1365 | 239.5572 | 145.538 | 525.8022 |  | 204.4392 | 96.4985 | 99.6752 | 137.7015 | 279.4219 | 469.3337 | 458.3721 | 486.8006 | 582.1507 | 139.0365 | 123.6723 | 216.8993 | 417.0452 | 567.0014 | 96.9127 | 128.9374 | 237.4411 | 463.6866 | 558.4489 | 70.3788 | 91.2054 | 100.7369 | 142.6417 | 270.8217 | 405.9233 | 420.4667 | 501.9257 | 403.6614 | 427.3586 | 93.9546 | 122.3335 | 198.3923 | 407.8585 | 534.3458 | 110.9441 | 127.0979 | 239.4262 | 439.1661 | 524.2873 | 73.034 | 97.2508 | 108.025 | 152.3079 | 299.4531 | 387.101 | 442.2409 | 478.8794 | 478.0765 | 106.8257 | 228.096 | 132.9869 | 435.9296 | 544.1763 | 469.3473 | 457.8953 |  |  | 384.8817 | 390.778 | 387.3588 | 465.2265 | 380.7591 | 464.3748 |  | 398.7942 | 375.5742 | 388.0236 | 63.5912 | 98.7518 | 99.3812 |  | 563.6839 | 609.4961 | 615.3886 | 524.6382 | 700.3019 | 676.9982 | 492.9429 | [21 empty] | 38.4335 | -0.029059 | 384.5796 | 688.65 | 16.0176 | 586.59
15:04 | 5879 |  |  | -17.0177 | 24.3177 | 15.8087 | 1.4573 | 3.7992 | 3.5854 | -5.3301 | 1.7303 | 12.7985 | 3.5853 | 0.2788 |  |  |  | -30.353 | 20.643 | 30.4037 | 4.8833 |  | -4.8004 | 5.9003 | 0.6258 | 4.7398 | 5.0901 | 1.5754 | 7.7707 | 386.3712 | 375.3034 | 200.8295 | 241.36 | 186.1723 | 192.5204 | 132.5219 | 235.4286 | 125.9189 | 226.0507 | 444.9294 | 538.3217 | 188.9966 | 259.3148 | 352.2575 | 329.7481 | 390.3119 | 401.7703 |  | 422.7424 |  | 391.2183 | 108.7059 | 126.3392 | 221.749 | 444.4132 | 534.8021 | 246.5311 | 147.5961 | 276.441 | 476.3207 | 558.8326 | 173.8691 | 85.6695 | 104.8907 | 151.8529 | 280.0073 | 507.1661 | 385.9172 | 433.1914 | 483.4005 | 99.2072 | 140.5758 | 269.7991 | 473.8048 | 560.8539 | 103.6573 | 144.3583 | 274.1445 | 471.6364 | 520.0737 | 75.8655 | 94.3523 | 102.6034 | 146.3189 | 265.871 | 438.8035 |  | 414.7853 | 584.1471 |  | 83.0154 | 126.3765 | 220.9581 | 426.8282 | 520.6793 | 120.0816 | 150.1516 | 266.3007 | 487.0573 | 544.2141 | 78.5364 | 95.1661 | 100.243 | 143.4769 | 277.0629 | 423.8784 | 445.0501 | 402.2998 | 426.4555 | 127.7081 | 156.2924 | 250.2748 | 437.8549 | 538.3424 |  | 443.492 |  |  | 373.7956 | 376.6702 | 459.24 | 364.5371 | 452.8948 | 357.3379 | 95.2854 | 96.1041 | 95.7408 | 104.6341 | 103.4386 | 102.5888 | 81.2972 | 105.1412 | 428.5894 | 425.9541 | 403.1496 | 411.9387 | 449.1643 |  |  | 217.5063 |  | 182.6593 | 113.4186 | 183.657 | 123.7117 | 242.6837 | 133.5949 | 468.8854 | 574.3856 | 446.1383 | 367.8935 | 254.8882 | 174.1109 | 229.358 | 459.7903 | 416.5463 | 449.7653 | 433.2827 | 420.187 | 207.6869 | 124.5339 | 217.8816 | 136.9642 | 572.9724 | 239.5771 | 145.5689 | 525.7013 |  | 204.4463 | 96.471 | 99.6847 | 137.7165 | 279.4388 | 469.0366 | 458.0506 | 486.4824 | 581.9643 | 139.0519 | 123.6938 | 216.9441 | 417.0459 | 566.8031 | 96.9169 | 128.9501 | 237.4817 | 463.6823 | 558.2839 | 70.3862 | 91.205 | 100.7453 | 142.6668 | 270.8526 | 405.6167 | 420.2665 | 501.617 | 403.3721 | 427.0603 | 93.9728 | 122.3758 | 198.4298 | 407.8618 | 534.1614 | 110.9437 | 127.1224 | 239.4695 | 439.1523 | 524.1136 | 73.0441 | 97.244 | 108.0493 | 152.3356 | 299.4647 | 386.748 | 441.8804 | 478.545 | 477.782 | 106.8277 | 228.1434 | 133.015 | 435.9013 | 543.9933 | 469.1148 | 457.6227 |  |  | 384.4915 | 390.4473 | 386.9874 | 464.9616 | 380.3785 | 464.1719 |  | 398.4399 | 375.1953 | 387.6362 | 63.584 | 98.7609 | 99.388 |  | 563.4604 | 609.3301 | 615.2181 | 524.0861 | 699.6343 | 676.1497 | 492.5251 | [21 empty] | 43.8291 | -0.11826 | 384.2079 | 687.892 | 15.9892 | 586.3953
15:04 | 5880 |  |  | -17.0074 | 24.332 | 15.7793 | 1.3763 | 3.8344 | 3.5747 | -5.3948 | 1.7278 | 12.7968 | 3.5835 | 0.2805 |  |  |  | -30.5076 | 20.688 | 30.4524 | 4.8332 |  | -4.8621 | 5.8726 | 0.6263 | 4.7369 | 5.084 | 1.5769 | 6.4433 | 386.3443 | 375.2741 | 200.8376 | 241.3738 | 186.1786 | 192.4918 | 132.5246 | 235.4751 | 125.9357 | 226.0819 | 444.8986 | 538.1226 | 188.9969 | 259.2986 | 352.1787 | 329.8124 | 390.3534 | 401.4379 |  | 422.4285 |  | 390.8988 | 108.7321 | 126.3615 | 221.7747 | 444.3828 | 534.5952 | 246.5177 | 147.5886 | 276.4483 | 476.2527 | 558.6404 | 173.8435 | 85.6797 | 104.9047 | 151.8765 | 280.0178 | 506.8847 | 385.6028 | 432.9517 | 483.1355 | 99.1563 | 140.5692 | 269.8059 | 473.752 | 560.6846 | 103.6696 | 144.3574 | 274.1496 | 471.5314 | 519.8649 | 75.9105 | 94.3612 | 102.614 | 146.3506 | 265.9 | 438.6413 |  | 414.5219 | 584.0764 |  | 83.027 | 126.3839 | 220.9858 | 426.7947 | 520.4939 | 120.1146 | 150.1756 | 266.3131 | 486.982 | 543.9998 | 78.5584 | 95.2076 | 100.2378 | 143.5019 | 277.0751 | 423.7661 | 444.7577 | 401.8943 | 426.1072 | 127.7157 | 156.3053 | 250.3047 | 437.8307 | 538.1527 |  | 443.2458 |  |  | 373.4054 | 376.3055 | 459.0257 | 364.1852 | 452.6968 | 356.9591 | 97.5483 | 99.0467 | 95.7268 | 103.3419 | 103.6068 | 104.6484 | 83.2592 | 105.9414 | 428.1754 | 425.5844 | 402.812 | 411.5452 | 449.1207 |  |  | 217.5323 |  | 182.6711 | 113.4258 | 183.6443 | 123.7108 | 242.6625 | 133.613 | 468.8413 | 574.2089 | 446.1099 | 367.7576 | 254.8729 | 174.1518 | 229.4429 | 459.7099 | 416.2527 | 449.4484 | 433.008 | 419.8636 | 207.6636 | 124.5525 | 217.9281 | 136.949 | 572.8065 | 239.5843 | 145.6062 | 525.611 |  | 204.476 | 96.4808 | 99.6948 | 137.7743 | 279.4393 | 468.7515 | 457.7636 | 486.1667 | 581.7853 | 139.062 | 123.7346 | 217.0286 | 417.0464 | 566.6376 | 96.9303 | 128.9681 | 237.5273 | 463.6615 | 558.1114 | 70.3813 | 91.2252 | 100.7505 | 142.6568 | 270.8939 | 405.2952 | 420.0218 | 501.312 | 403.1008 | 426.764 | 93.9748 | 122.4145 | 198.4661 | 407.8673 | 533.9714 | 110.9492 | 127.1524 | 239.5126 | 439.1368 | 523.9277 | 73.0544 | 97.2417 | 108.0733 | 152.3791 | 299.478 | 386.3952 | 441.5164 | 478.2138 | 477.4787 | 106.8432 | 228.1576 | 133.0207 | 435.8792 | 543.8282 | 468.8507 | 457.3507 |  |  | 384.1062 | 390.1283 | 386.626 | 464.717 | 380.0066 | 464.0446 |  | 398.096 | 374.806 | 387.2677 | 63.5826 | 98.7096 | 99.4061 |  | 563.3215 | 609.1821 | 615.0682 | 524.0705 | 699.7003 | 676.2187 | 492.0895 | [21 empty] | 46.3096 | -0.12539 | 383.8426 | 687.9595 | 15.8913 | 586.2518
15:04 | 5881 |  |  | -17.0924 | 24.3026 | 15.8137 | 1.4036 | 3.8861 | 3.6502 | -5.3058 | 1.7292 | 12.7943 | 3.586 | 0.28 |  |  |  | -30.4969 | 20.8789 | 30.2904 | 4.8629 |  | -4.8708 | 5.9198 | 0.626 | 4.7385 | 5.0857 | 1.5784 | 6.5566 | 386.3203 | 375.2467 | 200.851 | 241.3935 | 186.1905 | 192.4659 | 132.5321 | 235.3867 | 125.9664 | 226.116 | 444.8748 | 537.9317 | 189.0002 | 259.2633 | 352.1248 | 329.8701 | 390.4036 | 401.1064 |  | 422.1314 |  | 390.5854 | 108.6649 | 126.3813 | 221.804 | 444.3506 | 534.3938 | 246.5278 | 147.5905 | 276.4659 | 476.187 | 558.4648 | 173.8449 | 85.6809 | 104.9334 | 151.9147 | 280.0324 | 506.603 | 385.2923 | 432.7226 | 482.8827 | 99.1719 | 140.5893 | 269.8212 | 473.6993 | 560.5169 | 103.6579 | 144.368 | 274.1514 | 471.4388 | 519.653 | 75.8454 | 94.3446 | 102.5781 | 146.3308 | 265.8495 | 438.4912 |  | 414.2531 | 583.968 |  | 83.0518 | 126.393 | 221.0317 | 426.7473 | 520.2911 | 120.1406 | 150.1982 | 266.3252 | 486.9016 | 543.7894 | 78.571 | 95.261 | 100.2323 | 143.5186 | 277.0794 | 423.6681 | 444.3686 | 401.4646 | 425.7638 | 127.7191 | 156.3352 | 250.3575 | 437.804 | 537.9595 |  | 443.0392 |  |  | 373.037 | 375.9527 | 458.8215 | 363.8241 | 452.5183 | 356.614 | 99.9542 | 102.0032 | 96.1818 | 102.1099 | 102.4947 | 104.8819 | 87.42 | 106.2562 | 427.7639 | 425.2221 | 402.4787 | 411.1647 | 449.0831 |  |  | 217.5517 |  | 182.6794 | 113.4238 | 183.6303 | 123.7045 | 242.6985 | 133.6254 | 468.8072 | 574.022 | 446.0776 | 367.5597 | 254.8389 | 174.1781 | 229.4998 | 459.6594 | 415.9809 | 449.1361 | 432.73 | 419.5455 | 207.6982 | 124.5676 | 217.9595 | 136.9839 | 572.6284 | 239.6025 | 145.6418 | 525.5238 |  | 204.5136 | 96.479 | 99.6866 | 137.8094 | 279.4395 | 468.4663 | 457.4617 | 485.8469 | 581.6113 | 139.0759 | 123.7565 | 217.0979 | 417.053 | 566.4692 | 96.9353 | 128.9916 | 237.5691 | 463.6281 | 557.9298 | 70.3891 | 91.2761 | 100.7454 | 142.6896 | 270.9209 | 404.9714 | 419.7628 | 501.0178 | 402.8524 | 426.4563 | 93.9897 | 122.4043 | 198.5227 | 407.8489 | 533.7991 | 110.9534 | 127.1674 | 239.5629 | 439.1286 | 523.7503 | 73.0761 | 97.2593 | 108.0803 | 152.413 | 299.496 | 386.041 | 441.1627 | 477.8794 | 477.1835 | 106.8593 | 228.1821 | 133.0404 | 435.8586 | 543.6623 | 468.5965 | 457.1204 |  |  | 383.7259 | 389.8065 | 386.2739 | 464.4703 | 379.6322 | 463.8889 |  | 397.7543 | 374.4174 | 386.8925 | 63.6009 | 98.7247 | 99.4013 |  | 563.201 | 609.0436 | 614.9053 | 524.1474 | 699.6343 | 676.027 | 492.0355 | [21 empty] | 42.4942 | -0.13966 | 383.4825 | 687.8306 | 15.9727 | 586.1223
15:04 | 5882 |  |  | -17.1535 | 24.1383 | 15.7117 | 1.4136 | 3.8821 | 3.5534 | -5.3232 | 1.7282 | 12.7923 | 3.5815 | 0.2797 |  |  |  | -30.2796 | 20.8918 | 30.2841 | 4.8257 |  | -4.8707 | 5.8442 | 0.6259 | 4.7328 | 5.0748 | 1.582 | 7.7018 | 386.2933 | 375.226 | 200.8592 | 241.4157 | 186.1947 | 192.436 | 132.5349 | 235.3422 | 125.9778 | 226.1453 | 444.8299 | 537.7373 | 189.0207 | 259.222 | 352.0965 | 329.9217 | 390.464 | 400.7783 |  | 421.9549 |  | 390.2769 | 108.6335 | 126.3959 | 221.8372 | 444.3161 | 534.1909 | 246.5485 | 147.6492 | 276.5018 | 476.1313 | 558.2782 | 173.896 | 85.6969 | 104.9599 | 151.9374 | 280.0515 | 506.3554 | 384.9996 | 432.5355 | 482.6458 | 99.2275 | 140.6329 | 269.8596 | 473.6527 | 560.3462 | 103.6598 | 144.38 | 274.1576 | 471.3401 | 519.4505 | 75.8138 | 94.3538 | 102.5712 | 146.3315 | 265.836 | 438.3193 |  | 413.9844 | 583.8554 |  | 83.0829 | 126.3844 | 221.0785 | 426.665 | 520.0717 | 120.1365 | 150.2113 | 266.3638 | 486.8222 | 543.5821 | 78.5658 | 95.3229 | 100.2502 | 143.5303 | 277.1101 | 423.5787 | 443.9733 | 401.0564 | 425.4204 | 127.7116 | 156.3519 | 250.3935 | 437.7815 | 537.7696 |  | 442.8222 |  |  | 372.6658 | 375.5977 | 458.6191 | 363.4621 | 452.3219 | 356.2758 | 102.2446 | 103.9984 | 97.2248 | 101.2931 | 100.9695 | 103.7337 | 91.1763 | 106.6944 | 427.3436 | 424.8554 | 402.1356 | 410.7763 | 449.0381 |  |  | 217.5703 |  | 182.6939 | 113.4259 | 183.617 | 123.6957 | 242.7131 | 133.6274 | 468.7557 | 573.8529 | 446.0537 | 367.3853 | 254.8151 | 174.2033 | 229.5597 | 459.6069 | 415.6903 | 448.8164 | 432.4425 | 419.2554 | 207.7204 | 124.5776 | 217.9853 | 136.9698 | 572.4616 | 239.6149 | 145.6637 | 525.4326 |  | 204.528 | 96.4764 | 99.6816 | 137.82 | 279.4538 | 468.1683 | 457.16 | 485.523 | 581.4299 | 139.0887 | 123.7745 | 217.1378 | 417.0547 | 566.2973 | 96.9378 | 129.0174 | 237.6078 | 463.5818 | 557.7403 | 70.4033 | 91.3313 | 100.7516 | 142.716 | 270.9564 | 404.6572 | 419.5074 | 500.7211 | 402.6063 | 426.135 | 94.0095 | 122.3976 | 198.5678 | 407.8348 | 533.6352 | 110.9561 | 127.1899 | 239.6043 | 439.1138 | 523.5795 | 73.0952 | 97.2636 | 108.0935 | 152.4445 | 299.5026 | 385.6971 | 440.8072 | 477.5578 | 476.8935 | 106.8627 | 228.216 | 133.0578 | 435.8453 | 543.4904 | 468.3663 | 456.9014 |  |  | 383.3525 | 389.5032 | 385.9223 | 464.2221 | 379.2604 | 463.6781 |  | 397.4271 | 374.0221 | 386.5141 | 63.6038 | 98.7249 | 99.3869 |  | 562.9777 | 608.8788 | 614.7737 | 524.393 | 700.3631 | 676.5688 | 492.2082 | [21 empty] | 27.8199 | -0.068319 | 383.1256 | 688.466 | 15.8754 | 585.9283
15:04 | 5883 |  |  | -17.2284 | 24.1799 | 15.5912 | 1.2915 | 3.8331 | 3.5259 | -5.4442 | 1.7276 | 12.7894 | 3.5807 | 0.2801 |  |  |  | -30.2927 | 20.7648 | 30.2363 | 4.7387 |  | -4.8797 | 5.8756 | 0.6263 | 4.7343 | 5.0682 | 1.586 | 6.8362 | 386.2637 | 375.1999 | 200.8615 | 241.4286 | 186.1945 | 192.3948 | 132.5331 | 235.404 | 125.9935 | 226.1815 | 444.8075 | 537.5503 | 189.0668 | 259.1845 | 352.0667 | 329.982 | 390.509 | 400.4517 |  | 421.8017 |  | 389.9679 | 108.6922 | 126.4084 | 221.8607 | 444.282 | 533.9771 | 246.5386 | 147.7038 | 276.5178 | 476.0833 | 558.0977 | 173.9362 | 85.7129 | 104.9546 | 151.9412 | 280.068 | 506.1003 | 384.6933 | 432.3499 | 482.4142 | 99.2126 | 140.6589 | 269.8847 | 473.5926 | 560.1859 | 103.6774 | 144.3888 | 274.1567 | 471.2416 | 519.2416 | 75.8532 | 94.3737 | 102.5966 | 146.3872 | 265.9187 | 438.0982 |  | 413.72 | 583.7857 |  | 83.0989 | 126.3799 | 221.1301 | 426.5841 | 519.8625 | 120.117 | 150.2368 | 266.4031 | 486.7545 | 543.3584 | 78.5618 | 95.3876 | 100.267 | 143.5532 | 277.1395 | 423.4879 | 443.6677 | 400.6643 | 425.0703 | 127.6931 | 156.3588 | 250.4036 | 437.7455 | 537.5741 |  | 442.6159 |  |  | 372.2875 | 375.2272 | 458.3853 | 363.0505 | 452.1277 | 355.9628 | 103.5017 | 104.1442 | 97.5854 | 100.5929 | 99.0933 | 103.2045 | 91.385 | 106.7962 | 426.9239 | 424.4911 | 401.7919 | 410.3943 | 448.9908 |  |  | 217.5828 |  | 182.7086 | 113.425 | 183.6003 | 123.6899 | 242.6714 | 133.6424 | 468.7193 | 573.6748 | 446.0245 | 367.2502 | 254.7726 | 174.2333 | 229.6103 | 459.56 | 415.4037 | 448.4991 | 432.1291 | 418.9626 | 207.6922 | 124.5814 | 218.0229 | 136.932 | 572.2941 | 239.6197 | 145.67 | 525.3338 |  | 204.5404 | 96.4746 | 99.6846 | 137.8277 | 279.4818 | 467.8684 | 456.8614 | 485.2011 | 581.2495 | 139.0896 | 123.7822 | 217.1585 | 417.0606 | 566.1228 | 96.9534 | 129.0287 | 237.6359 | 463.5599 | 557.579 | 70.4122 | 91.33 | 100.7835 | 142.7174 | 271.0047 | 404.3483 | 419.2637 | 500.4229 | 402.3508 | 425.8012 | 94.0263 | 122.4284 | 198.597 | 407.8437 | 533.4611 | 110.9625 | 127.2179 | 239.6402 | 439.0968 | 523.3974 | 73.1052 | 97.256 | 108.1132 | 152.4784 | 299.5109 | 385.3527 | 440.4406 | 477.2277 | 476.6043 | 106.8698 | 228.2496 | 133.0707 | 435.8313 | 543.3211 | 468.1316 | 456.679 |  |  | 382.9732 | 389.1631 | 385.5589 | 463.9747 | 378.9154 | 463.4574 |  | 397.0976 | 373.6289 | 386.132 | 63.5977 | 98.7742 | 99.3952 |  | 562.7779 | 608.7315 | 614.5924 | 524.6529 | 699.9421 | 676.9493 | 492.9714 | [21 empty] | 41.0356 | -0.021926 | 382.7586 | 688.4457 | 15.6576 | 585.7547
15:04 | 5884 |  |  | -17.2298 | 24.1039 | 15.5106 | 1.2788 | 3.8865 | 3.69 | -5.2851 | 1.727 | 12.7859 | 3.5754 | 0.2793 |  |  |  | -30.3315 | 20.7874 | 30.2041 | 4.8534 |  | -4.9451 | 5.9263 | 0.6274 | 4.73 | 5.0639 | 1.5852 | 6.2888 | 386.2442 | 375.1682 | 200.8641 | 241.445 | 186.1999 | 192.3577 | 132.5316 | 235.4642 | 126.0167 | 226.2128 | 444.7839 | 537.3553 | 189.0875 | 259.1071 | 352.1022 | 330.0514 | 390.5478 | 400.1286 |  | 421.5173 |  | 389.6611 | 108.7341 | 126.4162 | 221.8902 | 444.2487 | 533.7712 | 246.5229 | 147.7273 | 276.5287 | 476.0328 | 557.9222 | 173.9586 | 85.7173 | 104.9462 | 151.9437 | 280.0759 | 505.8242 | 384.3768 | 432.1173 | 482.1812 | 99.2422 | 140.6736 | 269.8911 | 473.534 | 560.0196 | 103.6725 | 144.4126 | 274.1411 | 471.1591 | 519.0225 | 75.8706 | 94.3684 | 102.6261 | 146.4257 | 265.9666 | 437.8809 |  | 413.4537 | 583.7612 |  | 83.055 | 126.4053 | 221.1404 | 426.5649 | 519.6879 | 120.1286 | 150.2639 | 266.4251 | 486.6848 | 543.1315 | 78.5728 | 95.3774 | 100.248 | 143.5625 | 277.1406 | 423.3861 | 443.3611 | 400.289 | 424.73 | 127.6856 | 156.3726 | 250.4238 | 437.7074 | 537.3836 |  | 442.3997 |  |  | 371.9186 | 374.8558 | 458.1679 | 362.6718 | 451.936 | 355.6638 | 103.715 | 102.1315 | 97.4271 | 100.3778 | 97.9043 | 103.3285 | 90.8081 | 106.6063 | 426.5122 | 424.1363 | 401.4492 | 410.0191 | 448.9428 |  |  | 217.6015 |  | 182.7142 | 113.4253 | 183.5788 | 123.678 | 242.7078 | 133.6583 | 468.6974 | 573.4748 | 445.992 | 367.1024 | 254.7482 | 174.2612 | 229.6788 | 459.5122 | 415.1695 | 448.1792 | 431.833 | 418.6476 | 207.7432 | 124.5882 | 218.0534 | 136.9715 | 572.1166 | 239.6403 | 145.6944 | 525.2343 |  | 204.5576 | 96.4764 | 99.6845 | 137.8412 | 279.5151 | 467.5802 | 456.571 | 484.8869 | 581.0659 | 139.0936 | 123.7925 | 217.2037 | 417.0766 | 565.9567 | 96.9638 | 129.0465 | 237.678 | 463.5429 | 557.4053 | 70.458 | 91.3343 | 100.7895 | 142.763 | 271.0297 | 404.043 | 419.0413 | 500.1365 | 402.09 | 425.3437 | 94.0378 | 122.4602 | 198.6376 | 407.8488 | 533.2797 | 110.9666 | 127.2344 | 239.6795 | 439.0848 | 523.2178 | 73.1105 | 97.262 | 108.1174 | 152.5038 | 299.5297 | 384.9978 | 440.0855 | 476.8926 | 476.3231 | 106.877 | 228.2798 | 133.0834 | 435.8097 | 543.1585 | 467.8836 | 456.4535 |  |  | 382.6002 | 388.8199 | 385.2023 | 463.7274 | 378.5881 | 463.2016 |  | 396.7607 | 373.244 | 385.7563 | 63.6003 | 98.762 | 99.3841 |  | 562.5907 | 608.6017 | 614.3954 | 524.363 | 700.7217 | 677.3514 | 492.6513 | [21 empty] | 25.6176 | -0.10753 | 382.3947 | 689.0365 | 15.7348 | 585.5962
15:04 | 5885 |  |  | -17.1526 | 24.2469 | 15.5845 | 1.3651 | 3.9266 | 3.6054 | -5.2635 | 1.7281 | 12.7843 | 3.5707 | 0.2795 |  |  |  | -30.2812 | 20.7419 | 30.2056 | 4.8897 |  | -4.8798 | 5.937 | 0.6269 | 4.7302 | 5.0593 | 1.587 | 6.1492 | 386.2217 | 375.1397 | 200.8807 | 241.4692 | 186.2105 | 192.3335 | 132.535 | 235.5152 | 126.0128 | 226.2356 | 444.7382 | 537.1505 | 189.1253 | 259.0813 | 352.0979 | 330.1256 | 390.5582 | 399.8026 |  | 421.2143 |  | 389.3441 | 108.7913 | 126.4319 | 221.9379 | 444.2182 | 533.5689 | 246.5529 | 147.7495 | 276.5432 | 475.9777 | 557.7411 | 173.9976 | 85.7373 | 104.9562 | 151.9626 | 280.0925 | 505.542 | 384.0667 | 431.8736 | 481.9212 | 99.2978 | 140.69 | 269.9045 | 473.4822 | 559.8443 | 103.6738 | 144.4318 | 274.1392 | 471.0824 | 518.7943 | 75.8843 | 94.381 | 102.6692 | 146.4722 | 266.035 | 437.6267 |  | 413.1872 | 583.7416 |  | 83.0063 | 126.4729 | 221.1148 | 426.5919 | 519.5366 | 120.1273 | 150.2737 | 266.4582 | 486.6024 | 542.9149 | 78.5901 | 95.362 | 100.2274 | 143.5673 | 277.1548 | 423.2838 | 443.0659 | 399.9256 | 424.3984 | 127.6932 | 156.3983 | 250.4566 | 437.6824 | 537.1996 |  | 442.1556 |  |  | 371.5463 | 374.4826 | 457.9346 | 362.2969 | 451.6774 | 355.2996 | 105.6049 | 98.3388 | 96.8837 | 100.419 | 97.7767 | 103.4133 | 90.5552 | 106.0489 | 426.096 | 423.7831 | 401.1097 | 409.646 | 448.9041 |  |  | 217.6363 |  | 182.7217 | 113.4322 | 183.5652 | 123.6709 | 242.8135 | 133.6638 | 468.6557 | 573.2942 | 445.9551 | 366.9525 | 254.7427 | 174.2897 | 229.7528 | 459.4335 | 414.9103 | 447.8591 | 431.5698 | 418.3354 | 207.8761 | 124.5908 | 218.0793 | 137.0458 | 571.9469 | 239.6774 | 145.7146 | 525.1435 |  | 204.5773 | 96.4869 | 99.6833 | 137.8556 | 279.5439 | 467.2918 | 456.2776 | 484.6116 | 580.878 | 139.1052 | 123.8138 | 217.2664 | 417.0924 | 565.7804 | 96.976 | 129.0517 | 237.7265 | 463.4869 | 557.2 | 70.503 | 91.388 | 100.7587 | 142.8231 | 271.0243 | 403.7326 | 418.8218 | 499.8501 | 401.8334 | 424.8921 | 94.0459 | 122.4643 | 198.6761 | 407.8411 | 533.1031 | 110.9733 | 127.2575 | 239.7396 | 439.0844 | 523.0467 | 73.1193 | 97.2688 | 108.1118 | 152.5228 | 299.5448 | 384.6547 | 439.7354 | 476.5673 | 476.0442 | 106.8825 | 228.3131 | 133.1004 | 435.7951 | 542.9932 | 467.6098 | 456.2136 |  |  | 382.2303 | 388.468 | 384.8421 | 463.4781 | 378.2544 | 462.9314 |  | 396.4392 | 372.8498 | 385.3749 | 63.6007 | 98.7775 | 99.3814 |  | 562.3475 | 608.437 | 614.2243 | 524.27 | 700.1855 | 676.3949 | 491.7295 | [21 empty] | 27.4559 | -0.050468 | 382.0292 | 688.2902 | 15.8777 | 585.3922
15:04 | 5886 |  |  | -17.0456 | 24.2825 | 15.5817 | 1.4206 | 3.8003 | 3.6902 | -5.2098 | 1.7282 | 12.787 | 3.5736 | 0.2794 |  |  |  | -30.3119 | 20.7892 | 30.2548 | 4.8378 |  | -4.9243 | 5.8891 | 0.6268 | 4.7281 | 5.0522 | 1.5886 | 6.1688 | 386.1936 | 375.1144 | 200.8955 | 241.4855 | 186.2216 | 192.3002 | 132.538 | 235.5441 | 126.0275 | 226.2735 | 444.6941 | 536.9579 | 189.1467 | 259.0247 | 352.0619 | 330.1959 | 390.5782 | 399.4751 |  | 420.9165 |  | 389.028 | 108.828 | 126.4433 | 221.9711 | 444.187 | 533.3558 | 246.5816 | 147.7444 | 276.5579 | 475.9216 | 557.562 | 174.0418 | 85.7473 | 104.9752 | 151.9899 | 280.1101 | 505.2557 | 383.7588 | 431.6323 | 481.6482 | 99.2973 | 140.7037 | 269.9199 | 473.4293 | 559.6658 | 103.6855 | 144.4249 | 274.1342 | 470.998 | 518.554 | 75.8952 | 94.3886 | 102.6757 | 146.4846 | 266.0454 | 437.3157 |  | 412.9159 | 583.7939 |  | 83.0476 | 126.5012 | 221.1295 | 426.5935 | 519.3705 | 120.1453 | 150.3051 | 266.4823 | 486.5335 | 542.7128 | 78.6208 | 95.3675 | 100.2391 | 143.5909 | 277.1836 | 423.1928 | 442.7763 | 399.5751 | 424.0731 | 127.7053 | 156.4293 | 250.4999 | 437.6689 | 537.0329 |  | 441.907 |  |  | 371.1701 | 374.1166 | 457.7223 | 361.9574 | 451.3537 | 354.8644 | 107.9089 | 98.4102 | 97.4439 | 100.1125 | 97.8052 | 103.5249 | 89.2542 | 104.0362 | 425.674 | 423.4322 | 400.7777 | 409.2816 | 448.8651 |  |  | 217.6652 |  | 182.7375 | 113.4348 | 183.5559 | 123.663 | 242.846 | 133.6776 | 468.6291 | 573.1138 | 445.9206 | 366.8117 | 254.6986 | 174.3283 | 229.8154 | 459.3507 | 414.6171 | 447.5528 | 431.3274 | 418.0361 | 207.9358 | 124.5977 | 218.1123 | 137.08 | 571.7781 | 239.7077 | 145.739 | 525.0517 |  | 204.6226 | 96.5787 | 99.6904 | 137.8683 | 279.5516 | 467.0023 | 455.9482 | 484.3328 | 580.6951 | 139.1174 | 123.8318 | 217.3106 | 417.082 | 565.5866 | 96.9982 | 129.0485 | 237.7784 | 463.4479 | 557.0265 | 70.5057 | 91.4067 | 100.7438 | 142.8509 | 271.0372 | 403.364 | 418.6035 | 499.5778 | 401.5429 | 424.5689 | 94.0393 | 122.4643 | 198.7117 | 407.8252 | 532.9327 | 110.9861 | 127.2797 | 239.7769 | 439.067 | 522.8592 | 73.1274 | 97.2712 | 108.1261 | 152.5516 | 299.5532 | 384.3105 | 439.3908 | 476.2375 | 475.7758 | 106.8915 | 228.3404 | 133.112 | 435.7832 | 542.8301 | 467.3745 | 455.9829 |  |  | 381.8558 | 388.1027 | 384.4827 | 463.2179 | 377.9078 | 462.7073 |  | 396.1104 | 372.4606 | 384.9994 | 63.5911 | 98.7653 | 99.3818 |  | 562.1085 | 608.2607 | 614.082 | 524.5018 | 700.3431 | 677.027 | 492.8317 | [21 empty] | 35.6802 | -0.01479 | 381.6623 | 688.6851 | 15.9164 | 585.1846
15:04 | 5887 |  |  | -17.1446 | 24.2654 | 15.614 | 1.4216 | 3.7685 | 3.604 | -5.2853 | 1.7284 | 12.7908 | 3.5666 | 0.281 |  |  |  | -30.4355 | 20.7814 | 30.3255 | 4.8447 |  | -4.9375 | 5.9789 | 0.6267 | 4.7248 | 5.0519 | 1.5906 | 6.2818 | 386.1627 | 375.086 | 200.8975 | 241.4961 | 186.2256 | 192.2641 | 132.536 | 235.4712 | 126.0596 | 226.3202 | 444.6673 | 536.7776 | 189.1193 | 258.9404 | 351.9294 | 330.1992 | 390.5399 | 399.1523 |  | 420.6171 |  | 388.732 | 108.7404 | 126.4536 | 221.9896 | 444.1526 | 533.1438 | 246.5822 | 147.7525 | 276.5646 | 475.8667 | 557.3761 | 174.0814 | 85.746 | 104.9986 | 152.0137 | 280.1305 | 504.9925 | 383.4553 | 431.3894 | 481.4028 | 99.2766 | 140.7247 | 269.9336 | 473.4042 | 559.4942 | 103.6925 | 144.4284 | 274.1327 | 470.9021 | 518.359 | 75.8286 | 94.3669 | 102.6302 | 146.4476 | 265.966 | 437.0038 |  | 412.6527 | 583.8501 |  | 83.0737 | 126.44 | 221.1837 | 426.4746 | 519.1316 | 120.2501 | 150.332 | 266.4729 | 486.468 | 542.5162 | 78.6796 | 95.3463 | 100.2166 | 143.6147 | 277.191 | 423.0991 | 442.4828 | 399.23 | 423.7563 | 127.7181 | 156.4339 | 250.5214 | 437.6328 | 536.8509 |  | 441.6566 |  |  | 370.8081 | 373.7687 | 457.4932 | 361.6072 | 451.0602 | 354.4139 | 108.1106 | 102.5531 | 98.6466 | 99.3576 | 97.7639 | 104.065 | 88.1636 | 102.7256 | 425.2535 | 423.0673 | 400.4421 | 408.9124 | 448.8164 |  |  | 217.6799 |  | 182.7522 | 113.4401 | 183.531 | 123.6531 | 242.7865 | 133.6938 | 468.6042 | 572.934 | 445.8951 | 366.7112 | 254.6814 | 174.3624 | 229.9079 | 459.2728 | 414.4109 | 447.2489 | 431.0706 | 417.7427 | 207.8781 | 124.624 | 218.1514 | 137.044 | 571.6208 | 239.7159 | 145.7671 | 524.9541 |  | 204.6828 | 96.6454 | 99.6984 | 137.8964 | 279.5742 | 466.7175 | 455.6181 | 484.0264 | 580.5165 | 139.1296 | 123.8533 | 217.3565 | 417.0842 | 565.4099 | 96.9989 | 129.0901 | 237.8272 | 463.4441 | 556.8769 | 70.4869 | 91.3867 | 100.7765 | 142.8365 | 271.0917 | 403.0044 | 418.4048 | 499.3013 | 401.2662 | 424.2594 | 94.0437 | 122.494 | 198.749 | 407.815 | 532.7577 | 110.9987 | 127.3123 | 239.8107 | 439.0469 | 522.6794 | 73.1401 | 97.2784 | 108.1517 | 152.5819 | 299.5744 | 383.9556 | 439.0414 | 475.9023 | 475.5012 | 106.9059 | 228.3579 | 133.1167 | 435.7591 | 542.6627 | 467.1837 | 455.7495 |  |  | 381.4909 | 387.7806 | 384.1458 | 462.9746 | 377.5688 | 462.5524 |  | 395.7811 | 372.0849 | 384.6199 | 63.5889 | 98.7478 | 99.3853 |  | 561.8895 | 608.1004 | 613.9371 | 523.9022 | 699.8793 | 676.1497 | 492.4027 | [21 empty] | 29.9699 | -0.075437 | 381.31 | 688.0145 | 15.8403 | 584.995
15:04 | 5888 |  |  | -17.0808 | 24.2244 | 15.741 | 1.3451 | 3.7963 | 3.6583 | -5.3821 | 1.73 | 12.7854 | 3.5637 | 0.2804 |  |  |  | -30.4072 | 20.8693 | 30.2532 | 4.7747 |  | -5.0672 | 5.8954 | 0.6277 | 4.7205 | 5.0472 | 1.5925 | 7.852 | 386.1331 | 375.0532 | 200.9005 | 241.5156 | 186.2269 | 192.2305 | 132.5362 | 235.5429 | 126.0652 | 226.3535 | 444.6251 | 536.5849 | 189.1347 | 258.9388 | 351.8 | 330.2353 | 390.5623 | 398.8364 |  | 420.336 |  | 388.4369 | 108.7854 | 126.4709 | 222.0214 | 444.1196 | 532.9431 | 246.5981 | 147.7746 | 276.57 | 475.8008 | 557.1824 | 174.0899 | 85.7791 | 104.9918 | 152.0249 | 280.1487 | 504.7402 | 383.153 | 431.1422 | 481.1532 | 99.278 | 140.7347 | 269.9406 | 473.3526 | 559.3207 | 103.6959 | 144.4391 | 274.1325 | 470.8037 | 518.1642 | 75.7945 | 94.3623 | 102.6403 | 146.496 | 266.046 | 436.731 |  | 412.389 | 583.8568 |  | 83.0735 | 126.4108 | 221.2205 | 426.3818 | 518.9252 | 120.2837 | 150.3416 | 266.4895 | 486.3942 | 542.3006 | 78.6511 | 95.421 | 100.2304 | 143.6376 | 277.2077 | 423.0078 | 442.1799 | 398.8633 | 423.4327 | 127.7117 | 156.4423 | 250.5363 | 437.584 | 536.6324 |  | 441.4212 |  |  | 370.4422 | 373.4124 | 457.2486 | 361.2228 | 450.7973 | 353.9511 | 107.6469 | 106.1916 | 96.9028 | 99.0114 | 97.8941 | 104.0718 | 87.2628 | 103.389 | 424.8423 | 422.702 | 400.1099 | 408.5436 | 448.7742 |  |  | 217.7005 |  | 182.7594 | 113.4492 | 183.5147 | 123.6487 | 242.7648 | 133.7163 | 468.5756 | 572.7548 | 445.867 | 366.6631 | 254.6512 | 174.3941 | 229.9767 | 459.198 | 414.2269 | 446.9385 | 430.7832 | 417.4342 | 207.8528 | 124.6475 | 218.1873 | 137.0052 | 571.4589 | 239.7235 | 145.7954 | 524.8561 |  | 204.7023 | 96.6106 | 99.6928 | 137.9262 | 279.6262 | 466.4263 | 455.3238 | 483.7166 | 580.3357 | 139.1308 | 123.8574 | 217.3928 | 417.077 | 565.2371 | 96.9979 | 129.1259 | 237.8625 | 463.4148 | 556.7009 | 70.4926 | 91.3778 | 100.8019 | 142.8308 | 271.1452 | 402.7039 | 418.2212 | 499.0165 | 401.0087 | 423.9507 | 94.0835 | 122.5069 | 198.7732 | 407.8069 | 532.571 | 111.0017 | 127.3375 | 239.87 | 439.0312 | 522.5106 | 73.1556 | 97.2875 | 108.1572 | 152.6038 | 299.5987 | 383.6042 | 438.6885 | 475.574 | 475.2212 | 106.9357 | 228.4 | 133.1448 | 435.7302 | 542.4755 | 466.9812 | 455.5124 |  |  | 381.1246 | 387.4367 | 383.7964 | 462.7315 | 377.222 | 462.3509 |  | 395.4496 | 371.705 | 384.2425 | 63.5826 | 98.7462 | 99.3837 |  | 561.6785 | 607.9562 | 613.7933 | 524.1626 | 699.8808 | 675.8457 | 492.1759 | [21 empty] | 36.9247 | -0.01479 | 380.9512 | 687.8633 | 15.7861 | 584.8174
15:04 | 5889 |  |  | -16.9975 | 24.2435 | 15.7226 | 1.2977 | 3.8005 | 3.6502 | -5.2217 | 1.7298 | 12.7877 | 3.5677 | 0.2806 |  |  |  | -30.3527 | 20.7721 | 30.2036 | 4.7797 |  | -4.9625 | 5.9787 | 0.6267 | 4.7225 | 5.0405 | 1.5942 | 6.4623 | 386.1042 | 375.0305 | 200.9094 | 241.5397 | 186.2338 | 192.1995 | 132.5384 | 235.6572 | 126.0855 | 226.3862 | 444.5839 | 536.3948 | 189.1585 | 258.891 | 351.7608 | 330.3325 | 390.6694 | 398.5158 |  | 420.0516 |  | 388.1339 | 108.865 | 126.4834 | 222.0612 | 444.0817 | 532.7373 | 246.6352 | 147.7819 | 276.5794 | 475.7459 | 556.9878 | 174.1181 | 85.7984 | 104.9941 | 152.0373 | 280.1538 | 504.4727 | 382.8474 | 430.8885 | 480.9071 | 99.3032 | 140.7489 | 269.9611 | 473.2869 | 559.1518 | 103.6973 | 144.4546 | 274.1292 | 470.7162 | 517.9533 | 75.8464 | 94.373 | 102.6827 | 146.5424 | 266.0902 | 436.4434 |  | 412.1214 | 583.8467 |  | 83.0683 | 126.4205 | 221.2412 | 426.3522 | 518.7384 | 120.2865 | 150.3552 | 266.4718 | 486.3198 | 542.0931 | 78.6674 | 95.4286 | 100.225 | 143.6564 | 277.2163 | 422.9178 | 441.8851 | 398.4971 | 423.11 | 127.7111 | 156.4831 | 250.5832 | 437.565 | 536.4565 |  | 441.2129 |  |  | 370.0726 | 373.0521 | 457.0039 | 360.8568 | 450.5422 | 353.4716 | 107.1948 | 107.585 | 94.7063 | 99.7291 | 98.0387 | 104.1025 | 87.2767 | 104.2791 | 424.4265 | 422.3437 | 399.7653 | 408.1701 | 448.7254 |  |  | 217.7253 |  | 182.7675 | 113.4492 | 183.5019 | 123.6369 | 242.7789 | 133.7335 | 468.5397 | 572.572 | 445.829 | 366.6093 | 254.6122 | 174.428 | 230.0374 | 459.1149 | 414.0425 | 446.6149 | 430.4572 | 417.1137 | 207.8818 | 124.6515 | 218.2101 | 137.0032 | 571.2793 | 239.7336 | 145.8269 | 524.7606 |  | 204.702 | 96.6277 | 99.7001 | 137.9245 | 279.6612 | 466.1315 | 455.0529 | 483.3949 | 580.1543 | 139.1334 | 123.8555 | 217.426 | 417.08 | 565.0215 | 97.0021 | 129.1362 | 237.8896 | 463.3736 | 556.512 | 70.5259 | 91.3877 | 100.8076 | 142.8512 | 271.1674 | 402.3861 | 418.0179 | 498.7411 | 400.7065 | 423.6427 | 94.1193 | 122.5182 | 198.8059 | 407.8019 | 532.3886 | 111.0066 | 127.3506 | 239.9286 | 439.018 | 522.3421 | 73.1686 | 97.2938 | 108.1579 | 152.6231 | 299.6174 | 383.2653 | 438.3362 | 475.2472 | 474.9313 | 106.9647 | 228.4526 | 133.1764 | 435.7029 | 542.2891 | 466.7331 | 455.2982 |  |  | 380.7495 | 387.0709 | 383.4366 | 462.4952 | 376.8846 | 462.0945 |  | 395.1255 | 371.3392 | 383.8751 | 63.5758 | 98.6941 | 99.3827 |  | 561.5557 | 607.8096 | 613.6193 | 524.0556 | 699.9986 | 675.8992 | 492.0606 | [21 empty] | 34.4088 | -0.1896 | 380.5902 | 687.9489 | 15.8743 | 584.6826
15:04 | 5890 |  |  | -16.9873 | 24.1828 | 15.6853 | 1.3427 | 3.8418 | 3.6512 | -5.2711 | 1.7304 | 12.7819 | 3.5671 | 0.2806 |  |  |  | -30.395 | 20.8554 | 30.3115 | 4.8454 |  | -4.9836 | 5.879 | 0.627 | 4.7207 | 5.0378 | 1.5969 | 7.7015 | 386.0776 | 375.0098 | 200.9211 | 241.5542 | 186.2389 | 192.1716 | 132.5374 | 235.5889 | 126.0963 | 226.4178 | 444.5452 | 536.2082 | 189.1646 | 258.8266 | 351.6807 | 330.3855 | 390.7116 | 398.1879 |  | 419.7581 |  | 387.8414 | 108.8013 | 126.5004 | 222.0854 | 444.0543 | 532.5299 | 246.6649 | 147.7974 | 276.5914 | 475.6955 | 556.8226 | 174.1775 | 85.814 | 105.0133 | 152.057 | 280.1703 | 504.2144 | 382.5527 | 430.6345 | 480.6924 | 99.3113 | 140.7749 | 269.99 | 473.2425 | 558.9922 | 103.6974 | 144.4856 | 274.1321 | 470.6378 | 517.7483 | 75.8605 | 94.3737 | 102.6762 | 146.5403 | 266.0603 | 436.1351 |  | 411.8518 | 583.8273 |  | 83.0702 | 126.4569 | 221.2542 | 426.342 | 518.5586 | 120.3084 | 150.3874 | 266.4774 | 486.2467 | 541.8933 | 78.6434 | 95.3971 | 100.2423 | 143.6748 | 277.2413 | 422.8253 | 441.6003 | 398.1262 | 422.7958 | 127.7344 | 156.5099 | 250.6371 | 437.5397 | 536.291 |  | 441.0203 |  |  | 369.7164 | 372.7027 | 456.7397 | 360.4676 | 450.3082 | 353.0394 | 106.2163 | 108.147 | 93.4704 | 101.4631 | 98.1043 | 105.0596 | 88.6175 | 104.9624 | 424.0051 | 421.9879 | 399.4233 | 407.7943 | 448.6882 |  |  | 217.7503 |  | 182.7861 | 113.4534 | 183.4857 | 123.6297 | 242.7925 | 133.7415 | 468.4949 | 572.3949 | 445.808 | 366.5375 | 254.6065 | 174.4722 | 230.1339 | 459.036 | 413.8462 | 446.3034 | 430.0959 | 416.8073 | 207.8456 | 124.6739 | 218.2579 | 137.0141 | 571.1171 | 239.7549 | 145.8501 | 524.6691 |  | 204.7193 | 96.6301 | 99.7049 | 137.932 | 279.6706 | 465.8453 | 454.7759 | 483.0781 | 579.9696 | 139.1393 | 123.8744 | 217.4774 | 417.0781 | 564.8248 | 97.0041 | 129.1641 | 237.9246 | 463.3755 | 556.3474 | 70.5521 | 91.4122 | 100.8336 | 142.8711 | 271.2065 | 402.0657 | 417.8364 | 498.4821 | 400.3914 | 423.35 | 94.1348 | 122.5353 | 198.8603 | 407.791 | 532.2256 | 111.0151 | 127.3644 | 239.9829 | 439.022 | 522.1775 | 73.1878 | 97.2992 | 108.1623 | 152.6344 | 299.6367 | 382.9334 | 437.9802 | 474.9175 | 474.6393 | 106.9819 | 228.4917 | 133.1928 | 435.6834 | 542.1096 | 466.4896 | 455.1003 |  |  | 380.3832 | 386.7155 | 383.0885 | 462.2647 | 376.5543 | 461.9036 |  | 394.7982 | 370.9694 | 383.502 | 63.5801 | 98.6918 | 99.3821 |  | 561.3522 | 607.6724 | 613.4893 | 524.3938 | 700.8413 | 677.2237 | 492.4316 | [21 empty] | 19.5076 | -0.036197 | 380.2345 | 689.0325 | 15.8874 | 584.5123
15:04 | 5891 |  |  | -17.0568 | 24.2103 | 15.55 | 1.3681 | 3.7344 | 3.6151 | -5.2566 | 1.7318 | 12.7807 | 3.5603 | 0.28 |  |  |  | -30.4883 | 20.872 | 30.1961 | 4.7226 |  | -4.9902 | 5.912 | 0.628 | 4.7166 | 5.0344 | 1.5983 | 7.1695 | 386.0575 | 374.9854 | 200.9336 | 241.5759 | 186.2434 | 192.1408 | 132.5424 | 235.5933 | 126.1292 | 226.4594 | 444.5164 | 536.0209 | 189.1837 | 258.7998 | 351.6117 | 330.4239 | 390.7599 | 397.8699 |  | 419.4588 |  | 387.5554 | 108.8184 | 126.5256 | 222.1144 | 444.0334 | 532.3243 | 246.6709 | 147.827 | 276.6038 | 475.6377 | 556.6432 | 174.2031 | 85.8182 | 105.0232 | 152.075 | 280.1933 | 503.9488 | 382.2632 | 430.3864 | 480.4883 | 99.3047 | 140.7938 | 270.0038 | 473.1825 | 558.8215 | 103.6937 | 144.4956 | 274.1354 | 470.553 | 517.5243 | 75.8668 | 94.3868 | 102.6855 | 146.5762 | 266.1001 | 435.8836 |  | 411.5795 | 583.832 |  | 83.0855 | 126.507 | 221.26 | 426.363 | 518.412 | 120.292 | 150.4124 | 266.5368 | 486.1861 | 541.684 | 78.6262 | 95.4218 | 100.2828 | 143.7004 | 277.2784 | 422.727 | 441.3097 | 397.7474 | 422.4847 | 127.7494 | 156.5265 | 250.6732 | 437.5065 | 536.1008 |  | 440.813 |  |  | 369.3511 | 372.3467 | 456.5334 | 360.132 | 450.0915 | 352.6561 | 104.3605 | 109.3513 | 92.0754 | 101.817 | 98.407 | 105.3704 | 88.1207 | 105.7383 | 423.6027 | 421.6468 | 399.0918 | 407.4288 | 448.6573 |  |  | 217.7724 |  | 182.801 | 113.4662 | 183.4736 | 123.6321 | 242.8038 | 133.7511 | 468.4621 | 572.2154 | 445.7865 | 366.4802 | 254.5738 | 174.5178 | 230.2279 | 458.9794 | 413.6223 | 446.0041 | 429.7838 | 416.5031 | 207.7917 | 124.6971 | 218.302 | 137.0304 | 570.9566 | 239.7797 | 145.8647 | 524.581 |  | 204.7366 | 96.6767 | 99.7024 | 137.9689 | 279.6891 | 465.563 | 454.5011 | 482.7706 | 579.7796 | 139.1538 | 123.9005 | 217.5276 | 417.0574 | 564.6523 | 97.0098 | 129.1778 | 237.9484 | 463.3587 | 556.1761 | 70.5712 | 91.4518 | 100.8509 | 142.9034 | 271.2559 | 401.7483 | 417.6779 | 498.2347 | 400.0647 | 423.0518 | 94.148 | 122.535 | 198.9098 | 407.775 | 532.0483 | 111.0175 | 127.3756 | 240.0328 | 439.0142 | 522.0037 | 73.2054 | 97.2936 | 108.1698 | 152.653 | 299.6438 | 382.5976 | 437.6296 | 474.5808 | 474.3162 | 106.9929 | 228.5248 | 133.2146 | 435.6519 | 541.9268 | 466.2842 | 454.9089 |  |  | 380.0195 | 386.3682 | 382.7471 | 462.0332 | 376.2228 | 461.7723 |  | 394.4645 | 370.5932 | 383.1248 | 63.5852 | 98.7079 | 99.3892 |  | 561.1548 | 607.5066 | 613.3539 | 524.1478 | 699.7504 | 676.1394 | 491.9021 | [21 empty] | 29.8538 | -0.050467 | 379.8769 | 687.9449 | 15.7166 | 584.3307
15:04 | 5892 |  |  | -17.118 | 24.1043 | 15.579 | 1.2352 | 3.8387 | 3.6232 | -5.3153 | 1.7317 | 12.7751 | 3.5582 | 0.2794 |  |  |  | -30.3424 | 20.9229 | 30.2089 | 4.7714 |  | -5.0116 | 5.8186 | 0.6259 | 4.7119 | 5.0312 | 1.5974 | 8.7696 | 386.0365 | 374.9567 | 200.9452 | 241.5927 | 186.2476 | 192.1069 | 132.5476 | 235.6099 | 126.1579 | 226.5013 | 444.4851 | 535.8333 | 189.1963 | 258.7505 | 351.6198 | 330.4683 | 390.7928 | 397.5457 |  | 419.1477 |  | 387.2669 | 108.8183 | 126.548 | 222.151 | 443.9966 | 532.1065 | 246.6679 | 147.8383 | 276.6143 | 475.5768 | 556.4477 | 174.2261 | 85.8161 | 105.0338 | 152.0961 | 280.209 | 503.6743 | 381.9625 | 430.1426 | 480.2676 | 99.3009 | 140.8096 | 270.0154 | 473.134 | 558.645 | 103.7019 | 144.4983 | 274.1407 | 470.4574 | 517.3086 | 75.8427 | 94.3754 | 102.6859 | 146.5989 | 266.109 | 435.5744 |  | 411.323 | 583.8035 |  | 83.0901 | 126.5024 | 221.2883 | 426.3041 | 518.2137 | 120.3151 | 150.4302 | 266.5587 | 486.1198 | 541.4769 | 78.7159 | 95.3614 | 100.2168 | 143.7315 | 277.2649 | 422.6326 | 441.0139 | 397.3546 | 422.1803 | 127.747 | 156.5412 | 250.6988 | 437.4731 | 535.9043 |  | 440.6118 |  |  | 368.9826 | 371.9967 | 456.3467 | 359.8527 | 449.8876 | 352.2869 | 102.2118 | 109.0694 | 90.7062 | 101.1652 | 98.0514 | 104.9522 | 87.4393 | 105.9945 | 423.2207 | 421.3107 | 398.7634 | 407.0569 | 448.6116 |  |  | 217.7914 |  | 182.8118 | 113.4702 | 183.4609 | 123.6311 | 242.8742 | 133.7619 | 468.4179 | 572.035 | 445.7469 | 366.4076 | 254.5659 | 174.5573 | 230.3131 | 458.9286 | 413.3847 | 445.6984 | 429.5437 | 416.2007 | 207.8719 | 124.7057 | 218.3255 | 137.0922 | 570.7855 | 239.8001 | 145.8878 | 524.4876 |  | 204.7482 | 96.6954 | 99.7036 | 137.9976 | 279.7026 | 465.2714 | 454.2223 | 482.455 | 579.5926 | 139.1701 | 123.9205 | 217.5762 | 417.0576 | 564.4805 | 97.0315 | 129.2045 | 238.0049 | 463.3296 | 555.9917 | 70.5967 | 91.4767 | 100.8465 | 142.9701 | 271.2625 | 401.4319 | 417.5098 | 497.9747 | 399.7618 | 422.7581 | 94.1695 | 122.5382 | 198.9479 | 407.7771 | 531.8645 | 111.0186 | 127.4026 | 240.0871 | 439.0026 | 521.833 | 73.2207 | 97.3008 | 108.1847 | 152.675 | 299.6576 | 382.2667 | 437.2755 | 474.2442 | 473.8969 | 107.0138 | 228.5505 | 133.2366 | 435.6228 | 541.7573 | 465.9995 | 454.6635 |  |  | 379.6493 | 386.003 | 382.3995 | 461.8054 | 375.8839 | 461.5366 |  | 394.1297 | 370.2144 | 382.753 | 63.5863 | 98.7266 | 99.3946 |  | 560.964 | 607.3429 | 613.1664 | 523.6105 | 699.4102 | 675.9379 | 492.0862 | [21 empty] | 29.5695 | -0.11825 | 379.516 | 687.6741 | 15.6945 | 584.1535
15:04 | 5893 |  |  | -17.1246 | 24.0909 | 15.5549 | 1.3373 | 3.9154 | 3.6583 | -5.2921 | 1.7293 | 12.7668 | 3.5524 | 0.2774 |  |  |  | -30.3084 | 20.8921 | 30.213 | 4.8354 |  | -5.0364 | 5.9146 | 0.6271 | 4.7119 | 5.0264 | 1.6022 | 6.8476 | 386.0188 | 374.9298 | 200.9577 | 241.6095 | 186.262 | 192.0733 | 132.5505 | 235.6322 | 126.1711 | 226.5256 | 444.4366 | 535.6365 | 189.2239 | 258.6895 | 351.6221 | 330.5167 | 390.7945 | 397.2244 |  | 418.8643 |  | 386.9808 | 108.8108 | 126.5618 | 222.1727 | 443.9577 | 531.8942 | 246.6855 | 147.8406 | 276.6213 | 475.5157 | 556.2637 | 174.2551 | 85.8288 | 105.0472 | 152.1159 | 280.2229 | 503.406 | 381.6575 | 429.8993 | 480.0357 | 99.2988 | 140.8277 | 270.0304 | 473.0965 | 558.4787 | 103.7112 | 144.524 | 274.1377 | 470.3711 | 517.0871 | 75.8813 | 94.3723 | 102.6884 | 146.6181 | 266.1444 | 435.1701 |  | 411.0649 | 583.7634 |  | 83.0833 | 126.5176 | 221.3123 | 426.2704 | 518.0316 | 120.3376 | 150.4525 | 266.5514 | 486.0458 | 541.2548 | 78.7085 | 95.3351 | 100.1996 | 143.7409 | 277.2577 | 422.5493 | 440.705 | 396.9619 | 421.8628 | 127.7431 | 156.5509 | 250.7246 | 437.4443 | 535.713 |  | 440.4338 |  |  | 368.6281 | 371.6637 | 456.1572 | 359.5901 | 449.6886 | 351.9184 | 101.3161 | 106.2514 | 90.7793 | 101.7768 | 97.2399 | 103.9635 | 87.9316 | 106.4928 | 422.8357 | 420.9675 | 398.4368 | 406.6776 | 448.5673 |  |  | 217.8169 |  | 182.8327 | 113.4765 | 183.4482 | 123.629 | 242.9092 | 133.789 | 468.3919 | 571.8595 | 445.7211 | 366.2949 | 254.5307 | 174.6024 | 230.3816 | 458.8528 | 413.0552 | 445.3891 | 429.335 | 415.9042 | 207.9206 | 124.7197 | 218.3605 | 137.1131 | 570.6205 | 239.8201 | 145.9043 | 524.3874 |  | 204.7702 | 96.6347 | 99.7036 | 138.0217 | 279.7116 | 464.9812 | 453.9241 | 482.1435 | 579.41 | 139.167 | 123.9331 | 217.6304 | 417.0447 | 564.3044 | 97.0438 | 129.2202 | 238.0551 | 463.2847 | 555.8152 | 70.6201 | 91.5012 | 100.8457 | 143.0015 | 271.2678 | 401.121 | 417.3093 | 497.7059 | 399.4795 | 422.4588 | 94.181 | 122.566 | 198.9895 | 407.7945 | 531.6985 | 111.0417 | 127.4292 | 240.1317 | 439.0047 | 521.6672 | 73.2346 | 97.316 | 108.198 | 152.6937 | 299.687 | 381.9545 | 436.9144 | 473.9228 | 473.4472 | 107.0279 | 228.5844 | 133.2534 | 435.6032 | 541.5831 | 465.7034 | 454.4017 |  |  | 379.2803 | 385.636 | 382.0554 | 461.5753 | 375.5342 | 461.2322 |  | 393.7757 | 369.8446 | 382.3855 | 63.5837 | 98.6696 | 99.3995 |  | 560.7286 | 607.2398 | 613.0295 | 524.0699 | 699.8354 | 676.1778 | 492.0501 | [21 empty] | 43.9491 | 0.056558 | 379.1587 | 688.0066 | 15.7951 | 583.9842
15:04 | 5894 |  |  | -17.0763 | 24.1553 | 15.696 | 1.3552 | 3.798 | 3.5085 | -5.3923 | 1.7306 | 12.7627 | 3.5525 | 0.28 |  |  |  | -30.4385 | 20.8636 | 30.1273 | 4.7975 |  | -4.976 | 5.8834 | 0.6276 | 4.7128 | 5.0238 | 1.6026 | 7.2642 | 385.987 | 374.8968 | 200.9616 | 241.626 | 186.2579 | 192.0328 | 132.5464 | 235.6981 | 126.1962 | 226.5534 | 444.4037 | 535.4447 | 189.2187 | 258.5924 | 351.5877 | 330.5764 | 390.8071 | 396.9044 |  | 418.5919 |  | 386.6953 | 108.87 | 126.5816 | 222.205 | 443.9248 | 531.6836 | 246.7038 | 147.8455 | 276.6366 | 475.4602 | 556.0895 | 174.2951 | 85.8387 | 105.0616 | 152.1283 | 280.2428 | 503.1401 | 381.3529 | 429.6537 | 479.8044 | 99.2959 | 140.85 | 270.0512 | 473.0529 | 558.3175 | 103.7273 | 144.5442 | 274.1286 | 470.2787 | 516.858 | 75.929 | 94.3903 | 102.7195 | 146.6577 | 266.1841 | 434.8234 |  | 410.7908 | 583.7382 |  | 83.0618 | 126.5466 | 221.3246 | 426.2551 | 517.8574 | 120.3548 | 150.4612 | 266.563 | 485.9751 | 541.0395 | 78.679 | 95.4113 | 100.2309 | 143.751 | 277.2845 | 422.4622 | 440.3962 | 396.5831 | 421.541 | 127.745 | 156.5678 | 250.7462 | 437.4142 | 535.5197 |  | 440.2305 |  |  | 368.2662 | 371.3271 | 455.9224 | 359.2651 | 449.449 | 351.4903 | 100.8132 | 104.2559 | 89.4238 | 101.7508 | 97.378 | 103.1481 | 87.9464 | 107.2266 | 422.4495 | 420.6283 | 398.1143 | 406.3129 | 448.5215 |  |  | 217.8431 |  | 182.846 | 113.4887 | 183.4348 | 123.6188 | 242.8732 | 133.8163 | 468.3687 | 571.6819 | 445.7018 | 366.2053 | 254.5073 | 174.6415 | 230.4556 | 458.7711 | 412.738 | 445.0759 | 429.1166 | 415.6034 | 207.8861 | 124.7343 | 218.3949 | 137.0865 | 570.4548 | 239.8507 | 145.9216 | 524.2907 |  | 204.7996 | 96.6262 | 99.7122 | 138.0539 | 279.7321 | 464.6986 | 453.695 | 481.8385 | 579.2286 | 139.1652 | 123.9597 | 217.6704 | 417.0332 | 564.1175 | 97.0446 | 129.2177 | 238.0721 | 463.2429 | 555.6408 | 70.6084 | 91.5304 | 100.8637 | 142.9914 | 271.2888 | 400.8107 | 417.0882 | 497.4427 | 399.2119 | 422.1473 | 94.1863 | 122.5976 | 199.0184 | 407.7988 | 531.5133 | 111.0685 | 127.4586 | 240.1803 | 439.0008 | 521.4959 | 73.2573 | 97.3162 | 108.2006 | 152.7218 | 299.7071 | 381.6449 | 436.5671 | 473.6152 | 473.081 | 107.0273 | 228.6226 | 133.2708 | 435.5924 | 541.4035 | 465.4611 | 454.1808 |  |  | 378.9057 | 385.2632 | 381.7033 | 461.3539 | 375.1906 | 460.9778 |  | 393.4441 | 369.4879 | 382.0175 | 63.5683 | 98.584 | 99.4139 |  | 560.4394 | 607.0627 | 612.8656 | 524.1789 | 700.6604 | 677.0445 | 492.1001 | [21 empty] | 26.1533 | 0.081536 | 378.8019 | 688.8525 | 15.6905 | 583.751
15:04 | 5895 |  |  | -17.1599 | 24.2169 | 15.598 | 1.3417 | 3.8783 | 3.5731 | -5.3618 | 1.7319 | 12.7632 | 3.5498 | 0.2778 |  |  |  | -30.3555 | 20.7562 | 30.2114 | 4.7855 |  | -5.0403 | 5.8918 | 0.6292 | 4.7095 | 5.02 | 1.6005 | 6.1235 | 385.944 | 374.8627 | 200.9629 | 241.6341 | 186.2489 | 191.9896 | 132.5405 | 235.6804 | 126.2015 | 226.5849 | 444.3683 | 535.2505 | 189.2031 | 258.4903 | 351.5286 | 330.623 | 390.8155 | 396.5848 |  | 418.3094 |  | 386.416 | 108.8692 | 126.5979 | 222.2448 | 443.8908 | 531.4767 | 246.7204 | 147.8929 | 276.643 | 475.3995 | 555.9131 | 174.3432 | 85.8571 | 105.0713 | 152.1456 | 280.2651 | 502.8775 | 381.0557 | 429.4011 | 479.5653 | 99.2974 | 140.8668 | 270.0697 | 473.0059 | 558.1464 | 103.7404 | 144.549 | 274.1236 | 470.185 | 516.6603 | 75.8863 | 94.3869 | 102.724 | 146.6877 | 266.2103 | 434.542 |  | 410.528 | 583.7238 |  | 83.0726 | 126.5299 | 221.3506 | 426.1827 | 517.6504 | 120.3457 | 150.4674 | 266.6017 | 485.8995 | 540.8184 | 78.6435 | 95.4907 | 100.2549 | 143.7653 | 277.3188 | 422.3742 | 440.1007 | 396.2037 | 421.2301 | 127.7512 | 156.5879 | 250.7702 | 437.3808 | 535.324 |  | 440.0184 |  |  | 367.9005 | 370.9783 | 455.6772 | 358.8828 | 449.1852 | 351.0342 | 100.9288 | 103.3367 | 86.2003 | 100.4608 | 98.0278 | 103.0995 | 85.3547 | 105.6606 | 422.0763 | 420.291 | 397.8026 | 405.9539 | 448.4865 |  |  | 217.8772 |  | 182.8587 | 113.5008 | 183.429 | 123.6056 | 242.9 | 133.8458 | 468.3353 | 571.5064 | 445.6767 | 366.1598 | 254.5112 | 174.6646 | 230.5351 | 458.6864 | 412.5062 | 444.7647 | 428.8488 | 415.2908 | 207.915 | 124.7462 | 218.4226 | 137.0738 | 570.2761 | 239.8737 | 145.9662 | 524.1918 |  | 204.8197 | 96.6691 | 99.7131 | 138.0716 | 279.7577 | 464.4143 | 453.5027 | 481.5273 | 579.0341 | 139.1742 | 123.985 | 217.7118 | 417.0425 | 563.9414 | 97.0634 | 129.2366 | 238.1069 | 463.2378 | 555.469 | 70.6127 | 91.5247 | 100.874 | 143.0158 | 271.3115 | 400.5175 | 416.8783 | 497.1706 | 398.9745 | 421.8446 | 94.1878 | 122.6025 | 199.0467 | 407.7913 | 531.3147 | 111.0795 | 127.4778 | 240.2301 | 438.9871 | 521.3213 | 73.2744 | 97.3232 | 108.2118 | 152.7485 | 299.7126 | 381.3342 | 436.2234 | 473.3096 | 472.7834 | 107.0384 | 228.6566 | 133.2871 | 435.5712 | 541.2258 | 465.234 | 453.946 |  |  | 378.5377 | 384.8992 | 381.3505 | 461.1278 | 374.8417 | 460.7897 |  | 393.0936 | 369.1153 | 381.6478 | 63.5587 | 98.5802 | 99.405 |  | 560.2571 | 606.8798 | 612.7573 | 524.0563 | 699.9861 | 676.3081 | 492.4063 | [21 empty] | 26.2461 | 0.1065 | 378.4404 | 688.1471 | 15.7006 | 583.5684
15:04 | 5896 |  |  | -17.1456 | 24.262 | 15.5967 | 1.3056 | 3.93 | 3.6753 | -5.2788 | 1.7318 | 12.7694 | 3.5479 | 0.2781 |  |  |  | -30.3941 | 20.8434 | 30.2051 | 4.7849 |  | -4.9922 | 5.9827 | 0.6274 | 4.7111 | 5.0161 | 1.6035 | 7.3806 | 385.9188 | 374.8347 | 200.9782 | 241.6485 | 186.2614 | 191.9608 | 132.5442 | 235.6386 | 126.203 | 226.6214 | 444.3305 | 535.0523 | 189.2248 | 258.4339 | 351.4169 | 330.6483 | 390.8355 | 396.2677 |  | 418.0233 |  | 386.1313 | 108.831 | 126.6163 | 222.2768 | 443.8672 | 531.2778 | 246.7292 | 147.9292 | 276.671 | 475.3421 | 555.7091 | 174.3748 | 85.873 | 105.0811 | 152.1669 | 280.2804 | 502.601 | 380.7481 | 429.1507 | 479.3193 | 99.2814 | 140.8776 | 270.0893 | 472.9432 | 557.9669 | 103.7366 | 144.546 | 274.1235 | 470.0921 | 516.4588 | 75.844 | 94.3764 | 102.7102 | 146.6959 | 266.2219 | 434.2458 |  | 410.2594 | 583.4996 |  | 83.1 | 126.5046 | 221.394 | 426.1119 | 517.4466 | 120.3201 | 150.4739 | 266.6117 | 485.8223 | 540.5949 | 78.625 | 95.4931 | 100.2665 | 143.774 | 277.3332 | 422.2919 | 439.804 | 395.8103 | 420.9125 | 127.7589 | 156.5987 | 250.7904 | 437.3466 | 535.1347 |  | 439.8003 |  |  | 367.55 | 370.631 | 455.4305 | 358.5001 | 448.9273 | 350.5785 | 102.2572 | 102.6173 | 83.9874 | 99.1335 | 98.123 | 101.7672 | 80.403 | 102.5154 | 421.7167 | 419.9461 | 397.4884 | 405.596 | 448.4517 |  |  | 217.899 |  | 182.8728 | 113.5069 | 183.4109 | 123.6013 | 242.9428 | 133.861 | 468.3037 | 571.3257 | 445.6372 | 366.0048 | 254.4775 | 174.7008 | 230.5942 | 458.5978 | 412.3086 | 444.4677 | 428.5151 | 414.998 | 207.9652 | 124.7602 | 218.4566 | 137.1211 | 570.1003 | 239.8895 | 145.9955 | 524.1013 |  | 204.8307 | 96.6916 | 99.7122 | 138.083 | 279.7865 | 464.1249 | 453.279 | 481.2161 | 578.8445 | 139.1852 | 123.9892 | 217.767 | 417.0442 | 563.759 | 97.0658 | 129.2496 | 238.1403 | 463.1944 | 555.2713 | 70.6366 | 91.5379 | 100.851 | 143.0445 | 271.3205 | 400.2166 | 416.6487 | 496.8838 | 398.7141 | 421.5351 | 94.1998 | 122.6178 | 199.0878 | 407.7813 | 531.1413 | 111.0703 | 127.4917 | 240.2662 | 438.9711 | 521.148 | 73.2747 | 97.3312 | 108.2282 | 152.7656 | 299.7245 | 381.0267 | 435.88 | 472.992 | 472.4954 | 107.0531 | 228.6902 | 133.3106 | 435.5387 | 541.0558 | 464.9917 | 453.6933 |  |  | 378.1716 | 384.5237 | 380.9974 | 460.8789 | 374.4746 | 460.6058 |  | 392.7277 | 368.7539 | 381.2743 | 63.5575 | 98.6368 | 99.4013 |  | 560.1332 | 606.7552 | 612.7058 | 523.8409 | 699.1443 | 675.2912 | 492.0967 | [21 empty] | 31.7859 | -0.089736 | 378.0787 | 687.2177 | 15.8325 | 583.4442
15:04 | 5897 |  |  | -17.1269 | 24.4009 | 15.6414 | 1.3483 | 3.9349 | 3.6681 | -5.3605 | 1.7316 | 12.7646 | 3.5452 | 0.2795 |  |  |  | -30.3424 | 20.8937 | 30.1567 | 4.8822 |  | -5.0005 | 5.8868 | 0.6275 | 4.7107 | 5.0157 | 1.6043 | 6.6447 | 385.8991 | 374.8059 | 200.9897 | 241.6675 | 186.2708 | 191.9362 | 132.5482 | 235.6632 | 126.2168 | 226.6617 | 444.2964 | 534.858 | 189.2329 | 258.39 | 351.3706 | 330.6918 | 390.873 | 395.937 |  | 417.7208 |  | 385.8387 | 108.8461 | 126.6305 | 222.309 | 443.835 | 531.0772 | 246.7255 | 147.9291 | 276.6974 | 475.2877 | 555.5285 | 174.3999 | 85.887 | 105.0834 | 152.1845 | 280.2926 | 502.3304 | 380.4461 | 428.9164 | 479.0722 | 99.2277 | 140.9015 | 270.1107 | 472.8922 | 557.7937 | 103.7369 | 144.5521 | 274.1301 | 470.0027 | 516.2345 | 75.8512 | 94.3725 | 102.7132 | 146.715 | 266.2349 | 433.9763 |  | 409.9718 | 583.3634 |  | 83.11 | 126.5139 | 221.4345 | 426.0855 | 517.2693 | 120.3124 | 150.493 | 266.6028 | 485.7571 | 540.3873 | 78.6246 | 95.485 | 100.2811 | 143.7929 | 277.3548 | 422.2072 | 439.5014 | 395.4228 | 420.594 | 127.7521 | 156.6153 | 250.819 | 437.3125 | 534.9388 |  | 439.5963 |  |  | 367.1899 | 370.2894 | 455.1621 | 358.1087 | 448.6687 | 350.1146 | 103.8059 | 102.5934 | 81.9636 | 97.9818 | 97.8776 | 99.1868 | 75.2825 | 99.185 | 421.3609 | 419.5979 | 397.1674 | 405.2391 | 448.3976 |  |  | 217.9117 |  | 182.8833 | 113.5041 | 183.3839 | 123.5936 | 242.9502 | 133.8615 | 468.259 | 571.1363 | 445.6026 | 365.7847 | 254.4425 | 174.7447 | 230.6598 | 458.5318 | 412.1205 | 444.1738 | 428.1649 | 414.7205 | 207.9928 | 124.785 | 218.5005 | 137.151 | 569.9417 | 239.908 | 146.033 | 524.0074 |  | 204.8438 | 96.7228 | 99.7114 | 138.1071 | 279.81 | 463.8453 | 453.0385 | 480.9064 | 578.6618 | 139.1924 | 124.0143 | 217.837 | 417.0457 | 563.581 | 97.0641 | 129.2794 | 238.1786 | 463.1379 | 555.0812 | 70.6372 | 91.5885 | 100.8375 | 143.0652 | 271.3466 | 399.9159 | 416.43 | 496.6179 | 398.4111 | 421.2381 | 94.221 | 122.6094 | 199.1215 | 407.7456 | 530.9732 | 111.0649 | 127.5131 | 240.3113 | 438.9508 | 520.9719 | 73.2877 | 97.328 | 108.2451 | 152.7859 | 299.7349 | 380.7102 | 435.5465 | 472.6715 | 472.2237 | 107.0635 | 228.7341 | 133.3343 | 435.5232 | 540.8826 | 464.7659 | 453.4718 |  |  | 377.8005 | 384.1657 | 380.6599 | 460.6367 | 374.1048 | 460.4128 |  | 392.3714 | 368.3908 | 380.913 | 63.5554 | 98.6568 | 99.4053 |  | 559.9391 | 606.6186 | 612.6039 | 523.9031 | 700.4121 | 676.8554 | 492.2478 | [21 empty] | 37.1049 | 0.013751 | 377.7226 | 688.6338 | 15.8948 | 583.2789
15:04 | 5898 |  |  | -17.0534 | 24.3419 | 15.5276 | 1.32 | 4.0096 | 3.7158 | -5.3463 | 1.7359 | 12.7617 | 3.5421 | 0.2783 |  |  |  | -30.3391 | 20.9279 | 30.2082 | 4.8788 |  | -5.097 | 5.9364 | 0.6257 | 4.7052 | 5.004 | 1.6107 | 7.1305 | 385.8708 | 374.7834 | 200.9918 | 241.6849 | 186.2787 | 191.8995 | 132.5504 | 235.6783 | 126.241 | 226.691 | 444.266 | 534.6754 | 189.2397 | 258.3003 | 351.3052 | 330.7282 | 390.9083 | 395.6071 |  | 417.415 |  | 385.5522 | 108.8479 | 126.6331 | 222.3418 | 443.7891 | 530.8616 | 246.7241 | 147.9422 | 276.6934 | 475.2256 | 555.3558 | 174.428 | 85.8932 | 105.0976 | 152.2047 | 280.3073 | 502.0691 | 380.1475 | 428.6831 | 478.8259 | 99.1993 | 140.9247 | 270.1235 | 472.8366 | 557.6268 | 103.7388 | 144.57 | 274.121 | 469.9176 | 516.0131 | 75.8641 | 94.3682 | 102.7236 | 146.7221 | 266.2326 | 433.7154 |  | 409.6923 | 583.3973 |  | 83.0812 | 126.544 | 221.4471 | 426.0858 | 517.1073 | 120.322 | 150.5108 | 266.6057 | 485.6906 | 540.1735 | 78.6391 | 95.4876 | 100.2697 | 143.8198 | 277.3613 | 422.1227 | 439.2081 | 395.0431 | 420.287 | 127.7559 | 156.6386 | 250.8511 | 437.2857 | 534.7455 |  | 439.412 |  |  | 366.8246 | 369.9441 | 454.945 | 357.7671 | 448.4238 | 349.6528 | 104.9664 | 100.8772 | 80.5656 | 97.4779 | 97.9445 | 98.9853 | 70.9141 | 96.3288 | 421.0018 | 419.2603 | 396.8469 | 404.8754 | 448.3508 |  |  | 217.9345 |  | 182.8983 | 113.5115 | 183.3727 | 123.5905 | 242.9362 | 133.887 | 468.2292 | 570.9543 | 445.5775 | 365.6136 | 254.4149 | 174.7849 | 230.7243 | 458.462 | 411.8935 | 443.869 | 427.8463 | 414.4088 | 207.9666 | 124.7909 | 218.5301 | 137.1002 | 569.7642 | 239.9383 | 146.0702 | 523.9105 |  | 204.8692 | 96.7283 | 99.7035 | 138.1296 | 279.8324 | 463.5693 | 452.8059 | 480.5985 | 578.4731 | 139.1981 | 124.0485 | 217.9028 | 417.0529 | 563.4306 | 97.0685 | 129.3099 | 238.2084 | 463.1305 | 554.9303 | 70.6459 | 91.614 | 100.8739 | 143.0857 | 271.3986 | 399.6264 | 416.2138 | 496.349 | 398.0674 | 420.9516 | 94.2439 | 122.6081 | 199.164 | 407.7232 | 530.8079 | 111.0822 | 127.5292 | 240.3608 | 438.9406 | 520.7983 | 73.3101 | 97.3365 | 108.2707 | 152.8167 | 299.7519 | 380.4056 | 435.2111 | 472.3484 | 471.952 | 107.0802 | 228.7784 | 133.3553 | 435.5077 | 540.7083 | 464.5578 | 453.243 |  |  | 377.4297 | 383.7908 | 380.3096 | 460.4082 | 373.7425 | 460.1648 |  | 392.0116 | 368.0348 | 380.5353 | 63.5443 | 98.7193 | 99.4005 |  | 559.6796 | 606.4822 | 612.492 | 524.3157 | 699.5166 | 675.7282 | 492.2119 | [21 empty] | 37.7126 | 0.1422 | 377.3601 | 687.6224 | 15.9091 | 583.0809
15:04 | 5899 |  |  | -16.9449 | 24.474 | 15.5363 | 1.3657 | 4.0879 | 3.6854 | -5.2579 | 1.7386 | 12.7639 | 3.5384 | 0.2783 |  |  |  | -30.3215 | 20.9184 | 30.1996 | 4.8951 |  | -5.0338 | 6.1096 | 0.6278 | 4.7036 | 5.0092 | 1.6153 | 6.1927 | 385.8394 | 374.7636 | 201.0009 | 241.6964 | 186.2852 | 191.8629 | 132.5517 | 235.6283 | 126.2614 | 226.7207 | 444.2152 | 534.4839 | 189.2268 | 258.2241 | 351.1949 | 330.7578 | 390.9464 | 395.2962 |  | 417.1349 |  | 385.2781 | 108.8 | 126.6451 | 222.3718 | 443.7608 | 530.649 | 246.7497 | 147.956 | 276.7027 | 475.165 | 555.1602 | 174.4386 | 85.9007 | 105.1144 | 152.2183 | 280.3233 | 501.8102 | 379.8429 | 428.4347 | 478.5819 | 99.245 | 140.9283 | 270.1342 | 472.7745 | 557.4592 | 103.7506 | 144.5838 | 274.1122 | 469.8233 | 515.8049 | 75.8244 | 94.347 | 102.7051 | 146.7063 | 266.1957 | 433.4042 |  | 409.4221 | 583.282 |  | 83.0704 | 126.547 | 221.4822 | 426.0437 | 516.9298 | 120.3259 | 150.5166 | 266.6323 | 485.6183 | 539.947 | 78.6094 | 95.5084 | 100.2641 | 143.8363 | 277.3637 | 422.0369 | 438.9124 | 394.6541 | 419.968 | 127.7598 | 156.6597 | 250.8805 | 437.2555 | 534.5551 |  | 439.1881 |  |  | 366.4728 | 369.5976 | 454.7232 | 357.4265 | 448.1916 | 349.2089 | 105.5053 | 99.8761 | 80.0637 | 98.5812 | 98.3882 | 100.3964 | 67.3391 | 95.4982 | 420.6342 | 418.9295 | 396.5322 | 404.5039 | 448.3058 |  |  | 217.9562 |  | 182.9131 | 113.5187 | 183.3633 | 123.5816 | 242.9561 | 133.8923 | 468.1866 | 570.7807 | 445.5437 | 365.4621 | 254.4292 | 174.8319 | 230.8166 | 458.3893 | 411.6049 | 443.5571 | 427.5897 | 414.0896 | 207.9695 | 124.8015 | 218.5575 | 137.09 | 569.5855 | 239.9839 | 146.0765 | 523.8177 |  | 204.8955 | 96.6994 | 99.7046 | 138.1427 | 279.8522 | 463.2939 | 452.5682 | 480.2842 | 578.2834 | 139.2029 | 124.0571 | 217.926 | 417.0351 | 563.2688 | 97.0745 | 129.3332 | 238.2442 | 463.1079 | 554.7535 | 70.6888 | 91.6189 | 100.905 | 143.1101 | 271.444 | 399.3173 | 415.9781 | 496.068 | 397.6991 | 420.6638 | 94.259 | 122.6336 | 199.2065 | 407.7322 | 530.6322 | 111.0999 | 127.5571 | 240.4203 | 438.9439 | 520.6357 | 73.3297 | 97.3452 | 108.2674 | 152.8377 | 299.7794 | 380.102 | 434.8639 | 472.0193 | 471.6611 | 107.102 | 228.8068 | 133.3743 | 435.4878 | 540.5399 | 464.2969 | 452.9869 |  |  | 377.063 | 383.3943 | 379.9485 | 460.1763 | 373.3865 | 459.8893 |  | 391.6454 | 367.6724 | 380.1751 | 63.5511 | 98.7282 | 99.3993 |  | 559.4687 | 606.3443 | 612.4009 | 524.0407 | 699.8683 | 676.6225 | 492.2766 | [21 empty] | 45.0804 | -0.11112 | 376.9961 | 688.2454 | 16.1142 | 582.9065
15:04 | 5900 |  |  | -16.7894 | 24.4417 | 15.529 | 1.2839 | 3.9182 | 3.6807 | -5.3884 | 1.7401 | 12.7617 | 3.5354 | 0.2781 |  |  |  | -30.332 | 20.9715 | 30.2425 | 4.8529 |  | -5.0826 | 5.9757 | 0.6283 | 4.7048 | 5.0015 | 1.6175 | 6.0919 | 385.8159 | 374.7414 | 201.0196 | 241.7176 | 186.288 | 191.837 | 132.5515 | 235.6379 | 126.2962 | 226.7704 | 444.1871 | 534.3091 | 189.235 | 258.2229 | 351.0847 | 330.7857 | 390.9796 | 394.9863 |  | 416.8688 |  | 385.0021 | 108.807 | 126.6608 | 222.4005 | 443.7365 | 530.4475 | 246.754 | 147.9773 | 276.7194 | 475.109 | 554.9712 | 174.482 | 85.9126 | 105.1209 | 152.2361 | 280.3403 | 501.5629 | 379.5434 | 428.1954 | 478.338 | 99.2303 | 140.9384 | 270.1532 | 472.737 | 557.293 | 103.7578 | 144.6052 | 274.1204 | 469.7416 | 515.6033 | 75.8146 | 94.3525 | 102.7104 | 146.7339 | 266.2288 | 433.0624 |  | 409.1561 | 583.1745 |  | 83.0732 | 126.5727 | 221.5119 | 425.9932 | 516.7413 | 120.3153 | 150.5375 | 266.6571 | 485.5409 | 539.7241 | 78.6 | 95.5584 | 100.2812 | 143.8385 | 277.3872 | 421.9425 | 438.6081 | 394.2655 | 419.6374 | 127.7652 | 156.6603 | 250.9049 | 437.2233 | 534.3671 |  | 438.9466 |  |  | 366.127 | 369.2649 | 454.4623 | 357.0564 | 447.9953 | 348.8207 | 105.2034 | 102.044 | 81.7156 | 99.5975 | 98.5422 | 100.9087 | 64.743 | 95.7424 | 420.2581 | 418.5865 | 396.2178 | 404.1415 | 448.2663 |  |  | 217.9805 |  | 182.926 | 113.5169 | 183.3477 | 123.5787 | 243.0211 | 133.896 | 468.1468 | 570.6086 | 445.5102 | 365.3428 | 254.4213 | 174.8679 | 230.9189 | 458.3346 | 411.3732 | 443.2545 | 427.3679 | 413.7851 | 208.0239 | 124.8118 | 218.5868 | 137.1447 | 569.4122 | 239.9909 | 146.0819 | 523.7082 |  | 204.9265 | 96.7023 | 99.7061 | 138.154 | 279.8769 | 463.0118 | 452.3478 | 479.9709 | 578.093 | 139.2029 | 124.0574 | 217.9418 | 417.0112 | 563.0536 | 97.0942 | 129.3431 | 238.2951 | 463.0844 | 554.5675 | 70.7445 | 91.632 | 100.9033 | 143.1672 | 271.4569 | 398.9962 | 415.7419 | 495.7978 | 397.3497 | 420.3735 | 94.2622 | 122.6467 | 199.2345 | 407.7351 | 530.449 | 111.1081 | 127.5763 | 240.4609 | 438.9331 | 520.4635 | 73.3354 | 97.3433 | 108.2643 | 152.856 | 299.7952 | 379.7968 | 434.5148 | 471.6843 | 471.382 | 107.1124 | 228.8245 | 133.3699 | 435.4692 | 540.3777 | 464.0567 | 452.7537 |  |  | 376.7078 | 383.0121 | 379.6067 | 459.9559 | 373.0425 | 459.6178 |  | 391.2935 | 367.3226 | 379.8145 | 63.5712 | 98.7333 | 99.4078 |  | 559.2211 | 606.2039 | 612.3005 | 524.0864 | 699.873 | 676.4461 | 492.5143 | [21 empty] | 39.9366 | 0.038722 | 376.6436 | 688.1595 | 15.9911 | 582.7125
15:04 | 5901 |  |  | -16.7034 | 24.3965 | 15.5431 | 1.2946 | 3.8375 | 3.5947 | -5.3874 | 1.7414 | 12.7605 | 3.5372 | 0.2769 |  |  |  | -30.404 | 20.8584 | 30.1356 | 4.7567 |  | -5.025 | 5.9968 | 0.6283 | 4.7014 | 4.9972 | 1.6193 | 6.0495 | 385.788 | 374.7106 | 201.0287 | 241.7358 | 186.2868 | 191.8017 | 132.546 | 235.713 | 126.3134 | 226.8057 | 444.1691 | 534.1278 | 189.2603 | 258.2068 | 350.9868 | 330.8615 | 391.0548 | 394.6616 |  | 416.5791 |  | 384.7093 | 108.8418 | 126.6779 | 222.4317 | 443.7 | 530.2379 | 246.7725 | 147.9963 | 276.7212 | 475.0527 | 554.7836 | 174.5352 | 85.9283 | 105.1277 | 152.2456 | 280.3521 | 501.3028 | 379.2402 | 427.9701 | 478.1113 | 99.258 | 140.9639 | 270.1675 | 472.6888 | 557.124 | 103.7602 | 144.6222 | 274.128 | 469.6587 | 515.3984 | 75.8544 | 94.3768 | 102.7305 | 146.7928 | 266.3014 | 432.7202 |  | 408.8899 | 583.1218 |  | 83.0806 | 126.5868 | 221.5352 | 425.9356 | 516.5346 | 120.3068 | 150.566 | 266.6652 | 485.4679 | 539.5266 | 78.6534 | 95.6031 | 100.2627 | 143.865 | 277.398 | 421.8609 | 438.3181 | 393.8904 | 419.3283 | 127.7683 | 156.6698 | 250.9419 | 437.1931 | 534.1993 |  | 438.7538 |  |  | 365.7836 | 368.9288 | 454.264 | 356.7585 | 447.7977 | 348.4774 | 104.8116 | 104.7094 | 83.955 | 99.6372 | 98.2239 | 101.3013 | 63.2621 | 96.4247 | 419.8859 | 418.2455 | 395.9006 | 403.7827 | 448.2279 |  |  | 218.0021 |  | 182.9342 | 113.5159 | 183.3295 | 123.583 | 243.0637 | 133.9291 | 468.1244 | 570.4323 | 445.4753 | 365.265 | 254.4031 | 174.9087 | 231.0053 | 458.2804 | 411.2071 | 442.9651 | 427.1101 | 413.5005 | 208.0605 | 124.8243 | 218.6229 | 137.1944 | 569.2398 | 239.9964 | 146.1161 | 523.6065 |  | 204.9637 | 96.7305 | 99.7146 | 138.1721 | 279.9008 | 462.731 | 452.1406 | 479.6709 | 577.9135 | 139.2163 | 124.0765 | 217.9953 | 417.0003 | 562.8481 | 97.1116 | 129.3481 | 238.3408 | 463.0155 | 554.3588 | 70.7582 | 91.6902 | 100.895 | 143.2081 | 271.4512 | 398.6866 | 415.5208 | 495.5245 | 397.038 | 420.0751 | 94.2523 | 122.6612 | 199.261 | 407.7224 | 530.276 | 111.1026 | 127.5857 | 240.4964 | 438.9213 | 520.2886 | 73.3452 | 97.348 | 108.2807 | 152.8843 | 299.8171 | 379.4941 | 434.1692 | 471.3481 | 471.116 | 107.1126 | 228.8544 | 133.3807 | 435.4358 | 540.2065 | 463.8129 | 452.4932 |  |  | 376.348 | 382.6363 | 379.262 | 459.7325 | 372.7017 | 459.3753 |  | 390.9312 | 366.9608 | 379.4485 | 63.5748 | 98.7454 | 99.418 |  | 558.9439 | 606.0609 | 612.1838 | 523.9488 | 699.3135 | 675.9425 | 492.3631 | [21 empty] | 32.7894 | 0.017317 | 376.2874 | 687.628 | 15.8682 | 582.5024
15:04 | 5902 |  |  | -16.6976 | 24.5137 | 15.6216 | 1.3366 | 3.9391 | 3.6256 | -5.4109 | 1.7397 | 12.7629 | 3.5311 | 0.2775 |  |  |  | -30.5299 | 20.7735 | 30.0512 | 4.6873 |  | -4.9878 | 6.019 | 0.6301 | 4.6993 | 4.9958 | 1.6223 | 6.9764 | 385.7653 | 374.6861 | 201.0355 | 241.7525 | 186.2994 | 191.7698 | 132.5479 | 235.7962 | 126.3301 | 226.8432 | 444.1451 | 533.9407 | 189.2923 | 258.1901 | 350.8916 | 330.9377 | 391.1175 | 394.3482 |  | 416.2989 |  | 384.4271 | 108.9168 | 126.689 | 222.4579 | 443.664 | 530.038 | 246.8236 | 147.9948 | 276.7238 | 474.9908 | 554.5992 | 174.5799 | 85.9482 | 105.1378 | 152.2622 | 280.3633 | 501.036 | 378.9391 | 427.7365 | 477.885 | 99.3326 | 140.9859 | 270.1769 | 472.6262 | 556.952 | 103.7638 | 144.6332 | 274.129 | 469.5678 | 515.1863 | 75.8994 | 94.3976 | 102.771 | 146.8436 | 266.3832 | 432.3505 |  | 408.6295 | 583.0569 |  | 83.0785 | 126.5647 | 221.5542 | 425.8748 | 516.3379 | 120.3444 | 150.5743 | 266.6494 | 485.396 | 539.3471 | 78.7241 | 95.6005 | 100.2103 | 143.9046 | 277.384 | 421.7799 | 438.0286 | 393.5171 | 419.0182 | 127.7666 | 156.7005 | 250.9792 | 437.1658 | 534.0206 |  | 438.563 |  |  | 365.4348 | 368.5768 | 454.0411 | 356.4265 | 447.5825 | 348.1565 | 105.2195 | 105.8846 | 83.6162 | 99.9069 | 97.6908 | 101.9747 | 66.9852 | 99.4355 | 419.5133 | 417.9129 | 395.5864 | 403.4259 | 448.1906 |  |  | 218.0312 |  | 182.9563 | 113.5278 | 183.3204 | 123.5793 | 243.0301 | 133.9497 | 468.1 | 570.2517 | 445.452 | 365.1935 | 254.4025 | 174.9581 | 231.0925 | 458.2098 | 410.9218 | 442.666 | 426.8058 | 413.2125 | 208.0432 | 124.8493 | 218.6566 | 137.1533 | 569.0722 | 240.0125 | 146.1535 | 523.5183 |  | 204.998 | 96.7397 | 99.7247 | 138.1955 | 279.9172 | 462.4584 | 451.862 | 479.3687 | 577.7382 | 139.2316 | 124.0927 | 218.0394 | 416.993 | 562.6646 | 97.12 | 129.3606 | 238.3906 | 462.9832 | 554.1916 | 70.7346 | 91.7148 | 100.9117 | 143.1964 | 271.4833 | 398.3842 | 415.3255 | 495.2411 | 396.7608 | 419.7749 | 94.2483 | 122.6805 | 199.2892 | 407.7077 | 530.0957 | 111.1069 | 127.6195 | 240.5466 | 438.9129 | 520.1195 | 73.3538 | 97.3613 | 108.2919 | 152.915 | 299.8395 | 379.1763 | 433.8262 | 471.0301 | 470.8466 | 107.1213 | 228.8917 | 133.4106 | 435.4072 | 540.0396 | 463.5724 | 452.2376 |  |  | 375.9829 | 382.3226 | 378.928 | 459.4899 | 372.3606 | 459.1631 |  | 390.5787 | 366.6229 | 379.0946 | 63.5792 | 98.7583 | 99.412 |  | 558.7188 | 605.8986 | 612.0782 | 523.6882 | 699.6183 | 676.1854 | 492.2226 | [21 empty] | 29.5617 | 0.10652 | 375.9427 | 687.9018 | 15.8824 | 582.3087
15:04 | 5903 |  |  | -16.7189 | 24.5428 | 15.7036 | 1.2213 | 3.8336 | 3.5908 | -5.4613 | 1.7365 | 12.7591 | 3.5274 | 0.2769 |  |  |  | -30.4958 | 20.723 | 30.2621 | 4.7765 |  | -5.0737 | 5.9828 | 0.6291 | 4.6991 | 4.9909 | 1.624 | 6.9058 | 385.7331 | 374.6565 | 201.0452 | 241.7674 | 186.3112 | 191.7448 | 132.5487 | 235.8202 | 126.3291 | 226.877 | 444.0968 | 533.7501 | 189.3295 | 258.154 | 350.7984 | 330.985 | 391.1677 | 394.0399 |  | 416.0236 |  | 384.1427 | 108.954 | 126.7022 | 222.485 | 443.6296 | 529.8424 | 246.8417 | 148.0022 | 276.7415 | 474.9364 | 554.4266 | 174.6264 | 85.9827 | 105.1523 | 152.2915 | 280.3907 | 500.7785 | 378.6319 | 427.504 | 477.6458 | 99.3275 | 141.0103 | 270.2009 | 472.5794 | 556.7839 | 103.7734 | 144.6453 | 274.1253 | 469.4743 | 514.9818 | 75.9404 | 94.4212 | 102.8217 | 146.8683 | 266.4249 | 432.017 |  | 408.3736 | 582.9719 |  | 83.0884 | 126.5689 | 221.5767 | 425.8181 | 516.1352 | 120.3767 | 150.5969 | 266.6783 | 485.3219 | 539.1322 | 78.7027 | 95.5888 | 100.2321 | 143.9191 | 277.4186 | 421.6986 | 437.7305 | 393.1568 | 418.6913 | 127.7673 | 156.7222 | 251.0167 | 437.1398 | 533.8238 |  | 438.361 |  |  | 365.0795 | 368.2382 | 453.7935 | 356.0789 | 447.3751 | 347.8424 | 104.4558 | 105.1704 | 82.5907 | 100.8202 | 97.2144 | 102.4885 | 71.9322 | 103.7279 | 419.1413 | 417.5723 | 395.2691 | 403.0828 | 448.1452 |  |  | 218.0447 |  | 182.9673 | 113.5318 | 183.3059 | 123.5639 | 242.9859 | 133.9544 | 468.0506 | 570.0668 | 445.427 | 365.0884 | 254.3575 | 174.9863 | 231.1464 | 458.1275 | 410.537 | 442.364 | 426.5059 | 412.9186 | 207.9989 | 124.8624 | 218.6849 | 137.0981 | 568.8986 | 240.0179 | 146.1691 | 523.4299 |  | 205.02 | 96.7594 | 99.7165 | 138.2217 | 279.9285 | 462.1741 | 451.5525 | 479.0558 | 577.5482 | 139.2388 | 124.101 | 218.0888 | 416.9919 | 562.4824 | 97.114 | 129.3829 | 238.4229 | 462.9835 | 554.0548 | 70.7249 | 91.706 | 100.9337 | 143.1883 | 271.5504 | 398.0787 | 415.1365 | 494.9485 | 396.5139 | 419.4727 | 94.2511 | 122.7123 | 199.3139 | 407.6935 | 529.9136 | 111.1097 | 127.6336 | 240.5942 | 438.8951 | 519.9501 | 73.3559 | 97.3894 | 108.2962 | 152.9329 | 299.8522 | 378.8538 | 433.4893 | 470.7091 | 470.5754 | 107.1345 | 228.9177 | 133.4271 | 435.3935 | 539.8671 | 463.3455 | 452.0236 |  |  | 375.6207 | 381.9879 | 378.5904 | 459.2423 | 372.0139 | 458.919 |  | 390.2345 | 366.2929 | 378.7516 | 63.5875 | 98.733 | 99.4161 |  | 558.4884 | 605.7626 | 611.9426 | 524.1797 | 699.9122 | 676.4105 | 492.5686 | [21 empty] | 41.0766 | -0.17888 | 375.5995 | 688.1614 | 15.866 | 582.1255
15:04 | 5904 |  |  | -16.6486 | 24.6236 | 15.7185 | 1.3641 | 3.8571 | 3.6512 | -5.4143 | 1.7341 | 12.7569 | 3.5278 | 0.2778 |  |  |  | -30.5101 | 20.697 | 30.2247 | 4.7248 |  | -5.0711 | 5.9334 | 0.629 | 4.6937 | 4.9906 | 1.6267 | 7.0276 | 385.6972 | 374.6248 | 201.0509 | 241.7827 | 186.3088 | 191.7068 | 132.546 | 235.7446 | 126.3134 | 226.8912 | 444.0388 | 533.5417 | 189.3096 | 258.1133 | 350.739 | 331.0379 | 391.2263 | 393.74 |  | 415.7349 |  | 383.8706 | 108.8951 | 126.7246 | 222.5328 | 443.601 | 529.6466 | 246.8686 | 148.0297 | 276.7558 | 474.8814 | 554.2415 | 174.6572 | 86.0036 | 105.1657 | 152.3075 | 280.4106 | 500.5177 | 378.325 | 427.2815 | 477.4055 | 99.3347 | 141.0251 | 270.216 | 472.5388 | 556.6128 | 103.7803 | 144.6581 | 274.1256 | 469.3963 | 514.7659 | 75.9293 | 94.4127 | 102.7989 | 146.848 | 266.3745 | 431.7756 |  | 408.1153 | 582.8726 |  | 83.1144 | 126.612 | 221.5962 | 425.7985 | 515.959 | 120.3705 | 150.6277 | 266.7191 | 485.2491 | 538.9073 | 78.6728 | 95.5565 | 100.2572 | 143.9335 | 277.4406 | 421.6182 | 437.4442 | 392.8058 | 418.3661 | 127.7676 | 156.7541 | 251.0482 | 437.1122 | 533.6367 |  | 438.1643 |  |  | 364.7317 | 367.9016 | 453.5849 | 355.7725 | 447.1645 | 347.5194 | 102.193 | 105.3619 | 83.4294 | 102.0422 | 97.6179 | 102.7554 | 73.6813 | 106.0845 | 418.7734 | 417.2343 | 394.949 | 402.729 | 448.0884 |  |  | 218.0469 |  | 182.9681 | 113.5278 | 183.2862 | 123.55 | 243.014 | 133.9516 | 467.9934 | 569.8977 | 445.3897 | 364.9705 | 254.3178 | 175.0256 | 231.1971 | 458.0356 | 410.2161 | 442.0534 | 426.2245 | 412.6328 | 208.0093 | 124.87 | 218.7186 | 137.1172 | 568.7177 | 240.0433 | 146.1906 | 523.3492 |  | 205.0276 | 96.7655 | 99.7105 | 138.2442 | 279.9441 | 461.8918 | 451.2569 | 478.7419 | 577.3575 | 139.2433 | 124.117 | 218.1534 | 416.9943 | 562.3098 | 97.1109 | 129.412 | 238.4516 | 462.9677 | 553.8854 | 70.7498 | 91.7258 | 100.9472 | 143.2109 | 271.6028 | 397.7842 | 414.9476 | 494.6734 | 396.3093 | 419.1712 | 94.2592 | 122.7364 | 199.3476 | 407.6846 | 529.747 | 111.1064 | 127.6464 | 240.6583 | 438.8806 | 519.7816 | 73.3692 | 97.4024 | 108.2998 | 152.9527 | 299.8618 | 378.5408 | 433.1526 | 470.3795 | 470.2986 | 107.1516 | 228.9619 | 133.4561 | 435.3704 | 539.6796 | 463.0783 | 451.8032 |  |  | 375.2582 | 381.6118 | 378.2496 | 458.9908 | 371.6531 | 458.7333 |  | 389.8896 | 365.9387 | 378.3858 | 63.5841 | 98.7461 | 99.4052 |  | 558.222 | 605.6159 | 611.8523 | 523.7498 | 699.6119 | 676.2365 | 492.5181 | [21 empty] | 37.6645 | -0.093282 | 375.2459 | 687.9242 | 15.9451 | 581.9189
15:04 | 5905 |  |  | -16.6482 | 24.6795 | 15.8016 | 1.3956 | 3.9032 | 3.6637 | -5.4177 | 1.7357 | 12.7541 | 3.531 | 0.2773 |  |  |  | -30.4809 | 20.8035 | 30.0923 | 4.7345 |  | -5.0168 | 5.9463 | 0.6301 | 4.6949 | 4.9823 | 1.6259 | 6.2557 | 385.6835 | 374.6106 | 201.0705 | 241.8094 | 186.3134 | 191.6767 | 132.5505 | 235.7562 | 126.3504 | 226.9286 | 444.0306 | 533.3639 | 189.3075 | 258.1239 | 350.6872 | 331.0736 | 391.2731 | 393.4336 |  | 415.4588 |  | 383.596 | 108.8924 | 126.7397 | 222.5691 | 443.5684 | 529.4477 | 246.8786 | 148.0413 | 276.7583 | 474.8153 | 554.0408 | 174.6811 | 86.0002 | 105.1722 | 152.3144 | 280.4164 | 500.2555 | 378.0166 | 427.0547 | 477.164 | 99.3321 | 141.0333 | 270.2299 | 472.483 | 556.443 | 103.7729 | 144.6826 | 274.1186 | 469.3218 | 514.5403 | 75.9185 | 94.4017 | 102.7965 | 146.8575 | 266.3611 | 431.555 |  | 407.8558 | 582.755 |  | 83.0836 | 126.6406 | 221.598 | 425.7879 | 515.8 | 120.3989 | 150.6432 | 266.7159 | 485.1775 | 538.6884 | 78.6769 | 95.5586 | 100.2383 | 143.9452 | 277.4461 | 421.5326 | 437.1643 | 392.4461 | 418.0403 | 127.7718 | 156.7737 | 251.0761 | 437.079 | 533.4541 |  | 437.9518 |  |  | 364.3841 | 367.5626 | 453.3814 | 355.4654 | 446.9814 | 347.2184 | 100.5866 | 108.322 | 84.2137 | 102.6931 | 98.5118 | 102.7068 | 75.7526 | 105.8263 | 418.4138 | 416.9092 | 394.6328 | 402.3769 | 448.0465 |  |  | 218.0719 |  | 182.9824 | 113.5333 | 183.2732 | 123.5489 | 243.086 | 133.9668 | 467.9697 | 569.7247 | 445.3647 | 364.8271 | 254.2871 | 175.0688 | 231.2662 | 457.9613 | 409.9587 | 441.7477 | 425.9256 | 412.3375 | 208.0703 | 124.8733 | 218.7454 | 137.1537 | 568.5313 | 240.0593 | 146.2125 | 523.2555 |  | 205.0382 | 96.7715 | 99.7167 | 138.2597 | 279.9649 | 461.6158 | 450.9696 | 478.4322 | 577.175 | 139.2481 | 124.1278 | 218.1858 | 416.9896 | 562.1254 | 97.1174 | 129.4335 | 238.5042 | 462.9673 | 553.7208 | 70.7944 | 91.7343 | 100.9584 | 143.2537 | 271.6295 | 397.5034 | 414.7588 | 494.4174 | 396.143 | 418.8755 | 94.2892 | 122.7552 | 199.3849 | 407.6826 | 529.5849 | 111.1134 | 127.671 | 240.7228 | 438.8719 | 519.6124 | 73.3868 | 97.3952 | 108.3061 | 152.9839 | 299.8805 | 378.2314 | 432.8132 | 470.0602 | 470.0191 | 107.1729 | 229.0068 | 133.4837 | 435.3342 | 539.4993 | 462.8309 | 451.5693 |  |  | 374.8963 | 381.2545 | 377.9125 | 458.7562 | 371.2899 | 458.58 |  | 389.5445 | 365.5988 | 378.0276 | 63.5954 | 98.7179 | 99.4143 |  | 557.9736 | 605.4782 | 611.7484 | 523.8422 | 699.6024 | 676.4668 | 492.5939 | [21 empty] | 27.9441 | -0.18962 | 374.8976 | 688.0346 | 16.037 | 581.7259
15:04 | 5906 |  |  | -16.7921 | 24.6603 | 15.7207 | 1.3728 | 3.8908 | 3.7204 | -5.3484 | 1.7351 | 12.7495 | 3.5242 | 0.2777 |  |  |  | -30.3895 | 20.745 | 30.1874 | 4.7126 |  | -4.9924 | 5.8512 | 0.6289 | 4.6898 | 4.9765 | 1.6259 | 6.944 | 385.6603 | 374.5899 | 201.078 | 241.8286 | 186.3222 | 191.6453 | 132.5506 | 235.7756 | 126.378 | 226.9622 | 443.9928 | 533.1694 | 189.3231 | 258.068 | 350.6976 | 331.1356 | 391.3392 | 393.1138 |  | 415.1753 |  | 383.3124 | 108.89 | 126.7561 | 222.5946 | 443.5275 | 529.231 | 246.8811 | 148.0574 | 276.7776 | 474.7595 | 553.8555 | 174.7079 | 86.0104 | 105.1822 | 152.3284 | 280.4338 | 500.009 | 377.7056 | 426.8284 | 476.9364 | 99.34 | 141.0583 | 270.2526 | 472.4274 | 556.2704 | 103.781 | 144.6948 | 274.1181 | 469.2182 | 514.3432 | 75.919 | 94.4093 | 102.7945 | 146.8836 | 266.3682 | 431.3164 |  | 407.5958 | 582.6431 |  | 83.0892 | 126.611 | 221.6348 | 425.728 | 515.5976 | 120.4345 | 150.6564 | 266.7139 | 485.108 | 538.4697 | 78.6927 | 95.6448 | 100.2214 | 143.9644 | 277.4602 | 421.4493 | 436.8781 | 392.0898 | 417.7206 | 127.7766 | 156.7821 | 251.1075 | 437.047 | 533.2677 |  | 437.7149 |  |  | 364.0388 | 367.2366 | 453.1767 | 355.1576 | 446.811 | 346.9095 | 99.9835 | 110.7939 | 84.6335 | 102.226 | 98.7288 | 102.4648 | 76.3889 | 104.4298 | 418.0576 | 416.5882 | 394.3249 | 402.0319 | 448.0077 |  |  | 218.0984 |  | 182.9957 | 113.5358 | 183.2574 | 123.5454 | 243.1052 | 133.997 | 467.9464 | 569.5432 | 445.3414 | 364.657 | 254.253 | 175.1034 | 231.3393 | 457.9081 | 409.7614 | 441.4567 | 425.6541 | 412.0369 | 208.0692 | 124.8748 | 218.7717 | 137.1608 | 568.3557 | 240.054 | 146.2372 | 523.1548 |  | 205.0593 | 96.7809 | 99.7173 | 138.2734 | 279.9804 | 461.3374 | 450.6883 | 478.1263 | 576.9898 | 139.2567 | 124.1464 | 218.2236 | 416.9887 | 561.9397 | 97.1111 | 129.4628 | 238.5414 | 462.9058 | 553.5223 | 70.8381 | 91.7529 | 100.9686 | 143.2763 | 271.671 | 397.2246 | 414.556 | 494.1625 | 396.0103 | 418.5807 | 94.3123 | 122.7524 | 199.4245 | 407.6668 | 529.4045 | 111.1295 | 127.6848 | 240.7608 | 438.8621 | 519.4449 | 73.4068 | 97.3904 | 108.308 | 153.0028 | 299.9048 | 377.9253 | 432.4724 | 469.7384 | 469.7468 | 107.179 | 229.0435 | 133.5022 | 435.3079 | 539.3214 | 462.6089 | 451.3218 |  |  | 374.5347 | 380.9436 | 377.5839 | 458.5331 | 370.9326 | 458.4093 |  | 389.1884 | 365.2458 | 377.6646 | 63.5636 | 98.6671 | 99.4217 |  | 557.6929 | 605.2895 | 611.6002 | 523.642 | 699.0136 | 675.1553 | 491.3943 | [21 empty] | 21.2916 | -0.20387 | 374.5546 | 687.0844 | 16.0016 | 581.4912
15:04 | 5907 |  |  | -16.7986 | 24.6217 | 15.6583 | 1.3515 | 3.8098 | 3.6692 | -5.4417 | 1.7355 | 12.7392 | 3.5223 | 0.2792 |  |  |  | -30.3733 | 20.7835 | 30.0947 | 4.7502 |  | -4.9679 | 5.8388 | 0.6295 | 4.685 | 4.9704 | 1.6276 | 6.1711 | 385.6312 | 374.5649 | 201.0848 | 241.8472 | 186.3308 | 191.6119 | 132.5583 | 235.7774 | 126.3875 | 226.9958 | 443.9421 | 532.9704 | 189.3357 | 257.9937 | 350.6897 | 331.1913 | 391.3699 | 392.8062 |  | 414.888 |  | 383.0502 | 108.9024 | 126.7785 | 222.6321 | 443.5017 | 529.0258 | 246.9036 | 148.0751 | 276.8117 | 474.7011 | 553.6797 | 174.7475 | 86.0259 | 105.1902 | 152.3507 | 280.4481 | 499.7723 | 377.4023 | 426.6106 | 476.7114 | 99.3493 | 141.0813 | 270.2754 | 472.3722 | 556.0966 | 103.7791 | 144.7061 | 274.1231 | 469.1251 | 514.1362 | 75.915 | 94.4162 | 102.7851 | 146.8996 | 266.3887 | 431.1117 |  | 407.3419 | 582.555 |  | 83.1011 | 126.5976 | 221.6645 | 425.6793 | 515.4067 | 120.4303 | 150.6714 | 266.7364 | 485.0364 | 538.2659 | 78.7379 | 95.6857 | 100.2177 | 143.99 | 277.4497 | 421.3668 | 436.5695 | 391.7302 | 417.4033 | 127.7913 | 156.8036 | 251.1376 | 437.0171 | 533.0837 |  | 437.4717 |  |  | 363.6964 | 366.9095 | 452.9428 | 354.8202 | 446.6494 | 346.5674 | 100.1018 | 112.0461 | 85.6099 | 101.0089 | 98.31 | 102.4759 | 76.9347 | 103.4761 | 417.6794 | 416.268 | 394.0105 | 401.6645 | 447.9636 |  |  | 218.1156 |  | 183.0046 | 113.5438 | 183.2396 | 123.5482 | 243.1246 | 134.0189 | 467.9125 | 569.3751 | 445.3029 | 364.5279 | 254.2441 | 175.1507 | 231.4295 | 457.8447 | 409.6046 | 441.1604 | 425.4072 | 411.7456 | 208.0832 | 124.8848 | 218.8018 | 137.1715 | 568.1846 | 240.0552 | 146.2624 | 523.0645 |  | 205.0797 | 96.7578 | 99.7202 | 138.2983 | 280.0043 | 461.0641 | 450.392 | 477.8288 | 576.8006 | 139.2651 | 124.1718 | 218.2853 | 417.0065 | 561.7567 | 97.1081 | 129.4858 | 238.5729 | 462.8538 | 553.3283 | 70.8555 | 91.7851 | 100.9745 | 143.3093 | 271.697 | 396.9526 | 414.3417 | 493.912 | 395.8828 | 418.2955 | 94.3223 | 122.7796 | 199.4763 | 407.6686 | 529.2412 | 111.1369 | 127.7019 | 240.7942 | 438.8485 | 519.2736 | 73.4165 | 97.4121 | 108.3222 | 153.0238 | 299.9139 | 377.6195 | 432.1381 | 469.4209 | 469.4806 | 107.1844 | 229.0823 | 133.5222 | 435.2957 | 539.1556 | 462.3996 | 451.0732 |  |  | 374.1705 | 380.6196 | 377.2503 | 458.2933 | 370.5513 | 458.2518 |  | 388.8424 | 364.8942 | 377.2972 | 63.5654 | 98.6411 | 99.4304 |  | 557.4563 | 605.1392 | 611.4624 | 524.0251 | 699.3828 | 675.342 | 492.0246 | [21 empty] | 21.0332 | -0.12538 | 374.21 | 687.3624 | 15.8989 | 581.2977
15:04 | 5908 |  |  | -16.8057 | 24.6129 | 15.6397 | 1.3528 | 3.8843 | 3.5636 | -5.3986 | 1.735 | 12.7252 | 3.5232 | 0.2788 |  |  |  | -30.4014 | 20.8665 | 30.1249 | 4.7775 |  | -4.9875 | 5.9521 | 0.6303 | 4.6858 | 4.9695 | 1.6294 | 7.2605 | 385.6014 | 374.5339 | 201.0934 | 241.8622 | 186.3282 | 191.5721 | 132.562 | 235.7629 | 126.3985 | 227.0267 | 443.9021 | 532.7743 | 189.3382 | 257.9713 | 350.6959 | 331.2234 | 391.3717 | 392.5031 |  | 414.6079 |  | 382.7795 | 108.8829 | 126.7935 | 222.6674 | 443.4787 | 528.8384 | 246.8855 | 148.0931 | 276.8215 | 474.6388 | 553.5014 | 174.7813 | 86.0359 | 105.1988 | 152.3747 | 280.4564 | 499.52 | 377.0997 | 426.4695 | 476.4819 | 99.3098 | 141.0885 | 270.2933 | 472.3171 | 555.9322 | 103.7811 | 144.7224 | 274.1191 | 469.036 | 513.9346 | 75.8796 | 94.3968 | 102.7814 | 146.9125 | 266.4133 | 430.9446 |  | 407.0842 | 582.4898 |  | 83.1016 | 126.6179 | 221.6956 | 425.6355 | 515.2221 | 120.4134 | 150.6872 | 266.7592 | 484.9688 | 538.0777 | 78.6986 | 95.684 | 100.2471 | 144.013 | 277.4575 | 421.2848 | 436.2606 | 391.3785 | 417.0792 | 127.7846 | 156.8186 | 251.1637 | 436.9733 | 532.8836 |  | 437.2239 |  |  | 363.3578 | 366.5743 | 452.727 | 354.5059 | 446.499 | 346.2277 | 100.3171 | 111.9907 | 87.4649 | 100.2012 | 97.6801 | 101.9565 | 80.6951 | 100.7511 | 417.2907 | 415.9458 | 393.6885 | 401.2938 | 447.9206 |  |  | 218.1351 |  | 183.0138 | 113.5549 | 183.2304 | 123.5445 | 243.169 | 134.026 | 467.8678 | 569.1973 | 445.2692 | 364.4147 | 254.2308 | 175.1955 | 231.5166 | 457.7802 | 409.4538 | 440.8717 | 425.1332 | 411.4676 | 208.1528 | 124.9012 | 218.8389 | 137.2106 | 568.0192 | 240.074 | 146.2865 | 522.9677 |  | 205.1027 | 96.7572 | 99.7217 | 138.3212 | 280.0304 | 460.7957 | 450.0817 | 477.5295 | 576.6089 | 139.2778 | 124.1847 | 218.3262 | 417.017 | 561.5764 | 97.1245 | 129.4886 | 238.6076 | 462.8227 | 553.153 | 70.8631 | 91.8119 | 100.9705 | 143.3513 | 271.7087 | 396.6775 | 414.116 | 493.6683 | 395.688 | 418.017 | 94.3345 | 122.79 | 199.5121 | 407.6697 | 529.0624 | 111.1353 | 127.7213 | 240.841 | 438.8288 | 519.1004 | 73.4257 | 97.441 | 108.3379 | 153.0395 | 299.9244 | 377.3126 | 431.8071 | 469.1026 | 469.2169 | 107.2032 | 229.1248 | 133.5551 | 435.2797 | 538.9808 | 462.1837 | 450.8252 |  |  | 373.8042 | 380.2778 | 376.9158 | 458.049 | 370.1646 | 458.1 |  | 388.5058 | 364.5621 | 376.9482 | 63.5639 | 98.6974 | 99.4283 |  | 557.263 | 605.002 | 611.3191 | 524.0114 | 700.2081 | 676.8227 | 492.8717 | [21 empty] | 32.1153 | -0.096855 | 373.8682 | 688.5154 | 15.9543 | 581.1325
15:04 | 5909 |  |  | -16.7528 | 24.551 | 15.7834 | 1.3292 | 3.8632 | 3.5924 | -5.3114 | 1.7358 | 12.7208 | 3.5186 | 0.277 |  |  |  | -30.5052 | 20.8707 | 30.1307 | 4.7802 |  | -5.0182 | 5.9155 | 0.6318 | 4.6811 | 4.969 | 1.6299 | 5.5264 | 385.567 | 374.4993 | 201.0952 | 241.8707 | 186.3293 | 191.5334 | 132.5565 | 235.7089 | 126.4098 | 227.0439 | 443.86 | 532.5798 | 189.322 | 257.9429 | 350.6971 | 331.2804 | 391.3914 | 392.2261 |  | 414.3197 |  | 382.5077 | 108.8309 | 126.811 | 222.6997 | 443.4444 | 528.6312 | 246.8793 | 148.1244 | 276.8367 | 474.5859 | 553.3268 | 174.8131 | 86.0428 | 105.2299 | 152.399 | 280.4777 | 499.2502 | 376.8014 | 426.3557 | 476.2616 | 99.313 | 141.1133 | 270.3107 | 472.2721 | 555.7677 | 103.7938 | 144.7321 | 274.1218 | 468.9389 | 513.732 | 75.8811 | 94.3883 | 102.7765 | 146.8964 | 266.3686 | 430.7379 |  | 406.8356 | 582.4111 |  | 83.1106 | 126.6508 | 221.7255 | 425.6143 | 515.0647 | 120.4634 | 150.7103 | 266.7778 | 484.9041 | 537.8607 | 78.7006 | 95.6232 | 100.2278 | 144.0327 | 277.4632 | 421.2016 | 435.9832 | 391.0286 | 416.7587 | 127.7922 | 156.8253 | 251.1929 | 436.94 | 532.6862 |  | 436.9921 |  |  | 363.0159 | 366.2388 | 452.5368 | 354.2407 | 446.315 | 345.8783 | 99.7331 | 111.5178 | 89.6529 | 99.8751 | 96.8627 | 100.7413 | 84.1282 | 95.8651 | 416.9019 | 415.6158 | 393.3693 | 400.9327 | 447.8811 |  |  | 218.1602 |  | 183.0284 | 113.5638 | 183.2141 | 123.5416 | 243.1635 | 134.0344 | 467.8205 | 569.0247 | 445.2515 | 364.3473 | 254.2227 | 175.2273 | 231.5945 | 457.7067 | 409.342 | 440.578 | 424.8482 | 411.184 | 208.1484 | 124.9184 | 218.8768 | 137.2204 | 567.8487 | 240.0854 | 146.3143 | 522.8657 |  | 205.1228 | 96.7098 | 99.7188 | 138.3339 | 280.0547 | 460.5185 | 449.8127 | 477.2193 | 576.4236 | 139.2842 | 124.1966 | 218.352 | 417.0058 | 561.4019 | 97.1457 | 129.4984 | 238.6446 | 462.799 | 552.9803 | 70.8693 | 91.8311 | 100.9807 | 143.3735 | 271.7313 | 396.392 | 413.8882 | 493.4241 | 395.4048 | 417.7417 | 94.3438 | 122.7753 | 199.5459 | 407.6598 | 528.8786 | 111.151 | 127.7539 | 240.8892 | 438.8224 | 518.9371 | 73.441 | 97.4522 | 108.3477 | 153.067 | 299.946 | 377.0041 | 431.4676 | 468.7679 | 468.9436 | 107.2119 | 229.1582 | 133.5778 | 435.2513 | 538.7989 | 461.9591 | 450.6025 |  |  | 373.4411 | 379.9318 | 376.5841 | 457.8013 | 369.7767 | 457.9374 |  | 388.1667 | 364.2247 | 376.6041 | 63.5896 | 98.7192 | 99.4194 |  | 557.0079 | 604.8634 | 611.1968 | 524.102 | 699.4393 | 675.3341 | 491.7255 | [21 empty] | 28.2217 | -0.086142 | 373.5259 | 687.3867 | 15.9686 | 580.9357
15:04 | 5910 |  |  | -16.7886 | 24.4107 | 15.7019 | 1.3701 | 3.7943 | 3.6565 | -5.2669 | 1.7355 | 12.7229 | 3.5185 | 0.2767 |  |  |  | -30.5546 | 20.9067 | 30.0497 | 4.7681 |  | -5.0194 | 5.9856 | 0.6313 | 4.6799 | 4.9615 | 1.6337 | 7.8332 | 385.5398 | 374.47 | 201.1022 | 241.8909 | 186.3391 | 191.5026 | 132.5571 | 235.6871 | 126.4445 | 227.087 | 443.8354 | 532.3982 | 189.3371 | 257.8856 | 350.667 | 331.3572 | 391.4423 | 391.9596 |  | 414.041 |  | 382.2444 | 108.8179 | 126.834 | 222.7251 | 443.4092 | 528.4139 | 246.9137 | 148.1257 | 276.8512 | 474.5241 | 553.1519 | 174.8362 | 86.0499 | 105.2442 | 152.4115 | 280.4957 | 498.9921 | 376.5089 | 426.1868 | 476.0463 | 99.3534 | 141.134 | 270.3328 | 472.2221 | 555.5982 | 103.7991 | 144.7387 | 274.1249 | 468.8509 | 513.519 | 75.8615 | 94.3952 | 102.7798 | 146.897 | 266.3461 | 430.4601 |  | 406.5889 | 582.3294 |  | 83.1189 | 126.6462 | 221.7554 | 425.5562 | 514.8724 | 120.4916 | 150.7345 | 266.8133 | 484.8221 | 537.6395 | 78.7555 | 95.5875 | 100.1868 | 144.0511 | 277.455 | 421.1243 | 435.7254 | 390.6753 | 416.3498 | 127.8141 | 156.8495 | 251.2232 | 436.9196 | 532.5143 |  | 436.7876 |  |  | 362.6688 | 365.8974 | 452.3355 | 353.958 | 446.1435 | 345.5559 | 99.6017 | 111.4329 | 91.8731 | 99.5345 | 96.1706 | 99.6554 | 84.1748 | 93.1927 | 416.5108 | 415.2815 | 393.0502 | 400.579 | 447.8452 |  |  | 218.1816 |  | 183.0425 | 113.5671 | 183.1948 | 123.5377 | 243.1619 | 134.0595 | 467.7967 | 568.8561 | 445.2303 | 364.3552 | 254.1992 | 175.255 | 231.6666 | 457.6276 | 409.1638 | 440.2792 | 424.5846 | 410.8909 | 208.1361 | 124.9399 | 218.9083 | 137.1987 | 567.6844 | 240.0934 | 146.3201 | 522.771 |  | 205.1373 | 96.7399 | 99.7208 | 138.3355 | 280.0706 | 460.2417 | 449.5426 | 476.9181 | 576.2365 | 139.2883 | 124.2057 | 218.392 | 416.9933 | 561.2097 | 97.1428 | 129.5132 | 238.6788 | 462.7795 | 552.8178 | 70.8747 | 91.8436 | 100.9911 | 143.3908 | 271.755 | 396.0873 | 413.6709 | 493.1595 | 395.0831 | 417.4575 | 94.3442 | 122.8016 | 199.5896 | 407.6484 | 528.7185 | 111.161 | 127.7773 | 240.937 | 438.8135 | 518.7678 | 73.4485 | 97.4549 | 108.3536 | 153.0967 | 299.9627 | 376.6997 | 431.1222 | 468.4348 | 468.6565 | 107.2112 | 229.1775 | 133.5822 | 435.2232 | 538.6247 | 461.7328 | 450.3931 |  |  | 373.0774 | 379.5768 | 376.2451 | 457.5397 | 369.3837 | 457.7016 |  | 387.834 | 363.8758 | 376.2406 | 63.5939 | 98.7024 | 99.4397 |  | 556.7302 | 604.7705 | 611.0827 | 524.1183 | 699.1149 | 675.3052 | 491.8944 | [21 empty] | 39.5929 | -0.079002 | 373.177 | 687.21 | 15.9042 | 580.7504
15:04 | 5911 |  |  | -16.8549 | 24.2909 | 15.7963 | 1.3246 | 3.9236 | 3.6591 | -5.2143 | 1.7351 | 12.7186 | 3.5153 | 0.2762 |  |  |  | -30.4938 | 20.8906 | 30.0209 | 4.749 |  | -5.0164 | 5.9413 | 0.6299 | 4.6793 | 4.9573 | 1.6345 | 7.0794 | 385.5168 | 374.4416 | 201.1111 | 241.9096 | 186.344 | 191.4703 | 132.5588 | 235.6846 | 126.4666 | 227.1327 | 443.7989 | 532.2043 | 189.3591 | 257.8323 | 350.6729 | 331.4247 | 391.4985 | 391.6821 |  | 413.7722 |  | 381.9839 | 108.7962 | 126.8491 | 222.7527 | 443.3734 | 528.2036 | 246.9062 | 148.1335 | 276.867 | 474.4623 | 552.9664 | 174.8559 | 86.0749 | 105.239 | 152.4234 | 280.5076 | 498.7403 | 376.2203 | 425.9939 | 475.8328 | 99.3474 | 141.1448 | 270.3517 | 472.1772 | 555.4171 | 103.7959 | 144.7449 | 274.1197 | 468.756 | 513.3147 | 75.818 | 94.3847 | 102.7653 | 146.904 | 266.3624 | 430.1544 |  | 406.3412 | 582.2485 |  | 83.1318 | 126.6347 | 221.7869 | 425.4828 | 514.6482 | 120.4985 | 150.7434 | 266.8362 | 484.739 | 537.4388 | 78.7227 | 95.6814 | 100.2467 | 144.061 | 277.5037 | 421.0392 | 435.4659 | 390.3312 | 415.948 | 127.7995 | 156.8789 | 251.2509 | 436.8879 | 532.328 |  | 436.5738 |  |  | 362.3265 | 365.548 | 452.128 | 353.6375 | 445.9897 | 345.2342 | 99.3787 | 109.9638 | 93.4922 | 99.2282 | 96.6906 | 99.2703 | 85.0744 | 90.881 | 416.1349 | 414.9573 | 392.7366 | 400.2332 | 447.8001 |  |  | 218.1924 |  | 183.0468 | 113.5658 | 183.1749 | 123.5207 | 243.1773 | 134.0727 | 467.7708 | 568.6731 | 445.188 | 364.3361 | 254.1693 | 175.2894 | 231.7437 | 457.5604 | 408.8617 | 439.981 | 424.3571 | 410.5991 | 208.1558 | 124.9587 | 218.9377 | 137.2155 | 567.5136 | 240.1373 | 146.3237 | 522.6666 |  | 205.1659 | 96.7634 | 99.7198 | 138.34 | 280.0893 | 459.9713 | 449.2235 | 476.6275 | 576.0439 | 139.2947 | 124.2082 | 218.4344 | 416.9649 | 561.0062 | 97.1366 | 129.5293 | 238.709 | 462.7424 | 552.6412 | 70.8969 | 91.8595 | 100.9905 | 143.4161 | 271.769 | 395.7754 | 413.4684 | 492.875 | 394.7971 | 417.1565 | 94.3454 | 122.8135 | 199.6204 | 407.6275 | 528.5418 | 111.1627 | 127.7921 | 240.9901 | 438.7958 | 518.5969 | 73.4632 | 97.4457 | 108.3599 | 153.1079 | 299.977 | 376.3885 | 430.793 | 468.1075 | 468.4015 | 107.218 | 229.2152 | 133.6013 | 435.2046 | 538.4576 | 461.5046 | 450.1779 |  |  | 372.7145 | 379.2388 | 375.9151 | 457.2889 | 369.0204 | 457.4877 |  | 387.4968 | 363.536 | 375.8696 | 63.5894 | 98.6943 | 99.4376 |  | 556.5479 | 604.6757 | 610.9352 | 523.9494 | 699.6072 | 675.492 | 491.5448 | [21 empty] | 32.0078 | -0.10042 | 372.8307 | 687.5496 | 15.9051 | 580.6118
15:04 | 5912 |  |  | -16.9122 | 24.1988 | 15.9519 | 1.3255 | 3.9234 | 3.6014 | -5.312 | 1.7343 | 12.7202 | 3.5086 | 0.2748 |  |  |  | -30.4789 | 20.8503 | 30.0258 | 4.7442 |  | -4.9353 | 5.9727 | 0.6309 | 4.6767 | 4.9519 | 1.6361 | 6.3435 | 385.4878 | 374.414 | 201.1226 | 241.9193 | 186.3488 | 191.4441 | 132.5597 | 235.6809 | 126.4768 | 227.1611 | 443.7675 | 532.0151 | 189.3707 | 257.7985 | 350.6882 | 331.4974 | 391.5488 | 391.4038 |  | 413.4914 |  | 381.7274 | 108.7885 | 126.8644 | 222.7902 | 443.3367 | 528.0012 | 246.8914 | 148.1659 | 276.8776 | 474.4101 | 552.7783 | 174.8698 | 86.092 | 105.2476 | 152.4406 | 280.5218 | 498.4769 | 375.9306 | 425.778 | 475.6146 | 99.322 | 141.1693 | 270.3633 | 472.1294 | 555.2403 | 103.7896 | 144.7532 | 274.1209 | 468.6614 | 513.0986 | 75.8356 | 94.3956 | 102.7732 | 146.9132 | 266.3659 | 429.9404 |  | 406.1204 | 582.1491 |  | 83.1382 | 126.6383 | 221.8284 | 425.4304 | 514.4638 | 120.4933 | 150.7499 | 266.8325 | 484.6813 | 537.2208 | 78.7052 | 95.7567 | 100.2886 | 144.0691 | 277.5572 | 420.9535 | 435.1996 | 389.9741 | 415.6364 | 127.8008 | 156.895 | 251.2749 | 436.8523 | 532.1336 |  | 436.3646 |  |  | 361.9838 | 365.2096 | 451.914 | 353.3068 | 445.8162 | 344.8839 | 98.6715 | 108.7305 | 94.8052 | 99.118 | 98.2674 | 99.4744 | 84.7994 | 89.4781 | 415.7579 | 414.6381 | 392.41 | 399.8773 | 447.75 |  |  | 218.2082 |  | 183.0566 | 113.5737 | 183.1591 | 123.5114 | 243.2024 | 134.0834 | 467.7393 | 568.4977 | 445.1563 | 364.2336 | 254.1453 | 175.3273 | 231.818 | 457.4907 | 408.5351 | 439.6846 | 424.1536 | 410.3133 | 208.1997 | 124.9711 | 218.9628 | 137.2298 | 567.338 | 240.1671 | 146.3461 | 522.5553 |  | 205.1879 | 96.7138 | 99.7198 | 138.3492 | 280.1183 | 459.6983 | 448.9022 | 476.3324 | 575.8539 | 139.2978 | 124.2243 | 218.4878 | 416.9583 | 560.8013 | 97.155 | 129.5535 | 238.7562 | 462.6971 | 552.4493 | 70.9101 | 91.9064 | 100.9949 | 143.45 | 271.7827 | 395.4838 | 413.2798 | 492.583 | 394.4563 | 416.8569 | 94.3569 | 122.8207 | 199.6472 | 407.6163 | 528.3608 | 111.1696 | 127.8091 | 241.041 | 438.7871 | 518.4278 | 73.4819 | 97.4417 | 108.3735 | 153.1267 | 299.9901 | 376.065 | 430.4659 | 467.7861 | 468.144 | 107.231 | 229.2474 | 133.618 | 435.1792 | 538.2973 | 461.302 | 449.9966 |  |  | 372.3575 | 378.9207 | 375.5885 | 457.0367 | 368.6579 | 457.3468 |  | 387.1756 | 363.1978 | 375.5219 | 63.5922 | 98.6699 | 99.4268 |  | 556.338 | 604.4556 | 610.7726 | 523.7804 | 699.0634 | 674.9527 | 491.6965 | [21 empty] | 32.7677 | -0.11469 | 372.4944 | 687.008 | 15.8867 | 580.3968
15:04 | 5913 |  |  | -16.8927 | 24.0865 | 16.0047 | 1.1574 | 3.8223 | 3.5864 | -5.3454 | 1.7356 | 12.7209 | 3.5092 | 0.2765 |  |  |  | -30.5205 | 20.7727 | 29.9396 | 4.6858 |  | -4.9689 | 5.895 | 0.6312 | 4.6743 | 4.9491 | 1.637 | 7.7237 | 385.4621 | 374.3873 | 201.1301 | 241.9345 | 186.3479 | 191.416 | 132.561 | 235.6896 | 126.4889 | 227.1897 | 443.7249 | 531.8192 | 189.3857 | 257.7669 | 350.6906 | 331.5668 | 391.5984 | 391.1162 |  | 413.2199 |  | 381.4633 | 108.7892 | 126.8806 | 222.8277 | 443.3023 | 527.8059 | 246.9121 | 148.1901 | 276.8903 | 474.3601 | 552.5951 | 174.886 | 86.0993 | 105.2686 | 152.4691 | 280.5478 | 498.215 | 375.6485 | 425.5768 | 475.3991 | 99.3272 | 141.1863 | 270.3759 | 472.07 | 555.0818 | 103.8026 | 144.7691 | 274.1242 | 468.5726 | 512.9001 | 75.8429 | 94.4004 | 102.7814 | 146.9443 | 266.4012 | 429.7188 |  | 405.8936 | 582.0569 |  | 83.1348 | 126.6315 | 221.8703 | 425.3712 | 514.2811 | 120.4759 | 150.7684 | 266.8359 | 484.6081 | 537.0126 | 78.7012 | 95.7758 | 100.2808 | 144.0881 | 277.5579 | 420.8738 | 434.9452 | 389.6168 | 415.319 | 127.8272 | 156.9103 | 251.3078 | 436.8246 | 531.9559 |  | 436.1677 |  |  | 361.641 | 364.8759 | 451.6977 | 352.9797 | 445.6541 | 344.5539 | 97.6575 | 108.7096 | 95.6804 | 99.5404 | 99.531 | 100.1694 | 82.4667 | 91.8108 | 415.3757 | 414.3069 | 392.0798 | 399.5199 | 447.6999 |  |  | 218.2316 |  | 183.0673 | 113.5812 | 183.1516 | 123.4982 | 243.2239 | 134.0983 | 467.6952 | 568.3137 | 445.1425 | 364.1307 | 254.1067 | 175.3585 | 231.8712 | 457.4191 | 408.2413 | 439.3976 | 423.9414 | 410.0303 | 208.2302 | 124.9815 | 218.9902 | 137.2285 | 567.1721 | 240.1624 | 146.3572 | 522.4578 |  | 205.2038 | 96.779 | 99.7239 | 138.3589 | 280.1529 | 459.4245 | 448.5954 | 476.0278 | 575.6658 | 139.3037 | 124.2371 | 218.5171 | 416.9562 | 560.618 | 97.1599 | 129.5684 | 238.7921 | 462.6451 | 552.2613 | 70.9122 | 91.9896 | 100.999 | 143.4664 | 271.7988 | 395.1937 | 413.0839 | 492.2764 | 394.1155 | 416.5519 | 94.376 | 122.8376 | 199.6814 | 407.6048 | 528.1786 | 111.1828 | 127.8282 | 241.0749 | 438.775 | 518.2529 | 73.4988 | 97.4311 | 108.379 | 153.1565 | 300.0098 | 375.7497 | 430.129 | 467.4637 | 467.8658 | 107.228 | 229.2675 | 133.6282 | 435.1523 | 538.1271 | 461.1309 | 449.8112 |  |  | 371.9959 | 378.6003 | 375.2503 | 456.7754 | 368.2989 | 457.1464 |  | 386.8453 | 362.8547 | 375.1469 | 63.5875 | 98.6673 | 99.4354 |  | 556.0947 | 604.2562 | 610.6351 | 523.6273 | 698.8082 | 675.9192 | 492.3847 | [21 empty] | 28.1065 | -0.064738 | 372.1513 | 687.3637 | 15.6669 | 580.1754
15:04 | 5914 |  |  | -16.9893 | 23.9043 | 16.1504 | 1.1618 | 3.8853 | 3.6213 | -5.2549 | 1.7352 | 12.7211 | 3.504 | 0.276 |  |  |  | -30.5577 | 20.7596 | 29.871 | 4.7911 |  | -4.9853 | 5.8957 | 0.6297 | 4.6691 | 4.9471 | 1.6399 | 6.5532 | 385.4376 | 374.3581 | 201.136 | 241.9481 | 186.3513 | 191.3879 | 132.5632 | 235.7077 | 126.5023 | 227.2292 | 443.6806 | 531.6266 | 189.4035 | 257.7399 | 350.7142 | 331.6328 | 391.6627 | 390.8238 |  | 412.9477 |  | 381.194 | 108.8115 | 126.8863 | 222.8553 | 443.2666 | 527.5993 | 246.9321 | 148.2161 | 276.9036 | 474.2985 | 552.4103 | 174.9092 | 86.1191 | 105.2751 | 152.4863 | 280.5642 | 497.959 | 375.3735 | 425.3871 | 475.1948 | 99.3532 | 141.2029 | 270.3929 | 472.0113 | 554.9189 | 103.8198 | 144.7837 | 274.1224 | 468.4777 | 512.701 | 75.8292 | 94.387 | 102.7734 | 146.981 | 266.455 | 429.4591 |  | 405.6477 | 581.9836 |  | 83.1414 | 126.6343 | 221.8812 | 425.3289 | 514.0824 | 120.4951 | 150.7928 | 266.8523 | 484.5307 | 536.8076 | 78.7014 | 95.733 | 100.2537 | 144.1079 | 277.5516 | 420.7787 | 434.6877 | 389.2649 | 414.989 | 127.8121 | 156.927 | 251.3437 | 436.7873 | 531.7742 |  | 435.9695 |  |  | 361.3021 | 364.5412 | 451.4964 | 352.6758 | 445.501 | 344.227 | 96.0048 | 108.5503 | 93.5794 | 100.2135 | 100.7148 | 100.9615 | 79.9929 | 95.0033 | 414.9982 | 413.9738 | 391.7594 | 399.1732 | 447.6498 |  |  | 218.2507 |  | 183.0765 | 113.5806 | 183.1388 | 123.4886 | 243.2412 | 134.1166 | 467.6481 | 568.1298 | 445.119 | 364.0162 | 254.095 | 175.4015 | 231.9596 | 457.3667 | 407.9905 | 439.1012 | 423.7174 | 409.7413 | 208.252 | 124.9945 | 219.0261 | 137.2505 | 567.0051 | 240.1624 | 146.3798 | 522.3736 |  | 205.2387 | 96.8173 | 99.7287 | 138.3883 | 280.1774 | 459.1572 | 448.2943 | 475.7289 | 575.4839 | 139.3027 | 124.2598 | 218.5763 | 416.9357 | 560.4246 | 97.1569 | 129.5788 | 238.8233 | 462.6019 | 552.0718 | 70.9183 | 92.092 | 101.0048 | 143.4738 | 271.8135 | 394.8984 | 412.8765 | 491.9671 | 393.8637 | 416.244 | 94.384 | 122.8535 | 199.7162 | 407.596 | 528.0002 | 111.2011 | 127.864 | 241.1055 | 438.7616 | 518.0849 | 73.517 | 97.4184 | 108.3816 | 153.1719 | 300.0411 | 375.4343 | 429.8005 | 467.1373 | 467.6006 | 107.2316 | 229.2974 | 133.6458 | 435.1405 | 537.9678 | 460.9456 | 449.6071 |  |  | 371.6343 | 378.2728 | 374.9151 | 456.5345 | 367.9761 | 456.9289 |  | 386.5186 | 362.5279 | 374.7923 | 63.5945 | 98.7269 | 99.4232 |  | 555.847 | 604.1216 | 610.4791 | 523.8116 | 699.231 | 675.356 | 491.7609 | [21 empty] | 33.9864 | -0.20387 | 371.813 | 687.2935 | 15.676 | 579.9843
15:04 | 5915 |  |  | -17.236 | 23.7896 | 16.2849 | 1.1132 | 3.8933 | 3.6213 | -5.2913 | 1.7338 | 12.7236 | 3.505 | 0.2758 |  |  |  | -30.5298 | 20.7286 | 29.9149 | 4.8731 |  | -5.0029 | 5.7551 | 0.6298 | 4.6683 | 4.9423 | 1.6422 | 4.9237 | 385.4077 | 374.3305 | 201.1402 | 241.9648 | 186.3571 | 191.3531 | 132.5646 | 235.707 | 126.5233 | 227.2613 | 443.6532 | 531.442 | 189.4149 | 257.7223 | 350.6957 | 331.6816 | 391.6878 | 390.5281 |  | 412.6559 |  | 380.9248 | 108.8297 | 126.9037 | 222.8828 | 443.2334 | 527.3897 | 246.9337 | 148.233 | 276.909 | 474.2248 | 552.2242 | 174.9323 | 86.1281 | 105.2787 | 152.4998 | 280.5708 | 497.7038 | 375.0891 | 425.2044 | 474.9806 | 99.3547 | 141.2135 | 270.4026 | 471.9546 | 554.747 | 103.8236 | 144.8 | 274.1155 | 468.3908 | 512.4793 | 75.8157 | 94.3911 | 102.7745 | 147.0069 | 266.4883 | 429.249 |  | 405.3991 | 581.9287 |  | 83.1389 | 126.6588 | 221.8915 | 425.315 | 513.9038 | 120.4914 | 150.8165 | 266.8638 | 484.4645 | 536.6086 | 78.7491 | 95.7215 | 100.2093 | 144.1357 | 277.5436 | 420.6943 | 434.4285 | 388.903 | 414.6576 | 127.7934 | 156.939 | 251.3625 | 436.7533 | 531.5744 |  | 435.7425 |  |  | 360.9651 | 364.2044 | 451.2583 | 352.3359 | 445.3311 | 343.8903 | 95.7553 | 108.2431 | 89.3899 | 100.799 | 101.2396 | 101.591 | 75.8152 | 98.0256 | 414.6239 | 413.6415 | 391.4359 | 398.8245 | 447.593 |  |  | 218.2681 |  | 183.0846 | 113.5764 | 183.1259 | 123.4818 | 243.2182 | 134.1285 | 467.6275 | 567.9448 | 445.0946 | 363.8964 | 254.0837 | 175.4459 | 232.0577 | 457.3143 | 407.7578 | 438.8122 | 423.47 | 409.4545 | 208.2318 | 125.0246 | 219.0725 | 137.2502 | 566.8521 | 240.172 | 146.4299 | 522.2942 |  | 205.2568 | 96.7522 | 99.7287 | 138.4277 | 280.1816 | 458.9107 | 448.003 | 475.4315 | 575.2988 | 139.3028 | 124.2986 | 218.6636 | 416.9114 | 560.2322 | 97.1726 | 129.5859 | 238.8652 | 462.5907 | 551.9091 | 70.9375 | 92.1788 | 101.0219 | 143.4826 | 271.8529 | 394.6127 | 412.6756 | 491.6556 | 393.6311 | 415.9518 | 94.3908 | 122.8638 | 199.7539 | 407.5873 | 527.8283 | 111.2087 | 127.8867 | 241.1592 | 438.7587 | 517.9203 | 73.5328 | 97.4288 | 108.3784 | 153.1798 | 300.0652 | 375.1054 | 429.4699 | 466.8128 | 467.3329 | 107.252 | 229.3505 | 133.6704 | 435.1204 | 537.7995 | 460.7203 | 449.3952 |  |  | 371.2741 | 377.951 | 374.589 | 456.2996 | 367.6622 | 456.6996 |  | 386.1927 | 362.2007 | 374.4441 | 63.6203 | 98.7418 | 99.4309 |  | 555.643 | 603.9931 | 610.3158 | 523.997 | 700.065 | 676.4824 | 492.4534 | [21 empty] | 39.8602 | -0.13966 | 371.4776 | 688.2737 | 15.5742 | 579.818
15:04 | 5916 |  |  | -17.2237 | 23.5834 | 16.1519 | 1.013 | 3.896 | 3.5974 | -5.2583 | 1.7322 | 12.7227 | 3.5002 | 0.275 |  |  |  | -30.5318 | 20.6557 | 29.9929 | 4.7285 |  | -4.9557 | 5.8111 | 0.6313 | 4.6676 | 4.9427 | 1.6441 | 6.7372 | 385.3794 | 374.3015 | 201.1523 | 241.9853 | 186.3609 | 191.3137 | 132.5621 | 235.801 | 126.5345 | 227.2914 | 443.6152 | 531.2548 | 189.4192 | 257.6546 | 350.6584 | 331.7429 | 391.711 | 390.2279 |  | 412.3776 |  | 380.6602 | 108.88 | 126.9243 | 222.9143 | 443.2015 | 527.1876 | 246.9395 | 148.2346 | 276.9281 | 474.1644 | 552.0485 | 174.961 | 86.1501 | 105.2903 | 152.519 | 280.5869 | 497.4495 | 374.819 | 425.0345 | 474.7721 | 99.3535 | 141.2285 | 270.4247 | 471.9024 | 554.5726 | 103.8216 | 144.813 | 274.0914 | 468.3051 | 512.2603 | 75.8976 | 94.4053 | 102.8273 | 147.0451 | 266.5229 | 429.0491 |  | 405.1597 | 581.8907 |  | 83.128 | 126.6884 | 221.8945 | 425.3235 | 513.7639 | 120.552 | 150.8313 | 266.8515 | 484.3862 | 536.4137 | 78.8107 | 95.7105 | 100.1829 | 144.1649 | 277.5293 | 420.6227 | 434.289 | 388.5471 | 414.3417 | 127.811 | 156.9486 | 251.3789 | 436.7196 | 531.384 |  | 435.4996 |  |  | 360.6244 | 363.8621 | 451.0305 | 352.0185 | 445.1712 | 343.5773 | 96.7888 | 107.8856 | 86.1963 | 101.2961 | 100.8058 | 101.3384 | 72.0762 | 99.8517 | 414.2509 | 413.3049 | 391.1223 | 398.482 | 447.5419 |  |  | 218.2887 |  | 183.094 | 113.5787 | 183.1088 | 123.4725 | 243.2087 | 134.1406 | 467.6071 | 567.766 | 445.0741 | 363.7553 | 254.0511 | 175.4833 | 232.1235 | 457.2278 | 407.4511 | 438.5258 | 423.2313 | 409.1945 | 208.2019 | 125.0537 | 219.1093 | 137.2609 | 566.6963 | 240.2067 | 146.4725 | 522.209 |  | 205.2561 | 96.7637 | 99.7299 | 138.4553 | 280.1954 | 458.658 | 447.708 | 475.1326 | 575.1102 | 139.317 | 124.3224 | 218.7127 | 416.8777 | 560.0602 | 97.181 | 129.5996 | 238.9099 | 462.5666 | 551.7452 | 70.9667 | 92.2342 | 101.0233 | 143.514 | 271.873 | 394.3478 | 412.4806 | 491.3322 | 393.442 | 415.6635 | 94.4035 | 122.8983 | 199.807 | 407.5886 | 527.6643 | 111.2088 | 127.9038 | 241.2118 | 438.7468 | 517.7609 | 73.5498 | 97.4349 | 108.3784 | 153.2067 | 300.0781 | 374.7879 | 429.1273 | 466.4765 | 467.058 | 107.2665 | 229.4056 | 133.6983 | 435.0814 | 537.6082 | 460.4862 | 449.156 |  |  | 370.913 | 377.6313 | 374.251 | 456.0513 | 367.3317 | 456.5283 |  | 385.8757 | 361.8619 | 374.0897 | 63.6149 | 98.7537 | 99.4316 |  | 555.3954 | 603.8404 | 610.1758 | 524.0579 | 699.9547 | 676.4413 | 492.3523 | [21 empty] | 32.9577 | -0.10042 | 371.1386 | 688.198 | 15.4381 | 579.6179
15:04 | 5917 |  |  | -17.2198 | 23.6186 | 16.1783 | 1.0066 | 3.9561 | 3.645 | -5.1905 | 1.7345 | 12.718 | 3.4972 | 0.276 |  |  |  | -30.4757 | 20.6758 | 29.9418 | 4.6772 |  | -4.9403 | 5.9081 | 0.6299 | 4.6651 | 4.9362 | 1.6468 | 7.5061 | 385.35 | 374.2675 | 201.1633 | 242.0044 | 186.3676 | 191.275 | 132.5577 | 235.7996 | 126.5478 | 227.3366 | 443.575 | 531.0661 | 189.4413 | 257.6068 | 350.6683 | 331.7959 | 391.7707 | 389.9441 |  | 412.1177 |  | 380.4073 | 108.8764 | 126.9288 | 222.9481 | 443.1709 | 526.9918 | 246.9892 | 148.249 | 276.9422 | 474.1124 | 551.8629 | 174.992 | 86.1621 | 105.3031 | 152.5372 | 280.6091 | 497.1871 | 374.553 | 424.867 | 474.581 | 99.369 | 141.2468 | 270.444 | 471.8507 | 554.4008 | 103.8328 | 144.8242 | 274.0815 | 468.2199 | 512.048 | 75.9153 | 94.4055 | 102.8313 | 147.0592 | 266.5243 | 428.9015 |  | 404.9229 | 581.8258 |  | 83.1314 | 126.7021 | 221.9125 | 425.2946 | 513.6017 | 120.6272 | 150.842 | 266.8488 | 484.308 | 536.2119 | 78.8643 | 95.6486 | 100.1643 | 144.1931 | 277.5451 | 420.543 | 434.1368 | 388.1953 | 414.0251 | 127.8075 | 156.9687 | 251.4009 | 436.6737 | 531.2003 |  | 435.2493 |  |  | 360.2855 | 363.5298 | 450.8356 | 351.7342 | 445.0137 | 343.2811 | 98.2808 | 107.5315 | 85.7721 | 101.0322 | 100.3112 | 100.2196 | 68.5203 | 101.0767 | 413.8771 | 412.9637 | 390.8178 | 398.1279 | 447.505 |  |  | 218.3127 |  | 183.1145 | 113.589 | 183.0915 | 123.4698 | 243.2324 | 134.159 | 467.5698 | 567.5898 | 445.0505 | 363.5801 | 254.0248 | 175.5316 | 232.2012 | 457.147 | 407.111 | 438.2335 | 423.0307 | 408.9225 | 208.2189 | 125.062 | 219.1426 | 137.2572 | 566.5332 | 240.2348 | 146.5157 | 522.1185 |  | 205.2788 | 96.8027 | 99.7322 | 138.4701 | 280.2156 | 458.3833 | 447.4056 | 474.8424 | 574.9268 | 139.3284 | 124.3392 | 218.7737 | 416.8786 | 559.8626 | 97.1793 | 129.6209 | 238.9351 | 462.5237 | 551.5665 | 70.9771 | 92.2503 | 101.0242 | 143.5371 | 271.8909 | 394.0835 | 412.273 | 491.0117 | 393.2907 | 415.3655 | 94.4112 | 122.9165 | 199.8549 | 407.5784 | 527.4964 | 111.2148 | 127.917 | 241.2622 | 438.7275 | 517.5978 | 73.5637 | 97.4308 | 108.3814 | 153.2321 | 300.0841 | 374.4819 | 428.7916 | 466.141 | 466.7814 | 107.2782 | 229.4329 | 133.717 | 435.0446 | 537.4246 | 460.2623 | 448.9393 |  |  | 370.5551 | 377.3505 | 373.9185 | 455.8144 | 367.0103 | 456.429 |  | 385.5383 | 361.5105 | 373.7228 | 63.6117 | 98.781 | 99.4164 |  | 555.1558 | 603.7124 | 610.0199 | 523.8577 | 699.2908 | 676.3977 | 492.3559 | [21 empty] | 34.4432 | -0.025492 | 370.8014 | 687.8442 | 15.5344 | 579.4341
15:04 | 5918 |  |  | -17.1975 | 23.645 | 16.1854 | 1.0865 | 3.919 | 3.6333 | -5.2673 | 1.7358 | 12.7132 | 3.4963 | 0.2744 |  |  |  | -30.5274 | 20.6964 | 29.8394 | 4.8257 |  | -4.9437 | 5.8062 | 0.6291 | 4.6628 | 4.9311 | 1.6468 | 6.1113 | 385.3238 | 374.2429 | 201.172 | 242.0212 | 186.3754 | 191.2366 | 132.5518 | 235.7881 | 126.5718 | 227.3732 | 443.5342 | 530.8812 | 189.4749 | 257.6054 | 350.6904 | 331.8542 | 391.8157 | 389.6667 |  | 411.8496 |  | 380.1372 | 108.8772 | 126.9401 | 222.9879 | 443.1365 | 526.7959 | 247.0039 | 148.2635 | 276.9467 | 474.0566 | 551.6699 | 175.0066 | 86.1629 | 105.3257 | 152.5606 | 280.6305 | 496.9279 | 374.2716 | 424.7548 | 474.3855 | 99.3668 | 141.2561 | 270.4553 | 471.8168 | 554.2295 | 103.8354 | 144.8341 | 274.0867 | 468.1315 | 511.8457 | 75.8848 | 94.4085 | 102.8127 | 147.0837 | 266.559 | 428.7913 |  | 404.6742 | 581.7179 |  | 83.1298 | 126.7058 | 221.9514 | 425.2156 | 513.386 | 120.6085 | 150.866 | 266.9121 | 484.2388 | 535.983 | 78.797 | 95.7232 | 100.2124 | 144.1891 | 277.5861 | 420.4705 | 433.8716 | 387.8389 | 413.7031 | 127.7912 | 156.9989 | 251.4449 | 436.65 | 531.0071 |  | 435.0243 |  |  | 359.9434 | 363.1843 | 450.6007 | 351.3961 | 444.8574 | 342.9978 | 98.3629 | 105.9551 | 85.8989 | 100.2072 | 99.6607 | 99.2748 | 65.3851 | 102.2158 | 413.4987 | 412.6172 | 390.5146 | 397.7658 | 447.4652 |  |  | 218.3295 |  | 183.1224 | 113.5964 | 183.0719 | 123.463 | 243.22 | 134.1751 | 467.5239 | 567.409 | 445.0184 | 363.4388 | 254.005 | 175.5791 | 232.2943 | 457.0866 | 406.8639 | 437.9473 | 422.8112 | 408.6308 | 208.2161 | 125.0727 | 219.185 | 137.2244 | 566.3668 | 240.2422 | 146.535 | 522.0313 |  | 205.3065 | 96.8028 | 99.7224 | 138.4946 | 280.2281 | 458.1139 | 447.1134 | 474.5462 | 574.7463 | 139.3334 | 124.3512 | 218.8158 | 416.9034 | 559.6898 | 97.1836 | 129.6422 | 238.9625 | 462.5046 | 551.3974 | 70.9885 | 92.2569 | 101.0512 | 143.541 | 271.9437 | 393.8141 | 412.0585 | 490.7098 | 393.1238 | 415.0786 | 94.4435 | 122.9413 | 199.9033 | 407.5863 | 527.3361 | 111.2352 | 127.937 | 241.3306 | 438.7281 | 517.4366 | 73.587 | 97.4403 | 108.4012 | 153.256 | 300.0927 | 374.1786 | 428.4689 | 465.8265 | 466.5146 | 107.2956 | 229.4571 | 133.7233 | 435.0183 | 537.2625 | 460.0685 | 448.7438 |  |  | 370.1927 | 377.0521 | 373.5899 | 455.5952 | 366.7039 | 456.2995 |  | 385.2209 | 361.1781 | 373.3663 | 63.6162 | 98.7603 | 99.4331 |  | 554.9237 | 603.5619 | 609.8992 | 523.8741 | 699.8193 | 676.7285 | 492.4534 | [21 empty] | 24.9116 | -0.029058 | 370.466 | 688.2739 | 15.5103 | 579.2428
15:05 | 5919 |  |  | -17.2966 | 23.647 | 16.2806 | 1.0585 | 3.9569 | 3.6136 | -5.1426 | 1.7387 | 12.7145 | 3.4922 | 0.2755 |  |  |  | -30.5376 | 20.6084 | 29.8644 | 4.8508 |  | -4.9385 | 5.8278 | 0.6289 | 4.6567 | 4.9276 | 1.6505 | 7.3692 | 385.2905 | 374.2136 | 201.172 | 242.0274 | 186.371 | 191.2018 | 132.5481 | 235.8001 | 126.5687 | 227.3888 | 443.4852 | 530.6778 | 189.4867 | 257.5555 | 350.6904 | 331.9368 | 391.8355 | 389.3769 |  | 411.5767 |  | 379.866 | 108.8753 | 126.9562 | 223.016 | 443.095 | 526.595 | 246.9935 | 148.2756 | 276.9597 | 473.9999 | 551.4833 | 175.0094 | 86.1768 | 105.3364 | 152.5832 | 280.6418 | 496.6807 | 373.9961 | 424.6641 | 474.1835 | 99.3622 | 141.2701 | 270.4734 | 471.7666 | 554.0505 | 103.8283 | 144.8442 | 274.0841 | 468.0453 | 511.6494 | 75.8795 | 94.4132 | 102.831 | 147.1023 | 266.5656 | 428.6583 |  | 404.4265 | 581.6325 |  | 83.1219 | 126.7068 | 221.9659 | 425.146 | 513.1755 | 120.5963 | 150.8639 | 266.9233 | 484.1541 | 535.7772 | 78.8122 | 95.7633 | 100.1657 | 144.2007 | 277.5503 | 420.4007 | 433.6056 | 387.487 | 413.3824 | 127.7776 | 157.0094 | 251.4789 | 436.6232 | 530.82 |  | 434.8153 |  |  | 359.6035 | 362.8356 | 450.3735 | 351.0751 | 444.6934 | 342.7052 | 97.6715 | 102.5463 | 86.7085 | 100.0954 | 99.4263 | 99.1789 | 63.4213 | 102.3659 | 413.1154 | 412.2727 | 390.204 | 397.4046 | 447.4209 |  |  | 218.3504 |  | 183.1276 | 113.6023 | 183.0509 | 123.4562 | 243.2647 | 134.1882 | 467.4736 | 567.2399 | 444.9757 | 363.3612 | 253.9933 | 175.6311 | 232.3897 | 457.0409 | 406.6474 | 437.6572 | 422.5693 | 408.3582 | 208.2716 | 125.0771 | 219.2115 | 137.2477 | 566.1963 | 240.2578 | 146.5437 | 521.9468 |  | 205.3406 | 96.815 | 99.7252 | 138.5206 | 280.2448 | 457.8418 | 446.8299 | 474.242 | 574.5594 | 139.3471 | 124.3728 | 218.8527 | 416.9042 | 559.5319 | 97.2028 | 129.6743 | 239.0221 | 462.4962 | 551.2287 | 71.0154 | 92.2951 | 101.0613 | 143.5784 | 271.9751 | 393.5408 | 411.8444 | 490.4278 | 392.8817 | 414.806 | 94.4666 | 122.9642 | 199.9422 | 407.5927 | 527.1645 | 111.2427 | 127.9659 | 241.3788 | 438.7175 | 517.2629 | 73.6044 | 97.4425 | 108.4278 | 153.2787 | 300.106 | 373.89 | 428.1359 | 465.5109 | 466.2557 | 107.3044 | 229.4869 | 133.7403 | 435.0014 | 537.1062 | 459.8556 | 448.4932 |  |  | 369.829 | 376.7375 | 373.2607 | 455.3668 | 366.3902 | 456.1544 |  | 384.9004 | 360.8589 | 373.0138 | 63.6215 | 98.7679 | 99.4482 |  | 554.7055 | 603.4321 | 609.7534 | 523.4893 | 699.1067 | 675.3534 | 491.7428 | [21 empty] | 32.5296 | -0.043332 | 370.1299 | 687.23 | 15.5378 | 579.0688
15:05 | 5920 |  |  | -17.3634 | 23.5467 | 16.3016 | 1.0221 | 4.025 | 3.6919 | -5.0043 | 1.7399 | 12.7076 | 3.4944 | 0.2776 |  |  |  | -30.4429 | 20.7526 | 29.8983 | 4.8039 |  | -4.9595 | 5.8209 | 0.6291 | 4.6539 | 4.9209 | 1.6515 | 6.0768 | 385.2562 | 374.1819 | 201.1748 | 242.0376 | 186.3626 | 191.1719 | 132.5473 | 235.7527 | 126.5697 | 227.4131 | 443.4361 | 530.4801 | 189.4785 | 257.5053 | 350.6251 | 331.9798 | 391.8251 | 389.0879 |  | 411.3072 |  | 379.5895 | 108.8375 | 126.9695 | 223.0463 | 443.0586 | 526.3952 | 247.0212 | 148.2938 | 276.9805 | 473.9425 | 551.2988 | 175.042 | 86.2002 | 105.3335 | 152.5989 | 280.6518 | 496.4255 | 373.7222 | 424.5473 | 473.9802 | 99.3725 | 141.2951 | 270.4931 | 471.706 | 553.8802 | 103.841 | 144.8617 | 274.0822 | 467.9568 | 511.441 | 75.8345 | 94.4108 | 102.8141 | 147.0961 | 266.5359 | 428.4813 |  | 404.1939 | 581.6051 |  | 83.129 | 126.7239 | 221.9727 | 425.1214 | 513.0036 | 120.6003 | 150.875 | 266.9056 | 484.0759 | 535.5938 | 78.8211 | 95.7971 | 100.1663 | 144.2253 | 277.5799 | 420.3187 | 433.3267 | 387.1466 | 413.062 | 127.7756 | 157.0117 | 251.4966 | 436.575 | 530.628 |  | 434.5879 |  |  | 359.259 | 362.4908 | 450.1888 | 350.8014 | 444.5312 | 342.3942 | 97.8146 | 101.1242 | 89.2285 | 100.8763 | 99.5428 | 100.0686 | 63.0341 | 102.1004 | 412.735 | 411.9241 | 389.8868 | 397.0302 | 447.3735 |  |  | 218.3722 |  | 183.1412 | 113.605 | 183.0356 | 123.4433 | 243.2954 | 134.1821 | 467.4103 | 567.0773 | 444.9428 | 363.2742 | 253.9957 | 175.686 | 232.492 | 457.0044 | 406.4052 | 437.3754 | 422.3188 | 408.0908 | 208.3161 | 125.0916 | 219.2493 | 137.2521 | 566.0371 | 240.2764 | 146.5867 | 521.8569 |  | 205.3927 | 96.8541 | 99.7396 | 138.5397 | 280.2734 | 457.5738 | 446.5413 | 473.9477 | 574.3731 | 139.3596 | 124.407 | 218.9112 | 416.8947 | 559.352 | 97.2068 | 129.6878 | 239.06 | 462.4799 | 551.0453 | 71.0065 | 92.3213 | 101.055 | 143.6066 | 271.9974 | 393.2417 | 411.6113 | 490.1399 | 392.5994 | 414.5261 | 94.474 | 122.9445 | 199.9791 | 407.5687 | 526.9959 | 111.2545 | 127.9878 | 241.4057 | 438.7044 | 517.0899 | 73.6106 | 97.4324 | 108.4318 | 153.2981 | 300.1328 | 373.5977 | 427.8036 | 465.1769 | 465.9912 | 107.3115 | 229.5071 | 133.7537 | 434.9836 | 536.9369 | 459.6172 | 448.2637 |  |  | 369.4656 | 376.4345 | 372.9425 | 455.1374 | 366.0664 | 455.9416 |  | 384.5768 | 360.5226 | 372.6677 | 63.6333 | 98.6988 | 99.4533 |  | 554.4847 | 603.2959 | 609.5903 | 523.8736 | 699.9547 | 676.4413 | 491.9842 | [21 empty] | 35.0611 | 0.035155 | 369.7949 | 688.198 | 15.6279 | 578.8903
15:05 | 5921 |  |  | -17.2936 | 23.6862 | 16.3364 | 1.0227 | 3.8626 | 3.5957 | -5.2071 | 1.7414 | 12.7058 | 3.4901 | 0.2768 |  |  |  | -30.583 | 20.7279 | 29.8109 | 4.7512 |  | -4.9743 | 5.8767 | 0.6283 | 4.6478 | 4.9173 | 1.6533 | 5.3621 | 385.2277 | 374.1537 | 201.1926 | 242.0595 | 186.3734 | 191.1387 | 132.5466 | 235.8143 | 126.5885 | 227.4523 | 443.3959 | 530.3026 | 189.4843 | 257.4111 | 350.5426 | 332.0017 | 391.8319 | 388.7995 |  | 411.0323 |  | 379.2997 | 108.8935 | 126.9844 | 223.0864 | 443.026 | 526.188 | 247.0201 | 148.3139 | 276.9901 | 473.8825 | 551.1197 | 175.075 | 86.2123 | 105.3429 | 152.6091 | 280.6692 | 496.1655 | 373.4492 | 424.4057 | 473.7648 | 99.3536 | 141.3186 | 270.5099 | 471.6615 | 553.7153 | 103.8346 | 144.8715 | 274.0693 | 467.8603 | 511.2277 | 75.8532 | 94.4134 | 102.8322 | 147.1477 | 266.6035 | 428.2636 |  | 403.9606 | 581.5989 |  | 83.1231 | 126.7362 | 221.9776 | 425.1133 | 512.833 | 120.5906 | 150.9158 | 266.9188 | 484.0099 | 535.3396 | 78.7199 | 95.8721 | 100.2588 | 144.2219 | 277.6517 | 420.2393 | 433.0361 | 386.8187 | 412.7425 | 127.8041 | 157.0348 | 251.5195 | 436.5444 | 530.4352 |  | 434.385 |  |  | 358.9045 | 362.1445 | 449.9372 | 350.4259 | 444.344 | 342.0613 | 98.2539 | 101.8219 | 91.1691 | 100.7775 | 99.2604 | 101.076 | 63.3753 | 102.6035 | 412.3705 | 411.5902 | 389.581 | 396.6684 | 447.3291 |  |  | 218.3913 |  | 183.1529 | 113.6041 | 183.0305 | 123.4343 | 243.2801 | 134.2082 | 467.3835 | 566.8929 | 444.908 | 363.1073 | 253.9659 | 175.7229 | 232.5563 | 456.9491 | 406.1131 | 437.0995 | 422.0374 | 407.8113 | 208.3198 | 125.11 | 219.2901 | 137.2367 | 565.8751 | 240.2921 | 146.6145 | 521.7611 |  | 205.4413 | 96.8351 | 99.7401 | 138.5547 | 280.2951 | 457.3081 | 446.2424 | 473.6553 | 574.1855 | 139.3601 | 124.414 | 218.9479 | 416.8838 | 559.1805 | 97.2131 | 129.6975 | 239.0881 | 462.4678 | 550.8739 | 71.005 | 92.3676 | 101.069 | 143.6184 | 272.035 | 392.9412 | 411.371 | 489.8383 | 392.3276 | 414.2334 | 94.4999 | 122.9551 | 200.0342 | 407.5576 | 526.8268 | 111.2739 | 128.0163 | 241.4359 | 438.7006 | 516.9243 | 73.6194 | 97.4196 | 108.4285 | 153.3206 | 300.1406 | 373.2867 | 427.4893 | 464.8472 | 465.7228 | 107.3348 | 229.538 | 133.7717 | 434.9727 | 536.7743 | 459.3873 | 448.0696 |  |  | 369.1013 | 376.117 | 372.6074 | 454.9063 | 365.7413 | 455.7097 |  | 384.257 | 360.1763 | 372.3164 | 63.6413 | 98.6684 | 99.454 |  | 554.211 | 603.1542 | 609.4761 | 523.9509 | 699.7594 | 675.993 | 492.1645 | [21 empty] | 34.3692 | -0.14322 | 369.4531 | 687.8762 | 15.4837 | 578.6826
15:05 | 5922 |  |  | -17.2101 | 23.7881 | 16.3762 | 1.0369 | 3.8382 | 3.6195 | -5.1616 | 1.7423 | 12.7004 | 3.4912 | 0.2771 |  |  |  | -30.6287 | 20.6384 | 29.9356 | 4.848 |  | -4.9867 | 5.883 | 0.6288 | 4.6438 | 4.9157 | 1.6534 | 7.2282 | 385.1966 | 374.1278 | 201.2023 | 242.0761 | 186.3848 | 191.1046 | 132.5469 | 235.8268 | 126.6017 | 227.4847 | 443.3527 | 530.1152 | 189.5077 | 257.3034 | 350.4654 | 332.031 | 391.8363 | 388.5036 |  | 410.9367 |  | 379.0499 | 108.8977 | 126.9943 | 223.1167 | 442.9876 | 525.9759 | 246.991 | 148.3275 | 276.9979 | 473.8203 | 550.9343 | 175.0872 | 86.221 | 105.361 | 152.6339 | 280.6912 | 495.9196 | 373.185 | 424.259 | 473.5443 | 99.3548 | 141.3285 | 270.5238 | 471.6123 | 553.5523 | 103.8276 | 144.8863 | 274.0682 | 467.769 | 511.0245 | 75.8889 | 94.4218 | 102.8462 | 147.1792 | 266.6331 | 427.9569 |  | 403.7199 | 581.652 |  | 83.129 | 126.7327 | 222.0171 | 425.0602 | 512.6551 | 120.5898 | 150.9293 | 266.9263 | 483.9468 | 535.1144 | 78.7084 | 95.906 | 100.2973 | 144.2347 | 277.6746 | 420.1652 | 432.735 | 386.5025 | 412.4311 | 127.8231 | 157.0575 | 251.547 | 436.5241 | 530.259 |  | 434.1674 |  |  | 358.5644 | 361.8223 | 449.6841 | 350.0433 | 444.1127 | 341.7039 | 97.0422 | 102.5646 | 92.2596 | 100.5506 | 98.3054 | 102.1825 | 65.386 | 103.3924 | 412.0097 | 411.2674 | 389.2686 | 396.3177 | 447.2907 |  |  | 218.4132 |  | 183.1633 | 113.614 | 183.013 | 123.4361 | 243.2888 | 134.2584 | 467.3893 | 566.6934 | 444.8782 | 362.9782 | 253.9311 | 175.7512 | 232.6065 | 456.8452 | 405.7291 | 436.8002 | 421.7459 | 407.5241 | 208.3357 | 125.1245 | 219.3219 | 137.2416 | 565.7101 | 240.3117 | 146.6308 | 521.6569 |  | 205.4842 | 96.8075 | 99.7327 | 138.571 | 280.3121 | 457.0358 | 445.9371 | 473.3545 | 573.9994 | 139.3677 | 124.4217 | 219.0046 | 416.8711 | 559.0004 | 97.232 | 129.7196 | 239.1211 | 462.4218 | 550.704 | 71.0434 | 92.4301 | 101.0886 | 143.6411 | 272.0684 | 392.6606 | 411.1536 | 489.5445 | 392.0479 | 413.9396 | 94.5208 | 122.9953 | 200.0754 | 407.5605 | 526.6487 | 111.27 | 128.0305 | 241.4662 | 438.6714 | 516.7401 | 73.6287 | 97.4151 | 108.4401 | 153.3476 | 300.1453 | 372.9835 | 427.1585 | 464.51 | 465.4559 | 107.3658 | 229.5811 | 133.8011 | 434.9553 | 536.605 | 459.151 | 447.8428 |  |  | 368.7489 | 375.79 | 372.2716 | 454.6781 | 365.4267 | 455.5111 |  | 383.9206 | 359.844 | 371.9614 | 63.6311 | 98.7186 | 99.4608 |  | 553.9548 | 602.9971 | 609.2851 | 523.9509 | 699.8823 | 675.6855 | 492.1645 | [21 empty] | 22.8434 | 0.060118 | 369.1154 | 687.7839 | 15.593 | 578.476
15:05 | 5923 |  |  | -17.2322 | 23.8751 | 16.2744 | 1.0586 | 3.8656 | 3.6197 | -5.0843 | 1.7425 | 12.6996 | 3.4904 | 0.2773 |  |  |  | -30.4981 | 20.6218 | 30.0569 | 4.7887 |  | -4.9632 | 5.8663 | 0.628 | 4.6425 | 4.908 | 1.656 | 5.7853 | 385.1809 | 374.106 | 201.2109 | 242.0886 | 186.3905 | 191.0782 | 132.5498 | 235.8199 | 126.6267 | 227.516 | 443.3205 | 529.9286 | 189.5274 | 257.2139 | 350.3989 | 332.0929 | 391.8543 | 388.2241 |  | 410.8997 |  | 378.8055 | 108.9056 | 127.013 | 223.1452 | 442.9589 | 525.7725 | 247.0043 | 148.345 | 277.0176 | 473.7592 | 550.7542 | 175.1149 | 86.2458 | 105.3714 | 152.6544 | 280.7094 | 495.677 | 372.9233 | 424.1127 | 473.3386 | 99.3718 | 141.3401 | 270.5472 | 471.5602 | 553.3826 | 103.8371 | 144.9037 | 274.0777 | 467.6753 | 510.8272 | 75.8782 | 94.4374 | 102.8411 | 147.1968 | 266.6397 | 427.5793 |  | 403.4787 | 581.7127 |  | 83.1355 | 126.7226 | 222.0707 | 424.9761 | 512.4561 | 120.5889 | 150.9451 | 266.9712 | 483.8859 | 534.9317 | 78.7611 | 95.9162 | 100.264 | 144.2718 | 277.6472 | 420.0868 | 432.4514 | 386.207 | 412.1211 | 127.8258 | 157.0716 | 251.5866 | 436.5007 | 530.0847 |  | 433.9317 |  |  | 358.2253 | 361.4897 | 449.4973 | 349.7606 | 443.858 | 341.289 | 94.72 | 103.5947 | 91.3413 | 101.6786 | 96.9868 | 103.099 | 66.4111 | 101.8824 | 411.6341 | 410.9333 | 388.9469 | 395.9639 | 447.2494 |  |  | 218.4401 |  | 183.1805 | 113.6255 | 182.99 | 123.4321 | 243.3109 | 134.2832 | 467.3721 | 566.5125 | 444.8625 | 362.8585 | 253.9134 | 175.7951 | 232.6818 | 456.7268 | 405.3056 | 436.505 | 421.4808 | 407.2424 | 208.3524 | 125.1538 | 219.3666 | 137.2691 | 565.5598 | 240.3332 | 146.6585 | 521.5561 |  | 205.4908 | 96.798 | 99.7285 | 138.5917 | 280.336 | 456.7703 | 445.6399 | 473.0619 | 573.8171 | 139.3774 | 124.4449 | 219.0578 | 416.8554 | 558.8115 | 97.241 | 129.7349 | 239.1669 | 462.3659 | 550.5203 | 71.073 | 92.4698 | 101.0975 | 143.6624 | 272.0999 | 392.3821 | 410.9425 | 489.264 | 391.7295 | 413.646 | 94.5241 | 122.9951 | 200.0995 | 407.5534 | 526.4694 | 111.2728 | 128.0522 | 241.5184 | 438.6463 | 516.5782 | 73.631 | 97.4279 | 108.4573 | 153.3751 | 300.1658 | 372.6945 | 426.8244 | 464.1802 | 465.1893 | 107.3655 | 229.6117 | 133.8164 | 434.9226 | 536.4269 | 458.9171 | 447.5932 |  |  | 368.4011 | 375.4692 | 371.9464 | 454.4412 | 365.0962 | 455.3036 |  | 383.5981 | 359.5198 | 371.6188 | 63.6174 | 98.7589 | 99.4536 |  | 553.7947 | 602.8751 | 609.1217 | 523.6584 | 699.1599 | 675.8319 | 491.775 | [21 empty] | 29.7489 | 0.11365 | 368.7835 | 687.4959 | 15.6748 | 578.3349
15:05 | 5924 |  |  | -17.2322 | 24.0326 | 16.2322 | 1.0275 | 3.852 | 3.6491 | -5.1382 | 1.74 | 12.6983 | 3.4905 | 0.2759 |  |  |  | -30.5451 | 20.7326 | 29.9616 | 4.7291 |  | -4.9659 | 5.7785 | 0.6274 | 4.6384 | 4.9081 | 1.6586 | 5.6014 | 385.1578 | 374.0742 | 201.2175 | 242.1028 | 186.3955 | 191.0423 | 132.5515 | 235.8783 | 126.6418 | 227.5483 | 443.2865 | 529.7422 | 189.545 | 257.1533 | 350.3395 | 332.1561 | 391.8977 | 387.9525 |  | 410.6966 |  | 378.5194 | 108.9629 | 127.0405 | 223.1821 | 442.9283 | 525.5672 | 247.0397 | 148.3687 | 277.0233 | 473.7058 | 550.5698 | 175.1334 | 86.2635 | 105.3812 | 152.6693 | 280.7192 | 495.4161 | 372.651 | 423.9498 | 473.1267 | 99.3705 | 141.361 | 270.5647 | 471.4989 | 553.2079 | 103.8439 | 144.9144 | 274.0756 | 467.5853 | 510.6272 | 75.9022 | 94.4553 | 102.8736 | 147.2294 | 266.6817 | 427.1979 |  | 403.2291 | 581.7055 |  | 83.1201 | 126.7332 | 222.0936 | 424.941 | 512.2696 | 120.5819 | 150.9618 | 267.0075 | 483.8047 | 534.7286 | 78.8059 | 95.9048 | 100.2477 | 144.2993 | 277.6489 | 420.013 | 432.1812 | 385.9281 | 411.8032 | 127.8272 | 157.0919 | 251.6202 | 436.4701 | 529.8995 |  | 433.7202 |  |  | 357.8761 | 361.1517 | 449.281 | 349.453 | 443.5802 | 340.8196 | 94.5144 | 105.035 | 90.0323 | 101.486 | 96.2753 | 103.402 | 63.7212 | 97.3756 | 411.2645 | 410.6066 | 388.6365 | 395.622 | 447.2001 |  |  | 218.4626 |  | 183.1964 | 113.6265 | 182.9743 | 123.4252 | 243.3332 | 134.2932 | 467.3313 | 566.3355 | 444.8237 | 362.6742 | 253.9044 | 175.8397 | 232.7551 | 456.6439 | 404.8946 | 436.2278 | 421.2322 | 406.9679 | 208.3458 | 125.1677 | 219.4007 | 137.2908 | 565.3967 | 240.3362 | 146.6908 | 521.4716 |  | 205.4843 | 96.814 | 99.7314 | 138.6123 | 280.3558 | 456.5043 | 445.3499 | 472.7721 | 573.6301 | 139.3842 | 124.4548 | 219.0873 | 416.8494 | 558.6346 | 97.2459 | 129.754 | 239.2068 | 462.3589 | 550.3544 | 71.0837 | 92.4845 | 101.1078 | 143.6888 | 272.1348 | 392.1097 | 410.7259 | 488.9764 | 391.4004 | 413.3533 | 94.5333 | 122.984 | 200.1297 | 407.537 | 526.2879 | 111.2835 | 128.0793 | 241.5795 | 438.641 | 516.4263 | 73.636 | 97.4463 | 108.4639 | 153.3954 | 300.1834 | 372.398 | 426.5177 | 463.8713 | 464.9374 | 107.3502 | 229.641 | 133.8263 | 434.8921 | 536.2619 | 458.6888 | 447.359 |  |  | 368.0582 | 375.1726 | 371.6269 | 454.2096 | 364.7512 | 455.1149 |  | 383.2713 | 359.1781 | 371.2686 | 63.6307 | 98.6378 | 99.4499 |  | 553.5684 | 602.7363 | 608.9568 | 523.5356 | 699.2213 | 675.7704 | 491.959 | [21 empty] | 40.1568 | -0.032633 | 368.4504 | 687.4958 | 15.6341 | 578.1523
15:05 | 5925 |  |  | -17.1691 | 24.1732 | 16.241 | 1.0881 | 3.8214 | 3.7522 | -5.105 | 1.7412 | 12.7019 | 3.4858 | 0.2761 |  |  |  | -30.5483 | 20.8898 | 29.8322 | 4.7865 |  | -4.9413 | 5.783 | 0.6272 | 4.6357 | 4.9005 | 1.6598 | 6.5251 | 385.1245 | 374.0445 | 201.2264 | 242.1287 | 186.4016 | 191.0066 | 132.5576 | 235.914 | 126.6567 | 227.582 | 443.2542 | 529.5543 | 189.5702 | 257.1666 | 350.2826 | 332.1813 | 391.8866 | 387.6631 |  | 410.444 |  | 378.225 | 108.9808 | 127.0449 | 223.2102 | 442.8803 | 525.3613 | 247.04 | 148.3751 | 277.023 | 473.6515 | 550.3857 | 175.1546 | 86.271 | 105.3949 | 152.6903 | 280.7306 | 495.153 | 372.3752 | 423.8011 | 472.9053 | 99.3512 | 141.381 | 270.5775 | 471.4411 | 553.0438 | 103.8551 | 144.9193 | 274.0773 | 467.5017 | 510.4255 | 75.9223 | 94.455 | 102.9006 | 147.2648 | 266.7286 | 426.8296 |  | 402.9846 | 581.6398 |  | 83.1302 | 126.7489 | 222.1239 | 424.8906 | 512.0795 | 120.6079 | 150.9884 | 267.0266 | 483.7201 | 534.5471 | 78.7648 | 95.9803 | 100.3156 | 144.3056 | 277.7317 | 419.9441 | 431.9076 | 385.6511 | 411.4838 | 127.8205 | 157.1133 | 251.6557 | 436.4324 | 529.7072 |  | 433.5047 |  |  | 357.5357 | 360.8247 | 449.0724 | 349.1417 | 443.3054 | 340.3555 | 95.977 | 106.8829 | 89.9073 | 100.5928 | 96.5948 | 103.4942 | 62.0774 | 93.7186 | 410.9 | 410.2779 | 388.3353 | 395.2835 | 447.155 |  |  | 218.4836 |  | 183.2174 | 113.635 | 182.9621 | 123.4177 | 243.3932 | 134.3126 | 467.3043 | 566.1445 | 444.7911 | 362.5002 | 253.8861 | 175.8785 | 232.8142 | 456.5686 | 404.5659 | 435.9418 | 420.9932 | 406.6829 | 208.3879 | 125.1738 | 219.4253 | 137.3205 | 565.2311 | 240.3519 | 146.7197 | 521.3807 |  | 205.4944 | 96.8044 | 99.7363 | 138.6299 | 280.3694 | 456.2438 | 445.0604 | 472.4789 | 573.441 | 139.3944 | 124.4786 | 219.1409 | 416.8557 | 558.4586 | 97.2476 | 129.7763 | 239.2324 | 462.3188 | 550.1691 | 71.1144 | 92.4967 | 101.1017 | 143.7434 | 272.1414 | 391.8457 | 410.5087 | 488.6725 | 391.1516 | 413.0552 | 94.545 | 123.007 | 200.1653 | 407.5336 | 526.1216 | 111.2915 | 128.1024 | 241.6374 | 438.6308 | 516.2649 | 73.6529 | 97.464 | 108.4703 | 153.4183 | 300.2071 | 372.088 | 426.2091 | 463.5538 | 464.6947 | 107.3617 | 229.6784 | 133.8442 | 434.8653 | 536.096 | 458.4815 | 447.1638 |  |  | 367.7238 | 374.8667 | 371.3142 | 453.9859 | 364.4137 | 454.9459 |  | 382.9476 | 358.8508 | 370.9329 | 63.6539 | 98.6465 | 99.4553 |  | 553.3621 | 602.5864 | 608.833 | 523.95 | 699.2875 | 675.5939 | 491.8292 | [21 empty] | 36.6957 | -0.16463 | 368.1245 | 687.4407 | 15.7811 | 577.9742
15:05 | 5926 |  |  | -17.1311 | 24.2744 | 16.2151 | 1.1017 | 3.8393 | 3.7312 | -5.1387 | 1.7392 | 12.6984 | 3.4811 | 0.2778 |  |  |  | -30.4882 | 20.8119 | 29.938 | 4.7884 |  | -5.0699 | 5.776 | 0.6299 | 4.6319 | 4.8947 | 1.6624 | 7.3673 | 385.0996 | 374.0163 | 201.2389 | 242.1516 | 186.4075 | 190.9787 | 132.5582 | 235.861 | 126.6628 | 227.6063 | 443.2169 | 529.3592 | 189.563 | 257.1249 | 350.2285 | 332.2252 | 391.9129 | 387.3714 |  | 410.1814 |  | 377.9383 | 108.9193 | 127.0543 | 223.2335 | 442.8481 | 525.1699 | 247.0351 | 148.355 | 277.0359 | 473.5858 | 550.2093 | 175.1905 | 86.2718 | 105.4102 | 152.7083 | 280.7464 | 494.896 | 372.1101 | 423.6556 | 472.7003 | 99.3416 | 141.4009 | 270.5974 | 471.3886 | 552.8715 | 103.8477 | 144.9365 | 274.0666 | 467.4374 | 510.2005 | 75.9072 | 94.4393 | 102.8811 | 147.2565 | 266.6869 | 426.3964 |  | 402.741 | 581.5001 |  | 83.1357 | 126.8071 | 222.1153 | 424.9244 | 511.9449 | 120.6644 | 151.0106 | 267.0336 | 483.65 | 534.3617 | 78.8006 | 96.0226 | 100.2826 | 144.3313 | 277.7333 | 419.874 | 431.6402 | 385.3798 | 411.1644 | 127.8148 | 157.1405 | 251.6913 | 436.3938 | 529.5217 |  | 433.2723 |  |  | 357.1979 | 360.497 | 448.9155 | 348.8651 | 443.0452 | 339.9116 | 96.9938 | 107.9216 | 88.1395 | 100.6284 | 96.4898 | 103.1112 | 62.1299 | 92.2329 | 410.532 | 409.9425 | 388.0273 | 394.9379 | 447.108 |  |  | 218.5067 |  | 183.2363 | 113.6427 | 182.9497 | 123.3989 | 243.454 | 134.3168 | 467.2516 | 565.9625 | 444.7577 | 362.3664 | 253.8557 | 175.9242 | 232.8797 | 456.4885 | 404.3145 | 435.6598 | 420.7589 | 406.3959 | 208.4794 | 125.1855 | 219.4622 | 137.3746 | 565.0779 | 240.4135 | 146.7371 | 521.2909 |  | 205.499 | 96.7642 | 99.7328 | 138.645 | 280.3862 | 455.9807 | 444.7699 | 472.1786 | 573.2562 | 139.4022 | 124.4947 | 219.1749 | 416.8493 | 558.2754 | 97.2547 | 129.785 | 239.265 | 462.2589 | 549.9691 | 71.1367 | 92.54 | 101.094 | 143.7943 | 272.1289 | 391.5846 | 410.277 | 488.3792 | 390.9734 | 412.7622 | 94.558 | 123.012 | 200.1962 | 407.5203 | 525.9548 | 111.297 | 128.123 | 241.6997 | 438.6257 | 516.1149 | 73.6742 | 97.47 | 108.4851 | 153.4515 | 300.2281 | 371.7746 | 425.8881 | 463.2373 | 464.437 | 107.3811 | 229.7154 | 133.8702 | 434.8433 | 535.9231 | 458.2783 | 446.9513 |  |  | 367.3885 | 374.5674 | 370.998 | 453.7669 | 364.0927 | 454.8031 |  | 382.6163 | 358.5229 | 370.5881 | 63.6537 | 98.6217 | 99.4461 |  | 553.1765 | 602.491 | 608.6725 | 523.7963 | 699.168 | 675.1077 | 491.5588 | [21 empty] | 20.645 | -0.16462 | 367.797 | 687.1379 | 15.7944 | 577.8338
15:05 | 5927 |  |  | -17.078 | 24.3869 | 16.0647 | 1.0637 | 3.9283 | 3.7553 | -5.0511 | 1.7377 | 12.6921 | 3.4791 | 0.278 |  |  |  | -30.6618 | 20.7357 | 29.8155 | 4.7489 |  | -5.0519 | 5.7668 | 0.6288 | 4.6288 | 4.8925 | 1.664 | 6.9936 | 385.0688 | 373.9888 | 201.2433 | 242.1578 | 186.4104 | 190.943 | 132.5515 | 235.8228 | 126.6565 | 227.6304 | 443.1574 | 529.1633 | 189.5512 | 257.0228 | 350.1194 | 332.2664 | 391.9263 | 387.0926 |  | 409.9354 |  | 377.6637 | 108.8931 | 127.0743 | 223.2711 | 442.8258 | 524.9856 | 247.0332 | 148.3852 | 277.0574 | 473.5193 | 550.0266 | 175.1934 | 86.2891 | 105.4216 | 152.7259 | 280.7612 | 494.651 | 371.8506 | 423.484 | 472.4973 | 99.335 | 141.4259 | 270.6177 | 471.3446 | 552.7009 | 103.8547 | 144.9488 | 274.0637 | 467.3494 | 509.9917 | 75.9097 | 94.4438 | 102.8771 | 147.2567 | 266.6643 | 426.0799 |  | 402.4961 | 581.3571 |  | 83.151 | 126.8199 | 222.1374 | 424.9031 | 511.7844 | 120.6625 | 151.0192 | 267.0487 | 483.5846 | 534.1299 | 78.7938 | 96.0822 | 100.2941 | 144.3445 | 277.7452 | 419.8067 | 431.3831 | 385.1024 | 410.844 | 127.8226 | 157.1495 | 251.7076 | 436.3569 | 529.3383 |  | 433.0498 |  |  | 356.852 | 360.1774 | 448.6648 | 348.4958 | 442.8217 | 339.535 | 96.0243 | 107.6558 | 85.1035 | 99.997 | 95.5858 | 102.4084 | 61.5805 | 91.4192 | 410.1549 | 409.6079 | 387.7245 | 394.5971 | 447.0616 |  |  | 218.5138 |  | 183.234 | 113.6355 | 182.9247 | 123.3833 | 243.4486 | 134.2881 | 467.1685 | 565.7909 | 444.7148 | 362.2162 | 253.8473 | 175.9697 | 232.9584 | 456.4308 | 404.0743 | 435.3813 | 420.5195 | 406.1206 | 208.5116 | 125.1859 | 219.4916 | 137.3677 | 564.9089 | 240.4546 | 146.7544 | 521.1973 |  | 205.5069 | 96.7603 | 99.7401 | 138.6733 | 280.4094 | 455.7111 | 444.4842 | 471.8816 | 573.0733 | 139.4085 | 124.4936 | 219.1979 | 416.8467 | 558.0862 | 97.2658 | 129.7852 | 239.2969 | 462.2143 | 549.7814 | 71.1199 | 92.5735 | 101.0974 | 143.7944 | 272.1357 | 391.3116 | 410.0469 | 488.1036 | 390.7767 | 412.4783 | 94.557 | 123.0184 | 200.221 | 407.51 | 525.7856 | 111.308 | 128.141 | 241.7439 | 438.6231 | 515.9492 | 73.6877 | 97.467 | 108.497 | 153.4804 | 300.2432 | 371.4721 | 425.5577 | 462.9101 | 464.1667 | 107.3929 | 229.7445 | 133.8937 | 434.822 | 535.7351 | 458.0442 | 446.7225 |  |  | 367.0577 | 374.2959 | 370.6875 | 453.5612 | 363.7826 | 454.6429 |  | 382.2969 | 358.1928 | 370.2598 | 63.6569 | 98.6187 | 99.4556 |  | 552.934 | 602.2864 | 608.58 | 523.597 | 699.5282 | 676.2621 | 491.959 | [21 empty] | 22.0098 | -0.075436 | 367.4775 | 687.8951 | 15.7269 | 577.6102
15:05 | 5928 |  |  | -17.0534 | 24.3098 | 15.9405 | 1.0175 | 3.8429 | 3.6795 | -5.0531 | 1.7397 | 12.6843 | 3.4799 | 0.2776 |  |  |  | -30.5905 | 20.7792 | 30.0182 | 4.8062 |  | -5.047 | 5.7603 | 0.6285 | 4.6286 | 4.8883 | 1.6652 | 5.9559 | 385.0322 | 373.9554 | 201.2477 | 242.1669 | 186.4081 | 190.9004 | 132.547 | 235.8861 | 126.6659 | 227.6649 | 443.1164 | 528.9771 | 189.5665 | 256.9298 | 350.0037 | 332.2668 | 391.9109 | 386.8188 |  | 409.6922 |  | 377.3923 | 108.9431 | 127.0828 | 223.3058 | 442.7851 | 524.7812 | 247.055 | 148.4364 | 277.0807 | 473.4672 | 549.8369 | 175.2068 | 86.3108 | 105.4292 | 152.7453 | 280.7748 | 494.4018 | 371.5862 | 423.2838 | 472.2961 | 99.351 | 141.4373 | 270.6271 | 471.3004 | 552.539 | 103.8692 | 144.954 | 274.0794 | 467.2439 | 509.8026 | 75.9005 | 94.4431 | 102.9053 | 147.3122 | 266.7391 | 425.9543 |  | 402.2555 | 581.3037 |  | 83.1674 | 126.7894 | 222.1928 | 424.7867 | 511.5575 | 120.634 | 151.0291 | 267.0663 | 483.5094 | 533.9022 | 78.7649 | 96.126 | 100.3137 | 144.369 | 277.7535 | 419.7428 | 431.1112 | 384.8057 | 410.5163 | 127.8241 | 157.1629 | 251.744 | 436.3307 | 529.1548 |  | 432.84 |  |  | 356.5057 | 359.8618 | 448.3595 | 348.0659 | 442.6197 | 339.2047 | 95.04 | 102.1953 | 84.0965 | 99.8289 | 94.8495 | 102.4528 | 62.3868 | 90.5122 | 409.7665 | 409.275 | 387.4222 | 394.2522 | 447.0159 |  |  | 218.5307 |  | 183.2388 | 113.635 | 182.9052 | 123.378 | 243.4003 | 134.295 | 467.1248 | 565.6155 | 444.684 | 362.0802 | 253.8438 | 176.0172 | 233.0307 | 456.3719 | 403.8936 | 435.0971 | 420.2728 | 405.8564 | 208.4703 | 125.1918 | 219.5155 | 137.3333 | 564.7335 | 240.4589 | 146.7845 | 521.0956 |  | 205.5337 | 96.7542 | 99.7491 | 138.7008 | 280.4334 | 455.4462 | 444.2067 | 471.5888 | 572.8886 | 139.412 | 124.5215 | 219.2565 | 416.8471 | 557.9051 | 97.2778 | 129.8066 | 239.3281 | 462.1759 | 549.6263 | 71.121 | 92.6008 | 101.1152 | 143.7858 | 272.1803 | 391.0314 | 409.8359 | 487.8252 | 390.5666 | 412.2017 | 94.5553 | 123.0397 | 200.2513 | 407.4991 | 525.6196 | 111.318 | 128.1567 | 241.785 | 438.6061 | 515.7729 | 73.6939 | 97.4714 | 108.4941 | 153.5057 | 300.2575 | 371.1636 | 425.2385 | 462.5846 | 463.9148 | 107.3868 | 229.7756 | 133.9088 | 434.798 | 535.5638 | 457.8035 | 446.5062 |  |  | 366.7253 | 374.0123 | 370.3626 | 453.3249 | 363.4534 | 454.4327 |  | 381.9874 | 357.8606 | 369.9357 | 63.6407 | 98.7333 | 99.4521 |  | 552.7398 | 602.1314 | 608.4489 | 523.5046 | 699.2924 | 675.2946 | 491.5769 | [21 empty] | 23.2213 | -0.10041 | 367.1564 | 687.2935 | 15.723 | 577.4356
15:05 | 5929 |  |  | -17.0646 | 24.4042 | 15.9649 | 0.9834 | 3.9855 | 3.7366 | -5.0862 | 1.7429 | 12.6817 | 3.4805 | 0.2788 |  |  |  | -30.5627 | 20.9486 | 29.9602 | 4.851 |  | -4.9869 | 5.8377 | 0.6285 | 4.6207 | 4.8876 | 1.6638 | 6.707 | 385.0038 | 373.9243 | 201.2592 | 242.1851 | 186.4072 | 190.86 | 132.5499 | 235.8777 | 126.6853 | 227.6991 | 443.0835 | 528.8011 | 189.5664 | 256.9043 | 349.9415 | 332.3017 | 391.9669 | 386.531 |  | 409.4229 |  | 377.1148 | 108.9135 | 127.104 | 223.3416 | 442.7492 | 524.5737 | 247.0949 | 148.4531 | 277.0939 | 473.4073 | 549.6505 | 175.2342 | 86.318 | 105.4383 | 152.7512 | 280.7861 | 494.1402 | 371.3159 | 423.0818 | 472.1085 | 99.3866 | 141.4442 | 270.6412 | 471.2377 | 552.3624 | 103.8544 | 144.9728 | 274.0628 | 467.1551 | 509.5876 | 75.8635 | 94.4207 | 102.8846 | 147.3086 | 266.7127 | 425.7725 |  | 402.0088 | 581.3225 |  | 83.1433 | 126.8186 | 222.2062 | 424.7667 | 511.3726 | 120.6529 | 151.0539 | 267.0635 | 483.429 | 533.7051 | 78.817 | 96.074 | 100.2643 | 144.4065 | 277.731 | 419.6779 | 430.8248 | 384.4952 | 410.1869 | 127.8089 | 157.187 | 251.7808 | 436.3008 | 528.9728 |  | 432.6482 |  |  | 356.1613 | 359.5408 | 448.1627 | 347.7364 | 442.4218 | 338.8831 | 95.735 | 95.4869 | 85.5642 | 100.2693 | 94.4851 | 102.5279 | 66.5644 | 89.9998 | 409.3785 | 408.9547 | 387.1185 | 393.912 | 446.9692 |  |  | 218.5583 |  | 183.2514 | 113.6449 | 182.8915 | 123.3707 | 243.3948 | 134.3173 | 467.0911 | 565.4346 | 444.6476 | 362.0038 | 253.8407 | 176.0717 | 233.1223 | 456.3046 | 403.7799 | 434.8142 | 420.0177 | 405.6016 | 208.4704 | 125.2006 | 219.5487 | 137.3395 | 564.5658 | 240.4619 | 146.8174 | 521.0051 |  | 205.5727 | 96.7621 | 99.7458 | 138.7184 | 280.4528 | 455.184 | 443.9259 | 471.2934 | 572.7142 | 139.4173 | 124.5521 | 219.3007 | 416.835 | 557.7319 | 97.2825 | 129.84 | 239.3699 | 462.1511 | 549.47 | 71.1384 | 92.5472 | 101.1349 | 143.8216 | 272.21 | 390.763 | 409.6225 | 487.5376 | 390.4031 | 411.927 | 94.5842 | 123.0569 | 200.2837 | 407.4853 | 525.4507 | 111.3354 | 128.1846 | 241.8349 | 438.5984 | 515.6144 | 73.681 | 97.4815 | 108.5068 | 153.5335 | 300.2753 | 370.8672 | 424.9288 | 462.2696 | 463.6619 | 107.3963 | 229.8159 | 133.9249 | 434.7725 | 535.413 | 457.5966 | 446.2929 |  |  | 366.3968 | 373.6937 | 370.031 | 453.0908 | 363.1341 | 454.2778 |  | 381.6557 | 357.5308 | 369.6091 | 63.6315 | 98.7578 | 99.4517 |  | 552.5974 | 602.0045 | 608.2956 | 524.0888 | 699.9516 | 676.1903 | 492.0708 | [21 empty] | 29.8594 | -0.025493 | 366.8274 | 688.071 | 15.8915 | 577.3009
15:05 | 5930 |  |  | -16.938 | 24.5267 | 15.999 | 0.9685 | 3.9142 | 3.6745 | -5.1145 | 1.7422 | 12.6742 | 3.4783 | 0.2757 |  |  |  | -30.4645 | 20.8373 | 30.0265 | 4.8141 |  | -4.949 | 5.8244 | 0.6293 | 4.6193 | 4.8831 | 1.6646 | 6.698 | 384.9835 | 373.8988 | 201.2697 | 242.2 | 186.4144 | 190.8311 | 132.5526 | 235.846 | 126.7142 | 227.7251 | 443.0489 | 528.6204 | 189.5871 | 256.8676 | 349.8915 | 332.3411 | 392.0047 | 386.2382 |  | 409.1498 |  | 376.8333 | 108.8727 | 127.1125 | 223.3579 | 442.7075 | 524.3623 | 247.0999 | 148.4593 | 277.0964 | 473.3398 | 549.4713 | 175.2437 | 86.327 | 105.4472 | 152.7617 | 280.8004 | 493.8895 | 371.0414 | 422.8842 | 471.9599 | 99.3949 | 141.4612 | 270.6614 | 471.1822 | 552.1917 | 103.8563 | 144.9794 | 274.0594 | 467.0579 | 509.3888 | 75.8526 | 94.4222 | 102.8787 | 147.3153 | 266.7191 | 425.5812 |  | 401.7661 | 581.3496 |  | 83.1375 | 126.818 | 222.2432 | 424.7002 | 511.1709 | 120.6919 | 151.0761 | 267.0959 | 483.3565 | 533.48 | 78.7772 | 96.0742 | 100.2806 | 144.4105 | 277.764 | 419.6002 | 430.4938 | 384.177 | 409.8654 | 127.8154 | 157.1979 | 251.7993 | 436.2753 | 528.7906 |  | 432.4786 |  |  | 355.8155 | 359.224 | 447.9688 | 347.4408 | 442.2312 | 338.5695 | 98.1119 | 94.2508 | 87.4632 | 100.0382 | 94.9563 | 102.6381 | 72.2811 | 88.8266 | 409.0056 | 408.6363 | 386.8193 | 393.5795 | 446.922 |  |  | 218.5761 |  | 183.2641 | 113.648 | 182.8767 | 123.3681 | 243.4539 | 134.3233 | 467.0574 | 565.2551 | 444.6103 | 362.0081 | 253.8254 | 176.1071 | 233.2131 | 456.2672 | 403.6199 | 434.5375 | 419.7715 | 405.3386 | 208.5255 | 125.2096 | 219.5817 | 137.3639 | 564.401 | 240.4615 | 146.8406 | 520.9091 |  | 205.5872 | 96.7793 | 99.7556 | 138.7413 | 280.4904 | 454.921 | 443.6447 | 471.0032 | 572.5389 | 139.4313 | 124.5578 | 219.3282 | 416.8225 | 557.5465 | 97.2872 | 129.8539 | 239.4027 | 462.0953 | 549.2706 | 71.1408 | 92.4614 | 101.1337 | 143.8667 | 272.2059 | 390.5031 | 409.4015 | 487.2535 | 390.2782 | 411.6462 | 94.5921 | 123.0616 | 200.3099 | 407.4705 | 525.2755 | 111.3358 | 128.2042 | 241.8873 | 438.5928 | 515.4525 | 73.6818 | 97.4864 | 108.5227 | 153.5515 | 300.2884 | 370.5699 | 424.6086 | 461.9507 | 463.3974 | 107.415 | 229.8563 | 133.9528 | 434.7432 | 535.2396 | 457.3658 | 446.1038 |  |  | 366.0746 | 373.3662 | 369.7064 | 452.8741 | 362.8336 | 454.0948 |  | 381.3416 | 357.2055 | 369.2851 | 63.6528 | 98.7655 | 99.4542 |  | 552.3541 | 601.8998 | 608.1408 | 523.7496 | 698.5763 | 675.3876 | 491.9163 | [21 empty] | 30.2549 | 0.088659 | 366.5024 | 686.9819 | 15.9358 | 577.1269
15:05 | 5931 |  |  | -16.8753 | 24.501 | 15.9812 | 0.9175 | 3.8797 | 3.6357 | -5.1364 | 1.7415 | 12.6691 | 3.4754 | 0.277 |  |  |  | -30.4696 | 20.9425 | 29.8868 | 4.8197 |  | -4.9683 | 5.804 | 0.6286 | 4.6142 | 4.8783 | 1.6661 | 6.4353 | 384.9559 | 373.8657 | 201.2772 | 242.2102 | 186.4163 | 190.7991 | 132.545 | 235.8977 | 126.7376 | 227.7594 | 443.0165 | 528.434 | 189.626 | 256.8186 | 349.8202 | 332.3629 | 392.0344 | 385.9484 |  | 408.8962 |  | 376.5699 | 108.915 | 127.1169 | 223.3795 | 442.6633 | 524.1508 | 247.0801 | 148.4647 | 277.1005 | 473.2831 | 549.2809 | 175.2533 | 86.3425 | 105.4504 | 152.7792 | 280.812 | 493.636 | 370.7684 | 422.6812 | 471.8441 | 99.3628 | 141.4776 | 270.6741 | 471.1318 | 552.0305 | 103.8693 | 144.9891 | 274.0758 | 466.9772 | 509.1831 | 75.8997 | 94.4404 | 102.9063 | 147.3713 | 266.815 | 425.3951 |  | 401.5346 | 581.341 |  | 83.1691 | 126.8314 | 222.2764 | 424.6608 | 510.9988 | 120.6694 | 151.0764 | 267.1297 | 483.2879 | 533.2541 | 78.7416 | 96.101 | 100.3182 | 144.4122 | 277.8148 | 419.5326 | 430.1642 | 383.8509 | 409.5533 | 127.8372 | 157.2227 | 251.8338 | 436.2542 | 528.6134 |  | 432.3014 |  |  | 355.4631 | 358.896 | 447.7534 | 347.144 | 442.0626 | 338.2575 | 100.6103 | 96.201 | 88.9071 | 99.1348 | 96.1646 | 102.7712 | 77.4307 | 88.451 | 408.6458 | 408.3003 | 386.5069 | 393.2412 | 446.8742 |  |  | 218.5918 |  | 183.2738 | 113.65 | 182.859 | 123.3623 | 243.4918 | 134.3425 | 467.0271 | 565.0817 | 444.5798 | 362.0422 | 253.8171 | 176.1391 | 233.2976 | 456.2153 | 403.3451 | 434.2494 | 419.5252 | 405.068 | 208.5365 | 125.227 | 219.6113 | 137.3972 | 564.2392 | 240.4625 | 146.8611 | 520.8066 |  | 205.5945 | 96.8065 | 99.7562 | 138.7121 | 280.5368 | 454.6477 | 443.3527 | 470.7152 | 572.3487 | 139.4384 | 124.5482 | 219.353 | 416.825 | 557.3478 | 97.291 | 129.859 | 239.4338 | 462.031 | 549.0695 | 71.1378 | 92.4364 | 101.1218 | 143.8986 | 272.1988 | 390.2387 | 409.1836 | 486.9645 | 390.1211 | 411.364 | 94.5832 | 123.0896 | 200.3358 | 407.4616 | 525.1059 | 111.327 | 128.212 | 241.9265 | 438.5686 | 515.2768 | 73.7089 | 97.4923 | 108.5311 | 153.5691 | 300.3041 | 370.2695 | 424.2963 | 461.6306 | 463.1455 | 107.4204 | 229.8883 | 133.9753 | 434.717 | 535.071 | 457.1703 | 445.9202 |  |  | 365.7452 | 373.0459 | 369.3816 | 452.6459 | 362.5346 | 453.8657 |  | 381.0301 | 356.8795 | 368.9653 | 63.6635 | 98.7801 | 99.4715 |  | 552.1363 | 601.7625 | 607.9935 | 523.4582 | 698.7618 | 675.022 | 491.5057 | [21 empty] | 28.4715 | -0.075439 | 366.1758 | 686.8919 | 15.8756 | 576.9494
15:05 | 5932 |  |  | -16.8444 | 24.5733 | 15.911 | 0.9767 | 3.8723 | 3.705 | -5.1417 | 1.7427 | 12.6667 | 3.476 | 0.2777 |  |  |  | -30.4487 | 20.863 | 29.7704 | 4.8345 |  | -4.9816 | 5.7652 | 0.6295 | 4.6103 | 4.8731 | 1.6669 | 8.0991 | 384.9243 | 373.833 | 201.2859 | 242.2218 | 186.4192 | 190.7633 | 132.5472 | 235.9421 | 126.7597 | 227.8064 | 442.9817 | 528.256 | 189.6237 | 256.767 | 349.7524 | 332.4047 | 392.0866 | 385.6626 |  | 408.6502 |  | 376.3226 | 108.947 | 127.1376 | 223.4273 | 442.6383 | 523.9536 | 247.0643 | 148.4906 | 277.1241 | 473.22 | 549.0813 | 175.2662 | 86.351 | 105.455 | 152.7962 | 280.8201 | 493.3737 | 370.4917 | 422.4731 | 471.7611 | 99.3214 | 141.4948 | 270.6834 | 471.0733 | 551.8524 | 103.877 | 145.0045 | 274.0672 | 466.8967 | 508.976 | 75.9017 | 94.4332 | 102.9063 | 147.3962 | 266.8278 | 425.1621 |  | 401.3042 | 581.298 |  | 83.1557 | 126.8384 | 222.2914 | 424.6368 | 510.8336 | 120.6576 | 151.09 | 267.155 | 483.2122 | 533.0665 | 78.7526 | 96.1055 | 100.314 | 144.4303 | 277.8267 | 419.4698 | 429.8813 | 383.5224 | 409.2406 | 127.8388 | 157.2545 | 251.8769 | 436.2133 | 528.4262 |  | 432.1017 |  |  | 355.1159 | 358.5476 | 447.5198 | 346.8011 | 441.894 | 337.9318 | 102.0481 | 98.3957 | 90.2889 | 98.1754 | 97.6527 | 102.6648 | 79.5916 | 91.3191 | 408.2873 | 407.9657 | 386.1973 | 392.9098 | 446.826 |  |  | 218.6183 |  | 183.2859 | 113.6563 | 182.8431 | 123.3511 | 243.4739 | 134.3612 | 466.9854 | 564.9004 | 444.5491 | 362.0825 | 253.8084 | 176.1803 | 233.3716 | 456.1312 | 403.0219 | 433.9542 | 419.2903 | 404.7997 | 208.5044 | 125.2465 | 219.6443 | 137.385 | 564.0735 | 240.4658 | 146.8784 | 520.7043 |  | 205.6152 | 96.9068 | 99.7551 | 138.6947 | 280.5498 | 454.3763 | 443.0502 | 470.4253 | 572.1575 | 139.4363 | 124.5498 | 219.3701 | 416.8031 | 557.1612 | 97.3006 | 129.8786 | 239.4814 | 461.9938 | 548.9056 | 71.1193 | 92.3905 | 101.1308 | 143.8979 | 272.2177 | 389.9761 | 408.9766 | 486.667 | 389.9033 | 411.0859 | 94.5665 | 123.1262 | 200.3606 | 407.4516 | 524.9465 | 111.3426 | 128.2424 | 241.9747 | 438.5582 | 515.1197 | 73.7262 | 97.5063 | 108.5347 | 153.5843 | 300.3271 | 369.9794 | 423.9833 | 461.3082 | 462.8879 | 107.441 | 229.9223 | 133.9937 | 434.6905 | 534.9042 | 457.0084 | 445.7161 |  |  | 365.4178 | 372.7379 | 369.0782 | 452.4214 | 362.2356 | 453.6653 |  | 380.7048 | 356.5387 | 368.6413 | 63.6583 | 98.7669 | 99.4666 |  | 551.9397 | 601.5983 | 607.8459 | 523.7194 | 699.6637 | 675.3613 | 491.9196 | [21 empty] | 24.7517 | -0.24313 | 365.8478 | 687.5125 | 15.8565 | 576.769
15:05 | 5933 |  |  | -16.9016 | 24.427 | 15.8631 | 0.94 | 3.815 | 3.7186 | -5.1642 | 1.7444 | 12.6702 | 3.4739 | 0.2776 |  |  |  | -30.5944 | 20.8429 | 29.9427 | 4.8439 |  | -4.9043 | 5.7536 | 0.6297 | 4.6067 | 4.8694 | 1.6694 | 6.372 | 384.894 | 373.8052 | 201.2941 | 242.2359 | 186.4234 | 190.7323 | 132.5532 | 235.9567 | 126.7847 | 227.8441 | 442.9584 | 528.0818 | 189.6211 | 256.7325 | 349.7242 | 332.4688 | 392.155 | 385.378 |  | 408.387 |  | 376.0717 | 108.9575 | 127.1614 | 223.4631 | 442.6057 | 523.7519 | 247.0809 | 148.4915 | 277.1331 | 473.1589 | 548.8915 | 175.2941 | 86.3551 | 105.4641 | 152.8174 | 280.8329 | 493.118 | 370.2181 | 422.2648 | 471.7027 | 99.3434 | 141.5095 | 270.6931 | 471.0415 | 551.6728 | 103.8819 | 145.0195 | 274.064 | 466.7985 | 508.7786 | 75.8913 | 94.4365 | 102.9205 | 147.4087 | 266.8173 | 424.9289 |  | 401.0765 | 581.2618 |  | 83.126 | 126.8357 | 222.3042 | 424.5772 | 510.6364 | 120.6999 | 151.1194 | 267.1509 | 483.1404 | 532.8816 | 78.7606 | 96.1267 | 100.2885 | 144.4578 | 277.8148 | 419.3983 | 429.5913 | 383.2072 | 408.9265 | 127.8359 | 157.2765 | 251.9122 | 436.1777 | 528.2382 |  | 431.8891 |  |  | 354.7706 | 358.2165 | 447.284 | 346.4488 | 441.6873 | 337.5509 | 102.0185 | 99.7208 | 90.9646 | 97.398 | 98.6432 | 102.8884 | 78.2205 | 94.8664 | 407.9399 | 407.642 | 385.8951 | 392.5809 | 446.7792 |  |  | 218.6398 |  | 183.3041 | 113.6534 | 182.8315 | 123.3408 | 243.4913 | 134.3721 | 466.95 | 564.7264 | 444.5163 | 362.0816 | 253.7761 | 176.2266 | 233.4445 | 456.0672 | 402.7556 | 433.6808 | 419.0855 | 404.5406 | 208.5209 | 125.2709 | 219.6849 | 137.3957 | 563.9132 | 240.4787 | 146.8989 | 520.6045 |  | 205.6314 | 96.9269 | 99.7657 | 138.7384 | 280.5541 | 454.1121 | 442.7571 | 470.1363 | 571.9779 | 139.4481 | 124.5686 | 219.4124 | 416.7627 | 556.9736 | 97.3093 | 129.9122 | 239.521 | 461.9833 | 548.7545 | 71.1126 | 92.3743 | 101.1427 | 143.9209 | 272.239 | 389.7094 | 408.7668 | 486.3572 | 389.6221 | 410.8133 | 94.5799 | 123.1288 | 200.3893 | 407.4285 | 524.7807 | 111.3551 | 128.2635 | 242.026 | 438.5472 | 514.9586 | 73.7324 | 97.5105 | 108.5269 | 153.5865 | 300.3516 | 369.6878 | 423.666 | 460.9961 | 462.6276 | 107.4663 | 229.9626 | 134.009 | 434.6746 | 534.7394 | 456.7663 | 445.5198 |  |  | 365.0924 | 372.4279 | 368.7604 | 452.1927 | 361.9241 | 453.4672 |  | 380.3788 | 356.2116 | 368.3151 | 63.6585 | 98.7823 | 99.4747 |  | 551.754 | 601.4793 | 607.676 | 524.0423 | 700.0822 | 676.5719 | 492.2837 | [21 empty] | 26.6247 | -0.086139 | 365.5217 | 688.327 | 15.7747 | 576.6167
15:05 | 5934 |  |  | -16.8463 | 24.4244 | 15.7857 | 0.9368 | 3.8159 | 3.685 | -5.1996 | 1.7437 | 12.6672 | 3.47 | 0.2774 |  |  |  | -30.4255 | 20.9101 | 30.0646 | 4.8816 |  | -4.9511 | 5.6674 | 0.6301 | 4.6029 | 4.8636 | 1.6722 | 6.5531 | 384.8675 | 373.7774 | 201.3064 | 242.2509 | 186.4263 | 190.6964 | 132.558 | 235.9787 | 126.781 | 227.8611 | 442.9095 | 527.8966 | 189.6539 | 256.702 | 349.6251 | 332.533 | 392.2072 | 385.0891 |  | 408.117 |  | 375.8122 | 108.9637 | 127.1796 | 223.492 | 442.5708 | 523.5447 | 247.1009 | 148.497 | 277.1221 | 473.0783 | 548.7249 | 175.3201 | 86.3706 | 105.4799 | 152.8419 | 280.858 | 492.8726 | 369.9603 | 422.0663 | 471.6045 | 99.3334 | 141.5291 | 270.7156 | 471.0202 | 551.5105 | 103.8782 | 145.0336 | 274.0606 | 466.7094 | 508.572 | 75.9054 | 94.4327 | 102.9435 | 147.4365 | 266.8794 | 424.7066 |  | 400.8563 | 581.9054 |  | 83.1455 | 126.8628 | 222.3141 | 424.584 | 510.4881 | 120.7014 | 151.151 | 267.1073 | 483.0696 | 532.6755 | 78.796 | 96.143 | 100.2875 | 144.4852 | 277.8275 | 419.3283 | 429.2975 | 382.897 | 408.617 | 127.8386 | 157.2848 | 251.928 | 436.1511 | 528.0581 |  | 431.6732 |  |  | 354.423 | 357.9009 | 447.0983 | 346.1746 | 441.4445 | 337.1187 | 100.8053 | 100.8734 | 91.5626 | 97.0446 | 99.0154 | 103.1149 | 75.6736 | 97.9138 | 407.5902 | 407.3104 | 385.5829 | 392.237 | 446.7307 |  |  | 218.6548 |  | 183.3174 | 113.6543 | 182.8226 | 123.3389 | 243.5634 | 134.3883 | 466.9269 | 564.5463 | 444.4868 | 362.0087 | 253.7394 | 176.2644 | 233.5161 | 456.011 | 402.53 | 433.4023 | 418.864 | 404.2872 | 208.6014 | 125.2848 | 219.7118 | 137.456 | 563.7552 | 240.4976 | 146.9162 | 520.5056 |  | 205.6632 | 96.8668 | 99.7659 | 138.7763 | 280.5744 | 453.8532 | 442.4644 | 469.8493 | 571.7967 | 139.4626 | 124.5647 | 219.4624 | 416.725 | 556.7766 | 97.3094 | 129.9285 | 239.5572 | 461.9267 | 548.5672 | 71.1171 | 92.4662 | 101.1196 | 143.9868 | 272.2297 | 389.4188 | 408.5401 | 486.0294 | 389.3515 | 410.5381 | 94.615 | 123.1269 | 200.4246 | 407.4113 | 524.6115 | 111.3738 | 128.2903 | 242.0578 | 438.5312 | 514.7888 | 73.7393 | 97.5111 | 108.5435 | 153.6176 | 300.3646 | 369.4025 | 423.3495 | 460.6835 | 462.361 | 107.4783 | 230.0001 | 134.0282 | 434.6617 | 534.5754 | 456.5083 | 445.3369 |  |  | 364.7618 | 372.104 | 368.4441 | 451.9537 | 361.611 | 453.3008 |  | 380.051 | 355.8802 | 367.9886 | 63.6754 | 98.7547 | 99.4793 |  | 551.5082 | 601.3576 | 607.5687 | 523.8272 | 699.9012 | 676.6384 | 492.3811 | [21 empty] | 43.2914 | -0.15391 | 365.1942 | 688.2698 | 15.8247 | 576.4329
15:05 | 5935 |  |  | -16.8531 | 24.3922 | 15.683 | 1.005 | 3.8214 | 3.6617 | -5.2264 | 1.7442 | 12.6703 | 3.4642 | 0.2742 |  |  |  | -30.5492 | 20.8695 | 29.9458 | 4.7864 |  | -4.8988 | 5.723 | 0.6299 | 4.5997 | 4.8612 | 1.6734 | 6.3616 | 384.8376 | 373.7418 | 201.3154 | 242.2671 | 186.4251 | 190.6631 | 132.5546 | 236.0397 | 126.7862 | 227.8835 | 442.8511 | 527.7098 | 189.6722 | 256.6109 | 349.4607 | 332.5526 | 392.2174 | 384.8103 |  | 407.8714 |  | 375.5556 | 109.0058 | 127.1967 | 223.5215 | 442.5397 | 523.3405 | 247.1017 | 148.5389 | 277.1367 | 473.0057 | 548.5393 | 175.3215 | 86.3787 | 105.4929 | 152.86 | 280.8739 | 492.6241 | 369.7021 | 421.8791 | 471.4674 | 99.335 | 141.5481 | 270.737 | 470.9601 | 551.341 | 103.8889 | 145.0462 | 274.0528 | 466.6222 | 508.3763 | 75.9037 | 94.4222 | 102.9545 | 147.4885 | 266.9504 | 424.3742 |  | 400.6286 | 582.5878 |  | 83.1646 | 126.8731 | 222.3473 | 424.5504 | 510.3221 | 120.6905 | 151.1609 | 267.1178 | 482.9979 | 532.4613 | 78.7987 | 96.1286 | 100.2804 | 144.5115 | 277.8326 | 419.2572 | 429.0093 | 382.5743 | 408.3143 | 127.8341 | 157.2891 | 251.9306 | 436.1171 | 527.8739 |  | 431.4701 |  |  | 354.0882 | 357.5739 | 446.906 | 345.8952 | 441.224 | 336.7145 | 99.8779 | 102.5572 | 91.3324 | 96.8915 | 99.6131 | 102.0996 | 74.979 | 99.213 | 407.2423 | 406.9866 | 385.2713 | 391.8996 | 446.6787 |  |  | 218.6661 |  | 183.3228 | 113.6517 | 182.8074 | 123.3372 | 243.5643 | 134.392 | 466.8747 | 564.3668 | 444.457 | 361.8916 | 253.7055 | 176.3034 | 233.5859 | 455.9365 | 402.3324 | 433.1068 | 418.5944 | 404.0158 | 208.6207 | 125.2959 | 219.737 | 137.4478 | 563.5841 | 240.5036 | 146.9313 | 520.4064 |  | 205.7031 | 96.9491 | 99.7614 | 138.8165 | 280.5777 | 453.5931 | 442.1699 | 469.5569 | 571.6036 | 139.4701 | 124.5799 | 219.5346 | 416.6886 | 556.5616 | 97.3149 | 129.9354 | 239.5971 | 461.8671 | 548.3724 | 71.1185 | 92.5935 | 101.1346 | 143.9876 | 272.2466 | 389.1367 | 408.3203 | 485.6996 | 389.1231 | 410.2586 | 94.6166 | 123.1467 | 200.4548 | 407.394 | 524.4428 | 111.3938 | 128.3168 | 242.1009 | 438.5207 | 514.6271 | 73.7501 | 97.5138 | 108.5719 | 153.66 | 300.3684 | 369.1101 | 423.0363 | 460.3609 | 462.0948 | 107.4761 | 230.0286 | 134.0501 | 434.6439 | 534.3982 | 456.2785 | 445.1518 |  |  | 364.4296 | 371.7867 | 368.1326 | 451.716 | 361.2954 | 453.0814 |  | 379.7244 | 355.5514 | 367.6691 | 63.6656 | 98.7967 | 99.4768 |  | 551.3279 | 601.2287 | 607.3942 | 523.7341 | 699.1941 | 674.6592 | 490.9907 | [21 empty] | 30.8266 | -0.021927 | 364.8695 | 686.9267 | 15.7081 | 576.2783
15:05 | 5936 |  |  | -16.921 | 24.3394 | 15.6776 | 1.0792 | 3.6831 | 3.6405 | -5.2945 | 1.7435 | 12.6686 | 3.4664 | 0.2742 |  |  |  | -30.6408 | 20.7563 | 30.0879 | 4.7762 |  | -4.8878 | 5.692 | 0.63 | 4.5947 | 4.8599 | 1.674 | 5.6552 | 384.8092 | 373.7094 | 201.3159 | 242.2873 | 186.4277 | 190.6395 | 132.5505 | 236.0089 | 126.82 | 227.9282 | 442.8255 | 527.5352 | 189.6653 | 256.5757 | 349.3369 | 332.5706 | 392.2303 | 384.534 |  | 407.6318 |  | 375.3214 | 108.9696 | 127.2183 | 223.558 | 442.5003 | 523.1453 | 247.0855 | 148.575 | 277.1569 | 472.9731 | 548.3436 | 175.3422 | 86.3818 | 105.4996 | 152.8708 | 280.8912 | 492.3821 | 369.4508 | 421.6958 | 471.3419 | 99.3549 | 141.5638 | 270.7543 | 470.9073 | 551.1577 | 103.8898 | 145.053 | 274.0438 | 466.5311 | 508.1648 | 75.8959 | 94.4208 | 102.9226 | 147.4637 | 266.8752 | 424.0169 |  | 400.3939 | 582.9277 |  | 83.1609 | 126.8962 | 222.3758 | 424.4777 | 510.117 | 120.6899 | 151.1756 | 267.1493 | 482.9209 | 532.2577 | 78.7711 | 96.1438 | 100.2804 | 144.5191 | 277.8664 | 419.1885 | 428.7364 | 382.2523 | 408.0206 | 127.8408 | 157.3036 | 251.9617 | 436.0845 | 527.6857 |  | 431.257 |  |  | 353.7501 | 357.2468 | 446.7148 | 345.6054 | 441.0561 | 336.3333 | 98.6294 | 103.8657 | 89.5469 | 96.9258 | 99.8504 | 100.5841 | 74.2391 | 98.9849 | 406.8926 | 406.665 | 384.9605 | 391.5715 | 446.6347 |  |  | 218.6815 |  | 183.3296 | 113.6591 | 182.7903 | 123.3268 | 243.5201 | 134.4109 | 466.8239 | 564.1881 | 444.4316 | 361.7236 | 253.6786 | 176.3393 | 233.6507 | 455.8602 | 402.1529 | 432.8239 | 418.319 | 403.7469 | 208.5926 | 125.3129 | 219.7742 | 137.4107 | 563.4176 | 240.5096 | 146.96 | 520.3174 |  | 205.718 | 96.9648 | 99.7656 | 138.8514 | 280.5765 | 453.3252 | 441.8843 | 469.2638 | 571.4098 | 139.4777 | 124.62 | 219.6035 | 416.6657 | 556.3624 | 97.3076 | 129.9589 | 239.637 | 461.8657 | 548.2137 | 71.1255 | 92.6524 | 101.1686 | 143.9648 | 272.2805 | 388.8546 | 408.1068 | 485.3571 | 388.8923 | 409.9745 | 94.6058 | 123.1952 | 200.4807 | 407.3859 | 524.2688 | 111.4017 | 128.3338 | 242.1552 | 438.5083 | 514.468 | 73.7602 | 97.5183 | 108.5819 | 153.679 | 300.3815 | 368.8134 | 422.7129 | 460.0283 | 461.8378 | 107.4889 | 230.0593 | 134.0658 | 434.614 | 534.218 | 456.0797 | 444.9386 |  |  | 364.1058 | 371.4476 | 367.8171 | 451.4888 | 360.9797 | 452.8633 |  | 379.4067 | 355.2193 | 367.356 | 63.6641 | 98.812 | 99.4815 |  | 551.1202 | 601.0968 | 607.2448 | 523.6273 | 699.1762 | 675.735 | 491.8331 | [21 empty] | 41.036 | -0.025495 | 364.5437 | 687.4556 | 15.5964 | 576.1085
15:05 | 5937 |  |  | -16.9243 | 24.2918 | 15.5853 | 1.0085 | 3.8224 | 3.7098 | -5.1879 | 1.7453 | 12.6655 | 3.4634 | 0.2745 |  |  |  | -30.5472 | 20.7306 | 29.8856 | 4.8106 |  | -4.8772 | 5.753 | 0.6294 | 4.5932 | 4.8555 | 1.6763 | 6.2921 | 384.7864 | 373.6853 | 201.3172 | 242.3022 | 186.4438 | 190.6092 | 132.5593 | 235.9364 | 126.8468 | 227.9761 | 442.7941 | 527.3547 | 189.6807 | 256.5438 | 349.2443 | 332.6273 | 392.2674 | 384.2464 |  | 407.3764 |  | 375.0818 | 108.887 | 127.232 | 223.5891 | 442.4582 | 522.9442 | 247.1029 | 148.5606 | 277.1634 | 472.9315 | 548.1617 | 175.3911 | 86.4065 | 105.512 | 152.893 | 280.9115 | 492.1374 | 369.1984 | 421.5083 | 471.1874 | 99.3792 | 141.5915 | 270.7758 | 470.8605 | 550.9825 | 103.8809 | 145.0588 | 274.0435 | 466.4504 | 507.9491 | 75.8847 | 94.4131 | 102.8995 | 147.4226 | 266.811 | 423.78 |  | 400.1754 | 583.2314 |  | 83.1572 | 126.9108 | 222.3902 | 424.48 | 509.9739 | 120.7217 | 151.2065 | 267.1795 | 482.8427 | 532.0762 | 78.8234 | 96.2052 | 100.2423 | 144.5348 | 277.8551 | 419.1203 | 428.4806 | 381.9448 | 407.7382 | 127.8394 | 157.3325 | 252.0104 | 436.0597 | 527.5138 |  | 431.0585 |  |  | 353.411 | 356.9148 | 446.5021 | 345.2971 | 440.8729 | 335.9389 | 97.471 | 104.2405 | 89.3328 | 97.6204 | 99.6244 | 100.4878 | 71.8402 | 99.3354 | 406.5357 | 406.3447 | 384.6519 | 391.2424 | 446.5973 |  |  | 218.7111 |  | 183.3449 | 113.6808 | 182.775 | 123.323 | 243.4676 | 134.4411 | 466.8074 | 564.013 | 444.4075 | 361.6006 | 253.6526 | 176.3669 | 233.7145 | 455.7814 | 401.8662 | 432.551 | 418.069 | 403.4723 | 208.5474 | 125.3232 | 219.806 | 137.3671 | 563.2526 | 240.5267 | 146.9963 | 520.2266 |  | 205.7366 | 96.923 | 99.7731 | 138.8751 | 280.6008 | 453.067 | 441.6098 | 468.9747 | 571.2236 | 139.4867 | 124.6486 | 219.6564 | 416.6651 | 556.1933 | 97.3076 | 129.9867 | 239.6812 | 461.8545 | 548.0566 | 71.1158 | 92.6655 | 101.1829 | 143.9649 | 272.3293 | 388.5713 | 407.8901 | 485.0098 | 388.6716 | 409.697 | 94.5943 | 123.2148 | 200.5063 | 407.3798 | 524.0995 | 111.4076 | 128.3601 | 242.2134 | 438.5025 | 514.3109 | 73.8005 | 97.535 | 108.583 | 153.6929 | 300.4057 | 368.5299 | 422.382 | 459.6923 | 461.5739 | 107.5137 | 230.1038 | 134.0876 | 434.5792 | 534.0455 | 455.8634 | 444.7253 |  |  | 363.7741 | 371.1027 | 367.5149 | 451.2634 | 360.6645 | 452.6531 |  | 379.0814 | 354.8979 | 367.0451 | 63.6686 | 98.7883 | 99.4815 |  | 550.8745 | 600.9823 | 607.1007 | 523.7653 | 699.0552 | 675.1236 | 491.7286 | [21 empty] | 19.0895 | -0.054038 | 364.2177 | 687.0894 | 15.6183 | 575.9284
15:05 | 5938 |  |  | -16.9753 | 24.2794 | 15.6343 | 1.0388 | 3.7763 | 3.7351 | -5.2171 | 1.7446 | 12.6631 | 3.4611 | 0.275 |  |  |  | -30.576 | 20.6694 | 29.8326 | 4.7308 |  | -4.9517 | 5.739 | 0.6299 | 4.5882 | 4.8494 | 1.6749 | 6.0576 | 384.7566 | 373.6606 | 201.3314 | 242.3172 | 186.4509 | 190.5703 | 132.5622 | 235.9665 | 126.8485 | 227.9931 | 442.7356 | 527.1515 | 189.6992 | 256.4998 | 349.1907 | 332.682 | 392.2978 | 383.9639 |  | 407.1292 |  | 374.8373 | 108.9192 | 127.2329 | 223.6087 | 442.4193 | 522.7383 | 247.1372 | 148.5483 | 277.1745 | 472.8602 | 547.9838 | 175.4331 | 86.4291 | 105.5319 | 152.9185 | 280.9284 | 491.8816 | 368.9412 | 421.3227 | 470.9888 | 99.4155 | 141.6074 | 270.7952 | 470.8044 | 550.8222 | 103.8775 | 145.0877 | 274.0445 | 466.3662 | 507.7425 | 75.9174 | 94.4253 | 102.9235 | 147.454 | 266.8511 | 423.5523 |  | 399.95 | 583.2894 |  | 83.1692 | 126.9448 | 222.4027 | 424.4873 | 509.8215 | 120.7758 | 151.227 | 267.2277 | 482.7687 | 531.8766 | 78.8363 | 96.2774 | 100.2227 | 144.5604 | 277.8362 | 419.0567 | 428.2786 | 381.6447 | 407.4574 | 127.8412 | 157.3594 | 252.0466 | 436.0309 | 527.3432 |  | 430.8834 |  |  | 353.0883 | 356.5922 | 446.2287 | 344.922 | 440.6877 | 335.583 | 96.5353 | 103.9789 | 90.3716 | 98.4372 | 99.3071 | 101.4216 | 69.2042 | 100.5158 | 406.1819 | 406.0305 | 384.3505 | 390.9044 | 446.5523 |  |  | 218.7347 |  | 183.3569 | 113.6865 | 182.7586 | 123.3133 | 243.4679 | 134.455 | 466.7841 | 563.8381 | 444.369 | 361.5301 | 253.6583 | 176.4149 | 233.8131 | 455.6942 | 401.5027 | 432.2755 | 417.85 | 403.1866 | 208.5611 | 125.3364 | 219.8384 | 137.3751 | 563.0877 | 240.5702 | 147.0282 | 520.1411 |  | 205.7515 | 96.9315 | 99.7739 | 138.9032 | 280.6305 | 452.8136 | 441.3399 | 468.6899 | 571.0443 | 139.5026 | 124.6614 | 219.6994 | 416.6655 | 556.0167 | 97.3236 | 130.0008 | 239.7205 | 461.8266 | 547.893 | 71.1489 | 92.7028 | 101.1949 | 144.011 | 272.3638 | 388.2995 | 407.672 | 484.6594 | 388.4394 | 409.4151 | 94.607 | 123.2218 | 200.5353 | 407.3727 | 523.9237 | 111.416 | 128.3712 | 242.2691 | 438.4934 | 514.142 | 73.8351 | 97.5401 | 108.5881 | 153.7107 | 300.4241 | 368.2487 | 422.0797 | 459.367 | 461.3252 | 107.5172 | 230.1549 | 134.1152 | 434.561 | 533.8788 | 455.6246 | 444.5084 |  |  | 363.4368 | 370.7718 | 367.1962 | 451.0301 | 360.3479 | 452.3881 |  | 378.7532 | 354.5888 | 366.7289 | 63.6663 | 98.7792 | 99.4859 |  | 550.6664 | 600.8363 | 606.9573 | 523.5045 | 699.2989 | 675.5508 | 491.8331 | [21 empty] | 40.646 | -0.086152 | 363.8945 | 687.4248 | 15.5147 | 575.7514
15:05 | 5939 |  |  | -17.0325 | 24.2737 | 15.714 | 1.0216 | 3.7784 | 3.6831 | -5.1997 | 1.7461 | 12.6549 | 3.4607 | 0.2736 |  |  |  | -30.5868 | 20.7485 | 29.9493 | 4.7463 |  | -4.8993 | 5.7648 | 0.6298 | 4.5872 | 4.8453 | 1.6755 | 6.8197 | 384.7258 | 373.6273 | 201.3391 | 242.3315 | 186.4465 | 190.54 | 132.5582 | 236.0136 | 126.8554 | 228.0107 | 442.6945 | 526.956 | 189.6906 | 256.4727 | 349.203 | 332.7398 | 392.3369 | 383.6783 |  | 406.8704 |  | 374.5831 | 108.9377 | 127.239 | 223.6504 | 442.3831 | 522.5416 | 247.1443 | 148.551 | 277.1829 | 472.7811 | 547.8022 | 175.4577 | 86.4443 | 105.5458 | 152.9369 | 280.9477 | 491.6328 | 368.6877 | 421.1313 | 470.8172 | 99.3935 | 141.6183 | 270.8111 | 470.7616 | 550.6537 | 103.8728 | 145.096 | 274.032 | 466.2604 | 507.537 | 75.9036 | 94.4101 | 102.9268 | 147.4704 | 266.8482 | 423.3333 |  | 399.7115 | 583.388 |  | 83.183 | 126.9392 | 222.4352 | 424.3931 | 509.6069 | 120.7993 | 151.2416 | 267.2571 | 482.695 | 531.6703 | 78.7905 | 96.3078 | 100.2674 | 144.5771 | 277.8858 | 418.9942 | 428.0649 | 381.3608 | 407.1788 | 127.8605 | 157.3706 | 252.0641 | 435.9949 | 527.165 |  | 430.6875 |  |  | 352.7673 | 356.2836 | 445.9554 | 344.5849 | 440.5178 | 335.2677 | 95.4731 | 102.8988 | 90.066 | 99.2119 | 98.7062 | 102.3421 | 67.7047 | 101.5507 | 405.8375 | 405.7047 | 384.0424 | 390.5519 | 446.5039 |  |  | 218.7571 |  | 183.367 | 113.6895 | 182.7422 | 123.2914 | 243.544 | 134.4706 | 466.7579 | 563.6546 | 444.3366 | 361.4513 | 253.6652 | 176.4617 | 233.8942 | 455.6398 | 401.2323 | 432.0013 | 417.6434 | 402.9141 | 208.6463 | 125.3641 | 219.8766 | 137.4537 | 562.9301 | 240.607 | 147.0599 | 520.0432 |  | 205.7698 | 96.9406 | 99.7729 | 138.9345 | 280.653 | 452.5579 | 441.0646 | 468.4019 | 570.8647 | 139.5094 | 124.6649 | 219.7382 | 416.6533 | 555.8276 | 97.33 | 130.0138 | 239.734 | 461.763 | 547.703 | 71.195 | 92.7626 | 101.1848 | 144.0776 | 272.3555 | 388.0267 | 407.4482 | 484.3043 | 388.1773 | 409.1291 | 94.61 | 123.2409 | 200.5624 | 407.3619 | 523.7437 | 111.4313 | 128.3943 | 242.3134 | 438.475 | 513.9793 | 73.858 | 97.5369 | 108.5977 | 153.7361 | 300.4375 | 367.9645 | 421.7702 | 459.0491 | 461.0635 | 107.5112 | 230.1866 | 134.1325 | 434.5263 | 533.7033 | 455.3799 | 444.2878 |  |  | 363.1115 | 370.4228 | 366.8743 | 450.784 | 360.014 | 452.1306 |  | 378.4411 | 354.2723 | 366.418 | 63.6587 | 98.7855 | 99.4804 |  | 550.4647 | 600.688 | 606.8061 | 523.8267 | 700.0365 | 675.8604 | 491.5448 | [21 empty] | 26.061 | -0.11469 | 363.5739 | 687.9484 | 15.5884 | 575.5764
15:05 | 5940 |  |  | -16.9677 | 24.2303 | 15.7103 | 0.9887 | 3.7886 | 3.6436 | -5.1764 | 1.7445 | 12.649 | 3.4578 | 0.2738 |  |  |  | -30.6601 | 20.8014 | 29.9133 | 4.8177 |  | -5.0218 | 5.7057 | 0.63 | 4.5841 | 4.8425 | 1.6776 | 6.4894 | 384.6901 | 373.5981 | 201.3413 | 242.3451 | 186.4421 | 190.5109 | 132.5556 | 236.021 | 126.8774 | 228.0501 | 442.681 | 526.7723 | 189.7041 | 256.4166 | 349.2367 | 332.7864 | 392.3773 | 383.382 |  | 406.6069 |  | 374.3384 | 108.9433 | 127.2529 | 223.6956 | 442.349 | 522.3468 | 247.1225 | 148.5974 | 277.193 | 472.7224 | 547.6135 | 175.4696 | 86.4628 | 105.5529 | 152.9508 | 280.9521 | 491.3842 | 368.4333 | 420.928 | 470.6403 | 99.3601 | 141.6389 | 270.8265 | 470.7112 | 550.4864 | 103.8832 | 145.0956 | 274.0326 | 466.1656 | 507.3463 | 75.8843 | 94.4164 | 102.9334 | 147.5198 | 266.9123 | 423.0555 |  | 399.4899 | 583.4678 |  | 83.1666 | 126.8861 | 222.4881 | 424.2873 | 509.387 | 120.7949 | 151.255 | 267.264 | 482.6119 | 531.482 | 78.818 | 96.2755 | 100.2658 | 144.5919 | 277.9053 | 418.9308 | 427.7969 | 381.0771 | 406.9005 | 127.8469 | 157.3773 | 252.0795 | 435.9653 | 526.9813 |  | 430.4998 |  |  | 352.4505 | 355.9771 | 445.8088 | 344.4009 | 440.3539 | 334.9744 | 94.1448 | 100.5737 | 90.1461 | 99.5486 | 98.2668 | 102.691 | 65.9076 | 101.7515 | 405.4957 | 405.3796 | 383.7363 | 390.2012 | 446.4571 |  |  | 218.7719 |  | 183.375 | 113.6936 | 182.7232 | 123.2776 | 243.5637 | 134.4845 | 466.7196 | 563.4819 | 444.3098 | 361.2997 | 253.6424 | 176.5046 | 233.9676 | 455.6045 | 401.0733 | 431.725 | 417.4138 | 402.6493 | 208.6759 | 125.377 | 219.9084 | 137.4612 | 562.7626 | 240.6114 | 147.0785 | 519.9436 |  | 205.7942 | 96.9988 | 99.7747 | 138.9445 | 280.6898 | 452.2996 | 440.7832 | 468.1152 | 570.6847 | 139.5164 | 124.6607 | 219.7769 | 416.6636 | 555.6432 | 97.3273 | 130.0408 | 239.7572 | 461.7122 | 547.5165 | 71.1926 | 92.768 | 101.1815 | 144.0887 | 272.3731 | 387.7552 | 407.2281 | 483.9646 | 387.922 | 408.85 | 94.6046 | 123.2548 | 200.5966 | 407.3497 | 523.5768 | 111.4406 | 128.4154 | 242.3592 | 438.4603 | 513.8228 | 73.8831 | 97.5316 | 108.614 | 153.7714 | 300.4424 | 367.682 | 421.4533 | 458.7368 | 460.7965 | 107.532 | 230.2095 | 134.1511 | 434.4955 | 533.5338 | 455.1385 | 444.1106 |  |  | 362.79 | 370.0977 | 366.5629 | 450.5566 | 359.6793 | 451.9154 |  | 378.1249 | 353.9497 | 366.1088 | 63.6695 | 98.7647 | 99.4919 |  | 550.2941 | 600.5539 | 606.6617 | 523.8111 | 699.428 | 675.2543 | 491.354 | [21 empty] | 33.3512 | -0.079009 | 363.2577 | 687.3411 | 15.5321 | 575.424
15:05 | 5941 |  |  | -16.9346 | 24.2759 | 15.7629 | 1.0898 | 3.9174 | 3.7575 | -5.1475 | 1.7416 | 12.6482 | 3.4503 | 0.2721 |  |  |  | -30.6561 | 20.7106 | 30.0189 | 4.7758 |  | -4.9681 | 5.687 | 0.6307 | 4.5789 | 4.8369 | 1.6787 | 5.8251 | 384.6549 | 373.5736 | 201.356 | 242.3603 | 186.4501 | 190.4722 | 132.5567 | 235.9693 | 126.9298 | 228.0909 | 442.6465 | 526.5788 | 189.7262 | 256.337 | 349.2376 | 332.8256 | 392.3969 | 383.0892 |  | 406.3568 |  | 374.1039 | 108.9281 | 127.2658 | 223.7171 | 442.3138 | 522.1348 | 247.1043 | 148.631 | 277.1963 | 472.6826 | 547.4308 | 175.4949 | 86.4704 | 105.5672 | 152.971 | 280.9651 | 491.1377 | 368.1816 | 420.7377 | 470.4586 | 99.3269 | 141.6656 | 270.8458 | 470.6557 | 550.3264 | 103.894 | 145.1122 | 274.0301 | 466.082 | 507.1534 | 75.8853 | 94.4296 | 102.9359 | 147.5376 | 266.9294 | 422.5911 |  | 399.2722 | 583.5531 |  | 83.1222 | 126.8872 | 222.5244 | 424.2515 | 509.2006 | 120.8136 | 151.2682 | 267.2559 | 482.5304 | 531.2901 | 78.8865 | 96.2438 | 100.2406 | 144.6066 | 277.9097 | 418.8644 | 427.5255 | 380.8076 | 406.6273 | 127.8495 | 157.4025 | 252.1234 | 435.9389 | 526.8036 |  | 430.2958 |  |  | 352.1394 | 355.6716 | 445.6931 | 344.1973 | 440.1962 | 334.6981 | 91.5264 | 98.1135 | 91.663 | 99.5365 | 98.4398 | 102.6924 | 64.5169 | 101.2762 | 405.1486 | 405.0675 | 383.4426 | 389.8595 | 446.4022 |  |  | 218.7842 |  | 183.3822 | 113.6913 | 182.7053 | 123.2724 | 243.5295 | 134.4938 | 466.6702 | 563.2954 | 444.275 | 361.0522 | 253.6266 | 176.5451 | 234.0509 | 455.545 | 400.9368 | 431.443 | 417.1572 | 402.391 | 208.6655 | 125.3863 | 219.9404 | 137.4358 | 562.5947 | 240.621 | 147.0885 | 519.8515 |  | 205.8093 | 96.9771 | 99.7738 | 138.9384 | 280.724 | 452.036 | 440.4953 | 467.8304 | 570.5059 | 139.5278 | 124.6768 | 219.8255 | 416.6427 | 555.4709 | 97.327 | 130.0703 | 239.8022 | 461.703 | 547.3622 | 71.1807 | 92.7388 | 101.2088 | 144.0804 | 272.4228 | 387.4927 | 407.024 | 483.6394 | 387.7118 | 408.5734 | 94.6193 | 123.2602 | 200.642 | 407.3361 | 523.4146 | 111.4356 | 128.4304 | 242.4024 | 438.4475 | 513.6612 | 73.8919 | 97.5304 | 108.6304 | 153.8106 | 300.4534 | 367.3996 | 421.1489 | 458.4362 | 460.5451 | 107.5446 | 230.2422 | 134.1774 | 434.4837 | 533.372 | 454.9506 | 443.9407 |  |  | 362.4714 | 369.7913 | 366.2598 | 450.3321 | 359.3676 | 451.7302 |  | 377.8086 | 353.6347 | 365.7904 | 63.6588 | 98.7491 | 99.4905 |  | 550.1575 | 600.4441 | 606.5048 | 523.5657 | 698.7535 | 675.1315 | 491.5378 | [21 empty] | 29.1115 | -0.2895 | 362.9459 | 686.9425 | 15.6868 | 575.3008
15:05 | 5942 |  |  | -16.9961 | 24.1904 | 15.7564 | 1.0371 | 3.8324 | 3.7444 | -5.1292 | 1.7449 | 12.6506 | 3.4546 | 0.2766 |  |  |  | -30.5911 | 20.7948 | 29.8914 | 4.8121 |  | -4.9065 | 5.7054 | 0.6293 | 4.577 | 4.8313 | 1.6792 | 5.5882 | 384.6277 | 373.5445 | 201.364 | 242.3744 | 186.4601 | 190.4394 | 132.5591 | 235.9655 | 126.9466 | 228.1237 | 442.591 | 526.3877 | 189.7434 | 256.2778 | 349.2778 | 332.884 | 392.4347 | 382.8052 |  | 406.1045 |  | 373.8739 | 108.9151 | 127.2889 | 223.7424 | 442.2856 | 521.9332 | 247.1346 | 148.6108 | 277.2083 | 472.6156 | 547.2431 | 175.4882 | 86.4861 | 105.5842 | 152.9901 | 280.9852 | 490.8924 | 367.916 | 420.5498 | 470.2814 | 99.3373 | 141.6768 | 270.8584 | 470.5916 | 550.1591 | 103.8968 | 145.1253 | 274.0321 | 465.9913 | 506.952 | 75.8854 | 94.4235 | 102.9252 | 147.54 | 266.9077 | 422.0844 |  | 399.0483 | 583.6066 |  | 83.1365 | 126.8992 | 222.561 | 424.1956 | 509.015 | 120.8508 | 151.2815 | 267.2695 | 482.4632 | 531.0715 | 78.872 | 96.2249 | 100.2244 | 144.6223 | 277.9108 | 418.7911 | 427.2519 | 380.5508 | 406.3712 | 127.8667 | 157.4221 | 252.1566 | 435.9036 | 526.6193 |  | 430.069 |  |  | 351.822 | 355.3609 | 445.4943 | 343.8886 | 440.0115 | 334.4135 | 90.2488 | 96.2838 | 93.0904 | 99.3636 | 98.8356 | 102.5919 | 64.0513 | 101.1037 | 404.7964 | 404.7598 | 383.1385 | 389.5153 | 446.3597 |  |  | 218.812 |  | 183.3933 | 113.6954 | 182.6897 | 123.2694 | 243.5204 | 134.507 | 466.6368 | 563.1116 | 444.2438 | 360.8434 | 253.5968 | 176.5759 | 234.1109 | 455.4684 | 400.7573 | 431.1699 | 416.8856 | 402.1323 | 208.6535 | 125.4097 | 219.9705 | 137.4234 | 562.4305 | 240.6285 | 147.1137 | 519.7523 |  | 205.831 | 96.9736 | 99.7784 | 138.9799 | 280.7192 | 451.7782 | 440.2125 | 467.5484 | 570.3307 | 139.5409 | 124.7255 | 219.8821 | 416.6184 | 555.279 | 97.333 | 130.0949 | 239.8383 | 461.682 | 547.2021 | 71.1951 | 92.7323 | 101.2368 | 144.0975 | 272.4556 | 387.1429 | 406.8216 | 483.3209 | 387.5252 | 408.3014 | 94.6517 | 123.2741 | 200.6899 | 407.3242 | 523.2463 | 111.4389 | 128.4565 | 242.4456 | 438.4311 | 513.5028 | 73.9044 | 97.543 | 108.6438 | 153.8359 | 300.4727 | 367.1237 | 420.8381 | 458.1477 | 460.2969 | 107.5433 | 230.2689 | 134.1929 | 434.4618 | 533.2104 | 454.7476 | 443.7225 |  |  | 362.1583 | 369.4712 | 365.9549 | 450.1036 | 359.0713 | 451.5427 |  | 377.4916 | 353.3335 | 365.4707 | 63.6509 | 98.7127 | 99.4867 |  | 549.9167 | 600.2886 | 606.3458 | 523.5045 | 698.1948 | 675.0595 | 491.9557 | [21 empty] | 19.4434 | -0.15391 | 362.6329 | 686.6272 | 15.6425 | 575.1027
15:05 | 5943 |  |  | -17.0341 | 24.0679 | 15.8155 | 1.018 | 3.7926 | 3.6299 | -5.2447 | 1.7473 | 12.6451 | 3.4552 | 0.2771 |  |  |  | -30.8168 | 20.7525 | 29.8388 | 4.7662 |  | -4.9659 | 5.6542 | 0.6299 | 4.5749 | 4.8219 | 1.682 | 6.9737 | 384.6024 | 373.5138 | 201.3654 | 242.3889 | 186.4633 | 190.4087 | 132.5589 | 235.9253 | 126.9226 | 228.1451 | 442.5364 | 526.1934 | 189.7476 | 256.2356 | 349.3565 | 332.9528 | 392.483 | 382.53 |  | 405.8672 |  | 373.6477 | 108.8799 | 127.3089 | 223.7774 | 442.2545 | 521.7501 | 247.1775 | 148.6476 | 277.2471 | 472.5448 | 547.0611 | 175.5055 | 86.4921 | 105.6025 | 153.0076 | 280.9959 | 490.6429 | 367.6512 | 420.3521 | 470.0944 | 99.398 | 141.6996 | 270.8708 | 470.5331 | 549.9905 | 103.9045 | 145.1417 | 274.0502 | 465.8992 | 506.7571 | 75.8606 | 94.414 | 102.9029 | 147.546 | 266.896 | 421.6686 |  | 398.8205 | 583.6277 |  | 83.1758 | 126.8903 | 222.604 | 424.1214 | 508.8138 | 120.8541 | 151.3052 | 267.2947 | 482.3926 | 530.8579 | 78.8481 | 96.203 | 100.2296 | 144.6406 | 277.9328 | 418.7137 | 426.9944 | 380.2707 | 406.1152 | 127.8753 | 157.4408 | 252.1711 | 435.8698 | 526.4283 |  | 429.8355 |  |  | 351.4963 | 355.0466 | 445.2712 | 343.5736 | 439.8012 | 334.1059 | 90.4067 | 95.6232 | 94.1312 | 99.3906 | 98.4705 | 102.653 | 64.4246 | 101.5719 | 404.4367 | 404.4441 | 382.8257 | 389.1669 | 446.3201 |  |  | 218.8356 |  | 183.4031 | 113.6967 | 182.6743 | 123.257 | 243.5112 | 134.5255 | 466.5971 | 562.9304 | 444.2139 | 360.6851 | 253.5454 | 176.6096 | 234.1638 | 455.3833 | 400.4901 | 430.8924 | 416.6019 | 401.8611 | 208.621 | 125.4225 | 219.9999 | 137.3846 | 562.2625 | 240.6353 | 147.1508 | 519.6566 |  | 205.85 | 97.0114 | 99.779 | 139.029 | 280.7235 | 451.5199 | 439.927 | 467.2642 | 570.1438 | 139.5463 | 124.7554 | 219.9301 | 416.631 | 555.092 | 97.3387 | 130.0942 | 239.8687 | 461.6592 | 547.0364 | 71.2146 | 92.7374 | 101.2488 | 144.1169 | 272.4827 | 387.1389 | 406.6084 | 483.0048 | 387.352 | 408.0282 | 94.6798 | 123.3062 | 200.734 | 407.3355 | 523.0813 | 111.4499 | 128.4747 | 242.4943 | 438.4165 | 513.3416 | 73.9247 | 97.5545 | 108.6593 | 153.8562 | 300.4842 | 366.842 | 420.5338 | 457.8712 | 460.0531 | 107.5556 | 230.2939 | 134.2021 | 434.4359 | 533.0488 | 454.5042 | 443.4916 |  |  | 361.8402 | 369.1322 | 365.629 | 449.8931 | 358.7826 | 451.357 |  | 377.1781 | 353.0143 | 365.1603 | 63.6532 | 98.7373 | 99.4937 |  | 549.6981 | 600.1276 | 606.2112 | 523.6118 | 698.1386 | 674.515 | 491.4584 | [21 empty] | 32.1738 | -0.17533 | 362.3121 | 686.3268 | 15.3822 | 574.9129
15:05 | 5944 |  |  | -17.0288 | 24.0557 | 15.8329 | 1.0189 | 3.7523 | 3.6722 | -5.2664 | 1.7496 | 12.6388 | 3.4581 | 0.2772 |  |  |  | -30.7643 | 20.645 | 29.9672 | 4.7291 |  | -4.9634 | 5.6817 | 0.6286 | 4.5704 | 4.8185 | 1.6837 | 7.1855 | 384.5787 | 373.4904 | 201.3734 | 242.4076 | 186.4679 | 190.3793 | 132.5636 | 235.9617 | 126.9332 | 228.1689 | 442.4855 | 525.9928 | 189.7705 | 256.2049 | 349.3862 | 333.0196 | 392.5144 | 382.2489 |  | 405.6284 |  | 373.391 | 108.9192 | 127.3235 | 223.8158 | 442.2129 | 521.5486 | 247.2334 | 148.6866 | 277.2751 | 472.5024 | 546.8899 | 175.5514 | 86.4933 | 105.6157 | 153.0411 | 281.0219 | 490.3894 | 367.3924 | 420.1716 | 469.9428 | 99.4529 | 141.7313 | 270.8897 | 470.4877 | 549.8133 | 103.909 | 145.162 | 274.049 | 465.8156 | 506.5438 | 75.8771 | 94.4128 | 102.9412 | 147.5793 | 266.9507 | 421.2359 |  | 398.5931 | 583.6312 |  | 83.1813 | 126.9377 | 222.6141 | 424.1256 | 508.6666 | 120.8453 | 151.3298 | 267.3137 | 482.3251 | 530.6582 | 78.842 | 96.2386 | 100.2489 | 144.6585 | 277.9484 | 418.6506 | 426.7341 | 379.9826 | 405.8487 | 127.8942 | 157.4512 | 252.1881 | 435.832 | 526.252 |  | 429.5957 |  |  | 351.1729 | 354.7443 | 445.0799 | 343.2891 | 439.6128 | 333.7872 | 89.6288 | 95.7421 | 94.9826 | 100.2328 | 98.3795 | 103.0727 | 66.5214 | 101.3229 | 404.0825 | 404.126 | 382.5236 | 388.8202 | 446.273 |  |  | 218.8514 |  | 183.414 | 113.701 | 182.6574 | 123.2455 | 243.4799 | 134.5402 | 466.5456 | 562.751 | 444.1821 | 360.5232 | 253.5122 | 176.6572 | 234.2475 | 455.3021 | 400.1676 | 430.6034 | 416.3271 | 401.5883 | 208.5737 | 125.4373 | 220.0365 | 137.3467 | 562.0948 | 240.6405 | 147.1799 | 519.5518 |  | 205.8704 | 96.9841 | 99.7749 | 139.0482 | 280.7387 | 451.2638 | 439.6387 | 466.9658 | 569.9513 | 139.5329 | 124.7653 | 219.9788 | 416.6272 | 554.9265 | 97.3509 | 130.1083 | 239.9208 | 461.661 | 546.8785 | 71.2433 | 92.7268 | 101.2654 | 144.1137 | 272.5265 | 387.2277 | 406.3948 | 482.7024 | 387.1819 | 407.7607 | 94.6847 | 123.3316 | 200.7732 | 407.3403 | 522.9126 | 111.4632 | 128.4957 | 242.5454 | 438.4056 | 513.1846 | 73.9193 | 97.5571 | 108.6632 | 153.8711 | 300.5045 | 366.5528 | 420.2152 | 457.7484 | 459.7861 | 107.5687 | 230.3255 | 134.2161 | 434.4037 | 532.8702 | 454.2868 | 443.2608 |  |  | 361.51 | 368.8394 | 365.3293 | 449.6732 | 358.493 | 451.1202 |  | 376.8667 | 352.6879 | 364.856 | 63.6628 | 98.7537 | 99.4814 |  | 549.5187 | 599.9764 | 606.0664 | 523.5657 | 698.8761 | 674.6404 | 491.1089 | [21 empty] | 24.8236 | -0.17173 | 362.0008 | 686.7583 | 15.3996 | 574.7476
15:05 | 5945 |  |  | -17.0791 | 23.9628 | 15.8452 | 1.0332 | 3.7834 | 3.6305 | -5.2798 | 1.7494 | 12.6406 | 3.4579 | 0.2791 |  |  |  | -30.6369 | 20.6054 | 29.8765 | 4.6572 |  | -4.9841 | 5.7138 | 0.6289 | 4.5659 | 4.8137 | 1.6833 | 5.4823 | 384.5465 | 373.4581 | 201.3805 | 242.4238 | 186.4714 | 190.3528 | 132.5662 | 235.9752 | 126.957 | 228.2034 | 442.4497 | 525.812 | 189.7826 | 256.1445 | 349.397 | 333.0567 | 392.5208 | 381.9575 |  | 405.3781 |  | 373.1381 | 108.919 | 127.3204 | 223.8267 | 442.1674 | 521.3436 | 247.2624 | 148.6918 | 277.2763 | 472.4456 | 546.7165 | 175.5859 | 86.5292 | 105.6257 | 153.0706 | 281.0452 | 490.1614 | 367.1287 | 419.9925 | 469.774 | 99.4637 | 141.7426 | 270.9095 | 470.4347 | 549.6435 | 103.9069 | 145.1694 | 274.0418 | 465.7238 | 506.3499 | 75.8899 | 94.4139 | 102.9494 | 147.5975 | 266.9774 | 420.8234 |  | 398.3667 | 583.6447 |  | 83.175 | 126.9491 | 222.636 | 424.076 | 508.4832 | 120.8439 | 151.3456 | 267.3286 | 482.2487 | 530.4366 | 78.8358 | 96.3058 | 100.2436 | 144.6753 | 277.9492 | 418.5911 | 426.4658 | 379.7096 | 405.576 | 127.9012 | 157.4646 | 252.2198 | 435.7959 | 526.0742 |  | 429.3573 |  |  | 350.8505 | 354.445 | 444.931 | 343.0359 | 439.4349 | 333.4584 | 89.1454 | 96.034 | 95.8587 | 100.8557 | 99.2506 | 103.1584 | 68.179 | 100.7394 | 403.7392 | 403.8124 | 382.2212 | 388.4833 | 446.2327 |  |  | 218.8685 |  | 183.4234 | 113.7155 | 182.6478 | 123.2387 | 243.5411 | 134.5574 | 466.511 | 562.5758 | 444.1554 | 360.39 | 253.4773 | 176.6883 | 234.3186 | 455.2421 | 399.8584 | 430.3278 | 416.0612 | 401.3136 | 208.6507 | 125.4557 | 220.0716 | 137.4055 | 561.9342 | 240.6451 | 147.2115 | 519.4621 |  | 205.8936 | 97.0237 | 99.776 | 139.0773 | 280.7655 | 451.0081 | 439.3606 | 466.6882 | 569.7737 | 139.5393 | 124.78 | 220.0272 | 416.6227 | 554.7534 | 97.3782 | 130.1308 | 239.9789 | 461.6241 | 546.6981 | 71.2929 | 92.7311 | 101.2596 | 144.1591 | 272.5339 | 386.9633 | 406.1778 | 482.4036 | 386.9834 | 407.4995 | 94.6911 | 123.3579 | 200.8192 | 407.3428 | 522.7441 | 111.4884 | 128.5248 | 242.5957 | 438.3985 | 513.0213 | 73.9225 | 97.5663 | 108.658 | 153.8837 | 300.5316 | 366.2697 | 419.8969 | 457.6049 | 459.5289 | 107.5879 | 230.3645 | 134.2387 | 434.3772 | 532.7015 | 454.0833 | 443.0308 |  |  | 361.1969 | 368.5425 | 365.0406 | 449.4544 | 358.2008 | 450.9137 |  | 376.5488 | 352.3723 | 364.5294 | 63.6605 | 98.7486 | 99.4805 |  | 549.366 | 599.863 | 605.9376 | 523.3051 | 698.9226 | 675.292 | 491.5588 | [21 empty] | 45.0656 | -0.093279 | 361.6907 | 687.1073 | 15.3384 | 574.6145
15:05 | 5946 |  |  | -17.0358 | 23.9516 | 15.92 | 1.159 | 3.8028 | 3.6904 | -5.3026 | 1.7476 | 12.6371 | 3.4543 | 0.2774 |  |  |  | -30.7378 | 20.54 | 29.9271 | 4.684 |  | -4.9188 | 5.7346 | 0.6305 | 4.5585 | 4.8109 | 1.6851 | 5.3922 | 384.5124 | 373.4239 | 201.3846 | 242.4373 | 186.477 | 190.3129 | 132.5595 | 235.9141 | 126.9839 | 228.2431 | 442.4223 | 525.6323 | 189.7836 | 256.072 | 349.4043 | 333.0927 | 392.5314 | 381.6684 |  | 405.1213 |  | 372.9019 | 108.8643 | 127.3312 | 223.8435 | 442.1324 | 521.1448 | 247.2543 | 148.6898 | 277.2747 | 472.3786 | 546.5295 | 175.6216 | 86.5564 | 105.6249 | 153.066 | 281.051 | 489.9216 | 366.8685 | 419.7956 | 469.5652 | 99.4548 | 141.7682 | 270.9241 | 470.3696 | 549.491 | 103.9041 | 145.174 | 274.0417 | 465.6336 | 506.1702 | 75.8543 | 94.4139 | 102.9178 | 147.5875 | 266.932 | 420.5133 |  | 398.1401 | 583.6869 |  | 83.1642 | 126.9108 | 222.6741 | 424.0054 | 508.2888 | 120.8477 | 151.3645 | 267.3419 | 482.1704 | 530.235 | 78.8691 | 96.326 | 100.2383 | 144.6933 | 277.9751 | 418.5274 | 426.2015 | 379.4493 | 405.3079 | 127.9025 | 157.4959 | 252.2609 | 435.7733 | 525.9039 |  | 429.0885 |  |  | 350.5263 | 354.1547 | 444.7037 | 342.7206 | 439.2471 | 333.1214 | 89.2258 | 95.3435 | 96.3241 | 100.927 | 99.4631 | 102.946 | 68.7916 | 100.4647 | 403.3915 | 403.4999 | 381.9112 | 388.1445 | 446.1867 |  |  | 218.8879 |  | 183.4358 | 113.7157 | 182.6338 | 123.2281 | 243.6001 | 134.5733 | 466.4826 | 562.3854 | 444.1252 | 360.2505 | 253.4409 | 176.7173 | 234.3732 | 455.186 | 399.5513 | 430.0631 | 415.7925 | 401.0274 | 208.7425 | 125.468 | 220.1068 | 137.4623 | 561.7717 | 240.6431 | 147.2446 | 519.3739 |  | 205.9132 | 97.0345 | 99.7794 | 139.0984 | 280.7938 | 450.7499 | 439.085 | 466.4153 | 569.5969 | 139.5557 | 124.8103 | 220.0941 | 416.634 | 554.5882 | 97.3988 | 130.1409 | 240.0267 | 461.5454 | 546.5033 | 71.2956 | 92.758 | 101.2513 | 144.2025 | 272.5469 | 386.698 | 405.9673 | 482.1134 | 386.776 | 407.2453 | 94.7001 | 123.3797 | 200.8613 | 407.3371 | 522.593 | 111.4889 | 128.5505 | 242.6342 | 438.3789 | 512.8504 | 73.9409 | 97.5731 | 108.6502 | 153.8938 | 300.542 | 365.9967 | 419.5964 | 457.3025 | 459.2861 | 107.613 | 230.4042 | 134.2637 | 434.3659 | 532.5447 | 453.865 | 442.8258 |  |  | 360.8841 | 368.2188 | 364.7112 | 449.2352 | 357.9027 | 450.8229 |  | 376.26 | 352.0615 | 364.2315 | 63.6616 | 98.8473 | 99.4833 |  | 549.1604 | 599.7521 | 605.7985 | 523.997 | 699.635 | 676.1749 | 491.9623 | [21 empty] | 35.2743 | 0.042287 | 361.381 | 687.905 | 15.4244 | 574.4562
15:05 | 5947 |  |  | -17.1767 | 23.8645 | 15.8236 | 1.1271 | 3.7885 | 3.6984 | -5.2498 | 1.746 | 12.6268 | 3.4489 | 0.2784 |  |  |  | -30.8638 | 20.5917 | 29.9161 | 4.6891 |  | -4.926 | 5.7466 | 0.6293 | 4.56 | 4.8051 | 1.687 | 6.7934 | 384.4852 | 373.4009 | 201.3968 | 242.4503 | 186.4804 | 190.2703 | 132.5599 | 236.0051 | 126.9718 | 228.2471 | 442.3746 | 525.4355 | 189.8167 | 256.0523 | 349.416 | 333.145 | 392.5662 | 381.3858 |  | 404.8695 |  | 372.6517 | 108.9431 | 127.3597 | 223.8831 | 442.1019 | 520.9447 | 247.2313 | 148.7154 | 277.286 | 472.3237 | 546.3435 | 175.6398 | 86.5588 | 105.636 | 153.0777 | 281.069 | 489.6672 | 366.6187 | 419.6193 | 469.3715 | 99.4536 | 141.7911 | 270.9358 | 470.3133 | 549.3352 | 103.8972 | 145.1876 | 274.0343 | 465.5562 | 505.9676 | 75.9207 | 94.4226 | 102.9563 | 147.6543 | 267.0462 | 420.2323 |  | 397.9045 | 583.7129 |  | 83.174 | 126.9101 | 222.6912 | 423.9905 | 508.1322 | 120.848 | 151.3759 | 267.3685 | 482.1011 | 530.047 | 78.8605 | 96.3059 | 100.2376 | 144.7091 | 277.9868 | 418.4674 | 425.9378 | 379.1795 | 405.0261 | 127.9054 | 157.5138 | 252.2969 | 435.7433 | 525.7243 |  | 428.8178 |  |  | 350.2041 | 353.8674 | 444.4956 | 342.4418 | 439.0687 | 332.7837 | 89.9806 | 93.7397 | 96.4499 | 100.5456 | 99.0904 | 102.9376 | 68.263 | 97.2746 | 403.04 | 403.2067 | 381.6068 | 387.8084 | 446.1387 |  |  | 218.9144 |  | 183.4571 | 113.715 | 182.6175 | 123.2245 | 243.6193 | 134.6002 | 466.4503 | 562.2042 | 444.0894 | 360.0673 | 253.4323 | 176.776 | 234.4534 | 455.1211 | 399.2902 | 429.7935 | 415.5213 | 400.749 | 208.779 | 125.4825 | 220.1348 | 137.473 | 561.6066 | 240.6423 | 147.2859 | 519.2777 |  | 205.932 | 96.9888 | 99.7784 | 139.1124 | 280.8035 | 450.4979 | 438.8025 | 466.1208 | 569.4203 | 139.5666 | 124.8359 | 220.1509 | 416.641 | 554.4329 | 97.401 | 130.1549 | 240.0456 | 461.4971 | 546.3168 | 71.2837 | 92.7641 | 101.257 | 144.2241 | 272.571 | 386.4246 | 405.7627 | 481.8313 | 386.5516 | 406.9979 | 94.7296 | 123.3598 | 200.8953 | 407.3019 | 522.4285 | 111.4873 | 128.5685 | 242.679 | 438.3642 | 512.692 | 73.9452 | 97.5741 | 108.6716 | 153.9319 | 300.5452 | 365.7171 | 419.2955 | 457 | 459.0425 | 107.6289 | 230.4433 | 134.2861 | 434.3522 | 532.3841 | 453.6519 | 442.62 |  |  | 360.5556 | 367.8976 | 364.3836 | 449.0114 | 357.6005 | 450.6783 |  | 375.9632 | 351.7536 | 363.9215 | 63.673 | 98.8547 | 99.4801 |  | 548.9403 | 599.6351 | 605.6561 | 523.1362 | 698.5082 | 674.2107 | 491.1089 | [21 empty] | 31.9752 | -0.061176 | 361.0683 | 686.3595 | 15.3088 | 574.2877
15:05 | 5948 |  |  | -17.1026 | 23.8163 | 15.8789 | 1.0379 | 3.7999 | 3.7359 | -5.1881 | 1.7453 | 12.6111 | 3.449 | 0.276 |  |  |  | -30.8739 | 20.5439 | 29.9756 | 4.6751 |  | -4.9698 | 5.6999 | 0.6299 | 4.5555 | 4.8037 | 1.6877 | 5.171 | 384.4563 | 373.3725 | 201.4038 | 242.4625 | 186.4851 | 190.2417 | 132.5606 | 236.0321 | 126.9819 | 228.2729 | 442.3282 | 525.2437 | 189.8261 | 256.0331 | 349.4471 | 333.2153 | 392.6067 | 381.1049 |  | 404.6372 |  | 372.3891 | 108.941 | 127.3727 | 223.9142 | 442.062 | 520.7429 | 247.2309 | 148.7543 | 277.2972 | 472.2735 | 546.1575 | 175.67 | 86.5649 | 105.6577 | 153.1057 | 281.0858 | 489.4273 | 366.3635 | 419.4372 | 469.1761 | 99.4536 | 141.7989 | 270.9439 | 470.2684 | 549.1615 | 103.8922 | 145.1909 | 274.0291 | 465.4613 | 505.761 | 75.921 | 94.4142 | 102.9734 | 147.6648 | 267.0623 | 419.947 |  | 397.669 | 583.7189 |  | 83.1899 | 126.9216 | 222.7097 | 423.9282 | 507.9342 | 120.8246 | 151.3953 | 267.3896 | 482.0241 | 529.829 | 78.8619 | 96.2878 | 100.2318 | 144.7267 | 277.9942 | 418.4018 | 425.686 | 378.9138 | 404.7426 | 127.9001 | 157.5385 | 252.3374 | 435.719 | 525.539 |  | 428.5896 |  |  | 349.8802 | 353.5707 | 444.3896 | 342.2606 | 438.8907 | 332.4221 | 89.9782 | 94.3682 | 96.2318 | 100.2285 | 98.8597 | 102.786 | 69.7467 | 93.129 | 402.694 | 402.9165 | 381.3026 | 387.4831 | 446.0931 |  |  | 218.9364 |  | 183.4644 | 113.7159 | 182.6008 | 123.2159 | 243.6846 | 134.6166 | 466.4067 | 562.0264 | 444.0493 | 359.9039 | 253.4209 | 176.8297 | 234.5411 | 455.0724 | 399.0799 | 429.5169 | 415.2532 | 400.4875 | 208.8342 | 125.495 | 220.1647 | 137.5184 | 561.4355 | 240.6649 | 147.3034 | 519.1963 |  | 205.9581 | 96.9682 | 99.7764 | 139.1403 | 280.8176 | 450.2411 | 438.5213 | 465.8421 | 569.2344 | 139.5804 | 124.8389 | 220.1655 | 416.6257 | 554.2588 | 97.4075 | 130.171 | 240.0578 | 461.4455 | 546.1256 | 71.289 | 92.7853 | 101.2439 | 144.2725 | 272.5593 | 386.1493 | 405.5628 | 481.55 | 386.2997 | 406.7448 | 94.7419 | 123.3573 | 200.9164 | 407.286 | 522.2436 | 111.496 | 128.5812 | 242.7158 | 438.3481 | 512.5296 | 73.9471 | 97.5926 | 108.693 | 153.9712 | 300.5374 | 365.4333 | 418.9975 | 456.6823 | 458.7876 | 107.6319 | 230.472 | 134.299 | 434.3279 | 532.2233 | 453.4375 | 442.3991 |  |  | 360.2346 | 367.5803 | 364.0722 | 448.7861 | 357.3008 | 450.4999 |  | 375.6567 | 351.4467 | 363.5957 | 63.6711 | 98.7935 | 99.4724 |  | 548.742 | 599.4891 | 605.5149 | 523.5353 | 698.9276 | 675.4841 | 491.3066 | [21 empty] | 28.3066 | -0.061167 | 360.7546 | 687.2058 | 15.3087 | 574.1155
15:05 | 5949 |  |  | -17.1418 | 23.8498 | 15.9047 | 1.0847 | 3.9073 | 3.7226 | -5.1952 | 1.7458 | 12.6057 | 3.4475 | 0.2778 |  |  |  | -30.8462 | 20.5369 | 30.0228 | 4.6661 |  | -5.0064 | 5.6975 | 0.63 | 4.5526 | 4.804 | 1.6887 | 6.8245 | 384.4372 | 373.3509 | 201.4136 | 242.4847 | 186.495 | 190.2198 | 132.557 | 236.0122 | 127.0216 | 228.3334 | 442.2967 | 525.0662 | 189.8357 | 255.9787 | 349.4451 | 333.2834 | 392.6414 | 380.8297 |  | 404.3932 |  | 372.1538 | 108.9078 | 127.3914 | 223.9521 | 442.0277 | 520.5355 | 247.2466 | 148.7766 | 277.3149 | 472.2209 | 545.97 | 175.7008 | 86.5844 | 105.6676 | 153.123 | 281.0969 | 489.1857 | 366.105 | 419.255 | 468.9702 | 99.4685 | 141.8186 | 270.9633 | 470.2246 | 548.9835 | 103.9102 | 145.2052 | 274.0296 | 465.3742 | 505.56 | 75.8875 | 94.4124 | 102.9649 | 147.6481 | 267.0152 | 419.6381 |  | 397.446 | 583.6967 |  | 83.1976 | 126.9477 | 222.732 | 423.8834 | 507.7575 | 120.8332 | 151.4196 | 267.4159 | 481.9433 | 529.6317 | 78.8664 | 96.3098 | 100.2379 | 144.7484 | 278.0235 | 418.3326 | 425.4257 | 378.652 | 404.4722 | 127.8808 | 157.5658 | 252.3764 | 435.6899 | 525.3523 |  | 428.4057 |  |  | 349.5489 | 353.2709 | 444.1917 | 341.9788 | 438.7126 | 332.0729 | 89.2039 | 96.5604 | 96.353 | 100.2278 | 99.2927 | 102.4233 | 72.6821 | 92.8569 | 402.3422 | 402.6067 | 380.993 | 387.1528 | 446.0499 |  |  | 218.9553 |  | 183.4766 | 113.7256 | 182.5799 | 123.2104 | 243.678 | 134.6222 | 466.362 | 561.8609 | 444.0134 | 359.8748 | 253.4329 | 176.8812 | 234.6414 | 455.0252 | 398.8671 | 429.2397 | 414.9944 | 400.2419 | 208.8024 | 125.5062 | 220.1994 | 137.508 | 561.2644 | 240.6755 | 147.309 | 519.1035 |  | 205.9986 | 96.9845 | 99.7801 | 139.1665 | 280.8357 | 449.9799 | 438.2346 | 465.179 | 569.0468 | 139.5799 | 124.8502 | 220.1953 | 416.6146 | 554.0658 | 97.4165 | 130.1947 | 240.0929 | 461.4141 | 545.9613 | 71.285 | 92.7809 | 101.2692 | 144.2759 | 272.594 | 385.8707 | 405.3732 | 481.2789 | 386.0426 | 406.4896 | 94.7357 | 123.3769 | 200.9478 | 407.2763 | 522.0716 | 111.5026 | 128.604 | 242.7639 | 438.3365 | 512.3758 | 73.9631 | 97.6371 | 108.7015 | 153.9843 | 300.5648 | 365.148 | 418.6877 | 456.3667 | 458.5271 | 107.6402 | 230.4889 | 134.3067 | 434.2936 | 532.0524 | 453.2129 | 442.1529 |  |  | 359.9186 | 367.2945 | 363.7688 | 448.564 | 356.9906 | 450.3749 |  | 375.374 | 351.1584 | 363.2888 | 63.6755 | 98.7708 | 99.4826 |  | 548.5306 | 599.3425 | 605.3447 | 523.2743 | 698.6872 | 674.6324 | 491.1771 | [21 empty] | 33.9543 | 0.020889 | 360.4529 | 686.6598 | 15.3608 | 573.9366
15:05 | 5950 |  |  | -17.1087 | 23.8858 | 15.8059 | 1.1082 | 3.9233 | 3.7044 | -5.2462 | 1.7469 | 12.6062 | 3.4487 | 0.2784 |  |  |  | -30.8035 | 20.6089 | 30.0525 | 4.7348 |  | -4.9484 | 5.7063 | 0.6306 | 4.5536 | 4.7926 | 1.6891 | 5.9858 | 384.4146 | 373.328 | 201.426 | 242.5044 | 186.5011 | 190.1889 | 132.5621 | 236.0123 | 127.0579 | 228.3804 | 442.2708 | 524.8985 | 189.844 | 255.9324 | 349.3873 | 333.3576 | 392.6845 | 380.5626 |  | 404.1387 |  | 371.9311 | 108.8924 | 127.4094 | 223.9811 | 442.0008 | 520.3411 | 247.2319 | 148.8277 | 277.3543 | 472.1572 | 545.7919 | 175.7204 | 86.6093 | 105.6622 | 153.1332 | 281.1062 | 488.9473 | 365.8473 | 419.0934 | 468.7742 | 99.4334 | 141.8414 | 270.9998 | 470.1755 | 548.8208 | 103.9222 | 145.2378 | 274.0374 | 465.3106 | 505.3502 | 75.9131 | 94.41 | 102.9522 | 147.6451 | 266.9882 | 419.4248 |  | 397.2287 | 583.6295 |  | 83.1712 | 126.9878 | 222.7305 | 423.8992 | 507.6158 | 120.88 | 151.4372 | 267.4356 | 481.8698 | 529.4412 | 78.8965 | 96.3168 | 100.217 | 144.7633 | 278.0205 | 418.265 | 425.1645 | 378.3928 | 404.1946 | 127.8804 | 157.5844 | 252.3989 | 435.649 | 525.175 |  | 428.2141 |  |  | 349.2075 | 352.9679 | 443.9443 | 341.6324 | 438.529 | 331.7528 | 88.847 | 96.5211 | 96.6964 | 99.625 | 99.6651 | 102.3469 | 73.7754 | 94.2027 | 401.9932 | 402.2943 | 380.6926 | 386.8233 | 446.0063 |  |  | 218.9717 |  | 183.4964 | 113.7364 | 182.5636 | 123.2097 | 243.6802 | 134.6334 | 466.3282 | 561.6945 | 443.9825 | 359.8561 | 253.4391 | 176.9289 | 234.7468 | 454.9679 | 398.6732 | 428.9684 | 414.7445 | 399.989 | 208.8256 | 125.5139 | 220.2287 | 137.4923 | 561.0973 | 240.6781 | 147.3385 | 518.9955 |  | 206.0276 | 96.9747 | 99.7904 | 139.1745 | 280.8591 | 449.7272 | 437.9426 | 464.506 | 568.8703 | 139.5773 | 124.8584 | 220.2322 | 416.6115 | 553.8715 | 97.4186 | 130.2249 | 240.1372 | 461.4187 | 545.8145 | 71.2802 | 92.7718 | 101.2919 | 144.291 | 272.6336 | 385.584 | 405.2 | 481.0096 | 385.7916 | 406.2249 | 94.7482 | 123.396 | 200.9891 | 407.2623 | 521.9135 | 111.5098 | 128.6376 | 242.82 | 438.3324 | 512.2212 | 73.987 | 97.6604 | 108.7054 | 154.0111 | 300.6063 | 364.8679 | 418.3775 | 456.0618 | 458.2773 | 107.6561 | 230.5443 | 134.3414 | 434.2561 | 531.869 | 453.0284 | 441.9496 |  |  | 359.5981 | 366.9829 | 363.4577 | 448.3368 | 356.6727 | 450.1844 |  | 375.0642 | 350.8454 | 362.9699 | 63.675 | 98.7056 | 99.4829 |  | 548.3769 | 599.2091 | 605.2147 | 523.6435 | 699.9437 | 676.4235 | 492.1645 | [21 empty] | 27.634 | -0.089716 | 360.1367 | 688.1836 | 15.427 | 573.793
15:05 | 5951 |  |  | -17.1495 | 23.8548 | 15.8061 | 0.9792 | 3.8025 | 3.6842 | -5.1427 | 1.7475 | 12.6075 | 3.4497 | 0.2765 |  |  |  | -30.6873 | 20.6143 | 30.0563 | 4.699 |  | -4.9758 | 5.7754 | 0.6322 | 4.5541 | 4.7914 | 1.6906 | 5.0715 | 384.3827 | 373.296 | 201.4231 | 242.5108 | 186.5007 | 190.1463 | 132.5611 | 235.9933 | 127.0634 | 228.4043 | 442.2153 | 524.7024 | 189.8446 | 255.8933 | 349.325 | 333.4269 | 392.7407 | 380.2848 |  | 403.8904 |  | 371.6731 | 108.8597 | 127.425 | 224.01 | 441.9594 | 520.1463 | 247.2335 | 148.8701 | 277.3878 | 472.0979 | 545.5979 | 175.7418 | 86.6108 | 105.6556 | 153.146 | 281.1119 | 488.6929 | 365.5811 | 418.9221 | 468.5741 | 99.4261 | 141.8615 | 271.0139 | 470.1167 | 548.6642 | 103.9188 | 145.2492 | 274.0377 | 465.2135 | 505.1535 | 75.8699 | 94.3953 | 102.9353 | 147.6523 | 266.9678 | 419.2594 |  | 397.0168 | 583.5291 |  | 83.1628 | 126.9795 | 222.7575 | 423.8239 | 507.4105 | 120.9461 | 151.4559 | 267.4371 | 481.7963 | 529.224 | 78.9402 | 96.3025 | 100.2045 | 144.7785 | 278.0111 | 418.2057 | 424.9085 | 378.1391 | 403.9135 | 127.8851 | 157.5926 | 252.398 | 435.6069 | 524.998 |  | 428.009 |  |  | 348.8742 | 352.6764 | 443.7316 | 341.3179 | 438.3434 | 331.4431 | 89.5379 | 92.798 | 95.5101 | 99.2465 | 99.1609 | 102.7125 | 73.9362 | 95.0319 | 401.654 | 401.9898 | 380.3924 | 386.493 | 445.9598 |  |  | 218.9875 |  | 183.5034 | 113.7452 | 182.5506 | 123.2136 | 243.7563 | 134.6413 | 466.2891 | 561.5256 | 443.9436 | 359.7723 | 253.415 | 176.9571 | 234.8227 | 454.87 | 398.4759 | 428.6899 | 414.5174 | 399.722 | 208.9131 | 125.5151 | 220.2453 | 137.5232 | 560.9199 | 240.6612 | 147.3654 | 518.8868 |  | 206.0195 | 96.9659 | 99.7988 | 139.191 | 280.8943 | 449.4673 | 437.6491 | 464.2285 | 568.6865 | 139.5878 | 124.8614 | 220.2733 | 416.5838 | 553.6771 | 97.4214 | 130.2341 | 240.1762 | 461.3885 | 545.6527 | 71.3032 | 92.8018 | 101.2751 | 144.3513 | 272.6289 | 385.3137 | 405.0221 | 480.7459 | 385.5686 | 405.9605 | 94.7694 | 123.4266 | 201.0251 | 407.2684 | 521.7558 | 111.5147 | 128.6527 | 242.8742 | 438.3172 | 512.0639 | 73.9996 | 97.6517 | 108.6973 | 154.0313 | 300.6343 | 364.58 | 418.0842 | 455.7662 | 458.0258 | 107.6659 | 230.5892 | 134.3678 | 434.2262 | 531.6977 | 452.8531 | 441.7897 |  |  | 359.2792 | 366.6832 | 363.1522 | 448.1062 | 356.3835 | 449.9721 |  | 374.7863 | 350.5473 | 362.6721 | 63.6821 | 98.7116 | 99.4953 |  | 548.1945 | 599.0956 | 605.0529 | 523.3971 | 698.6258 | 674.6324 | 491.2997 | [21 empty] | 33.559 | -0.18247 | 359.8339 | 686.6291 | 15.3949 | 573.645
15:05 | 5952 |  |  | -17.2284 | 23.891 | 15.8108 | 0.9906 | 3.8233 | 3.7315 | -5.1002 | 1.7465 | 12.6073 | 3.4477 | 0.2777 |  |  |  | -30.6438 | 20.6285 | 29.9638 | 4.655 |  | -5.0231 | 5.743 | 0.6308 | 4.5531 | 4.7892 | 1.6902 | 5.7661 | 384.3548 | 373.2649 | 201.4286 | 242.5259 | 186.4991 | 190.115 | 132.5622 | 236.043 | 127.0761 | 228.4325 | 442.1758 | 524.5181 | 189.857 | 255.8411 | 349.2751 | 333.4631 | 392.7786 | 380.0069 |  | 403.6401 |  | 371.4111 | 108.9044 | 127.4386 | 224.0341 | 441.9129 | 519.9356 | 247.2213 | 148.8748 | 277.3832 | 472.0532 | 545.4185 | 175.7661 | 86.6084 | 105.6815 | 153.1781 | 281.1349 | 488.4533 | 365.3157 | 418.7545 | 468.3669 | 99.4247 | 141.8866 | 271.0241 | 470.0685 | 548.5009 | 103.9243 | 145.2491 | 274.0352 | 465.1093 | 504.9672 | 75.8493 | 94.396 | 102.9598 | 147.7014 | 267.0399 | 419.0815 |  | 396.7961 | 583.4471 |  | 83.1846 | 126.9568 | 222.8007 | 423.7318 | 507.2074 | 120.9983 | 151.4714 | 267.4495 | 481.721 | 529.0195 | 78.9291 | 96.3395 | 100.2255 | 144.795 | 278.0413 | 418.1531 | 424.6523 | 377.8917 | 403.6373 | 127.896 | 157.6067 | 252.423 | 435.5733 | 524.8094 |  | 427.8177 |  |  | 348.5617 | 352.3878 | 443.5541 | 341.0444 | 438.1593 | 331.1661 | 90.7975 | 91.7697 | 94.0093 | 99.1287 | 98.8783 | 102.9082 | 74.2311 | 96.0821 | 401.3163 | 401.6785 | 380.0884 | 386.1504 | 445.9102 |  |  | 219.0023 |  | 183.5101 | 113.7483 | 182.5302 | 123.2033 | 243.7797 | 134.6514 | 466.2446 | 561.3541 | 443.9077 | 359.6951 | 253.3871 | 176.9911 | 234.8866 | 454.7521 | 398.2913 | 428.414 | 414.2782 | 399.4511 | 208.9372 | 125.5179 | 220.2676 | 137.5332 | 560.7477 | 240.671 | 147.3931 | 518.7821 |  | 206.0229 | 96.9897 | 99.7966 | 139.2091 | 280.9265 | 449.2058 | 437.3491 | 463.9522 | 568.5013 | 139.595 | 124.8681 | 220.3168 | 416.5819 | 553.4878 | 97.4318 | 130.2382 | 240.2145 | 461.293 | 545.4526 | 71.321 | 92.8513 | 101.2763 | 144.3824 | 272.634 | 385.0593 | 404.8282 | 480.4889 | 385.3551 | 405.7113 | 94.7589 | 123.4113 | 201.0446 | 407.2475 | 521.5817 | 111.5395 | 128.6739 | 242.9273 | 438.3077 | 511.9069 | 74.0151 | 97.6442 | 108.6945 | 154.0382 | 300.6509 | 364.2859 | 417.7872 | 455.4689 | 457.7676 | 107.6693 | 230.6069 | 134.3759 | 434.2027 | 531.5383 | 452.644 | 441.5692 |  |  | 358.9613 | 366.4054 | 362.8453 | 447.8712 | 356.1069 | 449.8274 |  | 374.4911 | 350.2393 | 362.37 | 63.6825 | 98.734 | 99.4895 |  | 547.9516 | 598.982 | 604.9003 | 523.5507 | 699.2908 | 675.1691 | 491.2523 | [21 empty] | 41.898 | 0.056564 | 359.5327 | 687.2299 | 15.3726 | 573.4668
15:05 | 5953 |  |  | -17.2733 | 23.9156 | 15.6783 | 0.8752 | 3.8385 | 3.6737 | -5.2251 | 1.7463 | 12.6095 | 3.4444 | 0.2765 |  |  |  | -30.5713 | 20.4592 | 29.938 | 4.6498 |  | -4.9894 | 5.7251 | 0.6306 | 4.551 | 4.7859 | 1.691 | 6.5204 | 384.325 | 373.2425 | 201.4446 | 242.5453 | 186.5023 | 190.0925 | 132.5747 | 236.1244 | 127.1211 | 228.4846 | 442.1733 | 524.3621 | 189.8818 | 255.8146 | 349.2426 | 333.4937 | 392.7904 | 379.7412 |  | 403.4016 |  | 371.1642 | 108.9752 | 127.4641 | 224.0606 | 441.8818 | 519.7402 | 247.2293 | 148.8797 | 277.3933 | 471.9884 | 545.2462 | 175.7853 | 86.6172 | 105.7036 | 153.1967 | 281.1543 | 488.2123 | 365.049 | 418.5669 | 468.1604 | 99.4422 | 141.904 | 271.0393 | 470.0186 | 548.3388 | 103.9307 | 145.266 | 274.0295 | 465.0381 | 504.7609 | 75.8913 | 94.4015 | 102.9898 | 147.7394 | 267.1043 | 418.902 |  | 396.5721 | 583.4716 |  | 83.1815 | 126.9875 | 222.8082 | 423.7341 | 507.0606 | 120.9602 | 151.4808 | 267.4671 | 481.6458 | 528.8208 | 78.9504 | 96.3718 | 100.2018 | 144.8165 | 278.0263 | 418.0936 | 424.3968 | 377.6458 | 403.3518 | 127.8996 | 157.637 | 252.4672 | 435.5438 | 524.6336 |  | 427.6048 |  |  | 348.2529 | 352.0913 | 443.3926 | 340.7705 | 437.9747 | 330.911 | 91.006 | 93.1563 | 93.3016 | 98.3712 | 98.6462 | 102.3125 | 75.164 | 97.352 | 400.9742 | 401.3623 | 379.7777 | 385.8042 | 445.858 |  |  | 219.0187 |  | 183.5213 | 113.7451 | 182.5095 | 123.1862 | 243.687 | 134.659 | 466.2039 | 561.1825 | 443.8808 | 359.5968 | 253.3592 | 177.0183 | 234.9511 | 454.6864 | 398.1038 | 428.1591 | 413.9908 | 399.1845 | 208.8336 | 125.5284 | 220.3012 | 137.4697 | 560.5817 | 240.7335 | 147.3955 | 518.6989 |  | 206.0621 | 96.9791 | 99.7996 | 139.2249 | 280.9298 | 448.9596 | 437.0686 | 463.6732 | 568.3354 | 139.6089 | 124.8844 | 220.3514 | 416.5961 | 553.3083 | 97.4335 | 130.2635 | 240.2597 | 461.2501 | 545.2861 | 71.2985 | 92.8464 | 101.3045 | 144.3517 | 272.6938 | 384.8093 | 404.6343 | 480.2326 | 385.1573 | 405.4506 | 94.7522 | 123.4049 | 201.069 | 407.2131 | 521.4163 | 111.5512 | 128.6925 | 242.9596 | 438.2928 | 511.7412 | 74.0202 | 97.6368 | 108.7012 | 154.0582 | 300.6428 | 364.0001 | 417.4802 | 455.1586 | 457.4999 | 107.6753 | 230.6356 | 134.3865 | 434.1822 | 531.3758 | 452.4426 | 441.3898 |  |  | 358.655 | 366.1324 | 362.5455 | 447.6001 | 355.809 | 449.6784 |  | 374.2064 | 349.9367 | 362.0653 | 63.7025 | 98.7624 | 99.493 |  | 547.765 | 598.8521 | 604.7705 | 523.6121 | 699.0453 | 674.9234 | 491.2523 | [21 empty] | 36.5145 | -0.22883 | 359.2357 | 686.9844 | 15.2083 | 573.3085
15:05 | 5954 |  |  | -17.2585 | 23.92 | 15.7469 | 0.9386 | 3.8501 | 3.6666 | -5.1613 | 1.7462 | 12.6109 | 3.4384 | 0.2777 |  |  |  | -30.5217 | 20.3833 | 29.9537 | 4.6777 |  | -4.9208 | 5.7675 | 0.6303 | 4.5464 | 4.7833 | 1.6916 | 4.3607 | 384.2959 | 373.2161 | 201.4546 | 242.5559 | 186.51 | 190.0576 | 132.5761 | 236.193 | 127.119 | 228.5088 | 442.1237 | 524.1749 | 189.9115 | 255.7732 | 349.2227 | 333.5389 | 392.8033 | 379.4692 |  | 403.1599 |  | 370.9247 | 109.0403 | 127.4769 | 224.0896 | 441.8489 | 519.5426 | 247.2678 | 148.8766 | 277.3958 | 471.9181 | 545.0549 | 175.8049 | 86.6295 | 105.7146 | 153.2105 | 281.1668 | 487.9539 | 364.789 | 418.3675 | 467.9588 | 99.486 | 141.9145 | 271.048 | 469.96 | 548.1703 | 103.9268 | 145.2882 | 274.0212 | 464.9575 | 504.5545 | 75.9627 | 94.4282 | 103.0236 | 147.7736 | 267.1419 | 418.6825 |  | 396.3504 | 583.5189 |  | 83.1708 | 127.0015 | 222.8138 | 423.721 | 506.9101 | 120.9534 | 151.4999 | 267.4782 | 481.5719 | 528.6252 | 78.9641 | 96.3956 | 100.1981 | 144.834 | 278.0322 | 418.0273 | 424.1457 | 377.3902 | 403.0663 | 127.8968 | 157.651 | 252.4933 | 435.5127 | 524.4553 |  | 427.4037 |  |  | 347.9312 | 351.7925 | 443.1667 | 340.4162 | 437.8005 | 330.6638 | 91.722 | 90.099 | 91.3806 | 97.5447 | 97.7709 | 101.3747 | 77.1276 | 98.3413 | 400.6379 | 401.0582 | 379.4821 | 385.4746 | 445.8117 |  |  | 219.0432 |  | 183.5405 | 113.7513 | 182.4959 | 123.1886 | 243.6714 | 134.6733 | 466.1653 | 561.0249 | 443.863 | 359.5152 | 253.3205 | 177.0513 | 235.0064 | 454.6454 | 397.9361 | 427.8904 | 413.7159 | 398.9165 | 208.8059 | 125.5495 | 220.3352 | 137.4643 | 560.4153 | 240.7843 | 147.4106 | 518.6041 |  | 206.0867 | 96.9632 | 99.7986 | 139.247 | 280.9325 | 448.7086 | 436.7975 | 463.3878 | 568.1578 | 139.6162 | 124.9194 | 220.4134 | 416.5868 | 553.133 | 97.4297 | 130.3089 | 240.3083 | 461.2751 | 545.1548 | 71.2936 | 92.821 | 101.3218 | 144.3584 | 272.7418 | 384.549 | 404.4384 | 479.9819 | 384.9508 | 405.1915 | 94.7887 | 123.4307 | 201.0948 | 407.2009 | 521.2436 | 111.5309 | 128.6935 | 242.9913 | 438.2686 | 511.5718 | 74.0212 | 97.6367 | 108.7149 | 154.0738 | 300.6447 | 363.7072 | 417.1796 | 454.8482 | 457.2508 | 107.6763 | 230.6647 | 134.3955 | 434.166 | 531.216 | 452.2251 | 441.2333 |  |  | 358.3462 | 365.8421 | 362.2638 | 447.341 | 355.5174 | 449.4995 |  | 373.9106 | 349.6259 | 361.7465 | 63.6932 | 98.7588 | 99.4847 |  | 547.538 | 598.7115 | 604.6278 | 523.0595 | 698.7385 | 675.3534 | 491.5588 | [21 empty] | 29.6944 | -0.050472 | 358.9323 | 687.046 | 15.3126 | 573.1247
15:05 | 5955 |  |  | -17.1984 | 23.9586 | 15.6417 | 0.8877 | 3.8297 | 3.6072 | -5.1623 | 1.7461 | 12.6116 | 3.4355 | 0.2768 |  |  |  | -30.5353 | 20.4966 | 30.0711 | 4.6105 |  | -4.9517 | 5.699 | 0.63 | 4.5424 | 4.7807 | 1.6914 | 6.9241 | 384.2656 | 373.1895 | 201.4621 | 242.5688 | 186.5147 | 190.0259 | 132.5677 | 236.1899 | 127.1248 | 228.5253 | 442.072 | 523.9799 | 189.9129 | 255.7182 | 349.1993 | 333.5792 | 392.8173 | 379.1879 |  | 402.905 |  | 370.6756 | 109.0265 | 127.478 | 224.1118 | 441.8049 | 519.3422 | 247.2557 | 148.8708 | 277.4028 | 471.8588 | 544.8687 | 175.8359 | 86.6521 | 105.7196 | 153.2192 | 281.1816 | 487.7178 | 364.5379 | 418.1938 | 467.7541 | 99.4393 | 141.9257 | 271.0656 | 469.9182 | 547.9948 | 103.9228 | 145.3013 | 274.0102 | 464.865 | 504.3583 | 75.9404 | 94.4402 | 103.0364 | 147.7909 | 267.1313 | 418.2402 |  | 396.1285 | 583.5605 |  | 83.1643 | 127.0122 | 222.8319 | 423.6867 | 506.7386 | 120.9767 | 151.5218 | 267.4964 | 481.4994 | 528.4231 | 78.9634 | 96.4122 | 100.224 | 144.8409 | 278.0816 | 417.9649 | 423.9048 | 377.1309 | 402.77 | 127.8932 | 157.6676 | 252.5243 | 435.4841 | 524.2756 |  | 427.1969 |  |  | 347.6169 | 351.4832 | 442.9052 | 340.0317 | 437.6299 | 330.418 | 92.3423 | 88.7411 | 89.9448 | 98.1076 | 97.4354 | 101.0817 | 79.6976 | 98.8701 | 400.289 | 400.7381 | 379.1893 | 385.1402 | 445.761 |  |  | 219.057 |  | 183.5526 | 113.7587 | 182.4767 | 123.1844 | 243.7106 | 134.6905 | 466.1296 | 560.8443 | 443.834 | 359.4057 | 253.2775 | 177.1108 | 235.0794 | 454.6208 | 397.8143 | 427.6195 | 413.5013 | 398.6562 | 208.8536 | 125.585 | 220.3749 | 137.4853 | 560.255 | 240.8208 | 147.4664 | 518.5003 |  | 206.1075 | 96.9826 | 99.7986 | 139.2611 | 280.9534 | 448.4545 | 436.5372 | 463.0999 | 567.9668 | 139.6166 | 124.9426 | 220.4735 | 416.5827 | 552.9638 | 97.441 | 130.3306 | 240.3518 | 461.2671 | 545.0008 | 71.3145 | 92.8291 | 101.3302 | 144.3923 | 272.7546 | 384.2746 | 404.234 | 479.7177 | 384.6676 | 404.9359 | 94.7951 | 123.45 | 201.1199 | 407.2039 | 521.0634 | 111.5367 | 128.7135 | 243.0352 | 438.2552 | 511.4085 | 74.0467 | 97.6374 | 108.7251 | 154.0818 | 300.6698 | 363.4084 | 416.8881 | 454.5475 | 456.9949 | 107.6933 | 230.723 | 134.441 | 434.1438 | 531.0426 | 451.9948 | 441.0272 |  |  | 358.0324 | 365.5425 | 361.9679 | 447.095 | 355.2313 | 449.3162 |  | 373.6359 | 349.3227 | 361.4408 | 63.6804 | 98.8117 | 99.4836 |  | 547.3716 | 598.606 | 604.5127 | 523.5812 | 698.6872 | 674.3254 | 491.2997 | [21 empty] | 12.4031 | 0.11722 | 358.6303 | 686.5063 | 15.2863 | 572.9888
15:05 | 5956 |  |  | -17.1834 | 23.9015 | 15.6762 | 0.8883 | 3.7996 | 3.7043 | -5.2141 | 1.7457 | 12.605 | 3.4334 | 0.2755 |  |  |  | -30.627 | 20.6151 | 30.0141 | 4.6748 |  | -4.9657 | 5.7309 | 0.6301 | 4.5427 | 4.776 | 1.6925 | 5.4626 | 384.2331 | 373.1675 | 201.4683 | 242.5857 | 186.5192 | 190.0009 | 132.5637 | 236.1367 | 127.1432 | 228.56 | 442.0437 | 523.7951 | 189.909 | 255.7281 | 349.2006 | 333.6264 | 392.8469 | 378.919 |  | 402.6651 |  | 370.4401 | 108.9688 | 127.4949 | 224.1586 | 441.764 | 519.156 | 247.2626 | 148.9022 | 277.4375 | 471.8023 | 544.688 | 175.8573 | 86.6675 | 105.737 | 153.2418 | 281.1939 | 487.4751 | 364.2815 | 418.0103 | 467.5665 | 99.4427 | 141.9426 | 271.0811 | 469.8646 | 547.8274 | 103.9349 | 145.3129 | 274.0029 | 464.7824 | 504.1555 | 75.8843 | 94.4096 | 103.015 | 147.7973 | 267.115 | 417.7617 |  | 395.9143 | 583.679 |  | 83.1787 | 127.0509 | 222.8572 | 423.6611 | 506.5628 | 120.9483 | 151.5371 | 267.5219 | 481.4222 | 528.219 | 78.9626 | 96.4186 | 100.2398 | 144.8548 | 278.1108 | 417.9074 | 423.6434 | 376.8721 | 402.4621 | 127.8821 | 157.6873 | 252.5528 | 435.4531 | 524.0956 |  | 427.0057 |  |  | 347.3022 | 351.1799 | 442.6597 | 339.6718 | 437.4461 | 330.1501 | 92.0824 | 90.895 | 90.4349 | 99.3624 | 97.991 | 101.4959 | 81.8707 | 99.4995 | 399.9257 | 400.4087 | 378.8888 | 384.8035 | 445.707 |  |  | 219.0688 |  | 183.5549 | 113.7551 | 182.4587 | 123.1714 | 243.6986 | 134.7109 | 466.0945 | 560.6523 | 443.7943 | 359.235 | 253.2568 | 177.1611 | 235.1719 | 454.5954 | 397.6885 | 427.3582 | 413.2973 | 398.4066 | 208.8413 | 125.6073 | 220.4133 | 137.4577 | 560.0995 | 240.8626 | 147.5036 | 518.4115 |  | 206.1259 | 96.9997 | 99.7984 | 139.2874 | 280.9754 | 448.2027 | 436.3322 | 462.8152 | 567.7843 | 139.6269 | 124.9537 | 220.5136 | 416.5726 | 552.796 | 97.4516 | 130.3347 | 240.3832 | 461.2322 | 544.8339 | 71.3593 | 92.8494 | 101.3395 | 144.4105 | 272.78 | 384.0089 | 404.0347 | 479.4478 | 384.3584 | 404.6679 | 94.7892 | 123.4706 | 201.1677 | 407.2003 | 520.8982 | 111.5606 | 128.7334 | 243.0926 | 438.2433 | 511.262 | 74.0636 | 97.6436 | 108.7339 | 154.1155 | 300.693 | 363.1206 | 416.5761 | 454.2377 | 456.7131 | 107.7051 | 230.7544 | 134.4585 | 434.1072 | 530.8702 | 451.7694 | 440.8301 |  |  | 357.7239 | 365.2588 | 361.6641 | 446.8475 | 354.9496 | 449.1111 |  | 373.3551 | 349.0265 | 361.1414 | 63.6774 | 98.7835 | 99.4948 |  | 547.1874 | 598.4679 | 604.3574 | 523.5198 | 698.3805 | 675.0008 | 491.6061 | [21 empty] | 13.5409 | -0.079007 | 358.3315 | 686.6907 | 15.3044 | 572.8276
15:05 | 5957 |  |  | -17.11 | 23.9175 | 15.5713 | 0.974 | 3.8473 | 3.7112 | -5.1133 | 1.7461 | 12.6024 | 3.4334 | 0.2763 |  |  |  | -30.7082 | 20.5711 | 29.9577 | 4.6283 |  | -4.9461 | 5.731 | 0.6276 | 4.5428 | 4.7706 | 1.6921 | 7.7004 | 384.2088 | 373.1377 | 201.4742 | 242.6041 | 186.5196 | 189.9654 | 132.5694 | 236.159 | 127.1643 | 228.5952 | 442.0077 | 523.6129 | 189.9272 | 255.6607 | 349.2073 | 333.7142 | 392.8572 | 378.6517 |  | 402.424 |  | 370.2185 | 108.9912 | 127.5053 | 224.197 | 441.7364 | 518.9627 | 247.2961 | 148.939 | 277.4457 | 471.7472 | 544.508 | 175.8824 | 86.6792 | 105.7485 | 153.2594 | 281.207 | 487.2252 | 364.0234 | 417.8115 | 467.3677 | 99.4914 | 141.9666 | 271.0926 | 469.8039 | 547.6633 | 103.9459 | 145.3196 | 274.016 | 464.6929 | 503.957 | 75.891 | 94.3989 | 103.0216 | 147.828 | 267.1565 | 417.4103 |  | 395.7086 | 583.809 |  | 83.2026 | 127.0687 | 222.8813 | 423.6096 | 506.3787 | 120.9305 | 151.5512 | 267.5376 | 481.3437 | 528.0197 | 78.9819 | 96.4116 | 100.2341 | 144.8744 | 278.1151 | 417.8476 | 423.369 | 376.6216 | 402.1668 | 127.8972 | 157.7054 | 252.5801 | 435.4186 | 523.9269 |  | 426.8492 |  |  | 346.9894 | 350.886 | 442.5327 | 339.4668 | 437.2456 | 329.8591 | 92.6135 | 91.6738 | 90.7185 | 99.677 | 98.5176 | 101.9746 | 83.7085 | 100.0454 | 399.5774 | 400.087 | 378.5992 | 384.4679 | 445.6659 |  |  | 219.0874 |  | 183.5671 | 113.7578 | 182.4467 | 123.1699 | 243.7304 | 134.7316 | 466.0636 | 560.4857 | 443.7572 | 359.0906 | 253.2416 | 177.2064 | 235.2564 | 454.5443 | 397.5395 | 427.0889 | 413.0444 | 398.1505 | 208.874 | 125.6053 | 220.4428 | 137.4878 | 559.9296 | 240.8922 | 147.5228 | 518.3273 |  | 206.1492 | 97.0118 | 99.7853 | 139.3136 | 280.9954 | 447.953 | 436.1268 | 462.5364 | 567.6024 | 139.639 | 124.9782 | 220.5538 | 416.5537 | 552.6257 | 97.4551 | 130.3595 | 240.4191 | 461.2117 | 544.6615 | 71.3903 | 92.9487 | 101.3343 | 144.4503 | 272.7982 | 383.759 | 403.8412 | 479.1821 | 384.0758 | 404.3981 | 94.801 | 123.4867 | 201.2077 | 407.1881 | 520.7281 | 111.5551 | 128.7533 | 243.1307 | 438.217 | 511.1016 | 74.0688 | 97.6429 | 108.7554 | 154.1583 | 300.6864 | 362.8539 | 416.2687 | 453.9293 | 456.4591 | 107.6969 | 230.7614 | 134.4526 | 434.0827 | 530.7138 | 451.5616 | 440.6336 |  |  | 357.4116 | 364.9615 | 361.3741 | 446.607 | 354.6758 | 448.9347 |  | 373.0758 | 348.7368 | 360.834 | 63.6762 | 98.7289 | 99.493 |  | 547.0139 | 598.3538 | 604.2473 | 523.5046 | 699.3537 | 675.2946 | 491.5769 | [21 empty] | 19.6347 | 0.028019 | 358.0337 | 687.3242 | 15.3095 | 572.6839
15:05 | 5958 |  |  | -17.1653 | 24.0706 | 15.4229 | 1.0121 | 3.8334 | 3.7468 | -5.2206 | 1.7471 | 12.5987 | 3.4321 | 0.2757 |  |  |  | -30.6094 | 20.6272 | 30.0472 | 4.645 |  | -4.9104 | 5.7441 | 0.6285 | 4.5411 | 4.7677 | 1.6958 | 5.1948 | 384.1845 | 373.1084 | 201.4858 | 242.6225 | 186.5223 | 189.9352 | 132.578 | 236.1614 | 127.1884 | 228.6337 | 441.9703 | 523.4315 | 189.9711 | 255.5916 | 349.0891 | 333.7495 | 392.8112 | 378.381 |  | 402.1697 |  | 369.975 | 109.0025 | 127.5213 | 224.2152 | 441.7015 | 518.7652 | 247.2975 | 148.9477 | 277.4551 | 471.6901 | 544.3271 | 175.9154 | 86.6947 | 105.7441 | 153.2647 | 281.2181 | 486.9782 | 363.7594 | 417.6166 | 467.1274 | 99.4424 | 141.9818 | 271.1141 | 469.752 | 547.5088 | 103.9521 | 145.3417 | 274.0205 | 464.6072 | 503.7607 | 75.9046 | 94.4098 | 103.0428 | 147.8622 | 267.2149 | 417.0036 |  | 395.4991 | 583.9251 |  | 83.194 | 127.075 | 222.8913 | 423.5596 | 506.203 | 120.9601 | 151.5627 | 267.5381 | 481.258 | 527.8066 | 78.9857 | 96.4149 | 100.2204 | 144.8829 | 278.1055 | 417.7806 | 423.1071 | 376.3841 | 401.8746 | 127.9171 | 157.7287 | 252.6191 | 435.3865 | 523.761 |  | 426.6666 |  |  | 346.6779 | 350.5909 | 442.3682 | 339.2172 | 437.0628 | 329.5938 | 93.3017 | 92.5753 | 89.4883 | 99.3206 | 98.8661 | 102.3342 | 84.1065 | 99.8637 | 399.2266 | 399.7594 | 378.3028 | 384.1263 | 445.6205 |  |  | 219.1039 |  | 183.58 | 113.7625 | 182.43 | 123.1617 | 243.7163 | 134.7404 | 466.025 | 560.3089 | 443.7195 | 359.0064 | 253.2329 | 177.2524 | 235.3513 | 454.5091 | 397.3535 | 426.8149 | 412.7292 | 397.8879 | 208.8437 | 125.6134 | 220.4685 | 137.4813 | 559.7454 | 240.8918 | 147.5406 | 518.2488 |  | 206.1979 | 97.0418 | 99.7839 | 139.3338 | 281.0052 | 447.7074 | 435.877 | 462.2584 | 567.4249 | 139.6519 | 124.9971 | 220.6069 | 416.5412 | 552.4441 | 97.4578 | 130.3885 | 240.4663 | 461.2009 | 544.5045 | 71.3751 | 93.1248 | 101.355 | 144.4603 | 272.8301 | 383.5068 | 403.6389 | 478.9096 | 383.7962 | 404.1191 | 94.8136 | 123.5083 | 201.2507 | 407.1858 | 520.5678 | 111.5539 | 128.7845 | 243.1715 | 438.208 | 510.9354 | 74.0903 | 97.6388 | 108.7746 | 154.1912 | 300.6921 | 362.5721 | 415.9795 | 453.6299 | 456.2134 | 107.7034 | 230.7938 | 134.4797 | 434.0615 | 530.5547 | 451.3691 | 440.4295 |  |  | 357.1099 | 364.6778 | 361.0938 | 446.3497 | 354.3827 | 448.7557 |  | 372.7977 | 348.4265 | 360.5247 | 63.6721 | 98.6921 | 99.4987 |  | 546.8079 | 598.236 | 604.1187 | 523.2743 | 698.6258 | 675.2464 | 491.4835 | [21 empty] | 34.6838 | -0.057593 | 357.7374 | 686.9361 | 15.3731 | 572.5219
15:05 | 5959 |  |  | -17.2816 | 24.1155 | 15.4344 | 1.0093 | 3.7543 | 3.6773 | -5.1371 | 1.7457 | 12.5975 | 3.4296 | 0.276 |  |  |  | -30.7015 | 20.5448 | 30.0031 | 4.6197 |  | -4.9723 | 5.7936 | 0.6281 | 4.5341 | 4.758 | 1.6964 | 6.904 | 384.1558 | 373.0764 | 201.495 | 242.634 | 186.5296 | 189.9059 | 132.5798 | 236.1435 | 127.1842 | 228.6482 | 441.9234 | 523.2414 | 189.979 | 255.565 | 348.9261 | 333.7583 | 392.8162 | 378.1095 |  | 401.927 |  | 369.7274 | 108.9924 | 127.5327 | 224.2382 | 441.6521 | 518.5686 | 247.3005 | 148.9399 | 277.4547 | 471.6247 | 544.1407 | 175.9098 | 86.7138 | 105.7569 | 153.2824 | 281.2326 | 486.7395 | 363.4959 | 417.4289 | 466.8908 | 99.4469 | 141.9877 | 271.1334 | 469.6986 | 547.3434 | 103.9616 | 145.3655 | 274.0138 | 464.5229 | 503.5624 | 75.8966 | 94.4074 | 103.0528 | 147.9006 | 267.2619 | 416.6703 |  | 395.2856 | 584.0325 |  | 83.1912 | 127.0929 | 222.9174 | 423.5248 | 506.0368 | 121.01 | 151.5799 | 267.564 | 481.19 | 527.604 | 78.9775 | 96.4473 | 100.228 | 144.8987 | 278.1175 | 417.7231 | 422.8558 | 376.1715 | 401.5851 | 127.9136 | 157.7446 | 252.6486 | 435.3498 | 523.562 |  | 426.4665 |  |  | 346.36 | 350.305 | 442.1229 | 338.8575 | 436.9095 | 329.3672 | 93.0491 | 93.9501 | 87.4101 | 99.0218 | 99.4741 | 102.817 | 82.864 | 99.5595 | 398.8712 | 399.4321 | 377.9953 | 383.7783 | 445.5696 |  |  | 219.123 |  | 183.5938 | 113.7635 | 182.4181 | 123.151 | 243.7239 | 134.7425 | 465.9693 | 560.1226 | 443.6892 | 358.94 | 253.2305 | 177.2932 | 235.4435 | 454.4583 | 397.1733 | 426.5399 | 412.4235 | 397.6271 | 208.8307 | 125.627 | 220.4959 | 137.4623 | 559.5759 | 240.8945 | 147.5541 | 518.1483 |  | 206.2151 | 97.0734 | 99.7947 | 139.3454 | 281.0197 | 447.4504 | 435.6219 | 461.9815 | 567.2796 | 139.6562 | 124.9936 | 220.6368 | 416.5336 | 552.2583 | 97.4743 | 130.3992 | 240.4817 | 461.1644 | 544.3343 | 71.3965 | 93.4557 | 101.3944 | 144.4752 | 272.874 | 383.2618 | 403.4559 | 478.64 | 383.5159 | 403.8523 | 94.8238 | 123.5088 | 201.2913 | 407.17 | 520.3952 | 111.5739 | 128.8126 | 243.2231 | 438.2008 | 510.779 | 74.1094 | 97.643 | 108.7787 | 154.2125 | 300.7061 | 362.2847 | 415.6753 | 453.3245 | 455.939 | 107.722 | 230.8201 | 134.4972 | 434.0322 | 530.3865 | 451.1672 | 440.2461 |  |  | 356.8015 | 364.3821 | 360.8001 | 446.0668 | 354.076 | 448.4929 |  | 372.5352 | 348.1191 | 360.2307 | 63.6813 | 98.7271 | 99.503 |  | 546.5928 | 598.093 | 603.9624 | 523.6273 | 698.6855 | 675.3052 | 491.588 | [21 empty] | 19.7529 | -0.0076556 | 357.4417 | 686.9953 | 15.2578 | 572.3429
15:05 | 5960 |  |  | -17.1316 | 24.1423 | 15.5155 | 0.9675 | 3.6954 | 3.6209 | -5.2246 | 1.7483 | 12.5958 | 3.4287 | 0.2767 |  |  |  | -30.6571 | 20.4395 | 30.0914 | 4.6141 |  | -4.9896 | 5.8929 | 0.6287 | 4.5352 | 4.7563 | 1.6986 | 6.1401 | 384.1246 | 373.0369 | 201.497 | 242.6365 | 186.5246 | 189.8659 | 132.5719 | 236.1846 | 127.1812 | 228.6581 | 441.8771 | 523.0499 | 189.9456 | 255.5622 | 348.8373 | 333.7901 | 392.8904 | 377.8388 |  | 401.6787 |  | 369.4927 | 109.0207 | 127.5397 | 224.2618 | 441.6081 | 518.3763 | 247.3403 | 148.9532 | 277.4654 | 471.5647 | 543.9551 | 175.9267 | 86.7172 | 105.7794 | 153.2979 | 281.2442 | 486.5028 | 363.244 | 417.2435 | 466.652 | 99.5282 | 142.0097 | 271.1555 | 469.6519 | 547.1674 | 103.9643 | 145.3629 | 274.0109 | 464.4159 | 503.3705 | 75.8919 | 94.4036 | 103.0607 | 147.9211 | 267.2693 | 416.4427 |  | 395.0723 | 584.1524 |  | 83.2093 | 127.0813 | 222.9693 | 423.4615 | 505.8528 | 121.0151 | 151.606 | 267.5802 | 481.1305 | 527.4077 | 79.0105 | 96.4963 | 100.2341 | 144.93 | 278.136 | 417.666 | 422.6062 | 375.9912 | 401.3032 | 127.9026 | 157.7671 | 252.6749 | 435.314 | 523.3743 |  | 426.2916 |  |  | 346.0423 | 350.007 | 441.8877 | 338.5178 | 436.7388 | 329.1238 | 91.9948 | 93.9003 | 86.4467 | 98.5217 | 99.6705 | 102.8367 | 82.4678 | 99.8027 | 398.511 | 399.1022 | 377.6767 | 383.4134 | 445.5274 |  |  | 219.1511 |  | 183.6003 | 113.7719 | 182.409 | 123.147 | 243.7938 | 134.761 | 465.9333 | 559.9537 | 443.6586 | 358.8524 | 253.2145 | 177.3405 | 235.5139 | 454.3619 | 396.9478 | 426.2768 | 412.1563 | 397.3638 | 208.8965 | 125.6343 | 220.5233 | 137.5135 | 559.4127 | 240.9129 | 147.5723 | 518.0428 |  | 206.2232 | 97.0939 | 99.7985 | 139.3508 | 281.0521 | 447.1963 | 435.3658 | 461.7049 | 567.1401 | 139.6541 | 124.9938 | 220.6559 | 416.5363 | 552.0716 | 97.4965 | 130.4048 | 240.5006 | 461.1119 | 544.1274 | 71.4399 | 93.8313 | 101.3977 | 144.5075 | 272.9163 | 383.0196 | 403.2781 | 478.3615 | 383.2501 | 403.588 | 94.825 | 123.4891 | 201.3122 | 407.1528 | 520.2042 | 111.5899 | 128.8356 | 243.2726 | 438.1836 | 510.6288 | 74.131 | 97.6552 | 108.7848 | 154.229 | 300.7239 | 362.0065 | 415.3672 | 453.017 | 455.6532 | 107.7508 | 230.8462 | 134.5185 | 434.0039 | 530.2142 | 450.9723 | 440.0767 |  |  | 356.4925 | 364.0728 | 360.5022 | 445.7816 | 353.7739 | 448.2411 |  | 372.263 | 347.8149 | 359.931 | 63.6846 | 98.7115 | 99.5104 |  | 546.4551 | 597.9697 | 603.8411 | 523.9976 | 699.991 | 676.4621 | 492.616 | [21 empty] | 29.6714 | -0.12539 | 357.1407 | 688.2265 | 15.293 | 572.2124
15:05 | 5961 |  |  | -17.267 | 24.2261 | 15.5097 | 0.9862 | 3.7199 | 3.7207 | -5.3085 | 1.7451 | 12.5883 | 3.4248 | 0.2763 |  |  |  | -30.6536 | 20.503 | 29.9386 | 4.5841 |  | -4.9058 | 5.8895 | 0.6301 | 4.5333 | 4.7513 | 1.7019 | 6.1136 | 384.0945 | 373.0063 | 201.4998 | 242.653 | 186.5186 | 189.8345 | 132.5661 | 236.1721 | 127.1921 | 228.689 | 441.8336 | 522.8657 | 189.9579 | 255.567 | 348.7814 | 333.8658 | 392.961 | 377.5797 |  | 401.4326 |  | 369.2613 | 109.0127 | 127.56 | 224.2946 | 441.5768 | 518.1826 | 247.3539 | 148.9671 | 277.479 | 471.4993 | 543.7802 | 175.9863 | 86.7121 | 105.7955 | 153.3085 | 281.2467 | 486.2593 | 362.9869 | 417.042 | 466.4121 | 99.5348 | 142.0382 | 271.1703 | 469.5976 | 547.0013 | 103.9662 | 145.377 | 274.0169 | 464.3282 | 503.1751 | 75.922 | 94.4088 | 103.0532 | 147.9128 | 267.2463 | 416.2599 |  | 394.8514 | 584.354 |  | 83.2187 | 127.0838 | 223.0096 | 423.4221 | 505.6946 | 121.0203 | 151.6272 | 267.5842 | 481.0572 | 527.1926 | 79.0114 | 96.5675 | 100.2641 | 144.9479 | 278.168 | 417.6087 | 422.3647 | 375.8153 | 401.0315 | 127.902 | 157.7804 | 252.696 | 435.2804 | 523.2083 |  | 426.1647 |  |  | 345.7223 | 349.7036 | 441.6776 | 338.24 | 436.5542 | 328.857 | 91.2472 | 95.2533 | 86.8825 | 97.7346 | 98.5059 | 102.3152 | 80.9842 | 99.3583 | 398.159 | 398.7812 | 377.372 | 383.0589 | 445.48 |  |  | 219.171 |  | 183.6078 | 113.772 | 182.3907 | 123.1326 | 243.8173 | 134.7849 | 465.8996 | 559.7774 | 443.6147 | 358.7588 | 253.1794 | 177.3722 | 235.5821 | 454.2518 | 396.6366 | 426.0072 | 411.8907 | 397.0878 | 208.903 | 125.6392 | 220.5418 | 137.5172 | 559.2364 | 240.9216 | 147.5989 | 517.9436 |  | 206.2408 | 97.1239 | 99.7938 | 139.3718 | 281.0761 | 446.9611 | 435.1148 | 461.4264 | 566.9587 | 139.6589 | 125.0217 | 220.7088 | 416.5438 | 551.8868 | 97.5024 | 130.4308 | 240.5533 | 461.0877 | 543.9566 | 71.4554 | 94.0995 | 101.3911 | 144.5218 | 272.9476 | 382.75 | 403.0804 | 478.0759 | 382.9846 | 403.3108 | 94.8471 | 123.5015 | 201.3587 | 407.1453 | 520.048 | 111.5978 | 128.8578 | 243.3281 | 438.1712 | 510.4809 | 74.1603 | 97.6744 | 108.7977 | 154.2591 | 300.7436 | 361.7224 | 415.062 | 452.6999 | 455.3848 | 107.7749 | 230.8834 | 134.5415 | 433.9707 | 530.0514 | 450.7736 | 439.8781 |  |  | 356.1893 | 363.8034 | 360.2065 | 445.5288 | 353.5008 | 447.9977 |  | 371.9755 | 347.5069 | 359.6253 | 63.6779 | 98.7185 | 99.5 |  | 546.2971 | 597.8507 | 603.6849 | 523.9514 | 699.9311 | 676.6492 | 492.5112 | [21 empty] | 17.0799 | -0.014792 | 356.8416 | 688.2902 | 15.2829 | 572.0739
15:05 | 5962 |  |  | -17.1294 | 24.2443 | 15.7098 | 1.0114 | 3.6881 | 3.6353 | -5.334 | 1.7445 | 12.5833 | 3.4251 | 0.2772 |  |  |  | -30.7701 | 20.4623 | 29.9492 | 4.6196 |  | -4.9162 | 5.8928 | 0.6278 | 4.5282 | 4.7505 | 1.7 | 6.4901 | 384.0696 | 372.9855 | 201.5084 | 242.6848 | 186.5274 | 189.8067 | 132.5765 | 236.202 | 127.2152 | 228.7238 | 441.7971 | 522.6923 | 189.9727 | 255.4525 | 348.7315 | 333.9301 | 392.9924 | 377.3161 |  | 401.1913 |  | 369.0231 | 109.026 | 127.5829 | 224.3404 | 441.5523 | 517.98 | 247.3238 | 148.9612 | 277.472 | 471.4343 | 543.5836 | 175.9989 | 86.7293 | 105.7996 | 153.3203 | 281.2643 | 486.0059 | 362.726 | 416.8412 | 466.2504 | 99.495 | 142.0522 | 271.1683 | 469.5413 | 546.8291 | 103.9752 | 145.396 | 274.0106 | 464.2517 | 502.9778 | 75.9543 | 94.4084 | 103.0597 | 147.9215 | 267.2357 | 416.0542 |  | 394.6248 | 584.6201 |  | 83.2121 | 127.1068 | 223.0201 | 423.4107 | 505.5449 | 121.0236 | 151.6363 | 267.6023 | 480.9828 | 526.9693 | 78.9853 | 96.5746 | 100.2846 | 144.9534 | 278.1929 | 417.5555 | 422.1291 | 375.6438 | 400.7612 | 127.9055 | 157.794 | 252.7247 | 435.2416 | 523.0262 |  | 426.0015 |  |  | 345.4128 | 349.4007 | 441.538 | 338.0505 | 436.351 | 328.5927 | 91.594 | 99.0162 | 87.847 | 97.4862 | 96.6498 | 101.3198 | 79.3182 | 97.3717 | 397.8151 | 398.4771 | 377.0817 | 382.7166 | 445.4365 |  |  | 219.1821 |  | 183.6233 | 113.7817 | 182.3794 | 123.1306 | 243.8575 | 134.8073 | 465.8698 | 559.6032 | 443.5875 | 358.6822 | 253.1536 | 177.4041 | 235.6481 | 454.1592 | 396.2915 | 425.7406 | 411.6666 | 396.8192 | 208.9144 | 125.6531 | 220.5733 | 137.5331 | 559.0661 | 240.9228 | 147.632 | 517.8409 |  | 206.2457 | 97.1461 | 99.7885 | 139.373 | 281.0968 | 446.7158 | 434.8581 | 461.1556 | 567.0168 | 139.6683 | 125.0489 | 220.7588 | 416.5298 | 551.7133 | 97.509 | 130.4427 | 240.5948 | 461.0718 | 543.806 | 71.478 | 94.3211 | 101.3931 | 144.5626 | 272.9593 | 382.4702 | 402.8787 | 477.8025 | 382.6872 | 403.0443 | 94.8688 | 123.5292 | 201.4066 | 407.1383 | 519.8998 | 111.6065 | 128.8775 | 243.375 | 438.158 | 510.3217 | 74.1726 | 97.6668 | 108.8032 | 154.2821 | 300.7522 | 361.4461 | 414.7525 | 452.3871 | 455.1292 | 107.7917 | 230.9239 | 134.5606 | 433.9491 | 529.8895 | 450.5752 | 439.6745 |  |  | 355.8801 | 363.5353 | 359.9164 | 445.2907 | 353.2235 | 447.7128 |  | 371.6889 | 347.2045 | 359.3226 | 63.6811 | 98.7495 | 99.5061 |  | 546.1063 | 597.7394 | 603.5629 | 523.5353 | 698.8662 | 675.2999 | 491.6744 | [21 empty] | 27.5749 | -0.17891 | 356.5452 | 687.0831 | 15.3189 | 571.9229
15:05 | 5963 |  |  | -17.1338 | 24.1126 | 15.734 | 1.0747 | 3.6892 | 3.7286 | -5.3453 | 1.744 | 12.5796 | 3.4238 | 0.2751 |  |  |  | -30.7511 | 20.4509 | 30.0287 | 4.6437 |  | -4.9387 | 5.8052 | 0.6304 | 4.5301 | 4.7488 | 1.7015 | 6.2596 | 384.0462 | 372.9622 | 201.5233 | 242.7052 | 186.5418 | 189.7754 | 132.5867 | 236.2034 | 127.2328 | 228.7572 | 441.7716 | 522.5151 | 189.9695 | 255.369 | 348.6388 | 333.9458 | 393.0288 | 377.0432 |  | 400.9416 |  | 368.7905 | 109.0002 | 127.6024 | 224.382 | 441.5184 | 517.7814 | 247.3203 | 148.9666 | 277.4797 | 471.3704 | 543.3953 | 176.0194 | 86.7565 | 105.8062 | 153.3413 | 281.2908 | 485.7614 | 362.4775 | 416.657 | 466.0855 | 99.4772 | 142.0621 | 271.1737 | 469.5011 | 546.6562 | 103.9738 | 145.3926 | 274.0011 | 464.1578 | 502.7805 | 75.9286 | 94.4009 | 103.0586 | 147.9146 | 267.1997 | 415.7983 |  | 394.4064 | 585.092 |  | 83.2162 | 127.1105 | 223.0337 | 423.3573 | 505.3583 | 121.0078 | 151.6412 | 267.6139 | 480.9044 | 526.7639 | 78.9968 | 96.5158 | 100.2533 | 144.9639 | 278.1832 | 417.494 | 421.8834 | 375.4908 | 400.478 | 127.9086 | 157.8166 | 252.7563 | 435.2082 | 522.8457 |  | 425.8107 |  |  | 345.102 | 349.1073 | 441.3517 | 337.7659 | 436.119 | 328.2997 | 92.7189 | 102.382 | 88.6674 | 97.3448 | 95.1459 | 100.7182 | 78.9098 | 96.4602 | 397.4525 | 398.1732 | 376.7865 | 382.3688 | 445.3928 |  |  | 219.2012 |  | 183.6374 | 113.793 | 182.3665 | 123.1284 | 243.9101 | 134.8298 | 465.8372 | 559.4295 | 443.5615 | 358.6041 | 253.1509 | 177.4584 | 235.7343 | 454.1054 | 396.0153 | 425.4824 | 411.4704 | 396.5637 | 208.9814 | 125.6766 | 220.6134 | 137.576 | 558.9044 | 240.9458 | 147.6641 | 517.7522 |  | 206.2647 | 97.1048 | 99.7926 | 139.3862 | 281.1422 | 446.4694 | 434.6049 | 460.8788 | 567.076 | 139.6721 | 125.0528 | 220.7934 | 416.5097 | 551.5398 | 97.5231 | 130.4446 | 240.631 | 461.0305 | 543.6307 | 71.5088 | 94.3859 | 101.3949 | 144.6079 | 272.9746 | 382.2015 | 402.6797 | 477.5383 | 382.388 | 402.7843 | 94.8571 | 123.5526 | 201.4234 | 407.135 | 519.7266 | 111.6284 | 128.9018 | 243.4225 | 438.1494 | 510.1666 | 74.1775 | 97.6636 | 108.7867 | 154.2759 | 300.7739 | 361.1955 | 414.4534 | 452.0799 | 454.8766 | 107.8057 | 230.9591 | 134.5804 | 433.9357 | 529.7142 | 450.3516 | 439.4713 |  |  | 355.5759 | 363.2602 | 359.6339 | 445.0606 | 352.9299 | 447.437 |  | 371.4045 | 346.8998 | 359.0134 | 63.6932 | 98.7137 | 99.5197 |  | 545.944 | 597.612 | 603.4297 | 523.5963 | 699.2473 | 675.1982 | 491.3902 | [21 empty] | 23.6147 | 0.13504 | 356.2496 | 687.2227 | 15.3296 | 571.778
15:05 | 5964 |  |  | -17.1734 | 24.0943 | 15.6197 | 1.0271 | 3.7291 | 3.7818 | -5.3187 | 1.7447 | 12.5798 | 3.418 | 0.2752 |  |  |  | -30.7759 | 20.5433 | 30.1405 | 4.6052 |  | -4.9596 | 5.9435 | 0.6298 | 4.5306 | 4.744 | 1.7036 | 8.0616 | 384.0214 | 372.9363 | 201.537 | 242.7171 | 186.5482 | 189.742 | 132.5859 | 236.1576 | 127.2695 | 228.8071 | 441.7427 | 522.337 | 189.9821 | 255.3563 | 348.5526 | 333.9831 | 393.0598 | 376.7725 |  | 400.709 |  | 368.5927 | 108.9701 | 127.6179 | 224.4192 | 441.4793 | 517.5829 | 247.3345 | 148.9976 | 277.4894 | 471.2849 | 543.2346 | 176.0901 | 86.7681 | 105.8258 | 153.3704 | 281.3091 | 485.5184 | 362.2365 | 416.4681 | 465.8358 | 99.4845 | 142.068 | 271.1892 | 469.4584 | 546.4856 | 103.9722 | 145.4044 | 274.0041 | 464.0676 | 502.5891 | 75.9027 | 94.4021 | 103.0407 | 147.9226 | 267.2078 | 415.5079 |  | 394.1928 | 585.6525 |  | 83.2161 | 127.0974 | 223.0652 | 423.3004 | 505.1724 | 121.0205 | 151.6613 | 267.63 | 480.8359 | 526.5872 | 79.0422 | 96.4956 | 100.2196 | 144.9908 | 278.17 | 417.4308 | 421.6397 | 375.3421 | 400.1987 | 127.902 | 157.8477 | 252.7872 | 435.1759 | 522.6663 |  | 425.6379 |  |  | 344.776 | 348.811 | 441.1201 | 337.4433 | 435.8858 | 327.9839 | 93.8043 | 104.5098 | 89.1182 | 97.3403 | 95.0557 | 101.0506 | 78.5823 | 97.1213 | 397.0877 | 397.863 | 376.4924 | 382.0231 | 445.3363 |  |  | 219.2204 |  | 183.6482 | 113.7866 | 182.3453 | 123.1169 | 243.9427 | 134.8419 | 465.7918 | 559.244 | 443.5237 | 358.5109 | 253.1587 | 177.5163 | 235.825 | 454.0749 | 395.8525 | 425.2226 | 411.2588 | 396.3118 | 209.0231 | 125.703 | 220.643 | 137.6108 | 558.7389 | 240.9647 | 147.6885 | 517.6598 |  | 206.2975 | 97.0928 | 99.81 | 139.4284 | 281.1576 | 446.2326 | 434.377 | 460.6018 | 566.8889 | 139.6733 | 125.0737 | 220.8504 | 416.4816 | 551.3526 | 97.5364 | 130.4618 | 240.6652 | 460.9492 | 543.4343 | 71.5245 | 94.4086 | 101.3901 | 144.6341 | 272.9774 | 381.9295 | 402.5751 | 477.2729 | 382.1517 | 402.5142 | 94.8488 | 123.5586 | 201.4498 | 407.1225 | 519.5557 | 111.6508 | 128.9419 | 243.474 | 438.1422 | 510.0161 | 74.197 | 97.6753 | 108.7753 | 154.2857 | 300.8005 | 360.9439 | 414.1725 | 451.7777 | 454.6342 | 107.8088 | 230.9946 | 134.5947 | 433.8981 | 529.5419 | 450.1347 | 439.2656 |  |  | 355.2725 | 362.9677 | 359.3382 | 444.8171 | 352.6207 | 447.18 |  | 371.123 | 346.5905 | 358.7164 | 63.6957 | 98.7068 | 99.521 |  | 545.7951 | 597.4834 | 603.2768 | 523.2128 | 698.4553 | 674.1629 | 490.9545 | [21 empty] | 49.0822 | -0.036195 | 355.9494 | 686.3091 | 15.3771 | 571.6392
15:05 | 5965 |  |  | -17.1642 | 24.0323 | 15.503 | 1.0323 | 3.6689 | 3.6973 | -5.3834 | 1.7458 | 12.5727 | 3.4187 | 0.2744 |  |  |  | -30.7453 | 20.4668 | 30.1046 | 4.6855 |  | -4.8885 | 5.774 | 0.6289 | 4.5246 | 4.7411 | 1.703 | 5.2778 | 383.9808 | 372.9027 | 201.5383 | 242.7201 | 186.5443 | 189.7054 | 132.5765 | 236.1446 | 127.3 | 228.8489 | 441.6938 | 522.1523 | 189.9989 | 255.3296 | 348.5375 | 334.0634 | 393.1023 | 376.5086 |  | 400.4709 |  | 368.3789 | 108.9783 | 127.6368 | 224.4462 | 441.4462 | 517.3803 | 247.3389 | 149.0633 | 277.5135 | 471.2292 | 543.048 | 176.1173 | 86.7804 | 105.8555 | 153.4042 | 281.3296 | 485.2612 | 361.9932 | 416.2774 | 465.5836 | 99.432 | 142.0769 | 271.2066 | 469.399 | 546.3147 | 103.9717 | 145.4249 | 274.0107 | 463.9708 | 502.3971 | 75.8861 | 94.4091 | 103.026 | 147.9527 | 267.2429 | 415.2737 |  | 393.9703 | 585.9954 |  | 83.2027 | 127.0885 | 223.0963 | 423.2301 | 504.9756 | 121.0541 | 151.6976 | 267.6554 | 480.7573 | 526.3959 | 79.0572 | 96.5488 | 100.2327 | 145.027 | 278.196 | 417.3701 | 421.402 | 375.1841 | 399.9223 | 127.9 | 157.8655 | 252.8217 | 435.1375 | 522.4816 |  | 425.4364 |  |  | 344.4486 | 348.5095 | 440.8797 | 337.1072 | 435.64 | 327.6591 | 94.5068 | 104.8151 | 89.6674 | 97.4589 | 95.5277 | 101.486 | 78.4282 | 98.2186 | 396.7273 | 397.5516 | 376.1972 | 381.6769 | 445.2862 |  |  | 219.2372 |  | 183.655 | 113.7819 | 182.3282 | 123.115 | 243.9436 | 134.8521 | 465.7496 | 559.0678 | 443.4841 | 358.4258 | 253.1267 | 177.5584 | 235.8946 | 454.0412 | 395.7264 | 424.9624 | 411.0369 | 396.0523 | 209.013 | 125.7124 | 220.6677 | 137.6047 | 558.5697 | 240.9714 | 147.6987 | 517.5637 |  | 206.3337 | 97.1241 | 99.8115 | 139.465 | 281.145 | 445.9837 | 434.1474 | 460.326 | 566.7048 | 139.6865 | 125.1017 | 220.9069 | 416.4602 | 551.1664 | 97.5344 | 130.4839 | 240.6994 | 460.8782 | 543.2487 | 71.5166 | 94.4345 | 101.3995 | 144.6485 | 272.9853 | 381.6357 | 402.4806 | 477.0052 | 381.9215 | 402.238 | 94.8651 | 123.5808 | 201.4948 | 407.1085 | 519.407 | 111.6543 | 128.9675 | 243.5134 | 438.1288 | 509.8522 | 74.2106 | 97.6809 | 108.7899 | 154.3227 | 300.8161 | 360.6836 | 413.8773 | 451.4731 | 454.3849 | 107.814 | 231.0189 | 134.6022 | 433.8641 | 529.3826 | 449.9396 | 439.0647 |  |  | 354.9607 | 362.6542 | 359.0276 | 444.552 | 352.286 | 446.8993 |  | 370.8515 | 346.2968 | 358.4165 | 63.6921 | 98.718 | 99.5292 |  | 545.5685 | 597.3597 | 603.1136 | 523.5198 | 698.9938 | 675.0622 | 491.4222 | [21 empty] | 32.7506 | -0.12538 | 355.6457 | 687.028 | 15.235 | 571.4641
15:05 | 5966 |  |  | -17.1808 | 23.9646 | 15.4737 | 1.1136 | 3.7082 | 3.6326 | -5.4096 | 1.7438 | 12.5677 | 3.4141 | 0.2763 |  |  |  | -30.725 | 20.4727 | 30.0408 | 4.591 |  | -4.9528 | 5.6624 | 0.6287 | 4.5207 | 4.7347 | 1.7014 | 5.3858 | 383.9475 | 372.8729 | 201.544 | 242.735 | 186.5461 | 189.6751 | 132.5774 | 236.1433 | 127.3297 | 228.876 | 441.6521 | 521.9635 | 190.0248 | 255.2987 | 348.5359 | 334.1385 | 393.1522 | 376.2494 |  | 400.2406 |  | 368.14 | 108.9731 | 127.6616 | 224.469 | 441.4102 | 517.1803 | 247.3363 | 149.0959 | 277.5454 | 471.1951 | 542.8477 | 176.1022 | 86.7928 | 105.8565 | 153.4177 | 281.3381 | 485.0226 | 361.7506 | 416.0808 | 465.3337 | 99.411 | 142.1135 | 271.2273 | 469.3379 | 546.1554 | 103.9596 | 145.4448 | 274.0005 | 463.8879 | 502.1979 | 75.8787 | 94.4146 | 103.0333 | 147.9708 | 267.2571 | 415.0725 |  | 393.7495 | 586.2137 |  | 83.1921 | 127.098 | 223.1173 | 423.1846 | 504.8039 | 121.1016 | 151.7253 | 267.6734 | 480.6752 | 526.1716 | 79.0755 | 96.5544 | 100.2127 | 145.0539 | 278.1828 | 417.3128 | 421.1598 | 375.0247 | 399.6421 | 127.9095 | 157.8735 | 252.8394 | 435.0979 | 522.309 |  | 425.2452 |  |  | 344.1284 | 348.2178 | 440.6305 | 336.7715 | 435.3817 | 327.3361 | 95.7307 | 104.5033 | 90.4843 | 97.3931 | 95.9698 | 101.8686 | 76.692 | 99.6281 | 396.3754 | 397.247 | 375.9106 | 381.3301 | 445.2431 |  |  | 219.2524 |  | 183.6701 | 113.7942 | 182.3084 | 123.1088 | 243.9512 | 134.8655 | 465.7109 | 558.8912 | 443.447 | 358.3295 | 253.0841 | 177.5937 | 235.9523 | 453.9926 | 395.5121 | 424.7032 | 410.809 | 395.803 | 209.0224 | 125.7151 | 220.6926 | 137.5966 | 558.4016 | 240.9722 | 147.7207 | 517.4751 |  | 206.3666 | 97.1191 | 99.8002 | 139.4919 | 281.1505 | 445.7429 | 433.9038 | 460.0495 | 566.5265 | 139.7054 | 125.1189 | 220.9483 | 416.4597 | 550.9926 | 97.526 | 130.4975 | 240.7341 | 460.8353 | 543.0882 | 71.5102 | 94.4644 | 101.4074 | 144.6735 | 273 | 381.3331 | 402.2952 | 476.7321 | 381.6335 | 401.9641 | 94.8718 | 123.6044 | 201.5343 | 407.0929 | 519.2565 | 111.6524 | 128.977 | 243.5531 | 438.1027 | 509.6906 | 74.202 | 97.6767 | 108.8102 | 154.3562 | 300.8164 | 360.4282 | 413.5772 | 451.1717 | 454.1392 | 107.8199 | 231.0407 | 134.6157 | 433.8471 | 529.2348 | 449.733 | 438.8741 |  |  | 354.6519 | 362.3316 | 358.7182 | 444.2892 | 351.9572 | 446.6667 |  | 370.5806 | 345.9978 | 358.1074 | 63.7035 | 98.7438 | 99.5417 |  | 545.3997 | 597.2287 | 603.0065 | 523.0135 | 698.6989 | 674.7125 | 490.8139 | [21 empty] | 17.8124 | -0.01836 | 355.3417 | 686.7057 | 15.1174 | 571.3142
15:05 | 5967 |  |  | -17.1251 | 24.0861 | 15.5413 | 1.2133 | 3.7351 | 3.6659 | -5.4458 | 1.7446 | 12.5669 | 3.4163 | 0.2745 |  |  |  | -30.7337 | 20.5227 | 30.2174 | 4.7071 |  | -5.012 | 5.6808 | 0.6288 | 4.5173 | 4.7327 | 1.7007 | 5.4061 | 383.9256 | 372.852 | 201.558 | 242.7614 | 186.5549 | 189.6529 | 132.5836 | 236.1336 | 127.3645 | 228.918 | 441.6149 | 521.787 | 190.0328 | 255.2343 | 348.553 | 334.1641 | 393.1721 | 375.9917 |  | 400.0013 |  | 367.9023 | 108.9459 | 127.6791 | 224.5071 | 441.3716 | 516.9869 | 247.3512 | 149.1175 | 277.5691 | 471.141 | 542.662 | 176.1328 | 86.7885 | 105.8549 | 153.4197 | 281.3429 | 484.7952 | 361.5052 | 415.8779 | 465.0864 | 99.5019 | 142.1601 | 271.2599 | 469.2862 | 546.005 | 103.9691 | 145.455 | 273.9931 | 463.8029 | 501.9988 | 75.8925 | 94.4135 | 103.0515 | 147.9588 | 267.2396 | 414.8472 |  | 393.5221 | 587.2814 |  | 83.2208 | 127.1198 | 223.1349 | 423.1531 | 504.6403 | 121.1045 | 151.742 | 267.6525 | 480.595 | 525.9632 | 79.1243 | 96.5093 | 100.1702 | 145.0653 | 278.1534 | 417.2543 | 420.9196 | 374.8683 | 399.3621 | 127.9257 | 157.8846 | 252.8454 | 435.0596 | 522.1328 |  | 425.0676 |  |  | 343.8082 | 347.9244 | 440.4945 | 336.5863 | 435.1023 | 327.0117 | 96.9477 | 103.1396 | 90.5977 | 96.8751 | 96.3885 | 101.7245 | 75.254 | 101.2444 | 396.0285 | 396.9362 | 375.6192 | 380.9798 | 445.19 |  |  | 219.2662 |  | 183.6812 | 113.8041 | 182.2895 | 123.1041 | 243.983 | 134.8788 | 465.6739 | 558.7158 | 443.4156 | 358.1755 | 253.0721 | 177.6321 | 236.0227 | 453.9382 | 395.2437 | 424.4391 | 410.5948 | 395.5631 | 209.0702 | 125.7316 | 220.7299 | 137.6386 | 558.2381 | 240.9686 | 147.7474 | 517.3805 |  | 206.3813 | 97.1208 | 99.797 | 139.5154 | 281.1667 | 445.5209 | 433.6498 | 459.7837 | 566.3511 | 139.7076 | 125.1322 | 220.988 | 416.4469 | 550.8216 | 97.5256 | 130.513 | 240.7681 | 460.7818 | 542.9142 | 71.507 | 94.4915 | 101.4003 | 144.7142 | 273.0011 | 381.0428 | 402.0994 | 476.4529 | 381.3461 | 401.691 | 94.879 | 123.5991 | 201.5592 | 407.0647 | 519.0766 | 111.6579 | 128.9923 | 243.5957 | 438.0806 | 509.53 | 74.2083 | 97.6706 | 108.8163 | 154.3821 | 300.8263 | 360.1644 | 413.2841 | 450.8806 | 453.8869 | 107.8322 | 231.0705 | 134.635 | 433.8162 | 529.0656 | 449.5468 | 438.6768 |  |  | 354.3491 | 362.0146 | 358.423 | 444.0239 | 351.6434 | 446.5096 |  | 370.3045 | 345.691 | 357.7901 | 63.6999 | 98.7434 | 99.5432 |  | 545.1937 | 597.0864 | 602.8214 | 523.3206 | 698.7269 | 675.2735 | 491.6161 | [21 empty] | 28.1522 | -0.071874 | 355.0381 | 687.0002 | 15.3159 | 571.14
15:05 | 5968 |  |  | -17.2482 | 24.1237 | 15.434 | 1.1703 | 3.6719 | 3.6155 | -5.4283 | 1.7434 | 12.5627 | 3.4114 | 0.2725 |  |  |  | -30.6001 | 20.4262 | 30.1688 | 4.7443 |  | -5.0247 | 5.6021 | 0.6298 | 4.5178 | 4.7278 | 1.7032 | 5.5384 | 383.8939 | 372.8212 | 201.571 | 242.773 | 186.5546 | 189.621 | 132.577 | 236.1598 | 127.3621 | 228.9438 | 441.5513 | 521.6016 | 190.0338 | 255.1466 | 348.5645 | 334.182 | 393.1835 | 375.7389 |  | 399.7569 |  | 367.6609 | 108.9631 | 127.689 | 224.5392 | 441.335 | 516.7903 | 247.3786 | 149.1361 | 277.5823 | 471.0828 | 542.4875 | 176.1794 | 86.7935 | 105.8715 | 153.4405 | 281.3597 | 484.5508 | 361.2608 | 415.67 | 464.8348 | 99.5679 | 142.1809 | 271.2774 | 469.2269 | 545.8424 | 103.9791 | 145.449 | 274.0016 | 463.694 | 501.8134 | 75.8764 | 94.401 | 103.06 | 147.9785 | 267.2853 | 414.6204 |  | 393.2937 | 588.5961 |  | 83.2453 | 127.1083 | 223.1695 | 423.0713 | 504.4341 | 121.0603 | 151.7599 | 267.644 | 480.5074 | 525.7417 | 79.124 | 96.507 | 100.1848 | 145.0816 | 278.1835 | 417.201 | 420.6801 | 374.7136 | 399.0856 | 127.9441 | 157.9013 | 252.8734 | 435.0353 | 521.9606 |  | 424.8994 |  |  | 343.4897 | 347.632 | 440.3785 | 336.3931 | 434.8244 | 326.6781 | 97.5107 | 102.4763 | 90.4477 | 96.6284 | 96.4074 | 101.581 | 76.1411 | 101.8724 | 395.6866 | 396.6209 | 375.3184 | 380.6344 | 445.1409 |  |  | 219.2761 |  | 183.6805 | 113.7949 | 182.2734 | 123.0978 | 243.9102 | 134.8966 | 465.63 | 558.5434 | 443.3791 | 358.0351 | 253.0357 | 177.6678 | 236.0945 | 453.8748 | 395.006 | 424.1647 | 410.3655 | 395.3104 | 208.9971 | 125.7456 | 220.7631 | 137.5872 | 558.0744 | 240.962 | 147.7612 | 517.2703 |  | 206.3971 | 97.1853 | 99.7993 | 139.5287 | 281.1808 | 445.2879 | 433.3905 | 459.5171 | 566.173 | 139.7077 | 125.1454 | 221.018 | 416.4318 | 550.6351 | 97.5187 | 130.5305 | 240.8125 | 460.7722 | 542.7642 | 71.4854 | 94.4372 | 101.4273 | 144.6994 | 273.0417 | 380.7478 | 403.7666 | 476.1705 | 381.1133 | 401.4242 | 94.887 | 123.62 | 201.5875 | 407.0538 | 518.9053 | 111.6624 | 129.0172 | 243.6281 | 438.0618 | 509.36 | 74.1378 | 97.683 | 108.8239 | 154.4083 | 300.8455 | 359.9016 | 412.9849 | 450.568 | 453.6306 | 107.857 | 231.1215 | 134.664 | 433.787 | 528.885 | 449.3291 | 438.4776 |  |  | 354.0504 | 361.7411 | 358.1395 | 443.7544 | 351.3281 | 446.282 |  | 370.0275 | 345.4026 | 357.4948 | 63.6873 | 98.7215 | 99.5353 |  | 545.0102 | 596.9736 | 602.7069 | 523.2592 | 698.7269 | 675.1506 | 491.4935 | [21 empty] | 24.9904 | 0.092249 | 354.7472 | 686.9387 | 15.1966 | 570.9919
15:05 | 5969 |  |  | -17.1598 | 24.1366 | 15.4517 | 1.1111 | 3.7262 | 3.7443 | -5.3441 | 1.7444 | 12.5626 | 3.4093 | 0.2748 |  |  |  | -30.779 | 20.5869 | 30.146 | 4.6465 |  | -5.0507 | 5.7667 | 0.6284 | 4.5195 | 4.7262 | 1.7027 | 6.9901 | 383.867 | 372.7886 | 201.5757 | 242.7853 | 186.5605 | 189.5819 | 132.5751 | 236.2002 | 127.3674 | 228.97 | 441.5037 | 521.4177 | 190.0592 | 255.1019 | 348.5191 | 334.2109 | 393.1889 | 375.4815 |  | 399.5234 |  | 367.4297 | 109.0028 | 127.6983 | 224.5591 | 441.3002 | 516.5935 | 247.3843 | 149.143 | 277.5934 | 471.0181 | 542.3072 | 176.209 | 86.8157 | 105.8812 | 153.4628 | 281.3813 | 484.3 | 361.0157 | 415.4735 | 464.5845 | 99.574 | 142.1872 | 271.2818 | 469.1653 | 545.6731 | 103.9751 | 145.4582 | 273.9971 | 463.6047 | 501.6042 | 75.888 | 94.4091 | 103.0775 | 148.0188 | 267.3355 | 414.336 |  | 393.0711 | 589.1792 |  | 83.2396 | 127.1019 | 223.1964 | 423.0322 | 504.2695 | 121.0653 | 151.7741 | 267.668 | 480.4336 | 525.5269 | 79.1032 | 96.5152 | 100.21 | 145.0947 | 278.212 | 417.1437 | 420.4444 | 374.5588 | 398.8105 | 127.9359 | 157.9112 | 252.9057 | 435.0061 | 521.7843 |  | 424.7415 |  |  | 343.1721 | 347.3542 | 440.1783 | 336.0896 | 434.5669 | 326.3401 | 97.3964 | 100.4772 | 88.9083 | 95.7282 | 96.5766 | 101.4748 | 78.6612 | 99.8454 | 395.3652 | 396.3258 | 375.0297 | 380.3117 | 445.1006 |  |  | 219.2916 |  | 183.6841 | 113.8005 | 182.2652 | 123.0923 | 243.88 | 134.92 | 465.5908 | 558.3701 | 443.3471 | 357.9313 | 253.016 | 177.7142 | 236.1724 | 453.7936 | 394.6786 | 423.8955 | 410.1111 | 395.0624 | 208.9528 | 125.7527 | 220.7891 | 137.545 | 557.9062 | 240.959 | 147.784 | 517.1602 |  | 206.4104 | 97.1605 | 99.7992 | 139.5172 | 281.2002 | 445.0415 | 433.1312 | 459.2505 | 566.0019 | 139.7141 | 125.1481 | 221.0427 | 416.4118 | 550.4418 | 97.5297 | 130.5484 | 240.8433 | 460.749 | 542.605 | 71.4988 | 94.3547 | 101.4518 | 144.6949 | 273.082 | 380.4444 | 405.4243 | 475.8948 | 380.9046 | 401.1481 | 94.8797 | 123.6333 | 201.613 | 407.0409 | 518.7262 | 111.6572 | 129.03 | 243.6781 | 438.0484 | 509.2079 | 74.1003 | 97.6807 | 108.828 | 154.421 | 300.8458 | 359.6447 | 412.6872 | 450.2484 | 453.3892 | 107.8613 | 231.1713 | 134.6944 | 433.7538 | 528.7048 | 449.0733 | 438.2602 |  |  | 353.7499 | 361.4539 | 357.8465 | 443.4966 | 351.013 | 446.0667 |  | 369.759 | 345.1027 | 357.1959 | 63.6827 | 98.7363 | 99.5343 |  | 544.8027 | 596.8659 | 602.5835 | 523.4438 | 698.8364 | 675.4369 | 491.6554 | [21 empty] | 28.355 | -0.061175 | 354.4543 | 687.1366 | 15.2947 | 570.8343
15:05 | 5970 |  |  | -17.1646 | 24.0879 | 15.4406 | 1.1798 | 3.7907 | 3.7656 | -5.2905 | 1.7457 | 12.5637 | 3.4061 | 0.2748 |  |  |  | -30.7094 | 20.6698 | 30.0596 | 4.7231 |  | -5.0169 | 5.6806 | 0.629 | 4.5165 | 4.7218 | 1.7025 | 4.8925 | 383.8372 | 372.7617 | 201.5788 | 242.8002 | 186.5682 | 189.5486 | 132.582 | 236.2243 | 127.3815 | 229.0037 | 441.4607 | 521.2307 | 190.075 | 255.0628 | 348.4813 | 334.2715 | 393.2155 | 375.2337 |  | 399.2895 |  | 367.2014 | 109.0156 | 127.7189 | 224.5854 | 441.2685 | 516.3995 | 247.3674 | 149.1778 | 277.6099 | 470.9534 | 542.1257 | 176.2453 | 86.8249 | 105.8907 | 153.4725 | 281.3948 | 484.0565 | 360.7714 | 415.3046 | 464.3402 | 99.556 | 142.204 | 271.2934 | 469.118 | 545.5047 | 103.974 | 145.4707 | 273.9854 | 463.5178 | 501.4031 | 75.9094 | 94.4235 | 103.1042 | 148.0459 | 267.3588 | 413.9893 |  | 392.8422 | 589.5606 |  | 83.2437 | 127.1241 | 223.2142 | 422.9964 | 504.1049 | 121.1088 | 151.7828 | 267.6853 | 480.3643 | 525.346 | 79.1049 | 96.5452 | 100.224 | 145.1102 | 278.2427 | 417.0763 | 420.2123 | 374.4118 | 398.5408 | 127.9189 | 157.9252 | 252.9384 | 434.9663 | 521.6122 |  | 424.5605 |  |  | 342.8576 | 347.0756 | 439.9586 | 335.7781 | 434.3372 | 326.0142 | 96.4552 | 97.9975 | 86.4958 | 95.0396 | 97.0622 | 100.4206 | 79.2843 | 97.7452 | 395.0437 | 396.0331 | 374.7529 | 379.9958 | 445.0492 |  |  | 219.3101 |  | 183.703 | 113.8104 | 182.2504 | 123.0859 | 243.933 | 134.9335 | 465.5585 | 558.1913 | 443.3127 | 357.8068 | 253.0203 | 177.7664 | 236.2628 | 453.7002 | 394.3637 | 423.6275 | 409.8516 | 394.8144 | 209.022 | 125.7577 | 220.8158 | 137.5591 | 557.7335 | 240.973 | 147.8097 | 517.0632 |  | 206.4407 | 97.1257 | 99.8061 | 139.5246 | 281.2229 | 444.7981 | 432.879 | 458.9824 | 565.8303 | 139.7338 | 125.1574 | 221.1029 | 416.4012 | 550.2458 | 97.5459 | 130.5831 | 240.8652 | 460.7109 | 542.4319 | 71.548 | 94.336 | 101.4544 | 144.7431 | 273.0949 | 380.1661 | 405.2198 | 475.6401 | 380.7712 | 400.8855 | 94.8926 | 123.6161 | 201.6462 | 407.0118 | 518.5521 | 111.6643 | 129.0492 | 243.7228 | 438.0353 | 509.0647 | 74.1556 | 97.6806 | 108.8354 | 154.4363 | 300.8513 | 359.3993 | 412.4079 | 449.947 | 453.153 | 107.86 | 231.1936 | 134.713 | 433.7257 | 528.5379 | 448.8659 | 438.0412 |  |  | 353.4433 | 361.148 | 357.542 | 443.2485 | 350.689 | 445.8706 |  | 369.4785 | 344.8085 | 356.8954 | 63.6976 | 98.7309 | 99.5484 |  | 544.5984 | 596.7531 | 602.4616 | 523.6282 | 699.4507 | 675.6214 | 491.6554 | [21 empty] | 21.0186 | -0.01479 | 354.1561 | 687.5361 | 15.3649 | 570.6757
15:05 | 5971 |  |  | -17.1283 | 24.1609 | 15.5355 | 1.1638 | 3.6683 | 3.6781 | -5.3955 | 1.7445 | 12.5578 | 3.4035 | 0.2733 |  |  |  | -30.7886 | 20.6827 | 30.0107 | 4.7142 |  | -5.0041 | 5.6684 | 0.6302 | 4.5168 | 4.722 | 1.7024 | 5.5837 | 383.8087 | 372.7335 | 201.5931 | 242.8184 | 186.5743 | 189.5185 | 132.5848 | 236.2904 | 127.3946 | 229.0314 | 441.4121 | 521.0396 | 190.0882 | 255.0714 | 348.4569 | 334.3291 | 393.2699 | 374.9935 |  | 399.0625 |  | 366.9781 | 109.0646 | 127.7365 | 224.6147 | 441.2368 | 516.202 | 247.3738 | 149.2016 | 277.6144 | 470.8956 | 541.9471 | 176.2707 | 86.8369 | 105.9023 | 153.4899 | 281.4024 | 483.8228 | 360.5337 | 415.138 | 464.0905 | 99.5485 | 142.2161 | 271.3103 | 469.0734 | 545.3385 | 103.978 | 145.4804 | 273.9795 | 463.4271 | 501.216 | 75.9331 | 94.4265 | 103.1306 | 148.0884 | 267.4112 | 413.7178 |  | 392.6168 | 589.8548 |  | 83.2357 | 127.1367 | 223.2369 | 422.9381 | 503.9178 | 121.0927 | 151.7971 | 267.6751 | 480.2972 | 525.1247 | 79.0866 | 96.5986 | 100.2506 | 145.1113 | 278.2647 | 417.0172 | 419.9701 | 374.2609 | 398.2721 | 127.9327 | 157.9486 | 252.9717 | 434.9363 | 521.4419 |  | 424.3455 |  |  | 342.5512 | 346.792 | 439.7755 | 335.5266 | 434.1079 | 325.7251 | 96.5474 | 98.7539 | 86.7244 | 95.6075 | 97.6158 | 98.8096 | 79.5995 | 96.7853 | 394.7052 | 395.7276 | 374.4703 | 379.672 | 444.9998 |  |  | 219.3248 |  | 183.7141 | 113.8094 | 182.2246 | 123.0727 | 243.9153 | 134.9429 | 465.5253 | 558.0172 | 443.2746 | 357.7005 | 252.9855 | 177.8035 | 236.3272 | 453.618 | 394.2033 | 423.3664 | 409.6083 | 394.544 | 209.0136 | 125.7616 | 220.8394 | 137.5439 | 557.5599 | 240.9749 | 147.8441 | 516.9773 |  | 206.4742 | 97.124 | 99.8117 | 139.5701 | 281.2349 | 444.5489 | 432.6256 | 458.7138 | 565.9076 | 139.747 | 125.1932 | 221.1747 | 416.3857 | 550.0498 | 97.5326 | 130.6101 | 240.8918 | 460.6955 | 542.2698 | 71.5587 | 94.2204 | 101.4705 | 144.7503 | 273.1216 | 379.895 | 405.0019 | 475.3829 | 380.6545 | 400.6316 | 94.9112 | 123.626 | 201.6854 | 407.0011 | 518.3952 | 111.6789 | 129.0779 | 243.7638 | 438.0138 | 508.9098 | 74.1163 | 97.7012 | 108.8564 | 154.4772 | 300.8668 | 359.1511 | 412.1328 | 449.6386 | 452.9183 | 107.8806 | 231.2179 | 134.7316 | 433.7071 | 528.3781 | 448.6708 | 437.8374 |  |  | 353.1429 | 360.8488 | 357.2376 | 443.0245 | 350.3795 | 445.6597 |  | 369.2165 | 344.5278 | 356.5982 | 63.7056 | 98.7316 | 99.5469 |  | 544.3705 | 596.6331 | 602.3442 | 523.0135 | 698.7269 | 675.3965 | 491.5548 | [21 empty] | 26.2045 | -0.21103 | 353.8644 | 687.0617 | 15.2898 | 570.5018
15:05 | 5972 |  |  | -17.0628 | 24.1356 | 15.519 | 1.109 | 3.6195 | 3.6777 | -5.361 | 1.7455 | 12.5535 | 3.4034 | 0.2743 |  |  |  | -30.8005 | 20.7056 | 30.009 | 4.7296 |  | -5.1 | 5.7925 | 0.6285 | 4.5104 | 4.715 | 1.7026 | 5.8255 | 383.7865 | 372.7097 | 201.6034 | 242.8339 | 186.5774 | 189.4922 | 132.5837 | 236.2921 | 127.4124 | 229.0664 | 441.3732 | 520.8593 | 190.0938 | 255.0206 | 348.4769 | 334.3982 | 393.34 | 374.7343 |  | 398.8259 |  | 366.75 | 109.0569 | 127.7464 | 224.6444 | 441.1952 | 516.0095 | 247.3747 | 149.2022 | 277.6163 | 470.8389 | 541.7599 | 176.2992 | 86.8649 | 105.9033 | 153.5014 | 281.4176 | 483.5899 | 360.29 | 414.9615 | 463.8438 | 99.5335 | 142.2334 | 271.3324 | 469.0236 | 545.1736 | 103.988 | 145.4882 | 273.967 | 463.3434 | 501.0086 | 75.9267 | 94.4099 | 103.1059 | 148.0906 | 267.3791 | 413.4847 |  | 392.3931 | 590.2386 |  | 83.2251 | 127.1468 | 223.2573 | 422.9022 | 503.7519 | 121.066 | 151.8029 | 267.6661 | 480.2218 | 524.9061 | 79.1049 | 96.6061 | 100.251 | 145.1171 | 278.2589 | 416.9608 | 419.7256 | 374.1024 | 398.0002 | 127.9441 | 157.9706 | 252.9964 | 434.903 | 521.2513 |  | 424.1172 |  |  | 342.2436 | 346.5194 | 439.5947 | 335.2604 | 433.854 | 325.4446 | 97.4951 | 100.17 | 87.1605 | 95.7496 | 98.0633 | 97.3543 | 80.6347 | 93.9173 | 394.3677 | 395.4312 | 374.1842 | 379.349 | 444.9552 |  |  | 219.3441 |  | 183.7155 | 113.8139 | 182.2058 | 123.0717 | 243.9462 | 134.9455 | 465.469 | 557.8524 | 443.2472 | 357.5548 | 252.9564 | 177.8464 | 236.3923 | 453.5712 | 394.041 | 423.1144 | 409.4005 | 394.2802 | 209.0247 | 125.7769 | 220.8672 | 137.584 | 557.3931 | 240.9638 | 147.8729 | 516.8932 |  | 206.4776 | 97.1136 | 99.8023 | 139.6035 | 281.2459 | 444.2948 | 432.3688 | 458.4367 | 565.986 | 139.7478 | 125.2229 | 221.2165 | 416.3405 | 549.8833 | 97.5301 | 130.6167 | 240.9087 | 460.6583 | 542.0927 | 71.5545 | 94.3257 | 101.4643 | 144.7852 | 273.1339 | 379.6206 | 404.7811 | 475.1277 | 380.4733 | 400.37 | 94.9135 | 123.6672 | 201.7205 | 407.005 | 518.2227 | 111.6854 | 129.0926 | 243.821 | 437.997 | 508.754 | 74.0009 | 97.7099 | 108.8634 | 154.5022 | 300.8809 | 358.8948 | 411.8367 | 449.321 | 452.6693 | 107.8894 | 231.2551 | 134.7456 | 433.6789 | 528.2046 | 448.4889 | 437.6276 |  |  | 352.8417 | 360.5499 | 356.9407 | 442.8125 | 350.0824 | 445.4771 |  | 368.9417 | 344.229 | 356.3005 | 63.6959 | 98.7372 | 99.5405 |  | 544.2022 | 596.5109 | 602.2059 | 523.3514 | 698.9691 | 675.0838 | 491.6413 | [21 empty] | 18.943 | 0.045866 | 353.5708 | 687.0265 | 15.292 | 570.3565
15:05 | 5973 |  |  | -16.9611 | 24.1956 | 15.6313 | 1.2105 | 3.6756 | 3.6261 | -5.4088 | 1.7432 | 12.5458 | 3.4014 | 0.2733 |  |  |  | -30.7996 | 20.5702 | 29.8724 | 4.6634 |  | -5.1159 | 5.716 | 0.629 | 4.5037 | 4.7123 | 1.7035 | 6.8492 | 383.7573 | 372.6723 | 201.6038 | 242.8401 | 186.5749 | 189.463 | 132.58 | 236.2667 | 127.4393 | 229.1001 | 441.3375 | 520.68 | 190.092 | 254.9424 | 348.4268 | 334.4425 | 393.3292 | 374.4674 |  | 398.5798 |  | 366.5301 | 109.0258 | 127.7669 | 224.6858 | 441.1545 | 515.8182 | 247.3805 | 149.2143 | 277.6251 | 470.7749 | 541.5669 | 176.3243 | 86.8729 | 105.9051 | 153.5162 | 281.4306 | 483.3408 | 360.0422 | 414.7694 | 463.5919 | 99.5361 | 142.2417 | 271.3417 | 468.9723 | 545.0055 | 104.0031 | 145.4952 | 273.9619 | 463.2524 | 500.8122 | 75.9129 | 94.4008 | 103.0995 | 148.0815 | 267.3405 | 413.2001 |  | 392.1626 | 590.5972 |  | 83.224 | 127.1571 | 223.2745 | 422.8909 | 503.6005 | 121.0928 | 151.8161 | 267.6982 | 480.1462 | 524.7189 | 79.1303 | 96.6245 | 100.2514 | 145.1547 | 278.2656 | 416.9075 | 419.4771 | 373.9457 | 397.7342 | 127.9464 | 157.9923 | 253.0284 | 434.8635 | 521.0769 |  | 423.9105 |  |  | 341.9352 | 346.2343 | 439.375 | 334.9322 | 433.6075 | 325.1424 | 97.2175 | 101.5995 | 86.9948 | 95.297 | 98.586 | 96.0746 | 80.5841 | 92.6518 | 394.022 | 395.1303 | 373.9027 | 379.0264 | 444.9029 |  |  | 219.3642 |  | 183.7293 | 113.812 | 182.1885 | 123.0717 | 244.0485 | 134.9547 | 465.4183 | 557.6746 | 443.2196 | 357.3873 | 252.9366 | 177.8961 | 236.4645 | 453.5413 | 393.8329 | 422.8523 | 409.1988 | 394.0442 | 209.1208 | 125.8009 | 220.8984 | 137.6567 | 557.2259 | 240.9638 | 147.895 | 516.8014 |  | 206.4808 | 97.1591 | 99.7925 | 139.6165 | 281.2533 | 444.0493 | 432.1096 | 458.1561 | 565.8081 | 139.7499 | 125.2364 | 221.2545 | 416.3216 | 549.7201 | 97.5462 | 130.6305 | 240.9502 | 460.5965 | 541.9008 | 71.5862 | 94.5524 | 101.4523 | 144.867 | 273.1334 | 379.3555 | 404.5932 | 474.8846 | 380.2783 | 400.1263 | 94.9144 | 123.675 | 201.7576 | 406.9824 | 518.0557 | 111.6964 | 129.1055 | 243.8715 | 437.9923 | 508.6062 | 73.896 | 97.7105 | 108.8499 | 154.5032 | 300.903 | 358.6447 | 411.5368 | 449.0139 | 452.4163 | 107.8879 | 231.2847 | 134.7539 | 433.6471 | 528.0495 | 448.3122 | 437.426 |  |  | 352.5371 | 360.2667 | 356.6463 | 442.6037 | 349.7884 | 445.2569 |  | 368.665 | 343.9392 | 355.9923 | 63.6933 | 98.7108 | 99.5473 |  | 544.0028 | 596.396 | 602.1038 | 523.6439 | 699.255 | 675.6031 | 491.7128 | [21 empty] | 32.6598 | -0.039763 | 353.277 | 687.4291 | 15.2627 | 570.1994
15:05 | 5974 |  |  | -16.8759 | 24.1783 | 15.6112 | 1.2129 | 3.6842 | 3.6898 | -5.3414 | 1.7411 | 12.5408 | 3.3955 | 0.2711 |  |  |  | -30.7837 | 20.5763 | 29.9845 | 4.6493 |  | -5.0757 | 5.7772 | 0.6296 | 4.4998 | 4.7117 | 1.704 | 6.1187 | 383.7214 | 372.6398 | 201.6018 | 242.8495 | 186.5764 | 189.429 | 132.5811 | 236.3011 | 127.459 | 229.1277 | 441.2963 | 520.5003 | 190.0952 | 254.9073 | 348.3227 | 334.4712 | 393.331 | 374.2018 |  | 398.3353 |  | 366.3086 | 109.0546 | 127.7844 | 224.7215 | 441.1152 | 515.6153 | 247.4115 | 149.2332 | 277.6403 | 470.7137 | 541.3859 | 176.3625 | 86.8835 | 105.924 | 153.54 | 281.4476 | 483.1049 | 359.806 | 414.5709 | 463.3485 | 99.5754 | 142.2579 | 271.3616 | 468.93 | 544.8333 | 104.0087 | 145.5053 | 273.9625 | 463.1575 | 500.625 | 75.9166 | 94.4006 | 103.1208 | 148.126 | 267.3938 | 412.9408 |  | 391.9282 | 592.4576 |  | 83.2355 | 127.1645 | 223.3028 | 422.8477 | 503.4294 | 121.1163 | 151.8409 | 267.7355 | 480.0754 | 524.5307 | 79.1158 | 96.6627 | 100.2761 | 145.1718 | 278.2976 | 416.8528 | 419.2285 | 373.7923 | 397.4776 | 127.9529 | 158.0042 | 253.0569 | 434.8246 | 520.9133 |  | 423.7114 |  |  | 341.6365 | 345.9435 | 439.1598 | 334.6276 | 433.3739 | 324.8541 | 96.8613 | 102.3584 | 86.993 | 94.4135 | 98.9129 | 95.3654 | 80.7948 | 93.408 | 393.6699 | 394.8228 | 373.6247 | 378.7111 | 444.8544 |  |  | 219.3872 |  | 183.7483 | 113.823 | 182.174 | 123.0676 | 244.0749 | 134.9808 | 465.3948 | 557.4948 | 443.1906 | 357.2897 | 252.9163 | 177.9555 | 236.5389 | 453.4974 | 393.6289 | 422.593 | 408.988 | 393.8072 | 209.1533 | 125.8228 | 220.9286 | 137.671 | 557.062 | 240.9786 | 147.9322 | 516.7094 |  | 206.489 | 97.1754 | 99.7892 | 139.6277 | 281.2753 | 443.8094 | 431.8628 | 457.8853 | 565.6395 | 139.7541 | 125.2514 | 221.2969 | 416.3295 | 549.5486 | 97.5511 | 130.6332 | 240.9901 | 460.5257 | 541.709 | 71.5958 | 94.5125 | 101.4657 | 144.8849 | 273.1472 | 379.0943 | 404.4023 | 474.6213 | 380.096 | 399.8784 | 94.9283 | 123.6704 | 201.7981 | 406.9458 | 517.9135 | 111.7106 | 129.1298 | 243.9306 | 437.9996 | 508.4615 | 73.8866 | 97.7224 | 108.8452 | 154.5189 | 300.9271 | 358.3953 | 411.2508 | 448.715 | 452.1724 | 107.8895 | 231.3164 | 134.7775 | 433.616 | 527.8814 | 448.1266 | 437.2337 |  |  | 352.2324 | 359.9942 | 356.36 | 442.3945 | 349.4859 | 445.0401 |  | 368.4055 | 343.6521 | 355.6974 | 63.7109 | 98.7268 | 99.5538 |  | 543.7654 | 596.3014 | 601.998 | 523.5209 | 699.1321 | 675.48 | 491.8971 | [21 empty] | 22.4076 | -0.061167 | 352.9902 | 687.3061 | 15.3861 | 570.0334
15:05 | 5975 |  |  | -16.9542 | 24.0351 | 15.6202 | 1.1457 | 3.635 | 3.7227 | -5.3479 | 1.7416 | 12.5409 | 3.399 | 0.2718 |  |  |  | -30.8021 | 20.5384 | 30.0572 | 4.582 |  | -5.0411 | 5.6663 | 0.6287 | 4.5007 | 4.7078 | 1.7047 | 5.6258 | 383.6854 | 372.6119 | 201.6127 | 242.8652 | 186.575 | 189.3934 | 132.5793 | 236.3098 | 127.4582 | 229.1655 | 441.2462 | 520.3145 | 190.1171 | 254.8113 | 348.214 | 334.5051 | 393.3746 | 373.9456 |  | 398.1143 |  | 366.1148 | 109.0808 | 127.7903 | 224.7496 | 441.0726 | 515.418 | 247.4288 | 149.2492 | 277.6614 | 470.65 | 541.2095 | 176.4056 | 86.9015 | 105.9461 | 153.559 | 281.4666 | 482.8615 | 359.5664 | 414.371 | 463.1079 | 99.5638 | 142.2807 | 271.3805 | 468.8722 | 544.6679 | 103.9997 | 145.5144 | 273.9587 | 463.0656 | 500.4302 | 75.91 | 94.3962 | 103.127 | 148.1574 | 267.44 | 412.6938 |  | 391.6927 | 598.3044 |  | 83.2399 | 127.1722 | 223.3337 | 422.7745 | 503.2374 | 121.1465 | 151.8672 | 267.7521 | 479.9895 | 524.338 | 79.1316 | 96.637 | 100.267 | 145.182 | 278.3133 | 416.804 | 418.9696 | 373.6446 | 397.2131 | 127.9403 | 158.0252 | 253.0846 | 434.7844 | 520.7249 |  | 423.5003 |  |  | 341.3304 | 345.6586 | 438.9388 | 334.3137 | 433.1361 | 324.5716 | 96.6948 | 100.5061 | 88.0697 | 94.1393 | 98.7949 | 96.1992 | 81.3411 | 92.3286 | 393.3299 | 394.525 | 373.3499 | 378.4094 | 444.8076 |  |  | 219.4034 |  | 183.7604 | 113.8317 | 182.1554 | 123.0605 | 244.0083 | 135.0024 | 465.3687 | 557.3142 | 443.1549 | 357.2322 | 252.9069 | 178.0183 | 236.632 | 453.438 | 393.3981 | 422.3355 | 408.7754 | 393.5592 | 209.0911 | 125.8313 | 220.9611 | 137.61 | 556.8959 | 240.9907 | 147.9554 | 516.6163 |  | 206.5087 | 97.146 | 99.803 | 139.642 | 281.3046 | 443.5751 | 431.6242 | 457.6247 | 565.4828 | 139.7711 | 125.2681 | 221.3409 | 416.3409 | 549.3785 | 97.5488 | 130.6491 | 241.0237 | 460.4974 | 541.5494 | 71.5773 | 94.435 | 101.4813 | 144.8634 | 273.1838 | 378.8513 | 404.1894 | 474.3675 | 379.9308 | 399.6266 | 94.9319 | 123.6844 | 201.83 | 406.9335 | 517.7514 | 111.7134 | 129.1609 | 243.9818 | 437.9832 | 508.3078 | 73.9116 | 97.7451 | 108.8573 | 154.5537 | 300.9337 | 358.1415 | 410.9651 | 448.4124 | 451.9258 | 107.9045 | 231.3558 | 134.8098 | 433.593 | 527.7147 | 447.9493 | 437.0519 |  |  | 351.9325 | 359.7176 | 356.0779 | 442.1871 | 349.1952 | 444.8993 |  | 368.1407 | 343.3772 | 355.3953 | 63.7159 | 98.7365 | 99.5512 |  | 543.5968 | 596.1817 | 601.8386 | 522.5989 | 698.3056 | 674.6109 | 491.0934 | [21 empty] | 24.8026 | -0.14679 | 352.7038 | 686.4582 | 15.2572 | 569.8892
15:05 | 5976 |  |  | -16.9213 | 24.0195 | 15.6089 | 1.1578 | 3.6795 | 3.7328 | -5.3891 | 1.7415 | 12.5334 | 3.398 | 0.2721 |  |  |  | -30.8143 | 20.6549 | 29.948 | 4.5992 |  | -4.991 | 5.8223 | 0.6303 | 4.4994 | 4.707 | 1.7075 | 6.2336 | 383.6573 | 372.5787 | 201.6284 | 242.8812 | 186.5793 | 189.3587 | 132.581 | 236.2932 | 127.4809 | 229.2069 | 441.2154 | 520.1344 | 190.1176 | 254.7451 | 348.1189 | 334.5168 | 393.3819 | 373.6886 |  | 397.8897 |  | 365.9162 | 109.0603 | 127.804 | 224.795 | 441.0393 | 515.229 | 247.4396 | 149.2532 | 277.6616 | 470.5807 | 541.0258 | 176.4353 | 86.9096 | 105.955 | 153.5739 | 281.4745 | 482.6205 | 359.3203 | 414.1744 | 462.8552 | 99.5515 | 142.2918 | 271.3911 | 468.8017 | 544.5089 | 104.0014 | 145.5236 | 273.9546 | 462.9851 | 500.2408 | 75.8878 | 94.3852 | 103.1208 | 148.1587 | 267.4277 | 412.4504 |  | 391.4578 | 603.1594 |  | 83.2376 | 127.1791 | 223.3601 | 422.7276 | 503.0595 | 121.1574 | 151.8839 | 267.7704 | 479.9021 | 524.1342 | 79.1633 | 96.5779 | 100.2348 | 145.2038 | 278.3049 | 416.7475 | 418.7093 | 373.5061 | 396.9469 | 127.934 | 158.0472 | 253.1223 | 434.7513 | 520.5464 |  | 423.3073 |  |  | 341.0246 | 345.381 | 438.751 | 334.0138 | 432.9293 | 324.2869 | 95.7537 | 97.8501 | 91.0112 | 94.3996 | 98.351 | 97.1389 | 81.4013 | 90.9486 | 393.0003 | 394.2342 | 373.0733 | 378.1037 | 444.7588 |  |  | 219.4173 |  | 183.7655 | 113.8286 | 182.1427 | 123.054 | 243.9758 | 135.0179 | 465.3288 | 557.1298 | 443.1083 | 357.2417 | 252.8951 | 178.0484 | 236.7096 | 453.3779 | 393.0907 | 422.0683 | 408.5753 | 393.3093 | 209.0478 | 125.8208 | 220.9755 | 137.5523 | 556.712 | 241.0051 | 147.955 | 516.5155 |  | 206.5421 | 97.1228 | 99.8111 | 139.6484 | 281.3195 | 443.3366 | 431.3681 | 457.3601 | 565.3078 | 139.7819 | 125.2646 | 221.3762 | 416.3276 | 549.2048 | 97.5614 | 130.6731 | 241.0739 | 460.5337 | 541.4295 | 71.5968 | 94.3622 | 101.5099 | 144.8692 | 273.2211 | 378.6194 | 403.9597 | 474.1377 | 379.7611 | 399.3794 | 94.9295 | 123.7368 | 201.8521 | 406.9323 | 517.5742 | 111.7031 | 129.1814 | 244.0173 | 437.9512 | 508.1441 | 73.9129 | 97.755 | 108.877 | 154.5845 | 300.9295 | 357.8789 | 410.6636 | 448.102 | 451.6727 | 107.9218 | 231.3695 | 134.8089 | 433.5671 | 527.5609 | 447.7408 | 436.8591 |  |  | 351.6324 | 359.424 | 355.7911 | 441.9791 | 348.9159 | 444.7294 |  | 367.8826 | 343.0879 | 355.1032 | 63.7084 | 98.7576 | 99.5439 |  | 543.3682 | 596.0693 | 601.6859 | 523.2901 | 699.3246 | 675.0626 | 491.3122 | [21 empty] | 23.9806 | -0.21816 | 352.4158 | 687.1936 | 15.3322 | 569.7188
15:05 | 5977 |  |  | -16.9237 | 24.0633 | 15.6271 | 1.182 | 3.6951 | 3.7068 | -5.4358 | 1.7429 | 12.5308 | 3.3947 | 0.2711 |  |  |  | -30.808 | 20.7264 | 30.0874 | 4.5794 |  | -5.0534 | 5.7892 | 0.6302 | 4.4955 | 4.6999 | 1.7074 | 6.9719 | 383.642 | 372.5712 | 201.6453 | 242.9012 | 186.5946 | 189.337 | 132.5957 | 236.2816 | 127.5128 | 229.2353 | 441.1877 | 519.9588 | 190.1247 | 254.7286 | 348.0758 | 334.5502 | 393.4059 | 373.4238 |  | 397.6471 |  | 365.6763 | 109.0164 | 127.8218 | 224.8147 | 441.0015 | 515.0262 | 247.4387 | 149.2406 | 277.6566 | 470.5045 | 540.8392 | 176.4557 | 86.9269 | 105.9493 | 153.5776 | 281.4859 | 482.3892 | 359.0684 | 413.9691 | 462.6096 | 99.5764 | 142.3003 | 271.4003 | 468.7474 | 544.3405 | 104.0028 | 145.5482 | 273.9459 | 462.9089 | 500.0542 | 75.8797 | 94.3792 | 103.1064 | 148.1668 | 267.4123 | 412.1886 |  | 391.2313 | 604.4592 |  | 83.252 | 127.1951 | 223.3694 | 422.7032 | 502.9002 | 121.161 | 151.8997 | 267.7968 | 479.8318 | 523.9407 | 79.166 | 96.614 | 100.2385 | 145.2217 | 278.3075 | 416.6845 | 418.4619 | 373.3775 | 396.6919 | 127.945 | 158.0645 | 253.1506 | 434.7175 | 520.3699 |  | 423.1179 |  |  | 340.7337 | 345.1058 | 438.5568 | 333.7317 | 432.754 | 323.9933 | 94.0912 | 94.7453 | 92.7 | 94.9628 | 97.3016 | 97.0965 | 81.437 | 88.2043 | 392.6811 | 393.9437 | 372.7848 | 377.7938 | 444.6986 |  |  | 219.4323 |  | 183.7665 | 113.8274 | 182.1318 | 123.048 | 244.0167 | 135.0269 | 465.279 | 556.9491 | 443.0612 | 357.3052 | 252.8959 | 178.0812 | 236.781 | 453.3383 | 392.7809 | 421.8156 | 408.392 | 393.0656 | 209.1048 | 125.8204 | 220.9868 | 137.568 | 556.5371 | 241.024 | 147.9732 | 516.4048 |  | 206.5821 | 97.1267 | 99.808 | 139.6399 | 281.3462 | 443.0891 | 431.106 | 457.0866 | 565.1327 | 139.7827 | 125.2514 | 221.3928 | 416.3214 | 549.0144 | 97.5724 | 130.6996 | 241.1114 | 460.5088 | 541.2696 | 71.6172 | 94.3431 | 101.5078 | 144.9004 | 273.235 | 378.3769 | 403.7363 | 473.8914 | 379.5821 | 399.1272 | 94.9259 | 123.7651 | 201.8714 | 406.9234 | 517.4008 | 111.7222 | 129.2048 | 244.0475 | 437.9292 | 507.9814 | 73.8851 | 97.7369 | 108.8916 | 154.6109 | 300.9316 | 357.6202 | 410.3725 | 447.8055 | 451.4336 | 107.9368 | 231.3957 | 134.8232 | 433.5439 | 527.3966 | 447.5381 | 436.6344 |  |  | 351.3231 | 359.129 | 355.5091 | 441.7694 | 348.6243 | 444.4902 |  | 367.6235 | 342.7944 | 354.7983 | 63.7058 | 98.7593 | 99.5427 |  | 543.1145 | 595.9174 | 601.5899 | 523.7356 | 698.9028 | 674.7069 | 491.2188 | [21 empty] | 21.1368 | -0.12538 | 352.1271 | 686.8049 | 15.3707 | 569.5159
15:05 | 5978 |  |  | -17.009 | 24.1846 | 15.7762 | 1.1979 | 3.6451 | 3.6546 | -5.4673 | 1.7421 | 12.5358 | 3.3916 | 0.2708 |  |  |  | -30.7028 | 20.6508 | 30.0313 | 4.6899 |  | -5.0454 | 5.7843 | 0.6305 | 4.4923 | 4.6976 | 1.7065 | 6.2655 | 383.6152 | 372.5487 | 201.6514 | 242.9096 | 186.5967 | 189.3081 | 132.5977 | 236.2683 | 127.5274 | 229.2634 | 441.1406 | 519.7724 | 190.1368 | 254.6883 | 348.0334 | 334.6114 | 393.4536 | 373.1755 |  | 397.4133 |  | 365.4512 | 109.0124 | 127.8354 | 224.8266 | 440.9574 | 514.8242 | 247.4162 | 149.247 | 277.6717 | 470.4495 | 540.6573 | 176.4803 | 86.9459 | 105.966 | 153.5978 | 281.5078 | 482.1529 | 358.8219 | 413.7731 | 462.3718 | 99.57 | 142.3226 | 271.4223 | 468.7044 | 544.1701 | 103.998 | 145.561 | 273.9413 | 462.8196 | 499.8777 | 75.9005 | 94.3751 | 103.1096 | 148.1742 | 267.4202 | 411.9461 |  | 390.9953 | 605.6905 |  | 83.2614 | 127.1966 | 223.3849 | 422.6491 | 502.7156 | 121.1917 | 151.9171 | 267.8212 | 479.7614 | 523.7418 | 79.1405 | 96.7141 | 100.2609 | 145.227 | 278.3301 | 416.6284 | 418.2228 | 373.2552 | 396.4397 | 127.9578 | 158.0832 | 253.1703 | 434.6865 | 520.1978 |  | 422.9191 |  |  | 340.442 | 344.824 | 438.3271 | 333.421 | 432.5722 | 323.7055 | 93.1182 | 89.2741 | 93.4054 | 95.7587 | 95.7941 | 96.5573 | 82.979 | 87.3025 | 392.3539 | 393.6543 | 372.5006 | 377.4867 | 444.6384 |  |  | 219.4376 |  | 183.7714 | 113.8284 | 182.1082 | 123.0297 | 244.0177 | 135.0323 | 465.2363 | 556.7668 | 443.0243 | 357.2584 | 252.8812 | 178.1387 | 236.8588 | 453.3016 | 392.545 | 421.5645 | 408.1882 | 392.824 | 209.1291 | 125.8464 | 221.0377 | 137.611 | 556.3738 | 241.0417 | 148.0074 | 516.3117 |  | 206.6141 | 97.19 | 99.8046 | 139.6549 | 281.367 | 442.8517 | 430.8531 | 456.8237 | 564.9708 | 139.7939 | 125.2714 | 221.4324 | 416.31 | 548.8177 | 97.5614 | 130.7292 | 241.1392 | 460.4665 | 541.0829 | 71.6153 | 94.2911 | 101.5083 | 144.911 | 273.2607 | 378.1307 | 403.5177 | 473.6371 | 379.3785 | 398.876 | 94.927 | 123.7281 | 201.8915 | 406.8954 | 517.2218 | 111.7397 | 129.2241 | 244.0864 | 437.9084 | 507.8193 | 73.8385 | 97.7356 | 108.8951 | 154.6274 | 300.9493 | 357.3569 | 410.1008 | 447.5123 | 451.2097 | 107.9462 | 231.4357 | 134.8448 | 433.5242 | 527.249 | 447.361 | 436.4723 |  |  | 351.0291 | 358.8351 | 355.2311 | 441.568 | 348.3544 | 444.3149 |  | 367.3695 | 342.5243 | 354.5225 | 63.7117 | 98.7141 | 99.5619 |  | 542.8958 | 595.7808 | 601.4807 | 523.3054 | 698.7185 | 675.1374 | 491.7097 | [21 empty] | 20.348 | 0.081534 | 351.8472 | 686.9279 | 15.4171 | 569.3383
15:06 | 5979 |  |  | -16.9977 | 24.1454 | 15.6133 | 1.0864 | 3.6944 | 3.7435 | -5.4638 | 1.7401 | 12.5344 | 3.3912 | 0.2706 |  |  |  | -30.7129 | 20.6327 | 29.9888 | 4.6585 |  | -5.1571 | 5.7076 | 0.6294 | 4.4915 | 4.6961 | 1.7084 | 5.4021 | 383.5746 | 372.5058 | 201.6455 | 242.9219 | 186.596 | 189.2711 | 132.5931 | 236.2884 | 127.5456 | 229.2948 | 441.0855 | 519.5873 | 190.1215 | 254.6297 | 348.0196 | 334.6705 | 393.4818 | 372.9317 |  | 397.1829 |  | 365.2272 | 109.0332 | 127.8566 | 224.8671 | 440.9233 | 514.6324 | 247.4212 | 149.2939 | 277.7001 | 470.3957 | 540.4798 | 176.5185 | 86.9491 | 105.9848 | 153.6257 | 281.5208 | 481.9122 | 358.5813 | 413.5747 | 462.1289 | 99.5721 | 142.356 | 271.4533 | 468.6584 | 544.0084 | 103.993 | 145.566 | 273.9424 | 462.7372 | 499.6961 | 75.9461 | 94.3782 | 103.1371 | 148.1909 | 267.42 | 411.8036 |  | 390.7663 | 606.7966 |  | 83.2291 | 127.1973 | 223.3909 | 422.6267 | 502.5639 | 121.1993 | 151.9382 | 267.8495 | 479.6742 | 523.5342 | 79.1493 | 96.7564 | 100.2595 | 145.2328 | 278.3482 | 416.5667 | 418.0038 | 373.1389 | 396.185 | 127.9647 | 158.1001 | 253.2073 | 434.6592 | 520.0332 |  | 422.7421 |  |  | 340.1487 | 344.5367 | 438.1534 | 333.1522 | 432.4002 | 323.4505 | 94.7897 | 85.5391 | 92.3865 | 96.1592 | 94.9029 | 96.794 | 85.3632 | 90.1162 | 392.0146 | 393.362 | 372.2253 | 377.1776 | 444.5956 |  |  | 219.4509 |  | 183.7835 | 113.8383 | 182.0908 | 123.0155 | 244.0737 | 135.0525 | 465.2073 | 556.5884 | 443.0051 | 357.1111 | 252.8349 | 178.1836 | 236.9337 | 453.2479 | 392.2678 | 421.3042 | 407.9027 | 392.5734 | 209.1794 | 125.8759 | 221.0798 | 137.6945 | 556.208 | 241.0553 | 148.0294 | 516.2214 |  | 206.6319 | 97.2585 | 99.8 | 139.6728 | 281.3738 | 442.6179 | 430.5993 | 456.5515 | 564.7956 | 139.8022 | 125.2987 | 221.4933 | 416.267 | 548.6269 | 97.5503 | 130.7359 | 241.1597 | 460.4158 | 540.8974 | 71.6085 | 94.2923 | 101.5057 | 144.945 | 273.2701 | 377.8769 | 403.2796 | 473.3826 | 379.1689 | 398.6199 | 94.9452 | 123.7253 | 201.928 | 406.8643 | 517.0656 | 111.7416 | 129.2479 | 244.1353 | 437.8926 | 507.6614 | 73.8151 | 97.7482 | 108.894 | 154.643 | 300.9676 | 357.0898 | 409.8091 | 447.2084 | 450.9564 | 107.9467 | 231.4559 | 134.8425 | 433.5005 | 527.0917 | 447.1822 | 436.3352 |  |  | 350.7337 | 358.5658 | 354.9606 | 441.362 | 348.0769 | 444.176 |  | 367.1073 | 342.2437 | 354.2359 | 63.7272 | 98.6803 | 99.5712 |  | 542.6835 | 595.6458 | 601.3433 | 523.2132 | 698.7152 | 675.378 | 491.428 | [21 empty] | 25.8371 | -0.16106 | 351.5666 | 687.0466 | 15.2817 | 569.1647
15:06 | 5980 |  |  | -17.008 | 24.0629 | 15.5611 | 1.1201 | 3.6487 | 3.7731 | -5.4266 | 1.7412 | 12.5335 | 3.3948 | 0.271 |  |  |  | -30.761 | 20.6697 | 30.0137 | 4.602 |  | -5.0334 | 5.6897 | 0.6298 | 4.4889 | 4.6934 | 1.7063 | 8.0412 | 383.546 | 372.4751 | 201.6469 | 242.9402 | 186.5981 | 189.2386 | 132.5921 | 236.2717 | 127.5514 | 229.3273 | 441.0447 | 519.408 | 190.1289 | 254.58 | 347.9921 | 334.6903 | 393.4665 | 372.6731 |  | 396.9316 |  | 364.993 | 108.9976 | 127.871 | 224.89 | 440.8828 | 514.4376 | 247.4481 | 149.3321 | 277.7173 | 470.3279 | 540.2953 | 176.5515 | 86.9541 | 105.9829 | 153.6337 | 281.5192 | 481.6653 | 358.3352 | 413.3679 | 461.881 | 99.5605 | 142.3784 | 271.4638 | 468.6032 | 543.8457 | 103.9895 | 145.579 | 273.9422 | 462.6506 | 499.5044 | 75.9341 | 94.3716 | 103.1349 | 148.1882 | 267.3811 | 411.6802 |  | 390.5416 | 607.7898 |  | 83.2278 | 127.2379 | 223.4047 | 422.6146 | 502.412 | 121.2036 | 151.9626 | 267.874 | 479.5936 | 523.3456 | 79.2065 | 96.7455 | 100.2414 | 145.2618 | 278.3496 | 416.5131 | 417.8011 | 373.0283 | 395.9332 | 127.9741 | 158.1141 | 253.2393 | 434.6238 | 519.8532 |  | 422.5513 |  |  | 339.8628 | 344.2616 | 438.0057 | 332.9233 | 432.2393 | 323.1858 | 96.3907 | 81.1957 | 89.7193 | 95.7216 | 95.023 | 97.7136 | 85.9924 | 92.8097 | 391.6811 | 393.0702 | 371.9547 | 376.8635 | 444.5526 |  |  | 219.4668 |  | 183.7941 | 113.8408 | 182.078 | 123.0121 | 244.1349 | 135.0701 | 465.1782 | 556.4158 | 442.9755 | 356.9409 | 252.793 | 178.2157 | 237.0103 | 453.17 | 391.9987 | 421.0418 | 407.546 | 392.331 | 209.2427 | 125.894 | 221.0991 | 137.7114 | 556.0448 | 241.0587 | 148.0527 | 516.1125 |  | 206.6351 | 97.3107 | 99.797 | 139.688 | 281.3886 | 442.3804 | 430.3357 | 456.2803 | 564.6248 | 139.7975 | 125.3128 | 221.533 | 416.2294 | 548.4325 | 97.5454 | 130.7513 | 241.179 | 460.3194 | 540.6934 | 71.6005 | 94.3449 | 101.4906 | 144.9769 | 273.2666 | 377.6139 | 403.0436 | 473.1225 | 378.9719 | 398.3616 | 94.9648 | 123.7474 | 201.9677 | 406.851 | 516.9155 | 111.7409 | 129.2773 | 244.1828 | 437.884 | 507.5166 | 73.8568 | 97.7452 | 108.8991 | 154.6614 | 300.9815 | 356.8214 | 409.5144 | 446.9037 | 450.7099 | 107.9648 | 231.4813 | 134.8598 | 433.458 | 526.907 | 446.9729 | 436.1455 |  |  | 350.4236 | 358.2983 | 354.6846 | 441.1665 | 347.7942 | 444.0384 |  | 366.8433 | 341.9697 | 353.9459 | 63.7251 | 98.6924 | 99.5771 |  | 542.4346 | 595.5402 | 601.2302 | 523.2745 | 698.6124 | 674.6723 | 491.3387 | [21 empty] | 28.847 | -0.096839 | 351.2862 | 686.6424 | 15.2736 | 568.9874
15:06 | 5981 |  |  | -16.9712 | 24.0652 | 15.5396 | 1.1371 | 3.6688 | 3.7325 | -5.3958 | 1.7405 | 12.5341 | 3.3925 | 0.2691 |  |  |  | -30.7157 | 20.7178 | 30.0472 | 4.6314 |  | -5.1165 | 5.6496 | 0.6301 | 4.4872 | 4.6895 | 1.7083 | 5.7705 | 383.5205 | 372.4466 | 201.657 | 242.9512 | 186.5986 | 189.2113 | 132.5919 | 236.2548 | 127.573 | 229.3619 | 441.0104 | 519.2322 | 190.1395 | 254.5212 | 347.9678 | 334.7055 | 393.463 | 372.4271 |  | 396.6982 |  | 364.7719 | 108.9918 | 127.8831 | 224.9092 | 440.8428 | 514.2422 | 247.4605 | 149.3531 | 277.7297 | 470.2756 | 540.1131 | 176.5769 | 86.9711 | 105.9862 | 153.6426 | 281.5254 | 481.425 | 358.0919 | 413.1832 | 461.6338 | 99.5757 | 142.3927 | 271.4714 | 468.5434 | 543.6821 | 103.9954 | 145.5849 | 273.9381 | 462.5455 | 499.3301 | 75.8938 | 94.375 | 103.1242 | 148.2088 | 267.4048 | 411.4672 |  | 390.3151 | 608.8648 |  | 83.2685 | 127.2221 | 223.4589 | 422.5104 | 502.1859 | 121.214 | 151.9805 | 267.8906 | 479.5253 | 523.1592 | 79.2183 | 96.7231 | 100.2425 | 145.2994 | 278.3619 | 416.4626 | 417.5786 | 372.926 | 395.6938 | 127.9718 | 158.1262 | 253.2532 | 434.5795 | 519.6671 |  | 422.3516 |  |  | 339.5832 | 343.9924 | 437.843 | 332.6548 | 432.0819 | 322.9171 | 96.5463 | 74.7649 | 87.4922 | 94.5695 | 94.8796 | 97.8477 | 85.9487 | 93.298 | 391.3399 | 392.7764 | 371.683 | 376.5447 | 444.51 |  |  | 219.4863 |  | 183.8046 | 113.842 | 182.0658 | 123.0092 | 244.121 | 135.0806 | 465.1265 | 556.2501 | 442.9412 | 356.7618 | 252.7757 | 178.2609 | 237.0879 | 453.0995 | 391.8217 | 420.7813 | 407.2136 | 392.0944 | 209.2157 | 125.9014 | 221.1253 | 137.6651 | 555.8761 | 241.0722 | 148.0694 | 516.0129 |  | 206.6367 | 97.2901 | 99.7972 | 139.7114 | 281.3903 | 442.1409 | 430.0622 | 456.0141 | 564.4555 | 139.8029 | 125.3176 | 221.5605 | 416.1872 | 548.2465 | 97.5642 | 130.7889 | 241.234 | 460.3167 | 540.542 | 71.6196 | 94.2891 | 101.4984 | 144.9764 | 273.2896 | 377.3737 | 402.8251 | 472.8744 | 378.7869 | 398.1034 | 94.9677 | 123.7713 | 201.9972 | 406.8476 | 516.7462 | 111.7254 | 129.2862 | 244.2251 | 437.8632 | 507.3658 | 73.9003 | 97.7403 | 108.9095 | 154.6778 | 300.989 | 356.5612 | 409.2305 | 446.5983 | 450.4825 | 107.9829 | 231.5271 | 134.9029 | 433.418 | 526.7276 | 446.7778 | 435.9382 |  |  | 350.1191 | 358.0182 | 354.407 | 440.9723 | 347.5151 | 443.9066 |  | 366.5721 | 341.6983 | 353.6523 | 63.7175 | 98.7513 | 99.562 |  | 542.2139 | 595.4432 | 601.1018 | 523.0288 | 698.4419 | 674.0798 | 490.9933 | [21 empty] | 17.2675 | 0.035157 | 351.0053 | 686.2608 | 15.297 | 568.8285
15:06 | 5982 |  |  | -16.9697 | 24.0102 | 15.6179 | 1.0688 | 3.6808 | 3.6954 | -5.3885 | 1.7409 | 12.539 | 3.3909 | 0.2713 |  |  |  | -30.7658 | 20.8119 | 29.9292 | 4.5866 |  | -4.9824 | 5.7424 | 0.63 | 4.487 | 4.6879 | 1.7086 | 7.0481 | 383.4872 | 372.4114 | 201.6677 | 242.9635 | 186.5968 | 189.1811 | 132.5928 | 236.3184 | 127.6017 | 229.3998 | 440.9627 | 519.0598 | 190.1617 | 254.4605 | 347.9494 | 334.7631 | 393.5041 | 372.1946 |  | 396.4838 |  | 364.5587 | 109.0665 | 127.9 | 224.9487 | 440.815 | 514.0523 | 247.4611 | 149.3767 | 277.748 | 470.2158 | 539.9298 | 176.61 | 86.9872 | 105.9934 | 153.6591 | 281.5458 | 481.2018 | 357.8577 | 412.9947 | 461.3913 | 99.6202 | 142.409 | 271.4859 | 468.4858 | 543.5158 | 104.0054 | 145.5968 | 273.9389 | 462.4577 | 499.1395 | 75.9236 | 94.3962 | 103.1525 | 148.2694 | 267.502 | 411.2774 |  | 390.0941 | 609.7886 |  | 83.2804 | 127.2128 | 223.4852 | 422.481 | 502.0324 | 121.2156 | 152.0075 | 267.8935 | 479.4484 | 522.9716 | 79.219 | 96.7137 | 100.249 | 145.3168 | 278.3783 | 416.411 | 417.3331 | 372.8306 | 395.4533 | 127.9584 | 158.1481 | 253.2866 | 434.542 | 519.4855 |  | 422.1928 |  |  | 339.2989 | 343.7138 | 437.6396 | 332.3448 | 431.9432 | 322.676 | 97.0322 | 73.2438 | 87.9902 | 92.3791 | 94.1709 | 98.3379 | 85.7565 | 92.2931 | 390.9904 | 392.48 | 371.4067 | 376.2295 | 444.4596 |  |  | 219.5099 |  | 183.8144 | 113.849 | 182.0483 | 122.9998 | 244.0722 | 135.0966 | 465.0773 | 556.0816 | 442.9042 | 356.6337 | 252.7628 | 178.3044 | 237.1785 | 453.0649 | 391.7151 | 420.5298 | 406.9713 | 391.8479 | 209.1709 | 125.908 | 221.1583 | 137.6204 | 555.7071 | 241.0883 | 148.1007 | 515.9136 |  | 206.6411 | 97.2156 | 99.8048 | 139.7343 | 281.3971 | 441.9099 | 429.787 | 455.7454 | 564.28 | 139.8155 | 125.3326 | 221.6186 | 416.1866 | 548.0554 | 97.5729 | 130.7994 | 241.2801 | 460.3003 | 540.3999 | 71.6225 | 94.2119 | 101.5211 | 144.9748 | 273.3402 | 377.1318 | 402.6117 | 472.624 | 378.607 | 397.8401 | 94.9835 | 123.8054 | 202.0353 | 406.8519 | 516.5861 | 111.7415 | 129.2992 | 244.2748 | 437.8492 | 507.217 | 73.9104 | 97.7501 | 108.9139 | 154.6953 | 301.0121 | 356.3137 | 408.9421 | 446.2898 | 450.2334 | 107.9854 | 231.5604 | 134.9292 | 433.3906 | 526.5565 | 446.5938 | 435.7062 |  |  | 349.8175 | 357.7504 | 354.1413 | 440.7628 | 347.2406 | 443.6971 |  | 366.2937 | 341.4208 | 353.3571 | 63.7158 | 98.7613 | 99.5565 |  | 541.9985 | 595.3217 | 600.9665 | 522.9521 | 697.8951 | 674.7632 | 491.7216 | [21 empty] | 21.9411 | 0.045863 | 350.7242 | 686.3291 | 15.311 | 568.6601
15:06 | 5983 |  |  | -16.9497 | 23.9816 | 15.4625 | 1.0134 | 3.7593 | 3.7646 | -5.3421 | 1.7391 | 12.5322 | 3.3862 | 0.2704 |  |  |  | -30.6987 | 20.9316 | 30.0531 | 4.6602 |  | -5.0881 | 5.6856 | 0.6297 | 4.4852 | 4.6825 | 1.7108 | 5.026 | 383.459 | 372.383 | 201.6764 | 242.98 | 186.6041 | 189.1467 | 132.5885 | 236.3672 | 127.6303 | 229.4409 | 440.9365 | 518.895 | 190.1766 | 254.4243 | 347.9242 | 334.829 | 393.5534 | 371.9471 |  | 396.2488 |  | 364.3364 | 109.0985 | 127.9115 | 224.9681 | 440.7736 | 513.8515 | 247.4458 | 149.3877 | 277.7523 | 470.1491 | 539.7459 | 176.6534 | 86.9918 | 106.0152 | 153.6774 | 281.563 | 480.974 | 357.6258 | 412.8009 | 461.1574 | 99.6223 | 142.4303 | 271.4992 | 468.4297 | 543.3503 | 104.0144 | 145.6139 | 273.926 | 462.3811 | 498.9395 | 75.9381 | 94.3884 | 103.1706 | 148.301 | 267.5359 | 411.1831 |  | 389.8686 | 610.4903 |  | 83.2706 | 127.2484 | 223.4966 | 422.47 | 501.885 | 121.2233 | 152.0209 | 267.9116 | 479.3664 | 522.7676 | 79.2151 | 96.7245 | 100.2486 | 145.3234 | 278.3898 | 416.3581 | 417.0929 | 372.7514 | 395.227 | 127.9581 | 158.1798 | 253.3381 | 434.5216 | 519.3293 |  | 422.0414 |  |  | 339.0097 | 343.4362 | 437.4397 | 332.0909 | 431.8175 | 322.4457 | 96.6287 | 72.9137 | 90.422 | 90.6828 | 93.8487 | 99.2293 | 84.1072 | 91.0641 | 390.6407 | 392.1799 | 371.1326 | 375.9116 | 444.3986 |  |  | 219.5207 |  | 183.8171 | 113.8522 | 182.0266 | 122.9888 | 244.0565 | 135.092 | 465.019 | 555.9052 | 442.8666 | 356.5362 | 252.7416 | 178.3371 | 237.2519 | 452.9963 | 391.6318 | 420.2776 | 406.7778 | 391.6094 | 209.1562 | 125.9229 | 221.1953 | 137.607 | 555.5409 | 241.0986 | 148.1485 | 515.8142 |  | 206.6574 | 97.2494 | 99.8064 | 139.7586 | 281.4225 | 441.6961 | 429.5257 | 455.4805 | 564.116 | 139.817 | 125.3765 | 221.6844 | 416.1825 | 547.8998 | 97.5824 | 130.8235 | 241.3226 | 460.2548 | 540.2436 | 71.6278 | 94.199 | 101.5304 | 144.9911 | 273.3761 | 376.8867 | 402.3948 | 472.3389 | 378.4363 | 397.5737 | 94.9896 | 123.8323 | 202.0797 | 406.846 | 516.429 | 111.7573 | 129.3254 | 244.3269 | 437.8417 | 507.0685 | 73.9236 | 97.7543 | 108.9132 | 154.7105 | 301.0427 | 356.0651 | 408.6549 | 445.9898 | 449.9882 | 107.9854 | 231.5869 | 134.9395 | 433.3507 | 526.3878 | 446.3929 | 435.4903 |  |  | 349.5147 | 357.491 | 353.8691 | 440.5554 | 346.9611 | 443.4828 |  | 366.025 | 341.1294 | 353.0642 | 63.725 | 98.7419 | 99.562 |  | 541.8234 | 595.2105 | 600.8267 | 523.1516 | 698.6124 | 674.5494 | 491.0321 | [21 empty] | 27.7956 | 0.052991 | 350.4424 | 686.5809 | 15.37 | 568.5169
15:06 | 5984 |  |  | -16.9763 | 23.9996 | 15.5136 | 1.0089 | 3.7086 | 3.7414 | -5.3604 | 1.7378 | 12.5195 | 3.3828 | 0.2696 |  |  |  | -30.7942 | 21.0599 | 30.0111 | 4.7133 |  | -5.0395 | 5.62 | 0.6306 | 4.4849 | 4.6867 | 1.7114 | 6.0331 | 383.4296 | 372.3568 | 201.6827 | 242.9917 | 186.6073 | 189.1119 | 132.5808 | 236.3889 | 127.6736 | 229.4709 | 440.9124 | 518.7245 | 190.1738 | 254.3908 | 347.9159 | 334.8699 | 393.5797 | 371.7 |  | 396.0146 |  | 364.1174 | 109.0994 | 127.929 | 224.9885 | 440.7205 | 513.659 | 247.4928 | 149.398 | 277.7574 | 470.0878 | 539.5661 | 176.6841 | 86.9998 | 106.0335 | 153.6962 | 281.5759 | 480.7266 | 357.389 | 412.6026 | 460.9122 | 99.6428 | 142.4332 | 271.5106 | 468.3736 | 543.1882 | 104.0281 | 145.634 | 273.9137 | 462.2969 | 498.7387 | 75.9469 | 94.3846 | 103.1811 | 148.3233 | 267.5603 | 411.0651 |  | 389.6678 | 614.6142 |  | 83.2502 | 127.2747 | 223.5026 | 422.4232 | 501.7039 | 121.261 | 152.034 | 267.9408 | 479.2868 | 522.5718 | 79.2155 | 96.7661 | 100.2635 | 145.3256 | 278.4034 | 416.2955 | 416.8608 | 372.6668 | 395.0114 | 127.9527 | 158.196 | 253.3644 | 434.4827 | 519.1453 |  | 421.8781 |  |  | 338.7202 | 343.1598 | 437.2867 | 331.8812 | 431.7046 | 322.2152 | 94.6819 | 69.5837 | 91.9891 | 91.379 | 93.9654 | 99.2731 | 82.1907 | 89.7062 | 390.2962 | 391.8824 | 370.8576 | 375.5928 | 444.34 |  |  | 219.5278 |  | 183.8224 | 113.846 | 182.0038 | 122.9779 | 244.0973 | 135.0991 | 464.973 | 555.7161 | 442.838 | 356.3797 | 252.6895 | 178.3772 | 237.307 | 452.9053 | 391.5195 | 420.0178 | 406.5851 | 391.3929 | 209.1894 | 125.9393 | 221.2232 | 137.6267 | 555.3689 | 241.1139 | 148.1753 | 515.7171 |  | 206.6723 | 97.2724 | 99.7942 | 139.7716 | 281.4433 | 441.4692 | 429.2688 | 455.2129 | 563.9412 | 139.8168 | 125.4032 | 221.7324 | 416.1704 | 547.7375 | 97.5922 | 130.8425 | 241.3618 | 460.2402 | 540.0993 | 71.673 | 94.2031 | 101.5253 | 145.0354 | 273.3727 | 376.659 | 402.1685 | 472.0333 | 378.2519 | 397.294 | 94.9934 | 123.8558 | 202.1201 | 406.8311 | 516.2687 | 111.7637 | 129.3442 | 244.363 | 437.82 | 506.9082 | 73.9053 | 97.7433 | 108.9189 | 154.7334 | 301.0429 | 355.8088 | 408.3769 | 445.709 | 449.7652 | 107.9967 | 231.6127 | 134.9499 | 433.3201 | 526.2247 | 446.1807 | 435.3026 |  |  | 349.2138 | 357.2291 | 353.5903 | 440.3655 | 346.7047 | 443.2806 |  | 365.7638 | 340.8413 | 352.7772 | 63.7178 | 98.762 | 99.571 |  | 541.6104 | 595.0749 | 600.7111 | 523.2748 | 699.0772 | 675.306 | 491.6625 | [21 empty] | 19.9879 | -0.11111 | 350.1619 | 687.1916 | 15.3618 | 568.3427
15:06 | 5985 |  |  | -16.9857 | 24.0449 | 15.6237 | 0.964 | 3.6955 | 3.7035 | -5.3984 | 1.7368 | 12.5094 | 3.3827 | 0.269 |  |  |  | -30.7069 | 20.9691 | 30.0632 | 4.6758 |  | -5.0275 | 5.5451 | 0.6286 | 4.4833 | 4.6805 | 1.7128 | 4.8247 | 383.3947 | 372.3292 | 201.6876 | 243.0028 | 186.6049 | 189.0768 | 132.5847 | 236.3938 | 127.668 | 229.4932 | 440.8476 | 518.5374 | 190.1695 | 254.3428 | 347.9165 | 334.9052 | 393.6244 | 371.4505 |  | 395.7771 |  | 363.901 | 109.1006 | 127.949 | 225.0249 | 440.6827 | 513.4676 | 247.5033 | 149.4131 | 277.7673 | 470.0295 | 539.3801 | 176.7118 | 87.0155 | 106.0373 | 153.7152 | 281.5941 | 480.4932 | 357.1522 | 412.4004 | 460.6636 | 99.6238 | 142.4487 | 271.5316 | 468.3214 | 543.0246 | 104.0272 | 145.6564 | 273.9113 | 462.2136 | 498.5414 | 75.9856 | 94.3882 | 103.1894 | 148.3448 | 267.5569 | 410.9175 |  | 389.4679 | 638.8952 |  | 83.2418 | 127.2931 | 223.5089 | 422.4142 | 501.5658 | 121.3124 | 152.0474 | 267.9185 | 479.2183 | 522.3972 | 79.2789 | 96.7832 | 100.2497 | 145.3448 | 278.4124 | 416.2401 | 416.6281 | 372.5784 | 394.7974 | 127.9506 | 158.2001 | 253.3651 | 434.4301 | 518.9496 |  | 421.7056 |  |  | 338.4389 | 342.8829 | 437.1122 | 331.6401 | 431.5861 | 321.9742 | 92.1045 | 68.1358 | 91.0148 | 92.7345 | 94.377 | 99.2248 | 79.6325 | 89.465 | 389.9617 | 391.5949 | 370.5844 | 375.2788 | 444.287 |  |  | 219.536 |  | 183.8336 | 113.8463 | 181.9825 | 122.9657 | 244.1066 | 135.1278 | 464.953 | 555.5293 | 442.7963 | 356.2316 | 252.6589 | 178.4372 | 237.3906 | 452.833 | 391.3647 | 419.7639 | 406.3929 | 391.185 | 209.2102 | 125.9545 | 221.2484 | 137.6702 | 555.2027 | 241.1317 | 148.202 | 515.6325 |  | 206.7005 | 97.2406 | 99.7881 | 139.7893 | 281.4584 | 441.2592 | 429.0199 | 454.9503 | 563.7742 | 139.831 | 125.4199 | 221.784 | 416.1888 | 547.5588 | 97.59 | 130.835 | 241.3872 | 460.1774 | 539.9247 | 71.691 | 94.273 | 101.5503 | 145.0621 | 273.3866 | 376.4308 | 401.9594 | 471.7324 | 378.06 | 397.0193 | 95.0183 | 123.8703 | 202.1565 | 406.8104 | 516.1103 | 111.7716 | 129.3592 | 244.3941 | 437.7945 | 506.7434 | 73.8679 | 97.7375 | 108.9348 | 154.7619 | 301.0378 | 355.5504 | 408.0963 | 445.4243 | 449.5278 | 108.0104 | 231.6323 | 134.9607 | 433.2967 | 526.0615 | 445.9703 | 435.0908 |  |  | 348.9128 | 356.9638 | 353.3049 | 440.1693 | 346.4623 | 443.0757 |  | 365.5012 | 340.5547 | 352.4899 | 63.7162 | 98.7738 | 99.5671 |  | 541.3753 | 594.9669 | 600.584 | 523.3976 | 699.0223 | 675.3165 | 491.3666 | [21 empty] | 20.6516 | -0.039769 | 349.8811 | 687.1694 | 15.3499 | 568.1711
15:06 | 5986 |  |  | -17.0581 | 24.0116 | 15.5995 | 0.8757 | 3.6611 | 3.6568 | -5.4758 | 1.7377 | 12.5 | 3.3821 | 0.2699 |  |  |  | -30.6725 | 21.0311 | 29.9512 | 4.6445 |  | -5.0103 | 5.5496 | 0.6289 | 4.4767 | 4.6804 | 1.7153 | 6.1383 | 383.3652 | 372.3035 | 201.6909 | 243.0186 | 186.6104 | 189.0532 | 132.5844 | 236.3312 | 127.6479 | 229.5206 | 440.7881 | 518.3561 | 190.1685 | 254.3221 | 347.9164 | 334.9548 | 393.6608 | 371.1969 |  | 395.5359 |  | 363.6846 | 109.0395 | 127.9569 | 225.0539 | 440.6542 | 513.2688 | 247.4925 | 149.4302 | 277.7802 | 469.9582 | 539.1959 | 176.7319 | 87.0235 | 106.0458 | 153.735 | 281.6047 | 480.2607 | 356.9075 | 412.195 | 460.4229 | 99.6268 | 142.4686 | 271.5512 | 468.2747 | 542.8569 | 104.0255 | 145.658 | 273.9153 | 462.1132 | 498.3633 | 75.9515 | 94.3796 | 103.1718 | 148.3503 | 267.5237 | 410.7693 |  | 389.2658 | 663.5988 |  | 83.2424 | 127.2614 | 223.5438 | 422.3223 | 501.3649 | 121.3276 | 152.053 | 267.9212 | 479.1469 | 522.1798 | 79.2587 | 96.8044 | 100.2623 | 145.3665 | 278.4256 | 416.189 | 416.3857 | 372.4914 | 394.578 | 127.9617 | 158.2161 | 253.3867 | 434.3833 | 518.7791 |  | 421.5207 |  |  | 338.1511 | 342.599 | 436.9226 | 331.3902 | 431.4503 | 321.7151 | 90.7342 | 69.4209 | 90.6979 | 91.3604 | 95.1769 | 98.5216 | 77.9763 | 90.0282 | 389.6289 | 391.3084 | 370.3162 | 374.9768 | 444.2401 |  |  | 219.555 |  | 183.8437 | 113.8573 | 181.9679 | 122.9611 | 244.1083 | 135.146 | 464.9158 | 555.3539 | 442.7542 | 356.1623 | 252.6806 | 178.4923 | 237.4859 | 452.7623 | 391.1867 | 419.514 | 406.1598 | 390.9389 | 209.208 | 125.9574 | 221.2771 | 137.6627 | 555.0353 | 241.1425 | 148.2217 | 515.5469 |  | 206.74 | 97.2734 | 99.7963 | 139.8073 | 281.4754 | 441.0582 | 428.7738 | 454.686 | 563.6109 | 139.8427 | 125.4287 | 221.8268 | 416.1745 | 547.3992 | 97.6104 | 130.8577 | 241.4196 | 460.1223 | 539.7383 | 71.6887 | 94.2965 | 101.5697 | 145.0729 | 273.4297 | 376.201 | 401.7626 | 471.432 | 377.8743 | 396.7596 | 95.0261 | 123.8659 | 202.1882 | 406.7884 | 515.9464 | 111.7698 | 129.3752 | 244.4284 | 437.7697 | 506.5876 | 73.8801 | 97.7355 | 108.9442 | 154.7868 | 301.0397 | 355.2945 | 407.8064 | 445.1285 | 449.2765 | 108.0143 | 231.6682 | 134.9855 | 433.2748 | 525.8983 | 445.7712 | 434.8752 |  |  | 348.6095 | 356.7035 | 353.0212 | 439.9584 | 346.1793 | 442.8821 |  | 365.2364 | 340.2634 | 352.2106 | 63.7118 | 98.7304 | 99.5665 |  | 541.1994 | 594.8474 | 600.45 | 523.2901 | 698.8945 | 675.3701 | 491.4964 | [21 empty] | 16.5203 | -0.025493 | 349.5993 | 687.1323 | 15.2293 | 568.0234
15:06 | 5987 |  |  | -16.8861 | 24.0848 | 15.6737 | 0.9315 | 3.6982 | 3.7313 | -5.4722 | 1.7382 | 12.4965 | 3.3803 | 0.27 |  |  |  | -30.6575 | 20.7804 | 29.923 | 4.6847 |  | -5.0502 | 5.5494 | 0.6273 | 4.4775 | 4.6775 | 1.717 | 6.7656 | 383.3407 | 372.2792 | 201.7002 | 243.0316 | 186.611 | 189.0245 | 132.5806 | 236.3444 | 127.6766 | 229.57 | 440.7743 | 518.1896 | 190.1818 | 254.3155 | 347.9179 | 335.0353 | 393.6775 | 370.9558 |  | 395.3058 |  | 363.4676 | 109.0382 | 127.9678 | 225.0807 | 440.615 | 513.0806 | 247.5247 | 149.4492 | 277.7983 | 469.8981 | 539.0156 | 176.7553 | 87.0355 | 106.0555 | 153.7504 | 281.6145 | 480.021 | 356.668 | 412.0099 | 460.1814 | 99.6668 | 142.4856 | 271.5603 | 468.2301 | 542.6901 | 104.0381 | 145.6546 | 273.9104 | 462.0102 | 498.1726 | 75.9212 | 94.3719 | 103.1612 | 148.3728 | 267.5482 | 410.6279 |  | 389.0693 | 668.676 |  | 83.243 | 127.2619 | 223.5591 | 422.2421 | 501.1592 | 121.3098 | 152.0654 | 267.9432 | 479.06 | 521.9627 | 79.2311 | 96.8254 | 100.28 | 145.3733 | 278.4393 | 416.1265 | 416.0822 | 372.4207 | 394.3647 | 127.9719 | 158.254 | 253.4297 | 434.3603 | 518.6153 |  | 421.3228 |  |  | 337.8562 | 342.3163 | 436.7321 | 331.1383 | 431.3366 | 321.4828 | 90.3931 | 69.6724 | 92.0961 | 89.5077 | 95.9419 | 96.7968 | 76.8601 | 90.5176 | 389.2862 | 391.0169 | 370.0443 | 374.6706 | 444.1924 |  |  | 219.5822 |  | 183.8535 | 113.8614 | 181.947 | 122.9535 | 244.0926 | 135.1653 | 464.8753 | 555.1815 | 442.7207 | 356.0582 | 252.678 | 178.5358 | 237.5671 | 452.6941 | 390.9449 | 419.2598 | 405.8909 | 390.6719 | 209.1654 | 125.9636 | 221.3082 | 137.5915 | 554.8649 | 241.1571 | 148.2362 | 515.4472 |  | 206.7566 | 97.3081 | 99.7941 | 139.8074 | 281.485 | 440.8188 | 428.5088 | 454.4095 | 563.4338 | 139.8469 | 125.4328 | 221.8586 | 416.1363 | 547.2116 | 97.6107 | 130.8887 | 241.4484 | 460.1156 | 539.5841 | 71.703 | 94.281 | 101.5857 | 145.0802 | 273.4667 | 375.9581 | 401.5523 | 471.1332 | 377.681 | 396.4926 | 95.0305 | 123.8924 | 202.2245 | 406.7939 | 515.7884 | 111.7752 | 129.3904 | 244.4681 | 437.7493 | 506.4338 | 73.9109 | 97.7389 | 108.9493 | 154.8141 | 301.0464 | 355.0474 | 407.5188 | 444.8307 | 449.0314 | 108.0129 | 231.7098 | 135.0044 | 433.245 | 525.7306 | 445.5528 | 434.6868 |  |  | 348.3089 | 356.4404 | 352.7443 | 439.7475 | 345.8811 | 442.6795 |  | 364.9766 | 339.9937 | 351.9335 | 63.7135 | 98.7454 | 99.5877 |  | 540.9733 | 594.7228 | 600.4065 | 522.9981 | 697.8181 | 673.7562 | 490.6392 | [21 empty] | 23.0009 | -0.0076563 | 349.3212 | 685.7872 | 15.2973 | 567.848
15:06 | 5988 |  |  | -16.9355 | 24.1533 | 15.831 | 0.9547 | 3.6136 | 3.6663 | -5.4873 | 1.7418 | 12.4966 | 3.3804 | 0.2704 |  |  |  | -30.5341 | 20.7688 | 29.9803 | 4.7597 |  | -4.9453 | 5.7303 | 0.6283 | 4.4777 | 4.6755 | 1.7181 | 5.1116 | 383.3154 | 372.2526 | 201.7141 | 243.0467 | 186.6111 | 188.9896 | 132.5855 | 236.4012 | 127.6912 | 229.5934 | 440.7305 | 518.0103 | 190.2182 | 254.2564 | 347.8903 | 335.1014 | 393.6929 | 370.721 |  | 395.1167 |  | 363.239 | 109.103 | 127.9937 | 225.1095 | 440.5748 | 512.887 | 247.5249 | 149.4756 | 277.807 | 469.8487 | 538.8392 | 176.7784 | 87.0566 | 106.0729 | 153.7728 | 281.6351 | 479.7807 | 356.437 | 411.8308 | 459.9451 | 99.6629 | 142.5161 | 271.5739 | 468.1849 | 542.5271 | 104.0423 | 145.6721 | 273.8986 | 461.9219 | 497.9789 | 75.945 | 94.3751 | 103.1768 | 148.4274 | 267.6321 | 410.515 |  | 388.8612 | 669.8065 |  | 83.2572 | 127.2972 | 223.5752 | 422.2362 | 501.015 | 121.3056 | 152.0875 | 267.933 | 478.9802 | 521.7707 | 79.286 | 96.817 | 100.2515 | 145.4028 | 278.4264 | 416.0769 | 415.6774 | 372.3528 | 394.1672 | 127.9734 | 158.2769 | 253.4626 | 434.3384 | 518.4613 |  | 421.1146 |  |  | 337.5738 | 342.0496 | 436.5094 | 330.8481 | 431.2289 | 321.2622 | 91.0064 | 72.0417 | 91.96 | 89.5807 | 96.2522 | 96.4419 | 75.4185 | 91.152 | 388.93 | 390.7195 | 369.7722 | 374.3549 | 444.14 |  |  | 219.5948 |  | 183.8596 | 113.8599 | 181.928 | 122.9404 | 244.1058 | 135.1776 | 464.8348 | 555.0005 | 442.6802 | 355.9089 | 252.6501 | 178.5767 | 237.6386 | 452.6311 | 390.6167 | 419.0032 | 405.5868 | 390.424 | 209.1738 | 125.9774 | 221.3359 | 137.6129 | 554.692 | 241.1827 | 148.2515 | 515.3432 |  | 206.7693 | 97.305 | 99.7813 | 139.8069 | 281.4944 | 440.5764 | 428.2465 | 454.1318 | 563.2572 | 139.8405 | 125.4389 | 221.888 | 416.1038 | 547.0194 | 97.6053 | 130.8967 | 241.4737 | 460.0805 | 539.4109 | 71.7394 | 94.3138 | 101.5793 | 145.0997 | 273.4826 | 375.7156 | 401.3481 | 470.8288 | 377.4968 | 396.2259 | 95.0308 | 123.9005 | 202.255 | 406.7835 | 515.6139 | 111.7972 | 129.4153 | 244.5186 | 437.7397 | 506.2823 | 73.919 | 97.737 | 108.955 | 154.8419 | 301.0591 | 354.8074 | 407.2441 | 444.5367 | 448.7868 | 108.0189 | 231.7306 | 135.0139 | 433.2069 | 525.5645 | 445.3352 | 434.4983 |  |  | 348.0102 | 356.175 | 352.4677 | 439.5296 | 345.5968 | 442.5127 |  | 364.7126 | 339.7207 | 351.6452 | 63.7277 | 98.7737 | 99.5844 |  | 540.7416 | 594.614 | 600.2866 | 523.3206 | 698.9724 | 674.7818 | 490.6346 | [21 empty] | 20.009 | -0.16106 | 349.0444 | 686.8771 | 15.4667 | 567.6778
15:06 | 5989 |  |  | -16.8838 | 24.1015 | 15.8197 | 0.9967 | 3.6889 | 3.687 | -5.549 | 1.7433 | 12.5026 | 3.3819 | 0.2708 |  |  |  | -30.6134 | 20.8805 | 29.9797 | 4.688 |  | -5 | 5.4973 | 0.629 | 4.4721 | 4.6732 | 1.7183 | 4.7792 | 383.2784 | 372.2152 | 201.7102 | 243.0532 | 186.607 | 188.9468 | 132.5793 | 236.3906 | 127.689 | 229.5985 | 440.6702 | 517.8181 | 190.2222 | 254.2082 | 347.813 | 335.1436 | 393.6995 | 370.4826 |  | 394.918 |  | 363.0132 | 109.113 | 128.0117 | 225.1445 | 440.5357 | 512.6877 | 247.4984 | 149.4988 | 277.8122 | 469.7943 | 538.6569 | 176.7816 | 87.0771 | 106.0772 | 153.7882 | 281.6486 | 479.5448 | 356.205 | 411.6319 | 459.7073 | 99.599 | 142.5371 | 271.5975 | 468.1422 | 542.3621 | 104.0303 | 145.6852 | 273.8926 | 461.8303 | 497.7945 | 75.9418 | 94.3779 | 103.1895 | 148.4484 | 267.6517 | 410.3707 |  | 388.6535 | 670.0919 |  | 83.2287 | 127.2946 | 223.6038 | 422.1756 | 500.8284 | 121.3249 | 152.0978 | 267.9543 | 478.9046 | 521.5528 | 79.2925 | 96.8231 | 100.2417 | 145.4253 | 278.4254 | 416.0322 | 415.3133 | 372.2717 | 393.96 | 127.9753 | 158.2881 | 253.4912 | 434.2955 | 518.2782 |  | 420.922 |  |  | 337.2944 | 341.782 | 436.2704 | 330.5211 | 431.0948 | 321.0237 | 92.8399 | 77.6635 | 92.22 | 91.1617 | 96.4831 | 97.513 | 74.2054 | 91.7851 | 388.5737 | 390.427 | 369.5029 | 374.0434 | 444.0898 |  |  | 219.6058 |  | 183.8683 | 113.8656 | 181.9225 | 122.9394 | 244.1423 | 135.1936 | 464.8012 | 554.8174 | 442.6455 | 355.8058 | 252.6174 | 178.6154 | 237.701 | 452.598 | 390.3073 | 418.7534 | 405.2846 | 390.1814 | 209.2043 | 125.9901 | 221.3608 | 137.6483 | 554.5198 | 241.2017 | 148.2728 | 515.2401 |  | 206.792 | 97.2742 | 99.7794 | 139.8138 | 281.5146 | 440.3395 | 427.9954 | 453.8558 | 563.0803 | 139.8451 | 125.4477 | 221.9194 | 416.1045 | 546.8374 | 97.6108 | 130.9009 | 241.4979 | 460.0334 | 539.2218 | 71.7632 | 94.3431 | 101.5697 | 145.1307 | 273.5005 | 375.4946 | 401.1435 | 470.5328 | 377.3116 | 395.9667 | 95.0391 | 123.8821 | 202.2929 | 406.7479 | 515.4446 | 111.8159 | 129.4478 | 244.5592 | 437.7218 | 506.1264 | 73.8971 | 97.7329 | 108.9687 | 154.8668 | 301.0785 | 354.5542 | 406.9637 | 444.2513 | 448.5556 | 108.0382 | 231.7443 | 135.0199 | 433.1869 | 525.4181 | 445.1564 | 434.323 |  |  | 347.7007 | 355.9088 | 352.1926 | 439.2984 | 345.3192 | 442.3516 |  | 364.458 | 339.4457 | 351.3806 | 63.7342 | 98.7817 | 99.5893 |  | 540.5293 | 594.5022 | 600.138 | 523.0442 | 698.2391 | 674.4799 | 490.9777 | [21 empty] | 23.162 | 0.0066144 | 348.7704 | 686.3595 | 15.3879 | 567.5158
15:06 | 5990 |  |  | -16.8522 | 24.1965 | 15.9063 | 0.9865 | 3.6309 | 3.6741 | -5.6062 | 1.7424 | 12.5036 | 3.3758 | 0.2705 |  |  |  | -30.7712 | 20.8813 | 29.7693 | 4.6012 |  | -5.0579 | 5.6234 | 0.6282 | 4.4702 | 4.6686 | 1.7186 | 6.6043 | 383.2405 | 372.1784 | 201.709 | 243.0668 | 186.6075 | 188.9046 | 132.5779 | 236.4182 | 127.7025 | 229.6349 | 440.6265 | 517.6393 | 190.2174 | 254.1697 | 347.7287 | 335.183 | 393.7405 | 370.2425 |  | 394.6823 |  | 362.8016 | 109.13 | 128.0155 | 225.1662 | 440.4951 | 512.4953 | 247.506 | 149.4909 | 277.8258 | 469.725 | 538.4743 | 176.7802 | 87.0965 | 106.0708 | 153.7909 | 281.6556 | 479.316 | 355.9744 | 411.4353 | 459.4649 | 99.6107 | 142.5367 | 271.618 | 468.091 | 542.1958 | 104.0217 | 145.6979 | 273.877 | 461.7468 | 497.6027 | 75.9748 | 94.3945 | 103.2011 | 148.4564 | 267.6373 | 410.1751 |  | 388.4489 | 670.0091 |  | 83.219 | 127.2971 | 223.6187 | 422.1366 | 500.6626 | 121.309 | 152.1017 | 267.9846 | 478.8226 | 521.3784 | 79.2707 | 96.8827 | 100.2616 | 145.4419 | 278.4527 | 415.9745 | 415.0474 | 372.1839 | 393.7567 | 127.9753 | 158.309 | 253.5146 | 434.2505 | 518.0772 |  | 420.764 |  |  | 336.9998 | 341.4999 | 436.0705 | 330.2248 | 430.9234 | 320.7736 | 94.2886 | 81.3347 | 93.0985 | 92.852 | 96.7816 | 97.8846 | 73.7934 | 92.2889 | 388.2281 | 390.1356 | 369.2343 | 373.7325 | 444.0433 |  |  | 219.6267 |  | 183.8847 | 113.8726 | 181.9083 | 122.9318 | 244.201 | 135.2089 | 464.7601 | 554.6445 | 442.6172 | 355.721 | 252.5933 | 178.656 | 237.7761 | 452.5535 | 390.084 | 418.5051 | 405.063 | 389.9482 | 209.2579 | 126.0008 | 221.3885 | 137.7029 | 554.3519 | 241.2155 | 148.3014 | 515.1444 |  | 206.8441 | 97.2937 | 99.7891 | 139.8348 | 281.5354 | 440.1109 | 427.7429 | 453.5914 | 562.9198 | 139.8608 | 125.4617 | 221.953 | 416.1116 | 546.6519 | 97.6214 | 130.9276 | 241.5473 | 459.9812 | 539.0415 | 71.7712 | 94.3409 | 101.5659 | 145.1742 | 273.5172 | 375.288 | 400.9403 | 470.2428 | 377.1218 | 395.712 | 95.052 | 123.9063 | 202.3361 | 406.7425 | 515.2878 | 111.8183 | 129.4715 | 244.5987 | 437.7104 | 505.9777 | 73.8669 | 97.7475 | 108.9761 | 154.8886 | 301.1007 | 354.3001 | 406.6817 | 443.9585 | 448.3241 | 108.042 | 231.7675 | 135.03 | 433.1687 | 525.2694 | 444.9848 | 434.1073 |  |  | 347.3967 | 355.6338 | 351.8932 | 439.0482 | 345.0255 | 442.2352 |  | 364.2003 | 339.1573 | 351.0952 | 63.7305 | 98.7692 | 99.5848 |  | 540.3127 | 594.3637 | 600.0173 | 523.659 | 699.0174 | 674.6935 | 491.2508 | [21 empty] | 28.4784 | -0.12184 | 348.4845 | 686.8554 | 15.2946 | 567.3382
15:06 | 5991 |  |  | -17.0078 | 23.9996 | 15.8485 | 0.9532 | 3.668 | 3.6823 | -5.5462 | 1.7402 | 12.5034 | 3.3705 | 0.2696 |  |  |  | -30.7123 | 20.9016 | 29.73 | 4.5568 |  | -5.0677 | 5.6175 | 0.6278 | 4.4638 | 4.6677 | 1.7178 | 5.9337 | 383.2087 | 372.15 | 201.7175 | 243.0828 | 186.6121 | 188.8731 | 132.5838 | 236.4062 | 127.7131 | 229.6696 | 440.584 | 517.4722 | 190.2446 | 254.1211 | 347.624 | 335.206 | 393.7832 | 370.0137 |  | 394.449 |  | 362.582 | 109.1213 | 128.0303 | 225.192 | 440.4568 | 512.3068 | 247.5252 | 149.5078 | 277.8403 | 469.649 | 538.2953 | 176.8055 | 87.1153 | 106.0748 | 153.8039 | 281.6654 | 479.08 | 355.7305 | 411.2395 | 459.2238 | 99.5909 | 142.5394 | 271.6294 | 468.0262 | 542.0275 | 104.0372 | 145.7045 | 273.8761 | 461.6498 | 497.4272 | 75.9611 | 94.4062 | 103.1951 | 148.4773 | 267.6749 | 409.9517 |  | 388.2439 | 669.912 |  | 83.2544 | 127.2781 | 223.6638 | 422.0714 | 500.4836 | 121.3222 | 152.1333 | 267.9957 | 478.7482 | 521.2044 | 79.2862 | 96.9388 | 100.2904 | 145.4641 | 278.4829 | 415.9146 | 414.7972 | 372.0773 | 393.5625 | 127.9814 | 158.3136 | 253.526 | 434.2108 | 517.905 |  | 420.6085 |  |  | 336.7022 | 341.2277 | 435.8788 | 329.9576 | 430.7436 | 320.5277 | 94.5089 | 84.7399 | 93.0536 | 93.3143 | 96.8789 | 97.6517 | 72.9305 | 92.8378 | 387.877 | 389.832 | 368.9576 | 373.4144 | 443.9939 |  |  | 219.6498 |  | 183.8997 | 113.8675 | 181.8863 | 122.919 | 244.2278 | 135.2104 | 464.7009 | 554.4676 | 442.5893 | 355.6365 | 252.5625 | 178.6994 | 237.8484 | 452.5007 | 389.8734 | 418.2512 | 404.8605 | 389.7324 | 209.2923 | 126.0225 | 221.4274 | 137.7254 | 554.1871 | 241.2342 | 148.325 | 515.0505 |  | 206.8681 | 97.3057 | 99.7957 | 139.86 | 281.5517 | 439.886 | 427.4943 | 453.3323 | 562.758 | 139.8673 | 125.4786 | 222.0013 | 416.1086 | 546.4704 | 97.6334 | 130.9168 | 241.5717 | 459.9385 | 538.8631 | 71.7872 | 94.3647 | 101.5719 | 145.1946 | 273.5326 | 375.0782 | 400.7453 | 469.9472 | 376.9347 | 395.4547 | 95.067 | 123.9341 | 202.3683 | 406.7457 | 515.1354 | 111.8272 | 129.4851 | 244.6511 | 437.7029 | 505.8402 | 73.9128 | 97.7855 | 108.9699 | 154.9011 | 301.1201 | 354.0613 | 406.4118 | 443.6607 | 448.0762 | 108.0479 | 231.8038 | 135.0569 | 433.1343 | 525.1035 | 444.7897 | 433.8768 |  |  | 347.091 | 355.3626 | 351.5942 | 438.8111 | 344.73 | 442.1038 |  | 363.9361 | 338.8825 | 350.8145 | 63.7388 | 98.7808 | 99.5854 |  | 540.1075 | 594.2552 | 599.8981 | 523.1826 | 698.7052 | 674.8085 | 491.5034 | [21 empty] | 28.8277 | 0.038713 | 348.2013 | 686.7568 | 15.187 | 567.1813
15:06 | 5992 |  |  | -17.0273 | 23.8416 | 15.8973 | 0.9701 | 3.7012 | 3.6289 | -5.4773 | 1.7397 | 12.4969 | 3.373 | 0.2709 |  |  |  | -30.7464 | 20.7754 | 29.8734 | 4.6227 |  | -4.9759 | 5.6462 | 0.6272 | 4.4603 | 4.661 | 1.7184 | 5.1188 | 383.1841 | 372.1216 | 201.7284 | 243.0932 | 186.6154 | 188.8492 | 132.588 | 236.4068 | 127.7236 | 229.7077 | 440.5636 | 517.3033 | 190.2653 | 254.0701 | 347.5656 | 335.228 | 393.7965 | 369.7757 |  | 394.213 |  | 362.3613 | 109.1193 | 128.0438 | 225.2242 | 440.4152 | 512.1124 | 247.5103 | 149.5323 | 277.8458 | 469.5897 | 538.1143 | 176.8309 | 87.1368 | 106.0829 | 153.819 | 281.6849 | 478.8419 | 355.486 | 411.0559 | 458.9849 | 99.5825 | 142.5615 | 271.6427 | 467.9649 | 541.8578 | 104.054 | 145.7137 | 273.8839 | 461.55 | 497.2416 | 75.9526 | 94.4054 | 103.2025 | 148.5007 | 267.68 | 409.6923 |  | 388.0414 | 669.8203 |  | 83.2547 | 127.2717 | 223.7013 | 422.0123 | 500.3033 | 121.3235 | 152.1518 | 268.0318 | 478.6805 | 520.9792 | 79.2677 | 96.9464 | 100.3112 | 145.4745 | 278.517 | 415.801 | 414.5554 | 371.9557 | 393.3516 | 127.9871 | 158.3107 | 253.541 | 434.1721 | 517.7287 |  | 420.4483 |  |  | 336.4081 | 340.9661 | 435.6624 | 329.6579 | 430.5839 | 320.2947 | 94.3224 | 86.7576 | 93.1673 | 94.0617 | 96.3443 | 97.6857 | 70.2203 | 93.1201 | 387.5404 | 389.5332 | 368.6823 | 373.1023 | 443.9351 |  |  | 219.6626 |  | 183.9044 | 113.8578 | 181.8705 | 122.9115 | 244.1906 | 135.23 | 464.6614 | 554.294 | 442.5581 | 355.5851 | 252.5225 | 178.7486 | 237.9142 | 452.4716 | 389.5904 | 417.9939 | 404.607 | 389.5198 | 209.2503 | 126.0426 | 221.4623 | 137.7062 | 554.0175 | 241.2846 | 148.3564 | 514.9566 |  | 206.8523 | 97.2549 | 99.7964 | 139.8806 | 281.5784 | 439.6499 | 427.243 | 453.0671 | 562.5842 | 139.8784 | 125.4936 | 222.0534 | 416.1097 | 546.312 | 97.6393 | 130.9291 | 241.6008 | 459.911 | 538.7151 | 71.7965 | 94.2992 | 101.6015 | 145.205 | 273.5475 | 374.8723 | 400.5473 | 469.6578 | 376.7532 | 395.2135 | 95.0718 | 123.9401 | 202.3908 | 406.7313 | 514.9785 | 111.8261 | 129.4965 | 244.6966 | 437.677 | 505.6845 | 73.9482 | 97.8015 | 108.9785 | 154.9168 | 301.1256 | 353.8053 | 406.1367 | 443.3631 | 447.8396 | 108.0729 | 231.8522 | 135.0855 | 433.105 | 524.9295 | 444.5894 | 433.6719 |  |  | 346.7935 | 355.1166 | 351.3177 | 438.6019 | 344.4526 | 441.9218 |  | 363.6789 | 338.6045 | 350.5421 | 63.7394 | 98.7731 | 99.5861 |  | 539.8773 | 594.1297 | 599.7824 | 522.9673 | 698.5309 | 674.6401 | 490.8142 | [21 empty] | 34.5326 | -0.011225 | 347.9284 | 686.5855 | 15.219 | 567.0035
15:06 | 5993 |  |  | -17.1717 | 23.7051 | 15.7808 | 0.9457 | 3.6521 | 3.6022 | -5.4705 | 1.7393 | 12.4886 | 3.3676 | 0.2682 |  |  |  | -30.7035 | 20.6766 | 29.7923 | 4.6563 |  | -5.0165 | 5.6074 | 0.6286 | 4.4596 | 4.664 | 1.7181 | 5.7377 | 383.1558 | 372.0915 | 201.736 | 243.1089 | 186.6162 | 188.8224 | 132.5809 | 236.4515 | 127.7369 | 229.7401 | 440.5352 | 517.1296 | 190.2737 | 253.9855 | 347.5202 | 335.2468 | 393.8084 | 369.5386 |  | 393.9867 |  | 362.1494 | 109.1395 | 128.0542 | 225.2486 | 440.3718 | 511.9162 | 247.5304 | 149.5158 | 277.8458 | 469.5212 | 537.9343 | 176.8358 | 87.1453 | 106.0971 | 153.8362 | 281.6934 | 478.6085 | 355.2476 | 410.8714 | 458.7452 | 99.6769 | 142.5675 | 271.6589 | 467.9128 | 541.6924 | 104.0477 | 145.7231 | 273.8789 | 461.4698 | 497.0463 | 75.9475 | 94.3934 | 103.2121 | 148.5368 | 267.7135 | 409.4291 |  | 387.8326 | 669.7268 |  | 83.2389 | 127.286 | 223.7188 | 421.9806 | 500.136 | 121.3125 | 152.1619 | 268.0555 | 478.6025 | 520.7671 | 79.2752 | 96.9259 | 100.2841 | 145.4924 | 278.5083 | 415.6566 | 414.3291 | 371.8374 | 393.1365 | 127.9839 | 158.3297 | 253.574 | 434.1335 | 517.5538 |  | 420.2818 |  |  | 336.1147 | 340.6992 | 435.4201 | 329.3493 | 430.4345 | 320.0464 | 94.592 | 87.1824 | 93.4653 | 94.3544 | 94.5332 | 97.9019 | 68.6724 | 93.8326 | 387.2244 | 389.2405 | 368.413 | 372.7963 | 443.8791 |  |  | 219.6701 |  | 183.9057 | 113.8539 | 181.8531 | 122.9019 | 244.1496 | 135.2535 | 464.6334 | 554.1237 | 442.516 | 355.5231 | 252.4867 | 178.8055 | 237.9957 | 452.418 | 389.2754 | 417.7439 | 404.3561 | 389.287 | 209.2141 | 126.0375 | 221.4807 | 137.6628 | 553.8423 | 241.3243 | 148.389 | 514.8613 |  | 206.8655 | 97.2912 | 99.7939 | 139.9014 | 281.5895 | 439.4067 | 426.9848 | 452.7983 | 562.407 | 139.8851 | 125.5163 | 222.1087 | 416.0986 | 546.148 | 97.6426 | 130.9597 | 241.6469 | 459.861 | 538.5599 | 71.7855 | 94.2434 | 101.6198 | 145.2138 | 273.5836 | 374.6631 | 400.3437 | 469.3551 | 376.5821 | 394.977 | 95.0527 | 123.9244 | 202.4009 | 406.6986 | 514.7998 | 111.8154 | 129.508 | 244.7334 | 437.6504 | 505.5306 | 73.9228 | 97.7788 | 108.9861 | 154.9366 | 301.1252 | 353.5408 | 405.8538 | 443.0647 | 447.6002 | 108.0948 | 231.8929 | 135.1131 | 433.0739 | 524.7603 | 444.3896 | 433.455 |  |  | 346.513 | 354.8874 | 351.0352 | 438.3921 | 344.1881 | 441.7418 |  | 363.4161 | 338.3209 | 350.2667 | 63.7428 | 98.7346 | 99.6009 |  | 539.6314 | 593.9905 | 599.6458 | 523.1979 | 698.9592 | 675.4984 | 491.4713 | [21 empty] | 33.9384 | -0.12181 | 347.6567 | 687.2288 | 15.0169 | 566.811
15:06 | 5994 |  |  | -17.0736 | 23.8113 | 15.7663 | 0.9432 | 3.4863 | 3.5022 | -5.6428 | 1.7411 | 12.4852 | 3.3639 | 0.2688 |  |  |  | -30.7183 | 20.7502 | 29.847 | 4.6192 |  | -5.0548 | 5.5511 | 0.6266 | 4.4522 | 4.6597 | 1.7183 | 4.9765 | 383.1201 | 372.0617 | 201.7347 | 243.1196 | 186.6161 | 188.7842 | 132.574 | 236.4028 | 127.7529 | 229.7698 | 440.4982 | 516.944 | 190.2695 | 253.927 | 347.4532 | 335.262 | 393.8223 | 369.3061 |  | 393.7557 |  | 362.0331 | 109.0947 | 128.0719 | 225.2732 | 440.3338 | 511.7165 | 247.5546 | 149.5027 | 277.8502 | 469.4468 | 537.7544 | 176.8506 | 87.1592 | 106.1068 | 153.8439 | 281.7052 | 478.3758 | 355.001 | 410.6824 | 458.5052 | 99.6974 | 142.5768 | 271.6718 | 467.862 | 541.5238 | 104.0439 | 145.7386 | 273.8563 | 461.3928 | 496.849 | 75.9549 | 94.3976 | 103.2143 | 148.5315 | 267.684 | 409.2236 |  | 387.624 | 669.6461 |  | 83.2058 | 127.31 | 223.721 | 421.9646 | 499.995 | 121.353 | 152.1705 | 268.0447 | 478.5211 | 520.5803 | 79.3503 | 96.8898 | 100.2333 | 145.5286 | 278.4962 | 415.5673 | 414.1041 | 371.7356 | 392.9239 | 127.9836 | 158.3548 | 253.6148 | 434.1042 | 517.3951 |  | 420.0744 |  |  | 335.825 | 340.422 | 435.2 | 329.0892 | 430.2669 | 319.7873 | 95.0755 | 89.4851 | 89.9272 | 94.0236 | 93.4891 | 97.7274 | 69.6638 | 95.5952 | 386.9045 | 388.9533 | 368.1332 | 372.4864 | 443.8304 |  |  | 219.6874 |  | 183.9184 | 113.8631 | 181.8347 | 122.8935 | 244.1435 | 135.2644 | 464.5926 | 553.9522 | 442.4784 | 355.4229 | 252.4822 | 178.8692 | 238.0906 | 452.342 | 388.9506 | 417.5008 | 404.1204 | 389.0573 | 209.2139 | 126.047 | 221.5034 | 137.6283 | 553.6837 | 241.3281 | 148.4241 | 514.7746 |  | 206.917 | 97.3305 | 99.7948 | 139.9146 | 281.5957 | 439.1662 | 426.7294 | 452.5381 | 562.2377 | 139.8875 | 125.5429 | 222.1656 | 416.0855 | 545.9662 | 97.6405 | 130.9827 | 241.6798 | 459.8421 | 538.4014 | 71.7883 | 94.3684 | 101.6453 | 145.2142 | 273.6363 | 374.4417 | 400.1438 | 469.0592 | 376.4156 | 394.7293 | 95.0562 | 123.9375 | 202.434 | 406.6763 | 514.6386 | 111.8299 | 129.5364 | 244.7709 | 437.6349 | 505.3891 | 73.9242 | 97.768 | 108.9859 | 154.9471 | 301.1422 | 353.2907 | 405.5678 | 442.7662 | 447.3552 | 108.1144 | 231.915 | 135.1294 | 433.0443 | 524.597 | 444.1845 | 433.2453 |  |  | 346.2192 | 354.6498 | 350.7537 | 438.1725 | 343.9206 | 441.5441 |  | 363.1599 | 338.0489 | 349.9895 | 63.745 | 98.7401 | 99.6094 |  | 539.4622 | 593.8828 | 599.4974 | 523.0442 | 698.8662 | 675.1771 | 491.4292 | [21 empty] | 28.1651 | 0.0066151 | 347.3835 | 687.0216 | 14.9362 | 566.6725
15:06 | 5995 |  |  | -17.0535 | 23.8039 | 15.6559 | 0.9588 | 3.5204 | 3.5819 | -5.5762 | 1.7427 | 12.4774 | 3.3655 | 0.2696 |  |  |  | -30.7442 | 20.6954 | 29.8597 | 4.5278 |  | -5.0313 | 5.5648 | 0.6283 | 4.4544 | 4.6584 | 1.7204 | 4.8097 | 383.082 | 372.0238 | 201.7396 | 243.1223 | 186.617 | 188.7486 | 132.5811 | 236.4292 | 127.7616 | 229.7986 | 440.4587 | 516.7632 | 190.2891 | 253.8745 | 347.4179 | 335.278 | 393.8333 | 369.0738 |  | 393.5206 |  | 361.9101 | 109.1329 | 128.0877 | 225.3063 | 440.297 | 511.5197 | 247.5471 | 149.5075 | 277.8433 | 469.3868 | 537.5705 | 176.8805 | 87.1696 | 106.1277 | 153.8697 | 281.7243 | 478.134 | 354.766 | 410.5083 | 458.2671 | 99.664 | 142.6205 | 271.6922 | 467.8107 | 541.3489 | 104.0485 | 145.7489 | 273.8453 | 461.2936 | 496.6596 | 75.981 | 94.416 | 103.2399 | 148.5726 | 267.7038 | 409.0102 |  | 387.4182 | 669.5633 |  | 83.2211 | 127.3184 | 223.7493 | 421.9248 | 499.8511 | 121.4078 | 152.1928 | 268.0467 | 478.4406 | 520.4159 | 79.3894 | 96.9171 | 100.2427 | 145.5609 | 278.5172 | 415.5061 | 413.8699 | 371.6312 | 392.7003 | 127.9902 | 158.356 | 253.6272 | 434.0657 | 517.228 |  | 419.8683 |  |  | 335.5444 | 340.1582 | 434.9995 | 328.8187 | 430.1055 | 319.5397 | 95.8925 | 91.693 | 86.0942 | 93.1257 | 93.9111 | 97.3425 | 71.099 | 98.0288 | 386.5825 | 388.6664 | 367.8549 | 372.1734 | 443.7863 |  |  | 219.7071 |  | 183.9292 | 113.874 | 181.8136 | 122.8813 | 244.1579 | 135.2785 | 464.5553 | 553.7686 | 442.4532 | 355.281 | 252.5015 | 178.9296 | 238.1902 | 452.2549 | 388.6585 | 417.2543 | 403.9182 | 388.8345 | 209.2199 | 126.0734 | 221.5425 | 137.6398 | 553.5201 | 241.3435 | 148.4399 | 514.6838 |  | 206.9536 | 97.2965 | 99.7962 | 139.9264 | 281.6127 | 438.9212 | 426.4744 | 452.2806 | 562.0624 | 139.8885 | 125.5442 | 222.1948 | 416.0688 | 545.7925 | 97.6427 | 131.0199 | 241.7191 | 459.8383 | 538.2565 | 71.8106 | 94.4524 | 101.6547 | 145.2449 | 273.6786 | 374.2251 | 399.9586 | 468.7762 | 376.2583 | 394.4938 | 95.0702 | 123.9753 | 202.4791 | 406.6671 | 514.4835 | 111.8516 | 129.5668 | 244.8074 | 437.6193 | 505.2285 | 73.9412 | 97.7702 | 108.9896 | 154.9614 | 301.1537 | 353.0459 | 405.2918 | 442.4687 | 447.1302 | 108.1295 | 231.9322 | 135.1351 | 433.016 | 524.4389 | 443.9798 | 433.0507 |  |  | 345.9195 | 354.3869 | 350.4717 | 437.958 | 343.6413 | 441.3601 |  | 362.8914 | 337.7679 | 349.71 | 63.7493 | 98.7523 | 99.6002 |  | 539.9822 | 593.7571 | 599.3941 | 523.0903 | 698.8995 | 675.3165 | 491.3666 | [21 empty] | 15.6868 | -0.071869 | 347.1062 | 687.108 | 14.929 | 566.8696
15:06 | 5996 |  |  | -16.9388 | 23.8603 | 15.7704 | 1.044 | 3.5823 | 3.5984 | -5.5116 | 1.7418 | 12.473 | 3.3663 | 0.2687 |  |  |  | -30.6417 | 20.6658 | 29.7974 | 4.6001 |  | -5.003 | 5.5557 | 0.6281 | 4.4557 | 4.6535 | 1.7205 | 6.2811 | 383.0538 | 371.994 | 201.7535 | 243.139 | 186.6214 | 188.7206 | 132.5771 | 236.4516 | 127.801 | 229.8389 | 440.4374 | 516.6036 | 190.3237 | 253.8215 | 347.3805 | 335.3029 | 393.8457 | 368.8471 |  | 393.2936 |  | 361.6853 | 109.1433 | 128.1117 | 225.3433 | 440.263 | 511.3326 | 247.5552 | 149.5551 | 277.8621 | 469.326 | 537.3776 | 176.9156 | 87.1677 | 106.1604 | 153.9082 | 281.7356 | 477.8981 | 354.5476 | 410.3256 | 458.0301 | 99.6424 | 142.6481 | 271.7082 | 467.757 | 541.1881 | 104.053 | 145.7465 | 273.8555 | 461.1854 | 496.4903 | 75.9104 | 94.4045 | 103.2273 | 148.6065 | 267.7448 | 408.7926 |  | 387.2127 | 669.462 |  | 83.2485 | 127.2865 | 223.8064 | 421.8134 | 499.6233 | 121.4225 | 152.2282 | 268.0576 | 478.3721 | 520.2167 | 79.3463 | 96.9592 | 100.2872 | 145.5682 | 278.5347 | 415.4389 | 413.6409 | 371.5252 | 392.4769 | 127.985 | 158.3752 | 253.6419 | 434.0247 | 517.0526 |  | 419.6703 |  |  | 335.262 | 339.8845 | 434.7659 | 328.5088 | 429.9258 | 319.2694 | 96.8493 | 91.8919 | 85.4506 | 92.5254 | 94.2873 | 97.6306 | 73.0523 | 99.494 | 386.2617 | 388.3734 | 367.5817 | 371.849 | 443.733 |  |  | 219.7207 |  | 183.9353 | 113.88 | 181.7919 | 122.8676 | 244.1663 | 135.2883 | 464.5097 | 553.5865 | 442.421 | 355.1522 | 252.5123 | 178.9678 | 238.28 | 452.1814 | 388.3904 | 417.0054 | 403.7796 | 388.5991 | 209.2124 | 126.0926 | 221.5801 | 137.6532 | 553.3458 | 241.3486 | 148.4428 | 514.5842 |  | 206.9456 | 97.2566 | 99.7976 | 139.9448 | 281.6323 | 438.6866 | 426.2204 | 452.0189 | 561.8921 | 139.9011 | 125.556 | 222.2341 | 416.0506 | 545.6245 | 97.6579 | 131.0238 | 241.742 | 459.8053 | 538.0935 | 71.8451 | 94.4776 | 101.6606 | 145.2756 | 273.7106 | 373.9973 | 399.7692 | 468.4875 | 376.0929 | 394.26 | 95.0768 | 123.9916 | 202.515 | 406.6524 | 514.3211 | 111.8506 | 129.5795 | 244.8501 | 437.5962 | 505.0731 | 73.9514 | 97.7742 | 108.9916 | 154.9878 | 301.1635 | 352.8073 | 405.0223 | 442.1743 | 446.8983 | 108.1401 | 231.9712 | 135.1583 | 432.9892 | 524.2813 | 443.7921 | 432.8435 |  |  | 345.6301 | 354.1231 | 350.1825 | 437.7529 | 343.3481 | 441.1741 |  | 362.6242 | 337.501 | 349.4469 | 63.7599 | 98.7433 | 99.5962 |  | 540.5029 | 593.6163 | 599.2848 | 523.5671 | 699.2534 | 675.539 | 491.6333 | [21 empty] | 27.0162 | -0.14682 | 346.8318 | 687.3962 | 15.1138 | 567.0596
15:06 | 5997 |  |  | -16.9979 | 23.9394 | 15.7752 | 1.0551 | 3.5866 | 3.638 | -5.4525 | 1.7417 | 12.4726 | 3.3648 | 0.2677 |  |  |  | -30.7114 | 20.8646 | 29.7706 | 4.6851 |  | -5.0656 | 5.5182 | 0.6304 | 4.4519 | 4.649 | 1.7197 | 5.6498 | 383.0313 | 371.9741 | 201.7628 | 243.1636 | 186.6235 | 188.6936 | 132.5757 | 236.4037 | 127.8483 | 229.8787 | 440.4217 | 516.4414 | 190.3437 | 253.7894 | 347.3618 | 335.3483 | 393.8822 | 368.6071 |  | 393.059 |  | 361.4628 | 109.0926 | 128.1281 | 225.3672 | 440.2149 | 511.1327 | 247.5506 | 149.6016 | 277.903 | 469.2588 | 537.1849 | 176.9331 | 87.1717 | 106.1626 | 153.9194 | 281.7409 | 477.6624 | 354.307 | 410.1272 | 457.7865 | 99.6553 | 142.6543 | 271.7192 | 467.6928 | 541.029 | 104.0604 | 145.7655 | 273.8632 | 461.1067 | 496.3046 | 75.8883 | 94.398 | 103.2236 | 148.5946 | 267.7227 | 408.6341 |  | 387.0157 | 669.3776 |  | 83.2474 | 127.2923 | 223.8307 | 421.7798 | 499.4538 | 121.4151 | 152.2456 | 268.0651 | 478.3016 | 519.9827 | 79.3119 | 96.9783 | 100.3086 | 145.5744 | 278.545 | 415.3791 | 413.4103 | 371.4191 | 392.2545 | 127.9709 | 158.4077 | 253.6782 | 433.992 | 516.8766 |  | 419.4725 |  |  | 334.9808 | 339.6129 | 434.5125 | 328.1957 | 429.6719 | 318.9713 | 96.5851 | 92.083 | 85.9499 | 92.7739 | 94.5917 | 97.8983 | 75.0178 | 99.3391 | 385.9629 | 388.0949 | 367.3212 | 371.54 | 443.6789 |  |  | 219.7374 |  | 183.948 | 113.8892 | 181.7743 | 122.8656 | 244.2192 | 135.3088 | 464.4763 | 553.4162 | 442.3796 | 355.1003 | 252.5048 | 179.0134 | 238.3715 | 452.1418 | 388.2046 | 416.7571 | 403.7657 | 388.3641 | 209.2523 | 126.1133 | 221.6066 | 137.695 | 553.1822 | 241.3579 | 148.4696 | 514.4821 |  | 206.9582 | 97.2522 | 99.8038 | 139.9593 | 281.6672 | 438.4599 | 425.9798 | 451.7579 | 561.7371 | 139.9204 | 125.5684 | 222.2821 | 416.0429 | 545.4472 | 97.665 | 131.0335 | 241.7653 | 459.7802 | 537.9195 | 71.8972 | 94.5053 | 101.6688 | 145.3045 | 273.7335 | 373.7538 | 399.5729 | 468.2158 | 375.8899 | 394.0285 | 95.0852 | 123.9937 | 202.5465 | 406.6568 | 514.1644 | 111.8522 | 129.5954 | 244.9108 | 437.5828 | 504.9359 | 73.9689 | 97.7821 | 109.0111 | 155.0271 | 301.1768 | 352.5765 | 404.7487 | 441.8799 | 446.6705 | 108.1472 | 232.0139 | 135.1905 | 432.967 | 524.11 | 443.6281 | 432.6495 |  |  | 345.3492 | 353.8681 | 349.8989 | 437.5492 | 343.0659 | 441.0271 |  | 362.3552 | 337.2223 | 349.1679 | 63.7401 | 98.7078 | 99.5951 |  | 539.751 | 593.4921 | 599.1149 | 522.952 | 698.222 | 674.4529 | 491.103 | [21 empty] | 26.9927 | -0.10043 | 346.5569 | 686.3375 | 15.1816 | 566.6215
15:06 | 5998 |  |  | -16.9381 | 23.923 | 15.8557 | 1.0214 | 3.611 | 3.677 | -5.4181 | 1.7401 | 12.4706 | 3.3623 | 0.2683 |  |  |  | -30.7446 | 20.8481 | 29.8409 | 4.706 |  | -5.0672 | 5.4813 | 0.6276 | 4.4479 | 4.6484 | 1.7201 | 5.8671 | 383.0013 | 371.9484 | 201.767 | 243.1756 | 186.6241 | 188.6654 | 132.5766 | 236.4125 | 127.854 | 229.8998 | 440.3616 | 516.2523 | 190.3445 | 253.7688 | 347.3519 | 335.3853 | 393.8984 | 368.3704 |  | 392.8272 |  | 361.2507 | 109.0859 | 128.1314 | 225.3854 | 440.1697 | 510.9377 | 247.564 | 149.6268 | 277.9201 | 469.2029 | 537.0066 | 176.9466 | 87.1722 | 106.1617 | 153.9327 | 281.7519 | 477.4262 | 354.0636 | 409.9531 | 457.5502 | 99.6917 | 142.6871 | 271.7449 | 467.6365 | 540.8698 | 104.0634 | 145.7797 | 273.8619 | 461.0322 | 496.1153 | 75.9108 | 94.3984 | 103.2209 | 148.5848 | 267.701 | 408.4173 |  | 386.7967 | 669.279 |  | 83.2603 | 127.2998 | 223.8507 | 421.7298 | 499.2965 | 121.3962 | 152.2446 | 268.0702 | 478.2167 | 519.7576 | 79.3058 | 97.0185 | 100.3345 | 145.5783 | 278.5699 | 415.3226 | 413.1691 | 371.3086 | 392.027 | 127.9937 | 158.4223 | 253.7064 | 433.9611 | 516.7127 |  | 419.3033 |  |  | 334.7057 | 339.3482 | 434.3935 | 328.0361 | 429.4096 | 318.6678 | 95.0857 | 92.2242 | 87.0371 | 93.3428 | 95.0136 | 98.1527 | 75.2847 | 99.7581 | 385.6627 | 387.8146 | 367.0515 | 371.2339 | 443.6341 |  |  | 219.7589 |  | 183.9638 | 113.8989 | 181.7646 | 122.8711 | 244.2646 | 135.3222 | 464.4422 | 553.2519 | 442.3416 | 354.9945 | 252.4712 | 179.0587 | 238.4453 | 452.112 | 388.0987 | 416.516 | 403.8766 | 388.1271 | 209.2929 | 126.1242 | 221.6319 | 137.7158 | 553.0154 | 241.3673 | 148.4966 | 514.3736 |  | 207.0185 | 97.2648 | 99.7977 | 139.9618 | 281.6788 | 438.2225 | 425.7397 | 451.4912 | 561.5651 | 139.9309 | 125.5718 | 222.3107 | 416.0471 | 545.2453 | 97.6593 | 131.0508 | 241.7863 | 459.7335 | 537.7351 | 71.9243 | 94.5238 | 101.667 | 145.3229 | 273.754 | 373.5104 | 399.3687 | 467.937 | 375.6958 | 393.8013 | 95.1065 | 123.979 | 202.5885 | 406.6413 | 514.0128 | 111.8706 | 129.6323 | 244.9541 | 437.5755 | 504.786 | 73.9912 | 97.7904 | 109.0431 | 155.0689 | 301.1893 | 352.3427 | 404.4746 | 441.5899 | 446.4368 | 108.1521 | 232.0464 | 135.214 | 432.9405 | 523.9415 | 443.4513 | 432.4997 |  |  | 345.0572 | 353.6377 | 349.623 | 437.3497 | 342.7909 | 440.8882 |  | 362.0843 | 336.954 | 348.8923 | 63.7369 | 98.6649 | 99.6023 |  | 538.9781 | 593.3793 | 598.9895 | 522.8292 | 698.4813 | 674.2286 | 490.7573 | [21 empty] | 30.0864 | -0.078996 | 346.2878 | 686.355 | 15.2389 | 566.1787
15:06 | 5999 |  |  | -16.8846 | 23.9878 | 15.8025 | 1.217 | 3.5852 | 3.5438 | -5.3795 | 1.7384 | 12.472 | 3.3599 | 0.266 |  |  |  | -30.7334 | 20.9173 | 29.9027 | 4.7575 |  | -5.0478 | 5.4327 | 0.6294 | 4.4496 | 4.6479 | 1.7218 | 5.6571 | 382.9703 | 371.9178 | 201.7732 | 243.1843 | 186.6245 | 188.631 | 132.5758 | 236.4221 | 127.8463 | 229.9245 | 440.2925 | 516.0635 | 190.3542 | 253.7258 | 347.3595 | 335.4254 | 393.9111 | 368.1354 |  | 392.6114 |  | 361.0468 | 109.0951 | 128.1366 | 225.4138 | 440.1353 | 510.7538 | 247.5955 | 149.6471 | 277.9305 | 469.1486 | 536.8346 | 176.9677 | 87.174 | 106.1767 | 153.9499 | 281.7678 | 477.1917 | 353.8324 | 409.783 | 457.319 | 99.7295 | 142.7124 | 271.7603 | 467.5874 | 540.7167 | 104.0644 | 145.7818 | 273.8536 | 460.9514 | 495.9263 | 75.925 | 94.4077 | 103.228 | 148.606 | 267.7223 | 408.2157 |  | 386.5825 | 669.1813 |  | 83.2501 | 127.3001 | 223.8652 | 421.6797 | 499.1266 | 121.3621 | 152.2437 | 268.0706 | 478.1421 | 519.5632 | 79.3232 | 97.021 | 100.302 | 145.6001 | 278.5641 | 415.2598 | 412.9048 | 371.2055 | 391.8107 | 128.0145 | 158.4365 | 253.738 | 433.9242 | 516.5404 |  | 419.149 |  |  | 334.42 | 339.0795 | 434.3325 | 327.9117 | 429.2056 | 318.3988 | 93.4013 | 93.0414 | 88.4879 | 93.7266 | 95.1176 | 98.4779 | 74.2649 | 98.1172 | 385.342 | 387.529 | 366.7764 | 370.915 | 443.5798 |  |  | 219.7726 |  | 183.9716 | 113.9021 | 181.7552 | 122.8643 | 244.2961 | 135.3341 | 464.3944 | 553.0772 | 442.3081 | 354.8228 | 252.4456 | 179.1016 | 238.5171 | 452.0711 | 387.9895 | 416.276 | 405.0609 | 387.9048 | 209.3406 | 126.1336 | 221.6625 | 137.7499 | 552.8468 | 241.3677 | 148.5289 | 514.269 |  | 207.0322 | 97.2972 | 99.7961 | 139.9844 | 281.6759 | 437.9827 | 425.4907 | 451.2192 | 561.3789 | 139.933 | 125.5945 | 222.3509 | 416.0352 | 545.0632 | 97.6572 | 131.0542 | 241.8175 | 459.6709 | 537.5537 | 71.9408 | 94.5426 | 101.6615 | 145.3667 | 273.7579 | 373.2757 | 399.171 | 467.6524 | 375.5312 | 393.5674 | 95.1227 | 123.9811 | 202.6227 | 406.6204 | 513.8453 | 111.8747 | 129.6478 | 244.9805 | 437.5514 | 504.6307 | 73.9853 | 97.7927 | 109.0528 | 155.0906 | 301.2013 | 352.0971 | 404.2056 | 441.3094 | 446.2111 | 108.159 | 232.0813 | 135.2297 | 432.9093 | 523.7834 | 443.2513 | 432.3518 |  |  | 344.7715 | 353.3951 | 349.3407 | 437.1537 | 342.5047 | 440.6833 |  | 361.8145 | 336.6813 | 348.6307 | 63.7397 | 98.7172 | 99.6025 |  | 538.4649 | 593.2693 | 598.8562 | 523.121 | 698.4114 | 674.461 | 491.096 | [21 empty] | 17.0168 | -0.07545 | 346.0167 | 686.4362 | 15.3304 | 565.8671
15:06 | 6000 |  |  | -16.8592 | 24.0296 | 15.701 | 1.1659 | 3.632 | 3.606 | -5.3137 | 1.7398 | 12.474 | 3.3589 | 0.2675 |  |  |  | -30.7906 | 20.6922 | 29.9253 | 4.6632 |  | -5.0997 | 5.4171 | 0.6297 | 4.444 | 4.6469 | 1.7225 | 5.9191 | 382.9384 | 371.8856 | 201.7748 | 243.1968 | 186.6273 | 188.5933 | 132.5699 | 236.4129 | 127.8492 | 229.9478 | 440.2398 | 515.8827 | 190.369 | 253.651 | 347.3305 | 335.473 | 393.9382 | 367.8941 |  | 392.3969 |  | 360.8315 | 109.1137 | 128.1595 | 225.4463 | 440.0959 | 510.5597 | 247.5917 | 149.6673 | 277.9451 | 469.0879 | 536.6538 | 176.9847 | 87.1859 | 106.1912 | 153.9644 | 281.7805 | 476.9606 | 353.5893 | 409.5901 | 457.0828 | 99.7337 | 142.7231 | 271.7676 | 467.5483 | 540.5463 | 104.0719 | 145.7935 | 273.8392 | 460.8653 | 495.7368 | 75.9521 | 94.4118 | 103.2616 | 148.6368 | 267.7573 | 408.0951 |  | 386.39 | 669.1124 |  | 83.2443 | 127.3225 | 223.8811 | 421.6654 | 498.9766 | 121.3945 | 152.2684 | 268.0771 | 478.0676 | 519.4005 | 79.3904 | 96.9838 | 100.2466 | 145.6435 | 278.5356 | 415.2011 | 412.6154 | 371.0993 | 391.5988 | 128.0053 | 158.4459 | 253.7626 | 433.8833 | 516.3644 |  | 418.973 |  |  | 334.1338 | 338.8086 | 434.1394 | 327.64 | 429.05 | 318.159 | 92.2928 | 95.2865 | 89.2927 | 93.3078 | 95.0379 | 98.4615 | 73.9218 | 95.6656 | 385.0023 | 387.245 | 366.5012 | 370.5973 | 443.5261 |  |  | 219.7857 |  | 183.9764 | 113.9019 | 181.7333 | 122.8513 | 244.3242 | 135.3574 | 464.3604 | 552.8871 | 442.2744 | 354.6841 | 252.4338 | 179.157 | 238.6119 | 452.0009 | 387.8326 | 416.0326 | 406.2456 | 387.6799 | 209.3799 | 126.1455 | 221.6914 | 137.7865 | 552.6802 | 241.3667 | 148.5635 | 514.1782 |  | 207.0242 | 97.3127 | 99.8045 | 140.0173 | 281.6854 | 437.7483 | 425.2546 | 450.9503 | 561.205 | 139.9367 | 125.6302 | 222.4114 | 416.0186 | 544.9079 | 97.6696 | 131.0718 | 241.8734 | 459.6495 | 537.3977 | 71.9435 | 94.5115 | 101.6632 | 145.4069 | 273.7605 | 373.0427 | 398.9801 | 467.3709 | 375.3651 | 393.3337 | 95.1291 | 124.0124 | 202.645 | 406.6212 | 513.6743 | 111.8756 | 129.6503 | 245.0213 | 437.5251 | 504.482 | 73.9905 | 97.7946 | 109.0513 | 155.1036 | 301.2132 | 351.8468 | 403.9352 | 441.0298 | 445.9891 | 108.1679 | 232.1076 | 135.2414 | 432.8766 | 523.632 | 443.0576 | 432.18 |  |  | 344.4938 | 353.1083 | 349.0394 | 436.9664 | 342.2303 | 440.4873 |  | 361.5462 | 336.4147 | 348.357 | 63.7299 | 98.7455 | 99.6037 |  | 538.0466 | 593.1679 | 598.7295 | 522.8292 | 698.0515 | 674.5974 | 490.7573 | [21 empty] | 15.7506 | -0.1361 | 345.7377 | 686.3245 | 15.2307 | 565.6073
15:06 | 6001 |  |  | -16.8257 | 24.0069 | 15.8266 | 1.1686 | 3.5449 | 3.6382 | -5.418 | 1.7409 | 12.4762 | 3.3576 | 0.2685 |  |  |  | -30.7305 | 20.5919 | 29.9756 | 4.694 |  | -5.0794 | 5.551 | 0.6286 | 4.4446 | 4.6435 | 1.7209 | 6.6751 | 382.9008 | 371.8501 | 201.7805 | 243.205 | 186.6309 | 188.5556 | 132.5622 | 236.4161 | 127.8632 | 229.9871 | 440.2064 | 515.7007 | 190.3735 | 253.5865 | 347.2533 | 335.49 | 393.9382 | 367.653 |  | 392.1739 |  | 360.6132 | 109.1214 | 128.1717 | 225.4691 | 440.0486 | 510.3613 | 247.5909 | 149.6683 | 277.9509 | 469.0297 | 536.4691 | 176.9973 | 87.2062 | 106.1971 | 153.9761 | 281.7954 | 476.7325 | 353.347 | 409.4086 | 456.8468 | 99.7256 | 142.735 | 271.7788 | 467.5072 | 540.3711 | 104.0783 | 145.8057 | 273.84 | 460.7655 | 495.5619 | 75.9417 | 94.4026 | 103.255 | 148.6497 | 267.7576 | 407.9825 |  | 386.1859 | 669.0281 |  | 83.2541 | 127.3246 | 223.9143 | 421.6012 | 498.7939 | 121.4387 | 152.2995 | 268.0988 | 477.9915 | 519.223 | 79.4062 | 96.9788 | 100.2892 | 145.6657 | 278.5748 | 415.1395 | 412.3262 | 370.982 | 391.3821 | 128.018 | 158.4694 | 253.7954 | 433.8487 | 516.1949 |  | 418.8072 |  |  | 333.8522 | 338.5302 | 433.923 | 327.3464 | 428.9041 | 317.9165 | 92.5565 | 96.6746 | 89.2341 | 92.8275 | 95.4604 | 98.5156 | 74.4291 | 94.3651 | 384.6602 | 386.9621 | 366.2245 | 370.2899 | 443.4693 |  |  | 219.7961 |  | 183.974 | 113.8922 | 181.7016 | 122.844 | 244.2811 | 135.3564 | 464.2997 | 552.7081 | 442.233 | 354.5111 | 252.4011 | 179.1936 | 238.6849 | 451.9146 | 387.6018 | 415.7809 | 406.2947 | 387.4332 | 209.3457 | 126.1483 | 221.7103 | 137.7379 | 552.5019 | 241.3657 | 148.5902 | 514.0847 |  | 207.0386 | 97.311 | 99.7996 | 140.0337 | 281.6986 | 437.5159 | 425.0161 | 450.6849 | 561.0372 | 139.9387 | 125.6483 | 222.4682 | 416.0196 | 544.7417 | 97.6886 | 131.0967 | 241.9176 | 459.6175 | 537.236 | 71.924 | 94.4806 | 101.6798 | 145.3925 | 273.7915 | 372.8034 | 398.7841 | 467.0843 | 375.2021 | 393.1012 | 95.1357 | 124.0389 | 202.6894 | 406.6118 | 513.5373 | 111.889 | 129.6773 | 245.0691 | 437.5067 | 504.3328 | 74.0214 | 97.8032 | 109.0538 | 155.1248 | 301.2234 | 351.6105 | 403.6561 | 440.7413 | 445.7491 | 108.1807 | 232.1292 | 135.2451 | 432.8442 | 523.467 | 442.8687 | 432.0029 |  |  | 344.2134 | 352.8497 | 348.7475 | 436.7652 | 341.9523 | 440.3246 |  | 361.2731 | 336.1382 | 348.0803 | 63.7495 | 98.7956 | 99.5953 |  | 537.7204 | 593.0493 | 598.5846 | 522.9981 | 697.6744 | 673.7231 | 490.7278 | [21 empty] | 23.2669 | -0.02906 | 345.4606 | 685.6988 | 15.2832 | 565.3849
15:06 | 6002 |  |  | -16.7614 | 24.149 | 15.9211 | 1.2278 | 3.5399 | 3.594 | -5.4 | 1.7393 | 12.4714 | 3.3565 | 0.2675 |  |  |  | -30.9038 | 20.4805 | 29.7412 | 4.5595 |  | -5.0902 | 5.5105 | 0.6289 | 4.4421 | 4.6373 | 1.7227 | 6.3406 | 382.8707 | 371.8207 | 201.7936 | 243.2152 | 186.631 | 188.5265 | 132.5662 | 236.4443 | 127.8709 | 230.025 | 440.1686 | 515.527 | 190.3866 | 253.5351 | 347.2402 | 335.5249 | 393.9647 | 367.4188 |  | 391.9472 |  | 360.3922 | 109.1205 | 128.1837 | 225.5042 | 440.0069 | 510.1761 | 247.6068 | 149.6709 | 277.9535 | 468.9585 | 536.2932 | 177.0308 | 87.2152 | 106.2005 | 153.9902 | 281.8062 | 476.5007 | 353.1057 | 409.2288 | 456.611 | 99.7343 | 142.7417 | 271.7972 | 467.4561 | 540.2092 | 104.081 | 145.8186 | 273.8453 | 460.6803 | 495.3742 | 75.9183 | 94.3966 | 103.254 | 148.6693 | 267.7725 | 407.8726 |  | 385.9869 | 668.9453 |  | 83.258 | 127.333 | 223.9412 | 421.561 | 498.6223 | 121.4506 | 152.3079 | 268.1111 | 477.9163 | 519.0317 | 79.4179 | 96.9695 | 100.3008 | 145.6882 | 278.5957 | 415.0755 | 411.8004 | 370.8674 | 391.1688 | 128.0264 | 158.4842 | 253.8095 | 433.8095 | 516.0211 |  | 418.6567 |  |  | 333.5679 | 338.274 | 433.7126 | 327.0624 | 428.733 | 317.688 | 92.5972 | 97.0354 | 89.6037 | 92.5361 | 95.57 | 98.8199 | 76.4678 | 93.2166 | 384.3222 | 386.6745 | 365.9581 | 369.9815 | 443.4142 |  |  | 219.8077 |  | 183.9786 | 113.8866 | 181.6838 | 122.8345 | 244.2669 | 135.3644 | 464.251 | 552.5371 | 442.1923 | 354.3528 | 252.3554 | 179.2394 | 238.7432 | 451.8492 | 387.3846 | 415.5404 | 406.2351 | 387.1875 | 209.3552 | 126.1597 | 221.7405 | 137.7194 | 552.3305 | 241.3836 | 148.6172 | 513.9952 |  | 207.0468 | 97.3808 | 99.7847 | 140.0545 | 281.7183 | 437.2825 | 424.7749 | 450.4184 | 560.8677 | 139.9442 | 125.6577 | 222.4955 | 416.0087 | 544.5714 | 97.6898 | 131.1085 | 241.9474 | 459.5935 | 537.0703 | 71.9215 | 94.4846 | 101.6741 | 145.4016 | 273.8197 | 372.5585 | 398.5885 | 466.7916 | 375.0476 | 392.8668 | 95.1511 | 124.0541 | 202.7356 | 406.5978 | 513.3875 | 111.8979 | 129.7044 | 245.1198 | 437.4902 | 504.186 | 74.0256 | 97.8188 | 109.0521 | 155.1423 | 301.2381 | 351.3782 | 403.3846 | 440.459 | 445.5202 | 108.1924 | 232.1662 | 135.2653 | 432.8108 | 523.2896 | 442.6828 | 431.8347 |  |  | 343.9376 | 352.6067 | 348.4647 | 436.5566 | 341.6788 | 440.1261 |  | 361.0032 | 335.8704 | 347.8118 | 63.7532 | 98.7519 | 99.5934 |  | 537.3701 | 592.9858 | 598.5143 | 522.9058 | 698.2101 | 674.4955 | 489.9932 | [21 empty] | 26.9623 | -0.17892 | 345.192 | 686.3528 | 15.1704 | 565.178
15:06 | 6003 |  |  | -16.7263 | 24.0266 | 15.7718 | 1.2442 | 3.5684 | 3.6527 | -5.4286 | 1.7395 | 12.4756 | 3.3522 | 0.2668 |  |  |  | -30.9562 | 20.5678 | 29.6807 | 4.481 |  | -5.1312 | 5.4532 | 0.6301 | 4.4379 | 4.6374 | 1.7229 | 5.478 | 382.8414 | 371.7891 | 201.798 | 243.2291 | 186.6334 | 188.4975 | 132.5672 | 236.5007 | 127.8816 | 230.0403 | 440.1104 | 515.3496 | 190.3894 | 253.5274 | 347.2324 | 335.6101 | 393.9921 | 367.1897 |  | 391.7355 |  | 360.3403 | 109.1326 | 128.2102 | 225.538 | 439.9755 | 509.9872 | 247.6267 | 149.6824 | 277.9636 | 468.8879 | 536.1187 | 177.0675 | 87.226 | 106.2078 | 154.0039 | 281.8145 | 476.2709 | 352.8651 | 409.0337 | 456.3765 | 99.7508 | 142.7571 | 271.8201 | 467.3944 | 540.0436 | 104.0839 | 145.8313 | 273.8362 | 460.5979 | 495.179 | 75.9202 | 94.3796 | 103.2568 | 148.7004 | 267.822 | 407.7212 |  | 385.7881 | 668.8499 |  | 83.2555 | 127.3429 | 223.9467 | 421.5424 | 498.4622 | 121.4923 | 152.3188 | 268.1362 | 477.8308 | 518.8199 | 79.3968 | 96.9776 | 100.2888 | 145.7 | 278.5947 | 415.0211 | 411.29 | 370.7629 | 390.9644 | 128.0247 | 158.5027 | 253.8407 | 433.7627 | 515.8419 |  | 418.4838 |  |  | 333.2836 | 338.0294 | 433.5186 | 326.8074 | 428.5438 | 317.4641 | 92.4098 | 97.1497 | 90.0273 | 92.8891 | 95.6642 | 98.5392 | 80.1006 | 93.7751 | 383.978 | 386.3866 | 365.6948 | 369.6767 | 443.3723 |  |  | 219.8229 |  | 184.0002 | 113.898 | 181.6768 | 122.8211 | 244.3111 | 135.3774 | 464.2226 | 552.3592 | 442.1573 | 354.2369 | 252.3337 | 179.298 | 238.8167 | 451.7983 | 387.128 | 415.2964 | 406.1038 | 386.9432 | 209.3894 | 126.1631 | 221.7727 | 137.7613 | 552.1583 | 241.4086 | 148.6351 | 513.9134 |  | 207.061 | 97.427 | 99.7904 | 140.0813 | 281.7326 | 437.0578 | 424.5532 | 450.1545 | 560.7012 | 139.9582 | 125.6719 | 222.5326 | 415.9985 | 544.3986 | 97.7048 | 131.1265 | 241.9855 | 459.5505 | 536.9091 | 71.9431 | 94.5057 | 101.6711 | 145.4361 | 273.8277 | 372.3259 | 398.3851 | 466.5058 | 374.889 | 392.643 | 95.1626 | 124.0606 | 202.7676 | 406.5879 | 513.2171 | 111.9116 | 129.7296 | 245.17 | 437.4812 | 504.0479 | 74.0321 | 97.8253 | 109.0588 | 155.1578 | 301.2598 | 351.1331 | 403.1227 | 440.1685 | 445.2959 | 108.2038 | 232.2115 | 135.3027 | 432.791 | 523.1318 | 442.5075 | 431.6542 |  |  | 343.6585 | 352.3557 | 348.1783 | 436.3587 | 341.4195 | 439.9295 |  | 360.7381 | 335.6132 | 347.5335 | 63.7378 | 98.6782 | 99.6075 |  | 537.0425 | 592.8495 | 598.3965 | 522.9212 | 698.3279 | 674.9798 | 490.8599 | [21 empty] | 29.0179 | -0.17893 | 344.9238 | 686.6538 | 15.0612 | 564.946
15:06 | 6004 |  |  | -16.675 | 23.8992 | 15.7109 | 1.2773 | 3.5491 | 3.6005 | -5.436 | 1.7401 | 12.4685 | 3.3548 | 0.2654 |  |  |  | -30.8107 | 20.6928 | 29.7755 | 4.5667 |  | -5.1148 | 5.4183 | 0.6298 | 4.4351 | 4.631 | 1.7233 | 6.68 | 382.8066 | 371.7616 | 201.8003 | 243.2374 | 186.6342 | 188.4621 | 132.5678 | 236.5241 | 127.8973 | 230.0709 | 440.0675 | 515.1723 | 190.4075 | 253.4988 | 347.2009 | 335.6742 | 393.998 | 366.9582 |  | 391.5226 |  | 360.4039 | 109.1692 | 128.2193 | 225.554 | 439.938 | 509.7939 | 247.6422 | 149.6863 | 277.964 | 468.8372 | 535.9336 | 177.0979 | 87.2519 | 106.2203 | 154.0173 | 281.8291 | 476.0422 | 352.6388 | 408.8527 | 456.1439 | 99.7604 | 142.7806 | 271.8365 | 467.3393 | 539.8788 | 104.0795 | 145.8431 | 273.8307 | 460.5062 | 494.9997 | 75.9289 | 94.3823 | 103.2713 | 148.7442 | 267.8912 | 407.522 |  | 385.5789 | 668.7499 |  | 83.248 | 127.3482 | 223.9634 | 421.4896 | 498.2872 | 121.5204 | 152.3457 | 268.1467 | 477.7468 | 518.6019 | 79.3422 | 97.028 | 100.3203 | 145.7042 | 278.6011 | 414.9667 | 411.0422 | 370.6638 | 390.754 | 128.02 | 158.5343 | 253.893 | 433.7273 | 515.654 |  | 418.3092 |  |  | 333.0008 | 337.7645 | 433.3048 | 326.5059 | 428.3562 | 317.234 | 92.4022 | 97.1337 | 89.9675 | 93.7812 | 96.0893 | 97.7454 | 82.0713 | 94.6996 | 383.6406 | 386.1026 | 365.4289 | 369.3789 | 443.3268 |  |  | 219.8421 |  | 184.0105 | 113.9021 | 181.6669 | 122.8186 | 244.3502 | 135.3953 | 464.1881 | 552.1887 | 442.1302 | 354.1335 | 252.3279 | 179.3568 | 238.9033 | 451.7459 | 386.8035 | 415.0416 | 405.9154 | 386.6925 | 209.411 | 126.1723 | 221.7971 | 137.7686 | 551.9856 | 241.4247 | 148.6537 | 513.8129 |  | 207.0817 | 97.4025 | 99.7968 | 140.0927 | 281.7465 | 436.8257 | 424.3376 | 449.8899 | 560.5253 | 139.9644 | 125.6802 | 222.5731 | 415.9948 | 544.2384 | 97.7209 | 131.15 | 242.0294 | 459.495 | 536.7354 | 71.9592 | 94.5509 | 101.6856 | 145.4711 | 273.8328 | 372.0996 | 398.1567 | 466.2132 | 374.7577 | 392.4248 | 95.1523 | 124.0688 | 202.7918 | 406.5653 | 513.055 | 111.9281 | 129.7463 | 245.2155 | 437.4672 | 503.8997 | 74.0502 | 97.8169 | 109.068 | 155.1735 | 301.2701 | 350.8978 | 402.8527 | 439.8692 | 445.0662 | 108.2111 | 232.2413 | 135.3217 | 432.7577 | 522.9687 | 442.3114 | 431.4429 |  |  | 343.3724 | 352.1213 | 347.8961 | 436.1664 | 341.1575 | 439.7765 |  | 360.4737 | 335.3312 | 347.2743 | 63.7568 | 98.7045 | 99.6067 |  | 536.7712 | 592.6841 | 598.2665 | 522.9212 | 698.0957 | 674.1399 | 490.5755 | [21 empty] | 20.7132 | -0.17531 | 344.6543 | 686.1178 | 15.1361 | 564.7277
15:06 | 6005 |  |  | -16.7733 | 23.8218 | 15.7212 | 1.2843 | 3.6253 | 3.7144 | -5.4249 | 1.7402 | 12.4655 | 3.3545 | 0.2669 |  |  |  | -30.7213 | 20.6356 | 29.7383 | 4.5184 |  | -5.1673 | 5.362 | 0.6293 | 4.4275 | 4.6326 | 1.7253 | 5.289 | 382.7802 | 371.739 | 201.8078 | 243.2505 | 186.6385 | 188.4372 | 132.5758 | 236.4956 | 127.9209 | 230.1115 | 440.0387 | 514.9981 | 190.4282 | 253.4117 | 347.1606 | 335.6784 | 394.0099 | 366.7256 |  | 391.2981 |  | 360.3247 | 109.1638 | 128.229 | 225.5821 | 439.8992 | 509.6113 | 247.6521 | 149.6962 | 277.9645 | 468.7813 | 535.7483 | 177.1357 | 87.263 | 106.2397 | 154.0391 | 281.8464 | 475.7981 | 352.4026 | 408.6707 | 455.9187 | 99.777 | 142.8029 | 271.8517 | 467.2908 | 539.7184 | 104.0882 | 145.8599 | 273.8191 | 460.4295 | 494.8125 | 75.9547 | 94.395 | 103.2855 | 148.7625 | 267.8881 | 407.3051 |  | 385.3732 | 668.6699 |  | 83.2483 | 127.3733 | 223.993 | 421.4395 | 498.1197 | 121.5225 | 152.3544 | 268.1341 | 477.6746 | 518.4102 | 79.377 | 97.0258 | 100.2913 | 145.7258 | 278.5768 | 414.9028 | 410.8059 | 370.556 | 390.5449 | 128.0166 | 158.5406 | 253.9062 | 433.6915 | 515.4795 |  | 418.133 |  |  | 332.7151 | 337.4872 | 433.0767 | 326.1873 | 428.1652 | 317.0009 | 91.6509 | 97.5831 | 89.1227 | 94.4476 | 96.1854 | 96.62 | 82.7301 | 95.4323 | 383.2995 | 385.8143 | 365.1597 | 369.07 | 443.2751 |  |  | 219.8534 |  | 184.0167 | 113.9024 | 181.6481 | 122.8118 | 244.3366 | 135.412 | 464.1415 | 552.0192 | 442.0902 | 354.0679 | 252.3246 | 179.4195 | 239.0073 | 451.6983 | 386.5054 | 414.7981 | 405.7275 | 386.4404 | 209.4007 | 126.1887 | 221.8212 | 137.7549 | 551.8171 | 241.4281 | 148.6967 | 513.7077 |  | 207.0982 | 97.4122 | 99.7963 | 140.1028 | 281.7622 | 436.585 | 424.1072 | 449.6255 | 560.3526 | 139.9663 | 125.7122 | 222.6363 | 415.9873 | 544.0615 | 97.7129 | 131.1594 | 242.0506 | 459.4644 | 536.5709 | 71.9593 | 94.5357 | 101.6946 | 145.4757 | 273.8561 | 371.8786 | 397.9223 | 465.9165 | 374.6542 | 392.1907 | 95.1621 | 124.0915 | 202.8228 | 406.5445 | 512.8999 | 111.9227 | 129.7592 | 245.2521 | 437.4457 | 503.7471 | 74.0615 | 97.8243 | 109.0701 | 155.1994 | 301.2742 | 350.6601 | 402.5814 | 439.5926 | 444.8426 | 108.2109 | 232.2688 | 135.3286 | 432.7229 | 522.803 | 442.1051 | 431.2499 |  |  | 343.088 | 351.8626 | 347.6047 | 435.9655 | 340.8779 | 439.6284 |  | 360.1961 | 335.0512 | 347.01 | 63.7644 | 98.7632 | 99.598 |  | 536.4885 | 592.5742 | 598.1218 | 523.2443 | 698.1315 | 674.3453 | 490.671 | [21 empty] | 19.7392 | -0.14323 | 344.3769 | 686.2384 | 15.1004 | 564.5313
15:06 | 6006 |  |  | -16.7661 | 23.7696 | 15.7246 | 1.2137 | 3.5813 | 3.6417 | -5.5114 | 1.7402 | 12.4629 | 3.3501 | 0.2656 |  |  |  | -30.6239 | 20.5127 | 29.7207 | 4.4733 |  | -5.0398 | 5.4445 | 0.6261 | 4.4295 | 4.6304 | 1.7197 | 4.8697 | 382.7525 | 371.7092 | 201.81 | 243.2704 | 186.641 | 188.4138 | 132.5753 | 236.4499 | 127.9311 | 230.137 | 440.0049 | 514.8228 | 190.4277 | 253.3112 | 347.1042 | 335.6798 | 394.0347 | 366.4911 |  | 391.0566 |  | 360.1452 | 109.1202 | 128.249 | 225.6292 | 439.8598 | 509.4174 | 247.6535 | 149.6986 | 277.9769 | 468.7077 | 535.5663 | 177.1649 | 87.2761 | 106.2522 | 154.0569 | 281.8645 | 475.5525 | 352.1532 | 408.4715 | 455.6899 | 99.764 | 142.815 | 271.8621 | 467.2306 | 539.552 | 104.0901 | 145.8669 | 273.8139 | 460.3388 | 494.6302 | 75.9279 | 94.3793 | 103.2654 | 148.7411 | 267.8224 | 407.0633 |  | 385.1621 | 668.5712 |  | 83.2362 | 127.3782 | 224.0186 | 421.3918 | 497.9547 | 121.5172 | 152.3703 | 268.1406 | 477.5973 | 518.2168 | 79.3752 | 97.0403 | 100.3031 | 145.7472 | 278.5979 | 414.8512 | 410.5705 | 370.4415 | 390.3542 | 128.0278 | 158.5463 | 253.9172 | 433.6468 | 515.3121 |  | 417.9545 |  |  | 332.4191 | 337.2257 | 432.8763 | 325.9186 | 427.9485 | 316.7091 | 90.9877 | 98.0868 | 86.9025 | 94.7663 | 95.6263 | 95.8922 | 82.9302 | 95.6058 | 382.9493 | 385.5207 | 364.8909 | 368.7595 | 443.223 |  |  | 219.8628 |  | 184.0259 | 113.9067 | 181.6256 | 122.7998 | 244.2964 | 135.4246 | 464.0891 | 551.8391 | 442.0505 | 354.0128 | 252.3313 | 179.4732 | 239.1101 | 451.6398 | 386.249 | 414.5532 | 405.5746 | 386.2037 | 209.3516 | 126.1975 | 221.8427 | 137.7475 | 551.6465 | 241.4186 | 148.7162 | 513.6104 |  | 207.1307 | 97.4366 | 99.7998 | 140.1175 | 281.7772 | 436.3548 | 423.8715 | 449.3712 | 560.1894 | 139.9739 | 125.7308 | 222.692 | 415.9712 | 543.8892 | 97.7088 | 131.1825 | 242.0791 | 459.4251 | 536.4168 | 71.9673 | 94.4973 | 101.7167 | 145.4711 | 273.9008 | 371.671 | 397.7131 | 465.6426 | 374.5377 | 391.9565 | 95.177 | 124.1115 | 202.8621 | 406.5304 | 512.7416 | 111.9322 | 129.7838 | 245.2757 | 437.4249 | 503.59 | 74.0727 | 97.8355 | 109.0863 | 155.2429 | 301.2768 | 350.4221 | 402.3117 | 439.3141 | 444.6198 | 108.2161 | 232.2959 | 135.3352 | 432.7019 | 522.6541 | 441.9187 | 431.1018 |  |  | 342.8179 | 351.5814 | 347.3121 | 435.7651 | 340.6071 | 439.4942 |  | 359.9351 | 334.7658 | 346.7498 | 63.7615 | 98.7564 | 99.5912 |  | 536.219 | 592.4608 | 597.9755 | 522.5213 | 697.8395 | 673.5081 | 490.4049 | [21 empty] | 22.8011 | -0.17179 | 344.1009 | 685.6738 | 15.0423 | 564.3399
15:06 | 6007 |  |  | -16.835 | 23.7608 | 15.7692 | 1.16 | 3.576 | 3.6241 | -5.5233 | 1.7389 | 12.4568 | 3.3501 | 0.2648 |  |  |  | -30.6979 | 20.6368 | 29.8635 | 4.5355 |  | -5.0801 | 5.4351 | 0.6278 | 4.4231 | 4.6287 | 1.7198 | 4.3079 | 382.7229 | 371.679 | 201.8161 | 243.2786 | 186.6378 | 188.3806 | 132.5686 | 236.4785 | 127.9399 | 230.165 | 439.96 | 514.6417 | 190.4424 | 253.2332 | 347.0915 | 335.7212 | 394.0672 | 366.2641 |  | 390.8207 |  | 359.9706 | 109.1494 | 128.2775 | 225.6684 | 439.8278 | 509.2324 | 247.6411 | 149.7365 | 278.0018 | 468.629 | 535.3958 | 177.1644 | 87.3095 | 106.2492 | 154.0666 | 281.8789 | 475.3232 | 351.917 | 408.2728 | 455.452 | 99.7111 | 142.8239 | 271.8723 | 467.1796 | 539.3851 | 104.084 | 145.8783 | 273.8156 | 460.2434 | 494.4578 | 75.9169 | 94.3758 | 103.274 | 148.7643 | 267.8285 | 406.7725 |  | 384.9527 | 668.4678 |  | 83.2293 | 127.3739 | 224.0351 | 421.3488 | 497.7828 | 121.475 | 152.3933 | 268.1541 | 477.5209 | 518.0115 | 79.3415 | 97.0732 | 100.3654 | 145.7542 | 278.6417 | 414.7965 | 410.3326 | 370.3345 | 390.1652 | 128.0194 | 158.5639 | 253.9388 | 433.6041 | 515.1238 |  | 417.7727 |  |  | 332.1247 | 336.9555 | 432.6779 | 325.6449 | 427.7287 | 316.385 | 91.4688 | 97.9134 | 85.9498 | 95.4631 | 95.1524 | 96.3156 | 82.7652 | 95.7683 | 382.6043 | 385.2373 | 364.623 | 368.4625 | 443.1711 |  |  | 219.8862 |  | 184.0345 | 113.9101 | 181.607 | 122.7928 | 244.2976 | 135.4381 | 464.0545 | 551.6672 | 442.0223 | 353.9107 | 252.3254 | 179.5172 | 239.2016 | 451.579 | 386.017 | 414.3126 | 405.4489 | 385.9804 | 209.3377 | 126.211 | 221.8779 | 137.7465 | 551.4859 | 241.449 | 148.7272 | 513.5126 |  | 207.1838 | 97.3997 | 99.7986 | 140.1362 | 281.8006 | 436.1341 | 423.6416 | 449.1203 | 560.0182 | 139.9833 | 125.7368 | 222.7147 | 415.9509 | 543.726 | 97.713 | 131.2042 | 242.1095 | 459.3885 | 536.2516 | 71.9976 | 94.4562 | 101.7283 | 145.4826 | 273.9353 | 371.455 | 397.514 | 465.3727 | 374.3848 | 391.736 | 95.1774 | 124.1215 | 202.8903 | 406.514 | 512.5785 | 111.9446 | 129.8063 | 245.3229 | 437.4136 | 503.4423 | 74.0968 | 97.8383 | 109.0972 | 155.2638 | 301.2913 | 350.1897 | 402.0419 | 439.0364 | 444.3814 | 108.23 | 232.3187 | 135.348 | 432.6736 | 522.495 | 441.7555 | 430.9403 |  |  | 342.5453 | 351.3155 | 347.0204 | 435.5803 | 340.3656 | 439.357 |  | 359.6789 | 334.481 | 346.4849 | 63.7756 | 98.7618 | 99.6054 |  | 536.0546 | 592.3454 | 597.8639 | 522.5676 | 697.8448 | 674.0087 | 490.4595 | [21 empty] | 31.8093 | -0.08258 | 343.8258 | 685.9267 | 15.0674 | 564.2
15:06 | 6008 |  |  | -16.88 | 23.7854 | 15.7104 | 1.1594 | 3.5632 | 3.6559 | -5.5326 | 1.7381 | 12.4564 | 3.3518 | 0.2643 |  |  |  | -30.87 | 20.6603 | 29.8473 | 4.5406 |  | -5.034 | 5.4703 | 0.6284 | 4.4194 | 4.6257 | 1.721 | 5.4885 | 382.6903 | 371.6435 | 201.8249 | 243.2823 | 186.6407 | 188.3462 | 132.5678 | 236.54 | 127.9742 | 230.1906 | 439.9138 | 514.465 | 190.448 | 253.1908 | 347.0717 | 335.7682 | 394.0803 | 366.038 |  | 390.605 |  | 359.798 | 109.1928 | 128.2974 | 225.6927 | 439.796 | 509.0506 | 247.6601 | 149.7951 | 278.0225 | 468.5749 | 535.2145 | 177.1862 | 87.3196 | 106.2576 | 154.0792 | 281.8873 | 475.0982 | 351.6914 | 408.0936 | 455.2162 | 99.7195 | 142.8456 | 271.8853 | 467.1414 | 539.2276 | 104.0932 | 145.9034 | 273.8175 | 460.1633 | 494.282 | 75.929 | 94.3881 | 103.3124 | 148.8209 | 267.8791 | 406.461 |  | 384.7553 | 668.3848 |  | 83.2242 | 127.3704 | 224.0621 | 421.2936 | 497.6067 | 121.4435 | 152.4027 | 268.1678 | 477.4487 | 517.7959 | 79.3623 | 96.9683 | 100.3568 | 145.765 | 278.6668 | 414.738 | 410.093 | 370.2341 | 389.9681 | 128.0115 | 158.5912 | 253.9706 | 433.5698 | 514.9492 |  | 417.6048 |  |  | 331.8386 | 336.6883 | 432.4682 | 325.3425 | 427.5185 | 316.0662 | 91.5162 | 97.6628 | 87.1024 | 96.4264 | 94.9993 | 96.6727 | 82.9671 | 96.2342 | 382.2628 | 384.9568 | 364.3497 | 368.1634 | 443.1271 |  |  | 219.9058 |  | 184.0548 | 113.9221 | 181.6029 | 122.7904 | 244.345 | 135.4606 | 464.0261 | 551.5039 | 441.9843 | 353.7929 | 252.2859 | 179.5599 | 239.2718 | 451.5221 | 385.7893 | 414.0774 | 405.3125 | 385.75 | 209.3784 | 126.2206 | 221.911 | 137.7725 | 551.322 | 241.4922 | 148.7691 | 513.4131 |  | 207.1935 | 97.4078 | 99.8037 | 140.1635 | 281.8248 | 435.9079 | 423.4143 | 448.8691 | 559.849 | 139.9957 | 125.7732 | 222.7698 | 415.93 | 543.5417 | 97.7204 | 131.2068 | 242.1337 | 459.3489 | 536.091 | 72.0205 | 94.5059 | 101.7333 | 145.5079 | 273.9535 | 371.2287 | 397.3115 | 465.1038 | 374.1894 | 391.5156 | 95.1853 | 124.1454 | 202.9203 | 406.504 | 512.4239 | 111.9411 | 129.8134 | 245.373 | 437.3886 | 503.2874 | 74.1865 | 97.8323 | 109.0865 | 155.266 | 301.306 | 349.9445 | 401.7689 | 438.7621 | 444.1445 | 108.2334 | 232.3379 | 135.3645 | 432.6175 | 522.3161 | 441.5819 | 430.7788 |  |  | 342.2738 | 351.0616 | 346.736 | 435.3988 | 340.1266 | 439.1844 |  | 359.4168 | 334.197 | 346.2183 | 63.7757 | 98.8016 | 99.6184 |  | 535.8232 | 592.2221 | 597.7491 | 522.829 | 698.4678 | 674.5759 | 490.796 | [21 empty] | 28.4527 | -0.11825 | 343.5538 | 686.5218 | 15.0229 | 564.0226
15:06 | 6009 |  |  | -16.9188 | 23.7959 | 15.9316 | 1.1541 | 3.6784 | 3.6641 | -5.5396 | 1.7394 | 12.4582 | 3.3475 | 0.2671 |  |  |  | -30.9683 | 20.6302 | 29.7998 | 4.4845 |  | -5.1094 | 5.4783 | 0.6282 | 4.416 | 4.6213 | 1.7203 | 6.0514 | 382.6606 | 371.6088 | 201.8368 | 243.2989 | 186.644 | 188.3184 | 132.5696 | 236.5761 | 128.0026 | 230.2141 | 439.878 | 514.2959 | 190.4749 | 253.1407 | 347.0001 | 335.7915 | 394.078 | 365.8064 |  | 390.3962 |  | 359.5973 | 109.196 | 128.306 | 225.7134 | 439.7521 | 508.8535 | 247.685 | 149.799 | 278.0213 | 468.5277 | 535.0278 | 177.2312 | 87.3259 | 106.2807 | 154.0999 | 281.9006 | 474.8758 | 351.4666 | 407.923 | 454.9876 | 99.7753 | 142.8732 | 271.9066 | 467.0817 | 539.0699 | 104.1011 | 145.9211 | 273.8134 | 460.0852 | 494.0932 | 75.9165 | 94.3991 | 103.3007 | 148.8405 | 267.897 | 406.1724 |  | 384.5416 | 668.2902 |  | 83.2477 | 127.3826 | 224.0942 | 421.249 | 497.4461 | 121.4756 | 152.4108 | 268.1949 | 477.3719 | 517.5927 | 79.3794 | 96.8488 | 100.3408 | 145.7901 | 278.6741 | 414.687 | 409.8638 | 370.1302 | 389.7646 | 128.0236 | 158.6106 | 254.0049 | 433.5392 | 514.7813 |  | 417.4395 |  |  | 331.5626 | 336.4292 | 432.2744 | 325.061 | 427.3094 | 315.7206 | 90.5063 | 95.9522 | 87.5816 | 97.1111 | 94.5162 | 96.6646 | 83.4078 | 96.7362 | 381.9283 | 384.6668 | 364.089 | 367.8666 | 443.0833 |  |  | 219.9189 |  | 184.0621 | 113.9222 | 181.5899 | 122.7816 | 244.359 | 135.4808 | 463.9873 | 551.318 | 441.944 | 353.6844 | 252.2642 | 179.6063 | 239.3318 | 451.4565 | 385.5687 | 413.8349 | 405.1737 | 385.5197 | 209.3967 | 126.2419 | 221.9385 | 137.7636 | 551.1525 | 241.5015 | 148.7831 | 513.311 |  | 207.1811 | 97.428 | 99.8048 | 140.1728 | 281.8326 | 435.6713 | 423.1887 | 448.6095 | 559.6852 | 140.0021 | 125.7745 | 222.7858 | 415.8974 | 543.3579 | 97.7261 | 131.2184 | 242.1621 | 459.3241 | 535.9327 | 72.0335 | 94.6349 | 101.7427 | 145.5344 | 273.9817 | 370.9954 | 397.1052 | 464.8404 | 373.9608 | 391.2939 | 95.1699 | 124.1616 | 202.9523 | 406.5015 | 512.2703 | 111.9472 | 129.8321 | 245.4242 | 437.3795 | 503.1414 | 74.2373 | 97.8323 | 109.0937 | 155.2911 | 301.3141 | 349.7071 | 401.4888 | 438.4742 | 443.9273 | 108.2609 | 232.374 | 135.3944 | 432.5801 | 522.1468 | 441.3809 | 430.6315 |  |  | 342.0023 | 350.8188 | 346.467 | 435.2144 | 339.8778 | 439.0119 |  | 359.1486 | 333.9353 | 345.9572 | 63.7895 | 98.8297 | 99.6138 |  | 535.5906 | 592.095 | 597.5616 | 523.1364 | 697.9763 | 673.7763 | 490.6733 | [21 empty] | 15.8989 | -0.10042 | 343.2901 | 685.8763 | 15.0242 | 563.8428
15:06 | 6010 |  |  | -16.8344 | 23.8746 | 15.9587 | 1.1738 | 3.528 | 3.562 | -5.6884 | 1.7404 | 12.4509 | 3.3473 | 0.2649 |  |  |  | -31.068 | 20.6563 | 29.7491 | 4.4682 |  | -5.0371 | 5.5188 | 0.6278 | 4.414 | 4.6188 | 1.7215 | 5.5006 | 382.6318 | 371.5843 | 201.8494 | 243.3204 | 186.6482 | 188.2885 | 132.5749 | 236.6083 | 128.0096 | 230.2445 | 439.8275 | 514.1135 | 190.5403 | 253.1032 | 346.9477 | 335.8169 | 394.0999 | 365.5721 |  | 390.1925 |  | 359.4009 | 109.2328 | 128.3197 | 225.7435 | 439.7073 | 508.6541 | 247.6903 | 149.8111 | 278.0396 | 468.4625 | 534.8551 | 177.2453 | 87.3446 | 106.296 | 154.1223 | 281.916 | 474.642 | 351.2606 | 407.7397 | 454.7529 | 99.7984 | 142.8906 | 271.9259 | 467.0257 | 538.9061 | 104.098 | 145.9273 | 273.8095 | 460.0052 | 493.91 | 75.9435 | 94.4166 | 103.3141 | 148.8668 | 267.9337 | 405.8807 |  | 384.3276 | 668.1887 |  | 83.2701 | 127.3971 | 224.1059 | 421.2171 | 497.2877 | 121.5067 | 152.4229 | 268.2129 | 477.2931 | 517.4141 | 79.3781 | 96.7866 | 100.3358 | 145.8076 | 278.6693 | 414.6216 | 409.6333 | 370.021 | 389.5718 | 128.0393 | 158.6233 | 254.04 | 433.4971 | 514.5998 |  | 417.2473 |  |  | 331.2873 | 336.1609 | 432.1195 | 324.8326 | 427.0811 | 315.3501 | 90.6645 | 95.5586 | 87.0092 | 95.203 | 93.6082 | 97.243 | 83.7121 | 96.9809 | 381.6016 | 384.3753 | 363.8375 | 367.5822 | 443.0356 |  |  | 219.9373 |  | 184.0658 | 113.9191 | 181.5671 | 122.7719 | 244.3764 | 135.4885 | 463.9455 | 551.1351 | 441.9114 | 353.6032 | 252.2367 | 179.647 | 239.3942 | 451.4039 | 385.3414 | 413.5799 | 405.0314 | 385.2801 | 209.4186 | 126.2574 | 221.9603 | 137.7726 | 550.9795 | 241.4985 | 148.789 | 513.2076 |  | 207.1923 | 97.3597 | 99.8023 | 140.1716 | 281.835 | 435.4325 | 422.9569 | 448.3472 | 559.5106 | 140.0015 | 125.7643 | 222.7953 | 415.879 | 543.1637 | 97.7297 | 131.2392 | 242.1907 | 459.288 | 535.7655 | 72.0681 | 94.707 | 101.7585 | 145.5663 | 274.005 | 370.7589 | 396.9003 | 464.5771 | 373.7319 | 391.0743 | 95.1758 | 124.1767 | 202.9826 | 406.495 | 512.1058 | 111.9603 | 129.8508 | 245.4696 | 437.3665 | 503.0017 | 74.2407 | 97.833 | 109.1072 | 155.3097 | 301.3353 | 349.4667 | 401.23 | 438.205 | 443.7136 | 108.2777 | 232.4226 | 135.4236 | 432.5631 | 521.9858 | 441.1896 | 430.4835 |  |  | 341.7173 | 350.5594 | 346.1811 | 435.0248 | 339.6221 | 438.8708 |  | 358.8738 | 333.6637 | 345.7012 | 63.7872 | 98.792 | 99.6177 |  | 535.3067 | 591.9617 | 597.4134 | 522.9519 | 698.8231 | 674.8005 | 490.5277 | [21 empty] | 5.0319 | -0.093286 | 343.0181 | 686.8118 | 14.9585 | 563.6342
15:06 | 6011 |  |  | -16.8931 | 23.7701 | 16.0387 | 1.1259 | 3.5659 | 3.6513 | -5.5519 | 1.7393 | 12.4452 | 3.3441 | 0.2648 |  |  |  | -31.0082 | 20.7765 | 29.8213 | 4.5336 |  | -5.1052 | 5.5002 | 0.6283 | 4.4122 | 4.6202 | 1.7245 | 3.9858 | 382.6014 | 371.5632 | 201.8513 | 243.3343 | 186.6568 | 188.2556 | 132.5753 | 236.5405 | 128.0288 | 230.2829 | 439.7757 | 513.9333 | 190.5502 | 253.0442 | 346.9401 | 335.8627 | 394.1414 | 365.3415 |  | 389.9841 |  | 359.2181 | 109.178 | 128.3428 | 225.7714 | 439.6671 | 508.4562 | 247.7068 | 149.8393 | 278.0665 | 468.4091 | 534.6816 | 177.274 | 87.362 | 106.3128 | 154.1425 | 281.9321 | 474.4074 | 351.0719 | 407.5575 | 454.5251 | 99.8164 | 142.9113 | 271.9474 | 466.988 | 538.7466 | 104.1007 | 145.9391 | 273.8152 | 459.9216 | 493.7249 | 75.94 | 94.4067 | 103.3262 | 148.8459 | 267.8999 | 405.5919 |  | 384.1266 | 668.0907 |  | 83.2615 | 127.4162 | 224.1249 | 421.1881 | 497.1302 | 121.4758 | 152.4491 | 268.2075 | 477.2148 | 517.2404 | 79.3824 | 96.8317 | 100.3361 | 145.8272 | 278.6658 | 414.557 | 409.3923 | 369.9203 | 389.3798 | 128.0338 | 158.6439 | 254.0705 | 433.4596 | 514.4223 |  | 417.0422 |  |  | 331.003 | 335.8928 | 431.9557 | 324.5892 | 426.8263 | 314.9759 | 91.6357 | 97.1168 | 85.1476 | 92.6185 | 93.0169 | 98.3727 | 83.0339 | 96.9001 | 381.277 | 384.0881 | 363.5841 | 367.2945 | 442.9825 |  |  | 219.9516 |  | 184.0843 | 113.9266 | 181.5552 | 122.7743 | 244.4082 | 135.5024 | 463.9117 | 550.9718 | 441.8867 | 353.5902 | 252.2172 | 179.694 | 239.4802 | 451.3872 | 385.0972 | 413.3325 | 404.879 | 385.0399 | 209.4238 | 126.2685 | 221.9861 | 137.8211 | 550.8156 | 241.4999 | 148.8157 | 513.1056 |  | 207.2125 | 97.3466 | 99.7917 | 140.1856 | 281.8485 | 435.195 | 422.7196 | 448.0877 | 559.3348 | 140.006 | 125.7868 | 222.8349 | 415.8678 | 542.9911 | 97.731 | 131.2468 | 242.2265 | 459.2351 | 535.5948 | 72.0902 | 94.7525 | 101.7774 | 145.5989 | 274.0266 | 370.527 | 396.6979 | 464.2982 | 373.5283 | 390.8514 | 95.1979 | 124.2006 | 203.019 | 406.4885 | 511.9505 | 111.9746 | 129.869 | 245.4978 | 437.325 | 502.845 | 74.2917 | 97.832 | 109.1105 | 155.3219 | 301.3472 | 349.2187 | 400.9772 | 437.9358 | 443.4972 | 108.28 | 232.4517 | 135.436 | 432.5431 | 521.828 | 440.9982 | 430.3336 |  |  | 341.4457 | 350.3184 | 345.9105 | 434.8506 | 339.3776 | 438.7475 |  | 358.5947 | 333.3966 | 345.4452 | 63.7984 | 98.8289 | 99.6215 |  | 535.0449 | 591.8653 | 597.3318 | 522.7981 | 698.7583 | 674.9798 | 490.9213 | [21 empty] | 19.8774 | -0.05046 | 342.7509 | 686.869 | 15.0675 | 563.4551
15:06 | 6012 |  |  | -16.8176 | 23.9022 | 16.0232 | 1.1355 | 3.652 | 3.6521 | -5.5929 | 1.7375 | 12.4377 | 3.3408 | 0.2649 |  |  |  | -30.9382 | 20.7149 | 29.6487 | 4.4523 |  | -5.0116 | 5.5485 | 0.6275 | 4.4075 | 4.6209 | 1.7222 | 5.8228 | 382.5705 | 371.5371 | 201.8582 | 243.3442 | 186.6564 | 188.2223 | 132.5679 | 236.505 | 128.046 | 230.3168 | 439.7317 | 513.7547 | 190.5222 | 252.9699 | 346.9273 | 335.9383 | 394.1775 | 365.1144 |  | 389.773 |  | 359.0385 | 109.135 | 128.3554 | 225.7928 | 439.6256 | 508.2687 | 247.7196 | 149.8448 | 278.0785 | 468.3466 | 534.4953 | 177.3129 | 87.3631 | 106.3174 | 154.1568 | 281.9383 | 474.1641 | 350.8629 | 407.3684 | 454.2925 | 99.8233 | 142.9305 | 271.963 | 466.9247 | 538.5865 | 104.106 | 145.9424 | 273.8172 | 459.8178 | 493.5412 | 75.9197 | 94.3931 | 103.3065 | 148.8385 | 267.8913 | 405.2673 |  | 383.9166 | 667.9814 |  | 83.2682 | 127.426 | 224.1536 | 421.141 | 496.9695 | 121.4894 | 152.4797 | 268.229 | 477.1357 | 517.0591 | 79.3996 | 96.8542 | 100.3442 | 145.8526 | 278.6875 | 414.5057 | 409.1641 | 369.8349 | 389.1948 | 128.0355 | 158.6714 | 254.0992 | 433.4305 | 514.2561 |  | 416.8495 |  |  | 330.7313 | 335.6307 | 431.786 | 324.3223 | 426.5914 | 314.6244 | 92.7174 | 97.9216 | 82.9128 | 92.1753 | 93.1855 | 98.8155 | 82.3772 | 97.1229 | 380.9504 | 383.7988 | 363.325 | 366.9985 | 442.9324 |  |  | 219.965 |  | 184.0934 | 113.9223 | 181.5396 | 122.7765 | 244.4342 | 135.5159 | 463.871 | 550.801 | 441.8499 | 353.593 | 252.1891 | 179.7449 | 239.5697 | 451.3846 | 384.928 | 413.0991 | 404.7347 | 384.8149 | 209.4412 | 126.2863 | 222.0163 | 137.8237 | 550.6477 | 241.5058 | 148.8553 | 513.0081 |  | 207.2401 | 97.3586 | 99.7947 | 140.2178 | 281.8742 | 434.9671 | 422.4848 | 447.8306 | 559.1726 | 140.0193 | 125.8072 | 222.8939 | 415.8716 | 542.837 | 97.73 | 131.2621 | 242.2523 | 459.1875 | 535.4164 | 72.0936 | 94.7782 | 101.7734 | 145.62 | 274.053 | 370.3016 | 396.495 | 464.0132 | 373.3362 | 390.6221 | 95.2235 | 124.2015 | 203.0609 | 406.473 | 511.8094 | 111.98 | 129.8943 | 245.5368 | 437.3033 | 502.6977 | 74.383 | 97.8345 | 109.1232 | 155.3553 | 301.3443 | 348.9914 | 400.7079 | 437.6496 | 443.2741 | 108.2803 | 232.478 | 135.444 | 432.5259 | 521.6759 | 440.8108 | 430.1756 |  |  | 341.1731 | 350.0879 | 345.645 | 434.6723 | 339.1264 | 438.5853 |  | 358.3217 | 333.1291 | 345.1953 | 63.792 | 98.8558 | 99.6162 |  | 534.9189 | 591.7557 | 597.2212 | 522.5831 | 697.362 | 673.9609 | 490.796 | [21 empty] | 30.874 | -0.08614 | 342.4893 | 685.6614 | 15.1107 | 563.3373
15:06 | 6013 |  |  | -16.8162 | 23.9497 | 15.8656 | 1.1153 | 3.6389 | 3.672 | -5.5983 | 1.7381 | 12.4358 | 3.3444 | 0.2657 |  |  |  | -30.761 | 20.7106 | 29.7884 | 4.383 |  | -4.9759 | 5.5405 | 0.6267 | 4.4103 | 4.6162 | 1.7235 | 4.4248 | 382.5376 | 371.5073 | 201.8678 | 243.3577 | 186.6599 | 188.1925 | 132.5656 | 236.6413 | 128.044 | 230.3431 | 439.6795 | 513.574 | 190.553 | 252.9394 | 346.8993 | 335.9871 | 394.1905 | 364.8892 |  | 389.5872 |  | 358.8491 | 109.2695 | 128.3684 | 225.8264 | 439.5869 | 508.0813 | 247.7253 | 149.8414 | 278.0821 | 468.2719 | 534.3044 | 177.3315 | 87.354 | 106.32 | 154.177 | 281.9453 | 473.9207 | 350.6469 | 407.171 | 454.0481 | 99.8234 | 142.9392 | 271.9646 | 466.8588 | 538.4231 | 104.1034 | 145.9539 | 273.8017 | 459.7275 | 493.3498 | 75.9922 | 94.411 | 103.3495 | 148.9235 | 268.0133 | 404.9549 |  | 383.7036 | 667.8761 |  | 83.27 | 127.4524 | 224.1491 | 421.1395 | 496.859 | 121.5719 | 152.4996 | 268.2676 | 477.0487 | 516.8704 | 79.4423 | 96.8011 | 100.3059 | 145.8769 | 278.6804 | 414.4544 | 408.9356 | 369.7451 | 389.0293 | 128.0612 | 158.6832 | 254.1021 | 433.3927 | 514.0997 |  | 416.6815 |  |  | 330.4684 | 335.3778 | 431.5936 | 324.0561 | 426.382 | 314.2785 | 94.2855 | 97.7817 | 81.3312 | 91.6547 | 93.4726 | 98.0682 | 82.4229 | 95.963 | 380.6226 | 383.5098 | 363.0648 | 366.6966 | 442.884 |  |  | 219.981 |  | 184.1028 | 113.9212 | 181.516 | 122.764 | 244.4651 | 135.5233 | 463.8201 | 550.6205 | 441.8047 | 353.5078 | 252.1399 | 179.7839 | 239.6271 | 451.3306 | 384.7677 | 412.8533 | 404.5442 | 384.5781 | 209.4762 | 126.2879 | 222.0433 | 137.8095 | 550.4678 | 241.4984 | 148.8741 | 512.9145 |  | 207.2533 | 97.3192 | 99.8001 | 140.241 | 281.8894 | 434.7408 | 422.2541 | 447.5817 | 559.0126 | 140.0362 | 125.8182 | 222.9444 | 415.8788 | 542.6643 | 97.7323 | 131.2831 | 242.2709 | 459.1478 | 535.2474 | 72.0966 | 94.8074 | 101.7785 | 145.643 | 274.0758 | 370.0765 | 396.3023 | 463.7338 | 373.1576 | 390.3952 | 95.2501 | 124.1985 | 203.0962 | 406.4449 | 511.6441 | 111.9845 | 129.9165 | 245.5656 | 437.2872 | 502.5434 | 74.4438 | 97.83 | 109.1341 | 155.3867 | 301.3542 | 348.7558 | 400.4438 | 437.3724 | 443.0303 | 108.2661 | 232.5002 | 135.4508 | 432.4919 | 521.5207 | 440.6258 | 430.0018 |  |  | 340.899 | 349.8175 | 345.3677 | 434.4894 | 338.849 | 438.4125 |  | 358.0405 | 332.8554 | 344.9479 | 63.7874 | 98.8213 | 99.6104 |  | 534.6538 | 591.6195 | 597.0985 | 522.8596 | 698.3279 | 674.3027 | 490.9213 | [21 empty] | 17.906 | -0.011221 | 342.2218 | 686.3153 | 15.1538 | 563.1367
15:06 | 6014 |  |  | -16.8377 | 24.187 | 16.041 | 1.15 | 3.6777 | 3.5778 | -5.6088 | 1.7375 | 12.4344 | 3.3396 | 0.2651 |  |  |  | -30.8059 | 20.72 | 29.7698 | 4.4192 |  | -5.0301 | 5.4733 | 0.6277 | 4.404 | 4.6097 | 1.7247 | 7.1454 | 382.5045 | 371.4697 | 201.8719 | 243.3724 | 186.6659 | 188.1596 | 132.5715 | 236.609 | 128.0484 | 230.3618 | 439.636 | 513.3884 | 190.5675 | 252.9349 | 346.8781 | 336.0296 | 394.197 | 364.6557 |  | 389.3954 |  | 358.6574 | 109.2339 | 128.3782 | 225.8476 | 439.5396 | 507.8827 | 247.7217 | 149.8381 | 278.083 | 468.2109 | 534.1359 | 177.3514 | 87.3737 | 106.3312 | 154.1942 | 281.9666 | 473.7109 | 350.4478 | 406.9944 | 453.8276 | 99.8342 | 142.9536 | 271.9782 | 466.8043 | 538.26 | 104.1027 | 145.9797 | 273.7895 | 459.6559 | 493.147 | 75.9933 | 94.4048 | 103.3479 | 148.9349 | 267.9977 | 404.7008 |  | 383.4879 | 667.7773 |  | 83.2543 | 127.5054 | 224.1429 | 421.1326 | 496.7182 | 121.6166 | 152.4998 | 268.2555 | 476.9704 | 516.6596 | 79.4367 | 96.8482 | 100.3439 | 145.88 | 278.7038 | 414.3967 | 408.7016 | 369.6447 | 388.8652 | 128.0669 | 158.6938 | 254.1205 | 433.3575 | 513.9368 |  | 416.4973 |  |  | 330.2053 | 335.1168 | 431.4697 | 323.8621 | 426.1916 | 313.9436 | 96.4315 | 96.0323 | 79.5777 | 91.0205 | 92.9869 | 97.5902 | 82.6555 | 94.3345 | 380.2968 | 383.2336 | 362.811 | 366.3897 | 442.8289 |  |  | 219.998 |  | 184.1115 | 113.9286 | 181.4872 | 122.7496 | 244.4467 | 135.5273 | 463.7637 | 550.4329 | 441.7661 | 353.3481 | 252.1487 | 179.8308 | 239.707 | 451.2449 | 384.53 | 412.6172 | 404.337 | 384.3506 | 209.4509 | 126.298 | 222.0709 | 137.7919 | 550.3027 | 241.5 | 148.897 | 512.8229 |  | 207.2648 | 97.3431 | 99.7909 | 140.2532 | 281.8989 | 434.5137 | 422.0188 | 447.3247 | 558.8385 | 140.0423 | 125.8293 | 222.9725 | 415.8685 | 542.4997 | 97.739 | 131.2847 | 242.2959 | 459.1221 | 535.0854 | 72.1199 | 94.8255 | 101.8052 | 145.6534 | 274.106 | 369.8515 | 396.1285 | 463.4455 | 372.9947 | 390.1704 | 95.2434 | 124.2105 | 203.1203 | 406.4276 | 511.4709 | 111.9864 | 129.9378 | 245.604 | 437.2697 | 502.3941 | 74.462 | 97.8367 | 109.1416 | 155.4037 | 301.365 | 348.515 | 400.1835 | 437.0953 | 442.7985 | 108.2864 | 232.5241 | 135.4655 | 432.4512 | 521.3549 | 440.438 | 429.811 |  |  | 340.6335 | 349.5512 | 345.103 | 434.3239 | 338.5732 | 438.2205 |  | 357.7546 | 332.5873 | 344.6839 | 63.7788 | 98.7555 | 99.6072 |  | 534.3694 | 591.5019 | 596.9625 | 522.6598 | 697.5954 | 674.0647 | 490.7302 | [21 empty] | 14.5155 | -0.075451 | 341.9545 | 685.8301 | 15.22 | 562.9357
15:06 | 6015 |  |  | -16.7701 | 24.1206 | 16.0229 | 1.1866 | 3.6586 | 3.601 | -5.5906 | 1.7366 | 12.4263 | 3.3389 | 0.2652 |  |  |  | -30.8287 | 20.6992 | 29.769 | 4.4268 |  | -5.0039 | 5.5628 | 0.6277 | 4.4021 | 4.6089 | 1.7244 | 4.1949 | 382.4773 | 371.4409 | 201.8782 | 243.3834 | 186.6609 | 188.1293 | 132.5738 | 236.551 | 128.069 | 230.3946 | 439.5963 | 513.2131 | 190.5468 | 252.9369 | 346.7863 | 336.0879 | 394.1991 | 364.4229 |  | 389.1812 |  | 358.469 | 109.1787 | 128.3865 | 225.8706 | 439.4979 | 507.6919 | 247.7231 | 149.8869 | 278.0983 | 468.1502 | 533.9691 | 177.3835 | 87.4089 | 106.3431 | 154.2072 | 281.9874 | 473.5036 | 350.2496 | 406.8184 | 453.6115 | 99.8229 | 142.9819 | 272.0009 | 466.7571 | 538.0979 | 104.1021 | 145.9823 | 273.7809 | 459.5602 | 492.9664 | 75.967 | 94.4004 | 103.3363 | 148.9162 | 267.9454 | 404.4065 |  | 383.2695 | 667.6927 |  | 83.2689 | 127.5074 | 224.1759 | 421.053 | 496.517 | 121.5633 | 152.5221 | 268.2597 | 476.9025 | 516.4653 | 79.3922 | 96.8905 | 100.4027 | 145.887 | 278.7578 | 414.3419 | 408.4571 | 369.5335 | 388.7036 | 128.0778 | 158.719 | 254.152 | 433.3201 | 513.7684 |  | 416.2919 |  |  | 329.9423 | 334.8552 | 431.3099 | 323.6106 | 426.0122 | 313.6462 | 98.0175 | 96.2489 | 77.6462 | 90.9955 | 92.0865 | 97.7447 | 81.4535 | 94.1019 | 379.9742 | 382.9637 | 362.5497 | 366.082 | 442.7789 |  |  | 220.0127 |  | 184.1226 | 113.9301 | 181.4685 | 122.7425 | 244.4891 | 135.5465 | 463.7181 | 550.2651 | 441.7301 | 353.2069 | 252.1336 | 179.8744 | 239.7908 | 451.1633 | 384.1902 | 412.3881 | 404.1552 | 384.1163 | 209.4917 | 126.3095 | 222.0908 | 137.8329 | 550.1354 | 241.5153 | 148.9238 | 512.7338 |  | 207.2842 | 97.3573 | 99.7932 | 140.2685 | 281.9175 | 434.2926 | 421.792 | 447.0734 | 558.6624 | 140.0451 | 125.847 | 223.0051 | 415.858 | 542.3435 | 97.7547 | 131.3081 | 242.3377 | 459.0905 | 534.9171 | 72.1587 | 94.8487 | 101.799 | 145.6916 | 274.1139 | 369.6313 | 395.9573 | 463.1509 | 372.8458 | 389.9466 | 95.2369 | 124.2327 | 203.1417 | 406.4199 | 511.2997 | 111.9935 | 129.9505 | 245.6606 | 437.2563 | 502.2565 | 74.4885 | 97.8421 | 109.1419 | 155.4141 | 301.3678 | 348.2749 | 399.9199 | 436.81 | 442.5599 | 108.3096 | 232.5569 | 135.4908 | 432.4013 | 521.1757 | 440.2437 | 429.6323 |  |  | 340.3632 | 349.332 | 344.8558 | 434.1371 | 338.2965 | 438.0472 |  | 357.4771 | 332.316 | 344.4309 | 63.7798 | 98.7514 | 99.6071 |  | 534.1497 | 591.3917 | 596.8676 | 522.3372 | 696.8705 | 673.6533 | 490.4891 | [21 empty] | 28.787 | 0.074404 | 341.6966 | 685.2619 | 15.2563 | 562.7707
15:06 | 6016 |  |  | -16.8484 | 24.0074 | 15.8329 | 1.1236 | 3.6567 | 3.5605 | -5.6058 | 1.7355 | 12.4265 | 3.3374 | 0.2638 |  |  |  | -30.8237 | 20.765 | 29.9005 | 4.453 |  | -5.0637 | 5.5897 | 0.6271 | 4.3977 | 4.6081 | 1.7241 | 4.7894 | 382.4495 | 371.4162 | 201.8857 | 243.3959 | 186.6591 | 188.1057 | 132.574 | 236.5633 | 128.0915 | 230.4317 | 439.5585 | 513.0502 | 190.5348 | 252.8543 | 346.6662 | 336.1301 | 394.2005 | 364.2036 |  | 388.975 |  | 358.2785 | 109.1821 | 128.4027 | 225.9148 | 439.4639 | 507.503 | 247.7328 | 149.9248 | 278.1233 | 468.0894 | 533.7904 | 177.402 | 87.4259 | 106.3445 | 154.2183 | 281.9972 | 473.2625 | 350.0504 | 406.6234 | 453.3749 | 99.8052 | 143.0054 | 272.017 | 466.6966 | 537.9472 | 104.1119 | 145.9876 | 273.7772 | 459.4542 | 492.7989 | 75.9649 | 94.3965 | 103.3361 | 148.9268 | 267.9516 | 404.1446 |  | 383.0708 | 667.6115 |  | 83.293 | 127.4611 | 224.2129 | 420.9632 | 496.3256 | 121.5148 | 152.5481 | 268.3086 | 476.8323 | 516.2746 | 79.3702 | 96.9307 | 100.3791 | 145.9057 | 278.7435 | 414.2846 | 408.2136 | 369.4078 | 388.5449 | 128.0862 | 158.7463 | 254.1711 | 433.2716 | 513.5938 |  | 416.068 |  |  | 329.6776 | 334.5983 | 431.0707 | 323.2833 | 425.8416 | 313.3846 | 99.1104 | 96.8583 | 75.0485 | 91.203 | 91.4736 | 97.6259 | 79.0416 | 94.3488 | 379.6588 | 382.698 | 362.2864 | 365.7856 | 442.7331 |  |  | 220.0242 |  | 184.1341 | 113.9291 | 181.4544 | 122.7278 | 244.517 | 135.5611 | 463.6799 | 550.0998 | 441.6914 | 353.1094 | 252.0968 | 179.92 | 239.8567 | 451.0689 | 383.8307 | 412.1518 | 403.9959 | 383.8656 | 209.5219 | 126.3174 | 222.1197 | 137.8637 | 549.9622 | 241.5381 | 148.9418 | 512.6355 |  | 207.2999 | 97.3356 | 99.8043 | 140.2834 | 281.9376 | 434.0667 | 421.5679 | 446.8221 | 558.4926 | 140.0491 | 125.8678 | 223.0429 | 415.8445 | 542.1776 | 97.7723 | 131.3164 | 242.3714 | 459.0426 | 534.7449 | 72.1627 | 94.8862 | 101.7879 | 145.7173 | 274.1163 | 369.4047 | 395.7797 | 462.8653 | 372.6825 | 389.7276 | 95.238 | 124.2495 | 203.176 | 406.41 | 511.1458 | 112.0046 | 129.9686 | 245.7165 | 437.2359 | 502.1178 | 74.4949 | 97.8418 | 109.1417 | 155.4344 | 301.38 | 348.0362 | 399.6605 | 436.536 | 442.334 | 108.3262 | 232.5972 | 135.5272 | 432.3697 | 521.0154 | 440.0359 | 429.4899 |  |  | 340.0937 | 349.1208 | 344.6045 | 433.9311 | 337.9932 | 437.9004 |  | 357.1965 | 332.0594 | 344.1823 | 63.7814 | 98.7568 | 99.6273 |  | 534.0765 | 591.267 | 596.732 | 522.7366 | 698.1435 | 674.1796 | 490.4913 | [21 empty] | 29.3908 | -0.18959 | 341.4416 | 686.1615 | 15.1643 | 562.6717
15:06 | 6017 |  |  | -16.7611 | 24.0003 | 15.8186 | 1.1292 | 3.6769 | 3.6152 | -5.517 | 1.7354 | 12.4262 | 3.337 | 0.2643 |  |  |  | -30.7592 | 20.7304 | 29.97 | 4.5328 |  | -5.1239 | 5.5667 | 0.6284 | 4.3931 | 4.6059 | 1.7245 | 4.946 | 382.4124 | 371.376 | 201.8995 | 243.4084 | 186.6665 | 188.0707 | 132.5772 | 236.5249 | 128.0976 | 230.4592 | 439.5203 | 512.8709 | 190.5374 | 252.7688 | 346.5302 | 336.1657 | 394.2188 | 363.9818 |  | 388.7621 |  | 358.0967 | 109.1396 | 128.4223 | 225.9535 | 439.4298 | 507.3079 | 247.7212 | 149.9455 | 278.1452 | 468.0321 | 533.6076 | 177.4103 | 87.4422 | 106.3418 | 154.224 | 282.0102 | 473.0277 | 349.8536 | 406.4242 | 453.1404 | 99.767 | 143.0197 | 272.0344 | 466.6251 | 537.7862 | 104.1157 | 146.0038 | 273.7866 | 459.3593 | 492.6309 | 75.9167 | 94.3783 | 103.3214 | 148.9317 | 267.94 | 403.9874 |  | 382.8784 | 667.52 |  | 83.2782 | 127.4447 | 224.2431 | 420.8841 | 496.1357 | 121.5435 | 152.547 | 268.3397 | 476.7577 | 516.0723 | 79.3645 | 96.967 | 100.3661 | 145.9249 | 278.7396 | 414.227 | 407.9883 | 369.2851 | 388.3926 | 128.0652 | 158.7626 | 254.2151 | 433.2374 | 513.4126 |  | 415.8802 |  |  | 329.4121 | 334.3412 | 430.862 | 322.9999 | 425.6753 | 313.0955 | 98.5758 | 95.7935 | 73.3618 | 91.2157 | 91.0214 | 97.2931 | 78.7387 | 95.1267 | 379.343 | 382.4293 | 362.0279 | 365.4919 | 442.6853 |  |  | 220.0396 |  | 184.1378 | 113.9382 | 181.4428 | 122.721 | 244.5357 | 135.5696 | 463.6402 | 549.9264 | 441.6584 | 353.0268 | 252.0821 | 179.9624 | 239.9314 | 450.9963 | 383.6137 | 411.9232 | 403.8571 | 383.621 | 209.551 | 126.3298 | 222.1511 | 137.9025 | 549.7961 | 241.5541 | 148.9774 | 512.5312 |  | 207.3167 | 97.3673 | 99.8033 | 140.2817 | 281.9778 | 433.8397 | 421.3427 | 446.5557 | 558.3266 | 140.0581 | 125.8737 | 223.087 | 415.835 | 542 | 97.773 | 131.3256 | 242.4057 | 458.9842 | 534.569 | 72.1554 | 94.9077 | 101.7887 | 145.7349 | 274.1159 | 369.1707 | 395.6015 | 462.5672 | 372.5151 | 389.5043 | 95.2546 | 124.2661 | 203.2175 | 406.3933 | 511.0084 | 112.0147 | 129.9888 | 245.7622 | 437.218 | 501.9683 | 74.5063 | 97.8459 | 109.1606 | 155.4647 | 301.398 | 347.8035 | 399.3957 | 436.2591 | 442.1117 | 108.3462 | 232.6337 | 135.5523 | 432.3513 | 520.8706 | 439.8408 | 429.3409 |  |  | 339.8234 | 348.8431 | 344.3214 | 433.736 | 337.6897 | 437.6922 |  | 356.9282 | 331.8054 | 343.9233 | 63.7943 | 98.7629 | 99.6388 |  | 533.8352 | 591.1336 | 596.5691 | 522.9519 | 698.6185 | 674.7067 | 491.1082 | [21 empty] | 22.1154 | 0.060136 | 341.1748 | 686.6626 | 15.2637 | 562.4844
15:06 | 6018 |  |  | -16.802 | 23.8941 | 15.8736 | 1.1553 | 3.7632 | 3.5492 | -5.6094 | 1.7352 | 12.4258 | 3.3309 | 0.264 |  |  |  | -30.7036 | 20.892 | 29.8707 | 4.5868 |  | -5.0485 | 5.6251 | 0.6287 | 4.3904 | 4.6038 | 1.724 | 3.6789 | 382.3804 | 371.3478 | 201.9113 | 243.4249 | 186.6738 | 188.0365 | 132.5793 | 236.5644 | 128.1089 | 230.4804 | 439.4789 | 512.6938 | 190.5555 | 252.71 | 346.3978 | 336.2074 | 394.2403 | 363.7513 |  | 388.5499 |  | 357.9084 | 109.1749 | 128.4369 | 225.9795 | 439.3928 | 507.1175 | 247.7274 | 149.9693 | 278.1466 | 467.9692 | 533.4262 | 177.4287 | 87.4536 | 106.3467 | 154.2439 | 282.0196 | 472.7961 | 349.6511 | 406.2281 | 452.9143 | 99.7762 | 143.0311 | 272.0488 | 466.5694 | 537.6159 | 104.1107 | 146.0084 | 273.779 | 459.2683 | 492.4422 | 75.9217 | 94.3807 | 103.3321 | 148.9693 | 267.979 | 403.7457 |  | 382.6752 | 667.4291 |  | 83.2859 | 127.4659 | 224.262 | 420.8584 | 495.9864 | 121.5414 | 152.5568 | 268.3491 | 476.6742 | 515.8751 | 79.395 | 96.9017 | 100.3375 | 145.9475 | 278.7503 | 414.1725 | 407.764 | 369.1619 | 388.2525 | 128.0679 | 158.7688 | 254.2489 | 433.2068 | 513.2452 |  | 415.7358 |  |  | 329.1444 | 334.0786 | 430.7009 | 322.7582 | 425.5283 | 312.7901 | 96.4325 | 95.3294 | 72.2902 | 90.9372 | 91.0164 | 97.0449 | 79.0947 | 95.8875 | 379.0269 | 382.1513 | 361.755 | 365.1973 | 442.629 |  |  | 220.0538 |  | 184.1376 | 113.9371 | 181.4271 | 122.7191 | 244.6007 | 135.5895 | 463.6047 | 549.7472 | 441.6185 | 352.9251 | 252.0575 | 179.9898 | 239.9999 | 450.9563 | 383.4734 | 411.6812 | 403.7114 | 383.3797 | 209.6244 | 126.3374 | 222.1772 | 137.949 | 549.6267 | 241.5544 | 149.0009 | 512.4218 |  | 207.3383 | 97.3866 | 99.7989 | 140.2944 | 281.9787 | 433.6179 | 421.1211 | 446.2884 | 558.1562 | 140.0611 | 125.8788 | 223.1213 | 415.7748 | 541.8147 | 97.766 | 131.3643 | 242.4423 | 458.9214 | 534.4009 | 72.1589 | 94.9348 | 101.7796 | 145.7899 | 274.1032 | 368.9505 | 395.4284 | 462.2687 | 372.35 | 389.2831 | 95.269 | 124.3026 | 203.2571 | 406.3745 | 510.8627 | 112.0302 | 130.0112 | 245.801 | 437.2058 | 501.8145 | 74.5178 | 97.8523 | 109.1684 | 155.4918 | 301.4047 | 347.576 | 399.1241 | 435.9693 | 441.8655 | 108.3659 | 232.6581 | 135.5676 | 432.3255 | 520.7068 | 439.6812 | 429.1599 |  |  | 339.5564 | 348.5774 | 344.0607 | 433.5411 | 337.4051 | 437.4972 |  | 356.6423 | 331.5479 | 343.6636 | 63.8055 | 98.7682 | 99.6319 |  | 533.5895 | 591.029 | 596.4966 | 522.5056 | 698.439 | 674.9611 | 490.9784 | [21 empty] | 28.893 | -0.068305 | 340.9089 | 686.7001 | 15.314 | 562.3093
15:06 | 6019 |  |  | -16.911 | 23.7381 | 15.73 | 1.1634 | 3.5231 | 3.5275 | -5.6333 | 1.7346 | 12.4267 | 3.3299 | 0.2641 |  |  |  | -30.5885 | 20.9636 | 30.0125 | 4.5343 |  | -5.0692 | 5.5221 | 0.6279 | 4.3903 | 4.6024 | 1.7262 | 4.2452 | 382.3484 | 371.3227 | 201.9104 | 243.438 | 186.6709 | 188.0109 | 132.5757 | 236.6367 | 128.116 | 230.5003 | 439.4346 | 512.5199 | 190.5757 | 252.6847 | 346.2718 | 336.235 | 394.2585 | 363.5176 |  | 388.3441 |  | 357.8264 | 109.2252 | 128.4495 | 226.0049 | 439.3441 | 506.9289 | 247.7525 | 149.9763 | 278.151 | 467.8984 | 533.2506 | 177.4574 | 87.443 | 106.3665 | 154.2723 | 282.0247 | 472.5579 | 349.4522 | 406.0274 | 452.6809 | 99.8124 | 143.0455 | 272.0638 | 466.5182 | 537.4548 | 104.1126 | 146.0113 | 273.7584 | 459.1745 | 492.2509 | 75.9912 | 94.4044 | 103.3718 | 149.0173 | 268.0296 | 403.4499 |  | 382.4742 | 667.3271 |  | 83.2877 | 127.4771 | 224.2804 | 420.8433 | 495.8466 | 121.5604 | 152.5886 | 268.3508 | 476.5915 | 515.704 | 79.4516 | 96.8769 | 100.2996 | 145.9707 | 278.7492 | 414.1107 | 407.5501 | 369.0399 | 388.1224 | 128.0765 | 158.7869 | 254.2808 | 433.1675 | 513.0732 |  | 415.579 |  |  | 328.8711 | 333.8079 | 430.5577 | 322.5462 | 425.389 | 312.4928 | 95.7164 | 95.1545 | 70.3624 | 90.1173 | 91.1796 | 96.8828 | 78.1931 | 96.4878 | 378.7179 | 381.8739 | 361.482 | 364.9106 | 442.5705 |  |  | 220.0695 |  | 184.148 | 113.9351 | 181.4073 | 122.7116 | 244.602 | 135.6082 | 463.5624 | 549.5636 | 441.5788 | 352.8569 | 252.0197 | 180.0271 | 240.0509 | 450.9305 | 383.3296 | 411.4297 | 403.5515 | 383.1615 | 209.6301 | 126.3477 | 222.2001 | 137.9068 | 549.4572 | 241.5507 | 149.0229 | 512.3226 |  | 207.3649 | 97.3649 | 99.8029 | 140.3304 | 281.9835 | 433.4015 | 420.8998 | 446.0357 | 557.9929 | 140.0672 | 125.9014 | 223.174 | 415.7437 | 541.6151 | 97.7647 | 131.3841 | 242.4736 | 458.8818 | 534.2427 | 72.143 | 94.9481 | 101.782 | 145.8187 | 274.1118 | 368.7342 | 395.2568 | 461.9829 | 372.1711 | 389.0709 | 95.2773 | 124.3104 | 203.2973 | 406.349 | 510.7218 | 112.0446 | 130.0374 | 245.8418 | 437.1948 | 501.6654 | 74.5343 | 97.8655 | 109.1626 | 155.5081 | 301.4184 | 347.3496 | 398.8577 | 435.676 | 441.634 | 108.3844 | 232.695 | 135.581 | 432.3052 | 520.5398 | 439.5343 | 428.9685 |  |  | 339.2898 | 348.3367 | 343.8049 | 433.3343 | 337.1188 | 437.302 |  | 356.3561 | 331.278 | 343.4095 | 63.806 | 98.7389 | 99.6385 |  | 533.3305 | 590.9049 | 596.3723 | 523.275 | 698.5039 | 673.7965 | 490.5231 | [21 empty] | 22.0964 | 0.088673 | 340.6442 | 686.1502 | 15.1538 | 562.1177
15:06 | 6020 |  |  | -16.923 | 23.8338 | 15.7478 | 1.1435 | 3.5745 | 3.4605 | -5.5951 | 1.7333 | 12.4174 | 3.3315 | 0.2647 |  |  |  | -30.6279 | 21.0557 | 29.9554 | 4.569 |  | -5.0227 | 5.4902 | 0.628 | 4.3846 | 4.5945 | 1.7249 | 5.2038 | 382.3117 | 371.2934 | 201.9122 | 243.4468 | 186.6723 | 187.9821 | 132.5733 | 236.6415 | 128.1411 | 230.5488 | 439.4045 | 512.3493 | 190.5707 | 252.6951 | 346.2066 | 336.2941 | 394.3128 | 363.2856 |  | 388.1432 |  | 357.7473 | 109.229 | 128.4701 | 226.0379 | 439.2977 | 506.7334 | 247.7569 | 149.9796 | 278.1587 | 467.832 | 533.0749 | 177.483 | 87.4423 | 106.3866 | 154.2888 | 282.0339 | 472.3384 | 349.2581 | 405.8314 | 452.4552 | 99.8078 | 143.0677 | 272.0764 | 466.4609 | 537.2904 | 104.1103 | 146.0202 | 273.7467 | 459.0879 | 492.0771 | 76.0032 | 94.4099 | 103.3901 | 149.0406 | 268.0353 | 403.2836 |  | 382.2825 | 667.2334 |  | 83.2749 | 127.4874 | 224.2987 | 420.8006 | 495.6819 | 121.6264 | 152.625 | 268.3684 | 476.5171 | 515.5176 | 79.4745 | 96.9449 | 100.2784 | 145.9958 | 278.7362 | 414.0517 | 407.3238 | 368.9178 | 387.9864 | 128.0598 | 158.7895 | 254.2952 | 433.1235 | 512.8896 |  | 415.4131 |  |  | 328.6046 | 333.5556 | 430.3735 | 322.3019 | 425.2458 | 312.2035 | 95.9467 | 95.4308 | 70.1959 | 89.4452 | 91.1214 | 96.7843 | 76.3958 | 96.8077 | 378.4064 | 381.601 | 361.2209 | 364.6199 | 442.5221 |  |  | 220.0794 |  | 184.1647 | 113.9403 | 181.3962 | 122.7041 | 244.5657 | 135.6135 | 463.5111 | 549.3877 | 441.5479 | 352.8539 | 251.9786 | 180.0772 | 240.1242 | 450.8849 | 383.1671 | 411.1944 | 403.3729 | 382.964 | 209.5971 | 126.3627 | 222.2204 | 137.8909 | 549.286 | 241.5552 | 149.0567 | 512.2346 |  | 207.3857 | 97.3767 | 99.8013 | 140.3556 | 282.0057 | 433.1843 | 420.6861 | 445.7908 | 557.8366 | 140.0777 | 125.9229 | 223.2232 | 415.7591 | 541.4351 | 97.7781 | 131.3928 | 242.5082 | 458.8492 | 534.0881 | 72.1289 | 94.9739 | 101.7919 | 145.8154 | 274.1287 | 368.5086 | 395.0779 | 461.6953 | 371.9304 | 388.8436 | 95.2879 | 124.3051 | 203.3198 | 406.3261 | 510.5618 | 112.0478 | 130.0612 | 245.8788 | 437.1771 | 501.5203 | 74.5482 | 97.8854 | 109.1636 | 155.5258 | 301.4279 | 347.1261 | 398.5949 | 435.3869 | 441.4127 | 108.3916 | 232.728 | 135.5956 | 432.2779 | 520.386 | 439.3805 | 428.79 |  |  | 339.0158 | 348.0601 | 343.5244 | 433.1204 | 336.8397 | 437.1255 |  | 356.069 | 331.0172 | 343.1552 | 63.7931 | 98.7323 | 99.655 |  | 533.1128 | 590.7918 | 596.2212 | 522.8749 | 697.8854 | 674.0989 | 490.7325 | [21 empty] | 21.1074 | -0.039767 | 340.3752 | 685.9922 | 15.1985 | 561.9523
15:06 | 6021 |  |  | -17.0104 | 23.8212 | 15.642 | 1.139 | 3.6036 | 3.5116 | -5.6299 | 1.7337 | 12.4186 | 3.326 | 0.2648 |  |  |  | -30.651 | 21.1402 | 29.8511 | 4.5151 |  | -5.045 | 5.5527 | 0.628 | 4.3822 | 4.594 | 1.7261 | 6.1726 | 382.2807 | 371.2629 | 201.9176 | 243.4558 | 186.6764 | 187.9474 | 132.573 | 236.5946 | 128.1711 | 230.5922 | 439.3781 | 512.1777 | 190.5682 | 252.6404 | 346.2332 | 336.3604 | 394.3988 | 363.0491 |  | 387.9338 |  | 357.5316 | 109.1871 | 128.4805 | 226.0649 | 439.2529 | 506.5431 | 247.7719 | 149.9605 | 278.157 | 467.7593 | 532.8849 | 177.5026 | 87.469 | 106.381 | 154.2834 | 282.0421 | 472.1251 | 349.0544 | 405.6358 | 452.2325 | 99.84 | 143.0806 | 272.0732 | 466.4011 | 537.1296 | 104.1245 | 146.0396 | 273.7406 | 459.0155 | 491.8962 | 75.9704 | 94.3999 | 103.372 | 149.0482 | 268.0307 | 403.1379 |  | 382.1006 | 667.1678 |  | 83.2751 | 127.5102 | 224.3154 | 420.7589 | 495.5198 | 121.6687 | 152.642 | 268.3835 | 476.437 | 515.3156 | 79.4212 | 97.0263 | 100.3215 | 145.9997 | 278.7678 | 414.0012 | 407.0964 | 368.7844 | 387.8545 | 128.0578 | 158.8063 | 254.3163 | 433.0843 | 512.7219 |  | 415.2765 |  |  | 328.3434 | 333.3124 | 430.192 | 322.0449 | 425.0942 | 311.9329 | 96.2141 | 95.4891 | 70.6928 | 89.7261 | 90.7999 | 96.7847 | 74.2567 | 96.779 | 378.0883 | 381.3296 | 360.9635 | 364.3242 | 442.4697 |  |  | 220.0925 |  | 184.1776 | 113.9403 | 181.3841 | 122.6982 | 244.524 | 135.6279 | 463.4715 | 549.2246 | 441.5063 | 352.812 | 251.9701 | 180.1262 | 240.2104 | 450.8116 | 382.9874 | 410.9577 | 403.1585 | 382.7472 | 209.5524 | 126.368 | 222.239 | 137.8783 | 549.1109 | 241.5631 | 149.0838 | 512.1449 |  | 207.4041 | 97.4029 | 99.7994 | 140.3715 | 282.0212 | 432.9577 | 420.4667 | 445.5349 | 557.6674 | 140.0714 | 125.9414 | 223.271 | 415.7524 | 541.2749 | 97.7977 | 131.4067 | 242.5485 | 458.795 | 533.9232 | 72.1249 | 94.9687 | 101.8042 | 145.8122 | 274.1475 | 368.2764 | 394.8855 | 461.3974 | 371.6096 | 388.6171 | 95.2975 | 124.3257 | 203.3346 | 406.31 | 510.389 | 112.0396 | 130.0696 | 245.9195 | 437.1467 | 501.3735 | 74.5516 | 97.8953 | 109.1529 | 155.5256 | 301.4467 | 346.8972 | 398.3445 | 435.106 | 441.185 | 108.3952 | 232.7532 | 135.6176 | 432.23 | 520.2116 | 439.1798 | 428.6212 |  |  | 338.7437 | 347.8043 | 343.2536 | 432.9042 | 336.5743 | 436.9683 |  | 355.7733 | 330.7559 | 342.8847 | 63.7763 | 98.7444 | 99.6278 |  | 532.8317 | 590.68 | 596.1074 | 522.7364 | 698.0682 | 674.2194 | 490.7143 | [21 empty] | 15.6878 | -0.0040883 | 340.1089 | 686.1438 | 15.1321 | 561.7559
15:06 | 6022 |  |  | -17.0271 | 23.7246 | 15.5448 | 1.1774 | 3.632 | 3.5868 | -5.7059 | 1.7348 | 12.416 | 3.3233 | 0.2642 |  |  |  | -30.6737 | 21.0399 | 29.9735 | 4.5532 |  | -5.0611 | 5.6136 | 0.6281 | 4.3811 | 4.592 | 1.725 | 3.8116 | 382.2531 | 371.2327 | 201.9322 | 243.4669 | 186.6793 | 187.912 | 132.5779 | 236.6084 | 128.2004 | 230.6276 | 439.3411 | 512.0181 | 190.5916 | 252.575 | 346.1794 | 336.3788 | 394.4248 | 362.8161 |  | 387.7327 |  | 357.3154 | 109.2055 | 128.4922 | 226.09 | 439.2158 | 506.363 | 247.7945 | 150.0026 | 278.1781 | 467.6895 | 532.7073 | 177.5399 | 87.4788 | 106.3957 | 154.3053 | 282.0572 | 471.8821 | 348.8495 | 405.4348 | 452.0112 | 99.8819 | 143.1014 | 272.0928 | 466.3448 | 536.9607 | 104.1355 | 146.0508 | 273.7309 | 458.9284 | 491.7108 | 75.988 | 94.4021 | 103.38 | 149.0717 | 268.0548 | 402.9427 |  | 381.8845 | 667.0803 |  | 83.2831 | 127.5201 | 224.3498 | 420.719 | 495.363 | 121.697 | 152.647 | 268.3762 | 476.3593 | 515.1432 | 79.463 | 97.0399 | 100.2905 | 146.0301 | 278.7452 | 413.9547 | 406.8848 | 368.6425 | 387.7413 | 128.0668 | 158.8335 | 254.3556 | 433.0488 | 512.5574 |  | 415.1506 |  |  | 328.0751 | 333.0642 | 429.9923 | 321.7919 | 424.8726 | 311.64 | 95.5324 | 94.3229 | 69.8381 | 89.9293 | 90.635 | 96.8677 | 73.051 | 97.0704 | 377.7817 | 381.0623 | 360.7189 | 364.0257 | 442.4165 |  |  | 220.1109 |  | 184.1843 | 113.9455 | 181.3698 | 122.6921 | 244.5168 | 135.6556 | 463.4402 | 549.0524 | 441.4606 | 352.7894 | 251.9619 | 180.1703 | 240.273 | 450.7504 | 382.8201 | 410.7153 | 402.9291 | 382.5166 | 209.5348 | 126.3712 | 222.2631 | 137.8398 | 548.9436 | 241.5732 | 149.1136 | 512.0548 |  | 207.4243 | 97.3946 | 99.8052 | 140.3654 | 282.0588 | 432.733 | 420.2459 | 445.2818 | 557.4953 | 140.0728 | 125.9323 | 223.2898 | 415.7389 | 541.102 | 97.8049 | 131.4415 | 242.5926 | 458.7907 | 533.7809 | 72.142 | 94.9395 | 101.8224 | 145.8319 | 274.1701 | 368.0488 | 394.6913 | 461.0878 | 371.2638 | 388.405 | 95.2909 | 124.3538 | 203.3586 | 406.3002 | 510.2203 | 112.066 | 130.0971 | 245.9734 | 437.1359 | 501.2255 | 74.5575 | 97.9047 | 109.1458 | 155.5322 | 301.4739 | 346.6684 | 398.0916 | 434.8238 | 440.9498 | 108.4093 | 232.7997 | 135.6461 | 432.198 | 520.043 | 438.954 | 428.4364 |  |  | 338.4765 | 347.5288 | 342.994 | 432.6986 | 336.3192 | 436.7529 |  | 355.48 | 330.4958 | 342.6304 | 63.7812 | 98.7078 | 99.6478 |  | 532.66 | 590.5568 | 595.9975 | 522.4602 | 696.932 | 672.7923 | 490.4891 | [21 empty] | 16.5885 | 0.013749 | 339.8431 | 684.8621 | 15.1134 | 561.6084
15:06 | 6023 |  |  | -17.1676 | 23.6872 | 15.7184 | 1.152 | 3.6601 | 3.5311 | -5.7057 | 1.7383 | 12.4096 | 3.3194 | 0.2622 |  |  |  | -30.6981 | 21.0367 | 29.8898 | 4.4854 |  | -5.0784 | 5.578 | 0.6261 | 4.3788 | 4.5901 | 1.7249 | 5.8204 | 382.2217 | 371.2034 | 201.9413 | 243.4828 | 186.6793 | 187.8819 | 132.5796 | 236.6163 | 128.2184 | 230.6554 | 439.3114 | 511.852 | 190.5906 | 252.5282 | 346.1288 | 336.422 | 394.4579 | 362.5979 |  | 387.5258 |  | 357.1105 | 109.2098 | 128.5123 | 226.1261 | 439.1795 | 506.1763 | 247.8208 | 150.0717 | 278.2022 | 467.6326 | 532.5388 | 177.5748 | 87.4689 | 106.4213 | 154.3417 | 282.0669 | 471.6319 | 348.6427 | 405.2445 | 451.7791 | 99.8954 | 143.1224 | 272.1101 | 466.2849 | 536.7957 | 104.1212 | 146.0509 | 273.724 | 458.8251 | 491.5361 | 75.9746 | 94.3918 | 103.3663 | 149.0762 | 268.0402 | 402.6925 |  | 381.6648 | 666.9758 |  | 83.279 | 127.5036 | 224.3894 | 420.6465 | 495.1821 | 121.6874 | 152.6568 | 268.3584 | 476.2733 | 514.9395 | 79.5013 | 97.0111 | 100.2388 | 146.0508 | 278.7131 | 413.8976 | 406.6713 | 368.5085 | 387.6378 | 128.0718 | 158.8474 | 254.375 | 433.0123 | 512.386 |  | 415.0044 |  |  | 327.8018 | 332.8159 | 429.8394 | 321.5785 | 424.5573 | 311.3075 | 95.0966 | 91.213 | 70.262 | 89.6328 | 90.2806 | 96.9515 | 72.149 | 97.6356 | 377.4866 | 380.7965 | 360.4729 | 363.7225 | 442.3689 |  |  | 220.1241 |  | 184.1898 | 113.9513 | 181.3499 | 122.6868 | 244.5519 | 135.6715 | 463.4071 | 548.8677 | 441.4262 | 352.7996 | 251.9531 | 180.2212 | 240.3654 | 450.7019 | 382.6491 | 410.4828 | 402.7102 | 382.3009 | 209.568 | 126.391 | 222.2989 | 137.873 | 548.7815 | 241.5795 | 149.1319 | 511.9503 |  | 207.4314 | 97.4689 | 99.8128 | 140.3783 | 282.0645 | 432.5109 | 420.0247 | 445.0363 | 557.3341 | 140.0797 | 125.9327 | 223.3091 | 415.6939 | 540.898 | 97.8037 | 131.4598 | 242.6246 | 458.7728 | 533.6353 | 72.1778 | 94.9361 | 101.8402 | 145.8609 | 274.1805 | 367.8215 | 394.5048 | 460.7842 | 370.9245 | 388.1873 | 95.2813 | 124.3793 | 203.3939 | 406.2864 | 510.0646 | 112.0971 | 130.1257 | 246.0193 | 437.13 | 501.0774 | 74.5748 | 97.9097 | 109.1493 | 155.5493 | 301.4878 | 346.447 | 397.8329 | 434.5348 | 440.7349 | 108.4207 | 232.8443 | 135.6784 | 432.1716 | 519.8831 | 438.7444 | 428.2498 |  |  | 338.2084 | 347.2218 | 342.7225 | 432.5099 | 336.065 | 436.5164 |  | 355.1876 | 330.2541 | 342.381 | 63.8043 | 98.7579 | 99.6603 |  | 532.4765 | 590.45 | 595.8604 | 522.8134 | 697.8923 | 674.0483 | 490.7439 | [21 empty] | 16.5353 | -0.079008 | 339.5741 | 685.9703 | 15.0267 | 561.4633
15:06 | 6024 |  |  | -17.1174 | 23.6876 | 15.6195 | 1.1689 | 3.5915 | 3.5449 | -5.6826 | 1.7376 | 12.4047 | 3.3201 | 0.2615 |  |  |  | -30.7049 | 20.9638 | 29.9029 | 4.5494 |  | -5.0062 | 5.5301 | 0.627 | 4.3768 | 4.5846 | 1.7252 | 5.4711 | 382.1928 | 371.1748 | 201.9348 | 243.4978 | 186.6819 | 187.8522 | 132.5742 | 236.615 | 128.2199 | 230.675 | 439.2688 | 511.6664 | 190.5934 | 252.4956 | 346.0745 | 336.4588 | 394.4825 | 362.3692 |  | 387.3121 |  | 356.9005 | 109.1944 | 128.5279 | 226.1582 | 439.1379 | 505.9813 | 247.8156 | 150.0838 | 278.2153 | 467.5706 | 532.3545 | 177.5883 | 87.4761 | 106.4229 | 154.3518 | 282.0713 | 471.3999 | 348.4335 | 405.0598 | 451.5425 | 99.8858 | 143.1312 | 272.1139 | 466.2185 | 536.6396 | 104.1168 | 146.0659 | 273.7277 | 458.7414 | 491.3603 | 75.9589 | 94.3903 | 103.3564 | 149.0844 | 268.0338 | 402.4662 |  | 381.4784 | 666.8767 |  | 83.2631 | 127.5192 | 224.4056 | 420.5995 | 495.0126 | 121.669 | 152.6761 | 268.3676 | 476.1852 | 514.7486 | 79.4654 | 97.0452 | 100.2975 | 146.0477 | 278.7686 | 413.836 | 406.4516 | 368.3754 | 387.5301 | 128.0654 | 158.8675 | 254.3865 | 432.9714 | 512.2174 |  | 414.8537 |  |  | 327.5357 | 332.5528 | 429.6959 | 321.3499 | 424.2374 | 310.9508 | 94.824 | 90.5953 | 71.1953 | 89.2543 | 89.7005 | 97.1012 | 70.5394 | 98.3744 | 377.1862 | 380.5226 | 360.2219 | 363.4149 | 442.3128 |  |  | 220.1328 |  | 184.1951 | 113.9479 | 181.3324 | 122.6801 | 244.5709 | 135.6813 | 463.3652 | 548.6951 | 441.3977 | 352.6987 | 251.9395 | 180.2683 | 240.4589 | 450.6429 | 382.4361 | 410.242 | 402.4732 | 382.0881 | 209.5936 | 126.4202 | 222.3333 | 137.9109 | 548.6149 | 241.5901 | 149.1505 | 511.8465 |  | 207.4323 | 97.4775 | 99.812 | 140.4114 | 282.0605 | 432.2828 | 419.796 | 444.7841 | 557.1742 | 140.0775 | 125.9649 | 223.3628 | 415.6585 | 540.7028 | 97.7986 | 131.4654 | 242.6516 | 458.7129 | 533.4657 | 72.1825 | 94.7998 | 101.8464 | 145.8838 | 274.1921 | 367.5967 | 394.3227 | 460.4943 | 370.6433 | 387.9587 | 95.2888 | 124.4078 | 203.4337 | 406.2765 | 509.9194 | 112.0997 | 130.1313 | 246.067 | 437.109 | 500.9314 | 74.5944 | 97.8977 | 109.1467 | 155.5683 | 301.4997 | 346.2272 | 397.5773 | 434.2483 | 440.5243 | 108.4165 | 232.8594 | 135.6849 | 432.1317 | 519.7254 | 438.5318 | 428.0688 |  |  | 337.9379 | 346.9424 | 342.4581 | 432.3069 | 335.7853 | 436.367 |  | 354.8864 | 330.003 | 342.124 | 63.8145 | 98.7967 | 99.648 |  | 532.2564 | 590.3317 | 595.7024 | 522.3987 | 697.4849 | 673.2843 | 490.1822 | [21 empty] | 13.4376 | -0.00052065 | 339.305 | 685.3846 | 15.0143 | 561.294
15:06 | 6025 |  |  | -17.1613 | 23.7054 | 15.5243 | 1.2218 | 3.4914 | 3.4449 | -5.7384 | 1.739 | 12.4042 | 3.3176 | 0.263 |  |  |  | -30.7585 | 20.8527 | 29.8019 | 4.4802 |  | -5.081 | 5.481 | 0.6272 | 4.3733 | 4.5877 | 1.7223 | 5.8095 | 382.1656 | 371.152 | 201.9368 | 243.5162 | 186.6898 | 187.8224 | 132.5785 | 236.6559 | 128.2487 | 230.7155 | 439.2245 | 511.497 | 190.638 | 252.4349 | 346.018 | 336.4938 | 394.4927 | 362.1277 |  | 387.1111 |  | 356.6902 | 109.219 | 128.5369 | 226.1852 | 439.0932 | 505.7891 | 247.8103 | 150.092 | 278.2124 | 467.508 | 532.1753 | 177.6197 | 87.4911 | 106.435 | 154.3705 | 282.0867 | 470.018 | 348.2329 | 404.879 | 451.3224 | 99.8945 | 143.1491 | 272.1286 | 466.1681 | 536.4728 | 104.1128 | 146.0815 | 273.7311 | 458.6574 | 491.1847 | 75.9694 | 94.3952 | 103.3771 | 149.124 | 268.1013 | 402.2359 |  | 381.2794 | 666.78 |  | 83.2682 | 127.5591 | 224.4137 | 420.6071 | 494.8844 | 121.7053 | 152.6926 | 268.4046 | 476.114 | 514.5518 | 79.4631 | 97.0516 | 100.3294 | 146.0684 | 278.8118 | 413.7848 | 406.2256 | 368.2299 | 387.4216 | 128.0569 | 158.8993 | 254.4296 | 432.9367 | 512.045 |  | 414.7196 |  |  | 327.2737 | 332.2975 | 429.4731 | 321.0441 | 423.996 | 310.5999 | 94.2976 | 92.7087 | 70.2708 | 89.4665 | 89.7155 | 97.153 | 69.9387 | 99.2362 | 376.8815 | 380.2453 | 359.97 | 363.1152 | 442.2593 |  |  | 220.1514 |  | 184.204 | 113.9505 | 181.3266 | 122.6684 | 244.5826 | 135.6958 | 463.3227 | 548.5186 | 441.3662 | 352.5982 | 251.9002 | 180.3106 | 240.5207 | 450.5659 | 382.222 | 409.9991 | 402.2314 | 381.862 | 209.6652 | 126.44 | 222.3578 | 137.9315 | 548.4445 | 241.6328 | 149.1788 | 511.7579 |  | 207.4454 | 97.411 | 99.8122 | 140.4446 | 282.0705 | 432.0552 | 419.5729 | 444.526 | 557.0089 | 140.0928 | 125.9751 | 223.4069 | 415.6303 | 540.5402 | 97.7977 | 131.4768 | 242.6675 | 458.6447 | 533.2813 | 72.1791 | 94.7291 | 101.8519 | 145.9073 | 274.2059 | 367.3856 | 394.175 | 460.1837 | 370.4511 | 387.7187 | 95.2876 | 124.4097 | 203.4665 | 406.2504 | 509.7744 | 112.0913 | 130.1429 | 246.1121 | 437.0867 | 500.7812 | 74.6039 | 97.8908 | 109.1561 | 155.6001 | 301.4939 | 346.0082 | 397.3251 | 433.9706 | 440.2946 | 108.4227 | 232.8875 | 135.6993 | 432.0961 | 519.557 | 438.3242 | 427.8957 |  |  | 337.6685 | 346.6627 | 342.2027 | 432.1042 | 335.488 | 436.2772 |  | 354.5909 | 329.7467 | 341.8641 | 63.82 | 98.7851 | 99.6571 |  | 532.0668 | 590.2331 | 595.575 | 522.4141 | 697.1181 | 673.2256 | 490.2004 | [21 empty] | 19.7417 | -0.086155 | 339.0383 | 685.1718 | 14.7793 | 561.1499
15:06 | 6026 |  |  | -17.1929 | 23.8511 | 15.4767 | 1.1914 | 3.584 | 3.4861 | -5.6798 | 1.739 | 12.4027 | 3.3168 | 0.2627 |  |  |  | -30.6602 | 21.0556 | 29.9908 | 4.5829 |  | -5.1186 | 5.4531 | 0.6273 | 4.3739 | 4.5862 | 1.7222 | 6.0351 | 382.1336 | 371.1168 | 201.9483 | 243.5259 | 186.6832 | 187.7895 | 132.5742 | 236.7136 | 128.2732 | 230.7489 | 439.1823 | 511.3225 | 190.673 | 252.3848 | 346.0464 | 336.5374 | 394.534 | 361.8982 |  | 386.8932 |  | 356.536 | 109.2525 | 128.5505 | 226.2086 | 439.0539 | 505.6073 | 247.8033 | 150.1202 | 278.2159 | 467.4498 | 531.9924 | 177.6527 | 87.516 | 106.4477 | 154.3873 | 282.1025 | 468.633 | 348.0345 | 404.6883 | 451.0999 | 99.8864 | 143.1735 | 272.1466 | 466.1177 | 536.3113 | 104.1126 | 146.1046 | 273.7233 | 458.5829 | 490.999 | 75.9568 | 94.3879 | 103.3944 | 149.1712 | 268.1875 | 401.8191 |  | 381.0857 | 666.6885 |  | 83.2763 | 127.5757 | 224.4248 | 420.5772 | 494.7339 | 121.6946 | 152.6967 | 268.4185 | 476.037 | 514.338 | 79.4401 | 97.0463 | 100.343 | 146.0753 | 278.834 | 413.7375 | 406.0074 | 368.0868 | 387.3074 | 128.0587 | 158.9186 | 254.463 | 432.9051 | 511.8738 |  | 414.558 |  |  | 327.0091 | 332.0525 | 429.282 | 320.7652 | 423.7833 | 310.2412 | 94.0586 | 94.5666 | 71.2225 | 89.9251 | 89.7004 | 97.0179 | 70.4937 | 99.6161 | 376.5686 | 379.9774 | 359.7252 | 362.8241 | 442.2081 |  |  | 220.1673 |  | 184.2175 | 113.9648 | 181.3122 | 122.6567 | 244.5686 | 135.7064 | 463.2758 | 548.3387 | 441.3287 | 352.5155 | 251.8774 | 180.3621 | 240.6136 | 450.4791 | 382.0049 | 409.7659 | 401.9908 | 381.6391 | 209.6986 | 126.4502 | 222.3823 | 137.9304 | 548.2774 | 241.6605 | 149.1897 | 511.6569 |  | 207.4598 | 97.4336 | 99.8139 | 140.4757 | 282.0731 | 431.8273 | 419.3506 | 444.2633 | 556.8328 | 140.1121 | 125.9933 | 223.45 | 415.5756 | 540.3469 | 97.802 | 131.5025 | 242.7151 | 458.5851 | 533.122 | 72.1813 | 94.7677 | 101.8715 | 145.9148 | 274.228 | 367.1825 | 394.0177 | 459.8665 | 370.2957 | 387.4766 | 95.2957 | 124.4206 | 203.5039 | 406.2204 | 509.6269 | 112.0861 | 130.1557 | 246.1501 | 437.0686 | 500.6381 | 74.6198 | 97.8878 | 109.1805 | 155.6335 | 301.4961 | 345.7823 | 397.0654 | 433.6887 | 440.0676 | 108.4331 | 232.9147 | 135.7191 | 432.0625 | 519.3859 | 438.1465 | 427.721 |  |  | 337.3988 | 346.3821 | 341.9325 | 431.9041 | 335.2133 | 436.1442 |  | 354.2816 | 329.4831 | 341.5992 | 63.8091 | 98.794 | 99.6476 |  | 531.8319 | 590.1622 | 595.4724 | 522.9673 | 698.0119 | 674.3507 | 491.0147 | [21 empty] | 16.5179 | -0.093287 | 338.7674 | 686.1813 | 15.0061 | 560.997
15:06 | 6027 |  |  | -17.2081 | 23.8841 | 15.3934 | 1.2859 | 3.6196 | 3.4941 | -5.6811 | 1.7391 | 12.4052 | 3.3174 | 0.2622 |  |  |  | -30.8969 | 20.9901 | 30.0015 | 4.5373 |  | -5.1519 | 5.4815 | 0.6295 | 4.3764 | 4.5867 | 1.7251 | 5.6673 | 382.1024 | 371.0835 | 201.9548 | 243.5339 | 186.6854 | 187.7576 | 132.5693 | 236.7192 | 128.2977 | 230.7914 | 439.1518 | 511.1476 | 190.6855 | 252.3512 | 346.0541 | 336.588 | 394.5529 | 361.6735 |  | 386.6784 |  | 356.3842 | 109.2629 | 128.5723 | 226.2529 | 439.0163 | 505.4201 | 247.7975 | 150.1263 | 278.2359 | 467.3873 | 531.8185 | 177.6597 | 87.553 | 106.4319 | 154.3855 | 282.1108 | 468.3828 | 347.8313 | 404.4948 | 450.8712 | 99.8855 | 143.1905 | 272.1679 | 466.0711 | 536.1586 | 104.1266 | 146.1295 | 273.7158 | 458.504 | 490.8152 | 75.9661 | 94.3931 | 103.4112 | 149.1913 | 268.1892 | 401.4863 |  | 380.9065 | 666.5902 |  | 83.2751 | 127.5638 | 224.445 | 420.5012 | 494.5595 | 121.6081 | 152.6996 | 268.4243 | 475.956 | 514.1581 | 79.4393 | 97.0684 | 100.3428 | 146.0906 | 278.8367 | 413.6794 | 405.7848 | 367.9336 | 387.1723 | 128.0559 | 158.9186 | 254.4796 | 432.8661 | 511.7045 |  | 414.3597 |  |  | 326.7404 | 331.8063 | 429.1345 | 320.5238 | 423.5951 | 309.8981 | 93.8701 | 96.1335 | 72.6719 | 89.9347 | 89.1918 | 97.1464 | 70.8137 | 99.9 | 376.2394 | 379.7062 | 359.4731 | 362.5224 | 442.1621 |  |  | 220.1765 |  | 184.2211 | 113.9668 | 181.2948 | 122.6519 | 244.5487 | 135.7186 | 463.2278 | 548.167 | 441.2962 | 352.3743 | 251.8799 | 180.4188 | 240.7081 | 450.4034 | 381.6896 | 409.5335 | 401.8167 | 381.4168 | 209.6725 | 126.4647 | 222.4067 | 137.9127 | 548.1077 | 241.6622 | 149.2126 | 511.5528 |  | 207.4882 | 97.4443 | 99.8114 | 140.5049 | 282.0816 | 431.6019 | 419.141 | 444.0074 | 556.6601 | 140.1215 | 126.023 | 223.5022 | 415.5446 | 540.1583 | 97.8073 | 131.5207 | 242.7577 | 458.5559 | 532.9668 | 72.1782 | 94.7552 | 101.8857 | 145.9083 | 274.264 | 366.9715 | 393.8201 | 459.5731 | 370.1336 | 387.2383 | 95.304 | 124.4454 | 203.5352 | 406.2082 | 509.4636 | 112.1 | 130.1809 | 246.1991 | 437.053 | 500.5014 | 74.6459 | 97.8913 | 109.1983 | 155.6739 | 301.5092 | 345.5547 | 396.7913 | 433.3985 | 439.8369 | 108.4316 | 232.9265 | 135.723 | 432.0353 | 519.2498 | 437.9878 | 427.5402 |  |  | 337.1328 | 346.114 | 341.6636 | 431.7084 | 334.9692 | 435.9843 |  | 353.9839 | 329.2329 | 341.3415 | 63.7989 | 98.8152 | 99.6491 |  | 531.6784 | 590.0485 | 595.3625 | 522.5676 | 697.5989 | 673.3934 | 490.3367 | [21 empty] | 29.8381 | -0.17173 | 338.5019 | 685.4962 | 14.9248 | 560.8634
15:06 | 6028 |  |  | -17.2161 | 23.9494 | 15.511 | 1.1943 | 3.5581 | 3.4879 | -5.7746 | 1.7382 | 12.4016 | 3.3127 | 0.261 |  |  |  | -30.8893 | 20.915 | 29.7584 | 4.5555 |  | -5.1549 | 5.4453 | 0.6296 | 4.3742 | 4.5885 | 1.7253 | 5.5425 | 382.0723 | 371.0528 | 201.9573 | 243.5421 | 186.6884 | 187.7304 | 132.5659 | 236.6782 | 128.3043 | 230.8228 | 439.1103 | 510.9722 | 190.6812 | 252.2996 | 346.0423 | 336.6473 | 394.5947 | 361.4465 |  | 386.4638 |  | 356.1706 | 109.2457 | 128.5848 | 226.2811 | 438.9675 | 505.2242 | 247.8138 | 150.1288 | 278.2419 | 467.3224 | 531.6508 | 177.6766 | 87.5641 | 106.4461 | 154.4106 | 282.125 | 467.9789 | 347.6238 | 404.3149 | 450.6491 | 99.8989 | 143.2108 | 272.1923 | 466.0307 | 535.9912 | 104.1294 | 146.135 | 273.7165 | 458.4018 | 490.6388 | 76.0075 | 94.4135 | 103.4197 | 149.1713 | 268.1136 | 401.3932 |  | 380.7149 | 666.4952 |  | 83.2615 | 127.5425 | 224.4628 | 420.4577 | 494.4004 | 121.6299 | 152.7172 | 268.4339 | 475.8703 | 513.9785 | 79.4571 | 97.0837 | 100.3315 | 146.1102 | 278.8321 | 413.61 | 405.5648 | 367.7614 | 387.0404 | 128.0752 | 158.9298 | 254.5088 | 432.8239 | 511.5422 |  | 414.1919 |  |  | 326.4694 | 331.5537 | 428.9752 | 320.2697 | 423.4651 | 309.5865 | 94.4171 | 97.0392 | 72.2238 | 89.9873 | 88.7789 | 97.0772 | 71.3877 | 100.8318 | 375.9112 | 379.4296 | 359.2132 | 362.226 | 442.1126 |  |  | 220.1907 |  | 184.2279 | 113.9643 | 181.274 | 122.6461 | 244.5308 | 135.7423 | 463.1895 | 547.9969 | 441.2625 | 352.2432 | 251.8321 | 180.4583 | 240.7734 | 450.3399 | 381.2933 | 409.302 | 401.6893 | 381.1697 | 209.6633 | 126.4761 | 222.4314 | 137.8884 | 547.9362 | 241.67 | 149.238 | 511.469 |  | 207.534 | 97.4102 | 99.8035 | 140.5048 | 282.1104 | 431.3806 | 418.9355 | 443.7551 | 556.4926 | 140.1234 | 126.0351 | 223.5478 | 415.5598 | 539.9963 | 97.8196 | 131.5404 | 242.7893 | 458.5312 | 532.8058 | 72.1803 | 94.7586 | 101.8904 | 145.9148 | 274.2976 | 366.7561 | 393.8236 | 459.2833 | 369.9594 | 387.0016 | 95.2866 | 124.4675 | 203.5498 | 406.2 | 509.297 | 112.1097 | 130.2156 | 246.2332 | 437.0317 | 500.3481 | 74.66 | 97.9091 | 109.2103 | 155.6978 | 301.5228 | 345.3287 | 396.5369 | 433.1146 | 439.6052 | 108.441 | 232.9582 | 135.7441 | 432.0164 | 519.1118 | 437.827 | 427.3547 |  |  | 336.8743 | 345.8555 | 341.4009 | 431.5231 | 334.7174 | 435.8653 |  | 353.7004 | 328.9673 | 341.0838 | 63.7846 | 98.8201 | 99.6476 |  | 531.5105 | 589.898 | 595.2606 | 522.5369 | 698.0326 | 673.522 | 490.3731 | [21 empty] | 24.2766 | -0.10399 | 338.2382 | 685.7773 | 14.802 | 560.7043
15:06 | 6029 |  |  | -17.1946 | 23.9401 | 15.6208 | 1.202 | 3.594 | 3.4815 | -5.6293 | 1.738 | 12.4035 | 3.3128 | 0.2618 |  |  |  | -30.8765 | 20.854 | 29.837 | 4.5089 |  | -5.1392 | 5.369 | 0.6293 | 4.3718 | 4.5854 | 1.7256 | 4.8717 | 382.0458 | 371.0227 | 201.9601 | 243.5507 | 186.6851 | 187.6987 | 132.564 | 236.6587 | 128.3163 | 230.8303 | 439.0592 | 510.7979 | 190.668 | 252.2446 | 346.004 | 336.6587 | 394.6132 | 361.2162 |  | 386.2484 |  | 355.9541 | 109.2094 | 128.5916 | 226.2916 | 438.9208 | 505.0305 | 247.7846 | 150.1335 | 278.2364 | 467.2564 | 531.4674 | 177.6894 | 87.5627 | 106.471 | 154.4381 | 282.1343 | 467.5657 | 347.4192 | 404.1457 | 450.4213 | 99.8532 | 143.2289 | 272.2064 | 465.9795 | 535.8221 | 104.1402 | 146.142 | 273.7229 | 458.3101 | 490.4739 | 75.9765 | 94.397 | 103.3991 | 149.174 | 268.1079 | 401.2564 |  | 380.5304 | 666.4115 |  | 83.2617 | 127.5367 | 224.4917 | 420.3856 | 494.2082 | 121.6688 | 152.7338 | 268.4398 | 475.7884 | 513.7681 | 79.4556 | 97.1107 | 100.3282 | 146.1188 | 278.8318 | 413.5585 | 405.3361 | 367.5722 | 386.8923 | 128.091 | 158.9485 | 254.5226 | 432.7711 | 511.3701 |  | 414.0182 |  |  | 326.2027 | 331.3082 | 428.7951 | 319.9838 | 423.3755 | 309.3018 | 95.4192 | 98.2598 | 69.8538 | 89.396 | 88.2975 | 95.8465 | 72.1147 | 101.7098 | 375.5869 | 379.1512 | 358.9619 | 361.9363 | 442.0581 |  |  | 220.2047 |  | 184.2366 | 113.9755 | 181.2532 | 122.6399 | 244.5536 | 135.762 | 463.15 | 547.8304 | 441.2216 | 352.0745 | 251.803 | 180.495 | 240.8361 | 450.2789 | 380.9516 | 409.0627 | 401.5537 | 380.9273 | 209.6723 | 126.4848 | 222.4605 | 137.9024 | 547.7629 | 241.6809 | 149.2648 | 511.3838 |  | 207.5695 | 97.4195 | 99.8018 | 140.5159 | 282.1346 | 431.1566 | 418.7271 | 443.5037 | 556.3234 | 140.1229 | 126.0571 | 223.5988 | 415.5716 | 539.8414 | 97.8238 | 131.5762 | 242.8335 | 458.5256 | 532.6898 | 72.2059 | 94.7657 | 101.8961 | 145.9558 | 274.3183 | 366.5522 | 393.8382 | 459.0097 | 369.7594 | 386.7751 | 95.2987 | 124.5154 | 203.577 | 406.2048 | 509.1407 | 112.126 | 130.2407 | 246.2729 | 437.0153 | 500.2015 | 74.6532 | 97.9119 | 109.193 | 155.6977 | 301.5378 | 345.1072 | 396.288 | 432.8212 | 439.382 | 108.4394 | 232.9841 | 135.7603 | 431.987 | 518.957 | 437.6416 | 427.1415 |  |  | 336.6136 | 345.5943 | 341.1397 | 431.3301 | 334.4584 | 435.7016 |  | 353.4098 | 328.7141 | 340.8284 | 63.7933 | 98.8039 | 99.6493 |  | 531.2742 | 589.7619 | 595.1478 | 522.5217 | 697.6692 | 673.4073 | 489.8753 | [21 empty] | 22.1046 | -0.021926 | 337.9764 | 685.5382 | 14.8703 | 560.5181
15:06 | 6030 |  |  | -17.1077 | 24.0212 | 15.775 | 1.1649 | 3.6517 | 3.4693 | -5.6109 | 1.7359 | 12.3982 | 3.307 | 0.2601 |  |  |  | -30.7483 | 20.6786 | 29.826 | 4.536 |  | -5.1171 | 5.4861 | 0.6277 | 4.373 | 4.5812 | 1.7257 | 5.7133 | 382.0205 | 371.0007 | 201.9711 | 243.57 | 186.6913 | 187.6691 | 132.5701 | 236.6501 | 128.3461 | 230.8717 | 439.0188 | 510.6365 | 190.6779 | 252.2126 | 345.9152 | 336.656 | 394.6038 | 360.9871 |  | 386.0423 |  | 355.7442 | 109.1521 | 128.6021 | 226.3226 | 438.8733 | 504.838 | 247.7715 | 150.1425 | 278.2391 | 467.1823 | 531.2894 | 177.701 | 87.5709 | 106.4846 | 154.4601 | 282.1483 | 467.2761 | 347.2209 | 403.9734 | 450.1928 | 99.8673 | 143.2401 | 272.2137 | 465.9274 | 535.6617 | 104.149 | 146.1525 | 273.715 | 458.2354 | 490.2943 | 75.9342 | 94.3686 | 103.3652 | 149.1722 | 268.0881 | 401.0849 |  | 380.343 | 666.3154 |  | 83.2868 | 127.5593 | 224.5122 | 420.355 | 494.0497 | 121.6743 | 152.753 | 268.4624 | 475.7116 | 513.5759 | 79.481 | 97.1217 | 100.3308 | 146.1462 | 278.8424 | 413.5175 | 405.1213 | 367.4027 | 386.7429 | 128.1032 | 158.9758 | 254.547 | 432.7349 | 511.1982 |  | 413.8553 |  |  | 325.9387 | 331.0694 | 428.6079 | 319.7155 | 423.2689 | 309.0134 | 95.9551 | 97.2889 | 69.194 | 88.8555 | 87.4697 | 92.9683 | 72.7934 | 101.5922 | 375.2659 | 378.874 | 358.7005 | 361.6425 | 442.009 |  |  | 220.2248 |  | 184.2519 | 113.9812 | 181.2421 | 122.6367 | 244.6447 | 135.7798 | 463.1134 | 547.665 | 441.1865 | 351.9172 | 251.8093 | 180.5346 | 240.9074 | 450.2445 | 380.6762 | 408.8283 | 401.4096 | 380.7064 | 209.7321 | 126.4817 | 222.4875 | 137.9892 | 547.5941 | 241.6977 | 149.2966 | 511.2848 |  | 207.583 | 97.4753 | 99.8083 | 140.5648 | 282.1387 | 430.931 | 418.5216 | 443.2514 | 556.1546 | 140.1355 | 126.0892 | 223.6626 | 415.552 | 539.679 | 97.8122 | 131.5909 | 242.8524 | 458.4566 | 532.5148 | 72.2286 | 94.8244 | 101.8733 | 146.0056 | 274.3045 | 366.3346 | 393.6571 | 458.7539 | 369.5224 | 386.5583 | 95.3301 | 124.5316 | 203.6161 | 406.193 | 508.9898 | 112.1382 | 130.2547 | 246.3097 | 436.9954 | 500.0528 | 74.6639 | 97.9049 | 109.1817 | 155.7055 | 301.5513 | 344.8894 | 396.0317 | 432.5147 | 439.1613 | 108.4359 | 233.0173 | 135.7742 | 431.9553 | 518.7921 | 437.4299 | 426.9197 |  |  | 336.3456 | 345.3521 | 340.8847 | 431.1281 | 334.2118 | 435.5324 |  | 353.1269 | 328.4768 | 340.5822 | 63.8195 | 98.7258 | 99.6688 |  | 531.1006 | 589.6385 | 595.0225 | 522.552 | 697.7746 | 673.995 | 490.6142 | [21 empty] | 31.2828 | -0.054033 | 337.7221 | 685.8848 | 15.0074 | 560.3696
15:06 | 6031 |  |  | -16.9973 | 23.9887 | 15.5396 | 1.2541 | 3.5578 | 3.4822 | -5.7262 | 1.7371 | 12.3993 | 3.305 | 0.2601 |  |  |  | -30.8216 | 20.7177 | 29.8267 | 4.5177 |  | -5.1327 | 5.4858 | 0.6291 | 4.3745 | 4.5774 | 1.7246 | 5.6386 | 381.9879 | 370.9678 | 201.9812 | 243.5907 | 186.6933 | 187.6392 | 132.5716 | 236.6523 | 128.3511 | 230.9076 | 438.97 | 510.4623 | 190.6901 | 252.2013 | 345.8759 | 336.7087 | 394.6408 | 360.7717 |  | 385.834 |  | 355.5469 | 109.1555 | 128.6146 | 226.3586 | 438.834 | 504.6569 | 247.8045 | 150.185 | 278.2575 | 467.1161 | 531.1116 | 177.7317 | 87.5746 | 106.5068 | 154.4914 | 282.1694 | 466.9957 | 347.0327 | 403.7961 | 449.9771 | 99.9493 | 143.2621 | 272.2339 | 465.8806 | 535.4983 | 104.1322 | 146.15 | 273.7091 | 458.1431 | 490.1186 | 75.9472 | 94.3814 | 103.375 | 149.1783 | 268.0749 | 400.9711 |  | 380.1551 | 666.2213 |  | 83.2893 | 127.5503 | 224.5341 | 420.2894 | 493.8751 | 121.7042 | 152.7755 | 268.4811 | 475.6319 | 513.3976 | 79.4974 | 97.1093 | 100.342 | 146.1691 | 278.8551 | 413.4684 | 404.9174 | 367.2341 | 386.5928 | 128.1072 | 158.9906 | 254.5641 | 432.7033 | 511.0312 |  | 413.7238 |  |  | 325.6783 | 330.8106 | 428.4174 | 319.4524 | 423.1504 | 308.7368 | 95.4004 | 95.9055 | 71.5968 | 89.0844 | 87.0984 | 91.0185 | 74.0417 | 101.0489 | 374.9606 | 378.5996 | 358.4315 | 361.3462 | 441.9496 |  |  | 220.229 |  | 184.2615 | 113.9707 | 181.2177 | 122.6251 | 244.6448 | 135.7904 | 463.0737 | 547.4788 | 441.1463 | 351.823 | 251.7758 | 180.5709 | 240.9851 | 450.2194 | 380.4647 | 408.5977 | 401.2025 | 380.4838 | 209.7451 | 126.4891 | 222.5119 | 137.9518 | 547.4246 | 241.708 | 149.3227 | 511.1831 |  | 207.5918 | 97.4879 | 99.8013 | 140.607 | 282.1464 | 430.7113 | 418.299 | 442.9974 | 555.988 | 140.1413 | 126.1074 | 223.7091 | 415.5355 | 539.5042 | 97.811 | 131.5933 | 242.8745 | 458.3864 | 532.3111 | 72.2058 | 94.8926 | 101.8725 | 146.0112 | 274.3128 | 366.1066 | 393.4805 | 458.5096 | 369.2572 | 386.3452 | 95.3406 | 124.5103 | 203.6461 | 406.1521 | 508.831 | 112.1378 | 130.2701 | 246.3411 | 436.967 | 499.9131 | 74.6815 | 97.9137 | 109.1976 | 155.7281 | 301.5627 | 344.6709 | 395.7792 | 432.2206 | 438.9402 | 108.4563 | 233.0581 | 135.8002 | 431.926 | 518.622 | 437.2325 | 426.7371 |  |  | 336.0657 | 345.0969 | 340.63 | 430.9182 | 333.9788 | 435.4419 |  | 352.8382 | 328.2256 | 340.3172 | 63.8074 | 98.7706 | 99.6574 |  | 530.8783 | 589.4892 | 594.9032 | 522.4446 | 697.6604 | 673.6395 | 490.1525 | [21 empty] | 21.1604 | -0.24669 | 337.4578 | 685.6499 | 14.9078 | 560.1838
15:06 | 6032 |  |  | -17.0436 | 24.0949 | 15.6182 | 1.3237 | 3.5246 | 3.4497 | -5.6935 | 1.7375 | 12.3946 | 3.309 | 0.2602 |  |  |  | -30.743 | 20.7096 | 29.6613 | 4.4965 |  | -5.1034 | 5.5084 | 0.6289 | 4.3699 | 4.575 | 1.726 | 5.1083 | 381.9504 | 370.9335 | 201.9828 | 243.5962 | 186.6913 | 187.6043 | 132.5612 | 236.6703 | 128.3573 | 230.9246 | 438.919 | 510.2824 | 190.7074 | 252.1742 | 345.904 | 336.7869 | 394.6889 | 360.5466 |  | 385.614 |  | 355.3496 | 109.1891 | 128.6334 | 226.3917 | 438.8064 | 504.4737 | 247.7858 | 150.2058 | 278.2793 | 467.0567 | 530.9253 | 177.7637 | 87.5865 | 106.5039 | 154.4978 | 282.1704 | 466.7374 | 346.8394 | 403.6123 | 449.7559 | 99.9442 | 143.2871 | 272.2553 | 465.8276 | 535.34 | 104.1308 | 146.1575 | 273.7146 | 458.0403 | 489.9581 | 75.9339 | 94.3842 | 103.3985 | 149.2196 | 268.1355 | 400.8965 |  | 379.9809 | 666.146 |  | 83.276 | 127.5217 | 224.5698 | 420.1637 | 493.6643 | 121.6933 | 152.7811 | 268.4961 | 475.5492 | 513.1988 | 79.4918 | 97.1032 | 100.3378 | 146.1793 | 278.8622 | 413.4139 | 404.6953 | 367.0565 | 386.4224 | 128.0917 | 159.0187 | 254.5948 | 432.6669 | 510.8586 |  | 413.5828 |  |  | 325.4177 | 330.5477 | 428.2383 | 319.1933 | 423.0301 | 308.4882 | 94.3637 | 95.2503 | 73.0864 | 90.1059 | 87.3163 | 90.6425 | 72.9281 | 100.7761 | 374.676 | 378.334 | 358.1698 | 361.0551 | 441.8899 |  |  | 220.2356 |  | 184.2661 | 113.9712 | 181.1921 | 122.6142 | 244.5845 | 135.786 | 463.0206 | 547.3016 | 441.1095 | 351.7124 | 251.7459 | 180.6213 | 241.0613 | 450.1808 | 380.3203 | 408.3593 | 400.9889 | 380.2563 | 209.6928 | 126.5234 | 222.5471 | 137.8735 | 547.2543 | 241.7247 | 149.3505 | 511.0876 |  | 207.5978 | 97.467 | 99.7966 | 140.6237 | 282.1585 | 430.4876 | 418.3581 | 442.749 | 555.8126 | 140.1453 | 126.1213 | 223.7483 | 415.5311 | 539.3375 | 97.8212 | 131.6088 | 242.9088 | 458.3834 | 532.1756 | 72.2008 | 94.8768 | 101.9061 | 145.9966 | 274.3565 | 365.8736 | 393.2985 | 458.2655 | 368.9676 | 386.133 | 95.3689 | 124.5304 | 203.692 | 406.1331 | 508.6925 | 112.1421 | 130.2857 | 246.3844 | 436.9532 | 499.7858 | 74.7027 | 97.9223 | 109.2015 | 155.7549 | 301.5713 | 344.453 | 395.5277 | 431.938 | 438.7285 | 108.4668 | 233.0962 | 135.8239 | 431.8877 | 518.4478 | 437.0396 | 426.5465 |  |  | 335.7848 | 344.8305 | 340.3736 | 430.7125 | 333.7503 | 435.2731 |  | 352.5605 | 327.9851 | 340.0544 | 63.8103 | 98.7848 | 99.6587 |  | 530.707 | 589.3441 | 594.7988 | 522.4139 | 697.3567 | 673.4605 | 490.0661 | [21 empty] | 20.0053 | -0.078995 | 337.1943 | 685.4086 | 14.941 | 560.0255
15:06 | 6033 |  |  | -16.9628 | 24.1312 | 15.715 | 1.295 | 3.528 | 3.3934 | -5.6656 | 1.7371 | 12.3903 | 3.3073 | 0.2607 |  |  |  | -30.6821 | 20.6869 | 29.8292 | 4.5125 |  | -5.0923 | 5.3474 | 0.6303 | 4.3701 | 4.5699 | 1.7269 | 5.6301 | 381.9138 | 370.8993 | 201.9916 | 243.5992 | 186.6924 | 187.5695 | 132.5542 | 236.6799 | 128.3699 | 230.9535 | 438.8666 | 510.1066 | 190.7317 | 252.1205 | 345.9085 | 336.8193 | 394.6927 | 360.3111 |  | 385.3953 |  | 355.1462 | 109.1911 | 128.6492 | 226.4183 | 438.7626 | 504.2876 | 247.7795 | 150.2154 | 278.2942 | 466.9991 | 530.7459 | 177.76 | 87.6228 | 106.4823 | 154.4924 | 282.1709 | 466.4898 | 346.6415 | 403.4286 | 449.5301 | 99.9249 | 143.3128 | 272.2776 | 465.7744 | 535.1846 | 104.1263 | 146.1734 | 273.7001 | 457.9497 | 489.7715 | 75.9301 | 94.3677 | 103.3918 | 149.2413 | 268.1602 | 400.8178 |  | 379.7926 | 666.0567 |  | 83.2446 | 127.5391 | 224.5875 | 420.1362 | 493.513 | 121.6864 | 152.7888 | 268.518 | 475.471 | 513.0164 | 79.5291 | 97.1128 | 100.3355 | 146.2115 | 278.8852 | 413.355 | 404.4792 | 366.8913 | 386.2603 | 128.083 | 159.0403 | 254.619 | 432.6302 | 510.6884 |  | 413.3903 |  |  | 325.1568 | 330.2945 | 428.0787 | 318.9707 | 422.8954 | 308.2536 | 93.4989 | 94.0022 | 74.8533 | 91.8333 | 87.602 | 89.7743 | 71.732 | 100.3694 | 374.3963 | 378.063 | 357.904 | 360.7601 | 441.844 |  |  | 220.2666 |  | 184.2835 | 113.9862 | 181.1832 | 122.6102 | 244.5697 | 135.8117 | 462.9805 | 547.1414 | 441.0847 | 351.623 | 251.7326 | 180.6811 | 241.145 | 450.1438 | 380.1874 | 408.1233 | 400.8257 | 380.0344 | 209.6366 | 126.549 | 222.5804 | 137.8972 | 547.0929 | 241.7454 | 149.3719 | 510.9892 |  | 207.611 | 97.4805 | 99.8033 | 140.6363 | 282.1726 | 430.2587 | 418.5531 | 442.502 | 555.6368 | 140.1596 | 126.1389 | 223.7908 | 415.5187 | 539.1827 | 97.8436 | 131.6248 | 242.9424 | 458.3562 | 532.0246 | 72.2441 | 94.9354 | 101.9279 | 146.0149 | 274.3882 | 365.6412 | 393.1151 | 458.0334 | 368.6701 | 385.912 | 95.3866 | 124.5576 | 203.7367 | 406.1284 | 508.5409 | 112.1427 | 130.3048 | 246.4206 | 436.9308 | 499.6463 | 74.7221 | 97.9153 | 109.2103 | 155.7813 | 301.577 | 344.229 | 395.2859 | 431.6552 | 438.5253 | 108.463 | 233.1265 | 135.842 | 431.8525 | 518.2922 | 436.8403 | 426.3224 |  |  | 335.5127 | 344.6014 | 340.1228 | 430.5009 | 333.5012 | 435.0187 |  | 352.2759 | 327.7352 | 339.7909 | 63.8215 | 98.7881 | 99.6585 |  | 530.4965 | 589.2359 | 594.6963 | 522.5064 | 696.9374 | 672.9238 | 490.1141 | [21 empty] | 13.4047 | -0.075453 | 336.9363 | 684.9306 | 15.0107 | 559.8662
15:06 | 6034 |  |  | -17.0153 | 23.9441 | 15.6932 | 1.2273 | 3.4221 | 3.5249 | -5.6538 | 1.739 | 12.3869 | 3.3068 | 0.2599 |  |  |  | -30.6528 | 20.715 | 29.7902 | 4.4722 |  | -5.1089 | 5.3944 | 0.6293 | 4.3683 | 4.5655 | 1.7287 | 4.8089 | 381.8898 | 370.8721 | 201.9991 | 243.613 | 186.6956 | 187.5416 | 132.5609 | 236.6506 | 128.3814 | 230.9755 | 438.8095 | 509.9293 | 190.7338 | 252.0962 | 345.85 | 336.833 | 394.6714 | 360.0813 |  | 385.1797 |  | 354.9439 | 109.1642 | 128.6585 | 226.4417 | 438.7035 | 504.1003 | 247.8234 | 150.2148 | 278.3132 | 466.9274 | 530.5658 | 177.7734 | 87.6389 | 106.4879 | 154.5091 | 282.1807 | 466.2364 | 346.4479 | 403.247 | 449.3046 | 99.9871 | 143.3326 | 272.2968 | 465.7241 | 535.0189 | 104.1123 | 146.1835 | 273.6858 | 457.8626 | 489.5806 | 75.9242 | 94.3587 | 103.3768 | 149.2323 | 268.1394 | 400.7051 |  | 379.5996 | 665.9578 |  | 83.2296 | 127.5608 | 224.5952 | 420.133 | 493.3708 | 121.7222 | 152.8068 | 268.5407 | 475.3958 | 512.8267 | 79.542 | 97.1553 | 100.3537 | 146.2285 | 278.9023 | 413.295 | 404.2597 | 366.7113 | 386.0939 | 128.0679 | 159.0374 | 254.6257 | 432.5853 | 510.5129 |  | 413.1734 |  |  | 324.8983 | 330.047 | 427.9013 | 318.7257 | 422.754 | 308.0394 | 92.5698 | 92.6449 | 77.011 | 93.4515 | 88.1204 | 90.2231 | 74.0549 | 99.7526 | 374.1122 | 377.7775 | 357.6388 | 360.4607 | 441.7976 |  |  | 220.2878 |  | 184.2923 | 113.9904 | 181.1756 | 122.6062 | 244.5864 | 135.8431 | 462.9447 | 546.9686 | 441.0476 | 351.5311 | 251.7336 | 180.7321 | 241.2325 | 450.0886 | 380.0583 | 407.8839 | 400.6909 | 379.814 | 209.6256 | 126.5508 | 222.5982 | 137.8899 | 546.9258 | 241.7553 | 149.3942 | 510.8931 |  | 207.6388 | 97.4757 | 99.8071 | 140.6431 | 282.1984 | 430.026 | 418.7111 | 442.2539 | 555.4719 | 140.1648 | 126.1485 | 223.8206 | 415.5065 | 539.0192 | 97.8598 | 131.628 | 242.9787 | 458.3178 | 531.8575 | 72.283 | 95.1336 | 101.9403 | 146.0451 | 274.4237 | 365.4141 | 392.9426 | 457.8119 | 368.419 | 385.6876 | 95.3606 | 124.5559 | 203.7499 | 406.122 | 508.3609 | 112.1496 | 130.3295 | 246.4715 | 436.9073 | 499.5047 | 74.7297 | 97.9082 | 109.2207 | 155.8008 | 301.5809 | 343.9982 | 395.0327 | 431.3645 | 438.309 | 108.474 | 233.1504 | 135.8592 | 431.8209 | 518.1405 | 436.6542 | 426.1194 |  |  | 335.2393 | 344.3616 | 339.8779 | 430.2823 | 333.2424 | 434.8105 |  | 351.9924 | 327.4916 | 339.5273 | 63.824 | 98.7843 | 99.6624 |  | 530.3267 | 589.0992 | 594.5567 | 522.4141 | 697.4252 | 673.2871 | 490.1391 | [21 empty] | 18.0783 | -0.021927 | 336.6794 | 685.3562 | 14.9258 | 559.7129
15:06 | 6035 |  |  | -16.9824 | 23.9643 | 15.8175 | 1.3414 | 3.4734 | 3.4623 | -5.6435 | 1.7386 | 12.384 | 3.3076 | 0.2608 |  |  |  | -30.7339 | 20.6249 | 29.7284 | 4.4901 |  | -5.1725 | 5.4159 | 0.6272 | 4.3615 | 4.5659 | 1.7307 | 4.3657 | 381.8651 | 370.8449 | 202.0065 | 243.6266 | 186.6935 | 187.5144 | 132.5583 | 236.635 | 128.3896 | 230.9865 | 438.7577 | 509.7551 | 190.7297 | 252.054 | 345.7695 | 336.8888 | 394.6741 | 359.8569 |  | 384.961 |  | 354.7471 | 109.1386 | 128.668 | 226.4661 | 438.6547 | 503.9035 | 247.8353 | 150.1902 | 278.3094 | 466.8561 | 530.3989 | 177.8344 | 87.633 | 106.5268 | 154.5495 | 282.2018 | 465.9809 | 346.2585 | 403.0778 | 449.0883 | 100.0359 | 143.3518 | 272.317 | 465.6702 | 534.8548 | 104.1187 | 146.1941 | 273.6855 | 457.7729 | 489.4012 | 75.9358 | 94.3749 | 103.3778 | 149.2331 | 268.1155 | 400.5911 |  | 379.4211 | 665.8845 |  | 83.2504 | 127.5603 | 224.6148 | 420.0821 | 493.1994 | 121.7502 | 152.8299 | 268.5637 | 475.3061 | 512.6303 | 79.5258 | 97.1858 | 100.362 | 146.2348 | 278.9005 | 413.2463 | 404.0404 | 366.5367 | 385.9286 | 128.0781 | 159.044 | 254.6551 | 432.5506 | 510.358 |  | 412.9978 |  |  | 324.6365 | 329.7964 | 427.7048 | 318.45 | 422.6005 | 307.829 | 91.9738 | 91.198 | 77.7332 | 93.7107 | 88.8625 | 91.7123 | 77.2052 | 99.8727 | 373.8293 | 377.4952 | 357.3791 | 360.162 | 441.7459 |  |  | 220.299 |  | 184.2947 | 113.9877 | 181.1606 | 122.5993 | 244.6569 | 135.8518 | 462.8929 | 546.7944 | 441.0066 | 351.3697 | 251.7192 | 180.7711 | 241.3096 | 450.0196 | 379.937 | 407.6498 | 400.5491 | 379.5832 | 209.7003 | 126.5589 | 222.6279 | 137.9166 | 546.7592 | 241.7649 | 149.4203 | 510.7989 |  | 207.6503 | 97.5168 | 99.8113 | 140.6619 | 282.2097 | 429.8011 | 418.8031 | 442.0029 | 555.2978 | 140.1653 | 126.1632 | 223.8531 | 415.4818 | 538.8459 | 97.8683 | 131.6534 | 243.0117 | 458.294 | 531.7087 | 72.3104 | 95.2914 | 101.9417 | 146.0941 | 274.4389 | 365.1991 | 392.7718 | 457.5825 | 368.2116 | 385.4642 | 95.352 | 124.5761 | 203.7716 | 406.1192 | 508.1987 | 112.1713 | 130.3593 | 246.5238 | 436.8929 | 499.3624 | 74.7501 | 97.9131 | 109.2294 | 155.8301 | 301.5924 | 343.7694 | 394.7802 | 431.0906 | 438.0974 | 108.485 | 233.1794 | 135.8828 | 431.7887 | 517.9816 | 436.4691 | 425.9198 |  |  | 334.9632 | 344.1076 | 339.6191 | 430.0568 | 332.9721 | 434.6403 |  | 351.7176 | 327.2315 | 339.2655 | 63.8278 | 98.7822 | 99.6684 |  | 530.1044 | 588.9509 | 594.4174 | 522.5983 | 697.6569 | 673.634 | 490.3003 | [21 empty] | 18.5376 | -0.039768 | 336.4172 | 685.6454 | 14.9358 | 559.5276
15:06 | 6036 |  |  | -17.0388 | 23.8987 | 15.8289 | 1.351 | 3.574 | 3.4934 | -5.6815 | 1.7401 | 12.3814 | 3.3055 | 0.2606 |  |  |  | -30.6448 | 20.6172 | 29.7095 | 4.5159 |  | -5.1463 | 5.447 | 0.63 | 4.362 | 4.5667 | 1.7328 | 5.5069 | 381.8284 | 370.8087 | 202.007 | 243.6329 | 186.6912 | 187.4818 | 132.5511 | 236.6367 | 128.4032 | 231.0176 | 438.7235 | 509.5879 | 190.7477 | 251.9542 | 345.6937 | 336.9358 | 394.6828 | 359.6302 |  | 384.749 |  | 354.5504 | 109.1413 | 128.682 | 226.4904 | 438.6198 | 503.7167 | 247.8089 | 150.1919 | 278.2897 | 466.7916 | 530.2237 | 177.8676 | 87.6537 | 106.5447 | 154.574 | 282.2179 | 465.7368 | 346.0584 | 402.9158 | 448.8795 | 99.969 | 143.3659 | 272.3296 | 465.6172 | 534.6938 | 104.1276 | 146.2037 | 273.6845 | 457.6761 | 489.2322 | 75.9513 | 94.3849 | 103.3919 | 149.2585 | 268.1357 | 400.4425 |  | 379.2353 | 665.799 |  | 83.2618 | 127.549 | 224.659 | 419.9976 | 493.0136 | 121.7649 | 152.8725 | 268.5857 | 475.2262 | 512.4455 | 79.5412 | 97.2138 | 100.3718 | 146.2615 | 278.9147 | 413.2024 | 403.8234 | 366.3685 | 385.7641 | 128.0954 | 159.0579 | 254.6877 | 432.5119 | 510.197 |  | 412.8301 |  |  | 324.3749 | 329.5481 | 427.5145 | 318.2002 | 422.4646 | 307.6188 | 92.9406 | 90.93 | 78.9452 | 92.5124 | 89.3536 | 92.2871 | 79.3899 | 99.9696 | 373.5364 | 377.2122 | 357.114 | 359.8635 | 441.704 |  |  | 220.3148 |  | 184.303 | 113.9875 | 181.1463 | 122.5978 | 244.7235 | 135.8747 | 462.8625 | 546.6225 | 440.9767 | 351.1609 | 251.6736 | 180.8186 | 241.3768 | 449.9464 | 379.7733 | 407.4224 | 400.373 | 379.3495 | 209.7709 | 126.5708 | 222.6596 | 137.9772 | 546.595 | 241.7828 | 149.4462 | 510.7122 |  | 207.6754 | 97.5515 | 99.8108 | 140.7078 | 282.2319 | 429.5889 | 418.676 | 441.7613 | 555.128 | 140.1781 | 126.191 | 223.9126 | 415.4687 | 538.6728 | 97.8747 | 131.6732 | 243.0379 | 458.22 | 531.516 | 72.3347 | 95.291 | 101.9385 | 146.1389 | 274.4264 | 365.0047 | 392.602 | 457.3523 | 368.0321 | 385.2353 | 95.352 | 124.5803 | 203.7993 | 406.0945 | 508.0425 | 112.1752 | 130.3792 | 246.5583 | 436.8665 | 499.216 | 74.7781 | 97.9116 | 109.2372 | 155.8536 | 301.6011 | 343.5302 | 394.5322 | 430.8185 | 437.8902 | 108.4876 | 233.2008 | 135.8951 | 431.757 | 517.83 | 436.2837 | 425.717 |  |  | 334.6807 | 343.8818 | 339.3695 | 429.8354 | 332.7014 | 434.464 |  | 351.4409 | 326.9842 | 339.0086 | 63.819 | 98.7919 | 99.6632 |  | 529.8984 | 588.8238 | 594.3226 | 522.6598 | 697.534 | 672.4648 | 489.6861 | [21 empty] | 18.8347 | -0.11824 | 336.1611 | 684.9994 | 14.9773 | 559.3611
15:06 | 6037 |  |  | -17.1442 | 23.8556 | 15.7528 | 1.2798 | 3.5859 | 3.4322 | -5.6374 | 1.7393 | 12.3816 | 3.3058 | 0.2603 |  |  |  | -30.6604 | 20.8409 | 29.8638 | 4.5805 |  | -5.142 | 5.5014 | 0.6293 | 4.3622 | 4.5671 | 1.7326 | 5.1497 | 381.7963 | 370.7783 | 202.0026 | 243.641 | 186.6921 | 187.4464 | 132.5492 | 236.68 | 128.4294 | 231.0618 | 438.6752 | 509.4187 | 190.7537 | 251.9065 | 345.6323 | 336.9554 | 394.6606 | 359.4144 |  | 384.536 |  | 354.3688 | 109.1768 | 128.7013 | 226.5178 | 438.5831 | 503.536 | 247.7983 | 150.2075 | 278.2927 | 466.7195 | 530.0412 | 177.8828 | 87.6627 | 106.5523 | 154.591 | 282.2293 | 465.4844 | 345.8534 | 402.7437 | 448.6569 | 99.967 | 143.3715 | 272.3311 | 465.5687 | 534.5306 | 104.1381 | 146.2204 | 273.6845 | 457.5858 | 489.0579 | 75.9391 | 94.3715 | 103.4111 | 149.2879 | 268.1842 | 400.2919 |  | 379.0455 | 665.7013 |  | 83.2741 | 127.5622 | 224.6927 | 419.9548 | 492.8657 | 121.7499 | 152.9046 | 268.6034 | 475.1522 | 512.2609 | 79.5551 | 97.2209 | 100.3872 | 146.2835 | 278.9589 | 413.1524 | 403.6057 | 366.211 | 385.6 | 128.0888 | 159.0824 | 254.7181 | 432.4702 | 510.0206 |  | 412.6393 |  |  | 324.1184 | 329.3002 | 427.3235 | 317.9708 | 422.3388 | 307.4098 | 94.6863 | 89.8006 | 81.2179 | 91.6974 | 89.4061 | 92.1477 | 80.3321 | 97.4079 | 373.2258 | 376.9262 | 356.8377 | 359.566 | 441.6572 |  |  | 220.3289 |  | 184.3165 | 113.9932 | 181.127 | 122.5952 | 244.7106 | 135.891 | 462.8201 | 546.4425 | 440.9337 | 350.9667 | 251.6532 | 180.874 | 241.4517 | 449.8575 | 379.509 | 407.1905 | 400.1618 | 379.1067 | 209.7686 | 126.5809 | 222.6833 | 137.9657 | 546.424 | 241.8011 | 149.472 | 510.6194 |  | 207.7051 | 97.483 | 99.8041 | 140.7132 | 282.251 | 429.3653 | 418.5277 | 441.5208 | 554.962 | 140.1934 | 126.2073 | 223.9651 | 415.4667 | 538.502 | 97.8735 | 131.6794 | 243.0824 | 458.1708 | 531.3459 | 72.3272 | 95.1726 | 101.9364 | 146.1409 | 274.4362 | 364.8174 | 392.4281 | 457.1193 | 367.9007 | 385.0055 | 95.3497 | 124.5805 | 203.8347 | 406.0709 | 507.8972 | 112.1665 | 130.3852 | 246.6 | 436.8414 | 499.0714 | 74.7945 | 97.9148 | 109.2427 | 155.8799 | 301.6006 | 343.3085 | 394.2753 | 430.5391 | 437.663 | 108.49 | 233.2207 | 135.8983 | 431.7252 | 517.6758 | 436.1118 | 425.529 |  |  | 334.3941 | 343.6699 | 339.1286 | 429.6179 | 332.4379 | 434.3558 |  | 351.158 | 326.733 | 338.7365 | 63.7947 | 98.7915 | 99.6456 |  | 529.7102 | 588.7001 | 594.1818 | 522.5983 | 697.534 | 673.757 | 490.3003 | [21 empty] | 18.4098 | -0.14321 | 335.9048 | 685.6455 | 15.0327 | 559.2052
15:06 | 6038 |  |  | -17.156 | 23.817 | 15.7865 | 1.3777 | 3.4409 | 3.4377 | -5.7245 | 1.741 | 12.3808 | 3.3013 | 0.2604 |  |  |  | -30.8028 | 20.751 | 29.7101 | 4.6048 |  | -5.1174 | 5.5311 | 0.6276 | 4.3579 | 4.5644 | 1.7333 | 5.0223 | 381.7656 | 370.7436 | 202.0084 | 243.6578 | 186.6929 | 187.4126 | 132.5479 | 236.6943 | 128.4457 | 231.0832 | 438.6196 | 509.2477 | 190.7667 | 251.8815 | 345.5566 | 336.9835 | 394.6292 | 359.1975 |  | 384.3105 |  | 354.1908 | 109.1962 | 128.7185 | 226.5452 | 438.5392 | 503.3506 | 247.8238 | 150.2549 | 278.3174 | 466.649 | 529.8627 | 177.9023 | 87.6703 | 106.5572 | 154.6028 | 282.2464 | 465.2333 | 345.6553 | 402.5684 | 448.431 | 100.0571 | 143.3889 | 272.3465 | 465.5179 | 534.3689 | 104.1428 | 146.2308 | 273.6796 | 457.5027 | 488.878 | 75.9192 | 94.3539 | 103.4028 | 149.31 | 268.2128 | 400.1299 |  | 378.8641 | 665.6312 |  | 83.2761 | 127.5758 | 224.7145 | 419.9237 | 492.7142 | 121.7513 | 152.9001 | 268.6276 | 475.0755 | 512.0743 | 79.5213 | 97.2128 | 100.4003 | 146.2912 | 278.9957 | 413.1005 | 403.3963 | 366.0579 | 385.4318 | 128.0776 | 159.1086 | 254.7554 | 432.4396 | 509.8508 |  | 412.4113 |  |  | 323.8623 | 329.0533 | 427.1233 | 317.7177 | 422.2027 | 307.2228 | 95.2644 | 89.6982 | 83.046 | 91.7646 | 88.8448 | 92.0269 | 79.6858 | 95.2272 | 372.9202 | 376.6347 | 356.5632 | 359.2675 | 441.5995 |  |  | 220.3369 |  | 184.3283 | 113.9967 | 181.1046 | 122.5905 | 244.7035 | 135.8893 | 462.7581 | 546.2721 | 440.8917 | 350.782 | 251.652 | 180.9235 | 241.5357 | 449.8015 | 379.2313 | 406.9561 | 399.94 | 378.8767 | 209.771 | 126.5989 | 222.7157 | 137.9604 | 546.2608 | 241.8047 | 149.5053 | 510.5167 |  | 207.7137 | 97.5069 | 99.8101 | 140.7135 | 282.2507 | 429.1324 | 418.4695 | 441.2736 | 554.7901 | 140.1949 | 126.2177 | 224.0032 | 415.4418 | 538.3395 | 97.8765 | 131.7062 | 243.1249 | 458.15 | 531.201 | 72.3141 | 95.0863 | 101.9438 | 146.1501 | 274.4644 | 364.6273 | 392.2562 | 456.8978 | 367.79 | 384.7822 | 95.3596 | 124.5817 | 203.8697 | 406.0401 | 507.7556 | 112.1704 | 130.3991 | 246.6453 | 436.8235 | 498.9316 | 74.7981 | 97.9244 | 109.2597 | 155.917 | 301.6036 | 343.0943 | 394.0254 | 430.2738 | 437.4436 | 108.4858 | 233.2509 | 135.9129 | 431.6983 | 517.5313 | 435.9597 | 425.3505 |  |  | 334.1105 | 343.4381 | 338.8669 | 429.4051 | 332.1572 | 434.2527 |  | 350.9025 | 326.4816 | 338.4827 | 63.807 | 98.746 | 99.6603 |  | 529.4889 | 588.5627 | 594.044 | 522.5984 | 697.2952 | 673.8296 | 490.5573 | [21 empty] | 23.6347 | -0.10041 | 335.6497 | 685.5624 | 14.8968 | 559.0258
15:07 | 6039 |  |  | -17.2296 | 23.8806 | 15.7129 | 1.3151 | 3.5072 | 3.4856 | -5.7234 | 1.7404 | 12.3797 | 3.3021 | 0.2578 |  |  |  | -30.8757 | 20.8848 | 29.778 | 4.5811 |  | -5.1622 | 5.5572 | 0.6301 | 4.3548 | 4.5632 | 1.7345 | 5.487 | 381.7276 | 370.7052 | 202.0124 | 243.6645 | 186.6875 | 187.3802 | 132.5454 | 236.6885 | 128.4631 | 231.0963 | 438.5686 | 509.0775 | 190.7891 | 251.8109 | 345.4797 | 337 | 394.6482 | 358.9764 |  | 384.087 |  | 353.9932 | 109.2096 | 128.7319 | 226.5669 | 438.5011 | 503.1637 | 247.8392 | 150.3047 | 278.3352 | 466.5888 | 529.6767 | 177.9359 | 87.6771 | 106.5605 | 154.6148 | 282.2523 | 464.9862 | 345.4556 | 402.3966 | 448.2118 | 100.0718 | 143.4114 | 272.3647 | 465.4695 | 534.208 | 104.1402 | 146.2403 | 273.6695 | 457.418 | 488.6971 | 75.9229 | 94.3524 | 103.397 | 149.3498 | 268.2471 | 399.975 |  | 378.6798 | 665.5581 |  | 83.2572 | 127.5882 | 224.7279 | 419.9021 | 492.5595 | 121.7995 | 152.9108 | 268.6168 | 475.0006 | 511.8794 | 79.5387 | 97.1893 | 100.377 | 146.3027 | 278.9828 | 413.0444 | 403.2934 | 365.8955 | 385.2652 | 128.0981 | 159.1297 | 254.7949 | 432.4128 | 509.6994 |  | 412.2181 |  |  | 323.6103 | 328.8124 | 426.9085 | 317.4486 | 422.0685 | 307.0529 | 95.6603 | 91.8809 | 83.6609 | 92.1108 | 88.5826 | 92.3043 | 78.2799 | 95.6962 | 372.6316 | 376.3392 | 356.2975 | 358.9669 | 441.5488 |  |  | 220.3534 |  | 184.3357 | 113.9943 | 181.0882 | 122.5813 | 244.7476 | 135.9119 | 462.7396 | 546.0955 | 440.8524 | 350.5731 | 251.6282 | 180.9682 | 241.6035 | 449.7714 | 379.0026 | 406.7234 | 399.7169 | 378.6646 | 209.8181 | 126.6148 | 222.7468 | 137.997 | 546.1018 | 241.8168 | 149.5645 | 510.4317 |  | 207.762 | 97.5216 | 99.8189 | 140.7456 | 282.2724 | 428.9168 | 418.4878 | 441.0246 | 554.6206 | 140.2084 | 126.2465 | 224.057 | 415.4154 | 538.1646 | 97.8827 | 131.729 | 243.1644 | 458.1289 | 531.0535 | 72.3027 | 95.0828 | 101.9431 | 146.181 | 274.4738 | 364.4328 | 392.0878 | 456.6791 | 367.6804 | 384.5717 | 95.3854 | 124.5953 | 203.9117 | 406.0189 | 507.6128 | 112.1863 | 130.4364 | 246.6787 | 436.8016 | 498.7793 | 74.8113 | 97.9318 | 109.2782 | 155.9462 | 301.6192 | 342.8527 | 393.7854 | 430.0091 | 437.2361 | 108.5142 | 233.2884 | 135.9308 | 431.6842 | 517.3933 | 435.8154 | 425.1733 |  |  | 333.8294 | 343.2175 | 338.6191 | 429.1967 | 331.8559 | 434.116 |  | 350.6522 | 326.2317 | 338.2267 | 63.8214 | 98.7738 | 99.6775 |  | 529.29 | 588.4285 | 593.9234 | 522.4602 | 697.4849 | 672.7923 | 490.1208 | [21 empty] | 11.4091 | -0.064734 | 335.3999 | 685.1386 | 14.9135 | 558.8592
15:07 | 6040 |  |  | -17.1687 | 23.7832 | 15.7864 | 1.3294 | 3.5678 | 3.5888 | -5.6404 | 1.7395 | 12.3714 | 3.2987 | 0.2582 |  |  |  | -30.932 | 20.6662 | 29.6677 | 4.5054 |  | -5.153 | 5.4761 | 0.6299 | 4.3557 | 4.5579 | 1.7339 | 5.8769 | 381.6916 | 370.6703 | 202.0152 | 243.6659 | 186.6833 | 187.3439 | 132.5455 | 236.7209 | 128.4805 | 231.1185 | 438.526 | 508.9073 | 190.7868 | 251.7564 | 345.4236 | 337.0206 | 394.7037 | 358.7602 |  | 383.8658 |  | 353.7915 | 109.2356 | 128.7396 | 226.6026 | 438.4641 | 502.9786 | 247.8544 | 150.3165 | 278.3319 | 466.5285 | 529.4982 | 177.9625 | 87.6723 | 106.5756 | 154.6368 | 282.2567 | 464.7299 | 345.2572 | 402.2226 | 447.9924 | 100.076 | 143.4297 | 272.3718 | 465.4251 | 534.0477 | 104.1455 | 146.2528 | 273.6695 | 457.3254 | 488.5311 | 75.9508 | 94.3707 | 103.4397 | 149.3679 | 268.2637 | 399.8961 |  | 378.4976 | 665.4542 |  | 83.2523 | 127.5794 | 224.76 | 419.8372 | 492.3855 | 121.8204 | 152.9466 | 268.6291 | 474.9268 | 511.6928 | 79.5973 | 97.1857 | 100.361 | 146.3276 | 278.9733 | 412.9903 | 403.2069 | 365.7457 | 385.1114 | 128.1258 | 159.1472 | 254.8242 | 432.386 | 509.5483 |  | 412.0806 |  |  | 323.354 | 328.5675 | 426.7361 | 317.2444 | 421.9589 | 306.8766 | 97.4478 | 93.3062 | 81.709 | 92.5512 | 88.6521 | 93.1639 | 77.4817 | 96.7451 | 372.3452 | 376.0415 | 356.0255 | 358.6559 | 441.5031 |  |  | 220.3768 |  | 184.3478 | 113.9987 | 181.0781 | 122.5696 | 244.7541 | 135.9524 | 462.729 | 545.9204 | 440.8168 | 350.3466 | 251.6084 | 181.018 | 241.6665 | 449.7271 | 378.762 | 406.4931 | 399.517 | 378.438 | 209.8379 | 126.6249 | 222.7672 | 138.0043 | 545.9334 | 241.8314 | 149.6089 | 510.3402 |  | 207.7918 | 97.4988 | 99.8174 | 140.7728 | 282.2869 | 428.7051 | 418.4583 | 440.7764 | 554.4511 | 140.2216 | 126.2715 | 224.1085 | 415.397 | 537.9812 | 97.873 | 131.7379 | 243.1934 | 458.0755 | 530.8935 | 72.3071 | 95.1086 | 101.9475 | 146.1972 | 274.4827 | 364.2418 | 391.9122 | 456.4658 | 367.5083 | 384.3665 | 95.3964 | 124.6295 | 203.9424 | 406.0104 | 507.4525 | 112.1948 | 130.467 | 246.7185 | 436.7821 | 498.6351 | 74.8191 | 97.9573 | 109.2864 | 155.9643 | 301.6306 | 342.6246 | 393.532 | 429.7363 | 437.0169 | 108.5427 | 233.3163 | 135.9446 | 431.6575 | 517.2334 | 435.6562 | 425.0072 |  |  | 333.5478 | 343.0057 | 338.3764 | 428.995 | 331.5543 | 433.9784 |  | 350.3925 | 325.9846 | 337.9689 | 63.8066 | 98.7769 | 99.6698 |  | 529.1289 | 588.3049 | 593.7786 | 522.4598 | 697.901 | 673.5697 | 490.0363 | [21 empty] | 26.453 | -0.15035 | 335.1497 | 685.7353 | 14.8431 | 558.7169
15:07 | 6041 |  |  | -17.2311 | 23.6879 | 15.7156 | 1.2485 | 3.6211 | 3.5092 | -5.7475 | 1.7397 | 12.3682 | 3.2987 | 0.2584 |  |  |  | -30.9059 | 20.6945 | 29.6754 | 4.5835 |  | -5.1324 | 5.5332 | 0.6302 | 4.3503 | 4.5538 | 1.7356 | 5.8401 | 381.657 | 370.643 | 202.0251 | 243.6816 | 186.6864 | 187.3109 | 132.5441 | 236.6803 | 128.4944 | 231.1472 | 438.4882 | 508.7367 | 190.7871 | 251.7151 | 345.4016 | 337.0566 | 394.7382 | 358.5415 |  | 383.6432 |  | 353.6737 | 109.2087 | 128.7576 | 226.6499 | 438.4212 | 502.7889 | 247.852 | 150.3081 | 278.3347 | 466.4674 | 529.3239 | 177.9838 | 87.6893 | 106.5902 | 154.6551 | 282.2726 | 464.4747 | 345.0653 | 402.0467 | 447.775 | 100.064 | 143.4448 | 272.381 | 465.3539 | 533.8831 | 104.1462 | 146.2674 | 273.6637 | 457.2451 | 488.3564 | 75.9533 | 94.3751 | 103.4494 | 149.3484 | 268.2237 | 399.8393 |  | 378.3129 | 665.3478 |  | 83.2712 | 127.5746 | 224.7799 | 419.7761 | 492.2153 | 121.8191 | 152.9526 | 268.6566 | 474.8468 | 511.5075 | 79.599 | 97.2223 | 100.3821 | 146.3441 | 278.9924 | 412.9414 | 403.0189 | 365.5836 | 384.9501 | 128.1317 | 159.1565 | 254.839 | 432.3379 | 509.3731 |  | 411.9273 |  |  | 323.0918 | 328.3177 | 426.5857 | 317.0439 | 421.8745 | 306.6918 | 99.33 | 94.4476 | 78.0551 | 92.7212 | 89.0816 | 93.2564 | 76.1806 | 97.7504 | 372.0643 | 375.7449 | 355.7485 | 358.3525 | 441.4513 |  |  | 220.3922 |  | 184.3562 | 114.003 | 181.0654 | 122.5716 | 244.7114 | 135.9653 | 462.6888 | 545.7518 | 440.789 | 350.1657 | 251.599 | 181.0734 | 241.7446 | 449.6744 | 378.5363 | 406.2657 | 399.3585 | 378.2416 | 209.7837 | 126.6395 | 222.7883 | 137.9557 | 545.7655 | 241.8444 | 149.6236 | 510.2403 |  | 207.7931 | 97.5283 | 99.8195 | 140.7905 | 282.2953 | 428.4829 | 418.3505 | 440.5317 | 554.2822 | 140.2209 | 126.2857 | 224.1425 | 415.3792 | 537.815 | 97.8628 | 131.753 | 243.2067 | 458.0017 | 530.7282 | 72.3339 | 95.1175 | 101.972 | 146.1947 | 274.5165 | 364.039 | 391.7376 | 456.2483 | 367.271 | 384.161 | 95.3869 | 124.6499 | 203.9604 | 405.9974 | 507.2865 | 112.1983 | 130.4826 | 246.7745 | 436.7734 | 498.5002 | 74.8284 | 97.97 | 109.2933 | 155.9771 | 301.645 | 342.3973 | 393.2804 | 429.4689 | 436.8038 | 108.5551 | 233.3443 | 135.961 | 431.6205 | 517.0671 | 435.4749 | 424.8036 |  |  | 333.2633 | 342.7658 | 338.1146 | 428.7939 | 331.2493 | 433.824 |  | 350.1543 | 325.737 | 337.7092 | 63.8153 | 98.7557 | 99.6721 |  | 528.8748 | 588.1891 | 593.6686 | 522.4905 | 697.7131 | 673.6872 | 490.4913 | [21 empty] | 16.2946 | -0.13966 | 334.8942 | 685.7002 | 14.7756 | 558.532
15:07 | 6042 |  |  | -17.2025 | 23.7139 | 15.6654 | 1.2768 | 3.588 | 3.4834 | -5.779 | 1.7399 | 12.366 | 3.2995 | 0.2576 |  |  |  | -30.9796 | 20.8339 | 29.6773 | 4.5558 |  | -5.1068 | 5.4045 | 0.6289 | 4.3503 | 4.5529 | 1.7362 | 5.1844 | 381.628 | 370.6166 | 202.0254 | 243.6951 | 186.6864 | 187.29 | 132.546 | 236.6536 | 128.5248 | 231.1851 | 438.4594 | 508.5716 | 190.8007 | 251.6416 | 345.3762 | 337.0776 | 394.7397 | 358.3263 |  | 383.428 |  | 353.5457 | 109.1908 | 128.7799 | 226.6728 | 438.379 | 502.5982 | 247.8544 | 150.3273 | 278.3542 | 466.4062 | 529.144 | 178.015 | 87.714 | 106.603 | 154.6724 | 282.2848 | 464.1984 | 344.8707 | 401.8733 | 447.5565 | 100.0806 | 143.4633 | 272.3955 | 465.2821 | 533.722 | 104.1383 | 146.2775 | 273.6571 | 457.1526 | 488.1774 | 75.9435 | 94.377 | 103.4278 | 149.3564 | 268.2156 | 399.7787 |  | 378.1304 | 665.2528 |  | 83.2848 | 127.5743 | 224.8005 | 419.7237 | 492.0464 | 121.799 | 152.9553 | 268.6798 | 474.7681 | 511.3068 | 79.5923 | 97.2472 | 100.3704 | 146.3619 | 278.9878 | 412.8914 | 402.8282 | 365.4116 | 384.7898 | 128.1361 | 159.1806 | 254.8692 | 432.2935 | 509.1973 |  | 411.7702 |  |  | 322.8358 | 328.0667 | 426.3816 | 316.7572 | 421.7493 | 306.4907 | 98.6857 | 93.9507 | 74.9755 | 92.3328 | 89.9443 | 91.5494 | 75.0362 | 98.4552 | 371.7744 | 375.4433 | 355.4665 | 358.0523 | 441.3997 |  |  | 220.4067 |  | 184.3687 | 114.013 | 181.0512 | 122.5655 | 244.7069 | 135.9725 | 462.6345 | 545.5793 | 440.7559 | 350.0397 | 251.6011 | 181.1391 | 241.8465 | 449.6213 | 378.3428 | 406.0322 | 399.1857 | 378.0656 | 209.7465 | 126.6554 | 222.8187 | 137.9446 | 545.601 | 241.872 | 149.6269 | 510.1489 |  | 207.8081 | 97.5199 | 99.8131 | 140.8043 | 282.3119 | 428.2526 | 418.1942 | 440.2883 | 554.108 | 140.2174 | 126.2812 | 224.162 | 415.3521 | 537.6566 | 97.8825 | 131.7912 | 243.2421 | 457.9932 | 530.5924 | 72.3614 | 95.1228 | 102.0043 | 146.2091 | 274.5719 | 363.8321 | 391.5656 | 456.0219 | 367.0246 | 383.9557 | 95.4196 | 124.6821 | 204.002 | 405.9937 | 507.1467 | 112.2355 | 130.5099 | 246.8411 | 436.7659 | 498.3679 | 74.8348 | 97.9602 | 109.2939 | 156.0014 | 301.6737 | 342.1662 | 393.0382 | 429.2034 | 436.592 | 108.567 | 233.3809 | 135.9889 | 431.5854 | 516.9074 | 435.2655 | 424.5677 |  |  | 332.9688 | 342.5212 | 337.8691 | 428.6042 | 330.9468 | 433.6694 |  | 349.9188 | 325.4916 | 337.4591 | 63.821 | 98.7523 | 99.6808 |  | 528.6985 | 588.069 | 593.576 | 522.6288 | 697.5234 | 674.0483 | 490.8053 | [21 empty] | 7.9921 | -0.13965 | 334.6414 | 685.7858 | 14.7393 | 558.3837
15:07 | 6043 |  |  | -17.2054 | 23.6056 | 15.5093 | 1.1987 | 3.6687 | 3.4879 | -5.6806 | 1.7386 | 12.3603 | 3.2939 | 0.2583 |  |  |  | -30.976 | 20.8735 | 29.6738 | 4.5922 |  | -5.0802 | 5.4305 | 0.6281 | 4.3474 | 4.55 | 1.738 | 4.2125 | 381.6045 | 370.5899 | 202.0309 | 243.7067 | 186.6933 | 187.2632 | 132.5543 | 236.7146 | 128.5721 | 231.2199 | 438.4303 | 508.4025 | 190.8073 | 251.5916 | 345.3263 | 337.0955 | 394.7405 | 358.0988 |  | 383.2215 |  | 353.6998 | 109.213 | 128.7902 | 226.6769 | 438.3378 | 502.4081 | 247.8679 | 150.334 | 278.3493 | 466.342 | 528.9743 | 178.0443 | 87.7247 | 106.61 | 154.6913 | 282.2928 | 463.9125 | 344.672 | 401.7166 | 447.3422 | 100.1094 | 143.484 | 272.4082 | 465.2279 | 533.5664 | 104.1412 | 146.283 | 273.6584 | 457.0545 | 488.0053 | 75.9521 | 94.3743 | 103.4445 | 149.3793 | 268.2424 | 399.7273 |  | 377.9457 | 665.1596 |  | 83.2785 | 127.5721 | 224.8172 | 419.6744 | 491.8812 | 121.8211 | 152.9711 | 268.6947 | 474.6892 | 511.1265 | 79.6213 | 97.2517 | 100.3404 | 146.3797 | 278.9807 | 412.8364 | 402.6356 | 365.2543 | 384.6312 | 128.1278 | 159.2217 | 254.9251 | 432.2663 | 509.0339 |  | 411.6031 |  |  | 322.5828 | 327.8186 | 426.0992 | 316.3867 | 421.6043 | 306.2852 | 96.5881 | 93.1479 | 74.2371 | 91.5106 | 89.9684 | 91.052 | 75.1761 | 98.7507 | 371.4679 | 375.135 | 355.1724 | 357.7407 | 441.3425 |  |  | 220.4156 |  | 184.3765 | 114.0151 | 181.0365 | 122.5492 | 244.7247 | 135.9806 | 462.58 | 545.4075 | 440.7133 | 349.9259 | 251.5978 | 181.203 | 241.9519 | 449.5909 | 378.144 | 405.8015 | 398.9861 | 377.851 | 209.7723 | 126.6691 | 222.8577 | 137.9717 | 545.4395 | 241.899 | 149.648 | 510.0544 |  | 207.8236 | 97.4901 | 99.8051 | 140.8154 | 282.3251 | 428.0176 | 418.0159 | 440.0408 | 553.9292 | 140.2176 | 126.284 | 224.1907 | 415.3354 | 537.4839 | 97.9004 | 131.8278 | 243.2776 | 457.9761 | 530.4466 | 72.3996 | 95.1468 | 102.0422 | 146.2322 | 274.6239 | 363.6162 | 391.3785 | 455.7769 | 366.7801 | 383.7448 | 95.4529 | 124.7071 | 204.0319 | 405.9891 | 506.9977 | 112.2579 | 130.5321 | 246.8856 | 436.7466 | 498.2316 | 74.8384 | 97.9649 | 109.2865 | 156.0287 | 301.686 | 341.9403 | 392.7949 | 428.9341 | 436.3837 | 108.5755 | 233.413 | 136.0151 | 431.5469 | 516.7429 | 435.0604 | 424.3576 |  |  | 332.6729 | 342.3022 | 337.6332 | 428.4247 | 330.664 | 433.4995 |  | 349.6788 | 325.2402 | 337.1962 | 63.8137 | 98.7831 | 99.6873 |  | 528.5554 | 587.9324 | 593.4492 | 522.7215 | 697.4866 | 673.2871 | 490.2004 | [21 empty] | 22.7271 | -0.0076564 | 334.3906 | 685.3869 | 14.7294 | 558.2439
15:07 | 6044 |  |  | -17.1539 | 23.5823 | 15.6459 | 1.2699 | 3.5573 | 3.4748 | -5.8652 | 1.7379 | 12.3625 | 3.2946 | 0.2562 |  |  |  | -30.923 | 20.9294 | 29.6883 | 4.5902 |  | -5.1246 | 5.5319 | 0.628 | 4.3448 | 4.5502 | 1.7403 | 5.8448 | 381.5723 | 370.554 | 202.0443 | 243.7209 | 186.7005 | 187.2298 | 132.5568 | 236.7425 | 128.5714 | 231.2361 | 438.3539 | 508.2118 | 190.818 | 251.5544 | 345.2929 | 337.1219 | 394.7709 | 357.8775 |  | 383.0308 |  | 353.876 | 109.2319 | 128.8002 | 226.7016 | 438.2952 | 502.23 | 247.8737 | 150.2932 | 278.3374 | 466.2651 | 528.7992 | 178.0779 | 87.7286 | 106.6176 | 154.7052 | 282.3076 | 463.6593 | 344.47 | 401.5889 | 447.1191 | 100.1244 | 143.5056 | 272.4234 | 465.1714 | 533.4076 | 104.1511 | 146.2974 | 273.657 | 456.9668 | 487.8268 | 75.9558 | 94.3769 | 103.4625 | 149.4198 | 268.292 | 399.6487 |  | 377.7606 | 665.0821 |  | 83.2704 | 127.5944 | 224.8242 | 419.6517 | 491.7329 | 121.8229 | 152.993 | 268.6908 | 474.6013 | 510.9523 | 79.6599 | 97.252 | 100.3312 | 146.3926 | 278.9808 | 412.7764 | 402.4274 | 365.0831 | 384.4613 | 128.1122 | 159.2318 | 254.9439 | 432.2144 | 508.8606 |  | 411.4031 |  |  | 322.3255 | 327.5694 | 425.8574 | 316.1031 | 421.4721 | 306.0851 | 95.2492 | 92.8555 | 75.0151 | 91.223 | 89.7031 | 90.9096 | 77.6387 | 98.8059 | 371.1542 | 374.8286 | 354.8747 | 357.4306 | 441.2755 |  |  | 220.4202 |  | 184.3739 | 114.014 | 181.0093 | 122.5383 | 244.7244 | 135.9772 | 462.5327 | 545.2321 | 440.6723 | 349.8317 | 251.6021 | 181.2672 | 242.0495 | 449.5674 | 377.9807 | 405.5687 | 398.7647 | 377.6298 | 209.7908 | 126.6804 | 222.8854 | 137.9849 | 545.2743 | 241.9212 | 149.6813 | 509.9614 |  | 207.8393 | 97.4649 | 99.8062 | 140.8312 | 282.3403 | 427.7926 | 417.8222 | 439.7949 | 553.7557 | 140.2291 | 126.3126 | 224.2422 | 415.3279 | 537.3086 | 97.9061 | 131.8372 | 243.3108 | 457.9491 | 530.2845 | 72.434 | 95.1719 | 102.0591 | 146.2574 | 274.6483 | 363.3955 | 391.1987 | 455.5194 | 366.5606 | 383.525 | 95.4387 | 124.6972 | 204.0616 | 405.9774 | 506.8348 | 112.2469 | 130.5461 | 246.9172 | 436.7248 | 498.0793 | 74.839 | 97.9648 | 109.2876 | 156.0498 | 301.6938 | 341.6969 | 392.5496 | 428.6602 | 436.1837 | 108.5912 | 233.4393 | 136.0298 | 431.5119 | 516.5799 | 434.8958 | 424.1481 |  |  | 332.4002 | 342.0994 | 337.3951 | 428.2432 | 330.4066 | 433.3297 |  | 349.4495 | 324.984 | 336.938 | 63.8042 | 98.7861 | 99.6724 |  | 528.33 | 587.8134 | 593.3029 | 522.3227 | 697.3272 | 673.0805 | 489.7195 | [21 empty] | 21.8115 | -0.043336 | 334.1451 | 685.2039 | 14.761 | 558.0717
15:07 | 6045 |  |  | -17.1285 | 23.6226 | 15.49 | 1.2119 | 3.5233 | 3.4197 | -5.839 | 1.7397 | 12.3596 | 3.2936 | 0.2572 |  |  |  | -30.9834 | 20.8547 | 29.6492 | 4.5187 |  | -5.136 | 5.5512 | 0.6283 | 4.3407 | 4.5421 | 1.7401 | 4.5805 | 381.54 | 370.5157 | 202.0453 | 243.7271 | 186.6971 | 187.194 | 132.553 | 236.7149 | 128.5834 | 231.2748 | 438.3355 | 508.0437 | 190.8266 | 251.4979 | 345.2801 | 337.1477 | 394.8025 | 357.665 |  | 382.8198 |  | 353.665 | 109.2311 | 128.8199 | 226.7378 | 438.2513 | 502.0492 | 247.8843 | 150.3413 | 278.3695 | 466.1868 | 528.6058 | 178.1111 | 87.7363 | 106.6339 | 154.7208 | 282.3202 | 463.4189 | 344.2645 | 401.4815 | 446.8942 | 100.154 | 143.5258 | 272.4341 | 465.1092 | 533.2542 | 104.1525 | 146.3068 | 273.6441 | 456.8769 | 487.6449 | 75.9356 | 94.3827 | 103.4575 | 149.4505 | 268.3279 | 399.4748 |  | 377.5768 | 665.0078 |  | 83.2763 | 127.6064 | 224.8527 | 419.6107 | 491.5803 | 121.8398 | 153.0225 | 268.7027 | 474.5189 | 510.76 | 79.6455 | 97.2766 | 100.36 | 146.4049 | 278.9919 | 412.718 | 402.2265 | 364.8949 | 384.2971 | 128.116 | 159.2233 | 254.9494 | 432.1589 | 508.6871 |  | 411.2055 |  |  | 322.0722 | 327.3284 | 425.6763 | 315.8906 | 421.336 | 305.8679 | 94.2719 | 93.3078 | 76.5431 | 91.3223 | 89.3749 | 90.0782 | 82.2348 | 96.3171 | 370.8387 | 374.525 | 354.5877 | 357.1304 | 441.2256 |  |  | 220.4325 |  | 184.3853 | 114.0204 | 180.9914 | 122.5273 | 244.7431 | 135.995 | 462.4922 | 545.0643 | 440.6506 | 349.7851 | 251.5957 | 181.3222 | 242.1454 | 449.5124 | 377.7937 | 405.3325 | 398.537 | 377.4177 | 209.8199 | 126.6986 | 222.9086 | 138.0185 | 545.1065 | 241.9333 | 149.6943 | 509.8746 |  | 207.8503 | 97.4998 | 99.8066 | 140.8454 | 282.3524 | 427.5734 | 417.6229 | 439.555 | 553.5855 | 140.2386 | 126.3257 | 224.2831 | 415.3205 | 537.142 | 97.9213 | 131.8453 | 243.3659 | 457.9241 | 530.1297 | 72.4615 | 95.1912 | 102.0595 | 146.286 | 274.666 | 363.1951 | 391.0288 | 455.2527 | 366.405 | 383.3077 | 95.434 | 124.6971 | 204.1022 | 405.9674 | 506.6848 | 112.2425 | 130.5687 | 246.9621 | 436.7067 | 497.9424 | 74.9103 | 97.9596 | 109.2887 | 156.0679 | 301.7116 | 341.463 | 392.2987 | 428.3836 | 435.9697 | 108.6102 | 233.4737 | 136.0562 | 431.4817 | 516.4301 | 434.7435 | 423.9617 |  |  | 332.1349 | 341.8948 | 337.1618 | 428.0626 | 330.157 | 433.1844 |  | 349.2147 | 324.7311 | 336.6829 | 63.8032 | 98.7884 | 99.6678 |  | 528.117 | 587.6911 | 593.1877 | 522.5378 | 696.9699 | 672.6061 | 490.1966 | [21 empty] | 14.9767 | -0.014794 | 333.9026 | 684.788 | 14.6263 | 557.904
15:07 | 6046 |  |  | -17.0926 | 23.6534 | 15.4959 | 1.1924 | 3.5351 | 3.4507 | -5.8372 | 1.7399 | 12.3625 | 3.2933 | 0.2581 |  |  |  | -30.9027 | 20.8852 | 29.7009 | 4.5724 |  | -5.1272 | 5.4865 | 0.6304 | 4.3363 | 4.5407 | 1.7395 | 5.3657 | 381.5117 | 370.4939 | 202.0483 | 243.7405 | 186.7003 | 187.161 | 132.5534 | 236.763 | 128.6105 | 231.3158 | 438.3083 | 507.8746 | 190.8621 | 251.4613 | 345.2801 | 337.1736 | 394.8166 | 357.4453 |  | 382.6064 |  | 353.4512 | 109.2598 | 128.8371 | 226.7743 | 438.2073 | 501.8582 | 247.8749 | 150.3747 | 278.3996 | 466.131 | 528.4298 | 178.1413 | 87.7558 | 106.6489 | 154.7475 | 282.3341 | 463.1826 | 344.0719 | 401.3914 | 446.6844 | 100.1553 | 143.5379 | 272.4455 | 465.0563 | 533.0955 | 104.1486 | 146.3141 | 273.6192 | 456.7938 | 487.4497 | 75.9642 | 94.3921 | 103.478 | 149.4741 | 268.3606 | 399.2867 |  | 377.3694 | 664.9064 |  | 83.265 | 127.6209 | 224.8613 | 419.5772 | 491.4358 | 121.9125 | 153.0359 | 268.6932 | 474.4381 | 510.5726 | 79.6398 | 97.27 | 100.3746 | 146.4222 | 279.0186 | 412.6721 | 402.0306 | 364.7037 | 384.1347 | 128.135 | 159.2329 | 254.9656 | 432.1242 | 508.5288 |  | 411.0227 |  |  | 321.8257 | 327.0853 | 425.4792 | 315.6411 | 421.2025 | 305.6602 | 93.4117 | 95.1496 | 77.9978 | 91.7055 | 88.7721 | 90.2364 | 84.0355 | 93.7156 | 370.5339 | 374.2286 | 354.3039 | 356.8377 | 441.1701 |  |  | 220.4435 |  | 184.3953 | 114.0164 | 180.9784 | 122.5196 | 244.7497 | 136.0173 | 462.4465 | 544.8972 | 440.6175 | 349.7186 | 251.5677 | 181.3704 | 242.2389 | 449.4483 | 377.5465 | 405.1104 | 398.3363 | 377.1901 | 209.8258 | 126.7133 | 222.9466 | 138.0092 | 544.941 | 241.9409 | 149.7262 | 509.7783 |  | 207.8625 | 97.5265 | 99.8166 | 140.866 | 282.3657 | 427.3559 | 417.4145 | 439.284 | 553.4153 | 140.2419 | 126.3366 | 224.3285 | 415.3287 | 536.9733 | 97.9303 | 131.8491 | 243.3916 | 457.8705 | 529.9767 | 72.4712 | 95.2384 | 102.0581 | 146.2981 | 274.6907 | 362.999 | 390.8519 | 454.9689 | 366.2834 | 383.0851 | 95.4536 | 124.7166 | 204.1336 | 405.9521 | 506.534 | 112.2526 | 130.5926 | 247.0119 | 436.6885 | 497.8128 | 74.9529 | 97.9654 | 109.2983 | 156.0879 | 301.7276 | 341.2411 | 392.0454 | 428.1093 | 435.7283 | 108.6189 | 233.5017 | 136.0738 | 431.4509 | 516.2757 | 434.587 | 423.7933 |  |  | 331.8661 | 341.6904 | 336.9232 | 427.8763 | 329.9038 | 433.0147 |  | 348.9916 | 324.4809 | 336.4357 | 63.8178 | 98.8263 | 99.6757 |  | 527.9169 | 587.5952 | 593.0641 | 522.5987 | 697.8007 | 673.6057 | 490.2119 | [21 empty] | 14.3424 | -0.071872 | 333.6624 | 685.7032 | 14.7038 | 557.756
15:07 | 6047 |  |  | -17.0561 | 23.6052 | 15.5559 | 1.1014 | 3.4643 | 3.5101 | -5.7766 | 1.7422 | 12.358 | 3.2914 | 0.2586 |  |  |  | -30.9053 | 20.7839 | 29.5995 | 4.5469 |  | -5.034 | 5.5265 | 0.6288 | 4.3383 | 4.5378 | 1.7387 | 5.9701 | 381.4751 | 370.4662 | 202.0537 | 243.7552 | 186.7021 | 187.1338 | 132.5523 | 236.7879 | 128.6189 | 231.3388 | 438.2232 | 507.7006 | 190.889 | 251.4371 | 345.2952 | 337.2299 | 394.8663 | 357.227 |  | 382.3988 |  | 353.2588 | 109.2814 | 128.8377 | 226.7973 | 438.1539 | 501.6694 | 247.857 | 150.377 | 278.4067 | 466.0661 | 528.2675 | 178.1536 | 87.7704 | 106.6511 | 154.7662 | 282.3407 | 462.9072 | 343.8688 | 401.2804 | 446.4621 | 100.1315 | 143.5515 | 272.4606 | 464.9982 | 532.9248 | 104.1451 | 146.3336 | 273.613 | 456.7071 | 487.2755 | 75.9811 | 94.396 | 103.5004 | 149.4947 | 268.3844 | 399.1421 |  | 377.1623 | 664.7957 |  | 83.2588 | 127.6498 | 224.8657 | 419.5368 | 491.2681 | 121.8614 | 153.0426 | 268.6861 | 474.3576 | 510.386 | 79.6575 | 97.2859 | 100.364 | 146.4406 | 279.0296 | 412.6226 | 401.8344 | 364.5213 | 383.9556 | 128.1348 | 159.2551 | 254.9857 | 432.0862 | 508.3576 |  | 410.8514 |  |  | 321.5729 | 326.8361 | 425.3329 | 315.4519 | 421.0512 | 305.4532 | 91.8882 | 96.2984 | 79.2201 | 91.5407 | 88.0769 | 90.8233 | 82.7426 | 93.8904 | 370.2394 | 373.9355 | 354.0283 | 356.5487 | 441.1146 |  |  | 220.4575 |  | 184.4059 | 114.0135 | 180.9643 | 122.5172 | 244.7781 | 136.0343 | 462.3967 | 544.7289 | 440.5731 | 349.6038 | 251.5541 | 181.432 | 242.3296 | 449.3834 | 377.2829 | 404.8959 | 398.1581 | 376.9545 | 209.8443 | 126.7126 | 222.9813 | 138.0159 | 544.7723 | 241.9716 | 149.7642 | 509.6696 |  | 207.8817 | 97.5353 | 99.8195 | 140.8877 | 282.3839 | 427.1298 | 417.241 | 439.0017 | 553.2441 | 140.2328 | 126.3507 | 224.3745 | 415.322 | 536.812 | 97.9367 | 131.8514 | 243.403 | 457.8166 | 529.7985 | 72.4974 | 95.3037 | 102.0589 | 146.3205 | 274.7179 | 362.8073 | 390.6806 | 454.7178 | 366.1506 | 382.8628 | 95.4606 | 124.7352 | 204.1663 | 405.9342 | 506.3766 | 112.2736 | 130.6133 | 247.0591 | 436.6746 | 497.6757 | 74.9657 | 97.97 | 109.3128 | 156.1121 | 301.7439 | 341.0109 | 391.798 | 427.8429 | 435.4992 | 108.6199 | 233.5326 | 136.0912 | 431.4214 | 516.12 | 434.4152 | 423.636 |  |  | 331.5985 | 341.5008 | 336.6949 | 427.6969 | 329.663 | 432.8398 |  | 348.7509 | 324.2245 | 336.1713 | 63.8165 | 98.8029 | 99.6813 |  | 527.6858 | 587.5048 | 592.9316 | 522.1071 | 697.1866 | 673.0524 | 489.7824 | [21 empty] | 13.6819 | -0.16819 | 333.4187 | 685.1195 | 14.6765 | 557.5953
15:07 | 6048 |  |  | -16.9879 | 23.5364 | 15.5871 | 1.0812 | 3.4854 | 3.4434 | -5.6534 | 1.7424 | 12.3587 | 3.293 | 0.2583 |  |  |  | -30.8468 | 20.9243 | 29.746 | 4.6762 |  | -5.0966 | 5.3542 | 0.6281 | 4.3341 | 4.5316 | 1.7375 | 5.0616 | 381.4407 | 370.431 | 202.059 | 243.7628 | 186.6937 | 187.0976 | 132.5424 | 236.7636 | 128.6259 | 231.3686 | 438.1709 | 507.5284 | 190.8742 | 251.4562 | 345.2681 | 337.3037 | 394.9097 | 357.0187 |  | 382.1788 |  | 353.068 | 109.2865 | 128.8484 | 226.8246 | 438.1091 | 501.4908 | 247.8921 | 150.4185 | 278.4277 | 465.998 | 528.1029 | 178.165 | 87.7778 | 106.6626 | 154.7869 | 282.3536 | 462.6245 | 343.6674 | 401.1345 | 446.2351 | 100.1559 | 143.57 | 272.4771 | 464.9454 | 532.7699 | 104.145 | 146.3426 | 273.6078 | 456.6127 | 487.1109 | 75.9569 | 94.3885 | 103.5022 | 149.5046 | 268.3726 | 399.004 |  | 376.9802 | 664.7027 |  | 83.2743 | 127.6724 | 224.8807 | 419.4922 | 491.1102 | 121.849 | 153.0659 | 268.7054 | 474.2841 | 510.2055 | 79.6885 | 97.3177 | 100.3498 | 146.4689 | 279.0341 | 412.5643 | 401.6382 | 364.343 | 383.7645 | 128.1255 | 159.27 | 255.0134 | 432.0462 | 508.1849 |  | 410.6995 |  |  | 321.3169 | 326.5722 | 425.1688 | 315.2395 | 420.9134 | 305.2076 | 89.802 | 95.2039 | 80.9378 | 91.0719 | 86.9434 | 91.3538 | 81.3261 | 94.2956 | 369.9537 | 373.6515 | 353.7707 | 356.2634 | 441.0697 |  |  | 220.4729 |  | 184.4156 | 114.0133 | 180.9481 | 122.5145 | 244.7913 | 136.05 | 462.3644 | 544.5537 | 440.5335 | 349.456 | 251.5433 | 181.4925 | 242.4092 | 449.3101 | 377.0037 | 404.6656 | 397.9911 | 376.7183 | 209.8414 | 126.719 | 223.0022 | 138.0212 | 544.5998 | 241.9968 | 149.784 | 509.571 |  | 207.8997 | 97.5187 | 99.8131 | 140.9036 | 282.3886 | 426.9044 | 417.0677 | 438.7492 | 553.073 | 140.2457 | 126.3731 | 224.4124 | 415.3171 | 536.6551 | 97.9489 | 131.8749 | 243.4394 | 457.7917 | 529.6391 | 72.5311 | 95.347 | 102.0692 | 146.3455 | 274.7602 | 362.6196 | 390.517 | 454.493 | 366.0363 | 382.6528 | 95.4635 | 124.7392 | 204.2039 | 405.9164 | 506.2183 | 112.2801 | 130.6298 | 247.0938 | 436.6575 | 497.5255 | 75.0529 | 97.9669 | 109.3117 | 156.1302 | 301.7523 | 340.768 | 391.5622 | 427.5781 | 435.2873 | 108.6239 | 233.5858 | 136.1226 | 431.3945 | 515.9675 | 434.2389 | 423.4928 |  |  | 331.3289 | 341.2809 | 336.452 | 427.5144 | 329.4134 | 432.6889 |  | 348.528 | 323.9777 | 335.9214 | 63.8209 | 98.81 | 99.6847 |  | 527.4954 | 587.3919 | 592.8264 | 522.3527 | 697.0566 | 673.2871 | 490.446 | [21 empty] | 15.7027 | -0.16106 | 333.1723 | 685.1719 | 14.7749 | 557.4437
15:07 | 6049 |  |  | -16.9046 | 23.7042 | 15.6835 | 1.1183 | 3.5122 | 3.5418 | -5.6237 | 1.7423 | 12.3529 | 3.2873 | 0.257 |  |  |  | -30.7548 | 20.9372 | 29.71 | 4.6684 |  | -5.104 | 5.4733 | 0.6287 | 4.3357 | 4.5331 | 1.74 | 4.5155 | 381.4108 | 370.3979 | 202.0614 | 243.7724 | 186.6879 | 187.0617 | 132.5347 | 236.7762 | 128.6224 | 231.3865 | 438.114 | 507.3431 | 190.8907 | 251.4582 | 345.2409 | 337.3781 | 394.916 | 356.8015 |  | 381.9565 |  | 352.8715 | 109.2917 | 128.8731 | 226.8588 | 438.074 | 501.3131 | 247.932 | 150.4622 | 278.4658 | 465.9396 | 527.9209 | 178.2031 | 87.7842 | 106.6785 | 154.806 | 282.3609 | 462.3879 | 343.4764 | 400.9735 | 446.0257 | 100.2007 | 143.5936 | 272.5035 | 464.9009 | 532.6062 | 104.1438 | 146.3388 | 273.5907 | 456.5163 | 486.9429 | 75.9529 | 94.3843 | 103.5012 | 149.5278 | 268.3976 | 398.7891 |  | 376.809 | 664.5958 |  | 83.2796 | 127.66 | 224.9125 | 419.4246 | 490.9473 | 121.8752 | 153.0828 | 268.7319 | 474.2029 | 510.0133 | 79.6961 | 97.3161 | 100.3346 | 146.4865 | 279.0302 | 412.5105 | 401.4383 | 364.1508 | 383.5722 | 128.1334 | 159.2924 | 255.0366 | 432.0195 | 508.0295 |  | 410.53 |  |  | 321.0654 | 326.3118 | 425.0028 | 315.0082 | 420.7702 | 304.9475 | 88.8932 | 91.7769 | 82.3794 | 90.8896 | 86.7433 | 91.363 | 78.502 | 94.6209 | 369.6621 | 373.379 | 353.5128 | 355.9711 | 441.0225 |  |  | 220.4852 |  | 184.42 | 114.0232 | 180.9297 | 122.5133 | 244.7873 | 136.0633 | 462.332 | 544.3805 | 440.5027 | 349.2869 | 251.5243 | 181.559 | 242.4887 | 449.2474 | 376.7483 | 404.432 | 397.8453 | 376.5131 | 209.8444 | 126.7413 | 223.0263 | 138.0039 | 544.4305 | 241.9989 | 149.8093 | 509.4812 |  | 207.9086 | 97.4703 | 99.8117 | 140.9185 | 282.3943 | 426.6876 | 416.8573 | 438.494 | 552.8944 | 140.2657 | 126.3982 | 224.4559 | 415.3043 | 536.4887 | 97.9538 | 131.9011 | 243.4743 | 457.755 | 529.4873 | 72.5502 | 95.391 | 102.0794 | 146.3531 | 274.7961 | 362.4368 | 390.3583 | 454.263 | 365.9269 | 382.449 | 95.473 | 124.7479 | 204.2351 | 405.8964 | 506.0652 | 112.2776 | 130.6459 | 247.1308 | 436.6326 | 497.3736 | 75.099 | 97.9597 | 109.3173 | 156.1513 | 301.7506 | 340.537 | 391.3179 | 427.3093 | 435.0679 | 108.632 | 233.6177 | 136.1385 | 431.3623 | 515.8121 | 434.0935 | 423.3422 |  |  | 331.0653 | 341.0589 | 336.2116 | 427.3469 | 329.1729 | 432.531 |  | 348.2873 | 323.7126 | 335.672 | 63.8225 | 98.7589 | 99.6864 |  | 527.2667 | 587.2427 | 592.7349 | 522.5983 | 697.9642 | 673.8801 | 490.6073 | [21 empty] | 16.5947 | 0.074398 | 332.9231 | 685.9222 | 14.9885 | 557.2547
15:07 | 6050 |  |  | -16.8246 | 23.9173 | 15.729 | 1.0852 | 3.5433 | 3.4738 | -5.588 | 1.7414 | 12.3507 | 3.2895 | 0.2586 |  |  |  | -30.7318 | 20.8997 | 29.652 | 4.6027 |  | -5.0929 | 5.4515 | 0.629 | 4.3354 | 4.5312 | 1.7402 | 5.0425 | 381.3783 | 370.3692 | 202.0673 | 243.786 | 186.6968 | 187.0305 | 132.5388 | 236.8252 | 128.6459 | 231.4094 | 438.0751 | 507.1775 | 190.9247 | 251.4036 | 345.2181 | 337.4501 | 394.9651 | 356.5799 |  | 381.7342 |  | 352.6738 | 109.333 | 128.8915 | 226.879 | 438.0289 | 501.1198 | 247.9175 | 150.4719 | 278.4776 | 465.8856 | 527.7441 | 178.2522 | 87.798 | 106.6753 | 154.8106 | 282.3626 | 462.1603 | 343.2814 | 400.8019 | 445.8171 | 100.1833 | 143.6121 | 272.523 | 464.8498 | 532.4439 | 104.1577 | 146.3509 | 273.5832 | 456.4271 | 486.7783 | 75.9677 | 94.3835 | 103.5159 | 149.5724 | 268.4722 | 398.5134 |  | 376.6259 | 664.4821 |  | 83.2352 | 127.6488 | 224.9452 | 419.3624 | 490.7794 | 121.8731 | 153.0863 | 268.768 | 474.1213 | 509.8061 | 79.6726 | 97.3453 | 100.3358 | 146.494 | 279.0377 | 412.4638 | 401.2262 | 363.9571 | 383.3767 | 128.1262 | 159.3193 | 255.0744 | 431.9891 | 507.8639 |  | 410.3267 |  |  | 320.8214 | 326.0749 | 424.8611 | 314.809 | 420.5991 | 304.6781 | 88.7551 | 89.3398 | 83.4244 | 90.4468 | 87.9319 | 91.5509 | 75.3141 | 94.6097 | 369.3626 | 373.102 | 353.2394 | 355.6634 | 440.9673 |  |  | 220.4976 |  | 184.4251 | 114.0359 | 180.9201 | 122.5078 | 244.8652 | 136.0738 | 462.294 | 544.2108 | 440.4671 | 349.1587 | 251.5192 | 181.6302 | 242.581 | 449.1841 | 376.6161 | 404.2015 | 397.7187 | 376.3273 | 209.9621 | 126.7642 | 223.0605 | 138.0672 | 544.2654 | 242.0089 | 149.849 | 509.3867 |  | 207.9474 | 97.4667 | 99.8137 | 140.9414 | 282.4143 | 426.4697 | 416.6482 | 438.2348 | 552.7248 | 140.2618 | 126.417 | 224.4962 | 415.2666 | 536.3207 | 97.9497 | 131.9131 | 243.4936 | 457.7047 | 529.3136 | 72.5717 | 95.4647 | 102.0625 | 146.4086 | 274.792 | 362.256 | 390.2076 | 454.0446 | 365.7719 | 382.2519 | 95.4885 | 124.764 | 204.2724 | 405.8893 | 505.9164 | 112.2837 | 130.6683 | 247.1623 | 436.6003 | 497.2282 | 75.135 | 97.9557 | 109.3276 | 156.1709 | 301.7508 | 340.3011 | 391.0661 | 427.043 | 434.855 | 108.641 | 233.629 | 136.1541 | 431.3283 | 515.6589 | 433.9338 | 423.1787 |  |  | 330.8099 | 340.8377 | 335.967 | 427.1827 | 328.9417 | 432.3768 |  | 348.0442 | 323.4683 | 335.4174 | 63.8145 | 98.7609 | 99.6894 |  | 527.0342 | 587.1228 | 592.6033 | 522.2148 | 696.7009 | 672.9379 | 489.7758 | [21 empty] | 10.7603 | -0.12182 | 332.6801 | 684.8194 | 15.0352 | 557.0785
15:07 | 6051 |  |  | -16.8399 | 23.9828 | 15.7049 | 0.8896 | 3.5323 | 3.4895 | -5.5833 | 1.7426 | 12.3427 | 3.287 | 0.2578 |  |  |  | -30.7478 | 20.7943 | 29.7077 | 4.5711 |  | -5.0646 | 5.4353 | 0.63 | 4.3353 | 4.5274 | 1.7415 | 6.4152 | 381.3533 | 370.3445 | 202.0816 | 243.7982 | 186.7061 | 187.0063 | 132.5482 | 236.8375 | 128.6533 | 231.4402 | 438.0371 | 507.0116 | 190.936 | 251.3639 | 345.149 | 337.4848 | 394.9963 | 356.3647 |  | 381.5154 |  | 352.4844 | 109.3561 | 128.9055 | 226.9084 | 437.9889 | 500.9349 | 247.9216 | 150.4466 | 278.458 | 465.8149 | 527.5741 | 178.2846 | 87.8154 | 106.6788 | 154.8232 | 282.3795 | 461.9224 | 343.0744 | 400.6316 | 445.5937 | 100.1942 | 143.6289 | 272.5308 | 464.7919 | 532.2896 | 104.1618 | 146.3899 | 273.5854 | 456.3623 | 486.5973 | 75.9983 | 94.3994 | 103.5415 | 149.5899 | 268.4645 | 398.2523 |  | 376.4345 | 664.4041 |  | 83.228 | 127.6946 | 224.9486 | 419.3654 | 490.6429 | 121.9043 | 153.091 | 268.7707 | 474.0451 | 509.6226 | 79.7214 | 97.3626 | 100.332 | 146.525 | 279.0528 | 412.4077 | 401.0168 | 363.7707 | 383.1798 | 128.142 | 159.3382 | 255.1191 | 431.9588 | 507.7134 |  | 410.1107 |  |  | 320.5779 | 325.8383 | 424.6917 | 314.5779 | 420.4508 | 304.4098 | 89.3936 | 88.4126 | 85.3384 | 90.202 | 89.4782 | 92.1908 | 72.1161 | 94.3003 | 369.0722 | 372.8307 | 352.9695 | 355.3647 | 440.9068 |  |  | 220.5124 |  | 184.4356 | 114.0401 | 180.8985 | 122.4996 | 244.9099 | 136.0807 | 462.2411 | 544.0361 | 440.4234 | 349.1022 | 251.5177 | 181.6955 | 242.6769 | 449.1282 | 376.5973 | 403.977 | 397.5758 | 376.1277 | 210.0298 | 126.7775 | 223.0846 | 138.0914 | 544.1002 | 242.0219 | 149.8722 | 509.2977 |  | 207.9751 | 97.4536 | 99.8145 | 140.9607 | 282.4307 | 426.2543 | 416.4354 | 437.9915 | 552.5585 | 140.2667 | 126.4317 | 224.5383 | 415.2503 | 536.1422 | 97.9414 | 131.9109 | 243.5062 | 457.6437 | 529.1325 | 72.5658 | 95.5372 | 102.0537 | 146.455 | 274.776 | 362.0613 | 390.0518 | 453.8432 | 365.6036 | 382.0575 | 95.4958 | 124.7636 | 204.3077 | 405.8679 | 505.7688 | 112.2988 | 130.6914 | 247.1889 | 436.5707 | 497.0806 | 75.1809 | 97.9622 | 109.3317 | 156.1853 | 301.7675 | 340.062 | 390.8174 | 426.8166 | 434.6468 | 108.6492 | 233.6501 | 136.1679 | 431.2953 | 515.4971 | 433.7485 | 423.0314 |  |  | 330.5492 | 340.6066 | 335.7034 | 427.0045 | 328.7016 | 432.2282 |  | 347.7966 | 323.2178 | 335.1747 | 63.8184 | 98.7512 | 99.6952 |  | 526.8616 | 587.0225 | 592.4454 | 521.9526 | 697.2302 | 673.701 | 490.2753 | [21 empty] | 25.348 | -0.17176 | 332.4331 | 685.4656 | 14.9616 | 556.942
15:07 | 6052 |  |  | -16.8748 | 23.8951 | 15.6939 | 0.7988 | 3.5294 | 3.4397 | -5.6171 | 1.7419 | 12.3374 | 3.2859 | 0.2578 |  |  |  | -30.7121 | 20.8348 | 29.7519 | 4.6905 |  | -5.0499 | 5.4496 | 0.6289 | 4.3318 | 4.5272 | 1.7412 | 5.8564 | 381.3338 | 370.3173 | 202.0924 | 243.8136 | 186.7068 | 186.9882 | 132.5529 | 236.818 | 128.6795 | 231.485 | 438.0066 | 506.8492 | 190.9408 | 251.3737 | 345.0651 | 337.5388 | 394.964 | 356.1587 |  | 381.3049 |  | 352.3009 | 109.3217 | 128.9248 | 226.94 | 437.9547 | 500.7543 | 247.9437 | 150.4864 | 278.4685 | 465.7432 | 527.3956 | 178.3084 | 87.8362 | 106.6934 | 154.8467 | 282.3957 | 461.6859 | 342.8658 | 400.4672 | 445.3761 | 100.2407 | 143.6408 | 272.5367 | 464.7297 | 532.1314 | 104.163 | 146.4072 | 273.5901 | 456.2797 | 486.4258 | 76.0134 | 94.4135 | 103.5578 | 149.5887 | 268.4105 | 397.9824 |  | 376.2388 | 664.3293 |  | 83.2727 | 127.7098 | 224.971 | 419.3193 | 490.4774 | 121.9253 | 153.1078 | 268.7664 | 473.9666 | 509.441 | 79.7225 | 97.3739 | 100.3562 | 146.5411 | 279.0784 | 412.3497 | 400.8126 | 363.5807 | 382.9847 | 128.1826 | 159.3558 | 255.1349 | 431.9192 | 507.5558 |  | 409.938 |  |  | 320.3221 | 325.6004 | 424.5394 | 314.3499 | 420.3121 | 304.1778 | 91.0217 | 89.673 | 83.6867 | 90.0133 | 91.2787 | 92.392 | 69.4881 | 94.643 | 368.7742 | 372.5647 | 352.7002 | 355.0677 | 440.8551 |  |  | 220.5115 |  | 184.4414 | 114.0393 | 180.8802 | 122.4934 | 244.859 | 136.0997 | 462.1895 | 543.8707 | 440.3832 | 349.1496 | 251.5032 | 181.7585 | 242.7699 | 449.0992 | 376.562 | 403.7621 | 397.4216 | 375.9156 | 209.985 | 126.7905 | 223.1076 | 138.0442 | 543.9377 | 242.0404 | 149.8709 | 509.2055 |  | 207.9823 | 97.4809 | 99.8143 | 140.9826 | 282.4394 | 426.037 | 416.231 | 437.7434 | 552.3821 | 140.2751 | 126.4323 | 224.5595 | 415.2113 | 535.9658 | 97.9469 | 131.9363 | 243.5535 | 457.6135 | 528.9884 | 72.548 | 95.5611 | 102.0828 | 146.4309 | 274.805 | 361.8687 | 389.9065 | 453.6266 | 365.4567 | 381.8718 | 95.5079 | 124.7819 | 204.3439 | 405.8456 | 505.63 | 112.3123 | 130.7182 | 247.2347 | 436.5519 | 496.9446 | 75.209 | 97.9661 | 109.3399 | 156.216 | 301.7764 | 339.835 | 390.5807 | 426.594 | 434.4491 | 108.6644 | 233.6929 | 136.1873 | 431.2624 | 515.3348 | 433.5945 | 422.9058 |  |  | 330.29 | 340.3931 | 335.4591 | 426.8482 | 328.4834 | 432.0687 |  | 347.5526 | 322.9659 | 334.9274 | 63.8309 | 98.7781 | 99.7043 |  | 526.6681 | 586.9147 | 592.3598 | 522.4905 | 697.5287 | 673.5641 | 490.3684 | [21 empty] | 19.4529 | -0.16819 | 332.1888 | 685.5464 | 14.9489 | 556.7914
15:07 | 6053 |  |  | -16.8556 | 23.8285 | 15.6519 | 0.8167 | 3.4956 | 3.4494 | -5.5641 | 1.7417 | 12.3384 | 3.2854 | 0.2581 |  |  |  | -30.7794 | 20.8389 | 29.7292 | 4.5566 |  | -5.0891 | 5.5476 | 0.6285 | 4.3302 | 4.5245 | 1.7411 | 5.254 | 381.3038 | 370.2879 | 202.0935 | 243.8282 | 186.7059 | 186.9543 | 132.5475 | 236.823 | 128.7054 | 231.5235 | 437.9658 | 506.6807 | 190.9396 | 251.3161 | 344.9812 | 337.5957 | 394.9637 | 355.9537 |  | 381.084 |  | 352.1195 | 109.3037 | 128.9463 | 226.9731 | 437.9123 | 500.5682 | 247.9709 | 150.5431 | 278.4885 | 465.693 | 527.2169 | 178.3483 | 87.844 | 106.709 | 154.8665 | 282.4103 | 461.4589 | 342.6666 | 400.3 | 445.1688 | 100.2719 | 143.6597 | 272.5553 | 464.6769 | 531.9747 | 104.1702 | 146.4004 | 273.5874 | 456.1766 | 486.2617 | 76.0025 | 94.4014 | 103.5456 | 149.6006 | 268.4111 | 397.7917 |  | 376.0472 | 664.2413 |  | 83.2739 | 127.6867 | 224.9973 | 419.2539 | 490.3122 | 121.9445 | 153.1373 | 268.8014 | 473.886 | 509.2574 | 79.6999 | 97.376 | 100.3759 | 146.5475 | 279.0922 | 412.3102 | 400.5989 | 363.3959 | 382.7875 | 128.1762 | 159.3679 | 255.1377 | 431.867 | 507.3776 |  | 409.7953 |  |  | 320.0691 | 325.3619 | 424.3553 | 314.0809 | 420.1893 | 303.9875 | 92.1204 | 92.4359 | 79.0186 | 89.8343 | 92.5843 | 91.9708 | 66.9391 | 96.0983 | 368.4689 | 372.2943 | 352.4334 | 354.7716 | 440.7981 |  |  | 220.5119 |  | 184.4451 | 114.0339 | 180.8704 | 122.4876 | 244.8179 | 136.1152 | 462.1505 | 543.7119 | 440.3368 | 349.2035 | 251.4891 | 181.8251 | 242.8727 | 449.0936 | 376.4355 | 403.5436 | 397.2537 | 375.7129 | 209.9471 | 126.7945 | 223.1313 | 138.0457 | 543.7728 | 242.0648 | 149.8998 | 509.0974 |  | 208.0084 | 97.4793 | 99.8258 | 141.0087 | 282.4549 | 425.827 | 416.0341 | 437.4917 | 552.2073 | 140.2775 | 126.452 | 224.6023 | 415.1781 | 535.772 | 97.9524 | 131.9574 | 243.5823 | 457.5819 | 528.8493 | 72.5613 | 95.5954 | 102.0991 | 146.4328 | 274.8354 | 361.6702 | 389.7629 | 453.3914 | 365.272 | 381.6858 | 95.5239 | 124.7983 | 204.3788 | 405.8354 | 505.4785 | 112.3122 | 130.7293 | 247.2945 | 436.5386 | 496.818 | 75.2526 | 97.9592 | 109.354 | 156.2471 | 301.7759 | 339.6015 | 390.3442 | 426.3178 | 434.2495 | 108.6699 | 233.7242 | 136.208 | 431.2274 | 515.1776 | 433.4243 | 422.7305 |  |  | 330.0263 | 340.187 | 335.2254 | 426.6835 | 328.2672 | 431.916 |  | 347.307 | 322.7132 | 334.6752 | 63.8117 | 98.7697 | 99.6958 |  | 526.4686 | 586.8143 | 592.2327 | 522.2606 | 696.9988 | 673.5387 | 490.2982 | [21 empty] | 14.9852 | -0.032628 | 331.9456 | 685.2687 | 14.8879 | 556.6414
15:07 | 6054 |  |  | -16.9113 | 23.7619 | 15.5783 | 0.7618 | 3.447 | 3.3569 | -5.5477 | 1.7422 | 12.3384 | 3.2797 | 0.2568 |  |  |  | -30.768 | 20.8559 | 29.7518 | 4.6732 |  | -5.1088 | 5.634 | 0.6297 | 4.33 | 4.5179 | 1.7421 | 4.8664 | 381.2655 | 370.258 | 202.1004 | 243.8381 | 186.7064 | 186.92 | 132.5451 | 236.8435 | 128.7308 | 231.5707 | 437.9377 | 506.5209 | 190.9373 | 251.2043 | 344.9169 | 337.5789 | 394.9812 | 355.7474 |  | 380.8665 |  | 351.9518 | 109.3121 | 128.9553 | 227.0101 | 437.8693 | 500.3854 | 247.9816 | 150.5539 | 278.4911 | 465.6425 | 527.0387 | 178.3932 | 87.8587 | 106.7273 | 154.8928 | 282.4273 | 461.2305 | 342.4729 | 400.1363 | 444.9616 | 100.2826 | 143.6804 | 272.5778 | 464.6214 | 531.8198 | 104.1759 | 146.4215 | 273.583 | 456.1085 | 486.0823 | 76.0104 | 94.394 | 103.5448 | 149.6205 | 268.428 | 397.6768 |  | 375.8661 | 664.1603 |  | 83.2773 | 127.7253 | 224.9955 | 419.257 | 490.1905 | 121.9252 | 153.1549 | 268.7999 | 473.8095 | 509.0599 | 79.7149 | 97.3543 | 100.3575 | 146.5643 | 279.0815 | 412.2629 | 400.3932 | 363.2306 | 382.5955 | 128.1665 | 159.4053 | 255.1749 | 431.8296 | 507.205 |  | 409.6616 |  |  | 319.824 | 325.1206 | 424.1588 | 313.809 | 420.0947 | 303.813 | 92.712 | 91.7298 | 77.3469 | 89.1498 | 92.5514 | 91.7069 | 63.7892 | 96.5152 | 368.1533 | 372.0206 | 352.1704 | 354.4806 | 440.74 |  |  | 220.5339 |  | 184.4493 | 114.0354 | 180.8423 | 122.4815 | 244.8062 | 136.1152 | 462.0946 | 543.5365 | 440.292 | 349.1695 | 251.4826 | 181.8874 | 242.9824 | 449.0795 | 376.2516 | 403.312 | 397.0603 | 375.5197 | 209.9259 | 126.7983 | 223.1581 | 138.034 | 543.6008 | 242.0944 | 149.9265 | 508.9932 |  | 208.032 | 97.4771 | 99.8155 | 141.0166 | 282.4633 | 425.6105 | 415.8309 | 437.2348 | 552.0318 | 140.2767 | 126.4663 | 224.6398 | 415.1541 | 535.5922 | 97.9503 | 131.9559 | 243.5912 | 457.524 | 528.6744 | 72.5798 | 95.6528 | 102.1066 | 146.455 | 274.8573 | 361.4654 | 389.5907 | 453.1678 | 365.0575 | 381.4993 | 95.5094 | 124.7978 | 204.4018 | 405.8119 | 505.3194 | 112.3194 | 130.7493 | 247.3277 | 436.5153 | 496.6738 | 75.3349 | 97.9625 | 109.3698 | 156.2792 | 301.7826 | 339.365 | 390.094 | 426.0416 | 434.0218 | 108.684 | 233.739 | 136.2182 | 431.1922 | 515.0335 | 433.2249 | 422.5488 |  |  | 329.768 | 339.9872 | 334.9991 | 426.4989 | 328.0488 | 431.7219 |  | 347.0741 | 322.4595 | 334.4344 | 63.8088 | 98.7662 | 99.6989 |  | 526.2943 | 586.7476 | 592.1023 | 521.8925 | 697.0132 | 672.7006 | 490.0145 | [21 empty] | 16.2171 | -0.15393 | 331.7084 | 684.8569 | 14.8455 | 556.5209
15:07 | 6055 |  |  | -16.8202 | 23.7204 | 15.5993 | 0.8099 | 3.6103 | 3.4276 | -5.4881 | 1.743 | 12.3367 | 3.2823 | 0.2568 |  |  |  | -30.6406 | 20.8579 | 29.8344 | 4.6012 |  | -5.202 | 5.5188 | 0.6289 | 4.326 | 4.5188 | 1.7407 | 4.765 | 381.2284 | 370.2306 | 202.1088 | 243.8489 | 186.713 | 186.8976 | 132.5478 | 236.8073 | 128.7676 | 231.6083 | 437.9043 | 506.3506 | 190.9434 | 251.142 | 344.8746 | 337.5866 | 394.9958 | 355.5391 |  | 380.6545 |  | 351.7873 | 109.2971 | 128.9743 | 227.0389 | 437.8335 | 500.2025 | 247.9678 | 150.5834 | 278.514 | 465.5755 | 526.8654 | 178.3942 | 87.8753 | 106.7328 | 154.9035 | 282.432 | 461.0041 | 342.2708 | 399.9667 | 444.7424 | 100.2525 | 143.694 | 272.5914 | 464.5601 | 531.6699 | 104.199 | 146.4427 | 273.5762 | 456.0332 | 485.9204 | 75.9928 | 94.3898 | 103.5389 | 149.6341 | 268.4329 | 397.581 |  | 375.6841 | 664.081 |  | 83.292 | 127.7318 | 225.0243 | 419.1982 | 490.0288 | 121.8972 | 153.1645 | 268.7892 | 473.7414 | 508.8542 | 79.7203 | 97.3576 | 100.3602 | 146.5829 | 279.0932 | 412.2138 | 400.1946 | 363.061 | 382.409 | 128.1767 | 159.4334 | 255.2075 | 431.798 | 507.0367 |  | 409.5197 |  |  | 319.5706 | 324.8647 | 424.02 | 313.5989 | 419.9704 | 303.6247 | 93.3449 | 86.4939 | 78.0485 | 88.4135 | 92.6278 | 91.7807 | 63.5603 | 94.5014 | 367.8337 | 371.7591 | 351.9055 | 354.188 | 440.6878 |  |  | 220.552 |  | 184.4596 | 114.0412 | 180.8226 | 122.4822 | 244.8354 | 136.1286 | 462.0531 | 543.3632 | 440.2695 | 349.1542 | 251.4687 | 181.9415 | 243.0849 | 449.0151 | 376.0337 | 403.0697 | 396.85 | 375.326 | 209.9287 | 126.8107 | 223.1936 | 138.0409 | 543.4411 | 242.1064 | 149.9338 | 508.8996 |  | 208.0547 | 97.5241 | 99.8087 | 141.0314 | 282.4696 | 425.3927 | 415.6186 | 436.9768 | 551.8613 | 140.2793 | 126.4567 | 224.6464 | 415.1136 | 535.4197 | 97.9594 | 131.9742 | 243.6379 | 457.4861 | 528.5071 | 72.5878 | 95.6773 | 102.118 | 146.472 | 274.8835 | 361.2643 | 389.4085 | 452.9536 | 364.8181 | 381.3082 | 95.5207 | 124.8319 | 204.442 | 405.7997 | 505.1701 | 112.3376 | 130.7852 | 247.3537 | 436.4912 | 496.5236 | 75.4259 | 97.9915 | 109.3867 | 156.3152 | 301.794 | 339.1334 | 389.8488 | 425.7878 | 433.8046 | 108.6972 | 233.7718 | 136.2365 | 431.1644 | 514.8883 | 433.0614 | 422.388 |  |  | 329.5237 | 339.7677 | 334.7705 | 426.323 | 327.8352 | 431.4965 |  | 346.8348 | 322.2317 | 334.1969 | 63.8121 | 98.784 | 99.7218 |  | 526.1064 | 586.6847 | 591.9966 | 522.2762 | 697.499 | 673.1223 | 490.1439 | [21 empty] | 17.4932 | 0.031584 | 331.4701 | 685.3106 | 14.9487 | 556.3955
15:07 | 6056 |  |  | -16.9251 | 23.7593 | 15.7507 | 0.8067 | 3.5153 | 3.4981 | -5.5636 | 1.7418 | 12.3315 | 3.278 | 0.2578 |  |  |  | -30.6768 | 20.7893 | 29.7186 | 4.6061 |  | -5.2101 | 5.3809 | 0.6278 | 4.3239 | 4.5155 | 1.7419 | 6.0234 | 381.193 | 370.2031 | 202.1098 | 243.8552 | 186.7137 | 186.8677 | 132.5418 | 236.7632 | 128.7929 | 231.6332 | 437.85 | 506.1753 | 190.9486 | 251.0728 | 344.8478 | 337.6282 | 395.0056 | 355.329 |  | 380.4388 |  | 351.5906 | 109.2519 | 128.9955 | 227.0573 | 437.7864 | 500.0232 | 247.9867 | 150.6052 | 278.5375 | 465.5033 | 526.697 | 178.3938 | 87.8666 | 106.7281 | 154.9121 | 282.4303 | 460.7782 | 342.0584 | 399.7951 | 444.5199 | 100.2614 | 143.7172 | 272.6072 | 464.5048 | 531.5144 | 104.2066 | 146.4461 | 273.5731 | 455.9291 | 485.7624 | 75.9767 | 94.3813 | 103.5211 | 149.6321 | 268.4243 | 397.4918 |  | 375.4895 | 663.9846 |  | 83.3017 | 127.7074 | 225.0717 | 419.1069 | 489.8393 | 121.9226 | 153.1805 | 268.803 | 473.6666 | 508.6618 | 79.7489 | 97.3667 | 100.3536 | 146.5962 | 279.0972 | 412.1722 | 399.9827 | 362.885 | 382.2204 | 128.1926 | 159.4408 | 255.2322 | 431.7611 | 506.8811 |  | 409.3648 |  |  | 319.3158 | 324.6197 | 423.8845 | 313.3785 | 419.8296 | 303.4488 | 93.3038 | 83.2774 | 78.4373 | 88.165 | 93.1726 | 91.9471 | 63.7897 | 91.0837 | 367.534 | 371.5038 | 351.6431 | 353.9035 | 440.6308 |  |  | 220.5577 |  | 184.4695 | 114.0361 | 180.8074 | 122.4744 | 244.8833 | 136.144 | 462.0065 | 543.1981 | 440.2354 | 349.1054 | 251.4517 | 181.9897 | 243.1884 | 448.9389 | 375.7936 | 402.8471 | 396.6487 | 375.1283 | 209.9651 | 126.8158 | 223.2117 | 138.1008 | 543.2687 | 242.1029 | 149.9495 | 508.8036 |  | 208.0773 | 97.5725 | 99.8267 | 141.058 | 282.4899 | 425.1815 | 415.4073 | 436.7283 | 551.696 | 140.2941 | 126.4696 | 224.6883 | 415.107 | 535.2219 | 97.9684 | 131.9878 | 243.6779 | 457.4419 | 528.3496 | 72.6031 | 95.6758 | 102.1219 | 146.5014 | 274.8953 | 361.0564 | 389.2191 | 452.7301 | 364.562 | 381.1001 | 95.534 | 124.8438 | 204.4686 | 405.7926 | 505.01 | 112.3386 | 130.7957 | 247.398 | 436.4702 | 496.3813 | 75.4794 | 97.9946 | 109.39 | 156.3319 | 301.8072 | 338.8988 | 389.6111 | 425.5255 | 433.5952 | 108.7024 | 233.7985 | 136.2482 | 431.1415 | 514.7243 | 432.9038 | 422.2035 |  |  | 329.2711 | 339.5281 | 334.5413 | 426.1475 | 327.6079 | 431.2634 |  | 346.5973 | 321.9794 | 333.9522 | 63.8033 | 98.771 | 99.7244 |  | 525.8988 | 586.5317 | 591.8828 | 522.1228 | 696.5204 | 673.005 | 490.119 | [21 empty] | 15.45 | -0.11825 | 331.2256 | 684.7627 | 14.8348 | 556.2152
15:07 | 6057 |  |  | -16.9023 | 23.7141 | 15.8385 | 0.8377 | 3.4833 | 3.4227 | -5.5454 | 1.7406 | 12.3236 | 3.2762 | 0.2576 |  |  |  | -30.6152 | 20.7413 | 29.8072 | 4.6212 |  | -5.1221 | 5.4896 | 0.6281 | 4.3281 | 4.51 | 1.7428 | 4.1656 | 381.1626 | 370.1747 | 202.1186 | 243.8692 | 186.7155 | 186.8413 | 132.5401 | 236.7595 | 128.8069 | 231.6576 | 437.8044 | 506.016 | 190.9623 | 251.0228 | 344.8171 | 337.6457 | 395.0089 | 355.1243 |  | 380.241 |  | 351.4017 | 109.2307 | 129.0018 | 227.0811 | 437.7313 | 499.852 | 248.013 | 150.6062 | 278.5372 | 465.4401 | 526.524 | 178.448 | 87.881 | 106.7328 | 154.9237 | 282.4403 | 460.546 | 341.8577 | 399.6356 | 444.306 | 100.3101 | 143.736 | 272.6166 | 464.4536 | 531.3452 | 104.2004 | 146.4493 | 273.5725 | 455.8234 | 485.5897 | 75.9705 | 94.3918 | 103.5167 | 149.6361 | 268.4131 | 397.3783 |  | 375.2907 | 663.8717 |  | 83.3084 | 127.7131 | 225.1026 | 419.0376 | 489.6658 | 121.9596 | 153.2045 | 268.8108 | 473.5804 | 508.4883 | 79.7881 | 97.3765 | 100.3352 | 146.6157 | 279.0845 | 412.1178 | 399.7947 | 362.7073 | 382.0251 | 128.196 | 159.4547 | 255.2734 | 431.7209 | 506.7307 |  | 409.2228 |  |  | 319.0656 | 324.3907 | 423.7495 | 313.1607 | 419.6986 | 303.2745 | 93.0059 | 84.6455 | 78.6784 | 88.6906 | 92.7355 | 92.6538 | 61.7931 | 88.3804 | 367.231 | 371.2435 | 351.3951 | 353.6299 | 440.5759 |  |  | 220.5706 |  | 184.4707 | 114.0345 | 180.7881 | 122.4593 | 244.8985 | 136.1485 | 461.9478 | 543.0316 | 440.1823 | 348.9757 | 251.4259 | 182.0321 | 243.2586 | 448.9033 | 375.4993 | 402.6222 | 396.492 | 374.9224 | 209.9826 | 126.8306 | 223.2349 | 138.0909 | 543.0946 | 242.1068 | 149.9761 | 508.7053 |  | 208.0959 | 97.5625 | 99.8355 | 141.083 | 282.5112 | 424.9721 | 415.1927 | 436.4857 | 551.5378 | 140.3045 | 126.4932 | 224.7443 | 415.1027 | 535.0557 | 97.9729 | 131.9996 | 243.6998 | 457.3995 | 528.186 | 72.6147 | 95.6934 | 102.121 | 146.5254 | 274.9123 | 360.858 | 389.0344 | 452.5042 | 364.3006 | 380.8885 | 95.5148 | 124.848 | 204.4973 | 405.7778 | 504.86 | 112.343 | 130.8094 | 247.4434 | 436.4537 | 496.2425 | 75.4981 | 97.9796 | 109.4007 | 156.3544 | 301.8252 | 338.6605 | 389.3679 | 425.2603 | 433.3787 | 108.7047 | 233.821 | 136.2542 | 431.1059 | 514.5627 | 432.7365 | 422.002 |  |  | 329.0189 | 339.3093 | 334.3156 | 425.9721 | 327.3771 | 431.0323 |  | 346.3741 | 321.7268 | 333.7149 | 63.8056 | 98.7921 | 99.7224 |  | 525.6744 | 586.3902 | 591.7656 | 521.9076 | 696.885 | 672.3233 | 489.5304 | [21 empty] | 19.1237 | -0.15393 | 330.9895 | 684.6041 | 14.9312 | 556.0323
15:07 | 6058 |  |  | -16.9214 | 23.7249 | 15.6926 | 0.787 | 3.5205 | 3.3784 | -5.5787 | 1.7424 | 12.3171 | 3.2759 | 0.2548 |  |  |  | -30.5798 | 20.8018 | 29.7432 | 4.6703 |  | -5.1145 | 5.4577 | 0.6282 | 4.3266 | 4.512 | 1.745 | 5.6313 | 381.1345 | 370.145 | 202.1182 | 243.8834 | 186.7127 | 186.8042 | 132.5418 | 236.8001 | 128.8099 | 231.6826 | 437.7597 | 505.8366 | 190.9793 | 250.9819 | 344.7993 | 337.674 | 395.039 | 354.9185 |  | 380.0336 |  | 351.2354 | 109.2939 | 129.0181 | 227.1117 | 437.6895 | 499.6773 | 247.9935 | 150.6044 | 278.5244 | 465.3783 | 526.3453 | 178.5029 | 87.9007 | 106.7485 | 154.9343 | 282.4583 | 460.324 | 341.6553 | 399.4673 | 444.0916 | 100.3102 | 143.7486 | 272.6233 | 464.3987 | 531.1796 | 104.2022 | 146.4558 | 273.5615 | 455.7462 | 485.4191 | 75.9731 | 94.4074 | 103.5291 | 149.6871 | 268.4642 | 397.2626 |  | 375.1056 | 663.7877 |  | 83.304 | 127.7307 | 225.1274 | 419.0187 | 489.5315 | 121.999 | 153.2202 | 268.8154 | 473.5044 | 508.334 | 79.8192 | 97.4118 | 100.35 | 146.6489 | 279.1093 | 412.0652 | 399.6222 | 362.524 | 381.8327 | 128.1789 | 159.4578 | 255.2907 | 431.6768 | 506.5597 |  | 409.0656 |  |  | 318.8098 | 324.1427 | 423.6092 | 312.919 | 419.5817 | 303.0906 | 92.8981 | 87.3851 | 79.713 | 89.0728 | 92.1469 | 93.5772 | 59.4812 | 86.6432 | 366.9181 | 370.9869 | 351.1468 | 353.3473 | 440.5227 |  |  | 220.5971 |  | 184.4876 | 114.0435 | 180.7742 | 122.4593 | 244.8953 | 136.1716 | 461.9223 | 542.8682 | 440.1517 | 348.8674 | 251.3907 | 182.0729 | 243.3114 | 448.8768 | 375.1359 | 402.3982 | 396.3503 | 374.7321 | 209.9868 | 126.8536 | 223.2722 | 138.0417 | 542.9334 | 242.1043 | 150.007 | 508.6047 |  | 208.121 | 97.5726 | 99.8355 | 141.105 | 282.5281 | 424.7614 | 414.9771 | 436.2324 | 551.3677 | 140.3042 | 126.5044 | 224.7832 | 415.0897 | 534.893 | 97.9729 | 132.0169 | 243.7148 | 457.3593 | 528.0183 | 72.6336 | 95.7009 | 102.1238 | 146.5406 | 274.937 | 360.6632 | 388.8653 | 452.2888 | 363.986 | 380.6753 | 95.5117 | 124.8709 | 204.5388 | 405.7505 | 504.7174 | 112.3474 | 130.8412 | 247.484 | 436.4403 | 496.1019 | 75.4988 | 97.9866 | 109.4103 | 156.3741 | 301.8402 | 338.4226 | 389.1291 | 424.9999 | 433.1742 | 108.7231 | 233.8604 | 136.287 | 431.0762 | 514.4265 | 432.5459 | 421.8186 |  |  | 328.7708 | 339.1079 | 334.0876 | 425.7998 | 327.1479 | 430.8437 |  | 346.1436 | 321.4809 | 333.473 | 63.811 | 98.8002 | 99.7241 |  | 525.5375 | 586.2671 | 591.6485 | 522.2751 | 697.7711 | 673.9895 | 490.2705 | [21 empty] | 18.1527 | 0.031585 | 330.752 | 685.8803 | 14.8746 | 555.9023
15:07 | 6059 |  |  | -16.9245 | 23.6092 | 15.726 | 0.79 | 3.539 | 3.4617 | -5.6711 | 1.7437 | 12.3175 | 3.2737 | 0.2561 |  |  |  | -30.766 | 20.6358 | 29.7566 | 4.563 |  | -5.0856 | 5.4556 | 0.6286 | 4.3224 | 4.5096 | 1.7458 | 3.4885 | 381.104 | 370.1155 | 202.1219 | 243.8906 | 186.7125 | 186.7689 | 132.5481 | 236.8403 | 128.8216 | 231.7183 | 437.7168 | 505.6624 | 190.9932 | 250.9605 | 344.7812 | 337.7251 | 395.0722 | 354.7116 |  | 379.8124 |  | 351.0654 | 109.3344 | 129.0445 | 227.1459 | 437.6511 | 499.4941 | 247.9962 | 150.6095 | 278.5421 | 465.3076 | 526.1787 | 178.533 | 87.9202 | 106.7627 | 154.9609 | 282.4797 | 460.1133 | 341.4497 | 399.283 | 443.8824 | 100.32 | 143.7664 | 272.6439 | 464.3432 | 531.0255 | 104.2023 | 146.4646 | 273.546 | 455.6649 | 485.2442 | 75.9918 | 94.4065 | 103.5524 | 149.7296 | 268.5181 | 397.1416 |  | 374.9235 | 663.7089 |  | 83.2823 | 127.7355 | 225.1466 | 418.9884 | 489.3863 | 122.0037 | 153.2289 | 268.8352 | 473.426 | 508.1249 | 79.7784 | 97.4145 | 100.3682 | 146.6603 | 279.1375 | 412.015 | 399.4339 | 362.3487 | 381.6394 | 128.1706 | 159.476 | 255.311 | 431.6371 | 506.3753 |  | 408.9039 |  |  | 318.5542 | 323.896 | 423.3897 | 312.5774 | 419.4673 | 302.9102 | 92.3666 | 86.1878 | 80.7488 | 88.7219 | 91.9271 | 94.2184 | 57.0797 | 83.3007 | 366.6163 | 370.7265 | 350.8863 | 353.0519 | 440.4756 |  |  | 220.6118 |  | 184.5071 | 114.0599 | 180.7592 | 122.4578 | 244.8821 | 136.1923 | 461.8945 | 542.6998 | 440.1218 | 348.7616 | 251.3787 | 182.1281 | 243.4059 | 448.8291 | 374.845 | 402.1877 | 396.2064 | 374.5375 | 209.9822 | 126.8749 | 223.3074 | 138.0006 | 542.7735 | 242.1131 | 150.0307 | 508.5014 |  | 208.1412 | 97.5635 | 99.8368 | 141.1234 | 282.5357 | 424.552 | 414.7498 | 435.9708 | 551.1915 | 140.3077 | 126.5164 | 224.8143 | 415.0777 | 534.7139 | 97.9709 | 132.033 | 243.7368 | 457.3348 | 527.8713 | 72.6647 | 95.6511 | 102.1453 | 146.557 | 274.9774 | 360.4618 | 388.6906 | 452.0788 | 363.6798 | 380.4532 | 95.5309 | 124.9007 | 204.5823 | 405.7343 | 504.5817 | 112.3497 | 130.8667 | 247.528 | 436.419 | 495.9684 | 75.4966 | 97.9942 | 109.3985 | 156.3847 | 301.8519 | 338.1882 | 388.9008 | 424.7375 | 432.9817 | 108.741 | 233.8939 | 136.3093 | 431.0531 | 514.2815 | 432.3545 | 421.6668 |  |  | 328.5219 | 338.9085 | 333.862 | 425.6236 | 326.9156 | 430.6338 |  | 345.9215 | 321.204 | 333.2358 | 63.8103 | 98.7982 | 99.7288 |  | 525.3176 | 586.1466 | 591.5326 | 522.2449 | 696.744 | 672.8482 | 489.7774 | [21 empty] | 21.6372 | -0.1789 | 330.513 | 684.7961 | 14.7269 | 555.7321
15:07 | 6060 |  |  | -16.8242 | 23.5042 | 15.9164 | 0.8073 | 3.612 | 3.4839 | -5.5718 | 1.7453 | 12.3164 | 3.2712 | 0.2545 |  |  |  | -30.7641 | 20.5737 | 29.7099 | 4.5601 |  | -5.1414 | 5.4093 | 0.6292 | 4.3224 | 4.5031 | 1.7438 | 4.6603 | 381.0726 | 370.0817 | 202.1318 | 243.9 | 186.7147 | 186.7436 | 132.5529 | 236.8686 | 128.839 | 231.7477 | 437.6617 | 505.4988 | 191.0037 | 250.9497 | 344.7514 | 337.7985 | 395.0765 | 354.495 |  | 379.6002 |  | 350.8923 | 109.3404 | 129.0582 | 227.1732 | 437.6081 | 499.3091 | 248.0231 | 150.6212 | 278.5562 | 465.2371 | 526.0118 | 178.561 | 87.9364 | 106.7704 | 154.9751 | 282.4892 | 459.8819 | 341.2342 | 399.1017 | 443.6721 | 100.3618 | 143.7857 | 272.6595 | 464.2896 | 530.8701 | 104.2086 | 146.4851 | 273.546 | 455.5726 | 485.0748 | 76.0043 | 94.4055 | 103.574 | 149.7567 | 268.5484 | 397.0319 |  | 374.7517 | 663.6015 |  | 83.2593 | 127.7348 | 225.1602 | 418.9309 | 489.2236 | 121.9889 | 153.2508 | 268.8444 | 473.3383 | 507.9421 | 79.7951 | 97.4059 | 100.358 | 146.678 | 279.13 | 411.9706 | 399.2454 | 362.1742 | 381.4397 | 128.162 | 159.5024 | 255.3496 | 431.5901 | 506.2081 |  | 408.743 |  |  | 318.3045 | 323.6586 | 423.1696 | 312.2054 | 419.3337 | 302.7191 | 91.4525 | 83.5023 | 81.3722 | 89.0631 | 91.8437 | 94.1862 | 54.8745 | 80.8076 | 366.3206 | 370.4665 | 350.6257 | 352.7609 | 440.4303 |  |  | 220.6187 |  | 184.5145 | 114.0686 | 180.7433 | 122.4499 | 244.9066 | 136.2011 | 461.8446 | 542.5267 | 440.0793 | 348.6535 | 251.3542 | 182.1836 | 243.4969 | 448.7819 | 374.6569 | 401.9628 | 396.0468 | 374.3329 | 210.0059 | 126.8918 | 223.3402 | 138.0449 | 542.6143 | 242.1228 | 150.0643 | 508.3972 |  | 208.1605 | 97.5605 | 99.8371 | 141.1423 | 282.5465 | 424.3472 | 414.3999 | 435.717 | 551.0194 | 140.3197 | 126.5327 | 224.849 | 415.0674 | 534.5498 | 97.9775 | 132.0541 | 243.788 | 457.3129 | 527.7243 | 72.6903 | 95.6299 | 102.1685 | 146.5893 | 275.0079 | 360.271 | 388.5187 | 451.871 | 363.4921 | 380.2384 | 95.5497 | 124.9329 | 204.6236 | 405.7339 | 504.4359 | 112.3683 | 130.8921 | 247.5683 | 436.397 | 495.8277 | 75.5186 | 97.9847 | 109.4038 | 156.4147 | 301.8627 | 337.9654 | 388.6579 | 424.4682 | 432.7708 | 108.7474 | 233.9099 | 136.3094 | 431.0217 | 514.1212 | 432.1628 | 421.4788 |  |  | 328.2692 | 338.7075 | 333.6216 | 425.4414 | 326.6874 | 430.4071 |  | 345.7038 | 320.9336 | 332.9893 | 63.8249 | 98.7861 | 99.7269 |  | 525.0939 | 586.039 | 591.4355 | 522.5517 | 697.8221 | 673.8498 | 490.284 | [21 empty] | 33.2504 | -0.0076565 | 330.2735 | 685.836 | 14.7826 | 555.5665
15:07 | 6061 |  |  | -16.8616 | 23.5103 | 15.8729 | 0.783 | 3.6489 | 3.4469 | -5.6437 | 1.7478 | 12.3172 | 3.2693 | 0.2541 |  |  |  | -30.8318 | 20.6802 | 29.7634 | 4.5926 |  | -5.1597 | 5.4302 | 0.6289 | 4.3181 | 4.4979 | 1.7453 | 4.394 | 381.0443 | 370.0558 | 202.1378 | 243.9182 | 186.7192 | 186.7168 | 132.5516 | 236.8484 | 128.858 | 231.7689 | 437.6081 | 505.3325 | 191.0225 | 250.9325 | 344.7002 | 337.8877 | 395.0721 | 354.291 |  | 379.3795 |  | 350.7274 | 109.3351 | 129.0735 | 227.2014 | 437.5702 | 499.1346 | 248.0438 | 150.6161 | 278.5656 | 465.1874 | 525.8234 | 178.5962 | 87.9485 | 106.7738 | 154.9807 | 282.5011 | 459.6412 | 341.0171 | 398.9245 | 443.4593 | 100.3844 | 143.8025 | 272.669 | 464.2323 | 530.7043 | 104.2149 | 146.498 | 273.5475 | 455.4816 | 484.9157 | 75.9687 | 94.4012 | 103.5794 | 149.768 | 268.5507 | 396.9208 |  | 374.5792 | 663.4917 |  | 83.2713 | 127.7394 | 225.1856 | 418.8712 | 489.0504 | 122.0201 | 153.2579 | 268.8424 | 473.2595 | 507.7713 | 79.8654 | 97.4034 | 100.3302 | 146.7065 | 279.1119 | 411.932 | 399.0551 | 361.989 | 381.2386 | 128.1834 | 159.5212 | 255.3774 | 431.5471 | 506.0473 |  | 408.566 |  |  | 318.0486 | 323.422 | 422.9935 | 311.9004 | 419.1876 | 302.5106 | 89.7622 | 85.4322 | 81.519 | 89.8409 | 91.7415 | 93.4487 | 53.1151 | 80.6702 | 366.0302 | 370.2008 | 350.359 | 352.4719 | 440.3744 |  |  | 220.6286 |  | 184.5096 | 114.0556 | 180.7239 | 122.438 | 244.941 | 136.2101 | 461.7862 | 542.3546 | 440.0394 | 348.5596 | 251.3056 | 182.2215 | 243.5519 | 448.7438 | 374.4909 | 401.7335 | 395.8534 | 374.1281 | 210.0411 | 126.8984 | 223.3679 | 138.1138 | 542.4468 | 242.1289 | 150.0878 | 508.3015 |  | 208.1804 | 97.5686 | 99.8341 | 141.1705 | 282.5632 | 424.1309 | 414.0631 | 435.4648 | 550.8395 | 140.3285 | 126.5442 | 224.8935 | 415.0582 | 534.3918 | 97.989 | 132.0652 | 243.82 | 457.2635 | 527.561 | 72.7009 | 95.7489 | 102.1764 | 146.6319 | 275.0176 | 360.0821 | 388.3648 | 451.6697 | 363.3681 | 380.0218 | 95.5626 | 124.9166 | 204.6492 | 405.7167 | 504.2649 | 112.3839 | 130.9144 | 247.5992 | 436.3695 | 495.6771 | 75.5392 | 97.986 | 109.4177 | 156.4398 | 301.8625 | 337.742 | 388.4123 | 424.2039 | 432.5524 | 108.7704 | 233.9459 | 136.3294 | 430.9836 | 513.9642 | 431.9676 | 421.2962 |  |  | 328.019 | 338.5054 | 333.3745 | 425.2674 | 326.469 | 430.1591 |  | 345.4779 | 320.6723 | 332.7524 | 63.8317 | 98.7708 | 99.7342 |  | 524.9356 | 585.9222 | 591.3061 | 521.922 | 697.1109 | 672.2917 | 489.5136 | [21 empty] | 25.4224 | -0.021924 | 330.034 | 684.7013 | 14.7695 | 555.4289
15:07 | 6062 |  |  | -16.8196 | 23.4968 | 16.0533 | 0.8198 | 3.5715 | 3.4605 | -5.5886 | 1.7502 | 12.3118 | 3.2672 | 0.2536 |  |  |  | -30.7584 | 20.69 | 29.7183 | 4.5561 |  | -5.171 | 5.5311 | 0.6285 | 4.3128 | 4.4972 | 1.745 | 6.3344 | 381.0148 | 370.0338 | 202.1433 | 243.9328 | 186.7264 | 186.6887 | 132.5527 | 236.8529 | 128.8561 | 231.7839 | 437.5686 | 505.165 | 191.0422 | 250.8823 | 344.6117 | 337.9365 | 395.0952 | 354.0894 |  | 379.1631 |  | 350.551 | 109.3363 | 129.0961 | 227.2415 | 437.5311 | 498.9543 | 248.0475 | 150.6325 | 278.5786 | 465.1147 | 525.6474 | 178.6382 | 87.9562 | 106.7864 | 154.9941 | 282.511 | 459.4035 | 340.8121 | 398.7596 | 443.2447 | 100.3441 | 143.8198 | 272.6873 | 464.1592 | 530.5483 | 104.2262 | 146.5111 | 273.546 | 455.4012 | 484.7484 | 75.9697 | 94.4007 | 103.5872 | 149.7831 | 268.5689 | 396.8084 |  | 374.4057 | 663.3859 |  | 83.2998 | 127.7573 | 225.2059 | 418.8417 | 488.9081 | 122.0216 | 153.2713 | 268.8719 | 473.1874 | 507.5763 | 79.834 | 97.4126 | 100.3532 | 146.7174 | 279.1211 | 411.883 | 398.8599 | 361.8036 | 381.04 | 128.2108 | 159.5233 | 255.3873 | 431.5058 | 505.8848 |  | 408.3894 |  |  | 317.7886 | 323.1919 | 422.806 | 311.5941 | 419.0377 | 302.2934 | 87.7946 | 89.1912 | 81.8231 | 90.788 | 91.805 | 92.244 | 52.4559 | 79.6426 | 365.7386 | 369.9283 | 350.1002 | 352.1858 | 440.3161 |  |  | 220.6383 |  | 184.5153 | 114.0494 | 180.7107 | 122.4333 | 244.9396 | 136.2368 | 461.7472 | 542.1858 | 440.0022 | 348.4278 | 251.271 | 182.2687 | 243.6057 | 448.6934 | 374.2977 | 401.5113 | 395.6428 | 373.9245 | 210.0455 | 126.91 | 223.3908 | 138.1118 | 542.2805 | 242.1479 | 150.1286 | 508.2002 |  | 208.1955 | 97.5015 | 99.8406 | 141.2089 | 282.5769 | 423.9203 | 413.8689 | 435.2172 | 550.6667 | 140.3322 | 126.5781 | 224.973 | 415.0656 | 534.2281 | 97.9994 | 132.0763 | 243.8431 | 457.2193 | 527.4064 | 72.7121 | 95.9785 | 102.193 | 146.6507 | 275.0401 | 359.887 | 388.2098 | 451.4538 | 363.2511 | 379.8054 | 95.56 | 124.8832 | 204.6779 | 405.6935 | 504.101 | 112.3855 | 130.9272 | 247.6352 | 436.3428 | 495.5362 | 75.5431 | 97.9953 | 109.4209 | 156.4514 | 301.865 | 337.5061 | 388.1804 | 423.9323 | 432.3543 | 108.7842 | 233.9883 | 136.3544 | 430.9485 | 513.8009 | 431.7922 | 421.1485 |  |  | 327.7682 | 338.3105 | 333.1352 | 425.0975 | 326.2298 | 429.9106 |  | 345.2577 | 320.4067 | 332.5194 | 63.8217 | 98.761 | 99.7344 |  | 524.7608 | 585.8136 | 591.1752 | 522.5364 | 697.8274 | 673.6734 | 489.8471 | [21 empty] | 27.4774 | -0.025499 | 329.7973 | 685.7504 | 14.8679 | 555.2872
15:07 | 6063 |  |  | -16.8903 | 23.5383 | 16.0405 | 0.7352 | 3.4864 | 3.3701 | -5.6769 | 1.7526 | 12.3107 | 3.2593 | 0.2539 |  |  |  | -30.6417 | 20.523 | 29.6851 | 4.5354 |  | -5.0701 | 5.4638 | 0.6298 | 4.3122 | 4.4942 | 1.7488 | 4.6568 | 380.9811 | 370.0073 | 202.1501 | 243.9368 | 186.7239 | 186.6593 | 132.5568 | 236.933 | 128.8626 | 231.8151 | 437.528 | 505.0004 | 191.0424 | 250.804 | 344.5655 | 337.9372 | 395.0968 | 353.8785 |  | 378.9931 |  | 350.3657 | 109.3825 | 129.1144 | 227.2644 | 437.4909 | 498.77 | 248.0283 | 150.6858 | 278.595 | 465.0456 | 525.4772 | 178.6495 | 87.9691 | 106.8089 | 155.0184 | 282.519 | 459.1731 | 340.6062 | 398.5987 | 443.0353 | 100.3246 | 143.8409 | 272.7042 | 464.1028 | 530.4007 | 104.2384 | 146.5307 | 273.545 | 455.3232 | 484.5764 | 76.0146 | 94.4099 | 103.6033 | 149.8245 | 268.6133 | 396.6271 |  | 374.2339 | 663.2761 |  | 83.3127 | 127.7721 | 225.2153 | 418.813 | 488.7745 | 122 | 153.2927 | 268.8851 | 473.1229 | 507.3667 | 79.7639 | 97.4416 | 100.3872 | 146.7282 | 279.1377 | 411.8316 | 398.6559 | 361.6301 | 380.8502 | 128.1919 | 159.5337 | 255.4031 | 431.4564 | 505.7131 |  | 408.1971 |  |  | 317.5288 | 322.9551 | 422.6358 | 311.3172 | 418.8571 | 302.045 | 86.2431 | 92.3342 | 82.5635 | 91.1351 | 91.3436 | 91.5408 | 56.1057 | 77.476 | 365.4466 | 369.6679 | 349.8431 | 351.9014 | 440.2547 |  |  | 220.6446 |  | 184.5236 | 114.0558 | 180.6887 | 122.4222 | 244.9518 | 136.2629 | 461.7342 | 542.0076 | 439.9613 | 348.2187 | 251.2283 | 182.3153 | 243.6553 | 448.6255 | 374.0721 | 401.2961 | 395.4426 | 373.7139 | 210.0606 | 126.9235 | 223.4119 | 138.1113 | 542.1152 | 242.1659 | 150.1839 | 508.1032 |  | 208.2201 | 97.5248 | 99.835 | 141.2357 | 282.5911 | 423.7118 | 413.6767 | 434.9797 | 550.4997 | 140.3388 | 126.6156 | 225.0385 | 415.0588 | 534.0757 | 97.9828 | 132.0801 | 243.8646 | 457.1818 | 527.2492 | 72.7255 | 96.1542 | 102.1987 | 146.6545 | 275.0534 | 359.6863 | 388.044 | 451.2303 | 363.1074 | 379.5895 | 95.5614 | 124.8916 | 204.7106 | 405.6744 | 503.9555 | 112.388 | 130.9467 | 247.6838 | 436.3298 | 495.4056 | 75.5633 | 98.0038 | 109.4242 | 156.472 | 301.8787 | 337.2694 | 387.9413 | 423.6493 | 432.148 | 108.7957 | 234.0185 | 136.3762 | 430.9206 | 513.6444 | 431.6186 | 420.9949 |  |  | 327.522 | 338.1178 | 332.8977 | 424.926 | 325.9946 | 429.6795 |  | 345.0347 | 320.1326 | 332.2741 | 63.8219 | 98.7173 | 99.7375 |  | 524.5085 | 585.7263 | 591.0698 | 522.045 | 696.9265 | 673.1529 | 489.6978 | [21 empty] | 19.887 | 0.049425 | 329.5578 | 685.0397 | 14.7296 | 555.1174
15:07 | 6064 |  |  | -17.0075 | 23.6307 | 16.1079 | 0.7401 | 3.4907 | 3.3177 | -5.6674 | 1.7519 | 12.3089 | 3.26 | 0.2537 |  |  |  | -30.7413 | 20.4535 | 29.6439 | 4.5739 |  | -5.1185 | 5.4567 | 0.6285 | 4.3129 | 4.4945 | 1.7497 | 4.5754 | 380.9531 | 369.9806 | 202.1608 | 243.948 | 186.7266 | 186.6361 | 132.5575 | 236.9519 | 128.8947 | 231.8672 | 437.4847 | 504.8427 | 191.0523 | 250.7425 | 344.5327 | 337.961 | 395.1066 | 353.6677 |  | 378.8136 |  | 350.1862 | 109.3966 | 129.1259 | 227.2796 | 437.441 | 498.5864 | 248.0302 | 150.7289 | 278.613 | 464.9965 | 525.3133 | 178.6499 | 87.9956 | 106.8265 | 155.0494 | 282.5374 | 458.9624 | 340.4006 | 398.4233 | 442.838 | 100.3885 | 143.8722 | 272.7241 | 464.0666 | 530.2412 | 104.2374 | 146.5333 | 273.5369 | 455.2201 | 484.4078 | 75.9992 | 94.418 | 103.6035 | 149.8361 | 268.5953 | 396.4201 |  | 374.0518 | 663.1671 |  | 83.3122 | 127.7719 | 225.2372 | 418.7599 | 488.6149 | 122.0296 | 153.3071 | 268.8816 | 473.0501 | 507.1583 | 79.7689 | 97.4247 | 100.3851 | 146.7445 | 279.1568 | 411.7818 | 398.4533 | 361.4501 | 380.6645 | 128.1919 | 159.5534 | 255.4379 | 431.4239 | 505.5608 |  | 408.0183 |  |  | 317.2748 | 322.7181 | 422.4712 | 311.0803 | 418.6495 | 301.7828 | 85.3054 | 94.5166 | 83.2216 | 89.9968 | 90.4963 | 89.0356 | 61.4691 | 76.2728 | 365.1631 | 369.4135 | 349.5866 | 351.613 | 440.2036 |  |  | 220.6592 |  | 184.5292 | 114.0605 | 180.6701 | 122.4137 | 244.9661 | 136.2687 | 461.7028 | 541.8199 | 439.9181 | 347.9801 | 251.1951 | 182.3704 | 243.7187 | 448.5541 | 373.9378 | 401.0835 | 395.268 | 373.4962 | 210.0815 | 126.9387 | 223.4459 | 138.1144 | 541.9526 | 242.1783 | 150.2111 | 508.0197 |  | 208.2224 | 97.5736 | 99.8251 | 141.2447 | 282.6059 | 423.4988 | 413.4668 | 434.7349 | 550.3264 | 140.3421 | 126.6231 | 225.0726 | 415.027 | 533.9167 | 97.9818 | 132.0807 | 243.8787 | 457.1249 | 527.0818 | 72.7401 | 96.3043 | 102.1896 | 146.6718 | 275.0609 | 359.4788 | 387.8767 | 451.025 | 362.9296 | 379.3747 | 95.5746 | 124.9286 | 204.7439 | 405.664 | 503.8214 | 112.3954 | 130.9668 | 247.7306 | 436.3103 | 495.2775 | 75.5903 | 98.0148 | 109.4401 | 156.5017 | 301.8923 | 337.0443 | 387.6993 | 423.3797 | 431.933 | 108.8084 | 234.0535 | 136.3947 | 430.8745 | 513.4811 | 431.452 | 420.8388 |  |  | 327.2839 | 337.9115 | 332.6707 | 424.739 | 325.7881 | 429.5034 |  | 344.8039 | 319.8791 | 332.037 | 63.8404 | 98.7165 | 99.7411 |  | 524.3224 | 585.6267 | 590.9704 | 522.1528 | 697.2391 | 673.7763 | 490.2436 | [21 empty] | 20.351 | -0.096848 | 329.3224 | 685.5077 | 14.6641 | 554.9746
15:07 | 6065 |  |  | -17.0347 | 23.5823 | 16.1348 | 0.7383 | 3.5707 | 3.3676 | -5.7338 | 1.7505 | 12.3019 | 3.2561 | 0.2528 |  |  |  | -30.6848 | 20.4825 | 29.7456 | 4.5699 |  | -5.1562 | 5.4718 | 0.6283 | 4.307 | 4.491 | 1.7476 | 5.2508 | 380.9199 | 369.9414 | 202.1637 | 243.9563 | 186.7208 | 186.6042 | 132.5523 | 236.9379 | 128.9085 | 231.8949 | 437.4394 | 504.6766 | 191.0656 | 250.7085 | 344.4514 | 337.992 | 395.1231 | 353.4621 |  | 378.6184 |  | 350.0057 | 109.3841 | 129.1273 | 227.3031 | 437.3915 | 498.4063 | 248.0309 | 150.7186 | 278.6101 | 464.9359 | 525.1482 | 178.668 | 88.0056 | 106.8309 | 155.0642 | 282.5464 | 458.7364 | 340.1842 | 398.2424 | 442.6237 | 100.3954 | 143.8967 | 272.7407 | 464.0018 | 530.0881 | 104.2487 | 146.5388 | 273.5361 | 455.1242 | 484.2472 | 75.9765 | 94.4271 | 103.5951 | 149.8507 | 268.6045 | 396.2191 |  | 373.8805 | 663.0763 |  | 83.3033 | 127.7723 | 225.2738 | 418.7004 | 488.4472 | 122.055 | 153.3158 | 268.9028 | 472.9713 | 506.9896 | 79.7904 | 97.4435 | 100.4279 | 146.7637 | 279.2147 | 411.7367 | 398.2444 | 361.2611 | 380.4816 | 128.2107 | 159.5711 | 255.4656 | 431.3874 | 505.3964 |  | 407.8626 |  |  | 317.0287 | 322.4794 | 422.3134 | 310.8363 | 418.431 | 301.5286 | 84.0611 | 95.9676 | 83.6035 | 89.3006 | 90.1372 | 86.793 | 63.1558 | 76.3886 | 364.879 | 369.1571 | 349.3295 | 351.3225 | 440.1594 |  |  | 220.6784 |  | 184.5349 | 114.0686 | 180.6603 | 122.4126 | 244.9611 | 136.2778 | 461.6379 | 541.6418 | 439.8814 | 347.8145 | 251.204 | 182.4446 | 243.8196 | 448.4951 | 373.9042 | 400.8668 | 395.1152 | 373.2865 | 210.0797 | 126.9507 | 223.4749 | 138.1045 | 541.7886 | 242.183 | 150.2204 | 507.9349 |  | 208.2103 | 97.5935 | 99.8209 | 141.2529 | 282.6165 | 423.2938 | 413.266 | 434.4908 | 550.153 | 140.3451 | 126.6231 | 225.0881 | 415.0041 | 533.7403 | 97.9995 | 132.0994 | 243.919 | 457.0818 | 526.93 | 72.7583 | 96.3138 | 102.2002 | 146.6938 | 275.0991 | 359.2746 | 387.7183 | 450.835 | 362.765 | 379.1723 | 95.5781 | 124.942 | 204.7801 | 405.6495 | 503.6786 | 112.3918 | 130.981 | 247.7744 | 436.2866 | 495.14 | 75.5952 | 98.0105 | 109.4612 | 156.5295 | 301.8937 | 336.8191 | 387.4606 | 423.112 | 431.7209 | 108.8219 | 234.0963 | 136.4204 | 430.8377 | 513.3229 | 431.2769 | 420.668 |  |  | 327.0389 | 337.6916 | 332.4377 | 424.5477 | 325.5737 | 429.343 |  | 344.5792 | 319.6198 | 331.7979 | 63.8386 | 98.7075 | 99.754 |  | 524.1778 | 585.5104 | 590.8496 | 521.9069 | 697.1163 | 673.7763 | 490.3664 | [21 empty] | 20.3951 | -0.11111 | 329.0842 | 685.4463 | 14.7162 | 554.8441
15:07 | 6066 |  |  | -17.0477 | 23.6009 | 16.1358 | 0.7191 | 3.5207 | 3.4058 | -5.7292 | 1.7486 | 12.3027 | 3.2545 | 0.253 |  |  |  | -30.8179 | 20.4772 | 29.7298 | 4.6082 |  | -5.1211 | 5.3249 | 0.6296 | 4.304 | 4.491 | 1.7492 | 4.8842 | 380.8882 | 369.9096 | 202.1659 | 243.966 | 186.715 | 186.5698 | 132.5519 | 236.9418 | 128.9186 | 231.9184 | 437.392 | 504.5011 | 191.09 | 250.6614 | 344.3753 | 338.0097 | 395.139 | 353.2618 |  | 378.4094 |  | 349.8353 | 109.3917 | 129.1353 | 227.3402 | 437.3495 | 498.2268 | 248.0474 | 150.7274 | 278.6103 | 464.8709 | 524.968 | 178.7022 | 88.015 | 106.8348 | 155.0744 | 282.5578 | 458.5034 | 339.9737 | 398.0716 | 442.4054 | 100.3891 | 143.9101 | 272.7514 | 463.94 | 529.9373 | 104.2541 | 146.5563 | 273.5302 | 455.0368 | 484.0812 | 76.0034 | 94.4308 | 103.5954 | 149.8759 | 268.6486 | 395.9106 |  | 373.7063 | 663.0049 |  | 83.3115 | 127.7808 | 225.304 | 418.6332 | 488.272 | 122.0372 | 153.3303 | 268.9238 | 472.892 | 506.8106 | 79.7911 | 97.4819 | 100.4468 | 146.7899 | 279.2342 | 411.6908 | 398.0337 | 361.078 | 380.2971 | 128.2077 | 159.5939 | 255.4953 | 431.3484 | 505.2305 |  | 407.6967 |  |  | 316.7776 | 322.2444 | 422.1701 | 310.6149 | 418.1836 | 301.2477 | 83.8379 | 96.931 | 83.2151 | 89.2698 | 89.8799 | 87.6701 | 63.5937 | 76.4806 | 364.5927 | 368.8958 | 349.0674 | 351.0306 | 440.1098 |  |  | 220.6916 |  | 184.5448 | 114.077 | 180.6426 | 122.401 | 244.9908 | 136.2891 | 461.5802 | 541.4695 | 439.8524 | 347.7569 | 251.2104 | 182.5116 | 243.9172 | 448.4634 | 373.7786 | 400.6453 | 394.9786 | 373.0832 | 210.1104 | 126.9604 | 223.4984 | 138.1267 | 541.6211 | 242.1891 | 150.2404 | 507.8436 |  | 208.2362 | 97.5806 | 99.8126 | 141.2666 | 282.631 | 423.087 | 413.067 | 434.2515 | 549.9811 | 140.3507 | 126.6345 | 225.1105 | 414.9809 | 533.57 | 98.0004 | 132.1343 | 243.9525 | 457.0492 | 526.7775 | 72.7564 | 96.1772 | 102.2066 | 146.7155 | 275.1243 | 359.0697 | 387.5509 | 450.6365 | 362.589 | 378.9597 | 95.5916 | 124.95 | 204.8174 | 405.6264 | 503.5324 | 112.3857 | 130.9923 | 247.8032 | 436.2637 | 494.9821 | 75.6151 | 98.0153 | 109.4689 | 156.5503 | 301.9093 | 336.601 | 387.2145 | 422.8406 | 431.5033 | 108.8265 | 234.1288 | 136.4427 | 430.8129 | 513.1786 | 431.0866 | 420.5169 |  |  | 326.788 | 337.4904 | 332.2089 | 424.3825 | 325.365 | 429.1979 |  | 344.3482 | 319.3644 | 331.5625 | 63.8378 | 98.756 | 99.7416 |  | 523.9636 | 585.4092 | 590.7235 | 522.3983 | 697.6551 | 673.8158 | 490.0363 | [21 empty] | 21.9018 | -0.082564 | 328.8481 | 685.7355 | 14.6419 | 554.6864
15:07 | 6067 |  |  | -17.059 | 23.6157 | 16.0355 | 0.7247 | 3.4749 | 3.3599 | -5.7613 | 1.7478 | 12.3003 | 3.2549 | 0.2533 |  |  |  | -30.7192 | 20.4769 | 29.7077 | 4.5716 |  | -5.1498 | 5.4367 | 0.6286 | 4.3031 | 4.4916 | 1.7493 | 5.4083 | 380.8673 | 369.8908 | 202.1816 | 243.9872 | 186.7303 | 186.5422 | 132.5587 | 236.9413 | 128.9472 | 231.9513 | 437.3576 | 504.3391 | 191.0987 | 250.6272 | 344.3373 | 338.0332 | 395.1552 | 353.0524 |  | 378.1767 |  | 349.661 | 109.3803 | 129.1537 | 227.3662 | 437.3019 | 498.0312 | 248.0774 | 150.7304 | 278.6086 | 464.799 | 524.7965 | 178.7439 | 88.0352 | 106.8462 | 155.0931 | 282.5708 | 458.2853 | 339.772 | 397.8977 | 442.2016 | 100.4566 | 143.9226 | 272.763 | 463.8963 | 529.7773 | 104.245 | 146.5748 | 273.5138 | 454.9477 | 483.9009 | 76.0151 | 94.4188 | 103.6121 | 149.8826 | 268.6256 | 395.5947 |  | 373.5201 | 662.9096 |  | 83.2756 | 127.8109 | 225.3061 | 418.6207 | 488.1343 | 122.0211 | 153.3468 | 268.9297 | 472.8049 | 506.6255 | 79.8287 | 97.4929 | 100.3924 | 146.8213 | 279.1899 | 411.6454 | 397.8266 | 360.8943 | 380.1244 | 128.2105 | 159.614 | 255.5285 | 431.3119 | 505.0755 |  | 407.54 |  |  | 316.5196 | 322.0108 | 422.0137 | 310.386 | 417.9578 | 300.9255 | 85.7546 | 96.7916 | 80.3353 | 89.2503 | 89.9111 | 88.9129 | 63.5691 | 75.8887 | 364.3188 | 368.6418 | 348.8165 | 350.7404 | 440.0586 |  |  | 220.7052 |  | 184.5671 | 114.0714 | 180.6214 | 122.3943 | 245.0202 | 136.298 | 461.5323 | 541.2977 | 439.8199 | 347.7259 | 251.1885 | 182.5661 | 244.0102 | 448.4354 | 373.5783 | 400.4127 | 394.8597 | 372.8808 | 210.1269 | 126.978 | 223.5329 | 138.1334 | 541.458 | 242.2278 | 150.2777 | 507.7398 |  | 208.2664 | 97.5864 | 99.8119 | 141.2866 | 282.6461 | 422.8713 | 412.8702 | 434.0027 | 549.8052 | 140.3545 | 126.6547 | 225.1672 | 414.9765 | 533.4021 | 98.0032 | 132.1576 | 243.974 | 457.0008 | 526.616 | 72.7525 | 95.9778 | 102.2104 | 146.7361 | 275.1362 | 358.8677 | 387.38 | 450.4217 | 362.4315 | 378.7415 | 95.618 | 124.9566 | 204.8505 | 405.6069 | 503.3879 | 112.4102 | 131.0197 | 247.8509 | 436.2482 | 494.8451 | 75.6613 | 98.027 | 109.4786 | 156.5675 | 301.9307 | 336.3843 | 386.9721 | 422.5741 | 431.2973 | 108.8277 | 234.1535 | 136.4534 | 430.7823 | 513.034 | 430.9031 | 420.3809 |  |  | 326.5436 | 337.2813 | 331.9889 | 424.2214 | 325.1668 | 429.0447 |  | 344.1247 | 319.1139 | 331.332 | 63.8523 | 98.7832 | 99.7502 |  | 523.7921 | 585.3251 | 590.5836 | 521.9069 | 696.6862 | 673.3458 | 489.7525 | [21 empty] | 26.5257 | -0.054035 | 328.6144 | 685.016 | 14.6143 | 554.5586
15:07 | 6068 |  |  | -17.1055 | 23.5997 | 15.975 | 0.7523 | 3.4764 | 3.3654 | -5.5813 | 1.7485 | 12.2994 | 3.257 | 0.2544 |  |  |  | -30.6506 | 20.598 | 29.6582 | 4.5957 |  | -5.1686 | 5.3772 | 0.6294 | 4.3042 | 4.4828 | 1.7485 | 5.6374 | 380.8331 | 369.8657 | 202.1923 | 244.0025 | 186.7352 | 186.516 | 132.5601 | 236.8943 | 128.9756 | 231.9747 | 437.3151 | 504.1804 | 191.0935 | 250.5664 | 344.2949 | 338.0784 | 395.1516 | 352.848 |  | 377.9559 |  | 349.4848 | 109.3405 | 129.1749 | 227.3847 | 437.2636 | 497.8527 | 248.0938 | 150.7361 | 278.6285 | 464.7371 | 524.6148 | 178.7822 | 88.0475 | 106.8572 | 155.1078 | 282.5763 | 458.0587 | 339.5675 | 397.7128 | 441.9861 | 100.4935 | 143.945 | 272.781 | 463.8437 | 529.6107 | 104.2486 | 146.5964 | 273.5019 | 454.8715 | 483.7321 | 76.003 | 94.4256 | 103.6188 | 149.8856 | 268.5849 | 395.2873 |  | 373.3516 | 662.8181 |  | 83.2801 | 127.8275 | 225.3178 | 418.6135 | 488.0122 | 122.0491 | 153.3705 | 268.9482 | 472.7212 | 506.4474 | 79.8568 | 97.516 | 100.3667 | 146.8528 | 279.17 | 411.6005 | 397.6121 | 360.7288 | 379.9781 | 128.2257 | 159.6203 | 255.5443 | 431.2676 | 504.9094 |  | 407.3884 |  |  | 316.2694 | 321.7719 | 421.8194 | 310.1061 | 417.7574 | 300.5857 | 88.0207 | 95.9587 | 75.8103 | 88.8287 | 89.7799 | 89.43 | 65.1028 | 74.4309 | 364.0485 | 368.3872 | 348.5702 | 350.456 | 440.0063 |  |  | 220.7201 |  | 184.5811 | 114.0723 | 180.6081 | 122.3913 | 245.0461 | 136.3012 | 461.4786 | 541.1401 | 439.7783 | 347.6638 | 251.1636 | 182.6314 | 244.1099 | 448.4036 | 373.3963 | 400.1907 | 394.7424 | 372.6804 | 210.1591 | 126.9955 | 223.5685 | 138.1452 | 541.2971 | 242.2634 | 150.3094 | 507.6403 |  | 208.2992 | 97.5921 | 99.8269 | 141.3105 | 282.6656 | 422.6753 | 412.6816 | 433.7749 | 549.6395 | 140.3641 | 126.6744 | 225.2139 | 414.9907 | 533.2318 | 98.0216 | 132.1685 | 244.0144 | 456.9526 | 526.4584 | 72.7781 | 95.8219 | 102.2217 | 146.7729 | 275.1493 | 358.6794 | 387.219 | 450.212 | 362.3007 | 378.5327 | 95.6316 | 124.9827 | 204.883 | 405.5943 | 503.2344 | 112.4366 | 131.0508 | 247.9069 | 436.2329 | 494.7221 | 75.6849 | 98.0236 | 109.4951 | 156.586 | 301.9359 | 336.1657 | 386.739 | 422.311 | 431.0922 | 108.8371 | 234.1716 | 136.4729 | 430.7539 | 512.8868 | 430.7338 | 420.2175 |  |  | 326.3076 | 337.0725 | 331.7683 | 424.0378 | 324.9528 | 428.8467 |  | 343.887 | 318.846 | 331.0961 | 63.8383 | 98.7846 | 99.7574 |  | 523.5966 | 585.2053 | 590.4525 | 522.0447 | 697.411 | 673.5109 | 489.9932 | [21 empty] | 26.4782 | -0.16463 | 328.3773 | 685.461 | 14.6676 | 554.4009
15:07 | 6069 |  |  | -16.9844 | 23.4974 | 15.858 | 0.6676 | 3.471 | 3.327 | -5.5926 | 1.7499 | 12.2954 | 3.2547 | 0.2545 |  |  |  | -30.8104 | 20.5265 | 29.5778 | 4.5084 |  | -5.1496 | 5.4281 | 0.6295 | 4.301 | 4.4812 | 1.7491 | 5.7408 | 380.7928 | 369.8331 | 202.1911 | 244.01 | 186.7301 | 186.489 | 132.5578 | 236.9051 | 129.0079 | 232.0198 | 437.269 | 504.0128 | 191.106 | 250.485 | 344.2136 | 338.1224 | 395.1812 | 352.6451 |  | 377.7405 |  | 349.3207 | 109.3653 | 129.1976 | 227.4189 | 437.2277 | 497.6787 | 248.1059 | 150.7941 | 278.6562 | 464.6719 | 524.441 | 178.8191 | 88.0579 | 106.8693 | 155.1241 | 282.5866 | 457.836 | 339.3727 | 397.5378 | 441.7772 | 100.4965 | 143.968 | 272.7984 | 463.7795 | 529.4594 | 104.2669 | 146.6062 | 273.5056 | 454.7822 | 483.5809 | 76.0359 | 94.4491 | 103.6337 | 149.9091 | 268.6166 | 394.9891 |  | 373.1798 | 662.7414 |  | 83.3414 | 127.8204 | 225.3727 | 418.5521 | 487.8603 | 122.1322 | 153.4042 | 268.9727 | 472.6474 | 506.276 | 79.8546 | 97.5352 | 100.3927 | 146.8765 | 279.1942 | 411.5562 | 397.3929 | 360.58 | 379.8364 | 128.2342 | 159.6396 | 255.5672 | 431.2289 | 504.7589 |  | 407.2335 |  |  | 316.0137 | 321.5425 | 421.6181 | 309.8387 | 417.5524 | 300.2558 | 90.216 | 95.9616 | 72.1724 | 88.3799 | 89.3531 | 89.8783 | 70.0104 | 72.8182 | 363.7655 | 368.1202 | 348.327 | 350.178 | 439.9494 |  |  | 220.7324 |  | 184.5815 | 114.0781 | 180.5925 | 122.3817 | 245.0648 | 136.3183 | 461.4398 | 540.9699 | 439.7338 | 347.6251 | 251.164 | 182.7031 | 244.2148 | 448.376 | 373.1914 | 399.9747 | 394.6023 | 372.4858 | 210.2039 | 127.0059 | 223.5913 | 138.1843 | 541.1291 | 242.3679 | 150.3314 | 507.5397 |  | 208.3423 | 97.5907 | 99.8334 | 141.3178 | 282.6805 | 422.4849 | 412.4931 | 433.547 | 549.4787 | 140.3474 | 126.6895 | 225.2589 | 414.9806 | 533.0671 | 98.0452 | 132.1806 | 244.0635 | 456.9118 | 526.3011 | 72.7985 | 95.8148 | 102.2277 | 146.802 | 275.1445 | 358.4851 | 387.0547 | 450.0023 | 362.1275 | 378.3219 | 95.6252 | 125.0011 | 204.9049 | 405.5738 | 503.073 | 112.4518 | 131.0762 | 247.9317 | 436.214 | 494.5743 | 75.7047 | 98.0263 | 109.5091 | 156.6056 | 301.947 | 335.9538 | 386.5007 | 422.0447 | 430.8719 | 108.8449 | 234.2033 | 136.4975 | 430.7314 | 512.732 | 430.5685 | 420.0613 |  |  | 326.0655 | 336.8849 | 331.5509 | 423.8524 | 324.7407 | 428.645 |  | 343.6601 | 318.6017 | 330.8571 | 63.8533 | 98.7581 | 99.7757 |  | 523.4012 | 585.1127 | 590.3299 | 521.8304 | 696.5075 | 672.8008 | 489.6846 | [21 empty] | 7.6626 | -0.0076566 | 328.147 | 684.6541 | 14.4974 | 554.2569
15:07 | 6070 |  |  | -17.0014 | 23.5416 | 15.8783 | 0.7879 | 3.4493 | 3.2756 | -5.7481 | 1.7505 | 12.2895 | 3.2563 | 0.2526 |  |  |  | -30.8791 | 20.3847 | 29.495 | 4.5389 |  | -5.0546 | 5.4416 | 0.6281 | 4.2982 | 4.478 | 1.7482 | 6.2484 | 380.7658 | 369.8033 | 202.1982 | 244.0197 | 186.7328 | 186.4571 | 132.5613 | 236.9614 | 129.0166 | 232.053 | 437.227 | 503.8357 | 191.1175 | 250.4635 | 344.1596 | 338.1692 | 395.2042 | 352.4325 |  | 377.522 |  | 349.1918 | 109.3927 | 129.2147 | 227.4444 | 437.1807 | 497.4871 | 248.1189 | 150.8 | 278.6511 | 464.6046 | 524.2632 | 178.8351 | 88.0657 | 106.8728 | 155.1402 | 282.589 | 457.611 | 339.1756 | 397.3609 | 441.5738 | 100.5016 | 143.983 | 272.8041 | 463.7137 | 529.3077 | 104.2743 | 146.6044 | 273.5084 | 454.6849 | 483.4161 | 76.0664 | 94.4469 | 103.6437 | 149.9363 | 268.6543 | 394.6419 |  | 372.9884 | 662.643 |  | 83.3516 | 127.8156 | 225.4217 | 418.4892 | 487.6863 | 122.1625 | 153.4105 | 268.9756 | 472.5677 | 506.0937 | 79.8288 | 97.5402 | 100.4208 | 146.8839 | 279.2305 | 411.5113 | 397.1698 | 360.4273 | 379.695 | 128.2454 | 159.6697 | 255.6 | 431.1958 | 504.599 |  | 407.0602 |  |  | 315.7574 | 321.3084 | 421.4725 | 309.635 | 417.3283 | 299.9257 | 92.1578 | 95.6081 | 70.5102 | 88.4448 | 88.8716 | 90.966 | 72.8091 | 72.7802 | 363.4762 | 367.8622 | 348.0866 | 349.917 | 439.8902 |  |  | 220.7367 |  | 184.572 | 114.0646 | 180.5756 | 122.3665 | 245.0262 | 136.3304 | 461.3946 | 540.7954 | 439.6859 | 347.5702 | 251.1643 | 182.7657 | 244.3098 | 448.3483 | 372.9934 | 399.758 | 394.4445 | 372.2867 | 210.1815 | 127.0136 | 223.6107 | 138.1713 | 540.9637 | 242.4675 | 150.3557 | 507.4405 |  | 208.3672 | 97.5923 | 99.8289 | 141.3207 | 282.6894 | 422.2817 | 412.3083 | 433.298 | 549.3165 | 140.2872 | 126.7091 | 225.3063 | 414.9742 | 532.8946 | 98.0504 | 132.1887 | 244.0885 | 456.8799 | 526.148 | 72.7941 | 95.8458 | 102.2363 | 146.8009 | 275.1556 | 358.2895 | 386.8922 | 449.7783 | 361.9161 | 378.1145 | 95.6144 | 125.0106 | 204.9304 | 405.5537 | 502.9237 | 112.466 | 131.0996 | 247.9671 | 436.1892 | 494.4304 | 75.721 | 98.0389 | 109.5049 | 156.6209 | 301.9599 | 335.7353 | 386.267 | 421.781 | 430.6692 | 108.8616 | 234.249 | 136.5209 | 430.7009 | 512.5743 | 430.3932 | 419.917 |  |  | 325.8207 | 336.6732 | 331.3219 | 423.681 | 324.5335 | 428.4497 |  | 343.426 | 318.347 | 330.6213 | 63.8485 | 98.7585 | 99.7659 |  | 523.1489 | 584.9585 | 590.2315 | 522.1834 | 697.0512 | 673.0327 | 489.9002 | [21 empty] | 14.1595 | -0.18958 | 327.9095 | 685.042 | 14.4329 | 554.0537
15:07 | 6071 |  |  | -16.9233 | 23.4587 | 15.8795 | 0.7633 | 3.4748 | 3.3121 | -5.7163 | 1.75 | 12.2811 | 3.2521 | 0.2538 |  |  |  | -30.8596 | 20.5007 | 29.3407 | 4.6531 |  | -5.0268 | 5.4142 | 0.6291 | 4.2974 | 4.4749 | 1.7506 | 4.9304 | 380.7336 | 369.7763 | 202.2014 | 244.0316 | 186.7298 | 186.4235 | 132.5523 | 236.9607 | 129.0068 | 232.0662 | 437.1815 | 503.6599 | 191.1246 | 250.4212 | 344.1448 | 338.2093 | 395.2007 | 352.2279 |  | 377.3003 |  | 349.0724 | 109.3888 | 129.2235 | 227.4655 | 437.1396 | 497.6217 | 248.1273 | 150.7677 | 278.6349 | 464.5351 | 524.0881 | 178.8455 | 88.0775 | 106.8896 | 155.1576 | 282.6051 | 457.3846 | 338.9749 | 397.1967 | 441.3686 | 100.4987 | 144.0023 | 272.8186 | 463.6613 | 529.1514 | 104.2726 | 146.6167 | 273.4967 | 454.594 | 483.2466 | 76.0558 | 94.4417 | 103.6601 | 149.9438 | 268.6541 | 394.2521 |  | 372.7939 | 662.5425 |  | 83.3382 | 127.8188 | 225.4424 | 418.433 | 487.5177 | 122.1116 | 153.416 | 268.991 | 472.4846 | 505.8909 | 79.7923 | 97.5549 | 100.4386 | 146.8883 | 279.2469 | 411.465 | 396.9573 | 360.2809 | 379.5665 | 128.2373 | 159.6964 | 255.6372 | 431.1593 | 504.4302 |  | 406.8788 |  |  | 315.5164 | 321.0676 | 421.3719 | 309.459 | 417.1024 | 299.5985 | 92.0674 | 95.4323 | 68.652 | 87.9109 | 88.1644 | 91.5017 | 71.5522 | 74.1024 | 363.1819 | 367.6068 | 347.8343 | 349.6578 | 439.8273 |  |  | 220.7386 |  | 184.572 | 114.054 | 180.5562 | 122.3579 | 244.9893 | 136.3448 | 461.3477 | 540.6337 | 439.6381 | 347.5008 | 251.1505 | 182.8281 | 244.3955 | 448.3086 | 372.8203 | 399.5443 | 394.253 | 372.0859 | 210.1492 | 127.0194 | 223.6426 | 138.1481 | 540.7979 | 242.4606 | 150.3766 | 507.3435 |  | 208.3805 | 97.5626 | 99.8281 | 141.3236 | 282.7062 | 422.0777 | 412.1148 | 433.0446 | 549.1413 | 140.2271 | 126.7178 | 225.3254 | 414.9572 | 532.7401 | 98.0583 | 132.2184 | 244.1255 | 456.8542 | 526.0114 | 72.7984 | 95.8552 | 102.2471 | 146.8102 | 275.1784 | 358.0848 | 386.724 | 449.5435 | 361.7043 | 377.9116 | 95.6027 | 125.0308 | 204.9643 | 405.5346 | 502.787 | 112.4739 | 131.1192 | 248.0224 | 436.1701 | 494.3 | 75.7258 | 98.0424 | 109.5069 | 156.6406 | 301.9646 | 335.5167 | 386.0348 | 421.5084 | 430.4567 | 108.8667 | 234.277 | 136.5413 | 430.6488 | 512.408 | 430.2125 | 419.7413 |  |  | 325.5775 | 336.446 | 331.0854 | 423.5136 | 324.3232 | 428.2737 |  | 343.1926 | 318.106 | 330.3858 | 63.8544 | 98.7348 | 99.7647 |  | 522.9584 | 584.8497 | 590.1005 | 522.2912 | 696.8723 | 672.4262 | 489.8936 | [21 empty] | 13.6725 | -0.1004 | 327.6722 | 684.6493 | 14.4813 | 553.904
15:07 | 6072 |  |  | -16.9244 | 23.4781 | 15.864 | 0.7196 | 3.3992 | 3.2705 | -5.6709 | 1.7491 | 12.2758 | 3.2499 | 0.2524 |  |  |  | -31.0045 | 20.5052 | 29.4554 | 4.5623 |  | -5.0676 | 5.4345 | 0.6287 | 4.2889 | 4.4742 | 1.7486 | 4.3887 | 380.6967 | 369.7496 | 202.2073 | 244.0403 | 186.7325 | 186.3978 | 132.5541 | 236.9381 | 129.0211 | 232.0939 | 437.1407 | 503.5021 | 191.1384 | 250.3243 | 344.1168 | 338.2407 | 395.2268 | 352.0263 |  | 377.0891 |  | 348.9244 | 109.3961 | 129.235 | 227.499 | 437.0956 | 497.5953 | 248.1207 | 150.8067 | 278.6593 | 464.4664 | 523.9236 | 178.8723 | 88.0988 | 106.9051 | 155.1734 | 282.6222 | 457.1514 | 338.7678 | 397.0317 | 441.1547 | 100.5193 | 144.0245 | 272.8374 | 463.6025 | 529.0002 | 104.2818 | 146.6349 | 273.4865 | 454.5048 | 483.0789 | 76.0399 | 94.4422 | 103.6703 | 149.9582 | 268.6782 | 393.989 |  | 372.6079 | 662.4521 |  | 83.3363 | 127.8369 | 225.4502 | 418.3794 | 487.3633 | 122.0814 | 153.433 | 268.9994 | 472.4045 | 505.7061 | 79.8311 | 97.5366 | 100.4245 | 146.9056 | 279.2449 | 411.4154 | 396.8509 | 360.1404 | 379.4575 | 128.235 | 159.7257 | 255.662 | 431.117 | 504.2597 |  | 406.7147 |  |  | 315.271 | 320.8475 | 421.1776 | 309.1525 | 416.8954 | 299.287 | 90.5251 | 94.9634 | 66.857 | 87.0081 | 87.6775 | 90.0108 | 70.811 | 76.1968 | 362.902 | 367.3488 | 347.5897 | 349.3905 | 439.7735 |  |  | 220.7525 |  | 184.583 | 114.0598 | 180.5282 | 122.3541 | 244.9948 | 136.3794 | 461.3177 | 540.4645 | 439.6053 | 347.4883 | 251.145 | 182.8846 | 244.5079 | 448.2656 | 372.6694 | 399.3314 | 394.0396 | 371.8942 | 210.1421 | 127.0382 | 223.6724 | 138.1541 | 540.6318 | 242.4595 | 150.3973 | 507.2449 |  | 208.3797 | 97.5965 | 99.8265 | 141.3389 | 282.7264 | 421.8696 | 411.9214 | 432.7975 | 548.9591 | 140.1793 | 126.7275 | 225.3404 | 414.9093 | 532.5769 | 98.0769 | 132.2477 | 244.1756 | 456.8218 | 525.8609 | 72.8122 | 95.8491 | 102.2541 | 146.8278 | 275.1987 | 357.8798 | 386.5497 | 449.3074 | 361.4969 | 377.7022 | 95.6036 | 125.0491 | 204.9952 | 405.5211 | 502.6427 | 112.4712 | 131.1379 | 248.0769 | 436.1539 | 495.73 | 75.7444 | 98.0474 | 109.5308 | 156.6691 | 301.9679 | 335.2933 | 385.7973 | 421.238 | 430.2465 | 108.8759 | 234.3169 | 136.5683 | 430.6145 | 512.2483 | 430.0504 | 419.5809 |  |  | 325.3323 | 336.2397 | 330.85 | 423.3387 | 324.1073 | 428.1192 |  | 342.9466 | 317.855 | 330.1443 | 63.8346 | 98.7502 | 99.7553 |  | 522.7721 | 584.7499 | 589.9795 | 522.0453 | 696.8109 | 672.9796 | 490.0777 | [21 empty] | 14.8776 | -0.068317 | 327.4358 | 684.8953 | 14.4064 | 553.761
15:07 | 6073 |  |  | -16.9837 | 23.515 | 15.8872 | 0.7288 | 3.2642 | 3.2365 | -5.7859 | 1.7496 | 12.2698 | 3.2491 | 0.251 |  |  |  | -30.9647 | 20.5641 | 29.492 | 4.5149 |  | -5.0767 | 5.3912 | 0.63 | 4.2865 | 4.4719 | 1.7504 | 5.8805 | 380.6718 | 369.7252 | 202.216 | 244.0515 | 186.7389 | 186.3697 | 132.5603 | 236.9237 | 129.0543 | 232.1412 | 437.1074 | 503.3416 | 191.1467 | 250.2236 | 344.086 | 338.2669 | 395.2465 | 351.8213 |  | 376.8791 |  | 348.7964 | 109.3869 | 129.2535 | 227.5359 | 437.0492 | 497.1816 | 248.1161 | 150.8513 | 278.6793 | 464.4063 | 523.7523 | 178.8993 | 88.113 | 106.9031 | 155.1857 | 282.6273 | 456.9192 | 338.561 | 396.8473 | 440.938 | 100.5246 | 144.037 | 272.8502 | 463.5495 | 528.8396 | 104.2968 | 146.6408 | 273.4822 | 454.4137 | 482.9098 | 76.0161 | 94.4266 | 103.6459 | 149.9796 | 268.6882 | 393.8062 |  | 372.4264 | 662.3646 |  | 83.3465 | 127.8433 | 225.464 | 418.3433 | 487.2162 | 122.0867 | 153.4553 | 269.0115 | 472.3286 | 505.5261 | 79.85 | 97.5137 | 100.4212 | 146.9239 | 279.26 | 411.363 | 396.7201 | 359.9954 | 379.3515 | 128.256 | 159.7388 | 255.6752 | 431.0751 | 504.0982 |  | 406.5537 |  |  | 315.0267 | 320.6185 | 420.9232 | 308.7935 | 416.6989 | 298.976 | 90.5807 | 93.5866 | 64.9554 | 86.4 | 87.7957 | 88.0136 | 70.2376 | 79.1599 | 362.6317 | 367.0979 | 347.3558 | 349.1308 | 439.7272 |  |  | 220.771 |  | 184.5972 | 114.0784 | 180.5163 | 122.3517 | 245.034 | 136.396 | 461.277 | 540.2929 | 439.5738 | 347.4419 | 251.1516 | 182.9386 | 244.6241 | 448.2209 | 372.4646 | 399.1178 | 393.8343 | 371.6922 | 210.1765 | 127.0615 | 223.6899 | 138.1723 | 540.4703 | 242.4698 | 150.4172 | 507.144 |  | 208.3887 | 97.6009 | 99.8311 | 141.3576 | 282.7408 | 421.6616 | 411.7327 | 432.56 | 548.7818 | 140.1353 | 126.738 | 225.3833 | 414.8955 | 532.3945 | 98.0873 | 132.2613 | 244.2 | 456.7688 | 525.6998 | 72.8283 | 96.0197 | 102.261 | 146.8487 | 275.218 | 357.6878 | 386.3774 | 449.0658 | 361.2859 | 377.4892 | 95.6115 | 125.0794 | 205.0259 | 405.5195 | 502.4922 | 112.479 | 131.1646 | 248.127 | 436.1382 | 496.3345 | 75.7672 | 98.0538 | 109.5415 | 156.6986 | 301.9702 | 335.0723 | 385.5574 | 420.9635 | 430.0405 | 108.9035 | 234.3501 | 136.5937 | 430.5843 | 512.0868 | 429.874 | 419.4375 |  |  | 325.0963 | 336.0106 | 330.6144 | 423.1667 | 323.8847 | 427.9869 |  | 342.7101 | 317.6242 | 329.9063 | 63.8572 | 98.7975 | 99.7665 |  | 522.6349 | 584.6438 | 589.8545 | 522.0154 | 696.5836 | 672.3933 | 489.2172 | [21 empty] | 11.2449 | -0.071873 | 327.2009 | 684.4884 | 14.3349 | 553.6394
15:07 | 6074 |  |  | -16.9769 | 23.5176 | 15.7277 | 0.7108 | 3.517 | 3.3848 | -5.6182 | 1.7497 | 12.2646 | 3.2446 | 0.2527 |  |  |  | -30.933 | 20.5187 | 29.4437 | 4.5277 |  | -5.0786 | 5.3417 | 0.6304 | 4.2845 | 4.4732 | 1.7498 | 6.0272 | 380.6368 | 369.6893 | 202.2174 | 244.063 | 186.7371 | 186.3359 | 132.5513 | 236.9283 | 129.1006 | 232.1796 | 437.0981 | 503.1801 | 191.1403 | 250.1626 | 344.0551 | 338.2774 | 395.2351 | 351.6207 |  | 376.6542 |  | 348.6675 | 109.3919 | 129.2737 | 227.5617 | 437.0128 | 496.9094 | 248.1311 | 150.832 | 278.6718 | 464.3419 | 523.5872 | 178.9198 | 88.1297 | 106.9203 | 155.2088 | 282.6442 | 456.7018 | 338.3567 | 396.6679 | 440.4243 | 100.5233 | 144.0429 | 272.8612 | 463.4964 | 528.6764 | 104.2907 | 146.6438 | 273.4735 | 454.3091 | 482.7485 | 76.0019 | 94.4227 | 103.6393 | 149.9929 | 268.6776 | 393.4802 |  | 372.2446 | 662.2697 |  | 83.3343 | 127.8291 | 225.502 | 418.2964 | 487.0624 | 122.0769 | 153.4656 | 269.0345 | 472.2482 | 505.3402 | 79.8149 | 97.5419 | 100.453 | 146.941 | 279.2821 | 411.321 | 396.4497 | 359.847 | 379.2443 | 128.2588 | 159.7449 | 255.6961 | 431.0352 | 503.939 |  | 406.408 |  |  | 314.7849 | 320.3864 | 420.792 | 308.6133 | 416.5028 | 298.6673 | 91.1654 | 93.054 | 62.3232 | 86.7923 | 87.9245 | 87.9259 | 66.595 | 82.8004 | 362.354 | 366.8502 | 347.1193 | 348.8662 | 439.6744 |  |  | 220.7856 |  | 184.6118 | 114.0908 | 180.5068 | 122.3485 | 245.0712 | 136.4021 | 461.226 | 540.1203 | 439.5409 | 347.3736 | 251.1366 | 182.9861 | 244.7099 | 448.1515 | 372.1523 | 398.9019 | 393.6362 | 371.481 | 210.2323 | 127.0746 | 223.7155 | 138.2078 | 540.3091 | 242.4785 | 150.4336 | 507.0453 |  | 208.4229 | 97.5441 | 99.8294 | 141.3561 | 282.7414 | 421.4608 | 411.529 | 432.3223 | 548.601 | 140.1011 | 126.738 | 225.418 | 414.8747 | 532.2307 | 98.0869 | 132.2664 | 244.2278 | 456.7342 | 525.5459 | 72.8299 | 96.177 | 102.2551 | 146.8803 | 275.2151 | 357.4793 | 386.2055 | 448.8162 | 361.0742 | 377.271 | 95.6193 | 125.0973 | 205.0524 | 405.5032 | 502.3461 | 112.4949 | 131.1819 | 248.1632 | 436.1162 | 495.0761 | 75.774 | 98.0478 | 109.5408 | 156.7172 | 301.9763 | 334.864 | 385.3163 | 420.676 | 429.8123 | 108.911 | 234.3675 | 136.6015 | 430.5468 | 511.9353 | 429.6639 | 419.2722 |  |  | 324.8664 | 335.8036 | 330.3935 | 423.0036 | 323.6569 | 427.8407 |  | 342.4728 | 317.3824 | 329.6714 | 63.8553 | 98.7995 | 99.7631 |  | 522.3923 | 584.5231 | 589.7128 | 521.9838 | 697.0566 | 673.2871 | 490.2618 | [21 empty] | 19.9814 | -0.064733 | 326.9702 | 685.1719 | 14.4249 | 553.4577
15:07 | 6075 |  |  | -17.006 | 23.4348 | 15.7058 | 0.6794 | 3.4796 | 3.349 | -5.547 | 1.7483 | 12.2612 | 3.2463 | 0.2511 |  |  |  | -31.0244 | 20.52 | 29.5271 | 4.5972 |  | -5.0589 | 5.2924 | 0.6297 | 4.2831 | 4.4694 | 1.7517 | 3.893 | 380.5968 | 369.6541 | 202.2164 | 244.0704 | 186.7359 | 186.303 | 132.5537 | 236.945 | 129.1611 | 232.222 | 437.1062 | 503.0391 | 191.1551 | 250.1107 | 344.022 | 338.2955 | 395.2459 | 351.5852 |  | 376.4281 |  | 348.5014 | 109.413 | 129.2856 | 227.5808 | 436.9594 | 496.6786 | 248.1503 | 150.867 | 278.6906 | 464.2785 | 523.419 | 178.9624 | 88.1404 | 106.9386 | 155.2297 | 282.6501 | 456.4743 | 338.1445 | 396.4854 | 439.8496 | 100.5666 | 144.0616 | 272.8714 | 463.4394 | 528.514 | 104.2866 | 146.6571 | 273.469 | 454.2123 | 482.5782 | 76.02 | 94.435 | 103.6516 | 150.02 | 268.7127 | 393.1863 |  | 372.0494 | 662.176 |  | 83.3374 | 127.8321 | 225.5319 | 418.2469 | 486.9086 | 122.0751 | 153.4859 | 269.0359 | 472.1581 | 505.1651 | 79.834 | 97.541 | 100.4606 | 146.9638 | 279.2837 | 411.2828 | 396.1954 | 359.7089 | 379.1449 | 128.2545 | 159.7622 | 255.7159 | 430.9922 | 503.7762 |  | 406.2669 |  |  | 314.5367 | 320.1675 | 420.6549 | 308.4042 | 416.297 | 298.3875 | 91.2348 | 93.3824 | 61.9139 | 87.6198 | 87.5929 | 87.9928 | 61.7678 | 85.9336 | 362.0742 | 366.6003 | 346.8924 | 348.5961 | 439.62 |  |  | 220.7973 |  | 184.6171 | 114.0914 | 180.4857 | 122.3379 | 245.098 | 136.3987 | 461.1683 | 539.9465 | 439.4976 | 347.3243 | 251.092 | 183.0291 | 244.7888 | 448.0699 | 371.8469 | 398.6877 | 393.4294 | 371.279 | 210.2805 | 127.079 | 223.7473 | 138.2526 | 540.1389 | 242.4874 | 150.4629 | 506.9512 |  | 208.4675 | 97.5238 | 99.8319 | 141.3654 | 282.7687 | 421.261 | 411.331 | 432.0835 | 548.43 | 140.0829 | 126.7588 | 225.4558 | 414.8573 | 532.0596 | 98.0838 | 132.2719 | 244.2541 | 456.7 | 525.3901 | 72.8348 | 96.065 | 102.2474 | 146.9166 | 275.2073 | 357.2855 | 386.0411 | 448.5746 | 360.878 | 377.0518 | 95.6284 | 125.1069 | 205.0867 | 405.4725 | 502.202 | 112.4972 | 131.1936 | 248.1766 | 436.0765 | 494.459 | 75.778 | 98.0421 | 109.5469 | 156.7371 | 301.9757 | 334.6607 | 385.0789 | 420.4057 | 429.599 | 108.917 | 234.393 | 136.6136 | 430.5296 | 511.8157 | 429.4882 | 419.1024 |  |  | 324.6255 | 335.605 | 330.1696 | 422.8391 | 323.4229 | 427.6754 |  | 342.2341 | 317.1592 | 329.4311 | 63.8564 | 98.8379 | 99.7776 |  | 522.2361 | 584.4176 | 589.6224 | 521.8315 | 696.3455 | 672.8348 | 489.6582 | [21 empty] | 18.7947 | -0.29307 | 326.7411 | 684.5901 | 14.3847 | 553.3269
15:07 | 6076 |  |  | -16.9434 | 23.4077 | 15.7601 | 0.6786 | 3.5625 | 3.3938 | -5.7078 | 1.7507 | 12.2616 | 3.2427 | 0.2502 |  |  |  | -31.0224 | 20.5164 | 29.5264 | 4.4902 |  | -5.0927 | 5.3096 | 0.6294 | 4.2831 | 4.4669 | 1.7515 | 4.5936 | 380.5751 | 369.6313 | 202.225 | 244.0816 | 186.7381 | 186.2785 | 132.5607 | 237.0095 | 129.227 | 232.2793 | 437.0954 | 502.899 | 191.1769 | 250.0572 | 344.0162 | 338.3126 | 395.27 | 351.534 |  | 376.2075 |  | 348.3213 | 109.4442 | 129.2902 | 227.6063 | 436.9029 | 496.456 | 248.1473 | 150.9162 | 278.703 | 464.2156 | 523.2371 | 179.0012 | 88.1353 | 106.9409 | 155.2367 | 282.6477 | 456.2398 | 337.926 | 396.3042 | 439.5679 | 100.5842 | 144.088 | 272.8829 | 463.391 | 528.3582 | 104.2906 | 146.6676 | 273.4686 | 454.1261 | 482.4072 | 76.0303 | 94.4354 | 103.6868 | 150.0559 | 268.7486 | 392.9698 |  | 371.8444 | 662.0801 |  | 83.3312 | 127.8413 | 225.545 | 418.2067 | 486.7581 | 122.1002 | 153.5085 | 269.0327 | 472.0802 | 504.9689 | 79.8633 | 97.5046 | 100.4511 | 146.9801 | 279.2788 | 411.2308 | 395.9774 | 359.5705 | 379.0408 | 128.2454 | 159.7868 | 255.7467 | 430.9501 | 503.6176 |  | 406.1134 |  |  | 314.2947 | 319.9375 | 420.4574 | 308.1245 | 416.103 | 298.1172 | 91.6213 | 92.7059 | 63.3844 | 87.1743 | 87.2957 | 87.6647 | 57.9256 | 87.5256 | 361.7905 | 366.3464 | 346.6671 | 348.337 | 439.5652 |  |  | 220.8092 |  | 184.6184 | 114.0908 | 180.467 | 122.3256 | 245.1124 | 136.4008 | 461.1162 | 539.7812 | 439.4451 | 347.2624 | 251.0549 | 183.0684 | 244.8612 | 447.9957 | 371.5828 | 398.4753 | 393.2569 | 371.0727 | 210.2976 | 127.0743 | 223.765 | 138.2652 | 539.9634 | 242.495 | 150.4922 | 506.8549 |  | 208.5206 | 97.6192 | 99.8419 | 141.3917 | 282.8066 | 421.057 | 411.1436 | 431.8468 | 548.2624 | 140.0658 | 126.7751 | 225.5058 | 414.8594 | 531.8999 | 98.0856 | 132.2972 | 244.2677 | 456.6025 | 525.2087 | 72.8375 | 95.98 | 102.2593 | 146.9415 | 275.1994 | 357.0947 | 385.8932 | 448.3361 | 360.6684 | 376.8325 | 95.6324 | 125.1113 | 205.1079 | 405.4432 | 502.0508 | 112.5051 | 131.2169 | 248.2065 | 436.0562 | 494.0429 | 75.8018 | 98.0456 | 109.5679 | 156.7738 | 301.9769 | 334.4724 | 384.848 | 420.1471 | 429.3973 | 108.9283 | 234.4189 | 136.6285 | 430.4993 | 511.6714 | 429.3397 | 418.9201 |  |  | 324.3896 | 335.3758 | 329.9352 | 422.6779 | 323.1953 | 427.5031 |  | 341.9902 | 316.9205 | 329.1799 | 63.8618 | 98.7886 | 99.7708 |  | 522.0099 | 584.3207 | 589.4985 | 522.4446 | 697.5989 | 674.0702 | 490.4595 | [21 empty] | 13.4205 | -0.079004 | 326.5029 | 685.8346 | 14.3637 | 553.1653
15:07 | 6077 |  |  | -16.9147 | 23.4961 | 15.7081 | 0.7314 | 3.5655 | 3.4083 | -5.6904 | 1.7504 | 12.2619 | 3.2442 | 0.2504 |  |  |  | -31.094 | 20.6194 | 29.4992 | 4.5103 |  | -5.0917 | 5.383 | 0.6293 | 4.28 | 4.4649 | 1.7499 | 5.025 | 380.551 | 369.6099 | 202.239 | 244.0963 | 186.7401 | 186.2565 | 132.5646 | 237.0155 | 129.1999 | 232.2864 | 436.9959 | 502.7042 | 191.1831 | 250.0182 | 344.0139 | 338.3518 | 395.2913 | 351.3712 |  | 376.0003 |  | 348.1475 | 109.445 | 129.304 | 227.6322 | 436.8629 | 496.2573 | 248.1627 | 150.926 | 278.7188 | 464.1464 | 523.0551 | 179.0171 | 88.1372 | 106.9347 | 155.2421 | 282.6507 | 455.8889 | 337.7057 | 396.1217 | 439.3371 | 100.5867 | 144.115 | 272.9036 | 463.3432 | 528.2055 | 104.2972 | 146.6784 | 273.4666 | 454.0421 | 482.2402 | 76.0347 | 94.4432 | 103.7036 | 150.066 | 268.7496 | 392.7049 |  | 371.6533 | 661.9833 |  | 83.3388 | 127.8631 | 225.5668 | 418.1737 | 486.6164 | 122.0929 | 153.5198 | 269.0611 | 472.0091 | 504.7632 | 79.8365 | 97.5342 | 100.4697 | 146.9946 | 279.2969 | 411.1891 | 395.7573 | 359.4156 | 378.9341 | 128.2626 | 159.8116 | 255.7877 | 430.9199 | 503.4611 |  | 405.9796 |  |  | 314.0578 | 319.6997 | 420.378 | 308.013 | 415.8888 | 297.809 | 92.3363 | 88.9645 | 65.1167 | 87.4064 | 87.3047 | 88.2135 | 55.8917 | 88.5379 | 361.5133 | 366.1032 | 346.4327 | 348.0785 | 439.502 |  |  | 220.8145 |  | 184.6198 | 114.0914 | 180.446 | 122.3155 | 245.0952 | 136.4172 | 461.0751 | 539.6127 | 439.4085 | 347.1878 | 251.0317 | 183.1045 | 244.9248 | 447.9512 | 371.3962 | 398.2723 | 393.1206 | 370.8686 | 210.3017 | 127.0912 | 223.7924 | 138.2471 | 539.8077 | 242.509 | 150.5275 | 506.749 |  | 208.5474 | 97.6547 | 99.8318 | 141.4018 | 282.8043 | 420.8455 | 410.9461 | 431.6017 | 548.0912 | 140.0493 | 126.7856 | 225.5367 | 414.8363 | 531.7464 | 98.0815 | 132.3261 | 244.2976 | 456.5321 | 525.045 | 72.8179 | 95.9916 | 102.2802 | 146.9416 | 275.213 | 356.8939 | 385.7393 | 448.0882 | 360.451 | 376.6146 | 95.6242 | 125.1193 | 205.1209 | 405.4177 | 501.8937 | 112.5157 | 131.2393 | 248.2561 | 436.0374 | 493.7364 | 75.8178 | 98.0519 | 109.5707 | 156.7918 | 301.9719 | 334.2723 | 384.6232 | 419.8893 | 429.2056 | 108.9296 | 234.4375 | 136.6389 | 430.4642 | 511.5007 | 429.1843 | 418.7428 |  |  | 324.1457 | 335.1258 | 329.6992 | 422.5014 | 322.9671 | 427.3192 |  | 341.7625 | 316.6798 | 328.9515 | 63.8797 | 98.8271 | 99.7658 |  | 521.7959 | 584.2079 | 589.3662 | 522.0925 | 696.8995 | 672.4076 | 489.5538 | [21 empty] | 14.6675 | -0.13967 | 326.2652 | 684.6536 | 14.4391 | 553.0019
15:07 | 6078 |  |  | -16.9861 | 23.3441 | 15.8026 | 0.6528 | 3.5173 | 3.4168 | -5.6656 | 1.7483 | 12.2607 | 3.2433 | 0.2496 |  |  |  | -30.9604 | 20.6015 | 29.3572 | 4.5405 |  | -5.1555 | 5.2872 | 0.6312 | 4.2819 | 4.4607 | 1.7527 | 5.7925 | 380.5212 | 369.5833 | 202.2453 | 244.1072 | 186.7401 | 186.2198 | 132.5648 | 236.9438 | 129.14 | 232.2755 | 436.8898 | 502.4992 | 191.1818 | 249.9887 | 344.0127 | 338.3951 | 395.3045 | 351.2589 |  | 375.8091 |  | 348.1616 | 109.3877 | 129.312 | 227.6565 | 436.8111 | 496.0693 | 248.1835 | 150.9413 | 278.7333 | 464.0773 | 522.8903 | 179.0419 | 88.1564 | 106.9348 | 155.2567 | 282.6626 | 455.5131 | 337.4961 | 395.9424 | 439.1194 | 100.6194 | 144.1364 | 272.9263 | 463.2877 | 528.0547 | 104.3072 | 146.6942 | 273.4555 | 453.9632 | 482.0779 | 76.0247 | 94.4351 | 103.67 | 150.0525 | 268.7191 | 392.4538 |  | 371.4642 | 661.8945 |  | 83.3687 | 127.8779 | 225.5925 | 418.1289 | 486.475 | 122.1175 | 153.5301 | 269.097 | 471.9293 | 504.5891 | 79.8371 | 97.5531 | 100.4593 | 147.0154 | 279.3085 | 411.1538 | 395.5363 | 359.2534 | 378.8317 | 128.2919 | 159.8368 | 255.8174 | 430.8791 | 503.2982 |  | 405.8375 |  |  | 313.8157 | 319.4806 | 420.3152 | 307.9093 | 415.6503 | 297.4962 | 93.4938 | 88.0575 | 67.3181 | 88.6264 | 87.1123 | 88.8084 | 54.5842 | 89.7025 | 361.2255 | 365.8658 | 346.202 | 347.8141 | 439.4461 |  |  | 220.8216 |  | 184.6326 | 114.0957 | 180.4339 | 122.3116 | 245.0611 | 136.4322 | 461.0241 | 539.4466 | 439.3719 | 347.1242 | 250.9772 | 183.1458 | 244.9837 | 447.9304 | 371.2322 | 398.0612 | 392.9525 | 370.666 | 210.281 | 127.1118 | 223.8242 | 138.2329 | 539.6509 | 242.5341 | 150.5421 | 506.6542 |  | 208.5475 | 97.5818 | 99.8354 | 141.4211 | 282.801 | 420.6467 | 410.7468 | 431.3523 | 547.9277 | 140.0365 | 126.7928 | 225.5709 | 414.7983 | 531.5746 | 98.0721 | 132.3369 | 244.326 | 456.5041 | 524.9072 | 72.8191 | 95.9949 | 102.2974 | 146.9469 | 275.2416 | 356.7031 | 385.5773 | 447.8305 | 360.2571 | 376.3999 | 95.6248 | 125.1375 | 205.1522 | 405.3958 | 501.7453 | 112.5229 | 131.2485 | 248.311 | 436.0175 | 493.5071 | 75.8259 | 98.0582 | 109.5663 | 156.8035 | 301.9587 | 334.0683 | 384.3919 | 419.6321 | 429.0076 | 108.9316 | 234.4737 | 136.6621 | 430.4255 | 511.3291 | 429.0121 | 418.5499 |  |  | 323.8968 | 334.8626 | 329.4535 | 422.3068 | 322.7378 | 427.1129 |  | 341.5281 | 316.4418 | 328.7197 | 63.8753 | 98.8206 | 99.7659 |  | 521.6194 | 584.1237 | 589.2636 | 521.8918 | 697.2445 | 673.4772 | 489.9914 | [21 empty] | 20.8018 | -0.050463 | 326.0249 | 685.3608 | 14.3257 | 552.8715
15:07 | 6079 |  |  | -17.048 | 23.2287 | 15.8186 | 0.7031 | 3.5127 | 3.4255 | -5.7958 | 1.749 | 12.2583 | 3.2453 | 0.25 |  |  |  | -30.8908 | 20.4066 | 29.3894 | 4.48 |  | -5.0979 | 5.2747 | 0.629 | 4.2784 | 4.4578 | 1.7524 | 5.1158 | 380.4911 | 369.5538 | 202.2492 | 244.1171 | 186.7398 | 186.1822 | 132.5597 | 236.9343 | 129.1506 | 232.2973 | 436.8373 | 502.3294 | 191.1709 | 249.9511 | 344.0123 | 338.4343 | 395.3239 | 351.1152 |  | 375.6096 |  | 348.1734 | 109.388 | 129.3206 | 227.6822 | 436.7625 | 495.8761 | 248.1851 | 150.9185 | 278.7301 | 464.0185 | 522.7243 | 179.0843 | 88.1718 | 106.957 | 155.2805 | 282.6844 | 455.2332 | 337.2909 | 395.7753 | 438.9075 | 100.6307 | 144.1503 | 272.9361 | 463.2259 | 527.9118 | 104.3071 | 146.7051 | 273.4493 | 453.8833 | 481.9127 | 76.0361 | 94.43 | 103.6762 | 150.0761 | 268.7197 | 392.1917 |  | 371.273 | 661.8113 |  | 83.3637 | 127.8983 | 225.5961 | 418.0987 | 486.3284 | 122.1969 | 153.5565 | 269.1085 | 471.849 | 504.4269 | 79.8841 | 97.5275 | 100.4292 | 147.039 | 279.3082 | 411.1121 | 395.3144 | 359.0976 | 378.7295 | 128.281 | 159.8343 | 255.821 | 430.8236 | 503.1253 |  | 405.6743 |  |  | 313.5825 | 319.2766 | 420.1873 | 307.7009 | 415.4013 | 297.1952 | 94.0449 | 91.1346 | 69.2489 | 89.2329 | 86.3659 | 88.8885 | 53.0548 | 91.1092 | 360.9255 | 365.6196 | 345.9701 | 347.5391 | 439.3983 |  |  | 220.8363 |  | 184.6411 | 114.0939 | 180.419 | 122.3041 | 245.0446 | 136.4441 | 460.9657 | 539.2823 | 439.3309 | 347.0786 | 250.9452 | 183.1992 | 245.0664 | 447.9084 | 371.0451 | 397.8402 | 392.7472 | 370.4649 | 210.2678 | 127.1309 | 223.853 | 138.2268 | 539.4847 | 242.55 | 150.5574 | 506.558 |  | 208.5575 | 97.5593 | 99.854 | 141.4501 | 282.8149 | 420.449 | 410.5553 | 431.0981 | 547.7596 | 140.0176 | 126.8073 | 225.623 | 414.7758 | 531.3979 | 98.0791 | 132.3628 | 244.3577 | 456.4726 | 524.7586 | 72.8333 | 96.0218 | 102.3059 | 146.9605 | 275.2655 | 356.5091 | 385.4146 | 447.576 | 360.0828 | 376.191 | 95.6341 | 125.1573 | 205.182 | 405.3789 | 501.5936 | 112.5132 | 131.2599 | 248.3557 | 435.9967 | 493.3134 | 75.8387 | 98.0585 | 109.5741 | 156.8279 | 301.9594 | 333.8687 | 384.1548 | 419.4128 | 428.7967 | 108.9527 | 234.5133 | 136.6861 | 430.3823 | 511.1654 | 428.8409 | 418.3581 |  |  | 323.6597 | 334.6245 | 329.2192 | 422.12 | 322.4965 | 426.9043 |  | 341.2859 | 316.2164 | 328.4752 | 63.8678 | 98.8183 | 99.7727 |  | 521.4905 | 584.0225 | 589.1377 | 521.5095 | 696.0443 | 672.1677 | 489.2839 | [21 empty] | 15.6593 | -0.211 | 325.7925 | 684.106 | 14.222 | 552.7565
15:07 | 6080 |  |  | -17.0622 | 23.1523 | 15.8647 | 0.7577 | 3.4392 | 3.3527 | -5.7706 | 1.7502 | 12.2484 | 3.2417 | 0.248 |  |  |  | -30.8452 | 20.5203 | 29.4925 | 4.4619 |  | -5.1015 | 5.4039 | 0.631 | 4.278 | 4.456 | 1.7513 | 4.8544 | 380.454 | 369.5142 | 202.2532 | 244.1252 | 186.733 | 186.1475 | 132.5494 | 236.9821 | 129.1589 | 232.3209 | 436.7834 | 502.1588 | 191.177 | 249.9388 | 344.0243 | 338.4826 | 395.3518 | 350.9331 |  | 375.3946 |  | 347.9864 | 109.4281 | 129.3408 | 227.714 | 436.7246 | 495.6872 | 248.1934 | 150.9237 | 278.7466 | 463.9485 | 522.5482 | 179.1142 | 88.1806 | 106.9758 | 155.2966 | 282.6995 | 454.9682 | 337.0786 | 395.6036 | 438.69 | 100.6296 | 144.1617 | 272.9415 | 463.1625 | 527.7604 | 104.3164 | 146.7112 | 273.4497 | 453.792 | 481.7491 | 76.0574 | 94.4404 | 103.714 | 150.12 | 268.7706 | 391.9814 |  | 371.0782 | 661.717 |  | 83.3491 | 127.9007 | 225.6202 | 418.0351 | 486.1566 | 122.2148 | 153.5842 | 269.1167 | 471.7618 | 504.2502 | 79.8976 | 97.5352 | 100.4365 | 147.0542 | 279.3105 | 411.0729 | 395.094 | 358.9407 | 378.6187 | 128.2676 | 159.8421 | 255.8353 | 430.7843 | 502.9615 |  | 405.5372 |  |  | 313.3528 | 319.0623 | 420.0074 | 307.4599 | 415.138 | 296.8895 | 93.6275 | 91.8124 | 69.8995 | 89.5227 | 85.8499 | 89.0961 | 51.2906 | 92.0326 | 360.6429 | 365.3801 | 345.7456 | 347.2753 | 439.3443 |  |  | 220.8479 |  | 184.6428 | 114.092 | 180.3966 | 122.2954 | 245.067 | 136.4498 | 460.9161 | 539.1059 | 439.2898 | 347.0335 | 250.9415 | 183.254 | 245.1532 | 447.8711 | 370.8999 | 397.625 | 392.5398 | 370.2706 | 210.3 | 127.1575 | 223.8859 | 138.2213 | 539.3206 | 242.562 | 150.6002 | 506.4513 |  | 208.5692 | 97.6123 | 99.854 | 141.4693 | 282.8172 | 420.2355 | 410.3627 | 430.8489 | 547.582 | 140.0062 | 126.8373 | 225.6853 | 414.7828 | 531.2366 | 98.094 | 132.3826 | 244.3976 | 456.4363 | 524.6039 | 72.8427 | 96.0955 | 102.3181 | 146.979 | 275.287 | 356.3158 | 385.2459 | 447.3248 | 359.9257 | 375.9883 | 95.6354 | 125.1741 | 205.2039 | 405.357 | 501.4457 | 112.5164 | 131.2878 | 248.4046 | 435.977 | 493.1355 | 75.8453 | 98.0684 | 109.5724 | 156.8499 | 301.9607 | 333.6602 | 383.9192 | 419.2025 | 428.5996 | 108.9857 | 234.5425 | 136.7013 | 430.3573 | 511.0276 | 428.6648 | 418.1906 |  |  | 323.4222 | 334.3898 | 328.9916 | 421.9442 | 322.2628 | 426.7483 |  | 341.0379 | 315.9898 | 328.218 | 63.8623 | 98.802 | 99.7763 |  | 521.3275 | 583.9058 | 589.0155 | 521.5718 | 696.1206 | 671.6997 | 489.4299 | [21 empty] | 23.1798 | 0.031589 | 325.558 | 683.9101 | 14.2997 | 552.6167
15:07 | 6081 |  |  | -17.09 | 23.0877 | 16.0056 | 0.8005 | 3.3594 | 3.3884 | -5.7529 | 1.7507 | 12.2457 | 3.2413 | 0.2491 |  |  |  | -30.8294 | 20.5476 | 29.4105 | 4.5079 |  | -5.0857 | 5.3746 | 0.6297 | 4.2731 | 4.4508 | 1.7521 | 5.4322 | 380.4241 | 369.4795 | 202.2535 | 244.1301 | 186.7331 | 186.1175 | 132.5496 | 236.99 | 129.1481 | 232.334 | 436.7354 | 501.9834 | 191.1796 | 249.9198 | 344.0034 | 338.5415 | 395.3645 | 350.7315 |  | 375.1799 |  | 347.7929 | 109.4158 | 129.3598 | 227.7386 | 436.6856 | 495.5021 | 248.1884 | 150.9394 | 278.748 | 463.8746 | 522.3845 | 179.1286 | 88.2066 | 106.9797 | 155.31 | 282.7132 | 454.7195 | 336.8741 | 395.4285 | 438.4774 | 100.6318 | 144.1755 | 272.9543 | 463.1101 | 527.5933 | 104.3296 | 146.722 | 273.4362 | 453.7051 | 481.5879 | 76.0382 | 94.4336 | 103.7128 | 150.1247 | 268.7704 | 391.7881 |  | 370.8777 | 661.6077 |  | 83.3408 | 127.898 | 225.6388 | 417.9752 | 485.9958 | 122.1827 | 153.5912 | 269.1114 | 471.6743 | 504.0671 | 79.918 | 97.545 | 100.431 | 147.0696 | 279.3299 | 411.0205 | 394.8769 | 358.7876 | 378.5174 | 128.2895 | 159.8692 | 255.868 | 430.7496 | 502.8125 |  | 405.4186 |  |  | 313.1195 | 318.8371 | 419.8083 | 307.2313 | 414.8971 | 296.5999 | 93.4567 | 88.6391 | 69.6194 | 89.9048 | 85.4611 | 89.0641 | 50.5544 | 92.187 | 360.3597 | 365.1486 | 345.5224 | 347.0195 | 439.2935 |  |  | 220.8601 |  | 184.6519 | 114.0898 | 180.3848 | 122.2867 | 245.0862 | 136.4734 | 460.8872 | 538.933 | 439.2528 | 346.957 | 250.8916 | 183.2964 | 245.2225 | 447.8001 | 370.694 | 397.397 | 392.3508 | 370.0676 | 210.3261 | 127.1627 | 223.9166 | 138.2156 | 539.1607 | 242.5726 | 150.6288 | 506.359 |  | 208.5776 | 97.6285 | 99.8529 | 141.4923 | 282.8318 | 420.0338 | 410.1694 | 430.6121 | 547.4089 | 140.0061 | 126.8673 | 225.7283 | 414.7744 | 531.0717 | 98.1037 | 132.3852 | 244.4296 | 456.3966 | 524.443 | 72.8636 | 96.363 | 102.3335 | 147.0025 | 275.2955 | 356.1237 | 385.0723 | 447.0769 | 359.7709 | 375.7821 | 95.6562 | 125.1752 | 205.2367 | 405.3312 | 501.3021 | 112.5242 | 131.3096 | 248.4483 | 435.9584 | 492.9697 | 75.8558 | 98.0744 | 109.5679 | 156.8685 | 301.9529 | 333.4606 | 383.6753 | 418.9523 | 428.392 | 109.0054 | 234.5759 | 136.7203 | 430.3241 | 510.8759 | 428.4685 | 418.0176 |  |  | 323.1847 | 334.154 | 328.7623 | 421.7441 | 322.0319 | 426.5914 |  | 340.8005 | 315.7754 | 327.9878 | 63.8736 | 98.7768 | 99.7856 |  | 521.221 | 583.8102 | 588.9193 | 521.6473 | 696.5909 | 671.729 | 489.2904 | [21 empty] | 28.4857 | -0.1111 | 325.3277 | 684.16 | 14.3173 | 552.5156
15:07 | 6082 |  |  | -17.0284 | 23.0669 | 15.9488 | 0.9316 | 3.374 | 3.4205 | -5.7874 | 1.75 | 12.2464 | 3.2429 | 0.248 |  |  |  | -30.8768 | 20.5968 | 29.4675 | 4.5046 |  | -5.1957 | 5.305 | 0.6291 | 4.2711 | 4.4491 | 1.7539 | 6.1026 | 380.3924 | 369.4558 | 202.2582 | 244.1423 | 186.7377 | 186.0931 | 132.5516 | 236.9494 | 129.15 | 232.3605 | 436.682 | 501.812 | 191.1645 | 249.8869 | 343.8986 | 338.6089 | 395.3714 | 350.5293 |  | 374.9708 |  | 347.6204 | 109.3677 | 129.3751 | 227.7525 | 436.6394 | 495.3147 | 248.1925 | 150.9341 | 278.7369 | 463.8062 | 522.2167 | 179.1488 | 88.2312 | 106.9833 | 155.325 | 282.7228 | 454.4794 | 336.6719 | 395.2493 | 438.2624 | 100.6483 | 144.1834 | 272.9686 | 463.0523 | 527.4242 | 104.3179 | 146.7283 | 273.4239 | 453.6103 | 481.417 | 75.9994 | 94.4096 | 103.6717 | 150.1017 | 268.7198 | 391.6497 |  | 370.6847 | 661.4325 |  | 83.3372 | 127.9001 | 225.6479 | 417.9284 | 485.8406 | 122.1603 | 153.6047 | 269.1141 | 471.5929 | 503.8741 | 79.898 | 97.5994 | 100.4538 | 147.0829 | 279.3497 | 410.9706 | 394.653 | 358.6472 | 378.4176 | 128.2984 | 159.8903 | 255.9005 | 430.7093 | 502.6651 |  | 405.2771 |  |  | 312.8815 | 318.614 | 419.6582 | 307.0392 | 414.7 | 296.3334 | 94.2037 | 83.911 | 71.9024 | 90.0407 | 84.9258 | 88.8818 | 51.7244 | 90.153 | 360.0744 | 364.9159 | 345.2871 | 346.754 | 439.2404 |  |  | 220.8746 |  | 184.6634 | 114.0965 | 180.3714 | 122.2749 | 245.1073 | 136.5004 | 460.851 | 538.7699 | 439.2181 | 346.8355 | 250.8565 | 183.3502 | 245.3144 | 447.7189 | 370.4127 | 397.1725 | 392.1699 | 369.8568 | 210.3463 | 127.168 | 223.9438 | 138.2398 | 539.0014 | 242.5873 | 150.6504 | 506.2644 |  | 208.592 | 97.5699 | 99.8492 | 141.5077 | 282.855 | 419.8268 | 410.0075 | 430.3766 | 547.2374 | 140.0072 | 126.8812 | 225.7592 | 414.7518 | 530.913 | 98.111 | 132.4074 | 244.4644 | 456.3659 | 524.3036 | 72.8841 | 96.5082 | 102.3474 | 147.0276 | 275.306 | 355.9345 | 384.9082 | 446.8503 | 359.6096 | 375.5894 | 95.6798 | 125.2055 | 205.2823 | 405.3256 | 501.1563 | 112.5314 | 131.3238 | 248.4881 | 435.9294 | 492.8119 | 75.8754 | 98.1017 | 109.583 | 156.8891 | 301.9514 | 333.268 | 383.4445 | 418.7027 | 428.1864 | 109.0201 | 234.621 | 136.7545 | 430.2845 | 510.717 | 428.2983 | 417.8591 |  |  | 322.9464 | 333.9032 | 328.5285 | 421.535 | 321.7767 | 426.3867 |  | 340.5547 | 315.5491 | 327.7469 | 63.8758 | 98.7858 | 99.8009 |  | 521.0622 | 583.7101 | 588.8266 | 521.9684 | 697.0548 | 673.0998 | 489.7525 | [21 empty] | 25.0939 | -0.11824 | 325.0905 | 685.0773 | 14.3182 | 552.3862
15:07 | 6083 |  |  | -17.054 | 23.0118 | 15.9587 | 1.0457 | 3.4554 | 3.3381 | -5.8347 | 1.7493 | 12.2461 | 3.2364 | 0.2469 |  |  |  | -30.8444 | 20.606 | 29.4324 | 4.5157 |  | -5.1525 | 5.2572 | 0.6313 | 4.2705 | 4.4472 | 1.7547 | 4.7542 | 380.3596 | 369.4274 | 202.2699 | 244.1585 | 186.7324 | 186.0687 | 132.5493 | 236.958 | 129.171 | 232.3969 | 436.6357 | 501.6471 | 191.1811 | 249.8775 | 343.7952 | 338.6665 | 395.3854 | 350.3266 |  | 374.7544 |  | 347.4493 | 109.3757 | 129.3874 | 227.7761 | 436.5881 | 495.1313 | 248.2088 | 150.9681 | 278.7445 | 463.7421 | 522.0342 | 179.1657 | 88.2463 | 106.9898 | 155.3338 | 282.7261 | 454.2523 | 336.4676 | 395.0705 | 438.0476 | 100.6785 | 144.1937 | 272.9753 | 462.9766 | 527.2692 | 104.31 | 146.7414 | 273.42 | 453.5151 | 481.26 | 75.9943 | 94.4084 | 103.664 | 150.1329 | 268.7521 | 391.5219 |  | 370.502 | 661.3317 |  | 83.3401 | 127.8841 | 225.6822 | 417.8605 | 485.6761 | 122.1929 | 153.631 | 269.1413 | 471.5189 | 503.6934 | 79.9054 | 97.6296 | 100.4532 | 147.1019 | 279.3406 | 410.934 | 394.4344 | 358.5036 | 378.3172 | 128.2919 | 159.9068 | 255.9146 | 430.6653 | 502.5029 |  | 405.1333 |  |  | 312.6461 | 318.3985 | 419.4545 | 306.7641 | 414.5497 | 296.0898 | 94.7821 | 82.3519 | 76.1587 | 89.8441 | 84.8217 | 89.1986 | 52.8447 | 86.2389 | 359.7957 | 364.6841 | 345.0516 | 346.4918 | 439.1832 |  |  | 220.888 |  | 184.677 | 114.1078 | 180.3573 | 122.271 | 245.154 | 136.5283 | 460.8287 | 538.5949 | 439.171 | 346.7163 | 250.8406 | 183.4085 | 245.3865 | 447.6538 | 370.0915 | 396.9489 | 391.9918 | 369.6481 | 210.3916 | 127.1751 | 223.9632 | 138.2858 | 538.8308 | 242.5989 | 150.6688 | 506.1685 |  | 208.6183 | 97.6037 | 99.8467 | 141.5271 | 282.8641 | 419.6139 | 409.8572 | 430.1437 | 547.0636 | 140.0072 | 126.8838 | 225.7926 | 414.7307 | 530.7595 | 98.1164 | 132.426 | 244.4863 | 456.289 | 524.1517 | 72.8964 | 96.5337 | 102.3335 | 147.0718 | 275.2996 | 355.745 | 384.7468 | 446.6256 | 359.4361 | 375.3974 | 95.6818 | 125.2499 | 205.3174 | 405.324 | 501.0149 | 112.5494 | 131.3442 | 248.5302 | 435.9118 | 492.6639 | 75.8939 | 98.1284 | 109.6076 | 156.9233 | 301.9564 | 333.0661 | 383.219 | 418.4577 | 427.9936 | 109.0226 | 234.6578 | 136.7801 | 430.2518 | 510.5723 | 428.16 | 417.7144 |  |  | 322.7078 | 333.638 | 328.289 | 421.3516 | 321.5352 | 426.2137 |  | 340.3051 | 315.329 | 327.5014 | 63.8815 | 98.7828 | 99.7941 |  | 520.8517 | 583.6108 | 588.7551 | 522.1523 | 697.1634 | 673.262 | 490.0363 | [21 empty] | 6.1967 | -0.17533 | 324.8519 | 685.2127 | 14.3206 | 552.2313
15:07 | 6084 |  |  | -17.1305 | 22.9545 | 15.9913 | 1.0742 | 3.4598 | 3.4417 | -5.8064 | 1.7472 | 12.2434 | 3.2364 | 0.2463 |  |  |  | -30.7796 | 20.7137 | 29.3557 | 4.5417 |  | -5.1931 | 5.2364 | 0.6305 | 4.2649 | 4.4419 | 1.7521 | 3.9583 | 380.3261 | 369.3999 | 202.2782 | 244.1717 | 186.7307 | 186.0378 | 132.5444 | 236.9797 | 129.189 | 232.4171 | 436.5937 | 501.4832 | 191.2154 | 249.8402 | 343.704 | 338.7011 | 395.3949 | 350.118 |  | 374.552 |  | 347.265 | 109.4059 | 129.3968 | 227.8023 | 436.535 | 494.9404 | 248.1811 | 151.0035 | 278.7525 | 463.6879 | 521.849 | 179.1709 | 88.2616 | 106.9918 | 155.3391 | 282.7284 | 454.019 | 336.2684 | 394.8969 | 437.8407 | 100.6462 | 144.2219 | 272.9801 | 462.9231 | 527.117 | 104.3142 | 146.7632 | 273.4116 | 453.4308 | 481.1022 | 76.0217 | 94.4253 | 103.691 | 150.1717 | 268.8067 | 391.4133 |  | 370.3141 | 661.3233 |  | 83.3506 | 127.9 | 225.6902 | 417.8312 | 485.5366 | 122.228 | 153.6519 | 269.166 | 471.4461 | 503.5132 | 79.9066 | 97.6427 | 100.4673 | 147.1152 | 279.3613 | 410.8911 | 394.2208 | 358.3546 | 378.2174 | 128.3076 | 159.9216 | 255.9316 | 430.6198 | 502.3365 |  | 404.9821 |  |  | 312.4101 | 318.178 | 419.2173 | 306.4737 | 414.4245 | 295.8605 | 95.3095 | 85.4657 | 78.8415 | 89.8107 | 84.1969 | 89.6886 | 53.4008 | 85.8827 | 359.52 | 364.4566 | 344.8233 | 346.2288 | 439.1282 |  |  | 220.8941 |  | 184.6844 | 114.1077 | 180.3389 | 122.2687 | 245.1734 | 136.5423 | 460.7887 | 538.4078 | 439.135 | 346.6196 | 250.8195 | 183.4754 | 245.4521 | 447.6164 | 369.7925 | 396.7261 | 391.8355 | 369.4469 | 210.418 | 127.1894 | 223.9902 | 138.3001 | 538.668 | 242.6363 | 150.6952 | 506.0824 |  | 208.6587 | 97.6183 | 99.8449 | 141.5638 | 282.8722 | 419.4124 | 409.6965 | 429.8648 | 546.8991 | 140.0122 | 126.9087 | 225.8347 | 414.7281 | 530.5933 | 98.1308 | 132.4383 | 244.5141 | 456.2043 | 523.9739 | 72.8875 | 96.6281 | 102.3172 | 147.1066 | 275.2907 | 355.5515 | 384.5719 | 446.4053 | 359.2363 | 375.1968 | 95.6712 | 125.2504 | 205.349 | 405.2993 | 500.8703 | 112.5624 | 131.3787 | 248.5601 | 435.8929 | 492.5111 | 75.9115 | 98.1113 | 109.6167 | 156.9451 | 301.9535 | 332.8604 | 382.985 | 418.1998 | 427.7827 | 109.0203 | 234.6777 | 136.7851 | 430.2261 | 510.4211 | 428.025 | 417.5589 |  |  | 322.4633 | 333.3829 | 328.0529 | 421.1868 | 321.3149 | 426.1099 |  | 340.0532 | 315.1114 | 327.2612 | 63.8782 | 98.7895 | 99.7939 |  | 520.7349 | 583.4922 | 588.5948 | 522.4134 | 697.2738 | 673.5502 | 490.2773 | [21 empty] | 16.2785 | -0.032632 | 324.6141 | 685.412 | 14.3578 | 552.1136
15:07 | 6085 |  |  | -17.1306 | 22.9059 | 15.917 | 1.0601 | 3.4965 | 3.4789 | -5.8416 | 1.7473 | 12.2422 | 3.2341 | 0.2469 |  |  |  | -30.8009 | 20.7344 | 29.5431 | 4.5419 |  | -5.1675 | 5.2815 | 0.6318 | 4.2607 | 4.4405 | 1.7516 | 5.2593 | 380.2887 | 369.3703 | 202.2796 | 244.1813 | 186.7329 | 186.0059 | 132.5404 | 237.0416 | 129.2063 | 232.4538 | 436.5555 | 501.3233 | 191.2235 | 249.7668 | 343.6124 | 338.7379 | 395.4036 | 349.9142 |  | 374.3593 |  | 347.0957 | 109.4382 | 129.4035 | 227.8254 | 436.4887 | 494.7516 | 248.1788 | 151.0156 | 278.7575 | 463.632 | 521.6771 | 179.1747 | 88.2673 | 107.0038 | 155.3566 | 282.7356 | 453.7874 | 336.0737 | 394.7174 | 437.6353 | 100.6589 | 144.2489 | 272.993 | 462.8731 | 526.9603 | 104.3249 | 146.7777 | 273.4052 | 453.3543 | 480.9297 | 76.0472 | 94.4416 | 103.7216 | 150.1964 | 268.8169 | 391.2982 |  | 370.1266 | 661.2554 |  | 83.3561 | 127.9296 | 225.7015 | 417.815 | 485.4007 | 122.2173 | 153.6587 | 269.1774 | 471.3642 | 503.3188 | 79.8599 | 97.6768 | 100.5074 | 147.1259 | 279.3857 | 410.8724 | 393.9976 | 358.2046 | 378.1147 | 128.3054 | 159.9354 | 255.9643 | 430.5751 | 502.1674 |  | 404.8132 |  |  | 312.1754 | 317.9613 | 419.0734 | 306.3196 | 414.3024 | 295.6596 | 96.0779 | 88.2579 | 79.9148 | 89.4403 | 83.2702 | 90.2927 | 53.2293 | 86.5522 | 359.2547 | 364.2326 | 344.6025 | 345.9662 | 439.0764 |  |  | 220.9058 |  | 184.6932 | 114.1085 | 180.3244 | 122.2714 | 245.1684 | 136.5476 | 460.7253 | 538.2406 | 439.1021 | 346.5342 | 250.8024 | 183.5482 | 245.5411 | 447.5906 | 369.6024 | 396.5165 | 391.6965 | 369.248 | 210.422 | 127.2072 | 224.0196 | 138.3031 | 538.5002 | 242.6728 | 150.7203 | 505.996 |  | 208.6872 | 97.6107 | 99.8457 | 141.5849 | 282.8849 | 419.2079 | 409.519 | 429.5766 | 546.7322 | 140.0051 | 126.9347 | 225.8903 | 414.7212 | 530.4461 | 98.1349 | 132.4522 | 244.5657 | 456.171 | 523.8249 | 72.8782 | 96.668 | 102.3275 | 147.1251 | 275.3095 | 355.3544 | 384.3972 | 446.196 | 359.0333 | 374.9928 | 95.6757 | 125.2422 | 205.3812 | 405.269 | 500.7306 | 112.5817 | 131.4074 | 248.6111 | 435.8818 | 492.3734 | 75.9273 | 98.1089 | 109.6189 | 156.9597 | 301.9662 | 332.6649 | 382.7513 | 417.9474 | 427.5831 | 109.0286 | 234.7049 | 136.7991 | 430.1969 | 510.2719 | 427.8861 | 417.3857 |  |  | 322.2246 | 333.1418 | 327.8236 | 421.0164 | 321.0979 | 426.0718 |  | 339.8001 | 314.8892 | 327.0092 | 63.8559 | 98.7397 | 99.7976 |  | 520.5395 | 583.3864 | 588.4722 | 521.5381 | 696.1333 | 671.8698 | 489.3229 | [21 empty] | 14.5058 | -0.11825 | 324.3782 | 684.0016 | 14.4056 | 551.9629
15:07 | 6086 |  |  | -17.1899 | 22.9298 | 15.8625 | 1.0503 | 3.536 | 3.5094 | -5.7739 | 1.7481 | 12.2414 | 3.2373 | 0.2474 |  |  |  | -30.885 | 20.6581 | 29.5109 | 4.5151 |  | -5.2208 | 5.3031 | 0.6286 | 4.2624 | 4.437 | 1.7523 | 6.0765 | 380.2614 | 369.3394 | 202.2833 | 244.191 | 186.7376 | 185.9775 | 132.5466 | 237.0364 | 129.246 | 232.4976 | 436.5219 | 501.1702 | 191.2102 | 249.703 | 343.5267 | 338.7513 | 395.399 | 349.7231 |  | 374.152 |  | 346.9306 | 109.4251 | 129.4148 | 227.8457 | 436.446 | 494.5662 | 248.2144 | 151.0296 | 278.7558 | 463.5731 | 521.5143 | 179.1932 | 88.2689 | 107.0203 | 155.3835 | 282.748 | 453.5675 | 335.8862 | 394.538 | 437.4335 | 100.7109 | 144.2781 | 273.0161 | 462.8104 | 526.8052 | 104.3348 | 146.7914 | 273.402 | 453.273 | 480.7623 | 76.0751 | 94.4464 | 103.7217 | 150.2062 | 268.7902 | 391.1728 |  | 369.9493 | 661.1591 |  | 83.3551 | 127.9541 | 225.723 | 417.8088 | 485.2749 | 122.1996 | 153.6624 | 269.1811 | 471.2866 | 503.1246 | 79.8665 | 97.6671 | 100.494 | 147.144 | 279.3783 | 410.8524 | 393.779 | 358.055 | 378.011 | 128.2958 | 159.9426 | 255.9793 | 430.5236 | 501.9929 |  | 404.6481 |  |  | 311.9479 | 317.7442 | 418.9432 | 306.1628 | 414.189 | 295.4701 | 95.4417 | 88.4864 | 81.2435 | 88.6242 | 83.1053 | 90.7455 | 52.18 | 86.2635 | 358.9886 | 364 | 344.3777 | 345.6977 | 439.0247 |  |  | 220.9173 |  | 184.7013 | 114.11 | 180.31 | 122.2724 | 245.1861 | 136.5677 | 460.6818 | 538.0785 | 439.0533 | 346.4374 | 250.7901 | 183.6111 | 245.6352 | 447.5507 | 369.4615 | 396.304 | 391.5735 | 369.0537 | 210.4535 | 127.2255 | 224.05 | 138.3289 | 538.3357 | 242.6767 | 150.7461 | 505.8877 |  | 208.6764 | 97.6061 | 99.8516 | 141.5886 | 282.9028 | 418.9914 | 409.3218 | 429.3197 | 546.555 | 140.0024 | 126.9488 | 225.9457 | 414.7063 | 530.3002 | 98.1256 | 132.4765 | 244.601 | 456.129 | 523.6844 | 72.8759 | 96.7188 | 102.3381 | 147.1482 | 275.3264 | 355.1724 | 384.2365 | 445.9974 | 358.8646 | 374.797 | 95.69 | 125.2479 | 205.4073 | 405.2423 | 500.5757 | 112.5844 | 131.4117 | 248.6512 | 435.8615 | 492.2295 | 75.9324 | 98.119 | 109.6214 | 156.978 | 301.9723 | 332.4608 | 382.5184 | 417.69 | 427.3946 | 109.0311 | 234.7498 | 136.8296 | 430.15 | 510.1038 | 427.7107 | 417.2066 |  |  | 321.9967 | 332.9184 | 327.6061 | 420.8241 | 320.8674 | 425.9757 |  | 339.5693 | 314.6649 | 326.7823 | 63.8796 | 98.6742 | 99.8092 |  | 520.3891 | 583.2813 | 588.3609 | 521.7673 | 696.478 | 672.6323 | 489.9451 | [21 empty] | 12.2618 | -0.079016 | 324.1537 | 684.5551 | 14.3417 | 551.8352
15:07 | 6087 |  |  | -17.0573 | 22.8872 | 15.775 | 1.0009 | 3.4914 | 3.4319 | -5.8108 | 1.7487 | 12.2322 | 3.2311 | 0.2456 |  |  |  | -30.9273 | 20.5544 | 29.4389 | 4.5138 |  | -5.1727 | 5.249 | 0.6292 | 4.2589 | 4.4343 | 1.7521 | 6.2748 | 380.2253 | 369.2986 | 202.2854 | 244.1982 | 186.7341 | 185.9429 | 132.5452 | 236.9455 | 129.2641 | 232.5156 | 436.4771 | 501.0076 | 191.2094 | 249.6777 | 343.4533 | 338.7758 | 395.4189 | 349.5317 |  | 373.9442 |  | 346.756 | 109.3702 | 129.4259 | 227.8732 | 436.3945 | 494.3751 | 248.1967 | 151.0296 | 278.7517 | 463.5025 | 521.3439 | 179.2147 | 88.2815 | 107.0276 | 155.3984 | 282.7605 | 453.3379 | 335.6866 | 394.365 | 437.2253 | 100.7048 | 144.2971 | 273.0312 | 462.7527 | 526.6505 | 104.3286 | 146.7979 | 273.3992 | 453.1715 | 480.6106 | 76.0584 | 94.4327 | 103.698 | 150.1994 | 268.7663 | 391.0965 |  | 369.7664 | 661.0559 |  | 83.3508 | 127.9397 | 225.7562 | 417.7393 | 485.1042 | 122.1949 | 153.6767 | 269.1888 | 471.2123 | 502.9473 | 79.8949 | 97.6511 | 100.4814 | 147.1647 | 279.3849 | 410.806 | 393.5668 | 357.9015 | 377.8982 | 128.3073 | 159.9642 | 256.0094 | 430.4881 | 501.8331 |  | 404.4936 |  |  | 311.7147 | 317.5353 | 418.7667 | 305.9414 | 414.0687 | 295.2752 | 95.216 | 89.3286 | 82.2859 | 88.1026 | 82.8245 | 90.975 | 52.8127 | 86.591 | 358.7229 | 363.7474 | 344.1552 | 345.4241 | 438.965 |  |  | 220.923 |  | 184.7054 | 114.1088 | 180.2871 | 122.2565 | 245.2026 | 136.5823 | 460.6385 | 537.9103 | 439.0167 | 346.294 | 250.7765 | 183.6755 | 245.7289 | 447.4986 | 369.3268 | 396.0794 | 391.4696 | 368.8475 | 210.474 | 127.234 | 224.068 | 138.3327 | 538.1748 | 242.6819 | 150.7832 | 505.783 |  | 208.6883 | 97.61 | 99.8457 | 141.6143 | 282.9162 | 418.7785 | 409.1261 | 429.0637 | 546.3875 | 140.0108 | 126.9652 | 225.9832 | 414.6925 | 530.1359 | 98.1265 | 132.4964 | 244.6254 | 456.0666 | 523.5232 | 72.8673 | 96.7362 | 102.3422 | 147.1626 | 275.3201 | 354.9919 | 384.0678 | 445.7937 | 358.704 | 374.6039 | 95.7013 | 125.2644 | 205.4339 | 405.2266 | 500.4218 | 112.5847 | 131.425 | 248.6804 | 435.8272 | 492.0788 | 75.9483 | 98.1153 | 109.6192 | 156.9918 | 301.9647 | 332.2502 | 382.293 | 417.4431 | 427.1885 | 109.0428 | 234.7787 | 136.8509 | 430.1197 | 509.9525 | 427.5241 | 417.0366 |  |  | 321.7593 | 332.6906 | 327.3891 | 420.6246 | 320.6354 | 425.782 |  | 339.3267 | 314.4369 | 326.5462 | 63.9064 | 98.7298 | 99.8116 |  | 520.2149 | 583.1683 | 588.2531 | 521.6756 | 696.6734 | 672.0956 | 489.379 | [21 empty] | 22.6457 | -0.11114 | 323.9248 | 684.3845 | 14.2123 | 551.6916
15:07 | 6088 |  |  | -17.0776 | 23.0379 | 15.8879 | 0.9536 | 3.5569 | 3.3795 | -5.8436 | 1.7478 | 12.2201 | 3.2304 | 0.2468 |  |  |  | -30.968 | 20.4927 | 29.4656 | 4.5234 |  | -5.1354 | 5.2241 | 0.6293 | 4.2618 | 4.4353 | 1.7527 | 4.7524 | 380.1895 | 369.2674 | 202.2851 | 244.2045 | 186.73 | 185.9142 | 132.5447 | 236.9788 | 129.2693 | 232.5372 | 436.4344 | 500.844 | 191.2163 | 249.6548 | 343.3989 | 338.8482 | 395.475 | 349.3404 |  | 373.7309 |  | 346.6198 | 109.3897 | 129.4429 | 227.9033 | 436.3544 | 494.1962 | 248.1771 | 151.0374 | 278.7671 | 463.4267 | 521.1647 | 179.236 | 88.299 | 107.0413 | 155.4185 | 282.77 | 453.1111 | 335.4888 | 394.1856 | 437.0141 | 100.7044 | 144.3018 | 273.0353 | 462.6974 | 526.4892 | 104.3296 | 146.8042 | 273.3905 | 453.0784 | 480.4479 | 76.0395 | 94.4298 | 103.7087 | 150.2237 | 268.7807 | 391.0042 |  | 369.5596 | 660.9661 |  | 83.3521 | 127.9324 | 225.7913 | 417.6458 | 484.9202 | 122.2103 | 153.6996 | 269.2051 | 471.1332 | 502.774 | 79.9114 | 97.6531 | 100.4793 | 147.1944 | 279.3966 | 410.7623 | 393.3549 | 357.744 | 377.7846 | 128.3004 | 159.9828 | 256.0422 | 430.4499 | 501.6849 |  | 404.3699 |  |  | 311.4796 | 317.326 | 418.6264 | 305.7639 | 413.9508 | 295.0951 | 95.3934 | 91.4035 | 82.7725 | 87.8906 | 82.4343 | 91.2533 | 54.8986 | 85.6225 | 358.4625 | 363.4955 | 343.9399 | 345.1591 | 438.9138 |  |  | 220.9351 |  | 184.7122 | 114.116 | 180.261 | 122.2417 | 245.2055 | 136.5919 | 460.5947 | 537.7434 | 438.9752 | 346.1537 | 250.775 | 183.7436 | 245.8258 | 447.4569 | 369.1826 | 395.862 | 391.3578 | 368.6437 | 210.4858 | 127.2402 | 224.0891 | 138.3116 | 538.0094 | 242.6778 | 150.8065 | 505.6963 |  | 208.7283 | 97.6231 | 99.8373 | 141.6356 | 282.9186 | 418.5739 | 408.9523 | 428.8226 | 546.218 | 140.0043 | 126.9774 | 225.9942 | 414.6609 | 529.9686 | 98.1396 | 132.4965 | 244.6573 | 456.0166 | 523.3571 | 72.8685 | 96.7378 | 102.3479 | 147.175 | 275.322 | 354.8018 | 383.8841 | 445.5913 | 358.5028 | 374.3966 | 95.7195 | 125.2837 | 205.4608 | 405.2046 | 500.2867 | 112.6051 | 131.4585 | 248.7251 | 435.8174 | 491.9499 | 75.964 | 98.1128 | 109.6185 | 157.0043 | 301.9721 | 332.0523 | 382.0617 | 417.1988 | 426.9774 | 109.0575 | 234.7911 | 136.8639 | 430.0854 | 509.8108 | 427.3569 | 416.8794 |  |  | 321.5178 | 332.444 | 327.1503 | 420.4342 | 320.4137 | 425.6253 |  | 339.0859 | 314.219 | 326.3087 | 63.8888 | 98.7986 | 99.7995 |  | 520.0843 | 583.0942 | 588.1586 | 521.7979 | 696.5358 | 672.8113 | 489.8471 | [21 empty] | 23.6788 | -0.2253 | 323.6914 | 684.6736 | 14.2491 | 551.5892
15:07 | 6089 |  |  | -17.0525 | 23.1695 | 15.8419 | 0.9782 | 3.4909 | 3.3414 | -5.8896 | 1.7513 | 12.2178 | 3.229 | 0.2474 |  |  |  | -30.9965 | 20.2978 | 29.4517 | 4.5322 |  | -5.1983 | 5.214 | 0.6299 | 4.2619 | 4.4338 | 1.752 | 4.8383 | 380.1522 | 369.2334 | 202.283 | 244.2078 | 186.7245 | 185.8813 | 132.5392 | 237.0188 | 129.2859 | 232.5652 | 436.379 | 500.6819 | 191.2254 | 249.5944 | 343.3384 | 338.8836 | 395.4838 | 349.1437 |  | 373.5218 |  | 346.4735 | 109.4182 | 129.4607 | 227.9316 | 436.3138 | 494.025 | 248.1986 | 151.0651 | 278.7833 | 463.3569 | 520.9948 | 179.2635 | 88.3056 | 107.0517 | 155.4346 | 282.7731 | 452.8846 | 335.3005 | 394.0174 | 436.8056 | 100.7181 | 144.3177 | 273.0449 | 462.6388 | 526.3345 | 104.3351 | 146.8131 | 273.3845 | 452.9955 | 480.2831 | 76.0457 | 94.4386 | 103.7348 | 150.2491 | 268.8085 | 390.9293 |  | 369.3596 | 660.8864 |  | 83.3541 | 127.9391 | 225.8074 | 417.5988 | 484.7691 | 122.2393 | 153.7153 | 269.2191 | 471.0523 | 502.587 | 79.9224 | 97.6389 | 100.4634 | 147.2171 | 279.3752 | 410.72 | 393.1452 | 357.5765 | 377.6606 | 128.2894 | 160.001 | 256.0624 | 430.3997 | 501.5163 |  | 404.2488 |  |  | 311.2482 | 317.0967 | 418.4621 | 305.5691 | 413.8532 | 294.9369 | 94.2074 | 93.0153 | 84.1876 | 87.5024 | 82.6207 | 91.1404 | 56.7282 | 84.8865 | 358.1882 | 363.2565 | 343.7164 | 344.8991 | 438.8717 |  |  | 220.9475 |  | 184.7184 | 114.1316 | 180.2479 | 122.2333 | 245.1946 | 136.5897 | 460.5511 | 537.5824 | 438.9319 | 346.0513 | 250.7911 | 183.8074 | 245.9289 | 447.4338 | 368.9636 | 395.6606 | 391.2158 | 368.4647 | 210.4727 | 127.2456 | 224.1182 | 138.3038 | 537.8436 | 242.6727 | 150.8224 | 505.6006 |  | 208.7475 | 97.613 | 99.8375 | 141.6486 | 282.9245 | 418.3645 | 408.783 | 428.5905 | 546.0454 | 140.0038 | 126.9896 | 226.0271 | 414.6452 | 529.7998 | 98.1523 | 132.5236 | 244.6926 | 455.9753 | 523.2048 | 72.8777 | 96.7523 | 102.3634 | 147.1825 | 275.3488 | 354.6235 | 383.7155 | 445.4097 | 358.2816 | 374.196 | 95.7229 | 125.2911 | 205.4795 | 405.1699 | 500.1357 | 112.6141 | 131.4779 | 248.7595 | 435.7957 | 491.8085 | 75.969 | 98.1134 | 109.6168 | 157.0148 | 301.9773 | 331.8461 | 381.8268 | 416.9551 | 426.774 | 109.0645 | 234.8279 | 136.8828 | 430.04 | 509.6516 | 427.1759 | 416.7105 |  |  | 321.2851 | 332.2188 | 326.9155 | 420.2562 | 320.1798 | 425.4864 |  | 338.8541 | 313.9949 | 326.082 | 63.8886 | 98.8312 | 99.8135 |  | 519.937 | 582.9853 | 588.0506 | 521.7363 | 696.7203 | 672.8113 | 489.5398 | [21 empty] | 14.9255 | -0.036201 | 323.4619 | 684.7658 | 14.1542 | 551.4611
15:07 | 6090 |  |  | -17.0367 | 23.1523 | 15.8815 | 1.0022 | 3.4334 | 3.4268 | -5.8795 | 1.7509 | 12.2155 | 3.2275 | 0.2456 |  |  |  | -31.0336 | 20.4192 | 29.5245 | 4.4886 |  | -5.2024 | 5.2193 | 0.6297 | 4.2608 | 4.4291 | 1.7525 | 6.1007 | 380.1092 | 369.1951 | 202.2848 | 244.2113 | 186.7259 | 185.8491 | 132.5313 | 237.0225 | 129.319 | 232.5961 | 436.3314 | 500.515 | 191.2533 | 249.5168 | 343.301 | 338.9024 | 395.4838 | 348.9475 |  | 373.307 |  | 346.2886 | 109.4473 | 129.4759 | 227.9577 | 436.2677 | 493.8453 | 248.2232 | 151.0887 | 278.7857 | 463.2915 | 520.8251 | 179.2759 | 88.3094 | 107.0625 | 155.4355 | 282.7775 | 452.6604 | 335.1111 | 393.8521 | 436.6031 | 100.7536 | 144.3389 | 273.0553 | 462.5757 | 526.1836 | 104.3456 | 146.8274 | 273.3823 | 452.9169 | 480.1185 | 76.0648 | 94.4408 | 103.7492 | 150.2906 | 268.8718 | 390.818 |  | 369.1839 | 660.7988 |  | 83.3575 | 127.9512 | 225.8205 | 417.5922 | 484.6492 | 122.2207 | 153.7157 | 269.23 | 470.9721 | 502.4123 | 79.9261 | 97.621 | 100.4567 | 147.2264 | 279.3697 | 410.6836 | 392.9383 | 357.4035 | 377.5244 | 128.2933 | 160.0318 | 256.0973 | 430.366 | 501.3404 |  | 404.1154 |  |  | 311.0174 | 316.8727 | 418.3002 | 305.3705 | 413.76 | 294.7951 | 91.8557 | 94.0972 | 85.6774 | 87.373 | 83.1864 | 90.6762 | 59.2932 | 85.245 | 357.9158 | 363.0167 | 343.4941 | 344.6477 | 438.8139 |  |  | 220.9587 |  | 184.7248 | 114.1305 | 180.2342 | 122.2285 | 245.1829 | 136.5923 | 460.4906 | 537.417 | 438.8924 | 345.9368 | 250.7897 | 183.8582 | 246.0202 | 447.4075 | 368.6992 | 395.4557 | 391.0524 | 368.2859 | 210.4551 | 127.2531 | 224.1442 | 138.2948 | 537.6755 | 242.6837 | 150.8534 | 505.5059 |  | 208.7696 | 97.612 | 99.8464 | 141.6693 | 282.9451 | 418.1612 | 408.587 | 428.3526 | 545.8789 | 140.0183 | 127.005 | 226.0741 | 414.6255 | 529.6207 | 98.1455 | 132.555 | 244.7185 | 455.9369 | 523.0636 | 72.8867 | 96.8561 | 102.383 | 147.1963 | 275.3705 | 354.4337 | 383.5459 | 445.2161 | 358.0686 | 373.9798 | 95.7212 | 125.2886 | 205.5006 | 405.1428 | 499.9951 | 112.6132 | 131.4915 | 248.79 | 435.7596 | 491.6554 | 75.9737 | 98.1109 | 109.6169 | 157.0328 | 301.9737 | 331.6391 | 381.5932 | 416.7156 | 426.5854 | 109.07 | 234.8701 | 136.9099 | 430.0126 | 509.4966 | 426.9965 | 416.5596 |  |  | 321.0538 | 331.9962 | 326.6931 | 420.0873 | 319.9493 | 425.3265 |  | 338.6328 | 313.7872 | 325.846 | 63.9064 | 98.8282 | 99.8238 |  | 519.7863 | 582.8835 | 587.9697 | 521.5517 | 696.2283 | 672.4419 | 489.4784 | [21 empty] | 23.327 | 0.010183 | 323.2374 | 684.3351 | 14.2187 | 551.3349
15:07 | 6091 |  |  | -17.0648 | 23.2113 | 15.9173 | 1 | 3.5361 | 3.5823 | -5.8244 | 1.7513 | 12.212 | 3.2285 | 0.2455 |  |  |  | -31.0918 | 20.477 | 29.5097 | 4.55 |  | -5.175 | 5.2016 | 0.6308 | 4.2611 | 4.4304 | 1.7545 | 5.1527 | 380.0848 | 369.1726 | 202.2973 | 244.2239 | 186.7308 | 185.8217 | 132.5319 | 237.0109 | 129.3477 | 232.6287 | 436.3027 | 500.3577 | 191.2529 | 249.4747 | 343.3156 | 338.9287 | 395.509 | 348.7584 |  | 373.0972 |  | 346.1522 | 109.4397 | 129.494 | 227.9859 | 436.224 | 493.6607 | 248.2279 | 151.1153 | 278.7963 | 463.2242 | 520.6468 | 179.2881 | 88.3241 | 107.0782 | 155.4553 | 282.793 | 452.4316 | 334.9356 | 393.693 | 436.3984 | 100.7779 | 144.3532 | 273.0652 | 462.52 | 526.0209 | 104.3566 | 146.8464 | 273.3664 | 452.8399 | 479.9392 | 76.0811 | 94.4299 | 103.7335 | 150.2973 | 268.8535 | 390.6672 |  | 369.0191 | 660.6947 |  | 83.3597 | 127.9831 | 225.8321 | 417.5972 | 484.535 | 122.1995 | 153.7393 | 269.2407 | 470.8934 | 502.2458 | 79.8995 | 97.6269 | 100.4699 | 147.2409 | 279.3938 | 410.6399 | 392.7328 | 357.2267 | 377.3852 | 128.2994 | 160.0495 | 256.1287 | 430.3313 | 501.1826 |  | 403.9635 |  |  | 310.7885 | 316.652 | 418.1605 | 305.1862 | 413.6583 | 294.6408 | 88.6501 | 95.1783 | 85.6952 | 87.2481 | 84.0075 | 89.7985 | 61.3765 | 85.7039 | 357.6384 | 362.7646 | 343.2718 | 344.3844 | 438.7611 |  |  | 220.9722 |  | 184.7372 | 114.122 | 180.2118 | 122.2334 | 245.1896 | 136.6038 | 460.4312 | 537.2543 | 438.8504 | 345.8302 | 250.7698 | 183.905 | 246.1116 | 447.3521 | 368.4442 | 395.25 | 390.8959 | 368.0929 | 210.4814 | 127.2672 | 224.1737 | 138.3106 | 537.5134 | 242.6963 | 150.8895 | 505.4049 |  | 208.7956 | 97.593 | 99.8523 | 141.6724 | 282.966 | 417.9595 | 408.3907 | 428.1087 | 545.7087 | 140.0268 | 127.0065 | 226.0924 | 414.6069 | 529.4506 | 98.151 | 132.572 | 244.7574 | 455.8941 | 522.9038 | 72.8861 | 96.9466 | 102.3946 | 147.2207 | 275.37 | 354.2311 | 383.3714 | 445.0174 | 357.8907 | 373.7566 | 95.7333 | 125.3137 | 205.5381 | 405.1319 | 499.8764 | 112.6294 | 131.5196 | 248.8375 | 435.7391 | 491.5232 | 75.9884 | 98.1159 | 109.6322 | 157.0641 | 301.9781 | 331.4426 | 381.3672 | 416.4606 | 426.3929 | 109.0769 | 234.8969 | 136.9365 | 429.983 | 509.3448 | 426.8072 | 416.4195 |  |  | 320.8261 | 331.7949 | 326.4868 | 419.9234 | 319.7228 | 425.175 |  | 338.4152 | 313.5758 | 325.6156 | 63.9141 | 98.8403 | 99.8284 |  | 519.5969 | 582.7943 | 587.8401 | 522.0277 | 697.2506 | 673.699 | 490.163 | [21 empty] | 15.9536 | -0.13968 | 323.0194 | 685.4748 | 14.3488 | 551.1956
15:07 | 6092 |  |  | -17.0214 | 23.2547 | 15.8632 | 1.0422 | 3.4559 | 3.478 | -5.85 | 1.7512 | 12.2062 | 3.2293 | 0.2468 |  |  |  | -31.1556 | 20.3891 | 29.4992 | 4.5674 |  | -5.2143 | 5.2971 | 0.6313 | 4.26 | 4.4285 | 1.752 | 3.8857 | 380.0617 | 369.14 | 202.305 | 244.2346 | 186.7276 | 185.7896 | 132.5315 | 236.9793 | 129.3513 | 232.6517 | 436.2487 | 500.182 | 191.236 | 249.4509 | 343.3478 | 338.9389 | 395.5178 | 348.5601 |  | 372.8997 |  | 346.0182 | 109.41 | 129.51 | 228.0148 | 436.1786 | 493.486 | 248.2148 | 151.131 | 278.8094 | 463.1485 | 520.4827 | 179.3128 | 88.3381 | 107.0865 | 155.4831 | 282.8158 | 452.1889 | 334.7509 | 393.5423 | 436.1772 | 100.7669 | 144.3564 | 273.0825 | 462.4655 | 525.8567 | 104.3536 | 146.8486 | 273.3638 | 452.7383 | 479.7914 | 76.0535 | 94.425 | 103.7145 | 150.2847 | 268.8204 | 390.53 |  | 368.858 | 660.5952 |  | 83.3602 | 127.9833 | 225.8722 | 417.4947 | 484.3394 | 122.247 | 153.7735 | 269.2518 | 470.8245 | 502.066 | 79.9182 | 97.6374 | 100.4573 | 147.2697 | 279.3909 | 410.6326 | 392.5353 | 357.0502 | 377.2337 | 128.2938 | 160.0578 | 256.14 | 430.2794 | 501.0154 |  | 403.8028 |  |  | 310.5635 | 316.4391 | 417.9868 | 304.9556 | 413.5631 | 294.4785 | 87.1715 | 94.3332 | 83.7859 | 87.2382 | 85.0749 | 88.5314 | 62.3932 | 85.6759 | 357.3545 | 362.5167 | 343.0414 | 344.1147 | 438.7144 |  |  | 220.9856 |  | 184.7481 | 114.1259 | 180.2017 | 122.2398 | 245.2334 | 136.618 | 460.3984 | 537.0958 | 438.8151 | 345.7307 | 250.7435 | 183.9552 | 246.2044 | 447.2782 | 368.1786 | 395.0443 | 390.7668 | 367.8921 | 210.5239 | 127.278 | 224.2061 | 138.3463 | 537.3529 | 242.6967 | 150.9066 | 505.2955 |  | 208.8157 | 97.6301 | 99.8562 | 141.6793 | 282.9813 | 417.7526 | 408.2004 | 427.8682 | 545.5422 | 140.0316 | 127.0179 | 226.121 | 414.5796 | 529.2844 | 98.1701 | 132.5963 | 244.8001 | 455.8478 | 522.756 | 72.8858 | 96.8964 | 102.3946 | 147.2532 | 275.3696 | 354.0455 | 383.2244 | 444.8176 | 357.7411 | 373.545 | 95.7403 | 125.3406 | 205.5773 | 405.1161 | 499.7454 | 112.6528 | 131.5475 | 248.8939 | 435.7336 | 491.3942 | 76.0126 | 98.1472 | 109.64 | 157.0867 | 301.9911 | 331.2407 | 381.1398 | 416.21 | 426.1875 | 109.0792 | 234.8974 | 136.9408 | 429.9417 | 509.1998 | 426.649 | 416.2583 |  |  | 320.5905 | 331.5998 | 326.2755 | 419.7503 | 319.486 | 425.0225 |  | 338.199 | 313.359 | 325.386 | 63.9201 | 98.8321 | 99.8339 |  | 519.4428 | 582.6572 | 587.7145 | 521.8447 | 696.4872 | 672.1542 | 489.0536 | [21 empty] | 24.7062 | 0.020888 | 322.8016 | 684.3207 | 14.2817 | 551.05
15:07 | 6093 |  |  | -16.9954 | 23.2388 | 15.7484 | 1.0436 | 3.3797 | 3.2686 | -5.989 | 1.7506 | 12.2038 | 3.2242 | 0.2469 |  |  |  | -31.0052 | 20.3486 | 29.4878 | 4.511 |  | -5.1385 | 5.3433 | 0.629 | 4.2559 | 4.4238 | 1.7526 | 3.9226 | 380.0334 | 369.1066 | 202.3091 | 244.2436 | 186.7302 | 185.7683 | 132.5345 | 236.9959 | 129.3563 | 232.6805 | 436.1924 | 500.0176 | 191.2686 | 249.4355 | 343.369 | 338.9864 | 395.5351 | 348.3789 |  | 372.6867 |  | 345.8414 | 109.4382 | 129.526 | 228.0406 | 436.133 | 493.3159 | 248.216 | 151.1555 | 278.8283 | 463.08 | 520.3173 | 179.3441 | 88.3449 | 107.0853 | 155.4992 | 282.8214 | 451.9595 | 334.5558 | 393.3762 | 435.9589 | 100.7572 | 144.3672 | 273.0962 | 462.4112 | 525.6979 | 104.3587 | 146.8545 | 273.3691 | 452.6429 | 479.6444 | 76.0288 | 94.4282 | 103.7186 | 150.3226 | 268.8789 | 390.419 |  | 368.687 | 660.4992 |  | 83.3641 | 127.9612 | 225.9071 | 417.3977 | 484.1567 | 122.2806 | 153.7824 | 269.2501 | 470.7427 | 501.8781 | 79.9511 | 97.6582 | 100.4544 | 147.2938 | 279.3869 | 410.7565 | 392.3465 | 356.8553 | 377.0736 | 128.2894 | 160.07 | 256.1438 | 430.2282 | 500.8403 |  | 403.6349 |  |  | 310.3361 | 316.2349 | 417.7995 | 304.696 | 413.4606 | 294.3308 | 87.1386 | 92.9294 | 78.885 | 86.4515 | 86.287 | 88.1364 | 63.1612 | 84.5363 | 357.0742 | 362.2755 | 342.8212 | 343.8463 | 438.6614 |  |  | 220.9974 |  | 184.7517 | 114.1298 | 180.1846 | 122.2318 | 245.2359 | 136.6388 | 460.3634 | 536.9241 | 438.7739 | 345.6115 | 250.7287 | 184.0046 | 246.2834 | 447.2152 | 367.9044 | 394.8323 | 390.645 | 367.6842 | 210.5164 | 127.2902 | 224.2342 | 138.3288 | 537.1923 | 242.6943 | 150.9294 | 505.197 |  | 208.8318 | 97.6653 | 99.8644 | 141.7066 | 283.0162 | 417.556 | 408.0119 | 427.6422 | 545.3754 | 140.0546 | 127.0417 | 226.1837 | 414.5487 | 529.1008 | 98.1758 | 132.6012 | 244.8149 | 455.7841 | 522.5989 | 72.8845 | 96.8603 | 102.4074 | 147.2653 | 275.381 | 353.8633 | 383.0796 | 444.5973 | 357.5728 | 373.3253 | 95.7306 | 125.3418 | 205.6086 | 405.0836 | 499.5999 | 112.6641 | 131.5654 | 248.9404 | 435.717 | 491.2563 | 76.0199 | 98.1562 | 109.6491 | 157.1066 | 301.9858 | 331.0483 | 380.9082 | 415.9538 | 425.986 | 109.0743 | 234.9196 | 136.9518 | 429.9076 | 509.0536 | 426.4899 | 416.1043 |  |  | 320.3547 | 331.3882 | 326.0439 | 419.568 | 319.2484 | 424.8792 |  | 337.9809 | 313.1451 | 325.1558 | 63.9285 | 98.8306 | 99.843 |  | 519.3001 | 582.5352 | 587.6174 | 521.3071 | 695.6976 | 671.492 | 488.961 | [21 empty] | 22.627 | -0.12897 | 322.5799 | 683.5948 | 14.1725 | 550.9176
15:07 | 6094 |  |  | -17.0148 | 23.2384 | 15.7287 | 1.0199 | 3.465 | 3.3701 | -6.0153 | 1.7532 | 12.2034 | 3.2217 | 0.2472 |  |  |  | -30.988 | 20.3964 | 29.5252 | 4.5379 |  | -5.2397 | 5.1945 | 0.6308 | 4.2543 | 4.422 | 1.7554 | 5.3203 | 379.9989 | 369.0734 | 202.3077 | 244.2534 | 186.7314 | 185.7392 | 132.5319 | 236.9846 | 129.3556 | 232.7004 | 436.1333 | 499.8697 | 191.2687 | 249.4194 | 343.3858 | 339.0563 | 395.5781 | 348.2045 |  | 372.4876 |  | 345.6636 | 109.4294 | 129.5378 | 228.0692 | 436.0917 | 493.1378 | 248.2271 | 151.1956 | 278.8491 | 463.0269 | 520.1498 | 179.3706 | 88.3635 | 107.0835 | 155.5059 | 282.8223 | 451.7478 | 334.3734 | 393.2161 | 435.7553 | 100.794 | 144.3997 | 273.115 | 462.3714 | 525.5433 | 104.3621 | 146.8792 | 273.3534 | 452.5614 | 479.4675 | 76.0323 | 94.4247 | 103.7178 | 150.3348 | 268.8725 | 390.2954 |  | 368.5111 | 660.3965 |  | 83.3459 | 127.969 | 225.9036 | 417.3855 | 484.0342 | 122.2759 | 153.7939 | 269.2577 | 470.651 | 501.6959 | 79.9705 | 97.6717 | 100.4684 | 147.3142 | 279.3968 | 410.8552 | 392.1675 | 356.6526 | 376.9251 | 128.3127 | 160.0952 | 256.1708 | 430.194 | 500.6872 |  | 403.4521 |  |  | 310.1133 | 316.0294 | 417.621 | 304.444 | 413.3388 | 294.1759 | 86.6916 | 92.0965 | 75.859 | 83.5467 | 86.9355 | 88.4177 | 63.2213 | 81.9972 | 356.7949 | 362.0317 | 342.6063 | 343.5791 | 438.6071 |  |  | 221.0065 |  | 184.7582 | 114.1283 | 180.1727 | 122.2181 | 245.1557 | 136.6636 | 460.3205 | 536.7527 | 438.7337 | 345.5014 | 250.7056 | 184.0524 | 246.3528 | 447.1679 | 367.6673 | 394.6047 | 390.5001 | 367.4886 | 210.4468 | 127.3064 | 224.2521 | 138.256 | 537.0298 | 242.691 | 150.9518 | 505.1036 |  | 208.8572 | 97.6848 | 99.8625 | 141.7248 | 283.0181 | 417.3537 | 407.8236 | 427.4105 | 545.2002 | 140.0625 | 127.0585 | 226.2246 | 414.5229 | 528.9177 | 98.1788 | 132.6163 | 244.8455 | 455.7537 | 522.4542 | 72.8825 | 96.832 | 102.4308 | 147.238 | 275.4248 | 353.6705 | 382.9115 | 444.3672 | 357.3894 | 373.112 | 95.7422 | 125.3682 | 205.6286 | 405.067 | 499.4413 | 112.6588 | 131.5781 | 248.9815 | 435.6919 | 491.1311 | 76.0233 | 98.141 | 109.6462 | 157.1233 | 301.9832 | 330.8566 | 380.6811 | 415.7023 | 425.7972 | 109.0735 | 234.9688 | 136.9723 | 429.8766 | 508.8938 | 426.3185 | 415.9344 |  |  | 320.1263 | 331.1842 | 325.8263 | 419.3903 | 319.0063 | 424.7253 |  | 337.7713 | 312.9409 | 324.9325 | 63.9273 | 98.8888 | 99.8458 |  | 519.1185 | 582.4376 | 587.5112 | 521.2761 | 696.6156 | 672.8397 | 489.477 | [21 empty] | 16.3022 | -0.10041 | 322.3655 | 684.7277 | 14.1655 | 550.7781
15:07 | 6095 |  |  | -17.0202 | 23.1673 | 15.7378 | 0.9702 | 3.4094 | 3.3377 | -6.001 | 1.7521 | 12.1965 | 3.2203 | 0.248 |  |  |  | -31.1402 | 20.3801 | 29.5711 | 4.5608 |  | -5.2195 | 5.2172 | 0.6293 | 4.2522 | 4.4203 | 1.756 | 5.5541 | 379.9599 | 369.0398 | 202.3063 | 244.2632 | 186.7302 | 185.6982 | 132.5258 | 236.985 | 129.3928 | 232.7366 | 436.1 | 499.7188 | 191.2562 | 249.3316 | 343.3725 | 339.09 | 395.5939 | 348.0128 |  | 372.2908 |  | 345.4861 | 109.404 | 129.5524 | 228.0856 | 436.041 | 492.9488 | 248.2085 | 151.1941 | 278.8545 | 462.9607 | 519.9815 | 179.3933 | 88.3759 | 107.0959 | 155.5182 | 282.8288 | 451.5216 | 334.1908 | 393.0645 | 435.5529 | 100.8053 | 144.422 | 273.1361 | 462.3225 | 525.3941 | 104.3557 | 146.8889 | 273.344 | 452.4653 | 479.3127 | 76.0438 | 94.4266 | 103.7157 | 150.341 | 268.8454 | 390.1491 |  | 368.3466 | 660.2936 |  | 83.3446 | 127.9802 | 225.9243 | 417.3335 | 483.874 | 122.2703 | 153.8056 | 269.2639 | 470.5696 | 501.5211 | 79.9884 | 97.683 | 100.4848 | 147.3286 | 279.4203 | 410.8425 | 391.9825 | 356.4759 | 376.7796 | 128.3236 | 160.1156 | 256.1996 | 430.1588 | 500.5463 |  | 403.269 |  |  | 309.886 | 315.8098 | 417.4655 | 304.2297 | 413.2173 | 294.0094 | 86.8669 | 90.3111 | 76.1454 | 81.5197 | 87.0766 | 88.1993 | 63.5043 | 80.07 | 356.5209 | 361.7889 | 342.3798 | 343.3143 | 438.5466 |  |  | 221.0174 |  | 184.7727 | 114.1307 | 180.1678 | 122.2156 | 245.1546 | 136.686 | 460.2817 | 536.5822 | 438.7015 | 345.4577 | 250.6737 | 184.1074 | 246.4315 | 447.142 | 367.4994 | 394.3859 | 390.3238 | 367.3058 | 210.44 | 127.3247 | 224.2795 | 138.2301 | 536.8655 | 242.7263 | 150.9649 | 505.0086 |  | 208.8659 | 97.6672 | 99.8592 | 141.7483 | 283.0096 | 417.1532 | 407.6382 | 427.1796 | 545.0337 | 140.0652 | 127.0746 | 226.2552 | 414.5058 | 528.7581 | 98.1811 | 132.6501 | 244.8918 | 455.7658 | 522.3308 | 72.9 | 96.8016 | 102.4465 | 147.2464 | 275.4624 | 353.4847 | 382.748 | 444.1326 | 357.2203 | 372.9068 | 95.738 | 125.3977 | 205.6452 | 405.0585 | 499.2836 | 112.6667 | 131.5983 | 249.0217 | 435.6652 | 490.9975 | 76.0395 | 98.1418 | 109.6418 | 157.1337 | 301.9827 | 330.6465 | 380.4567 | 415.447 | 425.6216 | 109.0808 | 235.0047 | 136.9903 | 429.8361 | 508.7334 | 426.1606 | 415.7677 |  |  | 319.8927 | 330.9825 | 325.611 | 419.2226 | 318.7662 | 424.5823 |  | 337.5611 | 312.728 | 324.7107 | 63.9242 | 98.8511 | 99.8348 |  | 518.9456 | 582.319 | 587.394 | 521.4141 | 696.3642 | 672.2158 | 489.1765 | [21 empty] | 19.9751 | -0.0005206 | 322.1477 | 684.29 | 14.0912 | 550.6323
15:07 | 6096 |  |  | -17.0781 | 23.1433 | 15.5685 | 0.8222 | 3.4142 | 3.3933 | -5.8319 | 1.7513 | 12.1952 | 3.2152 | 0.2467 |  |  |  | -31.1455 | 20.2895 | 29.6211 | 4.5416 |  | -5.1412 | 5.1712 | 0.6292 | 4.2504 | 4.4184 | 1.7549 | 5.0716 | 379.9296 | 369.0146 | 202.3114 | 244.2751 | 186.7305 | 185.6737 | 132.5297 | 237.0252 | 129.4356 | 232.778 | 436.0656 | 499.566 | 191.2803 | 249.2556 | 343.3418 | 339.124 | 395.6146 | 347.8295 |  | 372.0873 |  | 345.3187 | 109.443 | 129.5729 | 228.1088 | 435.9913 | 492.7695 | 248.1948 | 151.1635 | 278.8404 | 462.8855 | 519.802 | 179.4062 | 88.3778 | 107.1116 | 155.5371 | 282.8319 | 451.2974 | 334.0202 | 392.9008 | 435.3513 | 100.7953 | 144.4358 | 273.1462 | 462.2524 | 525.2483 | 104.3626 | 146.8965 | 273.3539 | 452.3769 | 479.165 | 76.0531 | 94.4377 | 103.7506 | 150.388 | 268.8947 | 390.0098 |  | 368.1866 | 660.2004 |  | 83.3567 | 127.9962 | 225.953 | 417.2811 | 483.7198 | 122.2594 | 153.8103 | 269.2763 | 470.4866 | 501.3368 | 79.9775 | 97.6954 | 100.5025 | 147.3438 | 279.4524 | 410.8306 | 391.8077 | 356.313 | 376.6359 | 128.3252 | 160.1434 | 256.2334 | 430.1263 | 500.3973 |  | 403.0988 |  |  | 309.6601 | 315.5937 | 417.3449 | 304.0511 | 413.1027 | 293.859 | 87.6804 | 89.5381 | 75.0988 | 81.6483 | 87.0995 | 87.4903 | 63.1984 | 80.8187 | 356.2513 | 361.541 | 342.1441 | 343.0403 | 438.4944 |  |  | 221.0315 |  | 184.7815 | 114.137 | 180.1467 | 122.2149 | 245.2206 | 136.6929 | 460.2324 | 536.4216 | 438.6617 | 345.4282 | 250.6503 | 184.1576 | 246.5134 | 447.112 | 367.3384 | 394.1775 | 390.139 | 367.1229 | 210.5132 | 127.3332 | 224.3124 | 138.2976 | 536.7042 | 242.7512 | 150.9925 | 504.9131 |  | 208.8773 | 97.6185 | 99.8619 | 141.7818 | 283.028 | 416.9609 | 407.4547 | 426.952 | 544.8673 | 140.0763 | 127.0926 | 226.3176 | 414.4996 | 528.6095 | 98.1886 | 132.6785 | 244.9308 | 455.7287 | 522.1787 | 72.936 | 96.8256 | 102.4337 | 147.3017 | 275.4668 | 353.2981 | 382.5954 | 443.8995 | 357.0689 | 372.7029 | 95.7263 | 125.4121 | 205.6702 | 405.0357 | 499.1404 | 112.6899 | 131.6301 | 249.0606 | 435.6407 | 490.8545 | 76.0577 | 98.1477 | 109.6548 | 157.161 | 301.9801 | 330.444 | 380.2295 | 415.1751 | 425.4185 | 109.0997 | 235.024 | 137.0012 | 429.8031 | 508.5903 | 425.9756 | 415.6008 |  |  | 319.6573 | 330.7885 | 325.3902 | 419.0529 | 318.5413 | 424.4881 |  | 337.3451 | 312.5035 | 324.4769 | 63.9161 | 98.8557 | 99.8473 |  | 518.8517 | 582.2001 | 587.279 | 522.1824 | 697.0839 | 673.0492 | 489.9152 | [21 empty] | 26.2675 | -0.014793 | 321.9269 | 685.0665 | 14.0305 | 550.5259
15:07 | 6097 |  |  | -17.0791 | 23.1784 | 15.528 | 0.8143 | 3.4536 | 3.3427 | -5.9619 | 1.7503 | 12.198 | 3.2128 | 0.2468 |  |  |  | -31.1936 | 20.212 | 29.431 | 4.5009 |  | -5.2526 | 5.2413 | 0.631 | 4.2504 | 4.413 | 1.7545 | 5.0304 | 379.9038 | 368.9894 | 202.3175 | 244.2861 | 186.7291 | 185.6504 | 132.5343 | 237.0416 | 129.4573 | 232.8085 | 436.03 | 499.4121 | 191.2966 | 249.2431 | 343.3168 | 339.1621 | 395.6332 | 347.6383 |  | 371.8838 |  | 345.1493 | 109.4724 | 129.5815 | 228.1325 | 435.9472 | 492.5952 | 248.1996 | 151.18 | 278.8283 | 462.8146 | 519.6285 | 179.4015 | 88.3985 | 107.1163 | 155.5469 | 282.8462 | 451.0786 | 333.8586 | 392.7289 | 435.1497 | 100.8207 | 144.4515 | 273.1502 | 462.1972 | 525.1014 | 104.3697 | 146.906 | 273.3564 | 452.295 | 479.0066 | 76.0775 | 94.4463 | 103.7772 | 150.4186 | 268.9361 | 389.7847 |  | 368.0142 | 660.1147 |  | 83.3544 | 128.0102 | 225.9734 | 417.2379 | 483.5849 | 122.2847 | 153.8261 | 269.2911 | 470.4093 | 501.1538 | 79.9712 | 97.7022 | 100.5172 | 147.3603 | 279.4632 | 410.8112 | 391.6458 | 356.1525 | 376.4901 | 128.3331 | 160.165 | 256.2713 | 430.0934 | 500.2357 |  | 402.9336 |  |  | 309.4366 | 315.3865 | 417.1938 | 303.8448 | 412.9987 | 293.7319 | 87.1248 | 90.4241 | 74.9659 | 81.8967 | 86.7911 | 86.7645 | 62.9799 | 82.7247 | 355.9899 | 361.2993 | 341.9164 | 342.7774 | 438.4449 |  |  | 221.0455 |  | 184.7905 | 114.142 | 180.1308 | 122.2125 | 245.2422 | 136.7048 | 460.1834 | 536.2533 | 438.6074 | 345.3326 | 250.616 | 184.205 | 246.5897 | 447.0613 | 367.1694 | 393.9722 | 389.9651 | 366.9423 | 210.5529 | 127.3497 | 224.3378 | 138.3449 | 536.5506 | 242.7456 | 151.0303 | 504.8246 |  | 208.9203 | 97.6107 | 99.8683 | 141.8096 | 283.0379 | 416.7666 | 407.2712 | 426.7245 | 544.7064 | 140.0884 | 127.1161 | 226.3764 | 414.4796 | 528.4527 | 98.1866 | 132.6952 | 244.9538 | 455.6605 | 522.0172 | 72.9492 | 97.0153 | 102.4319 | 147.3306 | 275.4807 | 353.1042 | 382.4353 | 443.6803 | 356.9504 | 372.5086 | 95.7501 | 125.4391 | 205.7111 | 405.0213 | 499.0119 | 112.6921 | 131.6415 | 249.0922 | 435.6166 | 490.711 | 76.0706 | 98.1546 | 109.6734 | 157.1978 | 301.9885 | 330.2463 | 380.0048 | 414.913 | 425.2047 | 109.1171 | 235.0477 | 137.0157 | 429.7767 | 508.4482 | 425.7973 | 415.4488 |  |  | 319.427 | 330.5998 | 325.1731 | 418.8815 | 318.3184 | 424.3756 |  | 337.1465 | 312.2818 | 324.2536 | 63.9314 | 98.8322 | 99.8587 |  | 518.4042 | 582.092 | 587.1781 | 521.5845 | 696.0775 | 672.3089 | 489.5618 | [21 empty] | 27.7911 | -0.089708 | 321.7131 | 684.1932 | 13.8645 | 550.2481
15:07 | 6098 |  |  | -16.9903 | 23.2171 | 15.7382 | 0.8352 | 3.4385 | 3.3602 | -5.8863 | 1.7503 | 12.1932 | 3.2133 | 0.2455 |  |  |  | -31.1992 | 20.3176 | 29.425 | 4.5039 |  | -5.1964 | 5.2063 | 0.6286 | 4.2443 | 4.4075 | 1.7537 | 4.6074 | 379.8718 | 368.9562 | 202.3214 | 244.2948 | 186.7242 | 185.614 | 132.5326 | 237.0007 | 129.4582 | 232.8332 | 436.0013 | 499.2536 | 191.3048 | 249.2032 | 343.2889 | 339.1798 | 395.6343 | 347.4384 |  | 371.6661 |  | 344.9763 | 109.431 | 129.5934 | 228.1605 | 435.8977 | 492.4141 | 248.1853 | 151.2235 | 278.8584 | 462.7528 | 519.4695 | 179.4281 | 88.4127 | 107.1182 | 155.5546 | 282.8546 | 450.8466 | 333.6892 | 392.5677 | 434.9446 | 100.8039 | 144.4652 | 273.1595 | 462.1402 | 524.9408 | 104.3794 | 146.9141 | 273.346 | 452.2049 | 478.8443 | 76.0704 | 94.4543 | 103.7666 | 150.4193 | 268.925 | 389.4925 |  | 367.8367 | 660.0259 |  | 83.3544 | 128.0053 | 226.0061 | 417.1741 | 483.4293 | 122.3238 | 153.8519 | 269.283 | 470.3324 | 500.9773 | 79.9904 | 97.7041 | 100.52 | 147.3811 | 279.4577 | 410.7833 | 391.4742 | 355.9939 | 376.3437 | 128.3329 | 160.174 | 256.2863 | 430.0463 | 500.0814 |  | 402.7792 |  |  | 309.2076 | 315.1692 | 417.012 | 303.6207 | 412.8633 | 293.5993 | 85.8796 | 91.6809 | 76.0476 | 82.0186 | 86.5283 | 86.6189 | 63.5137 | 83.9888 | 355.7087 | 361.0512 | 341.6917 | 342.5066 | 438.4017 |  |  | 221.0639 |  | 184.8002 | 114.1487 | 180.1246 | 122.208 | 245.247 | 136.7369 | 460.149 | 536.0757 | 438.5694 | 345.2055 | 250.5779 | 184.2648 | 246.6641 | 447.0057 | 367.0324 | 393.7649 | 389.8133 | 366.7574 | 210.5494 | 127.3675 | 224.3602 | 138.3306 | 536.3913 | 242.7433 | 151.0681 | 504.7365 |  | 208.9606 | 97.6225 | 99.8758 | 141.8277 | 283.0487 | 416.5709 | 407.0856 | 426.4967 | 544.5429 | 140.102 | 127.1369 | 226.4183 | 414.4614 | 528.286 | 98.1811 | 132.6862 | 244.9647 | 455.6048 | 521.8599 | 72.9503 | 97.1423 | 102.449 | 147.3404 | 275.4921 | 352.9218 | 382.2743 | 443.4551 | 356.9057 | 372.3115 | 95.7781 | 125.4703 | 205.7524 | 405.0173 | 498.8783 | 112.6939 | 131.6608 | 249.1379 | 435.5958 | 490.5784 | 76.0806 | 98.1635 | 109.6842 | 157.2167 | 302.0024 | 330.0436 | 379.7849 | 414.6541 | 425.0184 | 109.1215 | 235.0776 | 137.0391 | 429.7444 | 508.2961 | 425.6315 | 415.318 |  |  | 319.1969 | 330.3946 | 324.9535 | 418.7145 | 318.0975 | 424.236 |  | 336.9367 | 312.0548 | 324.0243 | 63.936 | 98.8446 | 99.8582 |  | 518.0728 | 582.0021 | 587.0637 | 521.9674 | 697.3407 | 673.2508 | 489.779 | [21 empty] | 23.7089 | -0.021929 | 321.4922 | 685.2957 | 14.0309 | 550.0375
15:08 | 6099 |  |  | -16.8636 | 23.4004 | 15.8029 | 0.9583 | 3.4315 | 3.3832 | -5.842 | 1.7506 | 12.1932 | 3.2138 | 0.246 |  |  |  | -31.2121 | 20.3547 | 29.4209 | 4.4281 |  | -5.2789 | 5.1801 | 0.6295 | 4.2431 | 4.4053 | 1.7548 | 5.4071 | 379.8395 | 368.9213 | 202.3296 | 244.3058 | 186.7273 | 185.5889 | 132.5334 | 236.979 | 129.4492 | 232.8412 | 435.9297 | 499.0659 | 191.3102 | 249.1539 | 343.2628 | 339.2143 | 395.6556 | 347.2472 |  | 371.4579 |  | 344.8157 | 109.4243 | 129.6147 | 228.1983 | 435.8565 | 492.2445 | 248.1887 | 151.2648 | 278.8862 | 462.6968 | 519.305 | 179.4675 | 88.4197 | 107.1261 | 155.5738 | 282.863 | 450.6127 | 333.5268 | 392.4079 | 434.7444 | 100.7954 | 144.4871 | 273.1791 | 462.0895 | 524.7793 | 104.3906 | 146.937 | 273.3342 | 452.1187 | 478.6661 | 76.0587 | 94.4561 | 103.7675 | 150.4445 | 268.953 | 389.3112 |  | 367.665 | 659.9447 |  | 83.3597 | 128.0243 | 226.0307 | 417.1492 | 483.2854 | 122.3257 | 153.8721 | 269.2857 | 470.2527 | 500.8008 | 80.0218 | 97.7219 | 100.5311 | 147.4077 | 279.4782 | 410.7276 | 391.3012 | 355.8385 | 376.2038 | 128.3329 | 160.195 | 256.3032 | 429.9983 | 499.9404 |  | 402.6459 |  |  | 308.9903 | 314.9566 | 416.8826 | 303.4216 | 412.7043 | 293.4656 | 85.2888 | 89.7602 | 77.9611 | 82.3911 | 85.9647 | 86.8009 | 65.9174 | 85.0539 | 355.4085 | 360.7986 | 341.4648 | 342.2397 | 438.3627 |  |  | 221.0796 |  | 184.812 | 114.1488 | 180.1119 | 122.2083 | 245.2888 | 136.7436 | 460.0942 | 535.9092 | 438.5377 | 345.0465 | 250.551 | 184.325 | 246.7397 | 446.96 | 366.9117 | 393.5467 | 389.679 | 366.5695 | 210.5814 | 127.376 | 224.3891 | 138.3557 | 536.2245 | 242.7378 | 151.0918 | 504.64 |  | 208.9818 | 97.6241 | 99.871 | 141.8318 | 283.0528 | 416.3675 | 406.8833 | 426.2643 | 544.3659 | 140.1077 | 127.1501 | 226.4446 | 414.4334 | 528.1259 | 98.1851 | 132.7095 | 244.992 | 455.5792 | 521.7237 | 72.969 | 97.2368 | 102.4519 | 147.3825 | 275.4951 | 352.7514 | 382.1153 | 443.2163 | 356.8688 | 372.1153 | 95.7838 | 125.4962 | 205.7807 | 405.0029 | 498.7227 | 112.715 | 131.6886 | 249.1845 | 435.579 | 490.4489 | 76.0926 | 98.1651 | 109.692 | 157.2346 | 302.0024 | 329.8398 | 379.5556 | 414.3847 | 424.8203 | 109.1159 | 235.1045 | 137.0453 | 429.7063 | 508.1486 | 425.4805 | 415.1577 |  |  | 318.969 | 330.1967 | 324.7253 | 418.5543 | 317.8986 | 424.1199 |  | 336.7376 | 311.8369 | 323.8044 | 63.9412 | 98.8027 | 99.8792 |  | 517.8632 | 581.8956 | 586.9382 | 521.7689 | 696.5689 | 672.3704 | 489.0709 | [21 empty] | 17.574 | -0.15036 | 321.2771 | 684.4696 | 14.1491 | 549.8794
15:08 | 6100 |  |  | -16.8339 | 23.3122 | 15.7627 | 0.7914 | 3.3921 | 3.3114 | -5.9261 | 1.7501 | 12.1913 | 3.2147 | 0.2469 |  |  |  | -31.2769 | 20.2112 | 29.55 | 4.4636 |  | -5.2428 | 5.239 | 0.6286 | 4.2391 | 4.4014 | 1.7535 | 4.116 | 379.8026 | 368.8904 | 202.3368 | 244.3166 | 186.7289 | 185.5653 | 132.5343 | 236.982 | 129.4822 | 232.8709 | 435.8891 | 498.9053 | 191.3064 | 249.1118 | 343.2419 | 339.2587 | 395.6843 | 347.0582 |  | 371.2464 |  | 344.6438 | 109.4438 | 129.6243 | 228.222 | 435.8141 | 492.0692 | 248.2191 | 151.25 | 278.8611 | 462.6329 | 519.1303 | 179.4792 | 88.4315 | 107.1253 | 155.5892 | 282.8763 | 450.378 | 333.3551 | 392.2389 | 434.5434 | 100.827 | 144.5055 | 273.1918 | 462.0443 | 524.6251 | 104.3886 | 146.9486 | 273.3216 | 452.0265 | 478.5065 | 76.0465 | 94.4609 | 103.7603 | 150.4638 | 268.9459 | 389.115 |  | 367.4903 | 659.8483 |  | 83.3527 | 128.0335 | 226.0532 | 417.1012 | 483.1304 | 122.329 | 153.8877 | 269.3108 | 470.1675 | 500.6203 | 80.0295 | 97.732 | 100.5478 | 147.4235 | 279.4998 | 410.6701 | 391.1222 | 355.6885 | 376.0543 | 128.3372 | 160.2102 | 256.3321 | 429.9618 | 499.7901 |  | 402.4912 |  |  | 308.7732 | 314.7434 | 416.7176 | 303.1878 | 412.548 | 293.3067 | 85.1344 | 82.8629 | 77.7577 | 82.9346 | 85.5514 | 87.1366 | 70.8724 | 85.8731 | 355.1147 | 360.554 | 341.2395 | 341.9908 | 438.3077 |  |  | 221.0895 |  | 184.8225 | 114.1508 | 180.092 | 122.2057 | 245.3121 | 136.7435 | 460.0413 | 535.7464 | 438.4958 | 344.8983 | 250.52 | 184.371 | 246.8095 | 446.9124 | 366.7956 | 393.3343 | 389.5293 | 366.3756 | 210.6102 | 127.3825 | 224.4177 | 138.3829 | 536.0599 | 242.7285 | 151.1206 | 504.5381 |  | 208.9905 | 97.6034 | 99.8661 | 141.8397 | 283.0668 | 416.165 | 406.6813 | 426.0339 | 544.1931 | 140.1198 | 127.1661 | 226.4898 | 414.4208 | 527.9688 | 98.1876 | 132.7252 | 245.0153 | 455.5152 | 521.5514 | 72.9765 | 97.4418 | 102.4571 | 147.4044 | 275.5064 | 352.5825 | 381.9596 | 442.9876 | 356.7808 | 371.9294 | 95.7624 | 125.4828 | 205.8087 | 404.9684 | 498.5699 | 112.721 | 131.7015 | 249.2147 | 435.5475 | 490.3063 | 76.1061 | 98.1594 | 109.7078 | 157.2753 | 301.9934 | 329.6279 | 379.3239 | 414.1122 | 424.618 | 109.1187 | 235.1387 | 137.066 | 429.6713 | 507.9989 | 425.3187 | 414.9706 |  |  | 318.7328 | 330.0437 | 324.5125 | 418.3816 | 317.6988 | 423.9808 |  | 336.5266 | 311.6111 | 323.5764 | 63.9333 | 98.8228 | 99.8686 |  | 517.6931 | 581.7976 | 586.8491 | 521.6004 | 696.0869 | 671.4628 | 488.7943 | [21 empty] | 20.4738 | -0.089726 | 321.065 | 683.7748 | 14.0262 | 549.7454
15:08 | 6101 |  |  | -16.8201 | 23.3122 | 15.7354 | 0.7785 | 3.4144 | 3.2418 | -5.8913 | 1.7504 | 12.1897 | 3.2143 | 0.2454 |  |  |  | -31.1886 | 20.5084 | 29.4319 | 4.4607 |  | -5.2793 | 5.2533 | 0.6297 | 4.2396 | 4.3979 | 1.7552 | 3.3788 | 379.7672 | 368.8566 | 202.3363 | 244.3213 | 186.7251 | 185.5324 | 132.5312 | 236.9586 | 129.522 | 232.921 | 435.8699 | 498.7662 | 191.3024 | 249.0481 | 343.2171 | 339.2817 | 395.7058 | 346.8669 |  | 371.0316 |  | 344.4708 | 109.4279 | 129.633 | 228.2466 | 435.7638 | 491.8895 | 248.2392 | 151.2622 | 278.8724 | 462.5593 | 518.9479 | 179.4919 | 88.4433 | 107.1331 | 155.6036 | 282.8887 | 450.1391 | 333.1742 | 392.0745 | 434.3395 | 100.8555 | 144.521 | 273.1982 | 461.9732 | 524.4657 | 104.3816 | 146.9519 | 273.3254 | 451.9276 | 478.3617 | 76.0098 | 94.452 | 103.7471 | 150.4659 | 268.9234 | 388.7973 |  | 367.3015 | 659.7516 |  | 83.3498 | 128.0294 | 226.0844 | 417.0227 | 482.9666 | 122.3394 | 153.9091 | 269.3539 | 470.0825 | 500.4263 | 80.0156 | 97.7339 | 100.5613 | 147.4408 | 279.5103 | 410.6248 | 390.9358 | 355.5429 | 375.8944 | 128.33 | 160.2212 | 256.3565 | 429.9229 | 499.6224 |  | 402.3192 |  |  | 308.5448 | 314.5197 | 416.5538 | 302.97 | 412.3872 | 293.1151 | 85.3384 | 76.5609 | 74.9341 | 83.7051 | 85.4619 | 86.6051 | 75.8503 | 86.9716 | 354.8371 | 360.3075 | 341.0182 | 341.7281 | 438.2423 |  |  | 221.1013 |  | 184.8226 | 114.1573 | 180.0768 | 122.1991 | 245.3018 | 136.7622 | 460.0009 | 535.5757 | 438.4519 | 344.8169 | 250.504 | 184.425 | 246.8981 | 446.8693 | 366.61 | 393.1261 | 389.3722 | 366.185 | 210.6188 | 127.3919 | 224.4453 | 138.3708 | 535.8999 | 242.7109 | 151.1482 | 504.4427 |  | 208.9994 | 97.6945 | 99.8737 | 141.8563 | 283.0799 | 415.9711 | 406.4907 | 425.8014 | 544.0226 | 140.1337 | 127.1854 | 226.541 | 414.4179 | 527.8228 | 98.1955 | 132.7329 | 245.0503 | 455.4314 | 521.3826 | 72.9708 | 97.5661 | 102.4727 | 147.4127 | 275.5279 | 352.4059 | 381.7722 | 442.7719 | 356.6369 | 371.7474 | 95.7614 | 125.4771 | 205.8414 | 404.932 | 498.4312 | 112.7114 | 131.7162 | 249.2497 | 435.5224 | 490.1772 | 76.1222 | 98.1706 | 109.7126 | 157.3041 | 301.996 | 329.4106 | 379.0954 | 413.8146 | 424.4166 | 109.1302 | 235.167 | 137.0966 | 429.6341 | 507.8416 | 425.1573 | 414.7802 |  |  | 318.5009 | 329.8738 | 324.3039 | 418.1958 | 317.4897 | 423.8218 |  | 336.3362 | 311.3882 | 323.3448 | 63.9279 | 98.8773 | 99.8596 |  | 517.4897 | 581.6945 | 586.7302 | 521.4151 | 695.519 | 672.0543 | 489.0773 | [21 empty] | 19.1324 | -0.064744 | 320.8515 | 683.7867 | 14.0872 | 549.5921
15:08 | 6102 |  |  | -16.7168 | 23.4909 | 15.7719 | 0.8408 | 3.4606 | 3.309 | -5.8716 | 1.75 | 12.1899 | 3.21 | 0.2461 |  |  |  | -31.2311 | 20.4223 | 29.4211 | 4.3614 |  | -5.2282 | 5.1677 | 0.6301 | 4.2379 | 4.3947 | 1.7529 | 4.2696 | 379.7341 | 368.824 | 202.3399 | 244.3298 | 186.7222 | 185.4952 | 132.5227 | 236.9444 | 129.5739 | 232.9646 | 435.8474 | 498.6154 | 191.2984 | 248.9944 | 343.162 | 339.3357 | 395.7106 | 346.6827 |  | 370.835 |  | 344.4561 | 109.3996 | 129.6514 | 228.2754 | 435.7146 | 491.7154 | 248.2531 | 151.3035 | 278.9032 | 462.4957 | 518.7758 | 179.5143 | 88.4574 | 107.1462 | 155.6165 | 282.8926 | 449.9024 | 332.9885 | 391.9114 | 434.1314 | 100.8964 | 144.5406 | 273.2113 | 461.9075 | 524.3108 | 104.3787 | 146.9594 | 273.3205 | 451.8404 | 478.193 | 75.993 | 94.4345 | 103.7434 | 150.4601 | 268.9108 | 388.5079 |  | 367.1124 | 659.6558 |  | 83.3698 | 128.0414 | 226.1068 | 416.9902 | 482.8319 | 122.3683 | 153.9283 | 269.3621 | 470.0068 | 500.2444 | 80.0371 | 97.7479 | 100.5631 | 147.4694 | 279.5081 | 410.5853 | 390.7528 | 355.3951 | 375.7415 | 128.3306 | 160.2351 | 256.3766 | 429.8776 | 499.4595 |  | 402.1555 |  |  | 308.3169 | 314.3018 | 416.402 | 302.8003 | 412.2275 | 292.9163 | 86.7673 | 75.1952 | 71.3137 | 84.7737 | 85.3858 | 85.5659 | 76.5542 | 87.4741 | 354.5638 | 360.0617 | 340.8047 | 341.4558 | 438.1832 |  |  | 221.1058 |  | 184.8202 | 114.1476 | 180.0529 | 122.198 | 245.2948 | 136.7663 | 459.953 | 535.4051 | 438.402 | 344.7659 | 250.4996 | 184.4834 | 247.0041 | 446.8353 | 366.3874 | 392.9209 | 389.2046 | 365.9979 | 210.6198 | 127.4078 | 224.4742 | 138.3596 | 535.7357 | 242.7019 | 151.1565 | 504.3427 |  | 208.9983 | 97.721 | 99.8691 | 141.8604 | 283.1095 | 415.7739 | 406.2918 | 425.5608 | 543.8551 | 140.1438 | 127.1842 | 226.5564 | 414.3859 | 527.6683 | 98.2132 | 132.7775 | 245.1024 | 455.4159 | 521.2718 | 72.975 | 97.5921 | 102.4913 | 147.4276 | 275.5581 | 352.2075 | 381.5553 | 442.5577 | 356.4371 | 371.5605 | 95.7807 | 125.4933 | 205.8696 | 404.9087 | 498.2852 | 112.7198 | 131.7293 | 249.2935 | 435.5009 | 490.0516 | 76.1412 | 98.1889 | 109.7048 | 157.3022 | 301.9949 | 329.2005 | 378.8783 | 413.5392 | 424.2276 | 109.1412 | 235.2064 | 137.1228 | 429.5975 | 507.6862 | 425.0411 | 414.6443 |  |  | 318.276 | 329.6696 | 324.0892 | 418.0254 | 317.2922 | 423.6614 |  | 336.1418 | 311.1566 | 323.1087 | 63.9257 | 98.8647 | 99.862 |  | 517.3335 | 581.5694 | 586.6213 | 521.2462 | 696.1352 | 672.1187 | 489.0957 | [21 empty] | 17.997 | -0.13966 | 320.6326 | 684.1269 | 14.1594 | 549.4515
15:08 | 6103 |  |  | -16.6627 | 23.3331 | 15.8101 | 0.874 | 3.5483 | 3.3882 | -5.8353 | 1.7496 | 12.1888 | 3.2097 | 0.247 |  |  |  | -31.1523 | 20.4246 | 29.4578 | 4.4381 |  | -5.2098 | 5.2504 | 0.6309 | 4.2395 | 4.3918 | 1.7549 | 4.7031 | 379.7053 | 368.7985 | 202.3508 | 244.3492 | 186.7322 | 185.4673 | 132.5228 | 236.9622 | 129.5979 | 232.9794 | 435.7982 | 498.4591 | 191.3093 | 248.9619 | 343.1145 | 339.3846 | 395.7214 | 346.4977 |  | 370.6779 |  | 344.4326 | 109.4157 | 129.6635 | 228.3015 | 435.6677 | 491.5379 | 248.2776 | 151.3265 | 278.9107 | 462.4386 | 518.6173 | 179.5441 | 88.4534 | 107.1598 | 155.6399 | 282.8985 | 449.666 | 332.8051 | 391.7492 | 433.923 | 100.9232 | 144.5649 | 273.2248 | 461.8644 | 524.1587 | 104.381 | 146.9689 | 273.3086 | 451.752 | 478.0291 | 76.0103 | 94.4403 | 103.7503 | 150.4828 | 268.923 | 388.2673 |  | 366.9236 | 659.5559 |  | 83.3686 | 128.0568 | 226.1159 | 416.9647 | 482.6958 | 122.4001 | 153.9388 | 269.3637 | 469.9309 | 500.0821 | 80.0787 | 97.7599 | 100.5636 | 147.4915 | 279.5077 | 410.5519 | 390.5765 | 355.2363 | 375.5949 | 128.3566 | 160.2543 | 256.4071 | 429.8402 | 499.3127 |  | 401.9864 |  |  | 308.0883 | 314.0891 | 416.2465 | 302.6285 | 412.0593 | 292.6836 | 88.9033 | 76.6373 | 70.194 | 85.4957 | 85.9783 | 84.798 | 74.6596 | 88.2606 | 354.2855 | 359.8101 | 340.5861 | 341.1819 | 438.1396 |  |  | 221.116 |  | 184.8373 | 114.1446 | 180.0354 | 122.1984 | 245.2776 | 136.7778 | 459.9114 | 535.2421 | 438.3605 | 344.7254 | 250.4864 | 184.5385 | 247.0843 | 446.7982 | 366.2245 | 392.7162 | 389.0381 | 365.8079 | 210.6138 | 127.4207 | 224.5 | 138.3434 | 535.5732 | 242.7287 | 151.1837 | 504.2363 |  | 209.0192 | 97.6423 | 99.8684 | 141.8671 | 283.1205 | 415.5808 | 406.0952 | 425.3284 | 543.6909 | 140.1554 | 127.1916 | 226.5796 | 414.3545 | 527.4719 | 98.2262 | 132.7997 | 245.1434 | 455.388 | 521.1412 | 72.9775 | 97.5052 | 102.5006 | 147.441 | 275.5855 | 352.0129 | 381.3485 | 442.3435 | 356.2388 | 371.3682 | 95.7858 | 125.5071 | 205.9019 | 404.8894 | 498.1342 | 112.7311 | 131.7531 | 249.3439 | 435.4793 | 489.9102 | 76.1464 | 98.1898 | 109.7022 | 157.3116 | 301.9986 | 328.99 | 378.655 | 413.3011 | 424.0468 | 109.1491 | 235.2447 | 137.1492 | 429.564 | 507.5278 | 424.9076 | 414.5239 |  |  | 318.0345 | 329.4775 | 323.8687 | 417.851 | 317.0894 | 423.4522 |  | 335.9559 | 310.936 | 322.8818 | 63.9525 | 98.8007 | 99.8796 |  | 517.1864 | 581.4529 | 586.4938 | 521.5381 | 696.4405 | 672.0543 | 489.016 | [21 empty] | 21.5926 | -0.043336 | 320.4165 | 684.2474 | 14.2994 | 549.3197
15:08 | 6104 |  |  | -16.7122 | 23.4272 | 15.8714 | 0.8023 | 3.5002 | 3.2756 | -5.8943 | 1.7507 | 12.1836 | 3.2077 | 0.248 |  |  |  | -31.2177 | 20.4058 | 29.4163 | 4.3932 |  | -5.2485 | 5.1266 | 0.6314 | 4.234 | 4.3891 | 1.7546 | 4.6063 | 379.6753 | 368.7672 | 202.3515 | 244.3604 | 186.7393 | 185.4433 | 132.5279 | 236.9875 | 129.5668 | 232.9823 | 435.7005 | 498.2801 | 191.331 | 248.9247 | 343.1196 | 339.4117 | 395.7431 | 346.3053 |  | 370.505 |  | 344.2532 | 109.4516 | 129.6764 | 228.3304 | 435.6249 | 491.364 | 248.2731 | 151.3601 | 278.9322 | 462.3751 | 518.4586 | 179.582 | 88.4664 | 107.1835 | 155.6679 | 282.9162 | 449.4477 | 332.6342 | 391.5936 | 433.7302 | 100.9204 | 144.5848 | 273.2432 | 461.8132 | 524.0068 | 104.3884 | 146.9825 | 273.3016 | 451.6579 | 477.8759 | 76.0348 | 94.4591 | 103.7798 | 150.518 | 268.9503 | 388.0696 |  | 366.7347 | 659.4596 |  | 83.3628 | 128.0572 | 226.1319 | 416.9064 | 482.5278 | 122.4304 | 153.96 | 269.3731 | 469.851 | 499.933 | 80.0973 | 97.7854 | 100.5826 | 147.5004 | 279.5243 | 410.5118 | 390.4001 | 355.0808 | 375.4538 | 128.3773 | 160.2749 | 256.4404 | 429.8042 | 499.1619 |  | 401.8216 |  |  | 307.8652 | 313.8759 | 416.0844 | 302.4194 | 411.9165 | 292.4623 | 89.9974 | 75.0979 | 72.297 | 85.8527 | 86.8319 | 85.0957 | 72.8649 | 89.862 | 354.0216 | 359.5693 | 340.3705 | 340.9197 | 438.0922 |  |  | 221.1356 |  | 184.8566 | 114.1564 | 180.0266 | 122.1928 | 245.3334 | 136.8057 | 459.8722 | 535.0788 | 438.3219 | 344.6701 | 250.465 | 184.5903 | 247.1626 | 446.7517 | 366.018 | 392.5027 | 388.9017 | 365.5986 | 210.6708 | 127.4268 | 224.5227 | 138.3752 | 535.4143 | 242.763 | 151.2145 | 504.1316 |  | 209.05 | 97.6263 | 99.8775 | 141.8757 | 283.109 | 415.3968 | 405.9038 | 425.1075 | 543.5287 | 140.1675 | 127.2201 | 226.619 | 414.3337 | 527.2771 | 98.2349 | 132.8137 | 245.1804 | 455.3666 | 520.983 | 72.9746 | 97.3726 | 102.4966 | 147.4778 | 275.5923 | 351.83 | 381.1607 | 442.1171 | 356.0474 | 371.1681 | 95.7916 | 125.5236 | 205.9359 | 404.8719 | 497.9906 | 112.738 | 131.7828 | 249.3822 | 435.4586 | 489.7683 | 76.1453 | 98.1921 | 109.7126 | 157.3371 | 302.0124 | 328.773 | 378.4295 | 413.0491 | 423.8452 | 109.1641 | 235.2746 | 137.1671 | 429.5366 | 507.3884 | 424.7079 | 414.3856 |  |  | 317.7981 | 329.2739 | 323.6457 | 417.6729 | 316.8732 | 423.2758 |  | 335.7692 | 310.7314 | 322.6553 | 63.9409 | 98.8209 | 99.8715 |  | 517.0264 | 581.3479 | 586.405 | 521.2933 | 696.1483 | 671.7701 | 488.5489 | [21 empty] | 25.3059 | -0.11826 | 320.2018 | 683.9592 | 14.1438 | 549.1871
15:08 | 6105 |  |  | -16.6677 | 23.5847 | 15.8371 | 0.8517 | 3.5193 | 3.257 | -6.0096 | 1.7513 | 12.1845 | 3.2079 | 0.2455 |  |  |  | -31.1652 | 20.5018 | 29.4807 | 4.4252 |  | -5.3094 | 5.1149 | 0.6318 | 4.2365 | 4.3897 | 1.753 | 4.2755 | 379.6407 | 368.74 | 202.3511 | 244.3686 | 186.735 | 185.4187 | 132.531 | 237.0157 | 129.575 | 233.0083 | 435.6404 | 498.1072 | 191.3539 | 248.874 | 343.1486 | 339.4477 | 395.759 | 346.1136 |  | 370.3061 |  | 344.0625 | 109.4772 | 129.6939 | 228.35 | 435.5823 | 491.183 | 248.2509 | 151.3514 | 278.9334 | 462.314 | 518.2944 | 179.6114 | 88.4956 | 107.2024 | 155.6995 | 282.9293 | 449.2381 | 332.463 | 391.4375 | 433.5394 | 100.9327 | 144.6052 | 273.2697 | 461.7398 | 523.8603 | 104.3909 | 146.9974 | 273.2916 | 451.5756 | 477.7126 | 76.0402 | 94.4705 | 103.8089 | 150.5436 | 268.9889 | 387.9474 |  | 366.5473 | 659.3635 |  | 83.3652 | 128.0675 | 226.1566 | 416.8617 | 482.3869 | 122.4352 | 153.9757 | 269.395 | 469.772 | 499.7641 | 80.0798 | 97.8186 | 100.6081 | 147.5204 | 279.5314 | 410.4881 | 390.2148 | 354.9325 | 375.3159 | 128.3894 | 160.3052 | 256.4777 | 429.7663 | 499.0039 |  | 401.6739 |  |  | 307.651 | 313.668 | 415.9099 | 302.2141 | 411.8022 | 292.2774 | 90.3907 | 74.0478 | 75.1936 | 85.6961 | 87.2814 | 86.4259 | 70.6884 | 90.8708 | 353.7627 | 359.3303 | 340.1611 | 340.6599 | 438.0355 |  |  | 221.1448 |  | 184.8597 | 114.1566 | 180.009 | 122.18 | 245.3549 | 136.8185 | 459.8246 | 534.9096 | 438.2883 | 344.5841 | 250.4494 | 184.6523 | 247.2585 | 446.7077 | 365.7713 | 392.2949 | 388.7714 | 365.3942 | 210.6952 | 127.4462 | 224.556 | 138.4006 | 535.2569 | 242.7794 | 151.2462 | 504.0333 |  | 209.0676 | 97.6494 | 99.8643 | 141.888 | 283.1385 | 415.2037 | 405.7014 | 424.8769 | 543.3602 | 140.178 | 127.2344 | 226.6586 | 414.3326 | 527.1153 | 98.2449 | 132.8292 | 245.2087 | 455.3197 | 520.8292 | 72.979 | 97.2149 | 102.5006 | 147.5022 | 275.5957 | 351.644 | 380.9948 | 441.8818 | 355.8661 | 370.9641 | 95.8075 | 125.5483 | 205.9766 | 404.8698 | 497.8736 | 112.7484 | 131.8067 | 249.4122 | 435.4351 | 489.6393 | 76.1574 | 98.2038 | 109.7254 | 157.3645 | 302.0173 | 328.5758 | 378.2119 | 412.8033 | 423.6466 | 109.1722 | 235.304 | 137.1738 | 429.505 | 507.2496 | 424.526 | 414.2468 |  |  | 317.5627 | 329.0636 | 323.4162 | 417.4831 | 316.633 | 423.1408 |  | 335.582 | 310.5152 | 322.4176 | 63.9341 | 98.8177 | 99.873 |  | 516.858 | 581.2422 | 586.3014 | 522.0747 | 697.2087 | 672.9288 | 490.0564 | [21 empty] | 24.1025 | 0.017319 | 319.9845 | 685.0688 | 14.2262 | 549.0501
15:08 | 6106 |  |  | -16.584 | 23.5771 | 15.725 | 0.8719 | 3.4618 | 3.2006 | -5.8992 | 1.7508 | 12.1805 | 3.2054 | 0.2467 |  |  |  | -31.1456 | 20.5177 | 29.4387 | 4.3428 |  | -5.339 | 5.1203 | 0.631 | 4.2331 | 4.3837 | 1.7541 | 3.7993 | 379.6166 | 368.718 | 202.3596 | 244.3819 | 186.7362 | 185.3966 | 132.5326 | 237.0829 | 129.5978 | 233.04 | 435.604 | 497.9565 | 191.3818 | 248.8314 | 343.171 | 339.4743 | 395.7658 | 345.9317 |  | 370.1207 |  | 343.8856 | 109.55 | 129.7055 | 228.3714 | 435.533 | 491.003 | 248.255 | 151.3406 | 278.9305 | 462.2511 | 518.1278 | 179.6187 | 88.5052 | 107.2128 | 155.7242 | 282.9418 | 449.008 | 332.2844 | 391.2759 | 433.3362 | 100.9334 | 144.6219 | 273.2769 | 461.686 | 523.7105 | 104.3916 | 147.0299 | 273.2877 | 451.5077 | 477.5445 | 76.0555 | 94.4867 | 103.8333 | 150.6012 | 269.0871 | 387.8434 |  | 366.3698 | 659.2765 |  | 83.3481 | 128.1028 | 226.1599 | 416.8375 | 482.2571 | 122.4411 | 153.9904 | 269.4106 | 469.6945 | 499.5773 | 80.0761 | 97.8274 | 100.6199 | 147.5455 | 279.5381 | 410.4586 | 390.0176 | 354.7852 | 375.1717 | 128.3885 | 160.3266 | 256.5023 | 429.7248 | 498.8497 |  | 401.5446 |  |  | 307.4331 | 313.466 | 415.7468 | 302.0334 | 411.6872 | 292.096 | 90.7099 | 77.1221 | 77.4232 | 85.0151 | 87.0691 | 87.7439 | 68.5154 | 91.6833 | 353.4939 | 359.0786 | 339.9612 | 340.3991 | 437.9848 |  |  | 221.1488 |  | 184.8672 | 114.1555 | 179.9826 | 122.1655 | 245.3183 | 136.8139 | 459.7725 | 534.738 | 438.2475 | 344.4686 | 250.4457 | 184.7176 | 247.3458 | 446.6707 | 365.5312 | 392.0961 | 388.615 | 365.206 | 210.6714 | 127.4585 | 224.5882 | 138.3744 | 535.0963 | 242.798 | 151.2777 | 503.9394 |  | 209.0978 | 97.6582 | 99.8618 | 141.9094 | 283.1606 | 415.0065 | 405.4921 | 424.6375 | 543.1864 | 140.1923 | 127.2431 | 226.6891 | 414.3173 | 526.9734 | 98.2476 | 132.8471 | 245.2324 | 455.2526 | 520.6909 | 72.9804 | 97.3228 | 102.5246 | 147.5107 | 275.6111 | 351.4689 | 380.8302 | 441.6541 | 355.6995 | 370.7604 | 95.8267 | 125.5744 | 206.012 | 404.8616 | 497.73 | 112.7617 | 131.8241 | 249.4493 | 435.41 | 489.5018 | 76.1775 | 98.2188 | 109.7337 | 157.3873 | 302.0146 | 328.3712 | 377.9975 | 412.5777 | 423.4642 | 109.1755 | 235.3206 | 137.1828 | 429.469 | 507.1034 | 424.3689 | 414.0993 |  |  | 317.3308 | 328.8705 | 323.1812 | 417.281 | 316.3763 | 422.9712 |  | 335.3776 | 310.2951 | 322.1793 | 63.9228 | 98.8231 | 99.8842 |  | 516.6741 | 581.1251 | 586.1934 | 521.921 | 696.6588 | 673.3039 | 490.0315 | [21 empty] | 22.7922 | 0.038729 | 319.7667 | 684.9814 | 14.1864 | 548.8996
15:08 | 6107 |  |  | -16.6341 | 23.4914 | 15.7588 | 0.8055 | 3.4572 | 3.1928 | -5.9656 | 1.7512 | 12.171 | 3.202 | 0.2459 |  |  |  | -31.1666 | 20.421 | 29.4661 | 4.4751 |  | -5.3217 | 5.1212 | 0.6304 | 4.2264 | 4.3818 | 1.754 | 4.5158 | 379.5901 | 368.6805 | 202.3681 | 244.387 | 186.7331 | 185.3673 | 132.5299 | 237.1426 | 129.594 | 233.0621 | 435.5523 | 497.7992 | 191.388 | 248.7833 | 343.149 | 339.4942 | 395.7706 | 345.7483 |  | 369.9183 |  | 343.7215 | 109.5984 | 129.7177 | 228.3962 | 435.4839 | 490.8351 | 248.2769 | 151.3883 | 278.9369 | 462.1825 | 517.9552 | 179.6303 | 88.5146 | 107.2238 | 155.741 | 282.9541 | 448.7834 | 332.1031 | 391.1177 | 433.1283 | 100.9467 | 144.6338 | 273.2853 | 461.6301 | 523.5599 | 104.3907 | 147.0575 | 273.269 | 451.4373 | 477.3807 | 76.1385 | 94.5093 | 103.8856 | 150.6406 | 269.1132 | 387.6161 |  | 366.1975 | 659.1926 |  | 83.33 | 128.1707 | 226.1365 | 416.892 | 482.1743 | 122.4775 | 154.0199 | 269.4284 | 469.6217 | 499.4125 | 80.1137 | 97.804 | 100.6184 | 147.5635 | 279.5415 | 410.4274 | 389.8224 | 354.6352 | 375.0299 | 128.3903 | 160.3356 | 256.5221 | 429.6816 | 498.6978 |  | 401.413 |  |  | 307.2195 | 313.2514 | 415.5405 | 301.7923 | 411.5882 | 291.9057 | 90.8379 | 80.5418 | 77.4882 | 84.6887 | 86.6215 | 88.908 | 65.2837 | 92.6276 | 353.2129 | 358.835 | 339.7527 | 340.1473 | 437.932 |  |  | 221.1596 |  | 184.869 | 114.1546 | 179.9605 | 122.157 | 245.3048 | 136.8251 | 459.7176 | 534.5768 | 438.1996 | 344.3117 | 250.4266 | 184.767 | 247.418 | 446.6122 | 365.2989 | 391.8858 | 388.4424 | 365.0177 | 210.6648 | 127.4726 | 224.6126 | 138.3432 | 534.9302 | 242.8104 | 151.2969 | 503.8513 |  | 209.13 | 97.699 | 99.873 | 141.9364 | 283.1732 | 414.8202 | 405.2896 | 424.3968 | 543.0235 | 140.2039 | 127.2666 | 226.737 | 414.2722 | 526.8165 | 98.2418 | 132.8702 | 245.2648 | 455.222 | 520.5515 | 72.9753 | 97.5441 | 102.5429 | 147.5067 | 275.6368 | 351.2938 | 380.6788 | 441.4259 | 355.5405 | 370.5538 | 95.832 | 125.5979 | 206.0398 | 404.8419 | 497.565 | 112.7731 | 131.8488 | 249.4899 | 435.3866 | 489.365 | 76.1955 | 98.2537 | 109.7462 | 157.4155 | 302.018 | 328.1588 | 377.7787 | 412.3513 | 423.2792 | 109.1854 | 235.3428 | 137.2014 | 429.4322 | 506.9612 | 424.2255 | 413.9445 |  |  | 317.1056 | 328.6822 | 322.9515 | 417.0908 | 316.1424 | 422.817 |  | 335.1834 | 310.081 | 321.9588 | 63.9396 | 98.8376 | 99.8923 |  | 516.539 | 581.0048 | 586.1033 | 521.4456 | 695.9453 | 672.1715 | 489.3477 | [21 empty] | 17.5896 | -0.12896 | 319.5542 | 684.0584 | 14.1303 | 548.7719
15:08 | 6108 |  |  | -16.6549 | 23.4281 | 15.8133 | 0.8817 | 3.4013 | 3.2889 | -5.9897 | 1.7523 | 12.1667 | 3.2058 | 0.2463 |  |  |  | -31.1598 | 20.5796 | 29.6388 | 4.5798 |  | -5.2996 | 5.1971 | 0.6307 | 4.2247 | 4.376 | 1.7537 | 4.0377 | 379.5596 | 368.6567 | 202.3814 | 244.3943 | 186.7347 | 185.3383 | 132.5329 | 237.1128 | 129.6444 | 233.111 | 435.5444 | 497.6515 | 191.3912 | 248.7367 | 343.0922 | 339.5197 | 395.7947 | 345.5543 |  | 369.7122 |  | 343.5475 | 109.5683 | 129.7426 | 228.4302 | 435.4449 | 490.6693 | 248.2692 | 151.3897 | 278.9456 | 462.1131 | 517.7837 | 179.6427 | 88.5333 | 107.2319 | 155.7586 | 282.9631 | 448.5635 | 331.9257 | 390.9577 | 432.9265 | 100.9401 | 144.6475 | 273.3026 | 461.5632 | 523.4048 | 104.3994 | 147.0562 | 273.2596 | 451.3426 | 477.234 | 76.1255 | 94.5083 | 103.8947 | 150.6486 | 269.0917 | 387.4244 |  | 366.0139 | 659.0787 |  | 83.3502 | 128.1764 | 226.1747 | 416.84 | 482.0345 | 122.4815 | 154.0357 | 269.4575 | 469.5477 | 499.2553 | 80.1537 | 97.805 | 100.6363 | 147.5857 | 279.5663 | 410.4089 | 389.8328 | 354.4824 | 374.8929 | 128.3981 | 160.3568 | 256.5435 | 429.6414 | 498.5519 |  | 401.2506 |  |  | 307.0124 | 313.0431 | 415.3437 | 301.5413 | 411.4685 | 291.6911 | 90.6656 | 82.8669 | 77.7015 | 84.8035 | 85.5484 | 88.3029 | 62.2254 | 93.8078 | 352.9321 | 358.5944 | 339.5374 | 339.9002 | 437.8804 |  |  | 221.1751 |  | 184.8787 | 114.1625 | 179.9529 | 122.1569 | 245.2519 | 136.8409 | 459.6624 | 534.4222 | 438.1635 | 344.1516 | 250.3953 | 184.8158 | 247.4973 | 446.5553 | 365.0769 | 391.6691 | 388.2477 | 364.8223 | 210.6119 | 127.4844 | 224.6441 | 138.3016 | 534.768 | 242.8345 | 151.3318 | 503.7555 |  | 209.1438 | 97.7171 | 99.8749 | 141.9594 | 283.1835 | 414.6275 | 405.0944 | 424.1524 | 542.8693 | 140.2097 | 127.2905 | 226.7823 | 414.2473 | 526.6382 | 98.2457 | 132.8909 | 245.3108 | 455.215 | 520.4218 | 72.9751 | 97.5281 | 102.5588 | 147.4906 | 275.6708 | 351.1061 | 380.5303 | 441.1963 | 355.3833 | 370.3492 | 95.8306 | 125.6244 | 206.075 | 404.8417 | 497.4182 | 112.7843 | 131.8752 | 249.5353 | 435.3658 | 489.242 | 76.2093 | 98.2948 | 109.7542 | 157.4384 | 302.0269 | 327.9578 | 377.5562 | 412.1221 | 423.0853 | 109.195 | 235.3724 | 137.2163 | 429.3952 | 506.8113 | 424.0753 | 413.7794 |  |  | 316.8815 | 328.4847 | 322.7283 | 416.8904 | 315.9153 | 422.6384 |  | 334.9804 | 309.853 | 321.7257 | 63.9284 | 98.8466 | 99.884 |  | 516.3348 | 580.8779 | 585.9588 | 521.5231 | 695.8933 | 671.817 | 489.3777 | [21 empty] | 21.7312 | -0.082587 | 319.3386 | 683.8551 | 14.3114 | 548.6064
15:08 | 6109 |  |  | -16.6674 | 23.2663 | 15.7495 | 0.9189 | 3.4928 | 3.3292 | -5.9112 | 1.753 | 12.1616 | 3.1982 | 0.2451 |  |  |  | -31.182 | 20.5186 | 29.6196 | 4.5335 |  | -5.2605 | 5.2949 | 0.6317 | 4.2233 | 4.3754 | 1.7476 | 4.0698 | 379.5256 | 368.6329 | 202.3832 | 244.403 | 186.7374 | 185.3095 | 132.5268 | 237.0919 | 129.6918 | 233.1581 | 435.5185 | 497.4929 | 191.3881 | 248.696 | 343.0781 | 339.5534 | 395.8266 | 345.3692 |  | 369.5106 |  | 343.3803 | 109.5593 | 129.7647 | 228.469 | 435.4073 | 490.4972 | 248.2674 | 151.3819 | 278.9609 | 462.0401 | 517.6233 | 179.6619 | 88.5562 | 107.2489 | 155.7836 | 282.9814 | 448.3437 | 331.749 | 390.7986 | 432.7271 | 100.9453 | 144.6598 | 273.3161 | 461.5108 | 523.2472 | 104.4091 | 147.0529 | 273.271 | 451.2369 | 477.0808 | 76.0758 | 94.4922 | 103.8683 | 150.6596 | 269.0782 | 387.3077 |  | 365.832 | 658.9625 |  | 83.3662 | 128.1404 | 226.2408 | 416.7106 | 481.8361 | 122.4696 | 154.05 | 269.4479 | 469.4581 | 499.0753 | 80.1561 | 97.8151 | 100.6554 | 147.5953 | 279.6004 | 410.3876 | 389.8275 | 354.3342 | 374.7703 | 128.3912 | 160.3771 | 256.5675 | 429.6006 | 498.3913 |  | 401.0959 |  |  | 306.8071 | 312.8337 | 415.1984 | 301.3554 | 411.3022 | 291.4721 | 90.3456 | 84.2965 | 78.1257 | 85.6639 | 84.3385 | 87.0901 | 62.26 | 94.2722 | 352.6608 | 358.3512 | 339.327 | 339.653 | 437.8312 |  |  | 221.1837 |  | 184.8889 | 114.1676 | 179.9382 | 122.1515 | 245.2863 | 136.8494 | 459.6211 | 534.2552 | 438.121 | 344.0547 | 250.3579 | 184.865 | 247.5737 | 446.5034 | 364.8318 | 391.4704 | 388.0549 | 364.6114 | 210.6345 | 127.4901 | 224.6747 | 138.3352 | 534.6044 | 242.8561 | 151.3637 | 503.6529 |  | 209.151 | 97.6646 | 99.8703 | 141.9638 | 283.1746 | 414.4256 | 404.8979 | 423.8984 | 542.7135 | 140.2145 | 127.2983 | 226.8168 | 414.2301 | 526.4766 | 98.2636 | 132.924 | 245.3686 | 455.1975 | 520.2811 | 72.9949 | 97.5688 | 102.5643 | 147.5335 | 275.6967 | 350.9457 | 380.3865 | 440.983 | 355.253 | 370.1603 | 95.8343 | 125.6454 | 206.1148 | 404.8266 | 497.2767 | 112.803 | 131.8951 | 249.5837 | 435.3476 | 489.1117 | 76.2177 | 98.3095 | 109.7464 | 157.4381 | 302.031 | 327.754 | 377.3346 | 411.8857 | 422.884 | 109.2003 | 235.4032 | 137.2245 | 429.3622 | 506.6564 | 423.8926 | 413.6095 |  |  | 316.6591 | 328.2764 | 322.4968 | 416.6811 | 315.7002 | 422.487 |  | 334.7688 | 309.6341 | 321.5022 | 63.9139 | 98.8335 | 99.8986 |  | 516.161 | 580.8488 | 585.8334 | 521.4456 | 696.3754 | 672.6636 | 489.5319 | [21 empty] | 17.8268 | 0.028019 | 319.1223 | 684.5195 | 14.3107 | 548.5049
15:08 | 6110 |  |  | -16.7302 | 23.1812 | 15.7298 | 0.89 | 3.5609 | 3.4691 | -5.8509 | 1.7527 | 12.1615 | 3.2 | 0.2449 |  |  |  | -31.1521 | 20.6159 | 29.6422 | 4.5648 |  | -5.2494 | 5.2097 | 0.6313 | 4.2239 | 4.3702 | 1.7471 | 4.8599 | 379.4907 | 368.6012 | 202.3808 | 244.4134 | 186.7353 | 185.2812 | 132.5166 | 237.0885 | 129.6611 | 233.1649 | 435.4295 | 497.3133 | 191.3746 | 248.663 | 343.0867 | 339.5717 | 395.859 | 345.1801 |  | 369.3039 |  | 343.2113 | 109.547 | 129.7783 | 228.4919 | 435.3598 | 490.3199 | 248.3046 | 151.4503 | 278.9766 | 461.9764 | 517.4582 | 179.7005 | 88.5695 | 107.2698 | 155.8032 | 282.994 | 448.1251 | 331.5649 | 390.6437 | 432.5279 | 100.9971 | 144.6834 | 273.3284 | 461.4512 | 523.0841 | 104.4078 | 147.0593 | 273.2665 | 451.1407 | 476.9168 | 76.0923 | 94.4762 | 103.8596 | 150.6568 | 269.052 | 387.1783 |  | 365.6426 | 658.8723 |  | 83.3686 | 128.1464 | 226.2637 | 416.6844 | 481.7077 | 122.4642 | 154.0655 | 269.4319 | 469.3813 | 498.8777 | 80.1485 | 97.8093 | 100.6479 | 147.6106 | 279.5911 | 410.3646 | 390.5092 | 354.1981 | 374.6613 | 128.4126 | 160.3951 | 256.5977 | 429.5606 | 498.2377 |  | 400.9551 |  |  | 306.5935 | 312.621 | 415.0588 | 301.1797 | 411.1206 | 291.2843 | 90.1263 | 84.6667 | 76.9717 | 87.0252 | 83.7057 | 87.277 | 64.1516 | 94.1843 | 352.3816 | 358.1122 | 339.1093 | 339.4027 | 437.7743 |  |  | 221.1902 |  | 184.8958 | 114.1619 | 179.9174 | 122.1424 | 245.3379 | 136.8723 | 459.5836 | 534.0811 | 438.0765 | 343.9855 | 250.3369 | 184.9272 | 247.6708 | 446.4481 | 364.57 | 391.2776 | 387.9261 | 364.4112 | 210.6925 | 127.5163 | 224.6989 | 138.3834 | 534.4558 | 242.8676 | 151.3855 | 503.5581 |  | 209.1732 | 97.6834 | 99.87 | 141.9624 | 283.1927 | 414.229 | 404.7059 | 423.656 | 542.5531 | 140.2301 | 127.2928 | 226.8509 | 414.2028 | 526.3181 | 98.2628 | 132.9426 | 245.3924 | 455.1462 | 520.1131 | 73.0031 | 97.5768 | 102.5689 | 147.5647 | 275.723 | 350.7772 | 380.2354 | 440.7671 | 355.1264 | 369.9726 | 95.8468 | 125.6468 | 206.1592 | 404.8 | 497.1453 | 112.8052 | 131.9189 | 249.6179 | 435.3247 | 488.9718 | 76.2317 | 98.2996 | 109.7644 | 157.4694 | 302.0331 | 327.5528 | 377.1112 | 411.6595 | 422.6952 | 109.2138 | 235.4447 | 137.2535 | 429.3237 | 506.5028 | 423.721 | 413.4684 |  |  | 316.4323 | 328.0939 | 322.2655 | 416.4647 | 315.484 | 422.3567 |  | 334.5595 | 309.4023 | 321.2683 | 63.9168 | 98.8356 | 99.8962 |  | 516.0077 | 580.718 | 585.7408 | 521.3242 | 695.4768 | 671.5916 | 489.1376 | [21 empty] | 25.0087 | -0.025499 | 318.9045 | 683.5342 | 14.3643 | 548.3628
15:08 | 6111 |  |  | -16.7234 | 23.0701 | 15.4872 | 0.8115 | 3.4084 | 3.3872 | -5.9318 | 1.7542 | 12.1573 | 3.1938 | 0.245 |  |  |  | -31.1003 | 20.5512 | 29.6153 | 4.5786 |  | -5.2296 | 5.1512 | 0.6313 | 4.2191 | 4.367 | 1.7481 | 5.9176 | 379.4612 | 368.5821 | 202.3894 | 244.4291 | 186.7382 | 185.25 | 132.5219 | 237.1207 | 129.6433 | 233.1777 | 435.3726 | 497.146 | 191.3943 | 248.6537 | 343.0852 | 339.6367 | 395.8807 | 344.9857 |  | 369.0999 |  | 343.0283 | 109.5631 | 129.7972 | 228.5096 | 435.3081 | 490.1366 | 248.3063 | 151.4854 | 278.9862 | 461.9253 | 517.2913 | 179.7276 | 88.5781 | 107.2713 | 155.8087 | 282.9979 | 447.9059 | 331.375 | 390.4818 | 432.3254 | 101.0063 | 144.708 | 273.3316 | 461.3925 | 522.9291 | 104.4093 | 147.0758 | 273.2595 | 451.0534 | 476.7606 | 76.0768 | 94.4827 | 103.8756 | 150.6753 | 269.086 | 387.0636 |  | 365.4546 | 658.7845 |  | 83.3882 | 128.1584 | 226.2891 | 416.639 | 481.5722 | 122.4653 | 154.0798 | 269.4513 | 469.3119 | 498.6989 | 80.1666 | 97.8219 | 100.6538 | 147.6457 | 279.5883 | 410.3507 | 391.2118 | 354.0723 | 374.5429 | 128.4502 | 160.4194 | 256.6164 | 429.5242 | 498.0971 |  | 400.8168 |  |  | 306.38 | 312.4102 | 414.9176 | 301.0097 | 410.9481 | 291.1182 | 90.0815 | 84.5156 | 74.6036 | 87.3751 | 83.5998 | 86.4735 | 63.3857 | 93.0757 | 352.0965 | 357.8741 | 338.8954 | 339.1586 | 437.7175 |  |  | 221.2017 |  | 184.9022 | 114.1615 | 179.9031 | 122.1355 | 245.3093 | 136.8947 | 459.5353 | 533.9026 | 438.0345 | 343.8809 | 250.3082 | 184.9877 | 247.7652 | 446.4025 | 364.3821 | 391.0688 | 387.9222 | 364.2165 | 210.6628 | 127.5323 | 224.7194 | 138.3529 | 534.2962 | 242.8809 | 151.4113 | 503.4618 |  | 209.2094 | 97.7228 | 99.8758 | 141.9908 | 283.2154 | 414.0336 | 404.5193 | 423.4292 | 542.3932 | 140.2565 | 127.318 | 226.8975 | 414.1977 | 526.1339 | 98.2623 | 132.9683 | 245.3947 | 455.1108 | 519.9746 | 73.0159 | 97.6103 | 102.598 | 147.5581 | 275.7582 | 350.5874 | 380.0667 | 440.548 | 354.9908 | 369.7841 | 95.8565 | 125.6377 | 206.195 | 404.7762 | 497.0148 | 112.7967 | 131.9356 | 249.6428 | 435.2866 | 488.8364 | 76.24 | 98.2802 | 109.7773 | 157.5064 | 302.0335 | 327.3469 | 376.8972 | 411.4434 | 422.5168 | 109.2248 | 235.4743 | 137.2858 | 429.2862 | 506.3571 | 423.5573 | 413.3143 |  |  | 316.212 | 327.9078 | 322.0576 | 416.2519 | 315.2673 | 422.1956 |  | 334.3373 | 309.1666 | 321.049 | 63.9127 | 98.821 | 99.8903 |  | 515.8368 | 580.568 | 585.6421 | 521.3841 | 696.6211 | 672.3561 | 489.5319 | [21 empty] | 10.7515 | -0.00052061 | 318.6901 | 684.4886 | 14.1227 | 548.2024
15:08 | 6112 |  |  | -16.7366 | 23.0194 | 15.5454 | 0.8153 | 3.4724 | 3.2752 | -5.8662 | 1.7553 | 12.1575 | 3.1909 | 0.2438 |  |  |  | -31.166 | 20.6167 | 29.5059 | 4.5176 |  | -5.2079 | 5.1529 | 0.6303 | 4.219 | 4.3632 | 1.7474 | 5.2547 | 379.4317 | 368.547 | 202.39 | 244.4413 | 186.7352 | 185.2201 | 132.5273 | 237.1353 | 129.659 | 233.2003 | 435.3299 | 496.9824 | 191.4161 | 248.6188 | 343.0814 | 339.729 | 395.9039 | 344.8098 |  | 368.8979 |  | 342.8405 | 109.5847 | 129.8066 | 228.538 | 435.2584 | 489.9585 | 248.293 | 151.4713 | 278.9923 | 461.8589 | 517.1256 | 179.7442 | 88.5889 | 107.2711 | 155.8257 | 283.0057 | 447.6885 | 331.1795 | 390.3186 | 432.1237 | 101.0262 | 144.7272 | 273.3422 | 461.3423 | 522.7866 | 104.4151 | 147.0875 | 273.2543 | 450.9645 | 476.5986 | 76.0676 | 94.495 | 103.8854 | 150.7063 | 269.1184 | 386.9052 |  | 365.2779 | 658.7129 |  | 83.4096 | 128.1617 | 226.314 | 416.5593 | 481.3992 | 122.4863 | 154.105 | 269.4781 | 469.2215 | 498.5436 | 80.1992 | 97.8266 | 100.6627 | 147.6734 | 279.6074 | 410.3508 | 391.0228 | 353.9398 | 374.4245 | 128.4474 | 160.4423 | 256.6465 | 429.4784 | 497.9376 |  | 400.6832 |  |  | 306.1693 | 312.1946 | 414.7805 | 300.8368 | 410.7932 | 290.947 | 89.7362 | 86.4802 | 74.655 | 87.1722 | 83.7954 | 86.0129 | 61.6635 | 91.226 | 351.8148 | 357.6382 | 338.6784 | 338.9104 | 437.6627 |  |  | 221.2161 |  | 184.9019 | 114.166 | 179.8942 | 122.1384 | 245.3638 | 136.9069 | 459.4892 | 533.7315 | 437.998 | 343.7599 | 250.2926 | 185.0451 | 247.843 | 446.3583 | 364.2382 | 390.8639 | 387.957 | 364.0129 | 210.7185 | 127.5416 | 224.7394 | 138.3837 | 534.1275 | 242.8985 | 151.441 | 503.3715 |  | 209.2417 | 97.7033 | 99.8709 | 142.027 | 283.2114 | 413.8326 | 404.3307 | 423.205 | 542.23 | 140.269 | 127.361 | 226.9523 | 414.1895 | 525.9934 | 98.2756 | 132.9819 | 245.4152 | 455.0648 | 519.819 | 73.0616 | 97.7683 | 102.5997 | 147.6032 | 275.7644 | 350.4123 | 379.9079 | 440.3393 | 354.8766 | 369.6052 | 95.8565 | 125.656 | 206.226 | 404.7548 | 496.8737 | 112.8033 | 131.9457 | 249.6757 | 435.2595 | 488.7036 | 76.245 | 98.2612 | 109.7791 | 157.524 | 302.0259 | 327.1338 | 376.6853 | 411.2208 | 422.3289 | 109.2316 | 235.4925 | 137.2855 | 429.2622 | 506.2196 | 423.4074 | 413.1323 |  |  | 315.9892 | 327.6977 | 321.8408 | 416.0395 | 315.0484 | 422.0148 |  | 334.1154 | 308.9512 | 320.8247 | 63.9096 | 98.8249 | 99.8827 |  | 515.6323 | 580.4553 | 585.5352 | 521.4926 | 695.9585 | 672.1917 | 489.1689 | [21 empty] | 27.1587 | 0.1565 | 318.4729 | 684.0751 | 14.0832 | 548.0438
15:08 | 6113 |  |  | -16.6811 | 22.9505 | 15.6703 | 0.8552 | 3.4167 | 3.2925 | -5.9139 | 1.7559 | 12.1547 | 3.1881 | 0.2433 |  |  |  | -31.1577 | 20.6145 | 29.4251 | 4.4893 |  | -5.1494 | 5.1795 | 0.6314 | 4.2149 | 4.352 | 1.7488 | 4.9887 | 379.3961 | 368.5116 | 202.3886 | 244.4469 | 186.7326 | 185.1954 | 132.5245 | 237.0616 | 129.672 | 233.2367 | 435.2721 | 496.8209 | 191.3926 | 248.5664 | 343.0182 | 339.7509 | 395.8886 | 344.6424 |  | 368.6984 |  | 342.6648 | 109.5238 | 129.8137 | 228.5704 | 435.2159 | 489.7883 | 248.3158 | 151.4568 | 279.0071 | 461.7789 | 516.9595 | 179.7632 | 88.6045 | 107.2766 | 155.8411 | 283.0153 | 447.4735 | 330.9869 | 390.1611 | 431.9264 | 101.0667 | 144.7484 | 273.3625 | 461.2785 | 522.6402 | 104.4211 | 147.102 | 273.2418 | 450.8725 | 476.4397 | 76.0668 | 94.4897 | 103.8544 | 150.6891 | 269.0658 | 386.7813 |  | 365.1042 | 658.634 |  | 83.3918 | 128.1568 | 226.3356 | 416.4948 | 481.2272 | 122.493 | 154.1185 | 269.4989 | 469.1375 | 498.3675 | 80.2166 | 97.8314 | 100.6466 | 147.6915 | 279.6064 | 410.3433 | 390.8211 | 353.8149 | 374.3167 | 128.4332 | 160.4652 | 256.6872 | 429.4385 | 497.7824 |  | 400.5367 |  |  | 305.9523 | 311.9885 | 414.6491 | 300.6662 | 410.6491 | 290.7675 | 88.6596 | 89.1765 | 77.3646 | 88.0638 | 84.1733 | 86.8703 | 61.2806 | 88.7577 | 351.5319 | 357.4016 | 338.4624 | 338.6639 | 437.6089 |  |  | 221.2242 |  | 184.9083 | 114.1697 | 179.8778 | 122.1381 | 245.3995 | 136.9221 | 459.4466 | 533.5731 | 437.9585 | 343.6573 | 250.2654 | 185.1003 | 247.9044 | 446.3101 | 364.0449 | 390.6579 | 387.9065 | 363.8081 | 210.7546 | 127.5465 | 224.7567 | 138.403 | 533.9638 | 242.9293 | 151.4596 | 503.2836 |  | 209.2553 | 97.694 | 99.8715 | 142.0409 | 283.2171 | 413.6325 | 404.1446 | 422.9713 | 542.0614 | 140.2713 | 127.3736 | 226.9845 | 414.1599 | 525.8587 | 98.277 | 132.9871 | 245.4478 | 455.0182 | 519.6538 | 73.0848 | 97.8135 | 102.609 | 147.6338 | 275.7855 | 350.2413 | 379.7662 | 440.133 | 354.7466 | 369.433 | 95.8729 | 125.6701 | 206.2617 | 404.7389 | 496.733 | 112.8059 | 131.9603 | 249.7221 | 435.2449 | 488.5751 | 76.2637 | 98.2571 | 109.791 | 157.5473 | 302.0314 | 326.9219 | 376.458 | 410.99 | 422.1328 | 109.2478 | 235.5257 | 137.302 | 429.2255 | 506.0708 | 423.2664 | 412.9579 |  |  | 315.7603 | 327.5132 | 321.6203 | 415.8343 | 314.8326 | 421.8175 |  | 333.9044 | 308.7391 | 320.6039 | 63.9139 | 98.8079 | 99.8895 |  | 515.4471 | 580.3395 | 585.4223 | 521.5845 | 695.709 | 671.817 | 489.1323 | [21 empty] | 33.8827 | -0.15393 | 318.2602 | 683.763 | 14.0975 | 547.8933
15:08 | 6114 |  |  | -16.7999 | 22.9655 | 15.6117 | 0.8555 | 3.4333 | 3.3404 | -5.9687 | 1.7537 | 12.1568 | 3.1896 | 0.2428 |  |  |  | -31.2152 | 20.6943 | 29.3856 | 4.4568 |  | -5.1934 | 5.2777 | 0.6314 | 4.2142 | 4.1274 | 1.7361 | 5.5261 | 379.3637 | 368.4836 | 202.3943 | 244.4553 | 186.733 | 185.1651 | 132.5288 | 237.0635 | 129.6817 | 233.2758 | 435.2263 | 496.661 | 191.3868 | 248.5391 | 342.898 | 339.7262 | 395.8333 | 344.4676 |  | 368.5018 |  | 342.9329 | 109.5224 | 129.8296 | 228.5902 | 435.1659 | 489.6178 | 248.3267 | 151.4854 | 279.0244 | 461.7089 | 516.7917 | 179.7881 | 88.6201 | 107.295 | 155.8654 | 283.0239 | 447.2648 | 330.8023 | 390.0082 | 431.7298 | 101.0777 | 144.7704 | 273.3824 | 461.2201 | 522.4934 | 104.4177 | 147.1168 | 273.2335 | 450.7787 | 476.2832 | 76.0708 | 94.4876 | 103.8535 | 150.7031 | 269.0666 | 386.6569 |  | 364.9244 | 658.5428 |  | 83.3656 | 128.1631 | 226.3492 | 416.4652 | 481.0928 | 122.4991 | 154.1231 | 269.4942 | 469.0629 | 498.1782 | 80.2266 | 97.8263 | 100.6292 | 147.7154 | 279.592 | 410.3185 | 390.6219 | 353.6838 | 374.204 | 128.4273 | 160.4834 | 256.7136 | 429.4029 | 497.6224 |  | 400.3824 |  |  | 305.7387 | 311.7814 | 414.4694 | 300.4556 | 410.4946 | 290.5803 | 87.9306 | 90.9688 | 79.6338 | 89.1784 | 84.9823 | 87.1766 | 61.7443 | 86.8017 | 351.2436 | 357.1573 | 338.2504 | 338.4251 | 437.5525 |  |  | 221.2274 |  | 184.9158 | 114.1663 | 179.8535 | 122.1222 | 245.3685 | 136.9358 | 459.4001 | 533.3992 | 437.908 | 343.509 | 250.2166 | 185.1632 | 247.9632 | 446.2527 | 363.8646 | 390.4445 | 387.8133 | 363.6025 | 210.7267 | 127.557 | 224.7835 | 138.3833 | 533.7983 | 242.9416 | 151.4785 | 503.1824 |  | 209.2523 | 97.7225 | 99.8671 | 142.0597 | 283.2306 | 413.439 | 403.953 | 422.7318 | 541.9025 | 140.2804 | 127.3924 | 227.0283 | 414.1394 | 525.6916 | 98.29 | 133.0085 | 245.4869 | 454.9746 | 519.5053 | 73.1095 | 97.8561 | 102.6329 | 147.6443 | 275.817 | 350.0685 | 379.6266 | 439.9246 | 354.6318 | 369.2705 | 95.8895 | 125.695 | 206.3058 | 404.7161 | 496.5947 | 112.8167 | 131.98 | 249.7692 | 435.218 | 488.45 | 76.2834 | 98.2813 | 109.8084 | 157.5708 | 302.0452 | 326.7117 | 376.2318 | 410.7618 | 421.9293 | 109.2519 | 235.5495 | 137.3227 | 429.1844 | 505.9224 | 423.1176 | 412.7849 |  |  | 315.5318 | 327.3465 | 321.4053 | 415.6588 | 314.6419 | 421.6263 |  | 333.6834 | 308.5219 | 320.3896 | 63.9064 | 98.8195 | 99.8877 |  | 515.2616 | 580.2206 | 585.3058 | 520.8619 | 695.5805 | 672.2388 | 489.3843 | [21 empty] | 31.6437 | -0.082581 | 318.0498 | 683.9096 | 14.0531 | 547.7411
15:08 | 6115 |  |  | -16.7462 | 23.079 | 15.6811 | 0.8607 | 3.5015 | 3.3293 | -5.9096 | 1.7523 | 12.1586 | 3.1861 | 0.2432 |  |  |  | -31.0752 | 20.5977 | 29.4514 | 4.4801 |  | -5.2399 | 5.1977 | 0.6312 | 4.2137 | 4.019 | 1.7286 | 5.4105 | 379.3262 | 368.4496 | 202.4016 | 244.4614 | 186.7335 | 185.1322 | 132.5277 | 237.076 | 129.6938 | 233.2972 | 435.1942 | 496.5054 | 191.4093 | 248.5241 | 342.8204 | 339.7451 | 395.8449 | 344.298 |  | 368.297 |  | 343.19 | 109.5476 | 129.8492 | 228.6177 | 435.1107 | 489.4512 | 248.3385 | 151.5314 | 279.0329 | 461.6556 | 516.6233 | 179.8248 | 88.6253 | 107.3124 | 155.888 | 283.0322 | 447.0558 | 330.617 | 389.8571 | 431.5338 | 101.0952 | 144.7933 | 273.398 | 461.1674 | 522.3362 | 104.4137 | 147.1278 | 273.2231 | 450.6895 | 476.1189 | 76.0562 | 94.4798 | 103.8682 | 150.7369 | 269.1023 | 386.4965 |  | 364.7344 | 658.4328 |  | 83.3754 | 128.178 | 226.3668 | 416.4321 | 480.9568 | 122.5214 | 154.1331 | 269.4871 | 468.9849 | 498.0262 | 80.2709 | 97.8076 | 100.6306 | 147.7421 | 279.5804 | 410.2893 | 390.4271 | 353.5417 | 374.0863 | 128.4297 | 160.4968 | 256.7255 | 429.355 | 497.4526 |  | 400.19 |  |  | 305.5247 | 311.5689 | 414.2711 | 300.1962 | 410.3207 | 290.3875 | 88.4974 | 91.764 | 79.8034 | 89.2936 | 85.8122 | 87.7463 | 63.0136 | 87.328 | 350.9509 | 356.9196 | 338.0353 | 338.1854 | 437.4975 |  |  | 221.2355 |  | 184.917 | 114.167 | 179.8331 | 122.1102 | 245.3737 | 136.9566 | 459.3569 | 533.2282 | 437.867 | 343.2901 | 250.2077 | 185.2388 | 248.047 | 446.1967 | 363.7486 | 390.2386 | 387.7141 | 363.4016 | 210.7356 | 127.5858 | 224.8207 | 138.399 | 533.6393 | 242.9456 | 151.5066 | 503.087 |  | 209.2848 | 97.7086 | 99.8666 | 142.0831 | 283.2407 | 413.2463 | 403.7629 | 422.4977 | 541.7338 | 140.2923 | 127.4127 | 227.0732 | 414.1232 | 525.5342 | 98.3086 | 133.0155 | 245.5231 | 454.9288 | 519.3503 | 73.1483 | 97.9057 | 102.6317 | 147.6563 | 275.8417 | 349.8861 | 379.4736 | 439.7159 | 354.5399 | 369.1076 | 95.8966 | 125.7052 | 206.3443 | 404.701 | 496.4495 | 112.8443 | 132.0122 | 249.8 | 435.1928 | 488.3173 | 76.2957 | 98.311 | 109.8206 | 157.6005 | 302.0565 | 326.5092 | 376.0154 | 410.5382 | 421.7417 | 109.2697 | 235.5689 | 137.336 | 429.1587 | 505.7889 | 422.9667 | 412.6083 |  |  | 315.3149 | 327.1502 | 321.196 | 415.4983 | 314.4402 | 421.4388 |  | 333.461 | 308.3044 | 320.1843 | 63.9031 | 98.8412 | 99.8841 |  | 515.1309 | 580.1303 | 585.1729 | 521.1853 | 695.4672 | 671.208 | 488.8621 | [21 empty] | 21.7783 | 0.010183 | 317.8381 | 683.3376 | 14.1623 | 547.6306
15:08 | 6116 |  |  | -16.8306 | 23.0229 | 15.8019 | 0.8537 | 3.498 | 3.3396 | -5.7681 | 1.7528 | 12.1563 | 3.1862 | 0.2437 |  |  |  | -30.9494 | 20.6189 | 29.516 | 4.4892 |  | -5.2008 | 5.1271 | 0.6322 | 4.2085 | 4.016 | 1.7302 | 6.3693 | 379.293 | 368.4205 | 202.4098 | 244.4707 | 186.736 | 185.1063 | 132.5207 | 237.0544 | 129.7091 | 233.3235 | 435.1478 | 496.3457 | 191.4236 | 248.4762 | 342.787 | 339.7772 | 395.8713 | 344.1398 |  | 368.0968 |  | 343.0046 | 109.5444 | 129.8672 | 228.6497 | 435.064 | 489.2748 | 248.3684 | 151.5519 | 279.031 | 461.6016 | 516.454 | 179.8615 | 88.6377 | 107.3076 | 155.9026 | 283.0519 | 446.8256 | 330.4277 | 389.705 | 431.3352 | 101.1222 | 144.8089 | 273.4008 | 461.1042 | 522.1736 | 104.4145 | 147.1457 | 273.2206 | 450.6 | 475.9595 | 76.0399 | 94.4776 | 103.861 | 150.7489 | 269.1103 | 386.3665 |  | 364.5558 | 658.3256 |  | 83.3869 | 128.204 | 226.3911 | 416.3897 | 480.8077 | 122.5471 | 154.1535 | 269.4994 | 468.9083 | 497.8705 | 80.3078 | 97.8067 | 100.6363 | 147.7688 | 279.5936 | 410.2677 | 390.2354 | 353.4113 | 373.9804 | 128.4176 | 160.5047 | 256.7413 | 429.3039 | 497.3007 |  | 399.9886 |  |  | 305.3088 | 311.3471 | 414.1326 | 299.9929 | 410.1412 | 290.1852 | 86.7667 | 92.0504 | 79.3479 | 88.2063 | 86.0924 | 88.0563 | 65.106 | 88.5154 | 350.6664 | 356.6931 | 337.8216 | 337.938 | 437.4456 |  |  | 221.246 |  | 184.9204 | 114.1721 | 179.8181 | 122.1008 | 245.3813 | 136.9744 | 459.3171 | 533.0666 | 437.8429 | 343.0835 | 250.2065 | 185.3074 | 248.1315 | 446.1495 | 363.6716 | 390.029 | 387.584 | 363.2046 | 210.7409 | 127.6065 | 224.8445 | 138.396 | 533.4752 | 242.9674 | 151.5292 | 503.0024 |  | 209.3274 | 97.6723 | 99.8805 | 142.1013 | 283.2552 | 413.0618 | 403.5822 | 422.2726 | 541.5629 | 140.3048 | 127.4226 | 227.1159 | 414.1099 | 525.3691 | 98.3153 | 133.0203 | 245.5568 | 454.8921 | 519.1971 | 73.1753 | 97.9362 | 102.6374 | 147.6706 | 275.8733 | 349.6909 | 379.3091 | 439.5096 | 354.4716 | 368.9334 | 95.8905 | 125.7085 | 206.3675 | 404.6881 | 496.3024 | 112.8471 | 132.0321 | 249.8388 | 435.179 | 488.1873 | 76.2976 | 98.3273 | 109.8113 | 157.624 | 302.0674 | 326.2996 | 375.793 | 410.3165 | 421.5543 | 109.2802 | 235.5997 | 137.3515 | 429.1236 | 505.6382 | 422.8059 | 412.4684 |  |  | 315.0992 | 326.9427 | 320.9913 | 415.3531 | 314.2481 | 421.2633 |  | 333.2292 | 308.0802 | 319.9621 | 63.8945 | 98.8581 | 99.89 |  | 515.012 | 580.0149 | 585.0718 | 521.5982 | 696.1109 | 672.3889 | 489.3489 | [21 empty] | 17.9977 | -0.14322 | 317.6201 | 684.2499 | 14.2555 | 547.5135
15:08 | 6117 |  |  | -16.8434 | 23.0143 | 15.678 | 0.8392 | 3.5172 | 3.3575 | -5.8193 | 1.7535 | 12.1532 | 3.1846 | 0.242 |  |  |  | -31.0769 | 20.5178 | 29.4538 | 4.4487 |  | -5.1975 | 5.1036 | 0.6306 | 4.2048 | 4.0116 | 1.7298 | 5.4223 | 379.2656 | 368.3913 | 202.4162 | 244.4871 | 186.7353 | 185.0832 | 132.5238 | 237.0913 | 129.7297 | 233.3564 | 435.1018 | 496.1936 | 191.4374 | 248.4262 | 342.7047 | 339.792 | 395.8797 | 343.9766 |  | 367.9016 |  | 342.8152 | 109.5795 | 129.8817 | 228.6758 | 435.0213 | 489.0915 | 248.3775 | 151.5572 | 279.0339 | 461.5307 | 516.2748 | 179.8848 | 88.6435 | 107.3074 | 155.9193 | 283.0573 | 446.5992 | 330.2354 | 389.5456 | 431.1369 | 101.1331 | 144.8155 | 273.4035 | 461.0374 | 522.0189 | 104.4104 | 147.1463 | 273.2172 | 450.4925 | 475.8031 | 76.061 | 94.4849 | 103.8836 | 150.7787 | 269.1452 | 386.2312 |  | 364.38 | 658.2357 |  | 83.3926 | 128.2025 | 226.4234 | 416.3195 | 480.6609 | 122.5804 | 154.1833 | 269.5052 | 468.8351 | 497.6777 | 80.2887 | 97.8083 | 100.6583 | 147.7938 | 279.6315 | 410.2416 | 390.0402 | 353.2823 | 373.8721 | 128.4062 | 160.518 | 256.7647 | 429.2536 | 497.1471 |  | 399.8286 |  |  | 305.0938 | 311.1304 | 413.9662 | 299.7692 | 409.9591 | 289.9727 | 82.8954 | 92.2031 | 77.4407 | 87.2345 | 85.9124 | 87.991 | 67.3245 | 88.9336 | 350.3968 | 356.4564 | 337.6075 | 337.684 | 437.3967 |  |  | 221.2556 |  | 184.9286 | 114.1768 | 179.8078 | 122.0914 | 245.4044 | 136.9906 | 459.2755 | 532.9044 | 437.8146 | 342.9593 | 250.1911 | 185.376 | 248.217 | 446.0913 | 363.5104 | 389.829 | 387.4475 | 363.0077 | 210.7571 | 127.6151 | 224.8701 | 138.3879 | 533.3133 | 242.9868 | 151.5598 | 502.9078 |  | 209.3235 | 97.6945 | 99.8746 | 142.1133 | 283.2591 | 412.8784 | 403.4006 | 422.0469 | 541.3975 | 140.3105 | 127.432 | 227.1541 | 414.0894 | 525.2074 | 98.3194 | 133.0361 | 245.5852 | 454.8625 | 519.051 | 73.2164 | 97.9777 | 102.6628 | 147.7035 | 275.9 | 349.5044 | 379.1556 | 439.3099 | 354.4034 | 368.7566 | 95.8993 | 125.7398 | 206.4021 | 404.6709 | 496.1597 | 112.842 | 132.0489 | 249.889 | 435.1621 | 488.0612 | 76.317 | 98.347 | 109.8139 | 157.6351 | 302.0735 | 326.0812 | 375.5732 | 410.1003 | 421.3623 | 109.289 | 235.6321 | 137.3644 | 429.0895 | 505.4877 | 422.6258 | 412.3465 |  |  | 314.88 | 326.7587 | 320.7733 | 415.196 | 314.0249 | 421.0486 |  | 332.9946 | 307.8731 | 319.748 | 63.9 | 98.8488 | 99.8887 |  | 514.8018 | 579.9214 | 584.9472 | 521.3071 | 696.1892 | 672.1071 | 488.961 | [21 empty] | 23.1393 | -0.021927 | 317.4065 | 684.1482 | 14.0979 | 547.3616
15:08 | 6118 |  |  | -16.8834 | 23.0584 | 15.8669 | 0.803 | 3.4664 | 3.382 | -5.8292 | 1.755 | 12.1517 | 3.1846 | 0.2427 |  |  |  | -31.0814 | 20.5709 | 29.3143 | 4.3881 |  | -5.2681 | 5.0688 | 0.6308 | 4.2025 | 4.0088 | 1.7312 | 4.6203 | 379.2277 | 368.361 | 202.4184 | 244.4915 | 186.7329 | 185.05 | 132.5183 | 237.0975 | 129.7544 | 233.3908 | 435.0725 | 496.0392 | 191.437 | 248.3776 | 342.6158 | 339.8143 | 395.8894 | 343.8181 |  | 367.696 |  | 342.6178 | 109.5909 | 129.8972 | 228.7056 | 434.9843 | 488.9161 | 248.3906 | 151.5802 | 279.0438 | 461.4563 | 516.0988 | 179.8927 | 88.6503 | 107.3153 | 155.9274 | 283.0542 | 446.384 | 330.0473 | 389.3853 | 430.9311 | 101.1463 | 144.8277 | 273.4161 | 460.9725 | 521.8679 | 104.4211 | 147.1546 | 273.2029 | 450.4064 | 475.6403 | 76.0736 | 94.4886 | 103.9005 | 150.8074 | 269.1516 | 385.9402 |  | 364.2058 | 658.1383 |  | 83.3968 | 128.2097 | 226.4518 | 416.2777 | 480.5233 | 122.5744 | 154.2089 | 269.5186 | 468.7596 | 497.4774 | 80.2487 | 97.8251 | 100.6939 | 147.8051 | 279.6474 | 410.2048 | 389.8351 | 353.1352 | 373.7552 | 128.4175 | 160.5335 | 256.7763 | 429.2083 | 496.9791 |  | 399.6817 |  |  | 304.8752 | 310.9112 | 413.7845 | 299.5449 | 409.7488 | 289.7455 | 82.3171 | 91.8793 | 74.8133 | 87.0584 | 86.0918 | 88.4083 | 70.1208 | 88.2242 | 350.1391 | 356.2177 | 337.4017 | 337.4394 | 437.3396 |  |  | 221.2641 |  | 184.931 | 114.1751 | 179.7853 | 122.0823 | 245.3965 | 137.0088 | 459.2382 | 532.7355 | 437.7754 | 342.9027 | 250.188 | 185.4498 | 248.3146 | 446.0203 | 363.2739 | 389.6372 | 387.3085 | 362.8115 | 210.749 | 127.638 | 224.9074 | 138.3835 | 533.1624 | 243.0087 | 151.602 | 502.8128 |  | 209.3169 | 97.7006 | 99.862 | 142.1316 | 283.2588 | 412.6901 | 403.2453 | 421.7811 | 541.2304 | 140.3176 | 127.4483 | 227.2039 | 414.0824 | 525.0408 | 98.3092 | 133.0473 | 245.6007 | 454.8347 | 518.9101 | 73.2366 | 98.0022 | 102.6898 | 147.7153 | 275.9389 | 349.3217 | 379.0048 | 439.104 | 354.2749 | 368.5799 | 95.9179 | 125.762 | 206.4476 | 404.6638 | 496.026 | 112.8466 | 132.0807 | 249.9301 | 435.1401 | 487.9316 | 76.3382 | 98.3801 | 109.8287 | 157.667 | 302.0755 | 325.8725 | 375.3515 | 409.8707 | 421.171 | 109.3083 | 235.6653 | 137.3905 | 429.0513 | 505.3392 | 422.4659 | 412.193 |  |  | 314.6677 | 326.5757 | 320.5644 | 415.0199 | 313.7713 | 420.8266 |  | 332.7769 | 307.6723 | 319.5459 | 63.9012 | 98.8647 | 99.8964 |  | 514.6333 | 579.8047 | 584.8285 | 521.3691 | 695.9509 | 671.6267 | 488.7888 | [21 empty] | 8.2077 | -0.18603 | 317.1987 | 683.7888 | 14.057 | 547.219
15:08 | 6119 |  |  | -16.8839 | 23.126 | 15.8147 | 0.8917 | 3.4738 | 3.2926 | -5.8299 | 1.7557 | 12.1502 | 3.1798 | 0.2425 |  |  |  | -31.0743 | 20.5335 | 29.526 | 4.4415 |  | -5.226 | 5.1867 | 0.6311 | 4.2029 | 4.0088 | 1.7324 | 5.0584 | 379.1922 | 368.3302 | 202.4247 | 244.4927 | 186.7282 | 185.0126 | 132.5054 | 237.077 | 129.7743 | 233.4103 | 435.0321 | 495.8726 | 191.4391 | 248.3304 | 342.5547 | 339.8304 | 395.8837 | 343.6636 |  | 367.497 |  | 342.4319 | 109.5945 | 129.9107 | 228.7329 | 434.9344 | 488.7481 | 248.3964 | 151.6047 | 279.0502 | 461.4002 | 515.9361 | 179.9112 | 88.6661 | 107.3257 | 155.9388 | 283.0651 | 446.1656 | 329.8679 | 389.243 | 430.7287 | 101.1567 | 144.8527 | 273.4353 | 460.9228 | 521.7153 | 104.4289 | 147.1739 | 273.1926 | 450.3251 | 475.4754 | 76.0713 | 94.4951 | 103.8966 | 150.8178 | 269.1474 | 385.518 |  | 364.0253 | 658.052 |  | 83.4036 | 128.2203 | 226.4635 | 416.2498 | 480.3771 | 122.552 | 154.2136 | 269.5118 | 468.6733 | 497.3 | 80.2329 | 97.8544 | 100.713 | 147.819 | 279.6481 | 410.1674 | 389.6327 | 352.9962 | 373.6487 | 128.4454 | 160.5448 | 256.7935 | 429.1722 | 496.8296 |  | 399.5488 |  |  | 304.6629 | 310.6939 | 413.5986 | 299.3419 | 409.5427 | 289.4979 | 84.7754 | 91.5637 | 75.0748 | 86.8084 | 86.4491 | 88.6592 | 74.6631 | 87.1036 | 349.8638 | 355.9702 | 337.1974 | 337.1855 | 437.2775 |  |  | 221.2677 |  | 184.9328 | 114.1693 | 179.7627 | 122.0714 | 245.3842 | 137.0144 | 459.1919 | 532.5688 | 437.7285 | 342.8573 | 250.1854 | 185.5171 | 248.4079 | 445.9509 | 363.0085 | 389.4352 | 387.1626 | 362.614 | 210.7435 | 127.6576 | 224.9413 | 138.3797 | 533.0038 | 243.0339 | 151.6353 | 502.7207 |  | 209.335 | 97.6956 | 99.8672 | 142.1445 | 283.2786 | 412.5058 | 403.0996 | 421.4759 | 541.0725 | 140.3271 | 127.4728 | 227.2575 | 414.0609 | 524.8819 | 98.3138 | 133.0603 | 245.6221 | 454.7945 | 518.7565 | 73.2488 | 98.0378 | 102.692 | 147.7193 | 275.9669 | 349.1234 | 378.8454 | 438.8977 | 354.1217 | 368.3976 | 95.9143 | 125.7602 | 206.4799 | 404.6516 | 495.8763 | 112.855 | 132.1025 | 249.9559 | 435.1123 | 487.7968 | 76.3485 | 98.3928 | 109.8404 | 157.7003 | 302.0797 | 325.6624 | 375.1306 | 409.6408 | 420.9814 | 109.3076 | 235.6897 | 137.4137 | 429.0095 | 505.1796 | 422.3303 | 412.0454 |  |  | 314.451 | 326.3618 | 320.3578 | 414.8592 | 313.5293 | 420.6156 |  | 332.5542 | 307.4552 | 319.3304 | 63.9111 | 98.8357 | 99.912 |  | 514.4383 | 579.6981 | 584.7146 | 521.3681 | 696.1817 | 672.6494 | 489.6247 | [21 empty] | 17.9885 | -0.13967 | 316.9834 | 684.4155 | 14.1817 | 547.0682
15:08 | 6120 |  |  | -17.0442 | 23.2089 | 15.7503 | 0.8382 | 3.4237 | 3.2654 | -5.8904 | 1.7564 | 12.1395 | 3.1814 | 0.2419 |  |  |  | -31.0622 | 20.6523 | 29.5068 | 4.5041 |  | -5.253 | 5.2206 | 0.6306 | 4.1981 | 4.011 | 1.7351 | 3.9421 | 379.1576 | 368.2953 | 202.4236 | 244.499 | 186.725 | 184.9849 | 132.5025 | 237.1147 | 129.7716 | 233.426 | 434.9796 | 495.7101 | 191.4449 | 248.3144 | 342.4846 | 339.8487 | 395.8977 | 343.4958 |  | 367.2996 |  | 342.2556 | 109.6172 | 129.9331 | 228.7578 | 434.8875 | 488.5789 | 248.3829 | 151.6161 | 279.0644 | 461.3338 | 515.7706 | 179.943 | 88.6764 | 107.3441 | 155.9593 | 283.073 | 445.9413 | 329.6927 | 389.1002 | 430.536 | 101.1508 | 144.8728 | 273.4574 | 460.8686 | 521.5639 | 104.4221 | 147.1825 | 273.1871 | 450.2311 | 475.3217 | 76.0803 | 94.4999 | 103.9242 | 150.8465 | 269.1662 | 385.2212 |  | 363.8409 | 657.9835 |  | 83.3795 | 128.2067 | 226.4765 | 416.1952 | 480.2232 | 122.529 | 154.2199 | 269.5167 | 468.5873 | 497.121 | 80.2337 | 97.8828 | 100.7197 | 147.8294 | 279.6506 | 410.1287 | 389.4362 | 352.8623 | 373.5376 | 128.4699 | 160.5751 | 256.8351 | 429.1427 | 496.6914 |  | 399.3752 |  |  | 304.459 | 310.4803 | 413.4241 | 299.1485 | 409.3778 | 289.2493 | 87.4365 | 89.8833 | 75.0238 | 86.7784 | 86.8431 | 88.3892 | 77.8213 | 86.5768 | 349.5837 | 355.7205 | 336.9911 | 336.9349 | 437.2398 |  |  | 221.2772 |  | 184.9472 | 114.1742 | 179.7537 | 122.0681 | 245.4011 | 137.0331 | 459.1476 | 532.4135 | 437.6851 | 342.8316 | 250.1784 | 185.5797 | 248.4919 | 445.8824 | 362.692 | 389.2273 | 387.0225 | 362.419 | 210.738 | 127.6547 | 224.9667 | 138.3836 | 532.8324 | 243.0323 | 151.6429 | 502.6269 |  | 209.3517 | 97.728 | 99.8739 | 142.1616 | 283.2999 | 412.3232 | 402.9479 | 421.1936 | 540.914 | 140.3398 | 127.4809 | 227.2746 | 414.0267 | 524.7311 | 98.3301 | 133.0836 | 245.6582 | 454.7634 | 518.6164 | 73.2675 | 98.0785 | 102.6958 | 147.7413 | 275.9909 | 348.941 | 378.6874 | 438.7105 | 353.9112 | 368.2226 | 95.91 | 125.7731 | 206.5153 | 404.6375 | 495.7378 | 112.8633 | 132.1071 | 249.996 | 435.0833 | 487.6631 | 76.3634 | 98.3682 | 109.8493 | 157.7144 | 302.0821 | 325.4508 | 374.9172 | 409.4157 | 420.7938 | 109.3282 | 235.7208 | 137.4457 | 428.9834 | 505.0264 | 422.1919 | 411.903 |  |  | 314.2368 | 326.1635 | 320.1483 | 414.7021 | 313.2726 | 420.3969 |  | 332.3432 | 307.2365 | 319.1217 | 63.9246 | 98.8216 | 99.9196 |  | 514.2678 | 579.6255 | 584.6251 | 521.1675 | 696.2338 | 672.6352 | 489.7176 | [21 empty] | 23.1092 | -0.021931 | 316.7737 | 684.4345 | 14.1362 | 546.9466
15:08 | 6121 |  |  | -16.9197 | 23.2236 | 15.6207 | 0.8337 | 3.4941 | 3.2752 | -5.9177 | 1.7552 | 12.1354 | 3.1809 | 0.2418 |  |  |  | -31.21 | 20.6858 | 29.5188 | 4.4167 |  | -5.1917 | 5.3117 | 0.6298 | 4.1986 | 4.0091 | 1.7341 | 4.4252 | 379.1302 | 368.2652 | 202.4255 | 244.5135 | 186.7266 | 184.9636 | 132.5134 | 237.1044 | 129.7723 | 233.4549 | 434.9183 | 495.5486 | 191.4442 | 248.3343 | 342.4343 | 339.8897 | 395.9045 | 343.3224 |  | 367.0901 |  | 342.0716 | 109.5959 | 129.9499 | 228.7816 | 434.8388 | 488.3989 | 248.3847 | 151.6172 | 279.0713 | 461.2557 | 515.5973 | 179.9561 | 88.6862 | 107.3541 | 155.977 | 283.0737 | 445.7156 | 329.5129 | 388.9401 | 430.3386 | 101.1517 | 144.8763 | 273.4646 | 460.814 | 521.4063 | 104.4408 | 147.1951 | 273.1733 | 450.1484 | 475.1652 | 76.0455 | 94.4982 | 103.9143 | 150.8565 | 269.1543 | 385.1268 |  | 363.6734 | 657.8979 |  | 83.3595 | 128.2157 | 226.4887 | 416.151 | 480.0793 | 122.5343 | 154.2474 | 269.5449 | 468.5115 | 496.9467 | 80.235 | 97.9152 | 100.732 | 147.8382 | 279.6557 | 410.0948 | 389.238 | 352.7294 | 373.4273 | 128.4602 | 160.5952 | 256.8684 | 429.1066 | 496.5406 |  | 399.2043 |  |  | 304.2507 | 310.2492 | 413.2402 | 298.921 | 409.2136 | 289.0112 | 89.356 | 88.2322 | 72.8591 | 86.8147 | 87.0223 | 87.9029 | 77.7959 | 86.5127 | 349.3147 | 355.4768 | 336.7888 | 336.693 | 437.1925 |  |  | 221.2939 |  | 184.9587 | 114.1781 | 179.737 | 122.0649 | 245.4257 | 137.0418 | 459.0909 | 532.2551 | 437.6459 | 342.783 | 250.1779 | 185.6531 | 248.5911 | 445.8384 | 362.3786 | 389.0306 | 386.8627 | 362.2303 | 210.7555 | 127.6636 | 224.9964 | 138.4189 | 532.677 | 243.0282 | 151.6699 | 502.5342 |  | 209.377 | 97.757 | 99.87 | 142.1827 | 283.3058 | 412.1376 | 402.7994 | 420.9398 | 540.7625 | 140.3514 | 127.507 | 227.3007 | 413.9981 | 524.5695 | 98.3308 | 133.0877 | 245.6741 | 454.7108 | 518.4624 | 73.2724 | 98.1263 | 102.7004 | 147.7756 | 276.0111 | 348.759 | 378.5308 | 438.5303 | 353.6445 | 368.0483 | 95.9216 | 125.7903 | 206.561 | 404.6173 | 495.6081 | 112.8794 | 132.125 | 250.047 | 435.0622 | 487.5394 | 76.3806 | 98.3675 | 109.8546 | 157.7331 | 302.0941 | 325.2329 | 374.7025 | 409.1858 | 420.5943 | 109.3484 | 235.7545 | 137.4703 | 428.942 | 504.8812 | 422.029 | 411.7401 |  |  | 314.0194 | 325.982 | 319.9411 | 414.5362 | 313.0143 | 420.1951 |  | 332.1307 | 307.0442 | 318.9201 | 63.9234 | 98.8133 | 99.9223 |  | 514.1184 | 579.5481 | 584.5645 | 521.3536 | 696.1948 | 671.8083 | 489.0773 | [21 empty] | 6.0945 | -0.046901 | 316.5672 | 684.0015 | 14.1424 | 546.8333
15:08 | 6122 |  |  | -16.9041 | 23.3415 | 15.7427 | 0.9358 | 3.4765 | 3.2406 | -5.9778 | 1.7564 | 12.1263 | 3.1805 | 0.2423 |  |  |  | -31.1361 | 20.6824 | 29.4918 | 4.4763 |  | -5.2252 | 5.1542 | 0.6292 | 4.1967 | 4.0093 | 1.7358 | 4.845 | 379.1038 | 368.2332 | 202.4325 | 244.5221 | 186.7234 | 184.9344 | 132.5218 | 237.0888 | 129.7807 | 233.4773 | 434.8554 | 495.38 | 191.4593 | 248.3227 | 342.4072 | 339.9666 | 395.9292 | 343.1511 |  | 366.8921 |  | 341.893 | 109.5936 | 129.955 | 228.799 | 434.7824 | 488.2271 | 248.3962 | 151.6369 | 279.0757 | 461.1809 | 515.4282 | 179.9788 | 88.6963 | 107.3636 | 156.0044 | 283.0893 | 445.4949 | 329.3358 | 388.7781 | 430.1403 | 101.1694 | 144.8915 | 273.4685 | 460.7734 | 521.2483 | 104.4437 | 147.2033 | 273.1613 | 450.0592 | 475.0047 | 76.0437 | 94.4968 | 103.8952 | 150.8585 | 269.1451 | 385.061 |  | 363.5028 | 657.8066 |  | 83.3761 | 128.229 | 226.5029 | 416.1141 | 479.9546 | 122.5509 | 154.2687 | 269.573 | 468.4392 | 496.7856 | 80.2495 | 97.9315 | 100.7447 | 147.8659 | 279.6604 | 410.0731 | 389.0457 | 352.6043 | 373.325 | 128.4484 | 160.6073 | 256.885 | 429.0563 | 496.373 |  | 399.087 |  |  | 304.0455 | 310.0182 | 413.0506 | 298.7012 | 409.0645 | 288.7888 | 89.8289 | 88.9181 | 72.0206 | 86.5857 | 87.1404 | 86.911 | 76.5318 | 86.9705 | 349.0319 | 355.2355 | 336.5875 | 336.4384 | 437.1333 |  |  | 221.3118 |  | 184.9685 | 114.1779 | 179.7209 | 122.0627 | 245.4604 | 137.052 | 459.0332 | 532.0911 | 437.6044 | 342.7311 | 250.1874 | 185.7282 | 248.7017 | 445.8135 | 362.1352 | 388.83 | 386.7098 | 362.0354 | 210.7901 | 127.6881 | 225.0321 | 138.4296 | 532.5261 | 243.0545 | 151.7058 | 502.4395 |  | 209.3969 | 97.7547 | 99.8737 | 142.2042 | 283.3112 | 411.9507 | 402.6411 | 420.6915 | 540.6099 | 140.3544 | 127.5427 | 227.3525 | 413.9733 | 524.3955 | 98.329 | 133.1005 | 245.7001 | 454.6606 | 518.2986 | 73.2834 | 98.1606 | 102.7064 | 147.799 | 276.0266 | 348.5615 | 378.3768 | 438.3549 | 353.425 | 367.8676 | 95.9382 | 125.785 | 206.599 | 404.594 | 495.4631 | 112.8986 | 132.161 | 250.0798 | 435.044 | 487.4079 | 76.3926 | 98.3891 | 109.854 | 157.753 | 302.1146 | 325.0183 | 374.4843 | 408.9593 | 420.3981 | 109.3496 | 235.7892 | 137.4873 | 428.9057 | 504.7339 | 421.8693 | 411.5642 |  |  | 313.7934 | 325.8013 | 319.7252 | 414.3779 | 312.7786 | 420.0335 |  | 331.9077 | 306.8373 | 318.6994 | 63.9303 | 98.8198 | 99.9109 |  | 513.9494 | 579.4186 | 584.4626 | 521.6899 | 696.5302 | 672.6796 | 489.4849 | [21 empty] | 28.7776 | -0.071882 | 316.3535 | 684.6049 | 14.1896 | 546.684
15:08 | 6123 |  |  | -16.9617 | 23.3708 | 15.7304 | 0.8969 | 3.5602 | 3.231 | -6.008 | 1.7561 | 12.1204 | 3.1753 | 0.2424 |  |  |  | -31.122 | 20.5751 | 29.539 | 4.4065 |  | -5.1156 | 5.2188 | 0.6286 | 4.1909 | 4.0053 | 1.7382 | 3.2624 | 379.0643 | 368.1928 | 202.4334 | 244.5273 | 186.7218 | 184.9026 | 132.5203 | 237.0987 | 129.7998 | 233.5093 | 434.8246 | 495.2182 | 191.4783 | 248.2187 | 342.3443 | 339.9924 | 395.9099 | 342.976 |  | 366.7029 |  | 341.7099 | 109.6061 | 129.9632 | 228.8172 | 434.7364 | 488.0567 | 248.4049 | 151.6655 | 279.0926 | 461.1194 | 515.2543 | 180.0097 | 88.7131 | 107.3643 | 156.0237 | 283.1063 | 445.2739 | 329.1598 | 388.6192 | 429.9455 | 101.1898 | 144.9227 | 273.4899 | 460.7116 | 521.0966 | 104.4313 | 147.2127 | 273.1542 | 449.9643 | 474.8483 | 76.0565 | 94.4939 | 103.894 | 150.8833 | 269.175 | 384.9529 |  | 363.3282 | 657.7164 |  | 83.3679 | 128.2466 | 226.5074 | 416.0716 | 479.8127 | 122.5444 | 154.2751 | 269.5848 | 468.3594 | 496.6026 | 80.2512 | 97.9454 | 100.7453 | 147.8841 | 279.666 | 410.0483 | 388.855 | 352.4595 | 373.2178 | 128.4526 | 160.6225 | 256.8985 | 429.0056 | 496.2065 |  | 398.9658 |  |  | 303.8414 | 309.805 | 412.873 | 298.4835 | 408.9504 | 288.5636 | 89.0409 | 88.0146 | 73.7158 | 86.1957 | 87.4884 | 86.4164 | 75.0695 | 87.4072 | 348.7532 | 355.0119 | 336.3843 | 336.1867 | 437.0888 |  |  | 221.3264 |  | 184.9739 | 114.1847 | 179.7086 | 122.062 | 245.4965 | 137.0673 | 458.9846 | 531.9324 | 437.5666 | 342.6906 | 250.1749 | 185.7971 | 248.7989 | 445.8002 | 361.9048 | 388.6247 | 386.5694 | 361.8423 | 210.8165 | 127.7096 | 225.0624 | 138.4595 | 532.3657 | 243.076 | 151.7313 | 502.3364 |  | 209.3999 | 97.7582 | 99.8739 | 142.2204 | 283.3209 | 411.7651 | 402.4709 | 420.4463 | 540.4434 | 140.356 | 127.5423 | 227.3762 | 413.9583 | 524.2271 | 98.3444 | 133.1262 | 245.7519 | 454.6486 | 518.1641 | 73.3098 | 98.1698 | 102.7198 | 147.8249 | 276.0501 | 348.3689 | 378.226 | 438.1715 | 353.2844 | 367.6835 | 95.9432 | 125.8031 | 206.634 | 404.5883 | 495.3252 | 112.9159 | 132.1825 | 250.1333 | 435.035 | 487.2934 | 76.4065 | 98.4135 | 109.8436 | 157.765 | 302.1282 | 324.8136 | 374.2647 | 408.7388 | 420.2058 | 109.3582 | 235.8386 | 137.5084 | 428.8688 | 504.5792 | 421.7061 | 411.397 |  |  | 313.5665 | 325.6191 | 319.5098 | 414.2346 | 312.5749 | 419.8783 |  | 331.6948 | 306.628 | 318.4841 | 63.9297 | 98.8003 | 99.9223 |  | 513.7623 | 579.3351 | 584.3729 | 521.3205 | 695.9766 | 671.879 | 489.3005 | [21 empty] | 21.8023 | -0.086141 | 316.1436 | 683.9278 | 14.1964 | 546.5487
15:08 | 6124 |  |  | -17.0301 | 23.417 | 15.7878 | 0.9192 | 3.4399 | 3.2318 | -5.9455 | 1.7551 | 12.1215 | 3.1791 | 0.2422 |  |  |  | -31.1556 | 20.5243 | 29.4975 | 4.3709 |  | -5.1407 | 5.2511 | 0.6277 | 4.1892 | 4.0058 | 1.738 | 2.7783 | 379.0307 | 368.1616 | 202.442 | 244.5437 | 186.729 | 184.8803 | 132.5194 | 237.1303 | 129.8197 | 233.5415 | 434.7855 | 495.0672 | 191.4934 | 248.1258 | 342.1985 | 339.9467 | 395.8366 | 342.7915 |  | 366.4951 |  | 341.5203 | 109.6238 | 129.9757 | 228.8488 | 434.6868 | 487.8725 | 248.3985 | 151.6725 | 279.0985 | 461.0546 | 515.0846 | 180.0182 | 88.7272 | 107.3643 | 156.0297 | 283.1117 | 445.0577 | 328.9857 | 388.4576 | 429.7486 | 101.1599 | 144.9459 | 273.5076 | 460.6476 | 520.9484 | 104.4395 | 147.2226 | 273.1558 | 449.8742 | 474.6972 | 76.0652 | 94.5038 | 103.9095 | 150.9168 | 269.2188 | 384.8588 |  | 363.1619 | 657.626 |  | 83.3495 | 128.2486 | 226.5228 | 416.0105 | 479.6501 | 122.5537 | 154.2898 | 269.5889 | 468.2801 | 496.4309 | 80.2588 | 97.9473 | 100.7474 | 147.901 | 279.6716 | 410.0288 | 388.6661 | 352.3216 | 373.1095 | 128.4565 | 160.6332 | 256.9117 | 428.9585 | 496.0593 |  | 398.8252 |  |  | 303.6382 | 309.5887 | 412.6527 | 298.1961 | 408.8633 | 288.3421 | 87.9446 | 86.1786 | 75.6382 | 85.6915 | 87.6539 | 86.8078 | 74.3234 | 86.814 | 348.4737 | 354.7779 | 336.1759 | 335.9363 | 437.0278 |  |  | 221.3314 |  | 184.9798 | 114.1855 | 179.6908 | 122.0587 | 245.5057 | 137.071 | 458.9363 | 531.7721 | 437.5272 | 342.625 | 250.1157 | 185.8508 | 248.8697 | 445.7825 | 361.7092 | 388.4187 | 386.4321 | 361.6629 | 210.8364 | 127.7248 | 225.0887 | 138.482 | 532.2029 | 243.0703 | 151.772 | 502.2467 |  | 209.4234 | 97.7676 | 99.8893 | 142.246 | 283.3403 | 411.589 | 402.3071 | 420.1853 | 540.2881 | 140.373 | 127.5721 | 227.439 | 413.952 | 524.0806 | 98.3517 | 133.1394 | 245.7772 | 454.6062 | 518.0144 | 73.3352 | 98.2081 | 102.7342 | 147.848 | 276.0789 | 348.1907 | 378.0845 | 437.9844 | 353.1593 | 367.4944 | 95.9506 | 125.8082 | 206.6749 | 404.5664 | 495.1974 | 112.9238 | 132.2016 | 250.1833 | 435.0076 | 487.174 | 76.4202 | 98.4345 | 109.8486 | 157.783 | 302.1377 | 324.6052 | 374.0485 | 408.5111 | 420.0225 | 109.3685 | 235.8614 | 137.5194 | 428.8278 | 504.4343 | 421.551 | 411.2466 |  |  | 313.3406 | 325.4169 | 319.2891 | 414.0885 | 312.3796 | 419.7205 |  | 331.4787 | 306.4167 | 318.2718 | 63.9266 | 98.8241 | 99.9144 |  | 513.6304 | 579.2609 | 584.2554 | 521.5658 | 696.5771 | 672.6568 | 489.3384 | [21 empty] | 21.2218 | -0.093276 | 315.9301 | 684.6169 | 14.1503 | 546.4457
15:08 | 6125 |  |  | -16.9934 | 23.5744 | 15.7877 | 0.9274 | 3.4725 | 3.3002 | -5.9663 | 1.7563 | 12.124 | 3.1803 | 0.2409 |  |  |  | -31.1257 | 20.4508 | 29.4111 | 4.4129 |  | -5.1371 | 5.192 | 0.6266 | 4.1878 | 3.9999 | 1.7392 | 4.5338 | 379.003 | 368.1363 | 202.4492 | 244.5564 | 186.7316 | 184.8508 | 132.5156 | 237.1924 | 129.8216 | 233.553 | 434.7239 | 494.922 | 191.5023 | 248.0808 | 342.082 | 339.9315 | 395.8309 | 342.6119 |  | 366.294 |  | 341.3472 | 109.6677 | 129.9921 | 228.8822 | 434.6382 | 487.6978 | 248.3634 | 151.6589 | 279.0919 | 460.9768 | 514.9189 | 180.0309 | 88.7357 | 107.376 | 156.049 | 283.1118 | 444.8328 | 328.815 | 388.2911 | 429.5501 | 101.1093 | 144.9475 | 273.5157 | 460.6 | 520.7972 | 104.443 | 147.2378 | 273.1474 | 449.7918 | 474.5325 | 76.0921 | 94.5068 | 103.9527 | 150.9631 | 269.2741 | 384.766 |  | 362.9947 | 657.5399 |  | 83.3541 | 128.2603 | 226.5383 | 415.9765 | 479.528 | 122.5787 | 154.3015 | 269.5971 | 468.2018 | 496.2635 | 80.2998 | 97.9324 | 100.7474 | 147.9202 | 279.6648 | 410.0081 | 388.4938 | 352.1951 | 373.0043 | 128.4553 | 160.6498 | 256.9314 | 428.8988 | 495.9004 |  | 398.6613 |  |  | 303.4402 | 309.3733 | 412.4747 | 297.9843 | 408.7956 | 288.1342 | 87.3065 | 87.5503 | 75.3103 | 85.4172 | 87.7233 | 87.7477 | 73.4783 | 85.4261 | 348.1886 | 354.5368 | 335.967 | 335.683 | 436.9691 |  |  | 221.3352 |  | 184.9914 | 114.1879 | 179.6712 | 122.0567 | 245.4735 | 137.0926 | 458.9137 | 531.6067 | 437.4851 | 342.5981 | 250.0852 | 185.9008 | 248.9455 | 445.7554 | 361.5727 | 388.2165 | 386.2729 | 361.4954 | 210.8058 | 127.7272 | 225.1124 | 138.4301 | 532.0407 | 243.0681 | 151.7895 | 502.1594 |  | 209.4444 | 97.7428 | 99.8927 | 142.2798 | 283.3528 | 411.4064 | 402.1362 | 419.9129 | 540.1268 | 140.3885 | 127.594 | 227.4866 | 413.9311 | 523.9348 | 98.357 | 133.1494 | 245.7919 | 454.5629 | 517.8616 | 73.3597 | 98.2273 | 102.7579 | 147.8476 | 276.111 | 348.0202 | 377.9455 | 437.7901 | 353.0269 | 367.298 | 95.9608 | 125.8327 | 206.7114 | 404.5397 | 495.059 | 112.906 | 132.2058 | 250.2026 | 434.9634 | 487.0201 | 76.4269 | 98.4418 | 109.8608 | 157.7952 | 302.1408 | 324.388 | 373.8326 | 408.262 | 419.8376 | 109.3718 | 235.8785 | 137.5375 | 428.7989 | 504.2926 | 421.4044 | 411.1305 |  |  | 313.1161 | 325.2247 | 319.0694 | 413.9408 | 312.1926 | 419.554 |  | 331.2666 | 306.2144 | 318.0498 | 63.9318 | 98.8351 | 99.9114 |  | 513.4703 | 579.1427 | 584.126 | 521.3971 | 696.3401 | 672.3631 | 488.8152 | [21 empty] | 14.0619 | -0.13608 | 315.7193 | 684.3516 | 14.192 | 546.3065
15:08 | 6126 |  |  | -16.9617 | 23.662 | 15.8189 | 0.8723 | 3.5495 | 3.3362 | -5.9721 | 1.7576 | 12.1201 | 3.1745 | 0.2398 |  |  |  | -31.1524 | 20.6312 | 29.4014 | 4.4621 |  | -5.0703 | 5.1557 | 0.63 | 4.1855 | 4.0012 | 1.7418 | 3.4612 | 378.9674 | 368.1022 | 202.449 | 244.558 | 186.7234 | 184.8082 | 132.5138 | 237.2047 | 129.8258 | 233.5661 | 434.6724 | 494.7667 | 191.5145 | 248.0982 | 342.0015 | 339.9628 | 395.867 | 342.4324 |  | 366.0937 |  | 341.1723 | 109.6972 | 130.0047 | 228.9018 | 434.595 | 487.5217 | 248.3446 | 151.6402 | 279.0763 | 460.8917 | 514.7412 | 180.048 | 88.7552 | 107.3892 | 156.0649 | 283.1171 | 444.5504 | 328.643 | 388.125 | 429.3512 | 101.1389 | 144.9437 | 273.5262 | 460.5429 | 520.6355 | 104.4434 | 147.2561 | 273.1281 | 449.7056 | 474.3596 | 76.1052 | 94.5117 | 103.9793 | 150.9791 | 269.2923 | 384.689 |  | 362.8203 | 657.4402 |  | 83.372 | 128.2879 | 226.5441 | 415.9527 | 479.4049 | 122.5986 | 154.3108 | 269.5971 | 468.118 | 496.086 | 80.3285 | 97.9212 | 100.7397 | 147.939 | 279.6534 | 409.9719 | 388.3192 | 352.0571 | 372.8919 | 128.4544 | 160.673 | 256.9586 | 428.8532 | 495.7353 |  | 398.4943 |  |  | 303.2415 | 309.1639 | 412.3184 | 297.7794 | 408.718 | 287.9502 | 88.0803 | 88.5005 | 75.1153 | 86.0897 | 87.4312 | 88.8174 | 72.0073 | 83.8219 | 347.9093 | 354.3018 | 335.7555 | 335.419 | 436.9192 |  |  | 221.3487 |  | 184.9968 | 114.1927 | 179.6553 | 122.0529 | 245.4865 | 137.1161 | 458.8671 | 531.4369 | 437.4435 | 342.627 | 250.0907 | 185.961 | 249.043 | 445.7247 | 361.4105 | 388.017 | 386.0922 | 361.3204 | 210.8184 | 127.7401 | 225.1391 | 138.4527 | 531.8797 | 243.0726 | 151.7855 | 502.0495 |  | 209.459 | 97.759 | 99.8822 | 142.2803 | 283.3558 | 411.2177 | 401.9412 | 419.6523 | 539.9513 | 140.39 | 127.5838 | 227.4807 | 413.8803 | 523.7681 | 98.3686 | 133.1727 | 245.8369 | 454.5306 | 517.7221 | 73.3898 | 98.2369 | 102.755 | 147.8743 | 276.1277 | 347.8559 | 377.8059 | 437.5654 | 352.9038 | 367.0986 | 95.9741 | 125.8696 | 206.7411 | 404.5332 | 494.91 | 112.9119 | 132.216 | 250.2377 | 434.9376 | 486.8985 | 76.4441 | 98.4513 | 109.8635 | 157.8092 | 302.1442 | 324.188 | 373.6168 | 408.0146 | 419.6448 | 109.3818 | 235.9183 | 137.5632 | 428.7683 | 504.1457 | 421.2519 | 411.0024 |  |  | 312.8913 | 325.0166 | 318.8392 | 413.7876 | 311.9991 | 419.3735 |  | 331.0741 | 306.0209 | 317.8432 | 63.9402 | 98.86 | 99.9227 |  | 513.2894 | 579.0577 | 584.042 | 520.9058 | 695.0636 | 670.9085 | 488.5319 | [21 empty] | 22.647 | -0.13965 | 315.5113 | 682.986 | 14.3198 | 546.1735
15:08 | 6127 |  |  | -16.8821 | 23.611 | 15.8087 | 0.8535 | 3.4621 | 3.2955 | -5.9915 | 1.7549 | 12.1209 | 3.1751 | 0.2403 |  |  |  | -31.135 | 20.5559 | 29.5088 | 4.4696 |  | -5.1813 | 5.1875 | 0.6301 | 4.1834 | 4.0034 | 1.7417 | 3.513 | 378.9234 | 368.0738 | 202.4454 | 244.5585 | 186.7129 | 184.7787 | 132.51 | 237.2139 | 129.8617 | 233.5951 | 434.6286 | 494.6089 | 191.5362 | 248.0684 | 341.8871 | 340.0199 | 395.9291 | 342.2512 |  | 365.8946 |  | 340.9935 | 109.7259 | 130.0257 | 228.9224 | 434.5424 | 487.3357 | 248.352 | 151.6385 | 279.067 | 460.8137 | 514.5746 | 180.0679 | 88.7668 | 107.404 | 156.0776 | 283.1246 | 444.1663 | 328.4689 | 387.9601 | 429.1576 | 101.203 | 144.969 | 273.5389 | 460.4793 | 520.4719 | 104.447 | 147.2589 | 273.1197 | 449.6087 | 474.2022 | 76.1191 | 94.5207 | 103.9852 | 151.007 | 269.3071 | 384.5856 |  | 362.6414 | 657.3439 |  | 83.3797 | 128.2982 | 226.5677 | 415.8913 | 479.2484 | 122.6373 | 154.3198 | 269.6237 | 468.0435 | 495.9167 | 80.3384 | 97.9079 | 100.7348 | 147.9619 | 279.6473 | 409.9463 | 388.1456 | 351.9138 | 372.7739 | 128.4425 | 160.6773 | 256.9689 | 428.8128 | 495.5739 |  | 398.3481 |  |  | 303.0457 | 308.9513 | 412.1755 | 297.5625 | 408.6466 | 287.8163 | 89.8347 | 88.9891 | 76.5542 | 87.1549 | 87.1732 | 89.5972 | 70.4232 | 80.7797 | 347.6352 | 354.0676 | 335.5455 | 335.154 | 436.8562 |  |  | 221.3578 |  | 184.9955 | 114.1943 | 179.6445 | 122.0482 | 245.5213 | 137.1329 | 458.8032 | 531.2687 | 437.397 | 342.6244 | 250.056 | 186.02 | 249.1232 | 445.6694 | 361.2513 | 387.8072 | 385.914 | 361.133 | 210.8726 | 127.7553 | 225.1658 | 138.4913 | 531.7193 | 243.0945 | 151.7867 | 501.9291 |  | 209.4855 | 97.7429 | 99.8768 | 142.2827 | 283.3495 | 411.0304 | 401.8237 | 419.3842 | 539.7808 | 140.4015 | 127.5728 | 227.4884 | 413.8356 | 523.572 | 98.3679 | 133.1836 | 245.8759 | 454.4861 | 517.5616 | 73.4046 | 98.2839 | 102.7604 | 147.908 | 276.1364 | 347.6992 | 377.661 | 437.3504 | 352.7593 | 366.9124 | 95.9593 | 125.8497 | 206.7711 | 404.5092 | 494.7588 | 112.9355 | 132.2385 | 250.28 | 434.9193 | 486.7841 | 76.4507 | 98.4427 | 109.8629 | 157.8361 | 302.1316 | 323.9886 | 373.4074 | 407.7853 | 419.4357 | 109.3949 | 235.9478 | 137.5827 | 428.7366 | 503.9965 | 421.1074 | 410.8513 |  |  | 312.6647 | 324.8389 | 318.6209 | 413.6474 | 311.8181 | 419.2302 |  | 330.8705 | 305.8165 | 317.6208 | 63.9286 | 98.8354 | 99.9213 |  | 513.1965 | 578.9119 | 583.9771 | 521.1358 | 695.2384 | 671.2631 | 488.9932 | [21 empty] | 17.4132 | -0.036193 | 315.3037 | 683.2507 | 14.2688 | 546.0542
15:08 | 6128 |  |  | -16.8909 | 23.5447 | 15.8153 | 0.8455 | 3.367 | 3.1824 | -6.1047 | 1.7557 | 12.1151 | 3.1761 | 0.2405 |  |  |  | -31.2068 | 20.633 | 29.4281 | 4.4065 |  | -5.212 | 5.0549 | 0.6324 | 4.1783 | 4.0035 | 1.7433 | 5.545 | 378.8886 | 368.0503 | 202.4543 | 244.5736 | 186.7199 | 184.7604 | 132.5078 | 237.2111 | 129.9228 | 233.6523 | 434.6178 | 494.4888 | 191.5555 | 247.9945 | 341.8052 | 340.0408 | 395.976 | 342.0783 |  | 365.7102 |  | 340.8173 | 109.7165 | 130.0407 | 228.9439 | 434.4861 | 487.1664 | 248.3502 | 151.6718 | 279.0759 | 460.7463 | 514.4197 | 180.0921 | 88.7726 | 107.4144 | 156.0889 | 283.1266 | 443.7948 | 328.2949 | 387.7963 | 428.9645 | 101.2084 | 144.9991 | 273.5452 | 460.4264 | 520.3153 | 104.4567 | 147.2635 | 273.1076 | 449.5148 | 474.0378 | 76.1013 | 94.5092 | 103.9818 | 151.035 | 269.3217 | 384.4361 |  | 362.4705 | 657.247 |  | 83.3665 | 128.3165 | 226.5901 | 415.842 | 479.112 | 122.6531 | 154.3245 | 269.6431 | 467.9686 | 495.7376 | 80.3325 | 97.914 | 100.7542 | 147.9819 | 279.6748 | 409.9227 | 387.9744 | 351.7644 | 372.6526 | 128.4445 | 160.6849 | 256.99 | 428.7695 | 495.4198 |  | 398.1865 |  |  | 302.8509 | 308.7339 | 412.0104 | 297.3408 | 408.5666 | 287.6604 | 92.1377 | 90.7863 | 77.5241 | 87.5385 | 87.2326 | 89.9598 | 68.7341 | 77.3394 | 347.3636 | 353.8413 | 335.333 | 334.8974 | 436.8003 |  |  | 221.3676 |  | 185.0014 | 114.2049 | 179.631 | 122.0398 | 245.5316 | 137.1417 | 458.7508 | 531.1077 | 437.3564 | 342.558 | 250.0131 | 186.0888 | 249.2007 | 445.6121 | 361.1075 | 387.5967 | 385.7344 | 360.9424 | 210.892 | 127.7541 | 225.189 | 138.4912 | 531.5539 | 243.1236 | 151.8211 | 501.8306 |  | 209.509 | 97.7104 | 99.8734 | 142.2999 | 283.3688 | 410.8406 | 401.7294 | 419.1204 | 539.6165 | 140.4173 | 127.5849 | 227.5271 | 413.8257 | 523.384 | 98.3873 | 133.1839 | 245.8975 | 454.4306 | 517.4131 | 73.4312 | 98.3393 | 102.7819 | 147.9437 | 276.1337 | 347.5303 | 377.5036 | 437.1429 | 352.5833 | 366.7333 | 95.9433 | 125.8399 | 206.8015 | 404.4803 | 494.6176 | 112.9438 | 132.2626 | 250.3156 | 434.8959 | 486.6366 | 76.4552 | 98.4221 | 109.8759 | 157.8683 | 302.1284 | 323.7749 | 373.1954 | 407.5472 | 419.2222 | 109.4029 | 235.9705 | 137.5939 | 428.6991 | 503.855 | 420.9502 | 410.7177 |  |  | 312.4395 | 324.6794 | 318.4189 | 413.5142 | 311.6336 | 419.0702 |  | 330.6764 | 305.6121 | 317.4093 | 63.933 | 98.7881 | 99.9332 |  | 513.0255 | 578.8058 | 583.8511 | 520.9686 | 694.5876 | 670.8708 | 488.4331 | [21 empty] | 25.8491 | -0.19317 | 315.1026 | 682.7292 | 14.0589 | 545.9157
15:08 | 6129 |  |  | -16.8908 | 23.5954 | 15.6589 | 0.9183 | 3.3987 | 3.1414 | -5.9855 | 1.7576 | 12.1117 | 3.1748 | 0.2411 |  |  |  | -31.2214 | 20.5845 | 29.4455 | 4.3429 |  | -5.1917 | 5.1137 | 0.6318 | 4.1752 | 4.0031 | 1.7419 | 3.4455 | 378.8664 | 368.0179 | 202.4645 | 244.588 | 186.7254 | 184.732 | 132.5111 | 237.1616 | 129.9476 | 233.6959 | 434.5864 | 494.3382 | 191.5352 | 247.9701 | 341.7688 | 340.0434 | 395.9992 | 341.9095 |  | 365.4591 |  | 340.6494 | 109.6658 | 130.0531 | 228.9698 | 434.4407 | 486.9979 | 248.3607 | 151.7109 | 279.0975 | 460.6863 | 514.2613 | 180.1204 | 88.7846 | 107.42 | 156.1088 | 283.1404 | 443.4974 | 328.1153 | 387.6323 | 428.7711 | 101.2182 | 145.0328 | 273.5581 | 460.3727 | 520.1653 | 104.4671 | 147.2798 | 273.0961 | 449.4271 | 473.8838 | 76.0656 | 94.4896 | 103.9645 | 151.0216 | 269.2662 | 384.3034 |  | 362.3165 | 657.1478 |  | 83.3804 | 128.3255 | 226.6231 | 415.7996 | 478.97 | 122.625 | 154.3472 | 269.6428 | 467.8888 | 495.5579 | 80.3253 | 97.946 | 100.8003 | 148.0021 | 279.7124 | 409.8982 | 387.8039 | 351.6173 | 372.5235 | 128.4598 | 160.7146 | 257.0288 | 428.7414 | 495.281 |  | 398.0088 |  |  | 302.6525 | 308.5151 | 411.8063 | 297.0829 | 408.4605 | 287.489 | 93.2988 | 89.6123 | 78.2763 | 86.903 | 86.5475 | 90.0793 | 68.4204 | 76.1784 | 347.1046 | 353.6194 | 335.1246 | 334.6351 | 436.7466 |  |  | 221.3814 |  | 185.0168 | 114.2064 | 179.6074 | 122.0226 | 245.5537 | 137.1449 | 458.7015 | 530.9501 | 437.3161 | 342.4915 | 250.014 | 186.1561 | 249.299 | 445.5755 | 360.9676 | 387.3978 | 385.5658 | 360.7482 | 210.9259 | 127.7621 | 225.2126 | 138.5311 | 531.3908 | 243.1376 | 151.8665 | 501.7528 |  | 209.529 | 97.7727 | 99.8871 | 142.3226 | 283.4079 | 410.6539 | 401.5792 | 418.8772 | 539.4557 | 140.4338 | 127.6193 | 227.5958 | 413.8245 | 523.2379 | 98.3993 | 133.2048 | 245.9201 | 454.3651 | 517.2655 | 73.4532 | 98.3975 | 102.7741 | 147.9819 | 276.1232 | 347.3548 | 377.3466 | 436.9164 | 352.405 | 366.5502 | 95.9653 | 125.8689 | 206.829 | 404.4686 | 494.4785 | 112.9552 | 132.2984 | 250.3664 | 434.8793 | 486.5068 | 76.4728 | 98.3996 | 109.9003 | 157.9016 | 302.134 | 323.5856 | 372.9796 | 407.3023 | 419.028 | 109.4047 | 235.9888 | 137.5981 | 428.6652 | 503.7151 | 420.785 | 410.5499 |  |  | 312.2212 | 324.4917 | 318.2122 | 413.3825 | 311.4252 | 418.9144 |  | 330.486 | 305.4132 | 317.1981 | 63.9459 | 98.8317 | 99.9291 |  | 512.8394 | 578.7006 | 583.7225 | 521.1358 | 695.9766 | 671.879 | 488.44 | [21 empty] | 15.7565 | -0.15396 | 314.8988 | 683.9278 | 14.073 | 545.77
15:08 | 6130 |  |  | -16.9029 | 23.4988 | 15.6908 | 0.9662 | 3.4932 | 3.2537 | -6.0565 | 1.7554 | 12.1064 | 3.1689 | 0.2399 |  |  |  | -31.1069 | 20.5519 | 29.4588 | 4.3649 |  | -5.2415 | 5.1095 | 0.632 | 4.173 | 4.0024 | 1.743 | 4.3381 | 378.8327 | 367.9858 | 202.4639 | 244.586 | 186.7147 | 184.6966 | 132.5097 | 237.1149 | 129.9516 | 233.713 | 434.5256 | 494.1542 | 191.512 | 247.9343 | 341.7641 | 340.095 | 396.0181 | 341.7398 |  | 365.1989 |  | 340.4875 | 109.6366 | 130.0692 | 228.9985 | 434.3954 | 486.8192 | 248.3645 | 151.7326 | 279.0979 | 460.6294 | 514.0901 | 180.1469 | 88.7978 | 107.4233 | 156.1265 | 283.1453 | 443.2332 | 327.9232 | 387.4657 | 428.5739 | 101.2292 | 145.0562 | 273.5632 | 460.3055 | 520.0178 | 104.4605 | 147.2844 | 273.0945 | 449.3297 | 473.7426 | 76.0226 | 94.4703 | 103.935 | 151.0135 | 269.233 | 384.1655 |  | 362.157 | 657.0584 |  | 83.4066 | 128.3185 | 226.6652 | 415.7389 | 478.8234 | 122.6281 | 154.3632 | 269.6474 | 467.8155 | 495.3933 | 80.3322 | 97.9755 | 100.8251 | 148.0269 | 279.7263 | 409.8814 | 387.6353 | 351.4574 | 372.3917 | 128.4724 | 160.7363 | 257.0571 | 428.7054 | 495.1296 |  | 397.8544 |  |  | 302.4533 | 308.3023 | 411.6398 | 296.8484 | 408.3275 | 287.3258 | 92.1791 | 86.9931 | 78.172 | 86.5808 | 85.4458 | 89.9165 | 68.7717 | 77.282 | 346.8542 | 353.4002 | 334.9132 | 334.3683 | 436.6885 |  |  | 221.3874 |  | 185.0201 | 114.2015 | 179.5874 | 122.0137 | 245.5744 | 137.1613 | 458.6585 | 530.7894 | 437.2663 | 342.4216 | 250.0042 | 186.2243 | 249.4 | 445.548 | 360.8336 | 387.2079 | 385.3967 | 360.5737 | 210.9605 | 127.7714 | 225.2373 | 138.5637 | 531.2399 | 243.1518 | 151.9023 | 501.6663 |  | 209.555 | 97.7674 | 99.8891 | 142.3604 | 283.4112 | 410.4621 | 401.4222 | 418.6371 | 539.2894 | 140.4491 | 127.6347 | 227.6455 | 413.8197 | 523.0958 | 98.3918 | 133.2275 | 245.9402 | 454.3153 | 517.0965 | 73.451 | 98.4404 | 102.7788 | 147.9924 | 276.1404 | 347.169 | 377.184 | 436.6707 | 352.2082 | 366.3586 | 95.9786 | 125.8737 | 206.8578 | 404.436 | 494.3407 | 112.9517 | 132.3123 | 250.4078 | 434.8562 | 486.3819 | 76.4789 | 98.3767 | 109.9096 | 157.9183 | 302.1288 | 323.3818 | 372.7647 | 407.054 | 418.8366 | 109.396 | 236.0072 | 137.6113 | 428.6268 | 503.5735 | 420.6337 | 410.3982 |  |  | 311.9985 | 324.3 | 317.9968 | 413.2654 | 311.222 | 418.7773 |  | 330.2841 | 305.2089 | 316.9803 | 63.9324 | 98.868 | 99.9252 |  | 512.6849 | 578.5983 | 583.6038 | 520.8118 | 695.5979 | 671.926 | 489.0859 | [21 empty] | 12.1682 | -0.039763 | 314.6905 | 683.762 | 14.124 | 545.6416
15:08 | 6131 |  |  | -16.8752 | 23.3794 | 15.7933 | 0.9724 | 3.4838 | 3.1884 | -6.057 | 1.7571 | 12.1018 | 3.1668 | 0.2409 |  |  |  | -31.0301 | 20.5939 | 29.4639 | 4.4139 |  | -5.2094 | 5.0725 | 0.632 | 4.1731 | 3.9974 | 1.7438 | 4.3122 | 378.7935 | 367.9562 | 202.4632 | 244.5908 | 186.7116 | 184.6697 | 132.5094 | 237.103 | 129.952 | 233.7326 | 434.4705 | 493.9822 | 191.5441 | 247.9229 | 341.8 | 340.1509 | 396.0474 | 341.5588 |  | 365.0025 |  | 340.3147 | 109.6411 | 130.074 | 229.0243 | 434.3528 | 486.6512 | 248.3748 | 151.7583 | 279.1061 | 460.5599 | 513.8979 | 180.162 | 88.8167 | 107.4323 | 156.1483 | 283.1515 | 442.9961 | 327.7348 | 387.2947 | 428.3749 | 101.2413 | 145.0555 | 273.5606 | 460.2374 | 519.8625 | 104.4465 | 147.2783 | 273.0935 | 449.2261 | 473.5881 | 76.0326 | 94.4821 | 103.949 | 151.0273 | 269.2402 | 384.0147 |  | 361.9905 | 656.9677 |  | 83.3917 | 128.3129 | 226.6828 | 415.6806 | 478.6814 | 122.6522 | 154.3754 | 269.65 | 467.7356 | 495.2173 | 80.3204 | 97.9981 | 100.8388 | 148.0417 | 279.73 | 409.8607 | 387.4628 | 351.2872 | 372.2595 | 128.4917 | 160.7605 | 257.0872 | 428.6656 | 494.9715 |  | 397.7067 |  |  | 302.2481 | 308.0744 | 411.5279 | 296.7062 | 408.1614 | 287.1403 | 90.401 | 86.7262 | 77.8449 | 86.5843 | 84.5685 | 89.3315 | 67.0525 | 80.1897 | 346.5928 | 353.1807 | 334.7006 | 334.1036 | 436.6386 |  |  | 221.3949 |  | 185.03 | 114.2089 | 179.5769 | 122.0173 | 245.607 | 137.1821 | 458.6101 | 530.6254 | 437.2262 | 342.3334 | 249.9789 | 186.2979 | 249.5009 | 445.5097 | 360.7202 | 387.0092 | 385.2317 | 360.3896 | 211 | 127.7829 | 225.2633 | 138.5868 | 531.0826 | 243.1612 | 151.927 | 501.5727 |  | 209.5799 | 97.7378 | 99.8883 | 142.3842 | 283.4038 | 410.2691 | 401.2534 | 418.394 | 539.1188 | 140.4598 | 127.6543 | 227.689 | 413.8126 | 522.9293 | 98.3954 | 133.2489 | 245.9765 | 454.2461 | 516.9402 | 73.4511 | 98.4929 | 102.7867 | 148.016 | 276.1526 | 346.9775 | 377.0129 | 436.4093 | 351.9697 | 366.1682 | 95.9915 | 125.9007 | 206.8938 | 404.4147 | 494.2208 | 112.9484 | 132.3377 | 250.432 | 434.8265 | 486.2398 | 76.4944 | 98.3656 | 109.9232 | 157.9416 | 302.1336 | 323.167 | 372.5563 | 406.8093 | 418.6468 | 109.4228 | 236.0487 | 137.6376 | 428.599 | 503.4436 | 420.4887 | 410.278 |  |  | 311.7768 | 324.1048 | 317.7791 | 413.1287 | 311.0247 | 418.697 |  | 330.0976 | 305.0055 | 316.7735 | 63.9199 | 98.8704 | 99.9325 |  | 512.5204 | 578.5138 | 583.512 | 521.3805 | 696.0771 | 672.3372 | 489.0805 | [21 empty] | 16.5878 | -0.021927 | 314.4825 | 684.2071 | 14.1569 | 545.5171
15:08 | 6132 |  |  | -16.8665 | 23.2496 | 15.8313 | 0.9861 | 3.4754 | 3.2867 | -6.0786 | 1.7554 | 12.0968 | 3.1641 | 0.241 |  |  |  | -31.0196 | 20.4289 | 29.5248 | 4.3619 |  | -5.244 | 5.0993 | 0.6326 | 4.1716 | 3.9973 | 1.7446 | 4.6644 | 378.7668 | 367.9258 | 202.4663 | 244.6081 | 186.7146 | 184.6498 | 132.5103 | 237.1155 | 129.9491 | 233.7514 | 434.4076 | 493.8196 | 191.5717 | 247.9506 | 341.8391 | 340.1923 | 396.0573 | 341.381 |  | 364.8949 |  | 340.1373 | 109.6606 | 130.0799 | 229.05 | 434.3072 | 486.4876 | 248.3892 | 151.7833 | 279.1286 | 460.5019 | 513.7281 | 180.1852 | 88.8402 | 107.4515 | 156.1819 | 283.1774 | 442.7566 | 327.5519 | 387.1308 | 428.1866 | 101.2886 | 145.0769 | 273.5784 | 460.1843 | 519.7058 | 104.4545 | 147.2877 | 273.0786 | 449.1333 | 473.4237 | 76.066 | 94.4992 | 103.9738 | 151.0526 | 269.2659 | 383.8438 |  | 361.8341 | 656.8781 |  | 83.3746 | 128.3061 | 226.7054 | 415.6207 | 478.5268 | 122.6564 | 154.386 | 269.6706 | 467.6515 | 495.0398 | 80.3314 | 97.9958 | 100.8514 | 148.0547 | 279.7308 | 409.8357 | 387.2927 | 351.1276 | 372.1265 | 128.5062 | 160.7886 | 257.1229 | 428.63 | 494.8235 |  | 397.545 |  |  | 302.0416 | 307.8485 | 411.3893 | 296.5588 | 407.9878 | 286.9826 | 88.9843 | 87.9305 | 78.2513 | 86.1523 | 84.2326 | 88.3769 | 66.0983 | 82.9599 | 346.325 | 352.9585 | 334.4982 | 333.8519 | 436.5889 |  |  | 221.3999 |  | 185.0387 | 114.2119 | 179.5591 | 122.0131 | 245.6278 | 137.1945 | 458.5657 | 530.4622 | 437.1869 | 342.1719 | 249.994 | 186.3567 | 249.5889 | 445.4593 | 360.5747 | 386.8029 | 385.0775 | 360.1953 | 211.0407 | 127.7971 | 225.2862 | 138.6077 | 530.9199 | 243.1687 | 151.956 | 501.4755 |  | 209.6025 | 97.8188 | 99.8954 | 142.4082 | 283.426 | 410.0763 | 401.0955 | 418.1505 | 538.9552 | 140.4747 | 127.6825 | 227.7225 | 413.7974 | 522.7839 | 98.4027 | 133.2785 | 246.0243 | 454.2105 | 516.8139 | 73.4416 | 98.5287 | 102.7859 | 148.057 | 276.1534 | 346.8066 | 376.8572 | 436.1494 | 351.7122 | 365.9803 | 96.0025 | 125.9254 | 206.9262 | 404.4033 | 494.0839 | 112.9659 | 132.3748 | 250.465 | 434.7983 | 486.1083 | 76.5153 | 98.3568 | 109.9386 | 157.9784 | 302.1388 | 322.9609 | 372.3382 | 406.5499 | 418.4426 | 109.4597 | 236.0803 | 137.6616 | 428.5736 | 503.3039 | 420.3181 | 410.1515 |  |  | 311.5566 | 323.9227 | 317.5633 | 412.9915 | 310.8281 | 418.6408 |  | 329.9106 | 304.7934 | 316.5395 | 63.9175 | 98.8711 | 99.9356 |  | 512.3702 | 578.4344 | 583.4425 | 521.2118 | 695.5325 | 671.7354 | 489.2337 | [21 empty] | 21.1328 | -0.093274 | 314.272 | 683.6339 | 14.1106 | 545.4023
15:08 | 6133 |  |  | -16.8347 | 23.1309 | 15.739 | 0.9577 | 3.4889 | 3.2243 | -6.04 | 1.7558 | 12.0973 | 3.1651 | 0.2408 |  |  |  | -31.0614 | 20.351 | 29.418 | 4.3602 |  | -5.0945 | 5.0965 | 0.6314 | 4.1646 | 3.9955 | 1.7454 | 4.8707 | 378.7405 | 367.8954 | 202.4753 | 244.6169 | 186.7175 | 184.6272 | 132.5099 | 237.137 | 129.9708 | 233.7786 | 434.3687 | 493.6733 | 191.578 | 247.9721 | 341.8354 | 340.2533 | 396.0474 | 341.2052 |  | 364.7713 |  | 339.9608 | 109.6947 | 130.0912 | 229.0689 | 434.2556 | 486.3198 | 248.397 | 151.8004 | 279.131 | 460.4399 | 513.5715 | 180.2092 | 88.8572 | 107.4634 | 156.1953 | 283.1837 | 442.52 | 327.3616 | 387.0253 | 427.9912 | 101.3204 | 145.097 | 273.5907 | 460.1332 | 519.5544 | 104.4626 | 147.3022 | 273.0673 | 449.0398 | 473.2708 | 76.0634 | 94.4959 | 103.9828 | 151.0728 | 269.2895 | 383.6827 |  | 361.6836 | 656.7868 |  | 83.3781 | 128.2965 | 226.7342 | 415.5698 | 478.3866 | 122.6463 | 154.3979 | 269.6794 | 467.5729 | 494.8611 | 80.3524 | 97.9924 | 100.8507 | 148.0776 | 279.7413 | 409.7944 | 387.1098 | 350.9729 | 371.9791 | 128.4949 | 160.8059 | 257.1397 | 428.5822 | 494.6695 |  | 397.3545 |  |  | 301.8328 | 307.6412 | 411.2028 | 296.3062 | 407.8092 | 286.835 | 88.2343 | 88.7162 | 78.085 | 86.0593 | 84.2258 | 87.3165 | 67.9003 | 85.0881 | 346.0544 | 352.736 | 334.2912 | 333.6029 | 436.5265 |  |  | 221.4072 |  | 185.0375 | 114.2069 | 179.5398 | 122.0066 | 245.631 | 137.2154 | 458.5303 | 530.2978 | 437.1502 | 341.9972 | 250.0073 | 186.4168 | 249.6774 | 445.3949 | 360.3678 | 386.5983 | 384.9045 | 360.0009 | 211.0567 | 127.8202 | 225.3059 | 138.6071 | 530.7556 | 243.1746 | 151.9831 | 501.3792 |  | 209.6362 | 97.8769 | 99.8968 | 142.4214 | 283.4572 | 409.8846 | 400.935 | 417.9036 | 538.7977 | 140.4865 | 127.6979 | 227.7517 | 413.776 | 522.6367 | 98.3979 | 133.2851 | 246.0427 | 454.1682 | 516.6604 | 73.4283 | 98.5362 | 102.7866 | 148.0891 | 276.139 | 346.6319 | 376.6976 | 435.8723 | 351.4778 | 365.7661 | 96.0101 | 125.9111 | 206.9519 | 404.3625 | 493.9391 | 112.9817 | 132.3994 | 250.5029 | 434.7745 | 485.9893 | 76.5297 | 98.3628 | 109.944 | 158.0082 | 302.1534 | 322.7582 | 372.1129 | 406.2766 | 418.2397 | 109.4767 | 236.1038 | 137.687 | 428.5435 | 503.1559 | 420.1399 | 410.032 |  |  | 311.3384 | 323.7415 | 317.3426 | 412.857 | 310.6366 | 418.5091 |  | 329.7208 | 304.594 | 316.3357 | 63.9209 | 98.8678 | 99.9437 |  | 512.198 | 578.3057 | 583.3354 | 521.2895 | 695.7882 | 671.0108 | 488.2802 | [21 empty] | 18.8594 | -0.068308 | 314.0684 | 683.3995 | 14.0208 | 545.2518
15:08 | 6134 |  |  | -16.8509 | 23.0539 | 15.7067 | 1.0053 | 3.286 | 3.2194 | -6.2179 | 1.7543 | 12.0958 | 3.1598 | 0.2392 |  |  |  | -31.0242 | 20.3161 | 29.5371 | 4.4249 |  | -5.2582 | 5.0671 | 0.631 | 4.1671 | 3.9965 | 1.7457 | 4.584 | 378.6966 | 367.8652 | 202.4788 | 244.6218 | 186.7177 | 184.5956 | 132.5103 | 237.1249 | 129.9909 | 233.7985 | 434.3184 | 493.5145 | 191.5718 | 247.9259 | 341.7358 | 340.2983 | 396.0191 | 341.0228 |  | 364.5634 |  | 339.7919 | 109.6691 | 130.1067 | 229.0955 | 434.2039 | 486.1479 | 248.411 | 151.8232 | 279.1453 | 460.3638 | 513.404 | 180.2299 | 88.8541 | 107.4611 | 156.199 | 283.1732 | 442.2984 | 327.1734 | 386.906 | 427.7924 | 101.3293 | 145.113 | 273.593 | 460.0648 | 519.4049 | 104.4623 | 147.313 | 273.0693 | 448.9446 | 473.1341 | 76.0506 | 94.4923 | 103.9748 | 151.0742 | 269.2675 | 383.536 |  | 361.5309 | 656.7087 |  | 83.3854 | 128.2829 | 226.7616 | 415.5042 | 478.2367 | 122.661 | 154.4188 | 269.6887 | 467.4947 | 494.6778 | 80.3421 | 98.0132 | 100.8715 | 148.0995 | 279.7629 | 409.7566 | 386.9198 | 350.821 | 371.8317 | 128.4834 | 160.8092 | 257.1452 | 428.5267 | 494.5089 |  | 397.1519 |  |  | 301.6196 | 307.433 | 411.025 | 296.0409 | 407.631 | 286.6746 | 87.7748 | 89.0957 | 76.6946 | 85.6401 | 84.0117 | 86.7864 | 69.0759 | 86.8716 | 345.7628 | 352.501 | 334.0656 | 333.3349 | 436.4687 |  |  | 221.4213 |  | 185.0421 | 114.2107 | 179.5291 | 121.9996 | 245.6397 | 137.2405 | 458.4912 | 530.1357 | 437.1128 | 341.8979 | 249.9771 | 186.4742 | 249.7638 | 445.3353 | 360.1238 | 386.4045 | 384.7296 | 359.8081 | 211.0715 | 127.8274 | 225.3369 | 138.5885 | 530.5911 | 243.1873 | 151.9904 | 501.2819 |  | 209.6579 | 97.8606 | 99.8947 | 142.4092 | 283.471 | 409.6895 | 400.761 | 417.6339 | 538.6381 | 140.4863 | 127.6998 | 227.7907 | 413.7456 | 522.4741 | 98.4102 | 133.2917 | 246.0705 | 454.0899 | 516.4884 | 73.4267 | 98.5498 | 102.805 | 148.1095 | 276.1352 | 346.4604 | 376.5334 | 435.5966 | 351.3073 | 365.5532 | 95.9957 | 125.9099 | 206.9589 | 404.3212 | 493.7904 | 112.9891 | 132.4182 | 250.5353 | 434.7522 | 485.8561 | 76.5492 | 98.3734 | 109.9426 | 158.0276 | 302.1656 | 322.5516 | 371.9014 | 406.0024 | 418.0444 | 109.4948 | 236.1383 | 137.7031 | 428.5091 | 503.012 | 419.9589 | 409.8975 |  |  | 311.1208 | 323.5579 | 317.1332 | 412.7044 | 310.4513 | 418.3649 |  | 329.5167 | 304.3867 | 316.1092 | 63.9114 | 98.8262 | 99.9411 |  | 512.0495 | 578.1876 | 583.219 | 521.4582 | 695.6556 | 672.0435 | 488.8032 | [21 empty] | 22.3608 | 0.042286 | 313.8596 | 683.8495 | 13.8796 | 545.1186
15:08 | 6135 |  |  | -16.9058 | 23.0447 | 15.7707 | 1.1074 | 3.3721 | 3.1463 | -6.1242 | 1.757 | 12.0969 | 3.1608 | 0.2402 |  |  |  | -30.9619 | 20.3622 | 29.5247 | 4.405 |  | -5.2156 | 5.1533 | 0.6314 | 4.1679 | 3.9947 | 1.747 | 4.8099 | 378.6481 | 367.8348 | 202.4775 | 244.6287 | 186.708 | 184.5616 | 132.5027 | 237.1171 | 129.9778 | 233.8098 | 434.241 | 493.3423 | 191.555 | 247.8372 | 341.61 | 340.3209 | 395.996 | 340.8598 |  | 364.368 |  | 339.6253 | 109.6433 | 130.1208 | 229.1355 | 434.1579 | 485.972 | 248.417 | 151.8018 | 279.1523 | 460.2996 | 513.2494 | 180.2648 | 88.8601 | 107.4605 | 156.2019 | 283.1751 | 442.0741 | 326.9961 | 386.7357 | 427.5996 | 101.3448 | 145.1405 | 273.6065 | 459.9976 | 519.2567 | 104.4659 | 147.3252 | 273.0672 | 448.866 | 472.9814 | 76.0407 | 94.4928 | 103.9619 | 151.0825 | 269.2494 | 383.3526 |  | 361.3792 | 656.6328 |  | 83.391 | 128.2993 | 226.7723 | 415.4691 | 478.0959 | 122.6891 | 154.4463 | 269.7131 | 467.4164 | 494.5231 | 80.3797 | 98.0169 | 100.8782 | 148.1241 | 279.7655 | 409.7387 | 386.7348 | 350.6691 | 371.6904 | 128.4737 | 160.8196 | 257.1705 | 428.4724 | 494.344 |  | 396.9203 |  |  | 301.4181 | 307.2182 | 410.8608 | 295.8431 | 407.5097 | 286.541 | 87.5584 | 89.9274 | 75.8552 | 84.9529 | 84.0738 | 86.9717 | 69.8329 | 88.1113 | 345.4782 | 352.257 | 333.8338 | 333.0669 | 436.421 |  |  | 221.4291 |  | 185.0446 | 114.2148 | 179.5143 | 121.9913 | 245.6193 | 137.2562 | 458.4478 | 529.9676 | 437.0688 | 341.8031 | 249.9503 | 186.5304 | 249.8412 | 445.2844 | 359.8783 | 386.2172 | 384.577 | 359.6267 | 211.0602 | 127.8321 | 225.3731 | 138.5712 | 530.436 | 243.209 | 152.0236 | 501.1833 |  | 209.6777 | 97.7985 | 99.8965 | 142.4071 | 283.4793 | 409.4908 | 400.595 | 417.345 | 538.4761 | 140.4959 | 127.705 | 227.8318 | 413.7314 | 522.3124 | 98.4233 | 133.3225 | 246.1085 | 454.0443 | 516.3446 | 73.4313 | 98.5295 | 102.8322 | 148.1114 | 276.1563 | 346.2805 | 376.3763 | 435.325 | 351.126 | 365.3519 | 95.9796 | 125.9165 | 206.9629 | 404.2854 | 493.6367 | 112.998 | 132.436 | 250.582 | 434.7285 | 485.7258 | 76.5666 | 98.3634 | 109.9458 | 158.0428 | 302.167 | 322.3498 | 371.6829 | 405.7005 | 417.8408 | 109.4912 | 236.1698 | 137.7199 | 428.4551 | 502.8571 | 419.801 | 409.7596 |  |  | 310.9005 | 323.3729 | 316.9271 | 412.5625 | 310.2634 | 418.1998 |  | 329.3147 | 304.1881 | 315.8926 | 63.9251 | 98.833 | 99.9397 |  | 511.8654 | 578.0876 | 583.1127 | 520.8436 | 695.3018 | 670.7734 | 488.3969 | [21 empty] | 0.13768 | -0.014789 | 313.654 | 683.0376 | 14.0037 | 544.9765
15:08 | 6136 |  |  | -16.8633 | 23.085 | 15.7096 | 1.0234 | 3.4223 | 3.2272 | -6.0715 | 1.7589 | 12.0997 | 3.159 | 0.2384 |  |  |  | -30.9743 | 20.2897 | 29.512 | 4.3756 |  | -5.2077 | 5.1428 | 0.6324 | 4.1633 | 3.9981 | 1.7496 | 5.8471 | 378.6189 | 367.8046 | 202.4877 | 244.6355 | 186.7036 | 184.5323 | 132.5039 | 237.1417 | 129.9678 | 233.8324 | 434.1732 | 493.1755 | 191.569 | 247.7903 | 341.4912 | 340.3443 | 396.0123 | 340.7161 |  | 364.1806 |  | 339.4707 | 109.6874 | 130.1362 | 229.1558 | 434.1139 | 485.8002 | 248.4281 | 151.7795 | 279.1447 | 460.2227 | 513.0971 | 180.2912 | 88.8782 | 107.4649 | 156.2196 | 283.1884 | 441.8405 | 326.8133 | 386.5713 | 427.4083 | 101.3462 | 145.1534 | 273.6181 | 459.934 | 519.1074 | 104.4713 | 147.342 | 273.058 | 448.7865 | 472.8233 | 76.0258 | 94.4907 | 103.9729 | 151.1209 | 269.2904 | 383.1494 |  | 361.227 | 656.5352 |  | 83.3894 | 128.3147 | 226.7784 | 415.4284 | 477.9497 | 122.6966 | 154.4675 | 269.7107 | 467.3318 | 494.343 | 80.377 | 98.0239 | 100.8765 | 148.1375 | 279.7742 | 409.7131 | 386.5407 | 350.5274 | 371.5494 | 128.4689 | 160.8342 | 257.1912 | 428.4256 | 494.1878 |  | 396.7312 |  |  | 301.2134 | 307.0062 | 410.6784 | 295.6434 | 407.3916 | 286.3847 | 87.3495 | 88.3579 | 76.0284 | 84.577 | 84.5758 | 87.0341 | 69.3592 | 88.7893 | 345.2188 | 352.0209 | 333.616 | 332.8224 | 436.3686 |  |  | 221.4385 |  | 185.0569 | 114.2206 | 179.4973 | 121.9871 | 245.6058 | 137.2613 | 458.3871 | 529.7954 | 437.0334 | 341.6987 | 249.9279 | 186.5897 | 249.9328 | 445.2305 | 359.7174 | 386.022 | 384.4403 | 359.4439 | 211.0569 | 127.8646 | 225.4012 | 138.579 | 530.2825 | 243.2339 | 152.0573 | 501.0877 |  | 209.6946 | 97.778 | 99.9028 | 142.4362 | 283.4706 | 409.2963 | 400.4248 | 417.0717 | 538.3025 | 140.5089 | 127.7278 | 227.8737 | 413.7107 | 522.1417 | 98.4195 | 133.3452 | 246.1214 | 454.0034 | 516.2095 | 73.4254 | 98.4939 | 102.8274 | 148.1132 | 276.1634 | 346.0871 | 376.2173 | 435.0472 | 350.9254 | 365.1462 | 95.9797 | 125.9506 | 206.997 | 404.2673 | 493.504 | 113.0138 | 132.4628 | 250.6303 | 434.7164 | 485.6021 | 76.5815 | 98.3617 | 109.9503 | 158.0619 | 302.1799 | 322.1552 | 371.4721 | 405.3534 | 417.6502 | 109.4965 | 236.1977 | 137.7386 | 428.4178 | 502.7089 | 419.6614 | 409.6171 |  |  | 310.6906 | 323.1807 | 316.7217 | 412.4347 | 310.0809 | 418.0201 |  | 329.11 | 303.9824 | 315.6782 | 63.9265 | 98.8282 | 99.9442 |  | 511.6748 | 577.9661 | 582.963 | 520.8097 | 695.3285 | 671.8911 | 488.9272 | [21 empty] | 12.8286 | -0.15039 | 313.4479 | 683.6098 | 14.0012 | 544.8205
15:08 | 6137 |  |  | -16.9705 | 23.081 | 15.6917 | 1.0051 | 3.2567 | 3.2376 | -6.1092 | 1.7562 | 12.098 | 3.1595 | 0.2396 |  |  |  | -31.0497 | 20.32 | 29.4727 | 4.3891 |  | -5.1619 | 5.2246 | 0.6309 | 4.1625 | 3.9939 | 1.7513 | 5.282 | 378.5872 | 367.7729 | 202.4957 | 244.6424 | 186.7069 | 184.5034 | 132.512 | 237.2394 | 130.0032 | 233.8689 | 434.1364 | 493.0278 | 191.5919 | 247.7611 | 341.3652 | 340.3401 | 396.0251 | 340.5468 |  | 363.9861 |  | 339.3112 | 109.7617 | 130.1563 | 229.1673 | 434.0606 | 485.6225 | 248.4046 | 151.854 | 279.1566 | 460.1527 | 512.915 | 180.2942 | 88.8817 | 107.4778 | 156.2485 | 283.2004 | 441.6188 | 326.6302 | 386.4054 | 427.2109 | 101.324 | 145.1667 | 273.6272 | 459.8814 | 518.9577 | 104.4761 | 147.3605 | 273.0444 | 448.6948 | 472.6633 | 76.068 | 94.4945 | 104.0214 | 151.1841 | 269.3865 | 382.9808 |  | 361.075 | 656.4489 |  | 83.3685 | 128.3112 | 226.7992 | 415.3756 | 477.8147 | 122.6642 | 154.4753 | 269.7238 | 467.2517 | 494.1545 | 80.3495 | 98.0512 | 100.8991 | 148.1565 | 279.7936 | 409.7006 | 386.344 | 350.392 | 371.4185 | 128.4922 | 160.8544 | 257.2192 | 428.3973 | 494.0537 |  | 396.594 |  |  | 301.0011 | 306.7812 | 410.5 | 295.4456 | 407.23 | 286.2109 | 87.4491 | 85.0759 | 75.6771 | 83.6364 | 85.1973 | 86.7202 | 68.8066 | 88.4507 | 344.9572 | 351.7839 | 333.4041 | 332.5678 | 436.3136 |  |  | 221.4541 |  | 185.0695 | 114.2288 | 179.4784 | 121.9858 | 245.6081 | 137.27 | 458.3357 | 529.6254 | 436.9987 | 341.5974 | 249.8821 | 186.6436 | 250.0123 | 445.1768 | 359.5979 | 385.8159 | 384.3233 | 359.2554 | 211.0765 | 127.8772 | 225.4174 | 138.5625 | 530.1234 | 243.2457 | 152.0807 | 500.9934 |  | 209.69 | 97.7755 | 99.9015 | 142.4762 | 283.48 | 409.0984 | 400.2425 | 416.8203 | 538.126 | 140.5098 | 127.754 | 227.9123 | 413.674 | 521.9827 | 98.4348 | 133.3656 | 246.1512 | 453.9775 | 516.0762 | 73.4118 | 98.4987 | 102.8272 | 148.1234 | 276.1774 | 345.9103 | 376.0633 | 434.7723 | 350.7543 | 364.9464 | 95.9831 | 125.97 | 207.0318 | 404.2555 | 493.3693 | 113.0305 | 132.4868 | 250.6768 | 434.7007 | 485.4833 | 76.5945 | 98.3777 | 109.949 | 158.0803 | 302.1983 | 321.9628 | 371.2679 | 405.0227 | 417.4678 | 109.5225 | 236.2307 | 137.766 | 428.3846 | 502.559 | 419.4998 | 409.4639 |  |  | 310.4774 | 322.9768 | 316.5194 | 412.2933 | 309.8803 | 417.8476 |  | 328.9076 | 303.7727 | 315.4557 | 63.9143 | 98.8251 | 99.9521 |  | 511.5175 | 577.8359 | 582.9196 | 521.1179 | 695.7597 | 670.9661 | 488.3732 | [21 empty] | 13.8802 | -0.16105 | 313.2365 | 683.3629 | 13.9162 | 544.6767
15:08 | 6138 |  |  | -16.934 | 23.0853 | 15.7917 | 0.9934 | 3.3261 | 3.2234 | -6.0948 | 1.7573 | 12.0987 | 3.1564 | 0.2398 |  |  |  | -31.0634 | 20.3687 | 29.5621 | 4.3744 |  | -5.2634 | 5.284 | 0.6312 | 4.1592 | 3.9911 | 1.753 | 4.7898 | 378.5549 | 367.7424 | 202.496 | 244.6566 | 186.709 | 184.4779 | 132.5165 | 237.2853 | 130.0442 | 233.9068 | 434.1105 | 492.8853 | 191.5945 | 247.7314 | 341.3197 | 340.3316 | 396.0378 | 340.3689 |  | 363.7908 |  | 339.1386 | 109.7907 | 130.1719 | 229.1987 | 434.0104 | 485.4447 | 248.4093 | 151.9098 | 279.1844 | 460.1013 | 512.7355 | 180.3173 | 88.889 | 107.4861 | 156.2767 | 283.2045 | 441.4065 | 326.4594 | 386.2463 | 427.0214 | 101.3445 | 145.1823 | 273.6447 | 459.8333 | 518.7979 | 104.4806 | 147.3751 | 273.0252 | 448.6094 | 472.4936 | 76.1199 | 94.4812 | 104.0546 | 151.2041 | 269.3925 | 382.7254 |  | 360.9184 | 656.3448 |  | 83.3692 | 128.3536 | 226.8027 | 415.3807 | 477.7191 | 122.6617 | 154.4997 | 269.7397 | 467.1756 | 493.9942 | 80.3696 | 98.0575 | 100.908 | 148.1728 | 279.7937 | 409.7068 | 386.1405 | 350.2575 | 371.2826 | 128.5084 | 160.8714 | 257.2407 | 428.3593 | 493.9096 |  | 396.4478 |  |  | 300.7912 | 306.5557 | 410.3991 | 295.3217 | 407.0543 | 286.0199 | 87.5304 | 82.7699 | 75.4436 | 82.181 | 85.5435 | 86.2754 | 69.7405 | 88.3623 | 344.7055 | 351.5511 | 333.193 | 332.2979 | 436.2661 |  |  | 221.4651 |  | 185.074 | 114.227 | 179.4658 | 121.9819 | 245.597 | 137.2921 | 458.3021 | 529.4671 | 436.9644 | 341.4698 | 249.8545 | 186.7092 | 250.0724 | 445.1251 | 359.4649 | 385.6178 | 384.2081 | 359.0802 | 211.0743 | 127.8945 | 225.4466 | 138.5576 | 529.9699 | 243.2621 | 152.1148 | 500.9022 |  | 209.6897 | 97.7729 | 99.9033 | 142.5055 | 283.4968 | 408.9101 | 400.0871 | 416.5779 | 537.9662 | 140.5148 | 127.7835 | 227.962 | 413.6552 | 521.8293 | 98.4491 | 133.3867 | 246.1969 | 453.952 | 515.9403 | 73.4246 | 98.5075 | 102.8488 | 148.1356 | 276.2067 | 345.7381 | 375.9134 | 434.5111 | 350.6195 | 364.753 | 96.0057 | 125.9881 | 207.0625 | 404.241 | 493.2203 | 113.0444 | 132.5087 | 250.7331 | 434.6808 | 485.3736 | 76.601 | 98.3826 | 109.9566 | 158.1043 | 302.2091 | 321.774 | 371.0585 | 404.7484 | 417.2854 | 109.5338 | 236.2708 | 137.7955 | 428.3393 | 502.3998 | 419.3314 | 409.3159 |  |  | 310.2593 | 322.7813 | 316.3164 | 412.1402 | 309.6748 | 417.6746 |  | 328.7132 | 303.5713 | 315.2592 | 63.9399 | 98.8089 | 99.9649 |  | 511.4045 | 577.7973 | 582.7872 | 521.0114 | 694.915 | 670.9313 | 488.6618 | [21 empty] | 11.4488 | -0.061166 | 313.031 | 682.9231 | 13.9961 | 544.6009
15:08 | 6139 |  |  | -17.0052 | 22.9712 | 15.5731 | 0.9648 | 3.4557 | 3.265 | -6.0112 | 1.758 | 12.0948 | 3.1517 | 0.2404 |  |  |  | -31.1935 | 20.3604 | 29.6799 | 4.4255 |  | -5.2999 | 5.179 | 0.6317 | 4.1549 | 3.988 | 1.7524 | 4.466 | 378.5269 | 367.715 | 202.4981 | 244.6726 | 186.708 | 184.447 | 132.5184 | 237.2329 | 130.0733 | 233.9435 | 434.058 | 492.7238 | 191.6018 | 247.6639 | 341.3136 | 340.3715 | 396.0871 | 340.1915 |  | 363.587 |  | 338.9735 | 109.7671 | 130.1817 | 229.2311 | 433.967 | 485.2773 | 248.4412 | 151.8689 | 279.1916 | 460.0329 | 512.5757 | 180.3546 | 88.9014 | 107.4844 | 156.2863 | 283.2068 | 441.1864 | 326.2829 | 386.0816 | 426.829 | 101.3806 | 145.196 | 273.6539 | 459.786 | 518.6396 | 104.484 | 147.3834 | 273.0116 | 448.5153 | 472.3395 | 76.0892 | 94.4658 | 104.0293 | 151.2059 | 269.3593 | 382.3601 |  | 360.7559 | 656.2393 |  | 83.3778 | 128.3841 | 226.8123 | 415.3407 | 477.5838 | 122.682 | 154.5157 | 269.7412 | 467.1023 | 493.8351 | 80.414 | 98.0355 | 100.8839 | 148.1939 | 279.7701 | 409.7082 | 385.9277 | 350.1244 | 371.1353 | 128.5209 | 160.8812 | 257.257 | 428.3098 | 493.745 |  | 396.3008 |  |  | 300.5813 | 306.3496 | 410.2405 | 295.1149 | 406.8769 | 285.7924 | 87.0381 | 82.5619 | 75.7571 | 81.1643 | 85.1251 | 85.6951 | 70.9598 | 88.6375 | 344.4592 | 351.313 | 332.9809 | 332.0459 | 436.2225 |  |  | 221.4806 |  | 185.0866 | 114.2296 | 179.4596 | 121.9791 | 245.5771 | 137.3141 | 458.2633 | 529.3172 | 436.9317 | 341.3586 | 249.8517 | 186.7805 | 250.1462 | 445.0877 | 359.3227 | 385.4187 | 384.0722 | 358.916 | 211.0328 | 127.9253 | 225.4877 | 138.5638 | 529.814 | 243.2875 | 152.1449 | 500.8126 |  | 209.7044 | 97.8265 | 99.911 | 142.5358 | 283.5003 | 408.7326 | 400.0166 | 416.333 | 537.805 | 140.5307 | 127.8121 | 228.0105 | 413.655 | 521.6875 | 98.4483 | 133.4125 | 246.2332 | 453.9162 | 515.8125 | 73.4621 | 98.4848 | 102.8735 | 148.1462 | 276.2423 | 345.5636 | 375.7593 | 434.261 | 350.4893 | 364.5621 | 96.0236 | 126.0142 | 207.0917 | 404.2126 | 493.076 | 113.0444 | 132.5155 | 250.7661 | 434.6488 | 485.2391 | 76.5881 | 98.3912 | 109.9648 | 158.1264 | 302.211 | 321.5762 | 370.8435 | 404.4874 | 417.0878 | 109.5508 | 236.3084 | 137.8196 | 428.3035 | 502.2522 | 419.1612 | 409.1558 |  |  | 310.0335 | 322.5815 | 316.1052 | 411.9823 | 309.4796 | 417.4901 |  | 328.5042 | 303.3493 | 315.0397 | 63.9396 | 98.7845 | 99.963 |  | 511.2767 | 577.6601 | 582.6444 | 521.2118 | 695.7787 | 671.5505 | 488.6802 | [21 empty] | 25.9927 | 0.017316 | 312.818 | 683.6646 | 13.9094 | 544.4684
15:08 | 6140 |  |  | -17.0691 | 23.0399 | 15.7332 | 0.8843 | 3.4284 | 3.2131 | -5.98 | 1.7609 | 12.0912 | 3.1529 | 0.2392 |  |  |  | -31.1796 | 20.3537 | 29.539 | 4.3845 |  | -5.2513 | 5.1238 | 0.6314 | 4.1575 | 3.9915 | 1.7522 | 4.1876 | 378.4988 | 367.6907 | 202.5047 | 244.6838 | 186.713 | 184.4321 | 132.5162 | 237.2319 | 130.0981 | 233.9824 | 434.0178 | 492.5751 | 191.6213 | 247.5987 | 341.2627 | 340.4161 | 396.1276 | 340.0055 |  | 363.3727 |  | 338.8177 | 109.766 | 130.1994 | 229.2574 | 433.9195 | 485.1061 | 248.4532 | 151.883 | 279.1824 | 459.9592 | 512.4187 | 180.3898 | 88.9185 | 107.4905 | 156.2931 | 283.2235 | 440.9714 | 326.1044 | 385.9142 | 426.6354 | 101.4057 | 145.2202 | 273.659 | 459.7326 | 518.4841 | 104.4801 | 147.3862 | 273.0006 | 448.4246 | 472.1819 | 76.0901 | 94.4796 | 104.0172 | 151.2271 | 269.3703 | 382.0422 |  | 360.587 | 656.1469 |  | 83.3728 | 128.3939 | 226.8373 | 415.2718 | 477.4234 | 122.703 | 154.5322 | 269.7531 | 467.0232 | 493.6805 | 80.4449 | 98.0215 | 100.8853 | 148.2305 | 279.7749 | 409.688 | 385.6958 | 349.9867 | 370.9927 | 128.5334 | 160.9035 | 257.2947 | 428.2718 | 493.6016 |  | 396.1512 |  |  | 300.372 | 306.1476 | 410.0282 | 294.8645 | 406.6951 | 285.541 | 86.6017 | 84.9485 | 74.3622 | 81.0651 | 85.2036 | 85.0097 | 71.2522 | 89.3369 | 344.192 | 351.0632 | 332.7722 | 331.7936 | 436.1628 |  |  | 221.4812 |  | 185.0922 | 114.2263 | 179.4411 | 121.9683 | 245.5762 | 137.329 | 458.2124 | 529.1607 | 436.8864 | 341.2651 | 249.8438 | 186.8521 | 250.2376 | 445.0645 | 359.2001 | 385.2244 | 383.9262 | 358.7393 | 211.0227 | 127.9322 | 225.5096 | 138.552 | 529.6465 | 243.2958 | 152.1791 | 500.7224 |  | 209.7271 | 97.8364 | 99.9083 | 142.5539 | 283.5102 | 408.5433 | 399.9181 | 416.0795 | 537.6451 | 140.5438 | 127.8207 | 228.0625 | 413.6439 | 521.5573 | 98.4494 | 133.4168 | 246.2495 | 453.8584 | 515.6582 | 73.4899 | 98.4856 | 102.8857 | 148.1551 | 276.273 | 345.3844 | 375.6143 | 433.9925 | 350.364 | 364.3725 | 96.0349 | 126.0174 | 207.125 | 404.1857 | 492.9403 | 113.0462 | 132.5271 | 250.7969 | 434.6192 | 485.1066 | 76.5649 | 98.4138 | 109.9694 | 158.1458 | 302.2149 | 321.389 | 370.6318 | 404.2414 | 416.895 | 109.5657 | 236.3371 | 137.8447 | 428.2696 | 502.1152 | 419.0056 | 408.9804 |  |  | 309.8138 | 322.3784 | 315.8916 | 411.8249 | 309.2796 | 417.3058 |  | 328.3015 | 303.1411 | 314.8301 | 63.9123 | 98.8143 | 99.9653 |  | 511.1303 | 577.6123 | 582.5727 | 520.9045 | 694.9864 | 671.0078 | 488.6307 | [21 empty] | 23.6314 | -0.11467 | 312.6095 | 682.9971 | 13.866 | 544.3713
15:08 | 6141 |  |  | -17.1168 | 22.9837 | 15.7669 | 0.8828 | 3.4297 | 3.2311 | -5.8811 | 1.7626 | 12.0893 | 3.149 | 0.2381 |  |  |  | -31.1328 | 20.3797 | 29.6147 | 4.3697 |  | -5.2834 | 5.0566 | 0.6307 | 4.1565 | 3.9897 | 1.7508 | 3.4742 | 378.4722 | 367.6605 | 202.5159 | 244.6976 | 186.7163 | 184.415 | 132.5213 | 237.3283 | 130.1167 | 234.0182 | 433.9906 | 492.4287 | 191.6512 | 247.5747 | 341.2192 | 340.4646 | 396.1539 | 339.8316 |  | 363.1735 |  | 338.6568 | 109.8768 | 130.2141 | 229.2902 | 433.8661 | 484.9287 | 248.4609 | 151.9402 | 279.1925 | 459.8976 | 512.25 | 180.4238 | 88.9492 | 107.505 | 156.3118 | 283.2344 | 440.753 | 325.9262 | 385.7479 | 426.4421 | 101.4104 | 145.2391 | 273.6712 | 459.66 | 518.3358 | 104.481 | 147.397 | 272.9973 | 448.3458 | 472.0298 | 76.1614 | 94.5021 | 104.0749 | 151.2807 | 269.4427 | 381.7836 |  | 360.4256 | 656.0599 |  | 83.3765 | 128.4012 | 226.8611 | 415.252 | 477.3182 | 122.7409 | 154.5635 | 269.7666 | 466.9384 | 493.5169 | 80.4421 | 98.0339 | 100.9151 | 148.2504 | 279.8114 | 409.6497 | 385.4438 | 349.8487 | 370.8557 | 128.5264 | 160.9218 | 257.3219 | 428.2274 | 493.4634 |  | 396.0087 |  |  | 300.1548 | 305.9316 | 409.8657 | 294.6856 | 406.5051 | 285.2577 | 86.7471 | 87.3979 | 72.7671 | 81.4731 | 86.119 | 84.6441 | 70.9478 | 89.3114 | 343.9256 | 350.8259 | 332.5703 | 331.5326 | 436.1113 |  |  | 221.4902 |  | 185.0987 | 114.2253 | 179.4317 | 121.9596 | 245.6159 | 137.3476 | 458.1652 | 529.0013 | 436.8421 | 341.1555 | 249.8468 | 186.9267 | 250.3407 | 445.0403 | 359.0828 | 385.0396 | 383.7802 | 358.563 | 211.0763 | 127.9373 | 225.533 | 138.5767 | 529.4894 | 243.3031 | 152.214 | 500.6314 |  | 209.7558 | 97.7914 | 99.9079 | 142.575 | 283.5144 | 408.3499 | 399.7587 | 415.8125 | 537.4841 | 140.5453 | 127.8407 | 228.113 | 413.6095 | 521.3941 | 98.4596 | 133.428 | 246.2646 | 453.8124 | 515.4978 | 73.504 | 98.5016 | 102.8907 | 148.1768 | 276.3027 | 345.2067 | 375.4711 | 433.7301 | 350.2576 | 364.1861 | 96.0392 | 126.0359 | 207.1627 | 404.1823 | 492.8006 | 113.0583 | 132.5641 | 250.8345 | 434.5994 | 484.9867 | 76.5647 | 98.4108 | 109.9695 | 158.1661 | 302.2256 | 321.2013 | 370.4265 | 403.9873 | 416.7167 | 109.5666 | 236.3533 | 137.8502 | 428.2336 | 501.976 | 418.8637 | 408.8282 |  |  | 309.5981 | 322.2057 | 315.6865 | 411.6475 | 309.0659 | 417.1156 |  | 328.1097 | 302.9357 | 314.6305 | 63.944 | 98.7497 | 99.9678 |  | 510.8748 | 577.5389 | 582.4971 | 521.1035 | 695.773 | 671.9115 | 488.6866 | [21 empty] | 20.9163 | -0.079021 | 312.4066 | 683.8423 | 13.8902 | 544.2069
15:08 | 6142 |  |  | -17.1562 | 23.0258 | 15.7772 | 0.9065 | 3.3881 | 3.2478 | -5.9863 | 1.7621 | 12.0895 | 3.1471 | 0.2387 |  |  |  | -31.1806 | 20.291 | 29.5434 | 4.3545 |  | -5.2267 | 5.0422 | 0.6316 | 4.155 | 3.989 | 1.7536 | 3.7807 | 378.433 | 367.6249 | 202.5179 | 244.7052 | 186.7065 | 184.3759 | 132.52 | 237.3177 | 130.1246 | 234.0342 | 433.9327 | 492.2542 | 191.6534 | 247.548 | 341.1975 | 340.5074 | 396.1793 | 339.6724 |  | 362.989 |  | 338.4934 | 109.8812 | 130.2336 | 229.3245 | 433.8251 | 484.7616 | 248.4826 | 151.9649 | 279.2233 | 459.8415 | 512.076 | 180.4431 | 88.9585 | 107.5255 | 156.341 | 283.2392 | 440.5309 | 325.7534 | 385.5845 | 426.2492 | 101.4252 | 145.262 | 273.6903 | 459.6056 | 518.1975 | 104.4965 | 147.421 | 273.0053 | 448.2613 | 471.8871 | 76.1553 | 94.5019 | 104.1067 | 151.3037 | 269.4572 | 381.5644 |  | 360.2619 | 655.9761 |  | 83.3938 | 128.4052 | 226.8761 | 415.213 | 477.1949 | 122.7606 | 154.568 | 269.7757 | 466.8621 | 493.3408 | 80.4648 | 98.031 | 100.9037 | 148.2609 | 279.8143 | 409.6099 | 385.1952 | 349.711 | 370.7147 | 128.5244 | 160.9311 | 257.3337 | 428.1778 | 493.3019 |  | 395.8599 |  |  | 299.9354 | 305.7145 | 409.7573 | 294.5725 | 406.3259 | 284.9825 | 87.0371 | 88.706 | 71.3815 | 81.8679 | 86.4196 | 84.7675 | 72.0464 | 86.9867 | 343.6734 | 350.5929 | 332.3579 | 331.2816 | 436.0609 |  |  | 221.5039 |  | 185.1069 | 114.2258 | 179.419 | 121.9529 | 245.6178 | 137.3593 | 458.1195 | 528.8355 | 436.7992 | 341.0633 | 249.8443 | 187.0012 | 250.4363 | 444.9956 | 358.9187 | 384.8384 | 383.6319 | 358.3814 | 211.0637 | 127.939 | 225.5578 | 138.5769 | 529.3342 | 243.3119 | 152.2426 | 500.5409 |  | 209.7646 | 97.7903 | 99.9043 | 142.5937 | 283.5239 | 408.1551 | 399.6056 | 415.54 | 537.315 | 140.5475 | 127.8635 | 228.1505 | 413.5797 | 521.222 | 98.4768 | 133.4565 | 246.2983 | 453.7975 | 515.3576 | 73.5335 | 98.5216 | 102.9122 | 148.1951 | 276.3383 | 345.0295 | 375.3255 | 433.4847 | 350.1599 | 364.0037 | 96.0455 | 126.0637 | 207.2034 | 404.1805 | 492.6731 | 113.0761 | 132.5897 | 250.879 | 434.5832 | 484.8677 | 76.5787 | 98.398 | 109.9815 | 158.1924 | 302.2336 | 321.007 | 370.212 | 403.724 | 416.5368 | 109.5709 | 236.3744 | 137.8547 | 428.1975 | 501.8277 | 418.7142 | 408.6935 |  |  | 309.3791 | 322.031 | 315.4898 | 411.446 | 308.8479 | 416.9633 |  | 327.9068 | 302.7256 | 314.4282 | 63.9226 | 98.7372 | 99.9722 |  | 510.7407 | 577.4047 | 582.3445 | 520.6723 | 695.1573 | 671.0486 | 488.6251 | [21 empty] | 27.8105 | -0.093274 | 312.2013 | 683.103 | 13.808 | 544.0727
15:08 | 6143 |  |  | -17.2035 | 22.9948 | 15.8833 | 0.7781 | 3.4212 | 3.2498 | -5.9367 | 1.7629 | 12.0864 | 3.155 | 0.2379 |  |  |  | -31.2063 | 20.3048 | 29.6911 | 4.3534 |  | -5.2307 | 5.1005 | 0.6317 | 4.1518 | 3.9868 | 1.7542 | 3.3679 | 378.3961 | 367.5948 | 202.5155 | 244.7037 | 186.7047 | 184.3469 | 132.516 | 237.2352 | 130.129 | 234.0485 | 433.8763 | 492.0905 | 191.6391 | 247.4977 | 341.1904 | 340.5308 | 396.1753 | 339.4968 |  | 362.7832 |  | 338.3268 | 109.7927 | 130.2556 | 229.3457 | 433.7847 | 484.5878 | 248.4992 | 151.9876 | 279.233 | 459.7773 | 511.9257 | 180.4607 | 88.9571 | 107.5394 | 156.3687 | 283.2465 | 440.3137 | 325.5877 | 385.4251 | 426.0626 | 101.4631 | 145.2875 | 273.7019 | 459.5725 | 518.0471 | 104.505 | 147.4283 | 272.9998 | 448.1708 | 471.734 | 76.1124 | 94.4951 | 104.0806 | 151.2701 | 269.3695 | 381.3116 |  | 360.0811 | 655.8754 |  | 83.3938 | 128.4108 | 226.8987 | 415.1379 | 477.0265 | 122.7861 | 154.5682 | 269.7683 | 466.7821 | 493.1728 | 80.4834 | 98.033 | 100.8895 | 148.2787 | 279.8013 | 409.575 | 384.9648 | 349.5671 | 370.5661 | 128.5217 | 160.9364 | 257.3391 | 428.1219 | 493.1381 |  | 395.7475 |  |  | 299.7248 | 305.5079 | 409.6587 | 294.4489 | 406.1642 | 284.7523 | 86.7412 | 88.4264 | 70.2614 | 82.225 | 86.3995 | 84.9983 | 71.2806 | 84.7799 | 343.4236 | 350.3592 | 332.1466 | 331.053 | 436.0025 |  |  | 221.5048 |  | 185.1087 | 114.2261 | 179.392 | 121.9409 | 245.6094 | 137.3666 | 458.0664 | 528.6761 | 436.7578 | 341.0021 | 249.825 | 187.0732 | 250.5346 | 444.9328 | 358.7399 | 384.6302 | 383.4994 | 358.1869 | 211.0392 | 127.9489 | 225.5836 | 138.5688 | 529.1764 | 243.3104 | 152.2626 | 500.4554 |  | 209.782 | 97.7865 | 99.9025 | 142.6116 | 283.5286 | 407.9638 | 399.4357 | 415.275 | 537.1504 | 140.5591 | 127.8812 | 228.1891 | 413.5574 | 521.0714 | 98.5014 | 133.4621 | 246.3422 | 453.7639 | 515.2115 | 73.563 | 98.5354 | 102.9319 | 148.2084 | 276.3751 | 344.8581 | 375.1815 | 433.2444 | 350.079 | 363.8279 | 96.0589 | 126.0811 | 207.2407 | 404.1599 | 492.5449 | 113.091 | 132.603 | 250.9134 | 434.5608 | 484.7364 | 76.5798 | 98.413 | 109.9981 | 158.2145 | 302.2354 | 320.8217 | 369.9945 | 403.4699 | 416.3459 | 109.5784 | 236.4061 | 137.8701 | 428.1648 | 501.6804 | 418.5677 | 408.5421 |  |  | 309.1689 | 321.8357 | 315.2983 | 411.2306 | 308.6275 | 416.843 |  | 327.6981 | 302.5104 | 314.2041 | 63.9203 | 98.7594 | 99.9745 |  | 510.6142 | 577.259 | 582.226 | 521.0407 | 695.6346 | 672.0116 | 489.0319 | [21 empty] | 23.1463 | -0.021927 | 311.9935 | 683.8231 | 13.8599 | 543.9366
15:08 | 6144 |  |  | -17.2384 | 22.8332 | 16.1683 | 0.8001 | 3.37 | 3.2545 | -5.9869 | 1.7631 | 12.0828 | 3.151 | 0.2372 |  |  |  | -31.2271 | 20.1905 | 29.5529 | 4.3215 |  | -5.2445 | 5.1485 | 0.6312 | 4.1503 | 3.9857 | 1.7525 | 5.1361 | 378.3626 | 367.5634 | 202.5183 | 244.7137 | 186.7096 | 184.3159 | 132.5097 | 237.2924 | 130.168 | 234.0805 | 433.8378 | 491.9344 | 191.6614 | 247.4475 | 341.2062 | 340.5654 | 396.1747 | 339.2969 |  | 362.5701 |  | 338.1499 | 109.8472 | 130.2587 | 229.3558 | 433.726 | 484.4033 | 248.4679 | 151.9943 | 279.2264 | 459.7061 | 511.7665 | 180.4763 | 88.9662 | 107.5476 | 156.3825 | 283.2539 | 440.0935 | 325.4157 | 385.2583 | 425.8678 | 101.4394 | 145.303 | 273.7094 | 459.519 | 517.8979 | 104.508 | 147.4334 | 272.9926 | 448.0814 | 471.5849 | 76.1419 | 94.5123 | 104.0973 | 151.308 | 269.4191 | 381.094 |  | 359.9115 | 655.7941 |  | 83.3811 | 128.412 | 226.9219 | 415.0851 | 476.8881 | 122.7853 | 154.5745 | 269.7565 | 466.7042 | 492.9825 | 80.442 | 98.059 | 100.9274 | 148.2822 | 279.8162 | 409.5445 | 384.7563 | 349.4235 | 370.4287 | 128.5268 | 160.9628 | 257.3717 | 428.0845 | 492.9756 |  | 395.6628 |  |  | 299.5116 | 305.3003 | 409.5013 | 294.2495 | 406.0371 | 284.5564 | 86.2531 | 87.2574 | 70.7255 | 83.0097 | 86.7703 | 84.8304 | 69.5402 | 84.7614 | 343.1673 | 350.1181 | 331.9401 | 330.8198 | 435.9464 |  |  | 221.507 |  | 185.1073 | 114.2217 | 179.3684 | 121.9279 | 245.6246 | 137.3758 | 458.0131 | 528.5093 | 436.714 | 340.9574 | 249.8083 | 187.1466 | 250.637 | 444.8843 | 358.5624 | 384.4386 | 383.3844 | 358.0051 | 211.0559 | 127.9748 | 225.6232 | 138.5801 | 529.027 | 243.3287 | 152.2821 | 500.3502 |  | 209.8181 | 97.7667 | 99.9103 | 142.6303 | 283.5336 | 407.7695 | 399.2597 | 414.993 | 536.987 | 140.5735 | 127.8938 | 228.2096 | 413.528 | 520.9021 | 98.5157 | 133.4679 | 246.3754 | 453.7124 | 515.0604 | 73.5866 | 98.5434 | 102.9377 | 148.2314 | 276.3912 | 344.6957 | 375.0419 | 433.0015 | 349.9943 | 363.6444 | 96.0668 | 126.0954 | 207.2775 | 404.1429 | 492.4066 | 113.1004 | 132.6216 | 250.9466 | 434.5327 | 484.6077 | 76.5878 | 98.4518 | 110.006 | 158.2326 | 302.2413 | 320.6459 | 369.7777 | 403.2026 | 416.152 | 109.5879 | 236.4363 | 137.8875 | 428.124 | 501.5325 | 418.4244 | 408.383 |  |  | 308.9515 | 321.6202 | 315.1038 | 411.022 | 308.4104 | 416.7249 |  | 327.5034 | 302.302 | 313.9964 | 63.8995 | 98.8263 | 99.9714 |  | 510.4321 | 577.1654 | 582.1381 | 521.1179 | 695.8213 | 671.7678 | 488.9272 | [21 empty] | 17.8539 | -0.029064 | 311.7862 | 683.7945 | 13.7828 | 543.7988
15:08 | 6145 |  |  | -17.2304 | 22.6752 | 16.1993 | 0.7196 | 3.2356 | 3.1758 | -6.1277 | 1.7607 | 12.0813 | 3.1465 | 0.2362 |  |  |  | -31.2924 | 20.1119 | 29.616 | 4.3029 |  | -5.2378 | 5.1303 | 0.6298 | 4.1471 | 3.9857 | 1.7506 | 4.6557 | 378.3244 | 367.5365 | 202.5223 | 244.7238 | 186.7089 | 184.2839 | 132.5041 | 237.3318 | 130.201 | 234.113 | 433.788 | 491.7758 | 191.6729 | 247.4038 | 341.2321 | 340.5974 | 396.1739 | 339.1212 |  | 362.3839 |  | 337.9728 | 109.869 | 130.2705 | 229.372 | 433.6712 | 484.2259 | 248.4591 | 152.0083 | 279.2423 | 459.635 | 511.6011 | 180.4755 | 88.9806 | 107.556 | 156.3972 | 283.2603 | 439.8759 | 325.2426 | 385.0941 | 425.6769 | 101.4224 | 145.3226 | 273.7313 | 459.4504 | 517.7415 | 104.5112 | 147.4449 | 272.9807 | 447.9867 | 471.4246 | 76.1405 | 94.5028 | 104.111 | 151.3542 | 269.4606 | 380.992 |  | 359.7363 | 655.7115 |  | 83.3784 | 128.4158 | 226.9369 | 415.0424 | 476.7515 | 122.7322 | 154.5698 | 269.7595 | 466.6322 | 492.769 | 80.4058 | 98.0698 | 100.9606 | 148.2953 | 279.8375 | 409.5128 | 384.556 | 349.2835 | 370.2938 | 128.5536 | 160.9943 | 257.4112 | 428.0581 | 492.816 |  | 395.5442 |  |  | 299.2946 | 305.0922 | 409.3192 | 294.0348 | 405.9263 | 284.365 | 85.8301 | 84.6943 | 71.4216 | 84.2536 | 87.2393 | 84.264 | 68.6848 | 85.8484 | 342.9103 | 349.8761 | 331.7301 | 330.5797 | 435.8963 |  |  | 221.5159 |  | 185.1145 | 114.221 | 179.3552 | 121.9247 | 245.623 | 137.3867 | 457.9629 | 528.3486 | 436.6722 | 340.9086 | 249.8239 | 187.212 | 250.7451 | 444.8617 | 358.3938 | 384.2486 | 383.2473 | 357.828 | 211.0386 | 127.9926 | 225.6513 | 138.5763 | 528.8694 | 243.3742 | 152.3071 | 500.2392 |  | 209.8233 | 97.819 | 99.9178 | 142.6552 | 283.5556 | 407.5801 | 399.0813 | 414.7071 | 536.8253 | 140.5789 | 127.8953 | 228.2276 | 413.5065 | 520.7265 | 98.5185 | 133.4913 | 246.4054 | 453.6683 | 514.919 | 73.6149 | 98.5356 | 102.9534 | 148.2485 | 276.4063 | 344.5386 | 374.9027 | 432.7557 | 349.911 | 363.4515 | 96.0624 | 126.1181 | 207.3122 | 404.1331 | 492.2717 | 113.1049 | 132.6375 | 250.9928 | 434.5145 | 484.4867 | 76.6084 | 98.4752 | 110.0068 | 158.2535 | 302.2549 | 320.4715 | 369.5744 | 402.937 | 415.9697 | 109.5912 | 236.4657 | 137.9136 | 428.0882 | 501.394 | 418.2857 | 408.2086 |  |  | 308.7323 | 321.4199 | 314.9062 | 410.8517 | 308.2053 | 416.6127 |  | 327.3035 | 302.1076 | 313.7882 | 63.9229 | 98.8732 | 99.9866 |  | 510.2727 | 577.1195 | 582.0498 | 520.7792 | 695.5171 | 671.7736 | 488.7177 | [21 empty] | 13.5543 | -0.11827 | 311.5806 | 683.6454 | 13.5835 | 543.6961
15:08 | 6146 |  |  | -17.1556 | 22.7011 | 16.1812 | 0.7059 | 3.3358 | 3.1734 | -6.0042 | 1.7626 | 12.0789 | 3.1459 | 0.2371 |  |  |  | -31.1824 | 20.1404 | 29.5286 | 4.2631 |  | -5.2726 | 5.137 | 0.6311 | 4.1463 | 3.9879 | 1.7519 | 4.9878 | 378.2909 | 367.5055 | 202.5284 | 244.7245 | 186.7038 | 184.2588 | 132.5057 | 237.3187 | 130.2224 | 234.1462 | 433.7447 | 491.6244 | 191.6736 | 247.341 | 341.257 | 340.6385 | 396.18 | 338.9593 |  | 362.2275 |  | 337.8 | 109.8549 | 130.2882 | 229.4086 | 433.629 | 484.0588 | 248.4749 | 152.0261 | 279.2662 | 459.5648 | 511.4403 | 180.4988 | 88.9984 | 107.5627 | 156.4151 | 283.2692 | 439.6601 | 325.0683 | 384.9354 | 425.4781 | 101.4557 | 145.3418 | 273.747 | 459.3942 | 517.5825 | 104.5167 | 147.4542 | 272.9632 | 447.8947 | 471.255 | 76.1088 | 94.4817 | 104.104 | 151.3729 | 269.4756 | 380.9212 |  | 359.5597 | 655.6148 |  | 83.3761 | 128.4335 | 226.953 | 415.0016 | 476.6173 | 122.7131 | 154.5811 | 269.7745 | 466.5567 | 492.5961 | 80.4438 | 98.0647 | 100.9688 | 148.3358 | 279.8333 | 409.4963 | 384.3529 | 349.1531 | 370.1486 | 128.5624 | 161.008 | 257.4307 | 428.0049 | 492.6622 |  | 395.3978 |  |  | 299.086 | 304.8751 | 409.1415 | 293.8304 | 405.8464 | 284.1811 | 85.8102 | 82.9531 | 72.1698 | 85.0456 | 87.1662 | 83.7955 | 66.6508 | 87.0516 | 342.656 | 349.6391 | 331.5195 | 330.3475 | 435.8486 |  |  | 221.5393 |  | 185.1302 | 114.2355 | 179.3442 | 121.9387 | 245.652 | 137.419 | 457.9294 | 528.1966 | 436.6313 | 340.8355 | 249.8112 | 187.2749 | 250.8303 | 444.8448 | 358.2923 | 384.0521 | 383.1088 | 357.6471 | 211.0582 | 128.015 | 225.6819 | 138.6054 | 528.7139 | 243.4048 | 152.3273 | 500.1424 |  | 209.8297 | 97.8252 | 99.9198 | 142.6788 | 283.5725 | 407.3953 | 398.9091 | 414.4279 | 536.6575 | 140.5888 | 127.8978 | 228.2567 | 413.4855 | 520.563 | 98.5167 | 133.5257 | 246.4403 | 453.634 | 514.7903 | 73.6288 | 98.5267 | 102.9486 | 148.2805 | 276.4235 | 344.392 | 374.7488 | 432.5104 | 349.7895 | 363.2549 | 96.0575 | 126.1326 | 207.3379 | 404.1089 | 492.1318 | 113.1045 | 132.6497 | 251.0202 | 434.4875 | 484.351 | 76.6177 | 98.4803 | 110.0053 | 158.2712 | 302.2531 | 320.2735 | 369.3709 | 402.683 | 415.7706 | 109.5962 | 236.5013 | 137.9386 | 428.0621 | 501.2547 | 418.1518 | 408.0423 |  |  | 308.5232 | 321.2166 | 314.7036 | 410.708 | 307.9866 | 416.5251 |  | 327.103 | 301.8958 | 313.5809 | 63.9528 | 98.9115 | 99.9803 |  | 510.1416 | 577.0217 | 581.9547 | 521.3178 | 696.062 | 672.2525 | 489.2414 | [21 empty] | 18.9374 | -0.11111 | 311.373 | 684.1573 | 13.6655 | 543.5816
15:08 | 6147 |  |  | -17.1367 | 22.7723 | 16.2125 | 0.7406 | 3.4466 | 3.1409 | -5.9678 | 1.7623 | 12.0705 | 3.1446 | 0.237 |  |  |  | -31.1536 | 20.2038 | 29.5613 | 4.327 |  | -5.279 | 5.037 | 0.6303 | 4.1454 | 3.9877 | 1.7518 | 4.4575 | 378.2586 | 367.4692 | 202.5321 | 244.721 | 186.6967 | 184.229 | 132.499 | 237.2724 | 130.2295 | 234.1684 | 433.6912 | 491.4557 | 191.683 | 247.2916 | 341.2859 | 340.6727 | 396.1979 | 338.7846 |  | 362.0546 |  | 337.6281 | 109.8358 | 130.3037 | 229.4345 | 433.5848 | 483.8903 | 248.4635 | 152.0328 | 279.274 | 459.496 | 511.2781 | 180.5356 | 89.0152 | 107.5693 | 156.4315 | 283.2796 | 439.455 | 324.8891 | 384.7779 | 425.2886 | 101.4433 | 145.3581 | 273.7557 | 459.3399 | 517.4316 | 104.529 | 147.4605 | 272.9471 | 447.8046 | 471.0978 | 76.1083 | 94.4904 | 104.0939 | 151.3835 | 269.4939 | 380.8654 |  | 359.3861 | 655.5155 |  | 83.3824 | 128.438 | 226.974 | 414.9433 | 476.4877 | 122.7426 | 154.6089 | 269.7853 | 466.4777 | 492.4412 | 80.4735 | 98.076 | 100.9785 | 148.3508 | 279.8347 | 409.4905 | 384.1451 | 349.0113 | 370.0021 | 128.5555 | 161.0335 | 257.4568 | 427.9603 | 492.511 |  | 395.2388 |  |  | 298.8767 | 304.6571 | 408.9875 | 293.6454 | 405.7756 | 284.0203 | 86.2008 | 82.4946 | 73.9684 | 85.2513 | 86.9343 | 83.8838 | 63.9836 | 88.3666 | 342.4004 | 349.4015 | 331.3088 | 330.111 | 435.7887 |  |  | 221.5481 |  | 185.1295 | 114.2301 | 179.3226 | 121.9303 | 245.7167 | 137.4424 | 457.8862 | 528.0243 | 436.5824 | 340.7335 | 249.7684 | 187.3488 | 250.901 | 444.8249 | 358.2428 | 383.8712 | 382.9731 | 357.4829 | 211.138 | 128.0328 | 225.7186 | 138.668 | 528.5637 | 243.424 | 152.3632 | 500.0465 |  | 209.846 | 97.7688 | 99.9173 | 142.6899 | 283.5768 | 407.1954 | 398.7355 | 414.1481 | 536.4943 | 140.596 | 127.9192 | 228.2962 | 413.4494 | 520.4068 | 98.5281 | 133.5515 | 246.472 | 453.5674 | 514.6325 | 73.6414 | 98.5502 | 102.9303 | 148.3256 | 276.4215 | 344.2359 | 374.5946 | 432.2628 | 349.6259 | 363.0573 | 96.0707 | 126.1457 | 207.3754 | 404.0885 | 491.9936 | 113.1158 | 132.668 | 251.0564 | 434.4546 | 484.2199 | 76.6243 | 98.4923 | 110.0101 | 158.2874 | 302.2488 | 320.0728 | 369.1585 | 402.4176 | 415.5726 | 109.6069 | 236.5406 | 137.9498 | 428.0239 | 501.1024 | 418.0214 | 407.8553 |  |  | 308.318 | 321.0132 | 314.5115 | 410.5683 | 307.7555 | 416.4646 |  | 326.9098 | 301.6869 | 313.3715 | 63.9695 | 98.9312 | 99.981 |  | 509.9691 | 578.4105 | 581.8644 | 520.765 | 695.0381 | 671.1162 | 488.4773 | [21 empty] | 15.6576 | -0.17175 | 311.1681 | 683.0771 | 13.7715 | 544.1898
15:08 | 6148 |  |  | -17.1147 | 22.6823 | 16.1974 | 0.6738 | 3.4556 | 3.1158 | -6.0237 | 1.7621 | 12.0665 | 3.1436 | 0.2366 |  |  |  | -31.1325 | 20.1667 | 29.5971 | 4.3459 |  | -5.3154 | 5.0938 | 0.6312 | 4.1408 | 3.9882 | 1.7541 | 4.9684 | 378.219 | 367.4329 | 202.5263 | 244.7264 | 186.6884 | 184.1945 | 132.4908 | 237.2216 | 130.2132 | 234.1741 | 433.6279 | 491.282 | 191.6809 | 247.2508 | 341.2871 | 340.7177 | 396.1913 | 338.5995 |  | 361.8435 |  | 337.4544 | 109.7881 | 130.3188 | 229.4494 | 433.5296 | 483.7116 | 248.4427 | 152.0207 | 279.2589 | 459.4271 | 511.109 | 180.5433 | 89.0322 | 107.5838 | 156.4523 | 283.2865 | 439.2446 | 324.7158 | 384.6169 | 425.1061 | 101.4334 | 145.3639 | 273.764 | 459.2765 | 517.2742 | 104.5249 | 147.4641 | 272.9402 | 447.6945 | 470.9503 | 76.1046 | 94.4899 | 104.0775 | 151.3617 | 269.415 | 380.8139 |  | 359.2192 | 655.4197 |  | 83.3873 | 128.4238 | 227.0048 | 414.8764 | 476.343 | 122.752 | 154.6237 | 269.7804 | 466.3971 | 492.2796 | 80.484 | 98.0878 | 100.9842 | 148.3645 | 279.8399 | 409.4665 | 383.9408 | 348.8451 | 369.8534 | 128.5655 | 161.0463 | 257.4661 | 427.9249 | 492.3577 |  | 395.0716 |  |  | 298.6566 | 304.4333 | 408.7971 | 293.4215 | 405.6546 | 283.8632 | 86.7433 | 81.567 | 76.1286 | 84.7268 | 86.3111 | 84.2227 | 61.8742 | 89.1155 | 342.1473 | 349.1652 | 331.0903 | 329.8679 | 435.7284 |  |  | 221.5504 |  | 185.1332 | 114.2326 | 179.3077 | 121.9117 | 245.7183 | 137.4497 | 457.8289 | 527.8657 | 436.5443 | 340.6655 | 249.7511 | 187.4104 | 250.9797 | 444.7852 | 358.1405 | 383.6686 | 382.8296 | 357.321 | 211.1507 | 128.0347 | 225.7352 | 138.656 | 528.3992 | 243.4195 | 152.3848 | 499.975 |  | 209.8756 | 97.785 | 99.9085 | 142.7129 | 283.5848 | 406.9996 | 398.5471 | 413.862 | 536.3408 | 140.598 | 127.9448 | 228.3398 | 413.422 | 520.2499 | 98.537 | 133.5578 | 246.493 | 453.4939 | 514.4658 | 73.6491 | 98.5527 | 102.9453 | 148.3334 | 276.446 | 344.0652 | 374.4441 | 432.0021 | 349.4209 | 362.8569 | 96.0843 | 126.1447 | 207.4155 | 404.066 | 491.8651 | 113.1333 | 132.7011 | 251.1001 | 434.436 | 484.1045 | 76.6289 | 98.4975 | 110.0044 | 158.2941 | 302.2678 | 319.8971 | 368.9513 | 402.155 | 415.3908 | 109.62 | 236.5729 | 137.9669 | 427.9832 | 500.9553 | 417.8973 | 407.6478 |  |  | 308.1079 | 320.84 | 314.3217 | 410.4251 | 307.5143 | 416.3593 |  | 326.7237 | 301.4909 | 313.1633 | 63.9745 | 98.8916 | 99.9845 |  | 509.8466 | 578.4726 | 581.758 | 520.6137 | 694.7581 | 670.1112 | 488.0587 | [21 empty] | 24.5417 | -0.064741 | 310.9672 | 682.4346 | 13.7226 | 544.1596
15:08 | 6149 |  |  | -17.0958 | 22.6352 | 16.146 | 0.6013 | 3.4319 | 3.1069 | -5.9396 | 1.7613 | 12.0544 | 3.1411 | 0.2361 |  |  |  | -31.1365 | 20.1918 | 29.5388 | 4.3961 |  | -5.297 | 5.0241 | 0.631 | 4.1339 | 3.9874 | 1.752 | 5.1214 | 378.1817 | 367.403 | 202.5306 | 244.7452 | 186.6839 | 184.1691 | 132.4938 | 237.2144 | 130.2322 | 234.2069 | 433.5894 | 491.1312 | 191.6838 | 247.2363 | 341.2683 | 340.7607 | 396.1945 | 338.42 |  | 361.6351 |  | 337.2845 | 109.7592 | 130.331 | 229.4841 | 433.4739 | 483.542 | 248.4239 | 152.0198 | 279.2526 | 459.3517 | 510.9352 | 180.5407 | 89.0535 | 107.5984 | 156.4754 | 283.3002 | 439.0262 | 324.5423 | 384.4505 | 424.9168 | 101.4535 | 145.3677 | 273.7629 | 459.2088 | 517.1182 | 104.5199 | 147.4715 | 272.939 | 447.5936 | 470.8017 | 76.093 | 94.4785 | 104.0769 | 151.3479 | 269.3688 | 380.5823 |  | 359.053 | 655.3406 |  | 83.3857 | 128.4299 | 227.018 | 414.8363 | 476.2104 | 122.7575 | 154.6317 | 269.7803 | 466.3218 | 492.1146 | 80.5036 | 98.0744 | 100.9828 | 148.3875 | 279.8407 | 409.4174 | 383.7333 | 348.6695 | 369.7041 | 128.571 | 161.0569 | 257.4755 | 427.8797 | 492.2062 |  | 394.9408 |  |  | 298.4458 | 304.2361 | 408.6155 | 293.2241 | 405.529 | 283.7151 | 86.6399 | 80.0788 | 76.897 | 84.2766 | 85.6446 | 84.3477 | 61.1627 | 89.5847 | 341.8901 | 348.9287 | 330.8698 | 329.6195 | 435.6732 |  |  | 221.5573 |  | 185.141 | 114.2398 | 179.2877 | 121.9054 | 245.6811 | 137.4675 | 457.7798 | 527.7001 | 436.5096 | 340.626 | 249.7481 | 187.4814 | 251.0656 | 444.7525 | 357.9695 | 383.4597 | 382.7153 | 357.1625 | 211.1199 | 128.0499 | 225.7602 | 138.6183 | 528.2447 | 243.4041 | 152.4045 | 499.8917 |  | 209.898 | 97.7915 | 99.9047 | 142.7296 | 283.5958 | 406.8118 | 398.361 | 413.5575 | 536.1843 | 140.6112 | 127.9616 | 228.379 | 413.4053 | 520.0845 | 98.5409 | 133.5751 | 246.5243 | 453.4632 | 514.3295 | 73.6567 | 98.5485 | 102.9713 | 148.3376 | 276.4779 | 343.8934 | 374.283 | 431.7213 | 349.189 | 362.6463 | 96.0957 | 126.1492 | 207.4469 | 404.0441 | 491.7336 | 113.1433 | 132.7239 | 251.1442 | 434.4203 | 483.9836 | 76.6264 | 98.4951 | 109.9924 | 158.296 | 302.2849 | 319.7167 | 368.7422 | 401.9133 | 415.2075 | 109.6258 | 236.5938 | 137.9896 | 427.9453 | 500.8094 | 417.7624 | 407.5128 |  |  | 307.8861 | 320.6688 | 314.1179 | 410.2811 | 307.275 | 416.2298 |  | 326.5412 | 301.2855 | 312.9655 | 63.9962 | 98.8819 | 99.9996 |  | 509.7484 | 577.9709 | 581.6833 | 520.4734 | 695.171 | 671.5006 | 488.6307 | [21 empty] | 25.1326 | -0.04333 | 310.7684 | 683.3358 | 13.681 | 543.8596
15:08 | 6150 |  |  | -17.0263 | 22.6012 | 16.2069 | 0.6293 | 3.4374 | 3.1148 | -5.9733 | 1.76 | 12.0519 | 3.1431 | 0.2373 |  |  |  | -31.1058 | 20.0745 | 29.5508 | 4.4532 |  | -5.2084 | 5.098 | 0.6325 | 4.1333 | 3.9851 | 1.7525 | 3.2728 | 378.1478 | 367.3749 | 202.5327 | 244.7525 | 186.6876 | 184.1457 | 132.4939 | 237.1848 | 130.2562 | 234.2446 | 433.5451 | 490.9831 | 191.6833 | 247.1955 | 341.261 | 340.7951 | 396.2101 | 338.2489 |  | 361.4442 |  | 337.1073 | 109.7501 | 130.3457 | 229.516 | 433.4307 | 483.3786 | 248.4412 | 152.0416 | 279.2751 | 459.2874 | 510.7642 | 180.5658 | 89.0662 | 107.5974 | 156.4947 | 283.3106 | 438.8116 | 324.3729 | 384.3017 | 424.7295 | 101.5043 | 145.3971 | 273.7743 | 459.1537 | 516.9663 | 104.5208 | 147.4754 | 272.9243 | 447.5056 | 470.654 | 76.071 | 94.4756 | 104.0647 | 151.3475 | 269.3563 | 380.3404 |  | 358.8792 | 655.2674 |  | 83.3836 | 128.4267 | 227.0367 | 414.7784 | 476.0663 | 122.785 | 154.6479 | 269.7915 | 466.2441 | 491.948 | 80.5074 | 98.0825 | 100.9936 | 148.405 | 279.8525 | 409.3799 | 383.5281 | 348.4891 | 369.5419 | 128.5547 | 161.0689 | 257.5034 | 427.8251 | 492.0537 |  | 394.8117 |  |  | 298.2402 | 304.0489 | 408.4413 | 293.0038 | 405.4145 | 283.5685 | 85.4172 | 78.4242 | 77.0251 | 84.0484 | 85.6364 | 84.6054 | 59.8966 | 89.6004 | 341.6267 | 348.6867 | 330.6528 | 329.3724 | 435.6203 |  |  | 221.5716 |  | 185.1471 | 114.2399 | 179.2695 | 121.8933 | 245.6763 | 137.4834 | 457.738 | 527.5266 | 436.4659 | 340.6037 | 249.7458 | 187.5556 | 251.1608 | 444.7217 | 357.7666 | 383.2763 | 382.5973 | 356.9929 | 211.1155 | 128.064 | 225.7888 | 138.639 | 528.0891 | 243.3964 | 152.445 | 499.785 |  | 209.8939 | 97.8274 | 99.9129 | 142.7435 | 283.6087 | 406.6208 | 398.1833 | 413.2556 | 536.0166 | 140.6117 | 127.9817 | 228.4251 | 413.3945 | 519.9184 | 98.546 | 133.6023 | 246.5573 | 453.4497 | 514.1977 | 73.669 | 98.5443 | 102.9858 | 148.3542 | 276.505 | 343.7179 | 374.123 | 431.4355 | 349.0086 | 362.4362 | 96.1066 | 126.1816 | 207.4755 | 404.0254 | 491.5944 | 113.1573 | 132.7375 | 251.2033 | 434.4066 | 483.8611 | 76.6136 | 98.4781 | 109.9961 | 158.3019 | 302.3024 | 319.5287 | 368.5369 | 401.6672 | 415.0239 | 109.6382 | 236.6403 | 138.0225 | 427.9071 | 500.6516 | 417.5622 | 407.3799 |  |  | 307.6661 | 320.4899 | 313.9289 | 410.1338 | 307.068 | 416.0612 |  | 326.3585 | 301.0726 | 312.7624 | 64.0373 | 98.8912 | 100.0033 |  | 509.6331 | 577.7146 | 581.5786 | 521.1017 | 696.2431 | 672.5552 | 489.451 | [21 empty] | 6.891 | -0.15394 | 310.5709 | 684.3992 | 13.7557 | 543.6739
15:08 | 6151 |  |  | -16.9531 | 22.6384 | 16.1608 | 0.6446 | 3.4271 | 3.2066 | -6.0198 | 1.7595 | 12.049 | 3.1411 | 0.2371 |  |  |  | -31.0339 | 20.1116 | 29.5318 | 4.4501 |  | -5.1674 | 5.1118 | 0.6316 | 4.1314 | 3.984 | 1.7535 | 3.8983 | 378.1201 | 367.3517 | 202.5398 | 244.7618 | 186.6958 | 184.1228 | 132.4945 | 237.2007 | 130.284 | 234.2744 | 433.5131 | 490.8405 | 191.6957 | 247.1353 | 341.1753 | 340.8297 | 396.1892 | 338.1026 |  | 361.2617 |  | 336.9312 | 109.7775 | 130.3488 | 229.5296 | 433.3815 | 483.2071 | 248.4405 | 152.0743 | 279.3013 | 459.2236 | 510.6096 | 180.6154 | 89.0749 | 107.6051 | 156.5129 | 283.312 | 438.6067 | 324.2076 | 384.1532 | 424.5431 | 101.5241 | 145.4296 | 273.7992 | 459.0984 | 516.8229 | 104.5218 | 147.4838 | 272.9268 | 447.4165 | 470.5067 | 76.0744 | 94.4829 | 104.0826 | 151.3774 | 269.3723 | 380.2607 |  | 358.7193 | 655.179 |  | 83.3889 | 128.4308 | 227.0675 | 414.712 | 475.9129 | 122.812 | 154.6547 | 269.812 | 466.1593 | 491.7824 | 80.5129 | 98.1017 | 101.0184 | 148.4391 | 279.8569 | 409.3539 | 383.3317 | 348.3085 | 369.3744 | 128.5414 | 161.0734 | 257.519 | 427.7752 | 491.8998 |  | 394.6554 |  |  | 298.0252 | 303.8435 | 408.2692 | 292.7609 | 405.2706 | 283.3903 | 83.0875 | 80.0511 | 76.1827 | 84.0278 | 84.9467 | 85.3353 | 57.7306 | 87.7971 | 341.3527 | 348.4475 | 330.4388 | 329.1276 | 435.5705 |  |  | 221.5817 |  | 185.1642 | 114.2516 | 179.2611 | 121.8911 | 245.7395 | 137.4914 | 457.6865 | 527.374 | 436.4224 | 340.6052 | 249.7356 | 187.6146 | 251.2427 | 444.6574 | 357.5824 | 383.091 | 382.4369 | 356.8084 | 211.1828 | 128.0751 | 225.8168 | 138.6788 | 527.9267 | 243.3879 | 152.4559 | 499.6902 |  | 209.9064 | 97.838 | 99.9125 | 142.7578 | 283.6313 | 406.426 | 398.0029 | 412.9496 | 535.8511 | 140.6144 | 127.9787 | 228.4376 | 413.3658 | 519.7631 | 98.5404 | 133.6135 | 246.5781 | 453.3982 | 514.0465 | 73.6951 | 98.5519 | 102.9731 | 148.3971 | 276.5008 | 343.5409 | 373.9808 | 431.147 | 348.8627 | 362.2259 | 96.1058 | 126.1879 | 207.5013 | 403.9995 | 491.45 | 113.162 | 132.7472 | 251.2428 | 434.3782 | 483.7366 | 76.5891 | 98.4715 | 109.9944 | 158.3158 | 302.3114 | 319.339 | 368.3327 | 401.365 | 414.8365 | 109.6415 | 236.7 | 138.058 | 427.8636 | 500.4903 | 417.3403 | 407.2216 |  |  | 307.4583 | 320.3025 | 313.7474 | 409.9676 | 306.8704 | 415.8805 |  | 326.185 | 300.8688 | 312.5599 | 64.016 | 98.8687 | 100.0087 |  | 509.5001 | 577.5785 | 581.4437 | 520.7516 | 695.1827 | 670.7178 | 488.3722 | [23 empty] | 310.3738 | 682.9502 | 13.8326 | 543.5393
15:08 | 6152 |  |  | -16.9838 | 22.617 | 16.1274 | 0.5961 | 3.3755 | 3.2667 | -5.948 | 1.7585 | 12.0407 | 3.1417 | 0.2372 |  |  |  | -31.0352 | 20.1088 | 29.4523 | 4.3882 |  | -5.1468 | 5.1225 | 0.6311 | 4.1299 | 3.9827 | 1.7544 | 4.6024 | 378.0896 | 367.3261 | 202.5524 | 244.7754 | 186.6985 | 184.0969 | 132.5004 | 237.2425 | 130.3144 | 234.309 | 433.4937 | 490.7005 | 191.7266 | 247.0912 | 341.0928 | 340.8679 | 396.18 | 337.9588 |  | 361.0754 |  | 336.7602 | 109.8162 | 130.366 | 229.5551 | 433.3322 | 483.0321 | 248.4244 | 152.099 | 279.3175 | 459.1515 | 510.4579 | 180.6463 | 89.0936 | 107.6171 | 156.5258 | 283.3138 | 438.3986 | 324.0418 | 383.9909 | 424.3529 | 101.5109 | 145.4486 | 273.813 | 459.0362 | 516.6806 | 104.5186 | 147.5021 | 272.9221 | 447.3296 | 470.3493 | 76.0788 | 94.4899 | 104.1055 | 151.4156 | 269.4155 | 380.1597 |  | 358.5626 | 655.0906 |  | 83.3797 | 128.4392 | 227.0789 | 414.6753 | 475.7906 | 122.8366 | 154.6695 | 269.8282 | 466.0775 | 491.621 | 80.5255 | 98.1013 | 101.03 | 148.4628 | 279.861 | 409.3177 | 383.1441 | 348.1186 | 369.2147 | 128.544 | 161.0908 | 257.5329 | 427.7336 | 491.7416 |  | 394.5021 |  |  | 297.8106 | 303.6262 | 408.1197 | 292.5479 | 405.1005 | 283.2005 | 80.3324 | 83.8318 | 75.5399 | 84.8797 | 83.8618 | 86.0953 | 58.0516 | 85.982 | 341.0783 | 348.2276 | 330.2351 | 328.8857 | 435.5222 |  |  | 221.5876 |  | 185.1708 | 114.2551 | 179.2485 | 121.8921 | 245.806 | 137.501 | 457.637 | 527.2257 | 436.3821 | 340.575 | 249.7067 | 187.6747 | 251.3214 | 444.5919 | 357.385 | 382.9026 | 382.2612 | 356.6389 | 211.266 | 128.0885 | 225.8477 | 138.7082 | 527.7719 | 243.3974 | 152.4814 | 499.5925 |  | 209.9069 | 97.8135 | 99.9149 | 142.7467 | 283.6449 | 406.2343 | 397.823 | 412.5991 | 535.6871 | 140.6281 | 127.9764 | 228.4427 | 413.3466 | 519.6038 | 98.5436 | 133.6124 | 246.5907 | 453.3128 | 513.8759 | 73.7129 | 98.5956 | 102.9708 | 148.4436 | 276.4818 | 343.3624 | 373.8463 | 430.8564 | 348.7328 | 362.0118 | 96.0926 | 126.1701 | 207.5252 | 403.9625 | 491.3102 | 113.1604 | 132.7557 | 251.2716 | 434.3387 | 483.6046 | 76.6121 | 98.4726 | 109.9963 | 158.3455 | 302.3081 | 319.1477 | 368.1113 | 401.0245 | 414.639 | 109.6344 | 236.7158 | 138.0708 | 427.8145 | 500.3425 | 417.1521 | 407.0585 |  |  | 307.2489 | 320.1187 | 313.542 | 409.7752 | 306.6542 | 415.7066 |  | 325.9874 | 300.6585 | 312.3539 | 64.0134 | 98.8895 | 100.019 |  | 509.3283 | 577.4077 | 581.336 | 520.7679 | 695.0695 | 670.7328 | 488.1569 | [23 empty] | 310.1683 | 682.9011 | 13.7822 | 543.368
15:08 | 6153 |  |  | -16.9363 | 22.6191 | 16.2112 | 0.646 | 3.4802 | 3.1807 | -6.0236 | 1.7591 | 12.0402 | 3.1391 | 0.2376 |  |  |  | -31.08 | 20.168 | 29.3191 | 4.4013 |  | -5.1592 | 5.0391 | 0.6316 | 4.1334 | 3.9845 | 1.7555 | 3.4653 | 378.056 | 367.2898 | 202.5551 | 244.7798 | 186.6953 | 184.0646 | 132.4955 | 237.2263 | 130.342 | 234.3327 | 433.4506 | 490.544 | 191.734 | 247.0722 | 341.0521 | 340.8938 | 396.1956 | 337.7869 |  | 360.8805 |  | 336.5807 | 109.8122 | 130.3833 | 229.5785 | 433.2835 | 482.861 | 248.4355 | 152.1054 | 279.3143 | 459.0859 | 510.2967 | 180.6529 | 89.1129 | 107.6236 | 156.5446 | 283.3265 | 438.1848 | 323.8834 | 383.836 | 424.162 | 101.5147 | 145.4598 | 273.8271 | 458.9791 | 516.5326 | 104.5249 | 147.5197 | 272.9076 | 447.2483 | 470.198 | 76.082 | 94.4997 | 104.1083 | 151.4311 | 269.4266 | 379.9696 |  | 358.4076 | 655.0105 |  | 83.3693 | 128.4575 | 227.084 | 414.6557 | 475.6706 | 122.8506 | 154.7014 | 269.8344 | 465.995 | 491.4635 | 80.5486 | 98.1037 | 101.0394 | 148.4709 | 279.8728 | 409.2862 | 382.9526 | 347.9269 | 369.0452 | 128.5311 | 161.1042 | 257.5561 | 427.6835 | 491.5787 |  | 394.3538 |  |  | 297.6052 | 303.4171 | 407.958 | 292.3345 | 404.8959 | 282.9813 | 79.5091 | 86.2823 | 76.2972 | 85.8161 | 83.6488 | 85.314 | 59.6053 | 85.6147 | 340.8027 | 347.9984 | 330.0392 | 328.6291 | 435.4678 |  |  | 221.5937 |  | 185.1742 | 114.2483 | 179.2296 | 121.8796 | 245.788 | 137.5041 | 457.5878 | 527.068 | 436.3291 | 340.4553 | 249.6892 | 187.7391 | 251.4132 | 444.5311 | 357.1347 | 382.6997 | 382.0657 | 356.4721 | 211.2712 | 128.0827 | 225.8626 | 138.6934 | 527.6071 | 243.408 | 152.5112 | 499.4895 |  | 209.9247 | 97.8305 | 99.9176 | 142.7492 | 283.6415 | 406.0525 | 397.6432 | 412.2516 | 535.5237 | 140.6394 | 127.9933 | 228.4811 | 413.3358 | 519.4512 | 98.5393 | 133.6084 | 246.6081 | 453.259 | 513.7205 | 73.6832 | 98.6086 | 102.9853 | 148.4489 | 276.4927 | 343.1858 | 373.7054 | 430.5633 | 348.6198 | 361.7943 | 96.0855 | 126.18 | 207.5442 | 403.9412 | 491.1665 | 113.1647 | 132.786 | 251.3129 | 434.3134 | 483.4752 | 76.6454 | 98.4566 | 110.0231 | 158.3834 | 302.3042 | 318.97 | 367.8905 | 400.6937 | 414.4451 | 109.6432 | 236.7195 | 138.0758 | 427.7799 | 500.2055 | 416.9904 | 406.9032 |  |  | 307.0435 | 319.9356 | 313.3344 | 409.5962 | 306.4553 | 415.519 |  | 325.7998 | 300.4506 | 312.1536 | 64.0164 | 98.8679 | 100.0129 |  | 509.2063 | 577.2419 | 581.2507 | 520.8896 | 695.4229 | 671.2015 | 487.9482 | [23 empty] | 309.9675 | 683.3122 | 13.7597 | 543.2241
15:08 | 6154 |  |  | -16.9564 | 22.6768 | 16.2285 | 0.5802 | 3.4325 | 3.1983 | -5.9734 | 1.7604 | 12.0332 | 3.1382 | 0.2375 |  |  |  | -31.0306 | 20.0904 | 29.3404 | 4.3684 |  | -5.1614 | 5.0586 | 0.631 | 4.1325 | 3.9805 | 1.7545 | 3.3788 | 378.0228 | 367.2579 | 202.5595 | 244.7844 | 186.6921 | 184.0365 | 132.4934 | 237.2462 | 130.3735 | 234.3728 | 433.4183 | 490.3866 | 191.7412 | 247.0495 | 341.0209 | 340.904 | 396.2131 | 337.6185 |  | 360.6864 |  | 336.3965 | 109.8281 | 130.387 | 229.5944 | 433.2256 | 482.6841 | 248.4266 | 152.1224 | 279.3089 | 459.0281 | 510.1343 | 180.6567 | 89.1169 | 107.6391 | 156.563 | 283.3358 | 437.981 | 323.7304 | 383.6869 | 423.9737 | 101.4862 | 145.4793 | 273.8349 | 458.9173 | 516.3815 | 104.5366 | 147.513 | 272.9009 | 447.1528 | 470.0503 | 76.0968 | 94.5053 | 104.1291 | 151.4574 | 269.4518 | 379.6662 |  | 358.2335 | 654.9129 |  | 83.3916 | 128.4735 | 227.1271 | 414.6119 | 475.5333 | 122.8506 | 154.7252 | 269.8497 | 465.9209 | 491.295 | 80.5795 | 98.1143 | 101.0595 | 148.4936 | 279.8853 | 409.2678 | 382.7557 | 347.7479 | 368.8718 | 128.5172 | 161.1277 | 257.5868 | 427.644 | 491.4294 |  | 394.2374 |  |  | 297.3997 | 303.211 | 407.8095 | 292.1557 | 404.6588 | 282.706 | 81.3915 | 84.1019 | 76.5694 | 85.8614 | 83.8443 | 84.0317 | 58.8163 | 85.8795 | 340.5247 | 347.7637 | 329.8474 | 328.374 | 435.4148 |  |  | 221.599 |  | 185.1821 | 114.2512 | 179.2132 | 121.88 | 245.779 | 137.5127 | 457.5362 | 526.9039 | 436.2815 | 340.2888 | 249.6814 | 187.8041 | 251.4974 | 444.4675 | 356.9482 | 382.5028 | 381.8721 | 356.2878 | 211.2578 | 128.0737 | 225.8813 | 138.7064 | 527.4366 | 243.4017 | 152.5228 | 499.3972 |  | 209.9763 | 97.8002 | 99.9177 | 142.7937 | 283.641 | 405.8721 | 397.4676 | 411.9194 | 535.3648 | 140.6554 | 128.0224 | 228.5392 | 413.2997 | 519.2941 | 98.5444 | 133.6428 | 246.6638 | 453.2149 | 513.595 | 73.6699 | 98.6134 | 102.9946 | 148.4664 | 276.4939 | 343.0202 | 373.5636 | 430.2729 | 348.5204 | 361.5817 | 96.0849 | 126.2194 | 207.5618 | 403.9316 | 491.0189 | 113.1785 | 132.8078 | 251.3445 | 434.2836 | 483.3412 | 76.6456 | 98.4417 | 110.0366 | 158.3995 | 302.3046 | 318.8011 | 367.6936 | 400.3923 | 414.2618 | 109.6424 | 236.73 | 138.0822 | 427.7529 | 500.0687 | 416.837 | 406.7463 |  |  | 306.834 | 319.738 | 313.1407 | 409.4363 | 306.2681 | 415.3224 |  | 325.614 | 300.248 | 311.9523 | 64.0129 | 98.9004 | 100.021 |  | 509.0512 | 577.1105 | 581.1564 | 520.8598 | 695.0655 | 670.7268 | 487.8744 | [23 empty] | 309.7672 | 682.8962 | 13.7557 | 543.0809
15:08 | 6155 |  |  | -16.9804 | 22.6489 | 16.1436 | 0.5847 | 3.3859 | 3.1844 | -5.9845 | 1.7607 | 12.0355 | 3.138 | 0.2375 |  |  |  | -31.0121 | 20.158 | 29.4355 | 4.3819 |  | -5.1976 | 5.0787 | 0.6316 | 4.1276 | 3.9808 | 1.7541 | 4.7966 | 377.9934 | 367.2248 | 202.558 | 244.7897 | 186.6842 | 184.0072 | 132.4881 | 237.3222 | 130.3749 | 234.4013 | 433.3671 | 490.2295 | 191.7557 | 246.9939 | 341.0186 | 340.923 | 396.2346 | 337.4503 |  | 360.5345 |  | 336.2227 | 109.8982 | 130.4033 | 229.626 | 433.1811 | 482.5105 | 248.4202 | 152.1454 | 279.321 | 458.9642 | 509.9655 | 180.6686 | 89.1274 | 107.6557 | 156.58 | 283.3404 | 437.7764 | 323.5767 | 383.5358 | 423.7867 | 101.5169 | 145.5067 | 273.8446 | 458.8552 | 516.2347 | 104.5484 | 147.5259 | 272.8862 | 447.0548 | 469.89 | 76.1015 | 94.5122 | 104.1632 | 151.5031 | 269.5051 | 379.0737 |  | 358.0488 | 654.82 |  | 83.4131 | 128.4968 | 227.1526 | 414.5628 | 475.3948 | 122.84 | 154.7339 | 269.8632 | 465.8407 | 491.1123 | 80.5897 | 98.1206 | 101.0688 | 148.5078 | 279.8945 | 409.2409 | 382.5595 | 347.5777 | 368.7164 | 128.5583 | 161.153 | 257.6212 | 427.614 | 491.296 |  | 394.1169 |  |  | 297.188 | 302.9896 | 407.7088 | 291.9933 | 404.4474 | 282.4039 | 81.845 | 82.0199 | 76.0538 | 85.3027 | 84.3122 | 83.7303 | 57.8025 | 86.4955 | 340.2543 | 347.5381 | 329.653 | 328.1364 | 435.3564 |  |  | 221.6079 |  | 185.1841 | 114.2489 | 179.1985 | 121.8825 | 245.7919 | 137.5344 | 457.4913 | 526.7467 | 436.2445 | 340.133 | 249.6423 | 187.8613 | 251.5414 | 444.424 | 356.7888 | 382.3206 | 381.7239 | 356.1031 | 211.2749 | 128.0909 | 225.9116 | 138.7437 | 527.2815 | 243.3876 | 152.5614 | 499.3055 |  | 209.9959 | 97.7595 | 99.9166 | 142.8218 | 283.6521 | 405.6778 | 397.2936 | 411.5172 | 535.1964 | 140.6587 | 128.0506 | 228.6058 | 413.277 | 519.1265 | 98.5604 | 133.6706 | 246.6965 | 453.1508 | 513.4434 | 73.6741 | 98.6551 | 102.9973 | 148.4886 | 276.4961 | 342.8605 | 373.4232 | 429.9748 | 348.4368 | 361.3781 | 96.0739 | 126.233 | 207.5931 | 403.8913 | 490.8949 | 113.1908 | 132.8266 | 251.3796 | 434.2638 | 483.2132 | 76.6613 | 98.4599 | 110.0287 | 158.4009 | 302.3165 | 318.6242 | 367.4946 | 400.1168 | 414.0799 | 109.6325 | 236.7383 | 138.0925 | 427.7091 | 499.9308 | 416.6682 | 406.5806 |  |  | 306.6286 | 319.5221 | 312.9285 | 409.2789 | 306.0825 | 415.1397 |  | 325.4125 | 300.0542 | 311.7474 | 64.0137 | 98.9269 | 100.0217 |  | 508.8762 | 577.0018 | 581.0248 | 520.6137 | 695.25 | 671.2808 | 488.1816 | [23 empty] | 309.5589 | 683.2654 | 13.7481 | 542.939
15:08 | 6156 |  |  | -16.972 | 22.7604 | 16.1727 | 0.7036 | 3.3618 | 3.1708 | -6.0177 | 1.7606 | 12.0353 | 3.1329 | 0.2359 |  |  |  | -31.0358 | 20.2052 | 29.5372 | 4.4214 |  | -5.2034 | 5.0253 | 0.6309 | 4.1261 | 3.9777 | 1.7545 | 5.176 | 377.9657 | 367.1913 | 202.5567 | 244.7962 | 186.6826 | 183.9854 | 132.4844 | 237.3174 | 130.3656 | 234.4127 | 433.2974 | 490.0629 | 191.742 | 246.9545 | 341.0285 | 340.9495 | 396.2268 | 337.3094 |  | 360.3733 |  | 336.052 | 109.8963 | 130.4262 | 229.6524 | 433.1374 | 482.3411 | 248.4184 | 152.1598 | 279.3325 | 458.8959 | 509.7993 | 180.6941 | 89.1378 | 107.65 | 156.5932 | 283.3452 | 437.5599 | 323.4074 | 383.3769 | 423.5985 | 101.5143 | 145.521 | 273.8494 | 458.793 | 516.0863 | 104.56 | 147.5529 | 272.8765 | 446.9767 | 469.7373 | 76.1044 | 94.5138 | 104.1724 | 151.5184 | 269.4987 | 378.5031 |  | 357.8644 | 654.734 |  | 83.4103 | 128.5121 | 227.1499 | 414.5219 | 475.2694 | 122.85 | 154.7446 | 269.8728 | 465.7475 | 490.9428 | 80.5767 | 98.1227 | 101.0715 | 148.5178 | 279.8968 | 409.2063 | 382.3634 | 347.4031 | 368.5616 | 128.5853 | 161.1729 | 257.6497 | 427.5817 | 491.156 |  | 393.9751 |  |  | 296.9727 | 302.783 | 407.6023 | 291.8124 | 404.2462 | 282.0952 | 81.8035 | 83.9844 | 77.0076 | 85.1169 | 84.5442 | 84.3396 | 57.9467 | 87.4539 | 339.9839 | 347.3077 | 329.4519 | 327.8989 | 435.2937 |  |  | 221.6109 |  | 185.1824 | 114.2367 | 179.1799 | 121.8752 | 245.8054 | 137.5481 | 457.4503 | 526.5889 | 436.2041 | 339.9858 | 249.6194 | 187.9275 | 251.6132 | 444.3993 | 356.5398 | 382.1267 | 381.5908 | 355.93 | 211.3157 | 128.1316 | 225.9458 | 138.7414 | 527.1283 | 243.3785 | 152.5954 | 499.206 |  | 210.0074 | 97.7411 | 99.9115 | 142.8378 | 283.6674 | 405.4867 | 397.1163 | 411.0453 | 535.0356 | 140.6664 | 128.0567 | 228.6428 | 413.254 | 518.9743 | 98.561 | 133.6573 | 246.6956 | 453.0831 | 513.2806 | 73.6795 | 98.6723 | 103.0027 | 148.5118 | 276.4937 | 342.689 | 373.2857 | 429.6834 | 348.3341 | 361.1834 | 96.0876 | 126.2442 | 207.6217 | 403.8664 | 490.7676 | 113.1932 | 132.8495 | 251.425 | 434.2478 | 483.093 | 76.6865 | 98.4796 | 110.0317 | 158.4234 | 302.3225 | 318.4474 | 367.2902 | 399.8204 | 413.902 | 109.6387 | 236.7814 | 138.1193 | 427.6688 | 499.8021 | 416.5785 | 406.4517 |  |  | 306.4185 | 319.3234 | 312.7135 | 409.1213 | 305.8986 | 414.9912 |  | 325.2146 | 299.8552 | 311.5497 | 64.0155 | 98.8722 | 100.0282 |  | 508.711 | 576.8825 | 580.9007 | 521.1514 | 696.163 | 672.2514 | 488.8271 | [23 empty] | 309.3538 | 684.2072 | 13.8389 | 542.7967
15:08 | 6157 |  |  | -17.028 | 22.8886 | 16.0226 | 0.7214 | 3.3448 | 3.1265 | -5.9955 | 1.7603 | 12.0349 | 3.1341 | 0.2358 |  |  |  | -31.0546 | 20.2495 | 29.4972 | 4.3484 |  | -5.2058 | 5.038 | 0.6313 | 4.1271 | 3.9817 | 1.7561 | 4.4959 | 377.9295 | 367.1589 | 202.5594 | 244.8099 | 186.6869 | 183.9584 | 132.4825 | 237.2553 | 130.3537 | 234.4328 | 433.2335 | 489.9057 | 191.7435 | 246.9309 | 341.0317 | 340.9793 | 396.2149 | 337.1753 |  | 360.1798 |  | 335.8799 | 109.8745 | 130.4493 | 229.6771 | 433.0883 | 482.1665 | 248.4167 | 152.1751 | 279.3348 | 458.8308 | 509.6331 | 180.691 | 89.1477 | 107.6478 | 156.6026 | 283.3526 | 437.3424 | 323.2412 | 383.2172 | 423.4092 | 101.4979 | 145.5297 | 273.847 | 458.7358 | 515.933 | 104.5633 | 147.5578 | 272.8713 | 446.8906 | 469.5958 | 76.0865 | 94.5023 | 104.1484 | 151.5205 | 269.4876 | 378.0573 |  | 357.6683 | 654.6482 |  | 83.4101 | 128.4893 | 227.1843 | 414.4634 | 475.1432 | 122.8734 | 154.7644 | 269.8823 | 465.6692 | 490.7904 | 80.5662 | 98.1372 | 101.0795 | 148.5377 | 279.9043 | 409.1781 | 382.1598 | 347.2271 | 368.395 | 128.5789 | 161.1837 | 257.6656 | 427.5341 | 490.9953 |  | 393.8322 |  |  | 296.7496 | 302.5911 | 407.4462 | 291.5341 | 404.0285 | 281.793 | 83.8317 | 85.0451 | 78.0126 | 85.7167 | 84.4235 | 85.496 | 56.5163 | 88.5537 | 339.7182 | 347.0861 | 329.2489 | 327.6726 | 435.2421 |  |  | 221.6247 |  | 185.1915 | 114.2415 | 179.1684 | 121.8733 | 245.7963 | 137.5762 | 457.4085 | 526.4295 | 436.1676 | 339.8571 | 249.6294 | 188.0088 | 251.7334 | 444.3752 | 356.2682 | 381.9401 | 381.4504 | 355.7668 | 211.3014 | 128.1616 | 225.9801 | 138.7174 | 526.9746 | 243.3741 | 152.6163 | 499.1131 |  | 210.0161 | 97.7599 | 99.9135 | 142.8523 | 283.6752 | 405.3036 | 396.9628 | 410.5699 | 534.8743 | 140.6782 | 128.0645 | 228.6695 | 413.2292 | 518.8116 | 98.5546 | 133.6789 | 246.7299 | 453.0303 | 513.1514 | 73.688 | 98.6432 | 103.0147 | 148.5214 | 276.4994 | 342.5171 | 373.1484 | 429.4059 | 348.223 | 361.0005 | 96.1131 | 126.2781 | 207.6469 | 403.8603 | 490.6268 | 113.2093 | 132.8706 | 251.4735 | 434.2306 | 482.983 | 76.6872 | 98.4909 | 110.0466 | 158.4616 | 302.3343 | 318.2753 | 367.0906 | 399.5103 | 413.726 | 109.664 | 236.816 | 138.1393 | 427.643 | 499.6753 | 416.483 | 406.3281 |  |  | 306.2047 | 319.14 | 312.5148 | 408.9639 | 305.7091 | 414.8095 |  | 325.0162 | 299.6529 | 311.3402 | 64.0184 | 98.8734 | 100.0323 |  | 508.5875 | 576.761 | 580.7795 | 521.1059 | 695.25 | 670.3574 | 488.1201 | [23 empty] | 309.1512 | 682.8037 | 13.7859 | 542.6743
15:08 | 6158 |  |  | -17.0841 | 22.8006 | 16.0232 | 0.6149 | 3.2846 | 3.0966 | -6.0079 | 1.7604 | 12.0322 | 3.1315 | 0.2353 |  |  |  | -31.016 | 20.269 | 29.4666 | 4.4274 |  | -5.2241 | 4.939 | 0.6315 | 4.1251 | 3.9813 | 1.7557 | 6.8021 | 377.8952 | 367.127 | 202.5635 | 244.8189 | 186.6859 | 183.9294 | 132.4853 | 237.2625 | 130.3569 | 234.4626 | 433.1939 | 489.7588 | 191.7611 | 246.9169 | 341.0102 | 341.0317 | 396.2312 | 337.0087 |  | 359.9871 |  | 335.7059 | 109.9062 | 130.461 | 229.708 | 433.0372 | 482.0013 | 248.4221 | 152.1913 | 279.3362 | 458.7601 | 509.4663 | 180.7051 | 89.1614 | 107.6648 | 156.618 | 283.3614 | 437.1259 | 323.0812 | 383.062 | 423.2192 | 101.5606 | 145.5465 | 273.8641 | 458.6743 | 515.7761 | 104.5642 | 147.5572 | 272.8553 | 446.7964 | 469.4576 | 76.0826 | 94.5092 | 104.142 | 151.5493 | 269.5305 | 377.5857 |  | 357.4685 | 654.5694 |  | 83.4011 | 128.4835 | 227.2159 | 414.4109 | 474.9956 | 122.8627 | 154.7792 | 269.8936 | 465.5894 | 490.6249 | 80.5684 | 98.1527 | 101.0863 | 148.5439 | 279.9075 | 409.1498 | 381.9478 | 347.0562 | 368.2352 | 128.5881 | 161.1991 | 257.6879 | 427.487 | 490.8452 |  | 393.6768 |  |  | 296.533 | 302.386 | 407.2702 | 291.2092 | 403.844 | 281.5185 | 86.4709 | 83.7726 | 77.6163 | 86.211 | 84.8231 | 86.5655 | 54.3648 | 88.6086 | 339.4521 | 346.865 | 329.0394 | 327.4465 | 435.1878 |  |  | 221.6407 |  | 185.2069 | 114.2525 | 179.1598 | 121.8731 | 245.7687 | 137.601 | 457.3619 | 526.2642 | 436.1297 | 339.7437 | 249.6157 | 188.0781 | 251.8303 | 444.3435 | 356.0613 | 381.7469 | 381.2678 | 355.6013 | 211.2562 | 128.1752 | 226.001 | 138.6914 | 526.8251 | 243.3553 | 152.6372 | 499.0213 |  | 210.0268 | 97.7818 | 99.9156 | 142.8641 | 283.6882 | 405.128 | 396.8142 | 410.1004 | 534.7131 | 140.6765 | 128.0808 | 228.707 | 413.2137 | 518.6396 | 98.5511 | 133.7168 | 246.7734 | 453.0418 | 513.0432 | 73.6756 | 98.5968 | 103.0322 | 148.5013 | 276.53 | 342.3364 | 373.0029 | 429.1203 | 348.0993 | 360.8173 | 96.1188 | 126.2985 | 207.6651 | 403.8365 | 490.4806 | 113.2201 | 132.8924 | 251.5098 | 434.2094 | 482.8619 | 76.6152 | 98.511 | 110.0473 | 158.4809 | 302.343 | 318.0945 | 366.8786 | 399.2181 | 413.5412 | 109.6878 | 236.843 | 138.1617 | 427.6051 | 499.5288 | 416.3005 | 406.1743 |  |  | 306.0065 | 318.9409 | 312.3084 | 408.7865 | 305.5083 | 414.5843 |  | 324.8083 | 299.4488 | 311.133 | 64.0081 | 98.8472 | 100.0324 |  | 508.4569 | 576.6788 | 580.7044 | 520.7241 | 694.1736 | 670.1568 | 488.089 | [23 empty] | 308.9456 | 682.1652 | 13.6769 | 542.5679
15:09 | 6159 |  |  | -17.015 | 22.8513 | 15.9835 | 0.6684 | 3.4894 | 3.2718 | -5.8928 | 1.7612 | 12.0296 | 3.1325 | 0.2374 |  |  |  | -30.949 | 20.2685 | 29.4167 | 4.3605 |  | -5.2047 | 5.1207 | 0.6318 | 4.1205 | 3.9767 | 1.7538 | 3.8097 | 377.8672 | 367.0958 | 202.5667 | 244.8243 | 186.6821 | 183.9065 | 132.487 | 237.2904 | 130.3883 | 234.4928 | 433.1634 | 489.6093 | 191.7745 | 246.9185 | 340.9515 | 341.0897 | 396.251 | 336.8398 |  | 359.8063 |  | 335.5401 | 109.9235 | 130.4713 | 229.7398 | 432.9861 | 481.8462 | 248.4353 | 152.2186 | 279.3529 | 458.6934 | 509.3037 | 180.7379 | 89.1758 | 107.6779 | 156.6372 | 283.3674 | 436.9071 | 322.9102 | 382.9109 | 423.0342 | 101.5898 | 145.5686 | 273.8804 | 458.6062 | 515.6298 | 104.5717 | 147.572 | 272.8427 | 446.7114 | 469.3061 | 76.1119 | 94.5244 | 104.1672 | 151.57 | 269.5423 | 377.2752 |  | 357.2708 | 654.473 |  | 83.3949 | 128.5024 | 227.22 | 414.3742 | 474.8595 | 122.8549 | 154.7935 | 269.9055 | 465.5054 | 490.4494 | 80.5903 | 98.1656 | 101.091 | 148.5556 | 279.902 | 409.1275 | 381.7405 | 346.9088 | 368.085 | 128.5908 | 161.2263 | 257.717 | 427.4491 | 490.7064 |  | 393.5095 |  |  | 296.3203 | 302.1837 | 407.0951 | 290.9401 | 403.7049 | 281.2813 | 89.0257 | 81.5098 | 77.761 | 86.2465 | 85.551 | 86.9471 | 52.9498 | 86.7157 | 339.1835 | 346.6395 | 328.8325 | 327.2249 | 435.1325 |  |  | 221.642 |  | 185.215 | 114.2567 | 179.1374 | 121.8596 | 245.7844 | 137.6104 | 457.3077 | 526.094 | 436.0802 | 339.6524 | 249.5774 | 188.14 | 251.9129 | 444.2976 | 355.9088 | 381.5276 | 381.067 | 355.4331 | 211.287 | 128.1823 | 226.021 | 138.693 | 526.6648 | 243.3707 | 152.6609 | 498.9206 |  | 210.0494 | 97.7767 | 99.9194 | 142.8943 | 283.6879 | 404.9474 | 396.6373 | 409.6037 | 534.5525 | 140.687 | 128.1071 | 228.7621 | 413.2016 | 518.4849 | 98.5571 | 133.7256 | 246.788 | 452.9962 | 512.8923 | 73.6715 | 98.5997 | 103.054 | 148.5203 | 276.5483 | 342.1454 | 372.8614 | 428.8426 | 347.9337 | 360.6427 | 96.1167 | 126.3037 | 207.6797 | 403.8128 | 490.3363 | 113.2222 | 132.9125 | 251.5314 | 434.1752 | 482.7228 | 76.5592 | 98.518 | 110.0393 | 158.4945 | 302.3419 | 317.9109 | 366.662 | 398.9426 | 413.352 | 109.694 | 236.8841 | 138.1848 | 427.5625 | 499.3806 | 416.086 | 406.0096 |  |  | 305.798 | 318.729 | 312.1022 | 408.5986 | 305.3049 | 414.4094 |  | 324.5984 | 299.237 | 310.9349 | 64.0195 | 98.8483 | 100.0555 |  | 508.3029 | 576.1063 | 580.5919 | 520.63 | 695.0139 | 670.9879 | 488.1507 | [23 empty] | 308.7379 | 683.0009 | 13.9108 | 542.2046
15:09 | 6160 |  |  | -17.1684 | 22.8215 | 15.9456 | 0.6099 | 3.4955 | 3.2983 | -5.9275 | 1.7627 | 12.0289 | 3.1319 | 0.2367 |  |  |  | -31.0026 | 20.2634 | 29.255 | 4.2545 |  | -5.1813 | 5.0939 | 0.6309 | 4.1187 | 3.9763 | 1.7546 | 4.8892 | 377.8387 | 367.063 | 202.572 | 244.8306 | 186.6787 | 183.8755 | 132.4798 | 237.2659 | 130.4158 | 234.5217 | 433.1181 | 489.4628 | 191.779 | 246.8619 | 340.8895 | 341.1445 | 396.2643 | 336.6743 |  | 359.6333 |  | 335.3732 | 109.8907 | 130.4928 | 229.7683 | 432.9397 | 481.681 | 248.437 | 152.2412 | 279.3698 | 458.6234 | 509.1392 | 180.7506 | 89.1895 | 107.6836 | 156.6551 | 283.3698 | 436.693 | 322.7377 | 382.7589 | 422.8459 | 101.6026 | 145.5875 | 273.8789 | 458.5379 | 515.4857 | 104.587 | 147.5933 | 272.8444 | 446.6297 | 469.1513 | 76.114 | 94.5214 | 104.1739 | 151.565 | 269.5079 | 377.1072 |  | 357.0823 | 654.3751 |  | 83.4052 | 128.5316 | 227.2367 | 414.343 | 474.7434 | 122.8663 | 154.8167 | 269.9318 | 465.4371 | 490.2841 | 80.5969 | 98.1963 | 101.1208 | 148.5814 | 279.9177 | 409.1074 | 381.5307 | 346.7676 | 367.9292 | 128.6059 | 161.2492 | 257.7492 | 427.4119 | 490.5575 |  | 393.343 |  |  | 296.1082 | 302.0043 | 406.9649 | 290.7311 | 403.5966 | 281.0827 | 89.6166 | 79.3813 | 79.2802 | 86.4175 | 85.8155 | 86.5383 | 55.7671 | 83.0093 | 338.9181 | 346.4176 | 328.6263 | 327.0088 | 435.0855 |  |  | 221.6491 |  | 185.2179 | 114.2617 | 179.1147 | 121.8464 | 245.7674 | 137.6272 | 457.2578 | 525.9303 | 436.0365 | 339.6098 | 249.5333 | 188.2076 | 251.9908 | 444.2394 | 355.7232 | 381.3254 | 380.8978 | 355.257 | 211.282 | 128.1893 | 226.0508 | 138.664 | 526.5088 | 243.393 | 152.6859 | 498.8199 |  | 210.059 | 97.7837 | 99.915 | 142.9163 | 283.6795 | 404.7674 | 396.4508 | 409.1024 | 534.3858 | 140.703 | 128.129 | 228.8063 | 413.1898 | 518.3491 | 98.5663 | 133.7305 | 246.8054 | 452.9347 | 512.7349 | 73.6836 | 98.6227 | 103.07 | 148.5405 | 276.5714 | 341.9603 | 372.7226 | 428.5729 | 347.7412 | 360.4757 | 96.1111 | 126.305 | 207.7138 | 403.7915 | 490.2102 | 113.2382 | 132.9383 | 251.5886 | 434.1551 | 482.6059 | 76.579 | 98.5103 | 110.0508 | 158.5264 | 302.3394 | 317.7454 | 366.4529 | 398.6823 | 413.1655 | 109.6955 | 236.9056 | 138.1939 | 427.5256 | 499.245 | 415.8934 | 405.8541 |  |  | 305.5848 | 318.5228 | 311.8941 | 408.434 | 305.1167 | 414.2924 |  | 324.3952 | 299.0348 | 310.7354 | 64.0071 | 98.8792 | 100.0556 |  | 508.1438 | 575.7927 | 580.493 | 520.8132 | 694.7521 | 670.8409 | 488.3722 | [23 empty] | 308.5349 | 682.7965 | 13.7273 | 541.9683
15:09 | 6161 |  |  | -17.1807 | 22.7024 | 15.7899 | 0.4991 | 3.3891 | 3.2647 | -6.0264 | 1.7634 | 12.0256 | 3.1311 | 0.237 |  |  |  | -30.9525 | 20.3916 | 29.3267 | 4.302 |  | -5.2365 | 5.0203 | 0.6313 | 4.1153 | 3.9779 | 1.7557 | 4.7941 | 377.805 | 367.031 | 202.5794 | 244.836 | 186.6767 | 183.8438 | 132.48 | 237.3119 | 130.4311 | 234.551 | 433.0667 | 489.3141 | 191.7747 | 246.843 | 340.7568 | 341.1438 | 396.2335 | 336.5108 |  | 359.4472 |  | 335.2054 | 109.9199 | 130.5079 | 229.7939 | 432.8879 | 481.514 | 248.438 | 152.233 | 279.3712 | 458.5519 | 508.9761 | 180.7896 | 89.1972 | 107.6925 | 156.6719 | 283.3734 | 436.4829 | 322.5717 | 382.6018 | 422.6584 | 101.6262 | 145.6012 | 273.8829 | 458.4714 | 515.3348 | 104.5948 | 147.6015 | 272.8452 | 446.5472 | 469.0004 | 76.1124 | 94.5136 | 104.1988 | 151.6006 | 269.5403 | 377.0476 |  | 356.8985 | 654.2945 |  | 83.4081 | 128.5506 | 227.2593 | 414.3178 | 474.6433 | 122.8835 | 154.8357 | 269.9545 | 465.3653 | 490.125 | 80.5874 | 98.2221 | 101.1653 | 148.6005 | 279.9492 | 409.1287 | 381.3128 | 346.6154 | 367.7664 | 128.6176 | 161.2711 | 257.7878 | 427.3786 | 490.402 |  | 393.2009 |  |  | 295.8994 | 301.8203 | 406.7521 | 290.4353 | 403.4886 | 280.9099 | 88.7558 | 77.6894 | 79.8743 | 86.3848 | 85.3979 | 86.3717 | 61.7306 | 81.3417 | 338.6521 | 346.1977 | 328.4171 | 326.7848 | 435.0317 |  |  | 221.6623 |  | 185.2202 | 114.2677 | 179.1061 | 121.8383 | 245.7314 | 137.6299 | 457.2016 | 525.7734 | 435.9965 | 339.527 | 249.5089 | 188.2769 | 252.0573 | 444.1733 | 355.516 | 381.1472 | 380.7575 | 355.0718 | 211.236 | 128.1883 | 226.0732 | 138.641 | 526.3498 | 243.375 | 152.7072 | 498.7293 |  | 210.0774 | 97.7933 | 99.9117 | 142.9292 | 283.6932 | 404.5876 | 396.2709 | 408.615 | 534.2287 | 140.7071 | 128.1403 | 228.8332 | 413.1703 | 518.2005 | 98.5621 | 133.7462 | 246.8245 | 452.9355 | 512.605 | 73.6941 | 98.5916 | 103.0921 | 148.5409 | 276.606 | 341.7768 | 372.5731 | 428.3059 | 347.5348 | 360.3078 | 96.1199 | 126.3154 | 207.7461 | 403.7645 | 490.0713 | 113.2354 | 132.9551 | 251.6244 | 434.1254 | 482.4847 | 76.5895 | 98.4977 | 110.0655 | 158.5594 | 302.3326 | 317.5717 | 366.2545 | 398.4252 | 412.9952 | 109.7027 | 236.9273 | 138.215 | 427.4944 | 499.1149 | 415.7654 | 405.6971 |  |  | 305.3784 | 318.3291 | 311.6877 | 408.2701 | 304.9316 | 414.1956 |  | 324.188 | 298.8283 | 310.5191 | 63.9938 | 98.8703 | 100.0441 |  | 508.0136 | 575.6609 | 580.403 | 520.3355 | 695.2384 | 670.7704 | 487.8867 | [23 empty] | 308.3313 | 683.0044 | 13.5869 | 541.8373
15:09 | 6162 |  |  | -17.1029 | 22.7029 | 15.6935 | 0.5887 | 3.4925 | 3.2625 | -5.9619 | 1.7634 | 12.0251 | 3.1266 | 0.2383 |  |  |  | -31.0696 | 20.3948 | 29.4094 | 4.2433 |  | -5.283 | 5.1153 | 0.631 | 4.1117 | 3.9779 | 1.7562 | 5.4599 | 377.7727 | 367.0009 | 202.5885 | 244.8465 | 186.6753 | 183.8231 | 132.4773 | 237.3112 | 130.4318 | 234.5629 | 433.0038 | 489.1636 | 191.7837 | 246.8445 | 340.6835 | 341.1364 | 396.2575 | 336.3482 |  | 359.2512 |  | 335.0375 | 109.9255 | 130.5138 | 229.8121 | 432.8327 | 481.3402 | 248.4635 | 152.2281 | 279.3691 | 458.4861 | 508.8247 | 180.8198 | 89.2221 | 107.7051 | 156.6873 | 283.3824 | 436.2801 | 322.3994 | 382.4519 | 422.4762 | 101.6434 | 145.6087 | 273.8968 | 458.4185 | 515.1897 | 104.6018 | 147.6143 | 272.8379 | 446.456 | 468.8636 | 76.1083 | 94.5129 | 104.2042 | 151.6142 | 269.5383 | 376.953 |  | 356.7249 | 654.2244 |  | 83.3989 | 128.5356 | 227.2693 | 414.2334 | 474.488 | 122.8701 | 154.8419 | 269.9577 | 465.274 | 489.9545 | 80.5967 | 98.2137 | 101.1688 | 148.6112 | 279.9458 | 409.1372 | 381.1004 | 346.4729 | 367.6044 | 128.6121 | 161.2721 | 257.7938 | 427.3207 | 490.2368 |  | 393.0603 |  |  | 295.6875 | 301.6084 | 406.5589 | 290.1915 | 403.3687 | 280.7448 | 87.7556 | 78.8301 | 78.356 | 86.8437 | 85.0638 | 86.5137 | 66.4294 | 82.9106 | 338.3909 | 345.987 | 328.2177 | 326.5582 | 434.9745 |  |  | 221.6743 |  | 185.2319 | 114.2713 | 179.0956 | 121.8325 | 245.7662 | 137.6321 | 457.1503 | 525.6138 | 435.9524 | 339.377 | 249.4893 | 188.3463 | 252.1338 | 444.116 | 355.3438 | 380.9641 | 380.6198 | 354.8933 | 211.2542 | 128.2037 | 226.1016 | 138.6818 | 526.1931 | 243.4209 | 152.7343 | 498.6373 |  | 210.1022 | 97.8124 | 99.9199 | 142.9525 | 283.6977 | 404.4066 | 396.0926 | 407.9976 | 534.0667 | 140.7221 | 128.1545 | 228.875 | 413.1539 | 518.0403 | 98.566 | 133.7641 | 246.8456 | 452.8779 | 512.4393 | 73.7188 | 98.5806 | 103.0876 | 148.5691 | 276.6229 | 341.5996 | 372.4173 | 428.0322 | 347.3336 | 360.1414 | 96.1253 | 126.3118 | 207.7683 | 403.728 | 489.9173 | 113.2373 | 132.9691 | 251.6414 | 434.0864 | 482.3485 | 76.5911 | 98.5049 | 110.0711 | 158.5773 | 302.3211 | 317.3897 | 366.0585 | 398.1607 | 412.8326 | 109.7033 | 236.9571 | 138.2347 | 427.4647 | 498.9757 | 415.6363 | 405.5216 |  |  | 305.1862 | 318.1253 | 311.4866 | 408.1184 | 304.7417 | 414.1207 |  | 323.9798 | 298.6297 | 310.3191 | 63.9914 | 98.8532 | 100.0461 |  | 507.9116 | 575.5681 | 580.2612 | 521.0419 | 695.2189 | 671.3568 | 488.9326 | [23 empty] | 308.1278 | 683.2878 | 13.6456 | 541.7399
15:09 | 6163 |  |  | -17.2127 | 22.8151 | 15.6267 | 0.6058 | 3.4729 | 3.2239 | -5.899 | 1.7615 | 12.0183 | 3.1268 | 0.2352 |  |  |  | -31.0299 | 20.4765 | 29.4461 | 4.2468 |  | -5.2497 | 5.144 | 0.6304 | 4.1044 | 3.9751 | 1.7573 | 5.3878 | 377.7381 | 366.9711 | 202.5896 | 244.8516 | 186.6738 | 183.7921 | 132.4788 | 237.261 | 130.4295 | 234.5747 | 432.9488 | 489.013 | 191.8024 | 246.7587 | 340.7051 | 341.1814 | 396.3463 | 336.1834 |  | 359.06 |  | 334.8592 | 109.8985 | 130.5235 | 229.829 | 432.7816 | 481.1638 | 248.4528 | 152.2172 | 279.356 | 458.4209 | 508.6694 | 180.8428 | 89.2399 | 107.7175 | 156.702 | 283.3966 | 436.075 | 322.2286 | 382.3061 | 422.2849 | 101.6553 | 145.6241 | 273.9046 | 458.3705 | 515.0396 | 104.6032 | 147.6284 | 272.8309 | 446.3605 | 468.7274 | 76.0825 | 94.5191 | 104.1888 | 151.6137 | 269.527 | 376.8071 |  | 356.551 | 654.1415 |  | 83.3952 | 128.5196 | 227.2984 | 414.1379 | 474.3166 | 122.8687 | 154.8558 | 269.9626 | 465.1908 | 489.7782 | 80.591 | 98.1925 | 101.1758 | 148.6229 | 279.9412 | 409.1144 | 380.891 | 346.3428 | 367.4498 | 128.6101 | 161.2868 | 257.8073 | 427.2692 | 490.0836 |  | 392.9246 |  |  | 295.4827 | 301.4027 | 406.4273 | 290.0284 | 403.2807 | 280.6013 | 86.8629 | 79.3772 | 74.745 | 88.0896 | 84.8745 | 86.5834 | 69.1591 | 83.5682 | 338.1421 | 345.7745 | 328.0183 | 326.3239 | 434.9197 |  |  | 221.6827 |  | 185.2439 | 114.2756 | 179.0774 | 121.8305 | 245.8199 | 137.6487 | 457.108 | 525.4531 | 435.9146 | 339.2902 | 249.4728 | 188.4215 | 252.2395 | 444.0779 | 355.1638 | 380.7857 | 380.4712 | 354.7104 | 211.3201 | 128.2312 | 226.1407 | 138.7206 | 526.0428 | 243.4697 | 152.7684 | 498.5424 |  | 210.1296 | 97.8093 | 99.9228 | 142.9659 | 283.6988 | 404.2299 | 395.9094 | 407.2546 | 533.901 | 140.7408 | 128.1732 | 228.9216 | 413.144 | 517.8908 | 98.5817 | 133.7882 | 246.8773 | 452.8075 | 512.2844 | 73.7418 | 98.5854 | 103.0771 | 148.608 | 276.6331 | 341.4252 | 372.2705 | 427.7656 | 347.1913 | 359.9723 | 96.1369 | 126.2982 | 207.8048 | 403.7038 | 489.7836 | 113.2589 | 132.994 | 251.6797 | 434.0599 | 482.2216 | 76.6111 | 98.5249 | 110.0834 | 158.6037 | 302.3336 | 317.2133 | 365.8589 | 397.9012 | 412.6562 | 109.7012 | 236.9776 | 138.2408 | 427.4261 | 498.8329 | 415.484 | 405.3457 |  |  | 304.9851 | 317.9256 | 311.2877 | 407.9848 | 304.5432 | 414.0412 |  | 323.7749 | 298.4322 | 310.126 | 63.9895 | 98.8584 | 100.0438 |  | 507.7262 | 575.4367 | 580.1603 | 520.9498 | 694.8534 | 670.9313 | 488.5388 | [23 empty] | 307.9271 | 682.8924 | 13.6999 | 541.5815
15:09 | 6164 |  |  | -17.2136 | 22.8098 | 15.6486 | 0.6673 | 3.5878 | 3.2252 | -5.9801 | 1.7616 | 12.0123 | 3.1261 | 0.2345 |  |  |  | -30.9759 | 20.4174 | 29.3444 | 4.3232 |  | -5.2475 | 5.0945 | 0.6319 | 4.1028 | 3.9715 | 1.7597 | 4.1489 | 377.6997 | 366.9421 | 202.5865 | 244.8577 | 186.675 | 183.7641 | 132.4732 | 237.2863 | 130.4454 | 234.5971 | 432.9071 | 488.8549 | 191.8127 | 246.6728 | 340.6606 | 341.1844 | 396.3549 | 336.0185 |  | 358.8766 |  | 334.7044 | 109.9262 | 130.5395 | 229.8558 | 432.7384 | 480.9998 | 248.4432 | 152.2298 | 279.3489 | 458.3475 | 508.5053 | 180.8697 | 89.2512 | 107.7315 | 156.716 | 283.4074 | 435.8607 | 322.0557 | 382.148 | 422.0975 | 101.6717 | 145.645 | 273.9126 | 458.3134 | 514.889 | 104.6082 | 147.6379 | 272.8247 | 446.2729 | 468.577 | 76.0811 | 94.5109 | 104.1963 | 151.6521 | 269.5677 | 376.6936 |  | 356.3704 | 654.0445 |  | 83.4025 | 128.533 | 227.3345 | 414.1021 | 474.1955 | 122.8895 | 154.8804 | 269.967 | 465.1198 | 489.6074 | 80.6017 | 98.1923 | 101.2012 | 148.6466 | 279.96 | 409.1044 | 380.6803 | 346.2147 | 367.3003 | 128.6109 | 161.3213 | 257.8498 | 427.2361 | 489.941 |  | 392.7743 |  |  | 295.2712 | 301.2088 | 406.239 | 289.7773 | 403.2131 | 280.4715 | 86.0946 | 77.6547 | 70.0311 | 88.9094 | 84.5774 | 86.6223 | 71.1995 | 83.1802 | 337.8999 | 345.5575 | 327.8154 | 326.0886 | 434.8719 |  |  | 221.688 |  | 185.2503 | 114.2781 | 179.0576 | 121.823 | 245.8431 | 137.6677 | 457.0587 | 525.2945 | 435.8746 | 339.2208 | 249.4824 | 188.4845 | 252.3355 | 444.0365 | 354.962 | 380.5981 | 380.3358 | 354.5175 | 211.3627 | 128.2467 | 226.1747 | 138.7325 | 525.8846 | 243.4552 | 152.7995 | 498.45 |  | 210.1513 | 97.7853 | 99.9211 | 142.9672 | 283.7087 | 404.0493 | 395.7324 | 406.5277 | 533.7381 | 140.7394 | 128.1989 | 228.9676 | 413.128 | 517.7474 | 98.5861 | 133.8115 | 246.912 | 452.7724 | 512.1531 | 73.7437 | 98.5731 | 103.0902 | 148.6287 | 276.6449 | 341.2633 | 372.1212 | 427.5243 | 347.1105 | 359.7972 | 96.1722 | 126.3181 | 207.8484 | 403.6921 | 489.6664 | 113.2497 | 133.0098 | 251.7133 | 434.034 | 482.1003 | 76.6384 | 98.5262 | 110.0942 | 158.6303 | 302.3575 | 317.035 | 365.6536 | 397.6564 | 412.4696 | 109.707 | 237.0026 | 138.2607 | 427.3806 | 498.6913 | 415.3315 | 405.1694 |  |  | 304.7705 | 317.7484 | 311.0925 | 407.8632 | 304.3449 | 413.9435 |  | 323.5746 | 298.2354 | 309.9272 | 63.9906 | 98.8441 | 100.0417 |  | 507.5837 | 575.3071 | 580.079 | 521.1179 | 695.4517 | 671.3361 | 488.5578 | [23 empty] | 307.7286 | 683.3939 | 13.7103 | 541.4454
15:09 | 6165 |  |  | -17.1687 | 22.8809 | 15.7167 | 0.6105 | 3.4792 | 3.2637 | -6.0347 | 1.7604 | 12.0113 | 3.127 | 0.2351 |  |  |  | -30.9941 | 20.417 | 29.3935 | 4.3258 |  | -5.2301 | 5.19 | 0.632 | 4.0997 | 3.9688 | 1.7606 | 5.8743 | 377.6677 | 366.9116 | 202.592 | 244.872 | 186.6709 | 183.7451 | 132.4769 | 237.2957 | 130.4769 | 234.6327 | 432.8749 | 488.7035 | 191.8231 | 246.605 | 340.6226 | 341.1804 | 396.3341 | 335.8429 |  | 358.6863 |  | 334.5234 | 109.9404 | 130.5613 | 229.8895 | 432.6908 | 480.8354 | 248.4744 | 152.2736 | 279.3542 | 458.2848 | 508.3481 | 180.8968 | 89.2611 | 107.7392 | 156.7322 | 283.4084 | 435.6538 | 321.8848 | 381.9979 | 421.9206 | 101.6679 | 145.6786 | 273.9293 | 458.2488 | 514.7394 | 104.615 | 147.6482 | 272.8155 | 446.1871 | 468.4179 | 76.1012 | 94.5138 | 104.1876 | 151.6662 | 269.5726 | 376.6317 |  | 356.1928 | 653.9597 |  | 83.4143 | 128.5494 | 227.3508 | 414.0723 | 474.0715 | 122.9017 | 154.8971 | 269.9757 | 465.0343 | 489.4396 | 80.6234 | 98.202 | 101.2149 | 148.6705 | 279.982 | 409.1001 | 380.475 | 346.0774 | 367.1507 | 128.6173 | 161.3402 | 257.8777 | 427.1936 | 489.7961 |  | 392.6154 |  |  | 295.0473 | 301.0046 | 406.0274 | 289.4703 | 403.1553 | 280.3507 | 84.7288 | 78.3362 | 67.3735 | 89.2721 | 84.3225 | 86.4307 | 72.8798 | 83.0594 | 337.6503 | 345.3375 | 327.6142 | 325.8511 | 434.8229 |  |  | 221.6957 |  | 185.2567 | 114.2816 | 179.0474 | 121.8211 | 245.8578 | 137.6817 | 457.0122 | 525.1353 | 435.8338 | 339.1419 | 249.4675 | 188.548 | 252.4175 | 443.9989 | 354.7641 | 380.3935 | 380.1834 | 354.3354 | 211.3693 | 128.257 | 226.2015 | 138.7578 | 525.7261 | 243.4522 | 152.8162 | 498.3538 |  | 210.156 | 97.7776 | 99.9263 | 142.9758 | 283.72 | 403.8738 | 395.5611 | 405.8064 | 533.5743 | 140.7434 | 128.21 | 228.9954 | 413.1008 | 517.5877 | 98.5826 | 133.8141 | 246.9401 | 452.7217 | 511.9986 | 73.7615 | 98.6095 | 103.0971 | 148.6471 | 276.6467 | 341.1096 | 371.9141 | 427.2845 | 347.026 | 359.6242 | 96.1822 | 126.3351 | 207.8728 | 403.6677 | 489.5268 | 113.2328 | 133.0094 | 251.7555 | 434.0092 | 481.9801 | 76.6823 | 98.5034 | 110.0975 | 158.6439 | 302.3532 | 316.8552 | 365.4548 | 397.4266 | 412.2946 | 109.7194 | 237.0489 | 138.2927 | 427.3299 | 498.5283 | 415.1935 | 404.9967 |  |  | 304.5652 | 317.5773 | 310.8951 | 407.761 | 304.1465 | 413.8297 |  | 323.3812 | 298.0259 | 309.7367 | 64.0008 | 98.9024 | 100.0296 |  | 507.4071 | 575.181 | 579.9779 | 520.7502 | 695.044 | 670.4473 | 487.979 | [23 empty] | 307.5292 | 682.7457 | 13.7549 | 541.294
15:09 | 6166 |  |  | -17.0939 | 22.8882 | 15.7463 | 0.6201 | 3.5267 | 3.2573 | -5.9544 | 1.7615 | 12.0093 | 3.125 | 0.2352 |  |  |  | -31.0437 | 20.4909 | 29.3714 | 4.335 |  | -5.2332 | 5.1695 | 0.6309 | 4.0992 | 3.9683 | 1.7607 | 5.3986 | 377.6359 | 366.8759 | 202.5961 | 244.8725 | 186.6582 | 183.7162 | 132.48 | 237.3035 | 130.5165 | 234.6724 | 432.8509 | 488.5662 | 191.8064 | 246.5502 | 340.6081 | 341.192 | 396.3438 | 335.6612 |  | 358.4998 |  | 334.3273 | 109.9437 | 130.5799 | 229.9148 | 432.6349 | 480.6673 | 248.486 | 152.2914 | 279.3535 | 458.2317 | 508.1832 | 180.9178 | 89.2689 | 107.7484 | 156.7572 | 283.4129 | 435.4465 | 321.7235 | 381.85 | 421.7347 | 101.6761 | 145.6932 | 273.9397 | 458.1811 | 514.5923 | 104.6038 | 147.656 | 272.8003 | 446.094 | 468.2575 | 76.1349 | 94.5228 | 104.2005 | 151.6631 | 269.5412 | 376.5985 |  | 356.0146 | 653.8702 |  | 83.3827 | 128.5569 | 227.3687 | 414.0459 | 473.9598 | 122.9226 | 154.9022 | 269.9913 | 464.955 | 489.2739 | 80.6414 | 98.2023 | 101.2261 | 148.6922 | 279.9971 | 409.1129 | 380.277 | 345.9406 | 366.9924 | 128.6372 | 161.354 | 257.9058 | 427.1499 | 489.6536 |  | 392.4745 |  |  | 294.8376 | 300.8133 | 405.8373 | 289.163 | 403.1018 | 280.2213 | 81.9503 | 80.7799 | 66.1944 | 89.1809 | 83.9855 | 86.3686 | 72.976 | 81.7898 | 337.4035 | 345.1096 | 327.4144 | 325.6097 | 434.7635 |  |  | 221.6995 |  | 185.2613 | 114.2865 | 179.0361 | 121.8208 | 245.8457 | 137.6931 | 456.9661 | 524.9839 | 435.7904 | 339.0448 | 249.4426 | 188.6184 | 252.504 | 443.9584 | 354.5712 | 380.1967 | 380.0093 | 354.1585 | 211.3563 | 128.267 | 226.2151 | 138.7567 | 525.5637 | 243.4518 | 152.8301 | 498.249 |  | 210.1754 | 97.7528 | 99.9282 | 142.997 | 283.7334 | 403.694 | 395.3875 | 405.1302 | 533.411 | 140.7445 | 128.2139 | 229.0163 | 413.0647 | 517.417 | 98.5849 | 133.824 | 246.9719 | 452.6835 | 511.8627 | 73.775 | 98.6243 | 103.1174 | 148.6657 | 276.6626 | 340.9552 | 371.246 | 427.0435 | 346.9123 | 359.453 | 96.1694 | 126.3578 | 207.8953 | 403.6439 | 489.3852 | 113.2578 | 133.033 | 251.7907 | 433.9891 | 481.8515 | 76.6828 | 98.5017 | 110.0899 | 158.6495 | 302.3593 | 316.6713 | 365.2601 | 397.2031 | 412.1309 | 109.7361 | 237.0765 | 138.3115 | 427.2967 | 498.3859 | 415.0611 | 404.8434 |  |  | 304.366 | 317.3906 | 310.7083 | 407.6689 | 303.9583 | 413.7431 |  | 323.1885 | 297.8297 | 309.5477 | 64.0064 | 98.8939 | 100.0494 |  | 507.3071 | 575.058 | 579.8794 | 520.7792 | 695.1476 | 671.2187 | 488.7177 | [23 empty] | 307.3352 | 683.1831 | 13.8241 | 541.1825
15:09 | 6167 |  |  | -17.0997 | 22.8485 | 15.7167 | 0.6358 | 3.4623 | 3.2641 | -6.0404 | 1.7625 | 12.0069 | 3.1237 | 0.2351 |  |  |  | -31.0626 | 20.3894 | 29.3601 | 4.2748 |  | -5.157 | 5.2312 | 0.6315 | 4.0991 | 3.9631 | 1.7597 | 4.1388 | 377.6019 | 366.8462 | 202.5981 | 244.873 | 186.6602 | 183.6878 | 132.4753 | 237.3349 | 130.5808 | 234.7161 | 432.8552 | 488.4382 | 191.807 | 246.5011 | 340.5945 | 341.2022 | 396.3675 | 335.4949 |  | 358.3198 |  | 334.1687 | 109.9622 | 130.596 | 229.9397 | 432.5881 | 480.5002 | 248.4714 | 152.3087 | 279.3668 | 458.1601 | 508.0069 | 180.9216 | 89.2911 | 107.7664 | 156.7853 | 283.4307 | 435.2273 | 321.5598 | 381.694 | 421.543 | 101.6728 | 145.6884 | 273.9424 | 458.1118 | 514.439 | 104.6043 | 147.6594 | 272.7906 | 445.9911 | 468.1144 | 76.1192 | 94.5082 | 104.2167 | 151.6794 | 269.5436 | 376.5505 |  | 355.8393 | 653.7837 |  | 83.3939 | 128.5552 | 227.4092 | 413.983 | 473.8247 | 122.9433 | 154.9118 | 270.0062 | 464.8851 | 489.1175 | 80.6762 | 98.2058 | 101.2393 | 148.7122 | 279.9929 | 409.1183 | 380.0734 | 345.7996 | 366.8289 | 128.6591 | 161.3656 | 257.9218 | 427.1088 | 489.5046 |  | 392.3319 |  |  | 294.6285 | 300.622 | 405.667 | 288.8842 | 403.0196 | 280.0511 | 80.2707 | 81.8725 | 67.194 | 88.8599 | 83.8354 | 86.4029 | 73.2867 | 79.5626 | 337.1497 | 344.8783 | 327.2068 | 325.3706 | 434.7029 |  |  | 221.7078 |  | 185.2598 | 114.2859 | 179.0146 | 121.8083 | 245.8582 | 137.7171 | 456.9297 | 524.8233 | 435.7449 | 338.858 | 249.4105 | 188.6781 | 252.5754 | 443.9184 | 354.4011 | 380.0136 | 379.8681 | 353.9827 | 211.3716 | 128.2813 | 226.2376 | 138.7608 | 525.409 | 243.4604 | 152.8655 | 498.1457 |  | 210.1947 | 97.7433 | 99.9291 | 143.0177 | 283.7443 | 403.5114 | 395.2098 | 403.6392 | 533.2434 | 140.7479 | 128.2409 | 229.0637 | 413.0561 | 517.258 | 98.5915 | 133.8524 | 247.0055 | 452.6249 | 511.717 | 73.7848 | 98.6344 | 103.1336 | 148.6928 | 276.6695 | 340.7955 | 370.6353 | 426.8017 | 346.7973 | 359.2731 | 96.1727 | 126.3835 | 207.9217 | 403.6334 | 489.2577 | 113.2908 | 133.0723 | 251.8286 | 433.9653 | 481.724 | 76.6558 | 98.5212 | 110.0946 | 158.6666 | 302.3753 | 316.4833 | 365.0562 | 396.9823 | 411.9573 | 109.7437 | 237.0841 | 138.3255 | 427.2702 | 498.2636 | 414.9225 | 404.7 |  |  | 304.1626 | 317.1802 | 310.5071 | 407.5687 | 303.7832 | 413.666 |  | 323.003 | 297.6227 | 309.3551 | 64.0146 | 98.9022 | 100.0566 |  | 507.1829 | 574.9159 | 579.7734 | 520.9641 | 695.7019 | 671.4653 | 488.9023 | [23 empty] | 307.1352 | 683.5836 | 13.747 | 541.0494
15:09 | 6168 |  |  | -17.1256 | 22.7399 | 15.6519 | 0.6559 | 3.4632 | 3.299 | -5.9828 | 1.7622 | 12.0001 | 3.1237 | 0.234 |  |  |  | -30.9931 | 20.3836 | 29.3809 | 4.3834 |  | -5.2213 | 5.1959 | 0.6315 | 4.0956 | 3.9647 | 1.7592 | 4.1196 | 377.5727 | 366.821 | 202.6035 | 244.885 | 186.6682 | 183.661 | 132.4791 | 237.344 | 130.5911 | 234.7562 | 432.8238 | 488.2918 | 191.8226 | 246.468 | 340.6071 | 341.2305 | 396.3984 | 335.3308 |  | 358.1384 |  | 334.013 | 109.9814 | 130.6195 | 229.9749 | 432.5477 | 480.3349 | 248.4788 | 152.319 | 279.3813 | 458.0919 | 507.8509 | 180.9408 | 89.321 | 107.7751 | 156.806 | 283.4545 | 435.0286 | 321.3972 | 381.549 | 421.3652 | 101.6976 | 145.7112 | 273.9599 | 458.0642 | 514.2923 | 104.6219 | 147.6764 | 272.7882 | 445.9048 | 467.9705 | 76.0791 | 94.491 | 104.2055 | 151.702 | 269.5685 | 376.4999 |  | 355.6675 | 653.6939 |  | 83.4386 | 128.5721 | 227.4362 | 413.9255 | 473.6893 | 122.9649 | 154.9349 | 270.0261 | 464.808 | 488.9583 | 80.6768 | 98.2129 | 101.2578 | 148.7223 | 279.9847 | 409.1217 | 379.8704 | 345.6563 | 366.6671 | 128.6628 | 161.384 | 257.9326 | 427.0637 | 489.3563 |  | 392.1899 |  |  | 294.4256 | 300.4181 | 405.5298 | 288.6458 | 402.9259 | 279.8835 | 79.5696 | 81.4093 | 70.345 | 88.6001 | 84.0346 | 86.4551 | 72.5615 | 78.4731 | 336.9034 | 344.6515 | 326.9989 | 325.1359 | 434.6482 |  |  | 221.7181 |  | 185.2618 | 114.2852 | 178.9948 | 121.7953 | 245.909 | 137.7517 | 456.898 | 524.6484 | 435.7042 | 338.6699 | 249.3823 | 188.7505 | 252.6493 | 443.8753 | 354.2422 | 379.8325 | 379.7374 | 353.8229 | 211.4321 | 128.2985 | 226.2676 | 138.8007 | 525.2628 | 243.4809 | 152.9069 | 498.0562 |  | 210.2076 | 97.748 | 99.9269 | 143.0383 | 283.7495 | 403.325 | 395.0311 | 401.8669 | 533.0906 | 140.7583 | 128.2698 | 229.1279 | 413.0584 | 517.124 | 98.6047 | 133.8623 | 247.0375 | 452.5401 | 511.5507 | 73.7885 | 98.6752 | 103.13 | 148.7287 | 276.6636 | 340.6399 | 370.4968 | 426.5664 | 346.6924 | 359.0955 | 96.1735 | 126.3935 | 207.9468 | 403.605 | 489.1233 | 113.3011 | 133.0989 | 251.877 | 433.9411 | 481.6087 | 76.6633 | 98.5355 | 110.1031 | 158.6898 | 302.3779 | 316.307 | 364.8455 | 396.7549 | 411.7796 | 109.7547 | 237.1067 | 138.3425 | 427.2302 | 498.1226 | 414.7623 | 404.5635 |  |  | 303.9562 | 316.9959 | 310.2956 | 407.4632 | 303.602 | 413.5268 |  | 322.8231 | 297.429 | 309.1658 | 64.0184 | 98.8691 | 100.0652 |  | 507.0449 | 574.8131 | 579.6753 | 520.5654 | 694.8594 | 671.0635 | 488.1635 | [23 empty] | 306.9387 | 682.9614 | 13.7493 | 540.929
15:09 | 6169 |  |  | -16.9623 | 22.7877 | 15.6462 | 0.6689 | 3.3909 | 3.2049 | -6.069 | 1.7629 | 11.9991 | 3.1209 | 0.2347 |  |  |  | -31.0341 | 20.403 | 29.2782 | 4.3219 |  | -5.101 | 5.0498 | 0.6319 | 4.099 | 3.9667 | 1.7588 | 2.3967 | 377.5369 | 366.7887 | 202.6047 | 244.8959 | 186.6608 | 183.6331 | 132.4735 | 237.3324 | 130.5497 | 234.7647 | 432.7226 | 488.1082 | 191.824 | 246.4366 | 340.623 | 341.2706 | 396.4312 | 335.1614 |  | 357.942 |  | 333.8581 | 109.9749 | 130.6373 | 230.0075 | 432.4979 | 480.1636 | 248.48 | 152.3227 | 279.3745 | 458.0214 | 507.7013 | 180.9637 | 89.3368 | 107.7771 | 156.8175 | 283.4576 | 434.8216 | 321.223 | 381.3982 | 421.181 | 101.7184 | 145.7326 | 273.9753 | 458.0243 | 514.1416 | 104.6118 | 147.6949 | 272.7673 | 445.8303 | 468.7412 | 76.093 | 94.4913 | 104.2047 | 151.6951 | 269.5384 | 376.431 |  | 355.4896 | 653.5946 |  | 83.428 | 128.6103 | 227.4287 | 413.9133 | 473.5858 | 122.9754 | 154.9483 | 270.0364 | 464.7209 | 488.7846 | 80.6798 | 98.2088 | 101.2523 | 148.7395 | 279.9791 | 409.1198 | 379.6719 | 345.515 | 366.4923 | 128.6624 | 161.4002 | 257.9523 | 427.0154 | 489.2059 |  | 392.0154 |  |  | 294.2282 | 300.2145 | 405.4105 | 288.4252 | 402.7947 | 279.7286 | 79.1012 | 81.3037 | 72.5881 | 88.8076 | 83.436 | 86.4649 | 70.2229 | 78.0231 | 336.6574 | 344.4315 | 326.7831 | 324.8967 | 434.594 |  |  | 221.7294 |  | 185.2734 | 114.2893 | 178.9835 | 121.7944 | 245.8964 | 137.776 | 456.8486 | 524.4858 | 435.6589 | 338.5215 | 249.3799 | 188.8306 | 252.728 | 443.8221 | 354.0629 | 379.644 | 379.5888 | 353.6678 | 211.4211 | 128.3063 | 226.2881 | 138.7864 | 525.101 | 243.4824 | 152.9269 | 497.9768 |  | 210.2037 | 97.7396 | 99.9143 | 143.0573 | 283.7626 | 403.1387 | 394.8558 | 399.6044 | 532.9395 | 140.7724 | 128.2881 | 229.1638 | 413.0318 | 516.992 | 98.6055 | 133.8594 | 247.0606 | 452.4876 | 511.4087 | 73.7741 | 98.6668 | 103.139 | 148.7334 | 276.6811 | 340.4921 | 370.3523 | 426.3429 | 346.5636 | 358.9116 | 96.1755 | 126.4005 | 207.9765 | 403.5682 | 488.9901 | 113.2939 | 133.1078 | 251.91 | 433.9058 | 481.4814 | 76.6677 | 98.541 | 110.1021 | 158.7107 | 302.385 | 316.1331 | 364.6428 | 396.5351 | 411.6099 | 109.7659 | 237.1419 | 138.3636 | 427.1944 | 497.9764 | 414.5838 | 404.4376 |  |  | 303.7557 | 316.8152 | 310.099 | 407.3425 | 303.415 | 413.3778 |  | 322.6356 | 297.2359 | 308.9763 | 64.0019 | 98.8952 | 100.0786 |  | 506.8979 | 574.7065 | 579.5548 | 520.5506 | 694.9268 | 670.5796 | 488.0343 | [23 empty] | 306.745 | 682.7532 | 13.6755 | 540.8022
15:09 | 6170 |  |  | -17.0326 | 22.7523 | 15.7076 | 0.6639 | 3.4744 | 3.2653 | -6.0877 | 1.7643 | 11.9908 | 3.1166 | 0.2363 |  |  |  | -30.9491 | 20.5673 | 29.3294 | 4.4125 |  | -5.188 | 5.082 | 0.6311 | 4.0985 | 3.9646 | 1.7608 | 5.0303 | 377.5082 | 366.7637 | 202.6091 | 244.906 | 186.6599 | 183.6056 | 132.4756 | 237.3414 | 130.5565 | 234.778 | 432.6629 | 487.9504 | 191.8416 | 246.4333 | 340.6137 | 341.2966 | 396.4277 | 334.9854 |  | 357.7385 |  | 333.689 | 109.9795 | 130.6431 | 230.0265 | 432.4408 | 479.9886 | 248.4702 | 152.3295 | 279.3796 | 457.9604 | 507.53 | 180.9833 | 89.35 | 107.7922 | 156.8442 | 283.4627 | 434.599 | 321.0453 | 381.2472 | 420.9967 | 101.6859 | 145.7489 | 273.9952 | 457.9631 | 513.9898 | 104.6076 | 147.7095 | 272.7599 | 445.749 | 469.0814 | 76.1052 | 94.5102 | 104.2251 | 151.7159 | 269.5477 | 376.2497 |  | 355.326 | 653.5116 |  | 83.434 | 128.6199 | 227.4481 | 413.8759 | 473.4668 | 122.9956 | 154.9732 | 270.0435 | 464.6401 | 488.6322 | 80.7228 | 98.2029 | 101.2508 | 148.7602 | 279.9822 | 409.1177 | 379.476 | 345.3699 | 366.3197 | 128.6585 | 161.4116 | 257.9749 | 426.9699 | 489.0529 |  | 391.8517 |  |  | 294.021 | 300.0179 | 405.2978 | 288.2298 | 402.6236 | 279.5661 | 80.045 | 82.4525 | 74.2657 | 88.8082 | 82.1391 | 86.3381 | 68.3394 | 76.2874 | 336.398 | 344.2059 | 326.5568 | 324.6496 | 434.5431 |  |  | 221.74 |  | 185.285 | 114.2891 | 178.9695 | 121.7965 | 245.8834 | 137.7828 | 456.7892 | 524.3364 | 435.6167 | 338.4044 | 249.3785 | 188.905 | 252.8069 | 443.7697 | 353.8291 | 379.4512 | 379.4291 | 353.4996 | 211.3957 | 128.312 | 226.3137 | 138.7596 | 524.941 | 243.4867 | 152.94 | 497.8875 |  | 210.2306 | 97.7857 | 99.9169 | 143.0704 | 283.7777 | 402.9609 | 394.6875 | 396.8574 | 532.7777 | 140.7908 | 128.2973 | 229.1753 | 413.004 | 516.8245 | 98.6009 | 133.8757 | 247.0769 | 452.4694 | 511.2801 | 73.7876 | 98.6447 | 103.1568 | 148.7324 | 276.6996 | 340.3325 | 370.2137 | 426.1099 | 346.4101 | 358.7253 | 96.1816 | 126.4099 | 207.9986 | 403.5409 | 488.8439 | 113.289 | 133.1172 | 251.9327 | 433.8689 | 481.3413 | 76.6762 | 98.5443 | 110.1155 | 158.7434 | 302.3802 | 315.9568 | 364.4465 | 396.3255 | 411.4413 | 109.7625 | 237.1731 | 138.3738 | 427.1564 | 497.8406 | 414.42 | 404.2973 |  |  | 303.5559 | 316.6117 | 309.8972 | 407.2217 | 303.2422 | 413.2563 |  | 322.4436 | 297.0395 | 308.7829 | 64.0131 | 98.8622 | 100.0821 |  | 506.746 | 574.5822 | 579.4497 | 520.5179 | 695.0303 | 671.1043 | 488.2807 | [23 empty] | 306.5462 | 683.0673 | 13.7992 | 540.6641
15:09 | 6171 |  |  | -17.004 | 22.7523 | 15.6026 | 0.7082 | 3.3847 | 3.283 | -6.0176 | 1.7663 | 11.9891 | 3.1185 | 0.236 |  |  |  | -30.9996 | 20.4627 | 29.347 | 4.3955 |  | -5.1261 | 5.0664 | 0.6309 | 4.0938 | 3.9624 | 1.7593 | 1.8692 | 377.4804 | 366.7398 | 202.6215 | 244.9133 | 186.6664 | 183.5846 | 132.4791 | 237.3776 | 130.5823 | 234.8116 | 432.6227 | 487.8148 | 191.8707 | 246.4709 | 340.619 | 341.3365 | 396.4317 | 334.82 |  | 357.5592 |  | 333.5156 | 110.0203 | 130.6471 | 230.0345 | 432.3883 | 479.8205 | 248.4813 | 152.3527 | 279.3974 | 457.8936 | 507.3674 | 180.9959 | 89.3532 | 107.8075 | 156.8698 | 283.4704 | 434.3848 | 320.8734 | 381.3453 | 420.8126 | 101.6998 | 145.7695 | 274.0082 | 457.9012 | 513.8506 | 104.6231 | 147.7245 | 272.7703 | 445.6653 | 468.2645 | 76.1031 | 94.5265 | 104.2447 | 151.7685 | 269.6097 | 376.0615 |  | 355.1659 | 653.4403 |  | 83.4395 | 128.6022 | 227.4892 | 413.8086 | 473.3272 | 123.0301 | 154.9909 | 270.0536 | 464.5673 | 488.4726 | 80.7538 | 98.1973 | 101.2612 | 148.7727 | 279.9915 | 409.1264 | 379.2828 | 345.2328 | 366.156 | 128.6595 | 161.4293 | 257.9944 | 426.9219 | 488.9084 |  | 391.7333 |  |  | 293.8116 | 299.8165 | 405.1861 | 288.0288 | 402.4553 | 279.3894 | 81.5937 | 84.1657 | 75.3363 | 87.8373 | 81.5132 | 86.3047 | 67.5997 | 74.4548 | 336.1296 | 343.9785 | 326.3336 | 324.3966 | 434.4906 |  |  | 221.7439 |  | 185.2928 | 114.2921 | 178.9472 | 121.7904 | 245.901 | 137.7848 | 456.7305 | 524.1977 | 435.5698 | 338.3201 | 249.3825 | 188.9866 | 252.9047 | 443.7144 | 353.5491 | 379.2687 | 379.2824 | 353.3235 | 211.409 | 128.326 | 226.3421 | 138.7688 | 524.7897 | 243.5155 | 152.974 | 497.7856 |  | 210.2728 | 97.8071 | 99.9165 | 143.076 | 283.7848 | 402.7769 | 394.5143 | 395.0898 | 532.6195 | 140.7877 | 128.3028 | 229.2045 | 412.9803 | 516.6506 | 98.6116 | 133.9044 | 247.0978 | 452.4274 | 511.1381 | 73.8021 | 98.6337 | 103.1588 | 148.7434 | 276.698 | 340.1584 | 370.0703 | 425.8701 | 346.2527 | 358.5432 | 96.1825 | 126.4424 | 208.0275 | 403.5266 | 488.703 | 113.2974 | 133.1409 | 251.978 | 433.8503 | 481.2237 | 76.6901 | 98.5421 | 110.1258 | 158.7587 | 302.3762 | 315.7924 | 364.2531 | 396.1145 | 411.2811 | 109.7931 | 237.2075 | 138.3923 | 427.1277 | 497.7041 | 414.2813 | 404.1699 |  |  | 303.3547 | 316.4287 | 309.7104 | 407.1055 | 303.0828 | 413.1315 |  | 322.2703 | 296.8485 | 308.5884 | 64.0143 | 98.8754 | 100.0853 |  | 506.6087 | 574.4727 | 579.3459 | 520.274 | 694.131 | 670.2161 | 487.8867 | [23 empty] | 306.3536 | 682.1736 | 13.7565 | 540.5407
15:09 | 6172 |  |  | -16.9426 | 22.7861 | 15.6873 | 0.6847 | 3.4295 | 3.3009 | -6.0706 | 1.7663 | 11.9872 | 3.1175 | 0.2337 |  |  |  | -31.0269 | 20.4076 | 29.4111 | 4.3421 |  | -5.1169 | 5.1257 | 0.6323 | 4.0979 | 3.9587 | 1.7611 | 3.4738 | 377.439 | 366.7036 | 202.6224 | 244.9187 | 186.6599 | 183.5507 | 132.4726 | 237.3966 | 130.5799 | 234.8152 | 432.543 | 487.6508 | 191.8834 | 246.4568 | 340.6046 | 341.4316 | 396.4629 | 334.6659 |  | 357.3928 |  | 333.3517 | 110.0419 | 130.6601 | 230.0523 | 432.3398 | 479.6547 | 248.486 | 152.3723 | 279.4154 | 457.821 | 507.2087 | 180.994 | 89.3523 | 107.8138 | 156.8812 | 283.4654 | 434.1634 | 320.6955 | 381.4415 | 420.6175 | 101.745 | 145.7843 | 274.0094 | 457.8308 | 513.7128 | 104.6384 | 147.74 | 272.7734 | 445.5799 | 467.7716 | 76.1213 | 94.5271 | 104.2582 | 151.7951 | 269.6398 | 375.8406 |  | 355.0036 | 653.3729 |  | 83.4221 | 128.6021 | 227.5105 | 413.7507 | 473.1847 | 123.0215 | 154.9851 | 270.066 | 464.4833 | 488.2855 | 80.7376 | 98.2014 | 101.2784 | 148.7917 | 279.9919 | 409.1295 | 379.0898 | 345.1124 | 365.9924 | 128.6707 | 161.4527 | 258.0076 | 426.8824 | 488.7585 |  | 391.5994 |  |  | 293.6058 | 299.6067 | 405.0391 | 287.7897 | 402.2928 | 279.2289 | 83.1168 | 84.9328 | 75.0435 | 86.8317 | 82.2783 | 86.133 | 67.9195 | 73.9574 | 335.8507 | 343.7527 | 326.1145 | 324.1458 | 434.4369 |  |  | 221.7523 |  | 185.2972 | 114.3018 | 178.9295 | 121.7882 | 245.9284 | 137.8051 | 456.6856 | 524.0459 | 435.5204 | 338.2492 | 249.3785 | 189.0708 | 253.0156 | 443.6616 | 353.2841 | 379.0906 | 379.164 | 353.1403 | 211.4361 | 128.3358 | 226.3705 | 138.792 | 524.6332 | 243.5507 | 152.9975 | 497.6878 |  | 210.2779 | 97.7676 | 99.914 | 143.0903 | 283.786 | 402.59 | 394.3547 | 393.8916 | 532.4576 | 140.7858 | 128.3137 | 229.232 | 412.95 | 516.4986 | 98.6158 | 133.9167 | 247.1232 | 452.3609 | 510.9769 | 73.8063 | 98.6517 | 103.1537 | 148.7648 | 276.6926 | 339.9813 | 369.9063 | 425.6392 | 346.0815 | 358.3663 | 96.1911 | 126.448 | 208.0631 | 403.5066 | 488.5695 | 113.3094 | 133.1623 | 252.0231 | 433.8217 | 481.1089 | 76.7005 | 98.5525 | 110.126 | 158.7628 | 302.3884 | 315.6234 | 364.0562 | 395.9047 | 411.1157 | 109.8199 | 237.2432 | 138.4179 | 427.0982 | 497.5637 | 414.1519 | 404.0534 |  |  | 303.1498 | 316.2531 | 309.5267 | 406.9711 | 302.9144 | 413.0025 |  | 322.0747 | 296.6424 | 308.3885 | 64.0088 | 98.9062 | 100.0833 |  | 506.4792 | 574.3394 | 579.2559 | 520.7339 | 695.1573 | 670.8637 | 488.0099 | [23 empty] | 306.156 | 683.0105 | 13.8054 | 540.4093
15:09 | 6173 |  |  | -17.02 | 22.7043 | 15.5608 | 0.6245 | 3.3495 | 3.3182 | -5.933 | 1.7651 | 11.9884 | 3.1118 | 0.2351 |  |  |  | -31.1818 | 20.3815 | 29.4356 | 4.2477 |  | -5.1082 | 5.1803 | 0.632 | 4.0944 | 3.9617 | 1.7598 | 6.0512 | 377.409 | 366.6784 | 202.6252 | 244.9281 | 186.6596 | 183.5258 | 132.4723 | 237.3718 | 130.5713 | 234.8226 | 432.483 | 487.4907 | 191.8747 | 246.3647 | 340.5378 | 341.4965 | 396.4235 | 334.5 |  | 357.2132 |  | 333.1818 | 110.0151 | 130.677 | 230.0758 | 432.2915 | 479.4865 | 248.474 | 152.382 | 279.428 | 457.7638 | 507.0576 | 181.0304 | 89.3691 | 107.8263 | 156.899 | 283.4752 | 433.9513 | 320.5232 | 381.3327 | 420.4385 | 101.7527 | 145.8099 | 274.0241 | 457.7616 | 513.5694 | 104.6501 | 147.7547 | 272.7604 | 445.4893 | 467.4511 | 76.0914 | 94.5087 | 104.2483 | 151.8024 | 269.6265 | 375.5659 |  | 354.8441 | 653.2945 |  | 83.4138 | 128.6224 | 227.5225 | 413.7196 | 473.0611 | 123.0164 | 155.0072 | 270.0745 | 464.4026 | 488.1331 | 80.7477 | 98.1949 | 101.2865 | 148.8144 | 279.9973 | 409.1306 | 378.9108 | 344.9995 | 365.8305 | 128.689 | 161.4822 | 258.0364 | 426.8517 | 488.6108 |  | 391.4589 |  |  | 293.4057 | 299.4153 | 404.8697 | 287.5664 | 402.1404 | 279.0722 | 83.2891 | 86.0797 | 74.0394 | 86.0812 | 83.0081 | 85.8424 | 68.2847 | 75.2066 | 335.5778 | 343.5283 | 325.9019 | 323.907 | 434.3889 |  |  | 221.7608 |  | 185.3048 | 114.3067 | 178.9215 | 121.7855 | 245.8977 | 137.8302 | 456.645 | 523.8752 | 435.4819 | 338.2402 | 249.3831 | 189.1417 | 253.1266 | 443.6027 | 353.0301 | 378.9015 | 379.0304 | 352.9406 | 211.3952 | 128.3428 | 226.3868 | 138.7646 | 524.4687 | 243.5755 | 153.003 | 497.5861 |  | 210.2934 | 97.7558 | 99.923 | 143.1164 | 283.7915 | 402.4093 | 394.2037 | 392.8865 | 532.2926 | 140.7965 | 128.3289 | 229.2632 | 412.9226 | 516.348 | 98.6222 | 133.9375 | 247.1628 | 452.3404 | 510.8502 | 73.8321 | 98.6728 | 103.171 | 148.7795 | 276.7209 | 339.8087 | 369.7464 | 425.4161 | 345.8923 | 358.1974 | 96.2043 | 126.4512 | 208.0931 | 403.477 | 488.4307 | 113.3432 | 133.1879 | 252.0665 | 433.8015 | 480.9864 | 76.7136 | 98.579 | 110.1335 | 158.787 | 302.3977 | 315.4496 | 363.8569 | 395.6883 | 410.9425 | 109.813 | 237.2766 | 138.4356 | 427.0583 | 497.4223 | 414.005 | 403.929 |  |  | 302.9406 | 316.0488 | 309.3226 | 406.8321 | 302.7388 | 412.845 |  | 321.8873 | 296.4455 | 308.2103 | 64.0013 | 98.8892 | 100.0822 |  | 506.3198 | 574.2493 | 579.1347 | 520.5475 | 695.5113 | 671.5182 | 488.4779 | [23 empty] | 305.9595 | 683.5147 | 13.6678 | 540.2845
15:09 | 6174 |  |  | -17.0405 | 22.6903 | 15.5373 | 0.6384 | 3.4079 | 3.2944 | -5.8602 | 1.7667 | 11.988 | 3.109 | 0.2336 |  |  |  | -31.0233 | 20.3865 | 29.3835 | 4.2539 |  | -5.2115 | 5.1177 | 0.6332 | 4.0904 | 3.9615 | 1.7622 | 4.8737 | 377.382 | 366.6549 | 202.6399 | 244.9407 | 186.6617 | 183.5144 | 132.4825 | 237.4083 | 130.5902 | 234.8612 | 432.4523 | 487.3399 | 191.8904 | 246.3248 | 340.4218 | 341.4907 | 396.3604 | 334.3385 |  | 357.0275 |  | 333.0218 | 110.0595 | 130.6932 | 230.1126 | 432.2447 | 479.3272 | 248.4894 | 152.4288 | 279.4376 | 457.7043 | 506.9138 | 181.0729 | 89.3877 | 107.8399 | 156.9207 | 283.4864 | 433.7431 | 320.365 | 381.2379 | 420.2697 | 101.7816 | 145.8377 | 274.0404 | 457.7032 | 513.4229 | 104.6543 | 147.7692 | 272.7472 | 445.3967 | 467.2112 | 76.0887 | 94.5197 | 104.2752 | 151.8419 | 269.6587 | 375.372 |  | 354.6775 | 653.2046 |  | 83.4214 | 128.6359 | 227.5333 | 413.6928 | 472.9509 | 123.0329 | 155.035 | 270.0749 | 464.3262 | 487.9764 | 80.7619 | 98.1972 | 101.2891 | 148.8306 | 280.0085 | 409.1526 | 378.7257 | 344.8774 | 365.6589 | 128.6956 | 161.4959 | 258.0654 | 426.8018 | 488.4612 |  | 391.3331 |  |  | 293.1974 | 299.2269 | 404.7053 | 287.3532 | 402.005 | 278.8884 | 82.6111 | 85.0378 | 73.5736 | 85.6817 | 83.0796 | 85.5214 | 69.1297 | 77.8131 | 335.3111 | 343.2971 | 325.6877 | 323.661 | 434.3307 |  |  | 221.7633 |  | 185.3132 | 114.3017 | 178.9164 | 121.7855 | 245.8483 | 137.8386 | 456.5899 | 523.718 | 435.4417 | 338.2511 | 249.3685 | 189.204 | 253.2026 | 443.5509 | 352.8495 | 378.7171 | 378.8887 | 352.7571 | 211.331 | 128.3538 | 226.4067 | 138.7164 | 524.3018 | 243.5909 | 153.0289 | 497.4896 |  | 210.3148 | 97.7781 | 99.9297 | 143.1328 | 283.8053 | 402.2224 | 394.0331 | 391.8145 | 532.1279 | 140.8056 | 128.3483 | 229.3071 | 412.8997 | 516.1946 | 98.6325 | 133.962 | 247.1923 | 452.3153 | 510.7301 | 73.8537 | 98.6562 | 103.1937 | 148.7892 | 276.7649 | 339.6259 | 369.5953 | 425.2014 | 345.7386 | 358.0343 | 96.2172 | 126.4908 | 208.124 | 403.4677 | 488.3064 | 113.3605 | 133.2138 | 252.1176 | 433.7933 | 480.8746 | 76.7377 | 98.5952 | 110.1466 | 158.8207 | 302.4071 | 315.2803 | 363.6604 | 395.4492 | 410.7581 | 109.8182 | 237.298 | 138.4524 | 427.0073 | 497.2699 | 413.8497 | 403.8058 |  |  | 302.7386 | 315.8495 | 309.1223 | 406.6856 | 302.5795 | 412.6792 |  | 321.7071 | 296.2381 | 308.0193 | 63.9937 | 98.8231 | 100.0982 |  | 506.1742 | 574.1564 | 579.0044 | 520.7027 | 694.1682 | 670.2412 | 488.2807 | [23 empty] | 305.7624 | 682.2047 | 13.6723 | 540.1653
15:09 | 6175 |  |  | -17.0654 | 22.6968 | 15.7154 | 0.5991 | 3.2974 | 3.2334 | -5.9919 | 1.7674 | 11.9824 | 3.1107 | 0.2325 |  |  |  | -31.1141 | 20.4856 | 29.3724 | 4.329 |  | -5.2649 | 5.0564 | 0.6319 | 4.0891 | 3.9593 | 1.762 | 4.1805 | 377.3437 | 366.6178 | 202.6453 | 244.9459 | 186.6562 | 183.4827 | 132.4816 | 237.4586 | 130.6331 | 234.903 | 432.4232 | 487.2016 | 191.9044 | 246.319 | 340.3273 | 341.4942 | 396.3614 | 334.1852 |  | 356.8512 |  | 332.8631 | 110.1131 | 130.7057 | 230.14 | 432.1896 | 479.1595 | 248.5086 | 152.4758 | 279.4459 | 457.6458 | 506.7401 | 181.0981 | 89.3988 | 107.8408 | 156.9301 | 283.4883 | 433.532 | 320.1952 | 381.1098 | 420.081 | 101.8081 | 145.8571 | 274.0427 | 457.6419 | 513.2767 | 104.6622 | 147.776 | 272.7466 | 445.3034 | 467.019 | 76.1228 | 94.5299 | 104.3035 | 151.8668 | 269.6842 | 375.2527 |  | 354.5127 | 653.1128 |  | 83.4401 | 128.6357 | 227.5534 | 413.6419 | 472.8259 | 123.0514 | 155.0494 | 270.0658 | 464.2449 | 487.8043 | 80.7998 | 98.1868 | 101.2887 | 148.8462 | 279.9937 | 409.214 | 378.5446 | 344.7572 | 365.4995 | 128.6877 | 161.5017 | 258.075 | 426.7518 | 488.3119 |  | 391.1926 |  |  | 292.9878 | 299.0354 | 404.5706 | 287.1719 | 401.898 | 278.7006 | 82.498 | 81.005 | 73.6772 | 85.5082 | 83.5311 | 85.7126 | 70.1999 | 80.3357 | 335.0446 | 343.0622 | 325.4685 | 323.4131 | 434.272 |  |  | 221.7702 |  | 185.323 | 114.2979 | 178.9075 | 121.7838 | 245.8905 | 137.8549 | 456.543 | 523.5555 | 435.4046 | 338.2086 | 249.338 | 189.275 | 253.2772 | 443.5244 | 352.7274 | 378.5289 | 378.7702 | 352.5906 | 211.3713 | 128.3617 | 226.4384 | 138.7734 | 524.1468 | 243.5965 | 153.0625 | 497.403 |  | 210.3333 | 97.7915 | 99.9307 | 143.146 | 283.8119 | 402.0347 | 393.8539 | 390.8102 | 531.962 | 140.8151 | 128.3599 | 229.3501 | 412.8912 | 516.0482 | 98.6545 | 133.9882 | 247.2277 | 452.2861 | 510.5952 | 73.8602 | 98.6754 | 103.1981 | 148.8142 | 276.7973 | 339.4432 | 369.4162 | 424.9822 | 345.6246 | 357.8726 | 96.2374 | 126.5298 | 208.1659 | 403.4614 | 488.1861 | 113.3544 | 133.2377 | 252.1533 | 433.7662 | 480.749 | 76.7642 | 98.6002 | 110.1562 | 158.8482 | 302.4201 | 315.1219 | 363.4532 | 395.2047 | 410.5643 | 109.8386 | 237.3106 | 138.4652 | 426.9621 | 497.1268 | 413.6834 | 403.6544 |  |  | 302.5392 | 315.6741 | 308.9245 | 406.5332 | 302.4163 | 412.5571 |  | 321.524 | 296.0252 | 307.8305 | 63.9912 | 98.8419 | 100.0987 |  | 506.0165 | 574.056 | 578.9018 | 520.5179 | 694.7224 | 670.7344 | 488.2191 | [23 empty] | 305.5676 | 682.7284 | 13.6048 | 540.0362
15:09 | 6176 |  |  | -17.109 | 22.7865 | 15.7425 | 0.6543 | 3.3075 | 3.2237 | -6.0028 | 1.7674 | 11.9751 | 3.1102 | 0.2328 |  |  |  | -31.0454 | 20.2715 | 29.3597 | 4.2136 |  | -5.2051 | 5.0722 | 0.6314 | 4.0864 | 3.9567 | 1.7634 | 9.1082 | 377.3073 | 366.5936 | 202.6482 | 244.9513 | 186.6542 | 183.4498 | 132.4768 | 237.4697 | 130.6538 | 234.939 | 432.3754 | 487.0648 | 191.9146 | 246.2392 | 340.2626 | 341.4971 | 396.399 | 334.0179 |  | 356.657 |  | 332.6956 | 110.1147 | 130.7172 | 230.1716 | 432.1368 | 478.9861 | 248.494 | 152.494 | 279.4483 | 457.5851 | 506.5701 | 181.1175 | 89.3966 | 107.8474 | 156.9434 | 283.4937 | 433.3299 | 320.0201 | 380.9799 | 419.8935 | 101.799 | 145.8737 | 274.0496 | 457.5771 | 513.1329 | 104.6807 | 147.7828 | 272.7388 | 445.2187 | 466.842 | 76.1091 | 94.5237 | 104.2881 | 151.8676 | 269.661 | 375.1304 |  | 354.3397 | 653.0255 |  | 83.4669 | 128.6793 | 227.5632 | 413.6124 | 472.7086 | 123.0678 | 155.0573 | 270.0759 | 464.1722 | 487.6472 | 80.7927 | 98.196 | 101.3169 | 148.8649 | 280.0105 | 409.2791 | 378.3704 | 344.6454 | 365.351 | 128.7014 | 161.5213 | 258.1017 | 426.7148 | 488.1763 |  | 391.0364 |  |  | 292.7732 | 298.847 | 404.4395 | 287.0006 | 401.8043 | 278.4895 | 83.1521 | 80.0206 | 74.3842 | 85.0282 | 83.4138 | 86.0661 | 70.7364 | 82.8378 | 334.7807 | 342.8388 | 325.2513 | 323.1689 | 434.2217 |  |  | 221.7809 |  | 185.3291 | 114.3098 | 178.8778 | 121.7689 | 245.9496 | 137.8652 | 456.4946 | 523.3946 | 435.3635 | 338.1886 | 249.3404 | 189.3481 | 253.3714 | 443.5092 | 352.597 | 378.3357 | 378.6385 | 352.4227 | 211.4544 | 128.3716 | 226.465 | 138.8197 | 523.9967 | 243.5867 | 153.094 | 497.3103 |  | 210.3527 | 97.7893 | 99.9236 | 143.1622 | 283.8175 | 401.8525 | 393.683 | 389.969 | 531.8018 | 140.8224 | 128.3756 | 229.3898 | 412.8918 | 515.8939 | 98.6643 | 134.0012 | 247.252 | 452.2174 | 510.4374 | 73.8772 | 98.7106 | 103.1929 | 148.8447 | 276.8059 | 339.2648 | 369.2445 | 424.757 | 345.48 | 357.6971 | 96.2618 | 126.5191 | 208.2042 | 403.4351 | 488.0506 | 113.3545 | 133.2606 | 252.1788 | 433.7359 | 480.6148 | 76.7783 | 98.5966 | 110.1626 | 158.8675 | 302.4333 | 314.9612 | 363.2527 | 394.9609 | 410.388 | 109.8531 | 237.3398 | 138.4862 | 426.9367 | 496.999 | 413.5156 | 403.5189 |  |  | 302.3231 | 315.4892 | 308.7258 | 406.3574 | 302.2285 | 412.4141 |  | 321.3461 | 295.8172 | 307.6412 | 63.9831 | 98.8567 | 100.0927 |  | 505.8612 | 573.9388 | 578.8195 | 520.3043 | 694.6807 | 670.518 | 487.9114 | [23 empty] | 305.3703 | 682.5994 | 13.5808 | 539.9
15:09 | 6177 |  |  | -17.1369 | 22.861 | 15.9125 | 0.6349 | 3.378 | 3.2582 | -5.9478 | 1.7673 | 11.9677 | 3.1111 | 0.2323 |  |  |  | -31.0601 | 20.3145 | 29.4722 | 4.2439 |  | -5.2631 | 4.9696 | 0.632 | 4.0822 | 3.9555 | 1.7615 | 4.8575 | 377.2725 | 366.5646 | 202.654 | 244.9615 | 186.6545 | 183.4253 | 132.4783 | 237.473 | 130.6637 | 234.9624 | 432.329 | 486.9181 | 191.9235 | 246.1493 | 340.1531 | 341.4873 | 396.4152 | 333.847 |  | 356.4551 |  | 332.5361 | 110.1083 | 130.7302 | 230.1997 | 432.0845 | 478.8203 | 248.4891 | 152.4881 | 279.4427 | 457.5203 | 506.4233 | 181.1301 | 89.4111 | 107.8636 | 156.9759 | 283.5071 | 433.1161 | 319.8574 | 380.8697 | 419.7183 | 101.8189 | 145.8835 | 274.067 | 457.5249 | 512.9874 | 104.6934 | 147.7981 | 272.7256 | 445.1281 | 466.6882 | 76.106 | 94.5343 | 104.2863 | 151.8777 | 269.6364 | 374.9351 |  | 354.1588 | 652.9441 |  | 83.4716 | 128.6953 | 227.5855 | 413.5701 | 472.5916 | 123.0474 | 155.0719 | 270.0921 | 464.1123 | 487.4768 | 80.7636 | 98.2437 | 101.3662 | 148.891 | 280.048 | 409.3426 | 378.1858 | 344.5143 | 365.1979 | 128.7227 | 161.5468 | 258.1442 | 426.6767 | 488.0323 |  | 390.8887 |  |  | 292.5617 | 298.656 | 404.283 | 286.7953 | 401.6916 | 278.2576 | 83.3243 | 82.0556 | 75.529 | 84.7794 | 82.5961 | 85.7833 | 71.7707 | 83.2802 | 334.5138 | 342.6251 | 325.0251 | 322.9091 | 434.1707 |  |  | 221.7912 |  | 185.3324 | 114.3218 | 178.8554 | 121.756 | 245.9589 | 137.8662 | 456.4408 | 523.2461 | 435.3193 | 338.1874 | 249.3378 | 189.411 | 253.4567 | 443.4941 | 352.4647 | 378.1536 | 378.491 | 352.2541 | 211.4959 | 128.3909 | 226.4893 | 138.7846 | 523.8468 | 243.5803 | 153.1141 | 497.2089 |  | 210.3677 | 97.7917 | 99.9257 | 143.1712 | 283.8262 | 401.6623 | 393.5107 | 389.1741 | 531.6426 | 140.829 | 128.392 | 229.4131 | 412.8579 | 515.7426 | 98.6599 | 134.0044 | 247.2712 | 452.1777 | 510.2968 | 73.89 | 98.6818 | 103.2111 | 148.8702 | 276.8125 | 339.0904 | 369.1186 | 424.5348 | 345.2865 | 357.5206 | 96.265 | 126.5132 | 208.2379 | 403.4053 | 487.9123 | 113.3641 | 133.2783 | 252.2077 | 433.7081 | 480.4869 | 76.7886 | 98.6072 | 110.1682 | 158.8876 | 302.4315 | 314.7881 | 363.0622 | 394.7226 | 410.2179 | 109.8498 | 237.3801 | 138.5079 | 426.9047 | 496.8641 | 413.3816 | 403.3909 |  |  | 302.1118 | 315.3059 | 308.5308 | 406.1684 | 302.0435 | 412.2186 |  | 321.1762 | 295.6094 | 307.4537 | 63.9997 | 98.863 | 100.0985 |  | 505.7014 | 573.8297 | 578.7022 | 520.5928 | 695.1936 | 671.2566 | 488.8169 | [23 empty] | 305.1757 | 683.2251 | 13.6911 | 539.7655
15:09 | 6178 |  |  | -17.1199 | 23.0938 | 15.9793 | 0.5902 | 3.3703 | 3.2907 | -6.0285 | 1.7659 | 11.962 | 3.1083 | 0.2321 |  |  |  | -30.8586 | 20.2359 | 29.3662 | 4.2447 |  | -5.2758 | 4.9992 | 0.6328 | 4.0814 | 3.956 | 1.7621 | 5.6036 | 377.2395 | 366.5279 | 202.6547 | 244.9673 | 186.654 | 183.3949 | 132.4752 | 237.501 | 130.6832 | 234.9799 | 432.281 | 486.7774 | 191.9291 | 246.1242 | 340.0454 | 341.5136 | 396.431 | 333.6879 |  | 356.2758 |  | 332.3729 | 110.1256 | 130.7356 | 230.2009 | 432.0228 | 478.6465 | 248.5103 | 152.4572 | 279.4363 | 457.4473 | 506.2642 | 181.1625 | 89.4357 | 107.8788 | 156.9929 | 283.5147 | 432.9019 | 319.6971 | 380.7558 | 419.5406 | 101.8442 | 145.8923 | 274.0738 | 457.4803 | 512.8313 | 104.6913 | 147.8026 | 272.7125 | 445.0297 | 466.5355 | 76.1197 | 94.5443 | 104.3062 | 151.8995 | 269.6502 | 374.7519 |  | 353.9819 | 652.8549 |  | 83.4621 | 128.6696 | 227.6217 | 413.5125 | 472.4668 | 123.0291 | 155.0971 | 270.119 | 464.0427 | 487.3117 | 80.7846 | 98.2649 | 101.3781 | 148.907 | 280.0487 | 409.4034 | 378.0023 | 344.3767 | 365.039 | 128.7334 | 161.5701 | 258.1693 | 426.6374 | 487.8865 |  | 390.7595 |  |  | 292.3585 | 298.4749 | 404.1353 | 286.6094 | 401.5343 | 278.0411 | 83.1626 | 83.9388 | 75.3018 | 84.6828 | 82.5003 | 85.3936 | 73.1488 | 80.8131 | 334.2435 | 342.412 | 324.7937 | 322.6603 | 434.1157 |  |  | 221.7956 |  | 185.3381 | 114.3135 | 178.8527 | 121.7567 | 246.0058 | 137.8757 | 456.3872 | 523.0964 | 435.2705 | 338.1316 | 249.3063 | 189.4714 | 253.5386 | 443.4755 | 352.3358 | 377.9743 | 378.3676 | 352.08 | 211.5646 | 128.4022 | 226.5144 | 138.8218 | 523.6949 | 243.5751 | 153.129 | 497.1016 |  | 210.3908 | 97.8246 | 99.9315 | 143.1776 | 283.8458 | 401.4737 | 393.3376 | 388.3852 | 531.4804 | 140.8332 | 128.3952 | 229.4333 | 412.8104 | 515.5967 | 98.6689 | 134.0222 | 247.3036 | 452.1204 | 510.1482 | 73.9056 | 98.6975 | 103.2125 | 148.9227 | 276.8012 | 338.9247 | 368.9843 | 424.3045 | 345.0885 | 357.3499 | 96.2593 | 126.5299 | 208.2627 | 403.3772 | 487.769 | 113.3716 | 133.2993 | 252.2386 | 433.6807 | 480.359 | 76.7985 | 98.6191 | 110.18 | 158.912 | 302.4309 | 314.6093 | 362.8712 | 394.4486 | 410.0426 | 109.8585 | 237.4046 | 138.5228 | 426.8626 | 496.7156 | 413.2402 | 403.2628 |  |  | 301.9182 | 315.1515 | 308.3404 | 405.9879 | 301.8704 | 412.0206 |  | 321.0087 | 295.423 | 307.2693 | 64.003 | 98.908 | 100.1029 |  | 505.5454 | 573.743 | 578.6325 | 520.2393 | 694.4024 | 670.7164 | 488.2317 | [23 empty] | 304.9931 | 682.5594 | 13.7662 | 539.6442
15:09 | 6179 |  |  | -17.1168 | 23.1708 | 16.0291 | 0.6614 | 3.3663 | 3.2361 | -6.076 | 1.7665 | 11.9629 | 3.1077 | 0.2319 |  |  |  | -30.9503 | 20.1984 | 29.3395 | 4.15 |  | -5.2378 | 4.9291 | 0.6307 | 4.0819 | 3.9563 | 1.7632 | 5.6799 | 377.2171 | 366.5028 | 202.6587 | 244.9777 | 186.6527 | 183.3704 | 132.4796 | 237.5337 | 130.6964 | 235.0094 | 432.2171 | 486.6276 | 191.953 | 246.1333 | 339.9265 | 341.5651 | 396.4733 | 333.529 |  | 356.1156 |  | 332.2147 | 110.1485 | 130.7446 | 230.2258 | 431.9738 | 478.4828 | 248.5256 | 152.4518 | 279.4384 | 457.3783 | 506.0979 | 181.1935 | 89.4531 | 107.8845 | 157.0014 | 283.513 | 432.694 | 319.533 | 380.6082 | 419.3578 | 101.8533 | 145.9098 | 274.0796 | 457.4166 | 512.6802 | 104.6963 | 147.8187 | 272.6994 | 444.9592 | 466.3662 | 76.1417 | 94.556 | 104.3191 | 151.9247 | 269.6865 | 374.5895 |  | 353.802 | 652.7598 |  | 83.466 | 128.7144 | 227.6373 | 413.5155 | 472.3701 | 123.059 | 155.1182 | 270.1419 | 463.96 | 487.1574 | 80.7992 | 98.2652 | 101.3649 | 148.9145 | 280.0333 | 409.4326 | 377.8258 | 344.2352 | 364.8737 | 128.7421 | 161.5901 | 258.1865 | 426.5954 | 487.7452 |  | 390.6338 |  |  | 292.1467 | 298.2946 | 404.0117 | 286.4551 | 401.3744 | 277.8542 | 84.0835 | 84.5156 | 74.2686 | 84.2753 | 83.197 | 85.4026 | 74.8374 | 78.4298 | 333.9884 | 342.1968 | 324.5853 | 322.4284 | 434.0585 |  |  | 221.8114 |  | 185.352 | 114.3061 | 178.8399 | 121.7674 | 246.0511 | 137.8914 | 456.3446 | 522.938 | 435.2222 | 338.0516 | 249.2743 | 189.5366 | 253.6052 | 443.4298 | 352.2087 | 377.791 | 378.2523 | 351.9014 | 211.6027 | 128.4088 | 226.5381 | 138.8685 | 523.5304 | 243.5781 | 153.1562 | 497.0043 |  | 210.4081 | 97.8293 | 99.9305 | 143.1877 | 283.8714 | 401.29 | 393.1637 | 387.5763 | 531.3174 | 140.8383 | 128.408 | 229.4534 | 412.7868 | 515.4319 | 98.6676 | 134.0378 | 247.3216 | 452.0273 | 509.9754 | 73.9103 | 98.7487 | 103.2016 | 148.949 | 276.7951 | 338.7542 | 368.827 | 424.0839 | 344.9176 | 357.186 | 96.2542 | 126.5318 | 208.2828 | 403.339 | 487.6334 | 113.3824 | 133.3242 | 252.274 | 433.6576 | 480.2414 | 76.8102 | 98.6206 | 110.1845 | 158.9312 | 302.4353 | 314.4306 | 362.6726 | 394.156 | 409.8616 | 109.8613 | 237.4114 | 138.5267 | 426.8126 | 496.5697 | 413.1147 | 403.1461 |  |  | 301.7225 | 314.9668 | 308.1427 | 405.8141 | 301.702 | 411.8421 |  | 320.8343 | 295.2217 | 307.0697 | 63.9856 | 98.9011 | 100.1073 |  | 505.4197 | 573.6395 | 578.5101 | 519.9946 | 693.4335 | 669.6309 | 487.7638 | [23 empty] | 304.7999 | 681.5322 | 13.7099 | 539.5296
15:09 | 6180 |  |  | -17.1062 | 23.2082 | 15.9675 | 0.5797 | 3.3526 | 3.2261 | -6.1156 | 1.7671 | 11.9644 | 3.106 | 0.2306 |  |  |  | -31.0355 | 20.1446 | 29.495 | 4.1737 |  | -5.1932 | 5.0367 | 0.6315 | 4.0777 | 3.9524 | 1.7654 | 4.7617 | 377.1953 | 366.4761 | 202.6703 | 244.9896 | 186.6557 | 183.3548 | 132.4871 | 237.5549 | 130.719 | 235.0429 | 432.1704 | 486.4766 | 191.9783 | 246.095 | 339.8089 | 341.622 | 396.51 | 333.3658 |  | 355.9524 |  | 332.0685 | 110.1647 | 130.7603 | 230.2583 | 431.9322 | 478.3242 | 248.5354 | 152.4731 | 279.444 | 457.3138 | 505.9296 | 181.2108 | 89.4603 | 107.8895 | 157.0198 | 283.5176 | 432.4726 | 319.3755 | 380.4508 | 419.1725 | 101.8539 | 145.9329 | 274.091 | 457.3427 | 512.5454 | 104.7094 | 147.832 | 272.7035 | 444.8764 | 466.2177 | 76.1286 | 94.5693 | 104.3342 | 151.9479 | 269.6953 | 374.3177 |  | 353.6211 | 652.6771 |  | 83.4956 | 128.7404 | 227.669 | 413.469 | 472.2459 | 123.0909 | 155.1392 | 270.1328 | 463.8774 | 486.9915 | 80.8245 | 98.2615 | 101.3684 | 148.9305 | 280.0389 | 409.4157 | 377.6464 | 344.0728 | 364.7118 | 128.7472 | 161.6025 | 258.2065 | 426.5463 | 487.5912 |  | 390.4853 |  |  | 291.9364 | 298.1069 | 403.8525 | 286.2628 | 401.2537 | 277.6934 | 84.6279 | 83.1098 | 72.6566 | 83.7136 | 83.5223 | 85.3622 | 76.8506 | 78.7124 | 333.7438 | 341.9908 | 324.3837 | 322.2013 | 434.0128 |  |  | 221.824 |  | 185.3676 | 114.307 | 178.8184 | 121.7622 | 246.0338 | 137.9114 | 456.2985 | 522.7778 | 435.182 | 337.955 | 249.2533 | 189.614 | 253.6878 | 443.3805 | 352.1115 | 377.6022 | 378.1468 | 351.7296 | 211.5994 | 128.4088 | 226.5576 | 138.8647 | 523.3678 | 243.5838 | 153.1802 | 496.9132 |  | 210.4129 | 97.8067 | 99.9252 | 143.1779 | 283.8851 | 401.1069 | 392.9829 | 386.766 | 531.1559 | 140.8401 | 128.4166 | 229.4781 | 412.7655 | 515.2678 | 98.6686 | 134.0511 | 247.3503 | 451.9794 | 509.8351 | 73.893 | 98.7728 | 103.2272 | 148.9559 | 276.8119 | 338.5979 | 368.6815 | 423.8892 | 344.7789 | 357.0355 | 96.24 | 126.5439 | 208.305 | 403.3037 | 487.5045 | 113.4024 | 133.3445 | 252.3125 | 433.6338 | 480.1264 | 76.8283 | 98.6218 | 110.1652 | 158.9243 | 302.4505 | 314.2575 | 362.4692 | 393.9243 | 409.6824 | 109.867 | 237.4336 | 138.5421 | 426.7777 | 496.4284 | 412.991 | 403.0035 |  |  | 301.5147 | 314.766 | 307.9413 | 405.6557 | 301.5181 | 411.6933 |  | 320.6589 | 295.0252 | 306.891 | 63.9963 | 98.8651 | 100.1193 |  | 505.2553 | 573.5335 | 578.3911 | 520.3626 | 694.464 | 670.3463 | 487.8623 | [23 empty] | 304.6051 | 682.4052 | 13.7201 | 539.3944
15:09 | 6181 |  |  | -17.0211 | 23.3151 | 15.8827 | 0.6402 | 3.3627 | 3.1834 | -6.1112 | 1.7699 | 11.9661 | 3.1025 | 0.2296 |  |  |  | -31.0813 | 20.2341 | 29.36 | 4.2682 |  | -5.1839 | 4.9377 | 0.6312 | 4.0781 | 3.9483 | 1.7657 | 3.1315 | 377.1663 | 366.4494 | 202.6731 | 244.9988 | 186.651 | 183.3286 | 132.4827 | 237.5232 | 130.7513 | 235.0715 | 432.1268 | 486.3289 | 191.9865 | 246.0419 | 339.709 | 341.6416 | 396.4921 | 333.2009 |  | 355.766 |  | 331.9188 | 110.1537 | 130.7894 | 230.2815 | 431.8842 | 478.1515 | 248.5197 | 152.5093 | 279.4512 | 457.2435 | 505.7649 | 181.2342 | 89.4612 | 107.9028 | 157.0383 | 283.5284 | 432.2631 | 319.2155 | 380.2983 | 418.9919 | 101.8305 | 145.9599 | 274.108 | 457.2771 | 512.4113 | 104.719 | 147.8332 | 272.7034 | 444.7665 | 466.0924 | 76.1158 | 94.5749 | 104.3186 | 151.9509 | 269.6755 | 373.9799 |  | 353.4406 | 652.5949 |  | 83.5152 | 128.6897 | 227.7166 | 413.3525 | 472.0846 | 123.0798 | 155.1539 | 270.1353 | 463.7927 | 486.8184 | 80.8282 | 98.2786 | 101.4006 | 148.9514 | 280.0574 | 409.3634 | 377.4657 | 343.9311 | 364.5532 | 128.7619 | 161.6239 | 258.2323 | 426.5039 | 487.4474 |  | 390.3216 |  |  | 291.7269 | 297.9261 | 403.6871 | 286.0666 | 401.1176 | 277.5335 | 84.4888 | 82.0378 | 68.9835 | 81.7678 | 83.3733 | 84.5473 | 78.6662 | 80.9038 | 333.496 | 341.7879 | 324.1808 | 321.9783 | 433.9644 |  |  | 221.8154 |  | 185.372 | 114.3033 | 178.7996 | 121.7505 | 245.9939 | 137.9167 | 456.2403 | 522.625 | 435.1408 | 337.8201 | 249.2222 | 189.6888 | 253.7682 | 443.3519 | 352.0826 | 377.4152 | 378.0409 | 351.5651 | 211.5734 | 128.4267 | 226.59 | 138.8618 | 523.2189 | 243.5827 | 153.1948 | 496.8215 |  | 210.42 | 97.7971 | 99.9222 | 143.2041 | 283.8833 | 400.9263 | 392.8074 | 386.1013 | 530.9954 | 140.8464 | 128.4302 | 229.5315 | 412.7359 | 515.0996 | 98.6675 | 134.0587 | 247.3842 | 451.9264 | 509.6944 | 73.8906 | 98.7709 | 103.2403 | 148.972 | 276.8208 | 338.4446 | 368.5459 | 423.6869 | 344.6055 | 356.8755 | 96.2353 | 126.5619 | 208.3263 | 403.2861 | 487.3746 | 113.421 | 133.3649 | 252.3581 | 433.6195 | 480.0173 | 76.8576 | 98.6281 | 110.1618 | 158.9343 | 302.4786 | 314.0853 | 362.2779 | 393.7233 | 409.5047 | 109.8841 | 237.481 | 138.5814 | 426.7446 | 496.2858 | 412.8203 | 402.8429 |  |  | 301.3123 | 314.586 | 307.7511 | 405.5294 | 301.3282 | 411.5266 |  | 320.4787 | 294.8425 | 306.7027 | 64.0029 | 98.8373 | 100.1196 |  | 505.0766 | 573.4405 | 578.2773 | 519.5017 | 693.3719 | 670.124 | 487.8869 | [23 empty] | 304.4158 | 681.748 | 13.736 | 539.2586
15:09 | 6182 |  |  | -17.0181 | 23.2943 | 15.7663 | 0.5897 | 3.3997 | 3.1645 | -6.1688 | 1.7706 | 11.97 | 3.105 | 0.2305 |  |  |  | -31.1357 | 20.3737 | 29.4819 | 4.2784 |  | -5.1972 | 4.9063 | 0.6313 | 4.077 | 3.9483 | 1.7646 | 2.1248 | 377.1281 | 366.4249 | 202.6764 | 245.0035 | 186.6461 | 183.2962 | 132.4738 | 237.5264 | 130.7656 | 235.0997 | 432.0722 | 486.1693 | 191.9756 | 245.976 | 339.6352 | 341.6524 | 396.4901 | 333.038 |  | 355.5822 |  | 331.7782 | 110.1602 | 130.8042 | 230.3126 | 431.8323 | 477.9853 | 248.5039 | 152.5367 | 279.4579 | 457.1846 | 505.6133 | 181.2483 | 89.4804 | 107.9195 | 157.0677 | 283.5476 | 432.0523 | 319.049 | 380.1537 | 418.8159 | 101.824 | 145.9859 | 274.125 | 457.2243 | 512.2645 | 104.7149 | 147.8479 | 272.6922 | 444.6748 | 465.9595 | 76.1109 | 94.5767 | 104.314 | 151.9721 | 269.6923 | 373.7675 |  | 353.2589 | 652.5095 |  | 83.5055 | 128.669 | 227.7459 | 413.2803 | 471.9517 | 123.1175 | 155.1584 | 270.1417 | 463.7146 | 486.6728 | 80.865 | 98.2831 | 101.3996 | 148.9786 | 280.0508 | 409.3194 | 377.2816 | 343.7966 | 364.3887 | 128.7615 | 161.6365 | 258.2435 | 426.4493 | 487.3009 |  | 390.1704 |  |  | 291.5269 | 297.7463 | 403.5478 | 285.8865 | 400.956 | 277.3853 | 84.4426 | 79.0629 | 67.0436 | 79.757 | 83.05 | 83.5383 | 79.6637 | 82.9749 | 333.2547 | 341.5866 | 323.9853 | 321.7538 | 433.8996 |  |  | 221.8156 |  | 185.3679 | 114.3015 | 178.7869 | 121.7402 | 245.9612 | 137.9426 | 456.2004 | 522.4666 | 435.1039 | 337.6979 | 249.2178 | 189.7584 | 253.8484 | 443.3205 | 352.0459 | 377.2339 | 377.9207 | 351.3987 | 211.5136 | 128.457 | 226.6266 | 138.8294 | 523.0752 | 243.5882 | 153.2204 | 496.7334 |  | 210.431 | 97.7897 | 99.9307 | 143.2568 | 283.872 | 400.7475 | 392.6326 | 385.5918 | 530.8342 | 140.8596 | 128.4612 | 229.5953 | 412.7095 | 514.9314 | 98.6736 | 134.0869 | 247.4269 | 451.8937 | 509.5697 | 73.916 | 98.7452 | 103.2537 | 148.9633 | 276.8514 | 338.2929 | 368.4091 | 423.4784 | 344.4276 | 356.7093 | 96.2486 | 126.5746 | 208.345 | 403.2611 | 487.2507 | 113.4238 | 133.3794 | 252.4082 | 433.607 | 479.8929 | 76.8794 | 98.6416 | 110.1648 | 158.9633 | 302.479 | 313.9063 | 362.0865 | 393.5233 | 409.3269 | 109.8865 | 237.5318 | 138.6085 | 426.7078 | 496.1451 | 412.6822 | 402.7035 |  |  | 301.1199 | 314.4149 | 307.5675 | 405.4262 | 301.1604 | 411.3657 |  | 320.3001 | 294.6473 | 306.5116 | 64.022 | 98.859 | 100.1241 |  | 504.9144 | 573.3136 | 578.2015 | 520.4514 | 695.1065 | 671.5269 | 488.8858 | [23 empty] | 304.2293 | 683.3167 | 13.7205 | 539.114
15:09 | 6183 |  |  | -16.9486 | 23.2412 | 15.6415 | 0.6786 | 3.4006 | 3.1882 | -6.0823 | 1.77 | 11.9666 | 3.0981 | 0.2302 |  |  |  | -31.2089 | 20.3768 | 29.3344 | 4.2791 |  | -5.2241 | 4.9175 | 0.631 | 4.0755 | 3.9454 | 1.7678 | 3.5407 | 377.0849 | 366.3871 | 202.6805 | 245.0048 | 186.6422 | 183.2569 | 132.4694 | 237.5359 | 130.7574 | 235.118 | 432.0278 | 486.0098 | 191.9764 | 245.9268 | 339.5922 | 341.6665 | 396.4819 | 332.8673 |  | 355.4038 |  | 331.6343 | 110.1601 | 130.7986 | 230.3284 | 431.7751 | 477.8219 | 248.5256 | 152.5596 | 279.459 | 457.1195 | 505.4545 | 181.2354 | 89.4954 | 107.9269 | 157.098 | 283.559 | 431.8262 | 318.886 | 380.0032 | 418.6351 | 101.8687 | 145.9912 | 274.1253 | 457.1698 | 512.1184 | 104.7105 | 147.8713 | 272.6823 | 444.604 | 465.7992 | 76.0839 | 94.5782 | 104.3251 | 152.0062 | 269.7108 | 373.6278 |  | 353.0691 | 652.4228 |  | 83.4944 | 128.7243 | 227.7448 | 413.2808 | 471.8527 | 123.1488 | 155.1726 | 270.1523 | 463.6483 | 486.5328 | 80.9098 | 98.2631 | 101.3895 | 149.0077 | 280.0424 | 409.2764 | 377.0961 | 343.6442 | 364.2165 | 128.7427 | 161.6273 | 258.2374 | 426.3821 | 487.1388 |  | 390.0216 |  |  | 291.3239 | 297.5577 | 403.3856 | 285.6904 | 400.7925 | 277.2194 | 84.4246 | 75.3617 | 66.8547 | 78.9966 | 82.4492 | 83.4908 | 79.6056 | 84.5718 | 333.013 | 341.3792 | 323.7859 | 321.5251 | 433.8392 |  |  | 221.8233 |  | 185.3694 | 114.304 | 178.7674 | 121.7247 | 245.9352 | 137.9679 | 456.1588 | 522.2986 | 435.0642 | 337.5522 | 249.2023 | 189.8281 | 253.9338 | 443.2577 | 351.9441 | 377.0431 | 377.7766 | 351.2256 | 211.4699 | 128.465 | 226.6422 | 138.7715 | 522.9145 | 243.6077 | 153.2511 | 496.636 |  | 210.4485 | 97.7832 | 99.9297 | 143.2854 | 283.8599 | 400.565 | 392.4624 | 385.1007 | 530.6667 | 140.858 | 128.4841 | 229.6295 | 412.6891 | 514.7892 | 98.6949 | 134.1153 | 247.4669 | 451.8768 | 509.4488 | 73.9303 | 98.7391 | 103.2851 | 148.9629 | 276.8903 | 338.1294 | 368.2735 | 423.2783 | 344.2612 | 356.5525 | 96.2638 | 126.5879 | 208.3601 | 403.2292 | 487.1126 | 113.4355 | 133.4032 | 252.4481 | 433.5811 | 479.7632 | 76.8881 | 98.6644 | 110.1662 | 158.9683 | 302.4794 | 313.7365 | 361.8905 | 393.2964 | 409.1439 | 109.8778 | 237.5541 | 138.6231 | 426.6652 | 496.0049 | 412.5339 | 402.5579 |  |  | 300.9351 | 314.2465 | 307.3807 | 405.3203 | 300.9901 | 411.1997 |  | 320.1124 | 294.4395 | 306.3237 | 64.0126 | 98.8971 | 100.1319 |  | 504.7962 | 573.2189 | 578.095 | 520.1629 | 693.9773 | 669.7388 | 487.7946 | [23 empty] | 304.0399 | 681.8581 | 13.6782 | 539.0076
15:09 | 6184 |  |  | -16.8202 | 23.1707 | 15.6749 | 0.6719 | 3.3565 | 3.2352 | -6.0612 | 1.7721 | 11.9663 | 3.1016 | 0.2325 |  |  |  | -31.2192 | 20.366 | 29.2949 | 4.2337 |  | -5.1574 | 4.9637 | 0.6307 | 4.0727 | 3.9438 | 1.7672 | 3.5396 | 377.0509 | 366.3489 | 202.677 | 245.0093 | 186.6371 | 183.2199 | 132.4715 | 237.5034 | 130.7683 | 235.1379 | 431.9747 | 485.8578 | 191.9977 | 245.903 | 339.6017 | 341.6957 | 396.4576 | 332.6894 |  | 355.2064 |  | 331.4758 | 110.1458 | 130.8083 | 230.3429 | 431.7244 | 477.6553 | 248.5162 | 152.595 | 279.4661 | 457.0519 | 505.2998 | 181.2419 | 89.5129 | 107.9274 | 157.1069 | 283.5623 | 431.603 | 318.7183 | 379.8377 | 418.4544 | 101.8842 | 145.9997 | 274.1268 | 457.1177 | 511.9725 | 104.7085 | 147.8859 | 272.6756 | 444.5149 | 465.6472 | 76.0794 | 94.5841 | 104.312 | 152.0273 | 269.7192 | 373.4874 |  | 352.8719 | 652.3402 |  | 83.4519 | 128.7315 | 227.7596 | 413.2304 | 471.7233 | 123.1535 | 155.2034 | 270.161 | 463.5813 | 486.3603 | 80.9271 | 98.2514 | 101.3991 | 149.0365 | 280.037 | 409.229 | 376.9094 | 343.4989 | 364.0524 | 128.7446 | 161.6404 | 258.2478 | 426.3388 | 486.9929 |  | 389.8608 |  |  | 291.1159 | 297.3616 | 403.1924 | 285.4513 | 400.6045 | 277.0247 | 84.2937 | 76.043 | 65.869 | 78.5698 | 81.7922 | 84.219 | 79.2563 | 85.6439 | 332.776 | 341.1737 | 323.5903 | 321.3 | 433.7828 |  |  | 221.8308 |  | 185.382 | 114.3032 | 178.7509 | 121.7105 | 245.9484 | 137.9675 | 456.1074 | 522.1376 | 435.0122 | 337.361 | 249.1892 | 189.9143 | 254.0076 | 443.1825 | 351.8005 | 376.8564 | 377.6135 | 351.0555 | 211.4718 | 128.4706 | 226.6653 | 138.7785 | 522.7483 | 243.6466 | 153.2846 | 496.5428 |  | 210.4756 | 97.7995 | 99.9268 | 143.3134 | 283.8616 | 400.3787 | 392.2919 | 384.6588 | 530.5005 | 140.8668 | 128.5046 | 229.6699 | 412.6859 | 514.6403 | 98.7003 | 134.1288 | 247.4887 | 451.8366 | 509.3036 | 73.9469 | 98.7344 | 103.2849 | 148.9873 | 276.8974 | 337.9515 | 368.1266 | 423.0779 | 344.0436 | 356.3967 | 96.2726 | 126.6234 | 208.3926 | 403.2186 | 486.9782 | 113.4562 | 133.4345 | 252.4834 | 433.5529 | 479.6441 | 76.9009 | 98.6907 | 110.1817 | 158.9956 | 302.4869 | 313.5826 | 361.6965 | 393.0594 | 408.966 | 109.8778 | 237.5751 | 138.6352 | 426.625 | 495.8689 | 412.354 | 402.3817 |  |  | 300.7498 | 314.0747 | 307.2004 | 405.1922 | 300.8048 | 411.0278 |  | 319.9419 | 294.2451 | 306.1494 | 64.0046 | 98.9418 | 100.1355 |  | 504.6698 | 573.1052 | 577.9886 | 520.2393 | 693.7248 | 669.8529 | 487.8623 | [23 empty] | 303.8548 | 681.7888 | 13.7128 | 538.8875
15:09 | 6185 |  |  | -16.7461 | 23.2314 | 15.7772 | 0.6598 | 3.2994 | 3.1856 | -6.2147 | 1.7708 | 11.9636 | 3.0996 | 0.2324 |  |  |  | -31.2178 | 20.4349 | 29.1912 | 4.2188 |  | -5.1986 | 4.8762 | 0.6316 | 4.0669 | 3.9399 | 1.7684 | 3.2503 | 377.0273 | 366.3244 | 202.6812 | 245.0226 | 186.641 | 183.2055 | 132.4823 | 237.5245 | 130.8006 | 235.1688 | 431.9306 | 485.715 | 192.0202 | 245.8751 | 339.5999 | 341.7207 | 396.4655 | 332.5282 |  | 355.0209 |  | 331.321 | 110.1836 | 130.8262 | 230.3764 | 431.6746 | 477.4906 | 248.5032 | 152.5993 | 279.4749 | 456.9924 | 505.1456 | 181.2596 | 89.5286 | 107.9295 | 157.1085 | 283.5598 | 431.386 | 318.5598 | 379.6873 | 418.2791 | 101.8979 | 146.0256 | 274.151 | 457.0723 | 511.8125 | 104.7106 | 147.8991 | 272.6705 | 444.4265 | 465.5062 | 76.1042 | 94.6041 | 104.3197 | 152.0526 | 269.7388 | 373.3572 |  | 352.6768 | 652.259 |  | 83.4547 | 128.7391 | 227.7837 | 413.1816 | 471.5929 | 123.2048 | 155.2231 | 270.177 | 463.5009 | 486.2036 | 80.9263 | 98.2565 | 101.4049 | 149.06 | 280.0339 | 409.1906 | 376.7193 | 343.3588 | 363.8819 | 128.7569 | 161.6566 | 258.2705 | 426.3072 | 486.8535 |  | 389.7265 |  |  | 290.9036 | 297.1762 | 402.9984 | 285.2299 | 400.4236 | 276.837 | 83.3101 | 77.0331 | 67.6226 | 79.4282 | 80.9826 | 84.9597 | 79.0282 | 85.7731 | 332.5516 | 340.966 | 323.3943 | 321.0751 | 433.7297 |  |  | 221.8408 |  | 185.3801 | 114.3066 | 178.7395 | 121.7032 | 245.9891 | 137.9816 | 456.0636 | 521.9844 | 434.9695 | 337.2098 | 249.2082 | 190.0129 | 254.0985 | 443.1242 | 351.6537 | 376.6852 | 377.4522 | 350.8847 | 211.527 | 128.4883 | 226.6971 | 138.825 | 522.6025 | 243.6866 | 153.3287 | 496.4608 |  | 210.4894 | 97.8218 | 99.9286 | 143.3395 | 283.8738 | 400.2023 | 392.1259 | 384.2657 | 530.3402 | 140.8966 | 128.5331 | 229.7288 | 412.6753 | 514.5049 | 98.7029 | 134.1479 | 247.5139 | 451.7774 | 509.1562 | 73.9646 | 98.7266 | 103.2802 | 149.0175 | 276.9011 | 337.7728 | 367.9694 | 422.8735 | 343.8136 | 356.2345 | 96.2655 | 126.6476 | 208.4319 | 403.2045 | 486.845 | 113.4489 | 133.4519 | 252.5108 | 433.5217 | 479.5153 | 76.8997 | 98.6908 | 110.1993 | 159.0427 | 302.4792 | 313.4214 | 361.5096 | 392.8309 | 408.7953 | 109.8972 | 237.6053 | 138.6581 | 426.5869 | 495.7352 | 412.1869 | 402.2353 |  |  | 300.5598 | 313.9076 | 307.0289 | 405.0417 | 300.6133 | 410.8988 |  | 319.7635 | 294.0521 | 305.9539 | 64.0117 | 98.938 | 100.1393 |  | 504.5194 | 572.9805 | 577.8582 | 520.393 | 694.0287 | 669.9701 | 487.8254 | [23 empty] | 303.6682 | 681.9994 | 13.6492 | 538.75
15:09 | 6186 |  |  | -16.6312 | 23.2325 | 15.6824 | 0.6217 | 3.2816 | 3.0787 | -6.2598 | 1.77 | 11.9636 | 3.097 | 0.2312 |  |  |  | -31.1145 | 20.4269 | 29.2731 | 4.2799 |  | -5.2011 | 4.9711 | 0.6303 | 4.0654 | 3.9362 | 1.7688 | 4.7658 | 376.9958 | 366.2971 | 202.6818 | 245.0321 | 186.6407 | 183.1833 | 132.4815 | 237.5318 | 130.8338 | 235.2015 | 431.8951 | 485.5644 | 192.025 | 245.8743 | 339.5513 | 341.7261 | 396.456 | 332.3715 |  | 354.8593 |  | 331.1677 | 110.1968 | 130.8348 | 230.4001 | 431.6173 | 477.325 | 248.5158 | 152.6069 | 279.4728 | 456.9247 | 504.9827 | 181.2675 | 89.5347 | 107.9416 | 157.123 | 283.5668 | 431.1757 | 318.4069 | 379.5469 | 418.1023 | 101.909 | 146.0557 | 274.1731 | 457.0127 | 511.6566 | 104.7139 | 147.906 | 272.6628 | 444.3327 | 465.3646 | 76.1109 | 94.6063 | 104.3374 | 152.0613 | 269.7429 | 373.1201 |  | 352.4732 | 652.1797 |  | 83.4898 | 128.7556 | 227.8055 | 413.154 | 471.4775 | 123.2346 | 155.2281 | 270.2031 | 463.417 | 486.052 | 80.9154 | 98.2742 | 101.4193 | 149.0723 | 280.0516 | 409.1519 | 376.5224 | 343.2187 | 363.7023 | 128.7607 | 161.678 | 258.3065 | 426.2718 | 486.7027 |  | 389.5789 |  |  | 290.6985 | 296.9989 | 402.8596 | 285.0866 | 400.2743 | 276.6553 | 82.4073 | 78.2985 | 71.8019 | 81.2832 | 80.5176 | 85.5608 | 79.1963 | 85.6891 | 332.3228 | 340.7453 | 323.1994 | 320.8452 | 433.6754 |  |  | 221.8466 |  | 185.3766 | 114.3098 | 178.7177 | 121.7026 | 245.983 | 137.991 | 455.9989 | 521.8303 | 434.9321 | 337.1416 | 249.2039 | 190.1009 | 254.2042 | 443.0677 | 351.4625 | 376.5064 | 377.2919 | 350.702 | 211.5477 | 128.5095 | 226.7267 | 138.8168 | 522.4553 | 243.6972 | 153.3564 | 496.3687 |  | 210.4924 | 97.8193 | 99.934 | 143.3559 | 283.8888 | 400.0279 | 391.9635 | 383.9126 | 530.1765 | 140.915 | 128.5528 | 229.7619 | 412.6517 | 514.3675 | 98.706 | 134.1656 | 247.5345 | 451.7469 | 509.03 | 73.9598 | 98.7288 | 103.3064 | 149.019 | 276.9365 | 337.5862 | 367.8131 | 422.6417 | 343.5787 | 356.0669 | 96.2699 | 126.6559 | 208.4712 | 403.1752 | 486.7174 | 113.4358 | 133.4613 | 252.5398 | 433.4818 | 479.3858 | 76.8982 | 98.6773 | 110.2195 | 159.0705 | 302.472 | 313.2471 | 361.3253 | 392.6235 | 408.6292 | 109.9181 | 237.6202 | 138.6759 | 426.5513 | 495.6003 | 412.0329 | 402.1073 |  |  | 300.3738 | 313.7268 | 306.8481 | 404.9019 | 300.437 | 410.7493 |  | 319.5795 | 293.8523 | 305.7606 | 64.0112 | 98.9276 | 100.1261 |  | 504.4029 | 572.8781 | 577.7364 | 519.9927 | 693.9096 | 670.0379 | 487.5546 | [23 empty] | 303.4798 | 681.9738 | 13.6924 | 538.6405
15:09 | 6187 |  |  | -16.7058 | 23.1492 | 15.5114 | 0.6245 | 3.3047 | 3.1408 | -6.1479 | 1.7713 | 11.9612 | 3.0957 | 0.2322 |  |  |  | -31.2151 | 20.5061 | 29.3281 | 4.2051 |  | -5.1036 | 5.0526 | 0.6305 | 4.0657 | 3.9375 | 1.769 | 2.7968 | 376.9653 | 366.2602 | 202.6834 | 245.0309 | 186.6344 | 183.1547 | 132.4768 | 237.5689 | 130.8525 | 235.2286 | 431.8508 | 485.4015 | 192.0344 | 245.8383 | 339.5534 | 341.7751 | 396.4625 | 332.2122 |  | 354.7218 |  | 331.0158 | 110.2462 | 130.8508 | 230.4212 | 431.5655 | 477.1698 | 248.5199 | 152.6519 | 279.4831 | 456.8578 | 504.8126 | 181.2739 | 89.5342 | 107.9583 | 157.1461 | 283.5756 | 430.9538 | 318.2387 | 379.3978 | 417.9169 | 101.8936 | 146.0743 | 274.1878 | 456.9381 | 511.5252 | 104.727 | 147.9165 | 272.6532 | 444.2352 | 465.2203 | 76.1272 | 94.6068 | 104.3767 | 152.1077 | 269.7994 | 372.8425 |  | 352.2726 | 652.1031 |  | 83.4995 | 128.749 | 227.8274 | 413.0889 | 471.3488 | 123.2208 | 155.2328 | 270.2182 | 463.3384 | 485.875 | 80.9304 | 98.2848 | 101.4437 | 149.086 | 280.0608 | 409.111 | 376.3104 | 343.0896 | 363.5409 | 128.7579 | 161.7018 | 258.334 | 426.2331 | 486.5607 |  | 389.4407 |  |  | 290.5109 | 296.8241 | 402.7489 | 284.9577 | 400.0922 | 276.4479 | 83.1998 | 80.8233 | 73.6726 | 81.9651 | 80.2855 | 85.9785 | 79.3047 | 86.3898 | 332.0792 | 340.5252 | 323.0053 | 320.6197 | 433.6181 |  |  | 221.8437 |  | 185.3812 | 114.3102 | 178.7014 | 121.7028 | 245.9521 | 138.0005 | 455.9285 | 521.6708 | 434.8813 | 337.1586 | 249.1896 | 190.1872 | 254.3105 | 443.0102 | 351.2101 | 376.3129 | 377.1393 | 350.5118 | 211.5149 | 128.5154 | 226.7453 | 138.7821 | 522.296 | 243.6938 | 153.3667 | 496.2679 |  | 210.5271 | 97.8119 | 99.9411 | 143.3622 | 283.894 | 399.8503 | 391.7903 | 383.5796 | 530.0143 | 140.9112 | 128.5618 | 229.7836 | 412.6319 | 514.2079 | 98.7114 | 134.1913 | 247.5745 | 451.7383 | 508.9135 | 73.9834 | 98.7168 | 103.3355 | 149.0205 | 276.9718 | 337.4055 | 367.6652 | 422.3962 | 343.3908 | 355.8881 | 96.2947 | 126.673 | 208.5099 | 403.1552 | 486.5931 | 113.4354 | 133.4605 | 252.5785 | 433.4466 | 479.2687 | 76.8751 | 98.6759 | 110.2216 | 159.074 | 302.4847 | 313.0824 | 361.1317 | 392.4253 | 408.4609 | 109.9272 | 237.641 | 138.6877 | 426.5269 | 495.4691 | 411.8691 | 401.9415 |  |  | 300.1819 | 313.5343 | 306.6602 | 404.7661 | 300.2807 | 410.5682 |  | 319.3909 | 293.6548 | 305.5707 | 64.0075 | 98.9693 | 100.1173 |  | 504.2453 | 572.8195 | 577.6792 | 520.3165 | 693.85 | 669.4243 | 487.4499 | [23 empty] | 303.291 | 681.6372 | 13.695 | 538.5324
15:09 | 6188 |  |  | -16.6214 | 23.0509 | 15.6064 | 0.61 | 3.3046 | 3.1894 | -6.0047 | 1.7717 | 11.9506 | 3.0946 | 0.2322 |  |  |  | -31.15 | 20.4694 | 29.2679 | 4.2169 |  | -5.1424 | 5.0605 | 0.6304 | 4.0608 | 3.9306 | 1.7691 | 2.4699 | 376.9352 | 366.2293 | 202.6848 | 245.0359 | 186.6302 | 183.1314 | 132.4757 | 237.5796 | 130.8536 | 235.2436 | 431.7982 | 485.2555 | 192.0439 | 245.7489 | 339.5352 | 341.8128 | 396.4656 | 332.0546 |  | 354.5757 |  | 330.8583 | 110.2782 | 130.8744 | 230.4471 | 431.523 | 477.0018 | 248.5317 | 152.6734 | 279.4996 | 456.7994 | 504.6418 | 181.2792 | 89.547 | 107.9639 | 157.1752 | 283.5782 | 430.7313 | 318.0733 | 379.2522 | 417.7314 | 101.9022 | 146.0884 | 274.1998 | 456.8758 | 511.3905 | 104.7358 | 147.9416 | 272.6417 | 444.1658 | 465.0683 | 76.1723 | 94.6268 | 104.4046 | 152.1513 | 269.8267 | 372.6234 |  | 352.0758 | 652.0109 |  | 83.4737 | 128.7844 | 227.8181 | 413.073 | 471.2523 | 123.1846 | 155.2417 | 270.2101 | 463.2551 | 485.6781 | 80.9401 | 98.2822 | 101.4537 | 149.0928 | 280.0574 | 409.0652 | 376.0963 | 342.9648 | 363.382 | 128.762 | 161.7091 | 258.3454 | 426.1917 | 486.4236 |  | 389.3257 |  |  | 290.3109 | 296.6459 | 402.5957 | 284.7948 | 399.8777 | 276.1982 | 84.95 | 82.635 | 74.3443 | 82.2135 | 80.3008 | 86.3744 | 79.0066 | 86.9789 | 331.8409 | 340.3123 | 322.8158 | 320.4058 | 433.5607 |  |  | 221.8471 |  | 185.3843 | 114.3135 | 178.6803 | 121.6866 | 245.9552 | 138.0179 | 455.8892 | 521.5138 | 434.831 | 337.1712 | 249.1991 | 190.2679 | 254.4143 | 442.9828 | 350.9902 | 376.1281 | 376.9902 | 350.3315 | 211.5108 | 128.5175 | 226.7635 | 138.7967 | 522.1407 | 243.7217 | 153.3817 | 496.1739 |  | 210.5455 | 97.8108 | 99.9386 | 143.3735 | 283.9046 | 399.6694 | 391.6183 | 383.2662 | 529.8559 | 140.913 | 128.5696 | 229.8175 | 412.6073 | 514.0467 | 98.7218 | 134.2059 | 247.6032 | 451.713 | 508.7716 | 74.0164 | 98.6878 | 103.3546 | 149.0423 | 277.0026 | 337.2381 | 367.5143 | 422.1489 | 343.2696 | 355.7017 | 96.297 | 126.6871 | 208.5392 | 403.1392 | 486.4581 | 113.4404 | 133.4674 | 252.6173 | 433.4192 | 479.1533 | 76.7823 | 98.6841 | 110.2144 | 159.0874 | 302.4844 | 312.9225 | 360.9352 | 392.22 | 408.2928 | 109.9285 | 237.6792 | 138.7113 | 426.4882 | 495.3292 | 411.6828 | 401.7693 |  |  | 299.9852 | 313.3306 | 306.4674 | 404.6234 | 300.1211 | 410.358 |  | 319.2148 | 293.4677 | 305.3887 | 63.9954 | 98.8997 | 100.1225 |  | 504.0667 | 572.7441 | 577.5614 | 519.9761 | 694.6389 | 670.6396 | 488.0163 | [23 empty] | 303.1014 | 682.6393 | 13.7573 | 538.4054
15:09 | 6189 |  |  | -16.6065 | 22.9925 | 15.4392 | 0.5658 | 3.3325 | 3.2527 | -6.0288 | 1.7707 | 11.9498 | 3.093 | 0.2327 |  |  |  | -31.0211 | 20.5777 | 29.3032 | 4.2988 |  | -5.2398 | 4.8792 | 0.6325 | 4.0579 | 3.9331 | 1.7693 | 4.123 | 376.8936 | 366.2094 | 202.6884 | 245.049 | 186.629 | 183.1015 | 132.475 | 237.5504 | 130.8739 | 235.2699 | 431.7617 | 485.1184 | 192.0492 | 245.6818 | 339.4548 | 341.83 | 396.4758 | 331.8925 |  | 354.3843 |  | 330.7028 | 110.2678 | 130.8857 | 230.4748 | 431.4736 | 476.8439 | 248.5416 | 152.6486 | 279.5009 | 456.7359 | 504.4944 | 181.2974 | 89.5756 | 107.9734 | 157.2038 | 283.5862 | 430.5299 | 317.9169 | 379.1052 | 417.5586 | 101.9295 | 146.1014 | 274.2016 | 456.8218 | 511.24 | 104.7427 | 147.9638 | 272.6309 | 444.0872 | 464.9167 | 76.1517 | 94.6218 | 104.4076 | 152.1649 | 269.8215 | 372.227 |  | 351.8589 | 651.9266 |  | 83.4808 | 128.7959 | 227.837 | 413.0503 | 471.143 | 123.1553 | 155.2571 | 270.2066 | 463.1685 | 485.4999 | 80.9275 | 98.2967 | 101.4717 | 149.1003 | 280.078 | 409.0251 | 375.8918 | 342.846 | 363.2146 | 128.7815 | 161.7374 | 258.3796 | 426.1556 | 486.2864 |  | 389.1899 |  |  | 290.1131 | 296.4616 | 402.4352 | 284.6559 | 399.6788 | 275.9392 | 86.2024 | 84.4986 | 75.992 | 82.7821 | 81.1155 | 87.2417 | 78.0742 | 87.3371 | 331.6053 | 340.0963 | 322.6307 | 320.1847 | 433.5092 |  |  | 221.8576 |  | 185.3942 | 114.3139 | 178.6588 | 121.6755 | 246.0099 | 138.0296 | 455.8482 | 521.3684 | 434.788 | 337.159 | 249.2054 | 190.329 | 254.4989 | 442.9686 | 350.8455 | 375.9493 | 376.8229 | 350.1726 | 211.5578 | 128.5202 | 226.7888 | 138.8272 | 521.9804 | 243.7283 | 153.3877 | 496.0839 |  | 210.5463 | 97.8393 | 99.9485 | 143.3936 | 283.9314 | 399.4938 | 391.456 | 382.9961 | 529.6933 | 140.9327 | 128.5776 | 229.8455 | 412.5917 | 513.8834 | 98.7328 | 134.2109 | 247.6174 | 451.6476 | 508.6201 | 74.0472 | 98.6983 | 103.3619 | 149.0737 | 277.0241 | 337.0707 | 367.362 | 421.8871 | 343.1538 | 355.5108 | 96.2888 | 126.7046 | 208.5721 | 403.1257 | 486.328 | 113.4497 | 133.5025 | 252.6577 | 433.3976 | 479.0354 | 76.6806 | 98.6949 | 110.2274 | 159.1251 | 302.4796 | 312.7682 | 360.7468 | 392.0163 | 408.1264 | 109.9314 | 237.7082 | 138.7253 | 426.4458 | 495.1871 | 411.5235 | 401.6194 |  |  | 299.7882 | 313.1278 | 306.2794 | 404.4667 | 299.9456 | 410.1543 |  | 319.0258 | 293.2585 | 305.1882 | 63.9845 | 98.8554 | 100.1196 |  | 503.9012 | 572.6248 | 577.4119 | 520.0727 | 693.567 | 668.8454 | 487.2411 | [23 empty] | 302.9053 | 681.2062 | 13.7236 | 538.263
15:09 | 6190 |  |  | -16.6085 | 22.9362 | 15.574 | 0.5595 | 3.3544 | 3.2239 | -6.0544 | 1.7706 | 11.9467 | 3.0913 | 0.2308 |  |  |  | -31.0346 | 20.5444 | 29.2045 | 4.2737 |  | -5.1859 | 5.0024 | 0.6311 | 4.054 | 3.9319 | 1.7687 | 2.8429 | 376.8648 | 366.1771 | 202.6969 | 245.0579 | 186.6276 | 183.0712 | 132.4802 | 237.5635 | 130.9059 | 235.3093 | 431.7172 | 484.9677 | 192.0531 | 245.6699 | 339.4221 | 341.8608 | 396.4898 | 331.7301 |  | 354.1986 |  | 330.5482 | 110.2748 | 130.8997 | 230.4973 | 431.4121 | 476.6759 | 248.5246 | 152.6398 | 279.4872 | 456.6558 | 504.3367 | 181.3131 | 89.5938 | 107.9804 | 157.2144 | 283.6008 | 430.3331 | 317.7558 | 378.963 | 417.381 | 101.9285 | 146.1123 | 274.2041 | 456.773 | 511.0853 | 104.7474 | 147.9693 | 272.6093 | 443.9984 | 464.7549 | 76.1569 | 94.6111 | 104.4256 | 152.186 | 269.8285 | 371.849 |  | 351.6359 | 651.8509 |  | 83.5161 | 128.832 | 227.8598 | 413.0292 | 471.034 | 123.1262 | 155.2819 | 270.2164 | 463.0827 | 485.3379 | 80.9114 | 98.3221 | 101.4956 | 149.1206 | 280.0936 | 408.9837 | 375.6897 | 342.7236 | 363.0436 | 128.7875 | 161.7755 | 258.42 | 426.1197 | 486.1497 |  | 389.0517 |  |  | 289.9235 | 296.286 | 402.2819 | 284.5195 | 399.5031 | 275.6923 | 86.9398 | 84.8921 | 77.6928 | 82.8203 | 82.144 | 87.9772 | 75.9324 | 87.1068 | 331.3645 | 339.8721 | 322.4371 | 319.9499 | 433.456 |  |  | 221.8669 |  | 185.402 | 114.3161 | 178.6535 | 121.6804 | 246.0534 | 138.0454 | 455.7929 | 521.2116 | 434.7507 | 337.1365 | 249.1747 | 190.3927 | 254.5681 | 442.937 | 350.7403 | 375.7465 | 376.6274 | 350.0209 | 211.5931 | 128.5285 | 226.8135 | 138.8864 | 521.8235 | 243.7109 | 153.4119 | 495.9696 |  | 210.5818 | 97.8773 | 99.9583 | 143.406 | 283.9291 | 399.3152 | 391.2827 | 382.7233 | 529.525 | 140.9404 | 128.5919 | 229.8783 | 412.558 | 513.717 | 98.7414 | 134.2347 | 247.6649 | 451.5918 | 508.4833 | 74.1004 | 98.751 | 103.352 | 149.1198 | 277.0316 | 336.8935 | 367.2169 | 421.6143 | 343.039 | 355.3255 | 96.2901 | 126.7402 | 208.6068 | 403.1198 | 486.2059 | 113.4466 | 133.5386 | 252.6809 | 433.368 | 478.9023 | 76.6513 | 98.6926 | 110.2488 | 159.154 | 302.4751 | 312.6115 | 360.5586 | 391.808 | 407.9729 | 109.9232 | 237.7221 | 138.7317 | 426.4038 | 495.0561 | 411.3868 | 401.4658 |  |  | 299.5922 | 312.9147 | 306.0832 | 404.3083 | 299.7585 | 409.9589 |  | 318.8392 | 293.0888 | 305.0096 | 63.9694 | 98.8465 | 100.1364 |  | 503.765 | 572.5317 | 577.3305 | 519.933 | 693.6797 | 669.5693 | 487.2717 | [23 empty] | 302.7172 | 681.6245 | 13.7369 | 538.1484
15:09 | 6191 |  |  | -16.6316 | 22.9299 | 15.5503 | 0.3986 | 3.3282 | 3.3225 | -5.961 | 1.7711 | 11.9488 | 3.0931 | 0.2326 |  |  |  | -31.1155 | 20.5511 | 29.1311 | 4.2973 |  | -5.2031 | 4.971 | 0.6299 | 4.0571 | 3.9291 | 1.7674 | 3.87 | 376.8386 | 366.15 | 202.7095 | 245.0671 | 186.6286 | 183.0511 | 132.4831 | 237.5765 | 130.9392 | 235.3476 | 431.6725 | 484.8363 | 192.0546 | 245.6374 | 339.4445 | 341.8973 | 396.4945 | 331.5721 |  | 354.0349 |  | 330.3971 | 110.2863 | 130.9102 | 230.5133 | 431.3601 | 476.5003 | 248.5201 | 152.6571 | 279.4836 | 456.5805 | 504.1825 | 181.3193 | 89.6123 | 107.9799 | 157.2242 | 283.6102 | 430.1295 | 317.5925 | 378.8386 | 417.1957 | 101.9409 | 146.1344 | 274.2156 | 456.7109 | 510.9409 | 104.7567 | 147.976 | 272.6078 | 443.9152 | 464.606 | 76.1857 | 94.6265 | 104.4435 | 152.2075 | 269.8246 | 371.6644 |  | 351.4399 | 651.782 |  | 83.509 | 128.8524 | 227.8618 | 412.9878 | 470.9186 | 123.0984 | 155.2948 | 270.2249 | 463.009 | 485.1651 | 80.9203 | 98.3262 | 101.5039 | 149.1381 | 280.095 | 408.9275 | 375.4814 | 342.5876 | 362.8802 | 128.7928 | 161.7892 | 258.4326 | 426.0761 | 485.9974 |  | 388.9042 |  |  | 289.7354 | 296.1185 | 402.0724 | 284.2824 | 399.3549 | 275.4675 | 86.8466 | 80.8057 | 79.4838 | 81.9729 | 82.6037 | 88.4207 | 73.7336 | 85.9155 | 331.1317 | 339.6562 | 322.2429 | 319.7181 | 433.3922 |  |  | 221.8693 |  | 185.3971 | 114.3109 | 178.6355 | 121.6689 | 246.0774 | 138.0559 | 455.7354 | 521.0488 | 434.7068 | 337.034 | 249.1384 | 190.4614 | 254.6462 | 442.8831 | 350.6108 | 375.5491 | 376.4408 | 349.8675 | 211.6383 | 128.5554 | 226.846 | 138.928 | 521.6818 | 243.7092 | 153.4567 | 495.8667 |  | 210.6294 | 97.9277 | 99.9453 | 143.4208 | 283.9189 | 399.129 | 391.1057 | 382.4553 | 529.3649 | 140.9478 | 128.6178 | 229.9375 | 412.5297 | 513.554 | 98.7495 | 134.2415 | 247.6857 | 451.5212 | 508.3162 | 74.1113 | 98.8083 | 103.3503 | 149.1545 | 277.0314 | 336.7239 | 367.0873 | 421.3464 | 342.9087 | 355.1433 | 96.3035 | 126.7459 | 208.6415 | 403.086 | 486.0817 | 113.4536 | 133.5658 | 252.7026 | 433.3324 | 478.7655 | 76.6623 | 98.6856 | 110.2673 | 159.1831 | 302.4721 | 312.4388 | 360.363 | 391.5985 | 407.8076 | 109.9313 | 237.7421 | 138.7513 | 426.3674 | 494.9216 | 411.2367 | 401.338 |  |  | 299.4009 | 312.7136 | 305.8734 | 404.177 | 299.5761 | 409.8118 |  | 318.6451 | 292.9064 | 304.8283 | 63.9676 | 98.863 | 100.1401 |  | 503.6308 | 572.4555 | 577.2409 | 520.3009 | 694.5257 | 670.408 | 487.9239 | [23 empty] | 302.5277 | 682.4668 | 13.6706 | 538.0431
15:09 | 6192 |  |  | -16.7402 | 22.8987 | 15.5384 | 0.4829 | 3.265 | 3.3132 | -6.0293 | 1.7695 | 11.9447 | 3.0903 | 0.2309 |  |  |  | -31.0761 | 20.5769 | 29.2895 | 4.2933 |  | -5.1556 | 5.0903 | 0.6312 | 4.0524 | 3.9271 | 1.7659 | 4.455 | 376.7988 | 366.1281 | 202.7175 | 245.0811 | 186.6332 | 183.0376 | 132.4823 | 237.5368 | 130.9883 | 235.401 | 431.656 | 484.6988 | 192.0581 | 245.5948 | 339.4428 | 341.9231 | 396.5018 | 331.4176 |  | 353.8646 |  | 330.2505 | 110.2626 | 130.9222 | 230.5373 | 431.3173 | 476.34 | 248.5318 | 152.7044 | 279.5071 | 456.517 | 504.0339 | 181.3293 | 89.6147 | 107.9901 | 157.2426 | 283.6079 | 429.924 | 317.4293 | 378.7028 | 417.0157 | 101.9838 | 146.1603 | 274.2343 | 456.6481 | 510.7995 | 104.7743 | 147.9881 | 272.6105 | 443.8116 | 464.4742 | 76.1542 | 94.6222 | 104.4114 | 152.2119 | 269.81 | 371.4888 |  | 351.2527 | 651.7128 |  | 83.5077 | 128.8194 | 227.9038 | 412.8875 | 470.7626 | 123.0974 | 155.2997 | 270.2374 | 462.9377 | 485.0073 | 80.9455 | 98.3231 | 101.5116 | 149.1587 | 280.1008 | 408.8861 | 375.2847 | 342.4502 | 362.7133 | 128.8119 | 161.7973 | 258.4557 | 426.0367 | 485.8427 |  | 388.7649 |  |  | 289.5495 | 295.9353 | 401.8801 | 284.0628 | 399.2487 | 275.2928 | 86.9009 | 76.5447 | 81.2004 | 81.5865 | 82.8578 | 88.6923 | 71.0668 | 85.2606 | 330.8965 | 339.4398 | 322.0517 | 319.489 | 433.3389 |  |  | 221.8725 |  | 185.4035 | 114.3115 | 178.6209 | 121.6576 | 246.093 | 138.0674 | 455.6897 | 520.8963 | 434.6671 | 336.9067 | 249.1249 | 190.5357 | 254.7467 | 442.8227 | 350.3889 | 375.3713 | 376.2752 | 349.6951 | 211.6738 | 128.572 | 226.876 | 138.9253 | 521.5332 | 243.709 | 153.493 | 495.7799 |  | 210.6451 | 97.8885 | 99.9291 | 143.4425 | 283.9311 | 398.9447 | 390.913 | 382.2044 | 529.1984 | 140.9555 | 128.6363 | 229.9775 | 412.501 | 513.4121 | 98.7464 | 134.229 | 247.6922 | 451.4511 | 508.1575 | 74.0861 | 98.8129 | 103.3603 | 149.1665 | 277.0213 | 336.5481 | 366.9647 | 421.0767 | 342.7836 | 354.9573 | 96.3125 | 126.7406 | 208.676 | 403.0481 | 485.9404 | 113.4766 | 133.592 | 252.7407 | 433.307 | 478.6482 | 76.6688 | 98.6877 | 110.2863 | 159.2201 | 302.4823 | 312.2721 | 360.1634 | 391.3804 | 407.6214 | 109.9588 | 237.7731 | 138.7762 | 426.3331 | 494.7882 | 411.0945 | 401.2447 |  |  | 299.2093 | 312.5329 | 305.6727 | 404.058 | 299.3984 | 409.6843 |  | 318.4308 | 292.7154 | 304.6434 | 63.9656 | 98.8557 | 100.131 |  | 503.4584 | 572.3752 | 577.1327 | 519.933 | 693.8029 | 670.0624 | 487.8869 | [23 empty] | 302.3362 | 681.9326 | 13.7241 | 537.9168
15:09 | 6193 |  |  | -16.7608 | 22.8418 | 15.6584 | 0.4071 | 3.2841 | 3.2563 | -6.1466 | 1.7701 | 11.9439 | 3.0889 | 0.2316 |  |  |  | -31.1074 | 20.678 | 29.2841 | 4.2833 |  | -5.1361 | 5.0604 | 0.6299 | 4.0504 | 3.9297 | 1.7649 | 3.3021 | 376.7647 | 366.0962 | 202.7127 | 245.0841 | 186.6374 | 183.012 | 132.4798 | 237.4615 | 131.0282 | 235.4361 | 431.6093 | 484.5396 | 192.055 | 245.5625 | 339.4359 | 341.9411 | 396.5186 | 331.2537 |  | 353.6771 |  | 330.0921 | 110.2031 | 130.9452 | 230.5625 | 431.2679 | 476.1629 | 248.5463 | 152.737 | 279.5144 | 456.4612 | 503.866 | 181.3684 | 89.6196 | 108.0096 | 157.2665 | 283.6148 | 429.7208 | 317.2711 | 378.5567 | 416.8441 | 102.0168 | 146.1828 | 274.2517 | 456.5883 | 510.655 | 104.782 | 147.9886 | 272.6108 | 443.7049 | 464.3481 | 76.1214 | 94.6059 | 104.3819 | 152.2012 | 269.7704 | 371.3898 |  | 351.0592 | 651.6319 |  | 83.5023 | 128.7972 | 227.959 | 412.7886 | 470.6016 | 123.1087 | 155.3203 | 270.2488 | 462.8593 | 484.8376 | 80.9481 | 98.3316 | 101.5249 | 149.1781 | 280.1021 | 408.843 | 375.0965 | 342.3128 | 362.5414 | 128.8384 | 161.8144 | 258.4935 | 426.0046 | 485.714 |  | 388.664 |  |  | 289.3539 | 295.7338 | 401.7146 | 283.8791 | 399.1682 | 275.147 | 87.1351 | 77.5448 | 82.2511 | 82.9712 | 83.3653 | 88.6847 | 67.7659 | 85.5326 | 330.6613 | 339.2262 | 321.8545 | 319.2625 | 433.2881 |  |  | 221.8812 |  | 185.4161 | 114.317 | 178.6089 | 121.6535 | 246.0773 | 138.0845 | 455.6462 | 520.7465 | 434.6324 | 336.7823 | 249.114 | 190.6127 | 254.8402 | 442.7609 | 350.1519 | 375.1962 | 376.1413 | 349.5103 | 211.6618 | 128.5896 | 226.8997 | 138.9229 | 521.3831 | 243.7018 | 153.5149 | 495.6847 |  | 210.6519 | 97.834 | 99.9382 | 143.4662 | 283.9494 | 398.7678 | 390.4708 | 381.9704 | 529.0368 | 140.9496 | 128.6412 | 229.9984 | 412.4684 | 513.256 | 98.7478 | 134.246 | 247.728 | 451.4172 | 508.0372 | 74.0816 | 98.759 | 103.3764 | 149.1729 | 277.0231 | 336.3783 | 366.8314 | 420.7973 | 342.6824 | 354.7843 | 96.3098 | 126.7661 | 208.7073 | 403.0302 | 485.8076 | 113.4849 | 133.6137 | 252.7905 | 433.2895 | 478.5377 | 76.6772 | 98.6936 | 110.2834 | 159.2295 | 302.4922 | 312.1076 | 359.9658 | 391.1672 | 407.452 | 109.9851 | 237.81 | 138.8009 | 426.2947 | 494.6559 | 410.973 | 401.1276 |  |  | 299.0116 | 312.3466 | 305.4806 | 403.9231 | 299.2149 | 409.5134 |  | 318.2392 | 292.549 | 304.4518 | 63.9627 | 98.8405 | 100.1378 |  | 503.3083 | 572.2897 | 577.002 | 520.0875 | 694.1763 | 669.8836 | 487.1241 | [23 empty] | 302.1458 | 682.03 | 13.6808 | 537.799
15:09 | 6194 |  |  | -16.8642 | 22.7012 | 15.6144 | 0.4863 | 3.2593 | 3.2347 | -6.1173 | 1.7699 | 11.9401 | 3.0841 | 0.2304 |  |  |  | -30.9725 | 20.5989 | 29.3784 | 4.2261 |  | -5.2083 | 4.9937 | 0.6294 | 4.0505 | 3.9271 | 1.7632 | 5.4727 | 376.7375 | 366.0665 | 202.7118 | 245.0862 | 186.6319 | 182.9847 | 132.4798 | 237.4743 | 131.0084 | 235.4389 | 431.5383 | 484.3835 | 192.075 | 245.5496 | 339.4573 | 341.9683 | 396.5452 | 331.0921 |  | 353.4978 |  | 329.9466 | 110.2304 | 130.9688 | 230.5965 | 431.2197 | 475.9985 | 248.566 | 152.7376 | 279.5131 | 456.4044 | 503.7057 | 181.4136 | 89.65 | 108.026 | 157.3011 | 283.6332 | 429.5125 | 317.1086 | 378.4175 | 416.669 | 102.0361 | 146.1986 | 274.269 | 456.518 | 510.5105 | 104.7789 | 147.9943 | 272.6043 | 443.6184 | 464.2049 | 76.1403 | 94.6143 | 104.4045 | 152.2175 | 269.7841 | 371.3579 |  | 350.8835 | 651.5534 |  | 83.5161 | 128.7921 | 227.9883 | 412.7406 | 470.4698 | 123.1289 | 155.339 | 270.2525 | 462.7843 | 484.667 | 80.9648 | 98.3447 | 101.5319 | 149.1912 | 280.1096 | 408.7976 | 374.9096 | 342.161 | 362.38 | 128.8585 | 161.8357 | 258.5054 | 425.9554 | 485.5813 |  | 388.5667 |  |  | 289.1538 | 295.5573 | 401.5796 | 283.729 | 399.1297 | 275.0279 | 86.6722 | 80.3716 | 82.3881 | 84.201 | 83.4596 | 88.9025 | 65.5746 | 86.5834 | 330.4239 | 339.0202 | 321.6505 | 319.0405 | 433.2354 |  |  | 221.8908 |  | 185.4229 | 114.3291 | 178.5959 | 121.6479 | 246.0874 | 138.1048 | 455.5969 | 520.5974 | 434.5915 | 336.6378 | 249.0807 | 190.6779 | 254.9157 | 442.7239 | 349.9658 | 375.0218 | 376.0563 | 349.3304 | 211.701 | 128.6116 | 226.9253 | 138.9362 | 521.2338 | 243.7072 | 153.5383 | 495.5947 |  | 210.6696 | 97.8523 | 99.9485 | 143.4926 | 283.9576 | 398.5978 | 390.0202 | 381.7638 | 528.8809 | 140.9514 | 128.6585 | 230.0293 | 412.4609 | 513.1074 | 98.7668 | 134.2691 | 247.7525 | 451.3547 | 507.8831 | 74.0791 | 98.7775 | 103.3925 | 149.1976 | 277.022 | 336.211 | 366.6911 | 420.5306 | 342.593 | 354.6075 | 96.3044 | 126.7923 | 208.7316 | 403.012 | 485.6869 | 113.4996 | 133.638 | 252.8472 | 433.2782 | 478.4241 | 76.7303 | 98.7031 | 110.2612 | 159.2318 | 302.5134 | 311.9455 | 359.773 | 390.9365 | 407.2925 | 109.9905 | 237.8414 | 138.8182 | 426.2479 | 494.5049 | 410.8386 | 400.9763 |  |  | 298.8232 | 312.1713 | 305.2861 | 403.7876 | 299.0326 | 409.3542 |  | 318.0453 | 292.3649 | 304.2569 | 63.964 | 98.8378 | 100.1443 |  | 503.1244 | 572.1798 | 576.8774 | 520.1316 | 694.6509 | 670.6577 | 487.9423 | [23 empty] | 301.9574 | 682.6543 | 13.5992 | 537.6521
15:09 | 6195 |  |  | -16.9429 | 22.4775 | 15.6306 | 0.3595 | 3.2073 | 3.2506 | -6.1159 | 1.7729 | 11.9397 | 3.0851 | 0.2315 |  |  |  | -31.1112 | 20.5047 | 29.2546 | 4.1999 |  | -5.2064 | 4.985 | 0.6304 | 4.0496 | 3.9289 | 1.7628 | 4.2811 | 376.7048 | 366.0391 | 202.7178 | 245.1031 | 186.6304 | 182.962 | 132.4852 | 237.4745 | 130.9851 | 235.46 | 431.4869 | 484.2256 | 192.0811 | 245.5488 | 339.5094 | 342.033 | 396.582 | 330.9388 |  | 353.3291 |  | 329.8082 | 110.2338 | 130.9813 | 230.6258 | 431.1659 | 475.8372 | 248.5638 | 152.7461 | 279.5329 | 456.3338 | 503.5482 | 181.4363 | 89.6686 | 108.0343 | 157.3193 | 283.64 | 429.3 | 316.9298 | 378.2783 | 416.4806 | 102.0303 | 146.2005 | 274.2796 | 456.456 | 510.3673 | 104.7764 | 148.0126 | 272.5836 | 443.5294 | 464.0488 | 76.153 | 94.6088 | 104.4055 | 152.2204 | 269.7681 | 371.3291 |  | 350.702 | 651.4769 |  | 83.5219 | 128.8164 | 227.9939 | 412.7218 | 470.3643 | 123.1433 | 155.3582 | 270.2687 | 462.7158 | 484.5146 | 80.9817 | 98.3568 | 101.5499 | 149.2055 | 280.1211 | 408.7502 | 374.7249 | 342.0109 | 362.2107 | 128.8464 | 161.8715 | 258.5404 | 425.909 | 485.423 |  | 388.4339 |  |  | 288.9528 | 295.3821 | 401.517 | 283.5841 | 399.0971 | 274.9255 | 86.9412 | 82.6239 | 82.0776 | 84.2482 | 83.4141 | 89.1183 | 66.5526 | 87.7411 | 330.1902 | 338.8003 | 321.4408 | 318.8149 | 433.1815 |  |  | 221.9 |  | 185.4255 | 114.3364 | 178.5785 | 121.6405 | 246.0819 | 138.1156 | 455.5419 | 520.4413 | 434.5473 | 336.5081 | 249.065 | 190.7444 | 254.9987 | 442.7093 | 349.8633 | 374.8372 | 375.9744 | 349.153 | 211.7025 | 128.6229 | 226.9531 | 138.9267 | 521.0739 | 243.7228 | 153.5638 | 495.5031 |  | 210.6826 | 97.8906 | 99.9396 | 143.5116 | 283.9567 | 398.4304 | 389.8134 | 381.5554 | 528.7158 | 140.9619 | 128.6728 | 230.0589 | 412.4319 | 512.9726 | 98.7732 | 134.285 | 247.7788 | 451.3003 | 507.7411 | 74.0964 | 98.7814 | 103.4005 | 149.2104 | 277.0349 | 336.0541 | 366.5623 | 420.2788 | 342.5425 | 354.4282 | 96.2921 | 126.8067 | 208.7491 | 402.9894 | 485.5528 | 113.5279 | 133.6626 | 252.8732 | 433.2521 | 478.3034 | 76.826 | 98.7073 | 110.2666 | 159.2572 | 302.5197 | 311.7863 | 359.5877 | 390.7321 | 407.1277 | 109.9924 | 237.8822 | 138.8348 | 426.2041 | 494.3581 | 410.7052 | 400.843 |  |  | 298.6299 | 311.9767 | 305.0805 | 403.6446 | 298.8495 | 409.1975 |  | 317.8597 | 292.1817 | 304.0733 | 63.9798 | 98.8003 | 100.175 |  | 502.9635 | 572.0465 | 576.8336 | 519.888 | 693.7516 | 669.3383 | 487.2411 | [23 empty] | 301.7671 | 681.545 | 13.348 | 537.505
15:09 | 6196 |  |  | -16.9557 | 22.4884 | 15.7544 | 0.3954 | 3.2243 | 3.2454 | -6.1216 | 1.7733 | 11.9311 | 3.086 | 0.2298 |  |  |  | -31.0258 | 20.688 | 29.3276 | 4.2262 |  | -5.2428 | 5.1067 | 0.6308 | 4.0542 | 3.9338 | 1.7622 | 3.1215 | 376.6679 | 366.0147 | 202.7284 | 245.1098 | 186.6344 | 182.9338 | 132.4914 | 237.4712 | 131.0047 | 235.4898 | 431.4483 | 484.0759 | 192.0782 | 245.5263 | 339.547 | 342.102 | 396.6066 | 330.7762 |  | 353.1492 |  | 329.6598 | 110.2139 | 130.9862 | 230.6479 | 431.113 | 475.6706 | 248.5577 | 152.7717 | 279.5424 | 456.2613 | 503.395 | 181.4575 | 89.6717 | 108.0363 | 157.3241 | 283.6363 | 429.0936 | 316.7528 | 378.1383 | 416.3011 | 102.0203 | 146.2188 | 274.2878 | 456.3982 | 510.2254 | 104.7835 | 148.0286 | 272.5721 | 443.4467 | 463.8943 | 76.1423 | 94.6044 | 104.4151 | 152.2261 | 269.7487 | 371.2955 |  | 350.5243 | 651.3981 |  | 83.5329 | 128.849 | 228.0034 | 412.6969 | 470.2619 | 123.1414 | 155.3752 | 270.2687 | 462.6436 | 484.3494 | 80.9985 | 98.3546 | 101.569 | 149.2196 | 280.1167 | 408.7057 | 374.5448 | 341.8639 | 362.0449 | 128.8526 | 161.8808 | 258.5641 | 425.8659 | 485.2794 |  | 388.2988 |  |  | 288.7513 | 295.1934 | 401.4265 | 283.3683 | 399.0388 | 274.819 | 86.1058 | 83.8307 | 81.0894 | 83.9251 | 83.5348 | 89.011 | 67.4068 | 87.856 | 329.9704 | 338.5798 | 321.2391 | 318.5898 | 433.119 |  |  | 221.9004 |  | 185.4267 | 114.3234 | 178.5493 | 121.6279 | 246.0109 | 138.1237 | 455.4925 | 520.2814 | 434.4992 | 336.4056 | 249.0387 | 190.8094 | 255.0609 | 442.6771 | 349.7784 | 374.6512 | 375.8707 | 348.984 | 211.61 | 128.6372 | 226.9753 | 138.8675 | 520.9164 | 243.721 | 153.5891 | 495.409 |  | 210.7021 | 97.9086 | 99.9441 | 143.5267 | 283.9694 | 398.2548 | 389.6421 | 381.3406 | 528.5495 | 140.9713 | 128.688 | 230.0998 | 412.4106 | 512.8215 | 98.7742 | 134.3133 | 247.8137 | 451.282 | 507.6355 | 74.1067 | 98.7308 | 103.4173 | 149.1869 | 277.0801 | 335.9166 | 366.4426 | 420.032 | 342.502 | 354.2576 | 96.2923 | 126.8196 | 208.769 | 402.9592 | 485.4123 | 113.5262 | 133.6727 | 252.9004 | 433.2098 | 478.1764 | 76.9028 | 98.7029 | 110.2718 | 159.2664 | 302.5151 | 311.6141 | 359.3994 | 390.5581 | 406.9472 | 110.011 | 237.9029 | 138.8544 | 426.167 | 494.2178 | 410.5849 | 400.6921 |  |  | 298.4245 | 311.8096 | 304.89 | 403.4704 | 298.656 | 409.0903 |  | 317.6651 | 291.9771 | 303.8806 | 63.9797 | 98.8524 | 100.1543 |  | 502.8213 | 571.9332 | 576.7233 | 520.1812 | 694.0039 | 668.9164 | 487.0507 | [23 empty] | 301.574 | 681.4602 | 13.5331 | 537.3773
15:09 | 6197 |  |  | -16.9581 | 22.3964 | 15.7399 | 0.233 | 3.1104 | 3.1818 | -6.1436 | 1.7709 | 11.9267 | 3.0821 | 0.2305 |  |  |  | -31.0522 | 20.6853 | 29.2759 | 4.2339 |  | -5.1934 | 5.0796 | 0.6314 | 4.0524 | 3.9333 | 1.764 | 4.1655 | 376.6309 | 365.9818 | 202.7258 | 245.1117 | 186.63 | 182.905 | 132.4879 | 237.4917 | 131.015 | 235.5022 | 431.4011 | 483.9231 | 192.0751 | 245.4813 | 339.5529 | 342.1263 | 396.5994 | 330.6025 |  | 352.9693 |  | 329.4955 | 110.2217 | 131.0052 | 230.6738 | 431.0594 | 475.4998 | 248.5627 | 152.787 | 279.5427 | 456.2037 | 503.2302 | 181.4817 | 89.6768 | 108.047 | 157.3434 | 283.6397 | 428.8907 | 316.5852 | 377.994 | 416.1259 | 102.0511 | 146.2508 | 274.3038 | 456.3386 | 510.0818 | 104.7858 | 148.0333 | 272.5708 | 443.3574 | 463.7474 | 76.1285 | 94.6057 | 104.4306 | 152.239 | 269.7647 | 371.1719 |  | 350.3597 | 651.3247 |  | 83.5505 | 128.8511 | 228.033 | 412.6426 | 470.1428 | 123.1736 | 155.3845 | 270.255 | 462.565 | 484.1787 | 81.0243 | 98.342 | 101.5757 | 149.2374 | 280.1116 | 408.6674 | 374.372 | 341.7081 | 361.8834 | 128.8856 | 161.8891 | 258.5722 | 425.818 | 485.1478 |  | 388.1711 |  |  | 288.5512 | 295.0118 | 401.2881 | 283.1325 | 398.9765 | 274.7129 | 85.1545 | 83.6106 | 80.9647 | 83.4941 | 83.3164 | 88.1072 | 66.3069 | 88.071 | 329.7488 | 338.3647 | 321.0388 | 318.3589 | 433.0575 |  |  | 221.9007 |  | 185.4321 | 114.3128 | 178.5385 | 121.6217 | 246.0131 | 138.1409 | 455.4539 | 520.1259 | 434.4587 | 336.3235 | 249.004 | 190.887 | 255.1437 | 442.6248 | 349.6484 | 374.471 | 375.7517 | 348.8198 | 211.6329 | 128.6518 | 227.0055 | 138.8636 | 520.7682 | 243.7246 | 153.6272 | 495.3202 |  | 210.7095 | 97.8825 | 99.9493 | 143.5287 | 283.9987 | 398.0787 | 389.4767 | 381.1332 | 528.3841 | 140.9733 | 128.7113 | 230.145 | 412.4321 | 512.675 | 98.7698 | 134.3369 | 247.8353 | 451.2639 | 507.5113 | 74.1059 | 98.719 | 103.431 | 149.2051 | 277.1019 | 335.7843 | 366.3246 | 419.7952 | 342.4311 | 354.0935 | 96.2959 | 126.8247 | 208.7911 | 402.9311 | 485.2713 | 113.5086 | 133.6811 | 252.9562 | 433.1884 | 478.0496 | 76.9358 | 98.7248 | 110.2596 | 159.2659 | 302.5272 | 311.4325 | 359.2136 | 390.3516 | 406.7752 | 110.0206 | 237.9167 | 138.8738 | 426.1213 | 494.0693 | 410.4399 | 400.5117 |  |  | 298.2235 | 311.6531 | 304.698 | 403.2986 | 298.4443 | 409.003 |  | 317.4859 | 291.7878 | 303.6753 | 63.9801 | 98.8819 | 100.1478 |  | 502.6724 | 571.8383 | 576.6408 | 520.0865 | 694.045 | 669.5631 | 487.4808 | [23 empty] | 301.3858 | 681.8041 | 13.3767 | 537.2554
15:09 | 6198 |  |  | -16.9705 | 22.4229 | 15.948 | 0.3485 | 2.957 | 3.0796 | -6.0947 | 1.7695 | 11.9248 | 3.082 | 0.2307 |  |  |  | -31.109 | 20.7337 | 29.2983 | 4.3162 |  | -5.2462 | 4.9398 | 0.631 | 4.0497 | 3.929 | 1.7645 | 3.046 | 376.5912 | 365.9409 | 202.721 | 245.114 | 186.623 | 182.8778 | 132.4814 | 237.4797 | 131.0097 | 235.514 | 431.338 | 483.7679 | 192.0717 | 245.4434 | 339.5099 | 342.156 | 396.5989 | 330.4494 |  | 352.8095 |  | 329.3418 | 110.2446 | 131.0228 | 230.6997 | 431.0051 | 475.3397 | 248.5663 | 152.7828 | 279.5532 | 456.1434 | 503.0694 | 181.5108 | 89.6929 | 108.0579 | 157.3665 | 283.6504 | 428.6809 | 316.4138 | 377.8565 | 415.948 | 102.0789 | 146.2662 | 274.3084 | 456.2784 | 509.9403 | 104.795 | 148.041 | 272.57 | 443.2666 | 463.6087 | 76.117 | 94.6049 | 104.4232 | 152.2641 | 269.786 | 371.0054 |  | 350.1998 | 651.2544 |  | 83.5527 | 128.8497 | 228.0541 | 412.5786 | 470.0081 | 123.2099 | 155.3938 | 270.2676 | 462.4872 | 484.0123 | 81.0218 | 98.3488 | 101.5913 | 149.2574 | 280.1209 | 408.6196 | 374.1949 | 341.5448 | 361.7155 | 128.8872 | 161.9232 | 258.611 | 425.7725 | 485.002 |  | 388.0249 |  |  | 288.351 | 294.8339 | 401.1355 | 282.8742 | 398.8831 | 274.5842 | 85.6295 | 83.9252 | 82.2107 | 83.1262 | 82.5962 | 86.47 | 65.2188 | 88.2299 | 329.5059 | 338.1422 | 320.8313 | 318.1201 | 433.0002 |  |  | 221.9078 |  | 185.4352 | 114.3151 | 178.522 | 121.6177 | 246.0667 | 138.1581 | 455.4101 | 519.9708 | 434.4257 | 336.2496 | 249.0114 | 190.9603 | 255.2482 | 442.5566 | 349.5089 | 374.2849 | 375.6182 | 348.646 | 211.7174 | 128.6549 | 227.034 | 138.9095 | 520.6165 | 243.7478 | 153.645 | 495.2313 |  | 210.7171 | 97.8761 | 99.9442 | 143.5507 | 284.0033 | 397.9047 | 389.3136 | 380.9183 | 528.2252 | 140.9801 | 128.727 | 230.1845 | 412.4083 | 512.5341 | 98.7642 | 134.3459 | 247.8439 | 451.1951 | 507.3516 | 74.1177 | 98.7299 | 103.4265 | 149.2458 | 277.0998 | 335.6521 | 366.2024 | 419.5656 | 342.3315 | 353.9252 | 96.2991 | 126.8335 | 208.8236 | 402.9154 | 485.128 | 113.5428 | 133.7207 | 253.0019 | 433.181 | 477.9379 | 77.1482 | 98.7416 | 110.265 | 159.2953 | 302.538 | 311.2575 | 359.0319 | 390.1541 | 406.6094 | 110.0171 | 237.9555 | 138.9048 | 426.0898 | 493.9372 | 410.2805 | 400.3411 |  |  | 298.0297 | 311.4702 | 304.5016 | 403.151 | 298.1999 | 408.8975 |  | 317.3097 | 291.6052 | 303.4992 | 64.0053 | 98.8685 | 100.1734 |  | 502.4918 | 571.7691 | 576.5113 | 519.9808 | 693.2019 | 668.9133 | 487.4625 | [23 empty] | 301.2001 | 681.0576 | 13.3871 | 537.1304
15:09 | 6199 |  |  | -17.101 | 22.3532 | 16.0017 | 0.3286 | 3.1069 | 3.152 | -6.1204 | 1.7708 | 11.9245 | 3.0825 | 0.2284 |  |  |  | -31.0319 | 20.772 | 29.2278 | 4.3269 |  | -5.287 | 4.9669 | 0.6315 | 4.0538 | 3.9277 | 1.7643 | 3.8722 | 376.5636 | 365.9132 | 202.73 | 245.1201 | 186.6287 | 182.851 | 132.4845 | 237.4804 | 131.0117 | 235.5487 | 431.276 | 483.6149 | 192.0829 | 245.4136 | 339.4476 | 342.2026 | 396.6142 | 330.2983 |  | 352.6424 |  | 329.1994 | 110.2656 | 131.0349 | 230.7348 | 430.9646 | 475.1988 | 248.5846 | 152.7862 | 279.5598 | 456.0709 | 502.9235 | 181.5335 | 89.7099 | 108.0716 | 157.3871 | 283.6617 | 428.4738 | 316.2409 | 377.7247 | 415.7737 | 102.0748 | 146.2836 | 274.3138 | 456.2239 | 509.7949 | 104.8072 | 148.0587 | 272.5636 | 443.183 | 463.4702 | 76.1371 | 94.6142 | 104.4257 | 152.2828 | 269.7891 | 370.8802 |  | 350.0411 | 651.1694 |  | 83.5422 | 128.8601 | 228.0707 | 412.5329 | 469.8832 | 123.2141 | 155.4093 | 270.2852 | 462.4026 | 483.8603 | 81.0414 | 98.3559 | 101.6115 | 149.2819 | 280.1342 | 408.5738 | 374.0203 | 341.3678 | 361.5563 | 128.8755 | 161.9399 | 258.6315 | 425.7225 | 484.8517 |  | 387.8966 |  |  | 288.151 | 294.652 | 401.0141 | 282.6619 | 398.7669 | 274.4384 | 85.9154 | 85.4348 | 82.7355 | 82.9553 | 82.1618 | 84.8973 | 63.264 | 87.3372 | 329.2593 | 337.9171 | 320.6288 | 317.8897 | 432.9442 |  |  | 221.9116 |  | 185.4393 | 114.3189 | 178.5003 | 121.6127 | 246.055 | 138.1796 | 455.3686 | 519.815 | 434.3841 | 336.2117 | 248.9936 | 191.0171 | 255.308 | 442.4949 | 349.3849 | 374.1022 | 375.4783 | 348.4731 | 211.6992 | 128.6675 | 227.0521 | 138.9282 | 520.4598 | 243.7938 | 153.6527 | 495.1336 |  | 210.7337 | 97.8794 | 99.9448 | 143.5839 | 283.9973 | 397.732 | 389.1475 | 380.6774 | 528.0663 | 140.9988 | 128.7411 | 230.23 | 412.3501 | 512.3733 | 98.7754 | 134.3536 | 247.8586 | 451.1397 | 507.2031 | 74.1258 | 98.7692 | 103.4232 | 149.2492 | 277.1185 | 335.5112 | 366.0754 | 419.3417 | 342.2323 | 353.7655 | 96.3223 | 126.839 | 208.8682 | 402.9012 | 485.011 | 113.5634 | 133.744 | 253.038 | 433.1596 | 477.8305 | 77.3877 | 98.7339 | 110.2864 | 159.3436 | 302.5409 | 311.1045 | 358.84 | 389.959 | 406.4361 | 110.0081 | 237.9811 | 138.9265 | 426.0541 | 493.8038 | 410.1525 | 400.1639 |  |  | 297.8394 | 311.2909 | 304.3153 | 403.0301 | 297.9495 | 408.8283 |  | 317.1308 | 291.4185 | 303.3134 | 63.9903 | 98.8871 | 100.166 |  | 502.2963 | 571.6764 | 576.399 | 520.0709 | 693.6735 | 670.0532 | 487.8931 | [23 empty] | 301.0139 | 681.8634 | 13.4087 | 536.9864
15:09 | 6200 |  |  | -17.1046 | 22.4289 | 15.967 | 0.242 | 3.0698 | 3.0805 | -6.0921 | 1.7731 | 11.9183 | 3.08 | 0.2304 |  |  |  | -31.0725 | 20.7666 | 29.2391 | 4.2474 |  | -5.321 | 4.883 | 0.6297 | 4.0498 | 3.9263 | 1.7632 | 3.3228 | 376.5438 | 365.8882 | 202.7402 | 245.1396 | 186.6313 | 182.8273 | 132.4909 | 237.5648 | 131.0334 | 235.5849 | 431.2402 | 483.4691 | 192.1157 | 245.3821 | 339.4006 | 342.2299 | 396.6001 | 330.1261 |  | 352.4521 |  | 329.0397 | 110.3108 | 131.0499 | 230.7596 | 430.9102 | 475.031 | 248.599 | 152.7767 | 279.5458 | 455.9987 | 502.7689 | 181.5646 | 89.7159 | 108.0915 | 157.4069 | 283.6693 | 428.2685 | 316.0618 | 377.5912 | 415.5947 | 102.1028 | 146.2971 | 274.3253 | 456.1672 | 509.6449 | 104.8111 | 148.0739 | 272.5582 | 443.0927 | 463.3324 | 76.1701 | 94.6307 | 104.4718 | 152.3244 | 269.8389 | 370.6855 |  | 349.8788 | 651.0812 |  | 83.5478 | 128.8621 | 228.0993 | 412.4826 | 469.7549 | 123.2253 | 155.4298 | 270.2948 | 462.3202 | 483.7023 | 81.0569 | 98.3468 | 101.632 | 149.303 | 280.1421 | 408.5366 | 373.8517 | 341.1963 | 361.3935 | 128.8856 | 161.9544 | 258.6458 | 425.6814 | 484.7018 |  | 387.7739 |  |  | 287.9509 | 294.47 | 400.92 | 282.5103 | 398.6373 | 274.2815 | 86.2024 | 87.2717 | 80.8653 | 83.1508 | 82.6218 | 84.0834 | 62.0267 | 86.0282 | 329.0243 | 337.6908 | 320.4322 | 317.6687 | 432.8946 |  |  | 221.9186 |  | 185.4515 | 114.3251 | 178.4884 | 121.6081 | 246.0877 | 138.1976 | 455.3218 | 519.6631 | 434.3504 | 336.2 | 248.9646 | 191.0891 | 255.3945 | 442.4543 | 349.3469 | 373.9295 | 375.3437 | 348.3011 | 211.7298 | 128.6883 | 227.0776 | 138.9453 | 520.308 | 243.837 | 153.6672 | 495.0314 |  | 210.7323 | 97.9108 | 99.9438 | 143.5988 | 283.9944 | 397.5604 | 388.9817 | 380.4592 | 527.9001 | 141.0073 | 128.7526 | 230.2593 | 412.3135 | 512.2089 | 98.7902 | 134.3753 | 247.8899 | 451.102 | 507.0631 | 74.147 | 98.809 | 103.4245 | 149.2813 | 277.1232 | 335.3664 | 365.9516 | 419.1266 | 342.1036 | 353.6172 | 96.3401 | 126.8374 | 208.901 | 402.8737 | 484.8911 | 113.5477 | 133.7418 | 253.0676 | 433.1258 | 477.7097 | 77.4092 | 98.7325 | 110.2959 | 159.3626 | 302.5461 | 310.9381 | 358.6572 | 389.7545 | 406.2776 | 110.0071 | 238.0068 | 138.9374 | 426.0111 | 493.6643 | 410.0286 | 399.9584 |  |  | 297.6433 | 311.1065 | 304.1328 | 402.9236 | 297.7043 | 408.7693 |  | 316.9642 | 291.2296 | 303.1203 | 63.9918 | 98.9361 | 100.1622 |  | 502.1563 | 571.5706 | 576.3187 | 519.9927 | 694.156 | 669.7296 | 487.5546 | [23 empty] | 300.8272 | 681.9428 | 13.3002 | 536.8634
15:09 | 6201 |  |  | -17.1216 | 22.5637 | 16.0243 | 0.2692 | 3.0673 | 3.1205 | -6.026 | 1.7737 | 11.914 | 3.0785 | 0.2293 |  |  |  | -30.9914 | 20.8335 | 29.2756 | 4.2485 |  | -5.2907 | 4.8788 | 0.6305 | 4.0501 | 3.9254 | 1.7628 | 4.0454 | 376.5112 | 365.8618 | 202.7455 | 245.1545 | 186.6239 | 182.8056 | 132.4937 | 237.6244 | 131.0477 | 235.6074 | 431.1938 | 483.333 | 192.144 | 245.3568 | 339.3652 | 342.2519 | 396.5881 | 329.9612 |  | 352.2662 |  | 328.8838 | 110.3703 | 131.0628 | 230.7726 | 430.8543 | 474.8638 | 248.5993 | 152.8096 | 279.5537 | 455.9255 | 502.6214 | 181.597 | 89.7413 | 108.0899 | 157.4191 | 283.6834 | 428.0675 | 315.8803 | 377.4462 | 415.4154 | 102.1261 | 146.3152 | 274.3407 | 456.1017 | 509.4971 | 104.8207 | 148.0821 | 272.5422 | 443.0083 | 463.1858 | 76.1853 | 94.6396 | 104.5007 | 152.3778 | 269.919 | 370.4487 |  | 349.7194 | 651.006 |  | 83.5699 | 128.8852 | 228.1115 | 412.4687 | 469.6685 | 123.2458 | 155.4554 | 270.298 | 462.2417 | 483.5449 | 81.0553 | 98.3416 | 101.655 | 149.3241 | 280.1553 | 408.4935 | 373.6735 | 341.0182 | 361.2273 | 128.8842 | 161.9804 | 258.6693 | 425.6345 | 484.5497 |  | 387.6302 |  |  | 287.7558 | 294.2926 | 400.7882 | 282.2984 | 398.4711 | 274.1097 | 86.1352 | 88.7348 | 80.0749 | 83.5442 | 83.3301 | 83.8765 | 62.106 | 85.6334 | 328.7899 | 337.4734 | 320.2383 | 317.4487 | 432.8405 |  |  | 221.9251 |  | 185.4549 | 114.3274 | 178.4688 | 121.5965 | 246.1471 | 138.1993 | 455.2512 | 519.5175 | 434.3103 | 336.1446 | 248.9485 | 191.1635 | 255.4834 | 442.4388 | 349.3482 | 373.7442 | 375.2041 | 348.1223 | 211.7956 | 128.6936 | 227.1048 | 138.9775 | 520.1562 | 243.8492 | 153.6973 | 494.9329 |  | 210.7356 | 97.9255 | 99.9405 | 143.6241 | 283.9886 | 397.3866 | 388.8176 | 380.2762 | 527.7389 | 141.0045 | 128.7788 | 230.2996 | 412.2963 | 512.057 | 98.8017 | 134.3827 | 247.919 | 451.0527 | 506.9113 | 74.161 | 98.8371 | 103.4289 | 149.3283 | 277.1137 | 335.2138 | 365.8237 | 418.9024 | 341.9345 | 353.4594 | 96.3483 | 126.8498 | 208.9309 | 402.8406 | 484.7517 | 113.5523 | 133.7616 | 253.1075 | 433.0962 | 477.5929 | 77.418 | 98.7399 | 110.2897 | 159.3622 | 302.5477 | 310.7552 | 358.4734 | 389.5406 | 406.1186 | 110.015 | 238.0371 | 138.9445 | 425.9716 | 493.5248 | 409.8934 | 399.7143 |  |  | 297.4449 | 310.9306 | 303.9518 | 402.8279 | 297.4526 | 408.6998 |  | 316.7875 | 291.0236 | 302.9238 | 63.9976 | 98.9106 | 100.1763 |  | 502.0226 | 571.47 | 576.2196 | 520.0994 | 694.2691 | 669.9609 | 487.5237 | [23 empty] | 300.6388 | 682.115 | 13.4555 | 536.7463
15:09 | 6202 |  |  | -17.0486 | 22.7006 | 15.9565 | 0.2816 | 3.1002 | 3.0797 | -6.1473 | 1.7749 | 11.905 | 3.0753 | 0.2281 |  |  |  | -30.9198 | 20.799 | 29.2356 | 4.325 |  | -5.2148 | 5.0072 | 0.6311 | 4.0467 | 3.9195 | 1.7625 | 2.8527 | 376.4657 | 365.828 | 202.7379 | 245.1512 | 186.6161 | 182.7805 | 132.4874 | 237.5601 | 131.0731 | 235.6398 | 431.1469 | 483.1985 | 192.1228 | 245.2805 | 339.3463 | 342.2726 | 396.6005 | 329.8 |  | 352.0791 |  | 328.7344 | 110.3474 | 131.0815 | 230.7944 | 430.8118 | 474.7088 | 248.5929 | 152.8396 | 279.5643 | 455.8604 | 502.4672 | 181.6054 | 89.773 | 108.0866 | 157.4285 | 283.685 | 427.862 | 315.7037 | 377.3004 | 415.24 | 102.1131 | 146.3357 | 274.3574 | 456.0447 | 509.367 | 104.8244 | 148.0942 | 272.5371 | 442.9289 | 463.0464 | 76.1741 | 94.6428 | 104.4884 | 152.3789 | 269.8906 | 370.2487 |  | 349.5595 | 650.9409 |  | 83.5678 | 128.8889 | 228.1247 | 412.431 | 469.553 | 123.2708 | 155.4699 | 270.3156 | 462.1698 | 483.3892 | 81.0628 | 98.3422 | 101.677 | 149.3435 | 280.1658 | 408.4407 | 373.4916 | 340.8304 | 361.0628 | 128.9019 | 161.9978 | 258.6896 | 425.5925 | 484.4145 |  | 387.4934 |  |  | 287.5568 | 294.1113 | 400.5727 | 281.9902 | 398.2472 | 273.9035 | 86.4512 | 89.2871 | 81.4275 | 83.5087 | 83.52 | 83.6644 | 62.43 | 85.5226 | 328.5495 | 337.2533 | 320.0437 | 317.2207 | 432.7839 |  |  | 221.9279 |  | 185.4543 | 114.3278 | 178.4561 | 121.592 | 246.1416 | 138.2096 | 455.1923 | 519.3646 | 434.2559 | 336.049 | 248.9144 | 191.2288 | 255.5367 | 442.4267 | 349.2595 | 373.5609 | 375.05 | 347.9662 | 211.7724 | 128.7055 | 227.129 | 138.9813 | 520.0022 | 243.8615 | 153.7291 | 494.8397 |  | 210.7608 | 97.9398 | 99.9401 | 143.6466 | 284.0061 | 397.2155 | 388.6506 | 380.0973 | 527.5788 | 141.0171 | 128.7948 | 230.3377 | 412.2828 | 511.9082 | 98.8192 | 134.3844 | 247.9463 | 450.9955 | 506.7672 | 74.1551 | 98.8616 | 103.4405 | 149.3391 | 277.1159 | 335.0648 | 365.7058 | 418.6685 | 341.8042 | 353.3049 | 96.3495 | 126.8606 | 208.9653 | 402.8125 | 484.6266 | 113.5595 | 133.7888 | 253.1498 | 433.0738 | 477.471 | 77.4431 | 98.7392 | 110.2922 | 159.3872 | 302.5464 | 310.58 | 358.2848 | 389.3246 | 405.9397 | 110.0249 | 238.052 | 138.9515 | 425.9352 | 493.3873 | 409.7676 | 399.4916 |  |  | 297.2519 | 310.7661 | 303.7646 | 402.7255 | 297.202 | 408.6015 |  | 316.6304 | 290.8338 | 302.7447 | 64.002 | 98.8482 | 100.1922 |  | 501.8518 | 571.3705 | 576.0908 | 520.3131 | 694.4339 | 670.6095 | 488.2014 | [23 empty] | 300.4574 | 682.5217 | 13.5465 | 536.6111
15:09 | 6203 |  |  | -16.9217 | 22.7332 | 16.0281 | 0.2577 | 3.1554 | 3.0795 | -6.0616 | 1.7743 | 11.9071 | 3.0749 | 0.2279 |  |  |  | -30.9088 | 20.711 | 29.266 | 4.2677 |  | -5.19 | 5.1261 | 0.6323 | 4.049 | 3.9237 | 1.7611 | 4.7451 | 376.4283 | 365.7926 | 202.7396 | 245.1509 | 186.6137 | 182.7565 | 132.484 | 237.4978 | 131.0964 | 235.6637 | 431.1037 | 483.0545 | 192.1165 | 245.227 | 339.3065 | 342.2913 | 396.5776 | 329.6471 |  | 351.9113 |  | 328.5915 | 110.3064 | 131.1025 | 230.8236 | 430.7677 | 474.5412 | 248.6275 | 152.8602 | 279.567 | 455.8029 | 502.3014 | 181.6219 | 89.7762 | 108.1062 | 157.4598 | 283.6905 | 427.6443 | 315.5399 | 377.1715 | 415.0668 | 102.1429 | 146.3473 | 274.369 | 456.007 | 509.2279 | 104.817 | 148.1027 | 272.5396 | 442.8367 | 462.91 | 76.1595 | 94.6465 | 104.4755 | 152.379 | 269.8594 | 370.02 |  | 349.3924 | 650.8581 |  | 83.57 | 128.881 | 228.1566 | 412.3414 | 469.3883 | 123.3025 | 155.4867 | 270.3504 | 462.0974 | 483.2345 | 81.1008 | 98.3402 | 101.6883 | 149.3639 | 280.1724 | 408.4018 | 373.3172 | 340.6457 | 360.8973 | 128.9215 | 162.0075 | 258.7125 | 425.5541 | 484.2875 |  | 387.3664 |  |  | 287.368 | 293.9281 | 400.3986 | 281.7642 | 398.0284 | 273.6882 | 86.759 | 89.5512 | 82.6192 | 83.8584 | 83.6576 | 83.7833 | 62.7905 | 85.7263 | 328.313 | 337.0312 | 319.8411 | 316.997 | 432.7349 |  |  | 221.9356 |  | 185.4643 | 114.3362 | 178.444 | 121.5849 | 246.1528 | 138.2372 | 455.1569 | 519.2058 | 434.2086 | 335.9311 | 248.9144 | 191.2936 | 255.6295 | 442.3767 | 349.0555 | 373.3897 | 374.8725 | 347.8082 | 211.7819 | 128.7145 | 227.1523 | 138.9897 | 519.846 | 243.8687 | 153.7519 | 494.7451 |  | 210.7951 | 97.9506 | 99.9517 | 143.667 | 284.0351 | 397.0454 | 388.4893 | 379.9238 | 527.4193 | 141.036 | 128.7983 | 230.3635 | 412.2693 | 511.7537 | 98.8365 | 134.4005 | 247.9821 | 450.9239 | 506.6234 | 74.1635 | 98.8279 | 103.4521 | 149.3541 | 277.1176 | 334.9174 | 365.5993 | 418.4384 | 341.7127 | 353.1521 | 96.3374 | 126.8737 | 208.9839 | 402.7854 | 484.4969 | 113.5657 | 133.8149 | 253.1749 | 433.0427 | 477.3436 | 77.4491 | 98.7348 | 110.3038 | 159.4195 | 302.5452 | 310.4072 | 358.0873 | 389.1053 | 405.7617 | 110.0329 | 238.0679 | 138.9633 | 425.904 | 493.2614 | 409.6444 | 399.3222 |  |  | 297.0642 | 310.619 | 303.5817 | 402.6092 | 296.9412 | 408.5053 |  | 316.467 | 290.6421 | 302.5545 | 63.9964 | 98.8949 | 100.1747 |  | 501.717 | 571.2527 | 575.989 | 520.2393 | 694.2792 | 669.3595 | 487.2468 | [23 empty] | 300.2781 | 681.8194 | 13.6628 | 536.4849
15:09 | 6204 |  |  | -16.7942 | 22.7804 | 16.1139 | 0.3205 | 3.1534 | 3.0645 | -6.0595 | 1.7778 | 11.9069 | 3.0737 | 0.2268 |  |  |  | -31.036 | 20.7492 | 29.3597 | 4.3253 |  | -5.1689 | 5.1185 | 0.6318 | 4.0487 | 3.9277 | 1.7612 | 2.8918 | 376.4096 | 365.7744 | 202.7549 | 245.1718 | 186.6248 | 182.7372 | 132.4932 | 237.521 | 131.1264 | 235.7064 | 431.0645 | 482.9113 | 192.1426 | 245.2129 | 339.2718 | 342.3422 | 396.5588 | 329.503 |  | 351.7527 |  | 328.4512 | 110.3337 | 131.1186 | 230.8471 | 430.7136 | 474.3792 | 248.6417 | 152.9058 | 279.5913 | 455.7452 | 502.1338 | 181.6587 | 89.7811 | 108.1267 | 157.494 | 283.6997 | 427.4356 | 315.3791 | 377.0374 | 414.8887 | 102.1606 | 146.3609 | 274.3855 | 455.9488 | 509.0786 | 104.8197 | 148.1212 | 272.5312 | 442.7497 | 462.7588 | 76.1778 | 94.6572 | 104.4886 | 152.3994 | 269.8748 | 369.8092 |  | 349.2203 | 650.7824 |  | 83.5825 | 128.9236 | 228.1699 | 412.3296 | 469.2982 | 123.3271 | 155.514 | 270.373 | 462.0195 | 483.081 | 81.1204 | 98.3484 | 101.7055 | 149.3937 | 280.178 | 408.3657 | 373.1339 | 340.4604 | 360.7258 | 128.9136 | 162.0262 | 258.7392 | 425.5104 | 484.1492 |  | 387.2475 |  |  | 287.1764 | 293.7476 | 400.2659 | 281.5912 | 397.8603 | 273.5036 | 85.9396 | 89.9876 | 83.7968 | 84.699 | 83.5131 | 84.0731 | 62.6408 | 86.4315 | 328.0743 | 336.8138 | 319.6395 | 316.7699 | 432.6802 |  |  | 221.9465 |  | 185.4698 | 114.3337 | 178.4287 | 121.5791 | 246.1431 | 138.2516 | 455.1103 | 519.0552 | 434.1642 | 335.8306 | 248.9194 | 191.3695 | 255.7359 | 442.317 | 348.8339 | 373.222 | 374.6759 | 347.6479 | 211.7863 | 128.7293 | 227.1777 | 138.9544 | 519.6959 | 243.8693 | 153.7856 | 494.644 |  | 210.8095 | 97.923 | 99.9522 | 143.6778 | 284.0325 | 396.8749 | 388.3201 | 379.7432 | 527.2522 | 141.0276 | 128.8122 | 230.3917 | 412.2427 | 511.595 | 98.8377 | 134.4368 | 248.0194 | 450.8897 | 506.4916 | 74.144 | 98.7777 | 103.475 | 149.3469 | 277.144 | 334.7663 | 365.4839 | 418.1858 | 341.6008 | 352.9879 | 96.3551 | 126.8999 | 209.0188 | 402.7724 | 484.3748 | 113.5808 | 133.8411 | 253.2181 | 433.0204 | 477.2307 | 77.4616 | 98.75 | 110.3061 | 159.4339 | 302.5625 | 310.2314 | 357.8942 | 388.8659 | 405.5923 | 110.0296 | 238.0935 | 138.9812 | 425.862 | 493.1257 | 409.5027 | 399.1692 |  |  | 296.8751 | 310.4626 | 303.3942 | 402.5004 | 296.6888 | 408.3647 |  | 316.3191 | 290.4643 | 302.3749 | 63.9973 | 98.8976 | 100.1883 |  | 501.5325 | 571.1602 | 575.8556 | 519.8567 | 692.8857 | 669.024 | 487.5117 | [23 empty] | 300.1018 | 680.9549 | 13.778 | 536.3464
15:09 | 6205 |  |  | -16.7224 | 22.7197 | 16.1302 | 0.3051 | 3.2029 | 3.033 | -6.079 | 1.7784 | 11.905 | 3.0731 | 0.2277 |  |  |  | -31.0414 | 20.7023 | 29.3067 | 4.3347 |  | -5.2103 | 5.0897 | 0.631 | 4.0475 | 3.9224 | 1.7624 | 3.3162 | 376.3885 | 365.7508 | 202.7667 | 245.1882 | 186.6306 | 182.7193 | 132.4981 | 237.5447 | 131.1548 | 235.7401 | 431.0196 | 482.7663 | 192.1604 | 245.1942 | 339.1926 | 342.3793 | 396.5447 | 329.3426 |  | 351.5709 |  | 328.2914 | 110.3478 | 131.1326 | 230.871 | 430.6596 | 474.2216 | 248.6251 | 152.9294 | 279.6096 | 455.6881 | 501.9765 | 181.6935 | 89.7903 | 108.1403 | 157.5118 | 283.7071 | 427.2345 | 315.2157 | 376.9003 | 414.7182 | 102.1548 | 146.3896 | 274.397 | 455.8737 | 508.9329 | 104.8312 | 148.136 | 272.5152 | 442.658 | 462.6105 | 76.1858 | 94.6687 | 104.5006 | 152.4144 | 269.8684 | 369.6491 |  | 349.0406 | 650.705 |  | 83.5862 | 128.942 | 228.1957 | 412.2916 | 469.1816 | 123.3242 | 155.5218 | 270.3804 | 461.9514 | 482.9037 | 81.0867 | 98.3874 | 101.7369 | 149.4051 | 280.1858 | 408.32 | 372.9488 | 340.2753 | 360.5451 | 128.9384 | 162.0483 | 258.7678 | 425.4746 | 484.0027 |  | 387.1142 |  |  | 286.9829 | 293.5678 | 400.0488 | 281.3395 | 397.7261 | 273.3438 | 84.8182 | 89.0584 | 84.5859 | 85.0366 | 83.0047 | 83.9592 | 62.7012 | 86.2413 | 327.8387 | 336.5957 | 319.4447 | 316.5349 | 432.6219 |  |  | 221.9501 |  | 185.4718 | 114.3231 | 178.4151 | 121.5815 | 246.1082 | 138.2688 | 455.0673 | 518.8966 | 434.1235 | 335.7553 | 248.901 | 191.4513 | 255.8077 | 442.274 | 348.6949 | 373.05 | 374.4999 | 347.4948 | 211.75 | 128.7485 | 227.203 | 138.9302 | 519.5534 | 243.8619 | 153.8197 | 494.5521 |  | 210.8332 | 97.9112 | 99.9497 | 143.6909 | 284.0498 | 396.7011 | 388.1516 | 379.5705 | 527.0922 | 141.0217 | 128.8352 | 230.428 | 412.2169 | 511.4389 | 98.8468 | 134.462 | 248.0507 | 450.8685 | 506.3715 | 74.1418 | 98.7631 | 103.4925 | 149.346 | 277.178 | 334.619 | 365.9061 | 417.924 | 341.4542 | 352.8252 | 96.3754 | 126.9382 | 209.0577 | 402.7707 | 484.2457 | 113.5941 | 133.866 | 253.2606 | 432.9998 | 477.1017 | 77.4792 | 98.7583 | 110.2986 | 159.4295 | 302.5804 | 310.0532 | 357.7173 | 388.6252 | 405.4184 | 110.0319 | 238.1413 | 139.0178 | 425.8109 | 492.9728 | 409.3376 | 399.0076 |  |  | 296.6779 | 310.2881 | 303.2019 | 402.3884 | 296.4565 | 408.2039 |  | 316.1581 | 290.269 | 302.1816 | 63.9935 | 98.8183 | 100.1985 |  | 501.3949 | 571.0417 | 575.7581 | 519.9163 | 694.2853 | 669.8621 | 487.2407 | [23 empty] | 299.9159 | 682.0737 | 13.7314 | 536.2183
15:09 | 6206 |  |  | -16.8183 | 22.7315 | 15.9381 | 0.2331 | 3.0535 | 3.0125 | -6.1585 | 1.78 | 11.9074 | 3.0717 | 0.2275 |  |  |  | -30.978 | 20.7062 | 29.17 | 4.3038 |  | -5.254 | 4.9884 | 0.6297 | 4.0442 | 3.9232 | 1.7623 | 5.9078 | 376.3496 | 365.7116 | 202.7684 | 245.1913 | 186.6258 | 182.6913 | 132.4935 | 237.5482 | 131.1667 | 235.7496 | 430.9735 | 482.616 | 192.1597 | 245.1551 | 339.0785 | 342.3722 | 396.5144 | 329.1824 |  | 351.3956 |  | 328.1481 | 110.3488 | 131.1547 | 230.8976 | 430.609 | 474.0643 | 248.6334 | 152.9451 | 279.6197 | 455.6305 | 501.8228 | 181.7118 | 89.7954 | 108.151 | 157.5344 | 283.7191 | 427.0323 | 315.0636 | 376.7652 | 414.5447 | 102.1756 | 146.4108 | 274.4046 | 455.8137 | 508.7926 | 104.8394 | 148.1479 | 272.5127 | 442.5707 | 462.4684 | 76.1829 | 94.6685 | 104.5021 | 152.4254 | 269.8619 | 369.4937 |  | 348.8564 | 650.6141 |  | 83.5967 | 128.9247 | 228.2336 | 412.2015 | 469.0346 | 123.3417 | 155.5273 | 270.3805 | 461.8751 | 482.744 | 81.1203 | 98.3997 | 101.7445 | 149.4172 | 280.1896 | 408.2715 | 372.7717 | 340.0927 | 360.3748 | 128.952 | 162.0648 | 258.7864 | 425.4346 | 483.8557 |  | 387.0069 |  |  | 286.806 | 293.3896 | 399.8763 | 281.1482 | 397.6296 | 273.1655 | 83.4262 | 88.0129 | 84.4628 | 85.5109 | 82.2173 | 83.7898 | 63.9034 | 85.8075 | 327.6001 | 336.3843 | 319.2434 | 316.3202 | 432.5666 |  |  | 221.9533 |  | 185.4791 | 114.3243 | 178.4017 | 121.5786 | 246.1259 | 138.2842 | 455.012 | 518.7431 | 434.0736 | 335.6751 | 248.8752 | 191.5201 | 255.872 | 442.2237 | 348.5987 | 372.8712 | 374.3489 | 347.325 | 211.7694 | 128.7584 | 227.2267 | 138.9894 | 519.3973 | 243.8539 | 153.8509 | 494.4602 |  | 210.8535 | 97.9449 | 99.9509 | 143.7172 | 284.065 | 396.5259 | 387.9919 | 379.3957 | 526.9331 | 141.0372 | 128.8592 | 230.477 | 412.1976 | 511.2862 | 98.855 | 134.4745 | 248.084 | 450.8125 | 506.2315 | 74.1636 | 98.7407 | 103.4878 | 149.3802 | 277.1857 | 334.4601 | 366.3157 | 417.6617 | 341.31 | 352.6605 | 96.3644 | 126.9529 | 209.0763 | 402.7441 | 484.1172 | 113.6025 | 133.8886 | 253.2896 | 432.9763 | 476.9817 | 77.4846 | 98.7637 | 110.2943 | 159.4433 | 302.5838 | 309.8833 | 357.526 | 388.3821 | 405.2442 | 110.0429 | 238.1759 | 139.0442 | 425.7565 | 492.8098 | 409.15 | 398.8589 |  |  | 296.4895 | 310.1332 | 303.0223 | 402.2482 | 296.2537 | 408.1144 |  | 316.0068 | 290.086 | 301.9969 | 64.008 | 98.8347 | 100.2051 |  | 501.2985 | 570.9328 | 575.6164 | 520.0865 | 693.6756 | 669.3782 | 487.4193 | [23 empty] | 299.7413 | 681.5269 | 13.4785 | 536.1156
15:09 | 6207 |  |  | -16.8173 | 22.6988 | 15.8822 | 0.2736 | 3.1641 | 3.0419 | -6.0488 | 1.7807 | 11.9083 | 3.0709 | 0.2279 |  |  |  | -31.0161 | 20.6465 | 29.2382 | 4.276 |  | -5.2186 | 4.9728 | 0.6302 | 4.0421 | 3.9193 | 1.7626 | 3.1735 | 376.3072 | 365.6729 | 202.7665 | 245.1878 | 186.6151 | 182.6625 | 132.4913 | 237.59 | 131.1825 | 235.7776 | 430.9341 | 482.4736 | 192.1674 | 245.0825 | 339.0125 | 342.3706 | 396.5138 | 329.0303 |  | 351.2203 |  | 328.0085 | 110.4018 | 131.1742 | 230.9201 | 430.5575 | 473.8997 | 248.6284 | 152.9631 | 279.6063 | 455.5658 | 501.6713 | 181.7363 | 89.8179 | 108.1507 | 157.5501 | 283.7216 | 426.8282 | 314.9257 | 376.6366 | 414.3691 | 102.1699 | 146.4219 | 274.4239 | 455.7601 | 508.6572 | 104.8415 | 148.1662 | 272.5127 | 442.49 | 462.3212 | 76.1947 | 94.68 | 104.5252 | 152.4681 | 269.9174 | 369.3649 |  | 348.6831 | 650.5408 |  | 83.6085 | 128.9275 | 228.2597 | 412.1559 | 468.9202 | 123.3628 | 155.5495 | 270.3771 | 461.7935 | 482.6081 | 81.1768 | 98.3738 | 101.7401 | 149.4471 | 280.1799 | 408.2292 | 372.5963 | 339.9168 | 360.2031 | 128.9265 | 162.0795 | 258.7901 | 425.3759 | 483.692 |  | 386.8869 |  |  | 286.6198 | 293.2087 | 399.7477 | 281.0039 | 397.5594 | 272.9764 | 81.2596 | 88.42 | 83.5818 | 85.9199 | 81.9205 | 84.2774 | 64.8695 | 85.4915 | 327.347 | 336.1731 | 319.0484 | 316.112 | 432.5088 |  |  | 221.9665 |  | 185.4942 | 114.3275 | 178.3902 | 121.5783 | 246.1398 | 138.2841 | 454.9557 | 518.5938 | 434.0297 | 335.6069 | 248.8584 | 191.5973 | 255.9641 | 442.1633 | 348.4043 | 372.6939 | 374.2149 | 347.1472 | 211.7768 | 128.7693 | 227.2514 | 138.9854 | 519.2365 | 243.8647 | 153.8742 | 494.3578 |  | 210.8534 | 97.9359 | 99.9473 | 143.7301 | 284.0382 | 396.3528 | 387.854 | 379.209 | 526.7675 | 141.0522 | 128.87 | 230.513 | 412.1601 | 511.1415 | 98.8494 | 134.4932 | 248.0988 | 450.749 | 506.0803 | 74.1579 | 98.5412 | 103.4978 | 149.3951 | 277.1991 | 334.294 | 366.1767 | 417.3972 | 341.182 | 352.4921 | 96.3777 | 126.952 | 209.1051 | 402.7054 | 484.0026 | 113.6061 | 133.9006 | 253.3292 | 432.9483 | 476.8696 | 77.4845 | 98.7596 | 110.3006 | 159.4722 | 302.5807 | 309.7155 | 357.3304 | 388.1406 | 405.073 | 110.0591 | 238.1703 | 139.0463 | 425.7165 | 492.6707 | 409.0179 | 398.7338 |  |  | 296.3097 | 309.9739 | 302.8372 | 402.0854 | 296.0814 | 407.9769 |  | 315.8455 | 289.9128 | 301.8132 | 64.0122 | 98.8622 | 100.2144 |  | 501.1432 | 570.8555 | 575.5374 | 519.9301 | 693.963 | 669.7789 | 487.3575 | [23 empty] | 299.5651 | 681.871 | 13.528 | 535.9994
15:09 | 6208 |  |  | -16.7948 | 22.6567 | 15.7773 | 0.2288 | 3.1322 | 3.0375 | -6.0697 | 1.7804 | 11.9053 | 3.0681 | 0.2278 |  |  |  | -31.1161 | 20.6049 | 29.2696 | 4.3106 |  | -5.1674 | 4.9997 | 0.631 | 4.0443 | 3.9217 | 1.7642 | 2.9643 | 376.2679 | 365.6388 | 202.7702 | 245.1954 | 186.6137 | 182.6383 | 132.4901 | 237.6029 | 131.1988 | 235.804 | 430.8849 | 482.3389 | 192.1755 | 245.0261 | 338.9315 | 342.3771 | 396.5469 | 328.8814 |  | 351.0361 |  | 327.8591 | 110.4233 | 131.1892 | 230.946 | 430.5041 | 473.7324 | 248.6222 | 152.9786 | 279.6028 | 455.4962 | 501.5039 | 181.751 | 89.8289 | 108.1495 | 157.5588 | 283.7245 | 426.6143 | 314.7911 | 376.4989 | 414.196 | 102.1534 | 146.4385 | 274.4283 | 455.7089 | 508.5076 | 104.8522 | 148.1769 | 272.4971 | 442.4032 | 462.1739 | 76.1762 | 94.6856 | 104.5173 | 152.4909 | 269.9304 | 369.233 |  | 348.5069 | 650.4696 |  | 83.6087 | 128.959 | 228.267 | 412.1514 | 468.8222 | 123.3832 | 155.5711 | 270.3821 | 461.7153 | 482.4604 | 81.1926 | 98.3642 | 101.7427 | 149.4719 | 280.173 | 408.1912 | 372.4109 | 339.7536 | 360.0267 | 128.9173 | 162.0853 | 258.8057 | 425.3198 | 483.5348 |  | 386.7427 |  |  | 286.4332 | 293.0312 | 399.5827 | 280.7842 | 397.4993 | 272.7891 | 79.8415 | 89.5041 | 80.5879 | 85.2469 | 82.297 | 85.4602 | 66.1482 | 84.7409 | 327.094 | 335.9526 | 318.8577 | 315.8955 | 432.4531 |  |  | 221.9748 |  | 185.5052 | 114.3267 | 178.3732 | 121.573 | 246.1441 | 138.2973 | 454.9164 | 518.4339 | 433.9916 | 335.5091 | 248.8628 | 191.6798 | 256.0599 | 442.1007 | 348.1449 | 372.519 | 374.0699 | 346.9726 | 211.7722 | 128.7783 | 227.2743 | 138.951 | 519.0809 | 243.8678 | 153.8922 | 494.2614 |  | 210.8613 | 97.919 | 99.9502 | 143.75 | 284.0304 | 396.1762 | 387.7206 | 379.0355 | 526.6118 | 141.0621 | 128.8864 | 230.5438 | 412.128 | 510.9907 | 98.8506 | 134.51 | 248.1148 | 450.7146 | 505.9499 | 74.1914 | 98.3639 | 103.5253 | 149.4087 | 277.2259 | 334.1404 | 366.0474 | 417.1289 | 341.0761 | 352.3285 | 96.4029 | 126.9512 | 209.1437 | 402.6803 | 483.8676 | 113.6058 | 133.9106 | 253.3635 | 432.9064 | 476.7417 | 77.5032 | 98.7593 | 110.3133 | 159.505 | 302.5776 | 309.5478 | 357.1525 | 387.9087 | 404.9056 | 110.0751 | 238.1948 | 139.066 | 425.687 | 492.5552 | 408.8893 | 398.5911 |  |  | 296.1235 | 309.8126 | 302.6458 | 401.9225 | 295.9197 | 407.8064 |  | 315.6795 | 289.7188 | 301.6285 | 64.0155 | 98.8492 | 100.2248 |  | 500.9388 | 570.7341 | 575.4778 | 519.7461 | 693.54 | 668.9895 | 487.0006 | [23 empty] | 299.3841 | 681.2647 | 13.4608 | 535.8365
15:09 | 6209 |  |  | -16.8365 | 22.6505 | 15.8658 | 0.2648 | 3.1971 | 3.1127 | -6.0926 | 1.781 | 11.9024 | 3.0694 | 0.2281 |  |  |  | -31.0579 | 20.616 | 29.1434 | 4.2279 |  | -5.17 | 4.983 | 0.6309 | 4.0422 | 3.9203 | 1.763 | 5.0425 | 376.225 | 365.6084 | 202.7747 | 245.2031 | 186.6116 | 182.6075 | 132.4885 | 237.636 | 131.2099 | 235.826 | 430.846 | 482.1942 | 192.1786 | 245.0255 | 338.8355 | 342.3702 | 396.54 | 328.7256 |  | 350.8543 |  | 327.7195 | 110.449 | 131.1995 | 230.9659 | 430.4524 | 473.5729 | 248.6164 | 152.9713 | 279.5979 | 455.4298 | 501.345 | 181.7586 | 89.839 | 108.1716 | 157.5803 | 283.7406 | 426.4154 | 314.6557 | 376.3686 | 414.023 | 102.1878 | 146.4628 | 274.4346 | 455.6537 | 508.3612 | 104.8696 | 148.1836 | 272.4874 | 442.3157 | 462.0302 | 76.1896 | 94.6948 | 104.5401 | 152.5136 | 269.9307 | 369.0735 |  | 348.3387 | 650.3927 |  | 83.6163 | 128.9853 | 228.2638 | 412.1436 | 468.7342 | 123.4095 | 155.5918 | 270.3937 | 461.6348 | 482.2884 | 81.1887 | 98.3697 | 101.7548 | 149.4877 | 280.169 | 408.1445 | 372.2195 | 339.598 | 359.8514 | 128.9544 | 162.1101 | 258.8456 | 425.2943 | 483.4155 |  | 386.6201 |  |  | 286.2558 | 292.8557 | 399.4324 | 280.5369 | 397.4376 | 272.6029 | 80.1895 | 90.3737 | 76.4233 | 84.4869 | 82.5167 | 85.9401 | 66.5982 | 84.0263 | 326.8459 | 335.7227 | 318.6625 | 315.6787 | 432.3983 |  |  | 221.9795 |  | 185.5136 | 114.336 | 178.3522 | 121.5646 | 246.1663 | 138.3168 | 454.8527 | 518.2997 | 433.95 | 335.3667 | 248.8628 | 191.7593 | 256.1469 | 442.0426 | 347.9249 | 372.3432 | 373.9047 | 346.808 | 211.7812 | 128.788 | 227.2969 | 138.9452 | 518.9291 | 243.8676 | 153.9126 | 494.1732 |  | 210.8813 | 97.9211 | 99.9569 | 143.7697 | 284.0396 | 396.0036 | 387.5689 | 378.8632 | 526.4549 | 141.0711 | 128.9067 | 230.5838 | 412.1091 | 510.8307 | 98.8546 | 134.5326 | 248.1458 | 450.6853 | 505.8162 | 74.2254 | 98.478 | 103.5469 | 149.4274 | 277.266 | 333.9924 | 365.913 | 416.8602 | 340.9724 | 352.1678 | 96.4132 | 126.956 | 209.1808 | 402.6609 | 483.7334 | 113.604 | 133.9238 | 253.3899 | 432.8689 | 476.6297 | 77.5313 | 98.7772 | 110.3248 | 159.5353 | 302.5845 | 309.387 | 356.9837 | 387.6808 | 404.7459 | 110.0882 | 238.2541 | 139.0965 | 425.6531 | 492.4267 | 408.7673 | 398.434 |  |  | 295.9319 | 309.6424 | 302.4514 | 401.7482 | 295.7546 | 407.6879 |  | 315.5133 | 289.5178 | 301.4368 | 64.0118 | 98.914 | 100.2111 |  | 500.75 | 570.6065 | 575.3695 | 519.2663 | 693.772 | 670.0165 | 487.4251 | [23 empty] | 299.2006 | 681.8942 | 13.4713 | 535.6783
15:09 | 6210 |  |  | -16.7501 | 22.6731 | 15.8896 | 0.2275 | 3.1743 | 3.1366 | -6.0277 | 1.7799 | 11.8906 | 3.0636 | 0.2281 |  |  |  | -31.2727 | 20.5914 | 29.1293 | 4.267 |  | -5.1481 | 4.9842 | 0.6294 | 4.0407 | 3.9197 | 1.762 | 4.1838 | 376.1892 | 365.5765 | 202.7791 | 245.2061 | 186.6042 | 182.5764 | 132.4858 | 237.646 | 131.2233 | 235.8513 | 430.8 | 482.0449 | 192.1999 | 245.0384 | 338.7284 | 342.4099 | 396.5403 | 328.5699 |  | 350.6831 |  | 327.5839 | 110.4723 | 131.2032 | 230.989 | 430.3998 | 473.4119 | 248.6332 | 152.9816 | 279.5871 | 455.3475 | 501.2058 | 181.7719 | 89.8602 | 108.186 | 157.6068 | 283.7522 | 426.226 | 314.5147 | 376.2515 | 413.8564 | 102.2211 | 146.4833 | 274.4566 | 455.5837 | 508.2267 | 104.8919 | 148.197 | 272.4779 | 442.2217 | 461.8831 | 76.2003 | 94.6991 | 104.5564 | 152.5492 | 269.9629 | 368.8662 |  | 348.1862 | 650.3162 |  | 83.6332 | 128.9857 | 228.2892 | 412.0866 | 469.3115 | 123.3957 | 155.612 | 270.4073 | 461.5592 | 482.1129 | 81.1957 | 98.3682 | 101.782 | 149.5068 | 280.1849 | 408.0938 | 372.0239 | 339.4414 | 359.6745 | 128.9723 | 162.1391 | 258.8645 | 425.2548 | 483.2812 |  | 386.457 |  |  | 286.0727 | 292.6823 | 399.3127 | 280.381 | 397.3639 | 272.4241 | 81.056 | 90.8761 | 75.2252 | 83.9455 | 82.9805 | 85.5165 | 67.4978 | 83.77 | 326.5946 | 335.4997 | 318.4753 | 315.4656 | 432.3469 |  |  | 221.9889 |  | 185.5216 | 114.3404 | 178.3376 | 121.5633 | 246.1513 | 138.3334 | 454.7938 | 518.1618 | 433.905 | 335.2666 | 248.8652 | 191.8507 | 256.2426 | 442.0091 | 347.7684 | 372.1717 | 373.7537 | 346.648 | 211.7585 | 128.8038 | 227.3205 | 138.9317 | 518.7825 | 243.8849 | 153.9482 | 494.0831 |  | 210.8942 | 97.8999 | 99.9513 | 143.7825 | 284.0531 | 395.8326 | 387.4096 | 378.6836 | 526.2943 | 141.0741 | 128.9259 | 230.6255 | 412.097 | 510.6906 | 98.8639 | 134.5319 | 248.1718 | 450.6519 | 505.6762 | 74.2276 | 98.6102 | 103.5664 | 149.4327 | 277.3104 | 333.8461 | 365.7813 | 416.5964 | 340.8501 | 352.0076 | 96.407 | 126.989 | 209.2134 | 402.6464 | 483.6106 | 113.6088 | 133.9494 | 253.4229 | 432.8455 | 476.5186 | 77.5441 | 98.7782 | 110.3432 | 159.5506 | 302.5959 | 309.2238 | 356.8045 | 387.4645 | 404.5875 | 110.0993 | 238.2899 | 139.1133 | 425.6161 | 492.2942 | 408.6526 | 398.2856 |  |  | 295.735 | 309.4515 | 302.2541 | 401.5689 | 295.5738 | 407.5438 |  | 315.3552 | 289.3261 | 301.2484 | 63.994 | 98.9285 | 100.2149 |  | 500.5658 | 570.5356 | 575.2575 | 519.3617 | 692.9303 | 669.1222 | 487.1792 | [23 empty] | 299.0157 | 681.0262 | 13.4623 | 535.5507
15:09 | 6211 |  |  | -16.8015 | 22.6415 | 15.8179 | 0.2433 | 3.269 | 3.1038 | -5.9388 | 1.7782 | 11.8926 | 3.0657 | 0.2279 |  |  |  | -31.1578 | 20.6293 | 29.3134 | 4.3233 |  | -5.1444 | 5.0189 | 0.6312 | 4.0404 | 3.9174 | 1.7609 | 3.88 | 376.1659 | 365.5523 | 202.7828 | 245.2224 | 186.6089 | 182.5559 | 132.4822 | 237.6213 | 131.2425 | 235.8895 | 430.7733 | 481.9092 | 192.2127 | 244.9904 | 338.6145 | 342.4827 | 396.5874 | 328.4288 |  | 350.5117 |  | 327.4488 | 110.4549 | 131.2167 | 231.0169 | 430.342 | 473.2529 | 248.6387 | 153.0128 | 279.6142 | 455.2758 | 501.0582 | 181.7915 | 89.873 | 108.1818 | 157.6231 | 283.7482 | 426.0195 | 314.3637 | 376.1159 | 413.6815 | 102.2053 | 146.4989 | 274.4615 | 455.5033 | 508.09 | 104.906 | 148.2187 | 272.4718 | 442.1293 | 461.7361 | 76.1794 | 94.6819 | 104.5403 | 152.5624 | 269.9694 | 368.6354 |  | 348.0355 | 650.2409 |  | 83.6408 | 129.0027 | 228.315 | 412.0389 | 469.5097 | 123.3753 | 155.6248 | 270.4184 | 461.4846 | 481.9485 | 81.2171 | 98.3737 | 101.8081 | 149.5327 | 280.2075 | 408.05 | 371.8266 | 339.2952 | 359.4993 | 128.9694 | 162.1462 | 258.8777 | 425.2062 | 483.1373 |  | 386.2832 |  |  | 285.8802 | 292.5125 | 399.17 | 280.2176 | 397.246 | 272.2462 | 81.9578 | 88.7731 | 75.3467 | 83.1426 | 83.4112 | 85.4403 | 70.2293 | 84.0508 | 326.3465 | 335.2764 | 318.2903 | 315.2434 | 432.3028 |  |  | 221.9978 |  | 185.5217 | 114.3388 | 178.3245 | 121.5594 | 246.1553 | 138.3636 | 454.7643 | 517.9864 | 433.8602 | 335.2026 | 248.8801 | 191.9446 | 256.3401 | 441.9965 | 347.6406 | 372.0052 | 373.6274 | 346.4913 | 211.7482 | 128.8256 | 227.3526 | 138.9523 | 518.6375 | 243.9071 | 153.9777 | 493.997 |  | 210.9105 | 97.899 | 99.9369 | 143.7918 | 284.0762 | 395.6532 | 387.2469 | 378.5058 | 526.1269 | 141.0782 | 128.9355 | 230.6603 | 412.0659 | 510.5563 | 98.8803 | 134.5324 | 248.1946 | 450.6355 | 505.545 | 74.2595 | 98.5241 | 103.5782 | 149.4547 | 277.3339 | 333.6886 | 365.6549 | 416.3266 | 340.6987 | 351.8477 | 96.4052 | 127.0287 | 209.2529 | 402.6379 | 483.5043 | 113.6279 | 133.9749 | 253.4551 | 432.8252 | 476.3845 | 77.5508 | 98.7565 | 110.3544 | 159.5754 | 302.5944 | 309.0635 | 356.6168 | 387.2415 | 404.4201 | 110.1024 | 238.3009 | 139.1248 | 425.5781 | 492.1585 | 408.4621 | 398.1741 |  |  | 295.539 | 309.2826 | 302.078 | 401.3944 | 295.3901 | 407.3521 |  | 315.1796 | 289.1285 | 301.0574 | 63.9681 | 98.8963 | 100.2206 |  | 500.3772 | 570.4571 | 575.122 | 519.4378 | 693.6632 | 669.7912 | 487.3083 | [23 empty] | 298.8322 | 681.7272 | 13.5954 | 535.4171
15:09 | 6212 |  |  | -16.7579 | 22.6353 | 15.8901 | 0.2894 | 3.3423 | 3.2168 | -5.9756 | 1.7793 | 11.8882 | 3.0599 | 0.226 |  |  |  | -31.162 | 20.4976 | 29.1931 | 4.3768 |  | -5.1803 | 4.9889 | 0.6323 | 4.0413 | 3.9212 | 1.7622 | 3.4715 | 376.1365 | 365.5225 | 202.7775 | 245.2283 | 186.6082 | 182.5372 | 132.4809 | 237.6374 | 131.2563 | 235.9192 | 430.7323 | 481.7763 | 192.2064 | 244.9506 | 338.4924 | 342.5047 | 396.6006 | 328.2783 |  | 350.3271 |  | 327.3251 | 110.4391 | 131.2329 | 231.0384 | 430.2894 | 473.0964 | 248.639 | 153.0341 | 279.6205 | 455.2219 | 500.8962 | 181.816 | 89.8871 | 108.1977 | 157.6336 | 283.7504 | 425.804 | 314.2109 | 375.9746 | 413.5035 | 102.2173 | 146.5183 | 274.4712 | 455.4369 | 507.9464 | 104.9099 | 148.2306 | 272.4754 | 442.0379 | 461.5959 | 76.1575 | 94.6699 | 104.5596 | 152.5684 | 269.955 | 368.4351 |  | 347.8767 | 650.1697 |  | 83.6555 | 129.0122 | 228.329 | 411.9923 | 468.8558 | 123.3721 | 155.6256 | 270.4141 | 461.3981 | 481.7807 | 81.2244 | 98.3802 | 101.8249 | 149.5428 | 280.2135 | 408.0044 | 371.6276 | 339.1386 | 359.3251 | 128.9737 | 162.1565 | 258.8986 | 425.1664 | 483.0052 |  | 386.1294 |  |  | 285.6951 | 292.3335 | 398.9914 | 279.9842 | 397.0805 | 272.0756 | 82.5286 | 85.5906 | 73.8333 | 83.2457 | 83.6246 | 84.7942 | 69.9532 | 84.2928 | 326.1082 | 335.0556 | 318.1031 | 315.0221 | 432.2518 |  |  | 222.0053 |  | 185.5296 | 114.3506 | 178.3101 | 121.5534 | 246.1803 | 138.3777 | 454.7254 | 517.8227 | 433.818 | 335.1099 | 248.8752 | 192.0092 | 256.4156 | 441.9466 | 347.4544 | 371.8248 | 373.5096 | 346.3181 | 211.7472 | 128.8293 | 227.3769 | 138.9819 | 518.4817 | 243.9142 | 153.9902 | 493.896 |  | 210.9363 | 97.9346 | 99.9414 | 143.8062 | 284.0858 | 395.4749 | 387.0804 | 378.3284 | 525.963 | 141.0887 | 128.9464 | 230.6894 | 412.0185 | 510.3949 | 98.8883 | 134.5532 | 248.2237 | 450.6227 | 505.413 | 74.3084 | 98.3753 | 103.5885 | 149.4835 | 277.3534 | 333.5216 | 365.5161 | 416.061 | 340.5214 | 351.69 | 96.4099 | 127.0416 | 209.294 | 402.6215 | 483.3844 | 113.6377 | 133.9935 | 253.4914 | 432.7974 | 476.2657 | 77.5568 | 98.7441 | 110.3598 | 159.6045 | 302.5911 | 308.8962 | 356.4372 | 387.0227 | 404.2511 | 110.1143 | 238.3171 | 139.1429 | 425.5436 | 492.0336 | 408.3048 | 398.0732 |  |  | 295.343 | 309.1126 | 301.9025 | 401.2197 | 295.1933 | 407.1811 |  | 314.9996 | 288.9439 | 300.8641 | 63.9838 | 98.8899 | 100.2252 |  | 500.192 | 570.3638 | 575.0192 | 519.5768 | 693.7268 | 669.2393 | 487.2653 | [23 empty] | 298.6493 | 681.4831 | 13.6064 | 535.2779
15:09 | 6213 |  |  | -16.7693 | 22.6944 | 15.9154 | 0.2645 | 3.3189 | 3.1966 | -5.9362 | 1.7778 | 11.8852 | 3.0612 | 0.2283 |  |  |  | -31.2032 | 20.4675 | 29.2824 | 4.2173 |  | -5.1157 | 5.0313 | 0.631 | 4.0362 | 3.9116 | 1.7628 | 4.1474 | 376.1009 | 365.478 | 202.7798 | 245.224 | 186.6001 | 182.5091 | 132.4785 | 237.6164 | 131.2739 | 235.9324 | 430.6677 | 481.633 | 192.202 | 244.9214 | 338.4177 | 342.5116 | 396.6142 | 328.1224 |  | 350.1537 |  | 327.2173 | 110.4458 | 131.251 | 231.0719 | 430.2445 | 472.9396 | 248.6651 | 153.0444 | 279.6216 | 455.1601 | 500.7212 | 181.8177 | 89.889 | 108.2102 | 157.6474 | 283.756 | 425.5872 | 314.0542 | 375.8362 | 413.3276 | 102.2359 | 146.5331 | 274.4825 | 455.3847 | 507.7982 | 104.9068 | 148.2334 | 272.4596 | 441.9432 | 461.4537 | 76.1535 | 94.6757 | 104.5732 | 152.5873 | 269.9387 | 368.2254 |  | 347.713 | 650.0931 |  | 83.6713 | 129.003 | 228.3541 | 411.9242 | 468.4874 | 123.3701 | 155.6317 | 270.4134 | 461.3162 | 481.6088 | 81.231 | 98.381 | 101.8399 | 149.5472 | 280.2116 | 407.9588 | 371.434 | 338.9769 | 359.1543 | 128.9753 | 162.1784 | 258.9259 | 425.1235 | 482.86 |  | 385.9979 |  |  | 285.5135 | 292.1542 | 398.8354 | 279.7843 | 396.852 | 271.8752 | 82.4861 | 84.7075 | 72.1723 | 83.3702 | 83.717 | 83.2265 | 66.9136 | 84.2305 | 325.8689 | 334.8392 | 317.9269 | 314.811 | 432.1911 |  |  | 222.0099 |  | 185.5343 | 114.3593 | 178.2903 | 121.5434 | 246.1785 | 138.3717 | 454.6699 | 517.6654 | 433.7692 | 335.0304 | 248.8464 | 192.064 | 256.4899 | 441.8615 | 347.245 | 371.6362 | 373.3917 | 346.1403 | 211.7493 | 128.8382 | 227.3977 | 138.9995 | 518.3251 | 243.9173 | 154.0101 | 493.7924 |  | 210.9499 | 97.9437 | 99.9495 | 143.829 | 284.085 | 395.2945 | 386.9192 | 378.1546 | 525.8035 | 141.1006 | 128.9644 | 230.7269 | 411.9873 | 510.2355 | 98.896 | 134.5748 | 248.2668 | 450.5584 | 505.2771 | 74.3355 | 98.4496 | 103.6058 | 149.5053 | 277.3691 | 333.374 | 365.3822 | 415.8103 | 340.3854 | 351.5445 | 96.4093 | 127.0557 | 209.3288 | 402.597 | 483.2514 | 113.6352 | 134.0081 | 253.5313 | 432.7694 | 476.1516 | 77.5756 | 98.7593 | 110.3725 | 159.6283 | 302.5954 | 308.7316 | 356.2536 | 386.8133 | 404.089 | 110.1384 | 238.347 | 139.1648 | 425.5113 | 491.9081 | 408.1869 | 397.9617 |  |  | 295.1459 | 308.9386 | 301.7247 | 401.0514 | 294.9973 | 407.0661 |  | 314.8292 | 288.7632 | 300.6848 | 63.977 | 98.8945 | 100.2236 |  | 500.0471 | 570.2633 | 574.9622 | 519.4378 | 693.6016 | 669.1745 | 486.939 | [23 empty] | 298.4693 | 681.388 | 13.6092 | 535.1552
15:09 | 6214 |  |  | -16.8401 | 22.7692 | 15.8829 | 0.2752 | 3.2891 | 3.0936 | -6.0483 | 1.7794 | 11.8807 | 3.0619 | 0.2276 |  |  |  | -31.1408 | 20.4507 | 29.2351 | 4.3392 |  | -5.0577 | 4.9129 | 0.6321 | 4.0369 | 3.9146 | 1.7638 | 3.8361 | 376.0687 | 365.452 | 202.7926 | 245.2308 | 186.5977 | 182.4854 | 132.4839 | 237.6041 | 131.2946 | 235.9613 | 430.6182 | 481.4832 | 192.2202 | 244.8823 | 338.3921 | 342.5378 | 396.6263 | 327.9653 |  | 349.9824 |  | 327.0905 | 110.4781 | 131.2633 | 231.0981 | 430.1947 | 472.7871 | 248.6653 | 153.0506 | 279.6278 | 455.0896 | 500.5634 | 181.8314 | 89.9073 | 108.1985 | 157.6501 | 283.76 | 425.3928 | 313.899 | 375.6946 | 413.1486 | 102.2363 | 146.5495 | 274.4926 | 455.3298 | 507.6522 | 104.9096 | 148.2374 | 272.4373 | 441.8396 | 461.308 | 76.1599 | 94.6779 | 104.5607 | 152.622 | 269.9861 | 368.0255 |  | 347.5476 | 650.0103 |  | 83.6662 | 129.0014 | 228.3816 | 411.8559 | 468.2404 | 123.3777 | 155.6543 | 270.4367 | 461.2375 | 481.4573 | 81.2301 | 98.4008 | 101.8642 | 149.5702 | 280.2188 | 407.9257 | 371.2494 | 338.8215 | 358.9853 | 128.9948 | 162.1996 | 258.9559 | 425.0868 | 482.7154 |  | 385.9089 |  |  | 285.3225 | 291.9777 | 398.6891 | 279.5723 | 396.5696 | 271.6341 | 82.9992 | 84.4925 | 71.8978 | 82.5766 | 83.116 | 82.3628 | 64.6702 | 83.9439 | 325.6255 | 334.6209 | 317.7445 | 314.5991 | 432.139 |  |  | 222.0144 |  | 185.5362 | 114.3544 | 178.2753 | 121.5328 | 246.2125 | 138.3855 | 454.6126 | 517.509 | 433.7269 | 334.9642 | 248.8267 | 192.1362 | 256.5767 | 441.8003 | 347.0332 | 371.4562 | 373.4143 | 345.9821 | 211.8078 | 128.8574 | 227.4258 | 139.038 | 518.1797 | 243.9414 | 154.0338 | 493.6969 |  | 210.9717 | 97.8951 | 99.953 | 143.8375 | 284.0846 | 395.1113 | 386.7667 | 377.984 | 525.6358 | 141.1066 | 128.9769 | 230.7582 | 411.9592 | 510.079 | 98.9129 | 134.5852 | 248.2962 | 450.4585 | 505.1105 | 74.3594 | 98.5248 | 103.5998 | 149.5427 | 277.3664 | 333.2223 | 365.256 | 415.5686 | 340.2993 | 351.3984 | 96.4233 | 127.0687 | 209.359 | 402.5734 | 483.1188 | 113.6334 | 134.0251 | 253.563 | 432.7362 | 476.0241 | 77.5887 | 98.7614 | 110.3904 | 159.6556 | 302.5918 | 308.5766 | 356.0652 | 386.5947 | 403.9277 | 110.1438 | 238.3684 | 139.1798 | 425.4738 | 491.7649 | 408.057 | 397.8409 |  |  | 294.9602 | 308.7797 | 301.5488 | 400.8833 | 294.8105 | 406.9773 |  | 314.6585 | 288.5861 | 300.4951 | 63.9708 | 98.9296 | 100.2159 |  | 499.9054 | 570.1661 | 574.8547 | 519.789 | 694.1296 | 669.8747 | 487.3141 | [23 empty] | 298.2911 | 682.0021 | 13.5483 | 535.0358
15:09 | 6215 |  |  | -16.7404 | 22.7311 | 15.9038 | 0.2365 | 3.256 | 3.1133 | -6.0727 | 1.7786 | 11.8736 | 3.06 | 0.2277 |  |  |  | -31.1386 | 20.4962 | 29.3083 | 4.3301 |  | -5.207 | 4.8494 | 0.6314 | 4.0318 | 3.9118 | 1.7632 | 4.4951 | 376.0354 | 365.4288 | 202.7941 | 245.2349 | 186.5922 | 182.4561 | 132.4846 | 237.5977 | 131.3095 | 235.9896 | 430.5643 | 481.3347 | 192.2353 | 244.8804 | 338.3384 | 342.5635 | 396.614 | 327.7948 |  | 349.797 |  | 326.9289 | 110.4915 | 131.2702 | 231.1125 | 430.1346 | 472.618 | 248.6574 | 153.0505 | 279.6222 | 455.0153 | 500.4089 | 181.8661 | 89.9338 | 108.1933 | 157.6679 | 283.7665 | 425.2043 | 313.7473 | 375.5568 | 412.9759 | 102.2567 | 146.5684 | 274.5101 | 455.2796 | 507.5041 | 104.9125 | 148.2531 | 272.4223 | 441.7565 | 461.1521 | 76.2052 | 94.6853 | 104.5606 | 152.6279 | 269.9918 | 367.7322 |  | 347.3741 | 649.9322 |  | 83.6634 | 129.0444 | 228.3883 | 411.8562 | 468.0954 | 123.3954 | 155.6726 | 270.4478 | 461.1534 | 481.2993 | 81.2121 | 98.4254 | 101.8933 | 149.5887 | 280.233 | 407.8839 | 371.0511 | 338.6615 | 358.8022 | 128.9949 | 162.2194 | 258.9815 | 425.039 | 482.5718 |  | 385.7884 |  |  | 285.1386 | 291.8028 | 398.5694 | 279.4037 | 396.3168 | 271.4019 | 84.0715 | 84.9162 | 73.4773 | 82.2964 | 82.4636 | 81.9225 | 63.9081 | 82.9771 | 325.3887 | 334.4144 | 317.5562 | 314.3914 | 432.0862 |  |  | 222.0231 |  | 185.5424 | 114.352 | 178.2683 | 121.5325 | 246.2306 | 138.4127 | 454.5634 | 517.362 | 433.6831 | 334.8986 | 248.8261 | 192.2076 | 256.6671 | 441.7663 | 346.8565 | 371.2812 | 373.4278 | 345.8207 | 211.8381 | 128.8654 | 227.4521 | 139.0506 | 518.0326 | 243.9645 | 154.0607 | 493.5959 |  | 210.997 | 97.8993 | 99.9615 | 143.8509 | 284.0875 | 394.9327 | 386.6218 | 377.8101 | 525.4766 | 141.1064 | 128.9919 | 230.788 | 411.9348 | 509.9257 | 98.9209 | 134.5855 | 248.3216 | 450.4123 | 504.9616 | 74.369 | 98.5382 | 103.5983 | 149.5567 | 277.375 | 333.0484 | 365.1279 | 415.33 | 340.1836 | 351.2427 | 96.4342 | 127.0595 | 209.3836 | 402.5409 | 482.9839 | 113.643 | 134.052 | 253.597 | 432.7088 | 475.904 | 77.5937 | 98.7464 | 110.3915 | 159.6688 | 302.5967 | 308.4112 | 355.8757 | 386.3581 | 403.7488 | 110.1442 | 238.3851 | 139.1884 | 425.4265 | 491.6278 | 407.9196 | 397.7002 |  |  | 294.7776 | 308.6062 | 301.3653 | 400.716 | 294.6196 | 406.8629 |  | 314.4878 | 288.4016 | 300.313 | 63.9771 | 98.8852 | 100.2241 |  | 499.762 | 570.074 | 574.76 | 519.7597 | 693.5254 | 669.5229 | 487.3019 | [23 empty] | 298.1116 | 681.5241 | 13.5198 | 534.918
15:09 | 6216 |  |  | -16.7653 | 22.7608 | 15.9797 | 0.2642 | 3.3566 | 3.2041 | -5.9456 | 1.7789 | 11.871 | 3.057 | 0.2275 |  |  |  | -31.164 | 20.5121 | 29.3009 | 4.3085 |  | -5.164 | 4.9457 | 0.6315 | 4.0302 | 3.9066 | 1.7653 | 3.8808 | 375.9995 | 365.397 | 202.7917 | 245.2401 | 186.5893 | 182.4271 | 132.4791 | 237.5696 | 131.3121 | 236.0041 | 430.5123 | 481.1858 | 192.2406 | 244.8478 | 338.2867 | 342.5836 | 396.6167 | 327.6377 |  | 349.6305 |  | 326.7843 | 110.4689 | 131.2874 | 231.1407 | 430.0864 | 472.4523 | 248.672 | 153.0593 | 279.6394 | 454.9438 | 500.2634 | 181.8853 | 89.9324 | 108.2224 | 157.706 | 283.7704 | 424.9976 | 313.5936 | 375.4297 | 412.8137 | 102.2855 | 146.5973 | 274.5311 | 455.2196 | 507.3567 | 104.9125 | 148.2645 | 272.4144 | 441.6704 | 461.0045 | 76.2111 | 94.6951 | 104.5753 | 152.6329 | 269.9673 | 367.4165 |  | 347.1863 | 649.8545 |  | 83.6614 | 129.0608 | 228.397 | 411.8226 | 467.9566 | 123.3611 | 155.6825 | 270.4512 | 461.0728 | 481.1218 | 81.2218 | 98.4334 | 101.9136 | 149.6046 | 280.2386 | 407.837 | 370.8586 | 338.5202 | 358.6206 | 128.9898 | 162.2427 | 259.0105 | 424.9948 | 482.4269 |  | 385.6229 |  |  | 284.9504 | 291.6213 | 398.4402 | 279.2624 | 396.0818 | 271.1613 | 84.0542 | 85.5705 | 75.5732 | 82.2481 | 82.2281 | 81.1907 | 65.7735 | 82.7073 | 325.1454 | 334.2076 | 317.3728 | 314.1719 | 432.0362 |  |  | 222.0315 |  | 185.55 | 114.3526 | 178.2531 | 121.5309 | 246.2307 | 138.4287 | 454.522 | 517.208 | 433.6279 | 334.8427 | 248.8058 | 192.2831 | 256.7441 | 441.7432 | 346.7366 | 371.1072 | 373.2939 | 345.6558 | 211.8435 | 128.8791 | 227.48 | 139.0459 | 517.8887 | 243.9587 | 154.0846 | 493.5083 |  | 211.0133 | 97.9053 | 99.9703 | 143.8619 | 284.1126 | 394.7645 | 386.4893 | 377.6402 | 525.3283 | 141.1094 | 128.9883 | 230.8195 | 411.9136 | 509.7831 | 98.9153 | 134.6236 | 248.362 | 450.3635 | 504.8356 | 74.3742 | 98.5912 | 103.6075 | 149.5639 | 277.3963 | 332.8914 | 365.0098 | 415.0904 | 340.0416 | 351.0858 | 96.4348 | 127.0684 | 209.4197 | 402.5142 | 482.8613 | 113.6588 | 134.0738 | 253.6337 | 432.6862 | 475.7862 | 77.601 | 98.7479 | 110.3791 | 159.6737 | 302.6067 | 308.2377 | 355.6942 | 386.1323 | 403.5713 | 110.1554 | 238.4139 | 139.2054 | 425.3881 | 491.4971 | 407.8047 | 397.5794 |  |  | 294.582 | 308.4089 | 301.1724 | 400.5698 | 294.438 | 406.7471 |  | 314.315 | 288.2158 | 300.118 | 63.9707 | 98.8765 | 100.2335 |  | 499.631 | 569.995 | 574.6399 | 519.4513 | 693.4638 | 669.3994 | 486.994 | [23 empty] | 297.923 | 681.4316 | 13.6781 | 534.813
15:09 | 6217 |  |  | -16.7667 | 22.7338 | 15.9507 | 0.1804 | 3.2439 | 3.0645 | -6.1239 | 1.7791 | 11.868 | 3.0586 | 0.2284 |  |  |  | -31.2509 | 20.534 | 29.449 | 4.2709 |  | -5.2038 | 4.9494 | 0.6319 | 4.0289 | 3.9094 | 1.7643 | 3.0372 | 375.9556 | 365.3635 | 202.7923 | 245.2493 | 186.5884 | 182.3979 | 132.4786 | 237.5457 | 131.3193 | 236.0336 | 430.4558 | 481.0319 | 192.2482 | 244.7976 | 338.2097 | 342.5978 | 396.6204 | 327.4797 |  | 349.4468 |  | 326.6551 | 110.4396 | 131.3019 | 231.1705 | 430.0361 | 472.293 | 248.6763 | 153.0629 | 279.6459 | 454.8801 | 500.113 | 181.8909 | 89.9276 | 108.2528 | 157.7235 | 283.7727 | 424.7949 | 313.4428 | 375.3021 | 412.6448 | 102.3002 | 146.6278 | 274.5432 | 455.164 | 507.217 | 104.924 | 148.2775 | 272.4157 | 441.5745 | 460.8813 | 76.1515 | 94.6878 | 104.5619 | 152.653 | 269.9607 | 367.2166 |  | 346.9928 | 649.7846 |  | 83.6659 | 129.0211 | 228.4338 | 411.7129 | 467.7874 | 123.3593 | 155.6941 | 270.4576 | 460.9952 | 480.9781 | 81.2392 | 98.4418 | 101.932 | 149.6196 | 280.2418 | 407.7941 | 370.6601 | 338.3799 | 358.4459 | 129.0013 | 162.2556 | 259.03 | 424.9551 | 482.2892 |  | 385.4666 |  |  | 284.7577 | 291.4453 | 398.2865 | 279.0908 | 395.8657 | 270.9082 | 82.4188 | 84.3669 | 74.3997 | 81.8208 | 81.9176 | 80.4611 | 69.3067 | 83.4161 | 324.9015 | 334.0108 | 317.1919 | 313.9611 | 431.9893 |  |  | 222.0427 |  | 185.5667 | 114.3531 | 178.2414 | 121.5299 | 246.2893 | 138.442 | 454.4793 | 517.0606 | 433.584 | 334.7569 | 248.7881 | 192.3583 | 256.8203 | 441.7091 | 346.5621 | 370.931 | 373.1723 | 345.4858 | 211.9149 | 128.8869 | 227.5033 | 139.0958 | 517.7381 | 243.9531 | 154.1114 | 493.4065 |  | 211.016 | 97.8901 | 99.959 | 143.8731 | 284.1111 | 394.5936 | 386.3421 | 377.4712 | 525.165 | 141.1095 | 128.9893 | 230.8455 | 411.8689 | 509.6224 | 98.9257 | 134.6525 | 248.4005 | 450.2872 | 504.6906 | 74.3731 | 98.6192 | 103.6022 | 149.6089 | 277.3919 | 332.7484 | 364.9002 | 414.8375 | 339.9052 | 350.9223 | 96.4536 | 127.0877 | 209.4663 | 402.4931 | 482.7562 | 113.6705 | 134.0955 | 253.6767 | 432.6667 | 475.6702 | 77.6211 | 98.7676 | 110.3781 | 159.6888 | 302.6215 | 308.0777 | 355.5135 | 385.9025 | 403.4055 | 110.1598 | 238.449 | 139.2283 | 425.354 | 491.3549 | 407.6869 | 397.4793 |  |  | 294.3984 | 308.2447 | 300.9892 | 400.4371 | 294.2685 | 406.6182 |  | 314.1455 | 288.044 | 299.9358 | 63.9776 | 98.8857 | 100.231 |  | 499.4426 | 569.8779 | 574.5411 | 519.789 | 693.7596 | 669.6277 | 487.4989 | [23 empty] | 297.7451 | 681.6936 | 13.5094 | 534.6603
15:09 | 6218 |  |  | -16.7891 | 22.7589 | 15.8652 | 0.1213 | 3.2333 | 3.1809 | -6.0567 | 1.7798 | 11.8688 | 3.054 | 0.2288 |  |  |  | -31.274 | 20.4591 | 29.2937 | 4.2379 |  | -5.2372 | 5.0256 | 0.6324 | 4.0285 | 3.9077 | 1.7655 | 4.4651 | 375.9169 | 365.3261 | 202.7946 | 245.2542 | 186.587 | 182.3685 | 132.4748 | 237.5732 | 131.3361 | 236.0506 | 430.3902 | 480.8912 | 192.2706 | 244.8074 | 338.1469 | 342.6147 | 396.6289 | 327.3244 |  | 349.2579 |  | 326.5081 | 110.4837 | 131.3157 | 231.1902 | 429.9781 | 472.1251 | 248.673 | 153.0638 | 279.634 | 454.8035 | 499.9759 | 181.9019 | 89.935 | 108.2566 | 157.7351 | 283.7808 | 424.6048 | 313.2844 | 375.1668 | 412.4702 | 102.2992 | 146.6361 | 274.5337 | 455.1137 | 507.0761 | 104.9209 | 148.2928 | 272.404 | 441.4966 | 460.7402 | 76.1982 | 94.7139 | 104.5736 | 152.6909 | 269.9965 | 366.8668 |  | 346.8007 | 649.7196 |  | 83.6635 | 129.0212 | 228.4548 | 411.6825 | 467.6722 | 123.4017 | 155.713 | 270.4665 | 460.9184 | 480.83 | 81.2671 | 98.4432 | 101.9384 | 149.65 | 280.2423 | 407.7462 | 370.4512 | 338.2232 | 358.2722 | 129.0147 | 162.2678 | 259.0447 | 424.905 | 482.1475 |  | 385.3112 |  |  | 284.5758 | 291.2692 | 398.1294 | 278.8882 | 395.6961 | 270.672 | 79.9486 | 82.9748 | 70.3055 | 81.3901 | 81.9231 | 79.987 | 72.0499 | 84.2515 | 324.6639 | 333.8107 | 317.0106 | 313.7576 | 431.9349 |  |  | 222.0512 |  | 185.5763 | 114.3596 | 178.2288 | 121.5153 | 246.2927 | 138.4661 | 454.4282 | 516.9141 | 433.54 | 334.6713 | 248.7989 | 192.4282 | 256.9142 | 441.6338 | 346.3313 | 370.7498 | 373.0498 | 345.3157 | 211.9283 | 128.8953 | 227.5252 | 139.109 | 517.578 | 243.9676 | 154.1499 | 493.3041 |  | 211.019 | 97.8942 | 99.9468 | 143.8745 | 284.1156 | 394.4234 | 386.1888 | 377.3034 | 525.0001 | 141.1159 | 129.0067 | 230.8714 | 411.8618 | 509.4574 | 98.9414 | 134.6482 | 248.4142 | 450.236 | 504.5486 | 74.3585 | 98.6293 | 103.6214 | 149.6327 | 277.3956 | 332.5917 | 364.7868 | 414.5768 | 339.7236 | 350.7505 | 96.472 | 127.0978 | 209.4975 | 402.461 | 482.6442 | 113.6871 | 134.1178 | 253.7215 | 432.647 | 475.5553 | 77.641 | 98.7834 | 110.3841 | 159.7081 | 302.6335 | 307.9278 | 355.3318 | 385.6499 | 403.2465 | 110.167 | 238.4793 | 139.2551 | 425.3175 | 491.2161 | 407.5515 | 397.3657 |  |  | 294.2246 | 308.0881 | 300.8046 | 400.2961 | 294.0912 | 406.463 |  | 313.9748 | 287.8611 | 299.7435 | 63.9763 | 98.9275 | 100.2264 |  | 499.286 | 569.7873 | 574.4557 | 519.6677 | 693.2214 | 669.2206 | 486.9695 | [23 empty] | 297.5677 | 681.221 | 13.4457 | 534.5367
15:10 | 6219 |  |  | -16.8363 | 22.6201 | 15.9062 | 0.2226 | 3.3158 | 3.1786 | -6.0317 | 1.7796 | 11.8663 | 3.0495 | 0.2279 |  |  |  | -31.0574 | 20.5208 | 29.3503 | 4.2486 |  | -5.2437 | 4.9714 | 0.6306 | 4.0262 | 3.9071 | 1.7653 | 3.3883 | 375.888 | 365.2924 | 202.7978 | 245.2657 | 186.5883 | 182.3464 | 132.4698 | 237.5937 | 131.3574 | 236.07 | 430.3385 | 480.7562 | 192.2755 | 244.8011 | 338.1491 | 342.6528 | 396.6592 | 327.2027 |  | 349.1028 |  | 326.3749 | 110.5034 | 131.3393 | 231.2125 | 429.9383 | 471.9648 | 248.69 | 153.0782 | 279.6367 | 454.7249 | 499.8386 | 181.9071 | 89.9511 | 108.2689 | 157.7605 | 283.7871 | 424.3973 | 313.1194 | 375.0369 | 412.2953 | 102.3193 | 146.6373 | 274.5334 | 455.0461 | 506.9339 | 104.911 | 148.3035 | 272.388 | 441.4155 | 460.5938 | 76.2216 | 94.7397 | 104.5987 | 152.7201 | 270.0275 | 366.4452 |  | 346.6037 | 649.6497 |  | 83.6346 | 129.0363 | 228.4661 | 411.6536 | 467.5487 | 123.4233 | 155.7196 | 270.4692 | 460.8453 | 480.6541 | 81.3042 | 98.4302 | 101.9358 | 149.6778 | 280.2299 | 407.7002 | 370.2627 | 338.0583 | 358.0999 | 129.0394 | 162.2875 | 259.0648 | 424.8602 | 482.017 |  | 385.1637 |  |  | 284.3925 | 291.1019 | 397.9113 | 278.6342 | 395.5621 | 270.4303 | 78.3885 | 83.1738 | 65.9245 | 80.6527 | 82.0063 | 80.3941 | 74.3805 | 85.1345 | 324.4229 | 333.6006 | 316.8245 | 313.5445 | 431.8773 |  |  | 222.0564 |  | 185.5721 | 114.3621 | 178.207 | 121.4996 | 246.2264 | 138.4775 | 454.3679 | 516.7543 | 433.4876 | 334.6133 | 248.776 | 192.5069 | 256.9974 | 441.5486 | 346.0918 | 370.576 | 372.8766 | 345.1522 | 211.8538 | 128.9227 | 227.5524 | 139.0559 | 517.4323 | 243.984 | 154.1794 | 493.21 |  | 211.0412 | 97.9349 | 99.958 | 143.8793 | 284.1376 | 394.2628 | 386.0452 | 377.1359 | 524.8403 | 141.1319 | 129.0224 | 230.8947 | 411.8361 | 509.3044 | 98.9422 | 134.6817 | 248.4403 | 450.2009 | 504.4242 | 74.3661 | 98.6085 | 103.6529 | 149.6169 | 277.4305 | 332.4314 | 364.6671 | 414.3179 | 339.522 | 350.5784 | 96.4664 | 127.1 | 209.5126 | 402.4292 | 482.4969 | 113.6914 | 134.1327 | 253.7525 | 432.6123 | 475.4351 | 77.6438 | 98.7849 | 110.3778 | 159.72 | 302.628 | 307.7628 | 355.1666 | 385.4192 | 403.1035 | 110.1661 | 238.5012 | 139.2656 | 425.2807 | 491.0946 | 407.4221 | 397.2376 |  |  | 294.042 | 307.9152 | 300.6133 | 400.1348 | 293.9087 | 406.3113 |  | 313.7988 | 287.6872 | 299.558 | 63.9766 | 98.9265 | 100.2395 |  | 499.1355 | 569.6994 | 574.3541 | 519.8194 | 694.3105 | 670.0538 | 487.4003 | [23 empty] | 297.3886 | 682.1822 | 13.5496 | 534.4175
15:10 | 6220 |  |  | -16.8388 | 22.7011 | 16.0091 | 0.2004 | 3.3212 | 3.183 | -5.9793 | 1.7814 | 11.8621 | 3.0471 | 0.2258 |  |  |  | -30.9891 | 20.5005 | 29.2769 | 4.2631 |  | -5.2041 | 4.9274 | 0.6317 | 4.0214 | 3.9052 | 1.7644 | 3.8294 | 375.8593 | 365.267 | 202.7997 | 245.2733 | 186.5801 | 182.3244 | 132.4683 | 237.5933 | 131.383 | 236.1058 | 430.2985 | 480.6109 | 192.2649 | 244.7649 | 338.1752 | 342.6865 | 396.6642 | 327.0628 |  | 348.9353 |  | 326.2381 | 110.4874 | 131.3559 | 231.2273 | 429.8877 | 471.8083 | 248.6872 | 153.0939 | 279.6451 | 454.6736 | 499.6838 | 181.9189 | 89.9795 | 108.2912 | 157.7976 | 283.801 | 424.1974 | 312.9675 | 374.9221 | 412.1297 | 102.3364 | 146.6623 | 274.5555 | 454.991 | 506.7901 | 104.9188 | 148.3157 | 272.3844 | 441.3271 | 460.4572 | 76.192 | 94.7263 | 104.6039 | 152.7206 | 270.0071 | 366.2223 |  | 346.4092 | 649.588 |  | 83.6491 | 129.0544 | 228.4743 | 411.6002 | 467.4117 | 123.4501 | 155.7211 | 270.4767 | 460.772 | 480.4892 | 81.3142 | 98.424 | 101.9474 | 149.6823 | 280.222 | 407.6533 | 370.0806 | 337.9006 | 357.9226 | 129.0295 | 162.3083 | 259.0823 | 424.8199 | 481.8843 |  | 385.0396 |  |  | 284.2073 | 290.934 | 397.7438 | 278.4567 | 395.4391 | 270.1865 | 79.5859 | 83.5309 | 61.6821 | 80.1484 | 81.7108 | 81.2802 | 74.7474 | 85.4668 | 324.1902 | 333.3958 | 316.6312 | 313.324 | 431.8163 |  |  | 222.0589 |  | 185.5703 | 114.3577 | 178.1878 | 121.4986 | 246.2379 | 138.4788 | 454.317 | 516.6045 | 433.4484 | 334.5398 | 248.7485 | 192.5883 | 257.0734 | 441.5041 | 345.8979 | 370.4127 | 372.6937 | 344.9745 | 211.8711 | 128.9451 | 227.5871 | 139.0607 | 517.2894 | 244.0093 | 154.1943 | 493.1151 |  | 211.0778 | 97.9279 | 99.9749 | 143.9312 | 284.1349 | 394.0933 | 385.8908 | 376.9616 | 524.6788 | 141.1406 | 129.0545 | 230.9494 | 411.7656 | 509.1476 | 98.9416 | 134.7027 | 248.4678 | 450.1677 | 504.3046 | 74.394 | 98.6026 | 103.6635 | 149.6332 | 277.4484 | 332.2806 | 364.5535 | 414.0559 | 339.3546 | 350.4195 | 96.4739 | 127.1033 | 209.5396 | 402.4026 | 482.3614 | 113.7049 | 134.1533 | 253.7851 | 432.5872 | 475.3188 | 77.6491 | 98.781 | 110.3853 | 159.7402 | 302.6341 | 307.6042 | 354.9878 | 385.2007 | 402.9395 | 110.1691 | 238.5406 | 139.2762 | 425.242 | 490.9553 | 407.3013 | 397.0947 |  |  | 293.8559 | 307.735 | 300.4263 | 399.9788 | 293.7417 | 406.1404 |  | 313.6352 | 287.5201 | 299.3766 | 63.9819 | 98.9061 | 100.2544 |  | 499.0078 | 569.5731 | 574.2537 | 519.3314 | 693.1809 | 668.7585 | 486.7855 | [23 empty] | 297.2113 | 680.9697 | 13.6114 | 534.2904
15:10 | 6221 |  |  | -16.8117 | 22.7424 | 15.9372 | 0.1981 | 3.2885 | 3.171 | -6.052 | 1.7821 | 11.8581 | 3.0466 | 0.2258 |  |  |  | -31.0431 | 20.6386 | 29.411 | 4.294 |  | -5.2626 | 4.9245 | 0.632 | 4.0241 | 3.9018 | 1.765 | 2.2547 | 375.8213 | 365.2395 | 202.8013 | 245.277 | 186.5773 | 182.3011 | 132.4724 | 237.5492 | 131.4018 | 236.1312 | 430.2636 | 480.4712 | 192.2555 | 244.7281 | 338.1653 | 342.7129 | 396.6533 | 326.9079 |  | 348.751 |  | 326.097 | 110.4646 | 131.3626 | 231.2525 | 429.8261 | 471.6489 | 248.6587 | 153.1281 | 279.6556 | 454.6186 | 499.5285 | 181.9362 | 89.9974 | 108.3003 | 157.821 | 283.8134 | 424.0048 | 312.8153 | 374.8109 | 411.9551 | 102.3287 | 146.6897 | 274.5789 | 454.9323 | 506.6464 | 104.9222 | 148.3235 | 272.3761 | 441.235 | 460.316 | 76.183 | 94.7212 | 104.5922 | 152.7201 | 269.9749 | 366.0745 |  | 346.2215 | 649.527 |  | 83.6904 | 129.0501 | 228.5007 | 411.5444 | 467.2796 | 123.4727 | 155.7447 | 270.5029 | 460.6987 | 480.3402 | 81.3416 | 98.4107 | 101.9605 | 149.7101 | 280.2311 | 407.6177 | 369.8832 | 337.7353 | 357.7435 | 129.0071 | 162.3151 | 259.0882 | 424.7659 | 481.7276 |  | 384.8958 |  |  | 284.0196 | 290.7466 | 397.627 | 278.3124 | 395.324 | 269.9628 | 81.583 | 83.8342 | 58.3448 | 80.3528 | 81.4549 | 81.7968 | 73.4091 | 85.641 | 323.9721 | 333.1975 | 316.4477 | 313.1017 | 431.7589 |  |  | 222.0598 |  | 185.5755 | 114.3547 | 178.1707 | 121.491 | 246.2522 | 138.4985 | 454.2712 | 516.4523 | 433.406 | 334.4685 | 248.732 | 192.6541 | 257.1494 | 441.4891 | 345.8055 | 370.2409 | 372.5615 | 344.7983 | 211.9031 | 128.9523 | 227.6151 | 139.079 | 517.1419 | 244.0334 | 154.2341 | 493.0285 |  | 211.0928 | 97.9268 | 99.9786 | 143.978 | 284.1353 | 393.9159 | 385.7251 | 376.7903 | 524.516 | 141.1371 | 129.0959 | 231.0247 | 411.7445 | 508.9901 | 98.9432 | 134.7121 | 248.4911 | 450.1163 | 504.159 | 74.4074 | 98.6072 | 103.6689 | 149.6578 | 277.452 | 332.1234 | 364.4418 | 413.7792 | 339.2593 | 350.2544 | 96.4744 | 127.1277 | 209.5689 | 402.3907 | 482.2414 | 113.7329 | 134.181 | 253.8302 | 432.5698 | 475.2125 | 77.6624 | 98.7804 | 110.4007 | 159.7644 | 302.6422 | 307.4499 | 354.7985 | 384.9886 | 402.7605 | 110.1779 | 238.5685 | 139.301 | 425.1969 | 490.8053 | 407.1569 | 396.9475 |  |  | 293.6717 | 307.55 | 300.2378 | 399.8317 | 293.5755 | 405.9649 |  | 313.4543 | 287.3527 | 299.191 | 63.9879 | 98.9104 | 100.2544 |  | 498.9005 | 569.4736 | 574.152 | 519.7461 | 693.54 | 668.9895 | 486.939 | [23 empty] | 297.028 | 681.2647 | 13.6308 | 534.187
15:10 | 6222 |  |  | -16.6021 | 22.7375 | 15.9573 | 0.3054 | 3.2439 | 3.2003 | -6.1123 | 1.7817 | 11.8533 | 3.0437 | 0.2259 |  |  |  | -30.9748 | 20.6344 | 29.3096 | 4.3338 |  | -5.1771 | 5.0129 | 0.6309 | 4.0197 | 3.9006 | 1.7643 | 5.2917 | 375.7802 | 365.2052 | 202.8025 | 245.2852 | 186.5776 | 182.2718 | 132.4713 | 237.4975 | 131.4115 | 236.1586 | 430.2264 | 480.3236 | 192.2535 | 244.6819 | 338.1643 | 342.7543 | 396.6802 | 326.7554 |  | 348.5579 |  | 325.9611 | 110.4408 | 131.3742 | 231.2883 | 429.7714 | 471.4931 | 248.655 | 153.1493 | 279.6715 | 454.5456 | 499.372 | 181.9444 | 90.0005 | 108.2959 | 157.8268 | 283.8083 | 423.8004 | 312.6519 | 374.736 | 411.7751 | 102.3524 | 146.7049 | 274.5848 | 454.8646 | 506.5074 | 104.9188 | 148.3333 | 272.3733 | 441.1447 | 460.1775 | 76.1689 | 94.7348 | 104.5771 | 152.7252 | 269.9564 | 365.9021 |  | 346.0352 | 649.456 |  | 83.6957 | 129.0302 | 228.5417 | 411.4707 | 467.1394 | 123.523 | 155.7783 | 270.508 | 460.6202 | 480.1854 | 81.3606 | 98.3957 | 101.9656 | 149.7365 | 280.2361 | 407.5862 | 369.6839 | 337.5532 | 357.5679 | 129.0038 | 162.3263 | 259.1074 | 424.7134 | 481.5803 |  | 384.7604 |  |  | 283.8359 | 290.5781 | 397.4865 | 278.1481 | 395.2445 | 269.7706 | 82.442 | 82.1786 | 55.7171 | 80.8421 | 81.6405 | 82.3254 | 73.5076 | 86.0611 | 323.7703 | 333.0072 | 316.2766 | 312.8972 | 431.7032 |  |  | 222.0647 |  | 185.5794 | 114.3555 | 178.1524 | 121.4853 | 246.2211 | 138.5122 | 454.2215 | 516.2898 | 433.3573 | 334.4012 | 248.724 | 192.7286 | 257.2432 | 441.4715 | 345.758 | 370.0625 | 372.4674 | 344.6434 | 211.8659 | 128.9578 | 227.6351 | 139.0729 | 516.99 | 244.0339 | 154.2598 | 492.9416 |  | 211.0918 | 97.9216 | 99.9719 | 143.9939 | 284.1461 | 393.7422 | 385.5649 | 376.6285 | 524.3547 | 141.1352 | 129.1039 | 231.0531 | 411.7155 | 508.8551 | 98.9509 | 134.7341 | 248.5155 | 450.0756 | 504.0217 | 74.415 | 98.6046 | 103.6865 | 149.6608 | 277.4771 | 331.9642 | 364.3353 | 413.5065 | 339.1915 | 350.0773 | 96.4639 | 127.1605 | 209.6017 | 402.379 | 482.1156 | 113.7293 | 134.1963 | 253.8723 | 432.5398 | 475.1001 | 77.6802 | 98.7809 | 110.3885 | 159.7709 | 302.6485 | 307.2876 | 354.6178 | 384.782 | 402.5897 | 110.2031 | 238.5915 | 139.33 | 425.1531 | 490.6689 | 407.012 | 396.8101 |  |  | 293.492 | 307.3738 | 300.0511 | 399.6687 | 293.4024 | 405.795 |  | 313.2609 | 287.1712 | 299.0019 | 63.9889 | 98.9103 | 100.2619 |  | 498.7753 | 569.3785 | 574.0179 | 519.7461 | 693.7248 | 669.4212 | 487.1237 | [23 empty] | 296.8456 | 681.573 | 13.7606 | 534.0769
15:10 | 6223 |  |  | -16.5327 | 22.8174 | 15.8898 | 0.2513 | 3.2896 | 3.2462 | -6.0435 | 1.7814 | 11.8483 | 3.0441 | 0.2268 |  |  |  | -31.0125 | 20.7298 | 29.213 | 4.2792 |  | -5.1843 | 4.8925 | 0.6304 | 4.0149 | 3.9009 | 1.7618 | 2.6258 | 375.7506 | 365.1761 | 202.8079 | 245.2913 | 186.5758 | 182.2524 | 132.4683 | 237.5348 | 131.4172 | 236.1819 | 430.1655 | 480.1714 | 192.2806 | 244.6936 | 338.2104 | 342.8061 | 396.7075 | 326.5949 |  | 348.3693 |  | 325.8147 | 110.4845 | 131.3868 | 231.309 | 429.7224 | 471.3418 | 248.6666 | 153.1714 | 279.6927 | 454.4753 | 499.2122 | 181.9537 | 90.0136 | 108.2927 | 157.8382 | 283.8066 | 423.5799 | 312.4854 | 374.6654 | 411.5994 | 102.3673 | 146.7163 | 274.584 | 454.8057 | 506.3695 | 104.9184 | 148.3503 | 272.3643 | 441.0569 | 460.0346 | 76.175 | 94.7505 | 104.5927 | 152.7536 | 269.9976 | 365.8171 |  | 345.8539 | 649.3893 |  | 83.6917 | 129.0456 | 228.5652 | 411.4274 | 467.0233 | 123.5563 | 155.7981 | 270.4993 | 460.5398 | 480.0132 | 81.3728 | 98.4039 | 101.9797 | 149.7557 | 280.2406 | 407.5513 | 369.5318 | 337.3694 | 357.4069 | 128.9966 | 162.3461 | 259.1278 | 424.6696 | 481.4383 |  | 384.6431 |  |  | 283.652 | 290.4053 | 397.3798 | 278.0352 | 395.1918 | 269.589 | 82.6059 | 79.9171 | 53.1598 | 81.7054 | 81.7538 | 82.5496 | 73.5159 | 85.9806 | 323.5583 | 332.8114 | 316.0991 | 312.6916 | 431.6495 |  |  | 222.0666 |  | 185.5782 | 114.3537 | 178.1384 | 121.4841 | 246.2682 | 138.5282 | 454.172 | 516.1377 | 433.3117 | 334.301 | 248.7045 | 192.8039 | 257.3329 | 441.433 | 345.6512 | 369.8811 | 372.3683 | 344.4894 | 211.9175 | 128.9726 | 227.656 | 139.1013 | 516.8339 | 244.0344 | 154.2731 | 492.8457 |  | 211.0831 | 97.8976 | 99.9722 | 144.0105 | 284.1538 | 393.575 | 385.3991 | 376.4577 | 524.1959 | 141.1467 | 129.1063 | 231.0574 | 411.678 | 508.7067 | 98.952 | 134.7467 | 248.5329 | 450.0262 | 503.8835 | 74.4442 | 98.5723 | 103.6788 | 149.713 | 277.476 | 331.8148 | 364.2339 | 413.2451 | 339.1079 | 349.9165 | 96.4727 | 127.1825 | 209.646 | 402.3584 | 481.9943 | 113.7172 | 134.2087 | 253.8983 | 432.5043 | 474.9742 | 77.6981 | 98.7886 | 110.3845 | 159.7827 | 302.6558 | 307.1257 | 354.4377 | 384.5669 | 402.4348 | 110.2234 | 238.6221 | 139.3492 | 425.1133 | 490.5375 | 406.8973 | 396.6889 |  |  | 293.3095 | 307.1958 | 299.8617 | 399.5272 | 293.2408 | 405.6171 |  | 313.0682 | 286.9913 | 298.8179 | 63.9842 | 98.8747 | 100.2575 |  | 498.6715 | 569.261 | 573.9336 | 519.3762 | 692.8623 | 669.2978 | 487.3083 | [23 empty] | 296.6627 | 681.0801 | 13.7507 | 533.9662
15:10 | 6224 |  |  | -16.5457 | 22.8007 | 16.0203 | 0.2739 | 3.3452 | 3.2644 | -6.0467 | 1.7847 | 11.8488 | 3.0497 | 0.2253 |  |  |  | -31.1151 | 20.5884 | 29.1423 | 4.3064 |  | -5.1825 | 4.97 | 0.6314 | 4.0194 | 3.8981 | 1.7616 | 4.4518 | 375.725 | 365.1493 | 202.8197 | 245.2973 | 186.5761 | 182.2289 | 132.4711 | 237.5821 | 131.4312 | 236.2081 | 430.1172 | 480.0254 | 192.313 | 244.7273 | 338.2524 | 342.8529 | 396.7156 | 326.4433 |  | 348.2004 |  | 325.6727 | 110.541 | 131.3957 | 231.3269 | 429.6692 | 471.1805 | 248.6753 | 153.2188 | 279.704 | 454.4164 | 499.0487 | 181.9645 | 90.0217 | 108.3009 | 157.8547 | 283.8081 | 423.3738 | 312.3238 | 374.6251 | 411.4277 | 102.3615 | 146.733 | 274.5974 | 454.7462 | 506.24 | 104.939 | 148.3665 | 272.3511 | 440.9709 | 459.8972 | 76.2119 | 94.7773 | 104.6365 | 152.8045 | 270.0592 | 365.7786 |  | 345.694 | 649.325 |  | 83.6864 | 129.0596 | 228.5844 | 411.3848 | 466.9004 | 123.5452 | 155.7986 | 270.4846 | 460.4616 | 479.8434 | 81.3702 | 98.4197 | 102.0098 | 149.7729 | 280.2492 | 407.5057 | 369.371 | 337.1684 | 357.2363 | 129.0066 | 162.3521 | 259.1327 | 424.6177 | 481.2892 |  | 384.4965 |  |  | 283.4662 | 290.2187 | 397.2566 | 277.8982 | 395.1665 | 269.4069 | 82.5161 | 79.8333 | 51.4793 | 82.7961 | 81.7149 | 82.0746 | 73.7498 | 84.7545 | 323.3455 | 332.6056 | 315.9159 | 312.4772 | 431.5886 |  |  | 222.0682 |  | 185.5829 | 114.3582 | 178.1247 | 121.4814 | 246.3442 | 138.5365 | 454.112 | 515.9852 | 433.2606 | 334.2205 | 248.6842 | 192.8722 | 257.4028 | 441.3921 | 345.5141 | 369.7065 | 372.2594 | 344.3228 | 212.0044 | 128.9916 | 227.6734 | 139.154 | 516.6841 | 244.0473 | 154.316 | 492.7542 |  | 211.109 | 97.9416 | 99.9781 | 144.0241 | 284.1788 | 393.4148 | 385.2389 | 376.2959 | 524.0457 | 141.1696 | 129.1305 | 231.0993 | 411.683 | 508.5447 | 98.9661 | 134.7552 | 248.5649 | 449.9486 | 503.7171 | 74.4443 | 98.6134 | 103.6505 | 149.7609 | 277.4562 | 331.6574 | 364.1228 | 412.9974 | 339.0184 | 349.7602 | 96.4687 | 127.1981 | 209.6765 | 402.3338 | 481.8751 | 113.7304 | 134.2301 | 253.9292 | 432.4833 | 474.845 | 77.7139 | 98.7946 | 110.4092 | 159.8227 | 302.6561 | 306.9686 | 354.2502 | 384.3446 | 402.2718 | 110.2156 | 238.6324 | 139.3492 | 425.0741 | 490.4112 | 406.7552 | 396.5799 |  |  | 293.1347 | 307.0131 | 299.6865 | 399.4115 | 293.1033 | 405.5261 |  | 312.8728 | 286.8349 | 298.6423 | 63.9935 | 98.9072 | 100.2686 |  | 498.5147 | 569.1832 | 573.8693 | 519.6217 | 693.4084 | 669.3471 | 487.3575 | [23 empty] | 296.4837 | 681.3777 | 13.7465 | 533.8489
15:10 | 6225 |  |  | -16.6019 | 22.8128 | 15.9254 | 0.2597 | 3.3373 | 3.2027 | -6.1135 | 1.7854 | 11.8449 | 3.048 | 0.2262 |  |  |  | -31.213 | 20.6188 | 29.3392 | 4.3081 |  | -5.1891 | 5.0216 | 0.6318 | 4.0165 | 3.8966 | 1.7639 | 3.0872 | 375.6941 | 365.1233 | 202.8245 | 245.306 | 186.5765 | 182.2023 | 132.4769 | 237.5738 | 131.4507 | 236.2366 | 430.0758 | 479.8817 | 192.3187 | 244.6972 | 338.2382 | 342.8691 | 396.6927 | 326.2945 |  | 348.028 |  | 325.5414 | 110.5357 | 131.4151 | 231.356 | 429.6144 | 471.0189 | 248.6841 | 153.2389 | 279.7071 | 454.358 | 498.8934 | 181.9864 | 90.0353 | 108.3132 | 157.874 | 283.8158 | 423.1936 | 312.1747 | 374.6528 | 411.2623 | 102.3837 | 146.7619 | 274.618 | 454.6915 | 506.1023 | 104.9521 | 148.3728 | 272.3546 | 440.877 | 459.7564 | 76.2125 | 94.7794 | 104.653 | 152.824 | 270.0541 | 365.6758 |  | 345.5346 | 649.2576 |  | 83.6183 | 129.059 | 228.5869 | 411.3137 | 466.758 | 123.525 | 155.8034 | 270.485 | 460.3758 | 479.6709 | 81.3538 | 98.4214 | 102.0259 | 149.7782 | 280.2528 | 407.4571 | 369.1651 | 336.9676 | 357.0628 | 129.0303 | 162.3664 | 259.1558 | 424.5712 | 481.1503 |  | 384.3344 |  |  | 283.2817 | 290.0451 | 397.0862 | 277.7136 | 395.1368 | 269.2247 | 82.7065 | 80.6093 | 50.6619 | 83.3169 | 81.655 | 81.884 | 74.2994 | 82.9237 | 323.1396 | 332.403 | 315.7313 | 312.2726 | 431.5392 |  |  | 222.0805 |  | 185.6009 | 114.367 | 178.1131 | 121.4803 | 246.351 | 138.5513 | 454.0673 | 515.8342 | 433.2202 | 334.1697 | 248.6806 | 192.9512 | 257.4856 | 441.3628 | 345.3632 | 369.5378 | 372.1495 | 344.1549 | 212.0107 | 129.005 | 227.704 | 139.1572 | 516.5386 | 244.064 | 154.3432 | 492.6674 |  | 211.1534 | 97.9844 | 99.974 | 144.0223 | 284.2016 | 393.242 | 385.0702 | 376.1261 | 523.8882 | 141.1851 | 129.1319 | 231.1344 | 411.6691 | 508.4081 | 98.9656 | 134.77 | 248.5888 | 449.8921 | 503.5859 | 74.4434 | 98.6825 | 103.6695 | 149.7657 | 277.4726 | 331.4992 | 364.0112 | 412.7638 | 338.8837 | 349.6062 | 96.4745 | 127.2065 | 209.7022 | 402.3043 | 481.7694 | 113.7458 | 134.2538 | 253.9626 | 432.4555 | 474.7223 | 77.7245 | 98.7957 | 110.4213 | 159.8525 | 302.6472 | 306.8126 | 354.0683 | 384.1324 | 402.1016 | 110.2145 | 238.6589 | 139.3659 | 425.0403 | 490.2902 | 406.6362 | 396.4617 |  |  | 292.9672 | 306.8466 | 299.5124 | 399.2696 | 292.9418 | 405.4076 |  | 312.6706 | 286.6667 | 298.4617 | 64.0013 | 98.9308 | 100.2593 |  | 498.3958 | 569.1126 | 573.741 | 519.4871 | 693.0088 | 669.024 | 486.8351 | [23 empty] | 296.3065 | 681.0164 | 13.7124 | 533.7542
15:10 | 6226 |  |  | -16.69 | 22.8992 | 15.8696 | 0.3719 | 3.3729 | 3.2123 | -5.9878 | 1.7865 | 11.8467 | 3.0463 | 0.227 |  |  |  | -31.256 | 20.6076 | 29.3323 | 4.2826 |  | -5.2051 | 4.8962 | 0.6319 | 4.0159 | 3.8996 | 1.7634 | 3.705 | 375.654 | 365.094 | 202.8244 | 245.3089 | 186.5756 | 182.1815 | 132.4746 | 237.5588 | 131.4619 | 236.2607 | 430.0174 | 479.7383 | 192.3278 | 244.6346 | 338.1749 | 342.8713 | 396.6589 | 326.1444 |  | 347.8591 |  | 325.4133 | 110.5367 | 131.4265 | 231.3837 | 429.5672 | 470.8628 | 248.6864 | 153.2397 | 279.7099 | 454.2965 | 498.7486 | 182.0005 | 90.0426 | 108.327 | 157.8969 | 283.8266 | 422.9925 | 312.0179 | 374.8076 | 411.095 | 102.3982 | 146.7821 | 274.6367 | 454.6321 | 505.9466 | 104.9507 | 148.3715 | 272.343 | 440.7773 | 459.6033 | 76.1846 | 94.762 | 104.6384 | 152.8389 | 270.0626 | 365.5108 |  | 345.36 | 649.1784 |  | 83.6336 | 129.0632 | 228.6064 | 411.265 | 466.6381 | 123.5115 | 155.8182 | 270.518 | 460.3102 | 479.4979 | 81.3747 | 98.4265 | 102.0449 | 149.7993 | 280.2631 | 407.4209 | 368.9749 | 336.7758 | 356.9039 | 129.0381 | 162.3832 | 259.1798 | 424.5283 | 481.0148 |  | 384.1931 |  |  | 283.0962 | 289.8776 | 396.9092 | 277.5265 | 395.1056 | 269.0698 | 83.1152 | 79.8487 | 51.991 | 83.4076 | 81.6525 | 81.9795 | 73.4816 | 82.7357 | 322.9213 | 332.1994 | 315.5445 | 312.0609 | 431.486 |  |  | 222.0843 |  | 185.6026 | 114.3602 | 178.1016 | 121.4696 | 246.2928 | 138.5739 | 454.0211 | 515.6855 | 433.1846 | 334.0409 | 248.6666 | 193.0291 | 257.5788 | 441.3326 | 345.1549 | 369.3653 | 372.0341 | 343.9885 | 211.9499 | 129.0291 | 227.7409 | 139.0943 | 516.3935 | 244.0723 | 154.3571 | 492.5679 |  | 211.1746 | 97.9728 | 99.9707 | 144.0251 | 284.2007 | 393.0725 | 384.8993 | 375.944 | 523.7417 | 141.1906 | 129.1415 | 231.1684 | 411.635 | 508.2722 | 98.9599 | 134.8054 | 248.6113 | 449.8569 | 503.4869 | 74.4341 | 98.6883 | 103.7104 | 149.7486 | 277.5065 | 331.3354 | 363.8933 | 412.5143 | 338.7174 | 349.4551 | 96.5051 | 127.2273 | 209.7242 | 402.2787 | 481.6404 | 113.7405 | 134.2718 | 253.9866 | 432.4102 | 474.5986 | 77.7364 | 98.8089 | 110.4214 | 159.8686 | 302.6425 | 306.6495 | 353.8928 | 383.9102 | 401.9409 | 110.2243 | 238.6904 | 139.3834 | 424.9964 | 490.1536 | 406.5137 | 396.3414 |  |  | 292.7926 | 306.6817 | 299.3334 | 399.1149 | 292.7567 | 405.2233 |  | 312.4538 | 286.4696 | 298.2691 | 63.9865 | 98.947 | 100.2596 |  | 498.2808 | 569.0003 | 573.6386 | 520.1445 | 694.3823 | 670.3777 | 488.1705 | [23 empty] | 296.1218 | 682.38 | 13.7117 | 533.6405
15:10 | 6227 |  |  | -16.6258 | 22.8426 | 15.7204 | 0.3068 | 3.3872 | 3.2085 | -6.0004 | 1.7867 | 11.8398 | 3.0461 | 0.2265 |  |  |  | -31.1364 | 20.6815 | 29.2935 | 4.2382 |  | -5.2515 | 4.8717 | 0.6315 | 4.0119 | 3.8998 | 1.7647 | 1.5061 | 375.6179 | 365.0538 | 202.8218 | 245.3089 | 186.5651 | 182.1519 | 132.462 | 237.5809 | 131.4757 | 236.2816 | 429.9612 | 479.5843 | 192.3329 | 244.5829 | 338.1647 | 342.8905 | 396.6622 | 325.9945 |  | 347.6886 |  | 325.2748 | 110.5712 | 131.447 | 231.4077 | 429.5173 | 470.7025 | 248.6854 | 153.2421 | 279.7133 | 454.2318 | 498.5984 | 182.0202 | 90.0555 | 108.3358 | 157.9197 | 283.8299 | 422.7844 | 311.8542 | 375.1268 | 410.9226 | 102.4152 | 146.7917 | 274.6488 | 454.5672 | 505.8032 | 104.9557 | 148.3746 | 272.3236 | 440.6884 | 459.4604 | 76.1864 | 94.7708 | 104.6437 | 152.8635 | 270.0813 | 365.3207 |  | 345.1929 | 649.0998 |  | 83.6848 | 129.0778 | 228.6294 | 411.2252 | 466.5115 | 123.5186 | 155.8307 | 270.5441 | 460.2438 | 479.3441 | 81.395 | 98.4302 | 102.0652 | 149.8191 | 280.2642 | 407.3758 | 368.7923 | 336.582 | 356.7406 | 129.037 | 162.3968 | 259.2042 | 424.481 | 480.8739 |  | 384.0703 |  |  | 282.916 | 289.7065 | 396.7724 | 277.3834 | 395.0574 | 268.9315 | 83.6876 | 78.2768 | 56.8225 | 83.9341 | 81.5508 | 82.0792 | 71.8785 | 83.5769 | 322.6915 | 331.9958 | 315.3456 | 311.8382 | 431.4266 |  |  | 222.0861 |  | 185.6017 | 114.357 | 178.0858 | 121.4647 | 246.3048 | 138.5823 | 453.9569 | 515.5403 | 433.1403 | 333.8968 | 248.6476 | 193.0956 | 257.6535 | 441.2984 | 344.8939 | 369.193 | 371.9239 | 343.816 | 211.9611 | 129.0482 | 227.7601 | 139.0838 | 516.2415 | 244.0726 | 154.372 | 492.464 |  | 211.2008 | 97.9488 | 99.974 | 144.0527 | 284.1918 | 392.9031 | 384.7392 | 375.768 | 523.631 | 141.1858 | 129.1661 | 231.2114 | 411.594 | 508.1173 | 98.9715 | 134.8359 | 248.6405 | 449.8204 | 503.3542 | 74.4236 | 98.7036 | 103.7031 | 149.7756 | 277.5071 | 331.1591 | 363.7662 | 412.26 | 338.5704 | 349.2951 | 96.495 | 127.2512 | 209.746 | 402.259 | 481.5035 | 113.761 | 134.2992 | 254.038 | 432.394 | 474.493 | 77.7498 | 98.8124 | 110.4293 | 159.8863 | 302.656 | 306.4972 | 353.7021 | 383.6804 | 401.77 | 110.2232 | 238.7017 | 139.386 | 424.9546 | 490.0153 | 406.3379 | 396.2041 |  |  | 292.6144 | 306.5115 | 299.159 | 398.9479 | 292.589 | 405.1076 |  | 312.2388 | 286.284 | 298.0841 | 63.9805 | 98.9273 | 100.259 |  | 498.1475 | 568.8908 | 573.5541 | 519.7911 | 694.2075 | 670.3928 | 487.5853 | [23 empty] | 295.9393 | 682.3002 | 13.6609 | 533.5191
15:10 | 6228 |  |  | -16.6471 | 22.909 | 15.7755 | 0.3331 | 3.4109 | 3.1975 | -6.0156 | 1.7889 | 11.8368 | 3.0477 | 0.2263 |  |  |  | -31.0648 | 20.6059 | 29.1472 | 4.2516 |  | -5.2803 | 4.8838 | 0.6329 | 4.008 | 3.8957 | 1.7646 | 2.9362 | 375.587 | 365.0227 | 202.8212 | 245.3147 | 186.5655 | 182.1242 | 132.461 | 237.5823 | 131.5001 | 236.3142 | 429.9156 | 479.4356 | 192.3159 | 244.5474 | 338.1665 | 342.9188 | 396.6921 | 325.85 |  | 347.5193 |  | 325.138 | 110.5788 | 131.4735 | 231.434 | 429.4692 | 470.546 | 248.7003 | 153.2434 | 279.7212 | 454.1605 | 498.4492 | 182.0591 | 90.0809 | 108.3459 | 157.9365 | 283.8358 | 422.5783 | 311.704 | 375.4206 | 410.7507 | 102.4587 | 146.8141 | 274.6635 | 454.5034 | 505.6585 | 104.9535 | 148.3832 | 272.3062 | 440.5999 | 459.3065 | 76.2087 | 94.7865 | 104.665 | 152.8664 | 270.0387 | 365.1483 |  | 345.0254 | 649.0294 |  | 83.6824 | 129.1108 | 228.6326 | 411.2001 | 466.4038 | 123.5531 | 155.8464 | 270.5473 | 460.1493 | 479.1847 | 81.3889 | 98.4212 | 102.0724 | 149.8254 | 280.2506 | 407.3277 | 368.6024 | 336.3943 | 356.5718 | 129.0435 | 162.4157 | 259.2234 | 424.4374 | 480.7434 |  | 383.9559 |  |  | 282.731 | 289.5284 | 396.6101 | 277.21 | 394.9753 | 268.7759 | 84.0795 | 78.6544 | 62.4571 | 84.4687 | 81.0712 | 82.4927 | 69.5845 | 83.0556 | 322.4592 | 331.7992 | 315.149 | 311.6315 | 431.3807 |  |  | 222.0953 |  | 185.6136 | 114.3579 | 178.0625 | 121.4606 | 246.3574 | 138.5997 | 453.8942 | 515.3935 | 433.0901 | 333.8086 | 248.6371 | 193.1738 | 257.737 | 441.2673 | 344.6827 | 369.0196 | 371.8177 | 343.6503 | 212.0151 | 129.0498 | 227.7761 | 139.1152 | 516.0847 | 244.078 | 154.3817 | 492.368 |  | 211.2416 | 97.9404 | 99.9777 | 144.0954 | 284.1813 | 392.7303 | 384.5763 | 375.5932 | 523.5081 | 141.1869 | 129.1887 | 231.2556 | 411.5551 | 507.9479 | 98.9802 | 134.843 | 248.6662 | 449.7978 | 503.2053 | 74.4488 | 98.6695 | 103.7019 | 149.8252 | 277.4992 | 331.0039 | 363.4648 | 412.0219 | 338.4844 | 349.1479 | 96.4818 | 127.2512 | 209.7868 | 402.2356 | 481.4022 | 113.797 | 134.3294 | 254.0769 | 432.3785 | 474.3864 | 77.7633 | 98.8243 | 110.4252 | 159.8924 | 302.6651 | 306.3414 | 353.5211 | 383.3899 | 401.6049 | 110.2269 | 238.7255 | 139.4 | 424.932 | 489.8953 | 406.1865 | 396.0643 |  |  | 292.4419 | 306.344 | 298.9912 | 398.7815 | 292.4365 | 404.9777 |  | 312.0496 | 286.1088 | 297.908 | 63.9804 | 98.9285 | 100.2689 |  | 498.0156 | 568.7828 | 573.4396 | 519.6844 | 693.4168 | 669.1128 | 487.1237 | [23 empty] | 295.7629 | 681.2648 | 13.652 | 533.3992
15:10 | 6229 |  |  | -16.768 | 22.8766 | 15.9159 | 0.277 | 3.3455 | 3.1767 | -6.0782 | 1.7896 | 11.8293 | 3.0446 | 0.2266 |  |  |  | -31.0916 | 20.6363 | 29.2576 | 4.284 |  | -5.2563 | 4.9847 | 0.6325 | 4.006 | 3.8943 | 1.7626 | 1.7559 | 375.5505 | 364.9946 | 202.8235 | 245.326 | 186.5698 | 182.0979 | 132.4679 | 237.6115 | 131.5188 | 236.336 | 429.8797 | 479.2932 | 192.3232 | 244.5218 | 338.1038 | 342.9477 | 396.7022 | 325.7065 |  | 347.3544 |  | 325.0006 | 110.603 | 131.4793 | 231.4487 | 429.4163 | 470.3857 | 248.7217 | 153.2708 | 279.7275 | 454.0877 | 498.2917 | 182.0896 | 90.0869 | 108.3535 | 157.9513 | 283.8429 | 422.3788 | 311.5534 | 375.6605 | 410.5793 | 102.4853 | 146.8343 | 274.6726 | 454.4374 | 505.5221 | 104.9676 | 148.3966 | 272.2904 | 440.5134 | 459.1623 | 76.2304 | 94.788 | 104.6739 | 152.8903 | 270.0475 | 364.9535 |  | 344.861 | 648.9595 |  | 83.7023 | 129.1224 | 228.6606 | 411.1734 | 466.3121 | 123.5902 | 155.8691 | 270.5572 | 460.0521 | 479.0253 | 81.4266 | 98.4143 | 102.0706 | 149.8509 | 280.241 | 407.2866 | 368.4064 | 336.2066 | 356.4011 | 129.0549 | 162.4331 | 259.2389 | 424.3933 | 480.6102 |  | 383.8307 |  |  | 282.5392 | 289.3547 | 396.4486 | 277.0458 | 394.879 | 268.6024 | 84.1225 | 80.1376 | 66.4677 | 84.5225 | 80.7566 | 82.8435 | 67.3533 | 81.2832 | 322.2302 | 331.6029 | 314.9656 | 311.4263 | 431.3253 |  |  | 222.0961 |  | 185.6194 | 114.3533 | 178.0461 | 121.4475 | 246.3123 | 138.6198 | 453.8531 | 515.2352 | 433.0415 | 333.7268 | 248.6189 | 193.2583 | 257.8291 | 441.2359 | 344.5579 | 368.8475 | 371.6755 | 343.4804 | 211.9646 | 129.0606 | 227.8035 | 139.0914 | 515.9361 | 244.0887 | 154.4145 | 492.2821 |  | 211.2598 | 97.932 | 99.976 | 144.119 | 284.2039 | 392.5699 | 384.4187 | 375.4271 | 523.3647 | 141.2001 | 129.209 | 231.3033 | 411.5249 | 507.7961 | 98.9977 | 134.8484 | 248.6925 | 449.7667 | 503.0845 | 74.4574 | 98.6676 | 103.7407 | 149.8181 | 277.5312 | 330.8573 | 363.152 | 411.7771 | 338.4019 | 348.9986 | 96.5001 | 127.2659 | 209.8211 | 402.209 | 481.2846 | 113.7986 | 134.3484 | 254.0998 | 432.3436 | 474.2602 | 77.7664 | 98.8523 | 110.4178 | 159.9067 | 302.68 | 306.1746 | 353.3519 | 383.1058 | 401.4527 | 110.2475 | 238.7695 | 139.4295 | 424.8918 | 489.7575 | 406.042 | 396.1601 |  |  | 292.2642 | 306.1491 | 298.8109 | 398.6289 | 292.2855 | 404.8276 |  | 311.8436 | 285.94 | 297.7312 | 63.9807 | 98.883 | 100.2814 |  | 497.917 | 568.655 | 573.3271 | 519.3 | 692.6223 | 668.5056 | 486.933 | [23 empty] | 295.5791 | 680.564 | 13.6681 | 533.286
15:10 | 6230 |  |  | -16.8067 | 22.7412 | 15.9015 | 0.3708 | 3.3159 | 3.2762 | -6.1368 | 1.7899 | 11.8329 | 3.0444 | 0.2254 |  |  |  | -30.9629 | 20.6271 | 29.3435 | 4.2566 |  | -5.1997 | 4.9365 | 0.6322 | 4.0039 | 3.8936 | 1.7629 | 3.135 | 375.5191 | 364.9602 | 202.8248 | 245.3303 | 186.5617 | 182.0701 | 132.4638 | 237.6238 | 131.5275 | 236.3469 | 429.8344 | 479.1475 | 192.327 | 244.4898 | 338.0676 | 342.9771 | 396.6989 | 325.5554 |  | 347.1797 |  | 324.8477 | 110.6208 | 131.4842 | 231.4631 | 429.3543 | 470.2232 | 248.7187 | 153.2898 | 279.7241 | 454.027 | 498.1304 | 182.1219 | 90.092 | 108.353 | 157.963 | 283.8422 | 422.1789 | 311.4065 | 376.0729 | 410.4018 | 102.4877 | 146.8444 | 274.6696 | 454.3824 | 505.3907 | 104.9731 | 148.4243 | 272.2898 | 440.4423 | 459.032 | 76.2471 | 94.7885 | 104.6841 | 152.9147 | 270.0631 | 364.6687 |  | 344.704 | 648.9065 |  | 83.6947 | 129.126 | 228.6761 | 411.1348 | 466.2066 | 123.6316 | 155.8863 | 270.5566 | 459.9774 | 478.8768 | 81.4657 | 98.4064 | 102.0722 | 149.8728 | 280.2238 | 407.2429 | 368.2125 | 336.0186 | 356.2333 | 129.0491 | 162.4444 | 259.2658 | 424.3393 | 480.4662 |  | 383.6957 |  |  | 282.3546 | 289.1868 | 396.3379 | 276.9392 | 394.767 | 268.4096 | 82.7945 | 81.3425 | 68.3678 | 85.0192 | 80.2784 | 83.2376 | 63.9421 | 80.3817 | 321.9928 | 331.4058 | 314.7785 | 311.2101 | 431.277 |  |  | 222.1084 |  | 185.6269 | 114.3572 | 178.0411 | 121.4521 | 246.3044 | 138.6417 | 453.8239 | 515.0764 | 433.008 | 333.6704 | 248.6102 | 193.3278 | 257.9163 | 441.1798 | 344.4342 | 368.6739 | 371.5232 | 343.3115 | 211.9599 | 129.0756 | 227.8265 | 139.0979 | 515.7792 | 244.1016 | 154.4498 | 492.1974 |  | 211.2468 | 97.9362 | 99.9829 | 144.1202 | 284.2248 | 392.4146 | 384.2562 | 375.2591 | 523.2114 | 141.2135 | 129.2228 | 231.3337 | 411.4938 | 507.6543 | 99.0008 | 134.8683 | 248.7216 | 449.7055 | 502.9441 | 74.4649 | 98.7102 | 103.7519 | 149.8296 | 277.5498 | 330.7062 | 362.9904 | 411.5305 | 338.283 | 348.8397 | 96.5028 | 127.2757 | 209.8405 | 402.1866 | 481.1465 | 113.7849 | 134.3714 | 254.1383 | 432.3115 | 474.1464 | 77.7707 | 98.8608 | 110.433 | 159.9375 | 302.6793 | 306.0142 | 353.171 | 382.9129 | 401.2896 | 110.2491 | 238.7947 | 139.4509 | 424.8389 | 489.6171 | 405.8582 | 396.2493 |  |  | 292.0851 | 305.9656 | 298.6282 | 398.4662 | 292.1189 | 404.7119 |  | 311.6454 | 285.7686 | 297.5484 | 63.9885 | 98.8896 | 100.2797 |  | 497.7584 | 568.5529 | 573.2165 | 519.5611 | 693.3551 | 668.7428 | 486.8159 | [23 empty] | 295.3978 | 681.049 | 13.699 | 533.1557
15:10 | 6231 |  |  | -16.8458 | 22.7372 | 15.7951 | 0.3319 | 3.3261 | 3.2427 | -6.1271 | 1.7902 | 11.825 | 3.0457 | 0.2261 |  |  |  | -31.1329 | 20.5638 | 29.2383 | 4.3314 |  | -5.1733 | 4.9318 | 0.6321 | 4.0001 | 3.8901 | 1.7621 | 3.6115 | 375.4847 | 364.9357 | 202.828 | 245.3344 | 186.5574 | 182.048 | 132.4522 | 237.5913 | 131.5201 | 236.3685 | 429.7726 | 478.9979 | 192.3403 | 244.4445 | 338.0721 | 343.0153 | 396.7271 | 325.4041 |  | 347.0035 |  | 324.6972 | 110.6092 | 131.503 | 231.491 | 429.3047 | 470.0696 | 248.7295 | 153.2713 | 279.7182 | 453.9591 | 497.9828 | 182.1551 | 90.1033 | 108.3626 | 157.9765 | 283.8454 | 421.9739 | 311.2636 | 378.1042 | 410.2248 | 102.4892 | 146.8536 | 274.6784 | 454.3209 | 505.2441 | 104.973 | 148.438 | 272.2829 | 440.3505 | 458.8892 | 76.23 | 94.7894 | 104.6888 | 152.9296 | 270.0752 | 364.356 |  | 344.5392 | 648.8452 |  | 83.6998 | 129.1292 | 228.6874 | 411.0794 | 466.0817 | 123.6618 | 155.8916 | 270.5304 | 459.9028 | 478.724 | 81.476 | 98.4022 | 102.0804 | 149.8914 | 280.2264 | 407.2039 | 368.0302 | 335.8401 | 356.0624 | 129.0381 | 162.4601 | 259.2848 | 424.2911 | 480.3302 |  | 383.5719 |  |  | 282.1781 | 289.0133 | 396.2086 | 276.81 | 394.6656 | 268.2143 | 81.7688 | 83.0237 | 67.0234 | 86.0636 | 79.4074 | 83.9079 | 62.05 | 80.5812 | 321.7552 | 331.2073 | 314.5797 | 310.996 | 431.2293 |  |  | 222.1198 |  | 185.6362 | 114.363 | 178.0328 | 121.455 | 246.3611 | 138.6675 | 453.7829 | 514.9286 | 432.9718 | 333.6299 | 248.6214 | 193.4068 | 258.0068 | 441.118 | 344.2359 | 368.5099 | 371.3974 | 343.1607 | 212.0306 | 129.0877 | 227.8594 | 139.1309 | 515.6328 | 244.1234 | 154.4786 | 492.1008 |  | 211.266 | 97.9531 | 99.9858 | 144.1441 | 284.2144 | 392.2508 | 384.0893 | 375.0841 | 523.0525 | 141.2252 | 129.2346 | 231.3629 | 411.4745 | 507.4986 | 98.9915 | 134.8822 | 248.7452 | 449.65 | 502.7898 | 74.4694 | 98.7102 | 103.7496 | 149.872 | 277.551 | 330.551 | 362.8377 | 411.2891 | 338.1506 | 348.6817 | 96.4947 | 127.2761 | 209.8682 | 402.1671 | 481.0094 | 113.7875 | 134.3911 | 254.1645 | 432.2895 | 474.0241 | 77.7868 | 98.8701 | 110.4533 | 159.973 | 302.6754 | 305.8509 | 352.9936 | 382.7173 | 401.1183 | 110.2557 | 238.8012 | 139.4543 | 424.8091 | 489.4996 | 405.7098 | 396.1056 |  |  | 291.9106 | 305.799 | 298.4586 | 398.3162 | 291.957 | 404.6142 |  | 311.45 | 285.5947 | 297.3654 | 63.9813 | 98.9219 | 100.2867 |  | 497.659 | 568.4675 | 573.1207 | 519.5601 | 693.47 | 669.4705 | 486.8649 | [23 empty] | 295.2212 | 681.4702 | 13.5658 | 533.0633
15:10 | 6232 |  |  | -16.9486 | 22.7712 | 15.7714 | 0.2751 | 3.3499 | 3.3064 | -6.1416 | 1.7902 | 11.8229 | 3.043 | 0.2258 |  |  |  | -31.1498 | 20.6943 | 29.1912 | 4.318 |  | -5.1972 | 4.9325 | 0.6326 | 3.9981 | 3.8881 | 1.7631 | 4.1664 | 375.4463 | 364.9087 | 202.8345 | 245.3397 | 186.5593 | 182.0268 | 132.452 | 237.6181 | 131.519 | 236.3859 | 429.7188 | 478.8411 | 192.3684 | 244.4039 | 338.0484 | 343.0491 | 396.7388 | 325.2604 |  | 346.8242 |  | 324.5559 | 110.6303 | 131.5286 | 231.5195 | 429.2588 | 469.9194 | 248.7607 | 153.287 | 279.7319 | 453.895 | 497.8371 | 182.1906 | 90.1217 | 108.3815 | 157.9937 | 283.8564 | 421.778 | 311.1327 | 384.1947 | 410.0592 | 102.5061 | 146.8727 | 274.6927 | 454.2646 | 505.1029 | 104.9818 | 148.4343 | 272.267 | 440.2479 | 458.7393 | 76.2247 | 94.7863 | 104.7018 | 152.9597 | 270.1107 | 364.1598 |  | 344.3706 | 648.7815 |  | 83.7191 | 129.1536 | 228.7032 | 411.0387 | 465.9661 | 123.6401 | 155.9199 | 270.5531 | 459.8233 | 478.5785 | 81.4672 | 98.4524 | 102.1305 | 149.9219 | 280.2819 | 407.1656 | 367.8579 | 335.6649 | 355.8914 | 129.0475 | 162.4764 | 259.3044 | 424.2485 | 480.1929 |  | 383.448 |  |  | 282.0041 | 288.85 | 396.0619 | 276.6602 | 394.5675 | 268.0413 | 82.1775 | 84.964 | 64.2875 | 86.2913 | 78.8813 | 84.6826 | 61.6764 | 80.6619 | 321.5211 | 331.0109 | 314.4019 | 310.7987 | 431.171 |  |  | 222.1182 |  | 185.6366 | 114.3595 | 178.0177 | 121.4455 | 246.3454 | 138.6794 | 453.7347 | 514.7826 | 432.9185 | 333.5819 | 248.6088 | 193.4846 | 258.0919 | 441.0526 | 343.9673 | 368.3432 | 371.2754 | 342.978 | 212.0163 | 129.0893 | 227.8841 | 139.125 | 515.491 | 244.1415 | 154.4988 | 492.0037 |  | 211.2978 | 98.0024 | 99.9789 | 144.159 | 284.2221 | 392.0842 | 383.9336 | 374.9152 | 522.9065 | 141.2309 | 129.2403 | 231.3945 | 411.4558 | 507.3374 | 98.9936 | 134.8889 | 248.7559 | 449.5907 | 502.6563 | 74.4837 | 98.7192 | 103.7745 | 149.8805 | 277.5666 | 330.3975 | 362.7066 | 411.0476 | 338.0033 | 348.526 | 96.5017 | 127.2966 | 209.8988 | 402.1479 | 480.8847 | 113.7984 | 134.4039 | 254.2048 | 432.2629 | 473.9058 | 77.7914 | 98.8814 | 110.4672 | 159.9952 | 302.6836 | 305.6815 | 352.8206 | 382.5166 | 400.9627 | 110.2764 | 238.8274 | 139.4763 | 424.7685 | 489.3568 | 405.6352 | 395.9767 |  |  | 291.7269 | 305.6334 | 298.295 | 398.181 | 291.7954 | 404.5102 |  | 311.2541 | 285.4135 | 297.1907 | 63.9899 | 98.9153 | 100.2924 |  | 497.5422 | 568.3649 | 573.0517 | 519.743 | 694.0083 | 669.4456 | 486.9629 | [23 empty] | 295.046 | 681.727 | 13.5518 | 532.9535
15:10 | 6233 |  |  | -16.8708 | 22.7665 | 15.8965 | 0.3714 | 3.403 | 3.3486 | -6.0338 | 1.79 | 11.8232 | 3.0393 | 0.226 |  |  |  | -31.1563 | 20.5949 | 29.2918 | 4.2763 |  | -5.2683 | 4.8366 | 0.6322 | 3.9971 | 3.8886 | 1.7629 | 3.6856 | 375.4189 | 364.88 | 202.842 | 245.3479 | 186.5615 | 181.9997 | 132.461 | 237.6388 | 131.5625 | 236.4192 | 429.6866 | 478.7015 | 192.3677 | 244.3694 | 338.019 | 343.0866 | 396.7591 | 325.1151 |  | 346.6492 |  | 324.4062 | 110.6468 | 131.5442 | 231.5479 | 429.2024 | 469.7643 | 248.7697 | 153.3208 | 279.731 | 453.8247 | 497.6786 | 182.2136 | 90.1389 | 108.3926 | 158.0094 | 283.8638 | 421.5773 | 310.9961 | 390.1342 | 409.8871 | 102.5195 | 146.8842 | 274.6969 | 454.201 | 504.9685 | 104.9885 | 148.445 | 272.2521 | 440.1655 | 458.5934 | 76.2322 | 94.7815 | 104.7158 | 152.9694 | 270.1069 | 364.0941 |  | 344.2045 | 648.7187 |  | 83.7337 | 129.1667 | 228.7136 | 411.0032 | 465.8505 | 123.6017 | 155.9447 | 270.5902 | 459.7535 | 478.4094 | 81.4095 | 98.4812 | 102.1831 | 149.9332 | 280.3063 | 407.1185 | 367.6844 | 335.4939 | 355.7217 | 129.0716 | 162.5023 | 259.3399 | 424.2091 | 480.0484 |  | 383.3214 |  |  | 281.8177 | 288.6761 | 395.928 | 276.5045 | 394.4818 | 267.9009 | 82.1708 | 86.3867 | 65.0872 | 85.6831 | 78.83 | 85.1696 | 61.5441 | 79.9907 | 321.2764 | 330.7987 | 314.2219 | 310.5945 | 431.1161 |  |  | 222.1208 |  | 185.6445 | 114.3653 | 178.0018 | 121.4382 | 246.3204 | 138.6884 | 453.6813 | 514.6308 | 432.8782 | 333.5239 | 248.5964 | 193.5594 | 258.18 | 440.9908 | 343.7232 | 368.1767 | 371.1674 | 342.8135 | 212.0081 | 129.1045 | 227.9082 | 139.1204 | 515.3464 | 244.1523 | 154.5216 | 491.9066 |  | 211.2897 | 98.0315 | 99.9858 | 144.1652 | 284.2382 | 391.9263 | 383.7775 | 374.7422 | 522.7494 | 141.2327 | 129.2547 | 231.437 | 411.4464 | 507.1844 | 99.0001 | 134.8942 | 248.773 | 449.5339 | 502.5156 | 74.5015 | 98.7312 | 103.7793 | 149.8723 | 277.5909 | 330.2431 | 362.9175 | 410.8174 | 337.8311 | 348.3795 | 96.5236 | 127.3129 | 209.9304 | 402.1257 | 480.7698 | 113.8014 | 134.4196 | 254.2564 | 432.2291 | 473.7988 | 77.8013 | 98.8842 | 110.4824 | 160.0076 | 302.692 | 305.5074 | 352.6428 | 381.7293 | 400.799 | 110.2893 | 238.865 | 139.5045 | 424.7163 | 489.211 | 405.5398 | 395.8427 |  |  | 291.5397 | 305.4591 | 298.1265 | 398.0324 | 291.6185 | 404.4347 |  | 311.0646 | 285.2356 | 297.015 | 63.9979 | 98.8901 | 100.2917 |  | 497.3961 | 568.2938 | 572.9743 | 519.2663 | 693.772 | 669.5229 | 486.7476 | [23 empty] | 294.8668 | 681.6474 | 13.6369 | 532.845
15:10 | 6234 |  |  | -16.746 | 22.7987 | 15.845 | 0.2688 | 3.3943 | 3.2505 | -6.1462 | 1.7899 | 11.817 | 3.0402 | 0.226 |  |  |  | -31.0878 | 20.6235 | 29.1206 | 4.2637 |  | -5.2275 | 5.0511 | 0.631 | 3.9951 | 3.889 | 1.7618 | 4.8433 | 375.3796 | 364.8505 | 202.8424 | 245.3596 | 186.5569 | 181.9671 | 132.4629 | 237.582 | 131.5989 | 236.4563 | 429.6502 | 478.5738 | 192.3552 | 244.3286 | 338.0103 | 343.1057 | 396.7643 | 324.9625 |  | 346.481 |  | 324.2516 | 110.6135 | 131.5599 | 231.5706 | 429.1464 | 469.6004 | 248.7792 | 153.3257 | 279.7214 | 453.755 | 497.5148 | 182.2162 | 90.1538 | 108.3831 | 158.0143 | 283.8599 | 421.3717 | 310.8506 | 391.6481 | 409.7064 | 102.537 | 146.8983 | 274.706 | 454.1274 | 504.8225 | 104.9884 | 148.4561 | 272.2388 | 440.0727 | 458.4551 | 76.2035 | 94.7784 | 104.6921 | 152.9561 | 270.0645 | 364.0833 |  | 344.0353 | 648.6439 |  | 83.7204 | 129.1399 | 228.7396 | 410.9305 | 465.7058 | 123.5732 | 155.9529 | 270.6019 | 459.6728 | 478.6855 | 81.4144 | 98.4536 | 102.1807 | 149.9392 | 280.275 | 407.0718 | 367.8665 | 335.3284 | 355.5439 | 129.0769 | 162.5256 | 259.368 | 424.1704 | 479.9103 |  | 383.1901 |  |  | 281.6345 | 288.4961 | 395.7886 | 276.3312 | 394.4204 | 267.7779 | 82.2202 | 87.52 | 68.2267 | 84.7244 | 79.6225 | 85.964 | 61.0781 | 78.7512 | 321.0355 | 330.5834 | 314.0181 | 310.3774 | 431.0624 |  |  | 222.1241 |  | 185.6522 | 114.377 | 177.9865 | 121.4325 | 246.3633 | 138.705 | 453.6302 | 514.4755 | 432.8399 | 333.4808 | 248.5863 | 193.6312 | 258.2576 | 440.9657 | 343.535 | 368.0051 | 371.1022 | 342.6607 | 212.0447 | 129.1253 | 227.9381 | 139.1426 | 515.2012 | 244.1597 | 154.5607 | 491.8091 |  | 211.2848 | 98.0455 | 99.9911 | 144.192 | 284.2486 | 391.7624 | 383.6226 | 374.5639 | 522.5797 | 141.2377 | 129.2714 | 231.4653 | 411.4128 | 507.0383 | 99.0091 | 134.9271 | 248.8252 | 449.5012 | 502.3892 | 74.5197 | 98.7281 | 103.7741 | 149.9071 | 277.5996 | 330.0769 | 363.3418 | 410.5926 | 337.6546 | 348.2327 | 96.5415 | 127.323 | 209.9676 | 402.0952 | 480.6511 | 113.8048 | 134.4386 | 254.291 | 432.2026 | 473.6774 | 77.8165 | 98.8784 | 110.4805 | 160.0139 | 302.7012 | 305.3327 | 352.4639 | 380.9104 | 400.6275 | 110.2994 | 238.908 | 139.5415 | 424.6794 | 489.0727 | 405.3823 | 395.6945 |  |  | 291.3562 | 305.288 | 297.9448 | 397.885 | 291.4592 | 404.3433 |  | 310.8913 | 285.056 | 296.8383 | 63.9813 | 98.901 | 100.3086 |  | 497.2448 | 568.1892 | 572.8727 | 519.4962 | 693.7 | 669.7543 | 487.271 | [23 empty] | 294.6882 | 681.7271 | 13.6226 | 532.717
15:10 | 6235 |  |  | -16.6228 | 22.7409 | 15.8659 | 0.3314 | 3.2716 | 3.1382 | -6.1935 | 1.7921 | 11.8175 | 3.037 | 0.2247 |  |  |  | -31.0895 | 20.6239 | 29.36 | 4.2592 |  | -5.2933 | 4.968 | 0.6314 | 3.9943 | 3.8877 | 1.7603 | 1.8181 | 375.3352 | 364.8146 | 202.8361 | 245.3582 | 186.5472 | 181.9403 | 132.4636 | 237.5925 | 131.625 | 236.4988 | 429.6205 | 478.4438 | 192.3637 | 244.2787 | 338.0156 | 343.1104 | 396.7588 | 324.8235 |  | 346.3179 |  | 324.1081 | 110.6279 | 131.5691 | 231.5876 | 429.0868 | 469.4356 | 248.7711 | 153.331 | 279.7373 | 453.7018 | 497.3615 | 182.2302 | 90.1691 | 108.39 | 158.0305 | 283.8646 | 421.1755 | 310.7112 | 391.4902 | 409.5393 | 102.5541 | 146.931 | 274.7214 | 454.0692 | 504.6749 | 104.9854 | 148.4649 | 272.2305 | 439.9758 | 458.3083 | 76.195 | 94.7734 | 104.7032 | 152.9876 | 270.0801 | 364.0823 |  | 343.8735 | 648.5849 |  | 83.7164 | 129.1461 | 228.764 | 410.8889 | 465.5967 | 123.5597 | 155.9522 | 270.5955 | 459.5929 | 478.6514 | 81.4439 | 98.469 | 102.2254 | 149.9582 | 280.2958 | 407.0279 | 368.0445 | 335.1549 | 355.3635 | 129.0656 | 162.5193 | 259.3717 | 424.112 | 479.7599 |  | 383.0441 |  |  | 281.4556 | 288.3325 | 395.6011 | 276.0989 | 394.3617 | 267.6371 | 82.7541 | 88.3615 | 71.2245 | 83.1913 | 80.9286 | 87.1333 | 58.8887 | 78.5822 | 320.7989 | 330.3863 | 313.8131 | 310.1688 | 431.0056 |  |  | 222.1297 |  | 185.6481 | 114.3826 | 177.9699 | 121.428 | 246.4215 | 138.7177 | 453.579 | 514.328 | 432.786 | 333.4863 | 248.5762 | 193.7086 | 258.3339 | 440.9675 | 343.4377 | 367.8248 | 371.0399 | 342.4975 | 212.0928 | 129.1404 | 227.9604 | 139.187 | 515.0524 | 244.169 | 154.583 | 491.7253 |  | 211.2962 | 98.0409 | 99.989 | 144.2088 | 284.2594 | 391.5977 | 383.469 | 374.3895 | 522.4234 | 141.2461 | 129.2891 | 231.4904 | 411.3651 | 506.8818 | 99.0211 | 134.9459 | 248.8449 | 449.4348 | 502.2388 | 74.5304 | 98.7454 | 103.7722 | 149.9531 | 277.5844 | 329.9174 | 363.4352 | 410.3545 | 337.505 | 348.0814 | 96.551 | 127.3265 | 210.0067 | 402.0643 | 480.5287 | 113.8169 | 134.4575 | 254.3287 | 432.1745 | 473.5687 | 77.8324 | 98.8693 | 110.4855 | 160.0304 | 302.7081 | 305.1559 | 352.288 | 380.6847 | 400.4753 | 110.3134 | 238.9388 | 139.5725 | 424.642 | 488.9353 | 405.2276 | 395.553 |  |  | 291.1683 | 305.1258 | 297.7605 | 397.7438 | 291.2979 | 404.1845 |  | 310.7122 | 284.8708 | 296.6498 | 63.9812 | 98.8735 | 100.3155 |  | 497.1157 | 568.0832 | 572.7446 | 519.1743 | 693.3447 | 669.2823 | 487.0311 | [23 empty] | 294.5094 | 681.3135 | 13.608 | 532.5995
15:10 | 6236 |  |  | -16.5394 | 22.8045 | 15.8826 | 0.3678 | 3.3382 | 3.1479 | -6.1096 | 1.7909 | 11.8168 | 3.0349 | 0.2251 |  |  |  | -31.1307 | 20.5407 | 29.2918 | 4.2315 |  | -5.1597 | 4.9755 | 0.6313 | 3.9962 | 3.8856 | 1.762 | 3.5891 | 375.3099 | 364.7864 | 202.8354 | 245.3599 | 186.5436 | 181.9188 | 132.4656 | 237.6344 | 131.6446 | 236.5256 | 429.5717 | 478.3005 | 192.3778 | 244.246 | 338.0062 | 343.135 | 396.7714 | 324.6806 |  | 346.1451 |  | 323.9615 | 110.669 | 131.5711 | 231.6048 | 429.0305 | 469.2744 | 248.7671 | 153.3627 | 279.7544 | 453.6252 | 497.2159 | 182.241 | 90.1777 | 108.4067 | 158.0593 | 283.8734 | 420.9784 | 310.5621 | 391.3297 | 409.3741 | 102.5493 | 146.9408 | 274.7282 | 454.016 | 504.5359 | 104.992 | 148.476 | 272.2188 | 439.8924 | 458.1611 | 76.2239 | 94.7634 | 104.7255 | 153.0245 | 270.1171 | 364.0734 |  | 343.7261 | 648.526 |  | 83.718 | 129.1622 | 228.7798 | 410.8489 | 465.4858 | 123.5703 | 155.9505 | 270.5912 | 459.5212 | 478.1004 | 81.4354 | 98.4902 | 102.2695 | 149.9783 | 280.3278 | 406.9859 | 367.8648 | 334.9789 | 355.1934 | 129.0812 | 162.5308 | 259.3799 | 424.0614 | 479.6094 |  | 382.9319 |  |  | 281.2633 | 288.167 | 395.4681 | 275.9141 | 394.2942 | 267.4734 | 83.0953 | 89.0213 | 74.4323 | 81.237 | 82.0301 | 87.6409 | 57.0878 | 79.2587 | 320.5554 | 330.1871 | 313.6064 | 309.9553 | 430.9488 |  |  | 222.1405 |  | 185.6493 | 114.3827 | 177.9542 | 121.4204 | 246.4173 | 138.7318 | 453.5311 | 514.1838 | 432.7402 | 333.4938 | 248.5779 | 193.791 | 258.4245 | 440.9644 | 343.3622 | 367.6548 | 370.906 | 342.3417 | 212.1145 | 129.1607 | 227.9936 | 139.2006 | 514.9077 | 244.1792 | 154.603 | 491.6335 |  | 211.3016 | 97.9842 | 99.9815 | 144.2327 | 284.2521 | 391.4326 | 383.3075 | 374.2061 | 522.2689 | 141.2511 | 129.3093 | 231.534 | 411.3131 | 506.7169 | 99.0243 | 134.9372 | 248.8488 | 449.357 | 502.0735 | 74.5202 | 98.7797 | 103.7791 | 149.964 | 277.5798 | 329.7664 | 363.3253 | 410.0997 | 337.3599 | 347.9262 | 96.5487 | 127.3337 | 210.0365 | 402.041 | 480.4121 | 113.8303 | 134.4681 | 254.3722 | 432.1494 | 473.4645 | 77.8518 | 98.8725 | 110.4975 | 160.0564 | 302.7121 | 304.978 | 352.1088 | 380.4832 | 400.3078 | 110.319 | 238.9593 | 139.5815 | 424.5963 | 488.8087 | 405.107 | 395.4373 |  |  | 290.9784 | 304.9596 | 297.5797 | 397.6102 | 291.1279 | 403.9964 |  | 310.5309 | 284.6912 | 296.477 | 63.988 | 98.8825 | 100.3201 |  | 497.0095 | 568.0031 | 572.6089 | 519.6677 | 693.5296 | 669.0355 | 486.5384 | [23 empty] | 294.3309 | 681.2825 | 13.6923 | 532.5063
15:10 | 6237 |  |  | -16.5466 | 22.6742 | 15.8656 | 0.3679 | 3.2793 | 3.1365 | -6.0351 | 1.7911 | 11.8181 | 3.0337 | 0.2246 |  |  |  | -31.1148 | 20.3796 | 29.3144 | 4.2607 |  | -5.1804 | 4.9483 | 0.6306 | 3.9905 | 3.8836 | 1.7607 | 4.2971 | 375.2797 | 364.7528 | 202.8392 | 245.3687 | 186.5399 | 181.8929 | 132.4625 | 237.6024 | 131.6494 | 236.5274 | 429.5121 | 478.1478 | 192.3728 | 244.2239 | 337.9934 | 343.1692 | 396.7546 | 324.5303 |  | 345.9699 |  | 323.817 | 110.6473 | 131.583 | 231.6241 | 428.9822 | 469.1186 | 248.7801 | 153.4118 | 279.7558 | 453.5568 | 497.0647 | 182.261 | 90.1837 | 108.4144 | 158.0726 | 283.8781 | 420.7784 | 310.4149 | 391.1681 | 409.2064 | 102.5207 | 146.9547 | 274.74 | 453.9601 | 504.3986 | 105.0052 | 148.4896 | 272.213 | 439.803 | 458.0241 | 76.2399 | 94.7657 | 104.7164 | 153.0229 | 270.0802 | 364.0406 |  | 343.5768 | 648.4582 |  | 83.7205 | 129.1707 | 228.7977 | 410.8012 | 465.3682 | 123.6025 | 155.9727 | 270.5933 | 459.4485 | 477.8617 | 81.4517 | 98.4835 | 102.2633 | 150.0012 | 280.3249 | 406.9467 | 367.6921 | 334.8117 | 355.0243 | 129.0899 | 162.558 | 259.3943 | 424.0188 | 479.4876 |  | 382.8319 |  |  | 281.0758 | 287.9755 | 395.3998 | 275.7778 | 394.1827 | 267.3096 | 83.2056 | 89.5495 | 76.7075 | 79.8995 | 82.9934 | 87.8622 | 57.1864 | 79.6011 | 320.3055 | 329.9732 | 313.3971 | 309.7432 | 430.8929 |  |  | 222.1426 |  | 185.6557 | 114.3775 | 177.934 | 121.4112 | 246.3617 | 138.7428 | 453.4747 | 514.0237 | 432.6894 | 333.4561 | 248.5758 | 193.8688 | 258.5229 | 440.9424 | 343.2093 | 367.4871 | 370.75 | 342.1865 | 212.079 | 129.1669 | 228.0131 | 139.1752 | 514.7539 | 244.1862 | 154.6294 | 491.5277 |  | 211.3164 | 98.0009 | 99.9759 | 144.2546 | 284.2477 | 391.2607 | 383.1495 | 374.0245 | 522.1033 | 141.2505 | 129.3257 | 231.5709 | 411.2778 | 506.565 | 99.0274 | 134.9449 | 248.8748 | 449.3017 | 501.9344 | 74.5238 | 98.7772 | 103.7992 | 149.956 | 277.6046 | 329.6218 | 363.2134 | 409.8479 | 337.2413 | 347.7727 | 96.54 | 127.3529 | 210.064 | 402.0202 | 480.2911 | 113.8336 | 134.4878 | 254.4028 | 432.1269 | 473.3436 | 77.8671 | 98.8775 | 110.5143 | 160.0839 | 302.7091 | 304.8085 | 351.9286 | 380.2913 | 400.14 | 110.3204 | 238.9818 | 139.5905 | 424.553 | 488.6791 | 404.9754 | 395.3171 |  |  | 290.7902 | 304.7856 | 297.4 | 397.4909 | 290.9779 | 403.8329 |  | 310.3679 | 284.5054 | 296.3022 | 63.9872 | 98.9013 | 100.3119 |  | 496.8761 | 567.9069 | 572.5751 | 519.421 | 693.1598 | 669.0355 | 486.9079 | [23 empty] | 294.1503 | 681.0976 | 13.6049 | 532.3915
15:10 | 6238 |  |  | -16.5952 | 22.6822 | 15.637 | 0.3267 | 3.35 | 3.2097 | -6.0478 | 1.7918 | 11.814 | 3.0356 | 0.2237 |  |  |  | -31.0396 | 20.351 | 29.319 | 4.1983 |  | -5.2116 | 5.0271 | 0.6315 | 3.9904 | 3.8845 | 1.7586 | 4.5496 | 375.2414 | 364.7185 | 202.8417 | 245.3767 | 186.5405 | 181.8658 | 132.4683 | 237.5786 | 131.6781 | 236.5529 | 429.4879 | 478.0229 | 192.3737 | 244.1841 | 337.996 | 343.2163 | 396.7626 | 324.3949 |  | 345.8025 |  | 323.7571 | 110.6309 | 131.6056 | 231.6534 | 428.9417 | 468.9759 | 248.7738 | 153.4151 | 279.7604 | 453.5043 | 496.8982 | 182.2794 | 90.1984 | 108.4142 | 158.0818 | 283.877 | 420.5764 | 310.265 | 391.0109 | 409.0339 | 102.5334 | 146.9786 | 274.7527 | 453.8922 | 504.2613 | 105.0068 | 148.4956 | 272.2089 | 439.7027 | 457.8938 | 76.2119 | 94.7609 | 104.6966 | 153.0329 | 270.0718 | 363.9688 |  | 343.4282 | 648.391 |  | 83.7312 | 129.1609 | 228.8226 | 410.7159 | 465.225 | 123.5911 | 155.9782 | 270.595 | 459.3761 | 477.6498 | 81.442 | 98.4902 | 102.2786 | 150.0221 | 280.3279 | 406.901 | 367.5131 | 334.6366 | 354.8391 | 129.0875 | 162.5718 | 259.4131 | 423.9762 | 479.3513 |  | 382.7032 |  |  | 280.9018 | 287.7913 | 395.2936 | 275.5843 | 394.0291 | 267.1729 | 83.9296 | 88.9978 | 77.7302 | 79.0294 | 83.6974 | 88.3418 | 57.6745 | 80.002 | 320.0541 | 329.7611 | 313.1981 | 309.5287 | 430.836 |  |  | 222.1433 |  | 185.6588 | 114.3728 | 177.9128 | 121.4092 | 246.3433 | 138.752 | 453.4134 | 513.8677 | 432.6379 | 333.3501 | 248.5546 | 193.9422 | 258.6009 | 440.897 | 343.004 | 367.3154 | 370.6067 | 342.0396 | 212.0432 | 129.1701 | 228.0252 | 139.111 | 514.5927 | 244.2128 | 154.6506 | 491.4308 |  | 211.3527 | 98.0392 | 99.9821 | 144.2646 | 284.2691 | 391.097 | 382.9976 | 373.8572 | 521.9432 | 141.2577 | 129.3428 | 231.6022 | 411.2855 | 506.4235 | 99.0347 | 134.9707 | 248.8995 | 449.2707 | 501.82 | 74.5252 | 98.7328 | 103.8227 | 149.9576 | 277.6377 | 329.4843 | 363.0971 | 409.6113 | 337.1245 | 347.6182 | 96.5494 | 127.3798 | 210.1059 | 402.0026 | 480.1758 | 113.8434 | 134.5129 | 254.4275 | 432.0998 | 473.2225 | 77.8813 | 98.881 | 110.5383 | 160.1115 | 302.7131 | 304.6395 | 351.7569 | 380.1111 | 399.9723 | 110.32 | 238.9894 | 139.5925 | 424.5159 | 488.5467 | 404.8505 | 395.2035 |  |  | 290.6021 | 304.6138 | 297.2202 | 397.3532 | 290.8343 | 403.6847 |  | 310.2004 | 284.3123 | 296.1244 | 63.9857 | 98.8916 | 100.3163 |  | 496.7106 | 567.8251 | 572.4759 | 519.421 | 693.4679 | 669.2823 | 487.0926 | [23 empty] | 293.9708 | 681.3751 | 13.562 | 532.2678
15:10 | 6239 |  |  | -16.6232 | 22.7121 | 15.6964 | 0.2786 | 3.405 | 3.1803 | -5.9208 | 1.7945 | 11.816 | 3.0358 | 0.2244 |  |  |  | -31.1646 | 20.2501 | 29.1929 | 4.2694 |  | -5.2236 | 5.0047 | 0.63 | 3.9912 | 3.8844 | 1.7594 | 2.7403 | 375.2082 | 364.6921 | 202.8514 | 245.3859 | 186.54 | 181.8389 | 132.4705 | 237.634 | 131.6941 | 236.5776 | 429.4463 | 477.8882 | 192.3821 | 244.1682 | 337.9498 | 343.2318 | 396.7545 | 324.2715 |  | 345.637 |  | 323.6913 | 110.6796 | 131.6229 | 231.6799 | 428.889 | 468.8225 | 248.7977 | 153.4056 | 279.7688 | 453.4344 | 496.7493 | 182.2956 | 90.2275 | 108.4163 | 158.1012 | 283.8777 | 420.3641 | 310.1093 | 390.8513 | 408.8603 | 102.5832 | 146.9928 | 274.7568 | 453.8361 | 504.1231 | 105.0062 | 148.5041 | 272.2038 | 439.6152 | 457.7538 | 76.2128 | 94.7534 | 104.7081 | 153.0784 | 270.1327 | 363.8863 |  | 343.318 | 648.3373 |  | 83.7409 | 129.1636 | 228.8399 | 410.6515 | 465.0906 | 123.5599 | 155.9899 | 270.6108 | 459.2984 | 477.4653 | 81.4219 | 98.5072 | 102.3087 | 150.0337 | 280.3291 | 406.8526 | 367.3388 | 334.4541 | 354.6574 | 129.1048 | 162.5964 | 259.4452 | 423.9353 | 479.2022 |  | 382.5822 |  |  | 280.7287 | 287.6211 | 395.1806 | 275.36 | 393.8801 | 267.0704 | 84.8742 | 86.9058 | 76.9855 | 78.6556 | 84.0122 | 88.8884 | 56.8908 | 80.9315 | 319.8076 | 329.5557 | 313.0136 | 309.3086 | 430.7821 |  |  | 222.1501 |  | 185.6601 | 114.3752 | 177.8972 | 121.3995 | 246.3938 | 138.7658 | 453.367 | 513.7223 | 432.5972 | 333.172 | 248.5389 | 194.0104 | 258.6744 | 440.8376 | 342.8306 | 367.1392 | 370.4576 | 341.8865 | 212.0719 | 129.1852 | 228.0551 | 139.1203 | 514.4423 | 244.2451 | 154.6694 | 491.3503 |  | 211.3936 | 97.9944 | 99.9896 | 144.293 | 284.2735 | 390.9351 | 382.8478 | 373.7021 | 521.7873 | 141.2789 | 129.3768 | 231.6602 | 411.2666 | 506.2699 | 99.0445 | 134.9998 | 248.9309 | 449.2529 | 501.7075 | 74.5493 | 98.7239 | 103.8386 | 150.0024 | 277.6381 | 329.3314 | 362.9785 | 409.3632 | 336.9686 | 347.4586 | 96.5673 | 127.4014 | 210.1285 | 401.9834 | 480.0481 | 113.8578 | 134.5299 | 254.4624 | 432.0737 | 473.1051 | 77.8933 | 98.8961 | 110.5451 | 160.1339 | 302.7143 | 304.4624 | 351.5752 | 379.9323 | 399.7978 | 110.326 | 239.0103 | 139.6118 | 424.4836 | 488.4221 | 404.7304 | 395.0882 |  |  | 290.4129 | 304.4733 | 297.0495 | 397.2041 | 290.6913 | 403.4938 |  | 310.0333 | 284.1146 | 295.9534 | 63.9789 | 98.8979 | 100.3178 |  | 496.5653 | 567.7266 | 572.361 | 519.5444 | 693.283 | 668.727 | 486.9695 | [23 empty] | 293.7984 | 681.005 | 13.5172 | 532.1459
15:10 | 6240 |  |  | -16.6695 | 22.7649 | 15.8158 | 0.3404 | 3.3964 | 3.1581 | -6.1154 | 1.7938 | 11.8113 | 3.0324 | 0.2237 |  |  |  | -30.9753 | 20.2323 | 29.3744 | 4.2968 |  | -5.1806 | 5.0117 | 0.6309 | 3.9914 | 3.8807 | 1.7611 | 3.0945 | 375.1719 | 364.6596 | 202.8589 | 245.3944 | 186.536 | 181.8232 | 132.4644 | 237.6778 | 131.6892 | 236.5992 | 429.3867 | 478.2238 | 192.3907 | 244.1476 | 337.899 | 343.2509 | 396.7376 | 324.1555 |  | 345.4718 |  | 323.5595 | 110.7244 | 131.6396 | 231.7053 | 428.8317 | 468.662 | 248.8255 | 153.4273 | 279.7735 | 453.3685 | 496.6069 | 182.3422 | 90.2501 | 108.4398 | 158.1327 | 283.8888 | 420.1727 | 309.9562 | 390.6981 | 408.6976 | 102.6101 | 147.0094 | 274.7758 | 453.7831 | 503.985 | 105.0125 | 148.5235 | 272.1894 | 439.541 | 457.5964 | 76.2465 | 94.7608 | 104.7364 | 153.1135 | 270.1591 | 363.7845 |  | 343.2078 | 648.2761 |  | 83.7525 | 129.2055 | 228.8434 | 410.6504 | 465.0124 | 123.5953 | 156.0213 | 270.6355 | 459.2211 | 477.347 | 81.472 | 98.5024 | 102.3118 | 150.0569 | 280.3286 | 406.8115 | 367.1777 | 334.2587 | 354.485 | 129.1151 | 162.6143 | 259.4758 | 423.8862 | 479.0805 |  | 382.4581 |  |  | 280.5577 | 287.439 | 395.0305 | 275.1165 | 393.7588 | 266.9589 | 85.8543 | 86.0067 | 74.8906 | 78.9063 | 83.8713 | 88.8843 | 58.2076 | 81.8092 | 319.5648 | 329.3601 | 312.8301 | 309.092 | 430.7289 |  |  | 222.151 |  | 185.6696 | 114.3751 | 177.8805 | 121.3887 | 246.4118 | 138.7692 | 453.3025 | 513.5819 | 432.5526 | 332.9742 | 248.525 | 194.0911 | 258.7598 | 440.7827 | 342.6703 | 366.9681 | 370.3063 | 341.7357 | 212.1222 | 129.2107 | 228.0809 | 139.1655 | 514.3044 | 244.2651 | 154.6934 | 491.2664 |  | 211.4188 | 97.9802 | 99.997 | 144.3455 | 284.2678 | 390.7663 | 382.6875 | 373.5395 | 521.6343 | 141.2932 | 129.4077 | 231.7209 | 411.2247 | 506.1262 | 99.0562 | 135.002 | 248.9555 | 449.1792 | 501.5483 | 74.5652 | 98.7772 | 103.8255 | 150.0309 | 277.6414 | 329.1744 | 362.8573 | 409.1192 | 336.8201 | 347.3109 | 96.559 | 127.4179 | 210.1425 | 401.9552 | 479.9114 | 113.8702 | 134.5524 | 254.5013 | 432.0485 | 472.9905 | 77.9084 | 98.9229 | 110.5463 | 160.1569 | 302.7141 | 304.2852 | 351.395 | 379.7611 | 399.6356 | 110.3465 | 239.052 | 139.643 | 424.4516 | 488.2962 | 404.576 | 394.9421 |  |  | 290.2245 | 304.3202 | 296.8768 | 397.0698 | 290.5446 | 403.338 |  | 309.8703 | 283.9112 | 295.7808 | 63.9756 | 98.8876 | 100.3079 |  | 496.4604 | 567.6383 | 572.285 | 519.4547 | 692.9345 | 668.6352 | 486.724 | [23 empty] | 293.6226 | 680.7849 | 13.635 | 532.0494
15:10 | 6241 |  |  | -16.7455 | 22.8313 | 15.8393 | 0.4009 | 3.2635 | 3.169 | -6.1237 | 1.795 | 11.8094 | 3.0331 | 0.2237 |  |  |  | -30.9516 | 20.2481 | 29.3271 | 4.264 |  | -5.0741 | 5.0857 | 0.6315 | 3.9847 | 3.8778 | 1.7609 | 3.6135 | 375.1414 | 364.6264 | 202.8598 | 245.3944 | 186.5383 | 181.803 | 132.4625 | 237.6437 | 131.6943 | 236.6289 | 429.3249 | 478.1428 | 192.4 | 244.0752 | 337.8664 | 343.2734 | 396.7441 | 324.0215 |  | 345.3015 |  | 323.4259 | 110.708 | 131.6555 | 231.7268 | 428.7762 | 468.5019 | 248.7971 | 153.4483 | 279.7759 | 453.3139 | 496.4662 | 182.3811 | 90.2687 | 108.4561 | 158.1542 | 283.8994 | 419.9859 | 309.8115 | 390.5473 | 408.5477 | 102.5885 | 147.0318 | 274.7989 | 453.7217 | 503.8476 | 105.0126 | 148.5396 | 272.1761 | 439.4588 | 457.4468 | 76.2353 | 94.7705 | 104.7323 | 153.121 | 270.153 | 363.6654 |  | 343.0765 | 648.2083 |  | 83.7459 | 129.2277 | 228.8564 | 410.6184 | 464.905 | 123.6756 | 156.0383 | 270.6503 | 459.1503 | 477.1854 | 81.4715 | 98.4995 | 102.3228 | 150.0804 | 280.3331 | 406.7741 | 367.0156 | 334.054 | 354.3116 | 129.1186 | 162.6218 | 259.494 | 423.837 | 478.9511 |  | 382.3292 |  |  | 280.3867 | 287.2522 | 394.853 | 274.8623 | 393.6424 | 266.8074 | 85.7279 | 87.1966 | 73.8228 | 79.1306 | 83.2322 | 88.0295 | 61.2397 | 80.3388 | 319.3183 | 329.1556 | 312.638 | 308.8734 | 430.6701 |  |  | 222.1495 |  | 185.6797 | 114.3697 | 177.8601 | 121.3822 | 246.3743 | 138.7804 | 453.2494 | 513.4355 | 432.5085 | 332.7824 | 248.5106 | 194.1737 | 258.8513 | 440.7276 | 342.5692 | 366.8053 | 370.1393 | 341.5905 | 212.0896 | 129.2231 | 228.103 | 139.1415 | 514.1555 | 244.2603 | 154.7206 | 491.1726 |  | 211.4198 | 97.986 | 99.9945 | 144.3615 | 284.2837 | 390.5911 | 382.5039 | 373.3654 | 521.4802 | 141.2893 | 129.4074 | 231.7401 | 411.1972 | 505.9762 | 99.0507 | 135.0168 | 248.9942 | 449.1486 | 501.4325 | 74.566 | 98.7906 | 103.8437 | 150.0233 | 277.6705 | 329.0242 | 362.7238 | 408.9097 | 337.2973 | 347.1605 | 96.5512 | 127.4687 | 210.1896 | 401.9475 | 479.8117 | 113.8715 | 134.5668 | 254.534 | 432.0206 | 472.8731 | 77.9208 | 98.9375 | 110.55 | 160.1748 | 302.7184 | 304.1112 | 351.2231 | 379.5804 | 399.4743 | 110.3561 | 239.0887 | 139.6635 | 424.4072 | 488.1575 | 404.4274 | 394.8049 |  |  | 290.0444 | 304.1826 | 296.7059 | 396.9709 | 290.3929 | 403.2202 |  | 309.7212 | 283.7207 | 295.6056 | 63.9661 | 98.9046 | 100.3188 |  | 496.3254 | 567.5486 | 572.1966 | 519.1768 | 692.9303 | 668.2589 | 486.6253 | [23 empty] | 293.4524 | 680.5946 | 13.6602 | 531.937
15:10 | 6242 |  |  | -16.7175 | 22.8579 | 15.853 | 0.2762 | 3.2861 | 3.2272 | -6.0718 | 1.796 | 11.8085 | 3.03 | 0.2236 |  |  |  | -31.0418 | 20.2858 | 29.2346 | 4.3266 |  | -5.0984 | 5.0755 | 0.6301 | 3.9891 | 3.8762 | 1.7615 | 4.0981 | 375.1124 | 364.6026 | 202.8656 | 245.4005 | 186.5397 | 181.7756 | 132.4667 | 237.5992 | 131.7244 | 236.6614 | 429.2875 | 477.5481 | 192.4048 | 244.0025 | 337.8117 | 343.2686 | 396.7308 | 323.8826 |  | 345.1125 |  | 323.2833 | 110.6761 | 131.6672 | 231.75 | 428.7212 | 468.3511 | 248.7952 | 153.4809 | 279.7854 | 453.2498 | 496.319 | 182.3955 | 90.2931 | 108.4599 | 158.1708 | 283.9124 | 419.7929 | 309.6602 | 390.3937 | 408.3866 | 102.5714 | 147.0526 | 274.8082 | 453.6688 | 503.7118 | 105.0176 | 148.5603 | 272.1759 | 439.3754 | 457.3148 | 76.2196 | 94.7831 | 104.7337 | 153.1291 | 270.1396 | 363.5724 |  | 342.9463 | 648.1553 |  | 83.7404 | 129.2374 | 228.8836 | 410.5734 | 464.7826 | 123.6785 | 156.0496 | 270.6481 | 459.0824 | 476.9981 | 81.4547 | 98.5177 | 102.3546 | 150.1003 | 280.35 | 406.7303 | 366.8587 | 333.8471 | 354.1369 | 129.1471 | 162.6375 | 259.5074 | 423.7943 | 478.8147 |  | 382.1945 |  |  | 280.2105 | 287.0702 | 394.685 | 274.6065 | 393.5081 | 266.637 | 84.5497 | 86.7317 | 73.1412 | 79.4468 | 82.5368 | 86.9954 | 61.7725 | 78.6997 | 319.068 | 328.9326 | 312.4441 | 308.6591 | 430.6093 |  |  | 222.1542 |  | 185.6823 | 114.3742 | 177.8492 | 121.3773 | 246.4004 | 138.8036 | 453.2128 | 513.2793 | 432.4647 | 332.6562 | 248.5054 | 194.2348 | 258.9341 | 440.6741 | 342.5538 | 366.6379 | 369.9759 | 341.4369 | 212.0866 | 129.2161 | 228.1172 | 139.1573 | 513.9997 | 244.2581 | 154.7347 | 491.0807 |  | 211.4234 | 97.9663 | 99.983 | 144.3437 | 284.2959 | 390.4224 | 382.3137 | 373.1983 | 521.3161 | 141.2869 | 129.4089 | 231.7516 | 411.1558 | 505.8272 | 99.0578 | 135.0537 | 249.031 | 449.1463 | 501.3341 | 74.6025 | 98.7799 | 103.8757 | 150.0625 | 277.6827 | 328.8716 | 362.599 | 408.7042 | 339.0168 | 347.014 | 96.5607 | 127.4741 | 210.2292 | 401.9259 | 479.696 | 113.8783 | 134.5844 | 254.5744 | 432.0014 | 472.7605 | 77.9405 | 98.9314 | 110.5545 | 160.1892 | 302.7327 | 303.9449 | 351.0422 | 379.3977 | 399.3179 | 110.3646 | 239.1128 | 139.6782 | 424.3601 | 488.026 | 404.2707 | 394.6032 |  |  | 289.8584 | 304.0363 | 296.5244 | 396.888 | 290.2538 | 403.0796 |  | 309.5559 | 283.5359 | 295.4335 | 63.9823 | 98.9163 | 100.3258 |  | 496.197 | 567.4534 | 572.0839 | 519.1913 | 693.3551 | 669.0511 | 486.6312 | [23 empty] | 293.2781 | 681.2031 | 13.648 | 531.8252
15:10 | 6243 |  |  | -16.7687 | 22.8815 | 15.8854 | 0.2931 | 3.2843 | 3.1656 | -6.108 | 1.7971 | 11.8056 | 3.0243 | 0.2225 |  |  |  | -31.0176 | 20.2584 | 29.3087 | 4.3353 |  | -5.0437 | 4.9234 | 0.6318 | 3.9816 | 3.8758 | 1.7608 | 4.3917 | 375.0757 | 364.5703 | 202.8708 | 245.4082 | 186.5334 | 181.7557 | 132.468 | 237.5864 | 131.7396 | 236.6821 | 429.2575 | 477.3634 | 192.4008 | 243.9809 | 337.7354 | 343.2686 | 396.7056 | 323.7394 |  | 344.9162 |  | 323.1346 | 110.6654 | 131.6801 | 231.7642 | 428.6706 | 468.2051 | 248.8172 | 153.4866 | 279.7941 | 453.1846 | 496.1664 | 182.4142 | 90.3232 | 108.4489 | 158.1738 | 283.9133 | 419.6014 | 309.4977 | 390.2397 | 408.1461 | 102.6032 | 147.069 | 274.8166 | 453.6058 | 503.571 | 105.0316 | 148.5737 | 272.1799 | 439.2869 | 457.1886 | 76.2293 | 94.7916 | 104.7415 | 153.1444 | 270.1223 | 363.4792 |  | 342.8128 | 648.1063 |  | 83.751 | 129.234 | 228.9107 | 410.5166 | 464.6584 | 123.6322 | 156.0639 | 270.6488 | 459.0059 | 476.8382 | 81.4636 | 98.5207 | 102.3689 | 150.11 | 280.3468 | 406.6826 | 366.6923 | 333.6314 | 353.952 | 129.1554 | 162.6517 | 259.5228 | 423.7533 | 478.6785 |  | 382.0515 |  |  | 280.0363 | 286.9027 | 394.5606 | 274.4172 | 393.3452 | 266.442 | 84.4019 | 83.9309 | 70.2194 | 80.0022 | 82.1519 | 86.4809 | 60.7263 | 79.4468 | 318.8291 | 328.7181 | 312.257 | 308.4487 | 430.5549 |  |  | 222.1625 |  | 185.6847 | 114.3772 | 177.8373 | 121.3717 | 246.4365 | 138.8103 | 453.1535 | 513.1285 | 432.4208 | 332.606 | 248.4766 | 194.2974 | 259.0054 | 440.6401 | 342.5314 | 366.4723 | 369.8565 | 341.2791 | 212.1415 | 129.223 | 228.1383 | 139.1844 | 513.8513 | 244.2819 | 154.7439 | 490.9847 |  | 211.4442 | 97.9537 | 99.9871 | 144.3599 | 284.292 | 390.2628 | 382.145 | 373.0372 | 521.1621 | 141.2989 | 129.4305 | 231.7874 | 411.1246 | 505.6769 | 99.0724 | 135.0617 | 249.0396 | 449.0453 | 501.1641 | 74.6213 | 98.8123 | 103.8755 | 150.0992 | 277.6896 | 328.7298 | 362.481 | 408.5084 | 340.2244 | 346.8696 | 96.565 | 127.4425 | 210.2579 | 401.8853 | 479.5684 | 113.896 | 134.6154 | 254.6145 | 431.9757 | 472.642 | 77.9642 | 98.9187 | 110.5684 | 160.2164 | 302.7454 | 303.779 | 350.8698 | 379.2279 | 399.1593 | 110.3782 | 239.1351 | 139.7 | 424.3267 | 487.8954 | 404.1174 | 394.3404 |  |  | 289.6763 | 303.8831 | 296.344 | 396.809 | 290.1339 | 403.0006 |  | 309.4064 | 283.3439 | 295.2625 | 63.9854 | 98.9165 | 100.3357 |  | 496.055 | 567.3474 | 571.9578 | 519.3751 | 693.0386 | 668.9769 | 487.1727 | [23 empty] | 293.1069 | 681.0078 | 13.6193 | 531.7012
15:10 | 6244 |  |  | -16.7536 | 22.9218 | 15.9193 | 0.3305 | 3.3018 | 3.184 | -6.1534 | 1.797 | 11.8008 | 3.0257 | 0.2216 |  |  |  | -31.0091 | 20.3946 | 29.1699 | 4.3196 |  | -5.1072 | 5.1167 | 0.6308 | 3.9806 | 3.8763 | 1.7604 | 3.3967 | 375.0399 | 364.532 | 202.8703 | 245.4089 | 186.5286 | 181.7363 | 132.461 | 237.6224 | 131.7383 | 236.7112 | 429.2002 | 477.194 | 192.4077 | 244.0012 | 337.6495 | 343.3088 | 396.7099 | 323.5874 |  | 344.7397 |  | 322.9913 | 110.702 | 131.6866 | 231.7811 | 428.612 | 468.048 | 248.8115 | 153.4876 | 279.7914 | 453.1251 | 496.0162 | 182.4415 | 90.3358 | 108.4509 | 158.1812 | 283.9069 | 419.3968 | 309.3358 | 390.0801 | 407.8851 | 102.6031 | 147.0844 | 274.826 | 453.5408 | 503.4298 | 105.0392 | 148.5742 | 272.1734 | 439.1815 | 457.0499 | 76.2519 | 94.807 | 104.7551 | 153.1713 | 270.1382 | 363.2918 |  | 342.6697 | 648.0356 |  | 83.7606 | 129.213 | 228.9307 | 410.4524 | 464.5339 | 123.6043 | 156.073 | 270.6539 | 458.9199 | 476.6707 | 81.4678 | 98.5194 | 102.3661 | 150.1192 | 280.3332 | 406.6396 | 366.5148 | 333.4327 | 353.7655 | 129.1591 | 162.6822 | 259.5555 | 423.7157 | 478.5423 |  | 381.9098 |  |  | 279.8563 | 286.7406 | 394.4413 | 274.2723 | 393.1642 | 266.2195 | 84.6958 | 82.4554 | 66.478 | 80.0411 | 81.8295 | 86.7904 | 59.0985 | 80.7249 | 318.6055 | 328.5083 | 312.0642 | 308.2303 | 430.502 |  |  | 222.1672 |  | 185.6848 | 114.3797 | 177.8202 | 121.3613 | 246.4106 | 138.8267 | 453.0996 | 512.9796 | 432.3804 | 332.5439 | 248.4629 | 194.3776 | 259.0878 | 440.5985 | 342.462 | 366.3069 | 369.7569 | 341.132 | 212.1344 | 129.2466 | 228.1761 | 139.1544 | 513.71 | 244.3165 | 154.7839 | 490.8719 |  | 211.466 | 97.9895 | 99.9914 | 144.3761 | 284.2926 | 390.0981 | 381.9895 | 372.8798 | 521.0042 | 141.307 | 129.4488 | 231.8289 | 411.1245 | 505.5287 | 99.0744 | 135.0634 | 249.0567 | 448.9901 | 501.0134 | 74.625 | 98.8213 | 103.877 | 150.0917 | 277.7149 | 328.5813 | 362.3566 | 408.3194 | 340.2563 | 346.7167 | 96.5649 | 127.448 | 210.2825 | 401.8569 | 479.4458 | 113.8953 | 134.6326 | 254.6379 | 431.9299 | 472.5157 | 77.9679 | 98.9153 | 110.5768 | 160.2361 | 302.7357 | 303.6093 | 350.7042 | 379.0556 | 398.9984 | 110.3893 | 239.1603 | 139.7217 | 424.2916 | 487.7648 | 404.0289 | 394.1228 |  |  | 289.5028 | 303.7429 | 296.1765 | 396.7278 | 289.9888 | 402.934 |  | 309.2524 | 283.1508 | 295.0912 | 63.9995 | 98.9243 | 100.3415 |  | 495.8891 | 567.2673 | 571.8869 | 519.3751 | 693.1003 | 669.2854 | 487.1727 | [23 empty] | 292.9392 | 681.1928 | 13.6905 | 531.5782
15:10 | 6245 |  |  | -16.6093 | 22.8797 | 15.8374 | 0.2648 | 3.397 | 3.1721 | -6.1162 | 1.7963 | 11.7863 | 3.0231 | 0.2241 |  |  |  | -30.987 | 20.5047 | 29.3137 | 4.3276 |  | -5.165 | 5.0404 | 0.6318 | 3.9788 | 3.8742 | 1.7617 | 2.4957 | 375.0073 | 364.5075 | 202.8709 | 245.4126 | 186.5266 | 181.7047 | 132.4534 | 237.6193 | 131.7497 | 236.731 | 429.1463 | 477.039 | 192.4217 | 243.989 | 337.5904 | 343.3603 | 396.7161 | 323.4574 |  | 344.5686 |  | 322.8634 | 110.728 | 131.7 | 231.8206 | 428.5556 | 467.8941 | 248.8287 | 153.4887 | 279.7838 | 453.0564 | 495.8628 | 182.4638 | 90.3414 | 108.4741 | 158.2147 | 283.9112 | 419.1979 | 309.1696 | 389.9199 | 407.6927 | 102.6227 | 147.0966 | 274.8347 | 453.484 | 503.2878 | 105.0418 | 148.58 | 272.1523 | 439.0847 | 456.897 | 76.24 | 94.8052 | 104.7545 | 153.1942 | 270.1677 | 362.9965 |  | 342.515 | 647.955 |  | 83.7569 | 129.2213 | 228.9481 | 410.4169 | 464.4259 | 123.6148 | 156.0895 | 270.6817 | 458.8423 | 476.5204 | 81.4781 | 98.5415 | 102.3778 | 150.1519 | 280.3415 | 406.5986 | 366.3468 | 333.2373 | 353.5864 | 129.1632 | 162.7033 | 259.5837 | 423.6762 | 478.42 |  | 381.7678 |  |  | 279.6794 | 286.5725 | 394.2922 | 274.0998 | 392.9912 | 265.9996 | 84.465 | 83.1742 | 64.3791 | 79.0656 | 81.3866 | 87.3268 | 57.6798 | 81.9885 | 318.3781 | 328.2997 | 311.8708 | 308.0182 | 430.448 |  |  | 222.1725 |  | 185.6832 | 114.3813 | 177.807 | 121.3567 | 246.4353 | 138.8533 | 453.0577 | 512.8325 | 432.3414 | 332.442 | 248.4699 | 194.4586 | 259.1841 | 440.5294 | 342.3183 | 366.1344 | 369.6414 | 340.9791 | 212.147 | 129.2627 | 228.204 | 139.1716 | 513.5664 | 244.3461 | 154.8188 | 490.7654 |  | 211.4811 | 98.005 | 99.9907 | 144.3878 | 284.3103 | 389.9311 | 381.8336 | 372.7192 | 520.8434 | 141.3098 | 129.4595 | 231.8642 | 411.0984 | 505.3959 | 99.0888 | 135.0849 | 249.0902 | 448.9665 | 500.8833 | 74.6365 | 98.809 | 103.8881 | 150.1191 | 277.714 | 328.3952 | 362.2405 | 408.1269 | 340.2214 | 346.5661 | 96.5723 | 127.4482 | 210.3064 | 401.8285 | 479.3182 | 113.8968 | 134.6438 | 254.6613 | 431.8955 | 472.401 | 77.9757 | 98.9286 | 110.5771 | 160.2499 | 302.7306 | 303.4374 | 350.5372 | 378.8831 | 398.8459 | 110.3901 | 239.1843 | 139.7352 | 424.2538 | 487.6358 | 403.9403 | 393.9767 |  |  | 289.3234 | 303.5793 | 296.0018 | 396.6301 | 289.8375 | 402.7854 |  | 309.1013 | 282.9733 | 294.9234 | 63.9942 | 98.9582 | 100.3422 |  | 495.7254 | 567.1972 | 571.8059 | 518.9302 | 692.3144 | 668.5056 | 486.6869 | [23 empty] | 292.7693 | 680.41 | 13.758 | 531.4613
15:10 | 6246 |  |  | -16.6427 | 22.8241 | 16.0084 | 0.2963 | 3.3368 | 3.2055 | -6.0754 | 1.7966 | 11.7861 | 3.0198 | 0.2237 |  |  |  | -30.934 | 20.6201 | 29.4309 | 4.3466 |  | -5.0902 | 5.0357 | 0.6314 | 3.9771 | 3.8726 | 1.7623 | 2.8743 | 374.9777 | 364.4802 | 202.8687 | 245.4193 | 186.5204 | 181.6731 | 132.4539 | 237.6372 | 131.7619 | 236.7365 | 429.093 | 476.8956 | 192.423 | 243.9103 | 337.5408 | 343.3739 | 396.6983 | 323.3311 |  | 344.3934 |  | 322.7862 | 110.747 | 131.723 | 231.8422 | 428.5014 | 467.7315 | 248.8569 | 153.4631 | 279.7695 | 452.9792 | 495.7109 | 182.4898 | 90.3569 | 108.4918 | 158.2403 | 283.9209 | 418.9999 | 309.0117 | 389.7723 | 407.5256 | 102.6617 | 147.1137 | 274.8404 | 453.4236 | 503.1501 | 105.0578 | 148.6009 | 272.134 | 439.0045 | 456.7472 | 76.2218 | 94.7925 | 104.7564 | 153.2365 | 270.2091 | 362.7398 |  | 342.3538 | 647.8773 |  | 83.7531 | 129.2408 | 228.9795 | 410.3778 | 464.3093 | 123.6751 | 156.1143 | 270.6893 | 458.7677 | 476.3898 | 81.4927 | 98.5567 | 102.3979 | 150.1794 | 280.3579 | 406.5542 | 366.1782 | 333.0403 | 353.4068 | 129.1674 | 162.7116 | 259.5869 | 423.6246 | 478.297 |  | 381.644 |  |  | 279.5018 | 286.3992 | 394.1274 | 273.8983 | 392.8294 | 265.8013 | 84.2079 | 83.7731 | 63.1001 | 78.0421 | 81.2149 | 87.0465 | 56.8294 | 83.0981 | 318.1487 | 328.0974 | 311.6972 | 307.8142 | 430.3961 |  |  | 222.1827 |  | 185.6944 | 114.3904 | 177.7964 | 121.3515 | 246.4896 | 138.8762 | 453.0132 | 512.6815 | 432.2973 | 332.3214 | 248.4647 | 194.5387 | 259.2761 | 440.4707 | 342.1759 | 365.9665 | 369.5271 | 340.8268 | 212.202 | 129.2814 | 228.2291 | 139.2277 | 513.4196 | 244.3624 | 154.8358 | 490.6739 |  | 211.4965 | 97.9903 | 99.9972 | 144.4196 | 284.3196 | 389.7698 | 381.6838 | 372.5556 | 520.6912 | 141.3188 | 129.4843 | 231.911 | 411.064 | 505.2462 | 99.0926 | 135.1072 | 249.1157 | 448.8779 | 500.7261 | 74.6486 | 98.8454 | 103.8882 | 150.1605 | 277.7109 | 328.183 | 362.1311 | 407.9505 | 340.1539 | 346.4232 | 96.5734 | 127.4563 | 210.3473 | 401.7972 | 479.2008 | 113.9156 | 134.6653 | 254.7034 | 431.8788 | 472.2906 | 77.9924 | 98.9364 | 110.576 | 160.2766 | 302.7429 | 303.2636 | 350.3645 | 378.7024 | 398.6936 | 110.3861 | 239.2053 | 139.7443 | 424.2093 | 487.5033 | 403.818 | 393.8466 |  |  | 289.1461 | 303.421 | 295.8266 | 396.5241 | 289.6918 | 402.6516 |  | 308.9557 | 282.7909 | 294.7634 | 64.0067 | 98.9476 | 100.3564 |  | 495.6133 | 567.0819 | 571.7231 | 519.2831 | 692.7964 | 668.3663 | 486.5326 | [23 empty] | 292.6006 | 680.5814 | 13.9086 | 531.3476
15:10 | 6247 |  |  | -16.7257 | 22.8812 | 15.8507 | 0.3269 | 3.2409 | 3.198 | -6.1311 | 1.7965 | 11.7777 | 3.0165 | 0.2237 |  |  |  | -30.8961 | 20.6555 | 29.3582 | 4.3291 |  | -5.1482 | 5.042 | 0.6312 | 3.9726 | 3.871 | 1.7614 | 3.784 | 374.9429 | 364.4419 | 202.8656 | 245.4223 | 186.5162 | 181.652 | 132.4499 | 237.6573 | 131.7647 | 236.7583 | 429.03 | 476.7449 | 192.4351 | 243.8166 | 337.5169 | 343.3795 | 396.7084 | 323.1986 |  | 344.2346 |  | 322.8397 | 110.7746 | 131.7357 | 231.8541 | 428.4494 | 467.5705 | 248.8578 | 153.4686 | 279.7707 | 452.9071 | 495.5521 | 182.5034 | 90.3647 | 108.5107 | 158.2636 | 283.9293 | 418.7933 | 308.8605 | 389.6274 | 407.3486 | 102.6269 | 147.1123 | 274.8348 | 453.3694 | 503.0182 | 105.0604 | 148.6197 | 272.1294 | 438.9169 | 456.6086 | 76.2424 | 94.808 | 104.768 | 153.2662 | 270.2283 | 362.5003 |  | 342.1829 | 647.7926 |  | 83.7439 | 129.2529 | 229.0122 | 410.3203 | 464.184 | 123.6876 | 156.1323 | 270.6946 | 458.6951 | 476.2336 | 81.5121 | 98.5613 | 102.419 | 150.192 | 280.3581 | 406.5095 | 366.0019 | 332.853 | 353.2196 | 129.1781 | 162.7307 | 259.596 | 423.5776 | 478.1501 |  | 381.4998 |  |  | 279.3262 | 286.2233 | 393.9804 | 273.7533 | 392.6906 | 265.6271 | 83.2283 | 83.9395 | 62.2066 | 77.4762 | 81.4936 | 86.2136 | 55.8708 | 82.441 | 317.9152 | 327.8938 | 311.5228 | 307.6085 | 430.3405 |  |  | 222.1871 |  | 185.7019 | 114.3971 | 177.7854 | 121.3449 | 246.4602 | 138.8914 | 452.9575 | 512.5264 | 432.2475 | 332.2057 | 248.4508 | 194.6136 | 259.3605 | 440.4305 | 342.093 | 365.7982 | 369.4252 | 340.6813 | 212.1787 | 129.2942 | 228.2483 | 139.213 | 513.2677 | 244.369 | 154.8502 | 490.582 |  | 211.5069 | 97.9922 | 99.995 | 144.4574 | 284.3087 | 389.6131 | 381.5415 | 372.3903 | 520.5363 | 141.3278 | 129.51 | 231.9536 | 411.0247 | 505.1012 | 99.094 | 135.1228 | 249.1294 | 448.8224 | 500.587 | 74.6437 | 98.8631 | 103.9054 | 150.1615 | 277.7433 | 327.9867 | 362.0164 | 407.7619 | 340.0526 | 346.2815 | 96.5698 | 127.4846 | 210.3741 | 401.7687 | 479.0861 | 113.9333 | 134.6897 | 254.7461 | 431.8515 | 472.1755 | 78.0029 | 98.9302 | 110.5746 | 160.281 | 302.759 | 303.092 | 350.1758 | 378.5117 | 398.5277 | 110.3936 | 239.2299 | 139.76 | 424.1649 | 487.3685 | 403.6716 | 393.6981 |  |  | 288.9696 | 303.2761 | 295.6587 | 396.4242 | 289.531 | 402.5565 |  | 308.7981 | 282.606 | 294.5892 | 64.0008 | 98.8906 | 100.3618 |  | 495.4419 | 566.9873 | 571.5981 | 519.2046 | 692.4159 | 668.3504 | 486.6861 | [23 empty] | 292.4309 | 680.3831 | 13.7944 | 531.2146
15:10 | 6248 |  |  | -16.6651 | 22.8224 | 15.8703 | 0.3306 | 3.2928 | 3.2063 | -6.1336 | 1.7968 | 11.769 | 3.0156 | 0.2226 |  |  |  | -30.9324 | 20.5383 | 29.358 | 4.3213 |  | -5.1764 | 4.9455 | 0.631 | 3.9704 | 3.868 | 1.7585 | 3.4119 | 374.9029 | 364.4083 | 202.8715 | 245.4242 | 186.5089 | 181.6231 | 132.4396 | 237.6329 | 131.7694 | 236.7747 | 428.9824 | 476.5894 | 192.4353 | 243.7586 | 337.477 | 343.3738 | 396.7 | 323.0638 |  | 344.061 |  | 322.9271 | 110.7625 | 131.74 | 231.872 | 428.3968 | 467.4121 | 248.8452 | 153.5122 | 279.788 | 452.84 | 495.402 | 182.5228 | 90.3696 | 108.5339 | 158.2928 | 283.9359 | 418.5962 | 308.7123 | 389.4775 | 407.1738 | 102.6211 | 147.1347 | 274.8529 | 453.3061 | 502.862 | 105.0478 | 148.6297 | 272.1249 | 438.8279 | 456.4689 | 76.2496 | 94.8108 | 104.7629 | 153.2618 | 270.202 | 362.2717 |  | 342.0175 | 647.7312 |  | 83.7455 | 129.2621 | 229.0314 | 410.2715 | 464.0618 | 123.673 | 156.1362 | 270.7134 | 458.6164 | 476.0506 | 81.5094 | 98.562 | 102.4337 | 150.2001 | 280.3487 | 406.459 | 365.8345 | 332.6621 | 353.038 | 129.1871 | 162.7407 | 259.6223 | 423.5447 | 478.2003 |  | 381.3493 |  |  | 279.1499 | 286.0543 | 393.8758 | 273.6677 | 392.5705 | 265.4586 | 81.8838 | 81.8603 | 61.9796 | 76.7635 | 81.7106 | 85.7137 | 56.9912 | 81.0843 | 317.678 | 327.6892 | 311.3394 | 307.3988 | 430.2847 |  |  | 222.1868 |  | 185.701 | 114.394 | 177.7653 | 121.3355 | 246.451 | 138.9004 | 452.9016 | 512.3752 | 432.2028 | 332.1312 | 248.4412 | 194.6923 | 259.4498 | 440.392 | 341.9674 | 365.6297 | 369.323 | 340.5328 | 212.1675 | 129.3063 | 228.2679 | 139.1818 | 513.1163 | 244.3831 | 154.8573 | 490.4901 |  | 211.5071 | 98.0049 | 100.0007 | 144.4758 | 284.3064 | 389.4414 | 381.3916 | 372.2166 | 520.3811 | 141.3312 | 129.5206 | 231.9791 | 410.9925 | 504.9541 | 99.1011 | 135.137 | 249.1469 | 448.7966 | 500.4581 | 74.6488 | 98.8425 | 103.9168 | 150.1753 | 277.7504 | 327.8198 | 361.9155 | 407.5588 | 339.9499 | 346.1225 | 96.5852 | 127.5194 | 210.4038 | 401.7517 | 478.9713 | 113.943 | 134.716 | 254.7913 | 431.8254 | 472.0715 | 78.0158 | 98.9301 | 110.5741 | 160.2789 | 302.7749 | 302.9157 | 350.0024 | 378.3385 | 398.3593 | 110.4041 | 239.2626 | 139.7818 | 424.1299 | 487.2414 | 403.494 | 393.5708 |  |  | 288.786 | 303.1337 | 295.4844 | 396.3078 | 289.3696 | 402.4449 |  | 308.6427 | 282.425 | 294.4036 | 63.9927 | 98.888 | 100.3562 |  | 495.3061 | 566.8925 | 571.4891 | 519.2336 | 692.7112 | 668.6399 | 486.0817 | [23 empty] | 292.26 | 680.6756 | 13.7334 | 531.0993
15:10 | 6249 |  |  | -16.6851 | 22.8232 | 15.9236 | 0.3433 | 3.3009 | 3.1594 | -6.217 | 1.7954 | 11.77 | 3.0186 | 0.2219 |  |  |  | -30.9578 | 20.4755 | 29.4243 | 4.3461 |  | -5.2011 | 4.8876 | 0.6299 | 3.9681 | 3.8673 | 1.7591 | 3.9826 | 374.8655 | 364.3759 | 202.8744 | 245.4304 | 186.5007 | 181.5924 | 132.4408 | 237.6266 | 131.7872 | 236.796 | 428.9385 | 476.4396 | 192.4266 | 243.753 | 337.4552 | 343.4024 | 396.7041 | 322.9249 |  | 343.8812 |  | 322.9952 | 110.7456 | 131.7562 | 231.8945 | 428.3456 | 467.2548 | 248.8644 | 153.5471 | 279.7939 | 452.7828 | 495.2387 | 182.5425 | 90.3709 | 108.5431 | 158.305 | 283.9373 | 418.395 | 308.5669 | 389.338 | 407.0013 | 102.6898 | 147.1731 | 274.8699 | 453.2326 | 502.7215 | 105.0599 | 148.6398 | 272.1133 | 438.7387 | 456.3281 | 76.2499 | 94.803 | 104.7677 | 153.2665 | 270.1858 | 362.0049 |  | 341.8564 | 647.68 |  | 83.7641 | 129.2585 | 229.0431 | 410.2281 | 463.9478 | 123.6726 | 156.1429 | 270.7185 | 458.54 | 475.8883 | 81.5164 | 98.549 | 102.4361 | 150.2147 | 280.3479 | 406.4145 | 365.6672 | 332.4543 | 352.8614 | 129.193 | 162.758 | 259.6543 | 423.502 | 478.2199 |  | 381.2249 |  |  | 278.9693 | 285.8909 | 393.7109 | 273.4882 | 392.455 | 265.291 | 81.9345 | 79.6035 | 61.7138 | 76.7254 | 81.7809 | 85.7448 | 57.4255 | 81.6619 | 317.4497 | 327.4899 | 311.1692 | 307.1891 | 430.2338 |  |  | 222.1957 |  | 185.712 | 114.3931 | 177.7419 | 121.3309 | 246.4715 | 138.9147 | 452.8525 | 512.2264 | 432.1602 | 332.1349 | 248.4426 | 194.7872 | 259.5362 | 440.3434 | 341.8447 | 365.4514 | 369.2057 | 340.3747 | 212.1879 | 129.3251 | 228.2933 | 139.1948 | 512.9678 | 244.4063 | 154.8964 | 490.3983 |  | 211.5224 | 98.015 | 100.0064 | 144.4851 | 284.3187 | 389.2701 | 381.2355 | 372.0436 | 520.2195 | 141.3336 | 129.5252 | 232.0042 | 410.9866 | 504.8065 | 99.1091 | 135.1553 | 249.1831 | 448.7617 | 500.3129 | 74.6694 | 98.8466 | 103.9247 | 150.2027 | 277.7479 | 327.6647 | 361.8487 | 407.3551 | 339.8803 | 345.9715 | 96.5934 | 127.5292 | 210.4388 | 401.7237 | 478.8455 | 113.9554 | 134.7376 | 254.8323 | 431.8017 | 471.961 | 78.0309 | 98.9267 | 110.5712 | 160.2942 | 302.7797 | 302.7471 | 349.8318 | 378.1725 | 398.1929 | 110.4169 | 239.2939 | 139.8017 | 424.0944 | 487.1172 | 403.3277 | 393.4579 |  |  | 288.6052 | 302.9823 | 295.3013 | 396.1526 | 289.2209 | 402.3107 |  | 308.4818 | 282.2454 | 294.2324 | 64.0042 | 98.9052 | 100.3674 |  | 495.2055 | 566.8066 | 571.3759 | 519.0812 | 691.7995 | 667.9801 | 486.5013 | [23 empty] | 292.0886 | 679.8898 | 13.6869 | 531.006
15:10 | 6250 |  |  | -16.7047 | 22.7984 | 15.8393 | 0.3804 | 3.2041 | 3.0881 | -6.1877 | 1.7969 | 11.7647 | 3.013 | 0.2213 |  |  |  | -30.9626 | 20.3938 | 29.3924 | 4.3531 |  | -5.1187 | 4.9969 | 0.6311 | 3.966 | 3.8653 | 1.7606 | 2.2228 | 374.8312 | 364.3469 | 202.8755 | 245.4362 | 186.5018 | 181.5704 | 132.443 | 237.6086 | 131.8069 | 236.8204 | 428.8794 | 476.2983 | 192.4395 | 243.7522 | 337.4447 | 343.4556 | 396.7243 | 322.7841 |  | 343.7198 |  | 323.05 | 110.745 | 131.777 | 231.9198 | 428.2915 | 467.0999 | 248.8742 | 153.5524 | 279.797 | 452.7232 | 495.0742 | 182.5672 | 90.3826 | 108.5461 | 158.3077 | 283.9418 | 418.197 | 308.4188 | 389.1911 | 406.8296 | 102.7096 | 147.1849 | 274.8735 | 453.1686 | 502.5994 | 105.0754 | 148.6468 | 272.1048 | 438.6468 | 456.1905 | 76.2551 | 94.8038 | 104.7828 | 153.2719 | 270.1747 | 361.7045 |  | 341.6858 | 647.6209 |  | 83.7674 | 129.2584 | 229.0578 | 410.1909 | 463.8374 | 123.7175 | 156.1696 | 270.7293 | 458.4714 | 475.7629 | 81.5398 | 98.5396 | 102.4394 | 150.242 | 280.3448 | 406.386 | 365.4896 | 332.2525 | 352.6793 | 129.1826 | 162.789 | 259.6855 | 423.4539 | 477.9569 |  | 381.0955 |  |  | 278.7973 | 285.7322 | 393.555 | 273.334 | 392.3124 | 265.1277 | 82.9144 | 78.126 | 62.8427 | 77.3256 | 80.9234 | 85.5511 | 56.5947 | 82.7577 | 317.2202 | 327.2908 | 310.9843 | 306.9745 | 430.1767 |  |  | 222.1942 |  | 185.7139 | 114.3854 | 177.7263 | 121.3319 | 246.4765 | 138.932 | 452.8018 | 512.0816 | 432.1111 | 332.1328 | 248.4324 | 194.8719 | 259.6107 | 440.2984 | 341.7481 | 365.2721 | 369.068 | 340.2123 | 212.2043 | 129.328 | 228.3116 | 139.2301 | 512.8168 | 244.4123 | 154.9358 | 490.3072 |  | 211.5502 | 97.9682 | 99.9908 | 144.4752 | 284.3247 | 389.0976 | 381.0757 | 371.8696 | 520.051 | 141.3401 | 129.5338 | 232.0245 | 410.951 | 504.6539 | 99.1171 | 135.1756 | 249.2179 | 448.6903 | 500.1805 | 74.6894 | 98.8677 | 103.9419 | 150.2232 | 277.7577 | 326.7142 | 361.7566 | 407.1476 | 339.7729 | 345.831 | 96.5831 | 127.532 | 210.4631 | 401.6968 | 478.721 | 113.9644 | 134.7483 | 254.8595 | 431.7699 | 471.8367 | 78.0414 | 98.9133 | 110.5714 | 160.3163 | 302.7726 | 302.5845 | 349.651 | 377.9899 | 398.0326 | 110.435 | 239.3181 | 139.8222 | 424.0511 | 486.9798 | 403.1868 | 393.347 |  |  | 288.4324 | 302.8196 | 295.1365 | 395.9853 | 289.0698 | 402.1673 |  | 308.3344 | 282.0776 | 294.0692 | 64.0045 | 98.9043 | 100.3776 |  | 495.026 | 566.7026 | 571.2514 | 518.9919 | 692.376 | 667.9506 | 485.7638 | [23 empty] | 291.9249 | 680.1633 | 13.6418 | 530.8643
15:10 | 6251 |  |  | -16.7614 | 22.7364 | 15.9479 | 0.3847 | 3.2994 | 3.1468 | -6.1614 | 1.7986 | 11.7626 | 3.0123 | 0.2229 |  |  |  | -30.9345 | 20.3936 | 29.4158 | 4.3529 |  | -5.1268 | 4.9947 | 0.6302 | 3.9623 | 3.8661 | 1.7491 | 4.2637 | 374.7958 | 364.3162 | 202.875 | 245.4403 | 186.4962 | 181.5448 | 132.4355 | 237.6148 | 131.8168 | 236.8407 | 428.8155 | 476.1542 | 192.4523 | 243.7142 | 337.4101 | 343.4809 | 396.7142 | 322.6485 |  | 343.5594 |  | 323.11 | 110.7625 | 131.7812 | 231.9312 | 428.2314 | 466.9386 | 248.8755 | 153.5645 | 279.8061 | 452.6572 | 494.9345 | 182.5961 | 90.3989 | 108.5568 | 158.3239 | 283.9438 | 418.0142 | 308.2752 | 389.0392 | 406.6635 | 102.7071 | 147.2049 | 274.8844 | 453.1091 | 502.4615 | 105.0803 | 148.66 | 272.1002 | 438.5586 | 456.0513 | 76.2672 | 94.819 | 104.8045 | 153.3012 | 270.1922 | 361.5021 |  | 341.4902 | 647.5587 |  | 83.7717 | 129.2703 | 229.0749 | 410.1427 | 463.724 | 123.7794 | 156.1884 | 270.7178 | 458.3897 | 475.6114 | 81.5477 | 98.5336 | 102.4533 | 150.2605 | 280.3437 | 406.3477 | 365.3201 | 332.0631 | 352.4911 | 129.1917 | 162.8084 | 259.7033 | 423.4115 | 477.7169 |  | 380.9498 |  |  | 278.6213 | 285.5596 | 393.4307 | 273.1894 | 392.1426 | 264.9598 | 84.0402 | 76.8961 | 63.4388 | 77.4575 | 79.77 | 85.7197 | 55.9898 | 83.4623 | 316.9959 | 327.0859 | 310.7934 | 306.7573 | 430.1166 |  |  | 222.1921 |  | 185.7091 | 114.3809 | 177.7086 | 121.3265 | 246.4621 | 138.9495 | 452.7507 | 511.939 | 432.059 | 332.0625 | 248.4023 | 194.947 | 259.6839 | 440.2608 | 341.5354 | 365.1055 | 368.9308 | 340.0571 | 212.1981 | 129.3328 | 228.3308 | 139.2222 | 512.6679 | 244.4199 | 154.9693 | 490.2135 |  | 211.5608 | 97.9542 | 99.9797 | 144.4848 | 284.3271 | 388.9356 | 380.9234 | 371.705 | 519.8962 | 141.3489 | 129.5663 | 232.0808 | 410.9158 | 504.4917 | 99.1174 | 135.1944 | 249.2366 | 448.6133 | 500.0567 | 74.702 | 98.8906 | 103.9514 | 150.2321 | 277.776 | 324.4685 | 361.6252 | 406.9382 | 339.6673 | 345.6879 | 96.5839 | 127.5507 | 210.4956 | 401.6802 | 478.6143 | 113.9643 | 134.7641 | 254.8977 | 431.7448 | 471.7264 | 78.0567 | 98.9114 | 110.5794 | 160.3447 | 302.7672 | 302.4221 | 349.4722 | 377.801 | 397.8651 | 110.4289 | 239.3304 | 139.8314 | 423.9996 | 486.8344 | 403.0562 | 393.2355 |  |  | 288.2595 | 302.6764 | 294.9844 | 395.8356 | 288.9205 | 402.0229 |  | 308.1936 | 281.9124 | 293.9039 | 64.0171 | 98.9114 | 100.3773 |  | 494.8728 | 566.6373 | 571.1852 | 519.2663 | 692.9706 | 668.5355 | 486.7476 | [23 empty] | 291.7639 | 680.7531 | 13.7064 | 530.755
15:10 | 6252 |  |  | -16.7291 | 22.803 | 15.9712 | 0.3656 | 3.3944 | 3.2412 | -6.1358 | 1.798 | 11.7615 | 3.0133 | 0.2212 |  |  |  | -31.0419 | 20.4189 | 29.3621 | 4.3276 |  | -5.173 | 4.9597 | 0.6314 | 3.9595 | 3.8675 | 1.7427 | 5.0324 | 374.7616 | 364.2771 | 202.8723 | 245.4436 | 186.4876 | 181.5065 | 132.4294 | 237.6396 | 131.8388 | 236.869 | 428.7801 | 476.0158 | 192.4687 | 243.6421 | 337.3632 | 343.488 | 396.7089 | 322.5093 |  | 343.3956 |  | 323.181 | 110.8004 | 131.7866 | 231.9535 | 428.1769 | 466.7839 | 248.8907 | 153.5854 | 279.8071 | 452.5869 | 494.7917 | 182.5934 | 90.4214 | 108.5533 | 158.332 | 283.9427 | 417.824 | 308.1313 | 388.8925 | 406.4882 | 102.7162 | 147.2166 | 274.8914 | 453.0441 | 502.3282 | 105.0885 | 148.6755 | 272.0982 | 438.4723 | 455.9147 | 76.2913 | 94.8341 | 104.831 | 153.3445 | 270.227 | 361.318 |  | 341.1407 | 647.4991 |  | 83.7772 | 129.291 | 229.0872 | 410.094 | 463.6154 | 123.7579 | 156.1927 | 270.705 | 458.3078 | 475.4256 | 81.5501 | 98.5347 | 102.4817 | 150.2725 | 280.3459 | 406.297 | 365.1503 | 331.8577 | 352.3014 | 129.2066 | 162.8167 | 259.713 | 423.364 | 477.5297 |  | 380.7937 |  |  | 278.438 | 285.3719 | 393.2423 | 272.9525 | 391.9481 | 264.7726 | 84.0818 | 77.9047 | 62.0713 | 77.9003 | 79.3132 | 86.1252 | 56.286 | 84.188 | 316.771 | 326.8875 | 310.6156 | 306.557 | 430.0592 |  |  | 222.1985 |  | 185.7129 | 114.3866 | 177.6974 | 121.3205 | 246.4721 | 138.9654 | 452.6979 | 511.7971 | 432.0214 | 332.0179 | 248.3719 | 195.0158 | 259.7645 | 440.203 | 341.2985 | 364.943 | 368.8015 | 339.9068 | 212.21 | 129.3427 | 228.3597 | 139.2282 | 512.5169 | 244.4349 | 154.9915 | 490.1247 |  | 211.5881 | 97.9658 | 99.9875 | 144.5402 | 284.3251 | 388.7777 | 380.7752 | 371.5447 | 519.743 | 141.3575 | 129.5905 | 232.1362 | 410.897 | 504.3406 | 99.1177 | 135.1974 | 249.2472 | 448.5823 | 499.9378 | 74.7004 | 98.8888 | 103.956 | 150.2513 | 277.7872 | 323.0292 | 361.4935 | 406.7138 | 339.5778 | 345.5377 | 96.5968 | 127.5671 | 210.5355 | 401.6591 | 478.4995 | 113.978 | 134.7897 | 254.9299 | 431.7179 | 471.6112 | 78.0737 | 98.9212 | 110.586 | 160.3609 | 302.7733 | 302.2657 | 349.2946 | 377.6256 | 397.6969 | 110.4177 | 239.3425 | 139.8354 | 423.9639 | 486.7163 | 402.9342 | 393.1127 |  |  | 288.0829 | 302.5278 | 294.8145 | 395.7003 | 288.7795 | 401.9087 |  | 308.0285 | 281.7366 | 293.7274 | 64.0152 | 98.9095 | 100.3767 |  | 494.7328 | 566.5607 | 571.0914 | 519.2663 | 692.9706 | 668.6589 | 486.9324 | [23 empty] | 291.591 | 680.8148 | 13.7292 | 530.6467
15:10 | 6253 |  |  | -16.8123 | 22.6264 | 16.0504 | 0.3433 | 3.2503 | 3.2272 | -6.134 | 1.7973 | 11.7645 | 3.0154 | 0.2209 |  |  |  | -31.0377 | 20.4279 | 29.3538 | 4.4474 |  | -5.1194 | 4.9964 | 0.6309 | 3.9602 | 3.869 | 1.7426 | 4.0162 | 374.7293 | 364.2471 | 202.8716 | 245.4448 | 186.4877 | 181.479 | 132.4312 | 237.6339 | 131.8707 | 236.901 | 428.7468 | 475.8864 | 192.4717 | 243.5864 | 337.2995 | 343.4821 | 396.6978 | 322.3754 |  | 343.2209 |  | 323.1707 | 110.8062 | 131.7998 | 231.9858 | 428.1288 | 466.6407 | 248.8787 | 153.5913 | 279.7878 | 452.51 | 494.6524 | 182.6112 | 90.4427 | 108.5556 | 158.3472 | 283.9564 | 417.6318 | 307.9919 | 388.7484 | 406.322 | 102.6952 | 147.2274 | 274.9032 | 452.9845 | 502.1884 | 105.0982 | 148.6797 | 272.0852 | 438.3788 | 455.7775 | 76.2899 | 94.8144 | 104.8308 | 153.353 | 270.2153 | 361.1328 |  | 340.6979 | 647.4446 |  | 83.781 | 129.2891 | 229.1053 | 410.04 | 463.4898 | 123.7388 | 156.2015 | 270.7312 | 458.2331 | 475.2622 | 81.5509 | 98.5412 | 102.5012 | 150.2887 | 280.3515 | 406.2497 | 364.9688 | 331.6504 | 352.1205 | 129.2161 | 162.8264 | 259.7342 | 423.3205 | 477.3704 |  | 380.6601 |  |  | 278.2587 | 285.2136 | 393.0942 | 272.8306 | 391.7097 | 264.547 | 83.0101 | 79.1835 | 61.3849 | 78.3334 | 79.2237 | 86.0086 | 58.139 | 84.9621 | 316.5501 | 326.7013 | 310.444 | 306.3671 | 430.0049 |  |  | 222.2013 |  | 185.7258 | 114.3959 | 177.6932 | 121.3108 | 246.4764 | 138.9815 | 452.6514 | 511.6491 | 431.9919 | 332 | 248.3636 | 195.0791 | 259.8431 | 440.1478 | 341.1247 | 364.7813 | 368.6816 | 339.751 | 212.2104 | 129.3632 | 228.3892 | 139.2342 | 512.3702 | 244.4482 | 154.9961 | 490.027 |  | 211.6147 | 97.981 | 100.0006 | 144.5826 | 284.3303 | 388.6133 | 380.6195 | 371.3778 | 519.585 | 141.3614 | 129.5959 | 232.1638 | 410.886 | 504.1929 | 99.1136 | 135.2137 | 249.2685 | 448.5489 | 499.8207 | 74.7028 | 98.8703 | 103.9726 | 150.2677 | 277.8015 | 322.8798 | 361.3644 | 406.4756 | 339.4815 | 345.3814 | 96.6165 | 127.5743 | 210.5787 | 401.6332 | 478.3944 | 113.9855 | 134.8086 | 254.9549 | 431.6852 | 471.4905 | 78.0831 | 98.9345 | 110.5942 | 160.375 | 302.7857 | 302.1075 | 349.1269 | 377.4605 | 397.5484 | 110.4352 | 239.3747 | 139.8605 | 423.9346 | 486.6079 | 402.8049 | 393.0257 |  |  | 287.9038 | 302.355 | 294.6333 | 395.5729 | 288.6236 | 401.8364 |  | 307.8677 | 281.5642 | 293.5553 | 64.009 | 98.9327 | 100.3843 |  | 494.6498 | 566.4411 | 571.0038 | 518.7152 | 692.5035 | 668.0804 | 486.2932 | [23 empty] | 291.4189 | 680.2919 | 13.6859 | 530.5454
15:10 | 6254 |  |  | -16.8677 | 22.549 | 15.9374 | 0.3205 | 3.2284 | 3.157 | -6.2229 | 1.798 | 11.7637 | 3.0155 | 0.2232 |  |  |  | -31.0925 | 20.4934 | 29.3477 | 4.3301 |  | -5.0716 | 4.9577 | 0.63 | 3.9573 | 3.8658 | 1.7403 | 2.6735 | 374.7039 | 364.2232 | 202.8773 | 245.4502 | 186.4901 | 181.4634 | 132.4355 | 237.6193 | 131.8864 | 236.9249 | 428.7079 | 475.7586 | 192.4657 | 243.5449 | 337.2667 | 343.4886 | 396.7002 | 322.2398 |  | 343.0523 |  | 323.0978 | 110.7996 | 131.8193 | 232.0083 | 428.0727 | 466.491 | 248.8692 | 153.5985 | 279.7866 | 452.4445 | 494.5027 | 182.6415 | 90.4579 | 108.5754 | 158.3755 | 283.9749 | 417.4331 | 307.8599 | 388.6024 | 406.161 | 102.6934 | 147.2466 | 274.9099 | 452.9298 | 502.0485 | 105.1127 | 148.6885 | 272.0658 | 438.2872 | 455.6278 | 76.2799 | 94.8032 | 104.8242 | 153.3592 | 270.2056 | 360.9552 |  | 340.3936 | 647.3863 |  | 83.7879 | 129.2821 | 229.1284 | 409.9982 | 463.3677 | 123.7497 | 156.217 | 270.7472 | 458.1514 | 475.113 | 81.5621 | 98.5369 | 102.5135 | 150.3063 | 280.3561 | 406.203 | 364.7913 | 331.4453 | 351.9352 | 129.2253 | 162.8504 | 259.7691 | 423.2832 | 477.2389 |  | 380.5327 |  |  | 278.077 | 285.0593 | 392.9355 | 272.6761 | 391.4399 | 264.2987 | 82.2808 | 78.2302 | 61.3129 | 78.8312 | 78.8618 | 85.6606 | 58.9338 | 85.3792 | 316.3252 | 326.5034 | 310.2653 | 306.1609 | 429.9555 |  |  | 222.2047 |  | 185.7363 | 114.3958 | 177.6755 | 121.3052 | 246.4466 | 139.0012 | 452.6068 | 511.4928 | 431.9486 | 332.0005 | 248.3554 | 195.1572 | 259.9363 | 440.1238 | 340.9561 | 364.6184 | 368.5814 | 339.5982 | 212.1757 | 129.3872 | 228.4211 | 139.2106 | 512.2287 | 244.482 | 155.0241 | 489.9294 |  | 211.6163 | 97.9797 | 99.9929 | 144.5882 | 284.3479 | 388.4453 | 380.4546 | 371.21 | 519.4282 | 141.3624 | 129.6076 | 232.2027 | 410.8815 | 504.0567 | 99.1169 | 135.2528 | 249.3105 | 448.5155 | 499.7074 | 74.724 | 98.8644 | 104.0036 | 150.2741 | 277.8337 | 322.7221 | 361.2337 | 406.2432 | 339.4106 | 345.2275 | 96.6307 | 127.6045 | 210.6145 | 401.6147 | 478.297 | 113.9846 | 134.825 | 254.9959 | 431.6635 | 471.3798 | 78.0904 | 98.9354 | 110.592 | 160.3859 | 302.7986 | 301.9411 | 348.9538 | 377.2866 | 397.3835 | 110.4365 | 239.407 | 139.8835 | 423.8876 | 486.4698 | 402.6511 | 392.9027 |  |  | 287.7313 | 302.1796 | 294.4631 | 395.4647 | 288.487 | 401.7057 |  | 307.7067 | 281.3869 | 293.3942 | 64.0097 | 98.9506 | 100.388 |  | 494.4655 | 566.3385 | 570.9338 | 519.3134 | 693.1003 | 668.6684 | 486.3107 | [23 empty] | 291.2498 | 680.8843 | 13.5199 | 530.402
15:10 | 6255 |  |  | -16.8994 | 22.5158 | 16.0285 | 0.2827 | 3.2698 | 3.0813 | -6.2144 | 1.7971 | 11.7662 | 3.011 | 0.2226 |  |  |  | -31.1 | 20.4836 | 29.3255 | 4.3542 |  | -5.1025 | 4.8863 | 0.6311 | 3.9586 | 3.8669 | 1.7408 | 3.0019 | 374.6754 | 364.1949 | 202.884 | 245.4609 | 186.4858 | 181.4384 | 132.4341 | 237.6377 | 131.9355 | 236.9732 | 428.7149 | 475.6472 | 192.4645 | 243.4757 | 337.236 | 343.5019 | 396.7096 | 322.0814 |  | 342.8743 |  | 323.0123 | 110.8034 | 131.8267 | 232.0195 | 428.0045 | 466.3227 | 248.855 | 153.6255 | 279.7965 | 452.3781 | 494.3373 | 182.6453 | 90.4698 | 108.5869 | 158.3984 | 283.9773 | 417.2383 | 307.7152 | 388.4515 | 405.9889 | 102.7163 | 147.2608 | 274.9101 | 452.8829 | 501.9038 | 105.1207 | 148.7057 | 272.0492 | 438.2014 | 455.4763 | 76.2758 | 94.8055 | 104.8323 | 153.3882 | 270.2278 | 360.7531 |  | 340.1836 | 647.3293 |  | 83.7832 | 129.2998 | 229.1337 | 409.972 | 463.2657 | 123.7659 | 156.2382 | 270.7314 | 458.066 | 474.972 | 81.5991 | 98.5196 | 102.5198 | 150.335 | 280.3584 | 406.163 | 364.6111 | 331.2282 | 351.7545 | 129.2262 | 162.8771 | 259.7869 | 423.2355 | 477.1004 |  | 380.4011 |  |  | 277.9014 | 284.8974 | 392.7054 | 272.4066 | 391.194 | 264.0674 | 81.9744 | 74.1967 | 61.4784 | 79.3494 | 77.842 | 84.9843 | 58.7339 | 85.0016 | 316.0981 | 326.3022 | 310.0852 | 305.95 | 429.8995 |  |  | 222.2071 |  | 185.7331 | 114.3908 | 177.6564 | 121.3002 | 246.4577 | 139.0126 | 452.5504 | 511.3497 | 431.8961 | 331.9585 | 248.3425 | 195.2302 | 260.033 | 440.111 | 340.7931 | 364.4499 | 368.493 | 339.4544 | 212.1794 | 129.3903 | 228.4382 | 139.2156 | 512.0721 | 244.4988 | 155.0533 | 489.8429 |  | 211.6295 | 97.9888 | 99.9911 | 144.6081 | 284.35 | 388.2777 | 380.2895 | 371.0511 | 519.2719 | 141.3736 | 129.6318 | 232.2464 | 410.8617 | 503.9185 | 99.1304 | 135.2534 | 249.3331 | 448.4659 | 499.568 | 74.7625 | 98.8837 | 104.0063 | 150.2923 | 277.8418 | 322.5587 | 361.1009 | 406.0133 | 339.3528 | 345.0703 | 96.6318 | 127.611 | 210.639 | 401.5898 | 478.1621 | 113.9971 | 134.8486 | 255.0371 | 431.634 | 471.2688 | 78.0951 | 98.9309 | 110.5977 | 160.411 | 302.7998 | 301.7841 | 348.7705 | 377.1092 | 397.2179 | 110.4366 | 239.4376 | 139.8973 | 423.8397 | 486.3264 | 402.4828 | 392.6897 |  |  | 287.548 | 302.0009 | 294.2946 | 395.3415 | 288.3478 | 401.5395 |  | 307.5451 | 281.2142 | 293.2242 | 64.0131 | 98.9643 | 100.3901 |  | 494.3069 | 566.2376 | 570.8196 | 518.8371 | 692.7412 | 668.3759 | 486.4036 | [23 empty] | 291.0782 | 680.5586 | 13.4734 | 530.2722
15:10 | 6256 |  |  | -17.0176 | 22.4838 | 15.9228 | 0.2637 | 3.2453 | 3.153 | -6.0564 | 1.7974 | 11.7636 | 3.0125 | 0.219 |  |  |  | -31.1226 | 20.5899 | 29.2817 | 4.3218 |  | -5.0734 | 4.9193 | 0.6295 | 3.9601 | 3.87 | 1.7409 | 3.3985 | 374.6347 | 364.1579 | 202.8818 | 245.4643 | 186.4754 | 181.4089 | 132.4274 | 237.6388 | 131.9977 | 237.0113 | 428.6969 | 475.5192 | 192.4834 | 243.4167 | 337.2173 | 343.5167 | 396.7139 | 321.9309 |  | 342.7012 |  | 322.9319 | 110.8131 | 131.8321 | 232.0324 | 427.9509 | 466.1662 | 248.847 | 153.6409 | 279.8023 | 452.3069 | 494.1798 | 182.6632 | 90.4782 | 108.5857 | 158.4132 | 283.9637 | 417.0458 | 307.574 | 388.3058 | 405.8131 | 102.7328 | 147.2804 | 274.9241 | 452.8285 | 501.7583 | 105.1232 | 148.7174 | 272.0387 | 438.1 | 455.3416 | 76.2421 | 94.8082 | 104.8262 | 153.4289 | 270.2712 | 360.5495 |  | 339.9745 | 647.2606 |  | 83.7961 | 129.2946 | 229.1537 | 409.8923 | 463.1349 | 123.8073 | 156.2574 | 270.7251 | 457.9896 | 474.8288 | 81.6147 | 98.5148 | 102.5362 | 150.362 | 280.3636 | 406.1253 | 364.4213 | 330.9998 | 351.5788 | 129.243 | 162.9007 | 259.7998 | 423.1958 | 476.9675 |  | 380.2712 |  |  | 277.7301 | 284.7324 | 392.5226 | 272.2237 | 390.9735 | 263.8162 | 81.3869 | 70.8197 | 61.6108 | 78.9178 | 77.3808 | 84.5592 | 57.979 | 84.2968 | 315.8859 | 326.116 | 309.9159 | 305.7625 | 429.8366 |  |  | 222.21 |  | 185.7365 | 114.3922 | 177.6456 | 121.2924 | 246.4588 | 139.0189 | 452.4987 | 511.2128 | 431.8543 | 331.8658 | 248.3108 | 195.3054 | 260.114 | 440.0977 | 340.6817 | 364.2876 | 368.3973 | 339.328 | 212.1886 | 129.4044 | 228.4542 | 139.2121 | 511.9267 | 244.4936 | 155.0771 | 489.7533 |  | 211.6362 | 97.984 | 99.9958 | 144.6479 | 284.3442 | 388.1145 | 380.1289 | 370.8954 | 519.1148 | 141.387 | 129.6542 | 232.2868 | 410.8374 | 503.7847 | 99.1422 | 135.2596 | 249.3535 | 448.4054 | 499.4186 | 74.7841 | 98.8812 | 104.0098 | 150.3062 | 277.8492 | 322.3871 | 360.9693 | 405.7773 | 339.2673 | 344.9113 | 96.6292 | 127.6053 | 210.6708 | 401.5681 | 478.0315 | 114.0105 | 134.8721 | 255.0726 | 431.6034 | 471.1535 | 78.107 | 98.95 | 110.614 | 160.4471 | 302.8019 | 301.6555 | 348.5965 | 376.9395 | 397.0632 | 110.4609 | 239.4889 | 139.9384 | 423.7979 | 486.1857 | 402.3202 | 392.5067 |  |  | 287.369 | 301.8296 | 294.1181 | 395.1864 | 288.195 | 401.4042 |  | 307.3736 | 281.0548 | 293.0588 | 64.0176 | 98.9388 | 100.3963 |  | 494.1775 | 566.1581 | 570.6833 | 519.0535 | 692.4376 | 668.2589 | 486.1945 | [23 empty] | 290.9083 | 680.3483 | 13.4734 | 530.1678
15:10 | 6257 |  |  | -17.0253 | 22.4522 | 16.1471 | 0.2826 | 3.2513 | 3.1687 | -6.0637 | 1.7967 | 11.7566 | 3.0124 | 0.2186 |  |  |  | -31.0714 | 20.5777 | 29.3713 | 4.3736 |  | -5.0433 | 4.9571 | 0.6284 | 3.9622 | 3.8687 | 1.7407 | 3.8058 | 374.5962 | 364.1176 | 202.8793 | 245.4656 | 186.4723 | 181.3805 | 132.4234 | 237.6028 | 132.0075 | 237.017 | 428.6145 | 475.3531 | 192.5071 | 243.3797 | 337.2325 | 343.5383 | 396.7407 | 321.7968 |  | 342.5469 |  | 322.8455 | 110.8205 | 131.8509 | 232.0604 | 427.9109 | 466.0232 | 248.8482 | 153.6851 | 279.8168 | 452.2455 | 494.0332 | 182.6967 | 90.4879 | 108.5883 | 158.4224 | 283.964 | 416.8522 | 307.4445 | 388.1608 | 405.6469 | 102.723 | 147.3026 | 274.9446 | 452.7629 | 501.626 | 105.1218 | 148.725 | 272.0186 | 438.0071 | 455.1907 | 76.2356 | 94.8149 | 104.8298 | 153.4367 | 270.2712 | 360.3377 |  | 339.7664 | 647.1829 |  | 83.7959 | 129.3066 | 229.171 | 409.8411 | 463.0112 | 123.8126 | 156.2716 | 270.7426 | 457.9124 | 474.6699 | 81.6245 | 98.514 | 102.5455 | 150.382 | 280.36 | 406.0773 | 364.2373 | 330.7614 | 351.3932 | 129.2459 | 162.9122 | 259.8117 | 423.1527 | 476.8286 |  | 380.1556 |  |  | 277.5562 | 284.5606 | 392.3807 | 272.0711 | 390.7712 | 263.5643 | 80.6551 | 69.5284 | 61.7958 | 77.6709 | 77.6132 | 84.2856 | 56.1635 | 83.8362 | 315.6762 | 325.9313 | 309.7338 | 305.5614 | 429.7665 |  |  | 222.2028 |  | 185.7338 | 114.3973 | 177.6245 | 121.281 | 246.4224 | 139.0304 | 452.4562 | 511.0522 | 431.8117 | 331.7231 | 248.2821 | 195.3833 | 260.188 | 440.0609 | 340.5617 | 364.1246 | 368.2733 | 339.2044 | 212.1683 | 129.4291 | 228.4878 | 139.1928 | 511.7907 | 244.5011 | 155.0937 | 489.6588 |  | 211.6495 | 97.9945 | 99.9954 | 144.6707 | 284.343 | 387.9467 | 379.9657 | 370.7331 | 518.9473 | 141.3882 | 129.6773 | 232.3235 | 410.8319 | 503.6451 | 99.1473 | 135.2796 | 249.3887 | 448.372 | 499.3019 | 74.7983 | 98.8568 | 104.0301 | 150.3157 | 277.8734 | 322.2205 | 360.84 | 405.5445 | 339.1388 | 344.7567 | 96.6187 | 127.6312 | 210.7079 | 401.5475 | 477.9189 | 114.015 | 134.8859 | 255.1046 | 431.5758 | 471.0367 | 78.1233 | 98.9666 | 110.616 | 160.4617 | 302.8058 | 301.511 | 348.4344 | 376.7739 | 396.9058 | 110.4783 | 239.5172 | 139.9701 | 423.7578 | 486.0547 | 402.1871 | 392.3634 |  |  | 287.2015 | 301.6545 | 293.9378 | 395.0076 | 288.0369 | 401.2261 |  | 307.1844 | 280.8848 | 292.8861 | 64.0122 | 98.8855 | 100.3953 |  | 494.0354 | 566.0164 | 570.5724 | 518.807 | 692.6223 | 668.3823 | 486.4407 | [23 empty] | 290.7332 | 680.5023 | 13.6134 | 530.0259
15:10 | 6258 |  |  | -16.9753 | 22.4284 | 16.0485 | 0.2439 | 3.1855 | 3.0807 | -6.1212 | 1.7983 | 11.7567 | 3.0107 | 0.2202 |  |  |  | -31.1197 | 20.5222 | 29.2643 | 4.4108 |  | -5.0726 | 4.8681 | 0.6296 | 3.9583 | 3.8679 | 1.7407 | 3.064 | 374.5679 | 364.0922 | 202.8832 | 245.4751 | 186.4767 | 181.3576 | 132.4192 | 237.5886 | 131.9999 | 237.0316 | 428.5292 | 475.1898 | 192.4973 | 243.3401 | 337.2619 | 343.5613 | 396.7531 | 321.66 |  | 342.376 |  | 322.7512 | 110.7891 | 131.8695 | 232.091 | 427.8575 | 465.8677 | 248.8399 | 153.73 | 279.8281 | 452.1963 | 493.8748 | 182.6939 | 90.5011 | 108.5887 | 158.4426 | 283.9748 | 416.6622 | 307.313 | 388.0118 | 405.4845 | 102.7343 | 147.3202 | 274.955 | 452.712 | 501.4951 | 105.1204 | 148.7423 | 272.0109 | 437.9254 | 455.0474 | 76.2521 | 94.8024 | 104.8434 | 153.4255 | 270.2202 | 360.0889 |  | 339.5836 | 647.1362 |  | 83.7932 | 129.3361 | 229.1798 | 409.8235 | 462.9083 | 123.8275 | 156.2857 | 270.7495 | 457.8291 | 474.5075 | 81.6378 | 98.4956 | 102.5404 | 150.3929 | 280.343 | 406.0303 | 364.0575 | 330.5105 | 351.2091 | 129.2382 | 162.915 | 259.8149 | 423.0956 | 476.6851 |  | 380.0483 |  |  | 277.3849 | 284.3941 | 392.337 | 271.976 | 390.6001 | 263.348 | 80.4833 | 67.3751 | 60.9859 | 76.2252 | 78.3662 | 83.9618 | 54.4793 | 83.0595 | 315.4746 | 325.7388 | 309.5518 | 305.349 | 429.7079 |  |  | 222.2026 |  | 185.7375 | 114.4009 | 177.6076 | 121.2712 | 246.4483 | 139.0526 | 452.41 | 510.9014 | 431.7696 | 331.582 | 248.2804 | 195.4507 | 260.2645 | 439.9892 | 340.3531 | 363.9514 | 368.121 | 339.0419 | 212.1884 | 129.4421 | 228.5156 | 139.2223 | 511.6428 | 244.5131 | 155.118 | 489.5639 |  | 211.6647 | 97.9896 | 99.99 | 144.6921 | 284.341 | 387.7793 | 379.7984 | 370.5697 | 518.7854 | 141.3862 | 129.695 | 232.362 | 410.8234 | 503.5128 | 99.143 | 135.2856 | 249.4063 | 448.3339 | 499.1719 | 74.8181 | 98.8692 | 104.0386 | 150.3396 | 277.8813 | 322.0503 | 360.7169 | 405.3145 | 339.0051 | 344.5989 | 96.6126 | 127.6505 | 210.7454 | 401.5189 | 477.805 | 114.0209 | 134.9005 | 255.1358 | 431.5507 | 470.928 | 78.1401 | 98.9694 | 110.6224 | 160.4796 | 302.8038 | 301.35 | 348.2659 | 376.6083 | 396.7411 | 110.4794 | 239.524 | 139.9706 | 423.7159 | 485.9383 | 402.0379 | 392.226 |  |  | 287.0207 | 301.4832 | 293.7592 | 394.8176 | 287.8661 | 401.0363 |  | 306.9965 | 280.7211 | 292.7094 | 63.9948 | 98.8139 | 100.4076 |  | 493.8959 | 565.9076 | 570.4594 | 519.0982 | 692.858 | 668.5514 | 486.471 | [23 empty] | 290.5586 | 680.7047 | 13.4291 | 529.9017
15:10 | 6259 |  |  | -17.0179 | 22.4427 | 15.9772 | 0.1817 | 3.2501 | 3.079 | -6.0558 | 1.797 | 11.7471 | 3.0055 | 0.2187 |  |  |  | -31.1415 | 20.5531 | 29.3769 | 4.3416 |  | -5.084 | 4.9283 | 0.628 | 3.9635 | 3.8643 | 1.74 | 3.5402 | 374.5368 | 364.0732 | 202.8918 | 245.4802 | 186.4826 | 181.3456 | 132.4141 | 237.6561 | 131.986 | 237.0476 | 428.462 | 475.0472 | 192.5001 | 243.2876 | 337.2875 | 343.5946 | 396.7534 | 321.525 |  | 342.2149 |  | 322.662 | 110.8477 | 131.8853 | 232.1173 | 427.8048 | 465.7172 | 248.8702 | 153.7091 | 279.8353 | 452.1434 | 493.7213 | 182.689 | 90.5117 | 108.594 | 158.4548 | 283.9726 | 416.4672 | 307.1823 | 387.8632 | 405.2901 | 102.7925 | 147.3419 | 274.9732 | 452.6543 | 501.3539 | 105.1286 | 148.7552 | 272.0075 | 437.8374 | 454.9159 | 76.2958 | 94.8016 | 104.8639 | 153.4552 | 270.2355 | 359.7864 |  | 339.405 | 647.086 |  | 83.803 | 129.3282 | 229.2001 | 409.7765 | 462.8065 | 123.8386 | 156.2939 | 270.7379 | 457.7518 | 474.3373 | 81.6394 | 98.4887 | 102.5591 | 150.4034 | 280.3439 | 405.9848 | 363.8744 | 330.2583 | 351.0361 | 129.2522 | 162.9378 | 259.8399 | 423.053 | 476.5532 |  | 379.9367 |  |  | 277.2099 | 284.2376 | 392.3107 | 271.8719 | 390.4671 | 263.1258 | 80.6207 | 63.9011 | 60.035 | 74.964 | 79.3673 | 83.6236 | 55.0233 | 80.6343 | 315.2675 | 325.548 | 309.3728 | 305.1499 | 429.6593 |  |  | 222.2131 |  | 185.7442 | 114.3961 | 177.5938 | 121.2668 | 246.4735 | 139.0674 | 452.3501 | 510.76 | 431.7254 | 331.5278 | 248.283 | 195.5255 | 260.3505 | 439.9119 | 340.1089 | 363.7835 | 368.1183 | 338.8699 | 212.2232 | 129.459 | 228.5409 | 139.2495 | 511.4878 | 244.5391 | 155.1451 | 489.4736 |  | 211.684 | 97.9868 | 99.9774 | 144.6979 | 284.3487 | 387.6122 | 379.6381 | 370.406 | 518.6281 | 141.3942 | 129.7129 | 232.3875 | 410.7918 | 503.3774 | 99.1463 | 135.2842 | 249.4255 | 448.2877 | 499.0253 | 74.8151 | 98.8829 | 104.0488 | 150.3547 | 277.9017 | 321.9012 | 360.5943 | 405.0919 | 338.8923 | 344.4408 | 96.6088 | 127.6615 | 210.7762 | 401.4969 | 477.6919 | 114.0296 | 134.9244 | 255.1679 | 431.5242 | 470.8078 | 78.1583 | 98.973 | 110.629 | 160.5005 | 302.8061 | 301.2 | 348.0891 | 376.4315 | 396.5778 | 110.4845 | 239.547 | 139.9807 | 423.6798 | 485.8131 | 401.846 | 392.0843 |  |  | 286.8363 | 301.3135 | 293.5842 | 394.6319 | 287.684 | 400.8896 |  | 306.8166 | 280.5773 | 292.5552 | 63.9972 | 98.869 | 100.4092 |  | 493.7647 | 565.8004 | 570.3709 | 518.8856 | 692.6331 | 667.412 | 485.9798 | [23 empty] | 290.3913 | 680.0225 | 13.4494 | 529.7826
15:10 | 6260 |  |  | -17.0178 | 22.4028 | 16.103 | 0.1498 | 3.2918 | 3.107 | -5.9976 | 1.7975 | 11.7387 | 3.0072 | 0.2187 |  |  |  | -31.1192 | 20.4324 | 29.334 | 4.3243 |  | -5.0849 | 5.0007 | 0.6285 | 3.9602 | 3.8667 | 1.7411 | 3.1263 | 374.4933 | 364.0461 | 202.8981 | 245.484 | 186.4812 | 181.3273 | 132.4203 | 237.7023 | 131.9771 | 237.066 | 428.4065 | 474.9008 | 192.5145 | 243.2192 | 337.2744 | 343.6027 | 396.7527 | 321.3887 |  | 342.0314 |  | 322.5693 | 110.8887 | 131.8986 | 232.1362 | 427.7527 | 465.5574 | 248.911 | 153.7227 | 279.8566 | 452.0681 | 493.5773 | 182.731 | 90.5083 | 108.6182 | 158.4736 | 283.9735 | 416.277 | 307.0538 | 387.7164 | 405.0972 | 102.8294 | 147.3692 | 274.9908 | 452.5805 | 501.2187 | 105.1427 | 148.7618 | 272.0015 | 437.7496 | 454.7795 | 76.316 | 94.804 | 104.8833 | 153.4987 | 270.2723 | 359.5381 |  | 339.2104 | 647.0279 |  | 83.7986 | 129.3227 | 229.2263 | 409.7106 | 462.6872 | 123.8457 | 156.3059 | 270.7414 | 457.676 | 474.1915 | 81.6633 | 98.4802 | 102.5682 | 150.42 | 280.3548 | 405.9468 | 363.6965 | 330.0194 | 350.8652 | 129.2415 | 162.9562 | 259.8579 | 423.0088 | 476.4322 |  | 379.8114 |  |  | 277.0337 | 284.0831 | 392.2208 | 271.7185 | 390.384 | 262.9203 | 80.6339 | 62.8234 | 60.0972 | 74.1388 | 79.7614 | 83.305 | 56.4023 | 77.8459 | 315.0457 | 325.3614 | 309.1934 | 304.947 | 429.6038 |  |  | 222.2103 |  | 185.7366 | 114.39 | 177.575 | 121.255 | 246.4814 | 139.0699 | 452.2858 | 510.6151 | 431.6687 | 331.483 | 248.2974 | 195.5932 | 260.4507 | 439.8662 | 339.9027 | 363.6134 | 368.1272 | 338.7085 | 212.2288 | 129.4567 | 228.5585 | 139.2542 | 511.3338 | 244.5576 | 155.1667 | 489.3769 |  | 211.7106 | 97.9857 | 99.9872 | 144.7138 | 284.3645 | 387.4529 | 379.4939 | 370.237 | 518.4708 | 141.4118 | 129.7413 | 232.4246 | 410.7724 | 503.2264 | 99.1548 | 135.3001 | 249.4633 | 448.246 | 498.8914 | 74.8222 | 98.8671 | 104.0565 | 150.3621 | 277.926 | 321.7756 | 360.4649 | 404.8696 | 338.7739 | 344.2833 | 96.6249 | 127.6691 | 210.8022 | 401.4759 | 477.5703 | 114.0315 | 134.9425 | 255.1868 | 431.483 | 470.6765 | 78.1715 | 98.9769 | 110.6387 | 160.5225 | 302.8047 | 301.0637 | 347.9074 | 376.2565 | 396.4061 | 110.4973 | 239.5673 | 139.9896 | 423.6445 | 485.6838 | 401.6973 | 391.9605 |  |  | 286.6574 | 301.123 | 293.4083 | 394.4543 | 287.5017 | 400.7403 |  | 306.6254 | 280.4177 | 292.3918 | 63.9951 | 98.95 | 100.4074 |  | 493.6213 | 565.7006 | 570.2986 | 518.9919 | 691.8217 | 667.3957 | 486.0099 | [23 empty] | 290.2176 | 679.6087 | 13.4779 | 529.6609
15:10 | 6261 |  |  | -17.021 | 22.3958 | 16.064 | 0.0722 | 3.309 | 3.079 | -5.9013 | 1.7999 | 11.7395 | 3.0058 | 0.22 |  |  |  | -31.1286 | 20.4591 | 29.2887 | 4.2868 |  | -4.9799 | 5.1043 | 0.6298 | 3.9615 | 3.8655 | 1.7415 | 3.8546 | 374.4536 | 364.0164 | 202.8968 | 245.4977 | 186.4763 | 181.3007 | 132.4224 | 237.6447 | 131.9867 | 237.0961 | 428.3492 | 474.7485 | 192.5149 | 243.2495 | 337.2388 | 343.6562 | 396.7729 | 321.2501 |  | 341.8331 |  | 322.4992 | 110.8352 | 131.9217 | 232.1563 | 427.6949 | 465.3962 | 248.9033 | 153.7628 | 279.8784 | 452.0004 | 493.436 | 182.7776 | 90.5083 | 108.6373 | 158.5056 | 283.9822 | 416.0928 | 306.9283 | 387.5786 | 404.9238 | 102.8027 | 147.3882 | 275.0019 | 452.5118 | 501.0932 | 105.1549 | 148.7649 | 271.9987 | 437.659 | 454.6438 | 76.2616 | 94.7882 | 104.8578 | 153.5025 | 270.2517 | 359.3778 |  | 339.023 | 646.9665 |  | 83.8119 | 129.324 | 229.2562 | 409.644 | 462.5481 | 123.8717 | 156.3301 | 270.7516 | 457.5939 | 474.0481 | 81.6959 | 98.4738 | 102.5676 | 150.4357 | 280.3478 | 405.9069 | 363.5288 | 329.7815 | 350.6859 | 129.2298 | 162.9726 | 259.8765 | 422.9559 | 476.3032 |  | 379.6851 |  |  | 276.8536 | 283.9129 | 392.1301 | 271.5399 | 390.3278 | 262.7462 | 80.3236 | 65.4608 | 59.602 | 74.6832 | 80.0248 | 82.9893 | 56.5813 | 77.5662 | 314.8285 | 325.1671 | 309.012 | 304.7412 | 429.5393 |  |  | 222.2109 |  | 185.7416 | 114.3874 | 177.5617 | 121.2486 | 246.5324 | 139.0875 | 452.2379 | 510.4755 | 431.6169 | 331.4445 | 248.3022 | 195.6592 | 260.5532 | 439.848 | 339.7465 | 363.4479 | 368.0003 | 338.5622 | 212.2711 | 129.454 | 228.5802 | 139.2978 | 511.1881 | 244.5568 | 155.1918 | 489.2781 |  | 211.7318 | 97.9502 | 99.9931 | 144.7433 | 284.3643 | 387.2934 | 379.3483 | 370.0647 | 518.3127 | 141.4183 | 129.7407 | 232.4447 | 410.7386 | 503.0948 | 99.1613 | 135.3182 | 249.4849 | 448.1697 | 498.7487 | 74.8439 | 98.8897 | 104.0508 | 150.4049 | 277.918 | 321.6468 | 360.3402 | 404.6416 | 338.6744 | 344.1287 | 96.6303 | 127.6792 | 210.8312 | 401.4475 | 477.4554 | 114.0311 | 134.9544 | 255.2065 | 431.4438 | 470.5589 | 78.1812 | 98.9717 | 110.6513 | 160.5486 | 302.8039 | 300.9283 | 347.7311 | 376.0873 | 396.2299 | 110.5066 | 239.5793 | 140.0016 | 423.596 | 485.5598 | 401.6236 | 391.8678 |  |  | 286.4789 | 300.9355 | 293.2397 | 394.2826 | 287.3221 | 400.5569 |  | 306.4287 | 280.2514 | 292.2279 | 63.9872 | 98.9577 | 100.4078 |  | 493.4726 | 565.6246 | 570.1835 | 518.6536 | 692.0724 | 667.8954 | 485.9856 | [23 empty] | 290.0411 | 679.9839 | 13.5084 | 529.5486
15:10 | 6262 |  |  | -17.0294 | 22.3527 | 16.0209 | -0.0071 | 3.3199 | 3.1408 | -5.9789 | 1.7994 | 11.7375 | 3.0039 | 0.2197 |  |  |  | -31.0185 | 20.3871 | 29.4185 | 4.2848 |  | -4.9776 | 5.0132 | 0.6308 | 3.9621 | 3.8711 | 1.7412 | 3.9182 | 374.4236 | 363.9928 | 202.8929 | 245.5029 | 186.4731 | 181.2729 | 132.4174 | 237.6288 | 131.9882 | 237.1205 | 428.2918 | 474.6059 | 192.5193 | 243.264 | 337.2197 | 343.7126 | 396.7635 | 321.1078 |  | 341.6775 |  | 322.4148 | 110.8369 | 131.937 | 232.1778 | 427.635 | 465.2417 | 248.8837 | 153.7496 | 279.8702 | 451.9461 | 493.2933 | 182.7915 | 90.5359 | 108.6468 | 158.5301 | 283.9901 | 415.9027 | 306.7978 | 387.4345 | 404.7541 | 102.7971 | 147.3991 | 275.0105 | 452.4508 | 500.961 | 105.1577 | 148.7699 | 271.9859 | 437.5673 | 454.5004 | 76.2446 | 94.7812 | 104.8557 | 153.4979 | 270.2501 | 359.0752 |  | 338.8385 | 646.9004 |  | 83.8165 | 129.325 | 229.2673 | 409.6016 | 462.4276 | 123.8615 | 156.3426 | 270.7537 | 457.512 | 473.8544 | 81.6685 | 98.499 | 102.6038 | 150.4452 | 280.3614 | 405.8593 | 363.3612 | 329.5287 | 350.5142 | 129.2499 | 162.9981 | 259.9068 | 422.9138 | 476.166 |  | 379.5783 |  |  | 276.6789 | 283.7576 | 392.0227 | 271.3539 | 390.2973 | 262.602 | 79.6067 | 67.6585 | 60.2224 | 76.1411 | 79.8808 | 82.7791 | 56.582 | 78.9068 | 314.6254 | 324.9703 | 308.8272 | 304.5409 | 429.4849 |  |  | 222.2223 |  | 185.7542 | 114.3942 | 177.5432 | 121.2505 | 246.5638 | 139.1072 | 452.1905 | 510.3288 | 431.5736 | 331.3746 | 248.2872 | 195.7319 | 260.6393 | 439.8229 | 339.6323 | 363.2919 | 367.8787 | 338.4187 | 212.3042 | 129.4699 | 228.6065 | 139.3321 | 511.046 | 244.5596 | 155.2127 | 489.1781 |  | 211.751 | 97.9521 | 99.985 | 144.7469 | 284.3617 | 387.1342 | 379.1965 | 369.8936 | 518.1545 | 141.4279 | 129.7434 | 232.4704 | 410.7042 | 502.9321 | 99.1648 | 135.3122 | 249.4965 | 448.0762 | 498.5865 | 74.8521 | 98.9506 | 104.0525 | 150.446 | 277.9026 | 321.5046 | 360.2192 | 404.4197 | 338.5449 | 343.9717 | 96.615 | 127.7024 | 210.8547 | 401.4122 | 477.3474 | 114.0366 | 134.9787 | 255.2479 | 431.4202 | 470.4418 | 78.1959 | 98.9739 | 110.6682 | 160.5836 | 302.8094 | 300.791 | 347.5598 | 375.9152 | 396.0783 | 110.5074 | 239.6056 | 140.0228 | 423.56 | 485.4461 | 401.5222 | 391.7494 |  |  | 286.2937 | 300.7645 | 293.0668 | 394.1084 | 287.1204 | 400.3856 |  | 306.2367 | 280.0995 | 292.0613 | 64.002 | 98.9251 | 100.4201 |  | 493.3132 | 565.5368 | 570.0776 | 518.5103 | 692.4754 | 668.7175 | 486.7907 | [23 empty] | 289.8699 | 680.5964 | 13.4779 | 529.425
15:10 | 6263 |  |  | -16.9445 | 22.6017 | 16.1571 | 0.0738 | 3.3469 | 3.0797 | -5.9699 | 1.7984 | 11.7366 | 3.0045 | 0.22 |  |  |  | -31.0951 | 20.4878 | 29.2394 | 4.2788 |  | -5.0778 | 4.9574 | 0.6304 | 3.9629 | 3.8689 | 1.7404 | 3.9964 | 374.3891 | 363.9571 | 202.8904 | 245.499 | 186.4655 | 181.2421 | 132.4127 | 237.7168 | 132.0119 | 237.1378 | 428.2613 | 474.4737 | 192.5341 | 243.1923 | 337.118 | 343.6763 | 396.6841 | 320.9616 |  | 341.5235 |  | 322.5107 | 110.9119 | 131.9424 | 232.1871 | 427.5789 | 465.0905 | 248.8768 | 153.7659 | 279.8757 | 451.8806 | 493.1412 | 182.7951 | 90.575 | 108.6604 | 158.5461 | 284.0017 | 415.7072 | 306.6616 | 387.2843 | 404.5915 | 102.8211 | 147.4136 | 275.0172 | 452.3852 | 500.8152 | 105.1609 | 148.7834 | 271.9676 | 437.4805 | 454.3483 | 76.2979 | 94.7907 | 104.9126 | 153.5408 | 270.2939 | 358.7471 |  | 338.6518 | 646.8416 |  | 83.8218 | 129.3748 | 229.2617 | 409.5956 | 462.3381 | 123.8301 | 156.3406 | 270.7661 | 457.4374 | 473.6842 | 81.6409 | 98.5314 | 102.6546 | 150.4603 | 280.3851 | 405.8135 | 363.1938 | 329.2607 | 350.3416 | 129.2621 | 163.0166 | 259.9274 | 422.875 | 476.037 |  | 379.4454 |  |  | 276.5043 | 283.6099 | 391.8883 | 271.1807 | 390.2505 | 262.4629 | 78.9841 | 66.6448 | 63.0999 | 76.9482 | 79.291 | 82.5031 | 56.2085 | 80.1153 | 314.4105 | 324.7899 | 308.6504 | 304.3404 | 429.437 |  |  | 222.2271 |  | 185.7634 | 114.4075 | 177.5288 | 121.247 | 246.5391 | 139.1154 | 452.1244 | 510.1865 | 431.5305 | 331.2555 | 248.2769 | 195.8043 | 260.7254 | 439.783 | 339.5332 | 363.1216 | 367.7642 | 338.2675 | 212.2835 | 129.488 | 228.6248 | 139.2975 | 510.8994 | 244.5611 | 155.2363 | 489.0767 |  | 211.773 | 97.9402 | 99.9822 | 144.7391 | 284.3872 | 386.9798 | 379.0559 | 369.7282 | 518.0017 | 141.4292 | 129.7608 | 232.5135 | 410.696 | 502.7645 | 99.1615 | 135.3344 | 249.5243 | 448.0131 | 498.4583 | 74.8431 | 98.9436 | 104.0667 | 150.4432 | 277.9083 | 321.3468 | 360.0831 | 404.1901 | 338.3755 | 343.8056 | 96.6058 | 127.7257 | 210.8741 | 401.3748 | 477.2234 | 114.0594 | 135.0078 | 255.2826 | 431.3974 | 470.328 | 78.2158 | 98.9958 | 110.6682 | 160.599 | 302.8204 | 300.644 | 347.3851 | 375.7394 | 395.9166 | 110.5191 | 239.639 | 140.0398 | 423.5259 | 485.3184 | 401.3555 | 391.6247 |  |  | 286.1179 | 300.6034 | 292.8994 | 393.9287 | 286.9234 | 400.2308 |  | 306.0426 | 279.9428 | 291.8931 | 63.9893 | 98.9146 | 100.4103 |  | 493.182 | 565.4214 | 570.0055 | 519.1321 | 693.0025 | 668.2749 | 486.1029 | [23 empty] | 289.7017 | 680.6387 | 13.5406 | 529.3017
15:10 | 6264 |  |  | -16.9221 | 22.7374 | 16.1191 | 0.0121 | 3.2881 | 3.048 | -5.9172 | 1.8001 | 11.7422 | 3.0031 | 0.2205 |  |  |  | -31.0315 | 20.5866 | 29.2883 | 4.3041 |  | -5.0754 | 4.9757 | 0.6298 | 3.965 | 3.871 | 1.7402 | 3.3175 | 374.3469 | 363.9175 | 202.8966 | 245.5034 | 186.454 | 181.2152 | 132.408 | 237.7096 | 132.0456 | 237.1617 | 428.2249 | 474.3393 | 192.5384 | 243.146 | 336.9946 | 343.6536 | 396.661 | 320.8194 |  | 341.3603 |  | 322.6135 | 110.915 | 131.9517 | 232.2064 | 427.5272 | 464.941 | 248.8656 | 153.8016 | 279.8787 | 451.8105 | 492.9938 | 182.8093 | 90.5797 | 108.6653 | 158.5615 | 284.0086 | 415.5033 | 306.5202 | 387.138 | 404.4265 | 102.8134 | 147.4267 | 275.0252 | 452.3197 | 500.6747 | 105.165 | 148.801 | 271.9546 | 437.3953 | 454.2054 | 76.3199 | 94.8052 | 104.9129 | 153.5638 | 270.2938 | 358.6052 |  | 338.4751 | 646.7791 |  | 83.8196 | 129.406 | 229.2707 | 409.5631 | 462.2311 | 123.8227 | 156.3578 | 270.7785 | 457.3658 | 473.5403 | 81.6584 | 98.5401 | 102.6733 | 150.4855 | 280.3879 | 405.766 | 363.0304 | 328.9826 | 350.1693 | 129.2646 | 163.0289 | 259.9507 | 422.8335 | 475.9115 |  | 379.3017 |  |  | 276.3209 | 283.432 | 391.7183 | 270.9433 | 390.2095 | 262.334 | 79.2707 | 67.544 | 65.2406 | 77.5316 | 79.2184 | 81.0264 | 57.0797 | 80.9824 | 314.1883 | 324.6166 | 308.4757 | 304.1413 | 429.3804 |  |  | 222.2323 |  | 185.7693 | 114.4122 | 177.5168 | 121.2415 | 246.49 | 139.134 | 452.0846 | 510.0288 | 431.4912 | 331.1377 | 248.2478 | 195.8671 | 260.7962 | 439.7108 | 339.3566 | 362.9491 | 367.6556 | 338.0978 | 212.2534 | 129.5118 | 228.6546 | 139.2629 | 510.7554 | 244.5603 | 155.2626 | 488.9829 |  | 211.7896 | 97.9729 | 99.9796 | 144.7606 | 284.3901 | 386.8217 | 378.9128 | 369.5637 | 517.8482 | 141.4289 | 129.775 | 232.5574 | 410.6753 | 502.6334 | 99.1658 | 135.3626 | 249.5527 | 447.9906 | 498.3496 | 74.8331 | 98.9064 | 104.0817 | 150.4305 | 277.9395 | 321.1872 | 359.9534 | 403.9583 | 338.2688 | 343.6408 | 96.6227 | 127.7273 | 210.9029 | 401.3484 | 477.1037 | 114.075 | 135.0285 | 255.3115 | 431.3644 | 470.2166 | 78.2329 | 99.0072 | 110.6666 | 160.6209 | 302.8235 | 300.5057 | 347.2188 | 375.5739 | 395.7617 | 110.5286 | 239.6767 | 140.0681 | 423.4834 | 485.1796 | 401.1862 | 391.5145 |  |  | 285.9409 | 300.4266 | 292.7365 | 393.7618 | 286.7449 | 400.0439 |  | 305.8462 | 279.7837 | 291.7222 | 63.9875 | 98.8775 | 100.4124 |  | 493.0525 | 565.3462 | 569.9201 | 518.8738 | 692.7797 | 668.0021 | 485.8769 | [23 empty] | 289.5261 | 680.3909 | 13.624 | 529.1993
15:10 | 6265 |  |  | -16.8544 | 22.7096 | 16.043 | 0.0868 | 3.297 | 3.1052 | -5.9453 | 1.7976 | 11.7406 | 2.9996 | 0.2184 |  |  |  | -30.9973 | 20.5983 | 29.3997 | 4.2931 |  | -5.08 | 4.8914 | 0.6311 | 3.9635 | 3.8716 | 1.7393 | 3.0129 | 374.311 | 363.8902 | 202.9019 | 245.5074 | 186.4447 | 181.1844 | 132.4102 | 237.6862 | 132.0753 | 237.1918 | 428.181 | 474.2068 | 192.5517 | 243.0696 | 336.9175 | 343.6781 | 396.6871 | 320.6819 |  | 341.2153 |  | 322.5822 | 110.9151 | 131.9737 | 232.2441 | 427.4789 | 464.7843 | 248.8829 | 153.815 | 279.8843 | 451.7463 | 492.8394 | 182.8331 | 90.5864 | 108.6671 | 158.5807 | 284.0101 | 415.3061 | 306.3773 | 386.9941 | 404.271 | 102.8328 | 147.4362 | 275.0393 | 452.2614 | 500.5472 | 105.1725 | 148.8136 | 271.957 | 437.2964 | 454.0789 | 76.2932 | 94.8206 | 104.8994 | 153.5916 | 270.3228 | 358.4495 |  | 338.3069 | 646.7441 |  | 83.8112 | 129.3645 | 229.3076 | 409.4765 | 462.0816 | 123.8355 | 156.3722 | 270.7874 | 457.2874 | 473.3807 | 81.6812 | 98.5363 | 102.6796 | 150.5042 | 280.3923 | 405.7206 | 362.86 | 328.7137 | 350.0057 | 129.2807 | 163.0487 | 259.975 | 422.795 | 475.7797 |  | 379.1743 |  |  | 276.1428 | 283.2652 | 391.5354 | 270.7044 | 390.1907 | 262.2312 | 80.0071 | 70.8897 | 64.5064 | 78.3895 | 79.5676 | 78.7842 | 59.2775 | 81.4083 | 313.9771 | 324.431 | 308.2922 | 303.9317 | 429.3242 |  |  | 222.2409 |  | 185.7671 | 114.4083 | 177.4972 | 121.2291 | 246.5152 | 139.1581 | 452.0471 | 509.8625 | 431.4518 | 331.0894 | 248.2229 | 195.9343 | 260.8721 | 439.6408 | 339.1059 | 362.785 | 367.5459 | 337.9236 | 212.3055 | 129.529 | 228.686 | 139.3123 | 510.6226 | 244.578 | 155.2977 | 488.8931 |  | 211.8038 | 97.9761 | 99.9804 | 144.8029 | 284.375 | 386.6629 | 378.7691 | 369.4032 | 517.6922 | 141.4459 | 129.8038 | 232.6112 | 410.6568 | 502.4989 | 99.1614 | 135.3732 | 249.5718 | 447.9414 | 498.2045 | 74.8511 | 98.9261 | 104.0823 | 150.4603 | 277.9349 | 321.0295 | 359.8375 | 403.737 | 338.1869 | 343.4741 | 96.6188 | 127.7295 | 210.9197 | 401.3182 | 476.9835 | 114.0769 | 135.0397 | 255.3489 | 431.3361 | 470.0968 | 78.2289 | 98.997 | 110.6576 | 160.629 | 302.8184 | 300.374 | 347.0524 | 375.4083 | 395.6213 | 110.5283 | 239.7232 | 140.1003 | 423.4371 | 485.0356 | 401.0223 | 391.388 |  |  | 285.7601 | 300.2453 | 292.5604 | 393.6018 | 286.5662 | 399.8656 |  | 305.6568 | 279.6292 | 291.5568 | 63.9816 | 98.8897 | 100.4167 |  | 494.4689 | 565.2376 | 569.7929 | 518.8856 | 692.8794 | 669.1378 | 486.9641 | [23 empty] | 289.3521 | 681.0086 | 13.6641 | 529.8533
15:10 | 6266 |  |  | -16.8341 | 22.586 | 16.0615 | 0.1599 | 3.3395 | 3.1122 | -5.9122 | 1.7985 | 11.7388 | 3.0001 | 0.2187 |  |  |  | -30.952 | 20.566 | 29.4274 | 4.3062 |  | -5.1886 | 4.8547 | 0.6301 | 3.963 | 3.8726 | 1.7391 | 3.7854 | 374.2897 | 363.8616 | 202.9041 | 245.5171 | 186.4507 | 181.1661 | 132.4187 | 237.7185 | 132.0953 | 237.221 | 428.154 | 474.0905 | 192.5738 | 242.9841 | 336.7917 | 343.6834 | 396.6937 | 320.5467 |  | 341.0604 |  | 322.5625 | 110.9374 | 131.9882 | 232.2666 | 427.4227 | 464.6236 | 248.9148 | 153.8369 | 279.8939 | 451.6845 | 492.6948 | 182.8531 | 90.6002 | 108.6833 | 158.599 | 284.0195 | 415.1185 | 306.2367 | 386.8552 | 404.1143 | 102.8758 | 147.4573 | 275.0532 | 452.2135 | 500.4079 | 105.1719 | 148.8237 | 271.9392 | 437.1973 | 453.9332 | 76.2784 | 94.8145 | 104.9042 | 153.6148 | 270.3401 | 358.2622 |  | 338.1447 | 646.6985 |  | 83.8017 | 129.362 | 229.3227 | 409.4377 | 461.9631 | 123.821 | 156.3764 | 270.7945 | 457.2065 | 473.2191 | 81.6845 | 98.5485 | 102.7103 | 150.5223 | 280.4002 | 405.6743 | 362.6793 | 328.4576 | 349.8345 | 129.2906 | 163.0675 | 259.9908 | 422.7487 | 475.6622 |  | 379.0627 |  |  | 275.9769 | 283.1131 | 391.4139 | 270.5654 | 390.1347 | 262.1255 | 80.5419 | 72.7935 | 65.2727 | 78.6048 | 80.3683 | 76.7673 | 61.0074 | 81.8683 | 313.7662 | 324.2453 | 308.1068 | 303.7232 | 429.2704 |  |  | 222.2402 |  | 185.769 | 114.4034 | 177.4806 | 121.2154 | 246.5452 | 139.1676 | 451.9858 | 509.716 | 431.3996 | 331.0691 | 248.2321 | 196.0183 | 260.9728 | 439.597 | 338.868 | 362.6189 | 367.402 | 337.7614 | 212.3483 | 129.5413 | 228.7105 | 139.3422 | 510.5032 | 244.5916 | 155.3275 | 488.8007 |  | 211.8073 | 97.9303 | 99.9728 | 144.8345 | 284.3814 | 386.503 | 378.6286 | 369.2378 | 517.5286 | 141.4472 | 129.8315 | 232.6467 | 410.6571 | 502.3654 | 99.1617 | 135.3828 | 249.5908 | 447.8651 | 498.0523 | 74.8633 | 98.9651 | 104.0823 | 150.4979 | 277.929 | 320.8571 | 359.7108 | 403.5147 | 338.1297 | 343.3071 | 96.5987 | 127.7488 | 210.9445 | 401.2938 | 476.8672 | 114.076 | 135.048 | 255.3951 | 431.312 | 469.9894 | 78.2391 | 99.0116 | 110.637 | 160.6135 | 302.8358 | 300.2298 | 346.8796 | 375.2298 | 395.4691 | 110.5433 | 239.7449 | 140.1212 | 423.3885 | 484.8941 | 400.859 | 391.2666 |  |  | 285.5811 | 300.0728 | 292.3853 | 393.4203 | 286.3742 | 399.7349 |  | 305.4624 | 279.464 | 291.3854 | 63.9714 | 98.8482 | 100.427 |  | 494.4178 | 565.1554 | 569.6998 | 518.6276 | 691.9801 | 668.1869 | 486.1227 | [23 empty] | 289.1801 | 680.0835 | 13.6579 | 529.7866
15:10 | 6267 |  |  | -16.7514 | 22.5382 | 15.9087 | 0.1304 | 3.3682 | 3.1242 | -5.9417 | 1.8007 | 11.7339 | 2.9936 | 0.2199 |  |  |  | -31.0346 | 20.5252 | 29.5538 | 4.2826 |  | -5.1417 | 4.866 | 0.6308 | 3.9632 | 3.8675 | 1.7377 | 3.1498 | 374.263 | 363.829 | 202.9137 | 245.5242 | 186.4523 | 181.1463 | 132.4204 | 237.7212 | 132.1063 | 237.2448 | 428.1053 | 473.9698 | 192.5727 | 242.9539 | 336.663 | 343.6987 | 396.7045 | 320.4132 |  | 340.8958 |  | 322.4621 | 110.9329 | 131.9971 | 232.2783 | 427.3606 | 464.47 | 248.904 | 153.8608 | 279.8852 | 451.6138 | 492.5384 | 182.8621 | 90.5974 | 108.69 | 158.6105 | 284.0172 | 414.9089 | 306.0834 | 386.7031 | 403.9376 | 102.8449 | 147.4732 | 275.0511 | 452.1562 | 500.266 | 105.1742 | 148.839 | 271.9209 | 437.1134 | 453.7776 | 76.3139 | 94.8081 | 104.9088 | 153.6161 | 270.3089 | 358.1562 |  | 337.9973 | 646.6372 |  | 83.8167 | 129.4084 | 229.3258 | 409.4394 | 461.8847 | 123.8318 | 156.3951 | 270.8106 | 457.129 | 473.0802 | 81.6995 | 98.5544 | 102.7372 | 150.5428 | 280.4026 | 405.6294 | 362.5053 | 328.2009 | 349.6601 | 129.3014 | 163.0766 | 260.0063 | 422.7033 | 475.5477 |  | 378.951 |  |  | 275.8114 | 282.9467 | 391.3347 | 270.4729 | 390.0146 | 261.9956 | 80.5213 | 75.0666 | 67.2868 | 78.4643 | 81.4059 | 75.1509 | 64.0632 | 82.7954 | 313.5603 | 324.0632 | 307.9373 | 303.5268 | 429.2234 |  |  | 222.2445 |  | 185.7797 | 114.4071 | 177.4664 | 121.2156 | 246.5034 | 139.1711 | 451.9319 | 509.577 | 431.3481 | 330.9978 | 248.228 | 196.0908 | 261.0635 | 439.5682 | 338.6797 | 362.4602 | 367.2701 | 337.5933 | 212.3041 | 129.5578 | 228.7375 | 139.2854 | 510.3614 | 244.5966 | 155.3436 | 488.71 |  | 211.8027 | 97.932 | 99.9749 | 144.8452 | 284.3885 | 386.3442 | 378.4886 | 369.0718 | 517.376 | 141.4535 | 129.8382 | 232.6696 | 410.6341 | 502.2338 | 99.1589 | 135.4015 | 249.616 | 447.8526 | 497.9375 | 74.8426 | 98.9187 | 104.0977 | 150.4841 | 277.9716 | 320.686 | 359.6034 | 403.2997 | 338.042 | 343.1351 | 96.6267 | 127.7825 | 210.9822 | 401.2805 | 476.7578 | 114.0951 | 135.084 | 255.4552 | 431.2961 | 469.8961 | 78.2598 | 99.0284 | 110.6554 | 160.6505 | 302.8468 | 300.1019 | 346.7 | 375.0568 | 395.3112 | 110.5457 | 239.7573 | 140.1399 | 423.3489 | 484.7763 | 400.7147 | 391.1523 |  |  | 285.3966 | 299.9037 | 292.2149 | 393.2308 | 286.1797 | 399.5831 |  | 305.2676 | 279.3104 | 291.2066 | 63.9781 | 98.9038 | 100.4236 |  | 493.8261 | 565.0504 | 569.6163 | 518.9787 | 692.5758 | 668.836 | 486.3246 | [23 empty] | 289.0072 | 680.7059 | 13.6284 | 529.4383
15:10 | 6268 |  |  | -16.6707 | 22.5532 | 15.941 | 0.0461 | 3.3215 | 3.0164 | -5.9327 | 1.8012 | 11.7332 | 2.9947 | 0.2185 |  |  |  | -31.1449 | 20.4549 | 29.4314 | 4.1365 |  | -5.0869 | 5.0445 | 0.6294 | 3.9622 | 3.8681 | 1.7352 | 4.5339 | 374.2318 | 363.7963 | 202.9115 | 245.5217 | 186.4432 | 181.1173 | 132.4148 | 237.8041 | 132.1158 | 237.2668 | 428.0516 | 473.8285 | 192.5736 | 242.97 | 336.5488 | 343.7477 | 396.7383 | 320.2745 |  | 340.7538 |  | 322.3511 | 111.0103 | 132.0116 | 232.3048 | 427.3165 | 464.3267 | 248.8814 | 153.877 | 279.8756 | 451.5472 | 492.3694 | 182.86 | 90.6082 | 108.6881 | 158.6145 | 284.0095 | 414.7057 | 305.9259 | 386.5467 | 403.7658 | 102.8245 | 147.4764 | 275.0466 | 452.0871 | 500.1323 | 105.1923 | 148.8485 | 271.9149 | 437.0249 | 453.6364 | 76.3414 | 94.8366 | 104.9528 | 153.6729 | 270.3705 | 358.0725 |  | 337.8505 | 646.6051 |  | 83.8487 | 129.4228 | 229.3495 | 409.4097 | 461.7892 | 123.872 | 156.4223 | 270.8273 | 457.0579 | 472.9425 | 81.7308 | 98.5436 | 102.7419 | 150.5745 | 280.3989 | 405.5903 | 362.3379 | 327.9431 | 349.48 | 129.3159 | 163.0928 | 260.0168 | 422.659 | 475.4004 |  | 378.8386 |  |  | 275.6411 | 282.7751 | 391.2244 | 270.3274 | 389.8603 | 261.8576 | 80.6552 | 77.6569 | 66.9608 | 78.9873 | 82.1005 | 75.0451 | 67.4582 | 83.3933 | 313.3667 | 323.8795 | 307.763 | 303.3292 | 429.1675 |  |  | 222.2498 |  | 185.784 | 114.4066 | 177.4493 | 121.2136 | 246.5248 | 139.1898 | 451.8809 | 509.4374 | 431.2954 | 330.8781 | 248.2305 | 196.1616 | 261.165 | 439.5532 | 338.5471 | 362.303 | 367.1775 | 337.4356 | 212.3219 | 129.5698 | 228.7605 | 139.2767 | 510.1887 | 244.6045 | 155.3592 | 488.6136 |  | 211.8196 | 97.9302 | 99.9852 | 144.8549 | 284.3921 | 386.1828 | 378.3456 | 368.9124 | 517.2174 | 141.4626 | 129.844 | 232.6896 | 410.6046 | 502.087 | 99.1571 | 135.4355 | 249.6492 | 447.8389 | 497.832 | 74.8409 | 98.8795 | 104.118 | 150.5041 | 277.9864 | 320.5615 | 359.4791 | 403.107 | 337.919 | 342.9793 | 96.6397 | 127.806 | 211.0042 | 401.2497 | 476.6368 | 114.1149 | 135.119 | 255.4791 | 431.2659 | 469.7769 | 78.261 | 99.0243 | 110.6765 | 160.6838 | 302.8358 | 299.9566 | 346.5282 | 374.893 | 395.1622 | 110.5529 | 239.775 | 140.1505 | 423.3151 | 484.6695 | 400.577 | 390.9906 |  |  | 285.2127 | 299.7475 | 292.0405 | 393.0518 | 286.0048 | 399.4489 |  | 305.0945 | 279.1558 | 291.0491 | 63.997 | 98.9606 | 100.4348 |  | 493.4052 | 564.9569 | 569.5337 | 518.841 | 692.1515 | 668.2293 | 486.3187 | [23 empty] | 288.8395 | 680.1904 | 13.5331 | 529.1811
15:10 | 6269 |  |  | -16.7404 | 22.5205 | 15.9628 | 0.0271 | 3.3267 | 3.1137 | -5.9456 | 1.801 | 11.7311 | 2.9933 | 0.2187 |  |  |  | -31.2439 | 20.5162 | 29.346 | 4.1944 |  | -5.0433 | 5.0805 | 0.6297 | 3.9592 | 3.8673 | 1.7352 | 3.7495 | 374.2004 | 363.765 | 202.8981 | 245.5236 | 186.4397 | 181.0919 | 132.4099 | 237.8339 | 132.1199 | 237.2867 | 428.0023 | 473.6899 | 192.5886 | 242.9381 | 336.436 | 343.7766 | 396.7412 | 320.1273 |  | 340.5982 |  | 322.2465 | 111.0372 | 132.0266 | 232.3284 | 427.2677 | 464.1667 | 248.8776 | 153.8852 | 279.8778 | 451.4874 | 492.2338 | 182.8745 | 90.6354 | 108.6972 | 158.6346 | 284.0239 | 414.518 | 305.7775 | 386.3946 | 403.6174 | 102.8476 | 147.4947 | 275.0612 | 452.0368 | 500.0202 | 105.1949 | 148.8633 | 271.9035 | 436.9265 | 453.4974 | 76.3295 | 94.8327 | 104.9727 | 153.7058 | 270.4174 | 357.9244 |  | 337.7178 | 646.5505 |  | 83.8473 | 129.4286 | 229.3655 | 409.3595 | 461.6772 | 123.9139 | 156.4462 | 270.8199 | 456.9826 | 472.7798 | 81.7574 | 98.525 | 102.7452 | 150.5935 | 280.3797 | 405.5367 | 362.174 | 327.7082 | 349.3087 | 129.3159 | 163.1099 | 260.0384 | 422.6171 | 475.2757 |  | 378.7374 |  |  | 275.4717 | 282.5963 | 391.077 | 270.128 | 389.6919 | 261.7147 | 81.5529 | 79.3937 | 65.5464 | 79.4631 | 82.5124 | 75.2865 | 69.1805 | 83.4311 | 313.1674 | 323.7001 | 307.5796 | 303.1284 | 429.1072 |  |  | 222.25 |  | 185.7831 | 114.4039 | 177.4369 | 121.2061 | 246.5687 | 139.2006 | 451.8254 | 509.29 | 431.2405 | 330.7733 | 248.2311 | 196.234 | 261.2635 | 439.5314 | 338.4454 | 362.1439 | 367.0733 | 337.2882 | 212.3678 | 129.5672 | 228.7818 | 139.3104 | 510.0274 | 244.6013 | 155.3859 | 488.5128 |  | 211.8513 | 97.9363 | 99.9886 | 144.8615 | 284.3993 | 386.0197 | 378.2038 | 368.747 | 517.0538 | 141.4636 | 129.8552 | 232.7159 | 410.5873 | 501.9465 | 99.1704 | 135.4589 | 249.6692 | 447.7694 | 497.6979 | 74.8736 | 98.9137 | 104.1341 | 150.5531 | 277.9902 | 320.4622 | 359.3364 | 402.9222 | 337.9365 | 342.8323 | 96.6379 | 127.8153 | 211.0374 | 401.2246 | 476.5208 | 114.1186 | 135.1308 | 255.5021 | 431.2358 | 469.6583 | 78.2762 | 99.0429 | 110.6832 | 160.7058 | 302.8384 | 299.8064 | 346.3662 | 374.7235 | 395.0113 | 110.5616 | 239.7923 | 140.1531 | 423.2742 | 484.5571 | 400.431 | 390.8412 |  |  | 285.0319 | 299.5975 | 291.8797 | 392.8915 | 285.8413 | 399.334 |  | 304.909 | 278.9855 | 290.8746 | 63.9906 | 98.9292 | 100.4361 |  | 493.1261 | 564.8531 | 569.4318 | 519.1321 | 693.0025 | 668.768 | 486.2259 | [23 empty] | 288.6683 | 680.8853 | 13.5344 | 528.9896
15:10 | 6270 |  |  | -16.6472 | 22.5749 | 15.9121 | 0.1069 | 3.2369 | 3.0863 | -5.9967 | 1.8004 | 11.7238 | 2.9917 | 0.2187 |  |  |  | -31.281 | 20.4809 | 29.3174 | 4.2279 |  | -5.0353 | 5.0076 | 0.629 | 3.9576 | 3.8674 | 1.7354 | 2.8795 | 374.167 | 363.7348 | 202.9002 | 245.525 | 186.4361 | 181.0681 | 132.4119 | 237.724 | 132.1313 | 237.2931 | 427.939 | 473.5524 | 192.5815 | 242.8644 | 336.3521 | 343.7925 | 396.753 | 319.9827 |  | 340.4378 |  | 322.1454 | 110.945 | 132.0512 | 232.3593 | 427.2154 | 464.0133 | 248.8751 | 153.8972 | 279.8932 | 451.4224 | 492.0907 | 182.8879 | 90.6521 | 108.7149 | 158.6589 | 284.0299 | 414.3266 | 305.6254 | 386.2347 | 403.4575 | 102.8392 | 147.5156 | 275.0794 | 451.9752 | 499.8996 | 105.1983 | 148.8807 | 271.8857 | 436.8375 | 453.3444 | 76.333 | 94.8192 | 104.9397 | 153.6681 | 270.3308 | 357.7015 |  | 337.5852 | 646.4733 |  | 83.8566 | 129.4513 | 229.3792 | 409.333 | 461.58 | 123.9415 | 156.4609 | 270.8159 | 456.9034 | 472.6229 | 81.7717 | 98.5342 | 102.7665 | 150.6085 | 280.3812 | 405.491 | 362.0089 | 327.5018 | 349.1306 | 129.325 | 163.1322 | 260.0728 | 422.582 | 475.1575 |  | 378.6345 |  |  | 275.2955 | 282.4079 | 390.938 | 269.9476 | 389.5486 | 261.5691 | 82.3523 | 80.7223 | 65.7008 | 79.3763 | 82.6596 | 75.4273 | 69.9978 | 82.8798 | 312.9483 | 323.5249 | 307.4058 | 302.9321 | 429.0502 |  |  | 222.2568 |  | 185.789 | 114.4065 | 177.4254 | 121.1998 | 246.5682 | 139.2117 | 451.7695 | 509.1432 | 431.1979 | 330.7021 | 248.2211 | 196.3052 | 261.3323 | 439.4902 | 338.3363 | 361.9873 | 366.9768 | 337.1487 | 212.379 | 129.5752 | 228.8121 | 139.3181 | 509.8851 | 244.5883 | 155.4215 | 488.419 |  | 211.8721 | 97.9564 | 99.9935 | 144.8769 | 284.4089 | 385.861 | 378.0604 | 368.5877 | 516.9035 | 141.4799 | 129.8795 | 232.7562 | 410.5646 | 501.8049 | 99.1755 | 135.454 | 249.6742 | 447.6883 | 497.5417 | 74.8947 | 98.9353 | 104.1439 | 150.5757 | 277.987 | 320.3063 | 359.2099 | 402.746 | 337.9028 | 342.6778 | 96.6448 | 127.8184 | 211.0737 | 401.1958 | 476.4031 | 114.1246 | 135.1508 | 255.5424 | 431.2086 | 469.548 | 78.295 | 99.0651 | 110.6998 | 160.7388 | 302.8435 | 299.6631 | 346.1924 | 374.5434 | 394.8535 | 110.5575 | 239.8106 | 140.1569 | 423.2308 | 484.4276 | 400.3159 | 390.7097 |  |  | 284.851 | 299.4383 | 291.7155 | 392.7619 | 285.6846 | 399.2136 |  | 304.7262 | 278.8165 | 290.6989 | 63.9785 | 98.9265 | 100.4296 |  | 492.8985 | 564.733 | 569.2919 | 518.7651 | 691.7889 | 667.4997 | 486.0055 | [23 empty] | 288.4937 | 679.6443 | 13.4972 | 528.8157
15:10 | 6271 |  |  | -16.6752 | 22.5193 | 16.0641 | 0.0798 | 3.2307 | 3.1091 | -6.0664 | 1.7956 | 11.7258 | 2.9929 | 0.2203 |  |  |  | -31.2978 | 20.4088 | 29.3473 | 4.1845 |  | -5.1005 | 4.9317 | 0.63 | 3.9537 | 3.8648 | 1.7354 | 3.561 | 374.1322 | 363.7104 | 202.9068 | 245.5343 | 186.436 | 181.0532 | 132.4151 | 237.68 | 132.1514 | 237.3138 | 427.8981 | 473.4182 | 192.576 | 242.8731 | 336.282 | 343.7939 | 396.768 | 319.8456 |  | 340.2793 |  | 322.0407 | 110.9039 | 132.0736 | 232.39 | 427.1651 | 463.8652 | 248.8763 | 153.9078 | 279.8963 | 451.3512 | 491.9507 | 182.8934 | 90.6678 | 108.7256 | 158.6781 | 284.0368 | 414.1378 | 305.4653 | 386.0824 | 403.2868 | 102.8707 | 147.5349 | 275.0957 | 451.9107 | 499.7593 | 105.1948 | 148.8844 | 271.8772 | 436.7376 | 453.2182 | 76.3307 | 94.8297 | 104.9185 | 153.6605 | 270.2649 | 357.5102 |  | 337.4376 | 646.4081 |  | 83.8784 | 129.4502 | 229.4125 | 409.2701 | 461.4502 | 123.9303 | 156.4652 | 270.822 | 456.8223 | 472.4732 | 81.7689 | 98.5512 | 102.7865 | 150.6282 | 280.4035 | 405.4584 | 361.8408 | 327.3007 | 348.9472 | 129.3371 | 163.1545 | 260.1006 | 422.5418 | 475.0163 |  | 378.5267 |  |  | 275.1173 | 282.2295 | 390.8046 | 269.7981 | 389.4477 | 261.435 | 82.5522 | 81.8263 | 67.9395 | 79.7148 | 82.3705 | 75.8378 | 70.0252 | 82.2166 | 312.73 | 323.3432 | 307.2376 | 302.7357 | 428.9974 |  |  | 222.2618 |  | 185.7928 | 114.4072 | 177.404 | 121.1895 | 246.5435 | 139.2301 | 451.7198 | 508.9962 | 431.1569 | 330.5918 | 248.2095 | 196.3716 | 261.4191 | 439.4353 | 338.1929 | 361.8248 | 366.8842 | 337.0054 | 212.3565 | 129.5931 | 228.8345 | 139.2943 | 509.7398 | 244.582 | 155.449 | 488.3379 |  | 211.8831 | 97.9567 | 99.9991 | 144.9127 | 284.4191 | 385.7121 | 377.9107 | 368.4313 | 516.7494 | 141.4916 | 129.9112 | 232.7974 | 410.5501 | 501.6618 | 99.1862 | 135.4516 | 249.6973 | 447.6368 | 497.4028 | 74.9015 | 98.9296 | 104.16 | 150.5725 | 277.9996 | 320.0704 | 359.0831 | 402.5842 | 337.7196 | 342.5283 | 96.6275 | 127.8069 | 211.0911 | 401.1595 | 476.2779 | 114.1214 | 135.1621 | 255.5659 | 431.1659 | 469.4211 | 78.3114 | 99.0755 | 110.7102 | 160.7519 | 302.8376 | 299.5082 | 346.027 | 374.3677 | 394.7025 | 110.5619 | 239.8334 | 140.1793 | 423.194 | 484.2982 | 400.2069 | 390.5539 |  |  | 284.6706 | 299.2743 | 291.5412 | 392.6547 | 285.5286 | 399.1042 |  | 304.5608 | 278.654 | 290.5288 | 63.9866 | 98.9213 | 100.4383 |  | 492.6532 | 564.6342 | 569.1968 | 518.8555 | 691.8987 | 667.172 | 486.017 | [23 empty] | 288.3221 | 679.5354 | 13.4206 | 528.6437
15:10 | 6272 |  |  | -16.803 | 22.5395 | 16.0234 | 0.056 | 3.2573 | 3.0478 | -6.0498 | 1.7985 | 11.7197 | 2.9903 | 0.2201 |  |  |  | -31.2752 | 20.3831 | 29.3818 | 4.1952 |  | -5.1265 | 5.0077 | 0.6317 | 3.9564 | 3.8654 | 1.7376 | 3.1582 | 374.0996 | 363.6825 | 202.9129 | 245.549 | 186.4405 | 181.0328 | 132.4173 | 237.7247 | 132.1667 | 237.3561 | 427.8599 | 473.2923 | 192.5955 | 242.8946 | 336.2342 | 343.8285 | 396.781 | 319.7015 |  | 340.1065 |  | 321.9219 | 110.9374 | 132.0857 | 232.3934 | 427.1076 | 463.7077 | 248.8866 | 153.9253 | 279.8877 | 451.283 | 491.8224 | 182.9315 | 90.6798 | 108.7275 | 158.6906 | 284.0447 | 413.9439 | 305.3203 | 385.9404 | 403.1293 | 102.9062 | 147.5541 | 275.1063 | 451.8653 | 499.6252 | 105.184 | 148.895 | 271.8714 | 436.639 | 453.0972 | 76.3126 | 94.8245 | 104.9203 | 153.6931 | 270.2921 | 357.4249 |  | 337.307 | 646.3567 |  | 83.8838 | 129.4368 | 229.4426 | 409.1931 | 461.3183 | 123.9147 | 156.4652 | 270.8362 | 456.7411 | 472.3009 | 81.7768 | 98.5525 | 102.8069 | 150.6422 | 280.4034 | 405.411 | 361.6839 | 327.1073 | 348.7752 | 129.3415 | 163.1652 | 260.1133 | 422.4844 | 474.8723 |  | 378.4235 |  |  | 274.9426 | 282.0585 | 390.7069 | 269.663 | 389.349 | 261.2872 | 82.3249 | 82.8486 | 68.6985 | 80.505 | 82.0917 | 76.2842 | 70.2391 | 82.4964 | 312.5175 | 323.1502 | 307.0536 | 302.5298 | 428.9451 |  |  | 222.2625 |  | 185.8003 | 114.4114 | 177.3864 | 121.1862 | 246.5142 | 139.2384 | 451.6788 | 508.851 | 431.116 | 330.4723 | 248.1942 | 196.4403 | 261.524 | 439.3849 | 338.0679 | 361.6536 | 366.7748 | 336.861 | 212.3189 | 129.6113 | 228.8494 | 139.2746 | 509.5978 | 244.6144 | 155.4645 | 488.253 |  | 211.9014 | 97.9562 | 100 | 144.9423 | 284.43 | 385.5614 | 377.7742 | 368.2781 | 516.5955 | 141.4967 | 129.9284 | 232.8269 | 410.5378 | 501.5219 | 99.1973 | 135.4854 | 249.7411 | 447.6244 | 497.2963 | 74.8872 | 98.9118 | 104.1842 | 150.5618 | 278.0371 | 319.8369 | 358.9589 | 402.4293 | 337.5592 | 342.3704 | 96.6149 | 127.8169 | 211.1103 | 401.135 | 476.1612 | 114.1354 | 135.186 | 255.6083 | 431.1441 | 469.3137 | 78.3323 | 99.0888 | 110.706 | 160.7649 | 302.84 | 299.3523 | 345.8574 | 374.1952 | 394.5451 | 110.5775 | 239.8658 | 140.209 | 423.1526 | 484.17 | 400.0703 | 390.4134 |  |  | 284.4915 | 299.1191 | 291.3705 | 392.5589 | 285.3602 | 398.9738 |  | 304.3814 | 278.4976 | 290.3562 | 63.9776 | 98.8929 | 100.4468 |  | 492.4161 | 564.5554 | 569.1286 | 519.0535 | 692.7455 | 668.1973 | 486.2561 | [23 empty] | 288.1522 | 680.4714 | 13.3912 | 528.4858
15:10 | 6273 |  |  | -16.8409 | 22.5373 | 15.9073 | 0.1213 | 3.1984 | 3.1068 | -5.95 | 1.8 | 11.7232 | 2.9876 | 0.2206 |  |  |  | -31.1199 | 20.3745 | 29.3363 | 4.1733 |  | -5.0577 | 4.9303 | 0.6313 | 3.9555 | 3.8677 | 1.7399 | 4.0861 | 374.0601 | 363.6437 | 202.9129 | 245.551 | 186.4376 | 181.006 | 132.412 | 237.7086 | 132.1806 | 237.3786 | 427.792 | 473.1573 | 192.5972 | 242.868 | 336.241 | 343.9021 | 396.8049 | 319.5559 |  | 339.933 |  | 321.8098 | 110.9434 | 132.0974 | 232.4105 | 427.0538 | 463.5588 | 248.8956 | 153.9468 | 279.8965 | 451.2257 | 491.652 | 182.9667 | 90.6818 | 108.7396 | 158.7033 | 284.0406 | 413.7488 | 305.1817 | 385.7889 | 402.972 | 102.9266 | 147.5744 | 275.1075 | 451.8026 | 499.4946 | 105.1903 | 148.9106 | 271.8712 | 436.5542 | 452.9536 | 76.2847 | 94.8124 | 104.9184 | 153.7129 | 270.3071 | 357.3992 |  | 337.1767 | 646.3098 |  | 83.886 | 129.4345 | 229.4704 | 409.132 | 461.2027 | 123.9273 | 156.4888 | 270.8541 | 456.6659 | 472.1428 | 81.7901 | 98.5522 | 102.822 | 150.6609 | 280.4059 | 405.3604 | 361.5246 | 326.9173 | 348.5897 | 129.3374 | 163.1761 | 260.1266 | 422.4286 | 474.7413 |  | 378.3094 |  |  | 274.7753 | 281.8916 | 390.5949 | 269.5429 | 389.2642 | 261.1598 | 82.5458 | 83.7064 | 69.5132 | 80.6455 | 81.6267 | 77.4609 | 69.7743 | 83.0288 | 312.3053 | 322.9634 | 306.8688 | 302.3255 | 428.8966 |  |  | 222.2662 |  | 185.8145 | 114.4137 | 177.3705 | 121.1893 | 246.5738 | 139.2503 | 451.634 | 508.7089 | 431.0837 | 330.3752 | 248.1901 | 196.5182 | 261.6117 | 439.3278 | 337.9638 | 361.4898 | 366.6743 | 336.7084 | 212.377 | 129.6193 | 228.8722 | 139.3396 | 509.4552 | 244.6286 | 155.4826 | 488.1508 |  | 211.9142 | 97.9602 | 99.9931 | 144.9575 | 284.4376 | 385.3949 | 377.627 | 368.117 | 516.4364 | 141.5036 | 129.941 | 232.853 | 410.5141 | 501.3838 | 99.1946 | 135.5075 | 249.7702 | 447.577 | 497.1628 | 74.8819 | 98.9363 | 104.1831 | 150.6085 | 278.0276 | 319.6669 | 358.8393 | 402.2773 | 337.4127 | 342.2098 | 96.6284 | 127.8493 | 211.1408 | 401.1192 | 476.0576 | 114.1448 | 135.2188 | 255.6444 | 431.1231 | 469.2006 | 78.3475 | 99.0968 | 110.7092 | 160.7902 | 302.8453 | 299.1993 | 345.6832 | 374.0199 | 394.3855 | 110.5926 | 239.8971 | 140.2311 | 423.1098 | 484.0396 | 399.9515 | 390.3012 |  |  | 284.3174 | 298.9569 | 291.2072 | 392.462 | 285.16 | 398.8697 |  | 304.2126 | 278.3413 | 290.1885 | 63.985 | 98.9117 | 100.4366 |  | 492.2403 | 564.455 | 569.0423 | 518.9749 | 692.858 | 668.428 | 486.3479 | [23 empty] | 287.9864 | 680.643 | 13.4151 | 528.3477
15:10 | 6274 |  |  | -16.8575 | 22.6583 | 15.9266 | 0.141 | 3.1969 | 3.1284 | -6.0639 | 1.8009 | 11.7236 | 2.9895 | 0.2185 |  |  |  | -31.197 | 20.4151 | 29.3571 | 4.2522 |  | -5.0306 | 4.9021 | 0.6288 | 3.9552 | 3.8664 | 1.7403 | 4.4253 | 374.0196 | 363.6062 | 202.9118 | 245.5486 | 186.4313 | 180.9811 | 132.4054 | 237.6777 | 132.1941 | 237.4015 | 427.737 | 473.028 | 192.6007 | 242.8279 | 336.2799 | 343.9613 | 396.8077 | 319.4415 |  | 339.7813 |  | 321.7158 | 110.9347 | 132.1104 | 232.4358 | 427.0078 | 463.4127 | 248.9036 | 153.9619 | 279.9105 | 451.1697 | 491.4959 | 183.0042 | 90.7004 | 108.7602 | 158.7334 | 284.0526 | 413.566 | 305.0366 | 385.6422 | 402.8147 | 102.9218 | 147.6005 | 275.1228 | 451.735 | 499.3646 | 105.2042 | 148.929 | 271.8753 | 436.4626 | 452.8146 | 76.2603 | 94.803 | 104.9093 | 153.733 | 270.314 | 357.3204 |  | 337.0401 | 646.2704 |  | 83.8893 | 129.429 | 229.5068 | 409.0549 | 461.0575 | 123.9479 | 156.5264 | 270.8655 | 456.592 | 472.0079 | 81.8013 | 98.559 | 102.8491 | 150.6727 | 280.4254 | 405.3206 | 361.3723 | 326.7382 | 348.4125 | 129.3363 | 163.1968 | 260.1516 | 422.393 | 474.6261 |  | 378.2025 |  |  | 274.6088 | 281.7268 | 390.4012 | 269.3382 | 389.1971 | 261.0337 | 83.5737 | 83.0874 | 72.2068 | 80.1908 | 80.9487 | 78.3218 | 68.2621 | 83.0584 | 312.0831 | 322.7774 | 306.6904 | 302.1164 | 428.8427 |  |  | 222.2667 |  | 185.8118 | 114.4065 | 177.3538 | 121.1812 | 246.6344 | 139.2522 | 451.5612 | 508.5597 | 431.0343 | 330.264 | 248.1765 | 196.5898 | 261.6914 | 439.2486 | 337.8255 | 361.3327 | 366.5866 | 336.5413 | 212.4418 | 129.6239 | 228.8959 | 139.3997 | 509.307 | 244.5924 | 155.5165 | 488.0607 |  | 211.9307 | 97.9686 | 99.9954 | 144.9664 | 284.4508 | 385.2329 | 377.4649 | 367.9571 | 516.2782 | 141.5078 | 129.9483 | 232.8759 | 410.4921 | 501.2493 | 99.1907 | 135.5032 | 249.7852 | 447.4978 | 496.9963 | 74.8739 | 98.9749 | 104.169 | 150.6487 | 278.0116 | 319.5215 | 358.7272 | 402.1206 | 337.248 | 342.0535 | 96.6406 | 127.8594 | 211.1717 | 401.0928 | 475.9489 | 114.1461 | 135.2321 | 255.6647 | 431.0953 | 469.0825 | 78.3551 | 99.1015 | 110.7327 | 160.8184 | 302.8486 | 299.05 | 345.5225 | 373.8434 | 394.235 | 110.6066 | 239.9191 | 140.2519 | 423.0761 | 483.9232 | 399.8263 | 390.1765 |  |  | 284.1307 | 298.7981 | 291.0464 | 392.3609 | 284.9357 | 398.775 |  | 304.0414 | 278.1788 | 290.0258 | 63.9845 | 98.934 | 100.4456 |  | 492.1061 | 564.3392 | 568.8954 | 518.7426 | 692.9749 | 668.9121 | 486.4153 | [23 empty] | 287.8196 | 680.9435 | 13.4486 | 528.2227
15:10 | 6275 |  |  | -16.8284 | 22.7211 | 15.8444 | 0.1812 | 3.2338 | 3.1471 | -6.0675 | 1.802 | 11.7255 | 2.9839 | 0.2187 |  |  |  | -31.2751 | 20.296 | 29.2469 | 4.1941 |  | -5.028 | 4.9046 | 0.6306 | 3.9543 | 3.8687 | 1.7408 | 2.2449 | 373.9904 | 363.5812 | 202.9151 | 245.5582 | 186.429 | 180.9577 | 132.4039 | 237.6943 | 132.2079 | 237.4299 | 427.6923 | 472.8926 | 192.6149 | 242.7666 | 336.2804 | 343.964 | 396.8115 | 319.3223 |  | 339.6298 |  | 321.704 | 110.9342 | 132.1232 | 232.4529 | 426.9484 | 463.253 | 248.9292 | 153.9745 | 279.914 | 451.1054 | 491.366 | 183.0321 | 90.7278 | 108.7676 | 158.7541 | 284.0617 | 413.3795 | 304.9029 | 385.4974 | 402.6537 | 102.9342 | 147.6194 | 275.1375 | 451.6707 | 499.226 | 105.2131 | 148.9398 | 271.8653 | 436.3689 | 452.6711 | 76.272 | 94.7957 | 104.9264 | 153.7623 | 270.3258 | 357.1742 |  | 336.8943 | 646.223 |  | 83.8824 | 129.4324 | 229.5171 | 409.0307 | 460.955 | 123.949 | 156.5417 | 270.8709 | 456.5166 | 471.855 | 81.8167 | 98.5731 | 102.8741 | 150.6937 | 280.4224 | 405.2808 | 361.2284 | 326.5844 | 348.2411 | 129.3249 | 163.2188 | 260.1661 | 422.3458 | 474.4928 |  | 378.102 |  |  | 274.4308 | 281.5586 | 390.2423 | 269.1646 | 389.148 | 260.8929 | 84.4608 | 80.8141 | 74.7075 | 80.1377 | 80.2578 | 78.2482 | 66.8086 | 83.4643 | 311.8458 | 322.5836 | 306.5108 | 301.9021 | 428.7747 |  |  | 222.2642 |  | 185.8062 | 114.3995 | 177.3398 | 121.1694 | 246.6578 | 139.2657 | 451.4995 | 508.4077 | 430.9691 | 330.1654 | 248.1546 | 196.6584 | 261.7644 | 439.1764 | 337.6309 | 361.1764 | 366.4927 | 336.384 | 212.4733 | 129.6362 | 228.9143 | 139.4252 | 509.1627 | 244.555 | 155.5408 | 487.98 |  | 211.9345 | 97.9662 | 100.0016 | 144.9888 | 284.4523 | 385.0695 | 377.305 | 367.8063 | 516.1301 | 141.5164 | 129.9596 | 232.9128 | 410.4769 | 501.106 | 99.2024 | 135.5259 | 249.8152 | 447.4269 | 496.8602 | 74.8826 | 98.9977 | 104.1682 | 150.6773 | 278.0161 | 319.4061 | 358.615 | 401.9701 | 337.0978 | 341.9003 | 96.646 | 127.8589 | 211.1971 | 401.0483 | 475.8342 | 114.1571 | 135.2496 | 255.7037 | 431.0677 | 468.9801 | 78.3693 | 99.1119 | 110.7463 | 160.8458 | 302.8562 | 298.8916 | 345.3515 | 373.6618 | 394.0737 | 110.6184 | 239.947 | 140.2754 | 423.0386 | 483.8012 | 399.688 | 390.0242 |  |  | 283.9486 | 298.6371 | 290.8812 | 392.2696 | 284.742 | 398.6826 |  | 303.8832 | 278.0203 | 289.8724 | 63.9731 | 98.9292 | 100.4587 |  | 491.9423 | 564.2457 | 568.8044 | 519.0642 | 693.0833 | 668.9517 | 486.9013 | [23 empty] | 287.654 | 681.0175 | 13.3711 | 528.094
15:10 | 6276 |  |  | -16.7133 | 22.6713 | 15.8136 | 0.1548 | 3.2521 | 3.1113 | -6.0505 | 1.8038 | 11.7176 | 2.9878 | 0.2187 |  |  |  | -31.1214 | 20.3734 | 29.2444 | 4.2062 |  | -5.0576 | 5.0228 | 0.6288 | 3.9518 | 3.8675 | 1.7417 | 2.5515 | 373.9545 | 363.548 | 202.911 | 245.5686 | 186.4238 | 180.9321 | 132.3996 | 237.704 | 132.2394 | 237.4523 | 427.643 | 472.7543 | 192.6171 | 242.7393 | 336.2788 | 343.9583 | 396.8064 | 319.1862 |  | 339.4651 |  | 321.7854 | 110.9401 | 132.1371 | 232.4711 | 426.886 | 463.0881 | 248.9223 | 153.9789 | 279.9143 | 451.0386 | 491.2219 | 183.0344 | 90.7294 | 108.7763 | 158.7736 | 284.0598 | 413.1855 | 304.777 | 385.3404 | 402.4904 | 102.9536 | 147.6369 | 275.1477 | 451.5943 | 499.0953 | 105.2099 | 148.9374 | 271.8534 | 436.2727 | 452.5321 | 76.2813 | 94.8057 | 104.9407 | 153.7697 | 270.3182 | 357.007 |  | 336.7351 | 646.1458 |  | 83.8904 | 129.4356 | 229.5333 | 408.9834 | 460.8405 | 123.9516 | 156.5454 | 270.8822 | 456.4388 | 471.6998 | 81.8268 | 98.5667 | 102.8789 | 150.7183 | 280.4123 | 405.229 | 361.0799 | 326.4345 | 348.0679 | 129.3392 | 163.2395 | 260.1946 | 422.3047 | 474.3688 |  | 377.9715 |  |  | 274.2513 | 281.3985 | 390.1436 | 269.0794 | 389.1261 | 260.7679 | 84.0396 | 77.9606 | 74.8406 | 80.5071 | 79.9147 | 77.9555 | 66.0407 | 84.2447 | 311.6147 | 322.395 | 306.3366 | 301.6969 | 428.7155 |  |  | 222.2679 |  | 185.8067 | 114.401 | 177.3215 | 121.1593 | 246.6188 | 139.2969 | 451.4641 | 508.3349 | 430.9226 | 330.1104 | 248.126 | 196.7215 | 261.8311 | 439.1146 | 337.4073 | 361.0212 | 366.387 | 336.232 | 212.4436 | 129.6524 | 228.9361 | 139.3849 | 509.0184 | 244.5309 | 155.5672 | 487.8824 |  | 211.9439 | 98.0231 | 99.9999 | 145.0327 | 284.4624 | 384.9 | 377.1391 | 367.6402 | 515.9765 | 141.5183 | 129.9673 | 232.9553 | 410.4545 | 500.9719 | 99.2187 | 135.5673 | 249.8523 | 447.3948 | 496.7578 | 74.916 | 98.9756 | 104.1963 | 150.6813 | 278.0463 | 319.3506 | 358.5042 | 401.83 | 336.9979 | 341.7581 | 96.6579 | 127.8682 | 211.2164 | 401.0206 | 475.7187 | 114.168 | 135.2751 | 255.7429 | 431.0287 | 468.8647 | 78.3796 | 99.1068 | 110.7431 | 160.8574 | 302.8418 | 298.7379 | 345.1801 | 373.4805 | 393.9028 | 110.6178 | 239.9703 | 140.2832 | 423.0042 | 483.6767 | 399.5769 | 389.8999 |  |  | 283.7819 | 298.4984 | 290.7242 | 392.2082 | 284.5779 | 398.5874 |  | 303.7184 | 277.86 | 289.7 | 63.9633 | 98.866 | 100.4454 |  | 491.7565 | 564.1486 | 568.7317 | 518.7872 | 693.0259 | 668.8963 | 486.5072 | [23 empty] | 287.4916 | 680.9611 | 13.4721 | 527.9525
15:10 | 6277 |  |  | -16.6996 | 22.6073 | 15.8824 | 0.1811 | 3.3309 | 3.1772 | -6.14 | 1.8026 | 11.7178 | 2.9835 | 0.219 |  |  |  | -31.1142 | 20.3661 | 29.3473 | 4.1785 |  | -5.0142 | 4.9879 | 0.6296 | 3.951 | 3.8643 | 1.7409 | 4.6031 | 373.9204 | 363.5149 | 202.9175 | 245.5694 | 186.4206 | 180.9044 | 132.4 | 237.7425 | 132.2502 | 237.4735 | 427.5933 | 472.6168 | 192.6259 | 242.6975 | 336.2526 | 343.9983 | 396.7777 | 319.0565 |  | 339.3125 |  | 321.7915 | 110.9816 | 132.1506 | 232.4869 | 426.8326 | 462.9346 | 248.9017 | 153.9813 | 279.92 | 450.9771 | 491.0675 | 183.0378 | 90.7242 | 108.7933 | 158.7836 | 284.0569 | 412.9953 | 304.6396 | 385.176 | 402.3275 | 102.9381 | 147.6536 | 275.152 | 451.5319 | 498.972 | 105.2193 | 148.9481 | 271.8385 | 436.1809 | 452.3885 | 76.3249 | 94.8351 | 104.9724 | 153.7905 | 270.3421 | 356.8216 |  | 336.5841 | 646.0835 |  | 83.9044 | 129.4545 | 229.5532 | 408.9486 | 460.7346 | 123.9619 | 156.5567 | 270.8788 | 456.3631 | 471.5432 | 81.8471 | 98.5578 | 102.8838 | 150.7403 | 280.4033 | 405.1809 | 360.9356 | 326.2778 | 347.8963 | 129.3677 | 163.2623 | 260.2172 | 422.2734 | 474.2496 |  | 377.8369 |  |  | 274.0759 | 281.225 | 389.9829 | 268.9061 | 389.0823 | 260.6244 | 84.1492 | 74.1122 | 73.0198 | 80.7412 | 79.8564 | 77.908 | 66.0707 | 84.2295 | 311.386 | 322.2056 | 306.1528 | 301.5006 | 428.6678 |  |  | 222.2721 |  | 185.8118 | 114.4031 | 177.3093 | 121.1552 | 246.5832 | 139.3006 | 451.4112 | 508.6273 | 430.8871 | 330.0323 | 248.0951 | 196.7976 | 261.9163 | 439.0623 | 337.255 | 360.8623 | 366.2577 | 336.0733 | 212.4202 | 129.6683 | 228.9699 | 139.3559 | 508.8779 | 244.5193 | 155.6059 | 487.787 |  | 211.9806 | 98.0405 | 99.9971 | 145.0476 | 284.4777 | 384.7357 | 376.9858 | 367.4723 | 515.817 | 141.5238 | 129.9726 | 232.977 | 410.4146 | 500.8222 | 99.2214 | 135.6045 | 249.8789 | 447.3591 | 496.6457 | 74.9318 | 98.95 | 104.2235 | 150.6584 | 278.068 | 319.2931 | 358.4088 | 401.6886 | 336.9187 | 341.6039 | 96.674 | 127.8934 | 211.2427 | 401 | 475.604 | 114.1798 | 135.3013 | 255.7724 | 430.9978 | 468.7434 | 78.3935 | 99.1009 | 110.7401 | 160.8609 | 302.8432 | 298.5878 | 345.0171 | 373.3098 | 393.7401 | 110.6183 | 239.9744 | 140.2869 | 422.9683 | 483.5664 | 399.4381 | 389.7549 |  |  | 283.6064 | 298.3678 | 290.5631 | 392.133 | 284.4028 | 398.4286 |  | 303.5558 | 277.711 | 289.537 | 63.9556 | 98.8928 | 100.4516 |  | 491.5962 | 564.0651 | 568.6338 | 518.8043 | 692.1737 | 668.1717 | 486.3537 | [23 empty] | 287.3302 | 680.1727 | 13.5272 | 527.8306
15:10 | 6278 |  |  | -16.6251 | 22.6579 | 16.0525 | 0.2755 | 3.3688 | 3.2516 | -6.1285 | 1.8031 | 11.7107 | 2.9843 | 0.2191 |  |  |  | -31.1587 | 20.2731 | 29.272 | 4.1771 |  | -5.0302 | 4.9771 | 0.6282 | 3.9462 | 3.8637 | 1.7399 | 4.261 | 373.8835 | 363.4931 | 202.9258 | 245.5713 | 186.4216 | 180.8801 | 132.4018 | 237.7757 | 132.246 | 237.4898 | 427.545 | 472.4781 | 192.6419 | 242.6319 | 336.1739 | 344.0182 | 396.752 | 318.9273 |  | 339.1546 |  | 321.708 | 111.0131 | 132.1684 | 232.5128 | 426.7751 | 462.7885 | 248.9122 | 154.007 | 279.9312 | 450.9071 | 490.9174 | 183.0507 | 90.7408 | 108.7986 | 158.7936 | 284.0605 | 412.8053 | 304.4945 | 385.0215 | 402.1634 | 102.961 | 147.6665 | 275.1572 | 451.4721 | 498.8366 | 105.2323 | 148.956 | 271.8236 | 436.0881 | 452.2502 | 76.3549 | 94.8443 | 104.9983 | 153.8187 | 270.3596 | 356.6949 |  | 336.4331 | 646.0343 |  | 83.9068 | 129.4639 | 229.5737 | 408.9032 | 460.6213 | 124.0044 | 156.5763 | 270.8671 | 456.2897 | 471.3771 | 81.8489 | 98.5543 | 102.8953 | 150.7539 | 280.3973 | 405.1367 | 360.7921 | 326.1359 | 347.7192 | 129.3547 | 163.2754 | 260.2226 | 422.2173 | 474.1088 |  | 377.6973 |  |  | 273.8995 | 281.0631 | 389.806 | 268.6987 | 389.0158 | 260.4824 | 84.418 | 71.5576 | 71.4162 | 80.5953 | 79.7725 | 77.6363 | 65.6288 | 83.9143 | 311.1578 | 322.0067 | 305.9609 | 301.3012 | 428.6078 |  |  | 222.2694 |  | 185.8092 | 114.4047 | 177.2932 | 121.1452 | 246.5972 | 139.2991 | 451.3388 | 508.5705 | 430.8345 | 329.8771 | 248.1102 | 196.8777 | 262.004 | 439.028 | 337.1666 | 360.7009 | 366.1127 | 335.9167 | 212.4411 | 129.6801 | 229.0004 | 139.4007 | 508.736 | 244.5189 | 155.6189 | 487.7025 |  | 212.0032 | 97.9798 | 99.9969 | 145.041 | 284.4801 | 384.5794 | 376.8387 | 367.3117 | 515.663 | 141.5317 | 129.9897 | 232.9999 | 410.3806 | 500.6684 | 99.2232 | 135.6167 | 249.9075 | 447.2976 | 496.5192 | 74.9447 | 98.9705 | 104.2372 | 150.6894 | 278.0761 | 319.2455 | 358.3184 | 401.5616 | 336.8491 | 341.4545 | 96.6711 | 127.9249 | 211.2743 | 400.9758 | 475.4965 | 114.2073 | 135.3295 | 255.818 | 430.9826 | 468.6331 | 78.4152 | 99.1121 | 110.7341 | 160.8712 | 302.8587 | 298.4336 | 344.8504 | 373.1348 | 393.5904 | 110.6292 | 239.998 | 140.3083 | 422.9124 | 483.4319 | 399.2819 | 389.5995 |  |  | 283.4287 | 298.2076 | 290.3939 | 392.0461 | 284.2491 | 398.2788 |  | 303.3897 | 277.5496 | 289.3642 | 63.9656 | 98.8308 | 100.4666 |  | 491.4896 | 563.969 | 568.5084 | 518.7255 | 692.4094 | 668.1556 | 485.8295 | [23 empty] | 287.162 | 680.2825 | 13.6089 | 527.7293
15:11 | 6279 |  |  | -16.7275 | 22.5638 | 15.9577 | 0.2185 | 3.2577 | 3.1691 | -6.1448 | 1.8043 | 11.7026 | 2.982 | 0.2188 |  |  |  | -31.1474 | 20.2709 | 29.2758 | 4.2228 |  | -5.0341 | 4.9502 | 0.6288 | 3.947 | 3.8653 | 1.7399 | 3.5614 | 373.8468 | 363.4575 | 202.9217 | 245.5799 | 186.414 | 180.8537 | 132.4049 | 237.7487 | 132.2671 | 237.5108 | 427.5013 | 472.3505 | 192.6403 | 242.5993 | 336.1112 | 344.0131 | 396.7418 | 318.7985 |  | 338.9718 |  | 321.6119 | 110.9912 | 132.1854 | 232.5382 | 426.7166 | 462.6345 | 248.9029 | 154.0236 | 279.9371 | 450.8414 | 490.7826 | 183.0906 | 90.7624 | 108.8082 | 158.8193 | 284.071 | 412.623 | 304.3566 | 384.8769 | 402.0153 | 103.0084 | 147.6907 | 275.1791 | 451.413 | 498.7025 | 105.2404 | 148.9665 | 271.8101 | 435.9969 | 452.1255 | 76.3177 | 94.8333 | 104.9711 | 153.819 | 270.3313 | 356.6523 |  | 336.2898 | 645.982 |  | 83.899 | 129.4571 | 229.5956 | 408.8167 | 460.4737 | 124.0115 | 156.5919 | 270.8684 | 456.2021 | 471.2084 | 81.836 | 98.5558 | 102.9219 | 150.7607 | 280.4037 | 405.0893 | 360.6442 | 326.0093 | 347.5439 | 129.3502 | 163.2943 | 260.2431 | 422.1641 | 473.9777 |  | 377.5752 |  |  | 273.7238 | 280.9061 | 389.6732 | 268.5177 | 388.9623 | 260.3606 | 83.4977 | 71.4557 | 70.6778 | 80.3232 | 80.1941 | 77.3057 | 64.171 | 83.2333 | 310.9395 | 321.8158 | 305.7827 | 301.1064 | 428.5419 |  |  | 222.2672 |  | 185.8113 | 114.4052 | 177.275 | 121.1346 | 246.5956 | 139.3308 | 451.2881 | 508.0665 | 430.7808 | 329.7681 | 248.1083 | 196.9413 | 262.0745 | 438.9869 | 337.0478 | 360.5351 | 365.9556 | 335.7656 | 212.4278 | 129.6866 | 229.014 | 139.3765 | 508.5867 | 244.52 | 155.628 | 487.6038 |  | 212.0099 | 97.9666 | 100.0018 | 145.0781 | 284.4744 | 384.4169 | 376.675 | 367.1498 | 515.5049 | 141.533 | 130.0087 | 233.0349 | 410.364 | 500.5225 | 99.2284 | 135.6232 | 249.9292 | 447.2734 | 496.3925 | 74.9558 | 98.965 | 104.249 | 150.7132 | 278.0899 | 319.2012 | 358.2001 | 401.4404 | 336.76 | 341.3182 | 96.6682 | 127.9498 | 211.3088 | 400.9616 | 475.3863 | 114.2198 | 135.3479 | 255.8608 | 430.9607 | 468.5315 | 78.4244 | 99.1321 | 110.7334 | 160.8927 | 302.8623 | 298.277 | 344.6829 | 372.9558 | 393.4386 | 110.6369 | 240.033 | 140.3253 | 422.8684 | 483.3056 | 399.1507 | 389.4731 |  |  | 283.2504 | 298.0503 | 290.2302 | 391.965 | 284.1212 | 398.1535 |  | 303.2352 | 277.3961 | 289.1988 | 63.9735 | 98.8944 | 100.4816 |  | 491.4077 | 563.8592 | 568.4448 | 518.3755 | 691.8217 | 667.0257 | 485.6407 | [23 empty] | 286.9989 | 679.4237 | 13.4498 | 527.6335
15:11 | 6280 |  |  | -16.7237 | 22.5099 | 15.9462 | 0.1679 | 3.1847 | 3.2335 | -6.1279 | 1.804 | 11.704 | 2.9817 | 0.2182 |  |  |  | -31.0768 | 20.2042 | 29.2739 | 4.2222 |  | -5.121 | 4.806 | 0.6293 | 3.9478 | 3.8604 | 1.7425 | 3.6071 | 373.8096 | 363.4156 | 202.9147 | 245.5824 | 186.3995 | 180.8277 | 132.4035 | 237.7198 | 132.2938 | 237.5367 | 427.4558 | 472.2132 | 192.6411 | 242.6018 | 336.0804 | 344.0315 | 396.7186 | 318.6799 |  | 338.794 |  | 321.5144 | 110.9878 | 132.1929 | 232.5521 | 426.6628 | 462.4749 | 248.9107 | 154.0245 | 279.9367 | 450.7804 | 490.6418 | 183.1207 | 90.7669 | 108.817 | 158.8341 | 284.0748 | 412.4316 | 304.2073 | 384.7242 | 401.8601 | 103.0297 | 147.711 | 275.1863 | 451.3546 | 498.5724 | 105.2409 | 148.9772 | 271.8009 | 435.9068 | 451.9861 | 76.3074 | 94.8301 | 104.9669 | 153.8326 | 270.3384 | 356.63 |  | 336.1588 | 645.9315 |  | 83.8964 | 129.4598 | 229.6081 | 408.7799 | 460.3705 | 123.991 | 156.6032 | 270.8693 | 456.1243 | 471.0609 | 81.8524 | 98.5679 | 102.9514 | 150.779 | 280.4139 | 405.0459 | 360.5015 | 325.8842 | 347.3677 | 129.3771 | 163.3144 | 260.268 | 422.1245 | 473.8668 |  | 377.4577 |  |  | 273.5438 | 280.7328 | 389.5449 | 268.359 | 388.8847 | 260.2456 | 82.5454 | 69.3927 | 70.9837 | 80.1584 | 80.7985 | 77.2801 | 61.5767 | 81.5856 | 310.7181 | 321.635 | 305.6044 | 300.9106 | 428.4881 |  |  | 222.2733 |  | 185.8243 | 114.4097 | 177.2619 | 121.1327 | 246.6175 | 139.3543 | 451.244 | 507.7983 | 430.7427 | 329.7526 | 248.1041 | 197.0147 | 262.1721 | 438.9448 | 336.8699 | 360.3711 | 365.8176 | 335.6199 | 212.4526 | 129.7053 | 229.048 | 139.3743 | 508.4478 | 244.5306 | 155.6561 | 487.5007 |  | 212.0189 | 98.0069 | 100.0088 | 145.1117 | 284.4705 | 384.2538 | 376.5229 | 366.9901 | 515.3455 | 141.5422 | 130.0303 | 233.0752 | 410.3248 | 500.3677 | 99.2257 | 135.6426 | 249.9525 | 447.2466 | 496.2658 | 74.9507 | 98.9389 | 104.254 | 150.7291 | 278.0937 | 319.0831 | 358.0777 | 401.3061 | 336.6172 | 341.1697 | 96.6747 | 127.9713 | 211.3444 | 400.9442 | 475.2658 | 114.1974 | 135.3566 | 255.8868 | 430.926 | 468.4238 | 78.4259 | 99.1481 | 110.7461 | 160.9254 | 302.8585 | 298.1171 | 344.5185 | 372.7793 | 393.268 | 110.6376 | 240.0498 | 140.3441 | 422.8374 | 483.1991 | 399.0127 | 389.3335 |  |  | 283.0707 | 297.8941 | 290.0665 | 391.8579 | 283.9702 | 397.981 |  | 303.0805 | 277.2235 | 289.0376 | 63.9698 | 98.8786 | 100.478 |  | 491.2351 | 563.7849 | 568.3516 | 518.7309 | 692.2593 | 667.2205 | 485.4504 | [23 empty] | 286.8312 | 679.7399 | 13.3497 | 527.51
15:11 | 6281 |  |  | -16.7093 | 22.5869 | 16.0106 | 0.1844 | 3.1383 | 3.195 | -6.0943 | 1.8021 | 11.6959 | 2.9784 | 0.2177 |  |  |  | -31.2414 | 20.2444 | 29.2783 | 4.2002 |  | -5.1738 | 4.9332 | 0.6295 | 3.9421 | 3.8622 | 1.7409 | 3.8255 | 373.7748 | 363.3861 | 202.913 | 245.5827 | 186.3939 | 180.8106 | 132.4018 | 237.7083 | 132.2948 | 237.5604 | 427.4184 | 472.0681 | 192.6535 | 242.5621 | 336.0667 | 344.055 | 396.7111 | 318.5597 |  | 338.6356 |  | 321.4173 | 110.982 | 132.1997 | 232.5668 | 426.6096 | 462.3173 | 248.9169 | 154.0443 | 279.9423 | 450.7141 | 490.4893 | 183.1319 | 90.7714 | 108.8144 | 158.8438 | 284.0682 | 412.2413 | 304.0586 | 384.5627 | 401.6935 | 103.0352 | 147.7244 | 275.1827 | 451.2848 | 498.4386 | 105.2453 | 148.9958 | 271.7954 | 435.8251 | 451.8351 | 76.3065 | 94.8368 | 104.9816 | 153.8553 | 270.3511 | 356.6344 |  | 336.021 | 645.8807 |  | 83.9067 | 129.4977 | 229.6182 | 408.7641 | 460.2791 | 123.9861 | 156.6152 | 270.8742 | 456.063 | 470.915 | 81.8701 | 98.5848 | 102.9857 | 150.801 | 280.4297 | 405.008 | 360.3645 | 325.7588 | 347.1819 | 129.3876 | 163.3281 | 260.2868 | 422.0781 | 473.7428 |  | 377.3042 |  |  | 273.3718 | 280.5689 | 389.3845 | 268.1503 | 388.7773 | 260.138 | 81.8404 | 65.5973 | 72.5093 | 79.7901 | 80.795 | 76.9604 | 58.0283 | 79.9707 | 310.4961 | 321.4439 | 305.423 | 300.7171 | 428.4424 |  |  | 222.288 |  | 185.8346 | 114.4189 | 177.2476 | 121.1325 | 246.6348 | 139.3724 | 451.1959 | 507.6028 | 430.7029 | 329.7178 | 248.1062 | 197.0937 | 262.2613 | 438.9153 | 336.718 | 360.2107 | 365.7216 | 335.4685 | 212.4927 | 129.7338 | 229.0894 | 139.4355 | 508.3142 | 244.5547 | 155.6811 | 487.4098 |  | 212.0294 | 98.0422 | 100.0113 | 145.1319 | 284.4756 | 384.092 | 376.378 | 366.8222 | 515.1995 | 141.5456 | 130.0503 | 233.1155 | 410.2778 | 500.2169 | 99.2276 | 135.6407 | 249.9776 | 447.1583 | 496.1129 | 74.9548 | 98.9701 | 104.262 | 150.7639 | 278.0905 | 318.9321 | 357.9578 | 401.1612 | 336.4665 | 341.0197 | 96.6783 | 128.0057 | 211.3709 | 400.9238 | 475.1454 | 114.1891 | 135.3678 | 255.9112 | 430.8906 | 468.3043 | 78.4344 | 99.1669 | 110.7465 | 160.9348 | 302.858 | 297.9565 | 344.3567 | 372.604 | 393.1126 | 110.6545 | 240.0814 | 140.3677 | 422.7994 | 483.0772 | 398.8536 | 389.1917 |  |  | 282.8969 | 297.7644 | 289.9143 | 391.752 | 283.8201 | 397.8155 |  | 302.9151 | 277.0548 | 288.8664 | 63.9658 | 98.879 | 100.4764 |  | 491.0536 | 563.7122 | 568.2795 | 518.7453 | 692.4376 | 667.0874 | 485.4561 | [23 empty] | 286.6691 | 679.7625 | 13.3658 | 527.3829
15:11 | 6282 |  |  | -16.7599 | 22.6983 | 15.9077 | 0.1025 | 3.1898 | 3.0676 | -6.1583 | 1.8018 | 11.6926 | 2.9749 | 0.2177 |  |  |  | -31.0474 | 20.1676 | 29.2535 | 4.2082 |  | -5.0625 | 4.8836 | 0.6308 | 3.9413 | 3.8634 | 1.7414 | 3.3749 | 373.7447 | 363.359 | 202.9164 | 245.5869 | 186.3927 | 180.7881 | 132.4087 | 237.7405 | 132.308 | 237.5839 | 427.3727 | 471.9361 | 192.669 | 242.4958 | 336.0354 | 344.0637 | 396.7247 | 318.4362 |  | 338.4852 |  | 321.3098 | 111.0142 | 132.2075 | 232.5898 | 426.5526 | 462.1648 | 248.8982 | 154.0481 | 279.9516 | 450.6496 | 490.3419 | 183.1542 | 90.7829 | 108.8243 | 158.8588 | 284.0678 | 412.0545 | 303.9095 | 384.4167 | 401.5328 | 103.0391 | 147.7411 | 275.1898 | 451.239 | 498.3097 | 105.2591 | 149.0232 | 271.7754 | 435.7393 | 451.7045 | 76.318 | 94.8445 | 105.0007 | 153.8819 | 270.3695 | 356.6342 |  | 335.8875 | 645.8326 |  | 83.9203 | 129.5419 | 229.622 | 408.7409 | 460.1716 | 123.987 | 156.6238 | 270.8855 | 455.9816 | 470.7545 | 81.8667 | 98.5946 | 103.0125 | 150.815 | 280.4395 | 404.9666 | 360.2208 | 325.6344 | 346.9834 | 129.3662 | 163.3472 | 260.3073 | 422.0393 | 473.6062 |  | 377.1675 |  |  | 273.2009 | 280.4 | 389.227 | 267.8962 | 388.6476 | 260.0087 | 82.1731 | 66.4418 | 73.6811 | 79.6402 | 80.4262 | 76.9481 | 54.3104 | 80.0065 | 310.2643 | 321.2459 | 305.2471 | 300.5163 | 428.387 |  |  | 222.2907 |  | 185.8328 | 114.4166 | 177.2318 | 121.1244 | 246.6478 | 139.3729 | 451.1302 | 507.4334 | 430.6509 | 329.6809 | 248.079 | 197.1678 | 262.3316 | 438.883 | 336.6233 | 360.0466 | 365.6236 | 335.3103 | 212.5024 | 129.7383 | 229.0987 | 139.4531 | 508.1614 | 244.5686 | 155.7118 | 487.3198 |  | 212.0437 | 98.0074 | 100.0099 | 145.1717 | 284.4643 | 383.9325 | 376.2341 | 366.6602 | 515.0498 | 141.5439 | 130.0839 | 233.1683 | 410.2532 | 500.0739 | 99.2368 | 135.6393 | 249.9952 | 447.0629 | 495.9589 | 74.9741 | 99.0136 | 104.2587 | 150.7814 | 278.0891 | 318.7751 | 357.8267 | 401.0117 | 336.2899 | 340.8674 | 96.6623 | 128.0101 | 211.4028 | 400.8866 | 475.0453 | 114.2175 | 135.3869 | 255.9457 | 430.8622 | 468.1897 | 78.457 | 99.1893 | 110.7503 | 160.9446 | 302.8756 | 297.8035 | 344.192 | 372.4258 | 392.9633 | 110.6678 | 240.1117 | 140.3918 | 422.7596 | 482.9469 | 398.6631 | 389.0748 |  |  | 282.7267 | 297.6409 | 289.7707 | 391.6422 | 283.6769 | 397.7175 |  | 302.7603 | 276.8786 | 288.6957 | 63.9568 | 98.8872 | 100.4841 |  | 490.9078 | 563.6107 | 568.1594 | 518.0847 | 691.217 | 666.4258 | 485.3647 | [23 empty] | 286.5092 | 678.8214 | 13.3352 | 527.2592
15:11 | 6283 |  |  | -16.6182 | 22.6519 | 15.7845 | 0.19 | 3.2589 | 3.1307 | -6.0994 | 1.8022 | 11.6868 | 2.9752 | 0.2161 |  |  |  | -31.0993 | 20.0889 | 29.2192 | 4.1746 |  | -5.0889 | 4.9721 | 0.6301 | 3.9372 | 3.8631 | 1.7407 | 3.4291 | 373.7091 | 363.3224 | 202.9188 | 245.5848 | 186.3884 | 180.757 | 132.4109 | 237.7435 | 132.341 | 237.6105 | 427.3234 | 471.8216 | 192.676 | 242.4517 | 336.0256 | 344.0892 | 396.7574 | 318.3096 |  | 338.3408 |  | 321.2163 | 111.0326 | 132.2235 | 232.6142 | 426.4996 | 462.0205 | 248.8982 | 154.0231 | 279.939 | 450.5768 | 490.1943 | 183.1692 | 90.8017 | 108.835 | 158.8754 | 284.0818 | 411.8599 | 303.7511 | 384.2756 | 401.3717 | 103.0347 | 147.7481 | 275.199 | 451.1944 | 498.1762 | 105.2627 | 149.033 | 271.7544 | 435.6416 | 451.5742 | 76.3372 | 94.8566 | 105.0111 | 153.9002 | 270.378 | 356.5861 |  | 335.7594 | 645.7832 |  | 83.9135 | 129.54 | 229.6274 | 408.6894 | 460.0466 | 124.0003 | 156.6304 | 270.9002 | 455.8953 | 470.5883 | 81.8701 | 98.5937 | 103.0387 | 150.8299 | 280.4498 | 404.9172 | 360.0819 | 325.5078 | 346.786 | 129.383 | 163.3543 | 260.318 | 421.9965 | 473.4837 |  | 377.0592 |  |  | 273.014 | 280.2303 | 389.1021 | 267.6803 | 388.5085 | 259.8651 | 82.5371 | 70.279 | 72.955 | 79.7438 | 79.7395 | 77.728 | 51.6594 | 80.6426 | 310.0377 | 321.0454 | 305.0664 | 300.3111 | 428.3265 |  |  | 222.2833 |  | 185.8301 | 114.4185 | 177.2149 | 121.1057 | 246.6622 | 139.3805 | 451.0759 | 507.2761 | 430.6014 | 329.6585 | 248.0627 | 197.2423 | 262.4268 | 438.8436 | 336.4883 | 359.8836 | 365.5203 | 335.1675 | 212.5074 | 129.7355 | 229.1093 | 139.4466 | 508.0086 | 244.5768 | 155.7376 | 487.2395 |  | 212.0691 | 97.9905 | 100.0068 | 145.1929 | 284.4657 | 383.7808 | 376.0951 | 366.5167 | 514.8936 | 141.5514 | 130.0971 | 233.1938 | 410.2384 | 499.9674 | 99.2486 | 135.6713 | 250.0209 | 447.0262 | 495.8334 | 75.0009 | 98.9939 | 104.2696 | 150.8018 | 278.0913 | 318.6197 | 357.7067 | 400.8642 | 336.0489 | 340.7243 | 96.6666 | 128.0051 | 211.4296 | 400.8432 | 474.936 | 114.2382 | 135.4181 | 255.9868 | 430.8402 | 468.0801 | 78.474 | 99.2029 | 110.7614 | 160.9717 | 302.8821 | 297.6457 | 344.0245 | 372.2509 | 392.8057 | 110.6807 | 240.1349 | 140.4129 | 422.7191 | 482.8162 | 398.5126 | 389.0106 |  |  | 282.5477 | 297.4823 | 289.613 | 391.508 | 283.5176 | 397.6238 |  | 302.6045 | 276.7165 | 288.5267 | 63.9555 | 98.883 | 100.488 |  | 490.7835 | 563.5071 | 568.049 | 518.3583 | 691.6873 | 666.6391 | 485.5475 | [23 empty] | 286.3419 | 679.1632 | 13.3695 | 527.1453
15:11 | 6284 |  |  | -16.6492 | 22.5888 | 15.9207 | 0.213 | 3.1847 | 3.1479 | -6.0759 | 1.8031 | 11.6848 | 2.977 | 0.217 |  |  |  | -31.1756 | 20.168 | 29.2498 | 4.1888 |  | -5.0041 | 4.8134 | 0.63 | 3.9385 | 3.8604 | 1.7423 | 2.8567 | 373.6747 | 363.2891 | 202.9214 | 245.5869 | 186.3823 | 180.7307 | 132.4072 | 237.6955 | 132.3543 | 237.6386 | 427.282 | 471.6997 | 192.6782 | 242.4092 | 336.0244 | 344.1176 | 396.7665 | 318.1766 |  | 338.1886 |  | 321.1223 | 110.9946 | 132.2425 | 232.6378 | 426.4448 | 461.8689 | 248.8974 | 154.0368 | 279.9358 | 450.4977 | 490.0432 | 183.1776 | 90.8241 | 108.8541 | 158.8917 | 284.0893 | 411.6698 | 303.6008 | 384.119 | 401.2088 | 103.0189 | 147.7603 | 275.2097 | 451.1261 | 498.0311 | 105.2594 | 149.0228 | 271.7556 | 435.5345 | 451.4359 | 76.2908 | 94.8437 | 104.9819 | 153.9142 | 270.365 | 356.448 |  | 335.6248 | 645.7306 |  | 83.9147 | 129.5099 | 229.6552 | 408.5995 | 459.9011 | 124.0214 | 156.6501 | 270.9212 | 455.8186 | 470.4554 | 81.9166 | 98.5764 | 103.0463 | 150.8565 | 280.4448 | 404.8692 | 359.9417 | 325.3878 | 346.5946 | 129.4034 | 163.3801 | 260.3498 | 421.9454 | 473.3691 |  | 376.9476 |  |  | 272.8325 | 280.0611 | 388.9958 | 267.4986 | 388.3616 | 259.7167 | 82.0016 | 73.7935 | 72.5052 | 79.4938 | 79.058 | 77.5165 | 50.0459 | 79.7299 | 309.8253 | 320.8486 | 304.8873 | 300.115 | 428.2722 |  |  | 222.286 |  | 185.8336 | 114.4202 | 177.1983 | 121.103 | 246.6637 | 139.3975 | 451.037 | 507.1277 | 430.5535 | 329.5859 | 248.0448 | 197.325 | 262.5335 | 438.8095 | 336.2712 | 359.7321 | 365.4266 | 335.0328 | 212.5197 | 129.7524 | 229.1409 | 139.4385 | 507.866 | 244.5873 | 155.7651 | 487.1477 |  | 212.0888 | 98.0144 | 100.0057 | 145.1989 | 284.4888 | 383.6211 | 375.9447 | 366.3704 | 514.7379 | 141.5701 | 130.0982 | 233.2146 | 410.2209 | 499.8541 | 99.2559 | 135.6896 | 250.0424 | 446.9862 | 495.7132 | 75.0155 | 98.9706 | 104.2838 | 150.8287 | 278.0894 | 318.4385 | 357.5928 | 400.7107 | 335.8589 | 340.5797 | 96.6832 | 127.9999 | 211.4378 | 400.808 | 474.8113 | 114.2216 | 135.4382 | 256.015 | 430.806 | 467.9603 | 78.4641 | 99.2108 | 110.7593 | 160.9881 | 302.8648 | 297.479 | 343.8513 | 372.0753 | 392.6467 | 110.7012 | 240.1478 | 140.4207 | 422.6789 | 482.6973 | 398.3855 | 388.9393 |  |  | 282.372 | 297.3327 | 289.4649 | 391.3429 | 283.3505 | 397.4636 |  | 302.4478 | 276.5466 | 288.3689 | 63.9665 | 98.9493 | 100.4943 |  | 490.631 | 563.442 | 567.9571 | 518.5734 | 692.1759 | 667.9281 | 485.7565 | [23 empty] | 286.1783 | 680.052 | 13.3711 | 527.0365
15:11 | 6285 |  |  | -16.5995 | 22.5681 | 15.991 | 0.3183 | 3.1873 | 3.1593 | -6.0562 | 1.8041 | 11.685 | 2.9755 | 0.2168 |  |  |  | -31.2425 | 20.117 | 29.3715 | 4.1777 |  | -5.0333 | 4.9054 | 0.6295 | 3.9363 | 3.8605 | 1.7407 | 3.1623 | 373.6479 | 363.2603 | 202.9218 | 245.592 | 186.3812 | 180.7097 | 132.4081 | 237.6941 | 132.364 | 237.6691 | 427.2298 | 471.5687 | 192.6906 | 242.3862 | 336.0217 | 344.132 | 396.7537 | 318.0503 |  | 338.0555 |  | 321.01 | 111.0019 | 132.2484 | 232.6523 | 426.3885 | 461.7117 | 248.9113 | 154.0764 | 279.9432 | 450.4278 | 489.9001 | 183.2062 | 90.8299 | 108.8648 | 158.9136 | 284.0877 | 411.4857 | 303.4487 | 383.9585 | 401.0505 | 103.0239 | 147.7724 | 275.2223 | 451.0554 | 497.8915 | 105.2499 | 149.0287 | 271.7445 | 435.4445 | 451.2816 | 76.2792 | 94.8331 | 104.9783 | 153.9314 | 270.377 | 356.3175 |  | 335.4851 | 645.6704 |  | 83.9344 | 129.5192 | 229.6886 | 408.5666 | 459.7971 | 124.0509 | 156.6697 | 270.9263 | 455.741 | 470.3266 | 81.9575 | 98.5724 | 103.048 | 150.8723 | 280.4328 | 404.8197 | 359.7984 | 325.2643 | 346.3963 | 129.4044 | 163.4071 | 260.3673 | 421.9014 | 473.2487 |  | 376.8294 |  |  | 272.6523 | 279.8798 | 388.8904 | 267.3129 | 388.2017 | 259.5374 | 82.2306 | 76.9095 | 72.9315 | 78.8897 | 78.8658 | 76.8877 | 49.2995 | 78.1226 | 309.6034 | 320.6423 | 304.7122 | 299.9109 | 428.2116 |  |  | 222.2864 |  | 185.8327 | 114.4097 | 177.1802 | 121.0999 | 246.63 | 139.3973 | 450.9782 | 506.9742 | 430.504 | 329.4763 | 248.0363 | 197.3999 | 262.6133 | 438.7549 | 336.0064 | 359.5762 | 365.3118 | 334.8943 | 212.4759 | 129.7621 | 229.1606 | 139.4035 | 508.1687 | 244.589 | 155.7914 | 487.0454 |  | 212.1126 | 98.0233 | 100.0102 | 145.2047 | 284.4937 | 383.4583 | 375.7918 | 366.2119 | 514.5817 | 141.5776 | 130.1104 | 233.2497 | 410.1692 | 499.7096 | 99.2681 | 135.7095 | 250.0823 | 446.9472 | 495.6035 | 74.9993 | 98.9698 | 104.3 | 150.8172 | 278.1173 | 318.1861 | 357.4722 | 400.5619 | 335.6815 | 340.428 | 96.6758 | 128.0003 | 211.457 | 400.777 | 474.6913 | 114.2183 | 135.45 | 256.0445 | 430.7683 | 467.8445 | 78.457 | 99.2165 | 110.7698 | 161.0072 | 302.8543 | 297.3194 | 343.686 | 371.8943 | 392.4878 | 110.6978 | 240.1624 | 140.4314 | 422.637 | 482.5852 | 398.2197 | 388.8481 |  |  | 282.1988 | 297.1966 | 289.3172 | 391.1845 | 283.1946 | 397.2979 |  | 302.3013 | 276.369 | 288.2044 | 63.9724 | 98.9289 | 100.4954 |  | 490.5234 | 563.3734 | 567.839 | 518.681 | 691.9888 | 667.1845 | 485.7995 | [23 empty] | 286.0149 | 679.5866 | 13.4592 | 526.9484
15:11 | 6286 |  |  | -16.5706 | 22.586 | 15.8813 | 0.4045 | 3.1869 | 3.119 | -6.0599 | 1.8045 | 11.6844 | 2.9741 | 0.2157 |  |  |  | -31.2263 | 20.1781 | 29.2888 | 4.2006 |  | -4.9763 | 4.8938 | 0.6292 | 3.9375 | 3.8575 | 1.7434 | 2.7121 | 373.6189 | 363.233 | 202.9299 | 245.6037 | 186.3843 | 180.6947 | 132.4093 | 237.6818 | 132.377 | 237.6981 | 427.1842 | 471.4375 | 192.6883 | 242.3581 | 336.017 | 344.1414 | 396.762 | 317.9249 |  | 337.9389 |  | 320.8979 | 110.9923 | 132.2607 | 232.6701 | 426.3305 | 461.5681 | 248.9363 | 154.0924 | 279.9433 | 450.3742 | 489.7565 | 183.2212 | 90.8413 | 108.8617 | 158.9373 | 284.09 | 411.2904 | 303.3004 | 383.8128 | 400.8912 | 103.067 | 147.7838 | 275.227 | 450.9943 | 497.7667 | 105.267 | 149.0504 | 271.7306 | 435.3544 | 451.136 | 76.2839 | 94.8359 | 104.981 | 153.9258 | 270.3432 | 356.1899 |  | 335.3509 | 645.6155 |  | 83.9389 | 129.5295 | 229.7211 | 408.5224 | 459.6791 | 124.0745 | 156.6918 | 270.925 | 455.6565 | 470.1638 | 81.9587 | 98.5912 | 103.0753 | 150.89 | 280.4423 | 404.7817 | 359.6562 | 325.1254 | 346.1944 | 129.4117 | 163.4152 | 260.362 | 421.8533 | 473.1151 |  | 376.7213 |  |  | 272.4699 | 279.7136 | 388.7333 | 267.092 | 388.0465 | 259.3547 | 83.6944 | 78.602 | 72.2049 | 78.2788 | 78.7934 | 77.0064 | 48.843 | 76.9629 | 309.3773 | 320.4253 | 304.5388 | 299.7041 | 428.1542 |  |  | 222.2913 |  | 185.8413 | 114.4109 | 177.1696 | 121.0913 | 246.6867 | 139.4196 | 450.9297 | 506.8238 | 430.4622 | 329.3679 | 248.0354 | 197.4599 | 262.6631 | 438.6798 | 335.7753 | 359.4068 | 365.1806 | 334.7505 | 212.5251 | 129.7736 | 229.1751 | 139.4457 | 508.3456 | 244.5888 | 155.8001 | 486.955 |  | 212.1497 | 98.0482 | 100.0194 | 145.2315 | 284.4974 | 383.3048 | 375.6489 | 366.0518 | 514.4312 | 141.5794 | 130.1268 | 233.2938 | 410.1293 | 499.5538 | 99.2785 | 135.7367 | 250.1202 | 446.8974 | 495.4746 | 75.0108 | 99.0128 | 104.2942 | 150.8605 | 278.132 | 317.9414 | 357.3684 | 400.4255 | 335.5296 | 340.2763 | 96.6731 | 128.0167 | 211.4874 | 400.7525 | 474.5758 | 114.2378 | 135.4762 | 256.0793 | 430.7434 | 467.7417 | 78.4851 | 99.2362 | 110.7799 | 161.0271 | 302.8701 | 297.163 | 343.5243 | 371.7166 | 392.3363 | 110.7049 | 240.1988 | 140.4495 | 422.598 | 482.4649 | 398.0658 | 388.7571 |  |  | 282.023 | 297.0529 | 289.1574 | 391.0404 | 283.0417 | 397.2014 |  | 302.1527 | 276.2024 | 288.0422 | 63.9591 | 98.8792 | 100.5121 |  | 490.404 | 563.2828 | 567.745 | 518.2034 | 691.8061 | 667.126 | 485.1408 | [23 empty] | 285.8518 | 679.4661 | 13.4718 | 526.8434
15:11 | 6287 |  |  | -16.5527 | 22.6198 | 16.042 | 0.3948 | 3.2002 | 3.0602 | -6.0553 | 1.8047 | 11.683 | 2.9735 | 0.2146 |  |  |  | -31.2305 | 20.1221 | 29.23 | 4.2018 |  | -4.9925 | 4.9306 | 0.6304 | 3.9358 | 3.8569 | 1.7423 | 3.4847 | 373.5853 | 363.1988 | 202.9384 | 245.6121 | 186.3795 | 180.6753 | 132.4108 | 237.6986 | 132.3872 | 237.7151 | 427.135 | 471.3086 | 192.6925 | 242.3361 | 336.0098 | 344.1647 | 396.765 | 317.803 |  | 337.82 |  | 320.7969 | 111.0137 | 132.2801 | 232.6983 | 426.2766 | 461.4227 | 248.9363 | 154.1155 | 279.9452 | 450.3149 | 489.6029 | 183.2416 | 90.8511 | 108.8754 | 158.9535 | 284.0938 | 411.0949 | 303.1538 | 383.6686 | 400.728 | 103.0942 | 147.8042 | 275.2349 | 450.9382 | 497.6415 | 105.2798 | 149.0578 | 271.7322 | 435.2507 | 451.0125 | 76.2948 | 94.837 | 104.9792 | 153.9457 | 270.3442 | 356.0571 |  | 335.2263 | 645.5609 |  | 83.9408 | 129.5146 | 229.753 | 408.4451 | 459.5477 | 124.0738 | 156.7186 | 270.9322 | 455.5766 | 470.0168 | 81.9666 | 98.6 | 103.0959 | 150.9128 | 280.446 | 404.7457 | 359.5181 | 324.9822 | 346.0036 | 129.417 | 163.424 | 260.3896 | 421.8115 | 472.9898 |  | 376.6312 |  |  | 272.2911 | 279.5481 | 388.5658 | 266.8548 | 387.8786 | 259.1928 | 85.2238 | 78.4906 | 71.7872 | 78.1257 | 78.7319 | 76.9223 | 47.9467 | 75.763 | 309.1647 | 320.2206 | 304.3675 | 299.5097 | 428.0985 |  |  | 222.2926 |  | 185.8385 | 114.406 | 177.1496 | 121.0827 | 246.7047 | 139.4294 | 450.8643 | 506.6741 | 430.4195 | 329.2574 | 248.0251 | 197.536 | 262.737 | 438.6162 | 335.5078 | 359.2395 | 365.0647 | 334.5869 | 212.5584 | 129.7932 | 229.2016 | 139.4622 | 507.929 | 244.5883 | 155.8239 | 486.8584 |  | 212.1596 | 98.0583 | 100.02 | 145.2725 | 284.5065 | 383.1489 | 375.504 | 365.893 | 514.276 | 141.5868 | 130.1548 | 233.3554 | 410.0946 | 499.3857 | 99.2819 | 135.733 | 250.1246 | 446.81 | 495.3214 | 75.0289 | 99.0328 | 104.2906 | 150.8962 | 278.1454 | 317.8004 | 357.2728 | 400.287 | 335.4649 | 340.129 | 96.6773 | 128.0267 | 211.5242 | 400.7272 | 474.4832 | 114.2514 | 135.5006 | 256.1167 | 430.7239 | 467.6398 | 78.4972 | 99.2538 | 110.7888 | 161.0469 | 302.8838 | 297.0144 | 343.3529 | 371.545 | 392.1822 | 110.7164 | 240.2233 | 140.4674 | 422.5581 | 482.3305 | 397.9155 | 388.6788 |  |  | 281.8545 | 296.9019 | 288.9967 | 390.8916 | 282.8823 | 397.0828 |  | 301.9865 | 276.0323 | 287.8635 | 63.9577 | 98.8722 | 100.5084 |  | 490.2285 | 563.1926 | 567.6472 | 518.585 | 692.0285 | 667.3986 | 485.9828 | [23 empty] | 285.6843 | 679.7135 | 13.4911 | 526.7106
15:11 | 6288 |  |  | -16.6245 | 22.4645 | 15.9672 | 0.35 | 3.1497 | 3.0231 | -6.0675 | 1.8053 | 11.6847 | 2.9762 | 0.2158 |  |  |  | -31.0951 | 20.1774 | 29.2738 | 4.1633 |  | -5.1485 | 4.8237 | 0.6304 | 3.9302 | 3.857 | 1.7421 | 3.3311 | 373.5485 | 363.1601 | 202.9299 | 245.6105 | 186.3726 | 180.6483 | 132.4045 | 237.7351 | 132.4011 | 237.7349 | 427.0925 | 471.1686 | 192.713 | 242.3129 | 336.0186 | 344.2206 | 396.78 | 317.6786 |  | 337.6882 |  | 320.6965 | 111.0592 | 132.2947 | 232.7162 | 426.2248 | 461.2659 | 248.9146 | 154.1262 | 279.9433 | 450.2537 | 489.4388 | 183.2721 | 90.8644 | 108.8896 | 158.9677 | 284.1027 | 410.9154 | 303.0044 | 383.5186 | 400.5694 | 103.0742 | 147.8243 | 275.2453 | 450.8845 | 497.5143 | 105.2729 | 149.0723 | 271.7265 | 435.1695 | 450.8794 | 76.3345 | 94.8513 | 105.0154 | 153.9975 | 270.4015 | 355.9174 |  | 335.0863 | 645.5101 |  | 83.9343 | 129.5257 | 229.769 | 408.4172 | 459.4571 | 124.0646 | 156.7202 | 270.9495 | 455.505 | 469.854 | 81.9627 | 98.6099 | 103.1266 | 150.9215 | 280.4573 | 404.6962 | 359.3838 | 324.8418 | 345.8122 | 129.4391 | 163.4333 | 260.4128 | 421.7716 | 472.8664 |  | 376.5348 |  |  | 272.1091 | 279.3666 | 388.4144 | 266.6555 | 387.6914 | 259.0255 | 85.1093 | 73.9935 | 72.2174 | 77.4769 | 78.475 | 76.2927 | 46.8158 | 75.323 | 308.9553 | 320.0165 | 304.1949 | 299.3175 | 428.0474 |  |  | 222.2912 |  | 185.8356 | 114.4118 | 177.1274 | 121.0706 | 246.6207 | 139.4435 | 450.8017 | 506.5215 | 430.3651 | 329.1657 | 248.0171 | 197.6229 | 262.8428 | 438.5667 | 335.2382 | 359.0803 | 364.9591 | 334.4251 | 212.4733 | 129.8049 | 229.2299 | 139.3923 | 507.5605 | 244.5972 | 155.8593 | 486.7671 |  | 212.1619 | 98.0467 | 100.0158 | 145.3083 | 284.496 | 382.9879 | 375.3525 | 365.7216 | 514.1144 | 141.5888 | 130.1756 | 233.3792 | 410.0486 | 499.2349 | 99.2833 | 135.7628 | 250.1521 | 446.7716 | 495.1988 | 75.0431 | 98.9774 | 104.331 | 150.8609 | 278.1927 | 317.7343 | 357.1811 | 400.1478 | 335.4089 | 339.9797 | 96.6999 | 128.0472 | 211.5579 | 400.7057 | 474.3677 | 114.2501 | 135.5166 | 256.1413 | 430.6837 | 467.5167 | 78.4979 | 99.2459 | 110.7909 | 161.0646 | 302.8839 | 296.8612 | 343.1952 | 371.3798 | 392.038 | 110.7177 | 240.2507 | 140.4938 | 422.5124 | 482.2018 | 397.7814 | 388.5955 |  |  | 281.6853 | 296.7504 | 288.8347 | 390.742 | 282.7221 | 396.9714 |  | 301.8591 | 275.868 | 287.7063 | 63.9654 | 98.8845 | 100.5126 |  | 490.0976 | 563.1286 | 567.5693 | 518.3855 | 691.6651 | 666.4824 | 485.4226 | [23 empty] | 285.5224 | 679.0737 | 13.3371 | 526.6131
15:11 | 6289 |  |  | -16.6326 | 22.365 | 15.9552 | 0.3245 | 3.2331 | 3.0921 | -6.1316 | 1.805 | 11.6731 | 2.9705 | 0.2145 |  |  |  | -31.0818 | 20.2713 | 29.3107 | 4.1934 |  | -5.1606 | 4.8478 | 0.6302 | 3.9318 | 3.8568 | 1.7427 | 1.8681 | 373.5161 | 363.1397 | 202.9334 | 245.6206 | 186.3724 | 180.6248 | 132.405 | 237.7648 | 132.4101 | 237.7563 | 427.0535 | 471.0143 | 192.7335 | 242.2682 | 336.0005 | 344.2434 | 396.787 | 317.5722 |  | 337.5348 |  | 320.6639 | 111.0771 | 132.3067 | 232.7399 | 426.1699 | 461.1165 | 248.9315 | 154.1423 | 279.9579 | 450.1988 | 489.2971 | 183.2791 | 90.8864 | 108.9016 | 158.994 | 284.1161 | 410.7325 | 302.864 | 383.385 | 400.4139 | 103.0965 | 147.8419 | 275.2628 | 450.8234 | 497.3797 | 105.2849 | 149.0947 | 271.7127 | 435.0886 | 450.7422 | 76.3468 | 94.8545 | 105.045 | 154.0304 | 270.4176 | 355.7326 |  | 334.9357 | 645.4604 |  | 83.94 | 129.5496 | 229.7828 | 408.3798 | 459.3488 | 124.1125 | 156.7369 | 270.9775 | 455.4343 | 469.6902 | 81.9686 | 98.6138 | 103.1458 | 150.9356 | 280.4605 | 404.6525 | 359.2355 | 324.6925 | 345.6088 | 129.4518 | 163.4543 | 260.4379 | 421.7238 | 472.7312 |  | 376.3998 |  |  | 271.9261 | 279.1945 | 388.2668 | 266.4724 | 387.54 | 258.8579 | 83.9139 | 68.13 | 72.129 | 76.2459 | 78.1357 | 75.3392 | 45.3695 | 76.4564 | 308.7398 | 319.8109 | 304.0195 | 299.119 | 427.9977 |  |  | 222.2985 |  | 185.8431 | 114.4211 | 177.1159 | 121.0649 | 246.6223 | 139.4724 | 450.7688 | 506.3726 | 430.318 | 329.1216 | 248.033 | 197.7035 | 262.9531 | 438.5233 | 335.0484 | 358.9243 | 364.8563 | 334.2556 | 212.4834 | 129.826 | 229.2579 | 139.4002 | 507.3044 | 244.6146 | 155.8905 | 486.6719 |  | 212.1784 | 98.0456 | 100.0164 | 145.3415 | 284.4917 | 382.8277 | 375.2169 | 365.5469 | 513.9581 | 141.5927 | 130.1905 | 233.3956 | 410.0276 | 499.1106 | 99.2865 | 135.7951 | 250.1848 | 446.7703 | 495.102 | 75.0709 | 98.9463 | 104.3685 | 150.865 | 278.2179 | 317.6304 | 357.0811 | 400.0179 | 335.2637 | 339.8312 | 96.7226 | 128.0661 | 211.5888 | 400.6869 | 474.2422 | 114.2553 | 135.5363 | 256.1687 | 430.6499 | 467.4013 | 78.5118 | 99.2459 | 110.7893 | 161.0808 | 302.8837 | 296.7036 | 343.0333 | 371.2084 | 391.8868 | 110.7244 | 240.2797 | 140.5082 | 422.4665 | 482.0775 | 397.6409 | 388.4849 |  |  | 281.5129 | 296.6363 | 288.6851 | 390.5993 | 282.5677 | 396.8453 |  | 301.7032 | 275.6924 | 287.5371 | 63.9546 | 98.9107 | 100.5127 |  | 489.9584 | 563.0194 | 567.4799 | 518.2651 | 691.991 | 667.6813 | 485.7565 | [23 empty] | 285.361 | 679.8362 | 13.3759 | 526.4889
15:11 | 6290 |  |  | -16.575 | 22.4508 | 16.0901 | 0.423 | 3.2055 | 3.0655 | -6.0625 | 1.8053 | 11.6756 | 2.9717 | 0.2135 |  |  |  | -31.1977 | 20.3558 | 29.2264 | 4.1754 |  | -5.106 | 4.7875 | 0.6296 | 3.9291 | 3.8554 | 1.7427 | 3.8135 | 373.4918 | 363.1131 | 202.9463 | 245.6335 | 186.379 | 180.6088 | 132.4154 | 237.758 | 132.4302 | 237.7763 | 426.9963 | 470.8816 | 192.7544 | 242.2457 | 335.9437 | 344.2341 | 396.764 | 317.4713 |  | 337.3754 |  | 320.6204 | 111.0685 | 132.3143 | 232.755 | 426.1114 | 460.9583 | 248.9594 | 154.1643 | 279.9612 | 450.1486 | 489.1685 | 183.3116 | 90.8927 | 108.913 | 159.0115 | 284.1239 | 410.537 | 302.72 | 383.2418 | 400.2546 | 103.1431 | 147.8697 | 275.2864 | 450.7491 | 497.2521 | 105.2924 | 149.1073 | 271.6979 | 434.9976 | 450.6003 | 76.3446 | 94.8508 | 105.0413 | 154.0247 | 270.3889 | 355.5632 |  | 334.7919 | 645.4105 |  | 83.9514 | 129.5766 | 229.79 | 408.3348 | 459.2262 | 124.1395 | 156.7671 | 270.9965 | 455.3607 | 469.5612 | 82.016 | 98.6019 | 103.1381 | 150.9605 | 280.4363 | 404.6098 | 359.0878 | 324.5445 | 345.4141 | 129.4524 | 163.4704 | 260.4578 | 421.6765 | 472.6059 |  | 376.2401 |  |  | 271.7487 | 279.0338 | 388.0951 | 266.2498 | 387.456 | 258.7107 | 82.464 | 64.2363 | 72.1115 | 74.5734 | 76.896 | 74.9384 | 44.5059 | 77.982 | 308.5281 | 319.6149 | 303.8408 | 298.9169 | 427.9436 |  |  | 222.3104 |  | 185.8493 | 114.4229 | 177.1068 | 121.0613 | 246.6761 | 139.4971 | 450.731 | 506.2297 | 430.2798 | 329.0832 | 248.0443 | 197.7827 | 263.0503 | 438.4848 | 334.8746 | 358.7693 | 364.7646 | 334.0918 | 212.5293 | 129.8487 | 229.2808 | 139.4516 | 507.1057 | 244.6324 | 155.9128 | 486.5814 |  | 212.186 | 98.0287 | 100.0079 | 145.3569 | 284.5212 | 382.6714 | 375.0971 | 365.395 | 513.8016 | 141.6005 | 130.1995 | 233.431 | 410.0149 | 498.9788 | 99.2904 | 135.7879 | 250.1931 | 446.7129 | 494.9637 | 75.0901 | 98.9525 | 104.3707 | 150.9133 | 278.2124 | 317.4113 | 356.97 | 399.8869 | 335.0116 | 339.6762 | 96.7349 | 128.0841 | 211.6235 | 400.6767 | 474.1373 | 114.2639 | 135.5506 | 256.2162 | 430.6346 | 467.3065 | 78.5254 | 99.2609 | 110.7986 | 161.0906 | 302.8951 | 296.5458 | 342.8609 | 371.0316 | 391.7152 | 110.7391 | 240.2984 | 140.5189 | 422.4249 | 481.95 | 397.4393 | 388.3474 |  |  | 281.3393 | 296.5106 | 288.5322 | 390.4768 | 282.4262 | 396.6945 |  | 301.5574 | 275.5352 | 287.3774 | 63.9508 | 98.9064 | 100.5216 |  | 489.8496 | 562.9134 | 567.3614 | 518.5678 | 692.6962 | 668.6795 | 486.2596 | [23 empty] | 285.2043 | 680.6878 | 13.4516 | 526.3815
15:11 | 6291 |  |  | -16.5813 | 22.3968 | 16.018 | 0.4062 | 3.2365 | 3.0403 | -6.0863 | 1.806 | 11.6698 | 2.9688 | 0.2154 |  |  |  | -31.2677 | 20.2731 | 29.2283 | 4.0927 |  | -4.9394 | 4.8772 | 0.6313 | 3.9269 | 3.8554 | 1.7443 | 2.5932 | 373.4496 | 363.0697 | 202.9396 | 245.6307 | 186.3745 | 180.5848 | 132.4067 | 237.7061 | 132.4405 | 237.7846 | 426.9251 | 470.7426 | 192.7479 | 242.2171 | 335.9132 | 344.2693 | 396.7862 | 317.3555 |  | 337.2144 |  | 320.5114 | 111.0404 | 132.3222 | 232.7644 | 426.0518 | 460.7987 | 248.9431 | 154.1574 | 279.9539 | 450.0837 | 489.0195 | 183.3509 | 90.8859 | 108.9164 | 159.0226 | 284.1182 | 410.3423 | 302.5764 | 383.0957 | 400.0883 | 103.1261 | 147.8923 | 275.2898 | 450.6825 | 497.1385 | 105.2993 | 149.1136 | 271.6956 | 434.8996 | 450.4726 | 76.3217 | 94.8498 | 105.0213 | 154.0259 | 270.3735 | 355.3366 |  | 334.641 | 645.3549 |  | 83.9518 | 129.5647 | 229.812 | 408.2689 | 459.0818 | 124.1443 | 156.7733 | 270.9979 | 455.2811 | 469.4196 | 82.0069 | 98.601 | 103.1587 | 150.9697 | 280.4386 | 404.5656 | 358.937 | 324.4108 | 345.2174 | 129.4562 | 163.4885 | 260.4733 | 421.6351 | 472.4943 |  | 376.0753 |  |  | 271.5839 | 278.874 | 387.9123 | 266.0732 | 387.3792 | 258.5718 | 80.5865 | 61.3716 | 72.3924 | 73.7291 | 75.6983 | 75.1357 | 45.2468 | 78.8772 | 308.3035 | 319.4187 | 303.6617 | 298.7109 | 427.8878 |  |  | 222.3169 |  | 185.8565 | 114.4258 | 177.0915 | 121.0566 | 246.6991 | 139.5108 | 450.6767 | 506.0837 | 430.2287 | 329.0627 | 248.013 | 197.8463 | 263.1124 | 438.4597 | 334.7048 | 358.6097 | 364.6759 | 333.9546 | 212.5407 | 129.8649 | 229.3048 | 139.4713 | 506.9272 | 244.6531 | 155.9205 | 486.4955 |  | 212.1839 | 98.029 | 99.9999 | 145.3693 | 284.5184 | 382.5168 | 374.9639 | 365.2388 | 513.6423 | 141.6091 | 130.2088 | 233.4606 | 409.9869 | 498.8393 | 99.3035 | 135.7918 | 250.2129 | 446.6233 | 494.7959 | 75.0961 | 98.9687 | 104.3621 | 150.9413 | 278.2033 | 317.122 | 356.8558 | 399.739 | 334.7696 | 339.5067 | 96.7256 | 128.0947 | 211.6517 | 400.6532 | 474.0284 | 114.265 | 135.5615 | 256.2497 | 430.6057 | 467.1956 | 78.5414 | 99.2601 | 110.7915 | 161.0895 | 302.8983 | 296.3856 | 342.7001 | 370.86 | 391.5613 | 110.7595 | 240.3304 | 140.5419 | 422.3833 | 481.8244 | 397.2631 | 388.2191 |  |  | 281.1578 | 296.3494 | 288.3664 | 390.3303 | 282.2625 | 396.5836 |  | 301.406 | 275.3457 | 287.2022 | 63.9377 | 98.9053 | 100.5215 |  | 489.7029 | 562.8222 | 567.2227 | 518.43 | 692.0857 | 668.3184 | 486.3154 | [23 empty] | 285.0357 | 680.2021 | 13.4083 | 526.2626
15:11 | 6292 |  |  | -16.5783 | 22.4257 | 15.9986 | 0.3935 | 3.217 | 3.1013 | -6.0696 | 1.8069 | 11.6708 | 2.9687 | 0.2163 |  |  |  | -31.3719 | 20.2954 | 29.1934 | 4.1231 |  | -4.9728 | 4.8735 | 0.6301 | 3.9268 | 3.8504 | 1.7442 | 3.9569 | 373.4036 | 363.036 | 202.9354 | 245.6289 | 186.3614 | 180.5488 | 132.3951 | 237.7196 | 132.4407 | 237.7994 | 426.86 | 470.6021 | 192.7321 | 242.1885 | 335.906 | 344.2951 | 396.807 | 317.2476 |  | 337.0602 |  | 320.4217 | 111.0579 | 132.338 | 232.7901 | 425.9965 | 460.6507 | 248.9486 | 154.1567 | 279.9461 | 450.0131 | 488.8698 | 183.3736 | 90.9036 | 108.9181 | 159.0398 | 284.1163 | 410.1611 | 302.4467 | 382.9599 | 399.9345 | 103.1343 | 147.8989 | 275.2874 | 450.6199 | 497.0049 | 105.3045 | 149.119 | 271.6849 | 434.8007 | 450.3384 | 76.3167 | 94.8396 | 105.0207 | 154.0521 | 270.3984 | 354.8515 |  | 334.4855 | 645.2985 |  | 83.9623 | 129.5545 | 229.8387 | 408.2132 | 458.9656 | 124.1389 | 156.7839 | 270.9763 | 455.2072 | 469.2752 | 81.9868 | 98.6092 | 103.1818 | 150.9839 | 280.4445 | 404.5217 | 358.7671 | 324.2656 | 345.0083 | 129.4596 | 163.5181 | 260.4975 | 421.599 | 472.3647 |  | 375.9288 |  |  | 271.4171 | 278.7243 | 387.8153 | 266.0054 | 387.2634 | 258.4023 | 79.8961 | 60.1687 | 73.4572 | 74.2949 | 75.936 | 75.5947 | 45.7763 | 77.9312 | 308.0786 | 319.2337 | 303.4934 | 298.5218 | 427.8306 |  |  | 222.3077 |  | 185.8601 | 114.4181 | 177.0754 | 121.0524 | 246.6933 | 139.5169 | 450.6092 | 505.9442 | 430.181 | 329.024 | 247.9775 | 197.907 | 263.1737 | 438.4272 | 334.568 | 358.4434 | 364.5832 | 333.8205 | 212.535 | 129.8728 | 229.3276 | 139.4745 | 506.7591 | 244.6646 | 155.933 | 486.3962 |  | 212.1888 | 98.0356 | 100.0065 | 145.3876 | 284.5087 | 382.3592 | 374.8299 | 365.071 | 513.4869 | 141.6119 | 130.2239 | 233.4872 | 409.9598 | 498.6937 | 99.3111 | 135.8115 | 250.2452 | 446.572 | 494.6674 | 75.1003 | 98.9711 | 104.3731 | 150.9471 | 278.2112 | 316.8762 | 356.7436 | 399.5861 | 334.6076 | 339.3371 | 96.7087 | 128.0994 | 211.6733 | 400.6104 | 473.9155 | 114.2815 | 135.583 | 256.2741 | 430.5677 | 467.0727 | 78.549 | 99.2499 | 110.7888 | 161.1148 | 302.8937 | 296.2309 | 342.5313 | 370.683 | 391.4113 | 110.7651 | 240.3577 | 140.5616 | 422.3444 | 481.7041 | 397.1282 | 388.1146 |  |  | 280.9776 | 296.2141 | 288.2039 | 390.1552 | 282.0786 | 396.4468 |  | 301.2696 | 275.181 | 287.0384 | 63.9497 | 98.8891 | 100.5295 |  | 489.5638 | 562.7277 | 567.1407 | 518.4816 | 691.3177 | 667.256 | 485.4244 | [23 empty] | 284.8782 | 679.2868 | 13.3887 | 526.1458
15:11 | 6293 |  |  | -16.5873 | 22.632 | 16.0239 | 0.3802 | 3.2524 | 3.0799 | -6.0744 | 1.8057 | 11.6691 | 2.9647 | 0.2131 |  |  |  | -31.248 | 20.2824 | 29.227 | 4.1742 |  | -5.0115 | 4.8203 | 0.6311 | 3.9232 | 3.8491 | 1.7462 | 3.3036 | 373.3658 | 363.0084 | 202.9414 | 245.6363 | 186.3564 | 180.5226 | 132.3954 | 237.7696 | 132.4721 | 237.834 | 426.8276 | 470.4756 | 192.7461 | 242.1722 | 335.8882 | 344.2978 | 396.7962 | 317.1328 |  | 336.8965 |  | 320.3404 | 111.1088 | 132.3548 | 232.8108 | 425.9362 | 460.5039 | 248.9698 | 154.1796 | 279.9482 | 449.9472 | 488.7137 | 183.3948 | 90.9268 | 108.922 | 159.0456 | 284.1202 | 409.9731 | 302.3176 | 382.8172 | 399.7775 | 103.1476 | 147.9116 | 275.2905 | 450.5631 | 496.8619 | 105.3042 | 149.1315 | 271.6621 | 434.7147 | 450.1868 | 76.3297 | 94.8435 | 105.0477 | 154.0807 | 270.4255 | 354.3473 |  | 334.3271 | 645.2446 |  | 83.9579 | 129.5794 | 229.8415 | 408.1956 | 458.8846 | 124.1269 | 156.7994 | 270.971 | 455.1295 | 469.1324 | 82.0247 | 98.6101 | 103.1892 | 151.0115 | 280.4384 | 404.475 | 358.5996 | 324.1213 | 344.806 | 129.4674 | 163.5376 | 260.5161 | 421.557 | 472.2377 |  | 375.7954 |  |  | 271.2407 | 278.5645 | 387.7075 | 265.8834 | 387.099 | 258.1833 | 79.9902 | 61.2254 | 72.4861 | 74.5305 | 76.3642 | 76.4115 | 45.824 | 75.8803 | 307.8552 | 319.0504 | 303.3179 | 298.3284 | 427.7735 |  |  | 222.3015 |  | 185.8652 | 114.4169 | 177.0583 | 121.0433 | 246.7117 | 139.5372 | 450.5555 | 505.8035 | 430.1442 | 328.873 | 247.9689 | 197.9884 | 263.2573 | 438.3955 | 334.4681 | 358.2856 | 364.5 | 333.6861 | 212.5493 | 129.8897 | 229.3508 | 139.5005 | 506.6067 | 244.6707 | 155.9654 | 486.3054 |  | 212.219 | 98.0094 | 100.0131 | 145.4051 | 284.5413 | 382.2109 | 374.6944 | 364.9136 | 513.3511 | 141.6184 | 130.2476 | 233.5261 | 409.9281 | 498.5529 | 99.3102 | 135.8317 | 250.2738 | 446.5275 | 494.5484 | 75.1102 | 98.9739 | 104.3834 | 150.9771 | 278.2098 | 316.6912 | 356.6537 | 399.4308 | 334.5305 | 339.1711 | 96.7116 | 128.123 | 211.7 | 400.5887 | 473.7942 | 114.2975 | 135.612 | 256.3147 | 430.5479 | 466.9632 | 78.5513 | 99.2511 | 110.8117 | 161.1589 | 302.8951 | 296.0862 | 342.3651 | 370.5074 | 391.2427 | 110.7685 | 240.3681 | 140.5772 | 422.312 | 481.5913 | 396.9524 | 387.9748 |  |  | 280.8038 | 296.0612 | 288.0307 | 389.9958 | 281.9148 | 396.3224 |  | 301.1363 | 275.0162 | 286.8756 | 63.9515 | 98.9207 | 100.5065 |  | 489.4241 | 562.6288 | 567.0672 | 518.3726 | 691.8656 | 667.1845 | 485.4916 | [23 empty] | 284.7161 | 679.525 | 13.4853 | 526.0264
15:11 | 6294 |  |  | -16.6253 | 22.5597 | 16.085 | 0.3314 | 3.2942 | 3.0809 | -6.069 | 1.806 | 11.6682 | 2.9634 | 0.2154 |  |  |  | -31.3377 | 20.0394 | 29.1612 | 4.1369 |  | -4.9806 | 4.9298 | 0.631 | 3.9251 | 3.8481 | 1.7472 | 3.8933 | 373.323 | 362.9744 | 202.9356 | 245.6378 | 186.3521 | 180.4936 | 132.3921 | 237.8098 | 132.4809 | 237.8552 | 426.7709 | 470.3332 | 192.763 | 242.0987 | 335.8802 | 344.3269 | 396.7933 | 317.0095 |  | 336.74 |  | 320.2621 | 111.1497 | 132.3684 | 232.8269 | 425.8818 | 460.3544 | 248.9457 | 154.2222 | 279.9728 | 449.8883 | 488.5662 | 183.4307 | 90.9448 | 108.9308 | 159.0618 | 284.1255 | 409.7902 | 302.1911 | 382.6814 | 399.6126 | 103.1067 | 147.9339 | 275.307 | 450.5285 | 496.7227 | 105.3228 | 149.1493 | 271.6467 | 434.6247 | 450.0423 | 76.3431 | 94.8482 | 105.0755 | 154.1216 | 270.4607 | 354.0584 |  | 334.1479 | 645.1792 |  | 83.9409 | 129.6125 | 229.8414 | 408.1834 | 458.7904 | 124.1516 | 156.8109 | 270.9813 | 455.0543 | 468.9915 | 82.0688 | 98.5995 | 103.1947 | 151.0309 | 280.4387 | 404.4331 | 358.4355 | 323.9742 | 344.5987 | 129.4712 | 163.5383 | 260.5304 | 421.507 | 472.1194 |  | 375.6478 |  |  | 271.0707 | 278.3973 | 387.5513 | 265.6858 | 386.9257 | 257.9408 | 80.0862 | 61.5442 | 70.7682 | 74.6478 | 76.7012 | 77.1537 | 45.906 | 74.6654 | 307.6343 | 318.8562 | 303.1306 | 298.1237 | 427.7176 |  |  | 222.3124 |  | 185.8717 | 114.4207 | 177.033 | 121.0374 | 246.7102 | 139.5606 | 450.5088 | 505.6471 | 430.0935 | 328.682 | 247.9543 | 198.0721 | 263.3375 | 438.3493 | 334.3213 | 358.1317 | 364.4229 | 333.5484 | 212.5556 | 129.9019 | 229.385 | 139.4839 | 506.4585 | 244.6804 | 156.0036 | 486.2109 |  | 212.2518 | 97.9854 | 100.0051 | 145.4318 | 284.534 | 382.0493 | 374.5416 | 364.7535 | 513.2123 | 141.625 | 130.2623 | 233.5693 | 409.9043 | 498.413 | 99.3213 | 135.8319 | 250.2832 | 446.4668 | 494.4079 | 75.1155 | 98.9776 | 104.4004 | 150.9899 | 278.2089 | 316.5202 | 356.5721 | 399.2731 | 334.4185 | 339.0071 | 96.7029 | 128.1458 | 211.7311 | 400.5712 | 473.6773 | 114.3005 | 135.6264 | 256.3535 | 430.5285 | 466.8631 | 78.56 | 99.2655 | 110.8228 | 161.1805 | 302.895 | 295.9353 | 342.2096 | 370.3402 | 391.1012 | 110.7775 | 240.396 | 140.6001 | 422.2686 | 481.4736 | 396.7622 | 387.8292 |  |  | 280.6362 | 295.9066 | 287.854 | 389.8428 | 281.7465 | 396.1594 |  | 300.9923 | 274.8377 | 286.7089 | 63.9471 | 98.9269 | 100.5224 |  | 489.2653 | 562.5537 | 566.9924 | 518.5089 | 691.8501 | 667.8405 | 486.1003 | [23 empty] | 284.5505 | 679.8453 | 13.3818 | 525.9095
15:11 | 6295 |  |  | -16.7151 | 22.6542 | 16.1477 | 0.3951 | 3.2386 | 3.0312 | -6.0796 | 1.8078 | 11.664 | 2.9617 | 0.2132 |  |  |  | -31.2714 | 20.1449 | 29.1538 | 4.1339 |  | -4.9665 | 4.8607 | 0.6309 | 3.9246 | 3.8459 | 1.7479 | 3.3169 | 373.2867 | 362.9455 | 202.9381 | 245.6456 | 186.3531 | 180.4663 | 132.3894 | 237.787 | 132.4998 | 237.8854 | 426.7193 | 470.2074 | 192.7675 | 242.0183 | 335.8678 | 344.3729 | 396.7856 | 316.8825 |  | 336.588 |  | 320.1722 | 111.1258 | 132.3781 | 232.8416 | 425.8328 | 460.2049 | 248.9456 | 154.2283 | 279.9806 | 449.8211 | 488.4336 | 183.4582 | 90.952 | 108.947 | 159.0895 | 284.1303 | 409.5902 | 302.061 | 382.5557 | 399.4505 | 103.1362 | 147.9528 | 275.3241 | 450.4762 | 496.5861 | 105.334 | 149.1615 | 271.6342 | 434.5261 | 449.912 | 76.3268 | 94.8306 | 105.0601 | 154.1313 | 270.4456 | 353.7877 |  | 333.9724 | 645.1268 |  | 83.9393 | 129.6184 | 229.8594 | 408.1297 | 458.6664 | 124.159 | 156.8192 | 270.9942 | 454.9791 | 468.8371 | 82.0846 | 98.6005 | 103.2082 | 151.0478 | 280.4354 | 404.3895 | 358.2785 | 323.8347 | 344.3936 | 129.4841 | 163.5472 | 260.5418 | 421.466 | 471.9984 |  | 375.5135 |  |  | 270.9126 | 278.2487 | 387.4314 | 265.4804 | 386.7639 | 257.7186 | 80.6775 | 58.7844 | 70.0945 | 75.0354 | 76.9491 | 77.9361 | 45.6329 | 74.1857 | 307.4293 | 318.6671 | 302.9433 | 297.9212 | 427.6714 |  |  | 222.3267 |  | 185.8802 | 114.4262 | 177.0232 | 121.0407 | 246.6922 | 139.5723 | 450.4528 | 505.5125 | 430.0429 | 328.52 | 247.9362 | 198.1509 | 263.4107 | 438.2732 | 334.1313 | 357.9661 | 364.335 | 333.4045 | 212.5355 | 129.9039 | 229.4095 | 139.4363 | 506.3067 | 244.6794 | 156.037 | 486.1167 |  | 212.2485 | 97.9913 | 99.9982 | 145.4657 | 284.5239 | 381.8817 | 374.3904 | 364.5903 | 513.0543 | 141.618 | 130.2824 | 233.6025 | 409.903 | 498.2841 | 99.3275 | 135.8494 | 250.3039 | 446.4159 | 494.2826 | 75.1227 | 98.9591 | 104.4165 | 150.9971 | 278.23 | 316.3411 | 356.4754 | 399.1132 | 334.2438 | 338.8428 | 96.699 | 128.1521 | 211.7635 | 400.542 | 473.5672 | 114.3097 | 135.6433 | 256.3877 | 430.4955 | 466.7563 | 78.5735 | 99.2696 | 110.8155 | 161.1906 | 302.8978 | 295.7671 | 342.0538 | 370.163 | 390.9562 | 110.776 | 240.4252 | 140.6082 | 422.216 | 481.3514 | 396.6061 | 387.6915 |  |  | 280.4675 | 295.7629 | 287.6738 | 389.6784 | 281.5716 | 395.987 |  | 300.8431 | 274.6789 | 286.5492 | 63.9494 | 98.9421 | 100.5446 |  | 489.1017 | 562.4689 | 566.8765 | 518.3267 | 691.6829 | 667.1877 | 485.6334 | [23 empty] | 284.3921 | 679.4353 | 13.4183 | 525.7853
15:11 | 6296 |  |  | -16.7167 | 22.8366 | 16.084 | 0.4112 | 3.3002 | 3.0965 | -6.0653 | 1.8068 | 11.6572 | 2.9569 | 0.2125 |  |  |  | -31.1707 | 20.2416 | 29.2164 | 4.117 |  | -5.0873 | 4.823 | 0.6301 | 3.9219 | 3.8468 | 1.747 | 2.8297 | 373.262 | 362.9194 | 202.9446 | 245.6519 | 186.3489 | 180.4519 | 132.394 | 237.7848 | 132.5334 | 237.9168 | 426.6945 | 470.0811 | 192.7849 | 241.9846 | 335.8616 | 344.3941 | 396.7752 | 316.7465 |  | 336.421 |  | 320.0803 | 111.1165 | 132.3871 | 232.8597 | 425.776 | 460.0504 | 248.9765 | 154.2236 | 279.9782 | 449.7464 | 488.2811 | 183.4717 | 90.9399 | 108.958 | 159.1027 | 284.1227 | 409.3824 | 301.9314 | 382.4187 | 399.2909 | 103.1995 | 147.9684 | 275.3266 | 450.4008 | 496.4579 | 105.3356 | 149.1691 | 271.6268 | 434.4357 | 449.7848 | 76.3365 | 94.8368 | 105.0498 | 154.1462 | 270.4434 | 353.4396 |  | 333.7994 | 645.0716 |  | 83.9547 | 129.6053 | 229.8812 | 408.0665 | 458.5398 | 124.1861 | 156.8311 | 270.9946 | 454.8957 | 468.6688 | 82.1021 | 98.575 | 103.2032 | 151.0597 | 280.4162 | 404.3393 | 358.1362 | 323.7147 | 344.1955 | 129.4768 | 163.5766 | 260.5641 | 421.4231 | 471.8792 |  | 375.4034 |  |  | 270.7456 | 278.0819 | 387.3184 | 265.2639 | 386.5856 | 257.4921 | 81.3571 | 55.8877 | 69.9895 | 75.5041 | 76.819 | 78.9878 | 45.6835 | 73.2969 | 307.2315 | 318.4871 | 302.7679 | 297.7171 | 427.6179 |  |  | 222.33 |  | 185.8867 | 114.4266 | 177.0122 | 121.0391 | 246.66 | 139.5762 | 450.3927 | 505.3759 | 429.9991 | 328.3873 | 247.9271 | 198.2222 | 263.4884 | 438.1961 | 333.9111 | 357.7963 | 364.2293 | 333.2464 | 212.5007 | 129.9158 | 229.416 | 139.4317 | 506.1544 | 244.6755 | 156.0612 | 486.0371 |  | 212.2614 | 97.9975 | 100.009 | 145.4858 | 284.5355 | 381.733 | 374.2487 | 364.4303 | 512.9075 | 141.6225 | 130.3076 | 233.6436 | 409.8828 | 498.1658 | 99.3334 | 135.8803 | 250.3358 | 446.4219 | 494.1791 | 75.1195 | 98.9234 | 104.4293 | 150.9907 | 278.2554 | 316.1757 | 356.3665 | 398.9543 | 334.0972 | 338.6749 | 96.7189 | 128.1694 | 211.7968 | 400.5226 | 473.4589 | 114.318 | 135.6771 | 256.4204 | 430.4657 | 466.6434 | 78.5966 | 99.2667 | 110.8229 | 161.2053 | 302.9086 | 295.623 | 341.8912 | 369.9865 | 390.7895 | 110.774 | 240.4383 | 140.6127 | 422.1816 | 481.242 | 396.4508 | 387.538 |  |  | 280.303 | 295.6113 | 287.5064 | 389.5228 | 281.4113 | 395.8293 |  | 300.6893 | 274.5141 | 286.3871 | 63.9442 | 98.9317 | 100.5447 |  | 488.9748 | 562.3752 | 566.7717 | 518.585 | 692.2752 | 668.0778 | 485.8596 | [23 empty] | 284.2298 | 680.1765 | 13.5259 | 525.675
15:11 | 6297 |  |  | -16.8324 | 22.6697 | 16.152 | 0.3583 | 3.251 | 3.1277 | -6.0315 | 1.8093 | 11.6511 | 2.957 | 0.2133 |  |  |  | -31.2417 | 20.2143 | 29.1561 | 4.0319 |  | -5.0898 | 4.8871 | 0.6292 | 3.9226 | 3.8484 | 1.7482 | 4.8267 | 373.231 | 362.8837 | 202.9443 | 245.6521 | 186.3391 | 180.4357 | 132.4014 | 237.7998 | 132.554 | 237.9452 | 426.6529 | 469.9496 | 192.8052 | 241.9114 | 335.8057 | 344.3984 | 396.7664 | 316.6178 |  | 336.2783 |  | 320.0004 | 111.1323 | 132.3907 | 232.8795 | 425.7105 | 459.9003 | 248.9744 | 154.2483 | 279.9726 | 449.6844 | 488.1361 | 183.5028 | 90.9513 | 108.9689 | 159.1228 | 284.1258 | 409.192 | 301.8071 | 382.2815 | 399.1368 | 103.1922 | 147.9844 | 275.3299 | 450.3342 | 496.3346 | 105.339 | 149.1736 | 271.621 | 434.3486 | 449.6545 | 76.3567 | 94.8448 | 105.0736 | 154.1747 | 270.4793 | 353.1557 |  | 333.6112 | 645.0112 |  | 83.9466 | 129.6036 | 229.9156 | 408.0102 | 458.4147 | 124.2112 | 156.8457 | 270.9841 | 454.8189 | 468.5216 | 82.1253 | 98.5697 | 103.2293 | 151.0857 | 280.4418 | 404.2966 | 357.988 | 323.5996 | 344.01 | 129.4816 | 163.5921 | 260.5835 | 421.3749 | 471.7618 |  | 375.2976 |  |  | 270.5702 | 277.9175 | 387.2148 | 265.0616 | 386.4023 | 257.2263 | 81.3099 | 54.9453 | 69.9242 | 75.8007 | 76.6003 | 79.7619 | 46.037 | 73.1363 | 307.0287 | 318.3106 | 302.6098 | 297.5215 | 427.553 |  |  | 222.3323 |  | 185.888 | 114.4235 | 177.0001 | 121.034 | 246.6898 | 139.5942 | 450.346 | 505.214 | 429.9497 | 328.311 | 247.9184 | 198.2989 | 263.5708 | 438.145 | 333.7113 | 357.6386 | 364.1055 | 333.088 | 212.5343 | 129.9273 | 229.4457 | 139.4758 | 506.0191 | 244.6902 | 156.0859 | 485.9443 |  | 212.3059 | 97.9908 | 100.017 | 145.494 | 284.5419 | 381.5778 | 374.1131 | 364.2613 | 512.7605 | 141.6384 | 130.3256 | 233.681 | 409.8673 | 498.0277 | 99.3456 | 135.9012 | 250.3629 | 446.3702 | 494.0563 | 75.1341 | 98.9415 | 104.4335 | 151.0225 | 278.2617 | 316.0468 | 356.2657 | 398.8109 | 333.9669 | 338.5212 | 96.7283 | 128.1882 | 211.8242 | 400.5067 | 473.351 | 114.3201 | 135.694 | 256.4371 | 430.4219 | 466.516 | 78.6116 | 99.2676 | 110.8207 | 161.2077 | 302.8992 | 295.4926 | 341.7212 | 369.8276 | 390.64 | 110.7876 | 240.459 | 140.6294 | 422.1544 | 481.1334 | 396.2697 | 387.3849 |  |  | 280.1383 | 295.461 | 287.3557 | 389.3797 | 281.2447 | 395.6488 |  | 300.513 | 274.3447 | 286.2159 | 63.9419 | 98.914 | 100.5474 |  | 488.8319 | 562.2827 | 566.6438 | 518.753 | 692.2643 | 667.9382 | 486.1979 | [23 empty] | 284.0645 | 680.1012 | 13.3958 | 525.5573
15:11 | 6298 |  |  | -16.7342 | 22.6099 | 16.013 | 0.4143 | 3.2646 | 3.0821 | -6.0326 | 1.8084 | 11.6496 | 2.9547 | 0.2135 |  |  |  | -31.2532 | 20.2451 | 29.1345 | 4.1321 |  | -5.1079 | 4.8916 | 0.6294 | 3.9179 | 3.8451 | 1.7484 | 2.0073 | 373.1917 | 362.8493 | 202.9455 | 245.6548 | 186.3411 | 180.4082 | 132.3987 | 237.7676 | 132.5671 | 237.9764 | 426.5985 | 469.8151 | 192.8057 | 241.8226 | 335.7285 | 344.3935 | 396.7453 | 316.4938 |  | 336.1304 |  | 319.9222 | 111.1353 | 132.4049 | 232.9035 | 425.6602 | 459.7523 | 248.9699 | 154.2642 | 279.9642 | 449.6242 | 487.9995 | 183.5172 | 90.9744 | 108.9726 | 159.1388 | 284.1313 | 409.006 | 301.6782 | 382.1511 | 398.9764 | 103.1976 | 148.0041 | 275.3392 | 450.272 | 496.2041 | 105.3351 | 149.1882 | 271.6134 | 434.2635 | 449.5164 | 76.3766 | 94.8583 | 105.0958 | 154.1805 | 270.4481 | 352.9481 |  | 333.422 | 644.9424 |  | 83.9584 | 129.6473 | 229.9324 | 408.002 | 458.3183 | 124.2129 | 156.8576 | 271.0141 | 454.7482 | 468.3508 | 82.0815 | 98.6018 | 103.2711 | 151.1062 | 280.4639 | 404.2495 | 357.8241 | 323.4854 | 343.8287 | 129.5065 | 163.6036 | 260.5995 | 421.3363 | 471.6338 |  | 375.1613 |  |  | 270.4065 | 277.7615 | 387.0876 | 264.8192 | 386.2481 | 256.9689 | 81.1959 | 57.2021 | 69.3388 | 75.7829 | 76.8261 | 80.0327 | 47.3263 | 73.6787 | 306.8195 | 318.1346 | 302.4502 | 297.327 | 427.4976 |  |  | 222.3348 |  | 185.8921 | 114.4265 | 176.9904 | 121.0231 | 246.7246 | 139.6116 | 450.3047 | 505.0628 | 429.9007 | 328.2818 | 247.9238 | 198.3872 | 263.6706 | 438.1115 | 333.6083 | 357.4753 | 363.9856 | 332.9392 | 212.5878 | 129.9405 | 229.4812 | 139.4876 | 505.8792 | 244.7084 | 156.1087 | 485.8451 |  | 212.3359 | 98.0017 | 100.0103 | 145.4958 | 284.5532 | 381.4189 | 373.9753 | 364.0868 | 512.5996 | 141.645 | 130.3321 | 233.7073 | 409.848 | 497.8889 | 99.352 | 135.9188 | 250.3901 | 446.2777 | 493.9128 | 75.1454 | 98.9805 | 104.4413 | 151.0586 | 278.2687 | 315.9281 | 356.1603 | 398.6626 | 333.8363 | 338.3789 | 96.7301 | 128.2052 | 211.856 | 400.4868 | 473.245 | 114.318 | 135.7035 | 256.4574 | 430.386 | 466.3983 | 78.6196 | 99.2669 | 110.8226 | 161.225 | 302.8845 | 295.3572 | 341.5656 | 369.6723 | 390.4927 | 110.8067 | 240.4964 | 140.65 | 422.1141 | 481.0084 | 396.1021 | 387.253 |  |  | 279.9567 | 295.2922 | 287.188 | 389.2353 | 281.0703 | 395.4799 |  | 300.3464 | 274.1994 | 286.0635 | 63.9437 | 98.9273 | 100.5558 |  | 488.6423 | 562.1914 | 566.5616 | 518.2493 | 691.2493 | 667.3079 | 485.8611 | [23 empty] | 283.9018 | 679.2786 | 13.3978 | 525.4168
15:11 | 6299 |  |  | -16.7573 | 22.4407 | 16.0228 | 0.2486 | 3.2098 | 2.9742 | -6.1163 | 1.8081 | 11.6476 | 2.9536 | 0.213 |  |  |  | -31.055 | 20.1916 | 29.1636 | 4.1132 |  | -5.1006 | 4.941 | 0.6282 | 3.9209 | 3.8472 | 1.7485 | 4.0921 | 373.1588 | 362.823 | 202.9489 | 245.6609 | 186.339 | 180.3761 | 132.3914 | 237.7472 | 132.5671 | 237.9877 | 426.5469 | 469.6689 | 192.797 | 241.761 | 335.7092 | 344.3806 | 396.7273 | 316.3683 |  | 335.9656 |  | 319.8386 | 111.1153 | 132.4288 | 232.9323 | 425.6154 | 459.5923 | 248.9803 | 154.2819 | 279.9799 | 449.5635 | 487.8515 | 183.5356 | 90.9961 | 108.9787 | 159.1541 | 284.1431 | 408.8215 | 301.5509 | 382.0147 | 398.819 | 103.2276 | 148.0272 | 275.3601 | 450.2109 | 496.0726 | 105.3377 | 149.2058 | 271.61 | 434.1767 | 449.3837 | 76.3759 | 94.887 | 105.0942 | 154.1825 | 270.4087 | 352.712 |  | 333.2343 | 644.8853 |  | 83.9724 | 129.6499 | 229.9366 | 407.9537 | 458.1913 | 124.1971 | 156.8687 | 271.0428 | 454.6684 | 468.1843 | 82.0456 | 98.6103 | 103.2881 | 151.1087 | 280.4507 | 404.1937 | 357.6535 | 323.3723 | 343.6474 | 129.4997 | 163.619 | 260.6216 | 421.2901 | 471.4959 |  | 375.0009 |  |  | 270.2444 | 277.6085 | 386.9729 | 264.5855 | 386.1354 | 256.7527 | 81.9403 | 60.6715 | 69.5157 | 75.9202 | 77.3572 | 79.4307 | 49.6464 | 74.5284 | 306.6168 | 317.9627 | 302.295 | 297.1238 | 427.4487 |  |  | 222.3379 |  | 185.8939 | 114.4263 | 176.9708 | 121.018 | 246.7114 | 139.6157 | 450.247 | 504.9258 | 429.8438 | 328.2944 | 247.9387 | 198.4721 | 263.7687 | 438.0818 | 333.4581 | 357.3134 | 363.8954 | 332.7827 | 212.5756 | 129.9553 | 229.4975 | 139.4745 | 505.7284 | 244.7215 | 156.1276 | 485.7459 |  | 212.3429 | 98.0382 | 100.0108 | 145.4965 | 284.5517 | 381.2631 | 373.831 | 363.9207 | 512.44 | 141.6498 | 130.3263 | 233.7269 | 409.7986 | 497.743 | 99.3509 | 135.9328 | 250.4161 | 446.2381 | 493.7801 | 75.1477 | 98.983 | 104.4628 | 151.0688 | 278.2743 | 315.812 | 356.0526 | 398.5091 | 333.7615 | 338.238 | 96.7455 | 128.2025 | 211.8892 | 400.4526 | 473.1326 | 114.3286 | 135.7228 | 256.4993 | 430.3687 | 466.3027 | 78.6298 | 99.2764 | 110.8388 | 161.2605 | 302.8964 | 295.2259 | 341.4022 | 369.5073 | 390.343 | 110.8159 | 240.5161 | 140.6704 | 422.0734 | 480.8838 | 395.9734 | 387.1507 |  |  | 279.7892 | 295.1142 | 287.0255 | 389.0807 | 280.9042 | 395.3062 |  | 300.1729 | 274.0489 | 285.9085 | 63.9473 | 98.923 | 100.5628 |  | 488.5281 | 562.0759 | 566.4296 | 518.3898 | 691.815 | 667.2009 | 485.1539 | [23 empty] | 283.739 | 679.5079 | 13.2829 | 525.302
15:11 | 6300 |  |  | -16.7062 | 22.4073 | 16.1183 | 0.2288 | 3.3134 | 3.0697 | -6.1924 | 1.8087 | 11.6475 | 2.9524 | 0.2136 |  |  |  | -31.1956 | 20.1566 | 29.1738 | 4.1434 |  | -5.1237 | 4.8716 | 0.6287 | 3.9188 | 3.8406 | 1.7483 | 3.19 | 373.1261 | 362.7895 | 202.9486 | 245.6588 | 186.3319 | 180.3533 | 132.3888 | 237.7549 | 132.5756 | 237.9984 | 426.4915 | 469.529 | 192.8113 | 241.6878 | 335.7032 | 344.4025 | 396.7332 | 316.2483 |  | 335.8222 |  | 319.7671 | 111.1036 | 132.4437 | 232.9493 | 425.553 | 459.4428 | 248.9914 | 154.2884 | 279.9932 | 449.4937 | 487.7028 | 183.5616 | 91.0072 | 108.9865 | 159.1737 | 284.1473 | 408.6334 | 301.4195 | 381.872 | 398.6606 | 103.2382 | 148.0404 | 275.3657 | 450.1409 | 495.9474 | 105.3386 | 149.2132 | 271.5994 | 434.0736 | 449.246 | 76.3422 | 94.9051 | 105.0967 | 154.2082 | 270.4403 | 352.5601 |  | 333.049 | 644.8384 |  | 83.9561 | 129.6112 | 229.9637 | 407.8553 | 458.0456 | 124.2005 | 156.8861 | 271.0325 | 454.5812 | 468.0471 | 82.0774 | 98.6256 | 103.3102 | 151.1266 | 280.4607 | 404.1556 | 357.4897 | 323.2708 | 343.4762 | 129.4991 | 163.6412 | 260.654 | 421.2421 | 471.3854 |  | 374.8418 |  |  | 270.0842 | 277.4668 | 386.8532 | 264.3598 | 386.0447 | 256.5605 | 82.8523 | 64.6883 | 68.228 | 76.4076 | 77.6022 | 78.9584 | 51.7469 | 76.5209 | 306.4178 | 317.7899 | 302.1388 | 296.9234 | 427.3932 |  |  | 222.3437 |  | 185.8999 | 114.4216 | 176.9581 | 121.0258 | 246.734 | 139.6259 | 450.1916 | 504.7862 | 429.798 | 328.3082 | 247.9402 | 198.547 | 263.8576 | 438.0503 | 333.3097 | 357.1594 | 363.8303 | 332.6427 | 212.5983 | 129.9698 | 229.5233 | 139.4913 | 505.5878 | 244.7268 | 156.149 | 485.6432 |  | 212.3374 | 98.0449 | 100.0128 | 145.5066 | 284.5509 | 381.1123 | 373.6932 | 363.7611 | 512.287 | 141.6579 | 130.3331 | 233.7591 | 409.7567 | 497.5761 | 99.3555 | 135.9546 | 250.4328 | 446.1896 | 493.6464 | 75.1587 | 98.9742 | 104.4765 | 151.0958 | 278.2707 | 315.7003 | 355.9415 | 398.367 | 333.7245 | 338.106 | 96.757 | 128.2121 | 211.9199 | 400.4192 | 473.0099 | 114.3507 | 135.7425 | 256.5426 | 430.3468 | 466.2106 | 78.6482 | 99.2878 | 110.8414 | 161.278 | 302.9102 | 295.0831 | 341.2296 | 369.3355 | 390.1899 | 110.8175 | 240.5413 | 140.6918 | 422.0331 | 480.7578 | 395.8444 | 387.0499 |  |  | 279.6268 | 294.9528 | 286.8698 | 388.9277 | 280.7307 | 395.1287 |  | 299.9887 | 273.8914 | 285.7456 | 63.9407 | 98.904 | 100.5554 |  | 488.4218 | 561.9606 | 566.3578 | 518.6666 | 691.9338 | 667.6878 | 485.6706 | [23 empty] | 283.5783 | 679.8108 | 13.2795 | 525.1912
15:11 | 6301 |  |  | -16.6331 | 22.393 | 16.1324 | 0.2133 | 3.3519 | 3.0818 | -6.1501 | 1.8083 | 11.6495 | 2.9531 | 0.2125 |  |  |  | -31.1944 | 20.0997 | 29.2263 | 4.1202 |  | -5.1229 | 4.8204 | 0.6289 | 3.9183 | 3.8399 | 1.7459 | 4.3809 | 373.0925 | 362.7594 | 202.9444 | 245.656 | 186.3291 | 180.3342 | 132.3947 | 237.7965 | 132.5874 | 238.0286 | 426.4441 | 469.3983 | 192.8272 | 241.6747 | 335.6854 | 344.4382 | 396.7319 | 316.1099 |  | 335.6731 |  | 319.6885 | 111.135 | 132.4514 | 232.9637 | 425.4906 | 459.2918 | 248.9963 | 154.2781 | 279.9772 | 449.4259 | 487.5597 | 183.5756 | 91.0104 | 108.9952 | 159.195 | 284.1439 | 408.4509 | 301.2872 | 381.7306 | 398.5013 | 103.2339 | 148.0427 | 275.3658 | 450.0844 | 495.8185 | 105.3456 | 149.2263 | 271.5731 | 433.9759 | 449.101 | 76.3429 | 94.9351 | 105.1125 | 154.2465 | 270.467 | 352.463 |  | 332.8766 | 644.7798 |  | 83.9726 | 129.6312 | 229.9837 | 407.8285 | 457.9572 | 124.2125 | 156.9113 | 271.0294 | 454.5043 | 467.8994 | 82.105 | 98.6298 | 103.3195 | 151.1553 | 280.4654 | 404.1228 | 357.3232 | 323.1672 | 343.307 | 129.5167 | 163.6612 | 260.6771 | 421.201 | 471.2682 |  | 374.693 |  |  | 269.9314 | 277.3137 | 386.7304 | 264.163 | 385.9668 | 256.3908 | 83.7663 | 68.8495 | 67.414 | 76.7785 | 77.3619 | 79.3385 | 53.9489 | 78.0579 | 306.2264 | 317.6143 | 301.9787 | 296.7332 | 427.3342 |  |  | 222.3406 |  | 185.9031 | 114.4259 | 176.9468 | 121.0262 | 246.7513 | 139.6321 | 450.1309 | 504.6464 | 429.7571 | 328.2342 | 247.9451 | 198.6172 | 263.9461 | 438.019 | 333.2053 | 357.002 | 363.7575 | 332.5119 | 212.6297 | 129.981 | 229.5466 | 139.508 | 505.4425 | 244.7276 | 156.1718 | 485.5488 |  | 212.342 | 98.0489 | 100.0119 | 145.5334 | 284.5384 | 380.9556 | 373.5591 | 363.605 | 512.1307 | 141.663 | 130.3523 | 233.7953 | 409.7297 | 497.421 | 99.3769 | 135.9774 | 250.4571 | 446.1114 | 493.5158 | 75.1693 | 98.9742 | 104.4817 | 151.1168 | 278.2746 | 315.5652 | 355.8302 | 398.2143 | 333.7034 | 337.9688 | 96.7488 | 128.2347 | 211.949 | 400.4066 | 472.8961 | 114.364 | 135.7656 | 256.5845 | 430.3176 | 466.1077 | 78.6747 | 99.2962 | 110.8469 | 161.2959 | 302.9161 | 294.9434 | 341.0751 | 369.1728 | 390.0408 | 110.8227 | 240.5774 | 140.7151 | 421.9897 | 480.636 | 395.7125 | 386.9538 |  |  | 279.4565 | 294.7876 | 286.7023 | 388.8003 | 280.5543 | 394.9419 |  | 299.8084 | 273.7401 | 285.59 | 63.9425 | 98.8906 | 100.5733 |  | 488.2193 | 561.8678 | 566.2676 | 518.0547 | 691.6525 | 667.0488 | 485.0944 | [23 empty] | 283.4162 | 679.3506 | 13.3016 | 525.0435
15:11 | 6302 |  |  | -16.6878 | 22.3349 | 16.0104 | 0.2548 | 3.3318 | 3.0599 | -6.1358 | 1.8106 | 11.6451 | 2.9539 | 0.2129 |  |  |  | -31.1946 | 20.1478 | 29.2189 | 4.162 |  | -5.1496 | 4.843 | 0.628 | 3.9133 | 3.8429 | 1.7461 | 3.8824 | 373.0601 | 362.7381 | 202.9471 | 245.6619 | 186.3224 | 180.3119 | 132.3959 | 237.7879 | 132.6158 | 238.0685 | 426.4136 | 469.2834 | 192.8346 | 241.6449 | 335.6801 | 344.4825 | 396.7489 | 315.9739 |  | 335.5245 |  | 319.6131 | 111.1302 | 132.4618 | 232.9787 | 425.4373 | 459.1386 | 248.9842 | 154.2923 | 279.9824 | 449.3455 | 487.4159 | 183.5936 | 91.0224 | 109.0172 | 159.2252 | 284.1475 | 408.2596 | 301.1555 | 381.5973 | 398.344 | 103.2233 | 148.0505 | 275.3688 | 450.0283 | 495.6825 | 105.3602 | 149.2399 | 271.5672 | 433.8886 | 448.9758 | 76.3496 | 94.9819 | 105.114 | 154.2518 | 270.4509 | 352.3913 |  | 332.7178 | 644.7276 |  | 83.9837 | 129.6473 | 230.0072 | 407.7857 | 457.8427 | 124.1943 | 156.9332 | 271.0385 | 454.4342 | 467.7502 | 82.1192 | 98.6154 | 103.3239 | 151.1794 | 280.4541 | 404.0771 | 357.1532 | 323.0578 | 343.1328 | 129.5214 | 163.6794 | 260.6912 | 421.1559 | 471.1386 |  | 374.5616 |  |  | 269.7719 | 277.1528 | 386.6443 | 264.0259 | 385.8791 | 256.2155 | 84.0543 | 70.904 | 67.8047 | 77.0721 | 77.0356 | 80.5062 | 55.7314 | 76.4973 | 306.049 | 317.4355 | 301.8147 | 296.5408 | 427.2742 |  |  | 222.3312 |  | 185.8997 | 114.4273 | 176.9274 | 121.0161 | 246.7422 | 139.639 | 450.0781 | 504.5038 | 429.7081 | 328.0992 | 247.9401 | 198.694 | 264.0155 | 437.9853 | 333.0219 | 356.8483 | 363.6555 | 332.3678 | 212.6156 | 129.9815 | 229.5677 | 139.5129 | 505.2951 | 244.7374 | 156.2053 | 485.4536 |  | 212.3488 | 98.0948 | 100.0115 | 145.5724 | 284.5419 | 380.795 | 373.416 | 363.4456 | 511.9759 | 141.6629 | 130.3897 | 233.8404 | 409.7175 | 497.2946 | 99.3856 | 135.9863 | 250.4786 | 446.0426 | 493.389 | 75.1652 | 98.9816 | 104.5026 | 151.13 | 278.293 | 315.4392 | 355.7423 | 398.0585 | 333.7246 | 337.827 | 96.7345 | 128.2338 | 211.9838 | 400.3775 | 472.7962 | 114.3665 | 135.7794 | 256.6191 | 430.2856 | 465.9889 | 78.6874 | 99.3077 | 110.8461 | 161.3129 | 302.9226 | 294.8089 | 340.9204 | 369.0088 | 389.8909 | 110.8381 | 240.6036 | 140.7395 | 421.9497 | 480.5275 | 395.5729 | 386.8559 |  |  | 279.2923 | 294.6177 | 286.5347 | 388.6848 | 280.3784 | 394.7367 |  | 299.6404 | 273.5901 | 285.4428 | 63.9583 | 98.8986 | 100.5951 |  | 488.0717 | 561.8002 | 566.2012 | 518.9383 | 692.8196 | 668.8648 | 486.7528 | [23 empty] | 283.2553 | 680.8422 | 13.2587 | 524.936
15:11 | 6303 |  |  | -16.6558 | 22.1909 | 15.9237 | 0.2233 | 3.2553 | 3.0116 | -6.2042 | 1.8083 | 11.6418 | 2.956 | 0.213 |  |  |  | -31.2866 | 20.1443 | 29.1633 | 4.2537 |  | -4.9996 | 4.8267 | 0.6283 | 3.9121 | 3.8393 | 1.7472 | 2.5558 | 373.0294 | 362.7064 | 202.9479 | 245.6677 | 186.3109 | 180.2791 | 132.3884 | 237.7653 | 132.6416 | 238.1014 | 426.3766 | 469.1557 | 192.8334 | 241.5976 | 335.663 | 344.5195 | 396.7579 | 315.8481 |  | 335.3718 |  | 319.5778 | 111.1159 | 132.4734 | 232.9932 | 425.3828 | 458.9916 | 248.9701 | 154.2963 | 279.988 | 449.2758 | 487.2707 | 183.6216 | 91.0415 | 109.0246 | 159.2397 | 284.1479 | 408.0744 | 301.0282 | 381.4628 | 398.1837 | 103.2095 | 148.0738 | 275.3751 | 449.9659 | 495.552 | 105.3616 | 149.2496 | 271.5644 | 433.7961 | 448.8568 | 76.3529 | 95.0125 | 105.1128 | 154.2652 | 270.4455 | 352.3646 |  | 332.5646 | 644.671 |  | 83.9772 | 129.6391 | 230.0345 | 407.7205 | 457.711 | 124.1996 | 156.9454 | 271.0392 | 454.3586 | 467.5916 | 82.1224 | 98.6192 | 103.3352 | 151.1941 | 280.4507 | 404.0343 | 356.9971 | 322.9474 | 342.9529 | 129.5357 | 163.705 | 260.7156 | 421.112 | 471.0155 |  | 374.4378 |  |  | 269.6015 | 276.9901 | 386.543 | 263.8824 | 385.7816 | 256.0444 | 83.2054 | 72.2591 | 67.8793 | 78.0021 | 77.1857 | 81.7701 | 57.4089 | 74.989 | 305.8669 | 317.2637 | 301.6387 | 296.352 | 427.2214 |  |  | 222.3299 |  | 185.9055 | 114.427 | 176.9167 | 121.0134 | 246.7312 | 139.6672 | 450.023 | 504.3647 | 429.6645 | 327.9659 | 247.9091 | 198.7669 | 264.0841 | 437.936 | 332.7943 | 356.7003 | 363.5335 | 332.2205 | 212.6007 | 129.9913 | 229.5955 | 139.4965 | 505.1555 | 244.7428 | 156.2374 | 485.3618 |  | 212.3584 | 98.0822 | 100.0064 | 145.5928 | 284.5593 | 380.6405 | 373.2701 | 363.2858 | 511.8187 | 141.6678 | 130.4152 | 233.8868 | 409.7092 | 497.1713 | 99.3744 | 135.9828 | 250.4838 | 446.0273 | 493.2565 | 75.1489 | 98.9742 | 104.5167 | 151.1252 | 278.3341 | 315.3746 | 355.6417 | 397.9118 | 333.7759 | 337.6796 | 96.7339 | 128.2358 | 212.0098 | 400.3386 | 472.6811 | 114.3671 | 135.7904 | 256.6395 | 430.2518 | 465.8713 | 78.6936 | 99.3057 | 110.835 | 161.3136 | 302.9186 | 294.6675 | 340.7516 | 368.8342 | 389.734 | 110.8597 | 240.6258 | 140.7499 | 421.9059 | 480.4019 | 395.4102 | 386.733 |  |  | 279.1277 | 294.45 | 286.379 | 388.5909 | 280.212 | 394.6267 |  | 299.4597 | 273.4319 | 285.2808 | 63.9433 | 98.9026 | 100.5968 |  | 487.9366 | 561.7019 | 566.1291 | 518.5576 | 691.9888 | 666.876 | 485.3684 | [23 empty] | 283.0901 | 679.4324 | 13.154 | 524.8193
15:11 | 6304 |  |  | -16.6853 | 22.1383 | 16.021 | 0.3104 | 3.2758 | 3.0744 | -6.1668 | 1.8073 | 11.6352 | 2.9509 | 0.2114 |  |  |  | -31.1073 | 20.1488 | 29.2725 | 4.2345 |  | -5.157 | 4.8445 | 0.6291 | 3.9131 | 3.8406 | 1.7454 | 3.99 | 373.0021 | 362.6706 | 202.9453 | 245.6781 | 186.3098 | 180.2618 | 132.3901 | 237.7945 | 132.6567 | 238.1288 | 426.339 | 469.0308 | 192.8358 | 241.5529 | 335.6546 | 344.5457 | 396.7758 | 315.723 |  | 335.2088 |  | 319.52 | 111.1365 | 132.4872 | 233.0212 | 425.3269 | 458.8439 | 248.9707 | 154.2976 | 279.9837 | 449.2205 | 487.1341 | 183.6313 | 91.053 | 109.0319 | 159.2555 | 284.1484 | 407.8967 | 300.9057 | 381.3229 | 398.0262 | 103.2097 | 148.0967 | 275.3956 | 449.9088 | 495.4218 | 105.3619 | 149.2613 | 271.5504 | 433.7049 | 448.722 | 76.3633 | 95.0329 | 105.1148 | 154.2963 | 270.4728 | 352.3098 |  | 332.4194 | 644.6109 |  | 83.9836 | 129.6382 | 230.0531 | 407.672 | 457.5952 | 124.2409 | 156.9569 | 271.0428 | 454.2804 | 467.4258 | 82.1055 | 98.631 | 103.3603 | 151.2011 | 280.4606 | 403.9934 | 356.8413 | 322.8351 | 342.77 | 129.5596 | 163.7152 | 260.7239 | 421.071 | 470.8937 |  | 374.3236 |  |  | 269.44 | 276.8374 | 386.3948 | 263.6685 | 385.6912 | 255.9105 | 82.0816 | 72.65 | 67.1051 | 78.8422 | 77.6053 | 81.6199 | 59.035 | 75.575 | 305.675 | 317.0918 | 301.4688 | 296.1689 | 427.1706 |  |  | 222.3344 |  | 185.9048 | 114.4261 | 176.9017 | 121.0021 | 246.7425 | 139.6837 | 449.9586 | 504.2241 | 429.6185 | 327.8556 | 247.8783 | 198.8374 | 264.1636 | 437.8829 | 332.6082 | 356.5448 | 363.3835 | 332.061 | 212.6137 | 130.0142 | 229.6177 | 139.4951 | 505.0109 | 244.7461 | 156.2543 | 485.2842 |  | 212.3889 | 98.0368 | 100.0151 | 145.6118 | 284.5705 | 380.4908 | 373.1296 | 363.1202 | 511.6669 | 141.6815 | 130.4257 | 233.9069 | 409.6778 | 497.0408 | 99.3797 | 135.9939 | 250.5131 | 446.031 | 493.1498 | 75.1769 | 98.9523 | 104.5096 | 151.1408 | 278.3555 | 315.3727 | 355.52 | 397.7635 | 333.8181 | 337.5297 | 96.7505 | 128.2643 | 212.0319 | 400.3216 | 472.5649 | 114.3812 | 135.8145 | 256.6695 | 430.2228 | 465.7648 | 78.7075 | 99.2998 | 110.8336 | 161.3304 | 302.907 | 294.5306 | 340.5831 | 368.6674 | 389.5766 | 110.8528 | 240.6428 | 140.7521 | 421.861 | 480.2754 | 395.2368 | 386.6101 |  |  | 278.9659 | 294.287 | 286.2311 | 388.514 | 280.0643 | 394.5181 |  | 299.2779 | 273.277 | 285.1257 | 63.9501 | 98.9269 | 100.5873 |  | 487.7982 | 561.6092 | 566.0386 | 518.1402 | 691.674 | 667.4832 | 485.8052 | [23 empty] | 282.9303 | 679.5786 | 13.2611 | 524.7037
15:11 | 6305 |  |  | -16.6586 | 22.2085 | 16.1084 | 0.2318 | 3.3168 | 3.0761 | -6.0817 | 1.8096 | 11.6329 | 2.9482 | 0.2113 |  |  |  | -31.2275 | 20.1717 | 29.2254 | 4.2269 |  | -5.1614 | 4.9034 | 0.6282 | 3.9084 | 3.835 | 1.7447 | 1.4514 | 372.971 | 362.6352 | 202.9491 | 245.6775 | 186.3082 | 180.249 | 132.3875 | 237.7975 | 132.6881 | 238.1558 | 426.2989 | 468.9112 | 192.8476 | 241.4943 | 335.6662 | 344.579 | 396.8051 | 315.6037 |  | 335.0477 |  | 319.4284 | 111.1465 | 132.5091 | 233.0451 | 425.2742 | 458.6866 | 248.997 | 154.3352 | 279.9966 | 449.1567 | 486.9907 | 183.6389 | 91.0641 | 109.0538 | 159.2784 | 284.1507 | 407.7038 | 300.7711 | 381.1901 | 397.8678 | 103.2537 | 148.1091 | 275.4033 | 449.8557 | 495.2909 | 105.3693 | 149.2697 | 271.5454 | 433.6162 | 448.5771 | 76.3456 | 95.0595 | 105.1053 | 154.3165 | 270.4925 | 352.2087 |  | 332.2863 | 644.5554 |  | 83.9908 | 129.6453 | 230.0667 | 407.6317 | 457.4829 | 124.2517 | 156.9666 | 271.0588 | 454.2049 | 467.2821 | 82.1231 | 98.6183 | 103.374 | 151.2127 | 280.4599 | 403.9424 | 356.6938 | 322.7153 | 342.5948 | 129.5537 | 163.7302 | 260.7506 | 421.0299 | 470.775 |  | 374.2222 |  |  | 269.2858 | 276.687 | 386.2614 | 263.4932 | 385.5989 | 255.7878 | 81.2563 | 71.885 | 66.9242 | 78.9989 | 78.0607 | 80.9755 | 58.8076 | 76.6214 | 305.4822 | 316.9089 | 301.303 | 295.9726 | 427.1144 |  |  | 222.3373 |  | 185.9073 | 114.4217 | 176.8815 | 120.9853 | 246.7294 | 139.6949 | 449.9114 | 504.0847 | 429.573 | 327.7807 | 247.8679 | 198.9084 | 264.2432 | 437.8306 | 332.4896 | 356.3755 | 363.2363 | 331.8999 | 212.5899 | 130.0299 | 229.6392 | 139.4931 | 504.8647 | 244.7787 | 156.2777 | 485.1883 |  | 212.4098 | 98.0481 | 100.0086 | 145.6363 | 284.5641 | 380.3303 | 372.9874 | 362.9478 | 511.5115 | 141.6822 | 130.4373 | 233.9223 | 409.626 | 496.8919 | 99.3785 | 136.0115 | 250.5424 | 445.995 | 493.0274 | 75.2054 | 98.9242 | 104.5264 | 151.1456 | 278.3625 | 315.3273 | 355.3956 | 397.6168 | 333.787 | 337.3789 | 96.7541 | 128.2859 | 212.0668 | 400.298 | 472.4572 | 114.3884 | 135.8416 | 256.7029 | 430.1875 | 465.651 | 78.7211 | 99.3026 | 110.8448 | 161.3554 | 302.9045 | 294.3916 | 340.4256 | 368.5031 | 389.4332 | 110.8542 | 240.6593 | 140.7648 | 421.8218 | 480.1758 | 395.0848 | 386.5033 |  |  | 278.8055 | 294.1418 | 286.0788 | 388.4324 | 279.9158 | 394.3578 |  | 299.0996 | 273.12 | 284.9803 | 63.9517 | 98.9326 | 100.5919 |  | 487.6669 | 561.5043 | 565.9077 | 518.4314 | 691.7862 | 667.3434 | 485.712 | [23 empty] | 282.7749 | 679.5648 | 13.3019 | 524.5856
15:11 | 6306 |  |  | -16.6024 | 22.185 | 16.0599 | 0.2864 | 3.2789 | 3.1183 | -6.0306 | 1.8101 | 11.6321 | 2.9476 | 0.2116 |  |  |  | -31.2091 | 20.1989 | 29.134 | 4.2077 |  | -5.1217 | 4.8269 | 0.6285 | 3.9059 | 3.8385 | 1.7448 | 2.1278 | 372.9334 | 362.6079 | 202.9572 | 245.6766 | 186.3048 | 180.2192 | 132.3921 | 237.7875 | 132.7259 | 238.187 | 426.2621 | 468.7843 | 192.8555 | 241.4483 | 335.6662 | 344.5974 | 396.7949 | 315.4887 |  | 334.8937 |  | 319.3509 | 111.1551 | 132.5242 | 233.0642 | 425.2184 | 458.5355 | 249.0162 | 154.3632 | 279.9983 | 449.1018 | 486.8365 | 183.6697 | 91.0814 | 109.0669 | 159.2954 | 284.1568 | 407.5217 | 300.637 | 381.0582 | 397.7108 | 103.2783 | 148.1245 | 275.4062 | 449.8064 | 495.1537 | 105.3652 | 149.2819 | 271.5319 | 433.5231 | 448.442 | 76.346 | 95.0914 | 105.1104 | 154.3308 | 270.4924 | 352.0015 |  | 332.1516 | 644.5005 |  | 83.994 | 129.6506 | 230.0807 | 407.6024 | 457.3793 | 124.2665 | 156.9713 | 271.0556 | 454.1244 | 467.4344 | 82.193 | 98.599 | 103.3607 | 151.2371 | 280.4401 | 403.8999 | 356.5449 | 322.5954 | 342.4234 | 129.537 | 163.7515 | 260.7735 | 420.9857 | 470.6575 |  | 374.1344 |  |  | 269.1286 | 276.5224 | 386.1674 | 263.3737 | 385.486 | 255.639 | 80.6602 | 70.3053 | 68.4237 | 79.471 | 78.3163 | 81.0217 | 57.8634 | 77.3274 | 305.2913 | 316.7262 | 301.1298 | 295.7773 | 427.057 |  |  | 222.3388 |  | 185.9168 | 114.4339 | 176.8707 | 120.9854 | 246.6904 | 139.7159 | 449.8704 | 503.9477 | 429.5311 | 327.7234 | 247.8608 | 198.9708 | 264.3171 | 437.7914 | 332.4101 | 356.2056 | 363.1359 | 331.7371 | 212.5316 | 130.0415 | 229.6595 | 139.4709 | 504.7218 | 244.7917 | 156.303 | 485.0924 |  | 212.4268 | 98.0414 | 99.9986 | 145.6718 | 284.556 | 380.1684 | 372.8486 | 362.7864 | 511.345 | 141.6866 | 130.45 | 233.9592 | 409.6064 | 496.7484 | 99.3747 | 136.0435 | 250.5687 | 445.9342 | 492.8959 | 75.2194 | 98.9289 | 104.5736 | 151.1462 | 278.4009 | 315.2469 | 355.2841 | 397.4851 | 333.7194 | 337.2286 | 96.7614 | 128.2961 | 212.1051 | 400.2624 | 472.3534 | 114.4041 | 135.8613 | 256.7242 | 430.1502 | 465.5308 | 78.7315 | 99.3098 | 110.8538 | 161.381 | 302.9077 | 294.2489 | 340.2707 | 368.3367 | 389.2965 | 110.8714 | 240.6742 | 140.7769 | 421.7813 | 480.0729 | 394.9534 | 386.4205 |  |  | 278.6435 | 293.9909 | 285.9307 | 388.338 | 279.7653 | 394.2527 |  | 298.9262 | 272.9645 | 284.8161 | 63.9416 | 98.9028 | 100.5883 |  | 487.5174 | 561.3943 | 565.7952 | 518.2937 | 691.5462 | 667.168 | 485.4599 | [23 empty] | 282.6154 | 679.3571 | 13.2997 | 524.4559
15:11 | 6307 |  |  | -16.5685 | 22.1884 | 16.2162 | 0.2696 | 3.2204 | 3.0435 | -6.1144 | 1.8127 | 11.6348 | 2.9474 | 0.214 |  |  |  | -31.1435 | 20.2952 | 29.2019 | 4.2207 |  | -5.0679 | 4.8807 | 0.6277 | 3.9018 | 3.835 | 1.745 | 4.478 | 372.8909 | 362.5799 | 202.9572 | 245.6768 | 186.299 | 180.1881 | 132.3939 | 237.7764 | 132.7272 | 238.2008 | 426.2058 | 468.6476 | 192.8602 | 241.4201 | 335.6553 | 344.5954 | 396.7712 | 315.3756 |  | 334.7591 |  | 319.6721 | 111.1581 | 132.5315 | 233.0821 | 425.158 | 458.3886 | 248.9852 | 154.3812 | 280.0026 | 449.04 | 486.6868 | 183.6918 | 91.0904 | 109.0683 | 159.3104 | 284.1613 | 407.3363 | 300.5029 | 380.9147 | 397.5581 | 103.249 | 148.1499 | 275.4184 | 449.744 | 495.0209 | 105.3593 | 149.2992 | 271.5149 | 433.4241 | 448.3162 | 76.3613 | 95.1237 | 105.127 | 154.3371 | 270.4596 | 351.8313 |  | 332.0111 | 644.4537 |  | 83.9762 | 129.6666 | 230.1003 | 407.5744 | 457.2734 | 124.2992 | 156.992 | 271.0522 | 454.0477 | 467.4413 | 82.1928 | 98.595 | 103.3658 | 151.2646 | 280.4242 | 403.8671 | 356.3874 | 322.4827 | 342.2495 | 129.5433 | 163.7693 | 260.776 | 420.9413 | 470.5322 |  | 374.0251 |  |  | 268.9723 | 276.3734 | 386.0453 | 263.2084 | 385.3476 | 255.4548 | 80.5274 | 70.2703 | 69.0751 | 79.6262 | 77.8369 | 80.9778 | 56.5773 | 75.8514 | 305.1013 | 316.5418 | 300.9528 | 295.5918 | 427.0034 |  |  | 222.3437 |  | 185.9248 | 114.4455 | 176.8549 | 120.9841 | 246.7479 | 139.737 | 449.8232 | 503.8052 | 429.4837 | 327.6756 | 247.8434 | 199.0346 | 264.3902 | 437.7609 | 332.366 | 356.0473 | 363.0871 | 331.5774 | 212.5839 | 130.0536 | 229.6811 | 139.5179 | 504.5748 | 244.777 | 156.3307 | 485.0039 |  | 212.4558 | 98.0068 | 100.0084 | 145.7103 | 284.5813 | 380.0253 | 372.716 | 362.6341 | 511.1905 | 141.7027 | 130.4666 | 234.0047 | 409.6333 | 496.6244 | 99.3805 | 136.0785 | 250.6034 | 445.8944 | 492.7828 | 75.2458 | 98.9356 | 104.5841 | 151.1945 | 278.4213 | 315.2035 | 355.1763 | 397.3626 | 333.678 | 337.0817 | 96.7746 | 128.3192 | 212.1333 | 400.2467 | 472.2497 | 114.4104 | 135.8756 | 256.7382 | 430.1164 | 465.417 | 78.7466 | 99.327 | 110.8571 | 161.4061 | 302.9032 | 294.108 | 340.1108 | 368.17 | 389.1407 | 110.8829 | 240.6977 | 140.8018 | 421.7506 | 479.9633 | 394.8185 | 386.3448 |  |  | 278.4782 | 293.813 | 285.7632 | 388.2182 | 279.5949 | 394.1453 |  | 298.7544 | 272.8128 | 284.6638 | 63.9412 | 98.9206 | 100.5912 |  | 487.3715 | 561.2931 | 565.727 | 517.9409 | 691.3725 | 666.9994 | 485.6147 | [23 empty] | 282.4539 | 679.1859 | 13.3927 | 524.3323
15:11 | 6308 |  |  | -16.5642 | 22.2684 | 16.0995 | 0.1405 | 3.2368 | 3.066 | -6.0693 | 1.8144 | 11.6324 | 2.9481 | 0.2109 |  |  |  | -31.2772 | 20.3161 | 29.2438 | 4.1056 |  | -5.108 | 4.8614 | 0.6281 | 3.9032 | 3.8331 | 1.7469 | 2.7991 | 372.8536 | 362.5522 | 202.9541 | 245.6807 | 186.2939 | 180.1596 | 132.3843 | 237.7688 | 132.7228 | 238.2038 | 426.1327 | 468.5047 | 192.8676 | 241.4134 | 335.645 | 344.637 | 396.7862 | 315.264 |  | 334.6256 |  | 319.679 | 111.1544 | 132.5467 | 233.1022 | 425.1042 | 458.237 | 248.9848 | 154.3881 | 280.0029 | 448.9806 | 486.5477 | 183.7046 | 91.0964 | 109.0614 | 159.3104 | 284.1608 | 407.1457 | 300.3624 | 380.7735 | 397.4035 | 103.2649 | 148.1659 | 275.4337 | 449.6805 | 494.8973 | 105.3734 | 149.3082 | 271.5047 | 433.3238 | 448.1806 | 76.3436 | 95.136 | 105.1282 | 154.3517 | 270.4516 | 351.7079 |  | 331.8812 | 644.3989 |  | 83.9756 | 129.6731 | 230.1154 | 407.5125 | 457.1449 | 124.2752 | 157.0003 | 271.0641 | 453.9661 | 467.0841 | 82.1908 | 98.601 | 103.3891 | 151.2823 | 280.4303 | 403.8228 | 356.2367 | 322.37 | 342.0767 | 129.5644 | 163.7822 | 260.7971 | 420.9009 | 470.408 |  | 373.8916 |  |  | 268.8109 | 276.2204 | 385.8833 | 262.9954 | 385.2247 | 255.2987 | 80.3783 | 71.8838 | 67.4636 | 79.193 | 77.1251 | 80.5541 | 55.4114 | 73.3787 | 304.9011 | 316.3551 | 300.778 | 295.4034 | 426.9438 |  |  | 222.3443 |  | 185.9255 | 114.445 | 176.8333 | 120.9747 | 246.7923 | 139.7491 | 449.7694 | 503.6601 | 429.4291 | 327.6044 | 247.8356 | 199.1134 | 264.469 | 437.7202 | 332.2955 | 355.895 | 363.0347 | 331.4303 | 212.6414 | 130.0721 | 229.7062 | 139.5722 | 504.4311 | 244.7784 | 156.3537 | 484.9108 |  | 212.4773 | 98.0112 | 100.0128 | 145.7361 | 284.5931 | 379.879 | 372.5871 | 362.4815 | 511.0448 | 141.7071 | 130.4761 | 234.036 | 409.6161 | 496.4996 | 99.3758 | 136.0728 | 250.6112 | 445.8274 | 492.6371 | 75.2524 | 98.9483 | 104.5746 | 151.2242 | 278.4115 | 315.1507 | 355.0604 | 397.2231 | 333.6804 | 336.9285 | 96.7725 | 128.3293 | 212.1579 | 400.2288 | 472.1343 | 114.401 | 135.8915 | 256.7655 | 430.0821 | 465.3099 | 78.7616 | 99.3538 | 110.8628 | 161.4193 | 302.9047 | 293.9657 | 339.9432 | 367.9907 | 388.967 | 110.8883 | 240.7137 | 140.8213 | 421.7075 | 479.8378 | 394.6627 | 386.2394 |  |  | 278.3171 | 293.6454 | 285.5988 | 388.0992 | 279.4256 | 394.0715 |  | 298.5887 | 272.6644 | 284.5088 | 63.943 | 98.93 | 100.6008 |  | 487.2823 | 561.188 | 565.6668 | 517.9583 | 691.1373 | 665.9057 | 485.0308 | [23 empty] | 282.2943 | 678.5215 | 13.2958 | 524.2351
15:11 | 6309 |  |  | -16.5961 | 22.3149 | 16.1421 | 0.1464 | 3.1815 | 3.0979 | -6.1175 | 1.8165 | 11.6281 | 2.9457 | 0.2119 |  |  |  | -31.1601 | 20.3069 | 29.1744 | 4.1853 |  | -5.0363 | 4.9372 | 0.6276 | 3.9021 | 3.834 | 1.7476 | 3.8315 | 372.8293 | 362.5273 | 202.9575 | 245.6906 | 186.2947 | 180.1392 | 132.3875 | 237.7849 | 132.7341 | 238.2256 | 426.0818 | 468.3778 | 192.8983 | 241.3562 | 335.5986 | 344.671 | 396.7852 | 315.1346 |  | 334.4675 |  | 319.1272 | 111.1681 | 132.5556 | 233.1205 | 425.0363 | 458.0771 | 249.0065 | 154.3972 | 280.0013 | 448.9186 | 486.409 | 183.7257 | 91.1085 | 109.069 | 159.3224 | 284.1603 | 406.967 | 300.2293 | 380.6381 | 397.2449 | 103.3068 | 148.1792 | 275.4469 | 449.62 | 494.7726 | 105.3903 | 149.314 | 271.5087 | 433.2341 | 448.0487 | 76.3629 | 95.1573 | 105.1506 | 154.3795 | 270.4912 | 351.5585 |  | 331.7622 | 644.3488 |  | 84.0058 | 129.6746 | 230.1409 | 407.4646 | 457.0334 | 124.2822 | 157.0172 | 271.0663 | 453.8875 | 466.8225 | 82.2116 | 98.6222 | 103.4212 | 151.3005 | 280.4415 | 403.7684 | 356.0863 | 322.2506 | 341.9137 | 129.5676 | 163.7852 | 260.8095 | 420.8466 | 470.291 |  | 373.7909 |  |  | 268.6475 | 276.0423 | 385.7395 | 262.8133 | 385.1404 | 255.1653 | 80.0239 | 72.6103 | 66.1517 | 78.6568 | 76.8395 | 80.4408 | 54.952 | 72.7025 | 304.6945 | 316.1704 | 300.608 | 295.2106 | 426.8885 |  |  | 222.3468 |  | 185.9238 | 114.4468 | 176.8169 | 120.9663 | 246.7691 | 139.7629 | 449.7141 | 503.5185 | 429.3869 | 327.4931 | 247.8127 | 199.1855 | 264.5438 | 437.6596 | 332.1168 | 355.7306 | 362.9261 | 331.2866 | 212.6302 | 130.094 | 229.7283 | 139.5552 | 504.2881 | 244.7831 | 156.3616 | 484.8192 |  | 212.4982 | 98.0242 | 100.0139 | 145.7614 | 284.5763 | 379.7328 | 372.4489 | 362.3217 | 510.8932 | 141.7123 | 130.4951 | 234.0689 | 409.5619 | 496.3524 | 99.3719 | 136.0759 | 250.6326 | 445.7716 | 492.4975 | 75.2453 | 98.9531 | 104.5891 | 151.2194 | 278.4279 | 315.076 | 354.9617 | 397.085 | 333.6995 | 336.7747 | 96.7814 | 128.3342 | 212.1848 | 400.1961 | 472.0243 | 114.4097 | 135.9123 | 256.8069 | 430.0538 | 465.2062 | 78.7764 | 99.3693 | 110.8641 | 161.4429 | 302.9118 | 293.8121 | 339.7792 | 367.8215 | 388.8197 | 110.89 | 240.7305 | 140.8288 | 421.6599 | 479.7167 | 394.518 | 386.119 |  |  | 278.155 | 293.5131 | 285.4409 | 387.9651 | 279.2499 | 393.9906 |  | 298.4311 | 272.504 | 284.365 | 63.9623 | 98.9632 | 100.6028 |  | 487.1469 | 561.1207 | 565.5536 | 518.1529 | 691.9051 | 667.9543 | 485.9828 | [23 empty] | 282.1374 | 679.9297 | 13.373 | 524.1338
15:11 | 6310 |  |  | -16.6835 | 22.3147 | 16.0184 | 0.1252 | 3.1766 | 3.1082 | -6.1405 | 1.8164 | 11.621 | 2.9469 | 0.211 |  |  |  | -31.1502 | 20.2089 | 29.1385 | 4.1472 |  | -5.1116 | 4.8654 | 0.6294 | 3.9001 | 3.8318 | 1.7467 | 4.6212 | 372.7942 | 362.4922 | 202.9576 | 245.6897 | 186.2847 | 180.1135 | 132.3883 | 237.8048 | 132.73 | 238.2387 | 426.0184 | 468.239 | 192.8967 | 241.3057 | 335.5151 | 344.6764 | 396.7451 | 315.0002 |  | 334.3166 |  | 318.73 | 111.1921 | 132.5628 | 233.1376 | 424.9713 | 457.9167 | 249.0137 | 154.4264 | 280.0164 | 448.855 | 486.2625 | 183.7417 | 91.1134 | 109.0856 | 159.35 | 284.1604 | 406.7783 | 300.1012 | 380.5049 | 397.083 | 103.3216 | 148.2013 | 275.4539 | 449.5598 | 494.6448 | 105.3922 | 149.325 | 271.501 | 433.1479 | 447.9169 | 76.3758 | 95.1955 | 105.1665 | 154.4044 | 270.5052 | 351.4806 |  | 331.6321 | 644.3044 |  | 84.0127 | 129.6894 | 230.1658 | 407.422 | 456.9212 | 124.3028 | 157.0441 | 271.0733 | 453.8216 | 466.6149 | 82.1906 | 98.6508 | 103.4681 | 151.3248 | 280.4553 | 403.7295 | 355.9416 | 322.1278 | 341.7564 | 129.5712 | 163.7959 | 260.8202 | 420.7957 | 470.1604 |  | 373.6998 |  |  | 268.4935 | 275.8803 | 385.6247 | 262.6846 | 385.0802 | 255.0373 | 80.4151 | 73.8887 | 66.372 | 77.4932 | 77.0455 | 80.52 | 53.1478 | 73.8542 | 304.4895 | 315.9762 | 300.4408 | 295.0169 | 426.8399 |  |  | 222.3518 |  | 185.9329 | 114.4489 | 176.8064 | 120.9625 | 246.7547 | 139.7893 | 449.6735 | 503.3787 | 429.3535 | 327.3533 | 247.7956 | 199.2508 | 264.6235 | 437.6064 | 331.8904 | 355.5682 | 362.7969 | 331.1378 | 212.6158 | 130.1128 | 229.7581 | 139.5223 | 504.1535 | 244.836 | 156.377 | 484.7255 |  | 212.5064 | 98.0118 | 100.0075 | 145.7795 | 284.5655 | 379.5782 | 372.3032 | 362.154 | 510.7324 | 141.7154 | 130.5187 | 234.1043 | 409.5301 | 496.217 | 99.382 | 136.0895 | 250.6644 | 445.7339 | 492.3806 | 75.272 | 98.9276 | 104.6086 | 151.2311 | 278.454 | 314.9785 | 354.8903 | 396.9579 | 333.6574 | 336.6232 | 96.7962 | 128.3305 | 212.2128 | 400.1671 | 471.9136 | 114.4203 | 135.9336 | 256.8331 | 430.025 | 465.0929 | 78.7835 | 99.3768 | 110.8553 | 161.4617 | 302.9073 | 293.6646 | 339.6212 | 367.6602 | 388.6695 | 110.9049 | 240.7575 | 140.8449 | 421.6246 | 479.6084 | 394.3938 | 385.9803 |  |  | 277.9979 | 293.3823 | 285.2797 | 387.8199 | 279.0672 | 393.924 |  | 298.2682 | 272.3399 | 284.2097 | 63.9534 | 98.9243 | 100.6195 |  | 486.9863 | 561.022 | 565.4637 | 517.5884 | 690.3365 | 666.7691 | 485.277 | [23 empty] | 281.9814 | 678.5528 | 13.2052 | 524.0041
15:11 | 6311 |  |  | -16.6668 | 22.2863 | 15.8367 | 0.1066 | 3.1491 | 3.0942 | -6.2067 | 1.8169 | 11.6189 | 2.9439 | 0.2117 |  |  |  | -31.1318 | 20.164 | 29.2461 | 4.2016 |  | -5.001 | 4.8664 | 0.6288 | 3.8988 | 3.8316 | 1.7476 | 2.8982 | 372.7473 | 362.456 | 202.9541 | 245.689 | 186.284 | 180.0841 | 132.3829 | 237.8164 | 132.7635 | 238.2665 | 425.9761 | 468.1136 | 192.8878 | 241.2783 | 335.4951 | 344.7034 | 396.755 | 314.894 |  | 334.1854 |  | 318.4347 | 111.218 | 132.578 | 233.1593 | 424.9263 | 457.7715 | 249.0311 | 154.4456 | 280.0294 | 448.798 | 486.1171 | 183.7555 | 91.1132 | 109.1012 | 159.3661 | 284.1616 | 406.5897 | 299.9748 | 380.3785 | 396.9241 | 103.3469 | 148.2191 | 275.4583 | 449.5003 | 494.5136 | 105.3966 | 149.3313 | 271.4855 | 433.0546 | 447.785 | 76.3657 | 95.2218 | 105.1617 | 154.4274 | 270.5157 | 351.4354 |  | 331.4979 | 644.2488 |  | 84.0013 | 129.6856 | 230.1837 | 407.3581 | 456.7888 | 124.2891 | 157.0452 | 271.0742 | 453.7477 | 466.4317 | 82.1714 | 98.6734 | 103.5096 | 151.3361 | 280.4762 | 403.6905 | 355.7973 | 322.0056 | 341.5976 | 129.5879 | 163.8193 | 260.85 | 420.7577 | 470.0366 |  | 373.5911 |  |  | 268.3403 | 275.7327 | 385.527 | 262.6008 | 385.0486 | 254.9363 | 81.0999 | 75.4876 | 66.3863 | 76.0959 | 77.7046 | 81.2088 | 52.1629 | 75.5303 | 304.2853 | 315.783 | 300.2755 | 294.8211 | 426.7809 |  |  | 222.3558 |  | 185.9383 | 114.4492 | 176.7915 | 120.9575 | 246.7712 | 139.8079 | 449.6237 | 503.2329 | 429.314 | 327.2261 | 247.8068 | 199.3351 | 264.7364 | 437.5699 | 331.6812 | 355.4215 | 362.6719 | 330.9881 | 212.629 | 130.1372 | 229.7963 | 139.5332 | 504.0245 | 244.8746 | 156.4184 | 484.6308 |  | 212.5131 | 97.9929 | 100.0021 | 145.807 | 284.5735 | 379.421 | 372.1668 | 361.9914 | 510.5718 | 141.7079 | 130.5453 | 234.1662 | 409.5195 | 496.0972 | 99.4028 | 136.0992 | 250.6815 | 445.6769 | 492.2482 | 75.3126 | 98.9237 | 104.6217 | 151.2528 | 278.4685 | 314.8685 | 354.8022 | 396.8181 | 333.5605 | 336.4735 | 96.7961 | 128.3509 | 212.2498 | 400.1516 | 471.8001 | 114.4273 | 135.9603 | 256.8728 | 430.0013 | 464.9874 | 78.7992 | 99.3982 | 110.8622 | 161.477 | 302.9196 | 293.5304 | 339.4626 | 367.4884 | 388.514 | 110.9209 | 240.7928 | 140.876 | 421.5843 | 479.4965 | 394.2533 | 385.8061 |  |  | 277.8414 | 293.2442 | 285.1267 | 387.6843 | 278.8892 | 393.8851 |  | 298.1123 | 272.1788 | 284.0494 | 63.949 | 98.8869 | 100.6264 |  | 486.8498 | 560.9032 | 565.3856 | 517.7526 | 691.4162 | 667.3434 | 485.8968 | [23 empty] | 281.8282 | 679.3798 | 13.1834 | 523.8765
15:11 | 6312 |  |  | -16.7409 | 22.418 | 15.8313 | 0.059 | 3.1426 | 3.0778 | -6.0823 | 1.817 | 11.6152 | 2.9419 | 0.21 |  |  |  | -31.1955 | 20.0958 | 29.1653 | 4.1523 |  | -5.0452 | 4.897 | 0.6282 | 3.8949 | 3.8308 | 1.7475 | 3.345 | 372.7054 | 362.414 | 202.95 | 245.6907 | 186.2781 | 180.0557 | 132.3716 | 237.8572 | 132.8055 | 238.303 | 425.9433 | 467.9945 | 192.9091 | 241.1893 | 335.4853 | 344.7186 | 396.7665 | 314.7877 |  | 334.0337 |  | 318.2731 | 111.2705 | 132.5915 | 233.1699 | 424.8705 | 457.6304 | 249.0185 | 154.4634 | 280.0316 | 448.734 | 485.9741 | 183.7807 | 91.1287 | 109.1165 | 159.3782 | 284.1709 | 406.4145 | 299.8527 | 380.2477 | 396.765 | 103.3413 | 148.2359 | 275.4699 | 449.4442 | 494.3905 | 105.4012 | 149.3445 | 271.4775 | 432.9619 | 447.6529 | 76.4041 | 95.2524 | 105.2084 | 154.4794 | 270.5566 | 351.3604 |  | 331.3715 | 644.1914 |  | 83.9986 | 129.6967 | 230.2082 | 407.3405 | 456.696 | 124.2885 | 157.0573 | 271.0691 | 453.6708 | 466.2611 | 82.2028 | 98.6679 | 103.52 | 151.3547 | 280.4721 | 403.6449 | 355.6529 | 321.8895 | 341.4481 | 129.59 | 163.8491 | 260.8761 | 420.7166 | 469.9319 |  | 373.505 |  |  | 268.1777 | 275.5677 | 385.3992 | 262.4791 | 385.0194 | 254.832 | 81.1268 | 76.5553 | 66.9786 | 75.3918 | 78.0318 | 81.9486 | 53.522 | 77.6386 | 304.0773 | 315.5916 | 300.1093 | 294.6213 | 426.7251 |  |  | 222.3579 |  | 185.9332 | 114.4474 | 176.7732 | 120.9476 | 246.7797 | 139.8101 | 449.5591 | 503.085 | 429.2688 | 327.1434 | 247.798 | 199.409 | 264.8209 | 437.5233 | 331.4554 | 355.27 | 362.5644 | 330.8376 | 212.6425 | 130.1487 | 229.8157 | 139.5399 | 503.8816 | 244.8628 | 156.461 | 484.5491 |  | 212.5374 | 98.0392 | 100.0033 | 145.843 | 284.5879 | 379.2759 | 372.0337 | 361.8287 | 510.4163 | 141.7064 | 130.5903 | 234.2295 | 409.5065 | 495.9838 | 99.4166 | 136.1082 | 250.7014 | 445.6235 | 492.1092 | 75.3437 | 98.9405 | 104.6375 | 151.2702 | 278.4846 | 314.7383 | 354.6899 | 396.6817 | 333.3862 | 336.3294 | 96.785 | 128.3727 | 212.2889 | 400.1302 | 471.6885 | 114.4438 | 135.9828 | 256.922 | 429.9774 | 464.8836 | 78.8119 | 99.4117 | 110.8683 | 161.4901 | 302.9314 | 293.3897 | 339.3112 | 367.3243 | 388.3769 | 110.9328 | 240.8253 | 140.9008 | 421.5479 | 479.3864 | 394.1278 | 385.6726 |  |  | 277.6834 | 293.1028 | 284.9741 | 387.5667 | 278.706 | 393.7873 |  | 297.9665 | 272.0249 | 283.8966 | 63.9622 | 98.9455 | 100.6264 |  | 486.6782 | 560.8055 | 565.2314 | 517.8825 | 690.713 | 665.9158 | 485.0253 | [23 empty] | 281.6742 | 678.3144 | 13.1326 | 523.7418
15:11 | 6313 |  |  | -16.7323 | 22.4384 | 15.8487 | 0.131 | 3.1964 | 3.0856 | -6.128 | 1.8184 | 11.619 | 2.9417 | 0.2105 |  |  |  | -31.278 | 20.1645 | 29.1907 | 4.1436 |  | -5.0749 | 4.7787 | 0.6292 | 3.8882 | 3.832 | 1.7472 | 2.8595 | 372.6784 | 362.3893 | 202.9619 | 245.7041 | 186.272 | 180.0439 | 132.373 | 237.8704 | 132.8182 | 238.3328 | 425.901 | 467.8707 | 192.9433 | 241.1091 | 335.4041 | 344.7197 | 396.7522 | 314.6754 |  | 333.869 |  | 318.135 | 111.2707 | 132.6075 | 233.1873 | 424.8162 | 457.48 | 249.0007 | 154.4557 | 280.0115 | 448.6778 | 485.8361 | 183.8104 | 91.1434 | 109.1254 | 159.4055 | 284.183 | 406.2382 | 299.7388 | 380.1111 | 396.6157 | 103.3353 | 148.2576 | 275.4879 | 449.3868 | 494.2645 | 105.4025 | 149.3587 | 271.4627 | 432.8753 | 447.5194 | 76.4079 | 95.2741 | 105.2195 | 154.4952 | 270.5631 | 351.2685 |  | 331.2507 | 644.1438 |  | 84.0149 | 129.7155 | 230.2322 | 407.296 | 456.5859 | 124.3115 | 157.0784 | 271.0735 | 453.5965 | 466.1212 | 82.2478 | 98.657 | 103.5123 | 151.3913 | 280.4614 | 403.6068 | 355.5068 | 321.7639 | 341.2954 | 129.6029 | 163.8639 | 260.8916 | 420.6743 | 469.8216 |  | 373.4191 |  |  | 268.0246 | 275.3933 | 385.248 | 262.3068 | 384.9851 | 254.7355 | 80.6032 | 76.4633 | 68.3395 | 75.5922 | 78.1288 | 82.0265 | 54.1368 | 78.5761 | 303.8641 | 315.3947 | 299.9418 | 294.4234 | 426.6687 |  |  | 222.3563 |  | 185.9327 | 114.4482 | 176.7583 | 120.9354 | 246.7643 | 139.8217 | 449.5063 | 502.9512 | 429.214 | 327.0441 | 247.7774 | 199.4792 | 264.8835 | 437.4774 | 331.3137 | 355.12 | 362.4711 | 330.6906 | 212.6196 | 130.1604 | 229.8377 | 139.5382 | 503.7388 | 244.8728 | 156.4859 | 484.4746 |  | 212.5556 | 98.0454 | 100.0047 | 145.8686 | 284.5987 | 379.1281 | 371.9029 | 361.6664 | 510.2607 | 141.7099 | 130.6049 | 234.2529 | 409.4835 | 495.8647 | 99.4238 | 136.1218 | 250.7246 | 445.6063 | 491.9918 | 75.3583 | 98.9424 | 104.6645 | 151.2905 | 278.5084 | 314.5921 | 354.5837 | 396.5578 | 333.1858 | 336.1841 | 96.7892 | 128.3746 | 212.3226 | 400.0945 | 471.5824 | 114.4534 | 135.99 | 256.9419 | 429.9473 | 464.7632 | 78.8128 | 99.4161 | 110.8596 | 161.4988 | 302.9218 | 293.2352 | 339.1422 | 367.1492 | 388.2172 | 110.9449 | 240.8477 | 140.9104 | 421.5102 | 479.2574 | 393.9989 | 385.5371 |  |  | 277.5272 | 292.9594 | 284.8188 | 387.4795 | 278.5179 | 393.6653 |  | 297.8125 | 271.8672 | 283.7454 | 63.9663 | 98.9361 | 100.6292 |  | 486.5468 | 560.6942 | 565.1766 | 518.2493 | 691.0027 | 666.876 | 485.6763 | [23 empty] | 281.5186 | 678.9394 | 13.1293 | 523.6205
15:11 | 6314 |  |  | -16.692 | 22.5592 | 15.8455 | 0.1798 | 3.2513 | 3.1105 | -6.1341 | 1.8193 | 11.6184 | 2.9454 | 0.2083 |  |  |  | -31.318 | 20.1545 | 29.2306 | 4.1334 |  | -5.1063 | 4.7719 | 0.6277 | 3.8916 | 3.8279 | 1.7466 | 4.2583 | 372.6495 | 362.3647 | 202.9667 | 245.7126 | 186.2738 | 180.0257 | 132.3791 | 237.8623 | 132.8532 | 238.364 | 425.8707 | 467.7594 | 192.9529 | 241.0735 | 335.3344 | 344.7165 | 396.7355 | 314.5687 |  | 333.7111 |  | 317.9698 | 111.2539 | 132.6257 | 233.2133 | 424.7621 | 457.3279 | 249.0331 | 154.4773 | 280.0141 | 448.6189 | 485.7054 | 183.8311 | 91.1727 | 109.1443 | 159.4458 | 284.1994 | 406.0625 | 299.6279 | 379.9755 | 396.4723 | 103.3631 | 148.2662 | 275.4932 | 449.3338 | 494.1354 | 105.4126 | 149.3775 | 271.4489 | 432.7923 | 447.3893 | 76.3911 | 95.2931 | 105.2047 | 154.4923 | 270.5308 | 351.154 |  | 331.1309 | 644.1007 |  | 84.0225 | 129.7186 | 230.2365 | 407.2416 | 456.4604 | 124.3342 | 157.097 | 271.0875 | 453.5135 | 465.9801 | 82.2181 | 98.6735 | 103.5461 | 151.3981 | 280.4819 | 403.5605 | 355.3656 | 321.6286 | 341.1359 | 129.609 | 163.8781 | 260.9184 | 420.6311 | 469.6997 |  | 373.3116 |  |  | 267.8727 | 275.2404 | 385.1019 | 262.1443 | 384.9306 | 254.6226 | 80.7915 | 73.5138 | 69.2743 | 76.2479 | 77.2386 | 81.9426 | 53.1628 | 78.5296 | 303.644 | 315.1956 | 299.7702 | 294.2202 | 426.6101 |  |  | 222.3536 |  | 185.9397 | 114.4434 | 176.7378 | 120.9297 | 246.7913 | 139.849 | 449.462 | 502.8142 | 429.1674 | 326.8973 | 247.7524 | 199.5526 | 264.9603 | 437.4372 | 331.2466 | 354.9718 | 362.3678 | 330.5563 | 212.6331 | 130.1699 | 229.8665 | 139.5795 | 503.5995 | 244.8845 | 156.4996 | 484.3826 |  | 212.5682 | 98.016 | 100.0144 | 145.8932 | 284.5972 | 378.9758 | 371.7713 | 361.5047 | 510.1044 | 141.7194 | 130.6008 | 234.2618 | 409.4488 | 495.7221 | 99.4284 | 136.1391 | 250.7371 | 445.5647 | 491.8666 | 75.3791 | 98.9526 | 104.6693 | 151.3118 | 278.5266 | 314.4904 | 354.4821 | 396.4259 | 333.0584 | 336.0349 | 96.8021 | 128.391 | 212.3486 | 400.0736 | 471.4849 | 114.4572 | 136.0081 | 256.972 | 429.9202 | 464.656 | 78.818 | 99.4144 | 110.8637 | 161.516 | 302.9117 | 293.0781 | 338.9711 | 366.9728 | 388.064 | 110.9495 | 240.874 | 140.926 | 421.4634 | 479.1272 | 393.8588 | 385.3703 |  |  | 277.3676 | 292.8207 | 284.6791 | 387.3929 | 278.322 | 393.59 |  | 297.6799 | 271.7243 | 283.5958 | 63.9729 | 98.9317 | 100.6331 |  | 486.4437 | 560.5882 | 565.095 | 517.9235 | 691.4229 | 667.3532 | 485.5831 | [23 empty] | 281.3726 | 679.3881 | 13.1959 | 523.5159
15:11 | 6315 |  |  | -16.6841 | 22.5437 | 15.8136 | 0.1634 | 3.209 | 3.0396 | -6.1035 | 1.8189 | 11.6167 | 2.9408 | 0.2085 |  |  |  | -31.2737 | 20.1885 | 29.3167 | 4.1992 |  | -5.1515 | 4.8034 | 0.6282 | 3.8904 | 3.8276 | 1.7458 | 2.7131 | 372.6113 | 362.3216 | 202.9583 | 245.7135 | 186.2662 | 179.9951 | 132.3776 | 237.8941 | 132.8959 | 238.3964 | 425.8438 | 467.6331 | 192.953 | 241.026 | 335.3232 | 344.7256 | 396.7388 | 314.4688 |  | 333.5707 |  | 317.8255 | 111.2811 | 132.6432 | 233.2392 | 424.7099 | 457.1806 | 249.0512 | 154.5123 | 280.0273 | 448.5536 | 485.5618 | 183.8383 | 91.1959 | 109.1501 | 159.4571 | 284.1995 | 405.8804 | 299.5176 | 379.8412 | 396.3177 | 103.3863 | 148.278 | 275.4922 | 449.293 | 494.0043 | 105.4243 | 149.392 | 271.4379 | 432.695 | 447.2531 | 76.4124 | 95.32 | 105.2107 | 154.5192 | 270.5278 | 350.9879 |  | 331.0073 | 644.0499 |  | 84.0195 | 129.7204 | 230.2394 | 407.2074 | 456.3552 | 124.3603 | 157.1177 | 271.102 | 453.4335 | 465.8088 | 82.2141 | 98.6714 | 103.5647 | 151.4062 | 280.4822 | 403.5165 | 355.2227 | 321.5021 | 340.9785 | 129.5948 | 163.8939 | 260.9402 | 420.5844 | 469.5763 |  | 373.1896 |  |  | 267.7187 | 275.0979 | 384.9236 | 261.9461 | 384.8565 | 254.4794 | 81.9747 | 71.7913 | 69.8009 | 77.2428 | 75.8423 | 81.7719 | 52.5993 | 78.052 | 303.4247 | 315.0048 | 299.5971 | 294.0179 | 426.548 |  |  | 222.3568 |  | 185.9446 | 114.4406 | 176.7254 | 120.9356 | 246.8125 | 139.8664 | 449.4186 | 502.6631 | 429.124 | 326.7091 | 247.7233 | 199.6213 | 265.0353 | 437.3722 | 331.108 | 354.8044 | 362.2319 | 330.4118 | 212.6428 | 130.1725 | 229.8878 | 139.6006 | 503.4543 | 244.8875 | 156.5181 | 484.2883 |  | 212.58 | 98.0193 | 100.0182 | 145.9408 | 284.5997 | 378.8313 | 371.6301 | 361.3428 | 509.9497 | 141.7277 | 130.6121 | 234.2786 | 409.4107 | 495.5878 | 99.4425 | 136.1416 | 250.743 | 445.4984 | 491.7247 | 75.4123 | 98.9666 | 104.6735 | 151.3211 | 278.5518 | 314.4286 | 354.4143 | 396.2873 | 332.9606 | 335.8744 | 96.8103 | 128.3986 | 212.3785 | 400.0509 | 471.3823 | 114.4631 | 136.0319 | 257.0198 | 429.8978 | 464.5671 | 78.8303 | 99.4196 | 110.8763 | 161.5403 | 302.9201 | 292.9348 | 338.8256 | 366.8028 | 387.9117 | 110.9532 | 240.9003 | 140.9608 | 421.4081 | 479.0032 | 393.707 | 385.2198 |  |  | 277.2093 | 292.6831 | 284.5333 | 387.2953 | 278.1099 | 393.5067 |  | 297.5455 | 271.5683 | 283.4536 | 63.9857 | 98.914 | 100.6615 |  | 486.2667 | 560.4987 | 565.0134 | 517.865 | 691.3177 | 667.3794 | 485.4244 | [23 empty] | 281.2262 | 679.3485 | 13.2193 | 523.3827
15:11 | 6316 |  |  | -16.8482 | 22.4678 | 15.776 | 0.1964 | 3.1976 | 3.0411 | -6.0658 | 1.8183 | 11.6165 | 2.9425 | 0.2084 |  |  |  | -31.2677 | 20.0635 | 29.2901 | 4.115 |  | -5.0498 | 4.8553 | 0.628 | 3.8919 | 3.8239 | 1.7448 | 3.1207 | 372.5737 | 362.2849 | 202.9536 | 245.7087 | 186.2568 | 179.9695 | 132.3736 | 237.8731 | 132.9278 | 238.4254 | 425.8141 | 467.5008 | 192.9614 | 240.974 | 335.3257 | 344.7428 | 396.7479 | 314.3664 |  | 333.4178 |  | 317.7065 | 111.2448 | 132.6428 | 233.2495 | 424.6509 | 457.0202 | 249.0279 | 154.5298 | 280.0331 | 448.4848 | 485.4108 | 183.8482 | 91.1992 | 109.147 | 159.4629 | 284.1938 | 405.6866 | 299.4029 | 379.7047 | 396.1631 | 103.3839 | 148.2986 | 275.5083 | 449.2443 | 493.8748 | 105.4241 | 149.3985 | 271.4282 | 432.5994 | 447.1178 | 76.4004 | 95.3297 | 105.1957 | 154.5142 | 270.5218 | 350.8891 |  | 330.8828 | 643.9934 |  | 84.0169 | 129.7175 | 230.2606 | 407.1526 | 456.2291 | 124.3824 | 157.1321 | 271.1058 | 453.3601 | 465.6554 | 82.2532 | 98.6443 | 103.5509 | 151.4287 | 280.4538 | 403.4733 | 355.0737 | 321.3696 | 340.818 | 129.599 | 163.901 | 260.9467 | 420.5308 | 469.4522 |  | 373.0594 |  |  | 267.5604 | 274.9512 | 384.7418 | 261.7487 | 384.7932 | 254.3366 | 82.0157 | 73.0711 | 69.5106 | 76.725 | 75.2878 | 81.1953 | 53.0236 | 76.7714 | 303.2119 | 314.8229 | 299.4333 | 293.8246 | 426.4884 |  |  | 222.3536 |  | 185.9398 | 114.4392 | 176.7157 | 120.9242 | 246.8196 | 139.88 | 449.3637 | 502.5157 | 429.0689 | 326.5351 | 247.7207 | 199.7085 | 265.1145 | 437.31 | 330.9714 | 354.6487 | 362.0706 | 330.2715 | 212.6579 | 130.1958 | 229.9088 | 139.6125 | 503.3083 | 244.8922 | 156.5565 | 484.1934 |  | 212.5802 | 98.0082 | 100.0025 | 145.9942 | 284.5961 | 378.6723 | 371.475 | 361.1824 | 509.7966 | 141.7312 | 130.6198 | 234.3122 | 409.3845 | 495.4506 | 99.4534 | 136.1544 | 250.7608 | 445.447 | 491.5856 | 75.4284 | 98.9539 | 104.6884 | 151.3416 | 278.5657 | 314.3387 | 354.3469 | 396.146 | 332.8615 | 335.7111 | 96.822 | 128.4117 | 212.4139 | 400.0246 | 471.2748 | 114.4648 | 136.0539 | 257.0555 | 429.8673 | 464.4659 | 78.847 | 99.4464 | 110.8852 | 161.5684 | 302.9341 | 292.7918 | 338.6699 | 366.6153 | 387.7467 | 110.962 | 240.9124 | 140.9731 | 421.3576 | 478.8799 | 393.5657 | 385.0749 |  |  | 277.056 | 292.5561 | 284.3768 | 387.1913 | 277.8932 | 393.4237 |  | 297.407 | 271.3982 | 283.2983 | 63.9733 | 98.9181 | 100.6578 |  | 486.0687 | 560.3921 | 564.8995 | 518.1906 | 691.5137 | 666.9641 | 485.1483 | [23 empty] | 281.0755 | 679.2389 | 13.1314 | 523.2304
15:11 | 6317 |  |  | -16.8179 | 22.5213 | 15.9538 | 0.119 | 3.1692 | 3.0258 | -6.2479 | 1.8186 | 11.6156 | 2.9443 | 0.2092 |  |  |  | -31.2504 | 20.0956 | 29.3517 | 4.1875 |  | -5.0244 | 4.737 | 0.6286 | 3.8872 | 3.8227 | 1.7446 | 3.3786 | 372.5435 | 362.2524 | 202.95 | 245.7072 | 186.2529 | 179.949 | 132.3693 | 237.8832 | 132.9435 | 238.4422 | 425.7513 | 467.3646 | 192.9586 | 240.9241 | 335.3479 | 344.7771 | 396.7404 | 314.2746 |  | 333.2741 |  | 317.5283 | 111.2542 | 132.6552 | 233.2575 | 424.5911 | 456.871 | 249.0345 | 154.5745 | 280.0505 | 448.4176 | 485.2684 | 183.8576 | 91.1981 | 109.1577 | 159.4868 | 284.1904 | 405.5067 | 299.275 | 379.5674 | 396.0032 | 103.3789 | 148.3215 | 275.5217 | 449.1681 | 493.7449 | 105.419 | 149.4109 | 271.4163 | 432.5079 | 446.9787 | 76.4024 | 95.3378 | 105.2182 | 154.5284 | 270.5247 | 350.7872 |  | 330.7562 | 643.9304 |  | 84.0286 | 129.7331 | 230.2802 | 407.1248 | 456.1252 | 124.3943 | 157.145 | 271.1041 | 453.2826 | 465.4992 | 82.2673 | 98.6299 | 103.5465 | 151.4417 | 280.4378 | 403.4249 | 354.9329 | 321.2471 | 340.666 | 129.6069 | 163.9268 | 260.9621 | 420.4911 | 469.3285 |  | 372.9514 |  |  | 267.3987 | 274.793 | 384.644 | 261.6563 | 384.7173 | 254.1947 | 81.1652 | 73.2569 | 67.2654 | 75.2844 | 74.9503 | 80.6372 | 52.6399 | 74.0419 | 302.9998 | 314.6333 | 299.2695 | 293.6275 | 426.4338 |  |  | 222.3473 |  | 185.9338 | 114.4337 | 176.6947 | 120.9051 | 246.8502 | 139.8902 | 449.3055 | 502.3722 | 429.0139 | 326.4202 | 247.7309 | 199.8039 | 265.2011 | 437.2555 | 330.8677 | 354.4967 | 361.9329 | 330.1275 | 212.685 | 130.2143 | 229.9297 | 139.6445 | 503.1694 | 244.8905 | 156.5894 | 484.108 |  | 212.5994 | 98.0132 | 100.0146 | 146.0499 | 284.6044 | 378.5192 | 371.3311 | 361.0324 | 509.6491 | 141.7521 | 130.6571 | 234.361 | 409.3801 | 495.3076 | 99.453 | 136.1717 | 250.7818 | 445.3903 | 491.4491 | 75.4219 | 98.96 | 104.6916 | 151.3709 | 278.5584 | 314.2219 | 354.2433 | 395.993 | 332.7834 | 335.5554 | 96.8273 | 128.4207 | 212.4474 | 400.0031 | 471.1667 | 114.4839 | 136.0793 | 257.09 | 429.8354 | 464.3611 | 78.8596 | 99.467 | 110.8901 | 161.5861 | 302.9448 | 292.6467 | 338.5041 | 366.4249 | 387.6031 | 110.9743 | 240.936 | 140.9879 | 421.3211 | 478.775 | 393.4549 | 384.9398 |  |  | 276.8942 | 292.4221 | 284.2213 | 387.0682 | 277.6936 | 393.3698 |  | 297.2663 | 271.2398 | 283.1442 | 63.9742 | 98.9258 | 100.6549 |  | 485.9381 | 560.2941 | 564.7984 | 517.7325 | 691.4745 | 666.6889 | 485.0274 | [23 empty] | 280.9225 | 679.0817 | 13.1461 | 523.1161
15:11 | 6318 |  |  | -16.8123 | 22.5489 | 15.896 | 0.116 | 3.1428 | 3.0331 | -6.2714 | 1.8179 | 11.6146 | 2.9401 | 0.2073 |  |  |  | -31.1432 | 20.2136 | 29.2637 | 4.2002 |  | -5.0135 | 4.7451 | 0.629 | 3.8855 | 3.8241 | 1.7425 | 4.1719 | 372.5118 | 362.2258 | 202.9539 | 245.7226 | 186.2565 | 179.9318 | 132.3737 | 237.8654 | 132.951 | 238.4729 | 425.7068 | 467.2363 | 192.9618 | 240.8896 | 335.3703 | 344.8026 | 396.7386 | 314.1785 |  | 333.1466 |  | 317.7789 | 111.2464 | 132.6777 | 233.2895 | 424.5357 | 456.732 | 249.0439 | 154.5848 | 280.0467 | 448.3544 | 485.1323 | 183.8567 | 91.2015 | 109.1608 | 159.5078 | 284.1867 | 405.3324 | 299.1394 | 379.4275 | 395.8425 | 103.3951 | 148.3435 | 275.5288 | 449.1051 | 493.6239 | 105.4219 | 149.4224 | 271.4051 | 432.3999 | 446.853 | 76.4029 | 95.3418 | 105.2119 | 154.5298 | 270.4881 | 350.6316 |  | 330.6269 | 643.8614 |  | 84.0376 | 129.732 | 230.3062 | 407.0637 | 456.0086 | 124.4037 | 157.1524 | 271.1028 | 453.2068 | 465.3318 | 82.2487 | 98.6417 | 103.5835 | 151.453 | 280.4474 | 403.3842 | 354.7947 | 321.1252 | 340.5203 | 129.6335 | 163.9522 | 260.9843 | 420.4623 | 469.2205 |  | 372.8352 |  |  | 267.2515 | 274.6339 | 384.565 | 261.5844 | 384.6391 | 254.0477 | 81.2014 | 71.6375 | 65.8255 | 72.9551 | 74.8044 | 80.3876 | 53.3751 | 71.479 | 302.786 | 314.4459 | 299.1023 | 293.4345 | 426.3808 |  |  | 222.3514 |  | 185.9364 | 114.4347 | 176.6752 | 120.8995 | 246.8672 | 139.9018 | 449.2499 | 502.2392 | 428.969 | 326.3244 | 247.7367 | 199.8922 | 265.2843 | 437.2114 | 330.773 | 354.3398 | 361.8382 | 329.9667 | 212.6819 | 130.2129 | 229.9494 | 139.6293 | 503.0275 | 244.8824 | 156.5973 | 484.0238 |  | 212.6125 | 98.0369 | 100.0333 | 146.1106 | 284.621 | 378.3715 | 371.1895 | 360.8802 | 509.4937 | 141.7603 | 130.6861 | 234.3872 | 409.3472 | 495.1856 | 99.4612 | 136.1875 | 250.8055 | 445.3289 | 491.3192 | 75.4298 | 98.9995 | 104.6964 | 151.3801 | 278.5765 | 314.0955 | 354.1425 | 395.8315 | 332.839 | 335.4105 | 96.8329 | 128.4184 | 212.4857 | 399.9743 | 471.0628 | 114.4953 | 136.094 | 257.1298 | 429.8087 | 464.2595 | 78.8759 | 99.4759 | 110.8917 | 161.5987 | 302.9473 | 292.4992 | 338.3457 | 366.2362 | 387.4589 | 110.9812 | 240.9727 | 141.0173 | 421.2785 | 478.6754 | 393.335 | 384.812 |  |  | 276.7269 | 292.2794 | 284.0594 | 386.941 | 277.5195 | 393.2523 |  | 297.1217 | 271.077 | 282.9883 | 63.9706 | 98.9142 | 100.6601 |  | 485.7918 | 560.2185 | 564.6829 | 518.0089 | 691.47 | 666.8056 | 485.4206 | [23 empty] | 280.7673 | 679.1378 | 13.1757 | 523.0051
15:11 | 6319 |  |  | -16.7467 | 22.6277 | 15.8011 | 0.1415 | 3.1516 | 3.0102 | -6.2443 | 1.8207 | 11.6122 | 2.9349 | 0.2083 |  |  |  | -31.1925 | 20.343 | 29.2914 | 4.2235 |  | -4.9516 | 4.7088 | 0.6287 | 3.887 | 3.824 | 1.7432 | 4.0603 | 372.4657 | 362.1927 | 202.9517 | 245.72 | 186.2513 | 179.9033 | 132.3712 | 237.8026 | 132.9635 | 238.4879 | 425.6627 | 467.111 | 192.9675 | 240.8549 | 335.3764 | 344.8099 | 396.7471 | 314.0659 |  | 332.9946 |  | 318.0898 | 111.2106 | 132.687 | 233.3127 | 424.4771 | 456.5799 | 249.0417 | 154.5645 | 280.033 | 448.2837 | 484.9852 | 183.864 | 91.2216 | 109.1665 | 159.5245 | 284.1953 | 405.1516 | 299.0081 | 379.2881 | 395.6897 | 103.4195 | 148.353 | 275.5388 | 449.0547 | 493.5045 | 105.4287 | 149.4305 | 271.4061 | 432.3032 | 446.7421 | 76.3687 | 95.3508 | 105.1971 | 154.5263 | 270.4872 | 350.394 |  | 330.5055 | 643.7993 |  | 84.0364 | 129.6974 | 230.341 | 406.9591 | 455.8461 | 124.3935 | 157.1522 | 271.1162 | 453.1322 | 465.1855 | 82.2344 | 98.6542 | 103.6285 | 151.4692 | 280.4543 | 403.3404 | 354.6502 | 320.9918 | 340.3597 | 129.6447 | 163.9748 | 261.0046 | 420.4174 | 469.0939 |  | 372.7077 |  |  | 267.1009 | 274.4773 | 384.4487 | 261.4475 | 384.5377 | 253.8865 | 81.3413 | 69.9552 | 66.1209 | 71.2167 | 74.6544 | 79.6715 | 54.3496 | 71.5789 | 302.5803 | 314.2594 | 298.9423 | 293.2524 | 426.3298 |  |  | 222.3526 |  | 185.9428 | 114.4403 | 176.6599 | 120.8966 | 246.8557 | 139.9133 | 449.1871 | 502.1121 | 428.9326 | 326.2575 | 247.7367 | 199.9807 | 265.3719 | 437.1846 | 330.7713 | 354.1837 | 361.7648 | 329.8101 | 212.6768 | 130.215 | 229.9698 | 139.5921 | 502.8833 | 244.9424 | 156.6002 | 483.9309 |  | 212.612 | 98.0347 | 100.0198 | 146.1628 | 284.6134 | 378.2109 | 371.0351 | 360.7138 | 509.3332 | 141.7525 | 130.6749 | 234.3939 | 409.2869 | 495.0484 | 99.4706 | 136.1956 | 250.8254 | 445.2829 | 491.191 | 75.4588 | 98.9967 | 104.7162 | 151.3892 | 278.6021 | 313.9345 | 354.0446 | 395.6675 | 332.8506 | 335.2744 | 96.8318 | 128.425 | 212.512 | 399.9387 | 470.9422 | 114.5009 | 136.0922 | 257.1616 | 429.7783 | 464.152 | 78.8954 | 99.4724 | 110.8715 | 161.6056 | 302.9415 | 292.3529 | 338.1917 | 366.057 | 387.3007 | 110.9832 | 240.9962 | 141.0347 | 421.2405 | 478.5587 | 393.1909 | 384.6905 |  |  | 276.5756 | 292.1463 | 283.9132 | 386.8264 | 277.3613 | 393.1151 |  | 296.9826 | 270.9209 | 282.8297 | 63.9767 | 98.9292 | 100.6558 |  | 485.662 | 560.1241 | 564.5963 | 517.8857 | 691.2238 | 666.8056 | 485.4821 | [23 empty] | 280.6183 | 679.0147 | 13.2491 | 522.8931
15:11 | 6320 |  |  | -16.7406 | 22.6675 | 15.9141 | 0.1553 | 3.1217 | 2.9809 | -6.2727 | 1.8232 | 11.6077 | 2.9362 | 0.2074 |  |  |  | -31.2558 | 20.3454 | 29.2716 | 4.1628 |  | -5.0221 | 4.7377 | 0.6288 | 3.8857 | 3.8219 | 1.7414 | 3.1773 | 372.4341 | 362.168 | 202.9565 | 245.7211 | 186.2474 | 179.8861 | 132.3737 | 237.8493 | 132.9796 | 238.4869 | 425.6122 | 466.9728 | 192.994 | 240.8266 | 335.3959 | 344.8207 | 396.7573 | 313.9521 |  | 332.841 |  | 317.9928 | 111.2645 | 132.7033 | 233.3257 | 424.4245 | 456.4308 | 249.0551 | 154.5549 | 280.0344 | 448.2188 | 484.8433 | 183.8939 | 91.2363 | 109.1832 | 159.544 | 284.2016 | 404.9661 | 298.878 | 379.1522 | 395.5393 | 103.4423 | 148.3699 | 275.5434 | 448.9878 | 493.3697 | 105.4364 | 149.4341 | 271.4002 | 432.2139 | 446.613 | 76.3682 | 95.3524 | 105.2266 | 154.5695 | 270.5464 | 350.0575 |  | 330.3823 | 643.7468 |  | 84.0452 | 129.6993 | 230.364 | 406.9031 | 455.7219 | 124.3804 | 157.1664 | 271.1245 | 453.0587 | 465.0436 | 82.2462 | 98.6558 | 103.648 | 151.4983 | 280.4576 | 403.2904 | 354.5007 | 320.8524 | 340.2026 | 129.6374 | 163.9787 | 261.0096 | 420.3691 | 468.9656 |  | 372.5673 |  |  | 266.9469 | 274.3148 | 384.3228 | 261.3014 | 384.438 | 253.7385 | 81.2282 | 68.3519 | 64.9904 | 71.9003 | 74.866 | 78.8868 | 54.2751 | 71.468 | 302.3763 | 314.0698 | 298.7759 | 293.0699 | 426.2668 |  |  | 222.3509 |  | 185.9392 | 114.4413 | 176.6384 | 120.8845 | 246.8493 | 139.8959 | 449.0941 | 501.9847 | 428.8757 | 326.2099 | 247.7508 | 200.0724 | 265.4774 | 437.1558 | 330.7611 | 354.0256 | 361.6813 | 329.6542 | 212.6688 | 130.2286 | 229.9931 | 139.5986 | 502.7354 | 244.9867 | 156.6247 | 483.8317 |  | 212.6225 | 98.002 | 100.0133 | 146.2186 | 284.6073 | 378.0611 | 370.8882 | 360.5627 | 509.1752 | 141.7487 | 130.6882 | 234.4223 | 409.2685 | 494.887 | 99.4823 | 136.2058 | 250.8544 | 445.25 | 491.0689 | 75.48 | 98.9774 | 104.7384 | 151.4055 | 278.6237 | 313.7349 | 353.9416 | 395.5123 | 332.6856 | 335.1423 | 96.8278 | 128.4545 | 212.5337 | 399.9268 | 470.8239 | 114.5165 | 136.1163 | 257.1935 | 429.756 | 464.0506 | 78.9139 | 99.4698 | 110.8629 | 161.6128 | 302.9528 | 292.2193 | 338.0401 | 365.8892 | 387.1513 | 110.9935 | 241.0207 | 141.0495 | 421.2055 | 478.4497 | 393.026 | 384.5744 |  |  | 276.4282 | 292.0014 | 283.7558 | 386.7045 | 277.2022 | 393.0144 |  | 296.8527 | 270.7621 | 282.6697 | 63.9832 | 98.9827 | 100.661 |  | 485.5389 | 560.0089 | 564.5097 | 517.8699 | 691.2216 | 666.7406 | 485.4019 | [23 empty] | 280.4665 | 678.9811 | 13.2197 | 522.7739
15:11 | 6321 |  |  | -16.7698 | 22.5539 | 15.9706 | 0.1453 | 3.1388 | 2.9813 | -6.2255 | 1.8268 | 11.6037 | 2.9366 | 0.207 |  |  |  | -31.1823 | 20.3649 | 29.1462 | 4.106 |  | -5.1038 | 4.6167 | 0.6298 | 3.8819 | 3.8225 | 1.7411 | 3.508 | 372.3993 | 362.1397 | 202.9622 | 245.7258 | 186.24 | 179.8629 | 132.3708 | 237.8752 | 132.9744 | 238.5066 | 425.5662 | 466.8326 | 192.9953 | 240.7908 | 335.409 | 344.836 | 396.7729 | 313.8443 |  | 332.6977 |  | 317.9104 | 111.2936 | 132.7171 | 233.3399 | 424.3656 | 456.2877 | 249.0413 | 154.5643 | 280.0414 | 448.1637 | 484.7074 | 183.9132 | 91.2493 | 109.1936 | 159.5572 | 284.2008 | 404.7797 | 298.7345 | 379.0128 | 395.3808 | 103.443 | 148.3876 | 275.5452 | 448.928 | 493.239 | 105.4494 | 149.4501 | 271.3827 | 432.1236 | 446.4658 | 76.3879 | 95.3668 | 105.2374 | 154.6023 | 270.5524 | 349.765 |  | 330.257 | 643.6928 |  | 84.0659 | 129.7493 | 230.3669 | 406.8896 | 455.6389 | 124.3834 | 157.1936 | 271.1235 | 452.9786 | 464.899 | 82.2681 | 98.6486 | 103.6595 | 151.5195 | 280.4558 | 403.2473 | 354.3554 | 320.7138 | 340.053 | 129.6346 | 163.9841 | 261.0209 | 420.3184 | 468.8508 |  | 372.4028 |  |  | 266.7914 | 274.1604 | 384.1668 | 261.1368 | 384.3643 | 253.5913 | 80.7489 | 65.2073 | 64.1533 | 72.3192 | 75.5996 | 78.8271 | 55.5278 | 70.8241 | 302.174 | 313.8856 | 298.6082 | 292.8867 | 426.2075 |  |  | 222.3517 |  | 185.9351 | 114.439 | 176.6167 | 120.8767 | 246.8896 | 139.905 | 449.0303 | 501.8501 | 428.8203 | 326.1908 | 247.771 | 200.1531 | 265.5817 | 437.1256 | 330.6668 | 353.8784 | 361.5909 | 329.515 | 212.7112 | 130.2425 | 230.0062 | 139.6533 | 502.5912 | 244.9635 | 156.6565 | 483.733 |  | 212.6442 | 98.0271 | 100.0186 | 146.2709 | 284.609 | 377.907 | 370.7453 | 360.4184 | 509.0632 | 141.7551 | 130.7016 | 234.4589 | 409.2575 | 494.7504 | 99.4938 | 136.2258 | 250.8848 | 445.2005 | 490.9395 | 75.5121 | 98.9995 | 104.7384 | 151.4375 | 278.6249 | 313.534 | 353.8444 | 395.3597 | 332.5377 | 335.0157 | 96.8255 | 128.4744 | 212.5642 | 399.912 | 470.7177 | 114.519 | 136.1494 | 257.2179 | 429.7318 | 463.938 | 78.9287 | 99.4735 | 110.865 | 161.6223 | 302.9579 | 292.0759 | 337.886 | 365.7127 | 387.0038 | 111.0076 | 241.0361 | 141.0583 | 421.1562 | 478.3437 | 392.8624 | 384.4775 |  |  | 276.2715 | 291.8564 | 283.5938 | 386.5866 | 277.0531 | 392.8884 |  | 296.7063 | 270.5916 | 282.5128 | 64.0113 | 98.9545 | 100.6695 |  | 485.4213 | 559.9048 | 564.4478 | 517.8699 | 690.606 | 666.3092 | 485.2789 | [23 empty] | 280.3105 | 678.4576 | 13.1227 | 522.663
15:11 | 6322 |  |  | -16.6943 | 22.5601 | 16.0542 | 0.1647 | 3.1113 | 3.0253 | -6.2111 | 1.8282 | 11.6046 | 2.9314 | 0.2076 |  |  |  | -31.0974 | 20.6146 | 29.3282 | 4.1781 |  | -5.0467 | 4.6791 | 0.6285 | 3.8815 | 3.8192 | 1.7408 | 4.305 | 372.3673 | 362.109 | 202.9663 | 245.7298 | 186.2364 | 179.8388 | 132.3716 | 237.8465 | 132.9594 | 238.5384 | 425.4937 | 466.7029 | 192.9745 | 240.7535 | 335.3976 | 344.8487 | 396.787 | 313.743 |  | 332.5556 |  | 317.8437 | 111.2734 | 132.7267 | 233.364 | 424.3094 | 456.1405 | 249.0135 | 154.5952 | 280.0401 | 448.0956 | 484.5653 | 183.9278 | 91.2711 | 109.2065 | 159.5758 | 284.2071 | 404.5971 | 298.5901 | 378.8767 | 395.2234 | 103.4124 | 148.3884 | 275.558 | 448.8684 | 493.1113 | 105.449 | 149.4656 | 271.3665 | 432.0371 | 446.3222 | 76.3977 | 95.3851 | 105.2275 | 154.5979 | 270.5249 | 349.5204 |  | 330.1398 | 643.6366 |  | 84.0568 | 129.7759 | 230.3606 | 406.8661 | 455.5413 | 124.404 | 157.2071 | 271.123 | 452.8927 | 464.7467 | 82.2835 | 98.64 | 103.6665 | 151.5335 | 280.4547 | 403.2041 | 354.2139 | 320.5926 | 339.9082 | 129.6384 | 164.0171 | 261.0553 | 420.2738 | 468.7377 |  | 372.2242 |  |  | 266.6308 | 274.0158 | 383.978 | 260.9496 | 384.2756 | 253.4342 | 79.9526 | 60.8717 | 65.4298 | 72.3064 | 76.0539 | 78.8274 | 56.6948 | 71.8585 | 301.9788 | 313.7085 | 298.4497 | 292.6991 | 426.1538 |  |  | 222.3535 |  | 185.9409 | 114.4393 | 176.6075 | 120.8797 | 246.9207 | 139.9253 | 448.9939 | 501.7055 | 428.7793 | 326.1969 | 247.7747 | 200.2246 | 265.6715 | 437.0776 | 330.5146 | 353.7214 | 361.4781 | 329.3888 | 212.7534 | 130.243 | 230.0229 | 139.6793 | 502.4486 | 244.9483 | 156.6786 | 483.6363 |  | 212.6666 | 98.0437 | 100.0222 | 146.3193 | 284.6117 | 377.7516 | 370.6 | 360.2688 | 508.9569 | 141.7722 | 130.7138 | 234.5021 | 409.2489 | 494.6196 | 99.4973 | 136.2314 | 250.9003 | 445.1319 | 490.7968 | 75.5219 | 99.0209 | 104.7347 | 151.4754 | 278.609 | 313.348 | 353.7629 | 395.1927 | 332.4669 | 334.8903 | 96.8196 | 128.4921 | 212.6 | 399.8837 | 470.6193 | 114.5263 | 136.165 | 257.2478 | 429.6995 | 463.829 | 78.9319 | 99.4883 | 110.8632 | 161.644 | 302.9517 | 291.9323 | 337.7235 | 365.53 | 386.8534 | 111.0187 | 241.0479 | 141.0739 | 421.1213 | 478.2288 | 392.7358 | 384.3958 |  |  | 276.1113 | 291.7167 | 283.4495 | 386.4755 | 276.9222 | 392.7077 |  | 296.5572 | 270.4306 | 282.3489 | 64.0092 | 98.9464 | 100.6773 |  | 485.262 | 559.8232 | 564.3571 | 518.05 | 691.8106 | 667.9962 | 485.9169 | [23 empty] | 280.1576 | 679.9034 | 13.3998 | 522.5426
15:11 | 6323 |  |  | -16.7586 | 22.5028 | 16.0556 | 0.1652 | 3.1345 | 3.0281 | -6.203 | 1.8296 | 11.6054 | 2.9342 | 0.2071 |  |  |  | -31.1083 | 20.601 | 29.2453 | 4.1443 |  | -4.9989 | 4.7228 | 0.6291 | 3.8791 | 3.8228 | 1.7421 | 3.063 | 372.3388 | 362.0778 | 202.9661 | 245.7384 | 186.238 | 179.8198 | 132.3754 | 237.8659 | 132.9782 | 238.5658 | 425.4501 | 466.5867 | 192.9688 | 240.7277 | 335.3633 | 344.8664 | 396.7876 | 313.6375 |  | 332.4023 |  | 317.7888 | 111.2836 | 132.7409 | 233.3954 | 424.2536 | 455.9928 | 249.0069 | 154.6322 | 280.0465 | 448.0271 | 484.414 | 183.9429 | 91.2765 | 109.2161 | 159.5991 | 284.2083 | 404.4099 | 298.4578 | 378.7381 | 395.0715 | 103.3951 | 148.3985 | 275.5682 | 448.8033 | 492.9795 | 105.4384 | 149.4704 | 271.3601 | 431.9397 | 446.2002 | 76.406 | 95.39 | 105.2399 | 154.6061 | 270.5225 | 349.3015 |  | 330.0153 | 643.5783 |  | 84.0493 | 129.7587 | 230.3808 | 406.817 | 455.4224 | 124.4497 | 157.2245 | 271.1352 | 452.8161 | 464.6039 | 82.31 | 98.6247 | 103.6721 | 151.5642 | 280.4491 | 403.161 | 354.0649 | 320.4571 | 339.7571 | 129.6447 | 164.0346 | 261.0674 | 420.2288 | 468.6165 |  | 372.0541 |  |  | 266.4736 | 273.87 | 383.7821 | 260.7804 | 384.1553 | 253.3058 | 79.6527 | 57.3924 | 67.0099 | 72.6942 | 76.3681 | 78.6406 | 56.6944 | 72.1425 | 301.7778 | 313.5198 | 298.2844 | 292.5056 | 426.0921 |  |  | 222.3504 |  | 185.945 | 114.4405 | 176.5931 | 120.8716 | 246.8973 | 139.9407 | 448.9452 | 501.555 | 428.7342 | 326.1689 | 247.7643 | 200.2932 | 265.7446 | 437.0214 | 330.3255 | 353.5626 | 361.294 | 329.2534 | 212.734 | 130.2545 | 230.0482 | 139.6641 | 502.3043 | 244.9326 | 156.6909 | 483.5345 |  | 212.6979 | 98.0632 | 100.0214 | 146.361 | 284.6151 | 377.5957 | 370.453 | 360.1112 | 508.8019 | 141.7721 | 130.7272 | 234.5351 | 409.2375 | 494.4964 | 99.5 | 136.2455 | 250.9238 | 445.0567 | 490.6611 | 75.5208 | 99.0413 | 104.7441 | 151.4941 | 278.6132 | 313.1759 | 353.6883 | 395.0318 | 332.3977 | 334.758 | 96.822 | 128.5049 | 212.6396 | 399.8533 | 470.5269 | 114.5279 | 136.1868 | 257.2806 | 429.6684 | 463.7274 | 78.9458 | 99.5102 | 110.8759 | 161.6744 | 302.9504 | 291.795 | 337.5663 | 365.3572 | 386.7148 | 111.0032 | 241.0724 | 141.0851 | 421.0888 | 478.109 | 392.603 | 384.2985 |  |  | 275.9628 | 291.5714 | 283.302 | 386.3639 | 276.7944 | 392.5446 |  | 296.4138 | 270.2784 | 282.1916 | 63.987 | 98.9611 | 100.6813 |  | 485.0947 | 559.741 | 564.2979 | 517.7941 | 691.1053 | 666.8122 | 485.3963 | [23 empty] | 280.0079 | 678.9587 | 13.3592 | 522.4179
15:11 | 6324 |  |  | -16.8528 | 22.4519 | 16.1333 | 0.0863 | 3.1059 | 3.0123 | -6.3636 | 1.8287 | 11.6025 | 2.9335 | 0.2089 |  |  |  | -31.0027 | 20.5483 | 29.2555 | 4.1464 |  | -5.0475 | 4.7969 | 0.6301 | 3.8803 | 3.8183 | 1.7431 | 4.6859 | 372.3006 | 362.0381 | 202.9624 | 245.7404 | 186.2355 | 179.792 | 132.3685 | 237.8777 | 132.9793 | 238.5745 | 425.3997 | 466.4482 | 192.9799 | 240.7047 | 335.3153 | 344.8864 | 396.7852 | 313.5321 |  | 332.2438 |  | 317.7269 | 111.2991 | 132.7524 | 233.4109 | 424.1911 | 455.8457 | 249.0184 | 154.6357 | 280.0511 | 447.9683 | 484.266 | 183.9397 | 91.2887 | 109.2249 | 159.6134 | 284.208 | 404.2332 | 298.3211 | 378.604 | 394.915 | 103.4313 | 148.4226 | 275.5718 | 448.7469 | 492.8491 | 105.4539 | 149.4797 | 271.3536 | 431.8462 | 446.0789 | 76.3866 | 95.3995 | 105.2466 | 154.6378 | 270.5489 | 349.0438 |  | 329.8872 | 643.5247 |  | 84.0648 | 129.7492 | 230.4185 | 406.7483 | 455.2908 | 124.4671 | 157.2477 | 271.1481 | 452.7461 | 464.459 | 82.3393 | 98.6024 | 103.6705 | 151.5937 | 280.4317 | 403.1171 | 353.9079 | 320.3266 | 339.6086 | 129.651 | 164.0526 | 261.0769 | 420.185 | 468.4904 |  | 371.9058 |  |  | 266.3229 | 273.726 | 383.6636 | 260.6815 | 383.9593 | 253.1551 | 79.7602 | 55.5404 | 68.3673 | 73.8761 | 76.7437 | 77.2472 | 56.663 | 70.3934 | 301.5828 | 313.332 | 298.117 | 292.3185 | 426.0317 |  |  | 222.3444 |  | 185.9497 | 114.4385 | 176.5761 | 120.8626 | 246.8776 | 139.9633 | 448.8972 | 501.4199 | 428.6862 | 326.1347 | 247.7364 | 200.3584 | 265.8179 | 436.962 | 330.1334 | 353.419 | 361.1042 | 329.1055 | 212.7183 | 130.2726 | 230.0706 | 139.6555 | 502.1718 | 244.9338 | 156.7082 | 483.443 |  | 212.7226 | 98.1 | 100.0183 | 146.402 | 284.6169 | 377.4415 | 370.3108 | 359.948 | 508.6377 | 141.7671 | 130.7254 | 234.5477 | 409.1976 | 494.5175 | 99.4995 | 136.2605 | 250.939 | 445.0034 | 490.5324 | 75.5299 | 99.0366 | 104.7654 | 151.4914 | 278.6326 | 313.0133 | 353.5962 | 394.8652 | 332.2606 | 334.6168 | 96.8174 | 128.4911 | 212.6655 | 399.8064 | 470.4115 | 114.5428 | 136.2112 | 257.2972 | 429.6313 | 463.6078 | 78.9625 | 99.5193 | 110.8699 | 161.6792 | 302.9557 | 291.6498 | 337.4095 | 365.1846 | 386.5817 | 111.0056 | 241.1057 | 141.1058 | 421.0409 | 477.9956 | 392.4399 | 384.1973 |  |  | 275.813 | 291.424 | 283.1384 | 386.2493 | 276.6641 | 392.4105 |  | 296.255 | 270.1175 | 282.0331 | 63.9793 | 98.932 | 100.6787 |  | 484.9521 | 559.6333 | 564.2088 | 517.9583 | 691.2606 | 667.3859 | 485.8926 | [23 empty] | 279.8537 | 679.3232 | 13.2811 | 522.2927
15:11 | 6325 |  |  | -16.8122 | 22.4049 | 16.2316 | 0.1032 | 2.9987 | 2.918 | -6.3307 | 1.8279 | 11.6027 | 2.9288 | 0.2089 |  |  |  | -31.0117 | 20.5583 | 29.2442 | 4.2036 |  | -5.0718 | 4.6598 | 0.63 | 3.883 | 3.8197 | 1.7431 | 2.3941 | 372.2692 | 362.0122 | 202.9646 | 245.7444 | 186.2357 | 179.7718 | 132.3751 | 237.8569 | 132.9631 | 238.5804 | 425.3274 | 466.3035 | 193.0012 | 240.7109 | 335.3039 | 344.9123 | 396.7842 | 313.4345 |  | 332.099 |  | 317.6378 | 111.2978 | 132.7698 | 233.4365 | 424.1397 | 455.701 | 249.0381 | 154.6397 | 280.054 | 447.9001 | 484.1381 | 183.96 | 91.3158 | 109.2338 | 159.6346 | 284.2157 | 404.0484 | 298.1785 | 378.4697 | 394.76 | 103.4714 | 148.4458 | 275.5856 | 448.6881 | 492.7233 | 105.46 | 149.4968 | 271.3432 | 431.7632 | 445.9408 | 76.3861 | 95.4119 | 105.2399 | 154.6485 | 270.5482 | 348.776 |  | 329.7506 | 643.4732 |  | 84.0529 | 129.7726 | 230.4321 | 406.7093 | 455.1805 | 124.4636 | 157.2601 | 271.1366 | 452.6781 | 464.3052 | 82.3356 | 98.6054 | 103.69 | 151.6012 | 280.4334 | 403.0745 | 353.7597 | 320.2101 | 339.4671 | 129.6677 | 164.0747 | 261.0958 | 420.1452 | 468.3795 |  | 371.7595 |  |  | 266.1771 | 273.5859 | 383.5877 | 260.5919 | 383.6979 | 252.9684 | 79.5202 | 54.7212 | 68.4489 | 74.8215 | 76.619 | 73.9477 | 56.8194 | 69.3245 | 301.3995 | 313.1494 | 297.9452 | 292.1347 | 425.9769 |  |  | 222.3407 |  | 185.9527 | 114.4368 | 176.5606 | 120.8557 | 246.8498 | 139.978 | 448.8445 | 501.2845 | 428.6402 | 326.0907 | 247.7206 | 200.4365 | 265.905 | 436.9114 | 329.8889 | 353.2692 | 360.9662 | 328.9538 | 212.6998 | 130.2908 | 230.0972 | 139.6321 | 502.0412 | 244.9445 | 156.7361 | 483.3548 |  | 212.7328 | 98.0822 | 100.0265 | 146.4538 | 284.6217 | 377.2948 | 370.1868 | 359.7938 | 508.4813 | 141.7799 | 130.7507 | 234.5867 | 409.1757 | 494.8086 | 99.5018 | 136.2618 | 250.9561 | 444.9667 | 490.4073 | 75.5414 | 99.0018 | 104.7978 | 151.4857 | 278.6667 | 312.8604 | 353.5137 | 394.6938 | 332.095 | 334.477 | 96.8175 | 128.5058 | 212.6909 | 399.7783 | 470.3036 | 114.5746 | 136.2374 | 257.3392 | 429.6084 | 463.5096 | 78.9722 | 99.5375 | 110.8618 | 161.6876 | 302.967 | 291.508 | 337.258 | 365.013 | 386.4491 | 111.0322 | 241.1373 | 141.1356 | 420.9987 | 477.8909 | 392.2906 | 384.1213 |  |  | 275.6502 | 291.2567 | 282.9666 | 386.1287 | 276.5404 | 392.2096 |  | 296.1034 | 269.9672 | 281.871 | 63.9964 | 98.9351 | 100.694 |  | 484.8229 | 559.5255 | 564.0826 | 518.2177 | 691.6762 | 667.5481 | 485.8238 | [23 empty] | 279.6973 | 679.6122 | 13.2288 | 522.1742
15:11 | 6326 |  |  | -16.8007 | 22.4165 | 16.2671 | 0.0327 | 3.0673 | 2.9588 | -6.2374 | 1.8281 | 11.597 | 2.9289 | 0.2087 |  |  |  | -30.9907 | 20.387 | 29.2662 | 4.1953 |  | -5.0726 | 4.6828 | 0.6296 | 3.8795 | 3.8202 | 1.7435 | 3.499 | 372.2315 | 361.9812 | 202.9646 | 245.7474 | 186.2302 | 179.7529 | 132.3761 | 237.871 | 132.9797 | 238.6007 | 425.2787 | 466.1725 | 193.0157 | 240.7065 | 335.3405 | 344.9538 | 396.7946 | 313.3386 |  | 331.9397 |  | 317.5337 | 111.3263 | 132.7882 | 233.4596 | 424.087 | 455.5575 | 249.0475 | 154.6833 | 280.0742 | 447.8415 | 483.9957 | 184.0008 | 91.3291 | 109.2355 | 159.653 | 284.2183 | 403.8557 | 298.0373 | 378.3261 | 394.6109 | 103.4904 | 148.4686 | 275.5983 | 448.631 | 492.5988 | 105.4458 | 149.5001 | 271.3384 | 431.6671 | 445.8086 | 76.4052 | 95.4224 | 105.2584 | 154.6708 | 270.5684 | 348.5529 |  | 329.6054 | 643.4114 |  | 84.053 | 129.7703 | 230.4486 | 406.6586 | 455.0656 | 124.4578 | 157.2662 | 271.139 | 452.598 | 464.1413 | 82.3176 | 98.632 | 103.7315 | 151.6012 | 280.4521 | 403.0303 | 353.6102 | 320.0881 | 339.3169 | 129.6702 | 164.0882 | 261.1233 | 420.0989 | 468.2603 |  | 371.6403 |  |  | 266.0263 | 273.4411 | 383.4612 | 260.4804 | 383.4448 | 252.7555 | 78.9785 | 56.5972 | 66.2 | 75.4701 | 76.2204 | 72.5426 | 56.8558 | 71.2384 | 301.2153 | 312.9584 | 297.7716 | 291.9362 | 425.9269 |  |  | 222.3445 |  | 185.9563 | 114.4451 | 176.5482 | 120.8562 | 246.8437 | 140.0025 | 448.8092 | 501.1466 | 428.5993 | 326.0333 | 247.7168 | 200.5181 | 265.9889 | 436.879 | 329.6293 | 353.108 | 360.8498 | 328.7985 | 212.6864 | 130.3089 | 230.1239 | 139.6218 | 501.9063 | 244.9546 | 156.7751 | 483.2639 |  | 212.7365 | 98.0654 | 100.0331 | 146.5008 | 284.6232 | 377.1434 | 370.0643 | 359.6406 | 508.3367 | 141.7972 | 130.785 | 234.6528 | 409.1712 | 494.7523 | 99.5141 | 136.271 | 250.9765 | 444.9294 | 490.2868 | 75.5605 | 98.9916 | 104.816 | 151.4992 | 278.6854 | 312.7171 | 353.433 | 394.5213 | 331.9436 | 334.3411 | 96.8296 | 128.5407 | 212.7172 | 399.7681 | 470.1929 | 114.5711 | 136.2496 | 257.3772 | 429.5762 | 463.405 | 78.9903 | 99.5493 | 110.8692 | 161.718 | 302.957 | 291.3656 | 337.1071 | 364.8452 | 386.3044 | 111.0388 | 241.1676 | 141.1503 | 420.9541 | 477.7745 | 392.1449 | 384.0243 |  |  | 275.4914 | 291.097 | 282.8112 | 386.0175 | 276.4128 | 391.9686 |  | 295.951 | 269.8156 | 281.7025 | 63.999 | 98.9125 | 100.7024 |  | 484.7108 | 559.4439 | 563.9962 | 517.6976 | 691.2673 | 667.0257 | 485.4561 | [23 empty] | 279.542 | 679.1465 | 13.2517 | 522.0774
15:11 | 6327 |  |  | -16.8491 | 22.3621 | 16.2464 | 0.0856 | 3.0987 | 3.0073 | -6.2544 | 1.8289 | 11.5971 | 2.9271 | 0.2085 |  |  |  | -31.0625 | 20.4523 | 29.1842 | 4.2401 |  | -4.957 | 4.7807 | 0.631 | 3.8795 | 3.8191 | 1.7431 | 0.5808 | 372.1994 | 361.9511 | 202.9678 | 245.7511 | 186.2236 | 179.7356 | 132.3737 | 237.8711 | 133.0121 | 238.6322 | 425.2445 | 466.0497 | 193.0389 | 240.6763 | 335.3431 | 344.9806 | 396.7774 | 313.2304 |  | 331.7443 |  | 317.4327 | 111.3522 | 132.7982 | 233.4713 | 424.0287 | 455.4155 | 249.046 | 154.7211 | 280.0829 | 447.7885 | 483.8583 | 184.0312 | 91.3299 | 109.2507 | 159.6809 | 284.2172 | 403.6786 | 297.9035 | 378.189 | 394.4609 | 103.5013 | 148.4919 | 275.6044 | 448.5805 | 492.4701 | 105.4368 | 149.5128 | 271.3233 | 431.5772 | 445.6705 | 76.4055 | 95.4262 | 105.2777 | 154.7018 | 270.5909 | 348.3381 |  | 329.454 | 643.3494 |  | 84.0513 | 129.8005 | 230.4501 | 406.6464 | 454.9631 | 124.4462 | 157.2668 | 271.1508 | 452.5162 | 463.9784 | 82.321 | 98.6493 | 103.7661 | 151.6091 | 280.4652 | 402.9799 | 353.4606 | 319.9809 | 339.1687 | 129.6765 | 164.1078 | 261.1488 | 420.057 | 468.145 |  | 371.5303 |  |  | 265.8647 | 273.2902 | 383.3609 | 260.4037 | 383.2412 | 252.5328 | 78.7273 | 58.3216 | 62.7135 | 75.4913 | 76.1562 | 73.6525 | 57.1934 | 74.1994 | 301.0291 | 312.7818 | 297.6021 | 291.7425 | 425.8635 |  |  | 222.3409 |  | 185.9544 | 114.4365 | 176.5329 | 120.8455 | 246.8736 | 140.0156 | 448.7635 | 501.0147 | 428.5497 | 325.9698 | 247.7067 | 200.5953 | 266.07 | 436.8633 | 329.4424 | 352.9585 | 360.7353 | 328.6515 | 212.7192 | 130.3249 | 230.1448 | 139.6522 | 501.7685 | 244.9638 | 156.7992 | 483.1886 |  | 212.7445 | 98.0676 | 100.0281 | 146.5564 | 284.6299 | 376.9921 | 369.9424 | 359.489 | 508.1914 | 141.8106 | 130.808 | 234.6872 | 409.1404 | 494.3357 | 99.5249 | 136.2869 | 250.9959 | 444.8776 | 490.1626 | 75.5696 | 99.0074 | 104.8186 | 151.5257 | 278.6896 | 312.595 | 353.338 | 394.3495 | 331.811 | 334.2028 | 96.8323 | 128.5797 | 212.7413 | 399.7546 | 470.0819 | 114.5664 | 136.2622 | 257.3961 | 429.5354 | 463.2873 | 79.0002 | 99.5392 | 110.8667 | 161.7497 | 302.9451 | 291.2308 | 336.9492 | 364.6765 | 386.1416 | 111.034 | 241.1858 | 141.1606 | 420.9173 | 477.669 | 391.9968 | 383.8805 |  |  | 275.3361 | 290.9523 | 282.664 | 385.9142 | 276.2896 | 391.7633 |  | 295.7908 | 269.668 | 281.5328 | 63.9898 | 98.914 | 100.7045 |  | 484.5796 | 559.3445 | 563.9221 | 517.4211 | 690.656 | 666.724 | 485.3703 | [23 empty] | 279.3874 | 678.69 | 13.3003 | 521.962
15:11 | 6328 |  |  | -16.8383 | 22.3863 | 16.2882 | 0.0554 | 3.0602 | 3.0186 | -6.3161 | 1.829 | 11.5962 | 2.9243 | 0.2098 |  |  |  | -31.1558 | 20.4191 | 29.055 | 4.2243 |  | -5.0662 | 4.7488 | 0.6304 | 3.8743 | 3.8181 | 1.7456 | 2.4994 | 372.1707 | 361.9274 | 202.9721 | 245.7574 | 186.2225 | 179.7158 | 132.3732 | 237.8557 | 133.0227 | 238.6644 | 425.2063 | 465.9266 | 193.04 | 240.6676 | 335.2819 | 344.9795 | 396.724 | 313.1115 |  | 331.5396 |  | 317.3362 | 111.3424 | 132.806 | 233.4922 | 423.9704 | 455.264 | 249.0527 | 154.7295 | 280.0918 | 447.7268 | 483.7281 | 184.0629 | 91.3308 | 109.2745 | 159.7082 | 284.2226 | 403.4983 | 297.7743 | 378.0547 | 394.3093 | 103.5217 | 148.5165 | 275.6219 | 448.5225 | 492.3436 | 105.4413 | 149.5261 | 271.3097 | 431.4857 | 445.5373 | 76.4131 | 95.4278 | 105.2736 | 154.7137 | 270.5755 | 348.0707 |  | 329.2912 | 643.2939 |  | 84.0559 | 129.8158 | 230.4547 | 406.6034 | 454.8434 | 124.4424 | 157.2868 | 271.1652 | 452.4432 | 463.8371 | 82.321 | 98.6575 | 103.7946 | 151.6253 | 280.4712 | 402.9388 | 353.3101 | 319.8679 | 339.0245 | 129.6823 | 164.1242 | 261.1585 | 420.0097 | 468.0361 |  | 371.3982 |  |  | 265.7066 | 273.1528 | 383.3044 | 260.3226 | 383.0854 | 252.3283 | 78.5913 | 57.7751 | 62.774 | 74.8416 | 76.5254 | 74.4582 | 56.0769 | 76.1671 | 300.845 | 312.6087 | 297.4361 | 291.5575 | 425.8038 |  |  | 222.3445 |  | 185.9533 | 114.4317 | 176.5196 | 120.836 | 246.8774 | 140.0381 | 448.7108 | 500.8778 | 428.5048 | 325.9022 | 247.7073 | 200.6831 | 266.1578 | 436.852 | 329.2839 | 352.8068 | 360.5985 | 328.5191 | 212.7433 | 130.3426 | 230.1675 | 139.6647 | 501.6278 | 244.9704 | 156.8091 | 483.1078 |  | 212.7667 | 98.056 | 100.0336 | 146.6037 | 284.6433 | 376.846 | 369.8171 | 359.3452 | 508.0925 | 141.8177 | 130.8237 | 234.6968 | 409.1091 | 494.073 | 99.5349 | 136.2996 | 251.0205 | 444.8357 | 490.0411 | 75.5725 | 99.0215 | 104.832 | 151.5409 | 278.7132 | 312.424 | 353.2349 | 394.1946 | 331.6495 | 334.0647 | 96.8351 | 128.6006 | 212.7702 | 399.7337 | 469.9739 | 114.5836 | 136.2857 | 257.433 | 429.5092 | 463.1874 | 79.0189 | 99.5389 | 110.8615 | 161.7716 | 302.9494 | 291.1007 | 336.8074 | 364.5108 | 385.9967 | 111.037 | 241.1943 | 141.1754 | 420.8866 | 477.576 | 391.8663 | 383.7553 |  |  | 275.1797 | 290.8028 | 282.5065 | 385.8393 | 276.1599 | 391.5531 |  | 295.6332 | 269.5227 | 281.3682 | 63.98 | 98.9408 | 100.7034 |  | 484.4644 | 559.2454 | 563.8156 | 517.7275 | 690.9548 | 666.7108 | 485.0495 | [23 empty] | 279.2341 | 678.8328 | 13.1639 | 521.8549
15:11 | 6329 |  |  | -16.7553 | 22.3119 | 16.4675 | 0.0942 | 3.1374 | 2.992 | -6.261 | 1.8284 | 11.5891 | 2.9267 | 0.2086 |  |  |  | -30.9983 | 20.5581 | 29.3266 | 4.3217 |  | -5.0557 | 4.802 | 0.6295 | 3.8764 | 3.8154 | 1.7466 | 1.8199 | 372.1331 | 361.8935 | 202.9675 | 245.7593 | 186.2184 | 179.6849 | 132.3611 | 237.8339 | 133.0166 | 238.6808 | 425.1508 | 465.7951 | 193.0101 | 240.6342 | 335.2454 | 344.9928 | 396.702 | 313.012 |  | 331.2412 |  | 317.2581 | 111.3204 | 132.8124 | 233.5106 | 423.9119 | 455.1132 | 249.0527 | 154.7332 | 280.1007 | 447.6615 | 483.5887 | 184.0841 | 91.34 | 109.2813 | 159.7214 | 284.226 | 403.3196 | 297.6318 | 377.914 | 394.1534 | 103.522 | 148.53 | 275.6298 | 448.4542 | 492.2161 | 105.4469 | 149.5262 | 271.2937 | 431.383 | 445.4077 | 76.4127 | 95.4262 | 105.2693 | 154.7123 | 270.5429 | 347.8211 |  | 329.1313 | 643.2348 |  | 84.0492 | 129.7863 | 230.4758 | 406.507 | 454.7018 | 124.4458 | 157.3064 | 271.1729 | 452.3593 | 463.692 | 82.3311 | 98.6455 | 103.7981 | 151.6461 | 280.4613 | 402.8913 | 353.1596 | 319.7447 | 338.8731 | 129.6815 | 164.141 | 261.1805 | 419.966 | 467.9185 |  | 371.2449 |  |  | 265.5548 | 273.0015 | 383.1965 | 260.2182 | 382.9752 | 252.1448 | 78.0402 | 60.2749 | 65.767 | 74.0814 | 76.8862 | 75.1179 | 53.7876 | 77.0358 | 300.6564 | 312.4261 | 297.2734 | 291.3699 | 425.7456 |  |  | 222.3482 |  | 185.9495 | 114.4345 | 176.5026 | 120.8387 | 246.8806 | 140.0524 | 448.6568 | 500.7333 | 428.4595 | 325.8243 | 247.7118 | 200.7723 | 266.2467 | 436.8194 | 329.0622 | 352.6482 | 360.4685 | 328.382 | 212.7475 | 130.3501 | 230.1949 | 139.672 | 501.4856 | 244.9833 | 156.8302 | 483.0154 |  | 212.7893 | 98.06 | 100.0478 | 146.6434 | 284.6483 | 376.6971 | 369.6833 | 359.2001 | 507.9875 | 141.8251 | 130.8443 | 234.7363 | 409.0886 | 493.8535 | 99.5395 | 136.3258 | 251.0532 | 444.8123 | 489.927 | 75.5866 | 99.0336 | 104.8455 | 151.5588 | 278.7249 | 312.1812 | 353.1232 | 394.0446 | 331.4832 | 333.928 | 96.8389 | 128.6064 | 212.8025 | 399.7051 | 469.8702 | 114.5917 | 136.3072 | 257.4568 | 429.4729 | 463.0668 | 79.0522 | 99.5423 | 110.868 | 161.7931 | 302.94 | 290.9607 | 336.6599 | 364.339 | 385.8633 | 111.0467 | 241.2115 | 141.1895 | 420.851 | 477.4754 | 391.7283 | 383.6592 |  |  | 275.0224 | 290.6569 | 282.3532 | 385.7614 | 276.0003 | 391.3307 |  | 295.4737 | 269.383 | 281.2098 | 63.9845 | 98.9328 | 100.6993 |  | 484.3104 | 559.1222 | 563.7254 | 517.2715 | 690.4945 | 665.9563 | 484.6958 | [23 empty] | 279.0819 | 678.2254 | 13.4823 | 521.7163
15:11 | 6330 |  |  | -16.789 | 22.1625 | 16.418 | 0.0137 | 3.1756 | 3.0685 | -6.172 | 1.8299 | 11.5814 | 2.9227 | 0.2087 |  |  |  | -31.0337 | 20.5334 | 29.2478 | 4.2199 |  | -5.0887 | 4.795 | 0.6293 | 3.8763 | 3.8191 | 1.75 | 0.5989 | 372.0947 | 361.8479 | 202.9587 | 245.7564 | 186.2032 | 179.6506 | 132.3573 | 237.8498 | 133.03 | 238.6896 | 425.1093 | 465.6694 | 193.0037 | 240.6019 | 335.2084 | 345.0212 | 396.6903 | 312.9747 |  | 330.8774 |  | 317.2966 | 111.3424 | 132.8269 | 233.5192 | 423.8649 | 454.9751 | 249.0577 | 154.7364 | 280.0933 | 447.5898 | 483.4433 | 184.0833 | 91.3548 | 109.2804 | 159.7299 | 284.2212 | 403.1445 | 297.4934 | 377.7679 | 393.9904 | 103.5279 | 148.5369 | 275.6317 | 448.3918 | 492.0898 | 105.4492 | 149.5394 | 271.2793 | 431.2888 | 445.2872 | 76.4164 | 95.4329 | 105.2977 | 154.7371 | 270.5671 | 347.6898 |  | 328.9851 | 643.1872 |  | 84.0639 | 129.7947 | 230.5068 | 406.4815 | 454.6131 | 124.4547 | 157.3248 | 271.1786 | 452.2855 | 463.5409 | 82.3469 | 98.652 | 103.8257 | 151.6695 | 280.465 | 402.8478 | 353.0099 | 319.6209 | 338.7162 | 129.6873 | 164.1573 | 261.1964 | 419.9223 | 467.7893 |  | 371.0926 |  |  | 265.3967 | 272.8473 | 383.0423 | 260.0927 | 382.9069 | 252.005 | 77.6785 | 61.0441 | 65.8367 | 74.3173 | 76.7196 | 75.8143 | 52.3833 | 75.7432 | 300.4696 | 312.2483 | 297.1055 | 291.1793 | 425.6894 |  |  | 222.3482 |  | 185.9476 | 114.4363 | 176.4857 | 120.8286 | 246.9253 | 140.0552 | 448.5979 | 500.5922 | 428.4151 | 325.7138 | 247.697 | 200.86 | 266.3325 | 436.7652 | 328.8542 | 352.4932 | 360.3735 | 328.2394 | 212.8052 | 130.3605 | 230.2223 | 139.7069 | 501.3455 | 244.9928 | 156.8653 | 482.9245 |  | 212.8236 | 98.059 | 100.0462 | 146.6832 | 284.6419 | 376.5458 | 369.5462 | 359.0479 | 507.8308 | 141.8357 | 130.8646 | 234.7701 | 409.0644 | 493.6707 | 99.5447 | 136.3541 | 251.0976 | 444.7768 | 489.8 | 75.6072 | 99.03 | 104.8506 | 151.5849 | 278.7291 | 311.9196 | 353.0065 | 393.8996 | 331.3582 | 333.7871 | 96.8477 | 128.6159 | 212.8361 | 399.671 | 469.7716 | 114.5897 | 136.3285 | 257.4866 | 429.4486 | 462.9587 | 79.0756 | 99.5371 | 110.8769 | 161.8212 | 302.9413 | 290.8181 | 336.4945 | 364.1501 | 385.7063 | 111.0501 | 241.2338 | 141.2055 | 420.8102 | 477.3659 | 391.5838 | 383.5615 |  |  | 274.8645 | 290.4831 | 282.1915 | 385.6653 | 275.8392 | 391.1177 |  | 295.304 | 269.2259 | 281.0457 | 63.9757 | 98.9222 | 100.7076 |  | 484.206 | 559.0181 | 563.6201 | 517.8825 | 691.3905 | 666.9024 | 485.0253 | [23 empty] | 278.9198 | 679.1465 | 13.3653 | 521.612
15:11 | 6331 |  |  | -16.7701 | 22.0824 | 16.4613 | 0.1074 | 3.1316 | 3.0461 | -6.1508 | 1.8315 | 11.5741 | 2.9225 | 0.208 |  |  |  | -31.0516 | 20.4363 | 29.3176 | 4.1963 |  | -5.0761 | 4.7883 | 0.6297 | 3.8746 | 3.8158 | 1.7485 | 0.1159 | 372.0582 | 361.8095 | 202.9586 | 245.7545 | 186.1946 | 179.6256 | 132.3614 | 237.8842 | 133.0688 | 238.7204 | 425.0666 | 465.5483 | 193.0284 | 240.5949 | 335.147 | 345.0423 | 396.7022 | 312.9212 |  | 330.5416 |  | 317.3228 | 111.3761 | 132.8507 | 233.5451 | 423.8083 | 454.8244 | 249.0635 | 154.7606 | 280.0892 | 447.5232 | 483.3009 | 184.0986 | 91.3769 | 109.2887 | 159.7382 | 284.2257 | 402.965 | 297.3638 | 377.6372 | 393.8337 | 103.5532 | 148.5539 | 275.6437 | 448.3398 | 491.9631 | 105.4577 | 149.5586 | 271.2773 | 431.1937 | 445.1603 | 76.4229 | 95.4366 | 105.3073 | 154.7751 | 270.6064 | 347.5977 |  | 328.8405 | 643.142 |  | 84.0909 | 129.7981 | 230.5282 | 406.4426 | 454.5008 | 124.4648 | 157.3448 | 271.1932 | 452.2173 | 463.3909 | 82.3506 | 98.6548 | 103.8556 | 151.6927 | 280.4725 | 402.8064 | 352.864 | 319.4924 | 338.5693 | 129.7061 | 164.172 | 261.2089 | 419.8777 | 467.6798 |  | 370.9471 |  |  | 265.245 | 272.7136 | 382.8611 | 259.8739 | 382.8322 | 251.8699 | 77.7373 | 60.9986 | 63.1961 | 74.7344 | 76.1751 | 76.0402 | 52.5346 | 75.2767 | 300.2908 | 312.0845 | 296.9429 | 290.9822 | 425.6455 |  |  | 222.3505 |  | 185.9612 | 114.4415 | 176.476 | 120.8192 | 246.9647 | 140.0773 | 448.5578 | 500.4707 | 428.3754 | 325.6052 | 247.6912 | 200.9452 | 266.4259 | 436.7099 | 328.7251 | 352.3334 | 360.2942 | 328.0904 | 212.8428 | 130.381 | 230.2466 | 139.7233 | 501.2016 | 244.9904 | 156.8937 | 482.8327 |  | 212.8528 | 98.0286 | 100.0388 | 146.7166 | 284.6387 | 376.386 | 369.4075 | 358.8915 | 507.6797 | 141.8352 | 130.8714 | 234.7936 | 409.0277 | 493.5086 | 99.5474 | 136.3633 | 251.1111 | 444.7124 | 489.6696 | 75.6268 | 99.0152 | 104.8581 | 151.6031 | 278.7384 | 311.6654 | 352.9093 | 393.7664 | 331.238 | 333.6368 | 96.862 | 128.6216 | 212.865 | 399.6446 | 469.6632 | 114.596 | 136.3481 | 257.53 | 429.427 | 462.87 | 79.0827 | 99.5376 | 110.8775 | 161.8363 | 302.9488 | 290.6921 | 336.3206 | 363.9553 | 385.5333 | 111.0585 | 241.2545 | 141.2224 | 420.759 | 477.2449 | 391.4477 | 383.4576 |  |  | 274.7041 | 290.317 | 282.0281 | 385.5702 | 275.6766 | 390.9122 |  | 295.146 | 269.0687 | 280.8904 | 63.9683 | 98.9169 | 100.7145 |  | 484.1056 | 558.9267 | 563.5325 | 517.9567 | 691.6213 | 667.5579 | 485.6334 | [23 empty] | 278.7641 | 679.5896 | 13.3556 | 521.5162
15:11 | 6332 |  |  | -16.7956 | 22.0535 | 16.3581 | 0.0863 | 3.1963 | 2.9738 | -6.1747 | 1.8338 | 11.5698 | 2.9204 | 0.2082 |  |  |  | -31.0031 | 20.4429 | 29.2864 | 4.1813 |  | -5.0668 | 4.7606 | 0.6302 | 3.8746 | 3.816 | 1.7484 | 5.0703 | 372.0247 | 361.7808 | 202.9616 | 245.7599 | 186.1986 | 179.6075 | 132.3609 | 237.8536 | 133.0844 | 238.7476 | 425.0122 | 465.4277 | 193.04 | 240.5621 | 335.0692 | 345.056 | 396.7063 | 312.8189 |  | 330.2545 |  | 317.2354 | 111.3669 | 132.8737 | 233.5821 | 423.7499 | 454.673 | 249.0607 | 154.7658 | 280.0911 | 447.4527 | 483.1546 | 184.1313 | 91.3851 | 109.3033 | 159.755 | 284.2369 | 402.7843 | 297.228 | 377.5014 | 393.677 | 103.5546 | 148.5604 | 275.6473 | 448.2766 | 491.8342 | 105.4664 | 149.5679 | 271.2643 | 431.098 | 445.0198 | 76.417 | 95.4327 | 105.2889 | 154.7787 | 270.5867 | 347.5455 |  | 328.7012 | 643.0792 |  | 84.0814 | 129.7991 | 230.5282 | 406.3901 | 454.3698 | 124.495 | 157.3493 | 271.1841 | 452.1348 | 463.25 | 82.3979 | 98.6294 | 103.8365 | 151.7145 | 280.4604 | 402.7641 | 352.7117 | 319.367 | 338.4151 | 129.7089 | 164.1778 | 261.2147 | 419.8253 | 467.5643 |  | 370.7998 |  |  | 265.0993 | 272.5678 | 382.7126 | 259.6757 | 382.7325 | 251.724 | 77.3676 | 62.9896 | 60.5417 | 74.5516 | 75.8819 | 76.1589 | 53.0141 | 76.9009 | 300.0988 | 311.9104 | 296.7795 | 290.7814 | 425.5751 |  |  | 222.339 |  | 185.962 | 114.4324 | 176.4506 | 120.8088 | 246.9187 | 140.0877 | 448.501 | 500.3366 | 428.3195 | 325.5348 | 247.705 | 201.0235 | 266.5353 | 436.6646 | 328.6033 | 352.1852 | 360.2147 | 327.9222 | 212.8009 | 130.3986 | 230.2687 | 139.6963 | 501.0567 | 244.9877 | 156.9054 | 482.7384 |  | 212.8635 | 98.0287 | 100.0338 | 146.7514 | 284.6551 | 376.2321 | 369.2793 | 358.7442 | 507.5332 | 141.8296 | 130.8776 | 234.8174 | 408.9953 | 493.3511 | 99.5495 | 136.3782 | 251.1297 | 444.6545 | 489.5564 | 75.6454 | 99.0136 | 104.8836 | 151.6145 | 278.7577 | 311.4563 | 352.8211 | 393.6434 | 331.0921 | 333.4877 | 96.868 | 128.6417 | 212.8953 | 399.6245 | 469.5631 | 114.6076 | 136.3701 | 257.5597 | 429.3946 | 462.7749 | 79.0842 | 99.5387 | 110.865 | 161.8419 | 302.9488 | 290.5747 | 336.1575 | 363.7765 | 385.3889 | 111.0777 | 241.2753 | 141.2389 | 420.7199 | 477.1291 | 391.2967 | 383.3689 |  |  | 274.5414 | 290.1801 | 281.8777 | 385.4699 | 275.517 | 390.6905 |  | 294.9918 | 268.9161 | 280.7284 | 63.9694 | 98.94 | 100.7122 |  | 483.9438 | 558.8648 | 563.4479 | 517.7625 | 690.7314 | 666.251 | 485.1131 | [23 empty] | 278.6128 | 678.4912 | 13.2897 | 521.4043
15:11 | 6333 |  |  | -16.7842 | 22.0491 | 16.4964 | 0.0202 | 3.2041 | 2.842 | -6.1282 | 1.8348 | 11.5677 | 2.9255 | 0.2079 |  |  |  | -31.0756 | 20.5506 | 29.3176 | 4.214 |  | -5.0256 | 4.9064 | 0.6306 | 3.8752 | 3.8163 | 1.7459 | 4.5625 | 371.9956 | 361.7528 | 202.9607 | 245.7684 | 186.1995 | 179.5909 | 132.3626 | 237.8762 | 133.0816 | 238.7565 | 424.9667 | 465.2941 | 193.0458 | 240.5073 | 335.0053 | 345.0663 | 396.6714 | 312.7137 |  | 330.0292 |  | 317.1441 | 111.3971 | 132.894 | 233.5984 | 423.6994 | 454.525 | 249.0555 | 154.7771 | 280.1008 | 447.3857 | 483.0087 | 184.1528 | 91.3887 | 109.3136 | 159.7761 | 284.2356 | 402.6029 | 297.0912 | 377.3614 | 393.5229 | 103.5522 | 148.5748 | 275.6529 | 448.2115 | 491.7038 | 105.4619 | 149.5707 | 271.2445 | 431.0026 | 444.8832 | 76.4427 | 95.4459 | 105.3006 | 154.7969 | 270.6005 | 347.4887 |  | 328.569 | 643.0131 |  | 84.0964 | 129.8087 | 230.5387 | 406.357 | 454.2692 | 124.5209 | 157.3568 | 271.1631 | 452.0555 | 463.1064 | 82.4511 | 98.6184 | 103.8344 | 151.7383 | 280.4502 | 402.7243 | 352.5529 | 319.2369 | 338.2592 | 129.6864 | 164.1751 | 261.207 | 419.7735 | 467.4371 |  | 370.6956 |  |  | 264.9424 | 272.4046 | 382.5665 | 259.4892 | 382.6507 | 251.5805 | 76.6078 | 63.7818 | 59.0625 | 74.7259 | 76.2602 | 76.0297 | 53.5869 | 77.812 | 299.9066 | 311.7266 | 296.6121 | 290.5803 | 425.5148 |  |  | 222.3389 |  | 185.9585 | 114.4253 | 176.4273 | 120.8019 | 246.8861 | 140.094 | 448.4325 | 500.1925 | 428.2603 | 325.4805 | 247.7147 | 201.0988 | 266.6268 | 436.6203 | 328.4662 | 352.0405 | 360.1252 | 327.7546 | 212.7832 | 130.3979 | 230.2864 | 139.6705 | 500.9159 | 244.9915 | 156.9121 | 482.6373 |  | 212.8574 | 98.0772 | 100.0405 | 146.7806 | 284.6604 | 376.0828 | 369.1498 | 358.5985 | 507.3807 | 141.8287 | 130.8897 | 234.8383 | 408.9668 | 493.1991 | 99.566 | 136.3898 | 251.1657 | 444.6116 | 489.4437 | 75.659 | 99.0223 | 104.9166 | 151.6285 | 278.7727 | 311.2726 | 352.7078 | 393.5228 | 330.9358 | 333.3431 | 96.8707 | 128.6618 | 212.9339 | 399.6054 | 469.4564 | 114.6221 | 136.4003 | 257.5985 | 429.3745 | 462.6796 | 79.0894 | 99.5373 | 110.8523 | 161.8514 | 302.9624 | 290.4508 | 336.0081 | 363.6069 | 385.2568 | 111.0885 | 241.3031 | 141.2633 | 420.6721 | 477.0085 | 391.1353 | 383.2651 |  |  | 274.3755 | 290.0087 | 281.7131 | 385.3713 | 275.3768 | 390.4546 |  | 294.8289 | 268.764 | 280.5695 | 63.9779 | 98.9069 | 100.715 |  | 483.815 | 558.7555 | 563.3703 | 517.5443 | 691.1487 | 666.9707 | 485.3703 | [23 empty] | 278.4508 | 679.0597 | 13.376 | 521.2853
15:11 | 6334 |  |  | -16.8636 | 21.9701 | 16.5514 | -0.0842 | 3.1384 | 2.8695 | -6.1181 | 1.8359 | 11.568 | 2.9245 | 0.21 |  |  |  | -30.9813 | 20.5811 | 29.3192 | 4.2672 |  | -5.0976 | 4.7026 | 0.6301 | 3.8697 | 3.8095 | 1.7446 | 1.1918 | 371.9636 | 361.7251 | 202.965 | 245.7684 | 186.1905 | 179.5703 | 132.3618 | 237.9079 | 133.0772 | 238.7716 | 424.9106 | 465.1584 | 193.0466 | 240.4679 | 334.9553 | 345.0699 | 396.6578 | 312.5972 |  | 329.8293 |  | 317.0585 | 111.4226 | 132.9029 | 233.6151 | 423.6409 | 454.3785 | 249.038 | 154.795 | 280.0976 | 447.3209 | 482.8687 | 184.1733 | 91.3957 | 109.3109 | 159.792 | 284.2296 | 402.4224 | 296.9605 | 377.2302 | 393.3658 | 103.5449 | 148.5958 | 275.6607 | 448.1548 | 491.5752 | 105.4644 | 149.5807 | 271.2348 | 430.9035 | 444.7523 | 76.4617 | 95.4556 | 105.3191 | 154.8258 | 270.6156 | 347.4124 |  | 328.4478 | 642.9492 |  | 84.0951 | 129.8005 | 230.563 | 406.3019 | 454.1543 | 124.5207 | 157.3819 | 271.1502 | 451.9814 | 462.9564 | 82.4277 | 98.6232 | 103.8788 | 151.7574 | 280.4555 | 402.6755 | 352.4004 | 319.104 | 338.1041 | 129.6812 | 164.1935 | 261.2201 | 419.732 | 467.3219 |  | 370.6118 |  |  | 264.7891 | 272.2398 | 382.3977 | 259.2764 | 382.6206 | 251.4669 | 76.1376 | 65.0197 | 59.6895 | 74.7559 | 76.8355 | 75.1658 | 54.6067 | 77.7432 | 299.7339 | 311.5517 | 296.4483 | 290.3873 | 425.4724 |  |  | 222.3489 |  | 185.968 | 114.4319 | 176.4214 | 120.7988 | 246.9132 | 140.1074 | 448.3867 | 500.0574 | 428.2178 | 325.4293 | 247.6948 | 201.1642 | 266.6991 | 436.5633 | 328.3517 | 351.8814 | 360.0495 | 327.6046 | 212.7943 | 130.4 | 230.2967 | 139.6967 | 500.7706 | 244.9981 | 156.9263 | 482.5412 |  | 212.8441 | 98.0834 | 100.0491 | 146.8175 | 284.667 | 375.931 | 369.015 | 358.4471 | 507.2255 | 141.8348 | 130.9062 | 234.8675 | 408.945 | 493.0419 | 99.5776 | 136.4012 | 251.1851 | 444.547 | 489.3093 | 75.6924 | 99.0305 | 104.9299 | 151.6564 | 278.7753 | 311.082 | 352.5998 | 393.3478 | 330.7607 | 333.2006 | 96.8565 | 128.6725 | 212.9605 | 399.5867 | 469.336 | 114.6352 | 136.417 | 257.642 | 429.3505 | 462.5808 | 79.0637 | 99.5404 | 110.849 | 161.8594 | 302.9678 | 290.3121 | 335.8618 | 363.4353 | 385.1147 | 111.1005 | 241.3309 | 141.2858 | 420.6141 | 476.8843 | 391.0025 | 383.1351 |  |  | 274.2088 | 289.8282 | 281.5423 | 385.2521 | 275.2222 | 390.2682 |  | 294.6569 | 268.6112 | 280.393 | 63.9596 | 98.9274 | 100.7163 |  | 483.6839 | 558.6587 | 563.2836 | 517.8476 | 691.2447 | 667.363 | 485.639 | [23 empty] | 278.2837 | 679.3039 | 13.2764 | 521.1713
15:11 | 6335 |  |  | -16.9105 | 21.9863 | 16.5968 | -0.0278 | 3.1395 | 2.8881 | -6.0854 | 1.8353 | 11.5625 | 2.9213 | 0.2088 |  |  |  | -31.0992 | 20.6143 | 29.1869 | 4.2064 |  | -5.0243 | 4.7007 | 0.6295 | 3.8717 | 3.8116 | 1.7438 | 1.1787 | 371.9314 | 361.6931 | 202.9689 | 245.7709 | 186.1831 | 179.5436 | 132.3576 | 237.8985 | 133.1182 | 238.8069 | 424.8937 | 465.0487 | 193.0427 | 240.4322 | 334.8989 | 345.0657 | 396.6413 | 312.481 |  | 329.6342 |  | 316.9992 | 111.4134 | 132.8982 | 233.6293 | 423.5739 | 454.2302 | 248.9996 | 154.7962 | 280.0928 | 447.2445 | 482.7204 | 184.1805 | 91.3999 | 109.3131 | 159.8051 | 284.2273 | 402.2454 | 296.8246 | 377.0889 | 393.2036 | 103.5051 | 148.5999 | 275.6617 | 448.1003 | 491.4386 | 105.4677 | 149.5844 | 271.2226 | 430.8071 | 444.6258 | 76.4353 | 95.4489 | 105.3139 | 154.8456 | 270.6062 | 347.3663 |  | 328.3235 | 642.875 |  | 84.0852 | 129.7934 | 230.5868 | 406.2392 | 454.0225 | 124.493 | 157.3944 | 271.1641 | 451.9071 | 462.793 | 82.3776 | 98.6564 | 103.9421 | 151.7616 | 280.4896 | 402.6302 | 352.247 | 318.9695 | 337.9301 | 129.698 | 164.2115 | 261.2452 | 419.69 | 467.2031 |  | 370.5243 |  |  | 264.6548 | 272.1003 | 382.2159 | 259.0704 | 382.6107 | 251.3714 | 77.1457 | 65.5586 | 60.4709 | 74.7449 | 77.154 | 74.6014 | 56.2338 | 77.2939 | 299.555 | 311.3745 | 296.2835 | 290.1928 | 425.4116 |  |  | 222.3446 |  | 185.9678 | 114.4286 | 176.4018 | 120.7882 | 246.9505 | 140.1123 | 448.3269 | 499.935 | 428.1749 | 325.3577 | 247.6638 | 201.2344 | 266.7771 | 436.5078 | 328.2302 | 351.7213 | 359.9863 | 327.4511 | 212.834 | 130.4217 | 230.323 | 139.7559 | 500.6311 | 245.008 | 156.957 | 482.4498 |  | 212.8494 | 98.04 | 100.0346 | 146.8405 | 284.6678 | 375.7815 | 368.879 | 358.2963 | 507.0725 | 141.8435 | 130.9237 | 234.9074 | 408.9242 | 492.9003 | 99.5762 | 136.4208 | 251.2048 | 444.4711 | 489.1601 | 75.7264 | 99.0516 | 104.9217 | 151.6893 | 278.7852 | 310.8847 | 352.501 | 393.1617 | 330.5587 | 333.0518 | 96.8581 | 128.691 | 212.9928 | 399.562 | 469.2347 | 114.6453 | 136.4271 | 257.6763 | 429.317 | 462.4748 | 79.0393 | 99.5449 | 110.8528 | 161.8768 | 302.952 | 290.1779 | 335.7075 | 363.2593 | 384.9649 | 111.1078 | 241.3549 | 141.2895 | 420.5746 | 476.7838 | 390.8876 | 383.0236 |  |  | 274.0492 | 289.673 | 281.3922 | 385.1282 | 275.072 | 390.1522 |  | 294.49 | 268.4643 | 280.2398 | 63.9671 | 98.9647 | 100.7243 |  | 483.5443 | 558.5709 | 563.2113 | 517.7592 | 690.4051 | 666.4091 | 485.0868 | [23 empty] | 278.1329 | 678.4071 | 13.2515 | 521.0576
15:11 | 6336 |  |  | -17.0234 | 22.0683 | 16.5677 | -0.153 | 3.1338 | 2.9224 | -6.1412 | 1.8341 | 11.5592 | 2.9188 | 0.2078 |  |  |  | -31.1743 | 20.6084 | 29.3118 | 4.2448 |  | -5.0921 | 4.7561 | 0.6285 | 3.8725 | 3.8089 | 1.744 | 2.1892 | 371.896 | 361.6608 | 202.9633 | 245.7713 | 186.1737 | 179.5161 | 132.3517 | 237.8915 | 133.2012 | 238.8428 | 424.8921 | 464.9404 | 193.0457 | 240.3842 | 334.8755 | 345.0709 | 396.6301 | 312.3687 |  | 329.4444 |  | 316.9303 | 111.406 | 132.9007 | 233.6447 | 423.5074 | 454.0752 | 248.9979 | 154.8125 | 280.1016 | 447.1821 | 482.5843 | 184.1864 | 91.4063 | 109.3236 | 159.8259 | 284.2277 | 402.0709 | 296.6873 | 376.9539 | 393.0551 | 103.5333 | 148.6232 | 275.6758 | 448.0406 | 491.3071 | 105.4622 | 149.5874 | 271.2101 | 430.7216 | 444.4946 | 76.4217 | 95.4632 | 105.328 | 154.8681 | 270.5985 | 347.3138 |  | 328.1983 | 642.8153 |  | 84.0864 | 129.8084 | 230.5986 | 406.1992 | 453.9049 | 124.4858 | 157.3871 | 271.1684 | 451.827 | 462.6424 | 82.3938 | 98.6654 | 103.9554 | 151.7823 | 280.4918 | 402.588 | 352.0941 | 318.8152 | 337.7598 | 129.7135 | 164.2191 | 261.2604 | 419.6473 | 467.0827 |  | 370.4355 |  |  | 264.5101 | 271.952 | 382.0468 | 258.8675 | 382.5759 | 251.2698 | 78.5409 | 65.5873 | 60.1144 | 74.2327 | 77.168 | 75.2702 | 58.7943 | 77.1903 | 299.3561 | 311.1936 | 296.1163 | 289.9948 | 425.3472 |  |  | 222.3433 |  | 185.9685 | 114.4198 | 176.3775 | 120.7891 | 246.9688 | 140.1326 | 448.2746 | 499.8128 | 428.1251 | 325.2883 | 247.6343 | 201.3181 | 266.8644 | 436.4871 | 328.097 | 351.57 | 359.8542 | 327.3043 | 212.8756 | 130.4433 | 230.3561 | 139.7598 | 500.5013 | 245.0268 | 156.9973 | 482.3642 |  | 212.8895 | 98.0555 | 100.0312 | 146.8694 | 284.6602 | 375.6332 | 368.7511 | 358.1495 | 506.9186 | 141.8608 | 130.9406 | 234.9562 | 408.8887 | 492.7738 | 99.5705 | 136.4319 | 251.2159 | 444.417 | 489.0344 | 75.7355 | 99.0631 | 104.9298 | 151.6942 | 278.7962 | 310.6796 | 352.3938 | 393.0181 | 330.2142 | 332.8868 | 96.8821 | 128.6896 | 213.0271 | 399.5209 | 469.1395 | 114.6494 | 136.4455 | 257.7015 | 429.2883 | 462.363 | 79.0566 | 99.551 | 110.8511 | 161.8987 | 302.948 | 290.0378 | 335.5521 | 363.0875 | 384.8101 | 111.1119 | 241.3813 | 141.3002 | 420.5491 | 476.6888 | 390.7711 | 382.9208 |  |  | 273.8889 | 289.5248 | 281.2401 | 385.0083 | 274.9249 | 389.987 |  | 294.3242 | 268.3108 | 280.0748 | 63.9724 | 98.9486 | 100.7272 |  | 483.4321 | 558.4805 | 563.1059 | 517.8508 | 691.078 | 666.4024 | 484.8033 | [23 empty] | 277.9782 | 678.7402 | 13.2088 | 520.9563
15:11 | 6337 |  |  | -17.075 | 22.1054 | 16.3767 | -0.1123 | 3.1416 | 2.9517 | -6.1036 | 1.834 | 11.5473 | 2.9145 | 0.208 |  |  |  | -31.2269 | 20.6455 | 29.1757 | 4.2512 |  | -4.9966 | 4.7893 | 0.6286 | 3.8666 | 3.8043 | 1.7457 | 3.8233 | 371.8561 | 361.6282 | 202.9654 | 245.7699 | 186.1697 | 179.492 | 132.3484 | 237.8709 | 133.2406 | 238.8692 | 424.8497 | 464.8155 | 193.0463 | 240.3491 | 334.8571 | 345.0871 | 396.6374 | 312.2656 |  | 329.2716 |  | 316.8476 | 111.4093 | 132.9191 | 233.6715 | 423.4581 | 453.9337 | 249.0303 | 154.8271 | 280.101 | 447.1216 | 482.4464 | 184.2088 | 91.4115 | 109.3336 | 159.842 | 284.2266 | 401.9018 | 296.5588 | 376.8232 | 392.9075 | 103.5839 | 148.6548 | 275.6934 | 447.9873 | 491.1889 | 105.4691 | 149.5997 | 271.1936 | 430.6299 | 444.3716 | 76.4413 | 95.4685 | 105.349 | 154.8758 | 270.5865 | 347.2269 |  | 328.0793 | 642.7716 |  | 84.0908 | 129.8122 | 230.6167 | 406.1575 | 453.7955 | 124.533 | 157.4094 | 271.1741 | 451.7495 | 462.5232 | 82.4696 | 98.6363 | 103.9468 | 151.8237 | 280.4734 | 402.555 | 351.9411 | 318.6488 | 337.5928 | 129.711 | 164.2288 | 261.2755 | 419.5943 | 466.9618 |  | 370.3401 |  |  | 264.3513 | 271.7893 | 381.9681 | 258.7686 | 382.4838 | 251.151 | 78.9529 | 64.966 | 60.85 | 73.1592 | 76.8767 | 76.4924 | 60.565 | 76.457 | 299.1515 | 311.0181 | 295.9492 | 289.8006 | 425.2889 |  |  | 222.3458 |  | 185.9787 | 114.4259 | 176.3661 | 120.7949 | 246.9538 | 140.1627 | 448.2303 | 499.6731 | 428.0813 | 325.2195 | 247.6298 | 201.3983 | 266.9496 | 436.4715 | 327.9472 | 351.4178 | 359.7149 | 327.1675 | 212.8623 | 130.4559 | 230.3709 | 139.7471 | 500.3629 | 245.0414 | 157.0333 | 482.2799 |  | 212.9211 | 98.0657 | 100.0435 | 146.9217 | 284.6687 | 375.4892 | 368.6185 | 358.0024 | 506.7625 | 141.8686 | 130.9555 | 234.9883 | 408.871 | 492.6342 | 99.5746 | 136.4421 | 251.2334 | 444.3831 | 488.9229 | 75.7439 | 99.0463 | 104.9684 | 151.7015 | 278.8125 | 310.5135 | 352.291 | 392.8883 | 329.9261 | 332.7273 | 96.8904 | 128.6831 | 213.0476 | 399.4828 | 469.0292 | 114.652 | 136.466 | 257.7241 | 429.2502 | 462.2561 | 79.0743 | 99.5614 | 110.8579 | 161.9184 | 302.9516 | 289.8799 | 335.3933 | 362.9161 | 384.6562 | 111.138 | 241.4032 | 141.3273 | 420.5144 | 476.583 | 390.6496 | 382.783 |  |  | 273.7331 | 289.3826 | 281.0773 | 384.8919 | 274.7749 | 389.7947 |  | 294.1663 | 268.163 | 279.9088 | 63.9756 | 98.9497 | 100.7347 |  | 483.3015 | 558.412 | 562.9928 | 517.6043 | 691.2012 | 667.4508 | 485.665 | [23 empty] | 277.8215 | 679.326 | 13.1768 | 520.8568
15:11 | 6338 |  |  | -17.01 | 22.0816 | 16.4551 | -0.0994 | 3.1789 | 2.9361 | -6.2005 | 1.834 | 11.5427 | 2.9192 | 0.2073 |  |  |  | -31.2436 | 20.6354 | 29.3654 | 4.247 |  | -5.0066 | 4.7968 | 0.6284 | 3.8736 | 3.8083 | 1.7464 | 5.1225 | 371.8226 | 361.5974 | 202.9666 | 245.7754 | 186.1697 | 179.4703 | 132.346 | 237.8568 | 133.264 | 238.8925 | 424.8013 | 464.6864 | 193.0583 | 240.3214 | 334.845 | 345.1149 | 396.6442 | 312.1577 |  | 329.0906 |  | 316.7696 | 111.4068 | 132.941 | 233.6914 | 423.4102 | 453.8031 | 249.0383 | 154.8603 | 280.1018 | 447.0499 | 482.3021 | 184.2367 | 91.4198 | 109.3438 | 159.862 | 284.2247 | 401.7305 | 296.427 | 376.6867 | 392.7612 | 103.5957 | 148.6697 | 275.7015 | 447.9316 | 491.0576 | 105.472 | 149.6081 | 271.1797 | 430.5346 | 444.249 | 76.4326 | 95.4479 | 105.3363 | 154.8851 | 270.5834 | 347.1009 |  | 327.962 | 642.7119 |  | 84.0922 | 129.8142 | 230.6285 | 406.1053 | 453.6734 | 124.5621 | 157.4391 | 271.1875 | 451.6722 | 462.3848 | 82.4864 | 98.6326 | 103.9703 | 151.8517 | 280.4693 | 402.5178 | 351.8002 | 318.4858 | 337.4207 | 129.7201 | 164.2475 | 261.2938 | 419.5505 | 466.8544 |  | 370.2489 |  |  | 264.2 | 271.6426 | 381.8731 | 258.6674 | 382.3256 | 251.0226 | 78.6935 | 66.1003 | 61.9607 | 72.6922 | 76.2184 | 77.2415 | 62.3636 | 75.0958 | 298.9463 | 310.8508 | 295.7928 | 289.6143 | 425.2365 |  |  | 222.3464 |  | 185.9809 | 114.4254 | 176.3525 | 120.7876 | 246.9411 | 140.1859 | 448.1803 | 499.5392 | 428.0375 | 325.1375 | 247.6489 | 201.4763 | 267.0375 | 436.4373 | 327.8238 | 351.2656 | 359.6351 | 327.0287 | 212.8532 | 130.47 | 230.3892 | 139.7501 | 500.2243 | 245.0479 | 157.053 | 482.1869 |  | 212.9286 | 98.0526 | 100.0455 | 146.9631 | 284.6721 | 375.3437 | 368.4736 | 357.8525 | 506.6094 | 141.862 | 130.9718 | 235.0326 | 408.8516 | 492.4916 | 99.5829 | 136.4508 | 251.2585 | 444.3377 | 488.7915 | 75.7506 | 99.0408 | 104.9818 | 151.7169 | 278.8225 | 310.3913 | 352.1868 | 392.7546 | 329.7709 | 332.5664 | 96.8835 | 128.7031 | 213.0806 | 399.4647 | 469.0699 | 114.6644 | 136.4914 | 257.7533 | 429.2164 | 462.1496 | 79.0878 | 99.5812 | 110.8636 | 161.9361 | 302.9494 | 289.7365 | 335.2292 | 362.7376 | 384.5029 | 111.1566 | 241.4222 | 141.3531 | 420.4762 | 476.4747 | 390.5146 | 382.6305 |  |  | 273.5808 | 289.2346 | 280.9249 | 384.7586 | 274.6242 | 389.6596 |  | 293.9991 | 268.0029 | 279.7522 | 63.989 | 98.9459 | 100.746 |  | 483.2097 | 558.341 | 562.9076 | 517.6235 | 690.4829 | 666.2476 | 485.1559 | [23 empty] | 277.6671 | 678.3652 | 13.2409 | 520.7754
15:12 | 6339 |  |  | -16.9741 | 22.0092 | 16.6303 | 0.0594 | 3.209 | 2.973 | -6.1485 | 1.8379 | 11.5412 | 2.9112 | 0.2078 |  |  |  | -31.1446 | 20.5276 | 29.3012 | 4.2577 |  | -5.1464 | 4.7258 | 0.6292 | 3.8674 | 3.807 | 1.7461 | 2.6034 | 371.7913 | 361.5633 | 202.9664 | 245.7791 | 186.1628 | 179.447 | 132.3492 | 237.8922 | 133.2636 | 238.9009 | 424.7423 | 464.5477 | 193.0733 | 240.286 | 334.846 | 345.1474 | 396.6516 | 312.0477 |  | 328.9094 |  | 316.6981 | 111.4082 | 132.9539 | 233.7056 | 423.3574 | 453.6565 | 249.0434 | 154.8742 | 280.103 | 446.9786 | 482.1595 | 184.256 | 91.427 | 109.3473 | 159.881 | 284.2238 | 401.5528 | 296.2839 | 376.5487 | 392.6131 | 103.6133 | 148.6764 | 275.7066 | 447.8573 | 490.9322 | 105.476 | 149.6208 | 271.1706 | 430.4425 | 444.1137 | 76.4135 | 95.4361 | 105.3417 | 154.9115 | 270.6085 | 346.9624 |  | 327.8386 | 642.6501 |  | 84.0933 | 129.8189 | 230.6401 | 406.0529 | 453.5515 | 124.5998 | 157.4483 | 271.1932 | 451.592 | 462.24 | 82.4767 | 98.6411 | 103.9976 | 151.862 | 280.4772 | 402.4805 | 351.6633 | 318.3255 | 337.2511 | 129.7264 | 164.2803 | 261.32 | 419.5192 | 466.7533 |  | 370.1712 |  |  | 264.0446 | 271.4907 | 381.7708 | 258.5397 | 382.1734 | 250.9065 | 78.3293 | 68.1076 | 61.5873 | 72.6716 | 75.7114 | 77.1567 | 63.1576 | 74.7913 | 298.7538 | 310.6761 | 295.6412 | 289.435 | 425.1768 |  |  | 222.3523 |  | 185.987 | 114.4321 | 176.3383 | 120.7849 | 246.9922 | 140.2021 | 448.1272 | 499.4169 | 427.9909 | 325.0705 | 247.6419 | 201.5607 | 267.126 | 436.3876 | 327.7884 | 351.1157 | 359.5488 | 326.9005 | 212.8972 | 130.4837 | 230.4169 | 139.782 | 500.0862 | 245.0575 | 157.0754 | 482.0949 |  | 212.9266 | 98.0459 | 100.0495 | 146.9976 | 284.6743 | 375.1967 | 368.3311 | 357.703 | 506.4577 | 141.8638 | 130.9863 | 235.0758 | 408.8206 | 492.3602 | 99.5862 | 136.4454 | 251.271 | 444.2888 | 488.6502 | 75.7574 | 99.0508 | 104.9616 | 151.7579 | 278.8058 | 310.277 | 352.0758 | 392.6178 | 329.5772 | 332.4044 | 96.8722 | 128.7271 | 213.109 | 399.4455 | 469.0168 | 114.6735 | 136.5039 | 257.7854 | 429.1883 | 462.0448 | 79.0943 | 99.5914 | 110.843 | 161.9417 | 302.9528 | 289.5958 | 335.0744 | 362.5577 | 384.3548 | 111.155 | 241.4435 | 141.3704 | 420.4344 | 476.3597 | 390.3759 | 382.5036 |  |  | 273.429 | 289.1027 | 280.7852 | 384.6214 | 274.4822 | 389.5282 |  | 293.8291 | 267.8417 | 279.5925 | 63.9836 | 98.9338 | 100.7501 |  | 483.0526 | 558.2315 | 562.8097 | 517.715 | 691.1555 | 666.8573 | 485.1801 | [23 empty] | 277.5144 | 679.0064 | 13.2839 | 520.6421
15:12 | 6340 |  |  | -16.9179 | 22.0342 | 16.6719 | 0.0267 | 3.301 | 3.0309 | -6.1685 | 1.8398 | 11.5362 | 2.9111 | 0.2077 |  |  |  | -31.1646 | 20.5402 | 29.2264 | 4.2149 |  | -5.0305 | 4.7367 | 0.6295 | 3.8645 | 3.8044 | 1.7455 | 1.1816 | 371.7511 | 361.5285 | 202.9709 | 245.7864 | 186.1645 | 179.4232 | 132.3491 | 237.9155 | 133.2373 | 238.9068 | 424.6635 | 464.4133 | 193.0692 | 240.2555 | 334.8452 | 345.1677 | 396.6566 | 311.9406 |  | 328.7351 |  | 316.6153 | 111.4139 | 132.9657 | 233.7238 | 423.299 | 453.4949 | 249.0326 | 154.8694 | 280.0965 | 446.9195 | 482.0244 | 184.2794 | 91.4498 | 109.3601 | 159.8967 | 284.2312 | 401.374 | 296.1448 | 376.4131 | 392.4597 | 103.6143 | 148.6981 | 275.7109 | 447.8008 | 490.8041 | 105.4867 | 149.6314 | 271.1553 | 430.3516 | 443.9774 | 76.4197 | 95.4314 | 105.36 | 154.9328 | 270.6367 | 346.7836 |  | 327.7021 | 642.5908 |  | 84.0965 | 129.8149 | 230.6585 | 405.9949 | 453.436 | 124.6206 | 157.461 | 271.213 | 451.5232 | 462.0973 | 82.4802 | 98.6538 | 104.0326 | 151.8769 | 280.4826 | 402.4407 | 351.5136 | 318.1642 | 337.0659 | 129.7106 | 164.2927 | 261.3377 | 419.4716 | 466.6233 |  | 370.0727 |  |  | 263.8898 | 271.3275 | 381.645 | 258.4117 | 382.0545 | 250.785 | 79.008 | 67.3568 | 61.0476 | 72.5124 | 75.3124 | 76.7092 | 61.8152 | 74.4982 | 298.5712 | 310.5045 | 295.4856 | 289.2497 | 425.1162 |  |  | 222.3596 |  | 185.9975 | 114.4466 | 176.3304 | 120.783 | 247.0509 | 140.2119 | 448.073 | 499.2931 | 427.9427 | 324.9887 | 247.6329 | 201.6368 | 267.1889 | 436.3307 | 327.7387 | 350.9575 | 359.4517 | 326.768 | 212.9275 | 130.4824 | 230.4323 | 139.838 | 499.9587 | 245.0634 | 157.096 | 482.0038 |  | 212.9254 | 98.0626 | 100.0463 | 147.025 | 284.6808 | 375.0514 | 368.1882 | 357.5441 | 506.3011 | 141.8667 | 130.9956 | 235.0849 | 408.7801 | 492.22 | 99.5966 | 136.4532 | 251.2995 | 444.199 | 488.5024 | 75.7527 | 99.0907 | 104.9574 | 151.8061 | 278.7856 | 310.1898 | 351.9755 | 392.4937 | 329.4451 | 332.2582 | 96.8576 | 128.7296 | 213.1262 | 399.4103 | 468.7914 | 114.6776 | 136.5168 | 257.8159 | 429.1488 | 461.9408 | 79.092 | 99.5841 | 110.8293 | 161.9561 | 302.9542 | 289.4482 | 334.9246 | 362.3831 | 384.2188 | 111.161 | 241.4745 | 141.3903 | 420.3857 | 476.2445 | 390.2398 | 382.3943 |  |  | 273.2759 | 288.9505 | 280.6357 | 384.4893 | 274.3566 | 389.4064 |  | 293.6682 | 267.6788 | 279.4266 | 63.9688 | 98.9086 | 100.7552 |  | 482.9893 | 558.1522 | 562.713 | 517.5161 | 690.4852 | 666.1277 | 484.8056 | [23 empty] | 277.3566 | 678.3065 | 13.3504 | 520.5707
15:12 | 6341 |  |  | -16.8681 | 22.0965 | 16.7886 | -0.0573 | 3.1794 | 2.982 | -6.2655 | 1.8408 | 11.5352 | 2.9121 | 0.2083 |  |  |  | -31.1092 | 20.3876 | 29.281 | 4.206 |  | -4.9719 | 4.8349 | 0.63 | 3.862 | 3.8025 | 1.744 | 1.943 | 371.7062 | 361.4991 | 202.9697 | 245.7901 | 186.157 | 179.3969 | 132.343 | 237.8763 | 133.2289 | 238.9232 | 424.5967 | 464.2778 | 193.0647 | 240.2288 | 334.8436 | 345.1828 | 396.6652 | 311.8238 |  | 328.6317 |  | 316.5255 | 111.3881 | 132.9723 | 233.7395 | 423.2347 | 453.3451 | 249.0409 | 154.8948 | 280.0991 | 446.8572 | 481.8953 | 184.3166 | 91.4699 | 109.374 | 159.9185 | 284.2462 | 401.188 | 296.0087 | 376.2798 | 392.3037 | 103.6248 | 148.7198 | 275.7211 | 447.7602 | 490.6662 | 105.4846 | 149.6368 | 271.1429 | 430.2512 | 443.852 | 76.4191 | 95.4243 | 105.3502 | 154.9293 | 270.6214 | 346.6072 |  | 327.5642 | 642.5226 |  | 84.1077 | 129.8242 | 230.6709 | 405.9503 | 453.3197 | 124.5653 | 157.4751 | 271.2065 | 451.4474 | 461.9442 | 82.4618 | 98.6649 | 104.0443 | 151.9025 | 280.4655 | 402.3967 | 351.3689 | 318.0128 | 336.8911 | 129.7129 | 164.309 | 261.3479 | 419.4211 | 466.4949 |  | 369.9553 |  |  | 263.7339 | 271.1648 | 381.5084 | 258.3056 | 381.9149 | 250.6276 | 79.6509 | 65.34 | 60.9532 | 72.9459 | 74.7513 | 76.429 | 60.9625 | 72.8588 | 298.3935 | 310.3427 | 295.3268 | 289.07 | 425.0666 |  |  | 222.358 |  | 185.9999 | 114.4554 | 176.3177 | 120.7787 | 247.0219 | 140.2241 | 448.0185 | 499.1512 | 427.8979 | 324.874 | 247.6275 | 201.7118 | 267.2593 | 436.2874 | 327.6637 | 350.7941 | 359.3491 | 326.6326 | 212.8931 | 130.4958 | 230.4526 | 139.8106 | 499.8361 | 245.0706 | 157.1096 | 481.9078 |  | 212.9376 | 98.0998 | 100.0392 | 147.0477 | 284.6887 | 374.9111 | 368.0506 | 357.3921 | 506.1456 | 141.8743 | 131.0097 | 235.106 | 408.7454 | 492.0795 | 99.6069 | 136.4847 | 251.3345 | 444.1145 | 488.3738 | 75.7437 | 99.1071 | 104.9805 | 151.8027 | 278.7937 | 310.1507 | 351.8861 | 392.373 | 329.3598 | 332.1138 | 96.8697 | 128.7511 | 213.1591 | 399.3854 | 468.6638 | 114.6898 | 136.5458 | 257.8486 | 429.1242 | 461.8489 | 79.108 | 99.5899 | 110.8401 | 161.9925 | 302.9683 | 289.3015 | 334.7758 | 362.2085 | 384.0814 | 111.1699 | 241.4993 | 141.4026 | 420.3459 | 476.1358 | 390.1075 | 382.2922 |  |  | 273.1156 | 288.8039 | 280.4765 | 384.3575 | 274.2263 | 389.3055 |  | 293.5221 | 267.5288 | 279.2729 | 63.9761 | 98.9131 | 100.7613 |  | 482.8676 | 558.0908 | 562.6255 | 517.3331 | 690.6175 | 666.1412 | 484.8188 | [23 empty] | 277.2023 | 678.3793 | 13.3452 | 520.4792
15:12 | 6342 |  |  | -16.8714 | 22.1602 | 16.8155 | -0.0739 | 3.2068 | 2.9606 | -6.1718 | 1.8398 | 11.5268 | 2.9051 | 0.2079 |  |  |  | -31.0867 | 20.2876 | 29.2272 | 4.1158 |  | -5.0086 | 4.9272 | 0.6301 | 3.8636 | 3.8036 | 1.7454 | 3.7562 | 371.6735 | 361.4646 | 202.9745 | 245.7887 | 186.1493 | 179.3756 | 132.3439 | 237.853 | 133.2291 | 238.9459 | 424.5471 | 464.1359 | 193.0843 | 240.1874 | 334.8316 | 345.1971 | 396.6657 | 311.7092 |  | 328.546 |  | 316.4464 | 111.3897 | 132.9773 | 233.7609 | 423.1724 | 453.2046 | 249.0476 | 154.9103 | 280.1009 | 446.7836 | 481.7502 | 184.3246 | 91.4758 | 109.3734 | 159.9306 | 284.2398 | 400.9975 | 295.8676 | 376.1382 | 392.1453 | 103.6308 | 148.729 | 275.727 | 447.7063 | 490.5412 | 105.4854 | 149.6499 | 271.132 | 430.152 | 443.7221 | 76.4282 | 95.4371 | 105.3458 | 154.9441 | 270.6044 | 346.4591 |  | 327.4215 | 642.452 |  | 84.1185 | 129.8337 | 230.6913 | 405.9011 | 453.1974 | 124.5763 | 157.49 | 271.2166 | 451.3685 | 461.7994 | 82.4608 | 98.6721 | 104.0609 | 151.9194 | 280.4795 | 402.351 | 351.2377 | 317.8723 | 336.7336 | 129.743 | 164.3412 | 261.3766 | 419.3881 | 466.4047 |  | 369.8641 |  |  | 263.5767 | 271.0063 | 381.4343 | 258.2444 | 381.7822 | 250.4816 | 79.3934 | 66.487 | 60.3059 | 73.4869 | 74.4505 | 76.2776 | 60.5567 | 70.4676 | 298.2001 | 310.1758 | 295.17 | 288.8911 | 425.0159 |  |  | 222.3596 |  | 185.998 | 114.4579 | 176.3038 | 120.7792 | 246.9644 | 140.2419 | 447.9668 | 499.0024 | 427.857 | 324.7884 | 247.6014 | 201.7888 | 267.3402 | 436.2531 | 327.5975 | 350.6469 | 359.2279 | 326.4853 | 212.8444 | 130.5125 | 230.4778 | 139.75 | 499.6975 | 245.0806 | 157.1339 | 481.8144 |  | 212.9589 | 98.0847 | 100.0521 | 147.0712 | 284.6885 | 374.7687 | 367.9248 | 357.2478 | 505.997 | 141.8857 | 131.0373 | 235.1508 | 408.7353 | 491.9519 | 99.6115 | 136.5059 | 251.3588 | 444.0714 | 488.2755 | 75.7453 | 99.0605 | 104.9989 | 151.7835 | 278.8147 | 310.1449 | 351.7892 | 392.2492 | 329.3011 | 331.9592 | 96.88 | 128.7691 | 213.1869 | 399.3613 | 468.5474 | 114.7032 | 136.5676 | 257.8811 | 429.1008 | 461.7493 | 79.1199 | 99.5974 | 110.8518 | 162.0198 | 302.9692 | 289.1631 | 334.6186 | 362.0234 | 383.9288 | 111.1679 | 241.5109 | 141.4029 | 420.3053 | 476.0229 | 389.9715 | 382.1849 |  |  | 272.9448 | 288.6751 | 280.3151 | 384.2288 | 274.0945 | 389.2067 |  | 293.3655 | 267.3795 | 279.1115 | 63.9452 | 98.877 | 100.7634 |  | 482.7167 | 557.9682 | 562.5063 | 517.6834 | 691.0278 | 665.8027 | 484.5275 | [23 empty] | 277.0468 | 678.4152 | 13.3466 | 520.3424
15:12 | 6343 |  |  | -16.8401 | 22.2843 | 16.7506 | 0.0624 | 3.1321 | 2.904 | -6.1449 | 1.8403 | 11.5202 | 2.9037 | 0.2084 |  |  |  | -31.1182 | 20.522 | 29.3099 | 4.1747 |  | -4.9781 | 4.8419 | 0.6292 | 3.8602 | 3.8032 | 1.7471 | 2.5632 | 371.6378 | 361.4287 | 202.9715 | 245.7911 | 186.1522 | 179.3571 | 132.3441 | 237.8438 | 133.2211 | 238.959 | 424.4914 | 464.0023 | 193.0834 | 240.1635 | 334.8213 | 345.214 | 396.6658 | 311.6056 |  | 328.3984 |  | 316.3838 | 111.402 | 133.0006 | 233.7818 | 423.1178 | 453.0674 | 249.021 | 154.8952 | 280.1028 | 446.7211 | 481.6014 | 184.318 | 91.4809 | 109.3807 | 159.9524 | 284.2329 | 400.8228 | 295.7373 | 375.9905 | 391.9956 | 103.5985 | 148.742 | 275.734 | 447.654 | 490.4206 | 105.4944 | 149.6612 | 271.1268 | 430.0668 | 443.601 | 76.4424 | 95.4478 | 105.3542 | 154.967 | 270.5999 | 346.2774 |  | 327.2792 | 642.402 |  | 84.1061 | 129.8212 | 230.7142 | 405.838 | 453.0724 | 124.6254 | 157.5115 | 271.2509 | 451.2915 | 461.6508 | 82.4663 | 98.6924 | 104.1054 | 151.929 | 280.5034 | 402.3013 | 351.0956 | 317.7111 | 336.5584 | 129.759 | 164.3462 | 261.4047 | 419.343 | 466.2886 |  | 369.7484 |  |  | 263.4205 | 270.8553 | 381.3058 | 258.1178 | 381.683 | 250.3629 | 78.314 | 69.905 | 60.036 | 73.521 | 74.3461 | 76.3675 | 58.7474 | 67.6424 | 297.9886 | 310.0126 | 295.0094 | 288.7017 | 424.9498 |  |  | 222.3586 |  | 185.9987 | 114.4481 | 176.2944 | 120.7682 | 246.9837 | 140.2453 | 447.9108 | 498.8691 | 427.8081 | 324.7509 | 247.5761 | 201.8691 | 267.411 | 436.2106 | 327.4548 | 350.5038 | 359.0973 | 326.3363 | 212.8825 | 130.5176 | 230.502 | 139.7642 | 499.5544 | 245.115 | 157.163 | 481.7249 |  | 212.9871 | 98.092 | 100.0537 | 147.0976 | 284.695 | 374.6208 | 367.8163 | 357.0931 | 505.8479 | 141.8914 | 131.0503 | 235.1789 | 408.721 | 491.8342 | 99.6171 | 136.5282 | 251.3833 | 444.0201 | 488.1551 | 75.7461 | 99.0539 | 104.9978 | 151.8088 | 278.813 | 310.1503 | 351.691 | 392.1132 | 329.2636 | 331.8091 | 96.8766 | 128.7755 | 213.2013 | 399.3263 | 468.4184 | 114.7138 | 136.5841 | 257.9089 | 429.0675 | 461.6389 | 79.1309 | 99.5989 | 110.8521 | 162.0295 | 302.966 | 289.0277 | 334.4735 | 361.8441 | 383.7877 | 111.1776 | 241.5375 | 141.4246 | 420.2685 | 475.913 | 389.8437 | 382.0879 |  |  | 272.7859 | 288.5292 | 280.1534 | 384.1158 | 273.9756 | 389.1149 |  | 293.2233 | 267.2274 | 278.9401 | 63.9541 | 98.9203 | 100.7674 |  | 482.6385 | 557.8759 | 562.4456 | 517.2874 | 689.5739 | 665.8365 | 484.776 | [23 empty] | 276.8919 | 677.7052 | 13.4702 | 520.2572
15:12 | 6344 |  |  | -16.8292 | 22.3103 | 16.6798 | -0.0227 | 3.1122 | 2.8789 | -6.155 | 1.84 | 11.5128 | 2.9049 | 0.2077 |  |  |  | -31.1049 | 20.4858 | 29.2934 | 4.1693 |  | -4.9487 | 4.9475 | 0.6315 | 3.8619 | 3.7995 | 1.7459 | 2.4217 | 371.5975 | 361.3987 | 202.9649 | 245.7958 | 186.1538 | 179.335 | 132.3432 | 237.8462 | 133.2248 | 238.9794 | 424.4403 | 463.8806 | 193.0815 | 240.1472 | 334.8132 | 345.2566 | 396.668 | 311.5065 |  | 328.2413 |  | 316.3223 | 111.4233 | 133.0151 | 233.7994 | 423.0663 | 452.9261 | 249.0351 | 154.8898 | 280.1146 | 446.6489 | 481.4604 | 184.3251 | 91.4835 | 109.3923 | 159.9742 | 284.2332 | 400.6565 | 295.609 | 375.8557 | 391.8468 | 103.5981 | 148.757 | 275.7452 | 447.602 | 490.2885 | 105.4959 | 149.6748 | 271.1204 | 429.9719 | 443.4736 | 76.4482 | 95.4406 | 105.3608 | 154.9803 | 270.6097 | 346.1627 |  | 327.1422 | 642.3465 |  | 84.1076 | 129.822 | 230.7229 | 405.7972 | 452.9615 | 124.5989 | 157.514 | 271.2621 | 451.2098 | 461.4953 | 82.4653 | 98.7146 | 104.1461 | 151.9456 | 280.5151 | 402.2609 | 350.9547 | 317.5469 | 336.383 | 129.7582 | 164.3539 | 261.4187 | 419.2869 | 466.1535 |  | 369.597 |  |  | 263.264 | 270.7106 | 381.1479 | 257.9561 | 381.6128 | 250.2418 | 76.9381 | 72.0261 | 60.0116 | 73.3929 | 74.1798 | 76.7496 | 56.5734 | 65.4881 | 297.7858 | 309.8539 | 294.8495 | 288.5114 | 424.8931 |  |  | 222.3556 |  | 186.0028 | 114.4489 | 176.2733 | 120.7613 | 247.0558 | 140.2414 | 447.8333 | 498.7458 | 427.7556 | 324.7286 | 247.5825 | 201.9525 | 267.496 | 436.1615 | 327.2624 | 350.3549 | 358.962 | 326.198 | 212.9849 | 130.5251 | 230.5219 | 139.8242 | 499.4069 | 245.1405 | 157.1753 | 481.6334 |  | 213.0062 | 98.0975 | 100.0457 | 147.1289 | 284.6917 | 374.4732 | 367.8044 | 356.9439 | 505.6907 | 141.8966 | 131.0543 | 235.198 | 408.6837 | 491.7114 | 99.6248 | 136.554 | 251.394 | 443.9663 | 488.017 | 75.7535 | 99.0896 | 105.001 | 151.8643 | 278.7864 | 310.1207 | 351.6047 | 391.9822 | 329.1848 | 331.6679 | 96.8908 | 128.7945 | 213.2335 | 399.296 | 468.3044 | 114.7263 | 136.6138 | 257.9429 | 429.0456 | 461.5403 | 79.1455 | 99.6018 | 110.841 | 162.0373 | 302.9734 | 288.879 | 334.3173 | 361.6525 | 383.6415 | 111.1865 | 241.5516 | 141.4389 | 420.2246 | 475.8099 | 389.7335 | 381.9853 |  |  | 272.6374 | 288.381 | 280.0029 | 384.0131 | 273.8516 | 389.0192 |  | 293.0823 | 267.0697 | 278.7751 | 63.9633 | 98.9316 | 100.7748 |  | 482.5387 | 557.825 | 562.3509 | 517.7101 | 691.6213 | 667.2494 | 485.2639 | [23 empty] | 276.7404 | 679.4354 | 13.445 | 520.1819
15:12 | 6345 |  |  | -16.7903 | 22.3408 | 16.6063 | -0.0142 | 3.1483 | 3.0072 | -6.1553 | 1.8408 | 11.5078 | 2.9059 | 0.2092 |  |  |  | -31.1154 | 20.5457 | 29.3723 | 4.2519 |  | -5.0157 | 4.9162 | 0.6302 | 3.8571 | 3.7981 | 1.7473 | 3.1996 | 371.5579 | 361.3654 | 202.9664 | 245.7932 | 186.1417 | 179.3064 | 132.3356 | 237.8502 | 133.2489 | 239.0012 | 424.3942 | 463.759 | 193.091 | 240.0847 | 334.7583 | 345.2904 | 396.6404 | 311.3938 |  | 328.0793 |  | 316.2411 | 111.4415 | 133.016 | 233.8234 | 423.0042 | 452.7745 | 249.0279 | 154.9115 | 280.1208 | 446.5897 | 481.3285 | 184.3245 | 91.5056 | 109.4019 | 159.9862 | 284.2374 | 400.4807 | 295.4767 | 375.7326 | 391.6999 | 103.5922 | 148.7771 | 275.7573 | 447.5443 | 490.1559 | 105.5043 | 149.6878 | 271.1081 | 429.8741 | 443.3463 | 76.4472 | 95.4476 | 105.3857 | 155.0092 | 270.6336 | 346.0544 |  | 327.0072 | 642.2706 |  | 84.119 | 129.8356 | 230.7335 | 405.7514 | 452.8465 | 124.5877 | 157.5207 | 271.2494 | 451.1341 | 461.3517 | 82.4713 | 98.7145 | 104.1629 | 151.9633 | 280.5114 | 402.2206 | 350.8169 | 317.3907 | 336.2119 | 129.7644 | 164.3681 | 261.4163 | 419.24 | 466.0591 |  | 369.4493 |  |  | 263.0998 | 270.5546 | 380.9914 | 257.7835 | 381.5198 | 250.0921 | 75.9115 | 74.2991 | 59.5208 | 73.0329 | 73.9564 | 76.9456 | 54.5899 | 66.2673 | 297.5834 | 309.6878 | 294.6941 | 288.3106 | 424.8427 |  |  | 222.3553 |  | 186.0061 | 114.4616 | 176.2527 | 120.7551 | 247.0584 | 140.2628 | 447.7794 | 498.612 | 427.7087 | 324.7124 | 247.5785 | 202.0218 | 267.5862 | 436.0964 | 327.1052 | 350.2054 | 358.8375 | 326.0515 | 213.0104 | 130.5402 | 230.5305 | 139.8506 | 499.2715 | 245.1242 | 157.1927 | 481.5401 |  | 213.0171 | 98.0591 | 100.0422 | 147.1505 | 284.6817 | 374.3266 | 367.8257 | 356.7978 | 505.5305 | 141.8975 | 131.0657 | 235.2117 | 408.6413 | 491.5643 | 99.6174 | 136.5475 | 251.3869 | 443.8803 | 487.8742 | 75.7448 | 99.0954 | 105.0149 | 151.8827 | 278.7714 | 310.0078 | 351.5107 | 391.8509 | 329.0001 | 331.5229 | 96.8908 | 128.7998 | 213.2603 | 399.2597 | 468.1978 | 114.7281 | 136.627 | 257.9547 | 429.0074 | 461.4243 | 79.152 | 99.6003 | 110.8356 | 162.0567 | 302.9647 | 288.7324 | 334.1546 | 361.4603 | 383.4899 | 111.1983 | 241.5678 | 141.4482 | 420.184 | 475.7076 | 389.6257 | 381.8935 |  |  | 272.4661 | 288.2337 | 279.8516 | 383.8974 | 273.6957 | 388.8878 |  | 292.9438 | 266.9177 | 278.5984 | 63.9759 | 98.9246 | 100.7752 |  | 482.4067 | 557.7556 | 562.2717 | 517.5602 | 690.1657 | 666.2342 | 485.0813 | [23 empty] | 276.5832 | 678.2 | 13.5293 | 520.0811
15:12 | 6346 |  |  | -16.8029 | 22.4598 | 16.6918 | -0.0254 | 3.1798 | 2.9918 | -6.1531 | 1.84 | 11.5023 | 2.9065 | 0.2073 |  |  |  | -31.0632 | 20.4014 | 29.2905 | 4.2728 |  | -4.9727 | 4.8509 | 0.6295 | 3.8555 | 3.7944 | 1.7464 | 2.7273 | 371.5183 | 361.3303 | 202.9668 | 245.7923 | 186.1306 | 179.2839 | 132.3335 | 237.8555 | 133.282 | 239.0203 | 424.3533 | 463.6387 | 193.0905 | 240.0428 | 334.6885 | 345.2854 | 396.6094 | 311.2955 |  | 327.9152 |  | 316.2208 | 111.4437 | 133.0331 | 233.8454 | 422.9494 | 452.6272 | 249.0111 | 154.9435 | 280.1188 | 446.5343 | 481.1971 | 184.3165 | 91.5197 | 109.4106 | 160.0035 | 284.2475 | 400.304 | 295.348 | 375.595 | 391.5543 | 103.5619 | 148.7955 | 275.7694 | 447.4848 | 490.0288 | 105.5096 | 149.7046 | 271.0852 | 429.7888 | 443.2178 | 76.4328 | 95.461 | 105.4001 | 155.0251 | 270.6424 | 345.876 |  | 326.8677 | 642.213 |  | 84.1144 | 129.8548 | 230.7387 | 405.7193 | 452.7359 | 124.593 | 157.5362 | 271.2394 | 451.0529 | 461.2012 | 82.479 | 98.7039 | 104.166 | 151.9785 | 280.4862 | 402.1734 | 350.6793 | 317.2337 | 336.0348 | 129.7572 | 164.3918 | 261.4329 | 419.2047 | 465.9406 |  | 369.3102 |  |  | 262.9391 | 270.3962 | 380.8639 | 257.6716 | 381.3992 | 249.9304 | 74.3283 | 76.5738 | 58.4767 | 73.0412 | 73.5745 | 76.8539 | 53.8723 | 69.0426 | 297.3977 | 309.5248 | 294.5359 | 288.1181 | 424.7841 |  |  | 222.3542 |  | 186.0071 | 114.4557 | 176.2385 | 120.7441 | 247.0087 | 140.2742 | 447.7293 | 498.4682 | 427.6618 | 324.6604 | 247.5592 | 202.0882 | 267.6666 | 436.0533 | 327.0108 | 350.0574 | 358.7497 | 325.9104 | 212.9725 | 130.5575 | 230.5549 | 139.8121 | 499.1422 | 245.1174 | 157.2238 | 481.4482 |  | 213.0416 | 98.0625 | 100.043 | 147.1599 | 284.7119 | 374.1777 | 367.829 | 356.6435 | 505.3812 | 141.9003 | 131.0753 | 235.2337 | 408.6244 | 491.4102 | 99.6085 | 136.5573 | 251.406 | 443.831 | 487.7477 | 75.7161 | 99.0592 | 105.038 | 151.8629 | 278.7836 | 309.8552 | 351.4049 | 391.7165 | 328.7281 | 331.3837 | 96.8699 | 128.8203 | 213.2717 | 399.2248 | 468.0782 | 114.715 | 136.6386 | 257.9777 | 428.9704 | 461.3137 | 79.1682 | 99.5954 | 110.8327 | 162.0709 | 302.9686 | 288.5882 | 334.0122 | 361.2933 | 383.3536 | 111.2137 | 241.6088 | 141.4821 | 420.151 | 475.6063 | 389.5111 | 381.8074 |  |  | 272.2965 | 288.0962 | 279.7032 | 383.7977 | 273.5678 | 388.747 |  | 292.7904 | 266.7479 | 278.4243 | 63.9855 | 98.9804 | 100.7598 |  | 482.3057 | 557.6889 | 562.1601 | 517.21 | 690.0022 | 665.6483 | 484.6958 | [23 empty] | 276.4242 | 677.8253 | 13.5365 | 519.9973
15:12 | 6347 |  |  | -16.8473 | 22.4228 | 16.6579 | -0.0023 | 3.2996 | 2.9786 | -6.0951 | 1.8403 | 11.5018 | 2.9038 | 0.2077 |  |  |  | -31.2652 | 20.322 | 29.3658 | 4.2467 |  | -4.9153 | 4.8067 | 0.6309 | 3.8582 | 3.7938 | 1.7474 | 2.7877 | 371.4798 | 361.2995 | 202.9612 | 245.7984 | 186.1319 | 179.2657 | 132.3344 | 237.8605 | 133.3027 | 239.0473 | 424.3174 | 463.5149 | 193.0936 | 240.0266 | 334.6663 | 345.2977 | 396.6263 | 311.2306 |  | 327.7681 |  | 316.2843 | 111.4556 | 133.0532 | 233.861 | 422.8993 | 452.4883 | 249.0142 | 154.9756 | 280.1172 | 446.4632 | 481.0525 | 184.3135 | 91.5284 | 109.4182 | 160.0239 | 284.2472 | 400.1344 | 295.2103 | 375.4536 | 391.4005 | 103.5905 | 148.804 | 275.7788 | 447.4186 | 489.9117 | 105.5128 | 149.7162 | 271.0734 | 429.6995 | 443.0879 | 76.4316 | 95.4667 | 105.4033 | 155.0329 | 270.6387 | 345.7167 |  | 326.736 | 642.1603 |  | 84.1177 | 129.8714 | 230.7488 | 405.6872 | 452.6252 | 124.5975 | 157.5416 | 271.2446 | 450.9748 | 461.0554 | 82.4958 | 98.6973 | 104.1801 | 152.0036 | 280.4792 | 402.1269 | 350.5419 | 317.0743 | 335.861 | 129.7567 | 164.4213 | 261.4632 | 419.1605 | 465.793 |  | 369.1777 |  |  | 262.7897 | 270.2455 | 380.7502 | 257.5786 | 381.3036 | 249.8194 | 73.4594 | 78.2264 | 57.8112 | 74.0767 | 73.2324 | 76.7973 | 56.2682 | 70.3698 | 297.2181 | 309.3594 | 294.3797 | 287.9338 | 424.7236 |  |  | 222.3556 |  | 186.0007 | 114.4503 | 176.2221 | 120.7406 | 247.011 | 140.283 | 447.6688 | 498.3418 | 427.61 | 324.6138 | 247.5386 | 202.1581 | 267.7384 | 436.043 | 326.9182 | 349.9087 | 358.6526 | 325.7789 | 212.9648 | 130.5643 | 230.5855 | 139.7813 | 499.0019 | 245.1265 | 157.2501 | 481.3512 |  | 213.0525 | 98.0976 | 100.0452 | 147.1782 | 284.7203 | 374.0282 | 367.7956 | 356.4908 | 505.2198 | 141.9023 | 131.0908 | 235.2736 | 408.5928 | 491.2657 | 99.6176 | 136.6003 | 251.4461 | 443.81 | 487.6436 | 75.7105 | 99.0471 | 105.0566 | 151.8701 | 278.7865 | 309.7123 | 351.2969 | 391.5765 | 328.4328 | 331.2427 | 96.8604 | 128.8302 | 213.2931 | 399.1897 | 467.9588 | 114.7322 | 136.6649 | 258.0329 | 428.9482 | 461.2225 | 79.1712 | 99.6073 | 110.8141 | 162.0671 | 302.9865 | 288.4384 | 333.876 | 361.1177 | 383.2158 | 111.2116 | 241.6396 | 141.5101 | 420.1155 | 475.5066 | 389.3887 | 381.6897 |  |  | 272.1323 | 287.9534 | 279.552 | 383.7137 | 273.4468 | 388.5911 |  | 292.635 | 266.59 | 278.2418 | 63.9816 | 99.0166 | 100.7659 |  | 482.2101 | 557.6132 | 562.0465 | 517.6218 | 690.5968 | 666.3575 | 485.1428 | [23 empty] | 276.2675 | 678.4771 | 13.4925 | 519.9117
15:12 | 6348 |  |  | -16.9006 | 22.3015 | 16.6205 | 0.0073 | 3.263 | 3.0046 | -6.1283 | 1.8388 | 11.4978 | 2.9058 | 0.2076 |  |  |  | -31.2704 | 20.2811 | 29.207 | 4.2579 |  | -4.9695 | 4.6994 | 0.6282 | 3.8551 | 3.7913 | 1.7476 | 4.9137 | 371.4459 | 361.2663 | 202.9584 | 245.7956 | 186.1196 | 179.2365 | 132.3292 | 237.8644 | 133.2979 | 239.0592 | 424.2597 | 463.3788 | 193.0922 | 239.9916 | 334.6405 | 345.3386 | 396.6349 | 311.1592 |  | 327.623 |  | 316.2904 | 111.4714 | 133.0661 | 233.8796 | 422.8453 | 452.3483 | 249.0202 | 154.995 | 280.1299 | 446.4077 | 480.9178 | 184.3336 | 91.5423 | 109.4363 | 160.0432 | 284.2477 | 399.9591 | 295.0765 | 375.329 | 391.2538 | 103.6501 | 148.8198 | 275.7907 | 447.3596 | 489.7993 | 105.5156 | 149.7206 | 271.0775 | 429.5996 | 442.973 | 76.4757 | 95.4852 | 105.4211 | 155.0569 | 270.6335 | 345.6155 |  | 326.6009 | 642.096 |  | 84.139 | 129.8627 | 230.7875 | 405.6285 | 452.5075 | 124.6297 | 157.5662 | 271.2552 | 450.9072 | 460.9141 | 82.5146 | 98.6924 | 104.1996 | 152.0333 | 280.4921 | 402.0896 | 350.4037 | 316.9105 | 335.6907 | 129.7737 | 164.4302 | 261.4664 | 419.1075 | 465.6733 |  | 369.0492 |  |  | 262.6359 | 270.0957 | 380.6303 | 257.4611 | 381.205 | 249.7128 | 73.9531 | 79.2471 | 57.018 | 75.2513 | 73.1403 | 76.6276 | 59.6939 | 70.4568 | 297.032 | 309.191 | 294.2241 | 287.7501 | 424.6709 |  |  | 222.3546 |  | 186.001 | 114.456 | 176.2086 | 120.7338 | 247.0334 | 140.3064 | 447.6223 | 498.2105 | 427.5583 | 324.6081 | 247.5201 | 202.2252 | 267.8104 | 436.0254 | 326.8494 | 349.7549 | 358.561 | 325.6567 | 212.9805 | 130.573 | 230.6081 | 139.8039 | 498.8708 | 245.1345 | 157.2775 | 481.2576 |  | 213.0579 | 98.0892 | 100.043 | 147.2031 | 284.7052 | 373.8838 | 367.693 | 356.3484 | 505.0568 | 141.9046 | 131.1054 | 235.301 | 408.5333 | 491.1344 | 99.6298 | 136.6141 | 251.4698 | 443.7328 | 487.5093 | 75.7257 | 99.0835 | 105.0484 | 151.9096 | 278.7784 | 309.5553 | 351.2041 | 391.4225 | 328.1396 | 331.094 | 96.8613 | 128.8301 | 213.3207 | 399.1575 | 467.8545 | 114.7875 | 136.6929 | 258.0748 | 428.9246 | 461.1237 | 79.175 | 99.6251 | 110.8095 | 162.0735 | 302.9974 | 288.2891 | 333.7285 | 360.9271 | 383.0661 | 111.2217 | 241.6665 | 141.5297 | 420.0713 | 475.3925 | 389.2461 | 381.57 |  |  | 271.9699 | 287.8095 | 279.3911 | 383.6339 | 273.3022 | 388.406 |  | 292.4904 | 266.4433 | 278.083 | 63.9925 | 98.9723 | 100.7933 |  | 482.1199 | 557.5183 | 561.975 | 517.3101 | 690.6399 | 666.5775 | 485.4859 | [23 empty] | 276.1148 | 678.6087 | 13.312 | 519.8191
15:12 | 6349 |  |  | -16.9242 | 22.1602 | 16.6494 | -0.0107 | 3.248 | 3.0655 | -6.1651 | 1.836 | 11.4963 | 2.9029 | 0.2072 |  |  |  | -31.2113 | 20.3774 | 29.2327 | 4.2569 |  | -4.9325 | 4.7893 | 0.6289 | 3.8525 | 3.7898 | 1.748 | 4.528 | 371.4185 | 361.2335 | 202.9662 | 245.8048 | 186.1173 | 179.2194 | 132.3335 | 237.8675 | 133.3055 | 239.0773 | 424.1918 | 463.2484 | 193.0967 | 239.9778 | 334.5912 | 345.3507 | 396.603 | 311.0618 |  | 327.4575 |  | 316.2766 | 111.4853 | 133.0811 | 233.9014 | 422.7847 | 452.1992 | 249.0254 | 154.9827 | 280.1297 | 446.3518 | 480.7786 | 184.3679 | 91.5536 | 109.4537 | 160.0586 | 284.2536 | 399.7733 | 294.9491 | 375.2019 | 391.1118 | 103.6953 | 148.8398 | 275.7982 | 447.3073 | 489.6664 | 105.5055 | 149.7204 | 271.0647 | 429.4982 | 442.8411 | 76.4699 | 95.4808 | 105.4161 | 155.0777 | 270.6367 | 345.4178 |  | 326.4509 | 642.0218 |  | 84.1512 | 129.858 | 230.8137 | 405.588 | 452.3939 | 124.639 | 157.5917 | 271.2768 | 450.8295 | 460.7691 | 82.5247 | 98.6972 | 104.2246 | 152.0482 | 280.5103 | 402.0446 | 350.2624 | 316.7533 | 335.516 | 129.7624 | 164.4443 | 261.477 | 419.0632 | 465.5555 |  | 368.9451 |  |  | 262.4844 | 269.9416 | 380.4638 | 257.3079 | 381.1039 | 249.5836 | 74.772 | 79.7157 | 56.9773 | 75.5408 | 72.8624 | 76.6095 | 61.4619 | 72.0696 | 296.8512 | 309.0246 | 294.0732 | 287.5797 | 424.6189 |  |  | 222.3513 |  | 186.0096 | 114.4608 | 176.2014 | 120.7288 | 247.0388 | 140.3236 | 447.5776 | 498.0698 | 427.5089 | 324.5386 | 247.5221 | 202.3022 | 267.8846 | 435.9906 | 326.8048 | 349.6011 | 358.4664 | 325.5387 | 212.9931 | 130.5828 | 230.6235 | 139.8193 | 498.7396 | 245.138 | 157.2954 | 481.1707 |  | 213.086 | 98.0601 | 100.0393 | 147.2383 | 284.7109 | 373.739 | 367.5864 | 356.2097 | 504.9097 | 141.9179 | 131.121 | 235.3345 | 408.4951 | 490.9834 | 99.6302 | 136.6155 | 251.4867 | 443.6596 | 487.372 | 75.7123 | 99.112 | 105.0403 | 151.9328 | 278.7705 | 309.3532 | 351.1052 | 391.2563 | 327.8504 | 330.9511 | 96.8625 | 128.8578 | 213.3414 | 399.1273 | 467.7574 | 114.8058 | 136.7205 | 258.1076 | 428.9055 | 461.0306 | 79.1839 | 99.6194 | 110.8199 | 162.0992 | 302.9976 | 288.1409 | 333.5692 | 360.7414 | 382.9127 | 111.2413 | 241.7011 | 141.554 | 420.0221 | 475.2691 | 389.121 | 381.448 |  |  | 271.8168 | 287.6598 | 279.2345 | 383.5602 | 273.1707 | 388.2521 |  | 292.3471 | 266.2949 | 277.9119 | 63.9962 | 98.9173 | 100.8126 |  | 482.0454 | 557.4194 | 561.8943 | 517.407 | 690.9092 | 666.1793 | 484.811 | [23 empty] | 275.9614 | 678.5442 | 13.3607 | 519.7324
15:12 | 6350 |  |  | -16.8567 | 22.097 | 16.5672 | -0.0532 | 3.2371 | 3.021 | -6.1491 | 1.8386 | 11.4921 | 2.9024 | 0.2087 |  |  |  | -31.1853 | 20.4071 | 29.1954 | 4.2231 |  | -5.0432 | 4.7861 | 0.6284 | 3.8495 | 3.7864 | 1.7495 | 1.4059 | 371.3836 | 361.2033 | 202.966 | 245.8114 | 186.1193 | 179.1967 | 132.3339 | 237.9059 | 133.3323 | 239.1123 | 424.1484 | 463.123 | 193.1252 | 239.9664 | 334.5636 | 345.3477 | 396.594 | 310.9644 |  | 327.2997 |  | 316.2768 | 111.5386 | 133.096 | 233.9139 | 422.7207 | 452.0443 | 248.987 | 155.0063 | 280.1176 | 446.2837 | 480.6391 | 184.3887 | 91.5721 | 109.4641 | 160.079 | 284.2613 | 399.5937 | 294.8108 | 375.07 | 390.9582 | 103.6503 | 148.8577 | 275.8024 | 447.2506 | 489.5368 | 105.5051 | 149.7269 | 271.0507 | 429.4128 | 442.7076 | 76.4631 | 95.4866 | 105.4439 | 155.1231 | 270.6957 | 345.1264 |  | 326.3091 | 641.9557 |  | 84.1396 | 129.8577 | 230.8205 | 405.5441 | 452.2763 | 124.6416 | 157.6031 | 271.2718 | 450.7484 | 460.6264 | 82.5444 | 98.6846 | 104.2341 | 152.0597 | 280.5132 | 401.9954 | 350.1265 | 316.5724 | 335.349 | 129.7645 | 164.4557 | 261.4966 | 419.0164 | 465.4447 |  | 368.8374 |  |  | 262.3214 | 269.7817 | 380.2579 | 257.118 | 381.0077 | 249.4478 | 75.5214 | 77.8857 | 57.8531 | 75.8291 | 72.644 | 76.9078 | 62.0537 | 74.4489 | 296.6569 | 308.8477 | 293.9114 | 287.3999 | 424.5597 |  |  | 222.3541 |  | 186.0159 | 114.4666 | 176.1902 | 120.726 | 247.0563 | 140.3371 | 447.5225 | 497.9379 | 427.4609 | 324.4085 | 247.5037 | 202.3832 | 267.9675 | 435.9329 | 326.6575 | 349.4494 | 358.3468 | 325.4165 | 213.0089 | 130.6024 | 230.6442 | 139.8312 | 498.6023 | 245.1465 | 157.3052 | 481.0828 |  | 213.0817 | 98.0874 | 100.0406 | 147.2776 | 284.7118 | 373.5912 | 367.4743 | 356.0686 | 504.7553 | 141.9232 | 131.1319 | 235.3762 | 408.471 | 490.846 | 99.6297 | 136.6289 | 251.515 | 443.6118 | 487.2574 | 75.702 | 99.1123 | 105.0563 | 151.9463 | 278.7602 | 309.1206 | 351.0043 | 391.0873 | 327.5365 | 330.8076 | 96.8547 | 128.8748 | 213.3696 | 399.0915 | 467.6591 | 114.7883 | 136.7226 | 258.1462 | 428.8793 | 460.9324 | 79.1968 | 99.6154 | 110.8272 | 162.1227 | 302.997 | 287.9938 | 333.4132 | 360.559 | 382.7624 | 111.2397 | 241.7145 | 141.5572 | 419.9678 | 475.1495 | 388.999 | 381.3328 |  |  | 271.6532 | 287.5176 | 279.0667 | 383.4794 | 273.0364 | 388.0894 |  | 292.1879 | 266.1414 | 277.7438 | 63.9955 | 98.9291 | 100.8078 |  | 481.8715 | 557.3276 | 561.7916 | 517.099 | 690.0473 | 666.056 | 484.9341 | [23 empty] | 275.8017 | 678.0516 | 13.2739 | 519.5996
15:12 | 6351 |  |  | -16.975 | 22.0658 | 16.5271 | -0.0663 | 3.2298 | 2.9598 | -6.1739 | 1.8346 | 11.4877 | 2.8978 | 0.207 |  |  |  | -31.2385 | 20.2198 | 29.2763 | 4.193 |  | -4.9535 | 4.8187 | 0.6299 | 3.8468 | 3.787 | 1.7501 | 0.0981 | 371.3426 | 361.1735 | 202.9669 | 245.8053 | 186.1151 | 179.1633 | 132.3285 | 237.9276 | 133.3562 | 239.1352 | 424.1138 | 463.0018 | 193.132 | 239.9325 | 334.5409 | 345.3735 | 396.5786 | 310.8767 |  | 327.1525 |  | 316.2305 | 111.5521 | 133.0992 | 233.9293 | 422.6635 | 451.897 | 248.9607 | 155.0148 | 280.1197 | 446.2175 | 480.5054 | 184.3862 | 91.585 | 109.4729 | 160.097 | 284.2631 | 399.4245 | 294.6744 | 374.934 | 390.7997 | 103.6071 | 148.8744 | 275.8084 | 447.1874 | 489.4131 | 105.5157 | 149.7362 | 271.0371 | 429.3209 | 442.5857 | 76.464 | 95.4915 | 105.458 | 155.1495 | 270.7204 | 344.8856 |  | 326.1792 | 641.8872 |  | 84.1351 | 129.8476 | 230.8419 | 405.4772 | 452.1485 | 124.6631 | 157.6162 | 271.25 | 450.6679 | 460.4884 | 82.563 | 98.6878 | 104.2468 | 152.0845 | 280.5059 | 401.9548 | 349.9964 | 316.4026 | 335.1794 | 129.784 | 164.4692 | 261.514 | 418.9727 | 465.3318 |  | 368.6872 |  |  | 262.1596 | 269.6365 | 380.0918 | 256.9852 | 380.931 | 249.334 | 75.9592 | 75.5282 | 58.8034 | 76.2711 | 72.9275 | 77.1138 | 61.73 | 75.9477 | 296.4531 | 308.6804 | 293.7504 | 287.2122 | 424.5027 |  |  | 222.3627 |  | 186.0168 | 114.4659 | 176.1728 | 120.7232 | 247.0705 | 140.3414 | 447.469 | 497.8005 | 427.4131 | 324.305 | 247.4826 | 202.4579 | 268.0549 | 435.8702 | 326.4338 | 349.3007 | 358.2316 | 325.2878 | 213.036 | 130.617 | 230.6695 | 139.8442 | 498.4631 | 245.1549 | 157.3345 | 480.9979 |  | 213.0886 | 98.1005 | 100.0468 | 147.312 | 284.7233 | 373.4447 | 367.3802 | 355.9244 | 504.8204 | 141.9256 | 131.1535 | 235.4152 | 408.4393 | 490.7275 | 99.6453 | 136.6464 | 251.5513 | 443.5579 | 487.1367 | 75.7234 | 99.1321 | 105.0776 | 151.9691 | 278.7654 | 308.87 | 350.9277 | 390.933 | 327.2458 | 330.6604 | 96.8594 | 128.8813 | 213.405 | 399.0692 | 467.559 | 114.8008 | 136.749 | 258.1977 | 428.8589 | 460.8386 | 79.2284 | 99.6287 | 110.8357 | 162.1301 | 303.0107 | 287.8528 | 333.2559 | 360.3772 | 382.6086 | 111.2417 | 241.725 | 141.5685 | 419.9213 | 475.0458 | 388.8433 | 381.2196 |  |  | 271.4909 | 287.3815 | 278.8986 | 383.3853 | 272.8876 | 387.9067 |  | 292.0261 | 265.9895 | 277.5763 | 64.0006 | 98.9544 | 100.8084 |  | 481.7921 | 557.2446 | 561.7168 | 517.7526 | 691.4162 | 667.2199 | 485.4655 | [23 empty] | 275.6449 | 679.318 | 13.1649 | 519.5184
15:12 | 6352 |  |  | -16.8426 | 21.976 | 16.4679 | -0.0243 | 3.1627 | 3.1124 | -6.1183 | 1.8346 | 11.4863 | 2.8948 | 0.2064 |  |  |  | -31.1202 | 20.2068 | 29.2039 | 4.1604 |  | -4.9629 | 4.7923 | 0.6305 | 3.8477 | 3.7884 | 1.7513 | 0.2897 | 371.3027 | 361.1394 | 202.972 | 245.8085 | 186.1117 | 179.1414 | 132.3303 | 237.9169 | 133.3622 | 239.153 | 424.0565 | 462.8804 | 193.1319 | 239.8887 | 334.4895 | 345.3778 | 396.5225 | 310.7941 |  | 326.9951 |  | 316.1705 | 111.5417 | 133.1089 | 233.9492 | 422.604 | 451.7524 | 248.9797 | 155.0191 | 280.1294 | 446.1538 | 480.3667 | 184.3914 | 91.6009 | 109.4783 | 160.1089 | 284.2618 | 399.259 | 294.5448 | 374.792 | 390.6118 | 103.6679 | 148.8869 | 275.8152 | 447.1275 | 489.2827 | 105.5212 | 149.7462 | 271.0231 | 429.2113 | 442.466 | 76.457 | 95.4768 | 105.445 | 155.1573 | 270.7039 | 344.7331 |  | 326.0552 | 641.8171 |  | 84.1502 | 129.8465 | 230.8641 | 405.4182 | 452.0226 | 124.679 | 157.6258 | 271.255 | 450.5884 | 460.349 | 82.5841 | 98.6761 | 104.2457 | 152.1 | 280.486 | 401.9107 | 349.8528 | 316.2442 | 334.9927 | 129.7855 | 164.4875 | 261.5253 | 418.9263 | 465.2106 |  | 368.5417 |  |  | 262.0144 | 269.4969 | 379.9625 | 256.8937 | 380.8676 | 249.2514 | 76.7963 | 75.8147 | 61.2835 | 75.7252 | 73.2293 | 77.441 | 60.2679 | 76.9016 | 296.2533 | 308.5164 | 293.6012 | 287.0324 | 424.4492 |  |  | 222.3621 |  | 186.0139 | 114.4635 | 176.1568 | 120.7144 | 247.0885 | 140.3562 | 447.4118 | 497.666 | 427.3617 | 324.24 | 247.4956 | 202.5471 | 268.1585 | 435.8124 | 326.3005 | 349.1628 | 358.1015 | 325.1484 | 213.0775 | 130.6302 | 230.6852 | 139.8597 | 498.3372 | 245.1721 | 157.365 | 480.9161 |  | 213.1155 | 98.081 | 100.0492 | 147.3236 | 284.7309 | 373.3019 | 367.2891 | 355.7788 | 504.8834 | 141.9386 | 131.1756 | 235.4421 | 408.38 | 490.588 | 99.6589 | 136.6664 | 251.5763 | 443.4883 | 486.9927 | 75.7331 | 99.1743 | 105.0735 | 151.9914 | 278.7738 | 308.5768 | 350.8467 | 390.7785 | 327.0061 | 330.5012 | 96.8693 | 128.9025 | 213.4183 | 399.0438 | 467.4479 | 114.8091 | 136.7788 | 258.2228 | 428.8226 | 460.7373 | 79.2442 | 99.6266 | 110.8446 | 162.1508 | 303.0032 | 287.7117 | 333.1002 | 360.2 | 382.4566 | 111.26 | 241.7626 | 141.602 | 419.8929 | 474.9445 | 388.7344 | 381.1033 |  |  | 271.3345 | 287.2423 | 278.7334 | 383.3023 | 272.7451 | 387.7675 |  | 291.8737 | 265.8376 | 277.4179 | 63.9901 | 98.9508 | 100.8083 |  | 481.7005 | 557.161 | 561.6317 | 517.0812 | 690.4667 | 666.5324 | 484.656 | [23 empty] | 275.4938 | 678.4995 | 13.2042 | 519.4307
15:12 | 6353 |  |  | -16.8055 | 21.9218 | 16.5463 | 0.0031 | 3.1197 | 3.1496 | -6.104 | 1.8363 | 11.4872 | 2.895 | 0.2051 |  |  |  | -31.0587 | 20.2568 | 29.25 | 4.1706 |  | -4.9461 | 4.8411 | 0.6299 | 3.8442 | 3.7896 | 1.7514 | 4.5147 | 371.2677 | 361.1051 | 202.9737 | 245.8191 | 186.1081 | 179.122 | 132.3343 | 237.9226 | 133.3738 | 239.1787 | 424.0084 | 462.7647 | 193.1366 | 239.8587 | 334.4059 | 345.3843 | 396.5162 | 310.7264 |  | 326.8369 |  | 316.11 | 111.5674 | 133.1379 | 233.9757 | 422.554 | 451.6161 | 249.0161 | 155.0541 | 280.1414 | 446.0857 | 480.2281 | 184.4202 | 91.6254 | 109.4862 | 160.1223 | 284.2641 | 399.0905 | 294.4087 | 374.6596 | 390.4403 | 103.721 | 148.905 | 275.8234 | 447.0754 | 489.1613 | 105.5245 | 149.771 | 271.0177 | 429.1282 | 442.3355 | 76.4866 | 95.4941 | 105.4672 | 155.1868 | 270.7075 | 344.6622 |  | 325.9339 | 641.759 |  | 84.1527 | 129.8653 | 230.8767 | 405.3989 | 451.9209 | 124.6934 | 157.6384 | 271.2643 | 450.5141 | 460.1976 | 82.596 | 98.6435 | 104.2413 | 152.1099 | 280.4752 | 401.8675 | 349.7046 | 316.0707 | 334.8206 | 129.7838 | 164.5125 | 261.5469 | 418.8871 | 465.0932 |  | 368.4398 |  |  | 261.8641 | 269.3609 | 379.8325 | 256.7671 | 380.8035 | 249.1628 | 77.5 | 75.8186 | 63.1994 | 75.0318 | 73.1784 | 77.5902 | 60.3597 | 76.3979 | 296.0494 | 308.3383 | 293.4458 | 286.8553 | 424.4047 |  |  | 222.3651 |  | 186.0191 | 114.4635 | 176.1506 | 120.7145 | 247.0654 | 140.3777 | 447.352 | 497.542 | 427.3203 | 324.2146 | 247.4895 | 202.6228 | 268.2402 | 435.7497 | 326.2843 | 349.0188 | 357.9823 | 324.9946 | 213.0481 | 130.6433 | 230.7082 | 139.8248 | 498.204 | 245.1801 | 157.3853 | 480.8335 |  | 213.1312 | 98.1021 | 100.0598 | 147.3748 | 284.7229 | 373.1657 | 367.1817 | 355.6347 | 504.7343 | 141.9551 | 131.2052 | 235.4858 | 408.3362 | 490.4333 | 99.663 | 136.6909 | 251.6048 | 443.4518 | 486.88 | 75.7183 | 99.1415 | 105.0855 | 151.9774 | 278.7818 | 308.2424 | 350.7407 | 390.6213 | 326.7677 | 330.337 | 96.8683 | 128.9189 | 213.4232 | 399.0046 | 467.3321 | 114.8054 | 136.7915 | 258.2378 | 428.783 | 460.6271 | 79.2494 | 99.6194 | 110.8471 | 162.1896 | 302.9838 | 287.5655 | 332.9447 | 360.0254 | 382.3137 | 111.2692 | 241.7823 | 141.6175 | 419.8533 | 474.828 | 388.6516 | 381.0152 |  |  | 271.1752 | 287.0944 | 278.5583 | 383.2038 | 272.5959 | 387.5993 |  | 291.7285 | 265.7 | 277.2683 | 63.9778 | 98.9755 | 100.8234 |  | 481.5696 | 557.0715 | 561.5226 | 517.2344 | 690.154 | 666.0324 | 484.8648 | [23 empty] | 275.3437 | 678.0932 | 13.3034 | 519.3206
15:12 | 6354 |  |  | -16.8996 | 21.8353 | 16.637 | -0.0103 | 3.0851 | 3.1493 | -6.1742 | 1.8376 | 11.4857 | 2.892 | 0.208 |  |  |  | -31.0481 | 20.1979 | 29.1626 | 4.1409 |  | -4.9989 | 4.7434 | 0.6289 | 3.8412 | 3.7819 | 1.751 | 3.1514 | 371.2349 | 361.0742 | 202.9715 | 245.8232 | 186.1045 | 179.1044 | 132.3382 | 237.9057 | 133.3941 | 239.2048 | 423.9708 | 462.6446 | 193.1301 | 239.8174 | 334.3698 | 345.4284 | 396.5482 | 310.6517 |  | 326.6914 |  | 316.0684 | 111.5499 | 133.1547 | 234.0021 | 422.5042 | 451.4785 | 249.0125 | 155.0354 | 280.1262 | 446.021 | 480.0955 | 184.458 | 91.6442 | 109.5017 | 160.143 | 284.2708 | 398.9075 | 294.2863 | 374.5362 | 390.3087 | 103.7287 | 148.9206 | 275.8344 | 447.0144 | 489.0377 | 105.5267 | 149.7825 | 271.0009 | 429.043 | 442.1977 | 76.473 | 95.4953 | 105.4725 | 155.1928 | 270.6892 | 344.5611 |  | 325.8105 | 641.6941 |  | 84.1465 | 129.8828 | 230.8836 | 405.3756 | 451.8201 | 124.7263 | 157.6559 | 271.2763 | 450.4351 | 460.0455 | 82.5714 | 98.6527 | 104.2734 | 152.119 | 280.496 | 401.8231 | 349.5654 | 315.9135 | 334.6622 | 129.7905 | 164.5368 | 261.5795 | 418.8554 | 464.9887 |  | 368.3357 |  |  | 261.7151 | 269.2151 | 379.6792 | 256.6281 | 380.738 | 249.0582 | 77.9474 | 74.2612 | 63.1867 | 75.1695 | 72.8434 | 77.4313 | 62.0669 | 75.0427 | 295.8555 | 308.1652 | 293.2987 | 286.679 | 424.351 |  |  | 222.3699 |  | 186.0283 | 114.4697 | 176.1433 | 120.7125 | 247.0037 | 140.3903 | 447.2972 | 497.4209 | 427.2822 | 324.1854 | 247.4706 | 202.6888 | 268.2984 | 435.6934 | 326.2737 | 348.8566 | 357.8918 | 324.8452 | 212.978 | 130.6515 | 230.7385 | 139.7693 | 498.051 | 245.166 | 157.4163 | 480.7482 |  | 213.1373 | 98.1047 | 100.0654 | 147.4211 | 284.7371 | 373.0156 | 367.0657 | 355.4838 | 504.5817 | 141.9594 | 131.2251 | 235.5339 | 408.3179 | 490.2924 | 99.6574 | 136.7205 | 251.6337 | 443.4273 | 486.7899 | 75.7125 | 99.1059 | 105.1151 | 151.965 | 278.7997 | 307.9438 | 350.7114 | 390.4823 | 326.5784 | 330.1912 | 96.875 | 128.9335 | 213.4413 | 398.9757 | 467.2216 | 114.8081 | 136.8025 | 258.2667 | 428.7561 | 460.5232 | 79.268 | 99.6292 | 110.8452 | 162.1992 | 302.9741 | 287.4129 | 332.7993 | 359.8567 | 382.1712 | 111.2763 | 241.7911 | 141.6278 | 419.8146 | 474.722 | 388.5697 | 380.9519 |  |  | 271.0158 | 286.9304 | 278.3827 | 383.1085 | 272.4445 | 387.3939 |  | 291.564 | 265.5529 | 277.1013 | 63.9733 | 99.0083 | 100.8218 |  | 481.4241 | 556.9727 | 561.4167 | 517.6467 | 690.7493 | 666.1872 | 485.1892 | [23 empty] | 275.1847 | 678.4683 | 13.1461 | 519.1984
15:12 | 6355 |  |  | -16.9439 | 21.8644 | 16.6112 | -0.041 | 3.028 | 3.0477 | -6.1487 | 1.8375 | 11.4783 | 2.8899 | 0.2091 |  |  |  | -31.0995 | 20.1766 | 29.3472 | 4.0669 |  | -4.9594 | 4.7577 | 0.6275 | 3.8404 | 3.7815 | 1.7498 | 2.8227 | 371.1988 | 361.0374 | 202.9653 | 245.8175 | 186.0935 | 179.08 | 132.3364 | 237.9123 | 133.4068 | 239.2243 | 423.9196 | 462.5104 | 193.1377 | 239.7973 | 334.3456 | 345.4253 | 396.5081 | 310.5619 |  | 326.5425 |  | 316.0092 | 111.5523 | 133.162 | 234.0225 | 422.4494 | 451.3332 | 249.0192 | 155.034 | 280.1211 | 445.9553 | 479.9643 | 184.4944 | 91.6586 | 109.5211 | 160.1681 | 284.2754 | 398.7269 | 294.169 | 374.4006 | 390.1674 | 103.7384 | 148.9343 | 275.8461 | 446.9547 | 488.9052 | 105.5265 | 149.7807 | 270.9819 | 428.9375 | 442.0633 | 76.4541 | 95.4786 | 105.4729 | 155.2016 | 270.6867 | 344.4346 |  | 325.6826 | 641.6235 |  | 84.1477 | 129.877 | 230.8968 | 405.3025 | 451.6919 | 124.7444 | 157.6707 | 271.2799 | 450.3533 | 459.9137 | 82.5973 | 98.6655 | 104.304 | 152.1418 | 280.5064 | 401.7764 | 349.4328 | 315.7629 | 334.4957 | 129.8032 | 164.5515 | 261.6031 | 418.817 | 464.885 |  | 368.2455 |  |  | 261.5593 | 269.0465 | 379.5316 | 256.5482 | 380.6707 | 248.9529 | 78.8102 | 72.1896 | 62.1744 | 75.748 | 71.9564 | 77.1235 | 63.1297 | 73.4254 | 295.6584 | 307.9918 | 293.1454 | 286.4969 | 424.2873 |  |  | 222.3686 |  | 186.0289 | 114.464 | 176.1121 | 120.7073 | 246.9869 | 140.4109 | 447.2489 | 497.2794 | 427.2347 | 324.1366 | 247.4519 | 202.7663 | 268.378 | 435.6694 | 326.235 | 348.7111 | 357.8108 | 324.7192 | 212.9721 | 130.6792 | 230.7704 | 139.7942 | 497.9224 | 245.174 | 157.453 | 480.6599 |  | 213.1581 | 98.0741 | 100.0626 | 147.4237 | 284.7468 | 372.8656 | 366.9562 | 355.3362 | 504.4221 | 141.9605 | 131.2285 | 235.5612 | 408.2903 | 490.1638 | 99.6486 | 136.7478 | 251.6544 | 443.3995 | 486.68 | 75.7041 | 99.1079 | 105.1344 | 151.9737 | 278.82 | 307.7329 | 350.6818 | 390.3583 | 326.4703 | 330.0462 | 96.8785 | 128.9586 | 213.4712 | 398.9568 | 467.1196 | 114.811 | 136.8086 | 258.2982 | 428.7264 | 460.4313 | 79.2982 | 99.6373 | 110.8525 | 162.2077 | 302.9787 | 287.2669 | 332.6616 | 359.6764 | 382.027 | 111.2696 | 241.8148 | 141.639 | 419.7756 | 474.6218 | 388.4799 | 380.8922 |  |  | 270.8605 | 286.7949 | 278.2286 | 383.0256 | 272.305 | 387.2019 |  | 291.4173 | 265.4082 | 276.9387 | 63.9725 | 99.0052 | 100.8345 |  | 481.3811 | 556.8877 | 561.3365 | 517.1606 | 689.9241 | 665.1314 | 484.1958 | [23 empty] | 275.0317 | 677.5278 | 13.1122 | 519.1344
15:12 | 6356 |  |  | -16.7585 | 21.9499 | 16.7387 | 0.0072 | 3.0912 | 3.1054 | -6.2536 | 1.8373 | 11.4756 | 2.8866 | 0.209 |  |  |  | -31.1686 | 20.1543 | 29.2734 | 4.1416 |  | -4.862 | 4.8563 | 0.6316 | 3.8406 | 3.7818 | 1.7502 | 1.5909 | 371.1666 | 361.004 | 202.9681 | 245.8187 | 186.0905 | 179.0534 | 132.3301 | 237.9028 | 133.4296 | 239.2524 | 423.8871 | 462.3831 | 193.1458 | 239.8309 | 334.3319 | 345.4262 | 396.4884 | 310.4564 |  | 326.3884 |  | 315.9318 | 111.5661 | 133.169 | 234.0395 | 422.3923 | 451.1814 | 249.0218 | 155.0754 | 280.1323 | 445.8834 | 479.8153 | 184.5136 | 91.6678 | 109.5343 | 160.1821 | 284.2687 | 398.552 | 294.0399 | 374.2526 | 390.0171 | 103.7404 | 148.9542 | 275.85 | 446.9024 | 488.7804 | 105.5362 | 149.7947 | 270.9711 | 428.8422 | 441.9433 | 76.4614 | 95.4838 | 105.4718 | 155.2225 | 270.7018 | 344.3611 |  | 325.5606 | 641.5585 |  | 84.155 | 129.8675 | 230.9228 | 405.2374 | 451.5646 | 124.726 | 157.6896 | 271.2952 | 450.2802 | 459.7551 | 82.6044 | 98.6787 | 104.3229 | 152.1687 | 280.5073 | 401.7315 | 349.2967 | 315.6126 | 334.3273 | 129.8088 | 164.572 | 261.6208 | 418.776 | 464.7666 |  | 368.1674 |  |  | 261.3983 | 268.8997 | 379.3824 | 256.4308 | 380.5911 | 248.847 | 79.7945 | 72.2216 | 60.5723 | 76.3299 | 71.3637 | 76.8556 | 63.2368 | 73.6577 | 295.4598 | 307.8105 | 292.986 | 286.3099 | 424.2243 |  |  | 222.3676 |  | 186.0291 | 114.4573 | 176.0928 | 120.7008 | 247.0463 | 140.433 | 447.1994 | 497.1328 | 427.1864 | 324.0944 | 247.4319 | 202.861 | 268.4812 | 435.6566 | 326.1442 | 348.5766 | 357.7188 | 324.6013 | 213.0284 | 130.707 | 230.8064 | 139.8394 | 497.8029 | 245.1835 | 157.4809 | 480.5689 |  | 213.1673 | 98.0994 | 100.0619 | 147.4602 | 284.7391 | 372.721 | 366.8445 | 355.1943 | 504.2782 | 141.9686 | 131.2525 | 235.6031 | 408.2687 | 490.0452 | 99.6596 | 136.7738 | 251.67 | 443.359 | 486.5583 | 75.7163 | 99.1148 | 105.1408 | 152.0127 | 278.8193 | 307.617 | 350.5651 | 390.2202 | 326.4127 | 329.9036 | 96.888 | 128.9593 | 213.4934 | 398.9255 | 467.012 | 114.8253 | 136.835 | 258.3365 | 428.6954 | 460.3312 | 79.3204 | 99.6345 | 110.8629 | 162.2329 | 302.9873 | 287.1337 | 332.5078 | 359.4492 | 381.8773 | 111.2856 | 241.8535 | 141.6738 | 419.7289 | 474.5091 | 388.3122 | 380.8007 |  |  | 270.7045 | 286.6585 | 278.0684 | 382.9402 | 272.1724 | 386.9795 |  | 291.2532 | 265.2521 | 276.7708 | 63.9607 | 98.9791 | 100.8379 |  | 481.2587 | 556.7631 | 561.2616 | 517.3595 | 689.7323 | 666.0459 | 484.878 | [23 empty] | 274.8757 | 677.8891 | 13.2826 | 519.0109
15:12 | 6357 |  |  | -16.8615 | 21.8784 | 16.6349 | 0.0051 | 3.0506 | 3.0884 | -6.2073 | 1.836 | 11.4717 | 2.8875 | 0.2103 |  |  |  | -31.1194 | 20.2054 | 29.2165 | 4.1416 |  | -4.9358 | 4.7636 | 0.6304 | 3.8407 | 3.7805 | 1.7481 | 3.8617 | 371.1364 | 360.9739 | 202.9725 | 245.8219 | 186.0915 | 179.0356 | 132.3269 | 237.9008 | 133.4441 | 239.277 | 423.8376 | 462.2632 | 193.1547 | 239.8416 | 334.3379 | 345.4902 | 396.524 | 310.3409 |  | 326.2318 |  | 315.8708 | 111.5767 | 133.1821 | 234.0501 | 422.3325 | 451.0359 | 249.0378 | 155.1125 | 280.1339 | 445.8199 | 479.6769 | 184.5178 | 91.6827 | 109.5373 | 160.1884 | 284.2637 | 398.3785 | 293.9182 | 374.1167 | 389.8737 | 103.7743 | 148.9717 | 275.8545 | 446.8335 | 488.6547 | 105.5471 | 149.8146 | 270.9602 | 428.7507 | 441.8168 | 76.4782 | 95.4965 | 105.4793 | 155.2388 | 270.7066 | 344.2338 |  | 325.4396 | 641.4991 |  | 84.1612 | 129.8889 | 230.9305 | 405.2261 | 451.4615 | 124.7263 | 157.698 | 271.3185 | 450.2019 | 459.5978 | 82.5688 | 98.6963 | 104.356 | 152.1804 | 280.5148 | 401.6846 | 349.165 | 315.4634 | 334.1663 | 129.8072 | 164.5844 | 261.6303 | 418.7262 | 464.6484 |  | 368.0731 |  |  | 261.248 | 268.7626 | 379.2487 | 256.2714 | 380.5265 | 248.752 | 80.6088 | 73.7724 | 61.152 | 76.5395 | 71.6136 | 76.7224 | 61.7034 | 75.5922 | 295.2728 | 307.635 | 292.8326 | 286.1225 | 424.1659 |  |  | 222.3712 |  | 186.0294 | 114.4663 | 176.0908 | 120.6939 | 247.1036 | 140.4408 | 447.1389 | 497.0081 | 427.1381 | 324.0555 | 247.4519 | 202.9567 | 268.5883 | 435.6447 | 326.0483 | 348.4309 | 357.6199 | 324.4774 | 213.0925 | 130.7188 | 230.8309 | 139.8701 | 497.6674 | 245.185 | 157.4964 | 480.4821 |  | 213.1714 | 98.1095 | 100.0654 | 147.5033 | 284.7539 | 372.5727 | 366.7258 | 355.0434 | 504.1336 | 141.9784 | 131.2749 | 235.6409 | 408.2715 | 489.9291 | 99.674 | 136.7856 | 251.6793 | 443.2735 | 486.4202 | 75.7492 | 99.1521 | 105.1278 | 152.0548 | 278.8033 | 307.5561 | 350.4582 | 390.0734 | 326.364 | 329.7572 | 96.8875 | 128.9541 | 213.5099 | 398.889 | 466.9002 | 114.8425 | 136.8623 | 258.3661 | 428.6588 | 460.2138 | 79.3279 | 99.6212 | 110.8598 | 162.255 | 302.9701 | 286.9937 | 332.3508 | 359.2319 | 381.7317 | 111.3126 | 241.882 | 141.7038 | 419.6932 | 474.4014 | 388.1494 | 380.6834 |  |  | 270.5445 | 286.4887 | 277.8914 | 382.8712 | 272.0405 | 386.8056 |  | 291.0988 | 265.1168 | 276.614 | 63.9573 | 98.8978 | 100.8494 |  | 481.1209 | 556.6406 | 561.1679 | 517.3242 | 690.5097 | 665.8271 | 484.691 | [23 empty] | 274.7206 | 678.1684 | 13.1581 | 518.8808
15:12 | 6358 |  |  | -16.7935 | 21.8242 | 16.5949 | -0.0531 | 3.0404 | 3.0741 | -6.2853 | 1.8381 | 11.4654 | 2.8881 | 0.2098 |  |  |  | -31.1463 | 20.2148 | 29.3299 | 4.089 |  | -4.9394 | 4.802 | 0.6315 | 3.8392 | 3.7797 | 1.7487 | 3.2488 | 371.1085 | 360.9463 | 202.9746 | 245.8259 | 186.0861 | 179.0202 | 132.3278 | 237.8876 | 133.4613 | 239.295 | 423.784 | 462.1514 | 193.1538 | 239.8333 | 334.3041 | 345.5237 | 396.5027 | 310.2255 |  | 326.0749 |  | 315.817 | 111.5712 | 133.1996 | 234.0615 | 422.2682 | 450.886 | 249.0608 | 155.1244 | 280.1308 | 445.7714 | 479.5489 | 184.5456 | 91.6982 | 109.5449 | 160.2086 | 284.2673 | 398.1988 | 293.7993 | 373.9838 | 389.7332 | 103.7968 | 148.9849 | 275.8616 | 446.7698 | 488.5304 | 105.5495 | 149.8247 | 270.9448 | 428.6569 | 441.6884 | 76.5045 | 95.5026 | 105.4816 | 155.2449 | 270.6885 | 344.0059 |  | 325.3159 | 641.4277 |  | 84.1492 | 129.8828 | 230.9385 | 405.1748 | 451.3374 | 124.7273 | 157.7041 | 271.3298 | 450.1212 | 459.486 | 82.6114 | 98.6872 | 104.3736 | 152.2054 | 280.5113 | 401.6357 | 349.028 | 315.3117 | 334.0068 | 129.7952 | 164.588 | 261.636 | 418.6689 | 464.5296 |  | 367.9758 |  |  | 261.0982 | 268.6108 | 379.1308 | 256.1416 | 380.4933 | 248.6542 | 80.3662 | 73.4171 | 63.2487 | 76.244 | 71.8039 | 75.9727 | 61.2207 | 77.2355 | 295.0869 | 307.4684 | 292.6794 | 285.9405 | 424.1183 |  |  | 222.3789 |  | 186.0378 | 114.472 | 176.0771 | 120.6953 | 247.1023 | 140.4607 | 447.0872 | 496.8725 | 427.0893 | 324.0246 | 247.4624 | 203.0203 | 268.662 | 435.6154 | 325.9199 | 348.2798 | 357.5249 | 324.3535 | 213.0966 | 130.7315 | 230.8449 | 139.8814 | 497.5251 | 245.1933 | 157.5082 | 480.3893 |  | 213.1928 | 98.1226 | 100.0655 | 147.5256 | 284.7679 | 372.4264 | 366.6072 | 354.8877 | 503.9744 | 141.9844 | 131.281 | 235.6584 | 408.2395 | 489.7995 | 99.6832 | 136.789 | 251.7052 | 443.2121 | 486.2831 | 75.7562 | 99.1742 | 105.1321 | 152.0616 | 278.8067 | 307.4915 | 350.3657 | 389.9345 | 326.3094 | 329.6024 | 96.8802 | 128.9733 | 213.5405 | 398.8618 | 466.7953 | 114.8574 | 136.8877 | 258.4006 | 428.6311 | 460.1161 | 79.3456 | 99.6274 | 110.8526 | 162.2849 | 302.9734 | 286.8608 | 332.2051 | 359.0612 | 381.5837 | 111.3155 | 241.897 | 141.7058 | 419.665 | 474.3062 | 388.0543 | 380.5806 |  |  | 270.3968 | 286.3551 | 277.7453 | 382.8023 | 271.911 | 386.6827 |  | 290.9489 | 264.9593 | 276.4584 | 63.9561 | 98.9028 | 100.8423 |  | 481.0097 | 556.5591 | 561.0666 | 517.155 | 690.2655 | 665.5837 | 484.094 | [23 empty] | 274.5716 | 677.9246 | 13.1255 | 518.7844
15:12 | 6359 |  |  | -16.7987 | 21.8819 | 16.5298 | 0.06 | 2.9198 | 3.0011 | -6.3418 | 1.8406 | 11.4632 | 2.8858 | 0.209 |  |  |  | -30.9075 | 20.2865 | 29.3749 | 4.2335 |  | -4.9592 | 4.8161 | 0.6312 | 3.8371 | 3.7791 | 1.7474 | 3.7112 | 371.0762 | 360.9211 | 202.9762 | 245.8327 | 186.0829 | 178.9955 | 132.3316 | 237.8434 | 133.4882 | 239.3165 | 423.7506 | 462.0268 | 193.1517 | 239.7797 | 334.2769 | 345.5356 | 396.4721 | 310.1205 |  | 325.9352 |  | 315.9306 | 111.5507 | 133.2169 | 234.0891 | 422.2142 | 450.7439 | 249.0584 | 155.1347 | 280.1337 | 445.7072 | 479.4199 | 184.584 | 91.7115 | 109.5589 | 160.2395 | 284.2799 | 398.0217 | 293.6858 | 373.8438 | 389.5905 | 103.793 | 149.0084 | 275.8719 | 446.7291 | 488.4071 | 105.552 | 149.8281 | 270.9414 | 428.5613 | 441.5776 | 76.4977 | 95.5096 | 105.4714 | 155.2491 | 270.6754 | 343.8451 |  | 325.1922 | 641.361 |  | 84.1513 | 129.8581 | 230.9747 | 405.0859 | 451.2003 | 124.7423 | 157.7314 | 271.3423 | 450.042 | 459.3516 | 82.657 | 98.6891 | 104.3779 | 152.2248 | 280.5079 | 401.5961 | 348.8926 | 315.1655 | 333.8526 | 129.8167 | 164.6058 | 261.6461 | 418.6296 | 464.4297 |  | 367.8695 |  |  | 260.952 | 268.4619 | 379.0365 | 256.0669 | 380.4564 | 248.5479 | 80.0631 | 72.677 | 64.0854 | 75.7414 | 71.535 | 73.8857 | 61.3106 | 79.1456 | 294.8968 | 307.3044 | 292.5272 | 285.7547 | 424.077 |  |  | 222.3862 |  | 186.0546 | 114.4757 | 176.0612 | 120.6848 | 247.09 | 140.4814 | 447.0402 | 496.7367 | 427.0352 | 323.9713 | 247.4501 | 203.0873 | 268.7317 | 435.5816 | 325.7803 | 348.1266 | 357.4537 | 324.227 | 213.0798 | 130.7387 | 230.8682 | 139.8644 | 497.3927 | 245.1983 | 157.5413 | 480.2864 |  | 213.2066 | 98.1237 | 100.069 | 147.5581 | 284.7476 | 372.2721 | 366.4873 | 354.7406 | 503.8135 | 141.9853 | 131.2938 | 235.6911 | 408.1666 | 489.6691 | 99.6987 | 136.8158 | 251.7465 | 443.1955 | 486.1746 | 75.7699 | 99.1593 | 105.1563 | 152.0774 | 278.8199 | 307.4297 | 350.2753 | 389.8008 | 326.2405 | 329.4612 | 96.8806 | 128.9945 | 213.5674 | 398.8348 | 466.6869 | 114.8819 | 136.9126 | 258.4334 | 428.6121 | 460.0235 | 79.3614 | 99.6409 | 110.8563 | 162.3102 | 302.9855 | 286.7311 | 332.0517 | 358.8896 | 381.4232 | 111.3123 | 241.9164 | 141.7125 | 419.6229 | 474.2032 | 387.9584 | 380.4741 |  |  | 270.2412 | 286.2232 | 277.6001 | 382.717 | 271.7627 | 386.4959 |  | 290.8072 | 264.8155 | 276.3063 | 63.9593 | 98.9069 | 100.8436 |  | 480.8834 | 556.4681 | 560.9714 | 517.2167 | 690.2039 | 665.8305 | 484.5866 | [23 empty] | 274.4259 | 678.0172 | 13.2289 | 518.6757
15:12 | 6360 |  |  | -16.7281 | 22.0954 | 16.5382 | 0.033 | 2.9873 | 3.0939 | -6.3034 | 1.8404 | 11.4651 | 2.8846 | 0.2075 |  |  |  | -30.9309 | 20.2178 | 29.3245 | 4.2204 |  | -4.9228 | 4.803 | 0.6298 | 3.8367 | 3.7785 | 1.7466 | 4.9027 | 371.0371 | 360.8887 | 202.9778 | 245.8351 | 186.077 | 178.9699 | 132.3324 | 237.8723 | 133.5006 | 239.342 | 423.7097 | 461.9008 | 193.1724 | 239.6873 | 334.1384 | 345.5351 | 396.4498 | 310.0196 |  | 325.793 |  | 316.0332 | 111.5842 | 133.2297 | 234.1165 | 422.1585 | 450.6101 | 249.0749 | 155.1597 | 280.1419 | 445.6296 | 479.2848 | 184.5964 | 91.7259 | 109.5695 | 160.2542 | 284.2787 | 397.8487 | 293.5682 | 373.7113 | 389.4527 | 103.8005 | 149.0235 | 275.8866 | 446.6662 | 488.2816 | 105.5566 | 149.8347 | 270.9368 | 428.4704 | 441.4528 | 76.5106 | 95.5228 | 105.4889 | 155.2749 | 270.685 | 343.7909 |  | 325.0716 | 641.3028 |  | 84.1695 | 129.8753 | 230.9831 | 405.0564 | 451.0955 | 124.7816 | 157.7515 | 271.3472 | 449.9616 | 459.1924 | 82.6594 | 98.6928 | 104.3886 | 152.2353 | 280.5116 | 401.5525 | 348.7588 | 315.0239 | 333.6991 | 129.8423 | 164.6352 | 261.6801 | 418.5982 | 464.3211 |  | 367.7607 |  |  | 260.8057 | 268.3178 | 378.8866 | 255.9292 | 380.4556 | 248.4879 | 80.4599 | 72.4509 | 62.7444 | 75.123 | 71.1717 | 73.0232 | 60.8582 | 79.2786 | 294.6944 | 307.1379 | 292.3773 | 285.5661 | 424.0234 |  |  | 222.3825 |  | 186.0575 | 114.4712 | 176.0468 | 120.679 | 247.0757 | 140.4904 | 446.9889 | 496.6032 | 426.976 | 323.8727 | 247.4479 | 203.1782 | 268.8247 | 435.5615 | 325.6683 | 347.9813 | 357.3974 | 324.0984 | 213.0648 | 130.7482 | 230.8927 | 139.8394 | 497.2587 | 245.2043 | 157.5889 | 480.1977 |  | 213.2174 | 98.0926 | 100.0688 | 147.6039 | 284.7255 | 372.1187 | 366.3632 | 354.5969 | 503.6633 | 141.9877 | 131.3323 | 235.7421 | 408.1367 | 489.5353 | 99.7169 | 136.8439 | 251.7885 | 443.1586 | 486.0764 | 75.7646 | 99.1537 | 105.1827 | 152.0802 | 278.8408 | 307.3685 | 350.1806 | 389.6594 | 326.1351 | 329.3256 | 96.8807 | 129.0204 | 213.5861 | 398.8147 | 466.576 | 114.8927 | 136.9273 | 258.461 | 428.5829 | 459.919 | 79.3755 | 99.6387 | 110.8534 | 162.3142 | 302.9854 | 286.5891 | 331.9135 | 358.6948 | 381.2706 | 111.3172 | 241.934 | 141.7238 | 419.5763 | 474.1035 | 387.8093 | 380.3412 |  |  | 270.0808 | 286.0984 | 277.4495 | 382.6305 | 271.6179 | 386.3111 |  | 290.6729 | 264.6669 | 276.1594 | 63.949 | 98.9238 | 100.8569 |  | 480.793 | 556.3622 | 560.8695 | 516.5841 | 690.0167 | 666.0122 | 484.7526 | [23 empty] | 274.2814 | 678.0144 | 13.3285 | 518.5776
15:12 | 6361 |  |  | -16.6897 | 22.2083 | 16.517 | 0.0307 | 2.9849 | 3.0218 | -6.289 | 1.8428 | 11.4672 | 2.8809 | 0.2081 |  |  |  | -30.9631 | 20.1778 | 29.316 | 4.2377 |  | -4.927 | 4.809 | 0.6314 | 3.8337 | 3.7804 | 1.7487 | 5.4739 | 371.0003 | 360.8563 | 202.9768 | 245.831 | 186.0738 | 178.9499 | 132.3332 | 237.8929 | 133.5137 | 239.3723 | 423.6748 | 461.787 | 193.1803 | 239.6265 | 334.061 | 345.5201 | 396.4567 | 309.9115 |  | 325.6567 |  | 315.9784 | 111.6015 | 133.2475 | 234.1378 | 422.0985 | 450.4657 | 249.0702 | 155.159 | 280.1372 | 445.5713 | 479.1389 | 184.6177 | 91.7315 | 109.5866 | 160.267 | 284.2785 | 397.6729 | 293.4478 | 373.5836 | 389.31 | 103.7938 | 149.0284 | 275.8901 | 446.5928 | 488.1658 | 105.5611 | 149.854 | 270.9258 | 428.3792 | 441.323 | 76.5152 | 95.5238 | 105.5051 | 155.3078 | 270.6947 | 343.7166 |  | 324.9565 | 641.2321 |  | 84.1704 | 129.8837 | 230.99 | 405.0322 | 451 | 124.7723 | 157.7593 | 271.3443 | 449.8889 | 459.041 | 82.6569 | 98.6894 | 104.4086 | 152.2543 | 280.515 | 401.4999 | 348.6222 | 314.8744 | 333.5474 | 129.8362 | 164.6466 | 261.7106 | 418.5515 | 464.1974 |  | 367.6517 |  |  | 260.658 | 268.1795 | 378.7155 | 255.7422 | 380.4883 | 248.447 | 80.6481 | 73.1575 | 60.3086 | 74.5424 | 71.2245 | 74.7994 | 61.374 | 78.7278 | 294.496 | 306.9713 | 292.2309 | 285.3894 | 423.9645 |  |  | 222.3825 |  | 186.0595 | 114.474 | 176.0334 | 120.6857 | 247.0669 | 140.4986 | 446.9366 | 496.4597 | 426.9214 | 323.7963 | 247.4363 | 203.2596 | 268.9095 | 435.5214 | 325.5268 | 347.8376 | 357.3016 | 323.965 | 213.0326 | 130.7493 | 230.9042 | 139.8248 | 497.1102 | 245.2112 | 157.6115 | 480.1225 |  | 213.2272 | 98.0989 | 100.0544 | 147.6224 | 284.7356 | 371.9677 | 366.2371 | 354.4555 | 503.5302 | 141.9918 | 131.3532 | 235.7758 | 408.1335 | 489.4089 | 99.7141 | 136.8725 | 251.8189 | 443.104 | 485.9707 | 75.7733 | 99.1456 | 105.2123 | 152.086 | 278.868 | 307.2961 | 350.094 | 389.5098 | 326.0157 | 329.1901 | 96.884 | 129.056 | 213.619 | 398.7994 | 466.4768 | 114.9029 | 136.9459 | 258.5022 | 428.5604 | 459.8184 | 79.4001 | 99.6416 | 110.8508 | 162.3194 | 302.988 | 286.4523 | 331.7691 | 358.484 | 381.1155 | 111.3428 | 241.9558 | 141.7421 | 419.5364 | 473.999 | 387.6656 | 380.2146 |  |  | 269.9284 | 285.965 | 277.3018 | 382.5428 | 271.4951 | 386.1258 |  | 290.533 | 264.5194 | 276.0037 | 63.9555 | 98.9392 | 100.8701 |  | 480.7005 | 556.2585 | 560.7825 | 517.2625 | 689.8318 | 665.8271 | 484.691 | [23 empty] | 274.1361 | 677.8294 | 13.3303 | 518.4795
15:12 | 6362 |  |  | -16.588 | 22.2526 | 16.5426 | 0.0743 | 2.9375 | 3.0008 | -6.3698 | 1.8458 | 11.4718 | 2.8802 | 0.2072 |  |  |  | -31.0101 | 20.164 | 29.3322 | 4.1728 |  | -4.9247 | 4.7875 | 0.6311 | 3.8328 | 3.7756 | 1.7469 | 2.5734 | 370.966 | 360.8212 | 202.9729 | 245.8319 | 186.066 | 178.9243 | 132.3293 | 237.8874 | 133.5377 | 239.3927 | 423.62 | 461.6489 | 193.175 | 239.5821 | 334.0864 | 345.5229 | 396.4875 | 309.8015 |  | 325.5256 |  | 315.9639 | 111.6018 | 133.2597 | 234.1567 | 422.0481 | 450.3244 | 249.0691 | 155.1321 | 280.1255 | 445.5025 | 479.0065 | 184.6328 | 91.7405 | 109.6008 | 160.2841 | 284.2889 | 397.4911 | 293.3286 | 373.4539 | 389.1714 | 103.8164 | 149.0464 | 275.896 | 446.5343 | 488.0434 | 105.5712 | 149.8686 | 270.9215 | 428.288 | 441.2054 | 76.4887 | 95.5147 | 105.5112 | 155.3357 | 270.7083 | 343.5806 |  | 324.8368 | 641.1563 |  | 84.171 | 129.8795 | 231.0262 | 404.9707 | 450.8796 | 124.7586 | 157.7674 | 271.3412 | 449.8183 | 458.8941 | 82.6385 | 98.7199 | 104.4642 | 152.2695 | 280.5301 | 401.4611 | 348.4974 | 314.706 | 333.3925 | 129.8494 | 164.6597 | 261.7142 | 418.5055 | 464.0776 |  | 367.5578 |  |  | 260.5176 | 268.0445 | 378.5692 | 255.6178 | 380.4893 | 248.365 | 80.6504 | 74.9416 | 58.3123 | 74.2151 | 70.943 | 76.6841 | 61.428 | 77.9878 | 294.2974 | 306.8072 | 292.0723 | 285.2102 | 423.9128 |  |  | 222.3859 |  | 186.0653 | 114.479 | 176.0203 | 120.6841 | 247.049 | 140.5136 | 446.8761 | 496.3291 | 426.8842 | 323.6899 | 247.4089 | 203.3274 | 268.9789 | 435.4592 | 325.43 | 347.6919 | 357.1938 | 323.8195 | 212.9931 | 130.761 | 230.9257 | 139.8309 | 496.9766 | 245.2152 | 157.6257 | 480.0427 |  | 213.2535 | 98.1322 | 100.062 | 147.6328 | 284.7668 | 371.8243 | 366.1164 | 354.3155 | 503.3872 | 141.9999 | 131.3517 | 235.7916 | 408.1336 | 489.2883 | 99.7035 | 136.8976 | 251.8243 | 443.0616 | 485.8638 | 75.7949 | 99.133 | 105.243 | 152.1094 | 278.8902 | 307.1654 | 349.9994 | 389.3636 | 325.9 | 329.0532 | 96.8851 | 129.0772 | 213.6531 | 398.7693 | 466.3769 | 114.9053 | 136.9685 | 258.5295 | 428.5246 | 459.7202 | 79.4044 | 99.6339 | 110.8367 | 162.3336 | 302.9874 | 286.3116 | 331.6073 | 358.2963 | 380.9662 | 111.361 | 241.9847 | 141.7719 | 419.5011 | 473.8871 | 387.5492 | 380.1195 |  |  | 269.7721 | 285.8126 | 277.1475 | 382.457 | 271.365 | 385.9242 |  | 290.3874 | 264.3766 | 275.859 | 63.9616 | 98.9394 | 100.8783 |  | 480.6125 | 556.1795 | 560.6972 | 517.0775 | 690.2632 | 665.7654 | 484.5063 | [23 empty] | 273.9897 | 678.0143 | 13.3115 | 518.396
15:12 | 6363 |  |  | -16.5235 | 22.3008 | 16.3161 | 0.1669 | 2.9979 | 3.0584 | -6.3474 | 1.8453 | 11.4649 | 2.882 | 0.2076 |  |  |  | -31.156 | 20.2695 | 29.2656 | 4.045 |  | -4.8769 | 4.7087 | 0.6298 | 3.8302 | 3.7727 | 1.7474 | 2.7252 | 370.9348 | 360.7875 | 202.9728 | 245.8375 | 186.0553 | 178.8989 | 132.3225 | 237.8816 | 133.5453 | 239.4119 | 423.5452 | 461.5199 | 193.1766 | 239.5492 | 334.0492 | 345.5641 | 396.5041 | 309.6976 |  | 325.3741 |  | 315.9256 | 111.6072 | 133.2669 | 234.1757 | 421.9956 | 450.1857 | 249.0771 | 155.1288 | 280.1316 | 445.4335 | 478.8716 | 184.645 | 91.7657 | 109.6128 | 160.2985 | 284.2924 | 397.3202 | 293.2089 | 373.3264 | 389.0345 | 103.8506 | 149.0658 | 275.9083 | 446.4916 | 487.9211 | 105.5787 | 149.8889 | 270.9068 | 428.2068 | 441.0798 | 76.4995 | 95.5176 | 105.5155 | 155.3499 | 270.6996 | 343.4224 |  | 324.7168 | 641.0993 |  | 84.1627 | 129.8902 | 231.0442 | 404.933 | 450.7677 | 124.7564 | 157.7753 | 271.3455 | 449.7503 | 458.7565 | 82.6444 | 98.7328 | 104.4952 | 152.2905 | 280.5341 | 401.4198 | 348.5184 | 314.5392 | 333.2313 | 129.8554 | 164.6796 | 261.725 | 418.4605 | 463.9587 |  | 367.4588 |  |  | 260.3812 | 267.8944 | 378.4534 | 255.5056 | 380.4904 | 248.2684 | 80.2812 | 76.0941 | 56.3011 | 71.1965 | 70.0668 | 77.6503 | 60.4274 | 77.2003 | 294.0957 | 306.6419 | 291.9129 | 285.0353 | 423.8564 |  |  | 222.384 |  | 186.06 | 114.4707 | 176.0038 | 120.6761 | 247.0364 | 140.5261 | 446.8127 | 496.2035 | 426.8453 | 323.51 | 247.3849 | 203.4134 | 269.0706 | 435.3939 | 325.2688 | 347.5516 | 357.0953 | 323.6686 | 212.9748 | 130.7888 | 230.9563 | 139.866 | 496.8484 | 245.2302 | 157.642 | 479.9504 |  | 213.2598 | 98.1875 | 100.0736 | 147.6714 | 284.7613 | 371.684 | 365.9897 | 354.1689 | 503.2286 | 142.0086 | 131.3699 | 235.8234 | 408.1049 | 489.1613 | 99.7044 | 136.904 | 251.8205 | 443.01 | 485.7416 | 75.7881 | 99.1216 | 105.237 | 152.1107 | 278.9094 | 306.9761 | 349.8886 | 389.2126 | 325.8059 | 328.9048 | 96.8926 | 129.0962 | 213.6924 | 398.7499 | 466.2905 | 114.8936 | 136.9883 | 258.5504 | 428.4882 | 459.62 | 79.406 | 99.6245 | 110.8284 | 162.3604 | 302.9873 | 286.1625 | 331.4582 | 358.1212 | 380.8263 | 111.3628 | 242.006 | 141.7915 | 419.4509 | 473.7642 | 387.3871 | 380.0052 |  |  | 269.6204 | 285.6795 | 277.0043 | 382.3828 | 271.2313 | 385.8443 |  | 290.238 | 264.2265 | 275.7026 | 63.9552 | 98.9338 | 100.8719 |  | 480.5239 | 556.0815 | 560.5827 | 517.1074 | 690.3202 | 665.882 | 484.6536 | [23 empty] | 273.8434 | 678.1011 | 13.2675 | 518.3027
15:12 | 6364 |  |  | -16.4095 | 22.2881 | 16.1495 | 0.1765 | 3.0956 | 3.037 | -6.2858 | 1.8435 | 11.458 | 2.8814 | 0.2076 |  |  |  | -30.8812 | 20.2493 | 29.4333 | 4.2347 |  | -4.9647 | 4.7173 | 0.6303 | 3.8307 | 3.7701 | 1.7487 | -0.4232 | 370.8996 | 360.762 | 202.9712 | 245.8387 | 186.053 | 178.8799 | 132.3231 | 237.8882 | 133.5674 | 239.4329 | 423.5091 | 461.4118 | 193.1805 | 239.5096 | 334.0205 | 345.5913 | 396.5044 | 309.5992 |  | 325.2187 |  | 315.8613 | 111.6186 | 133.2824 | 234.1948 | 421.933 | 450.0433 | 249.057 | 155.1798 | 280.1439 | 445.3816 | 478.7343 | 184.6616 | 91.7832 | 109.6285 | 160.3152 | 284.2933 | 397.1512 | 293.0848 | 373.2023 | 388.8882 | 103.8183 | 149.08 | 275.9211 | 446.4406 | 487.7957 | 105.5804 | 149.9063 | 270.8831 | 428.1095 | 440.9457 | 76.5039 | 95.5172 | 105.5164 | 155.3643 | 270.6905 | 343.2794 |  | 324.5986 | 641.0294 |  | 84.1679 | 129.8992 | 231.0512 | 404.9027 | 450.6621 | 124.7441 | 157.7925 | 271.3606 | 449.6753 | 458.6284 | 82.6968 | 98.7161 | 104.483 | 152.3155 | 280.521 | 401.3746 | 348.5359 | 314.3871 | 333.071 | 129.8508 | 164.6887 | 261.7473 | 418.4208 | 463.8502 |  | 367.329 |  |  | 260.2454 | 267.7462 | 378.3873 | 255.4129 | 380.5044 | 248.1685 | 80.1564 | 75.9461 | 55.7772 | 68.2272 | 69.8031 | 78.3177 | 58.0525 | 77.78 | 293.9018 | 306.4803 | 291.7581 | 284.8673 | 423.7952 |  |  | 222.3881 |  | 186.0567 | 114.4734 | 175.9839 | 120.6735 | 247.0781 | 140.536 | 446.755 | 496.0709 | 426.7948 | 323.3428 | 247.402 | 203.4953 | 269.1541 | 435.3333 | 325.0093 | 347.4099 | 356.9845 | 323.5262 | 213.024 | 130.7976 | 230.9799 | 139.8966 | 496.7074 | 245.2416 | 157.6557 | 479.8595 |  | 213.2711 | 98.1719 | 100.0748 | 147.7131 | 284.743 | 371.5377 | 365.8683 | 354.0171 | 503.0677 | 142.0154 | 131.3958 | 235.8648 | 408.0653 | 489.0357 | 99.7079 | 136.9053 | 251.8396 | 442.9519 | 485.6089 | 75.8062 | 99.1355 | 105.2271 | 152.135 | 278.9183 | 306.8621 | 349.8016 | 389.0699 | 325.7718 | 328.7623 | 96.9259 | 129.0823 | 213.7305 | 398.7123 | 466.2032 | 114.9114 | 137.0163 | 258.5874 | 428.4637 | 459.5116 | 79.4257 | 99.6279 | 110.8489 | 162.3926 | 302.9804 | 286.0174 | 331.3099 | 357.9192 | 380.6739 | 111.3755 | 242.0265 | 141.8061 | 419.4091 | 473.6626 | 387.2473 | 379.8984 |  |  | 269.4693 | 285.5238 | 276.846 | 382.3014 | 271.097 | 385.7589 |  | 290.0969 | 264.0758 | 275.5456 | 63.9489 | 98.9129 | 100.8641 |  | 480.3886 | 555.974 | 560.4984 | 517.3982 | 690.4935 | 665.8033 | 484.6832 | [23 empty] | 273.6936 | 678.1484 | 13.452 | 518.1813
15:12 | 6365 |  |  | -16.3575 | 22.3554 | 16.3606 | 0.2054 | 3.0059 | 2.9695 | -6.3747 | 1.8452 | 11.4589 | 2.8757 | 0.2067 |  |  |  | -30.9218 | 20.1906 | 29.3697 | 4.1955 |  | -4.9268 | 4.8261 | 0.6302 | 3.8269 | 3.7743 | 1.7474 | 1.1417 | 370.8652 | 360.7355 | 202.9751 | 245.8417 | 186.0559 | 178.862 | 132.327 | 237.895 | 133.598 | 239.4456 | 423.4643 | 461.2857 | 193.1858 | 239.4638 | 333.9917 | 345.5835 | 396.4967 | 309.5026 |  | 325.0063 |  | 315.8318 | 111.6502 | 133.2997 | 234.2184 | 421.8741 | 449.8992 | 249.0683 | 155.2254 | 280.1352 | 445.3232 | 478.6064 | 184.6758 | 91.7916 | 109.636 | 160.3283 | 284.2927 | 396.965 | 292.9575 | 373.0783 | 388.7463 | 103.8269 | 149.0979 | 275.9286 | 446.377 | 487.6688 | 105.5907 | 149.9073 | 270.8703 | 428.0026 | 440.8261 | 76.4944 | 95.5122 | 105.5217 | 155.3871 | 270.7088 | 343.1891 |  | 324.4754 | 640.9602 |  | 84.1861 | 129.8843 | 231.078 | 404.8388 | 450.5353 | 124.7395 | 157.8092 | 271.3613 | 449.5958 | 458.4727 | 82.7057 | 98.7178 | 104.4964 | 152.3336 | 280.525 | 401.3367 | 348.4111 | 314.2279 | 332.9038 | 129.8737 | 164.7117 | 261.7631 | 418.38 | 463.7304 |  | 367.2102 |  |  | 260.1055 | 267.6108 | 378.2713 | 255.2606 | 380.4865 | 248.0619 | 80.0283 | 74.8408 | 54.461 | 69.0936 | 69.9768 | 78.9779 | 56.3065 | 78.6287 | 293.7156 | 306.3173 | 291.5927 | 284.6961 | 423.7408 |  |  | 222.3887 |  | 186.0586 | 114.4816 | 175.9701 | 120.6677 | 247.1122 | 140.5562 | 446.7015 | 495.9312 | 426.7467 | 323.2482 | 247.4125 | 203.5547 | 269.2052 | 435.2629 | 324.8215 | 347.2608 | 356.8818 | 323.3842 | 213.0664 | 130.8076 | 230.9985 | 139.8821 | 496.5642 | 245.2433 | 157.6731 | 479.7703 |  | 213.2872 | 98.1075 | 100.0743 | 147.7347 | 284.7533 | 371.3881 | 365.7521 | 353.8606 | 502.9074 | 142.0193 | 131.3985 | 235.8849 | 408.0395 | 488.9011 | 99.7096 | 136.911 | 251.8737 | 442.8963 | 485.4833 | 75.8287 | 99.1648 | 105.2504 | 152.1678 | 278.9175 | 306.822 | 349.731 | 388.9259 | 325.7619 | 328.6193 | 96.935 | 129.0639 | 213.7529 | 398.6656 | 466.0923 | 114.9272 | 137.0428 | 258.6191 | 428.4229 | 459.4076 | 79.445 | 99.6216 | 110.8501 | 162.4087 | 302.9739 | 285.8719 | 331.1618 | 357.713 | 380.5125 | 111.3837 | 242.0548 | 141.8259 | 419.3764 | 473.5773 | 387.1452 | 379.8029 |  |  | 269.3203 | 285.3703 | 276.679 | 382.2136 | 270.9815 | 385.6139 |  | 289.9554 | 263.933 | 275.4017 | 63.9572 | 98.9315 | 100.8726 |  | 480.2768 | 555.8897 | 560.4281 | 517.3065 | 689.8816 | 665.1929 | 484.4126 | [23 empty] | 273.547 | 677.5372 | 13.4694 | 518.0833
15:12 | 6366 |  |  | -16.3769 | 22.4624 | 16.2902 | 0.22 | 3.0648 | 3.0137 | -6.3038 | 1.8448 | 11.454 | 2.8798 | 0.2082 |  |  |  | -30.9448 | 20.3192 | 29.4408 | 4.1909 |  | -5.0118 | 4.7741 | 0.6312 | 3.821 | 3.7715 | 1.7473 | 1.1443 | 370.8294 | 360.708 | 202.9706 | 245.841 | 186.0475 | 178.8349 | 132.3186 | 237.9176 | 133.6603 | 239.4862 | 423.4489 | 461.1739 | 193.1828 | 239.4229 | 333.9759 | 345.5984 | 396.5097 | 309.4341 |  | 324.8048 |  | 315.8678 | 111.6869 | 133.3133 | 234.2388 | 421.8174 | 449.7605 | 249.1095 | 155.2245 | 280.1369 | 445.2671 | 478.4644 | 184.6985 | 91.8004 | 109.6463 | 160.3493 | 284.298 | 396.7877 | 292.8311 | 372.9549 | 388.6053 | 103.8681 | 149.1219 | 275.927 | 446.3212 | 487.5567 | 105.596 | 149.9155 | 270.8644 | 427.908 | 440.702 | 76.5006 | 95.5151 | 105.5425 | 155.4219 | 270.7434 | 343.0402 |  | 324.3546 | 640.9072 |  | 84.1818 | 129.8814 | 231.0983 | 404.7873 | 450.4176 | 124.7687 | 157.8205 | 271.3416 | 449.5162 | 458.3422 | 82.7406 | 98.6977 | 104.4965 | 152.3489 | 280.521 | 401.2877 | 348.2896 | 314.0557 | 332.7501 | 129.8759 | 164.7367 | 261.7826 | 418.3311 | 463.6163 |  | 367.1132 |  |  | 259.9672 | 267.4673 | 378.1545 | 255.0893 | 380.4383 | 247.957 | 79.3137 | 73.441 | 52.2968 | 70.6455 | 69.4255 | 79.3357 | 56.5075 | 79.0893 | 293.5309 | 306.1524 | 291.4305 | 284.5227 | 423.6863 |  |  | 222.3861 |  | 186.0564 | 114.4814 | 175.9591 | 120.6517 | 247.1223 | 140.5598 | 446.6379 | 495.7937 | 426.6945 | 323.22 | 247.3922 | 203.6302 | 269.2692 | 435.1961 | 324.664 | 347.1104 | 356.774 | 323.2289 | 213.0713 | 130.8255 | 231.0165 | 139.8686 | 496.4339 | 245.252 | 157.6827 | 479.6771 |  | 213.308 | 98.122 | 100.0701 | 147.7615 | 284.7507 | 371.2425 | 365.6341 | 353.7121 | 502.7555 | 142.0281 | 131.3967 | 235.9045 | 407.9799 | 488.7571 | 99.7199 | 136.9411 | 251.9175 | 442.8432 | 485.3692 | 75.8331 | 99.1641 | 105.2705 | 152.1831 | 278.9244 | 306.7887 | 349.6481 | 388.7759 | 325.7565 | 328.4685 | 96.9149 | 129.0827 | 213.7689 | 398.6502 | 465.9706 | 114.9358 | 137.0622 | 258.6389 | 428.3892 | 459.3112 | 79.4628 | 99.6174 | 110.8397 | 162.4277 | 302.9782 | 285.7313 | 331.0133 | 357.5306 | 380.3542 | 111.3935 | 242.0757 | 141.8404 | 419.3356 | 473.4671 | 387.0461 | 379.6563 |  |  | 269.1649 | 285.2529 | 276.5327 | 382.1083 | 270.8644 | 385.4733 |  | 289.8089 | 263.7807 | 275.25 | 63.9585 | 98.9335 | 100.8686 |  | 480.1464 | 555.8076 | 560.3523 | 517.056 | 690.2328 | 666.2153 | 485.064 | [23 empty] | 273.4031 | 678.224 | 13.5416 | 517.977
15:12 | 6367 |  |  | -16.4182 | 22.4535 | 16.3306 | 0.1321 | 3.1038 | 2.9715 | -6.3642 | 1.8457 | 11.4509 | 2.8796 | 0.2068 |  |  |  | -30.9301 | 20.4716 | 29.53 | 4.1878 |  | -4.9838 | 4.7482 | 0.6302 | 3.8235 | 3.7674 | 1.7474 | 1.6278 | 370.803 | 360.6873 | 202.975 | 245.8456 | 186.0471 | 178.8186 | 132.3211 | 237.8978 | 133.6935 | 239.522 | 423.423 | 461.0561 | 193.1966 | 239.3938 | 333.9672 | 345.6342 | 396.5163 | 309.3662 |  | 324.6666 |  | 315.9393 | 111.6608 | 133.3238 | 234.2504 | 421.7614 | 449.6133 | 249.1071 | 155.2407 | 280.1586 | 445.2066 | 478.3362 | 184.7089 | 91.8108 | 109.6673 | 160.3785 | 284.308 | 396.6307 | 292.7069 | 372.8324 | 388.4659 | 103.8799 | 149.1438 | 275.9377 | 446.2778 | 487.4381 | 105.5952 | 149.9324 | 270.857 | 427.8238 | 440.577 | 76.503 | 95.5158 | 105.5402 | 155.4289 | 270.7288 | 342.8439 |  | 324.2406 | 640.8365 |  | 84.194 | 129.8967 | 231.1146 | 404.742 | 450.3025 | 124.8144 | 157.836 | 271.3499 | 449.4461 | 458.2301 | 82.7571 | 98.7145 | 104.5247 | 152.3649 | 280.52 | 401.2408 | 348.1589 | 313.8761 | 332.5886 | 129.8663 | 164.7422 | 261.7973 | 418.2851 | 463.5 |  | 367.0068 |  |  | 259.8311 | 267.3181 | 378.0328 | 254.9241 | 380.3561 | 247.8308 | 78.394 | 73.3486 | 50.8746 | 71.6224 | 68.0855 | 79.634 | 56.8506 | 79.0915 | 293.3274 | 305.9843 | 291.2738 | 284.3429 | 423.636 |  |  | 222.389 |  | 186.056 | 114.4833 | 175.9477 | 120.6389 | 247.1131 | 140.5744 | 446.5811 | 495.6722 | 426.6447 | 323.1808 | 247.3877 | 203.7193 | 269.3606 | 435.1473 | 324.5107 | 346.9641 | 356.6599 | 323.08 | 213.0599 | 130.8399 | 231.0389 | 139.8574 | 496.3028 | 245.259 | 157.7077 | 479.5833 |  | 213.3445 | 98.1242 | 100.077 | 147.8071 | 284.7448 | 371.1001 | 365.5232 | 353.5701 | 502.6056 | 142.0355 | 131.4296 | 235.9461 | 407.9581 | 488.6194 | 99.7399 | 136.9741 | 251.9542 | 442.7962 | 485.2591 | 75.8549 | 99.1539 | 105.2953 | 152.1986 | 278.9468 | 306.7459 | 349.5611 | 388.6403 | 325.7311 | 328.3263 | 96.9112 | 129.1122 | 213.7894 | 398.6328 | 465.8589 | 114.9474 | 137.0765 | 258.6655 | 428.3624 | 459.2107 | 79.4883 | 99.6254 | 110.8336 | 162.4492 | 302.9833 | 285.5921 | 330.8631 | 357.3495 | 380.1903 | 111.4077 | 242.0987 | 141.8628 | 419.3063 | 473.3612 | 386.9042 | 379.5214 |  |  | 269.011 | 285.1397 | 276.3896 | 381.971 | 270.742 | 385.3035 |  | 289.6631 | 263.6233 | 275.0961 | 63.9464 | 98.9224 | 100.8781 |  | 480.0039 | 555.7086 | 560.2606 | 517.0635 | 689.7157 | 665.6522 | 484.4393 | [23 empty] | 273.259 | 677.6839 | 13.5698 | 517.8563
15:12 | 6368 |  |  | -16.5438 | 22.4397 | 16.2535 | 0.1248 | 3.1299 | 3.0306 | -6.4153 | 1.8467 | 11.4464 | 2.8792 | 0.2071 |  |  |  | -30.9856 | 20.4835 | 29.4183 | 4.1694 |  | -5.0149 | 4.7244 | 0.6311 | 3.8219 | 3.7633 | 1.7471 | 4.9312 | 370.7755 | 360.6657 | 202.9882 | 245.8528 | 186.0556 | 178.8006 | 132.3279 | 237.8903 | 133.6387 | 239.5159 | 423.3045 | 460.8997 | 193.2153 | 239.386 | 333.9662 | 345.6633 | 396.5151 | 309.2726 |  | 324.5277 |  | 315.9911 | 111.6466 | 133.3453 | 234.2711 | 421.7113 | 449.4695 | 249.0952 | 155.2801 | 280.1646 | 445.1329 | 478.2196 | 184.7055 | 91.8268 | 109.6778 | 160.3938 | 284.3076 | 396.4625 | 292.5755 | 372.703 | 388.3247 | 103.8901 | 149.1635 | 275.949 | 446.225 | 487.3073 | 105.5907 | 149.9421 | 270.8545 | 427.7356 | 440.4567 | 76.5096 | 95.518 | 105.5401 | 155.4299 | 270.7 | 342.7164 |  | 324.1247 | 640.7524 |  | 84.1987 | 129.8969 | 231.1259 | 404.6901 | 450.1791 | 124.8149 | 157.8466 | 271.3634 | 449.3738 | 458.0655 | 82.7257 | 98.7508 | 104.5718 | 152.3767 | 280.5262 | 401.1984 | 348.0286 | 313.6966 | 332.4173 | 129.8761 | 164.7579 | 261.8108 | 418.2423 | 463.3719 |  | 366.9113 |  |  | 259.6819 | 267.1625 | 377.9095 | 254.7584 | 380.2328 | 247.6657 | 77.8935 | 74.0419 | 50.7546 | 72.263 | 66.9576 | 80.0154 | 55.9772 | 78.6161 | 293.1251 | 305.8202 | 291.1181 | 284.1714 | 423.5851 |  |  | 222.3882 |  | 186.059 | 114.485 | 175.9325 | 120.6384 | 247.1218 | 140.5981 | 446.5424 | 495.5478 | 426.6008 | 323.1194 | 247.3863 | 203.8038 | 269.4591 | 435.1096 | 324.4552 | 346.8272 | 356.5518 | 322.9487 | 213.058 | 130.857 | 231.0639 | 139.8768 | 496.1661 | 245.2648 | 157.7495 | 479.6303 |  | 213.3606 | 98.0885 | 100.0762 | 147.8578 | 284.7474 | 370.9543 | 365.4073 | 353.4235 | 502.4528 | 142.0323 | 131.4715 | 235.9933 | 407.9746 | 488.5193 | 99.7647 | 136.9913 | 251.9789 | 442.7505 | 485.1409 | 75.8991 | 99.1719 | 105.3143 | 152.2373 | 278.9547 | 306.6896 | 349.4777 | 388.5038 | 325.7124 | 328.1867 | 96.9223 | 129.147 | 213.8251 | 398.6172 | 465.7621 | 114.9579 | 137.0932 | 258.6937 | 428.3217 | 459.1022 | 79.5118 | 99.6293 | 110.8223 | 162.4703 | 302.9793 | 285.44 | 330.7121 | 357.1635 | 380.0377 | 111.4093 | 242.1143 | 141.8756 | 419.2714 | 473.2654 | 386.7367 | 379.4022 |  |  | 268.8609 | 284.9961 | 276.238 | 381.8199 | 270.6221 | 385.1695 |  | 289.5317 | 263.4796 | 274.9485 | 63.9435 | 98.9386 | 100.8854 |  | 479.9603 | 555.637 | 560.1596 | 517.2167 | 689.4028 | 665.0901 | 484.6482 | [23 empty] | 273.1124 | 677.2464 | 13.4444 | 517.7986
15:12 | 6369 |  |  | -16.5011 | 22.5001 | 16.1713 | 0.1312 | 3.1151 | 3.0859 | -6.3865 | 1.8456 | 11.4454 | 2.8751 | 0.207 |  |  |  | -31.0162 | 20.5742 | 29.2695 | 4.2137 |  | -4.9993 | 4.7161 | 0.6312 | 3.8219 | 3.7648 | 1.7496 | 1.9911 | 370.7334 | 360.6269 | 202.9831 | 245.8523 | 186.0397 | 178.7729 | 132.3176 | 237.957 | 133.6275 | 239.5248 | 423.2318 | 460.7599 | 193.2217 | 239.3365 | 333.965 | 345.7078 | 396.5163 | 309.1762 |  | 324.3885 |  | 315.9821 | 111.6989 | 133.3614 | 234.286 | 421.6468 | 449.3274 | 249.0842 | 155.2936 | 280.1648 | 445.0689 | 478.0826 | 184.6954 | 91.8416 | 109.686 | 160.4066 | 284.3041 | 396.2909 | 292.4327 | 372.5644 | 388.1826 | 103.8811 | 149.1755 | 275.9502 | 446.1609 | 487.1868 | 105.6049 | 149.9525 | 270.845 | 427.6396 | 440.3267 | 76.511 | 95.529 | 105.5537 | 155.4741 | 270.7293 | 342.6385 |  | 324.0117 | 640.684 |  | 84.1956 | 129.9004 | 231.1334 | 404.6478 | 450.0576 | 124.804 | 157.86 | 271.3913 | 449.2981 | 457.8993 | 82.7317 | 98.7525 | 104.5976 | 152.3929 | 280.5361 | 401.1493 | 347.9068 | 313.5209 | 332.2637 | 129.9029 | 164.7794 | 261.8307 | 418.2031 | 463.2712 |  | 366.8087 |  |  | 259.5354 | 267.0076 | 377.8041 | 254.6068 | 380.1324 | 247.5168 | 77.7553 | 74.1895 | 52.519 | 72.4026 | 66.672 | 80.2795 | 54.5493 | 78.7251 | 292.9308 | 305.6663 | 290.9717 | 284.0055 | 423.5287 |  |  | 222.3844 |  | 186.0642 | 114.4777 | 175.9123 | 120.6289 | 247.1579 | 140.61 | 446.497 | 495.4081 | 426.5491 | 323.0304 | 247.38 | 203.8788 | 269.5463 | 435.0864 | 324.4373 | 346.6887 | 356.4528 | 322.8217 | 213.0996 | 130.8765 | 231.0926 | 139.9399 | 496.0389 | 245.2784 | 157.7807 | 479.6169 |  | 213.3726 | 98.082 | 100.0721 | 147.8915 | 284.7503 | 370.8068 | 365.2845 | 353.2703 | 502.3019 | 142.0322 | 131.4798 | 236.0295 | 407.9584 | 488.4269 | 99.7853 | 136.9907 | 251.99 | 442.6748 | 484.9858 | 75.9188 | 99.2293 | 105.3068 | 152.2803 | 278.9432 | 306.6175 | 349.3883 | 388.3484 | 325.6772 | 328.046 | 96.9249 | 129.1626 | 213.8544 | 398.5929 | 465.6544 | 114.9772 | 137.1129 | 258.7168 | 428.2917 | 458.998 | 79.5175 | 99.6322 | 110.8074 | 162.4902 | 302.9664 | 285.2844 | 330.5606 | 356.9876 | 379.8961 | 111.4179 | 242.1197 | 141.8721 | 419.223 | 473.1605 | 386.5763 | 379.2625 |  |  | 268.7137 | 284.8597 | 276.0851 | 381.6723 | 270.4986 | 385.0859 |  | 289.3845 | 263.3274 | 274.7817 | 63.9377 | 98.9309 | 100.8803 |  | 479.8834 | 555.5396 | 560.0675 | 516.9103 | 689.9052 | 665.2889 | 484.4152 | [23 empty] | 272.9619 | 677.5971 | 13.4622 | 517.7115
15:12 | 6370 |  |  | -16.5525 | 22.4948 | 16.1406 | 0.1727 | 3.08 | 3.0157 | -6.3843 | 1.8457 | 11.4436 | 2.8754 | 0.207 |  |  |  | -30.9378 | 20.6515 | 29.3347 | 4.1854 |  | -5.0324 | 4.7137 | 0.6318 | 3.8218 | 3.7627 | 1.7485 | 3.5567 | 370.6935 | 360.5872 | 202.9791 | 245.8545 | 186.0348 | 178.7536 | 132.3142 | 237.9825 | 133.6521 | 239.5456 | 423.203 | 460.6413 | 193.2326 | 239.2713 | 333.9789 | 345.7409 | 396.5264 | 309.0752 |  | 324.2384 |  | 315.9231 | 111.7037 | 133.3655 | 234.2965 | 421.5819 | 449.1805 | 249.071 | 155.3017 | 280.1747 | 445.0119 | 477.9408 | 184.7116 | 91.8519 | 109.7041 | 160.4327 | 284.3118 | 396.1288 | 292.3057 | 372.4478 | 388.0466 | 103.8613 | 149.1886 | 275.9632 | 446.1076 | 487.0644 | 105.6228 | 149.9698 | 270.8318 | 427.5441 | 440.2064 | 76.5063 | 95.5317 | 105.5521 | 155.4964 | 270.7311 | 342.4727 |  | 323.9091 | 640.628 |  | 84.2011 | 129.898 | 231.1609 | 404.5995 | 449.9403 | 124.8192 | 157.8817 | 271.4049 | 449.2214 | 457.7725 | 82.7498 | 98.7442 | 104.6124 | 152.4176 | 280.5405 | 401.1062 | 347.782 | 313.3384 | 332.1038 | 129.9218 | 164.797 | 261.8568 | 418.1625 | 463.1721 |  | 366.6739 |  |  | 259.3957 | 266.8674 | 377.7252 | 254.4868 | 380.0744 | 247.391 | 77.1757 | 71.9984 | 53.8946 | 72.3997 | 66.8689 | 80.3983 | 53.0363 | 79.6938 | 292.7241 | 305.5004 | 290.8166 | 283.8267 | 423.469 |  |  | 222.3762 |  | 186.0644 | 114.4712 | 175.8935 | 120.6163 | 247.1485 | 140.6214 | 446.4364 | 495.2656 | 426.4965 | 322.8959 | 247.3769 | 203.9487 | 269.6273 | 435.0516 | 324.3607 | 346.5315 | 356.3578 | 322.706 | 213.0981 | 130.8915 | 231.1117 | 139.9491 | 495.9055 | 245.2837 | 157.7922 | 479.4403 |  | 213.4115 | 98.0893 | 100.079 | 147.9142 | 284.7596 | 370.664 | 365.1585 | 353.1223 | 502.1534 | 142.0471 | 131.4914 | 236.0577 | 407.9305 | 488.2997 | 99.7815 | 136.9876 | 252.0012 | 442.6142 | 484.8546 | 75.9172 | 99.2295 | 105.3147 | 152.2868 | 278.9454 | 306.5233 | 349.2911 | 388.1783 | 325.5851 | 327.904 | 96.9124 | 129.1739 | 213.8747 | 398.5556 | 465.5508 | 114.9906 | 137.1347 | 258.7375 | 428.2682 | 458.9042 | 79.518 | 99.6436 | 110.7853 | 162.5046 | 302.9611 | 285.1363 | 330.4127 | 356.815 | 379.7519 | 111.4364 | 242.143 | 141.8952 | 419.1868 | 473.0524 | 386.4221 | 379.1563 |  |  | 268.5715 | 284.7476 | 275.9379 | 381.5401 | 270.3569 | 384.9789 |  | 289.2403 | 263.1778 | 274.6293 | 63.9454 | 98.9595 | 100.8846 |  | 479.7638 | 555.4264 | 559.9861 | 516.7731 | 689.358 | 665.4842 | 484.8406 | [23 empty] | 272.8209 | 677.4211 | 13.4646 | 517.5951
15:12 | 6371 |  |  | -16.4822 | 22.3815 | 16.13 | 0.1711 | 3.1253 | 2.9989 | -6.3438 | 1.8474 | 11.4334 | 2.8725 | 0.207 |  |  |  | -31.3623 | 20.6448 | 29.3802 | 4.0724 |  | -4.9437 | 4.8106 | 0.6329 | 3.8239 | 3.7643 | 1.75 | 6.7636 | 370.6556 | 360.5617 | 202.9816 | 245.8601 | 186.0387 | 178.7351 | 132.3165 | 238.0007 | 133.7002 | 239.5873 | 423.1949 | 460.5388 | 193.2512 | 239.2197 | 333.9773 | 345.7341 | 396.5154 | 308.9881 |  | 324.094 |  | 315.865 | 111.7127 | 133.3762 | 234.3159 | 421.5258 | 449.0327 | 249.0878 | 155.3231 | 280.1782 | 444.9466 | 477.8028 | 184.7265 | 91.8573 | 109.7124 | 160.4475 | 284.3103 | 395.9523 | 292.1761 | 372.3332 | 387.9005 | 103.8912 | 149.2073 | 275.9807 | 446.0492 | 486.9389 | 105.6294 | 149.9818 | 270.8231 | 427.4492 | 440.0851 | 76.5213 | 95.5354 | 105.5681 | 155.5107 | 270.7346 | 342.2921 |  | 323.8022 | 640.5587 |  | 84.2091 | 129.9005 | 231.1807 | 404.5439 | 449.8188 | 124.8194 | 157.8959 | 271.4007 | 449.1433 | 457.6245 | 82.7676 | 98.7324 | 104.6172 | 152.44 | 280.5317 | 401.0662 | 347.6648 | 313.1685 | 331.9407 | 129.921 | 164.8162 | 261.882 | 418.1205 | 463.0551 |  | 366.5501 |  |  | 259.2467 | 266.725 | 377.6365 | 254.3604 | 380.005 | 247.2543 | 77.1679 | 68.5305 | 54.4328 | 71.9214 | 67.1458 | 80.7357 | 51.1607 | 80.2268 | 292.5205 | 305.3315 | 290.659 | 283.653 | 423.4116 |  |  | 222.3726 |  | 186.0653 | 114.4738 | 175.8811 | 120.611 | 247.1592 | 140.6417 | 446.3726 | 495.1345 | 426.4524 | 322.7701 | 247.3547 | 204.012 | 269.6945 | 435.0107 | 324.2531 | 346.3831 | 356.2665 | 322.5946 | 213.1018 | 130.9084 | 231.1304 | 139.9402 | 495.7686 | 245.2814 | 157.8138 | 479.3138 |  | 213.4443 | 98.0961 | 100.0864 | 147.9461 | 284.7667 | 370.5189 | 365.0274 | 352.9866 | 501.9983 | 142.0667 | 131.5116 | 236.0906 | 407.9143 | 488.1668 | 99.7764 | 137.0072 | 252.0171 | 442.5524 | 484.7364 | 75.9269 | 99.224 | 105.3316 | 152.31 | 278.9389 | 306.3892 | 349.1902 | 388.0051 | 325.4813 | 327.7721 | 96.9163 | 129.1669 | 213.9016 | 398.5219 | 465.446 | 114.9776 | 137.1589 | 258.765 | 428.2361 | 458.8019 | 79.5245 | 99.6538 | 110.7668 | 162.5212 | 302.9643 | 284.9985 | 330.2626 | 356.636 | 379.6047 | 111.4436 | 242.1662 | 141.9113 | 419.1482 | 472.9459 | 386.3134 | 379.0462 |  |  | 268.4225 | 284.6009 | 275.793 | 381.4203 | 270.1842 | 384.8513 |  | 289.0925 | 263.0339 | 274.4687 | 63.9216 | 98.9311 | 100.8927 |  | 479.6086 | 555.3296 | 559.8983 | 517.2185 | 690.7061 | 666.6458 | 484.723 | [23 empty] | 272.6729 | 678.6759 | 13.3748 | 517.4691
15:12 | 6372 |  |  | -16.4141 | 22.3745 | 16.0426 | 0.2195 | 3.006 | 3.0174 | -6.3119 | 1.8424 | 11.4337 | 2.874 | 0.2064 |  |  |  | -31.0051 | 20.6442 | 29.4306 | 4.1128 |  | -4.9542 | 4.7989 | 0.632 | 3.8191 | 3.7594 | 1.7474 | 3.3354 | 370.6279 | 360.5312 | 202.9857 | 245.8578 | 186.0328 | 178.7124 | 132.3166 | 238.0055 | 133.7183 | 239.6155 | 423.1461 | 460.4238 | 193.2553 | 239.1812 | 333.9357 | 345.7442 | 396.4945 | 308.9095 |  | 323.9447 |  | 315.8112 | 111.7241 | 133.3951 | 234.3388 | 421.4704 | 448.896 | 249.1052 | 155.3475 | 280.1826 | 444.882 | 477.6743 | 184.7277 | 91.8656 | 109.7116 | 160.4543 | 284.3077 | 395.7877 | 292.0414 | 372.1977 | 387.7573 | 103.9377 | 149.2211 | 275.9872 | 445.9822 | 486.8208 | 105.6245 | 149.9918 | 270.8133 | 427.3584 | 439.9559 | 76.5257 | 95.5368 | 105.5773 | 155.5229 | 270.7385 | 342.1647 |  | 323.6955 | 640.4826 |  | 84.214 | 129.9081 | 231.1852 | 404.5145 | 449.7169 | 124.8262 | 157.9102 | 271.4109 | 449.0707 | 457.4815 | 82.7985 | 98.7343 | 104.625 | 152.4674 | 280.5113 | 401.0246 | 347.5428 | 313.0046 | 331.7851 | 129.9136 | 164.8303 | 261.8859 | 418.073 | 462.9333 |  | 366.428 |  |  | 259.1011 | 266.5795 | 377.5408 | 254.2345 | 379.9273 | 247.1145 | 77.2243 | 65.9945 | 55.9139 | 71.2719 | 67.8588 | 80.6551 | 52.1688 | 80.5906 | 292.3145 | 305.1735 | 290.5086 | 283.4833 | 423.3621 |  |  | 222.378 |  | 186.0678 | 114.4761 | 175.8687 | 120.6078 | 247.1621 | 140.6555 | 446.3212 | 495.0092 | 426.4057 | 322.6535 | 247.3336 | 204.0912 | 269.7675 | 434.9612 | 324.0846 | 346.2371 | 356.1782 | 322.4542 | 213.1166 | 130.9148 | 231.1522 | 139.9374 | 495.6275 | 245.2804 | 157.8407 | 479.1984 |  | 213.4373 | 98.0936 | 100.0804 | 147.9749 | 284.7667 | 370.3645 | 364.8962 | 352.8458 | 501.8367 | 142.0662 | 131.5222 | 236.1208 | 407.8985 | 488.0446 | 99.7794 | 137.0244 | 252.034 | 442.4795 | 484.5874 | 75.9262 | 99.2304 | 105.3422 | 152.3245 | 278.9264 | 306.2277 | 349.086 | 387.8256 | 325.369 | 327.6407 | 96.9035 | 129.1644 | 213.921 | 398.4804 | 465.336 | 114.9773 | 137.1741 | 258.8011 | 428.2065 | 458.7015 | 79.5403 | 99.6566 | 110.7538 | 162.5334 | 302.9649 | 284.8613 | 330.1098 | 356.4604 | 379.4628 | 111.4463 | 242.1878 | 141.9158 | 419.0967 | 472.8381 | 386.1969 | 378.9129 |  |  | 268.267 | 284.4612 | 275.6447 | 381.317 | 270.0179 | 384.7349 |  | 288.9425 | 262.8796 | 274.3096 | 63.9227 | 98.9414 | 100.9043 |  | 479.487 | 555.2418 | 559.7985 | 516.8703 | 689.8744 | 665.0254 | 484.228 | [23 empty] | 272.5231 | 677.4499 | 13.4884 | 517.3644
15:12 | 6373 |  |  | -16.4041 | 22.4759 | 16.0269 | 0.1866 | 3.0251 | 2.9806 | -6.4611 | 1.8438 | 11.4301 | 2.8726 | 0.2059 |  |  |  | -30.9964 | 20.6089 | 29.4305 | 4.1574 |  | -4.9402 | 4.7831 | 0.6312 | 3.8155 | 3.7583 | 1.7486 | 2.8556 | 370.601 | 360.4972 | 202.985 | 245.8588 | 186.0274 | 178.6874 | 132.3167 | 238.0101 | 133.7186 | 239.6214 | 423.0633 | 460.2905 | 193.2579 | 239.152 | 333.8988 | 345.7598 | 396.4612 | 308.8151 |  | 323.7974 |  | 315.7642 | 111.7315 | 133.414 | 234.3649 | 421.4227 | 448.7616 | 249.1136 | 155.3532 | 280.185 | 444.8164 | 477.5614 | 184.7478 | 91.8748 | 109.7196 | 160.4745 | 284.3151 | 395.6131 | 291.9146 | 372.0735 | 387.6153 | 103.9525 | 149.2434 | 276.0008 | 445.9156 | 486.6992 | 105.6264 | 150.0032 | 270.802 | 427.267 | 439.8376 | 76.5372 | 95.5381 | 105.5765 | 155.534 | 270.7241 | 341.9911 |  | 323.5946 | 640.4064 |  | 84.2095 | 129.9055 | 231.1915 | 404.4678 | 449.6078 | 124.8526 | 157.9175 | 271.4302 | 448.9905 | 457.3614 | 82.8144 | 98.7412 | 104.6374 | 152.4901 | 280.5072 | 400.9779 | 347.4179 | 312.826 | 331.623 | 129.9323 | 164.8442 | 261.8929 | 418.0288 | 462.8225 |  | 366.2978 |  |  | 258.9552 | 266.4292 | 377.4567 | 254.1243 | 379.8719 | 246.9722 | 76.5653 | 65.7914 | 58.181 | 71.6658 | 68.9877 | 80.149 | 54.7884 | 81.3051 | 292.121 | 305.016 | 290.3599 | 283.3144 | 423.3037 |  |  | 222.3776 |  | 186.0626 | 114.4724 | 175.8491 | 120.6006 | 247.1447 | 140.6654 | 446.2685 | 494.8681 | 426.3556 | 322.5184 | 247.3288 | 204.1819 | 269.854 | 434.9015 | 323.8768 | 346.0846 | 356.086 | 322.3053 | 213.1103 | 130.921 | 231.1705 | 139.9199 | 495.4858 | 245.2795 | 157.874 | 479.1031 |  | 213.4278 | 98.1012 | 100.0777 | 148.0039 | 284.7679 | 370.2158 | 364.7627 | 352.6971 | 501.6833 | 142.0634 | 131.5512 | 236.1642 | 407.8839 | 487.9312 | 99.7903 | 137.039 | 252.0689 | 442.4381 | 484.467 | 75.9196 | 99.2234 | 105.358 | 152.3272 | 278.93 | 306.1014 | 348.9858 | 387.6429 | 325.2724 | 327.5038 | 96.8859 | 129.1839 | 213.9323 | 398.4506 | 465.225 | 114.991 | 137.1897 | 258.8369 | 428.1783 | 458.6075 | 79.5603 | 99.6615 | 110.7417 | 162.5467 | 302.9668 | 284.7217 | 329.9683 | 356.2907 | 379.325 | 111.4694 | 242.2265 | 141.9496 | 419.0632 | 472.7324 | 386.0819 | 378.8013 |  |  | 268.1152 | 284.3455 | 275.4976 | 381.226 | 269.8771 | 384.6226 |  | 288.802 | 262.7424 | 274.1591 | 63.9291 | 98.9366 | 100.9112 |  | 479.4084 | 555.132 | 559.7339 | 517.0812 | 689.8507 | 665.0526 | 483.7944 | [23 empty] | 272.3808 | 677.4517 | 13.462 | 517.2702
15:12 | 6374 |  |  | -16.3732 | 22.461 | 15.9936 | 0.1925 | 2.9482 | 3.0491 | -6.372 | 1.8465 | 11.4242 | 2.8709 | 0.2059 |  |  |  | -31.0141 | 20.6477 | 29.4098 | 4.1413 |  | -5.0347 | 4.8334 | 0.6314 | 3.8161 | 3.7553 | 1.7478 | 2.0723 | 370.5638 | 360.4712 | 202.9813 | 245.8675 | 186.0193 | 178.6656 | 132.3214 | 238.0612 | 133.769 | 239.6691 | 423.0562 | 460.1886 | 193.281 | 239.1088 | 333.8386 | 345.7847 | 396.4205 | 308.7101 |  | 323.6554 |  | 315.7081 | 111.774 | 133.43 | 234.3843 | 421.3657 | 448.6167 | 249.1199 | 155.3745 | 280.1822 | 444.7529 | 477.4281 | 184.783 | 91.8819 | 109.7397 | 160.5024 | 284.3202 | 395.4349 | 291.7884 | 371.9474 | 387.4744 | 103.9636 | 149.2709 | 276.0158 | 445.8613 | 486.5754 | 105.6411 | 150.0146 | 270.7903 | 427.1731 | 439.7171 | 76.5352 | 95.5403 | 105.5961 | 155.5771 | 270.7557 | 341.8303 |  | 323.4885 | 640.3328 |  | 84.2104 | 129.9033 | 231.2118 | 404.4025 | 449.4783 | 124.8952 | 157.9327 | 271.4162 | 448.9101 | 457.2244 | 82.8384 | 98.7406 | 104.6537 | 152.5129 | 280.524 | 400.9317 | 347.2965 | 312.6649 | 331.4703 | 129.9376 | 164.8574 | 261.9135 | 417.9898 | 462.7224 |  | 366.1711 |  |  | 258.8077 | 266.2756 | 377.3174 | 253.9431 | 379.7941 | 246.8197 | 76.6026 | 66.8441 | 59.6125 | 73.0054 | 69.4154 | 79.9538 | 56.6224 | 81.8098 | 291.9281 | 304.852 | 290.2047 | 283.1363 | 423.2459 |  |  | 222.3758 |  | 186.0628 | 114.4736 | 175.833 | 120.5916 | 247.133 | 140.6808 | 446.2106 | 494.7283 | 426.2977 | 322.455 | 247.3269 | 204.2638 | 269.9347 | 434.8488 | 323.7041 | 345.9398 | 356.0115 | 322.162 | 213.1034 | 130.9331 | 231.189 | 139.9057 | 495.3504 | 245.2931 | 157.8961 | 479.0185 |  | 213.4345 | 98.0997 | 100.0818 | 148.0333 | 284.7731 | 370.069 | 364.6315 | 352.549 | 501.5378 | 142.0673 | 131.5765 | 236.1964 | 407.8617 | 487.8135 | 99.7946 | 137.0527 | 252.0956 | 442.3964 | 484.3653 | 75.9161 | 99.2076 | 105.3745 | 152.3388 | 278.9337 | 306.0421 | 348.8898 | 387.46 | 325.1934 | 327.3651 | 96.8931 | 129.2041 | 213.9513 | 398.4317 | 465.1186 | 115.0042 | 137.205 | 258.8753 | 428.1534 | 458.5105 | 79.5785 | 99.6676 | 110.7183 | 162.5673 | 302.9648 | 284.5851 | 329.8246 | 356.1282 | 379.1795 | 111.4669 | 242.2497 | 141.9724 | 419.0193 | 472.6222 | 385.9578 | 378.6986 |  |  | 267.9714 | 284.2121 | 275.3525 | 381.1209 | 269.7394 | 384.5146 |  | 288.6574 | 262.5957 | 274.0044 | 63.93 | 98.9187 | 100.9172 |  | 479.2911 | 555.0462 | 559.6329 | 516.5841 | 688.969 | 665.3335 | 484.5679 | [23 empty] | 272.2346 | 677.1512 | 13.4648 | 517.1686
15:12 | 6375 |  |  | -16.3151 | 22.4326 | 15.9715 | 0.1791 | 3.0903 | 3.0889 | -6.3486 | 1.8458 | 11.4245 | 2.8726 | 0.2071 |  |  |  | -30.9754 | 20.6743 | 29.434 | 4.1581 |  | -4.9216 | 4.889 | 0.6312 | 3.8155 | 3.7548 | 1.7485 | 2.2814 | 370.5236 | 360.4461 | 202.9822 | 245.8696 | 186.0159 | 178.6406 | 132.3212 | 238.0583 | 133.8132 | 239.7095 | 423.042 | 460.0801 | 193.2891 | 239.092 | 333.7688 | 345.8197 | 396.3999 | 308.6216 |  | 323.5173 |  | 315.6696 | 111.7723 | 133.4375 | 234.3972 | 421.2968 | 448.4698 | 249.1177 | 155.4034 | 280.1886 | 444.6865 | 477.2666 | 184.7878 | 91.8787 | 109.7446 | 160.5117 | 284.3123 | 395.2612 | 291.654 | 371.8125 | 387.3384 | 103.96 | 149.2845 | 276.0105 | 445.7954 | 486.4565 | 105.6518 | 150.0246 | 270.7783 | 427.0802 | 439.5953 | 76.5133 | 95.5491 | 105.5994 | 155.6021 | 270.7716 | 341.6847 |  | 323.3773 | 640.2679 |  | 84.2079 | 129.9013 | 231.2351 | 404.3601 | 449.3592 | 124.9401 | 157.9572 | 271.3837 | 448.8345 | 457.0768 | 82.8809 | 98.7295 | 104.671 | 152.5374 | 280.533 | 400.8907 | 347.1656 | 312.5052 | 331.3208 | 129.912 | 164.8731 | 261.9275 | 417.9452 | 462.6181 |  | 366.0524 |  |  | 258.6676 | 266.1394 | 377.1754 | 253.7544 | 379.6697 | 246.6696 | 77.171 | 65.7621 | 59.472 | 74.448 | 68.9585 | 80.0284 | 58.4541 | 82.389 | 291.7253 | 304.6884 | 290.0511 | 282.9531 | 423.1896 |  |  | 222.3717 |  | 186.0679 | 114.4702 | 175.8227 | 120.5914 | 247.137 | 140.6913 | 446.1561 | 494.6013 | 426.2458 | 322.4374 | 247.3402 | 204.3486 | 270.0185 | 434.8087 | 323.5464 | 345.7945 | 355.9296 | 322.0228 | 213.1074 | 130.9382 | 231.2024 | 139.9064 | 495.2125 | 245.3079 | 157.9019 | 478.9151 |  | 213.4535 | 98.0868 | 100.0757 | 148.0486 | 284.7805 | 369.9122 | 364.4992 | 352.3973 | 501.3865 | 142.068 | 131.5726 | 236.1921 | 407.83 | 487.6868 | 99.7908 | 137.0655 | 252.1185 | 442.3334 | 484.231 | 75.9209 | 99.2103 | 105.3782 | 152.3524 | 278.9397 | 305.9914 | 348.8168 | 387.2796 | 325.0985 | 327.2355 | 96.9031 | 129.2206 | 213.9821 | 398.409 | 465.0295 | 115.0241 | 137.2271 | 258.9052 | 428.1236 | 458.4125 | 79.5957 | 99.6716 | 110.6916 | 162.5863 | 302.9644 | 284.445 | 329.6749 | 355.9746 | 379.0328 | 111.4613 | 242.2647 | 141.9811 | 418.9672 | 472.5129 | 385.8154 | 378.6017 |  |  | 267.823 | 284.0625 | 275.2039 | 381.0058 | 269.5929 | 384.4358 |  | 288.4967 | 262.4441 | 273.8408 | 63.9297 | 98.8482 | 100.9232 |  | 479.1258 | 554.9614 | 559.5474 | 516.5882 | 689.6044 | 664.9292 | 483.9175 | [23 empty] | 272.0847 | 677.2668 | 13.6071 | 517.0436
15:12 | 6376 |  |  | -16.4596 | 22.3661 | 15.943 | 0.2659 | 2.9687 | 2.9874 | -6.3926 | 1.8517 | 11.4304 | 2.8695 | 0.207 |  |  |  | -31.0004 | 20.5733 | 29.2534 | 4.1672 |  | -4.8956 | 4.9235 | 0.6316 | 3.8137 | 3.7531 | 1.749 | 1.9759 | 370.4839 | 360.4066 | 202.9794 | 245.8668 | 186.0115 | 178.6129 | 132.3139 | 237.9861 | 133.8112 | 239.7038 | 422.9536 | 459.9403 | 193.2728 | 239.0763 | 333.7449 | 345.8405 | 396.4124 | 308.5425 |  | 323.3792 |  | 315.6442 | 111.7269 | 133.4437 | 234.4159 | 421.2414 | 448.3253 | 249.1141 | 155.4102 | 280.1969 | 444.6168 | 477.1267 | 184.7741 | 91.882 | 109.7432 | 160.5167 | 284.3067 | 395.0655 | 291.5167 | 371.6789 | 387.1952 | 103.9655 | 149.286 | 276.0076 | 445.7335 | 486.3329 | 105.664 | 150.0339 | 270.7662 | 426.9884 | 439.4761 | 76.4928 | 95.5502 | 105.5627 | 155.5882 | 270.7216 | 341.5549 |  | 323.2416 | 640.2012 |  | 84.2096 | 129.9106 | 231.2457 | 404.3164 | 449.2428 | 124.9355 | 157.9655 | 271.3844 | 448.7648 | 456.9312 | 82.8965 | 98.723 | 104.6869 | 152.562 | 280.5218 | 400.8463 | 347.0308 | 312.3148 | 331.1595 | 129.9149 | 164.8786 | 261.9343 | 417.897 | 462.49 |  | 365.9249 |  |  | 258.5233 | 265.9907 | 377.0517 | 253.6044 | 379.5364 | 246.543 | 77.596 | 63.1613 | 57.9969 | 75.8108 | 68.8919 | 80.4147 | 59.6921 | 81.3587 | 291.5221 | 304.5244 | 289.8928 | 282.7664 | 423.1371 |  |  | 222.3651 |  | 186.0688 | 114.4657 | 175.8044 | 120.5914 | 247.1664 | 140.709 | 446.1039 | 494.4704 | 426.2021 | 322.3817 | 247.3453 | 204.4402 | 270.1139 | 434.7851 | 323.3855 | 345.6417 | 355.8247 | 321.8804 | 213.13 | 130.945 | 231.2199 | 139.9229 | 495.0718 | 245.3074 | 157.9258 | 478.8102 |  | 213.463 | 98.0845 | 100.0768 | 148.0807 | 284.7837 | 369.759 | 364.3739 | 352.2474 | 501.2354 | 142.07 | 131.5757 | 236.2101 | 407.8067 | 487.5588 | 99.7986 | 137.0967 | 252.1514 | 442.2832 | 484.1155 | 75.9276 | 99.2195 | 105.3818 | 152.3746 | 278.9469 | 305.8942 | 348.7385 | 387.0958 | 324.9819 | 327.1094 | 96.9066 | 129.2516 | 214.0071 | 398.3863 | 464.9261 | 115.0309 | 137.2476 | 258.9289 | 428.0894 | 458.3132 | 79.6012 | 99.6745 | 110.6741 | 162.5988 | 302.9642 | 284.3044 | 329.5244 | 355.8082 | 378.8814 | 111.4724 | 242.2855 | 141.9971 | 418.9269 | 472.3938 | 385.6735 | 378.5027 |  |  | 267.6824 | 283.8967 | 275.0586 | 380.8935 | 269.4621 | 384.3681 |  | 288.3443 | 262.2872 | 273.691 | 63.9377 | 98.8559 | 100.9243 |  | 478.9701 | 554.8894 | 559.4486 | 516.8347 | 688.7421 | 664.6209 | 484.0406 | [23 empty] | 271.9343 | 676.6815 | 13.4101 | 516.9298
15:12 | 6377 |  |  | -16.459 | 22.3469 | 16.0494 | 0.2665 | 2.9829 | 3.0516 | -6.4033 | 1.8508 | 11.4285 | 2.8658 | 0.2066 |  |  |  | -31.0645 | 20.5783 | 29.3858 | 4.1913 |  | -4.8668 | 4.7933 | 0.6313 | 3.8168 | 3.7528 | 1.749 | 2.0055 | 370.4503 | 360.3639 | 202.9753 | 245.8653 | 186.002 | 178.5944 | 132.3105 | 237.9947 | 133.7797 | 239.6972 | 422.8673 | 459.7953 | 193.2712 | 239.0285 | 333.7355 | 345.8427 | 396.4179 | 308.448 |  | 323.2289 |  | 316.1862 | 111.7532 | 133.4535 | 234.4314 | 421.1871 | 448.1945 | 249.1158 | 155.4198 | 280.1892 | 444.5479 | 476.9938 | 184.7789 | 91.8972 | 109.7502 | 160.534 | 284.3133 | 394.8713 | 291.3882 | 371.5458 | 387.059 | 103.9738 | 149.2924 | 276.013 | 445.6761 | 486.2037 | 105.6643 | 150.0364 | 270.7516 | 426.889 | 439.3478 | 76.4895 | 95.5397 | 105.5597 | 155.5973 | 270.7195 | 341.3898 |  | 323.0905 | 640.1141 |  | 84.2124 | 129.9009 | 231.2574 | 404.2473 | 449.1168 | 124.932 | 157.9826 | 271.4032 | 448.6878 | 456.7957 | 82.8834 | 98.7268 | 104.7002 | 152.5722 | 280.5014 | 400.8022 | 346.8929 | 312.1369 | 331.0049 | 129.9213 | 164.892 | 261.9574 | 417.8479 | 462.3538 |  | 365.8053 |  |  | 258.3802 | 265.8438 | 376.937 | 253.477 | 379.3934 | 246.4089 | 77.7013 | 60.5824 | 56.2914 | 76.3452 | 69.4863 | 80.482 | 59.5793 | 77.948 | 291.3272 | 304.3518 | 289.7187 | 282.5724 | 423.0885 |  |  | 222.3692 |  | 186.0765 | 114.4716 | 175.7907 | 120.5878 | 247.155 | 140.7217 | 446.0518 | 494.3445 | 426.1495 | 322.3121 | 247.3533 | 204.5355 | 270.2248 | 434.7469 | 323.2119 | 345.498 | 355.7141 | 321.7257 | 213.1156 | 130.9536 | 231.2463 | 139.9327 | 494.938 | 245.3117 | 157.9484 | 478.7223 |  | 213.4639 | 98.0929 | 100.0881 | 148.1192 | 284.7882 | 369.6204 | 364.2504 | 352.1034 | 501.0852 | 142.0804 | 131.5954 | 236.2488 | 407.79 | 487.4408 | 99.8082 | 137.1089 | 252.1703 | 442.2328 | 483.9915 | 75.9288 | 99.2266 | 105.3978 | 152.3765 | 278.9667 | 305.8119 | 348.6391 | 386.9108 | 324.8876 | 326.9796 | 96.887 | 129.2508 | 214.0229 | 398.3424 | 464.8094 | 115.0264 | 137.2571 | 258.9589 | 428.052 | 458.2094 | 79.6084 | 99.6773 | 110.6532 | 162.6138 | 302.9591 | 284.172 | 329.378 | 355.6401 | 378.7492 | 111.4878 | 242.3163 | 142.0233 | 418.8906 | 472.2881 | 385.5452 | 378.3975 |  |  | 267.5368 | 283.7696 | 274.9172 | 380.7711 | 269.3329 | 384.2726 |  | 288.1874 | 262.1325 | 273.5382 | 63.9336 | 98.8142 | 100.9239 |  | 478.8648 | 554.8015 | 559.3594 | 516.9224 | 689.827 | 665.0181 | 484.2225 | [23 empty] | 271.7882 | 677.4226 | 13.4557 | 516.8332
15:12 | 6378 |  |  | -16.6017 | 22.28 | 16.1115 | 0.1815 | 2.9421 | 3.0577 | -6.3452 | 1.8538 | 11.4229 | 2.867 | 0.2064 |  |  |  | -31.0129 | 20.5235 | 29.3636 | 4.1444 |  | -4.93 | 4.7208 | 0.63 | 3.8101 | 3.7521 | 1.7487 | 3.2796 | 370.4208 | 360.3372 | 202.9794 | 245.8704 | 186.0054 | 178.5801 | 132.3104 | 238.0084 | 133.7872 | 239.7198 | 422.8289 | 459.6721 | 193.2887 | 239.022 | 333.7042 | 345.8586 | 396.4246 | 308.3499 |  | 323.0817 |  | 316.7985 | 111.7699 | 133.4642 | 234.4444 | 421.1279 | 448.0596 | 249.1113 | 155.4173 | 280.1821 | 444.4875 | 476.8557 | 184.7876 | 91.9193 | 109.7613 | 160.5528 | 284.3189 | 394.6794 | 291.2566 | 371.4221 | 386.9194 | 103.966 | 149.3126 | 276.0161 | 445.6153 | 486.0789 | 105.6649 | 150.0421 | 270.744 | 426.7892 | 439.217 | 76.5084 | 95.5405 | 105.5811 | 155.6156 | 270.7395 | 341.2467 |  | 322.9577 | 640.0349 |  | 84.2095 | 129.8872 | 231.2741 | 404.1881 | 448.9961 | 124.925 | 157.996 | 271.4105 | 448.6041 | 456.6492 | 82.8545 | 98.7462 | 104.7347 | 152.5764 | 280.5158 | 400.7587 | 346.7568 | 311.9748 | 330.8498 | 129.9306 | 164.9165 | 261.9873 | 417.8079 | 462.2456 |  | 365.7018 |  |  | 258.2338 | 265.7066 | 376.8368 | 253.3732 | 379.2642 | 246.2634 | 77.5688 | 62.2098 | 55.2134 | 75.8371 | 70.2963 | 79.8247 | 58.0494 | 76.0299 | 291.1431 | 304.1745 | 289.5438 | 282.4005 | 423.0292 |  |  | 222.3736 |  | 186.0793 | 114.4727 | 175.7827 | 120.5835 | 247.1215 | 140.7319 | 445.9939 | 494.221 | 426.1003 | 322.2463 | 247.3454 | 204.6109 | 270.3059 | 434.6852 | 322.9864 | 345.3564 | 355.5963 | 321.5621 | 213.0793 | 130.9694 | 231.2692 | 139.8985 | 494.8041 | 245.3209 | 157.9697 | 478.6396 |  | 213.4814 | 98.1015 | 100.087 | 148.1507 | 284.7929 | 369.4785 | 364.1246 | 351.9564 | 500.9299 | 142.0879 | 131.6154 | 236.2809 | 407.7689 | 487.317 | 99.8115 | 137.1249 | 252.19 | 442.2004 | 483.8736 | 75.9128 | 99.1983 | 105.4092 | 152.3691 | 278.9948 | 305.7352 | 348.529 | 386.7286 | 324.876 | 326.8488 | 96.8995 | 129.2268 | 214.0357 | 398.2985 | 464.6913 | 115.0313 | 137.2824 | 258.9931 | 428.022 | 458.1112 | 79.6197 | 99.6749 | 110.6258 | 162.6292 | 302.9591 | 284.0393 | 329.2273 | 355.4752 | 378.6125 | 111.5 | 242.3433 | 142.0352 | 418.8578 | 472.192 | 385.4334 | 378.2927 |  |  | 267.3823 | 283.629 | 274.771 | 380.6391 | 269.1826 | 384.1379 |  | 288.0393 | 261.9965 | 273.3834 | 63.9511 | 98.8461 | 100.9236 |  | 478.7557 | 554.7051 | 559.2841 | 516.9542 | 690.1399 | 665.7654 | 484.1984 | [23 empty] | 271.6427 | 677.9526 | 13.3306 | 516.7304
15:12 | 6379 |  |  | -16.4897 | 22.2626 | 16.1635 | 0.2641 | 2.9512 | 3.0454 | -6.3335 | 1.856 | 11.4186 | 2.8649 | 0.2067 |  |  |  | -31.106 | 20.4548 | 29.2748 | 4.0871 |  | -5.0137 | 4.8241 | 0.6302 | 3.8121 | 3.7495 | 1.7468 | 2.1693 | 370.3896 | 360.308 | 202.9816 | 245.8747 | 186.0033 | 178.5575 | 132.3086 | 237.9905 | 133.8184 | 239.7547 | 422.8028 | 459.5592 | 193.3035 | 239.0557 | 333.6835 | 345.9149 | 396.4647 | 308.2533 |  | 322.9222 |  | 316.6947 | 111.7543 | 133.4793 | 234.4629 | 421.0702 | 447.9093 | 249.1032 | 155.422 | 280.1882 | 444.4214 | 476.726 | 184.8124 | 91.9397 | 109.7708 | 160.5571 | 284.3122 | 394.4786 | 291.1224 | 371.2924 | 386.7727 | 103.9438 | 149.3231 | 276.018 | 445.5563 | 485.9527 | 105.6753 | 150.0586 | 270.7366 | 426.6976 | 439.0932 | 76.5185 | 95.5489 | 105.5889 | 155.6281 | 270.7388 | 341.1617 |  | 322.8243 | 639.9708 |  | 84.2136 | 129.8949 | 231.2913 | 404.1566 | 448.8885 | 124.8914 | 158.0005 | 271.3967 | 448.5273 | 456.4962 | 82.854 | 98.7538 | 104.7523 | 152.5994 | 280.5207 | 400.7146 | 346.6205 | 311.8094 | 330.6856 | 129.9321 | 164.9241 | 261.9937 | 417.7624 | 462.1346 |  | 365.579 |  |  | 258.0918 | 265.5589 | 376.7325 | 253.2492 | 379.1795 | 246.1469 | 77.8154 | 66.8575 | 54.8701 | 75.5522 | 71.0556 | 79.1896 | 55.4756 | 76.6329 | 290.9474 | 303.9925 | 289.3744 | 282.2303 | 422.9634 |  |  | 222.3741 |  | 186.0759 | 114.4679 | 175.7608 | 120.5799 | 247.106 | 140.7499 | 445.936 | 494.0837 | 426.0559 | 322.195 | 247.3321 | 204.6895 | 270.3733 | 434.6139 | 322.6979 | 345.2121 | 355.4874 | 321.4021 | 213.0599 | 130.9839 | 231.2913 | 139.8641 | 494.6645 | 245.3286 | 157.9874 | 478.5456 |  | 213.5032 | 98.0985 | 100.0836 | 148.1831 | 284.7827 | 369.3335 | 363.9999 | 351.8118 | 500.7856 | 142.0892 | 131.6361 | 236.3173 | 407.7447 | 487.1927 | 99.82 | 137.1682 | 252.2353 | 442.1933 | 483.8104 | 75.9093 | 99.1268 | 105.4425 | 152.3749 | 279.0152 | 305.6323 | 348.4621 | 386.5425 | 324.9543 | 326.7209 | 96.9415 | 129.2381 | 214.0645 | 398.2757 | 464.5856 | 115.054 | 137.3123 | 259.0278 | 428.0003 | 458.0169 | 79.6325 | 99.6738 | 110.6003 | 162.6414 | 302.9651 | 283.9092 | 329.075 | 355.3047 | 378.4623 | 111.5055 | 242.3554 | 142.0447 | 418.8128 | 472.0865 | 385.321 | 378.19 |  |  | 267.2318 | 283.467 | 274.6328 | 380.5129 | 269.0243 | 383.9878 |  | 287.8873 | 261.8442 | 273.2287 | 63.9411 | 98.9196 | 100.9304 |  | 478.5979 | 554.6555 | 559.1978 | 516.1429 | 689.3652 | 665.4328 | 483.9738 | [23 empty] | 271.4928 | 677.399 | 13.3154 | 516.6267
15:12 | 6380 |  |  | -16.4525 | 22.2015 | 16.2689 | 0.3199 | 3.0354 | 2.9775 | -6.4041 | 1.8576 | 11.417 | 2.8658 | 0.205 |  |  |  | -31.0242 | 20.7327 | 29.3144 | 4.1998 |  | -5.0411 | 4.7384 | 0.6311 | 3.8088 | 3.7449 | 1.749 | 3.0939 | 370.3533 | 360.2734 | 202.982 | 245.8746 | 185.9969 | 178.5332 | 132.3118 | 238.0243 | 133.8409 | 239.7915 | 422.7769 | 459.4523 | 193.305 | 239.0738 | 333.6615 | 345.9406 | 396.447 | 308.1572 |  | 322.768 |  | 316.4932 | 111.7933 | 133.4936 | 234.4854 | 421.0079 | 447.7705 | 249.117 | 155.4392 | 280.1863 | 444.3546 | 476.6056 | 184.8352 | 91.9499 | 109.7957 | 160.5683 | 284.3102 | 394.3076 | 291.0001 | 371.1701 | 386.6347 | 103.9825 | 149.3449 | 276.0258 | 445.504 | 485.8312 | 105.6838 | 150.0733 | 270.7207 | 426.6063 | 438.9745 | 76.5324 | 95.554 | 105.6104 | 155.6658 | 270.7633 | 341.0381 |  | 322.6859 | 639.9005 |  | 84.2173 | 129.9059 | 231.2989 | 404.1213 | 448.7834 | 124.9101 | 158.0143 | 271.3922 | 448.4476 | 456.3428 | 82.8793 | 98.7399 | 104.7544 | 152.6162 | 280.5097 | 400.6712 | 346.4826 | 311.6507 | 330.533 | 129.9393 | 164.9415 | 262.0106 | 417.715 | 462.0173 |  | 365.4381 |  |  | 257.9597 | 265.4126 | 376.5933 | 253.0573 | 379.1117 | 246.0276 | 77.8702 | 70.1995 | 56.2221 | 75.209 | 71.9208 | 78.8522 | 51.7001 | 77.5502 | 290.7613 | 303.8071 | 289.2108 | 282.0537 | 422.9121 |  |  | 222.3736 |  | 186.0818 | 114.4724 | 175.7399 | 120.5715 | 247.1107 | 140.7622 | 445.886 | 493.9503 | 426.0015 | 322.1868 | 247.3156 | 204.7745 | 270.4589 | 434.5661 | 322.4773 | 345.0737 | 355.3674 | 321.2551 | 213.0654 | 130.9881 | 231.311 | 139.8846 | 494.5261 | 245.3361 | 158.01 | 478.4561 |  | 213.5102 | 98.115 | 100.0843 | 148.221 | 284.7803 | 369.1925 | 363.8657 | 351.6661 | 500.6416 | 142.1018 | 131.6603 | 236.3508 | 407.7289 | 487.0721 | 99.8312 | 137.1891 | 252.2551 | 442.1414 | 483.7021 | 75.9252 | 99.1296 | 105.4659 | 152.3962 | 279.0272 | 305.5354 | 348.3952 | 386.3618 | 325.0579 | 326.6041 | 96.9533 | 129.2543 | 214.1013 | 398.2557 | 464.486 | 115.0641 | 137.3309 | 259.0605 | 427.9707 | 457.9161 | 79.6458 | 99.6768 | 110.5773 | 162.663 | 302.9671 | 283.7789 | 328.9285 | 355.1346 | 378.3071 | 111.5231 | 242.3804 | 142.0683 | 418.7577 | 471.9811 | 385.1931 | 378.0743 |  |  | 267.0784 | 283.3321 | 274.4941 | 380.3971 | 268.8769 | 383.84 |  | 287.731 | 261.6977 | 273.0701 | 63.941 | 98.9061 | 100.9239 |  | 478.4435 | 554.5379 | 559.1036 | 516.7214 | 689.6397 | 665.9403 | 484.7581 | [23 empty] | 271.347 | 677.79 | 13.46 | 516.4907
15:12 | 6381 |  |  | -16.3972 | 22.1218 | 16.2908 | 0.3695 | 2.9872 | 3.0077 | -6.4469 | 1.8569 | 11.4131 | 2.8614 | 0.2042 |  |  |  | -31.171 | 20.6234 | 29.2966 | 4.189 |  | -4.9588 | 4.7437 | 0.6326 | 3.8055 | 3.7451 | 1.7497 | 3.6971 | 370.3189 | 360.2376 | 202.9875 | 245.8765 | 185.9953 | 178.5128 | 132.3133 | 238.0609 | 133.8686 | 239.8221 | 422.7409 | 459.3394 | 193.3015 | 239.0526 | 333.5993 | 345.9356 | 396.4183 | 308.0749 |  | 322.6345 |  | 316.4099 | 111.8225 | 133.5128 | 234.5093 | 420.9544 | 447.6331 | 249.1456 | 155.4608 | 280.1924 | 444.2927 | 476.4744 | 184.8413 | 91.9591 | 109.8109 | 160.5934 | 284.315 | 394.144 | 290.8796 | 371.055 | 386.4975 | 104.0263 | 149.371 | 276.038 | 445.4455 | 485.7084 | 105.6859 | 150.082 | 270.7024 | 426.5096 | 438.8451 | 76.5487 | 95.543 | 105.6337 | 155.6976 | 270.7777 | 340.9146 |  | 322.545 | 639.8328 |  | 84.2192 | 129.9068 | 231.3053 | 404.0735 | 448.6714 | 124.937 | 158.0175 | 271.3937 | 448.3651 | 456.2133 | 82.9093 | 98.722 | 104.7703 | 152.6378 | 280.5102 | 400.6286 | 346.341 | 311.491 | 330.3816 | 129.9526 | 164.9609 | 262.0334 | 417.6757 | 461.9111 |  | 365.2941 |  |  | 257.8277 | 265.2695 | 376.446 | 252.8601 | 379.0585 | 245.8868 | 77.4962 | 72.6886 | 57.7595 | 74.9246 | 73.1362 | 78.2202 | 48.7571 | 77.7614 | 290.5701 | 303.6116 | 289.036 | 281.8701 | 422.8618 |  |  | 222.3763 |  | 186.0916 | 114.479 | 175.7316 | 120.5666 | 247.1074 | 140.7741 | 445.8318 | 493.827 | 425.9526 | 322.1805 | 247.3176 | 204.8514 | 270.5523 | 434.5355 | 322.3022 | 344.9199 | 355.2337 | 321.1126 | 213.0547 | 130.995 | 231.3247 | 139.8891 | 494.3884 | 245.3356 | 158.0269 | 478.369 |  | 213.5157 | 98.1089 | 100.0716 | 148.2515 | 284.7741 | 369.0421 | 363.7225 | 351.5108 | 500.4818 | 142.1029 | 131.6697 | 236.379 | 407.6894 | 486.9599 | 99.8311 | 137.2015 | 252.2479 | 442.0865 | 483.5646 | 75.9452 | 99.1439 | 105.4798 | 152.4189 | 279.0431 | 305.4737 | 348.2837 | 386.1927 | 325.1303 | 326.4828 | 96.9522 | 129.26 | 214.129 | 398.2262 | 464.3798 | 115.0687 | 137.3428 | 259.0776 | 427.9317 | 457.8075 | 79.6539 | 99.6767 | 110.5455 | 162.6768 | 302.956 | 283.6382 | 328.7774 | 354.9635 | 378.1458 | 111.5298 | 242.4022 | 142.0763 | 418.7189 | 471.8728 | 385.0391 | 377.9545 |  |  | 266.9255 | 283.1775 | 274.3355 | 380.2877 | 268.729 | 383.688 |  | 287.5765 | 261.5497 | 272.9266 | 63.9475 | 98.8968 | 100.9349 |  | 478.3206 | 554.4735 | 559.0284 | 516.6756 | 690.1352 | 665.45 | 484.0993 | [23 empty] | 271.1986 | 677.7926 | 13.3967 | 516.3971
15:12 | 6382 |  |  | -16.3897 | 22.0465 | 16.2723 | 0.3354 | 2.9775 | 3.0701 | -6.3988 | 1.8582 | 11.4086 | 2.8597 | 0.2068 |  |  |  | -31.1582 | 20.611 | 29.3439 | 4.191 |  | -4.9913 | 4.7229 | 0.6326 | 3.8007 | 3.745 | 1.7493 | 2.1153 | 370.2898 | 360.2011 | 202.9806 | 245.8736 | 185.9842 | 178.4868 | 132.3092 | 238.0151 | 133.8661 | 239.8233 | 422.6631 | 459.2025 | 193.2973 | 239.0305 | 333.5651 | 345.932 | 396.4262 | 308.0009 |  | 322.4939 |  | 316.3469 | 111.802 | 133.5335 | 234.5293 | 420.9054 | 447.493 | 249.1537 | 155.4751 | 280.1954 | 444.2291 | 476.3403 | 184.8522 | 91.969 | 109.8093 | 160.6091 | 284.3208 | 393.9654 | 290.7516 | 370.9317 | 386.361 | 104.0102 | 149.3836 | 276.0429 | 445.3811 | 485.5892 | 105.6823 | 150.0937 | 270.6925 | 426.4139 | 438.7199 | 76.5629 | 95.5378 | 105.6251 | 155.6963 | 270.7449 | 340.7757 |  | 322.4106 | 639.7606 |  | 84.2321 | 129.9084 | 231.3327 | 404.0265 | 448.548 | 124.9444 | 158.0281 | 271.3982 | 448.292 | 456.0902 | 82.9498 | 98.7088 | 104.7906 | 152.6759 | 280.5107 | 400.5929 | 346.2033 | 311.3216 | 330.2125 | 129.9462 | 164.969 | 262.0323 | 417.6296 | 461.7995 |  | 365.1596 |  |  | 257.697 | 265.1254 | 376.3202 | 252.6689 | 379.0287 | 245.7706 | 76.9324 | 73.2857 | 57.0827 | 75.158 | 73.7902 | 77.6037 | 46.4286 | 77.5904 | 290.3761 | 303.4165 | 288.8579 | 281.686 | 422.8029 |  |  | 222.3721 |  | 186.0829 | 114.4724 | 175.7154 | 120.5629 | 247.0985 | 140.7788 | 445.7575 | 493.6982 | 425.9053 | 322.1112 | 247.3304 | 204.9269 | 270.6282 | 434.501 | 322.0798 | 344.773 | 355.128 | 320.9787 | 213.0454 | 131.0124 | 231.3462 | 139.8732 | 494.2586 | 245.342 | 158.0428 | 478.2768 |  | 213.5378 | 98.083 | 100.0712 | 148.2739 | 284.7631 | 368.8922 | 363.5904 | 351.3597 | 500.3286 | 142.1041 | 131.6699 | 236.3949 | 407.657 | 486.8302 | 99.8254 | 137.2116 | 252.2557 | 442.0416 | 483.4429 | 75.9699 | 99.1274 | 105.497 | 152.4312 | 279.0547 | 305.4269 | 348.1798 | 386.0142 | 325.1408 | 326.3496 | 96.9754 | 129.2765 | 214.1701 | 398.2099 | 464.279 | 115.0809 | 137.362 | 259.1077 | 427.9048 | 457.7144 | 79.6811 | 99.6843 | 110.5281 | 162.6912 | 302.957 | 283.5083 | 328.6338 | 354.7945 | 378.0082 | 111.5452 | 242.4234 | 142.102 | 418.6855 | 471.7642 | 384.9359 | 377.8816 |  |  | 266.7629 | 283.0277 | 274.1758 | 380.1824 | 268.5729 | 383.5531 |  | 287.4221 | 261.4052 | 272.7722 | 63.9325 | 98.8862 | 100.9377 |  | 478.1851 | 554.3864 | 558.9411 | 516.5008 | 689.0128 | 664.9638 | 483.982 | [23 empty] | 271.0485 | 676.9883 | 13.3898 | 516.2858
15:12 | 6383 |  |  | -16.3564 | 22.0486 | 16.158 | 0.2884 | 2.8776 | 2.9732 | -6.5441 | 1.8584 | 11.3962 | 2.8579 | 0.205 |  |  |  | -31.0713 | 20.4705 | 29.3685 | 4.1375 |  | -4.9555 | 4.7057 | 0.6308 | 3.8001 | 3.7367 | 1.749 | 0.6407 | 370.2636 | 360.1708 | 202.9744 | 245.8738 | 185.9785 | 178.463 | 132.3096 | 237.9711 | 133.8583 | 239.8321 | 422.5945 | 459.074 | 193.3025 | 239.0196 | 333.5146 | 345.9482 | 396.4038 | 307.911 |  | 322.316 |  | 316.2828 | 111.7842 | 133.5486 | 234.5494 | 420.8442 | 447.3541 | 249.1573 | 155.4885 | 280.1825 | 444.1802 | 476.211 | 184.8784 | 91.9794 | 109.8275 | 160.6264 | 284.3267 | 393.7969 | 290.6307 | 370.81 | 386.2196 | 104.0268 | 149.3972 | 276.0513 | 445.3361 | 485.4671 | 105.6842 | 150.0973 | 270.6834 | 426.3184 | 438.6089 | 76.5515 | 95.5284 | 105.6112 | 155.705 | 270.7291 | 340.618 |  | 322.293 | 639.6809 |  | 84.2371 | 129.902 | 231.3606 | 403.9616 | 448.418 | 124.9468 | 158.0558 | 271.4123 | 448.2138 | 455.9541 | 82.9493 | 98.7107 | 104.8036 | 152.6956 | 280.4954 | 400.5463 | 346.0725 | 311.1379 | 330.0526 | 129.9637 | 164.9867 | 262.0376 | 417.5834 | 461.6787 |  | 365.0331 |  |  | 257.5717 | 264.9821 | 376.1865 | 252.4585 | 378.9561 | 245.6556 | 76.5105 | 72.7898 | 54.8744 | 75.4287 | 73.9678 | 77.6418 | 45.1589 | 77.9675 | 290.2013 | 303.2317 | 288.6848 | 281.5032 | 422.7523 |  |  | 222.3696 |  | 186.0819 | 114.4665 | 175.6931 | 120.5528 | 247.1148 | 140.7926 | 445.7073 | 493.5649 | 425.8551 | 322.0146 | 247.3096 | 205.0126 | 270.7049 | 434.4701 | 321.9085 | 344.6377 | 354.9982 | 320.8422 | 213.0655 | 131.0344 | 231.3701 | 139.8759 | 494.1309 | 245.3632 | 158.0813 | 478.1964 |  | 213.5572 | 98.0861 | 100.0897 | 148.31 | 284.7854 | 368.7487 | 363.4642 | 351.2164 | 500.1798 | 142.112 | 131.6936 | 236.4369 | 407.6394 | 486.7011 | 99.8341 | 137.2241 | 252.2771 | 442.0007 | 483.3225 | 75.9831 | 99.1272 | 105.506 | 152.4474 | 279.0562 | 305.3908 | 348.072 | 385.8392 | 325.0735 | 326.2255 | 96.9694 | 129.3025 | 214.189 | 398.191 | 464.1605 | 115.0938 | 137.3777 | 259.1471 | 427.8757 | 457.6243 | 79.6996 | 99.6842 | 110.5028 | 162.7084 | 302.9568 | 283.3792 | 328.4942 | 354.6279 | 377.8788 | 111.5516 | 242.4461 | 142.1254 | 418.6424 | 471.6622 | 384.8549 | 377.8045 |  |  | 266.609 | 282.902 | 274.0495 | 380.0892 | 268.4429 | 383.4317 |  | 287.2758 | 261.2585 | 272.6114 | 63.9278 | 98.8594 | 100.9486 |  | 478.1069 | 554.3067 | 558.8607 | 516.4213 | 688.6928 | 664.7 | 483.7037 | [23 empty] | 270.9075 | 676.6964 | 13.2302 | 516.2068
15:12 | 6384 |  |  | -16.2948 | 21.9733 | 16.258 | 0.3629 | 2.9093 | 2.9981 | -6.3908 | 1.859 | 11.39 | 2.8547 | 0.204 |  |  |  | -31.0285 | 20.4375 | 29.0554 | 4.1223 |  | -4.9312 | 4.722 | 0.6316 | 3.7975 | 3.7368 | 1.7509 | 0.2187 | 370.2295 | 360.1452 | 202.9758 | 245.888 | 185.9776 | 178.4482 | 132.3144 | 237.9744 | 133.892 | 239.8694 | 422.5862 | 458.9749 | 193.317 | 238.9556 | 333.4231 | 345.9895 | 396.393 | 307.8146 |  | 322.1305 |  | 316.2097 | 111.7699 | 133.5512 | 234.5691 | 420.7792 | 447.2037 | 249.158 | 155.514 | 280.1865 | 444.1199 | 476.0723 | 184.9021 | 91.9977 | 109.8433 | 160.6374 | 284.3226 | 393.6227 | 290.5095 | 370.6828 | 386.0793 | 104.0573 | 149.4108 | 276.0583 | 445.2856 | 485.3354 | 105.6896 | 150.1042 | 270.6789 | 426.2228 | 438.4906 | 76.5359 | 95.5262 | 105.6193 | 155.7141 | 270.7319 | 340.2679 |  | 322.1724 | 639.6138 |  | 84.2329 | 129.896 | 231.3785 | 403.9076 | 448.2951 | 124.9676 | 158.0686 | 271.4169 | 448.1358 | 455.8037 | 82.9466 | 98.721 | 104.8262 | 152.7002 | 280.4988 | 400.4981 | 345.9293 | 310.953 | 329.8953 | 129.9783 | 165.0129 | 262.0521 | 417.5356 | 461.5689 |  | 364.919 |  |  | 257.4454 | 264.8401 | 376.0791 | 252.3042 | 378.8091 | 245.5055 | 77.1854 | 74.02 | 54.0527 | 75.091 | 73.9887 | 77.8849 | 46.0109 | 76.9218 | 290.02 | 303.0488 | 288.5146 | 281.3148 | 422.6978 |  |  | 222.3751 |  | 186.0971 | 114.4758 | 175.6784 | 120.5461 | 247.1393 | 140.8302 | 445.6756 | 493.439 | 425.8151 | 321.8838 | 247.3117 | 205.1002 | 270.8009 | 434.4288 | 321.8068 | 344.4874 | 354.8474 | 320.7038 | 213.0861 | 131.0494 | 231.3931 | 139.8893 | 493.9942 | 245.3768 | 158.1074 | 478.1122 |  | 213.5602 | 98.0699 | 100.0895 | 148.3493 | 284.7893 | 368.6095 | 363.3264 | 351.0691 | 500.027 | 142.1131 | 131.7173 | 236.4782 | 407.6034 | 486.5943 | 99.8515 | 137.2424 | 252.3059 | 441.9594 | 483.1893 | 76.0072 | 99.1436 | 105.5108 | 152.4654 | 279.069 | 305.3442 | 347.9764 | 385.6736 | 324.9421 | 326.1075 | 96.9539 | 129.3117 | 214.2148 | 398.1669 | 464.0615 | 115.101 | 137.3933 | 259.1818 | 427.843 | 457.527 | 79.7084 | 99.6797 | 110.4631 | 162.725 | 302.9564 | 283.2448 | 328.3495 | 354.4596 | 377.7364 | 111.5508 | 242.4678 | 142.1356 | 418.5955 | 471.5612 | 384.7304 | 377.6897 |  |  | 266.4699 | 282.7857 | 273.9243 | 379.9975 | 268.3262 | 383.3517 |  | 287.1216 | 261.1116 | 272.4464 | 63.9289 | 98.8541 | 100.9577 |  | 478.0173 | 554.2111 | 558.7623 | 516.8607 | 689.2723 | 665.2649 | 484.2225 | [23 empty] | 270.7681 | 677.2686 | 13.2581 | 516.1142
15:12 | 6385 |  |  | -16.2801 | 21.8084 | 16.1051 | 0.3865 | 2.8738 | 2.9731 | -6.3637 | 1.863 | 11.385 | 2.8588 | 0.2055 |  |  |  | -31.0305 | 20.5209 | 29.3415 | 4.1417 |  | -4.9349 | 4.7358 | 0.6309 | 3.7936 | 3.7332 | 1.7502 | 3.3877 | 370.1846 | 360.112 | 202.9743 | 245.8919 | 185.9736 | 178.4271 | 132.3131 | 237.9679 | 133.9359 | 239.8964 | 422.5614 | 458.8588 | 193.3224 | 238.9011 | 333.3518 | 345.9941 | 396.3968 | 307.72 |  | 321.9824 |  | 316.1337 | 111.7859 | 133.5587 | 234.5831 | 420.7181 | 447.0596 | 249.1231 | 155.5191 | 280.1818 | 444.049 | 475.9402 | 184.9243 | 92.006 | 109.8526 | 160.6475 | 284.3147 | 393.4411 | 290.3869 | 370.5593 | 385.9427 | 104.0143 | 149.4281 | 276.0631 | 445.2334 | 485.2189 | 105.7022 | 150.117 | 270.6828 | 426.1309 | 438.3721 | 76.5329 | 95.531 | 105.6308 | 155.7351 | 270.7538 | 339.7161 |  | 322.0524 | 639.5426 |  | 84.2356 | 129.9025 | 231.3926 | 403.8651 | 448.1728 | 124.9771 | 158.0863 | 271.4144 | 448.0625 | 455.6327 | 82.9255 | 98.7402 | 104.8747 | 152.7072 | 280.5269 | 400.4606 | 345.7837 | 310.7865 | 329.7354 | 129.9636 | 165.0288 | 262.0745 | 417.4945 | 461.4555 |  | 364.8013 |  |  | 257.308 | 264.7017 | 375.9946 | 252.1988 | 378.6261 | 245.3482 | 78.7982 | 76.3368 | 56.0757 | 74.4593 | 73.3866 | 77.3938 | 49.3173 | 73.89 | 289.8395 | 302.8716 | 288.3399 | 281.1338 | 422.6376 |  |  | 222.3693 |  | 186.0943 | 114.4779 | 175.6576 | 120.5327 | 247.151 | 140.8573 | 445.6228 | 493.3022 | 425.7603 | 321.7593 | 247.3145 | 205.1869 | 270.8923 | 434.3866 | 321.7554 | 344.3468 | 354.7361 | 320.5715 | 213.1162 | 131.058 | 231.4141 | 139.9081 | 493.8549 | 245.3781 | 158.135 | 478.0294 |  | 213.5698 | 98.0515 | 100.077 | 148.3755 | 284.7873 | 368.467 | 363.1861 | 350.9224 | 499.8963 | 142.1142 | 131.7361 | 236.5058 | 407.5674 | 486.4813 | 99.8692 | 137.2517 | 252.3336 | 441.9167 | 483.0649 | 76.0394 | 99.1485 | 105.5217 | 152.4861 | 279.0932 | 305.2577 | 347.8895 | 385.5042 | 324.762 | 325.9812 | 96.9755 | 129.3171 | 214.2553 | 398.1433 | 463.9749 | 115.102 | 137.4169 | 259.217 | 427.8162 | 457.4303 | 79.7279 | 99.6793 | 110.4219 | 162.7331 | 302.961 | 283.1084 | 328.2016 | 354.2941 | 377.5828 | 111.5755 | 242.4984 | 142.1608 | 418.5476 | 471.4492 | 384.6078 | 377.5856 |  |  | 266.3241 | 282.6533 | 273.7764 | 379.888 | 268.2046 | 383.2405 |  | 286.9757 | 260.972 | 272.2936 | 63.9387 | 98.9131 | 100.9538 |  | 477.9201 | 554.0963 | 558.6973 | 516.825 | 690.4202 | 665.9099 | 484.343 | [23 empty] | 270.6256 | 678.165 | 13.2833 | 516.0082
15:12 | 6386 |  |  | -16.3125 | 21.8634 | 16.1604 | 0.3826 | 3.0206 | 3.1074 | -6.3401 | 1.8622 | 11.3884 | 2.8546 | 0.206 |  |  |  | -30.9972 | 20.5924 | 29.3214 | 4.1795 |  | -4.9836 | 4.5736 | 0.6317 | 3.7948 | 3.7346 | 1.7492 | 0.6862 | 370.1485 | 360.0739 | 202.9786 | 245.8862 | 185.9687 | 178.4036 | 132.3033 | 238.0042 | 133.9541 | 239.9095 | 422.4935 | 458.7292 | 193.3251 | 238.8789 | 333.3159 | 345.9993 | 396.3903 | 307.6409 |  | 321.8483 |  | 316.1043 | 111.8364 | 133.5781 | 234.5964 | 420.6639 | 446.9312 | 249.1111 | 155.5357 | 280.1828 | 443.9749 | 475.8132 | 184.9358 | 92.0034 | 109.8646 | 160.6675 | 284.3145 | 393.2667 | 290.2688 | 370.4328 | 385.8022 | 104.0044 | 149.4403 | 276.0723 | 445.1938 | 485.0999 | 105.7114 | 150.1288 | 270.6684 | 426.0461 | 438.2399 | 76.5464 | 95.5314 | 105.6522 | 155.7761 | 270.7838 | 339.1746 |  | 321.9278 | 639.4668 |  | 84.2279 | 129.9289 | 231.395 | 403.8395 | 448.076 | 124.9542 | 158.1009 | 271.4172 | 447.9923 | 455.4739 | 82.8817 | 98.7615 | 104.9161 | 152.7215 | 280.5416 | 400.4191 | 345.6455 | 310.6245 | 329.5806 | 129.9612 | 165.0384 | 262.1003 | 417.4561 | 461.3274 |  | 364.6821 |  |  | 257.1642 | 264.552 | 375.8647 | 252.0421 | 378.4178 | 245.1726 | 80.0073 | 76.3371 | 59.1137 | 74.6735 | 72.9763 | 76.2779 | 53.2439 | 72.7416 | 289.664 | 302.704 | 288.162 | 280.9456 | 422.5818 |  |  | 222.3651 |  | 186.0969 | 114.4754 | 175.642 | 120.5245 | 247.1624 | 140.8729 | 445.5705 | 493.1642 | 425.7128 | 321.6726 | 247.3195 | 205.267 | 270.9723 | 434.3568 | 321.7231 | 344.2006 | 354.6548 | 320.4057 | 213.1321 | 131.0603 | 231.4361 | 139.9287 | 493.717 | 245.3744 | 158.1559 | 477.9487 |  | 213.5804 | 98.0483 | 100.0823 | 148.4109 | 284.7887 | 368.322 | 363.0531 | 350.7756 | 499.7613 | 142.1172 | 131.7501 | 236.534 | 407.5368 | 486.3614 | 99.8817 | 137.2792 | 252.3739 | 441.8775 | 482.9595 | 76.0605 | 99.1461 | 105.5426 | 152.5016 | 279.1094 | 305.1669 | 347.7916 | 385.3395 | 324.5744 | 325.8491 | 96.9861 | 129.3314 | 214.2835 | 398.1097 | 463.8706 | 115.1117 | 137.4348 | 259.2466 | 427.7897 | 457.3376 | 79.746 | 99.6736 | 110.3791 | 162.7466 | 302.9579 | 282.9814 | 328.0599 | 354.1305 | 377.4371 | 111.5882 | 242.52 | 142.1824 | 418.508 | 471.3411 | 384.4985 | 377.4995 |  |  | 266.178 | 282.5096 | 273.6277 | 379.7634 | 268.0706 | 383.0805 |  | 286.848 | 260.8253 | 272.1401 | 63.9474 | 98.9681 | 100.9642 |  | 477.809 | 553.9901 | 558.6051 | 516.4947 | 688.922 | 664.7373 | 483.88 | [23 empty] | 270.4806 | 676.8297 | 13.3704 | 515.8995
15:12 | 6387 |  |  | -16.3304 | 21.8376 | 16.0627 | 0.2996 | 2.8885 | 3.0111 | -6.4129 | 1.8626 | 11.3862 | 2.8555 | 0.2071 |  |  |  | -30.9619 | 20.7426 | 29.3874 | 4.1068 |  | -4.9774 | 4.5274 | 0.6326 | 3.787 | 3.7295 | 1.75 | 3.9364 | 370.1171 | 360.0382 | 202.9707 | 245.879 | 185.9558 | 178.3727 | 132.2981 | 238.0293 | 133.949 | 239.9158 | 422.4308 | 458.6001 | 193.3231 | 238.8462 | 333.3152 | 346.0235 | 396.4004 | 307.5626 |  | 321.7168 |  | 316.1216 | 111.8663 | 133.5903 | 234.6162 | 420.6039 | 446.7911 | 249.1453 | 155.5279 | 280.1901 | 443.9041 | 475.6842 | 184.9467 | 92.01 | 109.8727 | 160.6853 | 284.3191 | 393.0936 | 290.1463 | 370.3101 | 385.6573 | 104.0514 | 149.4591 | 276.0823 | 445.1295 | 484.9749 | 105.7103 | 150.1462 | 270.6443 | 425.9604 | 438.1017 | 76.5673 | 95.5445 | 105.6786 | 155.8045 | 270.7981 | 338.6969 |  | 321.7937 | 639.3984 |  | 84.2331 | 129.9745 | 231.4014 | 403.8192 | 447.9833 | 124.9602 | 158.1132 | 271.4207 | 447.9254 | 455.3346 | 82.8927 | 98.7867 | 104.9457 | 152.7448 | 280.558 | 400.3711 | 345.5087 | 310.4502 | 329.4192 | 129.9682 | 165.0514 | 262.118 | 417.4098 | 461.2128 |  | 364.5623 |  |  | 257.024 | 264.4052 | 375.7376 | 251.9035 | 378.2169 | 244.9825 | 80.3757 | 73.0737 | 61.4498 | 75.5697 | 73.1391 | 75.9704 | 55.4339 | 73.8786 | 289.4841 | 302.5353 | 287.9856 | 280.7535 | 422.5327 |  |  | 222.3671 |  | 186.1041 | 114.4796 | 175.6335 | 120.5247 | 247.1987 | 140.8763 | 445.5132 | 493.0382 | 425.6685 | 321.6061 | 247.3077 | 205.3407 | 271.0417 | 434.3209 | 321.6471 | 344.046 | 354.5609 | 320.2407 | 213.1475 | 131.07 | 231.4594 | 139.9595 | 493.5845 | 245.3709 | 158.1647 | 477.8601 |  | 213.5969 | 98.0537 | 100.0917 | 148.4473 | 284.787 | 368.1881 | 362.9255 | 350.6304 | 499.6061 | 142.1282 | 131.7669 | 236.5515 | 407.5123 | 486.2377 | 99.8877 | 137.2998 | 252.3995 | 441.8219 | 482.8406 | 76.0709 | 99.1583 | 105.5392 | 152.5179 | 279.1135 | 305.092 | 347.7008 | 385.1655 | 324.4456 | 325.7116 | 96.9992 | 129.3329 | 214.3227 | 398.0727 | 463.782 | 115.1303 | 137.4558 | 259.2796 | 427.7641 | 457.2402 | 79.7583 | 99.6676 | 110.3364 | 162.7714 | 302.952 | 282.8523 | 327.9196 | 354.0167 | 377.3068 | 111.5922 | 242.5333 | 142.1881 | 418.4749 | 471.2422 | 384.3798 | 377.415 |  |  | 266.0234 | 282.3785 | 273.4828 | 379.6507 | 267.9215 | 382.9943 |  | 286.7088 | 260.6748 | 271.9731 | 63.9517 | 98.9721 | 100.9791 |  | 477.6992 | 553.9066 | 558.5166 | 516.598 | 689.6397 | 665.0763 | 484.1421 | [23 empty] | 270.3338 | 677.358 | 13.2543 | 515.8029
15:12 | 6388 |  |  | -16.3348 | 21.9659 | 16.0916 | 0.3656 | 2.9056 | 2.9276 | -6.4515 | 1.861 | 11.386 | 2.8553 | 0.2045 |  |  |  | -30.9904 | 20.8358 | 29.3595 | 4.1247 |  | -4.9477 | 4.5803 | 0.6328 | 3.7859 | 3.726 | 1.7509 | 5.3913 | 370.08 | 360.0051 | 202.9631 | 245.8771 | 185.9503 | 178.3516 | 132.2975 | 238.0126 | 133.9548 | 239.9327 | 422.3839 | 458.466 | 193.3208 | 238.8013 | 333.3331 | 346.0416 | 396.4072 | 307.4786 |  | 321.5826 |  | 316.3098 | 111.8742 | 133.6048 | 234.643 | 420.5462 | 446.6456 | 249.1716 | 155.5414 | 280.194 | 443.8381 | 475.552 | 184.9766 | 92.0299 | 109.8831 | 160.7085 | 284.3204 | 392.9163 | 290.0215 | 370.1947 | 385.5159 | 104.0684 | 149.4763 | 276.0945 | 445.0647 | 484.8569 | 105.7246 | 150.1552 | 270.6276 | 425.8633 | 437.9829 | 76.5733 | 95.5567 | 105.6822 | 155.8275 | 270.8046 | 338.3539 |  | 321.6591 | 639.333 |  | 84.2453 | 130.0084 | 231.4188 | 403.764 | 447.8546 | 124.9601 | 158.1352 | 271.4435 | 447.8483 | 455.2094 | 82.9119 | 98.8042 | 104.9661 | 152.7622 | 280.5564 | 400.324 | 345.3712 | 310.2713 | 329.2593 | 129.9807 | 165.0783 | 262.1431 | 417.3676 | 461.1046 |  | 364.4454 |  |  | 256.893 | 264.273 | 375.6162 | 251.7972 | 378.055 | 244.8273 | 80.1863 | 70.7203 | 60.7015 | 75.7762 | 73.3872 | 76.4667 | 57.2658 | 73.7717 | 289.3075 | 302.3601 | 287.8009 | 280.5574 | 422.4772 |  |  | 222.3637 |  | 186.1004 | 114.4798 | 175.619 | 120.5175 | 247.2564 | 140.8793 | 445.4468 | 492.9071 | 425.6145 | 321.5442 | 247.2931 | 205.4226 | 271.1205 | 434.2725 | 321.5266 | 343.9035 | 354.4602 | 320.1111 | 213.1988 | 131.0889 | 231.4826 | 139.9878 | 493.4507 | 245.3794 | 158.1971 | 477.771 |  | 213.6047 | 98.0534 | 100.0826 | 148.4804 | 284.7918 | 368.0464 | 362.7968 | 350.488 | 499.4557 | 142.131 | 131.7932 | 236.5912 | 407.497 | 486.1162 | 99.8881 | 137.2988 | 252.4047 | 441.7558 | 482.7122 | 76.0722 | 99.18 | 105.5291 | 152.5574 | 279.1024 | 305.0383 | 347.6099 | 384.9866 | 324.3303 | 325.5809 | 97.0209 | 129.3327 | 214.3531 | 398.0452 | 463.6801 | 115.1394 | 137.4846 | 259.3139 | 427.7379 | 457.1451 | 79.7696 | 99.6747 | 110.2847 | 162.7846 | 302.9506 | 282.7177 | 327.7746 | 353.9186 | 377.1674 | 111.6049 | 242.5639 | 142.2071 | 418.4238 | 471.1269 | 384.2527 | 377.2985 |  |  | 265.8713 | 282.2488 | 273.3502 | 379.5379 | 267.7839 | 382.8779 |  | 286.5689 | 260.5224 | 271.8183 | 63.9389 | 98.9822 | 100.9724 |  | 477.5717 | 553.8007 | 558.4403 | 516.415 | 689.4028 | 664.7816 | 483.7861 | [23 empty] | 270.1932 | 677.0922 | 13.3297 | 515.6862
15:12 | 6389 |  |  | -16.2784 | 21.9803 | 16.0936 | 0.4192 | 3.0164 | 2.9729 | -6.3854 | 1.8628 | 11.3827 | 2.8517 | 0.2036 |  |  |  | -31.1541 | 20.725 | 29.3461 | 4.1079 |  | -4.8841 | 4.6259 | 0.6332 | 3.7859 | 3.7269 | 1.7512 | 0.7119 | 370.0502 | 359.9779 | 202.9666 | 245.8862 | 185.9537 | 178.3334 | 132.2992 | 238.0344 | 133.9995 | 239.9759 | 422.3805 | 458.367 | 193.3308 | 238.7556 | 333.3401 | 346.0545 | 396.3859 | 307.4063 |  | 321.439 |  | 316.4435 | 111.8902 | 133.6195 | 234.6668 | 420.4888 | 446.5082 | 249.172 | 155.577 | 280.1953 | 443.7717 | 475.421 | 184.995 | 92.0519 | 109.8948 | 160.7341 | 284.3278 | 392.7506 | 289.9063 | 370.0739 | 385.3785 | 104.0866 | 149.4943 | 276.1025 | 445.0122 | 484.7323 | 105.7302 | 150.1575 | 270.6148 | 425.7663 | 437.8614 | 76.5829 | 95.5636 | 105.6864 | 155.8411 | 270.8109 | 338.1272 |  | 321.5176 | 639.264 |  | 84.2317 | 130.0343 | 231.4343 | 403.6974 | 447.7202 | 124.9509 | 158.1446 | 271.4456 | 447.7686 | 455.0718 | 82.9206 | 98.7974 | 104.9807 | 152.7753 | 280.546 | 400.2745 | 345.2309 | 310.0877 | 329.0897 | 129.9773 | 165.0947 | 262.1511 | 417.3204 | 460.9861 |  | 364.3232 |  |  | 256.7577 | 264.1403 | 375.4831 | 251.6591 | 377.96 | 244.7051 | 80.5138 | 70.5622 | 58.0446 | 75.5378 | 73.9427 | 76.98 | 59.8003 | 71.7875 | 289.1265 | 302.1889 | 287.6251 | 280.3787 | 422.4168 |  |  | 222.3603 |  | 186.093 | 114.4736 | 175.6043 | 120.5122 | 247.2448 | 140.889 | 445.3906 | 492.7763 | 425.5748 | 321.4066 | 247.3024 | 205.5071 | 271.2024 | 434.2206 | 321.3593 | 343.7604 | 354.3715 | 319.98 | 213.1976 | 131.1086 | 231.5095 | 139.97 | 493.3124 | 245.3896 | 158.2254 | 477.6881 |  | 213.6015 | 98.0545 | 100.071 | 148.5072 | 284.7808 | 367.9083 | 362.6637 | 350.3336 | 499.3091 | 142.1287 | 131.797 | 236.638 | 407.48 | 486.0085 | 99.8876 | 137.3058 | 252.4211 | 441.6816 | 482.5842 | 76.0696 | 99.1936 | 105.5379 | 152.5672 | 279.105 | 304.9405 | 347.5205 | 384.8174 | 324.1533 | 325.4559 | 97.0241 | 129.3603 | 214.3732 | 398.0201 | 463.5657 | 115.1374 | 137.5007 | 259.339 | 427.6991 | 457.0483 | 79.7808 | 99.6739 | 110.228 | 162.8028 | 302.9519 | 282.5908 | 327.6264 | 353.7743 | 377.0198 | 111.6117 | 242.5986 | 142.2347 | 418.3755 | 471.0063 | 384.1416 | 377.1741 |  |  | 265.7208 | 282.1257 | 273.2071 | 379.4019 | 267.6496 | 382.7167 |  | 286.441 | 260.3791 | 271.666 | 63.9283 | 98.9565 | 100.9838 |  | 477.457 | 553.6907 | 558.3803 | 516.127 | 688.5623 | 663.5798 | 483.2167 | [23 empty] | 270.0547 | 676.071 | 13.3756 | 515.5738
15:12 | 6390 |  |  | -16.2719 | 22.0654 | 16.0057 | 0.3792 | 2.8955 | 2.9743 | -6.4816 | 1.8598 | 11.3733 | 2.848 | 0.2026 |  |  |  | -31.1439 | 20.6488 | 29.1857 | 4.0745 |  | -4.9217 | 4.5968 | 0.6314 | 3.7816 | 3.7242 | 1.7493 | 2.9053 | 370.0211 | 359.9472 | 202.9686 | 245.8907 | 185.9525 | 178.3095 | 132.3 | 237.9999 | 134.0212 | 239.9973 | 422.3453 | 458.2429 | 193.3435 | 238.6905 | 333.3158 | 346.0584 | 396.3635 | 307.3084 |  | 321.282 |  | 316.3464 | 111.8734 | 133.6316 | 234.6832 | 420.4307 | 446.3664 | 249.181 | 155.5902 | 280.198 | 443.7073 | 475.2807 | 185.0088 | 92.0575 | 109.9047 | 160.7466 | 284.3257 | 392.5836 | 289.7948 | 369.9493 | 385.2405 | 104.1073 | 149.5153 | 276.1081 | 444.9621 | 484.6081 | 105.723 | 150.1603 | 270.6036 | 425.6652 | 437.7475 | 76.5602 | 95.5605 | 105.6735 | 155.8381 | 270.7982 | 337.9428 |  | 321.3792 | 639.1862 |  | 84.2296 | 130.0724 | 231.4558 | 403.6364 | 447.5918 | 124.9521 | 158.1434 | 271.4235 | 447.6899 | 454.939 | 82.9535 | 98.776 | 104.9767 | 152.7923 | 280.531 | 400.2273 | 345.0919 | 309.907 | 328.9185 | 129.9582 | 165.0891 | 262.1496 | 417.2677 | 460.865 |  | 364.2145 |  |  | 256.6292 | 264.0139 | 375.3705 | 251.5333 | 377.9018 | 244.5769 | 80.8282 | 71.696 | 57.2792 | 75.3222 | 74.6953 | 77.3404 | 62.7155 | 70.5279 | 288.9411 | 302.0264 | 287.4639 | 280.2143 | 422.3658 |  |  | 222.3624 |  | 186.096 | 114.4705 | 175.5874 | 120.5126 | 247.1798 | 140.9126 | 445.3429 | 492.6517 | 425.5337 | 321.2539 | 247.2791 | 205.5837 | 271.2814 | 434.1718 | 321.1395 | 343.6137 | 354.2893 | 319.8539 | 213.1392 | 131.1223 | 231.5276 | 139.9068 | 493.1759 | 245.4067 | 158.2516 | 477.6039 |  | 213.6196 | 98.0613 | 100.0733 | 148.5255 | 284.7794 | 367.774 | 362.5325 | 350.1874 | 499.1613 | 142.1392 | 131.8038 | 236.6736 | 407.4645 | 485.9017 | 99.8933 | 137.3223 | 252.4416 | 441.6509 | 482.468 | 76.0771 | 99.1849 | 105.5709 | 152.5533 | 279.1392 | 304.7987 | 347.4381 | 384.6516 | 323.921 | 325.3386 | 97.0214 | 129.3808 | 214.4026 | 397.9895 | 463.4674 | 115.148 | 137.5192 | 259.3639 | 427.6683 | 456.9478 | 79.7979 | 99.6622 | 110.232 | 162.8268 | 302.9462 | 282.4465 | 327.4765 | 353.6295 | 376.8801 | 111.6099 | 242.6103 | 142.2445 | 418.3422 | 470.9036 | 384.0413 | 377.064 |  |  | 265.5753 | 282.0028 | 273.0631 | 379.264 | 267.5082 | 382.5548 |  | 286.3079 | 260.2456 | 271.4948 | 63.9333 | 98.9178 | 101.0114 |  | 477.3645 | 553.6026 | 558.3244 | 516.4567 | 689.1961 | 665.306 | 484.2948 | [23 empty] | 269.9166 | 677.2511 | 13.202 | 515.4836
15:12 | 6391 |  |  | -16.3585 | 22.0644 | 16.0261 | 0.365 | 2.9341 | 2.9902 | -6.48 | 1.8619 | 11.3659 | 2.8452 | 0.2023 |  |  |  | -31.1297 | 20.4874 | 29.2052 | 4.0706 |  | -4.9347 | 4.676 | 0.6324 | 3.7757 | 3.7247 | 1.7477 | 4.9977 | 369.9839 | 359.9163 | 202.9709 | 245.8923 | 185.9481 | 178.2942 | 132.299 | 237.9511 | 134.0692 | 240.0206 | 422.2929 | 458.1115 | 193.3479 | 238.6324 | 333.3043 | 346.063 | 396.3721 | 307.206 |  | 321.1283 |  | 316.2481 | 111.8499 | 133.6438 | 234.6952 | 420.3766 | 446.225 | 249.1906 | 155.6084 | 280.1949 | 443.6437 | 475.1445 | 185.0414 | 92.0529 | 109.915 | 160.7561 | 284.3167 | 392.4081 | 289.6877 | 369.8164 | 385.1047 | 104.1192 | 149.5322 | 276.1125 | 444.921 | 484.4928 | 105.7266 | 150.1727 | 270.6037 | 425.5678 | 437.6437 | 76.5522 | 95.5623 | 105.6589 | 155.8485 | 270.7794 | 337.7001 |  | 321.2552 | 639.1192 |  | 84.245 | 130.1118 | 231.4832 | 403.5698 | 447.469 | 124.9856 | 158.1556 | 271.4295 | 447.6124 | 454.8142 | 83.0032 | 98.7573 | 104.962 | 152.8126 | 280.5173 | 400.1888 | 344.9583 | 309.7279 | 328.7586 | 129.9639 | 165.106 | 262.1694 | 417.2266 | 460.7559 |  | 364.1282 |  |  | 256.5006 | 263.8781 | 375.2562 | 251.4085 | 377.8545 | 244.4513 | 80.3958 | 72.1932 | 57.8821 | 74.7917 | 74.96 | 77.707 | 64.5384 | 71.292 | 288.7555 | 301.8583 | 287.2987 | 280.0334 | 422.3081 |  |  | 222.3583 |  | 186.0991 | 114.4735 | 175.5725 | 120.5086 | 247.1538 | 140.9274 | 445.2809 | 492.5225 | 425.4797 | 321.1127 | 247.2678 | 205.6562 | 271.361 | 434.1451 | 320.9664 | 343.4644 | 354.2068 | 319.7222 | 213.1106 | 131.1283 | 231.5405 | 139.888 | 493.0338 | 245.4211 | 158.2708 | 477.5228 |  | 213.6482 | 98.0656 | 100.0792 | 148.5588 | 284.7912 | 367.6353 | 362.4082 | 350.0477 | 499.0062 | 142.1553 | 131.8296 | 236.7011 | 407.4387 | 485.787 | 99.9033 | 137.3535 | 252.472 | 441.6314 | 482.3669 | 76.1044 | 99.1697 | 105.6081 | 152.5672 | 279.167 | 304.6561 | 347.344 | 384.4877 | 323.6717 | 325.2265 | 97.0372 | 129.4008 | 214.4386 | 397.97 | 463.369 | 115.1612 | 137.5376 | 259.3961 | 427.6487 | 456.8524 | 79.8172 | 99.6655 | 110.3676 | 162.8481 | 302.9478 | 282.303 | 327.326 | 353.4747 | 376.7278 | 111.6184 | 242.6214 | 142.2519 | 418.2952 | 470.7967 | 383.8954 | 376.9231 |  |  | 265.4335 | 281.8711 | 272.9221 | 379.1151 | 267.3643 | 382.3425 |  | 286.1757 | 260.0904 | 271.3266 | 63.9485 | 98.9058 | 101.0018 |  | 477.2796 | 553.476 | 558.2183 | 516.6756 | 688.8408 | 664.2775 | 483.9145 | [23 empty] | 269.7748 | 676.5592 | 13.1748 | 515.3778
15:12 | 6392 |  |  | -16.3257 | 22.1995 | 16.0427 | 0.4392 | 2.9851 | 3.0056 | -6.468 | 1.8642 | 11.3688 | 2.8482 | 0.2026 |  |  |  | -31.1307 | 20.4843 | 29.2846 | 4.05 |  | -4.938 | 4.6788 | 0.6312 | 3.7515 | 3.7187 | 1.7474 | 5.3199 | 369.9425 | 359.888 | 202.9642 | 245.8945 | 185.9383 | 178.2723 | 132.302 | 237.9637 | 134.0803 | 240.0371 | 422.2218 | 457.9816 | 193.3471 | 238.6096 | 333.3009 | 346.0942 | 396.3767 | 307.1152 |  | 320.9839 |  | 316.1744 | 111.8687 | 133.657 | 234.7145 | 420.3227 | 446.088 | 249.1855 | 155.6267 | 280.1941 | 443.5905 | 475.0227 | 185.0758 | 92.0702 | 109.9255 | 160.7756 | 284.3187 | 392.2523 | 289.5931 | 369.6959 | 384.9677 | 104.1305 | 149.5601 | 276.1252 | 444.8753 | 484.3709 | 105.7322 | 150.1925 | 270.6023 | 425.4741 | 437.5234 | 76.5668 | 95.5712 | 105.6767 | 155.868 | 270.7823 | 337.4942 |  | 321.1283 | 639.0487 |  | 84.2496 | 130.159 | 231.5025 | 403.5015 | 447.3419 | 125.0308 | 158.1773 | 271.4413 | 447.5384 | 454.669 | 83.0024 | 98.749 | 104.9708 | 152.8336 | 280.5116 | 400.1411 | 344.8209 | 309.5457 | 328.5855 | 129.9701 | 165.1242 | 262.1882 | 417.1896 | 460.6433 |  | 364.0147 |  |  | 256.3612 | 263.7382 | 375.196 | 251.3169 | 377.8173 | 244.3126 | 80.1398 | 72.037 | 57.11 | 74.4576 | 74.5598 | 77.9287 | 65.549 | 72.9097 | 288.5729 | 301.6824 | 287.1353 | 279.854 | 422.257 |  |  | 222.3601 |  | 186.0937 | 114.4798 | 175.5588 | 120.4962 | 247.1664 | 140.9424 | 445.2316 | 492.389 | 425.4306 | 320.946 | 247.2899 | 205.744 | 271.4549 | 434.1231 | 320.8302 | 343.3208 | 354.1267 | 319.59 | 213.1171 | 131.1424 | 231.5533 | 139.9334 | 492.9005 | 245.4212 | 158.2818 | 477.4398 |  | 213.6734 | 98.069 | 100.0804 | 148.5943 | 284.8003 | 367.5006 | 362.285 | 349.9091 | 498.8522 | 142.1553 | 131.8435 | 236.7264 | 407.4109 | 485.667 | 99.9051 | 137.3792 | 252.494 | 441.5771 | 482.2533 | 76.1308 | 99.1648 | 105.6197 | 152.5914 | 279.1746 | 304.5188 | 347.2416 | 384.3064 | 323.4371 | 325.1034 | 97.0462 | 129.4339 | 214.4695 | 397.9625 | 463.2684 | 115.1768 | 137.5522 | 259.4267 | 427.6223 | 456.7565 | 79.8306 | 99.6647 | 110.5532 | 162.8623 | 302.9558 | 282.1727 | 327.1814 | 353.3818 | 376.5854 | 111.6351 | 242.6479 | 142.2662 | 418.2613 | 470.7017 | 383.7461 | 376.78 |  |  | 265.285 | 281.7338 | 272.7725 | 378.946 | 267.2167 | 382.1409 |  | 286.0469 | 259.9392 | 271.1837 | 63.9537 | 98.9655 | 100.9977 |  | 477.1955 | 553.3892 | 558.1035 | 516.3492 | 689.3219 | 665.0625 | 484.0055 | [23 empty] | 269.6326 | 677.1922 | 13.2922 | 515.2924
15:12 | 6393 |  |  | -16.3131 | 22.3404 | 16.0319 | 0.4032 | 2.9464 | 2.9408 | -6.4924 | 1.863 | 11.3691 | 2.8446 | 0.2022 |  |  |  | -31.2962 | 20.4904 | 29.3161 | 3.9401 |  | -4.9767 | 4.5089 | 0.6318 | 3.7499 | 3.7135 | 1.7485 | 2.9966 | 369.9029 | 359.8551 | 202.9612 | 245.8964 | 185.9293 | 178.2444 | 132.2997 | 237.9534 | 134.0477 | 240.0396 | 422.1413 | 457.8425 | 193.3553 | 238.5775 | 333.288 | 346.1166 | 396.3669 | 307.014 |  | 320.8281 |  | 316.1108 | 111.8542 | 133.6643 | 234.7395 | 420.2586 | 445.9455 | 249.1826 | 155.6519 | 280.2039 | 443.5301 | 474.9083 | 185.1046 | 92.0938 | 109.9412 | 160.7981 | 284.3285 | 392.0918 | 289.5022 | 369.581 | 384.8341 | 104.1501 | 149.5951 | 276.1431 | 444.8334 | 484.2476 | 105.7354 | 150.2076 | 270.5879 | 425.3807 | 437.4013 | 76.5565 | 95.5806 | 105.6954 | 155.8796 | 270.7723 | 337.1707 |  | 321.0037 | 638.973 |  | 84.2532 | 130.2273 | 231.5213 | 403.4558 | 447.2226 | 125.0541 | 158.198 | 271.4627 | 447.4691 | 454.5424 | 82.9904 | 98.7561 | 105.0008 | 152.8641 | 280.5114 | 400.0931 | 344.6924 | 309.3731 | 328.4088 | 129.9795 | 165.1445 | 262.2082 | 417.1507 | 460.5281 |  | 363.8876 |  |  | 256.2244 | 263.6091 | 375.1508 | 251.2421 | 377.771 | 244.1767 | 79.9911 | 72.2718 | 56.7129 | 74.1808 | 74.1399 | 77.169 | 65.8517 | 74.2061 | 288.3947 | 301.5106 | 286.9829 | 279.6748 | 422.208 |  |  | 222.3598 |  | 186.0911 | 114.483 | 175.5394 | 120.4913 | 247.1792 | 140.9615 | 445.194 | 492.2626 | 425.3844 | 320.8395 | 247.2854 | 205.8221 | 271.534 | 434.0852 | 320.6472 | 343.1755 | 354.043 | 319.4657 | 213.131 | 131.1494 | 231.5666 | 139.938 | 492.7661 | 245.4156 | 158.2983 | 477.3435 |  | 213.6913 | 98.0693 | 100.0844 | 148.6356 | 284.7981 | 367.3607 | 362.1543 | 349.7741 | 498.7053 | 142.1515 | 131.8607 | 236.7517 | 407.3812 | 485.5412 | 99.91 | 137.3789 | 252.4987 | 441.515 | 482.1213 | 76.1475 | 99.1688 | 105.6307 | 152.6032 | 279.1847 | 304.3936 | 347.1573 | 384.1171 | 323.188 | 324.9749 | 97.0387 | 129.4308 | 214.49 | 397.9305 | 463.1578 | 115.1872 | 137.5714 | 259.4482 | 427.5844 | 456.6568 | 79.8425 | 99.6511 | 110.6892 | 162.8658 | 302.9531 | 282.028 | 327.0495 | 353.3034 | 376.452 | 111.6374 | 242.6791 | 142.2828 | 418.2296 | 470.6083 | 383.6424 | 376.6619 |  |  | 265.1445 | 281.6069 | 272.6334 | 378.7877 | 267.0848 | 381.9687 |  | 285.9229 | 259.8047 | 271.0429 | 63.9676 | 98.9277 | 101.0135 |  | 477.1159 | 553.2793 | 558.0123 | 516.1684 | 688.7249 | 663.8562 | 483.7246 | [23 empty] | 269.4986 | 676.2906 | 13.1519 | 515.1976
15:12 | 6394 |  |  | -16.289 | 22.3876 | 16.0151 | 0.3911 | 2.9359 | 2.9954 | -6.4086 | 1.8622 | 11.3626 | 2.8461 | 0.2009 |  |  |  | -31.2099 | 20.5418 | 29.2549 | 4.0244 |  | -5.0117 | 4.5758 | 0.6303 | 3.7442 | 3.7157 | 1.7497 | 3.493 | 369.8693 | 359.8205 | 202.9663 | 245.895 | 185.9259 | 178.2188 | 132.2924 | 237.9837 | 134.0511 | 240.0513 | 422.0775 | 457.7088 | 193.3477 | 238.5346 | 333.2721 | 346.1259 | 396.3661 | 306.907 |  | 320.6747 |  | 316.0467 | 111.8748 | 133.6805 | 234.7537 | 420.1985 | 445.8048 | 249.1796 | 155.6577 | 280.2038 | 443.4573 | 474.78 | 185.1192 | 92.0977 | 109.9529 | 160.8146 | 284.3382 | 391.9214 | 289.4069 | 369.4513 | 384.6959 | 104.1557 | 149.6066 | 276.1449 | 444.7799 | 484.1277 | 105.7412 | 150.2177 | 270.5724 | 425.2922 | 437.2655 | 76.5567 | 95.5732 | 105.7023 | 155.9052 | 270.7953 | 336.7425 |  | 320.8734 | 638.906 |  | 84.2535 | 130.298 | 231.5295 | 403.4165 | 447.1177 | 125.0661 | 158.2049 | 271.4726 | 447.394 | 454.4004 | 82.9896 | 98.7607 | 105.0321 | 152.8814 | 280.5207 | 400.0526 | 344.5628 | 309.1883 | 328.2236 | 129.9945 | 165.1657 | 262.2234 | 417.1082 | 460.4165 |  | 363.7636 |  |  | 256.0872 | 263.4726 | 375.0305 | 251.0728 | 377.7393 | 244.0716 | 79.7716 | 72.2805 | 58.6915 | 73.4565 | 74.1687 | 75.9534 | 65.591 | 75.1291 | 288.2181 | 301.3452 | 286.8206 | 279.4916 | 422.1422 |  |  | 222.3491 |  | 186.0937 | 114.4726 | 175.5212 | 120.4853 | 247.2043 | 140.9608 | 445.1287 | 492.1284 | 425.3305 | 320.7789 | 247.2655 | 205.8929 | 271.5981 | 434.0332 | 320.4484 | 343.0281 | 354.0263 | 319.3292 | 213.1657 | 131.1508 | 231.5852 | 139.9488 | 492.6239 | 245.4162 | 158.3208 | 477.2553 |  | 213.7048 | 98.0615 | 100.0869 | 148.6642 | 284.7926 | 367.219 | 362.0189 | 349.6345 | 498.5635 | 142.159 | 131.8828 | 236.7738 | 407.3369 | 485.4127 | 99.9163 | 137.3783 | 252.4977 | 441.424 | 481.9691 | 76.1653 | 99.1785 | 105.6403 | 152.6243 | 279.1732 | 304.217 | 347.0667 | 383.9225 | 322.9409 | 324.8253 | 97.0429 | 129.4216 | 214.5163 | 397.8898 | 463.0506 | 115.1919 | 137.5895 | 259.4727 | 427.5465 | 456.5531 | 79.8515 | 99.6474 | 110.8031 | 162.8878 | 302.9462 | 281.8756 | 326.9148 | 353.1647 | 376.3087 | 111.6378 | 242.7025 | 142.3048 | 418.1778 | 470.4938 | 383.4964 | 376.5387 |  |  | 265.0092 | 281.484 | 272.5018 | 378.6441 | 266.9605 | 381.8144 |  | 285.7881 | 259.6626 | 270.8972 | 63.9664 | 98.8432 | 101.0225 |  | 476.979 | 553.2062 | 557.9262 | 517.0682 | 690.1546 | 665.7592 | 484.4396 | [23 empty] | 269.3628 | 677.9569 | 13.2608 | 515.0926
15:12 | 6395 |  |  | -16.252 | 22.4441 | 16.176 | 0.4773 | 2.9789 | 3.0338 | -6.3664 | 1.8625 | 11.3537 | 2.8431 | 0.2011 |  |  |  | -31.1518 | 20.6179 | 29.2258 | 4.0263 |  | -4.983 | 4.5976 | 0.6289 | 3.7396 | 3.7124 | 1.7475 | 4.9396 | 369.8349 | 359.791 | 202.9664 | 245.8973 | 185.9246 | 178.2001 | 132.2936 | 238.0143 | 134.0352 | 240.0673 | 422.001 | 457.571 | 193.3343 | 238.4893 | 333.256 | 346.1365 | 396.3708 | 306.8055 |  | 320.5417 |  | 316.0102 | 111.9243 | 133.6989 | 234.7728 | 420.1526 | 445.6697 | 249.181 | 155.6725 | 280.2065 | 443.3926 | 474.6452 | 185.1361 | 92.1037 | 109.9619 | 160.8303 | 284.3439 | 391.754 | 289.3037 | 369.3221 | 384.5506 | 104.1521 | 149.6154 | 276.1503 | 444.7218 | 484.0079 | 105.7499 | 150.2327 | 270.5593 | 425.2037 | 437.1301 | 76.5677 | 95.5735 | 105.7095 | 155.9385 | 270.8201 | 336.4626 |  | 320.7446 | 638.8385 |  | 84.2464 | 130.3833 | 231.5271 | 403.3929 | 447.0141 | 125.0583 | 158.2122 | 271.4638 | 447.3148 | 454.2507 | 82.9967 | 98.7546 | 105.0515 | 152.8878 | 280.5249 | 400.0074 | 344.4193 | 308.9839 | 328.0327 | 129.9982 | 165.179 | 262.24 | 417.0588 | 460.3019 |  | 363.6324 |  |  | 255.9437 | 263.3243 | 374.9049 | 250.9278 | 377.7097 | 243.9713 | 79.6884 | 70.8121 | 61.7574 | 72.7442 | 74.2818 | 75.1173 | 66.5806 | 75.8811 | 288.0482 | 301.1754 | 286.6578 | 279.3127 | 422.0859 |  |  | 222.3523 |  | 186.1047 | 114.4721 | 175.5077 | 120.474 | 247.2192 | 140.9721 | 445.0627 | 492.003 | 425.2775 | 320.7037 | 247.2563 | 205.9793 | 271.6876 | 433.9757 | 320.3008 | 342.8924 | 354.0245 | 319.204 | 213.1787 | 131.1658 | 231.6133 | 139.963 | 492.4932 | 245.4292 | 158.3479 | 477.1741 |  | 213.714 | 98.0555 | 100.0868 | 148.6882 | 284.7905 | 367.0841 | 361.8868 | 349.4946 | 498.4106 | 142.1676 | 131.8941 | 236.7965 | 407.3102 | 485.2862 | 99.915 | 137.384 | 252.5129 | 441.361 | 481.8349 | 76.1715 | 99.1738 | 105.6463 | 152.6451 | 279.1712 | 304.0146 | 346.967 | 383.722 | 322.7287 | 324.6733 | 97.0452 | 129.437 | 214.5551 | 397.8748 | 462.961 | 115.1991 | 137.6038 | 259.5064 | 427.5161 | 456.4572 | 79.8689 | 99.6524 | 110.9133 | 162.9058 | 302.9477 | 281.737 | 326.7677 | 353.027 | 376.1762 | 111.6541 | 242.7275 | 142.3323 | 418.1393 | 470.3861 | 383.3598 | 376.4314 |  |  | 264.8735 | 281.363 | 272.3666 | 378.5091 | 266.8333 | 381.658 |  | 285.6625 | 259.5103 | 270.7529 | 63.9775 | 98.8428 | 101.0171 |  | 476.8329 | 553.1244 | 557.8327 | 516.614 | 689.2106 | 664.9564 | 483.7298 | [23 empty] | 269.2246 | 677.0835 | 13.4474 | 514.9787
15:12 | 6396 |  |  | -16.3302 | 22.4351 | 16.1367 | 0.3477 | 2.9136 | 3.028 | -6.4218 | 1.8617 | 11.3491 | 2.8417 | 0.2006 |  |  |  | -31.0418 | 20.5202 | 29.2618 | 4.0294 |  | -4.8743 | 4.6395 | 0.6306 | 3.7354 | 3.7101 | 1.749 | 3.8685 | 369.8064 | 359.7687 | 202.9739 | 245.9024 | 185.9267 | 178.1883 | 132.2972 | 238.0042 | 134.0392 | 240.0911 | 421.9626 | 457.463 | 193.3459 | 238.4469 | 333.2495 | 346.1714 | 396.3648 | 306.7065 |  | 320.4048 |  | 315.9585 | 111.9344 | 133.7164 | 234.8059 | 420.0943 | 445.5264 | 249.1847 | 155.6891 | 280.2096 | 443.3287 | 474.5092 | 185.1619 | 92.1182 | 109.9643 | 160.846 | 284.344 | 391.5834 | 289.1901 | 369.1859 | 384.4015 | 104.1449 | 149.6271 | 276.161 | 444.6557 | 483.8911 | 105.7608 | 150.2473 | 270.5436 | 425.1101 | 437.0123 | 76.5805 | 95.5972 | 105.7147 | 155.9672 | 270.8146 | 336.3041 |  | 320.6159 | 638.7627 |  | 84.2421 | 130.4795 | 231.5387 | 403.3723 | 446.9153 | 125.0591 | 158.2324 | 271.4749 | 447.2439 | 454.1126 | 83.0265 | 98.7597 | 105.0701 | 152.9154 | 280.5217 | 399.9622 | 344.3578 | 308.7826 | 327.8376 | 130.0008 | 165.1907 | 262.2554 | 417.0143 | 460.1865 |  | 363.4922 |  |  | 255.8021 | 263.1892 | 374.8106 | 250.8263 | 377.6087 | 243.8484 | 79.9367 | 69.7859 | 64.0977 | 72.2831 | 73.9395 | 74.93 | 67.3321 | 75.179 | 287.8676 | 300.9976 | 286.4973 | 279.1309 | 422.0352 |  |  | 222.3567 |  | 186.1089 | 114.4826 | 175.4926 | 120.4747 | 247.1888 | 140.9929 | 445.0108 | 491.8883 | 425.2299 | 320.6223 | 247.2577 | 206.0704 | 271.7829 | 433.9284 | 320.1489 | 342.7506 | 353.9426 | 319.0783 | 213.1433 | 131.1832 | 231.642 | 139.9297 | 492.3665 | 245.4347 | 158.3622 | 477.0847 |  | 213.7314 | 98.0537 | 100.0915 | 148.7177 | 284.7914 | 366.9486 | 361.7528 | 349.3545 | 498.2564 | 142.1688 | 131.9078 | 236.8377 | 407.2957 | 485.169 | 99.9202 | 137.3895 | 252.5388 | 441.3397 | 481.7262 | 76.1791 | 99.1582 | 105.6634 | 152.6427 | 279.2023 | 303.8221 | 346.8809 | 383.5264 | 322.5128 | 324.5276 | 97.0432 | 129.4562 | 214.5862 | 397.8576 | 462.8606 | 115.2079 | 137.625 | 259.5345 | 427.4869 | 456.3639 | 79.8929 | 99.6466 | 111.0179 | 162.9197 | 302.9423 | 281.5998 | 326.6164 | 352.8841 | 376.0281 | 111.6683 | 242.7467 | 142.3442 | 418.0998 | 470.2847 | 383.2427 | 376.322 |  |  | 264.7305 | 281.229 | 272.213 | 378.3737 | 266.694 | 381.4487 |  | 285.5322 | 259.3588 | 270.6067 | 63.9753 | 98.8756 | 101.0181 |  | 476.7555 | 553.0084 | 557.7347 | 516.3555 | 688.8579 | 664.0554 | 483.4919 | [23 empty] | 269.0827 | 676.4567 | 13.3932 | 514.8819
15:12 | 6397 |  |  | -16.4247 | 22.4254 | 16.1258 | 0.3163 | 2.8681 | 2.9611 | -6.5091 | 1.8537 | 11.3469 | 2.8425 | 0.2006 |  |  |  | -31.0112 | 20.5363 | 29.2392 | 4.0393 |  | -4.866 | 4.6227 | 0.6299 | 3.7292 | 3.7058 | 1.7485 | 3.372 | 369.7764 | 359.7371 | 202.9775 | 245.9056 | 185.9231 | 178.1684 | 132.3061 | 238.0156 | 134.0731 | 240.1192 | 421.9256 | 457.3617 | 193.3718 | 238.4314 | 333.203 | 346.2112 | 396.3446 | 306.6084 |  | 320.2616 |  | 315.873 | 111.9266 | 133.73 | 234.8186 | 420.0374 | 445.3833 | 249.1731 | 155.6998 | 280.218 | 443.2567 | 474.3722 | 185.1782 | 92.1359 | 109.9663 | 160.8541 | 284.3351 | 391.4075 | 289.0751 | 369.0496 | 384.2566 | 104.1502 | 149.6267 | 276.158 | 444.5809 | 483.7686 | 105.7665 | 150.2545 | 270.5362 | 425.0087 | 436.8982 | 76.5818 | 95.598 | 105.7121 | 155.9765 | 270.8095 | 336.2033 |  | 320.4776 | 638.6874 |  | 84.2523 | 130.5472 | 231.57 | 403.3137 | 446.8009 | 125.0559 | 158.2459 | 271.4848 | 447.1709 | 453.9826 | 83.0084 | 98.7855 | 105.1115 | 152.9354 | 280.5347 | 399.9265 | 344.3075 | 308.5756 | 327.6401 | 130.0137 | 165.2027 | 262.2636 | 416.9812 | 460.0784 |  | 363.3601 |  |  | 255.6548 | 263.0586 | 374.7029 | 250.6649 | 377.4664 | 243.724 | 80.3079 | 70.4193 | 64.6775 | 71.2047 | 73.2441 | 75.3108 | 67.8514 | 73.7392 | 287.681 | 300.8334 | 286.3345 | 278.9441 | 421.9707 |  |  | 222.3455 |  | 186.0965 | 114.4722 | 175.4743 | 120.4673 | 247.1776 | 140.9954 | 444.9493 | 491.7554 | 425.1798 | 320.5406 | 247.2545 | 206.1627 | 271.8599 | 433.8842 | 319.9847 | 342.5993 | 353.8602 | 318.9285 | 213.1422 | 131.194 | 231.6614 | 139.9321 | 492.2334 | 245.4301 | 158.3808 | 476.9946 |  | 213.7477 | 98.0633 | 100.0959 | 148.7527 | 284.797 | 366.8083 | 361.6165 | 349.2089 | 498.1093 | 142.1744 | 131.9198 | 236.8705 | 407.2672 | 485.0544 | 99.9383 | 137.4188 | 252.5748 | 441.3133 | 481.6247 | 76.2076 | 99.1599 | 105.6752 | 152.6587 | 279.2105 | 303.652 | 346.8194 | 383.3125 | 322.3478 | 324.3715 | 97.0469 | 129.481 | 214.6159 | 397.835 | 462.7565 | 115.2264 | 137.6523 | 259.5649 | 427.4602 | 456.2709 | 79.9067 | 99.6479 | 111.1253 | 162.948 | 302.9322 | 281.4621 | 326.4663 | 352.7408 | 375.8766 | 111.68 | 242.7579 | 142.3568 | 418.0528 | 470.1752 | 383.0967 | 376.1873 |  |  | 264.5855 | 281.085 | 272.0566 | 378.2475 | 266.5518 | 381.1859 |  | 285.406 | 259.2068 | 270.4638 | 63.9654 | 98.862 | 101.0295 |  | 476.6982 | 552.9144 | 557.6761 | 516.415 | 689.033 | 664.1647 | 483.5398 | [23 empty] | 268.9396 | 676.5989 | 13.297 | 514.8063
15:12 | 6398 |  |  | -16.3134 | 22.4228 | 16.1864 | 0.25 | 2.8913 | 2.905 | -6.3838 | 1.8516 | 11.3434 | 2.8408 | 0.2019 |  |  |  | -30.996 | 20.5386 | 29.1965 | 4.0366 |  | -4.9195 | 4.5955 | 0.6314 | 3.7268 | 3.7045 | 1.7482 | 3.1664 | 369.7341 | 359.6965 | 202.973 | 245.9009 | 185.9124 | 178.1393 | 132.3051 | 237.9883 | 134.1191 | 240.1555 | 421.9088 | 457.2577 | 193.378 | 238.3822 | 333.1252 | 346.2137 | 396.3415 | 306.5209 |  | 320.13 |  | 315.7895 | 111.9027 | 133.7395 | 234.8374 | 419.982 | 445.2449 | 249.1745 | 155.7166 | 280.2264 | 443.1903 | 474.9044 | 185.2137 | 92.1508 | 109.9828 | 160.8726 | 284.3289 | 391.2238 | 288.9657 | 368.9303 | 384.119 | 104.1764 | 149.6475 | 276.1659 | 444.5235 | 483.6499 | 105.7731 | 150.2651 | 270.5317 | 424.9088 | 436.7765 | 76.5812 | 95.597 | 105.715 | 155.9764 | 270.7955 | 336.0628 |  | 320.3466 | 638.6251 |  | 84.2659 | 130.5903 | 231.5929 | 403.2414 | 446.6605 | 125.0528 | 158.2674 | 271.4852 | 447.091 | 453.8651 | 83.0189 | 98.7765 | 105.1211 | 152.952 | 280.5291 | 399.8843 | 344.1742 | 308.3625 | 327.4492 | 130.0183 | 165.2277 | 262.2833 | 416.9434 | 459.9737 |  | 363.2477 |  |  | 255.5106 | 262.9173 | 374.5783 | 250.4917 | 377.3518 | 243.6189 | 80.1495 | 70.0453 | 64.6716 | 70.422 | 72.77 | 76.1751 | 68.6185 | 73.9746 | 287.4889 | 300.6669 | 286.1783 | 278.7525 | 421.9135 |  |  | 222.3408 |  | 186.0906 | 114.4645 | 175.454 | 120.456 | 247.2008 | 140.9988 | 444.8884 | 491.6142 | 425.1212 | 320.4703 | 247.2398 | 206.2456 | 271.9281 | 433.8367 | 319.8716 | 342.4544 | 353.798 | 318.7924 | 213.1666 | 131.1957 | 231.6796 | 139.9754 | 492.0966 | 245.4341 | 158.4105 | 476.9108 |  | 213.7604 | 98.0829 | 100.0845 | 148.7973 | 284.8011 | 366.6649 | 361.4884 | 349.0666 | 497.9606 | 142.1808 | 131.9369 | 236.8927 | 407.2303 | 484.9411 | 99.9489 | 137.4472 | 252.6036 | 441.2489 | 481.5032 | 76.2292 | 99.1795 | 105.6774 | 152.6863 | 279.2137 | 303.5329 | 346.7584 | 383.0964 | 322.2354 | 324.2255 | 97.0581 | 129.493 | 214.6424 | 397.8127 | 462.6619 | 115.2453 | 137.6719 | 259.5969 | 427.4298 | 456.1772 | 79.9125 | 99.6532 | 111.2065 | 162.9505 | 302.9429 | 281.3208 | 326.3205 | 352.6058 | 375.749 | 111.6887 | 242.7775 | 142.3749 | 418.0165 | 470.0723 | 382.9505 | 376.0418 |  |  | 264.4426 | 280.9749 | 271.9207 | 378.1276 | 266.4325 | 381.0208 |  | 285.2815 | 259.0725 | 270.319 | 63.9727 | 98.8561 | 101.0468 |  | 476.5908 | 552.8905 | 557.6117 | 516.6279 | 689.45 | 665.0077 | 484.043 | [23 empty] | 268.8049 | 677.2289 | 13.323 | 514.7406
15:13 | 6399 |  |  | -16.3173 | 22.3553 | 16.1153 | 0.3046 | 2.9287 | 2.926 | -6.4167 | 1.8509 | 11.344 | 2.8388 | 0.202 |  |  |  | -31.1515 | 20.509 | 29.2006 | 3.9808 |  | -4.8988 | 4.7259 | 0.63 | 3.725 | 3.7023 | 1.7485 | 3.1237 | 369.695 | 359.666 | 202.9738 | 245.9001 | 185.9088 | 178.1146 | 132.2962 | 237.9561 | 134.1918 | 240.1868 | 421.9115 | 457.1557 | 193.3721 | 238.3204 | 333.0843 | 346.2145 | 396.3385 | 306.4435 |  | 319.9876 |  | 315.7891 | 111.9007 | 133.7535 | 234.8647 | 419.9205 | 445.1157 | 249.188 | 155.7205 | 280.2338 | 443.133 | 475.074 | 185.2555 | 92.1646 | 110.0093 | 160.9008 | 284.3349 | 391.0614 | 288.8606 | 368.8124 | 383.986 | 104.1933 | 149.6793 | 276.1847 | 444.4693 | 483.5375 | 105.7828 | 150.2694 | 270.5189 | 424.8151 | 436.6487 | 76.5762 | 95.6018 | 105.7152 | 155.9795 | 270.7903 | 335.8885 |  | 320.2172 | 638.5542 |  | 84.2694 | 130.6641 | 231.6003 | 403.2147 | 446.5554 | 125.0642 | 158.2975 | 271.4907 | 447.0119 | 453.738 | 83.0663 | 98.7599 | 105.1213 | 152.9788 | 280.5191 | 399.8392 | 344.0322 | 308.1517 | 327.2575 | 130.0078 | 165.2442 | 262.2982 | 416.896 | 459.8587 |  | 363.1428 |  |  | 255.3746 | 262.7784 | 374.4632 | 250.3231 | 377.2305 | 243.4973 | 79.1748 | 70.6289 | 64.8855 | 70.8076 | 72.2586 | 77.3003 | 67.5527 | 75.2768 | 287.2989 | 300.5049 | 286.0233 | 278.5681 | 421.8724 |  |  | 222.3493 |  | 186.1001 | 114.4712 | 175.441 | 120.4537 | 247.2367 | 141.0254 | 444.842 | 491.4895 | 425.0723 | 320.4297 | 247.2319 | 206.3217 | 272.0101 | 433.8036 | 319.7373 | 342.3124 | 353.7412 | 318.6665 | 213.2087 | 131.2017 | 231.6933 | 139.9929 | 491.9563 | 245.4366 | 158.4357 | 476.8367 |  | 213.7888 | 98.0943 | 100.0808 | 148.8289 | 284.8072 | 366.5254 | 361.3635 | 348.9327 | 497.813 | 142.1788 | 131.9595 | 236.9258 | 407.2015 | 484.8342 | 99.9444 | 137.4485 | 252.6048 | 441.1757 | 481.3685 | 76.2256 | 99.2054 | 105.6794 | 152.7022 | 279.2241 | 303.3968 | 346.6642 | 382.8829 | 322.1158 | 324.0856 | 97.076 | 129.4838 | 214.6635 | 397.772 | 462.5561 | 115.2685 | 137.6895 | 259.616 | 427.3949 | 456.0704 | 79.9272 | 99.6339 | 111.2914 | 162.9532 | 302.9506 | 281.1742 | 326.185 | 352.4676 | 375.6123 | 111.6836 | 242.7905 | 142.3809 | 417.9766 | 469.9735 | 382.8151 | 375.9121 |  |  | 264.2993 | 280.8468 | 271.7797 | 378.0018 | 266.3119 | 380.911 |  | 285.1594 | 258.9114 | 270.1624 | 63.9709 | 98.8947 | 101.036 |  | 476.4389 | 552.8303 | 557.5231 | 516.1886 | 689.0549 | 665.0595 | 483.955 | [23 empty] | 268.664 | 677.0572 | 13.2786 | 514.6346
15:13 | 6400 |  |  | -16.2774 | 22.3178 | 16.0377 | 0.3093 | 2.9154 | 2.9409 | -6.4148 | 1.8508 | 11.3399 | 2.8358 | 0.2017 |  |  |  | -31.151 | 20.5858 | 29.1438 | 4.1649 |  | -4.8989 | 4.6975 | 0.63 | 3.7213 | 3.7019 | 1.7472 | 2.7524 | 369.6574 | 359.6373 | 202.9681 | 245.9063 | 185.9106 | 178.0935 | 132.2967 | 238.0156 | 134.2211 | 240.2129 | 421.8364 | 457.0151 | 193.3748 | 238.3135 | 333.0631 | 346.2324 | 396.3232 | 306.3615 |  | 319.8389 |  | 315.7836 | 111.9622 | 133.7687 | 234.8823 | 419.8613 | 444.9829 | 249.1855 | 155.7498 | 280.2408 | 443.0788 | 474.4414 | 185.283 | 92.1832 | 110.0327 | 160.9232 | 284.3435 | 390.9068 | 288.7573 | 368.6868 | 383.8573 | 104.177 | 149.6986 | 276.2004 | 444.4113 | 483.4248 | 105.7906 | 150.2766 | 270.5038 | 424.7261 | 436.5272 | 76.584 | 95.6073 | 105.7326 | 156.0294 | 270.8281 | 335.6865 |  | 320.0855 | 638.466 |  | 84.2811 | 130.7631 | 231.6106 | 403.2044 | 446.4689 | 125.0823 | 158.311 | 271.4883 | 446.9391 | 453.6023 | 83.0809 | 98.7681 | 105.1462 | 152.9979 | 280.538 | 399.7961 | 343.9045 | 307.9472 | 327.0796 | 130.0172 | 165.2579 | 262.3148 | 416.8578 | 459.7467 |  | 363.0409 |  |  | 255.2247 | 262.6316 | 374.3183 | 250.1459 | 377.0721 | 243.3396 | 77.9367 | 73.0816 | 63.9694 | 71.4175 | 71.6772 | 78.0326 | 64.9685 | 76.6625 | 287.1243 | 300.3471 | 285.8615 | 278.3946 | 421.8206 |  |  | 222.3547 |  | 186.1075 | 114.4733 | 175.4309 | 120.4435 | 247.2869 | 141.0516 | 444.7934 | 491.3624 | 425.0271 | 320.4264 | 247.2401 | 206.4177 | 272.1071 | 433.7841 | 319.6274 | 342.1772 | 353.6731 | 318.5377 | 213.2735 | 131.2156 | 231.7081 | 140.0015 | 491.8213 | 245.4333 | 158.4528 | 476.7505 |  | 213.8011 | 98.0924 | 100.0886 | 148.8558 | 284.8071 | 366.3863 | 361.2317 | 348.7901 | 497.6628 | 142.1815 | 131.9706 | 236.9545 | 407.1757 | 484.7255 | 99.9583 | 137.452 | 252.6144 | 441.1038 | 481.234 | 76.2129 | 99.2391 | 105.6779 | 152.7342 | 279.2089 | 303.1922 | 346.5732 | 382.6718 | 322.0172 | 323.9385 | 97.0764 | 129.4887 | 214.6913 | 397.7362 | 462.4505 | 115.2825 | 137.7076 | 259.6387 | 427.3564 | 455.9586 | 79.9417 | 99.6222 | 111.3991 | 162.9844 | 302.9439 | 281.0313 | 326.0466 | 352.3199 | 375.4757 | 111.6777 | 242.8035 | 142.3853 | 417.9416 | 469.8713 | 382.6791 | 375.8032 |  |  | 264.1482 | 280.7083 | 271.6357 | 377.8835 | 266.171 | 380.748 |  | 285.0415 | 258.7648 | 270.0202 | 63.9677 | 98.8852 | 101.0546 |  | 476.3188 | 552.7208 | 557.4568 | 516.8487 | 689.9668 | 665.5356 | 484.0459 | [23 empty] | 268.5219 | 677.7512 | 13.3113 | 514.5198
15:13 | 6401 |  |  | -16.2517 | 22.307 | 15.9913 | 0.2296 | 2.9643 | 2.9418 | -6.4903 | 1.8532 | 11.3394 | 2.8373 | 0.2019 |  |  |  | -31.0977 | 20.6486 | 29.2172 | 4.0384 |  | -4.9144 | 4.6414 | 0.6306 | 3.7172 | 3.6991 | 1.7487 | 2.5368 | 369.6243 | 359.6073 | 202.9671 | 245.9079 | 185.9046 | 178.0757 | 132.3011 | 238.0366 | 134.1954 | 240.2232 | 421.7453 | 456.8701 | 193.3659 | 238.3082 | 333.0469 | 346.2505 | 396.3327 | 306.2685 |  | 319.6912 |  | 315.6939 | 111.9696 | 133.7827 | 234.901 | 419.8037 | 444.8408 | 249.1671 | 155.7853 | 280.2429 | 443.0229 | 474.1024 | 185.2967 | 92.1915 | 110.0426 | 160.9386 | 284.3467 | 390.7388 | 288.6507 | 368.5636 | 383.7308 | 104.1644 | 149.72 | 276.2059 | 444.3536 | 483.3102 | 105.7916 | 150.2929 | 270.4913 | 424.6341 | 436.4124 | 76.5789 | 95.61 | 105.7472 | 156.0533 | 270.8117 | 335.4771 |  | 319.9556 | 638.3791 |  | 84.2837 | 130.8247 | 231.6404 | 403.1446 | 446.3405 | 125.1037 | 158.3182 | 271.4934 | 446.8672 | 453.458 | 83.0695 | 98.7787 | 105.1728 | 153.0086 | 280.5474 | 399.7458 | 343.7727 | 307.7412 | 326.9073 | 130.03 | 165.2699 | 262.3277 | 416.8138 | 459.6367 |  | 362.9267 |  |  | 255.0693 | 262.4907 | 374.247 | 250.0841 | 376.9258 | 243.1896 | 77.6519 | 75.0374 | 62.9485 | 71.8305 | 70.9375 | 78.0819 | 62.3284 | 77.7798 | 286.9444 | 300.1827 | 285.6995 | 278.2298 | 421.7528 |  |  | 222.3457 |  | 186.0999 | 114.4641 | 175.4156 | 120.4336 | 247.2984 | 141.0562 | 444.7233 | 491.2289 | 424.9789 | 320.3987 | 247.2585 | 206.5149 | 272.1942 | 433.7584 | 319.5938 | 342.0289 | 353.5948 | 318.4206 | 213.2951 | 131.2288 | 231.7343 | 140.0316 | 491.6888 | 245.4416 | 158.4604 | 476.6499 |  | 213.8277 | 98.0709 | 100.09 | 148.8726 | 284.8024 | 366.2393 | 361.09 | 348.6463 | 497.5057 | 142.1855 | 131.9714 | 236.961 | 407.1393 | 484.5945 | 99.9592 | 137.4598 | 252.635 | 441.0281 | 481.0991 | 76.1929 | 99.2463 | 105.6784 | 152.756 | 279.1847 | 302.954 | 346.4859 | 382.4698 | 321.9361 | 323.792 | 97.0639 | 129.5025 | 214.7166 | 397.7128 | 462.3477 | 115.2787 | 137.7307 | 259.661 | 427.3282 | 455.8557 | 79.9508 | 99.6245 | 111.4915 | 163.0162 | 302.9325 | 280.8928 | 325.9059 | 352.1725 | 375.3297 | 111.6856 | 242.8312 | 142.4052 | 417.9005 | 469.7656 | 382.5595 | 375.6957 |  |  | 263.9939 | 280.5873 | 271.5002 | 377.7803 | 266.0424 | 380.5727 |  | 284.9186 | 258.6187 | 269.8792 | 63.9863 | 98.8714 | 101.0611 |  | 476.1839 | 552.5926 | 557.3529 | 516.0813 | 688.9958 | 664.5697 | 483.4816 | [23 empty] | 268.3822 | 676.7828 | 13.2676 | 514.3882
15:13 | 6402 |  |  | -16.2734 | 22.3827 | 15.9873 | 0.2239 | 2.9531 | 2.9256 | -6.503 | 1.8514 | 11.3399 | 2.8366 | 0.2015 |  |  |  | -31.0655 | 20.5577 | 29.2378 | 4.0686 |  | -4.9637 | 4.7063 | 0.6299 | 3.7191 | 3.6986 | 1.7478 | 2.5192 | 369.5976 | 359.5767 | 202.9771 | 245.9072 | 185.9017 | 178.0603 | 132.3005 | 238.0242 | 134.2175 | 240.2442 | 421.7232 | 456.7727 | 193.3677 | 238.2851 | 333.0376 | 346.2704 | 396.3255 | 306.1862 |  | 319.5499 |  | 315.6145 | 111.9451 | 133.7918 | 234.9197 | 419.7471 | 444.6988 | 249.1758 | 155.7848 | 280.2497 | 442.9486 | 473.877 | 185.3062 | 92.1973 | 110.0525 | 160.95 | 284.3451 | 390.5659 | 288.5345 | 368.4356 | 383.5929 | 104.2018 | 149.7378 | 276.2037 | 444.2987 | 483.1897 | 105.7927 | 150.3019 | 270.4859 | 424.5426 | 436.3001 | 76.5564 | 95.605 | 105.7514 | 156.0533 | 270.7997 | 335.3575 |  | 319.8268 | 638.3025 |  | 84.2738 | 130.873 | 231.6673 | 403.0673 | 446.2083 | 125.076 | 158.3322 | 271.5168 | 446.7933 | 453.3148 | 83.0642 | 98.803 | 105.2014 | 153.0319 | 280.5526 | 399.6975 | 343.634 | 307.5316 | 326.736 | 130.0452 | 165.286 | 262.3482 | 416.7746 | 459.5259 |  | 362.8031 |  |  | 254.9335 | 262.3644 | 374.1938 | 250.0083 | 376.7938 | 243.0524 | 78.208 | 75.0624 | 62.9459 | 72.1806 | 70.5743 | 77.7315 | 61.1524 | 78.3993 | 286.7565 | 300.0253 | 285.5449 | 278.0656 | 421.6968 |  |  | 222.3382 |  | 186.1067 | 114.4659 | 175.4039 | 120.4293 | 247.2955 | 141.0718 | 444.6748 | 491.1014 | 424.9341 | 320.317 | 247.2525 | 206.5945 | 272.2701 | 433.7276 | 319.5331 | 341.8709 | 353.5249 | 318.3134 | 213.3003 | 131.256 | 231.7635 | 140.0405 | 491.5563 | 245.4603 | 158.4807 | 476.5585 |  | 213.8427 | 98.0718 | 100.0866 | 148.9022 | 284.8059 | 366.0977 | 360.9504 | 348.5077 | 497.3513 | 142.1944 | 131.9872 | 236.9904 | 407.1133 | 484.4694 | 99.9497 | 137.4766 | 252.6584 | 440.9881 | 480.9865 | 76.187 | 99.2397 | 105.6895 | 152.7593 | 279.181 | 302.7162 | 346.3979 | 382.2633 | 321.8584 | 323.6515 | 97.065 | 129.5127 | 214.7417 | 397.6795 | 462.2554 | 115.2794 | 137.7423 | 259.6904 | 427.2963 | 455.7669 | 79.9607 | 99.632 | 111.5711 | 163.0284 | 302.9245 | 280.7571 | 325.7631 | 352.0267 | 375.1713 | 111.7002 | 242.8509 | 142.4308 | 417.8464 | 469.658 | 382.4639 | 375.5741 |  |  | 263.841 | 280.4538 | 271.3643 | 377.6791 | 265.9222 | 380.405 |  | 284.7848 | 258.4695 | 269.7263 | 63.9708 | 98.9089 | 101.0573 |  | 476.104 | 552.4809 | 557.281 | 516.3596 | 688.9391 | 664.0836 | 483.2116 | [23 empty] | 268.2422 | 676.5113 | 13.2712 | 514.2925
15:13 | 6403 |  |  | -16.2898 | 22.5002 | 15.9922 | 0.351 | 2.8651 | 2.9158 | -6.4985 | 1.8539 | 11.3377 | 2.8387 | 0.2016 |  |  |  | -31.0611 | 20.5009 | 29.1296 | 4.0825 |  | -4.9189 | 4.7365 | 0.6283 | 3.7183 | 3.6947 | 1.7475 | 1.5525 | 369.5638 | 359.5441 | 202.9798 | 245.9129 | 185.9007 | 178.0411 | 132.3008 | 238.0307 | 134.2529 | 240.2725 | 421.6901 | 456.6631 | 193.374 | 238.2663 | 333.0297 | 346.305 | 396.3038 | 306.1146 |  | 319.421 |  | 315.5489 | 111.979 | 133.8072 | 234.9418 | 419.6959 | 444.5607 | 249.1999 | 155.7794 | 280.2537 | 442.8793 | 473.6974 | 185.3307 | 92.2124 | 110.0591 | 160.967 | 284.3481 | 390.3962 | 288.4151 | 368.3063 | 383.452 | 104.2286 | 149.7496 | 276.2088 | 444.2452 | 483.077 | 105.7999 | 150.314 | 270.4767 | 424.4503 | 436.1793 | 76.5649 | 95.6025 | 105.7585 | 156.083 | 270.8303 | 335.3455 |  | 319.6939 | 638.2269 |  | 84.279 | 130.954 | 231.674 | 403.0251 | 446.1031 | 125.0928 | 158.3522 | 271.5412 | 446.7204 | 453.1625 | 83.0973 | 98.7987 | 105.1976 | 153.0516 | 280.5264 | 399.6522 | 343.4952 | 307.3346 | 326.5694 | 130.0498 | 165.3073 | 262.3652 | 416.7328 | 459.4067 |  | 362.691 |  |  | 254.7969 | 262.2223 | 374.0319 | 249.8073 | 376.6532 | 242.9058 | 78.6543 | 74.9573 | 62.5667 | 72.1586 | 70.8242 | 77.4434 | 60.4303 | 78.9528 | 286.565 | 299.8681 | 285.3963 | 277.8986 | 421.6481 |  |  | 222.3413 |  | 186.1209 | 114.4768 | 175.3923 | 120.4275 | 247.2801 | 141.0979 | 444.6378 | 490.9666 | 424.8911 | 320.2087 | 247.2478 | 206.6731 | 272.3562 | 433.6904 | 319.4192 | 341.7227 | 353.4501 | 318.2028 | 213.2798 | 131.2768 | 231.7822 | 140.0325 | 491.4265 | 245.4822 | 158.5011 | 476.4766 |  | 213.8338 | 98.0864 | 100.085 | 148.9445 | 284.8033 | 365.9542 | 360.8093 | 348.3701 | 497.2038 | 142.2031 | 132.0235 | 237.0464 | 407.0926 | 484.3671 | 99.9694 | 137.4985 | 252.6872 | 440.9482 | 480.8781 | 76.1991 | 99.241 | 105.7158 | 152.7586 | 279.2044 | 302.4759 | 346.3112 | 382.0606 | 321.743 | 323.516 | 97.0697 | 129.5365 | 214.7606 | 397.6527 | 462.1634 | 115.2837 | 137.7572 | 259.7305 | 427.2614 | 455.6753 | 79.9781 | 99.6379 | 111.6567 | 163.0462 | 302.9257 | 280.628 | 325.6136 | 351.8844 | 375.0254 | 111.7089 | 242.8738 | 142.4501 | 417.8064 | 469.5597 | 382.3254 | 375.457 |  |  | 263.6906 | 280.3226 | 271.2239 | 377.5637 | 265.7895 | 380.2187 |  | 284.6444 | 258.3173 | 269.5797 | 63.9578 | 98.9997 | 101.0458 |  | 475.9439 | 552.3569 | 557.217 | 516.395 | 689.6278 | 665.6147 | 484.3564 | [23 empty] | 268.0997 | 677.6213 | 13.2917 | 514.1504
15:13 | 6404 |  |  | -16.4431 | 22.3608 | 16.0004 | 0.236 | 2.8744 | 2.9726 | -6.4805 | 1.854 | 11.3422 | 2.8364 | 0.2027 |  |  |  | -31.0889 | 20.4226 | 29.1791 | 4.0862 |  | -4.962 | 4.7222 | 0.6279 | 3.7138 | 3.6943 | 1.748 | 3.6338 | 369.5283 | 359.5129 | 202.9785 | 245.9187 | 185.8929 | 178.0165 | 132.3009 | 238.0265 | 134.2455 | 240.2869 | 421.6327 | 456.5213 | 193.3897 | 238.2429 | 333.0164 | 346.3256 | 396.3083 | 306.0254 |  | 319.2814 |  | 315.4807 | 112.0079 | 133.8286 | 234.963 | 419.651 | 444.4265 | 249.1886 | 155.805 | 280.2483 | 442.8231 | 473.5326 | 185.3378 | 92.2204 | 110.066 | 160.9781 | 284.352 | 390.2315 | 288.3022 | 368.1861 | 383.3207 | 104.226 | 149.764 | 276.2178 | 444.1811 | 482.9557 | 105.803 | 150.3287 | 270.4624 | 424.3569 | 436.06 | 76.5824 | 95.6094 | 105.773 | 156.1045 | 270.8438 | 335.2135 |  | 319.5554 | 638.1597 |  | 84.2847 | 131.0211 | 231.6956 | 402.983 | 445.9881 | 125.1729 | 158.3695 | 271.552 | 446.6461 | 453.0241 | 83.1227 | 98.7884 | 105.2074 | 153.0665 | 280.5194 | 399.6033 | 343.3495 | 307.1399 | 326.4138 | 130.0464 | 165.3184 | 262.3691 | 416.6811 | 459.2964 |  | 362.5867 |  |  | 254.6543 | 262.0889 | 373.874 | 249.6669 | 376.5338 | 242.7908 | 78.9634 | 75.8292 | 62.0226 | 71.4061 | 70.7635 | 77.3834 | 60.0487 | 79.7102 | 286.3798 | 299.7094 | 285.252 | 277.7372 | 421.595 |  |  | 222.343 |  | 186.1199 | 114.4812 | 175.3786 | 120.4215 | 247.259 | 141.1169 | 444.585 | 490.8311 | 424.8415 | 320.1185 | 247.2303 | 206.7577 | 272.4364 | 433.6406 | 319.269 | 341.5814 | 353.3645 | 318.082 | 213.2489 | 131.2885 | 231.8014 | 140.0343 | 491.2985 | 245.5029 | 158.5244 | 476.397 |  | 213.8547 | 98.0826 | 100.0885 | 148.9789 | 284.8095 | 365.8081 | 360.6641 | 348.2397 | 497.057 | 142.2085 | 132.0414 | 237.0757 | 407.0585 | 484.26 | 99.9845 | 137.5162 | 252.7097 | 440.9066 | 480.7719 | 76.2253 | 99.227 | 105.7427 | 152.762 | 279.2254 | 302.2606 | 346.2175 | 381.8725 | 321.6017 | 323.385 | 97.0852 | 129.5763 | 214.7928 | 397.633 | 462.0668 | 115.3049 | 137.7851 | 259.7525 | 427.2311 | 455.5742 | 79.9911 | 99.6407 | 111.7338 | 163.0638 | 302.921 | 280.4999 | 325.4758 | 351.7408 | 374.8896 | 111.7228 | 242.9004 | 142.4713 | 417.7753 | 469.4628 | 382.2016 | 375.357 |  |  | 263.5421 | 280.2068 | 271.0839 | 377.4515 | 265.6626 | 380.0195 |  | 284.4979 | 258.1775 | 269.4386 | 63.9661 | 98.9777 | 101.0498 |  | 475.8371 | 552.2414 | 557.1023 | 516.3194 | 689.3267 | 664.946 | 483.8582 | [23 empty] | 267.9613 | 677.1363 | 13.1639 | 514.0393
15:13 | 6405 |  |  | -16.4342 | 22.4695 | 16.1685 | 0.3317 | 2.8256 | 2.8727 | -6.5665 | 1.8554 | 11.3353 | 2.8354 | 0.2016 |  |  |  | -31.0174 | 20.5335 | 29.3496 | 4.205 |  | -4.9679 | 4.8042 | 0.6277 | 3.7117 | 3.6943 | 1.7491 | 1.6357 | 369.4931 | 359.4803 | 202.9746 | 245.9173 | 185.8914 | 177.9945 | 132.2913 | 238.0067 | 134.2209 | 240.2967 | 421.5478 | 456.3767 | 193.3884 | 238.2012 | 332.9947 | 346.338 | 396.3084 | 305.9443 |  | 319.1417 |  | 315.4368 | 111.9934 | 133.8395 | 234.9867 | 419.5859 | 444.2825 | 249.1971 | 155.8348 | 280.2468 | 442.7606 | 473.3871 | 185.34 | 92.2306 | 110.0818 | 160.988 | 284.3572 | 390.0641 | 288.1891 | 368.0633 | 383.1824 | 104.2481 | 149.7744 | 276.2293 | 444.1266 | 482.8343 | 105.8099 | 150.343 | 270.4521 | 424.266 | 435.9404 | 76.5752 | 95.6052 | 105.7749 | 156.1215 | 270.8414 | 334.9499 |  | 319.4096 | 638.0906 |  | 84.2798 | 131.0803 | 231.7096 | 402.9354 | 445.8677 | 125.2014 | 158.3764 | 271.5333 | 446.5701 | 452.8934 | 83.161 | 98.7936 | 105.2163 | 153.0973 | 280.525 | 399.5638 | 343.2008 | 306.9467 | 326.2589 | 130.0644 | 165.3348 | 262.3877 | 416.6378 | 459.2038 |  | 362.4871 |  |  | 254.5243 | 261.9641 | 373.7477 | 249.5516 | 376.4415 | 242.7092 | 78.1631 | 77.0796 | 61.6738 | 71.1556 | 70.7928 | 77.6147 | 59.7678 | 80.1622 | 286.1934 | 299.5489 | 285.101 | 277.5744 | 421.5445 |  |  | 222.3483 |  | 186.1194 | 114.4825 | 175.3644 | 120.4126 | 247.3123 | 141.1325 | 444.5251 | 490.6986 | 424.7875 | 320.0509 | 247.2156 | 206.8481 | 272.5167 | 433.5781 | 319.1289 | 341.4334 | 353.2603 | 317.944 | 213.3159 | 131.2927 | 231.8221 | 140.0791 | 491.1673 | 245.5061 | 158.5569 | 476.3164 |  | 213.8627 | 98.092 | 100.0957 | 149.022 | 284.8238 | 365.6613 | 360.5236 | 348.1072 | 496.9062 | 142.2146 | 132.048 | 237.0949 | 407.0484 | 484.1357 | 99.9844 | 137.5419 | 252.7298 | 440.8437 | 480.6428 | 76.2399 | 99.2377 | 105.736 | 152.8072 | 279.2098 | 302.1256 | 346.1229 | 381.6792 | 321.5059 | 323.2435 | 97.1045 | 129.5986 | 214.8297 | 397.6104 | 461.9706 | 115.3264 | 137.8069 | 259.7906 | 427.208 | 455.4827 | 80.0058 | 99.6567 | 111.785 | 163.0669 | 302.9314 | 280.3762 | 325.3337 | 351.596 | 374.7656 | 111.7296 | 242.9162 | 142.4862 | 417.7298 | 469.3507 | 382.0876 | 375.2423 |  |  | 263.383 | 280.0748 | 270.9408 | 377.3335 | 265.5279 | 379.832 |  | 284.3451 | 258.0205 | 269.2872 | 63.9588 | 98.8997 | 101.0525 |  | 475.7336 | 552.1467 | 557.0091 | 516.2481 | 689.1068 | 664.3673 | 483.5722 | [23 empty] | 267.8175 | 676.737 | 13.3723 | 513.9402
15:13 | 6406 |  |  | -16.4135 | 22.4621 | 16.2142 | 0.4027 | 2.9676 | 2.9738 | -6.4269 | 1.8536 | 11.3311 | 2.8304 | 0.2018 |  |  |  | -31.0121 | 20.4773 | 29.2474 | 4.046 |  | -4.9 | 4.7644 | 0.6279 | 3.7054 | 3.6868 | 1.7488 | 3.9957 | 369.4635 | 359.4474 | 202.9716 | 245.9195 | 185.8891 | 177.9734 | 132.2891 | 237.9611 | 134.2342 | 240.319 | 421.4857 | 456.2504 | 193.3744 | 238.1578 | 332.9735 | 346.3403 | 396.2938 | 305.8814 |  | 319.011 |  | 315.5494 | 111.9604 | 133.849 | 235.001 | 419.5216 | 444.1463 | 249.2101 | 155.8487 | 280.2491 | 442.6929 | 473.2543 | 185.3549 | 92.2394 | 110.0984 | 161.0012 | 284.3558 | 389.891 | 288.0779 | 367.9377 | 383.0466 | 104.2637 | 149.7967 | 276.2356 | 444.0747 | 482.7235 | 105.8169 | 150.3568 | 270.441 | 424.1692 | 435.8169 | 76.557 | 95.597 | 105.7565 | 156.1182 | 270.8003 | 334.7055 |  | 319.2627 | 638.0132 |  | 84.2846 | 131.1432 | 231.7196 | 402.8857 | 445.7464 | 125.1773 | 158.3867 | 271.5072 | 446.4982 | 452.7474 | 83.1789 | 98.8033 | 105.2368 | 153.117 | 280.5267 | 399.5309 | 343.0556 | 306.7655 | 326.1011 | 130.0746 | 165.3535 | 262.4078 | 416.5999 | 459.099 |  | 362.3953 |  |  | 254.3788 | 261.8247 | 373.6393 | 249.4392 | 376.3398 | 242.6071 | 77.4208 | 78.1755 | 61.6982 | 70.33 | 71.0179 | 78.0107 | 57.9287 | 79.4162 | 286.0026 | 299.3764 | 284.9429 | 277.3996 | 421.4822 |  |  | 222.3463 |  | 186.1133 | 114.4729 | 175.3463 | 120.4036 | 247.345 | 141.1349 | 444.4574 | 490.5748 | 424.7321 | 319.9908 | 247.2371 | 206.9405 | 272.6202 | 433.5096 | 319.0103 | 341.2866 | 353.1628 | 317.8027 | 213.3585 | 131.2861 | 231.8396 | 140.1031 | 491.0228 | 245.5093 | 158.5764 | 476.2331 |  | 213.8694 | 98.1074 | 100.1033 | 149.0634 | 284.8228 | 365.5084 | 360.3916 | 347.9793 | 496.7596 | 142.2162 | 132.0651 | 237.1154 | 407.0373 | 484.0108 | 99.992 | 137.5592 | 252.7489 | 440.7713 | 480.511 | 76.242 | 99.2649 | 105.7368 | 152.8427 | 279.1991 | 302.0584 | 346.0371 | 381.4897 | 321.4173 | 323.0943 | 97.1079 | 129.6064 | 214.8544 | 397.5776 | 461.8788 | 115.3285 | 137.8287 | 259.8349 | 427.1905 | 455.3993 | 80.0234 | 99.6727 | 111.8487 | 163.0848 | 302.9357 | 280.2565 | 325.1898 | 351.4578 | 374.6355 | 111.7347 | 242.943 | 142.5037 | 417.6846 | 469.2401 | 381.9382 | 375.1404 |  |  | 263.2309 | 279.9325 | 270.7969 | 377.2255 | 265.3894 | 379.6251 |  | 284.2119 | 257.899 | 269.1645 | 63.9825 | 98.9245 | 101.0775 |  | 475.6339 | 552.0899 | 556.9459 | 516.0335 | 688.9885 | 664.7443 | 483.7329 | [23 empty] | 267.6799 | 676.8664 | 13.4409 | 513.8619
15:13 | 6407 |  |  | -16.4448 | 22.4044 | 16.1298 | 0.3469 | 2.9278 | 3.0297 | -6.4655 | 1.8551 | 11.3311 | 2.8314 | 0.2018 |  |  |  | -31.2088 | 20.2976 | 29.2461 | 4.0726 |  | -4.9009 | 4.8294 | 0.6279 | 3.7013 | 3.6887 | 1.7485 | 3.6195 | 369.433 | 359.4191 | 202.9739 | 245.9221 | 185.8848 | 177.9557 | 132.2882 | 237.9581 | 134.2346 | 240.3364 | 421.4461 | 456.1272 | 193.3849 | 238.1368 | 332.9537 | 346.3558 | 396.2738 | 305.8023 |  | 318.8755 |  | 315.7399 | 111.9657 | 133.8643 | 235.0167 | 419.4698 | 444.018 | 249.2095 | 155.8568 | 280.2462 | 442.624 | 473.1163 | 185.3654 | 92.25 | 110.1043 | 161.0157 | 284.3511 | 389.7156 | 287.9602 | 367.8146 | 382.907 | 104.2711 | 149.8124 | 276.2342 | 444.0222 | 482.6011 | 105.8151 | 150.3653 | 270.4336 | 424.0664 | 435.6938 | 76.5667 | 95.6139 | 105.7599 | 156.1277 | 270.7826 | 334.4146 |  | 319.1097 | 637.9314 |  | 84.2887 | 131.2006 | 231.7373 | 402.8353 | 445.6297 | 125.135 | 158.4063 | 271.5138 | 446.4218 | 452.5977 | 83.1475 | 98.8061 | 105.2786 | 153.1255 | 280.5434 | 399.4875 | 342.9095 | 306.5895 | 325.9524 | 130.0923 | 165.3758 | 262.4276 | 416.5706 | 458.9799 |  | 362.3013 |  |  | 254.2367 | 261.6943 | 373.5387 | 249.3493 | 376.259 | 242.511 | 77.6759 | 78.4392 | 61.8626 | 68.7501 | 70.7717 | 78.5579 | 56.0685 | 78.7776 | 285.8336 | 299.2073 | 284.7874 | 277.2193 | 421.4284 |  |  | 222.3486 |  | 186.1141 | 114.4781 | 175.3286 | 120.4022 | 247.309 | 141.1429 | 444.3996 | 490.4586 | 424.6729 | 319.9424 | 247.2635 | 207.0243 | 272.7149 | 433.4579 | 318.9445 | 341.1478 | 353.0891 | 317.6704 | 213.3116 | 131.2833 | 231.8547 | 140.0663 | 490.8814 | 245.5265 | 158.5893 | 476.1404 |  | 213.8884 | 98.1115 | 100.0939 | 149.0786 | 284.8269 | 365.3592 | 360.2717 | 347.8469 | 496.6113 | 142.2179 | 132.0723 | 237.132 | 407.0066 | 483.8935 | 99.9944 | 137.5559 | 252.7658 | 440.73 | 480.4052 | 76.2528 | 99.261 | 105.754 | 152.8362 | 279.2046 | 301.9807 | 345.9517 | 381.2942 | 321.317 | 322.9437 | 97.1044 | 129.6151 | 214.8869 | 397.5438 | 461.79 | 115.3326 | 137.8462 | 259.8617 | 427.1599 | 455.305 | 80.033 | 99.6744 | 111.9289 | 163.1161 | 302.9262 | 280.1344 | 325.0544 | 351.3164 | 374.4883 | 111.7597 | 242.9694 | 142.526 | 417.6494 | 469.1414 | 381.8183 | 375.0468 |  |  | 263.0886 | 279.7991 | 270.663 | 377.1362 | 265.2599 | 379.4187 |  | 284.0563 | 257.7662 | 269.0205 | 63.9627 | 99.0141 | 101.0695 |  | 475.4286 | 552.0124 | 556.8758 | 516.3416 | 688.7421 | 663.881 | 483.1175 | [23 empty] | 267.5406 | 676.3116 | 13.2793 | 513.7205
15:13 | 6408 |  |  | -16.5145 | 22.3877 | 16.2654 | 0.4384 | 2.874 | 3.0108 | -6.4427 | 1.8564 | 11.3326 | 2.8307 | 0.2029 |  |  |  | -31.1817 | 20.3721 | 29.2507 | 4.0697 |  | -4.929 | 4.7661 | 0.6269 | 3.6991 | 3.6841 | 1.7503 | 2.9313 | 369.388 | 359.3894 | 202.9721 | 245.9209 | 185.8776 | 177.9332 | 132.2856 | 237.9751 | 134.243 | 240.3553 | 421.3854 | 456.0031 | 193.3824 | 238.1242 | 332.9213 | 346.4289 | 396.2848 | 305.7318 |  | 318.733 |  | 315.7725 | 111.9898 | 133.8696 | 235.04 | 419.4126 | 443.8731 | 249.2088 | 155.8614 | 280.237 | 442.5608 | 472.9786 | 185.3731 | 92.272 | 110.1132 | 161.0385 | 284.3572 | 389.5541 | 287.8399 | 367.6946 | 382.7719 | 104.2873 | 149.822 | 276.244 | 443.9697 | 482.476 | 105.8228 | 150.3762 | 270.4155 | 423.9648 | 435.5774 | 76.5777 | 95.6188 | 105.766 | 156.1502 | 270.7966 | 334.0591 |  | 318.9539 | 637.8419 |  | 84.2915 | 131.2581 | 231.7465 | 402.7813 | 445.507 | 125.1247 | 158.4185 | 271.535 | 446.3399 | 452.4535 | 83.1392 | 98.8033 | 105.2942 | 153.1363 | 280.5423 | 399.4375 | 342.7609 | 306.4175 | 325.8095 | 130.0953 | 165.3899 | 262.443 | 416.5277 | 458.8592 |  | 362.2054 |  |  | 254.1076 | 261.5724 | 373.4906 | 249.351 | 376.2217 | 242.4453 | 78.0619 | 78.3983 | 61.3383 | 68.0267 | 69.6514 | 79.2291 | 55.4979 | 78.8698 | 285.6756 | 299.0456 | 284.6367 | 277.0467 | 421.3753 |  |  | 222.3469 |  | 186.1253 | 114.484 | 175.3198 | 120.3987 | 247.3028 | 141.1653 | 444.357 | 490.3278 | 424.6292 | 319.8556 | 247.2759 | 207.107 | 272.7909 | 433.4302 | 318.939 | 341.0106 | 353.0088 | 317.5405 | 213.3091 | 131.3035 | 231.8738 | 140.0589 | 490.7502 | 245.5335 | 158.6188 | 476.0431 |  | 213.908 | 98.1323 | 100.087 | 149.0811 | 284.8395 | 365.2104 | 360.1374 | 347.7013 | 496.4546 | 142.2178 | 132.0702 | 237.1435 | 406.9564 | 483.7775 | 99.9976 | 137.5688 | 252.7844 | 440.7049 | 480.2994 | 76.2583 | 99.2557 | 105.7687 | 152.852 | 279.2135 | 301.8908 | 345.8744 | 381.0871 | 321.26 | 322.7987 | 97.1102 | 129.6266 | 214.9014 | 397.5129 | 461.6756 | 115.3404 | 137.8654 | 259.8907 | 427.1196 | 455.2 | 80.0551 | 99.6726 | 111.9974 | 163.1391 | 302.9158 | 280.0189 | 324.9056 | 351.1663 | 374.3333 | 111.7822 | 242.9863 | 142.5336 | 417.6103 | 469.029 | 381.7262 | 374.9369 |  |  | 262.9317 | 279.666 | 270.5181 | 377.0439 | 265.0952 | 379.2474 |  | 283.8941 | 257.6394 | 268.8859 | 63.9648 | 99.0177 | 101.0758 |  | 475.2929 | 551.9361 | 556.7843 | 516.0037 | 688.6238 | 664.1347 | 483.4013 | [23 empty] | 267.4019 | 676.3793 | 13.3101 | 513.6145
15:13 | 6409 |  |  | -16.5488 | 22.414 | 16.3398 | 0.4408 | 2.9078 | 2.9932 | -6.4995 | 1.856 | 11.3309 | 2.8255 | 0.2007 |  |  |  | -31.2367 | 20.2958 | 29.2007 | 4.027 |  | -4.8139 | 4.7221 | 0.6262 | 3.6938 | 3.6855 | 1.7489 | 4.0162 | 369.3568 | 359.3602 | 202.9775 | 245.9301 | 185.8712 | 177.9134 | 132.2949 | 238.0284 | 134.2567 | 240.3751 | 421.3319 | 455.8857 | 193.3753 | 238.0832 | 332.8663 | 346.487 | 396.2933 | 305.6744 |  | 318.5934 |  | 315.6952 | 112.0342 | 133.8859 | 235.0515 | 419.3557 | 443.7255 | 249.2134 | 155.871 | 280.2403 | 442.5035 | 472.8486 | 185.3889 | 92.2791 | 110.1295 | 161.0624 | 284.3517 | 389.3985 | 287.7321 | 367.5791 | 382.6395 | 104.293 | 149.8379 | 276.2567 | 443.9157 | 482.3622 | 105.8331 | 150.3837 | 270.3984 | 423.8649 | 435.4623 | 76.5919 | 95.6077 | 105.7862 | 156.1818 | 270.8318 | 333.7811 |  | 318.7944 | 637.7638 |  | 84.2992 | 131.3123 | 231.771 | 402.7125 | 445.3795 | 125.1476 | 158.4271 | 271.5425 | 446.2626 | 452.3064 | 83.1458 | 98.8092 | 105.3066 | 153.1496 | 280.5397 | 399.3883 | 342.6117 | 306.2393 | 325.6541 | 130.0833 | 165.4026 | 262.4635 | 416.4774 | 458.7433 |  | 362.0925 |  |  | 253.9701 | 261.4336 | 373.4595 | 249.3683 | 376.1732 | 242.3568 | 78.768 | 78.9398 | 60.6517 | 67.5385 | 68.791 | 79.4463 | 54.6398 | 77.9513 | 285.5083 | 298.8752 | 284.486 | 276.8712 | 421.3178 |  |  | 222.3386 |  | 186.136 | 114.4822 | 175.3064 | 120.398 | 247.3198 | 141.1906 | 444.3147 | 490.2016 | 424.5888 | 319.8028 | 247.2532 | 207.1908 | 272.8602 | 433.3986 | 318.8625 | 340.8664 | 352.8984 | 317.4058 | 213.3291 | 131.3335 | 231.8968 | 140.0748 | 490.6205 | 245.5193 | 158.6358 | 475.9661 |  | 213.928 | 98.1305 | 100.0859 | 149.1096 | 284.8264 | 365.0702 | 359.9983 | 347.5668 | 496.3106 | 142.2179 | 132.0766 | 237.1697 | 406.891 | 483.6441 | 100.0167 | 137.6019 | 252.8205 | 440.6459 | 480.1756 | 76.2723 | 99.2638 | 105.7861 | 152.8775 | 279.2191 | 301.7734 | 345.7981 | 380.8824 | 321.219 | 322.6674 | 97.1041 | 129.6437 | 214.9175 | 397.482 | 461.567 | 115.3572 | 137.8866 | 259.9358 | 427.0979 | 455.118 | 80.0766 | 99.6855 | 112.0462 | 163.1329 | 302.9321 | 279.8958 | 324.7635 | 351.0225 | 374.1918 | 111.7903 | 243.0076 | 142.5494 | 417.5679 | 468.9231 | 381.5953 | 374.855 |  |  | 262.782 | 279.5375 | 270.3734 | 376.9636 | 264.918 | 379.0839 |  | 283.754 | 257.5084 | 268.7553 | 63.98 | 98.9991 | 101.0892 |  | 475.1423 | 551.8359 | 556.7227 | 516.5384 | 689.5877 | 665.1518 | 484.094 | [23 empty] | 267.2643 | 677.3697 | 13.2727 | 513.4891
15:13 | 6410 |  |  | -16.4777 | 22.3151 | 16.1639 | 0.4072 | 2.8573 | 2.9569 | -6.4373 | 1.8589 | 11.3275 | 2.8245 | 0.2011 |  |  |  | -31.1608 | 20.2052 | 29.3018 | 3.9927 |  | -4.972 | 4.6068 | 0.6297 | 3.6988 | 3.6855 | 1.7482 | 2.2821 | 369.3302 | 359.3324 | 202.9818 | 245.936 | 185.8665 | 177.896 | 132.2948 | 238.0461 | 134.249 | 240.374 | 421.2864 | 455.7691 | 193.3979 | 238.0179 | 332.7787 | 346.4438 | 396.2312 | 305.6195 |  | 318.4609 |  | 315.6488 | 112.0643 | 133.9036 | 235.062 | 419.2941 | 443.5877 | 249.2215 | 155.8898 | 280.2557 | 442.4429 | 472.7151 | 185.4199 | 92.281 | 110.142 | 161.0737 | 284.3469 | 389.2324 | 287.6177 | 367.461 | 382.4989 | 104.301 | 149.857 | 276.2599 | 443.8635 | 482.2454 | 105.8393 | 150.399 | 270.3937 | 423.7803 | 435.3396 | 76.6133 | 95.6195 | 105.8116 | 156.2211 | 270.8816 | 333.6703 |  | 318.6308 | 637.6838 |  | 84.3057 | 131.4092 | 231.7756 | 402.701 | 445.2943 | 125.157 | 158.4473 | 271.5536 | 446.1906 | 452.1777 | 83.1652 | 98.8156 | 105.3143 | 153.1764 | 280.5302 | 399.3502 | 342.4712 | 306.0634 | 325.4999 | 130.0908 | 165.4318 | 262.4891 | 416.4383 | 458.6449 |  | 361.9824 |  |  | 253.822 | 261.2991 | 373.3039 | 249.1302 | 376.1063 | 242.2487 | 79.0789 | 79.7132 | 60.742 | 66.6197 | 69.0373 | 78.9482 | 53.7669 | 75.5866 | 285.3309 | 298.7048 | 284.3289 | 276.6878 | 421.2691 |  |  | 222.343 |  | 186.1348 | 114.487 | 175.2879 | 120.4006 | 247.3161 | 141.2119 | 444.2623 | 490.0797 | 424.5408 | 319.7935 | 247.231 | 207.2729 | 272.9274 | 433.3448 | 318.7281 | 340.7169 | 352.784 | 317.2625 | 213.3127 | 131.3392 | 231.9075 | 140.0598 | 490.485 | 245.5128 | 158.6461 | 475.8872 |  | 213.9187 | 98.0999 | 100.1007 | 149.1593 | 284.8078 | 364.9316 | 359.8744 | 347.4348 | 496.1659 | 142.2262 | 132.1064 | 237.2183 | 406.8554 | 483.4913 | 100.0273 | 137.6266 | 252.8551 | 440.5699 | 480.0552 | 76.2834 | 99.268 | 105.8049 | 152.8796 | 279.2269 | 301.5934 | 345.7094 | 380.6808 | 321.14 | 322.5365 | 97.0946 | 129.6565 | 214.948 | 397.454 | 461.4762 | 115.3705 | 137.8999 | 259.9679 | 427.076 | 455.0248 | 80.0796 | 99.689 | 112.0946 | 163.1309 | 302.9336 | 279.7724 | 324.6166 | 350.8799 | 374.0598 | 111.8002 | 243.0446 | 142.5811 | 417.5203 | 468.8113 | 381.4743 | 374.7694 |  |  | 262.641 | 279.4079 | 270.2296 | 376.901 | 264.7626 | 378.922 |  | 283.5921 | 257.3663 | 268.6222 | 63.9816 | 98.9957 | 101.0941 |  | 475.0118 | 551.7501 | 556.6369 | 516.4095 | 688.8331 | 664.1082 | 483.4047 | [23 empty] | 267.1225 | 676.4707 | 13.1277 | 513.3809
15:13 | 6411 |  |  | -16.3895 | 22.2475 | 16.16 | 0.4642 | 2.7836 | 3.0288 | -6.5192 | 1.8579 | 11.3231 | 2.8204 | 0.1996 |  |  |  | -31.2579 | 20.2451 | 29.2558 | 4.0217 |  | -4.9356 | 4.712 | 0.6282 | 3.6949 | 3.6857 | 1.7487 | 3.2235 | 369.2852 | 359.2988 | 202.9795 | 245.9305 | 185.8599 | 177.8708 | 132.2885 | 238.0442 | 134.3079 | 240.4069 | 421.2766 | 455.6756 | 193.4265 | 237.9818 | 332.6863 | 346.3842 | 396.1895 | 305.5862 |  | 318.3287 |  | 315.6189 | 112.0917 | 133.9189 | 235.0905 | 419.2387 | 443.4555 | 249.2246 | 155.9158 | 280.2626 | 442.37 | 472.5844 | 185.4444 | 92.2843 | 110.15 | 161.0828 | 284.3449 | 389.065 | 287.4987 | 367.3376 | 382.3598 | 104.3125 | 149.8769 | 276.2638 | 443.8002 | 482.1155 | 105.8396 | 150.412 | 270.3708 | 423.6929 | 435.2073 | 76.6319 | 95.6337 | 105.8243 | 156.2531 | 270.9044 | 333.524 |  | 318.4768 | 637.6037 |  | 84.3064 | 131.4933 | 231.7652 | 402.6752 | 445.1918 | 125.178 | 158.4629 | 271.5587 | 446.1179 | 452.0572 | 83.2008 | 98.7974 | 105.3121 | 153.2016 | 280.5256 | 399.3137 | 342.3252 | 305.8966 | 325.3534 | 130.0935 | 165.4457 | 262.4965 | 416.3922 | 458.5395 |  | 361.8852 |  |  | 253.6747 | 261.172 | 373.0952 | 248.824 | 376.0519 | 242.1364 | 79.111 | 80.7901 | 60.7913 | 67.1705 | 69.6112 | 78.6615 | 53.6879 | 71.7353 | 285.1445 | 298.5217 | 284.1595 | 276.4975 | 421.2231 |  |  | 222.3465 |  | 186.1281 | 114.4879 | 175.2763 | 120.399 | 247.3017 | 141.2263 | 444.2084 | 489.9475 | 424.4965 | 319.7599 | 247.2312 | 207.3696 | 273.016 | 433.2712 | 318.5984 | 340.5763 | 352.6779 | 317.1119 | 213.2895 | 131.3558 | 231.9255 | 140.0427 | 490.3502 | 245.5359 | 158.683 | 475.7984 |  | 213.9174 | 98.1002 | 100.109 | 149.2097 | 284.8153 | 364.787 | 359.7593 | 347.2982 | 496.0144 | 142.2371 | 132.1367 | 237.2618 | 406.829 | 483.3738 | 100.0316 | 137.6545 | 252.8729 | 440.5556 | 479.9655 | 76.2866 | 99.2435 | 105.823 | 152.8887 | 279.2459 | 301.428 | 345.6148 | 380.5037 | 321.0503 | 322.4083 | 97.1243 | 129.683 | 214.9755 | 397.4375 | 461.379 | 115.379 | 137.919 | 259.9927 | 427.0492 | 454.9241 | 80.0902 | 99.6955 | 112.1575 | 163.1519 | 302.9123 | 279.6564 | 324.4749 | 350.742 | 373.922 | 111.8193 | 243.0762 | 142.596 | 417.4812 | 468.7006 | 381.376 | 374.6501 |  |  | 262.4966 | 279.2927 | 270.0887 | 376.8304 | 264.6019 | 378.8123 |  | 283.4455 | 257.2285 | 268.4931 | 63.9897 | 99.0009 | 101.1024 |  | 474.8862 | 551.6546 | 556.5466 | 516.1865 | 689.1068 | 665.2924 | 484.3109 | [23 empty] | 266.9865 | 677.1996 | 13.1449 | 513.2704
15:13 | 6412 |  |  | -16.4654 | 22.2957 | 16.1283 | 0.403 | 2.8122 | 2.9836 | -6.5289 | 1.858 | 11.3182 | 2.8198 | 0.2014 |  |  |  | -31.1537 | 20.17 | 29.23 | 4.0677 |  | -4.8201 | 4.896 | 0.6289 | 3.695 | 3.6818 | 1.7489 | 1.0686 | 369.2488 | 359.2656 | 202.9821 | 245.9345 | 185.8575 | 177.8536 | 132.295 | 238.0248 | 134.3678 | 240.4583 | 421.2612 | 455.5655 | 193.426 | 237.9538 | 332.6263 | 346.4015 | 396.1928 | 305.5443 |  | 318.1834 |  | 315.5773 | 112.0713 | 133.9293 | 235.1139 | 419.1824 | 443.3183 | 249.2255 | 155.9263 | 280.2572 | 442.3025 | 472.467 | 185.4514 | 92.284 | 110.154 | 161.1008 | 284.3413 | 388.8986 | 287.3899 | 367.2217 | 382.2233 | 104.3299 | 149.8905 | 276.2734 | 443.7358 | 482.0043 | 105.8406 | 150.4249 | 270.3504 | 423.6017 | 435.0878 | 76.6308 | 95.6321 | 105.8301 | 156.2629 | 270.8672 | 333.2969 |  | 318.3281 | 637.537 |  | 84.2877 | 131.5362 | 231.7789 | 402.606 | 445.064 | 125.1865 | 158.4735 | 271.566 | 446.0452 | 451.9264 | 83.202 | 98.8029 | 105.3279 | 153.2105 | 280.5277 | 399.2752 | 342.173 | 305.7279 | 325.1995 | 130.0952 | 165.4429 | 262.4944 | 416.3367 | 458.414 |  | 361.77 |  |  | 253.5306 | 261.0361 | 372.9706 | 248.6645 | 375.9621 | 241.9915 | 79.408 | 82.0827 | 60.5964 | 69.0451 | 69.7237 | 78.7877 | 53.1384 | 68.4021 | 284.9597 | 298.3388 | 283.9983 | 276.3111 | 421.1671 |  |  | 222.3437 |  | 186.1322 | 114.4901 | 175.2644 | 120.3964 | 247.3133 | 141.2312 | 444.1507 | 489.8175 | 424.4501 | 319.7182 | 247.2406 | 207.4754 | 273.1246 | 433.1919 | 318.5145 | 340.4375 | 352.5659 | 316.9712 | 213.3151 | 131.3762 | 231.9488 | 140.0668 | 490.2174 | 245.5497 | 158.7012 | 475.7178 |  | 213.9366 | 98.1188 | 100.1094 | 149.2506 | 284.8353 | 364.6521 | 359.6453 | 347.157 | 495.8724 | 142.2412 | 132.1465 | 237.286 | 406.8023 | 483.2695 | 100.0265 | 137.6663 | 252.8864 | 440.4984 | 479.8405 | 76.2886 | 99.2535 | 105.8208 | 152.9126 | 279.2431 | 301.3069 | 345.5176 | 380.3181 | 320.9505 | 322.2843 | 97.1427 | 129.7097 | 215.004 | 397.4152 | 461.2806 | 115.3949 | 137.9425 | 260.0368 | 427.0323 | 454.8423 | 80.1281 | 99.7049 | 112.2217 | 163.1694 | 302.9171 | 279.54 | 324.3405 | 350.6035 | 373.7349 | 111.8336 | 243.0906 | 142.6096 | 417.4432 | 468.6039 | 381.2266 | 374.5253 |  |  | 262.3539 | 279.1673 | 269.9509 | 376.7523 | 264.4207 | 378.7491 |  | 283.2966 | 257.0974 | 268.3596 | 63.9885 | 99.0111 | 101.1123 |  | 474.7345 | 551.5308 | 556.4165 | 516.0335 | 689.1116 | 665.1759 | 484.0406 | [23 empty] | 266.849 | 677.1438 | 13.2055 | 513.1327
15:13 | 6413 |  |  | -16.5296 | 22.2612 | 15.9652 | 0.3404 | 2.8734 | 2.9567 | -6.4644 | 1.8575 | 11.3168 | 2.821 | 0.2014 |  |  |  | -31.1067 | 20.1919 | 29.3424 | 4.0312 |  | -4.9087 | 4.7823 | 0.629 | 3.6954 | 3.6837 | 1.7494 | 2.1077 | 369.2219 | 359.2343 | 202.9856 | 245.9364 | 185.8555 | 177.8337 | 132.2957 | 237.9997 | 134.3554 | 240.4736 | 421.2013 | 455.4333 | 193.4149 | 237.9069 | 332.6338 | 346.4269 | 396.1978 | 305.4812 |  | 318.0293 |  | 315.5353 | 112.0431 | 133.9384 | 235.1251 | 419.1212 | 443.1723 | 249.2165 | 155.9295 | 280.2501 | 442.2417 | 472.3389 | 185.4514 | 92.3016 | 110.1674 | 161.1197 | 284.3526 | 388.7296 | 287.2806 | 367.102 | 382.0934 | 104.3404 | 149.9003 | 276.2779 | 443.6859 | 481.8968 | 105.8464 | 150.4385 | 270.3459 | 423.5047 | 434.9776 | 76.6124 | 95.6313 | 105.8305 | 156.2676 | 270.8446 | 333.0764 |  | 318.1806 | 637.4658 |  | 84.2839 | 131.5752 | 231.7969 | 402.5452 | 444.9407 | 125.1714 | 158.4747 | 271.571 | 445.9689 | 451.7822 | 83.1805 | 98.8183 | 105.3485 | 153.2183 | 280.5202 | 399.2355 | 342.0386 | 305.5713 | 325.0501 | 130.0952 | 165.4575 | 262.5161 | 416.2964 | 458.2984 |  | 361.6654 |  |  | 253.387 | 260.9025 | 372.9032 | 248.5722 | 375.841 | 241.8591 | 79.2768 | 82.7302 | 60.0528 | 70.1532 | 70.0204 | 78.9952 | 52.2733 | 67.3327 | 284.7838 | 298.1596 | 283.8371 | 276.1298 | 421.1054 |  |  | 222.3428 |  | 186.1349 | 114.498 | 175.2472 | 120.3868 | 247.299 | 141.2449 | 444.095 | 489.6902 | 424.3934 | 319.7084 | 247.2618 | 207.5614 | 273.2246 | 433.1248 | 318.4731 | 340.288 | 352.4665 | 316.8239 | 213.3162 | 131.3844 | 231.9709 | 140.0453 | 490.0796 | 245.5475 | 158.7123 | 475.6282 |  | 213.9579 | 98.1249 | 100.1151 | 149.2792 | 284.8506 | 364.516 | 359.5328 | 347.014 | 495.731 | 142.2444 | 132.1634 | 237.3082 | 406.7695 | 483.1536 | 100.0249 | 137.668 | 252.8961 | 440.4064 | 479.7004 | 76.2771 | 99.2571 | 105.8324 | 152.9121 | 279.2512 | 301.196 | 345.4341 | 380.1162 | 320.8539 | 322.1554 | 97.1401 | 129.7182 | 215.0352 | 397.3808 | 461.1896 | 115.405 | 137.9634 | 260.0703 | 427.004 | 454.7437 | 80.1441 | 99.6992 | 112.2768 | 163.1905 | 302.9175 | 279.4213 | 324.1979 | 350.463 | 373.5298 | 111.8234 | 243.105 | 142.634 | 417.3996 | 468.4971 | 381.0589 | 374.4061 |  |  | 262.2074 | 279.0486 | 269.8064 | 376.6648 | 264.2304 | 378.5976 |  | 283.1484 | 256.9566 | 268.234 | 63.9787 | 99.0269 | 101.1173 |  | 474.5629 | 551.4379 | 556.3764 | 516.4788 | 689.166 | 664.8572 | 483.7381 | [23 empty] | 266.7114 | 677.0116 | 13.1206 | 513.0004
15:13 | 6414 |  |  | -16.4954 | 22.2334 | 15.8407 | 0.3412 | 2.918 | 2.9733 | -6.4086 | 1.8546 | 11.3121 | 2.82 | 0.201 |  |  |  | -30.9814 | 20.2807 | 29.2501 | 4.1106 |  | -4.9081 | 4.7543 | 0.628 | 3.6952 | 3.6826 | 1.7486 | 2.3306 | 369.1895 | 359.2004 | 202.9778 | 245.9302 | 185.8469 | 177.8042 | 132.2869 | 238.0285 | 134.3267 | 240.4754 | 421.1196 | 455.2998 | 193.3838 | 237.8928 | 332.6201 | 346.4493 | 396.1797 | 305.4294 |  | 317.8939 |  | 315.4935 | 112.0683 | 133.9614 | 235.1488 | 419.0652 | 443.0354 | 249.2098 | 155.9345 | 280.2402 | 442.178 | 472.2026 | 185.4648 | 92.3308 | 110.1798 | 161.1324 | 284.3602 | 388.5581 | 287.1681 | 366.9778 | 381.9575 | 104.3392 | 149.9075 | 276.2795 | 443.6236 | 481.775 | 105.8522 | 150.444 | 270.3422 | 423.4066 | 434.8603 | 76.5883 | 95.6123 | 105.8242 | 156.2948 | 270.8588 | 332.922 |  | 318.0281 | 637.3854 |  | 84.2932 | 131.6163 | 231.8175 | 402.4815 | 444.82 | 125.1796 | 158.4745 | 271.5736 | 445.8903 | 451.6467 | 83.2051 | 98.8066 | 105.3513 | 153.247 | 280.5042 | 399.1904 | 341.9055 | 305.4158 | 324.9015 | 130.1007 | 165.4748 | 262.5384 | 416.2604 | 458.183 |  | 361.5931 |  |  | 253.2534 | 260.7623 | 372.7935 | 248.4393 | 375.7495 | 241.7651 | 79.2098 | 81.6131 | 59.2881 | 70.9242 | 71.0357 | 78.8365 | 52.9307 | 66.9322 | 284.6056 | 297.979 | 283.6698 | 275.9393 | 421.0537 |  |  | 222.3424 |  | 186.1347 | 114.497 | 175.2314 | 120.3823 | 247.2952 | 141.2624 | 444.0378 | 489.5677 | 424.3372 | 319.6929 | 247.2773 | 207.6384 | 273.3158 | 433.0843 | 318.3742 | 340.1456 | 352.38 | 316.6795 | 213.3292 | 131.4023 | 231.9974 | 140.0437 | 489.9513 | 245.5661 | 158.7392 | 475.535 |  | 213.9728 | 98.116 | 100.1159 | 149.2987 | 284.8521 | 364.3751 | 359.4127 | 346.8757 | 495.5778 | 142.2553 | 132.1739 | 237.3339 | 406.7291 | 483.0341 | 100.0315 | 137.6884 | 252.9161 | 440.371 | 479.5981 | 76.2972 | 99.2391 | 105.8535 | 152.9313 | 279.2592 | 301.1047 | 345.3672 | 379.931 | 320.7858 | 322.0242 | 97.1452 | 129.7449 | 215.0673 | 397.366 | 461.0995 | 115.4197 | 137.981 | 260.0996 | 426.9717 | 454.6469 | 80.1447 | 99.6978 | 112.3304 | 163.2078 | 302.914 | 279.2975 | 324.0594 | 350.3213 | 373.374 | 111.8185 | 243.1304 | 142.6564 | 417.3526 | 468.3869 | 380.9257 | 374.2923 |  |  | 262.0572 | 278.9171 | 269.6607 | 376.5572 | 264.06 | 378.3633 |  | 282.9942 | 256.8214 | 268.0976 | 63.9831 | 99.0082 | 101.1306 |  | 474.4489 | 551.3649 | 556.3072 | 516.0654 | 689.3628 | 664.8745 | 483.6474 | [23 empty] | 266.5705 | 677.1187 | 13.1726 | 512.9069
15:13 | 6415 |  |  | -16.5566 | 22.2634 | 15.7794 | 0.2763 | 2.9433 | 2.9433 | -6.2957 | 1.8565 | 11.3099 | 2.8192 | 0.2013 |  |  |  | -31.0291 | 20.3071 | 29.3032 | 4.0204 |  | -4.9577 | 4.7126 | 0.6283 | 3.6889 | 3.6817 | 1.7471 | 2.717 | 369.1531 | 359.1685 | 202.9715 | 245.9311 | 185.8396 | 177.7827 | 132.2902 | 238.059 | 134.3439 | 240.4885 | 421.0671 | 455.1766 | 193.3846 | 237.876 | 332.6121 | 346.4968 | 396.168 | 305.3771 |  | 317.7656 |  | 315.4481 | 112.1042 | 133.9686 | 235.1638 | 419.0011 | 442.8997 | 249.2101 | 155.9688 | 280.2431 | 442.1098 | 472.0765 | 185.4862 | 92.3359 | 110.1937 | 161.1385 | 284.3532 | 388.3908 | 287.0547 | 366.855 | 381.8182 | 104.3383 | 149.9253 | 276.2839 | 443.5606 | 481.6506 | 105.8568 | 150.4509 | 270.3287 | 423.3205 | 434.7301 | 76.5911 | 95.6194 | 105.8351 | 156.3262 | 270.8773 | 332.7817 |  | 317.8764 | 637.3019 |  | 84.3005 | 131.6999 | 231.8237 | 402.4654 | 444.7261 | 125.207 | 158.4889 | 271.5736 | 445.8146 | 451.5262 | 83.236 | 98.7971 | 105.3708 | 153.2715 | 280.5089 | 399.1506 | 341.7687 | 305.2484 | 324.7497 | 130.1079 | 165.4847 | 262.5412 | 416.2124 | 458.0655 |  | 361.5049 |  |  | 253.1139 | 260.634 | 372.6516 | 248.3037 | 375.6207 | 241.6225 | 79.3026 | 78.0685 | 59.6559 | 71.1082 | 71.8825 | 78.7213 | 53.4939 | 66.5668 | 284.4193 | 297.7983 | 283.5047 | 275.7412 | 421.0019 |  |  | 222.3355 |  | 186.1368 | 114.4937 | 175.2197 | 120.3873 | 247.3547 | 141.2771 | 443.9823 | 489.4415 | 424.2925 | 319.6465 | 247.2699 | 207.7185 | 273.4007 | 433.0592 | 318.2456 | 340.0036 | 352.296 | 316.5521 | 213.3879 | 131.4192 | 232.0272 | 140.0931 | 489.8355 | 245.5846 | 158.7779 | 475.4491 |  | 213.9734 | 98.1175 | 100.1169 | 149.3268 | 284.8518 | 364.2371 | 359.2921 | 346.7396 | 495.4251 | 142.2677 | 132.1863 | 237.3598 | 406.6952 | 482.9178 | 100.0432 | 137.705 | 252.9474 | 440.3294 | 479.4794 | 76.33 | 99.2613 | 105.8642 | 152.987 | 279.2501 | 301.0206 | 345.2994 | 379.7549 | 320.7326 | 321.9034 | 97.145 | 129.7794 | 215.0888 | 397.3466 | 461.0016 | 115.4278 | 137.997 | 260.1251 | 426.9369 | 454.5614 | 80.1618 | 99.7029 | 112.3953 | 163.2262 | 302.9106 | 279.1673 | 323.9153 | 350.171 | 373.2457 | 111.8212 | 243.1578 | 142.6725 | 417.3089 | 468.2737 | 380.8141 | 374.1789 |  |  | 261.9158 | 278.7722 | 269.525 | 376.4538 | 263.9059 | 378.1933 |  | 282.8499 | 256.6877 | 267.9603 | 63.9824 | 99.0176 | 101.1353 |  | 474.3053 | 551.2897 | 556.2249 | 516.3672 | 689.0874 | 664.6478 | 484.2225 | [23 empty] | 266.4323 | 676.8676 | 13.113 | 512.7975
15:13 | 6416 |  |  | -16.5385 | 22.2108 | 15.7897 | 0.1894 | 2.9012 | 2.9285 | -6.4569 | 1.8577 | 11.3113 | 2.8184 | 0.1988 |  |  |  | -30.9145 | 20.3498 | 29.2416 | 4.0446 |  | -4.8623 | 4.7248 | 0.6269 | 3.6909 | 3.6838 | 1.7469 | 3.5861 | 369.1141 | 359.1325 | 202.9707 | 245.9331 | 185.8311 | 177.7595 | 132.2897 | 238.0583 | 134.3747 | 240.5133 | 421.0418 | 455.0692 | 193.399 | 237.835 | 332.6102 | 346.5203 | 396.1864 | 305.3217 |  | 317.6279 |  | 315.3795 | 112.1189 | 133.978 | 235.1704 | 418.9358 | 442.7571 | 249.2165 | 155.9916 | 280.2561 | 442.0488 | 471.96 | 185.4972 | 92.3401 | 110.2109 | 161.1582 | 284.3485 | 388.2274 | 286.9404 | 366.7362 | 381.6855 | 104.3479 | 149.9479 | 276.29 | 443.5184 | 481.5313 | 105.8654 | 150.4591 | 270.3143 | 423.2254 | 434.6022 | 76.6083 | 95.6346 | 105.8438 | 156.3514 | 270.8928 | 332.475 |  | 317.7258 | 637.2153 |  | 84.3134 | 131.7644 | 231.8343 | 402.4374 | 444.6185 | 125.1952 | 158.5108 | 271.5715 | 445.7357 | 451.3782 | 83.2158 | 98.8003 | 105.4025 | 153.2736 | 280.5216 | 399.1118 | 341.629 | 305.0721 | 324.5992 | 130.1117 | 165.5038 | 262.5568 | 416.1657 | 457.9494 |  | 361.3876 |  |  | 252.9684 | 260.5064 | 372.5435 | 248.1894 | 375.453 | 241.4268 | 79.5309 | 75.3981 | 59.6252 | 71.2447 | 72.3335 | 79.1543 | 53.9609 | 65.8703 | 284.2434 | 297.6259 | 283.3375 | 275.5482 | 420.9428 |  |  | 222.3351 |  | 186.1381 | 114.4923 | 175.2139 | 120.3922 | 247.3701 | 141.2927 | 443.9215 | 489.3209 | 424.2518 | 319.5913 | 247.2504 | 207.8013 | 273.478 | 433.0354 | 318.1509 | 339.8492 | 352.1835 | 316.4166 | 213.3995 | 131.421 | 232.0465 | 140.0911 | 489.7057 | 245.5813 | 158.8131 | 475.3749 |  | 214.0026 | 98.125 | 100.1164 | 149.3568 | 284.8689 | 364.1024 | 359.1797 | 346.6096 | 495.2776 | 142.2724 | 132.2093 | 237.396 | 406.6763 | 482.792 | 100.055 | 137.7133 | 252.9711 | 440.258 | 479.3396 | 76.3291 | 99.2839 | 105.8787 | 153.0142 | 279.2546 | 300.932 | 345.232 | 379.5728 | 320.681 | 321.7837 | 97.1345 | 129.7849 | 215.1021 | 397.3029 | 460.8967 | 115.4392 | 138.0246 | 260.1536 | 426.9042 | 454.4676 | 80.1823 | 99.7076 | 112.4599 | 163.248 | 302.9168 | 279.0426 | 323.7797 | 350.0283 | 373.1132 | 111.8318 | 243.1811 | 142.6917 | 417.2764 | 468.1745 | 380.709 | 374.091 |  |  | 261.7843 | 278.6507 | 269.3925 | 376.3587 | 263.766 | 378.0671 |  | 282.7069 | 256.5482 | 267.8333 | 63.983 | 99.0215 | 101.1351 |  | 474.1485 | 551.2291 | 556.1392 | 516.3672 | 689.0874 | 664.5244 | 483.6682 | [23 empty] | 266.2988 | 676.8059 | 13.0825 | 512.6888
15:13 | 6417 |  |  | -16.4819 | 22.1875 | 15.7406 | 0.1921 | 2.8715 | 2.9552 | -6.4193 | 1.8587 | 11.3107 | 2.817 | 0.1987 |  |  |  | -31.0043 | 20.4106 | 29.2002 | 4.063 |  | -4.8802 | 4.6632 | 0.6282 | 3.6893 | 3.683 | 1.7482 | 3.9415 | 369.0733 | 359.0928 | 202.9631 | 245.924 | 185.8225 | 177.7242 | 132.275 | 238.0911 | 134.3776 | 240.5298 | 420.9924 | 454.9474 | 193.4026 | 237.802 | 332.5303 | 346.5086 | 396.1596 | 305.2544 |  | 317.489 |  | 315.3032 | 112.153 | 133.9908 | 235.1823 | 418.8698 | 442.6091 | 249.2094 | 155.9346 | 280.2371 | 441.9903 | 471.8427 | 185.5145 | 92.3525 | 110.226 | 161.1806 | 284.3526 | 388.0582 | 286.8283 | 366.6214 | 381.5367 | 104.3649 | 149.9667 | 276.3019 | 443.4766 | 481.4141 | 105.8722 | 150.4752 | 270.2961 | 423.1308 | 434.4773 | 76.6428 | 95.6327 | 105.8663 | 156.3924 | 270.9355 | 332.1627 |  | 317.5675 | 637.1359 |  | 84.3028 | 131.8163 | 231.8452 | 402.4038 | 444.5157 | 125.1745 | 158.5344 | 271.586 | 445.6581 | 451.2287 | 83.2133 | 98.8046 | 105.4175 | 153.2866 | 280.5191 | 399.0627 | 341.488 | 304.8957 | 324.4439 | 130.1188 | 165.5163 | 262.5655 | 416.1185 | 457.8414 |  | 361.2757 |  |  | 252.8304 | 260.3726 | 372.4281 | 248.0596 | 375.2807 | 241.2364 | 79.6337 | 75.3426 | 58.1632 | 71.3273 | 72.7771 | 79.4827 | 55.5053 | 65.8677 | 284.0663 | 297.4593 | 283.1812 | 275.3632 | 420.8773 |  |  | 222.3381 |  | 186.138 | 114.4842 | 175.2032 | 120.3825 | 247.3419 | 141.2947 | 443.8627 | 489.1919 | 424.1952 | 319.5167 | 247.2353 | 207.8794 | 273.5486 | 432.9956 | 318.0692 | 339.6902 | 352.0481 | 316.2797 | 213.3797 | 131.4229 | 232.0576 | 140.0778 | 489.5649 | 245.587 | 158.8321 | 475.2908 |  | 214.0197 | 98.1313 | 100.1142 | 149.3653 | 284.865 | 363.9568 | 359.0542 | 346.4657 | 495.1233 | 142.2669 | 132.2094 | 237.4278 | 406.6447 | 482.654 | 100.0533 | 137.7253 | 252.9787 | 440.1989 | 479.2158 | 76.3226 | 99.2628 | 105.896 | 153.005 | 279.2559 | 300.7942 | 345.7435 | 379.3822 | 320.574 | 321.658 | 97.1344 | 129.7977 | 215.1165 | 397.2755 | 460.7937 | 115.454 | 138.0489 | 260.1868 | 426.8768 | 454.363 | 80.1986 | 99.7105 | 112.5001 | 163.2606 | 302.9138 | 278.9234 | 323.6412 | 349.8883 | 372.9696 | 111.8556 | 243.2129 | 142.7189 | 417.2421 | 468.0892 | 380.624 | 373.9971 |  |  | 261.6469 | 278.5219 | 269.2507 | 376.2528 | 263.6248 | 377.867 |  | 282.5666 | 256.4229 | 267.7033 | 63.9704 | 99.0018 | 101.1575 |  | 474.069 | 551.1434 | 556.0728 | 515.9399 | 688.5524 | 664.0589 | 483.3876 | [23 empty] | 266.1644 | 676.3057 | 13.0495 | 512.6062
15:13 | 6418 |  |  | -16.4808 | 22.3191 | 15.8096 | 0.2261 | 2.893 | 2.9656 | -6.4064 | 1.8579 | 11.3105 | 2.8112 | 0.1979 |  |  |  | -31.0041 | 20.4657 | 29.2444 | 4.1596 |  | -4.7858 | 4.6793 | 0.6287 | 3.6845 | 3.6826 | 1.7492 | 3.915 | 369.0347 | 359.0656 | 202.9654 | 245.9214 | 185.8198 | 177.7027 | 132.2769 | 238.0979 | 134.3767 | 240.5328 | 420.9137 | 454.8239 | 193.4355 | 237.7878 | 332.4565 | 346.5016 | 396.133 | 305.1762 |  | 317.3496 |  | 315.2321 | 112.1726 | 134.0008 | 235.2005 | 418.8125 | 442.4665 | 249.202 | 155.9452 | 280.2339 | 441.9095 | 471.7155 | 185.5407 | 92.3592 | 110.2312 | 161.19 | 284.3495 | 387.8878 | 286.7228 | 366.5056 | 381.3908 | 104.3712 | 149.9869 | 276.3083 | 443.4284 | 481.2938 | 105.8644 | 150.4879 | 270.2765 | 423.0347 | 434.3566 | 76.6692 | 95.649 | 105.8879 | 156.4133 | 270.9474 | 332.0069 |  | 317.3936 | 637.0447 |  | 84.2904 | 131.8662 | 231.8555 | 402.3606 | 444.4067 | 125.1927 | 158.5608 | 271.5852 | 445.5818 | 451.1012 | 83.2431 | 98.7953 | 105.4414 | 153.3063 | 280.5234 | 399.015 | 341.3436 | 304.7274 | 324.2852 | 130.1181 | 165.5336 | 262.5775 | 416.0766 | 457.742 |  | 361.1835 |  |  | 252.7009 | 260.2458 | 372.2845 | 247.9169 | 375.1249 | 241.0674 | 79.2449 | 74.8913 | 57.0539 | 71.2257 | 73.3646 | 78.9286 | 56.1738 | 67.9968 | 283.8894 | 297.3001 | 283.0376 | 275.1801 | 420.8285 |  |  | 222.3363 |  | 186.1397 | 114.4854 | 175.1812 | 120.3802 | 247.32 | 141.3073 | 443.8177 | 489.0582 | 424.147 | 319.4734 | 247.2283 | 207.9648 | 273.6343 | 432.9443 | 317.9765 | 339.5403 | 351.9323 | 316.1453 | 213.3637 | 131.4381 | 232.0875 | 140.0734 | 489.4369 | 245.5924 | 158.8555 | 475.1994 |  | 214.0163 | 98.1466 | 100.1161 | 149.397 | 284.8474 | 363.8089 | 358.9453 | 346.3223 | 494.9788 | 142.265 | 132.2163 | 237.4642 | 406.5928 | 482.5294 | 100.0647 | 137.7503 | 253.0076 | 440.1621 | 479.1132 | 76.3284 | 99.2352 | 105.9101 | 152.9949 | 279.2684 | 300.6266 | 346.2466 | 379.1977 | 320.4193 | 321.5446 | 97.1466 | 129.8263 | 215.137 | 397.2537 | 460.6897 | 115.458 | 138.0638 | 260.2157 | 426.8476 | 454.2683 | 80.2172 | 99.7062 | 112.5302 | 163.2636 | 302.9173 | 278.7964 | 323.4979 | 349.7465 | 372.8274 | 111.8612 | 243.2349 | 142.7335 | 417.1993 | 467.9807 | 380.5122 | 373.8673 |  |  | 261.5035 | 278.3869 | 269.0977 | 376.1385 | 263.4809 | 377.6417 |  | 282.4329 | 256.299 | 267.571 | 63.9615 | 98.9666 | 101.1624 |  | 473.8923 | 551.0456 | 556.0125 | 515.9812 | 688.9 | 664.4592 | 483.403 | [23 empty] | 266.0297 | 676.6796 | 13.2256 | 512.4689
15:13 | 6419 |  |  | -16.5347 | 22.3136 | 15.7791 | 0.2788 | 2.8529 | 2.9447 | -6.3755 | 1.8574 | 11.315 | 2.8139 | 0.1994 |  |  |  | -31.0774 | 20.5315 | 29.1811 | 4.1012 |  | -4.8711 | 4.6598 | 0.6278 | 3.682 | 3.676 | 1.7471 | 5.2592 | 369.003 | 359.045 | 202.9745 | 245.9281 | 185.8204 | 177.693 | 132.2811 | 238.017 | 134.3781 | 240.5475 | 420.8452 | 454.7006 | 193.4579 | 237.744 | 332.4049 | 346.5159 | 396.1296 | 305.1025 |  | 317.2049 |  | 315.1607 | 112.1179 | 134.0194 | 235.2161 | 418.7622 | 442.3309 | 249.1993 | 156.0205 | 280.2453 | 441.8335 | 471.5894 | 185.5514 | 92.3815 | 110.2277 | 161.1949 | 284.3376 | 387.7041 | 286.6063 | 366.3879 | 381.2546 | 104.3779 | 150.001 | 276.3115 | 443.3641 | 481.1821 | 105.8695 | 150.5036 | 270.2683 | 422.9417 | 434.2505 | 76.6475 | 95.6606 | 105.8728 | 156.4104 | 270.913 | 331.9079 |  | 317.2191 | 636.9655 |  | 84.2921 | 131.8932 | 231.8821 | 402.2686 | 444.259 | 125.2124 | 158.5683 | 271.5876 | 445.5107 | 450.9834 | 83.2833 | 98.7778 | 105.4414 | 153.3308 | 280.499 | 398.9726 | 341.1931 | 304.5624 | 324.1254 | 130.116 | 165.5557 | 262.6004 | 416.0378 | 457.6298 |  | 361.0978 |  |  | 252.5642 | 260.1177 | 372.1234 | 247.7432 | 374.9774 | 240.8734 | 78.7258 | 73.7002 | 56.0586 | 71.7661 | 73.6287 | 76.0376 | 56.6466 | 70.5955 | 283.7149 | 297.1454 | 282.8934 | 274.9969 | 420.7788 |  |  | 222.3284 |  | 186.1382 | 114.4854 | 175.1662 | 120.3782 | 247.3101 | 141.319 | 443.7471 | 488.9421 | 424.1071 | 319.4569 | 247.2229 | 208.0578 | 273.7164 | 432.9135 | 317.8889 | 339.4064 | 351.8273 | 316.0266 | 213.3641 | 131.4541 | 232.1092 | 140.0758 | 489.3074 | 245.5916 | 158.8738 | 475.1241 |  | 214.0273 | 98.1437 | 100.1244 | 149.4453 | 284.8427 | 363.6734 | 358.844 | 346.193 | 494.8362 | 142.2735 | 132.2449 | 237.5063 | 406.5543 | 482.4083 | 100.0701 | 137.7785 | 253.05 | 440.1332 | 479.0227 | 76.3396 | 99.2299 | 105.9221 | 153.008 | 279.276 | 300.4841 | 346.1588 | 379.0171 | 320.2826 | 321.4388 | 97.1453 | 129.8427 | 215.1678 | 397.2272 | 460.5905 | 115.4779 | 138.0884 | 260.2538 | 426.8275 | 454.1879 | 80.2355 | 99.7112 | 112.5772 | 163.2791 | 302.9265 | 278.6627 | 323.3557 | 349.5982 | 372.6793 | 111.8676 | 243.2549 | 142.744 | 417.1525 | 467.8628 | 380.3924 | 373.7337 |  |  | 261.3503 | 278.2408 | 268.9454 | 376.0383 | 263.3605 | 377.4337 |  | 282.2816 | 256.1662 | 267.4286 | 63.9645 | 98.9649 | 101.1654 |  | 473.7212 | 550.9559 | 555.8674 | 515.9927 | 688.6979 | 664.4964 | 483.7026 | [23 empty] | 265.8868 | 676.5971 | 13.1352 | 512.3386
15:13 | 6420 |  |  | -16.5723 | 22.3294 | 15.8508 | 0.2018 | 2.8514 | 2.9265 | -6.4468 | 1.8585 | 11.3118 | 2.8124 | 0.2003 |  |  |  | -30.9261 | 20.4985 | 29.2627 | 4.1637 |  | -4.8452 | 4.6798 | 0.628 | 3.6842 | 3.6754 | 1.7489 | 3.4854 | 368.9742 | 359.0114 | 202.974 | 245.9306 | 185.816 | 177.6723 | 132.2738 | 237.987 | 134.408 | 240.5789 | 420.8272 | 454.5891 | 193.4559 | 237.6748 | 332.3448 | 346.519 | 396.086 | 305.0318 |  | 317.0691 |  | 315.0988 | 112.0898 | 134.0311 | 235.2339 | 418.7019 | 442.1913 | 249.1959 | 156.0486 | 280.2474 | 441.7816 | 471.4473 | 185.5591 | 92.3885 | 110.2314 | 161.2039 | 284.3309 | 387.5226 | 286.4844 | 366.2671 | 381.1146 | 104.3827 | 150.0128 | 276.3216 | 443.3123 | 481.0581 | 105.8817 | 150.5156 | 270.2623 | 422.8497 | 434.1366 | 76.6349 | 95.6669 | 105.8797 | 156.4307 | 270.9117 | 331.8154 |  | 317.0618 | 636.8973 |  | 84.2938 | 131.9414 | 231.9028 | 402.2114 | 444.1346 | 125.2592 | 158.5744 | 271.5866 | 445.4421 | 450.8543 | 83.3113 | 98.7697 | 105.4374 | 153.3585 | 280.4889 | 398.936 | 341.0554 | 304.4026 | 323.9673 | 130.1149 | 165.5671 | 262.6069 | 415.9898 | 457.52 |  | 360.9945 |  |  | 252.4162 | 259.986 | 371.9536 | 247.5764 | 374.8531 | 240.6911 | 77.6712 | 73.3122 | 56.1997 | 72.2057 | 73.4183 | 74.0484 | 55.6833 | 72.6461 | 283.5307 | 296.9877 | 282.738 | 274.8092 | 420.7127 |  |  | 222.3198 |  | 186.1355 | 114.4752 | 175.1515 | 120.3627 | 247.3465 | 141.3286 | 443.6729 | 488.8162 | 424.0536 | 319.396 | 247.2288 | 208.1532 | 273.7919 | 432.9011 | 317.8095 | 339.263 | 351.7332 | 315.9222 | 213.4116 | 131.4825 | 232.1341 | 140.1218 | 489.1757 | 245.6023 | 158.8987 | 475.0364 |  | 214.051 | 98.1382 | 100.1264 | 149.4773 | 284.8447 | 363.5331 | 358.7272 | 346.0582 | 494.6833 | 142.2833 | 132.2601 | 237.5374 | 406.52 | 482.2901 | 100.0758 | 137.7995 | 253.0715 | 440.0723 | 478.9139 | 76.35 | 99.2244 | 105.9209 | 153.0359 | 279.2653 | 300.3772 | 346.0609 | 378.8356 | 320.1852 | 321.327 | 97.1412 | 129.8615 | 215.1944 | 397.2029 | 460.4926 | 115.5019 | 138.1097 | 260.277 | 426.7977 | 454.0871 | 80.2446 | 99.711 | 112.634 | 163.3042 | 302.9183 | 278.5294 | 323.2142 | 349.4509 | 372.5277 | 111.8688 | 243.2732 | 142.7491 | 417.1054 | 467.7602 | 380.2745 | 373.6154 |  |  | 261.2026 | 278.1148 | 268.809 | 375.9525 | 263.2359 | 377.2985 |  | 282.1433 | 256.0326 | 267.2881 | 63.9739 | 99.0141 | 101.16 |  | 473.5764 | 550.8119 | 555.796 | 516.4983 | 688.9892 | 664.4719 | 484.0025 | [23 empty] | 265.7491 | 676.7306 | 13.1923 | 512.1942
15:13 | 6421 |  |  | -16.4726 | 22.3636 | 15.7759 | 0.1848 | 2.9165 | 2.9825 | -6.348 | 1.8598 | 11.3168 | 2.8145 | 0.1996 |  |  |  | -31.1261 | 20.3681 | 29.1859 | 4.0951 |  | -4.8911 | 4.7357 | 0.6282 | 3.6807 | 3.6703 | 1.7487 | 3.1587 | 368.9405 | 358.9754 | 202.9604 | 245.9277 | 185.8095 | 177.6451 | 132.2715 | 238.001 | 134.4443 | 240.6049 | 420.8127 | 454.4871 | 193.4413 | 237.639 | 332.2858 | 346.5149 | 396.0481 | 304.9478 |  | 316.9271 |  | 315.0196 | 112.0917 | 134.039 | 235.2528 | 418.6413 | 442.0547 | 249.2009 | 156.0607 | 280.2541 | 441.7271 | 471.3064 | 185.5718 | 92.3835 | 110.2407 | 161.2248 | 284.3277 | 387.353 | 286.3729 | 366.1508 | 380.9859 | 104.3875 | 150.0355 | 276.3399 | 443.2651 | 480.9393 | 105.8855 | 150.5184 | 270.2525 | 422.748 | 434.0153 | 76.6412 | 95.6752 | 105.8922 | 156.4378 | 270.888 | 331.6638 |  | 316.9019 | 636.8233 |  | 84.3023 | 131.9878 | 231.9223 | 402.1666 | 444.0204 | 125.2926 | 158.5867 | 271.5768 | 445.362 | 450.7129 | 83.313 | 98.7922 | 105.4758 | 153.3767 | 280.5211 | 398.8919 | 340.9269 | 304.2489 | 323.8185 | 130.1204 | 165.5801 | 262.6207 | 415.9471 | 457.4106 |  | 360.8848 |  |  | 252.2796 | 259.8507 | 371.7944 | 247.4153 | 374.7693 | 240.5432 | 76.9799 | 72.5974 | 57.6878 | 72.9288 | 73.0027 | 74.818 | 54.7757 | 74.2273 | 283.3514 | 296.8287 | 282.5846 | 274.6212 | 420.6458 |  |  | 222.3122 |  | 186.1339 | 114.4756 | 175.1315 | 120.3522 | 247.3548 | 141.3547 | 443.6265 | 488.6881 | 424.0105 | 319.2422 | 247.2364 | 208.2431 | 273.8949 | 432.8767 | 317.7127 | 339.1181 | 351.6497 | 315.8054 | 213.4218 | 131.502 | 232.1631 | 140.1244 | 489.0452 | 245.6117 | 158.9204 | 474.9424 |  | 214.0794 | 98.1475 | 100.1214 | 149.5111 | 284.8427 | 363.3877 | 358.6075 | 345.9273 | 494.5348 | 142.2976 | 132.2829 | 237.5686 | 406.4767 | 482.1623 | 100.0829 | 137.8101 | 253.0767 | 439.9993 | 478.7875 | 76.3579 | 99.2537 | 105.9271 | 153.044 | 279.2815 | 300.3185 | 345.9562 | 378.6573 | 320.1036 | 321.2235 | 97.1426 | 129.8634 | 215.2188 | 397.1647 | 460.3872 | 115.5039 | 138.1289 | 260.298 | 426.7556 | 453.9827 | 80.2578 | 99.7038 | 112.6808 | 163.3208 | 302.9108 | 278.3939 | 323.0833 | 349.3202 | 372.4036 | 111.8746 | 243.291 | 142.7713 | 417.0719 | 467.6608 | 380.1463 | 373.5178 |  |  | 261.0597 | 278.0007 | 268.6759 | 375.8724 | 263.1074 | 377.1214 |  | 282.0094 | 255.9016 | 267.1588 | 63.9765 | 98.9763 | 101.1715 |  | 473.4696 | 550.7171 | 555.7177 | 516.1598 | 689.0557 | 664.5407 | 483.7935 | [23 empty] | 265.6171 | 676.7982 | 13.1311 | 512.0933
15:13 | 6422 |  |  | -16.5718 | 22.4276 | 15.8745 | 0.2021 | 2.8456 | 2.9588 | -6.2707 | 1.8608 | 11.3083 | 2.8147 | 0.1996 |  |  |  | -31.2507 | 20.2524 | 29.0992 | 4.1478 |  | -4.8471 | 4.6216 | 0.6261 | 3.6788 | 3.672 | 1.7489 | 2.6324 | 368.9075 | 358.9449 | 202.9509 | 245.9259 | 185.7965 | 177.6183 | 132.2672 | 237.9761 | 134.4664 | 240.6223 | 420.7664 | 454.3602 | 193.434 | 237.6158 | 332.2567 | 346.5209 | 396.0422 | 304.8536 |  | 316.7808 |  | 314.931 | 112.0902 | 134.0447 | 235.2661 | 418.5741 | 441.9077 | 249.1886 | 156.0286 | 280.2519 | 441.6596 | 471.1937 | 185.5806 | 92.3974 | 110.2573 | 161.2408 | 284.3301 | 387.1817 | 286.2593 | 366.0297 | 380.8526 | 104.3689 | 150.0595 | 276.3447 | 443.1966 | 480.8325 | 105.8796 | 150.5238 | 270.2294 | 422.64 | 433.887 | 76.6221 | 95.6662 | 105.8819 | 156.4336 | 270.8582 | 331.4634 |  | 316.7338 | 636.7402 |  | 84.3094 | 132.0222 | 231.9373 | 402.0946 | 443.8847 | 125.2788 | 158.5987 | 271.5916 | 445.2827 | 450.564 | 83.2941 | 98.7974 | 105.5022 | 153.3818 | 280.5203 | 398.8372 | 340.79 | 304.0923 | 323.659 | 130.1397 | 165.5958 | 262.6471 | 415.9149 | 457.2909 |  | 360.789 |  |  | 252.1543 | 259.7231 | 371.6888 | 247.3036 | 374.7072 | 240.4263 | 77.0327 | 71.7102 | 57.5184 | 73.823 | 72.6238 | 75.6782 | 56.663 | 75.3701 | 283.1856 | 296.6714 | 282.4416 | 274.4416 | 420.5842 |  |  | 222.3061 |  | 186.1369 | 114.4853 | 175.116 | 120.346 | 247.31 | 141.3726 | 443.5846 | 488.5611 | 423.9745 | 319.0547 | 247.2099 | 208.3215 | 273.9779 | 432.8378 | 317.5837 | 338.9731 | 351.5625 | 315.6903 | 213.3764 | 131.5092 | 232.1829 | 140.0828 | 488.9118 | 245.6138 | 158.9358 | 474.8633 |  | 214.0766 | 98.136 | 100.1205 | 149.5498 | 284.824 | 363.2487 | 358.4783 | 345.7876 | 494.3867 | 142.3001 | 132.3114 | 237.599 | 406.4418 | 482.0363 | 100.0788 | 137.8359 | 253.1028 | 439.9873 | 478.6981 | 76.3617 | 99.251 | 105.9642 | 153.0387 | 279.3167 | 300.2626 | 345.855 | 378.4756 | 319.9997 | 321.1253 | 97.1415 | 129.8709 | 215.2533 | 397.135 | 460.2902 | 115.4922 | 138.1472 | 260.3328 | 426.7242 | 453.8937 | 80.2703 | 99.7198 | 112.7255 | 163.3415 | 302.9141 | 278.2737 | 322.9409 | 349.1779 | 372.2644 | 111.8883 | 243.3081 | 142.7991 | 417.0327 | 467.5508 | 380.0233 | 373.3953 |  |  | 260.9146 | 277.8569 | 268.5367 | 375.7821 | 262.977 | 376.8859 |  | 281.8796 | 255.7763 | 267.0176 | 63.9739 | 99.0186 | 101.1688 |  | 473.3769 | 550.6337 | 555.6173 | 515.9173 | 688.5202 | 663.334 | 483.3277 | [23 empty] | 265.4824 | 675.9271 | 13.0468 | 512.0053
15:13 | 6423 |  |  | -16.4626 | 22.3853 | 15.7989 | 0.2365 | 2.9083 | 3.0139 | -6.1639 | 1.8613 | 11.2947 | 2.814 | 0.2 |  |  |  | -31.1333 | 20.2724 | 29.1798 | 4.1977 |  | -4.9223 | 4.6488 | 0.6269 | 3.6775 | 3.668 | 1.7472 | 2.8519 | 368.868 | 358.9107 | 202.9513 | 245.9193 | 185.7852 | 177.593 | 132.2609 | 237.9729 | 134.4643 | 240.6313 | 420.7056 | 454.226 | 193.4397 | 237.571 | 332.2588 | 346.5421 | 396.0474 | 304.7604 |  | 316.6473 |  | 314.849 | 112.1025 | 134.0502 | 235.2849 | 418.5066 | 441.7542 | 249.1824 | 156.0075 | 280.2459 | 441.577 | 471.0745 | 185.588 | 92.4127 | 110.2734 | 161.2506 | 284.3392 | 387.0191 | 286.1458 | 365.9034 | 380.7093 | 104.3602 | 150.0703 | 276.3381 | 443.1411 | 480.7142 | 105.8792 | 150.526 | 270.2186 | 422.5327 | 433.764 | 76.5985 | 95.6657 | 105.8839 | 156.455 | 270.8779 | 331.3335 |  | 316.5697 | 636.6479 |  | 84.3134 | 132.0594 | 231.9636 | 402.0117 | 443.7466 | 125.2499 | 158.6136 | 271.5892 | 445.2072 | 450.4131 | 83.2723 | 98.7966 | 105.5196 | 153.3867 | 280.5195 | 398.7874 | 340.6568 | 303.9291 | 323.4945 | 130.142 | 165.6038 | 262.665 | 415.8744 | 457.1815 |  | 360.6998 |  |  | 252.016 | 259.5885 | 371.614 | 247.2041 | 374.6396 | 240.3037 | 77.1446 | 72.0224 | 56.8434 | 73.4507 | 72.239 | 75.1739 | 58.3901 | 76.1324 | 283.0257 | 296.5173 | 282.2977 | 274.2651 | 420.5286 |  |  | 222.3084 |  | 186.1393 | 114.4897 | 175.0986 | 120.3396 | 247.2831 | 141.3811 | 443.5361 | 488.4295 | 423.9291 | 318.9175 | 247.1878 | 208.408 | 274.0414 | 432.7901 | 317.4199 | 338.8275 | 351.486 | 315.5801 | 213.361 | 131.5269 | 232.2023 | 140.0579 | 488.7777 | 245.6235 | 158.9634 | 474.7825 |  | 214.0767 | 98.1204 | 100.1251 | 149.5836 | 284.819 | 363.1104 | 358.3577 | 345.6503 | 494.2326 | 142.2991 | 132.3292 | 237.6312 | 406.4421 | 481.9304 | 100.0813 | 137.8585 | 253.1247 | 439.9529 | 478.5961 | 76.3802 | 99.1887 | 105.9976 | 153.0464 | 279.3317 | 300.1942 | 345.7543 | 378.2903 | 319.8808 | 321.0055 | 97.1434 | 129.8915 | 215.2816 | 397.1135 | 460.1862 | 115.4924 | 138.1673 | 260.3494 | 426.6871 | 453.7899 | 80.2799 | 99.7222 | 112.7672 | 163.3624 | 302.9138 | 278.1548 | 322.8012 | 349.0282 | 372.1143 | 111.8913 | 243.3362 | 142.8161 | 416.9849 | 467.4463 | 379.8863 | 373.2587 |  |  | 260.7728 | 277.7084 | 268.3953 | 375.6882 | 262.842 | 376.7308 |  | 281.7442 | 255.6451 | 266.8773 | 63.9773 | 99.0475 | 101.1745 |  | 473.2291 | 550.5351 | 555.5212 | 516.1278 | 689.0509 | 664.3484 | 483.4476 | [23 empty] | 265.3435 | 676.6996 | 13.1878 | 511.8821
15:13 | 6424 |  |  | -16.4784 | 22.4054 | 15.8695 | 0.2008 | 2.8843 | 3.0473 | -6.1727 | 1.8625 | 11.286 | 2.8126 | 0.1991 |  |  |  | -31.1472 | 20.3117 | 29.1905 | 4.2083 |  | -4.8762 | 4.5714 | 0.6273 | 3.6812 | 3.667 | 1.7464 | 4.078 | 368.8289 | 358.878 | 202.9553 | 245.9198 | 185.7842 | 177.5791 | 132.2657 | 237.9984 | 134.4812 | 240.659 | 420.6518 | 454.1135 | 193.448 | 237.5256 | 332.2424 | 346.5526 | 396.0403 | 304.6714 |  | 316.4911 |  | 314.7525 | 112.1291 | 134.0657 | 235.304 | 418.4534 | 441.623 | 249.1748 | 156.0484 | 280.2489 | 441.5081 | 470.9472 | 185.5983 | 92.415 | 110.2848 | 161.264 | 284.3404 | 386.8518 | 286.037 | 365.7749 | 380.5745 | 104.3663 | 150.0813 | 276.3457 | 443.0959 | 480.5919 | 105.879 | 150.5307 | 270.212 | 422.4334 | 433.6373 | 76.6031 | 95.6666 | 105.88 | 156.4769 | 270.8944 | 331.1076 |  | 316.4238 | 636.5614 |  | 84.3112 | 132.104 | 231.9978 | 401.9746 | 443.6401 | 125.2332 | 158.632 | 271.5906 | 445.1356 | 450.2684 | 83.2806 | 98.8133 | 105.5487 | 153.4132 | 280.5338 | 398.7452 | 340.5263 | 303.7647 | 323.3331 | 130.1306 | 165.6236 | 262.6774 | 415.8242 | 457.0704 |  | 360.5728 |  |  | 251.8797 | 259.4459 | 371.4878 | 247.0302 | 374.5443 | 240.1794 | 77.0803 | 70.8314 | 56.0686 | 72.6527 | 71.6824 | 74.858 | 58.5588 | 76.9077 | 282.8585 | 296.3532 | 282.1474 | 274.0856 | 420.4756 |  |  | 222.3062 |  | 186.1387 | 114.4936 | 175.0932 | 120.3314 | 247.2784 | 141.3874 | 443.4859 | 488.3127 | 423.8837 | 318.8165 | 247.2002 | 208.497 | 274.1129 | 432.7309 | 317.2147 | 338.689 | 351.3832 | 315.4481 | 213.3541 | 131.5426 | 232.22 | 140.0499 | 488.6424 | 245.6272 | 159 | 474.7003 |  | 214.1011 | 98.1293 | 100.1245 | 149.6276 | 284.8264 | 362.9683 | 358.2376 | 345.5222 | 494.084 | 142.3101 | 132.3683 | 237.6957 | 406.4674 | 481.8426 | 100.0774 | 137.8615 | 253.1254 | 439.9095 | 478.4701 | 76.394 | 99.1653 | 106.0045 | 153.0534 | 279.3435 | 300.1254 | 345.6531 | 378.0929 | 319.7976 | 320.8792 | 97.1539 | 129.8986 | 215.3107 | 397.0904 | 460.0833 | 115.5172 | 138.1924 | 260.3804 | 426.6588 | 453.6988 | 80.2873 | 99.7126 | 112.8029 | 163.3794 | 302.9034 | 278.025 | 322.6711 | 348.8904 | 371.9865 | 111.8965 | 243.3731 | 142.8385 | 416.9498 | 467.3518 | 379.7429 | 373.1271 |  |  | 260.6286 | 277.5689 | 268.2573 | 375.6096 | 262.7028 | 376.5751 |  | 281.6049 | 255.5206 | 266.741 | 63.9628 | 98.9783 | 101.1853 |  | 473.0642 | 550.4216 | 555.4454 | 516.4366 | 689.0509 | 664.7809 | 484.0025 | [23 empty] | 265.2059 | 676.9159 | 13.2044 | 511.7429
15:13 | 6425 |  |  | -16.4998 | 22.3303 | 15.9762 | 0.1721 | 2.9277 | 3.042 | -6.1289 | 1.8642 | 11.2839 | 2.8109 | 0.1999 |  |  |  | -31.1853 | 20.2407 | 29.2683 | 4.1059 |  | -4.8659 | 4.6257 | 0.6272 | 3.6788 | 3.6688 | 1.7475 | 3.5925 | 368.7924 | 358.8466 | 202.9586 | 245.9287 | 185.7815 | 177.5603 | 132.2715 | 237.981 | 134.5266 | 240.694 | 420.6234 | 454.0092 | 193.4392 | 237.5132 | 332.2131 | 346.5658 | 396.0282 | 304.5887 |  | 316.3435 |  | 314.6937 | 112.1191 | 134.0871 | 235.3276 | 418.3998 | 441.4948 | 249.1504 | 156.0947 | 280.2561 | 441.4529 | 470.8203 | 185.609 | 92.4176 | 110.2887 | 161.2717 | 284.3302 | 386.6752 | 285.9286 | 365.649 | 380.4405 | 104.3884 | 150.0998 | 276.3588 | 443.0423 | 480.4805 | 105.8833 | 150.547 | 270.1925 | 422.3479 | 433.5148 | 76.6328 | 95.6714 | 105.88 | 156.4834 | 270.8584 | 330.8666 |  | 316.2817 | 636.4857 |  | 84.3138 | 132.1802 | 232.0019 | 401.9686 | 443.5467 | 125.2345 | 158.6487 | 271.6066 | 445.0642 | 450.1245 | 83.2961 | 98.8297 | 105.5834 | 153.4258 | 280.5431 | 398.7102 | 340.3948 | 303.5959 | 323.17 | 130.1524 | 165.6439 | 262.6911 | 415.7875 | 456.9609 |  | 360.4432 |  |  | 251.75 | 259.2958 | 371.3785 | 246.8657 | 374.4103 | 240.0561 | 77.245 | 69.0847 | 55.6121 | 72.3807 | 71.2669 | 74.8694 | 57.6408 | 77.6798 | 282.6863 | 296.1958 | 281.9944 | 273.9004 | 420.424 |  |  | 222.3017 |  | 186.1437 | 114.5016 | 175.0875 | 120.3257 | 247.2597 | 141.4098 | 443.4378 | 488.2022 | 423.8426 | 318.7072 | 247.218 | 208.5897 | 274.1897 | 432.6653 | 316.9753 | 338.5555 | 351.2367 | 315.3249 | 213.3311 | 131.5532 | 232.2444 | 140.037 | 488.5128 | 245.622 | 159.0211 | 474.6237 |  | 214.115 | 98.1452 | 100.1199 | 149.6596 | 284.8353 | 362.8254 | 358.1171 | 345.3901 | 493.9408 | 142.3117 | 132.3818 | 237.7374 | 406.4628 | 481.7627 | 100.0865 | 137.8758 | 253.1467 | 439.8912 | 478.3651 | 76.4051 | 99.1497 | 106.0092 | 153.056 | 279.3724 | 300.0314 | 345.553 | 377.8939 | 319.7541 | 320.761 | 97.1688 | 129.9237 | 215.3498 | 397.0764 | 459.9942 | 115.5351 | 138.2099 | 260.4219 | 426.631 | 453.6152 | 80.2918 | 99.6988 | 112.8518 | 163.3893 | 302.899 | 277.8944 | 322.5292 | 348.7363 | 371.8418 | 111.8977 | 243.3957 | 142.8536 | 416.9049 | 467.23 | 379.6005 | 373.0167 |  |  | 260.4803 | 277.4485 | 268.1179 | 375.5419 | 262.5755 | 376.405 |  | 281.4751 | 255.4017 | 266.6075 | 63.9597 | 98.9372 | 101.1995 |  | 472.9329 | 550.3234 | 555.3573 | 516.1024 | 688.4586 | 664.1365 | 483.4509 | [23 empty] | 265.0721 | 676.2975 | 13.2027 | 511.6282
15:13 | 6426 |  |  | -16.5086 | 22.2138 | 15.8447 | 0.1331 | 2.8888 | 3.1007 | -6.1376 | 1.8643 | 11.2815 | 2.806 | 0.1976 |  |  |  | -31.1706 | 20.228 | 29.2649 | 4.2059 |  | -4.9293 | 4.5157 | 0.6268 | 3.6743 | 3.6658 | 1.7476 | 2.9135 | 368.7538 | 358.8066 | 202.9497 | 245.9229 | 185.7711 | 177.5238 | 132.2661 | 237.9691 | 134.5432 | 240.7097 | 420.5808 | 453.8939 | 193.4357 | 237.4908 | 332.2118 | 346.5913 | 396.0304 | 304.5022 |  | 316.2085 |  | 314.6676 | 112.1188 | 134.0993 | 235.3457 | 418.3428 | 441.3521 | 249.1249 | 156.1114 | 280.2601 | 441.3856 | 470.6897 | 185.6307 | 92.4191 | 110.2872 | 161.2739 | 284.3186 | 386.5107 | 285.8147 | 365.5289 | 380.3024 | 104.3962 | 150.1138 | 276.3669 | 442.9855 | 480.3743 | 105.8937 | 150.557 | 270.1807 | 422.2563 | 433.4086 | 76.6254 | 95.6877 | 105.8987 | 156.5056 | 270.8562 | 330.708 |  | 316.1451 | 636.4221 |  | 84.316 | 132.2212 | 232.0117 | 401.8961 | 443.4132 | 125.2559 | 158.6472 | 271.6202 | 444.9826 | 449.9893 | 83.3165 | 98.8373 | 105.6038 | 153.4343 | 280.5354 | 398.6712 | 340.2658 | 303.4262 | 323.0073 | 130.1746 | 165.6591 | 262.7096 | 415.7482 | 456.8541 |  | 360.3236 |  |  | 251.611 | 259.1547 | 371.2832 | 246.7104 | 374.2674 | 239.9356 | 77.6685 | 70.046 | 55.5983 | 72.282 | 71.2201 | 74.3203 | 56.8077 | 78.0528 | 282.5093 | 296.0346 | 281.8373 | 273.717 | 420.3611 |  |  | 222.3001 |  | 186.1427 | 114.4951 | 175.0649 | 120.3206 | 247.2611 | 141.4344 | 443.3867 | 488.0803 | 423.7917 | 318.5879 | 247.2271 | 208.6884 | 274.2855 | 432.6045 | 316.7258 | 338.4266 | 351.1081 | 315.1965 | 213.3294 | 131.5655 | 232.2708 | 140.0531 | 488.3906 | 245.6294 | 159.0417 | 474.5393 |  | 214.1318 | 98.1456 | 100.126 | 149.672 | 284.8403 | 362.6854 | 358.0093 | 345.256 | 493.7908 | 142.3161 | 132.381 | 237.7431 | 406.4319 | 481.6592 | 100.1159 | 137.8967 | 253.1783 | 439.8497 | 478.2567 | 76.4271 | 99.1311 | 106.0301 | 153.0712 | 279.3887 | 299.9086 | 345.4525 | 377.7031 | 319.6983 | 320.642 | 97.1739 | 129.9329 | 215.3767 | 397.0419 | 459.8906 | 115.5157 | 138.2101 | 260.4357 | 426.5936 | 453.5087 | 80.3009 | 99.6916 | 112.8922 | 163.4013 | 302.892 | 277.7569 | 322.3859 | 348.5806 | 371.696 | 111.8922 | 243.4112 | 142.8649 | 416.8575 | 467.1172 | 379.4731 | 372.9314 |  |  | 260.3359 | 277.3321 | 267.9817 | 375.4766 | 262.4549 | 376.2089 |  | 281.3444 | 255.279 | 266.471 | 63.9692 | 98.9045 | 101.2069 |  | 472.8194 | 550.2482 | 555.2886 | 515.851 | 688.8089 | 664.9731 | 483.9785 | [23 empty] | 264.9387 | 676.891 | 13.0948 | 511.5338
15:13 | 6427 |  |  | -16.458 | 22.176 | 15.9734 | 0.1158 | 2.9955 | 3.0696 | -6.1137 | 1.8654 | 11.2795 | 2.8062 | 0.1988 |  |  |  | -31.2203 | 20.1885 | 29.1786 | 4.1964 |  | -4.9047 | 4.5751 | 0.6268 | 3.673 | 3.663 | 1.7477 | 1.9473 | 368.7154 | 358.7676 | 202.9452 | 245.912 | 185.759 | 177.4928 | 132.2536 | 237.9543 | 134.5616 | 240.724 | 420.5134 | 453.7791 | 193.4462 | 237.4447 | 332.2058 | 346.6144 | 396.0377 | 304.4116 |  | 316.0664 |  | 314.6103 | 112.1206 | 134.1086 | 235.358 | 418.2869 | 441.2095 | 249.1295 | 156.1239 | 280.2607 | 441.3178 | 470.5687 | 185.6463 | 92.43 | 110.2977 | 161.29 | 284.319 | 386.3468 | 285.7027 | 365.4042 | 380.1723 | 104.394 | 150.1315 | 276.3732 | 442.934 | 480.256 | 105.8926 | 150.5626 | 270.1617 | 422.1508 | 433.2879 | 76.5863 | 95.6797 | 105.8832 | 156.5145 | 270.8667 | 330.392 |  | 316.008 | 636.3285 |  | 84.3108 | 132.224 | 232.0369 | 401.8109 | 443.2714 | 125.2921 | 158.6512 | 271.6293 | 444.9032 | 449.8671 | 83.3464 | 98.8152 | 105.6007 | 153.4578 | 280.5216 | 398.6288 | 340.1383 | 303.265 | 322.8517 | 130.1726 | 165.6784 | 262.7291 | 415.7024 | 456.7442 |  | 360.2065 |  |  | 251.472 | 259.0268 | 371.166 | 246.5423 | 374.1347 | 239.84 | 78.0311 | 71.1068 | 55.8761 | 72.5687 | 71.209 | 74.4168 | 56.5623 | 78.2006 | 282.3228 | 295.8671 | 281.6727 | 273.5432 | 420.2976 |  |  | 222.2938 |  | 186.1404 | 114.4923 | 175.0439 | 120.3148 | 247.2909 | 141.4439 | 443.3323 | 487.9533 | 423.7394 | 318.4918 | 247.2344 | 208.776 | 274.3812 | 432.5529 | 316.5045 | 338.2876 | 351.0106 | 315.0682 | 213.3653 | 131.5822 | 232.2849 | 140.0882 | 488.2615 | 245.6404 | 159.08 | 474.4577 |  | 214.1492 | 98.1458 | 100.1385 | 149.7032 | 284.8453 | 362.5486 | 357.9025 | 345.1204 | 493.6468 | 142.3354 | 132.4073 | 237.7798 | 406.4145 | 481.534 | 100.1302 | 137.9077 | 253.1921 | 439.7871 | 478.1228 | 76.4355 | 99.1307 | 106.0372 | 153.0916 | 279.3996 | 299.7865 | 345.3488 | 377.5102 | 319.6053 | 320.516 | 97.1817 | 129.9229 | 215.4037 | 397.0075 | 459.7869 | 115.509 | 138.2154 | 260.4567 | 426.5593 | 453.4119 | 80.3131 | 99.6972 | 112.9268 | 163.4196 | 302.8863 | 277.6214 | 322.2425 | 348.4371 | 371.5654 | 111.9075 | 243.4262 | 142.8796 | 416.8175 | 467.025 | 379.3746 | 372.846 |  |  | 260.1921 | 277.2138 | 267.8397 | 375.4033 | 262.3321 | 376.0128 |  | 281.2136 | 255.1518 | 266.3241 | 63.9579 | 98.9353 | 101.2038 |  | 472.6724 | 550.1661 | 555.2044 | 515.5103 | 688.6806 | 664.9044 | 484.1259 | [23 empty] | 264.8042 | 676.7925 | 13.1317 | 511.4192
15:13 | 6428 |  |  | -16.393 | 22.2921 | 15.9861 | 0.1567 | 2.975 | 3.1102 | -6.0503 | 1.8672 | 11.2769 | 2.8025 | 0.1985 |  |  |  | -31.2017 | 20.1164 | 29.223 | 4.1475 |  | -4.8795 | 4.6272 | 0.6266 | 3.6712 | 3.6631 | 1.7467 | 2.711 | 368.6796 | 358.7379 | 202.9445 | 245.9171 | 185.7554 | 177.4753 | 132.2515 | 238.0109 | 134.5638 | 240.7404 | 420.4496 | 453.6618 | 193.4535 | 237.4121 | 332.1672 | 346.6294 | 396.0109 | 304.3178 |  | 315.9255 |  | 314.5391 | 112.1445 | 134.1185 | 235.3702 | 418.2215 | 441.0654 | 249.162 | 156.1226 | 280.249 | 441.2576 | 470.4528 | 185.6579 | 92.455 | 110.3173 | 161.3179 | 284.3293 | 386.171 | 285.5954 | 365.2878 | 380.0434 | 104.4431 | 150.1541 | 276.3762 | 442.8859 | 480.1321 | 105.8864 | 150.568 | 270.1446 | 422.0546 | 433.1592 | 76.6056 | 95.6706 | 105.896 | 156.5244 | 270.8793 | 330.0134 |  | 315.8636 | 636.2407 |  | 84.3097 | 132.2691 | 232.0371 | 401.7841 | 443.1673 | 125.2804 | 158.6762 | 271.6178 | 444.8243 | 449.7236 | 83.3614 | 98.7992 | 105.6088 | 153.4782 | 280.5146 | 398.5833 | 340.0104 | 303.1145 | 322.6965 | 130.164 | 165.6933 | 262.7403 | 415.6562 | 456.6296 |  | 360.1062 |  |  | 251.3269 | 258.8837 | 371.0289 | 246.3846 | 373.9512 | 239.6952 | 78.7269 | 71.6995 | 56.5556 | 72.9383 | 70.9604 | 74.9603 | 55.3799 | 78.5004 | 282.1326 | 295.7093 | 281.5073 | 273.3653 | 420.2458 |  |  | 222.2882 |  | 186.1429 | 114.5075 | 175.0306 | 120.314 | 247.3214 | 141.4559 | 443.2798 | 487.8328 | 423.6991 | 318.3838 | 247.2553 | 208.8502 | 274.4758 | 432.5064 | 316.3264 | 338.1497 | 350.9231 | 314.9553 | 213.3997 | 131.5916 | 232.2971 | 140.1012 | 488.1266 | 245.6438 | 159.0972 | 474.3757 |  | 214.1477 | 98.1405 | 100.1284 | 149.7281 | 284.8379 | 362.4027 | 357.7905 | 344.9826 | 493.4968 | 142.3445 | 132.4288 | 237.8001 | 406.3763 | 481.4153 | 100.1324 | 137.9135 | 253.1958 | 439.7195 | 477.9872 | 76.4399 | 99.1454 | 106.0419 | 153.1053 | 279.4204 | 299.6704 | 345.2355 | 377.318 | 319.4872 | 320.3931 | 97.1919 | 129.9167 | 215.4358 | 396.9897 | 459.6856 | 115.5314 | 138.2392 | 260.4866 | 426.5223 | 453.3279 | 80.3244 | 99.6863 | 112.9618 | 163.4347 | 302.8831 | 277.4923 | 322.0998 | 348.2859 | 371.4285 | 111.9055 | 243.4407 | 142.8905 | 416.7763 | 466.9309 | 379.2568 | 372.766 |  |  | 260.0402 | 277.106 | 267.693 | 375.2928 | 262.203 | 375.8404 |  | 281.0857 | 255.0364 | 266.1848 | 63.9599 | 98.9496 | 101.1945 |  | 472.5415 | 550.0642 | 555.1039 | 515.8578 | 688.0986 | 663.1632 | 482.9719 | [23 empty] | 264.6696 | 675.6309 | 13.2329 | 511.3028
15:13 | 6429 |  |  | -16.3763 | 22.2747 | 16.1058 | 0.3479 | 2.9522 | 3.0435 | -6.0888 | 1.8599 | 11.2739 | 2.7868 | 0.1997 |  |  |  | -31.1524 | 20.1656 | 29.1758 | 4.1192 |  | -4.8935 | 4.6714 | 0.6278 | 3.6708 | 3.6643 | 1.7482 | 3.4019 | 368.6445 | 358.6974 | 202.9349 | 245.9212 | 185.7464 | 177.4557 | 132.2533 | 238.0356 | 134.5597 | 240.7519 | 420.4006 | 453.5417 | 193.4588 | 237.3783 | 332.0967 | 346.6213 | 395.9826 | 304.2265 |  | 315.7881 |  | 314.4785 | 112.1593 | 134.1318 | 235.3857 | 418.1607 | 440.9276 | 249.1623 | 156.1329 | 280.2523 | 441.1981 | 470.318 | 185.6731 | 92.4653 | 110.3282 | 161.3343 | 284.3244 | 386.0022 | 285.4846 | 365.1562 | 379.9094 | 104.465 | 150.1697 | 276.381 | 442.8302 | 480.0119 | 105.8924 | 150.5801 | 270.1419 | 421.9725 | 433.0422 | 76.6219 | 95.6854 | 105.923 | 156.5507 | 270.8845 | 329.6505 |  | 315.7324 | 636.1692 |  | 84.3114 | 132.3241 | 232.0381 | 401.7557 | 443.0687 | 125.2773 | 158.6998 | 271.6124 | 444.7423 | 449.5888 | 83.3879 | 98.8023 | 105.6098 | 153.5028 | 280.5038 | 398.5354 | 339.8835 | 302.962 | 322.5361 | 130.1376 | 165.7014 | 262.7512 | 415.6094 | 456.514 |  | 359.9934 |  |  | 251.1885 | 258.7427 | 370.9098 | 246.2406 | 373.7197 | 239.4961 | 79.2827 | 70.8472 | 57.298 | 72.9904 | 70.6572 | 75.7348 | 53.8375 | 78.7503 | 281.9519 | 295.5524 | 281.343 | 273.1859 | 420.1913 |  |  | 222.28 |  | 186.1437 | 114.5084 | 175.0199 | 120.3047 | 247.3349 | 141.4607 | 443.2196 | 487.7108 | 423.6548 | 318.2755 | 247.2459 | 208.9305 | 274.5536 | 432.4509 | 316.1979 | 338.0169 | 350.8575 | 314.825 | 213.4242 | 131.6084 | 232.3218 | 140.121 | 488.0024 | 245.6456 | 159.1052 | 474.2851 |  | 214.1535 | 98.1383 | 100.1239 | 149.7499 | 284.8345 | 362.2623 | 357.6831 | 344.8472 | 493.3492 | 142.3507 | 132.4401 | 237.821 | 406.3378 | 481.3078 | 100.1319 | 137.9162 | 253.2096 | 439.6651 | 477.8583 | 76.4582 | 99.1715 | 106.0566 | 153.1262 | 279.4335 | 299.5533 | 345.1301 | 377.1276 | 319.3529 | 320.2779 | 97.1907 | 129.9196 | 215.4559 | 396.9638 | 459.5783 | 115.5555 | 138.2674 | 260.5193 | 426.4959 | 453.2364 | 80.3371 | 99.6686 | 113.0056 | 163.4544 | 302.8659 | 277.3689 | 321.9611 | 348.1231 | 371.2752 | 111.8923 | 243.4406 | 142.8863 | 416.7338 | 466.8437 | 379.1165 | 372.6691 |  |  | 259.896 | 276.9886 | 267.5538 | 375.1581 | 262.0684 | 375.6555 |  | 280.9489 | 254.9092 | 266.0528 | 63.9457 | 98.9682 | 101.2074 |  | 472.4171 | 549.9669 | 555.0071 | 515.883 | 688.9372 | 664.1771 | 483.3996 | [23 empty] | 264.5351 | 676.5572 | 13.3035 | 511.192
15:13 | 6430 |  |  | -16.4147 | 22.2546 | 16.0027 | 0.3085 | 3.0336 | 3.0377 | -6.0089 | 1.861 | 11.274 | 2.7916 | 0.1973 |  |  |  | -31.1874 | 20.1611 | 29.3021 | 4.1084 |  | -4.9218 | 4.6225 | 0.6277 | 3.6672 | 3.6601 | 1.7479 | 4.6696 | 368.6071 | 358.6589 | 202.9353 | 245.9192 | 185.7343 | 177.4363 | 132.2505 | 238.038 | 134.6299 | 240.7932 | 420.4012 | 453.4438 | 193.4577 | 237.3307 | 332.0389 | 346.6099 | 395.9812 | 304.1294 |  | 315.6547 |  | 314.429 | 112.1736 | 134.1405 | 235.4051 | 418.1008 | 440.7889 | 249.1273 | 156.1603 | 280.2637 | 441.1235 | 470.1848 | 185.6693 | 92.4611 | 110.3305 | 161.3393 | 284.3114 | 385.8314 | 285.3661 | 365.0097 | 379.7706 | 104.4171 | 150.1757 | 276.3869 | 442.7563 | 479.8994 | 105.8997 | 150.5938 | 270.126 | 421.878 | 432.9237 | 76.6193 | 95.6985 | 105.9413 | 156.5788 | 270.8934 | 329.3698 |  | 315.5932 | 636.0742 |  | 84.3117 | 132.3649 | 232.0605 | 401.6831 | 442.9391 | 125.3238 | 158.7176 | 271.6353 | 444.6706 | 449.4612 | 83.3908 | 98.8136 | 105.6454 | 153.5197 | 280.5225 | 398.4988 | 339.7511 | 302.8161 | 322.3734 | 130.1239 | 165.7084 | 262.7634 | 415.5622 | 456.3985 |  | 359.8787 |  |  | 251.0475 | 258.5987 | 370.7659 | 246.0661 | 373.5069 | 239.294 | 79.7693 | 69.605 | 58.5069 | 73.0385 | 70.7138 | 76.2014 | 52.6576 | 78.7881 | 281.7834 | 295.3959 | 281.1759 | 273.0126 | 420.1234 |  |  | 222.2722 |  | 186.1371 | 114.4966 | 175.0024 | 120.2904 | 247.3244 | 141.4637 | 443.153 | 487.587 | 423.6058 | 318.1766 | 247.222 | 209.0108 | 274.6202 | 432.3833 | 316.1125 | 337.8697 | 350.7881 | 314.6828 | 213.4187 | 131.626 | 232.3447 | 140.1253 | 487.868 | 245.6416 | 159.1247 | 474.1924 |  | 214.1749 | 98.1399 | 100.1363 | 149.7842 | 284.8395 | 362.126 | 357.5811 | 344.7235 | 493.2041 | 142.3536 | 132.4552 | 237.8696 | 406.3229 | 481.1954 | 100.136 | 137.9271 | 253.2284 | 439.6281 | 477.7387 | 76.485 | 99.172 | 106.0728 | 153.1396 | 279.4408 | 299.4575 | 345.0195 | 376.9343 | 319.2098 | 320.1547 | 97.1918 | 129.9505 | 215.4944 | 396.9413 | 459.4882 | 115.5644 | 138.2959 | 260.5545 | 426.4747 | 453.1386 | 80.3572 | 99.6659 | 113.0593 | 163.4826 | 302.8705 | 277.2421 | 321.8193 | 347.9733 | 371.1327 | 111.8974 | 243.4401 | 142.8867 | 416.6986 | 466.7442 | 378.9922 | 372.5873 |  |  | 259.757 | 276.8699 | 267.4232 | 375.0327 | 261.9438 | 375.4489 |  | 280.8146 | 254.7816 | 265.9189 | 63.9249 | 98.9381 | 101.2129 |  | 472.2904 | 549.8907 | 554.9182 | 516.0937 | 689.098 | 664.6364 | 483.5196 | [23 empty] | 264.4014 | 676.8672 | 13.2895 | 511.0906
15:13 | 6431 |  |  | -16.3877 | 22.2815 | 15.9803 | 0.2277 | 2.9127 | 2.9328 | -6.0119 | 1.8611 | 11.2722 | 2.7922 | 0.198 |  |  |  | -31.2115 | 20.1639 | 29.256 | 4.0949 |  | -4.9425 | 4.6212 | 0.6276 | 3.6691 | 3.6595 | 1.7457 | 2.1115 | 368.567 | 358.629 | 202.9312 | 245.9206 | 185.7299 | 177.4166 | 132.2471 | 238.0571 | 134.6727 | 240.8288 | 420.3881 | 453.3324 | 193.4567 | 237.2689 | 332.0173 | 346.6082 | 395.9829 | 304.0337 |  | 315.5131 |  | 314.3843 | 112.2012 | 134.1438 | 235.4152 | 418.0356 | 440.6459 | 249.1179 | 156.166 | 280.2525 | 441.0579 | 470.074 | 185.6706 | 92.4749 | 110.3381 | 161.3535 | 284.3112 | 385.6669 | 285.2556 | 364.8868 | 379.6425 | 104.4164 | 150.1974 | 276.3991 | 442.6939 | 479.7886 | 105.8995 | 150.6018 | 270.1021 | 421.7708 | 432.8044 | 76.6326 | 95.7014 | 105.9489 | 156.5964 | 270.9203 | 329.0824 |  | 315.4482 | 635.9891 |  | 84.299 | 132.3879 | 232.0889 | 401.6116 | 442.803 | 125.3399 | 158.7267 | 271.6528 | 444.6028 | 449.3144 | 83.3639 | 98.8413 | 105.7147 | 153.5255 | 280.5485 | 398.4534 | 339.6183 | 302.6773 | 322.2118 | 130.1482 | 165.726 | 262.786 | 415.521 | 456.2898 |  | 359.758 |  |  | 250.9018 | 258.4564 | 370.6328 | 245.9251 | 373.35 | 239.1139 | 80.3856 | 70.8173 | 58.6614 | 73.3496 | 70.8226 | 75.8624 | 51.248 | 79.007 | 281.6185 | 295.2519 | 281.0178 | 272.8416 | 420.0682 |  |  | 222.2739 |  | 186.1406 | 114.5002 | 174.9916 | 120.2859 | 247.338 | 141.4899 | 443.1051 | 487.4597 | 423.5717 | 318.0774 | 247.2176 | 209.0911 | 274.7084 | 432.3258 | 316.0225 | 337.73 | 350.7168 | 314.5416 | 213.4189 | 131.6355 | 232.3717 | 140.1441 | 487.7383 | 245.6409 | 159.1582 | 474.1055 |  | 214.193 | 98.1444 | 100.1373 | 149.8155 | 284.8342 | 361.9854 | 357.4756 | 344.5974 | 493.0484 | 142.3446 | 132.4832 | 237.9007 | 406.3109 | 481.0892 | 100.1496 | 137.9512 | 253.2555 | 439.5879 | 477.6305 | 76.5197 | 99.1692 | 106.0914 | 153.1607 | 279.4486 | 299.4017 | 344.9108 | 376.7335 | 319.0872 | 320.0152 | 97.1911 | 129.9686 | 215.5248 | 396.915 | 459.394 | 115.5588 | 138.3158 | 260.5763 | 426.4405 | 453.0311 | 80.3756 | 99.662 | 113.0999 | 163.5076 | 302.879 | 277.1069 | 321.6772 | 347.8334 | 370.9996 | 111.9079 | 243.4606 | 142.9078 | 416.6607 | 466.6375 | 378.8558 | 372.5 |  |  | 259.6129 | 276.7569 | 267.2942 | 374.9212 | 261.8229 | 375.2763 |  | 280.6858 | 254.6442 | 265.7706 | 63.9222 | 98.9458 | 101.2073 |  | 472.1627 | 549.7712 | 554.8311 | 516.2513 | 688.804 | 664.163 | 483.2626 | [23 empty] | 264.2654 | 676.4835 | 13.1752 | 510.9669
15:13 | 6432 |  |  | -16.4339 | 22.2992 | 16.0216 | 0.2237 | 3.005 | 2.9345 | -5.9372 | 1.8595 | 11.2677 | 2.7954 | 0.1983 |  |  |  | -31.1883 | 20.2578 | 29.2983 | 4.1262 |  | -4.8558 | 4.6343 | 0.6275 | 3.6618 | 3.6574 | 1.7452 | 3.0641 | 368.5345 | 358.6049 | 202.9305 | 245.9231 | 185.7412 | 177.4004 | 132.2475 | 238.0076 | 134.6418 | 240.8335 | 420.311 | 453.1944 | 193.4516 | 237.2265 | 332.0269 | 346.6392 | 395.9855 | 303.9431 |  | 315.3531 |  | 314.3436 | 112.1643 | 134.1567 | 235.4229 | 417.978 | 440.5129 | 249.1398 | 156.1808 | 280.2482 | 440.9968 | 469.9576 | 185.6804 | 92.4889 | 110.3542 | 161.3747 | 284.3193 | 385.5081 | 285.1462 | 364.7674 | 379.517 | 104.4797 | 150.2183 | 276.4061 | 442.6501 | 479.6725 | 105.9061 | 150.6108 | 270.0859 | 421.6785 | 432.6812 | 76.607 | 95.6928 | 105.9197 | 156.5836 | 270.8829 | 328.721 |  | 315.3066 | 635.9105 |  | 84.3077 | 132.4176 | 232.1032 | 401.565 | 442.6903 | 125.3393 | 158.7353 | 271.6561 | 444.523 | 449.1936 | 83.4183 | 98.8297 | 105.7061 | 153.5487 | 280.5317 | 398.407 | 339.4917 | 302.5349 | 322.0586 | 130.1652 | 165.7407 | 262.8067 | 415.4821 | 456.1873 |  | 359.6203 |  |  | 250.7625 | 258.3249 | 370.576 | 245.8525 | 373.2419 | 238.9336 | 80.4561 | 72.8448 | 56.2744 | 73.5927 | 70.929 | 75.1254 | 49.5627 | 79.3375 | 281.4484 | 295.0995 | 280.8545 | 272.6659 | 420.0224 |  |  | 222.2753 |  | 186.146 | 114.507 | 174.9821 | 120.2808 | 247.3615 | 141.5147 | 443.0649 | 487.3306 | 423.5287 | 318.0334 | 247.1998 | 209.1637 | 274.7875 | 432.2734 | 315.9213 | 337.5843 | 350.6568 | 314.4064 | 213.4372 | 131.6435 | 232.3915 | 140.1608 | 487.6096 | 245.6453 | 159.1838 | 474.0299 |  | 214.2181 | 98.1527 | 100.1337 | 149.8446 | 284.8404 | 361.8466 | 357.3703 | 344.4622 | 492.9015 | 142.3505 | 132.4978 | 237.9141 | 406.2855 | 481.0026 | 100.1556 | 137.963 | 253.2812 | 439.5122 | 477.5111 | 76.5373 | 99.1843 | 106.1009 | 153.1886 | 279.4433 | 299.3439 | 344.7995 | 376.5301 | 318.9685 | 319.8714 | 97.1947 | 129.9626 | 215.5436 | 396.8793 | 459.2823 | 115.5575 | 138.335 | 260.5993 | 426.4068 | 452.9309 | 80.3889 | 99.6596 | 113.1398 | 163.5314 | 302.8704 | 276.969 | 321.5406 | 347.6847 | 370.8632 | 111.9199 | 243.4902 | 142.9293 | 416.6148 | 466.5308 | 378.729 | 372.3996 |  |  | 259.4703 | 276.624 | 267.1534 | 374.8022 | 261.6982 | 375.1107 |  | 280.5658 | 254.5173 | 265.6304 | 63.9216 | 98.9649 | 101.216 |  | 472.0543 | 549.6709 | 554.7331 | 515.6841 | 688.3895 | 663.632 | 483.148 | [23 empty] | 264.1311 | 676.0107 | 13.3156 | 510.8626
15:13 | 6433 |  |  | -16.415 | 22.4479 | 16.19 | 0.2671 | 2.9573 | 2.9443 | -6.0521 | 1.8593 | 11.2573 | 2.7956 | 0.1978 |  |  |  | -31.2642 | 20.1452 | 29.1661 | 4.1912 |  | -4.8345 | 4.6428 | 0.6282 | 3.6601 | 3.6579 | 1.7472 | 2.6752 | 368.5003 | 358.5802 | 202.9389 | 245.9214 | 185.7405 | 177.3812 | 132.247 | 238.0196 | 134.6268 | 240.8399 | 420.2236 | 453.0598 | 193.4635 | 237.2016 | 332.0276 | 346.6712 | 395.9741 | 303.8549 |  | 315.1992 |  | 314.3063 | 112.1616 | 134.1796 | 235.4486 | 417.9203 | 440.3774 | 249.1453 | 156.1922 | 280.2598 | 440.9249 | 469.8249 | 185.6904 | 92.4856 | 110.369 | 161.3917 | 284.3221 | 385.3445 | 285.0342 | 364.6356 | 379.3769 | 104.5028 | 150.2247 | 276.408 | 442.5922 | 479.5508 | 105.9051 | 150.6148 | 270.0735 | 421.5897 | 432.5574 | 76.5864 | 95.6855 | 105.9171 | 156.5913 | 270.8616 | 328.4076 |  | 315.1573 | 635.8202 |  | 84.3203 | 132.4648 | 232.0996 | 401.5267 | 442.5882 | 125.363 | 158.7534 | 271.6632 | 444.4475 | 449.0743 | 83.4577 | 98.8055 | 105.6844 | 153.5742 | 280.5088 | 398.3643 | 339.3628 | 302.3794 | 321.9002 | 130.1616 | 165.7427 | 262.8115 | 415.4373 | 456.0716 |  | 359.4894 |  |  | 250.6183 | 258.1832 | 370.4857 | 245.7572 | 373.1575 | 238.7584 | 80.1515 | 74.5369 | 52.7481 | 73.2791 | 71.4217 | 74.3604 | 47.6208 | 79.2551 | 281.2854 | 294.9499 | 280.6856 | 272.4895 | 419.9597 |  |  | 222.2683 |  | 186.1365 | 114.4989 | 174.9552 | 120.2773 | 247.3815 | 141.5202 | 443.0055 | 487.2002 | 423.4719 | 318.0105 | 247.1861 | 209.2365 | 274.867 | 432.2382 | 315.84 | 337.444 | 350.5885 | 314.2835 | 213.4673 | 131.6641 | 232.412 | 140.1665 | 487.4788 | 245.648 | 159.2022 | 473.9382 |  | 214.2448 | 98.1478 | 100.129 | 149.867 | 284.8439 | 361.7148 | 357.2557 | 344.3253 | 492.7582 | 142.3595 | 132.4956 | 237.9323 | 406.2527 | 480.8871 | 100.164 | 137.9662 | 253.3007 | 439.4218 | 477.3764 | 76.541 | 99.2 | 106.104 | 153.1986 | 279.4331 | 299.2249 | 344.6826 | 376.3235 | 318.824 | 319.7305 | 97.1951 | 129.9783 | 215.5829 | 396.8617 | 459.1869 | 115.5699 | 138.3589 | 260.6273 | 426.38 | 452.8436 | 80.4041 | 99.667 | 113.1867 | 163.5564 | 302.8724 | 276.8372 | 321.4026 | 347.5366 | 370.7264 | 111.9325 | 243.5237 | 142.9479 | 416.5887 | 466.4323 | 378.613 | 372.3198 |  |  | 259.3276 | 276.4877 | 267.0166 | 374.6863 | 261.5614 | 374.9331 |  | 280.4321 | 254.3804 | 265.4886 | 63.9097 | 98.9538 | 101.2232 |  | 471.9339 | 549.5722 | 554.6529 | 516.3845 | 689.2094 | 665.2373 | 484.0425 | [23 empty] | 263.9918 | 677.2233 | 13.3158 | 510.753
15:13 | 6434 |  |  | -16.3435 | 22.5763 | 16.2107 | 0.2869 | 3.0037 | 2.9729 | -5.9887 | 1.8628 | 11.258 | 2.796 | 0.1953 |  |  |  | -31.261 | 20.0899 | 29.2597 | 4.216 |  | -4.8402 | 4.6894 | 0.6275 | 3.6636 | 3.6569 | 1.7488 | 3.7143 | 368.4556 | 358.5454 | 202.9323 | 245.9172 | 185.7303 | 177.359 | 132.2449 | 238.0612 | 134.6475 | 240.8613 | 420.1749 | 452.9469 | 193.476 | 237.1604 | 331.9731 | 346.7005 | 395.9771 | 303.7674 |  | 315.0715 |  | 314.2562 | 112.1968 | 134.1925 | 235.4641 | 417.8605 | 440.2306 | 249.1395 | 156.1774 | 280.2533 | 440.8608 | 469.7018 | 185.6995 | 92.4997 | 110.3728 | 161.3998 | 284.3155 | 385.1841 | 284.9384 | 364.508 | 379.2423 | 104.5085 | 150.2345 | 276.4143 | 442.5245 | 479.4397 | 105.8965 | 150.622 | 270.0584 | 421.4878 | 432.4272 | 76.5984 | 95.6894 | 105.9419 | 156.6217 | 270.8971 | 328.2327 |  | 315.0097 | 635.7376 |  | 84.3083 | 132.5114 | 232.0998 | 401.4821 | 442.4735 | 125.3913 | 158.7686 | 271.6656 | 444.3746 | 448.929 | 83.4385 | 98.8095 | 105.7034 | 153.5849 | 280.5149 | 398.3131 | 339.2248 | 302.2212 | 321.7328 | 130.1634 | 165.7534 | 262.8207 | 415.3919 | 455.954 |  | 359.3501 |  |  | 250.4766 | 258.0556 | 370.3659 | 245.6249 | 373.1082 | 238.6061 | 79.7872 | 75.5347 | 51.4677 | 72.9198 | 72.1791 | 74.3406 | 45.7339 | 79.0186 | 281.1277 | 294.8037 | 280.5317 | 272.3194 | 419.893 |  |  | 222.2617 |  | 186.1299 | 114.4985 | 174.9308 | 120.2753 | 247.3539 | 141.5231 | 442.9328 | 487.0711 | 423.4124 | 317.9314 | 247.1805 | 209.322 | 274.9473 | 432.2003 | 315.6994 | 337.3168 | 350.4985 | 314.1644 | 213.4593 | 131.6851 | 232.4436 | 140.1606 | 487.3531 | 245.6657 | 159.2355 | 473.8441 |  | 214.26 | 98.1368 | 100.1225 | 149.8972 | 284.8401 | 361.5828 | 357.1344 | 344.193 | 492.6102 | 142.3625 | 132.5185 | 237.9837 | 406.2284 | 480.7586 | 100.1662 | 137.9783 | 253.3194 | 439.3787 | 477.2717 | 76.551 | 99.164 | 106.1165 | 153.1979 | 279.4462 | 299.0664 | 344.5758 | 376.1126 | 318.6549 | 319.5961 | 97.2017 | 130.0221 | 215.6262 | 396.8565 | 459.1109 | 115.5869 | 138.3891 | 260.6526 | 426.3479 | 452.7528 | 80.4221 | 99.6662 | 113.2384 | 163.5856 | 302.8721 | 276.7143 | 321.2649 | 347.3918 | 370.5826 | 111.9577 | 243.5484 | 142.9668 | 416.554 | 466.3321 | 378.4862 | 372.2232 |  |  | 259.1782 | 276.3624 | 266.8811 | 374.5884 | 261.4292 | 374.8004 |  | 280.3025 | 254.2519 | 265.3551 | 63.9221 | 98.9671 | 101.2264 |  | 471.7892 | 549.477 | 554.5708 | 516.0661 | 689.1743 | 664.4719 | 483.1393 | [23 empty] | 263.8579 | 676.8231 | 13.4616 | 510.6331
15:13 | 6435 |  |  | -16.3257 | 22.5815 | 16.0864 | 0.2183 | 3.034 | 2.9314 | -6.0474 | 1.863 | 11.2499 | 2.7898 | 0.1976 |  |  |  | -31.332 | 20.1401 | 29.3225 | 4.1361 |  | -4.8926 | 4.6742 | 0.6264 | 3.6578 | 3.6515 | 1.7506 | 2.642 | 368.4153 | 358.5001 | 202.9264 | 245.921 | 185.7188 | 177.3396 | 132.2409 | 238.0835 | 134.6734 | 240.8804 | 420.1377 | 452.8355 | 193.4721 | 237.1325 | 331.9144 | 346.7186 | 395.9871 | 303.6795 |  | 314.9417 |  | 314.2094 | 112.231 | 134.1965 | 235.4722 | 417.7954 | 440.0855 | 249.1492 | 156.1874 | 280.2497 | 440.7899 | 469.5883 | 185.7017 | 92.5232 | 110.3861 | 161.4135 | 284.3107 | 385.0206 | 284.836 | 364.3821 | 379.1073 | 104.5135 | 150.249 | 276.4184 | 442.4725 | 479.3298 | 105.8939 | 150.6354 | 270.0354 | 421.3868 | 432.2915 | 76.6179 | 95.6842 | 105.9694 | 156.6618 | 270.9431 | 328.1626 |  | 314.8695 | 635.6608 |  | 84.3051 | 132.5719 | 232.1121 | 401.4603 | 442.3805 | 125.4007 | 158.7763 | 271.6391 | 444.2962 | 448.7869 | 83.4717 | 98.8073 | 105.7098 | 153.606 | 280.5083 | 398.2648 | 339.0811 | 302.0643 | 321.5716 | 130.1785 | 165.7687 | 262.8268 | 415.3479 | 455.8448 |  | 359.216 |  |  | 250.3326 | 257.9325 | 370.2224 | 245.4656 | 373.08 | 238.456 | 79.0888 | 76.2056 | 50.8635 | 72.4055 | 72.7501 | 74.9775 | 44.8702 | 79.0174 | 280.9582 | 294.6502 | 280.3758 | 272.154 | 419.8356 |  |  | 222.261 |  | 186.1326 | 114.5089 | 174.9242 | 120.2737 | 247.3413 | 141.5313 | 442.8727 | 486.9498 | 423.3607 | 317.8706 | 247.1566 | 209.4074 | 275.0174 | 432.1481 | 315.5285 | 337.1721 | 350.3944 | 314.0292 | 213.4364 | 131.6883 | 232.4566 | 140.1519 | 487.2191 | 245.685 | 159.2709 | 473.7551 |  | 214.2659 | 98.1339 | 100.1279 | 149.9219 | 284.8405 | 361.4405 | 357.0111 | 344.065 | 492.4604 | 142.3666 | 132.539 | 238.0235 | 406.1952 | 480.6479 | 100.1694 | 138.0043 | 253.3451 | 439.362 | 477.1826 | 76.559 | 99.1467 | 106.1331 | 153.2158 | 279.4587 | 298.9347 | 344.4703 | 375.9233 | 318.4817 | 319.4665 | 97.2196 | 130.0334 | 215.6571 | 396.8341 | 459.0056 | 115.6012 | 138.4162 | 260.6858 | 426.3208 | 452.6634 | 80.4417 | 99.6739 | 113.2875 | 163.6164 | 302.8722 | 276.5861 | 321.1289 | 347.2477 | 370.4356 | 111.9666 | 243.5657 | 142.981 | 416.5008 | 466.2251 | 378.3827 | 372.1195 |  |  | 259.0283 | 276.2349 | 266.7436 | 374.49 | 261.3178 | 374.669 |  | 280.1713 | 254.1248 | 265.2215 | 63.9203 | 98.9533 | 101.2299 |  | 471.6816 | 549.3684 | 554.4967 | 515.6338 | 688.804 | 664.6573 | 483.7559 | [23 empty] | 263.7237 | 676.7307 | 13.358 | 510.525
15:13 | 6436 |  |  | -16.3958 | 22.4444 | 15.99 | 0.3213 | 2.9653 | 2.9254 | -6.1629 | 1.8635 | 11.2471 | 2.7938 | 0.1977 |  |  |  | -31.2737 | 20.118 | 29.211 | 4.1952 |  | -4.8256 | 4.6324 | 0.6271 | 3.6588 | 3.6556 | 1.7521 | 1.034 | 368.3786 | 358.4587 | 202.9276 | 245.9225 | 185.7063 | 177.3167 | 132.2403 | 238.0628 | 134.7094 | 240.8992 | 420.0952 | 452.7245 | 193.4872 | 237.103 | 331.8943 | 346.7222 | 395.9879 | 303.6066 |  | 314.8165 |  | 314.1945 | 112.24 | 134.2066 | 235.4962 | 417.736 | 439.9575 | 249.1513 | 156.2248 | 280.256 | 440.7282 | 469.4647 | 185.7081 | 92.5283 | 110.4023 | 161.4307 | 284.3112 | 384.8621 | 284.7329 | 364.2578 | 378.9741 | 104.5196 | 150.2799 | 276.429 | 442.4334 | 479.2066 | 105.905 | 150.6476 | 270.0165 | 421.2888 | 432.1685 | 76.6196 | 95.6753 | 105.9713 | 156.6833 | 270.947 | 328.0815 |  | 314.7266 | 635.5759 |  | 84.3035 | 132.6172 | 232.1281 | 401.4127 | 442.2653 | 125.3989 | 158.7859 | 271.6436 | 444.2155 | 448.6559 | 83.4836 | 98.8054 | 105.7274 | 153.6235 | 280.5032 | 398.2173 | 338.9439 | 301.9011 | 321.417 | 130.1888 | 165.7707 | 262.8249 | 415.3026 | 455.735 |  | 359.0972 |  |  | 250.1835 | 257.7996 | 370.0507 | 245.2935 | 373.0329 | 238.3012 | 78.6492 | 75.0397 | 51.9514 | 71.8128 | 72.2944 | 75.1914 | 45.746 | 78.264 | 280.7918 | 294.5102 | 280.2137 | 271.9839 | 419.7895 |  |  | 222.2576 |  | 186.1331 | 114.5099 | 174.9128 | 120.2709 | 247.3602 | 141.5519 | 442.8277 | 486.8243 | 423.3148 | 317.8653 | 247.1351 | 209.49 | 275.088 | 432.1129 | 315.4496 | 337.0373 | 350.292 | 313.8871 | 213.4409 | 131.6997 | 232.48 | 140.1679 | 487.0946 | 245.6909 | 159.2786 | 473.6728 |  | 214.2846 | 98.1412 | 100.1314 | 149.9424 | 284.8379 | 361.3057 | 356.8939 | 343.9324 | 492.313 | 142.3667 | 132.5449 | 238.0195 | 406.149 | 480.5375 | 100.1903 | 138.0228 | 253.367 | 439.3159 | 477.0612 | 76.57 | 99.1665 | 106.1429 | 153.2357 | 279.4706 | 298.811 | 344.3735 | 375.7474 | 318.3175 | 319.3383 | 97.211 | 130.0275 | 215.6749 | 396.7962 | 458.8867 | 115.6115 | 138.4289 | 260.7025 | 426.286 | 452.5634 | 80.4474 | 99.6774 | 113.3075 | 163.6309 | 302.8696 | 276.4485 | 320.9934 | 347.0977 | 370.2964 | 111.979 | 243.5851 | 142.998 | 416.4629 | 466.1232 | 378.256 | 372.0092 |  |  | 258.8902 | 276.098 | 266.6079 | 374.3908 | 261.2112 | 374.5636 |  | 280.0298 | 253.9847 | 265.0812 | 63.9114 | 98.9396 | 101.2387 |  | 471.5328 | 549.2738 | 554.4126 | 515.7504 | 688.1011 | 663.2285 | 482.9907 | [23 empty] | 263.5844 | 675.6648 | 13.2435 | 510.4033
15:13 | 6437 |  |  | -16.4333 | 22.4118 | 16.0394 | 0.3647 | 2.8886 | 2.8865 | -6.1307 | 1.8647 | 11.2458 | 2.7865 | 0.197 |  |  |  | -31.1869 | 20.0521 | 29.2468 | 4.1883 |  | -4.833 | 4.7541 | 0.626 | 3.6569 | 3.6534 | 1.7536 | 3.7356 | 368.3461 | 358.4322 | 202.9259 | 245.9208 | 185.7071 | 177.2899 | 132.2397 | 238.0121 | 134.7176 | 240.9244 | 420.0367 | 452.6054 | 193.4904 | 237.0593 | 331.882 | 346.7214 | 395.9864 | 303.5304 |  | 314.6896 |  | 314.1703 | 112.2134 | 134.2184 | 235.5072 | 417.6762 | 439.8201 | 249.1321 | 156.2474 | 280.2481 | 440.6757 | 469.3431 | 185.7181 | 92.5283 | 110.4068 | 161.4495 | 284.3211 | 384.6995 | 284.6311 | 364.1324 | 378.8431 | 104.4998 | 150.3 | 276.4336 | 442.3856 | 479.0918 | 105.9114 | 150.6462 | 270.0126 | 421.1872 | 432.0577 | 76.5943 | 95.6708 | 105.9477 | 156.6769 | 270.9168 | 327.8892 |  | 314.5928 | 635.488 |  | 84.3096 | 132.6301 | 232.1538 | 401.3171 | 442.1153 | 125.4035 | 158.7955 | 271.6542 | 444.1383 | 448.5274 | 83.4964 | 98.7963 | 105.7389 | 153.632 | 280.505 | 398.1753 | 338.802 | 301.7434 | 321.2613 | 130.1953 | 165.7843 | 262.8345 | 415.2532 | 455.6249 |  | 359.01 |  |  | 250.046 | 257.6729 | 369.9138 | 245.1569 | 373.013 | 238.1817 | 78.8973 | 71.2852 | 54.884 | 71.5044 | 70.9688 | 75.3277 | 47.2192 | 76.1354 | 280.6374 | 294.3726 | 280.0535 | 271.8065 | 419.7308 |  |  | 222.2488 |  | 186.1298 | 114.5006 | 174.8908 | 120.2564 | 247.3632 | 141.5666 | 442.7672 | 486.7027 | 423.2634 | 317.8604 | 247.1339 | 209.5806 | 275.1755 | 432.0723 | 315.3671 | 336.9059 | 350.1928 | 313.7445 | 213.4516 | 131.7135 | 232.5024 | 140.1888 | 486.9696 | 245.7068 | 159.2882 | 473.586 |  | 214.3127 | 98.1401 | 100.1353 | 149.9762 | 284.8374 | 361.1764 | 356.7782 | 343.8001 | 492.1667 | 142.375 | 132.5671 | 238.0381 | 406.1201 | 480.412 | 100.1954 | 138.0329 | 253.3841 | 439.2695 | 476.9404 | 76.5854 | 99.166 | 106.1451 | 153.2438 | 279.4819 | 298.7015 | 344.2727 | 375.5671 | 318.1828 | 319.2179 | 97.2019 | 130.0319 | 215.7024 | 396.753 | 458.7953 | 115.6271 | 138.4455 | 260.7307 | 426.2582 | 452.4632 | 80.4571 | 99.6711 | 113.3386 | 163.6452 | 302.8632 | 276.3147 | 320.8546 | 346.9535 | 370.1601 | 111.9911 | 243.6008 | 143.0145 | 416.4388 | 466.0247 | 378.1229 | 371.9073 |  |  | 258.7492 | 275.9662 | 266.4666 | 374.2942 | 261.0852 | 374.4603 |  | 279.887 | 253.8334 | 264.9414 | 63.9117 | 98.9485 | 101.2333 |  | 471.37 | 549.2009 | 554.3164 | 515.5837 | 687.6824 | 662.3212 | 482.5924 | [23 empty] | 263.4453 | 675.0018 | 13.2745 | 510.2855
15:13 | 6438 |  |  | -16.4329 | 22.3748 | 16.0017 | 0.407 | 2.9294 | 2.9191 | -6.1164 | 1.8645 | 11.2421 | 2.7893 | 0.197 |  |  |  | -31.1798 | 20.1127 | 29.3236 | 4.2273 |  | -4.8425 | 4.8275 | 0.6273 | 3.6532 | 3.6505 | 1.7549 | 2.8103 | 368.317 | 358.4014 | 202.926 | 245.9192 | 185.7066 | 177.2621 | 132.233 | 238.0238 | 134.6866 | 240.9253 | 419.9623 | 452.4722 | 193.4961 | 237.024 | 331.8732 | 346.7346 | 395.9743 | 303.4483 |  | 314.5586 |  | 314.1436 | 112.2136 | 134.2297 | 235.5168 | 417.6134 | 439.6788 | 249.136 | 156.2542 | 280.2309 | 440.6054 | 469.2109 | 185.7154 | 92.533 | 110.4119 | 161.4666 | 284.3214 | 384.5253 | 284.5161 | 364.0018 | 378.702 | 104.5103 | 150.2972 | 276.4268 | 442.3296 | 478.9835 | 105.9072 | 150.6528 | 270.0054 | 421.0929 | 431.9479 | 76.6137 | 95.6861 | 105.9712 | 156.692 | 270.9156 | 327.623 |  | 314.4552 | 635.4019 |  | 84.319 | 132.6564 | 232.1783 | 401.2643 | 442.0035 | 125.3763 | 158.8042 | 271.6333 | 444.0673 | 448.3893 | 83.5284 | 98.8016 | 105.7439 | 153.6503 | 280.4999 | 398.1379 | 338.6563 | 301.5858 | 321.0989 | 130.1908 | 165.806 | 262.8654 | 415.2105 | 455.5059 |  | 358.9286 |  |  | 249.8981 | 257.5296 | 369.8648 | 245.0751 | 372.9897 | 238.087 | 79.2171 | 68.0351 | 55.6549 | 71.0497 | 70.4883 | 75.263 | 48.8622 | 72.8609 | 280.4871 | 294.2337 | 279.9035 | 271.6399 | 419.6673 |  |  | 222.2379 |  | 186.1329 | 114.4886 | 174.8801 | 120.246 | 247.3751 | 141.5837 | 442.7187 | 486.5772 | 423.2131 | 317.8358 | 247.1461 | 209.6724 | 275.2697 | 432.0203 | 315.3143 | 336.7668 | 350.0846 | 313.6022 | 213.467 | 131.7243 | 232.513 | 140.2319 | 486.8386 | 245.7258 | 159.3277 | 473.4937 |  | 214.3161 | 98.1475 | 100.1438 | 150.0121 | 284.8487 | 361.046 | 356.6633 | 343.6734 | 492.024 | 142.3847 | 132.5951 | 238.0871 | 406.1133 | 480.3017 | 100.1894 | 138.0419 | 253.3943 | 439.2039 | 476.8155 | 76.6049 | 99.1889 | 106.1567 | 153.266 | 279.4857 | 298.5953 | 344.1637 | 375.39 | 318.1071 | 319.1043 | 97.2171 | 130.037 | 215.737 | 396.7206 | 458.7047 | 115.6359 | 138.4608 | 260.7688 | 426.2252 | 452.375 | 80.4761 | 99.6854 | 113.3846 | 163.6597 | 302.8535 | 276.1836 | 320.7144 | 346.8163 | 370.0189 | 112.0094 | 243.629 | 143.0434 | 416.4013 | 465.9248 | 378.0364 | 371.8275 |  |  | 258.6091 | 275.8392 | 266.3353 | 374.2223 | 260.9687 | 374.2924 |  | 279.7633 | 253.6931 | 264.8205 | 63.9259 | 98.9608 | 101.2348 |  | 471.219 | 549.1247 | 554.2121 | 516.0407 | 688.7052 | 663.8896 | 483.2661 | [23 empty] | 263.311 | 676.2974 | 13.3654 | 510.1719
15:13 | 6439 |  |  | -16.4472 | 22.2684 | 15.9496 | 0.3992 | 2.9474 | 2.9314 | -6.138 | 1.8644 | 11.2395 | 2.7826 | 0.1967 |  |  |  | -31.0755 | 20.2832 | 29.4394 | 4.2346 |  | -4.8503 | 4.7601 | 0.6253 | 3.6516 | 3.6442 | 1.7551 | 3.3294 | 368.2849 | 358.3708 | 202.9268 | 245.9164 | 185.6965 | 177.2411 | 132.2307 | 238.0392 | 134.6812 | 240.9293 | 419.9115 | 452.3533 | 193.5045 | 237.0029 | 331.85 | 346.7505 | 395.9541 | 303.3656 |  | 314.4275 |  | 315.0434 | 112.2362 | 134.2404 | 235.5383 | 417.5525 | 439.5348 | 249.1393 | 156.2685 | 280.2329 | 440.5307 | 469.0687 | 185.7156 | 92.5449 | 110.4237 | 161.4696 | 284.3122 | 384.361 | 284.4039 | 363.8758 | 378.5659 | 104.5381 | 150.3076 | 276.4356 | 442.2576 | 478.8626 | 105.9037 | 150.6701 | 269.9852 | 420.9984 | 431.8133 | 76.6282 | 95.6828 | 105.9961 | 156.7153 | 270.9273 | 327.5549 |  | 314.3105 | 635.3111 |  | 84.3162 | 132.7036 | 232.1882 | 401.2287 | 441.8964 | 125.3813 | 158.8209 | 271.6356 | 443.9884 | 448.2472 | 83.513 | 98.8171 | 105.7774 | 153.6672 | 280.4933 | 398.0943 | 338.5164 | 301.4307 | 320.9385 | 130.1865 | 165.8229 | 262.8891 | 415.172 | 455.3953 |  | 358.822 |  |  | 249.7468 | 257.3898 | 369.8114 | 244.9754 | 372.8969 | 237.9483 | 78.386 | 67.4108 | 56.1658 | 70.8345 | 71.0396 | 74.8103 | 49.3314 | 69.4514 | 280.3254 | 294.0955 | 279.7613 | 271.4814 | 419.6028 |  |  | 222.2304 |  | 186.1309 | 114.4914 | 174.8691 | 120.2377 | 247.4138 | 141.6055 | 442.6722 | 486.4389 | 423.1612 | 317.7402 | 247.145 | 209.7572 | 275.3662 | 431.958 | 315.2925 | 336.6197 | 349.9458 | 313.4577 | 213.5133 | 131.7359 | 232.5363 | 140.273 | 486.7059 | 245.7289 | 159.3431 | 473.4147 |  | 214.3049 | 98.1633 | 100.1363 | 150.016 | 284.8679 | 360.9154 | 356.5451 | 343.5341 | 491.8826 | 142.3842 | 132.5902 | 238.1058 | 406.0929 | 480.2071 | 100.1867 | 138.0477 | 253.4045 | 439.1328 | 476.6894 | 76.6178 | 99.2189 | 106.1637 | 153.2998 | 279.4788 | 298.4649 | 344.0587 | 375.2214 | 318.0501 | 318.9934 | 97.2395 | 130.0507 | 215.7742 | 396.6966 | 458.614 | 115.6317 | 138.4785 | 260.7982 | 426.1904 | 452.288 | 80.4956 | 99.6962 | 113.4148 | 163.6704 | 302.8481 | 276.0552 | 320.5782 | 346.668 | 369.8916 | 112.0367 | 243.6645 | 143.0731 | 416.3453 | 465.8083 | 377.9523 | 371.7596 |  |  | 258.4678 | 275.7239 | 266.2087 | 374.1526 | 260.8479 | 374.1576 |  | 279.6204 | 253.5606 | 264.6835 | 63.9011 | 98.9135 | 101.2523 |  | 471.0615 | 549.008 | 554.1185 | 516.1598 | 688.8706 | 664.4789 | 483.6086 | [23 empty] | 263.1752 | 676.6748 | 13.4107 | 510.0347
15:13 | 6440 |  |  | -16.4684 | 22.206 | 15.9288 | 0.4563 | 2.8934 | 2.9012 | -6.1994 | 1.8638 | 11.2338 | 2.7828 | 0.1973 |  |  |  | -31.0163 | 20.2738 | 29.4096 | 4.1078 |  | -4.8188 | 4.7638 | 0.6278 | 3.6467 | 3.6444 | 1.7552 | 1.4267 | 368.244 | 358.3398 | 202.9181 | 245.9108 | 185.6852 | 177.213 | 132.2265 | 238.0581 | 134.7049 | 240.9508 | 419.8692 | 452.2386 | 193.5074 | 236.9782 | 331.814 | 346.7377 | 395.9398 | 303.2912 |  | 314.3052 |  | 315.9149 | 112.2735 | 134.2568 | 235.5614 | 417.4967 | 439.3904 | 249.1336 | 156.2733 | 280.2417 | 440.461 | 468.9587 | 185.7287 | 92.5635 | 110.4363 | 161.4841 | 284.308 | 384.2142 | 284.2928 | 363.7552 | 378.4335 | 104.5433 | 150.3302 | 276.4529 | 442.1966 | 478.7424 | 105.9048 | 150.6766 | 269.9641 | 420.8989 | 431.688 | 76.6144 | 95.6742 | 105.9983 | 156.7375 | 270.9581 | 327.5467 |  | 314.1739 | 635.2313 |  | 84.3172 | 132.7433 | 232.203 | 401.1838 | 441.7838 | 125.4191 | 158.8404 | 271.6383 | 443.9136 | 448.1169 | 83.5266 | 98.8094 | 105.7779 | 153.6835 | 280.4772 | 398.0518 | 338.3732 | 301.2632 | 320.7753 | 130.1783 | 165.832 | 262.8905 | 415.1269 | 455.2888 |  | 358.7139 |  |  | 249.6051 | 257.2661 | 369.7181 | 244.8376 | 372.8054 | 237.82 | 76.6868 | 69.2886 | 57.6735 | 71.3458 | 71.1291 | 74.4846 | 49.5467 | 67.831 | 280.1415 | 293.9429 | 279.5994 | 271.3106 | 419.5407 |  |  | 222.2338 |  | 186.1299 | 114.4979 | 174.8485 | 120.2279 | 247.4434 | 141.6096 | 442.6067 | 486.3065 | 423.1119 | 317.6336 | 247.1429 | 209.849 | 275.4523 | 431.9002 | 315.168 | 336.4718 | 349.7966 | 313.318 | 213.5602 | 131.7477 | 232.5588 | 140.2802 | 486.5767 | 245.7406 | 159.366 | 473.3279 |  | 214.3141 | 98.1543 | 100.1315 | 150.0366 | 284.8599 | 360.7831 | 356.4155 | 343.388 | 491.7324 | 142.3898 | 132.5874 | 238.1327 | 406.0623 | 480.0837 | 100.1908 | 138.0589 | 253.4327 | 439.0803 | 476.5684 | 76.6244 | 99.2141 | 106.1631 | 153.3269 | 279.469 | 298.326 | 343.9492 | 375.0576 | 317.9548 | 318.8767 | 97.2368 | 130.06 | 215.8019 | 396.668 | 458.517 | 115.6403 | 138.4998 | 260.8305 | 426.1657 | 452.1968 | 80.5154 | 99.693 | 113.4448 | 163.6854 | 302.8481 | 275.9319 | 320.4407 | 346.5258 | 369.7623 | 112.0469 | 243.6955 | 143.0924 | 416.2984 | 465.693 | 377.8505 | 371.675 |  |  | 258.3243 | 275.5934 | 266.0757 | 374.0987 | 260.715 | 374.0461 |  | 279.4912 | 253.4144 | 264.5538 | 63.8905 | 98.8995 | 101.2531 |  | 470.9541 | 548.9088 | 554.0327 | 515.8693 | 688.8212 | 664.4964 | 483.7026 | [23 empty] | 263.0405 | 676.6588 | 13.3313 | 509.9314
15:13 | 6441 |  |  | -16.4469 | 22.1457 | 15.9337 | 0.4219 | 2.9574 | 2.8776 | -6.224 | 1.8647 | 11.2319 | 2.7804 | 0.1982 |  |  |  | -30.9997 | 20.3707 | 29.4234 | 4.1852 |  | -4.8351 | 4.7339 | 0.6261 | 3.6467 | 3.6475 | 1.754 | 3.9816 | 368.2047 | 358.3059 | 202.9161 | 245.9105 | 185.6802 | 177.1928 | 132.2238 | 238.0957 | 134.7262 | 240.9764 | 419.8172 | 452.1227 | 193.5191 | 236.9433 | 331.7796 | 346.7279 | 395.9265 | 303.213 |  | 314.1938 |  | 315.8475 | 112.3054 | 134.2659 | 235.5824 | 417.4402 | 439.2625 | 249.1366 | 156.2699 | 280.2466 | 440.3937 | 468.8463 | 185.7412 | 92.5678 | 110.4502 | 161.5014 | 284.3047 | 384.0619 | 284.177 | 363.6267 | 378.299 | 104.5576 | 150.3474 | 276.4621 | 442.1475 | 478.6307 | 105.9153 | 150.6949 | 269.9423 | 420.8121 | 431.5723 | 76.6424 | 95.6896 | 106.0291 | 156.7766 | 270.9969 | 327.3773 |  | 314.047 | 635.152 |  | 84.3109 | 132.7894 | 232.2126 | 401.1541 | 441.6847 | 125.4127 | 158.8548 | 271.6425 | 443.8391 | 447.9866 | 83.5244 | 98.8093 | 105.7786 | 153.7016 | 280.4798 | 398.0114 | 338.2325 | 301.0972 | 320.6079 | 130.1707 | 165.8435 | 262.8999 | 415.0801 | 455.1745 |  | 358.6134 |  |  | 249.4601 | 257.138 | 369.5691 | 244.6422 | 372.7335 | 237.7115 | 76.0432 | 71.5964 | 58.9089 | 71.9597 | 70.6591 | 72.5717 | 51.2707 | 67.7475 | 279.9617 | 293.7788 | 279.4382 | 271.1447 | 419.4889 |  |  | 222.2342 |  | 186.1353 | 114.4936 | 174.8389 | 120.2212 | 247.4306 | 141.6211 | 442.548 | 486.1872 | 423.0626 | 317.5475 | 247.1465 | 209.9404 | 275.523 | 431.8511 | 315.0414 | 336.3413 | 349.6433 | 313.1809 | 213.5625 | 131.7672 | 232.5829 | 140.2687 | 486.4528 | 245.7598 | 159.4071 | 473.2428 |  | 214.3379 | 98.1459 | 100.1345 | 150.0822 | 284.8594 | 360.6571 | 356.2989 | 343.2525 | 491.5904 | 142.3987 | 132.6104 | 238.1657 | 406.0398 | 479.9655 | 100.2073 | 138.0617 | 253.4436 | 439.013 | 476.4412 | 76.6276 | 99.2336 | 106.1782 | 153.3446 | 279.4719 | 298.1829 | 343.8377 | 374.8917 | 317.8405 | 318.7615 | 97.2368 | 130.0687 | 215.822 | 396.6377 | 458.4157 | 115.6547 | 138.5204 | 260.8583 | 426.1327 | 452.1082 | 80.5322 | 99.6949 | 113.4768 | 163.6959 | 302.8498 | 275.8046 | 320.3003 | 346.3861 | 369.6171 | 112.0569 | 243.7122 | 143.1148 | 416.255 | 465.591 | 377.752 | 371.5677 |  |  | 258.1922 | 275.4592 | 265.9482 | 374.0588 | 260.6085 | 373.9022 |  | 279.3495 | 253.2671 | 264.4222 | 63.8915 | 98.9275 | 101.2474 |  | 470.8157 | 548.7952 | 553.9885 | 515.9057 | 688.4143 | 663.6676 | 482.9668 | [23 empty] | 262.9046 | 676.0409 | 13.3631 | 509.8055
15:13 | 6442 |  |  | -16.4443 | 22.2055 | 15.8993 | 0.3802 | 2.9846 | 2.9274 | -6.1944 | 1.8653 | 11.2266 | 2.7872 | 0.195 |  |  |  | -31.0349 | 20.349 | 29.2163 | 4.1383 |  | -4.8206 | 4.6472 | 0.6245 | 3.6394 | 3.6409 | 1.7534 | 3.3318 | 368.1736 | 358.2713 | 202.9192 | 245.9142 | 185.678 | 177.1818 | 132.2259 | 238.0668 | 134.7176 | 240.9965 | 419.7576 | 452.0049 | 193.509 | 236.8963 | 331.7536 | 346.7317 | 395.9272 | 303.1177 |  | 314.0775 |  | 315.7652 | 112.284 | 134.2707 | 235.5917 | 417.3718 | 439.117 | 249.1274 | 156.2946 | 280.2432 | 440.3238 | 468.7139 | 185.7467 | 92.5681 | 110.4633 | 161.5183 | 284.3054 | 383.8928 | 284.0576 | 363.4962 | 378.1615 | 104.5635 | 150.3625 | 276.4625 | 442.091 | 478.5194 | 105.9255 | 150.7146 | 269.9289 | 420.7226 | 431.4526 | 76.635 | 95.691 | 106.0238 | 156.7875 | 270.9658 | 327.0653 |  | 313.9286 | 635.0701 |  | 84.3069 | 132.8346 | 232.2217 | 401.1107 | 441.5697 | 125.3919 | 158.8687 | 271.6415 | 443.7637 | 447.8514 | 83.5286 | 98.8199 | 105.8226 | 153.7165 | 280.5036 | 397.9666 | 338.092 | 300.936 | 320.4472 | 130.1751 | 165.8691 | 262.9196 | 415.0423 | 455.0618 |  | 358.4983 |  |  | 249.3132 | 257.0107 | 369.4138 | 244.4715 | 372.6531 | 237.5846 | 76.8368 | 72.9505 | 58.5758 | 72.0196 | 69.7771 | 68.7277 | 53.3628 | 68.6374 | 279.7896 | 293.6247 | 279.294 | 270.9969 | 419.4345 |  |  | 222.2295 |  | 186.1365 | 114.4921 | 174.8267 | 120.2177 | 247.4325 | 141.6314 | 442.4843 | 486.0698 | 423.0166 | 317.4891 | 247.1332 | 210.0086 | 275.5913 | 431.7768 | 314.9825 | 336.192 | 349.5013 | 313.0368 | 213.5722 | 131.782 | 232.6026 | 140.2757 | 486.3245 | 245.7621 | 159.4246 | 473.1609 |  | 214.3486 | 98.1489 | 100.1432 | 150.1183 | 284.8803 | 360.5328 | 356.1937 | 343.1132 | 491.4548 | 142.3973 | 132.6295 | 238.1965 | 406.0175 | 479.8553 | 100.2216 | 138.0811 | 253.4657 | 438.9544 | 476.3281 | 76.6345 | 99.2631 | 106.1904 | 153.3725 | 279.4627 | 298.0352 | 343.7325 | 374.727 | 317.7067 | 318.6478 | 97.2331 | 130.0866 | 215.8421 | 396.613 | 458.3181 | 115.6633 | 138.5411 | 260.8995 | 426.1038 | 452.0161 | 80.5431 | 99.6935 | 113.5088 | 163.7142 | 302.8557 | 275.6707 | 320.1637 | 346.2389 | 369.474 | 112.0634 | 243.7214 | 143.1223 | 416.2163 | 465.4841 | 377.631 | 371.45 |  |  | 258.0492 | 275.3449 | 265.8149 | 373.9693 | 260.492 | 373.725 |  | 279.2154 | 253.1292 | 264.2888 | 63.9 | 98.9433 | 101.2595 |  | 470.6504 | 548.7003 | 553.8676 | 515.3371 | 687.9904 | 663.9867 | 483.0849 | [23 empty] | 262.7708 | 675.9886 | 13.2761 | 509.6753
15:13 | 6443 |  |  | -16.3496 | 22.1903 | 15.8801 | 0.4862 | 2.8887 | 2.8752 | -6.1056 | 1.8659 | 11.224 | 2.7825 | 0.1972 |  |  |  | -31.0183 | 20.4398 | 29.3207 | 4.1781 |  | -4.8817 | 4.6596 | 0.6265 | 3.6387 | 3.6424 | 1.7518 | 2.4038 | 368.136 | 358.2357 | 202.9229 | 245.9123 | 185.675 | 177.1593 | 132.2288 | 238.0152 | 134.7326 | 241.0217 | 419.713 | 451.9016 | 193.494 | 236.8651 | 331.7247 | 346.7627 | 395.9136 | 303.0299 |  | 313.9615 |  | 315.6955 | 112.2375 | 134.2838 | 235.6043 | 417.3064 | 438.9708 | 249.1156 | 156.3015 | 280.2268 | 440.2641 | 468.596 | 185.7638 | 92.5737 | 110.4675 | 161.5314 | 284.3099 | 383.7308 | 283.94 | 363.3764 | 378.0261 | 104.5633 | 150.379 | 276.4644 | 442.0409 | 478.4078 | 105.9312 | 150.7203 | 269.9215 | 420.6212 | 431.3381 | 76.5974 | 95.6842 | 105.9936 | 156.7762 | 270.9132 | 326.7638 |  | 313.7931 | 634.9849 |  | 84.3083 | 132.8556 | 232.2452 | 401.047 | 441.4437 | 125.3902 | 158.8792 | 271.6382 | 443.6873 | 447.7197 | 83.5745 | 98.8244 | 105.8426 | 153.7398 | 280.4956 | 397.9206 | 337.943 | 300.772 | 320.2964 | 130.1805 | 165.8813 | 262.9377 | 415.0016 | 454.9458 |  | 358.3967 |  |  | 249.1623 | 256.8798 | 369.3316 | 244.3542 | 372.5829 | 237.455 | 77.368 | 73.482 | 57.2737 | 71.9426 | 67.7884 | 66.5892 | 54.8475 | 70.097 | 279.6138 | 293.4691 | 279.1419 | 270.84 | 419.3784 |  |  | 222.2245 |  | 186.1321 | 114.4962 | 174.8029 | 120.2148 | 247.4191 | 141.6458 | 442.4387 | 485.9423 | 422.9635 | 317.4472 | 247.1299 | 210.0944 | 275.681 | 431.7265 | 314.9434 | 336.0482 | 349.4034 | 312.8969 | 213.5788 | 131.8031 | 232.6241 | 140.2713 | 486.2035 | 245.7708 | 159.4349 | 473.0771 |  | 214.3511 | 98.1493 | 100.1563 | 150.1613 | 284.8657 | 360.4011 | 356.0754 | 342.9759 | 491.3035 | 142.4045 | 132.6509 | 238.2327 | 405.9747 | 479.7375 | 100.2312 | 138.1056 | 253.498 | 438.9009 | 476.2204 | 76.637 | 99.2488 | 106.2073 | 153.3703 | 279.4724 | 297.868 | 343.6275 | 374.5682 | 317.5554 | 318.5215 | 97.2296 | 130.1161 | 215.8642 | 396.587 | 458.2266 | 115.6687 | 138.5566 | 260.9323 | 426.076 | 451.9175 | 80.5526 | 99.7002 | 113.5382 | 163.7345 | 302.8546 | 275.5401 | 320.0242 | 346.0884 | 369.3309 | 112.076 | 243.7372 | 143.1351 | 416.1732 | 465.3802 | 377.5109 | 371.3293 |  |  | 257.9083 | 275.2169 | 265.682 | 373.8595 | 260.3479 | 373.5255 |  | 279.0823 | 252.9959 | 264.1607 | 63.9063 | 98.9409 | 101.2683 |  | 470.5365 | 548.6182 | 553.799 | 515.8738 | 688.7175 | 664.1541 | 483.4218 | [23 empty] | 262.636 | 676.4358 | 13.369 | 509.5774
15:13 | 6444 |  |  | -16.2921 | 22.1072 | 15.939 | 0.3685 | 2.9509 | 2.9496 | -6.2296 | 1.8649 | 11.216 | 2.7816 | 0.1953 |  |  |  | -30.984 | 20.4194 | 29.2407 | 4.1936 |  | -4.8272 | 4.6311 | 0.6262 | 3.6374 | 3.6422 | 1.751 | 2.8108 | 368.0897 | 358.2052 | 202.9209 | 245.9063 | 185.6695 | 177.1315 | 132.2268 | 238.0101 | 134.7581 | 241.0426 | 419.6782 | 451.7964 | 193.5009 | 236.8242 | 331.7247 | 346.8019 | 395.9092 | 302.95 |  | 313.8535 |  | 315.6308 | 112.2476 | 134.3039 | 235.6228 | 417.2489 | 438.8325 | 249.1047 | 156.2922 | 280.2245 | 440.2025 | 468.4762 | 185.7909 | 92.5797 | 110.4694 | 161.5437 | 284.3081 | 383.5746 | 283.823 | 363.2636 | 377.8916 | 104.5369 | 150.3925 | 276.4784 | 441.9907 | 478.2876 | 105.9307 | 150.7204 | 269.9024 | 420.5175 | 431.2173 | 76.615 | 95.6948 | 106.0046 | 156.7926 | 270.9221 | 326.4906 |  | 313.6618 | 634.899 |  | 84.3124 | 132.8816 | 232.2651 | 400.9909 | 441.3242 | 125.4117 | 158.8847 | 271.6546 | 443.6089 | 447.6122 | 83.5705 | 98.8402 | 105.8739 | 153.753 | 280.4932 | 397.8794 | 337.7969 | 300.618 | 320.147 | 130.2006 | 165.8936 | 262.9583 | 414.9622 | 454.8398 |  | 358.3255 |  |  | 249.0193 | 256.7546 | 369.2899 | 244.3188 | 372.5065 | 237.31 | 76.4521 | 74.3419 | 58.393 | 72.2735 | 65.8643 | 64.8466 | 54.8307 | 70.7654 | 279.4359 | 293.309 | 278.9956 | 270.6765 | 419.3214 |  |  | 222.2216 |  | 186.132 | 114.4976 | 174.7886 | 120.2106 | 247.4249 | 141.6627 | 442.3895 | 485.8183 | 422.9101 | 317.379 | 247.1219 | 210.1855 | 275.7709 | 431.6876 | 314.8891 | 335.9176 | 349.3171 | 312.7574 | 213.603 | 131.8223 | 232.6439 | 140.2743 | 486.0794 | 245.7844 | 159.4613 | 472.985 |  | 214.3611 | 98.1516 | 100.1494 | 150.1865 | 284.8503 | 360.2638 | 355.9587 | 342.8354 | 491.1537 | 142.407 | 132.6647 | 238.2493 | 405.9319 | 479.6167 | 100.2363 | 138.1262 | 253.5196 | 438.8405 | 476.1069 | 76.641 | 99.2477 | 106.2184 | 153.3839 | 279.4763 | 297.7152 | 343.5258 | 374.4076 | 317.421 | 318.3939 | 97.2441 | 130.1415 | 215.8937 | 396.5619 | 458.1316 | 115.677 | 138.5813 | 260.9575 | 426.0535 | 451.8272 | 80.5702 | 99.713 | 113.5768 | 163.7596 | 302.8515 | 275.4157 | 319.891 | 345.9323 | 369.1946 | 112.0971 | 243.7651 | 143.1657 | 416.1305 | 465.275 | 377.4061 | 371.2383 |  |  | 257.7726 | 275.0743 | 265.5523 | 373.7596 | 260.1976 | 373.3771 |  | 278.9509 | 252.859 | 264.0269 | 63.8998 | 98.9325 | 101.2665 |  | 470.3842 | 548.5413 | 553.7418 | 515.8578 | 688.4685 | 664.1506 | 483.403 | [23 empty] | 262.5012 | 676.3096 | 13.3401 | 509.4628
15:13 | 6445 |  |  | -16.3196 | 22.0295 | 15.8465 | 0.2957 | 2.8398 | 2.8552 | -6.2967 | 1.8663 | 11.2105 | 2.7802 | 0.1954 |  |  |  | -31.0186 | 20.3008 | 29.2651 | 4.2088 |  | -4.8461 | 4.613 | 0.6262 | 3.6352 | 3.6358 | 1.7511 | 3.6996 | 368.0528 | 358.174 | 202.9124 | 245.9062 | 185.6644 | 177.1107 | 132.2241 | 238.0299 | 134.7706 | 241.0674 | 419.6362 | 451.6863 | 193.4986 | 236.7456 | 331.7093 | 346.8149 | 395.9057 | 302.8629 |  | 313.7338 |  | 315.5654 | 112.2706 | 134.3133 | 235.6424 | 417.1878 | 438.6835 | 249.1059 | 156.2892 | 280.2196 | 440.1344 | 468.3543 | 185.8118 | 92.594 | 110.4794 | 161.5519 | 284.3024 | 383.4106 | 283.7047 | 363.1531 | 377.7577 | 104.5402 | 150.4101 | 276.4828 | 441.9298 | 478.1664 | 105.9225 | 150.7242 | 269.8834 | 420.4167 | 431.0871 | 76.6316 | 95.7024 | 106.0212 | 156.8153 | 270.9418 | 326.2303 |  | 313.5302 | 634.8047 |  | 84.3166 | 132.9195 | 232.2686 | 400.9614 | 441.2188 | 125.3962 | 158.8814 | 271.6665 | 443.5312 | 447.4893 | 83.5378 | 98.8545 | 105.914 | 153.7621 | 280.5048 | 397.8362 | 337.6551 | 300.4628 | 319.9883 | 130.2004 | 165.9032 | 262.9658 | 414.9126 | 454.7256 |  | 358.2254 |  |  | 248.8763 | 256.6257 | 369.1854 | 244.1951 | 372.396 | 237.1633 | 75.4905 | 75.4478 | 60.192 | 72.2451 | 65.6572 | 64.1961 | 54.8881 | 70.7452 | 279.2541 | 293.1603 | 278.8546 | 270.5244 | 419.2728 |  |  | 222.226 |  | 186.1382 | 114.4955 | 174.7815 | 120.2096 | 247.4301 | 141.6763 | 442.3372 | 485.7021 | 422.8676 | 317.3184 | 247.0992 | 210.2513 | 275.8346 | 431.6313 | 314.7752 | 335.7725 | 349.2292 | 312.606 | 213.6016 | 131.8266 | 232.6595 | 140.2824 | 485.9486 | 245.7896 | 159.4957 | 472.9067 |  | 214.3752 | 98.1635 | 100.1503 | 150.2158 | 284.862 | 360.1376 | 355.8667 | 342.6931 | 491.0096 | 142.4076 | 132.6879 | 238.2865 | 405.9246 | 479.5119 | 100.2416 | 138.1474 | 253.5368 | 438.8004 | 476.0036 | 76.6487 | 99.2369 | 106.2323 | 153.4081 | 279.4625 | 297.5851 | 343.424 | 374.2411 | 317.3175 | 318.272 | 97.2409 | 130.1495 | 215.9123 | 396.5345 | 458.022 | 115.685 | 138.6013 | 260.9809 | 426.0209 | 451.7315 | 80.5781 | 99.7107 | 113.617 | 163.7847 | 302.846 | 275.2856 | 319.7591 | 345.7812 | 369.0645 | 112.1022 | 243.7864 | 143.1882 | 416.0935 | 465.1632 | 377.2897 | 371.1664 |  |  | 257.6409 | 274.9445 | 265.4263 | 373.6801 | 260.0642 | 373.2112 |  | 278.8213 | 252.7315 | 263.898 | 63.897 | 98.9198 | 101.2703 |  | 470.2971 | 548.4458 | 553.6457 | 515.3259 | 687.8849 | 663.3332 | 482.8475 | [23 empty] | 262.3706 | 675.609 | 13.132 | 509.3714
15:13 | 6446 |  |  | -16.2685 | 21.9782 | 15.884 | 0.3368 | 2.9473 | 2.9555 | -6.241 | 1.8664 | 11.2094 | 2.7809 | 0.1951 |  |  |  | -31.0427 | 20.2021 | 29.1527 | 4.1091 |  | -4.811 | 4.6723 | 0.6248 | 3.6291 | 3.6372 | 1.7528 | 0.9231 | 368.0206 | 358.1403 | 202.9071 | 245.9108 | 185.6601 | 177.0942 | 132.2188 | 238.0362 | 134.8101 | 241.0992 | 419.6035 | 451.5816 | 193.4907 | 236.6756 | 331.6027 | 346.7859 | 395.8508 | 302.7837 |  | 313.6002 |  | 315.5155 | 112.2655 | 134.3195 | 235.6681 | 417.1249 | 438.5462 | 249.1195 | 156.3054 | 280.2174 | 440.0652 | 468.2424 | 185.8524 | 92.6194 | 110.5014 | 161.5685 | 284.3083 | 383.2516 | 283.6005 | 363.0423 | 377.6286 | 104.5804 | 150.4381 | 276.4868 | 441.8803 | 478.0513 | 105.9233 | 150.7302 | 269.8715 | 420.3187 | 430.9643 | 76.6125 | 95.6894 | 106.0222 | 156.8271 | 270.9366 | 325.8908 |  | 313.3839 | 634.7131 |  | 84.3211 | 132.9385 | 232.2887 | 400.8989 | 441.0986 | 125.4102 | 158.8912 | 271.6636 | 443.4567 | 447.3409 | 83.5663 | 98.837 | 105.9117 | 153.789 | 280.4931 | 397.7919 | 337.5105 | 300.3059 | 319.8249 | 130.2067 | 165.9147 | 262.9713 | 414.8602 | 454.6183 |  | 358.1134 |  |  | 248.7323 | 256.497 | 369.0222 | 243.9776 | 372.2662 | 237.0021 | 75.1502 | 75.8183 | 60.3692 | 72.0316 | 66.7871 | 66.2555 | 56.3315 | 71.2796 | 279.0834 | 293.0171 | 278.7067 | 270.3684 | 419.2241 |  |  | 222.2304 |  | 186.1426 | 114.4961 | 174.7689 | 120.2 | 247.4107 | 141.6897 | 442.289 | 485.5803 | 422.8194 | 317.2668 | 247.0864 | 210.3259 | 275.9058 | 431.5869 | 314.6242 | 335.6253 | 349.1521 | 312.466 | 213.5828 | 131.8405 | 232.6817 | 140.2722 | 485.8184 | 245.8009 | 159.5217 | 472.8329 |  | 214.3959 | 98.1783 | 100.158 | 150.244 | 284.8755 | 360.0179 | 355.7803 | 342.5555 | 490.8658 | 142.4203 | 132.7223 | 238.3409 | 405.909 | 479.4168 | 100.2431 | 138.1562 | 253.5384 | 438.7504 | 475.8895 | 76.6551 | 99.212 | 106.2538 | 153.4038 | 279.4624 | 297.4474 | 343.3212 | 374.0729 | 317.2357 | 318.142 | 97.2361 | 130.163 | 215.9326 | 396.5083 | 457.9157 | 115.6903 | 138.6176 | 261.0066 | 425.9813 | 451.6444 | 80.5936 | 99.7144 | 113.6468 | 163.7974 | 302.8483 | 275.1585 | 319.624 | 345.6341 | 368.8486 | 112.1006 | 243.8043 | 143.2005 | 416.0588 | 465.0549 | 377.1953 | 371.0616 |  |  | 257.5059 | 274.8218 | 265.2987 | 373.5866 | 259.9257 | 373.0486 |  | 278.6919 | 252.6063 | 263.7615 | 63.8868 | 98.9256 | 101.2757 |  | 470.1966 | 548.3582 | 553.574 | 515.6203 | 688.0156 | 664.022 | 483.3346 | [23 empty] | 262.2394 | 676.0188 | 13.1624 | 509.2774
15:13 | 6447 |  |  | -16.2674 | 21.873 | 15.9575 | 0.3763 | 2.8267 | 2.865 | -6.1729 | 1.8663 | 11.2052 | 2.7803 | 0.1962 |  |  |  | -31.0623 | 20.1976 | 29.3809 | 4.1409 |  | -4.8184 | 4.7782 | 0.6242 | 3.6242 | 3.6294 | 1.7522 | 2.3973 | 367.987 | 358.1091 | 202.907 | 245.9136 | 185.6534 | 177.0747 | 132.2143 | 238.0316 | 134.8455 | 241.1243 | 419.5793 | 451.4749 | 193.4931 | 236.6366 | 331.4942 | 346.7585 | 395.7998 | 302.7007 |  | 313.4642 |  | 315.4509 | 112.2753 | 134.3338 | 235.6853 | 417.0681 | 438.4134 | 249.1229 | 156.3544 | 280.2264 | 440.004 | 468.1239 | 185.88 | 92.6333 | 110.5169 | 161.5911 | 284.3096 | 383.0898 | 283.4939 | 362.9263 | 377.4972 | 104.6028 | 150.4541 | 276.4965 | 441.834 | 477.9346 | 105.9252 | 150.7315 | 269.8527 | 420.2182 | 430.8447 | 76.6002 | 95.6796 | 106.0163 | 156.8373 | 270.9255 | 325.5262 |  | 313.2317 | 634.6231 |  | 84.3173 | 132.9484 | 232.3185 | 400.8255 | 440.971 | 125.4378 | 158.924 | 271.6658 | 443.3753 | 447.1932 | 83.5992 | 98.8225 | 105.9127 | 153.8077 | 280.4843 | 397.748 | 337.3668 | 300.1455 | 319.667 | 130.2234 | 165.9266 | 262.9751 | 414.8123 | 454.5045 |  | 358.001 |  |  | 248.5952 | 256.374 | 368.8642 | 243.8037 | 372.1128 | 236.8071 | 74.9738 | 75.3157 | 61.6117 | 72.4395 | 68.4662 | 68.5705 | 56.3412 | 72.1593 | 278.9098 | 292.8735 | 278.5563 | 270.2004 | 419.1668 |  |  | 222.2286 |  | 186.1384 | 114.497 | 174.7483 | 120.1873 | 247.4113 | 141.6971 | 442.2208 | 485.4536 | 422.7658 | 317.2541 | 247.0973 | 210.409 | 275.9826 | 431.5526 | 314.4763 | 335.4777 | 349.0931 | 312.3393 | 213.5945 | 131.8584 | 232.7073 | 140.2951 | 485.6917 | 245.81 | 159.5523 | 472.736 |  | 214.3966 | 98.1709 | 100.1507 | 150.2673 | 284.8732 | 359.8906 | 355.6807 | 342.4107 | 490.7172 | 142.4213 | 132.7316 | 238.3565 | 405.8733 | 479.3057 | 100.2445 | 138.1745 | 253.5623 | 438.7034 | 475.7631 | 76.6596 | 99.2181 | 106.2677 | 153.4143 | 279.4715 | 297.3345 | 343.2235 | 373.9029 | 317.2031 | 318.0216 | 97.2307 | 130.1862 | 215.9581 | 396.4902 | 457.813 | 115.7034 | 138.648 | 261.037 | 425.9596 | 451.5662 | 80.6076 | 99.7205 | 113.6787 | 163.808 | 302.8505 | 275.0382 | 319.4883 | 345.4858 | 368.6231 | 112.1023 | 243.8338 | 143.2143 | 416.0116 | 464.9466 | 377.0771 | 370.9228 |  |  | 257.3582 | 274.6831 | 265.1573 | 373.4784 | 259.7864 | 372.9147 |  | 278.5615 | 252.479 | 263.6249 | 63.8902 | 98.9404 | 101.2695 |  | 470.0977 | 548.2467 | 553.4737 | 516.0015 | 688.4908 | 664.1206 | 483.5722 | [23 empty] | 262.1042 | 676.3057 | 13.2225 | 509.1722
15:13 | 6448 |  |  | -16.2385 | 21.7905 | 15.9524 | 0.338 | 2.8899 | 2.9161 | -6.2181 | 1.8666 | 11.2022 | 2.7812 | 0.1951 |  |  |  | -31.2019 | 20.132 | 29.4503 | 4.1049 |  | -4.8063 | 4.7848 | 0.6237 | 3.6259 | 3.636 | 1.7515 | 1.3958 | 367.9461 | 358.0748 | 202.9089 | 245.9127 | 185.6437 | 177.043 | 132.2116 | 238.0009 | 134.8721 | 241.1405 | 419.5282 | 451.352 | 193.4912 | 236.6214 | 331.4519 | 346.7658 | 395.8087 | 302.6118 |  | 313.3462 |  | 315.5516 | 112.2875 | 134.3462 | 235.6945 | 417.0079 | 438.2792 | 249.1198 | 156.4028 | 280.2372 | 439.9495 | 468.0008 | 185.8916 | 92.632 | 110.5209 | 161.5955 | 284.3 | 382.9258 | 283.3862 | 362.8033 | 377.3699 | 104.6181 | 150.4701 | 276.5032 | 441.7801 | 477.8296 | 105.926 | 150.7436 | 269.8403 | 420.1289 | 430.7262 | 76.6086 | 95.6964 | 106.0114 | 156.8478 | 270.9093 | 325.3639 |  | 313.0795 | 634.5317 |  | 84.3082 | 132.9802 | 232.338 | 400.7763 | 440.851 | 125.4401 | 158.9411 | 271.6659 | 443.3 | 447.0604 | 83.6101 | 98.8231 | 105.9248 | 153.8198 | 280.4726 | 397.6993 | 337.2191 | 299.9869 | 319.5192 | 130.2217 | 165.9392 | 262.9889 | 414.7739 | 454.3894 |  | 357.8775 |  |  | 248.4589 | 256.2361 | 368.6836 | 243.6376 | 371.9664 | 236.6233 | 74.7497 | 73.5493 | 63.4601 | 72.7086 | 69.5416 | 70.4227 | 53.8294 | 71.5574 | 278.7454 | 292.7309 | 278.4027 | 270.0425 | 419.1052 |  |  | 222.2171 |  | 186.1324 | 114.4942 | 174.7271 | 120.1801 | 247.3941 | 141.7107 | 442.1609 | 485.3164 | 422.7155 | 317.2771 | 247.0996 | 210.4931 | 276.057 | 431.5307 | 314.3943 | 335.3327 | 349.0219 | 312.2165 | 213.5776 | 131.867 | 232.7254 | 140.2769 | 485.5668 | 245.8113 | 159.5776 | 472.6522 |  | 214.4132 | 98.1722 | 100.1549 | 150.3057 | 284.8695 | 359.7915 | 355.5895 | 342.2774 | 490.5719 | 142.4251 | 132.7338 | 238.3581 | 405.8494 | 479.1907 | 100.2602 | 138.1999 | 253.6101 | 438.6953 | 475.6742 | 76.6606 | 99.2137 | 106.2888 | 153.4189 | 279.4992 | 297.2348 | 343.1258 | 373.7342 | 317.1873 | 317.9113 | 97.2286 | 130.216 | 215.9924 | 396.4743 | 457.7328 | 115.7232 | 138.6757 | 261.0686 | 425.9375 | 451.4725 | 80.6202 | 99.7308 | 113.7052 | 163.8179 | 302.8535 | 274.9194 | 319.3472 | 345.3281 | 368.4619 | 112.0884 | 243.8393 | 143.2113 | 415.964 | 464.8496 | 376.9569 | 370.7915 |  |  | 257.2178 | 274.5438 | 265.0184 | 373.3726 | 259.6588 | 372.7731 |  | 278.4387 | 252.3505 | 263.4827 | 63.8912 | 98.9261 | 101.295 |  | 469.9629 | 548.1491 | 553.3891 | 515.7253 | 688.5573 | 663.511 | 482.7483 | [23 empty] | 261.9684 | 676.0342 | 13.1682 | 509.056
15:13 | 6449 |  |  | -16.2841 | 21.806 | 15.9434 | 0.3552 | 2.9267 | 3.0228 | -6.2973 | 1.8675 | 11.2034 | 2.78 | 0.1959 |  |  |  | -31.1485 | 20.0668 | 29.3689 | 4.1095 |  | -4.8403 | 4.6543 | 0.6233 | 3.6232 | 3.6283 | 1.7511 | 2.4603 | 367.9014 | 358.0411 | 202.9043 | 245.9055 | 185.6358 | 177.0134 | 132.2088 | 237.9782 | 134.8819 | 241.1425 | 419.4583 | 451.2223 | 193.4879 | 236.5905 | 331.4675 | 346.7818 | 395.8329 | 302.5265 |  | 313.2359 |  | 315.6638 | 112.2909 | 134.3573 | 235.712 | 416.9514 | 438.1453 | 249.1139 | 156.4188 | 280.2418 | 439.8839 | 467.8888 | 185.909 | 92.6297 | 110.5295 | 161.5975 | 284.293 | 382.7727 | 283.2839 | 362.683 | 377.2411 | 104.6229 | 150.4847 | 276.5073 | 441.7268 | 477.7262 | 105.9309 | 150.7581 | 269.8407 | 420.0358 | 430.6197 | 76.615 | 95.7133 | 106.0222 | 156.8531 | 270.8937 | 325.2138 |  | 312.9341 | 634.4393 |  | 84.3133 | 133.008 | 232.3668 | 400.7187 | 440.7341 | 125.4767 | 158.9519 | 271.6625 | 443.2387 | 446.9369 | 83.6496 | 98.8182 | 105.9217 | 153.8474 | 280.4592 | 397.6644 | 337.107 | 299.8264 | 319.3659 | 130.2046 | 165.9648 | 263.0145 | 414.7401 | 454.29 |  | 357.7356 |  |  | 248.3246 | 256.1013 | 368.5945 | 243.5987 | 371.8581 | 236.4694 | 74.734 | 73.3378 | 64.1594 | 72.5345 | 69.8821 | 71.4971 | 52.5854 | 71.3088 | 278.5851 | 292.5835 | 278.2449 | 269.8924 | 419.0455 |  |  | 222.2099 |  | 186.1392 | 114.4948 | 174.7152 | 120.1748 | 247.3664 | 141.729 | 442.1139 | 485.1789 | 422.6725 | 317.2953 | 247.076 | 210.573 | 276.1312 | 431.5089 | 314.3088 | 335.1838 | 348.9046 | 312.0872 | 213.5413 | 131.874 | 232.7397 | 140.2406 | 485.4345 | 245.8106 | 159.5836 | 472.5805 |  | 214.4481 | 98.1876 | 100.1689 | 150.3359 | 284.8714 | 359.6871 | 355.5131 | 342.1448 | 490.4319 | 142.4363 | 132.7437 | 238.3829 | 405.8054 | 479.0721 | 100.269 | 138.2079 | 253.6292 | 438.6714 | 475.5837 | 76.6713 | 99.1811 | 106.3049 | 153.4186 | 279.5171 | 297.1064 | 343.0168 | 373.5468 | 317.1105 | 317.7924 | 97.2325 | 130.2309 | 216.0184 | 396.4452 | 457.6384 | 115.7354 | 138.6896 | 261.0933 | 425.8996 | 451.369 | 80.6326 | 99.7295 | 113.7246 | 163.8287 | 302.8485 | 274.7943 | 319.2113 | 345.171 | 368.3092 | 112.09 | 243.8485 | 143.2125 | 415.9414 | 464.7587 | 376.8495 | 370.6571 |  |  | 257.0725 | 274.4044 | 264.8852 | 373.2513 | 259.5209 | 372.6221 |  | 278.3097 | 252.2208 | 263.3419 | 63.8954 | 98.9161 | 101.2967 |  | 469.8116 | 548.049 | 553.3074 | 515.7367 | 688.2319 | 664.103 | 483.2935 | [23 empty] | 261.8326 | 676.1675 | 13.105 | 508.9303
15:13 | 6450 |  |  | -16.3883 | 21.7922 | 15.8217 | 0.3681 | 2.9483 | 2.9033 | -6.3755 | 1.8698 | 11.2057 | 2.7824 | 0.1944 |  |  |  | -31.1079 | 19.987 | 29.313 | 4.1304 |  | -4.9094 | 4.7037 | 0.6245 | 3.6254 | 3.6289 | 1.7517 | 2.5285 | 367.8593 | 358.0111 | 202.9024 | 245.9046 | 185.6284 | 176.9913 | 132.2138 | 238.0585 | 134.8602 | 241.1467 | 419.3879 | 451.0944 | 193.4907 | 236.546 | 331.4529 | 346.7934 | 395.8065 | 302.4274 |  | 313.1047 |  | 315.5846 | 112.3299 | 134.3688 | 235.733 | 416.8952 | 438.0037 | 249.101 | 156.3922 | 280.2449 | 439.8173 | 467.7627 | 185.9127 | 92.6289 | 110.5426 | 161.6085 | 284.2887 | 382.6221 | 283.1788 | 362.5633 | 377.0955 | 104.6218 | 150.4901 | 276.5069 | 441.6673 | 477.6163 | 105.9387 | 150.7667 | 269.8306 | 419.945 | 430.4971 | 76.6288 | 95.7147 | 106.0578 | 156.9002 | 270.9444 | 324.9598 |  | 312.7891 | 634.3504 |  | 84.3135 | 133.0409 | 232.3728 | 400.6965 | 440.6486 | 125.5004 | 158.9598 | 271.6527 | 443.1621 | 446.7978 | 83.6422 | 98.82 | 105.9374 | 153.8641 | 280.4555 | 397.6231 | 336.9736 | 299.6656 | 319.2153 | 130.1992 | 165.9804 | 263.0341 | 414.6993 | 454.17 |  | 357.5977 |  |  | 248.1976 | 255.9801 | 368.5137 | 243.5492 | 371.709 | 236.2702 | 75.1695 | 74.7928 | 63.4166 | 72.5547 | 69.7896 | 72.2435 | 53.9781 | 71.5105 | 278.4079 | 292.4302 | 278.0878 | 269.7328 | 418.9982 |  |  | 222.2173 |  | 186.1518 | 114.5023 | 174.7118 | 120.1788 | 247.4001 | 141.7482 | 442.0619 | 485.0603 | 422.632 | 317.2686 | 247.0712 | 210.6665 | 276.2222 | 431.4975 | 314.2148 | 335.0517 | 348.7949 | 311.9565 | 213.5813 | 131.8999 | 232.7695 | 140.2799 | 485.3189 | 245.8209 | 159.6082 | 472.4992 |  | 214.4732 | 98.1841 | 100.1762 | 150.3696 | 284.8699 | 359.5574 | 355.4212 | 342.0043 | 490.2894 | 142.4482 | 132.7665 | 238.4355 | 405.7765 | 478.9486 | 100.2717 | 138.2165 | 253.6365 | 438.5958 | 475.4497 | 76.6876 | 99.1871 | 106.3011 | 153.4473 | 279.5125 | 296.9841 | 342.9044 | 373.3602 | 317.0292 | 317.6801 | 97.2368 | 130.2345 | 216.0353 | 396.4107 | 457.5218 | 115.7469 | 138.7027 | 261.1205 | 425.869 | 451.2752 | 80.638 | 99.727 | 113.7517 | 163.8485 | 302.835 | 274.6709 | 319.0708 | 345.0165 | 368.1709 | 112.1067 | 243.8711 | 143.2309 | 415.9074 | 464.6574 | 376.7151 | 370.4717 |  |  | 256.9273 | 274.2769 | 264.7683 | 373.1326 | 259.3988 | 372.4797 |  | 278.168 | 252.0952 | 263.1988 | 63.898 | 98.9191 | 101.2933 |  | 469.659 | 547.9571 | 553.2254 | 515.4604 | 688.4217 | 664.2951 | 483.4543 | [23 empty] | 261.7015 | 676.3584 | 12.956 | 508.808
15:13 | 6451 |  |  | -16.3671 | 21.8831 | 15.7827 | 0.3309 | 2.8354 | 2.8989 | -6.3851 | 1.8714 | 11.208 | 2.7793 | 0.1958 |  |  |  | -31.1299 | 19.9434 | 29.3179 | 4.1365 |  | -4.9157 | 4.695 | 0.6244 | 3.618 | 3.6299 | 1.7495 | 2.9006 | 367.8145 | 357.979 | 202.9015 | 245.911 | 185.6205 | 176.9713 | 132.2145 | 238.0863 | 134.8591 | 241.1623 | 419.3323 | 450.9736 | 193.501 | 236.5059 | 331.4364 | 346.8303 | 395.8214 | 302.3313 |  | 312.9622 |  | 315.5033 | 112.3493 | 134.3855 | 235.749 | 416.8369 | 437.8683 | 249.098 | 156.3829 | 280.2433 | 439.7401 | 467.6379 | 185.9246 | 92.6432 | 110.5541 | 161.6299 | 284.2874 | 382.4694 | 283.0845 | 362.4415 | 376.9522 | 104.6328 | 150.4951 | 276.5177 | 441.6065 | 477.5117 | 105.9526 | 150.7808 | 269.8207 | 419.8646 | 430.3744 | 76.6359 | 95.7188 | 106.0767 | 156.9355 | 270.9872 | 324.7621 |  | 312.6416 | 634.2908 |  | 84.3115 | 133.0739 | 232.3731 | 400.6461 | 440.5325 | 125.5004 | 158.9778 | 271.6558 | 443.0909 | 446.6628 | 83.6507 | 98.8239 | 105.9575 | 153.8788 | 280.4714 | 397.574 | 336.7887 | 299.5109 | 319.0715 | 130.2128 | 165.9899 | 263.0541 | 414.6599 | 454.0554 |  | 357.4956 |  |  | 248.0721 | 255.8637 | 368.3861 | 243.47 | 371.5441 | 236.0635 | 76.0646 | 75.3803 | 62.1419 | 73.3822 | 69.3111 | 72.7026 | 56.3374 | 70.2316 | 278.228 | 292.2773 | 277.9374 | 269.5698 | 418.9432 |  |  | 222.2149 |  | 186.1514 | 114.4991 | 174.6914 | 120.1728 | 247.4049 | 141.7454 | 441.9876 | 484.9428 | 422.5774 | 317.152 | 247.0679 | 210.7524 | 276.3072 | 431.4532 | 314.1183 | 334.9101 | 348.6994 | 311.8458 | 213.6108 | 131.9247 | 232.7948 | 140.295 | 485.2045 | 245.8402 | 159.6486 | 472.4045 |  | 214.5008 | 98.1703 | 100.1627 | 150.4052 | 284.8747 | 359.4222 | 355.3143 | 341.8639 | 490.1424 | 142.4513 | 132.7922 | 238.4756 | 405.7634 | 478.8378 | 100.2748 | 138.2342 | 253.6528 | 438.5284 | 475.3279 | 76.6986 | 99.2027 | 106.3081 | 153.4635 | 279.5238 | 296.869 | 342.7931 | 373.1834 | 316.9255 | 317.5583 | 97.242 | 130.2492 | 216.0687 | 396.3882 | 457.4287 | 115.7625 | 138.7295 | 261.1587 | 425.8461 | 451.1931 | 80.6563 | 99.7424 | 113.7956 | 163.8773 | 302.8327 | 274.5575 | 318.9329 | 344.8673 | 368.0276 | 112.1149 | 243.8849 | 143.2464 | 415.8577 | 464.5546 | 376.6003 | 370.318 |  |  | 256.7935 | 274.1518 | 264.6468 | 373.0114 | 259.2794 | 372.3351 |  | 278.0443 | 251.9659 | 263.053 | 63.9036 | 98.9082 | 101.2963 |  | 469.5354 | 547.8765 | 553.1443 | 515.8006 | 688.1803 | 663.6854 | 483.2457 | [23 empty] | 261.5739 | 675.9328 | 12.9078 | 508.7059
15:13 | 6452 |  |  | -16.299 | 21.8868 | 15.8546 | 0.4293 | 2.8444 | 2.9723 | -6.392 | 1.8717 | 11.204 | 2.7802 | 0.1958 |  |  |  | -31.0418 | 20.0255 | 29.3699 | 4.1477 |  | -4.8799 | 4.6557 | 0.6235 | 3.6176 | 3.6262 | 1.7491 | 4.1801 | 367.7731 | 357.9402 | 202.8917 | 245.9063 | 185.6082 | 176.9486 | 132.2072 | 238.0618 | 134.9012 | 241.1838 | 419.3062 | 450.8677 | 193.5019 | 236.4843 | 331.4235 | 346.8464 | 395.8373 | 302.2442 |  | 312.8405 |  | 315.4447 | 112.3442 | 134.3998 | 235.7649 | 416.773 | 437.7346 | 249.1103 | 156.4071 | 280.2299 | 439.6699 | 467.5246 | 185.94 | 92.6569 | 110.57 | 161.6433 | 284.2933 | 382.312 | 282.9859 | 362.3257 | 376.8203 | 104.6473 | 150.5121 | 276.5245 | 441.5519 | 477.4019 | 105.9636 | 150.7947 | 269.8112 | 419.7677 | 430.2691 | 76.6521 | 95.7367 | 106.0734 | 156.9351 | 270.9631 | 324.597 |  | 312.4948 | 634.2152 |  | 84.3164 | 133.0996 | 232.395 | 400.5759 | 440.4037 | 125.5061 | 159.0104 | 271.6723 | 443.0293 | 446.5298 | 83.6681 | 98.8364 | 105.9755 | 153.8992 | 280.4871 | 397.5398 | 336.6147 | 299.3469 | 318.9245 | 130.2364 | 166.0017 | 263.068 | 414.6205 | 453.9554 |  | 357.4317 |  |  | 247.9515 | 255.7391 | 368.2269 | 243.3587 | 371.3997 | 235.9045 | 76.9377 | 74.6739 | 60.7564 | 74.2262 | 69.3999 | 72.9042 | 58.1137 | 68.9324 | 278.0553 | 292.132 | 277.7923 | 269.4131 | 418.8821 |  |  | 222.2143 |  | 186.148 | 114.5032 | 174.676 | 120.1634 | 247.3497 | 141.7581 | 441.9365 | 484.8162 | 422.5192 | 316.9804 | 247.0377 | 210.8299 | 276.3627 | 431.3898 | 313.9279 | 334.7562 | 348.5913 | 311.7233 | 213.5557 | 131.9275 | 232.8066 | 140.2504 | 485.0677 | 245.8497 | 159.6691 | 472.3264 |  | 214.5081 | 98.1702 | 100.1641 | 150.4364 | 284.8711 | 359.2833 | 355.2029 | 341.7286 | 489.9944 | 142.4486 | 132.8174 | 238.4982 | 405.7432 | 478.7544 | 100.2848 | 138.262 | 253.6726 | 438.5034 | 475.238 | 76.7099 | 99.1769 | 106.3481 | 153.46 | 279.5566 | 296.7236 | 342.6855 | 373.0061 | 316.7212 | 317.434 | 97.2505 | 130.2661 | 216.1061 | 396.3707 | 457.3403 | 115.7665 | 138.7485 | 261.1874 | 425.8131 | 451.1088 | 80.6776 | 99.7605 | 113.8286 | 163.8998 | 302.8319 | 274.4445 | 318.7948 | 344.7156 | 367.8848 | 112.1203 | 243.9105 | 143.2674 | 415.8172 | 464.4442 | 376.4743 | 370.2222 |  |  | 256.6586 | 274.0141 | 264.5133 | 372.8751 | 259.1599 | 372.1819 |  | 277.9194 | 251.8376 | 262.9004 | 63.9074 | 98.915 | 101.3066 |  | 469.4075 | 547.7717 | 553.0743 | 515.394 | 688.5252 | 664.2053 | 483.2422 | [23 empty] | 261.4418 | 676.3652 | 13.0721 | 508.5896
15:13 | 6453 |  |  | -16.3793 | 21.9509 | 15.9108 | 0.4822 | 2.8963 | 2.9372 | -6.3348 | 1.8725 | 11.1996 | 2.7799 | 0.1951 |  |  |  | -31.0817 | 20.1504 | 29.2281 | 4.0654 |  | -4.8268 | 4.6993 | 0.6239 | 3.6172 | 3.6262 | 1.7495 | 3.5372 | 367.7498 | 357.9034 | 202.8987 | 245.9067 | 185.6097 | 176.9377 | 132.2045 | 238.0425 | 134.9566 | 241.2202 | 419.2757 | 450.7641 | 193.5067 | 236.4734 | 331.3772 | 346.8235 | 395.8095 | 302.1541 |  | 312.7325 |  | 315.3662 | 112.3355 | 134.4067 | 235.7802 | 416.7046 | 437.5905 | 249.1076 | 156.4252 | 280.2283 | 439.6169 | 467.4071 | 185.9496 | 92.6783 | 110.5861 | 161.6627 | 284.3029 | 382.1553 | 282.8836 | 362.2109 | 376.6908 | 104.6538 | 150.5376 | 276.5284 | 441.5012 | 477.2845 | 105.9678 | 150.8073 | 269.7942 | 419.6727 | 430.1553 | 76.661 | 95.7475 | 106.0761 | 156.9511 | 270.9561 | 324.4298 |  | 312.3545 | 634.1229 |  | 84.3291 | 133.1343 | 232.4138 | 400.5326 | 440.2905 | 125.4932 | 159.0199 | 271.6688 | 442.9526 | 446.3839 | 83.6322 | 98.8543 | 106.0156 | 153.9045 | 280.487 | 397.5034 | 336.4383 | 299.1811 | 318.7772 | 130.2382 | 166.0301 | 263.0884 | 414.5778 | 453.8422 |  | 357.3642 |  |  | 247.8322 | 255.6113 | 368.0137 | 243.1781 | 371.2579 | 235.7479 | 77.4937 | 73.8676 | 60.0812 | 74.0246 | 69.615 | 72.4244 | 57.3957 | 67.5731 | 277.884 | 291.9907 | 277.656 | 269.2577 | 418.8274 |  |  | 222.219 |  | 186.1513 | 114.5112 | 174.6704 | 120.1621 | 247.3868 | 141.7922 | 441.9075 | 484.6882 | 422.4719 | 316.8125 | 247.0169 | 210.9143 | 276.4316 | 431.3392 | 313.767 | 334.6201 | 348.4693 | 311.5931 | 213.5838 | 131.9252 | 232.8205 | 140.2567 | 484.9299 | 245.8523 | 159.6895 | 472.2497 |  | 214.4971 | 98.1771 | 100.1772 | 150.4792 | 284.8724 | 359.1561 | 355.0983 | 341.5974 | 489.8535 | 142.4505 | 132.8459 | 238.5426 | 405.7237 | 478.6632 | 100.3035 | 138.2915 | 253.7025 | 438.4624 | 475.1349 | 76.7291 | 99.1676 | 106.3623 | 153.4854 | 279.5622 | 296.5508 | 342.5781 | 372.8343 | 316.4231 | 317.3134 | 97.2644 | 130.2731 | 216.1383 | 396.3433 | 457.2433 | 115.7735 | 138.7644 | 261.2194 | 425.7886 | 451.0214 | 80.6955 | 99.7717 | 113.8389 | 163.9089 | 302.847 | 274.3318 | 318.6532 | 344.5591 | 367.7358 | 112.1375 | 243.9541 | 143.2998 | 415.7663 | 464.3205 | 376.3474 | 370.1297 |  |  | 256.5145 | 273.8868 | 264.3791 | 372.7229 | 259.0204 | 372.0521 |  | 277.7867 | 251.7135 | 262.7611 | 63.9058 | 98.917 | 101.3087 |  | 469.3235 | 547.7111 | 553.0088 | 515.3323 | 688.032 | 664.0818 | 483.3654 | [23 empty] | 261.3107 | 676.0569 | 13.1094 | 508.5173
15:13 | 6454 |  |  | -16.3088 | 21.8491 | 15.8419 | 0.3597 | 2.9837 | 3.0078 | -6.2532 | 1.8744 | 11.1976 | 2.7723 | 0.1949 |  |  |  | -31.1524 | 20.118 | 29.277 | 4.0241 |  | -4.7825 | 4.7056 | 0.6251 | 3.6133 | 3.6219 | 1.7488 | 1.9059 | 367.731 | 357.8778 | 202.9081 | 245.9125 | 185.6137 | 176.9241 | 132.207 | 237.9982 | 134.9394 | 241.2337 | 419.1964 | 450.6484 | 193.5153 | 236.4373 | 331.3456 | 346.8449 | 395.8151 | 302.0679 |  | 312.615 |  | 315.2863 | 112.2991 | 134.4186 | 235.8003 | 416.6471 | 437.4531 | 249.1043 | 156.4314 | 280.2269 | 439.5569 | 467.298 | 185.9585 | 92.6914 | 110.5939 | 161.6847 | 284.308 | 382.0014 | 282.7828 | 362.091 | 376.5643 | 104.6583 | 150.5516 | 276.5335 | 441.4485 | 477.177 | 105.9715 | 150.8205 | 269.7892 | 419.5889 | 430.035 | 76.6408 | 95.7359 | 106.0718 | 156.9518 | 270.9331 | 324.3457 |  | 312.2056 | 634.0324 |  | 84.3425 | 133.1581 | 232.4353 | 400.4784 | 440.1659 | 125.4885 | 159.0171 | 271.6759 | 442.8747 | 446.2642 | 83.6378 | 98.8575 | 106.0424 | 153.9214 | 280.4819 | 397.4579 | 336.2522 | 299.0224 | 318.6298 | 130.2361 | 166.054 | 263.1109 | 414.5359 | 453.7392 |  | 357.2736 |  |  | 247.7091 | 255.4879 | 367.8622 | 243.064 | 371.1418 | 235.6025 | 77.3724 | 73.5738 | 60.7273 | 73.0833 | 69.1945 | 71.4925 | 55.0242 | 67.3149 | 277.7166 | 291.8457 | 277.5205 | 269.0985 | 418.7708 |  |  | 222.209 |  | 186.1491 | 114.5037 | 174.6505 | 120.1485 | 247.4299 | 141.8012 | 441.8452 | 484.5629 | 422.4258 | 316.6945 | 247.0284 | 211.0004 | 276.5232 | 431.2879 | 313.7135 | 334.4799 | 348.3514 | 311.461 | 213.6315 | 131.9388 | 232.8442 | 140.2913 | 484.8041 | 245.866 | 159.7218 | 472.1578 |  | 214.4958 | 98.1771 | 100.1755 | 150.5167 | 284.8764 | 359.0264 | 354.9901 | 341.4604 | 489.7143 | 142.4537 | 132.8644 | 238.5832 | 405.7108 | 478.5551 | 100.312 | 138.2857 | 253.7158 | 438.3968 | 475.0071 | 76.7494 | 99.1743 | 106.3661 | 153.5165 | 279.5481 | 296.329 | 342.4715 | 372.6645 | 316.0624 | 317.1863 | 97.2615 | 130.2704 | 216.1652 | 396.3143 | 457.1431 | 115.7876 | 138.7899 | 261.2539 | 425.7628 | 450.9222 | 80.7009 | 99.7648 | 113.8576 | 163.9175 | 302.8522 | 274.2149 | 318.5191 | 344.4066 | 367.5896 | 112.1458 | 243.9726 | 143.3173 | 415.718 | 464.2119 | 376.2487 | 370.0337 |  |  | 256.3737 | 273.7723 | 264.2446 | 372.5825 | 258.8674 | 371.9027 |  | 277.6523 | 251.5719 | 262.6155 | 63.8964 | 98.9035 | 101.3071 |  | 469.1481 | 547.6226 | 552.9324 | 515.4284 | 687.8005 | 663.4243 | 482.9857 | [23 empty] | 261.1784 | 675.6124 | 13.101 | 508.3854
15:13 | 6455 |  |  | -16.2974 | 21.8164 | 15.8633 | 0.3196 | 2.959 | 2.9704 | -6.2399 | 1.8765 | 11.1964 | 2.7712 | 0.1959 |  |  |  | -31.0179 | 20.0458 | 29.2991 | 4.0802 |  | -4.8039 | 4.6725 | 0.6261 | 3.6123 | 3.6181 | 1.7519 | 2.8844 | 367.6923 | 357.8472 | 202.8995 | 245.907 | 185.6024 | 176.8966 | 132.205 | 237.9757 | 134.9198 | 241.2407 | 419.1387 | 450.5284 | 193.5019 | 236.4136 | 331.3046 | 346.8842 | 395.8085 | 301.9763 |  | 312.4837 |  | 315.2447 | 112.2857 | 134.4382 | 235.8272 | 416.5976 | 437.3159 | 249.0877 | 156.4397 | 280.2232 | 439.4883 | 467.1844 | 185.9807 | 92.7014 | 110.6112 | 161.7046 | 284.3101 | 381.8533 | 282.6815 | 361.9787 | 376.4384 | 104.6436 | 150.5634 | 276.537 | 441.3937 | 477.0715 | 105.9798 | 150.8371 | 269.7839 | 419.5047 | 429.92 | 76.6271 | 95.7291 | 106.0727 | 156.9548 | 270.9259 | 324.4104 |  | 312.058 | 633.9558 |  | 84.3466 | 133.1835 | 232.4555 | 400.4261 | 440.0473 | 125.493 | 159.0291 | 271.6948 | 442.8062 | 446.1507 | 83.6539 | 98.8602 | 106.0542 | 153.9433 | 280.4869 | 397.4119 | 336.0646 | 298.8563 | 318.4726 | 130.2556 | 166.0592 | 263.1183 | 414.4958 | 453.6369 |  | 357.1666 |  |  | 247.5879 | 255.3678 | 367.7402 | 242.9793 | 371.0711 | 235.4819 | 76.9244 | 73.756 | 60.5016 | 72.1367 | 68.7374 | 71.4764 | 53.5602 | 69.2766 | 277.5517 | 291.6975 | 277.3755 | 268.9414 | 418.7174 |  |  | 222.2008 |  | 186.1474 | 114.5 | 174.6356 | 120.1415 | 247.4361 | 141.812 | 441.7767 | 484.4438 | 422.3758 | 316.5863 | 247.0527 | 211.1004 | 276.6141 | 431.2525 | 313.6441 | 334.3419 | 348.2761 | 311.3276 | 213.6394 | 131.9642 | 232.8758 | 140.3246 | 484.6808 | 245.8881 | 159.7636 | 472.0832 |  | 214.5141 | 98.1788 | 100.1702 | 150.5445 | 284.8715 | 358.8906 | 354.8748 | 341.3219 | 489.5717 | 142.4632 | 132.8855 | 238.618 | 405.6973 | 478.4569 | 100.3151 | 138.2749 | 253.7198 | 438.3347 | 474.877 | 76.7586 | 99.1929 | 106.3702 | 153.5266 | 279.5528 | 296.0193 | 342.369 | 372.4957 | 315.6913 | 317.0549 | 97.2515 | 130.2784 | 216.1884 | 396.2841 | 457.0317 | 115.7894 | 138.8096 | 261.286 | 425.7364 | 450.8233 | 80.7051 | 99.7693 | 113.8821 | 163.9234 | 302.8428 | 274.0971 | 318.3868 | 344.2954 | 367.449 | 112.1363 | 243.9736 | 143.3222 | 415.6876 | 464.1162 | 376.1266 | 369.9309 |  |  | 256.2401 | 273.637 | 264.1107 | 372.4458 | 258.7242 | 371.7611 |  | 277.5172 | 251.4417 | 262.4663 | 63.8979 | 98.9029 | 101.3251 |  | 469.0507 | 547.528 | 552.8644 | 515.531 | 687.9628 | 663.4539 | 483.0624 | [23 empty] | 261.0461 | 675.7083 | 13.1002 | 508.2894
15:13 | 6456 |  |  | -16.2762 | 21.8115 | 15.8507 | 0.3782 | 2.998 | 2.9832 | -6.2577 | 1.8755 | 11.1967 | 2.7721 | 0.194 |  |  |  | -31.0267 | 20.2413 | 29.3501 | 4.1843 |  | -4.7594 | 4.6735 | 0.626 | 3.6132 | 3.6148 | 1.7518 | 2.479 | 367.6576 | 357.818 | 202.8975 | 245.9061 | 185.5949 | 176.8785 | 132.2084 | 238.0034 | 134.9717 | 241.2789 | 419.1173 | 450.422 | 193.4998 | 236.3952 | 331.2551 | 346.905 | 395.777 | 301.8752 |  | 312.3589 |  | 315.2003 | 112.3168 | 134.4524 | 235.8477 | 416.5348 | 437.1749 | 249.086 | 156.4529 | 280.2253 | 439.4198 | 467.0652 | 186.0087 | 92.7264 | 110.6291 | 161.719 | 284.3055 | 381.7038 | 282.5792 | 361.864 | 376.3035 | 104.6599 | 150.5812 | 276.5466 | 441.3335 | 476.9599 | 105.987 | 150.8517 | 269.771 | 419.4104 | 429.8022 | 76.6362 | 95.7337 | 106.0844 | 156.9956 | 270.9646 | 324.4704 |  | 311.921 | 633.8761 |  | 84.3465 | 133.2204 | 232.4656 | 400.3814 | 439.9361 | 125.5002 | 159.0565 | 271.7064 | 442.7295 | 446.0081 | 83.6372 | 98.8679 | 106.0756 | 153.9566 | 280.4912 | 397.3738 | 335.8766 | 298.6897 | 318.3107 | 130.2633 | 166.0675 | 263.134 | 414.4542 | 453.5202 |  | 357.0647 |  |  | 247.4747 | 255.256 | 367.622 | 242.8452 | 371.0662 | 235.4113 | 76.8118 | 74.7654 | 60.1194 | 71.4479 | 68.6828 | 72.1437 | 53.2011 | 71.357 | 277.3823 | 291.5475 | 277.2287 | 268.7792 | 418.6627 |  |  | 222.1969 |  | 186.1475 | 114.5025 | 174.6208 | 120.1416 | 247.45 | 141.8323 | 441.7245 | 484.3115 | 422.322 | 316.4743 | 247.0629 | 211.191 | 276.6974 | 431.2148 | 313.5124 | 334.1924 | 348.2186 | 311.1993 | 213.6467 | 131.9807 | 232.9001 | 140.343 | 484.5495 | 245.8952 | 159.7889 | 472.0067 |  | 214.5265 | 98.1833 | 100.1627 | 150.5663 | 284.8773 | 358.7471 | 354.76 | 341.19 | 489.4231 | 142.4792 | 132.8994 | 238.6468 | 405.6614 | 478.3626 | 100.3185 | 138.2878 | 253.7363 | 438.2733 | 474.7507 | 76.7586 | 99.2093 | 106.3601 | 153.5342 | 279.5583 | 295.7036 | 342.2523 | 372.3278 | 315.3871 | 316.9228 | 97.2425 | 130.2755 | 216.2095 | 396.2446 | 456.9217 | 115.7945 | 138.8232 | 261.3122 | 425.6986 | 450.7327 | 80.7219 | 99.768 | 113.9111 | 163.9467 | 302.8332 | 273.9772 | 318.2559 | 344.2273 | 367.3099 | 112.1471 | 243.9914 | 143.3388 | 415.6536 | 464.0213 | 376.0053 | 369.8397 |  |  | 256.104 | 273.4946 | 263.9787 | 372.3068 | 258.5827 | 371.6404 |  | 277.371 | 251.3095 | 262.3165 | 63.8922 | 98.921 | 101.3234 |  | 468.9479 | 547.4392 | 552.7654 | 515.547 | 688.1503 | 663.3957 | 482.8348 | [23 empty] | 260.9131 | 675.773 | 13.2452 | 508.1936
15:13 | 6457 |  |  | -16.235 | 22.0028 | 15.8953 | 0.3832 | 2.8465 | 2.9233 | -6.2015 | 1.8752 | 11.19 | 2.7747 | 0.1957 |  |  |  | -30.9988 | 20.268 | 29.307 | 4.2183 |  | -4.7832 | 4.7144 | 0.6235 | 3.6102 | 3.6166 | 1.7513 | 1.9884 | 367.6268 | 357.789 | 202.8979 | 245.9093 | 185.591 | 176.8627 | 132.2049 | 238.0189 | 134.9899 | 241.2992 | 419.0547 | 450.3092 | 193.519 | 236.3595 | 331.1916 | 346.9017 | 395.7381 | 301.788 |  | 312.2502 |  | 315.1314 | 112.3353 | 134.4608 | 235.8608 | 416.47 | 437.0438 | 249.1062 | 156.4837 | 280.2291 | 439.3534 | 466.9502 | 186.042 | 92.7319 | 110.6338 | 161.7294 | 284.2985 | 381.5453 | 282.4752 | 361.7437 | 376.1611 | 104.6953 | 150.6015 | 276.5488 | 441.2711 | 476.8487 | 105.9855 | 150.8577 | 269.7528 | 419.3094 | 429.6691 | 76.6392 | 95.7369 | 106.0811 | 157.0221 | 270.9766 | 324.444 |  | 311.7877 | 633.7848 |  | 84.355 | 133.2622 | 232.4835 | 400.3499 | 439.8382 | 125.5415 | 159.0799 | 271.7101 | 442.6556 | 445.8975 | 83.6872 | 98.8525 | 106.0784 | 153.9857 | 280.4818 | 397.3389 | 335.693 | 298.521 | 318.1519 | 130.2616 | 166.0915 | 263.1543 | 414.4128 | 453.4045 |  | 356.9768 |  |  | 247.3452 | 255.1235 | 367.4679 | 242.6406 | 371.0743 | 235.3479 | 76.3414 | 75.8443 | 60.1867 | 71.2634 | 68.5446 | 72.2806 | 52.9442 | 72.6925 | 277.2121 | 291.387 | 277.0845 | 268.6112 | 418.6038 |  |  | 222.1952 |  | 186.148 | 114.5036 | 174.6127 | 120.1436 | 247.4384 | 141.8325 | 441.6644 | 484.1805 | 422.2737 | 316.3909 | 247.068 | 211.2704 | 276.7768 | 431.1686 | 313.3333 | 333.9531 | 348.1513 | 311.0645 | 213.6317 | 131.996 | 232.9153 | 140.3361 | 484.427 | 245.8981 | 159.7997 | 471.9162 |  | 214.5467 | 98.1847 | 100.1635 | 150.591 | 284.8702 | 358.6001 | 354.6443 | 341.0506 | 489.2739 | 142.488 | 132.9115 | 238.6637 | 405.6337 | 478.2571 | 100.327 | 138.3154 | 253.7573 | 438.2289 | 474.6509 | 76.7558 | 99.2005 | 106.3775 | 153.5515 | 279.5703 | 295.4662 | 342.1364 | 372.1706 | 315.1761 | 316.7937 | 97.2471 | 130.2776 | 216.2346 | 396.2151 | 456.8314 | 115.8037 | 138.844 | 261.3265 | 425.6505 | 450.6348 | 80.7421 | 99.7587 | 113.9511 | 163.9786 | 302.8184 | 273.8611 | 318.121 | 344.1141 | 367.164 | 112.1784 | 244.0129 | 143.3595 | 415.6175 | 463.9241 | 375.8859 | 369.7552 |  |  | 255.9697 | 273.3558 | 263.8409 | 372.1932 | 258.4668 | 371.5078 |  | 277.2467 | 251.1884 | 262.176 | 63.9053 | 98.9452 | 101.3306 |  | 468.8199 | 547.3409 | 552.7021 | 515.2643 | 687.4538 | 663.025 | 482.5398 | [23 empty] | 260.7808 | 675.2394 | 13.3021 | 508.0804
15:13 | 6458 |  |  | -16.2564 | 21.9222 | 15.8574 | 0.4091 | 2.9549 | 2.9752 | -6.2173 | 1.8771 | 11.19 | 2.773 | 0.1954 |  |  |  | -30.8469 | 20.3965 | 29.4225 | 4.1643 |  | -4.8864 | 4.6602 | 0.6244 | 3.6049 | 3.6159 | 1.7511 | 2.2868 | 367.5932 | 357.7499 | 202.8891 | 245.9042 | 185.5779 | 176.8389 | 132.197 | 237.9618 | 135.0186 | 241.3258 | 419.0539 | 450.2226 | 193.5157 | 236.2903 | 331.1608 | 346.8947 | 395.73 | 301.6966 |  | 312.1231 |  | 315.7469 | 112.3015 | 134.4673 | 235.8799 | 416.4084 | 436.9067 | 249.0998 | 156.5043 | 280.2371 | 439.2984 | 466.8305 | 186.0797 | 92.7405 | 110.6531 | 161.7519 | 284.2997 | 381.3877 | 282.3767 | 361.6335 | 376.0161 | 104.7004 | 150.6262 | 276.5549 | 441.2175 | 476.7478 | 105.9979 | 150.8673 | 269.736 | 419.2141 | 429.5471 | 76.6233 | 95.7431 | 106.0795 | 157.0157 | 270.9394 | 324.4406 |  | 311.6659 | 633.704 |  | 84.3587 | 133.2937 | 232.5122 | 400.2976 | 439.7215 | 125.5651 | 159.1013 | 271.7216 | 442.5874 | 445.7818 | 83.6967 | 98.8525 | 106.1029 | 154.0032 | 280.4844 | 397.2977 | 335.5196 | 298.3511 | 317.9927 | 130.2456 | 166.117 | 263.1712 | 414.365 | 453.2867 |  | 356.8778 |  |  | 247.2133 | 254.9857 | 367.3232 | 242.476 | 371.0678 | 235.2658 | 76.0134 | 76.3306 | 60.4238 | 71.2624 | 68.3863 | 72.447 | 53.2459 | 73.9124 | 277.0409 | 291.2297 | 276.9336 | 268.4474 | 418.5427 |  |  | 222.1879 |  | 186.1417 | 114.4987 | 174.5975 | 120.1393 | 247.4337 | 141.8423 | 441.6077 | 484.0628 | 422.2224 | 316.2618 | 247.0477 | 211.3435 | 276.8498 | 431.1198 | 313.1155 | 333.6712 | 348.0612 | 310.936 | 213.6345 | 132.0086 | 232.9288 | 140.3335 | 484.3028 | 245.897 | 159.8277 | 471.8269 |  | 214.5773 | 98.1831 | 100.1722 | 150.6229 | 284.8633 | 358.4564 | 354.53 | 340.916 | 489.1269 | 142.4933 | 132.9217 | 238.6901 | 405.6184 | 478.1505 | 100.3471 | 138.3466 | 253.7944 | 438.2042 | 474.5567 | 76.7567 | 99.1938 | 106.4069 | 153.5664 | 279.5872 | 295.2959 | 342.0342 | 372.0181 | 315.0139 | 316.6599 | 97.2631 | 130.3014 | 216.2638 | 396.1888 | 456.7319 | 115.8114 | 138.8668 | 261.3415 | 425.619 | 450.5337 | 80.7515 | 99.7552 | 113.9891 | 163.9937 | 302.8182 | 273.7464 | 317.9877 | 343.9763 | 367.0152 | 112.1975 | 244.0396 | 143.3731 | 415.5881 | 463.8218 | 375.76 | 369.6622 |  |  | 255.8269 | 273.2157 | 263.702 | 372.0731 | 258.362 | 371.3263 |  | 277.1153 | 251.0592 | 262.0324 | 63.9044 | 98.9494 | 101.322 |  | 468.6944 | 547.257 | 552.6123 | 515.305 | 687.9854 | 664.2881 | 483.2935 | [23 empty] | 260.6438 | 676.1367 | 13.3666 | 507.9757
15:14 | 6459 |  |  | -16.1548 | 21.9884 | 15.7964 | 0.3733 | 2.9784 | 2.9805 | -6.2851 | 1.8747 | 11.184 | 2.7652 | 0.1914 |  |  |  | -31.0508 | 20.2342 | 29.341 | 4.1277 |  | -4.863 | 4.6735 | 0.6234 | 3.6039 | 3.6116 | 1.7497 | 2.834 | 367.5605 | 357.7146 | 202.8814 | 245.8957 | 185.5661 | 176.8079 | 132.1985 | 237.9468 | 135.1055 | 241.3558 | 419.0578 | 450.1286 | 193.5047 | 236.2026 | 331.1282 | 346.8933 | 395.734 | 301.5985 |  | 311.9902 |  | 316.4518 | 112.2882 | 134.4798 | 235.898 | 416.3477 | 436.7615 | 249.1007 | 156.504 | 280.2359 | 439.2375 | 466.7127 | 186.094 | 92.7559 | 110.6658 | 161.7736 | 284.3013 | 381.2325 | 282.2685 | 361.5198 | 375.8653 | 104.7125 | 150.6467 | 276.5687 | 441.1598 | 476.6438 | 106.0064 | 150.8763 | 269.7244 | 419.1181 | 429.4384 | 76.6165 | 95.739 | 106.0843 | 157.0228 | 270.8993 | 324.3574 |  | 311.5577 | 633.6158 |  | 84.3449 | 133.3097 | 232.5306 | 400.233 | 439.5888 | 125.5655 | 159.1043 | 271.731 | 442.508 | 445.6419 | 83.6871 | 98.8606 | 106.1312 | 154.0122 | 280.4936 | 397.2518 | 335.3505 | 298.1898 | 317.8347 | 130.2469 | 166.1357 | 263.1943 | 414.32 | 453.175 |  | 356.7881 |  |  | 247.0996 | 254.8734 | 367.2172 | 242.3233 | 371.045 | 235.1738 | 76.2875 | 76.3387 | 61.1175 | 71.1368 | 68.433 | 73.2342 | 53.4047 | 74.1613 | 276.8789 | 291.0795 | 276.789 | 268.2907 | 418.4819 |  |  | 222.1773 |  | 186.1354 | 114.4968 | 174.5725 | 120.1197 | 247.4191 | 141.864 | 441.5577 | 483.9328 | 422.1653 | 316.1207 | 247.0175 | 211.4255 | 276.9169 | 431.0808 | 312.912 | 333.4671 | 347.9615 | 310.8146 | 213.6298 | 132.026 | 232.9497 | 140.3315 | 484.1743 | 245.8972 | 159.856 | 471.7451 |  | 214.5946 | 98.183 | 100.1665 | 150.6533 | 284.8686 | 358.3221 | 354.4233 | 340.7992 | 488.9836 | 142.4931 | 132.9398 | 238.7277 | 405.613 | 478.048 | 100.3517 | 138.3618 | 253.83 | 438.178 | 474.4493 | 76.7772 | 99.2025 | 106.4214 | 153.5806 | 279.5965 | 295.1648 | 341.9339 | 371.8617 | 314.8775 | 316.5265 | 97.2698 | 130.3241 | 216.296 | 396.1673 | 456.6345 | 115.8166 | 138.88 | 261.368 | 425.5916 | 450.4414 | 80.7619 | 99.7573 | 114.0205 | 164.0122 | 302.8183 | 273.6335 | 317.8526 | 343.8453 | 366.8813 | 112.1992 | 244.057 | 143.3776 | 415.5514 | 463.7205 | 375.6466 | 369.5463 |  |  | 255.6699 | 273.0778 | 263.5605 | 371.9423 | 258.2353 | 371.1557 |  | 276.9806 | 250.9393 | 261.8904 | 63.9133 | 98.9554 | 101.3374 |  | 468.6122 | 547.1663 | 552.5345 | 515.3555 | 687.5719 | 663.511 | 482.7483 | [23 empty] | 260.5114 | 675.5415 | 13.2419 | 507.8893
15:14 | 6460 |  |  | -16.214 | 22.1257 | 15.931 | 0.4274 | 2.914 | 2.8417 | -6.2161 | 1.877 | 11.1839 | 2.7703 | 0.1928 |  |  |  | -31.113 | 20.233 | 29.3688 | 4.1212 |  | -4.8348 | 4.6945 | 0.6246 | 3.603 | 3.6087 | 1.7494 | 2.4215 | 367.5319 | 357.6906 | 202.8902 | 245.8971 | 185.5681 | 176.7907 | 132.2069 | 237.9803 | 135.125 | 241.3684 | 418.9718 | 449.9973 | 193.5084 | 236.1627 | 331.0808 | 346.903 | 395.7266 | 301.5113 |  | 311.865 |  | 316.4878 | 112.3148 | 134.5003 | 235.9184 | 416.2949 | 436.6234 | 249.1196 | 156.5453 | 280.2308 | 439.1682 | 466.6053 | 186.1049 | 92.759 | 110.6647 | 161.7813 | 284.2959 | 381.0876 | 282.1546 | 361.4048 | 375.7222 | 104.7356 | 150.6636 | 276.5748 | 441.1082 | 476.5351 | 106.0071 | 150.8849 | 269.7111 | 419.0343 | 429.3165 | 76.6334 | 95.7282 | 106.088 | 157.0442 | 270.9171 | 324.1066 |  | 311.4544 | 633.5113 |  | 84.3396 | 133.3279 | 232.5402 | 400.1928 | 439.4772 | 125.5692 | 159.1094 | 271.7251 | 442.4232 | 445.5146 | 83.7207 | 98.846 | 106.114 | 154.0294 | 280.4804 | 397.2018 | 335.1967 | 298.0274 | 317.6803 | 130.2587 | 166.143 | 263.1975 | 414.2804 | 453.0692 |  | 356.7163 |  |  | 246.9803 | 254.7529 | 367.056 | 242.1166 | 370.9752 | 235.0443 | 75.8463 | 76.8476 | 61.7151 | 71.2482 | 68.5606 | 73.2826 | 52.4956 | 72.2503 | 276.7136 | 290.9238 | 276.6508 | 268.1335 | 418.4297 |  |  | 222.1746 |  | 186.1334 | 114.4986 | 174.5518 | 120.1119 | 247.4244 | 141.8711 | 441.5041 | 483.8006 | 422.1141 | 316.0511 | 247.0232 | 211.5112 | 277.0004 | 431.0489 | 312.781 | 333.3031 | 347.8646 | 310.6867 | 213.63 | 132.0377 | 232.9705 | 140.3407 | 484.0481 | 245.9007 | 159.8684 | 471.665 |  | 214.6 | 98.1927 | 100.1603 | 150.6745 | 284.869 | 358.1866 | 354.3196 | 340.675 | 488.8425 | 142.4969 | 132.9629 | 238.7519 | 405.5908 | 477.9474 | 100.3522 | 138.3708 | 253.8396 | 438.1445 | 474.3452 | 76.8029 | 99.2164 | 106.4318 | 153.5978 | 279.6099 | 295.0661 | 341.8317 | 371.6972 | 314.7921 | 316.3918 | 97.2774 | 130.3268 | 216.3246 | 396.1378 | 456.5495 | 115.822 | 138.8988 | 261.401 | 425.5639 | 450.3549 | 80.776 | 99.7622 | 114.0495 | 164.0299 | 302.8081 | 273.5194 | 317.7146 | 343.697 | 366.735 | 112.2049 | 244.0692 | 143.3929 | 415.4931 | 463.6065 | 375.5264 | 369.4493 |  |  | 255.5227 | 272.9574 | 263.4253 | 371.824 | 258.1101 | 371.0251 |  | 276.8308 | 250.8208 | 261.7392 | 63.9063 | 98.9529 | 101.3421 |  | 468.458 | 547.0689 | 552.4547 | 515.1842 | 687.6258 | 663.6237 | 482.8763 | [23 empty] | 260.3787 | 675.6248 | 13.2838 | 507.7634
15:14 | 6461 |  |  | -16.2507 | 22.1283 | 15.9007 | 0.3302 | 2.9481 | 2.9797 | -6.261 | 1.8785 | 11.1838 | 2.7684 | 0.1945 |  |  |  | -31.015 | 20.1185 | 29.2528 | 4.1105 |  | -4.8614 | 4.6662 | 0.6243 | 3.6021 | 3.6081 | 1.748 | 2.2388 | 367.4988 | 357.6664 | 202.8926 | 245.9021 | 185.5714 | 176.7725 | 132.2076 | 237.9874 | 135.082 | 241.3801 | 418.8721 | 449.8566 | 193.5118 | 236.1311 | 331.0669 | 346.9302 | 395.7116 | 301.419 |  | 311.7493 |  | 316.4183 | 112.3237 | 134.5108 | 235.9357 | 416.2296 | 436.4874 | 249.1214 | 156.5771 | 280.2328 | 439.1118 | 466.4854 | 186.1294 | 92.7604 | 110.672 | 161.7859 | 284.2927 | 380.936 | 282.0444 | 361.2855 | 375.5898 | 104.7437 | 150.6751 | 276.5824 | 441.0604 | 476.4249 | 106.0056 | 150.8903 | 269.6995 | 418.9438 | 429.1917 | 76.6395 | 95.7339 | 106.0967 | 157.0554 | 270.924 | 323.8189 |  | 311.3496 | 633.4101 |  | 84.3381 | 133.3452 | 232.5585 | 400.139 | 439.3664 | 125.5915 | 159.1309 | 271.7233 | 442.3462 | 445.39 | 83.7317 | 98.8342 | 106.1151 | 154.047 | 280.4656 | 397.1541 | 335.0457 | 297.862 | 317.5241 | 130.2587 | 166.1445 | 263.1946 | 414.2315 | 452.953 |  | 356.6243 |  |  | 246.8538 | 254.6228 | 366.945 | 241.9742 | 370.8946 | 234.9215 | 75.0875 | 77.4286 | 62.1602 | 71.2631 | 68.7634 | 72.014 | 51.5746 | 70.7347 | 276.5444 | 290.769 | 276.5086 | 267.9724 | 418.3776 |  |  | 222.1693 |  | 186.13 | 114.4945 | 174.5338 | 120.1109 | 247.4412 | 141.8852 | 441.4525 | 483.6751 | 422.0685 | 315.9826 | 247.0287 | 211.5944 | 277.0805 | 431.0117 | 312.7053 | 333.1448 | 347.7822 | 310.5607 | 213.6379 | 132.0368 | 232.9829 | 140.3395 | 483.9116 | 245.8857 | 159.8776 | 471.5724 |  | 214.6008 | 98.1918 | 100.1685 | 150.6968 | 284.8698 | 358.036 | 354.2097 | 340.5399 | 488.6959 | 142.5085 | 132.9699 | 238.7695 | 405.5518 | 477.8289 | 100.3674 | 138.3855 | 253.8537 | 438.0871 | 474.2291 | 76.8315 | 99.2244 | 106.4444 | 153.6087 | 279.6186 | 294.9801 | 341.7242 | 371.5277 | 314.7659 | 316.2561 | 97.2806 | 130.3402 | 216.3486 | 396.1061 | 456.4465 | 115.8381 | 138.9288 | 261.4311 | 425.5339 | 450.2685 | 80.784 | 99.771 | 114.0794 | 164.0481 | 302.8137 | 273.4058 | 317.5848 | 343.5552 | 366.5931 | 112.2158 | 244.0922 | 143.4198 | 415.4481 | 463.5 | 375.4036 | 369.3719 |  |  | 255.3855 | 272.8578 | 263.3042 | 371.7254 | 258.0108 | 370.8682 |  | 276.6791 | 250.6974 | 261.6014 | 63.8971 | 98.8946 | 101.3443 |  | 468.3357 | 546.9792 | 552.3464 | 515.2458 | 687.8723 | 663.3153 | 482.507 | [23 empty] | 260.2502 | 675.5938 | 13.2141 | 507.6574
15:14 | 6462 |  |  | -16.3404 | 22.0125 | 15.7864 | 0.3077 | 2.8879 | 2.9048 | -6.3288 | 1.8772 | 11.1747 | 2.7651 | 0.194 |  |  |  | -31.072 | 20.1285 | 29.3147 | 4.1231 |  | -4.8821 | 4.7151 | 0.6248 | 3.5999 | 3.6116 | 1.7503 | 2.4342 | 367.4637 | 357.635 | 202.8856 | 245.9065 | 185.5676 | 176.7539 | 132.2004 | 237.9798 | 135.083 | 241.41 | 418.8316 | 449.7387 | 193.5212 | 236.0911 | 331.0511 | 346.9653 | 395.7072 | 301.3245 |  | 311.6308 |  | 316.3284 | 112.3361 | 134.521 | 235.9522 | 416.1726 | 436.3566 | 249.1308 | 156.5882 | 280.2447 | 439.0607 | 466.3628 | 186.1557 | 92.7627 | 110.6855 | 161.8041 | 284.2936 | 380.7738 | 281.9324 | 361.1704 | 375.458 | 104.7447 | 150.6897 | 276.593 | 441.0061 | 476.3166 | 106.0124 | 150.9044 | 269.6869 | 418.8553 | 429.0717 | 76.6494 | 95.7529 | 106.113 | 157.0793 | 270.9268 | 323.5622 |  | 311.2544 | 633.3302 |  | 84.3521 | 133.4057 | 232.5683 | 400.1097 | 439.2679 | 125.6118 | 159.1372 | 271.7273 | 442.2798 | 445.258 | 83.744 | 98.8465 | 106.1598 | 154.0658 | 280.4749 | 397.1072 | 334.8709 | 297.6975 | 317.3716 | 130.28 | 166.166 | 263.2156 | 414.1847 | 452.8458 |  | 356.5076 |  |  | 246.7222 | 254.4973 | 366.9701 | 241.9621 | 370.8 | 234.7823 | 74.6979 | 77.8085 | 61.7874 | 71.0599 | 68.6156 | 71.0936 | 51.3543 | 71.5016 | 276.3788 | 290.612 | 276.3669 | 267.8123 | 418.3135 |  |  | 222.1605 |  | 186.1244 | 114.4929 | 174.5178 | 120.1005 | 247.4137 | 141.896 | 441.3937 | 483.5503 | 422.0168 | 315.8986 | 247.0351 | 211.691 | 277.1491 | 430.9622 | 312.6241 | 332.9894 | 347.6711 | 310.4352 | 213.6088 | 132.0447 | 233.0014 | 140.3239 | 483.7816 | 245.884 | 159.9056 | 471.4874 |  | 214.6043 | 98.1917 | 100.175 | 150.736 | 284.8804 | 357.8944 | 354.1032 | 340.4162 | 488.5556 | 142.5126 | 132.991 | 238.8092 | 405.5303 | 477.7091 | 100.3836 | 138.3957 | 253.8735 | 438.0152 | 474.113 | 76.8665 | 99.215 | 106.4652 | 153.6153 | 279.6308 | 294.9 | 341.6184 | 371.3693 | 314.7803 | 316.1353 | 97.2889 | 130.3772 | 216.3771 | 396.0908 | 456.347 | 115.849 | 138.9572 | 261.4618 | 425.5041 | 450.177 | 80.8057 | 99.7797 | 114.108 | 164.0652 | 302.8236 | 273.2912 | 317.4507 | 343.4132 | 366.4624 | 112.2304 | 244.1109 | 143.4449 | 415.4188 | 463.4043 | 375.2944 | 369.274 |  |  | 255.2504 | 272.7415 | 263.1638 | 371.6228 | 257.9068 | 370.7004 |  | 276.534 | 250.5744 | 261.4649 | 63.8943 | 98.9163 | 101.3478 |  | 468.2042 | 546.898 | 552.2827 | 515.2706 | 688.032 | 663.4646 | 482.8109 | [23 empty] | 260.1186 | 675.7483 | 13.0672 | 507.5511
15:14 | 6463 |  |  | -16.3394 | 21.8778 | 15.9162 | 0.2504 | 2.9467 | 2.981 | -6.2621 | 1.8788 | 11.1664 | 2.7652 | 0.1938 |  |  |  | -31.1488 | 19.9999 | 29.1956 | 4.0871 |  | -4.873 | 4.6647 | 0.6248 | 3.5971 | 3.6097 | 1.7507 | 2.5046 | 367.443 | 357.6082 | 202.8892 | 245.9134 | 185.5632 | 176.74 | 132.1994 | 238.0072 | 135.1037 | 241.4392 | 418.7935 | 449.6237 | 193.5281 | 236.0872 | 331.0315 | 346.9897 | 395.6937 | 301.2339 |  | 311.4951 |  | 316.339 | 112.377 | 134.5352 | 235.9706 | 416.1207 | 436.2178 | 249.1305 | 156.6043 | 280.245 | 439.0049 | 466.2544 | 186.1726 | 92.7691 | 110.6993 | 161.8263 | 284.2972 | 380.6237 | 281.8165 | 361.0616 | 375.3266 | 104.7514 | 150.7128 | 276.5954 | 440.9555 | 476.2205 | 106.0402 | 150.9242 | 269.6755 | 418.7724 | 428.9584 | 76.6714 | 95.765 | 106.138 | 157.1217 | 270.9645 | 323.2651 |  | 311.1637 | 633.2471 |  | 84.3641 | 133.4416 | 232.5759 | 400.0602 | 439.155 | 125.6008 | 159.1543 | 271.7364 | 442.2096 | 445.1189 | 83.7548 | 98.8585 | 106.1821 | 154.0814 | 280.4767 | 397.058 | 334.6514 | 297.527 | 317.2194 | 130.3053 | 166.1906 | 263.2428 | 414.1464 | 452.7457 |  | 356.3994 |  |  | 246.5951 | 254.3785 | 366.9518 | 241.895 | 370.6841 | 234.6079 | 73.8896 | 78.4395 | 61.6496 | 70.8721 | 68.5095 | 71.3293 | 52.0894 | 72.9093 | 276.2119 | 290.4457 | 276.2105 | 267.6475 | 418.2515 |  |  | 222.1554 |  | 186.1241 | 114.4936 | 174.5011 | 120.0888 | 247.415 | 141.909 | 441.335 | 483.4311 | 421.9678 | 315.8115 | 247.0433 | 211.7773 | 277.2274 | 430.8987 | 312.5262 | 332.8239 | 347.5622 | 310.3058 | 213.6003 | 132.0476 | 233.0166 | 140.3352 | 483.6476 | 245.8861 | 159.9318 | 471.4139 |  | 214.6259 | 98.199 | 100.1773 | 150.7799 | 284.8811 | 357.7616 | 353.9864 | 340.2931 | 488.413 | 142.5212 | 133.0171 | 238.8472 | 405.5113 | 477.6109 | 100.3891 | 138.4064 | 253.8912 | 437.9616 | 474.0004 | 76.8826 | 99.2217 | 106.4832 | 153.6366 | 279.6396 | 294.7795 | 341.5151 | 371.2081 | 314.759 | 316.0175 | 97.2959 | 130.4013 | 216.4054 | 396.0694 | 456.2477 | 115.8583 | 138.9754 | 261.4936 | 425.4731 | 450.0858 | 80.8255 | 99.7751 | 114.1274 | 164.0752 | 302.8171 | 273.1847 | 317.302 | 343.273 | 366.3251 | 112.2363 | 244.1331 | 143.4591 | 415.3718 | 463.2898 | 375.1767 | 369.1735 |  |  | 255.1078 | 272.5952 | 263.0132 | 371.5008 | 257.7837 | 370.555 |  | 276.3947 | 250.4496 | 261.3209 | 63.8856 | 98.9263 | 101.3628 |  | 468.0514 | 546.777 | 552.2066 | 515.0669 | 687.5876 | 663.0145 | 482.4701 | [23 empty] | 259.9819 | 675.3011 | 12.9888 | 507.4142
15:14 | 6464 |  |  | -16.3014 | 21.8805 | 15.8815 | 0.2711 | 2.918 | 2.9104 | -6.1217 | 1.8787 | 11.156 | 2.7638 | 0.1941 |  |  |  | -31.1199 | 20.0247 | 29.3217 | 4.1251 |  | -4.8659 | 4.5705 | 0.6245 | 3.5969 | 3.6058 | 1.7496 | 1.3317 | 367.4097 | 357.5828 | 202.8935 | 245.9192 | 185.5643 | 176.7248 | 132.2062 | 238.0263 | 135.0977 | 241.448 | 418.7154 | 449.4981 | 193.5312 | 236.1074 | 331.0394 | 347.0205 | 395.6875 | 301.1439 |  | 311.3606 |  | 316.357 | 112.3829 | 134.5408 | 235.9806 | 416.0587 | 436.0772 | 249.1088 | 156.6172 | 280.2381 | 438.9389 | 466.1382 | 186.1908 | 92.7872 | 110.7191 | 161.8471 | 284.3005 | 380.4688 | 281.7032 | 360.9425 | 375.1951 | 104.7427 | 150.7246 | 276.5933 | 440.8941 | 476.1071 | 106.0438 | 150.9254 | 269.6589 | 418.6703 | 428.8339 | 76.6662 | 95.7501 | 106.1446 | 157.1324 | 270.9657 | 323.0106 |  | 311.063 | 633.1539 |  | 84.3661 | 133.4507 | 232.5952 | 399.9897 | 439.0338 | 125.6064 | 159.1749 | 271.7457 | 442.1391 | 444.9879 | 83.7646 | 98.8661 | 106.1852 | 154.1014 | 280.4663 | 397.0072 | 334.4627 | 297.3557 | 317.0691 | 130.2999 | 166.2046 | 263.258 | 414.1098 | 452.6339 |  | 356.2859 |  |  | 246.4682 | 254.2647 | 366.8904 | 241.8051 | 370.5738 | 234.4519 | 73.0254 | 79.1622 | 61.968 | 70.7707 | 68.8898 | 72.0757 | 53.981 | 74.0593 | 276.05 | 290.2731 | 276.0461 | 267.4775 | 418.187 |  |  | 222.1491 |  | 186.1277 | 114.4909 | 174.4897 | 120.0737 | 247.443 | 141.9247 | 441.2755 | 483.3191 | 421.9206 | 315.7252 | 247.0515 | 211.8663 | 277.3069 | 430.8393 | 312.4096 | 332.6699 | 347.4841 | 310.1876 | 213.6404 | 132.0608 | 233.0304 | 140.3686 | 483.5193 | 245.8825 | 159.9542 | 471.3338 |  | 214.6546 | 98.1978 | 100.1692 | 150.8023 | 284.8688 | 357.6234 | 353.8676 | 340.147 | 488.2673 | 142.5267 | 133.0257 | 238.8723 | 405.4866 | 477.5058 | 100.3863 | 138.4264 | 253.9118 | 437.9053 | 473.8753 | 76.8841 | 99.2468 | 106.4886 | 153.6605 | 279.636 | 294.6088 | 341.4038 | 371.0458 | 314.6614 | 315.8899 | 97.2906 | 130.4095 | 216.4282 | 396.0431 | 456.1475 | 115.8718 | 138.9918 | 261.5254 | 425.4391 | 449.9972 | 80.8371 | 99.7741 | 114.1487 | 164.096 | 302.8117 | 273.0841 | 317.1724 | 343.1366 | 366.2006 | 112.2268 | 244.1648 | 143.4716 | 415.3267 | 463.1745 | 375.0512 | 369.0918 |  |  | 254.9609 | 272.4821 | 262.8815 | 371.3951 | 257.6511 | 370.4095 |  | 276.2497 | 250.3144 | 261.1776 | 63.8892 | 98.9015 | 101.3767 |  | 467.979 | 546.6975 | 552.1117 | 515.3065 | 687.804 | 663.2183 | 482.7982 | [23 empty] | 259.8499 | 675.5111 | 13.0484 | 507.3383
15:14 | 6465 |  |  | -16.3227 | 21.8036 | 15.9126 | 0.3123 | 2.8254 | 2.8922 | -6.3932 | 1.8783 | 11.1529 | 2.7596 | 0.1931 |  |  |  | -31.1382 | 19.9739 | 29.1549 | 4.1647 |  | -4.87 | 4.641 | 0.6235 | 3.5989 | 3.6053 | 1.7525 | 2.5375 | 367.3674 | 357.5506 | 202.8926 | 245.9167 | 185.5621 | 176.7079 | 132.2082 | 238.0183 | 135.0746 | 241.4581 | 418.6556 | 449.3789 | 193.5308 | 236.1025 | 331.0592 | 347.0989 | 395.7049 | 301.0561 |  | 311.2318 |  | 316.3423 | 112.3823 | 134.5599 | 235.9974 | 415.994 | 435.9521 | 249.11 | 156.6312 | 280.2534 | 438.8733 | 466.0143 | 186.2025 | 92.7937 | 110.7293 | 161.855 | 284.2903 | 380.3108 | 281.59 | 360.8302 | 375.0602 | 104.7418 | 150.7401 | 276.5976 | 440.823 | 475.9949 | 106.0386 | 150.9328 | 269.6401 | 418.574 | 428.7056 | 76.6651 | 95.7456 | 106.1528 | 157.1404 | 270.9625 | 322.8404 |  | 310.9686 | 633.0671 |  | 84.3665 | 133.4996 | 232.5992 | 399.9587 | 438.9377 | 125.6111 | 159.177 | 271.7438 | 442.0644 | 444.8495 | 83.7572 | 98.8741 | 106.2091 | 154.1163 | 280.4634 | 396.96 | 334.3198 | 297.1793 | 316.9218 | 130.2994 | 166.217 | 263.2737 | 414.0732 | 452.5201 |  | 356.1457 |  |  | 246.3376 | 254.1421 | 366.8271 | 241.7482 | 370.4519 | 234.3113 | 72.7884 | 79.5095 | 60.1238 | 70.6098 | 69.7158 | 72.9412 | 56.853 | 74.9576 | 275.8961 | 290.109 | 275.8912 | 267.3159 | 418.1319 |  |  | 222.1471 |  | 186.1309 | 114.4919 | 174.4752 | 120.073 | 247.4736 | 141.9339 | 441.2194 | 483.2067 | 421.8719 | 315.6903 | 247.0595 | 211.9609 | 277.3967 | 430.8032 | 312.2897 | 332.5236 | 347.3907 | 310.0773 | 213.6816 | 132.0777 | 233.0541 | 140.3993 | 483.3974 | 245.8891 | 159.9754 | 471.2496 |  | 214.6596 | 98.1925 | 100.1694 | 150.8234 | 284.8687 | 357.481 | 353.7552 | 340.0118 | 488.121 | 142.5251 | 133.0453 | 238.9036 | 405.4697 | 477.3937 | 100.388 | 138.4457 | 253.9377 | 437.8444 | 473.7537 | 76.8821 | 99.2627 | 106.484 | 153.6736 | 279.6366 | 294.4327 | 341.2896 | 370.8866 | 314.4915 | 315.7581 | 97.2943 | 130.4059 | 216.4591 | 396.0092 | 456.0488 | 115.8793 | 139.0062 | 261.5521 | 425.4118 | 449.907 | 80.8485 | 99.7824 | 114.1764 | 164.1213 | 302.8114 | 272.9704 | 317.0543 | 342.9879 | 366.0667 | 112.2346 | 244.1871 | 143.4884 | 415.2972 | 463.0707 | 374.9365 | 369.0123 |  |  | 254.8211 | 272.3794 | 262.754 | 371.2974 | 257.5136 | 370.2793 |  | 276.1158 | 250.1854 | 261.0278 | 63.8986 | 98.9318 | 101.3756 |  | 467.8463 | 546.6071 | 552.0443 | 515.3683 | 687.8657 | 663.2183 | 482.6131 | [23 empty] | 259.7204 | 675.542 | 12.887 | 507.2267
15:14 | 6466 |  |  | -16.2833 | 21.714 | 15.7571 | 0.3026 | 2.8822 | 2.8759 | -6.3761 | 1.8759 | 11.1459 | 2.761 | 0.1926 |  |  |  | -31.1686 | 19.9324 | 29.1568 | 4.0859 |  | -4.9021 | 4.6914 | 0.624 | 3.5946 | 3.603 | 1.7519 | 2.948 | 367.337 | 357.5139 | 202.8937 | 245.9132 | 185.5536 | 176.6819 | 132.2012 | 238.0517 | 135.0808 | 241.4729 | 418.6156 | 449.265 | 193.529 | 236.1265 | 331.006 | 347.1005 | 395.6585 | 300.9685 |  | 311.1092 |  | 316.3198 | 112.4237 | 134.5848 | 236.0107 | 415.936 | 435.814 | 249.1163 | 156.6394 | 280.2697 | 438.811 | 465.9087 | 186.2217 | 92.8068 | 110.7308 | 161.865 | 284.2862 | 380.1529 | 281.4811 | 360.7219 | 374.9286 | 104.7723 | 150.7606 | 276.6123 | 440.7618 | 475.8943 | 106.0527 | 150.9507 | 269.6288 | 418.4917 | 428.5892 | 76.6753 | 95.7612 | 106.1847 | 157.1833 | 271.0005 | 322.5738 |  | 310.8914 | 632.9869 |  | 84.355 | 133.5178 | 232.6109 | 399.9097 | 438.8261 | 125.6068 | 159.1744 | 271.7413 | 441.9856 | 444.7034 | 83.7656 | 98.8627 | 106.2232 | 154.1309 | 280.4617 | 396.9168 | 334.1662 | 297.0065 | 316.7768 | 130.3134 | 166.235 | 263.3006 | 414.0334 | 452.4163 |  | 356.005 |  |  | 246.2017 | 254.0177 | 366.7198 | 241.6238 | 370.338 | 234.1708 | 72.9025 | 79.5921 | 58.3246 | 70.3947 | 69.8244 | 73.3394 | 58.5205 | 75.5811 | 275.7394 | 289.9473 | 275.7433 | 267.1468 | 418.0858 |  |  | 222.1456 |  | 186.1256 | 114.4915 | 174.4643 | 120.0734 | 247.4768 | 141.9495 | 441.165 | 483.0845 | 421.8185 | 315.6792 | 247.0703 | 212.0524 | 277.4979 | 430.7797 | 312.2 | 332.3782 | 347.3088 | 309.9736 | 213.692 | 132.0818 | 233.0765 | 140.3952 | 483.2744 | 245.8911 | 159.9958 | 471.1646 |  | 214.6634 | 98.1938 | 100.177 | 150.8523 | 284.8731 | 357.3416 | 353.638 | 339.8823 | 487.9682 | 142.5284 | 133.0704 | 238.9216 | 405.4426 | 477.286 | 100.3917 | 138.4636 | 253.9611 | 437.7875 | 473.6443 | 76.8843 | 99.269 | 106.492 | 153.6842 | 279.6479 | 294.2441 | 341.1784 | 370.7248 | 314.2266 | 315.6272 | 97.2957 | 130.4051 | 216.4903 | 395.9643 | 455.9451 | 115.8817 | 139.0245 | 261.5641 | 425.3813 | 449.8065 | 80.8506 | 99.7701 | 114.2016 | 164.1379 | 302.8004 | 272.8465 | 316.9228 | 342.8445 | 365.9236 | 112.2492 | 244.1976 | 143.4907 | 415.2586 | 462.9724 | 374.8055 | 368.9231 |  |  | 254.6745 | 272.2368 | 262.6187 | 371.1979 | 257.3799 | 370.1263 |  | 275.9719 | 250.039 | 260.8805 | 63.8944 | 98.9234 | 101.3689 |  | 467.7004 | 546.5228 | 551.9721 | 514.8387 | 687.1688 | 662.2301 | 482.1333 | [23 empty] | 259.5801 | 674.6995 | 12.8005 | 507.1116
15:14 | 6467 |  |  | -16.2617 | 21.7424 | 15.7339 | 0.266 | 2.968 | 2.9308 | -6.397 | 1.8748 | 11.1377 | 2.759 | 0.1918 |  |  |  | -31.1779 | 19.9394 | 29.2183 | 4.0678 |  | -4.8698 | 4.6847 | 0.6248 | 3.5929 | 3.6033 | 1.7516 | 4.6711 | 367.31 | 357.479 | 202.8912 | 245.9192 | 185.5464 | 176.6669 | 132.197 | 238.0728 | 135.1145 | 241.4973 | 418.5867 | 449.1708 | 193.538 | 236.1276 | 330.9901 | 347.0931 | 395.6303 | 300.8867 |  | 310.9787 |  | 316.2407 | 112.4554 | 134.5989 | 236.0275 | 415.8815 | 435.6679 | 249.1205 | 156.6629 | 280.2688 | 438.7557 | 465.7998 | 186.2523 | 92.8312 | 110.7407 | 161.8861 | 284.2966 | 380.0002 | 281.3772 | 360.6149 | 374.7987 | 104.7959 | 150.785 | 276.6219 | 440.7118 | 475.7858 | 106.072 | 150.9642 | 269.6138 | 418.4015 | 428.4678 | 76.688 | 95.7497 | 106.1927 | 157.2181 | 271.0317 | 322.2281 |  | 310.8141 | 632.8891 |  | 84.3605 | 133.5413 | 232.6293 | 399.8689 | 438.7202 | 125.6136 | 159.1957 | 271.7489 | 441.9112 | 444.5855 | 83.7926 | 98.8565 | 106.2323 | 154.1518 | 280.4616 | 396.8733 | 334.0172 | 296.8364 | 316.6311 | 130.2985 | 166.2534 | 263.3194 | 413.9874 | 452.3078 |  | 355.8736 |  |  | 246.0718 | 253.8946 | 366.6108 | 241.5003 | 370.2709 | 234.0308 | 73.0718 | 79.7219 | 58.1618 | 69.6594 | 69.4856 | 73.3673 | 59.1332 | 76.2961 | 275.5884 | 289.7852 | 275.5922 | 266.98 | 418.0239 |  |  | 222.1389 |  | 186.116 | 114.4892 | 174.4453 | 120.0563 | 247.4439 | 141.9522 | 441.0976 | 482.9558 | 421.76 | 315.6596 | 247.0972 | 212.1523 | 277.6149 | 430.77 | 312.1305 | 332.2413 | 347.237 | 309.8739 | 213.6763 | 132.0997 | 233.0986 | 140.3978 | 483.1584 | 245.8993 | 160.0275 | 471.0741 |  | 214.6812 | 98.1984 | 100.1797 | 150.8776 | 284.8724 | 357.2033 | 353.5256 | 339.7455 | 487.8223 | 142.5321 | 133.0758 | 238.939 | 405.4078 | 477.184 | 100.405 | 138.4867 | 253.9906 | 437.7377 | 473.5354 | 76.9047 | 99.2667 | 106.5156 | 153.6959 | 279.653 | 294.0212 | 341.0734 | 370.5553 | 313.9093 | 315.4981 | 97.2903 | 130.434 | 216.5157 | 395.9425 | 455.8495 | 115.899 | 139.0467 | 261.5998 | 425.3516 | 449.7187 | 80.8651 | 99.7683 | 114.2299 | 164.1557 | 302.7993 | 272.7269 | 316.7837 | 342.7034 | 365.7781 | 112.2626 | 244.2163 | 143.5119 | 415.2125 | 462.8663 | 374.6517 | 368.826 |  |  | 254.537 | 272.0891 | 262.4847 | 371.0986 | 257.25 | 369.9455 |  | 275.836 | 249.9019 | 260.736 | 63.9016 | 98.9476 | 101.3708 |  | 467.5726 | 546.4221 | 551.8877 | 514.8066 | 687.2253 | 662.4697 | 482.4651 | [23 empty] | 259.4439 | 674.8475 | 12.8535 | 506.9973
15:14 | 6468 |  |  | -16.2918 | 21.8041 | 15.9543 | 0.2623 | 2.8799 | 3.0208 | -6.2424 | 1.8764 | 11.1297 | 2.7588 | 0.1916 |  |  |  | -31.1942 | 19.8267 | 29.1775 | 4.0943 |  | -4.8276 | 4.6381 | 0.6236 | 3.5885 | 3.6017 | 1.7522 | 3.5633 | 367.2678 | 357.4387 | 202.8802 | 245.9163 | 185.5381 | 176.643 | 132.1893 | 238.0397 | 135.1327 | 241.5294 | 418.5548 | 449.0681 | 193.5379 | 236.0554 | 330.9627 | 347.1131 | 395.6261 | 300.8168 |  | 310.8538 |  | 316.1906 | 112.4445 | 134.6095 | 236.0504 | 415.823 | 435.5393 | 249.1139 | 156.6732 | 280.2618 | 438.6928 | 465.6773 | 186.265 | 92.8469 | 110.7508 | 161.9022 | 284.2942 | 379.8445 | 281.2658 | 360.4959 | 374.6601 | 104.791 | 150.792 | 276.6196 | 440.6589 | 475.6769 | 106.0747 | 150.9833 | 269.6033 | 418.3064 | 428.3598 | 76.7091 | 95.739 | 106.1899 | 157.2217 | 270.9988 | 321.9522 |  | 310.7318 | 632.7906 |  | 84.3745 | 133.5895 | 232.6377 | 399.8382 | 438.6151 | 125.6168 | 159.2297 | 271.7639 | 441.8395 | 444.4762 | 83.8186 | 98.86 | 106.2386 | 154.1747 | 280.4638 | 396.8327 | 333.8726 | 296.6625 | 316.4921 | 130.2825 | 166.2599 | 263.3242 | 413.9307 | 452.1857 |  | 355.7554 |  |  | 245.9448 | 253.7785 | 366.468 | 241.324 | 370.2252 | 233.8773 | 73.4745 | 79.9853 | 57.8958 | 69.0693 | 69.609 | 73.3986 | 59.1151 | 77.2498 | 275.4323 | 289.6178 | 275.4377 | 266.8213 | 417.9646 |  |  | 222.1422 |  | 186.1181 | 114.4894 | 174.4268 | 120.0483 | 247.4489 | 141.9589 | 441.04 | 482.84 | 421.7121 | 315.6341 | 247.1036 | 212.2339 | 277.7136 | 430.7567 | 312.0038 | 332.0903 | 347.1681 | 309.7479 | 213.6754 | 132.1156 | 233.1153 | 140.4104 | 483.0327 | 245.9035 | 160.0451 | 470.9827 |  | 214.6883 | 98.2037 | 100.1814 | 150.9143 | 284.8816 | 357.064 | 353.4115 | 339.6211 | 487.6818 | 142.5367 | 133.0822 | 238.9616 | 405.3857 | 477.0705 | 100.4103 | 138.4967 | 254.019 | 437.7 | 473.424 | 76.9169 | 99.2831 | 106.5221 | 153.7115 | 279.6519 | 293.781 | 340.9565 | 370.374 | 313.5876 | 315.3596 | 97.3023 | 130.461 | 216.5413 | 395.9242 | 455.7588 | 115.9217 | 139.0679 | 261.6494 | 425.3261 | 449.6421 | 80.8902 | 99.7801 | 114.2615 | 164.1654 | 302.802 | 272.6096 | 316.6492 | 342.5628 | 365.6349 | 112.2921 | 244.2495 | 143.5523 | 415.1687 | 462.7503 | 374.5103 | 368.7429 |  |  | 254.4032 | 271.9472 | 262.3521 | 370.9914 | 257.1138 | 369.809 |  | 275.7044 | 249.7657 | 260.5982 | 63.9148 | 98.9461 | 101.3894 |  | 467.5246 | 546.334 | 551.8373 | 515.078 | 687.5698 | 662.9274 | 482.7693 | [23 empty] | 259.3118 | 675.2486 | 12.9306 | 506.9293
15:14 | 6469 |  |  | -16.2244 | 21.8546 | 15.9677 | 0.2818 | 2.8665 | 2.9171 | -6.3315 | 1.8763 | 11.1291 | 2.7582 | 0.1926 |  |  |  | -31.0666 | 19.865 | 29.223 | 4.1013 |  | -4.8742 | 4.6515 | 0.6252 | 3.5876 | 3.6009 | 1.7519 | 1.8396 | 367.2177 | 357.3993 | 202.8762 | 245.9097 | 185.5321 | 176.6161 | 132.1863 | 238.0316 | 135.1495 | 241.5482 | 418.5047 | 448.9629 | 193.5492 | 235.9812 | 330.8345 | 347.0881 | 395.5952 | 300.7506 |  | 310.7364 |  | 316.141 | 112.4397 | 134.6246 | 236.0654 | 415.7642 | 435.4099 | 249.1089 | 156.6788 | 280.2617 | 438.6236 | 465.5651 | 186.2807 | 92.8669 | 110.7693 | 161.9172 | 284.2907 | 379.7682 | 281.158 | 360.3753 | 374.5297 | 104.7928 | 150.7936 | 276.6234 | 440.6089 | 475.5731 | 106.0712 | 150.9926 | 269.5994 | 418.2087 | 428.2609 | 76.7092 | 95.7458 | 106.2014 | 157.2397 | 270.9908 | 321.8589 |  | 310.6536 | 632.7061 |  | 84.3722 | 133.5899 | 232.6537 | 399.7623 | 438.477 | 125.6233 | 159.2405 | 271.7516 | 441.7574 | 444.3432 | 83.8268 | 98.8645 | 106.2562 | 154.1851 | 280.4638 | 396.788 | 333.7339 | 296.4969 | 316.3635 | 130.3028 | 166.2703 | 263.34 | 413.8876 | 452.076 |  | 355.6698 |  |  | 245.8054 | 253.6606 | 366.3072 | 241.124 | 370.2006 | 233.7351 | 73.6411 | 80.6697 | 58.6313 | 69.7395 | 69.8713 | 73.4812 | 59.0102 | 77.7549 | 275.265 | 289.4498 | 275.2793 | 266.6449 | 417.9069 |  |  | 222.1405 |  | 186.1205 | 114.494 | 174.4181 | 120.0438 | 247.4598 | 141.9811 | 440.9952 | 482.7247 | 421.6707 | 315.5965 | 247.0969 | 212.3065 | 277.7903 | 430.7225 | 311.8518 | 331.94 | 347.0832 | 309.6244 | 213.6798 | 132.1274 | 233.135 | 140.4148 | 482.9039 | 245.9076 | 160.0688 | 470.8938 |  | 214.696 | 98.2099 | 100.1751 | 150.941 | 284.8961 | 356.9263 | 353.3011 | 339.4989 | 487.5331 | 142.5391 | 133.0874 | 238.9675 | 405.3536 | 476.9459 | 100.4226 | 138.5033 | 254.0292 | 437.636 | 473.3131 | 76.9306 | 99.2991 | 106.532 | 153.7355 | 279.6569 | 293.5591 | 340.8388 | 370.1925 | 313.2693 | 315.2233 | 97.3031 | 130.471 | 216.5629 | 395.8857 | 455.6616 | 115.9287 | 139.0879 | 261.67 | 425.299 | 449.548 | 80.9014 | 99.7736 | 114.2862 | 164.1783 | 302.7937 | 272.476 | 316.5156 | 342.4185 | 365.4951 | 112.3042 | 244.2654 | 143.5706 | 415.1292 | 462.6468 | 374.392 | 368.6686 |  |  | 254.2601 | 271.8118 | 262.2218 | 370.8858 | 256.9501 | 369.6874 |  | 275.5539 | 249.6159 | 260.4502 | 63.8916 | 98.8899 | 101.3888 |  | 467.3631 | 546.2243 | 551.7761 | 515.0594 | 687.2484 | 663.0947 | 482.7365 | [23 empty] | 259.1725 | 675.1715 | 12.9695 | 506.7937
15:14 | 6470 |  |  | -16.2609 | 21.7925 | 16.1173 | 0.2496 | 2.9104 | 2.9972 | -6.4939 | 1.8793 | 11.1266 | 2.7544 | 0.1922 |  |  |  | -31.1405 | 20.0453 | 29.3108 | 4.1659 |  | -4.8876 | 4.7037 | 0.6237 | 3.5845 | 3.6005 | 1.7527 | 3.4461 | 367.1821 | 357.3761 | 202.8802 | 245.9165 | 185.5344 | 176.6028 | 132.1848 | 238.025 | 135.174 | 241.5644 | 418.4572 | 448.8593 | 193.561 | 235.936 | 330.7681 | 347.0757 | 395.5837 | 300.7175 |  | 310.6125 |  | 316.0895 | 112.4205 | 134.6409 | 236.0806 | 415.6998 | 435.2677 | 249.1082 | 156.6756 | 280.2574 | 438.566 | 465.4546 | 186.2931 | 92.8758 | 110.7889 | 161.9385 | 284.2986 | 379.6971 | 281.0606 | 360.2634 | 374.4074 | 104.8098 | 150.8125 | 276.6263 | 440.5543 | 475.4691 | 106.0746 | 150.9977 | 269.581 | 418.1104 | 428.1376 | 76.7069 | 95.7392 | 106.1903 | 157.2434 | 270.9755 | 321.7591 |  | 310.5707 | 632.6156 |  | 84.359 | 133.5936 | 232.6712 | 399.6958 | 438.3482 | 125.6318 | 159.2496 | 271.7186 | 441.6784 | 444.1995 | 83.8305 | 98.8625 | 106.2722 | 154.199 | 280.4536 | 396.7398 | 333.6004 | 296.3249 | 316.2193 | 130.3131 | 166.2877 | 263.3538 | 413.8508 | 451.9702 |  | 355.5838 |  |  | 245.6643 | 253.526 | 366.2044 | 241.0146 | 370.2047 | 233.6133 | 73.3093 | 81.077 | 61.0403 | 71.0887 | 70.2997 | 73.758 | 58.1525 | 77.5483 | 275.1063 | 289.2935 | 275.1267 | 266.4771 | 417.8435 |  |  | 222.1246 |  | 186.1158 | 114.4915 | 174.3961 | 120.038 | 247.4994 | 141.9947 | 440.9418 | 482.5889 | 421.6207 | 315.5279 | 247.0851 | 212.392 | 277.8717 | 430.672 | 311.654 | 331.8002 | 346.9673 | 309.5136 | 213.7365 | 132.1507 | 233.1638 | 140.4582 | 482.786 | 245.9146 | 160.1004 | 470.8048 |  | 214.7078 | 98.2122 | 100.1723 | 150.9484 | 284.9063 | 356.7902 | 353.1913 | 339.372 | 487.3785 | 142.5442 | 133.0867 | 238.9867 | 405.316 | 476.8154 | 100.4394 | 138.5193 | 254.0381 | 437.5495 | 473.1919 | 76.943 | 99.3155 | 106.5376 | 153.7919 | 279.6403 | 293.3247 | 340.7386 | 369.9996 | 312.9469 | 315.0785 | 97.3006 | 130.4736 | 216.5959 | 395.8567 | 455.5671 | 115.9448 | 139.1096 | 261.6946 | 425.2739 | 449.4557 | 80.9072 | 99.7759 | 114.3141 | 164.2064 | 302.7913 | 272.3519 | 316.3816 | 342.2732 | 365.3492 | 112.3129 | 244.2814 | 143.5928 | 415.0867 | 462.5465 | 374.2992 | 368.5994 |  |  | 254.1158 | 271.686 | 262.0797 | 370.7947 | 256.7932 | 369.5261 |  | 275.4221 | 249.4843 | 260.3146 | 63.8883 | 98.906 | 101.4022 |  | 467.3203 | 546.1556 | 551.6936 | 515.325 | 687.3229 | 662.8656 | 482.7693 | [23 empty] | 259.0366 | 675.0943 | 13.0529 | 506.738
15:14 | 6471 |  |  | -16.2969 | 21.8539 | 16.1638 | 0.2938 | 2.9934 | 2.9948 | -6.3153 | 1.8793 | 11.1267 | 2.7518 | 0.1904 |  |  |  | -31.2059 | 20.154 | 29.3336 | 4.1401 |  | -4.8893 | 4.6202 | 0.6252 | 3.5871 | 3.5964 | 1.7549 | 3.6581 | 367.1448 | 357.3498 | 202.8786 | 245.9136 | 185.5326 | 176.5784 | 132.1842 | 238.0505 | 135.1969 | 241.5807 | 418.4116 | 448.7493 | 193.554 | 235.9146 | 330.7293 | 347.0847 | 395.5796 | 300.7018 |  | 310.4928 |  | 316.0725 | 112.4346 | 134.6482 | 236.0942 | 415.6412 | 435.1377 | 249.1054 | 156.6833 | 280.2478 | 438.5007 | 465.3446 | 186.3086 | 92.8947 | 110.8091 | 161.9625 | 284.3068 | 379.5433 | 280.9655 | 360.1474 | 374.2803 | 104.8251 | 150.8305 | 276.6351 | 440.5059 | 475.3631 | 106.0778 | 151.007 | 269.5643 | 418.0121 | 428.0128 | 76.7193 | 95.7345 | 106.2074 | 157.2562 | 270.9695 | 321.528 |  | 310.4809 | 632.5299 |  | 84.3532 | 133.6279 | 232.6935 | 399.6568 | 438.245 | 125.6583 | 159.2626 | 271.7168 | 441.6128 | 444.0763 | 83.8531 | 98.8448 | 106.2641 | 154.2193 | 280.4326 | 396.697 | 333.4682 | 296.1484 | 316.0748 | 130.3165 | 166.3053 | 263.3753 | 413.815 | 451.8627 |  | 355.4888 |  |  | 245.5285 | 253.3979 | 366.0979 | 240.887 | 370.2239 | 233.5275 | 73.1985 | 79.4031 | 62.4417 | 72.191 | 70.6917 | 74.7084 | 56.1373 | 76.7713 | 274.9526 | 289.1442 | 274.9871 | 266.3233 | 417.795 |  |  | 222.125 |  | 186.1133 | 114.4867 | 174.3826 | 120.0372 | 247.5276 | 142.0112 | 440.8848 | 482.4596 | 421.5763 | 315.4673 | 247.0573 | 212.4629 | 277.9439 | 430.6097 | 311.4585 | 331.6507 | 346.8349 | 309.3938 | 213.7701 | 132.1703 | 233.1909 | 140.4865 | 482.6601 | 245.916 | 160.1151 | 470.7193 |  | 214.7118 | 98.2162 | 100.1792 | 150.9604 | 284.8997 | 356.6604 | 353.0808 | 339.2402 | 487.2311 | 142.5476 | 133.1067 | 239.0193 | 405.2714 | 476.7072 | 100.439 | 138.5238 | 254.0446 | 437.4802 | 473.0714 | 76.9337 | 99.3358 | 106.5413 | 153.8199 | 279.6275 | 293.1286 | 340.639 | 369.8114 | 312.6895 | 314.9351 | 97.3032 | 130.4897 | 216.6214 | 395.8363 | 455.4795 | 115.9545 | 139.1279 | 261.7214 | 425.2342 | 449.3611 | 80.9269 | 99.7917 | 114.3406 | 164.2334 | 302.7903 | 272.2356 | 316.2459 | 342.1305 | 365.2167 | 112.3134 | 244.3014 | 143.5956 | 415.0439 | 462.4342 | 374.1878 | 368.5055 |  |  | 253.9846 | 271.5647 | 261.9403 | 370.6908 | 256.6504 | 369.3542 |  | 275.282 | 249.3557 | 260.1774 | 63.8888 | 98.9461 | 101.3993 |  | 467.2275 | 546.0956 | 551.6164 | 515.556 | 688.061 | 663.8506 | 483.3671 | [23 empty] | 258.9039 | 675.9558 | 13.1521 | 506.6615
15:14 | 6472 |  |  | -16.2983 | 21.8936 | 16.1557 | 0.3167 | 3.0038 | 3.0127 | -6.2437 | 1.8792 | 11.124 | 2.7517 | 0.193 |  |  |  | -31.1064 | 20.1462 | 29.2503 | 4.1171 |  | -4.7674 | 4.6787 | 0.6232 | 3.586 | 3.5948 | 1.7545 | 2.7809 | 367.1121 | 357.3148 | 202.8774 | 245.9116 | 185.5256 | 176.5625 | 132.1869 | 238.1226 | 135.2138 | 241.5982 | 418.3646 | 448.6401 | 193.5681 | 235.8718 | 330.686 | 347.1123 | 395.5771 | 300.6454 |  | 310.3643 |  | 316.0749 | 112.5056 | 134.6575 | 236.1111 | 415.58 | 435.0045 | 249.1032 | 156.7004 | 280.2508 | 438.4317 | 465.2337 | 186.33 | 92.9173 | 110.8284 | 161.9767 | 284.3065 | 379.396 | 280.8657 | 360.038 | 374.1467 | 104.8334 | 150.8531 | 276.6514 | 440.4564 | 475.258 | 106.0918 | 151.0247 | 269.5517 | 417.9259 | 427.8847 | 76.7229 | 95.7398 | 106.2404 | 157.3061 | 271.0327 | 321.4107 |  | 310.396 | 632.4559 |  | 84.3712 | 133.6787 | 232.7033 | 399.6348 | 438.1518 | 125.6681 | 159.2737 | 271.7278 | 441.5427 | 443.9499 | 83.8742 | 98.8483 | 106.2784 | 154.2376 | 280.4329 | 396.654 | 333.3381 | 295.9637 | 315.932 | 130.3272 | 166.3148 | 263.3799 | 413.7703 | 451.7576 |  | 355.4094 |  |  | 245.394 | 253.2817 | 365.9686 | 240.7355 | 370.2082 | 233.4346 | 73.0522 | 74.5868 | 63.5236 | 72.1474 | 69.7896 | 75.6802 | 54.7952 | 76.0113 | 274.8056 | 288.9921 | 274.8474 | 266.1696 | 417.7393 |  |  | 222.1261 |  | 186.1226 | 114.4903 | 174.3767 | 120.0354 | 247.5025 | 142.0312 | 440.8314 | 482.3492 | 421.5328 | 315.4109 | 247.0403 | 212.5377 | 278.0187 | 430.5587 | 311.3231 | 331.5129 | 346.7104 | 309.2777 | 213.7511 | 132.1869 | 233.2179 | 140.4708 | 482.5318 | 245.9264 | 160.1393 | 470.637 |  | 214.7311 | 98.2262 | 100.18 | 151.0079 | 284.8851 | 356.5431 | 352.9915 | 339.109 | 487.0885 | 142.551 | 133.1342 | 239.0572 | 405.2235 | 476.61 | 100.4394 | 138.5316 | 254.0679 | 437.4405 | 472.9698 | 76.9174 | 99.334 | 106.556 | 153.8099 | 279.6325 | 292.9983 | 340.5397 | 369.6251 | 312.5409 | 314.7879 | 97.2988 | 130.5015 | 216.6337 | 395.8004 | 455.3844 | 115.9481 | 139.136 | 261.7461 | 425.1989 | 449.2622 | 80.9321 | 99.7891 | 114.3581 | 164.2476 | 302.7863 | 272.1028 | 316.1119 | 341.9903 | 365.0826 | 112.3135 | 244.3211 | 143.6007 | 415.0053 | 462.328 | 374.0603 | 368.4029 |  |  | 253.8583 | 271.4468 | 261.8098 | 370.5743 | 256.4982 | 369.2406 |  | 275.1493 | 249.2035 | 260.0391 | 63.8847 | 98.9195 | 101.3941 |  | 467.0875 | 545.9854 | 551.5426 | 515.1583 | 687.3975 | 663.316 | 482.4939 | [23 empty] | 258.7728 | 675.3568 | 13.2477 | 506.5365
15:14 | 6473 |  |  | -16.3526 | 21.8926 | 16.1524 | 0.2797 | 2.9514 | 2.9336 | -6.3719 | 1.8792 | 11.1273 | 2.749 | 0.1947 |  |  |  | -31.0302 | 20.2076 | 29.0807 | 4.0562 |  | -4.8801 | 4.7105 | 0.6215 | 3.5805 | 3.5915 | 1.754 | 3.1514 | 367.081 | 357.2844 | 202.8814 | 245.9155 | 185.5166 | 176.5461 | 132.1872 | 238.1386 | 135.2366 | 241.6272 | 418.3401 | 448.5392 | 193.5773 | 235.84 | 330.6492 | 347.1173 | 395.5592 | 300.5762 |  | 310.2412 |  | 316.969 | 112.4995 | 134.6662 | 236.1254 | 415.5171 | 434.863 | 249.1009 | 156.7055 | 280.2505 | 438.361 | 465.1208 | 186.3454 | 92.9137 | 110.8298 | 161.9828 | 284.2953 | 379.2386 | 280.763 | 359.9258 | 374.0099 | 104.8295 | 150.8652 | 276.6456 | 440.3904 | 475.1525 | 106.1016 | 151.0416 | 269.5345 | 417.8427 | 427.7667 | 76.7249 | 95.7365 | 106.2334 | 157.316 | 271.0081 | 321.4002 |  | 310.3129 | 632.377 |  | 84.3744 | 133.7179 | 232.7198 | 399.5925 | 438.0494 | 125.6905 | 159.2913 | 271.7278 | 441.4717 | 443.8197 | 83.8779 | 98.8642 | 106.3136 | 154.2606 | 280.4468 | 396.6092 | 333.2106 | 295.7735 | 315.783 | 130.3228 | 166.3302 | 263.3788 | 413.7151 | 451.6521 |  | 355.3211 |  |  | 245.2586 | 253.1715 | 365.8923 | 240.6108 | 370.1633 | 233.3357 | 72.492 | 70.1997 | 65.6027 | 71.5601 | 67.8613 | 75.7874 | 54.062 | 75.8213 | 274.6569 | 288.8385 | 274.7086 | 266.0163 | 417.6788 |  |  | 222.1119 |  | 186.1191 | 114.4857 | 174.3573 | 120.0288 | 247.5047 | 142.0328 | 440.7709 | 482.2177 | 421.472 | 315.3384 | 247.0365 | 212.6197 | 278.0894 | 430.5087 | 311.171 | 331.3807 | 346.5863 | 309.1522 | 213.7688 | 132.1964 | 233.24 | 140.4613 | 482.4071 | 245.9328 | 160.1651 | 470.5535 |  | 214.7513 | 98.214 | 100.1834 | 151.0522 | 284.8909 | 356.4232 | 352.9109 | 338.9778 | 486.9464 | 142.5625 | 133.1478 | 239.0967 | 405.2044 | 476.4821 | 100.4436 | 138.5603 | 254.1041 | 437.3998 | 472.8698 | 76.9187 | 99.3155 | 106.558 | 153.8185 | 279.6295 | 292.9099 | 340.4403 | 369.4374 | 312.45 | 314.6361 | 97.3056 | 130.5111 | 216.655 | 395.7673 | 455.2798 | 115.9532 | 139.1551 | 261.7739 | 425.1668 | 449.1673 | 80.9322 | 99.7768 | 114.382 | 164.2597 | 302.7786 | 271.9681 | 315.986 | 341.8565 | 364.9468 | 112.3313 | 244.3447 | 143.6305 | 414.9637 | 462.235 | 373.9493 | 368.3175 |  |  | 253.7086 | 271.3329 | 261.6649 | 370.4712 | 256.3545 | 369.147 |  | 275.0091 | 249.0579 | 259.8865 | 63.8765 | 98.9131 | 101.3911 |  | 466.9594 | 545.8699 | 551.4603 | 515.1583 | 687.089 | 662.6985 | 482.4322 | [23 empty] | 258.6363 | 674.8938 | 13.089 | 506.4146
15:14 | 6474 |  |  | -16.3774 | 21.8041 | 16.0199 | 0.2134 | 2.8913 | 2.9863 | -6.4562 | 1.882 | 11.1233 | 2.7532 | 0.1924 |  |  |  | -31.0168 | 20.2771 | 29.2653 | 4.0838 |  | -4.8241 | 4.7156 | 0.6223 | 3.5787 | 3.5908 | 1.7529 | 0.7656 | 367.0406 | 357.249 | 202.8822 | 245.9129 | 185.506 | 176.5196 | 132.1805 | 238.1131 | 135.2448 | 241.6451 | 418.286 | 448.4231 | 193.5747 | 235.8082 | 330.5994 | 347.0758 | 395.5014 | 300.5144 |  | 310.1299 |  | 317.8352 | 112.4669 | 134.6824 | 236.1512 | 415.4717 | 434.7377 | 249.0919 | 156.7486 | 280.2485 | 438.2969 | 465.0107 | 186.363 | 92.9202 | 110.8407 | 162.0006 | 284.301 | 379.0941 | 280.6675 | 359.8105 | 373.8844 | 104.8271 | 150.8753 | 276.646 | 440.3392 | 475.0506 | 106.1067 | 151.0415 | 269.5253 | 417.7368 | 427.6592 | 76.7086 | 95.7235 | 106.2099 | 157.3065 | 270.9562 | 321.4325 |  | 310.2257 | 632.2842 |  | 84.3795 | 133.7129 | 232.7552 | 399.5021 | 437.9113 | 125.6886 | 159.3039 | 271.7324 | 441.3915 | 443.7262 | 83.8682 | 98.8729 | 106.3494 | 154.2711 | 280.4528 | 396.565 | 333.0802 | 295.584 | 315.6212 | 130.3215 | 166.3579 | 263.4121 | 413.6783 | 451.5338 |  | 355.2264 |  |  | 245.1212 | 253.0517 | 365.7882 | 240.4227 | 370.1191 | 233.255 | 72.391 | 70.4404 | 66.7804 | 71.2018 | 66.1476 | 75.6477 | 54.3251 | 75.0844 | 274.4964 | 288.6953 | 274.5739 | 265.8622 | 417.6191 |  |  | 222.0986 |  | 186.1061 | 114.4691 | 174.3376 | 120.0205 | 247.4639 | 142.0344 | 440.7104 | 482.0869 | 421.4171 | 315.2813 | 247.0227 | 212.6865 | 278.1477 | 430.4613 | 311.085 | 331.2336 | 346.4504 | 309.0283 | 213.7357 | 132.2012 | 233.2478 | 140.4242 | 482.2765 | 245.9304 | 160.1788 | 470.4756 |  | 214.7724 | 98.2104 | 100.1828 | 151.0841 | 284.8857 | 356.2925 | 352.8318 | 338.8452 | 486.8047 | 142.5655 | 133.1686 | 239.1244 | 405.1805 | 476.3512 | 100.4445 | 138.5927 | 254.1277 | 437.3626 | 472.7785 | 76.9183 | 99.2765 | 106.5803 | 153.808 | 279.6436 | 292.8562 | 340.3286 | 369.2589 | 312.369 | 314.5009 | 97.3033 | 130.5406 | 216.6823 | 395.7482 | 455.1845 | 115.9649 | 139.1783 | 261.7957 | 425.129 | 449.0756 | 80.9421 | 99.7719 | 114.4081 | 164.2793 | 302.7787 | 271.845 | 315.8448 | 341.704 | 364.8051 | 112.3402 | 244.3544 | 143.6389 | 414.9224 | 462.1291 | 373.8357 | 368.2013 |  |  | 253.563 | 271.214 | 261.5216 | 370.385 | 256.2441 | 369.0088 |  | 274.8743 | 248.9125 | 259.7465 | 63.8554 | 98.8895 | 101.4003 |  | 466.869 | 545.753 | 551.4011 | 515.0188 | 687.3949 | 662.8184 | 481.9818 | [23 empty] | 258.5006 | 675.1066 | 13.0747 | 506.311
15:14 | 6475 |  |  | -16.4157 | 21.7568 | 15.8909 | 0.2314 | 2.9639 | 3.0088 | -6.3671 | 1.8814 | 11.1184 | 2.748 | 0.1927 |  |  |  | -31.0487 | 20.2854 | 29.1297 | 4.099 |  | -4.8626 | 4.5989 | 0.6244 | 3.5776 | 3.5892 | 1.7502 | 1.496 | 367.0057 | 357.2168 | 202.8793 | 245.9173 | 185.5016 | 176.4979 | 132.1769 | 238.0991 | 135.2516 | 241.6688 | 418.2409 | 448.3111 | 193.5819 | 235.7527 | 330.553 | 347.0538 | 395.4654 | 300.446 |  | 310.017 |  | 317.8034 | 112.4869 | 134.7016 | 236.1803 | 415.4244 | 434.6115 | 249.0827 | 156.7894 | 280.2558 | 438.2449 | 464.8928 | 186.3746 | 92.952 | 110.8504 | 162.016 | 284.3156 | 378.9602 | 280.5663 | 359.7035 | 373.7623 | 104.8308 | 150.8947 | 276.6604 | 440.2981 | 474.9424 | 106.1156 | 151.0435 | 269.5161 | 417.6409 | 427.5376 | 76.7073 | 95.7214 | 106.2168 | 157.3277 | 270.971 | 321.4454 |  | 310.1306 | 632.1829 |  | 84.3946 | 133.7305 | 232.7735 | 399.4551 | 437.7939 | 125.6402 | 159.3087 | 271.7298 | 441.314 | 443.5843 | 83.838 | 98.8992 | 106.3995 | 154.27 | 280.4684 | 396.5256 | 332.9543 | 295.3928 | 315.4503 | 130.3418 | 166.3747 | 263.4434 | 413.6493 | 451.424 |  | 355.1601 |  |  | 244.9954 | 252.9304 | 365.6521 | 240.1824 | 370.0658 | 233.1629 | 72.6902 | 70.8297 | 67.4827 | 71.245 | 64.2479 | 75.8414 | 53.6101 | 74.1826 | 274.3346 | 288.5546 | 274.4349 | 265.7005 | 417.5611 |  |  | 222.0938 |  | 186.1084 | 114.4677 | 174.3247 | 120.0103 | 247.4506 | 142.0402 | 440.6459 | 481.9866 | 421.3686 | 315.2403 | 247.0152 | 212.7614 | 278.213 | 430.4334 | 311.0669 | 331.0787 | 346.3356 | 308.9195 | 213.7352 | 132.2094 | 233.265 | 140.4155 | 482.1485 | 245.9414 | 160.1987 | 470.3956 |  | 214.7916 | 98.2189 | 100.177 | 151.1331 | 284.8687 | 356.1603 | 352.7567 | 338.7094 | 486.6583 | 142.569 | 133.1866 | 239.163 | 405.1562 | 476.251 | 100.4551 | 138.6184 | 254.1497 | 437.33 | 472.6766 | 76.9244 | 99.2452 | 106.6015 | 153.8222 | 279.6552 | 292.8109 | 340.2201 | 369.0891 | 312.3165 | 314.3702 | 97.3121 | 130.5615 | 216.7125 | 395.7299 | 455.0837 | 115.9851 | 139.2039 | 261.824 | 425.1057 | 448.99 | 80.9527 | 99.7707 | 114.4288 | 164.2972 | 302.7792 | 271.7224 | 315.7097 | 341.5562 | 364.6695 | 112.3516 | 244.3681 | 143.647 | 414.8866 | 462.0116 | 373.7252 | 368.0739 |  |  | 253.4345 | 271.0995 | 261.3811 | 370.3084 | 256.1374 | 368.8622 |  | 274.7455 | 248.7744 | 259.6015 | 63.8608 | 98.9214 | 101.406 |  | 466.7544 | 545.6749 | 551.3271 | 514.9249 | 687.5132 | 662.564 | 482.2522 | [23 empty] | 258.3703 | 675.0386 | 12.9812 | 506.2147
15:14 | 6476 |  |  | -16.4677 | 21.8069 | 15.913 | 0.2258 | 2.9735 | 2.9169 | -6.467 | 1.8825 | 11.114 | 2.7476 | 0.1922 |  |  |  | -31.0527 | 20.3267 | 29.0901 | 4.096 |  | -4.8285 | 4.7423 | 0.6258 | 3.5748 | 3.5913 | 1.7494 | 1.8516 | 366.9758 | 357.1887 | 202.8783 | 245.9171 | 185.5021 | 176.4818 | 132.1817 | 238.1358 | 135.2801 | 241.6938 | 418.2073 | 448.2084 | 193.5888 | 235.6979 | 330.4766 | 347.0561 | 395.4697 | 300.3768 |  | 309.9039 |  | 317.7693 | 112.5351 | 134.7215 | 236.1952 | 415.3593 | 434.4702 | 249.0688 | 156.802 | 280.2613 | 438.1935 | 464.773 | 186.3905 | 92.9704 | 110.8613 | 162.0303 | 284.3139 | 378.8125 | 280.4547 | 359.5933 | 373.6375 | 104.8363 | 150.9157 | 276.6725 | 440.2447 | 474.8321 | 106.1188 | 151.0542 | 269.5015 | 417.5508 | 427.4199 | 76.7214 | 95.7358 | 106.2505 | 157.3694 | 271.0019 | 321.3329 |  | 310.0342 | 632.0797 |  | 84.4025 | 133.7704 | 232.7963 | 399.4262 | 437.6933 | 125.6305 | 159.3247 | 271.7324 | 441.2547 | 443.4231 | 83.8422 | 98.9151 | 106.4327 | 154.2894 | 280.4851 | 396.4985 | 332.8282 | 295.1942 | 315.2766 | 130.3548 | 166.39 | 263.462 | 413.6095 | 451.3172 |  | 355.0883 |  |  | 244.8713 | 252.8176 | 365.5392 | 239.9665 | 370.0044 | 233.0729 | 72.9586 | 67.1738 | 66.8868 | 71.2445 | 63.5596 | 75.2085 | 52.4068 | 74.0649 | 274.178 | 288.4126 | 274.2963 | 265.5412 | 417.5122 |  |  | 222.1019 |  | 186.1186 | 114.4824 | 174.3077 | 120.0115 | 247.4439 | 142.0654 | 440.5972 | 481.8665 | 421.3249 | 315.1943 | 247.0082 | 212.8485 | 278.2873 | 430.4235 | 311.021 | 330.9396 | 346.218 | 308.8157 | 213.7288 | 132.2167 | 233.2924 | 140.3925 | 482.0269 | 245.9529 | 160.2216 | 470.3093 |  | 214.7933 | 98.2136 | 100.1824 | 151.1718 | 284.8623 | 356.0307 | 352.6659 | 338.5687 | 486.5115 | 142.575 | 133.2077 | 239.2018 | 405.1395 | 476.1549 | 100.4656 | 138.6228 | 254.1708 | 437.2848 | 472.565 | 76.9397 | 99.2305 | 106.6156 | 153.841 | 279.6724 | 292.7745 | 340.1259 | 368.9229 | 312.3117 | 314.2451 | 97.315 | 130.5789 | 216.7392 | 395.7077 | 454.9765 | 116.0111 | 139.2353 | 261.87 | 425.0854 | 448.9122 | 80.9619 | 99.7883 | 114.4451 | 164.3182 | 302.7816 | 271.6095 | 315.5895 | 341.4317 | 364.5439 | 112.3725 | 244.4045 | 143.6771 | 414.8551 | 461.9046 | 373.6071 | 367.9416 |  |  | 253.2999 | 270.9908 | 261.245 | 370.2291 | 256.0032 | 368.7562 |  | 274.6212 | 248.6259 | 259.4574 | 63.8679 | 98.902 | 101.41 |  | 466.6592 | 545.5888 | 551.248 | 514.9545 | 687.3229 | 662.3096 | 481.5361 | [23 empty] | 258.2411 | 674.8163 | 12.9826 | 506.124
15:14 | 6477 |  |  | -16.174 | 21.8412 | 15.9696 | 0.307 | 2.898 | 2.8543 | -6.4859 | 1.883 | 11.1043 | 2.745 | 0.1917 |  |  |  | -31.2505 | 20.2751 | 29.0654 | 3.9945 |  | -4.8162 | 4.7012 | 0.6246 | 3.5731 | 3.584 | 1.7495 | 3.0788 | 366.9452 | 357.1565 | 202.879 | 245.9169 | 185.5027 | 176.4689 | 132.1843 | 238.1289 | 135.3065 | 241.7246 | 418.1679 | 448.1048 | 193.585 | 235.6455 | 330.4171 | 347.0429 | 395.4739 | 300.306 |  | 309.7897 |  | 317.7244 | 112.5365 | 134.7417 | 236.2119 | 415.2968 | 434.3233 | 249.0781 | 156.8113 | 280.2518 | 438.1339 | 464.6544 | 186.3941 | 92.9632 | 110.879 | 162.046 | 284.3042 | 378.651 | 280.3375 | 359.4763 | 373.5057 | 104.8587 | 150.931 | 276.6735 | 440.1861 | 474.7329 | 106.1285 | 151.0744 | 269.4942 | 417.4577 | 427.3109 | 76.7044 | 95.749 | 106.2582 | 157.3856 | 270.9978 | 321.1589 |  | 309.9529 | 631.9885 |  | 84.4071 | 133.7966 | 232.8214 | 399.3734 | 437.573 | 125.6466 | 159.3385 | 271.7603 | 441.1852 | 443.2854 | 83.883 | 98.8949 | 106.4148 | 154.317 | 280.4609 | 396.4624 | 332.7084 | 294.9836 | 315.1006 | 130.3589 | 166.396 | 263.4706 | 413.5611 | 451.2073 |  | 354.9928 |  |  | 244.7368 | 252.6958 | 365.4404 | 239.7977 | 369.9255 | 232.9692 | 73.2207 | 62.1751 | 65.81 | 70.7484 | 64.6183 | 74.4994 | 52.5356 | 74.2243 | 274.0172 | 288.2691 | 274.1655 | 265.3865 | 417.4517 |  |  | 222.0916 |  | 186.1151 | 114.4797 | 174.2854 | 120.0095 | 247.4461 | 142.1012 | 440.5662 | 481.7204 | 421.2856 | 315.0896 | 246.9882 | 212.9394 | 278.3571 | 430.4016 | 310.954 | 330.8058 | 346.0972 | 308.7186 | 213.7284 | 132.2347 | 233.3177 | 140.3995 | 481.9104 | 245.9627 | 160.2476 | 470.2238 |  | 214.8001 | 98.2222 | 100.1793 | 151.1981 | 284.8559 | 355.8951 | 352.571 | 338.4306 | 486.367 | 142.5792 | 133.2368 | 239.236 | 405.1222 | 476.0502 | 100.4742 | 138.6325 | 254.1939 | 437.2436 | 472.4671 | 76.945 | 99.2385 | 106.6334 | 153.8585 | 279.6815 | 292.7445 | 340.0207 | 368.7565 | 312.3222 | 314.1278 | 97.3203 | 130.5981 | 216.7691 | 395.6806 | 454.8881 | 116.0113 | 139.2542 | 261.8973 | 425.0506 | 448.8226 | 80.969 | 99.783 | 114.4666 | 164.3359 | 302.78 | 271.4895 | 315.4631 | 341.2926 | 364.4032 | 112.3827 | 244.4284 | 143.6963 | 414.817 | 461.799 | 373.473 | 367.7906 |  |  | 253.1574 | 270.8743 | 261.1052 | 370.1456 | 255.8574 | 368.633 |  | 274.5088 | 248.4919 | 259.3254 | 63.865 | 98.9226 | 101.4123 |  | 466.5813 | 545.4869 | 551.1669 | 514.9249 | 687.3281 | 662.1934 | 481.9439 | [23 empty] | 258.1119 | 674.7607 | 12.9539 | 506.0341
15:14 | 6478 |  |  | -16.1545 | 21.7998 | 15.9971 | 0.2398 | 2.8762 | 2.8818 | -6.5053 | 1.8815 | 11.0959 | 2.7424 | 0.1917 |  |  |  | -31.1292 | 20.3097 | 29.1721 | 4.0313 |  | -4.8739 | 4.6781 | 0.6262 | 3.5763 | 3.5889 | 1.7502 | 3.0093 | 366.9139 | 357.1292 | 202.887 | 245.9238 | 185.5009 | 176.4571 | 132.1883 | 238.0804 | 135.3193 | 241.7404 | 418.1187 | 447.9946 | 193.5866 | 235.6141 | 330.4289 | 347.0461 | 395.4662 | 300.2268 |  | 309.6728 |  | 317.6822 | 112.5071 | 134.7559 | 236.2341 | 415.2442 | 434.188 | 249.1 | 156.8293 | 280.2591 | 438.0712 | 464.5369 | 186.4136 | 92.9674 | 110.8948 | 162.0652 | 284.2979 | 378.5015 | 280.2215 | 359.3586 | 373.3703 | 104.8838 | 150.9396 | 276.6759 | 440.1243 | 474.63 | 106.134 | 151.0921 | 269.4867 | 417.3642 | 427.1985 | 76.6959 | 95.7483 | 106.2446 | 157.3851 | 270.9699 | 320.9585 |  | 309.8658 | 631.8892 |  | 84.4073 | 133.8198 | 232.8381 | 399.3279 | 437.4671 | 125.6873 | 159.3476 | 271.7582 | 441.1095 | 443.168 | 83.9335 | 98.8748 | 106.4022 | 154.3426 | 280.4368 | 396.4186 | 332.5937 | 294.7586 | 314.9298 | 130.3615 | 166.4021 | 263.4776 | 413.52 | 451.1033 |  | 354.8857 |  |  | 244.5997 | 252.5671 | 365.3208 | 239.5952 | 369.8069 | 232.8382 | 73.8193 | 61.9808 | 65.5954 | 70.1973 | 66.0058 | 75.4403 | 52.6453 | 74.6625 | 273.8495 | 288.1212 | 274.0325 | 265.2313 | 417.3956 |  |  | 222.0781 |  | 186.1108 | 114.475 | 174.2656 | 119.996 | 247.4539 | 142.1148 | 440.5101 | 481.5943 | 421.2355 | 314.9662 | 246.9901 | 213.0355 | 278.444 | 430.3579 | 310.8682 | 330.6688 | 345.9901 | 308.6208 | 213.7465 | 132.262 | 233.347 | 140.4288 | 481.7907 | 245.9806 | 160.2859 | 470.1404 |  | 214.8136 | 98.2294 | 100.1757 | 151.2261 | 284.8593 | 355.761 | 352.4709 | 338.2941 | 486.2169 | 142.5794 | 133.2494 | 239.2739 | 405.0977 | 475.9639 | 100.4874 | 138.6434 | 254.2209 | 437.1949 | 472.3636 | 76.9658 | 99.248 | 106.6441 | 153.8759 | 279.6762 | 292.6946 | 339.9128 | 368.6001 | 312.2856 | 314.0089 | 97.3355 | 130.6027 | 216.7916 | 395.6529 | 454.7879 | 116.0023 | 139.2524 | 261.9109 | 425.0144 | 448.7193 | 80.9896 | 99.7851 | 114.4883 | 164.3439 | 302.7763 | 271.3648 | 315.3333 | 341.1472 | 364.2717 | 112.3906 | 244.4462 | 143.7131 | 414.771 | 461.6829 | 373.3466 | 367.6321 |  |  | 253.0225 | 270.7673 | 260.9666 | 370.0601 | 255.6903 | 368.4634 |  | 274.3984 | 248.3522 | 259.1873 | 63.8715 | 98.9287 | 101.4189 |  | 466.4673 | 545.3828 | 551.0773 | 514.8014 | 686.9579 | 662.9346 | 482.5605 | [23 empty] | 257.9826 | 674.9463 | 12.9969 | 505.925
15:14 | 6479 |  |  | -16.0393 | 21.7829 | 16.1236 | 0.2675 | 2.8876 | 2.9429 | -6.467 | 1.8817 | 11.0967 | 2.7436 | 0.1919 |  |  |  | -31.1225 | 20.3968 | 29.1051 | 4.0526 |  | -4.7292 | 4.7685 | 0.6249 | 3.5756 | 3.5867 | 1.7518 | 3.7005 | 366.8791 | 357.1001 | 202.8883 | 245.9263 | 185.497 | 176.4401 | 132.1932 | 238.0752 | 135.3253 | 241.7455 | 418.0666 | 447.8775 | 193.5903 | 235.5991 | 330.4655 | 347.0712 | 395.4759 | 300.1428 |  | 309.5523 |  | 317.654 | 112.5267 | 134.7774 | 236.2574 | 415.1877 | 434.0557 | 249.0831 | 156.8484 | 280.2748 | 438.0088 | 464.4365 | 186.4464 | 92.9773 | 110.9128 | 162.0889 | 284.2969 | 378.3572 | 280.1079 | 359.2459 | 373.2409 | 104.8717 | 150.9575 | 276.6855 | 440.0677 | 474.5276 | 106.134 | 151.0994 | 269.4663 | 417.2718 | 427.0681 | 76.7161 | 95.7469 | 106.2466 | 157.4062 | 270.9728 | 320.8484 |  | 309.7714 | 631.7838 |  | 84.4159 | 133.8501 | 232.8575 | 399.2895 | 437.3633 | 125.7182 | 159.3649 | 271.7352 | 441.0343 | 443.0482 | 83.9361 | 98.8809 | 106.4263 | 154.3592 | 280.4336 | 396.3735 | 332.4706 | 294.5354 | 314.7548 | 130.3415 | 166.4196 | 263.4909 | 413.4756 | 450.9818 |  | 354.7679 |  |  | 244.4665 | 252.4373 | 365.2316 | 239.4326 | 369.66 | 232.6947 | 74.5054 | 66.2689 | 64.5966 | 69.8816 | 67.0624 | 76.4882 | 52.9765 | 75.1613 | 273.6839 | 287.9752 | 273.8957 | 265.071 | 417.3392 |  |  | 222.0832 |  | 186.117 | 114.4831 | 174.251 | 119.9912 | 247.4376 | 142.1189 | 440.4402 | 481.4801 | 421.185 | 314.8855 | 247.0047 | 213.128 | 278.5352 | 430.314 | 310.7211 | 330.5417 | 345.8726 | 308.5163 | 213.7383 | 132.282 | 233.3654 | 140.4123 | 481.6679 | 245.9916 | 160.3178 | 470.0755 |  | 214.8213 | 98.2422 | 100.1842 | 151.2633 | 284.8717 | 355.6382 | 352.365 | 338.1701 | 486.0714 | 142.5939 | 133.2671 | 239.3119 | 405.0705 | 475.872 | 100.4894 | 138.6362 | 254.2206 | 437.1299 | 472.2349 | 76.9961 | 99.246 | 106.6632 | 153.8833 | 279.6839 | 292.6007 | 339.82 | 368.4522 | 312.1696 | 313.8974 | 97.3198 | 130.5954 | 216.8141 | 395.6229 | 454.6783 | 115.9993 | 139.254 | 261.9343 | 424.981 | 448.6297 | 81.0014 | 99.7944 | 114.4984 | 164.3495 | 302.7786 | 271.2448 | 315.206 | 341.0134 | 364.1391 | 112.4069 | 244.4736 | 143.741 | 414.7213 | 461.5629 | 373.2461 | 367.5046 |  |  | 252.8902 | 270.6578 | 260.833 | 369.9738 | 255.487 | 368.3052 |  | 274.2806 | 248.2145 | 259.0505 | 63.8744 | 98.9118 | 101.4261 |  | 466.3621 | 545.2907 | 551.0297 | 515.4824 | 688.567 | 664.3983 | 483.2985 | [23 empty] | 257.8538 | 676.4826 | 13.1908 | 505.8264
15:14 | 6480 |  |  | -16.0467 | 21.7683 | 15.966 | 0.2346 | 3.0001 | 2.852 | -6.5187 | 1.8799 | 11.0883 | 2.7409 | 0.1898 |  |  |  | -31.2896 | 20.3654 | 28.9281 | 3.9877 |  | -4.7356 | 4.6413 | 0.6252 | 3.5714 | 3.5807 | 1.7526 | 3.1424 | 366.8421 | 357.0691 | 202.8861 | 245.9191 | 185.4925 | 176.413 | 132.1924 | 238.0932 | 135.3342 | 241.7704 | 418.0146 | 447.7635 | 193.5821 | 235.5932 | 330.4836 | 347.0918 | 395.4686 | 300.06 |  | 309.4304 |  | 317.6231 | 112.5604 | 134.7925 | 236.2745 | 415.1273 | 433.9215 | 249.0893 | 156.8603 | 280.2657 | 437.9421 | 464.3338 | 186.4531 | 92.9895 | 110.9186 | 162.0955 | 284.2969 | 378.2084 | 279.9969 | 359.1361 | 373.1121 | 104.8785 | 150.9814 | 276.6882 | 440.0201 | 474.4333 | 106.1481 | 151.113 | 269.4521 | 417.1846 | 426.95 | 76.7353 | 95.7554 | 106.28 | 157.4363 | 271.0056 | 320.8237 |  | 309.6903 | 631.7115 |  | 84.4159 | 133.8701 | 232.8741 | 399.2326 | 437.2492 | 125.7131 | 159.3852 | 271.7456 | 440.9546 | 442.9049 | 83.891 | 98.9142 | 106.478 | 154.3597 | 280.4399 | 396.3242 | 332.3481 | 294.3228 | 314.5726 | 130.3522 | 166.4498 | 263.5093 | 413.4363 | 450.8682 |  | 354.668 |  |  | 244.3301 | 252.3074 | 365.1775 | 239.3215 | 369.5373 | 232.5719 | 74.9204 | 69.6337 | 64.5318 | 67.7522 | 67.7134 | 76.6372 | 53.39 | 75.144 | 273.513 | 287.8158 | 273.7586 | 264.9011 | 417.2829 |  |  | 222.0805 |  | 186.1145 | 114.4851 | 174.2419 | 119.9821 | 247.4756 | 142.1171 | 440.3808 | 481.3657 | 421.1356 | 314.7989 | 247.0103 | 213.217 | 278.6202 | 430.2529 | 310.5366 | 330.3986 | 345.7224 | 308.3907 | 213.7728 | 132.2914 | 233.379 | 140.4634 | 481.5371 | 245.986 | 160.3262 | 469.9964 |  | 214.8153 | 98.2398 | 100.1917 | 151.2943 | 284.8725 | 355.5029 | 352.259 | 338.0338 | 485.926 | 142.6052 | 133.2822 | 239.3217 | 405.0424 | 475.7612 | 100.494 | 138.6533 | 254.2235 | 437.084 | 472.1089 | 77.0121 | 99.2411 | 106.6646 | 153.9113 | 279.6831 | 292.4976 | 339.7191 | 368.2998 | 312.0349 | 313.7904 | 97.3178 | 130.5976 | 216.8429 | 395.5946 | 454.5753 | 116.0098 | 139.2725 | 261.9572 | 424.949 | 448.5431 | 81.0144 | 99.7824 | 114.5206 | 164.3711 | 302.7613 | 271.1208 | 315.0811 | 340.8792 | 363.995 | 112.4263 | 244.507 | 143.7708 | 414.6781 | 461.4629 | 373.1627 | 367.4046 |  |  | 252.7498 | 270.5386 | 260.6993 | 369.8784 | 255.269 | 368.1952 |  | 274.1709 | 248.0805 | 258.9062 | 63.8649 | 98.9316 | 101.4242 |  | 466.2609 | 545.1797 | 550.9713 | 514.9359 | 686.8779 | 662.6003 | 482.4281 | [23 empty] | 257.7228 | 674.7391 | 12.9459 | 505.7203
15:14 | 6481 |  |  | -16.0554 | 21.7531 | 16.0159 | 0.1903 | 2.9699 | 2.9722 | -6.4043 | 1.8796 | 11.0864 | 2.739 | 0.1899 |  |  |  | -31.2109 | 20.3524 | 29.0506 | 3.9824 |  | -4.7305 | 4.7291 | 0.6267 | 3.571 | 3.5815 | 1.7513 | 1.7448 | 366.801 | 357.0406 | 202.8848 | 245.9224 | 185.4869 | 176.3901 | 132.1919 | 238.1067 | 135.3607 | 241.7939 | 417.9655 | 447.6598 | 193.5892 | 235.5483 | 330.4933 | 347.125 | 395.4531 | 299.9883 |  | 309.3114 |  | 317.5675 | 112.5736 | 134.7973 | 236.2883 | 415.0686 | 433.792 | 249.0972 | 156.8826 | 280.265 | 437.886 | 464.2176 | 186.4737 | 93.0117 | 110.9276 | 162.1148 | 284.2988 | 378.0651 | 279.8948 | 359.0258 | 372.9869 | 104.8924 | 151.0039 | 276.6955 | 439.9705 | 474.3332 | 106.1606 | 151.1268 | 269.4434 | 417.0906 | 426.8486 | 76.7399 | 95.7661 | 106.2948 | 157.4583 | 271.0133 | 320.8375 |  | 309.6088 | 631.6278 |  | 84.4146 | 133.8813 | 232.8868 | 399.1705 | 437.1338 | 125.7077 | 159.403 | 271.7463 | 440.8782 | 442.7897 | 83.917 | 98.9294 | 106.499 | 154.3814 | 280.4369 | 396.2849 | 332.226 | 294.1042 | 314.3865 | 130.3847 | 166.4811 | 263.5365 | 413.4002 | 450.7734 |  | 354.5774 |  |  | 244.1945 | 252.1794 | 365.0811 | 239.1349 | 369.4027 | 232.4585 | 75.1347 | 71.9867 | 65.5847 | 65.9629 | 67.9664 | 76.2698 | 54.4032 | 74.7804 | 273.3382 | 287.6561 | 273.6198 | 264.7424 | 417.2332 |  |  | 222.077 |  | 186.1109 | 114.4854 | 174.2329 | 119.9739 | 247.5042 | 142.1344 | 440.3264 | 481.2433 | 421.0808 | 314.7393 | 247.022 | 213.3096 | 278.7144 | 430.1902 | 310.3781 | 330.2576 | 345.5568 | 308.2552 | 213.8024 | 132.2961 | 233.3978 | 140.4971 | 481.41 | 245.9807 | 160.3317 | 469.9026 |  | 214.8388 | 98.2368 | 100.1929 | 151.3189 | 284.8757 | 355.3703 | 352.1563 | 337.8893 | 485.7781 | 142.6035 | 133.2941 | 239.331 | 405.0075 | 475.6518 | 100.5095 | 138.6858 | 254.2498 | 437.0387 | 471.9988 | 77.0071 | 99.2532 | 106.6721 | 153.9261 | 279.6967 | 292.3619 | 339.6115 | 368.1444 | 311.857 | 313.6819 | 97.3268 | 130.601 | 216.869 | 395.5627 | 454.4773 | 116.0208 | 139.2981 | 261.9783 | 424.9171 | 448.4369 | 81.0286 | 99.7771 | 114.5584 | 164.4007 | 302.7592 | 271.0008 | 314.9502 | 340.7425 | 363.8357 | 112.4324 | 244.524 | 143.7867 | 414.6388 | 461.3615 | 373.0771 | 367.3041 |  |  | 252.6199 | 270.4277 | 260.5805 | 369.78 | 255.066 | 368.1064 |  | 274.0581 | 247.9401 | 258.7605 | 63.8608 | 98.9171 | 101.4222 |  | 466.1866 | 545.0773 | 550.8967 | 515.1434 | 687.9539 | 664.0341 | 483.398 | [23 empty] | 257.5951 | 675.994 | 13.0844 | 505.632
15:14 | 6482 |  |  | -16.0435 | 21.628 | 16.0196 | 0.2118 | 2.9684 | 2.9805 | -6.4623 | 1.8801 | 11.0791 | 2.7382 | 0.1906 |  |  |  | -31.2651 | 20.3801 | 28.9444 | 3.9022 |  | -4.663 | 4.6882 | 0.6275 | 3.5709 | 3.58 | 1.7526 | 3.2922 | 366.753 | 357.0077 | 202.8799 | 245.9254 | 185.4806 | 176.3745 | 132.1912 | 238.0699 | 135.3578 | 241.8066 | 417.903 | 447.564 | 193.595 | 235.4698 | 330.4277 | 347.1243 | 395.4218 | 299.9215 |  | 309.1918 |  | 317.5259 | 112.5574 | 134.8145 | 236.3069 | 415.0147 | 433.6636 | 249.0973 | 156.9038 | 280.2708 | 437.8323 | 464.1003 | 186.5046 | 93.0218 | 110.9439 | 162.1352 | 284.3017 | 377.9225 | 279.7867 | 358.9122 | 372.8645 | 104.9062 | 151.0205 | 276.7062 | 439.9197 | 474.2312 | 106.163 | 151.1291 | 269.4373 | 416.9938 | 426.7443 | 76.7298 | 95.7732 | 106.2825 | 157.4707 | 271.0029 | 320.7837 |  | 309.5233 | 631.524 |  | 84.4171 | 133.8952 | 232.9087 | 399.1105 | 437.0069 | 125.7054 | 159.4068 | 271.7432 | 440.8055 | 442.6736 | 83.9676 | 98.9151 | 106.488 | 154.412 | 280.4328 | 396.2452 | 332.1084 | 293.884 | 314.1984 | 130.3759 | 166.4842 | 263.5489 | 413.3488 | 450.6674 |  | 354.4717 |  |  | 244.063 | 252.0577 | 364.9524 | 238.9204 | 369.2608 | 232.3528 | 75.0346 | 73.2605 | 66.1315 | 66.3196 | 68.0953 | 76.1531 | 55.3315 | 74.7782 | 273.1616 | 287.5045 | 273.4726 | 264.5811 | 417.1682 |  |  | 222.0748 |  | 186.1113 | 114.4819 | 174.2125 | 119.9637 | 247.492 | 142.1499 | 440.2656 | 481.1138 | 421.0225 | 314.6511 | 247.0257 | 213.3955 | 278.8121 | 430.1488 | 310.2316 | 330.1428 | 345.4605 | 308.1279 | 213.8051 | 132.2989 | 233.4146 | 140.472 | 481.2851 | 245.9996 | 160.3516 | 469.8148 |  | 214.8755 | 98.2531 | 100.2003 | 151.3413 | 284.8809 | 355.2476 | 352.0571 | 337.7594 | 485.6362 | 142.6067 | 133.3068 | 239.3634 | 404.9782 | 475.5349 | 100.5128 | 138.7067 | 254.2788 | 436.9864 | 471.8935 | 77.01 | 99.2498 | 106.6972 | 153.938 | 279.7078 | 292.149 | 339.5209 | 367.9767 | 311.6432 | 313.5739 | 97.3285 | 130.606 | 216.8994 | 395.5358 | 454.3797 | 116.0395 | 139.3279 | 262.02 | 424.8929 | 448.3504 | 81.039 | 99.7764 | 114.5926 | 164.4256 | 302.7617 | 270.8757 | 314.8161 | 340.6067 | 363.6743 | 112.4419 | 244.5359 | 143.7953 | 414.6005 | 461.2559 | 372.9661 | 367.2075 |  |  | 252.4974 | 270.3175 | 260.4618 | 369.6807 | 254.8862 | 367.9645 |  | 273.9555 | 247.8048 | 258.637 | 63.8575 | 98.8856 | 101.4506 |  | 466.0711 | 544.9859 | 550.8432 | 514.7718 | 687.2098 | 662.0154 | 482.1668 | [23 empty] | 257.4743 | 674.6126 | 12.9868 | 505.5285
15:14 | 6483 |  |  | -16.0945 | 21.5985 | 15.8052 | 0.1633 | 2.9875 | 2.9049 | -6.477 | 1.8805 | 11.0785 | 2.7368 | 0.1904 |  |  |  | -31.2315 | 20.5422 | 28.8497 | 3.9697 |  | -4.7988 | 4.63 | 0.6283 | 3.573 | 3.5772 | 1.7538 | 2.5956 | 366.7178 | 356.975 | 202.8816 | 245.917 | 185.4721 | 176.3573 | 132.192 | 238.0208 | 135.3778 | 241.8287 | 417.8545 | 447.4608 | 193.5928 | 235.4246 | 330.3191 | 347.0969 | 395.3801 | 299.8572 |  | 309.0771 |  | 317.5042 | 112.5381 | 134.8314 | 236.3225 | 414.957 | 433.5331 | 249.1043 | 156.9184 | 280.2588 | 437.773 | 463.992 | 186.5332 | 93.0343 | 110.9576 | 162.1415 | 284.3002 | 377.7728 | 279.6812 | 358.7936 | 372.7389 | 104.9333 | 151.0355 | 276.7114 | 439.8564 | 474.1232 | 106.1685 | 151.1367 | 269.4283 | 416.9016 | 426.6242 | 76.7177 | 95.7815 | 106.2767 | 157.4791 | 270.9969 | 320.5368 |  | 309.4368 | 631.4387 |  | 84.4259 | 133.9184 | 232.9331 | 399.0557 | 436.8889 | 125.7302 | 159.4223 | 271.7568 | 440.7364 | 442.5399 | 83.971 | 98.9081 | 106.4934 | 154.4299 | 280.4415 | 396.2013 | 331.9863 | 293.6572 | 314.0097 | 130.3603 | 166.4907 | 263.5501 | 413.2958 | 450.5493 |  | 354.3547 |  |  | 243.9278 | 251.931 | 364.8539 | 238.7678 | 369.1788 | 232.2639 | 74.6971 | 74.1407 | 65.7747 | 66.6287 | 68.5073 | 76.1307 | 55.5447 | 75.0067 | 272.984 | 287.3479 | 273.3166 | 264.4077 | 417.1118 |  |  | 222.064 |  | 186.1106 | 114.4778 | 174.1917 | 119.9563 | 247.5265 | 142.1616 | 440.2094 | 480.9948 | 420.9664 | 314.559 | 247.0055 | 213.4646 | 278.8809 | 430.0992 | 310.0603 | 330.0093 | 345.4092 | 307.996 | 213.848 | 132.3024 | 233.4289 | 140.5026 | 481.1593 | 246.0112 | 160.381 | 469.7279 |  | 214.8996 | 98.2548 | 100.2038 | 151.3597 | 284.8761 | 355.1166 | 351.9457 | 337.6307 | 485.4908 | 142.613 | 133.3242 | 239.384 | 404.9389 | 475.4132 | 100.5182 | 138.7211 | 254.3024 | 436.9094 | 471.776 | 77.0322 | 99.2758 | 106.6908 | 153.9866 | 279.6899 | 291.9443 | 339.4338 | 367.7991 | 311.4562 | 313.4656 | 97.3354 | 130.6286 | 216.9332 | 395.5169 | 454.2848 | 116.0606 | 139.3567 | 262.0284 | 424.8554 | 448.2477 | 81.0563 | 99.7788 | 114.6212 | 164.4519 | 302.7502 | 270.7598 | 314.6824 | 340.4598 | 363.5221 | 112.4631 | 244.5634 | 143.8145 | 414.5651 | 461.1548 | 372.8626 | 367.0926 |  |  | 252.3692 | 270.2009 | 260.3393 | 369.5703 | 254.7197 | 367.8429 |  | 273.8597 | 247.6694 | 258.5032 | 63.8615 | 98.8534 | 101.4501 |  | 465.9866 | 544.8697 | 550.7661 | 515.2151 | 687.0683 | 662.7929 | 482.2809 | [23 empty] | 257.3501 | 674.9306 | 12.8548 | 505.4282
15:14 | 6484 |  |  | -16.1109 | 21.6046 | 15.7732 | 0.2451 | 2.8269 | 2.9426 | -6.6231 | 1.8825 | 11.0827 | 2.7363 | 0.193 |  |  |  | -31.209 | 20.4454 | 28.8979 | 3.9816 |  | -4.7717 | 4.6988 | 0.6263 | 3.5689 | 3.5736 | 1.7522 | 2.5807 | 366.6942 | 356.9461 | 202.8818 | 245.9175 | 185.4696 | 176.3421 | 132.1882 | 238.0164 | 135.4331 | 241.8551 | 417.8327 | 447.3461 | 193.5853 | 235.404 | 330.2627 | 347.1203 | 395.3773 | 299.7831 |  | 308.9545 |  | 317.5403 | 112.5493 | 134.8438 | 236.3337 | 414.8975 | 433.3971 | 249.1029 | 156.9195 | 280.2461 | 437.7044 | 463.8768 | 186.5506 | 93.041 | 110.9669 | 162.1559 | 284.2952 | 377.6181 | 279.5784 | 358.6748 | 372.6032 | 104.937 | 151.0547 | 276.7119 | 439.791 | 474.0108 | 106.1689 | 151.1552 | 269.4057 | 416.8151 | 426.4949 | 76.724 | 95.7911 | 106.289 | 157.4888 | 270.9912 | 320.286 |  | 309.3387 | 631.3614 |  | 84.4322 | 133.9619 | 232.9397 | 399.0262 | 436.7896 | 125.7535 | 159.4478 | 271.7651 | 440.6625 | 442.4181 | 83.9713 | 98.919 | 106.5104 | 154.4509 | 280.4342 | 396.1584 | 331.8578 | 293.4274 | 313.8183 | 130.3612 | 166.5085 | 263.5652 | 413.2533 | 450.4329 |  | 354.2148 |  |  | 243.7971 | 251.8115 | 364.7718 | 238.6532 | 369.1566 | 232.171 | 74.048 | 75.2916 | 63.9061 | 67.1462 | 68.9299 | 76.0347 | 56.5591 | 75.2786 | 272.8172 | 287.189 | 273.1599 | 264.2369 | 417.0646 |  |  | 222.0519 |  | 186.1123 | 114.4809 | 174.1854 | 119.9551 | 247.5671 | 142.1719 | 440.1447 | 480.8907 | 420.9205 | 314.4616 | 247.022 | 213.5363 | 278.9469 | 430.0553 | 309.8509 | 329.872 | 345.4211 | 307.8702 | 213.8883 | 132.3157 | 233.45 | 140.5597 | 481.0378 | 246.0051 | 160.4072 | 469.6436 |  | 214.91 | 98.2633 | 100.201 | 151.3901 | 284.8781 | 354.9877 | 351.8407 | 337.4984 | 485.337 | 142.6253 | 133.337 | 239.399 | 404.897 | 475.3002 | 100.5302 | 138.7156 | 254.2948 | 436.8324 | 471.6446 | 77.0311 | 99.3355 | 106.6791 | 154.0153 | 279.6729 | 291.7874 | 339.3431 | 367.6286 | 311.2647 | 313.3578 | 97.3506 | 130.6365 | 216.966 | 395.475 | 454.197 | 116.0652 | 139.3782 | 262.0495 | 424.8254 | 448.1539 | 81.0684 | 99.7807 | 114.642 | 164.4693 | 302.7445 | 270.6355 | 314.5525 | 340.3201 | 363.3716 | 112.4747 | 244.5694 | 143.8263 | 414.5163 | 461.0491 | 372.7578 | 367.007 |  |  | 252.235 | 270.0817 | 260.2128 | 369.4407 | 254.5575 | 367.7339 |  | 273.752 | 247.523 | 258.3626 | 63.8594 | 98.848 | 101.4523 |  | 465.8659 | 544.7657 | 550.6997 | 514.8767 | 687.4438 | 662.9238 | 482.3804 | [23 empty] | 257.222 | 675.1838 | 12.8104 | 505.3158
15:14 | 6485 |  |  | -16.1956 | 21.6311 | 15.799 | 0.3069 | 2.9456 | 2.8739 | -6.5272 | 1.883 | 11.0787 | 2.7395 | 0.193 |  |  |  | -31.2674 | 20.5346 | 28.9454 | 4.0268 |  | -4.7981 | 4.7439 | 0.6265 | 3.5666 | 3.5751 | 1.7525 | 1.8576 | 366.6669 | 356.909 | 202.8765 | 245.9187 | 185.4638 | 176.3246 | 132.1838 | 238.0274 | 135.4261 | 241.8686 | 417.7641 | 447.2208 | 193.5727 | 235.3768 | 330.2755 | 347.1577 | 395.3877 | 299.7051 |  | 308.838 |  | 317.5777 | 112.5565 | 134.8584 | 236.347 | 414.8417 | 433.2633 | 249.1106 | 156.9338 | 280.2547 | 437.6335 | 463.7552 | 186.5662 | 93.0585 | 110.978 | 162.1699 | 284.3001 | 377.4694 | 279.4772 | 358.5551 | 372.4448 | 104.9238 | 151.0752 | 276.7198 | 439.7425 | 473.9032 | 106.1721 | 151.1638 | 269.3826 | 416.7239 | 426.3766 | 76.7309 | 95.7938 | 106.3028 | 157.5113 | 270.9866 | 320.0112 |  | 309.2338 | 631.2821 |  | 84.4349 | 133.9894 | 232.941 | 398.9904 | 436.6856 | 125.754 | 159.4605 | 271.7628 | 440.5883 | 442.2926 | 83.9834 | 98.9325 | 106.5268 | 154.47 | 280.4266 | 396.1192 | 331.7347 | 293.2046 | 313.6352 | 130.3795 | 166.5208 | 263.5847 | 413.2183 | 450.3296 |  | 354.0777 |  |  | 243.6577 | 251.6951 | 364.6508 | 238.4959 | 369.1223 | 232.0351 | 73.7889 | 75.4848 | 61.216 | 67.8269 | 68.8627 | 75.4827 | 56.7795 | 74.5643 | 272.6483 | 287.0215 | 273.0025 | 264.0638 | 417.0008 |  |  | 222.0466 |  | 186.1117 | 114.4771 | 174.1789 | 119.9519 | 247.5341 | 142.1828 | 440.0908 | 480.7575 | 420.8772 | 314.2907 | 247.0153 | 213.6105 | 279.0095 | 430.0275 | 309.7167 | 329.7558 | 345.4312 | 307.7591 | 213.8602 | 132.3403 | 233.4787 | 140.5444 | 480.9209 | 246.0069 | 160.4377 | 469.5566 |  | 214.9092 | 98.2723 | 100.1983 | 151.4249 | 284.8884 | 354.8582 | 351.7344 | 337.3715 | 485.1889 | 142.6301 | 133.3512 | 239.4416 | 404.8735 | 475.1985 | 100.5257 | 138.7285 | 254.3132 | 436.8041 | 471.5472 | 77.0092 | 99.3166 | 106.7078 | 154.0028 | 279.6772 | 291.6567 | 339.2476 | 367.4542 | 311.099 | 313.2486 | 97.3566 | 130.6307 | 216.9848 | 395.4302 | 454.1055 | 116.0855 | 139.4018 | 262.0988 | 424.8096 | 448.0901 | 81.0801 | 99.7806 | 114.6617 | 164.4894 | 302.7435 | 270.5046 | 314.4184 | 340.1801 | 363.2256 | 112.478 | 244.5786 | 143.8325 | 414.4694 | 460.9364 | 372.6378 | 366.9504 |  |  | 252.1015 | 269.9663 | 260.0833 | 369.3189 | 254.4123 | 367.6025 |  | 273.65 | 247.3917 | 258.224 | 63.8592 | 98.8505 | 101.4631 |  | 465.7727 | 544.6809 | 550.5908 | 515.0916 | 687.4387 | 663.1019 | 482.7126 | [23 empty] | 257.0962 | 675.2703 | 12.9057 | 505.2268
15:14 | 6486 |  |  | -16.1431 | 21.6484 | 15.8165 | 0.2787 | 2.8144 | 2.8937 | -6.5277 | 1.885 | 11.083 | 2.7351 | 0.1922 |  |  |  | -31.3893 | 20.449 | 28.9206 | 3.9137 |  | -4.7849 | 4.696 | 0.6263 | 3.5641 | 3.5674 | 1.7524 | 2.532 | 366.6309 | 356.8684 | 202.8697 | 245.9196 | 185.4514 | 176.3018 | 132.1816 | 238.0083 | 135.4143 | 241.8766 | 417.6946 | 447.1029 | 193.5599 | 235.3437 | 330.2498 | 347.1541 | 395.3603 | 299.617 |  | 308.7215 |  | 317.5465 | 112.5406 | 134.8717 | 236.3662 | 414.7785 | 433.1239 | 249.1195 | 156.9582 | 280.262 | 437.5691 | 463.6528 | 186.5809 | 93.072 | 110.9913 | 162.1866 | 284.2999 | 377.3096 | 279.3775 | 358.4406 | 372.2705 | 104.9306 | 151.0753 | 276.7243 | 439.6893 | 473.804 | 106.1741 | 151.1703 | 269.3698 | 416.6319 | 426.2599 | 76.7333 | 95.7896 | 106.2933 | 157.5233 | 270.9687 | 319.7358 |  | 309.1215 | 631.1971 |  | 84.438 | 134.0132 | 232.9526 | 398.9642 | 436.5931 | 125.7828 | 159.4723 | 271.7556 | 440.5175 | 442.1555 | 84.0165 | 98.9219 | 106.5217 | 154.4935 | 280.4072 | 396.0845 | 331.6122 | 292.9839 | 313.4576 | 130.392 | 166.5281 | 263.5964 | 413.1716 | 450.2324 |  | 353.9572 |  |  | 243.521 | 251.5827 | 364.5409 | 238.336 | 369.0612 | 231.9101 | 73.9502 | 74.1048 | 58.4214 | 68.9718 | 68.5491 | 72.3678 | 56.4667 | 73.9057 | 272.4766 | 286.8629 | 272.8441 | 263.8868 | 416.9343 |  |  | 222.0449 |  | 186.1156 | 114.4832 | 174.1696 | 119.9527 | 247.5128 | 142.2088 | 440.0532 | 480.6206 | 420.8372 | 314.1966 | 246.9733 | 213.6867 | 279.0792 | 429.9858 | 309.6467 | 329.625 | 345.3624 | 307.6469 | 213.8301 | 132.3545 | 233.4918 | 140.5047 | 480.795 | 246.0114 | 160.4647 | 469.4777 |  | 214.9148 | 98.2658 | 100.191 | 151.4486 | 284.8819 | 354.7232 | 351.6226 | 337.239 | 485.0507 | 142.6289 | 133.3678 | 239.4724 | 404.8618 | 475.0925 | 100.5199 | 138.7667 | 254.3516 | 436.7736 | 471.4607 | 77.0077 | 99.2683 | 106.738 | 153.9911 | 279.6939 | 291.5634 | 339.1405 | 367.2789 | 310.9643 | 313.1331 | 97.3468 | 130.6506 | 216.9956 | 395.4008 | 454.0017 | 116.1027 | 139.4263 | 262.1239 | 424.7748 | 447.9995 | 81.0892 | 99.7784 | 114.6828 | 164.5054 | 302.7511 | 270.3778 | 314.2886 | 340.0339 | 363.0809 | 112.4879 | 244.6007 | 143.8465 | 414.4364 | 460.8272 | 372.525 | 366.8749 |  |  | 251.9812 | 269.8444 | 259.9611 | 369.2135 | 254.2706 | 367.495 |  | 273.5403 | 247.2536 | 258.0917 | 63.8518 | 98.7547 | 101.4645 |  | 465.6602 | 544.5892 | 550.509 | 514.7905 | 686.7911 | 662.1574 | 482.1998 | [23 empty] | 256.972 | 674.4742 | 12.7758 | 505.1247
15:14 | 6487 |  |  | -16.2085 | 21.7695 | 15.9385 | 0.2743 | 2.8928 | 2.9151 | -6.5638 | 1.883 | 11.0804 | 2.7325 | 0.1904 |  |  |  | -31.407 | 20.4462 | 28.9138 | 4.0007 |  | -4.9191 | 4.6768 | 0.6255 | 3.558 | 3.5682 | 1.7539 | 3.1524 | 366.598 | 356.8382 | 202.8688 | 245.9202 | 185.4486 | 176.2814 | 132.1777 | 238.0104 | 135.4357 | 241.8977 | 417.6492 | 446.9906 | 193.5601 | 235.3153 | 330.1967 | 347.1598 | 395.3484 | 299.5258 |  | 308.5914 |  | 317.5481 | 112.5597 | 134.8861 | 236.3864 | 414.7169 | 432.9844 | 249.1243 | 156.9591 | 280.2506 | 437.5086 | 463.5405 | 186.6005 | 93.0609 | 110.9987 | 162.2023 | 284.2936 | 377.1543 | 279.2736 | 358.3297 | 372.1172 | 104.9591 | 151.0837 | 276.7243 | 439.6278 | 473.7025 | 106.18 | 151.1828 | 269.3654 | 416.5432 | 426.1463 | 76.7336 | 95.7882 | 106.295 | 157.5377 | 270.9845 | 319.478 |  | 309.0032 | 631.0954 |  | 84.4375 | 134.0295 | 232.9832 | 398.9035 | 436.474 | 125.8165 | 159.4878 | 271.7532 | 440.447 | 442.0488 | 84.0696 | 98.9214 | 106.5473 | 154.5219 | 280.4116 | 396.0419 | 331.4885 | 292.7755 | 313.265 | 130.3813 | 166.5417 | 263.6052 | 413.124 | 450.1251 |  | 353.8316 |  |  | 243.3947 | 251.4638 | 364.4575 | 238.223 | 368.9967 | 231.8066 | 73.4775 | 70.9168 | 55.8872 | 69.6218 | 68.786 | 70.5252 | 58.0231 | 73.4957 | 272.3115 | 286.7107 | 272.6942 | 263.7097 | 416.8749 |  |  | 222.0347 |  | 186.1095 | 114.4825 | 174.1542 | 119.952 | 247.4908 | 142.222 | 439.999 | 480.5015 | 420.7891 | 314.1647 | 246.9884 | 213.7786 | 279.1806 | 429.9318 | 309.5312 | 329.4943 | 345.2735 | 307.5253 | 213.8008 | 132.3649 | 233.5069 | 140.4817 | 480.6661 | 246.0079 | 160.4815 | 469.3963 |  | 214.9331 | 98.2675 | 100.191 | 151.4718 | 284.8679 | 354.5945 | 351.517 | 337.1045 | 484.9001 | 142.6282 | 133.3804 | 239.4941 | 404.8373 | 474.985 | 100.5238 | 138.7891 | 254.3711 | 436.7384 | 471.3602 | 77.0295 | 99.2556 | 106.7548 | 154.003 | 279.7036 | 291.5072 | 339.0412 | 367.1087 | 310.835 | 313.0159 | 97.3409 | 130.6711 | 217.0173 | 395.3756 | 453.8989 | 116.1167 | 139.4542 | 262.1572 | 424.7472 | 447.9088 | 81.0958 | 99.7688 | 114.6949 | 164.5103 | 302.7451 | 270.2536 | 314.1704 | 339.9051 | 362.9268 | 112.5082 | 244.6288 | 143.8673 | 414.4025 | 460.7395 | 372.4124 | 366.7858 |  |  | 251.8494 | 269.7111 | 259.8291 | 369.1067 | 254.1317 | 367.3734 |  | 273.4469 | 247.1179 | 257.9697 | 63.8649 | 98.7815 | 101.4808 |  | 465.5641 | 544.4762 | 550.4871 | 514.957 | 686.9631 | 662.6948 | 482.4133 | [23 empty] | 256.8478 | 674.8289 | 12.8188 | 505.0202
15:14 | 6488 |  |  | -16.133 | 21.9131 | 15.9724 | 0.3202 | 2.8936 | 2.8543 | -6.4653 | 1.8837 | 11.072 | 2.7314 | 0.1914 |  |  |  | -31.4289 | 20.5281 | 29.0392 | 3.9488 |  | -4.815 | 4.645 | 0.626 | 3.556 | 3.5622 | 1.7539 | 2.2502 | 366.5679 | 356.8089 | 202.869 | 245.9183 | 185.4474 | 176.2584 | 132.1786 | 238.0153 | 135.4718 | 241.9372 | 417.6244 | 446.8933 | 193.5705 | 235.2638 | 330.1474 | 347.1973 | 395.3485 | 299.4447 |  | 308.4645 |  | 317.5354 | 112.5812 | 134.8913 | 236.4022 | 414.6613 | 432.8567 | 249.1219 | 156.9797 | 280.2404 | 437.445 | 463.4182 | 186.6261 | 93.064 | 111.0081 | 162.2124 | 284.2901 | 377.0092 | 279.1705 | 358.2239 | 371.9804 | 104.9615 | 151.1107 | 276.7335 | 439.583 | 473.5854 | 106.1828 | 151.1849 | 269.3575 | 416.4422 | 426.0304 | 76.7248 | 95.7903 | 106.2956 | 157.5606 | 271.0033 | 319.1824 |  | 308.8836 | 630.9984 |  | 84.4379 | 134.0239 | 233.0152 | 398.806 | 436.3311 | 125.8117 | 159.4968 | 271.7393 | 440.3702 | 441.9362 | 84.083 | 98.9157 | 106.5646 | 154.5337 | 280.4282 | 395.9906 | 331.3632 | 292.5804 | 313.0852 | 130.3913 | 166.5591 | 263.6212 | 413.0917 | 450.0067 |  | 353.7172 |  |  | 243.2628 | 251.3391 | 364.3265 | 238.0736 | 368.9286 | 231.6651 | 73.2638 | 69.1453 | 56.113 | 69.1393 | 69.3502 | 71.7609 | 60.2494 | 72.7932 | 272.1333 | 286.5477 | 272.5335 | 263.5299 | 416.8185 |  |  | 222.0271 |  | 186.0961 | 114.4724 | 174.1327 | 119.9468 | 247.4689 | 142.2333 | 439.9456 | 480.376 | 420.7346 | 314.1599 | 246.9938 | 213.8707 | 279.2531 | 429.8678 | 309.4226 | 329.3624 | 345.1736 | 307.3981 | 213.7794 | 132.3763 | 233.5237 | 140.4619 | 480.5454 | 246.0098 | 160.5133 | 469.3013 |  | 214.9551 | 98.2858 | 100.1995 | 151.4963 | 284.882 | 354.4682 | 351.4171 | 336.9795 | 484.7443 | 142.6301 | 133.4018 | 239.5235 | 404.8064 | 474.8885 | 100.5389 | 138.808 | 254.3915 | 436.703 | 471.2607 | 77.0571 | 99.2468 | 106.7837 | 154.0291 | 279.7209 | 291.4579 | 338.953 | 366.9478 | 310.7185 | 312.9062 | 97.3397 | 130.6899 | 217.0429 | 395.3565 | 453.7992 | 116.1303 | 139.4735 | 262.1812 | 424.7168 | 447.8166 | 81.1163 | 99.7684 | 114.7111 | 164.5259 | 302.7397 | 270.1317 | 314.0407 | 339.7743 | 362.7637 | 112.5021 | 244.6409 | 143.876 | 414.3549 | 460.6276 | 372.2855 | 366.6821 |  |  | 251.7084 | 269.5824 | 259.6877 | 369.0127 | 254.0137 | 367.2561 |  | 273.3278 | 246.9755 | 257.8416 | 63.8596 | 98.8474 | 101.4696 |  | 465.4768 | 544.3935 | 550.4217 | 514.5785 | 686.6218 | 661.9943 | 481.8821 | [23 empty] | 256.7157 | 674.308 | 12.9817 | 504.9352
15:14 | 6489 |  |  | -16.1502 | 21.9864 | 16.0813 | 0.2964 | 2.8242 | 2.8207 | -6.5205 | 1.8867 | 11.0777 | 2.7285 | 0.1919 |  |  |  | -31.4321 | 20.4305 | 29.0507 | 4.0323 |  | -4.7888 | 4.6404 | 0.6262 | 3.5517 | 3.5647 | 1.7528 | 2.7591 | 366.5276 | 356.7727 | 202.8599 | 245.912 | 185.4374 | 176.2308 | 132.1792 | 238.0338 | 135.5273 | 241.9687 | 417.6116 | 446.7996 | 193.5663 | 235.206 | 330.0758 | 347.1967 | 395.338 | 299.3582 |  | 308.3357 |  | 317.4819 | 112.5971 | 134.9001 | 236.4154 | 414.6015 | 432.7284 | 249.1146 | 157.0018 | 280.2485 | 437.3763 | 463.3007 | 186.6423 | 93.0611 | 111.023 | 162.232 | 284.2841 | 376.8593 | 279.0663 | 358.1142 | 371.8396 | 104.9652 | 151.1308 | 276.7369 | 439.5446 | 473.479 | 106.183 | 151.1959 | 269.3456 | 416.344 | 425.9113 | 76.7285 | 95.8009 | 106.3124 | 157.5874 | 271.007 | 318.8768 |  | 308.7579 | 630.9126 |  | 84.4319 | 134.0318 | 233.0294 | 398.7384 | 436.2052 | 125.8186 | 159.516 | 271.7484 | 440.2882 | 441.808 | 84.0778 | 98.9134 | 106.5762 | 154.5489 | 280.4299 | 395.9458 | 331.2338 | 292.3939 | 312.9187 | 130.3971 | 166.583 | 263.6439 | 413.0596 | 449.8945 |  | 353.5999 |  |  | 243.1286 | 251.2175 | 364.1865 | 237.9212 | 368.819 | 231.5018 | 73.9758 | 70.3502 | 57.968 | 69.0096 | 69.7075 | 72.6221 | 62.1448 | 72.8774 | 271.9722 | 286.4008 | 272.3793 | 263.3693 | 416.7591 |  |  | 222.0192 |  | 186.0981 | 114.4731 | 174.117 | 119.9396 | 247.4746 | 142.2523 | 439.8902 | 480.2601 | 420.6782 | 314.1652 | 247.0055 | 213.9501 | 279.3284 | 429.806 | 309.3329 | 329.2325 | 345.0613 | 307.2611 | 213.7772 | 132.3863 | 233.5434 | 140.4866 | 480.4233 | 246.0241 | 160.5369 | 469.2195 |  | 214.9607 | 98.2973 | 100.1991 | 151.5366 | 284.8925 | 354.3397 | 351.3087 | 336.8489 | 484.5973 | 142.6348 | 133.4246 | 239.544 | 404.7486 | 474.7832 | 100.5538 | 138.8088 | 254.4054 | 436.6573 | 471.1408 | 77.0663 | 99.2461 | 106.791 | 154.0353 | 279.7398 | 291.3672 | 338.8477 | 366.7877 | 310.5577 | 312.7881 | 97.3399 | 130.7159 | 217.0611 | 395.3447 | 453.688 | 116.1305 | 139.4804 | 262.2129 | 424.6809 | 447.7344 | 81.1281 | 99.7808 | 114.7292 | 164.5466 | 302.741 | 270.005 | 313.9058 | 339.6338 | 362.6269 | 112.499 | 244.6588 | 143.897 | 414.3025 | 460.4972 | 372.1421 | 366.5698 |  |  | 251.5816 | 269.4542 | 259.5549 | 368.9152 | 253.883 | 367.1436 |  | 273.2167 | 246.8367 | 257.7125 | 63.88 | 98.8913 | 101.4745 |  | 465.3593 | 544.311 | 550.3223 | 514.8818 | 687.4026 | 662.3352 | 482.0387 | [23 empty] | 256.5878 | 674.8689 | 12.9814 | 504.8351
15:14 | 6490 |  |  | -16.1475 | 21.9482 | 15.9471 | 0.1951 | 2.866 | 2.8079 | -6.6053 | 1.886 | 11.0769 | 2.7267 | 0.1911 |  |  |  | -31.2276 | 20.442 | 29.0429 | 4.0305 |  | -4.7018 | 4.5795 | 0.6275 | 3.5453 | 3.5616 | 1.7549 | 2.5567 | 366.4898 | 356.7394 | 202.8564 | 245.9149 | 185.4221 | 176.212 | 132.1792 | 238.0395 | 135.5674 | 241.9898 | 417.5734 | 446.6828 | 193.5693 | 235.1504 | 330.0499 | 347.1858 | 395.3532 | 299.273 |  | 308.2002 |  | 317.4402 | 112.5936 | 134.9226 | 236.4291 | 414.538 | 432.5944 | 249.1159 | 157.0014 | 280.2547 | 437.3173 | 463.1923 | 186.6618 | 93.0728 | 111.0341 | 162.256 | 284.2824 | 376.7062 | 278.9629 | 358.0007 | 371.675 | 104.9838 | 151.1526 | 276.7406 | 439.4877 | 473.3866 | 106.1974 | 151.2192 | 269.336 | 416.2648 | 425.8002 | 76.7332 | 95.8072 | 106.3325 | 157.6149 | 271.0101 | 318.6483 |  | 308.6325 | 630.8142 |  | 84.4345 | 134.0547 | 233.0377 | 398.6973 | 436.0967 | 125.8597 | 159.5356 | 271.7656 | 440.207 | 441.6727 | 84.0898 | 98.9137 | 106.5859 | 154.5641 | 280.4073 | 395.9036 | 331.0963 | 292.2062 | 312.7411 | 130.388 | 166.5929 | 263.6565 | 413.0064 | 449.7857 |  | 353.4976 |  |  | 243.0054 | 251.0987 | 364.0785 | 237.8137 | 368.6697 | 231.3274 | 74.6612 | 71.9209 | 58.1227 | 69.1344 | 70.0346 | 73.2952 | 63.964 | 73.3255 | 271.8185 | 286.2614 | 272.2396 | 263.2158 | 416.7066 |  |  | 222.0132 |  | 186.1022 | 114.476 | 174.1098 | 119.9399 | 247.4984 | 142.2609 | 439.8299 | 480.1427 | 420.6255 | 314.1857 | 247.0189 | 214.0242 | 279.4096 | 429.7441 | 309.1831 | 329.1117 | 345.1305 | 307.1265 | 213.8005 | 132.3999 | 233.5739 | 140.5157 | 480.3054 | 246.0402 | 160.542 | 469.1415 |  | 214.9588 | 98.2872 | 100.1905 | 151.5805 | 284.8726 | 354.2124 | 351.1936 | 336.7106 | 484.4593 | 142.6459 | 133.4401 | 239.5878 | 404.7053 | 474.6665 | 100.5602 | 138.8148 | 254.4199 | 436.6164 | 471.0245 | 77.0802 | 99.2566 | 106.7923 | 154.0526 | 279.7528 | 291.2208 | 338.7364 | 366.6294 | 310.3856 | 312.6717 | 97.3476 | 130.7273 | 217.0866 | 395.3185 | 453.594 | 116.1354 | 139.4932 | 262.2404 | 424.6447 | 447.6502 | 81.1324 | 99.7779 | 114.7437 | 164.5591 | 302.7311 | 269.8821 | 313.7783 | 339.4935 | 362.504 | 112.5207 | 244.7009 | 143.9368 | 414.2637 | 460.3785 | 372.0201 | 366.4829 |  |  | 251.4555 | 269.3276 | 259.4271 | 368.798 | 253.7286 | 367.0718 |  | 273.1154 | 246.7039 | 257.5985 | 63.8935 | 98.8778 | 101.4876 |  | 465.2837 | 544.2454 | 550.2646 | 514.6831 | 687.0403 | 662.6549 | 482.2803 | [23 empty] | 256.4665 | 674.8476 | 12.9531 | 504.7645
15:14 | 6491 |  |  | -16.1952 | 21.8753 | 15.8966 | 0.1762 | 2.9485 | 2.8953 | -6.511 | 1.8874 | 11.0695 | 2.7254 | 0.1915 |  |  |  | -31.2413 | 20.445 | 29.164 | 4.1325 |  | -4.6674 | 4.6017 | 0.6259 | 3.5444 | 3.5586 | 1.7523 | 3.6042 | 366.4571 | 356.7112 | 202.862 | 245.9185 | 185.4201 | 176.1926 | 132.1789 | 238.0791 | 135.5505 | 241.9987 | 417.4993 | 446.5586 | 193.5821 | 235.1027 | 330.0576 | 347.1909 | 395.3381 | 299.1804 |  | 308.0771 |  | 317.4056 | 112.6238 | 134.9258 | 236.4401 | 414.4699 | 432.4596 | 249.1238 | 157.0059 | 280.2416 | 437.257 | 463.0907 | 186.6899 | 93.1054 | 111.0485 | 162.275 | 284.285 | 376.553 | 278.8595 | 357.8977 | 371.5127 | 105.0016 | 151.1689 | 276.7552 | 439.4231 | 473.2868 | 106.2075 | 151.236 | 269.3277 | 416.1843 | 425.6759 | 76.7588 | 95.7947 | 106.3553 | 157.6509 | 271.0322 | 318.4816 |  | 308.5038 | 630.7155 |  | 84.4444 | 134.1076 | 233.0341 | 398.6929 | 436.0189 | 125.8736 | 159.5407 | 271.7641 | 440.1329 | 441.5424 | 84.1204 | 98.9061 | 106.5874 | 154.5836 | 280.3933 | 395.8588 | 330.9572 | 292.0152 | 312.5705 | 130.3993 | 166.6022 | 263.6659 | 412.9544 | 449.682 |  | 353.4214 |  |  | 242.8813 | 250.9868 | 363.9926 | 237.7487 | 368.5155 | 231.1585 | 75.2279 | 70.9938 | 58.1293 | 68.9106 | 70.5473 | 74.0753 | 64.815 | 72.9294 | 271.6522 | 286.1035 | 272.0888 | 263.0426 | 416.6571 |  |  | 222.0167 |  | 186.1027 | 114.4797 | 174.0968 | 119.9424 | 247.5058 | 142.2677 | 439.7734 | 480.0244 | 420.5838 | 314.2105 | 246.9996 | 214.0968 | 279.4787 | 429.6794 | 308.9713 | 328.9782 | 345.1963 | 306.9887 | 213.8137 | 132.4097 | 233.5862 | 140.4935 | 480.1783 | 246.0463 | 160.5654 | 469.0572 |  | 214.9602 | 98.295 | 100.1928 | 151.6215 | 284.8645 | 354.0842 | 351.0889 | 336.5784 | 484.3168 | 142.6572 | 133.4604 | 239.6377 | 404.704 | 474.57 | 100.5599 | 138.833 | 254.4282 | 436.5614 | 470.9237 | 77.1091 | 99.2725 | 106.8145 | 154.0778 | 279.7535 | 291.0735 | 338.64 | 366.478 | 310.2284 | 312.558 | 97.3572 | 130.7351 | 217.1163 | 395.2769 | 453.5037 | 116.1429 | 139.5071 | 262.2696 | 424.6143 | 447.552 | 81.148 | 99.7709 | 114.7754 | 164.5792 | 302.7291 | 269.7547 | 313.6507 | 339.3479 | 362.3781 | 112.5182 | 244.7163 | 143.9462 | 414.2198 | 460.2668 | 371.913 | 366.4057 |  |  | 251.3257 | 269.206 | 259.3093 | 368.6883 | 253.5819 | 366.9635 |  | 272.9952 | 246.5758 | 257.4725 | 63.8553 | 98.8464 | 101.4959 |  | 465.1871 | 544.1125 | 550.2065 | 515.1212 | 687.4336 | 663.3419 | 482.9833 | [23 empty] | 256.3441 | 675.3877 | 13.0561 | 504.6498
15:14 | 6492 |  |  | -16.1519 | 21.9615 | 15.9193 | 0.2106 | 2.8618 | 2.8787 | -6.5132 | 1.8884 | 11.0605 | 2.726 | 0.1922 |  |  |  | -31.3113 | 20.474 | 29.1991 | 4.0774 |  | -4.793 | 4.5893 | 0.6274 | 3.5449 | 3.5563 | 1.7544 | 2.636 | 366.4251 | 356.678 | 202.8686 | 245.9135 | 185.4279 | 176.1751 | 132.1881 | 238.1117 | 135.5508 | 242.0106 | 417.4421 | 446.4529 | 193.5878 | 235.0833 | 330.0968 | 347.2109 | 395.334 | 299.0922 |  | 307.9689 |  | 317.3874 | 112.6548 | 134.9336 | 236.4479 | 414.414 | 432.3249 | 249.0987 | 157.0101 | 280.2395 | 437.1928 | 462.9696 | 186.7158 | 93.1183 | 111.056 | 162.2866 | 284.2848 | 376.3957 | 278.7542 | 357.7931 | 371.3853 | 104.9999 | 151.1791 | 276.7663 | 439.3614 | 473.1823 | 106.2195 | 151.2505 | 269.3187 | 416.0955 | 425.5527 | 76.8081 | 95.7856 | 106.3802 | 157.6661 | 271.0236 | 318.2756 |  | 308.3617 | 630.6278 |  | 84.4382 | 134.154 | 233.0302 | 398.6606 | 435.9221 | 125.8851 | 159.5519 | 271.7681 | 440.0549 | 441.438 | 84.1086 | 98.9222 | 106.6232 | 154.6025 | 280.4062 | 395.8098 | 330.8285 | 291.8455 | 312.4034 | 130.4028 | 166.6294 | 263.6823 | 412.9118 | 449.576 |  | 353.3378 |  |  | 242.7527 | 250.873 | 363.9337 | 237.7371 | 368.3755 | 231.0097 | 75.6115 | 68.4037 | 57.4316 | 68.7791 | 70.612 | 74.6803 | 64.4185 | 71.7874 | 271.501 | 285.9446 | 271.9354 | 262.876 | 416.6077 |  |  | 222.0173 |  | 186.1048 | 114.484 | 174.0839 | 119.9316 | 247.4972 | 142.3006 | 439.7258 | 479.9054 | 420.5378 | 314.1895 | 246.9744 | 214.1764 | 279.5595 | 429.6342 | 308.8191 | 328.8439 | 345.0759 | 306.8438 | 213.802 | 132.4227 | 233.6032 | 140.4959 | 480.0515 | 246.0421 | 160.5971 | 468.9662 |  | 214.971 | 98.3003 | 100.1885 | 151.6542 | 284.8639 | 353.9503 | 350.9791 | 336.4469 | 484.1621 | 142.653 | 133.4798 | 239.6723 | 404.6968 | 474.4702 | 100.5743 | 138.842 | 254.4486 | 436.5066 | 470.8117 | 77.1349 | 99.2653 | 106.8312 | 154.0968 | 279.7461 | 290.9694 | 338.5483 | 366.3292 | 310.0828 | 312.4396 | 97.3606 | 130.7504 | 217.1403 | 395.2501 | 453.3969 | 116.1515 | 139.5288 | 262.2989 | 424.5916 | 447.4607 | 81.1571 | 99.7573 | 114.801 | 164.6059 | 302.7294 | 269.6239 | 313.5163 | 339.192 | 362.2479 | 112.514 | 244.7224 | 143.9423 | 414.1714 | 460.1676 | 371.8119 | 366.2852 |  |  | 251.1961 | 269.0886 | 259.1986 | 368.6025 | 253.467 | 366.7727 |  | 272.8829 | 246.4469 | 257.3513 | 63.8602 | 98.8467 | 101.494 |  | 465.048 | 543.9878 | 550.1306 | 515.0484 | 687.2047 | 662.564 | 482.2522 | [23 empty] | 256.2238 | 674.8843 | 13.0207 | 504.5179
15:14 | 6493 |  |  | -16.1646 | 21.952 | 15.9487 | 0.1984 | 2.8877 | 2.8505 | -6.5186 | 1.8881 | 11.0525 | 2.7306 | 0.1917 |  |  |  | -31.2465 | 20.3099 | 29.05 | 4.0762 |  | -4.7477 | 4.6981 | 0.6275 | 3.5428 | 3.5534 | 1.7539 | 2.8388 | 366.395 | 356.6422 | 202.8708 | 245.9191 | 185.4262 | 176.1593 | 132.1918 | 238.0396 | 135.5711 | 242.0252 | 417.391 | 446.3459 | 193.5841 | 235.0446 | 330.1097 | 347.214 | 395.3054 | 299.007 |  | 307.8429 |  | 317.3688 | 112.5894 | 134.9475 | 236.4614 | 414.3538 | 432.1845 | 249.0879 | 157.0228 | 280.2406 | 437.124 | 462.8496 | 186.7316 | 93.125 | 111.0594 | 162.2982 | 284.2823 | 376.2458 | 278.6495 | 357.686 | 371.2566 | 105.0051 | 151.1934 | 276.7643 | 439.3139 | 473.0828 | 106.231 | 151.2512 | 269.3038 | 415.9978 | 425.4439 | 76.7897 | 95.77 | 106.3569 | 157.6437 | 270.9675 | 318.0813 |  | 308.2178 | 630.5468 |  | 84.4424 | 134.1549 | 233.0535 | 398.5765 | 435.7895 | 125.879 | 159.5493 | 271.7828 | 439.9784 | 441.312 | 84.102 | 98.9143 | 106.6277 | 154.6085 | 280.3868 | 395.7628 | 330.6971 | 291.684 | 312.2355 | 130.4003 | 166.6414 | 263.6901 | 412.8647 | 449.4601 |  | 353.292 |  |  | 242.6237 | 250.7585 | 363.8257 | 237.669 | 368.2704 | 230.8769 | 75.8976 | 68.5289 | 56.5206 | 69.4288 | 70.4151 | 75.1547 | 64.0898 | 71.383 | 271.3553 | 285.7951 | 271.7899 | 262.7192 | 416.5552 |  |  | 222.0055 |  | 186.0982 | 114.4842 | 174.0685 | 119.9154 | 247.4905 | 142.3135 | 439.6657 | 479.7894 | 420.4911 | 314.1271 | 246.9615 | 214.2671 | 279.6415 | 429.6016 | 308.718 | 328.7088 | 344.976 | 306.7207 | 213.7912 | 132.4382 | 233.6265 | 140.5023 | 479.927 | 246.0401 | 160.6238 | 468.8834 |  | 214.9947 | 98.294 | 100.1891 | 151.6861 | 284.8617 | 353.8169 | 350.866 | 336.316 | 484.018 | 142.6561 | 133.5072 | 239.7118 | 404.684 | 474.3669 | 100.5864 | 138.8638 | 254.4771 | 436.4572 | 470.704 | 77.1384 | 99.2366 | 106.8398 | 154.0997 | 279.7553 | 290.8698 | 338.4414 | 366.1684 | 309.9375 | 312.3097 | 97.3623 | 130.7749 | 217.1725 | 395.2321 | 453.3056 | 116.1638 | 139.555 | 262.321 | 424.5597 | 447.3714 | 81.1688 | 99.7456 | 114.82 | 164.628 | 302.7326 | 269.5023 | 313.3788 | 339.0464 | 362.1125 | 112.5222 | 244.7394 | 143.9544 | 414.1403 | 460.0764 | 371.7141 | 366.1613 |  |  | 251.0607 | 268.9703 | 259.0905 | 368.5131 | 253.3528 | 366.6244 |  | 272.7749 | 246.311 | 257.233 | 63.8739 | 98.8533 | 101.5153 |  | 464.9199 | 543.8943 | 550.0776 | 514.8496 | 687.3358 | 663.069 | 482.309 | [23 empty] | 256.1028 | 675.2024 | 12.9882 | 504.4071
15:14 | 6494 |  |  | -16.1008 | 21.9045 | 15.874 | 0.2834 | 2.9794 | 2.9608 | -6.54 | 1.8854 | 11.0468 | 2.7234 | 0.1935 |  |  |  | -31.2964 | 20.4061 | 29.0207 | 4.0536 |  | -4.8042 | 4.6679 | 0.6271 | 3.5387 | 3.5506 | 1.7546 | 2.3786 | 366.3567 | 356.6099 | 202.8684 | 245.9177 | 185.42 | 176.1387 | 132.1854 | 238.01 | 135.5854 | 242.0417 | 417.3625 | 446.2404 | 193.588 | 234.9912 | 330.0808 | 347.194 | 395.2648 | 298.913 |  | 307.7086 |  | 317.3403 | 112.5754 | 134.9569 | 236.4792 | 414.2905 | 432.0476 | 249.0989 | 157.0491 | 280.2319 | 437.0613 | 462.7469 | 186.7574 | 93.1312 | 111.0788 | 162.3192 | 284.2836 | 376.1023 | 278.5538 | 357.5795 | 371.136 | 105.0213 | 151.2164 | 276.7688 | 439.2713 | 472.9742 | 106.2306 | 151.2458 | 269.2876 | 415.882 | 425.3292 | 76.7491 | 95.7503 | 106.3601 | 157.6638 | 270.9855 | 317.9376 |  | 308.0837 | 630.4581 |  | 84.4483 | 134.1489 | 233.0897 | 398.5016 | 435.6563 | 125.8675 | 159.5702 | 271.7971 | 439.9116 | 441.1768 | 84.1199 | 98.9175 | 106.6569 | 154.624 | 280.3948 | 395.728 | 330.5585 | 291.5143 | 312.0723 | 130.396 | 166.6497 | 263.702 | 412.8265 | 449.3609 |  | 353.2538 |  |  | 242.4957 | 250.6375 | 363.6833 | 237.55 | 368.1798 | 230.7353 | 75.6906 | 70.4423 | 56.4734 | 69.9354 | 70.6751 | 75.5647 | 63.447 | 70.7721 | 271.2122 | 285.645 | 271.6518 | 262.5707 | 416.4973 |  |  | 221.9953 |  | 186.0905 | 114.4778 | 174.0457 | 119.8991 | 247.4785 | 142.3157 | 439.6099 | 479.6642 | 420.4446 | 314.0726 | 246.9616 | 214.3441 | 279.7074 | 429.5801 | 308.6456 | 328.5775 | 344.8993 | 306.6148 | 213.7869 | 132.455 | 233.6422 | 140.4938 | 479.8008 | 246.0434 | 160.6448 | 468.8102 |  | 215.0112 | 98.2923 | 100.1959 | 151.7112 | 284.8658 | 353.683 | 350.7557 | 336.1902 | 483.8743 | 142.665 | 133.5284 | 239.7358 | 404.6499 | 474.2807 | 100.5901 | 138.8888 | 254.4987 | 436.4097 | 470.6032 | 77.1378 | 99.2404 | 106.8478 | 154.1035 | 279.778 | 290.7852 | 338.3423 | 366.0106 | 309.8104 | 312.1759 | 97.369 | 130.7964 | 217.2152 | 395.2098 | 453.2169 | 116.1827 | 139.58 | 262.352 | 424.5303 | 447.284 | 81.1849 | 99.7469 | 114.8423 | 164.6447 | 302.7343 | 269.3887 | 313.2471 | 338.9008 | 361.9783 | 112.5357 | 244.766 | 143.9856 | 414.1009 | 459.9612 | 371.5966 | 366.0395 |  |  | 250.9269 | 268.8456 | 258.9648 | 368.4085 | 253.2219 | 366.4726 |  | 272.6598 | 246.181 | 257.1137 | 63.8909 | 98.8359 | 101.5223 |  | 464.8401 | 543.8145 | 550.0397 | 514.5972 | 686.6965 | 661.766 | 482.0999 | [23 empty] | 255.9781 | 674.2313 | 13.0227 | 504.3273
15:14 | 6495 |  |  | -16.112 | 21.9792 | 15.949 | 0.2807 | 2.9262 | 2.8993 | -6.6387 | 1.8858 | 11.0435 | 2.7188 | 0.193 |  |  |  | -31.276 | 20.385 | 28.9431 | 3.9535 |  | -4.8408 | 4.6125 | 0.6267 | 3.5346 | 3.5496 | 1.7539 | 3.6935 | 366.3261 | 356.5891 | 202.866 | 245.9125 | 185.4133 | 176.1226 | 132.1893 | 238.0255 | 135.6136 | 242.0699 | 417.3152 | 446.1272 | 193.5991 | 234.9693 | 330.0602 | 347.2067 | 395.2502 | 298.8307 |  | 307.5859 |  | 317.3181 | 112.6075 | 134.9734 | 236.4983 | 414.2325 | 431.9159 | 249.1016 | 157.0654 | 280.2307 | 436.9989 | 462.6445 | 186.7863 | 93.1237 | 111.09 | 162.3326 | 284.2809 | 375.9443 | 278.4485 | 357.4668 | 371.0148 | 105.0193 | 151.2363 | 276.7764 | 439.212 | 472.872 | 106.2237 | 151.2544 | 269.2695 | 415.782 | 425.2092 | 76.7596 | 95.7428 | 106.3822 | 157.703 | 271.0209 | 317.8429 |  | 307.9462 | 630.3667 |  | 84.4451 | 134.168 | 233.1019 | 398.4531 | 435.5407 | 125.8686 | 159.607 | 271.7903 | 439.8343 | 441.0523 | 84.1302 | 98.9222 | 106.6792 | 154.6421 | 280.4091 | 395.6819 | 330.4215 | 291.3396 | 311.9015 | 130.3881 | 166.6664 | 263.7243 | 412.7837 | 449.2584 |  | 353.1567 |  |  | 242.371 | 250.51 | 363.5472 | 237.4208 | 368.1113 | 230.5853 | 75.49 | 70.5237 | 55.5602 | 70.3922 | 71.0171 | 75.6054 | 62.1928 | 68.5149 | 271.0648 | 285.4899 | 271.5106 | 262.4209 | 416.4398 |  |  | 221.995 |  | 186.089 | 114.4777 | 174.0321 | 119.8884 | 247.4929 | 142.3359 | 439.5675 | 479.539 | 420.3987 | 314.0524 | 246.9521 | 214.4181 | 279.7783 | 429.5588 | 308.605 | 328.4549 | 344.8285 | 306.5068 | 213.8056 | 132.4739 | 233.6616 | 140.5043 | 479.6834 | 246.052 | 160.6686 | 468.7177 |  | 215.0023 | 98.284 | 100.192 | 151.7302 | 284.8608 | 353.5489 | 352.127 | 336.0614 | 483.7163 | 142.6606 | 133.5282 | 239.7386 | 404.6172 | 474.1785 | 100.604 | 138.8918 | 254.5129 | 436.3925 | 470.493 | 77.1538 | 99.2443 | 106.8676 | 154.1264 | 279.785 | 290.7209 | 338.2542 | 365.8644 | 309.7109 | 312.0564 | 97.3732 | 130.8141 | 217.2482 | 395.1873 | 453.1191 | 116.2097 | 139.6017 | 262.3855 | 424.5108 | 447.1979 | 81.206 | 99.7578 | 114.8641 | 164.6589 | 302.7369 | 269.2786 | 313.1313 | 338.7531 | 361.8661 | 112.5424 | 244.8022 | 144.0064 | 414.0635 | 459.8524 | 371.4689 | 365.9192 |  |  | 250.8035 | 268.7119 | 258.8367 | 368.319 | 253.1144 | 366.29 |  | 272.5458 | 246.0397 | 256.9782 | 63.8765 | 98.866 | 101.5169 |  | 464.7398 | 543.7228 | 549.9489 | 514.2889 | 686.943 | 662.1361 | 481.792 | [23 empty] | 255.8496 | 674.5395 | 12.9183 | 504.2313
15:14 | 6496 |  |  | -15.9933 | 22.0225 | 15.8677 | 0.3129 | 2.8812 | 2.9108 | -6.5375 | 1.8852 | 11.037 | 2.7219 | 0.1918 |  |  |  | -31.2449 | 20.3197 | 29.0368 | 4.0526 |  | -4.8223 | 4.6331 | 0.6278 | 3.5351 | 3.5448 | 1.754 | 3.1148 | 366.2963 | 356.5654 | 202.863 | 245.9123 | 185.4041 | 176.1032 | 132.19 | 238.0409 | 135.6467 | 242.0953 | 417.2598 | 446.0175 | 193.5902 | 234.9519 | 330.0155 | 347.232 | 395.2139 | 298.7527 |  | 307.4573 |  | 317.3219 | 112.6124 | 134.9735 | 236.5042 | 414.1641 | 431.7849 | 249.076 | 157.0761 | 280.2332 | 436.9296 | 462.5286 | 186.8114 | 93.1261 | 111.0932 | 162.3393 | 284.2756 | 375.7926 | 278.3396 | 357.351 | 370.8788 | 104.9841 | 151.2516 | 276.7761 | 439.1586 | 472.7751 | 106.2298 | 151.2696 | 269.2443 | 415.6954 | 425.0834 | 76.7978 | 95.7487 | 106.3854 | 157.7166 | 271.0021 | 317.8017 |  | 307.8069 | 630.2685 |  | 84.4441 | 134.196 | 233.1068 | 398.4131 | 435.4341 | 125.8725 | 159.6089 | 271.78 | 439.7587 | 440.9236 | 84.1441 | 98.9192 | 106.6757 | 154.6534 | 280.4026 | 395.6336 | 330.2871 | 291.1562 | 311.7322 | 130.3982 | 166.6817 | 263.7423 | 412.7431 | 449.1415 |  | 353.0483 |  |  | 242.2488 | 250.3897 | 363.4105 | 237.2816 | 368.0465 | 230.4486 | 74.9612 | 71.0315 | 55.4526 | 71.4796 | 70.8981 | 75.066 | 60.1929 | 65.3942 | 270.9144 | 285.3424 | 271.3744 | 262.2643 | 416.3806 |  |  | 221.9834 |  | 186.0922 | 114.4777 | 174.0099 | 119.8832 | 247.5111 | 142.3482 | 439.5033 | 479.4236 | 420.3529 | 314.0075 | 246.948 | 214.5107 | 279.8615 | 429.5204 | 308.5064 | 328.3247 | 344.7568 | 306.395 | 213.8125 | 132.4805 | 233.6752 | 140.5221 | 479.5621 | 246.0537 | 160.6865 | 468.6295 |  | 215.0183 | 98.2935 | 100.1983 | 151.7662 | 284.8627 | 353.4237 | 353.5087 | 335.9277 | 483.5686 | 142.663 | 133.54 | 239.7592 | 404.5888 | 474.0682 | 100.6077 | 138.8903 | 254.5208 | 436.3343 | 470.3665 | 77.1836 | 99.2461 | 106.8809 | 154.1468 | 279.7791 | 290.627 | 338.1466 | 365.7015 | 309.5907 | 311.9305 | 97.3632 | 130.8255 | 217.2679 | 395.1668 | 453.016 | 116.2197 | 139.6182 | 262.4071 | 424.4758 | 447.1068 | 81.2306 | 99.7593 | 114.8867 | 164.6745 | 302.7371 | 269.1631 | 313.0214 | 338.612 | 361.7592 | 112.5451 | 244.8244 | 144.0206 | 414.0275 | 459.7519 | 371.3467 | 365.8081 |  |  | 250.6666 | 268.5645 | 258.7018 | 368.2169 | 253.0004 | 366.1056 |  | 272.4223 | 245.9246 | 256.8587 | 63.8792 | 98.8539 | 101.5323 |  | 464.5776 | 543.6068 | 549.9018 | 515.1768 | 687.9036 | 662.7166 | 481.9106 | [23 empty] | 255.7221 | 675.3101 | 13.0318 | 504.0922
15:14 | 6497 |  |  | -15.9628 | 21.8678 | 15.936 | 0.3942 | 2.9019 | 2.91 | -6.464 | 1.8878 | 11.0372 | 2.7189 | 0.1897 |  |  |  | -31.294 | 20.3108 | 28.9787 | 4.0388 |  | -4.7843 | 4.6299 | 0.6266 | 3.5326 | 3.5422 | 1.752 | 2.914 | 366.2594 | 356.5298 | 202.8623 | 245.9086 | 185.4003 | 176.0808 | 132.1822 | 238.034 | 135.6481 | 242.1068 | 417.2117 | 445.9055 | 193.5946 | 234.9301 | 329.9855 | 347.2564 | 395.2107 | 298.6608 |  | 307.3184 |  | 317.4184 | 112.6147 | 134.9775 | 236.5089 | 414.1001 | 431.6539 | 249.0695 | 157.094 | 280.2401 | 436.8716 | 462.4048 | 186.835 | 93.1404 | 111.0968 | 162.3561 | 284.2722 | 375.6401 | 278.2439 | 357.2394 | 370.75 | 105.0013 | 151.2663 | 276.7848 | 439.1097 | 472.6651 | 106.2364 | 151.2793 | 269.2272 | 415.6017 | 424.9737 | 76.784 | 95.7481 | 106.3801 | 157.7162 | 270.9886 | 317.7179 |  | 307.6822 | 630.1765 |  | 84.4447 | 134.2081 | 233.1373 | 398.3493 | 435.3156 | 125.862 | 159.6115 | 271.8002 | 439.69 | 440.7971 | 84.1488 | 98.9401 | 106.6991 | 154.6801 | 280.4036 | 395.5934 | 330.1532 | 290.9633 | 311.5638 | 130.4219 | 166.6914 | 263.7533 | 412.7106 | 449.0391 |  | 352.936 |  |  | 242.1256 | 250.2771 | 363.3327 | 237.2064 | 367.9707 | 230.3108 | 73.7506 | 72.4894 | 56.2674 | 72.2975 | 70.1979 | 74.1859 | 58.6879 | 64.337 | 270.7663 | 285.2021 | 271.2469 | 262.1196 | 416.3217 |  |  | 221.9743 |  | 186.094 | 114.4756 | 173.9881 | 119.8798 | 247.5134 | 142.356 | 439.438 | 479.3096 | 420.2968 | 313.901 | 246.9524 | 214.5948 | 279.9403 | 429.4699 | 308.3675 | 328.1879 | 344.6617 | 306.2756 | 213.795 | 132.4808 | 233.6936 | 140.5418 | 479.4346 | 246.0576 | 160.6982 | 468.5483 |  | 215.0494 | 98.3002 | 100.2073 | 151.7911 | 284.8696 | 353.3005 | 353.4113 | 335.8004 | 483.4267 | 142.6697 | 133.5603 | 239.798 | 404.567 | 473.9579 | 100.6075 | 138.8974 | 254.5323 | 436.2509 | 470.2446 | 77.2191 | 99.2504 | 106.879 | 154.1633 | 279.7827 | 290.5025 | 338.0321 | 365.5162 | 309.465 | 311.7877 | 97.3597 | 130.8233 | 217.2906 | 395.1406 | 452.9074 | 116.2062 | 139.6296 | 262.419 | 424.4306 | 447.008 | 81.2355 | 99.7352 | 114.9085 | 164.6958 | 302.7115 | 269.0277 | 312.9015 | 338.4572 | 361.6319 | 112.5555 | 244.8269 | 144.0412 | 413.979 | 459.6426 | 371.2377 | 365.6796 |  |  | 250.5263 | 268.4398 | 258.5706 | 368.1113 | 252.8833 | 365.938 |  | 272.3209 | 245.8111 | 256.7511 | 63.8774 | 98.8744 | 101.5437 |  | 464.4147 | 543.5133 | 549.8612 | 514.8818 | 687.4026 | 662.7057 | 482.1003 | [23 empty] | 255.6028 | 675.0542 | 13.0389 | 503.964
15:14 | 6498 |  |  | -15.8795 | 21.8177 | 15.8319 | 0.3518 | 2.9202 | 2.8811 | -6.5009 | 1.8894 | 11.0353 | 2.7251 | 0.192 |  |  |  | -31.3688 | 20.3013 | 28.8883 | 3.9714 |  | -4.7701 | 4.5891 | 0.6266 | 3.5327 | 3.5385 | 1.7534 | 2.9224 | 366.2196 | 356.494 | 202.856 | 245.9067 | 185.3967 | 176.0512 | 132.1785 | 238.0334 | 135.6283 | 242.113 | 417.1368 | 445.7858 | 193.6081 | 234.9046 | 329.9963 | 347.2781 | 395.2323 | 298.5644 |  | 307.1821 |  | 317.4706 | 112.6197 | 134.9961 | 236.5291 | 414.0392 | 431.5164 | 249.0955 | 157.0969 | 280.2421 | 436.8126 | 462.294 | 186.8603 | 93.1582 | 111.1003 | 162.3712 | 284.2588 | 375.4752 | 278.1425 | 357.1368 | 370.6227 | 105.056 | 151.2793 | 276.7967 | 439.0436 | 472.5633 | 106.2424 | 151.2919 | 269.2219 | 415.5084 | 424.8681 | 76.7492 | 95.7356 | 106.3846 | 157.737 | 271.0068 | 317.5795 |  | 307.564 | 630.0821 |  | 84.4555 | 134.2212 | 233.1569 | 398.2888 | 435.2062 | 125.858 | 159.6202 | 271.8167 | 439.6129 | 440.6685 | 84.1992 | 98.9132 | 106.6757 | 154.7137 | 280.3781 | 395.5451 | 330.0242 | 290.7703 | 311.4081 | 130.4319 | 166.7117 | 263.768 | 412.6735 | 448.9402 |  | 352.8174 |  |  | 241.9972 | 250.1564 | 363.2741 | 237.1329 | 367.905 | 230.1792 | 73.3621 | 73.1224 | 56.3662 | 72.4923 | 69.7083 | 73.5955 | 58.5125 | 64.8501 | 270.6098 | 285.0629 | 271.1154 | 261.9695 | 416.2639 |  |  | 221.9703 |  | 186.0942 | 114.4788 | 173.9741 | 119.8708 | 247.5436 | 142.3625 | 439.3929 | 479.1873 | 420.2412 | 313.7659 | 246.977 | 214.6774 | 280.0354 | 429.4319 | 308.2378 | 328.0591 | 344.5266 | 306.1553 | 213.8221 | 132.4931 | 233.7254 | 140.5683 | 479.3157 | 246.0807 | 160.7267 | 468.4619 |  | 215.0695 | 98.2939 | 100.1961 | 151.8138 | 284.8661 | 353.1707 | 353.3099 | 335.6702 | 483.2777 | 142.6779 | 133.5826 | 239.8282 | 404.5444 | 473.8591 | 100.6262 | 138.901 | 254.5433 | 436.195 | 470.1329 | 77.2297 | 99.2731 | 106.8786 | 154.1951 | 279.7761 | 290.3837 | 337.9241 | 365.3216 | 309.3525 | 311.6421 | 97.3745 | 130.8224 | 217.3183 | 395.1028 | 452.8085 | 116.21 | 139.6452 | 262.4348 | 424.3884 | 446.9058 | 81.2375 | 99.7218 | 114.9386 | 164.7227 | 302.6928 | 268.8927 | 312.768 | 338.297 | 361.4958 | 112.5611 | 244.8342 | 144.0482 | 413.9367 | 459.5393 | 371.1305 | 365.5735 |  |  | 250.3965 | 268.3211 | 258.4611 | 368.0297 | 252.7743 | 365.765 |  | 272.1976 | 245.6912 | 256.6291 | 63.8622 | 98.877 | 101.535 |  | 464.28 | 543.4295 | 549.7902 | 514.1467 | 687.0533 | 662.7348 | 482.0053 | [23 empty] | 255.4813 | 674.894 | 12.9101 | 503.8548
15:14 | 6499 |  |  | -15.7899 | 21.8011 | 15.7565 | 0.4142 | 2.8854 | 2.9131 | -6.6028 | 1.8913 | 11.0373 | 2.723 | 0.1923 |  |  |  | -31.2213 | 20.323 | 28.9615 | 4.0046 |  | -4.8058 | 4.6055 | 0.6265 | 3.5307 | 3.5386 | 1.7524 | 3.3068 | 366.1781 | 356.4636 | 202.854 | 245.9063 | 185.3889 | 176.0298 | 132.1804 | 238.0652 | 135.6398 | 242.139 | 417.0992 | 445.6881 | 193.6008 | 234.9042 | 329.9667 | 347.3047 | 395.1957 | 298.4861 |  | 307.0495 |  | 317.4032 | 112.6345 | 135.0123 | 236.5441 | 413.9804 | 431.3783 | 249.0946 | 157.0728 | 280.2373 | 436.7419 | 462.1843 | 186.8894 | 93.1851 | 111.1149 | 162.3816 | 284.2518 | 375.3235 | 278.0284 | 357.0279 | 370.4938 | 105.0669 | 151.288 | 276.8078 | 438.9668 | 473.6625 | 106.2533 | 151.3051 | 269.2072 | 415.4191 | 424.7374 | 76.7532 | 95.7311 | 106.397 | 157.7785 | 271.0325 | 317.4948 |  | 307.4375 | 629.9839 |  | 84.4526 | 134.2431 | 233.1578 | 398.2395 | 435.0928 | 125.9009 | 159.6353 | 271.8171 | 439.5308 | 440.5492 | 84.2339 | 98.8961 | 106.6712 | 154.728 | 280.3638 | 395.4975 | 329.8971 | 290.5788 | 311.2458 | 130.42 | 166.7229 | 263.7761 | 412.6205 | 448.8264 |  | 352.6978 |  |  | 241.8631 | 250.0357 | 363.1876 | 237.0236 | 367.8537 | 230.0796 | 74.0388 | 73.7711 | 55.8975 | 72.1673 | 69.6179 | 73.4216 | 57.8227 | 65.9843 | 270.4547 | 284.9175 | 270.9832 | 261.8202 | 416.1995 |  |  | 221.9603 |  | 186.0945 | 114.4704 | 173.9607 | 119.8655 | 247.5933 | 142.373 | 439.3428 | 479.0563 | 420.1879 | 313.6231 | 246.9729 | 214.7498 | 280.1185 | 429.3859 | 308.1119 | 327.9337 | 344.4015 | 306.025 | 213.8831 | 132.5068 | 233.7421 | 140.5883 | 479.1947 | 246.0904 | 160.7512 | 468.3756 |  | 215.0826 | 98.2878 | 100.1897 | 151.8316 | 284.8795 | 353.0392 | 353.213 | 335.5281 | 483.1326 | 142.6881 | 133.5965 | 239.8466 | 404.5074 | 473.757 | 100.6395 | 138.9203 | 254.567 | 436.1273 | 470.014 | 77.2273 | 99.2912 | 106.8822 | 154.2341 | 279.7542 | 290.285 | 337.8234 | 365.1188 | 309.248 | 311.4936 | 97.3739 | 130.8362 | 217.3469 | 395.0684 | 452.7223 | 116.2311 | 139.6733 | 262.4622 | 424.3538 | 446.8163 | 81.2599 | 99.7304 | 114.963 | 164.7399 | 302.7063 | 268.7776 | 312.6273 | 338.1521 | 361.3539 | 112.5684 | 244.8508 | 144.0507 | 413.8994 | 459.4255 | 371.017 | 365.4922 |  |  | 250.2589 | 268.1923 | 258.3407 | 367.9321 | 252.6523 | 365.6109 |  | 272.082 | 245.5759 | 256.5022 | 63.8856 | 98.8894 | 101.5384 |  | 464.1757 | 543.3284 | 549.7337 | 514.6053 | 686.8527 | 662.0339 | 481.9533 | [23 empty] | 255.3563 | 674.4433 | 12.9735 | 503.752
15:14 | 6500 |  |  | -15.9013 | 21.7291 | 15.6803 | 0.3156 | 2.8692 | 2.9123 | -6.6046 | 1.8905 | 11.0398 | 2.723 | 0.1905 |  |  |  | -31.374 | 20.1326 | 29.0027 | 3.9425 |  | -4.7392 | 4.6301 | 0.6252 | 3.5273 | 3.5349 | 1.7504 | 1.4394 | 366.1409 | 356.434 | 202.8558 | 245.9087 | 185.3826 | 176.0195 | 132.178 | 238.1054 | 135.6442 | 242.1559 | 417.046 | 445.577 | 193.6025 | 234.9449 | 329.9394 | 347.3435 | 395.1776 | 298.4386 |  | 306.9311 |  | 317.3473 | 112.6935 | 135.027 | 236.5587 | 413.9192 | 431.2468 | 249.0894 | 157.0859 | 280.2288 | 436.667 | 462.0805 | 186.9036 | 93.2074 | 111.1392 | 162.3986 | 284.2635 | 375.1773 | 277.911 | 356.9112 | 370.3651 | 105.0605 | 151.298 | 276.7954 | 438.9092 | 474.2313 | 106.2594 | 151.3188 | 269.1862 | 415.3389 | 424.6084 | 76.7593 | 95.74 | 106.4126 | 157.8131 | 271.0655 | 317.448 |  | 307.3082 | 629.891 |  | 84.4438 | 134.2839 | 233.1553 | 398.2085 | 434.9847 | 125.934 | 159.6584 | 271.8156 | 439.4479 | 440.4258 | 84.2053 | 98.9179 | 106.7167 | 154.7284 | 280.3764 | 395.4582 | 329.7711 | 290.3811 | 311.0678 | 130.4176 | 166.7274 | 263.7947 | 412.5681 | 448.715 |  | 352.5822 |  |  | 241.7315 | 249.9275 | 363.0768 | 236.8459 | 367.7983 | 229.9877 | 74.7551 | 71.768 | 55.3714 | 71.7391 | 69.8487 | 73.2788 | 57.1479 | 67.8599 | 270.3085 | 284.7766 | 270.8562 | 261.6837 | 416.1457 |  |  | 221.9536 |  | 186.0844 | 114.4622 | 173.9501 | 119.8667 | 247.6028 | 142.3821 | 439.2779 | 478.9328 | 420.1354 | 313.415 | 246.9543 | 214.8201 | 280.1886 | 429.337 | 308.0241 | 327.8078 | 344.2924 | 305.904 | 213.8976 | 132.5183 | 233.7486 | 140.6037 | 479.0672 | 246.093 | 160.7681 | 468.2921 |  | 215.0767 | 98.298 | 100.1921 | 151.8464 | 284.8818 | 352.9143 | 353.1143 | 335.3997 | 482.9889 | 142.6917 | 133.6005 | 239.8538 | 404.4853 | 473.6433 | 100.6421 | 138.9395 | 254.5955 | 436.0442 | 469.8942 | 77.2219 | 99.2935 | 106.8865 | 154.254 | 279.7408 | 290.1775 | 337.7381 | 364.9221 | 309.1479 | 311.3448 | 97.3668 | 130.8557 | 217.375 | 395.0415 | 452.6349 | 116.2398 | 139.6927 | 262.4939 | 424.3339 | 446.7385 | 81.2748 | 99.7393 | 114.9739 | 164.7467 | 302.711 | 268.6652 | 312.5003 | 338.0133 | 361.2268 | 112.5649 | 244.8708 | 144.0622 | 413.8594 | 459.3125 | 370.8935 | 365.4216 |  |  | 250.1194 | 268.0548 | 258.1977 | 367.8211 | 252.5352 | 365.5037 |  | 271.9625 | 245.4599 | 256.3765 | 63.8937 | 98.9169 | 101.5531 |  | 464.0727 | 543.2156 | 549.6696 | 514.5114 | 686.7858 | 662.2118 | 482.2235 | [23 empty] | 255.2287 | 674.4988 | 12.7786 | 503.6442
15:14 | 6501 |  |  | -15.9477 | 21.7233 | 15.6766 | 0.3332 | 2.8127 | 2.9681 | -6.6002 | 1.8925 | 11.0365 | 2.7174 | 0.1907 |  |  |  | -31.3462 | 20.1751 | 28.954 | 4.0774 |  | -4.7594 | 4.734 | 0.6241 | 3.5277 | 3.533 | 1.7521 | 3.4836 | 366.1205 | 356.4007 | 202.8554 | 245.9146 | 185.3807 | 176.0063 | 132.177 | 238.1135 | 135.6681 | 242.1842 | 417.0107 | 445.4805 | 193.6076 | 234.9019 | 329.8781 | 347.3538 | 395.1691 | 298.3811 |  | 306.8084 |  | 317.303 | 112.7084 | 135.0411 | 236.5895 | 413.864 | 431.1249 | 249.0798 | 157.1306 | 280.24 | 436.6061 | 461.9698 | 186.9199 | 93.219 | 111.1513 | 162.4135 | 284.2606 | 375.0231 | 277.8038 | 356.8029 | 370.2431 | 105.0592 | 151.318 | 276.7895 | 438.8547 | 473.2901 | 106.2738 | 151.3382 | 269.1773 | 415.2523 | 424.4943 | 76.7743 | 95.7566 | 106.4338 | 157.8275 | 271.0709 | 317.3496 |  | 307.1842 | 629.7981 |  | 84.4531 | 134.3362 | 233.1593 | 398.1869 | 434.8926 | 125.9198 | 159.671 | 271.8137 | 439.3704 | 440.2856 | 84.1853 | 98.9345 | 106.7587 | 154.7395 | 280.3872 | 395.417 | 329.6406 | 290.1836 | 310.8951 | 130.4319 | 166.7427 | 263.8122 | 412.5273 | 448.5954 |  | 352.4745 |  |  | 241.6022 | 249.8093 | 362.9498 | 236.6432 | 367.7285 | 229.8965 | 74.9626 | 67.7406 | 56.0079 | 71.331 | 70.3272 | 73.4366 | 57.6178 | 69.3403 | 270.1552 | 284.6291 | 270.713 | 261.53 | 416.0988 |  |  | 221.9538 |  | 186.0804 | 114.4771 | 173.9354 | 119.8561 | 247.5872 | 142.395 | 439.2251 | 478.8112 | 420.0903 | 313.2331 | 246.9359 | 214.8979 | 280.2519 | 429.3012 | 307.9204 | 327.6818 | 344.2055 | 305.7983 | 213.8906 | 132.532 | 233.7634 | 140.6229 | 478.9458 | 246.1038 | 160.7876 | 468.2144 |  | 215.1005 | 98.3076 | 100.1943 | 151.8787 | 284.8716 | 352.7929 | 353.0049 | 335.2812 | 482.852 | 142.6929 | 133.6134 | 239.8723 | 404.4585 | 473.5402 | 100.6476 | 138.9515 | 254.6082 | 435.9785 | 469.7793 | 77.1978 | 99.3065 | 106.9015 | 154.2552 | 279.7486 | 290.0176 | 337.6588 | 364.7306 | 309.0924 | 311.2064 | 97.3789 | 130.8669 | 217.4016 | 395.0117 | 452.5402 | 116.2553 | 139.7056 | 262.5246 | 424.3071 | 446.6496 | 81.2852 | 99.7384 | 114.9934 | 164.7628 | 302.7073 | 268.5473 | 312.3781 | 337.8696 | 361.1062 | 112.5683 | 244.8989 | 144.0891 | 413.8134 | 459.2016 | 370.7638 | 365.3513 |  |  | 249.9868 | 267.9194 | 258.0593 | 367.7063 | 252.4121 | 365.4109 |  | 271.8388 | 245.3344 | 256.2553 | 63.889 | 98.8853 | 101.5524 |  | 463.8948 | 543.1077 | 549.6077 | 514.3799 | 687.3718 | 662.7857 | 481.8729 | [23 empty] | 255.1007 | 675.0787 | 12.8403 | 503.5013
15:14 | 6502 |  |  | -15.8716 | 21.672 | 15.6714 | 0.3731 | 2.8148 | 2.8906 | -6.5903 | 1.8946 | 11.0325 | 2.7148 | 0.1914 |  |  |  | -31.3347 | 20.1894 | 29.0154 | 4.069 |  | -4.782 | 4.6688 | 0.6259 | 3.5256 | 3.5365 | 1.7534 | 2.0436 | 366.0874 | 356.3626 | 202.8497 | 245.9063 | 185.3714 | 175.977 | 132.1751 | 238.1157 | 135.7024 | 242.2041 | 416.9784 | 445.3804 | 193.6061 | 234.7665 | 329.7591 | 347.3207 | 395.1129 | 298.3034 |  | 306.6816 |  | 317.2507 | 112.7132 | 135.0482 | 236.61 | 413.8119 | 430.9986 | 249.0678 | 157.162 | 280.2512 | 436.5475 | 461.8558 | 186.9378 | 93.2285 | 111.157 | 162.4192 | 284.2511 | 374.8675 | 277.6903 | 356.6922 | 370.1166 | 105.0554 | 151.3379 | 276.8079 | 438.7886 | 472.715 | 106.2834 | 151.3415 | 269.1699 | 415.1505 | 424.3847 | 76.784 | 95.7696 | 106.4511 | 157.8542 | 271.0893 | 317.2253 |  | 307.0524 | 629.7087 |  | 84.4585 | 134.3326 | 233.1815 | 398.1077 | 434.7689 | 125.9105 | 159.687 | 271.828 | 439.2877 | 440.1603 | 84.1997 | 98.9442 | 106.7788 | 154.7579 | 280.3955 | 395.3698 | 329.5151 | 289.9867 | 310.724 | 130.4378 | 166.7655 | 263.8283 | 412.4841 | 448.4873 |  | 352.3758 |  |  | 241.4702 | 249.6887 | 362.8448 | 236.4721 | 367.6451 | 229.7879 | 74.5088 | 66.2279 | 56.7721 | 71.1222 | 70.5755 | 73.6827 | 58.6698 | 69.5771 | 269.9967 | 284.4822 | 270.5756 | 261.3745 | 416.0379 |  |  | 221.9474 |  | 186.0771 | 114.4791 | 173.922 | 119.8465 | 247.5835 | 142.4169 | 439.1719 | 478.6938 | 420.0462 | 313.125 | 246.9225 | 214.9803 | 280.3176 | 429.2584 | 307.7876 | 327.5599 | 344.1187 | 305.6803 | 213.9051 | 132.5456 | 233.7856 | 140.6096 | 478.8248 | 246.1094 | 160.8107 | 468.1265 |  | 215.1149 | 98.2916 | 100.1995 | 151.9099 | 284.8649 | 352.6692 | 352.9003 | 335.1567 | 482.7094 | 142.6949 | 133.6345 | 239.9206 | 404.4312 | 473.4397 | 100.6468 | 138.983 | 254.635 | 435.9444 | 469.6763 | 77.18 | 99.2934 | 106.9162 | 154.2567 | 279.7614 | 289.8274 | 337.5655 | 364.5324 | 309.0919 | 311.0729 | 97.4008 | 130.8705 | 217.4327 | 394.9775 | 452.4452 | 116.2607 | 139.721 | 262.5546 | 424.2654 | 446.5505 | 81.2923 | 99.7385 | 115.0305 | 164.7913 | 302.6913 | 268.4229 | 312.2494 | 337.7236 | 360.9792 | 112.5823 | 244.9228 | 144.1062 | 413.7726 | 459.091 | 370.6447 | 365.2594 |  |  | 249.8533 | 267.7836 | 257.9378 | 367.5974 | 252.3034 | 365.2967 |  | 271.7221 | 245.2199 | 256.142 | 63.8955 | 98.8771 | 101.5704 |  | 463.7728 | 543.0545 | 549.5624 | 514.4363 | 686.4237 | 660.8646 | 481.3561 | [23 empty] | 254.9772 | 673.6442 | 12.8358 | 503.4137
15:14 | 6503 |  |  | -15.9099 | 21.735 | 15.6962 | 0.4737 | 2.7938 | 2.9247 | -6.4897 | 1.8947 | 11.0273 | 2.7119 | 0.189 |  |  |  | -31.3134 | 20.1398 | 29.0581 | 4.0614 |  | -4.7637 | 4.6922 | 0.6254 | 3.5233 | 3.533 | 1.7553 | 2.4831 | 366.0431 | 356.3253 | 202.8491 | 245.8955 | 185.3575 | 175.9486 | 132.1672 | 238.071 | 135.7191 | 242.2089 | 416.9143 | 445.2721 | 193.5967 | 234.6445 | 329.6096 | 347.2626 | 395.058 | 298.2281 |  | 306.5591 |  | 317.2025 | 112.6853 | 135.0542 | 236.6211 | 413.75 | 430.8639 | 249.059 | 157.172 | 280.2405 | 436.486 | 461.748 | 186.935 | 93.2419 | 111.1663 | 162.4263 | 284.2459 | 374.7142 | 277.5694 | 356.5784 | 369.987 | 105.0631 | 151.3528 | 276.8159 | 438.7391 | 472.3708 | 106.284 | 151.3475 | 269.1509 | 415.0563 | 424.2674 | 76.7743 | 95.7682 | 106.433 | 157.8534 | 271.0524 | 317.048 |  | 306.9223 | 629.6168 |  | 84.4458 | 134.3303 | 233.1976 | 398.0295 | 434.6415 | 125.918 | 159.6977 | 271.8187 | 439.2085 | 440.0322 | 84.1998 | 98.9567 | 106.8029 | 154.763 | 280.4058 | 395.3242 | 329.3982 | 289.7795 | 310.5604 | 130.4509 | 166.7932 | 263.8593 | 412.4436 | 448.3966 |  | 352.2685 |  |  | 241.3299 | 249.5709 | 362.7109 | 236.2452 | 367.5588 | 229.6618 | 73.5544 | 65.6294 | 56.442 | 71.0002 | 70.3102 | 73.4376 | 58.8389 | 67.563 | 269.8368 | 284.3479 | 270.4511 | 261.2341 | 415.977 |  |  | 221.9334 |  | 186.076 | 114.4692 | 173.9062 | 119.8421 | 247.5799 | 142.4341 | 439.1137 | 478.5727 | 420.0017 | 313.0249 | 246.9157 | 215.0607 | 280.3998 | 429.2074 | 307.6141 | 327.4337 | 344.0147 | 305.5626 | 213.9093 | 132.5604 | 233.808 | 140.5922 | 478.7098 | 246.11 | 160.8399 | 468.0403 |  | 215.1113 | 98.2892 | 100.2043 | 151.9449 | 284.8575 | 352.5482 | 352.7942 | 335.027 | 482.5629 | 142.7035 | 133.6555 | 239.9649 | 404.3957 | 473.3478 | 100.6441 | 139.0028 | 254.6525 | 435.9024 | 469.5757 | 77.2008 | 99.2901 | 106.9345 | 154.2787 | 279.7516 | 289.6858 | 337.4671 | 364.3549 | 309.0959 | 310.9392 | 97.4041 | 130.8871 | 217.4532 | 394.9486 | 452.3413 | 116.2619 | 139.7489 | 262.5769 | 424.2263 | 446.4579 | 81.2961 | 99.7364 | 115.0626 | 164.8216 | 302.6791 | 268.3087 | 312.1204 | 337.586 | 360.8477 | 112.5954 | 244.9418 | 144.1201 | 413.7394 | 459.0044 | 370.5357 | 365.1654 |  |  | 249.7149 | 267.655 | 257.807 | 367.4997 | 252.1943 | 365.1399 |  | 271.5959 | 245.0936 | 256.0223 | 63.8956 | 98.9355 | 101.5787 |  | 463.7141 | 542.9678 | 549.4877 | 514.0899 | 686.6441 | 662.1242 | 481.5361 | [23 empty] | 254.8487 | 674.3842 | 12.9295 | 503.341
15:14 | 6504 |  |  | -16.014 | 21.7664 | 15.6868 | 0.3849 | 2.8461 | 2.9652 | -6.5282 | 1.8951 | 11.0225 | 2.707 | 0.1885 |  |  |  | -31.331 | 20.1864 | 28.9205 | 4.0224 |  | -4.7289 | 4.6195 | 0.625 | 3.5162 | 3.5285 | 1.7539 | 1.9374 | 366.0187 | 356.2955 | 202.854 | 245.9007 | 185.3569 | 175.9312 | 132.1678 | 238.0539 | 135.7297 | 242.2281 | 416.8478 | 445.1712 | 193.594 | 234.557 | 329.482 | 347.2347 | 395.0104 | 298.1445 |  | 306.4349 |  | 317.8377 | 112.6665 | 135.0706 | 236.6306 | 413.6812 | 430.7215 | 249.0405 | 157.1395 | 280.2483 | 436.4257 | 461.629 | 186.9366 | 93.2508 | 111.1758 | 162.4346 | 284.2428 | 374.5647 | 277.4536 | 356.4697 | 369.8029 | 105.0752 | 151.367 | 276.8156 | 438.7064 | 472.1423 | 106.2847 | 151.3594 | 269.1349 | 414.9639 | 424.1479 | 76.7663 | 95.7667 | 106.4218 | 157.8592 | 271.0295 | 316.7867 |  | 306.8 | 629.5168 |  | 84.4445 | 134.3575 | 233.2083 | 397.9945 | 434.5331 | 125.8971 | 159.7036 | 271.8104 | 439.1422 | 439.9053 | 84.1838 | 98.972 | 106.8286 | 154.7722 | 280.4087 | 395.2788 | 329.2743 | 289.5634 | 310.3839 | 130.4525 | 166.8051 | 263.87 | 412.395 | 448.2815 |  | 352.139 |  |  | 241.1901 | 249.4488 | 362.6224 | 236.0996 | 367.4694 | 229.5591 | 73.2681 | 65.7152 | 57.1105 | 70.8905 | 70.0935 | 73.1865 | 59.0169 | 65.2552 | 269.6756 | 284.2046 | 270.3136 | 261.0867 | 415.9247 |  |  | 221.9291 |  | 186.0761 | 114.465 | 173.8863 | 119.8354 | 247.5709 | 142.4435 | 439.0631 | 478.4441 | 419.9603 | 312.957 | 246.912 | 215.1287 | 280.4878 | 429.1419 | 307.4058 | 327.3053 | 343.9138 | 305.4385 | 213.9077 | 132.5793 | 233.8261 | 140.5967 | 478.5913 | 246.1082 | 160.8629 | 467.9619 |  | 215.1197 | 98.2834 | 100.1979 | 151.9746 | 284.8579 | 352.428 | 352.67 | 334.8964 | 482.4135 | 142.7058 | 133.6726 | 239.9881 | 404.3592 | 473.2427 | 100.6487 | 139.0075 | 254.6603 | 435.8424 | 469.4655 | 77.2123 | 99.315 | 106.953 | 154.2975 | 279.7358 | 289.6126 | 337.3722 | 364.1858 | 309.0765 | 310.8086 | 97.3873 | 130.9075 | 217.4649 | 394.9264 | 452.2406 | 116.2695 | 139.7667 | 262.5995 | 424.1973 | 446.368 | 81.3097 | 99.7344 | 115.0751 | 164.8395 | 302.6812 | 268.1923 | 311.9918 | 337.4449 | 360.7115 | 112.6019 | 244.9524 | 144.133 | 413.6894 | 458.8919 | 370.4277 | 365.0319 |  |  | 249.5765 | 267.5369 | 257.6648 | 367.4022 | 252.0767 | 365.0077 |  | 271.4559 | 244.9474 | 255.8828 | 63.8997 | 98.9148 | 101.5688 |  | 463.8661 | 542.8631 | 549.4144 | 514.2886 | 686.5745 | 661.9896 | 481.7875 | [23 empty] | 254.7129 | 674.282 | 12.8388 | 503.3646
15:14 | 6505 |  |  | -16.1774 | 21.8019 | 15.6347 | 0.306 | 2.9065 | 2.9583 | -6.5336 | 1.8971 | 11.0175 | 2.7093 | 0.1893 |  |  |  | -31.3095 | 20.1964 | 28.9701 | 4.1144 |  | -4.7821 | 4.5543 | 0.6257 | 3.5148 | 3.5263 | 1.7548 | 2.1022 | 365.9771 | 356.2606 | 202.8484 | 245.8957 | 185.3465 | 175.9088 | 132.168 | 238.1031 | 135.7264 | 242.2338 | 416.7753 | 445.056 | 193.5857 | 234.5172 | 329.3431 | 347.2105 | 394.9579 | 298.0542 |  | 306.3076 |  | 318.449 | 112.7028 | 135.0824 | 236.6334 | 413.6113 | 430.5776 | 249.0115 | 157.1388 | 280.2315 | 436.3568 | 461.5386 | 186.95 | 93.2514 | 111.1952 | 162.4497 | 284.2462 | 374.4182 | 277.3367 | 356.3598 | 369.6216 | 105.0817 | 151.3749 | 276.8234 | 438.6663 | 471.9654 | 106.2889 | 151.3676 | 269.1235 | 414.8667 | 424.0265 | 76.7719 | 95.7726 | 106.4421 | 157.8958 | 271.0629 | 316.5055 |  | 306.67 | 629.4122 |  | 84.4557 | 134.3848 | 233.2267 | 397.9662 | 434.4339 | 125.8746 | 159.7275 | 271.8347 | 439.071 | 439.7975 | 84.2069 | 98.9866 | 106.854 | 154.8001 | 280.4071 | 395.2456 | 329.1407 | 289.3468 | 310.2127 | 130.4452 | 166.8096 | 263.8707 | 412.3486 | 448.1666 |  | 352.0096 |  |  | 241.0573 | 249.3277 | 362.5335 | 235.9598 | 367.3131 | 229.4297 | 73.3135 | 66.5997 | 57.9167 | 70.0392 | 70.3891 | 73.4479 | 59.9171 | 64.2929 | 269.5173 | 284.059 | 270.1754 | 260.9306 | 415.8655 |  |  | 221.9246 |  | 186.0741 | 114.4635 | 173.8679 | 119.8291 | 247.5343 | 142.4558 | 439.0078 | 478.3298 | 419.9134 | 312.9163 | 246.9294 | 215.2136 | 280.5773 | 429.0946 | 307.2239 | 327.1723 | 343.808 | 305.3143 | 213.8739 | 132.5974 | 233.8416 | 140.5575 | 478.4701 | 246.1053 | 160.8743 | 467.8777 |  | 215.1154 | 98.2714 | 100.1957 | 152.0045 | 284.8556 | 352.3126 | 352.5476 | 334.7626 | 482.2658 | 142.7026 | 133.6952 | 240.0236 | 404.3339 | 473.1258 | 100.6558 | 139.0237 | 254.6903 | 435.8252 | 469.3822 | 77.1981 | 99.2855 | 106.9784 | 154.283 | 279.7562 | 289.5421 | 337.2841 | 364.0046 | 309.0188 | 310.6857 | 97.3808 | 130.933 | 217.4941 | 394.9068 | 452.1527 | 116.2688 | 139.7796 | 262.6309 | 424.1709 | 446.2816 | 81.3229 | 99.7416 | 115.0884 | 164.8514 | 302.6821 | 268.0707 | 311.8744 | 337.3013 | 360.5828 | 112.6313 | 244.9824 | 144.1598 | 413.6487 | 458.7706 | 370.3442 | 364.8908 |  |  | 249.4429 | 267.4188 | 257.5384 | 367.2877 | 251.972 | 364.8887 |  | 271.312 | 244.8102 | 255.7643 | 63.8966 | 98.9787 | 101.5659 |  | 463.7999 | 542.8046 | 549.3685 | 514.4927 | 686.526 | 661.4521 | 481.6973 | [23 empty] | 254.5839 | 673.989 | 12.792 | 503.3023
15:14 | 6506 |  |  | -16.2405 | 21.7894 | 15.5691 | 0.2541 | 2.8671 | 2.845 | -6.4588 | 1.8992 | 11.0136 | 2.7077 | 0.1848 |  |  |  | -31.3268 | 20.2075 | 28.9207 | 4.1316 |  | -4.8195 | 4.4907 | 0.6246 | 3.5112 | 3.5251 | 1.7542 | 2.2896 | 365.9314 | 356.2212 | 202.8416 | 245.8892 | 185.3329 | 175.8848 | 132.1615 | 238.0579 | 135.7462 | 242.2508 | 416.7305 | 444.9597 | 193.5886 | 234.5257 | 329.203 | 347.2203 | 394.9316 | 297.9743 |  | 306.1897 |  | 318.7172 | 112.6712 | 135.0882 | 236.6497 | 413.5475 | 430.4434 | 249.0216 | 157.1658 | 280.2107 | 436.2829 | 461.4208 | 186.9575 | 93.2575 | 111.2073 | 162.4661 | 284.2454 | 374.2534 | 277.215 | 356.2481 | 369.4962 | 105.1003 | 151.3786 | 276.8291 | 438.6021 | 471.8248 | 106.3066 | 151.3772 | 269.1089 | 414.7756 | 423.9082 | 76.7749 | 95.7856 | 106.4344 | 157.8986 | 271.0334 | 316.1671 |  | 306.5436 | 629.3118 |  | 84.4593 | 134.393 | 233.258 | 397.9011 | 434.3147 | 125.8846 | 159.7461 | 271.8532 | 438.9916 | 439.68 | 84.2435 | 98.9858 | 106.864 | 154.8264 | 280.4108 | 395.216 | 329.0136 | 289.1367 | 310.0602 | 130.4563 | 166.8304 | 263.8859 | 412.3107 | 448.0712 |  | 351.8654 |  |  | 240.9092 | 249.2004 | 362.4111 | 235.7977 | 367.0926 | 229.2806 | 73.407 | 66.4046 | 57.4451 | 69.0395 | 70.5556 | 73.7796 | 60.7969 | 64.8925 | 269.3551 | 283.9202 | 270.0375 | 260.7681 | 415.8056 |  |  | 221.9151 |  | 186.0768 | 114.4717 | 173.8581 | 119.8268 | 247.4915 | 142.4695 | 438.9607 | 478.2094 | 419.8584 | 312.8588 | 246.9269 | 215.2911 | 280.6405 | 429.0759 | 307.0993 | 327.0319 | 343.7111 | 305.2013 | 213.8359 | 132.6074 | 233.861 | 140.5133 | 478.3462 | 246.1078 | 160.8842 | 467.7939 |  | 215.1263 | 98.2729 | 100.2029 | 152.041 | 284.8649 | 352.196 | 352.439 | 334.6327 | 482.1252 | 142.7118 | 133.7138 | 240.0581 | 404.2988 | 473.033 | 100.665 | 139.0484 | 254.7129 | 435.8214 | 469.3 | 77.2058 | 99.2521 | 107.0129 | 154.2725 | 279.7875 | 289.4429 | 337.1949 | 363.8273 | 308.915 | 310.5678 | 97.3846 | 130.9637 | 217.5225 | 394.8873 | 452.0555 | 116.2776 | 139.8074 | 262.6668 | 424.1467 | 446.1968 | 81.328 | 99.7453 | 115.104 | 164.8582 | 302.6917 | 267.9559 | 311.7462 | 337.1569 | 360.4451 | 112.6517 | 245.0177 | 144.1905 | 413.6117 | 458.6629 | 370.2185 | 364.7612 |  |  | 249.3085 | 267.3113 | 257.4286 | 367.1671 | 251.8531 | 364.7466 |  | 271.1855 | 244.672 | 255.6353 | 63.8888 | 99.0203 | 101.5746 |  | 463.6208 | 542.7261 | 549.3235 | 514.2752 | 686.3973 | 661.4446 | 481.4127 | [23 empty] | 254.4563 | 673.9209 | 12.6689 | 503.1735
15:14 | 6507 |  |  | -16.2004 | 21.8593 | 15.6392 | 0.3126 | 2.8507 | 2.9255 | -6.4454 | 1.9016 | 11.0172 | 2.7093 | 0.1862 |  |  |  | -31.3708 | 20.2186 | 29.0565 | 4.0885 |  | -4.8787 | 4.5232 | 0.6245 | 3.5115 | 3.5223 | 1.7544 | 4.2628 | 365.8993 | 356.1858 | 202.8366 | 245.8911 | 185.3293 | 175.8602 | 132.1584 | 238.0422 | 135.7499 | 242.2656 | 416.6825 | 444.8569 | 193.6105 | 234.5285 | 329.084 | 347.2288 | 394.9322 | 297.9029 |  | 306.0765 |  | 319.0007 | 112.6822 | 135.1066 | 236.6703 | 413.493 | 430.3178 | 249.0236 | 157.1834 | 280.214 | 436.2221 | 461.2876 | 186.971 | 93.2633 | 111.2155 | 162.4724 | 284.2406 | 374.0924 | 277.0995 | 356.1397 | 369.3692 | 105.0838 | 151.397 | 276.8323 | 438.5439 | 471.7045 | 106.3187 | 151.3875 | 269.0987 | 414.6841 | 423.7982 | 76.7818 | 95.8001 | 106.4345 | 157.9258 | 271.0503 | 315.8205 |  | 306.4141 | 629.2221 |  | 84.4611 | 134.3948 | 233.2804 | 397.824 | 434.1855 | 125.8995 | 159.7478 | 271.8565 | 438.9169 | 439.5437 | 84.2594 | 98.9713 | 106.8711 | 154.8439 | 280.4078 | 395.1799 | 328.8846 | 288.9229 | 309.9021 | 130.4597 | 166.8422 | 263.8945 | 412.2649 | 447.9595 |  | 351.7196 |  |  | 240.7693 | 249.0802 | 362.3683 | 235.7641 | 366.8926 | 229.1502 | 73.7426 | 65.9614 | 56.926 | 68.7562 | 69.7753 | 73.7738 | 60.2546 | 66.5886 | 269.1971 | 283.7849 | 269.8987 | 260.6022 | 415.7553 |  |  | 221.9189 |  | 186.0826 | 114.4749 | 173.857 | 119.8244 | 247.5043 | 142.4807 | 438.9045 | 478.0881 | 419.8117 | 312.7885 | 246.9168 | 215.3686 | 280.7118 | 429.0564 | 307.0487 | 326.9068 | 343.6135 | 305.0963 | 213.8411 | 132.6151 | 233.8849 | 140.5406 | 478.2218 | 246.1131 | 160.8966 | 467.6994 |  | 215.1414 | 98.2893 | 100.2053 | 152.0633 | 284.8631 | 352.0754 | 352.3244 | 334.5012 | 481.9719 | 142.7181 | 133.7084 | 240.0492 | 404.2608 | 472.9224 | 100.672 | 139.072 | 254.7335 | 435.7656 | 469.1936 | 77.2304 | 99.2216 | 107.0205 | 154.3068 | 279.7901 | 289.3535 | 337.1071 | 363.6674 | 308.8031 | 310.4595 | 97.3868 | 130.9822 | 217.5482 | 394.8549 | 451.9518 | 116.284 | 139.8231 | 262.6849 | 424.1153 | 446.0992 | 81.333 | 99.7435 | 115.1194 | 164.8628 | 302.6779 | 267.8375 | 311.6177 | 337.0017 | 360.3106 | 112.6475 | 245.03 | 144.2011 | 413.5601 | 458.5488 | 370.0672 | 364.6531 |  |  | 249.1721 | 267.2065 | 257.313 | 367.0646 | 251.7394 | 364.5835 |  | 271.0606 | 244.5387 | 255.5078 | 63.9042 | 99.0366 | 101.5736 |  | 463.4051 | 542.6244 | 549.2762 | 514.5652 | 686.631 | 661.9204 | 481.6879 | [23 empty] | 254.331 | 674.2757 | 12.7736 | 503.0147
15:14 | 6508 |  |  | -16.2689 | 21.7804 | 15.6056 | 0.2399 | 2.8489 | 3.004 | -6.3616 | 1.9033 | 11.0137 | 2.7075 | 0.1879 |  |  |  | -31.2834 | 20.1501 | 29.1596 | 4.1482 |  | -4.8454 | 4.5149 | 0.625 | 3.5113 | 3.5212 | 1.7533 | 2.7246 | 365.864 | 356.1544 | 202.8392 | 245.8905 | 185.3271 | 175.8416 | 132.1606 | 238.1066 | 135.7609 | 242.2904 | 416.6468 | 444.7576 | 193.633 | 234.4686 | 329.0523 | 347.2358 | 394.9809 | 297.8225 |  | 305.9441 |  | 318.9443 | 112.7497 | 135.116 | 236.6803 | 413.4296 | 430.181 | 249.003 | 157.2192 | 280.2064 | 436.1659 | 461.1737 | 186.9802 | 93.2658 | 111.2242 | 162.475 | 284.2303 | 373.9436 | 276.9863 | 356.0303 | 369.2472 | 105.0799 | 151.4192 | 276.8407 | 438.5003 | 471.5852 | 106.3184 | 151.3953 | 269.0884 | 414.5996 | 423.6831 | 76.8064 | 95.8059 | 106.4788 | 157.9708 | 271.1097 | 315.513 |  | 306.2802 | 629.1297 |  | 84.4424 | 134.4214 | 233.283 | 397.7932 | 434.0834 | 125.9067 | 159.7446 | 271.8451 | 438.8422 | 439.405 | 84.2534 | 98.9713 | 106.8961 | 154.8528 | 280.4051 | 395.1388 | 328.7515 | 288.7251 | 309.7428 | 130.4627 | 166.8466 | 263.895 | 412.2219 | 447.8449 |  | 351.5868 |  |  | 240.6447 | 248.9513 | 362.303 | 235.6874 | 366.7295 | 229.0172 | 74.0141 | 65.0684 | 55.5632 | 68.769 | 68.6314 | 73.9831 | 58.42 | 68.117 | 269.0401 | 283.6447 | 269.7551 | 260.4315 | 415.6949 |  |  | 221.9153 |  | 186.0766 | 114.4723 | 173.8388 | 119.8126 | 247.5341 | 142.5004 | 438.8408 | 477.9635 | 419.763 | 312.7115 | 246.8988 | 215.4468 | 280.7713 | 429.0251 | 306.9834 | 326.7894 | 343.5161 | 305.0101 | 213.8723 | 132.6298 | 233.9033 | 140.5737 | 478.1045 | 246.1153 | 160.9257 | 467.6093 |  | 215.1554 | 98.3093 | 100.2079 | 152.0914 | 284.8659 | 351.9623 | 352.2257 | 334.3729 | 481.827 | 142.7275 | 133.7218 | 240.068 | 404.2316 | 472.7995 | 100.6738 | 139.0757 | 254.7359 | 435.6661 | 469.0506 | 77.2502 | 99.248 | 107.0131 | 154.3396 | 279.7772 | 289.2958 | 337.0205 | 363.5037 | 308.7077 | 310.3498 | 97.3935 | 130.9864 | 217.5763 | 394.8239 | 451.8526 | 116.2964 | 139.8336 | 262.7043 | 424.0808 | 446.0069 | 81.3497 | 99.7417 | 115.1448 | 164.889 | 302.6656 | 267.7323 | 311.4921 | 336.8362 | 360.1764 | 112.6423 | 245.0462 | 144.2156 | 413.5136 | 458.4374 | 369.944 | 364.5568 |  |  | 249.0372 | 267.0902 | 257.187 | 366.9645 | 251.6366 | 364.4606 |  | 270.9298 | 244.4068 | 255.3942 | 63.8979 | 98.9979 | 101.5862 |  | 463.2187 | 542.4964 | 549.2093 | 514.4202 | 687.0994 | 662.5895 | 481.9533 | [23 empty] | 254.2052 | 674.8445 | 12.8077 | 502.8576
15:14 | 6509 |  |  | -16.2566 | 21.8814 | 15.6251 | 0.2971 | 2.8223 | 2.9575 | -6.446 | 1.9058 | 11.0159 | 2.7112 | 0.1884 |  |  |  | -31.2132 | 20.2429 | 29.1724 | 4.0514 |  | -4.866 | 4.4382 | 0.624 | 3.5111 | 3.5199 | 1.7537 | 2.9481 | 365.8217 | 356.1181 | 202.8413 | 245.8931 | 185.324 | 175.8211 | 132.1585 | 238.1482 | 135.8121 | 242.3249 | 416.6148 | 444.6556 | 193.6379 | 234.4038 | 329.0727 | 347.2634 | 395.0131 | 297.7516 |  | 305.8202 |  | 318.9058 | 112.8023 | 135.1262 | 236.7013 | 413.3702 | 430.044 | 248.9921 | 157.2217 | 280.2132 | 436.1087 | 461.0589 | 186.9766 | 93.2603 | 111.2357 | 162.4886 | 284.2252 | 373.7834 | 276.8608 | 355.9184 | 369.124 | 105.0779 | 151.4377 | 276.8446 | 438.4443 | 471.4653 | 106.3314 | 151.4089 | 269.0645 | 414.5155 | 423.5615 | 76.8313 | 95.8206 | 106.5155 | 158.0068 | 271.1504 | 315.2308 |  | 306.1452 | 629.0232 |  | 84.4412 | 134.4531 | 233.2803 | 397.7621 | 433.9851 | 125.8989 | 159.7455 | 271.8316 | 438.7628 | 439.2701 | 84.2483 | 98.9657 | 106.8937 | 154.8577 | 280.4028 | 395.0915 | 328.6156 | 288.549 | 309.5884 | 130.4764 | 166.8699 | 263.9139 | 412.1807 | 447.7456 |  | 351.4463 |  |  | 240.5083 | 248.8283 | 362.2036 | 235.5692 | 366.5773 | 228.8563 | 74.1881 | 64.768 | 54.3728 | 68.9929 | 67.8552 | 74.2004 | 57.0411 | 69.5421 | 268.879 | 283.5084 | 269.6102 | 260.2624 | 415.6358 |  |  | 221.8997 |  | 186.0704 | 114.4695 | 173.8193 | 119.8103 | 247.5301 | 142.5215 | 438.7955 | 477.8369 | 419.7142 | 312.6311 | 246.8727 | 215.5215 | 280.8173 | 428.9849 | 306.8923 | 326.668 | 343.4325 | 304.9121 | 213.8812 | 132.6521 | 233.9252 | 140.5666 | 477.9878 | 246.1147 | 160.9618 | 467.5329 |  | 215.1618 | 98.295 | 100.2018 | 152.116 | 284.8631 | 351.8417 | 352.13 | 334.2456 | 481.6801 | 142.7313 | 133.7507 | 240.1223 | 404.2124 | 472.6921 | 100.6801 | 139.0879 | 254.7407 | 435.5971 | 468.9244 | 77.2469 | 99.2858 | 107.0257 | 154.3472 | 279.7812 | 289.2508 | 336.9341 | 363.331 | 308.6345 | 310.2359 | 97.3913 | 130.9829 | 217.5981 | 394.7907 | 451.7567 | 116.3081 | 139.8485 | 262.741 | 424.0487 | 445.9238 | 81.3602 | 99.7444 | 115.1658 | 164.911 | 302.6626 | 267.6233 | 311.3706 | 336.6422 | 360.0458 | 112.644 | 245.0644 | 144.2301 | 413.4736 | 458.3247 | 369.8443 | 364.4476 |  |  | 248.9044 | 266.9747 | 257.0621 | 366.8777 | 251.5421 | 364.3298 |  | 270.8093 | 244.2845 | 255.2848 | 63.8893 | 98.9804 | 101.6197 |  | 463.0847 | 542.4036 | 549.1444 | 514.2328 | 685.9785 | 661.1792 | 481.5127 | [23 empty] | 254.0821 | 673.5788 | 12.8119 | 502.7441
15:14 | 6510 |  |  | -16.2334 | 21.9584 | 15.5289 | 0.2166 | 2.8418 | 2.971 | -6.5034 | 1.907 | 11.005 | 2.7103 | 0.19 |  |  |  | -31.2179 | 20.2338 | 28.9896 | 4.121 |  | -4.7951 | 4.4014 | 0.625 | 3.5055 | 3.5165 | 1.7562 | 2.4947 | 365.7772 | 356.0843 | 202.8328 | 245.891 | 185.3172 | 175.7956 | 132.1513 | 238.1397 | 135.8142 | 242.3322 | 416.5438 | 444.5307 | 193.6098 | 234.3961 | 329.0623 | 347.2623 | 394.9862 | 297.6927 |  | 305.7168 |  | 318.8798 | 112.7848 | 135.1554 | 236.7303 | 413.3182 | 429.9214 | 248.9873 | 157.241 | 280.2193 | 436.0404 | 460.9588 | 186.9711 | 93.2612 | 111.2449 | 162.5048 | 284.2258 | 373.6232 | 276.7485 | 355.8059 | 368.9957 | 105.0684 | 151.4553 | 276.8569 | 438.3817 | 471.3463 | 106.3377 | 151.4149 | 269.0426 | 414.4144 | 423.4419 | 76.8401 | 95.8232 | 106.5156 | 158.0119 | 271.1097 | 314.9607 |  | 305.9988 | 628.9256 |  | 84.4421 | 134.4745 | 233.2961 | 397.7012 | 433.873 | 125.8971 | 159.7615 | 271.8346 | 438.6896 | 439.1442 | 84.2731 | 98.96 | 106.8964 | 154.883 | 280.4004 | 395.0496 | 328.4746 | 288.3625 | 309.4338 | 130.4833 | 166.8869 | 263.9417 | 412.1323 | 447.6362 |  | 351.3046 |  |  | 240.3686 | 248.7148 | 362.1049 | 235.4687 | 366.4468 | 228.6861 | 74.1843 | 64.8371 | 54.4073 | 68.4354 | 67.315 | 73.8705 | 56.5066 | 70.8396 | 268.728 | 283.3742 | 269.4763 | 260.1027 | 415.5791 |  |  | 221.8924 |  | 186.0695 | 114.4677 | 173.811 | 119.8112 | 247.5249 | 142.5285 | 438.739 | 477.7257 | 419.6666 | 312.5573 | 246.8748 | 215.6193 | 280.8944 | 428.9388 | 306.8087 | 326.5472 | 343.3655 | 304.8014 | 213.8837 | 132.6665 | 233.9522 | 140.5749 | 477.8756 | 246.1215 | 160.9942 | 467.4463 |  | 215.1616 | 98.2704 | 100.1997 | 152.1338 | 284.8411 | 351.7186 | 352.022 | 334.1109 | 481.5298 | 142.7335 | 133.7788 | 240.1601 | 404.1909 | 472.6011 | 100.6765 | 139.1053 | 254.7537 | 435.5759 | 468.8265 | 77.238 | 99.2651 | 107.0364 | 154.3573 | 279.7894 | 289.1834 | 336.8453 | 363.1569 | 308.566 | 310.126 | 97.3924 | 130.9957 | 217.6261 | 394.7579 | 451.6586 | 116.3091 | 139.8696 | 262.77 | 424.0072 | 445.8331 | 81.3705 | 99.7408 | 115.1898 | 164.9301 | 302.6536 | 267.5008 | 311.2424 | 336.4032 | 359.8994 | 112.6529 | 245.0668 | 144.2304 | 413.437 | 458.2207 | 369.7582 | 364.3396 |  |  | 248.7753 | 266.8647 | 256.944 | 366.7959 | 251.4371 | 364.157 |  | 270.6897 | 244.1561 | 255.1595 | 63.9015 | 98.9823 | 101.6243 |  | 462.92 | 542.3258 | 549.0745 | 514.5302 | 687.1688 | 662.7856 | 482.3797 | [23 empty] | 253.9591 | 674.9772 | 12.7538 | 502.6229
15:14 | 6511 |  |  | -16.1734 | 21.9143 | 15.6394 | 0.169 | 2.8735 | 2.8815 | -6.5323 | 1.9046 | 10.9997 | 2.7062 | 0.1881 |  |  |  | -31.2542 | 20.1401 | 29.0454 | 4.0664 |  | -4.8674 | 4.4599 | 0.6253 | 3.5053 | 3.5167 | 1.7565 | 2.4852 | 365.7387 | 356.0533 | 202.8292 | 245.8833 | 185.3102 | 175.7764 | 132.1451 | 238.1079 | 135.805 | 242.3433 | 416.4899 | 444.4269 | 193.6132 | 234.3568 | 329.0799 | 347.3003 | 394.9841 | 297.6205 |  | 305.6101 |  | 318.8594 | 112.7488 | 135.1705 | 236.7588 | 413.2606 | 429.7941 | 248.9896 | 157.2779 | 280.2177 | 435.9706 | 460.844 | 186.956 | 93.2789 | 111.2468 | 162.5071 | 284.2212 | 373.4724 | 276.6498 | 355.6965 | 368.867 | 105.0763 | 151.4727 | 276.8587 | 438.3356 | 471.235 | 106.3319 | 151.4142 | 269.03 | 414.3192 | 423.3231 | 76.8407 | 95.8199 | 106.5142 | 158.0116 | 271.0749 | 314.7563 |  | 305.8488 | 628.8388 |  | 84.4425 | 134.4834 | 233.3118 | 397.6385 | 433.7576 | 125.9111 | 159.7755 | 271.8427 | 438.6184 | 439.0262 | 84.311 | 98.9501 | 106.902 | 154.9152 | 280.3926 | 395.0077 | 328.3463 | 288.171 | 309.2791 | 130.4928 | 166.8955 | 263.9546 | 412.0882 | 447.524 |  | 351.1579 |  |  | 240.2372 | 248.5915 | 361.9505 | 235.2908 | 366.328 | 228.5295 | 73.734 | 64.2577 | 54.6442 | 67.5183 | 67.4986 | 73.9102 | 56.7947 | 71.8826 | 268.5771 | 283.2414 | 269.3521 | 259.9404 | 415.5168 |  |  | 221.8844 |  | 186.0665 | 114.4658 | 173.7893 | 119.8003 | 247.5505 | 142.5402 | 438.6826 | 477.6108 | 419.6147 | 312.4942 | 246.897 | 215.7169 | 280.9872 | 428.8757 | 306.6897 | 326.4241 | 343.298 | 304.6947 | 213.9138 | 132.6669 | 233.9712 | 140.6139 | 477.7546 | 246.1305 | 161.0281 | 467.3667 |  | 215.1885 | 98.2694 | 100.1962 | 152.171 | 284.8443 | 351.6069 | 351.9229 | 333.9783 | 481.3847 | 142.7296 | 133.8028 | 240.1956 | 404.1567 | 472.5165 | 100.6838 | 139.1098 | 254.7674 | 435.5213 | 468.7136 | 77.2541 | 99.2798 | 107.0403 | 154.3736 | 279.7883 | 289.0841 | 336.7548 | 362.9656 | 308.5078 | 310.01 | 97.4037 | 131.0088 | 217.6474 | 394.7311 | 451.5531 | 116.3151 | 139.8858 | 262.7906 | 423.9759 | 445.7416 | 81.3813 | 99.7265 | 115.2003 | 164.9375 | 302.6551 | 267.3782 | 311.1029 | 336.1351 | 359.7288 | 112.6511 | 245.0839 | 144.2403 | 413.3864 | 458.1107 | 369.6648 | 364.221 |  |  | 248.6456 | 266.752 | 256.8254 | 366.7153 | 251.3203 | 364.0207 |  | 270.5671 | 244.0272 | 255.0463 | 63.9229 | 98.9922 | 101.6257 |  | 462.7616 | 542.2194 | 549.0089 | 514.2355 | 686.2354 | 661.5639 | 481.527 | [23 empty] | 253.8365 | 673.8997 | 12.7087 | 502.4905
15:14 | 6512 |  |  | -16.0541 | 21.8812 | 15.6531 | 0.1783 | 2.836 | 2.8997 | -6.4774 | 1.9041 | 10.9949 | 2.7034 | 0.1904 |  |  |  | -31.3303 | 20.0875 | 29.0238 | 4.1128 |  | -4.827 | 4.5192 | 0.6253 | 3.5005 | 3.5109 | 1.7575 | 2.2814 | 365.6968 | 356.0158 | 202.8232 | 245.876 | 185.298 | 175.7521 | 132.1437 | 238.0554 | 135.8214 | 242.3582 | 416.4418 | 444.3172 | 193.6326 | 234.2507 | 328.9585 | 347.2845 | 394.929 | 297.5318 |  | 305.4869 |  | 318.8118 | 112.7269 | 135.1781 | 236.7744 | 413.2015 | 429.6555 | 249.0006 | 157.2924 | 280.2181 | 435.9059 | 460.7295 | 186.9562 | 93.2874 | 111.2555 | 162.5103 | 284.219 | 373.3255 | 276.5518 | 355.5844 | 368.7417 | 105.0916 | 151.4854 | 276.8535 | 438.2853 | 471.1274 | 106.338 | 151.4255 | 269.0248 | 414.2266 | 423.2192 | 76.8045 | 95.8281 | 106.4967 | 158.0249 | 271.0819 | 314.6024 |  | 305.7051 | 628.7467 |  | 84.4542 | 134.4822 | 233.3318 | 397.5579 | 433.6217 | 125.9292 | 159.7895 | 271.8424 | 438.5433 | 438.9075 | 84.3303 | 98.9474 | 106.9161 | 154.9333 | 280.3911 | 394.9672 | 328.2192 | 287.9947 | 309.1213 | 130.4872 | 166.9176 | 263.967 | 412.0454 | 447.4194 |  | 351.0059 |  |  | 240.1095 | 248.4714 | 361.7765 | 235.0819 | 366.1915 | 228.3475 | 73.434 | 64.0379 | 55.0018 | 66.9269 | 68.3276 | 74.4861 | 56.7308 | 72.8186 | 268.4165 | 283.1188 | 269.2297 | 259.7855 | 415.4616 |  |  | 221.876 |  | 186.0616 | 114.4651 | 173.7696 | 119.7919 | 247.5693 | 142.5518 | 438.6262 | 477.4955 | 419.5586 | 312.4545 | 246.9335 | 215.8039 | 281.0945 | 428.8107 | 306.5311 | 326.2999 | 343.2215 | 304.5718 | 213.928 | 132.6776 | 233.9921 | 140.6325 | 477.6342 | 246.143 | 161.0313 | 467.2999 |  | 215.2261 | 98.273 | 100.1966 | 152.2079 | 284.8478 | 351.4949 | 351.8293 | 333.8485 | 481.2417 | 142.7242 | 133.8198 | 240.229 | 404.126 | 472.4153 | 100.7005 | 139.1228 | 254.7848 | 435.4523 | 468.605 | 77.2595 | 99.2841 | 107.0536 | 154.3787 | 279.7951 | 288.9724 | 336.6655 | 362.7638 | 308.447 | 309.8952 | 97.4285 | 131.007 | 217.6835 | 394.6995 | 451.4638 | 116.3337 | 139.911 | 262.8238 | 423.9584 | 445.6553 | 81.3985 | 99.7231 | 115.2136 | 164.9506 | 302.6611 | 267.2632 | 310.9812 | 335.8348 | 359.5727 | 112.65 | 245.0999 | 144.251 | 413.3513 | 458.6745 | 369.5951 | 364.1126 |  |  | 248.5212 | 266.6457 | 256.7124 | 366.6559 | 251.2043 | 363.8799 |  | 270.4448 | 243.8975 | 254.9217 | 63.9198 | 99.0502 | 101.638 |  | 462.6518 | 542.1214 | 548.9581 | 514.3587 | 686.2354 | 661.5023 | 481.4655 | [23 empty] | 253.7155 | 673.8689 | 12.7508 | 502.3866
15:14 | 6513 |  |  | -16.1198 | 21.8748 | 15.7476 | 0.1711 | 2.8865 | 2.9211 | -6.5567 | 1.9043 | 10.9918 | 2.7035 | 0.1916 |  |  |  | -31.2811 | 20.0305 | 29.0906 | 4.1178 |  | -4.8692 | 4.4731 | 0.6235 | 3.5005 | 3.5108 | 1.7556 | 2.1123 | 365.6666 | 355.9831 | 202.8203 | 245.8818 | 185.2974 | 175.736 | 132.1547 | 238.0394 | 135.8309 | 242.3773 | 416.3958 | 444.2083 | 193.6348 | 234.1896 | 328.846 | 347.2371 | 394.8739 | 297.4503 |  | 305.3668 |  | 318.7446 | 112.7121 | 135.1954 | 236.7795 | 413.1403 | 429.5189 | 249.0337 | 157.2899 | 280.2149 | 435.8468 | 460.6287 | 186.9881 | 93.3 | 111.2721 | 162.5264 | 284.2203 | 373.1807 | 276.4685 | 355.4764 | 368.6289 | 105.1215 | 151.5046 | 276.8654 | 438.2253 | 471.031 | 106.3432 | 151.4405 | 269.0204 | 414.1299 | 423.1127 | 76.8016 | 95.8266 | 106.4944 | 158.0275 | 271.0559 | 314.339 |  | 305.5536 | 628.6524 |  | 84.4529 | 134.5071 | 233.3519 | 397.5048 | 433.5092 | 125.9555 | 159.8172 | 271.8486 | 438.4656 | 438.7964 | 84.3498 | 98.9521 | 106.9353 | 154.9509 | 280.3897 | 394.9328 | 328.0982 | 287.8273 | 308.9664 | 130.4551 | 166.9305 | 263.9739 | 411.9923 | 447.3055 |  | 350.8701 |  |  | 239.9883 | 248.3704 | 361.6418 | 234.9468 | 366.0511 | 228.1541 | 73.2159 | 63.8314 | 55.5975 | 65.8529 | 68.4466 | 74.9327 | 56.4062 | 73.6656 | 268.2546 | 282.987 | 269.094 | 259.6377 | 415.4152 |  |  | 221.8806 |  | 186.0612 | 114.4731 | 173.7628 | 119.7867 | 247.5631 | 142.568 | 438.5713 | 477.382 | 419.51 | 312.4392 | 246.9437 | 215.8732 | 281.1791 | 428.775 | 306.4498 | 326.1769 | 343.189 | 304.4473 | 213.92 | 132.6916 | 234.0107 | 140.6101 | 477.5129 | 246.1578 | 161.0334 | 467.2147 |  | 215.2404 | 98.2704 | 100.2037 | 152.2357 | 284.8458 | 351.3819 | 351.7396 | 333.7144 | 481.0931 | 142.7388 | 133.833 | 240.2381 | 404.0951 | 472.3191 | 100.7115 | 139.132 | 254.8025 | 435.4191 | 468.5024 | 77.2684 | 99.2745 | 107.0703 | 154.3881 | 279.8053 | 288.8627 | 336.5647 | 362.5535 | 308.3521 | 309.7806 | 97.4331 | 131.0105 | 217.714 | 394.6652 | 451.3683 | 116.3524 | 139.934 | 262.8523 | 423.9284 | 445.5681 | 81.4077 | 99.741 | 115.2437 | 164.9717 | 302.659 | 267.1478 | 310.8602 | 335.5065 | 359.4117 | 112.6622 | 245.1194 | 144.2728 | 413.3249 | 458.8335 | 369.4972 | 364.0172 |  |  | 248.4002 | 266.5262 | 256.5862 | 366.6051 | 251.0959 | 363.6934 |  | 270.3179 | 243.7537 | 254.7938 | 63.9254 | 99.0497 | 101.6451 |  | 462.5185 | 542.0228 | 548.9022 | 514.1739 | 686.7279 | 661.1325 | 480.9734 | [23 empty] | 253.5921 | 673.9302 | 12.7459 | 502.2706
15:14 | 6514 |  |  | -16.1188 | 21.842 | 15.8304 | 0.2159 | 2.7916 | 2.9515 | -6.5658 | 1.9045 | 10.9837 | 2.7039 | 0.1873 |  |  |  | -31.157 | 20.1169 | 29.0819 | 4.1176 |  | -4.8776 | 4.5647 | 0.6241 | 3.4978 | 3.5099 | 1.7558 | 2.1485 | 365.6418 | 355.952 | 202.8205 | 245.8857 | 185.2955 | 175.7239 | 132.1603 | 238.0538 | 135.8508 | 242.4058 | 416.3605 | 444.1093 | 193.6372 | 234.1497 | 328.8031 | 347.2342 | 394.8665 | 297.379 |  | 305.2506 |  | 318.7156 | 112.7348 | 135.2154 | 236.8017 | 413.0855 | 429.3989 | 249.0384 | 157.2671 | 280.2157 | 435.7834 | 460.5284 | 187.0117 | 93.316 | 111.287 | 162.5468 | 284.2213 | 373.0367 | 276.3872 | 355.3726 | 368.5175 | 105.1489 | 151.5269 | 276.881 | 438.1686 | 470.9319 | 106.3457 | 151.4534 | 269.0008 | 414.0459 | 422.9893 | 76.8237 | 95.8252 | 106.5103 | 158.0505 | 271.0637 | 314.0695 |  | 305.4008 | 628.5506 |  | 84.4458 | 134.5162 | 233.3542 | 397.4657 | 433.4139 | 125.9712 | 159.835 | 271.8431 | 438.3867 | 438.6744 | 84.3758 | 98.9305 | 106.9336 | 154.966 | 280.3651 | 394.884 | 327.9784 | 287.6422 | 308.8061 | 130.4439 | 166.9342 | 263.9751 | 411.9369 | 447.1903 |  | 350.7398 |  |  | 239.8602 | 248.2504 | 361.5408 | 234.8723 | 365.9277 | 227.9702 | 72.7803 | 62.8912 | 57.4351 | 64.4854 | 68.1107 | 75.4013 | 56.1961 | 74.461 | 268.0939 | 282.8457 | 268.9464 | 259.4793 | 415.3575 |  |  | 221.8731 |  | 186.0615 | 114.4741 | 173.7445 | 119.7815 | 247.565 | 142.5879 | 438.5203 | 477.2694 | 419.4608 | 312.4227 | 246.9321 | 215.945 | 281.2583 | 428.748 | 306.3837 | 326.0474 | 343.1715 | 304.3383 | 213.9137 | 132.7012 | 234.0225 | 140.6 | 477.387 | 246.1604 | 161.0505 | 467.1197 |  | 215.2223 | 98.2684 | 100.209 | 152.2497 | 284.8539 | 351.2671 | 351.6503 | 333.5768 | 480.946 | 142.7464 | 133.8178 | 240.2268 | 404.0534 | 472.2047 | 100.7275 | 139.1477 | 254.8361 | 435.3831 | 468.4051 | 77.2875 | 99.2755 | 107.0849 | 154.4103 | 279.8066 | 288.7445 | 336.4606 | 362.3274 | 308.2355 | 309.6639 | 97.4221 | 131.0377 | 217.74 | 394.6401 | 451.2601 | 116.37 | 139.9531 | 262.8787 | 423.9015 | 445.4754 | 81.4212 | 99.748 | 115.2561 | 164.9867 | 302.6547 | 267.0404 | 310.7293 | 335.1691 | 359.2379 | 112.6778 | 245.1614 | 144.3121 | 413.2688 | 458.159 | 369.389 | 363.9234 |  |  | 248.2756 | 266.4066 | 256.4611 | 366.546 | 250.9932 | 363.5209 |  | 270.1949 | 243.6292 | 254.6795 | 63.9218 | 99.0021 | 101.6434 |  | 462.3696 | 541.9027 | 548.8312 | 514.2783 | 686.7148 | 661.7303 | 481.1246 | [23 empty] | 253.4697 | 674.2226 | 12.838 | 502.1361
15:14 | 6515 |  |  | -16.1338 | 21.9038 | 15.8248 | 0.307 | 2.8619 | 2.9035 | -6.5491 | 1.9078 | 10.9848 | 2.7039 | 0.189 |  |  |  | -31.1188 | 20.2737 | 29.0922 | 4.147 |  | -4.9038 | 4.4571 | 0.6238 | 3.4964 | 3.5091 | 1.7566 | 2.2904 | 365.6026 | 355.923 | 202.8143 | 245.8873 | 185.2885 | 175.7053 | 132.1582 | 238.0593 | 135.8779 | 242.4265 | 416.3151 | 444.0069 | 193.6433 | 234.088 | 328.7208 | 347.2368 | 394.832 | 297.3069 |  | 305.1293 |  | 318.639 | 112.7625 | 135.2233 | 236.8256 | 413.0236 | 429.2708 | 249.0121 | 157.276 | 280.216 | 435.701 | 460.4161 | 187.021 | 93.3225 | 111.2957 | 162.557 | 284.2199 | 372.8906 | 276.2881 | 355.2599 | 368.391 | 105.1482 | 151.527 | 276.8768 | 438.1112 | 470.82 | 106.3533 | 151.4667 | 268.9842 | 413.9563 | 422.8634 | 76.8108 | 95.8278 | 106.5165 | 158.0759 | 271.084 | 313.8197 |  | 305.253 | 628.4447 |  | 84.4419 | 134.5321 | 233.3682 | 397.4246 | 433.3035 | 125.995 | 159.848 | 271.8355 | 438.3177 | 438.5464 | 84.406 | 98.9239 | 106.9487 | 154.9843 | 280.3611 | 394.8361 | 327.8531 | 287.4586 | 308.6465 | 130.4448 | 166.9495 | 263.986 | 411.895 | 447.0781 |  | 350.5966 |  |  | 239.7314 | 248.1191 | 361.4332 | 234.7784 | 365.8341 | 227.8201 | 72.465 | 62.0928 | 59.226 | 63.6608 | 68.333 | 75.2039 | 56.9425 | 74.8334 | 267.9388 | 282.7185 | 268.8059 | 259.3251 | 415.2928 |  |  | 221.8561 |  | 186.0501 | 114.4652 | 173.72 | 119.7718 | 247.559 | 142.5968 | 438.4599 | 477.1417 | 419.3946 | 312.3711 | 246.942 | 216.028 | 281.3365 | 428.7041 | 306.2643 | 325.9151 | 343.1317 | 304.2237 | 213.9059 | 132.7029 | 234.0388 | 140.6141 | 477.2628 | 246.1621 | 161.0586 | 467.0213 |  | 215.2169 | 98.2622 | 100.2104 | 152.2552 | 284.8428 | 351.1454 | 351.5528 | 333.4443 | 480.7963 | 142.7455 | 133.8136 | 240.223 | 404.0091 | 472.0745 | 100.7436 | 139.161 | 254.8585 | 435.326 | 468.3081 | 77.2917 | 99.2657 | 107.0992 | 154.4214 | 279.8094 | 288.6131 | 336.3671 | 362.1093 | 308.1158 | 309.5551 | 97.4229 | 131.0691 | 217.7736 | 394.6272 | 451.166 | 116.3854 | 139.9778 | 262.91 | 423.8736 | 445.3799 | 81.4401 | 99.7518 | 115.2752 | 165.0121 | 302.6518 | 266.9465 | 310.5934 | 334.8138 | 359.0537 | 112.678 | 245.1846 | 144.3297 | 413.2127 | 457.8456 | 369.2913 | 363.8189 |  |  | 248.1499 | 266.2839 | 256.3389 | 366.459 | 250.8716 | 363.3628 |  | 270.056 | 243.5086 | 254.5579 | 63.9172 | 98.9892 | 101.6462 |  | 462.248 | 541.7925 | 548.7778 | 513.9617 | 686.252 | 662.2411 | 481.8821 | [23 empty] | 253.3432 | 674.2465 | 12.9197 | 502.0202
15:14 | 6516 |  |  | -16.2136 | 21.8754 | 15.8474 | 0.3261 | 2.8377 | 2.9882 | -6.5498 | 1.9117 | 10.9844 | 2.7026 | 0.1891 |  |  |  | -31.109 | 20.2804 | 29.0084 | 4.2199 |  | -4.8529 | 4.3973 | 0.6229 | 3.4917 | 3.5037 | 1.7568 | 2.6347 | 365.5678 | 355.8919 | 202.8141 | 245.8858 | 185.2811 | 175.6876 | 132.1582 | 238.1113 | 135.9 | 242.4456 | 416.2791 | 443.9048 | 193.6466 | 234.1079 | 328.6577 | 347.258 | 394.8352 | 297.2386 |  | 305.0028 |  | 318.4992 | 112.8127 | 135.2276 | 236.849 | 412.9639 | 429.1384 | 249.0242 | 157.3253 | 280.2122 | 435.6406 | 460.3035 | 187.0438 | 93.3354 | 111.3134 | 162.5693 | 284.2207 | 372.748 | 276.1938 | 355.1525 | 368.2649 | 105.1476 | 151.533 | 276.8721 | 438.0563 | 470.714 | 106.3552 | 151.4748 | 268.9653 | 413.8635 | 422.7363 | 76.8337 | 95.832 | 106.541 | 158.0999 | 271.0937 | 313.6262 |  | 305.102 | 628.3546 |  | 84.4522 | 134.5896 | 233.3734 | 397.4192 | 433.2249 | 126.01 | 159.859 | 271.8339 | 438.2489 | 438.4206 | 84.4308 | 98.9333 | 106.9637 | 155.0058 | 280.3714 | 394.7952 | 327.7195 | 287.276 | 308.4897 | 130.4584 | 166.9569 | 263.9936 | 411.862 | 446.966 |  | 350.4639 |  |  | 239.6057 | 248.0059 | 361.3521 | 234.7535 | 365.7615 | 227.6939 | 71.9025 | 62.6597 | 59.428 | 63.3539 | 68.4452 | 74.7728 | 58.9873 | 73.4787 | 267.7796 | 282.5922 | 268.6743 | 259.1772 | 415.2418 |  |  | 221.8528 |  | 186.043 | 114.4623 | 173.7093 | 119.761 | 247.5386 | 142.6087 | 438.403 | 477.0112 | 419.3473 | 312.3162 | 246.94 | 216.1039 | 281.413 | 428.6482 | 306.1666 | 325.79 | 343.0733 | 304.1028 | 213.8804 | 132.7106 | 234.0529 | 140.602 | 477.1416 | 246.1677 | 161.0812 | 466.9246 |  | 215.2289 | 98.2555 | 100.2053 | 152.2757 | 284.8284 | 351.0254 | 351.4544 | 333.3177 | 480.6454 | 142.7496 | 133.8373 | 240.2526 | 403.9696 | 471.9547 | 100.7423 | 139.1648 | 254.8587 | 435.2813 | 468.193 | 77.3028 | 99.256 | 107.1139 | 154.4229 | 279.8173 | 288.4766 | 336.2675 | 361.8893 | 308.0117 | 309.4421 | 97.4162 | 131.0808 | 217.792 | 394.6003 | 451.0686 | 116.3858 | 139.9923 | 262.9357 | 423.8396 | 445.2916 | 81.4434 | 99.7563 | 115.3024 | 165.0336 | 302.64 | 266.8429 | 310.4713 | 334.4906 | 358.8804 | 112.683 | 245.1928 | 144.3348 | 413.1815 | 457.6704 | 369.175 | 363.7402 |  |  | 248.0182 | 266.1523 | 256.2018 | 366.3487 | 250.7394 | 363.2011 |  | 269.9237 | 243.4026 | 254.4416 | 63.9103 | 99.0495 | 101.6469 |  | 462.1151 | 541.7204 | 548.7184 | 514.3934 | 686.1287 | 661.4389 | 481.9437 | [23 empty] | 253.219 | 673.7838 | 12.9167 | 501.9178
15:14 | 6517 |  |  | -16.1935 | 21.8993 | 15.8078 | 0.2544 | 2.8276 | 2.9048 | -6.5059 | 1.912 | 10.9843 | 2.6963 | 0.1893 |  |  |  | -31.1404 | 20.4294 | 29.1164 | 4.0787 |  | -4.8639 | 4.3557 | 0.6229 | 3.4936 | 3.5 | 1.7573 | 2.8854 | 365.5271 | 355.8524 | 202.8116 | 245.8769 | 185.2715 | 175.6585 | 132.1452 | 238.098 | 135.9199 | 242.4687 | 416.2344 | 443.7982 | 193.6408 | 234.117 | 328.6428 | 347.2962 | 394.8963 | 297.171 |  | 304.8866 |  | 318.3757 | 112.7979 | 135.2436 | 236.8587 | 412.9104 | 429.0078 | 249.0343 | 157.3629 | 280.2092 | 435.595 | 460.2012 | 187.0493 | 93.3511 | 111.3343 | 162.5879 | 284.2241 | 372.6031 | 276.1019 | 355.0489 | 368.1427 | 105.1502 | 151.553 | 276.8816 | 438.0002 | 470.6103 | 106.3477 | 151.4735 | 268.9451 | 413.7667 | 422.6334 | 76.841 | 95.8386 | 106.54 | 158.114 | 271.0753 | 313.5488 |  | 304.9527 | 628.2569 |  | 84.4158 | 134.5795 | 233.3942 | 397.3404 | 433.085 | 126.0144 | 159.8647 | 271.8306 | 438.1644 | 438.2964 | 84.4298 | 98.939 | 106.9693 | 155.0179 | 280.3638 | 394.7441 | 327.5923 | 287.0977 | 308.3297 | 130.47 | 166.9805 | 264.0201 | 411.8235 | 446.8592 |  | 350.3508 |  |  | 239.4819 | 247.8889 | 361.2805 | 234.724 | 365.7048 | 227.5886 | 71.7361 | 64.6624 | 59.2011 | 63.5624 | 68.578 | 75.1017 | 60.1349 | 72.779 | 267.6111 | 282.4587 | 268.5369 | 259.0237 | 415.1901 |  |  | 221.8544 |  | 186.0507 | 114.4696 | 173.7006 | 119.7569 | 247.5258 | 142.6207 | 438.36 | 476.8914 | 419.3072 | 312.3034 | 246.9412 | 216.1812 | 281.5007 | 428.5891 | 306.1321 | 325.6613 | 343.066 | 303.9805 | 213.8637 | 132.7359 | 234.0747 | 140.5768 | 477.0312 | 246.1764 | 161.1166 | 466.8465 |  | 215.2357 | 98.2594 | 100.2041 | 152.3193 | 284.8338 | 350.9076 | 351.3622 | 333.1934 | 480.5077 | 142.7541 | 133.87 | 240.3037 | 403.9502 | 471.8507 | 100.7434 | 139.195 | 254.8773 | 435.249 | 468.0863 | 77.3024 | 99.2421 | 107.1345 | 154.4264 | 279.8278 | 288.352 | 336.1686 | 361.6683 | 307.9236 | 309.3215 | 97.4146 | 131.0854 | 217.8144 | 394.5643 | 450.97 | 116.3869 | 140.011 | 262.9668 | 423.8039 | 445.2096 | 81.4506 | 99.7487 | 115.3208 | 165.0551 | 302.6362 | 266.735 | 310.355 | 334.1374 | 358.7132 | 112.6929 | 245.2102 | 144.3475 | 413.14 | 457.5251 | 369.0514 | 363.6315 |  |  | 247.8917 | 266.0315 | 256.0706 | 366.2541 | 250.6077 | 363.0507 |  | 269.7847 | 243.2867 | 254.3294 | 63.8907 | 99.0211 | 101.6587 |  | 461.9457 | 541.6438 | 548.657 | 514.195 | 686.1983 | 661.5118 | 481.6926 | [23 empty] | 253.0957 | 673.855 | 12.8911 | 501.7948
15:14 | 6518 |  |  | -16.2424 | 21.9441 | 15.7006 | 0.259 | 2.7487 | 2.9065 | -6.4907 | 1.9117 | 10.9858 | 2.7002 | 0.1902 |  |  |  | -31.1256 | 20.4789 | 29.1316 | 4.1535 |  | -4.8759 | 4.3751 | 0.6258 | 3.4924 | 3.4965 | 1.7563 | 3.4036 | 365.4832 | 355.8292 | 202.8098 | 245.8826 | 185.2738 | 175.6443 | 132.1433 | 238.0787 | 135.9339 | 242.4893 | 416.186 | 443.6979 | 193.65 | 234.0898 | 328.6504 | 347.313 | 394.8914 | 297.1169 |  | 304.7876 |  | 318.2804 | 112.7704 | 135.2562 | 236.8599 | 412.8512 | 428.868 | 249.0166 | 157.3753 | 280.2156 | 435.537 | 460.0777 | 187.0472 | 93.3553 | 111.334 | 162.5915 | 284.2093 | 372.4584 | 275.9922 | 354.9318 | 368.0152 | 105.1543 | 151.5727 | 276.886 | 437.9448 | 470.5056 | 106.3391 | 151.4831 | 268.9334 | 413.6687 | 422.517 | 76.8387 | 95.8405 | 106.5349 | 158.1294 | 271.0844 | 313.3846 |  | 304.8078 | 628.1653 |  | 84.4002 | 134.571 | 233.4135 | 397.2581 | 432.9425 | 126.0134 | 159.8729 | 271.8425 | 438.0879 | 438.1697 | 84.4253 | 98.9344 | 106.983 | 155.0318 | 280.3631 | 394.6913 | 327.4694 | 286.9278 | 308.1775 | 130.4716 | 167.0028 | 264.0433 | 411.778 | 446.7545 |  | 350.2245 |  |  | 239.364 | 247.7745 | 361.1551 | 234.5629 | 365.6335 | 227.4654 | 72.8387 | 66.8209 | 58.491 | 63.9508 | 68.7532 | 75.3661 | 60.1476 | 73.904 | 267.4487 | 282.3205 | 268.3972 | 258.8684 | 415.1317 |  |  | 221.8508 |  | 186.0538 | 114.4723 | 173.6865 | 119.7586 | 247.5402 | 142.6283 | 438.3034 | 476.7752 | 419.2589 | 312.2606 | 246.9303 | 216.2585 | 281.569 | 428.5168 | 306.1013 | 325.539 | 343.0272 | 303.8605 | 213.8901 | 132.7503 | 234.098 | 140.5899 | 476.9157 | 246.1917 | 161.1484 | 466.777 |  | 215.2534 | 98.2662 | 100.2068 | 152.3728 | 284.8345 | 350.7951 | 351.2683 | 333.061 | 480.3667 | 142.7679 | 133.9007 | 240.352 | 403.9366 | 471.7665 | 100.7568 | 139.2027 | 254.8978 | 435.2001 | 467.996 | 77.3133 | 99.2355 | 107.1465 | 154.4545 | 279.8234 | 288.2432 | 336.0752 | 361.4475 | 307.8567 | 309.1997 | 97.4236 | 131.1229 | 217.8488 | 394.55 | 450.8782 | 116.4057 | 140.0299 | 262.9964 | 423.7752 | 445.1303 | 81.4659 | 99.7506 | 115.3357 | 165.0675 | 302.6433 | 266.6314 | 310.2286 | 333.7092 | 358.5303 | 112.7018 | 245.2353 | 144.3718 | 413.0898 | 457.3871 | 368.9155 | 363.5086 |  |  | 247.7717 | 265.9124 | 255.9463 | 366.1723 | 250.4805 | 362.8918 |  | 269.6483 | 243.1775 | 254.2075 | 63.8901 | 98.9701 | 101.6729 |  | 461.8246 | 541.5579 | 548.5958 | 514.2567 | 686.6297 | 661.6352 | 481.0768 | [23 empty] | 252.9753 | 674.1324 | 12.889 | 501.6913
15:15 | 6519 |  |  | -16.2253 | 21.9206 | 15.6976 | 0.2639 | 2.8447 | 2.8934 | -6.5797 | 1.91 | 10.9838 | 2.6986 | 0.188 |  |  |  | -31.2726 | 20.39 | 29.0617 | 4.1537 |  | -4.8893 | 4.4799 | 0.623 | 3.49 | 3.5 | 1.7575 | 3.2549 | 365.4466 | 355.8112 | 202.8152 | 245.8837 | 185.2672 | 175.6329 | 132.1508 | 238.0979 | 135.9436 | 242.5079 | 416.1426 | 443.5984 | 193.655 | 234.0438 | 328.6502 | 347.3047 | 394.8576 | 297.076 |  | 304.6527 |  | 318.2012 | 112.7977 | 135.2667 | 236.8775 | 412.7856 | 428.7447 | 249.0178 | 157.3734 | 280.2215 | 435.4777 | 459.9677 | 187.0683 | 93.3607 | 111.335 | 162.5966 | 284.2017 | 372.3202 | 275.8943 | 354.8168 | 367.8918 | 105.1648 | 151.5986 | 276.8915 | 437.8931 | 470.4072 | 106.3594 | 151.5029 | 268.9267 | 413.5832 | 422.395 | 76.8691 | 95.8566 | 106.5639 | 158.1578 | 271.0998 | 313.1847 |  | 304.6608 | 628.0776 |  | 84.4382 | 134.5937 | 233.4251 | 397.2164 | 432.8552 | 126.0055 | 159.8903 | 271.8449 | 438.0146 | 438.0409 | 84.4372 | 98.9255 | 107.0075 | 155.0431 | 280.3708 | 394.6396 | 327.3392 | 286.7554 | 308.0284 | 130.5006 | 167.0238 | 264.0682 | 411.7438 | 446.6614 |  | 350.0919 |  |  | 239.2511 | 247.6639 | 361.02 | 234.4201 | 365.5622 | 227.3199 | 73.9541 | 68.4412 | 59.0393 | 64.557 | 68.8068 | 75.3122 | 59.8955 | 73.9397 | 267.2812 | 282.1715 | 268.2568 | 258.7087 | 415.0706 |  |  | 221.8358 |  | 186.0431 | 114.4641 | 173.6628 | 119.745 | 247.5637 | 142.6353 | 438.2316 | 476.6578 | 419.2018 | 312.1912 | 246.886 | 216.3267 | 281.6246 | 428.4486 | 305.9713 | 325.4204 | 342.9017 | 303.7509 | 213.9271 | 132.7601 | 234.113 | 140.6427 | 476.7898 | 246.197 | 161.1657 | 466.6998 |  | 215.2566 | 98.269 | 100.2106 | 152.4006 | 284.8332 | 350.6853 | 351.1673 | 332.9226 | 480.2194 | 142.7701 | 133.9137 | 240.3796 | 403.9141 | 471.6778 | 100.7639 | 139.2056 | 254.91 | 435.1311 | 467.8847 | 77.3493 | 99.2781 | 107.1438 | 154.4959 | 279.8135 | 288.1382 | 335.9731 | 361.2313 | 307.8247 | 309.0773 | 97.4199 | 131.1374 | 217.8803 | 394.5306 | 450.7766 | 116.4361 | 140.0508 | 263.0237 | 423.7549 | 445.0374 | 81.4793 | 99.7502 | 115.3529 | 165.0858 | 302.6462 | 266.517 | 310.1026 | 333.2953 | 358.3516 | 112.72 | 245.2565 | 144.3917 | 413.0507 | 457.2604 | 368.8013 | 363.4029 |  |  | 247.6458 | 265.7869 | 255.8248 | 366.0739 | 250.3482 | 362.7868 |  | 269.5179 | 243.0683 | 254.0819 | 63.8945 | 98.9614 | 101.6757 |  | 461.7095 | 541.4506 | 548.5015 | 514.2084 | 686.3752 | 661.3155 | 481.0814 | [23 empty] | 252.8551 | 673.8454 | 12.8216 | 501.5801
15:15 | 6520 |  |  | -16.193 | 21.8879 | 15.766 | 0.2335 | 2.8526 | 2.9018 | -6.5306 | 1.9098 | 10.9725 | 2.6981 | 0.1886 |  |  |  | -31.2485 | 20.3597 | 29.154 | 4.1465 |  | -4.9088 | 4.4339 | 0.6248 | 3.486 | 3.4972 | 1.7568 | 1.7779 | 365.4097 | 355.7807 | 202.8168 | 245.8791 | 185.2554 | 175.6041 | 132.1503 | 238.0531 | 135.9572 | 242.5293 | 416.0856 | 443.4901 | 193.6452 | 233.9694 | 328.6726 | 347.3008 | 394.8495 | 297.0332 |  | 304.4919 |  | 318.1217 | 112.7841 | 135.2805 | 236.8985 | 412.7181 | 428.6149 | 249.0124 | 157.3448 | 280.2074 | 435.4004 | 459.8727 | 187.069 | 93.3672 | 111.3462 | 162.6106 | 284.2044 | 372.171 | 275.7961 | 354.7073 | 367.7658 | 105.1766 | 151.62 | 276.8974 | 437.8308 | 470.3081 | 106.3693 | 151.5104 | 268.9168 | 413.4856 | 422.2847 | 76.8459 | 95.8568 | 106.5615 | 158.1526 | 271.0573 | 313.0402 |  | 304.5081 | 627.9776 |  | 84.4577 | 134.59 | 233.4549 | 397.1313 | 432.7322 | 125.9907 | 159.9031 | 271.8326 | 437.9321 | 437.9157 | 84.4546 | 98.931 | 107.0313 | 155.0603 | 280.3647 | 394.5965 | 327.1971 | 286.5902 | 307.8716 | 130.5152 | 167.0407 | 264.0825 | 411.7074 | 446.5587 |  | 350.0077 |  |  | 239.1309 | 247.551 | 360.9302 | 234.3593 | 365.5144 | 227.2027 | 73.7458 | 69.9627 | 60.409 | 66.1207 | 69.0037 | 74.957 | 60.0603 | 72.9529 | 267.1151 | 282.0243 | 268.1203 | 258.5478 | 415.0096 |  |  | 221.8245 |  | 186.0404 | 114.4551 | 173.6381 | 119.7331 | 247.5787 | 142.6404 | 438.1608 | 476.5364 | 419.1496 | 312.1364 | 246.8677 | 216.4083 | 281.6993 | 428.4078 | 305.8384 | 325.294 | 342.8831 | 303.6547 | 213.954 | 132.7753 | 234.1361 | 140.6714 | 476.6718 | 246.2013 | 161.1842 | 466.6083 |  | 215.2635 | 98.2667 | 100.2013 | 152.4199 | 284.836 | 350.5672 | 351.0659 | 332.7884 | 480.0633 | 142.7633 | 133.9164 | 240.385 | 403.887 | 471.5683 | 100.7623 | 139.219 | 254.9249 | 435.0562 | 467.7554 | 77.3581 | 99.3062 | 107.155 | 154.5187 | 279.8109 | 288.0497 | 335.8717 | 361.0191 | 307.819 | 308.9621 | 97.408 | 131.1261 | 217.8966 | 394.4871 | 450.6713 | 116.4369 | 140.0745 | 263.0601 | 423.7213 | 444.9467 | 81.4834 | 99.7525 | 115.3664 | 165.0967 | 302.65 | 266.399 | 309.9712 | 332.8841 | 358.1727 | 112.7246 | 245.2616 | 144.3941 | 413.012 | 457.1439 | 368.7071 | 363.2717 |  |  | 247.5232 | 265.6559 | 255.7096 | 365.9718 | 250.2223 | 362.7049 |  | 269.39 | 242.9456 | 253.9721 | 63.8971 | 98.9816 | 101.6885 |  | 461.5921 | 541.35 | 548.4313 | 514.2968 | 686.4827 | 661.9721 | 481.6452 | [23 empty] | 252.7348 | 674.2274 | 12.8565 | 501.471
15:15 | 6521 |  |  | -16.0791 | 21.959 | 15.921 | 0.2627 | 2.8675 | 2.9562 | -6.4932 | 1.9107 | 10.9674 | 2.6979 | 0.1899 |  |  |  | -31.2318 | 20.2659 | 29.0631 | 4.1359 |  | -4.8814 | 4.3838 | 0.6252 | 3.4816 | 3.4964 | 1.7558 | 4.0246 | 365.3741 | 355.7472 | 202.8069 | 245.872 | 185.2499 | 175.5807 | 132.1475 | 238.0121 | 135.9621 | 242.5467 | 416.0339 | 443.3682 | 193.6429 | 233.9223 | 328.676 | 347.2747 | 394.8103 | 296.9806 |  | 304.3619 |  | 318.0435 | 112.7542 | 135.2915 | 236.9112 | 412.6585 | 428.4829 | 248.9991 | 157.3769 | 280.2021 | 435.3166 | 459.7616 | 187.0679 | 93.3756 | 111.3601 | 162.633 | 284.2021 | 372.0258 | 275.685 | 354.5996 | 367.5954 | 105.2049 | 151.6315 | 276.8974 | 437.7768 | 470.2074 | 106.3709 | 151.509 | 268.9028 | 413.384 | 422.1675 | 76.8042 | 95.8452 | 106.5426 | 158.143 | 271.0369 | 312.8339 |  | 304.3659 | 627.8871 |  | 84.4621 | 134.5998 | 233.473 | 397.0648 | 432.602 | 125.9942 | 159.908 | 271.8263 | 437.8521 | 437.7946 | 84.4654 | 98.9348 | 107.0486 | 155.0769 | 280.3665 | 394.5532 | 327.0577 | 286.4336 | 307.7127 | 130.5185 | 167.0488 | 264.0916 | 411.6629 | 446.4553 |  | 349.9306 |  |  | 238.9985 | 247.4328 | 360.826 | 234.2753 | 365.4302 | 227.0737 | 73.4064 | 71.48 | 59.2428 | 67.3307 | 69.1147 | 74.5027 | 60.6398 | 71.6269 | 266.961 | 281.8846 | 267.9887 | 258.3932 | 414.9513 |  |  | 221.8172 |  | 186.0408 | 114.4551 | 173.6268 | 119.7347 | 247.5449 | 142.656 | 438.1093 | 476.4188 | 419.12 | 312.0774 | 246.8737 | 216.5054 | 281.7898 | 428.3907 | 305.7374 | 325.1736 | 342.8815 | 303.56 | 213.9313 | 132.7915 | 234.158 | 140.6449 | 476.5604 | 246.211 | 161.2127 | 466.5139 |  | 215.2723 | 98.2666 | 100.1961 | 152.4487 | 284.832 | 350.4428 | 350.9712 | 332.6586 | 479.9182 | 142.7737 | 133.9281 | 240.4159 | 403.8773 | 471.4531 | 100.7571 | 139.2286 | 254.9438 | 435.0114 | 467.6481 | 77.3597 | 99.2815 | 107.1787 | 154.5084 | 279.827 | 287.9758 | 335.7627 | 360.803 | 307.8138 | 308.8401 | 97.4173 | 131.1463 | 217.9151 | 394.4544 | 450.5728 | 116.4222 | 140.0903 | 263.0907 | 423.6863 | 444.8663 | 81.4799 | 99.7537 | 115.3816 | 165.1112 | 302.6329 | 266.2973 | 309.8331 | 332.461 | 357.9857 | 112.7301 | 245.2816 | 144.4102 | 412.9743 | 457.0377 | 368.5986 | 363.1491 |  |  | 247.3969 | 265.5259 | 255.5765 | 365.8693 | 250.0893 | 362.5747 |  | 269.2624 | 242.8336 | 253.8468 | 63.899 | 98.9806 | 101.6817 |  | 461.4745 | 541.2565 | 548.3966 | 514.2028 | 686.7242 | 661.7795 | 481.3608 | [23 empty] | 252.6092 | 674.2518 | 12.9389 | 501.3655
15:15 | 6522 |  |  | -16.1057 | 21.8059 | 15.7501 | 0.2234 | 2.8701 | 2.9412 | -6.5761 | 1.9132 | 10.9633 | 2.6966 | 0.1898 |  |  |  | -31.2012 | 20.2231 | 29.0414 | 4.1572 |  | -4.857 | 4.4278 | 0.625 | 3.4758 | 3.492 | 1.7553 | 1.9871 | 365.3381 | 355.7126 | 202.7999 | 245.869 | 185.2431 | 175.5607 | 132.1412 | 238.0208 | 135.9828 | 242.5627 | 415.9936 | 443.259 | 193.6491 | 233.8841 | 328.6412 | 347.2637 | 394.7721 | 296.918 |  | 304.2469 |  | 317.9709 | 112.7581 | 135.3074 | 236.9211 | 412.5993 | 428.3489 | 249.0023 | 157.4232 | 280.2117 | 435.2645 | 459.6499 | 187.0781 | 93.3884 | 111.3809 | 162.6583 | 284.2051 | 371.8914 | 275.585 | 354.4899 | 367.4259 | 105.2266 | 151.6428 | 276.9068 | 437.7242 | 470.1035 | 106.3699 | 151.5234 | 268.8888 | 413.2887 | 422.0506 | 76.8168 | 95.8551 | 106.544 | 158.1685 | 271.0425 | 312.5908 |  | 304.2229 | 627.7829 |  | 84.4672 | 134.62 | 233.4856 | 397.0228 | 432.4936 | 126.0258 | 159.9147 | 271.8403 | 437.7786 | 437.6806 | 84.4881 | 98.9364 | 107.0792 | 155.087 | 280.3736 | 394.5114 | 326.932 | 286.2815 | 307.5565 | 130.5308 | 167.0635 | 264.1105 | 411.6171 | 446.3534 |  | 349.8313 |  |  | 238.8713 | 247.3058 | 360.6736 | 234.1198 | 365.3467 | 226.9492 | 73.954 | 72.452 | 56.4576 | 67.3975 | 69.1271 | 74.4461 | 60.2079 | 69.9566 | 266.8055 | 281.7515 | 267.8585 | 258.241 | 414.8969 |  |  | 221.8108 |  | 186.0359 | 114.455 | 173.6196 | 119.7217 | 247.5328 | 142.6784 | 438.0611 | 476.304 | 419.0775 | 311.9929 | 246.8958 | 216.5838 | 281.8728 | 428.3755 | 305.5961 | 325.0452 | 342.8004 | 303.4535 | 213.9225 | 132.8079 | 234.1773 | 140.6367 | 476.4401 | 246.2094 | 161.2347 | 466.4329 |  | 215.2832 | 98.2775 | 100.2083 | 152.4711 | 284.8345 | 350.3286 | 350.8794 | 332.5291 | 479.7799 | 142.7811 | 133.9438 | 240.4524 | 403.861 | 471.3551 | 100.7729 | 139.254 | 254.9711 | 434.9858 | 467.5641 | 77.3761 | 99.252 | 107.1926 | 154.5175 | 279.8347 | 287.925 | 335.6616 | 360.5976 | 307.8112 | 308.7184 | 97.4171 | 131.1791 | 217.9409 | 394.437 | 450.4755 | 116.4222 | 140.1017 | 263.1002 | 423.6462 | 444.7642 | 81.4818 | 99.7444 | 115.4037 | 165.1347 | 302.6171 | 266.1968 | 309.7159 | 332.043 | 357.8009 | 112.7423 | 245.3266 | 144.4526 | 412.9344 | 456.9239 | 368.4731 | 363.0246 |  |  | 247.2652 | 265.4074 | 255.4495 | 365.768 | 249.9686 | 362.4248 |  | 269.1296 | 242.7167 | 253.7287 | 63.8817 | 98.9531 | 101.6803 |  | 461.3233 | 541.1572 | 548.3432 | 513.8002 | 685.917 | 661.7103 | 481.631 | [23 empty] | 252.4843 | 673.8137 | 12.8101 | 501.2403
15:15 | 6523 |  |  | -16.1021 | 21.7088 | 15.6829 | 0.2308 | 2.9336 | 2.9358 | -6.5382 | 1.912 | 10.9609 | 2.6976 | 0.1901 |  |  |  | -31.3823 | 20.1446 | 29.0683 | 4.1143 |  | -4.8792 | 4.4074 | 0.6242 | 3.4717 | 3.4909 | 1.7532 | 2.1822 | 365.301 | 355.6816 | 202.8009 | 245.8721 | 185.2387 | 175.5381 | 132.1376 | 238.0487 | 135.997 | 242.583 | 415.9451 | 443.1598 | 193.6607 | 233.8491 | 328.6567 | 347.2926 | 394.7746 | 296.8648 |  | 304.1377 |  | 317.9183 | 112.8002 | 135.3297 | 236.9476 | 412.5399 | 428.217 | 249.0205 | 157.4282 | 280.2204 | 435.2154 | 459.5419 | 187.0927 | 93.3988 | 111.3925 | 162.6703 | 284.2014 | 371.747 | 275.4887 | 354.3766 | 367.305 | 105.255 | 151.6569 | 276.9143 | 437.6567 | 469.9938 | 106.3665 | 151.5401 | 268.8739 | 413.2003 | 421.9328 | 76.8327 | 95.8598 | 106.5661 | 158.2052 | 271.0636 | 312.4313 |  | 304.0848 | 627.6759 |  | 84.4649 | 134.6355 | 233.5059 | 396.9655 | 432.3865 | 126.0397 | 159.9336 | 271.8662 | 437.7052 | 437.5565 | 84.4803 | 98.9607 | 107.1238 | 155.0997 | 280.3849 | 394.4797 | 326.7948 | 286.127 | 307.3844 | 130.5202 | 167.0674 | 264.1123 | 411.5675 | 446.2377 |  | 349.7273 |  |  | 238.7467 | 247.1814 | 360.5406 | 233.9668 | 365.2885 | 226.8137 | 74.2916 | 73.0168 | 55.6844 | 67.107 | 68.9082 | 74.6385 | 59.3774 | 69.9175 | 266.6466 | 281.6181 | 267.7222 | 258.0844 | 414.8319 |  |  | 221.7995 |  | 186.03 | 114.4502 | 173.595 | 119.7049 | 247.5399 | 142.6879 | 438.0021 | 476.1837 | 419.0123 | 311.874 | 246.8946 | 216.6543 | 281.9423 | 428.3635 | 305.4436 | 324.9194 | 342.7054 | 303.3561 | 213.9336 | 132.8273 | 234.201 | 140.6397 | 476.3251 | 246.2113 | 161.2706 | 466.3578 |  | 215.307 | 98.2943 | 100.2174 | 152.4952 | 284.8456 | 350.2211 | 350.7871 | 332.4098 | 479.6382 | 142.7916 | 133.9806 | 240.4938 | 403.8439 | 471.2609 | 100.7838 | 139.2593 | 254.9769 | 434.9464 | 467.4538 | 77.3844 | 99.2401 | 107.2099 | 154.5332 | 279.8319 | 287.8827 | 335.5719 | 360.3911 | 307.7943 | 308.5951 | 97.407 | 131.1886 | 217.9726 | 394.4069 | 450.3794 | 116.4346 | 140.1208 | 263.1279 | 423.6109 | 444.6726 | 81.4991 | 99.743 | 115.4187 | 165.1509 | 302.6143 | 266.0811 | 309.6046 | 331.6181 | 357.6276 | 112.7406 | 245.3543 | 144.4751 | 412.8915 | 456.8104 | 368.3284 | 362.8854 |  |  | 247.1393 | 265.2882 | 255.3331 | 365.6736 | 249.8751 | 362.2875 |  | 269.0127 | 242.6081 | 253.6254 | 63.8765 | 98.9476 | 101.698 |  | 461.2402 | 541.0654 | 548.245 | 514.1033 | 686.2042 | 661.557 | 481.7258 | [23 empty] | 252.3669 | 673.8806 | 12.6974 | 501.1528
15:15 | 6524 |  |  | -16.2393 | 21.6534 | 15.6779 | 0.2105 | 2.8554 | 2.9205 | -6.6438 | 1.9138 | 10.9482 | 2.6959 | 0.1874 |  |  |  | -31.2463 | 20.1525 | 29.0494 | 4.1293 |  | -4.8405 | 4.4919 | 0.6256 | 3.4718 | 3.4904 | 1.7521 | 2.3347 | 365.2628 | 355.6505 | 202.7923 | 245.8676 | 185.2287 | 175.5136 | 132.1331 | 238.0388 | 136.0057 | 242.5905 | 415.8974 | 443.0481 | 193.6543 | 233.8213 | 328.6723 | 347.3109 | 394.7579 | 296.7992 |  | 304.0258 |  | 317.8559 | 112.8009 | 135.3404 | 236.9632 | 412.4759 | 428.0908 | 249.0099 | 157.4511 | 280.219 | 435.1483 | 459.4271 | 187.112 | 93.3912 | 111.3948 | 162.6802 | 284.1904 | 371.6044 | 275.3756 | 354.261 | 367.2243 | 105.2426 | 151.6737 | 276.9175 | 437.5934 | 469.8971 | 106.3825 | 151.5522 | 268.8659 | 413.1162 | 421.8184 | 76.8354 | 95.8668 | 106.5875 | 158.2149 | 271.0547 | 312.4329 |  | 303.9649 | 627.5869 |  | 84.4663 | 134.6526 | 233.5224 | 396.9045 | 432.2616 | 126.0243 | 159.9541 | 271.8756 | 437.6257 | 437.4268 | 84.4749 | 98.9783 | 107.1382 | 155.1133 | 280.3889 | 394.4349 | 326.6577 | 285.9699 | 307.2148 | 130.516 | 167.0937 | 264.1401 | 411.5273 | 446.1223 |  | 349.6022 |  |  | 238.6215 | 247.0681 | 360.4417 | 233.8386 | 365.2343 | 226.6774 | 73.9099 | 73.4684 | 56.7261 | 67.0566 | 68.6457 | 74.7783 | 59.7062 | 70.2691 | 266.4868 | 281.4826 | 267.5832 | 257.9294 | 414.7689 |  |  | 221.7897 |  | 186.0345 | 114.4525 | 173.5765 | 119.7031 | 247.5257 | 142.7085 | 437.9585 | 476.0593 | 418.9635 | 311.8007 | 246.8745 | 216.7208 | 282.0028 | 428.3317 | 305.3045 | 324.7966 | 342.5955 | 303.2503 | 213.9123 | 132.8375 | 234.2163 | 140.6337 | 476.2091 | 246.2106 | 161.3007 | 466.2693 |  | 215.3088 | 98.3019 | 100.2233 | 152.5266 | 284.8424 | 350.1016 | 350.6869 | 332.2895 | 479.4932 | 142.7992 | 134.0081 | 240.532 | 403.8197 | 471.1694 | 100.785 | 139.2863 | 254.9974 | 434.9097 | 467.3575 | 77.4034 | 99.2359 | 107.2399 | 154.5409 | 279.8457 | 287.8357 | 335.4753 | 360.1929 | 307.7554 | 308.4741 | 97.4135 | 131.1907 | 217.9979 | 394.3742 | 450.2787 | 116.4521 | 140.1477 | 263.156 | 423.5872 | 444.582 | 81.5136 | 99.7429 | 115.4425 | 165.1707 | 302.6096 | 265.9587 | 309.4765 | 331.1836 | 357.4428 | 112.7367 | 245.3619 | 144.4763 | 412.8483 | 456.7031 | 368.2094 | 362.7587 |  |  | 247.0152 | 265.1538 | 255.2121 | 365.5635 | 249.7767 | 362.1508 |  | 268.8976 | 242.4876 | 253.5095 | 63.8965 | 98.9436 | 101.7064 |  | 461.1453 | 540.9943 | 548.1462 | 514.3154 | 686.5587 | 661.7819 | 481.4885 | [23 empty] | 252.2457 | 674.1703 | 12.6513 | 501.0698
15:15 | 6525 |  |  | -16.153 | 21.6178 | 15.7843 | 0.2022 | 2.8159 | 2.9779 | -6.6974 | 1.9164 | 10.9418 | 2.6898 | 0.1876 |  |  |  | -31.2367 | 20.291 | 29.1167 | 4.1781 |  | -4.7912 | 4.5719 | 0.6242 | 3.4678 | 3.4878 | 1.7526 | 2.686 | 365.2207 | 355.6201 | 202.7903 | 245.8615 | 185.2161 | 175.4868 | 132.1303 | 238.0129 | 136.0285 | 242.603 | 415.8512 | 442.9376 | 193.6516 | 233.8087 | 328.6494 | 347.321 | 394.7329 | 296.7255 |  | 303.9092 |  | 318.1228 | 112.7815 | 135.353 | 236.9693 | 412.4217 | 427.9553 | 248.9872 | 157.4663 | 280.2213 | 435.0835 | 459.3166 | 187.1221 | 93.3869 | 111.4062 | 162.6957 | 284.1871 | 371.4624 | 275.2687 | 354.1399 | 367.1396 | 105.2267 | 151.6928 | 276.9254 | 437.5354 | 469.7981 | 106.3852 | 151.5624 | 268.8495 | 413.0115 | 421.696 | 76.8298 | 95.8583 | 106.5832 | 158.2098 | 271.0233 | 312.5715 |  | 303.8452 | 627.4958 |  | 84.4746 | 134.6686 | 233.5267 | 396.8553 | 432.145 | 126.034 | 159.9664 | 271.8729 | 437.5514 | 437.3211 | 84.5288 | 98.9665 | 107.1248 | 155.1378 | 280.3684 | 394.3855 | 326.5282 | 285.8047 | 307.0528 | 130.5266 | 167.1122 | 264.1536 | 411.4837 | 446.0088 |  | 349.4756 |  |  | 238.4987 | 246.951 | 360.3688 | 233.734 | 365.205 | 226.5731 | 73.5296 | 71.9874 | 58.8998 | 67.3601 | 68.6742 | 74.7235 | 60.6158 | 68.0189 | 266.3289 | 281.3476 | 267.4453 | 257.7726 | 414.7179 |  |  | 221.7896 |  | 186.0336 | 114.4577 | 173.5718 | 119.7062 | 247.5284 | 142.7238 | 437.9088 | 475.9437 | 418.9214 | 311.776 | 246.893 | 216.7964 | 282.0862 | 428.2671 | 305.1549 | 324.6697 | 342.481 | 303.1355 | 213.9101 | 132.8472 | 234.231 | 140.6431 | 476.0881 | 246.2099 | 161.3092 | 466.1811 |  | 215.3222 | 98.2942 | 100.227 | 152.5526 | 284.8411 | 349.9768 | 350.5888 | 332.1656 | 479.715 | 142.7874 | 133.9964 | 240.5382 | 403.7571 | 471.0746 | 100.7927 | 139.3126 | 255.0209 | 434.8705 | 467.2616 | 77.4169 | 99.2283 | 107.2558 | 154.5558 | 279.8573 | 287.767 | 335.3777 | 359.9931 | 307.6991 | 308.3629 | 97.4252 | 131.2112 | 218.0212 | 394.3537 | 450.1804 | 116.4839 | 140.1788 | 263.1845 | 423.5637 | 444.4915 | 81.5374 | 99.7336 | 115.458 | 165.1721 | 302.6197 | 265.8459 | 309.3505 | 330.748 | 357.2395 | 112.7434 | 245.3664 | 144.4847 | 412.8094 | 456.5916 | 368.0891 | 362.6393 |  |  | 246.8861 | 265.0278 | 255.0817 | 365.4386 | 249.6678 | 361.9923 |  | 268.7839 | 242.3665 | 253.3913 | 63.8823 | 98.9805 | 101.7213 |  | 461.0593 | 540.9002 | 548.0963 | 514.1595 | 686.677 | 661.8982 | 481.6356 | [23 empty] | 252.1234 | 674.2876 | 12.8033 | 500.9798
15:15 | 6526 |  |  | -16.2265 | 21.6279 | 15.7968 | 0.2116 | 2.9225 | 3.0332 | -6.6129 | 1.9157 | 10.9305 | 2.6949 | 0.1885 |  |  |  | -31.1142 | 20.438 | 29.165 | 4.1856 |  | -4.8592 | 4.5201 | 0.6255 | 3.468 | 3.4858 | 1.7519 | 2.108 | 365.1804 | 355.5851 | 202.7923 | 245.8532 | 185.2129 | 175.4649 | 132.1307 | 238.0282 | 136.0479 | 242.6292 | 415.8009 | 442.8292 | 193.6565 | 233.8115 | 328.642 | 347.3241 | 394.7328 | 296.644 |  | 303.7908 |  | 318.3937 | 112.8037 | 135.3667 | 236.9886 | 412.3641 | 427.8227 | 248.9949 | 157.4829 | 280.2225 | 435.0226 | 459.2112 | 187.1409 | 93.4046 | 111.4207 | 162.7141 | 284.193 | 371.3148 | 275.1658 | 354.0281 | 367.0241 | 105.2584 | 151.7132 | 276.9272 | 437.4815 | 469.6958 | 106.3819 | 151.5726 | 268.8352 | 412.9118 | 421.5713 | 76.8418 | 95.8587 | 106.5973 | 158.223 | 271.0284 | 312.7134 |  | 303.7322 | 627.4085 |  | 84.4695 | 134.6828 | 233.5299 | 396.8084 | 432.0346 | 126.0583 | 159.9849 | 271.8764 | 437.4733 | 437.2143 | 84.5545 | 98.9558 | 107.1285 | 155.1559 | 280.3553 | 394.3441 | 326.4022 | 285.6287 | 306.8817 | 130.5283 | 167.119 | 264.1559 | 411.4305 | 445.9021 |  | 349.3537 |  |  | 238.3794 | 246.8334 | 360.2585 | 233.5875 | 365.1818 | 226.4642 | 72.5869 | 67.6206 | 60.6199 | 66.6598 | 69.0099 | 74.4914 | 62.2733 | 66.0799 | 266.1739 | 281.2015 | 267.3125 | 257.6129 | 414.6609 |  |  | 221.7834 |  | 186.0237 | 114.4557 | 173.5571 | 119.7043 | 247.5148 | 142.7247 | 437.847 | 475.8259 | 418.8651 | 311.7014 | 246.8897 | 216.8838 | 282.1723 | 428.2121 | 304.9824 | 324.544 | 342.409 | 303.0216 | 213.9066 | 132.8624 | 234.2566 | 140.637 | 475.9768 | 246.2227 | 161.3192 | 466.0915 |  | 215.3482 | 98.2891 | 100.224 | 152.571 | 284.8319 | 349.8544 | 350.4916 | 332.0415 | 479.7632 | 142.7924 | 133.9935 | 240.5374 | 403.719 | 470.9412 | 100.7958 | 139.3103 | 255.0229 | 434.8174 | 467.1424 | 77.4135 | 99.2229 | 107.2639 | 154.5615 | 279.8729 | 287.664 | 335.2823 | 359.8006 | 307.6109 | 308.243 | 97.4302 | 131.2303 | 218.0506 | 394.3268 | 450.088 | 116.5021 | 140.2074 | 263.1987 | 423.5203 | 444.4002 | 81.5445 | 99.7094 | 115.4816 | 165.1944 | 302.6065 | 265.7392 | 309.227 | 330.3176 | 357.0458 | 112.7512 | 245.3835 | 144.5044 | 412.7636 | 456.4887 | 367.9639 | 362.5235 |  |  | 246.7629 | 264.9139 | 254.9531 | 365.32 | 249.5483 | 361.8776 |  | 268.6635 | 242.2354 | 253.27 | 63.8954 | 98.9683 | 101.7272 |  | 460.9409 | 540.8018 | 548.0065 | 514.0682 | 686.4352 | 662.1529 | 481.9821 | [23 empty] | 252.0015 | 674.294 | 12.9264 | 500.8714
15:15 | 6527 |  |  | -16.314 | 21.6206 | 15.8498 | 0.1276 | 2.8679 | 2.9987 | -6.6406 | 1.9152 | 10.9278 | 2.6867 | 0.1886 |  |  |  | -31.1745 | 20.3137 | 29.112 | 4.1608 |  | -4.8262 | 4.6182 | 0.6246 | 3.4682 | 3.4855 | 1.7521 | 3.3918 | 365.1476 | 355.5411 | 202.786 | 245.848 | 185.2037 | 175.4504 | 132.1286 | 238.0344 | 136.08 | 242.6455 | 415.7565 | 442.7221 | 193.6447 | 233.7838 | 328.6427 | 347.354 | 394.7277 | 296.5682 |  | 303.6756 |  | 318.3308 | 112.8012 | 135.3797 | 237.0046 | 412.3034 | 427.6951 | 248.9954 | 157.4728 | 280.1996 | 434.9551 | 459.1073 | 187.1639 | 93.4191 | 111.4332 | 162.7283 | 284.1934 | 371.1617 | 275.0503 | 353.9093 | 366.9038 | 105.2577 | 151.7273 | 276.9226 | 437.4277 | 469.5977 | 106.3833 | 151.5787 | 268.8199 | 412.8143 | 421.4551 | 76.8431 | 95.8671 | 106.6035 | 158.2377 | 271.0158 | 312.6936 |  | 303.6247 | 627.311 |  | 84.4696 | 134.6918 | 233.5422 | 396.7478 | 431.9221 | 126.0575 | 159.9985 | 271.8796 | 437.3876 | 437.077 | 84.5653 | 98.944 | 107.1352 | 155.1677 | 280.3529 | 394.3016 | 326.2687 | 285.4551 | 306.7097 | 130.5182 | 167.1338 | 264.1742 | 411.3833 | 445.793 |  | 349.2415 |  |  | 238.254 | 246.7095 | 360.1762 | 233.4815 | 365.138 | 226.3725 | 71.6312 | 65.1834 | 59.8113 | 66.4824 | 68.7017 | 73.8415 | 65.1123 | 65.5369 | 266.0229 | 281.0539 | 267.1769 | 257.454 | 414.6047 |  |  | 221.7757 |  | 186.0266 | 114.4536 | 173.5406 | 119.6964 | 247.528 | 142.7436 | 437.7862 | 475.7062 | 418.8134 | 311.6064 | 246.8761 | 216.9537 | 282.2389 | 428.1459 | 304.7672 | 324.4176 | 342.3475 | 302.8945 | 213.9142 | 132.8709 | 234.2748 | 140.6573 | 475.8546 | 246.2302 | 161.3379 | 466.0014 |  | 215.3636 | 98.3079 | 100.2187 | 152.5926 | 284.8287 | 349.7291 | 350.3932 | 331.9117 | 479.3911 | 142.8126 | 134.0045 | 240.5506 | 403.7234 | 470.8164 | 100.8034 | 139.3069 | 255.0259 | 434.7613 | 467.0243 | 77.4242 | 99.2227 | 107.265 | 154.5789 | 279.8643 | 287.5488 | 335.1859 | 359.6206 | 307.4913 | 308.1191 | 97.4361 | 131.2407 | 218.0722 | 394.2912 | 449.9772 | 116.4947 | 140.2226 | 263.2078 | 423.481 | 444.2984 | 81.5365 | 99.7049 | 115.5242 | 165.237 | 302.5821 | 265.6231 | 309.0956 | 329.8985 | 356.8555 | 112.7603 | 245.4055 | 144.5216 | 412.7193 | 456.382 | 367.8599 | 362.4022 |  |  | 246.6459 | 264.794 | 254.8346 | 365.2151 | 249.429 | 361.8106 |  | 268.5453 | 242.0934 | 253.1551 | 63.8882 | 98.9474 | 101.7293 |  | 460.8258 | 540.7026 | 547.9346 | 513.9797 | 686.019 | 661.557 | 481.6025 | [23 empty] | 251.879 | 673.788 | 12.8142 | 500.7642
15:15 | 6528 |  |  | -16.2718 | 21.6839 | 15.9697 | 0.1113 | 2.8634 | 3.0762 | -6.6719 | 1.9182 | 10.9312 | 2.6851 | 0.1883 |  |  |  | -31.2951 | 20.3655 | 29.2137 | 4.1566 |  | -4.9148 | 4.4927 | 0.6255 | 3.4572 | 3.4821 | 1.7521 | 2.8642 | 365.1088 | 355.5015 | 202.7783 | 245.8452 | 185.192 | 175.4228 | 132.1247 | 238.0019 | 136.0782 | 242.6564 | 415.7025 | 442.6143 | 193.6332 | 233.7078 | 328.6108 | 347.3634 | 394.716 | 296.5123 |  | 303.5661 |  | 318.2796 | 112.779 | 135.3859 | 237.0056 | 412.2396 | 427.5747 | 248.9775 | 157.469 | 280.1839 | 434.8835 | 458.9959 | 187.1798 | 93.4253 | 111.4387 | 162.739 | 284.1878 | 371.0062 | 274.9374 | 353.7884 | 366.6609 | 105.2428 | 151.7427 | 276.9172 | 437.378 | 469.5029 | 106.3958 | 151.5781 | 268.7942 | 412.7184 | 421.341 | 76.8057 | 95.854 | 106.5825 | 158.2431 | 271.0049 | 312.5958 |  | 303.5185 | 627.2164 |  | 84.478 | 134.7064 | 233.5574 | 396.6949 | 431.8127 | 126.0774 | 160.0101 | 271.8751 | 437.3106 | 436.9563 | 84.5878 | 98.9416 | 107.1515 | 155.1906 | 280.36 | 394.2615 | 326.1278 | 285.2762 | 306.5387 | 130.5077 | 167.143 | 264.1819 | 411.336 | 445.6792 |  | 349.1593 |  |  | 238.1287 | 246.5822 | 360.0528 | 233.3213 | 365.0352 | 226.26 | 72.3377 | 66.8123 | 58.5266 | 67.4687 | 67.9163 | 73.338 | 66.7645 | 64.6385 | 265.8751 | 280.9081 | 267.0257 | 257.2985 | 414.5493 |  |  | 221.773 |  | 186.0288 | 114.4499 | 173.5284 | 119.6936 | 247.5893 | 142.7649 | 437.7401 | 475.5865 | 418.7698 | 311.5633 | 246.8807 | 217.0257 | 282.3125 | 428.0784 | 304.5771 | 324.2904 | 342.2755 | 302.7663 | 213.9753 | 132.8896 | 234.29 | 140.7073 | 475.7343 | 246.2334 | 161.3729 | 465.9247 |  | 215.3803 | 98.3368 | 100.2283 | 152.6185 | 284.8487 | 349.6125 | 350.2942 | 331.7928 | 479.1695 | 142.8233 | 134.0306 | 240.5863 | 403.7036 | 470.724 | 100.8155 | 139.3286 | 255.0441 | 434.6943 | 466.9065 | 77.4373 | 99.2515 | 107.2732 | 154.6161 | 279.8493 | 287.4394 | 335.0897 | 359.4429 | 307.3781 | 308.0047 | 97.4493 | 131.2481 | 218.1003 | 394.2611 | 449.8785 | 116.4933 | 140.2413 | 263.2419 | 423.4567 | 444.2126 | 81.5532 | 99.7172 | 115.5551 | 165.2713 | 302.5901 | 265.5149 | 308.9594 | 329.4679 | 356.6578 | 112.772 | 245.4181 | 144.5303 | 412.676 | 456.2651 | 367.7534 | 362.277 |  |  | 246.5227 | 264.6762 | 254.7063 | 365.1069 | 249.3016 | 361.7067 |  | 268.4308 | 241.9697 | 253.034 | 63.873 | 98.9304 | 101.7273 |  | 460.7102 | 540.5966 | 547.9077 | 514.1033 | 685.8955 | 660.8772 | 481.2941 | [23 empty] | 251.7563 | 673.3864 | 12.8338 | 500.6534
15:15 | 6529 |  |  | -16.2393 | 21.6698 | 15.9807 | 0.1575 | 2.7663 | 2.9606 | -6.7195 | 1.9179 | 10.9318 | 2.6844 | 0.1868 |  |  |  | -31.481 | 20.3503 | 29.0717 | 4.0812 |  | -4.817 | 4.594 | 0.6252 | 3.4587 | 3.4836 | 1.7533 | 2.3454 | 365.0769 | 355.4714 | 202.7749 | 245.8426 | 185.1888 | 175.3958 | 132.1213 | 237.9937 | 136.0639 | 242.6729 | 415.6492 | 442.5043 | 193.6455 | 233.6536 | 328.5418 | 347.3287 | 394.6857 | 296.4361 |  | 303.4442 |  | 318.2346 | 112.7991 | 135.3863 | 237.017 | 412.177 | 427.4509 | 248.9912 | 157.5085 | 280.1935 | 434.8087 | 458.8715 | 187.2105 | 93.438 | 111.4423 | 162.7471 | 284.1759 | 370.8569 | 274.817 | 353.675 | 366.4058 | 105.2728 | 151.7474 | 276.9171 | 437.3181 | 469.3975 | 106.4091 | 151.5833 | 268.7791 | 412.6285 | 421.224 | 76.8051 | 95.8562 | 106.5814 | 158.2565 | 271.0394 | 312.4739 |  | 303.4099 | 627.1362 |  | 84.4822 | 134.7091 | 233.5808 | 396.6327 | 431.6895 | 126.0735 | 160.0284 | 271.8688 | 437.2395 | 436.8389 | 84.5908 | 98.9475 | 107.1698 | 155.2048 | 280.3546 | 394.2152 | 325.998 | 285.0893 | 306.3768 | 130.5069 | 167.156 | 264.1874 | 411.2775 | 445.5683 |  | 349.0679 |  |  | 238.0046 | 246.4704 | 359.8962 | 233.1019 | 364.8609 | 226.0889 | 73.7068 | 69.6066 | 58.6615 | 68.1955 | 67.7947 | 73.32 | 66.0192 | 64.2161 | 265.7264 | 280.7537 | 266.8751 | 257.1474 | 414.4914 |  |  | 221.7596 |  | 186.0235 | 114.4438 | 173.5162 | 119.6838 | 247.6192 | 142.7707 | 437.6913 | 475.465 | 418.72 | 311.5352 | 246.8578 | 217.1061 | 282.3809 | 428.0273 | 304.4526 | 324.1548 | 342.2064 | 302.6484 | 214.0107 | 132.9034 | 234.3151 | 140.7229 | 475.6179 | 246.2326 | 161.4034 | 465.8535 |  | 215.3927 | 98.3317 | 100.2254 | 152.6298 | 284.8578 | 349.5013 | 350.1962 | 331.672 | 478.9789 | 142.8319 | 134.0581 | 240.623 | 403.6644 | 470.6368 | 100.8182 | 139.3581 | 255.0745 | 434.6324 | 466.8028 | 77.4411 | 99.2733 | 107.2878 | 154.6476 | 279.8517 | 287.3533 | 334.993 | 359.2678 | 307.3082 | 307.8964 | 97.4585 | 131.2429 | 218.1298 | 394.2255 | 449.7849 | 116.4951 | 140.2528 | 263.267 | 423.4175 | 444.1232 | 81.5645 | 99.7113 | 115.5792 | 165.2915 | 302.5905 | 265.4086 | 308.8333 | 329.0484 | 356.4691 | 112.7779 | 245.4389 | 144.5435 | 412.6333 | 456.1552 | 367.6632 | 362.1635 |  |  | 246.3879 | 264.5517 | 254.578 | 364.9944 | 249.1588 | 361.5527 |  | 268.3215 | 241.8449 | 252.92 | 63.8728 | 98.9582 | 101.7314 |  | 460.63 | 540.5155 | 547.8344 | 514.1461 | 686.4996 | 661.7238 | 481.4458 | [23 empty] | 251.6349 | 674.1117 | 12.7126 | 500.5727
15:15 | 6530 |  |  | -16.276 | 21.6481 | 15.9543 | 0.1824 | 2.8385 | 3.0288 | -6.5886 | 1.9205 | 10.9268 | 2.6859 | 0.1872 |  |  |  | -31.2802 | 20.3506 | 29.076 | 4.1857 |  | -4.9102 | 4.4397 | 0.6252 | 3.4561 | 3.4777 | 1.7519 | 3.8318 | 365.0494 | 355.4402 | 202.7783 | 245.8462 | 185.1841 | 175.3844 | 132.1189 | 238.0035 | 136.1163 | 242.7088 | 415.6476 | 442.4141 | 193.6605 | 233.6244 | 328.5023 | 347.3221 | 394.6664 | 296.3574 |  | 303.3307 |  | 318.1917 | 112.8182 | 135.402 | 237.0417 | 412.1192 | 427.3232 | 249.0208 | 157.5353 | 280.2018 | 434.7574 | 458.7645 | 187.252 | 93.4561 | 111.4553 | 162.7556 | 284.1722 | 370.7132 | 274.7049 | 353.5677 | 366.2715 | 105.3106 | 151.7595 | 276.9376 | 437.2645 | 469.2902 | 106.4116 | 151.5937 | 268.7702 | 412.5396 | 421.1062 | 76.8192 | 95.8741 | 106.5999 | 158.2804 | 271.0473 | 312.185 |  | 303.2922 | 627.0379 |  | 84.4777 | 134.7228 | 233.5952 | 396.5665 | 431.5637 | 126.0826 | 160.0477 | 271.8698 | 437.1599 | 436.7193 | 84.6255 | 98.9523 | 107.1829 | 155.2167 | 280.3552 | 394.1651 | 325.8758 | 284.853 | 306.2229 | 130.5115 | 167.1588 | 264.1891 | 411.2275 | 445.471 |  | 348.9592 |  |  | 237.8769 | 246.3591 | 359.8287 | 233.011 | 364.7133 | 225.9417 | 75.0843 | 71.769 | 58.357 | 68.5159 | 67.9746 | 73.3732 | 63.1114 | 63.6775 | 265.5797 | 280.6049 | 266.7336 | 257.0095 | 414.4319 |  |  | 221.7475 |  | 186.0209 | 114.4466 | 173.5038 | 119.6717 | 247.6083 | 142.7765 | 437.6279 | 475.3387 | 418.671 | 311.4883 | 246.8223 | 217.1752 | 282.4331 | 427.9721 | 304.3023 | 324.0327 | 342.1053 | 302.5309 | 213.9945 | 132.9126 | 234.3353 | 140.7127 | 475.4987 | 246.2247 | 161.4235 | 465.7714 |  | 215.3976 | 98.2996 | 100.2191 | 152.6535 | 284.8585 | 349.3815 | 350.0943 | 331.5349 | 478.8004 | 142.8294 | 134.0799 | 240.6594 | 403.6263 | 470.5473 | 100.8159 | 139.3652 | 255.0953 | 434.5804 | 466.6988 | 77.4403 | 99.2697 | 107.306 | 154.6539 | 279.8546 | 287.2614 | 334.8924 | 359.0888 | 307.2251 | 307.7839 | 97.4592 | 131.2479 | 218.1592 | 394.1902 | 449.6846 | 116.5166 | 140.27 | 263.2818 | 423.3747 | 444.0206 | 81.5707 | 99.7005 | 115.601 | 165.2989 | 302.5762 | 265.2978 | 308.7165 | 328.6319 | 356.2901 | 112.7866 | 245.458 | 144.556 | 412.6077 | 456.0673 | 367.5745 | 362.0573 |  |  | 246.2527 | 264.4255 | 254.4572 | 364.8896 | 249.0088 | 361.4198 |  | 268.2198 | 241.7276 | 252.7984 | 63.8692 | 98.9344 | 101.7364 |  | 460.5162 | 540.4223 | 547.7448 | 514.0738 | 685.8392 | 661.1937 | 481.5788 | [23 empty] | 251.5146 | 673.5165 | 12.7947 | 500.4692
15:15 | 6531 |  |  | -16.3273 | 21.5348 | 16.0071 | 0.1315 | 2.8583 | 2.9861 | -6.6508 | 1.922 | 10.9176 | 2.6859 | 0.1875 |  |  |  | -31.3545 | 20.2861 | 28.9532 | 4.1027 |  | -4.8056 | 4.492 | 0.6242 | 3.4584 | 3.4744 | 1.7527 | 2.1775 | 365.0071 | 355.4038 | 202.7762 | 245.8436 | 185.1798 | 175.3684 | 132.1182 | 237.9853 | 136.2116 | 242.7542 | 415.6603 | 442.3284 | 193.6532 | 233.5985 | 328.4913 | 347.3358 | 394.6704 | 296.3027 |  | 303.2132 |  | 318.1394 | 112.8 | 135.4217 | 237.0665 | 412.0603 | 427.1888 | 249.0121 | 157.5492 | 280.2061 | 434.7056 | 458.6603 | 187.2714 | 93.4672 | 111.4682 | 162.7628 | 284.1683 | 370.566 | 274.5943 | 353.4575 | 366.1524 | 105.2963 | 151.7863 | 276.953 | 437.2155 | 469.1825 | 106.4119 | 151.5992 | 268.7531 | 412.4476 | 420.9817 | 76.8034 | 95.8641 | 106.6009 | 158.2842 | 271.007 | 311.8893 |  | 303.171 | 626.9247 |  | 84.4777 | 134.7536 | 233.6012 | 396.5185 | 431.456 | 126.1269 | 160.0665 | 271.8977 | 437.0813 | 436.5904 | 84.6351 | 98.9608 | 107.2029 | 155.2311 | 280.3639 | 394.1219 | 325.7475 | 284.6041 | 306.0682 | 130.5141 | 167.1683 | 264.1957 | 411.1822 | 445.3648 |  | 348.8463 |  |  | 237.7522 | 246.2413 | 359.7542 | 232.9075 | 364.6028 | 225.8061 | 76.0744 | 72.823 | 57.5055 | 67.8456 | 68.1182 | 73.4289 | 61.1773 | 62.0805 | 265.4306 | 280.4576 | 266.5935 | 256.8673 | 414.3744 |  |  | 221.743 |  | 186.0152 | 114.4446 | 173.4909 | 119.6662 | 247.5929 | 142.7962 | 437.5658 | 475.2193 | 418.6291 | 311.4825 | 246.8193 | 217.2507 | 282.5016 | 427.9265 | 304.1594 | 323.9164 | 341.9723 | 302.4128 | 213.9906 | 132.9288 | 234.3468 | 140.7186 | 475.3842 | 246.2332 | 161.4517 | 465.6888 |  | 215.4018 | 98.2903 | 100.2236 | 152.7105 | 284.8358 | 349.2613 | 349.9904 | 331.4028 | 478.6261 | 142.8172 | 134.1116 | 240.7126 | 403.597 | 470.4527 | 100.8134 | 139.3769 | 255.1146 | 434.5279 | 466.5935 | 77.4437 | 99.2666 | 107.3285 | 154.6556 | 279.865 | 287.1548 | 334.7958 | 358.9047 | 307.141 | 307.6706 | 97.4594 | 131.2629 | 218.1843 | 394.1616 | 449.592 | 116.5384 | 140.2925 | 263.3089 | 423.3428 | 443.9373 | 81.5816 | 99.7121 | 115.5995 | 165.2895 | 302.5826 | 265.1943 | 308.5947 | 328.205 | 356.1043 | 112.7873 | 245.4659 | 144.5651 | 412.5636 | 455.9543 | 367.4641 | 361.9399 |  |  | 246.1269 | 264.2987 | 254.3414 | 364.7795 | 248.8567 | 361.3466 |  | 268.1198 | 241.6044 | 252.6802 | 63.8599 | 98.9188 | 101.7443 |  | 460.4576 | 540.3372 | 547.7074 | 513.9133 | 685.9974 | 660.8105 | 480.9628 | [23 empty] | 251.3956 | 673.4039 | 12.6641 | 500.3974
15:15 | 6532 |  |  | -16.3084 | 21.572 | 16.0142 | 0.1236 | 2.9138 | 3.0127 | -6.6856 | 1.9217 | 10.9142 | 2.6807 | 0.1861 |  |  |  | -31.3703 | 20.1892 | 29.1204 | 4.074 |  | -4.8446 | 4.545 | 0.6244 | 3.4536 | 3.4752 | 1.7503 | 3.1171 | 364.9728 | 355.3653 | 202.7688 | 245.8363 | 185.178 | 175.3474 | 132.1133 | 237.9634 | 136.2161 | 242.7631 | 415.5685 | 442.1915 | 193.6431 | 233.5682 | 328.4999 | 347.3544 | 394.6755 | 296.2699 |  | 303.1004 |  | 318.0893 | 112.7824 | 135.4359 | 237.0928 | 412.0115 | 427.0582 | 249.0002 | 157.5489 | 280.2069 | 434.6328 | 458.5572 | 187.2896 | 93.4727 | 111.4692 | 162.7724 | 284.1604 | 370.4141 | 274.4764 | 353.3376 | 366.0458 | 105.2866 | 151.7966 | 276.948 | 437.157 | 469.0727 | 106.4132 | 151.6057 | 268.7318 | 412.3464 | 420.8588 | 76.7916 | 95.8427 | 106.5874 | 158.2889 | 270.9732 | 311.7209 |  | 303.0467 | 626.821 |  | 84.492 | 134.7631 | 233.6234 | 396.4601 | 431.3482 | 126.1361 | 160.0724 | 271.9096 | 437.0152 | 436.4534 | 84.6201 | 98.9736 | 107.2228 | 155.2433 | 280.3575 | 394.0895 | 325.625 | 284.4313 | 305.9178 | 130.5391 | 167.1983 | 264.2213 | 411.1452 | 445.2505 |  | 348.7398 |  |  | 237.6372 | 246.1133 | 359.6579 | 232.7942 | 364.5006 | 225.6685 | 76.3202 | 73.3874 | 59.0449 | 67.0423 | 68.3111 | 73.5341 | 61.9977 | 62.1439 | 265.2804 | 280.3091 | 266.4527 | 256.7101 | 414.3154 |  |  | 221.7284 |  | 186.0079 | 114.4407 | 173.4751 | 119.6558 | 247.5645 | 142.8167 | 437.5219 | 475.1044 | 418.5781 | 311.4975 | 246.8407 | 217.3403 | 282.5833 | 427.8847 | 304.0658 | 323.7963 | 341.8078 | 302.2931 | 213.9785 | 132.9453 | 234.3684 | 140.7135 | 475.2621 | 246.246 | 161.4788 | 465.6136 |  | 215.4078 | 98.297 | 100.2202 | 152.759 | 284.812 | 349.1481 | 349.8907 | 331.2819 | 478.4541 | 142.8144 | 134.1384 | 240.7591 | 403.5767 | 470.3539 | 100.8132 | 139.3915 | 255.1312 | 434.4803 | 466.4879 | 77.4527 | 99.2601 | 107.3422 | 154.663 | 279.8753 | 287.0514 | 334.6972 | 358.7179 | 307.0786 | 307.5529 | 97.4611 | 131.2778 | 218.2017 | 394.1365 | 449.4916 | 116.5446 | 140.3184 | 263.357 | 423.3243 | 443.8677 | 81.5876 | 99.7354 | 115.5943 | 165.2834 | 302.5971 | 265.0907 | 308.4665 | 327.8072 | 355.9197 | 112.791 | 245.5032 | 144.5892 | 412.5065 | 455.8219 | 367.3219 | 361.8088 |  |  | 245.9936 | 264.1782 | 254.2201 | 364.6613 | 248.6876 | 361.2341 |  | 268.0201 | 241.4889 | 252.5665 | 63.8677 | 98.9114 | 101.7589 |  | 460.3534 | 540.2495 | 547.6064 | 513.8856 | 686.384 | 661.5495 | 481.3177 | [23 empty] | 251.2772 | 673.9668 | 12.7068 | 500.3014
15:15 | 6533 |  |  | -16.269 | 21.5728 | 16.0507 | 0.1206 | 2.8967 | 2.9767 | -6.6254 | 1.9215 | 10.913 | 2.683 | 0.1869 |  |  |  | -31.2794 | 20.158 | 29.1251 | 4.1627 |  | -4.7786 | 4.6317 | 0.6259 | 3.4516 | 3.4734 | 1.7505 | 2.8709 | 364.9453 | 355.3295 | 202.761 | 245.8342 | 185.1666 | 175.3305 | 132.1085 | 237.9798 | 136.1621 | 242.7446 | 415.4483 | 442.0452 | 193.6392 | 233.5435 | 328.5159 | 347.3683 | 394.6595 | 296.2385 |  | 302.9907 |  | 318.0303 | 112.7968 | 135.4346 | 237.0944 | 411.9359 | 426.931 | 248.9902 | 157.562 | 280.1973 | 434.568 | 458.4506 | 187.3032 | 93.4766 | 111.4781 | 162.7814 | 284.1629 | 370.2648 | 274.369 | 353.2272 | 365.9306 | 105.3058 | 151.8107 | 276.9463 | 437.0988 | 468.9764 | 106.4169 | 151.6194 | 268.7208 | 412.2536 | 420.7488 | 76.8112 | 95.8492 | 106.5954 | 158.3165 | 270.9801 | 311.773 |  | 302.9262 | 626.7224 |  | 84.5015 | 134.7743 | 233.6414 | 396.4075 | 431.2344 | 126.1108 | 160.0671 | 271.893 | 436.943 | 436.3324 | 84.6425 | 98.9735 | 107.2354 | 155.2672 | 280.3394 | 394.0517 | 325.4981 | 284.2806 | 305.7703 | 130.557 | 167.2193 | 264.2421 | 411.1063 | 445.1429 |  | 348.6246 |  |  | 237.5224 | 245.9909 | 359.5708 | 232.7237 | 364.4221 | 225.552 | 76.6354 | 72.9915 | 59.3922 | 67.1667 | 68.4961 | 73.4607 | 63.1502 | 63.868 | 265.1346 | 280.1623 | 266.3183 | 256.5551 | 414.2546 |  |  | 221.7214 |  | 186.0068 | 114.4422 | 173.4573 | 119.6545 | 247.5549 | 142.8389 | 437.4833 | 474.9793 | 418.5238 | 311.4552 | 246.8395 | 217.4177 | 282.6482 | 427.8469 | 303.9884 | 323.6808 | 341.6604 | 302.168 | 213.9684 | 132.965 | 234.4 | 140.6957 | 475.1513 | 246.2554 | 161.4935 | 465.521 |  | 215.3873 | 98.2922 | 100.221 | 152.7845 | 284.81 | 349.0321 | 349.7905 | 331.1582 | 478.2925 | 142.8228 | 134.1543 | 240.7772 | 403.5572 | 470.2471 | 100.8215 | 139.4113 | 255.1521 | 434.4317 | 466.3844 | 77.4849 | 99.267 | 107.3596 | 154.6728 | 279.8813 | 286.981 | 334.5941 | 358.5437 | 306.9958 | 307.4217 | 97.4634 | 131.3045 | 218.2266 | 394.1128 | 449.3912 | 116.5549 | 140.3268 | 263.411 | 423.3066 | 443.7965 | 81.5897 | 99.7341 | 115.5999 | 165.3012 | 302.5923 | 264.981 | 308.3441 | 327.4157 | 355.7333 | 112.8014 | 245.5388 | 144.6256 | 412.454 | 455.6969 | 367.1665 | 361.7037 |  |  | 245.8531 | 264.077 | 254.0953 | 364.5431 | 248.4997 | 361.0906 |  | 267.9289 | 241.3696 | 252.4474 | 63.879 | 98.9173 | 101.7606 |  | 460.2557 | 540.1563 | 547.5395 | 514.0092 | 685.9519 | 660.9933 | 481.3177 | [23 empty] | 251.1606 | 673.4726 | 12.8228 | 500.206
15:15 | 6534 |  |  | -16.3514 | 21.6217 | 16.1419 | 0.1925 | 2.8956 | 3.1029 | -6.5796 | 1.9191 | 10.9067 | 2.6849 | 0.1876 |  |  |  | -31.2529 | 20.2615 | 29.0903 | 4.1179 |  | -4.7793 | 4.6157 | 0.6251 | 3.4494 | 3.4734 | 1.7511 | 2.5388 | 364.9083 | 355.296 | 202.761 | 245.8338 | 185.1577 | 175.3108 | 132.1075 | 238.0211 | 136.1547 | 242.7587 | 415.4038 | 441.9292 | 193.6464 | 233.5083 | 328.5368 | 347.4121 | 394.6551 | 296.2038 |  | 302.873 |  | 317.9585 | 112.8445 | 135.4516 | 237.114 | 411.8775 | 426.8032 | 248.997 | 157.6014 | 280.1932 | 434.5058 | 458.3414 | 187.3233 | 93.4861 | 111.4857 | 162.7887 | 284.158 | 370.1238 | 274.2658 | 353.1291 | 365.8012 | 105.3275 | 151.8209 | 276.9547 | 437.0391 | 468.8797 | 106.4187 | 151.624 | 268.6998 | 412.1568 | 420.6258 | 76.8275 | 95.8638 | 106.619 | 158.3445 | 271.0075 | 311.9629 |  | 302.8057 | 626.6171 |  | 84.5011 | 134.794 | 233.646 | 396.3617 | 431.1261 | 126.1021 | 160.0753 | 271.8869 | 436.8622 | 436.2151 | 84.6699 | 98.9494 | 107.2294 | 155.2839 | 280.3214 | 394.0039 | 325.373 | 284.1219 | 305.6258 | 130.546 | 167.219 | 264.2363 | 411.0483 | 445.0199 |  | 348.5005 |  |  | 237.4081 | 245.8764 | 359.4909 | 232.6195 | 364.3645 | 225.4433 | 76.8838 | 70.531 | 58.5735 | 67.9308 | 68.6411 | 73.275 | 63.8879 | 65.3565 | 264.9848 | 280.0136 | 266.1856 | 256.4005 | 414.1994 |  |  | 221.7257 |  | 186.0157 | 114.4489 | 173.4396 | 119.6513 | 247.5698 | 142.8588 | 437.4328 | 474.8625 | 418.4809 | 311.3742 | 246.8187 | 217.4939 | 282.7038 | 427.8007 | 303.9022 | 323.5543 | 341.5549 | 302.0617 | 213.9876 | 132.9695 | 234.414 | 140.7151 | 475.0429 | 246.2633 | 161.5274 | 465.4318 |  | 215.3793 | 98.2911 | 100.2177 | 152.8082 | 284.8122 | 348.9042 | 349.6898 | 331.0318 | 478.1366 | 142.8359 | 134.1702 | 240.8065 | 403.5386 | 470.1621 | 100.8323 | 139.4214 | 255.1771 | 434.3803 | 466.2773 | 77.5183 | 99.2706 | 107.3805 | 154.6915 | 279.8915 | 286.9284 | 334.4951 | 358.3774 | 306.8966 | 307.2927 | 97.4516 | 131.3191 | 218.2482 | 394.0816 | 449.2867 | 116.5649 | 140.3348 | 263.4432 | 423.2793 | 443.711 | 81.5974 | 99.7274 | 115.6167 | 165.3272 | 302.5781 | 264.872 | 308.2273 | 327.0178 | 355.5491 | 112.8016 | 245.5487 | 144.6341 | 412.4145 | 455.5966 | 367.0196 | 361.6074 |  |  | 245.7227 | 263.9783 | 253.9765 | 364.4348 | 248.3427 | 360.9254 |  | 267.826 | 241.239 | 252.3297 | 63.8793 | 98.9312 | 101.7654 |  | 460.1422 | 540.055 | 547.4898 | 513.4197 | 685.6275 | 660.7487 | 480.7164 | [23 empty] | 251.0446 | 673.1881 | 12.923 | 500.0986
15:15 | 6535 |  |  | -16.3755 | 21.7342 | 15.9559 | 0.1814 | 2.8562 | 3.0319 | -6.6664 | 1.9176 | 10.9018 | 2.6767 | 0.1886 |  |  |  | -31.2525 | 20.1996 | 29.0536 | 4.2155 |  | -4.8726 | 4.5791 | 0.6234 | 3.4467 | 3.467 | 1.7511 | 1.7854 | 364.8713 | 355.2635 | 202.7576 | 245.8311 | 185.1525 | 175.2796 | 132.1032 | 238.035 | 136.1733 | 242.785 | 415.3601 | 441.8249 | 193.6542 | 233.4594 | 328.5523 | 347.4573 | 394.6573 | 296.169 |  | 302.7593 |  | 317.8887 | 112.8627 | 135.4761 | 237.1383 | 411.8295 | 426.6764 | 249.0139 | 157.6194 | 280.2018 | 434.4412 | 458.2297 | 187.3553 | 93.4932 | 111.4915 | 162.8014 | 284.1515 | 369.98 | 274.1643 | 353.0198 | 365.6733 | 105.3444 | 151.8359 | 276.9549 | 436.9797 | 468.7857 | 106.426 | 151.631 | 268.678 | 412.0632 | 420.4997 | 76.8273 | 95.8661 | 106.6324 | 158.3668 | 271.0161 | 312.2313 |  | 302.6903 | 626.5191 |  | 84.5013 | 134.8073 | 233.6499 | 396.3176 | 431.018 | 126.1162 | 160.0849 | 271.8862 | 436.7809 | 436.0984 | 84.6843 | 98.9505 | 107.2351 | 155.2941 | 280.3175 | 393.9606 | 325.2527 | 283.9618 | 305.4763 | 130.5413 | 167.2308 | 264.2474 | 410.992 | 444.9049 |  | 348.3664 |  |  | 237.2978 | 245.7546 | 359.4068 | 232.5076 | 364.3193 | 225.3444 | 76.5266 | 66.5816 | 58.9227 | 68.5391 | 68.8987 | 73.0971 | 62.6839 | 66.9666 | 264.8379 | 279.8718 | 266.0531 | 256.2587 | 414.1468 |  |  | 221.7244 |  | 186.0209 | 114.454 | 173.4231 | 119.6412 | 247.579 | 142.8643 | 437.3878 | 474.748 | 418.4361 | 311.2649 | 246.8215 | 217.5838 | 282.7776 | 427.7533 | 303.7977 | 323.4264 | 341.4612 | 301.9443 | 214.0038 | 132.9754 | 234.4281 | 140.7311 | 474.924 | 246.266 | 161.5681 | 465.3571 |  | 215.4144 | 98.2948 | 100.2176 | 152.84 | 284.8183 | 348.7807 | 349.5844 | 330.9119 | 477.9834 | 142.8502 | 134.18 | 240.8394 | 403.5127 | 470.0707 | 100.8378 | 139.4278 | 255.1882 | 434.342 | 466.1707 | 77.5185 | 99.2585 | 107.3887 | 154.7119 | 279.9046 | 286.8607 | 334.4 | 358.1907 | 306.7899 | 307.1691 | 97.4571 | 131.3435 | 218.2843 | 394.0572 | 449.2011 | 116.5612 | 140.3598 | 263.4536 | 423.2384 | 443.6079 | 81.6091 | 99.7162 | 115.6588 | 165.3632 | 302.5608 | 264.7683 | 308.1147 | 326.6229 | 355.3714 | 112.7991 | 245.5602 | 144.6322 | 412.387 | 455.5104 | 366.8896 | 361.5177 |  |  | 245.5874 | 263.8599 | 253.8596 | 364.3295 | 248.2086 | 360.7613 |  | 267.7277 | 241.1157 | 252.2139 | 63.8633 | 98.9418 | 101.7725 |  | 460.0543 | 539.9391 | 547.4037 | 513.7414 | 685.3727 | 660.5522 | 481.0906 | [23 empty] | 250.9271 | 672.9624 | 12.7921 | 499.9967
15:15 | 6536 |  |  | -16.342 | 21.7767 | 16.0767 | 0.1703 | 2.8619 | 3.0013 | -6.6766 | 1.9192 | 10.9059 | 2.6764 | 0.187 |  |  |  | -31.3128 | 20.2719 | 29.1672 | 4.2556 |  | -4.8628 | 4.5006 | 0.6248 | 3.444 | 3.4684 | 1.7511 | 2.3533 | 364.837 | 355.2288 | 202.7537 | 245.8278 | 185.1425 | 175.2649 | 132.1004 | 237.9946 | 136.1959 | 242.7942 | 415.311 | 441.7246 | 193.6511 | 233.4249 | 328.5333 | 347.4616 | 394.6443 | 296.1254 |  | 302.6524 |  | 317.8378 | 112.8321 | 135.4801 | 237.1483 | 411.7556 | 426.5512 | 249.0082 | 157.6242 | 280.2054 | 434.3763 | 458.1261 | 187.366 | 93.488 | 111.514 | 162.8146 | 284.1472 | 369.831 | 274.065 | 352.9121 | 365.5491 | 105.3441 | 151.8521 | 276.9486 | 436.9308 | 468.6835 | 106.4342 | 151.6448 | 268.6738 | 411.9761 | 420.3895 | 76.824 | 95.8591 | 106.6231 | 158.3735 | 270.9979 | 312.5353 |  | 302.595 | 626.4281 |  | 84.4972 | 134.8235 | 233.6626 | 396.2573 | 430.8988 | 126.1547 | 160.0976 | 271.8955 | 436.7086 | 435.998 | 84.6981 | 98.965 | 107.2553 | 155.3108 | 280.3125 | 393.9188 | 325.1191 | 283.803 | 305.3293 | 130.5284 | 167.2498 | 264.2598 | 410.942 | 444.8035 |  | 348.2301 |  |  | 237.1825 | 245.6338 | 359.3219 | 232.3783 | 364.2915 | 225.2495 | 76.567 | 63.2178 | 60.0554 | 68.8176 | 69.2436 | 72.9653 | 60.6894 | 68.4075 | 264.6883 | 279.7247 | 265.914 | 256.1143 | 414.0893 |  |  | 221.7198 |  | 186.0078 | 114.4494 | 173.4094 | 119.6387 | 247.5727 | 142.8637 | 437.3253 | 474.6334 | 418.384 | 311.1335 | 246.8428 | 217.673 | 282.8673 | 427.7166 | 303.6583 | 323.3038 | 341.3839 | 301.8215 | 213.998 | 132.9962 | 234.4528 | 140.7371 | 474.8083 | 246.2686 | 161.5823 | 465.2844 |  | 215.4617 | 98.3053 | 100.2217 | 152.872 | 284.8198 | 348.6613 | 349.4776 | 330.8022 | 477.8329 | 142.8631 | 134.2022 | 240.8709 | 403.5026 | 469.9618 | 100.8403 | 139.4484 | 255.2069 | 434.3118 | 466.077 | 77.5233 | 99.2583 | 107.3959 | 154.7236 | 279.9174 | 286.7995 | 334.306 | 357.995 | 306.693 | 307.0449 | 97.477 | 131.3614 | 218.3196 | 394.0391 | 449.1215 | 116.5703 | 140.3897 | 263.4691 | 423.2002 | 443.512 | 81.6196 | 99.7198 | 115.6989 | 165.4009 | 302.5552 | 264.6634 | 307.9941 | 326.2288 | 355.1903 | 112.8244 | 245.5736 | 144.6526 | 412.3506 | 455.4098 | 366.791 | 361.4383 |  |  | 245.4557 | 263.7464 | 253.7372 | 364.2229 | 248.0843 | 360.6367 |  | 267.6253 | 240.9924 | 252.0873 | 63.8484 | 98.966 | 101.7704 |  | 459.9684 | 539.8548 | 547.3295 | 513.8383 | 685.2657 | 660.575 | 481.0814 | [23 empty] | 250.8076 | 672.9204 | 12.8664 | 499.9116
15:15 | 6537 |  |  | -16.3597 | 21.6814 | 16.1753 | 0.1258 | 2.8033 | 2.8774 | -6.7151 | 1.9211 | 10.9045 | 2.6788 | 0.1868 |  |  |  | -31.2543 | 20.4146 | 29.1566 | 4.2147 |  | -4.8162 | 4.4754 | 0.6238 | 3.4404 | 3.4647 | 1.7506 | 2.7348 | 364.8007 | 355.1983 | 202.7569 | 245.8279 | 185.1351 | 175.2507 | 132.1038 | 237.9813 | 136.2381 | 242.8195 | 415.2821 | 441.6192 | 193.6475 | 233.4002 | 328.5129 | 347.4566 | 394.6343 | 296.0688 |  | 302.5444 |  | 317.782 | 112.8271 | 135.489 | 237.1582 | 411.6983 | 426.4256 | 248.9903 | 157.6379 | 280.1965 | 434.3135 | 458.0213 | 187.3624 | 93.487 | 111.5296 | 162.8326 | 284.1443 | 369.6837 | 273.9598 | 352.8127 | 365.4238 | 105.3337 | 151.8624 | 276.953 | 436.8792 | 468.5742 | 106.4342 | 151.6555 | 268.6577 | 411.887 | 420.2721 | 76.8211 | 95.8552 | 106.6278 | 158.3783 | 270.9937 | 312.6751 |  | 302.4993 | 626.3312 |  | 84.5037 | 134.8464 | 233.6777 | 396.1985 | 430.7835 | 126.1859 | 160.1161 | 271.9217 | 436.635 | 435.8825 | 84.7192 | 98.9571 | 107.2772 | 155.3242 | 280.3155 | 393.8729 | 324.9933 | 283.652 | 305.1832 | 130.5334 | 167.2589 | 264.2543 | 410.895 | 444.6909 |  | 348.1022 |  |  | 237.0692 | 245.5202 | 359.2239 | 232.2093 | 364.2761 | 225.1546 | 76.9917 | 60.1158 | 61.9792 | 69.3632 | 69.6237 | 73.1843 | 61.2059 | 69.4956 | 264.539 | 279.5771 | 265.7728 | 255.965 | 414.0339 |  |  | 221.7115 |  | 185.9983 | 114.4458 | 173.4019 | 119.6357 | 247.5768 | 142.8678 | 437.2504 | 474.5259 | 418.3329 | 311.0001 | 246.8538 | 217.7603 | 282.9512 | 427.6703 | 303.4834 | 323.1804 | 341.3005 | 301.719 | 214.0021 | 133.009 | 234.4682 | 140.7372 | 474.6887 | 246.2739 | 161.5896 | 465.2068 |  | 215.4783 | 98.3119 | 100.2296 | 152.8893 | 284.817 | 348.5376 | 349.3691 | 330.6917 | 477.6873 | 142.8737 | 134.2182 | 240.8873 | 403.4831 | 469.8612 | 100.8544 | 139.4677 | 255.2309 | 434.2577 | 465.9702 | 77.5347 | 99.2729 | 107.4139 | 154.7398 | 279.916 | 286.722 | 334.2126 | 357.8071 | 306.5987 | 306.914 | 97.4868 | 131.3701 | 218.3398 | 394.0158 | 449.0262 | 116.5888 | 140.423 | 263.4915 | 423.1689 | 443.4193 | 81.6403 | 99.7324 | 115.7263 | 165.4217 | 302.5604 | 264.5651 | 307.8681 | 325.8269 | 355.0007 | 112.8549 | 245.5865 | 144.6767 | 412.3142 | 455.303 | 366.6746 | 361.3697 |  |  | 245.3354 | 263.6457 | 253.6136 | 364.1177 | 247.9751 | 360.5112 |  | 267.5317 | 240.8731 | 251.968 | 63.8392 | 98.9496 | 101.7756 |  | 459.8673 | 539.7821 | 547.2669 | 513.6532 | 685.6972 | 661.1304 | 481.2662 | [23 empty] | 250.6946 | 673.4138 | 12.8338 | 499.8247
15:15 | 6538 |  |  | -16.3695 | 21.6106 | 16.0575 | 0.1231 | 2.7513 | 2.9531 | -6.6783 | 1.9251 | 10.9032 | 2.6786 | 0.1847 |  |  |  | -31.2985 | 20.5612 | 29.1133 | 4.2159 |  | -4.9042 | 4.5178 | 0.6249 | 3.4435 | 3.4632 | 1.7499 | 2.4083 | 364.7699 | 355.1724 | 202.7559 | 245.8303 | 185.1338 | 175.2277 | 132.1106 | 238.0054 | 136.2468 | 242.833 | 415.2223 | 441.4986 | 193.6632 | 233.385 | 328.5123 | 347.4689 | 394.629 | 295.9998 |  | 302.4193 |  | 317.7132 | 112.855 | 135.5074 | 237.167 | 411.6386 | 426.2893 | 248.9817 | 157.641 | 280.185 | 434.244 | 457.896 | 187.3756 | 93.4938 | 111.5375 | 162.8396 | 284.1402 | 369.5367 | 273.8469 | 352.7004 | 365.2955 | 105.3281 | 151.8699 | 276.954 | 436.8102 | 468.4748 | 106.4449 | 151.6637 | 268.6416 | 411.7984 | 420.1522 | 76.8283 | 95.8617 | 106.6476 | 158.415 | 271.0346 | 312.7732 |  | 302.4032 | 626.2353 |  | 84.517 | 134.8592 | 233.6885 | 396.1493 | 430.6715 | 126.1674 | 160.1318 | 271.9361 | 436.5537 | 435.7324 | 84.7287 | 98.9523 | 107.3011 | 155.343 | 280.3224 | 393.8251 | 324.8754 | 283.4916 | 305.034 | 130.5505 | 167.2707 | 264.2701 | 410.8575 | 444.5829 |  | 347.9922 |  |  | 236.948 | 245.4005 | 359.1245 | 232.0563 | 364.2394 | 225.0732 | 77.1495 | 58.4916 | 63.2608 | 70.1135 | 69.9807 | 73.0515 | 62.4178 | 69.2433 | 264.3897 | 279.4381 | 265.6303 | 255.8183 | 413.975 |  |  | 221.6992 |  | 186.0012 | 114.4416 | 173.3873 | 119.6263 | 247.5927 | 142.88 | 437.1974 | 474.4071 | 418.2755 | 310.899 | 246.8602 | 217.8441 | 283.0348 | 427.6141 | 303.3695 | 323.0208 | 341.1962 | 301.5989 | 214.0159 | 133.0159 | 234.4811 | 140.7331 | 474.568 | 246.2819 | 161.5923 | 465.1108 |  | 215.4729 | 98.3104 | 100.2328 | 152.9082 | 284.8119 | 348.4094 | 349.2618 | 330.5632 | 477.5402 | 142.8765 | 134.2214 | 240.8944 | 403.4473 | 469.7583 | 100.862 | 139.4766 | 255.2389 | 434.202 | 465.8517 | 77.5476 | 99.2837 | 107.4307 | 154.7611 | 279.9062 | 286.6516 | 334.1236 | 357.6109 | 306.5376 | 306.7798 | 97.4885 | 131.3811 | 218.3582 | 393.9829 | 448.9226 | 116.5843 | 140.4334 | 263.5017 | 423.1275 | 443.3276 | 81.6515 | 99.7189 | 115.7403 | 165.4371 | 302.5424 | 264.4546 | 307.7448 | 325.4375 | 354.8104 | 112.8593 | 245.6021 | 144.69 | 412.2884 | 455.1979 | 366.5544 | 361.3068 |  |  | 245.2049 | 263.5404 | 253.4852 | 364.0018 | 247.8462 | 360.415 |  | 267.4294 | 240.7483 | 251.8409 | 63.8261 | 98.9863 | 101.7694 |  | 459.7882 | 539.6961 | 547.2147 | 513.7017 | 685.3355 | 661.0799 | 481.5694 | [23 empty] | 250.5747 | 673.2077 | 12.796 | 499.7421
15:15 | 6539 |  |  | -16.2989 | 21.6253 | 16.0244 | 0.1495 | 2.8238 | 2.9595 | -6.7229 | 1.9257 | 10.9041 | 2.6743 | 0.1855 |  |  |  | -31.1887 | 20.5125 | 29.2099 | 4.1359 |  | -4.8591 | 4.4431 | 0.625 | 3.4412 | 3.4654 | 1.7508 | 3.1003 | 364.7385 | 355.14 | 202.7546 | 245.8279 | 185.1299 | 175.2066 | 132.1046 | 238.0437 | 136.2144 | 242.8317 | 415.1433 | 441.3766 | 193.6669 | 233.3732 | 328.5494 | 347.4996 | 394.6349 | 295.9365 |  | 302.2971 |  | 317.6501 | 112.8901 | 135.5157 | 237.1844 | 411.5738 | 426.1567 | 248.9885 | 157.6531 | 280.185 | 434.1811 | 457.7894 | 187.4019 | 93.5139 | 111.5523 | 162.8542 | 284.1384 | 369.3975 | 273.741 | 352.5893 | 365.1729 | 105.3357 | 151.883 | 276.9582 | 436.7572 | 468.3801 | 106.4553 | 151.6742 | 268.6291 | 411.7103 | 420.0313 | 76.8416 | 95.8703 | 106.668 | 158.4594 | 271.058 | 312.7316 |  | 302.3097 | 626.1369 |  | 84.5126 | 134.8801 | 233.6889 | 396.1005 | 430.5638 | 126.1644 | 160.1451 | 271.9267 | 436.472 | 435.6044 | 84.7277 | 98.9514 | 107.3187 | 155.359 | 280.3238 | 393.7756 | 324.7553 | 283.3186 | 304.885 | 130.5633 | 167.2827 | 264.3011 | 410.8174 | 444.4851 |  | 347.9031 |  |  | 236.8246 | 245.2728 | 359.0589 | 231.9358 | 364.1892 | 225.0012 | 77.0491 | 58.7297 | 63.4851 | 70.8175 | 70.1392 | 72.2297 | 61.8958 | 68.7689 | 264.239 | 279.296 | 265.4952 | 255.6664 | 413.9176 |  |  | 221.6947 |  | 186.0105 | 114.4447 | 173.3702 | 119.6252 | 247.6303 | 142.8984 | 437.1481 | 474.2876 | 418.2259 | 310.8315 | 246.8669 | 217.9341 | 283.1234 | 427.5734 | 303.3157 | 322.8428 | 341.1112 | 301.4678 | 214.061 | 133.0227 | 234.4947 | 140.782 | 474.4577 | 246.2904 | 161.6036 | 465.0214 |  | 215.5026 | 98.316 | 100.2383 | 152.9335 | 284.8116 | 348.2824 | 349.1666 | 330.4445 | 477.3941 | 142.885 | 134.2341 | 240.9141 | 403.4129 | 469.6729 | 100.8661 | 139.4884 | 255.2549 | 434.1282 | 465.7344 | 77.5686 | 99.3252 | 107.4446 | 154.7988 | 279.9022 | 286.6309 | 334.0405 | 357.4089 | 306.5301 | 306.6633 | 97.4905 | 131.4017 | 218.3923 | 393.9526 | 448.8315 | 116.5978 | 140.4633 | 263.5259 | 423.0913 | 443.2372 | 81.6639 | 99.7067 | 115.7731 | 165.4677 | 302.5267 | 264.3409 | 307.6226 | 325.0588 | 354.6296 | 112.8684 | 245.6189 | 144.6966 | 412.2493 | 455.0992 | 366.4894 | 361.2309 |  |  | 245.0708 | 263.4213 | 253.3447 | 363.8874 | 247.7042 | 360.3337 |  | 267.3229 | 240.6285 | 251.7136 | 63.8255 | 98.9878 | 101.7697 |  | 459.6896 | 539.6191 | 547.1318 | 513.5065 | 685.1082 | 660.6746 | 480.9636 | [23 empty] | 250.4499 | 672.8914 | 12.8443 | 499.6544
15:15 | 6540 |  |  | -16.2617 | 21.5397 | 15.9422 | 0.0892 | 2.8004 | 2.9748 | -6.6974 | 1.9252 | 10.9013 | 2.6751 | 0.1863 |  |  |  | -31.2789 | 20.5194 | 29.1671 | 4.1546 |  | -4.8394 | 4.4782 | 0.6256 | 3.4376 | 3.4628 | 1.7508 | 2.3288 | 364.6983 | 355.1086 | 202.7517 | 245.8246 | 185.122 | 175.1866 | 132.1049 | 238.065 | 136.2152 | 242.8512 | 415.0948 | 441.275 | 193.6483 | 233.3512 | 328.5504 | 347.5262 | 394.6108 | 295.8768 |  | 302.1856 |  | 317.5968 | 112.8997 | 135.5166 | 237.197 | 411.5133 | 426.0353 | 248.9747 | 157.6713 | 280.1979 | 434.1224 | 457.6975 | 187.4115 | 93.5427 | 111.5693 | 162.8788 | 284.1444 | 369.2601 | 273.6422 | 352.4896 | 365.0107 | 105.3257 | 151.9107 | 276.9721 | 436.7128 | 468.2762 | 106.4632 | 151.6884 | 268.6198 | 411.6194 | 419.9165 | 76.8598 | 95.8673 | 106.6809 | 158.4686 | 271.0352 | 312.4418 |  | 302.2186 | 626.0372 |  | 84.513 | 134.9018 | 233.6909 | 396.0605 | 430.4659 | 126.1788 | 160.153 | 271.9357 | 436.3964 | 435.4972 | 84.7489 | 98.9423 | 107.3204 | 155.371 | 280.3158 | 393.7256 | 324.6318 | 283.1524 | 304.7261 | 130.5714 | 167.2946 | 264.3127 | 410.7715 | 444.3772 |  | 347.7759 |  |  | 236.7112 | 245.1557 | 358.9743 | 231.7756 | 364.0918 | 224.8961 | 76.3416 | 60.0871 | 64.4547 | 71.1778 | 70.3175 | 71.2267 | 60.1456 | 69.4521 | 264.0886 | 279.1554 | 265.3527 | 255.5137 | 413.859 |  |  | 221.6893 |  | 186.0141 | 114.4424 | 173.3526 | 119.6233 | 247.621 | 142.9155 | 437.0898 | 474.1561 | 418.1765 | 310.7696 | 246.8725 | 218.0198 | 283.2066 | 427.5397 | 303.2552 | 322.6956 | 341.0441 | 301.352 | 214.0648 | 133.0322 | 234.5082 | 140.7873 | 474.3384 | 246.296 | 161.646 | 464.9369 |  | 215.527 | 98.3115 | 100.242 | 152.9598 | 284.8167 | 348.1519 | 349.0614 | 330.3302 | 477.2531 | 142.8877 | 134.2669 | 240.9615 | 403.3768 | 469.5694 | 100.8859 | 139.504 | 255.2809 | 434.0647 | 465.6279 | 77.579 | 99.3292 | 107.4623 | 154.8098 | 279.9036 | 286.6066 | 333.9456 | 357.2012 | 306.5024 | 306.5555 | 97.4917 | 131.4273 | 218.4254 | 393.9243 | 448.7436 | 116.6148 | 140.4965 | 263.5561 | 423.0644 | 443.145 | 81.6821 | 99.715 | 115.8117 | 165.5037 | 302.5369 | 264.2337 | 307.4988 | 324.6793 | 354.4446 | 112.8803 | 245.6357 | 144.7085 | 412.1967 | 454.9972 | 366.3976 | 361.1523 |  |  | 244.9536 | 263.3084 | 253.2102 | 363.8003 | 247.5746 | 360.2603 |  | 267.2277 | 240.5036 | 251.5868 | 63.8129 | 98.9586 | 101.7814 |  | 459.6232 | 539.5378 | 547.0523 | 513.734 | 685.341 | 660.9641 | 481.3611 | [23 empty] | 250.3322 | 673.1525 | 12.7765 | 499.5805
15:15 | 6541 |  |  | -16.3012 | 21.5398 | 15.9759 | 0.0937 | 2.7726 | 2.9651 | -6.6661 | 1.9278 | 10.8987 | 2.6779 | 0.1856 |  |  |  | -31.3 | 20.4659 | 29.0487 | 4.3019 |  | -4.9257 | 4.385 | 0.6254 | 3.4352 | 3.4592 | 1.7494 | 2.6075 | 364.6572 | 355.0689 | 202.7422 | 245.8181 | 185.1111 | 175.1709 | 132.1075 | 238.0432 | 136.2247 | 242.8626 | 415.0499 | 441.1638 | 193.6467 | 233.3138 | 328.4783 | 347.5501 | 394.592 | 295.8121 |  | 302.0577 |  | 317.5436 | 112.8957 | 135.5332 | 237.2211 | 411.4529 | 425.9042 | 248.9709 | 157.6842 | 280.1967 | 434.0666 | 457.5953 | 187.4099 | 93.5503 | 111.5794 | 162.8875 | 284.1441 | 369.1149 | 273.537 | 352.386 | 364.8404 | 105.3474 | 151.9317 | 276.9822 | 436.6532 | 468.1788 | 106.4707 | 151.7007 | 268.6109 | 411.5222 | 419.8064 | 76.8615 | 95.8678 | 106.6812 | 158.4735 | 271.0316 | 312.0716 |  | 302.1355 | 625.9467 |  | 84.5113 | 134.9034 | 233.7067 | 395.999 | 430.3506 | 126.1855 | 160.1682 | 271.9319 | 436.3218 | 435.3801 | 84.7764 | 98.9327 | 107.3208 | 155.3857 | 280.3099 | 393.6769 | 324.5142 | 282.995 | 304.581 | 130.5782 | 167.3094 | 264.3202 | 410.7319 | 444.2681 |  | 347.658 |  |  | 236.5984 | 245.038 | 358.9134 | 231.6587 | 363.9479 | 224.7803 | 75.474 | 62.2579 | 65.4361 | 69.6987 | 70.499 | 70.2145 | 58.8646 | 70.3759 | 263.9399 | 279.024 | 265.1976 | 255.3626 | 413.795 |  |  | 221.6767 |  | 186.0057 | 114.4369 | 173.3342 | 119.6138 | 247.6031 | 142.9288 | 437.0324 | 474.0269 | 418.1228 | 310.7115 | 246.8853 | 218.1021 | 283.2755 | 427.4882 | 303.1953 | 322.5525 | 340.9694 | 301.2302 | 214.0342 | 133.0466 | 234.5272 | 140.7459 | 474.2137 | 246.2942 | 161.6819 | 464.8535 |  | 215.5403 | 98.3133 | 100.2394 | 152.9864 | 284.822 | 348.0189 | 348.9526 | 330.2064 | 477.1019 | 142.8867 | 134.2955 | 241.0033 | 403.3472 | 469.4517 | 100.8874 | 139.5218 | 255.3008 | 434.0355 | 465.5339 | 77.5789 | 99.2814 | 107.4708 | 154.8023 | 279.9155 | 286.549 | 333.8451 | 356.9865 | 306.3978 | 306.4436 | 97.4884 | 131.438 | 218.4453 | 393.8986 | 448.6416 | 116.6209 | 140.5103 | 263.5722 | 423.0357 | 443.0604 | 81.6922 | 99.7289 | 115.8153 | 165.5115 | 302.5496 | 264.1244 | 307.3673 | 324.3119 | 354.25 | 112.886 | 245.6555 | 144.7253 | 412.1476 | 454.8797 | 366.2909 | 361.0723 |  |  | 244.8328 | 263.1972 | 253.0813 | 363.7299 | 247.4502 | 360.141 |  | 267.1246 | 240.3679 | 251.4528 | 63.8092 | 98.9354 | 101.7788 |  | 459.5275 | 539.4491 | 546.9832 | 514.5491 | 686.9988 | 662.782 | 482.4709 | [23 empty] | 250.2116 | 674.8904 | 12.7067 | 499.4883
15:15 | 6542 |  |  | -16.299 | 21.4509 | 15.8987 | 0.0603 | 2.8257 | 2.9827 | -6.6862 | 1.9274 | 10.8921 | 2.6733 | 0.1856 |  |  |  | -31.2807 | 20.5825 | 28.998 | 4.1804 |  | -4.9581 | 4.419 | 0.6234 | 3.4319 | 3.4586 | 1.7477 | 2.5188 | 364.613 | 355.0248 | 202.7372 | 245.8064 | 185.0973 | 175.144 | 132.0978 | 238.0304 | 136.2324 | 242.8746 | 414.9961 | 441.0584 | 193.66 | 233.2789 | 328.4577 | 347.5691 | 394.5922 | 295.7443 |  | 301.9341 |  | 317.4846 | 112.8997 | 135.5565 | 237.2353 | 411.3985 | 425.7677 | 248.9573 | 157.6839 | 280.1868 | 434.0024 | 457.4854 | 187.4173 | 93.5556 | 111.5789 | 162.8901 | 284.1395 | 368.9667 | 273.4202 | 352.2678 | 364.7025 | 105.3636 | 151.9423 | 276.9834 | 436.5821 | 468.0789 | 106.4699 | 151.706 | 268.583 | 411.4314 | 419.6919 | 76.8413 | 95.8692 | 106.6848 | 158.4951 | 271.045 | 311.8094 |  | 302.0486 | 625.8475 |  | 84.5016 | 134.9116 | 233.7198 | 395.9284 | 430.2187 | 126.1798 | 160.177 | 271.9077 | 436.2386 | 435.2503 | 84.7808 | 98.9331 | 107.3277 | 155.397 | 280.3092 | 393.6334 | 324.3985 | 282.8459 | 304.4488 | 130.5848 | 167.3284 | 264.3346 | 410.6882 | 444.1625 |  | 347.5647 |  |  | 236.4674 | 244.91 | 358.8524 | 231.5606 | 363.8003 | 224.6634 | 74.9144 | 63.0171 | 65.2263 | 67.5186 | 70.5913 | 69.5327 | 59.064 | 70.7605 | 263.7943 | 278.8925 | 265.0529 | 255.2155 | 413.7447 |  |  | 221.6728 |  | 186.0026 | 114.4423 | 173.3253 | 119.6083 | 247.601 | 142.9344 | 436.9782 | 473.9241 | 418.0763 | 310.6404 | 246.8962 | 218.1871 | 283.3474 | 427.4281 | 303.1102 | 322.4129 | 340.8902 | 301.0969 | 214.0189 | 133.0582 | 234.5427 | 140.7386 | 474.0932 | 246.2956 | 161.6997 | 464.7794 |  | 215.5517 | 98.3282 | 100.2365 | 153.0071 | 284.8201 | 347.893 | 348.8486 | 330.0891 | 476.9426 | 142.8884 | 134.3073 | 241.014 | 403.3207 | 469.3654 | 100.8853 | 139.5385 | 255.3215 | 434.0026 | 465.4392 | 77.5878 | 99.2601 | 107.481 | 154.8186 | 279.9279 | 286.4694 | 333.7534 | 356.7803 | 306.2579 | 306.3378 | 97.4773 | 131.4515 | 218.4664 | 393.869 | 448.5438 | 116.638 | 140.521 | 263.6082 | 423.016 | 442.9759 | 81.6924 | 99.732 | 115.8067 | 165.4942 | 302.5489 | 264.0108 | 307.2425 | 323.953 | 354.0675 | 112.8917 | 245.6822 | 144.7509 | 412.0966 | 454.7529 | 366.2196 | 360.992 |  |  | 244.7031 | 263.0858 | 252.9542 | 363.6596 | 247.3115 | 360.0244 |  | 267.017 | 240.2395 | 251.3305 | 63.8106 | 98.881 | 101.791 |  | 459.4197 | 539.3554 | 546.9372 | 513.7017 | 685.089 | 660.3396 | 480.6458 | [23 empty] | 250.0884 | 672.7143 | 12.6523 | 499.3875
15:15 | 6543 |  |  | -16.3257 | 21.4282 | 16.0529 | 0.0437 | 2.7445 | 2.9622 | -6.7724 | 1.925 | 10.8879 | 2.6704 | 0.1852 |  |  |  | -31.1387 | 20.6116 | 29.0869 | 4.1963 |  | -4.9794 | 4.3452 | 0.6234 | 3.4303 | 3.4549 | 1.7499 | 3.381 | 364.5748 | 354.995 | 202.7387 | 245.8001 | 185.0943 | 175.1189 | 132.0969 | 238.0412 | 136.2535 | 242.8898 | 414.9377 | 440.9613 | 193.6731 | 233.2516 | 328.4287 | 347.549 | 394.5626 | 295.6782 |  | 301.8309 |  | 317.4296 | 112.8928 | 135.5679 | 237.2372 | 411.3312 | 425.6365 | 248.9312 | 157.6734 | 280.1756 | 433.9264 | 457.3654 | 187.4206 | 93.5691 | 111.5869 | 162.9039 | 284.1357 | 368.8149 | 273.3082 | 352.1585 | 364.5631 | 105.3492 | 151.9482 | 276.9862 | 436.5194 | 467.9792 | 106.4782 | 151.7126 | 268.5646 | 411.3458 | 419.6343 | 76.8445 | 95.8689 | 106.6973 | 158.5244 | 271.0494 | 311.7009 |  | 301.9666 | 625.7416 |  | 84.5175 | 134.9371 | 233.7296 | 395.893 | 430.1177 | 126.1791 | 160.1836 | 271.9027 | 436.1694 | 435.1387 | 84.8014 | 98.9398 | 107.3373 | 155.4133 | 280.2975 | 393.6012 | 324.2708 | 282.7002 | 304.2996 | 130.574 | 167.342 | 264.3416 | 410.6317 | 444.0435 |  | 347.4714 |  |  | 236.3276 | 244.7798 | 358.7604 | 231.4114 | 363.6916 | 224.5531 | 74.6306 | 62.9236 | 63.3533 | 66.2371 | 70.6959 | 69.6645 | 60.5319 | 70.2154 | 263.64 | 278.7494 | 264.9051 | 255.0654 | 413.6929 |  |  | 221.6715 |  | 186.0049 | 114.4452 | 173.3172 | 119.6057 | 247.5863 | 142.9506 | 436.927 | 473.8202 | 418.0215 | 310.5214 | 246.905 | 218.2669 | 283.438 | 427.3801 | 302.9924 | 322.2799 | 340.8195 | 300.9755 | 214.0169 | 133.0628 | 234.5558 | 140.7544 | 473.9715 | 246.3059 | 161.7176 | 464.7 |  | 215.5399 | 98.3376 | 100.2355 | 153.0259 | 284.8187 | 347.7665 | 348.7397 | 329.9715 | 476.7948 | 142.8952 | 134.3209 | 241.0286 | 403.2848 | 469.2671 | 100.8937 | 139.5416 | 255.328 | 433.9427 | 465.3269 | 77.5929 | 99.2712 | 107.4975 | 154.8332 | 279.9378 | 286.3369 | 333.6629 | 356.5749 | 306.1188 | 306.2302 | 97.4652 | 131.4518 | 218.493 | 393.8321 | 448.4449 | 116.6485 | 140.5304 | 263.6479 | 422.9929 | 442.8883 | 81.6979 | 99.7306 | 115.8057 | 165.4948 | 302.5391 | 263.9033 | 307.1215 | 323.6011 | 353.8917 | 112.9006 | 245.7097 | 144.776 | 412.0532 | 454.6356 | 366.1441 | 360.9164 |  |  | 244.5814 | 262.9937 | 252.8352 | 363.5893 | 247.1582 | 359.9347 |  | 266.9127 | 240.1234 | 251.2146 | 63.8169 | 98.8563 | 101.801 |  | 459.3392 | 539.2909 | 546.8558 | 514.012 | 686.5798 | 662.1205 | 481.7021 | [23 empty] | 249.971 | 674.3502 | 12.6766 | 499.315
15:15 | 6544 |  |  | -16.3207 | 21.515 | 15.9499 | 0.0903 | 2.8468 | 2.9549 | -6.7628 | 1.9252 | 10.8844 | 2.6665 | 0.1864 |  |  |  | -31.1922 | 20.5888 | 29.1849 | 4.1387 |  | -4.9418 | 4.3158 | 0.6244 | 3.4305 | 3.4526 | 1.7481 | 1.8219 | 364.5433 | 354.97 | 202.7358 | 245.8042 | 185.0983 | 175.1011 | 132.0969 | 238.0018 | 136.2822 | 242.9145 | 414.9018 | 440.8567 | 193.6692 | 233.2112 | 328.3583 | 347.5257 | 394.5331 | 295.6245 |  | 301.7248 |  | 317.3877 | 112.8612 | 135.5843 | 237.2582 | 411.2721 | 425.5168 | 248.9312 | 157.7068 | 280.1826 | 433.8513 | 457.2516 | 187.4111 | 93.5687 | 111.6057 | 162.9183 | 284.1272 | 368.6643 | 273.1968 | 352.0514 | 364.4321 | 105.3501 | 151.9609 | 276.9905 | 436.4633 | 467.8833 | 106.486 | 151.7217 | 268.553 | 411.2483 | 419.548 | 76.837 | 95.8624 | 106.6871 | 158.5196 | 271.0077 | 311.5882 |  | 301.8815 | 625.6342 |  | 84.5239 | 134.953 | 233.7551 | 395.8331 | 430.0043 | 126.1936 | 160.2016 | 271.9116 | 436.105 | 435.0395 | 84.8368 | 98.9494 | 107.3633 | 155.4417 | 280.2942 | 393.5733 | 324.1444 | 282.5448 | 304.1499 | 130.56 | 167.3372 | 264.3402 | 410.5714 | 443.9251 |  | 347.38 |  |  | 236.1971 | 244.6528 | 358.6132 | 231.2092 | 363.6072 | 224.4306 | 74.0429 | 63.2687 | 61.8896 | 66.4466 | 70.9189 | 69.9583 | 61.9291 | 69.0643 | 263.4749 | 278.6063 | 264.7585 | 254.909 | 413.6295 |  |  | 221.6611 |  | 186.0018 | 114.4389 | 173.3029 | 119.5928 | 247.6118 | 142.9748 | 436.8697 | 473.7019 | 417.9713 | 310.3686 | 246.9052 | 218.3589 | 283.533 | 427.3562 | 302.9414 | 322.1514 | 340.7579 | 300.8655 | 214.0517 | 133.0749 | 234.5877 | 140.7911 | 473.8606 | 246.3074 | 161.7394 | 464.6233 |  | 215.5403 | 98.3387 | 100.2419 | 153.0536 | 284.8165 | 347.6341 | 348.6317 | 329.8644 | 476.6562 | 142.8955 | 134.3293 | 241.0431 | 403.2587 | 469.1584 | 100.9025 | 139.5506 | 255.3322 | 433.8948 | 465.2118 | 77.5898 | 99.2829 | 107.5065 | 154.8523 | 279.9404 | 286.1605 | 333.5758 | 356.3642 | 305.9878 | 306.1215 | 97.4792 | 131.4521 | 218.5088 | 393.7965 | 448.3377 | 116.6519 | 140.5525 | 263.6731 | 422.9556 | 442.7998 | 81.7072 | 99.7242 | 115.8159 | 165.5055 | 302.5351 | 263.8037 | 306.9995 | 323.2529 | 353.7126 | 112.9054 | 245.7183 | 144.7844 | 412.0125 | 454.5265 | 366.0126 | 360.8262 |  |  | 244.4567 | 262.8758 | 252.7035 | 363.5491 | 247.0159 | 359.8104 |  | 266.8087 | 240.0006 | 251.1057 | 63.8184 | 98.9085 | 101.8017 |  | 459.2247 | 539.206 | 546.7874 | 513.8648 | 685.9894 | 660.9843 | 481.0906 | [23 empty] | 249.8501 | 673.4869 | 12.7103 | 499.2154
15:15 | 6545 |  |  | -16.3087 | 21.4843 | 16.0518 | 0.0667 | 2.7852 | 2.8265 | -6.8927 | 1.9266 | 10.8746 | 2.666 | 0.1878 |  |  |  | -31.1474 | 20.5686 | 29.2276 | 4.1645 |  | -4.9624 | 4.368 | 0.624 | 3.4298 | 3.4513 | 1.746 | 2.3405 | 364.5027 | 354.9354 | 202.7333 | 245.8017 | 185.0915 | 175.0832 | 132.0897 | 237.9719 | 136.3094 | 242.9454 | 414.8899 | 440.7672 | 193.6647 | 233.1725 | 328.3139 | 347.5227 | 394.5144 | 295.5638 |  | 301.6066 |  | 317.3351 | 112.8547 | 135.5909 | 237.2792 | 411.2163 | 425.3927 | 248.9278 | 157.7323 | 280.1847 | 433.7859 | 457.1458 | 187.3976 | 93.5688 | 111.6049 | 162.923 | 284.1151 | 368.5238 | 273.0822 | 351.9411 | 364.3036 | 105.3624 | 151.9703 | 276.9866 | 436.4011 | 467.7767 | 106.4794 | 151.7278 | 268.5423 | 411.1498 | 419.392 | 76.8353 | 95.8661 | 106.6737 | 158.5132 | 270.9782 | 311.3934 |  | 301.7854 | 625.531 |  | 84.5159 | 134.9445 | 233.7687 | 395.7445 | 429.8625 | 126.2199 | 160.2168 | 271.9103 | 436.0198 | 434.9165 | 84.8425 | 98.9296 | 107.3641 | 155.4532 | 280.2761 | 393.5212 | 324.0242 | 282.3929 | 304.0082 | 130.5632 | 167.3484 | 264.3494 | 410.5269 | 443.8159 |  | 347.2824 |  |  | 236.0664 | 244.5341 | 358.4418 | 231.0113 | 363.532 | 224.302 | 73.2965 | 64.1131 | 63.215 | 67.6729 | 71.2185 | 70.1909 | 63.0344 | 68.3996 | 263.3019 | 278.4652 | 264.6143 | 254.7504 | 413.5682 |  |  | 221.6511 |  | 185.9947 | 114.4317 | 173.2818 | 119.5825 | 247.603 | 142.9843 | 436.808 | 473.5734 | 417.9318 | 310.2639 | 246.9094 | 218.4418 | 283.6144 | 427.3325 | 302.9034 | 322.0246 | 340.6944 | 300.7578 | 214.047 | 133.0952 | 234.6162 | 140.793 | 473.7495 | 246.3063 | 161.7691 | 464.5403 |  | 215.5501 | 98.3321 | 100.2413 | 153.0926 | 284.8034 | 347.5038 | 348.5149 | 329.7548 | 476.5079 | 142.8935 | 134.3531 | 241.0981 | 403.2607 | 469.0574 | 100.9115 | 139.5631 | 255.3438 | 433.8537 | 465.1047 | 77.6078 | 99.2831 | 107.5291 | 154.8652 | 279.9497 | 286.0154 | 333.4855 | 356.1627 | 305.9034 | 306.0168 | 97.493 | 131.4655 | 218.5306 | 393.7753 | 448.234 | 116.673 | 140.5882 | 263.7006 | 422.9291 | 442.7144 | 81.718 | 99.7246 | 115.8432 | 165.5285 | 302.5318 | 263.7038 | 306.8877 | 322.9055 | 353.5396 | 112.9074 | 245.7362 | 144.801 | 411.9716 | 454.4219 | 365.8475 | 360.7228 |  |  | 244.3371 | 262.7552 | 252.5725 | 363.5213 | 246.9025 | 359.6692 |  | 266.7048 | 239.8815 | 250.9884 | 63.8091 | 98.9306 | 101.8126 |  | 459.0837 | 539.0825 | 546.7286 | 513.5563 | 685.311 | 660.9226 | 481.029 | [23 empty] | 249.73 | 673.1168 | 12.6696 | 499.0831
15:15 | 6546 |  |  | -16.1294 | 21.3917 | 16.048 | 0.0453 | 2.7458 | 2.9109 | -6.8592 | 1.9291 | 10.8605 | 2.6651 | 0.1867 |  |  |  | -31.1197 | 20.4503 | 29.1985 | 4.1331 |  | -4.9509 | 4.3597 | 0.6237 | 3.4295 | 3.4472 | 1.7466 | 2.66 | 364.4602 | 354.9005 | 202.7274 | 245.798 | 185.0821 | 175.0605 | 132.0878 | 238.0159 | 136.376 | 242.9784 | 414.8801 | 440.6853 | 193.6617 | 233.1432 | 328.2826 | 347.5224 | 394.5108 | 295.4909 |  | 301.4792 |  | 317.271 | 112.8866 | 135.5941 | 237.2915 | 411.1434 | 425.2541 | 248.929 | 157.7311 | 280.1629 | 433.7224 | 457.0386 | 187.4051 | 93.5828 | 111.6122 | 162.9344 | 284.1106 | 368.3779 | 272.9741 | 351.8313 | 364.1675 | 105.4039 | 151.9884 | 276.9879 | 436.3557 | 467.6699 | 106.4763 | 151.735 | 268.5244 | 411.0582 | 419.2537 | 76.8431 | 95.8635 | 106.6859 | 158.5304 | 270.9947 | 311.1985 |  | 301.6914 | 625.4339 |  | 84.5195 | 134.9512 | 233.7748 | 395.6906 | 429.7521 | 126.2272 | 160.2332 | 271.899 | 435.943 | 434.7835 | 84.8422 | 98.9274 | 107.3639 | 155.4694 | 280.2667 | 393.473 | 323.9053 | 282.2322 | 303.8652 | 130.5958 | 167.3793 | 264.3812 | 410.4974 | 443.7206 |  | 347.1801 |  |  | 235.9328 | 244.4121 | 358.3102 | 230.8786 | 363.4743 | 224.1838 | 72.4458 | 64.9151 | 64.1317 | 68.6191 | 71.2571 | 70.8098 | 64.1352 | 68.8101 | 263.1412 | 278.3205 | 264.4784 | 254.5946 | 413.5173 |  |  | 221.6446 |  | 185.9959 | 114.4383 | 173.2666 | 119.5882 | 247.6009 | 143.0006 | 436.7616 | 473.459 | 417.8826 | 310.2031 | 246.9336 | 218.5154 | 283.6959 | 427.3057 | 302.8273 | 321.8887 | 340.6357 | 300.6564 | 214.0466 | 133.1119 | 234.6255 | 140.789 | 473.6322 | 246.3117 | 161.7833 | 464.4517 |  | 215.5515 | 98.3286 | 100.2403 | 153.1088 | 284.7991 | 347.3809 | 348.3904 | 329.638 | 476.3501 | 142.9014 | 134.3671 | 241.1319 | 403.2321 | 468.9743 | 100.9258 | 139.5815 | 255.3627 | 433.812 | 464.9982 | 77.6399 | 99.2836 | 107.5555 | 154.8795 | 279.9659 | 285.8885 | 333.3862 | 355.9627 | 305.8579 | 305.9042 | 97.4932 | 131.4765 | 218.5694 | 393.7626 | 448.1394 | 116.6826 | 140.6064 | 263.7258 | 422.8964 | 442.6244 | 81.7378 | 99.7198 | 115.8776 | 165.5665 | 302.5233 | 263.602 | 306.7693 | 322.5493 | 353.3571 | 112.9036 | 245.759 | 144.8137 | 411.9288 | 454.3174 | 365.7062 | 360.6257 |  |  | 244.2198 | 262.6566 | 252.4524 | 363.4576 | 246.779 | 359.5103 |  | 266.5966 | 239.7515 | 250.8733 | 63.7953 | 98.9003 | 101.8206 |  | 459.0191 | 539.0072 | 546.6454 | 513.8371 | 685.5733 | 661.4147 | 481.6926 | [23 empty] | 249.6119 | 673.494 | 12.6672 | 499.0131
15:15 | 6547 |  |  | -16.1568 | 21.3446 | 15.9746 | 0.0787 | 2.753 | 2.9587 | -6.7477 | 1.927 | 10.8548 | 2.6634 | 0.1867 |  |  |  | -31 | 20.6168 | 29.1874 | 4.0715 |  | -4.9433 | 4.3337 | 0.6246 | 3.4261 | 3.447 | 1.7481 | 1.9428 | 364.4178 | 354.8626 | 202.7156 | 245.8031 | 185.0776 | 175.0349 | 132.0848 | 237.9876 | 136.3999 | 242.9943 | 414.8114 | 440.5543 | 193.6514 | 233.1093 | 328.2674 | 347.5285 | 394.514 | 295.4335 |  | 301.3587 |  | 317.2204 | 112.8647 | 135.6089 | 237.2989 | 411.077 | 425.1257 | 248.9396 | 157.7299 | 280.1519 | 433.6491 | 456.918 | 187.429 | 93.6029 | 111.6171 | 162.9333 | 284.0993 | 368.2208 | 272.8653 | 351.7124 | 364.0312 | 105.4219 | 152.0059 | 276.9962 | 436.3129 | 467.566 | 106.4865 | 151.7457 | 268.5052 | 410.9607 | 419.1248 | 76.8219 | 95.8504 | 106.677 | 158.5309 | 270.9761 | 311.0555 |  | 301.5999 | 625.3396 |  | 84.5215 | 134.9639 | 233.7823 | 395.6305 | 429.6429 | 126.2075 | 160.2436 | 271.9011 | 435.8722 | 434.6553 | 84.8401 | 98.9629 | 107.3947 | 155.4914 | 280.2819 | 393.4333 | 323.7708 | 282.0605 | 303.7185 | 130.6088 | 167.3936 | 264.3932 | 410.4591 | 443.6263 |  | 347.0764 |  |  | 235.7969 | 244.294 | 358.2005 | 230.7816 | 363.3757 | 224.0535 | 71.718 | 66.0301 | 64.8595 | 69.3214 | 71.0892 | 71.3769 | 64.4267 | 69.3607 | 262.9855 | 278.1742 | 264.3445 | 254.4399 | 413.4634 |  |  | 221.6358 |  | 185.9949 | 114.4409 | 173.2606 | 119.5913 | 247.6103 | 143.0169 | 436.711 | 473.3472 | 417.8316 | 310.1327 | 246.9521 | 218.5978 | 283.7884 | 427.2597 | 302.7146 | 321.7204 | 340.5175 | 300.55 | 214.0464 | 133.1208 | 234.6319 | 140.7796 | 473.5097 | 246.3223 | 161.7818 | 464.362 |  | 215.5603 | 98.3369 | 100.235 | 153.1252 | 284.8027 | 347.2595 | 348.2706 | 329.5241 | 476.1968 | 142.9138 | 134.3645 | 241.1227 | 403.1583 | 468.8771 | 100.9245 | 139.5911 | 255.3786 | 433.7748 | 464.8921 | 77.6628 | 99.2693 | 107.57 | 154.8938 | 279.9658 | 285.7488 | 333.284 | 355.757 | 305.8141 | 305.7781 | 97.5048 | 131.4945 | 218.6034 | 393.7338 | 448.0482 | 116.6719 | 140.6134 | 263.7346 | 422.8516 | 442.5309 | 81.7491 | 99.7055 | 115.9036 | 165.5997 | 302.5129 | 263.4874 | 306.6439 | 322.1795 | 353.1729 | 112.903 | 245.7716 | 144.8188 | 411.89 | 454.2158 | 365.5896 | 360.5479 |  |  | 244.1006 | 262.5542 | 252.3275 | 363.383 | 246.6517 | 359.361 |  | 266.4868 | 239.6268 | 250.7632 | 63.7821 | 98.9041 | 101.8253 |  | 458.9571 | 538.926 | 546.5776 | 513.7944 | 685.8338 | 661.4334 | 481.3558 | [23 empty] | 249.4938 | 673.6336 | 12.7414 | 498.9416
15:15 | 6548 |  |  | -16.0776 | 21.3259 | 15.9242 | 0.1853 | 2.7663 | 2.9415 | -6.7497 | 1.9268 | 10.851 | 2.6664 | 0.1889 |  |  |  | -30.9992 | 20.6866 | 29.1576 | 4.1062 |  | -4.9569 | 4.3534 | 0.6243 | 3.4263 | 3.4443 | 1.7486 | 2.2315 | 364.3756 | 354.8259 | 202.7106 | 245.7946 | 185.0675 | 175.016 | 132.0816 | 237.954 | 136.3524 | 242.9893 | 414.7086 | 440.4071 | 193.6525 | 233.0718 | 328.2778 | 347.5547 | 394.5104 | 295.3805 |  | 301.2401 |  | 317.1782 | 112.8506 | 135.6203 | 237.316 | 411.02 | 425.0039 | 248.9249 | 157.7432 | 280.1571 | 433.5826 | 456.8127 | 187.4499 | 93.6227 | 111.6294 | 162.9515 | 284.0913 | 368.0788 | 272.7586 | 351.6014 | 363.903 | 105.3843 | 152.0215 | 277.0057 | 436.255 | 467.4639 | 106.4956 | 151.7496 | 268.4897 | 410.863 | 419 | 76.8219 | 95.8539 | 106.6717 | 158.5445 | 270.9711 | 310.9501 |  | 301.5033 | 625.2371 |  | 84.5291 | 134.9734 | 233.796 | 395.5731 | 429.532 | 126.188 | 160.2488 | 271.9056 | 435.7914 | 434.539 | 84.8513 | 98.9752 | 107.4227 | 155.5029 | 280.2852 | 393.3861 | 323.6294 | 281.8935 | 303.5718 | 130.5999 | 167.4065 | 264.3982 | 410.4078 | 443.5166 |  | 346.9954 |  |  | 235.6671 | 244.1756 | 358.1484 | 230.7202 | 363.248 | 223.948 | 72.0265 | 65.8646 | 66.3497 | 69.83 | 70.8533 | 70.2397 | 63.9883 | 69.7443 | 262.8277 | 278.0269 | 264.212 | 254.2926 | 413.3989 |  |  | 221.6254 |  | 185.9865 | 114.4282 | 173.2455 | 119.5829 | 247.6169 | 143.023 | 436.6466 | 473.2313 | 417.7791 | 310.0701 | 246.945 | 218.6728 | 283.8658 | 427.1979 | 302.5851 | 321.4992 | 340.3803 | 300.44 | 214.0544 | 133.1272 | 234.6516 | 140.7947 | 473.3901 | 246.3244 | 161.8024 | 464.2634 |  | 215.5856 | 98.3506 | 100.2428 | 153.1578 | 284.8094 | 347.142 | 348.1599 | 329.4107 | 476.0537 | 142.9247 | 134.3771 | 241.1378 | 403.1243 | 468.7422 | 100.9284 | 139.5971 | 255.397 | 433.7197 | 465.0796 | 77.6783 | 99.2914 | 107.5828 | 154.9118 | 279.9689 | 285.6279 | 333.1952 | 355.5547 | 305.7922 | 305.6629 | 97.5077 | 131.5086 | 218.6249 | 393.7019 | 447.9465 | 116.6753 | 140.6344 | 263.7494 | 422.814 | 442.4372 | 81.7578 | 99.7101 | 115.9307 | 165.6261 | 302.5082 | 263.3791 | 306.5249 | 321.8167 | 352.9906 | 112.9209 | 245.7906 | 144.8496 | 411.8492 | 454.1129 | 365.4833 | 360.4572 |  |  | 243.9872 | 262.462 | 252.203 | 363.2905 | 246.5404 | 359.2236 |  | 266.372 | 239.5186 | 250.6465 | 63.7891 | 98.9316 | 101.8228 |  | 458.8848 | 538.8564 | 546.5179 | 513.4562 | 685.4689 | 661.132 | 481.0854 | [23 empty] | 249.379 | 673.3004 | 12.7991 | 498.8706
15:15 | 6549 |  |  | -16.1601 | 21.2536 | 15.9094 | 0.1116 | 2.7953 | 2.9064 | -6.8092 | 1.9261 | 10.8446 | 2.6619 | 0.1863 |  |  |  | -31.0433 | 20.6043 | 29.1647 | 4.1491 |  | -5.0019 | 4.2756 | 0.6257 | 3.4214 | 3.4423 | 1.7494 | 2.0945 | 364.343 | 354.7948 | 202.7131 | 245.7908 | 185.0587 | 175.0001 | 132.0834 | 237.9909 | 136.3338 | 242.9949 | 414.6532 | 440.2963 | 193.6632 | 233.0321 | 328.2895 | 347.5895 | 394.4833 | 295.318 |  | 301.1165 |  | 317.1201 | 112.8878 | 135.6302 | 237.3293 | 410.9556 | 424.8714 | 248.9005 | 157.7551 | 280.1589 | 433.5272 | 456.7212 | 187.4647 | 93.6393 | 111.6503 | 162.9771 | 284.0998 | 367.9405 | 272.6613 | 351.5029 | 363.7773 | 105.3676 | 152.0405 | 277.0111 | 436.2132 | 467.3598 | 106.4981 | 151.7475 | 268.4705 | 410.7678 | 418.8717 | 76.8397 | 95.8616 | 106.6955 | 158.5703 | 270.9872 | 310.9095 |  | 301.3984 | 625.1239 |  | 84.5307 | 135.0133 | 233.8097 | 395.5524 | 429.445 | 126.1797 | 160.2682 | 271.9071 | 435.7182 | 434.43 | 84.8941 | 98.9679 | 107.4358 | 155.527 | 280.2858 | 393.3464 | 323.5071 | 281.7314 | 303.4266 | 130.6113 | 167.4189 | 264.4145 | 410.3628 | 443.4139 |  | 346.9265 |  |  | 235.5376 | 244.0527 | 358.037 | 230.6126 | 363.125 | 223.8337 | 72.1063 | 65.358 | 67.4871 | 70.1107 | 70.5967 | 69.1045 | 62.7749 | 70.1583 | 262.6738 | 277.8821 | 264.0858 | 254.1424 | 413.3393 |  |  | 221.6135 |  | 185.9847 | 114.4269 | 173.2271 | 119.572 | 247.6468 | 143.0279 | 436.5883 | 473.1133 | 417.7239 | 310.0202 | 246.9059 | 218.7368 | 283.9271 | 427.1383 | 302.4136 | 321.2876 | 340.2982 | 300.3235 | 214.0869 | 133.1379 | 234.6769 | 140.852 | 473.2804 | 246.3235 | 161.8258 | 464.1776 |  | 215.6009 | 98.3603 | 100.2531 | 153.1818 | 284.8113 | 347.0181 | 348.0469 | 329.2957 | 475.9149 | 142.9243 | 134.3926 | 241.1582 | 403.091 | 468.6409 | 100.9523 | 139.6297 | 255.4298 | 433.6613 | 465.0801 | 77.6912 | 99.3228 | 107.585 | 154.9455 | 279.9691 | 285.5332 | 333.0997 | 355.3531 | 305.7787 | 305.5546 | 97.4981 | 131.5134 | 218.6365 | 393.664 | 447.842 | 116.6854 | 140.6513 | 263.7742 | 422.7751 | 442.3401 | 81.7621 | 99.7165 | 115.955 | 165.647 | 302.4997 | 263.2702 | 306.4035 | 321.4582 | 352.8128 | 112.9316 | 245.8077 | 144.8726 | 411.8065 | 454.001 | 365.3589 | 360.3539 |  |  | 243.8711 | 262.3547 | 252.0787 | 363.1742 | 246.4302 | 359.1251 |  | 266.2679 | 239.4136 | 250.5325 | 63.7811 | 98.9327 | 101.8227 |  | 458.7658 | 538.796 | 546.4839 | 513.7327 | 685.5252 | 659.8885 | 480.6773 | [23 empty] | 249.2636 | 672.7068 | 12.6466 | 498.7809
15:15 | 6550 |  |  | -16.0502 | 21.2322 | 15.873 | 0.1425 | 2.7971 | 2.9286 | -6.8039 | 1.9255 | 10.8462 | 2.66 | 0.185 |  |  |  | -31.0544 | 20.5872 | 29.1748 | 4.115 |  | -4.9552 | 4.2953 | 0.6261 | 3.4221 | 3.4462 | 1.7464 | 2.2788 | 364.3003 | 354.7557 | 202.7092 | 245.7912 | 185.0504 | 174.9781 | 132.0732 | 237.9868 | 136.3471 | 243.0104 | 414.609 | 440.1939 | 193.6545 | 232.9944 | 328.2724 | 347.5743 | 394.4364 | 295.2593 |  | 300.9972 |  | 317.1561 | 112.8811 | 135.641 | 237.3334 | 410.8907 | 424.7367 | 248.8986 | 157.7559 | 280.1597 | 433.4644 | 456.6149 | 187.4746 | 93.6408 | 111.6584 | 162.9841 | 284.1002 | 367.7951 | 272.5755 | 351.3983 | 363.642 | 105.4073 | 152.0542 | 277.011 | 436.1623 | 467.2638 | 106.5134 | 151.758 | 268.4578 | 410.6775 | 418.756 | 76.8306 | 95.8708 | 106.7133 | 158.5902 | 270.9864 | 310.7703 |  | 301.2891 | 625.0344 |  | 84.5287 | 135.0406 | 233.8111 | 395.5034 | 429.3317 | 126.1734 | 160.2782 | 271.912 | 435.6346 | 434.2942 | 84.8928 | 98.9761 | 107.4488 | 155.5407 | 280.2923 | 393.3115 | 323.3785 | 281.5691 | 303.2805 | 130.6369 | 167.432 | 264.4253 | 410.3215 | 443.3107 |  | 346.8234 |  |  | 235.407 | 243.9355 | 357.8624 | 230.4508 | 362.9963 | 223.6847 | 71.0682 | 66.7106 | 66.9853 | 70.0857 | 70.2501 | 69.5441 | 61.0707 | 70.773 | 262.5214 | 277.7422 | 263.9604 | 253.9894 | 413.2925 |  |  | 221.613 |  | 185.9901 | 114.441 | 173.2148 | 119.5691 | 247.6839 | 143.0455 | 436.5404 | 473.0033 | 417.676 | 309.9762 | 246.8821 | 218.7954 | 283.9736 | 427.0824 | 302.2135 | 321.1055 | 340.2257 | 300.1864 | 214.111 | 133.1434 | 234.6903 | 140.8731 | 473.1593 | 246.3278 | 161.8386 | 464.1006 |  | 215.6166 | 98.3605 | 100.2557 | 153.197 | 284.8155 | 346.8991 | 347.9687 | 329.1861 | 475.7763 | 142.9303 | 134.4078 | 241.1837 | 403.0501 | 468.537 | 100.9557 | 139.6481 | 255.4374 | 433.5655 | 464.7176 | 77.6986 | 99.3384 | 107.5858 | 154.9843 | 279.9545 | 285.4435 | 332.9971 | 355.1396 | 305.7285 | 305.4307 | 97.4985 | 131.5211 | 218.6701 | 393.6212 | 447.7531 | 116.6943 | 140.67 | 263.7977 | 422.7483 | 442.2521 | 81.7652 | 99.7109 | 115.9648 | 165.6614 | 302.499 | 263.1537 | 306.2844 | 321.0971 | 352.6366 | 112.9499 | 245.8237 | 144.8778 | 411.7738 | 453.8934 | 365.2544 | 360.2833 |  |  | 243.7463 | 262.2273 | 251.9472 | 363.062 | 246.3155 | 359 |  | 266.1582 | 239.2894 | 250.4253 | 63.7764 | 98.94 | 101.8222 |  | 458.671 | 538.71 | 546.4171 | 513.518 | 685.4689 | 660.7612 | 480.7154 | [23 empty] | 249.142 | 673.1151 | 12.6846 | 498.6905
15:15 | 6551 |  |  | -16.0549 | 21.1499 | 15.876 | 0.1321 | 2.7829 | 2.9779 | -6.7549 | 1.9263 | 10.8448 | 2.6556 | 0.1859 |  |  |  | -31.1086 | 20.5228 | 29.2271 | 4.1569 |  | -4.9033 | 4.2789 | 0.627 | 3.42 | 3.4422 | 1.7479 | 4.0565 | 364.2646 | 354.7264 | 202.7049 | 245.7874 | 185.0459 | 174.9529 | 132.0781 | 237.9506 | 136.3804 | 243.0389 | 414.5685 | 440.0997 | 193.6433 | 232.9625 | 328.235 | 347.5334 | 394.3988 | 295.1945 |  | 300.8903 |  | 317.1993 | 112.8523 | 135.6492 | 237.3435 | 410.8361 | 424.6138 | 248.8916 | 157.7728 | 280.1528 | 433.3976 | 456.5049 | 187.4808 | 93.644 | 111.6639 | 162.998 | 284.0926 | 367.6591 | 272.4858 | 351.2905 | 363.5044 | 105.4123 | 152.0616 | 277.0095 | 436.0908 | 467.1716 | 106.5243 | 151.7724 | 268.4421 | 410.5923 | 418.6463 | 76.8089 | 95.8717 | 106.707 | 158.5954 | 270.9674 | 310.6265 |  | 301.1718 | 624.9455 |  | 84.5268 | 135.0391 | 233.8249 | 395.4274 | 429.2018 | 126.1819 | 160.2842 | 271.9173 | 435.5522 | 434.1663 | 84.9026 | 98.9838 | 107.4563 | 155.5563 | 280.2918 | 393.2817 | 323.2501 | 281.405 | 303.1311 | 130.6446 | 167.455 | 264.4471 | 410.279 | 443.2097 |  | 346.7127 |  |  | 235.2743 | 243.8142 | 357.7292 | 230.3122 | 362.896 | 223.571 | 69.6955 | 66.7488 | 66.0698 | 70.1577 | 69.9312 | 70.1792 | 59.5582 | 71.5866 | 262.3667 | 277.6066 | 263.8313 | 253.8481 | 413.2452 |  |  | 221.606 |  | 185.9861 | 114.4423 | 173.2043 | 119.5622 | 247.6968 | 143.0563 | 436.4891 | 472.8876 | 417.628 | 309.9346 | 246.8723 | 218.8698 | 284.0394 | 427.047 | 302.051 | 320.9375 | 340.165 | 300.0595 | 214.1364 | 133.1513 | 234.7099 | 140.8983 | 473.0451 | 246.3414 | 161.8691 | 464.0107 |  | 215.6368 | 98.3577 | 100.2385 | 153.1954 | 284.8244 | 346.7805 | 347.903 | 329.0737 | 475.6327 | 142.935 | 134.4087 | 241.2011 | 403.0199 | 468.4132 | 100.9437 | 139.6461 | 255.4329 | 433.4794 | 464.5244 | 77.7011 | 99.3667 | 107.592 | 155.0035 | 279.9379 | 285.3448 | 332.9052 | 354.9193 | 305.6533 | 305.3115 | 97.4926 | 131.5456 | 218.6947 | 393.5952 | 447.6507 | 116.6998 | 140.6866 | 263.8195 | 422.7141 | 442.1601 | 81.7729 | 99.7043 | 115.984 | 165.6883 | 302.498 | 263.0416 | 306.1716 | 320.7398 | 352.4613 | 112.9662 | 245.8498 | 144.8956 | 411.7354 | 453.7892 | 365.148 | 360.2061 |  |  | 243.6353 | 262.1234 | 251.8211 | 362.9524 | 246.1954 | 358.8064 |  | 266.0438 | 239.1767 | 250.3125 | 63.7721 | 98.9126 | 101.8382 |  | 458.5817 | 538.6163 | 546.3517 | 513.0302 | 684.8121 | 660.2358 | 480.6828 | [23 empty] | 249.0252 | 672.524 | 12.6848 | 498.599
15:15 | 6552 |  |  | -16.1049 | 21.2298 | 15.8943 | 0.122 | 2.8306 | 3.0129 | -6.7716 | 1.9272 | 10.8378 | 2.6583 | 0.1851 |  |  |  | -31.1477 | 20.5628 | 29.2909 | 4.1927 |  | -4.8507 | 4.3738 | 0.6262 | 3.423 | 3.4456 | 1.7468 | 2.936 | 364.2358 | 354.7007 | 202.7022 | 245.7856 | 185.044 | 174.9347 | 132.0827 | 237.999 | 136.4174 | 243.0624 | 414.5519 | 440.01 | 193.6494 | 232.9189 | 328.1982 | 347.5349 | 394.3895 | 295.1214 |  | 300.7753 |  | 317.1348 | 112.9107 | 135.6573 | 237.3499 | 410.774 | 424.4845 | 248.9065 | 157.7952 | 280.1512 | 433.3369 | 456.3886 | 187.486 | 93.6516 | 111.6653 | 163.0107 | 284.0799 | 367.5138 | 272.3902 | 351.1858 | 363.3705 | 105.4275 | 152.0755 | 277.0103 | 436.0278 | 467.0617 | 106.5252 | 151.7761 | 268.4223 | 410.4936 | 418.5247 | 76.8305 | 95.8643 | 106.7209 | 158.6244 | 270.9895 | 310.475 |  | 301.0365 | 624.8413 |  | 84.5304 | 135.0436 | 233.8444 | 395.3706 | 429.0921 | 126.2128 | 160.3046 | 271.92 | 435.485 | 434.0662 | 84.9372 | 98.9769 | 107.4723 | 155.5821 | 280.295 | 393.2413 | 323.1283 | 281.2331 | 302.9817 | 130.635 | 167.4604 | 264.4627 | 410.2299 | 443.1038 |  | 346.6139 |  |  | 235.1389 | 243.6879 | 357.6096 | 230.1933 | 362.8069 | 223.4622 | 68.5603 | 63.9512 | 66.4891 | 70.1879 | 69.8852 | 70.0219 | 59.5174 | 71.4079 | 262.2135 | 277.4672 | 263.698 | 253.71 | 413.1817 |  |  | 221.59 |  | 185.9718 | 114.4366 | 173.185 | 119.5584 | 247.6507 | 143.0629 | 436.4281 | 472.7562 | 417.5726 | 309.8962 | 246.8587 | 218.9605 | 284.1292 | 427.0298 | 301.894 | 320.7815 | 340.1037 | 299.9431 | 214.1064 | 133.1648 | 234.7252 | 140.8947 | 472.9294 | 246.358 | 161.8804 | 463.9308 |  | 215.6383 | 98.3626 | 100.2302 | 153.2274 | 284.8193 | 346.6502 | 347.8085 | 328.9587 | 475.5172 | 142.9404 | 134.417 | 241.2209 | 402.9639 | 468.2999 | 100.9383 | 139.6474 | 255.4478 | 433.4421 | 464.3971 | 77.69 | 99.3426 | 107.6078 | 154.9901 | 279.9472 | 285.2284 | 332.8018 | 354.6971 | 305.5492 | 305.1885 | 97.4934 | 131.5732 | 218.7163 | 393.5763 | 447.5563 | 116.7042 | 140.7076 | 263.8496 | 422.6806 | 442.0758 | 81.7896 | 99.7105 | 116.0154 | 165.7221 | 302.4937 | 262.937 | 306.0534 | 320.3783 | 352.2927 | 112.9701 | 245.8777 | 144.924 | 411.6905 | 453.6857 | 365.03 | 360.1202 |  |  | 243.5216 | 262.0131 | 251.6955 | 362.8251 | 246.0571 | 358.6649 |  | 265.9344 | 239.0681 | 250.1964 | 63.7701 | 98.944 | 101.836 |  | 458.4727 | 538.525 | 546.2785 | 513.6518 | 685.7586 | 661.4147 | 481.1373 | [23 empty] | 248.907 | 673.5867 | 12.7905 | 498.4989
15:15 | 6553 |  |  | -16.0633 | 21.2609 | 16.0164 | 0.2502 | 2.8215 | 2.9772 | -6.8016 | 1.9284 | 10.8357 | 2.6565 | 0.1869 |  |  |  | -31.1238 | 20.5047 | 29.1823 | 4.0946 |  | -4.9396 | 4.3375 | 0.6271 | 3.4148 | 3.4399 | 1.7458 | 2.2938 | 364.2016 | 354.6571 | 202.6976 | 245.7827 | 185.033 | 174.9138 | 132.0694 | 238.0144 | 136.4627 | 243.0856 | 414.5347 | 439.9111 | 193.6484 | 232.8815 | 328.1674 | 347.5495 | 394.3898 | 295.0524 |  | 300.654 |  | 317.0729 | 112.9377 | 135.6827 | 237.3748 | 410.7109 | 424.3528 | 248.9271 | 157.8202 | 280.1589 | 433.2642 | 456.2799 | 187.5087 | 93.6356 | 111.6779 | 163.0226 | 284.0708 | 367.3659 | 272.2969 | 351.0784 | 363.2499 | 105.4532 | 152.1054 | 277.0168 | 435.9761 | 466.9563 | 106.527 | 151.779 | 268.41 | 410.3961 | 418.4045 | 76.8571 | 95.8625 | 106.7364 | 158.6419 | 270.9931 | 310.2827 |  | 300.9053 | 624.7401 |  | 84.5452 | 135.0555 | 233.8633 | 395.3052 | 428.9854 | 126.2272 | 160.3226 | 271.9221 | 435.4066 | 433.9575 | 84.9418 | 98.9742 | 107.4893 | 155.5897 | 280.2941 | 393.1982 | 322.9949 | 281.0717 | 302.8389 | 130.6209 | 167.4715 | 264.4645 | 410.1727 | 442.9819 |  | 346.5064 |  |  | 235.0013 | 243.5665 | 357.4847 | 230.0711 | 362.6892 | 223.2911 | 67.9634 | 61.0041 | 67.4254 | 70.135 | 70.0879 | 69.6406 | 60.8236 | 71.0244 | 262.0565 | 277.3245 | 263.5729 | 253.5703 | 413.1186 |  |  | 221.5929 |  | 185.9739 | 114.4387 | 173.1681 | 119.5643 | 247.6365 | 143.0918 | 436.3748 | 472.6424 | 417.5259 | 309.8514 | 246.8662 | 219.0389 | 284.2018 | 427.0076 | 301.7582 | 320.6297 | 340.0155 | 299.8229 | 214.0883 | 133.1856 | 234.7373 | 140.8601 | 472.8038 | 246.3625 | 161.898 | 463.8537 |  | 215.6514 | 98.369 | 100.2483 | 153.2887 | 284.8216 | 346.5351 | 347.7226 | 328.853 | 475.4113 | 142.9505 | 134.4514 | 241.2642 | 402.9599 | 468.1905 | 100.9485 | 139.6726 | 255.4693 | 433.4119 | 464.2879 | 77.6919 | 99.3192 | 107.6284 | 154.9936 | 279.953 | 285.107 | 332.7012 | 354.4726 | 305.463 | 305.0604 | 97.5084 | 131.5741 | 218.7395 | 393.5358 | 447.4698 | 116.7149 | 140.7319 | 263.8764 | 422.6549 | 441.9886 | 81.8031 | 99.7167 | 116.024 | 165.7297 | 302.4985 | 262.8236 | 305.9238 | 320.0207 | 352.1109 | 112.9645 | 245.8857 | 144.9231 | 411.6428 | 453.5741 | 364.9479 | 360.0349 |  |  | 243.3961 | 261.9042 | 251.568 | 362.685 | 245.9336 | 358.5711 |  | 265.8204 | 238.9578 | 250.0912 | 63.7741 | 98.8947 | 101.8492 |  | 458.3679 | 538.4424 | 546.1603 | 513.2022 | 684.2038 | 659.8769 | 480.4935 | [23 empty] | 248.7882 | 672.0403 | 12.7551 | 498.4051
15:15 | 6554 |  |  | -16.1375 | 21.3785 | 15.8373 | 0.1349 | 2.7825 | 2.8647 | -6.805 | 1.9313 | 10.8321 | 2.6521 | 0.1859 |  |  |  | -31.1695 | 20.426 | 29.2459 | 4.0652 |  | -4.9021 | 4.319 | 0.6273 | 3.4156 | 3.44 | 1.7458 | 2.5566 | 364.1738 | 354.6184 | 202.6996 | 245.7788 | 185.0236 | 174.8939 | 132.069 | 237.9499 | 136.4755 | 243.1051 | 414.4647 | 439.7892 | 193.6479 | 232.8647 | 328.1425 | 347.5637 | 394.3857 | 294.9783 |  | 300.5275 |  | 317.0137 | 112.8845 | 135.6993 | 237.3895 | 410.6506 | 424.2276 | 248.9108 | 157.8389 | 280.155 | 433.2023 | 456.1718 | 187.5292 | 93.6263 | 111.6907 | 163.0324 | 284.0681 | 367.2298 | 272.2058 | 350.9751 | 363.13 | 105.4336 | 152.1272 | 277.0231 | 435.9238 | 466.864 | 106.5238 | 151.7864 | 268.4031 | 410.3061 | 418.2962 | 76.8424 | 95.8634 | 106.7196 | 158.6337 | 270.9496 | 310.1072 |  | 300.776 | 624.6443 |  | 84.5441 | 135.0603 | 233.886 | 395.2285 | 428.8596 | 126.2183 | 160.3298 | 271.9265 | 435.3219 | 433.8481 | 84.9438 | 98.966 | 107.4807 | 155.6011 | 280.272 | 393.1447 | 322.8607 | 280.925 | 302.6897 | 130.6059 | 167.4914 | 264.4792 | 410.1228 | 442.8711 |  | 346.4025 |  |  | 234.8683 | 243.4569 | 357.3965 | 229.9795 | 362.6036 | 223.1244 | 68.1464 | 60.9172 | 67.7801 | 70.1863 | 70.1718 | 69.8225 | 61.5558 | 71.6352 | 261.8886 | 277.183 | 263.442 | 253.4179 | 413.0666 |  |  | 221.5939 |  | 185.9828 | 114.442 | 173.1639 | 119.5622 | 247.6553 | 143.1103 | 436.3264 | 472.5281 | 417.4856 | 309.8382 | 246.8431 | 219.1061 | 284.268 | 426.9531 | 301.6179 | 320.467 | 339.9043 | 299.7139 | 214.1139 | 133.2089 | 234.7585 | 140.8597 | 472.6899 | 246.3685 | 161.9241 | 463.7678 |  | 215.668 | 98.3806 | 100.2553 | 153.3107 | 284.818 | 346.4208 | 347.6363 | 328.7408 | 475.2736 | 142.9499 | 134.4766 | 241.3053 | 402.9469 | 468.1028 | 100.9629 | 139.7057 | 255.493 | 433.37 | 464.1788 | 77.7107 | 99.3432 | 107.6429 | 155.0156 | 279.9381 | 285.0162 | 332.6104 | 354.2313 | 305.4308 | 304.9406 | 97.5069 | 131.5818 | 218.76 | 393.5005 | 447.3731 | 116.7379 | 140.7632 | 263.9068 | 422.6298 | 441.9066 | 81.813 | 99.7165 | 116.0267 | 165.7247 | 302.5022 | 262.7077 | 305.8042 | 319.6777 | 351.9322 | 112.966 | 245.9032 | 144.9305 | 411.5972 | 453.4566 | 364.8527 | 359.9205 |  |  | 243.2789 | 261.8066 | 251.4482 | 362.5449 | 245.8173 | 358.4941 |  | 265.7147 | 238.8517 | 249.9804 | 63.7825 | 98.8623 | 101.8752 |  | 458.3121 | 538.3837 | 546.1141 | 513.3064 | 685.3618 | 660.2899 | 480.4598 | [23 empty] | 248.6757 | 672.8259 | 12.612 | 498.3479
15:15 | 6555 |  |  | -16.2525 | 21.3675 | 15.8319 | 0.0938 | 2.8291 | 2.9876 | -6.8165 | 1.9329 | 10.8335 | 2.6519 | 0.1866 |  |  |  | -31.1221 | 20.5742 | 29.2037 | 4.1317 |  | -4.9618 | 4.3191 | 0.6274 | 3.4191 | 3.4391 | 1.7461 | 1.6708 | 364.1372 | 354.5908 | 202.6939 | 245.7791 | 185.026 | 174.8774 | 132.0751 | 237.9835 | 136.4556 | 243.1071 | 414.3732 | 439.6639 | 193.6512 | 232.8424 | 328.1237 | 347.5776 | 394.3853 | 294.9087 |  | 300.4151 |  | 316.9757 | 112.9087 | 135.7064 | 237.39 | 410.5883 | 424.0975 | 248.9104 | 157.8591 | 280.1505 | 433.1424 | 456.0623 | 187.5409 | 93.6335 | 111.6925 | 163.0427 | 284.06 | 367.0911 | 272.1139 | 350.8759 | 363.0028 | 105.4567 | 152.1343 | 277.0213 | 435.8622 | 466.757 | 106.5227 | 151.7882 | 268.3842 | 410.2066 | 418.1835 | 76.8244 | 95.8532 | 106.7197 | 158.6574 | 270.9648 | 309.8495 |  | 300.6335 | 624.5469 |  | 84.5347 | 135.0677 | 233.9019 | 395.1573 | 428.729 | 126.2328 | 160.336 | 271.9342 | 435.24 | 433.7433 | 84.9669 | 98.9474 | 107.4822 | 155.6142 | 280.2579 | 393.0865 | 322.7314 | 280.7683 | 302.5426 | 130.6078 | 167.4954 | 264.4905 | 410.0773 | 442.7689 |  | 346.3024 |  |  | 234.7466 | 243.3464 | 357.2961 | 229.8773 | 362.5811 | 223.0042 | 69.3279 | 62.272 | 67.493 | 69.9538 | 69.9064 | 69.9809 | 60.8573 | 72.13 | 261.7215 | 277.0436 | 263.3146 | 253.2636 | 413.009 |  |  | 221.5811 |  | 185.9778 | 114.4401 | 173.1491 | 119.5506 | 247.6781 | 143.1108 | 436.2656 | 472.4002 | 417.4351 | 309.8404 | 246.8294 | 219.176 | 284.3415 | 426.8845 | 301.4945 | 320.3019 | 339.7854 | 299.6019 | 214.142 | 133.2134 | 234.7699 | 140.8639 | 472.5782 | 246.3872 | 161.9393 | 463.6813 |  | 215.6723 | 98.382 | 100.2554 | 153.327 | 284.804 | 346.2449 | 347.5523 | 328.6093 | 475.1269 | 142.951 | 134.49 | 241.3297 | 402.8793 | 468.0122 | 100.9748 | 139.7202 | 255.5179 | 433.3155 | 464.0707 | 77.7139 | 99.3543 | 107.6536 | 155.0526 | 279.9278 | 284.9589 | 332.5289 | 353.9944 | 305.3953 | 304.8209 | 97.498 | 131.6181 | 218.785 | 393.4846 | 447.2818 | 116.7631 | 140.7871 | 263.9401 | 422.6121 | 441.8286 | 81.8204 | 99.7169 | 116.0401 | 165.7381 | 302.5019 | 262.5989 | 305.6912 | 319.3431 | 351.755 | 112.9833 | 245.9318 | 144.9658 | 411.5624 | 453.3538 | 364.7521 | 359.8182 |  |  | 243.1632 | 261.706 | 251.3376 | 362.4145 | 245.6822 | 358.4267 |  | 265.605 | 238.7386 | 249.8535 | 63.7823 | 98.8456 | 101.8726 |  | 458.2485 | 538.2911 | 546.0436 | 513.3873 | 685.4371 | 660.4325 | 480.8632 | [23 empty] | 248.5621 | 672.9348 | 12.6557 | 498.2698
15:15 | 6556 |  |  | -16.1516 | 21.358 | 15.8947 | 0.1344 | 2.8429 | 3.0462 | -6.8547 | 1.9318 | 10.83 | 2.651 | 0.1852 |  |  |  | -31.218 | 20.5555 | 29.2173 | 4.1056 |  | -4.9256 | 4.3118 | 0.6265 | 3.4136 | 3.4345 | 1.7451 | 3.8631 | 364.096 | 354.5649 | 202.6857 | 245.7801 | 185.025 | 174.8567 | 132.0758 | 238.0227 | 136.4868 | 243.1219 | 414.3364 | 439.5751 | 193.6522 | 232.8103 | 328.1171 | 347.5973 | 394.3773 | 294.8397 |  | 300.3164 |  | 316.9991 | 112.9443 | 135.721 | 237.4053 | 410.5315 | 423.9713 | 248.9232 | 157.8798 | 280.1491 | 433.0688 | 455.9575 | 187.5591 | 93.6464 | 111.7015 | 163.0609 | 284.056 | 366.9557 | 272.0277 | 350.774 | 362.8785 | 105.4999 | 152.1426 | 277.0195 | 435.8077 | 466.6521 | 106.5207 | 151.7982 | 268.3582 | 410.1174 | 418.0602 | 76.8357 | 95.8527 | 106.7409 | 158.6913 | 270.9962 | 309.5705 |  | 300.4996 | 624.445 |  | 84.5295 | 135.0939 | 233.8953 | 395.1155 | 428.6266 | 126.3014 | 160.3437 | 271.9327 | 435.1571 | 433.6147 | 84.9935 | 98.9232 | 107.4785 | 155.6235 | 280.2404 | 393.0353 | 322.6001 | 280.6106 | 302.4071 | 130.6138 | 167.5109 | 264.5012 | 410.0278 | 442.6647 |  | 346.2009 |  |  | 234.6171 | 243.2369 | 357.188 | 229.7828 | 362.5599 | 222.8975 | 70.5485 | 62.9922 | 67.4386 | 69.69 | 69.4627 | 70.448 | 58.7718 | 72.2699 | 261.5636 | 276.906 | 263.1971 | 253.1103 | 412.9528 |  |  | 221.5717 |  | 185.9734 | 114.4342 | 173.1289 | 119.5461 | 247.6399 | 143.1232 | 436.2001 | 472.2861 | 417.383 | 309.7997 | 246.8343 | 219.2542 | 284.4028 | 426.8175 | 301.3673 | 320.1442 | 339.6544 | 299.5046 | 214.0974 | 133.2215 | 234.79 | 140.827 | 472.4608 | 246.4032 | 161.9714 | 463.6006 |  | 215.6809 | 98.3683 | 100.2457 | 153.354 | 284.8016 | 346.0668 | 347.4742 | 328.4783 | 474.9784 | 142.9566 | 134.5061 | 241.3481 | 402.8343 | 467.9062 | 100.9856 | 139.7346 | 255.5511 | 433.2842 | 463.9761 | 77.6992 | 99.3333 | 107.6698 | 155.0589 | 279.9381 | 284.8815 | 332.4482 | 353.7692 | 305.3602 | 304.6969 | 97.4963 | 131.644 | 218.802 | 393.4591 | 447.1746 | 116.7405 | 140.7777 | 263.9465 | 422.5619 | 441.7142 | 81.816 | 99.6966 | 116.0589 | 165.7641 | 302.4712 | 262.4936 | 305.5695 | 319.0076 | 351.5719 | 112.9847 | 245.9391 | 144.9714 | 411.5187 | 453.2446 | 364.6654 | 359.7144 |  |  | 243.0457 | 261.6016 | 251.2161 | 362.2814 | 245.5606 | 358.3582 |  | 265.4941 | 238.6286 | 249.734 | 63.7832 | 98.9173 | 101.8689 |  | 458.1261 | 538.2004 | 545.9691 | 513.6474 | 685.4906 | 660.915 | 481.1759 | [23 empty] | 248.4468 | 673.2028 | 12.695 | 498.1633
15:15 | 6557 |  |  | -16.1673 | 21.3661 | 15.8644 | 0.0844 | 2.7867 | 2.931 | -6.7723 | 1.931 | 10.8248 | 2.6544 | 0.1846 |  |  |  | -31.1748 | 20.4293 | 29.0822 | 4.0955 |  | -4.885 | 4.3548 | 0.628 | 3.4153 | 3.4344 | 1.7462 | 1.9227 | 364.0579 | 354.5402 | 202.688 | 245.7795 | 185.0155 | 174.838 | 132.0742 | 238.0086 | 136.5153 | 243.1447 | 414.2994 | 439.4726 | 193.6624 | 232.7752 | 328.1107 | 347.6188 | 394.3608 | 294.7611 |  | 300.2112 |  | 317.042 | 112.9518 | 135.7301 | 237.4188 | 410.4682 | 423.8395 | 248.9212 | 157.8866 | 280.1462 | 433.0017 | 455.8527 | 187.5806 | 93.6544 | 111.7211 | 163.0773 | 284.0527 | 366.8249 | 271.9411 | 350.67 | 362.7567 | 105.5027 | 152.1543 | 277.0248 | 435.7478 | 466.5496 | 106.5182 | 151.8045 | 268.3342 | 410.0278 | 417.9366 | 76.8603 | 95.8561 | 106.7572 | 158.7152 | 270.999 | 309.3612 |  | 300.3667 | 624.3607 |  | 84.5292 | 135.1136 | 233.8928 | 395.0895 | 428.5363 | 126.3489 | 160.3553 | 271.9353 | 435.0822 | 433.484 | 85.0127 | 98.9222 | 107.4733 | 155.6478 | 280.2128 | 392.9906 | 322.4667 | 280.4574 | 302.2685 | 130.6113 | 167.5273 | 264.5137 | 409.9754 | 442.5489 |  | 346.0965 |  |  | 234.4878 | 243.118 | 357.1053 | 229.7184 | 362.4937 | 222.76 | 71.1821 | 63.9895 | 67.4669 | 69.7427 | 69.2126 | 69.6369 | 56.8813 | 72.3747 | 261.4139 | 276.7709 | 263.0795 | 252.9551 | 412.8978 |  |  | 221.5711 |  | 185.9761 | 114.4328 | 173.1182 | 119.545 | 247.6267 | 143.1451 | 436.1523 | 472.1747 | 417.3342 | 309.7356 | 246.8204 | 219.3317 | 284.4596 | 426.7411 | 301.2307 | 319.9731 | 339.512 | 299.3894 | 214.0813 | 133.2366 | 234.8134 | 140.8204 | 472.3375 | 246.3958 | 161.9991 | 463.5183 |  | 215.7049 | 98.3559 | 100.2427 | 153.3956 | 284.8006 | 345.9412 | 347.3836 | 328.3595 | 474.8324 | 142.9463 | 134.5299 | 241.4019 | 402.8326 | 467.796 | 100.9962 | 139.7543 | 255.5782 | 433.2393 | 463.8795 | 77.7079 | 99.3149 | 107.6855 | 155.0664 | 279.9364 | 284.7567 | 332.3536 | 353.539 | 305.3144 | 304.5756 | 97.501 | 131.662 | 218.8369 | 393.4318 | 447.0719 | 116.749 | 140.8022 | 263.9718 | 422.5268 | 441.6221 | 81.8244 | 99.6989 | 116.0852 | 165.7775 | 302.4698 | 262.3886 | 305.4487 | 318.6758 | 351.4013 | 112.9981 | 245.9466 | 144.9801 | 411.4646 | 453.1344 | 364.555 | 359.5793 |  |  | 242.9298 | 261.4943 | 251.0966 | 362.1368 | 245.4377 | 358.2957 |  | 265.3781 | 238.5119 | 249.6099 | 63.7992 | 98.9113 | 101.881 |  | 458.0164 | 538.1101 | 545.8912 | 513.4724 | 684.9779 | 660.3325 | 480.9195 | [23 empty] | 248.3283 | 672.6552 | 12.5985 | 498.0632
15:15 | 6558 |  |  | -16.2242 | 21.4806 | 15.7349 | 0.0882 | 2.784 | 2.8868 | -6.863 | 1.9293 | 10.8124 | 2.65 | 0.1838 |  |  |  | -31.3562 | 20.3608 | 28.972 | 4.0581 |  | -4.9079 | 4.3415 | 0.6279 | 3.4124 | 3.4311 | 1.7487 | 3.3098 | 364.0135 | 354.5017 | 202.6816 | 245.7692 | 184.9997 | 174.8178 | 132.0673 | 237.9945 | 136.4799 | 243.1427 | 414.2078 | 439.3357 | 193.6736 | 232.7394 | 328.0958 | 347.6275 | 394.3495 | 294.6846 |  | 300.0995 |  | 317.0572 | 112.9672 | 135.7294 | 237.4283 | 410.3992 | 423.7079 | 248.9338 | 157.8857 | 280.1382 | 432.9368 | 455.7468 | 187.5976 | 93.6585 | 111.7237 | 163.0814 | 284.0465 | 366.6844 | 271.8512 | 350.5713 | 362.6386 | 105.5082 | 152.1767 | 277.0287 | 435.6881 | 466.4458 | 106.5172 | 151.8049 | 268.3156 | 409.932 | 417.8118 | 76.8747 | 95.8621 | 106.7728 | 158.7418 | 271.0275 | 309.219 |  | 300.2346 | 624.2701 |  | 84.5283 | 135.1292 | 233.9011 | 395.0503 | 428.4368 | 126.3536 | 160.3831 | 271.9399 | 435.0034 | 433.3752 | 85.0315 | 98.9321 | 107.4893 | 155.6644 | 280.2078 | 392.9525 | 322.3377 | 280.316 | 302.1205 | 130.6074 | 167.5346 | 264.5118 | 409.9222 | 442.4366 |  | 345.9771 |  |  | 234.3593 | 242.996 | 356.9965 | 229.6312 | 362.4308 | 222.6289 | 71.3941 | 63.5446 | 67.1813 | 69.0857 | 69.548 | 67.3848 | 57.0537 | 72.1151 | 261.2645 | 276.6354 | 262.9615 | 252.8027 | 412.8428 |  |  | 221.5599 |  | 185.9747 | 114.4338 | 173.1016 | 119.5329 | 247.6469 | 143.1503 | 436.1084 | 472.0499 | 417.2832 | 309.6169 | 246.8105 | 219.4065 | 284.5278 | 426.6832 | 301.119 | 319.7962 | 339.4004 | 299.2535 | 214.1167 | 133.2498 | 234.8243 | 140.8201 | 472.2223 | 246.3931 | 162.0145 | 463.4403 |  | 215.7181 | 98.3476 | 100.2508 | 153.4417 | 284.7903 | 345.8237 | 347.3025 | 328.2348 | 474.6961 | 142.9596 | 134.5551 | 241.4367 | 402.8193 | 467.7167 | 100.9981 | 139.749 | 255.5782 | 433.1491 | 463.7506 | 77.7301 | 99.3215 | 107.6949 | 155.0819 | 279.9297 | 284.6232 | 332.2632 | 353.325 | 305.1915 | 304.4603 | 97.507 | 131.6818 | 218.8653 | 393.4067 | 446.9863 | 116.7866 | 140.8345 | 263.9968 | 422.5049 | 441.5428 | 81.8326 | 99.714 | 116.1048 | 165.7961 | 302.4895 | 262.2856 | 305.3294 | 318.3604 | 351.2283 | 113.0121 | 245.9648 | 145.0032 | 411.4199 | 453.0273 | 364.4237 | 359.4686 |  |  | 242.8125 | 261.3691 | 250.9826 | 362.0109 | 245.3295 | 358.198 |  | 265.2567 | 238.3817 | 249.4791 | 63.7865 | 98.9074 | 101.8777 |  | 457.9662 | 538.002 | 545.8215 | 513.4238 | 685.5252 | 660.8154 | 480.9857 | [23 empty] | 248.2046 | 673.1703 | 12.4067 | 497.9841
15:15 | 6559 |  |  | -16.1381 | 21.5024 | 15.7473 | 0.0933 | 2.8088 | 2.8872 | -6.9072 | 1.9328 | 10.8134 | 2.6526 | 0.1854 |  |  |  | -31.3446 | 20.3978 | 29.0911 | 4.08 |  | -4.9014 | 4.3201 | 0.6278 | 3.4147 | 3.4328 | 1.7479 | 2.744 | 363.9773 | 354.4635 | 202.6773 | 245.7615 | 184.9871 | 174.7961 | 132.0614 | 238.0077 | 136.4592 | 243.1428 | 414.1411 | 439.2269 | 193.6787 | 232.7156 | 328.0889 | 347.6465 | 394.338 | 294.5923 |  | 299.9792 |  | 317.0665 | 112.9812 | 135.739 | 237.4472 | 410.3436 | 423.595 | 248.9371 | 157.8989 | 280.1313 | 432.8682 | 455.6354 | 187.6098 | 93.6649 | 111.7226 | 163.0888 | 284.0399 | 366.5434 | 271.7635 | 350.472 | 362.5155 | 105.5249 | 152.1968 | 277.0309 | 435.6432 | 466.3521 | 106.5238 | 151.8189 | 268.302 | 409.8479 | 417.698 | 76.8772 | 95.8731 | 106.7951 | 158.7776 | 271.0517 | 309.0874 |  | 300.106 | 624.1567 |  | 84.5231 | 135.1465 | 233.9044 | 394.9867 | 428.3125 | 126.3527 | 160.3943 | 271.936 | 434.9236 | 433.2651 | 85.0249 | 98.9407 | 107.5157 | 155.6721 | 280.2337 | 392.9077 | 322.2045 | 280.1687 | 301.9815 | 130.6012 | 167.5319 | 264.5086 | 409.8643 | 442.3214 |  | 345.8265 |  |  | 234.2288 | 242.8846 | 356.8849 | 229.5262 | 362.3539 | 222.4944 | 71.2783 | 60.0771 | 67.0393 | 68.2054 | 70.1133 | 66.7414 | 57.4442 | 71.7583 | 261.116 | 276.5055 | 262.8442 | 252.656 | 412.7943 |  |  | 221.5541 |  | 185.981 | 114.4423 | 173.0905 | 119.5275 | 247.6055 | 143.1629 | 436.0529 | 471.9383 | 417.2367 | 309.4938 | 246.8033 | 219.4846 | 284.6146 | 426.6577 | 301.0457 | 319.6183 | 339.3147 | 299.1378 | 214.0742 | 133.2639 | 234.8399 | 140.7845 | 472.1076 | 246.403 | 162.0373 | 463.3553 |  | 215.7167 | 98.3446 | 100.2537 | 153.4643 | 284.7836 | 345.7141 | 347.2206 | 328.1032 | 474.5547 | 142.9751 | 134.5723 | 241.449 | 402.7812 | 467.6355 | 101.0041 | 139.7626 | 255.5948 | 433.1221 | 463.6606 | 77.7313 | 99.3018 | 107.7248 | 155.0726 | 279.9479 | 284.5346 | 332.1832 | 353.1157 | 305.0534 | 304.3562 | 97.5043 | 131.6943 | 218.8841 | 393.38 | 446.8924 | 116.7712 | 140.8422 | 264.0216 | 422.465 | 441.4583 | 81.8339 | 99.7116 | 116.114 | 165.8195 | 302.4785 | 262.1989 | 305.2136 | 318.0526 | 351.0482 | 113.0261 | 245.9952 | 145.0338 | 411.3914 | 452.9152 | 364.3071 | 359.3838 |  |  | 242.6924 | 261.2316 | 250.8623 | 361.8836 | 245.2287 | 358.0788 |  | 265.142 | 238.2584 | 249.3518 | 63.7884 | 98.9234 | 101.8733 |  | 457.8573 | 537.9288 | 545.7467 | 513.5708 | 686.1158 | 661.396 | 481.0421 | [23 empty] | 248.0815 | 673.7559 | 12.491 | 497.8931
15:15 | 6560 |  |  | -16.1519 | 21.4981 | 15.8134 | 0.0798 | 2.7464 | 2.8958 | -6.9229 | 1.933 | 10.8093 | 2.6499 | 0.1862 |  |  |  | -31.2847 | 20.2536 | 29.0376 | 4.0259 |  | -4.9985 | 4.3157 | 0.6291 | 3.4115 | 3.4327 | 1.7467 | 2.7271 | 363.946 | 354.4299 | 202.677 | 245.7611 | 184.9813 | 174.7722 | 132.0595 | 238.0171 | 136.4715 | 243.1604 | 414.0901 | 439.121 | 193.6749 | 232.6843 | 328.0553 | 347.6615 | 394.3266 | 294.493 |  | 299.8645 |  | 317.0773 | 112.984 | 135.7585 | 237.467 | 410.2914 | 423.4752 | 248.9211 | 157.921 | 280.1283 | 432.801 | 455.5248 | 187.6173 | 93.6672 | 111.7239 | 163.0985 | 284.0268 | 366.406 | 271.6641 | 350.3611 | 362.3347 | 105.521 | 152.2036 | 277.0305 | 435.5876 | 466.2452 | 106.5299 | 151.8302 | 268.2821 | 409.7581 | 417.5788 | 76.8608 | 95.8653 | 106.7899 | 158.7844 | 271.0288 | 308.9555 |  | 299.9638 | 624.0443 |  | 84.5275 | 135.1669 | 233.9202 | 394.9146 | 428.184 | 126.3394 | 160.3961 | 271.9207 | 434.8522 | 433.1489 | 85.0204 | 98.955 | 107.5369 | 155.6885 | 280.2475 | 392.865 | 322.0785 | 280.0289 | 301.8545 | 130.6137 | 167.5414 | 264.5245 | 409.8192 | 442.2081 |  | 345.7014 |  |  | 234.0984 | 242.7709 | 356.7968 | 229.4498 | 362.2235 | 222.335 | 71.0399 | 57.69 | 66.6306 | 67.6695 | 70.3237 | 67.5136 | 55.5261 | 72.112 | 260.966 | 276.37 | 262.7178 | 252.512 | 412.7355 |  |  | 221.552 |  | 185.98 | 114.4444 | 173.0725 | 119.5234 | 247.6374 | 143.1853 | 435.9987 | 471.8204 | 417.1842 | 309.395 | 246.826 | 219.5632 | 284.7021 | 426.6486 | 301.0518 | 319.448 | 339.2426 | 299.0249 | 214.0978 | 133.2743 | 234.8656 | 140.8216 | 471.9966 | 246.4178 | 162.0656 | 463.2699 |  | 215.7188 | 98.3584 | 100.2529 | 153.4841 | 284.7971 | 345.6016 | 347.1506 | 327.988 | 474.406 | 142.9716 | 134.5778 | 241.4717 | 402.7577 | 467.5307 | 101.0174 | 139.7935 | 255.6212 | 433.102 | 463.5815 | 77.7421 | 99.303 | 107.7328 | 155.1063 | 279.94 | 284.4636 | 332.0886 | 352.885 | 304.9599 | 304.2462 | 97.5103 | 131.7116 | 218.9083 | 393.3547 | 446.7875 | 116.7698 | 140.8583 | 264.054 | 422.4308 | 441.3668 | 81.8425 | 99.7096 | 116.1269 | 165.8328 | 302.4662 | 262.1118 | 305.1087 | 317.7427 | 350.8913 | 113.0343 | 246.0224 | 145.0553 | 411.3606 | 452.8224 | 364.2157 | 359.2825 |  |  | 242.5716 | 261.1224 | 250.7466 | 361.7753 | 245.1131 | 357.9623 |  | 265.0213 | 238.1442 | 249.2392 | 63.7973 | 98.941 | 101.8807 |  | 457.7599 | 537.8834 | 545.687 | 513.1343 | 685.1685 | 660.1549 | 480.526 | [23 empty] | 247.9643 | 672.6617 | 12.3925 | 497.8216
15:15 | 6561 |  |  | -16.1356 | 21.4515 | 15.9216 | 0.0265 | 2.8218 | 2.8539 | -6.8584 | 1.9335 | 10.8122 | 2.6499 | 0.185 |  |  |  | -31.2202 | 20.2769 | 28.9982 | 4.0816 |  | -4.8597 | 4.3481 | 0.6278 | 3.4096 | 3.4281 | 1.7474 | 1.3704 | 363.9062 | 354.3923 | 202.6716 | 245.7539 | 184.9709 | 174.753 | 132.0552 | 238.0092 | 136.4789 | 243.1773 | 414.0305 | 439.0057 | 193.6832 | 232.6578 | 328.0108 | 347.6581 | 394.3054 | 294.3965 |  | 299.7507 |  | 317.1017 | 112.9844 | 135.7711 | 237.4763 | 410.227 | 423.3445 | 248.9206 | 157.9175 | 280.1309 | 432.7401 | 455.4153 | 187.6281 | 93.6795 | 111.7307 | 163.1066 | 284.0265 | 366.2628 | 271.569 | 350.2531 | 362.1625 | 105.5261 | 152.2196 | 277.0349 | 435.5351 | 466.14 | 106.5313 | 151.8372 | 268.2684 | 409.6634 | 417.464 | 76.8685 | 95.8645 | 106.79 | 158.8002 | 271.0404 | 308.8669 |  | 299.8243 | 623.9505 |  | 84.5344 | 135.2 | 233.9261 | 394.8758 | 428.0849 | 126.3265 | 160.4057 | 271.9081 | 434.7795 | 433.0234 | 85.031 | 98.9568 | 107.5495 | 155.7068 | 280.2417 | 392.8218 | 321.9474 | 279.9004 | 301.7233 | 130.632 | 167.5594 | 264.5422 | 409.7774 | 442.1079 |  | 345.6046 |  |  | 233.9667 | 242.652 | 356.6888 | 229.3695 | 362.083 | 222.2083 | 70.3433 | 59.2038 | 64.4432 | 67.8202 | 70.4607 | 68.3232 | 53.2433 | 72.9681 | 260.8126 | 276.2363 | 262.5874 | 252.3684 | 412.6768 |  |  | 221.5419 |  | 185.9701 | 114.4377 | 173.0496 | 119.5128 | 247.6521 | 143.2088 | 435.9507 | 471.7013 | 417.1189 | 309.2788 | 246.8365 | 219.6404 | 284.7685 | 426.6384 | 301.0453 | 319.289 | 339.1691 | 298.9319 | 214.1292 | 133.2864 | 234.8854 | 140.8595 | 471.886 | 246.4373 | 162.0967 | 463.1985 |  | 215.7345 | 98.3584 | 100.2573 | 153.4971 | 284.8095 | 345.4805 | 347.0859 | 327.8798 | 474.2696 | 142.9872 | 134.5848 | 241.4809 | 402.7327 | 467.4268 | 101.0271 | 139.7885 | 255.6261 | 433.0206 | 463.4435 | 77.7484 | 99.3459 | 107.7351 | 155.1354 | 279.922 | 284.3851 | 331.9853 | 352.6475 | 304.8536 | 304.1313 | 97.498 | 131.7186 | 218.9309 | 393.3199 | 446.6929 | 116.7953 | 140.88 | 264.0776 | 422.394 | 441.2764 | 81.8524 | 99.7057 | 116.1484 | 165.8526 | 302.4495 | 262.0143 | 304.9946 | 317.379 | 350.7297 | 113.0235 | 246.0151 | 145.0436 | 411.3247 | 452.74 | 364.0822 | 359.162 |  |  | 242.4514 | 261.0127 | 250.6278 | 361.6832 | 245.0009 | 357.8382 |  | 264.9087 | 238.0304 | 249.1336 | 63.8018 | 98.9474 | 101.912 |  | 457.6937 | 537.7977 | 545.6302 | 513.0919 | 684.6271 | 659.8653 | 480.4363 | [23 empty] | 247.8479 | 672.2462 | 12.5119 | 497.7457
15:15 | 6562 |  |  | -16.0066 | 21.4964 | 15.8918 | 0.2035 | 2.8205 | 2.879 | -6.788 | 1.9358 | 10.8067 | 2.6494 | 0.1855 |  |  |  | -31.3183 | 20.2802 | 28.9487 | 4.0076 |  | -4.9082 | 4.3733 | 0.6286 | 3.4115 | 3.4258 | 1.7472 | 3.023 | 363.8704 | 354.3601 | 202.6654 | 245.7493 | 184.9644 | 174.728 | 132.0491 | 237.9899 | 136.4847 | 243.1894 | 413.9772 | 438.8983 | 193.6744 | 232.6702 | 328.0042 | 347.6619 | 394.2861 | 294.3177 |  | 299.6436 |  | 317.2492 | 112.9801 | 135.7791 | 237.4897 | 410.1587 | 423.2182 | 248.9263 | 157.9198 | 280.1311 | 432.673 | 455.3102 | 187.6393 | 93.6979 | 111.7493 | 163.1244 | 284.0265 | 366.1269 | 271.4773 | 350.1501 | 362.0473 | 105.5344 | 152.2236 | 277.0369 | 435.4871 | 466.0467 | 106.541 | 151.8518 | 268.2603 | 409.5765 | 417.3559 | 76.8806 | 95.8677 | 106.8064 | 158.8153 | 271.032 | 308.7754 |  | 299.6876 | 623.8573 |  | 84.5265 | 135.217 | 233.9315 | 394.833 | 427.9798 | 126.3209 | 160.4166 | 271.916 | 434.7049 | 432.8995 | 85.0546 | 98.9596 | 107.5609 | 155.7217 | 280.2338 | 392.7745 | 321.814 | 279.7666 | 301.5967 | 130.6414 | 167.562 | 264.5452 | 409.7238 | 441.9967 |  | 345.5105 |  |  | 233.8393 | 242.5374 | 356.5698 | 229.3171 | 361.9264 | 222.0754 | 69.2091 | 62.4892 | 61.2504 | 68.4559 | 70.7847 | 69.0029 | 51.8089 | 73.737 | 260.6533 | 276.1094 | 262.4614 | 252.2183 | 412.6163 |  |  | 221.5368 |  | 185.9704 | 114.4358 | 173.0385 | 119.5095 | 247.6453 | 143.2181 | 435.8888 | 471.5876 | 417.0638 | 309.1733 | 246.8026 | 219.714 | 284.8277 | 426.607 | 300.9622 | 319.127 | 339.0618 | 298.8319 | 214.1342 | 133.2843 | 234.8924 | 140.8844 | 471.7621 | 246.4408 | 162.1082 | 463.1165 |  | 215.766 | 98.3606 | 100.2603 | 153.5097 | 284.7983 | 345.3606 | 346.9949 | 327.7606 | 474.1335 | 142.9978 | 134.597 | 241.4953 | 402.6847 | 467.3189 | 101.0295 | 139.7851 | 255.6369 | 432.9441 | 463.3163 | 77.7482 | 99.3749 | 107.7498 | 155.1501 | 279.9175 | 284.2986 | 331.8918 | 352.4114 | 304.7328 | 304.0107 | 97.4787 | 131.7286 | 218.9521 | 393.2849 | 446.5933 | 116.7961 | 140.9066 | 264.0906 | 422.3508 | 441.1807 | 81.8634 | 99.6967 | 116.1864 | 165.8887 | 302.4309 | 261.9213 | 304.8712 | 317.0261 | 350.5586 | 113.0372 | 246.0297 | 145.0546 | 411.277 | 452.6344 | 363.9427 | 359.0789 |  |  | 242.3393 | 260.8952 | 250.508 | 361.5799 | 244.8781 | 357.6941 |  | 264.7835 | 237.9068 | 249.0171 | 63.7985 | 98.9622 | 101.9235 |  | 457.5787 | 537.7011 | 545.5942 | 513.2053 | 684.6466 | 659.8923 | 480.3849 | [23 empty] | 247.7283 | 672.2694 | 12.564 | 497.6399
15:15 | 6563 |  |  | -15.9911 | 21.5282 | 15.8493 | 0.1559 | 2.6877 | 2.8894 | -6.9022 | 1.9359 | 10.8015 | 2.6477 | 0.1849 |  |  |  | -31.2958 | 20.2784 | 28.9581 | 4.0413 |  | -4.86 | 4.4572 | 0.6288 | 3.4036 | 3.4198 | 1.7475 | 2.7764 | 363.8341 | 354.3296 | 202.6564 | 245.7419 | 184.9565 | 174.7003 | 132.0463 | 237.9608 | 136.4999 | 243.207 | 413.9277 | 438.7943 | 193.6636 | 232.6686 | 327.9145 | 347.6625 | 394.2357 | 294.2607 |  | 299.5336 |  | 317.3703 | 112.9674 | 135.7913 | 237.5045 | 410.0948 | 423.094 | 248.932 | 157.9465 | 280.1278 | 432.6033 | 455.2066 | 187.6485 | 93.7025 | 111.7619 | 163.141 | 284.0182 | 365.9881 | 271.3832 | 350.0408 | 361.9209 | 105.5326 | 152.2299 | 277.0387 | 435.4293 | 465.9436 | 106.5462 | 151.8596 | 268.2503 | 409.4841 | 417.2409 | 76.8701 | 95.862 | 106.8085 | 158.8134 | 270.992 | 308.5094 |  | 299.5305 | 623.7556 |  | 84.5147 | 135.22 | 233.9537 | 394.7546 | 427.8512 | 126.3387 | 160.4266 | 271.9159 | 434.6309 | 432.7845 | 85.0873 | 98.9547 | 107.5579 | 155.7421 | 280.2189 | 392.7326 | 321.6876 | 279.65 | 301.4676 | 130.6416 | 167.5814 | 264.558 | 409.6825 | 441.8966 |  | 345.4301 |  |  | 233.7104 | 242.4311 | 356.3997 | 229.1712 | 361.7141 | 221.9044 | 68.5957 | 65.4069 | 59.1112 | 68.8125 | 70.9275 | 68.7083 | 50.7306 | 74.1235 | 260.4923 | 275.9736 | 262.3419 | 252.0773 | 412.5622 |  |  | 221.5287 |  | 185.9737 | 114.4397 | 173.028 | 119.5105 | 247.6784 | 143.2217 | 435.8338 | 471.4731 | 417.0228 | 309.0761 | 246.8091 | 219.7989 | 284.9031 | 426.5614 | 300.8184 | 318.9689 | 338.9184 | 298.7142 | 214.1712 | 133.2934 | 234.9134 | 140.9158 | 471.6448 | 246.4376 | 162.1223 | 463.029 |  | 215.7967 | 98.3653 | 100.2593 | 153.5287 | 284.7989 | 345.2469 | 346.8906 | 327.6378 | 473.9878 | 142.9989 | 134.6163 | 241.5317 | 402.6435 | 467.2182 | 101.0247 | 139.808 | 255.6468 | 432.8851 | 463.2107 | 77.7463 | 99.3947 | 107.7501 | 155.1761 | 279.9255 | 284.2088 | 331.82 | 352.1731 | 304.6622 | 303.8832 | 97.4794 | 131.7334 | 218.9748 | 393.2488 | 446.499 | 116.7979 | 140.9322 | 264.1097 | 422.3244 | 441.0848 | 81.8834 | 99.7023 | 116.2265 | 165.9255 | 302.4371 | 261.8306 | 304.7501 | 316.7162 | 350.3916 | 113.0579 | 246.0675 | 145.0791 | 411.2332 | 452.5115 | 363.8163 | 359.0127 |  |  | 242.2258 | 260.7736 | 250.3796 | 361.4489 | 244.7293 | 357.6072 |  | 264.6719 | 237.7958 | 248.9035 | 63.8029 | 98.9664 | 101.9191 |  | 457.4758 | 537.6108 | 545.5083 | 513.4664 | 684.7088 | 660.4256 | 480.7054 | [23 empty] | 247.6115 | 672.5672 | 12.5389 | 497.5433
15:15 | 6564 |  |  | -15.9554 | 21.5126 | 15.8489 | 0.1854 | 2.7161 | 2.9872 | -6.8118 | 1.9376 | 10.7951 | 2.6493 | 0.1859 |  |  |  | -31.2552 | 20.415 | 28.8449 | 4.0213 |  | -4.9495 | 4.3962 | 0.6271 | 3.4055 | 3.4196 | 1.7477 | 1.2268 | 363.7942 | 354.2991 | 202.6485 | 245.737 | 184.9451 | 174.6828 | 132.045 | 237.9369 | 136.5114 | 243.2247 | 413.8877 | 438.6936 | 193.6629 | 232.6446 | 327.8546 | 347.6584 | 394.1934 | 294.187 |  | 299.4117 |  | 317.3793 | 112.947 | 135.808 | 237.5153 | 410.0338 | 422.9706 | 248.9319 | 157.9615 | 280.1297 | 432.5484 | 455.0992 | 187.6711 | 93.7092 | 111.7817 | 163.1594 | 284.0223 | 365.851 | 271.2898 | 349.9319 | 361.8013 | 105.546 | 152.2514 | 277.0475 | 435.3787 | 465.8416 | 106.5504 | 151.8685 | 268.2392 | 409.3886 | 417.1273 | 76.8573 | 95.859 | 106.7955 | 158.8123 | 270.9577 | 308.1929 |  | 299.3632 | 623.654 |  | 84.523 | 135.2313 | 233.9645 | 394.6707 | 427.7205 | 126.3492 | 160.4256 | 271.9011 | 434.5556 | 432.6622 | 85.0817 | 98.9455 | 107.5591 | 155.7541 | 280.2173 | 392.6885 | 321.5504 | 279.5325 | 301.3356 | 130.6282 | 167.6101 | 264.5784 | 409.6367 | 441.7975 |  | 345.3256 |  |  | 233.5856 | 242.3298 | 356.2212 | 228.9763 | 361.5035 | 221.7545 | 67.9403 | 67.2511 | 58.8202 | 69.2678 | 70.9341 | 68.0977 | 51.0708 | 74.2929 | 260.3303 | 275.8323 | 262.2269 | 251.9508 | 412.5154 |  |  | 221.5192 |  | 185.9759 | 114.445 | 173.0201 | 119.5097 | 247.6994 | 143.2449 | 435.7929 | 471.3607 | 416.9886 | 309.011 | 246.8334 | 219.8835 | 284.983 | 426.5011 | 300.6625 | 318.8161 | 338.7661 | 298.594 | 214.1883 | 133.3259 | 234.9456 | 140.9133 | 471.5378 | 246.447 | 162.1582 | 462.9411 |  | 215.8141 | 98.3627 | 100.2623 | 153.5607 | 284.7992 | 345.1318 | 346.7763 | 327.5144 | 473.8407 | 143.007 | 134.6375 | 241.5688 | 402.6158 | 467.107 | 101.0284 | 139.8416 | 255.6694 | 432.8521 | 463.1221 | 77.7362 | 99.3773 | 107.7655 | 155.1914 | 279.9295 | 284.1259 | 331.7482 | 351.9295 | 304.638 | 303.7622 | 97.4949 | 131.7411 | 218.9985 | 393.2157 | 446.4149 | 116.8156 | 140.9484 | 264.132 | 422.288 | 441.0062 | 81.9069 | 99.7062 | 116.2384 | 165.9334 | 302.4395 | 261.7267 | 304.6255 | 316.3888 | 350.2137 | 113.0683 | 246.0825 | 145.0901 | 411.2006 | 452.3911 | 363.7236 | 358.9252 |  |  | 242.1056 | 260.658 | 250.2527 | 361.3091 | 244.5942 | 357.5104 |  | 264.5464 | 237.6815 | 248.7858 | 63.8019 | 98.9041 | 101.9306 |  | 457.3733 | 537.5303 | 545.4439 | 513.0045 | 684.7761 | 660.186 | 480.0649 | [23 empty] | 247.4932 | 672.4811 | 12.5867 | 497.4518
15:15 | 6565 |  |  | -16.1033 | 21.4369 | 15.7834 | 0.1115 | 2.7436 | 2.9313 | -6.9273 | 1.9363 | 10.7908 | 2.6416 | 0.1835 |  |  |  | -31.2938 | 20.3544 | 29.0656 | 4.0068 |  | -4.9048 | 4.4328 | 0.6278 | 3.4001 | 3.4156 | 1.7473 | 2.1572 | 363.7569 | 354.2605 | 202.6461 | 245.7367 | 184.9365 | 174.6647 | 132.0405 | 237.9291 | 136.5249 | 243.2395 | 413.8334 | 438.5941 | 193.6476 | 232.6193 | 327.8332 | 347.6622 | 394.206 | 294.1055 |  | 299.2927 |  | 317.4377 | 112.9289 | 135.8169 | 237.5252 | 409.9723 | 422.838 | 248.9237 | 157.9594 | 280.1314 | 432.489 | 454.9949 | 187.6837 | 93.7252 | 111.7971 | 163.173 | 284.0256 | 365.7142 | 271.1935 | 349.8292 | 361.6856 | 105.5593 | 152.2705 | 277.0579 | 435.3146 | 465.7487 | 106.553 | 151.8811 | 268.2315 | 409.2954 | 417.0185 | 76.8472 | 95.8545 | 106.7864 | 158.8133 | 270.9457 | 308.0369 |  | 299.1976 | 623.5457 |  | 84.535 | 135.2405 | 233.9854 | 394.599 | 427.6032 | 126.3348 | 160.4351 | 271.8989 | 434.4766 | 432.5359 | 85.0714 | 98.9501 | 107.5867 | 155.7594 | 280.2266 | 392.6376 | 321.4217 | 279.4132 | 301.2164 | 130.6342 | 167.631 | 264.5994 | 409.5891 | 441.6858 |  | 345.2175 |  |  | 233.4617 | 242.2184 | 356.1213 | 228.9276 | 361.3418 | 221.64 | 66.9414 | 68.6549 | 58.8244 | 68.7105 | 70.9601 | 68.6175 | 53.1157 | 74.232 | 260.1589 | 275.6858 | 262.1057 | 251.8144 | 412.4586 |  |  | 221.5142 |  | 185.9734 | 114.4427 | 173.0129 | 119.5033 | 247.6983 | 143.2629 | 435.7405 | 471.2403 | 416.9433 | 309.0058 | 246.8161 | 219.9629 | 285.0516 | 426.4261 | 300.5496 | 318.5781 | 338.6259 | 298.4758 | 214.1865 | 133.3461 | 234.9688 | 140.9022 | 471.4276 | 246.4544 | 162.1765 | 462.8647 |  | 215.8136 | 98.3703 | 100.2588 | 153.5825 | 284.7937 | 345.0211 | 346.6675 | 327.3991 | 473.7012 | 143.0128 | 134.6523 | 241.5909 | 402.5743 | 466.9953 | 101.034 | 139.859 | 255.6915 | 432.794 | 463.0163 | 77.7408 | 99.3713 | 107.781 | 155.2059 | 279.9209 | 284.0344 | 331.6563 | 351.703 | 304.5685 | 303.6375 | 97.5084 | 131.7643 | 219.011 | 393.1954 | 446.3075 | 116.8229 | 140.9622 | 264.1506 | 422.2497 | 440.9133 | 81.9145 | 99.7056 | 116.2523 | 165.9446 | 302.4347 | 261.6373 | 304.4981 | 316.0677 | 350.0414 | 113.0798 | 246.103 | 145.1169 | 411.1453 | 452.28 | 363.6383 | 358.8336 |  |  | 241.9865 | 260.5364 | 250.1234 | 361.1807 | 244.4775 | 357.3816 |  | 264.4183 | 237.5728 | 248.6685 | 63.7977 | 98.902 | 101.9473 |  | 457.2588 | 537.4566 | 545.3791 | 513.1767 | 684.9079 | 660.1975 | 480.554 | [23 empty] | 247.3733 | 672.5527 | 12.4911 | 497.3577
15:15 | 6566 |  |  | -16.0061 | 21.4375 | 15.7916 | 0.1517 | 2.7273 | 2.9503 | -6.9068 | 1.9376 | 10.788 | 2.6436 | 0.1827 |  |  |  | -31.4337 | 20.4167 | 28.9904 | 3.9866 |  | -4.8722 | 4.3473 | 0.626 | 3.3981 | 3.4141 | 1.7487 | 2.2088 | 363.7298 | 354.2259 | 202.6422 | 245.7363 | 184.9314 | 174.6482 | 132.0429 | 237.9548 | 136.5475 | 243.2573 | 413.7828 | 438.4893 | 193.6581 | 232.606 | 327.7511 | 347.6786 | 394.1925 | 294.0425 |  | 299.1841 |  | 317.4793 | 112.9488 | 135.823 | 237.5397 | 409.9115 | 422.7075 | 248.9285 | 157.9672 | 280.1264 | 432.4148 | 454.8962 | 187.696 | 93.742 | 111.8041 | 163.1902 | 284.0197 | 365.564 | 271.099 | 349.7294 | 361.5633 | 105.5679 | 152.2896 | 277.0584 | 435.2515 | 465.6496 | 106.5492 | 151.8876 | 268.2184 | 409.2017 | 416.8996 | 76.8531 | 95.8501 | 106.8014 | 158.8341 | 270.9549 | 307.9126 |  | 299.0263 | 623.4549 |  | 84.5374 | 135.2503 | 233.9985 | 394.5448 | 427.5034 | 126.3263 | 160.4569 | 271.8971 | 434.3973 | 432.4069 | 85.0961 | 98.9457 | 107.5961 | 155.7753 | 280.207 | 392.5858 | 321.2982 | 279.2958 | 301.0985 | 130.6492 | 167.6436 | 264.606 | 409.5397 | 441.5754 |  | 345.1104 |  |  | 233.3373 | 242.1008 | 356.0228 | 228.8709 | 361.1751 | 221.5169 | 65.9613 | 69.1113 | 59.6603 | 68.1583 | 71.1395 | 69.3094 | 54.6427 | 73.9007 | 259.9928 | 275.5527 | 261.9917 | 251.6876 | 412.4003 |  |  | 221.5122 |  | 185.965 | 114.4301 | 172.9998 | 119.4986 | 247.67 | 143.2726 | 435.6802 | 471.1194 | 416.8877 | 309.0189 | 246.7967 | 220.0368 | 285.1084 | 426.3754 | 300.4773 | 318.3619 | 338.5139 | 298.3611 | 214.1648 | 133.3538 | 234.986 | 140.8896 | 471.3152 | 246.4445 | 162.1949 | 462.7902 |  | 215.8178 | 98.3708 | 100.2611 | 153.6033 | 284.7939 | 344.9212 | 346.571 | 327.2971 | 473.5645 | 143.0093 | 134.668 | 241.6166 | 402.5312 | 466.8857 | 101.0478 | 139.8797 | 255.712 | 432.7381 | 462.9102 | 77.7618 | 99.3677 | 107.7961 | 155.2116 | 279.9248 | 283.9305 | 331.5658 | 351.5073 | 304.4449 | 303.5128 | 97.502 | 131.7665 | 219.0281 | 393.157 | 446.1967 | 116.8366 | 140.9857 | 264.1905 | 422.2391 | 440.8371 | 81.925 | 99.7181 | 116.259 | 165.9449 | 302.4516 | 261.5518 | 304.3893 | 315.7625 | 349.8856 | 113.0891 | 246.1251 | 145.1384 | 411.0963 | 452.1748 | 363.5179 | 358.751 |  |  | 241.8657 | 260.4054 | 249.9922 | 361.0572 | 244.3625 | 357.2978 |  | 264.2901 | 237.4539 | 248.5587 | 63.7955 | 98.9278 | 101.9458 |  | 457.0976 | 537.3699 | 545.3269 | 512.959 | 684.5937 | 659.5717 | 480.084 | [23 empty] | 247.2505 | 672.0827 | 12.4742 | 497.2337
15:15 | 6567 |  |  | -15.9861 | 21.5244 | 15.7589 | 0.1937 | 2.756 | 2.9553 | -6.8338 | 1.9377 | 10.7888 | 2.6373 | 0.1829 |  |  |  | -31.4138 | 20.3846 | 28.9581 | 3.9918 |  | -4.8875 | 4.3659 | 0.6255 | 3.4015 | 3.4131 | 1.7509 | 2.9669 | 363.6983 | 354.1981 | 202.6424 | 245.7351 | 184.9306 | 174.6297 | 132.0483 | 237.9609 | 136.5757 | 243.2751 | 413.7501 | 438.3862 | 193.6669 | 232.6149 | 327.7152 | 347.6928 | 394.155 | 293.9765 |  | 299.0819 |  | 317.4828 | 112.9494 | 135.838 | 237.5583 | 409.8451 | 422.5775 | 248.9381 | 157.9766 | 280.1148 | 432.3521 | 454.8041 | 187.7263 | 93.7579 | 111.8204 | 163.2139 | 284.0187 | 365.4178 | 270.996 | 349.6193 | 361.447 | 105.5781 | 152.2936 | 277.0522 | 435.2046 | 465.547 | 106.5563 | 151.8955 | 268.203 | 409.113 | 416.7823 | 76.866 | 95.852 | 106.8059 | 158.8468 | 270.9481 | 307.7757 |  | 298.8496 | 623.3766 |  | 84.5401 | 135.2669 | 233.9975 | 394.5051 | 427.3943 | 126.3307 | 160.4647 | 271.8928 | 434.3162 | 432.2934 | 85.1303 | 98.9381 | 107.5871 | 155.796 | 280.1882 | 392.5418 | 321.1627 | 279.1566 | 300.9767 | 130.6603 | 167.6468 | 264.6043 | 409.4898 | 441.4659 |  | 344.9924 |  |  | 233.2167 | 241.9896 | 355.8941 | 228.7554 | 361.0028 | 221.3815 | 65.6417 | 68.6528 | 60.9282 | 68.5541 | 71.3177 | 69.0911 | 55.4573 | 73.6895 | 259.835 | 275.4314 | 261.8783 | 251.5654 | 412.3385 |  |  | 221.497 |  | 185.9568 | 114.4219 | 172.9847 | 119.4917 | 247.6369 | 143.2895 | 435.6302 | 471.0021 | 416.8337 | 309.0308 | 246.787 | 220.1066 | 285.1715 | 426.3407 | 300.466 | 318.2355 | 338.4318 | 298.2484 | 214.1408 | 133.3647 | 235.0075 | 140.8796 | 471.2002 | 246.4327 | 162.2059 | 462.7013 |  | 215.8225 | 98.3619 | 100.274 | 153.6375 | 284.7984 | 344.8143 | 346.4769 | 327.1864 | 473.4236 | 143.0105 | 134.6813 | 241.6459 | 402.5019 | 466.7679 | 101.0437 | 139.8991 | 255.7309 | 432.7137 | 462.8262 | 77.7631 | 99.3155 | 107.8155 | 155.2101 | 279.933 | 283.8142 | 331.4708 | 351.3101 | 304.3097 | 303.3897 | 97.4978 | 131.7733 | 219.0578 | 393.118 | 446.101 | 116.8472 | 141.0037 | 264.2262 | 422.2119 | 440.7557 | 81.9325 | 99.7212 | 116.2519 | 165.9357 | 302.4495 | 261.453 | 304.2793 | 315.462 | 349.7239 | 113.0825 | 246.1386 | 145.1418 | 411.0536 | 452.064 | 363.3958 | 358.6415 |  |  | 241.7367 | 260.2846 | 249.8648 | 360.9514 | 244.2554 | 357.2093 |  | 264.1523 | 237.3449 | 248.4439 | 63.8006 | 98.9262 | 101.9528 |  | 456.9879 | 537.3037 | 545.2408 | 512.9364 | 684.7539 | 660.4645 | 480.9613 | [23 empty] | 247.1292 | 672.6092 | 12.5303 | 497.1458
15:15 | 6568 |  |  | -15.9734 | 21.5273 | 15.7533 | 0.2196 | 2.8241 | 2.9928 | -6.8066 | 1.9391 | 10.7886 | 2.6374 | 0.1849 |  |  |  | -31.4815 | 20.4545 | 28.9956 | 3.9494 |  | -4.916 | 4.2929 | 0.6254 | 3.3986 | 3.4135 | 1.7528 | 2.8415 | 363.6551 | 354.1633 | 202.646 | 245.7347 | 184.9256 | 174.6135 | 132.0495 | 237.974 | 136.6081 | 243.2975 | 413.7095 | 438.2955 | 193.6743 | 232.5719 | 327.6834 | 347.699 | 394.1567 | 293.9119 |  | 298.9778 |  | 317.4833 | 112.9586 | 135.8536 | 237.5631 | 409.7818 | 422.4523 | 248.9409 | 157.9898 | 280.1021 | 432.2892 | 454.6802 | 187.7417 | 93.7746 | 111.8306 | 163.2184 | 284.0177 | 365.274 | 270.8917 | 349.5014 | 361.3186 | 105.5809 | 152.3001 | 277.0566 | 435.1463 | 465.4438 | 106.5573 | 151.9026 | 268.1866 | 409.0133 | 416.6706 | 76.8608 | 95.8505 | 106.8096 | 158.8673 | 270.9629 | 307.7005 |  | 298.6687 | 623.2778 |  | 84.5434 | 135.2771 | 234.0082 | 394.4429 | 427.2699 | 126.3603 | 160.4695 | 271.886 | 434.2357 | 432.1938 | 85.1619 | 98.9257 | 107.5879 | 155.8207 | 280.1833 | 392.5011 | 321.0136 | 279.0052 | 300.8481 | 130.6508 | 167.6552 | 264.6193 | 409.4476 | 441.3586 |  | 344.8787 |  |  | 233.1047 | 241.8893 | 355.7279 | 228.5988 | 360.843 | 221.2297 | 66.6523 | 69.5877 | 60.7238 | 68.9685 | 71.0444 | 68.5575 | 57.2051 | 73.5867 | 259.6754 | 275.2989 | 261.7559 | 251.4337 | 412.2735 |  |  | 221.4823 |  | 185.9593 | 114.4247 | 172.9713 | 119.4751 | 247.6263 | 143.3031 | 435.5788 | 470.8839 | 416.7836 | 309.0588 | 246.795 | 220.1851 | 285.258 | 426.3029 | 300.4804 | 318.0929 | 338.3453 | 298.1375 | 214.1262 | 133.3805 | 235.0184 | 140.8762 | 471.0749 | 246.4237 | 162.2144 | 462.608 |  | 215.8107 | 98.3559 | 100.2768 | 153.6804 | 284.7916 | 344.7044 | 346.3809 | 327.0665 | 473.2753 | 143.0204 | 134.7007 | 241.6821 | 402.4614 | 466.6677 | 101.0329 | 139.9161 | 255.7371 | 432.6712 | 462.7216 | 77.757 | 99.2897 | 107.8362 | 155.2128 | 279.9452 | 283.707 | 331.3705 | 351.1122 | 304.1944 | 303.2675 | 97.5082 | 131.7973 | 219.0827 | 393.0979 | 446.0072 | 116.8496 | 141.0144 | 264.2494 | 422.1692 | 440.6591 | 81.9312 | 99.718 | 116.2669 | 165.9597 | 302.4333 | 261.3517 | 304.1568 | 315.0403 | 349.557 | 113.081 | 246.1581 | 145.1594 | 411.0012 | 451.9471 | 363.2638 | 358.498 |  |  | 241.6064 | 260.1774 | 249.7462 | 360.8387 | 244.1546 | 357.0762 |  | 264.0237 | 237.2382 | 248.3317 | 63.8182 | 98.9568 | 101.9585 |  | 456.8399 | 537.2038 | 545.1684 | 513.0663 | 684.5292 | 659.7533 | 480.3117 | [23 empty] | 247.0147 | 672.1412 | 12.5496 | 497.0218
15:15 | 6569 |  |  | -16.025 | 21.5337 | 15.7993 | 0.2297 | 2.864 | 2.9258 | -6.8482 | 1.9423 | 10.7898 | 2.6389 | 0.1838 |  |  |  | -31.3304 | 20.4046 | 29.0875 | 4.0027 |  | -4.9477 | 4.3915 | 0.6247 | 3.3958 | 3.4083 | 1.7536 | 1.8682 | 363.6127 | 354.131 | 202.6386 | 245.7334 | 184.9169 | 174.5977 | 132.0439 | 237.9882 | 136.6331 | 243.3246 | 413.6664 | 438.1929 | 193.6885 | 232.4981 | 327.6509 | 347.6878 | 394.148 | 293.8413 |  | 298.8607 |  | 317.4848 | 112.9898 | 135.8643 | 237.574 | 409.7224 | 422.3295 | 248.9271 | 158.0186 | 280.1006 | 432.2199 | 454.5609 | 187.7497 | 93.7842 | 111.8391 | 163.2277 | 284.0065 | 365.1279 | 270.7933 | 349.3864 | 361.19 | 105.5663 | 152.3213 | 277.0614 | 435.0775 | 465.3488 | 106.5617 | 151.9143 | 268.1619 | 408.9172 | 416.5376 | 76.8581 | 95.8587 | 106.8219 | 158.8968 | 270.9857 | 307.5278 |  | 298.4877 | 623.1589 |  | 84.5445 | 135.3106 | 234.0144 | 394.4045 | 427.1721 | 126.3728 | 160.4839 | 271.8895 | 434.1605 | 432.0767 | 85.1575 | 98.9203 | 107.593 | 155.8402 | 280.1656 | 392.4608 | 320.8663 | 278.843 | 300.7205 | 130.6461 | 167.6703 | 264.6342 | 409.3947 | 441.2441 |  | 344.7832 |  |  | 232.9814 | 241.7743 | 355.6118 | 228.5034 | 360.6696 | 221.0628 | 67.818 | 70.7625 | 60.5391 | 69.3144 | 70.5969 | 67.8212 | 58.6331 | 73.405 | 259.5131 | 275.1581 | 261.6326 | 251.2983 | 412.2124 |  |  | 221.47 |  | 185.9542 | 114.4194 | 172.9514 | 119.4611 | 247.6479 | 143.3058 | 435.5081 | 470.7611 | 416.7349 | 309.0598 | 246.8088 | 220.2687 | 285.3524 | 426.2701 | 300.4825 | 317.9541 | 338.2404 | 298.0423 | 214.1496 | 133.3884 | 235.0315 | 140.8636 | 470.9648 | 246.4246 | 162.2415 | 462.5328 |  | 215.8199 | 98.3663 | 100.2682 | 153.723 | 284.7798 | 344.5976 | 346.2922 | 326.9635 | 473.1368 | 143.0307 | 134.7221 | 241.7182 | 402.4251 | 466.5704 | 101.0471 | 139.9328 | 255.7515 | 432.6272 | 462.6168 | 77.7796 | 99.3041 | 107.8548 | 155.2443 | 279.946 | 283.6021 | 331.2716 | 350.9163 | 304.1302 | 303.1532 | 97.5253 | 131.8148 | 219.1039 | 393.076 | 445.9083 | 116.8633 | 141.0327 | 264.2661 | 422.1396 | 440.5711 | 81.9422 | 99.7194 | 116.2979 | 165.9929 | 302.427 | 261.2559 | 304.0374 | 314.627 | 349.3925 | 113.0898 | 246.1805 | 145.1869 | 410.9553 | 451.831 | 363.1291 | 358.3666 |  |  | 241.4863 | 260.0708 | 249.6338 | 360.7282 | 244.0534 | 356.9887 |  | 263.893 | 237.1449 | 248.2298 | 63.8256 | 98.9723 | 101.9676 |  | 456.7632 | 537.1222 | 545.1134 | 512.8386 | 684.6048 | 660.3905 | 480.5304 | [23 empty] | 246.9018 | 672.4977 | 12.6263 | 496.9427
15:15 | 6570 |  |  | -16.0289 | 21.5648 | 15.8316 | 0.2752 | 2.911 | 2.9569 | -6.8166 | 1.9421 | 10.7853 | 2.6363 | 0.1825 |  |  |  | -31.2212 | 20.4896 | 29.2459 | 4.0434 |  | -4.889 | 4.2963 | 0.626 | 3.3937 | 3.4047 | 1.7561 | 2.2443 | 363.573 | 354.0971 | 202.6339 | 245.7296 | 184.9113 | 174.5732 | 132.0411 | 238.0171 | 136.6342 | 243.3344 | 413.6144 | 438.0804 | 193.6964 | 232.4565 | 327.6303 | 347.6777 | 394.1124 | 293.7617 |  | 298.7455 |  | 317.473 | 113.0331 | 135.8708 | 237.5926 | 409.6569 | 422.1963 | 248.9179 | 158.0276 | 280.0957 | 432.1592 | 454.4678 | 187.761 | 93.7887 | 111.8459 | 163.2461 | 283.9971 | 364.991 | 270.6983 | 349.2781 | 361.0706 | 105.5748 | 152.3402 | 277.066 | 435.0246 | 465.2543 | 106.5714 | 151.9204 | 268.1401 | 408.8297 | 416.4093 | 76.8851 | 95.8634 | 106.8373 | 158.9225 | 271.0143 | 307.3008 |  | 298.2995 | 623.0393 |  | 84.5439 | 135.3469 | 234.0195 | 394.3827 | 427.0894 | 126.3766 | 160.4931 | 271.8998 | 434.0836 | 431.9581 | 85.1471 | 98.9309 | 107.6151 | 155.8498 | 280.1644 | 392.4214 | 320.7321 | 278.688 | 300.5999 | 130.6577 | 167.6855 | 264.6427 | 409.3468 | 441.1354 |  | 344.7066 |  |  | 232.8558 | 241.6535 | 355.5253 | 228.4422 | 360.5074 | 220.9063 | 68.6896 | 70.7799 | 59.8169 | 69.6142 | 70.157 | 67.5327 | 58.0076 | 73.0305 | 259.3595 | 275.0264 | 261.522 | 251.1654 | 412.1611 |  |  | 221.4646 |  | 185.9514 | 114.4207 | 172.9359 | 119.4608 | 247.6774 | 143.3244 | 435.451 | 470.6482 | 416.6817 | 309.0097 | 246.7973 | 220.3462 | 285.4332 | 426.2242 | 300.4227 | 317.8282 | 338.1038 | 297.9475 | 214.1652 | 133.3923 | 235.0449 | 140.8804 | 470.8506 | 246.4406 | 162.2795 | 462.455 |  | 215.8257 | 98.3705 | 100.2636 | 153.7511 | 284.7844 | 344.4843 | 346.2004 | 326.861 | 472.9997 | 143.0323 | 134.745 | 241.7469 | 402.405 | 466.4735 | 101.0571 | 139.9325 | 255.767 | 432.5662 | 462.5074 | 77.7909 | 99.3383 | 107.8491 | 155.2869 | 279.923 | 283.485 | 331.1776 | 350.7244 | 304.1155 | 303.0316 | 97.5138 | 131.8368 | 219.1284 | 393.0464 | 445.8068 | 116.8762 | 141.0451 | 264.2914 | 422.1122 | 440.4833 | 81.9481 | 99.7229 | 116.3115 | 166.0108 | 302.4216 | 261.1569 | 303.9235 | 314.34 | 349.24 | 113.1056 | 246.1984 | 145.2107 | 410.9237 | 451.7252 | 363.017 | 358.2762 |  |  | 241.361 | 259.9479 | 249.4986 | 360.6323 | 243.9442 | 356.9131 |  | 263.7607 | 237.0234 | 248.115 | 63.8245 | 98.986 | 101.9806 |  | 456.6768 | 537.0262 | 545.0496 | 512.9621 | 684.6048 | 660.1434 | 480.6538 | [23 empty] | 246.777 | 672.3741 | 12.7977 | 496.8515
15:15 | 6571 |  |  | -16.0901 | 21.5879 | 15.7735 | 0.2474 | 2.8732 | 3.0281 | -6.7875 | 1.9417 | 10.7821 | 2.6321 | 0.1834 |  |  |  | -31.0888 | 20.3976 | 29.1112 | 4.1189 |  | -5.0009 | 4.2505 | 0.6267 | 3.3925 | 3.408 | 1.7547 | 2.4885 | 363.5345 | 354.0653 | 202.6315 | 245.7178 | 184.8994 | 174.5526 | 132.0376 | 238.0316 | 136.638 | 243.3478 | 413.5572 | 437.9684 | 193.6985 | 232.4742 | 327.5919 | 347.6869 | 394.0867 | 293.6936 |  | 298.65 |  | 317.4783 | 113.0453 | 135.8792 | 237.5989 | 409.5932 | 422.0673 | 248.9306 | 158.033 | 280.0893 | 432.0911 | 454.3608 | 187.7744 | 93.7915 | 111.8538 | 163.2623 | 283.9891 | 364.8567 | 270.6062 | 349.1627 | 360.9528 | 105.5998 | 152.3558 | 277.0648 | 434.9752 | 465.1515 | 106.5739 | 151.9362 | 268.1217 | 408.7447 | 416.2974 | 76.9014 | 95.8598 | 106.8656 | 158.9415 | 271.0288 | 307.1436 |  | 298.1143 | 622.9462 |  | 84.5291 | 135.3893 | 234.0212 | 394.3519 | 426.9945 | 126.4159 | 160.5031 | 271.9109 | 434.0059 | 431.8493 | 85.1694 | 98.918 | 107.6293 | 155.8582 | 280.1728 | 392.3765 | 320.5995 | 278.5475 | 300.4732 | 130.6653 | 167.693 | 264.6487 | 409.2985 | 441.0391 |  | 344.6275 |  |  | 232.7449 | 241.5536 | 355.4227 | 228.3407 | 360.3708 | 220.7514 | 69.4371 | 70.8847 | 58.6354 | 69.3993 | 69.5308 | 68.0127 | 56.8307 | 72.6274 | 259.2122 | 274.9005 | 261.4098 | 251.0279 | 412.1106 |  |  | 221.4623 |  | 185.9516 | 114.4265 | 172.9251 | 119.4666 | 247.6801 | 143.34 | 435.3992 | 470.5353 | 416.6307 | 308.9444 | 246.7866 | 220.417 | 285.4925 | 426.1523 | 300.2812 | 317.6996 | 337.9595 | 297.8307 | 214.155 | 133.3922 | 235.0483 | 140.895 | 470.7178 | 246.4412 | 162.2976 | 462.3698 |  | 215.8304 | 98.3654 | 100.264 | 153.7786 | 284.777 | 344.372 | 345.9967 | 326.7424 | 472.8563 | 143.0323 | 134.752 | 241.7551 | 402.3625 | 466.3751 | 101.0683 | 139.9369 | 255.7995 | 432.4936 | 462.3991 | 77.7939 | 99.3604 | 107.8595 | 155.2985 | 279.9157 | 283.3811 | 331.0928 | 350.5392 | 304.1683 | 302.9022 | 97.5067 | 131.8567 | 219.1626 | 393.0125 | 445.7138 | 116.8741 | 141.0625 | 264.3266 | 422.0767 | 440.403 | 81.9581 | 99.7249 | 116.3209 | 166.0218 | 302.4206 | 261.0527 | 303.8224 | 314.0557 | 349.0993 | 113.1225 | 246.219 | 145.2266 | 410.8857 | 451.6198 | 362.9261 | 358.2185 |  |  | 241.2317 | 259.8425 | 249.3756 | 360.5439 | 243.8468 | 356.7776 |  | 263.62 | 236.9223 | 247.9951 | 63.8291 | 98.9969 | 101.9822 |  | 456.5559 | 536.9204 | 544.971 | 513.1281 | 685.0848 | 660.186 | 480.3117 | [23 empty] | 246.6607 | 672.6354 | 12.7263 | 496.7382
15:15 | 6572 |  |  | -16.0435 | 21.5322 | 15.7989 | 0.2259 | 2.8666 | 2.9242 | -6.7754 | 1.9409 | 10.779 | 2.6349 | 0.1841 |  |  |  | -31.1511 | 20.3295 | 29.1048 | 4.1338 |  | -4.9662 | 4.2934 | 0.625 | 3.3925 | 3.4027 | 1.7549 | 3.2141 | 363.4967 | 354.0339 | 202.6239 | 245.7164 | 184.8899 | 174.5361 | 132.0331 | 238.0177 | 136.6504 | 243.3731 | 413.5005 | 437.8591 | 193.6985 | 232.4861 | 327.5429 | 347.7044 | 394.0727 | 293.6222 |  | 298.5478 |  | 317.5172 | 113.0265 | 135.895 | 237.6031 | 409.5301 | 421.9416 | 248.9215 | 158.0494 | 280.0823 | 432.0307 | 454.256 | 187.7947 | 93.7871 | 111.8617 | 163.2756 | 283.9848 | 364.7141 | 270.5169 | 349.0436 | 360.8361 | 105.5932 | 152.365 | 277.0693 | 434.9093 | 465.0529 | 106.584 | 151.9486 | 268.1125 | 408.6579 | 416.182 | 76.9017 | 95.8608 | 106.8791 | 158.9562 | 271.0107 | 306.9483 |  | 297.9434 | 622.8497 |  | 84.5328 | 135.4091 | 234.0376 | 394.2786 | 426.8697 | 126.4474 | 160.5174 | 271.9169 | 433.934 | 431.7412 | 85.192 | 98.9113 | 107.6253 | 155.871 | 280.1598 | 392.3369 | 320.4672 | 278.4013 | 300.3442 | 130.6689 | 167.706 | 264.6646 | 409.2538 | 440.9285 |  | 344.5241 |  |  | 232.6319 | 241.4483 | 355.3403 | 228.2522 | 360.2583 | 220.5899 | 70.4865 | 71.4504 | 57.0806 | 68.9895 | 68.8274 | 68.3204 | 56.4376 | 72.1802 | 259.0582 | 274.7726 | 261.2909 | 250.8806 | 412.0588 |  |  | 221.4537 |  | 185.9467 | 114.433 | 172.9157 | 119.4652 | 247.6632 | 143.3469 | 435.3474 | 470.4186 | 416.5802 | 308.8788 | 246.7947 | 220.4985 | 285.5574 | 426.0932 | 300.146 | 317.5693 | 337.8648 | 297.7139 | 214.1495 | 133.4051 | 235.069 | 140.8828 | 470.6046 | 246.4418 | 162.3123 | 462.2889 |  | 215.8505 | 98.3633 | 100.2628 | 153.7918 | 284.7633 | 344.2642 | 345.8044 | 326.6246 | 472.7201 | 143.0391 | 134.7574 | 241.7746 | 402.3165 | 466.2514 | 101.0819 | 139.9578 | 255.8225 | 432.4447 | 462.306 | 77.8102 | 99.3593 | 107.8901 | 155.3049 | 279.9283 | 283.295 | 331.0081 | 350.3594 | 304.2823 | 302.7935 | 97.5162 | 131.8605 | 219.1861 | 392.9782 | 445.6217 | 116.873 | 141.0906 | 264.3544 | 422.0396 | 440.3121 | 81.9695 | 99.7188 | 116.3349 | 166.029 | 302.4174 | 260.9536 | 303.7067 | 313.7667 | 348.9331 | 113.1162 | 246.2356 | 145.2313 | 410.8391 | 451.5201 | 362.8371 | 358.1694 |  |  | 241.1061 | 259.7365 | 249.269 | 360.457 | 243.7409 | 356.699 |  | 263.4828 | 236.8073 | 247.8748 | 63.8152 | 99.0311 | 101.9848 |  | 456.4736 | 536.8214 | 544.911 | 512.8027 | 684.3944 | 659.8846 | 480.4084 | [23 empty] | 246.5446 | 672.1395 | 12.6819 | 496.6475
15:15 | 6573 |  |  | -16.1538 | 21.5251 | 15.8466 | 0.207 | 2.8703 | 2.929 | -6.8298 | 1.9371 | 10.778 | 2.6306 | 0.1839 |  |  |  | -31.2186 | 20.5049 | 29.2134 | 4.1314 |  | -4.9831 | 4.1803 | 0.626 | 3.3891 | 3.4012 | 1.7543 | 1.7244 | 363.4589 | 354.0027 | 202.6237 | 245.7222 | 184.8867 | 174.5162 | 132.0322 | 238.0163 | 136.6633 | 243.3954 | 413.4625 | 437.7591 | 193.7016 | 232.4208 | 327.4628 | 347.7242 | 394.0419 | 293.5496 |  | 298.4436 |  | 317.5577 | 113.0308 | 135.9063 | 237.6154 | 409.4713 | 421.8157 | 248.9106 | 158.0612 | 280.0868 | 431.9729 | 454.1439 | 187.8132 | 93.7959 | 111.8673 | 163.2864 | 283.9777 | 364.5707 | 270.4258 | 348.9335 | 360.7191 | 105.5976 | 152.3787 | 277.0792 | 434.8492 | 464.951 | 106.5896 | 151.9474 | 268.0988 | 408.5646 | 416.0614 | 76.897 | 95.8556 | 106.88 | 158.9691 | 270.9972 | 306.9643 |  | 297.7635 | 622.7354 |  | 84.554 | 135.3961 | 234.0569 | 394.1842 | 426.7349 | 126.4358 | 160.5243 | 271.9035 | 433.8625 | 431.6285 | 85.2016 | 98.9204 | 107.6334 | 155.895 | 280.147 | 392.2947 | 320.3289 | 278.2432 | 300.2074 | 130.6676 | 167.7146 | 264.6692 | 409.2091 | 440.8127 |  | 344.4174 |  |  | 232.5175 | 241.3452 | 355.243 | 228.1735 | 360.1569 | 220.4364 | 71.5264 | 71.8677 | 54.8031 | 69.1922 | 68.091 | 68.5834 | 56.4227 | 71.6841 | 258.9114 | 274.6448 | 261.1818 | 250.7358 | 412.0032 |  |  | 221.4461 |  | 185.9446 | 114.4336 | 172.9007 | 119.4598 | 247.6686 | 143.3603 | 435.2912 | 470.3047 | 416.5301 | 308.8089 | 246.7895 | 220.5885 | 285.6331 | 426.0587 | 300.0326 | 317.456 | 337.7529 | 297.6034 | 214.1536 | 133.4317 | 235.0928 | 140.8905 | 470.4933 | 246.4531 | 162.3418 | 462.2082 |  | 215.8771 | 98.3672 | 100.2631 | 153.8092 | 284.7582 | 344.152 | 345.7122 | 326.5063 | 472.5865 | 143.0514 | 134.7824 | 241.8124 | 402.2854 | 466.1325 | 101.085 | 139.977 | 255.8259 | 432.3855 | 462.1974 | 77.8107 | 99.3622 | 107.9031 | 155.3295 | 279.9298 | 283.2143 | 330.9233 | 350.1883 | 304.3906 | 302.6936 | 97.5157 | 131.8852 | 219.1985 | 392.9596 | 445.5236 | 116.8883 | 141.1199 | 264.3624 | 421.9995 | 440.2102 | 81.9736 | 99.7157 | 116.3623 | 166.0559 | 302.4065 | 260.8516 | 303.589 | 313.4679 | 348.7558 | 113.116 | 246.2386 | 145.2426 | 410.8057 | 451.4273 | 362.7646 | 358.1175 |  |  | 240.9733 | 259.6123 | 249.1448 | 360.3715 | 243.631 | 356.6342 |  | 263.3469 | 236.6925 | 247.7647 | 63.8221 | 98.9497 | 101.9994 |  | 456.3916 | 536.7354 | 544.8378 | 513.281 | 685.2646 | 660.7965 | 480.8288 | [23 empty] | 246.4247 | 673.0305 | 12.6668 | 496.5635
15:15 | 6574 |  |  | -16.1762 | 21.4525 | 15.7372 | 0.2555 | 2.8228 | 2.971 | -6.7926 | 1.94 | 10.772 | 2.6314 | 0.1839 |  |  |  | -31.2641 | 20.4313 | 29.0147 | 4.0692 |  | -4.9828 | 4.2336 | 0.6261 | 3.3876 | 3.3993 | 1.7541 | 3.4963 | 363.4227 | 353.9704 | 202.6241 | 245.7103 | 184.8786 | 174.4908 | 132.0286 | 237.9852 | 136.6768 | 243.4096 | 413.4179 | 437.6604 | 193.6872 | 232.3568 | 327.3606 | 347.709 | 394.0113 | 293.4839 |  | 298.3407 |  | 317.6113 | 113.0061 | 135.912 | 237.6328 | 409.4111 | 421.6916 | 248.9254 | 158.0682 | 280.0862 | 431.904 | 454.0334 | 187.8314 | 93.81 | 111.8772 | 163.3005 | 283.9676 | 364.4287 | 270.3353 | 348.8252 | 360.6037 | 105.6183 | 152.3958 | 277.0758 | 434.7919 | 464.8508 | 106.5929 | 151.9602 | 268.0774 | 408.475 | 415.9574 | 76.8715 | 95.8528 | 106.8716 | 158.9759 | 270.9791 | 307.0663 |  | 297.5872 | 622.6429 |  | 84.5568 | 135.4175 | 234.0633 | 394.1369 | 426.6237 | 126.4271 | 160.5353 | 271.9034 | 433.7866 | 431.5191 | 85.2014 | 98.928 | 107.6664 | 155.9177 | 280.1629 | 392.2519 | 320.189 | 278.0852 | 300.0773 | 130.6875 | 167.7198 | 264.6644 | 409.1615 | 440.715 |  | 344.3389 |  |  | 232.4074 | 241.2323 | 355.1536 | 228.1011 | 360.0618 | 220.2856 | 72.0381 | 72.3186 | 53.0635 | 69.1578 | 67.6795 | 68.7822 | 56.2331 | 71.7865 | 258.7667 | 274.5174 | 261.0712 | 250.5916 | 411.9439 |  |  | 221.4379 |  | 185.9413 | 114.4289 | 172.8824 | 119.4541 | 247.6613 | 143.3722 | 435.2322 | 470.1865 | 416.4818 | 308.7264 | 246.787 | 220.6714 | 285.7128 | 426.0326 | 299.9394 | 317.3471 | 337.6351 | 297.499 | 214.1545 | 133.4498 | 235.1232 | 140.9015 | 470.3796 | 246.4526 | 162.3754 | 462.1325 |  | 215.8898 | 98.3668 | 100.2601 | 153.8235 | 284.7751 | 344.0306 | 345.6062 | 326.3822 | 472.4377 | 143.0512 | 134.8021 | 241.8388 | 402.2619 | 466.04 | 101.0789 | 139.993 | 255.8371 | 432.3287 | 462.0934 | 77.8131 | 99.3474 | 107.9101 | 155.3404 | 279.9367 | 283.132 | 330.835 | 350.0285 | 304.3943 | 302.5896 | 97.5086 | 131.9112 | 219.2215 | 392.9409 | 445.4214 | 116.9072 | 141.136 | 264.3897 | 421.9749 | 440.1357 | 81.9839 | 99.732 | 116.3893 | 166.077 | 302.4109 | 260.7439 | 303.4747 | 313.1695 | 348.5817 | 113.132 | 246.2616 | 145.262 | 410.7553 | 451.3152 | 362.6749 | 358.0408 |  |  | 240.8425 | 259.4952 | 249.0206 | 360.2898 | 243.5222 | 356.511 |  | 263.2065 | 236.5835 | 247.6428 | 63.8266 | 98.9323 | 102.002 |  | 456.28 | 536.6565 | 544.7747 | 512.9878 | 684.8876 | 659.2674 | 479.6691 | [23 empty] | 246.3039 | 672.0775 | 12.5316 | 496.4683
15:15 | 6575 |  |  | -16.207 | 21.4797 | 15.9618 | 0.2144 | 2.7126 | 2.9608 | -6.8525 | 1.941 | 10.7685 | 2.6282 | 0.182 |  |  |  | -31.3269 | 20.2687 | 29.0616 | 4.0308 |  | -4.9273 | 4.2578 | 0.6249 | 3.3862 | 3.3971 | 1.7539 | 1.885 | 363.3884 | 353.9372 | 202.6182 | 245.7054 | 184.8727 | 174.4691 | 132.0276 | 238.0043 | 136.6803 | 243.4231 | 413.36 | 437.5541 | 193.6829 | 232.3231 | 327.3223 | 347.7064 | 394.0211 |  |  | 298.2709 |  | 317.6882 | 113.035 | 135.9281 | 237.654 | 409.3476 | 421.5657 | 248.9184 | 158.0859 | 280.0799 | 431.8444 | 453.9336 | 187.8633 | 93.8139 | 111.8911 | 163.3219 | 283.9667 | 364.3001 | 270.2429 | 348.7256 | 360.4868 | 105.5857 | 152.4163 | 277.0827 | 434.7335 | 464.7529 | 106.5988 | 151.9673 | 268.061 | 408.3783 | 415.8483 | 76.8851 | 95.8601 | 106.8854 | 159.0056 | 270.997 | 306.9765 |  | 297.4318 | 622.5499 |  | 84.5507 | 135.4437 | 234.0712 | 394.0899 | 426.521 | 126.4118 | 160.5551 | 271.9002 | 433.7037 | 431.3923 | 85.1843 | 98.9415 | 107.6974 | 155.92 | 280.1672 | 392.2051 | 320.062 | 277.9232 | 299.9377 | 130.6888 | 167.7389 | 264.6905 | 409.1166 | 440.6055 |  | 344.2356 |  |  | 232.2944 | 241.1167 | 355.0311 | 227.9546 | 360.0009 | 220.162 | 71.9175 | 73.2688 | 52.0674 | 68.6233 | 67.5601 | 69.1438 | 55.9905 | 72.4293 | 258.6153 | 274.3935 | 260.9624 | 250.4495 | 411.8824 |  |  | 221.4254 |  | 185.9431 | 114.4257 | 172.8676 | 119.4442 | 247.6311 | 143.3764 | 435.1785 | 470.0682 | 416.4409 | 308.6223 | 246.7997 | 220.7449 | 285.7936 | 426.0177 | 299.8858 | 317.2254 | 337.5629 | 297.4141 | 214.1287 | 133.4689 | 235.1562 | 140.8839 | 470.2711 | 246.4481 | 162.3956 | 462.0479 |  | 215.8688 | 98.3594 | 100.2551 | 153.8549 | 284.7759 | 343.9128 | 345.4994 | 326.2595 | 472.2829 | 143.0443 | 134.8284 | 241.8684 | 402.2279 | 465.9599 | 101.0765 | 140.0137 | 255.858 | 432.3227 | 462.0136 | 77.8269 | 99.2942 | 107.928 | 155.3288 | 279.9505 | 283.028 | 330.741 | 349.8697 | 304.2923 | 302.4839 | 97.531 | 131.9234 | 219.2483 | 392.9116 | 445.3216 | 116.9132 | 141.1412 | 264.433 | 421.9498 | 440.062 | 81.9843 | 99.7399 | 116.3853 | 166.079 | 302.4227 | 260.6321 | 303.3521 | 312.8681 | 348.4196 | 113.141 | 246.2985 | 145.2845 | 410.7054 | 451.1968 | 362.5718 | 357.9572 |  |  | 240.7151 | 259.3899 | 248.897 | 360.2191 | 243.4186 | 356.3653 |  | 263.0853 | 236.4771 | 247.5314 | 63.8436 | 98.9615 | 102.0135 |  | 456.2075 | 536.5666 | 544.7355 | 512.9621 | 684.6048 | 660.2052 | 480.4688 | [23 empty] | 246.1884 | 672.405 | 12.4903 | 496.387
15:15 | 6576 |  |  | -16.2056 | 21.4147 | 15.9474 | 0.1865 | 2.8363 | 3.0174 | -6.8277 | 1.9415 | 10.7668 | 2.631 | 0.1841 |  |  |  | -31.153 | 20.2755 | 29.0538 | 4.0161 |  | -4.9656 | 4.2827 | 0.6269 | 3.382 | 3.3963 | 1.7537 | 1.2128 | 363.3496 | 353.9067 | 202.6154 | 245.7064 | 184.8675 | 174.4499 | 132.0277 | 238.0002 | 136.6961 | 243.448 | 413.3208 | 437.4548 | 193.6876 | 232.2841 | 327.2903 | 347.7287 | 394.0137 |  |  | 298.2082 |  | 317.7377 | 113.0458 | 135.9436 | 237.6755 | 409.2899 | 421.4474 | 248.8959 | 158.1104 | 280.0793 | 431.7779 | 453.8393 | 187.8654 | 93.8262 | 111.8993 | 163.3388 | 283.9649 | 364.1738 | 270.1519 | 348.6185 | 360.373 | 105.5403 | 152.4375 | 277.0921 | 434.6818 | 464.6565 | 106.6057 | 151.9768 | 268.0532 | 408.2824 | 415.7284 | 76.8937 | 95.8641 | 106.8858 | 159.0308 | 271.0048 | 306.903 |  | 297.2822 | 622.4491 |  | 84.5368 | 135.458 | 234.0915 | 394.0276 | 426.4048 | 126.4 | 160.5685 | 271.8986 | 433.6235 | 431.2515 | 85.1783 | 98.9395 | 107.7023 | 155.9262 | 280.1491 | 392.1555 | 319.938 | 277.7521 | 299.7867 | 130.6935 | 167.7537 | 264.7099 | 409.0588 | 440.4836 |  | 344.1419 |  |  | 232.1834 | 241.0194 | 354.9209 | 227.8225 | 359.9704 | 220.0754 | 71.8346 | 74.3867 | 52.8465 | 68.7728 | 66.5259 | 69.7135 | 57.013 | 73.4705 | 258.4628 | 274.2724 | 260.8525 | 250.3228 | 411.8238 |  |  | 221.4191 |  | 185.9399 | 114.427 | 172.855 | 119.4309 | 247.6379 | 143.3828 | 435.1183 | 469.95 | 416.397 | 308.5296 | 246.7967 | 220.817 | 285.8671 | 425.9891 | 299.84 | 317.1008 | 337.5028 | 297.332 | 214.1354 | 133.4819 | 235.1707 | 140.8716 | 470.1566 | 246.4657 | 162.4037 | 461.9672 |  | 215.8663 | 98.3633 | 100.2675 | 153.9085 | 284.7614 | 343.8081 | 345.3997 | 326.1538 | 472.1497 | 143.0548 | 134.8503 | 241.913 | 402.2139 | 465.8682 | 101.0945 | 140.0327 | 255.8758 | 432.2994 | 461.9128 | 77.8336 | 99.2836 | 107.9385 | 155.3437 | 279.9497 | 282.9286 | 330.6582 | 349.7075 | 304.1715 | 302.383 | 97.5469 | 131.9307 | 219.2764 | 392.8807 | 445.2223 | 116.9152 | 141.1594 | 264.452 | 421.9107 | 439.9655 | 81.9876 | 99.7298 | 116.4083 | 166.1055 | 302.4143 | 260.5245 | 303.2417 | 312.5702 | 348.2526 | 113.1445 | 246.3343 | 145.3147 | 410.6622 | 451.0752 | 362.4513 | 357.8621 |  |  | 240.5835 | 259.2814 | 248.7743 | 360.1517 | 243.3219 | 356.2364 |  | 262.9626 | 236.3526 | 247.4093 | 63.8464 | 98.9506 | 102.018 |  | 456.0785 | 536.4834 | 544.6673 | 512.8743 | 684.8066 | 659.7958 | 480.1517 | [23 empty] | 246.0708 | 672.3012 | 12.5635 | 496.281
15:15 | 6577 |  |  | -16.2467 | 21.3946 | 15.9999 | 0.1552 | 2.7628 | 2.9541 | -6.8434 | 1.9417 | 10.7632 | 2.6316 | 0.1834 |  |  |  | -31.11 | 20.2843 | 29.067 | 4.1087 |  | -4.9417 | 4.2731 | 0.6274 | 3.385 | 3.3951 | 1.7541 | 1.9907 | 363.3183 | 353.8674 | 202.6126 | 245.7007 | 184.8592 | 174.4326 | 132.0309 | 237.9731 | 136.7297 | 243.4705 | 413.2851 | 437.3646 | 193.6815 | 232.2721 | 327.2366 | 347.7465 | 394.0033 |  |  | 298.1047 |  | 317.7456 | 113.0187 | 135.9586 | 237.6849 | 409.2285 | 421.3209 | 248.875 | 158.123 | 280.0718 | 431.7069 | 453.7316 | 187.8553 | 93.8384 | 111.9016 | 163.3459 | 283.964 | 364.0287 | 270.0563 | 348.5052 | 360.2521 | 105.5348 | 152.4467 | 277.0888 | 434.6369 | 464.5581 | 106.6068 | 151.9868 | 268.0382 | 408.1919 | 415.6097 | 76.8859 | 95.8618 | 106.8688 | 159.0453 | 270.987 | 306.8092 |  | 297.139 | 622.3625 |  | 84.5282 | 135.4657 | 234.1099 | 393.9557 | 426.2738 | 126.3966 | 160.5649 | 271.8977 | 433.5517 | 431.1395 | 85.1848 | 98.9301 | 107.7153 | 155.9422 | 280.1467 | 392.1136 | 319.8158 | 277.5617 | 299.639 | 130.7111 | 167.7715 | 264.7244 | 409.0099 | 440.3833 |  | 344.0877 |  |  | 232.0763 | 240.9112 | 354.8559 | 227.7456 | 359.9497 | 220.0025 | 71.9876 | 75.39 | 55.6453 | 68.8704 | 65.3279 | 70.1315 | 58.9265 | 73.4968 | 258.3076 | 274.1426 | 260.7415 | 250.188 | 411.773 |  |  | 221.4197 |  | 185.939 | 114.4275 | 172.8455 | 119.4268 | 247.6323 | 143.3992 | 435.0576 | 469.8382 | 416.3488 | 308.4377 | 246.7866 | 220.8911 | 285.9295 | 425.942 | 299.7651 | 316.9803 | 337.4509 | 297.2288 | 214.1202 | 133.489 | 235.178 | 140.8725 | 470.0431 | 246.4955 | 162.4246 | 461.8865 |  | 215.8847 | 98.3691 | 100.2759 | 153.9376 | 284.7575 | 343.6992 | 345.2984 | 326.0485 | 472.0183 | 143.0623 | 134.8653 | 241.9414 | 402.2178 | 465.771 | 101.1069 | 140.0466 | 255.8937 | 432.2762 | 461.8185 | 77.8387 | 99.2842 | 107.9584 | 155.3595 | 279.9574 | 282.8335 | 330.5747 | 349.5396 | 304.0626 | 302.2794 | 97.5359 | 131.9564 | 219.3093 | 392.8566 | 445.1288 | 116.9228 | 141.1865 | 264.4661 | 421.879 | 439.8749 | 82.0039 | 99.7268 | 116.4368 | 166.124 | 302.3995 | 260.4234 | 303.1294 | 312.2774 | 348.083 | 113.1489 | 246.3446 | 145.3376 | 410.6091 | 450.9665 | 362.3211 | 357.7523 |  |  | 240.4499 | 259.1782 | 248.653 | 360.0914 | 243.2164 | 356.1116 |  | 262.8455 | 236.2439 | 247.293 | 63.8498 | 98.9558 | 102.0313 |  | 456.0127 | 536.4131 | 544.5916 | 513.1019 | 684.9779 | 660.765 | 480.9195 | [23 empty] | 245.9564 | 672.8715 | 12.5574 | 496.2129
15:15 | 6578 |  |  | -16.1782 | 21.3439 | 16.0101 | 0.1799 | 2.8729 | 3.0174 | -6.7925 | 1.9425 | 10.7609 | 2.6296 | 0.1831 |  |  |  | -31.1312 | 20.3922 | 29.0813 | 4.1191 |  | -4.8955 | 4.3935 | 0.627 | 3.3807 | 3.3903 | 1.7533 | 2.3682 | 363.2919 | 353.8238 | 202.6043 | 245.6942 | 184.8473 | 174.4098 | 132.0319 | 237.9599 | 136.7409 | 243.4701 | 413.2316 | 437.2576 | 193.6704 | 232.2537 | 327.1723 | 347.7532 | 393.9834 |  |  | 297.995 |  | 317.7764 | 113.0217 | 135.9743 | 237.6924 | 409.161 | 421.1905 | 248.854 | 158.1294 | 280.0656 | 431.6421 | 453.613 | 187.8631 | 93.8435 | 111.9123 | 163.3649 | 283.9612 | 363.8877 | 269.9577 | 348.3939 | 360.1341 | 105.5507 | 152.4542 | 277.0844 | 434.5859 | 464.45 | 106.6099 | 151.9867 | 268.0202 | 408.0938 | 415.4903 | 76.8849 | 95.8527 | 106.8758 | 159.0461 | 270.9787 | 306.7045 |  | 296.9967 | 622.2575 |  | 84.5232 | 135.4787 | 234.1201 | 393.8902 | 426.1615 | 126.3959 | 160.5602 | 271.894 | 433.4744 | 431.0277 | 85.1904 | 98.924 | 107.7308 | 155.9537 | 280.1413 | 392.0712 | 319.6971 | 277.3347 | 299.4731 | 130.7099 | 167.7868 | 264.7411 | 408.9667 | 440.2751 |  | 344.0056 |  |  | 231.9627 | 240.7966 | 354.769 | 227.6409 | 359.9167 | 219.9327 | 71.698 | 75.0195 | 57.7123 | 67.2317 | 65.1372 | 70.7623 | 60.4198 | 72.5725 | 258.1488 | 274.0116 | 260.626 | 250.0474 | 411.7141 |  |  | 221.4052 |  | 185.9344 | 114.419 | 172.8281 | 119.4221 | 247.6291 | 143.4125 | 434.9989 | 469.723 | 416.2929 | 308.3511 | 246.7737 | 220.9718 | 285.9922 | 425.8978 | 299.6699 | 316.8612 | 337.3922 | 297.1219 | 214.1234 | 133.5069 | 235.1986 | 140.8809 | 469.9322 | 246.5134 | 162.4572 | 461.8033 |  | 215.9085 | 98.3693 | 100.2638 | 153.9571 | 284.7528 | 343.5808 | 345.1695 | 325.932 | 471.877 | 143.0621 | 134.8881 | 241.9598 | 402.2062 | 465.6944 | 101.1065 | 140.0472 | 255.9043 | 432.2175 | 461.7152 | 77.8502 | 99.2924 | 107.9779 | 155.3822 | 279.9593 | 282.7271 | 330.4871 | 349.2986 | 303.9545 | 302.1688 | 97.5372 | 131.9634 | 219.3318 | 392.8227 | 445.0216 | 116.9346 | 141.2058 | 264.4917 | 421.8496 | 439.7883 | 82.0117 | 99.7294 | 116.4411 | 166.1376 | 302.393 | 260.3176 | 303.0166 | 311.9769 | 347.9225 | 113.1569 | 246.3389 | 145.337 | 410.569 | 450.8728 | 362.2194 | 357.6521 |  |  | 240.3268 | 259.0705 | 248.5299 | 360.0113 | 243.102 | 355.9829 |  | 262.7231 | 236.1246 | 247.1649 | 63.8442 | 98.9306 | 102.0308 |  | 455.9161 | 536.3216 | 544.5301 | 512.8644 | 684.456 | 659.6994 | 480.0388 | [23 empty] | 245.8374 | 672.0777 | 12.7239 | 496.1189
15:16 | 6579 |  |  | -16.1358 | 21.3515 | 15.9837 | 0.1739 | 2.8088 | 3.1091 | -6.7577 | 1.9435 | 10.758 | 2.6275 | 0.1833 |  |  |  | -31.2223 | 20.4141 | 29.0202 | 4.025 |  | -4.9069 | 4.3235 | 0.6277 | 3.3761 | 3.3857 | 1.7543 | 3.5533 | 363.2526 | 353.7833 | 202.5953 | 245.6868 | 184.8348 | 174.382 | 132.0221 | 237.9334 | 136.7291 | 243.4641 | 413.1629 | 437.1449 | 193.6658 | 232.2342 | 327.1272 | 347.7472 | 393.9581 |  |  | 297.8838 |  | 317.8176 | 113.0306 | 135.9814 | 237.7016 | 409.0918 | 421.0598 | 248.8548 | 158.1369 | 280.0648 | 431.5682 | 453.5086 | 187.8709 | 93.8497 | 111.9219 | 163.3891 | 283.9527 | 363.7496 | 269.8674 | 348.2764 | 360.0231 | 105.5758 | 152.4674 | 277.0882 | 434.5301 | 464.3497 | 106.6187 | 151.9929 | 268.0084 | 408.0004 | 415.3773 | 76.8877 | 95.8571 | 106.8852 | 159.0516 | 270.9656 | 306.5708 |  | 296.8564 | 622.1491 |  | 84.5432 | 135.4847 | 234.1338 | 393.8352 | 426.0532 | 126.4216 | 160.5763 | 271.8912 | 433.3942 | 430.91 | 85.2157 | 98.9151 | 107.7337 | 155.9783 | 280.1276 | 392.0309 | 319.5735 | 277.1208 | 299.2943 | 130.702 | 167.7951 | 264.7395 | 408.9144 | 440.1524 |  | 343.893 |  |  | 231.8507 | 240.6869 | 354.6869 | 227.5319 | 359.8851 | 219.86 | 70.835 | 74.2604 | 58.0911 | 64.8263 | 65.2431 | 71.5421 | 60.667 | 71.6006 | 257.9819 | 273.8835 | 260.5023 | 249.9123 | 411.6511 |  |  | 221.3936 |  | 185.9309 | 114.4197 | 172.8081 | 119.4148 | 247.6587 | 143.4233 | 434.9415 | 469.6006 | 416.2346 | 308.2507 | 246.7691 | 221.0467 | 286.0567 | 425.8495 | 299.606 | 316.7382 | 337.3042 | 297.0061 | 214.1547 | 133.5184 | 235.2271 | 140.9027 | 469.8149 | 246.5173 | 162.4877 | 461.7289 |  | 215.9219 | 98.3751 | 100.2664 | 153.9848 | 284.7558 | 343.4729 | 345.0451 | 325.8182 | 471.7353 | 143.0691 | 134.9069 | 241.9956 | 402.1858 | 465.6149 | 101.11 | 140.0621 | 255.9191 | 432.144 | 461.6006 | 77.8686 | 99.3154 | 107.9792 | 155.4169 | 279.9543 | 282.6225 | 330.4073 | 349.0895 | 303.8454 | 302.064 | 97.5492 | 131.9513 | 219.3561 | 392.7882 | 444.9173 | 116.9455 | 141.2281 | 264.5294 | 421.8199 | 439.7028 | 82.0185 | 99.7265 | 116.461 | 166.1716 | 302.39 | 260.2072 | 302.9107 | 311.6909 | 347.7578 | 113.1672 | 246.3602 | 145.3508 | 410.5337 | 450.7648 | 362.1018 | 357.5663 |  |  | 240.2049 | 258.9491 | 248.4122 | 359.9289 | 242.9925 | 355.849 |  | 262.6037 | 236.012 | 247.0526 | 63.8401 | 98.9948 | 102.0272 |  | 455.8066 | 536.2334 | 544.48 | 513.2871 | 685.163 | 660.9504 | 480.6728 | [23 empty] | 245.7215 | 673.0567 | 12.6561 | 496.02
15:16 | 6580 |  |  | -16.2564 | 21.2651 | 15.895 | 0.134 | 2.8763 | 3.0312 | -6.6856 | 1.9429 | 10.7544 | 2.628 | 0.1821 |  |  |  | -31.2005 | 20.4415 | 29.0389 | 4.0351 |  | -4.905 | 4.3458 | 0.6262 | 3.3765 | 3.3811 | 1.7535 | 2.2168 | 363.2119 | 353.7551 | 202.5923 | 245.6825 | 184.8319 | 174.3612 | 132.0183 | 237.9243 | 136.7524 | 243.4846 | 413.1168 | 437.0448 | 193.6743 | 232.1799 | 327.1211 | 347.7469 | 393.9596 |  |  | 297.7752 |  | 317.8258 | 113.0231 | 135.9844 | 237.7091 | 409.0333 | 420.9295 | 248.8559 | 158.1424 | 280.0738 | 431.5035 | 453.4159 | 187.8998 | 93.867 | 111.9372 | 163.4167 | 283.9492 | 363.6127 | 269.7757 | 348.1663 | 359.907 | 105.5998 | 152.4973 | 277.1087 | 434.4843 | 464.2559 | 106.6288 | 152.004 | 267.9943 | 407.9128 | 415.2625 | 76.8962 | 95.8704 | 106.904 | 159.0726 | 270.9596 | 306.3387 |  | 296.7323 | 622.0509 |  | 84.5627 | 135.4966 | 234.1469 | 393.7785 | 425.9382 | 126.4309 | 160.586 | 271.8807 | 433.3178 | 430.7913 | 85.2482 | 98.8991 | 107.738 | 155.996 | 280.1159 | 391.9899 | 319.4576 | 276.9442 | 299.1255 | 130.6875 | 167.8075 | 264.7376 | 408.8663 | 440.0459 |  | 343.7827 |  |  | 231.7389 | 240.5811 | 354.5671 | 227.3405 | 359.8537 | 219.7854 | 70.1552 | 73.8392 | 57.9486 | 64.0247 | 65.329 | 72.1888 | 60.1827 | 70.9257 | 257.8236 | 273.7531 | 260.3858 | 249.7803 | 411.5936 |  |  | 221.3885 |  | 185.9338 | 114.4295 | 172.7913 | 119.4077 | 247.6683 | 143.446 | 434.8948 | 469.4822 | 416.19 | 308.0976 | 246.7714 | 221.118 | 286.1188 | 425.7913 | 299.556 | 316.6232 | 337.1905 | 296.8863 | 214.145 | 133.5295 | 235.2444 | 140.9136 | 469.6973 | 246.5156 | 162.5036 | 461.6504 |  | 215.9243 | 98.3854 | 100.2735 | 154.0143 | 284.7592 | 343.3737 | 344.9417 | 325.7042 | 471.6014 | 143.0769 | 134.9308 | 242.0305 | 402.1664 | 465.523 | 101.1164 | 140.0812 | 255.9436 | 432.1084 | 461.5004 | 77.8799 | 99.2999 | 107.9888 | 155.4293 | 279.9537 | 282.5152 | 330.3216 | 348.9672 | 303.7214 | 301.9623 | 97.5672 | 131.9766 | 219.3966 | 392.7678 | 444.8365 | 116.9706 | 141.2511 | 264.5592 | 421.7929 | 439.6202 | 82.0273 | 99.7389 | 116.4756 | 166.179 | 302.3999 | 260.1106 | 302.7952 | 311.4268 | 347.5925 | 113.1744 | 246.3905 | 145.3845 | 410.4955 | 450.6488 | 361.9871 | 357.4741 |  |  | 240.0849 | 258.8511 | 248.3018 | 359.8627 | 242.8877 | 355.7043 |  | 262.493 | 235.9057 | 246.9361 | 63.8499 | 99.0125 | 102.0328 |  | 455.7673 | 536.1683 | 544.3882 | 512.9392 | 684.8177 | 659.9965 | 479.735 | [23 empty] | 245.6116 | 672.4071 | 12.6046 | 495.9678
15:16 | 6581 |  |  | -16.1999 | 21.2462 | 16.0032 | 0.1395 | 2.8005 | 2.9326 | -6.8417 | 1.9422 | 10.7552 | 2.6253 | 0.1845 |  |  |  | -31.2188 | 20.4629 | 29.1414 | 4.0164 |  | -4.8522 | 4.4637 | 0.6278 | 3.3756 | 3.3843 | 1.7553 | 0.6997 | 363.1758 | 353.722 | 202.5874 | 245.6762 | 184.8265 | 174.3445 | 132.0182 | 237.9346 | 136.7833 | 243.5118 | 413.0742 | 436.9489 | 193.6646 | 232.0946 | 327.0829 | 347.7334 | 393.9361 |  |  | 297.6751 |  | 317.7991 | 113.0155 | 135.9965 | 237.7233 | 408.9778 | 420.8131 | 248.8408 | 158.1569 | 280.0747 | 431.441 | 453.3143 | 187.924 | 93.8752 | 111.9526 | 163.4357 | 283.9426 | 363.484 | 269.6776 | 348.0539 | 359.7892 | 105.604 | 152.5263 | 277.1184 | 434.4239 | 464.1549 | 106.6287 | 152.0133 | 267.9761 | 407.8227 | 415.1388 | 76.8958 | 95.8702 | 106.9212 | 159.0885 | 270.9627 | 306.0948 |  | 296.6172 | 621.9407 |  | 84.559 | 135.5295 | 234.158 | 393.7264 | 425.8266 | 126.4408 | 160.5971 | 271.866 | 433.2411 | 430.6668 | 85.2566 | 98.8943 | 107.7509 | 156.0025 | 280.1194 | 391.9534 | 319.347 | 276.776 | 298.9647 | 130.699 | 167.8232 | 264.7523 | 408.8216 | 439.947 |  | 343.6963 |  |  | 231.6234 | 240.473 | 354.4477 | 227.1646 | 359.8349 | 219.7099 | 69.8544 | 70.3674 | 57.6599 | 64.0964 | 65.6293 | 72.5495 | 59.8114 | 70.6314 | 257.6848 | 273.6198 | 260.2732 | 249.6529 | 411.5424 |  |  | 221.3794 |  | 185.9358 | 114.4345 | 172.7831 | 119.397 | 247.6462 | 143.4633 | 434.8531 | 469.3631 | 416.1485 | 307.9586 | 246.771 | 221.1913 | 286.1869 | 425.7374 | 299.4957 | 316.5039 | 337.0755 | 296.7696 | 214.1188 | 133.5489 | 235.2534 | 140.8979 | 469.5847 | 246.5221 | 162.5204 | 461.5692 |  | 215.9385 | 98.3851 | 100.2801 | 154.0435 | 284.7536 | 343.2573 | 344.8345 | 325.5982 | 471.4636 | 143.0798 | 134.9585 | 242.0576 | 402.1418 | 465.4307 | 101.1276 | 140.1027 | 255.9686 | 432.0753 | 461.4047 | 77.883 | 99.2793 | 108.0146 | 155.4296 | 279.9619 | 282.4026 | 330.2308 | 348.855 | 303.5734 | 301.8638 | 97.5686 | 131.9999 | 219.4204 | 392.7437 | 444.7455 | 116.9763 | 141.2709 | 264.573 | 421.7569 | 439.5273 | 82.0226 | 99.7398 | 116.4802 | 166.1739 | 302.4044 | 260.0047 | 302.6771 | 311.1648 | 347.4304 | 113.1809 | 246.4086 | 145.3939 | 410.4551 | 450.5479 | 361.8965 | 357.3744 |  |  | 239.9629 | 258.7435 | 248.1852 | 359.7894 | 242.7685 | 355.5678 |  | 262.3886 | 235.7837 | 246.8135 | 63.8452 | 98.9719 | 102.0462 |  | 455.6811 | 536.0977 | 544.3029 | 513.1019 | 685.1013 | 660.7032 | 480.6111 | [23 empty] | 245.4967 | 672.9023 | 12.6281 | 495.8894
15:16 | 6582 |  |  | -16.1097 | 21.2035 | 16.017 | 0.1149 | 2.7004 | 2.873 | -6.8293 | 1.9425 | 10.7456 | 2.6258 | 0.1837 |  |  |  | -31.4119 | 20.4491 | 29.1669 | 3.9857 |  | -4.8741 | 4.4184 | 0.6271 | 3.3715 | 3.3757 | 1.755 | 1.8195 | 363.1364 | 353.6865 | 202.5822 | 245.674 | 184.8182 | 174.3219 | 132.0192 | 237.9587 | 136.8004 | 243.5244 | 413.0181 | 436.8483 | 193.6636 | 232.0589 | 327.0502 | 347.7125 | 393.901 |  |  | 297.5716 |  | 317.7831 | 113.0419 | 136.01 | 237.7432 | 408.9091 | 420.6848 | 248.8503 | 158.1584 | 280.0628 | 431.3771 | 453.204 | 187.9399 | 93.882 | 111.9586 | 163.4488 | 283.9378 | 363.3582 | 269.5787 | 347.9428 | 359.6786 | 105.6366 | 152.5324 | 277.1139 | 434.367 | 464.0584 | 106.6258 | 152.0183 | 267.9557 | 407.7395 | 415.0218 | 76.9038 | 95.8688 | 106.9245 | 159.1068 | 270.9668 | 305.8169 |  | 296.5117 | 621.8342 |  | 84.5601 | 135.5663 | 234.1579 | 393.6919 | 425.7333 | 126.4541 | 160.6169 | 271.8624 | 433.156 | 430.5496 | 85.257 | 98.9032 | 107.7681 | 156.0109 | 280.1331 | 391.9052 | 319.2305 | 276.609 | 298.7959 | 130.7193 | 167.8443 | 264.7751 | 408.7782 | 439.8414 |  | 343.6042 |  |  | 231.4982 | 240.3527 | 354.367 | 227.0611 | 359.8421 | 219.6367 | 69.3618 | 67.2259 | 57.605 | 64.6446 | 65.9305 | 72.6389 | 60.0865 | 70.4496 | 257.547 | 273.496 | 260.1558 | 249.5163 | 411.4896 |  |  | 221.3703 |  | 185.9342 | 114.4311 | 172.7729 | 119.3856 | 247.6106 | 143.4756 | 434.7981 | 469.252 | 416.1009 | 307.8615 | 246.7561 | 221.2599 | 286.2528 | 425.6973 | 299.3857 | 316.3783 | 336.9353 | 296.647 | 214.0801 | 133.5568 | 235.2605 | 140.8728 | 469.4664 | 246.5347 | 162.5319 | 461.4979 |  | 215.9741 | 98.3838 | 100.2922 | 154.0681 | 284.7573 | 343.1401 | 344.7301 | 325.4875 | 471.3232 | 143.0916 | 134.982 | 242.0836 | 402.1185 | 465.3476 | 101.1348 | 140.1127 | 255.9732 | 432.035 | 461.3019 | 77.9016 | 99.2931 | 108.0458 | 155.4335 | 279.9837 | 282.2992 | 330.1427 | 348.7464 | 303.4013 | 301.7707 | 97.5604 | 131.9947 | 219.429 | 392.7047 | 444.6393 | 116.9714 | 141.2833 | 264.591 | 421.7167 | 439.4246 | 82.0138 | 99.7255 | 116.4932 | 166.2005 | 302.3872 | 259.8948 | 302.5653 | 310.8933 | 347.2681 | 113.175 | 246.413 | 145.3839 | 410.4154 | 450.4557 | 361.801 | 357.2873 |  |  | 239.8404 | 258.6268 | 248.0612 | 359.7154 | 242.6505 | 355.4333 |  | 262.2905 | 235.6763 | 246.7021 | 63.8484 | 98.9698 | 102.0539 |  | 455.5666 | 535.9876 | 544.259 | 512.9261 | 684.3944 | 659.6994 | 480.1004 | [23 empty] | 245.381 | 672.0469 | 12.5112 | 495.7771
15:16 | 6583 |  |  | -16.1219 | 21.217 | 16.0754 | 0.1699 | 2.7744 | 2.9608 | -6.8167 | 1.9429 | 10.7441 | 2.6247 | 0.1847 |  |  |  | -31.4051 | 20.3134 | 28.9976 | 4.0177 |  | -4.8846 | 4.3859 | 0.6273 | 3.3693 | 3.3823 | 1.7551 | 3.1932 | 363.0907 | 353.6523 | 202.575 | 245.6669 | 184.8037 | 174.295 | 132.0133 | 237.9164 | 136.7961 | 243.5251 | 412.9581 | 436.7397 | 193.6655 | 232.0308 | 327.0247 | 347.7083 | 393.882 |  |  | 297.4671 |  | 317.8074 | 113.0381 | 136.0196 | 237.7563 | 408.8505 | 420.5634 | 248.8582 | 158.1672 | 280.0598 | 431.3021 | 453.0923 | 187.9346 | 93.8872 | 111.9593 | 163.4517 | 283.9276 | 363.2232 | 269.4788 | 347.8276 | 359.5648 | 105.6748 | 152.5382 | 277.1176 | 434.3153 | 463.9677 | 106.6319 | 152.0275 | 267.9403 | 407.6496 | 414.9088 | 76.8855 | 95.8627 | 106.9155 | 159.1107 | 270.9513 | 305.4608 |  | 296.4093 | 621.7356 |  | 84.5718 | 135.5843 | 234.1643 | 393.6353 | 425.6285 | 126.4525 | 160.6277 | 271.8759 | 433.0857 | 430.4274 | 85.243 | 98.9357 | 107.8047 | 156.0281 | 280.15 | 391.8649 | 319.1091 | 276.44 | 298.629 | 130.7334 | 167.8581 | 264.788 | 408.7314 | 439.739 |  | 343.5054 |  |  | 231.3779 | 240.2392 | 354.2668 | 226.9227 | 359.8225 | 219.5469 | 68.3542 | 67.1958 | 58.3382 | 65.1499 | 66.0327 | 72.3637 | 61.1331 | 71.0104 | 257.4013 | 273.3771 | 260.0335 | 249.3736 | 411.4286 |  |  | 221.3611 |  | 185.9242 | 114.4322 | 172.754 | 119.3731 | 247.6513 | 143.4989 | 434.7461 | 469.1368 | 416.0502 | 307.8305 | 246.7411 | 221.3385 | 286.3228 | 425.6657 | 299.267 | 316.2655 | 336.8099 | 296.5351 | 214.1173 | 133.5655 | 235.28 | 140.9087 | 469.3484 | 246.539 | 162.5438 | 461.4117 |  | 215.9887 | 98.383 | 100.2916 | 154.0801 | 284.7596 | 343.0336 | 344.6244 | 325.3715 | 471.1837 | 143.1032 | 134.9886 | 242.0955 | 402.0891 | 465.2417 | 101.1403 | 140.122 | 255.9866 | 431.9774 | 461.1899 | 77.92 | 99.2945 | 108.0526 | 155.468 | 279.9745 | 282.1966 | 330.0584 | 348.6218 | 303.2064 | 301.6725 | 97.5611 | 132.0005 | 219.4555 | 392.6725 | 444.5401 | 116.9988 | 141.3076 | 264.6231 | 421.6941 | 439.3409 | 82.0264 | 99.7281 | 116.5156 | 166.2343 | 302.3799 | 259.7971 | 302.4511 | 310.6221 | 347.114 | 113.1676 | 246.4193 | 145.3886 | 410.3758 | 450.3486 | 361.707 | 357.2143 |  |  | 239.7201 | 258.5408 | 247.9538 | 359.6206 | 242.5379 | 355.2802 |  | 262.1791 | 235.5673 | 246.5746 | 63.8488 | 98.9816 | 102.0551 |  | 455.4725 | 535.9035 | 544.1895 | 513.1667 | 684.8655 | 660.5331 | 480.4408 | [23 empty] | 245.2691 | 672.6993 | 12.5051 | 495.688
15:16 | 6584 |  |  | -16.1033 | 21.2385 | 16.0159 | 0.1377 | 2.7635 | 2.989 | -6.7726 | 1.9428 | 10.7382 | 2.6224 | 0.1845 |  |  |  | -31.2817 | 20.3928 | 28.9712 | 4.0427 |  | -4.9891 | 4.2846 | 0.6255 | 3.3648 | 3.3777 | 1.7567 | 2.5571 | 363.0521 | 353.6107 | 202.5717 | 245.6573 | 184.794 | 174.2775 | 132.0101 | 237.9014 | 136.8038 | 243.5392 | 412.9085 | 436.6281 | 193.6693 | 232.0015 | 327.0092 | 347.7014 | 393.8428 |  |  | 297.357 |  | 318.0556 | 113.0354 | 136.0327 | 237.7652 | 408.7936 | 420.4378 | 248.8182 | 158.1956 | 280.0589 | 431.2308 | 452.9935 | 187.9411 | 93.8846 | 111.9689 | 163.4647 | 283.9196 | 363.0831 | 269.3785 | 347.7206 | 359.4458 | 105.6534 | 152.5572 | 277.124 | 434.2594 | 463.8585 | 106.6234 | 152.031 | 267.9162 | 407.5404 | 414.7848 | 76.8831 | 95.8606 | 106.9135 | 159.1189 | 270.9302 | 305.1189 |  | 296.2914 | 621.6317 |  | 84.5726 | 135.5826 | 234.1864 | 393.5572 | 425.5008 | 126.4315 | 160.6347 | 271.8811 | 433.0132 | 430.3043 | 85.2319 | 98.9555 | 107.8358 | 156.0505 | 280.1505 | 391.828 | 318.9911 | 276.2774 | 298.4708 | 130.7403 | 167.8736 | 264.8051 | 408.6755 | 439.6371 |  | 343.4184 |  |  | 231.266 | 240.1305 | 354.1975 | 226.8406 | 359.759 | 219.4258 | 68.1404 | 65.9896 | 58.6126 | 64.6029 | 66.3579 | 71.6555 | 61.4619 | 71.6381 | 257.2543 | 273.2486 | 259.9134 | 249.2362 | 411.3741 |  |  | 221.3544 |  | 185.9217 | 114.4293 | 172.7354 | 119.3645 | 247.6782 | 143.5181 | 434.702 | 469.0131 | 416.0077 | 307.8147 | 246.7529 | 221.4211 | 286.3979 | 425.6262 | 299.2045 | 316.139 | 336.7061 | 296.4221 | 214.1453 | 133.5856 | 235.3138 | 140.9237 | 469.2396 | 246.5347 | 162.5713 | 461.3212 |  | 215.9878 | 98.3858 | 100.2909 | 154.1038 | 284.7556 | 342.9235 | 344.5146 | 325.2621 | 471.0427 | 143.1079 | 134.9973 | 242.1302 | 402.0618 | 465.1324 | 101.1532 | 140.1396 | 256.0141 | 431.9112 | 461.0782 | 77.9327 | 99.3004 | 108.0552 | 155.4951 | 279.9707 | 282.0911 | 329.9789 | 348.524 | 303.019 | 301.5697 | 97.5633 | 132.0264 | 219.4864 | 392.6509 | 444.4479 | 116.9974 | 141.3401 | 264.6351 | 421.6556 | 439.257 | 82.035 | 99.7233 | 116.5394 | 166.2578 | 302.3683 | 259.6989 | 302.3403 | 310.3588 | 346.9613 | 113.1907 | 246.446 | 145.4205 | 410.3392 | 450.2432 | 361.6008 | 357.1288 |  |  | 239.5953 | 258.4424 | 247.8525 | 359.5217 | 242.4338 | 355.1344 |  | 262.0763 | 235.45 | 246.4593 | 63.8529 | 98.9767 | 102.0585 |  | 455.3636 | 535.8267 | 544.1024 | 513.4106 | 685.163 | 660.7032 | 480.6111 | [23 empty] | 245.159 | 672.9331 | 12.5068 | 495.5951
15:16 | 6585 |  |  | -16.1043 | 21.2 | 15.8882 | 0.0817 | 2.749 | 2.9375 | -6.8312 | 1.9399 | 10.7349 | 2.6206 | 0.1842 |  |  |  | -31.4175 | 20.3421 | 28.9887 | 4.0189 |  | -4.9575 | 4.3749 | 0.6263 | 3.3634 | 3.3734 | 1.7562 | 1.5365 | 363.0186 | 353.5722 | 202.57 | 245.663 | 184.7892 | 174.2609 | 132.0114 | 237.9347 | 136.8181 | 243.557 | 412.861 | 436.5258 | 193.6852 | 232.0045 | 327.0115 | 347.6997 | 393.8085 |  |  | 297.2427 |  | 318.2601 | 113.0642 | 136.043 | 237.7802 | 408.7199 | 420.3035 | 248.8055 | 158.2118 | 280.0469 | 431.1701 | 452.8926 | 187.9602 | 93.891 | 111.9845 | 163.5011 | 283.9208 | 362.953 | 269.2677 | 347.6139 | 359.3283 | 105.6619 | 152.5679 | 277.1271 | 434.2124 | 463.7481 | 106.6273 | 152.0345 | 267.8991 | 407.4506 | 414.6713 | 76.899 | 95.8631 | 106.9332 | 159.1495 | 270.9441 | 304.8195 |  | 296.1824 | 621.524 |  | 84.5589 | 135.5877 | 234.1987 | 393.4931 | 425.3842 | 126.4217 | 160.6411 | 271.8884 | 432.9302 | 430.191 | 85.2585 | 98.9532 | 107.8472 | 156.0608 | 280.1406 | 391.768 | 318.8668 | 276.1168 | 298.3122 | 130.7334 | 167.8818 | 264.8009 | 408.6167 | 439.5227 |  | 343.3341 |  |  | 231.1483 | 240.0054 | 354.1056 | 226.7344 | 359.6479 | 219.2843 | 68.9128 | 64.2116 | 58.7463 | 63.7723 | 67.2134 | 70.6267 | 59.7075 | 72.1137 | 257.1108 | 273.1215 | 259.7942 | 249.1136 | 411.3232 |  |  | 221.3474 |  | 185.9251 | 114.4266 | 172.721 | 119.36 | 247.6431 | 143.5298 | 434.6601 | 468.8875 | 415.9653 | 307.7775 | 246.7556 | 221.5035 | 286.4556 | 425.5786 | 299.1299 | 316.0197 | 336.6193 | 296.3052 | 214.106 | 133.605 | 235.342 | 140.8959 | 469.1331 | 246.5383 | 162.6 | 461.2481 |  | 216.0068 | 98.39 | 100.2886 | 154.1341 | 284.7558 | 342.8118 | 344.3983 | 325.1521 | 470.9002 | 143.1093 | 135.0139 | 242.168 | 402.0334 | 465.0371 | 101.1528 | 140.1416 | 256.0196 | 431.8512 | 460.9655 | 77.9392 | 99.3132 | 108.0751 | 155.4896 | 279.9845 | 282.0013 | 329.885 | 348.4308 | 302.856 | 301.4609 | 97.5614 | 132.0253 | 219.4988 | 392.6102 | 444.3415 | 116.9798 | 141.3548 | 264.6426 | 421.6028 | 439.1654 | 82.0375 | 99.7228 | 116.5584 | 166.2825 | 302.3554 | 259.5935 | 302.2363 | 310.0971 | 346.7993 | 113.2071 | 246.4833 | 145.462 | 410.2927 | 450.1243 | 361.522 | 357.0355 |  |  | 239.4766 | 258.3353 | 247.7421 | 359.4268 | 242.331 | 355.0497 |  | 261.9784 | 235.3369 | 246.3401 | 63.8445 | 98.9991 | 102.0534 |  | 455.2264 | 535.7508 | 544.0432 | 513.0919 | 684.8738 | 660.1741 | 480.1282 | [23 empty] | 245.0454 | 672.5239 | 12.3811 | 495.4886
15:16 | 6586 |  |  | -16.0736 | 21.0665 | 15.8471 | 0.1054 | 2.6586 | 2.9105 | -6.7299 | 1.9289 | 10.7217 | 2.6157 | 0.1843 |  |  |  | -31.3045 | 20.3173 | 28.9818 | 4.0327 |  | -4.8535 | 4.4086 | 0.6274 | 3.3612 | 3.3714 | 1.7546 | 3.7637 | 362.9868 | 353.5404 | 202.5619 | 245.6606 | 184.7798 | 174.2434 | 132.0038 | 237.9452 | 136.8221 | 243.5714 | 412.8131 | 436.4203 | 193.6758 | 231.9958 | 326.9861 | 347.7204 | 393.7981 |  |  | 297.1404 |  | 318.2298 | 113.0812 | 136.0534 | 237.7965 | 408.6533 | 420.1785 | 248.8048 | 158.2219 | 280.0431 | 431.1019 | 452.779 | 187.9801 | 93.904 | 111.9982 | 163.5131 | 283.9152 | 362.8187 | 269.1544 | 347.5004 | 359.2106 | 105.6585 | 152.5689 | 277.1304 | 434.1547 | 463.6494 | 106.6492 | 152.0527 | 267.8889 | 407.3682 | 414.5587 | 76.8998 | 95.8658 | 106.941 | 159.1748 | 270.9642 | 304.6273 |  | 296.0701 | 621.4259 |  | 84.5555 | 135.6003 | 234.1983 | 393.4351 | 425.2784 | 126.4423 | 160.6588 | 271.8953 | 432.8465 | 430.0754 | 85.3035 | 98.9421 | 107.8481 | 156.0835 | 280.1291 | 391.7162 | 318.739 | 275.9614 | 298.1538 | 130.7417 | 167.8912 | 264.8075 | 408.5738 | 439.4184 |  | 343.2541 |  |  | 231.0255 | 239.89 | 353.9844 | 226.5857 | 359.4919 | 219.1343 | 69.6492 | 62.1273 | 57.5373 | 63.066 | 67.7165 | 70.0965 | 57.7714 | 72.4593 | 256.9661 | 272.9969 | 259.6731 | 248.9865 | 411.2706 |  |  | 221.3445 |  | 185.9264 | 114.4346 | 172.7159 | 119.3624 | 247.6747 | 143.5428 | 434.6049 | 468.7765 | 415.9094 | 307.738 | 246.7529 | 221.5882 | 286.515 | 425.5227 | 299.005 | 315.9077 | 336.551 | 296.189 | 214.1348 | 133.6118 | 235.3505 | 140.9237 | 469.0128 | 246.5416 | 162.6239 | 461.1696 |  | 216.012 | 98.3801 | 100.2846 | 154.156 | 284.7523 | 342.7054 | 344.284 | 325.0455 | 470.7623 | 143.1119 | 135.0328 | 242.1828 | 401.9982 | 464.9311 | 101.1472 | 140.1586 | 256.037 | 431.8273 | 460.8691 | 77.953 | 99.2933 | 108.0891 | 155.5084 | 279.9838 | 281.9123 | 329.7321 | 348.3071 | 302.7016 | 301.3575 | 97.5772 | 132.0259 | 219.5202 | 392.5713 | 444.2445 | 117.0001 | 141.3767 | 264.6825 | 421.5742 | 439.0902 | 82.0562 | 99.7393 | 116.5762 | 166.3072 | 302.3661 | 259.4781 | 302.1282 | 309.8304 | 346.6443 | 113.2165 | 246.5046 | 145.4864 | 410.2348 | 450.0064 | 361.4467 | 356.9446 |  |  | 239.3619 | 258.241 | 247.6247 | 359.3278 | 242.2079 | 354.958 |  | 261.858 | 235.2153 | 246.2196 | 63.8482 | 98.9622 | 102.0583 |  | 455.1549 | 535.6734 | 544.0068 | 512.9491 | 684.9217 | 659.5989 | 480.0944 | [23 empty] | 244.9295 | 672.2603 | 12.4101 | 495.4142
15:16 | 6587 |  |  | -16.1536 | 21.102 | 15.8592 | 0.1043 | 2.7278 | 2.921 | -6.7401 | 1.9321 | 10.7178 | 2.618 | 0.1841 |  |  |  | -31.1936 | 20.2962 | 29.1029 | 4.0498 |  | -4.8682 | 4.3593 | 0.6268 | 3.3615 | 3.3713 | 1.7551 | 1.8858 | 362.9522 | 353.5098 | 202.5575 | 245.651 | 184.7765 | 174.2214 | 132.0035 | 237.9061 | 136.8328 | 243.589 | 412.7659 | 436.3087 | 193.67 | 231.9777 | 326.9471 | 347.7252 | 393.7825 |  |  | 297.069 |  | 318.225 | 113.0434 | 136.0676 | 237.8058 | 408.6011 | 420.0578 | 248.8122 | 158.2164 | 280.0411 | 431.0327 | 452.6727 | 187.9921 | 93.908 | 111.999 | 163.5202 | 283.9084 | 362.6782 | 269.044 | 347.3964 | 359.0911 | 105.664 | 152.5761 | 277.1281 | 434.0919 | 463.5499 | 106.6578 | 152.0626 | 267.878 | 407.2699 | 414.4433 | 76.8838 | 95.8582 | 106.9172 | 159.1756 | 270.94 | 304.4468 |  | 295.9427 | 621.3268 |  | 84.5607 | 135.6098 | 234.2112 | 393.3711 | 425.1661 | 126.4814 | 160.6783 | 271.8848 | 432.7675 | 429.9548 | 85.3294 | 98.9432 | 107.8566 | 156.1061 | 280.1186 | 391.6836 | 318.6253 | 275.8197 | 298.0072 | 130.7525 | 167.9023 | 264.8306 | 408.5322 | 439.3113 |  | 343.1594 |  |  | 230.9106 | 239.7879 | 353.8642 | 226.4513 | 359.3597 | 219.0056 | 69.7331 | 61.3373 | 55.0707 | 63.2997 | 67.6915 | 70.1368 | 56.7427 | 72.5476 | 256.8285 | 272.8723 | 259.5565 | 248.8518 | 411.209 |  |  | 221.3337 |  | 185.9178 | 114.4304 | 172.7073 | 119.3618 | 247.7046 | 143.5547 | 434.5433 | 468.6674 | 415.8467 | 307.6611 | 246.7669 | 221.6764 | 286.5957 | 425.4666 | 298.9062 | 315.7856 | 336.486 | 296.0637 | 214.1829 | 133.6183 | 235.3574 | 140.959 | 468.8935 | 246.5533 | 162.644 | 461.0934 |  | 216.003 | 98.3866 | 100.2819 | 154.1787 | 284.7405 | 342.5887 | 344.1769 | 324.9388 | 470.6277 | 143.1106 | 135.0477 | 242.1905 | 401.9577 | 464.8322 | 101.1604 | 140.1784 | 256.0522 | 431.7688 | 460.7615 | 77.968 | 99.2966 | 108.0912 | 155.5397 | 279.9816 | 281.8232 | 329.584 | 348.185 | 302.5417 | 301.2708 | 97.6008 | 132.0572 | 219.5544 | 392.5502 | 444.1552 | 117.0071 | 141.3786 | 264.7229 | 421.5459 | 438.9971 | 82.0586 | 99.7537 | 116.5815 | 166.3108 | 302.3739 | 259.3725 | 302.0123 | 309.5602 | 346.4838 | 113.2295 | 246.5248 | 145.5026 | 410.1848 | 449.8971 | 361.3192 | 356.8474 |  |  | 239.243 | 258.1476 | 247.516 | 359.2317 | 242.0903 | 354.8559 |  | 261.7544 | 235.0912 | 246.1068 | 63.8629 | 98.9521 | 102.0711 |  | 455.1051 | 535.6008 | 543.9114 | 512.754 | 683.831 | 659.1939 | 480.1047 | [23 empty] | 244.8197 | 671.5124 | 12.4701 | 495.353
15:16 | 6588 |  |  | -16.0782 | 21.1532 | 15.8555 | 0.203 | 2.8668 | 2.9056 | -6.6572 | 1.933 | 10.7193 | 2.6174 | 0.1841 |  |  |  | -31.2535 | 20.3603 | 29.2711 | 4.1287 |  | -4.8784 | 4.3074 | 0.6271 | 3.3614 | 3.3725 | 1.7553 | 4.1815 | 362.9145 | 353.472 | 202.5551 | 245.6489 | 184.7738 | 174.2064 | 132.0088 | 237.9293 | 136.8484 | 243.61 | 412.7141 | 436.2067 | 193.6827 | 231.9576 | 326.89 | 347.7235 | 393.7613 |  |  | 296.9951 |  | 318.2498 | 113.0569 | 136.0846 | 237.8167 | 408.5447 | 419.9356 | 248.8086 | 158.2322 | 280.0372 | 430.9594 | 452.5681 | 187.9879 | 93.9056 | 112.004 | 163.536 | 283.9037 | 362.5353 | 268.9368 | 347.2969 | 358.9698 | 105.6834 | 152.5975 | 277.1263 | 434.0449 | 463.4507 | 106.6496 | 152.0649 | 267.8663 | 407.1779 | 414.3275 | 76.9052 | 95.8596 | 106.95 | 159.1971 | 270.9543 | 304.2526 |  | 295.8074 | 621.2248 |  | 84.5636 | 135.6301 | 234.2201 | 393.3432 | 425.0719 | 126.5057 | 160.6886 | 271.8849 | 432.6883 | 429.842 | 85.3397 | 98.9519 | 107.8812 | 156.1154 | 280.1215 | 391.6486 | 318.5102 | 275.6777 | 297.8638 | 130.7303 | 167.9117 | 264.8284 | 408.4721 | 439.1914 |  | 343.0835 |  |  | 230.7972 | 239.6821 | 353.7785 | 226.3918 | 359.2314 | 218.8573 | 68.9765 | 61.9135 | 53.1668 | 63.6202 | 67.6277 | 70.2667 | 55.8407 | 72.6086 | 256.6896 | 272.7463 | 259.4341 | 248.7108 | 411.1484 |  |  | 221.3146 |  | 185.9087 | 114.4209 | 172.6818 | 119.3469 | 247.6757 | 143.5678 | 434.4865 | 468.5488 | 415.7935 | 307.5872 | 246.7879 | 221.7598 | 286.6845 | 425.4147 | 298.8324 | 315.6626 | 336.4287 | 295.9393 | 214.1726 | 133.6283 | 235.3775 | 140.959 | 468.7799 | 246.5678 | 162.6526 | 461.0074 |  | 215.9862 | 98.3909 | 100.2792 | 154.2019 | 284.7325 | 342.4717 | 344.067 | 324.8214 | 470.4886 | 143.1141 | 135.0561 | 242.2004 | 401.9263 | 464.7225 | 101.1732 | 140.1969 | 256.0788 | 431.6998 | 460.6556 | 77.9679 | 99.304 | 108.1051 | 155.5485 | 279.9939 | 281.731 | 329.4857 | 348.07 | 302.3807 | 301.1837 | 97.5989 | 132.0653 | 219.5724 | 392.5249 | 444.0631 | 117.0097 | 141.3756 | 264.7544 | 421.5127 | 438.9158 | 82.0586 | 99.7487 | 116.5858 | 166.3201 | 302.3631 | 259.2723 | 301.8956 | 309.2881 | 346.3269 | 113.2224 | 246.5438 | 145.514 | 410.1451 | 449.7829 | 361.189 | 356.7506 |  |  | 239.1233 | 258.0352 | 247.4013 | 359.1484 | 241.9895 | 354.7507 |  | 261.6557 | 234.9868 | 245.9986 | 63.8469 | 98.9402 | 102.0895 |  | 454.9719 | 535.5431 | 543.8384 | 512.6469 | 684.0805 | 659.383 | 479.6309 | [23 empty] | 244.71 | 671.7318 | 12.6553 | 495.2575
15:16 | 6589 |  |  | -16.1339 | 21.1388 | 15.7867 | 0.1941 | 2.7971 | 2.9708 | -6.6734 | 1.9254 | 10.7136 | 2.6136 | 0.1836 |  |  |  | -31.1628 | 20.2967 | 29.1674 | 4.1078 |  | -4.8978 | 4.2825 | 0.6271 | 3.3612 | 3.3644 | 1.7559 | 3.2389 | 362.8769 | 353.4406 | 202.5571 | 245.6546 | 184.7694 | 174.194 | 132.0128 | 237.9632 | 136.872 | 243.6279 | 412.6641 | 436.1035 | 193.6861 | 231.9356 | 326.8534 | 347.7203 | 393.7434 |  |  | 296.8888 |  | 318.2739 | 113.0715 | 136.0973 | 237.8296 | 408.4784 | 419.8019 | 248.7978 | 158.2659 | 280.0402 | 430.8961 | 452.4634 | 187.99 | 93.9147 | 112.0206 | 163.5481 | 283.9033 | 362.4038 | 268.8361 | 347.1965 | 358.8548 | 105.6673 | 152.6275 | 277.1295 | 433.9976 | 463.3456 | 106.6514 | 152.0763 | 267.8388 | 407.0862 | 414.2006 | 76.9271 | 95.8677 | 106.9674 | 159.2199 | 270.9599 | 304.1388 |  | 295.6724 | 621.1181 |  | 84.5645 | 135.6545 | 234.2297 | 393.2911 | 424.9625 | 126.5201 | 160.7004 | 271.8928 | 432.6047 | 429.7317 | 85.345 | 98.956 | 107.9033 | 156.1323 | 280.127 | 391.6008 | 318.3947 | 275.5292 | 297.7163 | 130.7149 | 167.926 | 264.8238 | 408.4145 | 439.0734 |  | 343.0161 |  |  | 230.6783 | 239.5743 | 353.6461 | 226.295 | 359.1083 | 218.7218 | 68.8036 | 61.9805 | 51.6766 | 63.883 | 67.6495 | 70.4761 | 55.1166 | 72.6218 | 256.5374 | 272.6169 | 259.3051 | 248.5697 | 411.0943 |  |  | 221.3077 |  | 185.9116 | 114.4236 | 172.6613 | 119.3369 | 247.675 | 143.5742 | 434.4239 | 468.4422 | 415.7452 | 307.5533 | 246.8028 | 221.8237 | 286.7666 | 425.3639 | 298.7255 | 315.5329 | 336.3548 | 295.8133 | 214.1713 | 133.6288 | 235.3914 | 140.9643 | 468.6585 | 246.5584 | 162.654 | 460.9143 |  | 216.0087 | 98.3787 | 100.2888 | 154.2175 | 284.7284 | 342.3607 | 343.9607 | 324.7101 | 470.3457 | 143.1287 | 135.0625 | 242.2099 | 401.8956 | 464.6088 | 101.1815 | 140.2189 | 256.1054 | 431.6601 | 460.5692 | 77.984 | 99.3046 | 108.1156 | 155.5667 | 279.9994 | 281.6302 | 329.3881 | 347.9515 | 302.1667 | 301.0945 | 97.6009 | 132.062 | 219.5887 | 392.4913 | 443.9607 | 117.0125 | 141.3957 | 264.7676 | 421.4739 | 438.8279 | 82.076 | 99.7311 | 116.6077 | 166.3512 | 302.3455 | 259.1626 | 301.7792 | 309.0135 | 346.1761 | 113.2234 | 246.5552 | 145.5163 | 410.1074 | 449.6866 | 361.0978 | 356.6648 |  |  | 238.9984 | 257.9069 | 247.2704 | 359.0634 | 241.8731 | 354.5811 |  | 261.5585 | 234.8723 | 245.8882 | 63.8439 | 98.9257 | 102.0941 |  | 454.8589 | 535.4574 | 543.8226 | 512.6274 | 684.4982 | 659.7958 | 479.5969 | [23 empty] | 244.5934 | 672.147 | 12.5622 | 495.1581
15:16 | 6590 |  |  | -16.0983 | 21.1238 | 15.8384 | 0.2657 | 2.776 | 2.9441 | -6.6832 | 1.9286 | 10.7085 | 2.6101 | 0.1844 |  |  |  | -31.3699 | 20.1852 | 29.0433 | 4.0603 |  | -4.8245 | 4.3099 | 0.6256 | 3.3549 | 3.3595 | 1.7543 | 0.7688 | 362.832 | 353.408 | 202.5518 | 245.65 | 184.7601 | 174.1715 | 132.0115 | 237.937 | 136.87 | 243.6372 | 412.6005 | 435.9994 | 193.6821 | 231.9057 | 326.8189 | 347.7141 | 393.719 |  |  | 296.7732 |  | 318.3009 | 113.0477 | 136.0901 | 237.8469 | 408.408 | 419.6738 | 248.8031 | 158.2702 | 280.0322 | 430.8354 | 452.3606 | 187.9873 | 93.9263 | 112.0259 | 163.5544 | 283.8945 | 362.279 | 268.7363 | 347.0895 | 358.74 | 105.6745 | 152.6523 | 277.1355 | 433.9433 | 463.2503 | 106.6657 | 152.0893 | 267.8234 | 406.9963 | 414.078 | 76.8996 | 95.857 | 106.9545 | 159.2249 | 270.9351 | 304.0541 |  | 295.5518 | 621.0141 |  | 84.5686 | 135.675 | 234.2414 | 393.2075 | 424.8331 | 126.5299 | 160.7207 | 271.8967 | 432.5315 | 429.6226 | 85.3487 | 98.9491 | 107.9104 | 156.1507 | 280.1206 | 391.5563 | 318.2858 | 275.3783 | 297.5763 | 130.7263 | 167.9351 | 264.8409 | 408.3731 | 438.9632 |  | 342.9196 |  |  | 230.5666 | 239.4588 | 353.5063 | 226.1834 | 359.0219 | 218.6175 | 69.2892 | 62.4466 | 50.4237 | 64.3235 | 67.9891 | 70.6185 | 55.3032 | 72.1358 | 256.3868 | 272.4798 | 259.1802 | 248.4373 | 411.0309 |  |  | 221.3026 |  | 185.9109 | 114.4273 | 172.6524 | 119.3338 | 247.6693 | 143.577 | 434.3688 | 468.3253 | 415.6932 | 307.5323 | 246.805 | 221.893 | 286.8341 | 425.3141 | 298.5958 | 315.4125 | 336.2606 | 295.686 | 214.1556 | 133.6351 | 235.4042 | 140.9462 | 468.5434 | 246.5498 | 162.6662 | 460.8356 |  | 216.0599 | 98.3872 | 100.2921 | 154.238 | 284.7263 | 342.2465 | 343.8542 | 324.6058 | 470.2098 | 143.1353 | 135.0716 | 242.2213 | 401.8636 | 464.4991 | 101.1883 | 140.2324 | 256.1162 | 431.6121 | 460.472 | 77.9952 | 99.2914 | 108.133 | 155.5676 | 280.0054 | 281.5174 | 329.2795 | 347.8305 | 301.9036 | 300.9934 | 97.6118 | 132.0852 | 219.6209 | 392.4671 | 443.8611 | 117.0206 | 141.4319 | 264.7821 | 421.4372 | 438.7269 | 82.097 | 99.7353 | 116.6398 | 166.3818 | 302.3385 | 259.0565 | 301.6707 | 308.744 | 346.0273 | 113.2367 | 246.5681 | 145.5275 | 410.0713 | 449.5944 | 360.9906 | 356.6058 |  |  | 238.8749 | 257.7894 | 247.1492 | 358.9725 | 241.7663 | 354.4165 |  | 261.4468 | 234.7588 | 245.762 | 63.8428 | 98.9798 | 102.0987 |  | 454.7364 | 535.3521 | 543.7423 | 512.3288 | 684.3467 | 659.2869 | 479.9494 | [23 empty] | 244.4758 | 671.8168 | 12.4712 | 495.0442
15:16 | 6591 |  |  | -16.0109 | 21.1323 | 15.9365 | 0.2223 | 2.859 | 2.9812 | -6.6706 | 1.9289 | 10.7087 | 2.6141 | 0.1821 |  |  |  | -31.2572 | 20.2007 | 29.0481 | 4.0478 |  | -4.8833 | 4.3807 | 0.6251 | 3.3517 | 3.364 | 1.7519 | 3.2138 | 362.7919 | 353.3736 | 202.5447 | 245.6346 | 184.7494 | 174.1466 | 132.003 | 237.9782 | 136.8731 | 243.6463 | 412.549 | 435.8959 | 193.6712 | 231.8395 | 326.7719 | 347.726 | 393.7107 |  |  | 296.6576 |  | 318.353 | 113.0958 | 136.0971 | 237.867 | 408.3499 | 419.5582 | 248.782 | 158.2729 | 280.0267 | 430.7684 | 452.2572 | 187.99 | 93.9292 | 112.0224 | 163.5572 | 283.8805 | 362.1431 | 268.6375 | 346.9823 | 358.6239 | 105.6829 | 152.6681 | 277.1366 | 433.8878 | 463.1568 | 106.6746 | 152.096 | 267.8108 | 406.9077 | 413.956 | 76.8953 | 95.8481 | 106.98 | 159.266 | 270.9831 | 303.9991 |  | 295.4331 | 620.9117 |  | 84.5794 | 135.7173 | 234.2457 | 393.1728 | 424.7369 | 126.5198 | 160.738 | 271.8922 | 432.4646 | 429.5145 | 85.3748 | 98.9292 | 107.9081 | 156.1673 | 280.1097 | 391.5266 | 318.1784 | 275.2236 | 297.4341 | 130.7275 | 167.9547 | 264.8614 | 408.3361 | 438.8626 |  | 342.841 |  |  | 230.4619 | 239.3521 | 353.3996 | 226.1079 | 358.9432 | 218.4945 | 69.6208 | 63.2257 | 51.1545 | 64.3853 | 67.9286 | 70.4008 | 56.517 | 70.9029 | 256.2326 | 272.3329 | 259.0566 | 248.3007 | 410.9671 |  |  | 221.2884 |  | 185.897 | 114.419 | 172.6342 | 119.3285 | 247.6707 | 143.5939 | 434.3205 | 468.2078 | 415.6385 | 307.5209 | 246.7959 | 221.9689 | 286.9123 | 425.268 | 298.4838 | 315.2973 | 336.1764 | 295.5582 | 214.1487 | 133.6471 | 235.4171 | 140.9489 | 468.4307 | 246.5533 | 162.7007 | 460.7488 |  | 216.0773 | 98.388 | 100.2924 | 154.2618 | 284.7337 | 342.1275 | 343.7441 | 324.4926 | 470.0682 | 143.1352 | 135.0968 | 242.2634 | 401.8406 | 464.3875 | 101.1905 | 140.2252 | 256.1176 | 431.555 | 460.353 | 77.9968 | 99.2968 | 108.1419 | 155.575 | 280.0025 | 281.4036 | 329.1745 | 347.7044 | 301.741 | 300.8863 | 97.6067 | 132.0949 | 219.6435 | 392.4399 | 443.7646 | 117.0382 | 141.4678 | 264.7905 | 421.4014 | 438.6284 | 82.1085 | 99.7328 | 116.6525 | 166.3877 | 302.3422 | 258.9486 | 301.5671 | 308.4732 | 345.8805 | 113.2377 | 246.5856 | 145.5469 | 410.0309 | 449.4937 | 360.8784 | 356.5384 |  |  | 238.7574 | 257.6931 | 247.0342 | 358.8746 | 241.6705 | 354.2715 |  | 261.3438 | 234.6412 | 245.629 | 63.8422 | 98.9697 | 102.1006 |  | 454.6069 | 535.2817 | 543.7052 | 512.6047 | 683.5398 | 658.8471 | 479.9112 | [23 empty] | 244.3641 | 671.1935 | 12.596 | 494.9443
15:16 | 6592 |  |  | -15.9398 | 21.1415 | 15.7395 | 0.1777 | 2.901 | 2.9659 | -6.6461 | 1.9304 | 10.7067 | 2.6088 | 0.183 |  |  |  | -31.2364 | 20.271 | 29.0578 | 4.1042 |  | -4.8923 | 4.2203 | 0.6254 | 3.3516 | 3.3667 | 1.7525 | 2.6657 | 362.7622 | 353.3446 | 202.5472 | 245.6354 | 184.7432 | 174.125 | 131.9983 | 237.989 | 136.9086 | 243.6659 | 412.5154 | 435.7973 | 193.6663 | 231.793 | 326.7642 | 347.7363 | 393.721 |  |  | 296.5577 |  | 318.3978 | 113.1007 | 136.1173 | 237.8754 | 408.2974 | 419.4398 | 248.7685 | 158.2535 | 280.0149 | 430.6929 | 452.1512 | 187.9813 | 93.9295 | 112.026 | 163.5648 | 283.8746 | 362.0058 | 268.5352 | 346.8699 | 358.5021 | 105.6676 | 152.6642 | 277.1275 | 433.8183 | 463.0592 | 106.6836 | 152.1052 | 267.7881 | 406.8242 | 413.8396 | 76.9053 | 95.8502 | 106.9864 | 159.2895 | 270.9961 | 303.9328 |  | 295.3163 | 620.812 |  | 84.5795 | 135.7433 | 234.2493 | 393.1417 | 424.6407 | 126.5133 | 160.7461 | 271.8828 | 432.3932 | 429.3945 | 85.3756 | 98.9513 | 107.9259 | 156.1776 | 280.1081 | 391.4919 | 318.0643 | 275.062 | 297.2902 | 130.7318 | 167.9684 | 264.8703 | 408.2857 | 438.7553 |  | 342.7618 |  |  | 230.3557 | 239.2469 | 353.2278 | 225.9435 | 358.8686 | 218.3738 | 69.5554 | 64.069 | 53.9032 | 63.7137 | 67.1069 | 70.1742 | 58.6581 | 69.9325 | 256.079 | 272.1928 | 258.9403 | 248.1697 | 410.9151 |  |  | 221.279 |  | 185.8898 | 114.422 | 172.618 | 119.327 | 247.6645 | 143.6083 | 434.2618 | 468.0971 | 415.5925 | 307.4814 | 246.7879 | 222.0445 | 286.9841 | 425.2214 | 298.3549 | 315.1731 | 336.0978 | 295.4327 | 214.1463 | 133.6607 | 235.4337 | 140.9627 | 468.3107 | 246.5614 | 162.7384 | 460.6696 |  | 216.0932 | 98.3967 | 100.3012 | 154.2844 | 284.7395 | 342.0166 | 343.6388 | 324.3834 | 469.9171 | 143.1486 | 135.1184 | 242.2886 | 401.8231 | 464.2902 | 101.1972 | 140.2406 | 256.1341 | 431.5266 | 460.2605 | 77.9976 | 99.2898 | 108.1496 | 155.5868 | 280.0071 | 281.3132 | 329.0826 | 347.5786 | 301.6631 | 300.7772 | 97.6161 | 132.1068 | 219.6666 | 392.4124 | 443.6688 | 117.0479 | 141.4941 | 264.8121 | 421.3761 | 438.5412 | 82.1039 | 99.728 | 116.6656 | 166.4049 | 302.333 | 258.8376 | 301.4519 | 308.1931 | 345.714 | 113.2356 | 246.596 | 145.5603 | 409.9828 | 449.3826 | 360.7784 | 356.4429 |  |  | 238.6337 | 257.5921 | 246.9113 | 358.7771 | 241.5792 | 354.1623 |  | 261.2439 | 234.5274 | 245.5099 | 63.8321 | 98.8978 | 102.114 |  | 454.5179 | 535.1937 | 543.6524 | 512.4942 | 684.3944 | 659.3291 | 480.1004 | [23 empty] | 244.2526 | 671.8617 | 12.5593 | 494.8558
15:16 | 6593 |  |  | -15.9442 | 21.154 | 15.7947 | 0.2116 | 2.8744 | 3.0045 | -6.6194 | 1.9326 | 10.7081 | 2.6055 | 0.1817 |  |  |  | -31.3401 | 20.2865 | 29.0089 | 4.0601 |  | -4.8497 | 4.282 | 0.6254 | 3.3513 | 3.3594 | 1.7524 | 2.7176 | 362.7254 | 353.3092 | 202.5424 | 245.6406 | 184.7412 | 174.1121 | 131.996 | 237.9543 | 136.9291 | 243.6828 | 412.4601 | 435.6921 | 193.6871 | 231.7303 | 326.7594 | 347.7232 | 393.7033 |  |  | 296.4546 |  | 318.4449 | 113.0975 | 136.129 | 237.8882 | 408.2344 | 419.3219 | 248.7772 | 158.2679 | 280.0097 | 430.6166 | 452.05 | 187.9935 | 93.9422 | 112.0497 | 163.5852 | 283.8779 | 361.8723 | 268.4403 | 346.7651 | 358.3911 | 105.6638 | 152.677 | 277.1347 | 433.7715 | 462.9546 | 106.685 | 152.1092 | 267.7716 | 406.7297 | 413.7391 | 76.9041 | 95.8601 | 106.981 | 159.2993 | 270.9786 | 303.8214 |  | 295.1939 | 620.7113 |  | 84.5874 | 135.7443 | 234.266 | 393.0712 | 424.5176 | 126.5204 | 160.7611 | 271.8885 | 432.3052 | 429.2713 | 85.3808 | 98.9699 | 107.9448 | 156.1888 | 280.1036 | 391.4495 | 317.9461 | 274.8951 | 297.1503 | 130.747 | 167.968 | 264.8726 | 408.2267 | 438.6432 |  | 342.6619 |  |  | 230.247 | 239.145 | 353.1002 | 225.8242 | 358.7677 | 218.2216 | 70.0655 | 66.109 | 55.3862 | 63.4023 | 66.4626 | 70.2992 | 59.522 | 69.6805 | 255.9354 | 272.065 | 258.8311 | 248.0462 | 410.8558 |  |  | 221.2722 |  | 185.8914 | 114.4261 | 172.6004 | 119.321 | 247.6632 | 143.6287 | 434.2108 | 467.9757 | 415.5439 | 307.3934 | 246.7726 | 222.1214 | 287.029 | 425.1772 | 298.2047 | 315.0522 | 336.019 | 295.3152 | 214.1627 | 133.6807 | 235.4615 | 140.9829 | 468.1976 | 246.5698 | 162.7543 | 460.598 |  | 216.1102 | 98.4035 | 100.2979 | 154.2966 | 284.7421 | 341.906 | 343.5356 | 324.2776 | 469.7746 | 143.1603 | 135.1219 | 242.3071 | 401.7915 | 464.1924 | 101.1932 | 140.2586 | 256.1475 | 431.4712 | 460.1591 | 78.0143 | 99.2923 | 108.1562 | 155.605 | 280.01 | 281.2417 | 328.9803 | 347.457 | 301.5864 | 300.6518 | 97.6192 | 132.1332 | 219.6896 | 392.3908 | 443.5736 | 117.0485 | 141.5065 | 264.8443 | 421.3478 | 438.46 | 82.1014 | 99.7307 | 116.6872 | 166.4253 | 302.3254 | 258.7254 | 301.3434 | 307.9236 | 345.5526 | 113.2477 | 246.6178 | 145.5755 | 409.9337 | 449.2737 | 360.6405 | 356.3469 |  |  | 238.5056 | 257.4773 | 246.7722 | 358.676 | 241.4832 | 354.0838 |  | 261.1452 | 234.4122 | 245.3923 | 63.8317 | 98.9318 | 102.1278 |  | 454.4013 | 535.129 | 543.5839 | 512.4259 | 683.8785 | 659.6067 | 480.3791 | [23 empty] | 244.1371 | 671.7426 | 12.577 | 494.7652
15:16 | 6594 |  |  | -15.9122 | 21.1739 | 15.8471 | 0.1843 | 2.7986 | 2.938 | -6.7686 | 1.933 | 10.7018 | 2.6029 | 0.1814 |  |  |  | -31.4414 | 20.2805 | 29.0837 | 4.0939 |  | -4.8292 | 4.3664 | 0.6242 | 3.3516 | 3.3608 | 1.752 | 2.1036 | 362.6823 | 353.2599 | 202.5297 | 245.6305 | 184.7309 | 174.088 | 131.9873 | 237.9437 | 136.9295 | 243.688 | 412.3902 | 435.5746 | 193.6949 | 231.6666 | 326.7318 | 347.7203 | 393.6673 |  |  | 296.3386 |  | 318.5307 | 113.1149 | 136.141 | 237.9026 | 408.1698 | 419.1945 | 248.7789 | 158.3071 | 280.0117 | 430.5534 | 451.9452 | 188.0199 | 93.9493 | 112.0667 | 163.6013 | 283.8791 | 361.7367 | 268.3432 | 346.663 | 358.2826 | 105.6909 | 152.6992 | 277.1394 | 433.7294 | 462.8533 | 106.6815 | 152.1086 | 267.7576 | 406.6293 | 413.6275 | 76.9106 | 95.8695 | 106.9841 | 159.3201 | 270.9872 | 303.6887 |  | 295.0692 | 620.6123 |  | 84.5593 | 135.7527 | 234.2735 | 392.9962 | 424.3862 | 126.5086 | 160.766 | 271.8937 | 432.2227 | 429.1531 | 85.3886 | 98.9597 | 107.962 | 156.2079 | 280.0987 | 391.4089 | 317.8354 | 274.7368 | 297.0058 | 130.7563 | 167.9827 | 264.8823 | 408.1806 | 438.5316 |  | 342.5685 |  |  | 230.1445 | 239.0466 | 353.006 | 225.7337 | 358.6454 | 218.0729 | 70.8259 | 68.8476 | 56.9896 | 64.0155 | 66.5384 | 70.6187 | 58.2721 | 69.7503 | 255.7863 | 271.9348 | 258.7189 | 247.9175 | 410.7929 |  |  | 221.2641 |  | 185.8906 | 114.4225 | 172.5835 | 119.3128 | 247.703 | 143.6394 | 434.1584 | 467.8549 | 415.4873 | 307.314 | 246.7767 | 222.2055 | 287.1144 | 425.1375 | 298.1156 | 314.9381 | 335.9578 | 295.2021 | 214.215 | 133.698 | 235.4861 | 141.0209 | 468.0851 | 246.5787 | 162.7787 | 460.513 |  | 216.1163 | 98.3902 | 100.2952 | 154.314 | 284.7427 | 341.786 | 343.4284 | 324.1699 | 469.642 | 143.1511 | 135.1386 | 242.3481 | 401.7547 | 464.087 | 101.1938 | 140.261 | 256.1505 | 431.3837 | 460.0207 | 78.0315 | 99.3351 | 108.1572 | 155.642 | 280.0041 | 281.2067 | 328.8944 | 347.3505 | 301.5393 | 300.5273 | 97.6101 | 132.1267 | 219.7129 | 392.3473 | 443.4843 | 117.0569 | 141.519 | 264.8614 | 421.3044 | 438.3641 | 82.1091 | 99.7235 | 116.6886 | 166.4244 | 302.327 | 258.6079 | 301.2402 | 307.6025 | 345.3928 | 113.2558 | 246.6469 | 145.5999 | 409.8888 | 449.1681 | 360.506 | 356.2519 |  |  | 238.3836 | 257.3685 | 246.6401 | 358.545 | 241.3685 | 353.9887 |  | 261.0529 | 234.2954 | 245.2728 | 63.8378 | 98.9688 | 102.1286 |  | 454.3044 | 535.0631 | 543.5404 | 512.6274 | 684.3131 | 659.8576 | 480.2133 | [23 empty] | 244.0256 | 672.0854 | 12.5445 | 494.6837
15:16 | 6595 |  |  | -15.9794 | 21.2383 | 15.9256 | 0.1919 | 2.7813 | 2.9655 | -6.8411 | 1.9376 | 10.7002 | 2.6078 | 0.1827 |  |  |  | -31.4215 | 20.3334 | 29.1576 | 4.0362 |  | -4.871 | 4.2595 | 0.6249 | 3.3485 | 3.3549 | 1.7518 | 2.4267 | 362.65 | 353.2158 | 202.5275 | 245.619 | 184.7178 | 174.0638 | 131.9892 | 237.9566 | 136.9437 | 243.7102 | 412.337 | 435.4706 | 193.702 | 231.6436 | 326.6909 | 347.7325 | 393.6587 |  |  | 296.2244 |  | 318.5965 | 113.1339 | 136.1486 | 237.9227 | 408.1112 | 419.0676 | 248.7717 | 158.3093 | 280.0023 | 430.4987 | 451.8352 | 188.0243 | 93.9638 | 112.0765 | 163.6013 | 283.8689 | 361.6026 | 268.2451 | 346.5555 | 358.1652 | 105.7112 | 152.7104 | 277.1432 | 433.6721 | 462.7598 | 106.6785 | 152.1167 | 267.7373 | 406.5333 | 413.4963 | 76.945 | 95.8766 | 107.0069 | 159.3222 | 270.9816 | 303.5227 |  | 294.9436 | 620.5168 |  | 84.551 | 135.7671 | 234.2776 | 392.9447 | 424.2806 | 126.4829 | 160.7666 | 271.8915 | 432.1496 | 429.0409 | 85.3847 | 98.9492 | 107.971 | 156.2261 | 280.0889 | 391.375 | 317.7383 | 274.5871 | 296.8723 | 130.7655 | 167.9948 | 264.8996 | 408.1381 | 438.4253 |  | 342.454 |  |  | 230.0408 | 238.928 | 352.9143 | 225.6499 | 358.5391 | 217.9391 | 71.6368 | 69.3651 | 59.7367 | 63.6669 | 66.545 | 71.03 | 56.9785 | 69.902 | 255.6392 | 271.8091 | 258.6045 | 247.7766 | 410.7456 |  |  | 221.2586 |  | 185.8859 | 114.4239 | 172.575 | 119.3109 | 247.7236 | 143.6356 | 434.092 | 467.7423 | 415.4348 | 307.2615 | 246.798 | 222.2791 | 287.208 | 425.1014 | 298.0327 | 314.8199 | 335.8794 | 295.0872 | 214.2307 | 133.7005 | 235.5022 | 141.0334 | 467.9676 | 246.5848 | 162.8103 | 460.4359 |  | 216.1172 | 98.3846 | 100.2911 | 154.3585 | 284.726 | 341.6697 | 343.3207 | 324.0537 | 469.5025 | 143.1509 | 135.1656 | 242.3701 | 401.7184 | 463.997 | 101.2039 | 140.2836 | 256.18 | 431.3586 | 459.9458 | 78.0156 | 99.3138 | 108.1759 | 155.661 | 280.0058 | 281.1783 | 328.8121 | 347.2454 | 301.4834 | 300.4094 | 97.6253 | 132.1357 | 219.7425 | 392.3093 | 443.3993 | 117.0798 | 141.5422 | 264.8881 | 421.2729 | 438.274 | 82.118 | 99.7257 | 116.7025 | 166.4372 | 302.3189 | 258.4978 | 301.1157 | 307.275 | 345.2106 | 113.25 | 246.649 | 145.6073 | 409.848 | 449.0632 | 360.3737 | 356.1438 |  |  | 238.2671 | 257.2652 | 246.5133 | 358.4366 | 241.2759 | 353.8394 |  | 260.9516 | 234.1774 | 245.151 | 63.8272 | 98.9582 | 102.14 |  | 454.1963 | 534.9917 | 543.7545 | 512.7833 | 684.0103 | 658.9391 | 480.0666 | [23 empty] | 243.9118 | 671.4747 | 12.5329 | 494.594
15:16 | 6596 |  |  | -15.9484 | 21.29 | 16.0178 | 0.2014 | 2.8092 | 2.9025 | -6.8205 | 1.9376 | 10.6994 | 2.6022 | 0.1802 |  |  |  | -31.3683 | 20.2356 | 29.0507 | 4.0501 |  | -4.8877 | 4.3396 | 0.6237 | 3.3461 | 3.3582 | 1.7532 | 2.102 | 362.6201 | 353.1886 | 202.5283 | 245.6182 | 184.7072 | 174.0487 | 131.9908 | 237.9417 | 136.9757 | 243.7374 | 412.2953 | 435.3768 | 193.6984 | 231.6461 | 326.6725 | 347.7294 | 393.6508 |  |  | 296.104 |  | 318.6187 | 113.1315 | 136.167 | 237.9407 | 408.0514 | 418.9464 | 248.773 | 158.347 | 280.0167 | 430.4301 | 451.7298 | 188.0325 | 93.9851 | 112.0878 | 163.6078 | 283.8623 | 361.471 | 268.1372 | 346.4557 | 358.0542 | 105.709 | 152.7245 | 277.1518 | 433.6134 | 462.6583 | 106.689 | 152.1232 | 267.7189 | 406.4341 | 413.3756 | 76.9407 | 95.8743 | 107.0038 | 159.3169 | 270.9459 | 303.2762 |  | 294.8132 | 620.4136 |  | 84.5886 | 135.7899 | 234.2986 | 392.8954 | 424.1851 | 126.5008 | 160.7856 | 271.8952 | 432.0811 | 428.9305 | 85.4144 | 98.9386 | 107.977 | 156.2385 | 280.0751 | 391.3442 | 317.6356 | 274.4434 | 296.7385 | 130.7676 | 168.0004 | 264.9052 | 408.0897 | 438.3247 |  | 342.349 |  |  | 229.9328 | 238.8139 | 352.7818 | 225.5325 | 358.4578 | 217.8213 | 72.4484 | 69.0216 | 62.3512 | 63.3575 | 66.4815 | 71.3234 | 56.035 | 69.8845 | 255.4996 | 271.6913 | 258.4914 | 247.6375 | 410.7003 |  |  | 221.2472 |  | 185.8839 | 114.4187 | 172.5609 | 119.3065 | 247.7364 | 143.6559 | 434.0369 | 467.6322 | 415.3915 | 307.2299 | 246.8086 | 222.3517 | 287.2719 | 425.0704 | 297.9192 | 314.696 | 335.7688 | 294.9673 | 214.2453 | 133.7028 | 235.5136 | 141.0492 | 467.8489 | 246.5796 | 162.8189 | 460.3652 |  | 216.1158 | 98.4045 | 100.2887 | 154.3768 | 284.7164 | 341.5569 | 343.2077 | 323.9402 | 469.3563 | 143.1603 | 135.1728 | 242.387 | 401.6762 | 463.8989 | 101.2079 | 140.2858 | 256.1841 | 431.3044 | 459.8401 | 78.0135 | 99.3151 | 108.1845 | 155.6856 | 279.9921 | 281.113 | 328.7257 | 347.1449 | 301.3793 | 300.2965 | 97.6379 | 132.1586 | 219.7598 | 392.2826 | 443.2922 | 117.082 | 141.5473 | 264.9134 | 421.2441 | 438.1957 | 82.1227 | 99.7242 | 116.7091 | 166.4538 | 302.3108 | 258.3886 | 301.005 | 307.0048 | 345.06 | 113.2546 | 246.6742 | 145.6239 | 409.8074 | 448.9513 | 360.2824 | 356.0436 |  |  | 238.1431 | 257.1417 | 246.3787 | 358.3393 | 241.182 | 353.6645 |  | 260.8562 | 234.0616 | 245.0307 | 63.8296 | 98.993 | 102.144 |  | 454.0432 | 534.9043 | 543.3812 | 513.0009 | 684.571 | 659.2557 | 479.9815 | [23 empty] | 243.7948 | 671.9133 | 12.5616 | 494.4737
15:16 | 6597 |  |  | -15.8491 | 21.2611 | 15.9681 | 0.116 | 2.825 | 2.9388 | -6.7649 | 1.9384 | 10.6982 | 2.6043 | 0.1796 |  |  |  | -31.3076 | 20.2578 | 29.1075 | 3.9735 |  | -4.9563 | 4.2443 | 0.6241 | 3.3447 | 3.3546 | 1.7535 | 1.8058 | 362.5814 | 353.1589 | 202.516 | 245.6159 | 184.7024 | 174.03 | 131.9865 | 237.9077 | 136.9834 | 243.7459 | 412.2335 | 435.2692 | 193.6836 | 231.633 | 326.642 | 347.7311 | 393.6146 |  |  | 295.9949 |  | 318.632 | 113.0881 | 136.1775 | 237.9506 | 407.9888 | 418.8196 | 248.7832 | 158.3765 | 280.0247 | 430.3683 | 451.6313 | 188.0522 | 93.9958 | 112.0961 | 163.6184 | 283.8611 | 361.3394 | 268.0316 | 346.356 | 357.9429 | 105.7189 | 152.7486 | 277.1645 | 433.5477 | 462.5646 | 106.7021 | 152.1209 | 267.7105 | 406.337 | 413.2723 | 76.9166 | 95.8673 | 106.9992 | 159.3328 | 270.9212 | 303.0364 |  | 294.6805 | 620.3089 |  | 84.605 | 135.7904 | 234.3194 | 392.8146 | 424.0644 | 126.5269 | 160.8032 | 271.893 | 432.0059 | 428.8145 | 85.4316 | 98.9231 | 107.9809 | 156.2468 | 280.0622 | 391.3058 | 317.5193 | 274.3036 | 296.5988 | 130.771 | 168.023 | 264.9255 | 408.0386 | 438.2213 |  | 342.2818 |  |  | 229.8277 | 238.7097 | 352.6742 | 225.4527 | 358.4277 | 217.7742 | 71.8645 | 69.5277 | 63.6886 | 64.4399 | 66.4436 | 71.1709 | 55.9543 | 70.0605 | 255.3565 | 271.556 | 258.3676 | 247.51 | 410.6339 |  |  | 221.2274 |  | 185.8749 | 114.4097 | 172.5394 | 119.2928 | 247.7098 | 143.6706 | 433.9847 | 467.5069 | 415.3519 | 307.1379 | 246.792 | 222.4416 | 287.3373 | 425.036 | 297.7509 | 314.5798 | 335.6198 | 294.8406 | 214.233 | 133.727 | 235.5308 | 141.0286 | 467.7354 | 246.5782 | 162.8348 | 460.2759 |  | 216.0934 | 98.4132 | 100.2866 | 154.3686 | 284.7195 | 341.4433 | 343.0968 | 323.8298 | 469.2102 | 143.1607 | 135.1751 | 242.4085 | 401.6479 | 463.7819 | 101.2159 | 140.3033 | 256.1893 | 431.2443 | 459.7218 | 78.0227 | 99.3161 | 108.2021 | 155.6857 | 280.0068 | 281.0151 | 328.6464 | 347.0551 | 301.2755 | 300.1914 | 97.623 | 132.168 | 219.7806 | 392.2501 | 443.1846 | 117.085 | 141.5639 | 264.9542 | 421.2132 | 438.1266 | 82.1286 | 99.7173 | 116.7278 | 166.4856 | 302.2997 | 258.288 | 300.9043 | 306.7316 | 344.9056 | 113.2639 | 246.6974 | 145.6448 | 409.7671 | 448.8405 | 360.209 | 355.9437 |  |  | 238.0143 | 257.0375 | 246.2641 | 358.2437 | 241.082 | 353.494 |  | 260.7495 | 233.9521 | 244.9051 | 63.8295 | 99.0035 | 102.1525 |  | 453.9089 | 534.8036 | 542.8955 | 512.3355 | 683.63 | 658.7631 | 479.8558 | [23 empty] | 243.6825 | 671.1966 | 12.5443 | 494.3562
15:16 | 6598 |  |  | -15.9165 | 21.2861 | 15.8868 | 0.127 | 2.8321 | 2.9431 | -6.8098 | 1.9381 | 10.6937 | 2.6035 | 0.1802 |  |  |  | -31.3956 | 20.2384 | 28.9744 | 3.944 |  | -4.8912 | 4.3217 | 0.6251 | 3.3452 | 3.3542 | 1.7509 | 3.6698 | 362.539 | 353.1285 | 202.5122 | 245.6113 | 184.7014 | 174.0119 | 131.9863 | 237.8747 | 136.9923 | 243.7589 | 412.1802 | 435.1607 | 193.6825 | 231.5919 | 326.6248 | 347.7253 | 393.5994 |  |  | 295.8959 |  | 318.6281 | 113.0593 | 136.1809 | 237.9587 | 407.9241 | 418.7008 | 248.774 | 158.3861 | 280.0101 | 430.3176 | 451.5343 | 188.0712 | 94.0048 | 112.1015 | 163.6311 | 283.8555 | 361.2 | 267.9367 | 346.2499 | 357.8297 | 105.7475 | 152.7667 | 277.1727 | 433.4953 | 462.4763 | 106.7027 | 152.1298 | 267.7039 | 406.2432 | 413.1632 | 76.9144 | 95.8607 | 107.005 | 159.3373 | 270.8981 | 302.9003 |  | 294.55 | 620.2163 |  | 84.6212 | 135.791 | 234.3429 | 392.7492 | 423.948 | 126.5525 | 160.8166 | 271.8872 | 431.9242 | 428.6927 | 85.4549 | 98.9305 | 107.9992 | 156.2637 | 280.0594 | 391.2716 | 317.4057 | 274.1581 | 296.4682 | 130.7903 | 168.0476 | 264.9475 | 407.9901 | 438.1247 |  | 342.195 |  |  | 229.7189 | 238.5937 | 352.5832 | 225.4039 | 358.3933 | 217.7123 | 70.4753 | 70.5852 | 64.4986 | 66.0581 | 66.7273 | 70.2175 | 56.797 | 70.7034 | 255.2149 | 271.4225 | 258.249 | 247.3831 | 410.5717 |  |  | 221.2203 |  | 185.868 | 114.4108 | 172.5293 | 119.2809 | 247.6524 | 143.6771 | 433.9318 | 467.3827 | 415.2981 | 306.9657 | 246.7713 | 222.5118 | 287.3908 | 425.0102 | 297.6476 | 314.4635 | 335.4956 | 294.7146 | 214.1699 | 133.7397 | 235.5467 | 140.9727 | 467.6238 | 246.5707 | 162.8622 | 460.1895 |  | 216.1088 | 98.3884 | 100.2789 | 154.4016 | 284.7127 | 341.3221 | 342.9832 | 323.7123 | 469.066 | 143.1581 | 135.2024 | 242.4542 | 401.6145 | 463.6752 | 101.2263 | 140.3428 | 256.233 | 431.2252 | 459.6709 | 78.0401 | 99.2639 | 108.2379 | 155.6697 | 280.0378 | 280.9154 | 328.5682 | 346.971 | 301.1887 | 300.0924 | 97.6242 | 132.1957 | 219.8161 | 392.2277 | 443.0953 | 117.1054 | 141.6088 | 264.9901 | 421.1841 | 438.0444 | 82.1353 | 99.7201 | 116.758 | 166.5084 | 302.2989 | 258.1948 | 300.795 | 306.4688 | 344.7128 | 113.2657 | 246.6987 | 145.648 | 409.7244 | 448.7417 | 360.0938 | 355.8285 |  |  | 237.8869 | 256.9344 | 246.1528 | 358.1696 | 240.9847 | 353.3297 |  | 260.6588 | 233.8535 | 244.7944 | 63.8353 | 99.0204 | 102.159 |  | 453.8334 | 534.7204 | 542.5599 | 513.0009 | 684.8793 | 659.6878 | 480.1047 | [23 empty] | 243.5742 | 672.2836 | 12.4621 | 494.2769
15:16 | 6599 |  |  | -15.8988 | 21.2627 | 15.9828 | 0.2363 | 2.839 | 2.9603 | -6.7638 | 1.941 | 10.6869 | 2.5996 | 0.1791 |  |  |  | -31.4257 | 20.2678 | 28.9701 | 3.9479 |  | -4.9131 | 4.3059 | 0.6262 | 3.3449 | 3.3508 | 1.752 | 3.5266 | 362.5023 | 353.1026 | 202.5147 | 245.6097 | 184.6998 | 173.9917 | 131.9892 | 237.87 | 137.0224 | 243.7885 | 412.1466 | 435.0656 | 193.6846 | 231.5497 | 326.6266 | 347.7285 | 393.5811 |  |  | 295.783 |  | 318.6222 | 113.0583 | 136.1928 | 237.9561 | 407.8593 | 418.5794 | 248.7329 | 158.3913 | 280.0097 | 430.2576 | 451.4246 | 188.1017 | 94.0141 | 112.1094 | 163.6527 | 283.8513 | 361.066 | 267.8376 | 346.1516 | 357.7149 | 105.7545 | 152.7793 | 277.179 | 433.455 | 462.3656 | 106.6965 | 152.1371 | 267.6849 | 406.1416 | 413.0419 | 76.9051 | 95.8483 | 106.988 | 159.3246 | 270.8715 | 302.7756 |  | 294.4145 | 620.1018 |  | 84.6117 | 135.7955 | 234.3516 | 392.682 | 423.8238 | 126.5611 | 160.8187 | 271.8835 | 431.8398 | 428.5742 | 85.4826 | 98.9391 | 108.0179 | 156.282 | 280.0536 | 391.2257 | 317.2991 | 273.9979 | 296.336 | 130.8057 | 168.0717 | 264.9566 | 407.948 | 438.0216 |  | 342.0776 |  |  | 229.6084 | 238.476 | 352.443 | 225.2831 | 358.3361 | 217.6297 | 69.8959 | 70.3702 | 64.9216 | 67.4688 | 67.1776 | 69.5165 | 56.9029 | 70.9472 | 255.0738 | 271.3031 | 258.1396 | 247.2551 | 410.5199 |  |  | 221.2207 |  | 185.8661 | 114.4089 | 172.5159 | 119.2799 | 247.6585 | 143.6943 | 433.8795 | 467.2778 | 415.2416 | 306.8053 | 246.771 | 222.5785 | 287.4427 | 424.999 | 297.6521 | 314.3345 | 335.4253 | 294.605 | 214.1672 | 133.7388 | 235.5542 | 140.9783 | 467.5011 | 246.5655 | 162.8912 | 460.119 |  | 216.1531 | 98.3937 | 100.2858 | 154.4665 | 284.7115 | 341.2159 | 342.8762 | 323.5981 | 468.9354 | 143.1685 | 135.2467 | 242.5219 | 401.5841 | 463.5905 | 101.2371 | 140.358 | 256.2529 | 431.1755 | 459.5844 | 78.0623 | 99.2599 | 108.2564 | 155.6921 | 280.0334 | 280.8408 | 328.488 | 346.8768 | 301.0905 | 299.9963 | 97.6365 | 132.218 | 219.8446 | 392.2045 | 443.0085 | 117.1124 | 141.6272 | 264.9987 | 421.149 | 437.9443 | 82.1428 | 99.7272 | 116.7629 | 166.5078 | 302.3038 | 258.0856 | 300.6953 | 306.2223 | 344.5444 | 113.2749 | 246.7269 | 145.6715 | 409.6742 | 448.6357 | 359.9679 | 355.72 |  |  | 237.7638 | 256.8143 | 246.0285 | 358.097 | 240.877 | 353.2242 |  | 260.5693 | 233.745 | 244.6746 | 63.8622 | 99.0047 | 102.1825 |  | 453.7057 | 534.6548 | 542.3212 | 513.0532 | 684.661 | 659.7031 | 480.4306 | [23 empty] | 243.46 | 672.1821 | 12.5314 | 494.1803
15:16 | 6600 |  |  | -15.8951 | 21.2939 | 15.8969 | 0.1048 | 2.8155 | 2.9382 | -6.7572 | 1.9416 | 10.6836 | 2.6034 | 0.1811 |  |  |  | -31.4655 | 20.3323 | 29.0821 | 3.98 |  | -4.9398 | 4.3876 | 0.6263 | 3.3418 | 3.3481 | 1.7516 | 3.1106 | 362.4654 | 353.0703 | 202.5079 | 245.608 | 184.6909 | 173.9713 | 131.9854 | 237.9 | 137.039 | 243.8073 | 412.0978 | 434.9611 | 193.7025 | 231.5385 | 326.6115 | 347.7409 | 393.5564 |  |  | 295.684 |  | 318.6139 | 113.0828 | 136.2093 | 237.9738 | 407.8 | 418.4542 | 248.7276 | 158.3971 | 280.0168 | 430.193 | 451.317 | 188.1276 | 94.019 | 112.1212 | 163.6689 | 283.8462 | 360.9317 | 267.7361 | 346.05 | 357.6009 | 105.7712 | 152.8025 | 277.1877 | 433.4002 | 462.2519 | 106.6908 | 152.1381 | 267.6614 | 406.048 | 412.9206 | 76.8913 | 95.8455 | 106.9895 | 159.3559 | 270.9142 | 302.6054 |  | 294.2875 | 619.9838 |  | 84.6095 | 135.8121 | 234.36 | 392.6212 | 423.7026 | 126.5872 | 160.8249 | 271.8891 | 431.7534 | 428.4731 | 85.4791 | 98.9457 | 108.0415 | 156.2998 | 280.0577 | 391.1775 | 317.1869 | 273.8274 | 296.191 | 130.8247 | 168.0946 | 264.987 | 407.9225 | 437.9229 |  | 341.9674 |  |  | 229.5005 | 238.3761 | 352.3136 | 225.1391 | 358.3262 | 217.5884 | 69.8193 | 69.1038 | 62.7766 | 68.0738 | 67.2945 | 69.7672 | 55.8484 | 71.3293 | 254.9267 | 271.1808 | 258.023 | 247.1179 | 410.4599 |  |  | 221.2067 |  | 185.8609 | 114.4075 | 172.4975 | 119.2741 | 247.6933 | 143.7113 | 433.8241 | 467.1723 | 415.1884 | 306.6404 | 246.7761 | 222.6609 | 287.5065 | 424.979 | 297.6241 | 314.2248 | 335.3517 | 294.5177 | 214.2145 | 133.7523 | 235.5695 | 141.0166 | 467.3884 | 246.5791 | 162.9057 | 460.0529 |  | 216.1527 | 98.3994 | 100.2892 | 154.4937 | 284.7033 | 341.1009 | 342.7758 | 323.4779 | 468.791 | 143.1745 | 135.2613 | 242.5287 | 401.5512 | 463.5004 | 101.2393 | 140.3648 | 256.262 | 431.1158 | 459.4639 | 78.0752 | 99.2898 | 108.2574 | 155.7208 | 280.0168 | 280.7477 | 328.3982 | 346.7841 | 300.9582 | 299.8935 | 97.6367 | 132.2179 | 219.8571 | 392.1626 | 442.9098 | 117.1142 | 141.6397 | 265.0069 | 421.1068 | 437.8514 | 82.1583 | 99.7249 | 116.7708 | 166.5251 | 302.2929 | 257.9745 | 300.5857 | 305.9753 | 344.3914 | 113.2843 | 246.7488 | 145.6965 | 409.6269 | 448.5247 | 359.8097 | 355.6151 |  |  | 237.6444 | 256.7169 | 245.9128 | 358.0233 | 240.7625 | 353.159 |  | 260.4576 | 233.6227 | 244.5495 | 63.8518 | 98.9657 | 102.1789 |  | 453.593 | 534.5667 | 542.1331 | 512.4196 | 684.2179 | 658.9705 | 479.5417 | [23 empty] | 243.3476 | 671.5942 | 12.5321 | 494.0799
15:16 | 6601 |  |  | -15.8868 | 21.2416 | 16.0942 | 0.1576 | 2.8066 | 2.9728 | -6.7954 | 1.9434 | 10.6763 | 2.6005 | 0.1797 |  |  |  | -31.4385 | 20.3019 | 29.0499 | 4.0709 |  | -4.9629 | 4.3862 | 0.627 | 3.3369 | 3.3434 | 1.7507 | 1.4052 | 362.4279 | 353.0274 | 202.5089 | 245.6015 | 184.6755 | 173.9478 | 131.9819 | 237.9139 | 137.0564 | 243.8236 | 412.0342 | 434.8482 | 193.7039 | 231.5295 | 326.6069 | 347.7324 | 393.5428 |  |  | 295.595 |  | 318.6156 | 113.1127 | 136.2169 | 237.9918 | 407.7394 | 418.3364 | 248.7569 | 158.38 | 279.9973 | 430.1209 | 451.2195 | 188.1411 | 94.021 | 112.1293 | 163.6802 | 283.8372 | 360.7928 | 267.6337 | 345.9381 | 357.485 | 105.8006 | 152.817 | 277.1833 | 433.3405 | 462.1567 | 106.7002 | 152.1525 | 267.6393 | 405.9682 | 412.7881 | 76.9056 | 95.8522 | 107.016 | 159.3877 | 270.9323 | 302.4828 |  | 294.1698 | 619.8925 |  | 84.6127 | 135.8553 | 234.3585 | 392.6094 | 423.63 | 126.6179 | 160.8451 | 271.8923 | 431.6761 | 428.3704 | 85.4819 | 98.9502 | 108.0603 | 156.3167 | 280.0649 | 391.1369 | 317.0401 | 273.6624 | 296.0435 | 130.8404 | 168.1158 | 265.0125 | 407.884 | 437.8253 |  | 341.8633 |  |  | 229.3855 | 238.2742 | 352.2032 | 225.0156 | 358.3265 | 217.5422 | 69.6196 | 68.6262 | 58.9883 | 67.9851 | 67.6748 | 70.1236 | 54.6922 | 72.3368 | 254.7735 | 271.0466 | 257.8998 | 246.9719 | 410.4001 |  |  | 221.1964 |  | 185.8625 | 114.4101 | 172.4881 | 119.2633 | 247.6815 | 143.718 | 433.7653 | 467.0533 | 415.1402 | 306.5136 | 246.7889 | 222.7457 | 287.5823 | 424.9328 | 297.5734 | 314.1067 | 335.2443 | 294.4202 | 214.1975 | 133.7604 | 235.5881 | 140.9978 | 467.2743 | 246.5777 | 162.908 | 459.9823 |  | 216.1693 | 98.3973 | 100.2889 | 154.5166 | 284.7072 | 340.979 | 342.6721 | 323.3549 | 468.6499 | 143.1777 | 135.2773 | 242.5304 | 401.5246 | 463.4032 | 101.2406 | 140.3648 | 256.2753 | 431.064 | 459.347 | 78.0899 | 99.2867 | 108.2735 | 155.7209 | 280.0279 | 280.6262 | 328.3055 | 346.7115 | 300.8376 | 299.794 | 97.6393 | 132.223 | 219.8819 | 392.1288 | 442.8108 | 117.1367 | 141.674 | 265.0343 | 421.0761 | 437.7764 | 82.1664 | 99.722 | 116.7908 | 166.5596 | 302.2831 | 257.8656 | 300.4753 | 305.7288 | 344.2404 | 113.2772 | 246.7511 | 145.7003 | 409.585 | 448.4227 | 359.6319 | 355.4855 |  |  | 237.5293 | 256.6137 | 245.8026 | 357.958 | 240.655 | 353.0828 |  | 260.3519 | 233.5228 | 244.4354 | 63.8439 | 98.9797 | 102.1914 |  | 453.4846 | 534.4782 | 541.9349 | 512.0564 | 683.0083 | 658.5086 | 479.5099 | [23 empty] | 243.2394 | 670.7584 | 12.5994 | 493.9814
15:16 | 6602 |  |  | -15.8139 | 21.2652 | 15.9516 | 0.0845 | 2.8278 | 3.0187 | -6.8134 | 1.9466 | 10.6748 | 2.5981 | 0.1789 |  |  |  | -31.4242 | 20.2614 | 29.0463 | 4.0303 |  | -4.8979 | 4.2767 | 0.6256 | 3.3365 | 3.3424 | 1.7509 | 2.5473 | 362.3967 | 352.9962 | 202.5109 | 245.596 | 184.6677 | 173.9309 | 131.9863 | 237.9366 | 137.066 | 243.8417 | 411.9778 | 434.7448 | 193.7067 | 231.4953 | 326.5613 | 347.7216 | 393.5205 |  |  | 295.4928 |  | 318.6241 | 113.136 | 136.221 | 238.0031 | 407.6751 | 418.2137 | 248.7604 | 158.3876 | 279.9891 | 430.0377 | 451.1145 | 188.1596 | 94.0293 | 112.1401 | 163.6907 | 283.8328 | 360.6598 | 267.5339 | 345.8311 | 357.3722 | 105.7888 | 152.8193 | 277.1809 | 433.2827 | 462.0581 | 106.7151 | 152.1666 | 267.6223 | 405.8854 | 412.6616 | 76.9294 | 95.8527 | 107.0444 | 159.4115 | 270.9314 | 302.3741 |  | 294.0553 | 619.8002 |  | 84.6066 | 135.8829 | 234.3583 | 392.5707 | 423.5369 | 126.6169 | 160.8612 | 271.891 | 431.6035 | 428.2613 | 85.518 | 98.9451 | 108.0599 | 156.3362 | 280.0526 | 391.0949 | 316.898 | 273.5071 | 295.9061 | 130.8189 | 168.1205 | 265.0031 | 407.8102 | 437.7065 |  | 341.7386 |  |  | 229.2736 | 238.158 | 352.1159 | 224.9144 | 358.3034 | 217.4792 | 69.3949 | 68.1948 | 57.1257 | 67.6673 | 67.9626 | 70.3007 | 54.1831 | 72.9234 | 254.6174 | 270.9148 | 257.7719 | 246.8255 | 410.3427 |  |  | 221.1857 |  | 185.8575 | 114.4066 | 172.4745 | 119.2582 | 247.6645 | 143.7223 | 433.7082 | 466.9391 | 415.0889 | 306.4228 | 246.8099 | 222.8329 | 287.6778 | 424.8839 | 297.4803 | 313.9747 | 335.1185 | 294.307 | 214.1595 | 133.773 | 235.6022 | 140.9751 | 467.1569 | 246.5808 | 162.9275 | 459.9063 |  | 216.1837 | 98.3989 | 100.2951 | 154.5508 | 284.7135 | 340.8715 | 342.5695 | 323.2309 | 468.5186 | 143.1986 | 135.2957 | 242.5611 | 401.5128 | 463.3032 | 101.2419 | 140.3725 | 256.2816 | 431.0224 | 459.2418 | 78.0999 | 99.2639 | 108.2964 | 155.7245 | 280.0501 | 280.4976 | 328.2162 | 346.6405 | 300.744 | 299.7024 | 97.6319 | 132.2507 | 219.9102 | 392.1171 | 442.7186 | 117.1322 | 141.6821 | 265.0644 | 421.0477 | 437.6883 | 82.1573 | 99.7176 | 116.8151 | 166.5826 | 302.272 | 257.7553 | 300.3713 | 305.483 | 344.0963 | 113.2897 | 246.77 | 145.7178 | 409.5481 | 448.3241 | 359.493 | 355.3699 |  |  | 237.3956 | 256.505 | 245.6897 | 357.8818 | 240.5459 | 352.9391 |  | 260.2361 | 233.4135 | 244.3019 | 63.8457 | 99.0161 | 102.1857 |  | 453.3669 | 534.3955 | 541.7475 | 512.4458 | 683.7002 | 659.2681 | 479.8515 | [23 empty] | 243.1217 | 671.4842 | 12.5439 | 493.8812
15:16 | 6603 |  |  | -15.7457 | 21.1956 | 16.0269 | 0.1314 | 2.7173 | 2.9588 | -6.8854 | 1.9477 | 10.6742 | 2.6006 | 0.1788 |  |  |  | -31.3514 | 20.3286 | 29.0651 | 3.9709 |  | -4.9021 | 4.3941 | 0.6264 | 3.3349 | 3.3431 | 1.7509 | 3.1553 | 362.3653 | 352.9641 | 202.4998 | 245.5898 | 184.6614 | 173.9105 | 131.9769 | 237.9097 | 137.0617 | 243.8471 | 411.9191 | 434.6358 | 193.701 | 231.4833 | 326.5024 | 347.7276 | 393.5025 |  |  | 295.3945 |  | 318.606 | 113.1019 | 136.2342 | 238.0188 | 407.6201 | 418.0884 | 248.7816 | 158.4398 | 280.0038 | 429.9702 | 451.0167 | 188.1749 | 94.0382 | 112.1582 | 163.7035 | 283.8327 | 360.5209 | 267.4355 | 345.7279 | 357.2646 | 105.7827 | 152.8353 | 277.1857 | 433.2304 | 461.9545 | 106.7253 | 152.1773 | 267.6046 | 405.795 | 412.5437 | 76.9092 | 95.8463 | 107.0365 | 159.4171 | 270.9159 | 302.2417 |  | 293.9452 | 619.6975 |  | 84.6138 | 135.896 | 234.3692 | 392.5038 | 423.416 | 126.6289 | 160.8796 | 271.8981 | 431.528 | 428.1537 | 85.5367 | 98.9458 | 108.0721 | 156.354 | 280.0501 | 391.0602 | 316.7839 | 273.3579 | 295.7663 | 130.7883 | 168.115 | 264.9924 | 407.7369 | 437.588 |  | 341.62 |  |  | 229.161 | 238.0477 | 352.0026 | 224.7599 | 358.2793 | 217.4167 | 70.1432 | 67.9193 | 57.2985 | 66.9435 | 67.6871 | 70.4416 | 54.8266 | 73.0165 | 254.4597 | 270.7973 | 257.6476 | 246.6801 | 410.2878 |  |  | 221.1714 |  | 185.8519 | 114.408 | 172.4539 | 119.2483 | 247.6664 | 143.7406 | 433.6478 | 466.8301 | 415.0428 | 306.346 | 246.8242 | 222.9092 | 287.7615 | 424.8265 | 297.3074 | 313.8553 | 334.9985 | 294.187 | 214.1537 | 133.7969 | 235.6159 | 140.982 | 467.0422 | 246.5875 | 162.9485 | 459.8274 |  | 216.1765 | 98.3966 | 100.3023 | 154.5685 | 284.7007 | 340.7616 | 342.4667 | 323.1052 | 468.378 | 143.2098 | 135.3017 | 242.5758 | 401.4864 | 463.2012 | 101.244 | 140.3884 | 256.2991 | 430.9954 | 459.1484 | 78.1173 | 99.2742 | 108.3099 | 155.742 | 280.0612 | 280.3634 | 328.1369 | 346.5683 | 300.645 | 299.6056 | 97.6315 | 132.2717 | 219.9359 | 392.0875 | 442.6199 | 117.1272 | 141.6937 | 265.0826 | 421.0096 | 437.59 | 82.1578 | 99.7046 | 116.8381 | 166.6016 | 302.2533 | 257.6538 | 300.2552 | 305.2336 | 343.9435 | 113.3072 | 246.7864 | 145.7358 | 409.5076 | 448.2212 | 359.3672 | 355.2701 |  |  | 237.2587 | 256.3933 | 245.579 | 357.8086 | 240.4385 | 352.7979 |  | 260.1244 | 233.2936 | 244.1855 | 63.835 | 99.0525 | 102.1867 |  | 453.2422 | 534.2992 | 541.6102 | 512.6469 | 684.3888 | 659.6917 | 479.7541 | [23 empty] | 243.0054 | 672.0402 | 12.5712 | 493.7707
15:16 | 6604 |  |  | -15.7794 | 21.2267 | 15.925 | 0.1946 | 2.7563 | 2.9951 | -6.7394 | 1.9503 | 10.6752 | 2.5987 | 0.1796 |  |  |  | -31.3685 | 20.3422 | 28.831 | 3.9964 |  | -4.9337 | 4.3428 | 0.6256 | 3.3316 | 3.339 | 1.7509 | 2.7008 | 362.3308 | 352.9225 | 202.4876 | 245.5816 | 184.6493 | 173.8847 | 131.9675 | 237.8813 | 137.0816 | 243.8552 | 411.8766 | 434.5272 | 193.6977 | 231.4587 | 326.4898 | 347.7354 | 393.4833 |  |  | 295.3001 |  | 318.6172 | 113.0964 | 136.2419 | 238.0229 | 407.5537 | 417.9664 | 248.7968 | 158.4506 | 280.0017 | 429.9175 | 450.9085 | 188.1797 | 94.0427 | 112.1599 | 163.7125 | 283.8234 | 360.3862 | 267.327 | 345.6236 | 357.1481 | 105.7917 | 152.8544 | 277.1931 | 433.1772 | 461.8566 | 106.7263 | 152.1812 | 267.5776 | 405.6914 | 412.4259 | 76.9157 | 95.8469 | 107.0325 | 159.4145 | 270.8926 | 302.1484 |  | 293.8306 | 619.5883 |  | 84.6243 | 135.8933 | 234.3836 | 392.4291 | 423.3038 | 126.6259 | 160.8985 | 271.8905 | 431.455 | 428.0265 | 85.5362 | 98.9471 | 108.0928 | 156.3667 | 280.0571 | 391.0075 | 316.6726 | 273.2153 | 295.6248 | 130.7851 | 168.1307 | 264.9983 | 407.6805 | 437.4785 |  | 341.5429 |  |  | 229.0536 | 237.9546 | 351.9057 | 224.64 | 358.2423 | 217.3433 | 70.7618 | 68.8211 | 58.7771 | 66.5663 | 67.3377 | 70.4979 | 55.731 | 72.7699 | 254.3003 | 270.6699 | 257.5201 | 246.53 | 410.2331 |  |  | 221.1628 |  | 185.8499 | 114.4064 | 172.4435 | 119.2429 | 247.6571 | 143.7592 | 433.597 | 466.7047 | 414.9961 | 306.3177 | 246.8212 | 222.9773 | 287.8263 | 424.7487 | 297.1033 | 313.734 | 334.8739 | 294.0572 | 214.1423 | 133.8118 | 235.6381 | 140.9965 | 466.9283 | 246.5843 | 162.9597 | 459.7367 |  | 216.1926 | 98.3934 | 100.2956 | 154.5861 | 284.6987 | 340.6464 | 342.3555 | 322.9749 | 468.2412 | 143.2082 | 135.3107 | 242.5931 | 401.4659 | 463.1128 | 101.2601 | 140.3959 | 256.3128 | 430.9542 | 459.0494 | 78.1489 | 99.2804 | 108.3197 | 155.7606 | 280.0572 | 280.216 | 328.0526 | 346.4747 | 300.5316 | 299.5071 | 97.6406 | 132.2871 | 219.9609 | 392.0591 | 442.5092 | 117.1481 | 141.7246 | 265.1039 | 420.9705 | 437.4958 | 82.1636 | 99.7041 | 116.8608 | 166.6293 | 302.2375 | 257.5423 | 300.1383 | 304.9937 | 343.7924 | 113.3095 | 246.794 | 145.7386 | 409.4573 | 448.1188 | 359.2486 | 355.1816 |  |  | 237.1359 | 256.2887 | 245.473 | 357.7434 | 240.3404 | 352.6802 |  | 260.0068 | 233.1728 | 244.068 | 63.8285 | 99.0503 | 102.1875 |  | 453.1958 | 534.1881 | 541.4548 | 512.6176 | 683.8395 | 658.897 | 480.0388 | [23 empty] | 242.8942 | 671.3683 | 12.5367 | 493.692
15:16 | 6605 |  |  | -15.8725 | 21.1693 | 15.9443 | 0.0971 | 2.7746 | 2.9674 | -6.7312 | 1.9506 | 10.6722 | 2.5925 | 0.1806 |  |  |  | -31.2207 | 20.4737 | 29.0333 | 4.0391 |  | -4.94 | 4.3074 | 0.626 | 3.3314 | 3.3351 | 1.752 | 3.0937 | 362.3064 | 352.8944 | 202.4866 | 245.5863 | 184.6434 | 173.8654 | 131.9717 | 237.8814 | 137.1147 | 243.886 | 411.8525 | 434.4265 | 193.7089 | 231.4145 | 326.4482 | 347.7517 | 393.4696 |  |  | 295.2034 |  | 318.7006 | 113.1058 | 136.2585 | 238.0294 | 407.4785 | 417.8429 | 248.7554 | 158.4362 | 279.9925 | 429.8523 | 450.7974 | 188.1911 | 94.0443 | 112.1627 | 163.7277 | 283.8078 | 360.2513 | 267.2169 | 345.5198 | 357.016 | 105.7792 | 152.8715 | 277.196 | 433.1128 | 461.7659 | 106.7316 | 152.1847 | 267.5611 | 405.5958 | 412.3188 | 76.9202 | 95.8441 | 107.0454 | 159.4418 | 270.8991 | 302.1079 |  | 293.7201 | 619.4913 |  | 84.6301 | 135.8995 | 234.4117 | 392.362 | 423.1861 | 126.6158 | 160.9057 | 271.8832 | 431.3794 | 427.8987 | 85.5309 | 98.954 | 108.1165 | 156.3859 | 280.06 | 390.9542 | 316.575 | 273.0766 | 295.4849 | 130.7892 | 168.1489 | 265.0121 | 407.6391 | 437.374 |  | 341.4689 |  |  | 228.945 | 237.8472 | 351.8382 | 224.5605 | 358.1982 | 217.2787 | 70.4984 | 70.3989 | 60.0447 | 66.7334 | 67.3346 | 70.3306 | 56.0746 | 72.4915 | 254.143 | 270.5366 | 257.3876 | 246.3727 | 410.1813 |  |  | 221.1588 |  | 185.8551 | 114.4059 | 172.4407 | 119.2438 | 247.6416 | 143.773 | 433.5436 | 466.5864 | 414.9405 | 306.2841 | 246.8255 | 223.0508 | 287.8984 | 424.6979 | 297.0081 | 313.6137 | 334.7717 | 293.9419 | 214.1143 | 133.8211 | 235.663 | 140.997 | 466.8179 | 246.5837 | 162.9782 | 459.6516 |  | 216.2082 | 98.4004 | 100.2927 | 154.6051 | 284.6941 | 340.5423 | 342.2402 | 322.8464 | 468.1025 | 143.2117 | 135.3171 | 242.6225 | 401.4391 | 463.0334 | 101.2724 | 140.406 | 256.3259 | 430.894 | 458.9387 | 78.1712 | 99.2675 | 108.3312 | 155.7654 | 280.0736 | 280.0698 | 327.96 | 346.3632 | 300.4114 | 299.4146 | 97.6455 | 132.3124 | 219.9882 | 392.0397 | 442.4135 | 117.1614 | 141.7467 | 265.1311 | 420.9393 | 437.4064 | 82.1756 | 99.7068 | 116.8768 | 166.6506 | 302.2362 | 257.4271 | 300.0351 | 304.7643 | 343.6491 | 113.3193 | 246.8024 | 145.7486 | 409.4147 | 448.0123 | 359.139 | 355.0937 |  |  | 237.0173 | 256.1844 | 245.3653 | 357.6516 | 240.2399 | 352.5221 |  | 259.8857 | 233.0461 | 243.953 | 63.8222 | 99.0291 | 102.189 |  | 453.0879 | 534.1251 | 541.3659 | 512.5333 | 683.8679 | 659.1214 | 479.3677 | [23 empty] | 242.7805 | 671.4946 | 12.6125 | 493.6065
15:16 | 6606 |  |  | -15.8959 | 21.2064 | 15.9139 | 0.1504 | 2.7951 | 2.9396 | -6.7274 | 1.9539 | 10.6686 | 2.5923 | 0.1805 |  |  |  | -31.2114 | 20.3374 | 29.0199 | 3.9887 |  | -4.9549 | 4.2963 | 0.6246 | 3.329 | 3.3314 | 1.751 | 1.8686 | 362.2744 | 352.8716 | 202.4899 | 245.5919 | 184.6456 | 173.8511 | 131.9732 | 237.8903 | 137.1343 | 243.913 | 411.7996 | 434.3242 | 193.7121 | 231.4235 | 326.3846 | 347.7557 | 393.4257 |  |  | 295.1134 |  | 318.7848 | 113.1067 | 136.2751 | 238.0452 | 407.419 | 417.7173 | 248.7415 | 158.4462 | 279.9894 | 429.7785 | 450.7048 | 188.205 | 94.0529 | 112.1823 | 163.7471 | 283.8034 | 360.1139 | 267.1197 | 345.4261 | 356.8888 | 105.8072 | 152.8924 | 277.198 | 433.0604 | 461.6774 | 106.7386 | 152.1953 | 267.5487 | 405.5012 | 412.2101 | 76.8974 | 95.8436 | 107.0476 | 159.4713 | 270.9105 | 302.0273 |  | 293.6165 | 619.3932 |  | 84.6282 | 135.9033 | 234.4248 | 392.293 | 423.0569 | 126.5898 | 160.9004 | 271.871 | 431.2938 | 427.7734 | 85.5227 | 98.9568 | 108.1315 | 156.3944 | 280.051 | 390.905 | 316.4689 | 272.9362 | 295.3331 | 130.8007 | 168.1528 | 265.0185 | 407.5931 | 437.2619 |  | 341.3795 |  |  | 228.817 | 237.7299 | 351.756 | 224.4771 | 358.1326 | 217.2035 | 70.6788 | 71.6074 | 60.0658 | 66.8169 | 67.3258 | 70.0167 | 55.3439 | 72.3654 | 253.9825 | 270.4162 | 257.2594 | 246.2283 | 410.126 |  |  | 221.1485 |  | 185.8537 | 114.4114 | 172.4255 | 119.2408 | 247.6393 | 143.7986 | 433.4941 | 466.4688 | 414.8938 | 306.2218 | 246.8047 | 223.1188 | 287.9445 | 424.6705 | 297.0124 | 313.4934 | 334.6752 | 293.8348 | 214.0941 | 133.8345 | 235.6765 | 140.9891 | 466.7014 | 246.5749 | 162.999 | 459.572 |  | 216.2225 | 98.4158 | 100.3056 | 154.6177 | 284.6875 | 340.4359 | 342.1408 | 322.7304 | 467.9641 | 143.2127 | 135.3389 | 242.6553 | 401.3983 | 462.9296 | 101.2804 | 140.4164 | 256.3409 | 430.8507 | 458.8403 | 78.1839 | 99.2549 | 108.3522 | 155.7783 | 280.0893 | 279.9327 | 327.8694 | 346.241 | 300.325 | 299.3166 | 97.6432 | 132.344 | 220.0134 | 392.0162 | 442.3264 | 117.1778 | 141.7697 | 265.1585 | 420.9149 | 437.3223 | 82.1943 | 99.7112 | 116.8875 | 166.6616 | 302.2441 | 257.3176 | 299.924 | 304.5215 | 343.4951 | 113.3135 | 246.7985 | 145.7501 | 409.3778 | 447.9114 | 359.0261 | 354.9913 |  |  | 236.8938 | 256.0792 | 245.2589 | 357.565 | 240.1422 | 352.3757 |  | 259.7653 | 232.9291 | 243.8391 | 63.809 | 98.9504 | 102.2101 |  | 452.9694 | 534.0607 | 541.2753 | 512.2766 | 683.8955 | 659.1361 | 480.0006 | [23 empty] | 242.664 | 671.5158 | 12.5574 | 493.515
15:16 | 6607 |  |  | -15.9083 | 21.1699 | 15.9225 | 0.1936 | 2.7066 | 2.9239 | -6.747 | 1.9545 | 10.6698 | 2.5909 | 0.1807 |  |  |  | -31.2385 | 20.2638 | 28.9108 | 3.8952 |  | -5.043 | 4.2846 | 0.6244 | 3.3295 | 3.3306 | 1.7513 | 2.3943 | 362.2258 | 352.8446 | 202.485 | 245.5827 | 184.6413 | 173.8316 | 131.9696 | 237.8986 | 137.1504 | 243.9157 | 411.7357 | 434.2201 | 193.7129 | 231.4374 | 326.3395 | 347.7502 | 393.3759 |  |  | 295.0251 |  | 319.0529 | 113.1342 | 136.2861 | 238.0599 | 407.36 | 417.5964 | 248.7534 | 158.4789 | 279.9826 | 429.7185 | 450.6053 | 188.222 | 94.0664 | 112.1915 | 163.7577 | 283.8029 | 359.9786 | 267.023 | 345.324 | 356.7754 | 105.8472 | 152.8979 | 277.1994 | 433.0091 | 461.5746 | 106.7427 | 152.2016 | 267.5325 | 405.3959 | 412.0964 | 76.9 | 95.8505 | 107.0606 | 159.4879 | 270.9112 | 301.9135 |  | 293.5141 | 619.285 |  | 84.635 | 135.9246 | 234.4363 | 392.2395 | 422.9438 | 126.5815 | 160.9158 | 271.8688 | 431.2169 | 427.661 | 85.5492 | 98.9564 | 108.138 | 156.4102 | 280.0331 | 390.8497 | 316.3538 | 272.8104 | 295.1865 | 130.8433 | 168.1683 | 265.0422 | 407.5539 | 437.1715 |  | 341.3124 |  |  | 228.6999 | 237.6289 | 351.6627 | 224.378 | 358.053 | 217.1329 | 70.9074 | 70.7222 | 59.7889 | 67.3617 | 66.9659 | 70.0868 | 54.03 | 72.1352 | 253.8347 | 270.2982 | 257.14 | 246.0912 | 410.0693 |  |  | 221.1414 |  | 185.8508 | 114.4165 | 172.4058 | 119.2361 | 247.6565 | 143.8211 | 433.4541 | 466.3536 | 414.8477 | 306.137 | 246.789 | 223.1979 | 288.0072 | 424.6369 | 296.9775 | 313.3781 | 334.5638 | 293.7241 | 214.0982 | 133.8531 | 235.6909 | 140.9995 | 466.5862 | 246.5747 | 163.0289 | 459.4932 |  | 216.2351 | 98.4308 | 100.3129 | 154.6532 | 284.6805 | 340.3209 | 342.0431 | 322.613 | 467.8314 | 143.2123 | 135.3717 | 242.6907 | 401.3743 | 462.8176 | 101.2922 | 140.4209 | 256.3489 | 430.8031 | 458.7472 | 78.1934 | 99.2583 | 108.3634 | 155.8044 | 280.0827 | 279.81 | 327.7777 | 346.1226 | 300.289 | 299.2178 | 97.6353 | 132.3585 | 220.0328 | 391.9934 | 442.2276 | 117.1795 | 141.7862 | 265.1772 | 420.8761 | 437.2277 | 82.1994 | 99.713 | 116.9008 | 166.6769 | 302.2375 | 257.1965 | 299.8158 | 304.2792 | 343.3402 | 113.3076 | 246.8182 | 145.7622 | 409.3356 | 447.8107 | 358.9036 | 354.8849 |  |  | 236.7622 | 255.9709 | 245.1468 | 357.4899 | 240.0289 | 352.2961 |  | 259.6428 | 232.8141 | 243.7327 | 63.814 | 98.9402 | 102.2187 |  | 452.8476 | 533.9974 | 541.1319 | 512.3642 | 684.1252 | 658.9891 | 479.5161 | [23 empty] | 242.5498 | 671.5571 | 12.4002 | 493.4225
15:16 | 6608 |  |  | -16.0329 | 21.2003 | 15.9711 | 0.0924 | 2.7835 | 2.918 | -6.766 | 1.9572 | 10.6645 | 2.5886 | 0.18 |  |  |  | -31.1947 | 20.2455 | 28.9682 | 3.9376 |  | -4.898 | 4.2694 | 0.6243 | 3.3235 | 3.3323 | 1.7526 | 3.1282 | 362.183 | 352.8105 | 202.475 | 245.5706 | 184.6283 | 173.8056 | 131.9637 | 237.8864 | 137.1552 | 243.9235 | 411.689 | 434.1146 | 193.6981 | 231.4092 | 326.2666 | 347.7624 | 393.352 |  |  | 294.9315 |  | 319.2749 | 113.13 | 136.2969 | 238.0695 | 407.302 | 417.4799 | 248.7557 | 158.5035 | 279.9725 | 429.654 | 450.4958 | 188.2468 | 94.0705 | 112.1942 | 163.7647 | 283.7941 | 359.8428 | 266.9208 | 345.2111 | 356.661 | 105.8578 | 152.9125 | 277.2015 | 432.9451 | 461.4657 | 106.7473 | 152.202 | 267.5151 | 405.2999 | 411.9733 | 76.9033 | 95.8383 | 107.0644 | 159.4887 | 270.8923 | 301.8235 |  | 293.4048 | 619.1796 |  | 84.6336 | 135.9421 | 234.453 | 392.1863 | 422.8407 | 126.6043 | 160.93 | 271.865 | 431.1358 | 427.5391 | 85.5462 | 98.9602 | 108.152 | 156.4222 | 280.039 | 390.8042 | 316.2442 | 272.6745 | 295.045 | 130.8847 | 168.2016 | 265.0845 | 407.5222 | 437.0902 |  | 341.2248 |  |  | 228.59 | 237.5267 | 351.5548 | 224.2783 | 357.9555 | 217.0573 | 70.9996 | 66.6469 | 60.0389 | 68.2567 | 66.6809 | 70.8516 | 53.2847 | 71.7455 | 253.6975 | 270.1708 | 257.0132 | 245.9463 | 410.0132 |  |  | 221.1436 |  | 185.8481 | 114.417 | 172.3896 | 119.2298 | 247.6877 | 143.8291 | 433.3964 | 466.2383 | 414.7978 | 306.0599 | 246.8087 | 223.2873 | 288.0928 | 424.5871 | 296.8923 | 313.2612 | 334.4556 | 293.6216 | 214.1243 | 133.8622 | 235.709 | 141.0461 | 466.4781 | 246.5767 | 163.0724 | 459.4261 |  | 216.2435 | 98.4497 | 100.3055 | 154.6938 | 284.6747 | 340.2169 | 341.9398 | 322.4954 | 467.6953 | 143.2236 | 135.3996 | 242.7273 | 401.3358 | 462.7398 | 101.3033 | 140.4418 | 256.3702 | 430.7534 | 458.6501 | 78.2016 | 99.2853 | 108.3559 | 155.831 | 280.0874 | 279.7125 | 327.6864 | 346.0151 | 300.3044 | 299.1254 | 97.6411 | 132.3544 | 220.0666 | 391.9575 | 442.1373 | 117.1852 | 141.8013 | 265.1892 | 420.8315 | 437.131 | 82.1991 | 99.705 | 116.9255 | 166.7118 | 302.2336 | 257.0778 | 299.705 | 304.0368 | 343.1951 | 113.3121 | 246.8462 | 145.7757 | 409.2849 | 447.7012 | 358.788 | 354.7472 |  |  | 236.6389 | 255.8653 | 245.0229 | 357.4123 | 239.9043 | 352.275 |  | 259.5187 | 232.6978 | 243.6164 | 63.8095 | 98.9596 | 102.2166 |  | 452.7334 | 533.9037 | 540.9965 | 512.4355 | 684.0437 | 658.5908 | 479.5055 | [23 empty] | 242.4346 | 671.3173 | 12.4483 | 493.3186
15:16 | 6609 |  |  | -15.9623 | 21.3779 | 15.8733 | 0.0588 | 2.7814 | 2.9996 | -6.6963 | 1.9572 | 10.6656 | 2.5933 | 0.1806 |  |  |  | -31.0858 | 20.3031 | 28.9653 | 3.9373 |  | -4.8926 | 4.2512 | 0.6259 | 3.3246 | 3.3313 | 1.7532 | 2.3973 | 362.1492 | 352.7735 | 202.4739 | 245.5727 | 184.6187 | 173.7924 | 131.963 | 237.8966 | 137.1616 | 243.9437 | 411.6448 | 434.0129 | 193.7015 | 231.3636 | 326.2093 | 347.786 | 393.3545 |  |  | 294.8377 |  | 319.6965 | 113.1333 | 136.3051 | 238.0919 | 407.2487 | 417.3733 | 248.7694 | 158.5231 | 279.98 | 429.5852 | 450.3882 | 188.275 | 94.0765 | 112.2036 | 163.7702 | 283.7865 | 359.7114 | 266.8158 | 345.1081 | 356.5487 | 105.8733 | 152.9293 | 277.2055 | 432.8822 | 461.3662 | 106.7467 | 152.2103 | 267.5045 | 405.2114 | 411.8518 | 76.9039 | 95.8327 | 107.0637 | 159.5025 | 270.8922 | 301.7598 |  | 293.3017 | 619.0785 |  | 84.6293 | 135.9397 | 234.4577 | 392.124 | 422.7287 | 126.5946 | 160.9353 | 271.8617 | 431.0525 | 427.4131 | 85.5281 | 98.9716 | 108.1756 | 156.4237 | 280.0476 | 390.7569 | 316.1361 | 272.5228 | 294.8921 | 130.8859 | 168.2173 | 265.098 | 407.4709 | 436.9795 |  | 341.1253 |  |  | 228.4767 | 237.412 | 351.428 | 224.1663 | 357.8329 | 216.9435 | 71.3798 | 64.3219 | 60.7565 | 68.7586 | 66.8139 | 71.9159 | 53.2023 | 71.4224 | 253.5585 | 270.0419 | 256.8815 | 245.8057 | 409.9609 |  |  | 221.1337 |  | 185.84 | 114.4197 | 172.3795 | 119.2257 | 247.7152 | 143.8482 | 433.3465 | 466.1145 | 414.7562 | 305.976 | 246.8215 | 223.3777 | 288.1534 | 424.5169 | 296.7608 | 313.1364 | 334.3524 | 293.5181 | 214.1629 | 133.883 | 235.7326 | 141.0854 | 466.3684 | 246.5732 | 163.0988 | 459.3567 |  | 216.2668 | 98.4592 | 100.2918 | 154.711 | 284.6694 | 340.1077 | 341.8339 | 322.3787 | 467.551 | 143.2259 | 135.4125 | 242.7402 | 401.2821 | 462.6466 | 101.3137 | 140.471 | 256.3945 | 430.6972 | 458.538 | 78.2113 | 99.2799 | 108.3585 | 155.8601 | 280.0906 | 279.6487 | 327.5969 | 345.9033 | 300.5166 | 299.0338 | 97.654 | 132.3495 | 220.0965 | 391.9085 | 442.0417 | 117.1955 | 141.8152 | 265.2054 | 420.7948 | 437.0421 | 82.2067 | 99.7052 | 116.9426 | 166.7275 | 302.2262 | 256.9712 | 299.5872 | 303.7765 | 343.0437 | 113.3311 | 246.8537 | 145.785 | 409.2369 | 447.5908 | 358.7125 | 354.6344 |  |  | 236.5171 | 255.7532 | 244.9028 | 357.3364 | 239.7724 | 352.2534 |  | 259.4089 | 232.5842 | 243.5093 | 63.8164 | 98.9592 | 102.2226 |  | 452.6671 | 533.7966 | 540.9214 | 512.3671 | 684.0211 | 659.8576 | 480.2162 | [23 empty] | 242.3205 | 671.9393 | 12.5733 | 493.2319
15:16 | 6610 |  |  | -15.8782 | 21.3844 | 15.9804 | 0.0065 | 2.7667 | 3.0025 | -6.6933 | 1.9576 | 10.6596 | 2.5941 | 0.181 |  |  |  | -31.1307 | 20.3929 | 28.9252 | 4.057 |  | -4.9671 | 4.3023 | 0.6271 | 3.3192 | 3.327 | 1.7519 | 1.1413 | 362.1128 | 352.7325 | 202.4715 | 245.5698 | 184.6136 | 173.7676 | 131.9607 | 237.892 | 137.1778 | 243.9704 | 411.5925 | 433.909 | 193.7067 | 231.331 | 326.1798 | 347.7943 | 393.3578 |  |  | 294.7354 |  | 320.2896 | 113.1395 | 136.3216 | 238.1167 | 407.1868 | 417.2589 | 248.7787 | 158.5289 | 279.9811 | 429.5237 | 450.2827 | 188.3066 | 94.0829 | 112.2201 | 163.7871 | 283.7857 | 359.5787 | 266.7128 | 345.0055 | 356.4383 | 105.8858 | 152.9403 | 277.203 | 432.8192 | 461.2718 | 106.7521 | 152.2238 | 267.4909 | 405.1276 | 411.7316 | 76.9187 | 95.8406 | 107.0666 | 159.5211 | 270.8919 | 301.7859 |  | 293.2017 | 618.9787 |  | 84.6349 | 135.9725 | 234.4511 | 392.0758 | 422.6181 | 126.6022 | 160.9534 | 271.8859 | 430.9777 | 427.3184 | 85.5671 | 98.9572 | 108.167 | 156.4385 | 280.0248 | 390.7083 | 316.0353 | 272.3718 | 294.7345 | 130.8689 | 168.2144 | 265.0841 | 407.4088 | 436.8646 |  | 341.0465 |  |  | 228.3645 | 237.2969 | 351.3103 | 224.0297 | 357.7711 | 216.8902 | 71.4653 | 66.0958 | 60.3123 | 69.091 | 67.0823 | 72.7211 | 51.9108 | 71.4275 | 253.4298 | 269.9233 | 256.7685 | 245.6797 | 409.912 |  |  | 221.1244 |  | 185.8402 | 114.4178 | 172.3687 | 119.232 | 247.7455 | 143.87 | 433.2987 | 466.0036 | 414.7136 | 305.8937 | 246.8362 | 223.4739 | 288.2351 | 424.4547 | 296.6189 | 313.0158 | 334.2504 | 293.3935 | 214.1989 | 133.902 | 235.7524 | 141.1004 | 466.2547 | 246.5697 | 163.11 | 459.2821 |  | 216.2689 | 98.4492 | 100.2889 | 154.7298 | 284.6668 | 339.9904 | 341.7493 | 322.2561 | 467.4077 | 143.2125 | 135.4247 | 242.7624 | 401.2568 | 462.5356 | 101.3198 | 140.4926 | 256.4146 | 430.6362 | 458.431 | 78.2198 | 99.2775 | 108.3707 | 155.883 | 280.075 | 279.6466 | 327.5071 | 345.7946 | 300.8802 | 298.9392 | 97.6703 | 132.3554 | 220.1254 | 391.8811 | 441.9421 | 117.2012 | 141.8355 | 265.2404 | 420.7685 | 436.9628 | 82.2258 | 99.7155 | 116.9532 | 166.7317 | 302.2206 | 256.8709 | 299.4841 | 303.5229 | 342.8911 | 113.3428 | 246.8623 | 145.802 | 409.2011 | 447.4922 | 358.6347 | 354.5622 |  |  | 236.3955 | 255.6297 | 244.7848 | 357.267 | 239.646 | 352.2011 |  | 259.296 | 232.4586 | 243.3948 | 63.8245 | 99.0224 | 102.2312 |  | 452.5318 | 533.724 | 540.8209 | 512.3642 | 683.8168 | 658.9891 | 479.3312 | [23 empty] | 242.2026 | 671.4029 | 12.6446 | 493.1279
15:16 | 6611 |  |  | -15.8951 | 21.47 | 15.9227 | 0.0222 | 2.774 | 3.0026 | -6.7546 | 1.9572 | 10.656 | 2.591 | 0.1798 |  |  |  | -31.1064 | 20.3992 | 29.0556 | 4.0223 |  | -4.9023 | 4.2316 | 0.6277 | 3.3196 | 3.3281 | 1.753 | 1.4993 | 362.0771 | 352.7039 | 202.4711 | 245.5665 | 184.6101 | 173.7476 | 131.9582 | 237.891 | 137.1956 | 243.9887 | 411.5471 | 433.8074 | 193.7116 | 231.3072 | 326.1436 | 347.7741 | 393.339 |  |  | 294.624 |  | 320.4422 | 113.1571 | 136.3308 | 238.1203 | 407.1199 | 417.1276 | 248.7566 | 158.5346 | 279.9642 | 429.4518 | 450.178 | 188.3285 | 94.0891 | 112.233 | 163.8023 | 283.7791 | 359.4436 | 266.6157 | 344.9039 | 356.3242 | 105.8877 | 152.9574 | 277.2051 | 432.7718 | 461.1843 | 106.762 | 152.2373 | 267.4731 | 405.0529 | 411.6172 | 76.9376 | 95.8499 | 107.087 | 159.5476 | 270.9121 | 301.8199 |  | 293.0929 | 618.8879 |  | 84.644 | 136.0072 | 234.4554 | 392.0331 | 422.523 | 126.6446 | 160.9748 | 271.8946 | 430.9022 | 427.2084 | 85.6021 | 98.9482 | 108.1671 | 156.4532 | 280.0159 | 390.667 | 315.9276 | 272.2105 | 294.5638 | 130.8437 | 168.2208 | 265.0894 | 407.3457 | 436.7454 |  | 340.9739 |  |  | 228.2485 | 237.1969 | 351.1857 | 223.9003 | 357.7447 | 216.8454 | 70.4654 | 68.6603 | 60.015 | 68.5263 | 67.0427 | 73.1217 | 49.7057 | 71.616 | 253.2997 | 269.8051 | 256.6537 | 245.5545 | 409.8605 |  |  | 221.1201 |  | 185.8365 | 114.4155 | 172.3562 | 119.2365 | 247.7688 | 143.8833 | 433.2398 | 465.8899 | 414.6584 | 305.8232 | 246.8575 | 223.5593 | 288.3207 | 424.3904 | 296.4827 | 312.8995 | 334.143 | 293.2762 | 214.2154 | 133.9014 | 235.7625 | 141.1174 | 466.1384 | 246.5692 | 163.1217 | 459.2122 |  | 216.277 | 98.4358 | 100.2847 | 154.7524 | 284.6682 | 339.8817 | 341.6715 | 322.1345 | 467.2659 | 143.2099 | 135.43 | 242.7844 | 401.2376 | 462.4458 | 101.3319 | 140.5108 | 256.4439 | 430.5883 | 458.3405 | 78.2383 | 99.3076 | 108.3903 | 155.9084 | 280.0746 | 279.6227 | 327.4187 | 345.7049 | 301.0943 | 298.8473 | 97.6844 | 132.3702 | 220.1617 | 391.8612 | 441.8592 | 117.2093 | 141.8625 | 265.2612 | 420.7366 | 436.88 | 82.2368 | 99.7204 | 116.9625 | 166.7466 | 302.2192 | 256.7665 | 299.3827 | 303.2859 | 342.7456 | 113.3555 | 246.8834 | 145.8161 | 409.1646 | 447.4012 | 358.5678 | 354.4749 |  |  | 236.2803 | 255.5182 | 244.6724 | 357.2054 | 239.5273 | 352.1338 |  | 259.179 | 232.339 | 243.2818 | 63.8102 | 99.015 | 102.2425 |  | 452.3948 | 533.6124 | 540.7432 | 512.5525 | 684.577 | 660.2286 | 480.4631 | [23 empty] | 242.0895 | 672.4028 | 12.6725 | 493.0036
15:16 | 6612 |  |  | -15.8121 | 21.4883 | 15.875 | 0.0472 | 2.7098 | 2.9345 | -6.6957 | 1.9579 | 10.6514 | 2.5908 | 0.1804 |  |  |  | -31.1061 | 20.4161 | 28.9838 | 3.9689 |  | -4.9067 | 4.2757 | 0.6271 | 3.3145 | 3.3233 | 1.7515 | 3.4366 | 362.0472 | 352.6698 | 202.465 | 245.564 | 184.6004 | 173.7336 | 131.9548 | 237.9395 | 137.2193 | 244.0004 | 411.4992 | 433.7078 | 193.7101 | 231.2804 | 326.1112 | 347.7571 | 393.3274 |  |  | 294.5169 |  | 320.4536 | 113.2126 | 136.3358 | 238.1244 | 407.0545 | 416.9982 | 248.725 | 158.5351 | 279.9491 | 429.3824 | 450.0763 | 188.3326 | 94.0956 | 112.2349 | 163.8126 | 283.766 | 359.3019 | 266.5124 | 344.8031 | 356.2016 | 105.8814 | 152.9597 | 277.206 | 432.7207 | 461.0902 | 106.767 | 152.2442 | 267.4578 | 404.9625 | 411.5069 | 76.9369 | 95.8557 | 107.1078 | 159.5923 | 270.9629 | 301.7629 |  | 292.9812 | 618.7851 |  | 84.6479 | 136.0162 | 234.4824 | 391.9816 | 422.424 | 126.6604 | 160.9858 | 271.8883 | 430.8234 | 427.0947 | 85.6037 | 98.9659 | 108.1953 | 156.4643 | 280.0275 | 390.6279 | 315.8208 | 272.0462 | 294.3866 | 130.8424 | 168.2337 | 265.1127 | 407.2935 | 436.6305 |  | 340.9084 |  |  | 228.1247 | 237.0975 | 351.0658 | 223.7891 | 357.7046 | 216.7697 | 69.6535 | 67.6468 | 60.2153 | 67.933 | 67.0266 | 73.6533 | 49.9917 | 72.0023 | 253.1748 | 269.6896 | 256.5307 | 245.429 | 409.8002 |  |  | 221.1094 |  | 185.836 | 114.4151 | 172.3376 | 119.2252 | 247.7702 | 143.8866 | 433.1676 | 465.7746 | 414.5989 | 305.7555 | 246.8719 | 223.6388 | 288.3867 | 424.3278 | 296.368 | 312.7727 | 334.0474 | 293.16 | 214.2114 | 133.8967 | 235.7658 | 141.1279 | 466.0123 | 246.5672 | 163.1463 | 459.1422 |  | 216.301 | 98.4339 | 100.2891 | 154.7825 | 284.6658 | 339.7837 | 341.5671 | 322.0246 | 467.1279 | 143.2252 | 135.4442 | 242.8186 | 401.2246 | 462.3326 | 101.3339 | 140.5199 | 256.4561 | 430.5339 | 458.2332 | 78.2415 | 99.3044 | 108.3993 | 155.9137 | 280.0807 | 279.5108 | 327.3215 | 345.6086 | 301.1475 | 298.7483 | 97.6893 | 132.3946 | 220.1874 | 391.8238 | 441.7642 | 117.2011 | 141.8694 | 265.2671 | 420.6901 | 436.7766 | 82.229 | 99.715 | 116.9714 | 166.755 | 302.2078 | 256.6618 | 299.2696 | 303.0442 | 342.5861 | 113.377 | 246.9085 | 145.8441 | 409.1134 | 447.289 | 358.4868 | 354.3819 |  |  | 236.1624 | 255.4185 | 244.5595 | 357.1292 | 239.3864 | 352.0465 |  | 259.0729 | 232.2125 | 243.1681 | 63.8113 | 99.0243 | 102.2477 |  | 452.2973 | 533.534 | 540.6335 | 512.3187 | 683.4495 | 658.6842 | 479.3504 | [23 empty] | 241.977 | 671.0668 | 12.6536 | 492.9157
15:16 | 6613 |  |  | -15.8524 | 21.4341 | 15.9578 | 0.0611 | 2.6746 | 2.9579 | -6.7478 | 1.9563 | 10.6423 | 2.5903 | 0.181 |  |  |  | -31.1078 | 20.2441 | 28.9936 | 3.9379 |  | -4.9111 | 4.2153 | 0.626 | 3.314 | 3.322 | 1.7513 | 1.1386 | 362.0155 | 352.6341 | 202.456 | 245.557 | 184.5899 | 173.7127 | 131.948 | 237.9337 | 137.2341 | 244.0176 | 411.4489 | 433.6039 | 193.7026 | 231.2487 | 326.0716 | 347.7595 | 393.3016 |  |  | 294.4154 |  | 320.4874 | 113.1955 | 136.3497 | 238.1418 | 406.9956 | 416.8749 | 248.7294 | 158.5392 | 279.9441 | 429.3179 | 449.9729 | 188.3471 | 94.1045 | 112.2463 | 163.833 | 283.7648 | 359.1614 | 266.4167 | 344.7055 | 356.0884 | 105.8963 | 152.9756 | 277.2087 | 432.6631 | 460.9864 | 106.7761 | 152.2511 | 267.4348 | 404.8738 | 411.3866 | 76.956 | 95.8581 | 107.1052 | 159.6037 | 270.9341 | 301.7326 |  | 292.8661 | 618.683 |  | 84.6405 | 136.0281 | 234.4927 | 391.9294 | 422.3174 | 126.6784 | 160.9904 | 271.8937 | 430.7489 | 426.995 | 85.608 | 98.9736 | 108.2141 | 156.4797 | 280.0271 | 390.591 | 315.7218 | 271.8893 | 294.216 | 130.8595 | 168.2544 | 265.1287 | 407.2504 | 436.5269 |  | 340.8399 |  |  | 228.0078 | 236.9933 | 350.9809 | 223.6839 | 357.6542 | 216.6853 | 69.3193 | 65.7878 | 59.8867 | 68.1962 | 67.4357 | 73.939 | 51.0844 | 72.3718 | 253.0514 | 269.5708 | 256.3977 | 245.2956 | 409.7492 |  |  | 221.0991 |  | 185.8428 | 114.416 | 172.321 | 119.2222 | 247.7413 | 143.8998 | 433.1162 | 465.6704 | 414.5434 | 305.7251 | 246.8801 | 223.7246 | 288.4564 | 424.3092 | 296.3269 | 312.6447 | 333.9892 | 293.0414 | 214.185 | 133.8994 | 235.7729 | 141.0996 | 465.8933 | 246.5623 | 163.1683 | 459.0702 |  | 216.3062 | 98.4381 | 100.2948 | 154.8067 | 284.669 | 339.6712 | 341.4547 | 321.9112 | 466.9931 | 143.2343 | 135.4743 | 242.8557 | 401.2082 | 462.223 | 101.3293 | 140.5308 | 256.4589 | 430.4711 | 458.1324 | 78.2425 | 99.2774 | 108.4072 | 155.9103 | 280.0859 | 279.3864 | 327.2381 | 345.5282 | 301.1754 | 298.6436 | 97.6954 | 132.4191 | 220.2155 | 391.7933 | 441.6725 | 117.2192 | 141.8922 | 265.2899 | 420.659 | 436.6919 | 82.2305 | 99.7113 | 116.9841 | 166.7699 | 302.2073 | 256.5616 | 299.1574 | 302.7939 | 342.4348 | 113.3702 | 246.921 | 145.849 | 409.0718 | 447.1792 | 358.372 | 354.3001 |  |  | 236.0428 | 255.3286 | 244.4542 | 357.0432 | 239.2323 | 351.9204 |  | 258.9625 | 232.0878 | 243.0624 | 63.811 | 99.0283 | 102.2572 |  | 452.1792 | 533.4586 | 540.5567 | 512.4455 | 683.0293 | 658.0209 | 479.2421 | [23 empty] | 241.8674 | 670.5251 | 12.5572 | 492.8189
15:16 | 6614 |  |  | -15.7384 | 21.5294 | 15.8833 | 0.0518 | 2.6915 | 2.8044 | -6.9147 | 1.9567 | 10.6356 | 2.5849 | 0.1798 |  |  |  | -31.2068 | 20.1715 | 28.9267 | 3.9712 |  | -4.9123 | 4.2088 | 0.6283 | 3.3115 | 3.3182 | 1.7516 | 2.6439 | 361.9748 | 352.6011 | 202.4528 | 245.5489 | 184.579 | 173.6913 | 131.9461 | 237.8781 | 137.2326 | 244.0271 | 411.3982 | 433.4974 | 193.7101 | 231.2051 | 326.0256 | 347.7732 | 393.2725 |  |  | 294.3066 |  | 320.5067 | 113.1469 | 136.3616 | 238.1535 | 406.9377 | 416.7493 | 248.7362 | 158.5461 | 279.9424 | 429.2478 | 449.8687 | 188.3759 | 94.1121 | 112.2646 | 163.8442 | 283.7672 | 359.0287 | 266.3291 | 344.6064 | 355.9802 | 105.9184 | 153.0011 | 277.2142 | 432.6166 | 460.8802 | 106.7793 | 152.2537 | 267.4117 | 404.7829 | 411.2708 | 76.9577 | 95.861 | 107.1051 | 159.5944 | 270.8913 | 301.6615 |  | 292.7485 | 618.5828 |  | 84.6443 | 136.0468 | 234.4973 | 391.8679 | 422.2024 | 126.6932 | 161.0018 | 271.8935 | 430.6828 | 426.8965 | 85.6489 | 98.9525 | 108.199 | 156.5041 | 280.0011 | 390.5584 | 315.6185 | 271.728 | 294.035 | 130.8647 | 168.2737 | 265.1281 | 407.1918 | 436.4275 |  | 340.7452 |  |  | 227.8956 | 236.877 | 350.885 | 223.5443 | 357.5854 | 216.5812 | 69.2093 | 64.1504 | 60.5216 | 68.0775 | 67.5351 | 73.6884 | 51.7239 | 72.3956 | 252.9193 | 269.4436 | 256.2531 | 245.1555 | 409.6986 |  |  | 221.0906 |  | 185.8421 | 114.415 | 172.3134 | 119.2197 | 247.7213 | 143.9275 | 433.0767 | 465.5726 | 414.5019 | 305.7504 | 246.8955 | 223.8093 | 288.5363 | 424.2824 | 296.2782 | 312.529 | 333.9168 | 292.9366 | 214.1575 | 133.9176 | 235.7909 | 141.0772 | 465.7778 | 246.5646 | 163.1808 | 458.9886 |  | 216.2961 | 98.4261 | 100.2937 | 154.8223 | 284.6633 | 339.5546 | 341.3494 | 321.7875 | 466.8541 | 143.2373 | 135.4878 | 242.8641 | 401.1821 | 462.1349 | 101.3343 | 140.5367 | 256.4583 | 430.4108 | 458.0286 | 78.2478 | 99.2745 | 108.4235 | 155.9174 | 280.0914 | 279.2544 | 327.2029 | 345.492 | 301.1371 | 298.553 | 97.6957 | 132.4235 | 220.2411 | 391.7593 | 441.5748 | 117.2442 | 141.9148 | 265.3192 | 420.635 | 436.6113 | 82.2453 | 99.7011 | 117.0001 | 166.7792 | 302.2012 | 256.4504 | 299.0507 | 302.541 | 342.293 | 113.3692 | 246.9453 | 145.8664 | 409.0271 | 447.0697 | 358.2687 | 354.2191 |  |  | 235.9358 | 255.2348 | 244.3561 | 356.9892 | 239.1073 | 351.7732 |  | 258.8581 | 231.9783 | 242.9464 | 63.8167 | 99.0162 | 102.2596 |  | 452.2462 | 533.3761 | 540.4807 | 512.7997 | 684.5152 | 660.2286 | 480.4013 | [23 empty] | 241.7603 | 672.3719 | 12.4399 | 492.8111
15:16 | 6615 |  |  | -15.7737 | 21.6122 | 15.9767 | 0.0614 | 2.755 | 2.9209 | -6.8184 | 1.957 | 10.63 | 2.584 | 0.1813 |  |  |  | -31.2694 | 20.3703 | 28.9514 | 3.938 |  | -4.82 | 4.2355 | 0.6286 | 3.308 | 3.3213 | 1.7517 | 2.5154 | 361.9392 | 352.5658 | 202.4478 | 245.5423 | 184.5746 | 173.6742 | 131.9435 | 237.8427 | 137.2484 | 244.0453 | 411.3574 | 433.3936 | 193.7019 | 231.155 | 325.9818 | 347.765 | 393.2383 |  |  | 294.1973 |  | 320.518 | 113.1339 | 136.3741 | 238.1641 | 406.874 | 416.633 | 248.7317 | 158.558 | 279.9374 | 429.1812 | 449.7717 | 188.3855 | 94.124 | 112.2737 | 163.8571 | 283.7599 | 358.8967 | 266.2371 | 344.5079 | 355.8713 | 105.9175 | 153.0117 | 277.2089 | 432.5613 | 460.7784 | 106.7711 | 152.2557 | 267.3959 | 404.6843 | 411.1531 | 76.9341 | 95.8537 | 107.1045 | 159.5914 | 270.8845 | 301.4978 |  | 292.6402 | 618.4735 |  | 84.6481 | 136.0469 | 234.5082 | 391.8013 | 422.0841 | 126.6755 | 161.0152 | 271.886 | 430.6009 | 426.7702 | 85.6523 | 98.9449 | 108.1951 | 156.5091 | 279.9778 | 390.5254 | 315.5137 | 271.5609 | 293.8473 | 130.8699 | 168.2885 | 265.1387 | 407.1432 | 436.3242 |  | 340.6458 |  |  | 227.7767 | 236.7639 | 350.7647 | 223.3837 | 357.4866 | 216.4945 | 69.4949 | 60.9186 | 61.4108 | 67.5772 | 67.5201 | 73.5025 | 53.7122 | 72.0327 | 252.7866 | 269.3235 | 256.1204 | 245.0164 | 409.6367 |  |  | 221.0787 |  | 185.8373 | 114.4094 | 172.3043 | 119.2023 | 247.7141 | 143.941 | 433.0146 | 465.4613 | 414.4582 | 305.7733 | 246.9091 | 223.8888 | 288.6157 | 424.2274 | 296.1472 | 312.4129 | 333.8123 | 292.8283 | 214.1512 | 133.936 | 235.8133 | 141.0804 | 465.6649 | 246.5753 | 163.1984 | 458.9018 |  | 216.305 | 98.4195 | 100.2999 | 154.848 | 284.6536 | 339.4459 | 341.2486 | 321.6692 | 466.7118 | 143.2389 | 135.4916 | 242.8776 | 401.1494 | 462.0453 | 101.3433 | 140.5436 | 256.4758 | 430.3761 | 457.9291 | 78.2545 | 99.2818 | 108.4309 | 155.9276 | 280.0915 | 279.0764 | 327.1524 | 345.4543 | 301.1075 | 298.4736 | 97.6882 | 132.4336 | 220.257 | 391.7304 | 441.4682 | 117.2527 | 141.9312 | 265.3558 | 420.6037 | 436.5245 | 82.2528 | 99.6976 | 117.0177 | 166.7954 | 302.1933 | 256.3414 | 298.9481 | 302.2844 | 342.1452 | 113.3852 | 246.9706 | 145.9003 | 408.9794 | 446.9667 | 358.1545 | 354.1344 |  |  | 235.8233 | 255.1303 | 244.246 | 356.9416 | 238.9792 | 351.6355 |  | 258.7436 | 231.8539 | 242.8344 | 63.8019 | 98.9919 | 102.2604 |  | 452.1835 | 533.2846 | 540.3764 | 512.1884 | 684.2289 | 659.8267 | 479.9372 | [23 empty] | 241.6465 | 672.0278 | 12.642 | 492.7341
15:16 | 6616 |  |  | -15.8112 | 21.6634 | 15.8634 | -0.0295 | 2.6947 | 2.9086 | -6.7408 | 1.957 | 10.6204 | 2.5806 | 0.1803 |  |  |  | -31.2199 | 20.349 | 28.9834 | 4.0269 |  | -4.8896 | 4.2554 | 0.6295 | 3.3052 | 3.3176 | 1.7527 | 2.0824 | 361.9111 | 352.5441 | 202.449 | 245.5437 | 184.5789 | 173.662 | 131.9446 | 237.8858 | 137.263 | 244.0658 | 411.3157 | 433.2952 | 193.6885 | 231.0875 | 325.9564 | 347.7447 | 393.2172 |  |  | 294.0985 |  | 320.5412 | 113.1733 | 136.3927 | 238.1839 | 406.8183 | 416.523 | 248.7397 | 158.5802 | 279.9366 | 429.1214 | 449.6674 | 188.3959 | 94.139 | 112.2804 | 163.8774 | 283.7579 | 358.7589 | 266.1436 | 344.4149 | 355.7663 | 105.9254 | 153.0221 | 277.2119 | 432.5089 | 460.6778 | 106.773 | 152.2671 | 267.3791 | 404.5901 | 411.0287 | 76.9302 | 95.847 | 107.1211 | 159.6119 | 270.8864 | 301.3895 |  | 292.5369 | 618.3641 |  | 84.6563 | 136.0758 | 234.5192 | 391.7571 | 421.9856 | 126.6759 | 161.0339 | 271.8879 | 430.5286 | 426.6532 | 85.6627 | 98.9592 | 108.2146 | 156.5241 | 279.9777 | 390.4901 | 315.4079 | 271.3986 | 293.6503 | 130.8671 | 168.3039 | 265.1568 | 407.1021 | 436.2073 |  | 340.5643 |  |  | 227.6601 | 236.6641 | 350.6802 | 223.2566 | 357.3825 | 216.4124 | 70.0664 | 60.4846 | 60.6864 | 67.3221 | 67.7268 | 73.5302 | 55.3974 | 71.8532 | 252.6553 | 269.1934 | 255.9883 | 244.8674 | 409.5802 |  |  | 221.0708 |  | 185.8282 | 114.411 | 172.2914 | 119.1949 | 247.7027 | 143.951 | 432.9642 | 465.3412 | 414.4143 | 305.767 | 246.911 | 223.968 | 288.6873 | 424.1715 | 296.0094 | 312.2951 | 333.6932 | 292.7145 | 214.1385 | 133.9557 | 235.8344 | 141.063 | 465.5558 | 246.5871 | 163.2164 | 458.8258 |  | 216.3281 | 98.4154 | 100.3033 | 154.8806 | 284.6594 | 339.3461 | 341.1509 | 321.5607 | 466.5732 | 143.2432 | 135.5063 | 242.9089 | 401.12 | 461.9466 | 101.3561 | 140.5638 | 256.504 | 430.3502 | 457.8455 | 78.2824 | 99.2811 | 108.4565 | 155.9469 | 280.1053 | 278.9129 | 327.0645 | 345.4117 | 301.1132 | 298.3888 | 97.6997 | 132.4731 | 220.293 | 391.7199 | 441.3826 | 117.2594 | 141.9558 | 265.3913 | 420.579 | 436.4507 | 82.2609 | 99.7129 | 117.0411 | 166.8253 | 302.1929 | 256.2454 | 298.8453 | 302.0153 | 341.9992 | 113.3981 | 246.9744 | 145.9028 | 408.9303 | 446.8631 | 358.0238 | 354.0241 |  |  | 235.7021 | 255.0303 | 244.1359 | 356.8611 | 238.8451 | 351.4958 |  | 258.6424 | 231.7343 | 242.7336 | 63.7992 | 99.0108 | 102.2727 |  | 452.0381 | 533.1925 | 540.3087 | 512.5461 | 684.4225 | 659.5912 | 479.8712 | [23 empty] | 241.5378 | 672.0068 | 12.6161 | 492.6153
15:16 | 6617 |  |  | -15.7886 | 21.6168 | 15.7919 | -0.0127 | 2.6549 | 2.8311 | -6.8009 | 1.9596 | 10.6188 | 2.5823 | 0.18 |  |  |  | -31.0476 | 20.3898 | 29.0675 | 4.0866 |  | -4.8314 | 4.2064 | 0.6279 | 3.3016 | 3.3147 | 1.7505 | 1.5157 | 361.8713 | 352.5077 | 202.4457 | 245.5389 | 184.5679 | 173.6389 | 131.9459 | 237.9086 | 137.2677 | 244.0722 | 411.2561 | 433.1934 | 193.6927 | 231.0453 | 325.9467 | 347.7225 | 393.2086 |  |  | 293.9855 |  | 320.5741 | 113.2085 | 136.405 | 238.2004 | 406.7589 | 416.3974 | 248.7298 | 158.5767 | 279.9263 | 429.053 | 449.5699 | 188.4143 | 94.1473 | 112.2888 | 163.8863 | 283.7539 | 358.6223 | 266.0419 | 344.3174 | 355.6516 | 105.9272 | 153.0358 | 277.2147 | 432.4527 | 460.5792 | 106.7788 | 152.2774 | 267.3557 | 404.4963 | 410.9138 | 76.9293 | 95.8476 | 107.1329 | 159.6373 | 270.8976 | 301.2743 |  | 292.4439 | 618.2623 |  | 84.6667 | 136.0968 | 234.5323 | 391.7045 | 421.881 | 126.7239 | 161.0509 | 271.8785 | 430.4686 | 426.5509 | 85.6998 | 98.9564 | 108.2308 | 156.5484 | 279.9814 | 390.4456 | 315.3051 | 271.2259 | 293.4462 | 130.8723 | 168.306 | 265.1638 | 407.048 | 436.0977 |  | 340.489 |  |  | 227.5508 | 236.572 | 350.6353 | 223.1769 | 357.2886 | 216.3067 | 70.4765 | 62.0782 | 59.0207 | 67.221 | 67.5634 | 73.588 | 56.6716 | 71.5495 | 252.5249 | 269.0693 | 255.8616 | 244.7272 | 409.5241 |  |  | 221.0605 |  | 185.8243 | 114.4119 | 172.2734 | 119.1909 | 247.7007 | 143.9618 | 432.9155 | 465.2275 | 414.3651 | 305.7589 | 246.9149 | 224.041 | 288.7559 | 424.1248 | 295.9296 | 312.173 | 333.5388 | 292.6142 | 214.1231 | 133.9714 | 235.8524 | 141.0661 | 465.4439 | 246.5856 | 163.2305 | 458.7541 |  | 216.3382 | 98.4026 | 100.2992 | 154.8949 | 284.6578 | 339.2453 | 341.0558 | 321.4426 | 466.4313 | 143.2451 | 135.5215 | 242.9225 | 401.0879 | 461.8384 | 101.3665 | 140.5804 | 256.5187 | 430.3199 | 457.7469 | 78.3034 | 99.265 | 108.4738 | 155.9615 | 280.1207 | 278.7767 | 326.9685 | 345.3625 | 301.0885 | 298.2864 | 97.6992 | 132.4939 | 220.3274 | 391.6929 | 441.2886 | 117.2555 | 141.9674 | 265.4112 | 420.5414 | 436.3549 | 82.2603 | 99.7155 | 117.0523 | 166.8355 | 302.1889 | 256.1386 | 298.7373 | 301.7494 | 341.849 | 113.403 | 246.9913 | 145.9163 | 408.8774 | 446.7417 | 357.889 | 353.9058 |  |  | 235.5916 | 254.9247 | 244.0301 | 356.7592 | 238.7455 | 351.382 |  | 258.5398 | 231.6031 | 242.624 | 63.7964 | 99.0109 | 102.2874 |  | 451.8485 | 533.0766 | 540.224 | 512.5234 | 683.7722 | 658.7657 | 479.138 | [23 empty] | 241.4295 | 671.2689 | 12.6491 | 492.4626
15:16 | 6618 |  |  | -15.7696 | 21.6352 | 15.7474 | 0.064 | 2.6652 | 2.8545 | -6.7808 | 1.9594 | 10.6073 | 2.5781 | 0.1796 |  |  |  | -31.0385 | 20.3187 | 28.9857 | 3.9914 |  | -4.8571 | 4.2271 | 0.6279 | 3.2979 | 3.3096 | 1.7504 | 1.0323 | 361.8359 | 352.4749 | 202.4413 | 245.5378 | 184.557 | 173.6225 | 131.944 | 237.8414 | 137.2978 | 244.0915 | 411.2039 | 433.0923 | 193.7039 | 231.0616 | 325.9274 | 347.7315 | 393.1892 |  |  | 293.8699 |  | 320.6673 | 113.1742 | 136.416 | 238.2071 | 406.6932 | 416.2723 | 248.7067 | 158.5838 | 279.9159 | 428.9835 | 449.4749 | 188.43 | 94.1662 | 112.3049 | 163.9039 | 283.7555 | 358.4937 | 265.9515 | 344.2296 | 355.54 | 105.9234 | 153.061 | 277.2203 | 432.3912 | 460.4856 | 106.7877 | 152.2792 | 267.341 | 404.4105 | 410.8045 | 76.9358 | 95.8501 | 107.1226 | 159.6356 | 270.8625 | 301.0549 |  | 292.3562 | 618.1642 |  | 84.6738 | 136.0989 | 234.5508 | 391.6406 | 421.7715 | 126.7339 | 161.0576 | 271.879 | 430.3924 | 426.4267 | 85.6916 | 98.9679 | 108.2621 | 156.5563 | 279.9874 | 390.3958 | 315.2001 | 271.0517 | 293.2482 | 130.9007 | 168.3231 | 265.1799 | 407.0031 | 436.0018 |  | 340.4085 |  |  | 227.446 | 236.4706 | 350.5586 | 223.0477 | 357.2301 | 216.2125 | 70.0064 | 63.665 | 57.1693 | 66.8338 | 66.8918 | 72.5839 | 57.8768 | 71.0773 | 252.3933 | 268.9524 | 255.7474 | 244.5928 | 409.4625 |  |  | 221.0435 |  | 185.8201 | 114.4112 | 172.254 | 119.1842 | 247.7062 | 143.9637 | 432.8474 | 465.113 | 414.3048 | 305.7261 | 246.9222 | 224.1054 | 288.8327 | 424.0898 | 295.8701 | 312.0482 | 333.4184 | 292.5048 | 214.1378 | 133.9699 | 235.8722 | 141.0787 | 465.33 | 246.5767 | 163.2516 | 458.6792 |  | 216.3407 | 98.3948 | 100.2909 | 154.9134 | 284.6383 | 339.1209 | 340.9512 | 321.3211 | 466.2864 | 143.2448 | 135.532 | 242.9346 | 401.0469 | 461.7318 | 101.3694 | 140.5901 | 256.5286 | 430.2619 | 457.64 | 78.3117 | 99.2563 | 108.4827 | 155.9787 | 280.1166 | 278.6637 | 326.8671 | 345.303 | 301.0868 | 298.1704 | 97.6898 | 132.4903 | 220.3435 | 391.6544 | 441.1886 | 117.265 | 141.9851 | 265.4277 | 420.4998 | 436.26 | 82.2623 | 99.7104 | 117.0538 | 166.8433 | 302.1721 | 256.0177 | 298.6376 | 301.4981 | 341.701 | 113.4062 | 247.0188 | 145.9412 | 408.8372 | 446.6313 | 357.7567 | 353.8182 |  |  | 235.4776 | 254.8151 | 243.9155 | 356.6477 | 238.6468 | 351.2684 |  | 258.4295 | 231.4789 | 242.5162 | 63.7911 | 99.0058 | 102.2936 |  | 451.7137 | 532.9876 | 540.1367 | 511.9716 | 683.2287 | 658.0409 | 479.0298 | [23 empty] | 241.3187 | 670.6348 | 12.613 | 492.3506
15:16 | 6619 |  |  | -15.7135 | 21.6247 | 15.6845 | 0.1943 | 2.7356 | 2.908 | -6.767 | 1.962 | 10.6008 | 2.5785 | 0.1798 |  |  |  | -31.0167 | 20.486 | 28.9514 | 4.1223 |  | -4.7371 | 4.2367 | 0.6295 | 3.2976 | 3.3107 | 1.7509 | 3.2428 | 361.8067 | 352.445 | 202.4351 | 245.5379 | 184.5525 | 173.6057 | 131.9478 | 237.8467 | 137.3156 | 244.1094 | 411.1489 | 432.9829 | 193.701 | 231.0661 | 325.922 | 347.7778 | 393.1798 |  |  | 293.7792 |  | 320.7729 | 113.1763 | 136.4351 | 238.2251 | 406.6335 | 416.1619 | 248.7219 | 158.6344 | 279.934 | 428.9226 | 449.3844 | 188.4408 | 94.1772 | 112.3221 | 163.9254 | 283.7539 | 358.3655 | 265.8681 | 344.1442 | 355.4282 | 105.9434 | 153.083 | 277.2309 | 432.3395 | 460.3959 | 106.7921 | 152.2879 | 267.3351 | 404.3194 | 410.6923 | 76.9356 | 95.8457 | 107.1167 | 159.6561 | 270.8647 | 300.7653 |  | 292.2537 | 618.0623 |  | 84.674 | 136.1256 | 234.5734 | 391.5859 | 421.6671 | 126.7359 | 161.0687 | 271.8969 | 430.3141 | 426.3219 | 85.7115 | 98.9778 | 108.2821 | 156.574 | 279.9871 | 390.3397 | 315.1047 | 270.8874 | 293.0391 | 130.903 | 168.3482 | 265.1897 | 406.9526 | 435.89 |  | 340.3124 |  |  | 227.3377 | 236.3593 | 350.4422 | 222.8976 | 357.1649 | 216.1063 | 69.525 | 62.9752 | 56.2693 | 66.6278 | 66.6098 | 71.5397 | 58.0467 | 70.0156 | 252.2597 | 268.8265 | 255.6355 | 244.4545 | 409.402 |  |  | 221.0345 |  | 185.8077 | 114.4081 | 172.2329 | 119.1756 | 247.6963 | 143.9679 | 432.7806 | 464.9974 | 414.2454 | 305.6832 | 246.9401 | 224.1735 | 288.9063 | 424.0428 | 295.7487 | 311.9339 | 333.357 | 292.3809 | 214.1398 | 133.9705 | 235.8797 | 141.0799 | 465.2113 | 246.5685 | 163.2589 | 458.6013 |  | 216.3428 | 98.3961 | 100.2937 | 154.9527 | 284.6339 | 339.0053 | 340.8454 | 321.2079 | 466.1494 | 143.2557 | 135.5467 | 242.9601 | 401.0241 | 461.6309 | 101.3741 | 140.6033 | 256.5458 | 430.1865 | 457.5372 | 78.3415 | 99.285 | 108.5076 | 155.9917 | 280.1148 | 278.6026 | 326.7837 | 345.2454 | 301.1038 | 298.0606 | 97.6836 | 132.5033 | 220.3579 | 391.6265 | 441.0836 | 117.2636 | 141.9989 | 265.4459 | 420.4698 | 436.1763 | 82.2697 | 99.6976 | 117.0687 | 166.8629 | 302.1555 | 255.8959 | 298.522 | 301.2302 | 341.5511 | 113.4197 | 247.0319 | 145.9523 | 408.7953 | 446.5343 | 357.6582 | 353.7292 |  |  | 235.3596 | 254.6998 | 243.7925 | 356.5254 | 238.5385 | 351.1213 |  | 258.3277 | 231.3715 | 242.4115 | 63.8026 | 99.0053 | 102.2913 |  | 451.5561 | 532.9145 | 540.0667 | 512.0624 | 683.5929 | 657.9094 | 479.0531 | [23 empty] | 241.2074 | 670.7512 | 12.8128 | 492.2353
15:16 | 6620 |  |  | -15.6954 | 21.6384 | 15.7373 | 0.0626 | 2.7698 | 2.8926 | -6.7745 | 1.9602 | 10.5985 | 2.5781 | 0.1795 |  |  |  | -31.0422 | 20.5246 | 28.842 | 4.0412 |  | -4.8317 | 4.2062 | 0.6286 | 3.2954 | 3.3062 | 1.7515 | 3.8368 | 361.7759 | 352.4104 | 202.4325 | 245.5368 | 184.5556 | 173.597 | 131.9509 | 237.8317 | 137.331 | 244.1227 | 411.1081 | 432.8792 | 193.6997 | 231.0018 | 325.9442 | 347.7902 | 393.1731 |  |  | 293.6869 |  | 320.861 | 113.1599 | 136.4483 | 238.2522 | 406.5739 | 416.0447 | 248.744 | 158.6709 | 279.9463 | 428.8661 | 449.3067 | 188.4488 | 94.1786 | 112.3372 | 163.9376 | 283.738 | 358.235 | 265.7809 | 344.0378 | 355.3174 | 105.9665 | 153.0991 | 277.2374 | 432.2983 | 460.2984 | 106.7908 | 152.2978 | 267.3202 | 404.2265 | 410.5825 | 76.945 | 95.8527 | 107.1159 | 159.6566 | 270.8415 | 300.4753 |  | 292.1557 | 617.9545 |  | 84.6753 | 136.126 | 234.5858 | 391.518 | 421.5466 | 126.7713 | 161.0821 | 271.8864 | 430.229 | 426.2135 | 85.7228 | 98.9618 | 108.2809 | 156.5817 | 279.9652 | 390.2833 | 315.0135 | 270.7244 | 292.8364 | 130.9021 | 168.359 | 265.1962 | 406.9007 | 435.7796 |  | 340.2072 |  |  | 227.2409 | 236.2623 | 350.3723 | 222.8256 | 357.0814 | 215.9867 | 69.7998 | 61.9277 | 56.1636 | 66.6081 | 66.9005 | 71.5207 | 57.2914 | 67.437 | 252.1172 | 268.6963 | 255.5165 | 244.316 | 409.349 |  |  | 221.0331 |  | 185.8078 | 114.4085 | 172.2156 | 119.1743 | 247.6881 | 143.9799 | 432.7316 | 464.8862 | 414.1935 | 305.6299 | 246.9418 | 224.2565 | 288.9889 | 424.004 | 295.61 | 311.5909 | 333.2917 | 292.2791 | 214.1245 | 133.9898 | 235.8885 | 141.0863 | 465.0974 | 246.5673 | 163.2579 | 458.5116 |  | 216.372 | 98.3995 | 100.3023 | 154.9654 | 284.635 | 338.897 | 340.7453 | 321.0902 | 466.0127 | 143.2608 | 135.5547 | 242.9691 | 400.9895 | 461.5287 | 101.3864 | 140.6121 | 256.5615 | 430.1519 | 457.4437 | 78.3669 | 99.3046 | 108.5279 | 156.0092 | 280.123 | 278.5673 | 326.7057 | 345.1775 | 301.1144 | 297.9594 | 97.6758 | 132.5162 | 220.3773 | 391.5936 | 440.9781 | 117.2624 | 142.0143 | 265.4652 | 420.4309 | 436.0836 | 82.276 | 99.7005 | 117.0818 | 166.8794 | 302.1572 | 255.7792 | 298.4 | 300.9501 | 341.4021 | 113.4297 | 247.0435 | 145.9597 | 408.7518 | 446.4318 | 357.5475 | 353.6361 |  |  | 235.2423 | 254.5993 | 243.6859 | 356.4121 | 238.4407 | 350.9746 |  | 258.2224 | 231.2571 | 242.2993 | 63.8051 | 99.019 | 102.2858 |  | 451.3901 | 532.8122 | 539.9847 | 511.9938 | 683.8168 | 658.6185 | 479.2079 | [23 empty] | 241.1012 | 671.2176 | 12.7113 | 492.1012
15:16 | 6621 |  |  | -15.6913 | 21.6159 | 15.6398 | -0.0612 | 2.6228 | 2.9412 | -6.7694 | 1.9594 | 10.5983 | 2.5785 | 0.1779 |  |  |  | -31.1547 | 20.5065 | 28.8823 | 4.021 |  | -4.8221 | 4.2567 | 0.6292 | 3.2906 | 3.3042 | 1.75 | 3.6769 | 361.7415 | 352.3835 | 202.4329 | 245.5358 | 184.5578 | 173.587 | 131.9534 | 237.8321 | 137.3622 | 244.1482 | 411.072 | 432.7842 | 193.7125 | 230.9323 | 325.9164 | 347.776 | 393.1568 |  |  | 293.5937 |  | 320.9728 | 113.1548 | 136.4604 | 238.2751 | 406.5125 | 415.9259 | 248.742 | 158.6831 | 279.9487 | 428.802 | 449.1946 | 188.4637 | 94.182 | 112.3462 | 163.9574 | 283.7296 | 358.0964 | 265.6876 | 343.931 | 355.2031 | 105.9752 | 153.1054 | 277.2354 | 432.2267 | 460.192 | 106.7953 | 152.3007 | 267.3069 | 404.142 | 410.4765 | 76.9692 | 95.8592 | 107.1474 | 159.667 | 270.8301 | 300.3903 |  | 292.0663 | 617.8393 |  | 84.6856 | 136.1223 | 234.593 | 391.4446 | 421.4242 | 126.7838 | 161.0826 | 271.8724 | 430.145 | 426.1101 | 85.7352 | 98.945 | 108.2632 | 156.5917 | 279.9305 | 390.2335 | 314.9173 | 270.5595 | 292.6436 | 130.9001 | 168.3735 | 265.2161 | 406.8548 | 435.6851 |  | 340.0877 |  |  | 227.1348 | 236.1592 | 350.2875 | 222.7413 | 356.9991 | 215.8622 | 70.3724 | 62.5817 | 55.57 | 66.5968 | 66.9333 | 71.6065 | 56.796 | 63.7812 | 251.9826 | 268.5708 | 255.397 | 244.1845 | 409.2854 |  |  | 221.0236 |  | 185.8057 | 114.4101 | 172.2077 | 119.1722 | 247.7077 | 143.9944 | 432.6848 | 464.7682 | 414.1452 | 305.5726 | 246.9209 | 224.3359 | 289.0583 | 423.9701 | 295.5018 | 311.1705 | 333.2152 | 292.1812 | 214.1332 | 134.0031 | 235.9054 | 141.0915 | 464.9792 | 246.5642 | 163.2819 | 458.4218 |  | 216.3826 | 98.3933 | 100.3008 | 154.9695 | 284.6253 | 338.7802 | 340.6364 | 320.9747 | 465.8709 | 143.2628 | 135.5654 | 242.9813 | 400.9494 | 461.4045 | 101.3938 | 140.6163 | 256.5626 | 430.0976 | 457.3382 | 78.3791 | 99.2836 | 108.5357 | 156.0347 | 280.1165 | 278.5309 | 326.6131 | 345.105 | 301.061 | 297.8505 | 97.6688 | 132.5303 | 220.3939 | 391.5572 | 440.8719 | 117.2713 | 142.0355 | 265.4815 | 420.3861 | 435.9928 | 82.2744 | 99.7111 | 117.0947 | 166.8951 | 302.1573 | 255.6696 | 298.2913 | 300.6878 | 341.2492 | 113.4365 | 247.0629 | 145.9801 | 408.7128 | 446.331 | 357.4122 | 353.5399 |  |  | 235.1282 | 254.5109 | 243.5808 | 356.3118 | 238.3392 | 350.8028 |  | 258.1236 | 231.1502 | 242.2089 | 63.8158 | 99.0334 | 102.2931 |  | 451.2973 | 532.7183 | 539.9009 | 511.8645 | 683.2316 | 658.7237 | 479.4185 | [23 empty] | 240.9996 | 670.9777 | 12.5962 | 492.0078
15:16 | 6622 |  |  | -15.6114 | 21.5769 | 15.7427 | -0.1902 | 2.7316 | 2.83 | -6.8496 | 1.9597 | 10.5941 | 2.5762 | 0.1774 |  |  |  | -31.091 | 20.6112 | 28.978 | 4.0395 |  | -4.839 | 4.2932 | 0.6289 | 3.2903 | 3.3051 | 1.75 | 3.2602 | 361.7028 | 352.3547 | 202.435 | 245.53 | 184.549 | 173.5649 | 131.9508 | 237.8554 | 137.3657 | 244.1604 | 411.0112 | 432.6714 | 193.706 | 230.8745 | 325.8541 | 347.7542 | 393.1192 |  |  | 293.4982 |  | 321.0818 | 113.1758 | 136.4694 | 238.2846 | 406.4505 | 415.8126 | 248.7305 | 158.6957 | 279.9528 | 428.739 | 449.074 | 188.4859 | 94.1891 | 112.3554 | 163.9791 | 283.7278 | 357.9675 | 265.5935 | 343.84 | 355.0865 | 105.9786 | 153.1192 | 277.2371 | 432.1441 | 460.0986 | 106.8007 | 152.3139 | 267.2977 | 404.0585 | 410.3534 | 76.9769 | 95.8538 | 107.1705 | 159.6973 | 270.8426 | 300.4219 |  | 291.9655 | 617.727 |  | 84.6837 | 136.1547 | 234.5854 | 391.4092 | 421.324 | 126.7905 | 161.092 | 271.8574 | 430.0706 | 426.0094 | 85.7826 | 98.9313 | 108.2497 | 156.6195 | 279.9141 | 390.1848 | 314.8153 | 270.3878 | 292.4416 | 130.8741 | 168.3813 | 265.2238 | 406.7947 | 435.581 |  | 339.9689 |  |  | 227.0163 | 236.042 | 350.1636 | 222.6386 | 356.9141 | 215.7493 | 70.7686 | 64.1223 | 55.1494 | 66.6358 | 66.4989 | 71.7503 | 57.601 | 61.7793 | 251.8359 | 268.4492 | 255.2746 | 244.0462 | 409.2278 |  |  | 221.0088 |  | 185.799 | 114.4025 | 172.195 | 119.165 | 247.7028 | 144.0065 | 432.6233 | 464.6537 | 414.0922 | 305.499 | 246.9271 | 224.4088 | 289.1276 | 423.9299 | 295.3484 | 310.9474 | 333.148 | 292.0811 | 214.1346 | 134.0071 | 235.9217 | 141.1195 | 464.8633 | 246.5597 | 163.3093 | 458.3509 |  | 216.3744 | 98.3965 | 100.2946 | 154.9958 | 284.6319 | 338.6698 | 340.5217 | 320.8606 | 465.727 | 143.2669 | 135.5881 | 243 | 400.9245 | 461.3029 | 101.3984 | 140.6355 | 256.5817 | 430.04 | 457.2453 | 78.3823 | 99.264 | 108.5411 | 156.046 | 280.1143 | 278.475 | 326.5269 | 345.0212 | 301.0124 | 297.7465 | 97.6566 | 132.563 | 220.4165 | 391.5432 | 440.7764 | 117.2836 | 142.0585 | 265.5 | 420.3479 | 435.9085 | 82.283 | 99.7088 | 117.1152 | 166.9193 | 302.1568 | 255.5663 | 298.1838 | 300.4271 | 341.0991 | 113.449 | 247.0723 | 145.9955 | 408.6741 | 446.2321 | 357.3086 | 353.4434 |  |  | 235.0114 | 254.4019 | 243.4643 | 356.2141 | 238.2251 | 350.6247 |  | 258.0271 | 231.0345 | 242.0931 | 63.8114 | 99.02 | 102.2951 |  | 451.2039 | 532.6043 | 539.8193 | 512.0333 | 683.7219 | 659.2135 | 479.5842 | [23 empty] | 240.8863 | 671.4677 | 12.6666 | 491.9041
15:16 | 6623 |  |  | -15.619 | 21.5413 | 15.7106 | -0.1595 | 2.7371 | 2.9023 | -6.8642 | 1.9611 | 10.5898 | 2.5763 | 0.1782 |  |  |  | -31.2174 | 20.6464 | 28.9852 | 4.0555 |  | -4.7626 | 4.3954 | 0.6288 | 3.2884 | 3.3017 | 1.7497 | 2.0828 | 361.662 | 352.3192 | 202.4305 | 245.5268 | 184.5349 | 173.5417 | 131.9397 | 237.8459 | 137.3625 | 244.1645 | 410.9549 | 432.561 | 193.6926 | 230.8369 | 325.7882 | 347.7439 | 393.0788 |  |  | 293.3885 |  | 321.2 | 113.186 | 136.4869 | 238.2889 | 406.3957 | 415.6885 | 248.7173 | 158.7043 | 279.9435 | 428.6713 | 448.9709 | 188.4949 | 94.1896 | 112.3635 | 163.985 | 283.7185 | 357.8374 | 265.4944 | 343.7387 | 354.968 | 105.9714 | 153.1386 | 277.2408 | 432.0764 | 460.0136 | 106.8098 | 152.3226 | 267.2789 | 403.9659 | 410.2381 | 76.9685 | 95.8616 | 107.169 | 159.7084 | 270.8334 | 300.3153 |  | 291.8641 | 617.6226 |  | 84.6807 | 136.1743 | 234.5957 | 391.3588 | 421.2314 | 126.8038 | 161.1132 | 271.8563 | 429.9917 | 425.8957 | 85.8252 | 98.9213 | 108.2543 | 156.6443 | 279.9023 | 390.1403 | 314.7063 | 270.2273 | 292.2526 | 130.8839 | 168.3905 | 265.2267 | 406.737 | 435.464 |  | 339.8735 |  |  | 226.9095 | 235.9381 | 350.0539 | 222.5436 | 356.8201 | 215.6402 | 70.0268 | 65.0887 | 54.9158 | 66.7976 | 66.0962 | 71.4908 | 57.5189 | 63.0053 | 251.6767 | 268.3206 | 255.1509 | 243.9071 | 409.1833 |  |  | 221.0013 |  | 185.7987 | 114.4047 | 172.1774 | 119.1602 | 247.6784 | 144.0227 | 432.5684 | 464.5439 | 414.0491 | 305.3978 | 246.9124 | 224.4856 | 289.2122 | 423.8919 | 295.2201 | 310.7819 | 333.089 | 291.9835 | 214.1187 | 134.0276 | 235.9469 | 141.1361 | 464.7605 | 246.5681 | 163.3408 | 458.2739 |  | 216.3831 | 98.3935 | 100.2903 | 155.026 | 284.6375 | 338.5517 | 340.4124 | 320.7459 | 465.5879 | 143.2676 | 135.614 | 243.0316 | 400.9061 | 461.2094 | 101.3928 | 140.6573 | 256.5957 | 429.9974 | 457.1563 | 78.3701 | 99.2722 | 108.5461 | 156.0506 | 280.1215 | 278.4041 | 326.4768 | 344.9247 | 300.9718 | 297.6481 | 97.6773 | 132.584 | 220.4627 | 391.5282 | 440.6997 | 117.2982 | 142.0802 | 265.5324 | 420.3175 | 435.8268 | 82.3041 | 99.7075 | 117.1324 | 166.9442 | 302.1513 | 255.4576 | 298.0745 | 300.1606 | 340.9486 | 113.4562 | 247.0801 | 146.004 | 408.6265 | 446.1193 | 357.1911 | 353.3677 |  |  | 234.8916 | 254.2922 | 243.3524 | 356.1313 | 238.1137 | 350.5185 |  | 257.9278 | 230.9246 | 241.9871 | 63.8141 | 99.0375 | 102.3048 |  | 451.0424 | 532.5132 | 539.7554 | 512.2149 | 683.8955 | 659.0744 | 479.5077 | [23 empty] | 240.7779 | 671.4849 | 12.7053 | 491.7778
15:16 | 6624 |  |  | -15.4865 | 21.4436 | 15.6495 | -0.2191 | 2.6968 | 2.8654 | -6.7862 | 1.9599 | 10.5826 | 2.5742 | 0.1785 |  |  |  | -31.205 | 20.5866 | 28.9507 | 4.0619 |  | -4.8245 | 4.3648 | 0.6281 | 3.286 | 3.3006 | 1.7518 | 2.2459 | 361.6204 | 352.2804 | 202.4219 | 245.525 | 184.5209 | 173.5211 | 131.9348 | 237.8629 | 137.3843 | 244.1834 | 410.9095 | 432.4549 | 193.7002 | 230.8372 | 325.743 | 347.7662 | 393.0766 |  |  | 293.2932 |  | 321.3591 | 113.2077 | 136.5048 | 238.3085 | 406.3465 | 415.5726 | 248.7277 | 158.7168 | 279.9362 | 428.6023 | 448.8731 | 188.5067 | 94.1874 | 112.3711 | 163.995 | 283.7107 | 357.7005 | 265.3892 | 343.6406 | 354.8504 | 105.9751 | 153.1562 | 277.2413 | 432.0221 | 459.9223 | 106.8242 | 152.3343 | 267.2702 | 403.8799 | 410.1367 | 76.9639 | 95.86 | 107.1741 | 159.7398 | 270.8694 | 300.3068 |  | 291.7576 | 617.5263 |  | 84.6896 | 136.1837 | 234.6167 | 391.289 | 421.125 | 126.8066 | 161.1357 | 271.8787 | 429.9137 | 425.7897 | 85.8249 | 98.9337 | 108.2798 | 156.666 | 279.8994 | 390.1005 | 314.5966 | 270.0693 | 292.0639 | 130.8862 | 168.3991 | 265.2366 | 406.6831 | 435.3427 |  | 339.7696 |  |  | 226.8057 | 235.8333 | 349.9559 | 222.4363 | 356.7308 | 215.5359 | 68.406 | 65.2112 | 55.1794 | 66.437 | 65.9528 | 71.1746 | 55.6767 | 65.075 | 251.5173 | 268.187 | 255.0304 | 243.7687 | 409.1247 |  |  | 220.9899 |  | 185.7909 | 114.4056 | 172.1631 | 119.145 | 247.6808 | 144.0429 | 432.5254 | 464.4242 | 413.999 | 305.3116 | 246.8996 | 224.5644 | 289.2904 | 423.8415 | 295.0636 | 310.6269 | 332.9985 | 291.8634 | 214.1283 | 134.0457 | 235.9689 | 141.1262 | 464.6501 | 246.5704 | 163.3643 | 458.1923 |  | 216.3963 | 98.4013 | 100.2924 | 155.067 | 284.6311 | 338.4358 | 340.3084 | 320.6302 | 465.4444 | 143.271 | 135.626 | 243.0686 | 400.8858 | 461.1145 | 101.3896 | 140.6602 | 256.5952 | 429.9309 | 457.0383 | 78.3803 | 99.2788 | 108.542 | 156.0661 | 280.1159 | 278.3469 | 326.4151 | 344.8223 | 300.8727 | 297.538 | 97.6961 | 132.5832 | 220.4943 | 391.4909 | 440.601 | 117.3028 | 142.0963 | 265.5681 | 420.2902 | 435.7436 | 82.3098 | 99.709 | 117.1419 | 166.9605 | 302.1384 | 255.3494 | 297.9635 | 299.8929 | 340.7842 | 113.4674 | 247.1083 | 146.0256 | 408.5751 | 446.001 | 357.0713 | 353.2977 |  |  | 234.7836 | 254.2062 | 243.24 | 356.0576 | 238.0059 | 350.4179 |  | 257.8322 | 230.8146 | 241.8796 | 63.8196 | 99.0528 | 102.3123 |  | 450.8846 | 532.4588 | 539.6678 | 512.16 | 683.5484 | 658.9823 | 479.4143 | [23 empty] | 240.6744 | 671.2654 | 12.6294 | 491.6717
15:16 | 6625 |  |  | -15.4797 | 21.3476 | 15.6152 | -0.243 | 2.7209 | 2.924 | -6.8834 | 1.9603 | 10.5798 | 2.5763 | 0.1788 |  |  |  | -31.2287 | 20.4581 | 28.9913 | 4.0134 |  | -4.8379 | 4.4778 | 0.6284 | 3.2856 | 3.2958 | 1.7522 | 1.6671 | 361.585 | 352.2483 | 202.4218 | 245.5195 | 184.5126 | 173.5038 | 131.9388 | 237.8776 | 137.4117 | 244.2081 | 410.8706 | 432.354 | 193.7078 | 230.8131 | 325.7548 | 347.7937 | 393.1059 |  |  | 293.1965 |  | 321.491 | 113.2208 | 136.5029 | 238.3233 | 406.2823 | 415.453 | 248.7365 | 158.7303 | 279.9279 | 428.5426 | 448.7725 | 188.5244 | 94.2071 | 112.3845 | 164.0145 | 283.708 | 357.5699 | 265.2943 | 343.5442 | 354.7357 | 105.9888 | 153.1723 | 277.248 | 431.9737 | 459.8239 | 106.8257 | 152.3433 | 267.2509 | 403.7936 | 410.0165 | 76.9608 | 95.8583 | 107.1818 | 159.7609 | 270.8847 | 300.3347 |  | 291.6449 | 617.4284 |  | 84.6889 | 136.1956 | 234.6182 | 391.2261 | 421.0042 | 126.8068 | 161.1363 | 271.8723 | 429.8314 | 425.6709 | 85.8099 | 98.9421 | 108.3022 | 156.6742 | 279.9059 | 390.0483 | 314.4893 | 269.9068 | 291.8768 | 130.8953 | 168.4093 | 265.2433 | 406.6374 | 435.2424 |  | 339.6539 |  |  | 226.7013 | 235.7192 | 349.8903 | 222.3383 | 356.6744 | 215.4597 | 67.814 | 66.2719 | 55.6053 | 65.9214 | 65.7008 | 71.2323 | 54.7555 | 66.6836 | 251.3625 | 268.0661 | 254.9117 | 243.6333 | 409.0597 |  |  | 220.9784 |  | 185.7876 | 114.4004 | 172.1471 | 119.1395 | 247.6961 | 144.0473 | 432.4726 | 464.3114 | 413.9426 | 305.2561 | 246.9141 | 224.6411 | 289.3771 | 423.7815 | 294.8563 | 310.4525 | 332.8847 | 291.7458 | 214.1509 | 134.05 | 235.9858 | 141.1233 | 464.5329 | 246.5692 | 163.371 | 458.1216 |  | 216.4078 | 98.4086 | 100.2968 | 155.1022 | 284.6295 | 338.3287 | 340.2095 | 320.5224 | 465.3024 | 143.2742 | 135.6324 | 243.095 | 400.8518 | 461.0269 | 101.3984 | 140.6574 | 256.6098 | 429.87 | 456.9273 | 78.4025 | 99.2916 | 108.5576 | 156.0838 | 280.1115 | 278.2893 | 326.3138 | 344.7187 | 300.764 | 297.4307 | 97.7026 | 132.5874 | 220.5103 | 391.4572 | 440.4968 | 117.3111 | 142.1166 | 265.5924 | 420.2601 | 435.6576 | 82.3203 | 99.7145 | 117.161 | 166.9748 | 302.1333 | 255.2521 | 297.8593 | 299.6317 | 340.632 | 113.4764 | 247.1309 | 146.0465 | 408.5255 | 445.8946 | 356.9588 | 353.2078 |  |  | 234.6761 | 254.0961 | 243.1146 | 355.9654 | 237.9009 | 350.3054 |  | 257.7343 | 230.6835 | 241.7684 | 63.7964 | 99.0474 | 102.303 |  | 450.7641 | 532.3572 | 539.5904 | 512.1986 | 683.3993 | 658.5765 | 479.4886 | [23 empty] | 240.5617 | 670.9879 | 12.5627 | 491.5607
15:16 | 6626 |  |  | -15.5369 | 21.4581 | 15.7286 | -0.1841 | 2.731 | 2.8731 | -6.8512 | 1.9621 | 10.5806 | 2.5748 | 0.1789 |  |  |  | -31.1549 | 20.4144 | 28.9711 | 4.0475 |  | -4.8169 | 4.3332 | 0.6297 | 3.2802 | 3.2926 | 1.7527 | 2.4447 | 361.5549 | 352.2272 | 202.4222 | 245.5169 | 184.516 | 173.4906 | 131.9447 | 237.9068 | 137.437 | 244.2391 | 410.8529 | 432.2718 | 193.7204 | 230.7629 | 325.702 | 347.7956 | 393.0905 |  |  | 293.0902 |  | 321.5747 | 113.2442 | 136.509 | 238.3298 | 406.2112 | 415.3356 | 248.7291 | 158.7398 | 279.9171 | 428.475 | 448.6679 | 188.5251 | 94.2188 | 112.3962 | 164.0311 | 283.7007 | 357.4401 | 265.2073 | 343.4395 | 354.6223 | 105.9938 | 153.1842 | 277.2528 | 431.9211 | 459.7166 | 106.8219 | 152.3455 | 267.2203 | 403.697 | 409.8894 | 76.9706 | 95.8616 | 107.1975 | 159.7751 | 270.8849 | 300.154 |  | 291.5439 | 617.3199 |  | 84.6958 | 136.2084 | 234.6343 | 391.1732 | 420.898 | 126.8197 | 161.1392 | 271.8676 | 429.754 | 425.5619 | 85.8165 | 98.9465 | 108.3253 | 156.6863 | 279.9149 | 390.0101 | 314.3861 | 269.7392 | 291.693 | 130.914 | 168.4331 | 265.254 | 406.5908 | 435.1346 |  | 339.5458 |  |  | 226.5924 | 235.6138 | 349.7696 | 222.1992 | 356.6261 | 215.353 | 67.4897 | 67.6655 | 55.7192 | 65.8195 | 65.3514 | 71.0669 | 54.1258 | 67.7539 | 251.2164 | 267.9474 | 254.8068 | 243.5032 | 409.0037 |  |  | 220.9754 |  | 185.7954 | 114.4002 | 172.1367 | 119.1385 | 247.6957 | 144.0541 | 432.4114 | 464.1976 | 413.8921 | 305.2034 | 246.907 | 224.7133 | 289.4276 | 423.7296 | 294.7119 | 310.2717 | 332.8299 | 291.6416 | 214.1349 | 134.0599 | 235.9985 | 141.114 | 464.4163 | 246.5796 | 163.3843 | 458.0429 |  | 216.4099 | 98.4053 | 100.2995 | 155.1298 | 284.6342 | 338.2161 | 340.109 | 320.4116 | 465.1654 | 143.2737 | 135.6468 | 243.1171 | 400.8204 | 460.9185 | 101.4084 | 140.6689 | 256.6246 | 429.824 | 456.8274 | 78.4243 | 99.2916 | 108.5848 | 156.0931 | 280.1244 | 278.2189 | 326.1463 | 344.6023 | 300.6642 | 297.3251 | 97.705 | 132.5971 | 220.5357 | 391.4274 | 440.4002 | 117.3328 | 142.1332 | 265.6061 | 420.2276 | 435.5711 | 82.3312 | 99.7084 | 117.1673 | 166.9792 | 302.1397 | 255.1486 | 297.7571 | 299.38 | 340.4881 | 113.4915 | 247.1584 | 146.0771 | 408.4832 | 445.7887 | 356.8401 | 353.0922 |  |  | 234.5659 | 253.9891 | 243.0008 | 355.8554 | 237.7927 | 350.1975 |  | 257.6306 | 230.5608 | 241.6586 | 63.7927 | 99.033 | 102.3188 |  | 450.6315 | 532.2529 | 539.5218 | 511.6922 | 683.038 | 658.5884 | 479.4843 | [23 empty] | 240.4515 | 670.8132 | 12.6039 | 491.4422
15:16 | 6627 |  |  | -15.496 | 21.3477 | 15.7046 | -0.2593 | 2.7464 | 2.8635 | -6.8566 | 1.9648 | 10.5831 | 2.5728 | 0.1762 |  |  |  | -31.0444 | 20.4719 | 28.9115 | 3.9879 |  | -4.7798 | 4.352 | 0.6281 | 3.2786 | 3.289 | 1.7533 | 3.4182 | 361.522 | 352.1927 | 202.4195 | 245.5185 | 184.5147 | 173.474 | 131.9453 | 237.8997 | 137.4773 | 244.2712 | 410.8244 | 432.1845 | 193.7205 | 230.7104 | 325.6364 | 347.7771 | 393.0559 |  |  | 292.9849 |  | 321.6754 | 113.243 | 136.5313 | 238.3404 | 406.1434 | 415.2139 | 248.7111 | 158.75 | 279.9038 | 428.4011 | 448.5605 | 188.5273 | 94.2203 | 112.4011 | 164.0471 | 283.6947 | 357.3009 | 265.1141 | 343.3465 | 354.5095 | 105.9908 | 153.1924 | 277.243 | 431.8667 | 459.6207 | 106.8368 | 152.3587 | 267.2084 | 403.6075 | 409.7747 | 76.9709 | 95.8559 | 107.2011 | 159.7891 | 270.8797 | 299.964 |  | 291.45 | 617.231 |  | 84.6997 | 136.231 | 234.6424 | 391.1285 | 420.7916 | 126.8062 | 161.1556 | 271.8741 | 429.6798 | 425.4458 | 85.8004 | 98.9546 | 108.3624 | 156.7038 | 279.9261 | 389.9698 | 314.2807 | 269.5757 | 291.5038 | 130.9138 | 168.4555 | 265.2737 | 406.5386 | 435.0248 |  | 339.4447 |  |  | 226.4836 | 235.5066 | 349.6494 | 222.0642 | 356.5854 | 215.2443 | 67.2708 | 66.9128 | 55.5299 | 65.7839 | 65.0747 | 70.9569 | 52.8492 | 67.3738 | 251.0726 | 267.8186 | 254.7147 | 243.3713 | 408.9518 |  |  | 220.9647 |  | 185.7911 | 114.3989 | 172.1168 | 119.1251 | 247.6646 | 144.0733 | 432.3501 | 464.0821 | 413.8367 | 305.0846 | 246.921 | 224.7962 | 289.4862 | 423.6825 | 294.5757 | 310.1041 | 332.8159 | 291.5302 | 214.0978 | 134.0757 | 236.0101 | 141.1023 | 464.3003 | 246.5788 | 163.4067 | 457.9595 |  | 216.4028 | 98.4067 | 100.3003 | 155.1501 | 284.631 | 338.1047 | 340.0187 | 320.2894 | 465.0283 | 143.2747 | 135.6689 | 243.1443 | 400.8011 | 460.8045 | 101.4221 | 140.6837 | 256.6446 | 429.7832 | 456.7344 | 78.4389 | 99.2681 | 108.5992 | 156.0985 | 280.1397 | 278.1628 | 325.97 | 344.4785 | 300.6289 | 297.2094 | 97.6919 | 132.6042 | 220.5588 | 391.3946 | 440.2938 | 117.3405 | 142.1461 | 265.6246 | 420.1917 | 435.4838 | 82.3489 | 99.7025 | 117.1693 | 166.982 | 302.1442 | 255.0456 | 297.6504 | 299.118 | 340.3387 | 113.5026 | 247.1845 | 146.0999 | 408.4369 | 445.6821 | 356.7153 | 352.9842 |  |  | 234.4507 | 253.8956 | 242.8841 | 355.7484 | 237.6724 | 350.1 |  | 257.511 | 230.4485 | 241.5546 | 63.7855 | 99.0233 | 102.3336 |  | 450.5147 | 532.1654 | 539.45 | 511.8645 | 682.7385 | 657.5512 | 478.6795 | [23 empty] | 240.3418 | 670.1449 | 12.5848 | 491.3401
15:16 | 6628 |  |  | -15.423 | 21.3843 | 15.7765 | -0.192 | 2.7889 | 2.9012 | -6.7001 | 1.9648 | 10.5808 | 2.5733 | 0.1767 |  |  |  | -30.857 | 20.4795 | 28.9371 | 4.0248 |  | -4.8176 | 4.2424 | 0.6277 | 3.2775 | 3.2884 | 1.7546 | 2.2762 | 361.4859 | 352.1545 | 202.4151 | 245.5131 | 184.5059 | 173.4536 | 131.9452 | 237.8722 | 137.5246 | 244.2948 | 410.7841 | 432.078 | 193.7139 | 230.6807 | 325.6224 | 347.7679 | 393.0623 |  |  | 292.8924 |  | 322.0426 | 113.2292 | 136.5478 | 238.3468 | 406.0853 | 415.0939 | 248.7015 | 158.7598 | 279.8985 | 428.3332 | 448.4488 | 188.5417 | 94.2335 | 112.4066 | 164.0642 | 283.6905 | 357.1673 | 265.0293 | 343.2561 | 354.3747 | 105.9918 | 153.1991 | 277.2364 | 431.808 | 459.5328 | 106.8525 | 152.3786 | 267.1977 | 403.526 | 409.6591 | 76.9615 | 95.8539 | 107.1921 | 159.8046 | 270.8729 | 299.8325 |  | 291.351 | 617.1401 |  | 84.7081 | 136.2542 | 234.6521 | 391.0828 | 420.6928 | 126.7799 | 161.1671 | 271.8754 | 429.6101 | 425.3182 | 85.7762 | 98.9715 | 108.3947 | 156.712 | 279.9319 | 389.9151 | 314.1669 | 269.4175 | 291.3191 | 130.9287 | 168.4668 | 265.2905 | 406.4956 | 434.9225 |  | 339.3474 |  |  | 226.3772 | 235.4003 | 349.5908 | 221.9755 | 356.5312 | 215.1727 | 68.5621 | 64.3268 | 55.5658 | 65.5172 | 65.0101 | 70.5839 | 54.5444 | 65.2255 | 250.9331 | 267.6899 | 254.6129 | 243.2416 | 408.8919 |  |  | 220.952 |  | 185.7766 | 114.3915 | 172.0993 | 119.1137 | 247.6763 | 144.0928 | 432.3011 | 463.9691 | 413.787 | 304.9651 | 246.9279 | 224.8733 | 289.5537 | 423.6374 | 294.4254 | 309.9456 | 332.7534 | 291.4204 | 214.1247 | 134.0913 | 236.0289 | 141.1175 | 464.1933 | 246.5745 | 163.4424 | 457.8812 |  | 216.4198 | 98.4099 | 100.3023 | 155.1637 | 284.624 | 338.0001 | 339.9287 | 320.1705 | 464.8855 | 143.2763 | 135.6932 | 243.1698 | 400.7745 | 460.7091 | 101.4309 | 140.6919 | 256.6594 | 429.7281 | 456.6333 | 78.4361 | 99.2561 | 108.6027 | 156.1245 | 280.1335 | 278.1096 | 325.8551 | 344.3582 | 300.6182 | 297.0946 | 97.6908 | 132.617 | 220.5794 | 391.3638 | 440.1884 | 117.3297 | 142.1576 | 265.6396 | 420.1546 | 435.3917 | 82.3604 | 99.6997 | 117.1813 | 166.9918 | 302.1367 | 254.9439 | 297.5478 | 298.8735 | 340.2002 | 113.507 | 247.2022 | 146.1104 | 408.3925 | 445.5847 | 356.5969 | 352.8873 |  |  | 234.3404 | 253.7778 | 242.7588 | 355.6505 | 237.5548 | 350.0234 |  | 257.3909 | 230.3267 | 241.4386 | 63.8001 | 99.025 | 102.3291 |  | 450.4067 | 532.1008 | 539.3777 | 511.9483 | 682.5242 | 657.6961 | 479.1655 | [23 empty] | 240.2263 | 670.1101 | 12.7635 | 491.2538
15:16 | 6629 |  |  | -15.4139 | 21.3291 | 15.768 | -0.1315 | 2.7307 | 2.8116 | -6.865 | 1.9648 | 10.5759 | 2.5715 | 0.1783 |  |  |  | -31.017 | 20.523 | 28.9607 | 4.0411 |  | -4.806 | 4.3571 | 0.6297 | 3.2739 | 3.2842 | 1.7541 | 3.2947 | 361.454 | 352.1277 | 202.414 | 245.5123 | 184.5035 | 173.439 | 131.9479 | 237.8676 | 137.5218 | 244.2928 | 410.7184 | 431.9605 | 193.7202 | 230.6844 | 325.614 | 347.7816 | 393.0655 |  |  | 292.8051 |  | 322.3846 | 113.2341 | 136.5609 | 238.3598 | 406.0281 | 414.9784 | 248.6938 | 158.7699 | 279.9014 | 428.2699 | 448.3469 | 188.5494 | 94.2488 | 112.4208 | 164.0871 | 283.6929 | 357.047 | 264.9477 | 343.1584 | 354.2554 | 106.0054 | 153.2166 | 277.2428 | 431.7495 | 459.4305 | 106.8493 | 152.3849 | 267.1772 | 403.436 | 409.5428 | 76.9675 | 95.8557 | 107.1941 | 159.8179 | 270.8702 | 299.7033 |  | 291.2467 | 617.0174 |  | 84.7176 | 136.2787 | 234.6706 | 391.0365 | 420.5991 | 126.7602 | 161.1849 | 271.8745 | 429.5369 | 425.2119 | 85.7985 | 98.9808 | 108.4101 | 156.7277 | 279.9167 | 389.8658 | 314.0522 | 269.2545 | 291.1427 | 130.9452 | 168.4787 | 265.3088 | 406.4507 | 434.816 |  | 339.2581 |  |  | 226.2733 | 235.2969 | 349.533 | 221.8868 | 356.4522 | 215.0892 | 69.8575 | 62.7911 | 55.6717 | 64.6954 | 64.8859 | 70.1452 | 58.2161 | 63.8758 | 250.7927 | 267.5661 | 254.4927 | 243.109 | 408.8289 |  |  | 220.9361 |  | 185.7675 | 114.3803 | 172.091 | 119.1042 | 247.6876 | 144.0993 | 432.2424 | 463.8523 | 413.7397 | 304.8809 | 246.9161 | 224.9413 | 289.6041 | 423.6014 | 294.3055 | 309.8011 | 332.704 | 291.2992 | 214.1422 | 134.1039 | 236.0427 | 141.1361 | 464.0812 | 246.5736 | 163.4759 | 457.8116 |  | 216.4423 | 98.4154 | 100.3149 | 155.2026 | 284.6204 | 337.8951 | 339.8313 | 320.0626 | 464.7465 | 143.2856 | 135.7201 | 243.214 | 400.7432 | 460.6245 | 101.434 | 140.6998 | 256.6692 | 429.6783 | 456.5314 | 78.4297 | 99.2506 | 108.6072 | 156.141 | 280.1197 | 278.0397 | 325.7585 | 344.2409 | 300.5249 | 296.9783 | 97.6996 | 132.6335 | 220.6071 | 391.3346 | 440.0995 | 117.343 | 142.177 | 265.657 | 420.1246 | 435.3052 | 82.3594 | 99.6967 | 117.2021 | 167.0203 | 302.1219 | 254.8456 | 297.4382 | 298.6386 | 340.0612 | 113.5042 | 247.2047 | 146.1108 | 408.349 | 445.4733 | 356.5055 | 352.8029 |  |  | 234.2483 | 253.6598 | 242.6449 | 355.5596 | 237.4584 | 349.906 |  | 257.2754 | 230.2184 | 241.3254 | 63.8048 | 99.0216 | 102.3425 |  | 450.3008 | 532.0093 | 539.3198 | 511.7887 | 683.4939 | 659.0312 | 479.5438 | [23 empty] | 240.1178 | 671.2626 | 12.6864 | 491.1551
15:16 | 6630 |  |  | -15.3668 | 21.3552 | 15.6209 | -0.1755 | 2.754 | 2.8363 | -6.8405 | 1.9646 | 10.5727 | 2.5691 | 0.1767 |  |  |  | -31.1873 | 20.4447 | 28.8853 | 3.9692 |  | -4.9044 | 4.3276 | 0.6282 | 3.2718 | 3.2852 | 1.7544 | 2.966 | 361.4185 | 352.0991 | 202.424 | 245.5161 | 184.4971 | 173.4239 | 131.9502 | 237.889 | 137.4759 | 244.2846 | 410.6216 | 431.8353 | 193.7235 | 230.6843 | 325.6302 | 347.7928 | 393.0645 |  |  | 292.6998 |  | 322.4408 | 113.2632 | 136.5759 | 238.3881 | 405.9641 | 414.8493 | 248.6758 | 158.7787 | 279.8977 | 428.2065 | 448.2624 | 188.5585 | 94.266 | 112.4338 | 164.1016 | 283.6895 | 356.9269 | 264.8544 | 343.0589 | 354.1486 | 106.0204 | 153.23 | 277.2539 | 431.6923 | 459.3343 | 106.8491 | 152.3914 | 267.1642 | 403.3538 | 409.4322 | 76.9792 | 95.8711 | 107.2184 | 159.8452 | 270.8843 | 299.5504 |  | 291.1496 | 616.9106 |  | 84.7193 | 136.3093 | 234.6788 | 390.9899 | 420.4941 | 126.7735 | 161.1977 | 271.8799 | 429.4523 | 425.1028 | 85.812 | 98.9798 | 108.4215 | 156.7406 | 279.9089 | 389.8064 | 313.9382 | 269.1029 | 290.9737 | 130.9544 | 168.4958 | 265.3222 | 406.4031 | 434.7132 |  | 339.1731 |  |  | 226.1668 | 235.2044 | 349.4742 | 221.8007 | 356.3684 | 214.9758 | 69.7728 | 62.1853 | 54.4428 | 64.1919 | 64.6477 | 70.3432 | 59.6095 | 64.7811 | 250.6502 | 267.4391 | 254.3727 | 242.9715 | 408.7667 |  |  | 220.9172 |  | 185.7625 | 114.3775 | 172.0739 | 119.0958 | 247.6707 | 144.1038 | 432.1782 | 463.7335 | 413.6901 | 304.7862 | 246.9 | 225.0114 | 289.6593 | 423.5638 | 294.1862 | 309.6676 | 332.851 | 291.1815 | 214.1339 | 134.1153 | 236.0502 | 141.1443 | 463.9611 | 246.5748 | 163.4936 | 457.7411 |  | 216.4479 | 98.4219 | 100.3129 | 155.2446 | 284.6044 | 337.7799 | 339.7308 | 319.9535 | 464.6118 | 143.2948 | 135.7421 | 243.2513 | 400.7063 | 460.5236 | 101.4402 | 140.7173 | 256.6887 | 429.6443 | 456.4407 | 78.4259 | 99.2616 | 108.612 | 156.144 | 280.123 | 277.9419 | 325.6714 | 344.1401 | 300.3686 | 296.8689 | 97.7097 | 132.6434 | 220.6333 | 391.3062 | 440.0119 | 117.3554 | 142.1931 | 265.6773 | 420.0874 | 435.2153 | 82.3616 | 99.6945 | 117.2209 | 167.0454 | 302.1117 | 254.7401 | 297.3311 | 298.4118 | 339.9263 | 113.5163 | 247.216 | 146.1292 | 408.3063 | 445.3646 | 356.4251 | 352.7382 |  |  | 234.154 | 253.5576 | 242.5232 | 355.4485 | 237.3491 | 349.8018 |  | 257.1609 | 230.0983 | 241.2196 | 63.808 | 98.9849 | 102.3509 |  | 450.1539 | 531.9053 | 539.2721 | 512.312 | 683.7968 | 659.0851 | 479.3204 | [23 empty] | 240.0106 | 671.441 | 12.5156 | 491.0296
15:16 | 6631 |  |  | -15.4068 | 21.3911 | 15.6596 | -0.1762 | 2.7819 | 2.8918 | -6.8043 | 1.9651 | 10.5701 | 2.5668 | 0.1761 |  |  |  | -31.1179 | 20.4384 | 28.8162 | 4.0002 |  | -4.8301 | 4.46 | 0.6288 | 3.2702 | 3.2867 | 1.7546 | 2.0533 | 361.3786 | 352.0649 | 202.422 | 245.5041 | 184.49 | 173.4021 | 131.9456 | 237.9183 | 137.4672 | 244.2951 | 410.5492 | 431.7207 | 193.7319 | 230.6503 | 325.6323 | 347.7928 | 393.0331 |  |  | 292.2788 |  | 322.4817 | 113.2997 | 136.5852 | 238.4007 | 405.9048 | 414.7273 | 248.671 | 158.7753 | 279.8898 | 428.151 | 448.1762 | 188.5683 | 94.2776 | 112.442 | 164.1068 | 283.684 | 356.8008 | 264.7688 | 342.9693 | 354.0366 | 106.0331 | 153.2541 | 277.2581 | 431.6497 | 459.2424 | 106.8651 | 152.405 | 267.1551 | 403.2692 | 409.3131 | 77.0033 | 95.8773 | 107.2496 | 159.8868 | 270.9128 | 299.3478 |  | 291.0453 | 616.8137 |  | 84.7284 | 136.3446 | 234.6884 | 390.9561 | 420.4004 | 126.8089 | 161.204 | 271.8911 | 429.3787 | 424.9901 | 85.8256 | 98.9746 | 108.4354 | 156.7549 | 279.9165 | 389.7613 | 313.8189 | 268.9619 | 290.8073 | 130.9664 | 168.5158 | 265.3283 | 406.3527 | 434.6096 |  | 339.1042 |  |  | 226.0578 | 235.1019 | 349.3928 | 221.6965 | 356.2903 | 214.872 | 69.1457 | 62.4159 | 54.4827 | 64.4253 | 64.7458 | 70.4217 | 59.3422 | 66.3504 | 250.5083 | 267.3019 | 254.2538 | 242.8313 | 408.7116 |  |  | 220.9087 |  | 185.7601 | 114.3824 | 172.0612 | 119.0921 | 247.6898 | 144.1206 | 432.1351 | 463.6202 | 413.6458 | 304.7085 | 246.8934 | 225.0789 | 289.7135 | 423.506 | 294.0079 | 309.5256 | 332.9969 | 291.0739 | 214.1648 | 134.1252 | 236.0696 | 141.1578 | 463.8456 | 246.5715 | 163.517 | 457.6639 |  | 216.452 | 98.4249 | 100.302 | 155.2706 | 284.6018 | 337.671 | 339.633 | 319.8461 | 464.4762 | 143.2972 | 135.7575 | 243.2742 | 400.6762 | 460.4182 | 101.4392 | 140.7425 | 256.694 | 429.5935 | 456.3372 | 78.4226 | 99.2796 | 108.6138 | 156.1634 | 280.128 | 277.8105 | 325.5826 | 344.0379 | 300.188 | 296.77 | 97.7146 | 132.6423 | 220.6572 | 391.2632 | 439.9173 | 117.3605 | 142.2096 | 265.7035 | 420.0488 | 435.1239 | 82.3658 | 99.6944 | 117.2224 | 167.0522 | 302.1131 | 254.6302 | 297.2251 | 298.1867 | 339.7735 | 113.5202 | 247.2379 | 146.1542 | 408.2612 | 445.2546 | 356.3356 | 352.6619 |  |  | 234.0451 | 253.4488 | 242.404 | 355.3245 | 237.2153 | 349.6866 |  | 257.0374 | 229.9756 | 241.1075 | 63.8032 | 99.0144 | 102.3469 |  | 450.0267 | 531.8599 | 539.1841 | 511.3837 | 682.7297 | 658.465 | 479.3611 | [23 empty] | 239.8973 | 670.5973 | 12.6312 | 490.9433
15:16 | 6632 |  |  | -15.3906 | 21.3532 | 15.6724 | -0.1713 | 2.8248 | 2.8875 | -6.7881 | 1.9499 | 10.5638 | 2.5673 | 0.1765 |  |  |  | -31.1778 | 20.5125 | 28.9706 | 4.0787 |  | -4.8735 | 4.3527 | 0.6282 | 3.2608 | 3.2811 | 1.7525 | 0.0694 | 361.3473 | 352.0368 | 202.4092 | 245.5009 | 184.4856 | 173.38 | 131.9468 | 237.8874 | 137.4875 | 244.3141 | 410.5072 | 431.6132 | 193.7355 | 230.5739 | 325.6473 | 347.8234 | 393.0224 |  |  | 291.8622 |  | 322.5035 | 113.2754 | 136.5969 | 238.4134 | 405.8413 | 414.6108 | 248.6733 | 158.805 | 279.8919 | 428.0915 | 448.0713 | 188.5681 | 94.2718 | 112.4508 | 164.117 | 283.6815 | 356.6652 | 264.6746 | 342.881 | 353.9286 | 106.0368 | 153.2752 | 277.2558 | 431.6096 | 459.14 | 106.8761 | 152.4156 | 267.1316 | 403.1695 | 409.1969 | 76.9992 | 95.8622 | 107.2502 | 159.8905 | 270.8969 | 299.1924 |  | 290.9241 | 616.6975 |  | 84.7307 | 136.3614 | 234.7003 | 390.9021 | 420.2958 | 126.834 | 161.2155 | 271.8827 | 429.3048 | 424.8855 | 85.8621 | 98.964 | 108.4393 | 156.7728 | 279.9028 | 389.7249 | 313.7006 | 268.8229 | 290.64 | 130.9823 | 168.528 | 265.3433 | 406.3056 | 434.5064 |  | 339.0284 |  |  | 225.9377 | 234.9874 | 349.2869 | 221.5733 | 356.2193 | 214.7739 | 68.7561 | 62.8453 | 54.6964 | 64.5279 | 64.9681 | 70.4329 | 59.2585 | 67.755 | 250.3647 | 267.1787 | 254.1405 | 242.6932 | 408.6585 |  |  | 220.9002 |  | 185.7554 | 114.3834 | 172.0457 | 119.0833 | 247.7082 | 144.1383 | 432.0949 | 463.5009 | 413.5978 | 304.663 | 246.8941 | 225.1463 | 289.772 | 423.4557 | 293.8193 | 309.3607 | 333.0238 | 290.9542 | 214.1856 | 134.1393 | 236.0888 | 141.1565 | 463.7315 | 246.5582 | 163.5319 | 457.5871 |  | 216.4555 | 98.4104 | 100.2982 | 155.2884 | 284.5986 | 337.5598 | 339.5373 | 319.7356 | 464.3391 | 143.2941 | 135.7674 | 243.29 | 400.6412 | 460.317 | 101.4501 | 140.768 | 256.7135 | 429.5327 | 456.2376 | 78.4375 | 99.2663 | 108.6269 | 156.1812 | 280.1286 | 277.6775 | 325.4886 | 343.9335 | 300.0031 | 296.6703 | 97.7172 | 132.6439 | 220.6861 | 391.2254 | 439.8174 | 117.3764 | 142.2347 | 265.7219 | 420.0109 | 435.0375 | 82.3747 | 99.6941 | 117.2409 | 167.0685 | 302.107 | 254.5305 | 297.1117 | 297.9633 | 339.6042 | 113.515 | 247.2457 | 146.1668 | 408.2185 | 445.1635 | 356.23 | 352.5868 |  |  | 233.9354 | 253.3119 | 242.2943 | 355.2177 | 237.091 | 349.5256 |  | 256.9161 | 229.864 | 240.9975 | 63.8034 | 99.0012 | 102.3575 |  | 449.9309 | 532.4303 | 539.0783 | 511.6866 | 682.3307 | 658.0769 | 479.0175 | [23 empty] | 239.7805 | 670.2038 | 12.6753 | 491.1806
15:16 | 6633 |  |  | -15.2816 | 21.3509 | 15.8084 | -0.1126 | 2.7559 | 2.9186 | -6.7659 | 1.9436 | 10.5534 | 2.5639 | 0.177 |  |  |  | -31.2501 | 20.4701 | 28.8237 | 4.06 |  | -4.8579 | 4.2704 | 0.6282 | 3.2584 | 3.2782 | 1.7535 | 3.9429 | 361.3183 | 352.0125 | 202.4063 | 245.5088 | 184.4821 | 173.3647 | 131.9501 | 237.8386 | 137.487 | 244.3376 | 410.4701 | 431.4993 | 193.7272 | 230.5732 | 325.6448 | 347.8552 | 393.0451 |  |  | 291.7615 |  | 322.4948 | 113.2305 | 136.6065 | 238.4343 | 405.7799 | 414.4912 | 248.6498 | 158.815 | 279.8804 | 428.0294 | 447.9648 | 188.583 | 94.2746 | 112.4673 | 164.1341 | 283.6799 | 356.5394 | 264.5849 | 342.7901 | 353.8174 | 106.0179 | 153.2813 | 277.2578 | 431.5712 | 459.0433 | 106.8798 | 152.4237 | 267.1173 | 403.0808 | 409.0929 | 76.9842 | 95.8614 | 107.2437 | 159.8715 | 270.8366 | 299.1238 |  | 290.8038 | 616.589 |  | 84.7331 | 136.3497 | 234.7293 | 390.8165 | 420.1741 | 126.8417 | 161.2359 | 271.8842 | 429.2289 | 424.7769 | 85.8812 | 98.9627 | 108.4412 | 156.789 | 279.885 | 389.676 | 313.5903 | 268.6848 | 290.475 | 130.9757 | 168.535 | 265.3504 | 406.2559 | 434.399 |  | 338.9054 |  |  | 225.8138 | 234.8852 | 349.2244 | 221.4997 | 356.179 | 214.7064 | 68.6854 | 61.6482 | 52.4786 | 64.6785 | 65.0755 | 70.716 | 59.8085 | 69.418 | 250.2139 | 267.0557 | 254.0199 | 242.5462 | 408.5975 |  |  | 220.8889 |  | 185.7517 | 114.3825 | 172.0298 | 119.0771 | 247.7201 | 144.1577 | 432.0439 | 463.3799 | 413.5498 | 304.6283 | 246.8944 | 225.2265 | 289.8325 | 423.4243 | 293.7185 | 309.2172 | 333.0958 | 290.8477 | 214.2036 | 134.1631 | 236.1092 | 141.1645 | 463.6255 | 246.554 | 163.546 | 457.5175 |  | 216.4704 | 98.4121 | 100.3005 | 155.3135 | 284.6003 | 337.459 | 339.4445 | 319.6239 | 464.203 | 143.2976 | 135.7857 | 243.3135 | 400.6183 | 460.2184 | 101.4638 | 140.7782 | 256.7318 | 429.467 | 456.1353 | 78.4528 | 99.2508 | 108.6441 | 156.2008 | 280.1231 | 277.5542 | 325.396 | 343.8312 | 299.8486 | 296.5685 | 97.7443 | 132.6593 | 220.7149 | 391.2049 | 439.722 | 117.3901 | 142.2506 | 265.7498 | 419.9842 | 434.9555 | 82.3896 | 99.7049 | 117.2565 | 167.0797 | 302.1099 | 254.4341 | 297.0061 | 297.7472 | 339.4544 | 113.5369 | 247.2679 | 146.1885 | 408.1806 | 445.0619 | 356.1368 | 352.5069 |  |  | 233.8235 | 253.2007 | 242.1933 | 355.1084 | 236.9741 | 349.3661 |  | 256.7912 | 229.7465 | 240.8839 | 63.8061 | 99.0018 | 102.3582 |  | 449.8043 | 532.6133 | 539.0009 | 511.939 | 683.4079 | 658.6501 | 479.0531 | [23 empty] | 239.6673 | 671.029 | 12.657 | 491.2088
15:16 | 6634 |  |  | -15.3749 | 21.3095 | 15.7314 | -0.1152 | 2.7473 | 2.9111 | -6.7873 | 1.9484 | 10.554 | 2.5648 | 0.1783 |  |  |  | -31.2475 | 20.4904 | 28.8213 | 4.0843 |  | -4.8811 | 4.4048 | 0.6296 | 3.2575 | 3.2753 | 1.754 | 1.9467 | 361.2842 | 351.9738 | 202.4053 | 245.502 | 184.4758 | 173.3527 | 131.9499 | 237.8396 | 137.523 | 244.3652 | 410.4423 | 431.41 | 193.7244 | 230.5879 | 325.5928 | 347.8683 | 393.0185 |  |  | 291.6599 |  | 322.4585 | 113.2532 | 136.6189 | 238.4549 | 405.728 | 414.3831 | 248.6643 | 158.8036 | 279.862 | 427.961 | 447.8634 | 188.6029 | 94.3025 | 112.4885 | 164.1612 | 283.6829 | 356.4233 | 264.5043 | 342.6937 | 353.2337 | 106.036 | 153.2948 | 277.2625 | 431.5181 | 458.9538 | 106.8839 | 152.4289 | 267.1107 | 402.9909 | 408.9957 | 76.9947 | 95.8694 | 107.2588 | 159.8877 | 270.8307 | 299.0085 |  | 290.6821 | 616.4942 |  | 84.7383 | 136.3319 | 234.7487 | 390.7411 | 420.0584 | 126.8342 | 161.2459 | 271.8883 | 429.1543 | 424.6538 | 85.8706 | 98.9701 | 108.4619 | 156.7938 | 279.8856 | 389.6245 | 313.4821 | 268.5508 | 290.3137 | 130.9788 | 168.5549 | 265.3624 | 406.2049 | 434.2975 |  | 338.8041 |  |  | 225.6975 | 234.7886 | 349.1706 | 221.4346 | 356.1346 | 214.6557 | 68.5464 | 58.941 | 50.4978 | 65.1215 | 64.7594 | 70.9731 | 60.8337 | 70.6511 | 250.0705 | 266.9245 | 253.899 | 242.4055 | 408.5433 |  |  | 220.8858 |  | 185.757 | 114.3852 | 172.019 | 119.0775 | 247.7161 | 144.18 | 431.9922 | 463.2754 | 413.5043 | 304.5913 | 246.9036 | 225.3146 | 289.9005 | 423.3847 | 293.7242 | 309.1008 | 333.1716 | 290.7445 | 214.2083 | 134.1746 | 236.1305 | 141.1625 | 463.519 | 246.5581 | 163.5677 | 457.4416 |  | 216.4752 | 98.4175 | 100.3075 | 155.3411 | 284.6012 | 337.3538 | 339.3502 | 319.5095 | 464.0638 | 143.3011 | 135.8058 | 243.3438 | 400.5966 | 460.1182 | 101.4706 | 140.787 | 256.7499 | 429.4202 | 456.0406 | 78.4485 | 99.2615 | 108.6629 | 156.2172 | 280.1221 | 277.4363 | 325.3103 | 343.7252 | 299.7393 | 296.4644 | 97.7502 | 132.6691 | 220.7342 | 391.1669 | 439.6314 | 117.3895 | 142.2693 | 265.7822 | 419.9548 | 434.8731 | 82.3971 | 99.7066 | 117.2535 | 167.0871 | 302.117 | 254.3409 | 296.8992 | 297.8224 | 339.3092 | 113.5384 | 247.2885 | 146.1973 | 408.1245 | 444.9371 | 356.0371 | 352.4006 |  |  | 233.7158 | 253.1017 | 242.0909 | 354.9772 | 236.8686 | 349.2203 |  | 256.671 | 229.6293 | 240.7804 | 63.8091 | 99.0254 | 102.3523 |  | 449.7104 | 532.4916 | 538.959 | 511.5979 | 683.0322 | 657.7162 | 478.7683 | [23 empty] | 239.5594 | 670.3742 | 12.6282 | 491.101
15:16 | 6635 |  |  | -15.34 | 21.377 | 15.9184 | -0.1223 | 2.6775 | 2.8518 | -6.767 | 1.9476 | 10.5505 | 2.5665 | 0.1784 |  |  |  | -31.2567 | 20.5334 | 28.8842 | 4.0563 |  | -4.8892 | 4.4245 | 0.6259 | 3.2531 | 3.2704 | 1.7533 | 2.4331 | 361.2461 | 351.9334 | 202.3984 | 245.4919 | 184.4657 | 173.3348 | 131.9502 | 237.8644 | 137.5891 | 244.393 | 410.4022 | 431.3348 | 193.7216 | 230.5544 | 325.5679 | 347.8634 | 392.9791 |  |  | 291.5456 |  | 322.4372 | 113.2829 | 136.6336 | 238.4623 | 405.665 | 414.2648 | 248.6885 | 158.8411 | 279.8662 | 427.8927 | 447.7606 | 188.6239 | 94.3183 | 112.4998 | 164.1842 | 283.6776 | 356.2915 | 264.4233 | 342.5913 | 352.6182 | 106.0837 | 153.3084 | 277.2691 | 431.4488 | 458.8511 | 106.8894 | 152.4385 | 267.1006 | 402.9015 | 408.8832 | 76.9982 | 95.865 | 107.2659 | 159.9166 | 270.85 | 298.8302 |  | 290.5489 | 616.3923 |  | 84.7513 | 136.3549 | 234.7609 | 390.6859 | 419.9604 | 126.8399 | 161.2494 | 271.8805 | 429.0811 | 424.5444 | 85.8789 | 98.9824 | 108.4932 | 156.8119 | 279.8972 | 389.5943 | 313.3661 | 268.3987 | 290.1519 | 131.0039 | 168.5779 | 265.3718 | 406.1557 | 434.2008 |  | 338.726 |  |  | 225.5776 | 234.6839 | 349.0966 | 221.3689 | 356.0735 | 214.5771 | 68.5758 | 55.8382 | 49.1992 | 65.5324 | 64.1274 | 70.7383 | 59.8743 | 71.0781 | 249.931 | 266.8069 | 253.7849 | 242.2716 | 408.4881 |  |  | 220.8819 |  | 185.7624 | 114.3877 | 172.0085 | 119.077 | 247.7214 | 144.204 | 431.9447 | 463.1739 | 413.4539 | 304.5545 | 246.9094 | 225.397 | 289.9795 | 423.345 | 293.7133 | 308.9815 | 333.2379 | 290.6307 | 214.1989 | 134.1784 | 236.1454 | 141.1755 | 463.4033 | 246.5678 | 163.5848 | 457.3637 |  | 216.4759 | 98.4213 | 100.3019 | 155.3683 | 284.5882 | 337.2419 | 339.2484 | 319.3916 | 463.9286 | 143.3015 | 135.8195 | 243.368 | 400.557 | 460.0154 | 101.4808 | 140.8017 | 256.7746 | 429.3957 | 455.954 | 78.4578 | 99.2809 | 108.6714 | 156.2267 | 280.1218 | 277.3088 | 325.2276 | 343.6091 | 299.6122 | 296.3543 | 97.7496 | 132.6832 | 220.7559 | 391.1325 | 439.5261 | 117.3948 | 142.2894 | 265.8001 | 419.917 | 434.7937 | 82.3966 | 99.7005 | 117.2685 | 167.1065 | 302.107 | 254.2403 | 296.7917 | 297.9117 | 339.1655 | 113.5533 | 247.3114 | 146.2142 | 408.0749 | 444.8284 | 355.9234 | 352.3117 |  |  | 233.6117 | 252.995 | 241.9873 | 354.8501 | 236.7598 | 349.0825 |  | 256.5675 | 229.5216 | 240.6875 | 63.8109 | 99.0131 | 102.3693 |  | 449.6663 | 532.3615 | 538.8888 | 512.2176 | 683.7294 | 658.4592 | 479.0354 | [23 empty] | 239.454 | 671.0943 | 12.7044 | 491.0139
15:16 | 6636 |  |  | -15.3363 | 21.4023 | 15.875 | -0.1545 | 2.6822 | 2.8569 | -6.855 | 1.9509 | 10.554 | 2.5619 | 0.1788 |  |  |  | -31.3055 | 20.4307 | 28.8544 | 4.0383 |  | -4.7808 | 4.4058 | 0.6274 | 3.2542 | 3.269 | 1.753 | 2.2432 | 361.2051 | 351.898 | 202.3925 | 245.4927 | 184.4587 | 173.3153 | 131.9424 | 237.8568 | 137.5955 | 244.3995 | 410.323 | 431.2314 | 193.7163 | 230.524 | 325.5486 | 347.8509 | 392.9592 |  |  | 291.4559 |  | 322.424 | 113.2687 | 136.6481 | 238.4666 | 405.6064 | 414.1401 | 248.681 | 158.8672 | 279.878 | 427.8339 | 447.6648 | 188.6428 | 94.311 | 112.5034 | 164.1923 | 283.6625 | 356.1574 | 264.3372 | 342.49 | 352.4787 | 106.0906 | 153.3227 | 277.2673 | 431.377 | 458.7564 | 106.9023 | 152.4551 | 267.0893 | 402.8212 | 408.7698 | 76.9999 | 95.8694 | 107.2608 | 159.9302 | 270.8432 | 298.7172 |  | 290.4235 | 616.2881 |  | 84.7639 | 136.3859 | 234.7773 | 390.6422 | 419.8654 | 126.8663 | 161.2648 | 271.8817 | 429.0046 | 424.4581 | 85.9399 | 98.9759 | 108.4852 | 156.8523 | 279.8691 | 389.5681 | 313.2593 | 268.2463 | 289.99 | 131.0048 | 168.6006 | 265.389 | 406.1065 | 434.1005 |  | 338.6297 |  |  | 225.4552 | 234.5687 | 349.0006 | 221.2507 | 356.0155 | 214.471 | 68.3253 | 54.677 | 48.1017 | 65.6933 | 63.7763 | 70.0999 | 57.4542 | 71.3435 | 249.7906 | 266.6873 | 253.6746 | 242.1238 | 408.4269 |  |  | 220.8722 |  | 185.7579 | 114.3848 | 171.998 | 119.0663 | 247.7055 | 144.2142 | 431.8778 | 463.0587 | 413.4073 | 304.5252 | 246.9322 | 225.4788 | 290.0614 | 423.3128 | 293.6493 | 308.8656 | 333.2942 | 290.5224 | 214.183 | 134.1908 | 236.1611 | 141.1708 | 463.2886 | 246.5781 | 163.6122 | 457.2903 |  | 216.4839 | 98.4365 | 100.3 | 155.3989 | 284.5884 | 337.1403 | 339.1463 | 319.286 | 463.7923 | 143.3098 | 135.8367 | 243.3963 | 400.5389 | 459.9058 | 101.4891 | 140.8157 | 256.7808 | 429.352 | 455.8516 | 78.4834 | 99.2868 | 108.6801 | 156.241 | 280.1282 | 277.1921 | 325.1388 | 343.4892 | 299.5227 | 296.2487 | 97.7629 | 132.7017 | 220.7838 | 391.1152 | 439.4286 | 117.411 | 142.3051 | 265.824 | 419.8876 | 434.7121 | 82.3984 | 99.6982 | 117.2918 | 167.1374 | 302.0928 | 254.1366 | 296.6885 | 297.7046 | 339.1909 | 113.5758 | 247.336 | 146.2388 | 408.039 | 444.7242 | 355.8146 | 352.2203 |  |  | 233.5006 | 252.8899 | 241.879 | 354.7376 | 236.6502 | 348.959 |  | 256.4513 | 229.4025 | 240.5839 | 63.8116 | 99.0069 | 102.378 |  | 449.5697 | 532.1783 | 538.8419 | 511.6652 | 683.0002 | 658.2898 | 478.9271 | [23 empty] | 239.3414 | 670.645 | 12.6341 | 490.874
15:16 | 6637 |  |  | -15.329 | 21.3962 | 16.0723 | -0.1778 | 2.7059 | 2.8848 | -6.7386 | 1.9531 | 10.5466 | 2.558 | 0.1792 |  |  |  | -31.2541 | 20.4343 | 28.8773 | 4.0087 |  | -4.8011 | 4.5051 | 0.626 | 3.2526 | 3.2671 | 1.7527 | 3.0282 | 361.1596 | 351.8667 | 202.384 | 245.4883 | 184.452 | 173.2958 | 131.9385 | 237.8538 | 137.5716 | 244.3923 | 410.2445 | 431.115 | 193.724 | 230.4409 | 325.4807 | 347.8203 | 392.9358 |  |  | 291.3678 |  | 322.3907 | 113.2913 | 136.6605 | 238.4904 | 405.555 | 414.0304 | 248.7056 | 158.887 | 279.8834 | 427.7673 | 447.5798 | 188.6569 | 94.3172 | 112.5177 | 164.2054 | 283.6551 | 356.0264 | 264.2516 | 342.3853 | 352.376 | 106.0891 | 153.3433 | 277.2701 | 431.3264 | 458.6731 | 106.9089 | 152.4655 | 267.0827 | 402.7366 | 408.6603 | 77.0108 | 95.885 | 107.2729 | 159.9573 | 270.863 | 298.5798 |  | 290.2976 | 616.1876 |  | 84.7645 | 136.3996 | 234.7792 | 390.5904 | 419.7524 | 126.9114 | 161.2787 | 271.8671 | 428.9296 | 424.3627 | 85.9974 | 98.9502 | 108.4665 | 156.8828 | 279.8435 | 389.5244 | 313.1541 | 268.1077 | 289.8257 | 130.9911 | 168.6194 | 265.4009 | 406.0561 | 433.9864 |  | 338.5271 |  |  | 225.3395 | 234.4702 | 348.8546 | 221.0697 | 355.9604 | 214.3704 | 68.0834 | 54.97 | 47.4073 | 65.5071 | 63.7812 | 69.8712 | 56.2052 | 71.6742 | 249.652 | 266.5669 | 253.5704 | 241.9784 | 408.3741 |  |  | 220.8626 |  | 185.7532 | 114.3871 | 171.9856 | 119.0524 | 247.6866 | 144.2159 | 431.8153 | 462.9416 | 413.3548 | 304.502 | 246.9328 | 225.5508 | 290.1361 | 423.2614 | 293.5838 | 308.7499 | 333.2744 | 290.4006 | 214.1792 | 134.1992 | 236.1695 | 141.1477 | 463.173 | 246.5952 | 163.6412 | 457.2082 |  | 216.483 | 98.4408 | 100.3005 | 155.4202 | 284.5823 | 337.0277 | 339.0346 | 319.1765 | 463.6475 | 143.3121 | 135.8563 | 243.4178 | 400.5154 | 459.8076 | 101.5069 | 140.8379 | 256.797 | 429.3005 | 455.754 | 78.489 | 99.2808 | 108.6989 | 156.2615 | 280.145 | 277.1149 | 325.0506 | 343.3671 | 299.4916 | 296.1504 | 97.754 | 132.7138 | 220.8032 | 391.0896 | 439.3388 | 117.4287 | 142.3247 | 265.8467 | 419.8479 | 434.6224 | 82.3991 | 99.6944 | 117.3006 | 167.1583 | 302.0852 | 254.0308 | 296.5797 | 297.4867 | 339.2257 | 113.5672 | 247.3456 | 146.251 | 408.0019 | 444.6311 | 355.7023 | 352.1101 |  |  | 233.3866 | 252.7848 | 241.7622 | 354.6244 | 236.5464 | 348.8438 |  | 256.331 | 229.2886 | 240.4725 | 63.8066 | 99.0292 | 102.3762 |  | 449.4517 | 531.9409 | 538.7475 | 511.6616 | 682.8651 | 658.521 | 479.3438 | [23 empty] | 239.2294 | 670.6931 | 12.7752 | 490.6963
15:16 | 6638 |  |  | -15.4287 | 21.3811 | 15.9844 | -0.1585 | 2.6627 | 2.9428 | -6.7292 | 1.9538 | 10.5468 | 2.5564 | 0.1779 |  |  |  | -31.203 | 20.4054 | 28.844 | 4.068 |  | -4.7468 | 4.5135 | 0.6248 | 3.246 | 3.265 | 1.751 | 2.5596 | 361.1259 | 351.8428 | 202.3879 | 245.4845 | 184.4511 | 173.2799 | 131.9445 | 237.883 | 137.6119 | 244.4193 | 410.227 | 431.0233 | 193.7349 | 230.3945 | 325.425 | 347.7882 | 392.9156 |  |  | 291.2315 |  | 322.3634 | 113.3191 | 136.67 | 238.5058 | 405.4929 | 413.9105 | 248.6928 | 158.9031 | 279.8801 | 427.6993 | 447.478 | 188.667 | 94.3223 | 112.5218 | 164.219 | 283.6516 | 355.891 | 264.1616 | 342.2778 | 352.2746 | 106.0689 | 153.3601 | 277.2745 | 431.2787 | 458.5785 | 106.921 | 152.4787 | 267.0729 | 402.6487 | 408.5464 | 77.0214 | 95.8921 | 107.3022 | 159.9953 | 270.8885 | 298.3946 |  | 290.1521 | 616.0866 |  | 84.7616 | 136.4242 | 234.7906 | 390.5349 | 419.6507 | 126.937 | 161.2985 | 271.884 | 428.8599 | 424.2482 | 85.9819 | 98.9556 | 108.5021 | 156.8917 | 279.8701 | 389.4751 | 313.0405 | 267.9729 | 289.6689 | 130.9934 | 168.6301 | 265.4053 | 406.0073 | 433.8741 |  | 338.4386 |  |  | 225.2291 | 234.3812 | 348.7015 | 220.9135 | 355.9127 | 214.2846 | 68.8219 | 54.3906 | 46.7106 | 65.258 | 63.935 | 70.1149 | 55.7952 | 72.0476 | 249.5186 | 266.4553 | 253.4657 | 241.8441 | 408.3175 |  |  | 220.8504 |  | 185.7503 | 114.3917 | 171.9729 | 119.0516 | 247.6971 | 144.2232 | 431.7643 | 462.8284 | 413.3022 | 304.4245 | 246.9385 | 225.6309 | 290.2134 | 423.2086 | 293.523 | 308.6144 | 333.2172 | 290.2793 | 214.1896 | 134.2159 | 236.189 | 141.1603 | 463.0685 | 246.6152 | 163.6637 | 457.1314 |  | 216.4977 | 98.4396 | 100.2975 | 155.4412 | 284.5778 | 336.9162 | 338.9241 | 319.0639 | 463.509 | 143.3143 | 135.8716 | 243.4245 | 400.4861 | 459.7137 | 101.5056 | 140.8551 | 256.8165 | 429.2555 | 455.6597 | 78.4946 | 99.278 | 108.6967 | 156.2698 | 280.1445 | 277.0442 | 324.955 | 343.2414 | 299.45 | 296.0276 | 97.7526 | 132.7297 | 220.8314 | 391.0547 | 439.2424 | 117.4349 | 142.346 | 265.872 | 419.8154 | 434.5362 | 82.4025 | 99.6892 | 117.3134 | 167.179 | 302.0801 | 253.9235 | 296.4685 | 297.2518 | 339.0961 | 113.5601 | 247.3461 | 146.2565 | 407.9559 | 444.5328 | 355.5678 | 352.0195 |  |  | 233.2737 | 252.6769 | 241.6571 | 354.522 | 236.4418 | 348.7256 |  | 256.223 | 229.1806 | 240.3703 | 63.8157 | 99.0232 | 102.3858 |  | 449.3515 | 531.4597 | 538.6857 | 511.9146 | 682.8947 | 658.2918 | 479.4415 | [23 empty] | 239.124 | 670.5932 | 12.7607 | 490.4056
15:17 | 6639 |  |  | -15.5428 | 21.3918 | 15.9671 | -0.1795 | 2.7852 | 2.9861 | -6.8093 | 1.9583 | 10.547 | 2.5588 | 0.1773 |  |  |  | -31.2006 | 20.3615 | 28.9647 | 4.1318 |  | -4.8062 | 4.4982 | 0.6246 | 3.2436 | 3.262 | 1.753 | 2.1187 | 361.0899 | 351.8113 | 202.3881 | 245.484 | 184.4397 | 173.2619 | 131.939 | 237.9163 | 137.6783 | 244.4544 | 410.2014 | 430.9231 | 193.7532 | 230.372 | 325.4228 | 347.7998 | 392.9112 |  |  | 291.0949 |  | 322.3533 | 113.3486 | 136.6863 | 238.5247 | 405.4282 | 413.7871 | 248.657 | 158.8924 | 279.8763 | 427.6358 | 447.3754 | 188.6692 | 94.3346 | 112.5319 | 164.2315 | 283.648 | 355.7658 | 264.0732 | 342.1836 | 352.1713 | 106.0638 | 153.3787 | 277.279 | 431.2218 | 458.4812 | 106.9402 | 152.4961 | 267.0513 | 402.5678 | 408.43 | 77.0466 | 95.9068 | 107.3345 | 160.0264 | 270.9191 | 298.331 |  | 290.0027 | 615.9752 |  | 84.7706 | 136.4498 | 234.8051 | 390.4889 | 419.5493 | 126.9319 | 161.3138 | 271.9099 | 428.7821 | 424.1226 | 85.9361 | 98.9806 | 108.5431 | 156.8918 | 279.8812 | 389.4341 | 312.9348 | 267.856 | 289.5299 | 131.0204 | 168.6518 | 265.427 | 405.9734 | 433.7741 |  | 338.367 |  |  | 225.1099 | 234.285 | 348.599 | 220.7994 | 355.8551 | 214.1921 | 69.7485 | 53.9326 | 45.7316 | 65.2611 | 63.9126 | 70.2409 | 56.0954 | 71.6433 | 249.3831 | 266.3463 | 253.3567 | 241.6982 | 408.2559 |  |  | 220.8405 |  | 185.7423 | 114.3905 | 171.9606 | 119.0522 | 247.716 | 144.23 | 431.7078 | 462.7086 | 413.2465 | 304.2986 | 246.9498 | 225.7135 | 290.2763 | 423.1675 | 293.4359 | 308.4015 | 333.171 | 290.1675 | 214.1993 | 134.2233 | 236.2013 | 141.1896 | 462.9587 | 246.6104 | 163.6745 | 457.0604 |  | 216.5322 | 98.4386 | 100.3043 | 155.47 | 284.579 | 336.807 | 338.8204 | 318.9521 | 463.3678 | 143.3188 | 135.8764 | 243.4452 | 400.4688 | 459.6094 | 101.5002 | 140.8539 | 256.8203 | 429.1953 | 455.5514 | 78.5073 | 99.2774 | 108.7036 | 156.2826 | 280.1395 | 276.9868 | 324.8666 | 343.1188 | 299.418 | 295.9018 | 97.7566 | 132.7411 | 220.8632 | 391.0206 | 439.1497 | 117.4401 | 142.3721 | 265.8888 | 419.7892 | 434.449 | 82.4105 | 99.6852 | 117.3339 | 167.1953 | 302.075 | 253.8222 | 296.3632 | 297.0092 | 338.9591 | 113.5728 | 247.3546 | 146.2696 | 407.9136 | 444.443 | 355.4428 | 351.9513 |  |  | 233.1752 | 252.5799 | 241.5571 | 354.4448 | 236.355 | 348.6146 |  | 256.1087 | 229.0735 | 240.2647 | 63.8183 | 99.0253 | 102.3898 |  | 449.2768 | 531.1522 | 538.6052 | 511.6581 | 683.2857 | 658.4433 | 479.0203 | [23 empty] | 239.0192 | 670.8645 | 12.7644 | 490.2145
15:17 | 6640 |  |  | -15.5846 | 21.3923 | 15.8715 | -0.2055 | 2.7937 | 2.9735 | -6.7514 | 1.9588 | 10.5374 | 2.5549 | 0.1783 |  |  |  | -31.1651 | 20.3046 | 29.0293 | 4.0946 |  | -4.7675 | 4.4611 | 0.626 | 3.2383 | 3.2616 | 1.7512 | 2.0381 | 361.0546 | 351.7835 | 202.3769 | 245.4852 | 184.4295 | 173.242 | 131.9313 | 237.9 | 137.6891 | 244.4654 | 410.116 | 430.7985 | 193.7584 | 230.3247 | 325.4302 | 347.8016 | 392.9024 |  |  | 290.9738 |  | 322.3375 | 113.3495 | 136.701 | 238.5335 | 405.3595 | 413.6665 | 248.6604 | 158.9093 | 279.8674 | 427.5733 | 447.2746 | 188.6822 | 94.3501 | 112.5538 | 164.2521 | 283.6435 | 355.6417 | 263.992 | 342.0847 | 352.0676 | 106.0955 | 153.3955 | 277.2791 | 431.1607 | 458.3912 | 106.9451 | 152.5014 | 267.0307 | 402.4825 | 408.3062 | 77.0772 | 95.9251 | 107.354 | 160.0357 | 270.9026 | 298.4228 |  | 289.8556 | 615.8755 |  | 84.7795 | 136.49 | 234.803 | 390.4672 | 419.4593 | 126.9123 | 161.3147 | 271.9032 | 428.7031 | 423.9949 | 85.9273 | 98.9802 | 108.5537 | 156.9048 | 279.8656 | 389.4025 | 312.8201 | 267.7349 | 289.3854 | 131.0401 | 168.6765 | 265.4477 | 405.928 | 433.6693 |  | 338.2925 |  |  | 224.9889 | 234.1782 | 348.5305 | 220.7344 | 355.7985 | 214.1083 | 70.4189 | 54.5652 | 44.5752 | 65.3556 | 63.5534 | 69.2893 | 56.769 | 71.027 | 249.236 | 266.2291 | 253.2363 | 241.5565 | 408.1997 |  |  | 220.8258 |  | 185.735 | 114.3845 | 171.9455 | 119.0431 | 247.7288 | 144.2441 | 431.6608 | 462.5891 | 413.1935 | 304.1636 | 246.9491 | 225.7842 | 290.3384 | 423.1356 | 293.3208 | 300.7536 | 333.127 | 290.0683 | 214.2071 | 134.223 | 236.2103 | 141.1979 | 462.8328 | 246.6071 | 163.6864 | 456.9825 |  | 216.544 | 98.4568 | 100.3081 | 155.4937 | 284.572 | 336.7002 | 338.7177 | 318.8429 | 463.2309 | 143.3209 | 135.891 | 243.4773 | 400.4448 | 459.5149 | 101.5074 | 140.8562 | 256.8243 | 429.1374 | 455.4456 | 78.5126 | 99.2435 | 108.7318 | 156.303 | 280.1371 | 276.904 | 324.7922 | 343.0114 | 299.3536 | 295.7834 | 97.7504 | 132.7405 | 220.8746 | 390.9906 | 439.0442 | 117.4547 | 142.405 | 265.903 | 419.7528 | 434.3628 | 82.4092 | 99.684 | 117.3432 | 167.2024 | 302.0737 | 253.7148 | 296.2549 | 296.7689 | 338.812 | 113.5769 | 247.3719 | 146.2804 | 407.864 | 444.3451 | 355.3468 | 351.8676 |  |  | 233.0664 | 252.469 | 241.4459 | 354.3666 | 236.2691 | 348.455 |  | 256.0067 | 228.9659 | 240.1515 | 63.8187 | 98.9823 | 102.399 |  | 449.1873 | 530.8975 | 538.5178 | 511.9893 | 683.504 | 658.0942 | 478.8899 | [23 empty] | 238.9091 | 670.7991 | 12.734 | 490.0424
15:17 | 6641 |  |  | -15.5801 | 21.3246 | 15.8171 | -0.2118 | 2.6154 | 2.9224 | -6.7786 | 1.959 | 10.5316 | 2.5548 | 0.1773 |  |  |  | -31.2221 | 20.2278 | 28.8402 | 4.0189 |  | -4.8224 | 4.3827 | 0.628 | 3.2381 | 3.2615 | 1.7526 | 1.0689 | 361.0306 | 351.7576 | 202.3781 | 245.4824 | 184.4315 | 173.2315 | 131.9362 | 237.8376 | 137.6561 | 244.4675 | 410.0376 | 430.6847 | 193.7401 | 230.2925 | 325.458 | 347.8213 | 392.9094 |  |  | 290.8646 |  | 322.3166 | 113.2842 | 136.7122 | 238.539 | 405.2964 | 413.551 | 248.6629 | 158.9408 | 279.8658 | 427.5091 | 447.1649 | 188.6948 | 94.3594 | 112.57 | 164.2743 | 283.6399 | 355.5163 | 263.9033 | 341.9805 | 351.9585 | 106.1158 | 153.4124 | 277.2814 | 431.1078 | 458.3043 | 106.9458 | 152.5115 | 267.0146 | 402.3789 | 408.1933 | 77.0592 | 95.9127 | 107.3392 | 160.0264 | 270.8392 | 298.4122 |  | 289.6986 | 615.7798 |  | 84.7765 | 136.5028 | 234.812 | 390.4071 | 419.3571 | 126.9021 | 161.3274 | 271.9114 | 428.6312 | 423.8849 | 85.9532 | 98.9675 | 108.5513 | 156.9234 | 279.8621 | 389.361 | 312.7063 | 267.6054 | 289.2394 | 131.048 | 168.69 | 265.4628 | 405.8705 | 433.56 |  | 338.1977 |  |  | 224.8632 | 234.0689 | 348.4966 | 220.722 | 355.759 | 214.0376 | 70.5551 | 55.4986 | 44.1392 | 65.5183 | 63.3906 | 68.6296 | 57.4218 | 71.3912 | 249.1016 | 266.1125 | 253.1151 | 241.426 | 408.144 |  |  | 220.8086 |  | 185.7355 | 114.3741 | 171.9304 | 119.0344 | 247.7268 | 144.2686 | 431.6037 | 462.4722 | 413.147 | 304.043 | 246.9582 | 225.8612 | 290.4058 | 423.1162 | 293.1868 | 293.1841 | 333.0888 | 289.9764 | 214.2045 | 134.2349 | 236.2284 | 141.1948 | 462.718 | 246.6192 | 163.7116 | 456.9084 |  | 216.5462 | 98.4797 | 100.3048 | 155.5179 | 284.5735 | 336.5924 | 338.6118 | 318.7366 | 463.0926 | 143.3305 | 135.9123 | 243.5032 | 400.4063 | 459.4198 | 101.5161 | 140.8761 | 256.84 | 429.096 | 455.3447 | 78.5353 | 99.2376 | 108.7536 | 156.3233 | 280.1412 | 276.7696 | 324.7104 | 342.9198 | 299.2408 | 295.6722 | 97.7317 | 132.7476 | 220.8863 | 390.955 | 438.9337 | 117.4406 | 142.4089 | 265.9075 | 419.709 | 434.2644 | 82.4227 | 99.6806 | 117.3507 | 167.2157 | 302.0609 | 253.6039 | 296.1432 | 296.5357 | 338.6715 | 113.5745 | 247.3888 | 146.2878 | 407.8194 | 444.2404 | 355.2588 | 351.769 |  |  | 232.9458 | 252.3614 | 241.3383 | 354.2691 | 236.1675 | 348.2643 |  | 255.9081 | 228.854 | 240.043 | 63.8185 | 99.0054 | 102.4005 |  | 449.099 | 530.6908 | 538.4531 | 511.7163 | 682.9652 | 658.0564 | 479.0052 | [23 empty] | 238.7978 | 670.5108 | 12.4602 | 489.8949
15:17 | 6642 |  |  | -15.5681 | 21.3787 | 15.7999 | -0.1509 | 2.6788 | 2.872 | -6.9329 | 1.9594 | 10.525 | 2.5555 | 0.177 |  |  |  | -31.2358 | 20.1467 | 28.8936 | 4.0675 |  | -4.825 | 4.3288 | 0.6263 | 3.2363 | 3.2592 | 1.7516 | 1.4607 | 360.9946 | 351.7198 | 202.3756 | 245.4704 | 184.4218 | 173.2064 | 131.9372 | 237.7987 | 137.6425 | 244.4736 | 409.9706 | 430.5764 | 193.73 | 230.2584 | 325.4346 | 347.832 | 392.8782 |  |  | 290.7686 |  | 322.2949 | 113.2525 | 136.7168 | 238.5532 | 405.2361 | 413.4339 | 248.6478 | 158.9449 | 279.8699 | 427.4515 | 447.0575 | 188.6984 | 94.3687 | 112.5902 | 164.2982 | 283.6424 | 355.3872 | 263.8178 | 341.8865 | 351.8544 | 106.1127 | 153.4319 | 277.2921 | 431.0622 | 458.2092 | 106.9501 | 152.5163 | 266.9988 | 402.2681 | 408.0918 | 77.0268 | 95.9015 | 107.3281 | 160.0262 | 270.8082 | 298.2542 |  | 289.5363 | 615.6666 |  | 84.7869 | 136.4805 | 234.8417 | 390.2933 | 419.2157 | 126.9372 | 161.3516 | 271.9127 | 428.558 | 423.7822 | 85.9975 | 98.9565 | 108.5511 | 156.9444 | 279.8512 | 389.3147 | 312.6101 | 267.4845 | 289.1088 | 131.0518 | 168.697 | 265.4618 | 405.8176 | 433.458 |  | 338.0808 |  |  | 224.7386 | 233.9664 | 348.4478 | 220.646 | 355.7337 | 213.9704 | 70.7119 | 54.585 | 45.0145 | 65.3739 | 63.1985 | 69.0278 | 58.3783 | 71.9699 | 248.9642 | 265.9918 | 252.9848 | 241.2799 | 408.0868 |  |  | 220.8014 |  | 185.7261 | 114.3734 | 171.9167 | 119.0274 | 247.7207 | 144.2857 | 431.5458 | 462.3607 | 413.094 | 303.9511 | 246.9692 | 225.9438 | 290.4788 | 423.0794 | 293.0565 | 293.0732 | 333.0464 | 289.8794 | 214.1927 | 134.2477 | 236.2435 | 141.2178 | 462.6118 | 246.6189 | 163.7449 | 456.8366 |  | 216.57 | 98.4834 | 100.3139 | 155.559 | 284.5813 | 336.4903 | 338.5111 | 318.631 | 462.9546 | 143.3444 | 135.9354 | 243.529 | 400.3776 | 459.3164 | 101.5278 | 140.9035 | 256.8667 | 429.0447 | 455.244 | 78.5447 | 99.2686 | 108.7574 | 156.3394 | 280.1469 | 276.6175 | 324.6271 | 342.8183 | 299.0979 | 295.5719 | 97.7264 | 132.7737 | 220.9187 | 390.9279 | 438.8412 | 117.4379 | 142.4056 | 265.9229 | 419.6655 | 434.1651 | 82.4402 | 99.6764 | 117.3662 | 167.2371 | 302.044 | 253.4926 | 296.0448 | 296.3164 | 338.5522 | 113.594 | 247.4145 | 146.3093 | 407.7864 | 444.1452 | 355.1558 | 351.6912 |  |  | 232.8382 | 252.257 | 241.2375 | 354.179 | 236.0765 | 348.1647 |  | 255.8076 | 228.7502 | 239.9363 | 63.815 | 99.0499 | 102.4017 |  | 448.9988 | 530.529 | 538.3794 | 511.7163 | 683.2123 | 658.18 | 479.0669 | [23 empty] | 238.6915 | 670.6962 | 12.436 | 489.7639
15:17 | 6643 |  |  | -15.5627 | 21.3731 | 15.92 | -0.1026 | 2.7717 | 2.9656 | -6.7752 | 1.9616 | 10.5242 | 2.5583 | 0.1774 |  |  |  | -31.2128 | 20.0258 | 28.7643 | 4.0139 |  | -4.8109 | 4.3284 | 0.625 | 3.2339 | 3.2556 | 1.7484 | 1.1774 | 360.951 | 351.6811 | 202.372 | 245.4694 | 184.4114 | 173.1789 | 131.9345 | 237.7605 | 137.6441 | 244.4858 | 409.9085 | 430.46 | 193.7208 | 230.2349 | 325.3727 | 347.8126 | 392.8254 |  |  | 290.6706 |  | 322.272 | 113.234 | 136.7268 | 238.568 | 405.1711 | 413.3168 | 248.6375 | 158.9501 | 279.8644 | 427.3899 | 446.9649 | 188.7145 | 94.3652 | 112.6019 | 164.3079 | 283.6337 | 355.2535 | 263.7267 | 341.792 | 351.7518 | 106.0938 | 153.4561 | 277.2952 | 431.0049 | 458.1062 | 106.9541 | 152.516 | 266.9882 | 402.1744 | 407.9856 | 77.0155 | 95.9036 | 107.3191 | 160.0242 | 270.7729 | 298.1172 |  | 289.377 | 615.5676 |  | 84.8016 | 136.4688 | 234.8625 | 390.2137 | 419.0932 | 126.9809 | 161.3703 | 271.8957 | 428.4737 | 423.6779 | 86.0166 | 98.9496 | 108.5631 | 156.956 | 279.8408 | 389.2709 | 312.5114 | 267.3738 | 288.9747 | 131.0441 | 168.7114 | 265.4637 | 405.7626 | 433.3508 |  | 337.9878 |  |  | 224.6222 | 233.8713 | 348.3132 | 220.4615 | 355.6782 | 213.8707 | 70.9492 | 52.3182 | 47.4247 | 64.9444 | 62.7119 | 68.2454 | 59.1809 | 72.212 | 248.8151 | 265.8676 | 252.8555 | 241.1311 | 408.0324 |  |  | 220.7962 |  | 185.717 | 114.3762 | 171.8974 | 119.0195 | 247.724 | 144.2858 | 431.4925 | 462.255 | 413.0372 | 303.8919 | 247.0105 | 226.022 | 290.5735 | 423.0332 | 292.9822 | 292.9567 | 333.0808 | 289.7929 | 214.2055 | 134.2616 | 236.2636 | 141.2403 | 462.5047 | 246.6153 | 163.7625 | 456.7634 |  | 216.5653 | 98.4849 | 100.3168 | 155.5913 | 284.5814 | 336.3768 | 338.4132 | 318.521 | 462.8158 | 143.3448 | 135.9511 | 243.5473 | 400.3462 | 459.2143 | 101.5304 | 140.9226 | 256.8805 | 428.9824 | 455.1473 | 78.5452 | 99.2756 | 108.7608 | 156.3564 | 280.1467 | 276.4598 | 324.5428 | 342.714 | 298.9519 | 295.4663 | 97.7343 | 132.7798 | 220.9456 | 390.8885 | 438.7423 | 117.4511 | 142.427 | 265.9543 | 419.6237 | 434.0849 | 82.3983 | 99.6604 | 117.3739 | 167.2558 | 302.0339 | 253.3823 | 295.9392 | 296.098 | 338.4288 | 113.5978 | 247.4374 | 146.3302 | 407.7353 | 444.017 | 355.0417 | 351.6262 |  |  | 232.7375 | 252.1411 | 241.1359 | 354.1025 | 235.9841 | 348.0898 |  | 255.702 | 228.6506 | 239.8272 | 63.8162 | 99.028 | 102.415 |  | 448.9435 | 530.3132 | 538.2943 | 511.8434 | 683.2857 | 658.0106 | 478.4649 | [23 empty] | 238.586 | 670.6481 | 12.5096 | 489.6284
15:17 | 6644 |  |  | -15.5257 | 21.388 | 15.908 | -0.0851 | 2.7089 | 3.0128 | -6.7382 | 1.9647 | 10.5175 | 2.5531 | 0.1782 |  |  |  | -31.1942 | 20.0378 | 28.8252 | 4.0301 |  | -4.7566 | 4.3185 | 0.6245 | 3.2329 | 3.2529 | 1.746 | 0.2974 | 360.9121 | 351.6493 | 202.3733 | 245.4671 | 184.407 | 173.1682 | 131.9332 | 237.7596 | 137.6422 | 244.5036 | 409.8608 | 430.3525 | 193.7139 | 230.2017 | 325.3625 | 347.8285 | 392.8262 |  |  | 290.575 |  | 322.2689 | 113.2422 | 136.7428 | 238.5806 | 405.1136 | 413.2035 | 248.6638 | 158.9471 | 279.8588 | 427.3218 | 446.8801 | 188.7297 | 94.3767 | 112.6075 | 164.3151 | 283.6265 | 355.1237 | 263.6254 | 341.6895 | 351.6379 | 106.1248 | 153.4702 | 277.2984 | 430.9589 | 458.0052 | 106.9537 | 152.5212 | 266.9678 | 402.09 | 407.8655 | 77.0262 | 95.8977 | 107.3148 | 160.0342 | 270.7626 | 297.9963 |  | 289.2143 | 615.469 |  | 84.7986 | 136.4816 | 234.8726 | 390.1771 | 418.9968 | 126.9787 | 161.3775 | 271.8904 | 428.3935 | 423.5668 | 86.0203 | 98.9491 | 108.5717 | 156.9735 | 279.8343 | 389.227 | 312.4028 | 267.2645 | 288.8436 | 131.0417 | 168.731 | 265.4755 | 405.7075 | 433.2368 |  | 337.8994 |  |  | 224.51 | 233.7664 | 348.261 | 220.3995 | 355.5944 | 213.7711 | 70.8839 | 53.5091 | 50.4801 | 65.1348 | 62.8951 | 66.8604 | 59.0514 | 72.3128 | 248.6852 | 265.7556 | 252.7424 | 240.9985 | 407.9767 |  |  | 220.7778 |  | 185.7162 | 114.3769 | 171.8782 | 119.0118 | 247.7334 | 144.2798 | 431.4312 | 462.1477 | 412.9796 | 303.8399 | 247.0368 | 226.086 | 290.6589 | 422.996 | 292.9375 | 292.8477 | 333.0926 | 289.6876 | 214.2325 | 134.2688 | 236.2843 | 141.2424 | 462.3905 | 246.612 | 163.7653 | 456.6886 |  | 216.5612 | 98.4785 | 100.314 | 155.6054 | 284.5686 | 336.2558 | 338.3057 | 318.4093 | 462.6733 | 143.3461 | 135.9543 | 243.5614 | 400.2923 | 459.1032 | 101.5222 | 140.9162 | 256.8758 | 428.9292 | 455.0475 | 78.5615 | 99.2416 | 108.7749 | 156.3779 | 280.1473 | 276.3419 | 324.4497 | 342.6023 | 298.8282 | 295.3615 | 97.7315 | 132.7777 | 220.9683 | 390.8491 | 438.6491 | 117.4593 | 142.4463 | 265.979 | 419.5959 | 434.01 | 82.3934 | 99.6582 | 117.3899 | 167.2747 | 302.0303 | 253.2864 | 295.8262 | 295.8756 | 338.2869 | 113.5915 | 247.4402 | 146.3401 | 407.6785 | 443.896 | 354.9226 | 351.5299 |  |  | 232.6186 | 252.0424 | 241.0237 | 354.0086 | 235.8786 | 347.9712 |  | 255.5963 | 228.552 | 239.713 | 63.8177 | 99.0294 | 102.4164 |  | 448.8574 | 530.1048 | 538.2175 | 511.7419 | 683.195 | 659.146 | 479.6927 | [23 empty] | 238.4778 | 671.1705 | 12.5788 | 489.4811
15:17 | 6645 |  |  | -15.5597 | 21.3299 | 15.9475 | -0.0948 | 2.7097 | 2.9078 | -6.7697 | 1.9642 | 10.5164 | 2.5567 | 0.1796 |  |  |  | -31.2916 | 20.0923 | 28.6791 | 4.0174 |  | -4.7742 | 4.373 | 0.6261 | 3.2301 | 3.252 | 1.7455 | 3.8221 | 360.8834 | 351.619 | 202.3706 | 245.4618 | 184.3973 | 173.1536 | 131.927 | 237.801 | 137.6615 | 244.5139 | 409.8207 | 430.2487 | 193.7121 | 230.1459 | 325.3336 | 347.83 | 392.8052 |  |  | 290.4804 |  | 322.4621 | 113.2773 | 136.7457 | 238.5864 | 405.0524 | 413.0768 | 248.6764 | 158.9323 | 279.8473 | 427.2486 | 446.7878 | 188.7447 | 94.3966 | 112.6217 | 164.3395 | 283.63 | 354.9933 | 263.5278 | 341.5854 | 351.53 | 106.1629 | 153.47 | 277.3024 | 430.9079 | 457.9118 | 106.9625 | 152.5303 | 266.9473 | 402.0018 | 407.7514 | 77.0409 | 95.9017 | 107.3382 | 160.0695 | 270.7922 | 297.8551 |  | 289.0634 | 615.358 |  | 84.7989 | 136.5113 | 234.8804 | 390.1402 | 418.902 | 126.9557 | 161.3927 | 271.8825 | 428.3186 | 423.4466 | 86.0282 | 98.96 | 108.5884 | 156.9981 | 279.8206 | 389.1789 | 312.2875 | 267.1543 | 288.713 | 131.0447 | 168.7478 | 265.4824 | 405.6558 | 433.1312 |  | 337.7794 |  |  | 224.4042 | 233.6623 | 348.2077 | 220.3022 | 355.4809 | 213.6684 | 70.8337 | 57.6991 | 52.5375 | 65.6057 | 63.1868 | 65.9215 | 58.9342 | 72.3091 | 248.5604 | 265.6357 | 252.6227 | 240.8677 | 407.9176 |  |  | 220.7642 |  | 185.7156 | 114.3775 | 171.8663 | 119.0069 | 247.7238 | 144.2926 | 431.3723 | 462.0334 | 412.9334 | 303.7864 | 247.0193 | 226.1422 | 290.7047 | 422.9553 | 292.8813 | 292.7402 | 333.0214 | 289.5741 | 214.2209 | 134.2738 | 236.2933 | 141.218 | 462.2732 | 246.6028 | 163.7795 | 456.6056 |  | 216.5746 | 98.4767 | 100.3177 | 155.6253 | 284.557 | 336.4472 | 338.2078 | 318.3029 | 462.5368 | 143.3502 | 135.9592 | 243.5643 | 400.2495 | 458.9811 | 101.5181 | 140.9119 | 256.8894 | 428.8827 | 454.9488 | 78.5675 | 99.2423 | 108.7907 | 156.3865 | 280.138 | 276.2635 | 324.3558 | 342.479 | 298.6995 | 295.2508 | 97.7368 | 132.7916 | 220.9992 | 390.8297 | 438.5628 | 117.4857 | 142.4707 | 266.0138 | 419.5715 | 433.9313 | 82.4113 | 99.6655 | 117.4112 | 167.3045 | 302.0319 | 253.1872 | 295.723 | 295.6593 | 338.1532 | 113.5987 | 247.459 | 146.3651 | 407.6307 | 443.7924 | 354.8174 | 351.4284 |  |  | 232.5022 | 251.9427 | 240.9142 | 353.9071 | 235.779 | 347.8452 |  | 255.4901 | 228.4503 | 239.603 | 63.8089 | 99.038 | 102.4268 |  | 448.763 | 529.9388 | 538.133 | 511.6616 | 682.4329 | 657.8412 | 478.6036 | [23 empty] | 238.3711 | 670.1371 | 12.47 | 489.3509
15:17 | 6646 |  |  | -15.6212 | 21.3971 | 15.9148 | -0.1443 | 2.7323 | 2.9377 | -6.8441 | 1.9651 | 10.5128 | 2.5518 | 0.178 |  |  |  | -31.1366 | 20.1025 | 28.6433 | 4.015 |  | -4.8274 | 4.3416 | 0.6251 | 3.2273 | 3.25 | 1.7466 | 1.6036 | 360.8574 | 351.591 | 202.3637 | 245.4611 | 184.3882 | 173.1336 | 131.927 | 237.8315 | 137.6781 | 244.5263 | 409.7652 | 430.1427 | 193.7203 | 230.1237 | 325.2765 | 347.7991 | 392.7506 |  |  | 290.3823 |  | 322.6151 | 113.3105 | 136.7641 | 238.6096 | 404.9954 | 412.9593 | 248.671 | 158.9669 | 279.8528 | 427.1667 | 446.6791 | 188.7642 | 94.3978 | 112.6381 | 164.3537 | 283.626 | 354.8602 | 263.4324 | 341.4886 | 351.3826 | 106.161 | 153.4807 | 277.2997 | 430.8507 | 457.8134 | 106.9713 | 152.5451 | 266.9391 | 401.919 | 407.6378 | 77.0453 | 95.9052 | 107.3602 | 160.0973 | 270.819 | 297.6487 |  | 288.9185 | 615.2546 |  | 84.8009 | 136.5297 | 234.8783 | 390.0885 | 418.8087 | 126.9528 | 161.413 | 271.8649 | 428.2417 | 423.3362 | 86.0405 | 98.9724 | 108.6155 | 157.0075 | 279.8178 | 389.1228 | 312.1687 | 267.0523 | 288.5767 | 131.0317 | 168.7544 | 265.4808 | 405.6008 | 433.0235 |  | 337.6613 |  |  | 224.2942 | 233.5697 | 348.0673 | 220.0855 | 355.3196 | 213.5432 | 70.5515 | 59.2512 | 53.6403 | 65.9497 | 63.2406 | 65.233 | 57.566 | 72.2813 | 248.436 | 265.5124 | 252.5007 | 240.7376 | 407.8593 |  |  | 220.7553 |  | 185.7141 | 114.3697 | 171.8552 | 119.0034 | 247.7112 | 144.3172 | 431.3142 | 461.9216 | 412.8915 | 303.7446 | 246.9986 | 226.2112 | 290.7567 | 422.9128 | 292.7709 | 292.6356 | 332.9655 | 289.4713 | 214.2052 | 134.2889 | 236.3032 | 141.2139 | 462.1615 | 246.5976 | 163.7987 | 456.5237 |  | 216.5791 | 98.4906 | 100.321 | 155.654 | 284.5606 | 336.6399 | 338.1177 | 318.197 | 462.3969 | 143.3508 | 135.9769 | 243.5893 | 400.2279 | 458.8667 | 101.533 | 140.9317 | 256.9157 | 428.8339 | 454.8544 | 78.5719 | 99.2862 | 108.8086 | 156.3972 | 280.1363 | 276.1935 | 324.2736 | 342.366 | 298.5707 | 295.1413 | 97.7318 | 132.8164 | 221.0151 | 390.7981 | 438.4555 | 117.5018 | 142.4831 | 266.0343 | 419.5329 | 433.8441 | 82.3991 | 99.6672 | 117.4223 | 167.3231 | 302.0269 | 253.0745 | 295.6168 | 295.4441 | 338.0248 | 113.6025 | 247.4898 | 146.3916 | 407.5888 | 443.6917 | 354.7107 | 351.3557 |  |  | 232.398 | 251.849 | 240.8286 | 353.8179 | 235.6858 | 347.7 |  | 255.3845 | 228.349 | 239.4955 | 63.8216 | 99.0269 | 102.4297 |  | 448.7102 | 529.8004 | 538.0518 | 511.9204 | 683.7283 | 659.4242 | 479.663 | [23 empty] | 238.2711 | 671.5763 | 12.4532 | 489.2553
15:17 | 6647 |  |  | -15.6784 | 21.3989 | 15.8942 | -0.1271 | 2.7158 | 2.9006 | -6.9617 | 1.9654 | 10.5091 | 2.5527 | 0.1776 |  |  |  | -31.2184 | 20.1018 | 28.633 | 3.9382 |  | -4.859 | 4.3184 | 0.6246 | 3.229 | 3.2484 | 1.7461 | 4.3717 | 360.8196 | 351.5628 | 202.3646 | 245.4597 | 184.3833 | 173.1125 | 131.9325 | 237.8469 | 137.7084 | 244.5569 | 409.7241 | 430.0462 | 193.7244 | 230.1054 | 325.2653 | 347.8179 | 392.7492 |  |  | 290.2885 |  | 322.5507 | 113.3343 | 136.7899 | 238.63 | 404.9446 | 412.848 | 248.6739 | 159.0018 | 279.8568 | 427.1048 | 446.5695 | 188.7744 | 94.4101 | 112.6385 | 164.3608 | 283.6158 | 354.7328 | 263.3285 | 341.3879 | 351.2204 | 106.1622 | 153.4948 | 277.2993 | 430.7912 | 457.7143 | 106.9704 | 152.5502 | 266.9185 | 401.8315 | 407.5227 | 77.0389 | 95.9008 | 107.3612 | 160.119 | 270.8379 | 297.4213 |  | 288.7658 | 615.1427 |  | 84.8042 | 136.552 | 234.89 | 390.023 | 418.7013 | 126.9719 | 161.4227 | 271.8667 | 428.1622 | 423.2289 | 86.06 | 98.9726 | 108.6321 | 157.0204 | 279.8218 | 389.0773 | 312.051 | 266.9586 | 288.4427 | 131.0388 | 168.7537 | 265.4864 | 405.5423 | 432.9191 |  | 337.5435 |  |  | 224.1794 | 233.4633 | 347.9828 | 219.9792 | 355.2013 | 213.4663 | 70.4088 | 59.0604 | 53.5453 | 65.0382 | 64.017 | 64.4604 | 55.7644 | 72.443 | 248.318 | 265.3985 | 252.376 | 240.6057 | 407.8005 |  |  | 220.7412 |  | 185.7031 | 114.3626 | 171.8373 | 118.996 | 247.6854 | 144.325 | 431.2588 | 461.8134 | 412.8409 | 303.6835 | 246.9794 | 226.2787 | 290.8318 | 422.8709 | 292.6439 | 292.5302 | 332.8939 | 289.3674 | 214.1873 | 134.3055 | 236.319 | 141.1969 | 462.049 | 246.6001 | 163.8155 | 456.4484 |  | 216.593 | 98.4873 | 100.3197 | 155.6886 | 284.5553 | 336.5295 | 338.022 | 318.0916 | 462.255 | 143.3577 | 135.9936 | 243.624 | 400.2018 | 458.7602 | 101.555 | 140.9453 | 256.9334 | 428.7792 | 454.7543 | 78.593 | 99.2948 | 108.8223 | 156.4068 | 280.144 | 276.114 | 324.1888 | 342.2535 | 298.4544 | 295.0248 | 97.7218 | 132.8465 | 221.0374 | 390.7624 | 438.3571 | 117.5037 | 142.4922 | 266.0496 | 419.4947 | 433.7515 | 82.4076 | 99.6861 | 117.4336 | 167.3368 | 302.0261 | 252.968 | 295.5056 | 295.2152 | 337.8852 | 113.6072 | 247.5045 | 146.3971 | 407.5441 | 443.5953 | 354.5832 | 351.2896 |  |  | 232.285 | 251.7396 | 240.7222 | 353.7362 | 235.5988 | 347.538 |  | 255.2616 | 228.2543 | 239.3871 | 63.805 | 98.9969 | 102.4326 |  | 448.6009 | 529.699 | 537.9811 | 511.2672 | 682.777 | 657.8049 | 478.4304 | [23 empty] | 238.1616 | 670.291 | 12.3169 | 489.1499
15:17 | 6648 |  |  | -15.6402 | 21.4222 | 15.9492 | -0.0643 | 2.6629 | 2.9282 | -6.934 | 1.9675 | 10.5046 | 2.5524 | 0.1773 |  |  |  | -31.1649 | 20.2425 | 28.6371 | 3.8979 |  | -4.7537 | 4.2699 | 0.6246 | 3.2281 | 3.2447 | 1.7478 | 2.3777 | 360.7837 | 351.5297 | 202.3674 | 245.4592 | 184.3827 | 173.0926 | 131.9293 | 237.804 | 137.7731 | 244.5893 | 409.7313 | 429.9654 | 193.7204 | 230.0834 | 325.2413 | 347.8428 | 392.7547 |  |  | 290.1912 |  | 322.4632 | 113.3077 | 136.8026 | 238.643 | 404.8836 | 412.7271 | 248.6772 | 159.0003 | 279.8464 | 427.0536 | 446.4731 | 188.7864 | 94.4265 | 112.6435 | 164.3736 | 283.6028 | 354.6034 | 263.2294 | 341.2782 | 351.0218 | 106.1715 | 153.5148 | 277.3098 | 430.722 | 457.621 | 106.9676 | 152.5522 | 266.8989 | 401.7388 | 407.4134 | 77.0321 | 95.8989 | 107.3497 | 160.1197 | 270.814 | 297.2603 |  | 288.6157 | 615.0286 |  | 84.8114 | 136.5661 | 234.9062 | 389.96 | 418.5854 | 127.002 | 161.4264 | 271.8831 | 428.0795 | 423.1223 | 86.0965 | 98.9662 | 108.6397 | 157.0445 | 279.8298 | 389.0387 | 311.9487 | 266.8759 | 288.3124 | 131.0615 | 168.7727 | 265.5088 | 405.4928 | 432.8087 |  | 337.4575 |  |  | 224.0674 | 233.3536 | 347.8808 | 219.8746 | 355.1103 | 213.3733 | 70.359 | 60.759 | 52.6165 | 63.4381 | 64.9195 | 63.3841 | 55.8003 | 72.0886 | 248.1964 | 265.2862 | 252.2509 | 240.4716 | 407.7367 |  |  | 220.7264 |  | 185.6992 | 114.3638 | 171.8224 | 118.9847 | 247.6789 | 144.333 | 431.2088 | 461.7004 | 412.7874 | 303.626 | 246.9792 | 226.3529 | 290.9104 | 422.8183 | 292.5358 | 292.4187 | 332.8112 | 289.2727 | 214.1839 | 134.3149 | 236.3357 | 141.1944 | 461.9387 | 246.6111 | 163.8381 | 456.3729 |  | 216.6081 | 98.4834 | 100.3141 | 155.7167 | 284.5436 | 336.4166 | 337.9209 | 317.9857 | 462.116 | 143.3615 | 135.9968 | 243.6426 | 400.1673 | 458.655 | 101.5561 | 140.9558 | 256.9436 | 428.7476 | 454.6664 | 78.5934 | 99.2766 | 108.8315 | 156.4132 | 280.1515 | 276.0123 | 324.0775 | 342.1301 | 298.3395 | 294.9107 | 97.7321 | 132.8802 | 221.0764 | 390.7441 | 438.2786 | 117.5076 | 142.5128 | 266.0789 | 419.4579 | 433.6632 | 82.4056 | 99.6911 | 117.4545 | 167.3645 | 302.0174 | 252.8667 | 295.3933 | 294.9926 | 337.7563 | 113.6123 | 247.512 | 146.4055 | 407.5073 | 443.4911 | 354.4728 | 351.2116 |  |  | 232.1736 | 251.6312 | 240.6067 | 353.6571 | 235.4972 | 347.4077 |  | 255.1444 | 228.1638 | 239.2904 | 63.8033 | 99.0347 | 102.4364 |  | 448.5078 | 529.5889 | 537.8872 | 511.7419 | 683.1332 | 658.0323 | 478.5194 | [23 empty] | 238.0539 | 670.5827 | 12.4358 | 489.0484
15:17 | 6649 |  |  | -15.7221 | 21.2593 | 15.8112 | -0.1362 | 2.656 | 2.9553 | -6.9325 | 1.9685 | 10.5003 | 2.5537 | 0.178 |  |  |  | -31.1898 | 20.3224 | 28.7096 | 4.0158 |  | -4.8284 | 4.3062 | 0.6242 | 3.2243 | 3.2409 | 1.7467 | 2.1335 | 360.7543 | 351.5026 | 202.3612 | 245.4545 | 184.3837 | 173.0763 | 131.9249 | 237.7626 | 137.8196 | 244.6212 | 409.696 | 429.8619 | 193.7261 | 230.0442 | 325.1963 | 347.8452 | 392.7243 |  |  | 290.0997 |  | 322.3706 | 113.2759 | 136.8112 | 238.6597 | 404.8231 | 412.6136 | 248.6878 | 159.0258 | 279.842 | 426.9939 | 446.3779 | 188.8035 | 94.4336 | 112.6551 | 164.385 | 283.5928 | 354.4642 | 263.131 | 341.1722 | 350.8413 | 106.1946 | 153.5397 | 277.3195 | 430.656 | 457.528 | 106.9729 | 152.5698 | 266.8905 | 401.653 | 407.3009 | 77.0492 | 95.904 | 107.36 | 160.1177 | 270.7828 | 297.2206 |  | 288.4721 | 614.9308 |  | 84.8162 | 136.581 | 234.9112 | 389.9126 | 418.4867 | 127.0151 | 161.4404 | 271.8825 | 427.9965 | 423.0148 | 86.1272 | 98.978 | 108.6543 | 157.0647 | 279.834 | 388.9966 | 311.8475 | 266.7929 | 288.1848 | 131.0584 | 168.7894 | 265.521 | 405.4478 | 432.7106 |  | 337.4063 |  |  | 223.9599 | 233.2441 | 347.7868 | 219.7779 | 355.0274 | 213.2498 | 70.2489 | 63.3264 | 53.2977 | 62.396 | 65.0821 | 63.7337 | 56.4536 | 71.8986 | 248.0576 | 265.1591 | 252.1312 | 240.3409 | 407.6807 |  |  | 220.7208 |  | 185.7029 | 114.3676 | 171.8154 | 118.9813 | 247.7102 | 144.3512 | 431.1562 | 461.5863 | 412.7424 | 303.5869 | 246.9773 | 226.4283 | 290.9789 | 422.7658 | 292.4468 | 292.3126 | 332.7146 | 289.1745 | 214.2123 | 134.326 | 236.3542 | 141.2229 | 461.8242 | 246.6127 | 163.8506 | 456.2996 |  | 216.6295 | 98.4912 | 100.3166 | 155.7329 | 284.5437 | 336.3044 | 337.8145 | 317.8846 | 461.9784 | 143.3646 | 136.0105 | 243.657 | 400.1413 | 458.5562 | 101.5577 | 140.9602 | 256.9458 | 428.6982 | 454.5767 | 78.597 | 99.2479 | 108.8504 | 156.4382 | 280.1508 | 275.9165 | 323.9472 | 342.0149 | 298.2052 | 294.8109 | 97.7412 | 132.8951 | 221.098 | 390.717 | 438.1789 | 117.5194 | 142.5378 | 266.0961 | 419.4225 | 433.5774 | 82.3926 | 99.6889 | 117.4792 | 167.3883 | 302.0094 | 252.7648 | 295.2905 | 294.7779 | 337.6273 | 113.6231 | 247.5246 | 146.4192 | 407.466 | 443.3929 | 354.3705 | 351.1174 |  |  | 232.0593 | 251.5194 | 240.5029 | 353.5826 | 235.3912 | 347.257 |  | 255.0439 | 228.0651 | 239.1853 | 63.8048 | 99.0438 | 102.4372 |  | 448.4115 | 529.4598 | 537.8124 | 511.6381 | 683.2712 | 658.6708 | 479.2329 | [23 empty] | 237.9475 | 670.971 | 12.368 | 488.9357
15:17 | 6650 |  |  | -15.7799 | 21.2078 | 15.7918 | -0.1982 | 2.6845 | 2.951 | -6.9247 | 1.964 | 10.4992 | 2.547 | 0.1772 |  |  |  | -31.1576 | 20.4492 | 28.8197 | 3.9927 |  | -4.8329 | 4.2433 | 0.6255 | 3.2252 | 3.2421 | 1.7454 | 1.0756 | 360.721 | 351.472 | 202.3571 | 245.4535 | 184.3802 | 173.0576 | 131.9266 | 237.7956 | 137.8039 | 244.6267 | 409.594 | 429.7328 | 193.7378 | 230.034 | 325.1882 | 347.8615 | 392.714 |  |  | 290.0046 |  | 322.3057 | 113.3084 | 136.8241 | 238.6675 | 404.7642 | 412.501 | 248.6777 | 159.0585 | 279.8398 | 426.9299 | 446.2812 | 188.8128 | 94.4363 | 112.6695 | 164.405 | 283.5944 | 354.3309 | 263.0271 | 341.0782 | 350.7379 | 106.2017 | 153.5583 | 277.3245 | 430.6051 | 457.4313 | 106.994 | 152.5815 | 266.8761 | 401.5671 | 407.1851 | 77.0666 | 95.9115 | 107.3839 | 160.1458 | 270.808 | 297.2124 |  | 288.333 | 614.8345 |  | 84.8151 | 136.592 | 234.9216 | 389.8619 | 418.3868 | 127.0273 | 161.4475 | 271.8705 | 427.9219 | 422.9078 | 86.12 | 98.9851 | 108.6673 | 157.0798 | 279.8189 | 388.9458 | 311.7389 | 266.7085 | 288.0472 | 131.0603 | 168.7943 | 265.5199 | 405.3984 | 432.6084 |  | 337.3367 |  |  | 223.8553 | 233.1489 | 347.7555 | 219.7784 | 355.0133 | 213.1719 | 70.5918 | 64.745 | 54.7546 | 61.6598 | 65.0663 | 65.1635 | 56.5195 | 70.8609 | 247.92 | 265.0351 | 252.0183 | 240.2116 | 407.6341 |  |  | 220.7177 |  | 185.6961 | 114.3756 | 171.8002 | 118.9841 | 247.7088 | 144.3631 | 431.0975 | 461.4793 | 412.6914 | 303.531 | 246.9564 | 226.4904 | 291.024 | 422.7224 | 292.3796 | 292.214 | 332.6195 | 289.0751 | 214.2081 | 134.3458 | 236.3754 | 141.2233 | 461.7097 | 246.6063 | 163.8796 | 456.2283 |  | 216.6587 | 98.4932 | 100.3214 | 155.7622 | 284.5566 | 336.1955 | 337.7475 | 317.7866 | 461.8478 | 143.3696 | 136.0501 | 243.7065 | 400.1307 | 458.4599 | 101.5641 | 140.9618 | 256.9436 | 428.6319 | 454.4704 | 78.6182 | 99.2386 | 108.8729 | 156.4641 | 280.1447 | 275.8287 | 323.829 | 341.9033 | 298.0917 | 294.714 | 97.746 | 132.8899 | 221.1157 | 390.6806 | 438.0719 | 117.5354 | 142.5699 | 266.1049 | 419.3901 | 433.489 | 82.3261 | 99.6977 | 117.5006 | 167.4047 | 302.0031 | 252.6602 | 295.1861 | 294.5564 | 337.4912 | 113.6241 | 247.5239 | 146.4156 | 407.4211 | 443.3038 | 354.2495 | 351.0117 |  |  | 231.9485 | 251.3922 | 240.3933 | 353.5016 | 235.2759 | 347.112 |  | 254.9265 | 227.9605 | 239.0647 | 63.7918 | 98.9943 | 102.4361 |  | 448.3132 | 529.3377 | 537.7328 | 511.749 | 682.724 | 658.1262 | 478.8585 | [23 empty] | 237.8362 | 670.4251 | 12.374 | 488.8254
15:17 | 6651 |  |  | -15.8996 | 21.0981 | 15.8044 | -0.2453 | 2.6737 | 3.029 | -6.8633 | 1.9576 | 10.4955 | 2.5451 | 0.1769 |  |  |  | -31.1746 | 20.3638 | 28.853 | 4.0239 |  | -4.8369 | 4.2609 | 0.6257 | 3.2212 | 3.2416 | 1.7451 | 2.9061 | 360.6859 | 351.441 | 202.353 | 245.4526 | 184.3786 | 173.0413 | 131.9293 | 237.8185 | 137.7791 | 244.6202 | 409.5052 | 429.6237 | 193.7367 | 230.0277 | 325.221 | 347.8885 | 392.7133 |  |  | 289.9009 |  | 322.2521 | 113.3421 | 136.8437 | 238.6854 | 404.7063 | 412.3846 | 248.6728 | 159.0786 | 279.84 | 426.8629 | 446.1799 | 188.8222 | 94.4409 | 112.6818 | 164.4242 | 283.5936 | 354.2009 | 262.9298 | 340.9801 | 350.6263 | 106.1986 | 153.5673 | 277.3271 | 430.5547 | 457.3361 | 107.0045 | 152.5864 | 266.8553 | 401.4733 | 407.0681 | 77.0691 | 95.9139 | 107.3962 | 160.1755 | 270.8233 | 297.2077 |  | 288.2022 | 614.7375 |  | 84.8153 | 136.5991 | 234.932 | 389.8083 | 418.284 | 127.0176 | 161.4585 | 271.8781 | 427.8548 | 422.7965 | 86.1028 | 98.9829 | 108.686 | 157.09 | 279.8151 | 388.8907 | 311.6299 | 266.6265 | 287.9138 | 131.0852 | 168.8116 | 265.532 | 405.3567 | 432.5051 |  | 337.2536 |  |  | 223.7414 | 233.0515 | 347.7152 | 219.732 | 355.0221 | 213.1085 | 71.2831 | 63.8881 | 54.8027 | 61.7131 | 65.6702 | 65.9636 | 56.0711 | 69.5845 | 247.7873 | 264.9173 | 251.9026 | 240.0742 | 407.5773 |  |  | 220.7039 |  | 185.6861 | 114.378 | 171.7841 | 118.9746 | 247.708 | 144.3734 | 431.0512 | 461.3604 | 412.6366 | 303.4698 | 246.9239 | 226.5613 | 291.0572 | 422.6615 | 292.3108 | 292.1098 | 332.5159 | 288.9685 | 214.2077 | 134.3579 | 236.3945 | 141.2324 | 461.5993 | 246.6091 | 163.9117 | 456.148 |  | 216.6635 | 98.4895 | 100.3214 | 155.7902 | 284.553 | 336.0835 | 337.6944 | 317.6774 | 461.7106 | 143.372 | 136.0765 | 243.7487 | 400.1082 | 458.3659 | 101.5682 | 140.9843 | 256.9601 | 428.5826 | 454.3643 | 78.6386 | 99.2723 | 108.8749 | 156.4856 | 280.1376 | 275.7263 | 323.7333 | 341.7785 | 298.0101 | 294.6039 | 97.7368 | 132.9011 | 221.1418 | 390.6509 | 437.9765 | 117.5441 | 142.5856 | 266.131 | 419.353 | 433.4017 | 82.3083 | 99.6905 | 117.5101 | 167.414 | 301.9951 | 252.5516 | 295.0754 | 294.3428 | 337.3617 | 113.6338 | 247.5419 | 146.4365 | 407.3794 | 443.1978 | 354.1335 | 350.9198 |  |  | 231.8502 | 251.2964 | 240.2953 | 353.4176 | 235.1641 | 346.9866 |  | 254.8191 | 227.8737 | 238.961 | 63.7894 | 99.0072 | 102.4494 |  | 448.2048 | 529.2518 | 537.6572 | 511.6616 | 682.6181 | 657.2849 | 478.4185 | [23 empty] | 237.7361 | 669.9515 | 12.3261 | 488.7283
15:17 | 6652 |  |  | -15.8292 | 21.1355 | 15.7939 | -0.1953 | 2.6336 | 2.9783 | -6.8672 | 1.9558 | 10.4992 | 2.5464 | 0.1771 |  |  |  | -31.0095 | 20.2911 | 28.8232 | 4.0733 |  | -4.7721 | 4.3071 | 0.6254 | 3.2191 | 3.2392 | 1.7472 | 4.7188 | 360.6517 | 351.4077 | 202.3427 | 245.4474 | 184.3711 | 173.0253 | 131.9253 | 237.8241 | 137.7851 | 244.6266 | 409.4467 | 429.5244 | 193.7228 | 229.9828 | 325.2073 | 347.8851 | 392.6809 |  |  | 289.8075 |  | 322.1847 | 113.3444 | 136.8526 | 238.705 | 404.6389 | 412.2609 | 248.6726 | 159.0478 | 279.8293 | 426.7943 | 446.07 | 188.8355 | 94.4616 | 112.686 | 164.4366 | 283.5881 | 354.0628 | 262.8265 | 340.8757 | 350.5159 | 106.2098 | 153.5793 | 277.3239 | 430.4991 | 457.2443 | 107.008 | 152.5983 | 266.8514 | 401.3824 | 406.962 | 77.0729 | 95.9182 | 107.4203 | 160.1849 | 270.8142 | 297.1686 |  | 288.0825 | 614.6413 |  | 84.818 | 136.6096 | 234.9492 | 389.7314 | 418.1622 | 126.9927 | 161.4777 | 271.8843 | 427.7829 | 422.6677 | 86.1019 | 98.9913 | 108.7093 | 157.0987 | 279.8188 | 388.8438 | 311.5219 | 266.5444 | 287.7763 | 131.1014 | 168.8329 | 265.5494 | 405.313 | 432.4044 |  | 337.17 |  |  | 223.6313 | 232.9455 | 347.6584 | 219.6425 | 354.9997 | 213.0357 | 71.7036 | 63.8436 | 54.3666 | 62.5046 | 66.4238 | 66.44 | 55.9275 | 70.3109 | 247.6534 | 264.7846 | 251.7756 | 239.9372 | 407.5179 |  |  | 220.6966 |  | 185.684 | 114.3732 | 171.7716 | 118.9627 | 247.7144 | 144.3927 | 431.0012 | 461.2418 | 412.5857 | 303.424 | 246.892 | 226.6291 | 291.1092 | 422.5977 | 292.2363 | 291.9959 | 332.4018 | 288.8526 | 214.2275 | 134.3614 | 236.4072 | 141.2302 | 461.4853 | 246.6096 | 163.9114 | 456.0675 |  | 216.654 | 98.4795 | 100.3213 | 155.8125 | 284.5372 | 335.9682 | 337.6188 | 317.562 | 461.5685 | 143.3766 | 136.0736 | 243.7473 | 400.0653 | 458.2657 | 101.5839 | 141.0142 | 256.9887 | 428.5117 | 454.2636 | 78.649 | 99.284 | 108.8794 | 156.5079 | 280.1388 | 275.6269 | 323.6482 | 341.6619 | 297.9395 | 294.4952 | 97.7253 | 132.9165 | 221.1577 | 390.6115 | 437.8799 | 117.5454 | 142.5955 | 266.1494 | 419.3091 | 433.3131 | 82.2768 | 99.6854 | 117.5218 | 167.4299 | 301.994 | 252.4376 | 294.9654 | 294.1403 | 337.2296 | 113.6497 | 247.5739 | 146.4649 | 407.3413 | 443.094 | 354.0578 | 350.8484 |  |  | 231.7504 | 251.2012 | 240.1957 | 353.3224 | 235.0645 | 346.8819 |  | 254.7306 | 227.7781 | 238.8582 | 63.7987 | 99.0393 | 102.4623 |  | 448.0901 | 529.1676 | 537.604 | 511.68 | 683.1332 | 658.3417 | 478.8282 | [23 empty] | 237.6364 | 670.7374 | 12.4088 | 488.6288
15:17 | 6653 |  |  | -15.7771 | 21.1238 | 15.851 | -0.2414 | 2.62 | 3.0222 | -6.889 | 1.9578 | 10.4957 | 2.5448 | 0.1765 |  |  |  | -31.0468 | 20.2275 | 28.7308 | 4.0427 |  | -4.7423 | 4.3801 | 0.6264 | 3.2151 | 3.2405 | 1.7485 | 1.7958 | 360.6162 | 351.3711 | 202.3381 | 245.4387 | 184.3583 | 173.0054 | 131.921 | 237.816 | 137.8033 | 244.6303 | 409.3932 | 429.423 | 193.7201 | 229.9592 | 325.1415 | 347.8713 | 392.6537 |  |  | 289.7203 |  | 322.1165 | 113.3557 | 136.8619 | 238.7242 | 404.5791 | 412.1485 | 248.673 | 159.0401 | 279.8251 | 426.707 | 445.9668 | 188.8386 | 94.4792 | 112.7032 | 164.4524 | 283.5816 | 353.9167 | 262.7146 | 340.7649 | 350.4084 | 106.2161 | 153.5914 | 277.3219 | 430.4495 | 457.1452 | 107.0144 | 152.6101 | 266.8396 | 401.2957 | 406.8547 | 77.07 | 95.9196 | 107.4238 | 160.2023 | 270.8237 | 297.0777 |  | 287.9581 | 614.5352 |  | 84.8253 | 136.6134 | 234.968 | 389.6578 | 418.0415 | 127.02 | 161.4811 | 271.8763 | 427.7051 | 422.5648 | 86.1482 | 98.9672 | 108.6957 | 157.1211 | 279.7908 | 388.7952 | 311.414 | 266.4595 | 287.6205 | 131.1138 | 168.8503 | 265.5613 | 405.2575 | 432.2994 |  | 337.0823 |  |  | 223.5283 | 232.8421 | 347.5858 | 219.5463 | 354.9398 | 212.9367 | 71.3119 | 65.9962 | 55.139 | 63.8576 | 66.622 | 66.8362 | 55.5002 | 69.9454 | 247.5171 | 264.6545 | 251.6551 | 239.8108 | 407.464 |  |  | 220.6854 |  | 185.6825 | 114.3663 | 171.7512 | 118.9581 | 247.7056 | 144.4186 | 430.9373 | 461.1347 | 412.5337 | 303.3722 | 246.9015 | 226.7021 | 291.1832 | 422.5582 | 292.1462 | 291.9014 | 332.3139 | 288.7437 | 214.2345 | 134.3706 | 236.4188 | 141.2211 | 461.3691 | 246.6137 | 163.9288 | 455.9893 |  | 216.6712 | 98.4721 | 100.323 | 155.8377 | 284.5301 | 335.8575 | 337.5412 | 317.4438 | 461.4301 | 143.3795 | 136.0837 | 243.7565 | 400.0302 | 458.1516 | 101.5878 | 141.0245 | 257.0047 | 428.4688 | 454.1825 | 78.6553 | 99.2614 | 108.8933 | 156.5209 | 280.1415 | 275.5432 | 323.5635 | 341.5577 | 297.8622 | 294.4032 | 97.74 | 132.9187 | 221.1809 | 390.5695 | 437.792 | 117.5591 | 142.6188 | 266.1642 | 419.2762 | 433.2261 | 82.125 | 99.6876 | 117.5453 | 167.4595 | 301.9852 | 252.3338 | 294.8511 | 293.9427 | 337.085 | 113.6623 | 247.5794 | 146.4707 | 407.2956 | 442.9941 | 353.9975 | 350.7665 |  |  | 231.6367 | 251.0867 | 240.0857 | 353.2186 | 234.9586 | 346.8075 |  | 254.6148 | 227.6606 | 238.7487 | 63.7952 | 99.0184 | 102.4587 |  | 448.007 | 529.0548 | 537.529 | 511.5835 | 682.9239 | 657.2808 | 478.0908 | [23 empty] | 237.5255 | 670.1024 | 12.3904 | 488.5309
15:17 | 6654 |  |  | -15.8491 | 21.0582 | 15.8353 | -0.2227 | 2.6727 | 2.9674 | -6.9215 | 1.9585 | 10.4917 | 2.5415 | 0.1778 |  |  |  | -30.9737 | 20.2898 | 28.7506 | 4.055 |  | -4.837 | 4.3423 | 0.6254 | 3.2134 | 3.233 | 1.7459 | 1.482 | 360.5733 | 351.3382 | 202.3411 | 245.4309 | 184.3495 | 172.9842 | 131.9173 | 237.8069 | 137.8307 | 244.6464 | 409.3478 | 429.3187 | 193.724 | 229.9272 | 325.0711 | 347.8506 | 392.6307 |  |  | 289.6261 |  | 322.0466 | 113.3539 | 136.8727 | 238.7336 | 404.5248 | 412.0413 | 248.6791 | 159.0931 | 279.8301 | 426.6382 | 445.8792 | 188.8544 | 94.4937 | 112.7157 | 164.4737 | 283.5812 | 353.7713 | 262.6152 | 340.6656 | 350.3029 | 106.2221 | 153.6132 | 277.327 | 430.4005 | 457.0473 | 107.0118 | 152.6214 | 266.8135 | 401.2147 | 406.7306 | 77.0682 | 95.911 | 107.4166 | 160.2234 | 270.8232 | 297.0078 |  | 287.8313 | 614.4184 |  | 84.8346 | 136.6517 | 234.965 | 389.6312 | 417.9563 | 127.0428 | 161.491 | 271.8658 | 427.63 | 422.4716 | 86.1757 | 98.9594 | 108.7011 | 157.1442 | 279.7749 | 388.7527 | 311.3155 | 266.3746 | 287.4688 | 131.1136 | 168.8643 | 265.5676 | 405.2011 | 432.1959 |  | 337.01 |  |  | 223.4179 | 232.7431 | 347.4598 | 219.3663 | 354.8662 | 212.8453 | 70.7846 | 67.6393 | 55.3159 | 64.4614 | 66.56 | 67.4009 | 55.825 | 68.805 | 247.3784 | 264.531 | 251.5431 | 239.6832 | 407.4097 |  |  | 220.6763 |  | 185.6814 | 114.3672 | 171.7345 | 118.9588 | 247.6991 | 144.4279 | 430.8799 | 461.0251 | 412.4884 | 303.2897 | 246.9317 | 226.7829 | 291.2531 | 422.5322 | 292.0611 | 291.8114 | 332.231 | 288.6393 | 214.244 | 134.3889 | 236.4395 | 141.2417 | 461.2634 | 246.6271 | 163.9699 | 455.9146 |  | 216.6689 | 98.4732 | 100.3205 | 155.8692 | 284.5265 | 335.7495 | 337.4649 | 317.3303 | 461.2926 | 143.3744 | 136.1079 | 243.7881 | 400.0032 | 458.036 | 101.5816 | 141.0262 | 257.0106 | 428.4215 | 454.0893 | 78.6497 | 99.2676 | 108.8922 | 156.531 | 280.1307 | 275.4455 | 323.4717 | 341.456 | 297.748 | 294.3063 | 97.7559 | 132.934 | 221.2016 | 390.5441 | 437.6902 | 117.584 | 142.6429 | 266.1993 | 419.2542 | 433.1477 | 82.1094 | 99.6965 | 117.5501 | 167.4608 | 301.9897 | 252.2354 | 294.7468 | 293.7383 | 336.9527 | 113.6889 | 247.6055 | 146.4933 | 407.2377 | 442.8728 | 353.9056 | 350.6757 |  |  | 231.5216 | 250.9833 | 239.9798 | 353.1246 | 234.861 | 346.71 |  | 254.5078 | 227.561 | 238.6403 | 63.7915 | 98.9814 | 102.4595 |  | 447.9015 | 528.9401 | 537.4725 | 511.3237 | 682.0685 | 657.1694 | 478.457 | [23 empty] | 237.4194 | 669.619 | 12.3502 | 488.4208
15:17 | 6655 |  |  | -15.7858 | 21.1391 | 15.8006 | -0.136 | 2.6597 | 2.9704 | -6.8809 | 1.956 | 10.492 | 2.5343 | 0.1785 |  |  |  | -30.989 | 20.3418 | 28.8277 | 4.0042 |  | -4.8298 | 4.3589 | 0.6259 | 3.2073 | 3.237 | 1.7466 | 3.0491 | 360.5362 | 351.3075 | 202.3411 | 245.4304 | 184.3448 | 172.9669 | 131.9176 | 237.8461 | 137.8522 | 244.6768 | 409.3215 | 429.2266 | 193.721 | 229.8872 | 325.0209 | 347.8306 | 392.6034 |  |  | 289.5307 |  | 321.9658 | 113.3774 | 136.8779 | 238.7408 | 404.4557 | 411.925 | 248.6774 | 159.1187 | 279.8239 | 426.592 | 445.7835 | 188.8761 | 94.5028 | 112.7257 | 164.4932 | 283.5762 | 353.6271 | 262.5189 | 340.5799 | 350.1917 | 106.2238 | 153.6307 | 277.3337 | 430.3458 | 456.9467 | 107.0147 | 152.6296 | 266.788 | 401.1286 | 406.6097 | 77.0802 | 95.9032 | 107.4352 | 160.2488 | 270.8367 | 296.8945 |  | 287.7175 | 614.3241 |  | 84.8317 | 136.6919 | 234.9624 | 389.597 | 417.8592 | 127.0379 | 161.5087 | 271.8628 | 427.5581 | 422.3592 | 86.1574 | 98.9901 | 108.7381 | 157.1587 | 279.7859 | 388.7128 | 311.2212 | 266.2932 | 287.3111 | 131.1017 | 168.8735 | 265.5785 | 405.1513 | 432.0833 |  | 336.9373 |  |  | 223.3 | 232.6438 | 347.298 | 219.1548 | 354.8312 | 212.7994 | 70.5169 | 68.7576 | 53.9016 | 64.4093 | 66.515 | 68.241 | 57.4519 | 68.4872 | 247.2436 | 264.4107 | 251.4222 | 239.5501 | 407.3487 |  |  | 220.6658 |  | 185.6792 | 114.3666 | 171.7199 | 118.9537 | 247.6907 | 144.4268 | 430.8286 | 460.9164 | 412.4347 | 303.2293 | 246.9274 | 226.8577 | 291.318 | 422.505 | 291.9919 | 291.7067 | 332.1265 | 288.5309 | 214.2512 | 134.4006 | 236.4542 | 141.2553 | 461.1556 | 246.6319 | 163.994 | 455.8504 |  | 216.6639 | 98.4804 | 100.3235 | 155.9041 | 284.5341 | 335.6461 | 337.3917 | 317.2304 | 461.1598 | 143.3803 | 136.132 | 243.8262 | 399.9864 | 457.9335 | 101.579 | 141.043 | 257.0225 | 428.3587 | 453.9955 | 78.638 | 99.259 | 108.9015 | 156.5389 | 280.1269 | 275.3289 | 323.3761 | 341.355 | 297.6453 | 294.2088 | 97.7611 | 132.9523 | 221.2233 | 390.517 | 437.5905 | 117.586 | 142.6592 | 266.2243 | 419.2209 | 433.0678 | 82.1168 | 99.7038 | 117.5428 | 167.4616 | 301.997 | 252.1322 | 294.6524 | 293.5349 | 336.827 | 113.6957 | 247.639 | 146.5305 | 407.1829 | 442.7483 | 353.8211 | 350.6096 |  |  | 231.414 | 250.8833 | 239.8774 | 353.0342 | 234.7574 | 346.5932 |  | 254.4182 | 227.4551 | 238.5308 | 63.7923 | 98.9913 | 102.4833 |  | 447.8247 | 528.8571 | 537.3768 | 511.1786 | 681.9133 | 657.1484 | 478.5875 | [23 empty] | 237.3153 | 669.5308 | 12.4443 | 488.3409
15:17 | 6656 |  |  | -15.7919 | 21.1747 | 15.7296 | -0.188 | 2.7098 | 2.9046 | -6.9096 | 1.9582 | 10.4852 | 2.5345 | 0.1775 |  |  |  | -30.9275 | 20.3853 | 28.8926 | 3.9476 |  | -4.8558 | 4.3214 | 0.6266 | 3.2109 | 3.2327 | 1.7474 | 2.6533 | 360.5096 | 351.279 | 202.3338 | 245.4338 | 184.3449 | 172.9547 | 131.9239 | 237.8196 | 137.9089 | 244.7157 | 409.3017 | 429.1503 | 193.7182 | 229.8394 | 325.0013 | 347.8359 | 392.5782 |  |  | 289.4311 |  | 321.8946 | 113.3752 | 136.8987 | 238.7567 | 404.3929 | 411.8116 | 248.668 | 159.1406 | 279.8246 | 426.5298 | 445.6748 | 188.8846 | 94.4996 | 112.7349 | 164.5096 | 283.5625 | 353.4827 | 262.4199 | 340.484 | 350.0824 | 106.2179 | 153.6396 | 277.3358 | 430.2836 | 456.8448 | 107.0263 | 152.6386 | 266.7704 | 401.0363 | 406.4902 | 77.0819 | 95.9054 | 107.4326 | 160.2554 | 270.8127 | 296.743 |  | 287.6063 | 614.2171 |  | 84.8352 | 136.704 | 234.9766 | 389.5448 | 417.757 | 127.046 | 161.5282 | 271.873 | 427.4813 | 422.2549 | 86.1642 | 98.9887 | 108.7553 | 157.1739 | 279.7907 | 388.6722 | 311.1169 | 266.1897 | 287.1452 | 131.1147 | 168.8924 | 265.605 | 405.1032 | 431.9845 |  | 336.8411 |  |  | 223.1825 | 232.5419 | 347.1443 | 218.9814 | 354.8278 | 212.7338 | 69.6993 | 69.4508 | 53.2121 | 64.3201 | 66.4035 | 69.0145 | 58.4329 | 68.2709 | 247.1083 | 264.2956 | 251.3014 | 239.4205 | 407.2876 |  |  | 220.6561 |  | 185.6751 | 114.36 | 171.7055 | 118.9443 | 247.6886 | 144.4415 | 430.7743 | 460.7955 | 412.3794 | 303.1635 | 246.923 | 226.9306 | 291.3849 | 422.4716 | 291.9193 | 291.5942 | 332.0133 | 288.4179 | 214.2505 | 134.4038 | 236.4613 | 141.2499 | 461.0336 | 246.6332 | 164.0055 | 455.7802 |  | 216.6749 | 98.4828 | 100.3298 | 155.9317 | 284.5383 | 335.5409 | 337.3154 | 317.1222 | 461.0265 | 143.389 | 136.1522 | 243.8428 | 399.9649 | 457.8433 | 101.5936 | 141.0591 | 257.0382 | 428.3045 | 453.897 | 78.6519 | 99.2487 | 108.9277 | 156.5546 | 280.1343 | 275.2188 | 323.2931 | 341.2606 | 297.5828 | 294.1185 | 97.765 | 132.9548 | 221.2526 | 390.4835 | 437.5018 | 117.5887 | 142.6745 | 266.2553 | 419.1832 | 432.9905 | 82.0345 | 99.7024 | 117.5574 | 167.4824 | 301.9848 | 252.0323 | 294.5501 | 293.3432 | 336.6951 | 113.705 | 247.6583 | 146.5564 | 407.1364 | 442.6434 | 353.7291 | 350.5387 |  |  | 231.3025 | 250.7835 | 239.778 | 352.9567 | 234.6547 | 346.4693 |  | 254.3247 | 227.3537 | 238.4142 | 63.8097 | 99.0044 | 102.4785 |  | 447.7365 | 528.7702 | 537.2721 | 511.4745 | 682.7239 | 657.2224 | 478.0906 | [23 empty] | 237.2101 | 669.9731 | 12.4178 | 488.2534
15:17 | 6657 |  |  | -15.7546 | 21.1011 | 15.7376 | -0.126 | 2.721 | 2.9078 | -6.8691 | 1.9597 | 10.477 | 2.5343 | 0.1772 |  |  |  | -30.9563 | 20.2822 | 28.8083 | 4.1002 |  | -4.7403 | 4.4296 | 0.6268 | 3.2094 | 3.2299 | 1.7476 | 1.9651 | 360.4786 | 351.2424 | 202.3293 | 245.4325 | 184.3388 | 172.9289 | 131.9267 | 237.7689 | 137.9534 | 244.7274 | 409.2687 | 429.056 | 193.7246 | 229.7966 | 324.9852 | 347.8345 | 392.5511 |  |  | 289.327 |  | 321.8324 | 113.3526 | 136.9257 | 238.7778 | 404.3434 | 411.6923 | 248.6556 | 159.1514 | 279.8293 | 426.4633 | 445.5688 | 188.8949 | 94.4952 | 112.7388 | 164.5215 | 283.5577 | 353.3435 | 262.3252 | 340.3873 | 349.9764 | 106.2113 | 153.6502 | 277.3319 | 430.2233 | 456.7522 | 107.0323 | 152.643 | 266.7599 | 400.9428 | 406.3862 | 77.0709 | 95.9019 | 107.4227 | 160.2554 | 270.7869 | 296.6969 |  | 287.4885 | 614.0967 |  | 84.8373 | 136.7001 | 234.9945 | 389.4709 | 417.6481 | 127.0792 | 161.5412 | 271.8864 | 427.4045 | 422.1347 | 86.176 | 98.9944 | 108.7699 | 157.1841 | 279.7867 | 388.6281 | 311.0116 | 266.0717 | 286.9699 | 131.1265 | 168.9083 | 265.6184 | 405.0487 | 431.8742 |  | 336.7385 |  |  | 223.0753 | 232.4304 | 346.9981 | 218.845 | 354.7836 | 212.6257 | 67.6413 | 69.9638 | 53.6802 | 64.0576 | 66.34 | 69.4164 | 59.929 | 67.6587 | 246.9783 | 264.1812 | 251.1876 | 239.2984 | 407.2281 |  |  | 220.6438 |  | 185.6704 | 114.3618 | 171.6942 | 118.9394 | 247.715 | 144.4627 | 430.7243 | 460.6787 | 412.3368 | 303.0538 | 246.9329 | 227.0054 | 291.4484 | 422.436 | 291.8549 | 291.4828 | 331.9435 | 288.3086 | 214.2725 | 134.4133 | 236.479 | 141.273 | 460.9174 | 246.6385 | 164.0293 | 455.6995 |  | 216.6731 | 98.4732 | 100.3251 | 155.9543 | 284.5327 | 335.4252 | 337.2378 | 317.0045 | 460.8834 | 143.3896 | 136.1662 | 243.8614 | 399.9295 | 457.7503 | 101.611 | 141.0666 | 257.0552 | 428.2543 | 453.7945 | 78.6749 | 99.277 | 108.9236 | 156.591 | 280.1273 | 275.1184 | 323.2155 | 341.1732 | 297.5692 | 294.0328 | 97.7714 | 132.9706 | 221.2737 | 390.4572 | 437.406 | 117.5969 | 142.6899 | 266.2844 | 419.1499 | 432.9043 | 81.9836 | 99.7042 | 117.5648 | 167.4887 | 301.9728 | 251.9278 | 294.4377 | 292.7955 | 336.5567 | 113.7219 | 247.6735 | 146.5634 | 407.0881 | 442.5413 | 353.6046 | 350.4444 |  |  | 231.1839 | 250.6979 | 239.6784 | 352.8735 | 234.5448 | 346.3825 |  | 254.2223 | 227.2543 | 238.3039 | 63.8113 | 99.0382 | 102.4837 |  | 447.6618 | 528.6734 | 537.1764 | 511.5907 | 682.8855 | 657.7458 | 478.7997 | [23 empty] | 237.1058 | 670.3156 | 12.4924 | 488.1676
15:17 | 6658 |  |  | -15.6886 | 21.0466 | 15.7417 | -0.1885 | 2.6783 | 2.9195 | -6.8124 | 1.9623 | 10.4674 | 2.5329 | 0.1763 |  |  |  | -30.9465 | 20.3742 | 28.7433 | 4.0374 |  | -4.7369 | 4.439 | 0.628 | 3.2043 | 3.2289 | 1.7464 | 1.1294 | 360.4461 | 351.2045 | 202.3303 | 245.4253 | 184.3324 | 172.9085 | 131.9267 | 237.7763 | 137.9559 | 244.7361 | 409.2029 | 428.9375 | 193.7327 | 229.7557 | 324.9806 | 347.8376 | 392.5288 |  |  | 289.237 |  | 321.7735 | 113.3578 | 136.9414 | 238.7916 | 404.2826 | 411.5694 | 248.6372 | 159.1421 | 279.8127 | 426.3914 | 445.467 | 188.9089 | 94.5104 | 112.7579 | 164.5443 | 283.5513 | 353.2006 | 262.2329 | 340.294 | 349.8739 | 106.2192 | 153.6622 | 277.3263 | 430.1743 | 456.6601 | 107.0334 | 152.6459 | 266.746 | 400.8436 | 406.2855 | 77.0774 | 95.9051 | 107.4333 | 160.283 | 270.805 | 296.6869 |  | 287.3682 | 613.9963 |  | 84.8409 | 136.7 | 235.0096 | 389.3922 | 417.5297 | 127.0986 | 161.5458 | 271.8865 | 427.3349 | 422.0237 | 86.1844 | 99.0037 | 108.7884 | 157.1958 | 279.7757 | 388.5809 | 310.9046 | 265.9499 | 286.7766 | 131.1338 | 168.921 | 265.6193 | 404.9978 | 431.7564 |  | 336.6458 |  |  | 222.9713 | 232.3201 | 346.895 | 218.7428 | 354.7338 | 212.5197 | 65.7031 | 70.5239 | 54.277 | 64.5446 | 66.4219 | 69.6057 | 61.0405 | 67.1861 | 246.8462 | 264.0588 | 251.0615 | 239.1632 | 407.1722 |  |  | 220.6294 |  | 185.6701 | 114.3673 | 171.6855 | 118.939 | 247.7092 | 144.4769 | 430.6786 | 460.5792 | 412.2855 | 302.9415 | 246.9355 | 227.0866 | 291.5087 | 422.4075 | 291.7491 | 291.3893 | 331.8816 | 288.2066 | 214.2741 | 134.4284 | 236.4959 | 141.2849 | 460.8098 | 246.6403 | 164.0576 | 455.6252 |  | 216.6753 | 98.4641 | 100.3194 | 155.9779 | 284.5299 | 335.3069 | 337.1663 | 316.8972 | 460.7369 | 143.3997 | 136.175 | 243.8878 | 399.9104 | 457.6475 | 101.6179 | 141.0702 | 257.0786 | 428.2352 | 453.7185 | 78.6542 | 99.2758 | 108.928 | 156.603 | 280.1168 | 275.0256 | 323.1227 | 341.0797 | 297.5766 | 293.9402 | 97.7856 | 132.9868 | 221.3062 | 390.4257 | 437.3237 | 117.6046 | 142.703 | 266.3003 | 419.1215 | 432.8132 | 81.9534 | 99.6985 | 117.5748 | 167.5025 | 301.9655 | 251.8236 | 294.3363 | 292.249 | 336.4266 | 113.7079 | 247.6769 | 146.5611 | 407.0429 | 442.4353 | 353.5325 | 350.3796 |  |  | 231.0727 | 250.5991 | 239.5682 | 352.7811 | 234.4158 | 346.2863 |  | 254.1223 | 227.1434 | 238.1958 | 63.8095 | 99.0208 | 102.4887 |  | 447.601 | 528.5821 | 537.1423 | 511.3147 | 682.3361 | 657.0744 | 478.4682 | [23 empty] | 236.9991 | 669.7053 | 12.4821 | 488.0915
15:17 | 6659 |  |  | -15.6496 | 21.1856 | 15.7631 | -0.1808 | 2.6535 | 2.9073 | -6.8419 | 1.9639 | 10.4649 | 2.5287 | 0.1774 |  |  |  | -31.0924 | 20.4063 | 28.7173 | 3.9437 |  | -4.8137 | 4.2858 | 0.6261 | 3.2033 | 3.2273 | 1.7458 | 2.1229 | 360.4045 | 351.1747 | 202.3267 | 245.4209 | 184.3225 | 172.8978 | 131.9252 | 237.8083 | 137.9372 | 244.7464 | 409.1178 | 428.8094 | 193.7319 | 229.7065 | 324.9638 | 347.8511 | 392.5191 |  |  | 289.143 |  | 321.71 | 113.386 | 136.9502 | 238.7975 | 404.2174 | 411.4526 | 248.6237 | 159.1631 | 279.8072 | 426.3149 | 445.3532 | 188.9107 | 94.5205 | 112.7677 | 164.5692 | 283.5427 | 353.0603 | 262.1414 | 340.1882 | 349.7526 | 106.2362 | 153.6676 | 277.321 | 430.1138 | 456.5576 | 107.0357 | 152.654 | 266.7284 | 400.7548 | 406.161 | 77.0962 | 95.9146 | 107.4589 | 160.3069 | 270.8253 | 296.6242 |  | 287.2496 | 613.8856 |  | 84.8454 | 136.7221 | 235.0108 | 389.3497 | 417.4373 | 127.0796 | 161.55 | 271.8771 | 427.2582 | 421.9141 | 86.1805 | 99.0088 | 108.8072 | 157.2042 | 279.7737 | 388.5353 | 310.7995 | 265.8117 | 286.5816 | 131.146 | 168.9389 | 265.6295 | 404.955 | 431.6542 |  | 336.555 |  |  | 222.862 | 232.2242 | 346.8626 | 218.6885 | 354.7125 | 212.4395 | 65.4259 | 71.229 | 54.3801 | 65.4043 | 66.395 | 69.9708 | 60.7903 | 67.5751 | 246.7219 | 263.9391 | 250.9389 | 239.0272 | 407.1223 |  |  | 220.6228 |  | 185.6705 | 114.3689 | 171.675 | 118.9382 | 247.6727 | 144.4882 | 430.6309 | 460.4766 | 412.2351 | 302.8598 | 246.9527 | 227.1675 | 291.585 | 422.3766 | 291.5888 | 291.2871 | 331.7531 | 288.1003 | 214.2471 | 134.4399 | 236.5104 | 141.2587 | 460.7017 | 246.654 | 164.0762 | 455.5554 |  | 216.6942 | 98.458 | 100.3272 | 156.0049 | 284.526 | 335.2003 | 337.0906 | 316.7906 | 460.6001 | 143.4114 | 136.1771 | 243.8928 | 399.8815 | 457.5512 | 101.6237 | 141.0856 | 257.0961 | 428.1969 | 453.6328 | 78.6343 | 99.2575 | 108.9632 | 156.6052 | 280.1228 | 274.9443 | 323.028 | 340.9932 | 297.5734 | 293.8544 | 97.7875 | 133.0029 | 221.3308 | 390.3911 | 437.2234 | 117.6171 | 142.7303 | 266.3188 | 419.0861 | 432.7242 | 82.0067 | 99.6786 | 117.6069 | 167.5369 | 301.9527 | 251.719 | 294.2375 | 292.0579 | 336.2922 | 113.7028 | 247.6952 | 146.5786 | 407.003 | 442.3363 | 353.469 | 350.3157 |  |  | 230.9561 | 250.5004 | 239.456 | 352.6914 | 234.2737 | 346.1516 |  | 254.0326 | 227.0399 | 238.0793 | 63.807 | 99.016 | 102.4961 |  | 447.5265 | 528.492 | 537.0738 | 511.7163 | 682.4711 | 657.9327 | 479.3138 | [23 empty] | 236.8938 | 670.2019 | 12.3853 | 488.0093
15:17 | 6660 |  |  | -15.5696 | 21.2093 | 15.7704 | -0.1176 | 2.6956 | 2.9646 | -6.8335 | 1.9638 | 10.4591 | 2.527 | 0.1769 |  |  |  | -31.0652 | 20.2749 | 28.7459 | 4.0013 |  | -4.797 | 4.415 | 0.626 | 3.2041 | 3.224 | 1.7465 | 1.0948 | 360.3561 | 351.1441 | 202.3191 | 245.4138 | 184.3094 | 172.8765 | 131.9179 | 237.7924 | 137.9109 | 244.7385 | 409.0384 | 428.6911 | 193.726 | 229.7041 | 324.9776 | 347.8689 | 392.5245 |  |  | 289.0527 |  | 321.6508 | 113.3766 | 136.9596 | 238.8116 | 404.1598 | 411.3407 | 248.6271 | 159.1993 | 279.8214 | 426.259 | 445.2588 | 188.92 | 94.5299 | 112.7732 | 164.593 | 283.5388 | 352.9287 | 262.0604 | 340.0885 | 349.6368 | 106.2521 | 153.6801 | 277.3315 | 430.0552 | 456.4568 | 107.034 | 152.6607 | 266.7044 | 400.6693 | 406.045 | 77.0884 | 95.9118 | 107.4611 | 160.3119 | 270.8055 | 296.4741 |  | 287.1408 | 613.7767 |  | 84.8392 | 136.7347 | 235.0119 | 389.2973 | 417.329 | 127.052 | 161.5569 | 271.865 | 427.1764 | 421.7908 | 86.1912 | 99.0096 | 108.8093 | 157.2178 | 279.7662 | 388.4894 | 310.6932 | 265.6684 | 286.393 | 131.1595 | 168.9502 | 265.6366 | 404.9052 | 431.5586 |  | 336.4485 |  |  | 222.7535 | 232.1163 | 346.8326 | 218.6731 | 354.6662 | 212.352 | 66.1099 | 71.7475 | 54.2606 | 65.7477 | 66.0903 | 70.5282 | 60.5248 | 67.9329 | 246.6006 | 263.8232 | 250.8241 | 238.9061 | 407.0645 |  |  | 220.613 |  | 185.6665 | 114.3718 | 171.6602 | 118.9371 | 247.6766 | 144.5085 | 430.5858 | 460.3637 | 412.1879 | 302.8332 | 246.9751 | 227.2462 | 291.6669 | 422.3162 | 291.4464 | 291.1754 | 331.6047 | 287.9837 | 214.241 | 134.452 | 236.5287 | 141.2487 | 460.5891 | 246.669 | 164.0926 | 455.4863 |  | 216.717 | 98.4587 | 100.3275 | 156.0331 | 284.5231 | 335.0953 | 337.0133 | 316.6862 | 460.461 | 143.4211 | 136.1947 | 243.9144 | 399.8436 | 457.4534 | 101.6317 | 141.1026 | 257.1055 | 428.1347 | 453.5314 | 78.6642 | 99.2667 | 108.9851 | 156.619 | 280.1223 | 274.8761 | 322.9404 | 340.9141 | 297.5665 | 293.7701 | 97.78 | 133.0271 | 221.3423 | 390.3636 | 437.1062 | 117.6283 | 142.7552 | 266.3413 | 419.051 | 432.6348 | 82.0136 | 99.6623 | 117.6323 | 167.5825 | 301.9461 | 251.6055 | 294.1279 | 291.8595 | 336.1405 | 113.7149 | 247.7244 | 146.6076 | 406.956 | 442.2315 | 353.3679 | 350.1762 |  |  | 230.8399 | 250.4173 | 239.3577 | 352.6264 | 234.1328 | 346.0249 |  | 253.9423 | 226.9341 | 237.9794 | 63.7983 | 99.0097 | 102.5063 |  | 447.4461 | 528.4015 | 536.9779 | 511.3728 | 682.9414 | 657.8613 | 478.638 | [23 empty] | 236.7926 | 670.4013 | 12.5082 | 487.9238
15:17 | 6661 |  |  | -15.5209 | 21.1185 | 15.7699 | -0.0666 | 2.6057 | 2.9151 | -6.9465 | 1.9645 | 10.4672 | 2.53 | 0.1754 |  |  |  | -31.1426 | 20.3092 | 28.6691 | 3.9458 |  | -4.7887 | 4.3643 | 0.624 | 3.1985 | 3.2259 | 1.7453 | 1.8234 | 360.3224 | 351.1133 | 202.3181 | 245.4108 | 184.308 | 172.8631 | 131.9189 | 237.7625 | 137.903 | 244.7491 | 408.9782 | 428.5828 | 193.7246 | 229.7202 | 325.0073 | 347.8858 | 392.5167 |  |  | 288.9668 |  | 321.589 | 113.3481 | 136.9772 | 238.828 | 404.1004 | 411.2192 | 248.6396 | 159.2088 | 279.8278 | 426.2041 | 445.1786 | 188.9518 | 94.5361 | 112.7956 | 164.6212 | 283.5381 | 352.8035 | 261.988 | 340.0073 | 349.5457 | 106.2792 | 153.7129 | 277.3509 | 430.0086 | 456.3637 | 107.025 | 152.6723 | 266.6828 | 400.5875 | 405.9378 | 77.0797 | 95.9058 | 107.4434 | 160.3155 | 270.7685 | 296.2308 |  | 287.0253 | 613.6671 |  | 84.8422 | 136.7502 | 235.0278 | 389.2361 | 417.2207 | 127.082 | 161.568 | 271.8651 | 427.1 | 421.6874 | 86.2287 | 98.9966 | 108.8129 | 157.2381 | 279.7499 | 388.4503 | 310.5899 | 265.5292 | 286.2095 | 131.1684 | 168.9628 | 265.6428 | 404.8489 | 431.4583 |  | 336.3432 |  |  | 222.6519 | 232.0231 | 346.7397 | 218.6 | 354.6069 | 212.2549 | 66.8523 | 72.0983 | 54.0036 | 65.629 | 66.0699 | 70.8002 | 60.3164 | 67.5827 | 246.4688 | 263.701 | 250.7129 | 238.7835 | 407.0076 |  |  | 220.6091 |  | 185.6545 | 114.3767 | 171.6496 | 118.9322 | 247.6763 | 144.5201 | 430.5316 | 460.245 | 412.1353 | 302.8209 | 247.0034 | 227.3245 | 291.7481 | 422.2602 | 291.361 | 291.074 | 331.5081 | 287.8751 | 214.2329 | 134.4692 | 236.5483 | 141.2359 | 460.4817 | 246.6805 | 164.1031 | 455.4114 |  | 216.7296 | 98.4627 | 100.3256 | 156.0547 | 284.5134 | 334.9815 | 336.9265 | 316.5844 | 460.306 | 143.4269 | 136.2171 | 243.9415 | 399.7955 | 457.3533 | 101.6438 | 141.1171 | 257.117 | 428.0931 | 453.4344 | 78.6886 | 99.2621 | 108.9981 | 156.6314 | 280.1292 | 274.791 | 322.8491 | 340.8411 | 297.5489 | 293.6872 | 97.7733 | 133.038 | 221.3602 | 390.3349 | 437.0064 | 117.6265 | 142.7581 | 266.3658 | 419.0166 | 432.5509 | 81.9678 | 99.6614 | 117.6446 | 167.6102 | 301.9349 | 251.498 | 294.0255 | 291.6639 | 336.0079 | 113.7283 | 247.7411 | 146.6283 | 406.9121 | 442.1301 | 353.2726 | 350.0563 |  |  | 230.7321 | 250.33 | 239.2624 | 352.5632 | 234.0091 | 345.879 |  | 253.8468 | 226.8254 | 237.8683 | 63.7972 | 99.0333 | 102.498 |  | 447.407 | 528.3139 | 536.9103 | 511.449 | 683.0125 | 658.5931 | 479.1562 | [23 empty] | 236.6925 | 670.8028 | 12.3697 | 487.8605
15:17 | 6662 |  |  | -15.4631 | 21.1313 | 15.7694 | -0.1461 | 2.6747 | 2.8826 | -6.9173 | 1.9669 | 10.4603 | 2.5278 | 0.1752 |  |  |  | -31.1824 | 20.4118 | 28.5566 | 3.8708 |  | -4.8028 | 4.2562 | 0.6257 | 3.1984 | 3.2274 | 1.7459 | 1.1223 | 360.2982 | 351.0855 | 202.3204 | 245.4177 | 184.309 | 172.853 | 131.9249 | 237.8058 | 137.9067 | 244.7722 | 408.932 | 428.4854 | 193.727 | 229.7279 | 324.9915 | 347.9104 | 392.5052 |  |  | 288.8788 |  | 321.54 | 113.3842 | 136.9917 | 238.837 | 404.0395 | 411.0982 | 248.6431 | 159.212 | 279.8194 | 426.1269 | 445.0778 | 188.9698 | 94.5323 | 112.8092 | 164.6346 | 283.5267 | 352.6746 | 261.9025 | 339.9055 | 349.4418 | 106.2905 | 153.7342 | 277.349 | 429.9487 | 456.2699 | 107.0307 | 152.6816 | 266.6683 | 400.4991 | 405.8194 | 77.0838 | 95.9035 | 107.4543 | 160.339 | 270.7881 | 296.0169 |  | 286.9027 | 613.5592 |  | 84.8501 | 136.7612 | 235.0417 | 389.1728 | 417.1373 | 127.1066 | 161.5875 | 271.873 | 427.0164 | 421.5948 | 86.2659 | 98.9864 | 108.8242 | 157.2593 | 279.742 | 388.4048 | 310.4898 | 265.3931 | 286.0263 | 131.1693 | 168.9861 | 265.6601 | 404.791 | 431.3542 |  | 336.2264 |  |  | 222.5529 | 231.928 | 346.6163 | 218.4728 | 354.5535 | 212.1663 | 67.6137 | 72.7308 | 54.2498 | 65.4297 | 66.3539 | 70.0948 | 60.7222 | 67.353 | 246.3358 | 263.5795 | 250.6007 | 238.6508 | 406.9558 |  |  | 220.5959 |  | 185.6487 | 114.3704 | 171.6366 | 118.927 | 247.6643 | 144.535 | 430.4757 | 460.1296 | 412.0865 | 302.788 | 247.0088 | 227.3989 | 291.8263 | 422.2244 | 291.213 | 290.972 | 331.4427 | 287.7641 | 214.2186 | 134.4834 | 236.5602 | 141.2371 | 460.3708 | 246.692 | 164.1087 | 455.3223 |  | 216.7334 | 98.4599 | 100.3338 | 156.0737 | 284.5069 | 334.8718 | 336.8382 | 316.4837 | 460.1503 | 143.4273 | 136.2243 | 243.952 | 399.7501 | 457.2396 | 101.6477 | 141.1367 | 257.1322 | 428.0453 | 453.339 | 78.6961 | 99.247 | 109.0121 | 156.6426 | 280.1418 | 274.6931 | 322.7558 | 340.7651 | 297.5478 | 293.6099 | 97.7687 | 133.0542 | 221.3826 | 390.3018 | 436.9101 | 117.6212 | 142.7731 | 266.3892 | 418.973 | 432.4708 | 81.9301 | 99.6632 | 117.6583 | 167.6234 | 301.926 | 251.3927 | 293.9214 | 291.4681 | 335.8814 | 113.7393 | 247.7479 | 146.6331 | 406.8668 | 442.0328 | 353.1757 | 349.9688 |  |  | 230.6229 | 250.2297 | 239.1677 | 352.4934 | 233.9039 | 345.7627 |  | 253.744 | 226.7131 | 237.7535 | 63.7873 | 99.0542 | 102.5051 |  | 447.3407 | 528.2347 | 536.8251 | 511.4109 | 682.2358 | 657.0832 | 478.4649 | [23 empty] | 236.589 | 669.6595 | 12.3125 | 487.7877
15:17 | 6663 |  |  | -15.4363 | 21.1259 | 15.9648 | -0.1075 | 2.7471 | 2.9197 | -6.8513 | 1.9683 | 10.4604 | 2.5329 | 0.1763 |  |  |  | -31.1088 | 20.5293 | 28.7865 | 4.0095 |  | -4.759 | 4.2546 | 0.6248 | 3.1965 | 3.2261 | 1.7468 | 1.2932 | 360.2617 | 351.0473 | 202.3113 | 245.4141 | 184.3045 | 172.8318 | 131.922 | 237.8124 | 137.9377 | 244.7957 | 408.8738 | 428.3893 | 193.7265 | 229.6868 | 324.9357 | 347.9433 | 392.482 |  |  | 288.7917 |  | 321.4875 | 113.4037 | 136.9975 | 238.8385 | 403.9775 | 410.9852 | 248.6137 | 159.2289 | 279.8107 | 426.0523 | 444.9732 | 188.9797 | 94.542 | 112.8117 | 164.6464 | 283.5152 | 352.5331 | 261.8058 | 339.8 | 349.3321 | 106.2526 | 153.7473 | 277.3433 | 429.8831 | 456.1741 | 107.0475 | 152.6884 | 266.6512 | 400.4018 | 405.7055 | 77.0842 | 95.9059 | 107.4758 | 160.3582 | 270.7882 | 295.8803 |  | 286.7972 | 613.4582 |  | 84.8542 | 136.7631 | 235.0447 | 389.1142 | 417.033 | 127.111 | 161.6003 | 271.8527 | 426.9329 | 421.5032 | 86.3083 | 98.9588 | 108.8087 | 157.2803 | 279.7208 | 388.357 | 310.3884 | 265.2636 | 285.8525 | 131.1504 | 168.9959 | 265.6678 | 404.7326 | 431.2418 |  | 336.1181 |  |  | 222.4582 | 231.8218 | 346.5369 | 218.4013 | 354.4955 | 212.0807 | 68.0851 | 73.3376 | 55.1616 | 63.8532 | 66.5793 | 69.3638 | 59.6695 | 67.3209 | 246.1985 | 263.458 | 250.4795 | 238.5094 | 406.8969 |  |  | 220.5768 |  | 185.6456 | 114.3565 | 171.6175 | 118.9245 | 247.6718 | 144.5539 | 430.4166 | 460.0102 | 412.0379 | 302.7032 | 247.0119 | 227.4739 | 291.9094 | 422.182 | 291.01 | 290.8686 | 331.3872 | 287.6473 | 214.2297 | 134.4954 | 236.5753 | 141.2678 | 460.2563 | 246.6919 | 164.1274 | 455.2351 |  | 216.7428 | 98.4619 | 100.339 | 156.0969 | 284.5176 | 334.7675 | 336.7593 | 316.3882 | 460.0003 | 143.4377 | 136.2398 | 243.9835 | 399.7313 | 457.1285 | 101.6522 | 141.1545 | 257.1405 | 427.9851 | 453.236 | 78.6996 | 99.2323 | 109.0207 | 156.6623 | 280.1422 | 274.6421 | 322.6689 | 340.6858 | 297.5493 | 293.5225 | 97.7765 | 133.0709 | 221.406 | 390.2754 | 436.8061 | 117.6434 | 142.8074 | 266.4052 | 418.9399 | 432.3971 | 81.8467 | 99.6799 | 117.6705 | 167.643 | 301.9298 | 251.2878 | 293.8111 | 291.2661 | 335.7492 | 113.728 | 247.7587 | 146.6367 | 406.8223 | 441.9384 | 353.0712 | 349.8017 |  |  | 230.5138 | 250.1139 | 239.0555 | 352.4374 | 233.7975 | 345.7356 |  | 253.6489 | 226.6062 | 237.6557 | 63.7845 | 99.0169 | 102.5247 |  | 447.281 | 528.139 | 536.7553 | 511.2001 | 681.6364 | 656.8605 | 478.5186 | [23 empty] | 236.4843 | 669.2484 | 12.6224 | 487.71
15:17 | 6664 |  |  | -15.3912 | 21.112 | 15.964 | -0.0794 | 2.72 | 2.9512 | -6.8873 | 1.9687 | 10.4536 | 2.5325 | 0.1754 |  |  |  | -31.11 | 20.4921 | 28.6301 | 3.9284 |  | -4.765 | 4.1956 | 0.6243 | 3.1956 | 3.2218 | 1.7484 | 0.8833 | 360.2154 | 351.0036 | 202.2999 | 245.4031 | 184.2859 | 172.8061 | 131.9165 | 237.7687 | 137.9466 | 244.8041 | 408.8108 | 428.2733 | 193.7264 | 229.6182 | 324.817 | 347.9101 | 392.3886 |  |  | 288.7006 |  | 321.4125 | 113.381 | 137.0077 | 238.8522 | 403.9182 | 410.8741 | 248.5889 | 159.2528 | 279.809 | 425.995 | 444.8694 | 188.9906 | 94.5504 | 112.8168 | 164.6582 | 283.5129 | 352.4003 | 261.7194 | 339.7076 | 349.2309 | 106.2298 | 153.7638 | 277.3495 | 429.8287 | 456.0784 | 107.056 | 152.7006 | 266.6394 | 400.3135 | 405.5998 | 77.0942 | 95.9101 | 107.4865 | 160.365 | 270.7663 | 295.769 |  | 286.6955 | 613.3574 |  | 84.8558 | 136.7711 | 235.052 | 389.0446 | 416.894 | 127.1445 | 161.6094 | 271.8442 | 426.8575 | 421.3967 | 86.2898 | 98.9594 | 108.8128 | 157.2929 | 279.7087 | 388.3126 | 310.2829 | 265.1326 | 285.6749 | 131.1397 | 169.0051 | 265.674 | 404.6823 | 431.1231 |  | 336.0294 |  |  | 222.3606 | 231.7241 | 346.4339 | 218.2757 | 354.4297 | 211.992 | 68.1821 | 71.2877 | 55.5889 | 62.0202 | 66.6868 | 69.2035 | 57.8585 | 66.5275 | 246.0711 | 263.338 | 250.3656 | 238.3684 | 406.8354 |  |  | 220.5637 |  | 185.6329 | 114.3498 | 171.6021 | 118.9131 | 247.696 | 144.551 | 430.3465 | 459.8826 | 411.9885 | 302.5562 | 247.024 | 227.5434 | 291.9804 | 422.1385 | 290.9114 | 290.7623 | 331.331 | 287.5345 | 214.2582 | 134.5171 | 236.5982 | 141.2818 | 460.1537 | 246.6845 | 164.1559 | 455.1662 |  | 216.75 | 98.4774 | 100.3453 | 156.1298 | 284.5188 | 334.6625 | 336.6688 | 316.2802 | 459.8495 | 143.4428 | 136.2601 | 244.0094 | 399.687 | 457.035 | 101.6697 | 141.1743 | 257.1592 | 427.9403 | 453.1473 | 78.7157 | 99.226 | 109.0362 | 156.697 | 280.13 | 274.6248 | 322.5885 | 340.607 | 297.5117 | 293.4336 | 97.7891 | 133.0663 | 221.4316 | 390.2415 | 436.7134 | 117.656 | 142.8266 | 266.4105 | 418.9064 | 432.3056 | 81.8007 | 99.6917 | 117.6802 | 167.6625 | 301.92 | 251.1957 | 293.7066 | 291.0625 | 335.617 | 113.7216 | 247.774 | 146.6531 | 406.7767 | 441.8346 | 352.9616 | 349.6315 |  |  | 230.4 | 250.0221 | 238.9455 | 352.3917 | 233.7149 | 345.6663 |  | 253.5614 | 226.5004 | 237.5516 | 63.7756 | 99.0199 | 102.5223 |  | 447.2006 | 528.0398 | 536.6682 | 511.3364 | 682.7387 | 657.3427 | 477.9057 | [23 empty] | 236.3832 | 670.0407 | 12.5282 | 487.6202
15:17 | 6665 |  |  | -15.4373 | 21.1255 | 15.8429 | -0.0814 | 2.7253 | 2.9006 | -6.8844 | 1.9685 | 10.448 | 2.5303 | 0.1764 |  |  |  | -31.1551 | 20.4414 | 28.7022 | 4.0897 |  | -4.8727 | 4.15 | 0.6257 | 3.1919 | 3.2196 | 1.7467 | 0.7001 | 360.1781 | 350.9658 | 202.2948 | 245.3947 | 184.2729 | 172.7821 | 131.9127 | 237.7648 | 137.9388 | 244.8076 | 408.7593 | 428.1717 | 193.7289 | 229.615 | 324.6736 | 347.8355 | 392.3112 |  |  | 288.5972 |  | 321.3418 | 113.3626 | 137.0139 | 238.8575 | 403.8458 | 410.7515 | 248.5726 | 159.2519 | 279.7799 | 425.9341 | 444.7603 | 188.9957 | 94.5549 | 112.8202 | 164.6608 | 283.5058 | 352.272 | 261.6343 | 339.6107 | 349.1237 | 106.2542 | 153.7735 | 277.3469 | 429.7791 | 455.9826 | 107.0647 | 152.7097 | 266.6277 | 400.2276 | 405.4878 | 77.1074 | 95.9123 | 107.4957 | 160.3726 | 270.7676 | 295.6007 |  | 286.5878 | 613.263 |  | 84.8539 | 136.7768 | 235.0635 | 388.9783 | 416.772 | 127.1432 | 161.6195 | 271.8471 | 426.782 | 421.28 | 86.2587 | 98.9846 | 108.8367 | 157.3042 | 279.7152 | 388.2604 | 310.1793 | 265.0082 | 285.5009 | 131.1562 | 169.0235 | 265.6898 | 404.6441 | 431.0189 |  | 335.9428 |  |  | 222.2586 | 231.6247 | 346.2705 | 218.0676 | 354.3893 | 211.9401 | 68.3683 | 69.6287 | 55.377 | 62.1492 | 66.5097 | 69.1711 | 57.5472 | 66.1234 | 245.9454 | 263.2204 | 250.2588 | 238.2363 | 406.7763 |  |  | 220.5548 |  | 185.6289 | 114.3523 | 171.5904 | 118.9044 | 247.7004 | 144.5628 | 430.2832 | 459.7772 | 411.941 | 302.4212 | 247.0012 | 227.6019 | 292.0329 | 422.0862 | 290.8435 | 290.6542 | 331.2229 | 287.4195 | 214.2565 | 134.5291 | 236.61 | 141.2846 | 460.0381 | 246.6839 | 164.1912 | 455.1045 |  | 216.7613 | 98.4796 | 100.3402 | 156.1567 | 284.5081 | 334.5534 | 336.5715 | 316.162 | 459.7103 | 143.4488 | 136.2805 | 244.041 | 399.6444 | 456.9182 | 101.6836 | 141.1864 | 257.1869 | 427.8801 | 453.0534 | 78.728 | 99.245 | 109.0438 | 156.716 | 280.119 | 274.5866 | 322.5133 | 340.5144 | 297.4372 | 293.3449 | 97.7982 | 133.0846 | 221.4619 | 390.2097 | 436.6319 | 117.6597 | 142.8321 | 266.4238 | 418.8674 | 432.2112 | 81.8146 | 99.6793 | 117.7027 | 167.6886 | 301.9056 | 251.0943 | 293.6123 | 290.8605 | 335.4898 | 113.7395 | 247.7978 | 146.6801 | 406.7298 | 441.7256 | 352.8591 | 349.533 |  |  | 230.2903 | 249.939 | 238.8462 | 352.3362 | 233.6433 | 345.6099 |  | 253.4668 | 226.3954 | 237.4477 | 63.7804 | 99.0152 | 102.5101 |  | 447.131 | 527.9228 | 536.6037 | 511.151 | 682.3682 | 657.7135 | 478.461 | [23 empty] | 236.2836 | 670.0409 | 12.464 | 487.5269
15:17 | 6666 |  |  | -15.527 | 20.9906 | 15.8292 | -0.1712 | 2.6193 | 2.9328 | -6.8879 | 1.9687 | 10.4399 | 2.5327 | 0.1736 |  |  |  | -31.1417 | 20.4872 | 28.6282 | 4.0437 |  | -4.8227 | 4.1544 | 0.624 | 3.1825 | 3.2149 | 1.7454 | 2.1376 | 360.1444 | 350.9349 | 202.2912 | 245.3864 | 184.2665 | 172.7573 | 131.9068 | 237.7814 | 137.9452 | 244.8125 | 408.7083 | 428.0732 | 193.7237 | 229.6044 | 324.6359 | 347.8597 | 392.3204 |  |  | 288.4817 |  | 321.2833 | 113.3808 | 137.0188 | 238.8616 | 403.7743 | 410.627 | 248.5885 | 159.2525 | 279.763 | 425.8541 | 444.6411 | 188.9972 | 94.5592 | 112.8152 | 164.6688 | 283.4875 | 352.1361 | 261.5426 | 339.5064 | 349.0078 | 106.2865 | 153.7762 | 277.3404 | 429.7179 | 455.878 | 107.0658 | 152.7067 | 266.6099 | 400.1414 | 405.3766 | 77.1049 | 95.9034 | 107.4968 | 160.3962 | 270.7744 | 295.5404 |  | 286.4751 | 613.1681 |  | 84.849 | 136.7939 | 235.0774 | 388.925 | 416.6787 | 127.1254 | 161.6207 | 271.8467 | 426.7064 | 421.1508 | 86.271 | 98.9886 | 108.8585 | 157.3151 | 279.7187 | 388.2162 | 310.0867 | 264.8796 | 285.3344 | 131.1743 | 169.0375 | 265.6996 | 404.6018 | 430.9211 |  | 335.8411 |  |  | 222.1559 | 231.522 | 346.1439 | 217.9325 | 354.359 | 211.9021 | 68.8324 | 70.0164 | 54.2435 | 63.2843 | 65.7121 | 69.3444 | 57.1873 | 66.2104 | 245.8163 | 263.1031 | 250.1502 | 238.1146 | 406.7215 |  |  | 220.5487 |  | 185.6332 | 114.3587 | 171.5828 | 118.8988 | 247.7035 | 144.584 | 430.2382 | 459.6764 | 411.8904 | 302.3658 | 246.9644 | 227.6658 | 292.0909 | 422.0283 | 290.7737 | 290.548 | 331.1203 | 287.3159 | 214.2673 | 134.5291 | 236.6157 | 141.2973 | 459.9195 | 246.6878 | 164.2245 | 455.0428 |  | 216.7737 | 98.4666 | 100.3332 | 156.1817 | 284.5005 | 334.4457 | 336.4777 | 316.0601 | 459.5798 | 143.4528 | 136.3106 | 244.0873 | 399.6158 | 456.8256 | 101.6905 | 141.1888 | 257.1915 | 427.7945 | 452.9411 | 78.7295 | 99.2881 | 109.0441 | 156.7336 | 280.1226 | 274.5398 | 322.4303 | 340.4193 | 297.3905 | 293.2457 | 97.7908 | 133.0961 | 221.4807 | 390.1709 | 436.5308 | 117.6752 | 142.8485 | 266.4547 | 418.8277 | 432.1323 | 81.7688 | 99.6683 | 117.7178 | 167.7038 | 301.8967 | 250.9829 | 293.5145 | 290.6432 | 335.3569 | 113.7527 | 247.8251 | 146.7072 | 406.6838 | 441.6208 | 352.7549 | 349.4434 |  |  | 230.1886 | 249.8317 | 238.7392 | 352.2524 | 233.5451 | 345.5652 |  | 253.3794 | 226.3008 | 237.344 | 63.784 | 99.029 | 102.5223 |  | 447.0783 | 527.8156 | 536.5494 | 510.735 | 682.1243 | 657.903 | 478.7269 | [23 empty] | 236.1827 | 670.0136 | 12.3405 | 487.447
15:17 | 6667 |  |  | -15.566 | 21.0358 | 15.6736 | -0.1779 | 2.6178 | 2.9135 | -6.9503 | 1.9677 | 10.4408 | 2.5307 | 0.1744 |  |  |  | -31.3595 | 20.5009 | 28.5677 | 4.0052 |  | -4.8438 | 4.1751 | 0.6247 | 3.1814 | 3.219 | 1.7459 | 1.714 | 360.1117 | 350.909 | 202.2873 | 245.3817 | 184.2579 | 172.7459 | 131.9003 | 237.7687 | 137.9684 | 244.8293 | 408.6577 | 427.9656 | 193.7225 | 229.6126 | 324.6183 | 347.9081 | 392.3496 |  |  | 288.3736 |  | 321.2276 | 113.3874 | 137.0361 | 238.8813 | 403.7197 | 410.5129 | 248.6094 | 159.2656 | 279.7686 | 425.7827 | 444.537 | 189.0101 | 94.5701 | 112.8277 | 164.6963 | 283.4775 | 352.0058 | 261.4541 | 339.4129 | 348.8987 | 106.3057 | 153.7873 | 277.3404 | 429.6541 | 455.7727 | 107.0629 | 152.7151 | 266.5971 | 400.048 | 405.2644 | 77.0998 | 95.905 | 107.5007 | 160.413 | 270.7677 | 295.6185 |  | 286.3641 | 613.0704 |  | 84.8472 | 136.809 | 235.0942 | 388.8679 | 416.5822 | 127.1326 | 161.633 | 271.8644 | 426.6334 | 421.0301 | 86.2855 | 98.9987 | 108.8929 | 157.3347 | 279.722 | 388.1774 | 309.987 | 264.7341 | 285.1527 | 131.184 | 169.0527 | 265.7109 | 404.5507 | 430.8188 |  | 335.7349 |  |  | 222.0433 | 231.4226 | 346.0629 | 217.8456 | 354.2928 | 211.8355 | 69.5515 | 69.8362 | 52.6491 | 64.0986 | 64.9859 | 69.6211 | 56.6511 | 66.5016 | 245.6919 | 262.9896 | 250.0424 | 237.9966 | 406.6667 |  |  | 220.5406 |  | 185.6326 | 114.3581 | 171.5708 | 118.8921 | 247.7087 | 144.5984 | 430.1926 | 459.564 | 411.8359 | 302.3497 | 246.9681 | 227.7428 | 292.1589 | 421.9913 | 290.7299 | 290.4452 | 331.064 | 287.2147 | 214.2892 | 134.541 | 236.6294 | 141.3024 | 459.8067 | 246.6798 | 164.2308 | 454.979 |  | 216.7746 | 98.4573 | 100.3379 | 156.2113 | 284.4958 | 334.3454 | 336.3912 | 315.9635 | 459.4429 | 143.4518 | 136.3249 | 244.0938 | 399.5739 | 456.7431 | 101.6838 | 141.2081 | 257.1982 | 427.7695 | 452.8538 | 78.7242 | 99.2982 | 109.0546 | 156.7446 | 280.1369 | 274.4869 | 322.3417 | 340.3078 | 297.4046 | 293.1393 | 97.7949 | 133.0967 | 221.5042 | 390.1341 | 436.433 | 117.6902 | 142.8817 | 266.4895 | 418.7957 | 432.0521 | 81.7167 | 99.6684 | 117.7316 | 167.7239 | 301.896 | 250.8784 | 293.4078 | 290.4109 | 335.2117 | 113.7696 | 247.8311 | 146.7145 | 406.6444 | 441.5272 | 352.6554 | 349.3364 |  |  | 230.0733 | 249.7307 | 238.6248 | 352.1567 | 233.4359 | 345.4931 |  | 253.2832 | 226.1912 | 237.244 | 63.7763 | 99.0089 | 102.5213 |  | 446.9856 | 527.7237 | 536.4743 | 510.8787 | 682.0157 | 657.2434 | 478.3913 | [23 empty] | 236.0766 | 669.6296 | 12.1776 | 487.3546
15:17 | 6668 |  |  | -15.4996 | 21.1265 | 15.8677 | -0.1407 | 2.5973 | 2.8472 | -6.9292 | 1.9667 | 10.4355 | 2.5266 | 0.1751 |  |  |  | -31.3829 | 20.3647 | 28.8 | 3.9913 |  | -4.8065 | 4.263 | 0.6253 | 3.18 | 3.216 | 1.7451 | 2.4343 | 360.0755 | 350.8737 | 202.2771 | 245.3766 | 184.2467 | 172.7296 | 131.8984 | 237.7745 | 137.9862 | 244.8448 | 408.6035 | 427.8637 | 193.7287 | 229.5854 | 324.5485 | 347.9218 | 392.3554 |  |  | 288.2744 |  | 321.2027 | 113.4057 | 137.0454 | 238.8902 | 403.6629 | 410.4042 | 248.6075 | 159.2647 | 279.7573 | 425.7112 | 444.443 | 189.027 | 94.5696 | 112.8473 | 164.7113 | 283.4744 | 351.8791 | 261.3717 | 339.3188 | 348.7932 | 106.3069 | 153.7993 | 277.3424 | 429.6072 | 455.6734 | 107.066 | 152.7274 | 266.5799 | 399.9514 | 405.149 | 77.109 | 95.9179 | 107.5171 | 160.4274 | 270.7709 | 295.6027 |  | 286.2514 | 612.9773 |  | 84.8489 | 136.8161 | 235.0959 | 388.8185 | 416.4746 | 127.1363 | 161.6541 | 271.8738 | 426.5522 | 420.9265 | 86.3042 | 99.0008 | 108.8971 | 157.3556 | 279.704 | 388.1303 | 309.8864 | 264.5905 | 284.9811 | 131.1958 | 169.0671 | 265.7214 | 404.4963 | 430.7147 |  | 335.6677 |  |  | 221.935 | 231.3189 | 345.9709 | 217.7139 | 354.2194 | 211.7731 | 69.5041 | 69.4857 | 52.1714 | 64.6852 | 65.0418 | 69.8895 | 57.1899 | 67.1798 | 245.5614 | 262.8688 | 249.9332 | 237.872 | 406.6059 |  |  | 220.525 |  | 185.6229 | 114.3491 | 171.5498 | 118.8857 | 247.7005 | 144.6184 | 430.1385 | 459.4511 | 411.7745 | 302.3406 | 246.9721 | 227.8159 | 292.2207 | 421.947 | 290.6513 | 290.3507 | 330.9948 | 287.1188 | 214.2817 | 134.5539 | 236.644 | 141.2944 | 459.6871 | 246.6789 | 164.2158 | 454.8965 |  | 216.7883 | 98.4502 | 100.3496 | 156.2353 | 284.4994 | 334.2413 | 336.3038 | 315.8575 | 459.3324 | 143.4572 | 136.3247 | 244.0885 | 399.5458 | 456.6197 | 101.675 | 141.2245 | 257.2011 | 427.7434 | 452.7655 | 78.7185 | 99.2761 | 109.07 | 156.7546 | 280.1415 | 274.4265 | 322.249 | 340.1652 | 297.4568 | 293.0314 | 97.8079 | 133.111 | 221.5326 | 390.1095 | 436.3467 | 117.6971 | 142.9058 | 266.5131 | 418.768 | 431.9645 | 81.7311 | 99.6681 | 117.7439 | 167.7438 | 301.8916 | 250.7784 | 293.3007 | 290.1875 | 335.072 | 113.7922 | 247.833 | 146.7209 | 406.6066 | 441.4314 | 352.5535 | 349.2436 |  |  | 229.9572 | 249.6489 | 238.5212 | 352.0641 | 233.3218 | 345.425 |  | 253.194 | 226.0839 | 237.1295 | 63.7721 | 99.003 | 102.5287 |  | 446.902 | 527.6335 | 536.3846 | 511.064 | 682.0157 | 657.367 | 478.3913 | [23 empty] | 235.9736 | 669.6914 | 12.3296 | 487.2677
15:17 | 6669 |  |  | -15.5234 | 21.117 | 15.8633 | -0.0984 | 2.6511 | 2.9589 | -6.8471 | 1.9676 | 10.428 | 2.5307 | 0.1753 |  |  |  | -31.3418 | 20.3251 | 28.6856 | 4.0348 |  | -4.8605 | 4.2998 | 0.625 | 3.1783 | 3.2146 | 1.7461 | 2.7484 | 360.0397 | 350.8387 | 202.2739 | 245.3735 | 184.2391 | 172.7079 | 131.9041 | 237.7761 | 138.0017 | 244.8565 | 408.5547 | 427.7662 | 193.738 | 229.4783 | 324.4601 | 347.8922 | 392.3158 |  |  | 288.179 |  | 321.1684 | 113.4168 | 137.051 | 238.9012 | 403.6019 | 410.2909 | 248.6099 | 159.2991 | 279.7533 | 425.6382 | 444.3323 | 189.0398 | 94.5742 | 112.8433 | 164.7121 | 283.463 | 351.7557 | 261.287 | 339.2145 | 348.6874 | 106.3212 | 153.8097 | 277.3451 | 429.5652 | 455.5795 | 107.0751 | 152.7259 | 266.559 | 399.8696 | 405.0359 | 77.109 | 95.9123 | 107.5224 | 160.4453 | 270.7779 | 295.4245 |  | 286.1363 | 612.8761 |  | 84.8497 | 136.8424 | 235.1029 | 388.7715 | 416.3709 | 127.1626 | 161.6713 | 271.8663 | 426.4767 | 420.8358 | 86.3498 | 98.9888 | 108.8865 | 157.385 | 279.6851 | 388.0977 | 309.793 | 264.4547 | 284.8161 | 131.2041 | 169.0887 | 265.7276 | 404.4426 | 430.6177 |  | 335.5976 |  |  | 221.8409 | 231.2187 | 345.8755 | 217.5769 | 354.1633 | 211.7031 | 69.089 | 69.2274 | 53.1764 | 65.421 | 64.8941 | 70.003 | 57.7953 | 67.8965 | 245.4284 | 262.7453 | 249.8101 | 237.7404 | 406.5433 |  |  | 220.5115 |  | 185.6184 | 114.3431 | 171.5322 | 118.8749 | 247.6886 | 144.6226 | 430.0789 | 459.3402 | 411.7192 | 302.2989 | 246.9729 | 227.8845 | 292.2729 | 421.8943 | 290.5545 | 290.2509 | 330.9139 | 287.0252 | 214.2588 | 134.5671 | 236.6585 | 141.2704 | 459.5744 | 246.6777 | 164.2322 | 454.816 |  | 216.8098 | 98.4549 | 100.3607 | 156.2631 | 284.5018 | 334.1314 | 336.218 | 315.7538 | 459.2307 | 143.4623 | 136.3419 | 244.1169 | 399.5235 | 456.5026 | 101.686 | 141.2383 | 257.215 | 427.6718 | 452.6588 | 78.748 | 99.2607 | 109.0917 | 156.7751 | 280.1366 | 274.3627 | 322.1661 | 340.0273 | 297.5119 | 292.9199 | 97.7908 | 133.1199 | 221.5424 | 390.0728 | 436.2347 | 117.6949 | 142.9211 | 266.5302 | 418.7291 | 431.8749 | 81.6662 | 99.6619 | 117.7533 | 167.7536 | 301.8879 | 250.6737 | 293.2028 | 289.972 | 334.9455 | 113.789 | 247.8398 | 146.7292 | 406.5554 | 441.3376 | 352.4615 | 349.1699 |  |  | 229.852 | 249.5423 | 238.4242 | 351.976 | 233.2097 | 345.308 |  | 253.0982 | 225.9707 | 237.0295 | 63.7814 | 99.0244 | 102.5297 |  | 446.8479 | 527.3988 | 536.2947 | 511.5345 | 682.4829 | 658.3197 | 479.082 | [23 empty] | 235.8721 | 670.4013 | 12.3793 | 487.1234
15:17 | 6670 |  |  | -15.48 | 21.1924 | 15.9596 | -0.1151 | 2.6269 | 2.927 | -6.8227 | 1.9676 | 10.421 | 2.5271 | 0.1735 |  |  |  | -31.3424 | 20.3296 | 28.7083 | 3.9963 |  | -4.8453 | 4.2821 | 0.6249 | 3.1749 | 3.2089 | 1.7441 | 1.4499 | 360.0041 | 350.8086 | 202.2742 | 245.3676 | 184.2337 | 172.6933 | 131.903 | 237.768 | 138.0154 | 244.8726 | 408.5067 | 427.6654 | 193.7374 | 229.3885 | 324.3916 | 347.8431 | 392.2847 |  |  | 288.0859 |  | 321.0908 | 113.4108 | 137.0615 | 238.9299 | 403.5421 | 410.1724 | 248.595 | 159.3067 | 279.7599 | 425.572 | 444.2306 | 189.0461 | 94.5879 | 112.8386 | 164.7141 | 283.457 | 351.6309 | 261.2004 | 339.1126 | 348.5849 | 106.3286 | 153.8301 | 277.3533 | 429.5033 | 455.4822 | 107.0774 | 152.7286 | 266.5357 | 399.7823 | 404.9191 | 77.1038 | 95.8968 | 107.5267 | 160.4629 | 270.7788 | 295.3169 |  | 286.0278 | 612.7688 |  | 84.8517 | 136.8598 | 235.1139 | 388.7147 | 416.2624 | 127.2041 | 161.6821 | 271.8679 | 426.4025 | 420.7331 | 86.3458 | 98.9972 | 108.9145 | 157.4033 | 279.6877 | 388.067 | 309.6943 | 264.3187 | 284.6387 | 131.1904 | 169.0963 | 265.7441 | 404.3939 | 430.5136 |  | 335.4964 |  |  | 221.7398 | 231.1252 | 345.7867 | 217.4341 | 354.1003 | 211.612 | 69.0185 | 69.0151 | 54.4689 | 65.1867 | 64.1173 | 69.9959 | 57.0044 | 68.9289 | 245.2905 | 262.6317 | 249.6767 | 237.6162 | 406.4869 |  |  | 220.5076 |  | 185.6226 | 114.3463 | 171.5214 | 118.8659 | 247.6985 | 144.6353 | 430.0268 | 459.2258 | 411.6743 | 302.2579 | 246.9785 | 227.9519 | 292.3273 | 421.8639 | 290.4667 | 290.1444 | 330.8713 | 286.9184 | 214.2618 | 134.5819 | 236.6839 | 141.2817 | 459.4713 | 246.6821 | 164.2762 | 454.7459 |  | 216.8329 | 98.4713 | 100.3652 | 156.2953 | 284.498 | 334.0185 | 336.1305 | 315.6469 | 459.1013 | 143.4639 | 136.3676 | 244.156 | 399.4872 | 456.4028 | 101.693 | 141.2497 | 257.229 | 427.6162 | 452.5543 | 78.781 | 99.2667 | 109.101 | 156.7878 | 280.1244 | 274.2734 | 322.086 | 339.892 | 297.5267 | 292.8071 | 97.7751 | 133.1363 | 221.5546 | 390.0387 | 436.1254 | 117.7142 | 142.9436 | 266.5451 | 418.6976 | 431.7935 | 81.5608 | 99.6672 | 117.7654 | 167.7691 | 301.8925 | 250.5669 | 293.1079 | 289.753 | 334.8214 | 113.7835 | 247.8479 | 146.7343 | 406.5075 | 441.2398 | 352.3853 | 349.1198 |  |  | 229.7316 | 249.4287 | 238.3137 | 351.8846 | 233.1078 | 345.1777 |  | 253.0044 | 225.868 | 236.9268 | 63.7808 | 99.0145 | 102.5491 |  | 446.8107 | 527.2686 | 536.1885 | 511.2492 | 682.818 | 658.1702 | 478.7613 | [23 empty] | 235.7673 | 670.4941 | 12.425 | 487.0396
15:17 | 6671 |  |  | -15.4674 | 21.184 | 15.9145 | -0.0576 | 2.6153 | 2.9414 | -6.7856 | 1.9702 | 10.417 | 2.5279 | 0.1752 |  |  |  | -31.2322 | 20.4313 | 28.871 | 4.0767 |  | -4.8062 | 4.1941 | 0.6232 | 3.1731 | 3.2049 | 1.743 | 2.6894 | 359.9622 | 350.7709 | 202.2631 | 245.3591 | 184.2203 | 172.6641 | 131.8879 | 237.7572 | 138.0311 | 244.894 | 408.4504 | 427.565 | 193.7299 | 229.3411 | 324.3502 | 347.8398 | 392.2749 |  |  | 287.9815 |  | 321.012 | 113.4158 | 137.0681 | 238.9309 | 403.4791 | 410.0556 | 248.5651 | 159.2931 | 279.7414 | 425.5021 | 444.1354 | 189.0543 | 94.5949 | 112.8658 | 164.7363 | 283.4615 | 351.5046 | 261.12 | 339.0105 | 348.4863 | 106.3106 | 153.8453 | 277.3585 | 429.4406 | 455.3808 | 107.0778 | 152.7493 | 266.5256 | 399.6977 | 404.8011 | 77.1193 | 95.9008 | 107.5346 | 160.4838 | 270.7837 | 295.2651 |  | 285.9271 | 612.6654 |  | 84.8551 | 136.8745 | 235.1123 | 388.6633 | 416.1627 | 127.2097 | 161.6942 | 271.8597 | 426.3193 | 420.6122 | 86.3342 | 98.9907 | 108.9276 | 157.4121 | 279.6743 | 388.0207 | 309.5835 | 264.1681 | 284.4473 | 131.1904 | 169.0999 | 265.7559 | 404.3369 | 430.3997 |  | 335.3941 |  |  | 221.6287 | 231.0171 | 345.7167 | 217.3079 | 354.0052 | 211.5122 | 68.9322 | 67.0853 | 55.4178 | 64.1949 | 63.4828 | 70.1279 | 56.7205 | 69.9319 | 245.1552 | 262.5112 | 249.5561 | 237.4859 | 406.4292 |  |  | 220.4957 |  | 185.6189 | 114.3535 | 171.5073 | 118.8616 | 247.6991 | 144.649 | 429.9743 | 459.1077 | 411.6303 | 302.1838 | 246.9697 | 228.0218 | 292.401 | 421.8309 | 290.3662 | 290.046 | 330.8288 | 286.8115 | 214.2685 | 134.6013 | 236.7127 | 141.301 | 459.3679 | 246.6875 | 164.3038 | 454.6757 |  | 216.8365 | 98.4778 | 100.3597 | 156.3227 | 284.4891 | 333.9093 | 336.0368 | 315.5396 | 458.9841 | 143.4665 | 136.3913 | 244.1864 | 399.4489 | 456.3045 | 101.6964 | 141.2579 | 257.233 | 427.5794 | 452.4669 | 78.7793 | 99.2488 | 109.112 | 156.7958 | 280.1255 | 274.2027 | 321.9949 | 339.757 | 297.4958 | 292.7081 | 97.7882 | 133.1729 | 221.5885 | 390.0135 | 436.0507 | 117.7292 | 142.9634 | 266.5705 | 418.6715 | 431.7102 | 81.5412 | 99.6667 | 117.7879 | 167.7949 | 301.8843 | 250.468 | 292.9989 | 289.5427 | 334.6842 | 113.7843 | 247.8612 | 146.7501 | 406.4547 | 441.1241 | 352.2888 | 349.0556 |  |  | 229.6252 | 249.3495 | 238.2252 | 351.8092 | 233.0213 | 345.0629 |  | 252.9213 | 225.7688 | 236.8313 | 63.7843 | 99.0166 | 102.5579 |  | 446.7423 | 527.1543 | 536.1293 | 510.8825 | 681.9043 | 657.3832 | 478.6532 | [23 empty] | 235.6709 | 669.6438 | 12.5638 | 486.9483
15:17 | 6672 |  |  | -15.4186 | 21.2445 | 15.8477 | -0.0723 | 2.7028 | 2.9223 | -6.82 | 1.9709 | 10.4105 | 2.5275 | 0.175 |  |  |  | -31.2006 | 20.3927 | 28.7546 | 4.0448 |  | -4.8792 | 4.2328 | 0.6236 | 3.1752 | 3.1992 | 1.745 | 3.8207 | 359.9228 | 350.7415 | 202.254 | 245.355 | 184.2152 | 172.6403 | 131.8859 | 237.7345 | 138.0619 | 244.9185 | 408.3988 | 427.4706 | 193.7239 | 229.3549 | 324.3022 | 347.8457 | 392.2703 |  |  | 287.8749 |  | 320.921 | 113.4025 | 137.0766 | 238.9219 | 403.4135 | 409.9333 | 248.5514 | 159.295 | 279.7145 | 425.4366 | 444.0344 | 189.0629 | 94.6022 | 112.8906 | 164.7598 | 283.4579 | 351.378 | 261.0317 | 338.9094 | 348.3825 | 106.3185 | 153.8613 | 277.3565 | 429.3893 | 455.2826 | 107.0858 | 152.7695 | 266.5165 | 399.6195 | 404.6894 | 77.1189 | 95.9048 | 107.5331 | 160.4953 | 270.7672 | 295.0924 |  | 285.8197 | 612.5613 |  | 84.8514 | 136.9046 | 235.1182 | 388.6255 | 416.0729 | 127.2026 | 161.7035 | 271.8474 | 426.2426 | 420.5037 | 86.3654 | 98.9868 | 108.9346 | 157.4219 | 279.6761 | 387.9786 | 309.4861 | 264.0261 | 284.2617 | 131.2195 | 169.118 | 265.7629 | 404.2813 | 430.298 |  | 335.2882 |  |  | 221.5247 | 230.9137 | 345.6514 | 217.188 | 353.8918 | 211.4216 | 68.981 | 64.5911 | 56.3117 | 63.7874 | 63.1186 | 70.273 | 57.7179 | 70.6816 | 245.0182 | 262.3762 | 249.4385 | 237.3509 | 406.3638 |  |  | 220.4721 |  | 185.6047 | 114.3418 | 171.4859 | 118.8488 | 247.6686 | 144.6493 | 429.9128 | 458.9954 | 411.5729 | 302.0701 | 246.9661 | 228.0921 | 292.4788 | 421.7755 | 290.2583 | 289.9321 | 330.7247 | 286.7015 | 214.2391 | 134.6178 | 236.7177 | 141.2831 | 459.2546 | 246.6735 | 164.3123 | 454.6071 |  | 216.8482 | 98.4716 | 100.3523 | 156.3396 | 284.4774 | 333.8039 | 335.9403 | 315.4391 | 458.8854 | 143.4727 | 136.4001 | 244.1948 | 399.4084 | 456.2016 | 101.699 | 141.2803 | 257.2549 | 427.5415 | 452.3875 | 78.783 | 99.2347 | 109.1341 | 156.8091 | 280.1441 | 274.1326 | 321.8985 | 339.6193 | 297.4022 | 292.6139 | 97.8014 | 133.1947 | 221.6292 | 389.9796 | 435.9689 | 117.7346 | 142.9825 | 266.5777 | 418.6272 | 431.6153 | 81.5404 | 99.6702 | 117.8095 | 167.8129 | 301.8762 | 250.3648 | 292.8929 | 289.343 | 334.542 | 113.7964 | 247.88 | 146.7734 | 406.4083 | 441.0228 | 352.1791 | 348.9693 |  |  | 229.5268 | 249.272 | 238.1373 | 351.7402 | 232.9237 | 344.9682 |  | 252.8257 | 225.661 | 236.7302 | 63.7819 | 99.0349 | 102.5504 |  | 446.6332 | 527.0638 | 536.0434 | 511.302 | 682.2833 | 656.4074 | 477.7863 | [23 empty] | 235.5739 | 669.3454 | 12.5254 | 486.8485
15:17 | 6673 |  |  | -15.4096 | 21.2442 | 15.8432 | -0.05 | 2.67 | 3.0051 | -6.8148 | 1.9693 | 10.4074 | 2.5254 | 0.1735 |  |  |  | -31.0359 | 20.436 | 28.7455 | 4.0977 |  | -4.8247 | 4.1808 | 0.6253 | 3.1689 | 3.2023 | 1.7426 | 1.9997 | 359.8942 | 350.7169 | 202.258 | 245.3547 | 184.2149 | 172.6285 | 131.895 | 237.7758 | 138.0732 | 244.9336 | 408.3547 | 427.3741 | 193.7297 | 229.3768 | 324.2979 | 347.8646 | 392.2823 |  |  | 287.765 |  | 320.8368 | 113.4315 | 137.0864 | 238.9309 | 403.3443 | 409.8172 | 248.5669 | 159.3001 | 279.7254 | 425.3648 | 443.9263 | 189.0663 | 94.6118 | 112.895 | 164.7634 | 283.4384 | 351.2476 | 260.939 | 338.8041 | 348.2714 | 106.3479 | 153.8791 | 277.3582 | 429.3314 | 455.1799 | 107.0941 | 152.7719 | 266.5002 | 399.5234 | 404.5786 | 77.119 | 95.9009 | 107.5439 | 160.5189 | 270.7731 | 294.9358 |  | 285.7072 | 612.4511 |  | 84.8524 | 136.9063 | 235.143 | 388.565 | 415.9608 | 127.1976 | 161.7148 | 271.8549 | 426.1653 | 420.3823 | 86.3509 | 99.0031 | 108.9633 | 157.4268 | 279.6947 | 387.9474 | 309.3985 | 263.8926 | 284.0842 | 131.2404 | 169.1257 | 265.7625 | 404.2293 | 430.1852 |  | 335.157 |  |  | 221.427 | 230.8076 | 345.5708 | 217.0411 | 353.7902 | 211.3436 | 69.3031 | 63.8917 | 55.9122 | 63.8113 | 62.9518 | 70.0918 | 58.2055 | 71.0662 | 244.8802 | 262.2495 | 249.3156 | 237.2234 | 406.3073 |  |  | 220.4575 |  | 185.5958 | 114.3376 | 171.473 | 118.8392 | 247.6686 | 144.6619 | 429.8615 | 458.8823 | 411.5235 | 302.0264 | 246.9498 | 228.1581 | 292.5368 | 421.7116 | 290.1403 | 289.8271 | 330.5843 | 286.5967 | 214.2292 | 134.6247 | 236.7193 | 141.2892 | 459.139 | 246.6639 | 164.3214 | 454.5268 |  | 216.8672 | 98.4714 | 100.3507 | 156.3598 | 284.4802 | 333.6983 | 335.8388 | 315.3358 | 458.7657 | 143.4768 | 136.3965 | 244.1939 | 399.3606 | 456.084 | 101.7059 | 141.2895 | 257.2661 | 427.4976 | 452.2923 | 78.7994 | 99.2582 | 109.1444 | 156.8272 | 280.141 | 274.0306 | 321.7985 | 339.4734 | 297.2659 | 292.5108 | 97.8034 | 133.185 | 221.6489 | 389.9448 | 435.8529 | 117.7443 | 143.0028 | 266.5866 | 418.5864 | 431.5307 | 81.516 | 99.6848 | 117.8256 | 167.8322 | 301.8744 | 250.2574 | 292.7895 | 289.14 | 334.4081 | 113.8057 | 247.9012 | 146.7899 | 406.363 | 440.93 | 352.0572 | 348.8735 |  |  | 229.4102 | 249.1701 | 238.0368 | 351.6621 | 232.8006 | 344.9091 |  | 252.7373 | 225.5607 | 236.6319 | 63.7842 | 99.0548 | 102.5545 |  | 446.5591 | 527.0016 | 535.9918 | 511.1674 | 682.1243 | 656.9141 | 478.6652 | [23 empty] | 235.4727 | 669.5192 | 12.6263 | 486.7803
15:17 | 6674 |  |  | -15.5075 | 21.2005 | 15.8114 | -0.1161 | 2.653 | 3.0402 | -6.7994 | 1.965 | 10.4055 | 2.5267 | 0.1739 |  |  |  | -31.0537 | 20.4162 | 28.7801 | 4.0992 |  | -4.7872 | 4.3427 | 0.6258 | 3.1724 | 3.2035 | 1.7423 | 3.5048 | 359.8596 | 350.6801 | 202.2544 | 245.3467 | 184.2018 | 172.605 | 131.8944 | 237.7962 | 138.0851 | 244.9455 | 408.3045 | 427.27 | 193.7315 | 229.322 | 324.3074 | 347.8867 | 392.2927 |  |  | 287.6504 |  | 320.759 | 113.4448 | 137.1044 | 238.9492 | 403.2783 | 409.703 | 248.5671 | 159.327 | 279.735 | 425.2913 | 443.8249 | 189.0781 | 94.6214 | 112.8977 | 164.7777 | 283.4236 | 351.1178 | 260.8464 | 338.6983 | 348.1626 | 106.35 | 153.8927 | 277.3603 | 429.2628 | 455.0822 | 107.0982 | 152.7775 | 266.4828 | 399.4355 | 404.4643 | 77.1365 | 95.9001 | 107.5662 | 160.5274 | 270.7614 | 294.8395 |  | 285.6024 | 612.3423 |  | 84.8553 | 136.9481 | 235.133 | 388.538 | 415.8717 | 127.2138 | 161.7204 | 271.8564 | 426.0841 | 420.2613 | 86.3533 | 99.0015 | 108.975 | 157.4427 | 279.6858 | 387.9074 | 309.2887 | 263.7524 | 283.8986 | 131.2243 | 169.1267 | 265.7586 | 404.1703 | 430.0701 |  | 335.0246 |  |  | 221.3212 | 230.6961 | 345.4911 | 216.8858 | 353.6853 | 211.2429 | 69.3536 | 62.3074 | 55.5573 | 63.8377 | 63.0203 | 69.733 | 58.0217 | 70.9365 | 244.7431 | 262.1298 | 249.2021 | 237.0921 | 406.2565 |  |  | 220.4519 |  | 185.5897 | 114.3427 | 171.4607 | 118.841 | 247.678 | 144.6665 | 429.7921 | 458.7822 | 411.4806 | 301.9679 | 246.9401 | 228.2259 | 292.5911 | 421.6546 | 290.0354 | 289.7345 | 330.4486 | 286.4932 | 214.2343 | 134.6342 | 236.7448 | 141.2944 | 459.0231 | 246.6664 | 164.3436 | 454.45 |  | 216.8672 | 98.4677 | 100.3555 | 156.3749 | 284.4788 | 333.5999 | 335.7473 | 315.2258 | 458.6359 | 143.4822 | 136.4147 | 244.2148 | 399.3173 | 455.968 | 101.7172 | 141.2935 | 257.2723 | 427.443 | 452.1843 | 78.8109 | 99.2831 | 109.1529 | 156.8419 | 280.1355 | 273.9326 | 321.6977 | 339.3302 | 297.1579 | 292.4131 | 97.7929 | 133.1852 | 221.6608 | 389.9164 | 435.7475 | 117.7521 | 143.0154 | 266.6229 | 418.5575 | 431.4512 | 81.4822 | 99.6929 | 117.8412 | 167.8564 | 301.8661 | 250.1581 | 292.6763 | 288.9429 | 334.2707 | 113.8125 | 247.9312 | 146.8218 | 406.3135 | 440.8079 | 351.9328 | 348.7773 |  |  | 229.3012 | 249.0511 | 237.9332 | 351.5841 | 232.6798 | 344.8218 |  | 252.6397 | 225.4569 | 236.5276 | 63.7599 | 99.0332 | 102.5584 |  | 446.4514 | 526.9045 | 535.9233 | 510.9808 | 681.9223 | 656.4198 | 477.6593 | [23 empty] | 235.3659 | 669.171 | 12.6238 | 486.678
15:17 | 6675 |  |  | -15.5123 | 21.2369 | 15.8753 | -0.1116 | 2.5549 | 2.9234 | -6.9134 | 1.9632 | 10.3982 | 2.5269 | 0.1748 |  |  |  | -31.093 | 20.364 | 28.8073 | 4.1034 |  | -4.7917 | 4.2243 | 0.6243 | 3.1686 | 3.2022 | 1.7442 | 3.5918 | 359.8156 | 350.6422 | 202.2502 | 245.3396 | 184.1886 | 172.5825 | 131.8911 | 237.7816 | 138.1038 | 244.9557 | 408.2431 | 427.1696 | 193.7247 | 229.2827 | 324.2634 | 347.8645 | 392.2685 |  |  | 287.5486 |  | 320.6713 | 113.4293 | 137.1093 | 238.956 | 403.2104 | 409.5766 | 248.536 | 159.34 | 279.7394 | 425.2206 | 443.7227 | 189.0871 | 94.6183 | 112.904 | 164.7938 | 283.41 | 350.9848 | 260.7482 | 338.5941 | 348.0558 | 106.3256 | 153.9086 | 277.3631 | 429.213 | 454.985 | 107.099 | 152.7811 | 266.4609 | 399.3491 | 404.3532 | 77.1286 | 95.8958 | 107.5678 | 160.5379 | 270.7513 | 294.6855 |  | 285.4981 | 612.2403 |  | 84.8654 | 136.9613 | 235.1383 | 388.4729 | 415.7688 | 127.2261 | 161.7312 | 271.8471 | 426.0068 | 420.1516 | 86.3678 | 99.0067 | 108.9823 | 157.4679 | 279.681 | 387.861 | 309.1844 | 263.6284 | 283.7186 | 131.2155 | 169.145 | 265.7673 | 404.1154 | 429.9673 |  | 334.8801 |  |  | 221.2096 | 230.598 | 345.3999 | 216.7567 | 353.5781 | 211.1351 | 68.7898 | 60.2452 | 56.6886 | 64.2472 | 63.0689 | 69.4812 | 58.0866 | 71.2847 | 244.603 | 262.0034 | 249.0978 | 236.9625 | 406.1973 |  |  | 220.4455 |  | 185.5865 | 114.3488 | 171.4506 | 118.8442 | 247.6951 | 144.6807 | 429.7201 | 458.6868 | 411.4309 | 301.8995 | 246.9351 | 228.2941 | 292.6358 | 421.5948 | 289.91 | 289.6316 | 330.3409 | 286.3796 | 214.252 | 134.6457 | 236.7654 | 141.3055 | 458.9125 | 246.6679 | 164.366 | 454.386 |  | 216.8627 | 98.4615 | 100.3551 | 156.3904 | 284.4766 | 333.5023 | 335.6605 | 315.1131 | 458.5063 | 143.4916 | 136.4325 | 244.2444 | 399.2953 | 455.8513 | 101.7196 | 141.3009 | 257.2762 | 427.3783 | 452.0855 | 78.8172 | 99.28 | 109.1616 | 156.8537 | 280.142 | 273.8681 | 321.5941 | 339.1723 | 297.0847 | 292.3042 | 97.7961 | 133.1947 | 221.6838 | 389.8801 | 435.6594 | 117.7539 | 143.0154 | 266.6444 | 418.519 | 431.3635 | 81.4253 | 99.6954 | 117.8495 | 167.8701 | 301.8535 | 250.0569 | 292.5765 | 288.7526 | 334.1393 | 113.8243 | 247.9568 | 146.8438 | 406.2674 | 440.6915 | 351.8188 | 348.7044 |  |  | 229.1943 | 248.9345 | 237.8213 | 351.4944 | 232.5557 | 344.7318 |  | 252.5424 | 225.3507 | 236.4253 | 63.756 | 99.0134 | 102.5555 |  | 446.3506 | 526.8087 | 535.8201 | 510.8787 | 681.1518 | 656.7492 | 478.3913 | [23 empty] | 235.2595 | 668.9505 | 12.5002 | 486.5797
15:17 | 6676 |  |  | -15.4427 | 21.3106 | 15.9532 | -0.1017 | 2.5957 | 2.9451 | -6.8959 | 1.9656 | 10.3947 | 2.5208 | 0.1756 |  |  |  | -31.2026 | 20.2905 | 28.778 | 4.1146 |  | -4.8421 | 4.2287 | 0.6243 | 3.1623 | 3.1982 | 1.744 | 1.9523 | 359.7681 | 350.6069 | 202.2461 | 245.3343 | 184.1776 | 172.5612 | 131.889 | 237.7793 | 138.1039 | 244.9633 | 408.1806 | 427.0554 | 193.7295 | 229.2925 | 324.2179 | 347.8693 | 392.2358 |  |  | 287.4462 |  | 320.595 | 113.443 | 137.116 | 238.9592 | 403.1451 | 409.4609 | 248.5194 | 159.3276 | 279.7395 | 425.1484 | 443.6254 | 189.0919 | 94.6195 | 112.9135 | 164.8065 | 283.4055 | 350.8482 | 260.6526 | 338.4991 | 347.9512 | 106.3321 | 153.9214 | 277.3684 | 429.1746 | 454.8864 | 107.105 | 152.7814 | 266.4491 | 399.2548 | 404.2468 | 77.1143 | 95.8988 | 107.5632 | 160.5667 | 270.767 | 294.47 |  | 285.407 | 612.1409 |  | 84.8653 | 136.9307 | 235.1761 | 388.3679 | 415.6347 | 127.2187 | 161.7514 | 271.8396 | 425.9313 | 420.0347 | 86.3515 | 99.027 | 109.0089 | 157.4787 | 279.6809 | 387.8206 | 309.0803 | 263.5247 | 283.5569 | 131.2353 | 169.1708 | 265.7896 | 404.0694 | 429.862 |  | 334.7389 |  |  | 221.1049 | 230.4983 | 345.3348 | 216.6993 | 353.4809 | 211.0485 | 68.8222 | 58.1339 | 57.977 | 65.1587 | 63.1446 | 69.4433 | 58.2904 | 71.9301 | 244.4684 | 261.8836 | 248.989 | 236.8375 | 406.1436 |  |  | 220.4364 |  | 185.5862 | 114.3532 | 171.444 | 118.8487 | 247.7224 | 144.709 | 429.6816 | 458.5667 | 411.3879 | 301.8485 | 246.9261 | 228.3617 | 292.6844 | 421.5314 | 289.7622 | 289.5337 | 330.2525 | 286.2597 | 214.2958 | 134.6548 | 236.783 | 141.3411 | 458.8093 | 246.6664 | 164.3965 | 454.308 |  | 216.8543 | 98.4637 | 100.3409 | 156.421 | 284.4657 | 333.3927 | 335.5651 | 314.996 | 458.3638 | 143.4892 | 136.4428 | 244.2727 | 399.2787 | 455.7417 | 101.7251 | 141.319 | 257.2911 | 427.3191 | 451.9996 | 78.8211 | 99.2565 | 109.1631 | 156.8709 | 280.1429 | 273.8371 | 321.5097 | 339.0013 | 296.9991 | 292.1837 | 97.8294 | 133.2032 | 221.7157 | 389.8447 | 435.5686 | 117.7613 | 143.0429 | 266.6675 | 418.4831 | 431.28 | 81.3818 | 99.6928 | 117.8679 | 167.8973 | 301.8446 | 249.9555 | 292.4789 | 288.5506 | 334.0122 | 113.833 | 247.9557 | 146.8335 | 406.2268 | 440.6015 | 351.7121 | 348.641 |  |  | 229.0882 | 248.8408 | 237.7121 | 351.4014 | 232.4228 | 344.6926 |  | 252.4313 | 225.2416 | 236.3142 | 63.7607 | 99.005 | 102.5519 |  | 446.276 | 526.7235 | 535.7552 | 511.2017 | 682.2709 | 657.232 | 478.4152 | [23 empty] | 235.1539 | 669.7514 | 12.5194 | 486.4998
15:17 | 6677 |  |  | -15.3979 | 21.2323 | 15.9225 | -0.1339 | 2.6571 | 2.9736 | -6.9973 | 1.966 | 10.3899 | 2.5212 | 0.1755 |  |  |  | -31.1252 | 20.3094 | 28.9202 | 4.0702 |  | -4.7091 | 4.2997 | 0.6256 | 3.1638 | 3.1989 | 1.743 | 2.8339 | 359.7219 | 350.5705 | 202.2375 | 245.3247 | 184.1705 | 172.5402 | 131.8852 | 237.7738 | 138.1061 | 244.9642 | 408.1104 | 426.9266 | 193.7305 | 229.2605 | 324.1835 | 347.8912 | 392.2023 |  |  | 287.3551 |  | 320.527 | 113.4454 | 137.1389 | 238.9762 | 403.0957 | 409.3566 | 248.5191 | 159.3537 | 279.7365 | 425.0772 | 443.5317 | 189.1039 | 94.6339 | 112.9295 | 164.8184 | 283.4042 | 350.7184 | 260.5563 | 338.4048 | 347.8521 | 106.3538 | 153.9345 | 277.3734 | 429.1047 | 454.7929 | 107.1083 | 152.7945 | 266.4333 | 399.1696 | 404.1331 | 77.1251 | 95.9034 | 107.5683 | 160.5786 | 270.7568 | 294.255 |  | 285.3186 | 612.03 |  | 84.8541 | 136.9536 | 235.1793 | 388.3259 | 415.5361 | 127.2003 | 161.752 | 271.8361 | 425.8547 | 419.9176 | 86.3396 | 99.0267 | 109.0245 | 157.4834 | 279.6654 | 387.7781 | 308.9703 | 263.4144 | 283.3963 | 131.2505 | 169.1877 | 265.8087 | 404.023 | 429.7517 |  | 334.648 |  |  | 220.9971 | 230.3962 | 345.3005 | 216.6596 | 353.3619 | 210.9508 | 69.8836 | 56.3361 | 58.5901 | 65.9778 | 63.2587 | 69.5358 | 58.2706 | 72.2591 | 244.3246 | 261.7626 | 248.8698 | 236.7081 | 406.0924 |  |  | 220.4272 |  | 185.5859 | 114.3476 | 171.4257 | 118.8435 | 247.7328 | 144.7226 | 429.649 | 458.4451 | 411.3382 | 301.7846 | 246.9127 | 228.4355 | 292.7493 | 421.4872 | 289.6084 | 289.4312 | 330.1792 | 286.1411 | 214.3192 | 134.6663 | 236.8059 | 141.3566 | 458.7013 | 246.6672 | 164.4286 | 454.2331 |  | 216.8693 | 98.4789 | 100.3407 | 156.4601 | 284.4602 | 333.2849 | 335.4802 | 314.8817 | 458.227 | 143.4865 | 136.4615 | 244.2998 | 399.2519 | 455.6547 | 101.7317 | 141.3333 | 257.3045 | 427.2697 | 451.8975 | 78.8254 | 99.2361 | 109.1713 | 156.8851 | 280.1358 | 273.7858 | 321.4144 | 338.8261 | 296.8919 | 292.0713 | 97.8441 | 133.2082 | 221.7356 | 389.8034 | 435.4695 | 117.7734 | 143.0666 | 266.6943 | 418.4428 | 431.1925 | 81.3066 | 99.6873 | 117.8836 | 167.9132 | 301.8361 | 249.8419 | 292.3751 | 288.3469 | 333.8755 | 113.8463 | 247.9619 | 146.8424 | 406.1907 | 440.5092 | 351.622 | 348.5843 |  |  | 228.9843 | 248.7449 | 237.6043 | 351.3141 | 232.3173 | 344.602 |  | 252.3224 | 225.1371 | 236.2088 | 63.7554 | 99.0126 | 102.5604 |  | 446.1865 | 526.6564 | 535.6744 | 511.2963 | 682.4004 | 657.5494 | 478.5771 | [23 empty] | 235.0494 | 669.9749 | 12.6065 | 486.4214
15:17 | 6678 |  |  | -15.407 | 21.2915 | 15.7866 | -0.1843 | 2.6391 | 2.9724 | -6.9729 | 1.9645 | 10.3874 | 2.5195 | 0.1759 |  |  |  | -31.1369 | 20.244 | 28.8425 | 4.0551 |  | -4.8467 | 4.2324 | 0.6249 | 3.1613 | 3.2002 | 1.743 | 2.0136 | 359.6903 | 350.5343 | 202.2339 | 245.3245 | 184.1691 | 172.5264 | 131.8839 | 237.7982 | 138.1311 | 244.9878 | 408.0576 | 426.8342 | 193.7398 | 229.2169 | 324.1434 | 347.8637 | 392.161 |  |  | 287.2693 |  | 320.4609 | 113.4652 | 137.1505 | 238.9916 | 403.0396 | 409.2444 | 248.5057 | 159.405 | 279.7386 | 425.0154 | 443.4259 | 189.1081 | 94.641 | 112.9421 | 164.8277 | 283.3916 | 350.5936 | 260.4583 | 338.3095 | 347.7181 | 106.338 | 153.9487 | 277.3724 | 429.0497 | 454.6996 | 107.1108 | 152.8065 | 266.4175 | 399.0817 | 404.0254 | 77.132 | 95.905 | 107.5803 | 160.5936 | 270.7634 | 294.1517 |  | 285.2215 | 611.9246 |  | 84.855 | 136.9578 | 235.1943 | 388.2599 | 415.4277 | 127.1911 | 161.7573 | 271.8343 | 425.7819 | 419.8191 | 86.3681 | 99.0089 | 109.0217 | 157.509 | 279.6525 | 387.7312 | 308.8757 | 263.2926 | 283.2348 | 131.2628 | 169.2036 | 265.8212 | 403.9747 | 429.6453 |  | 334.5504 |  |  | 220.8872 | 230.2992 | 345.2249 | 216.5709 | 353.2609 | 210.84 | 71.2006 | 57.2405 | 59.7049 | 66.1154 | 63.6637 | 68.8225 | 58.255 | 72.4581 | 244.181 | 261.6421 | 248.7541 | 236.5715 | 406.0288 |  |  | 220.42 |  | 185.5808 | 114.3434 | 171.4128 | 118.8272 | 247.7375 | 144.7266 | 429.5953 | 458.3364 | 411.2906 | 301.7367 | 246.9072 | 228.5098 | 292.8182 | 421.4597 | 289.503 | 289.3194 | 330.1195 | 286.0286 | 214.329 | 134.6845 | 236.8156 | 141.3598 | 458.5853 | 246.6659 | 164.4397 | 454.1613 |  | 216.9009 | 98.4861 | 100.3474 | 156.494 | 284.4506 | 333.1799 | 335.3924 | 314.7694 | 458.0887 | 143.4889 | 136.474 | 244.3189 | 399.207 | 455.5646 | 101.7364 | 141.3337 | 257.3122 | 427.2132 | 451.7883 | 78.8319 | 99.2364 | 109.1814 | 156.9103 | 280.1285 | 273.7101 | 321.3175 | 338.6572 | 296.7719 | 291.9583 | 97.8397 | 133.2162 | 221.7491 | 389.7627 | 435.3652 | 117.7852 | 143.0839 | 266.7196 | 418.4126 | 431.1187 | 81.2905 | 99.6955 | 117.8942 | 167.9148 | 301.831 | 249.7346 | 292.2742 | 288.1589 | 333.7315 | 113.8605 | 247.9889 | 146.8691 | 406.1399 | 440.4021 | 351.5216 | 348.5129 |  |  | 228.8795 | 248.6369 | 237.4993 | 351.2194 | 232.2275 | 344.4766 |  | 252.2177 | 225.0225 | 236.1037 | 63.7477 | 98.9799 | 102.5618 |  | 446.0797 | 526.5814 | 535.5991 | 510.7678 | 681.5747 | 656.4897 | 477.9636 | [23 empty] | 234.9433 | 669.0322 | 12.4547 | 486.3306
15:17 | 6679 |  |  | -15.3011 | 21.3072 | 15.8053 | -0.1594 | 2.5972 | 2.8699 | -7.0413 | 1.9622 | 10.3848 | 2.5213 | 0.1767 |  |  |  | -31.1092 | 20.1996 | 28.8574 | 4.0248 |  | -4.8528 | 4.271 | 0.6258 | 3.1602 | 3.1966 | 1.7432 | 3.5643 | 359.6563 | 350.5053 | 202.2297 | 245.3245 | 184.161 | 172.5098 | 131.8813 | 237.777 | 138.1496 | 245.0207 | 408.0223 | 426.7429 | 193.7483 | 229.1547 | 324.1263 | 347.8296 | 392.1196 |  |  | 287.1648 |  | 320.3975 | 113.4522 | 137.1575 | 239.0086 | 402.9753 | 409.1352 | 248.5101 | 159.4125 | 279.7274 | 424.9531 | 443.3233 | 189.1058 | 94.6447 | 112.9413 | 164.8398 | 283.383 | 350.4665 | 260.3695 | 338.2183 | 347.5844 | 106.3603 | 153.9596 | 277.3675 | 428.9973 | 454.5997 | 107.1125 | 152.8139 | 266.4052 | 398.9886 | 403.9137 | 77.1163 | 95.8971 | 107.5771 | 160.5961 | 270.7501 | 294.1932 |  | 285.1197 | 611.8242 |  | 84.8604 | 136.9611 | 235.2064 | 388.1893 | 415.3124 | 127.2232 | 161.7803 | 271.8424 | 425.7097 | 419.7229 | 86.3969 | 99.0068 | 109.0274 | 157.53 | 279.646 | 387.6855 | 308.7703 | 263.1659 | 283.0753 | 131.2614 | 169.2133 | 265.8176 | 403.9163 | 429.5413 |  | 334.4412 |  |  | 220.7859 | 230.2102 | 345.1302 | 216.4594 | 353.1938 | 210.7215 | 72.4423 | 59.4249 | 61.452 | 65.7294 | 64.3971 | 67.6212 | 57.4892 | 72.052 | 244.0536 | 261.5248 | 248.634 | 236.4391 | 405.9667 |  |  | 220.4071 |  | 185.5644 | 114.3373 | 171.3996 | 118.8191 | 247.7481 | 144.7348 | 429.5339 | 458.226 | 411.2367 | 301.7126 | 246.9075 | 228.5784 | 292.877 | 421.4367 | 289.4657 | 289.2141 | 330.039 | 285.9251 | 214.3401 | 134.6883 | 236.8199 | 141.3587 | 458.4695 | 246.6591 | 164.4473 | 454.0798 |  | 216.9055 | 98.4893 | 100.3492 | 156.5169 | 284.4415 | 333.0772 | 335.3018 | 314.6546 | 457.9516 | 143.4935 | 136.4916 | 244.3356 | 399.18 | 455.4549 | 101.7413 | 141.3494 | 257.327 | 427.1579 | 451.6915 | 78.8375 | 99.2862 | 109.1819 | 156.9337 | 280.1128 | 273.6269 | 321.2396 | 338.4961 | 296.6598 | 291.8422 | 97.8363 | 133.2285 | 221.7747 | 389.7299 | 435.2754 | 117.8063 | 143.1008 | 266.7405 | 418.3871 | 431.0427 | 81.2738 | 99.7015 | 117.9031 | 167.923 | 301.8301 | 249.6375 | 292.1687 | 287.9739 | 333.5954 | 113.8684 | 248.0055 | 146.884 | 406.0819 | 440.2917 | 351.4209 | 348.425 |  |  | 228.7795 | 248.5496 | 237.3981 | 351.1295 | 232.1446 | 344.3681 |  | 252.1076 | 224.9069 | 235.9912 | 63.7435 | 98.9622 | 102.5573 |  | 445.9719 | 526.4804 | 535.5248 | 511.5164 | 682.8567 | 657.9302 | 478.6976 | [23 empty] | 234.8411 | 670.3935 | 12.4406 | 486.2262
15:17 | 6680 |  |  | -15.3058 | 21.2814 | 15.7517 | -0.2161 | 2.5928 | 2.8913 | -6.9464 | 1.9602 | 10.3766 | 2.5205 | 0.1756 |  |  |  | -31.1041 | 20.1292 | 28.9378 | 3.9812 |  | -4.8128 | 4.2237 | 0.6262 | 3.1542 | 3.1992 | 1.7421 | 0.924 | 359.6173 | 350.4679 | 202.2219 | 245.3155 | 184.1526 | 172.4898 | 131.876 | 237.7473 | 138.1612 | 245.0232 | 407.9684 | 426.6305 | 193.7496 | 229.0823 | 324.1007 | 347.8253 | 392.1091 |  |  | 287.061 |  | 320.3422 | 113.4399 | 137.1742 | 239.0254 | 402.9166 | 409.0245 | 248.5198 | 159.3954 | 279.719 | 424.8842 | 443.2204 | 189.1233 | 94.6632 | 112.9577 | 164.8607 | 283.3808 | 350.3394 | 260.2894 | 338.1219 | 347.4221 | 106.4011 | 153.9761 | 277.3716 | 428.9385 | 454.4982 | 107.1167 | 152.8213 | 266.39 | 398.8971 | 403.7944 | 77.1051 | 95.8851 | 107.5621 | 160.6047 | 270.7356 | 294.2173 |  | 285.0109 | 611.72 |  | 84.8672 | 136.9739 | 235.2039 | 388.1326 | 415.2142 | 127.2586 | 161.7888 | 271.8316 | 425.6343 | 419.5951 | 86.3952 | 99.0124 | 109.0421 | 157.5403 | 279.636 | 387.6389 | 308.6608 | 263.0457 | 282.9144 | 131.2518 | 169.224 | 265.8235 | 403.8606 | 429.4361 |  | 334.3554 |  |  | 220.6784 | 230.1104 | 345.0144 | 216.3436 | 353.1182 | 210.588 | 73.01 | 60.8681 | 62.0756 | 65.6241 | 64.8308 | 66.9219 | 56.2326 | 71.359 | 243.9277 | 261.4047 | 248.5115 | 236.3152 | 405.9068 |  |  | 220.3936 |  | 185.5516 | 114.335 | 171.379 | 118.8157 | 247.745 | 144.7407 | 429.4762 | 458.1218 | 411.1745 | 301.6694 | 246.9125 | 228.6478 | 292.9349 | 421.4135 | 289.4157 | 289.1157 | 329.9475 | 285.8304 | 214.3315 | 134.6842 | 236.8337 | 141.354 | 458.3569 | 246.6518 | 164.4681 | 454.0095 |  | 216.8912 | 98.4899 | 100.353 | 156.5313 | 284.4486 | 332.9688 | 335.2131 | 314.5445 | 457.8237 | 143.4961 | 136.5127 | 244.3604 | 399.1686 | 455.3453 | 101.7394 | 141.3608 | 257.3385 | 427.0982 | 451.5895 | 78.8349 | 99.2693 | 109.1898 | 156.93 | 280.1038 | 273.534 | 321.1604 | 338.328 | 296.572 | 291.7256 | 97.8258 | 133.2482 | 221.7958 | 389.6936 | 435.185 | 117.8122 | 143.1055 | 266.7637 | 418.3508 | 430.9536 | 81.2113 | 99.6909 | 117.8981 | 167.9289 | 301.8313 | 249.5247 | 292.0604 | 287.79 | 333.4724 | 113.8698 | 248.016 | 146.8954 | 406.0346 | 440.1962 | 351.3147 | 348.3224 |  |  | 228.6764 | 248.4385 | 237.2924 | 351.0332 | 232.0555 | 344.2556 |  | 252.005 | 224.8015 | 235.8873 | 63.7359 | 98.963 | 102.572 |  | 445.9051 | 526.308 | 535.447 | 511.1599 | 681.9151 | 656.4484 | 477.5855 | [23 empty] | 234.7362 | 669.1817 | 12.4212 | 486.1066
15:17 | 6681 |  |  | -15.265 | 21.2689 | 15.6806 | -0.2439 | 2.6391 | 2.9044 | -6.8963 | 1.9622 | 10.3749 | 2.5212 | 0.1745 |  |  |  | -31.1726 | 20.0406 | 28.7733 | 3.9416 |  | -4.8526 | 4.1197 | 0.6239 | 3.1538 | 3.1883 | 1.7397 | 3.3875 | 359.5811 | 350.4312 | 202.2143 | 245.3122 | 184.1498 | 172.4712 | 131.8744 | 237.7574 | 138.1813 | 245.0347 | 407.9169 | 426.5311 | 193.7561 | 229.0326 | 324.0675 | 347.809 | 392.0971 |  |  | 286.9689 |  | 320.2939 | 113.4558 | 137.1939 | 239.0329 | 402.8526 | 408.9139 | 248.5161 | 159.3892 | 279.7126 | 424.802 | 443.1245 | 189.1452 | 94.6798 | 112.9789 | 164.8811 | 283.3806 | 350.2126 | 260.2025 | 338.015 | 347.2165 | 106.3986 | 153.9914 | 277.3701 | 428.895 | 454.4031 | 107.1274 | 152.8302 | 266.3736 | 398.8105 | 403.6731 | 77.1112 | 95.8897 | 107.578 | 160.6198 | 270.7306 | 294.1661 |  | 284.8989 | 611.6249 |  | 84.882 | 137.006 | 235.2082 | 388.0929 | 415.1254 | 127.231 | 161.8005 | 271.8269 | 425.559 | 419.4726 | 86.3831 | 99.0339 | 109.0817 | 157.5538 | 279.6418 | 387.5921 | 308.5501 | 262.9249 | 282.7557 | 131.2644 | 169.2346 | 265.8287 | 403.806 | 429.3305 |  | 334.2605 |  |  | 220.5669 | 229.9926 | 344.8855 | 216.2176 | 353.0659 | 210.488 | 72.6008 | 61.4302 | 62.2907 | 65.6515 | 64.7014 | 66.245 | 56.2164 | 71.1749 | 243.7983 | 261.2837 | 248.3974 | 236.189 | 405.8466 |  |  | 220.3715 |  | 185.5534 | 114.3284 | 171.3607 | 118.8094 | 247.7008 | 144.75 | 429.4113 | 458.0108 | 411.1214 | 301.5417 | 246.924 | 228.7244 | 293.0044 | 421.3833 | 289.3619 | 289.0138 | 329.8851 | 285.733 | 214.2968 | 134.6933 | 236.8561 | 141.3341 | 458.247 | 246.6541 | 164.4969 | 453.9467 |  | 216.8881 | 98.4871 | 100.3505 | 156.5607 | 284.4455 | 332.8603 | 335.1217 | 314.4428 | 457.6958 | 143.4955 | 136.5399 | 244.4089 | 399.1532 | 455.2533 | 101.7403 | 141.3726 | 257.353 | 427.0606 | 451.5075 | 78.8404 | 99.1689 | 109.2156 | 156.9251 | 280.1176 | 273.4559 | 321.0832 | 338.1691 | 296.4972 | 291.6131 | 97.8213 | 133.2768 | 221.8146 | 389.6589 | 435.0977 | 117.8117 | 143.1211 | 266.7855 | 418.3187 | 430.8722 | 81.1636 | 99.693 | 117.898 | 167.9412 | 301.8253 | 249.4153 | 291.9618 | 287.61 | 333.3444 | 113.8693 | 248.0408 | 146.9129 | 405.9957 | 440.0866 | 351.1934 | 348.19 |  |  | 228.5688 | 248.3129 | 237.1724 | 350.9315 | 231.943 | 344.1214 |  | 251.907 | 224.6894 | 235.7839 | 63.732 | 99.036 | 102.5729 |  | 445.8399 | 526.1537 | 535.3648 | 510.9745 | 681.668 | 656.3247 | 477.8324 | [23 empty] | 234.6242 | 668.9963 | 12.2813 | 485.9968
15:17 | 6682 |  |  | -15.2135 | 21.3075 | 15.7274 | -0.1844 | 2.6799 | 3.0992 | -6.7665 | 1.964 | 10.3717 | 2.5175 | 0.1739 |  |  |  | -31.232 | 19.9943 | 28.8913 | 3.9859 |  | -4.7766 | 4.1587 | 0.6246 | 3.1527 | 3.1935 | 1.7411 | 3.6961 | 359.5375 | 350.4046 | 202.2074 | 245.309 | 184.1434 | 172.4551 | 131.8698 | 237.7759 | 138.201 | 245.0598 | 407.8649 | 426.4304 | 193.7507 | 228.9906 | 324.0611 | 347.7812 | 392.0642 |  |  | 286.8833 |  | 320.2431 | 113.4609 | 137.1984 | 239.0355 | 402.7874 | 408.8029 | 248.5081 | 159.435 | 279.7211 | 424.7261 | 443.0248 | 189.1677 | 94.6841 | 112.9851 | 164.8939 | 283.3771 | 350.0974 | 260.1096 | 337.9081 | 347.06 | 106.3877 | 153.9978 | 277.3622 | 428.8346 | 454.3063 | 107.1313 | 152.8423 | 266.3622 | 398.7213 | 403.5652 | 77.1253 | 95.8927 | 107.588 | 160.6384 | 270.7404 | 294.1773 |  | 284.7926 | 611.5233 |  | 84.9005 | 137.0264 | 235.224 | 388.044 | 415.0323 | 127.2066 | 161.8187 | 271.8305 | 425.4827 | 419.3812 | 86.3962 | 99.0418 | 109.1004 | 157.5695 | 279.6408 | 387.549 | 308.4407 | 262.7956 | 282.5917 | 131.2782 | 169.253 | 265.8316 | 403.7581 | 429.232 |  | 334.1566 |  |  | 220.4526 | 229.8896 | 344.768 | 216.0897 | 353.0374 | 210.4156 | 71.7974 | 62.3107 | 61.618 | 65.0243 | 64.4678 | 63.4332 | 56.6992 | 71.4603 | 243.6665 | 261.1723 | 248.2754 | 236.0517 | 405.7922 |  |  | 220.351 |  | 185.5522 | 114.3234 | 171.3422 | 118.8022 | 247.6738 | 144.7691 | 429.3566 | 457.8945 | 411.0752 | 301.3846 | 246.9349 | 228.7983 | 293.0731 | 421.338 | 289.2987 | 288.9099 | 329.785 | 285.6373 | 214.2879 | 134.7116 | 236.8772 | 141.322 | 458.1456 | 246.6605 | 164.5214 | 453.8784 |  | 216.8829 | 98.5021 | 100.348 | 156.5895 | 284.4487 | 332.7596 | 335.0364 | 314.335 | 457.569 | 143.51 | 136.5613 | 244.4453 | 399.1277 | 455.1791 | 101.7545 | 141.3978 | 257.3706 | 427.054 | 451.4325 | 78.8617 | 99.1355 | 109.237 | 156.9401 | 280.1277 | 273.3717 | 321.006 | 338.0234 | 296.4173 | 291.5126 | 97.8213 | 133.2962 | 221.8356 | 389.6316 | 434.9995 | 117.8093 | 143.1389 | 266.8017 | 418.2778 | 430.7866 | 81.0813 | 99.6836 | 117.9186 | 167.9651 | 301.8014 | 249.3058 | 291.8668 | 287.4339 | 333.2137 | 113.8748 | 248.0604 | 146.93 | 405.9472 | 439.98 | 351.0875 | 348.0582 |  |  | 228.4623 | 248.1956 | 237.0572 | 350.8468 | 231.8432 | 343.9874 |  | 251.7992 | 224.5943 | 235.6821 | 63.7444 | 98.9919 | 102.5715 |  | 445.7414 | 526.0058 | 535.304 | 510.8219 | 682.0446 | 656.8895 | 477.871 | [23 empty] | 234.5166 | 669.467 | 12.5014 | 485.8736
15:17 | 6683 |  |  | -15.256 | 21.2665 | 15.6524 | -0.1887 | 2.6835 | 2.9834 | -6.9497 | 1.9679 | 10.3755 | 2.5186 | 0.175 |  |  |  | -31.1039 | 20.0639 | 28.8488 | 3.9332 |  | -4.833 | 4.1608 | 0.6234 | 3.1477 | 3.1867 | 1.7414 | 1.8999 | 359.494 | 350.3732 | 202.1994 | 245.2938 | 184.1347 | 172.4367 | 131.8631 | 237.8061 | 138.214 | 245.0719 | 407.8086 | 426.3201 | 193.7436 | 228.9593 | 324.0709 | 347.7747 | 392.039 |  |  | 286.7816 |  | 320.1902 | 113.487 | 137.2016 | 239.0462 | 402.7263 | 408.6844 | 248.4951 | 159.4661 | 279.7191 | 424.6762 | 442.9247 | 189.183 | 94.6905 | 112.9947 | 164.9059 | 283.3712 | 349.9768 | 260.0333 | 337.8125 | 346.9506 | 106.3942 | 154.0117 | 277.3672 | 428.7739 | 454.2054 | 107.1287 | 152.8454 | 266.3459 | 398.6227 | 403.4614 | 77.1517 | 95.8942 | 107.5957 | 160.6625 | 270.7409 | 294.2214 |  | 284.6695 | 611.4142 |  | 84.8985 | 137.0127 | 235.2316 | 387.9558 | 414.9125 | 127.2342 | 161.8261 | 271.831 | 425.4014 | 419.2695 | 86.4204 | 99.0195 | 109.0893 | 157.5835 | 279.6256 | 387.5019 | 308.3402 | 262.6686 | 282.4153 | 131.2837 | 169.2714 | 265.8517 | 403.7146 | 429.1228 |  | 334.0482 |  |  | 220.3375 | 229.8041 | 344.6817 | 215.9955 | 353.0124 | 210.3451 | 70.6958 | 62.9409 | 59.9041 | 64.3387 | 64.6048 | 61.2159 | 56.8326 | 71.7255 | 243.5245 | 261.06 | 248.1438 | 235.9151 | 405.7364 |  |  | 220.3408 |  | 185.5436 | 114.3247 | 171.3315 | 118.7892 | 247.6836 | 144.7886 | 429.318 | 457.777 | 411.0329 | 301.2736 | 246.9461 | 228.8672 | 293.1402 | 421.2798 | 289.2261 | 288.802 | 329.6578 | 285.5365 | 214.2998 | 134.727 | 236.8907 | 141.3305 | 458.0383 | 246.6528 | 164.5394 | 453.7995 |  | 216.9027 | 98.5024 | 100.3459 | 156.6059 | 284.4388 | 332.6526 | 334.9426 | 314.2212 | 457.4339 | 143.5162 | 136.5693 | 244.4634 | 399.0907 | 455.073 | 101.7679 | 141.4096 | 257.3929 | 426.9766 | 451.3244 | 78.8776 | 99.1978 | 109.2388 | 156.9628 | 280.1146 | 273.2445 | 320.9189 | 337.8688 | 296.3014 | 291.4122 | 97.8112 | 133.3212 | 221.8547 | 389.6031 | 434.8873 | 117.7968 | 143.1581 | 266.8068 | 418.2231 | 430.6739 | 80.9863 | 99.666 | 117.9427 | 167.9821 | 301.7729 | 249.1937 | 291.7671 | 287.253 | 333.0807 | 113.8853 | 248.0619 | 146.9392 | 405.9001 | 439.8933 | 350.9777 | 347.9283 |  |  | 228.3596 | 248.0965 | 236.9501 | 350.7434 | 231.745 | 343.8899 |  | 251.6871 | 224.4834 | 235.573 | 63.738 | 98.9475 | 102.5758 |  | 445.6565 | 525.8743 | 535.2063 | 510.7814 | 682.1383 | 657.2817 | 478.1103 | [23 empty] | 234.4114 | 669.71 | 12.3784 | 485.7654
15:17 | 6684 |  |  | -15.2571 | 21.2146 | 15.5356 | -0.2153 | 2.6416 | 2.9893 | -6.8955 | 1.9684 | 10.3728 | 2.5141 | 0.174 |  |  |  | -31.1553 | 20.0314 | 28.7756 | 3.9557 |  | -4.8813 | 4.2261 | 0.6243 | 3.1424 | 3.1873 | 1.7403 | 0.2131 | 359.4632 | 350.3435 | 202.2018 | 245.2932 | 184.1354 | 172.4286 | 131.8707 | 237.7757 | 138.2127 | 245.0765 | 407.7564 | 426.2134 | 193.7607 | 228.934 | 324.0665 | 347.7894 | 392.0044 |  |  | 286.6814 |  | 320.129 | 113.4699 | 137.2161 | 239.0604 | 402.6696 | 408.5745 | 248.5006 | 159.4666 | 279.7071 | 424.6106 | 442.8261 | 189.1914 | 94.7001 | 113.0053 | 164.9162 | 283.356 | 349.8539 | 259.9569 | 337.7133 | 346.8452 | 106.4142 | 154.0228 | 277.3664 | 428.7084 | 454.1062 | 107.138 | 152.8516 | 266.3298 | 398.5282 | 403.344 | 77.1476 | 95.8926 | 107.6022 | 160.6595 | 270.7166 | 294.1875 |  | 284.5432 | 611.3082 |  | 84.893 | 137.0126 | 235.2376 | 387.8886 | 414.7946 | 127.2477 | 161.8306 | 271.834 | 425.3217 | 419.1453 | 86.4289 | 99.0102 | 109.0941 | 157.5973 | 279.6177 | 387.456 | 308.2389 | 262.5313 | 282.2348 | 131.2856 | 169.2892 | 265.8739 | 403.6629 | 429.0113 |  | 333.9378 |  |  | 220.2271 | 229.7073 | 344.6351 | 215.9408 | 352.9686 | 210.2893 | 69.9346 | 63.4647 | 58.9753 | 64.0939 | 64.8929 | 61.8879 | 56.4738 | 71.7613 | 243.3793 | 260.9433 | 248.0219 | 235.792 | 405.6763 |  |  | 220.3331 |  | 185.5377 | 114.3225 | 171.3145 | 118.7774 | 247.6715 | 144.7984 | 429.2597 | 457.6571 | 410.9869 | 301.1764 | 246.9251 | 228.9198 | 293.1834 | 421.2145 | 289.146 | 288.6868 | 329.5519 | 285.4195 | 214.2714 | 134.7447 | 236.8961 | 141.3098 | 457.9223 | 246.6347 | 164.5477 | 453.719 |  | 216.9428 | 98.484 | 100.3402 | 156.617 | 284.4212 | 332.5373 | 334.8394 | 314.1022 | 457.2914 | 143.5107 | 136.5766 | 244.4781 | 399.0636 | 454.9499 | 101.7756 | 141.4054 | 257.4097 | 426.9014 | 451.2235 | 78.8915 | 99.2298 | 109.254 | 156.9708 | 280.1152 | 273.1076 | 320.8331 | 337.727 | 296.175 | 291.3124 | 97.8046 | 133.3344 | 221.871 | 389.5662 | 434.7917 | 117.7964 | 143.1777 | 266.8135 | 418.1869 | 430.5803 | 80.9343 | 99.6701 | 117.9568 | 167.9943 | 301.7759 | 249.0755 | 291.6704 | 287.0776 | 332.9501 | 113.8891 | 248.0713 | 146.9492 | 405.8641 | 439.7988 | 350.8806 | 347.8368 |  |  | 228.2722 | 247.9977 | 236.8366 | 350.635 | 231.6546 | 343.7807 |  | 251.5749 | 224.3767 | 235.454 | 63.7288 | 99.0077 | 102.5861 |  | 445.6115 | 525.7517 | 535.1121 | 510.7726 | 682.0974 | 656.7535 | 477.5662 | [23 empty] | 234.3058 | 669.4255 | 12.2896 | 485.6816
15:17 | 6685 |  |  | -15.3604 | 21.2999 | 15.5288 | -0.2072 | 2.5836 | 2.9044 | -7.1089 | 1.9717 | 10.3735 | 2.5069 | 0.1755 |  |  |  | -31.1389 | 20.0517 | 28.8942 | 3.9647 |  | -4.8616 | 4.2041 | 0.6221 | 3.1398 | 3.1845 | 1.7425 | 1.7269 | 359.4339 | 350.3099 | 202.2043 | 245.3012 | 184.1296 | 172.414 | 131.869 | 237.7227 | 138.2072 | 245.0801 | 407.6973 | 426.1045 | 193.767 | 228.9167 | 324.0242 | 347.8208 | 391.9949 |  |  | 286.6031 |  | 320.0688 | 113.4497 | 137.2291 | 239.0798 | 402.6127 | 408.475 | 248.5129 | 159.4813 | 279.7149 | 424.5343 | 442.721 | 189.2022 | 94.7006 | 113.0149 | 164.923 | 283.3372 | 349.7393 | 259.8676 | 337.6086 | 346.728 | 106.4243 | 154.0341 | 277.362 | 428.6483 | 454.0146 | 107.1472 | 152.8582 | 266.3165 | 398.4373 | 403.2351 | 77.1267 | 95.8827 | 107.5837 | 160.6559 | 270.6869 | 294.056 |  | 284.4382 | 611.2039 |  | 84.8948 | 137.0345 | 235.257 | 387.8497 | 414.705 | 127.2814 | 161.8462 | 271.8404 | 425.2522 | 419.0501 | 86.4608 | 99.0214 | 109.104 | 157.6234 | 279.6147 | 387.4211 | 308.1314 | 262.3768 | 282.0493 | 131.2824 | 169.3142 | 265.893 | 403.6162 | 428.9142 |  | 333.8485 |  |  | 220.1199 | 229.5971 | 344.573 | 215.886 | 352.8789 | 210.2115 | 70.0584 | 62.9673 | 58.9487 | 63.6243 | 64.8341 | 63.032 | 56.2683 | 71.5184 | 243.2457 | 260.8308 | 247.9041 | 235.6665 | 405.6189 |  |  | 220.3224 |  | 185.5357 | 114.3179 | 171.3062 | 118.7737 | 247.6655 | 144.807 | 429.2012 | 457.548 | 410.934 | 301.1036 | 246.9053 | 228.975 | 293.2241 | 421.1686 | 289.0437 | 288.581 | 329.4685 | 285.3151 | 214.2645 | 134.7623 | 236.9123 | 141.293 | 457.8094 | 246.6346 | 164.565 | 453.6489 |  | 216.957 | 98.4764 | 100.3348 | 156.636 | 284.4148 | 332.4286 | 334.7507 | 313.9933 | 457.1616 | 143.508 | 136.5988 | 244.498 | 399.0317 | 454.8496 | 101.7844 | 141.4125 | 257.419 | 426.867 | 451.1333 | 78.889 | 99.2236 | 109.2713 | 156.9791 | 280.1288 | 272.9874 | 320.7518 | 337.5951 | 296.0556 | 291.2084 | 97.7979 | 133.3445 | 221.8877 | 389.5307 | 434.6959 | 117.8267 | 143.1986 | 266.8404 | 418.1624 | 430.5093 | 80.9406 | 99.6738 | 117.9697 | 168.0109 | 301.7856 | 248.9607 | 291.5608 | 286.9101 | 332.8189 | 113.9016 | 248.095 | 146.9737 | 405.8205 | 439.6881 | 350.7965 | 347.7704 |  |  | 228.1751 | 247.8904 | 236.7246 | 350.5536 | 231.5722 | 343.6369 |  | 251.4581 | 224.2774 | 235.3375 | 63.724 | 98.9939 | 102.595 |  | 445.5313 | 525.6145 | 535.0456 | 511.1853 | 681.5881 | 656.9804 | 478.2106 | [23 empty] | 234.1975 | 669.2842 | 12.2263 | 485.5729
15:17 | 6686 |  |  | -15.4517 | 21.2042 | 15.5683 | -0.3487 | 2.4757 | 2.8414 | -7.0538 | 1.9712 | 10.3689 | 2.5069 | 0.1749 |  |  |  | -31.1872 | 20.1081 | 28.8815 | 3.9345 |  | -4.8826 | 4.2546 | 0.6224 | 3.1372 | 3.1845 | 1.7429 | 2.3282 | 359.3967 | 350.2752 | 202.201 | 245.2943 | 184.1174 | 172.3891 | 131.8635 | 237.7382 | 138.2195 | 245.0976 | 407.6457 | 426 | 193.765 | 228.9141 | 324.016 | 347.8431 | 391.9983 |  |  | 286.5151 |  | 320.01 | 113.4804 | 137.2475 | 239.0936 | 402.5526 | 408.361 | 248.5162 | 159.4899 | 279.7088 | 424.4691 | 442.6129 | 189.2209 | 94.711 | 113.0313 | 164.9374 | 283.3345 | 349.6231 | 259.7889 | 337.513 | 346.6249 | 106.4357 | 154.0522 | 277.3663 | 428.6028 | 453.9182 | 107.1521 | 152.8693 | 266.2966 | 398.3553 | 403.1326 | 77.1431 | 95.8851 | 107.5981 | 160.692 | 270.7122 | 293.8642 |  | 284.3346 | 611.0991 |  | 84.8998 | 137.0534 | 235.2715 | 387.7915 | 414.602 | 127.3121 | 161.8628 | 271.8322 | 425.1761 | 418.9461 | 86.4798 | 99.0252 | 109.1125 | 157.6394 | 279.6034 | 387.3764 | 308.0192 | 262.2166 | 281.845 | 131.2812 | 169.3191 | 265.8953 | 403.5604 | 428.8046 |  | 333.768 |  |  | 220.0117 | 229.4952 | 344.4942 | 215.8082 | 352.7852 | 210.1252 | 70.4145 | 61.938 | 58.2734 | 62.8499 | 64.641 | 63.5834 | 57.0868 | 70.5293 | 243.1204 | 260.7228 | 247.7912 | 235.5342 | 405.561 |  |  | 220.311 |  | 185.536 | 114.3202 | 171.3038 | 118.7781 | 247.6894 | 144.8208 | 429.1552 | 457.4386 | 410.8842 | 301.0557 | 246.9173 | 229.0602 | 293.2892 | 421.138 | 288.9526 | 288.4784 | 329.4077 | 285.2139 | 214.2874 | 134.7718 | 236.9337 | 141.3226 | 457.6932 | 246.6449 | 164.5994 | 453.5834 |  | 216.9499 | 98.488 | 100.3397 | 156.6657 | 284.412 | 332.3206 | 334.6702 | 313.8956 | 457.0272 | 143.5127 | 136.6335 | 244.5344 | 398.9972 | 454.7424 | 101.7846 | 141.4293 | 257.4273 | 426.8383 | 451.0489 | 78.8873 | 99.2122 | 109.2747 | 156.9935 | 280.1309 | 272.8906 | 320.6767 | 337.4597 | 295.9578 | 291.1088 | 97.797 | 133.3608 | 221.9169 | 389.4946 | 434.5997 | 117.8489 | 143.2173 | 266.8668 | 418.1248 | 430.4338 | 80.8736 | 99.6724 | 117.9777 | 168.029 | 301.7721 | 248.8507 | 291.4545 | 286.7464 | 332.6857 | 113.9048 | 248.1117 | 146.9942 | 405.7622 | 439.577 | 350.7064 | 347.7069 |  |  | 228.0615 | 247.7926 | 236.6151 | 350.4637 | 231.4739 | 343.4938 |  | 251.3477 | 224.1719 | 235.2375 | 63.7243 | 98.9813 | 102.5936 |  | 445.4782 | 525.4798 | 534.9719 | 510.7108 | 681.665 | 656.6916 | 477.8131 | [23 empty] | 234.0916 | 669.1783 | 12.1033 | 485.479
15:17 | 6687 |  |  | -15.4665 | 21.3563 | 15.4887 | -0.3036 | 2.6065 | 2.8804 | -6.9784 | 1.9736 | 10.3687 | 2.5095 | 0.1744 |  |  |  | -31.3225 | 20.1689 | 28.8313 | 3.9472 |  | -4.8163 | 4.2639 | 0.6218 | 3.1332 | 3.1795 | 1.7434 | 1.5857 | 359.3618 | 350.2376 | 202.1972 | 245.2832 | 184.1065 | 172.3695 | 131.862 | 237.7277 | 138.2497 | 245.1238 | 407.5968 | 425.9016 | 193.7578 | 228.893 | 324.0196 | 347.8388 | 391.9876 |  |  | 286.4099 |  | 319.9451 | 113.464 | 137.2585 | 239.1032 | 402.4936 | 408.233 | 248.516 | 159.4842 | 279.6917 | 424.4041 | 442.5134 | 189.2405 | 94.7249 | 113.0436 | 164.95 | 283.3317 | 349.5027 | 259.7148 | 337.4208 | 346.5185 | 106.437 | 154.0661 | 277.3728 | 428.5484 | 453.8179 | 107.1574 | 152.8791 | 266.2781 | 398.2657 | 403.0161 | 77.1393 | 95.8744 | 107.6147 | 160.7006 | 270.7111 | 293.7674 |  | 284.2232 | 610.9965 |  | 84.898 | 137.0594 | 235.2766 | 387.7204 | 414.482 | 127.3088 | 161.8745 | 271.807 | 425.0944 | 418.83 | 86.4896 | 99.0113 | 109.1269 | 157.6497 | 279.5903 | 387.3223 | 307.9079 | 262.0582 | 281.6325 | 131.294 | 169.3156 | 265.8922 | 403.4956 | 428.7054 |  | 333.6801 |  |  | 219.9039 | 229.4007 | 344.3865 | 215.6958 | 352.7061 | 210.0686 | 71.7868 | 62.0473 | 56.671 | 62.2 | 64.4564 | 62.4176 | 57.6525 | 69.6183 | 242.9939 | 260.6192 | 247.6895 | 235.4068 | 405.4966 |  |  | 220.2967 |  | 185.53 | 114.3145 | 171.2758 | 118.7727 | 247.69 | 144.8208 | 429.0916 | 457.3216 | 410.8288 | 301.0114 | 246.9298 | 229.1453 | 293.3534 | 421.0827 | 288.887 | 288.3781 | 329.3269 | 285.1078 | 214.2943 | 134.7797 | 236.9402 | 141.3617 | 457.5797 | 246.6491 | 164.6175 | 453.517 |  | 216.935 | 98.4865 | 100.3391 | 156.6756 | 284.4045 | 332.2111 | 334.5763 | 313.7886 | 456.8882 | 143.5216 | 136.6532 | 244.556 | 398.9619 | 454.6432 | 101.7774 | 141.4492 | 257.4335 | 426.7847 | 450.9637 | 78.912 | 99.2267 | 109.2943 | 157.0141 | 280.1419 | 272.8058 | 320.5971 | 337.3342 | 295.869 | 291.0219 | 97.8117 | 133.3696 | 221.9454 | 389.4655 | 434.5171 | 117.8531 | 143.2396 | 266.8918 | 418.0909 | 430.3603 | 80.8106 | 99.6758 | 117.9894 | 168.0462 | 301.755 | 248.7302 | 291.3518 | 286.5872 | 332.5575 | 113.9113 | 248.1195 | 146.9927 | 405.7112 | 439.4724 | 350.6085 | 347.6399 |  |  | 227.9601 | 247.6849 | 236.5083 | 350.374 | 231.3717 | 343.3283 |  | 251.2379 | 224.0593 | 235.1382 | 63.7121 | 99.0043 | 102.5917 |  | 445.4004 | 525.3236 | 534.8912 | 511.0161 | 681.9001 | 657.0464 | 478.1064 | [23 empty] | 233.9867 | 669.4732 | 12.1968 | 485.362
15:17 | 6688 |  |  | -15.5271 | 21.4063 | 15.4869 | -0.2908 | 2.617 | 3.0159 | -6.9324 | 1.973 | 10.367 | 2.5101 | 0.1741 |  |  |  | -31.24 | 20.2518 | 28.9681 | 3.9893 |  | -4.8124 | 4.2193 | 0.622 | 3.1329 | 3.1805 | 1.7426 | 1.6832 | 359.3235 | 350.2001 | 202.1838 | 245.2649 | 184.0993 | 172.3497 | 131.8555 | 237.701 | 138.2677 | 245.1414 | 407.5487 | 425.8039 | 193.7464 | 228.8623 | 323.98 | 347.8439 | 391.9871 |  |  | 286.3145 |  | 319.8851 | 113.4471 | 137.2625 | 239.1163 | 402.433 | 408.1159 | 248.5134 | 159.4852 | 279.6915 | 424.3327 | 442.4168 | 189.2555 | 94.7368 | 113.0523 | 164.9597 | 283.3275 | 349.3793 | 259.6306 | 337.3268 | 346.4133 | 106.4386 | 154.0813 | 277.3795 | 428.4903 | 453.7202 | 107.1641 | 152.8747 | 266.2581 | 398.1678 | 402.8994 | 77.1211 | 95.8615 | 107.6169 | 160.6988 | 270.6834 | 293.7126 |  | 284.1079 | 610.8829 |  | 84.8932 | 137.0708 | 235.2799 | 387.6683 | 414.3792 | 127.3015 | 161.8933 | 271.8109 | 425.0141 | 418.7258 | 86.5137 | 99.0073 | 109.1346 | 157.671 | 279.5804 | 387.2701 | 307.7992 | 261.9034 | 281.4311 | 131.315 | 169.3345 | 265.9018 | 403.4424 | 428.6104 |  | 333.5813 |  |  | 219.8019 | 229.3072 | 344.3052 | 215.6367 | 352.6066 | 209.9994 | 73.391 | 61.3178 | 56.5586 | 61.9728 | 64.2658 | 62.0045 | 57.8422 | 69.3652 | 242.8638 | 260.5126 | 247.5827 | 235.2851 | 405.4455 |  |  | 220.281 |  | 185.525 | 114.317 | 171.2566 | 118.7573 | 247.6925 | 144.8348 | 429.0357 | 457.211 | 410.7696 | 300.9818 | 246.9418 | 229.2285 | 293.4222 | 421.0258 | 288.8189 | 288.2751 | 329.2579 | 285.0113 | 214.308 | 134.7869 | 236.9538 | 141.3911 | 457.4704 | 246.6589 | 164.641 | 453.4417 |  | 216.94 | 98.4777 | 100.3338 | 156.6903 | 284.4007 | 332.1023 | 334.4817 | 313.6823 | 456.7578 | 143.5293 | 136.661 | 244.5659 | 398.9153 | 454.5418 | 101.7676 | 141.4538 | 257.4289 | 426.7194 | 450.8535 | 78.9206 | 99.2573 | 109.3025 | 157.0301 | 280.139 | 272.7027 | 320.5126 | 337.2115 | 295.7666 | 290.9291 | 97.8184 | 133.3731 | 221.9595 | 389.4321 | 434.4098 | 117.8439 | 143.2535 | 266.8889 | 418.0419 | 430.2513 | 80.8315 | 99.6557 | 118.0034 | 168.0728 | 301.7245 | 248.6079 | 291.2447 | 286.4322 | 332.4271 | 113.9237 | 248.1259 | 147.0013 | 405.6707 | 439.3714 | 350.5253 | 347.591 |  |  | 227.8583 | 247.5688 | 236.3987 | 350.2906 | 231.2514 | 343.21 |  | 251.1406 | 223.9682 | 235.0264 | 63.7036 | 99.0279 | 102.5881 |  | 445.3226 | 525.1895 | 534.832 | 510.9379 | 681.8971 | 656.9804 | 478.2106 | [23 empty] | 233.8838 | 669.4388 | 12.3456 | 485.2561
15:17 | 6689 |  |  | -15.5177 | 21.3911 | 15.416 | -0.2889 | 2.6388 | 2.9488 | -6.798 | 1.9741 | 10.3683 | 2.507 | 0.1725 |  |  |  | -31.2181 | 20.1484 | 29.0191 | 3.9818 |  | -4.7913 | 4.2921 | 0.6232 | 3.1328 | 3.18 | 1.7438 | 3.0347 | 359.2864 | 350.1698 | 202.174 | 245.2597 | 184.0899 | 172.3328 | 131.859 | 237.7019 | 138.2667 | 245.152 | 407.4943 | 425.704 | 193.7491 | 228.8582 | 323.9651 | 347.8577 | 391.9732 |  |  | 286.2322 |  | 319.8467 | 113.4651 | 137.2794 | 239.12 | 402.3743 | 408.0059 | 248.5164 | 159.5086 | 279.6979 | 424.2621 | 442.315 | 189.2753 | 94.7501 | 113.0608 | 164.9782 | 283.3303 | 349.2669 | 259.5462 | 337.2338 | 346.3152 | 106.4606 | 154.1031 | 277.3795 | 428.4334 | 453.6309 | 107.1643 | 152.8873 | 266.2432 | 398.0849 | 402.7949 | 77.1276 | 95.8659 | 107.623 | 160.7249 | 270.695 | 293.6559 |  | 283.9994 | 610.7746 |  | 84.9014 | 137.0809 | 235.2859 | 387.6193 | 414.2768 | 127.3052 | 161.9114 | 271.8201 | 424.9382 | 418.621 | 86.518 | 99.0197 | 109.1609 | 157.6896 | 279.5856 | 387.2269 | 307.6972 | 261.7555 | 281.2353 | 131.3169 | 169.3652 | 265.9187 | 403.3976 | 428.4982 |  | 333.4888 |  |  | 219.7028 | 229.2187 | 344.2326 | 215.569 | 352.5231 | 209.9186 | 73.5473 | 59.356 | 57.7568 | 61.8753 | 64.0399 | 63.2147 | 57.9006 | 69.2154 | 242.7354 | 260.4047 | 247.4766 | 235.1646 | 405.3915 |  |  | 220.2706 |  | 185.5214 | 114.3211 | 171.2479 | 118.7497 | 247.7197 | 144.8547 | 428.9844 | 457.1005 | 410.7134 | 300.94 | 246.9518 | 229.3058 | 293.4982 | 420.9795 | 288.6694 | 288.1625 | 329.1899 | 284.906 | 214.3325 | 134.8007 | 236.9715 | 141.4064 | 457.354 | 246.6668 | 164.6702 | 453.3732 |  | 216.9827 | 98.4915 | 100.3441 | 156.7277 | 284.4053 | 331.9911 | 334.3931 | 313.5758 | 456.6239 | 143.5311 | 136.6732 | 244.5898 | 398.87 | 454.4186 | 101.7685 | 141.4601 | 257.439 | 426.6672 | 450.7439 | 78.9199 | 99.2569 | 109.2925 | 157.0393 | 280.1287 | 272.5786 | 320.4339 | 337.0815 | 295.6558 | 290.8395 | 97.811 | 133.3776 | 221.979 | 389.3926 | 434.3045 | 117.8599 | 143.279 | 266.9086 | 418.0045 | 430.1691 | 80.8651 | 99.6542 | 118.021 | 168.0944 | 301.7362 | 248.4964 | 291.1391 | 286.2808 | 332.296 | 113.9202 | 248.139 | 147.021 | 405.6258 | 439.28 | 350.4584 | 347.5516 |  |  | 227.7524 | 247.4569 | 236.2926 | 350.2073 | 231.1173 | 343.1641 |  | 251.0383 | 223.8779 | 234.926 | 63.7045 | 99.0016 | 102.6075 |  | 445.2619 | 525.0754 | 534.7745 | 510.5121 | 681.164 | 655.6539 | 477.0505 | [23 empty] | 233.7832 | 668.4089 | 12.3666 | 485.1687
15:17 | 6690 |  |  | -15.5071 | 21.4855 | 15.4194 | -0.2817 | 2.6213 | 2.9798 | -6.9603 | 1.975 | 10.362 | 2.5106 | 0.1732 |  |  |  | -31.1644 | 20.2108 | 28.7494 | 3.9403 |  | -4.7927 | 4.3622 | 0.6218 | 3.1304 | 3.1781 | 1.7446 | 2.4276 | 359.2605 | 350.1456 | 202.181 | 245.2689 | 184.084 | 172.3186 | 131.8646 | 237.7134 | 138.2802 | 245.1673 | 407.4494 | 425.6031 | 193.7558 | 228.8634 | 323.9555 | 347.8603 | 391.9437 |  |  | 286.1519 |  | 319.8239 | 113.4716 | 137.3029 | 239.1345 | 402.3138 | 407.8987 | 248.5166 | 159.5548 | 279.7082 | 424.1973 | 442.2179 | 189.2827 | 94.7459 | 113.0691 | 164.9946 | 283.3223 | 349.1493 | 259.4681 | 337.1421 | 346.2117 | 106.4657 | 154.1232 | 277.3837 | 428.3726 | 453.5413 | 107.1614 | 152.9041 | 266.224 | 398.0058 | 402.6798 | 77.1481 | 95.8716 | 107.6374 | 160.7397 | 270.6839 | 293.6317 |  | 283.8823 | 610.6814 |  | 84.9047 | 137.1176 | 235.2781 | 387.5818 | 414.1831 | 127.3186 | 161.9238 | 271.8235 | 424.8594 | 418.5115 | 86.5183 | 99.0252 | 109.1919 | 157.7051 | 279.5981 | 387.1871 | 307.5889 | 261.6055 | 281.0383 | 131.3042 | 169.3752 | 265.92 | 403.3486 | 428.3963 |  | 333.394 |  |  | 219.6075 | 229.1177 | 344.1204 | 215.4706 | 352.4443 | 209.8205 | 73.4306 | 57.8407 | 58.2988 | 61.6954 | 63.8747 | 63.9609 | 57.3648 | 69.0288 | 242.6065 | 260.2999 | 247.3729 | 235.0374 | 405.3289 |  |  | 220.2645 |  | 185.5117 | 114.3195 | 171.2343 | 118.7408 | 247.734 | 144.8633 | 428.9292 | 456.9856 | 410.6655 | 300.9098 | 246.9601 | 229.379 | 293.5649 | 420.9261 | 288.466 | 288.0619 | 329.1018 | 284.7966 | 214.3445 | 134.8106 | 236.9825 | 141.4204 | 457.2438 | 246.6555 | 164.6827 | 453.3074 |  | 216.9898 | 98.495 | 100.3425 | 156.7495 | 284.4023 | 331.8863 | 334.3037 | 313.4656 | 456.4886 | 143.5226 | 136.6921 | 244.6123 | 398.8233 | 454.3078 | 101.7831 | 141.4917 | 257.4625 | 426.589 | 450.6409 | 78.9205 | 99.2394 | 109.3016 | 157.0614 | 280.124 | 272.472 | 320.3461 | 336.96 | 295.5548 | 290.7516 | 97.8241 | 133.389 | 222.0091 | 389.3594 | 434.2287 | 117.8878 | 143.3001 | 266.9584 | 417.9867 | 430.1139 | 80.8263 | 99.6671 | 118.034 | 168.0898 | 301.7637 | 248.3861 | 291.0366 | 286.1118 | 332.1636 | 113.9248 | 248.1678 | 147.0483 | 405.5641 | 439.1639 | 350.3953 | 347.4694 |  |  | 227.648 | 247.3683 | 236.1867 | 350.1409 | 230.9914 | 343.0661 |  | 250.9294 | 223.7812 | 234.8243 | 63.7012 | 98.9791 | 102.6175 |  | 445.1906 | 524.9569 | 534.6647 | 510.5214 | 681.7147 | 656.7989 | 477.9829 | [23 empty] | 233.6829 | 669.2568 | 12.3187 | 485.0738
15:17 | 6691 |  |  | -15.5334 | 21.5799 | 15.3927 | -0.345 | 2.6025 | 2.9208 | -6.9916 | 1.974 | 10.3575 | 2.5075 | 0.1743 |  |  |  | -31.0975 | 20.2052 | 28.7787 | 3.9577 |  | -4.7849 | 4.3939 | 0.6213 | 3.1252 | 3.1747 | 1.7431 | 1.4959 | 359.2205 | 350.116 | 202.175 | 245.263 | 184.0791 | 172.2928 | 131.8644 | 237.7229 | 138.3026 | 245.1889 | 407.4111 | 425.5013 | 193.7557 | 228.8661 | 323.9153 | 347.8693 | 391.9153 |  |  | 286.0601 |  | 319.7876 | 113.4787 | 137.3136 | 239.1434 | 402.2472 | 407.7835 | 248.5013 | 159.5614 | 279.7023 | 424.1361 | 442.1231 | 189.2843 | 94.7407 | 113.0814 | 165.0085 | 283.3084 | 349.0253 | 259.3831 | 337.0548 | 346.1029 | 106.4648 | 154.1365 | 277.3831 | 428.3256 | 453.4375 | 107.1676 | 152.9063 | 266.1982 | 397.9189 | 402.5571 | 77.1683 | 95.8773 | 107.6461 | 160.7599 | 270.6802 | 293.5689 |  | 283.7526 | 610.5774 |  | 84.9015 | 137.1465 | 235.2784 | 387.5376 | 414.0891 | 127.3196 | 161.9293 | 271.825 | 424.7874 | 418.4051 | 86.5299 | 99.0319 | 109.2018 | 157.7181 | 279.5947 | 387.1454 | 307.4799 | 261.4493 | 280.8409 | 131.3153 | 169.3733 | 265.9261 | 403.2967 | 428.3032 |  | 333.2986 |  |  | 219.5083 | 229.0106 | 344.0094 | 215.3901 | 352.3426 | 209.7067 | 73.466 | 57.4528 | 58.1967 | 61.6723 | 64.0669 | 64.3135 | 57.1862 | 69.1642 | 242.4723 | 260.1927 | 247.2688 | 234.9043 | 405.2733 |  |  | 220.2629 |  | 185.508 | 114.3228 | 171.2249 | 118.7275 | 247.733 | 144.8795 | 428.8931 | 456.8738 | 410.6198 | 300.8839 | 246.9721 | 229.4566 | 293.6348 | 420.8806 | 288.3003 | 287.9577 | 329.047 | 284.6853 | 214.3475 | 134.8266 | 237.0036 | 141.4239 | 457.1414 | 246.6577 | 164.6952 | 453.2257 |  | 216.9672 | 98.4868 | 100.3408 | 156.7637 | 284.3876 | 331.7779 | 334.2034 | 313.3614 | 456.3561 | 143.5176 | 136.7035 | 244.636 | 398.7962 | 454.2029 | 101.7984 | 141.4996 | 257.4778 | 426.5283 | 450.5487 | 78.9347 | 99.177 | 109.3276 | 157.0913 | 280.1178 | 272.3849 | 320.2646 | 336.8457 | 295.4862 | 290.6651 | 97.8312 | 133.3885 | 222.0287 | 389.317 | 434.1352 | 117.8915 | 143.3043 | 266.9799 | 417.952 | 430.0215 | 80.7368 | 99.6564 | 118.0246 | 168.0797 | 301.7595 | 248.2686 | 290.936 | 285.9291 | 332.0246 | 113.9402 | 248.187 | 147.0706 | 405.5087 | 439.0458 | 350.3132 | 347.3786 |  |  | 227.5492 | 247.2757 | 236.081 | 350.0821 | 230.8688 | 342.9221 |  | 250.826 | 223.6931 | 234.7206 | 63.7055 | 98.9983 | 102.6302 |  | 445.1636 | 524.8755 | 534.5916 | 510.5207 | 680.834 | 655.8717 | 477.3468 | [23 empty] | 233.5831 | 668.3528 | 12.3237 | 485.0195
15:17 | 6692 |  |  | -15.5192 | 21.573 | 15.5287 | -0.3683 | 2.6065 | 2.8684 | -7.0008 | 1.9704 | 10.3533 | 2.505 | 0.1733 |  |  |  | -31.0833 | 20.2503 | 28.8004 | 3.9578 |  | -4.7623 | 4.2402 | 0.6199 | 3.1165 | 3.1704 | 1.7451 | 2.5509 | 359.1779 | 350.0867 | 202.1704 | 245.2607 | 184.0709 | 172.2758 | 131.8651 | 237.7267 | 138.3233 | 245.2096 | 407.3616 | 425.4104 | 193.7572 | 228.8289 | 323.8501 | 347.8754 | 391.8878 |  |  | 285.9556 |  | 319.7438 | 113.4916 | 137.324 | 239.1494 | 402.1829 | 407.6616 | 248.4949 | 159.5428 | 279.6896 | 424.0678 | 442.0191 | 189.3006 | 94.7551 | 113.0927 | 165.0254 | 283.3058 | 348.9079 | 259.2939 | 336.9693 | 345.9994 | 106.475 | 154.1473 | 277.3772 | 428.2738 | 453.3335 | 107.1749 | 152.9128 | 266.1799 | 397.8274 | 402.4434 | 77.165 | 95.8747 | 107.6426 | 160.7794 | 270.6844 | 293.4342 |  | 283.6214 | 610.466 |  | 84.9013 | 137.1441 | 235.2961 | 387.4667 | 413.9777 | 127.3111 | 161.945 | 271.8188 | 424.7177 | 418.3092 | 86.5314 | 99.0371 | 109.209 | 157.7295 | 279.5828 | 387.1036 | 307.376 | 261.302 | 280.6472 | 131.3318 | 169.3875 | 265.9419 | 403.2445 | 428.188 |  | 333.1982 |  |  | 219.4069 | 228.9165 | 343.8907 | 215.2699 | 352.2368 | 209.6216 | 73.0282 | 56.2573 | 57.1412 | 61.4257 | 64.5469 | 64.1977 | 57.4367 | 69.3822 | 242.352 | 260.0765 | 247.1667 | 234.7796 | 405.2172 |  |  | 220.2524 |  | 185.5146 | 114.3121 | 171.2114 | 118.7172 | 247.714 | 144.8922 | 428.841 | 456.7679 | 410.57 | 300.8175 | 246.9806 | 229.5331 | 293.7069 | 420.8409 | 288.1324 | 287.8511 | 329.0201 | 284.5785 | 214.3394 | 134.8437 | 237.0259 | 141.3931 | 457.0302 | 246.6769 | 164.7078 | 453.1494 |  | 216.9614 | 98.4773 | 100.3388 | 156.7761 | 284.3739 | 331.6719 | 334.1072 | 313.2575 | 456.2162 | 143.5245 | 136.7012 | 244.6482 | 398.7684 | 454.097 | 101.8113 | 141.5099 | 257.5024 | 426.4919 | 450.4793 | 78.9577 | 99.1715 | 109.3533 | 157.1028 | 280.1171 | 272.2857 | 320.1769 | 336.7234 | 295.404 | 290.5753 | 97.8201 | 133.4096 | 222.0457 | 389.2819 | 434.0282 | 117.9092 | 143.3291 | 267.0067 | 417.9174 | 429.9384 | 80.6868 | 99.6542 | 118.0397 | 168.1051 | 301.7542 | 248.1617 | 290.836 | 285.7597 | 331.8902 | 113.9475 | 248.2043 | 147.0845 | 405.461 | 438.9469 | 350.22 | 347.2743 |  |  | 227.4432 | 247.1682 | 235.9827 | 350.0149 | 230.7568 | 342.7663 |  | 250.7168 | 223.5882 | 234.6175 | 63.7131 | 99.0228 | 102.6215 |  | 445.0666 | 524.7841 | 534.509 | 510.3558 | 681.4664 | 656.325 | 477.7516 | [23 empty] | 233.48 | 668.8957 | 12.3274 | 484.9253
15:17 | 6693 |  |  | -15.5073 | 21.5466 | 15.4738 | -0.2774 | 2.6075 | 2.9507 | -6.8503 | 1.9711 | 10.3523 | 2.5028 | 0.1726 |  |  |  | -31.0953 | 20.2111 | 28.8708 | 3.9928 |  | -4.79 | 4.1827 | 0.6175 | 3.0943 | 3.167 | 1.7434 | 0.4992 | 359.1452 | 350.0566 | 202.171 | 245.2562 | 184.0631 | 172.2644 | 131.8604 | 237.7306 | 138.351 | 245.2284 | 407.3194 | 425.3144 | 193.7552 | 228.7905 | 323.7811 | 347.8519 | 391.8388 |  |  | 285.86 |  | 319.707 | 113.494 | 137.3301 | 239.1553 | 402.1155 | 407.5491 | 248.4854 | 159.548 | 279.6762 | 423.9989 | 441.9252 | 189.3242 | 94.7878 | 113.1126 | 165.0454 | 283.3133 | 348.8026 | 259.217 | 336.8737 | 345.9031 | 106.4935 | 154.1552 | 277.3815 | 428.2129 | 453.2361 | 107.1873 | 152.9273 | 266.1697 | 397.7457 | 402.3366 | 77.1579 | 95.8824 | 107.6559 | 160.7969 | 270.6938 | 293.2898 |  | 283.4892 | 610.3651 |  | 84.9049 | 137.1527 | 235.312 | 387.4047 | 413.8779 | 127.3122 | 161.9523 | 271.8114 | 424.6353 | 418.2107 | 86.5452 | 99.0202 | 109.209 | 157.7466 | 279.5627 | 387.0585 | 307.2665 | 261.1571 | 280.4638 | 131.3235 | 169.4043 | 265.9493 | 403.1919 | 428.0715 |  | 333.1 |  |  | 219.3067 | 228.8245 | 343.8124 | 215.2061 | 352.1342 | 209.5281 | 72.5851 | 55.0234 | 56.5681 | 61.3221 | 64.8904 | 64.2303 | 56.8372 | 69.0388 | 242.2276 | 259.9624 | 247.0611 | 234.6522 | 405.1597 |  |  | 220.2378 |  | 185.5066 | 114.2996 | 171.1872 | 118.7059 | 247.6879 | 144.9011 | 428.7711 | 456.6559 | 410.5207 | 300.7478 | 246.9882 | 229.614 | 293.7731 | 420.7888 | 287.9842 | 287.7486 | 328.9692 | 284.4742 | 214.3188 | 134.8522 | 237.04 | 141.3964 | 456.9225 | 246.6942 | 164.7457 | 453.0691 |  | 216.9522 | 98.4731 | 100.3285 | 156.7886 | 284.365 | 331.5662 | 334.0175 | 313.1448 | 456.0788 | 143.5274 | 136.7123 | 244.6655 | 398.7307 | 453.9855 | 101.8058 | 141.5096 | 257.5023 | 426.4553 | 450.3889 | 78.9554 | 99.2438 | 109.3636 | 157.0985 | 280.113 | 272.1697 | 320.0793 | 336.5825 | 295.2849 | 290.4616 | 97.8227 | 133.4373 | 222.0709 | 389.2566 | 433.9299 | 117.9219 | 143.3512 | 267.0292 | 417.8825 | 429.8607 | 80.6295 | 99.6519 | 118.0662 | 168.1425 | 301.7392 | 248.0599 | 290.7415 | 285.5901 | 331.7583 | 113.9618 | 248.2206 | 147.0999 | 405.4195 | 438.85 | 350.1193 | 347.1766 |  |  | 227.3313 | 247.0693 | 235.8831 | 349.9413 | 230.6605 | 342.6057 |  | 250.6179 | 223.4943 | 234.5133 | 63.7259 | 99.0038 | 102.6429 |  | 445.0416 | 524.7047 | 534.4543 | 510.8635 | 681.8443 | 657.1783 | 478.3302 | [23 empty] | 233.3801 | 669.5113 | 12.3947 | 484.8732
15:17 | 6694 |  |  | -15.4619 | 21.491 | 15.4944 | -0.3041 | 2.5758 | 2.9417 | -6.849 | 1.9737 | 10.346 | 2.501 | 0.1729 |  |  |  | -31.1475 | 20.1434 | 28.977 | 3.9997 |  | -4.7346 | 4.3028 | 0.6138 | 2.9859 | 3.1525 | 1.7399 | 1.8408 | 359.1109 | 350.0171 | 202.1642 | 245.2432 | 184.0528 | 172.239 | 131.8535 | 237.7053 | 138.3665 | 245.2416 | 407.2693 | 425.2072 | 193.7379 | 228.8041 | 323.7284 | 347.8357 | 391.8019 |  |  | 285.7664 |  | 319.6703 | 113.4848 | 137.3316 | 239.1562 | 402.0565 | 407.4393 | 248.4816 | 159.5801 | 279.6638 | 423.9371 | 441.8324 | 189.3382 | 94.8031 | 113.1219 | 165.0535 | 283.3024 | 348.6927 | 259.1352 | 336.7764 | 345.7949 | 106.5059 | 154.1723 | 277.3872 | 428.1568 | 453.1397 | 107.1982 | 152.9384 | 266.1559 | 397.6645 | 402.2223 | 77.1589 | 95.8899 | 107.6616 | 160.8035 | 270.6721 | 293.1925 |  | 283.3548 | 610.2714 |  | 84.9028 | 137.1748 | 235.3093 | 387.3657 | 413.7937 | 127.34 | 161.9621 | 271.8173 | 424.5581 | 418.1039 | 86.5659 | 99.0093 | 109.2101 | 157.7646 | 279.5449 | 387.0113 | 307.1628 | 261.0151 | 280.2903 | 131.3259 | 169.4178 | 265.9508 | 403.1403 | 427.9737 |  | 333.0285 |  |  | 219.2092 | 228.7298 | 343.7368 | 215.1298 | 352.0417 | 209.4192 | 72.9414 | 56.7504 | 56.672 | 61.6169 | 64.9647 | 65.0644 | 55.1765 | 68.4649 | 242.0994 | 259.8617 | 246.9653 | 234.521 | 405.0976 |  |  | 220.2215 |  | 185.4901 | 114.2895 | 171.165 | 118.6981 | 247.6837 | 144.9074 | 428.7017 | 456.5408 | 410.4577 | 300.6611 | 246.9979 | 229.6856 | 293.8375 | 420.7404 | 287.9037 | 287.6378 | 328.8682 | 284.3609 | 214.3099 | 134.8561 | 237.0503 | 141.4102 | 456.8093 | 246.7024 | 164.7788 | 452.9965 |  | 216.9616 | 98.4962 | 100.3355 | 156.8253 | 284.3628 | 331.4616 | 333.9328 | 313.0479 | 455.9581 | 143.5352 | 136.7471 | 244.7096 | 398.7146 | 453.8891 | 101.8091 | 141.5051 | 257.502 | 426.4096 | 450.2863 | 78.9653 | 99.2719 | 109.3715 | 157.1028 | 280.1115 | 272.0589 | 319.9872 | 336.4411 | 295.1573 | 290.3437 | 97.8267 | 133.4589 | 222.1007 | 389.228 | 433.8366 | 117.9266 | 143.3698 | 267.0468 | 417.8454 | 429.778 | 80.571 | 99.6614 | 118.0794 | 168.1605 | 301.73 | 247.9716 | 290.6325 | 285.4041 | 331.6147 | 113.961 | 248.2138 | 147.1005 | 405.3706 | 438.748 | 350.0098 | 347.0913 |  |  | 227.2266 | 246.9803 | 235.7757 | 349.8546 | 230.5597 | 342.4521 |  | 250.5083 | 223.3927 | 234.4157 | 63.7259 | 99.0265 | 102.6402 |  | 445.0008 | 524.6233 | 534.4161 | 510.7398 | 681.7825 | 656.2504 | 477.898 | [23 empty] | 233.2798 | 669.0164 | 12.4286 | 484.812
15:17 | 6695 |  |  | -15.4933 | 21.3908 | 15.3659 | -0.3595 | 2.6955 | 3.0173 | -6.8539 | 1.9743 | 10.3444 | 2.5013 | 0.1736 |  |  |  | -31.239 | 20.0436 | 29.0044 | 3.9811 |  | -4.7081 | 4.2723 | 0.6146 | 2.9743 | 3.1465 | 1.7407 | 2.011 | 359.0743 | 349.9816 | 202.1573 | 245.2397 | 184.0482 | 172.2223 | 131.8513 | 237.7128 | 138.3709 | 245.2552 | 407.2143 | 425.1093 | 193.7485 | 228.7749 | 323.7028 | 347.8453 | 391.7911 |  |  | 285.6594 |  | 319.6398 | 113.498 | 137.3436 | 239.1696 | 401.9992 | 407.3244 | 248.4815 | 159.6217 | 279.6714 | 423.8726 | 441.7114 | 189.3475 | 94.7912 | 113.1143 | 165.0554 | 283.2775 | 348.5578 | 259.0379 | 336.6779 | 345.6805 | 106.5017 | 154.1874 | 277.3873 | 428.0915 | 453.0433 | 107.2038 | 152.94 | 266.1346 | 397.5642 | 402.1132 | 77.1638 | 95.8905 | 107.6651 | 160.8274 | 270.6816 | 293.0949 |  | 283.2259 | 610.1634 |  | 84.9052 | 137.1724 | 235.3226 | 387.2957 | 413.6758 | 127.3538 | 161.9794 | 271.8219 | 424.4814 | 417.9872 | 86.5755 | 99.0131 | 109.2302 | 157.7829 | 279.5511 | 386.9628 | 307.0598 | 260.8801 | 280.1217 | 131.3384 | 169.4388 | 265.9593 | 403.0885 | 427.8765 |  | 332.9486 |  |  | 219.1117 | 228.623 | 343.6168 | 214.9946 | 351.96 | 209.3164 | 73.3994 | 59.8759 | 56.2152 | 61.9758 | 64.791 | 66.0994 | 53.5571 | 67.7693 | 241.9833 | 259.7601 | 246.8659 | 234.3937 | 405.0337 |  |  | 220.2109 |  | 185.4884 | 114.2895 | 171.1567 | 118.6969 | 247.7002 | 144.9137 | 428.6413 | 456.4377 | 410.4028 | 300.5503 | 247.0105 | 229.7591 | 293.9051 | 420.7051 | 287.847 | 287.5314 | 328.7628 | 284.254 | 214.3243 | 134.8608 | 237.0644 | 141.4238 | 456.6985 | 246.7024 | 164.781 | 452.9282 |  | 216.978 | 98.5022 | 100.3363 | 156.8492 | 284.3626 | 331.359 | 333.8453 | 312.9529 | 455.833 | 143.546 | 136.7602 | 244.7258 | 398.6884 | 453.7915 | 101.8265 | 141.5316 | 257.5254 | 426.3556 | 450.1926 | 78.9821 | 99.2763 | 109.3819 | 157.1199 | 280.1185 | 271.9427 | 319.8932 | 336.294 | 295.0231 | 290.2366 | 97.8329 | 133.4764 | 222.1186 | 389.1938 | 433.7447 | 117.9318 | 143.3885 | 267.0672 | 417.8112 | 429.6909 | 80.513 | 99.6721 | 118.0929 | 168.1751 | 301.7252 | 247.8677 | 290.5237 | 285.2216 | 331.4702 | 113.9578 | 248.223 | 147.1017 | 405.3273 | 438.6512 | 349.9116 | 347.0197 |  |  | 227.1186 | 246.8745 | 235.6631 | 349.741 | 230.4585 | 342.3056 |  | 250.3968 | 223.2876 | 234.3189 | 63.7194 | 99.0135 | 102.6355 |  | 444.9657 | 524.5333 | 534.3452 | 510.6036 | 681.2356 | 656.0773 | 477.709 | [23 empty] | 233.1743 | 668.6564 | 12.3351 | 484.7495
15:17 | 6696 |  |  | -15.483 | 21.4585 | 15.5716 | -0.3129 | 2.6532 | 2.9846 | -6.7968 | 1.9752 | 10.3393 | 2.4985 | 0.1741 |  |  |  | -31.2187 | 19.9175 | 28.9406 | 3.9836 |  | -4.7276 | 4.2604 | 0.6152 | 2.9695 | 3.1441 | 1.743 | 0.9989 | 359.0471 | 349.9575 | 202.1499 | 245.2426 | 184.0417 | 172.2112 | 131.8575 | 237.7354 | 138.3807 | 245.2683 | 407.1625 | 425.0069 | 193.767 | 228.6951 | 323.6877 | 347.8424 | 391.7696 |  |  | 285.552 |  | 319.6145 | 113.5255 | 137.3558 | 239.1765 | 401.9361 | 407.2132 | 248.477 | 159.6204 | 279.6768 | 423.8075 | 441.6008 | 189.3606 | 94.7858 | 113.1287 | 165.0731 | 283.2721 | 348.4305 | 258.9539 | 336.5813 | 345.5739 | 106.5058 | 154.2009 | 277.3882 | 428.0462 | 452.9452 | 107.2031 | 152.9396 | 266.1083 | 397.4594 | 402.0052 | 77.178 | 95.8939 | 107.6782 | 160.8576 | 270.7011 | 292.9521 |  | 283.0932 | 610.0499 |  | 84.9086 | 137.1609 | 235.3524 | 387.209 | 413.5508 | 127.3712 | 161.9875 | 271.8224 | 424.4053 | 417.8688 | 86.5833 | 99.0213 | 109.2501 | 157.7955 | 279.5494 | 386.9272 | 306.9454 | 260.737 | 279.9547 | 131.351 | 169.4534 | 265.968 | 403.0351 | 427.7648 |  | 332.8796 |  |  | 219.0175 | 228.5187 | 343.5143 | 214.8834 | 351.9071 | 209.2378 | 73.7716 | 61.0968 | 57.0944 | 62.8617 | 64.6822 | 66.7787 | 53.9804 | 66.7863 | 241.8566 | 259.6463 | 246.7518 | 234.2693 | 404.9749 |  |  | 220.2059 |  | 185.4884 | 114.2946 | 171.1494 | 118.6926 | 247.7032 | 144.9227 | 428.5899 | 456.3293 | 410.3595 | 300.4434 | 247.0189 | 229.8359 | 293.9741 | 420.6648 | 287.7855 | 287.4257 | 328.6687 | 284.159 | 214.3225 | 134.8782 | 237.0815 | 141.4291 | 456.5924 | 246.6966 | 164.7829 | 452.8515 |  | 216.9961 | 98.4963 | 100.3345 | 156.8618 | 284.3515 | 331.2455 | 333.7475 | 312.8431 | 455.6933 | 143.5457 | 136.75 | 244.7188 | 398.6447 | 453.6791 | 101.8271 | 141.5476 | 257.5337 | 426.3081 | 450.0914 | 78.9864 | 99.2727 | 109.396 | 157.1423 | 280.1276 | 271.8046 | 319.805 | 336.1427 | 294.8939 | 290.1317 | 97.8353 | 133.4883 | 222.1361 | 389.162 | 433.6464 | 117.9331 | 143.4046 | 267.0792 | 417.7697 | 429.5917 | 80.4794 | 99.6754 | 118.1018 | 168.2 | 301.7152 | 247.7543 | 290.4232 | 285.0465 | 331.3261 | 113.9693 | 248.2399 | 147.1136 | 405.2958 | 438.558 | 349.8287 | 346.9589 |  |  | 227.0091 | 246.7638 | 235.5587 | 349.6325 | 230.3745 | 342.1979 |  | 250.2874 | 223.1802 | 234.2101 | 63.7077 | 99.029 | 102.648 |  | 444.8831 | 524.4393 | 534.3366 | 510.4096 | 681.3804 | 656.1064 | 477.2271 | [23 empty] | 233.0682 | 668.7434 | 12.3693 | 484.6612
15:17 | 6697 |  |  | -15.4898 | 21.5187 | 15.4978 | -0.3353 | 2.6835 | 2.9946 | -6.8437 | 1.9754 | 10.3337 | 2.4994 | 0.1734 |  |  |  | -31.2883 | 19.9246 | 28.9807 | 4.0111 |  | -4.7382 | 4.1962 | 0.616 | 2.9666 | 3.1403 | 1.7453 | 2.187 | 359.0151 | 349.9227 | 202.1471 | 245.2336 | 184.0298 | 172.1901 | 131.8573 | 237.732 | 138.396 | 245.2773 | 407.1052 | 424.8915 | 193.7593 | 228.6813 | 323.6494 | 347.8583 | 391.7181 |  |  | 285.4555 |  | 319.5736 | 113.5377 | 137.3707 | 239.1882 | 401.8734 | 407.1019 | 248.4688 | 159.6128 | 279.6747 | 423.729 | 441.5053 | 189.3703 | 94.7914 | 113.1381 | 165.0826 | 283.2574 | 348.3127 | 258.8723 | 336.4881 | 345.4637 | 106.5163 | 154.2207 | 277.3848 | 427.99 | 452.8461 | 107.2063 | 152.9474 | 266.0914 | 397.3649 | 401.8897 | 77.1762 | 95.9019 | 107.6956 | 160.87 | 270.6894 | 292.8322 |  | 282.962 | 609.9433 |  | 84.9048 | 137.1796 | 235.3598 | 387.153 | 413.4485 | 127.3854 | 162.0015 | 271.8074 | 424.3314 | 417.764 | 86.5922 | 99.0304 | 109.2612 | 157.8076 | 279.5328 | 386.8968 | 306.8344 | 260.6025 | 279.7919 | 131.3575 | 169.4551 | 265.9777 | 402.9785 | 427.6643 |  | 332.8186 |  |  | 218.9236 | 228.4154 | 343.4322 | 214.7917 | 351.8625 | 209.1657 | 73.5332 | 59.0624 | 58.3648 | 63.9112 | 64.7532 | 67.0864 | 55.674 | 65.7722 | 241.7196 | 259.5381 | 246.6492 | 234.1506 | 404.9214 |  |  | 220.1989 |  | 185.483 | 114.288 | 171.1363 | 118.6965 | 247.6893 | 144.9427 | 428.5391 | 456.2188 | 410.3069 | 300.3733 | 247.02 | 229.9029 | 294.0451 | 420.6172 | 287.7164 | 287.3178 | 328.5772 | 284.0686 | 214.3076 | 134.895 | 237.1036 | 141.4188 | 456.4804 | 246.6966 | 164.8087 | 452.778 |  | 217.0242 | 98.5074 | 100.3399 | 156.8839 | 284.3454 | 331.1402 | 333.6515 | 312.7341 | 455.5618 | 143.5463 | 136.7618 | 244.7454 | 398.6188 | 453.5694 | 101.83 | 141.563 | 257.5527 | 426.2678 | 450.0111 | 79.0062 | 99.2693 | 109.4133 | 157.1545 | 280.127 | 271.6671 | 319.7246 | 335.9927 | 294.7706 | 290.02 | 97.8202 | 133.5052 | 222.1621 | 389.1298 | 433.5475 | 117.9462 | 143.4238 | 267.1003 | 417.7341 | 429.51 | 80.4611 | 99.6796 | 118.1124 | 168.2331 | 301.7138 | 247.6555 | 290.3242 | 284.8798 | 331.1847 | 113.9651 | 248.2449 | 147.1283 | 405.2508 | 438.4575 | 349.7448 | 346.8798 |  |  | 226.9055 | 246.6705 | 235.4554 | 349.5301 | 230.2919 | 342.0543 |  | 250.1692 | 223.0795 | 234.1101 | 63.7006 | 99.0242 | 102.6451 |  | 444.8299 | 524.3497 | 534.257 | 510.5629 | 681.6378 | 657.0259 | 478.2571 | [23 empty] | 232.9661 | 669.3319 | 12.3336 | 484.5898
15:17 | 6698 |  |  | -15.427 | 21.4411 | 15.5915 | -0.3699 | 2.605 | 3.0184 | -6.8273 | 1.957 | 10.3308 | 2.4957 | 0.173 |  |  |  | -31.3677 | 19.8738 | 29.0075 | 3.9874 |  | -4.7609 | 4.1949 | 0.6159 | 2.9614 | 3.1354 | 1.7453 | 3.2095 | 358.9682 | 349.8802 | 202.1347 | 245.2233 | 184.0241 | 172.1649 | 131.8476 | 237.7131 | 138.4041 | 245.2945 | 407.0511 | 424.7802 | 193.7517 | 228.683 | 323.6093 | 347.864 | 391.6754 |  |  | 285.3619 |  | 319.5113 | 113.5272 | 137.3813 | 239.203 | 401.8134 | 406.9872 | 248.4587 | 159.647 | 279.6676 | 423.6541 | 441.4067 | 189.3854 | 94.8037 | 113.1439 | 165.0868 | 283.2433 | 348.1896 | 258.7887 | 336.3985 | 345.3552 | 106.5287 | 154.2375 | 277.3844 | 427.9282 | 452.7455 | 107.2142 | 152.9585 | 266.0795 | 397.2808 | 401.7823 | 77.1657 | 95.906 | 107.7049 | 160.8784 | 270.6814 | 292.7158 |  | 282.8395 | 609.8347 |  | 84.9074 | 137.1937 | 235.3639 | 387.0966 | 413.3434 | 127.3754 | 162.0154 | 271.7913 | 424.2506 | 417.6502 | 86.6 | 99.0348 | 109.2729 | 157.8255 | 279.5242 | 386.8616 | 306.7293 | 260.4759 | 279.6302 | 131.3561 | 169.4583 | 265.9816 | 402.9214 | 427.5633 |  | 332.7522 |  |  | 218.8323 | 228.3063 | 343.3549 | 214.7198 | 351.8207 | 209.1005 | 71.8442 | 58.7425 | 58.5693 | 64.5826 | 64.6495 | 67.4849 | 56.3121 | 65.1187 | 241.5759 | 259.4315 | 246.549 | 234.0274 | 404.8677 |  |  | 220.1857 |  | 185.4796 | 114.2849 | 171.1226 | 118.6994 | 247.6845 | 144.9543 | 428.4733 | 456.1146 | 410.2524 | 300.3629 | 247.0318 | 229.9822 | 294.1237 | 420.5629 | 287.598 | 287.2234 | 328.4746 | 283.9648 | 214.3157 | 134.9034 | 237.1239 | 141.4333 | 456.3726 | 246.7047 | 164.8449 | 452.6973 |  | 217.0372 | 98.5095 | 100.3389 | 156.9049 | 284.3434 | 331.0385 | 333.5526 | 312.6219 | 455.4383 | 143.5524 | 136.7881 | 244.7777 | 398.6066 | 453.4601 | 101.8484 | 141.5798 | 257.5745 | 426.2107 | 449.9207 | 79.0245 | 99.2732 | 109.4196 | 157.172 | 280.1229 | 271.5407 | 319.6496 | 335.835 | 294.6356 | 289.912 | 97.8122 | 133.521 | 222.1804 | 389.0927 | 433.4544 | 117.9515 | 143.4386 | 267.1228 | 417.7028 | 429.4382 | 80.4408 | 99.6737 | 118.1203 | 168.2566 | 301.7088 | 247.5573 | 290.2177 | 284.7219 | 331.053 | 113.9708 | 248.2663 | 147.1524 | 405.198 | 438.3542 | 349.6467 | 346.794 |  |  | 226.8016 | 246.5868 | 235.3392 | 349.4284 | 230.2016 | 341.9169 |  | 250.06 | 222.9703 | 234.0107 | 63.7102 | 99.0274 | 102.6494 |  | 444.7855 | 524.2748 | 534.1585 | 511.1525 | 681.7674 | 657.2198 | 478.4809 | [23 empty] | 232.8634 | 669.4936 | 12.29 | 484.5301
15:18 | 6699 |  |  | -15.4317 | 21.4302 | 15.5931 | -0.2986 | 2.5905 | 2.9779 | -6.9513 | 1.9573 | 10.3268 | 2.493 | 0.1736 |  |  |  | -31.3739 | 19.7835 | 28.9948 | 3.9702 |  | -4.7657 | 4.2316 | 0.6169 | 2.9546 | 3.1346 | 1.7457 | 1.8669 | 358.9307 | 349.8486 | 202.1276 | 245.2201 | 184.0195 | 172.1488 | 131.8481 | 237.6923 | 138.4164 | 245.3193 | 407.008 | 424.6875 | 193.7534 | 228.649 | 323.5709 | 347.8385 | 391.6515 |  |  | 285.2666 |  | 319.4472 | 113.5272 | 137.3935 | 239.2034 | 401.7486 | 406.8695 | 248.4497 | 159.6459 | 279.6519 | 423.5937 | 441.3091 | 189.4041 | 94.8144 | 113.16 | 165.1068 | 283.2437 | 348.0733 | 258.709 | 336.3122 | 345.2557 | 106.5213 | 154.2535 | 277.3957 | 427.8755 | 452.6517 | 107.2139 | 152.9664 | 266.0605 | 397.1964 | 401.6783 | 77.1637 | 95.8963 | 107.709 | 160.8903 | 270.6694 | 292.5164 |  | 282.7205 | 609.7284 |  | 84.9089 | 137.2026 | 235.3723 | 387.0379 | 413.2449 | 127.3581 | 162.0254 | 271.794 | 424.1681 | 417.5282 | 86.6102 | 99.0377 | 109.284 | 157.8414 | 279.5211 | 386.8232 | 306.6295 | 260.3526 | 279.479 | 131.351 | 169.4749 | 265.9932 | 402.8708 | 427.456 |  | 332.6834 |  |  | 218.7484 | 228.2094 | 343.2533 | 214.6013 | 351.7653 | 209.0359 | 69.9892 | 61.4422 | 58.2461 | 64.8938 | 64.2054 | 68.2033 | 56.1777 | 64.9044 | 241.4375 | 259.3188 | 246.4386 | 233.9054 | 404.8125 |  |  | 220.1702 |  | 185.4772 | 114.2835 | 171.1067 | 118.6843 | 247.6934 | 144.9572 | 428.4125 | 455.9988 | 410.2012 | 300.3404 | 247.0466 | 230.0589 | 294.1943 | 420.5037 | 287.4865 | 287.1272 | 328.358 | 283.8543 | 214.3315 | 134.9131 | 237.1362 | 141.4437 | 456.2642 | 246.7078 | 164.8636 | 452.6228 |  | 217.0255 | 98.5036 | 100.3353 | 156.927 | 284.3345 | 330.9281 | 333.4527 | 312.5066 | 455.3057 | 143.5596 | 136.8066 | 244.7972 | 398.5765 | 453.3685 | 101.87 | 141.5919 | 257.5858 | 426.1455 | 449.8121 | 79.0197 | 99.292 | 109.429 | 157.1942 | 280.1245 | 271.4247 | 319.5774 | 335.6792 | 294.5191 | 289.8189 | 97.8112 | 133.5401 | 222.2019 | 389.0644 | 433.3558 | 117.9506 | 143.4575 | 267.1392 | 417.6663 | 429.3563 | 80.4562 | 99.6764 | 118.1337 | 168.2784 | 301.6972 | 247.4586 | 290.113 | 284.5696 | 330.9174 | 113.989 | 248.286 | 147.1713 | 405.1395 | 438.2446 | 349.5388 | 346.7251 |  |  | 226.6995 | 246.4989 | 235.228 | 349.3359 | 230.1137 | 341.8211 |  | 249.9507 | 222.8774 | 233.9136 | 63.7114 | 98.9856 | 102.6602 |  | 444.7609 | 524.2046 | 534.0811 | 510.57 | 681.1518 | 656.5021 | 477.4047 | [23 empty] | 232.7657 | 668.8269 | 12.2252 | 484.4828
15:18 | 6700 |  |  | -15.4573 | 21.2912 | 15.6394 | -0.3684 | 2.693 | 3.0026 | -6.9251 | 1.9569 | 10.3271 | 2.4944 | 0.1735 |  |  |  | -31.1942 | 19.7855 | 28.8814 | 3.957 |  | -4.8251 | 4.2886 | 0.6181 | 2.9518 | 3.1314 | 1.7475 | 2.0085 | 358.8982 | 349.8164 | 202.1308 | 245.2163 | 184.0098 | 172.1348 | 131.8481 | 237.6788 | 138.4274 | 245.3359 | 406.9538 | 424.582 | 193.7454 | 228.6042 | 323.4968 | 347.8233 | 391.6081 |  |  | 285.1671 |  | 319.3795 | 113.5263 | 137.4025 | 239.2148 | 401.6871 | 406.7571 | 248.4485 | 159.6575 | 279.6412 | 423.5186 | 441.2054 | 189.4066 | 94.8176 | 113.1719 | 165.1213 | 283.2405 | 347.953 | 258.6237 | 336.2211 | 345.156 | 106.5148 | 154.2597 | 277.3922 | 427.8099 | 452.5556 | 107.2097 | 152.9737 | 266.0411 | 397.0996 | 401.5499 | 77.1697 | 95.89 | 107.7068 | 160.9001 | 270.6465 | 292.2786 |  | 282.5911 | 609.6196 |  | 84.9124 | 137.2235 | 235.3882 | 386.9887 | 413.1504 | 127.3511 | 162.0354 | 271.7954 | 424.0955 | 417.4212 | 86.6335 | 99.032 | 109.288 | 157.8618 | 279.5099 | 386.7813 | 306.5255 | 260.2361 | 279.3301 | 131.3505 | 169.4907 | 266.0029 | 402.8162 | 427.3422 |  | 332.5972 |  |  | 218.6592 | 228.1124 | 343.1326 | 214.4862 | 351.6827 | 208.9256 | 69.9188 | 62.1313 | 56.7703 | 64.8612 | 63.7595 | 69.0128 | 56.1037 | 64.3094 | 241.3 | 259.2103 | 246.3374 | 233.7867 | 404.7597 |  |  | 220.1646 |  | 185.4774 | 114.2851 | 171.0968 | 118.6807 | 247.6956 | 144.9654 | 428.361 | 455.8888 | 410.1592 | 300.3228 | 247.0547 | 230.1259 | 294.261 | 420.458 | 287.4212 | 287.0183 | 328.2687 | 283.7437 | 214.3363 | 134.9257 | 237.1498 | 141.444 | 456.159 | 246.7117 | 164.8809 | 452.552 |  | 217.0274 | 98.497 | 100.3359 | 156.9489 | 284.3295 | 330.8254 | 333.3605 | 312.397 | 455.1714 | 143.5611 | 136.8238 | 244.8187 | 398.5525 | 453.2696 | 101.8854 | 141.6014 | 257.6045 | 426.1116 | 449.7333 | 79.0295 | 99.3227 | 109.4472 | 157.2091 | 280.1306 | 271.2994 | 319.4914 | 335.5169 | 294.4249 | 289.7279 | 97.8084 | 133.5517 | 222.2309 | 389.0313 | 433.2687 | 117.9614 | 143.4783 | 267.1585 | 417.6298 | 429.2686 | 80.4315 | 99.6801 | 118.1554 | 168.3036 | 301.6897 | 247.3608 | 290.0134 | 284.4184 | 330.7863 | 114.0005 | 248.2996 | 147.1863 | 405.0909 | 438.1409 | 349.4335 | 346.6544 |  |  | 226.5913 | 246.4055 | 235.119 | 349.2279 | 230.0161 | 341.6871 |  | 249.8305 | 222.7805 | 233.7991 | 63.698 | 98.9729 | 102.6575 |  | 444.7458 | 524.1097 | 533.9995 | 510.1706 | 680.726 | 656.6339 | 477.9982 | [23 empty] | 232.6622 | 668.6799 | 12.2306 | 484.4278
15:18 | 6701 |  |  | -15.4808 | 21.3955 | 15.8155 | -0.3286 | 2.5987 | 2.9914 | -6.969 | 1.9567 | 10.3175 | 2.4924 | 0.1731 |  |  |  | -31.2228 | 19.85 | 28.8667 | 3.9994 |  | -4.7165 | 4.2686 | 0.6186 | 2.9502 | 3.1291 | 1.7466 | 2.3978 | 358.8621 | 349.7872 | 202.1228 | 245.2132 | 184.0032 | 172.1131 | 131.84 | 237.666 | 138.4411 | 245.3406 | 406.8941 | 424.4811 | 193.7461 | 228.5062 | 323.4062 | 347.82 | 391.5855 |  |  | 285.0466 |  | 319.3179 | 113.5133 | 137.4192 | 239.2301 | 401.6335 | 406.6508 | 248.4624 | 159.7157 | 279.6528 | 423.4572 | 441.1039 | 189.4228 | 94.8288 | 113.1866 | 165.1376 | 283.2372 | 347.829 | 258.5392 | 336.1314 | 345.0853 | 106.5431 | 154.2746 | 277.3912 | 427.752 | 452.4487 | 107.208 | 152.9739 | 266.0222 | 397.0044 | 401.4326 | 77.1661 | 95.8852 | 107.7011 | 160.9003 | 270.6279 | 292.1351 |  | 282.4521 | 609.5208 |  | 84.9131 | 137.237 | 235.3972 | 386.9376 | 413.0454 | 127.3838 | 162.0408 | 271.7887 | 424.0217 | 417.3135 | 86.6491 | 99.0273 | 109.2946 | 157.8732 | 279.4925 | 386.727 | 306.42 | 260.1176 | 279.1791 | 131.3578 | 169.5004 | 265.9983 | 402.7619 | 427.2248 |  | 332.5159 |  |  | 218.5647 | 228.0074 | 343.0368 | 214.4141 | 351.5952 | 208.8035 | 70.451 | 62.0997 | 54.5313 | 64.2659 | 63.6855 | 68.7006 | 56.2158 | 63.1825 | 241.1583 | 259.0939 | 246.2306 | 233.6608 | 404.6986 |  |  | 220.1552 |  | 185.4709 | 114.278 | 171.0855 | 118.6792 | 247.6802 | 144.9794 | 428.3054 | 455.7856 | 410.1104 | 300.265 | 247.0533 | 230.1923 | 294.3226 | 420.4179 | 287.3454 | 286.9116 | 328.2028 | 283.6299 | 214.3237 | 134.9478 | 237.1659 | 141.4373 | 456.0516 | 246.7158 | 164.9005 | 452.4816 |  | 217.04 | 98.4925 | 100.34 | 156.9628 | 284.3238 | 330.7273 | 333.276 | 312.29 | 455.0445 | 143.5696 | 136.8436 | 244.8306 | 398.535 | 453.1633 | 101.8937 | 141.6237 | 257.6269 | 426.0592 | 449.6554 | 79.0536 | 99.3007 | 109.4557 | 157.2286 | 280.126 | 271.1598 | 319.3997 | 335.3485 | 294.3664 | 289.641 | 97.8043 | 133.5725 | 222.2511 | 388.9964 | 433.1764 | 117.9752 | 143.4965 | 267.1825 | 417.5978 | 429.1885 | 80.3906 | 99.6799 | 118.1712 | 168.3202 | 301.6813 | 247.2631 | 289.9097 | 284.2586 | 330.658 | 114.0175 | 248.3207 | 147.2064 | 405.0528 | 438.0464 | 349.3408 | 346.5338 |  |  | 226.4755 | 246.2963 | 234.9982 | 349.1036 | 229.9118 | 341.5752 |  | 249.7139 | 222.687 | 233.6883 | 63.6834 | 99.0026 | 102.651 |  | 444.7735 | 524.0342 | 533.8996 | 510.302 | 681.059 | 656.1729 | 477.228 | [23 empty] | 232.5539 | 668.6159 | 12.3204 | 484.4038
15:18 | 6702 |  |  | -15.5713 | 21.318 | 15.692 | -0.3767 | 2.6562 | 2.9518 | -6.9526 | 1.9601 | 10.3118 | 2.4938 | 0.173 |  |  |  | -31.1279 | 19.9149 | 28.9709 | 4.1119 |  | -4.8268 | 4.3562 | 0.6179 | 2.9444 | 3.1278 | 1.7494 | 2.1231 | 358.8272 | 349.7539 | 202.1111 | 245.2016 | 183.9923 | 172.0895 | 131.8351 | 237.6863 | 138.4487 | 245.3367 | 406.8264 | 424.3761 | 193.7478 | 228.4514 | 323.3355 | 347.7912 | 391.5596 |  |  | 284.9351 |  | 319.2646 | 113.5356 | 137.4322 | 239.2366 | 401.5656 | 406.5331 | 248.4535 | 159.7343 | 279.652 | 423.3963 | 441.0028 | 189.4458 | 94.8346 | 113.1944 | 165.1564 | 283.2318 | 347.7081 | 258.4502 | 336.0317 | 345.0114 | 106.5597 | 154.2959 | 277.3946 | 427.6962 | 452.3495 | 107.2118 | 152.974 | 265.9927 | 396.9159 | 401.3247 | 77.1621 | 95.886 | 107.718 | 160.925 | 270.6455 | 292.0751 |  | 282.3159 | 609.4068 |  | 84.9148 | 137.252 | 235.4082 | 386.8842 | 412.9397 | 127.4116 | 162.0512 | 271.78 | 423.9426 | 417.2124 | 86.6648 | 99.023 | 109.2947 | 157.8822 | 279.4807 | 386.6809 | 306.318 | 260.0033 | 279.0319 | 131.3647 | 169.5115 | 266.0088 | 402.7166 | 427.1291 |  | 332.4313 |  |  | 218.4744 | 227.9119 | 342.9568 | 214.3395 | 351.5046 | 208.6951 | 70.505 | 63.2458 | 52.2795 | 62.8009 | 63.9565 | 67.1714 | 56.4838 | 62.2176 | 241.0229 | 258.97 | 246.1265 | 233.5358 | 404.6298 |  |  | 220.1309 |  | 185.4574 | 114.2616 | 171.0681 | 118.6674 | 247.6773 | 144.9964 | 428.2592 | 455.6684 | 410.0504 | 300.1734 | 247.0354 | 230.2567 | 294.3741 | 420.3841 | 287.2984 | 286.8148 | 328.1338 | 283.5275 | 214.3338 | 134.9641 | 237.1842 | 141.4495 | 455.943 | 246.7167 | 164.9239 | 452.4151 |  | 217.0492 | 98.5022 | 100.3458 | 156.9899 | 284.3291 | 330.6309 | 333.1832 | 312.1888 | 454.9206 | 143.5835 | 136.8684 | 244.8577 | 398.514 | 453.0626 | 101.8926 | 141.6458 | 257.6385 | 426.0019 | 449.5545 | 79.0681 | 99.268 | 109.4566 | 157.2437 | 280.1194 | 271.0312 | 319.3163 | 335.1815 | 294.3582 | 289.5569 | 97.7955 | 133.5957 | 222.2675 | 388.9678 | 433.0694 | 117.9831 | 143.513 | 267.1993 | 417.5626 | 429.1035 | 80.3656 | 99.6795 | 118.1891 | 168.3422 | 301.674 | 247.161 | 289.8036 | 284.0968 | 330.5211 | 114.0155 | 248.3165 | 147.2025 | 405.0128 | 437.9639 | 349.2305 | 346.4093 |  |  | 226.3706 | 246.1861 | 234.8858 | 348.9872 | 229.8233 | 341.4583 |  | 249.6006 | 222.593 | 233.5957 | 63.6843 | 99.0079 | 102.6641 |  | 444.7084 | 523.976 | 533.81 | 510.3225 | 681.1975 | 656.2553 | 477.3861 | [23 empty] | 232.4523 | 668.7264 | 12.335 | 484.3422
15:18 | 6703 |  |  | -15.586 | 21.1872 | 15.5576 | -0.3543 | 2.6813 | 2.995 | -6.9129 | 1.9618 | 10.314 | 2.4923 | 0.1732 |  |  |  | -31.0503 | 19.8302 | 28.9499 | 4.0903 |  | -4.8015 | 4.1911 | 0.618 | 2.941 | 3.1235 | 1.75 | 1.701 | 358.7938 | 349.7224 | 202.1182 | 245.2019 | 183.9853 | 172.0762 | 131.8362 | 237.6915 | 138.462 | 245.3518 | 406.7759 | 424.2734 | 193.7426 | 228.4467 | 323.2746 | 347.7705 | 391.535 |  |  | 284.8522 |  | 319.2084 | 113.5489 | 137.4447 | 239.2507 | 401.4987 | 406.4196 | 248.4423 | 159.7374 | 279.6348 | 423.3251 | 440.896 | 189.4566 | 94.8264 | 113.2021 | 165.1796 | 283.2259 | 347.59 | 258.3599 | 335.9364 | 344.9171 | 106.5448 | 154.3091 | 277.3875 | 427.6485 | 452.2575 | 107.2283 | 152.9905 | 265.9762 | 396.8307 | 401.2156 | 77.1716 | 95.8936 | 107.7216 | 160.9451 | 270.6449 | 292.0068 |  | 282.1838 | 609.2803 |  | 84.9306 | 137.2689 | 235.4309 | 386.8199 | 412.8349 | 127.4169 | 162.0726 | 271.788 | 423.8637 | 417.108 | 86.6894 | 99.0216 | 109.3053 | 157.9004 | 279.4772 | 386.6351 | 306.2151 | 259.8928 | 278.8892 | 131.3709 | 169.5283 | 266.0319 | 402.6686 | 427.0212 |  | 332.3338 |  |  | 218.3827 | 227.8173 | 342.8526 | 214.2487 | 351.4303 | 208.5802 | 70.0824 | 63.3692 | 50.2657 | 62.3803 | 64.5631 | 65.6697 | 56.8604 | 60.9881 | 240.889 | 258.8547 | 246.0344 | 233.4174 | 404.5697 |  |  | 220.1166 |  | 185.4518 | 114.2682 | 171.0521 | 118.6596 | 247.6675 | 145.0178 | 428.2129 | 455.5562 | 410.0027 | 300.1421 | 247.0244 | 230.329 | 294.4312 | 420.3684 | 287.2896 | 286.7226 | 328.0746 | 283.4435 | 214.3353 | 134.9755 | 237.2093 | 141.4552 | 455.8414 | 246.7194 | 164.9513 | 452.3376 |  | 217.0598 | 98.5112 | 100.3468 | 157.0161 | 284.328 | 330.5251 | 333.0863 | 312.0829 | 454.7739 | 143.581 | 136.8825 | 244.8829 | 398.5007 | 452.9566 | 101.8888 | 141.6532 | 257.6406 | 425.9674 | 449.4612 | 79.0605 | 99.2613 | 109.4693 | 157.2415 | 280.1179 | 270.9269 | 319.2201 | 335.0074 | 294.338 | 289.4621 | 97.7908 | 133.6052 | 222.2953 | 388.9355 | 432.9786 | 117.988 | 143.5317 | 267.2118 | 417.5242 | 429.0167 | 80.3309 | 99.6766 | 118.2113 | 168.3668 | 301.6722 | 247.0586 | 289.6983 | 283.9426 | 330.4016 | 114.0064 | 248.3191 | 147.2039 | 404.9642 | 437.8648 | 349.1269 | 346.336 |  |  | 226.2637 | 246.1033 | 234.7832 | 348.8831 | 229.7394 | 341.3182 |  | 249.495 | 222.4914 | 233.4855 | 63.6855 | 99.0117 | 102.6654 |  | 444.6079 | 523.8879 | 533.7427 | 510.2732 | 681.0034 | 656.1194 | 477.513 | [23 empty] | 232.3528 | 668.5614 | 12.2333 | 484.2479
15:18 | 6704 |  |  | -15.5718 | 21.0673 | 15.594 | -0.3891 | 2.6667 | 3.0215 | -6.8624 | 1.9641 | 10.3049 | 2.4934 | 0.1723 |  |  |  | -31.0764 | 19.7443 | 29.0049 | 4.0432 |  | -4.7666 | 4.2186 | 0.619 | 2.936 | 3.1221 | 1.7502 | 1.8155 | 358.7589 | 349.6965 | 202.1259 | 245.2023 | 183.983 | 172.0581 | 131.8392 | 237.6992 | 138.4899 | 245.3824 | 406.7392 | 424.1902 | 193.7487 | 228.405 | 323.2205 | 347.7936 | 391.5515 |  |  | 284.7524 |  | 319.1625 | 113.5644 | 137.4606 | 239.2712 | 401.4409 | 406.3148 | 248.4382 | 159.7263 | 279.6212 | 423.258 | 440.7984 | 189.4708 | 94.8294 | 113.2178 | 165.2021 | 283.2214 | 347.4726 | 258.2753 | 335.8493 | 344.8251 | 106.5449 | 154.3157 | 277.3818 | 427.5954 | 452.1637 | 107.2381 | 153.0059 | 265.973 | 396.7455 | 401.1205 | 77.1768 | 95.9008 | 107.7271 | 160.9688 | 270.6527 | 291.9505 |  | 282.0528 | 609.1813 |  | 84.9362 | 137.2764 | 235.4366 | 386.7581 | 412.7298 | 127.4067 | 162.0824 | 271.7864 | 423.7905 | 416.9924 | 86.6899 | 99.0212 | 109.3234 | 157.9134 | 279.4749 | 386.5818 | 306.1119 | 259.782 | 278.7461 | 131.3923 | 169.5425 | 266.0406 | 402.6165 | 426.9164 |  | 332.2352 |  |  | 218.2916 | 227.7181 | 342.7623 | 214.1671 | 351.3806 | 208.4752 | 69.4075 | 61.9272 | 48.9014 | 62.6995 | 65.1498 | 65.1241 | 57.2251 | 59.5387 | 240.7476 | 258.7314 | 245.9345 | 233.2988 | 404.5153 |  |  | 220.1178 |  | 185.4618 | 114.2743 | 171.0447 | 118.6561 | 247.6399 | 145.0392 | 428.171 | 455.4522 | 409.9636 | 300.1435 | 247.0283 | 230.4014 | 294.4956 | 420.3474 | 287.2695 | 286.6212 | 328.0104 | 283.366 | 214.3018 | 134.9865 | 237.2301 | 141.4366 | 455.7357 | 246.7189 | 164.9819 | 452.2606 |  | 217.0682 | 98.5078 | 100.3443 | 157.0303 | 284.3213 | 330.4178 | 332.9969 | 311.9731 | 454.6307 | 143.5725 | 136.8971 | 244.9142 | 398.4835 | 452.8665 | 101.8894 | 141.66 | 257.6554 | 425.9106 | 449.3728 | 79.0543 | 99.2745 | 109.4884 | 157.254 | 280.1209 | 270.8425 | 319.1289 | 334.833 | 294.2711 | 289.3694 | 97.7863 | 133.6204 | 222.3175 | 388.9062 | 432.8858 | 118.0033 | 143.5532 | 267.2393 | 417.493 | 428.9371 | 80.3221 | 99.6799 | 118.2156 | 168.3728 | 301.6704 | 246.963 | 289.5995 | 283.7862 | 330.2813 | 114.0188 | 248.3482 | 147.2321 | 404.9059 | 437.7485 | 349.0248 | 346.2577 |  |  | 226.1577 | 246.0017 | 234.683 | 348.7856 | 229.6468 | 341.1541 |  | 249.386 | 222.4046 | 233.3844 | 63.6831 | 99.0088 | 102.6708 |  | 444.536 | 523.7733 | 533.6828 | 510.0552 | 680.874 | 656.1111 | 477.2896 | [23 empty] | 232.2534 | 668.4926 | 12.2083 | 484.1547
15:18 | 6705 |  |  | -15.5461 | 21.1091 | 15.5612 | -0.3371 | 2.6358 | 2.9559 | -6.995 | 1.9674 | 10.3006 | 2.4922 | 0.1731 |  |  |  | -31.0247 | 19.8257 | 28.9419 | 4.0068 |  | -4.8132 | 4.0857 | 0.6194 | 2.9345 | 3.1193 | 1.75 | 1.5328 | 358.7262 | 349.6678 | 202.1205 | 245.1988 | 183.9737 | 172.0419 | 131.8434 | 237.7189 | 138.5026 | 245.3957 | 406.6845 | 424.0886 | 193.7528 | 228.3708 | 323.2002 | 347.7825 | 391.5535 |  |  | 284.6446 |  | 319.1122 | 113.5908 | 137.4686 | 239.2828 | 401.3872 | 406.2046 | 248.426 | 159.7389 | 279.6203 | 423.1809 | 440.6956 | 189.4789 | 94.841 | 113.2339 | 165.2169 | 283.2169 | 347.3589 | 258.1912 | 335.7572 | 344.7225 | 106.5593 | 154.3265 | 277.3804 | 427.5237 | 452.0654 | 107.2381 | 153.0048 | 265.959 | 396.6522 | 401.0108 | 77.1737 | 95.9015 | 107.7417 | 160.9967 | 270.6731 | 291.8949 |  | 281.9203 | 609.0726 |  | 84.934 | 137.2803 | 235.4404 | 386.7019 | 412.6235 | 127.3879 | 162.0846 | 271.7733 | 423.7119 | 416.8769 | 86.6962 | 99.0041 | 109.3191 | 157.9197 | 279.4607 | 386.5315 | 306.0035 | 259.6721 | 278.5945 | 131.3965 | 169.5629 | 266.0466 | 402.5671 | 426.821 |  | 332.1484 |  |  | 218.1942 | 227.6185 | 342.6864 | 214.0987 | 351.3442 | 208.3828 | 69.6081 | 61.206 | 49.2117 | 62.8685 | 65.2786 | 65.5315 | 57.3575 | 58.4698 | 240.6043 | 258.6078 | 245.828 | 233.17 | 404.4582 |  |  | 220.1085 |  | 185.4617 | 114.2758 | 171.0383 | 118.6534 | 247.6345 | 145.0507 | 428.1195 | 455.3428 | 409.9115 | 300.1425 | 247.0328 | 230.481 | 294.5639 | 420.3043 | 287.2052 | 286.5194 | 327.9412 | 283.2839 | 214.2999 | 134.9993 | 237.247 | 141.4363 | 455.6221 | 246.7195 | 165.0001 | 452.1936 |  | 217.0762 | 98.5113 | 100.3407 | 157.0484 | 284.3234 | 330.3142 | 332.9071 | 311.8737 | 454.5066 | 143.5793 | 136.9146 | 244.931 | 398.4488 | 452.7794 | 101.899 | 141.6736 | 257.6749 | 425.8613 | 449.2893 | 79.0629 | 99.2565 | 109.511 | 157.2784 | 280.1359 | 270.7564 | 319.0569 | 334.6676 | 294.1909 | 289.2807 | 97.7872 | 133.6443 | 222.3379 | 388.881 | 432.7873 | 118.0237 | 143.5744 | 267.2716 | 417.4628 | 428.8598 | 80.3305 | 99.6852 | 118.2138 | 168.3756 | 301.6628 | 246.8675 | 289.5026 | 283.6293 | 330.1513 | 114.0376 | 248.3793 | 147.2583 | 404.8575 | 437.64 | 348.9161 | 346.1746 |  |  | 226.0519 | 245.8858 | 234.5774 | 348.6787 | 229.5601 | 340.9914 |  | 249.2756 | 222.3114 | 233.2787 | 63.6937 | 98.9578 | 102.6917 |  | 444.5165 | 523.7124 | 533.6029 | 510.5403 | 681.635 | 656.2019 | 477.4862 | [23 empty] | 232.1492 | 668.9185 | 12.1218 | 484.1144
15:18 | 6706 |  |  | -15.5626 | 21.0018 | 15.6425 | -0.3502 | 2.6065 | 2.9856 | -6.9486 | 1.9678 | 10.2955 | 2.4891 | 0.1726 |  |  |  | -31.1116 | 19.8735 | 28.994 | 4.0366 |  | -4.8002 | 4.1638 | 0.6187 | 2.9316 | 3.1139 | 1.7499 | 2.3415 | 358.6858 | 349.6304 | 202.1134 | 245.1962 | 183.9632 | 172.0252 | 131.8447 | 237.7308 | 138.5211 | 245.408 | 406.6309 | 423.9831 | 193.7765 | 228.3259 | 323.1707 | 347.7665 | 391.5233 |  |  | 284.5537 |  | 319.0622 | 113.6097 | 137.4821 | 239.2883 | 401.3287 | 406.0927 | 248.4281 | 159.7826 | 279.6236 | 423.1248 | 440.583 | 189.4882 | 94.8503 | 113.2396 | 165.2291 | 283.2033 | 347.239 | 258.1013 | 335.6643 | 344.6152 | 106.5485 | 154.3418 | 277.3847 | 427.466 | 451.9709 | 107.2378 | 153.0143 | 265.9386 | 396.5657 | 400.8881 | 77.1873 | 95.9102 | 107.7502 | 161.0136 | 270.6718 | 291.8534 |  | 281.7921 | 608.9618 |  | 84.931 | 137.3005 | 235.4458 | 386.6575 | 412.5319 | 127.4258 | 162.1049 | 271.7749 | 423.6329 | 416.7735 | 86.7301 | 98.997 | 109.3283 | 157.9381 | 279.4499 | 386.4874 | 305.8963 | 259.5558 | 278.4402 | 131.3804 | 169.5754 | 266.0525 | 402.5131 | 426.7126 |  | 332.0668 |  |  | 218.096 | 227.5164 | 342.5894 | 214.0162 | 351.3235 | 208.2913 | 69.725 | 62.1198 | 50.208 | 63.6459 | 65.3388 | 65.8659 | 58.0666 | 57.5379 | 240.4734 | 258.4897 | 245.7206 | 233.0424 | 404.3989 |  |  | 220.0899 |  | 185.4541 | 114.2826 | 171.0199 | 118.6457 | 247.6389 | 145.0664 | 428.0585 | 455.2326 | 409.8564 | 300.1062 | 247.0415 | 230.5559 | 294.6311 | 420.2448 | 287.1253 | 286.4206 | 327.8806 | 283.1827 | 214.3117 | 135.014 | 237.2606 | 141.4496 | 455.5113 | 246.7255 | 165.0083 | 452.1147 |  | 217.0681 | 98.5058 | 100.3341 | 157.0621 | 284.3093 | 330.207 | 332.809 | 311.7656 | 454.3724 | 143.5818 | 136.9186 | 244.9333 | 398.4065 | 452.6761 | 101.907 | 141.6855 | 257.6868 | 425.8219 | 449.2033 | 79.0661 | 99.2266 | 109.525 | 157.2868 | 280.1499 | 270.6448 | 318.9757 | 334.4989 | 294.1029 | 289.1879 | 97.7898 | 133.6593 | 222.3583 | 388.8544 | 432.691 | 118.0277 | 143.5935 | 267.2917 | 417.4313 | 428.7839 | 80.2834 | 99.6903 | 118.2324 | 168.393 | 301.6562 | 246.7657 | 289.3969 | 283.4715 | 330.0274 | 114.0472 | 248.3846 | 147.2682 | 404.8193 | 437.5402 | 348.7872 | 346.0864 |  |  | 225.9382 | 245.7983 | 234.4701 | 348.5628 | 229.4776 | 340.8626 |  | 249.1613 | 222.2086 | 233.1701 | 63.6875 | 98.9688 | 102.6807 |  | 444.4209 | 523.6209 | 533.5065 | 510.5278 | 681.6441 | 656.7078 | 477.9134 | [23 empty] | 232.0449 | 669.1759 | 12.1593 | 484.0209
15:18 | 6707 |  |  | -15.4939 | 21.0343 | 15.4845 | -0.321 | 2.6607 | 3.0133 | -7.0255 | 1.9694 | 10.301 | 2.4922 | 0.174 |  |  |  | -31.0606 | 19.8461 | 28.9968 | 4.0231 |  | -4.8127 | 4.2224 | 0.6193 | 2.9313 | 3.1157 | 1.7499 | 2.515 | 358.6469 | 349.5951 | 202.1066 | 245.1858 | 183.9564 | 172.0026 | 131.8425 | 237.7085 | 138.5357 | 245.4235 | 406.583 | 423.8856 | 193.783 | 228.2616 | 323.1143 | 347.7546 | 391.4864 |  |  | 284.4537 |  | 318.997 | 113.6039 | 137.4937 | 239.2968 | 401.2652 | 405.9707 | 248.4261 | 159.7964 | 279.6158 | 423.0659 | 440.481 | 189.4966 | 94.8646 | 113.2489 | 165.2431 | 283.1944 | 347.1185 | 258.0069 | 335.5707 | 344.52 | 106.5337 | 154.3561 | 277.3889 | 427.4197 | 451.8718 | 107.2276 | 153.0304 | 265.9199 | 396.478 | 400.7658 | 77.2101 | 95.9233 | 107.7623 | 161.0189 | 270.6542 | 291.8212 |  | 281.6655 | 608.8728 |  | 84.9175 | 137.3264 | 235.4499 | 386.6157 | 412.4441 | 127.4722 | 162.1162 | 271.7699 | 423.5627 | 416.678 | 86.7596 | 99.0016 | 109.3426 | 157.961 | 279.4423 | 386.4553 | 305.7915 | 259.4368 | 278.2904 | 131.3788 | 169.5837 | 266.0627 | 402.4584 | 426.6079 |  | 331.9729 |  |  | 218.0074 | 227.4183 | 342.4572 | 213.8955 | 351.2897 | 208.1906 | 69.5052 | 63.5421 | 50.2517 | 64.2154 | 65.5208 | 66.4103 | 58.9101 | 56.1161 | 240.3546 | 258.37 | 245.6136 | 232.9275 | 404.3472 |  |  | 220.0759 |  | 185.449 | 114.282 | 171.0009 | 118.6379 | 247.639 | 145.0668 | 427.9921 | 455.1247 | 409.8043 | 300.0522 | 247.0609 | 230.6215 | 294.7016 | 420.1818 | 286.9764 | 286.3265 | 327.8309 | 283.0662 | 214.3224 | 135.0203 | 237.2783 | 141.4621 | 455.4023 | 246.728 | 165.028 | 452.0377 |  | 217.0727 | 98.5002 | 100.3369 | 157.0786 | 284.301 | 330.1076 | 332.7146 | 311.6626 | 454.2344 | 143.586 | 136.9326 | 244.9529 | 398.3764 | 452.5736 | 101.9037 | 141.6865 | 257.6884 | 425.769 | 449.0993 | 79.0829 | 99.2449 | 109.5371 | 157.2991 | 280.1495 | 270.5445 | 318.8893 | 334.3233 | 294.0413 | 289.092 | 97.795 | 133.6616 | 222.3828 | 388.8237 | 432.6009 | 118.0235 | 143.6141 | 267.3076 | 417.3921 | 428.6988 | 80.2417 | 99.6841 | 118.2511 | 168.4194 | 301.653 | 246.6687 | 289.2946 | 283.3172 | 329.9117 | 114.0583 | 248.3956 | 147.2907 | 404.7788 | 437.4504 | 348.6422 | 345.9931 |  |  | 225.8305 | 245.7002 | 234.3736 | 348.4535 | 229.3939 | 340.7261 |  | 249.057 | 222.1084 | 233.07 | 63.6807 | 98.9607 | 102.6794 |  | 444.3559 | 523.5427 | 533.4301 | 511.2076 | 682.7092 | 657.449 | 478.5491 | [23 empty] | 231.9457 | 670.0791 | 12.1702 | 483.9493
15:18 | 6708 |  |  | -15.4345 | 21.0647 | 15.6337 | -0.3221 | 2.7091 | 3.0671 | -6.9808 | 1.9699 | 10.3019 | 2.4895 | 0.1724 |  |  |  | -31.0127 | 19.8329 | 29.0634 | 3.9666 |  | -4.8551 | 4.1762 | 0.6167 | 2.9324 | 3.115 | 1.7489 | 1.6017 | 358.6154 | 349.5603 | 202.1022 | 245.1763 | 183.9492 | 171.9873 | 131.8382 | 237.6618 | 138.5497 | 245.4443 | 406.5312 | 423.7885 | 193.7696 | 228.2202 | 323.0722 | 347.7385 | 391.4509 |  |  | 284.3587 |  | 318.9377 | 113.5733 | 137.5087 | 239.3042 | 401.1979 | 405.8506 | 248.4021 | 159.7952 | 279.6204 | 422.9909 | 440.3934 | 189.5022 | 94.8731 | 113.2634 | 165.2669 | 283.1881 | 346.9935 | 257.9168 | 335.4798 | 344.4211 | 106.548 | 154.373 | 277.3957 | 427.355 | 451.7739 | 107.2288 | 153.033 | 265.9073 | 396.3869 | 400.6586 | 77.2132 | 95.9155 | 107.769 | 161.0187 | 270.6256 | 291.7058 |  | 281.5453 | 608.7654 |  | 84.9215 | 137.346 | 235.4481 | 386.5702 | 412.3455 | 127.4673 | 162.116 | 271.7489 | 423.4916 | 416.5647 | 86.7643 | 99.0086 | 109.3657 | 157.9704 | 279.4427 | 386.4117 | 305.6834 | 259.3143 | 278.1469 | 131.3895 | 169.6076 | 266.0851 | 402.4069 | 426.5054 |  | 331.844 |  |  | 217.9212 | 227.3165 | 342.2994 | 213.7597 | 351.2415 | 208.0747 | 68.5551 | 64.9785 | 49.5892 | 64.578 | 65.3276 | 67.2136 | 59.2638 | 55.906 | 240.2376 | 258.2531 | 245.5065 | 232.8054 | 404.2887 |  |  | 220.0594 |  | 185.4385 | 114.282 | 170.9884 | 118.6377 | 247.6612 | 145.0704 | 427.9314 | 455.0227 | 409.7519 | 299.9724 | 247.0702 | 230.691 | 294.7612 | 420.1241 | 286.7866 | 286.2373 | 327.789 | 282.9569 | 214.3428 | 135.0419 | 237.2998 | 141.4857 | 455.2989 | 246.7364 | 165.0514 | 451.972 |  | 217.0966 | 98.5042 | 100.3341 | 157.0975 | 284.3016 | 330.0058 | 332.619 | 311.5661 | 454.1057 | 143.5953 | 136.9612 | 244.9836 | 398.3415 | 452.468 | 101.904 | 141.6899 | 257.6931 | 425.7105 | 448.9936 | 79.1008 | 99.2613 | 109.5418 | 157.3163 | 280.1346 | 270.4907 | 318.8064 | 334.1454 | 294.0215 | 288.9834 | 97.8016 | 133.6557 | 222.4087 | 388.7837 | 432.5 | 118.0213 | 143.6274 | 267.3206 | 417.3484 | 428.615 | 80.2615 | 99.6823 | 118.2615 | 168.4402 | 301.6382 | 246.5672 | 289.1961 | 283.1661 | 329.7961 | 114.068 | 248.4224 | 147.3104 | 404.733 | 437.3582 | 348.5055 | 345.8905 |  |  | 225.7289 | 245.5919 | 234.2721 | 348.3484 | 229.3132 | 340.6139 |  | 248.9618 | 222.0119 | 232.9683 | 63.6764 | 98.9571 | 102.6872 |  | 444.256 | 523.4581 | 533.3436 | 510.3011 | 680.7814 | 655.9891 | 477.56 | [23 empty] | 231.8466 | 668.3853 | 12.2726 | 483.8571
15:18 | 6709 |  |  | -15.4656 | 21.0156 | 15.5531 | -0.3612 | 2.6514 | 3.0407 | -6.9545 | 1.9703 | 10.2998 | 2.4883 | 0.1729 |  |  |  | -31.0504 | 19.8299 | 29.0112 | 3.9562 |  | -4.863 | 4.2351 | 0.6168 | 2.9286 | 3.1081 | 1.748 | 1.5816 | 358.5797 | 349.5268 | 202.0987 | 245.1698 | 183.9429 | 171.9707 | 131.832 | 237.6607 | 138.5643 | 245.4597 | 406.4745 | 423.6861 | 193.762 | 228.1496 | 323.0389 | 347.7354 | 391.427 |  |  | 284.2676 |  | 318.904 | 113.5646 | 137.5266 | 239.3255 | 401.1359 | 405.7421 | 248.3885 | 159.8072 | 279.6292 | 422.919 | 440.2943 | 189.5081 | 94.8727 | 113.2656 | 165.2832 | 283.1753 | 346.8537 | 257.8232 | 335.3838 | 344.3075 | 106.559 | 154.3823 | 277.3981 | 427.2919 | 451.6817 | 107.2375 | 153.0316 | 265.8952 | 396.2955 | 400.5525 | 77.208 | 95.9018 | 107.7736 | 161.0339 | 270.6099 | 291.5282 |  | 281.4256 | 608.6484 |  | 84.9375 | 137.3446 | 235.4583 | 386.5033 | 412.2403 | 127.4567 | 162.1172 | 271.7428 | 423.4175 | 416.448 | 86.7812 | 99.011 | 109.3868 | 157.9835 | 279.4389 | 386.3642 | 305.5751 | 259.1785 | 277.995 | 131.4111 | 169.6237 | 266.096 | 402.3549 | 426.4024 |  | 331.6818 |  |  | 217.8363 | 227.2149 | 342.189 | 213.6785 | 351.1973 | 207.9677 | 67.1929 | 65.5807 | 50.6451 | 64.7358 | 64.8413 | 67.8748 | 58.8044 | 57.0088 | 240.1092 | 258.1379 | 245.3992 | 232.6785 | 404.2245 |  |  | 220.0434 |  | 185.4305 | 114.278 | 170.9804 | 118.6405 | 247.6745 | 145.0915 | 427.8856 | 454.9116 | 409.7021 | 299.8682 | 247.0448 | 230.7551 | 294.8081 | 420.0742 | 286.6421 | 286.1352 | 327.7213 | 282.8453 | 214.3538 | 135.0635 | 237.312 | 141.4949 | 455.1951 | 246.7428 | 165.0892 | 451.8947 |  | 217.1138 | 98.5077 | 100.328 | 157.1236 | 284.2994 | 329.9012 | 332.5256 | 311.4635 | 453.9819 | 143.602 | 136.9882 | 245.0247 | 398.3098 | 452.3484 | 101.9061 | 141.7042 | 257.7076 | 425.6619 | 448.9065 | 79.102 | 99.2427 | 109.5486 | 157.3276 | 280.1392 | 270.4759 | 318.7204 | 333.962 | 294.0174 | 288.8656 | 97.8038 | 133.6644 | 222.4331 | 388.7521 | 432.3975 | 118.029 | 143.6418 | 267.329 | 417.312 | 428.5299 | 80.2552 | 99.6803 | 118.2806 | 168.4662 | 301.6258 | 246.4591 | 289.0964 | 283.0008 | 329.668 | 114.0688 | 248.4335 | 147.3172 | 404.6817 | 437.2588 | 348.3726 | 345.7919 |  |  | 225.6269 | 245.5023 | 234.1668 | 348.2331 | 229.2249 | 340.5336 |  | 248.8554 | 221.9182 | 232.8624 | 63.676 | 98.9607 | 102.6852 |  | 444.1853 | 523.3833 | 533.2687 | 510.5474 | 681.0275 | 655.8659 | 477.4985 | [23 empty] | 231.7479 | 668.4467 | 12.1796 | 483.7843
15:18 | 6710 |  |  | -15.3307 | 21.1358 | 15.6014 | -0.4008 | 2.6146 | 2.9703 | -6.9599 | 1.9709 | 10.293 | 2.4861 | 0.1728 |  |  |  | -30.9935 | 19.9245 | 29.0952 | 3.988 |  | -4.8258 | 4.2206 | 0.6169 | 2.9265 | 3.1077 | 1.7468 | 3.127 | 358.5444 | 349.4959 | 202.093 | 245.1693 | 183.9386 | 171.9486 | 131.8279 | 237.6927 | 138.585 | 245.474 | 406.431 | 423.592 | 193.7497 | 228.1146 | 322.999 | 347.7184 | 391.4071 |  |  | 284.1547 |  | 318.8465 | 113.5795 | 137.5354 | 239.3392 | 401.0732 | 405.6249 | 248.3839 | 159.809 | 279.6174 | 422.8485 | 440.186 | 189.5203 | 94.8849 | 113.2763 | 165.2993 | 283.1687 | 346.7266 | 257.7265 | 335.2906 | 344.2193 | 106.5567 | 154.3886 | 277.3935 | 427.2377 | 451.5891 | 107.2427 | 153.038 | 265.8712 | 396.2032 | 400.4381 | 77.2025 | 95.9044 | 107.7921 | 161.0592 | 270.6152 | 291.4026 |  | 281.303 | 608.5502 |  | 84.9458 | 137.3407 | 235.4716 | 386.426 | 412.1266 | 127.4526 | 162.128 | 271.7443 | 423.3378 | 416.3291 | 86.796 | 99.0114 | 109.3999 | 157.9978 | 279.4328 | 386.3187 | 305.4665 | 259.0414 | 277.8424 | 131.4152 | 169.6255 | 266.0879 | 402.2951 | 426.2907 |  | 331.5388 |  |  | 217.7404 | 227.1186 | 342.1138 | 213.624 | 351.1145 | 207.8752 | 67.0759 | 65.3742 | 52.135 | 64.6786 | 64.7529 | 68.4376 | 57.0204 | 57.8653 | 239.9845 | 258.0201 | 245.2932 | 232.5559 | 404.1642 |  |  | 220.0323 |  | 185.4262 | 114.2716 | 170.965 | 118.64 | 247.6664 | 145.1119 | 427.8404 | 454.7867 | 409.6472 | 299.7837 | 247.0313 | 230.8292 | 294.8683 | 420.0312 | 286.5447 | 286.0327 | 327.6084 | 282.7346 | 214.3564 | 135.0676 | 237.3267 | 141.4982 | 455.0818 | 246.7462 | 165.118 | 451.8192 |  | 217.1228 | 98.5688 | 100.3427 | 157.1515 | 284.2919 | 329.7987 | 332.4353 | 311.3563 | 453.8512 | 143.6119 | 136.9993 | 245.0422 | 398.2839 | 452.2375 | 101.9073 | 141.7234 | 257.7229 | 425.6174 | 448.8282 | 79.1176 | 99.2507 | 109.5723 | 157.3439 | 280.144 | 270.4661 | 318.6292 | 333.7688 | 294.0017 | 288.7482 | 97.8091 | 133.6871 | 222.4505 | 388.7233 | 432.306 | 118.0516 | 143.6657 | 267.3492 | 417.2755 | 428.4474 | 80.2335 | 99.6782 | 118.3074 | 168.4956 | 301.6249 | 246.3562 | 288.9981 | 282.8331 | 329.5357 | 114.0848 | 248.4474 | 147.3386 | 404.6393 | 437.1598 | 348.2592 | 345.7236 |  |  | 225.5258 | 245.4163 | 234.0639 | 348.1163 | 229.1249 | 340.4492 |  | 248.7584 | 221.8325 | 232.755 | 63.6716 | 98.9668 | 102.6929 |  | 444.1181 | 523.2785 | 533.1808 | 510.2688 | 680.7907 | 656.1651 | 477.4787 | [23 empty] | 231.6514 | 668.4779 | 12.3119 | 483.6983
15:18 | 6711 |  |  | -15.3531 | 21.1418 | 15.5738 | -0.3803 | 2.6866 | 2.9236 | -6.953 | 1.9714 | 10.2909 | 2.4889 | 0.1744 |  |  |  | -31.0808 | 19.9102 | 29.0142 | 3.9537 |  | -4.8245 | 4.263 | 0.6167 | 2.9242 | 3.1023 | 1.7464 | 2.7391 | 358.5132 | 349.4684 | 202.0911 | 245.1662 | 183.9327 | 171.9294 | 131.8319 | 237.6898 | 138.6051 | 245.4821 | 406.3846 | 423.4949 | 193.7569 | 228.0951 | 322.9571 | 347.7405 | 391.3986 |  |  | 284.0498 |  | 318.7821 | 113.5945 | 137.5481 | 239.3399 | 401.0093 | 405.5096 | 248.4003 | 159.8177 | 279.6012 | 422.7842 | 440.0892 | 189.5379 | 94.9048 | 113.298 | 165.3254 | 283.1729 | 346.6137 | 257.6404 | 335.2042 | 344.1456 | 106.5991 | 154.4042 | 277.3965 | 427.1814 | 451.4923 | 107.2516 | 153.0474 | 265.8476 | 396.1184 | 400.3282 | 77.2024 | 95.9107 | 107.7961 | 161.0865 | 270.6399 | 291.3258 |  | 281.1859 | 608.4535 |  | 84.9412 | 137.3637 | 235.4711 | 386.3809 | 412.0245 | 127.4662 | 162.154 | 271.7423 | 423.2537 | 416.222 | 86.7919 | 99.021 | 109.4276 | 158.0082 | 279.4321 | 386.2744 | 305.3637 | 258.9124 | 277.7079 | 131.4191 | 169.6354 | 266.0953 | 402.2373 | 426.1845 |  | 331.4253 |  |  | 217.6355 | 227.0197 | 342.046 | 213.5602 | 350.9932 | 207.7525 | 68.0799 | 65.7835 | 51.9595 | 64.6134 | 64.9796 | 68.9299 | 56.6589 | 58.6023 | 239.8589 | 257.9048 | 245.199 | 232.4331 | 404.1017 |  |  | 220.0184 |  | 185.4261 | 114.2717 | 170.9462 | 118.6309 | 247.6867 | 145.122 | 427.7819 | 454.6766 | 409.5967 | 299.6908 | 247.0553 | 230.9047 | 294.9293 | 419.9852 | 286.5108 | 285.9347 | 327.443 | 282.6282 | 214.3791 | 135.067 | 237.3385 | 141.5215 | 454.9671 | 246.7418 | 165.1265 | 451.7537 |  | 217.1314 | 98.661 | 100.3612 | 157.1812 | 284.2848 | 329.6985 | 332.3436 | 311.2572 | 453.717 | 143.6149 | 137.0126 | 245.0648 | 398.2557 | 452.1379 | 101.9145 | 141.7429 | 257.7381 | 425.555 | 448.7315 | 79.1268 | 99.2599 | 109.5743 | 157.3646 | 280.1398 | 270.4384 | 318.5546 | 333.5671 | 293.9467 | 288.6318 | 97.8123 | 133.7009 | 222.4674 | 388.6856 | 432.2258 | 118.0657 | 143.6868 | 267.3809 | 417.244 | 428.3699 | 80.2258 | 99.6874 | 118.3183 | 168.5089 | 301.6235 | 246.2565 | 288.8942 | 282.6728 | 329.4091 | 114.0966 | 248.4584 | 147.352 | 404.5952 | 437.066 | 348.1692 | 345.667 |  |  | 225.4182 | 245.3118 | 233.948 | 348.0052 | 229.0124 | 340.3617 |  | 248.6431 | 221.7344 | 232.6568 | 63.6611 | 98.9537 | 102.6929 |  | 444.0402 | 523.1918 | 533.1355 | 510.2195 | 681.5825 | 656.5844 | 477.1747 | [23 empty] | 231.5459 | 669.0835 | 12.2626 | 483.616
15:18 | 6712 |  |  | -15.4617 | 21.1665 | 15.5622 | -0.4883 | 2.5828 | 2.996 | -6.8492 | 1.959 | 10.2811 | 2.4822 | 0.1735 |  |  |  | -31.072 | 20.008 | 29.0284 | 4.0172 |  | -4.7921 | 4.2785 | 0.6179 | 2.9185 | 3.1001 | 1.7451 | 2.331 | 358.4801 | 349.4449 | 202.087 | 245.1613 | 183.9321 | 171.9164 | 131.8388 | 237.6379 | 138.6221 | 245.4933 | 406.3347 | 423.3858 | 193.7483 | 228.0179 | 322.8915 | 347.738 | 391.36 |  |  | 283.9446 |  | 318.7271 | 113.5572 | 137.559 | 239.3485 | 400.9467 | 405.3932 | 248.4164 | 159.837 | 279.5885 | 422.7098 | 439.9924 | 189.5469 | 94.9114 | 113.3143 | 165.3412 | 283.1696 | 346.4924 | 257.5412 | 335.113 | 344.0537 | 106.6352 | 154.4197 | 277.3976 | 427.1293 | 451.3921 | 107.262 | 153.053 | 265.8334 | 396.0261 | 400.2243 | 77.187 | 95.9012 | 107.7655 | 161.0796 | 270.6101 | 291.2183 |  | 281.0683 | 608.348 |  | 84.9418 | 137.3779 | 235.4858 | 386.3246 | 411.923 | 127.4739 | 162.1696 | 271.7284 | 423.1695 | 416.1443 | 86.8239 | 99.0189 | 109.4315 | 158.0304 | 279.4208 | 386.2286 | 305.267 | 258.7919 | 277.5746 | 131.4165 | 169.6615 | 266.1153 | 402.1921 | 426.0957 |  | 331.343 |  |  | 217.5339 | 226.9248 | 341.9572 | 213.4836 | 350.8586 | 207.6099 | 69.1565 | 66.5998 | 51.6985 | 64.381 | 64.6703 | 68.8056 | 58.4611 | 58.9781 | 239.7188 | 257.7933 | 245.1056 | 232.3084 | 404.0413 |  |  | 220.0059 |  | 185.4188 | 114.271 | 170.9419 | 118.6232 | 247.7035 | 145.1322 | 427.7282 | 454.5704 | 409.557 | 299.5985 | 247.0665 | 230.9805 | 294.9916 | 419.9394 | 286.5028 | 285.8361 | 327.2934 | 282.5186 | 214.4089 | 135.0875 | 237.3551 | 141.5494 | 454.8604 | 246.7368 | 165.1376 | 451.6847 |  | 217.1585 | 98.7162 | 100.3572 | 157.1979 | 284.2748 | 329.6017 | 332.2508 | 311.1609 | 453.5868 | 143.6193 | 137.0321 | 245.087 | 398.2323 | 452.0336 | 101.9176 | 141.748 | 257.7424 | 425.4957 | 448.6326 | 79.1246 | 99.2527 | 109.575 | 157.3854 | 280.1483 | 270.4011 | 318.4823 | 333.3581 | 293.8548 | 288.5179 | 97.817 | 133.7052 | 222.4932 | 388.6411 | 432.1365 | 118.0798 | 143.7071 | 267.4058 | 417.2094 | 428.2893 | 80.1552 | 99.6886 | 118.3208 | 168.5184 | 301.6207 | 246.1556 | 288.7856 | 282.5129 | 329.2845 | 114.095 | 248.4666 | 147.3647 | 404.5462 | 436.9598 | 348.0774 | 345.6159 |  |  | 225.3062 | 245.219 | 233.838 | 347.9024 | 228.8943 | 340.2702 |  | 248.5391 | 221.6438 | 232.5513 | 63.6661 | 98.962 | 102.6951 |  | 444.0221 | 523.1366 | 533.0716 | 510.3677 | 681.0712 | 656.498 | 477.4284 | [23 empty] | 231.4445 | 668.7846 | 12.2929 | 483.5793
15:18 | 6713 |  |  | -15.463 | 21.2748 | 15.6922 | -0.4765 | 2.6795 | 3.0821 | -6.8286 | 1.9419 | 10.2752 | 2.4768 | 0.1713 |  |  |  | -31.1608 | 20.0193 | 28.9954 | 3.9827 |  | -4.784 | 4.2305 | 0.6173 | 2.9159 | 3.0984 | 1.7433 | 1.8901 | 358.4489 | 349.4152 | 202.0837 | 245.1578 | 183.9283 | 171.9061 | 131.8454 | 237.6692 | 138.6435 | 245.5242 | 406.2842 | 423.2878 | 193.7431 | 227.9809 | 322.8378 | 347.7119 | 391.3136 |  |  | 283.8429 |  | 318.6646 | 113.5671 | 137.5618 | 239.3605 | 400.8834 | 405.2773 | 248.4108 | 159.8331 | 279.572 | 422.6403 | 439.8773 | 189.5562 | 94.9049 | 113.3201 | 165.3441 | 283.1515 | 346.3695 | 257.4352 | 335.0128 | 343.957 | 106.6079 | 154.4277 | 277.3947 | 427.0769 | 451.2902 | 107.2716 | 153.0578 | 265.8172 | 395.936 | 400.1149 | 77.1861 | 95.904 | 107.7794 | 161.098 | 270.5988 | 291.1063 |  | 280.944 | 608.2489 |  | 84.9616 | 137.3849 | 235.5081 | 386.2648 | 411.8235 | 127.4903 | 162.1886 | 271.731 | 423.0959 | 416.0461 | 86.8722 | 99.0087 | 109.4262 | 158.0565 | 279.4158 | 386.1847 | 305.166 | 258.6722 | 277.4333 | 131.4199 | 169.6812 | 266.12 | 402.1488 | 425.9941 |  | 331.2639 |  |  | 217.4357 | 226.8269 | 341.8667 | 213.4148 | 350.7434 | 207.5002 | 70.0593 | 67.2343 | 51.5729 | 64.3848 | 64.0181 | 67.4831 | 60.101 | 59.5143 | 239.5828 | 257.6826 | 245.0136 | 232.1859 | 403.9871 |  |  | 219.9959 |  | 185.4148 | 114.278 | 170.9399 | 118.6197 | 247.6916 | 145.1534 | 427.6787 | 454.4621 | 409.5161 | 299.5576 | 247.0734 | 231.061 | 295.0549 | 419.8949 | 286.4334 | 285.7396 | 327.185 | 282.4155 | 214.4046 | 135.1097 | 237.3801 | 141.5571 | 454.7588 | 246.7359 | 165.1586 | 451.6137 |  | 217.1461 | 98.7469 | 100.3601 | 157.2099 | 284.2715 | 329.5009 | 332.1555 | 311.0572 | 453.4548 | 143.6288 | 137.0513 | 245.1048 | 398.2009 | 451.9257 | 101.9179 | 141.7465 | 257.7527 | 425.4563 | 448.5419 | 79.147 | 99.2819 | 109.5992 | 157.4025 | 280.1518 | 270.3432 | 318.4017 | 333.1486 | 293.7281 | 288.4157 | 97.8211 | 133.6942 | 222.5161 | 388.5938 | 432.0287 | 118.0909 | 143.7271 | 267.4216 | 417.1679 | 428.2097 | 79.9927 | 99.6978 | 118.3374 | 168.5347 | 301.6138 | 246.0519 | 288.6747 | 282.3516 | 329.1523 | 114.0939 | 248.4747 | 147.3726 | 404.4991 | 436.8513 | 347.9752 | 345.5472 |  |  | 225.202 | 245.1367 | 233.7331 | 347.8181 | 228.7961 | 340.1342 |  | 248.4328 | 221.5364 | 232.4433 | 63.6574 | 98.9624 | 102.6889 |  | 444.0035 | 523.0749 | 533.0011 | 510.0017 | 680.5904 | 655.0338 | 477.0745 | [23 empty] | 231.3434 | 667.8121 | 12.3731 | 483.5392
15:18 | 6714 |  |  | -15.4667 | 21.3471 | 15.6894 | -0.5229 | 2.6515 | 2.9656 | -6.8396 | 1.9439 | 10.2764 | 2.4767 | 0.1723 |  |  |  | -31.126 | 19.8725 | 28.8994 | 3.9362 |  | -4.7767 | 4.2194 | 0.618 | 2.9125 | 3.0961 | 1.7435 | 2.2843 | 358.409 | 349.3746 | 202.077 | 245.1499 | 183.9145 | 171.8859 | 131.8387 | 237.6905 | 138.6472 | 245.5322 | 406.2216 | 423.1902 | 193.7548 | 227.9644 | 322.8212 | 347.7145 | 391.2882 |  |  | 283.7505 |  | 318.6083 | 113.6027 | 137.5759 | 239.3696 | 400.8291 | 405.1733 | 248.3879 | 159.8413 | 279.5694 | 422.5709 | 439.7696 | 189.5714 | 94.901 | 113.3219 | 165.3453 | 283.139 | 346.246 | 257.3261 | 334.9189 | 343.8547 | 106.5764 | 154.4407 | 277.3937 | 427.0249 | 451.1882 | 107.2748 | 153.0569 | 265.793 | 395.8448 | 399.9975 | 77.1853 | 95.9099 | 107.802 | 161.1318 | 270.6238 | 291.0434 |  | 280.8248 | 608.1435 |  | 84.9605 | 137.4008 | 235.5171 | 386.2163 | 411.7199 | 127.539 | 162.211 | 271.7614 | 423.0201 | 415.9223 | 86.89 | 99.0015 | 109.4276 | 158.0702 | 279.4109 | 386.1482 | 305.0675 | 258.5511 | 277.3008 | 131.4487 | 169.6889 | 266.132 | 402.1045 | 425.8906 |  | 331.1844 |  |  | 217.3316 | 226.7251 | 341.7582 | 213.2946 | 350.6544 | 207.4158 | 70.4704 | 67.8518 | 51.9944 | 64.6559 | 63.44 | 65.7267 | 60.1384 | 60.3298 | 239.4519 | 257.5722 | 244.9192 | 232.069 | 403.9261 |  |  | 219.9782 |  | 185.407 | 114.2762 | 170.9223 | 118.6125 | 247.6815 | 145.1585 | 427.6171 | 454.3516 | 409.4534 | 299.508 | 247.0728 | 231.1313 | 295.1206 | 419.8545 | 286.2392 | 285.6362 | 327.1039 | 282.3169 | 214.4038 | 135.1107 | 237.3938 | 141.5532 | 454.6459 | 246.7286 | 165.1972 | 451.5374 |  | 217.1248 | 98.7641 | 100.3637 | 157.2361 | 284.2754 | 329.3895 | 332.0606 | 310.948 | 453.3247 | 143.6319 | 137.0807 | 245.1582 | 398.1756 | 451.8163 | 101.9221 | 141.7601 | 257.7731 | 425.4036 | 448.4498 | 79.1517 | 99.2895 | 109.6138 | 157.4112 | 280.1458 | 270.2563 | 318.3206 | 332.9295 | 293.5965 | 288.3113 | 97.8145 | 133.699 | 222.5384 | 388.5572 | 431.9315 | 118.0822 | 143.7416 | 267.4342 | 417.1283 | 428.1213 | 79.8709 | 99.6957 | 118.3599 | 168.5493 | 301.6091 | 245.9415 | 288.5834 | 282.2037 | 329.0247 | 114.1258 | 248.51 | 147.403 | 404.4488 | 436.7529 | 347.8779 | 345.4719 |  |  | 225.0945 | 245.0397 | 233.6275 | 347.7366 | 228.7081 | 339.979 |  | 248.3166 | 221.429 | 232.3486 | 63.6558 | 98.9524 | 102.7019 |  | 443.914 | 522.9977 | 532.9341 | 510.1086 | 680.5873 | 655.8934 | 477.2399 | [23 empty] | 231.2391 | 668.2404 | 12.2548 | 483.4558
15:18 | 6715 |  |  | -15.4635 | 21.3386 | 15.677 | -0.4603 | 2.555 | 2.8936 | -6.7807 | 1.9415 | 10.2774 | 2.4754 | 0.1736 |  |  |  | -31.1589 | 19.838 | 28.8799 | 3.9569 |  | -4.8961 | 4.1629 | 0.6174 | 2.9067 | 3.0944 | 1.7442 | 1.4456 | 358.3714 | 349.3394 | 202.0723 | 245.1501 | 183.9084 | 171.8637 | 131.834 | 237.6828 | 138.6461 | 245.5396 | 406.1559 | 423.0858 | 193.7589 | 227.909 | 322.8275 | 347.7095 | 391.2589 |  |  | 283.6709 |  | 318.5713 | 113.6163 | 137.5952 | 239.3852 | 400.7777 | 405.0694 | 248.3946 | 159.8763 | 279.5846 | 422.4976 | 439.6739 | 189.5936 | 94.9134 | 113.3286 | 165.356 | 283.1395 | 346.1223 | 257.2266 | 334.8323 | 343.7499 | 106.615 | 154.4553 | 277.3967 | 426.9682 | 451.0928 | 107.2809 | 153.0565 | 265.7677 | 395.7503 | 399.8794 | 77.2016 | 95.909 | 107.8042 | 161.1417 | 270.6166 | 290.942 |  | 280.7043 | 608.0258 |  | 84.9593 | 137.4254 | 235.5114 | 386.1786 | 411.6302 | 127.5359 | 162.2116 | 271.7596 | 422.9455 | 415.8007 | 86.8692 | 99.0193 | 109.4469 | 158.0766 | 279.4075 | 386.101 | 304.9664 | 258.428 | 277.1695 | 131.4526 | 169.6967 | 266.141 | 402.0406 | 425.7803 |  | 331.1129 |  |  | 217.2327 | 226.6329 | 341.6655 | 213.1969 | 350.5811 | 207.3475 | 70.2123 | 68.3104 | 51.6361 | 64.6657 | 63.2252 | 64.4945 | 59.1591 | 61.3469 | 239.3238 | 257.4502 | 244.8152 | 231.9564 | 403.8597 |  |  | 219.9607 |  | 185.3942 | 114.2609 | 170.9018 | 118.6032 | 247.6901 | 145.1644 | 427.568 | 454.2479 | 409.3936 | 299.4593 | 247.0687 | 231.1929 | 295.1884 | 419.828 | 286.0784 | 285.5362 | 327.0538 | 282.2269 | 214.429 | 135.1275 | 237.3992 | 141.5628 | 454.5312 | 246.7188 | 165.218 | 451.458 |  | 217.1355 | 98.7807 | 100.3591 | 157.2636 | 284.2731 | 329.2853 | 331.971 | 310.844 | 453.1951 | 143.6334 | 137.1035 | 245.1926 | 398.1408 | 451.7222 | 101.925 | 141.778 | 257.7897 | 425.3439 | 448.3588 | 79.1445 | 99.2832 | 109.6175 | 157.4406 | 280.132 | 270.1448 | 318.2401 | 332.7066 | 293.4888 | 288.2005 | 97.806 | 133.724 | 222.5559 | 388.5233 | 431.8372 | 118.0854 | 143.7527 | 267.4554 | 417.0958 | 428.0428 | 79.8094 | 99.6853 | 118.3774 | 168.5647 | 301.6086 | 245.8419 | 288.4848 | 282.0526 | 328.9102 | 114.1467 | 248.5471 | 147.4465 | 404.3942 | 436.6469 | 347.7629 | 345.4067 |  |  | 224.9853 | 244.9376 | 233.5247 | 347.6336 | 228.6113 | 339.8619 |  | 248.202 | 221.331 | 232.2375 | 63.6465 | 98.9039 | 102.7164 |  | 443.8158 | 522.9279 | 532.8323 | 510.4255 | 681.059 | 656.1729 | 477.6593 | [23 empty] | 231.1355 | 668.6159 | 12.1627 | 483.3718
15:18 | 6716 |  |  | -15.5789 | 21.261 | 15.6325 | -0.5802 | 2.5918 | 2.8438 | -6.7048 | 1.9389 | 10.276 | 2.4717 | 0.174 |  |  |  | -31.1687 | 19.7932 | 28.9588 | 4.0057 |  | -4.8362 | 4.2603 | 0.6172 | 2.9093 | 3.0896 | 1.7434 | 1.7448 | 358.3309 | 349.3097 | 202.0688 | 245.1481 | 183.9016 | 171.8467 | 131.8355 | 237.6622 | 138.655 | 245.5533 | 406.1059 | 422.9816 | 193.7554 | 227.8366 | 322.7903 | 347.7009 | 391.2409 |  |  | 283.5806 |  | 318.5283 | 113.6014 | 137.6049 | 239.3967 | 400.714 | 404.9639 | 248.3919 | 159.8736 | 279.5827 | 422.4364 | 439.584 | 189.6079 | 94.922 | 113.3398 | 165.3651 | 283.1314 | 346.0063 | 257.1431 | 334.7434 | 343.6492 | 106.6323 | 154.48 | 277.4035 | 426.9027 | 450.9944 | 107.2852 | 153.0654 | 265.7518 | 395.6574 | 399.7681 | 77.2025 | 95.9044 | 107.8025 | 161.1358 | 270.589 | 290.8087 |  | 280.587 | 607.9075 |  | 84.9743 | 137.4258 | 235.5269 | 386.1079 | 411.5204 | 127.5258 | 162.2164 | 271.7435 | 422.8704 | 415.6854 | 86.8674 | 99.0346 | 109.4893 | 158.0878 | 279.4111 | 386.0506 | 304.8596 | 258.3026 | 277.0356 | 131.4629 | 169.7069 | 266.1332 | 401.9759 | 425.6709 |  | 331.0153 |  |  | 217.1337 | 226.5313 | 341.5824 | 213.13 | 350.5297 | 207.2775 | 69.7387 | 68.3084 | 51.7852 | 64.1943 | 63.3087 | 64.1003 | 58.6879 | 61.9459 | 239.1926 | 257.3262 | 244.6948 | 231.8472 | 403.8063 |  |  | 219.9528 |  | 185.3965 | 114.2677 | 170.8901 | 118.5993 | 247.6902 | 145.1838 | 427.5173 | 454.1423 | 409.3569 | 299.4418 | 247.074 | 231.2603 | 295.2397 | 419.7985 | 285.9996 | 285.4433 | 327.0024 | 282.1435 | 214.4374 | 135.1486 | 237.414 | 141.5656 | 454.4227 | 246.7221 | 165.2362 | 451.3839 |  | 217.1337 | 98.7993 | 100.3584 | 157.2891 | 284.267 | 329.1864 | 331.8805 | 310.737 | 453.0591 | 143.6384 | 137.1176 | 245.2117 | 398.0988 | 451.6229 | 101.9336 | 141.7925 | 257.8105 | 425.3028 | 448.2785 | 79.1658 | 99.2777 | 109.63 | 157.4568 | 280.1377 | 270.0411 | 318.1694 | 332.4905 | 293.4565 | 288.1019 | 97.7944 | 133.7472 | 222.5739 | 388.4933 | 431.7414 | 118.0982 | 143.765 | 267.4806 | 417.0631 | 427.9618 | 79.7808 | 99.6931 | 118.3855 | 168.5885 | 301.6037 | 245.7409 | 288.3805 | 281.8894 | 328.8025 | 114.1405 | 248.5511 | 147.4556 | 404.342 | 436.5447 | 347.6395 | 345.3276 |  |  | 224.8805 | 244.8261 | 233.4113 | 347.5014 | 228.5035 | 339.7652 |  | 248.1039 | 221.2319 | 232.1391 | 63.643 | 98.9562 | 102.71 |  | 443.7149 | 522.8618 | 532.7625 | 510.306 | 681.1328 | 656.1895 | 476.9356 | [23 empty] | 231.0322 | 668.6612 | 12.1435 | 483.2883
15:18 | 6717 |  |  | -15.5113 | 21.3224 | 15.7477 | -0.6198 | 2.5635 | 2.8066 | -6.7744 | 1.9324 | 10.2649 | 2.4708 | 0.1731 |  |  |  | -31.2422 | 19.9543 | 28.9526 | 4.0367 |  | -4.8105 | 4.1952 | 0.6166 | 2.9058 | 3.0861 | 1.7422 | 2.6472 | 358.2796 | 349.2749 | 202.0612 | 245.138 | 183.896 | 171.8265 | 131.8325 | 237.6372 | 138.6722 | 245.5624 | 406.0524 | 422.873 | 193.746 | 227.7817 | 322.7393 | 347.7106 | 391.2363 |  |  | 283.4822 |  | 318.5652 | 113.5881 | 137.614 | 239.4012 | 400.6466 | 404.8537 | 248.3879 | 159.8547 | 279.5642 | 422.3665 | 439.4943 | 189.6221 | 94.9299 | 113.3578 | 165.3793 | 283.1219 | 345.8912 | 257.0491 | 334.6533 | 343.5491 | 106.6317 | 154.5039 | 277.4047 | 426.8408 | 450.9011 | 107.2804 | 153.0747 | 265.7367 | 395.5699 | 399.6619 | 77.1884 | 95.8975 | 107.7968 | 161.1446 | 270.5806 | 290.7313 |  | 280.4782 | 607.7944 |  | 84.978 | 137.4168 | 235.5464 | 386.0157 | 411.3911 | 127.5258 | 162.2302 | 271.7267 | 422.7873 | 415.5888 | 86.912 | 99.0407 | 109.5043 | 158.1057 | 279.4013 | 386.0077 | 304.7577 | 258.1852 | 276.9138 | 131.4866 | 169.7173 | 266.1458 | 401.9349 | 425.5741 |  | 330.9101 |  |  | 217.0374 | 226.4292 | 341.4325 | 212.9801 | 350.4544 | 207.1862 | 69.7776 | 68.3403 | 53.526 | 63.8672 | 63.1233 | 64.6222 | 58.8192 | 61.9467 | 239.0562 | 257.2103 | 244.574 | 231.7334 | 403.7535 |  |  | 219.9397 |  | 185.398 | 114.2772 | 170.8755 | 118.5998 | 247.6672 | 145.1988 | 427.4581 | 454.0362 | 409.3211 | 299.4003 | 247.074 | 231.3436 | 295.3061 | 419.7574 | 285.8785 | 285.3462 | 326.9401 | 282.0614 | 214.4198 | 135.1546 | 237.4347 | 141.5673 | 454.327 | 246.7373 | 165.2646 | 451.309 |  | 217.136 | 98.8014 | 100.3517 | 157.3071 | 284.263 | 329.0784 | 331.79 | 310.6268 | 452.9419 | 143.6421 | 137.1404 | 245.2417 | 398.0644 | 451.5084 | 101.9333 | 141.7968 | 257.816 | 425.2758 | 448.1963 | 79.1831 | 99.2031 | 109.6517 | 157.4518 | 280.1477 | 269.9474 | 318.0926 | 332.2711 | 293.4354 | 287.9952 | 97.7994 | 133.7692 | 222.6066 | 388.4631 | 431.6551 | 118.1019 | 143.7828 | 267.4998 | 417.0247 | 427.8752 | 79.7683 | 99.6924 | 118.4025 | 168.6148 | 301.5931 | 245.6351 | 288.2811 | 281.7317 | 328.6845 | 114.1481 | 248.545 | 147.4525 | 404.2935 | 436.4478 | 347.5354 | 345.2383 |  |  | 224.7763 | 244.7294 | 233.3025 | 347.3493 | 228.3896 | 339.663 |  | 248.0019 | 221.1241 | 232.0321 | 63.6391 | 98.9995 | 102.7042 |  | 443.6259 | 522.7694 | 532.6661 | 509.8907 | 680.7044 | 655.8851 | 477.0781 | [23 empty] | 230.9291 | 668.2947 | 12.1862 | 483.1977
15:18 | 6718 |  |  | -15.4499 | 21.3473 | 15.8462 | -0.6236 | 2.6886 | 2.7769 | -6.7464 | 1.9325 | 10.2581 | 2.473 | 0.1718 |  |  |  | -31.3151 | 19.8332 | 28.9016 | 3.9565 |  | -4.8278 | 4.085 | 0.6175 | 2.903 | 3.084 | 1.7411 | 2.1369 | 358.2511 | 349.2469 | 202.0518 | 245.1353 | 183.8927 | 171.8146 | 131.8301 | 237.6239 | 138.6911 | 245.5823 | 405.9959 | 422.7729 | 193.7533 | 227.7229 | 322.7511 | 347.7378 | 391.2375 |  |  | 283.3927 |  | 318.5976 | 113.5958 | 137.6265 | 239.4146 | 400.5909 | 404.7385 | 248.4111 | 159.8716 | 279.5578 | 422.2995 | 439.3901 | 189.6555 | 94.94 | 113.3761 | 165.4002 | 283.1166 | 345.7713 | 256.9551 | 334.5539 | 343.4534 | 106.6593 | 154.5153 | 277.4016 | 426.7783 | 450.8134 | 107.2731 | 153.0795 | 265.7187 | 395.4902 | 399.553 | 77.2024 | 95.9036 | 107.8151 | 161.1611 | 270.5753 | 290.6241 |  | 280.3697 | 607.6979 |  | 84.9689 | 137.4362 | 235.5387 | 385.979 | 411.3032 | 127.5445 | 162.2475 | 271.7177 | 422.7117 | 415.4931 | 86.9345 | 99.0438 | 109.5182 | 158.1189 | 279.395 | 385.9711 | 304.6591 | 258.0711 | 276.7995 | 131.4736 | 169.7393 | 266.1648 | 401.8881 | 425.4698 |  | 330.8207 |  |  | 216.9427 | 226.3389 | 341.3061 | 212.8553 | 350.3519 | 207.0715 | 70.6025 | 67.8771 | 54.4474 | 63.6139 | 62.6656 | 65.8162 | 58.4999 | 61.7256 | 238.9275 | 257.096 | 244.4636 | 231.6208 | 403.6906 |  |  | 219.9252 |  | 185.3879 | 114.2714 | 170.8544 | 118.5953 | 247.6515 | 145.2109 | 427.4079 | 453.9322 | 409.2715 | 299.3453 | 247.0817 | 231.4198 | 295.3878 | 419.7054 | 285.7116 | 285.251 | 326.8467 | 281.9756 | 214.4037 | 135.166 | 237.4521 | 141.5652 | 454.2205 | 246.7424 | 165.2698 | 451.2371 |  | 217.1522 | 98.7944 | 100.3428 | 157.3227 | 284.2599 | 328.9829 | 331.7048 | 310.5253 | 452.8314 | 143.6502 | 137.1518 | 245.2494 | 398.0196 | 451.3996 | 101.939 | 141.8135 | 257.8193 | 425.2355 | 448.1086 | 79.1888 | 99.2029 | 109.6813 | 157.4748 | 280.1415 | 269.8609 | 318.0192 | 332.0558 | 293.3618 | 287.884 | 97.8047 | 133.7919 | 222.6232 | 388.4346 | 431.5611 | 118.116 | 143.805 | 267.5164 | 416.9899 | 427.7982 | 79.7579 | 99.6861 | 118.4157 | 168.6343 | 301.5879 | 245.5365 | 288.1735 | 281.5721 | 328.5576 | 114.1446 | 248.5507 | 147.455 | 404.2519 | 436.3564 | 347.452 | 345.1366 |  |  | 224.672 | 244.6348 | 233.2024 | 347.1967 | 228.2684 | 339.5722 |  | 247.8917 | 221.0243 | 231.9263 | 63.6416 | 98.9831 | 102.7183 |  | 443.5585 | 522.6804 | 532.5757 | 509.9977 | 681.087 | 656.3126 | 477.5704 | [23 empty] | 230.8291 | 668.6998 | 12.1418 | 483.1194
15:18 | 6719 |  |  | -15.5522 | 21.2397 | 15.8185 | -0.633 | 2.5068 | 2.7225 | -6.7723 | 1.9353 | 10.2586 | 2.4723 | 0.1738 |  |  |  | -31.3336 | 19.8452 | 28.9013 | 3.9619 |  | -4.8125 | 4.1199 | 0.6164 | 2.903 | 3.0872 | 1.7413 | 3.3606 | 358.2252 | 349.2134 | 202.0449 | 245.1297 | 183.8823 | 171.8062 | 131.827 | 237.5945 | 138.7004 | 245.604 | 405.9464 | 422.6738 | 193.7558 | 227.6687 | 322.7545 | 347.7374 | 391.2129 |  |  | 283.2943 |  | 318.5279 | 113.5824 | 137.6406 | 239.4307 | 400.5329 | 404.6247 | 248.3873 | 159.9006 | 279.5507 | 422.2317 | 439.2812 | 189.6722 | 94.9487 | 113.3841 | 165.4097 | 283.1045 | 345.6446 | 256.864 | 334.452 | 343.3524 | 106.6369 | 154.524 | 277.3976 | 426.72 | 450.7113 | 107.2716 | 153.0871 | 265.7005 | 395.4013 | 399.4402 | 77.1955 | 95.9056 | 107.8177 | 161.1629 | 270.5461 | 290.5017 |  | 280.2512 | 607.5881 |  | 84.973 | 137.4518 | 235.5492 | 385.9299 | 411.2123 | 127.6004 | 162.2721 | 271.7303 | 422.6419 | 415.3967 | 86.9359 | 99.0374 | 109.5464 | 158.1391 | 279.3946 | 385.9323 | 304.5495 | 257.956 | 276.6746 | 131.453 | 169.7532 | 266.1652 | 401.8252 | 425.3561 |  | 330.7332 |  |  | 216.8365 | 226.2427 | 341.211 | 212.7806 | 350.2659 | 206.9729 | 71.17 | 67.3386 | 54.4118 | 62.9401 | 62.2206 | 66.7206 | 57.3148 | 61.3464 | 238.7965 | 256.9767 | 244.3511 | 231.5082 | 403.6323 |  |  | 219.9161 |  | 185.383 | 114.2752 | 170.8398 | 118.5962 | 247.6312 | 145.2219 | 427.3543 | 453.8269 | 409.2154 | 299.3038 | 247.092 | 231.4805 | 295.4549 | 419.6336 | 285.5264 | 285.1489 | 326.7233 | 281.8711 | 214.3733 | 135.172 | 237.4593 | 141.5389 | 454.1027 | 246.7335 | 165.2828 | 451.1638 |  | 217.1688 | 98.793 | 100.3505 | 157.3447 | 284.2478 | 328.8928 | 331.6187 | 310.4201 | 452.7082 | 143.6577 | 137.1506 | 245.2608 | 397.9937 | 451.2823 | 101.9491 | 141.8325 | 257.8328 | 425.1718 | 448.0212 | 79.1913 | 99.2409 | 109.6986 | 157.491 | 280.1439 | 269.781 | 317.9524 | 331.8382 | 293.297 | 287.7764 | 97.8022 | 133.8176 | 222.6325 | 388.4099 | 431.4599 | 118.1292 | 143.8261 | 267.534 | 416.9568 | 427.7206 | 79.7731 | 99.6931 | 118.4263 | 168.6427 | 301.5869 | 245.4303 | 288.0731 | 281.4199 | 328.4311 | 114.1387 | 248.5747 | 147.4711 | 404.2095 | 436.2661 | 347.3758 | 345.0156 |  |  | 224.5648 | 244.5242 | 233.0855 | 347.0553 | 228.1463 | 339.504 |  | 247.7964 | 220.9265 | 231.8245 | 63.645 | 98.9745 | 102.7284 |  | 443.4826 | 522.6172 | 532.5043 | 510.2199 | 680.6118 | 655.7816 | 477.5012 | [23 empty] | 230.7251 | 668.1967 | 12.0037 | 483.0499
15:18 | 6720 |  |  | -15.6959 | 21.0778 | 15.8423 | -0.6465 | 2.5754 | 2.7927 | -6.748 | 1.9373 | 10.256 | 2.4694 | 0.1716 |  |  |  | -31.3327 | 19.8756 | 28.9381 | 3.954 |  | -4.7498 | 4.1413 | 0.6168 | 2.9033 | 3.0859 | 1.7393 | 2.9947 | 358.1891 | 349.1785 | 202.0489 | 245.125 | 183.8793 | 171.7917 | 131.8276 | 237.6078 | 138.7194 | 245.6192 | 405.9043 | 422.5622 | 193.7462 | 227.6352 | 322.7606 | 347.7415 | 391.1999 |  |  | 283.2052 |  | 318.4626 | 113.599 | 137.6563 | 239.4486 | 400.4693 | 404.5187 | 248.3902 | 159.9386 | 279.5512 | 422.1536 | 439.1842 | 189.6703 | 94.9579 | 113.3913 | 165.42 | 283.0991 | 345.5192 | 256.7751 | 334.3571 | 343.2516 | 106.6475 | 154.5319 | 277.3968 | 426.6717 | 450.6101 | 107.2716 | 153.0973 | 265.6803 | 395.3125 | 399.3278 | 77.2045 | 95.911 | 107.8247 | 161.1809 | 270.5445 | 290.4031 |  | 280.1251 | 607.4714 |  | 84.9863 | 137.467 | 235.5597 | 385.8759 | 411.1197 | 127.6044 | 162.2752 | 271.7267 | 422.5717 | 415.2803 | 86.943 | 99.0383 | 109.5583 | 158.1571 | 279.3828 | 385.8924 | 304.4386 | 257.8429 | 276.538 | 131.4549 | 169.7504 | 266.1673 | 401.7675 | 425.2466 |  | 330.6522 |  |  | 216.7323 | 226.1479 | 341.1817 | 212.7659 | 350.2189 | 206.9065 | 71.2238 | 67.9085 | 54.0669 | 62.6687 | 62.114 | 65.9833 | 56.7142 | 61.39 | 238.6628 | 256.8639 | 244.2418 | 231.4009 | 403.5744 |  |  | 219.9076 |  | 185.3846 | 114.2781 | 170.8312 | 118.5889 | 247.5983 | 145.2286 | 427.2949 | 453.7263 | 409.1698 | 299.2953 | 247.0904 | 231.5462 | 295.5081 | 419.5725 | 285.3906 | 285.0486 | 326.6059 | 281.7655 | 214.3439 | 135.1758 | 237.4722 | 141.5229 | 453.9961 | 246.7357 | 165.3089 | 451.084 |  | 217.1808 | 98.7901 | 100.3574 | 157.3672 | 284.2354 | 328.797 | 331.5285 | 310.3149 | 452.5863 | 143.6606 | 137.1719 | 245.2906 | 397.9829 | 451.1636 | 101.9578 | 141.8485 | 257.8423 | 425.1026 | 447.9286 | 79.1977 | 99.1734 | 109.7022 | 157.5004 | 280.1428 | 269.7024 | 317.8826 | 331.6103 | 293.2609 | 287.6748 | 97.8031 | 133.8311 | 222.6586 | 388.375 | 431.3624 | 118.1392 | 143.8515 | 267.5554 | 416.9245 | 427.6404 | 79.7741 | 99.6986 | 118.4397 | 168.6583 | 301.5825 | 245.3251 | 287.9664 | 281.2741 | 328.3025 | 114.1555 | 248.5923 | 147.4856 | 404.1551 | 436.1614 | 347.2891 | 344.9206 |  |  | 224.4612 | 244.4162 | 232.9644 | 346.9078 | 228.0222 | 339.4293 |  | 247.6987 | 220.8302 | 231.7148 | 63.6338 | 98.9372 | 102.7156 |  | 443.3723 | 522.5249 | 532.4189 | 509.685 | 680.134 | 655.4321 | 477.3512 | [23 empty] | 230.6207 | 667.783 | 12.0073 | 482.9486
15:18 | 6721 |  |  | -15.7363 | 21.0189 | 15.8649 | -0.7795 | 2.6551 | 2.921 | -6.5915 | 1.9399 | 10.255 | 2.4707 | 0.1695 |  |  |  | -31.3113 | 19.716 | 29.0145 | 4.0317 |  | -4.7818 | 4.0125 | 0.6169 | 2.9028 | 3.0805 | 1.74 | 1.7908 | 358.1518 | 349.1484 | 202.0458 | 245.1235 | 183.8752 | 171.7685 | 131.8313 | 237.6351 | 138.7476 | 245.6364 | 405.8668 | 422.4541 | 193.7518 | 227.6458 | 322.7813 | 347.7643 | 391.2019 |  |  | 283.1035 |  | 318.4011 | 113.642 | 137.6677 | 239.4599 | 400.407 | 404.4127 | 248.3998 | 159.9715 | 279.5603 | 422.0928 | 439.0919 | 189.702 | 94.9675 | 113.4028 | 165.432 | 283.0919 | 345.4063 | 256.6907 | 334.2707 | 343.1545 | 106.6946 | 154.5535 | 277.4046 | 426.6272 | 450.5166 | 107.2765 | 153.1098 | 265.6646 | 395.2289 | 399.2291 | 77.2223 | 95.9229 | 107.857 | 161.2113 | 270.5674 | 290.3264 |  | 280.0021 | 607.3687 |  | 84.9782 | 137.4821 | 235.5562 | 385.8243 | 411.0191 | 127.6229 | 162.2758 | 271.6881 | 422.4918 | 415.1659 | 86.9878 | 99.011 | 109.5351 | 158.1735 | 279.3521 | 385.849 | 304.3375 | 257.7332 | 276.4122 | 131.4635 | 169.7673 | 266.1693 | 401.7174 | 425.1492 |  | 330.5769 |  |  | 216.6303 | 226.0566 | 341.1649 | 212.7611 | 350.1735 | 206.8357 | 71.8336 | 68.2157 | 54.0716 | 62.9212 | 62.2266 | 64.9128 | 56.6373 | 62.0285 | 238.5316 | 256.7483 | 244.1299 | 231.2967 | 403.5182 |  |  | 219.8961 |  | 185.3877 | 114.2776 | 170.824 | 118.5819 | 247.5916 | 145.233 | 427.2357 | 453.6216 | 409.1225 | 299.2811 | 247.0854 | 231.6182 | 295.5709 | 419.5404 | 285.3145 | 284.9596 | 326.5017 | 281.6685 | 214.3526 | 135.1874 | 237.4921 | 141.5339 | 453.8875 | 246.7544 | 165.3386 | 451.0043 |  | 217.1847 | 98.797 | 100.3505 | 157.3857 | 284.2311 | 328.6961 | 331.4355 | 310.2094 | 452.4634 | 143.6601 | 137.1959 | 245.326 | 397.9626 | 451.0638 | 101.9752 | 141.8673 | 257.8631 | 425.0483 | 447.8427 | 79.2123 | 99.1864 | 109.7076 | 157.5226 | 280.1262 | 269.6171 | 317.8023 | 331.3902 | 293.2403 | 287.5831 | 97.7964 | 133.8372 | 222.6833 | 388.3419 | 431.2651 | 118.1552 | 143.868 | 267.5771 | 416.8873 | 427.561 | 79.7938 | 99.6969 | 118.4555 | 168.6811 | 301.5751 | 245.2238 | 287.8681 | 281.1386 | 328.1877 | 114.1798 | 248.6 | 147.5012 | 404.1096 | 436.0638 | 347.1945 | 344.8522 |  |  | 224.3632 | 244.3155 | 232.846 | 346.7702 | 227.9069 | 339.3279 |  | 247.5985 | 220.7481 | 231.6124 | 63.6369 | 98.9609 | 102.7272 |  | 443.343 | 522.4789 | 532.3662 | 510.2528 | 680.433 | 655.4812 | 477.0468 | [23 empty] | 230.5213 | 667.9571 | 12.0103 | 482.911
15:18 | 6722 |  |  | -15.6331 | 21.0045 | 15.8593 | -0.734 | 2.6008 | 2.8285 | -6.6172 | 1.9394 | 10.2494 | 2.4703 | 0.1712 |  |  |  | -31.167 | 19.6749 | 28.8274 | 4.0721 |  | -4.839 | 4.0719 | 0.6157 | 2.9023 | 3.0763 | 1.7372 | 1.419 | 358.1155 | 349.1218 | 202.0376 | 245.117 | 183.8661 | 171.7469 | 131.8303 | 237.648 | 138.7519 | 245.6509 | 405.8049 | 422.3504 | 193.7748 | 227.648 | 322.797 | 347.7867 | 391.1989 |  |  | 282.9905 |  | 318.3278 | 113.68 | 137.6796 | 239.4622 | 400.3484 | 404.3049 | 248.4043 | 159.977 | 279.56 | 422.0342 | 438.9901 | 189.7258 | 94.9813 | 113.403 | 165.4402 | 283.0798 | 345.2962 | 256.6082 | 334.1796 | 343.0551 | 106.7158 | 154.5717 | 277.4127 | 426.5833 | 450.4222 | 107.2927 | 153.1168 | 265.6481 | 395.1415 | 399.1243 | 77.2293 | 95.9257 | 107.8781 | 161.2543 | 270.609 | 290.3117 |  | 279.8932 | 607.2736 |  | 84.9827 | 137.4916 | 235.5754 | 385.7524 | 410.9096 | 127.6288 | 162.2839 | 271.6708 | 422.4068 | 415.0552 | 87.0064 | 99.0064 | 109.5443 | 158.1928 | 279.3517 | 385.8102 | 304.2296 | 257.6218 | 276.2933 | 131.4757 | 169.7879 | 266.1755 | 401.6608 | 425.0452 |  | 330.4975 |  |  | 216.5183 | 225.9578 | 341.061 | 212.6553 | 350.0899 | 206.728 | 72.5591 | 65.4282 | 53.7426 | 63.2153 | 62.4036 | 64.3319 | 56.1672 | 63.0348 | 238.4035 | 256.6285 | 244.023 | 231.1836 | 403.4601 |  |  | 219.8815 |  | 185.3821 | 114.2796 | 170.813 | 118.5776 | 247.635 | 145.2475 | 427.1712 | 453.5136 | 409.0759 | 299.2034 | 247.1028 | 231.6858 | 295.6451 | 419.5123 | 285.2169 | 284.8656 | 326.4191 | 281.5697 | 214.4061 | 135.2028 | 237.5147 | 141.5796 | 453.7787 | 246.7591 | 165.3751 | 450.9316 |  | 217.186 | 98.797 | 100.3546 | 157.4121 | 284.2309 | 328.6007 | 331.3512 | 310.1057 | 452.3401 | 143.6694 | 137.2177 | 245.3657 | 397.9478 | 450.9662 | 101.9848 | 141.8724 | 257.8847 | 424.9953 | 447.7546 | 79.2152 | 99.2387 | 109.7033 | 157.5462 | 280.1105 | 269.5216 | 317.707 | 331.1746 | 293.226 | 287.4842 | 97.7998 | 133.8574 | 222.7101 | 388.3145 | 431.1747 | 118.1733 | 143.8873 | 267.6021 | 416.8575 | 427.4853 | 79.8277 | 99.7007 | 118.4753 | 168.694 | 301.5794 | 245.1318 | 287.7737 | 281.0105 | 328.0723 | 114.195 | 248.6157 | 147.5209 | 404.0692 | 435.9728 | 347.1166 | 344.8019 |  |  | 224.26 | 244.2227 | 232.7258 | 346.6609 | 227.8051 | 339.2441 |  | 247.4895 | 220.6448 | 231.5174 | 63.6441 | 98.998 | 102.7307 |  | 443.249 | 522.4426 | 532.2887 | 509.9524 | 680.951 | 655.6382 | 476.7086 | [23 empty] | 230.417 | 668.2946 | 11.9847 | 482.8458
15:18 | 6723 |  |  | -15.5753 | 21.1292 | 15.932 | -0.7541 | 2.6473 | 2.8214 | -6.6715 | 1.9406 | 10.2505 | 2.4685 | 0.1708 |  |  |  | -31.1606 | 19.8478 | 28.9355 | 3.9685 |  | -4.8119 | 4.0748 | 0.6158 | 2.8995 | 3.0761 | 1.7399 | 1.9923 | 358.0752 | 349.0827 | 202.0324 | 245.106 | 183.8537 | 171.7304 | 131.8256 | 237.6183 | 138.7599 | 245.6546 | 405.7449 | 422.2564 | 193.7817 | 227.6002 | 322.7729 | 347.7874 | 391.186 |  |  | 282.8851 |  | 318.2507 | 113.664 | 137.6853 | 239.4686 | 400.2831 | 404.1936 | 248.4102 | 159.972 | 279.5551 | 421.9641 | 438.8865 | 189.7219 | 94.9912 | 113.4048 | 165.4573 | 283.0727 | 345.1694 | 256.5225 | 334.083 | 342.9538 | 106.6998 | 154.5763 | 277.4096 | 426.5306 | 450.3287 | 107.3043 | 153.1283 | 265.6329 | 395.0528 | 399.0065 | 77.2152 | 95.9125 | 107.8762 | 161.2636 | 270.6223 | 290.2148 |  | 279.7867 | 607.1624 |  | 84.9883 | 137.5047 | 235.5921 | 385.6858 | 410.8013 | 127.5581 | 162.2899 | 271.6789 | 422.3334 | 414.9248 | 86.965 | 99.0477 | 109.6 | 158.2015 | 279.3732 | 385.7715 | 304.1179 | 257.5056 | 276.1648 | 131.4925 | 169.7932 | 266.1814 | 401.6096 | 424.9389 |  | 330.4162 |  |  | 216.4167 | 225.8635 | 340.9466 | 212.5213 | 350.0185 | 206.6208 | 72.705 | 60.7558 | 53.3201 | 63.2953 | 62.8726 | 64.2614 | 55.9199 | 63.2332 | 238.2778 | 256.5111 | 243.922 | 231.0734 | 403.4017 |  |  | 219.8711 |  | 185.3724 | 114.2749 | 170.8002 | 118.5714 | 247.6763 | 145.2713 | 427.1246 | 453.4013 | 409.0278 | 299.1056 | 247.1011 | 231.7465 | 295.6913 | 419.4721 | 285.1195 | 284.7621 | 326.3403 | 281.4613 | 214.4532 | 135.2145 | 237.5288 | 141.5912 | 453.6689 | 246.753 | 165.3916 | 450.8562 |  | 217.1899 | 98.7959 | 100.3579 | 157.4353 | 284.223 | 328.5075 | 331.2661 | 310.0031 | 452.2144 | 143.675 | 137.2224 | 245.3721 | 397.9245 | 450.8541 | 101.998 | 141.8747 | 257.8933 | 424.9185 | 447.6473 | 79.2186 | 99.2568 | 109.7038 | 157.5625 | 280.1034 | 269.4379 | 317.6178 | 330.9606 | 293.2627 | 287.387 | 97.8038 | 133.859 | 222.729 | 388.2706 | 431.0833 | 118.1804 | 143.9061 | 267.6241 | 416.8274 | 427.4009 | 79.8151 | 99.7087 | 118.481 | 168.7064 | 301.5805 | 245.039 | 287.6648 | 280.8737 | 327.9481 | 114.1929 | 248.6135 | 147.5213 | 404.024 | 435.8766 | 347.031 | 344.7446 |  |  | 224.1568 | 244.1192 | 232.6096 | 346.5649 | 227.7185 | 339.179 |  | 247.3768 | 220.5315 | 231.4104 | 63.6417 | 98.9798 | 102.7274 |  | 443.1532 | 522.3527 | 532.2365 | 509.7711 | 680.5622 | 655.6528 | 477.3156 | [23 empty] | 230.3106 | 668.1075 | 12.1149 | 482.7529
15:18 | 6724 |  |  | -15.5275 | 21.2784 | 15.9316 | -0.6691 | 2.704 | 2.8669 | -6.6144 | 1.9416 | 10.2447 | 2.4704 | 0.1713 |  |  |  | -31.1446 | 19.7665 | 28.8157 | 3.9902 |  | -4.8705 | 4.0071 | 0.6159 | 2.8964 | 3.0765 | 1.7383 | 1.9829 | 358.0336 | 349.0405 | 202.0281 | 245.1001 | 183.8435 | 171.7099 | 131.8219 | 237.5921 | 138.787 | 245.6672 | 405.691 | 422.1649 | 193.7639 | 227.558 | 322.7548 | 347.7882 | 391.1825 |  |  | 282.7981 |  | 318.1857 | 113.6312 | 137.6916 | 239.4749 | 400.2147 | 404.0851 | 248.3899 | 159.9785 | 279.5479 | 421.9 | 438.7891 | 189.7211 | 95.0069 | 113.421 | 165.4714 | 283.0726 | 345.0505 | 256.4422 | 333.9934 | 342.8563 | 106.689 | 154.5852 | 277.4111 | 426.4722 | 450.226 | 107.2994 | 153.1352 | 265.6212 | 394.9628 | 398.8889 | 77.212 | 95.904 | 107.8645 | 161.2564 | 270.5822 | 290.0339 |  | 279.6681 | 607.0441 |  | 84.9897 | 137.5347 | 235.5946 | 385.6416 | 410.7091 | 127.5399 | 162.3001 | 271.6838 | 422.2614 | 414.8083 | 86.9688 | 99.0626 | 109.6176 | 158.2146 | 279.3703 | 385.7304 | 304.0122 | 257.3984 | 276.0342 | 131.5022 | 169.7963 | 266.1918 | 401.5626 | 424.8402 |  | 330.331 |  |  | 216.3181 | 225.7758 | 340.8559 | 212.4026 | 349.9387 | 206.5065 | 72.4662 | 58.5099 | 54.2958 | 63.1569 | 63.5217 | 65.1674 | 55.3605 | 62.5362 | 238.1529 | 256.3839 | 243.8141 | 230.9653 | 403.3452 |  |  | 219.8639 |  | 185.3662 | 114.2712 | 170.7891 | 118.5722 | 247.6657 | 145.2831 | 427.0847 | 453.2991 | 408.9771 | 298.9983 | 247.0811 | 231.8152 | 295.7344 | 419.4472 | 285.0706 | 284.6679 | 326.3092 | 281.3668 | 214.4473 | 135.2351 | 237.5423 | 141.5553 | 453.5678 | 246.7527 | 165.3991 | 450.7741 |  | 217.1927 | 98.7978 | 100.3604 | 157.4567 | 284.2141 | 328.4081 | 331.1836 | 309.9002 | 452.089 | 143.6719 | 137.2245 | 245.3706 | 397.8882 | 450.7491 | 102.005 | 141.8959 | 257.9044 | 424.8656 | 447.5566 | 79.2226 | 99.2689 | 109.7253 | 157.5667 | 280.112 | 269.3478 | 317.5462 | 330.7588 | 293.3378 | 287.2905 | 97.8147 | 133.8458 | 222.7489 | 388.2214 | 430.9906 | 118.1642 | 143.9142 | 267.6344 | 416.7831 | 427.3161 | 79.796 | 99.7003 | 118.486 | 168.7171 | 301.5685 | 244.9384 | 287.5644 | 280.7435 | 327.8276 | 114.1914 | 248.6294 | 147.536 | 403.9749 | 435.7774 | 346.9454 | 344.6731 |  |  | 224.0446 | 244.0088 | 232.4789 | 346.4651 | 227.6309 | 339.1067 |  | 247.2686 | 220.4139 | 231.3085 | 63.6343 | 98.937 | 102.73 |  | 443.0654 | 522.2835 | 532.1532 | 509.7054 | 680.1644 | 655.3282 | 477.2198 | [23 empty] | 230.2021 | 667.7463 | 12.1603 | 482.6744
15:18 | 6725 |  |  | -15.5501 | 21.2291 | 16.0081 | -0.6303 | 2.6373 | 2.9057 | -6.6417 | 1.9441 | 10.2431 | 2.4697 | 0.1711 |  |  |  | -31.1129 | 19.8825 | 28.9245 | 4.0063 |  | -4.8424 | 4.073 | 0.6164 | 2.8958 | 3.0753 | 1.738 | 2.161 | 358.0044 | 349.0079 | 202.0239 | 245.0977 | 183.8434 | 171.6918 | 131.8217 | 237.6264 | 138.8044 | 245.6834 | 405.6388 | 422.0648 | 193.7526 | 227.5512 | 322.7655 | 347.7974 | 391.1823 |  |  | 282.7078 |  | 318.1334 | 113.6591 | 137.7055 | 239.4808 | 400.1562 | 403.9806 | 248.3755 | 159.9864 | 279.5422 | 421.8294 | 438.6859 | 189.7184 | 95.0132 | 113.4258 | 165.4785 | 283.0625 | 344.9301 | 256.3626 | 333.9029 | 342.7548 | 106.6933 | 154.5971 | 277.4057 | 426.4034 | 450.1176 | 107.2983 | 153.1304 | 265.6014 | 394.8753 | 398.777 | 77.2259 | 95.9065 | 107.8724 | 161.2761 | 270.5718 | 289.9025 |  | 279.5543 | 606.9443 |  | 85.0031 | 137.5496 | 235.5991 | 385.5959 | 410.6164 | 127.6026 | 162.3097 | 271.6914 | 422.1834 | 414.7151 | 87.0112 | 99.0382 | 109.608 | 158.2334 | 279.3463 | 385.6937 | 303.9039 | 257.2896 | 275.8984 | 131.498 | 169.8109 | 266.2076 | 401.5101 | 424.7358 |  | 330.2464 |  |  | 216.2076 | 225.6819 | 340.7936 | 212.2923 | 349.867 | 206.404 | 71.6169 | 57.6299 | 56.1156 | 63.3472 | 63.6126 | 66.0013 | 55.3805 | 62.5198 | 238.0317 | 256.2651 | 243.6948 | 230.8569 | 403.2759 |  |  | 219.8476 |  | 185.3574 | 114.2696 | 170.768 | 118.5636 | 247.6518 | 145.2903 | 427.0235 | 453.1893 | 408.9253 | 298.8845 | 247.0747 | 231.8832 | 295.7974 | 419.421 | 285.015 | 284.5704 | 326.3141 | 281.2837 | 214.4308 | 135.2486 | 237.5642 | 141.5587 | 453.4627 | 246.7507 | 165.4177 | 450.6971 |  | 217.1895 | 98.7867 | 100.3648 | 157.4733 | 284.2103 | 328.3094 | 331.0982 | 309.7954 | 451.9607 | 143.6776 | 137.2433 | 245.4012 | 397.8552 | 450.647 | 102.0101 | 141.9196 | 257.9096 | 424.8334 | 447.4698 | 79.2239 | 99.2529 | 109.7465 | 157.5779 | 280.125 | 269.2254 | 317.4709 | 330.5655 | 293.4059 | 287.2013 | 97.8242 | 133.8519 | 222.7763 | 388.1856 | 430.8902 | 118.1755 | 143.9387 | 267.651 | 416.7476 | 427.2382 | 79.798 | 99.6915 | 118.4942 | 168.7218 | 301.5685 | 244.8445 | 287.4679 | 280.6146 | 327.7055 | 114.2109 | 248.6789 | 147.5752 | 403.9207 | 435.6668 | 346.8678 | 344.5834 |  |  | 223.933 | 243.9117 | 232.3514 | 346.3573 | 227.5186 | 339.0244 |  | 247.1618 | 220.3228 | 231.2089 | 63.6426 | 98.963 | 102.7427 |  | 442.9767 | 522.2057 | 532.1063 | 510.1131 | 680.6302 | 654.9193 | 476.7989 | [23 empty] | 230.0974 | 667.7747 | 12.2667 | 482.5912
15:18 | 6726 |  |  | -15.6067 | 21.216 | 15.8567 | -0.6777 | 2.6494 | 2.9372 | -6.6683 | 1.9442 | 10.2351 | 2.4692 | 0.1718 |  |  |  | -31.1703 | 20.0135 | 28.7356 | 3.9515 |  | -4.8377 | 4.0139 | 0.6147 | 2.8908 | 3.0731 | 1.7385 | 2.0837 | 357.9778 | 348.9735 | 202.0217 | 245.0987 | 183.8442 | 171.6839 | 131.825 | 237.6375 | 138.8112 | 245.7007 | 405.5899 | 421.9631 | 193.7539 | 227.5287 | 322.7444 | 347.7776 | 391.1453 |  |  | 282.6104 |  | 318.0706 | 113.6807 | 137.7164 | 239.4979 | 400.1007 | 403.8659 | 248.3578 | 160.0008 | 279.5365 | 421.7434 | 438.5688 | 189.721 | 95.0089 | 113.4315 | 165.4844 | 283.0451 | 344.7971 | 256.2741 | 333.8075 | 342.6503 | 106.6808 | 154.6126 | 277.3978 | 426.328 | 450.0199 | 107.3008 | 153.1353 | 265.5767 | 394.7956 | 398.6672 | 77.2353 | 95.9155 | 107.8787 | 161.2885 | 270.5692 | 289.7516 |  | 279.4459 | 606.8391 |  | 85.0051 | 137.5501 | 235.6065 | 385.5486 | 410.5192 | 127.6629 | 162.3214 | 271.6856 | 422.1115 | 414.6274 | 87.0462 | 99.0228 | 109.6056 | 158.2545 | 279.3352 | 385.6509 | 303.7942 | 257.1857 | 275.7571 | 131.5042 | 169.8276 | 266.2122 | 401.4599 | 424.6338 |  | 330.1885 |  |  | 216.0979 | 225.5785 | 340.7399 | 212.219 | 349.8105 | 206.3241 | 70.9359 | 57.1174 | 57.6147 | 63.7206 | 63.0629 | 65.725 | 57.1755 | 62.7403 | 237.9043 | 256.1457 | 243.5795 | 230.7399 | 403.2069 |  |  | 219.8301 |  | 185.3546 | 114.2708 | 170.7538 | 118.5478 | 247.6308 | 145.3037 | 426.9642 | 453.0731 | 408.8721 | 298.7849 | 247.0727 | 231.9478 | 295.865 | 419.3755 | 284.9583 | 284.4617 | 326.2786 | 281.196 | 214.411 | 135.2553 | 237.5798 | 141.5641 | 453.3583 | 246.7513 | 165.4384 | 450.6351 |  | 217.1909 | 98.7921 | 100.3628 | 157.4948 | 284.2115 | 328.2022 | 331.002 | 309.6982 | 451.8383 | 143.6778 | 137.2606 | 245.4243 | 397.8333 | 450.5425 | 102.0163 | 141.9222 | 257.9146 | 424.7904 | 447.3705 | 79.2318 | 99.2459 | 109.7656 | 157.6007 | 280.1285 | 269.0743 | 317.4184 | 330.3717 | 293.5035 | 287.1214 | 97.8053 | 133.8519 | 222.7908 | 388.1484 | 430.7857 | 118.1992 | 143.9606 | 267.6757 | 416.7175 | 427.1674 | 79.7999 | 99.6985 | 118.4929 | 168.7154 | 301.5715 | 244.7391 | 287.3651 | 280.4777 | 327.5801 | 114.2265 | 248.7062 | 147.5987 | 403.8718 | 435.5576 | 346.7776 | 344.4807 |  |  | 223.8308 | 243.8137 | 232.2322 | 346.2705 | 227.4167 | 338.9414 |  | 247.0502 | 220.2273 | 231.1031 | 63.6486 | 98.9965 | 102.7434 |  | 442.9092 | 522.1208 | 532.0474 | 510.3977 | 680.9113 | 656.6133 | 478.1064 | [23 empty] | 229.9917 | 668.7623 | 12.1239 | 482.515
15:18 | 6727 |  |  | -15.5758 | 21.2008 | 15.9207 | -0.6273 | 2.7223 | 2.9589 | -6.7257 | 1.9463 | 10.2359 | 2.4669 | 0.1707 |  |  |  | -31.1894 | 20.1348 | 28.861 | 3.9368 |  | -4.8541 | 3.9571 | 0.617 | 2.8885 | 3.066 | 1.7377 | 1.3586 | 357.9342 | 348.9422 | 202.0167 | 245.0918 | 183.8364 | 171.6651 | 131.8211 | 237.6495 | 138.8091 | 245.7157 | 405.5338 | 421.8543 | 193.7584 | 227.4671 | 322.7149 | 347.7565 | 391.1172 |  |  | 282.5148 |  | 317.9973 | 113.6963 | 137.7242 | 239.5019 | 400.0328 | 403.7455 | 248.3316 | 160.0092 | 279.53 | 421.6654 | 438.4676 | 189.7278 | 95.0171 | 113.4456 | 165.4982 | 283.0358 | 344.6785 | 256.1916 | 333.7167 | 342.5546 | 106.6912 | 154.6326 | 277.4064 | 426.2722 | 449.9271 | 107.3005 | 153.1455 | 265.5594 | 394.704 | 398.5608 | 77.238 | 95.9186 | 107.8981 | 161.3184 | 270.5737 | 289.5155 |  | 279.3447 | 606.7352 |  | 85.0077 | 137.5522 | 235.6225 | 385.4684 | 410.408 | 127.6552 | 162.3262 | 271.6909 | 422.0308 | 414.5091 | 87.0183 | 99.0281 | 109.6248 | 158.2579 | 279.3349 | 385.6044 | 303.6964 | 257.093 | 275.6232 | 131.5157 | 169.8465 | 266.2193 | 401.4074 | 424.527 |  | 330.1473 |  |  | 215.991 | 225.4724 | 340.6043 | 212.0428 | 349.6846 | 206.2143 | 69.9479 | 57.9455 | 57.1015 | 63.7423 | 62.7439 | 65.3142 | 59.5554 | 62.2999 | 237.7705 | 256.0183 | 243.4672 | 230.6189 | 403.1484 |  |  | 219.824 |  | 185.358 | 114.2791 | 170.7415 | 118.5414 | 247.6172 | 145.3215 | 426.9179 | 452.9723 | 408.8311 | 298.7368 | 247.0802 | 232.0252 | 295.9294 | 419.3287 | 284.9045 | 284.3669 | 326.2087 | 281.115 | 214.3952 | 135.2767 | 237.5969 | 141.5496 | 453.2606 | 246.7616 | 165.4612 | 450.5646 |  | 217.1964 | 98.8013 | 100.3626 | 157.5226 | 284.2042 | 328.0947 | 330.9068 | 309.5934 | 451.7138 | 143.6746 | 137.2751 | 245.4315 | 397.8091 | 450.4341 | 102.0204 | 141.9311 | 257.9369 | 424.765 | 447.2922 | 79.244 | 99.23 | 109.7834 | 157.6128 | 280.1277 | 268.9331 | 317.3664 | 330.1758 | 293.6004 | 287.0351 | 97.7918 | 133.8779 | 222.8088 | 388.1227 | 430.6946 | 118.2063 | 143.9763 | 267.6987 | 416.6822 | 427.0902 | 79.7809 | 99.6917 | 118.4907 | 168.7138 | 301.5692 | 244.6308 | 287.2541 | 280.3382 | 327.4597 | 114.239 | 248.7215 | 147.6187 | 403.8192 | 435.4433 | 346.6947 | 344.3843 |  |  | 223.7309 | 243.7092 | 232.1159 | 346.1898 | 227.3323 | 338.8662 |  | 246.9383 | 220.1306 | 230.9977 | 63.6401 | 98.9561 | 102.7492 |  | 442.7918 | 522.0399 | 531.9843 | 509.903 | 680.4019 | 655.6245 | 477.2234 | [23 empty] | 229.8858 | 668.0132 | 12.216 | 482.4158
15:18 | 6728 |  |  | -15.5647 | 21.117 | 15.7859 | -0.6924 | 2.6152 | 2.8172 | -6.7136 | 1.948 | 10.2337 | 2.4654 | 0.1704 |  |  |  | -31.2816 | 19.9646 | 28.814 | 3.9398 |  | -4.8566 | 3.9615 | 0.6157 | 2.8834 | 3.0653 | 1.736 | 0.7561 | 357.898 | 348.9117 | 202.013 | 245.0811 | 183.8244 | 171.6429 | 131.8171 | 237.6311 | 138.8282 | 245.7309 | 405.4845 | 421.7584 | 193.757 | 227.4046 | 322.6913 | 347.7496 | 391.098 |  |  | 282.4203 |  | 317.942 | 113.6882 | 137.7405 | 239.5138 | 399.9713 | 403.6416 | 248.3447 | 160.0265 | 279.531 | 421.5943 | 438.3713 | 189.7396 | 95.0263 | 113.4496 | 165.5072 | 283.0299 | 344.5585 | 256.1116 | 333.6282 | 342.4553 | 106.7282 | 154.642 | 277.4096 | 426.2159 | 449.8309 | 107.3174 | 153.1565 | 265.5416 | 394.6086 | 398.4555 | 77.2341 | 95.9113 | 107.906 | 161.3265 | 270.5553 | 289.3011 |  | 279.247 | 606.6306 |  | 85.0192 | 137.5537 | 235.6418 | 385.3816 | 410.2908 | 127.6119 | 162.3296 | 271.7071 | 421.9407 | 414.3928 | 87.0041 | 99.0405 | 109.6465 | 158.2652 | 279.327 | 385.5581 | 303.5968 | 257.0079 | 275.482 | 131.5237 | 169.865 | 266.2428 | 401.3563 | 424.4271 |  | 330.0941 |  |  | 215.8732 | 225.3762 | 340.4564 | 211.8349 | 349.5091 | 206.116 | 69.0651 | 59.5474 | 55.5576 | 63.9119 | 62.9514 | 65.4377 | 61.2679 | 61.8232 | 237.6397 | 255.9011 | 243.3568 | 230.5013 | 403.0963 |  |  | 219.8188 |  | 185.3573 | 114.281 | 170.7266 | 118.5419 | 247.6389 | 145.3413 | 426.873 | 452.8763 | 408.7857 | 298.7109 | 247.095 | 232.1023 | 295.9957 | 419.2624 | 284.8111 | 284.2709 | 326.1049 | 281.0204 | 214.4137 | 135.2955 | 237.6181 | 141.5757 | 453.1469 | 246.7729 | 165.4852 | 450.4864 |  | 217.2058 | 98.8002 | 100.3611 | 157.5488 | 284.1973 | 327.9901 | 330.8157 | 309.4816 | 451.5864 | 143.6912 | 137.2901 | 245.4564 | 397.788 | 450.3271 | 102.0294 | 141.9413 | 257.9523 | 424.7197 | 447.2063 | 79.2561 | 99.1596 | 109.7939 | 157.6249 | 280.1228 | 268.8035 | 317.2936 | 329.9832 | 293.6434 | 286.9529 | 97.8022 | 133.9076 | 222.8384 | 388.0978 | 430.6039 | 118.2241 | 144.0016 | 267.724 | 416.6511 | 427.0053 | 79.7697 | 99.6829 | 118.517 | 168.7471 | 301.5609 | 244.5354 | 287.1546 | 280.1995 | 327.3456 | 114.2459 | 248.7333 | 147.6365 | 403.775 | 435.3467 | 346.6085 | 344.2877 |  |  | 223.6282 | 243.6027 | 231.9967 | 346.1012 | 227.2363 | 338.7558 |  | 246.8284 | 220.0291 | 230.8953 | 63.6284 | 98.9359 | 102.7566 |  | 442.6882 | 521.9559 | 531.8881 | 510.1007 | 680.9482 | 655.9828 | 477.0421 | [23 empty] | 229.7787 | 668.4655 | 11.9719 | 482.322
15:18 | 6729 |  |  | -15.5668 | 21.0689 | 15.7603 | -0.6334 | 2.6499 | 2.845 | -6.6821 | 1.9491 | 10.2285 | 2.4638 | 0.1711 |  |  |  | -31.3781 | 20.0555 | 28.8285 | 4.012 |  | -4.7435 | 3.9585 | 0.6167 | 2.8838 | 3.0669 | 1.7371 | 2.1985 | 357.8701 | 348.8831 | 202.0053 | 245.0766 | 183.8183 | 171.6281 | 131.8179 | 237.5891 | 138.8506 | 245.7515 | 405.4408 | 421.6646 | 193.7602 | 227.3801 | 322.6589 | 347.7585 | 391.0901 |  |  | 282.3318 |  | 317.8989 | 113.6666 | 137.7517 | 239.5326 | 399.9157 | 403.5387 | 248.36 | 160.0531 | 279.5323 | 421.532 | 438.2675 | 189.7573 | 95.03 | 113.4568 | 165.5034 | 283.0194 | 344.4375 | 256.0274 | 333.5367 | 342.3463 | 106.7545 | 154.6572 | 277.4108 | 426.1526 | 449.7386 | 107.328 | 153.1608 | 265.5217 | 394.522 | 398.3475 | 77.2376 | 95.9102 | 107.8965 | 161.3169 | 270.5243 | 289.1649 |  | 279.1375 | 606.5142 |  | 85.0195 | 137.5663 | 235.648 | 385.3337 | 410.1953 | 127.6133 | 162.3463 | 271.7103 | 421.8598 | 414.3052 | 87.049 | 99.0393 | 109.6484 | 158.2869 | 279.3179 | 385.5035 | 303.4921 | 256.9449 | 275.3363 | 131.5408 | 169.8685 | 266.2593 | 401.3064 | 424.3366 |  | 330.0257 |  |  | 215.7535 | 225.2802 | 340.4018 | 211.7729 | 349.3425 | 206.0283 | 69.0708 | 60.3641 | 54.9979 | 64.1924 | 63.0589 | 65.2492 | 62.1791 | 61.8144 | 237.5147 | 255.786 | 243.2605 | 230.3885 | 403.0437 |  |  | 219.8021 |  | 185.3476 | 114.2775 | 170.7188 | 118.5367 | 247.6436 | 145.365 | 426.8279 | 452.7683 | 408.7408 | 298.6475 | 247.0963 | 232.1732 | 296.0573 | 419.1861 | 284.688 | 284.1666 | 325.9849 | 280.9084 | 214.4272 | 135.3067 | 237.6326 | 141.5924 | 453.0348 | 246.7782 | 165.5037 | 450.4138 |  | 217.2194 | 98.8003 | 100.3605 | 157.5694 | 284.191 | 327.8813 | 330.719 | 309.3825 | 451.4714 | 143.7106 | 137.3162 | 245.4909 | 397.7653 | 450.2386 | 102.042 | 141.9457 | 257.957 | 424.6468 | 447.1027 | 79.2684 | 99.1031 | 109.8048 | 157.6477 | 280.1237 | 268.6773 | 317.2269 | 329.8053 | 293.6454 | 286.8792 | 97.8069 | 133.9116 | 222.8563 | 388.0649 | 430.4969 | 118.2365 | 144.0234 | 267.7432 | 416.6141 | 426.9254 | 79.7981 | 99.6859 | 118.5506 | 168.789 | 301.5459 | 244.4389 | 287.0619 | 280.0513 | 327.2261 | 114.243 | 248.7459 | 147.6482 | 403.7313 | 435.2595 | 346.5139 | 344.2014 |  |  | 223.5213 | 243.4988 | 231.8785 | 346.0063 | 227.1319 | 338.6359 |  | 246.7329 | 219.9336 | 230.805 | 63.627 | 98.9459 | 102.7621 |  | 442.6122 | 521.8733 | 531.82 | 509.9566 | 680.3152 | 655.5291 | 476.9453 | [23 empty] | 229.6755 | 667.9221 | 12.0524 | 482.2428
15:18 | 6730 |  |  | -15.5642 | 21.0999 | 15.7456 | -0.6575 | 2.656 | 2.9385 | -6.7482 | 1.9511 | 10.2248 | 2.4617 | 0.1726 |  |  |  | -31.3697 | 20.1584 | 28.8406 | 4.0635 |  | -4.787 | 3.8861 | 0.6172 | 2.8811 | 3.0706 | 1.7331 | 2.0031 | 357.8367 | 348.8459 | 201.9992 | 245.0672 | 183.8024 | 171.6096 | 131.8152 | 237.5677 | 138.8483 | 245.7577 | 405.3873 | 421.5547 | 193.7588 | 227.3296 | 322.6281 | 347.749 | 391.0563 |  |  | 282.2293 |  | 317.8529 | 113.6535 | 137.7552 | 239.54 | 399.8478 | 403.422 | 248.327 | 160.0449 | 279.5122 | 421.4684 | 438.1782 | 189.7788 | 95.0379 | 113.4749 | 165.5241 | 283.0137 | 344.3192 | 255.9447 | 333.4444 | 342.245 | 106.7315 | 154.6729 | 277.4157 | 426.0959 | 449.639 | 107.3225 | 153.1621 | 265.5028 | 394.4318 | 398.2331 | 77.2265 | 95.8962 | 107.8934 | 161.3196 | 270.5126 | 288.9839 |  | 279.0173 | 606.3952 |  | 85.0101 | 137.5772 | 235.6514 | 385.2672 | 410.0873 | 127.637 | 162.36 | 271.7041 | 421.7851 | 414.1982 | 87.0738 | 99.0207 | 109.6528 | 158.2948 | 279.3079 | 385.442 | 303.388 | 256.8717 | 275.1999 | 131.5468 | 169.8769 | 266.2527 | 401.2535 | 424.2306 |  | 329.9531 |  |  | 215.6445 | 225.1786 | 340.3625 | 211.7366 | 349.2139 | 205.9293 | 69.2208 | 60.075 | 53.5873 | 64.2268 | 61.643 | 65.2489 | 62.078 | 61.6664 | 237.3884 | 255.6706 | 243.1639 | 230.2724 | 402.9788 |  |  | 219.7836 |  | 185.3372 | 114.2743 | 170.71 | 118.5309 | 247.6312 | 145.379 | 426.7773 | 452.6604 | 408.697 | 298.6063 | 247.0948 | 232.2465 | 296.117 | 419.1146 | 284.5361 | 284.0683 | 325.8697 | 280.7977 | 214.4283 | 135.3187 | 237.6468 | 141.5861 | 452.9327 | 246.787 | 165.5356 | 450.3348 |  | 217.2165 | 98.8018 | 100.3527 | 157.579 | 284.1822 | 327.7691 | 330.6145 | 309.2773 | 451.3778 | 143.7126 | 137.3462 | 245.5363 | 397.737 | 450.1367 | 102.0535 | 141.9494 | 257.9739 | 424.6141 | 447.0166 | 79.2887 | 99.1916 | 109.8178 | 157.6546 | 280.1376 | 268.5427 | 317.1588 | 329.6209 | 293.5977 | 286.8014 | 97.8035 | 133.9178 | 222.8747 | 388.0265 | 430.3982 | 118.2338 | 144.0366 | 267.7609 | 416.5736 | 426.8428 | 79.8037 | 99.6858 | 118.5653 | 168.8148 | 301.5406 | 244.3333 | 286.9583 | 279.9013 | 327.1053 | 114.2483 | 248.7591 | 147.6645 | 403.6816 | 435.1585 | 346.4376 | 344.1318 |  |  | 223.4293 | 243.3958 | 231.7753 | 345.9034 | 227.0415 | 338.5489 |  | 246.6365 | 219.8479 | 230.7126 | 63.6274 | 98.9739 | 102.7669 |  | 442.5518 | 521.7747 | 531.752 | 510.1752 | 681.1401 | 656.4648 | 477.4347 | [23 empty] | 229.5776 | 668.8024 | 12.0786 | 482.1633
15:18 | 6731 |  |  | -15.5005 | 21.0287 | 15.7976 | -0.6377 | 2.6784 | 2.9294 | -6.6793 | 1.9514 | 10.227 | 2.4538 | 0.1704 |  |  |  | -31.4308 | 20.1838 | 28.7346 | 3.9985 |  | -4.8351 | 3.9245 | 0.617 | 2.8866 | 3.0741 | 1.7339 | 2.6967 | 357.8024 | 348.8084 | 201.9974 | 245.0616 | 183.7974 | 171.5888 | 131.8105 | 237.5535 | 138.8754 | 245.7721 | 405.3446 | 421.4606 | 193.747 | 227.2819 | 322.6121 | 347.7574 | 391.0227 |  |  | 282.1282 |  | 317.8079 | 113.6575 | 137.7747 | 239.5574 | 399.7848 | 403.3131 | 248.3054 | 160.039 | 279.492 | 421.396 | 438.0826 | 189.7816 | 95.0478 | 113.494 | 165.5459 | 283.0091 | 344.196 | 255.8642 | 333.3596 | 342.1494 | 106.7225 | 154.6851 | 277.4148 | 426.0417 | 449.535 | 107.3172 | 153.1743 | 265.4837 | 394.3488 | 398.1237 | 77.233 | 95.8947 | 107.8925 | 161.3235 | 270.4921 | 288.7603 |  | 278.8898 | 606.2816 |  | 85.0118 | 137.5891 | 235.6572 | 385.2186 | 409.9896 | 127.6386 | 162.3698 | 271.6982 | 421.7063 | 414.0732 | 87.0711 | 99.0306 | 109.6744 | 158.2955 | 279.3105 | 385.3891 | 303.286 | 256.7739 | 275.0525 | 131.5432 | 169.897 | 266.2587 | 401.2003 | 424.1215 |  | 329.8823 |  |  | 215.5329 | 225.0872 | 340.2721 | 211.6475 | 349.0976 | 205.814 | 68.607 | 60.6708 | 51.4144 | 63.8456 | 59.4381 | 64.822 | 61.3423 | 61.1582 | 237.2614 | 255.5595 | 243.0643 | 230.1567 | 402.9186 |  |  | 219.7735 |  | 185.3384 | 114.2776 | 170.7011 | 118.5306 | 247.6376 | 145.3848 | 426.7194 | 452.5602 | 408.6449 | 298.5693 | 247.1031 | 232.3174 | 296.1882 | 419.0644 | 284.3792 | 283.9719 | 325.7845 | 280.6936 | 214.4451 | 135.3346 | 237.6669 | 141.6073 | 452.8331 | 246.8043 | 165.5625 | 450.2689 |  | 217.2301 | 98.809 | 100.3511 | 157.603 | 284.1852 | 327.671 | 330.5248 | 309.1815 | 451.2848 | 143.7203 | 137.364 | 245.5591 | 397.7061 | 450.0311 | 102.0529 | 141.9585 | 257.9878 | 424.5652 | 446.9277 | 79.3015 | 99.2769 | 109.8313 | 157.6658 | 280.1426 | 268.4131 | 317.0857 | 329.4207 | 293.537 | 286.7202 | 97.8135 | 133.9343 | 222.902 | 387.992 | 430.3126 | 118.2386 | 144.0545 | 267.7837 | 416.539 | 426.7658 | 79.7951 | 99.6867 | 118.5856 | 168.839 | 301.5399 | 244.2301 | 286.8531 | 279.7587 | 326.9828 | 114.2561 | 248.7642 | 147.6761 | 403.638 | 435.0598 | 346.3753 | 344.074 |  |  | 223.3423 | 243.2926 | 231.6753 | 345.7992 | 226.9552 | 338.4696 |  | 246.5285 | 219.7489 | 230.6186 | 63.6229 | 98.9788 | 102.7629 |  | 442.4727 | 521.6949 | 531.6796 | 509.9648 | 680.7722 | 655.8717 | 476.7917 | [23 empty] | 229.4783 | 668.322 | 12.0576 | 482.0838
15:18 | 6732 |  |  | -15.4013 | 21.0177 | 15.9195 | -0.5941 | 2.7328 | 2.9431 | -6.66 | 1.9539 | 10.2232 | 2.4541 | 0.1712 |  |  |  | -31.4054 | 20.0864 | 28.7783 | 3.9317 |  | -4.8404 | 3.8912 | 0.6179 | 2.8811 | 3.0705 | 1.7337 | 4.2544 | 357.7615 | 348.7827 | 201.9932 | 245.0619 | 183.8004 | 171.5715 | 131.8074 | 237.5601 | 138.9315 | 245.8073 | 405.3264 | 421.37 | 193.7458 | 227.2842 | 322.6168 | 347.7718 | 391.0211 |  |  | 282.0237 |  | 317.7567 | 113.659 | 137.7886 | 239.5657 | 399.7187 | 403.201 | 248.3059 | 160.065 | 279.4836 | 421.3253 | 437.9644 | 189.771 | 95.0536 | 113.502 | 165.5451 | 282.9977 | 344.0722 | 255.7803 | 333.2687 | 342.0487 | 106.7474 | 154.6962 | 277.4076 | 425.9842 | 449.4363 | 107.3304 | 153.1823 | 265.4676 | 394.2641 | 398.0266 | 77.2331 | 95.8997 | 107.8963 | 161.3425 | 270.4842 | 288.6005 |  | 278.761 | 606.1713 |  | 85.0224 | 137.5924 | 235.6747 | 385.1618 | 409.8912 | 127.6374 | 162.377 | 271.7078 | 421.6322 | 413.9674 | 87.0835 | 99.0406 | 109.6853 | 158.3125 | 279.3064 | 385.3477 | 303.1812 | 256.7421 | 274.9018 | 131.536 | 169.9201 | 266.2746 | 401.1363 | 424.0116 |  | 329.7877 |  |  | 215.4284 | 225.0025 | 340.1465 | 211.5339 | 348.9839 | 205.6829 | 68.018 | 61.0712 | 51.9887 | 62.851 | 58.7607 | 63.7478 | 61.3321 | 60.6576 | 237.1393 | 255.4395 | 242.9688 | 230.0478 | 402.8569 |  |  | 219.7615 |  | 185.3351 | 114.2756 | 170.6858 | 118.5317 | 247.6483 | 145.397 | 426.6649 | 452.4576 | 408.5979 | 298.5151 | 247.1133 | 232.3784 | 296.2544 | 419.0351 | 284.3061 | 283.8695 | 325.7346 | 280.5948 | 214.46 | 135.3459 | 237.6786 | 141.624 | 452.7243 | 246.814 | 165.5681 | 450.2029 |  | 217.2428 | 98.8125 | 100.3643 | 157.6317 | 284.1817 | 327.5749 | 330.4329 | 309.0921 | 451.1615 | 143.7307 | 137.3721 | 245.556 | 397.6673 | 449.9196 | 102.0476 | 141.9675 | 257.9897 | 424.5063 | 446.833 | 79.2885 | 99.2701 | 109.842 | 157.682 | 280.1384 | 268.3529 | 317.006 | 329.2151 | 293.5188 | 286.6396 | 97.8239 | 133.9386 | 222.9295 | 387.9597 | 430.2316 | 118.2496 | 144.0666 | 267.7976 | 416.5004 | 426.6836 | 79.8 | 99.6911 | 118.6032 | 168.8549 | 301.5305 | 244.1209 | 286.7552 | 279.6126 | 326.8618 | 114.2588 | 248.7765 | 147.6868 | 403.5964 | 434.9711 | 346.3037 | 344.0115 |  |  | 223.2367 | 243.191 | 231.5689 | 345.678 | 226.8674 | 338.425 |  | 246.43 | 219.6643 | 230.5266 | 63.6184 | 98.9805 | 102.7682 |  | 442.3821 | 521.6418 | 531.6298 | 510.0554 | 680.1487 | 654.6272 | 476.753 | [23 empty] | 229.381 | 667.388 | 12.1198 | 482.012
15:18 | 6733 |  |  | -15.4329 | 21.0041 | 15.7527 | -0.7106 | 2.7796 | 2.9867 | -6.621 | 1.9578 | 10.2249 | 2.4522 | 0.1723 |  |  |  | -31.3233 | 20.1616 | 28.8553 | 4.0217 |  | -4.8242 | 3.8995 | 0.6185 | 2.8838 | 3.073 | 1.7336 | 2.0821 | 357.7209 | 348.7514 | 201.9937 | 245.0577 | 183.7893 | 171.5589 | 131.8056 | 237.5569 | 138.9301 | 245.8095 | 405.2545 | 421.2598 | 193.7577 | 227.2406 | 322.629 | 347.7667 | 391.0006 |  |  | 281.9287 |  | 317.7015 | 113.6415 | 137.7912 | 239.5594 | 399.654 | 403.0876 | 248.2991 | 160.0972 | 279.4841 | 421.2602 | 437.8573 | 189.7756 | 95.0603 | 113.5063 | 165.5453 | 282.9827 | 343.9508 | 255.6946 | 333.1778 | 341.9473 | 106.7665 | 154.7106 | 277.4063 | 425.9206 | 449.3321 | 107.3311 | 153.1811 | 265.4494 | 394.1709 | 397.9158 | 77.2109 | 95.8841 | 107.893 | 161.3606 | 270.4798 | 288.523 |  | 278.6354 | 606.0667 |  | 85.0308 | 137.6001 | 235.6917 | 385.0918 | 409.7803 | 127.6502 | 162.39 | 271.7137 | 421.5571 | 413.8638 | 87.1077 | 99.034 | 109.6913 | 158.3299 | 279.2911 | 385.3047 | 303.069 | 256.7332 | 274.7609 | 131.5284 | 169.921 | 266.2689 | 401.0707 | 423.9088 |  | 329.69 |  |  | 215.3232 | 224.9115 | 340.0197 | 211.425 | 348.8913 | 205.561 | 68.5133 | 60.9367 | 54.4878 | 61.6913 | 59.5776 | 63.7675 | 61.3162 | 60.1046 | 237.0227 | 255.3314 | 242.8789 | 229.9388 | 402.8007 |  |  | 219.7547 |  | 185.3269 | 114.2724 | 170.6746 | 118.5283 | 247.6705 | 145.4062 | 426.6106 | 452.3572 | 408.5511 | 298.4604 | 247.1085 | 232.4353 | 296.3121 | 418.9988 | 284.2741 | 283.7698 | 325.6943 | 280.5043 | 214.4864 | 135.3593 | 237.6932 | 141.6432 | 452.6096 | 246.8084 | 165.5823 | 450.1273 |  | 217.2451 | 98.8058 | 100.3712 | 157.6508 | 284.1745 | 327.471 | 330.3355 | 308.9906 | 451.0357 | 143.7432 | 137.3867 | 245.5847 | 397.6423 | 449.7947 | 102.0547 | 141.9927 | 258.0047 | 424.4603 | 446.7448 | 79.2931 | 99.3077 | 109.8458 | 157.7031 | 280.1342 | 268.3382 | 316.9365 | 329.0015 | 293.5257 | 286.5688 | 97.8212 | 133.9204 | 222.9421 | 387.9068 | 430.13 | 118.2606 | 144.0804 | 267.8087 | 416.4538 | 426.5911 | 79.7999 | 99.6846 | 118.6162 | 168.8743 | 301.5166 | 244.012 | 286.6612 | 279.4714 | 326.7502 | 114.2617 | 248.7934 | 147.6974 | 403.5577 | 434.8811 | 346.213 | 343.9468 |  |  | 223.1308 | 243.091 | 231.4594 | 345.5554 | 226.7759 | 338.4171 |  | 246.336 | 219.5827 | 230.4314 | 63.609 | 98.976 | 102.7613 |  | 442.2614 | 521.5776 | 531.5686 | 510.0267 | 681.0349 | 655.9946 | 477.1802 | [23 empty] | 229.2833 | 668.5148 | 12.1648 | 481.9195
15:18 | 6734 |  |  | -15.4187 | 21.0376 | 15.7634 | -0.7082 | 2.6646 | 2.9792 | -6.6568 | 1.9586 | 10.2208 | 2.4511 | 0.1705 |  |  |  | -31.4278 | 20.1743 | 28.8361 | 4.056 |  | -4.7446 | 3.954 | 0.6175 | 2.8813 | 3.0739 | 1.7342 | 1.3127 | 357.6837 | 348.7141 | 201.9865 | 245.049 | 183.78 | 171.538 | 131.806 | 237.5777 | 138.903 | 245.7929 | 405.1551 | 421.1394 | 193.7571 | 227.1901 | 322.6121 | 347.7757 | 390.9639 |  |  | 281.8452 |  | 317.6699 | 113.6672 | 137.7998 | 239.5698 | 399.5982 | 402.9809 | 248.2889 | 160.1114 | 279.484 | 421.1909 | 437.7589 | 189.7928 | 95.0677 | 113.5069 | 165.5497 | 282.9724 | 343.8286 | 255.6113 | 333.0903 | 341.8434 | 106.7629 | 154.7242 | 277.4011 | 425.8597 | 449.2307 | 107.328 | 153.1879 | 265.4282 | 394.0843 | 397.7918 | 77.2167 | 95.8784 | 107.9077 | 161.3832 | 270.4822 | 288.445 |  | 278.5034 | 605.9633 |  | 85.0306 | 137.6323 | 235.6826 | 385.0509 | 409.682 | 127.6709 | 162.4057 | 271.7091 | 421.4756 | 413.7589 | 87.1305 | 99.0291 | 109.7062 | 158.3393 | 279.2749 | 385.2527 | 302.9655 | 256.6804 | 274.6228 | 131.534 | 169.9176 | 266.2704 | 401.0148 | 423.8048 |  | 329.5968 |  |  | 215.2127 | 224.8165 | 339.9142 | 211.3309 | 348.7989 | 205.4454 | 68.0089 | 61.4344 | 55.0041 | 61.5028 | 60.7462 | 64.6547 | 60.4414 | 59.0922 | 236.8982 | 255.2276 | 242.7821 | 229.82 | 402.7559 |  |  | 219.7428 |  | 185.3227 | 114.2796 | 170.6624 | 118.5179 | 247.6813 | 145.4156 | 426.553 | 452.2461 | 408.5025 | 298.3872 | 247.1032 | 232.5014 | 296.3751 | 418.969 | 284.2242 | 283.6718 | 325.6511 | 280.4234 | 214.4956 | 135.3753 | 237.7108 | 141.6418 | 452.5084 | 246.8067 | 165.6128 | 450.0498 |  | 217.2625 | 98.8103 | 100.3729 | 157.6734 | 284.1774 | 327.3743 | 330.2496 | 308.8911 | 450.9151 | 143.752 | 137.4109 | 245.6132 | 397.621 | 449.6847 | 102.06 | 142.0096 | 258.0149 | 424.3925 | 446.6431 | 79.3036 | 99.3144 | 109.8631 | 157.7265 | 280.1292 | 268.3078 | 316.8558 | 328.7742 | 293.5134 | 286.4944 | 97.8163 | 133.9252 | 222.9541 | 387.8631 | 430.018 | 118.2662 | 144.101 | 267.8249 | 416.4156 | 426.503 | 79.7794 | 99.6826 | 118.635 | 168.8927 | 301.511 | 243.9 | 286.5571 | 279.3394 | 326.6363 | 114.2721 | 248.8027 | 147.7169 | 403.509 | 434.785 | 346.1082 | 343.8961 |  |  | 223.0287 | 242.9938 | 231.347 | 345.4324 | 226.6682 | 338.3791 |  | 246.2339 | 219.4853 | 230.3367 | 63.6051 | 98.9957 | 102.767 |  | 442.1342 | 521.4945 | 531.4926 | 509.2566 | 679.8527 | 654.7679 | 476.8304 | [23 empty] | 229.1818 | 667.3103 | 12.1527 | 481.8143
15:18 | 6735 |  |  | -15.297 | 21.0845 | 15.8825 | -0.7004 | 2.6839 | 2.938 | -6.6302 | 1.9616 | 10.2153 | 2.4484 | 0.1708 |  |  |  | -31.4451 | 20.0689 | 28.7817 | 4.0847 |  | -4.7799 | 3.9257 | 0.6176 | 2.8797 | 3.0737 | 1.7338 | 2.2843 | 357.6448 | 348.683 | 201.9759 | 245.0459 | 183.7703 | 171.5228 | 131.8015 | 237.5945 | 138.916 | 245.8036 | 405.1065 | 421.0375 | 193.7608 | 227.1689 | 322.582 | 347.7647 | 390.9316 |  |  | 281.7591 |  | 317.6445 | 113.7001 | 137.8163 | 239.5875 | 399.5454 | 402.8794 | 248.2958 | 160.1338 | 279.4828 | 421.1179 | 437.6518 | 189.8117 | 95.0647 | 113.515 | 165.5569 | 282.9664 | 343.7064 | 255.5299 | 333.0029 | 341.7411 | 106.7632 | 154.7292 | 277.3918 | 425.7974 | 449.1352 | 107.345 | 153.2053 | 265.4097 | 393.9998 | 397.681 | 77.2357 | 95.8849 | 107.9297 | 161.4127 | 270.5027 | 288.2538 |  | 278.3711 | 605.8636 |  | 85.028 | 137.6503 | 235.683 | 384.9971 | 409.5851 | 127.6856 | 162.4174 | 271.7154 | 421.4007 | 413.6512 | 87.1305 | 99.0337 | 109.7274 | 158.3563 | 279.2699 | 385.2094 | 302.8612 | 256.6244 | 274.4903 | 131.5524 | 169.9359 | 266.2839 | 400.9695 | 423.7027 |  | 329.4879 |  |  | 215.1124 | 224.7238 | 339.8575 | 211.2816 | 348.7022 | 205.3322 | 67.4587 | 61.3385 | 55.2916 | 62.217 | 62.0687 | 64.7291 | 59.1594 | 58.4148 | 236.7781 | 255.1112 | 242.6705 | 229.7016 | 402.7034 |  |  | 219.7246 |  | 185.3207 | 114.2771 | 170.6492 | 118.5085 | 247.6682 | 145.4288 | 426.5011 | 452.1349 | 408.4549 | 298.3089 | 247.1235 | 232.5638 | 296.4437 | 418.9366 | 284.2262 | 283.5744 | 325.5886 | 280.3325 | 214.4827 | 135.3902 | 237.7254 | 141.6297 | 452.4103 | 246.8077 | 165.6388 | 449.9696 |  | 217.2729 | 98.8052 | 100.3692 | 157.6993 | 284.1782 | 327.2763 | 330.1586 | 308.7893 | 450.7881 | 143.7508 | 137.43 | 245.6324 | 397.5927 | 449.5852 | 102.0692 | 142.0121 | 258.02 | 424.3444 | 446.5509 | 79.3158 | 99.2434 | 109.8759 | 157.7424 | 280.1239 | 268.2598 | 316.7623 | 328.5423 | 293.4846 | 286.4091 | 97.8187 | 133.9575 | 222.9806 | 387.8435 | 429.9247 | 118.272 | 144.1192 | 267.8515 | 416.3847 | 426.4294 | 79.7529 | 99.6951 | 118.6534 | 168.9075 | 301.5133 | 243.7921 | 286.4477 | 279.2011 | 326.5111 | 114.2787 | 248.8102 | 147.7338 | 403.4587 | 434.6836 | 346.0161 | 343.8528 |  |  | 222.9252 | 242.8974 | 231.2451 | 345.3086 | 226.5702 | 338.3023 |  | 246.1375 | 219.3939 | 230.2424 | 63.5876 | 98.986 | 102.7785 |  | 442.0147 | 521.4063 | 531.4321 | 509.6766 | 679.4919 | 654.7189 | 476.8268 | [23 empty] | 229.0847 | 667.1054 | 12.1792 | 481.7105
15:18 | 6736 |  |  | -15.2929 | 21.0278 | 15.8271 | -0.8125 | 2.6759 | 2.8157 | -6.7164 | 1.9639 | 10.2177 | 2.4478 | 0.17 |  |  |  | -31.2642 | 20.0882 | 28.829 | 4.1183 |  | -4.7589 | 3.8843 | 0.6193 | 2.8748 | 3.0736 | 1.7358 | 2.3477 | 357.6116 | 348.6463 | 201.9745 | 245.0398 | 183.7655 | 171.5052 | 131.7953 | 237.5843 | 138.9392 | 245.8327 | 405.0631 | 420.9457 | 193.7663 | 227.1575 | 322.5826 | 347.7562 | 390.9095 |  |  | 281.6616 |  | 317.5866 | 113.7014 | 137.8291 | 239.5921 | 399.4829 | 402.7672 | 248.2932 | 160.158 | 279.4848 | 421.0504 | 437.5499 | 189.825 | 95.0676 | 113.5312 | 165.5753 | 282.9508 | 343.596 | 255.4537 | 332.9132 | 341.643 | 106.7795 | 154.7418 | 277.3998 | 425.7361 | 449.043 | 107.3538 | 153.219 | 265.4018 | 393.9165 | 397.5802 | 77.2355 | 95.887 | 107.9423 | 161.4375 | 270.5114 | 288.1819 |  | 278.2367 | 605.7726 |  | 85.0214 | 137.6424 | 235.6932 | 384.9239 | 409.4726 | 127.6768 | 162.4376 | 271.7183 | 421.318 | 413.5364 | 87.1348 | 99.0313 | 109.7286 | 158.3633 | 279.2633 | 385.1692 | 302.7575 | 256.561 | 274.3465 | 131.5663 | 169.9572 | 266.2961 | 400.9196 | 423.5964 |  | 329.3951 |  |  | 215.0155 | 224.6293 | 339.8236 | 211.2478 | 348.6262 | 205.2188 | 67.5318 | 61.3329 | 57.0013 | 62.8776 | 63.0034 | 64.356 | 57.4188 | 57.3465 | 236.6626 | 254.9902 | 242.5636 | 229.5838 | 402.6446 |  |  | 219.7155 |  | 185.3212 | 114.274 | 170.6333 | 118.5094 | 247.6701 | 145.4512 | 426.456 | 452.0273 | 408.4039 | 298.2555 | 247.1006 | 232.6166 | 296.491 | 418.8759 | 284.2164 | 283.477 | 325.4991 | 280.2423 | 214.4958 | 135.3964 | 237.7432 | 141.65 | 452.3021 | 246.802 | 165.6515 | 449.889 |  | 217.2752 | 98.7758 | 100.3667 | 157.7141 | 284.161 | 327.1729 | 330.0634 | 308.6882 | 450.6533 | 143.7554 | 137.4434 | 245.6522 | 397.5507 | 449.4766 | 102.0829 | 142.0324 | 258.0398 | 424.2877 | 446.4593 | 79.3372 | 99.1744 | 109.871 | 157.7603 | 280.1187 | 268.2031 | 316.6786 | 328.3137 | 293.4312 | 286.327 | 97.8153 | 133.9794 | 223.0011 | 387.8087 | 429.8342 | 118.2868 | 144.1415 | 267.8766 | 416.3534 | 426.3546 | 79.7411 | 99.7001 | 118.6634 | 168.9268 | 301.5071 | 243.6918 | 286.3389 | 279.0567 | 326.384 | 114.2735 | 248.8143 | 147.7308 | 403.4133 | 434.5835 | 345.9459 | 343.7678 |  |  | 222.8274 | 242.7941 | 231.1412 | 345.1846 | 226.4814 | 338.2518 |  | 246.0321 | 219.293 | 230.1261 | 63.5847 | 98.9453 | 102.7736 |  | 441.9329 | 521.3011 | 531.3461 | 509.9896 | 680.8928 | 656.2791 | 477.3729 | [23 empty] | 228.9823 | 668.5859 | 12.1264 | 481.617
15:18 | 6737 |  |  | -15.3085 | 21.1822 | 15.8253 | -0.7865 | 2.7046 | 2.8869 | -6.5579 | 1.9658 | 10.2151 | 2.4533 | 0.1709 |  |  |  | -31.4153 | 20.102 | 28.7693 | 4.1024 |  | -4.8218 | 3.9656 | 0.6192 | 2.876 | 3.0709 | 1.7353 | 1.4588 | 357.5848 | 348.6161 | 201.9707 | 245.0341 | 183.7653 | 171.4866 | 131.7969 | 237.5668 | 138.963 | 245.8608 | 405.0186 | 420.8462 | 193.7551 | 227.1248 | 322.5897 | 347.7757 | 390.8992 |  |  | 281.5537 |  | 317.5243 | 113.6758 | 137.8373 | 239.5945 | 399.4174 | 402.6537 | 248.2922 | 160.1559 | 279.4833 | 420.9795 | 437.4538 | 189.8333 | 95.0857 | 113.5325 | 165.5873 | 282.9436 | 343.4824 | 255.3723 | 332.8091 | 341.5469 | 106.7864 | 154.7565 | 277.4078 | 425.6799 | 448.9458 | 107.3575 | 153.2216 | 265.3883 | 393.8319 | 397.475 | 77.2274 | 95.8855 | 107.9461 | 161.4429 | 270.4882 | 288.2347 |  | 278.103 | 605.6701 |  | 85.0145 | 137.6475 | 235.7033 | 384.8563 | 409.3625 | 127.6764 | 162.454 | 271.7171 | 421.2407 | 413.4373 | 87.1541 | 99.0313 | 109.7267 | 158.3725 | 279.2559 | 385.1285 | 302.6591 | 256.4901 | 274.1987 | 131.5775 | 169.9791 | 266.3119 | 400.8697 | 423.5001 |  | 329.3255 |  |  | 214.9237 | 224.5338 | 339.7538 | 211.1701 | 348.5829 | 205.1117 | 68.459 | 62.5066 | 57.9511 | 63.0461 | 62.9613 | 64.0299 | 55.3581 | 55.738 | 236.5405 | 254.8714 | 242.4553 | 229.4595 | 402.5828 |  |  | 219.7049 |  | 185.317 | 114.2746 | 170.6181 | 118.502 | 247.6684 | 145.4611 | 426.4083 | 451.9191 | 408.3506 | 298.2279 | 247.0594 | 232.685 | 296.5245 | 418.8268 | 284.1448 | 283.3696 | 325.4243 | 280.1489 | 214.5033 | 135.4064 | 237.763 | 141.6681 | 452.196 | 246.8004 | 165.6755 | 449.8126 |  | 217.2815 | 98.7671 | 100.365 | 157.7366 | 284.1394 | 327.0658 | 329.9723 | 308.5854 | 450.5225 | 143.7599 | 137.4558 | 245.6682 | 397.5151 | 449.3582 | 102.0808 | 142.032 | 258.0455 | 424.2157 | 446.3541 | 79.3336 | 99.1491 | 109.8784 | 157.7677 | 280.1117 | 268.1048 | 316.5824 | 328.0768 | 293.3111 | 286.2308 | 97.8172 | 133.9861 | 223.0174 | 387.7636 | 429.7449 | 118.307 | 144.1665 | 267.8997 | 416.3257 | 426.2815 | 79.7571 | 99.7038 | 118.6841 | 168.9626 | 301.4998 | 243.5923 | 286.2318 | 278.918 | 326.2638 | 114.2892 | 248.8353 | 147.7467 | 403.3598 | 434.4844 | 345.8937 | 343.6944 |  |  | 222.7327 | 242.6741 | 231.0254 | 345.0615 | 226.3944 | 338.2259 |  | 245.9453 | 219.2199 | 230.0519 | 63.5942 | 98.9462 | 102.7806 |  | 441.8335 | 521.2233 | 531.3085 | 509.7917 | 681.0875 | 656.2915 | 477.1221 | [23 empty] | 228.8884 | 668.6895 | 12.1945 | 481.5284
15:18 | 6738 |  |  | -15.3165 | 21.1369 | 15.8214 | -0.7715 | 2.778 | 2.872 | -6.598 | 1.9687 | 10.2079 | 2.4519 | 0.1702 |  |  |  | -31.3076 | 20.2002 | 28.8108 | 4.0309 |  | -4.8014 | 3.9809 | 0.6189 | 2.8737 | 3.0713 | 1.7331 | 3.2254 | 357.5489 | 348.5958 | 201.968 | 245.0327 | 183.7587 | 171.4754 | 131.7995 | 237.5874 | 138.9571 | 245.8611 | 404.9588 | 420.7325 | 193.7505 | 227.0979 | 322.5702 | 347.779 | 390.873 |  |  | 281.4693 |  | 317.4749 | 113.6799 | 137.8411 | 239.6059 | 399.3524 | 402.551 | 248.2882 | 160.1669 | 279.4753 | 420.9096 | 437.3519 | 189.8362 | 95.0953 | 113.5439 | 165.599 | 282.9414 | 343.3542 | 255.2866 | 332.714 | 341.4429 | 106.7947 | 154.7671 | 277.4065 | 425.622 | 448.8448 | 107.3523 | 153.2228 | 265.3632 | 393.7434 | 397.3601 | 77.2325 | 95.884 | 107.948 | 161.4513 | 270.4741 | 288.1986 |  | 277.9803 | 605.5571 |  | 85.0208 | 137.6636 | 235.7156 | 384.8032 | 409.2629 | 127.7045 | 162.4667 | 271.7159 | 421.1736 | 413.3327 | 87.1714 | 99.0434 | 109.7433 | 158.3922 | 279.2552 | 385.0889 | 302.5521 | 256.3917 | 274.0499 | 131.5852 | 169.9889 | 266.3062 | 400.8112 | 423.4028 |  | 329.2531 |  |  | 214.8287 | 224.4484 | 339.6386 | 211.0523 | 348.5716 | 205.0174 | 69.7785 | 63.31 | 58.1536 | 63.0305 | 62.8055 | 63.94 | 53.2403 | 54.6538 | 236.4111 | 254.7504 | 242.3389 | 229.3339 | 402.5357 |  |  | 219.6907 |  | 185.3129 | 114.2717 | 170.6103 | 118.5024 | 247.6612 | 145.472 | 426.3517 | 451.8155 | 408.3129 | 298.2101 | 247.0533 | 232.7641 | 296.578 | 418.8248 | 284.0285 | 283.2666 | 325.3539 | 280.0547 | 214.4897 | 135.4285 | 237.7873 | 141.6533 | 452.091 | 246.7943 | 165.7136 | 449.7444 |  | 217.2906 | 98.7912 | 100.3642 | 157.7709 | 284.136 | 326.9654 | 329.883 | 308.4808 | 450.3907 | 143.7641 | 137.4855 | 245.7058 | 397.4951 | 449.2672 | 102.0897 | 142.0367 | 258.0468 | 424.1723 | 446.2636 | 79.3368 | 99.2359 | 109.9018 | 157.7817 | 280.1155 | 267.9868 | 316.4956 | 327.8531 | 293.1638 | 286.1411 | 97.8175 | 133.9984 | 223.0393 | 387.7303 | 429.6482 | 118.3217 | 144.192 | 267.9233 | 416.2863 | 426.2099 | 79.7814 | 99.7146 | 118.7084 | 168.9844 | 301.5039 | 243.4947 | 286.1443 | 278.7857 | 326.1553 | 114.3201 | 248.8752 | 147.7886 | 403.3139 | 434.3902 | 345.8266 | 343.6626 |  |  | 222.6369 | 242.5619 | 230.9204 | 344.9513 | 226.3088 | 338.1551 |  | 245.8536 | 219.136 | 229.9696 | 63.5999 | 98.9747 | 102.7879 |  | 441.7217 | 521.1633 | 531.2335 | 509.8453 | 680.1205 | 655.1454 | 476.8255 | [23 empty] | 228.7944 | 667.6329 | 12.2508 | 481.4425
15:18 | 6739 |  |  | -15.3787 | 21.1794 | 15.846 | -0.9107 | 2.7098 | 2.8937 | -6.6611 | 1.9697 | 10.2013 | 2.4491 | 0.1707 |  |  |  | -31.3787 | 20.1611 | 28.7127 | 3.9739 |  | -4.7532 | 3.9372 | 0.6179 | 2.8695 | 3.073 | 1.732 | 2.2261 | 357.5033 | 348.554 | 201.9638 | 245.0234 | 183.7491 | 171.4585 | 131.8 | 237.5955 | 138.9587 | 245.8647 | 404.8938 | 420.6237 | 193.7484 | 227.1325 | 322.55 | 347.7955 | 390.8589 |  |  | 281.3966 |  | 317.4301 | 113.6981 | 137.8594 | 239.6258 | 399.2947 | 402.4448 | 248.2657 | 160.1976 | 279.4675 | 420.8431 | 437.249 | 189.8411 | 95.0958 | 113.5558 | 165.6148 | 282.9341 | 343.2335 | 255.1958 | 332.6175 | 341.342 | 106.7955 | 154.7818 | 277.4014 | 425.5706 | 448.7515 | 107.3573 | 153.2298 | 265.3435 | 393.6551 | 397.2459 | 77.2215 | 95.8766 | 107.9464 | 161.4644 | 270.4784 | 288.1429 |  | 277.8598 | 605.4468 |  | 85.0312 | 137.6849 | 235.7212 | 384.7615 | 409.174 | 127.7183 | 162.4769 | 271.7001 | 421.0999 | 413.2114 | 87.2014 | 99.0251 | 109.7461 | 158.4134 | 279.2427 | 385.0473 | 302.4482 | 256.2842 | 273.8915 | 131.5926 | 169.9981 | 266.3162 | 400.7528 | 423.285 |  | 329.1767 |  |  | 214.729 | 224.3529 | 339.5622 | 210.9875 | 348.5628 | 204.9174 | 69.5783 | 63.8634 | 58.3969 | 62.9566 | 62.6952 | 64.2501 | 52.7483 | 53.885 | 236.2789 | 254.6248 | 242.2323 | 229.2057 | 402.4807 |  |  | 219.6817 |  | 185.3144 | 114.2724 | 170.6005 | 118.5021 | 247.6601 | 145.499 | 426.3044 | 451.7068 | 408.2732 | 298.1854 | 247.0589 | 232.839 | 296.6481 | 418.807 | 283.8981 | 283.1648 | 325.2502 | 279.9665 | 214.4878 | 135.4463 | 237.8081 | 141.649 | 451.9928 | 246.7795 | 165.7407 | 449.6753 |  | 217.2903 | 98.8137 | 100.3614 | 157.7961 | 284.1432 | 326.8739 | 329.7927 | 308.3817 | 450.2637 | 143.7721 | 137.5179 | 245.7397 | 397.4596 | 449.1856 | 102.1005 | 142.0543 | 258.064 | 424.1311 | 446.1771 | 79.3508 | 99.2651 | 109.9209 | 157.7929 | 280.1289 | 267.872 | 316.4178 | 327.634 | 293.025 | 286.0565 | 97.8132 | 134.0165 | 223.0609 | 387.6982 | 429.5477 | 118.324 | 144.2045 | 267.9434 | 416.2436 | 426.1262 | 79.7857 | 99.7119 | 118.7077 | 168.9817 | 301.5047 | 243.3838 | 286.0509 | 278.6464 | 326.0436 | 114.3317 | 248.8927 | 147.808 | 403.2704 | 434.2882 | 345.7215 | 343.5941 |  |  | 222.5382 | 242.4681 | 230.8164 | 344.8502 | 226.207 | 338.0015 |  | 245.7641 | 219.0508 | 229.8728 | 63.6136 | 98.9184 | 102.8013 |  | 441.5666 | 521.0891 | 531.1683 | 509.2853 | 678.9204 | 654.0178 | 476.2366 | [23 empty] | 228.699 | 666.4691 | 12.0994 | 481.3279
15:18 | 6740 |  |  | -15.2269 | 21.2008 | 15.7183 | -0.8748 | 2.8009 | 2.8973 | -6.5685 | 1.9722 | 10.1996 | 2.4527 | 0.171 |  |  |  | -31.27 | 20.2255 | 28.6674 | 3.968 |  | -4.8319 | 3.875 | 0.6193 | 2.8702 | 3.0685 | 1.7306 | 1.5102 | 357.4548 | 348.5147 | 201.9511 | 245.0116 | 183.7425 | 171.4332 | 131.7981 | 237.5904 | 138.9665 | 245.8753 | 404.837 | 420.5263 | 193.748 | 227.1289 | 322.5066 | 347.8073 | 390.8423 |  |  | 281.3044 |  | 317.3831 | 113.712 | 137.8766 | 239.6355 | 399.2324 | 402.3323 | 248.2732 | 160.2033 | 279.463 | 420.7728 | 437.1481 | 189.8441 | 95.1098 | 113.5607 | 165.626 | 282.9287 | 343.118 | 255.1127 | 332.5216 | 341.247 | 106.8007 | 154.7982 | 277.399 | 425.5275 | 448.6557 | 107.3661 | 153.2429 | 265.3341 | 393.5699 | 397.1486 | 77.2125 | 95.8727 | 107.9542 | 161.4941 | 270.4952 | 288.0702 |  | 277.7443 | 605.3414 |  | 85.0437 | 137.7036 | 235.7371 | 384.7167 | 409.0866 | 127.7093 | 162.4863 | 271.6919 | 421.0288 | 413.0977 | 87.2113 | 99.021 | 109.7534 | 158.4284 | 279.2383 | 384.9988 | 302.3527 | 256.1881 | 273.7324 | 131.595 | 170.0098 | 266.3338 | 400.7085 | 423.178 |  | 329.1141 |  |  | 214.6363 | 224.247 | 339.5059 | 210.9178 | 348.5192 | 204.8288 | 68.9879 | 64.2215 | 57.6343 | 62.8764 | 62.5298 | 64.2866 | 54.3069 | 53.78 | 236.1389 | 254.5106 | 242.1289 | 229.0808 | 402.4188 |  |  | 219.67 |  | 185.3059 | 114.2725 | 170.5879 | 118.4861 | 247.6513 | 145.5166 | 426.2594 | 451.5979 | 408.2195 | 298.1142 | 247.0639 | 232.9158 | 296.7174 | 418.7642 | 283.7632 | 283.0622 | 325.1232 | 279.865 | 214.4929 | 135.4669 | 237.8271 | 141.6564 | 451.8961 | 246.7707 | 165.761 | 449.5994 |  | 217.2921 | 98.8139 | 100.357 | 157.8125 | 284.1435 | 326.7769 | 329.7046 | 308.2798 | 450.1396 | 143.7773 | 137.5289 | 245.7547 | 397.4261 | 449.0719 | 102.1105 | 142.0672 | 258.0841 | 424.074 | 446.0873 | 79.3585 | 99.2058 | 109.9314 | 157.7979 | 280.1341 | 267.7578 | 316.3311 | 327.4092 | 292.9059 | 285.9582 | 97.8139 | 134.038 | 223.0849 | 387.6664 | 429.4523 | 118.3301 | 144.2143 | 267.9651 | 416.2142 | 426.0503 | 79.7983 | 99.7102 | 118.7061 | 168.9928 | 301.4996 | 243.2803 | 285.9461 | 278.5067 | 325.9249 | 114.3326 | 248.8891 | 147.8055 | 403.2261 | 434.1888 | 345.6097 | 343.4915 |  |  | 222.4384 | 242.377 | 230.7043 | 344.7619 | 226.0954 | 337.8607 |  | 245.6718 | 218.9564 | 229.7787 | 63.6225 | 98.9536 | 102.8077 |  | 441.4752 | 521.0227 | 531.1209 | 509.3758 | 679.6548 | 654.5036 | 476.3829 | [23 empty] | 228.6012 | 667.0792 | 12.1743 | 481.2489
15:18 | 6741 |  |  | -15.2537 | 21.1544 | 15.7916 | -0.8438 | 2.7563 | 2.8433 | -6.5948 | 1.9738 | 10.1938 | 2.4513 | 0.1686 |  |  |  | -31.219 | 20.215 | 28.7028 | 3.9631 |  | -4.894 | 3.9815 | 0.6177 | 2.8677 | 3.0692 | 1.7289 | 1.662 | 357.4159 | 348.4895 | 201.9409 | 245.0092 | 183.7276 | 171.4128 | 131.7986 | 237.5898 | 138.9672 | 245.8802 | 404.7763 | 420.4186 | 193.7582 | 227.0664 | 322.4186 | 347.7671 | 390.782 |  |  | 281.2079 |  | 317.3402 | 113.7259 | 137.8847 | 239.6417 | 399.1612 | 402.2208 | 248.266 | 160.197 | 279.4588 | 420.6976 | 437.0496 | 189.8529 | 95.1267 | 113.5774 | 165.636 | 282.9171 | 343.0015 | 255.0376 | 332.4344 | 341.1515 | 106.8125 | 154.8054 | 277.4089 | 425.4611 | 448.5608 | 107.3631 | 153.2496 | 265.318 | 393.485 | 397.0386 | 77.228 | 95.8813 | 107.9664 | 161.5135 | 270.497 | 287.9714 |  | 277.6235 | 605.233 |  | 85.0586 | 137.7193 | 235.7494 | 384.6534 | 408.9819 | 127.7167 | 162.4971 | 271.679 | 420.9499 | 413.0074 | 87.2446 | 99.0261 | 109.7594 | 158.4377 | 279.2286 | 384.9464 | 302.2503 | 256.3125 | 273.5676 | 131.5997 | 170.0191 | 266.3253 | 400.6506 | 423.0815 |  | 329.0548 |  |  | 214.5387 | 224.1478 | 339.3605 | 210.7104 | 348.4431 | 204.7517 | 69.0263 | 63.9193 | 55.5165 | 62.1258 | 62.5773 | 63.8876 | 54.9957 | 53.2184 | 235.9938 | 254.3994 | 242.0272 | 228.9595 | 402.3564 |  |  | 219.65 |  | 185.2916 | 114.2645 | 170.5667 | 118.4785 | 247.6432 | 145.5182 | 426.195 | 451.481 | 408.1653 | 297.9855 | 247.0676 | 232.9811 | 296.7758 | 418.724 | 283.5857 | 282.9668 | 324.9673 | 279.7522 | 214.4879 | 135.4786 | 237.835 | 141.6529 | 451.7837 | 246.7635 | 165.7853 | 449.5211 |  | 217.2888 | 98.8091 | 100.3564 | 157.8327 | 284.1369 | 326.6782 | 329.6141 | 308.1723 | 450.0078 | 143.785 | 137.5474 | 245.7773 | 397.3984 | 448.9659 | 102.1262 | 142.0832 | 258.0965 | 424.029 | 446.0038 | 79.3662 | 99.2312 | 109.9453 | 157.8201 | 280.1331 | 267.6638 | 316.2637 | 327.2012 | 292.7951 | 285.8648 | 97.8061 | 134.0466 | 223.1023 | 387.6284 | 429.3538 | 118.337 | 144.226 | 267.979 | 416.1809 | 425.9685 | 79.794 | 99.7138 | 118.7159 | 169.0089 | 301.491 | 243.1815 | 285.8502 | 278.4049 | 325.8072 | 114.3424 | 248.8993 | 147.8244 | 403.1895 | 434.1047 | 345.505 | 343.3947 |  |  | 222.3448 | 242.282 | 230.6006 | 344.6927 | 225.9885 | 337.7527 |  | 245.579 | 218.8562 | 229.6778 | 63.6102 | 98.972 | 102.8071 |  | 441.3534 | 520.933 | 531.034 | 509.6064 | 680.3925 | 655.2411 | 476.5485 | [23 empty] | 228.5034 | 667.8168 | 12.1808 | 481.1432
15:18 | 6742 |  |  | -15.227 | 21.1593 | 15.8222 | -0.8574 | 2.7908 | 2.9299 | -6.5583 | 1.9762 | 10.1896 | 2.4536 | 0.1701 |  |  |  | -31.1184 | 20.2935 | 28.7831 | 3.8456 |  | -4.8455 | 3.9701 | 0.6187 | 2.8655 | 3.0705 | 1.7278 | 1.8046 | 357.3891 | 348.4602 | 201.9444 | 245.005 | 183.7188 | 171.3989 | 131.8006 | 237.566 | 139.0046 | 245.9141 | 404.7381 | 420.3235 | 193.7693 | 227.048 | 322.3433 | 347.7351 | 390.7273 |  |  | 281.1209 |  | 317.299 | 113.7005 | 137.8918 | 239.6453 | 399.1011 | 402.1135 | 248.2503 | 160.2076 | 279.453 | 420.628 | 436.9549 | 189.8699 | 95.1321 | 113.595 | 165.6522 | 282.9136 | 342.8856 | 254.9572 | 332.3379 | 341.0595 | 106.8196 | 154.8253 | 277.4128 | 425.3903 | 448.4643 | 107.365 | 153.255 | 265.2976 | 393.4008 | 396.9313 | 77.2419 | 95.8949 | 107.9717 | 161.5135 | 270.4837 | 287.8633 |  | 277.5092 | 605.1251 |  | 85.0546 | 137.725 | 235.7523 | 384.587 | 408.8767 | 127.7387 | 162.5097 | 271.6665 | 420.87 | 412.9111 | 87.281 | 99.0127 | 109.769 | 158.4477 | 279.2136 | 384.9086 | 302.1412 | 256.5662 | 273.4052 | 131.6097 | 170.034 | 266.3344 | 400.5954 | 422.9793 |  | 328.9796 |  |  | 214.4368 | 224.0409 | 339.2325 | 210.5508 | 348.3724 | 204.6733 | 69.0849 | 64.1858 | 53.9025 | 61.1435 | 62.6413 | 63.5713 | 55.74 | 51.9413 | 235.8582 | 254.2845 | 241.9289 | 228.8326 | 402.2916 |  |  | 219.6375 |  | 185.2958 | 114.2639 | 170.5573 | 118.4834 | 247.6347 | 145.5278 | 426.136 | 451.3812 | 408.1197 | 297.89 | 247.0727 | 233.0463 | 296.831 | 418.6768 | 283.4402 | 282.8652 | 324.8309 | 279.6398 | 214.4739 | 135.4844 | 237.8377 | 141.6528 | 451.6679 | 246.7564 | 165.8074 | 449.449 |  | 217.2868 | 98.8095 | 100.353 | 157.8619 | 284.1321 | 326.5814 | 329.5196 | 308.0669 | 449.8943 | 143.7968 | 137.5635 | 245.8108 | 397.3557 | 448.8803 | 102.1268 | 142.1055 | 258.1057 | 423.9963 | 445.9222 | 79.3857 | 99.2826 | 109.9636 | 157.8386 | 280.1318 | 267.5636 | 316.1929 | 326.9962 | 292.6804 | 285.7754 | 97.8019 | 134.06 | 223.1176 | 387.5974 | 429.2597 | 118.3408 | 144.2421 | 267.9939 | 416.1427 | 425.8799 | 79.7809 | 99.7141 | 118.7413 | 169.0346 | 301.481 | 243.0881 | 285.7453 | 278.2932 | 325.6815 | 114.3417 | 248.9195 | 147.842 | 403.141 | 434.0011 | 345.3908 | 343.3079 |  |  | 222.2611 | 242.1885 | 230.5028 | 344.6537 | 225.8889 | 337.6264 |  | 245.4924 | 218.7625 | 229.5911 | 63.6093 | 98.9823 | 102.8045 |  | 441.2243 | 520.8611 | 530.9655 | 509.3184 | 679.6058 | 654.7679 | 476.5221 | [23 empty] | 228.4095 | 667.1868 | 12.2964 | 481.0427
15:18 | 6743 |  |  | -15.2065 | 21.0602 | 15.827 | -0.9129 | 2.7884 | 2.816 | -6.5218 | 1.9771 | 10.1897 | 2.4498 | 0.1697 |  |  |  | -31.0944 | 20.2638 | 28.7536 | 3.9456 |  | -4.842 | 4.0175 | 0.6184 | 2.8647 | 3.0732 | 1.729 | 0.5841 | 357.3578 | 348.4272 | 201.9421 | 245.0005 | 183.7158 | 171.3823 | 131.7965 | 237.5817 | 139.0314 | 245.9457 | 404.6968 | 420.235 | 193.761 | 227.036 | 322.3004 | 347.7292 | 390.7151 |  |  | 281.0284 |  | 317.2494 | 113.7011 | 137.8923 | 239.6524 | 399.0384 | 402.0025 | 248.2596 | 160.219 | 279.449 | 420.5642 | 436.8495 | 189.8736 | 95.1411 | 113.6144 | 165.6696 | 282.9112 | 342.7631 | 254.8736 | 332.2406 | 340.9604 | 106.8242 | 154.8469 | 277.4137 | 425.3311 | 448.359 | 107.3677 | 153.2576 | 265.2832 | 393.3127 | 396.8283 | 77.2409 | 95.8915 | 107.985 | 161.5302 | 270.4765 | 287.7431 |  | 277.4036 | 605.0075 |  | 85.0416 | 137.7273 | 235.7557 | 384.5369 | 408.7782 | 127.7392 | 162.5199 | 271.6584 | 420.7909 | 412.79 | 87.2843 | 99.0127 | 109.789 | 158.4604 | 279.2111 | 384.8709 | 302.0391 | 256.7916 | 273.2457 | 131.6229 | 170.047 | 266.3472 | 400.5453 | 422.8705 |  | 328.8853 |  |  | 214.3355 | 223.9433 | 339.173 | 210.462 | 348.2804 | 204.5755 | 69.061 | 63.1072 | 53.4514 | 61.3522 | 62.4457 | 63.7337 | 55.7508 | 52.727 | 235.7292 | 254.1658 | 241.825 | 228.7127 | 402.2308 |  |  | 219.6275 |  | 185.29 | 114.2616 | 170.5531 | 118.484 | 247.6361 | 145.5489 | 426.0897 | 451.2847 | 408.0703 | 297.8779 | 247.0827 | 233.1267 | 296.9017 | 418.6332 | 283.3678 | 282.7613 | 324.7329 | 279.5377 | 214.4772 | 135.501 | 237.8569 | 141.6715 | 451.5623 | 246.7547 | 165.8325 | 449.3812 |  | 217.3073 | 98.7853 | 100.3538 | 157.8831 | 284.1269 | 326.4813 | 329.4311 | 307.9642 | 449.7826 | 143.7947 | 137.573 | 245.8333 | 397.3078 | 448.7706 | 102.1296 | 142.1285 | 258.1223 | 423.9487 | 445.8376 | 79.4004 | 99.3305 | 109.9797 | 157.8614 | 280.137 | 267.4728 | 316.113 | 326.7922 | 292.5893 | 285.6912 | 97.8071 | 134.0813 | 223.1477 | 387.568 | 429.1724 | 118.3503 | 144.2734 | 268.0195 | 416.1095 | 425.8005 | 79.7897 | 99.7177 | 118.7669 | 169.0608 | 301.4818 | 242.9984 | 285.6462 | 278.2227 | 325.5616 | 114.3476 | 248.9371 | 147.8593 | 403.0837 | 433.8985 | 345.2705 | 343.2319 |  |  | 222.1639 | 242.0897 | 230.3902 | 344.6128 | 225.7848 | 337.5012 |  | 245.413 | 218.675 | 229.4958 | 63.6093 | 98.9878 | 102.8126 |  | 441.1235 | 520.7821 | 530.8974 | 509.6229 | 679.5313 | 654.9981 | 476.5062 | [23 empty] | 228.3133 | 667.2647 | 12.2683 | 480.9528
15:18 | 6744 |  |  | -15.2818 | 21.0379 | 15.8211 | -0.9514 | 2.7998 | 2.9071 | -6.48 | 1.9774 | 10.1842 | 2.4508 | 0.1697 |  |  |  | -31.132 | 20.2394 | 28.7743 | 4.0293 |  | -4.8124 | 4.0335 | 0.6164 | 2.8665 | 3.0734 | 1.7257 | 0.2652 | 357.3175 | 348.3924 | 201.9308 | 244.9979 | 183.6977 | 171.3657 | 131.7909 | 237.6175 | 139.0295 | 245.94 | 404.6341 | 420.1291 | 193.7384 | 227.0068 | 322.2888 | 347.7496 | 390.6977 |  |  | 280.9364 |  | 317.2015 | 113.7411 | 137.9019 | 239.669 | 398.9789 | 401.888 | 248.2662 | 160.1993 | 279.4348 | 420.4982 | 436.7346 | 189.8736 | 95.1448 | 113.6193 | 165.6718 | 282.8929 | 342.6374 | 254.781 | 332.1434 | 340.8629 | 106.8329 | 154.8478 | 277.4107 | 425.2713 | 448.2519 | 107.3667 | 153.2608 | 265.2616 | 393.2254 | 396.7166 | 77.2415 | 95.8789 | 107.9927 | 161.554 | 270.4803 | 287.6395 |  | 277.3 | 604.9008 |  | 85.0317 | 137.7423 | 235.7581 | 384.4861 | 408.677 | 127.7422 | 162.5254 | 271.6576 | 420.7061 | 412.6725 | 87.2871 | 99.0116 | 109.7933 | 158.4715 | 279.1966 | 384.8284 | 301.9367 | 257.191 | 273.0807 | 131.6339 | 170.0541 | 266.3465 | 400.4841 | 422.763 |  | 328.7984 |  |  | 214.2336 | 223.8504 | 339.1113 | 210.3593 | 348.1555 | 204.4517 | 69.1962 | 61.5753 | 53.2338 | 62.0845 | 62.3749 | 63.6016 | 53.8326 | 55.3763 | 235.607 | 254.0518 | 241.7157 | 228.6004 | 402.1677 |  |  | 219.6151 |  | 185.2838 | 114.2608 | 170.5408 | 118.4762 | 247.6457 | 145.5653 | 426.0402 | 451.1721 | 408.0168 | 297.8541 | 247.0989 | 233.1987 | 296.9725 | 418.5804 | 283.3343 | 282.6614 | 324.6518 | 279.4389 | 214.4976 | 135.5172 | 237.8783 | 141.7002 | 451.4622 | 246.7514 | 165.8532 | 449.3019 |  | 217.3216 | 98.7384 | 100.3577 | 157.8968 | 284.1162 | 326.385 | 329.3557 | 307.8599 | 449.6655 | 143.7963 | 137.5917 | 245.8536 | 397.2848 | 448.6443 | 102.1327 | 142.1357 | 258.1287 | 423.8873 | 445.7435 | 79.399 | 99.2787 | 109.9835 | 157.877 | 280.1352 | 267.3709 | 316.0321 | 326.5989 | 292.5044 | 285.5924 | 97.8141 | 134.0975 | 223.1802 | 387.5314 | 429.0835 | 118.3677 | 144.2967 | 268.0456 | 416.078 | 425.7273 | 79.8173 | 99.7247 | 118.7792 | 169.0806 | 301.4822 | 242.9011 | 285.5458 | 278.1499 | 325.4405 | 114.3665 | 248.952 | 147.8724 | 403.0343 | 433.8031 | 345.157 | 343.1597 |  |  | 222.0658 | 241.9987 | 230.2785 | 344.5513 | 225.669 | 337.3579 |  | 245.3196 | 218.57 | 229.3977 | 63.599 | 98.9549 | 102.8266 |  | 440.9846 | 520.7052 | 530.8296 | 509.3758 | 680.2104 | 655.6161 | 476.938 | [23 empty] | 228.2143 | 667.9133 | 12.2954 | 480.8449
15:18 | 6745 |  |  | -15.3307 | 20.9914 | 15.8933 | -0.9488 | 2.7995 | 2.9092 | -6.5395 | 1.9758 | 10.1776 | 2.4482 | 0.171 |  |  |  | -31.2997 | 20.1965 | 28.7816 | 3.9585 |  | -4.7991 | 3.9186 | 0.6174 | 2.8619 | 3.0679 | 1.7251 | 2.4969 | 357.2828 | 348.3584 | 201.9231 | 244.9884 | 183.6891 | 171.3473 | 131.7916 | 237.6059 | 139.0439 | 245.9512 | 404.5795 | 420.0394 | 193.7478 | 226.9662 | 322.2319 | 347.7202 | 390.6434 |  |  | 280.8462 |  | 317.1585 | 113.7466 | 137.9103 | 239.6793 | 398.9158 | 401.7774 | 248.2733 | 160.2154 | 279.4234 | 420.4196 | 436.6272 | 189.8837 | 95.1514 | 113.6237 | 165.6844 | 282.8754 | 342.5308 | 254.687 | 332.0436 | 340.7702 | 106.8466 | 154.8596 | 277.4065 | 425.2125 | 448.1505 | 107.3723 | 153.2698 | 265.2413 | 393.1414 | 396.5985 | 77.2435 | 95.88 | 108.0011 | 161.5752 | 270.4927 | 287.4925 |  | 277.2059 | 604.793 |  | 85.0332 | 137.7643 | 235.7538 | 384.4275 | 408.5753 | 127.7583 | 162.5323 | 271.6577 | 420.6242 | 412.5787 | 87.3003 | 99.0087 | 109.7968 | 158.4864 | 279.1887 | 384.7887 | 301.8312 | 257.4233 | 272.9131 | 131.6308 | 170.0628 | 266.3568 | 400.4338 | 422.6613 |  | 328.7197 |  |  | 214.1299 | 223.7488 | 338.9942 | 210.2081 | 348.0246 | 204.3093 | 69.0715 | 61.2717 | 51.8925 | 62.7952 | 62.7089 | 63.3141 | 52.3841 | 57.6527 | 235.4788 | 253.9328 | 241.5982 | 228.4778 | 402.1066 |  |  | 219.6009 |  | 185.2838 | 114.268 | 170.5326 | 118.4757 | 247.649 | 145.584 | 425.987 | 451.0723 | 407.9723 | 297.8005 | 247.0974 | 233.2661 | 297.0315 | 418.5316 | 283.3152 | 282.5647 | 324.6171 | 279.352 | 214.4971 | 135.5333 | 237.9017 | 141.7075 | 451.357 | 246.7494 | 165.8863 | 449.2226 |  | 217.3162 | 98.7021 | 100.358 | 157.9262 | 284.113 | 326.2932 | 329.2791 | 307.759 | 449.553 | 143.8106 | 137.6168 | 245.8838 | 397.2651 | 448.5494 | 102.1384 | 142.1453 | 258.1399 | 423.8353 | 445.6584 | 79.4126 | 99.2157 | 109.9945 | 157.883 | 280.1385 | 267.2687 | 315.9603 | 326.4157 | 292.4312 | 285.4835 | 97.821 | 134.1056 | 223.1986 | 387.4933 | 428.9901 | 118.3777 | 144.3067 | 268.055 | 416.0404 | 425.6442 | 79.8087 | 99.7233 | 118.7947 | 169.1064 | 301.4658 | 242.7947 | 285.4381 | 278.0026 | 325.3201 | 114.372 | 248.9649 | 147.8798 | 402.995 | 433.7099 | 345.0479 | 343.0931 |  |  | 221.9728 | 241.9027 | 230.1691 | 344.487 | 225.5641 | 337.2639 |  | 245.2407 | 218.4602 | 229.3082 | 63.5989 | 98.959 | 102.8135 |  | 440.8736 | 520.6087 | 530.793 | 509.5244 | 679.6217 | 654.9127 | 476.8039 | [23 empty] | 228.1165 | 667.2672 | 12.1592 | 480.7412
15:18 | 6746 |  |  | -15.2328 | 20.9956 | 15.8272 | -0.9335 | 2.7319 | 2.8604 | -6.5344 | 1.9757 | 10.17 | 2.444 | 0.1699 |  |  |  | -31.331 | 20.1163 | 28.8108 | 3.925 |  | -4.7833 | 4.0743 | 0.6168 | 2.8599 | 3.0697 | 1.7266 | 2.471 | 357.2529 | 348.3239 | 201.9243 | 244.9784 | 183.6949 | 171.3331 | 131.7971 | 237.5667 | 139.0817 | 245.9848 | 404.5414 | 419.9586 | 193.7572 | 226.9372 | 322.1267 | 347.656 | 390.6085 |  |  | 280.7498 |  | 317.1156 | 113.723 | 137.9183 | 239.6748 | 398.8491 | 401.6682 | 248.2581 | 160.2575 | 279.422 | 420.3494 | 436.5355 | 189.8942 | 95.1669 | 113.6442 | 165.7077 | 282.8683 | 342.4359 | 254.6028 | 331.9566 | 340.6748 | 106.8566 | 154.8849 | 277.4162 | 425.1579 | 448.0532 | 107.3826 | 153.2723 | 265.2228 | 393.0439 | 396.4857 | 77.2362 | 95.8818 | 107.9955 | 161.5736 | 270.4634 | 287.3115 |  | 277.1159 | 604.6725 |  | 85.0443 | 137.7694 | 235.7574 | 384.3635 | 408.4783 | 127.7694 | 162.5376 | 271.6459 | 420.5592 | 412.4702 | 87.3325 | 99.0113 | 109.8124 | 158.5071 | 279.1889 | 384.7401 | 301.7284 | 257.3944 | 272.7517 | 131.6324 | 170.0792 | 266.3697 | 400.386 | 422.5678 |  | 328.6261 |  |  | 214.0259 | 223.6492 | 338.8785 | 210.091 | 347.8758 | 204.1351 | 68.6891 | 61.9661 | 49.9002 | 63.3881 | 63.0314 | 63.7625 | 51.2878 | 59.3125 | 235.3537 | 253.8196 | 241.4872 | 228.3578 | 402.0492 |  |  | 219.59 |  | 185.2717 | 114.2688 | 170.5186 | 118.4716 | 247.648 | 145.601 | 425.9366 | 450.9573 | 407.918 | 297.7532 | 247.0892 | 233.3309 | 297.084 | 418.4813 | 283.3101 | 282.4652 | 324.5971 | 279.2798 | 214.4836 | 135.5462 | 237.9229 | 141.6976 | 451.2554 | 246.7581 | 165.9129 | 449.1544 |  | 217.3397 | 98.6698 | 100.3621 | 157.9528 | 284.115 | 326.197 | 329.1967 | 307.6541 | 449.4409 | 143.814 | 137.638 | 245.9 | 397.216 | 448.4628 | 102.1508 | 142.159 | 258.1515 | 423.7942 | 445.577 | 79.4315 | 99.27 | 110.0133 | 157.9061 | 280.1439 | 267.1926 | 315.8869 | 326.2453 | 292.3731 | 285.3875 | 97.8298 | 134.1115 | 223.2197 | 387.4555 | 428.9007 | 118.385 | 144.3262 | 268.0696 | 416.0044 | 425.5605 | 79.7896 | 99.7175 | 118.8107 | 169.1376 | 301.452 | 242.6878 | 285.3339 | 277.8524 | 325.2077 | 114.3717 | 248.9723 | 147.8997 | 402.9516 | 433.6186 | 344.9419 | 343.0142 |  |  | 221.8757 | 241.8068 | 230.0586 | 344.4206 | 225.4718 | 337.1971 |  | 245.1576 | 218.3606 | 229.2148 | 63.6003 | 98.9619 | 102.8213 |  | 440.7384 | 520.5401 | 530.72 | 509.6847 | 680.1487 | 655.4307 | 476.6913 | [23 empty] | 228.0187 | 667.7897 | 12.1579 | 480.6393
15:18 | 6747 |  |  | -15.1902 | 20.9566 | 15.8423 | -1.0331 | 2.8091 | 2.8745 | -6.4521 | 1.9679 | 10.166 | 2.4355 | 0.1701 |  |  |  | -31.2506 | 20.1751 | 28.7656 | 3.8815 |  | -4.777 | 4.0965 | 0.6162 | 2.8525 | 3.0711 | 1.7256 | 2.9483 | 357.2227 | 348.2879 | 201.9265 | 244.9716 | 183.6891 | 171.3128 | 131.7934 | 237.5932 | 139.1007 | 245.9932 | 404.4895 | 419.8609 | 193.7347 | 226.9375 | 322.1102 | 347.6776 | 390.6274 |  |  | 280.6623 |  | 317.0718 | 113.7442 | 137.9339 | 239.6783 | 398.7923 | 401.561 | 248.2217 | 160.2664 | 279.4186 | 420.2868 | 436.4393 | 189.8974 | 95.1775 | 113.6566 | 165.7213 | 282.8659 | 342.322 | 254.5151 | 331.8626 | 340.5805 | 106.8371 | 154.9016 | 277.4276 | 425.0981 | 447.958 | 107.381 | 153.2794 | 265.2063 | 392.9527 | 396.3906 | 77.2347 | 95.8773 | 108.0022 | 161.5901 | 270.4418 | 287.1503 |  | 277.0244 | 604.5698 |  | 85.0367 | 137.7685 | 235.7718 | 384.3029 | 408.386 | 127.7795 | 162.5559 | 271.649 | 420.4923 | 412.3593 | 87.366 | 99.0095 | 109.8227 | 158.522 | 279.1764 | 384.6906 | 301.6279 | 257.3842 | 272.595 | 131.6435 | 170.0947 | 266.3778 | 400.3261 | 422.4592 |  | 328.5199 |  |  | 213.9293 | 223.5491 | 338.8125 | 210.0226 | 347.766 | 203.987 | 68.3211 | 63.1874 | 48.3845 | 63.8072 | 63.1865 | 64.2612 | 49.8791 | 60.5592 | 235.2335 | 253.715 | 241.3854 | 228.2456 | 401.9886 |  |  | 219.5774 |  | 185.2663 | 114.265 | 170.5027 | 118.4558 | 247.6483 | 145.6003 | 425.874 | 450.8313 | 407.8691 | 297.6736 | 247.0842 | 233.3872 | 297.1297 | 418.4211 | 283.287 | 282.3573 | 324.5589 | 279.2031 | 214.4804 | 135.5528 | 237.9318 | 141.6916 | 451.1517 | 246.7619 | 165.9247 | 449.0847 |  | 217.369 | 98.6515 | 100.3649 | 157.981 | 284.1123 | 326.1052 | 329.1061 | 307.5565 | 449.4525 | 143.8146 | 137.6611 | 245.93 | 397.173 | 448.3461 | 102.1641 | 142.1717 | 258.159 | 423.7444 | 445.4809 | 79.4496 | 99.3125 | 110.0235 | 157.9282 | 280.1417 | 267.111 | 315.8179 | 326.0746 | 292.3138 | 285.2963 | 97.8226 | 134.1238 | 223.2462 | 387.4196 | 428.8044 | 118.4033 | 144.3493 | 268.0942 | 415.9709 | 425.4842 | 79.8006 | 99.7165 | 118.8309 | 169.164 | 301.4561 | 242.587 | 285.236 | 277.6953 | 325.0854 | 114.3771 | 248.9697 | 147.9043 | 402.8994 | 433.5251 | 344.83 | 342.9066 |  |  | 221.7818 | 241.7147 | 229.9476 | 344.3278 | 225.3801 | 337.1092 |  | 245.0669 | 218.2623 | 229.1081 | 63.5973 | 98.9673 | 102.8238 |  | 440.7005 | 520.4451 | 530.6258 | 509.833 | 680.5622 | 655.6528 | 476.8219 | [23 empty] | 227.92 | 668.1075 | 12.2095 | 480.5728
15:18 | 6748 |  |  | -15.2513 | 20.963 | 15.836 | -1.0128 | 2.8404 | 2.8482 | -6.5445 | 1.9698 | 10.1617 | 2.434 | 0.1703 |  |  |  | -31.3545 | 20.0388 | 28.7544 | 3.9103 |  | -4.7113 | 3.9856 | 0.6172 | 2.8521 | 3.0685 | 1.7259 | 2.133 | 357.1864 | 348.2488 | 201.917 | 244.9689 | 183.6735 | 171.293 | 131.7854 | 237.5996 | 139.0988 | 246.001 | 404.4349 | 419.766 | 193.7334 | 226.9228 | 322.0935 | 347.7055 | 390.6373 |  |  | 280.5732 |  | 317.0292 | 113.7482 | 137.9469 | 239.6899 | 398.7269 | 401.4445 | 248.197 | 160.2634 | 279.4107 | 420.2149 | 436.3369 | 189.9023 | 95.1902 | 113.6535 | 165.7292 | 282.8547 | 342.1958 | 254.423 | 331.7595 | 340.4947 | 106.8384 | 154.9104 | 277.4234 | 425.031 | 447.8648 | 107.3797 | 153.2905 | 265.1931 | 392.8668 | 396.2862 | 77.2306 | 95.8732 | 108.0096 | 161.6145 | 270.4581 | 287.0792 |  | 276.9303 | 604.4676 |  | 85.0301 | 137.7776 | 235.7801 | 384.2452 | 408.2796 | 127.783 | 162.5619 | 271.6378 | 420.4061 | 412.2503 | 87.3834 | 99.0004 | 109.8223 | 158.5321 | 279.1584 | 384.6379 | 301.5298 | 257.3591 | 272.4499 | 131.6423 | 170.1122 | 266.3945 | 400.2768 | 422.3498 |  | 328.4108 |  |  | 213.8429 | 223.4477 | 338.7419 | 209.9224 | 347.7315 | 203.8997 | 68.243 | 63.6833 | 46.5139 | 64.0296 | 63.1498 | 64.6183 | 49.0866 | 61.7868 | 235.114 | 253.6078 | 241.282 | 228.1334 | 401.9281 |  |  | 219.558 |  | 185.2656 | 114.2584 | 170.4869 | 118.4418 | 247.6559 | 145.608 | 425.8181 | 450.7224 | 407.8316 | 297.5931 | 247.093 | 233.4612 | 297.19 | 418.3573 | 283.2134 | 282.2552 | 324.506 | 279.1264 | 214.4949 | 135.5715 | 237.9464 | 141.7224 | 451.0487 | 246.771 | 165.9535 | 449.0119 |  | 217.3628 | 98.6401 | 100.3634 | 158.0145 | 284.1087 | 326.011 | 329.0078 | 307.4658 | 449.4511 | 143.8206 | 137.6831 | 245.9587 | 397.1408 | 448.2352 | 102.163 | 142.1792 | 258.1692 | 423.6799 | 445.3818 | 79.4521 | 99.3112 | 110.0239 | 157.9411 | 280.1373 | 267.0428 | 315.7477 | 325.8958 | 292.253 | 285.1973 | 97.8106 | 134.1397 | 223.2639 | 387.3867 | 428.702 | 118.4146 | 144.3674 | 268.1103 | 415.9321 | 425.402 | 79.817 | 99.7234 | 118.8374 | 169.1759 | 301.4586 | 242.4819 | 285.137 | 277.5487 | 324.9698 | 114.3945 | 248.9875 | 147.9158 | 402.8485 | 433.4253 | 344.7355 | 342.8326 |  |  | 221.6948 | 241.6104 | 229.8363 | 344.2302 | 225.299 | 337.0391 |  | 244.988 | 218.1738 | 229.0122 | 63.5991 | 98.9194 | 102.8394 |  | 440.5456 | 520.3522 | 530.5516 | 509.73 | 680.3308 | 655.6119 | 476.9804 | [23 empty] | 227.8258 | 667.9714 | 12.0907 | 480.4489
15:18 | 6749 |  |  | -15.3247 | 20.9664 | 15.6937 | -1.0465 | 2.8513 | 2.8689 | -6.4652 | 1.9736 | 10.1566 | 2.4334 | 0.1694 |  |  |  | -31.2672 | 20.086 | 28.7154 | 3.9512 |  | -4.7951 | 3.9534 | 0.6145 | 2.849 | 3.0676 | 1.7258 | 2.3334 | 357.1454 | 348.2157 | 201.905 | 244.9632 | 183.6632 | 171.2739 | 131.7828 | 237.552 | 139.0986 | 246.0142 | 404.3755 | 419.6669 | 193.7403 | 226.89 | 322.0312 | 347.705 | 390.6115 |  |  | 280.4788 |  | 316.9912 | 113.7162 | 137.9547 | 239.703 | 398.6578 | 401.3305 | 248.1886 | 160.2645 | 279.4015 | 420.1382 | 436.2404 | 189.9124 | 95.193 | 113.6572 | 165.7386 | 282.8456 | 342.0704 | 254.338 | 331.6694 | 340.4043 | 106.8554 | 154.9243 | 277.4133 | 424.9754 | 447.7656 | 107.3842 | 153.2985 | 265.1714 | 392.776 | 396.1716 | 77.2231 | 95.8712 | 107.9938 | 161.6112 | 270.439 | 287.097 |  | 276.8418 | 604.3485 |  | 85.0456 | 137.7895 | 235.7945 | 384.1877 | 408.1757 | 127.7816 | 162.5582 | 271.6377 | 420.3324 | 412.1394 | 87.3814 | 99.0079 | 109.839 | 158.5395 | 279.1568 | 384.5925 | 301.4252 | 257.3283 | 272.31 | 131.6487 | 170.1264 | 266.4055 | 400.2273 | 422.254 |  | 328.2902 |  |  | 213.7522 | 223.3469 | 338.6658 | 209.8661 | 347.7076 | 203.8046 | 68.2953 | 64.2701 | 44.5568 | 63.5347 | 63.0162 | 65.0415 | 49.1761 | 62.8563 | 234.9909 | 253.4964 | 241.1854 | 228.0166 | 401.8653 |  |  | 219.5468 |  | 185.2557 | 114.2532 | 170.4679 | 118.4391 | 247.6355 | 145.6259 | 425.7671 | 450.6115 | 407.7814 | 297.5128 | 247.1032 | 233.5389 | 297.2513 | 418.2788 | 283.1023 | 282.1495 | 324.4378 | 279.0422 | 214.4843 | 135.5885 | 237.966 | 141.7302 | 450.9465 | 246.782 | 165.9789 | 448.9406 |  | 217.3515 | 98.6198 | 100.3679 | 158.0397 | 284.1043 | 325.9032 | 328.9165 | 307.3605 | 449.328 | 143.8239 | 137.7049 | 245.9835 | 397.1082 | 448.1413 | 102.1665 | 142.1841 | 258.1755 | 423.623 | 445.2894 | 79.4477 | 99.2939 | 110.0297 | 157.9474 | 280.143 | 267.0079 | 315.6673 | 325.7197 | 292.1917 | 285.1015 | 97.8126 | 134.1553 | 223.292 | 387.3514 | 428.6132 | 118.4242 | 144.3811 | 268.1349 | 415.8944 | 425.3236 | 79.844 | 99.7324 | 118.8337 | 169.1799 | 301.4519 | 242.3842 | 285.0344 | 277.4006 | 324.8603 | 114.4074 | 249.0187 | 147.9399 | 402.7989 | 433.3209 | 344.6268 | 342.7544 |  |  | 221.5998 | 241.5051 | 229.7206 | 344.161 | 225.2206 | 336.9637 |  | 244.9026 | 218.0766 | 228.9151 | 63.5904 | 98.9366 | 102.8352 |  | 440.4854 | 520.2816 | 530.4714 | 509.174 | 679.7751 | 655.0556 | 476.7336 | [23 empty] | 227.7274 | 667.4154 | 12.0563 | 480.3835
15:18 | 6750 |  |  | -15.3699 | 20.9624 | 15.7431 | -1.0721 | 2.8291 | 2.8623 | -6.6001 | 1.9748 | 10.1614 | 2.4309 | 0.1698 |  |  |  | -31.2965 | 20.085 | 28.6754 | 3.9289 |  | -4.8128 | 3.9098 | 0.6173 | 2.8442 | 3.0689 | 1.7288 | 1.456 | 357.1027 | 348.1844 | 201.9002 | 244.9576 | 183.6589 | 171.2584 | 131.7863 | 237.5635 | 139.1187 | 246.0314 | 404.3277 | 419.5675 | 193.7556 | 226.8324 | 321.9855 | 347.7077 | 390.598 |  |  | 280.3877 |  | 316.9507 | 113.7385 | 137.9675 | 239.7119 | 398.6024 | 401.2303 | 248.184 | 160.2749 | 279.3951 | 420.0619 | 436.1372 | 189.9206 | 95.1944 | 113.6682 | 165.7429 | 282.8352 | 341.9448 | 254.2449 | 331.5778 | 340.3012 | 106.8572 | 154.9385 | 277.4101 | 424.9247 | 447.6585 | 107.3856 | 153.305 | 265.1611 | 392.6902 | 396.0652 | 77.2367 | 95.8814 | 108.0049 | 161.631 | 270.4495 | 287.0545 |  | 276.753 | 604.2462 |  | 85.0522 | 137.7969 | 235.8117 | 384.1292 | 408.0765 | 127.7833 | 162.5679 | 271.6532 | 420.2614 | 412.0451 | 87.3857 | 99.0197 | 109.8617 | 158.5538 | 279.158 | 384.5448 | 301.3246 | 257.3113 | 272.1819 | 131.6775 | 170.1472 | 266.4161 | 400.1807 | 422.1582 |  | 328.1745 |  |  | 213.6578 | 223.2499 | 338.5636 | 209.7671 | 347.6592 | 203.6906 | 68.5605 | 64.9437 | 43.6483 | 62.1844 | 62.7984 | 65.1714 | 50.2451 | 63.869 | 234.866 | 253.386 | 241.0851 | 227.8988 | 401.805 |  |  | 219.537 |  | 185.2442 | 114.2546 | 170.4548 | 118.4356 | 247.6265 | 145.634 | 425.709 | 450.4994 | 407.729 | 297.4138 | 247.0998 | 233.6091 | 297.3159 | 418.2148 | 282.9691 | 282.0528 | 324.3689 | 278.9493 | 214.4782 | 135.6012 | 237.9819 | 141.7208 | 450.8444 | 246.7913 | 165.9928 | 448.8687 |  | 217.3525 | 98.6032 | 100.3715 | 158.0649 | 284.1066 | 325.8126 | 328.8249 | 307.2529 | 449.2101 | 143.8318 | 137.7195 | 246.0049 | 397.0788 | 448.0396 | 102.1811 | 142.2103 | 258.1944 | 423.5849 | 445.2175 | 79.4647 | 99.2838 | 110.0482 | 157.9645 | 280.1476 | 266.9786 | 315.5975 | 325.5554 | 292.1466 | 285.0178 | 97.8121 | 134.1716 | 223.3162 | 387.3199 | 428.5154 | 118.4447 | 144.4018 | 268.1555 | 415.8567 | 425.2428 | 79.8615 | 99.7275 | 118.8502 | 169.1941 | 301.442 | 242.288 | 284.9351 | 277.2475 | 324.7519 | 114.4196 | 249.0457 | 147.9627 | 402.7481 | 433.214 | 344.5031 | 342.6512 |  |  | 221.5047 | 241.4043 | 229.6046 | 344.0831 | 225.1314 | 336.8846 |  | 244.8276 | 217.9992 | 228.8283 | 63.6001 | 98.9698 | 102.8464 |  | 440.4272 | 520.2234 | 530.4302 | 509.5239 | 679.5122 | 654.6016 | 476.3899 | [23 empty] | 227.6345 | 667.0569 | 11.9534 | 480.3253
15:18 | 6751 |  |  | -15.2846 | 20.9847 | 15.8268 | -1.0552 | 2.7803 | 2.8352 | -6.7005 | 1.9757 | 10.1578 | 2.4229 | 0.1717 |  |  |  | -31.2841 | 19.956 | 28.6104 | 3.9162 |  | -4.8619 | 3.9186 | 0.6163 | 2.8443 | 3.0654 | 1.7271 | 0.9506 | 357.0566 | 348.1436 | 201.8931 | 244.9464 | 183.6481 | 171.2402 | 131.7819 | 237.5324 | 139.1192 | 246.0356 | 404.2693 | 419.4653 | 193.7575 | 226.7329 | 321.9448 | 347.6835 | 390.5751 |  |  | 280.2933 |  | 316.9104 | 113.7253 | 137.9783 | 239.7229 | 398.5451 | 401.1233 | 248.1866 | 160.278 | 279.3875 | 419.9989 | 436.0341 | 189.9296 | 95.1974 | 113.6837 | 165.7533 | 282.8211 | 341.7368 | 254.1525 | 331.4793 | 340.2016 | 106.8745 | 154.9482 | 277.4122 | 424.8698 | 447.5605 | 107.3918 | 153.318 | 265.1543 | 392.6096 | 395.9611 | 77.2435 | 95.8842 | 108.0023 | 161.6416 | 270.4372 | 286.935 |  | 276.6658 | 604.1555 |  | 85.052 | 137.8077 | 235.8165 | 384.0674 | 407.969 | 127.8012 | 162.5855 | 271.654 | 420.182 | 411.9464 | 87.4075 | 99.0182 | 109.8756 | 158.5707 | 279.1469 | 384.4956 | 301.2225 | 257.2799 | 272.0567 | 131.6799 | 170.1608 | 266.4158 | 400.1317 | 422.0602 |  | 328.087 |  |  | 213.5666 | 223.1495 | 338.4495 | 209.6155 | 347.6084 | 203.5857 | 68.7085 | 65.612 | 43.4558 | 61.0784 | 62.7616 | 64.2782 | 52.2016 | 65.0455 | 234.7558 | 253.2811 | 240.986 | 227.786 | 401.749 |  |  | 219.5249 |  | 185.2382 | 114.253 | 170.4445 | 118.4306 | 247.6268 | 145.649 | 425.667 | 450.3917 | 407.6805 | 297.3466 | 247.1097 | 233.6869 | 297.3914 | 418.1756 | 282.85 | 281.9668 | 324.2743 | 278.8627 | 214.4956 | 135.6249 | 238.0068 | 141.7179 | 450.7519 | 246.8068 | 166.0054 | 448.792 |  | 217.3572 | 98.5906 | 100.3774 | 158.0826 | 284.1004 | 325.7264 | 328.7291 | 307.1471 | 449.0879 | 143.838 | 137.7187 | 246.0065 | 397.0355 | 447.9277 | 102.1795 | 142.2258 | 258.208 | 423.5271 | 445.1341 | 79.4761 | 99.2749 | 110.0689 | 157.9918 | 280.14 | 266.9234 | 315.5229 | 325.4066 | 292.0996 | 284.9333 | 97.8132 | 134.1986 | 223.3324 | 387.3009 | 428.4237 | 118.4557 | 144.4302 | 268.1789 | 415.8274 | 425.1704 | 79.8853 | 99.7399 | 118.8783 | 169.2223 | 301.4415 | 242.1972 | 284.834 | 277.1094 | 324.6443 | 114.4305 | 249.0553 | 147.9823 | 402.6978 | 433.112 | 344.414 | 342.5536 |  |  | 221.4204 | 241.3163 | 229.5017 | 343.9904 | 225.0336 | 336.8149 |  | 244.7414 | 217.8967 | 228.726 | 63.6052 | 98.946 | 102.8534 |  | 440.3512 | 520.1532 | 530.3709 | 509.3184 | 680.0995 | 654.7061 | 476.0904 | [23 empty] | 227.5398 | 667.4028 | 11.8926 | 480.2522
15:18 | 6752 |  |  | -15.3958 | 20.9313 | 15.6571 | -1.0652 | 2.7318 | 2.8414 | -6.4943 | 1.9749 | 10.156 | 2.4241 | 0.1695 |  |  |  | -31.3817 | 19.9169 | 28.7409 | 3.9288 |  | -4.9442 | 3.9287 | 0.6162 | 2.8433 | 3.0684 | 1.7259 | 2.6507 | 357.025 | 348.1123 | 201.8879 | 244.9367 | 183.6442 | 171.2186 | 131.777 | 237.5181 | 139.122 | 246.0442 | 404.2071 | 419.3668 | 193.749 | 226.6672 | 321.9039 | 347.6509 | 390.5424 |  |  | 280.1967 |  | 316.8644 | 113.7224 | 137.9913 | 239.7455 | 398.4845 | 401.0115 | 248.1932 | 160.2857 | 279.3819 | 419.9268 | 435.9321 | 189.943 | 95.1994 | 113.6957 | 165.7655 | 282.8146 | 341.5322 | 254.0652 | 331.3784 | 340.1066 | 106.8867 | 154.962 | 277.4127 | 424.8079 | 447.4656 | 107.3993 | 153.3276 | 265.1322 | 392.5244 | 395.8573 | 77.229 | 95.876 | 108.0035 | 161.6615 | 270.4227 | 286.8208 |  | 276.573 | 604.0444 |  | 85.0556 | 137.8207 | 235.823 | 384.0014 | 407.8682 | 127.8128 | 162.6058 | 271.6528 | 420.0987 | 411.8499 | 87.4408 | 99.0087 | 109.8852 | 158.59 | 279.1407 | 384.4546 | 301.101 | 257.2433 | 271.9201 | 131.6696 | 170.1644 | 266.4156 | 400.0653 | 421.95 |  | 328.001 |  |  | 213.4681 | 223.0522 | 338.3273 | 209.4974 | 347.5555 | 203.4683 | 68.8537 | 66.1562 | 44.1382 | 60.4632 | 62.5571 | 62.7688 | 53.0807 | 65.9914 | 234.6438 | 253.1741 | 240.8955 | 227.6793 | 401.6923 |  |  | 219.5113 |  | 185.2348 | 114.2496 | 170.4366 | 118.4298 | 247.6276 | 145.6677 | 425.618 | 450.2924 | 407.6325 | 297.2743 | 247.1158 | 233.7569 | 297.4525 | 418.1262 | 282.7475 | 281.8625 | 324.1679 | 278.7656 | 214.5 | 135.6416 | 238.0254 | 141.7261 | 450.6475 | 246.8039 | 166.0293 | 448.7184 |  | 217.3636 | 98.5702 | 100.3724 | 158.0937 | 284.0869 | 325.6272 | 328.6449 | 307.0422 | 448.966 | 143.8398 | 137.7347 | 246.0286 | 396.9889 | 447.8181 | 102.1884 | 142.237 | 258.2204 | 423.4713 | 445.035 | 79.4913 | 99.2818 | 110.083 | 158.0048 | 280.1397 | 266.8419 | 315.4397 | 325.2714 | 292.0195 | 284.843 | 97.8205 | 134.2261 | 223.3587 | 387.2711 | 428.3357 | 118.4652 | 144.4563 | 268.2069 | 415.8025 | 425.103 | 79.8905 | 99.7523 | 118.901 | 169.244 | 301.4448 | 242.1022 | 284.7344 | 276.9832 | 324.5361 | 114.4398 | 249.0563 | 147.9978 | 402.6548 | 433.0195 | 344.3233 | 342.4809 |  |  | 221.3238 | 241.2149 | 229.3926 | 343.902 | 224.9418 | 336.7563 |  | 244.6325 | 217.7941 | 228.6226 | 63.6114 | 98.9553 | 102.8575 |  | 440.2429 | 520.0364 | 530.2769 | 509.4376 | 680.4574 | 654.9981 | 476.8147 | [23 empty] | 227.4376 | 667.7277 | 11.8187 | 480.1397
15:18 | 6753 |  |  | -15.3875 | 20.8518 | 15.6053 | -1.0109 | 2.8144 | 2.8958 | -6.5613 | 1.9775 | 10.1565 | 2.4229 | 0.1725 |  |  |  | -31.3778 | 20.0461 | 28.7328 | 3.9065 |  | -4.8626 | 3.8989 | 0.6156 | 2.8388 | 3.0674 | 1.7266 | 1.6163 | 356.9952 | 348.0812 | 201.8801 | 244.9384 | 183.6398 | 171.2057 | 131.7801 | 237.5653 | 139.1618 | 246.0678 | 404.1664 | 419.279 | 193.7482 | 226.6552 | 321.8778 | 347.6372 | 390.4974 |  |  | 280.0998 |  | 316.8118 | 113.7584 | 138.0016 | 239.7456 | 398.4182 | 400.8978 | 248.1862 | 160.2767 | 279.3606 | 419.8534 | 435.8252 | 189.9504 | 95.2079 | 113.7058 | 165.7692 | 282.8105 | 341.4117 | 253.9718 | 331.287 | 340.0111 | 106.8961 | 154.9731 | 277.4013 | 424.7454 | 447.3681 | 107.4026 | 153.3294 | 265.1108 | 392.4321 | 395.7536 | 77.2505 | 95.883 | 108.0453 | 161.6902 | 270.44 | 286.7445 |  | 276.4635 | 603.9347 |  | 85.053 | 137.8343 | 235.832 | 383.9599 | 407.7746 | 127.8097 | 162.62 | 271.6556 | 420.0237 | 411.7439 | 87.4661 | 99.0125 | 109.8926 | 158.6028 | 279.1293 | 384.3984 | 300.9904 | 257.2219 | 271.7954 | 131.6786 | 170.1801 | 266.4373 | 400.0119 | 421.8462 |  | 327.916 |  |  | 213.3661 | 222.9597 | 338.238 | 209.4529 | 347.4718 | 203.3436 | 69.0537 | 65.9078 | 44.4273 | 60.4397 | 62.0763 | 62.1358 | 53.6825 | 66.3604 | 234.5292 | 253.0631 | 240.8007 | 227.5696 | 401.633 |  |  | 219.4973 |  | 185.2347 | 114.2558 | 170.4268 | 118.4248 | 247.6246 | 145.6859 | 425.5583 | 450.1968 | 407.5898 | 297.1599 | 247.1146 | 233.8285 | 297.5109 | 418.0765 | 282.6916 | 281.7624 | 324.0821 | 278.6785 | 214.4951 | 135.6487 | 238.036 | 141.7314 | 450.5375 | 246.806 | 166.0694 | 448.6489 |  | 217.3699 | 98.5539 | 100.3627 | 158.1126 | 284.0874 | 325.5298 | 328.5922 | 306.9398 | 448.8419 | 143.8477 | 137.7507 | 246.0594 | 396.9431 | 447.7168 | 102.2086 | 142.2464 | 258.2347 | 423.4242 | 444.9358 | 79.5097 | 99.2402 | 110.0953 | 158.0211 | 280.1446 | 266.7485 | 315.3627 | 325.1482 | 291.9109 | 284.7574 | 97.8254 | 134.2303 | 223.3878 | 387.2328 | 428.2428 | 118.4754 | 144.4755 | 268.2232 | 415.7669 | 425.023 | 79.8723 | 99.7452 | 118.911 | 169.2659 | 301.4355 | 242.001 | 284.6327 | 276.8578 | 324.4126 | 114.4518 | 249.0795 | 148.017 | 402.6106 | 432.927 | 344.2163 | 342.4225 |  |  | 221.2283 | 241.1081 | 229.2825 | 343.8076 | 224.8681 | 336.6904 |  | 244.5319 | 217.688 | 228.5257 | 63.6093 | 98.9703 | 102.8669 |  | 440.1537 | 519.928 | 530.2076 | 509.3881 | 679.7688 | 654.3671 | 476.4481 | [23 empty] | 227.3363 | 667.068 | 11.8654 | 480.0408
15:18 | 6754 |  |  | -15.4242 | 20.8259 | 15.6309 | -0.9692 | 2.7066 | 2.8544 | -6.5502 | 1.979 | 10.1477 | 2.4214 | 0.1715 |  |  |  | -31.2886 | 20.1203 | 28.7553 | 3.9047 |  | -4.903 | 3.9663 | 0.6155 | 2.836 | 3.0651 | 1.7244 | 1.6076 | 356.9605 | 348.0418 | 201.8741 | 244.9301 | 183.6332 | 171.1911 | 131.7745 | 237.5781 | 139.1813 | 246.0821 | 404.1103 | 419.1786 | 193.738 | 226.6378 | 321.8844 | 347.6528 | 390.4588 |  |  | 280.0032 |  | 316.7677 | 113.758 | 138.0057 | 239.7467 | 398.3488 | 400.7846 | 248.1692 | 160.2817 | 279.3529 | 419.7881 | 435.7255 | 189.9647 | 95.2229 | 113.7275 | 165.7868 | 282.8096 | 341.2924 | 253.8882 | 331.2041 | 339.9216 | 106.9009 | 154.9893 | 277.4052 | 424.6815 | 447.2725 | 107.4143 | 153.3436 | 265.0967 | 392.3522 | 395.6501 | 77.2713 | 95.8879 | 108.0689 | 161.704 | 270.4356 | 286.6613 |  | 276.3573 | 603.8361 |  | 85.047 | 137.853 | 235.8356 | 383.9138 | 407.6773 | 127.8201 | 162.6246 | 271.6562 | 419.9433 | 411.6417 | 87.4784 | 99.0184 | 109.9023 | 158.6127 | 279.1099 | 384.3475 | 300.8812 | 257.1885 | 271.6814 | 131.6902 | 170.1968 | 266.4485 | 399.9661 | 421.7515 |  | 327.8337 |  |  | 213.2681 | 222.8636 | 338.1543 | 209.3667 | 347.3413 | 203.1936 | 68.9793 | 65.6554 | 43.7184 | 60.9117 | 61.7751 | 61.7998 | 54.4034 | 66.8865 | 234.4146 | 252.9549 | 240.6983 | 227.4532 | 401.5711 |  |  | 219.4841 |  | 185.2259 | 114.2568 | 170.4042 | 118.4149 | 247.6515 | 145.6928 | 425.502 | 450.0833 | 407.5344 | 297.0833 | 247.1226 | 233.8981 | 297.5666 | 418.0354 | 282.6744 | 281.6573 | 323.9909 | 278.5884 | 214.5223 | 135.6485 | 238.0456 | 141.7344 | 450.4275 | 246.8124 | 166.087 | 448.5861 |  | 217.3789 | 98.5508 | 100.3694 | 158.1364 | 284.0798 | 325.4376 | 329.4589 | 306.8362 | 448.7286 | 143.8558 | 137.7565 | 246.0786 | 396.8914 | 447.5946 | 102.2163 | 142.2533 | 258.2465 | 423.3756 | 444.8545 | 79.5171 | 99.2411 | 110.098 | 158.0616 | 280.1291 | 266.6515 | 315.2891 | 325.0326 | 291.7708 | 284.6757 | 97.8273 | 134.222 | 223.4166 | 387.1935 | 428.1511 | 118.4829 | 144.4867 | 268.2421 | 415.7225 | 424.9404 | 79.8596 | 99.747 | 118.92 | 169.2846 | 301.4273 | 241.9162 | 284.5336 | 276.7418 | 324.2922 | 114.4513 | 249.088 | 148.0244 | 402.561 | 432.8311 | 344.1195 | 342.3295 |  |  | 221.139 | 240.999 | 229.1721 | 343.7054 | 224.7956 | 336.6109 |  | 244.4414 | 217.5891 | 228.4346 | 63.6183 | 98.9733 | 102.8692 |  | 440.0466 | 519.8932 | 530.1495 | 509.3881 | 679.707 | 654.6762 | 476.3247 | [23 empty] | 227.2384 | 667.1916 | 11.8888 | 479.9699
15:18 | 6755 |  |  | -15.4392 | 20.92 | 15.6888 | -1.0006 | 2.7751 | 2.871 | -6.5409 | 1.9769 | 10.1447 | 2.4189 | 0.1716 |  |  |  | -31.4421 | 20.1888 | 28.7551 | 3.8479 |  | -4.9059 | 4.024 | 0.6171 | 2.8376 | 3.0672 | 1.7246 | 2.5599 | 356.9273 | 348.012 | 201.8747 | 244.9188 | 183.6299 | 171.1754 | 131.7748 | 237.5458 | 139.181 | 246.0916 | 404.0581 | 419.0847 | 193.736 | 226.6162 | 321.8736 | 347.6528 | 390.436 |  |  | 279.916 |  | 316.7297 | 113.7355 | 138.0209 | 239.7696 | 398.2902 | 400.6776 | 248.1656 | 160.3354 | 279.3634 | 419.7245 | 435.6301 | 189.9874 | 95.2361 | 113.7367 | 165.7975 | 282.8082 | 341.1645 | 253.8087 | 331.1217 | 339.831 | 106.8999 | 155.0085 | 277.4223 | 424.6182 | 447.1745 | 107.4253 | 153.3588 | 265.0805 | 392.2716 | 395.5394 | 77.2582 | 95.8831 | 108.0606 | 161.7127 | 270.417 | 286.563 |  | 276.247 | 603.7315 |  | 85.0572 | 137.8916 | 235.8394 | 383.8556 | 407.5842 | 127.8448 | 162.6388 | 271.652 | 419.8594 | 411.5535 | 87.5028 | 99.0153 | 109.916 | 158.6323 | 279.1071 | 384.3088 | 300.7637 | 257.1382 | 271.5723 | 131.6876 | 170.2115 | 266.4507 | 399.9114 | 421.6462 |  | 327.7541 |  |  | 213.1699 | 222.7649 | 338.0131 | 209.191 | 347.1962 | 203.0313 | 69.2927 | 65.143 | 43.4821 | 61.0633 | 61.6063 | 61.3692 | 54.6981 | 67.5901 | 234.3011 | 252.8588 | 240.5984 | 227.347 | 401.5112 |  |  | 219.4735 |  | 185.2152 | 114.249 | 170.3873 | 118.4028 | 247.672 | 145.7013 | 425.447 | 449.9818 | 407.4771 | 297.0647 | 247.1371 | 233.9675 | 297.6302 | 417.9854 | 282.6601 | 281.5467 | 323.9077 | 278.4906 | 214.5536 | 135.6575 | 238.0566 | 141.7553 | 450.3193 | 246.803 | 166.0979 | 448.5132 |  | 217.386 | 98.5545 | 100.3757 | 158.1588 | 284.0739 | 325.347 | 330.2942 | 306.7356 | 448.6269 | 143.8629 | 137.7754 | 246.1106 | 396.8585 | 447.4641 | 102.2275 | 142.2624 | 258.2604 | 423.3042 | 444.7515 | 79.5139 | 99.3274 | 110.1029 | 158.0734 | 280.118 | 266.5402 | 315.2065 | 324.9124 | 291.6341 | 284.5815 | 97.8246 | 134.2171 | 223.4347 | 387.1522 | 428.0486 | 118.4921 | 144.5033 | 268.2597 | 415.6857 | 424.8666 | 79.8448 | 99.7525 | 118.9365 | 169.2916 | 301.4282 | 241.8242 | 284.4426 | 276.6385 | 324.1898 | 114.4558 | 249.0943 | 148.0314 | 402.519 | 432.7389 | 344.0382 | 342.2279 |  |  | 221.0395 | 240.8861 | 229.0549 | 343.5944 | 224.7109 | 336.5512 |  | 244.3323 | 217.4844 | 228.3396 | 63.6213 | 98.9311 | 102.8734 |  | 439.9572 | 519.8349 | 530.0578 | 509.2479 | 679.7656 | 654.7338 | 476.2436 | [23 empty] | 227.1339 | 667.2497 | 11.9226 | 479.8961
15:18 | 6756 |  |  | -15.3604 | 20.9182 | 15.7178 | -0.9999 | 2.8543 | 2.8451 | -6.4999 | 1.9781 | 10.1375 | 2.4207 | 0.1719 |  |  |  | -31.4013 | 20.0771 | 28.7324 | 3.8506 |  | -4.9194 | 3.9184 | 0.6161 | 2.8325 | 3.0618 | 1.7237 | 1.6616 | 356.8899 | 347.9788 | 201.8689 | 244.9131 | 183.6179 | 171.1571 | 131.7748 | 237.497 | 139.1848 | 246.0967 | 404.0034 | 418.9898 | 193.7349 | 226.5411 | 321.8324 | 347.6388 | 390.4 |  |  | 279.8383 |  | 317.3698 | 113.7257 | 138.0282 | 239.7791 | 398.2293 | 400.5748 | 248.165 | 160.3748 | 279.3648 | 419.6581 | 435.5252 | 189.9932 | 95.2289 | 113.7359 | 165.7939 | 282.783 | 341.0283 | 253.7119 | 331.028 | 339.7256 | 106.8875 | 155.0149 | 277.4129 | 424.5594 | 447.077 | 107.4249 | 153.3616 | 265.0529 | 392.1759 | 395.4185 | 77.2548 | 95.8825 | 108.0612 | 161.7088 | 270.3921 | 286.3615 |  | 276.1275 | 603.6155 |  | 85.0609 | 137.9024 | 235.8482 | 383.7941 | 407.4856 | 127.8469 | 162.6595 | 271.6521 | 419.7833 | 411.456 | 87.5157 | 99.0169 | 109.9341 | 158.6486 | 279.1101 | 384.2663 | 300.6519 | 257.0718 | 271.465 | 131.6903 | 170.2253 | 266.4671 | 399.8561 | 421.5449 |  | 327.6813 |  |  | 213.0666 | 222.6645 | 337.9227 | 209.119 | 347.0397 | 202.8811 | 69.9615 | 64.2674 | 43.3214 | 61.399 | 61.7631 | 60.73 | 54.319 | 67.6261 | 234.1826 | 252.7549 | 240.4977 | 227.2321 | 401.4562 |  |  | 219.4652 |  | 185.2158 | 114.2508 | 170.3785 | 118.401 | 247.6454 | 145.7132 | 425.3876 | 449.8864 | 407.4258 | 297.0599 | 247.1433 | 234.0395 | 297.6969 | 417.9405 | 282.6555 | 281.4438 | 323.8316 | 278.4055 | 214.5444 | 135.6787 | 238.0752 | 141.7681 | 450.2196 | 246.8014 | 166.1357 | 448.4313 |  | 217.3787 | 98.553 | 100.3728 | 158.1909 | 284.0717 | 325.2521 | 330.193 | 306.629 | 448.5127 | 143.8611 | 137.7983 | 246.1451 | 396.8268 | 447.3606 | 102.2386 | 142.2796 | 258.2723 | 423.2504 | 444.6491 | 79.5086 | 99.3229 | 110.1283 | 158.0665 | 280.1289 | 266.4337 | 315.1415 | 324.7782 | 291.511 | 284.4963 | 97.8266 | 134.2163 | 223.446 | 387.1089 | 427.9489 | 118.4975 | 144.5196 | 268.2804 | 415.6543 | 424.7822 | 79.8227 | 99.744 | 118.9304 | 169.2834 | 301.4272 | 241.7283 | 284.3462 | 276.5445 | 324.0828 | 114.4593 | 249.1014 | 148.0467 | 402.4697 | 432.6429 | 343.9326 | 342.1408 |  |  | 220.9369 | 240.7805 | 228.9445 | 343.479 | 224.6285 | 336.461 |  | 244.2262 | 217.3817 | 228.2348 | 63.64 | 98.9801 | 102.8928 |  | 439.851 | 519.7595 | 529.978 | 509.2645 | 679.6453 | 654.9235 | 476.4481 | [23 empty] | 227.0295 | 667.2844 | 11.9199 | 479.8053
15:18 | 6757 |  |  | -15.3828 | 20.8261 | 15.7856 | -0.9804 | 2.8042 | 2.8235 | -6.6468 | 1.9783 | 10.1331 | 2.4179 | 0.1697 |  |  |  | -31.3193 | 20.1734 | 28.8325 | 3.9379 |  | -4.9535 | 3.9197 | 0.6153 | 2.8306 | 3.061 | 1.7234 | 0.9384 | 356.8466 | 347.9442 | 201.8623 | 244.9011 | 183.5993 | 171.131 | 131.7643 | 237.4936 | 139.1901 | 246.0996 | 403.9296 | 418.8688 | 193.7369 | 226.4508 | 321.796 | 347.6278 | 390.3547 |  |  | 279.7575 |  | 317.9855 | 113.7464 | 138.0355 | 239.7771 | 398.1634 | 400.4609 | 248.1517 | 160.3782 | 279.3634 | 419.5878 | 435.4177 | 190.0053 | 95.2343 | 113.7409 | 165.7993 | 282.7648 | 340.9012 | 253.6249 | 330.9373 | 339.6289 | 106.864 | 155.0311 | 277.4098 | 424.5018 | 446.9837 | 107.4329 | 153.3655 | 265.0357 | 392.0794 | 395.3145 | 77.2619 | 95.8975 | 108.0883 | 161.7272 | 270.4093 | 286.064 |  | 276.018 | 603.5004 |  | 85.0578 | 137.8777 | 235.8662 | 383.7137 | 407.3752 | 127.8495 | 162.6777 | 271.662 | 419.7135 | 411.3548 | 87.5314 | 99.0107 | 109.9373 | 158.6687 | 279.0963 | 384.2207 | 300.5312 | 256.98 | 271.3818 | 131.7026 | 170.2331 | 266.467 | 399.7916 | 421.4383 |  | 327.5994 |  |  | 212.9726 | 222.5734 | 337.8575 | 209.0821 | 346.8449 | 202.7081 | 71.0718 | 64.7198 | 43.6652 | 61.9945 | 62.0533 | 59.2211 | 53.864 | 67.4903 | 234.0557 | 252.651 | 240.3852 | 227.1065 | 401.3999 |  |  | 219.4449 |  | 185.2089 | 114.2557 | 170.367 | 118.3957 | 247.625 | 145.7228 | 425.3282 | 449.7794 | 407.3721 | 297.0596 | 247.1353 | 234.1039 | 297.7583 | 417.8959 | 282.6088 | 281.3387 | 323.7566 | 278.3102 | 214.5281 | 135.6868 | 238.0948 | 141.7542 | 450.1153 | 246.8124 | 166.1597 | 448.3535 |  | 217.4007 | 98.5442 | 100.3781 | 158.2156 | 284.0587 | 325.1627 | 330.0924 | 306.5205 | 448.4084 | 143.8664 | 137.8272 | 246.1631 | 396.7842 | 447.272 | 102.2389 | 142.3027 | 258.2861 | 423.2296 | 444.5881 | 79.5208 | 99.2191 | 110.1572 | 158.0758 | 280.1364 | 266.3425 | 315.0861 | 324.632 | 291.3994 | 284.4205 | 97.8401 | 134.2361 | 223.4723 | 387.079 | 427.8625 | 118.5112 | 144.5416 | 268.3081 | 415.6225 | 424.6984 | 79.8064 | 99.7353 | 118.9389 | 169.2977 | 301.4161 | 241.6432 | 284.2429 | 276.4461 | 323.9778 | 114.4559 | 249.103 | 148.0496 | 402.4269 | 432.5468 | 343.8178 | 342.0619 |  |  | 220.8286 | 240.6651 | 228.8274 | 343.3734 | 224.5291 | 336.3597 |  | 244.1205 | 217.2817 | 228.1461 | 63.6497 | 98.9383 | 102.9047 |  | 439.7589 | 519.6588 | 529.889 | 509.3679 | 680.1089 | 655.3366 | 476.5802 | [23 empty] | 226.9269 | 667.7228 | 11.946 | 479.7088
15:18 | 6758 |  |  | -15.3265 | 20.8134 | 15.7468 | -1.0331 | 2.8389 | 2.7838 | -6.6921 | 1.9781 | 10.1299 | 2.4205 | 0.1695 |  |  |  | -31.3149 | 20.1369 | 28.8811 | 3.8981 |  | -4.8857 | 3.859 | 0.6156 | 2.8278 | 3.0606 | 1.7245 | 3.2671 | 356.8045 | 347.9156 | 201.8528 | 244.8929 | 183.585 | 171.1076 | 131.7586 | 237.4986 | 139.1972 | 246.1045 | 403.8747 | 418.7634 | 193.7311 | 226.3994 | 321.7847 | 347.6269 | 390.3274 |  |  | 279.6669 |  | 317.9076 | 113.754 | 138.0538 | 239.7836 | 398.1073 | 400.3505 | 248.1269 | 160.3612 | 279.3499 | 419.515 | 435.3186 | 190.0208 | 95.2463 | 113.7574 | 165.8108 | 282.7627 | 340.7831 | 253.5566 | 330.8582 | 339.5407 | 106.8531 | 155.047 | 277.4162 | 424.4475 | 446.8875 | 107.4311 | 153.3673 | 265.012 | 391.9821 | 395.2061 | 77.2633 | 95.8964 | 108.0893 | 161.7363 | 270.3967 | 285.7341 |  | 275.904 | 603.3796 |  | 85.048 | 137.879 | 235.8741 | 383.6496 | 407.2692 | 127.8814 | 162.6837 | 271.6584 | 419.6387 | 411.254 | 87.5731 | 98.9955 | 109.9254 | 158.6831 | 279.0707 | 384.1709 | 300.4095 | 256.8648 | 271.3113 | 131.7104 | 170.2325 | 266.4592 | 399.7338 | 421.3239 |  | 327.5067 |  |  | 212.8836 | 222.4774 | 337.7405 | 208.9639 | 346.6611 | 202.5345 | 71.7244 | 65.3119 | 44.519 | 61.5936 | 62.0126 | 58.032 | 53.7164 | 66.8611 | 233.9298 | 252.5467 | 240.2806 | 226.9883 | 401.3415 |  |  | 219.4222 |  | 185.2003 | 114.2546 | 170.351 | 118.3818 | 247.6043 | 145.7394 | 425.2857 | 449.6751 | 407.3222 | 297.0516 | 247.1313 | 234.1685 | 297.8166 | 417.8374 | 282.5068 | 281.2342 | 323.6456 | 278.2146 | 214.5095 | 135.6977 | 238.1099 | 141.7282 | 450.01 | 246.8237 | 166.1618 | 448.2746 |  | 217.4282 | 98.5318 | 100.3793 | 158.235 | 284.0465 | 325.077 | 329.9994 | 306.4214 | 452.6185 | 143.8918 | 137.8448 | 246.1718 | 396.7481 | 447.1697 | 102.2416 | 142.3111 | 258.2926 | 423.1987 | 444.5071 | 79.5296 | 99.2116 | 110.1688 | 158.0787 | 280.1361 | 266.2416 | 315.0167 | 324.4747 | 291.2931 | 284.3263 | 97.8407 | 134.2735 | 223.502 | 387.0576 | 427.7733 | 118.5244 | 144.5674 | 268.3256 | 415.5863 | 424.6281 | 79.8128 | 99.7367 | 118.9705 | 169.3469 | 301.3986 | 241.5575 | 284.1437 | 276.3308 | 323.8669 | 114.4671 | 249.1259 | 148.066 | 402.3804 | 432.4449 | 343.6958 | 341.9719 |  |  | 220.7277 | 240.5585 | 228.7193 | 343.267 | 224.4101 | 336.2973 |  | 244.0146 | 217.1866 | 228.0535 | 63.6408 | 98.9741 | 102.9069 |  | 439.682 | 519.6073 | 529.8201 | 509.5738 | 680.0629 | 654.6167 | 476.2456 | [23 empty] | 226.8277 | 667.3398 | 11.9117 | 479.6447
15:19 | 6759 |  |  | -15.2917 | 20.8018 | 15.6105 | -0.977 | 2.831 | 2.7476 | -6.6757 | 1.9784 | 10.1245 | 2.4236 | 0.1701 |  |  |  | -31.277 | 20.1462 | 28.872 | 3.9333 |  | -4.7451 | 3.9758 | 0.6173 | 2.8279 | 3.0639 | 1.7237 | 2.395 | 356.7717 | 347.8838 | 201.8488 | 244.8851 | 183.5799 | 171.089 | 131.7594 | 237.498 | 139.2263 | 246.1345 | 403.8402 | 418.6748 | 193.726 | 226.3659 | 321.765 | 347.6367 | 390.3214 |  |  | 279.5717 |  | 317.8278 | 113.7545 | 138.0612 | 239.7943 | 398.0476 | 400.2419 | 248.1093 | 160.3619 | 279.3269 | 419.4351 | 435.2132 | 190.0252 | 95.2491 | 113.773 | 165.8206 | 282.7544 | 340.6613 | 253.48 | 330.7766 | 339.4234 | 106.8707 | 155.0504 | 277.4042 | 424.3855 | 446.7766 | 107.4258 | 153.3738 | 264.9812 | 391.8947 | 395.0921 | 77.2488 | 95.8777 | 108.0669 | 161.7485 | 270.3805 | 285.4338 |  | 275.784 | 603.2669 |  | 85.0412 | 137.8877 | 235.8819 | 383.5976 | 407.1703 | 127.9185 | 162.6803 | 271.6556 | 419.5612 | 411.1488 | 87.6063 | 98.9841 | 109.9191 | 158.691 | 279.0559 | 384.1263 | 300.2935 | 256.7143 | 271.2214 | 131.7089 | 170.2372 | 266.4651 | 399.6809 | 421.2239 |  | 327.4049 |  |  | 212.787 | 222.3772 | 337.6524 | 208.8974 | 346.5393 | 202.3853 | 70.6716 | 65.7347 | 46.5297 | 60.8653 | 62.1816 | 57.985 | 53.946 | 65.4136 | 233.8136 | 252.4485 | 240.1838 | 226.8721 | 401.2841 |  |  | 219.4108 |  | 185.1926 | 114.2452 | 170.3316 | 118.3776 | 247.6058 | 145.7438 | 425.2299 | 449.5664 | 407.2807 | 297.0479 | 247.1418 | 234.2423 | 297.8781 | 417.7822 | 282.3776 | 281.1293 | 323.5113 | 278.1274 | 214.5144 | 135.7195 | 238.1291 | 141.7356 | 449.9127 | 246.8294 | 166.1819 | 448.1947 |  | 217.4331 | 98.5079 | 100.371 | 158.2565 | 284.0402 | 324.9887 | 329.9014 | 306.314 | 456.783 | 143.8991 | 137.8541 | 246.1813 | 396.7345 | 447.0454 | 102.2527 | 142.3225 | 258.3048 | 423.1725 | 444.4191 | 79.5314 | 99.2602 | 110.1701 | 158.0991 | 280.1346 | 266.1411 | 314.9412 | 324.3015 | 291.1718 | 284.2221 | 97.826 | 134.2877 | 223.5149 | 387.0199 | 427.6748 | 118.5347 | 144.5806 | 268.3394 | 415.546 | 424.5438 | 79.8342 | 99.7416 | 118.9892 | 169.382 | 301.3881 | 241.4611 | 284.0428 | 276.2186 | 323.7716 | 114.4857 | 249.1504 | 148.0908 | 402.3235 | 432.3364 | 343.5594 | 341.8826 |  |  | 220.6321 | 240.4585 | 228.6215 | 343.1647 | 224.2898 | 336.2378 |  | 243.8937 | 217.0873 | 227.953 | 63.6346 | 98.9768 | 102.908 |  | 439.6115 | 519.5335 | 529.7609 | 509.2774 | 679.8684 | 654.7892 | 475.9409 | [23 empty] | 226.7263 | 667.3288 | 11.9855 | 479.5725
15:19 | 6760 |  |  | -15.344 | 20.8454 | 15.6319 | -0.9657 | 2.8177 | 2.777 | -6.741 | 1.9794 | 10.1244 | 2.4243 | 0.1702 |  |  |  | -31.1555 | 20.1715 | 28.8226 | 3.9601 |  | -4.7264 | 3.9535 | 0.618 | 2.8257 | 3.0593 | 1.7246 | 1.6869 | 356.7304 | 347.8439 | 201.8422 | 244.878 | 183.5716 | 171.0703 | 131.7548 | 237.5053 | 139.2473 | 246.1612 | 403.7844 | 418.5806 | 193.7354 | 226.3807 | 321.7553 | 347.6309 | 390.3047 |  |  | 279.475 |  | 317.743 | 113.7615 | 138.0652 | 239.7991 | 397.9853 | 400.1273 | 248.1123 | 160.3751 | 279.321 | 419.3699 | 435.1103 | 190.0356 | 95.2627 | 113.7814 | 165.8301 | 282.746 | 340.5341 | 253.4009 | 330.6934 | 339.304 | 106.8951 | 155.0636 | 277.4054 | 424.3142 | 446.6765 | 107.4317 | 153.3852 | 264.9735 | 391.813 | 394.9853 | 77.2472 | 95.8841 | 108.0861 | 161.7776 | 270.402 | 285.2182 |  | 275.6625 | 603.1544 |  | 85.0524 | 137.9155 | 235.8796 | 383.5562 | 407.083 | 127.929 | 162.6973 | 271.6434 | 419.489 | 411.0334 | 87.6201 | 98.9808 | 109.9255 | 158.7007 | 279.0473 | 384.0784 | 300.1705 | 256.537 | 271.1213 | 131.7136 | 170.2607 | 266.4774 | 399.6338 | 421.1474 |  | 327.305 |  |  | 212.6832 | 222.2807 | 337.5967 | 208.8558 | 346.4352 | 202.2351 | 69.1997 | 66.2322 | 49.5212 | 59.9786 | 62.6555 | 58.1349 | 54.8031 | 65.0002 | 233.697 | 252.3467 | 240.0783 | 226.7518 | 401.2276 |  |  | 219.399 |  | 185.1898 | 114.2389 | 170.3229 | 118.3741 | 247.6065 | 145.7592 | 425.1663 | 449.4644 | 407.2333 | 297.0421 | 247.1521 | 234.3052 | 297.9365 | 417.7328 | 282.2584 | 281.0189 | 323.402 | 278.0288 | 214.5182 | 135.7262 | 238.1416 | 141.7446 | 449.8088 | 246.8255 | 166.2139 | 448.1255 |  | 217.4368 | 98.5016 | 100.38 | 158.2838 | 284.0414 | 324.8934 | 329.7989 | 306.2101 | 456.6261 | 143.8964 | 137.8684 | 246.2071 | 396.7316 | 446.9461 | 102.2666 | 142.3383 | 258.3258 | 423.135 | 444.33 | 79.5471 | 99.2872 | 110.1872 | 158.1297 | 280.1368 | 266.0391 | 314.8594 | 324.1182 | 291.0812 | 284.1294 | 97.8228 | 134.2927 | 223.5333 | 386.9882 | 427.5862 | 118.5443 | 144.6035 | 268.3507 | 415.5067 | 424.4566 | 79.8593 | 99.7452 | 119.005 | 169.404 | 301.3828 | 241.3641 | 283.9456 | 276.1137 | 323.6908 | 114.5072 | 249.1866 | 148.1231 | 402.2802 | 432.2415 | 343.4181 | 341.796 |  |  | 220.525 | 240.3499 | 228.5107 | 343.0609 | 224.181 | 336.1674 |  | 243.7886 | 216.9933 | 227.853 | 63.63 | 98.9742 | 102.9127 |  | 439.4986 | 519.5664 | 529.696 | 509.1618 | 679.7846 | 655.1302 | 476.2366 | [23 empty] | 226.6231 | 667.4574 | 12.0141 | 479.5325
15:19 | 6761 |  |  | -15.3219 | 20.7975 | 15.6082 | -0.7494 | 2.7722 | 2.8013 | -6.6344 | 1.9818 | 10.1209 | 2.4277 | 0.1708 |  |  |  | -31.2693 | 20.1921 | 28.7543 | 3.9391 |  | -4.7293 | 4.0207 | 0.6178 | 2.8234 | 3.0615 | 1.7263 | 2.7975 | 356.6819 | 347.8119 | 201.8381 | 244.8737 | 183.5675 | 171.0543 | 131.7499 | 237.4741 | 139.2508 | 246.1593 | 403.7328 | 418.483 | 193.7314 | 226.3592 | 321.748 | 347.637 | 390.2733 |  |  | 279.3769 |  | 317.6602 | 113.7424 | 138.0772 | 239.8024 | 397.9194 | 400.015 | 248.1114 | 160.3837 | 279.3236 | 419.3068 | 435.005 | 190.0496 | 95.2741 | 113.7861 | 165.8423 | 282.7358 | 340.4026 | 253.3275 | 330.6014 | 339.2042 | 106.9025 | 155.0786 | 277.4113 | 424.2567 | 446.585 | 107.4381 | 153.3891 | 264.9628 | 391.7237 | 394.8762 | 77.2376 | 95.8854 | 108.0875 | 161.7778 | 270.3836 | 285.1312 |  | 275.5388 | 603.0338 |  | 85.0542 | 137.9259 | 235.8849 | 383.4809 | 406.9755 | 127.9164 | 162.7116 | 271.6198 | 419.4097 | 410.9101 | 87.6253 | 98.978 | 109.9372 | 158.7091 | 279.0319 | 384.0255 | 300.0534 | 256.356 | 271.026 | 131.734 | 170.2871 | 266.4962 | 399.5921 | 421.0583 |  | 327.2134 |  |  | 212.5872 | 222.1889 | 337.5311 | 208.7817 | 346.3259 | 202.0963 | 68.211 | 66.2444 | 50.6361 | 58.7215 | 62.6319 | 58.4602 | 54.6034 | 65.6248 | 233.5797 | 252.2362 | 239.9797 | 226.6294 | 401.1712 |  |  | 219.3854 |  | 185.1923 | 114.2447 | 170.3156 | 118.3729 | 247.6194 | 145.7831 | 425.1179 | 449.3662 | 407.1877 | 297.023 | 247.1561 | 234.3705 | 297.9981 | 417.6886 | 282.1693 | 280.9142 | 323.2959 | 277.9297 | 214.5297 | 135.7446 | 238.1572 | 141.7524 | 449.7011 | 246.8266 | 166.239 | 448.0618 |  | 217.442 | 98.5106 | 100.3885 | 158.31 | 284.0342 | 324.7943 | 329.7034 | 306.1129 | 456.4904 | 143.9028 | 137.8856 | 246.2323 | 396.7126 | 446.8713 | 102.2727 | 142.3531 | 258.3321 | 423.092 | 444.2451 | 79.5602 | 99.2649 | 110.2054 | 158.1447 | 280.1405 | 265.9216 | 314.7746 | 323.9427 | 291.0237 | 284.0387 | 97.8161 | 134.3087 | 223.5597 | 386.9577 | 427.5051 | 118.5507 | 144.6205 | 268.37 | 415.4668 | 424.3844 | 79.8731 | 99.741 | 119.0165 | 169.4144 | 301.3794 | 241.2656 | 283.8476 | 276.0067 | 323.5852 | 114.5183 | 249.2051 | 148.1533 | 402.2347 | 432.1462 | 343.2939 | 341.7061 |  |  | 220.4282 | 240.2451 | 228.4047 | 342.9626 | 224.0897 | 336.0851 |  | 243.6793 | 216.9043 | 227.7633 | 63.6291 | 98.9476 | 102.9273 |  | 439.4052 | 519.56 | 529.6487 | 509.1409 | 680.0158 | 655.2326 | 476.6332 | [23 empty] | 226.5251 | 667.6242 | 12.0543 | 479.4826
15:19 | 6762 |  |  | -15.3219 | 20.7108 | 15.4425 | -0.9071 | 2.7704 | 2.8304 | -6.7019 | 1.9825 | 10.1167 | 2.4266 | 0.1717 |  |  |  | -31.2794 | 20.1914 | 28.7065 | 3.9241 |  | -4.7787 | 3.9143 | 0.6176 | 2.8194 | 3.0571 | 1.7271 | 2.4919 | 356.6471 | 347.7859 | 201.8393 | 244.8711 | 183.5692 | 171.0376 | 131.7529 | 237.5073 | 139.2643 | 246.1638 | 403.6827 | 418.3754 | 193.7366 | 226.2939 | 321.692 | 347.6449 | 390.2437 |  |  | 279.2963 |  | 317.5959 | 113.7837 | 138.1027 | 239.8194 | 397.8615 | 399.9102 | 248.1096 | 160.4185 | 279.3228 | 419.2218 | 434.8943 | 190.0668 | 95.2777 | 113.7879 | 165.8498 | 282.7206 | 340.2801 | 253.2592 | 330.5108 | 339.1058 | 106.9229 | 155.0938 | 277.3998 | 424.203 | 446.4907 | 107.4461 | 153.3976 | 264.9463 | 391.6412 | 394.7747 | 77.2518 | 95.8832 | 108.1056 | 161.8057 | 270.4036 | 285.1298 |  | 275.4278 | 602.9403 |  | 85.0648 | 137.9283 | 235.9073 | 383.4186 | 406.8713 | 127.9229 | 162.7228 | 271.6298 | 419.3327 | 410.8056 | 87.6285 | 98.9917 | 109.9643 | 158.7272 | 279.0365 | 383.9861 | 299.9347 | 256.1618 | 270.922 | 131.7526 | 170.2916 | 266.5007 | 399.5376 | 420.9438 |  | 327.1317 |  |  | 212.4975 | 222.0974 | 337.4272 | 208.6877 | 346.2384 | 201.986 | 67.5598 | 66.5699 | 50.5641 | 58.1428 | 62.1729 | 58.5247 | 53.9147 | 66.3384 | 233.4661 | 252.1376 | 239.8864 | 226.5095 | 401.1049 |  |  | 219.3693 |  | 185.1829 | 114.2432 | 170.2998 | 118.3632 | 247.6274 | 145.788 | 425.0557 | 449.2575 | 407.1391 | 296.9926 | 247.1569 | 234.4435 | 298.0647 | 417.6399 | 282.1188 | 280.8105 | 323.2051 | 277.8318 | 214.5336 | 135.7614 | 238.1769 | 141.7556 | 449.5938 | 246.83 | 166.2613 | 447.9862 |  | 217.4352 | 98.5033 | 100.3888 | 158.3344 | 284.0247 | 324.6977 | 329.6101 | 306.0052 | 456.4038 | 143.9093 | 137.91 | 246.2669 | 396.6885 | 446.7785 | 102.2766 | 142.3555 | 258.3333 | 423.0423 | 444.153 | 79.5735 | 99.1573 | 110.2212 | 158.1578 | 280.1462 | 265.8197 | 314.6873 | 323.7808 | 290.9738 | 283.9475 | 97.8105 | 134.3219 | 223.5805 | 386.9198 | 427.4043 | 118.5679 | 144.6373 | 268.3956 | 415.4322 | 424.3146 | 79.8677 | 99.7338 | 119.0389 | 169.4322 | 301.3722 | 241.1653 | 283.7452 | 275.9017 | 323.4732 | 114.5247 | 249.2046 | 148.1594 | 402.1896 | 432.0555 | 343.18 | 341.622 |  |  | 220.3274 | 240.1457 | 228.305 | 342.8521 | 223.9974 | 335.9834 |  | 243.565 | 216.8094 | 227.6647 | 63.6305 | 98.9756 | 102.9202 |  | 439.336 | 519.4831 | 529.5728 | 509.1496 | 679.609 | 654.0926 | 475.5549 | [23 empty] | 226.4265 | 666.8508 | 11.8504 | 479.4096
15:19 | 6763 |  |  | -15.3368 | 20.7684 | 15.5879 | -1.0108 | 2.8257 | 2.8593 | -6.5671 | 1.9804 | 10.1123 | 2.4285 | 0.1707 |  |  |  | -31.2403 | 20.0581 | 28.7321 | 3.9412 |  | -4.8387 | 3.944 | 0.6185 | 2.8184 | 3.0594 | 1.7264 | 0.5905 | 356.6164 | 347.7528 | 201.8291 | 244.87 | 183.56 | 171.0206 | 131.7501 | 237.5124 | 139.273 | 246.1743 | 403.6149 | 418.2621 | 193.7374 | 226.2707 | 321.6261 | 347.6192 | 390.2176 |  |  | 279.2171 |  | 317.5322 | 113.8072 | 138.1158 | 239.8345 | 397.8098 | 399.8115 | 248.124 | 160.4391 | 279.3196 | 419.1449 | 434.7884 | 190.0715 | 95.2792 | 113.7911 | 165.8511 | 282.707 | 340.1582 | 253.1937 | 330.4287 | 339.0106 | 106.9426 | 155.1069 | 277.3931 | 424.146 | 446.3899 | 107.4478 | 153.4069 | 264.9226 | 391.5592 | 394.6706 | 77.2627 | 95.8884 | 108.1234 | 161.8236 | 270.4138 | 285.064 |  | 275.3127 | 602.8441 |  | 85.0645 | 137.9339 | 235.9156 | 383.368 | 406.7694 | 127.9176 | 162.7262 | 271.6259 | 419.2545 | 410.6977 | 87.628 | 99.0112 | 109.9887 | 158.7457 | 279.0443 | 383.9424 | 299.8139 | 255.9795 | 270.8159 | 131.7568 | 170.3057 | 266.5048 | 399.4772 | 420.8315 |  | 327.0595 |  |  | 212.4037 | 222.0076 | 337.3077 | 208.5733 | 346.172 | 201.8971 | 67.5891 | 67.1272 | 50.6847 | 58.5536 | 61.6868 | 58.0873 | 53.8711 | 66.9368 | 233.3457 | 252.0319 | 239.7853 | 226.3892 | 401.0417 |  |  | 219.3569 |  | 185.1807 | 114.2458 | 170.2922 | 118.3558 | 247.609 | 145.8103 | 425.0054 | 449.1494 | 407.0831 | 296.9469 | 247.1545 | 234.5135 | 298.1167 | 417.5809 | 282.0424 | 280.7066 | 323.107 | 277.729 | 214.52 | 135.7651 | 238.1838 | 141.7657 | 449.4848 | 246.8289 | 166.2805 | 447.9139 |  | 217.4381 | 98.5011 | 100.3936 | 158.3624 | 284.0227 | 324.6045 | 329.5164 | 305.8981 | 456.2927 | 143.9262 | 137.9387 | 246.3077 | 396.6724 | 446.6752 | 102.2737 | 142.3481 | 258.3311 | 422.9905 | 444.0493 | 79.5866 | 99.1086 | 110.231 | 158.163 | 280.1544 | 265.7329 | 314.6026 | 323.6298 | 290.9164 | 283.8549 | 97.8207 | 134.3371 | 223.6037 | 386.8838 | 427.3006 | 118.5741 | 144.6595 | 268.403 | 415.3909 | 424.2194 | 79.8827 | 99.7278 | 119.0516 | 169.4582 | 301.3484 | 241.0687 | 283.6479 | 275.7846 | 323.3668 | 114.5222 | 249.2101 | 148.164 | 402.1512 | 431.9688 | 343.042 | 341.5399 |  |  | 220.2179 | 240.0447 | 228.2031 | 342.7238 | 223.8985 | 335.8943 |  | 243.4519 | 216.7327 | 227.5732 | 63.633 | 98.9554 | 102.9287 |  | 439.2361 | 519.4029 | 529.4735 | 509.2975 | 679.8369 | 654.8084 | 476.1167 | [23 empty] | 226.3294 | 667.3226 | 11.9169 | 479.3195
15:19 | 6764 |  |  | -15.3241 | 20.7989 | 15.5032 | -0.9221 | 2.7648 | 2.7647 | -6.599 | 1.9798 | 10.1097 | 2.4253 | 0.1717 |  |  |  | -31.2606 | 20.0504 | 28.7442 | 3.8329 |  | -4.8797 | 4.0186 | 0.6184 | 2.8177 | 3.06 | 1.727 | 4.2602 | 356.5722 | 347.7118 | 201.8162 | 244.8588 | 183.5399 | 171.0002 | 131.7412 | 237.5008 | 139.2638 | 246.1831 | 403.5457 | 418.1538 | 193.7221 | 226.2398 | 321.6056 | 347.6084 | 390.2183 |  |  | 279.1142 |  | 317.4512 | 113.8049 | 138.1141 | 239.8436 | 397.738 | 399.7031 | 248.1263 | 160.4273 | 279.3043 | 419.0763 | 434.6933 | 190.0714 | 95.2929 | 113.7957 | 165.8581 | 282.7001 | 340.0396 | 253.1213 | 330.3454 | 338.9178 | 106.9541 | 155.1146 | 277.3935 | 424.0874 | 446.2839 | 107.4535 | 153.4201 | 264.911 | 391.4808 | 394.5673 | 77.2556 | 95.8952 | 108.1276 | 161.842 | 270.3972 | 284.9639 |  | 275.1964 | 602.7379 |  | 85.0533 | 137.9348 | 235.9218 | 383.2948 | 406.6608 | 127.9069 | 162.7381 | 271.6249 | 419.179 | 410.5873 | 87.6224 | 99.0221 | 109.999 | 158.7578 | 279.0426 | 383.893 | 299.7129 | 255.8483 | 270.7227 | 131.7741 | 170.3302 | 266.5263 | 399.4313 | 420.739 |  | 327.0031 |  |  | 212.3085 | 221.9293 | 337.2454 | 208.5308 | 346.1386 | 201.8266 | 67.9784 | 67.5114 | 49.6496 | 59.5638 | 61.0925 | 58.2255 | 54.05 | 67.2738 | 233.2298 | 251.9273 | 239.6807 | 226.268 | 400.9772 |  |  | 219.3456 |  | 185.1724 | 114.2475 | 170.2737 | 118.3445 | 247.5977 | 145.8267 | 424.9546 | 449.0386 | 407.0341 | 296.8623 | 247.16 | 234.5837 | 298.1775 | 417.5306 | 281.9289 | 280.6091 | 323.0129 | 277.6228 | 214.5242 | 135.7809 | 238.2025 | 141.779 | 449.3848 | 246.8333 | 166.2897 | 447.843 |  | 217.4828 | 98.5102 | 100.3951 | 158.3856 | 284.0295 | 324.5152 | 329.418 | 305.7965 | 456.2009 | 143.9351 | 137.957 | 246.3256 | 396.634 | 446.5849 | 102.2733 | 142.3574 | 258.3343 | 422.9415 | 443.9586 | 79.5929 | 99.1845 | 110.2368 | 158.1699 | 280.1594 | 265.6629 | 314.5399 | 323.4908 | 290.8435 | 283.7566 | 97.8296 | 134.3476 | 223.6268 | 386.8464 | 427.2122 | 118.5844 | 144.6765 | 268.4205 | 415.3561 | 424.1321 | 79.9135 | 99.7247 | 119.064 | 169.4803 | 301.3407 | 240.9693 | 283.549 | 275.6576 | 323.256 | 114.5195 | 249.2131 | 148.1707 | 402.1052 | 431.8745 | 342.9191 | 341.4649 |  |  | 220.1151 | 239.9337 | 228.1024 | 342.6086 | 223.7907 | 335.8104 |  | 243.3464 | 216.6448 | 227.4814 | 63.642 | 98.9759 | 102.9396 |  | 439.1395 | 519.3097 | 529.4061 | 509.4083 | 679.9225 | 654.9428 | 476.3775 | [23 empty] | 226.2327 | 667.4327 | 11.8477 | 479.2246
15:19 | 6765 |  |  | -15.377 | 20.784 | 15.5361 | -0.9208 | 2.7125 | 2.7475 | -6.6662 | 1.9809 | 10.1017 | 2.4201 | 0.1715 |  |  |  | -31.3743 | 20.1289 | 28.7126 | 3.8986 |  | -4.7717 | 3.9181 | 0.6191 | 2.814 | 3.0573 | 1.7247 | 2.2431 | 356.5304 | 347.676 | 201.8077 | 244.8526 | 183.5313 | 170.9877 | 131.7461 | 237.4894 | 139.2835 | 246.2006 | 403.4988 | 418.0557 | 193.7214 | 226.2455 | 321.5923 | 347.6109 | 390.2193 |  |  | 279.0095 |  | 317.3806 | 113.7941 | 138.1283 | 239.8558 | 397.664 | 399.5892 | 248.1266 | 160.4286 | 279.2928 | 419.0058 | 434.5913 | 190.0808 | 95.3065 | 113.809 | 165.8749 | 282.6928 | 339.9166 | 253.0526 | 330.2599 | 338.8187 | 106.9696 | 155.1369 | 277.3969 | 424.029 | 446.1828 | 107.4561 | 153.4276 | 264.9 | 391.3939 | 394.4584 | 77.2621 | 95.8968 | 108.1308 | 161.8586 | 270.38 | 284.9201 |  | 275.0896 | 602.6306 |  | 85.052 | 137.9464 | 235.9276 | 383.2397 | 406.5651 | 127.9075 | 162.7587 | 271.6388 | 419.1011 | 410.4892 | 87.6284 | 99.0214 | 110.0084 | 158.7676 | 279.0339 | 383.8547 | 299.6026 | 255.74 | 270.6169 | 131.7755 | 170.3431 | 266.5387 | 399.3855 | 420.6507 |  | 326.943 |  |  | 212.2123 | 221.8373 | 337.1755 | 208.4871 | 346.1141 | 201.7463 | 68.3589 | 67.7392 | 49.8051 | 60.8283 | 60.2929 | 58.5447 | 53.7105 | 67.0483 | 233.1151 | 251.8305 | 239.5756 | 226.1494 | 400.9129 |  |  | 219.3297 |  | 185.1646 | 114.2424 | 170.2544 | 118.3341 | 247.5908 | 145.8256 | 424.8917 | 448.9247 | 406.9852 | 296.7558 | 247.162 | 234.6543 | 298.2428 | 417.4855 | 281.8309 | 280.5032 | 322.9386 | 277.5198 | 214.5191 | 135.8011 | 238.2292 | 141.7813 | 449.2816 | 246.8446 | 166.3083 | 447.77 |  | 217.5175 | 98.5013 | 100.3924 | 158.4057 | 284.0202 | 324.4203 | 329.3207 | 305.6954 | 456.1796 | 143.9387 | 137.9696 | 246.3403 | 396.5831 | 446.4769 | 102.2842 | 142.3823 | 258.3509 | 422.8912 | 443.8737 | 79.6032 | 99.2183 | 110.2507 | 158.1909 | 280.153 | 265.5981 | 314.4772 | 323.3475 | 290.7803 | 283.6648 | 97.8301 | 134.348 | 223.6534 | 386.8169 | 427.1204 | 118.6023 | 144.705 | 268.4397 | 415.3276 | 424.0623 | 79.9294 | 99.734 | 119.093 | 169.5079 | 301.3502 | 240.8687 | 283.4488 | 275.548 | 323.1442 | 114.5307 | 249.2199 | 148.1766 | 402.0532 | 431.7796 | 342.808 | 341.3732 |  |  | 220.0187 | 239.8465 | 228.0002 | 342.5008 | 223.6715 | 335.6878 |  | 243.2451 | 216.5635 | 227.3835 | 63.649 | 98.9961 | 102.9512 |  | 439.0674 | 519.2132 | 529.3331 | 509.1818 | 679.5059 | 654.5312 | 476.2276 | [23 empty] | 226.1384 | 667.0185 | 11.7985 | 479.1403
15:19 | 6766 |  |  | -15.4102 | 20.7231 | 15.4191 | -0.9162 | 2.7372 | 2.764 | -6.7427 | 1.9816 | 10.0989 | 2.4171 | 0.1715 |  |  |  | -31.3078 | 20.1463 | 28.8375 | 3.8607 |  | -4.7371 | 3.9704 | 0.619 | 2.8132 | 3.0565 | 1.7256 | 1.8538 | 356.5045 | 347.6446 | 201.803 | 244.8508 | 183.5305 | 170.9728 | 131.7458 | 237.4347 | 139.3144 | 246.2212 | 403.4564 | 417.9605 | 193.7275 | 226.247 | 321.5926 | 347.6197 | 390.2044 |  |  | 278.9188 |  | 317.3111 | 113.7531 | 138.1369 | 239.8622 | 397.605 | 399.479 | 248.1386 | 160.4526 | 279.2843 | 418.935 | 434.483 | 190.1047 | 95.3047 | 113.8222 | 165.8961 | 282.6861 | 339.7924 | 252.9862 | 330.1747 | 338.7257 | 106.9793 | 155.1548 | 277.4024 | 423.9752 | 446.083 | 107.4478 | 153.4218 | 264.8788 | 391.2985 | 394.3445 | 77.2515 | 95.8817 | 108.1091 | 161.8489 | 270.3452 | 284.8795 |  | 274.9803 | 602.5283 |  | 85.0566 | 137.9656 | 235.9333 | 383.1895 | 406.4723 | 127.9201 | 162.7658 | 271.633 | 419.0202 | 410.4065 | 87.6791 | 99.0166 | 110.0079 | 158.7886 | 279.0188 | 383.8189 | 299.4846 | 255.6519 | 270.4899 | 131.7586 | 170.3573 | 266.5338 | 399.3214 | 420.5379 |  | 326.8616 |  |  | 212.1203 | 221.7371 | 337.1049 | 208.4243 | 346.0648 | 201.6514 | 68.3934 | 68.1213 | 50.7531 | 62.0302 | 59.6884 | 59.2149 | 53.3486 | 65.07 | 233.0052 | 251.7402 | 239.4807 | 226.0464 | 400.8547 |  |  | 219.3147 |  | 185.1553 | 114.2394 | 170.2456 | 118.3287 | 247.5933 | 145.839 | 424.8498 | 448.8165 | 406.9371 | 296.6678 | 247.1611 | 234.7272 | 298.2983 | 417.435 | 281.7292 | 280.39 | 322.8578 | 277.4187 | 214.5297 | 135.8269 | 238.2466 | 141.7993 | 449.1792 | 246.8476 | 166.3464 | 447.6999 |  | 217.5073 | 98.4945 | 100.3953 | 158.4171 | 284.0028 | 324.3287 | 329.224 | 305.5821 | 456.072 | 143.9454 | 137.9854 | 246.351 | 396.5388 | 446.3584 | 102.2979 | 142.4101 | 258.3778 | 422.8555 | 443.8 | 79.623 | 99.2177 | 110.2696 | 158.2106 | 280.1537 | 265.5339 | 314.4034 | 323.2173 | 290.7876 | 283.5838 | 97.829 | 134.3563 | 223.6815 | 386.7782 | 427.0277 | 118.6107 | 144.7215 | 268.4513 | 415.2844 | 423.9882 | 79.919 | 99.742 | 119.1099 | 169.5326 | 301.3357 | 240.7654 | 283.3588 | 275.4417 | 323.0439 | 114.5476 | 249.2426 | 148.2001 | 402.0113 | 431.6962 | 342.7128 | 341.2739 |  |  | 219.918 | 239.7686 | 227.8925 | 342.3814 | 223.5326 | 335.5963 |  | 243.1468 | 216.4801 | 227.2924 | 63.6481 | 98.9819 | 102.9555 |  | 439.0115 | 519.1161 | 529.2652 | 508.9555 | 679.6453 | 654.7999 | 476.2013 | [23 empty] | 226.0445 | 667.2226 | 11.8033 | 479.0638
15:19 | 6767 |  |  | -15.3858 | 20.8338 | 15.5613 | -0.8981 | 2.7876 | 2.8297 | -6.724 | 1.9767 | 10.0938 | 2.416 | 0.1695 |  |  |  | -31.3407 | 20.1816 | 28.9178 | 3.952 |  | -4.7902 | 3.9849 | 0.6181 | 2.8137 | 3.0557 | 1.7257 | 2.2036 | 356.4702 | 347.6135 | 201.8031 | 244.8408 | 183.5247 | 170.954 | 131.7365 | 237.4281 | 139.3286 | 246.2355 | 403.4049 | 417.8667 | 193.7302 | 226.2251 | 321.5815 | 347.6151 | 390.1856 |  |  | 278.8214 |  | 317.2413 | 113.7603 | 138.1433 | 239.8636 | 397.5492 | 399.3709 | 248.1385 | 160.487 | 279.2833 | 418.8684 | 434.3763 | 190.1254 | 95.3144 | 113.8352 | 165.9093 | 282.6737 | 339.6775 | 252.9168 | 330.0859 | 338.6358 | 106.9962 | 155.1678 | 277.4012 | 423.9118 | 445.9801 | 107.4494 | 153.4237 | 264.8575 | 391.2095 | 394.2349 | 77.2583 | 95.8695 | 108.1184 | 161.857 | 270.3363 | 284.796 |  | 274.8748 | 602.4181 |  | 85.0519 | 137.9735 | 235.9433 | 383.1302 | 406.3735 | 127.9602 | 162.7803 | 271.6248 | 418.9503 | 410.3104 | 87.7306 | 99.0057 | 110.0065 | 158.8093 | 279.0045 | 383.7752 | 299.3759 | 255.595 | 270.3575 | 131.7588 | 170.3571 | 266.532 | 399.2615 | 420.435 |  | 326.8007 |  |  | 212.0345 | 221.6528 | 336.9994 | 208.3 | 346.0043 | 201.566 | 67.7736 | 67.9578 | 50.3323 | 62.6482 | 59.3088 | 60.1799 | 52.7247 | 63.0884 | 232.8972 | 251.6524 | 239.3866 | 225.9393 | 400.8022 |  |  | 219.308 |  | 185.1456 | 114.2448 | 170.2278 | 118.3156 | 247.617 | 145.8603 | 424.8042 | 448.7001 | 406.888 | 296.5663 | 247.1691 | 234.7975 | 298.3548 | 417.3823 | 281.6157 | 280.2833 | 322.7774 | 277.3088 | 214.5604 | 135.8449 | 238.2657 | 141.8345 | 449.0872 | 246.8467 | 166.3706 | 447.6233 |  | 217.4819 | 98.4924 | 100.3888 | 158.4341 | 283.9963 | 324.2382 | 329.1211 | 305.4679 | 455.9072 | 143.943 | 137.9953 | 246.3639 | 396.4879 | 446.2471 | 102.307 | 142.4379 | 258.4129 | 422.8099 | 443.73 | 79.6341 | 99.2774 | 110.2839 | 158.2288 | 280.1609 | 265.4636 | 314.3268 | 323.1031 | 290.802 | 283.5008 | 97.8324 | 134.3725 | 223.698 | 386.7362 | 426.9341 | 118.6225 | 144.7333 | 268.4824 | 415.246 | 423.9156 | 79.9005 | 99.7501 | 119.1177 | 169.5529 | 301.3327 | 240.6575 | 283.2653 | 275.3154 | 322.9288 | 114.5711 | 249.2639 | 148.23 | 401.9621 | 431.5964 | 342.6676 | 341.1707 |  |  | 219.8124 | 239.6603 | 227.7896 | 342.2752 | 223.3981 | 335.5493 |  | 243.0414 | 216.3822 | 227.1936 | 63.6433 | 98.9775 | 102.9557 |  | 438.926 | 519.0575 | 529.1707 | 508.7581 | 678.667 | 653.7001 | 476.0744 | [23 empty] | 225.9459 | 666.1836 | 11.973 | 478.9918
15:19 | 6768 |  |  | -15.3606 | 20.8589 | 15.502 | -0.8877 | 2.8556 | 2.8577 | -6.6785 | 1.9755 | 10.0862 | 2.4161 | 0.1703 |  |  |  | -31.3407 | 20.1384 | 28.8535 | 3.885 |  | -4.765 | 3.9499 | 0.6196 | 2.8118 | 3.0558 | 1.7265 | 3.0578 | 356.4339 | 347.5771 | 201.7981 | 244.8343 | 183.5159 | 170.9397 | 131.7394 | 237.4226 | 139.3542 | 246.2543 | 403.3516 | 417.7663 | 193.727 | 226.1678 | 321.5302 | 347.5873 | 390.1382 |  |  | 278.7276 |  | 317.1853 | 113.7617 | 138.1558 | 239.8705 | 397.4894 | 399.267 | 248.133 | 160.497 | 279.292 | 418.8091 | 434.2717 | 190.1247 | 95.33 | 113.8426 | 165.9177 | 282.665 | 339.559 | 252.8514 | 329.9989 | 338.5411 | 107.0075 | 155.1937 | 277.4123 | 423.847 | 445.8808 | 107.4628 | 153.4357 | 264.834 | 391.1235 | 394.1321 | 77.2647 | 95.8688 | 108.1222 | 161.8579 | 270.3232 | 284.7855 |  | 274.7813 | 602.306 |  | 85.0517 | 137.9798 | 235.9481 | 383.0634 | 406.2685 | 127.9883 | 162.7963 | 271.6223 | 418.8783 | 410.1862 | 87.7248 | 99.0022 | 110.0233 | 158.8186 | 279.0002 | 383.7223 | 299.2669 | 255.5424 | 270.2172 | 131.77 | 170.3718 | 266.5389 | 399.21 | 420.3367 |  | 326.7387 |  |  | 211.9507 | 221.5684 | 336.8614 | 208.1217 | 345.9494 | 201.5013 | 67.0361 | 67.2878 | 50.1097 | 63.2047 | 58.9339 | 60.8101 | 52.555 | 62.8279 | 232.7782 | 251.5524 | 239.2864 | 225.8199 | 400.7494 |  |  | 219.2997 |  | 185.1458 | 114.2492 | 170.2126 | 118.308 | 247.6182 | 145.8737 | 424.7453 | 448.5852 | 406.8402 | 296.4689 | 247.1767 | 234.8609 | 298.42 | 417.3231 | 281.4881 | 280.1773 | 322.6566 | 277.1946 | 214.5602 | 135.8524 | 238.2839 | 141.8419 | 448.9851 | 246.8409 | 166.3728 | 447.5458 |  | 217.4776 | 98.4807 | 100.3824 | 158.4584 | 283.9863 | 324.1354 | 329.0204 | 305.3564 | 455.7496 | 143.9295 | 138 | 246.371 | 396.4342 | 446.135 | 102.3149 | 142.45 | 258.4261 | 422.7332 | 443.63 | 79.6366 | 99.2808 | 110.2869 | 158.2447 | 280.1539 | 265.3599 | 314.2485 | 322.9857 | 290.7584 | 283.4159 | 97.8429 | 134.3817 | 223.7232 | 386.7052 | 426.8486 | 118.6357 | 144.7543 | 268.5206 | 415.2246 | 423.844 | 79.9081 | 99.7578 | 119.1163 | 169.5468 | 301.3465 | 240.5485 | 283.1531 | 275.18 | 322.7988 | 114.5763 | 249.2695 | 148.2433 | 401.903 | 431.4853 | 342.6097 | 341.0531 |  |  | 219.7124 | 239.5591 | 227.6903 | 342.2044 | 223.2676 | 335.5028 |  | 242.9477 | 216.2964 | 227.0876 | 63.6501 | 98.9726 | 102.9673 |  | 438.8625 | 518.9849 | 529.0858 | 508.7083 | 679.0278 | 653.6871 | 475.4609 | [23 empty] | 225.8516 | 666.3574 | 11.9605 | 478.9237
15:19 | 6769 |  |  | -15.3483 | 20.9412 | 15.5148 | -0.8662 | 2.7218 | 2.7841 | -6.7395 | 1.976 | 10.0776 | 2.418 | 0.1696 |  |  |  | -31.4864 | 19.9156 | 28.7274 | 3.817 |  | -4.7629 | 3.9959 | 0.618 | 2.8102 | 3.0558 | 1.7272 | 2.7785 | 356.4108 | 347.5421 | 201.7922 | 244.827 | 183.5013 | 170.9218 | 131.7392 | 237.4163 | 139.3764 | 246.2748 | 403.3011 | 417.6708 | 193.7305 | 226.0975 | 321.4673 | 347.5737 | 390.0858 |  |  | 278.6411 |  | 317.1202 | 113.7584 | 138.1611 | 239.8717 | 397.4254 | 399.1654 | 248.1039 | 160.4953 | 279.2831 | 418.7384 | 434.1836 | 190.1152 | 95.3372 | 113.8448 | 165.934 | 282.6538 | 339.4327 | 252.7845 | 329.9195 | 338.4528 | 106.9723 | 155.2029 | 277.4169 | 423.7796 | 445.7926 | 107.4685 | 153.4494 | 264.8216 | 391.051 | 394.0256 | 77.2688 | 95.8733 | 108.1208 | 161.8674 | 270.3025 | 284.8177 |  | 274.7003 | 602.2109 |  | 85.0487 | 138.0046 | 235.9481 | 383.0126 | 406.1714 | 127.9409 | 162.8043 | 271.6162 | 418.8008 | 410.0557 | 87.7024 | 99.0135 | 110.0461 | 158.8314 | 279 | 383.6697 | 299.1548 | 255.4877 | 270.0558 | 131.7791 | 170.3981 | 266.5522 | 399.1611 | 420.2233 |  | 326.6592 |  |  | 211.8502 | 221.4702 | 336.7927 | 208.0256 | 345.8899 | 201.4318 | 66.7323 | 66.9411 | 50.3859 | 63.6705 | 58.7611 | 61.6303 | 52.7087 | 63.2854 | 232.6661 | 251.4586 | 239.1898 | 225.6973 | 400.6972 |  |  | 219.29 |  | 185.1387 | 114.243 | 170.1966 | 118.3001 | 247.6036 | 145.877 | 424.6858 | 448.4811 | 406.7858 | 296.4003 | 247.1802 | 234.9262 | 298.4811 | 417.2692 | 281.3745 | 280.075 | 322.4984 | 277.075 | 214.5585 | 135.8623 | 238.2973 | 141.837 | 448.8758 | 246.8377 | 166.3917 | 447.4775 |  | 217.4788 | 98.4794 | 100.3916 | 158.4896 | 283.9832 | 324.0371 | 328.9145 | 305.2483 | 455.5649 | 143.9353 | 138.0181 | 246.4009 | 396.4076 | 446.0233 | 102.3247 | 142.4555 | 258.4142 | 422.6686 | 443.5223 | 79.6385 | 99.2716 | 110.2879 | 158.2578 | 280.1459 | 265.2374 | 314.1667 | 322.8751 | 290.7081 | 283.3289 | 97.8517 | 134.3898 | 223.7517 | 386.6608 | 426.7591 | 118.6429 | 144.7661 | 268.543 | 415.1966 | 423.7707 | 79.9227 | 99.7558 | 119.1127 | 169.5399 | 301.3406 | 240.4475 | 283.0448 | 275.0549 | 322.6823 | 114.5764 | 249.2973 | 148.2644 | 401.8426 | 431.3728 | 342.5174 | 340.9508 |  |  | 219.6034 | 239.4706 | 227.5743 | 342.1463 | 223.1288 | 335.4456 |  | 242.847 | 216.2195 | 226.9882 | 63.6664 | 98.9874 | 102.9835 |  | 438.7582 | 518.954 | 528.9968 | 509.0008 | 679.0863 | 653.8682 | 475.935 | [23 empty] | 225.7529 | 666.4773 | 11.7644 | 478.8561
15:19 | 6770 |  |  | -15.3457 | 20.9215 | 15.5336 | -0.8167 | 2.6994 | 2.803 | -6.7608 | 1.9777 | 10.0695 | 2.4173 | 0.1709 |  |  |  | -31.4482 | 19.8783 | 28.7887 | 3.7835 |  | -4.8124 | 3.9833 | 0.6194 | 2.8067 | 3.0521 | 1.7254 | 0.8767 | 356.374 | 347.5185 | 201.7891 | 244.8189 | 183.4888 | 170.9014 | 131.7367 | 237.4046 | 139.3965 | 246.2815 | 403.2527 | 417.5713 | 193.7288 | 226.103 | 321.4371 | 347.5873 | 390.0916 |  |  | 278.5519 |  | 317.0542 | 113.7557 | 138.1685 | 239.8777 | 397.3686 | 399.0637 | 248.1032 | 160.5021 | 279.2745 | 418.6692 | 434.0839 | 190.1099 | 95.3512 | 113.8661 | 165.9596 | 282.645 | 339.3177 | 252.7131 | 329.8346 | 338.3618 | 106.9821 | 155.2053 | 277.4143 | 423.7148 | 445.6939 | 107.4664 | 153.4526 | 264.8093 | 390.9683 | 393.921 | 77.2743 | 95.8699 | 108.1336 | 161.8846 | 270.2936 | 284.8006 |  | 274.6186 | 602.1068 |  | 85.0444 | 138.0127 | 235.9564 | 382.9606 | 406.073 | 127.9163 | 162.8091 | 271.5996 | 418.7281 | 409.9423 | 87.6981 | 99.0213 | 110.0707 | 158.8455 | 278.9923 | 383.6287 | 299.0512 | 255.4453 | 269.8902 | 131.7891 | 170.4085 | 266.5692 | 399.1117 | 420.1159 |  | 326.5899 |  |  | 211.7534 | 221.3739 | 336.7604 | 207.9654 | 345.8528 | 201.3698 | 67.2788 | 67.1493 | 50.5118 | 63.8537 | 58.8598 | 62.6182 | 52.6867 | 64.0499 | 232.5562 | 251.3644 | 239.0896 | 225.5772 | 400.6423 |  |  | 219.2696 |  | 185.1298 | 114.2307 | 170.1781 | 118.2948 | 247.6107 | 145.8877 | 424.6305 | 448.3796 | 406.7283 | 296.3058 | 247.1799 | 234.9927 | 298.5381 | 417.2237 | 281.2697 | 279.979 | 322.3705 | 276.9602 | 214.5736 | 135.8748 | 238.3142 | 141.8416 | 448.7728 | 246.8423 | 166.425 | 447.4101 |  | 217.4726 | 98.488 | 100.3997 | 158.5196 | 283.9864 | 323.9519 | 328.8128 | 305.1485 | 455.4144 | 143.9522 | 138.0446 | 246.4507 | 396.4073 | 445.9165 | 102.3206 | 142.4593 | 258.4168 | 422.6045 | 443.4254 | 79.6436 | 99.2209 | 110.2977 | 158.2782 | 280.1341 | 265.1291 | 314.0944 | 322.7696 | 290.6975 | 283.2435 | 97.8468 | 134.3925 | 223.7708 | 386.6215 | 426.6584 | 118.647 | 144.7802 | 268.5574 | 415.1555 | 423.6835 | 79.9351 | 99.754 | 119.1291 | 169.5695 | 301.3277 | 240.3463 | 282.9563 | 274.9378 | 322.5781 | 114.6046 | 249.3346 | 148.299 | 401.7983 | 431.2705 | 342.4604 | 340.8551 |  |  | 219.503 | 239.3894 | 227.4691 | 342.1106 | 223.0121 | 335.3633 |  | 242.7457 | 216.1251 | 226.8874 | 63.6535 | 98.9615 | 102.9902 |  | 438.673 | 518.8902 | 528.9386 | 509.1234 | 679.3471 | 654.4221 | 476.508 | [23 empty] | 225.6559 | 666.8846 | 11.7622 | 478.7816
15:19 | 6771 |  |  | -15.2905 | 21.032 | 15.4644 | -0.8215 | 2.7616 | 2.8482 | -6.7957 | 1.9777 | 10.0672 | 2.4151 | 0.1707 |  |  |  | -31.4136 | 19.908 | 28.8563 | 3.8385 |  | -4.852 | 4.0368 | 0.6196 | 2.8009 | 3.0519 | 1.7268 | 1.8583 | 356.3408 | 347.4893 | 201.7844 | 244.8159 | 183.4883 | 170.8826 | 131.7328 | 237.4062 | 139.3941 | 246.2786 | 403.1878 | 417.4521 | 193.7249 | 226.0705 | 321.4513 | 347.6 | 390.0983 |  |  | 278.4651 |  | 316.9764 | 113.7619 | 138.1837 | 239.8941 | 397.3112 | 398.9507 | 248.1179 | 160.5358 | 279.2796 | 418.5953 | 433.9838 | 190.1151 | 95.3541 | 113.877 | 165.9726 | 282.6419 | 339.2044 | 252.6326 | 329.7448 | 338.2592 | 107.0206 | 155.2206 | 277.4105 | 423.6603 | 445.5925 | 107.4745 | 153.4548 | 264.7966 | 390.8758 | 393.8244 | 77.2675 | 95.8606 | 108.1417 | 161.9036 | 270.2962 | 284.7319 |  | 274.5415 | 602.0008 |  | 85.0545 | 138.0165 | 235.9677 | 382.892 | 405.9679 | 127.9555 | 162.8194 | 271.5919 | 418.6538 | 409.8527 | 87.7125 | 99.0124 | 110.0861 | 158.8604 | 278.9811 | 383.593 | 298.9558 | 255.4104 | 269.7223 | 131.7941 | 170.4197 | 266.5811 | 399.0562 | 420.0118 |  | 326.5197 |  |  | 211.6652 | 221.2714 | 336.684 | 207.8481 | 345.8348 | 201.3058 | 68.1998 | 67.5289 | 51.3395 | 63.8994 | 59.3614 | 63.059 | 52.609 | 64.8777 | 232.4313 | 251.25 | 238.9827 | 225.4635 | 400.5828 |  |  | 219.2499 |  | 185.1236 | 114.2301 | 170.1698 | 118.2935 | 247.6094 | 145.9048 | 424.5742 | 448.2895 | 406.6771 | 296.2277 | 247.1834 | 235.0548 | 298.5956 | 417.1852 | 281.1945 | 279.8638 | 322.2829 | 276.8495 | 214.5737 | 135.8815 | 238.3183 | 141.8396 | 448.6653 | 246.836 | 166.4446 | 447.3363 |  | 217.4839 | 98.5039 | 100.4034 | 158.5401 | 283.9874 | 323.8625 | 329.1426 | 305.0485 | 455.3334 | 143.9592 | 138.0657 | 246.4769 | 396.3691 | 445.8176 | 102.3315 | 142.4654 | 258.434 | 422.5433 | 443.336 | 79.6585 | 99.2006 | 110.3168 | 158.2949 | 280.1336 | 265.0395 | 314.0244 | 322.678 | 290.7205 | 283.1691 | 97.8391 | 134.4041 | 223.789 | 386.5943 | 426.5592 | 118.6624 | 144.804 | 268.5828 | 415.1178 | 423.6072 | 79.9327 | 99.755 | 119.1488 | 169.5955 | 301.3193 | 240.2445 | 282.866 | 274.8168 | 322.4735 | 114.617 | 249.3458 | 148.3103 | 401.7637 | 431.1856 | 342.4264 | 340.7644 |  |  | 219.4043 | 239.3123 | 227.3823 | 342.0684 | 222.8836 | 335.2637 |  | 242.6572 | 216.0487 | 226.7856 | 63.6503 | 98.9886 | 102.9854 |  | 438.5765 | 518.7722 | 528.8712 | 508.9964 | 678.8263 | 653.8509 | 475.919 | [23 empty] | 225.5659 | 666.3386 | 11.8718 | 478.6744
15:19 | 6772 |  |  | -15.2546 | 20.9771 | 15.3951 | -0.9282 | 2.7396 | 2.9011 | -6.8386 | 1.9764 | 10.0617 | 2.4176 | 0.1706 |  |  |  | -31.4574 | 20.055 | 28.8488 | 3.8157 |  | -4.8001 | 3.9569 | 0.6186 | 2.7999 | 3.0495 | 1.726 | 3.0338 | 356.315 | 347.4597 | 201.7828 | 244.8138 | 183.4881 | 170.8694 | 131.7345 | 237.4423 | 139.3869 | 246.2782 | 403.1294 | 417.3462 | 193.7459 | 226.0565 | 321.4205 | 347.5788 | 390.0637 |  |  | 278.3687 |  | 316.8911 | 113.8049 | 138.201 | 239.9063 | 397.2413 | 398.8356 | 248.1124 | 160.5518 | 279.272 | 418.5234 | 433.8776 | 190.1239 | 95.3602 | 113.8801 | 165.9727 | 282.6234 | 339.0822 | 252.5494 | 329.6592 | 338.1571 | 107.0215 | 155.2321 | 277.4012 | 423.5981 | 445.4935 | 107.4804 | 153.4642 | 264.7789 | 390.7885 | 393.7159 | 77.2758 | 95.86 | 108.1543 | 161.9376 | 270.3214 | 284.7031 |  | 274.472 | 601.8922 |  | 85.0654 | 138.0369 | 235.9754 | 382.8481 | 405.8802 | 127.959 | 162.8353 | 271.5851 | 418.5772 | 409.7538 | 87.7439 | 98.9985 | 110.0833 | 158.8735 | 278.9745 | 383.5509 | 298.8618 | 255.3805 | 269.5453 | 131.7975 | 170.4339 | 266.583 | 399.0016 | 419.914 |  | 326.4546 |  |  | 211.5792 | 221.1872 | 336.5892 | 207.7218 | 345.841 | 201.2546 | 68.1934 | 67.141 | 53.6416 | 63.2354 | 59.4778 | 63.3355 | 51.867 | 65.4175 | 232.3064 | 251.1339 | 238.8837 | 225.3468 | 400.5195 |  |  | 219.2418 |  | 185.1172 | 114.2348 | 170.1525 | 118.2906 | 247.5851 | 145.9121 | 424.5179 | 448.1911 | 406.6323 | 296.177 | 247.1877 | 235.1216 | 298.6497 | 417.1514 | 281.115 | 279.752 | 322.1999 | 276.7461 | 214.5729 | 135.8924 | 238.326 | 141.8339 | 448.5614 | 246.8324 | 166.4689 | 447.2608 |  | 217.4952 | 98.5092 | 100.4035 | 158.561 | 283.981 | 323.7721 | 329.4651 | 304.947 | 455.2381 | 143.9681 | 138.0851 | 246.4978 | 396.3131 | 445.7216 | 102.3557 | 142.4803 | 258.4543 | 422.5108 | 443.2575 | 79.6738 | 99.2382 | 110.3344 | 158.3005 | 280.1402 | 264.9795 | 313.9532 | 322.5949 | 290.7469 | 283.0978 | 97.8422 | 134.4421 | 223.8163 | 386.5725 | 426.4776 | 118.6809 | 144.8268 | 268.6099 | 415.0872 | 423.5395 | 79.9527 | 99.7627 | 119.172 | 169.6158 | 301.3176 | 240.1475 | 282.7681 | 274.6926 | 322.3621 | 114.6054 | 249.338 | 148.3025 | 401.7192 | 431.0998 | 342.3769 | 340.705 |  |  | 219.2969 | 239.2233 | 227.288 | 342.0138 | 222.7366 | 335.2052 |  | 242.575 | 215.9643 | 226.702 | 63.6597 | 99.0043 | 103.0024 |  | 438.4953 | 518.689 | 528.7911 | 509.7298 | 680.0985 | 655.1776 | 476.7515 | [23 empty] | 225.477 | 667.638 | 11.8231 | 478.5922
15:19 | 6773 |  |  | -15.3051 | 20.9424 | 15.3174 | -0.9625 | 2.6626 | 2.8393 | -6.8081 | 1.9746 | 10.0565 | 2.4105 | 0.1713 |  |  |  | -31.4218 | 19.9646 | 28.8461 | 3.7364 |  | -4.8657 | 3.9575 | 0.6183 | 2.7961 | 3.0494 | 1.726 | 1.8221 | 356.2734 | 347.4264 | 201.7724 | 244.8059 | 183.4779 | 170.8503 | 131.7385 | 237.4823 | 139.4005 | 246.2896 | 403.0668 | 417.2461 | 193.7544 | 226.0956 | 321.4015 | 347.5727 | 390.05 |  |  | 278.2861 |  | 316.8067 | 113.8407 | 138.2172 | 239.9169 | 397.1754 | 398.7312 | 248.1222 | 160.5506 | 279.2569 | 418.467 | 433.7707 | 190.1407 | 95.3783 | 113.8997 | 165.993 | 282.6192 | 338.9652 | 252.475 | 329.5773 | 338.0697 | 107.0392 | 155.2376 | 277.3988 | 423.5414 | 445.3915 | 107.4783 | 153.4703 | 264.7558 | 390.7014 | 393.6037 | 77.2959 | 95.8566 | 108.174 | 161.9607 | 270.3421 | 284.6433 |  | 274.3919 | 601.7855 |  | 85.0611 | 138.0524 | 235.9752 | 382.8055 | 405.7885 | 127.9598 | 162.848 | 271.5699 | 418.4928 | 409.6517 | 87.7632 | 98.9945 | 110.0944 | 158.879 | 278.9685 | 383.5062 | 298.7695 | 255.3486 | 269.3606 | 131.805 | 170.439 | 266.5829 | 398.948 | 419.8193 |  | 326.3917 |  |  | 211.4914 | 221.112 | 336.548 | 207.6598 | 345.851 | 201.1925 | 67.1643 | 66.5493 | 55.5269 | 62.0684 | 59.3908 | 63.7787 | 50.4326 | 65.8272 | 232.1903 | 251.0149 | 238.7894 | 225.2358 | 400.4546 |  |  | 219.2209 |  | 185.108 | 114.2256 | 170.1239 | 118.2814 | 247.5697 | 145.9164 | 424.4632 | 448.0749 | 406.585 | 296.1104 | 247.1908 | 235.1872 | 298.7023 | 417.1222 | 281.0001 | 279.6537 | 322.1254 | 276.6418 | 214.5764 | 135.9039 | 238.3521 | 141.8338 | 448.4619 | 246.8422 | 166.4967 | 447.1847 |  | 217.5019 | 98.503 | 100.4047 | 158.5849 | 283.975 | 323.6857 | 329.3694 | 304.8506 | 455.1609 | 143.9744 | 138.1048 | 246.5201 | 396.2942 | 445.6272 | 102.3641 | 142.4979 | 258.4672 | 422.4757 | 443.1697 | 79.6828 | 99.2819 | 110.349 | 158.3176 | 280.1423 | 264.9187 | 313.8886 | 322.5193 | 290.7607 | 283.0304 | 97.8417 | 134.4609 | 223.8474 | 386.541 | 426.3912 | 118.692 | 144.8478 | 268.629 | 415.056 | 423.4599 | 79.9543 | 99.7651 | 119.1999 | 169.6459 | 301.3116 | 240.0446 | 282.6719 | 274.5699 | 322.2405 | 114.6144 | 249.3509 | 148.3212 | 401.6689 | 431.0077 | 342.329 | 340.6647 |  |  | 219.1979 | 239.1261 | 227.1812 | 341.9683 | 222.5909 | 335.1933 |  | 242.4799 | 215.8692 | 226.593 | 63.6565 | 99.0158 | 102.9952 |  | 438.4064 | 518.613 | 528.7009 | 508.8651 | 679.4047 | 654.3757 | 475.7466 | [23 empty] | 225.3813 | 666.8902 | 11.6709 | 478.5097
15:19 | 6774 |  |  | -15.3105 | 20.9142 | 15.3009 | -0.8104 | 2.7026 | 2.8446 | -6.7549 | 1.9739 | 10.0502 | 2.4115 | 0.1715 |  |  |  | -31.3405 | 20.134 | 28.8554 | 3.7616 |  | -4.8754 | 3.8336 | 0.618 | 2.7955 | 3.0468 | 1.7263 | 1.5868 | 356.2363 | 347.3872 | 201.7616 | 244.7961 | 183.4719 | 170.8326 | 131.7297 | 237.4755 | 139.4281 | 246.3132 | 403.0152 | 417.145 | 193.7393 | 226.069 | 321.3953 | 347.5844 | 390.0358 |  |  | 278.2125 |  | 316.7214 | 113.8355 | 138.2332 | 239.9273 | 397.1153 | 398.6257 | 248.1032 | 160.5794 | 279.2501 | 418.4062 | 433.6843 | 190.1661 | 95.4011 | 113.9228 | 166.0204 | 282.6273 | 338.849 | 252.3974 | 329.4977 | 337.9796 | 107.0513 | 155.2509 | 277.4032 | 423.4998 | 445.2945 | 107.4897 | 153.4778 | 264.7406 | 390.6243 | 393.4937 | 77.2858 | 95.8458 | 108.1812 | 161.9679 | 270.3366 | 284.5569 |  | 274.3135 | 601.6855 |  | 85.0589 | 138.0609 | 235.9812 | 382.7373 | 405.6827 | 127.9773 | 162.8505 | 271.5715 | 418.4135 | 409.548 | 87.7689 | 98.9954 | 110.1043 | 158.8899 | 278.9597 | 383.4599 | 298.6825 | 255.2837 | 269.1705 | 131.8179 | 170.4552 | 266.5971 | 398.8968 | 419.7209 |  | 326.3325 |  |  | 211.3957 | 221.0112 | 336.4899 | 207.5818 | 345.834 | 201.1012 | 66.619 | 66.1753 | 55.8937 | 61.3362 | 59.7297 | 64.1539 | 49.3494 | 66.3683 | 232.0745 | 250.8985 | 238.6984 | 225.1226 | 400.3946 |  |  | 219.2011 |  | 185.1004 | 114.2181 | 170.1116 | 118.2714 | 247.5798 | 145.9254 | 424.402 | 447.9664 | 406.5234 | 296.0578 | 247.1976 | 235.2599 | 298.7698 | 417.0831 | 280.9062 | 279.552 | 322.0641 | 276.5414 | 214.5944 | 135.9177 | 238.3777 | 141.853 | 448.3618 | 246.8444 | 166.5072 | 447.1115 |  | 217.5065 | 98.4995 | 100.4122 | 158.5967 | 283.9646 | 323.5854 | 329.2684 | 304.7613 | 455.0548 | 143.9767 | 138.1108 | 246.5247 | 396.2633 | 445.525 | 102.37 | 142.515 | 258.4768 | 422.4247 | 443.0808 | 79.6825 | 99.2691 | 110.3541 | 158.3432 | 280.1423 | 264.8466 | 313.8142 | 322.4494 | 290.7559 | 282.9546 | 97.8334 | 134.4605 | 223.8639 | 386.4966 | 426.2864 | 118.6944 | 144.8631 | 268.6368 | 415.014 | 423.3744 | 79.9032 | 99.7629 | 119.2112 | 169.6702 | 301.2994 | 239.9387 | 282.5718 | 274.4476 | 322.1014 | 114.6257 | 249.3729 | 148.3431 | 401.6182 | 430.9066 | 342.2873 | 340.6089 |  |  | 219.0979 | 239.0477 | 227.078 | 341.9304 | 222.4512 | 335.1647 |  | 242.3878 | 215.7808 | 226.4896 | 63.6583 | 99.016 | 103.0024 |  | 438.3456 | 518.5265 | 528.6288 | 509.0052 | 679.0375 | 653.8856 | 475.7043 | [23 empty] | 225.2861 | 666.4615 | 11.7766 | 478.4361
15:19 | 6775 |  |  | -15.28 | 21.0345 | 15.4028 | -0.7571 | 2.6744 | 2.8045 | -6.8614 | 1.9325 | 10.0355 | 2.4013 | 0.1691 |  |  |  | -31.2769 | 20.0967 | 28.9052 | 3.7437 |  | -4.8178 | 3.893 | 0.6189 | 2.7917 | 3.0486 | 1.724 | 1.1938 | 356.2032 | 347.3438 | 201.7621 | 244.7909 | 183.4656 | 170.8164 | 131.7239 | 237.4612 | 139.4559 | 246.3347 | 402.9735 | 417.0516 | 193.7306 | 226.0259 | 321.3792 | 347.5857 | 390.0113 |  |  | 278.1276 |  | 316.646 | 113.8418 | 138.2478 | 239.9355 | 397.0641 | 398.524 | 248.0935 | 160.6095 | 279.2592 | 418.3365 | 433.5737 | 190.1743 | 95.4039 | 113.9312 | 166.0266 | 282.614 | 338.7256 | 252.3093 | 329.4072 | 337.8905 | 107.049 | 155.2693 | 277.4083 | 423.443 | 445.1922 | 107.5035 | 153.4839 | 264.7239 | 390.5482 | 393.3772 | 77.2982 | 95.8419 | 108.1859 | 161.9776 | 270.3294 | 284.4921 |  | 274.2461 | 601.5877 |  | 85.0718 | 138.1108 | 235.9792 | 382.7142 | 405.6147 | 128.0044 | 162.8619 | 271.5883 | 418.3485 | 409.4459 | 87.7864 | 98.9979 | 110.1036 | 158.9155 | 278.9484 | 383.4106 | 298.5922 | 255.1731 | 268.9851 | 131.8434 | 170.4801 | 266.6057 | 398.8549 | 419.6325 |  | 326.2712 |  |  | 211.3034 | 220.9122 | 336.4271 | 207.4954 | 345.8157 | 201.0141 | 66.9398 | 65.3163 | 55.1592 | 60.3128 | 60.0679 | 64.0674 | 49.4981 | 66.3916 | 231.9415 | 250.7795 | 238.6098 | 224.999 | 400.3329 |  |  | 219.1831 |  | 185.0892 | 114.2199 | 170.1029 | 118.2649 | 247.583 | 145.9332 | 424.3463 | 447.856 | 406.463 | 296.0161 | 247.1935 | 235.3194 | 298.8282 | 417.0276 | 280.8113 | 279.4483 | 322.0005 | 276.442 | 214.6035 | 135.9281 | 238.3887 | 141.8825 | 448.2525 | 246.8289 | 166.5105 | 447.0327 |  | 217.5119 | 98.4902 | 100.4182 | 158.6193 | 283.9542 | 323.4874 | 329.1614 | 304.6613 | 454.9079 | 143.9828 | 138.1157 | 246.5279 | 396.2242 | 445.4132 | 102.3746 | 142.5255 | 258.4962 | 422.3685 | 442.9793 | 79.689 | 99.2694 | 110.363 | 158.3586 | 280.128 | 264.7937 | 313.7375 | 322.3694 | 290.7477 | 282.8763 | 97.835 | 134.4693 | 223.878 | 386.4611 | 426.1914 | 118.6901 | 144.8805 | 268.6404 | 414.9656 | 423.2839 | 79.9004 | 99.7566 | 119.2212 | 169.6877 | 301.2858 | 239.8359 | 282.471 | 274.3191 | 321.9863 | 114.6323 | 249.373 | 148.3478 | 401.5661 | 430.8121 | 342.2092 | 340.5099 |  |  | 218.9881 | 238.9811 | 226.9838 | 341.8966 | 222.312 | 335.1004 |  | 242.2979 | 215.6955 | 226.3962 | 63.6662 | 99.032 | 103.0099 |  | 438.2429 | 518.4428 | 528.5898 | 509.2271 | 680.3058 | 655.5165 | 476.702 | [23 empty] | 225.1948 | 667.9111 | 11.8685 | 478.3428
15:19 | 6776 |  |  | -15.2132 | 20.9327 | 15.3902 | -0.7241 | 2.569 | 2.7551 | -6.9111 | 1.9304 | 10.0344 | 2.3998 | 0.1721 |  |  |  | -31.3019 | 20.0145 | 28.8874 | 3.7428 |  | -4.775 | 3.9821 | 0.6185 | 2.7891 | 3.0444 | 1.7238 | 2.0099 | 356.1645 | 347.311 | 201.7587 | 244.7862 | 183.4554 | 170.7994 | 131.7282 | 237.4487 | 139.453 | 246.3422 | 402.9018 | 416.9517 | 193.7331 | 226.0305 | 321.352 | 347.5666 | 389.9723 |  |  | 278.0442 |  | 316.5669 | 113.8495 | 138.2552 | 239.9377 | 396.9976 | 398.4082 | 248.0818 | 160.6264 | 279.2676 | 418.2661 | 433.4706 | 190.1763 | 95.4033 | 113.9323 | 166.0324 | 282.5994 | 338.596 | 252.2316 | 329.3169 | 337.8076 | 107.0457 | 155.2901 | 277.4158 | 423.3764 | 445.0932 | 107.511 | 153.4919 | 264.7026 | 390.4612 | 393.2647 | 77.3273 | 95.8503 | 108.1948 | 161.9848 | 270.3168 | 284.4644 |  | 274.1862 | 601.4856 |  | 85.0727 | 138.1313 | 235.9799 | 382.6829 | 405.5404 | 128.0206 | 162.879 | 271.5856 | 418.2741 | 409.3518 | 87.8082 | 98.9903 | 110.1168 | 158.9303 | 278.9364 | 383.3593 | 298.502 | 255.0296 | 268.7937 | 131.8499 | 170.5005 | 266.6162 | 398.8056 | 419.5376 |  | 326.1923 |  |  | 211.2155 | 220.8219 | 336.3842 | 207.4275 | 345.807 | 200.9433 | 66.8914 | 64.6651 | 54.0655 | 58.9685 | 60.5085 | 63.7024 | 50.9694 | 64.2502 | 231.8061 | 250.6534 | 238.5172 | 224.8866 | 400.2759 |  |  | 219.1751 |  | 185.0818 | 114.2238 | 170.0887 | 118.2599 | 247.5826 | 145.9526 | 424.3018 | 447.7459 | 406.4112 | 295.9716 | 247.1886 | 235.3736 | 298.8721 | 416.9748 | 280.6993 | 279.3373 | 321.9198 | 276.3328 | 214.595 | 135.9234 | 238.386 | 141.89 | 448.14 | 246.8203 | 166.5325 | 446.9566 |  | 217.5312 | 98.4898 | 100.4233 | 158.6478 | 283.9515 | 323.3967 | 329.0597 | 304.5522 | 454.7756 | 143.992 | 138.1384 | 246.5553 | 396.2044 | 445.3104 | 102.3823 | 142.5318 | 258.5039 | 422.3162 | 442.8833 | 79.6922 | 99.2988 | 110.3697 | 158.3613 | 280.1201 | 264.7256 | 313.6593 | 322.2825 | 290.7168 | 282.7943 | 97.84 | 134.4695 | 223.8942 | 386.4155 | 426.1024 | 118.6966 | 144.9036 | 268.6564 | 414.9225 | 423.2055 | 79.9155 | 99.7484 | 119.2341 | 169.7102 | 301.272 | 239.7362 | 282.3715 | 274.1951 | 321.8832 | 114.638 | 249.3804 | 148.3509 | 401.5147 | 430.7198 | 342.121 | 340.3974 |  |  | 218.8792 | 238.888 | 226.8854 | 341.8825 | 222.1765 | 335.025 |  | 242.2011 | 215.5962 | 226.2982 | 63.6567 | 99.0157 | 103.0116 |  | 438.1625 | 518.3516 | 528.4967 | 509.0504 | 679.3429 | 654.7466 | 476.7336 | [23 empty] | 225.0982 | 667.0448 | 11.8046 | 478.257
15:19 | 6777 |  |  | -15.1913 | 20.9849 | 15.4071 | -0.7651 | 2.6064 | 2.8011 | -6.7114 | 1.9303 | 10.0347 | 2.3966 | 0.1715 |  |  |  | -31.2971 | 20.0534 | 28.9377 | 3.7566 |  | -4.7898 | 4.0565 | 0.6192 | 2.7885 | 3.0465 | 1.7245 | 2.0429 | 356.1249 | 347.2843 | 201.7492 | 244.78 | 183.4511 | 170.7819 | 131.7303 | 237.4361 | 139.4774 | 246.3568 | 402.8538 | 416.854 | 193.7298 | 226.0236 | 321.2838 | 347.5633 | 389.9144 |  |  | 277.9559 |  | 316.4924 | 113.8425 | 138.2569 | 239.9428 | 396.9306 | 398.2902 | 248.0721 | 160.6239 | 279.2578 | 418.1911 | 433.3786 | 190.1793 | 95.4182 | 113.9359 | 166.0414 | 282.5899 | 338.4702 | 252.1498 | 329.2239 | 337.7149 | 107.0519 | 155.3001 | 277.4149 | 423.3104 | 445 | 107.5155 | 153.4998 | 264.6798 | 390.3669 | 393.1729 | 77.3092 | 95.8489 | 108.1907 | 161.9999 | 270.304 | 284.4369 |  | 274.1241 | 601.3811 |  | 85.068 | 138.1122 | 236.0011 | 382.5952 | 405.4149 | 128.0191 | 162.8913 | 271.5803 | 418.199 | 409.2441 | 87.8196 | 98.9861 | 110.1398 | 158.9341 | 278.9343 | 383.3126 | 298.4076 | 254.8754 | 268.5978 | 131.8555 | 170.5122 | 266.6316 | 398.7466 | 419.4297 |  | 326.1094 |  |  | 211.1209 | 220.733 | 336.3058 | 207.2938 | 345.7942 | 200.8877 | 66.7546 | 63.574 | 52.6913 | 58.1368 | 60.9683 | 63.3254 | 51.7459 | 60.9584 | 231.6865 | 250.5281 | 238.4304 | 224.7771 | 400.2126 |  |  | 219.1671 |  | 185.0781 | 114.2182 | 170.075 | 118.2439 | 247.5749 | 145.9682 | 424.2488 | 447.6395 | 406.3551 | 295.9256 | 247.1976 | 235.4489 | 298.9255 | 416.9281 | 280.5969 | 279.2294 | 321.8378 | 276.2337 | 214.5894 | 135.934 | 238.3996 | 141.8693 | 448.0372 | 246.8244 | 166.5534 | 446.8874 |  | 217.5532 | 98.4944 | 100.4236 | 158.6629 | 283.9457 | 323.3034 | 328.9592 | 304.4419 | 454.6248 | 143.9997 | 138.1556 | 246.5832 | 396.1778 | 445.2192 | 102.3789 | 142.5457 | 258.5029 | 422.2573 | 442.8067 | 79.6821 | 99.2467 | 110.3733 | 158.359 | 280.1173 | 264.6743 | 313.5964 | 322.1911 | 290.661 | 282.7061 | 97.8424 | 134.4929 | 223.923 | 386.3766 | 426.0163 | 118.7116 | 144.9209 | 268.6704 | 414.8882 | 423.1308 | 79.9271 | 99.7476 | 119.2492 | 169.7343 | 301.2657 | 239.6329 | 282.2741 | 274.08 | 321.7707 | 114.6418 | 249.3997 | 148.364 | 401.4746 | 430.6264 | 342.0489 | 340.3125 |  |  | 218.7799 | 238.8003 | 226.7886 | 341.8755 | 222.0625 | 334.946 |  | 242.0965 | 215.5035 | 226.1911 | 63.6562 | 99.0139 | 103.0159 |  | 438.0578 | 518.2387 | 529.1444 | 509.0062 | 678.8391 | 653.3949 | 475.6261 | [23 empty] | 225.0017 | 666.117 | 11.9547 | 478.1483
15:19 | 6778 |  |  | -15.2206 | 20.9981 | 15.3958 | -0.7315 | 2.7044 | 2.8719 | -6.7748 | 1.926 | 10.0392 | 2.3988 | 0.1723 |  |  |  | -31.4738 | 19.9644 | 28.87 | 3.7723 |  | -4.8582 | 3.9576 | 0.6195 | 2.7844 | 3.0454 | 1.7247 | 2.5683 | 356.081 | 347.2507 | 201.7459 | 244.7627 | 183.4398 | 170.7637 | 131.7207 | 237.4224 | 139.4993 | 246.3654 | 402.8033 | 416.7536 | 193.7313 | 225.9881 | 321.2285 | 347.5693 | 389.8886 |  |  | 277.855 |  | 316.425 | 113.8391 | 138.2731 | 239.9609 | 396.8761 | 398.189 | 248.0826 | 160.6082 | 279.2416 | 418.1237 | 433.2766 | 190.1876 | 95.4266 | 113.9371 | 166.0423 | 282.5839 | 338.3451 | 252.0575 | 329.1284 | 337.626 | 107.0489 | 155.3091 | 277.4111 | 423.2497 | 444.9025 | 107.515 | 153.5021 | 264.6779 | 390.2858 | 393.0661 | 77.282 | 95.8441 | 108.187 | 162.0048 | 270.2874 | 284.3639 |  | 274.0504 | 601.2717 |  | 85.0669 | 138.1155 | 236.0114 | 382.517 | 405.3015 | 128.0244 | 162.9058 | 271.566 | 418.1258 | 409.1335 | 87.8386 | 98.9924 | 110.1608 | 158.953 | 278.9283 | 383.2782 | 298.3072 | 254.7012 | 268.397 | 131.8582 | 170.5092 | 266.633 | 398.6951 | 419.3254 |  | 326.0277 |  |  | 211.024 | 220.6416 | 336.2188 | 207.1219 | 345.7684 | 200.8323 | 67.2777 | 62.6444 | 50.9959 | 57.5429 | 61.2168 | 62.3597 | 51.0183 | 58.5405 | 231.5737 | 250.4065 | 238.3454 | 224.6633 | 400.149 |  |  | 219.1494 |  | 185.0681 | 114.2115 | 170.0599 | 118.233 | 247.5661 | 145.9795 | 424.1901 | 447.5272 | 406.3061 | 295.87 | 247.2057 | 235.5218 | 298.985 | 416.8882 | 280.4901 | 279.1286 | 321.7329 | 276.1316 | 214.5842 | 135.9562 | 238.4232 | 141.8533 | 447.9382 | 246.8316 | 166.5652 | 446.8075 |  | 217.5653 | 98.4936 | 100.4235 | 158.6848 | 283.9377 | 323.2122 | 328.859 | 304.3326 | 454.4818 | 144.0014 | 138.1727 | 246.5976 | 396.1604 | 445.11 | 102.3739 | 142.5569 | 258.5043 | 422.2083 | 442.7172 | 79.6877 | 99.2393 | 110.3934 | 158.3711 | 280.1148 | 264.6443 | 313.5378 | 322.0952 | 290.5716 | 282.6186 | 97.8431 | 134.5114 | 223.9463 | 386.3471 | 425.9232 | 118.7339 | 144.9356 | 268.6893 | 414.8553 | 423.0473 | 79.9552 | 99.7361 | 119.2542 | 169.7415 | 301.2583 | 239.5298 | 282.1738 | 273.9529 | 321.6526 | 114.6514 | 249.4145 | 148.3831 | 401.4277 | 430.5276 | 341.9613 | 340.2122 |  |  | 218.6825 | 238.7276 | 226.6915 | 341.8542 | 221.9623 | 334.8547 |  | 241.9976 | 215.4227 | 226.0965 | 63.6615 | 99.0312 | 103.0225 |  | 437.9745 | 518.1807 | 529.4897 | 508.9897 | 679.5142 | 653.9461 | 475.7299 | [23 empty] | 224.9105 | 666.7302 | 11.8427 | 478.0776
15:19 | 6779 |  |  | -15.2281 | 20.9616 | 15.3459 | -0.8162 | 2.7743 | 2.9255 | -6.7685 | 1.9225 | 10.0338 | 2.395 | 0.1713 |  |  |  | -31.4817 | 19.9069 | 28.9493 | 3.6811 |  | -4.8448 | 3.906 | 0.6175 | 2.7804 | 3.0439 | 1.7243 | 1.8756 | 356.0498 | 347.2244 | 201.7439 | 244.7582 | 183.4346 | 170.749 | 131.7249 | 237.3973 | 139.4972 | 246.3908 | 402.7503 | 416.6633 | 193.729 | 225.9056 | 321.1923 | 347.5503 | 389.874 |  |  | 277.7619 |  | 316.348 | 113.8103 | 138.2852 | 239.9745 | 396.8131 | 398.0841 | 248.0639 | 160.6265 | 279.2234 | 418.0463 | 433.1741 | 190.2014 | 95.4416 | 113.9476 | 166.0464 | 282.5784 | 338.217 | 251.9719 | 329.0383 | 337.5472 | 107.0474 | 155.3195 | 277.4124 | 423.1908 | 444.8064 | 107.5213 | 153.5183 | 264.6703 | 390.2035 | 392.9637 | 77.2842 | 95.8478 | 108.197 | 162.011 | 270.2628 | 284.2766 |  | 273.9909 | 601.1635 |  | 85.066 | 138.1237 | 236.0171 | 382.4515 | 405.1978 | 128.0205 | 162.9116 | 271.5512 | 418.0462 | 409.0243 | 87.8506 | 98.9986 | 110.1781 | 158.9704 | 278.9268 | 383.2398 | 298.2175 | 254.5192 | 268.1942 | 131.8673 | 170.5152 | 266.6368 | 398.6421 | 419.2237 |  | 325.9301 |  |  | 210.9317 | 220.5424 | 336.1654 | 207.0348 | 345.744 | 200.7618 | 67.926 | 63.0184 | 49.6792 | 57.2931 | 61.2757 | 61.4392 | 50.6669 | 56.4303 | 231.4611 | 250.2873 | 238.2493 | 224.55 | 400.0961 |  |  | 219.1358 |  | 185.0609 | 114.2073 | 170.0452 | 118.2339 | 247.566 | 145.991 | 424.1339 | 447.4289 | 406.265 | 295.8033 | 247.2069 | 235.5823 | 299.0551 | 416.8432 | 280.3783 | 279.0214 | 321.6061 | 276.0287 | 214.5889 | 135.967 | 238.4426 | 141.8568 | 447.8388 | 246.8378 | 166.5976 | 446.7302 |  | 217.5664 | 98.4972 | 100.4244 | 158.7077 | 283.9388 | 323.1172 | 328.7589 | 304.2311 | 454.3289 | 144 | 138.1894 | 246.6216 | 396.1426 | 445.0125 | 102.3894 | 142.5562 | 258.5106 | 422.1623 | 442.6187 | 79.7117 | 99.2959 | 110.4143 | 158.3925 | 280.1213 | 264.5964 | 313.4626 | 322.0083 | 290.4581 | 282.5272 | 97.8473 | 134.5125 | 223.9642 | 386.3119 | 425.8258 | 118.747 | 144.9553 | 268.7158 | 414.8211 | 422.9716 | 79.9739 | 99.7387 | 119.2652 | 169.761 | 301.2595 | 239.4341 | 282.0766 | 273.8292 | 321.5365 | 114.6594 | 249.4255 | 148.3979 | 401.3766 | 430.4258 | 341.8636 | 340.1185 |  |  | 218.5747 | 238.6528 | 226.597 | 341.8159 | 221.8578 | 334.7551 |  | 241.8989 | 215.3299 | 225.9944 | 63.6604 | 99.0185 | 103.0312 |  | 437.8784 | 518.0871 | 529.4209 | 508.8001 | 678.5145 | 653.6201 | 475.5288 | [23 empty] | 224.8152 | 666.0673 | 11.7934 | 477.9828
15:19 | 6780 |  |  | -15.2548 | 20.9105 | 15.3303 | -0.8123 | 2.6746 | 2.9137 | -6.772 | 1.9222 | 10.0328 | 2.3929 | 0.1709 |  |  |  | -31.3051 | 19.7308 | 28.8651 | 3.745 |  | -4.7939 | 3.9365 | 0.6184 | 2.7727 | 3.0397 | 1.7269 | -0.0336 | 356.0179 | 347.1851 | 201.7353 | 244.7583 | 183.4271 | 170.7287 | 131.7322 | 237.3889 | 139.5203 | 246.4196 | 402.7069 | 416.5804 | 193.7221 | 225.8387 | 321.144 | 347.5205 | 389.8345 |  |  | 277.6977 |  | 316.2804 | 113.8048 | 138.2954 | 239.983 | 396.7503 | 397.9755 | 248.0643 | 160.6575 | 279.2241 | 417.9617 | 433.0619 | 190.2057 | 95.4502 | 113.9696 | 166.0673 | 282.5591 | 338.0824 | 251.8848 | 328.9518 | 337.4583 | 107.0586 | 155.3307 | 277.409 | 423.1286 | 444.706 | 107.5299 | 153.5241 | 264.6407 | 390.109 | 392.8681 | 77.3039 | 95.8437 | 108.2043 | 162.0337 | 270.2557 | 284.1658 |  | 273.9368 | 601.0605 |  | 85.0648 | 138.1312 | 236.033 | 382.385 | 405.0844 | 128.0072 | 162.9142 | 271.5532 | 417.9662 | 408.9097 | 87.837 | 99.0042 | 110.1996 | 158.9768 | 278.9263 | 383.1917 | 298.1273 | 254.3451 | 268.0037 | 131.8918 | 170.5312 | 266.6432 | 398.5879 | 419.1429 |  | 325.8368 |  |  | 210.8401 | 220.4415 | 336.0861 | 206.9104 | 345.7254 | 200.6858 | 68.3439 | 63.2185 | 49.3507 | 57.7203 | 61.2823 | 60.4505 | 49.7582 | 55.832 | 231.3466 | 250.1575 | 238.1421 | 224.4281 | 400.0337 |  |  | 219.117 |  | 185.0523 | 114.2006 | 170.0295 | 118.2237 | 247.5485 | 145.9924 | 424.075 | 447.3242 | 406.2211 | 295.7454 | 247.2057 | 235.6458 | 299.1217 | 416.7913 | 280.2399 | 278.9079 | 321.5064 | 275.9256 | 214.5896 | 135.9818 | 238.4587 | 141.8683 | 447.7302 | 246.8365 | 166.622 | 446.6561 |  | 217.5734 | 98.4995 | 100.4245 | 158.7316 | 283.9355 | 323.0265 | 328.6638 | 304.1309 | 454.2054 | 144.0092 | 138.1991 | 246.6454 | 396.1092 | 444.9362 | 102.4045 | 142.5642 | 258.526 | 422.1013 | 442.5244 | 79.72 | 99.3054 | 110.4292 | 158.4143 | 280.1258 | 264.535 | 313.3925 | 321.928 | 290.3667 | 282.4358 | 97.8486 | 134.5225 | 223.9852 | 386.2742 | 425.7249 | 118.7443 | 144.9694 | 268.7325 | 414.7858 | 422.8971 | 79.9853 | 99.7559 | 119.2809 | 169.7865 | 301.2566 | 239.3258 | 281.9842 | 273.715 | 321.4302 | 114.6641 | 249.4335 | 148.409 | 401.3313 | 430.3255 | 341.7763 | 340.0431 |  |  | 218.461 | 238.5655 | 226.4977 | 341.7463 | 221.7429 | 334.6233 |  | 241.7971 | 215.2404 | 225.895 | 63.6554 | 99.0133 | 103.0336 |  | 437.7977 | 518.0141 | 529.2733 | 509.1331 | 679.7292 | 654.5825 | 476.1521 | [23 empty] | 224.7173 | 667.1559 | 11.7505 | 477.9059
15:19 | 6781 |  |  | -15.2763 | 20.901 | 15.2814 | -0.7405 | 2.6912 | 2.8326 | -6.7793 | 1.9188 | 10.0318 | 2.3954 | 0.1697 |  |  |  | -31.238 | 19.7335 | 28.8058 | 3.6562 |  | -4.9115 | 3.916 | 0.6192 | 2.7732 | 3.0373 | 1.7268 | 2.1884 | 355.9792 | 347.1436 | 201.7294 | 244.7506 | 183.41 | 170.7069 | 131.7228 | 237.3872 | 139.5344 | 246.4161 | 402.6438 | 416.4818 | 193.7215 | 225.7918 | 321.1117 | 347.5124 | 389.8082 |  |  | 277.6236 |  | 316.2224 | 113.8305 | 138.3115 | 239.9944 | 396.6939 | 397.8656 | 248.0727 | 160.6436 | 279.2209 | 417.8916 | 432.9575 | 190.2169 | 95.4519 | 113.9758 | 166.083 | 282.5478 | 337.9512 | 251.7938 | 328.86 | 337.3837 | 107.0673 | 155.3448 | 277.4112 | 423.0635 | 444.61 | 107.5269 | 153.5164 | 264.6216 | 390.0211 | 392.7581 | 77.3078 | 95.8429 | 108.2102 | 162.0548 | 270.2631 | 284.1799 |  | 273.8705 | 600.9598 |  | 85.0723 | 138.1441 | 236.0526 | 382.3333 | 404.9904 | 128.0217 | 162.9198 | 271.5535 | 417.8893 | 408.8215 | 87.8831 | 98.9992 | 110.2091 | 159.0002 | 278.9193 | 383.1507 | 298.0334 | 254.1759 | 267.8184 | 131.8944 | 170.5528 | 266.6548 | 398.5337 | 419.0479 |  | 325.7797 |  |  | 210.7487 | 220.3449 | 335.9722 | 206.6984 | 345.6957 | 200.6184 | 68.7798 | 63.3028 | 48.5281 | 57.6997 | 61.381 | 59.6401 | 48.0936 | 56.0122 | 231.2373 | 250.0259 | 238.0297 | 224.3062 | 399.9604 |  |  | 219.0935 |  | 185.0399 | 114.1953 | 170.0107 | 118.2105 | 247.5325 | 146.0021 | 424.0083 | 447.2147 | 406.1634 | 295.6786 | 247.1997 | 235.7085 | 299.1805 | 416.741 | 280.0332 | 278.79 | 321.4114 | 275.8088 | 214.5733 | 135.9971 | 238.4684 | 141.8655 | 447.6205 | 246.8286 | 166.6342 | 446.5764 |  | 217.5758 | 98.4935 | 100.4286 | 158.754 | 283.9176 | 322.9333 | 328.5636 | 304.0282 | 454.0938 | 144.0165 | 138.2083 | 246.6577 | 396.0764 | 444.8416 | 102.419 | 142.5808 | 258.5409 | 422.0691 | 442.4449 | 79.7395 | 99.3108 | 110.4503 | 158.4349 | 280.128 | 264.4552 | 313.3371 | 321.8523 | 290.2672 | 282.3535 | 97.8368 | 134.5376 | 224.005 | 386.2436 | 425.625 | 118.7532 | 144.9813 | 268.7528 | 414.7509 | 422.8241 | 79.9783 | 99.7569 | 119.2889 | 169.7959 | 301.2432 | 239.2144 | 281.8801 | 273.5943 | 321.3079 | 114.6753 | 249.4479 | 148.426 | 401.281 | 430.2255 | 341.7005 | 339.9612 |  |  | 218.3584 | 238.4669 | 226.4032 | 341.6674 | 221.6436 | 334.4808 |  | 241.6876 | 215.129 | 225.7899 | 63.6491 | 98.9858 | 103.0315 |  | 437.7333 | 517.963 | 529.1162 | 508.4554 | 678.7904 | 653.906 | 475.519 | [23 empty] | 224.6161 | 666.3482 | 11.6616 | 477.8481
15:19 | 6782 |  |  | -15.3205 | 20.8665 | 15.3357 | -0.7573 | 2.6271 | 2.9059 | -6.8462 | 1.9155 | 10.0229 | 2.3941 | 0.1698 |  |  |  | -31.2934 | 19.7548 | 28.8925 | 3.7382 |  | -4.8935 | 3.8749 | 0.6187 | 2.7723 | 3.0374 | 1.7275 | 2.0384 | 355.9484 | 347.1142 | 201.7282 | 244.7486 | 183.4107 | 170.6926 | 131.723 | 237.4131 | 139.542 | 246.4247 | 402.5899 | 416.381 | 193.7158 | 225.7504 | 321.0872 | 347.5038 | 389.7947 |  |  | 277.5281 |  | 316.1475 | 113.8461 | 138.3136 | 239.9963 | 396.6261 | 397.7532 | 248.0579 | 160.6435 | 279.206 | 417.8271 | 432.8587 | 190.2322 | 95.4631 | 113.981 | 166.0984 | 282.5466 | 337.8329 | 251.7124 | 328.7655 | 337.3369 | 107.0862 | 155.3589 | 277.4077 | 423.0013 | 444.5121 | 107.5294 | 153.5288 | 264.6056 | 389.9371 | 392.6535 | 77.3082 | 95.8417 | 108.2218 | 162.0695 | 270.2648 | 284.2283 |  | 273.8068 | 600.8595 |  | 85.0808 | 138.1599 | 236.0574 | 382.2883 | 404.9013 | 128.053 | 162.9485 | 271.5726 | 417.8198 | 408.7376 | 87.9229 | 98.9969 | 110.2091 | 159.0279 | 278.9157 | 383.1092 | 297.9416 | 254.0064 | 267.6348 | 131.8827 | 170.571 | 266.6637 | 398.4761 | 418.9273 |  | 325.7182 |  |  | 210.6506 | 220.2473 | 335.8794 | 206.5291 | 345.6591 | 200.5583 | 68.8446 | 63.7985 | 48.4004 | 57.1597 | 61.5782 | 59.4589 | 47.4982 | 55.9117 | 231.1199 | 249.8912 | 237.9175 | 224.1916 | 399.9028 |  |  | 219.0817 |  | 185.043 | 114.1939 | 169.9995 | 118.2099 | 247.5347 | 146.0188 | 423.9519 | 447.1248 | 406.1069 | 295.6289 | 247.1988 | 235.7775 | 299.2465 | 416.695 | 279.8305 | 278.6804 | 321.3191 | 275.6958 | 214.5589 | 136.0079 | 238.4837 | 141.869 | 447.5177 | 246.8274 | 166.6525 | 446.4956 |  | 217.5637 | 98.4898 | 100.4324 | 158.7721 | 283.8976 | 322.8273 | 328.4589 | 303.9225 | 453.9484 | 144.0179 | 138.2191 | 246.6733 | 396.0352 | 444.7359 | 102.4397 | 142.5897 | 258.5586 | 422.0358 | 442.3763 | 79.7703 | 99.3054 | 110.4651 | 158.4432 | 280.1293 | 264.3533 | 313.2851 | 321.7767 | 290.1308 | 282.2823 | 97.829 | 134.5686 | 224.0312 | 386.222 | 425.5414 | 118.7706 | 145.0047 | 268.7796 | 414.7156 | 422.7468 | 79.9777 | 99.7548 | 119.3054 | 169.8069 | 301.238 | 239.1169 | 281.7773 | 273.4801 | 321.1897 | 114.679 | 249.47 | 148.4414 | 401.2314 | 430.1366 | 341.6333 | 339.8914 |  |  | 218.2582 | 238.3729 | 226.3158 | 341.5737 | 221.5323 | 334.355 |  | 241.5881 | 215.033 | 225.6915 | 63.6495 | 99.0128 | 103.0384 |  | 437.6563 | 517.9028 | 528.9514 | 508.7487 | 678.5893 | 653.9665 | 475.8523 | [23 empty] | 224.5197 | 666.2779 | 11.6654 | 477.7795
15:19 | 6783 |  |  | -15.4394 | 20.8122 | 15.3562 | -0.687 | 2.6207 | 2.9502 | -6.7905 | 1.9125 | 10.017 | 2.3925 | 0.17 |  |  |  | -31.2555 | 19.6108 | 28.7837 | 3.7176 |  | -4.8577 | 3.806 | 0.618 | 2.7654 | 3.0327 | 1.7269 | 2.29 | 355.9123 | 347.0721 | 201.7213 | 244.7362 | 183.4066 | 170.6759 | 131.7215 | 237.4243 | 139.5481 | 246.438 | 402.5384 | 416.2734 | 193.7057 | 225.7709 | 321.0546 | 347.4956 | 389.779 |  |  | 277.4436 |  | 316.0778 | 113.8468 | 138.3322 | 240.0039 | 396.563 | 397.645 | 248.0589 | 160.6871 | 279.2097 | 417.7621 | 432.7538 | 190.2457 | 95.4685 | 113.9946 | 166.111 | 282.529 | 337.7062 | 251.6239 | 328.6814 | 337.3151 | 107.0988 | 155.3745 | 277.3961 | 422.947 | 444.4086 | 107.5413 | 153.5382 | 264.5867 | 389.8554 | 392.543 | 77.3155 | 95.8364 | 108.2216 | 162.0792 | 270.2557 | 284.17 |  | 273.7404 | 600.7514 |  | 85.0771 | 138.1707 | 236.0439 | 382.2379 | 404.8047 | 128.083 | 162.9644 | 271.5647 | 417.7405 | 408.6368 | 87.9235 | 98.9969 | 110.2079 | 159.0383 | 278.8932 | 383.065 | 297.8557 | 253.842 | 267.4574 | 131.8711 | 170.5803 | 266.6595 | 398.4214 | 418.8219 |  | 325.6248 |  |  | 210.5644 | 220.1541 | 335.8058 | 206.4219 | 345.6152 | 200.5139 | 68.6615 | 64.6994 | 50.1095 | 57.4039 | 61.5499 | 59.3425 | 47.8995 | 55.85 | 230.9951 | 249.7488 | 237.7999 | 224.0752 | 399.8514 |  |  | 219.0732 |  | 185.0465 | 114.2002 | 169.9922 | 118.2075 | 247.5387 | 146.0361 | 423.909 | 447.0173 | 406.0667 | 295.5892 | 247.2079 | 235.8435 | 299.3122 | 416.6432 | 279.7187 | 278.583 | 321.2254 | 275.5983 | 214.5598 | 136.0242 | 238.4959 | 141.8882 | 447.4143 | 246.8301 | 166.663 | 446.4142 |  | 217.574 | 98.4799 | 100.4254 | 158.7823 | 283.8879 | 322.7183 | 328.3482 | 303.8134 | 453.76 | 144.0107 | 138.2311 | 246.6911 | 395.9929 | 444.6241 | 102.4506 | 142.6041 | 258.5752 | 421.9715 | 442.2878 | 79.7657 | 99.3022 | 110.4662 | 158.4476 | 280.1281 | 264.2242 | 313.2212 | 321.7004 | 289.95 | 282.1999 | 97.8341 | 134.5813 | 224.0551 | 386.1805 | 425.451 | 118.773 | 145.0265 | 268.7948 | 414.6729 | 422.6572 | 79.9904 | 99.7543 | 119.325 | 169.8174 | 301.2253 | 239.0142 | 281.6855 | 273.3693 | 321.0803 | 114.6832 | 249.4873 | 148.4595 | 401.185 | 430.0476 | 341.5629 | 339.7861 |  |  | 218.159 | 238.2898 | 226.231 | 341.4419 | 221.3851 | 334.2287 |  | 241.4938 | 214.9416 | 225.5974 | 63.6524 | 99.0024 | 103.0459 |  | 437.5958 | 517.8057 | 528.8443 | 508.8554 | 679.2635 | 653.9005 | 475.6483 | [23 empty] | 224.4289 | 666.582 | 11.5882 | 477.7008
15:19 | 6784 |  |  | -15.4375 | 20.8443 | 15.2775 | -0.6671 | 2.6241 | 2.8543 | -6.8496 | 1.9079 | 10.0147 | 2.3944 | 0.1713 |  |  |  | -31.4104 | 19.6632 | 28.8689 | 3.725 |  | -4.8459 | 3.9204 | 0.6183 | 2.7636 | 3.034 | 1.7309 | 1.5418 | 355.8762 | 347.0341 | 201.7142 | 244.727 | 183.3928 | 170.6611 | 131.7166 | 237.4127 | 139.5513 | 246.4331 | 402.4828 | 416.1706 | 193.7179 | 225.7272 | 321.0485 | 347.5054 | 389.7672 |  |  | 277.3683 |  | 316.0146 | 113.8476 | 138.351 | 240.013 | 396.5039 | 397.5415 | 248.0692 | 160.688 | 279.2061 | 417.6926 | 432.6447 | 190.2542 | 95.4721 | 114.0046 | 166.118 | 282.5141 | 337.5689 | 251.5294 | 328.5982 | 337.302 | 107.0986 | 155.384 | 277.3937 | 422.8847 | 444.3113 | 107.5455 | 153.5366 | 264.5662 | 389.7691 | 392.4365 | 77.311 | 95.8358 | 108.2266 | 162.1008 | 270.2642 | 284.025 |  | 273.6733 | 600.6464 |  | 85.0776 | 138.1816 | 236.0475 | 382.1758 | 404.7049 | 128.1111 | 162.9644 | 271.5505 | 417.6666 | 408.5344 | 87.9436 | 98.9876 | 110.2109 | 159.0532 | 278.8775 | 383.0271 | 297.7611 | 253.653 | 267.284 | 131.8728 | 170.5828 | 266.6534 | 398.3627 | 418.7206 |  | 325.5052 |  |  | 210.4809 | 220.0618 | 335.7448 | 206.3411 | 345.5685 | 200.4734 | 68.5874 | 65.1162 | 52.01 | 58.7522 | 61.2814 | 59.9579 | 47.8787 | 56.1633 | 230.8685 | 249.6182 | 237.677 | 223.9577 | 399.7845 |  |  | 219.0578 |  | 185.0337 | 114.1983 | 169.9787 | 118.1944 | 247.5158 | 146.0522 | 423.8633 | 446.8969 | 406.0138 | 295.5198 | 247.2032 | 235.9032 | 299.3612 | 416.5978 | 279.618 | 278.4839 | 321.1298 | 275.4941 | 214.5463 | 136.0402 | 238.5123 | 141.8556 | 447.3127 | 246.8372 | 166.6846 | 446.3435 |  | 217.5911 | 98.4897 | 100.4258 | 158.8031 | 283.8945 | 322.6286 | 328.2509 | 303.7161 | 453.6244 | 144.0168 | 138.2564 | 246.7182 | 395.9673 | 444.5197 | 102.449 | 142.6162 | 258.5775 | 421.9133 | 442.1899 | 79.7582 | 99.3066 | 110.4787 | 158.4544 | 280.1291 | 264.0897 | 313.154 | 321.6181 | 289.7429 | 282.107 | 97.8445 | 134.5906 | 224.0745 | 386.1427 | 425.3559 | 118.779 | 145.0535 | 268.8127 | 414.6357 | 422.5756 | 80.0032 | 99.7549 | 119.3454 | 169.835 | 301.2157 | 238.9055 | 281.5871 | 273.2635 | 320.9669 | 114.6978 | 249.4922 | 148.4766 | 401.1379 | 429.9491 | 341.4839 | 339.6624 |  |  | 218.0524 | 238.1907 | 226.1344 | 341.2897 | 221.2375 | 334.0868 |  | 241.4036 | 214.8443 | 225.5055 | 63.659 | 99.0127 | 103.0545 |  | 437.516 | 517.7089 | 528.7336 | 508.6871 | 678.8356 | 653.2267 | 475.4216 | [23 empty] | 224.3342 | 666.0312 | 11.5702 | 477.6125
15:19 | 6785 |  |  | -15.404 | 20.8843 | 15.2902 | -0.6963 | 2.6744 | 2.8687 | -6.8039 | 1.9044 | 10.0087 | 2.389 | 0.1705 |  |  |  | -31.4101 | 19.6603 | 28.9718 | 3.7863 |  | -4.8924 | 3.9169 | 0.6183 | 2.7583 | 3.0304 | 1.7304 | 1.9967 | 355.845 | 347.0075 | 201.7127 | 244.7276 | 183.3928 | 170.6508 | 131.7171 | 237.4216 | 139.5755 | 246.4426 | 402.4325 | 416.0813 | 193.736 | 225.6432 | 321.0002 | 347.4825 | 389.7356 |  |  | 277.2747 |  | 315.9427 | 113.8626 | 138.3532 | 240.017 | 396.437 | 397.4309 | 248.0645 | 160.674 | 279.1919 | 417.6231 | 432.5411 | 190.2681 | 95.4946 | 114.0205 | 166.1362 | 282.5191 | 337.4467 | 251.4419 | 328.5146 | 337.2693 | 107.1131 | 155.3967 | 277.4013 | 422.8302 | 444.2139 | 107.5539 | 153.5415 | 264.5474 | 389.6821 | 392.331 | 77.3189 | 95.8411 | 108.2466 | 162.1189 | 270.2616 | 283.8556 |  | 273.6096 | 600.5422 |  | 85.0833 | 138.2011 | 236.0565 | 382.1311 | 404.6134 | 128.1089 | 162.9843 | 271.5547 | 417.5949 | 408.4219 | 87.9443 | 98.9969 | 110.2363 | 159.0669 | 278.8758 | 382.982 | 297.6546 | 253.4204 | 267.1158 | 131.8902 | 170.5833 | 266.6456 | 398.2996 | 418.6121 |  | 325.3859 |  |  | 210.3849 | 219.9753 | 335.6683 | 206.2351 | 345.5184 | 200.4101 | 68.4432 | 64.7749 | 53.3273 | 60.8431 | 61.0181 | 60.9168 | 46.3013 | 56.1563 | 230.7409 | 249.4894 | 237.5573 | 223.8385 | 399.724 |  |  | 219.0473 |  | 185.0189 | 114.1932 | 169.9647 | 118.1866 | 247.5344 | 146.0675 | 423.8106 | 446.7923 | 405.9563 | 295.4988 | 247.2058 | 235.9664 | 299.4222 | 416.5511 | 279.4576 | 278.3714 | 321.024 | 275.3887 | 214.5793 | 136.0506 | 238.5326 | 141.8636 | 447.2159 | 246.8464 | 166.722 | 446.2759 |  | 217.5928 | 98.4994 | 100.4279 | 158.8313 | 283.8958 | 322.5433 | 328.1548 | 303.6284 | 453.5426 | 144.0308 | 138.291 | 246.7557 | 395.937 | 444.4212 | 102.4589 | 142.6284 | 258.5819 | 421.866 | 442.1017 | 79.7702 | 99.2693 | 110.4898 | 158.4874 | 280.1076 | 263.9709 | 313.0914 | 321.5323 | 289.5266 | 282.025 | 97.854 | 134.6177 | 224.1043 | 386.1181 | 425.266 | 118.7868 | 145.0738 | 268.8313 | 414.601 | 422.4992 | 80.0076 | 99.756 | 119.3506 | 169.8497 | 301.2112 | 238.802 | 281.4924 | 273.1582 | 320.8545 | 114.7082 | 249.5015 | 148.4903 | 401.0941 | 429.8556 | 341.3983 | 339.5389 |  |  | 217.9434 | 238.0955 | 226.0361 | 341.1495 | 221.1031 | 333.926 |  | 241.3017 | 214.733 | 225.3947 | 63.6423 | 98.9966 | 103.0462 |  | 437.4964 | 517.6133 | 528.6037 | 508.639 | 678.1977 | 653.2176 | 475.4701 | [23 empty] | 224.2331 | 665.7076 | 11.6539 | 477.5548
15:19 | 6786 |  |  | -15.3952 | 20.8025 | 15.2986 | -0.6536 | 2.6061 | 2.8217 | -6.8603 | 1.9028 | 10.0081 | 2.3939 | 0.1688 |  |  |  | -31.3779 | 19.6854 | 28.8736 | 3.7614 |  | -4.8742 | 3.8929 | 0.6177 | 2.7565 | 3.0239 | 1.7298 | 1.2657 | 355.8039 | 346.9752 | 201.7081 | 244.7219 | 183.3874 | 170.6334 | 131.7181 | 237.4103 | 139.6035 | 246.469 | 402.3865 | 415.985 | 193.7235 | 225.6133 | 320.9154 | 347.4606 | 389.6932 |  |  | 277.1716 |  | 315.8727 | 113.869 | 138.3612 | 240.0239 | 396.3771 | 397.3239 | 248.0466 | 160.7292 | 279.1941 | 417.5522 | 432.4511 | 190.2863 | 95.5086 | 114.0298 | 166.1499 | 282.5138 | 337.3265 | 251.3487 | 328.4346 | 337.2175 | 107.1106 | 155.4196 | 277.4027 | 422.7727 | 444.1157 | 107.5646 | 153.5598 | 264.5276 | 389.6042 | 392.2206 | 77.3381 | 95.8466 | 108.2534 | 162.1252 | 270.234 | 283.7621 |  | 273.5425 | 600.4252 |  | 85.0853 | 138.234 | 236.0601 | 382.0963 | 404.5302 | 128.1162 | 162.9983 | 271.5506 | 417.5155 | 408.3123 | 87.9528 | 99.0168 | 110.2628 | 159.0755 | 278.8727 | 382.9396 | 297.5536 | 253.1832 | 266.9602 | 131.9098 | 170.5986 | 266.6666 | 398.2506 | 418.5094 |  | 325.2749 |  |  | 210.2911 | 219.889 | 335.5544 | 206.0863 | 345.4381 | 200.3301 | 68.9011 | 65.2035 | 53.4947 | 61.8683 | 60.5391 | 61.1365 | 44.1966 | 55.379 | 230.6245 | 249.3645 | 237.4452 | 223.7173 | 399.6703 |  |  | 219.0373 |  | 185.0181 | 114.1996 | 169.9541 | 118.183 | 247.5663 | 146.0828 | 423.7498 | 446.6902 | 405.9164 | 295.4819 | 247.2237 | 236.0232 | 299.4784 | 416.489 | 279.3322 | 278.256 | 320.9276 | 275.283 | 214.6156 | 136.0583 | 238.5417 | 141.9113 | 447.1093 | 246.8447 | 166.7462 | 446.2036 |  | 217.6001 | 98.494 | 100.4204 | 158.8557 | 283.8885 | 322.4439 | 328.0503 | 303.5314 | 453.4451 | 144.0348 | 138.3073 | 246.7804 | 395.902 | 444.3277 | 102.4725 | 142.6372 | 258.5933 | 421.782 | 441.9921 | 79.7728 | 99.2164 | 110.4991 | 158.5146 | 280.0906 | 263.8521 | 313.0205 | 321.456 | 289.2885 | 281.9505 | 97.8549 | 134.6239 | 224.1258 | 386.0772 | 425.169 | 118.7946 | 145.0907 | 268.8354 | 414.5569 | 422.4165 | 79.997 | 99.7508 | 119.365 | 169.8645 | 301.207 | 238.7075 | 281.4029 | 273.054 | 320.7443 | 114.7137 | 249.5196 | 148.5061 | 401.0444 | 429.7604 | 341.3172 | 339.4583 |  |  | 217.8441 | 238.0123 | 225.9506 | 341.0315 | 220.9805 | 333.8384 |  | 241.2065 | 214.6365 | 225.298 | 63.6543 | 99.0053 | 103.0519 |  | 437.4018 | 517.4907 | 528.4959 | 508.7487 | 678.4046 | 652.6719 | 475.0525 | [23 empty] | 224.141 | 665.5383 | 11.5743 | 477.4463
15:19 | 6787 |  |  | -15.5518 | 20.7688 | 15.1792 | -0.7006 | 2.5882 | 2.8106 | -6.8396 | 1.8992 | 10.0031 | 2.389 | 0.1675 |  |  |  | -31.3866 | 19.6159 | 28.8438 | 3.768 |  | -4.8209 | 3.9049 | 0.6183 | 2.7541 | 3.0238 | 1.7316 | 0.312 | 355.756 | 346.9328 | 201.6987 | 244.7103 | 183.3761 | 170.6115 | 131.7166 | 237.4098 | 139.6185 | 246.4886 | 402.3303 | 415.887 | 193.7176 | 225.5954 | 320.8776 | 347.4771 | 389.6857 |  |  | 277.0946 |  | 315.8083 | 113.8762 | 138.3728 | 240.038 | 396.3174 | 397.2315 | 248.045 | 160.7544 | 279.1969 | 417.4825 | 432.3645 | 190.2913 | 95.5117 | 114.0363 | 166.1548 | 282.4995 | 337.2042 | 251.2583 | 328.3545 | 337.1464 | 107.1139 | 155.4491 | 277.4074 | 422.7006 | 444.0155 | 107.5673 | 153.5668 | 264.5088 | 389.5185 | 392.1228 | 77.3292 | 95.8437 | 108.2649 | 162.1405 | 270.2315 | 283.5479 |  | 273.4756 | 600.3103 |  | 85.0847 | 138.2345 | 236.075 | 382.0176 | 404.4277 | 128.1331 | 163.0009 | 271.54 | 417.4453 | 408.1993 | 87.9564 | 99.0342 | 110.2746 | 159.0884 | 278.8714 | 382.8986 | 297.4612 | 252.9404 | 266.8077 | 131.934 | 170.6259 | 266.6971 | 398.2088 | 418.4147 |  | 325.1631 |  |  | 210.1969 | 219.7882 | 335.455 | 205.9704 | 345.3471 | 200.26 | 69.5204 | 66.311 | 53.3507 | 61.325 | 60.1211 | 60.0937 | 44.0509 | 56.0645 | 230.501 | 249.2502 | 237.3329 | 223.5986 | 399.6113 |  |  | 219.0179 |  | 185.0196 | 114.1985 | 169.9415 | 118.1754 | 247.5641 | 146.0925 | 423.6887 | 446.5907 | 405.8664 | 295.4146 | 247.2057 | 236.0732 | 299.5131 | 416.4373 | 279.2478 | 278.1515 | 320.8574 | 275.1717 | 214.6086 | 136.0684 | 238.5505 | 141.9374 | 446.9953 | 246.8466 | 166.7555 | 446.1317 |  | 217.6184 | 98.4982 | 100.4273 | 158.8865 | 283.886 | 322.3465 | 327.9501 | 303.43 | 453.3897 | 144.0381 | 138.3228 | 246.7981 | 395.8779 | 444.232 | 102.4716 | 142.644 | 258.5946 | 421.7053 | 441.894 | 79.7697 | 99.1733 | 110.503 | 158.5248 | 280.0855 | 263.7276 | 312.9468 | 321.3678 | 289.0441 | 281.8776 | 97.8596 | 134.6138 | 224.1342 | 386.0267 | 425.0739 | 118.8056 | 145.1063 | 268.8449 | 414.51 | 422.3331 | 79.9923 | 99.7496 | 119.3804 | 169.8781 | 301.2006 | 238.6003 | 281.3057 | 272.9563 | 320.6359 | 114.7295 | 249.5316 | 148.5209 | 400.995 | 429.6662 | 341.2244 | 339.3983 |  |  | 217.747 | 237.9062 | 225.8629 | 340.9295 | 220.8882 | 333.7778 |  | 241.1133 | 214.5288 | 225.1813 | 63.6535 | 98.9962 | 103.0561 |  | 437.2398 | 517.3704 | 528.3721 | 508.3201 | 678.1222 | 653.4871 | 475.7004 | [23 empty] | 224.0406 | 665.8046 | 11.454 | 477.3051
15:19 | 6788 |  |  | -15.5997 | 20.8149 | 15.2231 | -0.6579 | 2.6405 | 2.7886 | -6.9019 | 1.8911 | 9.9983 | 2.3892 | 0.1678 |  |  |  | -31.4892 | 19.5021 | 28.8507 | 3.8411 |  | -4.8462 | 3.9341 | 0.6192 | 2.7518 | 3.0218 | 1.7324 | 1.2032 | 355.7182 | 346.8934 | 201.6859 | 244.703 | 183.3689 | 170.5971 | 131.7092 | 237.4396 | 139.6387 | 246.503 | 402.2838 | 415.7958 | 193.7417 | 225.5784 | 320.8463 | 347.4941 | 389.6938 |  |  | 277.0033 |  | 315.7442 | 113.9025 | 138.3775 | 240.0519 | 396.2554 | 397.1273 | 248.0342 | 160.7525 | 279.1808 | 417.413 | 432.2556 | 190.2968 | 95.5191 | 114.0459 | 166.1597 | 282.4824 | 337.0767 | 251.1688 | 328.2726 | 337.0686 | 107.1276 | 155.4599 | 277.4057 | 422.633 | 443.9154 | 107.5632 | 153.5659 | 264.4935 | 389.4271 | 392.0218 | 77.3371 | 95.8449 | 108.2741 | 162.1635 | 270.2462 | 283.3629 |  | 273.4077 | 600.2131 |  | 85.0851 | 138.2297 | 236.0863 | 381.9451 | 404.3259 | 128.1106 | 163.0143 | 271.5294 | 417.3767 | 408.0946 | 87.973 | 99.0376 | 110.2832 | 159.1062 | 278.8587 | 382.8616 | 297.3685 | 252.691 | 266.6581 | 131.9459 | 170.6435 | 266.6958 | 398.1514 | 418.3163 |  | 325.0513 |  |  | 210.0998 | 219.6954 | 335.3722 | 205.9136 | 345.2381 | 200.1812 | 70.1414 | 66.7948 | 53.2215 | 60.9894 | 59.9365 | 58.0866 | 44.8998 | 57.4843 | 230.3733 | 249.1283 | 237.216 | 223.4691 | 399.5497 |  |  | 218.9994 |  | 185.0063 | 114.1915 | 169.9242 | 118.1717 | 247.5621 | 146.1108 | 423.6409 | 446.4898 | 405.8092 | 295.3426 | 247.1819 | 236.1285 | 299.555 | 416.3936 | 279.1479 | 278.0481 | 320.7919 | 275.073 | 214.6151 | 136.079 | 238.571 | 141.9369 | 446.8895 | 246.8474 | 166.7776 | 446.0501 |  | 217.6334 | 98.4966 | 100.4435 | 158.9086 | 283.8749 | 322.249 | 327.8474 | 303.3352 | 453.294 | 144.0343 | 138.3453 | 246.8244 | 395.8474 | 444.1251 | 102.4783 | 142.6755 | 258.5951 | 421.663 | 441.8196 | 79.7764 | 99.2766 | 110.5084 | 158.539 | 280.0764 | 263.6234 | 312.8717 | 321.2671 | 288.826 | 281.8005 | 97.8622 | 134.6108 | 224.1539 | 385.9735 | 424.9828 | 118.8111 | 145.1176 | 268.8681 | 414.475 | 422.26 | 79.9913 | 99.7542 | 119.3717 | 169.8745 | 301.1977 | 238.4889 | 281.2009 | 272.8515 | 320.5115 | 114.755 | 249.5506 | 148.5413 | 400.9426 | 429.5585 | 341.1121 | 339.3117 |  |  | 217.6548 | 237.8173 | 225.7846 | 340.8209 | 220.7861 | 333.6624 |  | 241.0121 | 214.4361 | 225.0696 | 63.649 | 99.0093 | 103.0522 |  | 437.0953 | 517.2772 | 528.254 | 509.0184 | 679.1378 | 653.814 | 475.7526 | [23 empty] | 223.9462 | 666.4759 | 11.4301 | 477.1862
15:19 | 6789 |  |  | -15.474 | 20.8611 | 15.3628 | -0.7049 | 2.6275 | 2.8308 | -6.8893 | 1.892 | 10.0035 | 2.3899 | 0.1686 |  |  |  | -31.4182 | 19.6258 | 28.8474 | 3.8416 |  | -4.8639 | 3.8963 | 0.619 | 2.7494 | 3.0216 | 1.7309 | 1.8778 | 355.6847 | 346.8602 | 201.6781 | 244.6997 | 183.3548 | 170.58 | 131.7104 | 237.4123 | 139.6501 | 246.5226 | 402.2555 | 415.7104 | 193.7352 | 225.5448 | 320.8415 | 347.4907 | 389.6935 |  |  | 276.9074 |  | 315.6821 | 113.8688 | 138.3906 | 240.0675 | 396.1982 | 397.0194 | 248.0064 | 160.754 | 279.1686 | 417.3471 | 432.1462 | 190.2939 | 95.5341 | 114.0626 | 166.1831 | 282.4739 | 336.9447 | 251.0861 | 328.1954 | 337.0112 | 107.1248 | 155.4674 | 277.3997 | 422.5782 | 443.8166 | 107.5647 | 153.5733 | 264.4792 | 389.341 | 391.9126 | 77.3452 | 95.8387 | 108.2555 | 162.1599 | 270.2022 | 283.3626 |  | 273.3271 | 600.1065 |  | 85.1027 | 138.2622 | 236.0909 | 381.9011 | 404.242 | 128.1052 | 163.0311 | 271.5299 | 417.3021 | 408.0072 | 88.0037 | 99.0276 | 110.2949 | 159.1289 | 278.8498 | 382.8366 | 297.2654 | 252.4563 | 266.5159 | 131.9456 | 170.6487 | 266.6945 | 398.0878 | 418.2195 |  | 324.9482 |  |  | 209.9974 | 219.6152 | 335.2599 | 205.8305 | 345.1151 | 200.0823 | 70.526 | 66.9063 | 54.0536 | 61.41 | 59.4212 | 57.3748 | 44.9736 | 58.4843 | 230.2463 | 249.0026 | 237.0956 | 223.3441 | 399.486 |  |  | 218.9842 |  | 184.9983 | 114.1817 | 169.9065 | 118.1715 | 247.5467 | 146.1281 | 423.5865 | 446.378 | 405.7669 | 295.2646 | 247.1747 | 236.1865 | 299.5922 | 416.3441 | 279.0431 | 277.9432 | 320.7213 | 274.9757 | 214.6058 | 136.0916 | 238.5878 | 141.8992 | 446.791 | 246.8454 | 166.7992 | 445.9666 |  | 217.6154 | 98.4869 | 100.449 | 158.9219 | 283.8628 | 322.1485 | 327.7433 | 303.2413 | 453.1301 | 144.0313 | 138.3585 | 246.8427 | 395.8076 | 444.0208 | 102.4879 | 142.6987 | 258.615 | 421.63 | 441.7426 | 79.7786 | 99.3055 | 110.5316 | 158.5473 | 280.0845 | 263.5416 | 312.9004 | 321.1623 | 288.6455 | 281.71 | 97.8551 | 134.6141 | 224.1735 | 385.9286 | 424.8911 | 118.8232 | 145.1326 | 268.8977 | 414.4462 | 422.1873 | 79.9865 | 99.7634 | 119.3698 | 169.8772 | 301.1957 | 238.3869 | 281.1018 | 272.7446 | 320.3939 | 114.7659 | 249.5849 | 148.5633 | 400.8901 | 429.4513 | 341.0264 | 339.2295 |  |  | 217.5548 | 237.7256 | 225.6851 | 340.6887 | 220.6627 | 333.5553 |  | 240.9232 | 214.3416 | 224.9652 | 63.6523 | 98.9882 | 103.0639 |  | 436.9827 | 517.1761 | 528.1905 | 508.648 | 678.4593 | 653.567 | 475.8142 | [23 empty] | 223.851 | 666.0132 | 11.5629 | 477.0794
15:19 | 6790 |  |  | -15.5105 | 20.9289 | 15.3739 | -0.7245 | 2.6739 | 2.793 | -6.8246 | 1.8904 | 9.9958 | 2.3865 | 0.1677 |  |  |  | -31.4803 | 19.5669 | 28.893 | 3.8343 |  | -4.8158 | 3.9836 | 0.6187 | 2.7534 | 3.0227 | 1.7331 | 1.4664 | 355.643 | 346.8232 | 201.6681 | 244.6945 | 183.3455 | 170.5639 | 131.7125 | 237.3956 | 139.666 | 246.5308 | 402.1982 | 415.6085 | 193.7242 | 225.5027 | 320.8429 | 347.4785 | 389.6544 |  |  | 276.8258 |  | 315.6144 | 113.8364 | 138.4039 | 240.0811 | 396.1384 | 396.905 | 247.9879 | 160.777 | 279.1613 | 417.2729 | 432.0454 | 190.2829 | 95.5443 | 114.0708 | 166.2006 | 282.472 | 336.8226 | 250.9993 | 328.1098 | 336.9657 | 107.1257 | 155.4787 | 277.3968 | 422.5234 | 443.7166 | 107.5768 | 153.5824 | 264.4599 | 389.2576 | 391.8088 | 77.3307 | 95.8296 | 108.2505 | 162.1619 | 270.1683 | 283.3447 |  | 273.2412 | 599.9885 |  | 85.1081 | 138.2769 | 236.0908 | 381.8463 | 404.1435 | 128.1161 | 163.0301 | 271.5303 | 417.2208 | 407.9156 | 88.025 | 99.0215 | 110.3026 | 159.1427 | 278.8362 | 382.7992 | 297.1656 | 252.2855 | 266.3856 | 131.9669 | 170.667 | 266.7068 | 398.0446 | 418.122 |  | 324.8941 |  |  | 209.8946 | 219.5273 | 335.1361 | 205.7212 | 345.013 | 199.9664 | 70.0682 | 67.2004 | 55.3746 | 62.2504 | 59.2021 | 56.5953 | 44.8986 | 59.3044 | 230.1213 | 248.8816 | 236.9853 | 223.2368 | 399.4255 |  |  | 218.9694 |  | 184.9969 | 114.1791 | 169.8967 | 118.1669 | 247.5126 | 146.1417 | 423.5241 | 446.2618 | 405.7185 | 295.181 | 247.162 | 236.2341 | 299.6377 | 416.3005 | 278.9385 | 277.8331 | 320.6505 | 274.8713 | 214.5629 | 136.1059 | 238.5951 | 141.8846 | 446.6845 | 246.8444 | 166.8082 | 445.8914 |  | 217.5885 | 98.4792 | 100.4453 | 158.9442 | 283.8562 | 322.0504 | 327.6402 | 303.1429 | 452.9834 | 144.0324 | 138.3668 | 246.8511 | 395.7748 | 443.9259 | 102.4934 | 142.7098 | 258.64 | 421.5958 | 441.668 | 79.7901 | 99.2013 | 110.5607 | 158.5475 | 280.0948 | 263.4665 | 312.9334 | 321.0538 | 288.4652 | 281.6266 | 97.8525 | 134.6338 | 224.1933 | 385.8993 | 424.7965 | 118.8432 | 145.153 | 268.9314 | 414.4174 | 422.1147 | 79.9943 | 99.7717 | 119.3754 | 169.8836 | 301.194 | 238.2826 | 281.007 | 272.6324 | 320.2884 | 114.7701 | 249.6089 | 148.5964 | 400.8394 | 429.3535 | 340.9435 | 339.1227 |  |  | 217.4571 | 237.6154 | 225.5799 | 340.5536 | 220.5534 | 333.4464 |  | 240.825 | 214.2358 | 224.8578 | 63.6497 | 99.004 | 103.062 |  | 436.851 | 517.1169 | 528.0776 | 508.6194 | 678.6508 | 653.3288 | 475.2369 | [23 empty] | 223.7491 | 665.9898 | 11.6075 | 476.9839
15:19 | 6791 |  |  | -15.595 | 20.9221 | 15.3554 | -0.8248 | 2.7212 | 2.8468 | -6.7627 | 1.8902 | 9.9985 | 2.3886 | 0.1678 |  |  |  | -31.4549 | 19.5498 | 28.9004 | 3.7965 |  | -4.8451 | 3.9101 | 0.6179 | 2.7543 | 3.0219 | 1.7302 | 1.3586 | 355.5978 | 346.7904 | 201.6584 | 244.6851 | 183.341 | 170.5534 | 131.7133 | 237.3945 | 139.7109 | 246.5398 | 402.1317 | 415.5006 | 193.7352 | 225.5066 | 320.8284 | 347.487 | 389.6182 |  |  | 276.7367 |  | 315.5519 | 113.8575 | 138.4077 | 240.087 | 396.0776 | 396.7935 | 247.9974 | 160.8193 | 279.1597 | 417.2001 | 431.9352 | 190.2876 | 95.5422 | 114.0691 | 166.2002 | 282.4567 | 336.6992 | 250.9115 | 328.0217 | 336.9019 | 107.1433 | 155.4843 | 277.3886 | 422.4701 | 443.6141 | 107.5798 | 153.5929 | 264.4428 | 389.1675 | 391.7023 | 77.3272 | 95.8356 | 108.2588 | 162.174 | 270.1816 | 283.2922 |  | 273.1462 | 599.8827 |  | 85.0921 | 138.2723 | 236.0974 | 381.7812 | 404.0334 | 128.1202 | 163.0303 | 271.5314 | 417.143 | 407.8169 | 88.0371 | 99.021 | 110.3105 | 159.1506 | 278.8247 | 382.76 | 297.0705 | 252.1741 | 266.2497 | 131.9753 | 170.6804 | 266.7131 | 398.0047 | 418.0192 |  | 324.8452 |  |  | 209.7965 | 219.4295 | 334.9857 | 205.5896 | 344.95 | 199.8618 | 69.667 | 67.5157 | 54.9605 | 63.241 | 59.678 | 54.9701 | 45.4156 | 60.6881 | 230.002 | 248.7687 | 236.8841 | 223.1175 | 399.3658 |  |  | 218.957 |  | 184.9881 | 114.1847 | 169.8896 | 118.1628 | 247.492 | 146.1551 | 423.4729 | 446.1511 | 405.6625 | 295.1126 | 247.1537 | 236.2925 | 299.6807 | 416.2598 | 278.8452 | 277.7227 | 320.5952 | 274.7697 | 214.5362 | 136.1119 | 238.6075 | 141.8764 | 446.574 | 246.8447 | 166.8292 | 445.8155 |  | 217.5834 | 98.4864 | 100.4475 | 158.9721 | 283.8461 | 321.9542 | 327.5342 | 303.0457 | 452.9247 | 144.0375 | 138.3853 | 246.8684 | 395.7394 | 443.8232 | 102.4954 | 142.7196 | 258.6471 | 421.55 | 441.5744 | 79.7995 | 99.1835 | 110.5717 | 158.545 | 280.0959 | 263.4105 | 312.8545 | 320.9478 | 288.2908 | 281.5446 | 97.8426 | 134.6626 | 224.216 | 385.8752 | 424.6957 | 118.8583 | 145.1728 | 268.9578 | 414.3891 | 422.0434 | 80.0011 | 99.766 | 119.3771 | 169.8897 | 301.1824 | 238.1794 | 280.9088 | 272.5191 | 320.1739 | 114.7636 | 249.6133 | 148.6083 | 400.784 | 429.2477 | 340.867 | 339.0055 |  |  | 217.3643 | 237.5245 | 225.4986 | 340.4109 | 220.4543 | 333.3137 |  | 240.726 | 214.1397 | 224.7535 | 63.6536 | 98.9723 | 103.0797 |  | 436.7581 | 516.9993 | 527.982 | 508.7804 | 679.2251 | 654.1572 | 475.9695 | [23 empty] | 223.6541 | 666.6911 | 11.5559 | 476.8787
15:19 | 6792 |  |  | -15.5424 | 20.9164 | 15.4307 | -0.8125 | 2.6147 | 2.8416 | -6.7674 | 1.8906 | 9.9991 | 2.3861 | 0.1686 |  |  |  | -31.4569 | 19.582 | 29.0021 | 3.8702 |  | -4.8854 | 3.999 | 0.6178 | 2.7491 | 3.0182 | 1.7297 | 1.1591 | 355.556 | 346.7648 | 201.6587 | 244.6764 | 183.3296 | 170.5374 | 131.7174 | 237.3708 | 139.7209 | 246.553 | 402.0804 | 415.4043 | 193.7403 | 225.4962 | 320.8374 | 347.5106 | 389.6215 |  |  | 276.6525 |  | 315.4944 | 113.8683 | 138.4255 | 240.0953 | 396.0282 | 396.6954 | 248.0236 | 160.8285 | 279.1696 | 417.1372 | 431.8401 | 190.3158 | 95.5491 | 114.0831 | 166.2089 | 282.4492 | 336.5854 | 250.8412 | 327.9437 | 336.8612 | 107.1623 | 155.5043 | 277.3978 | 422.4177 | 443.5127 | 107.5767 | 153.5972 | 264.4281 | 389.0739 | 391.5944 | 77.3426 | 95.8431 | 108.2667 | 162.1867 | 270.1724 | 283.2445 |  | 273.0462 | 599.7859 |  | 85.1024 | 138.2644 | 236.1292 | 381.7023 | 403.9252 | 128.1472 | 163.0553 | 271.5305 | 417.0662 | 407.7253 | 88.0633 | 99.0256 | 110.3231 | 159.1739 | 278.8236 | 382.7233 | 296.9779 | 252.0918 | 266.1219 | 131.9549 | 170.6887 | 266.7243 | 397.9439 | 417.9152 |  | 324.7798 |  |  | 209.7024 | 219.3379 | 334.8603 | 205.4961 | 344.8905 | 199.7743 | 69.706 | 66.5813 | 54.4754 | 63.3324 | 59.8873 | 55.2654 | 46.4759 | 61.5666 | 229.8796 | 248.6565 | 236.7729 | 222.986 | 399.3048 |  |  | 218.94 |  | 184.9753 | 114.1774 | 169.8834 | 118.1646 | 247.5005 | 146.1525 | 423.4206 | 446.0445 | 405.6048 | 295.0513 | 247.1667 | 236.354 | 299.732 | 416.2153 | 278.7338 | 277.6187 | 320.5313 | 274.6711 | 214.552 | 136.1183 | 238.6241 | 141.8906 | 446.4713 | 246.8429 | 166.8504 | 445.7431 |  | 217.5962 | 98.4921 | 100.4427 | 158.9997 | 283.837 | 321.8521 | 327.4315 | 302.9502 | 452.8634 | 144.0505 | 138.4068 | 246.8833 | 395.6991 | 443.7124 | 102.4963 | 142.7187 | 258.6444 | 421.5059 | 441.473 | 79.8002 | 99.2133 | 110.5768 | 158.5548 | 280.085 | 263.3512 | 312.7692 | 320.8505 | 288.1128 | 281.4522 | 97.8368 | 134.685 | 224.2395 | 385.8503 | 424.6026 | 118.8704 | 145.1825 | 268.9701 | 414.3508 | 421.9644 | 79.9969 | 99.7582 | 119.3871 | 169.9179 | 301.166 | 238.0729 | 280.8117 | 272.4049 | 320.0638 | 114.7642 | 249.619 | 148.6115 | 400.7349 | 429.1502 | 340.7905 | 338.8982 |  |  | 217.2668 | 237.4371 | 225.4048 | 340.2812 | 220.3612 | 333.1578 |  | 240.6427 | 214.0481 | 224.6529 | 63.6591 | 99.0057 | 103.0791 |  | 436.6502 | 516.915 | 527.8748 | 508.7487 | 678.5278 | 653.1651 | 475.7293 | [23 empty] | 223.5616 | 665.8464 | 11.6376 | 476.7826
15:19 | 6793 |  |  | -15.6292 | 20.8826 | 15.4244 | -0.7656 | 2.6081 | 2.7915 | -6.8602 | 1.8926 | 10 | 2.389 | 0.1701 |  |  |  | -31.4834 | 19.5057 | 28.9289 | 3.8419 |  | -4.9784 | 3.8498 | 0.6179 | 2.7477 | 3.0183 | 1.7277 | 2.5839 | 355.5158 | 346.732 | 201.6507 | 244.6684 | 183.3188 | 170.5154 | 131.7129 | 237.4095 | 139.7131 | 246.56 | 402.0108 | 415.2988 | 193.7489 | 225.479 | 320.833 | 347.5169 | 389.5966 |  |  | 276.5536 |  | 315.4332 | 113.9012 | 138.4343 | 240.0951 | 395.9579 | 396.5948 | 248.0094 | 160.8291 | 279.1651 | 417.0609 | 431.7483 | 190.3324 | 95.5568 | 114.0967 | 166.228 | 282.4421 | 336.4695 | 250.7665 | 327.8612 | 336.8305 | 107.1703 | 155.5106 | 277.4031 | 422.3573 | 443.4185 | 107.5902 | 153.6034 | 264.4075 | 388.9919 | 391.4871 | 77.3507 | 95.8435 | 108.2832 | 162.2309 | 270.2079 | 283.2414 |  | 272.9552 | 599.6767 |  | 85.1077 | 138.2759 | 236.1422 | 381.6514 | 403.8329 | 128.1498 | 163.0798 | 271.5282 | 416.9847 | 407.6252 | 88.0829 | 99.0279 | 110.3369 | 159.1926 | 278.8098 | 382.6661 | 296.8857 | 252.0327 | 266.0111 | 131.9601 | 170.7145 | 266.7477 | 397.8927 | 417.8175 |  | 324.7262 |  |  | 209.6101 | 219.2536 | 334.7956 | 205.4821 | 344.7893 | 199.6694 | 69.352 | 65.5188 | 55.5683 | 61.63 | 59.6149 | 56.6066 | 48.1876 | 61.0595 | 229.7565 | 248.5487 | 236.6711 | 222.8693 | 399.2583 |  |  | 218.9284 |  | 184.9738 | 114.1705 | 169.868 | 118.1573 | 247.497 | 146.1615 | 423.3681 | 445.9399 | 405.555 | 294.9852 | 247.1554 | 236.4071 | 299.7936 | 416.1709 | 278.6243 | 277.5181 | 320.4269 | 274.5745 | 214.5574 | 136.1404 | 238.6447 | 141.8873 | 446.3728 | 246.8466 | 166.8622 | 445.6744 |  | 217.6062 | 98.4813 | 100.4393 | 159.0105 | 283.8351 | 321.7433 | 327.3301 | 302.849 | 452.7391 | 144.0546 | 138.4091 | 246.8956 | 395.6511 | 443.6165 | 102.5044 | 142.7183 | 258.6483 | 421.4499 | 441.3871 | 79.8177 | 99.2 | 110.5912 | 158.5714 | 280.0906 | 263.2641 | 312.6978 | 320.7687 | 287.9044 | 281.3691 | 97.842 | 134.7035 | 224.2652 | 385.821 | 424.5154 | 118.8782 | 145.1963 | 268.9856 | 414.3083 | 421.8845 | 79.9989 | 99.7552 | 119.4029 | 169.9512 | 301.1632 | 237.9633 | 280.7144 | 272.2961 | 319.9573 | 114.7696 | 249.6285 | 148.6285 | 400.6875 | 429.0643 | 340.6929 | 338.79 |  |  | 217.1635 | 237.3299 | 225.297 | 340.1923 | 220.2786 | 332.9869 |  | 240.5565 | 213.9619 | 224.5525 | 63.6651 | 98.9963 | 103.0798 |  | 436.5775 | 516.852 | 527.8144 | 508.6871 | 678.8356 | 653.35 | 475.4831 | [23 empty] | 223.4656 | 666.0928 | 11.4348 | 476.7147
15:19 | 6794 |  |  | -15.698 | 20.9522 | 15.431 | -0.8099 | 2.7284 | 2.8208 | -6.9478 | 1.893 | 10.0004 | 2.3881 | 0.1674 |  |  |  | -31.505 | 19.501 | 28.8209 | 3.8174 |  | -4.8691 | 3.885 | 0.618 | 2.7427 | 3.0196 | 1.7262 | 2.507 | 355.4816 | 346.6997 | 201.644 | 244.6599 | 183.3126 | 170.4939 | 131.7068 | 237.4368 | 139.7182 | 246.5687 | 401.946 | 415.1983 | 193.7372 | 225.448 | 320.8384 | 347.5263 | 389.5761 |  |  | 276.4521 |  | 315.3693 | 113.9361 | 138.4411 | 240.1086 | 395.8838 | 396.4923 | 247.9867 | 160.8002 | 279.1448 | 416.9945 | 431.6474 | 190.3359 | 95.5669 | 114.1132 | 166.2559 | 282.4361 | 336.3501 | 250.6882 | 327.7809 | 336.7781 | 107.1771 | 155.5204 | 277.3951 | 422.3051 | 443.3282 | 107.606 | 153.6143 | 264.3959 | 388.9145 | 391.3801 | 77.3275 | 95.8413 | 108.2947 | 162.2665 | 270.2457 | 283.2556 |  | 272.8515 | 599.5706 |  | 85.1026 | 138.3019 | 236.1368 | 381.6128 | 403.7455 | 128.1592 | 163.0784 | 271.5299 | 416.9085 | 407.5282 | 88.1148 | 99.017 | 110.3413 | 159.2055 | 278.7909 | 382.6115 | 296.7844 | 251.9988 | 265.8918 | 131.9688 | 170.7292 | 266.7516 | 397.8385 | 417.719 |  | 324.6553 |  |  | 209.5183 | 219.1631 | 334.7529 | 205.5013 | 344.6878 | 199.5739 | 68.1903 | 65.9617 | 57.0998 | 59.7194 | 59.2449 | 57.7915 | 50.0717 | 61.5285 | 229.6298 | 248.4426 | 236.5706 | 222.7479 | 399.2018 |  |  | 218.9123 |  | 184.9691 | 114.1635 | 169.8378 | 118.1401 | 247.4901 | 146.1669 | 423.3001 | 445.8349 | 405.5059 | 294.8968 | 247.1271 | 236.4565 | 299.8308 | 416.1258 | 278.5498 | 277.4107 | 320.3228 | 274.4754 | 214.5536 | 136.1529 | 238.6645 | 141.8739 | 446.2657 | 246.8509 | 166.8745 | 445.5897 |  | 217.6142 | 98.486 | 100.446 | 159.0261 | 283.8343 | 321.6521 | 327.2327 | 302.7551 | 452.6469 | 144.0619 | 138.4172 | 246.9219 | 395.6213 | 443.4996 | 102.5011 | 142.7311 | 258.6465 | 421.3951 | 441.2949 | 79.8269 | 99.1337 | 110.5947 | 158.5906 | 280.1007 | 263.1321 | 312.6238 | 320.6876 | 287.6745 | 281.2829 | 97.8517 | 134.7096 | 224.2816 | 385.7805 | 424.4232 | 118.8807 | 145.2169 | 269.0029 | 414.2699 | 421.8086 | 80.0073 | 99.7469 | 119.4203 | 169.974 | 301.1532 | 237.8585 | 280.6102 | 272.1889 | 319.8422 | 114.7754 | 249.6424 | 148.6444 | 400.6373 | 428.9701 | 340.6092 | 338.7031 |  |  | 217.0529 | 237.2276 | 225.2007 | 340.1125 | 220.1941 | 332.8559 |  | 240.4664 | 213.875 | 224.4601 | 63.6721 | 99.0091 | 103.0947 |  | 436.4904 | 516.7759 | 527.7332 | 508.4857 | 678.6477 | 653.9005 | 475.7714 | [23 empty] | 223.3705 | 666.2741 | 11.4381 | 476.6332
15:19 | 6795 |  |  | -15.7451 | 20.9647 | 15.3574 | -0.7514 | 2.7332 | 2.8667 | -6.9614 | 1.8953 | 10.0021 | 2.3885 | 0.1684 |  |  |  | -31.6004 | 19.532 | 28.8509 | 3.8084 |  | -4.8663 | 3.8824 | 0.6195 | 2.7446 | 3.0191 | 1.7272 | 2.4067 | 355.4539 | 346.6801 | 201.6481 | 244.655 | 183.3077 | 170.4835 | 131.7092 | 237.4443 | 139.7216 | 246.5739 | 401.8822 | 415.0997 | 193.7269 | 225.4297 | 320.7988 | 347.5351 | 389.5514 |  |  | 276.3624 |  | 315.3001 | 113.9467 | 138.4551 | 240.1267 | 395.8224 | 396.3832 | 247.9674 | 160.8119 | 279.135 | 416.9277 | 431.5437 | 190.3431 | 95.5834 | 114.141 | 166.2736 | 282.4393 | 336.2415 | 250.6105 | 327.7018 | 336.7206 | 107.1547 | 155.5396 | 277.3962 | 422.2436 | 443.2353 | 107.6184 | 153.6269 | 264.3927 | 388.8352 | 391.2782 | 77.3435 | 95.8396 | 108.315 | 162.2878 | 270.2398 | 283.2371 |  | 272.7526 | 599.4773 |  | 85.1161 | 138.3242 | 236.1441 | 381.5736 | 403.6595 | 128.2019 | 163.0801 | 271.5324 | 416.835 | 407.4445 | 88.1571 | 99.0138 | 110.3515 | 159.2301 | 278.7857 | 382.5777 | 296.7016 | 251.9955 | 265.7771 | 131.9556 | 170.7308 | 266.7333 | 397.7687 | 417.6116 |  | 324.5633 |  |  | 209.4271 | 219.0599 | 334.6707 | 205.4599 | 344.6221 | 199.4754 | 67.2922 | 67.2489 | 57.19 | 59.2514 | 58.9849 | 59.0588 | 50.2515 | 62.7541 | 229.5174 | 248.3427 | 236.4535 | 222.6245 | 399.1404 |  |  | 218.8895 |  | 184.9611 | 114.1577 | 169.8101 | 118.1321 | 247.5092 | 146.1874 | 423.2489 | 445.7142 | 405.4581 | 294.8014 | 247.11 | 236.5124 | 299.8558 | 416.0804 | 278.4351 | 277.2916 | 320.2683 | 274.3722 | 214.562 | 136.1602 | 238.6751 | 141.9157 | 446.1541 | 246.8484 | 166.8962 | 445.5108 |  | 217.6239 | 98.498 | 100.4453 | 159.0632 | 283.8211 | 321.5551 | 327.1332 | 302.6678 | 452.5751 | 144.0708 | 138.4499 | 246.9588 | 395.6003 | 443.3875 | 102.5022 | 142.7444 | 258.642 | 421.3416 | 441.1954 | 79.8336 | 99.1017 | 110.6071 | 158.6066 | 280.0905 | 263.0096 | 312.5346 | 320.6027 | 287.4994 | 281.1988 | 97.8531 | 134.7084 | 224.2997 | 385.7356 | 424.3256 | 118.8938 | 145.2356 | 269.0215 | 414.233 | 421.7299 | 80.0275 | 99.7458 | 119.4472 | 170.0058 | 301.1449 | 237.7649 | 280.5102 | 272.0738 | 319.7267 | 114.7781 | 249.6535 | 148.6574 | 400.596 | 428.8745 | 340.5114 | 338.6213 |  |  | 216.9482 | 237.1488 | 225.1045 | 340.0423 | 220.1055 | 332.767 |  | 240.3735 | 213.7832 | 224.353 | 63.6604 | 98.977 | 103.0896 |  | 436.4107 | 516.6824 | 527.6499 | 508.5969 | 678.4111 | 653.6053 | 475.5835 | [23 empty] | 223.2748 | 666.0082 | 11.4213 | 476.5466
15:19 | 6796 |  |  | -15.732 | 20.9265 | 15.3448 | -0.7891 | 2.7159 | 2.8892 | -6.9705 | 1.8944 | 9.9991 | 2.3853 | 0.1681 |  |  |  | -31.6291 | 19.567 | 28.8791 | 3.7678 |  | -4.863 | 4.0389 | 0.618 | 2.7449 | 3.0163 | 1.7263 | 0.7958 | 355.4195 | 346.6459 | 201.648 | 244.6539 | 183.3013 | 170.4741 | 131.7097 | 237.4246 | 139.7274 | 246.5907 | 401.819 | 414.9987 | 193.7392 | 225.4666 | 320.7589 | 347.5372 | 389.5101 |  |  | 276.2859 |  | 315.2329 | 113.9282 | 138.4667 | 240.1286 | 395.7616 | 396.2787 | 247.9651 | 160.8507 | 279.1437 | 416.8597 | 431.4379 | 190.3432 | 95.5912 | 114.1542 | 166.2802 | 282.4305 | 336.1279 | 250.5334 | 327.6155 | 336.6509 | 107.1536 | 155.5488 | 277.3998 | 422.1774 | 443.1331 | 107.6275 | 153.6375 | 264.3741 | 388.7441 | 391.1771 | 77.369 | 95.8453 | 108.3275 | 162.2932 | 270.2166 | 283.1843 |  | 272.6514 | 599.366 |  | 85.1288 | 138.3369 | 236.1557 | 381.5134 | 403.5618 | 128.2254 | 163.0906 | 271.527 | 416.7646 | 407.3431 | 88.1667 | 99.0153 | 110.3636 | 159.2497 | 278.7811 | 382.5473 | 296.618 | 251.996 | 265.6603 | 131.9439 | 170.7365 | 266.7273 | 397.7098 | 417.4971 |  | 324.4828 |  |  | 209.3386 | 218.9713 | 334.5509 | 205.3563 | 344.5853 | 199.3714 | 67.5449 | 67.7899 | 56.2569 | 59.5793 | 58.9507 | 60.1509 | 49.1425 | 63.6097 | 229.4041 | 248.2364 | 236.337 | 222.5098 | 399.085 |  |  | 218.8775 |  | 184.9584 | 114.1634 | 169.8004 | 118.1307 | 247.5379 | 146.2182 | 423.2141 | 445.5987 | 405.4134 | 294.7415 | 247.0937 | 236.5888 | 299.8908 | 416.0567 | 278.3257 | 277.1917 | 320.2332 | 274.2811 | 214.5935 | 136.1683 | 238.6824 | 141.9369 | 446.0534 | 246.8527 | 166.9361 | 445.4443 |  | 217.6246 | 98.494 | 100.4442 | 159.0858 | 283.816 | 321.4423 | 327.0215 | 302.5742 | 452.4684 | 144.0721 | 138.4767 | 246.9944 | 395.5635 | 443.3026 | 102.5144 | 142.7445 | 258.6437 | 421.2651 | 441.0934 | 79.843 | 99.1317 | 110.6183 | 158.63 | 280.0849 | 262.9157 | 312.4509 | 320.513 | 287.385 | 281.121 | 97.848 | 134.704 | 224.324 | 385.691 | 424.2267 | 118.9085 | 145.2535 | 269.0416 | 414.1923 | 421.6507 | 80.0177 | 99.7541 | 119.4752 | 170.0316 | 301.1414 | 237.6734 | 280.4211 | 271.9645 | 319.6159 | 114.7885 | 249.6614 | 148.6751 | 400.5496 | 428.7812 | 340.4193 | 338.5285 |  |  | 216.8554 | 237.0693 | 225.0107 | 339.9916 | 220.0374 | 332.6697 |  | 240.2751 | 213.6821 | 224.2469 | 63.6586 | 98.9714 | 103.0791 |  | 436.2894 | 516.5941 | 527.5811 | 508.2577 | 677.5924 | 652.9844 | 475.4053 | [23 empty] | 223.1812 | 665.2884 | 11.4436 | 476.4418
15:19 | 6797 |  |  | -15.6644 | 20.9457 | 15.3218 | -0.7857 | 2.6258 | 2.8649 | -6.9018 | 1.8942 | 9.9938 | 2.3866 | 0.1686 |  |  |  | -31.4555 | 19.6519 | 28.965 | 3.889 |  | -4.8254 | 4.0151 | 0.6179 | 2.7445 | 3.0171 | 1.7276 | 2.3549 | 355.3872 | 346.608 | 201.6442 | 244.6489 | 183.2944 | 170.457 | 131.7049 | 237.3896 | 139.7336 | 246.5954 | 401.7672 | 414.9069 | 193.7417 | 225.469 | 320.766 | 347.5466 | 389.5075 |  |  | 276.1975 |  | 315.1647 | 113.9134 | 138.4745 | 240.1344 | 395.7076 | 396.1747 | 247.9692 | 160.8417 | 279.1335 | 416.7936 | 431.3416 | 190.3421 | 95.5963 | 114.148 | 166.2858 | 282.4166 | 336.011 | 250.4525 | 327.5331 | 336.653 | 107.1572 | 155.5633 | 277.3931 | 422.1152 | 443.0268 | 107.625 | 153.6371 | 264.3476 | 388.6542 | 391.076 | 77.3544 | 95.8488 | 108.3221 | 162.2958 | 270.1972 | 283.1335 |  | 272.5398 | 599.2423 |  | 85.1272 | 138.3391 | 236.1672 | 381.4355 | 403.4527 | 128.2259 | 163.1081 | 271.5256 | 416.683 | 407.2315 | 88.1695 | 99.0146 | 110.3799 | 159.2569 | 278.7792 | 382.4954 | 296.5181 | 251.9946 | 265.543 | 131.9556 | 170.7549 | 266.7411 | 397.6642 | 417.3915 |  | 324.4194 |  |  | 209.2447 | 218.8985 | 334.462 | 205.2918 | 344.5778 | 199.2888 | 67.8101 | 67.1108 | 55.598 | 59.8953 | 59.0095 | 60.7964 | 48.8943 | 63.4963 | 229.2794 | 248.1256 | 236.2231 | 222.3965 | 399.0173 |  |  | 218.8642 |  | 184.9471 | 114.1628 | 169.7945 | 118.1236 | 247.5252 | 146.2259 | 423.1673 | 445.5009 | 405.3569 | 294.6878 | 247.0958 | 236.6577 | 299.9395 | 416.0324 | 278.2566 | 277.0954 | 320.1931 | 274.2006 | 214.594 | 136.1796 | 238.696 | 141.9163 | 445.952 | 246.8511 | 166.9575 | 445.3716 |  | 217.6355 | 98.4921 | 100.4447 | 159.1049 | 283.8083 | 321.3376 | 326.9158 | 302.4747 | 452.3337 | 144.0778 | 138.4856 | 247.0084 | 395.5219 | 443.2088 | 102.5321 | 142.7523 | 258.6561 | 421.2008 | 440.9882 | 79.8446 | 99.1832 | 110.623 | 158.6507 | 280.0806 | 262.8365 | 312.3814 | 320.4245 | 287.2693 | 281.0322 | 97.8535 | 134.71 | 224.3383 | 385.6481 | 424.1309 | 118.9168 | 145.2751 | 269.0577 | 414.1544 | 421.573 | 79.9663 | 99.7492 | 119.4823 | 170.0459 | 301.1286 | 237.5673 | 280.319 | 271.8553 | 319.5049 | 114.8009 | 249.6662 | 148.6791 | 400.4942 | 428.6832 | 340.3536 | 338.4315 |  |  | 216.7607 | 236.9957 | 224.9236 | 339.9359 | 219.9713 | 332.5786 |  | 240.1795 | 213.5799 | 224.147 | 63.6587 | 99.0075 | 103.091 |  | 436.1813 | 516.5152 | 527.5041 | 508.5639 | 678.7741 | 654.2747 | 476.0369 | [23 empty] | 223.0912 | 666.5244 | 11.5939 | 476.3483
15:19 | 6798 |  |  | -15.6079 | 20.9519 | 15.3674 | -0.705 | 2.5928 | 2.8202 | -6.9514 | 1.895 | 9.9925 | 2.3861 | 0.1682 |  |  |  | -31.4692 | 19.6231 | 28.8592 | 3.9358 |  | -4.8248 | 3.9832 | 0.6182 | 2.7444 | 3.0144 | 1.7268 | 2.1702 | 355.3558 | 346.5797 | 201.6325 | 244.6366 | 183.2873 | 170.4367 | 131.7037 | 237.3811 | 139.7611 | 246.6081 | 401.7345 | 414.8179 | 193.7454 | 225.4355 | 320.7608 | 347.5403 | 389.5011 |  |  | 276.1167 |  | 315.1025 | 113.9233 | 138.4869 | 240.1536 | 395.6489 | 396.0728 | 247.9437 | 160.8336 | 279.1172 | 416.715 | 431.246 | 190.3459 | 95.6079 | 114.1511 | 166.2967 | 282.4013 | 335.8976 | 250.3787 | 327.4444 | 336.7892 | 107.1377 | 155.5759 | 277.3883 | 422.055 | 442.9217 | 107.6274 | 153.6453 | 264.3307 | 388.5722 | 390.9747 | 77.3583 | 95.8439 | 108.324 | 162.3111 | 270.1922 | 283.012 |  | 272.4356 | 599.1321 |  | 85.1274 | 138.352 | 236.1763 | 381.3837 | 403.355 | 128.2125 | 163.1228 | 271.5279 | 416.6045 | 407.1191 | 88.1725 | 99.0304 | 110.4051 | 159.2761 | 278.7842 | 382.441 | 296.4283 | 251.9824 | 265.4273 | 131.9869 | 170.7724 | 266.7556 | 397.6199 | 417.3065 |  | 324.3322 |  |  | 209.1438 | 218.8126 | 334.3583 | 205.1811 | 344.5774 | 199.207 | 67.4224 | 66.2697 | 53.6702 | 60.4868 | 58.381 | 60.9345 | 49.0069 | 61.3862 | 229.1564 | 248.0166 | 236.1039 | 222.2938 | 398.9593 |  |  | 218.8495 |  | 184.9416 | 114.1582 | 169.7791 | 118.1175 | 247.521 | 146.2413 | 423.1138 | 445.4053 | 405.3008 | 294.6124 | 247.1073 | 236.7198 | 299.9911 | 415.994 | 278.1831 | 276.9903 | 320.1403 | 274.1178 | 214.5831 | 136.1945 | 238.7066 | 141.9281 | 445.8466 | 246.8458 | 166.9675 | 445.2994 |  | 217.6508 | 98.489 | 100.4482 | 159.13 | 283.8009 | 321.2394 | 326.8158 | 302.3765 | 452.1872 | 144.073 | 138.4948 | 247.0143 | 395.485 | 443.108 | 102.5495 | 142.7636 | 258.6704 | 421.1605 | 440.8878 | 79.8518 | 99.2099 | 110.6346 | 158.664 | 280.0695 | 262.8142 | 312.3147 | 320.3513 | 287.1558 | 280.9461 | 97.8526 | 134.7223 | 224.3469 | 385.6094 | 424.0333 | 118.9312 | 145.2956 | 269.0794 | 414.1293 | 421.4995 | 79.9418 | 99.7489 | 119.4687 | 170.0483 | 301.1316 | 237.4643 | 280.2182 | 271.74 | 319.3947 | 114.7948 | 249.6749 | 148.6812 | 400.4431 | 428.594 | 340.2824 | 338.3289 |  |  | 216.6603 | 236.916 | 224.83 | 339.8708 | 219.8775 | 332.5269 |  | 240.0831 | 213.4874 | 224.047 | 63.6602 | 98.9962 | 103.0973 |  | 436.0951 | 516.4273 | 527.4083 | 508.5668 | 679.3547 | 654.3509 | 475.6389 | [23 empty] | 222.9975 | 666.8528 | 11.5726 | 476.2612
15:19 | 6799 |  |  | -15.5946 | 20.9105 | 15.324 | -0.73 | 2.5856 | 2.7984 | -6.9104 | 1.8949 | 9.9839 | 2.3846 | 0.1658 |  |  |  | -31.4064 | 19.6662 | 28.9471 | 3.867 |  | -4.8372 | 3.9268 | 0.6182 | 2.7404 | 3.0148 | 1.7274 | 0.7949 | 355.318 | 346.5485 | 201.6237 | 244.6303 | 183.2788 | 170.4171 | 131.6973 | 237.3669 | 139.7823 | 246.6333 | 401.6928 | 414.7194 | 193.7485 | 225.3629 | 320.75 | 347.5156 | 389.46 |  |  | 276.0453 |  | 315.0377 | 113.9388 | 138.5046 | 240.1701 | 395.5904 | 395.9736 | 247.9271 | 160.8467 | 279.11 | 416.6493 | 431.1474 | 190.3581 | 95.6203 | 114.1717 | 166.3119 | 282.3928 | 335.78 | 250.3128 | 327.3506 | 336.9046 | 107.1536 | 155.5942 | 277.3933 | 422.0017 | 442.8251 | 107.6331 | 153.6601 | 264.3178 | 388.4925 | 390.8669 | 77.3725 | 95.8437 | 108.3375 | 162.3291 | 270.1871 | 282.842 |  | 272.3357 | 599.0311 |  | 85.1307 | 138.3754 | 236.1756 | 381.3546 | 403.2799 | 128.2348 | 163.1397 | 271.5335 | 416.5385 | 407.029 | 88.201 | 99.038 | 110.4107 | 159.3018 | 278.7795 | 382.3998 | 296.3349 | 251.9383 | 265.3006 | 132.0005 | 170.7801 | 266.7625 | 397.5681 | 417.2131 |  | 324.2557 |  |  | 209.0467 | 218.7162 | 334.2315 | 205.0405 | 344.5707 | 199.1224 | 67.2705 | 64.1199 | 51.3079 | 61.0086 | 57.341 | 61.04 | 48.0476 | 58.6486 | 229.0299 | 247.9019 | 235.9835 | 222.1851 | 398.9014 |  |  | 218.8368 |  | 184.9423 | 114.1599 | 169.761 | 118.1112 | 247.544 | 146.2545 | 423.0416 | 445.3067 | 405.2523 | 294.5476 | 247.1194 | 236.7864 | 300.0483 | 415.944 | 278.1386 | 276.8841 | 320.0579 | 274.0371 | 214.6027 | 136.2034 | 238.7182 | 141.947 | 445.7344 | 246.8444 | 166.985 | 445.2217 |  | 217.658 | 98.4866 | 100.4534 | 159.1578 | 283.7984 | 321.1461 | 326.7197 | 302.2817 | 452.1523 | 144.0682 | 138.5084 | 247.0272 | 395.459 | 443.0071 | 102.5609 | 142.7715 | 258.6839 | 421.1022 | 440.7919 | 79.8662 | 99.2849 | 110.6439 | 158.6747 | 280.0696 | 262.8105 | 312.2455 | 320.2954 | 287.0371 | 280.8643 | 97.8464 | 134.7299 | 224.3667 | 385.5768 | 423.9422 | 118.9385 | 145.3101 | 269.1001 | 414.0953 | 421.4255 | 79.9325 | 99.7484 | 119.4598 | 170.0521 | 301.1344 | 237.3651 | 280.1187 | 271.623 | 319.2826 | 114.7919 | 249.7032 | 148.7062 | 400.3811 | 428.4815 | 340.2084 | 338.2451 |  |  | 216.5613 | 236.8149 | 224.7275 | 339.8008 | 219.7678 | 332.5082 |  | 239.9766 | 213.3902 | 223.9367 | 63.6616 | 98.962 | 103.1071 |  | 436.0001 | 516.3391 | 527.3211 | 508.5022 | 678.8972 | 653.7199 | 474.8679 | [23 empty] | 222.8963 | 666.3086 | 11.5641 | 476.1696
15:19 | 6800 |  |  | -15.562 | 21.0092 | 15.3516 | -0.7126 | 2.559 | 2.6756 | -6.9675 | 1.8962 | 9.9828 | 2.3833 | 0.1678 |  |  |  | -31.3169 | 19.4989 | 28.9977 | 3.8237 |  | -4.8626 | 3.931 | 0.6156 | 2.7398 | 3.0097 | 1.7263 | 1.5185 | 355.2826 | 346.514 | 201.6224 | 244.6245 | 183.273 | 170.4008 | 131.6909 | 237.367 | 139.8031 | 246.6469 | 401.6311 | 414.6114 | 193.7418 | 225.3249 | 320.7212 | 347.5043 | 389.4242 |  |  | 275.9576 |  | 314.9666 | 113.9453 | 138.5119 | 240.1679 | 395.5349 | 395.8616 | 247.9145 | 160.8755 | 279.0994 | 416.576 | 431.0425 | 190.3578 | 95.6219 | 114.1873 | 166.3301 | 282.3965 | 335.6567 | 250.2326 | 327.2596 | 336.9158 | 107.1536 | 155.6027 | 277.3919 | 421.9395 | 442.7327 | 107.6388 | 153.6634 | 264.2986 | 388.4097 | 390.7664 | 77.38 | 95.8458 | 108.3447 | 162.346 | 270.191 | 282.772 |  | 272.2378 | 598.919 |  | 85.1317 | 138.3754 | 236.188 | 381.2915 | 403.1787 | 128.2663 | 163.1524 | 271.5456 | 416.4569 | 406.9464 | 88.2212 | 99.0413 | 110.4253 | 159.3112 | 278.7728 | 382.3544 | 296.2299 | 251.8724 | 265.1714 | 131.9979 | 170.7924 | 266.764 | 397.505 | 417.1075 |  | 324.1957 |  |  | 208.9455 | 218.6179 | 334.1458 | 204.9491 | 344.5617 | 199.0338 | 67.432 | 62.2986 | 50.1397 | 60.7335 | 57.3651 | 61.4782 | 46.2846 | 57.0489 | 228.9114 | 247.7944 | 235.8676 | 222.0782 | 398.8387 |  |  | 218.8261 |  | 184.9347 | 114.1581 | 169.7442 | 118.0982 | 247.5462 | 146.2529 | 422.9714 | 445.1971 | 405.1935 | 294.5204 | 247.1365 | 236.8596 | 300.1199 | 415.8936 | 278.0944 | 276.7803 | 319.9554 | 273.9595 | 214.6096 | 136.2096 | 238.7373 | 141.9605 | 445.6293 | 246.8532 | 167.0039 | 445.1444 |  | 217.631 | 98.4839 | 100.4525 | 159.1805 | 283.7901 | 321.048 | 326.6141 | 302.1818 | 452.0768 | 144.081 | 138.5282 | 247.0466 | 395.4306 | 442.9122 | 102.5761 | 142.7892 | 258.7042 | 421.0383 | 440.717 | 79.8791 | 99.2577 | 110.6543 | 158.6866 | 280.0796 | 262.7919 | 312.1775 | 320.2551 | 286.9393 | 280.7866 | 97.8661 | 134.744 | 224.4027 | 385.5464 | 423.8597 | 118.9385 | 145.3224 | 269.1196 | 414.0524 | 421.3459 | 79.9309 | 99.755 | 119.4829 | 170.0857 | 301.1176 | 237.2701 | 280.0166 | 271.5118 | 319.1598 | 114.8032 | 249.7277 | 148.7329 | 400.3293 | 428.3712 | 340.1361 | 338.1521 |  |  | 216.4577 | 236.7237 | 224.6312 | 339.7465 | 219.6519 | 332.4837 |  | 239.8706 | 213.2965 | 223.8316 | 63.6525 | 98.9915 | 103.1143 |  | 435.9026 | 516.2527 | 527.2375 | 508.2392 | 678.9556 | 654.0238 | 475.7714 | [23 empty] | 222.7968 | 666.4897 | 11.5275 | 476.0777
15:19 | 6801 |  |  | -15.5987 | 20.8226 | 15.1963 | -0.7381 | 2.6784 | 2.7215 | -6.906 | 1.8928 | 9.9787 | 2.38 | 0.1666 |  |  |  | -31.2752 | 19.4559 | 28.8808 | 3.8505 |  | -4.847 | 3.9343 | 0.6168 | 2.7384 | 3.0105 | 1.7251 | 2.7118 | 355.2454 | 346.4769 | 201.622 | 244.6178 | 183.267 | 170.3842 | 131.6857 | 237.3655 | 139.8325 | 246.6597 | 401.5897 | 414.5113 | 193.7412 | 225.3019 | 320.707 | 347.506 | 389.4127 |  |  | 275.8727 |  | 314.9046 | 113.933 | 138.5204 | 240.1674 | 395.4639 | 395.7518 | 247.9342 | 160.9028 | 279.0925 | 416.509 | 430.9229 | 190.3651 | 95.6161 | 114.1908 | 166.343 | 282.3836 | 335.5345 | 250.1509 | 327.1641 | 336.9037 | 107.1815 | 155.6114 | 277.3903 | 421.8744 | 442.6277 | 107.645 | 153.6705 | 264.2742 | 388.3174 | 390.6609 | 77.3837 | 95.8502 | 108.3558 | 162.3448 | 270.1695 | 282.7116 |  | 272.1471 | 598.8109 |  | 85.1315 | 138.3673 | 236.2043 | 381.2131 | 403.0642 | 128.2523 | 163.1502 | 271.5488 | 416.3758 | 406.8353 | 88.2225 | 99.049 | 110.4464 | 159.3203 | 278.7639 | 382.2987 | 296.1339 | 251.8145 | 265.0543 | 132.0111 | 170.8159 | 266.778 | 397.4573 | 417.0116 |  | 324.1229 |  |  | 208.8473 | 218.5233 | 334.0787 | 204.8677 | 344.5181 | 198.9651 | 67.2347 | 62.3979 | 49.2948 | 59.8413 | 58.0188 | 62.0007 | 44.906 | 56.7684 | 228.7956 | 247.6936 | 235.76 | 221.9733 | 398.7808 |  |  | 218.81 |  | 184.9211 | 114.1517 | 169.7334 | 118.0913 | 247.5357 | 146.2546 | 422.908 | 445.088 | 405.1368 | 294.4815 | 247.1572 | 236.9291 | 300.1867 | 415.8769 | 278.0242 | 276.6865 | 319.8563 | 273.8763 | 214.5989 | 136.2172 | 238.7482 | 141.9726 | 445.5297 | 246.855 | 167.0268 | 445.0657 |  | 217.6182 | 98.4813 | 100.4595 | 159.1998 | 283.7781 | 320.9498 | 326.513 | 302.0878 | 451.9306 | 144.0879 | 138.5498 | 247.0673 | 395.4017 | 442.8127 | 102.5858 | 142.8117 | 258.7173 | 420.9848 | 440.6365 | 79.8813 | 99.2509 | 110.6653 | 158.7043 | 280.0824 | 262.7262 | 312.0996 | 320.2079 | 286.8301 | 280.7146 | 97.8796 | 134.7522 | 224.4299 | 385.4994 | 423.768 | 118.9523 | 145.3409 | 269.1389 | 414.016 | 421.274 | 79.9405 | 99.757 | 119.5112 | 170.113 | 301.1036 | 237.1665 | 279.9222 | 271.4033 | 319.0448 | 114.8103 | 249.7375 | 148.7535 | 400.2863 | 428.2872 | 340.0605 | 338.0452 |  |  | 216.3534 | 236.6452 | 224.5487 | 339.7249 | 219.5371 | 332.428 |  | 239.7773 | 213.2021 | 223.7284 | 63.6457 | 98.9912 | 103.1169 |  | 435.8032 | 516.1849 | 527.1185 | 508.3808 | 678.884 | 654.0312 | 475.4053 | [23 empty] | 222.7032 | 666.4576 | 11.4526 | 475.9941
15:19 | 6802 |  |  | -15.6267 | 20.8302 | 15.2363 | -0.7106 | 2.5722 | 2.7189 | -7.0175 | 1.8923 | 9.9732 | 2.3751 | 0.1663 |  |  |  | -31.2848 | 19.4164 | 28.7926 | 3.8244 |  | -4.8758 | 3.9267 | 0.6155 | 2.7397 | 3.0134 | 1.7252 | 1.8941 | 355.2068 | 346.4477 | 201.6173 | 244.6042 | 183.2584 | 170.3664 | 131.6781 | 237.3561 | 139.8208 | 246.6529 | 401.5163 | 414.4019 | 193.745 | 225.2784 | 320.6871 | 347.4908 | 389.3694 |  |  | 275.7752 |  | 314.846 | 113.9369 | 138.534 | 240.1825 | 395.4016 | 395.6437 | 247.9669 | 160.9389 | 279.0992 | 416.4475 | 430.814 | 190.3877 | 95.6141 | 114.193 | 166.3393 | 282.3561 | 335.4129 | 250.0777 | 327.0745 | 336.8959 | 107.2201 | 155.636 | 277.3925 | 421.8115 | 442.5256 | 107.6469 | 153.6797 | 264.2624 | 388.2318 | 390.5506 | 77.3796 | 95.8533 | 108.3646 | 162.36 | 270.1704 | 282.647 |  | 272.0561 | 598.7173 |  | 85.1282 | 138.3822 | 236.1926 | 381.1713 | 402.9819 | 128.2449 | 163.164 | 271.5398 | 416.2953 | 406.7337 | 88.2557 | 99.0451 | 110.4406 | 159.3427 | 278.7551 | 382.2401 | 296.0434 | 251.759 | 264.9382 | 132.0095 | 170.8261 | 266.7809 | 397.4073 | 416.9135 |  | 324.0483 |  |  | 208.7577 | 218.4304 | 334.0287 | 204.8049 | 344.418 | 198.8894 | 66.6011 | 63.4727 | 48.3163 | 59.3165 | 58.5066 | 62.4625 | 45.1383 | 55.7791 | 228.6696 | 247.5839 | 235.643 | 221.8548 | 398.7225 |  |  | 218.7908 |  | 184.9083 | 114.1489 | 169.7146 | 118.0783 | 247.5308 | 146.2734 | 422.8546 | 444.9807 | 405.0883 | 294.4466 | 247.1436 | 236.9801 | 300.2321 | 415.853 | 277.9489 | 276.5844 | 319.7832 | 273.7948 | 214.5792 | 136.2199 | 238.7522 | 141.9549 | 445.4216 | 246.852 | 167.0382 | 444.9869 |  | 217.6441 | 98.4716 | 100.4643 | 159.2215 | 283.7675 | 320.8595 | 326.4247 | 301.9917 | 451.8399 | 144.0907 | 138.5619 | 247.0838 | 395.3771 | 442.7144 | 102.5922 | 142.8277 | 258.734 | 420.9402 | 440.5476 | 79.8898 | 99.3432 | 110.6784 | 158.7214 | 280.0798 | 262.6346 | 312.0195 | 320.1628 | 286.6633 | 280.6355 | 97.8574 | 134.7655 | 224.4404 | 385.4609 | 423.6705 | 118.9744 | 145.3642 | 269.1561 | 413.9826 | 421.196 | 79.9471 | 99.7437 | 119.5286 | 170.1245 | 301.0897 | 237.0587 | 279.8241 | 271.317 | 318.9428 | 114.8122 | 249.7441 | 148.7619 | 400.2474 | 428.2051 | 339.9983 | 337.9187 |  |  | 216.2611 | 236.5652 | 224.4676 | 339.7063 | 219.4393 | 332.347 |  | 239.6734 | 213.0973 | 223.6288 | 63.6449 | 98.9904 | 103.1142 |  | 435.69 | 516.0916 | 526.9951 | 507.8105 | 677.1843 | 652.2949 | 474.6627 | [23 empty] | 222.6102 | 664.7396 | 11.3407 | 475.8908
15:19 | 6803 |  |  | -15.5791 | 20.8569 | 15.2517 | -0.5796 | 2.5134 | 2.7146 | -6.9793 | 1.8913 | 9.9757 | 2.3756 | 0.1663 |  |  |  | -31.3026 | 19.4599 | 28.8414 | 3.8686 |  | -4.9027 | 3.9053 | 0.6177 | 2.7345 | 3.0104 | 1.7257 | 4.1443 | 355.1714 | 346.4199 | 201.6119 | 244.5972 | 183.2535 | 170.3492 | 131.6792 | 237.3122 | 139.8054 | 246.6541 | 401.4278 | 414.2929 | 193.7396 | 225.3167 | 320.6586 | 347.4798 | 389.3252 |  |  | 275.7249 |  | 314.7805 | 113.9144 | 138.541 | 240.1886 | 395.3403 | 395.5384 | 247.9681 | 160.9647 | 279.1067 | 416.3733 | 430.7195 | 190.4011 | 95.6262 | 114.1997 | 166.3553 | 282.3438 | 335.2965 | 250.0097 | 326.987 | 336.9062 | 107.2054 | 155.6525 | 277.3971 | 421.7523 | 442.4368 | 107.6466 | 153.6877 | 264.2494 | 388.1455 | 390.452 | 77.3639 | 95.8534 | 108.3588 | 162.3693 | 270.1529 | 282.6278 |  | 271.9621 | 598.6125 |  | 85.1227 | 138.3927 | 236.2015 | 381.1035 | 402.8784 | 128.2558 | 163.1902 | 271.5217 | 416.2173 | 406.6354 | 88.286 | 99.0384 | 110.4437 | 159.3555 | 278.753 | 382.1919 | 295.9433 | 251.6947 | 264.8279 | 131.9976 | 170.8339 | 266.7811 | 397.3437 | 416.8054 |  | 323.9887 |  |  | 208.6644 | 218.3459 | 333.9815 | 204.7402 | 344.2908 | 198.791 | 66.2168 | 65.0423 | 48.1231 | 59.6511 | 58.7404 | 62.4181 | 46.3435 | 54.2329 | 228.5314 | 247.4662 | 235.5104 | 221.7323 | 398.6666 |  |  | 218.7819 |  | 184.8988 | 114.1484 | 169.6982 | 118.0684 | 247.5122 | 146.2871 | 422.8011 | 444.8762 | 405.0375 | 294.4355 | 247.1353 | 237.0328 | 300.2867 | 415.8258 | 277.8652 | 276.4942 | 319.7529 | 273.7136 | 214.5571 | 136.2295 | 238.7684 | 141.942 | 445.3183 | 246.8603 | 167.0562 | 444.9097 |  | 217.6651 | 98.468 | 100.4671 | 159.2388 | 283.7665 | 320.7663 | 326.3354 | 301.8925 | 451.7176 | 144.1007 | 138.5715 | 247.0977 | 395.3544 | 442.6214 | 102.5968 | 142.8429 | 258.7651 | 420.9028 | 440.4751 | 79.9104 | 99.3079 | 110.6995 | 158.7315 | 280.0731 | 262.5332 | 311.9438 | 320.1139 | 286.4441 | 280.5532 | 97.8508 | 134.7904 | 224.4588 | 385.4323 | 423.5773 | 118.9899 | 145.3903 | 269.1648 | 413.9427 | 421.1046 | 79.9599 | 99.742 | 119.5391 | 170.143 | 301.074 | 236.9545 | 279.7295 | 271.2272 | 318.8364 | 114.8196 | 249.7495 | 148.7649 | 400.2038 | 428.1216 | 339.9235 | 337.7556 |  |  | 216.1677 | 236.468 | 224.3803 | 339.6795 | 219.3608 | 332.2228 |  | 239.5722 | 213.0095 | 223.5392 | 63.6483 | 99.0116 | 103.1254 |  | 435.6183 | 516.009 | 526.8866 | 508.322 | 678.1099 | 653.3059 | 475.3763 | [23 empty] | 222.5184 | 665.7079 | 11.4206 | 475.8136
15:19 | 6804 |  |  | -15.6001 | 20.7351 | 15.2084 | -0.6493 | 2.5043 | 2.7971 | -6.9557 | 1.8912 | 9.9735 | 2.3754 | 0.1666 |  |  |  | -31.1538 | 19.4074 | 28.7764 | 3.8597 |  | -4.9218 | 3.8894 | 0.6167 | 2.7335 | 3.008 | 1.7267 | 1.3439 | 355.1387 | 346.3826 | 201.6066 | 244.5975 | 183.2469 | 170.3308 | 131.6845 | 237.2708 | 139.8037 | 246.6665 | 401.3637 | 414.199 | 193.7113 | 225.2953 | 320.6514 | 347.4825 | 389.3276 |  |  | 275.718 |  | 314.719 | 113.8862 | 138.5457 | 240.1985 | 395.2698 | 395.4403 | 247.943 | 160.973 | 279.1105 | 416.3003 | 430.6206 | 190.4017 | 95.6309 | 114.2068 | 166.3806 | 282.339 | 335.1786 | 249.9287 | 326.8935 | 336.9182 | 107.1929 | 155.6616 | 277.3963 | 421.6921 | 442.3379 | 107.6487 | 153.6926 | 264.2265 | 388.052 | 390.3519 | 77.3539 | 95.8511 | 108.3616 | 162.3619 | 270.099 | 282.5402 |  | 271.8779 | 598.4969 |  | 85.1427 | 138.4044 | 236.2257 | 381.0342 | 402.77 | 128.2869 | 163.2096 | 271.5161 | 416.149 | 406.524 | 88.2935 | 99.0499 | 110.4698 | 159.3689 | 278.7508 | 382.1411 | 295.847 | 251.6267 | 264.7261 | 132.0048 | 170.8558 | 266.7941 | 397.2925 | 416.7056 |  | 323.9295 |  |  | 208.5681 | 218.2629 | 333.9125 | 204.7 | 344.1674 | 198.7 | 66.1292 | 63.835 | 48.4259 | 59.3299 | 59.3187 | 61.9643 | 47.3569 | 54.31 | 228.4059 | 247.3657 | 235.3939 | 221.622 | 398.6226 |  |  | 218.7793 |  | 184.9019 | 114.1579 | 169.7005 | 118.0771 | 247.4938 | 146.2945 | 422.748 | 444.7757 | 404.9935 | 294.4111 | 247.1509 | 237.0967 | 300.3455 | 415.807 | 277.8413 | 276.4088 | 319.7196 | 273.6379 | 214.5349 | 136.2536 | 238.7874 | 141.9274 | 445.2181 | 246.857 | 167.0779 | 444.8296 |  | 217.6789 | 98.4742 | 100.4705 | 159.2571 | 283.762 | 320.6655 | 326.2381 | 301.7971 | 451.4653 | 144.1068 | 138.5837 | 247.1162 | 395.3225 | 442.514 | 102.6038 | 142.8576 | 258.7836 | 420.867 | 440.4012 | 79.9316 | 99.2205 | 110.7234 | 158.7422 | 280.0826 | 262.4108 | 311.9008 | 320.0423 | 286.2032 | 280.4763 | 97.8562 | 134.8127 | 224.4859 | 385.402 | 423.4882 | 118.9896 | 145.4111 | 269.1709 | 413.9017 | 421.0226 | 79.9604 | 99.7438 | 119.5521 | 170.167 | 301.0685 | 236.8514 | 279.6328 | 271.1207 | 318.7247 | 114.826 | 249.7519 | 148.7766 | 400.1515 | 428.0298 | 339.8134 | 337.6039 |  |  | 216.0672 | 236.3732 | 224.2923 | 339.6277 | 219.2958 | 332.0494 |  | 239.4751 | 212.9139 | 223.4449 | 63.6599 | 98.9674 | 103.1379 |  | 435.5704 | 515.9324 | 526.7979 | 508.5233 | 678.6056 | 653.68 | 475.2727 | [23 empty] | 222.4247 | 666.1428 | 11.3691 | 475.7514
15:19 | 6805 |  |  | -15.6376 | 20.6477 | 15.1226 | -0.7147 | 2.5265 | 2.7744 | -6.9391 | 1.8922 | 9.9743 | 2.372 | 0.1666 |  |  |  | -31.2563 | 19.402 | 28.7308 | 3.8523 |  | -4.8767 | 3.8486 | 0.6182 | 2.7255 | 3.0065 | 1.7252 | 1.7482 | 355.1122 | 346.3536 | 201.605 | 244.5901 | 183.2392 | 170.3162 | 131.6887 | 237.2756 | 139.8176 | 246.6785 | 401.3143 | 414.1023 | 193.7095 | 225.2381 | 320.6202 | 347.4737 | 389.3279 |  |  | 275.6695 |  | 314.6571 | 113.8972 | 138.5536 | 240.2105 | 395.2108 | 395.3394 | 247.9136 | 160.9712 | 279.1125 | 416.2263 | 430.5222 | 190.3999 | 95.6321 | 114.2184 | 166.4 | 282.3288 | 335.0569 | 249.8412 | 326.7989 | 337.0852 | 107.1906 | 155.6774 | 277.3875 | 421.6322 | 442.2322 | 107.652 | 153.6972 | 264.2045 | 387.9595 | 390.237 | 77.3579 | 95.8485 | 108.3621 | 162.3747 | 270.0953 | 282.3019 |  | 271.79 | 598.3867 |  | 85.1545 | 138.4104 | 236.2301 | 380.9742 | 402.667 | 128.302 | 163.2099 | 271.5088 | 416.0714 | 406.4142 | 88.2995 | 99.0576 | 110.4873 | 159.3867 | 278.7443 | 382.0862 | 295.7627 | 251.5442 | 264.6177 | 132.0154 | 170.8727 | 266.8025 | 397.2446 | 416.6084 |  | 323.8441 |  |  | 208.4776 | 218.1743 | 333.8476 | 204.6421 | 344.0897 | 198.6122 | 66.209 | 61.0074 | 48.1437 | 58.2144 | 60.3245 | 61.9197 | 47.5457 | 54.9694 | 228.2894 | 247.2609 | 235.2858 | 221.514 | 398.5564 |  |  | 218.7621 |  | 184.8938 | 114.157 | 169.6848 | 118.0726 | 247.4914 | 146.2956 | 422.6731 | 444.6715 | 404.9364 | 294.3285 | 247.1569 | 237.1581 | 300.3995 | 415.7709 | 277.8468 | 276.3097 | 319.6698 | 273.6117 | 214.5339 | 136.2695 | 238.8021 | 141.9381 | 445.118 | 246.8567 | 167.1037 | 444.7501 |  | 217.6801 | 98.473 | 100.4663 | 159.281 | 283.7596 | 320.5666 | 326.1314 | 301.6996 | 451.2317 | 144.1137 | 138.5928 | 247.1284 | 395.2884 | 442.4185 | 102.6116 | 142.8702 | 258.789 | 420.8122 | 440.3122 | 79.9401 | 99.1989 | 110.7343 | 158.7597 | 280.0848 | 262.289 | 311.8567 | 319.9553 | 285.9926 | 280.3873 | 97.8521 | 134.8309 | 224.5089 | 385.3743 | 423.3972 | 118.9839 | 145.4274 | 269.1843 | 413.8648 | 420.945 | 79.9675 | 99.7458 | 119.579 | 170.1949 | 301.0595 | 236.7568 | 279.5316 | 271.0116 | 318.6182 | 114.8332 | 249.7551 | 148.7837 | 400.1101 | 427.936 | 339.6901 | 337.4771 |  |  | 215.9622 | 236.2874 | 224.1996 | 339.5335 | 219.2221 | 331.8829 |  | 239.3721 | 212.8122 | 223.3424 | 63.661 | 98.9966 | 103.1369 |  | 435.4678 | 515.8338 | 526.7044 | 508.4515 | 678.4181 | 653.0195 | 475.0691 | [23 empty] | 222.3285 | 665.7188 | 11.2441 | 475.6508
15:19 | 6806 |  |  | -15.6659 | 20.4991 | 15.1082 | -0.766 | 2.4862 | 2.8363 | -6.9763 | 1.892 | 9.9769 | 2.3743 | 0.1664 |  |  |  | -31.3016 | 19.3694 | 28.7732 | 3.7845 |  | -4.8429 | 3.8008 | 0.6179 | 2.7198 | 3.0047 | 1.7248 | 1.944 | 355.0818 | 346.3261 | 201.6033 | 244.5886 | 183.235 | 170.3032 | 131.6911 | 237.273 | 139.8436 | 246.6958 | 401.2781 | 414.0088 | 193.7222 | 225.2059 | 320.5809 | 347.4608 | 389.3092 |  |  | 275.5242 |  | 314.5998 | 113.9 | 138.5693 | 240.2149 | 395.1557 | 395.2389 | 247.9079 | 160.9797 | 279.1018 | 416.1529 | 430.4169 | 190.4063 | 95.6443 | 114.2295 | 166.4146 | 282.3157 | 334.9356 | 249.759 | 326.7067 | 337.294 | 107.2018 | 155.6871 | 277.3881 | 421.5683 | 442.134 | 107.6618 | 153.7065 | 264.1851 | 387.873 | 390.1243 | 77.3567 | 95.8521 | 108.3656 | 162.3888 | 270.0985 | 282.0603 |  | 271.6973 | 598.282 |  | 85.1475 | 138.4084 | 236.2418 | 380.905 | 402.5605 | 128.2942 | 163.2103 | 271.5006 | 415.9997 | 406.3124 | 88.3164 | 99.0571 | 110.5028 | 159.3975 | 278.7372 | 382.0354 | 295.678 | 251.4415 | 264.5121 | 132.0412 | 170.8771 | 266.8006 | 397.1987 | 416.512 |  | 323.7488 |  |  | 208.3925 | 218.0872 | 333.7878 | 204.5681 | 344.0708 | 198.5463 | 65.9724 | 58.7751 | 47.2711 | 57.5615 | 61.0713 | 62.3892 | 47.1276 | 55.8714 | 228.1666 | 247.1514 | 235.1822 | 221.4097 | 398.4925 |  |  | 218.7455 |  | 184.8896 | 114.1482 | 169.6648 | 118.0675 | 247.497 | 146.319 | 422.635 | 444.5654 | 404.8778 | 294.2174 | 247.1358 | 237.2139 | 300.4368 | 415.7172 | 277.7541 | 276.2091 | 319.5925 | 273.5741 | 214.5439 | 136.2711 | 238.8113 | 141.9605 | 445.0145 | 246.8615 | 167.1265 | 444.6813 |  | 217.6881 | 98.4796 | 100.4775 | 159.3123 | 283.76 | 320.4801 | 326.0375 | 301.6033 | 451.1423 | 144.1242 | 138.6113 | 247.1511 | 395.2636 | 442.3277 | 102.6207 | 142.8779 | 258.7912 | 420.7557 | 440.2213 | 79.9478 | 99.2316 | 110.7406 | 158.7756 | 280.0825 | 262.1657 | 311.7811 | 319.8476 | 285.8093 | 280.2875 | 97.85 | 134.8381 | 224.5353 | 385.3381 | 423.3031 | 118.9875 | 145.4419 | 269.2014 | 413.8232 | 420.8666 | 79.9894 | 99.7448 | 119.6008 | 170.227 | 301.0402 | 236.6576 | 279.4307 | 270.8956 | 318.512 | 114.8452 | 249.7693 | 148.7899 | 400.0604 | 427.8421 | 339.5752 | 337.388 |  |  | 215.8609 | 236.2016 | 224.1116 | 339.4381 | 219.1397 | 331.7307 |  | 239.2799 | 212.7186 | 223.2388 | 63.6427 | 98.9895 | 103.1215 |  | 435.3611 | 515.7068 | 526.6176 | 508.4001 | 678.7287 | 653.7416 | 475.2727 | [23 empty] | 222.2364 | 666.2351 | 11.1315 | 475.534
15:19 | 6807 |  |  | -15.7131 | 20.5643 | 15.0642 | -0.7012 | 2.5838 | 2.8551 | -6.9926 | 1.8897 | 9.9765 | 2.3708 | 0.1647 |  |  |  | -31.2282 | 19.4078 | 28.7857 | 3.8191 |  | -4.7657 | 3.8797 | 0.6182 | 2.7197 | 3.0047 | 1.7262 | 1.9884 | 355.0358 | 346.2871 | 201.5905 | 244.5809 | 183.226 | 170.285 | 131.6888 | 237.304 | 139.8465 | 246.6996 | 401.229 | 413.9131 | 193.7242 | 225.185 | 320.5269 | 347.4385 | 389.2539 |  |  | 275.3714 |  | 314.5494 | 113.9318 | 138.5841 | 240.2265 | 395.0949 | 395.131 | 247.8952 | 160.9649 | 279.0913 | 416.0859 | 430.3171 | 190.4237 | 95.6635 | 114.2545 | 166.4375 | 282.3121 | 334.8264 | 249.6882 | 326.6216 | 337.3805 | 107.2182 | 155.7029 | 277.3943 | 421.5033 | 442.0364 | 107.6743 | 153.7131 | 264.1658 | 387.7931 | 390.0201 | 77.3708 | 95.8597 | 108.3851 | 162.4173 | 270.1207 | 282.0089 |  | 271.6017 | 598.1787 |  | 85.1604 | 138.4265 | 236.249 | 380.8691 | 402.4761 | 128.2918 | 163.2239 | 271.505 | 415.9315 | 406.2213 | 88.3382 | 99.0691 | 110.5223 | 159.4131 | 278.7335 | 381.9901 | 295.596 | 251.3339 | 264.4011 | 132.0775 | 170.8865 | 266.8133 | 397.1548 | 416.4232 |  | 323.667 |  |  | 208.2959 | 217.9867 | 333.6763 | 204.4595 | 344.0301 | 198.4758 | 65.204 | 56.5364 | 46.3865 | 58.237 | 61.4655 | 62.9199 | 47.7847 | 57.8185 | 228.0477 | 247.0517 | 235.0911 | 221.3116 | 398.4423 |  |  | 218.7384 |  | 184.8926 | 114.1474 | 169.6622 | 118.0706 | 247.5113 | 146.3491 | 422.6105 | 444.4565 | 404.8348 | 294.1181 | 247.1214 | 237.2823 | 300.4749 | 415.6626 | 277.5761 | 276.1253 | 319.4846 | 273.4877 | 214.5568 | 136.2812 | 238.8263 | 141.975 | 444.9112 | 246.8552 | 167.1418 | 444.6174 |  | 217.7007 | 98.4828 | 100.485 | 159.3321 | 283.7453 | 320.3921 | 325.9486 | 301.5086 | 451.0079 | 144.1328 | 138.6346 | 247.1781 | 395.228 | 442.2344 | 102.6319 | 142.8812 | 258.7889 | 420.7135 | 440.1302 | 79.949 | 99.2781 | 110.7374 | 158.7899 | 280.0817 | 262.0482 | 311.7061 | 319.73 | 285.6614 | 280.1785 | 97.8627 | 134.8517 | 224.5589 | 385.3015 | 423.2226 | 119.0009 | 145.4603 | 269.2198 | 413.7794 | 420.786 | 79.9936 | 99.7372 | 119.6141 | 170.245 | 301.0304 | 236.5596 | 279.3373 | 270.7843 | 318.4364 | 114.857 | 249.7877 | 148.8122 | 400.004 | 427.7479 | 339.4538 | 337.3181 |  |  | 215.7712 | 236.1231 | 224.0375 | 339.3588 | 219.0565 | 331.6109 |  | 239.1965 | 212.6286 | 223.1418 | 63.6352 | 98.9908 | 103.1159 |  | 435.2543 | 515.6278 | 526.5165 | 507.7985 | 677.0456 | 652.0697 | 474.6453 | [23 empty] | 222.1477 | 664.5577 | 11.2677 | 475.4411
15:19 | 6808 |  |  | -15.7068 | 20.5423 | 15.0743 | -0.6554 | 2.5288 | 2.8171 | -7.0904 | 1.8889 | 9.9687 | 2.3707 | 0.1636 |  |  |  | -31.2788 | 19.3032 | 28.739 | 3.824 |  | -4.9271 | 3.7922 | 0.6181 | 2.7185 | 3.0054 | 1.7223 | 2.4648 | 354.9958 | 346.255 | 201.5848 | 244.568 | 183.2195 | 170.2757 | 131.689 | 237.336 | 139.8589 | 246.7107 | 401.1662 | 413.8162 | 193.7242 | 225.1883 | 320.5149 | 347.4538 | 389.2372 |  |  | 275.2791 |  | 314.4813 | 113.9595 | 138.5954 | 240.2353 | 395.0302 | 395.0246 | 247.8878 | 160.9658 | 279.0849 | 416.0143 | 430.2276 | 190.4337 | 95.6822 | 114.2709 | 166.4486 | 282.3105 | 334.7238 | 249.6252 | 326.5284 | 337.4424 | 107.2344 | 155.7244 | 277.3923 | 421.4448 | 441.9448 | 107.6893 | 153.724 | 264.1482 | 387.7228 | 389.9194 | 77.384 | 95.8655 | 108.4174 | 162.4507 | 270.15 | 282.0201 |  | 271.513 | 598.0842 |  | 85.1608 | 138.4542 | 236.2394 | 380.8279 | 402.3892 | 128.2785 | 163.2349 | 271.5048 | 415.8468 | 406.1166 | 88.3582 | 99.0742 | 110.5333 | 159.4323 | 278.7229 | 381.9485 | 295.5052 | 251.2167 | 264.2798 | 132.0969 | 170.9078 | 266.8337 | 397.1059 | 416.3314 |  | 323.5759 |  |  | 208.198 | 217.8941 | 333.5669 | 204.3614 | 343.944 | 198.3854 | 64.7857 | 55.0375 | 46.783 | 59.1854 | 61.7051 | 63.3192 | 49.1455 | 59.6983 | 227.9266 | 246.9389 | 235.0049 | 221.1975 | 398.3786 |  |  | 218.7187 |  | 184.8816 | 114.1464 | 169.6457 | 118.0641 | 247.5397 | 146.3584 | 422.537 | 444.3465 | 404.7846 | 294.0182 | 247.1312 | 237.3557 | 300.5325 | 415.602 | 277.4276 | 276.037 | 319.3795 | 273.3971 | 214.5884 | 136.3028 | 238.847 | 142.0079 | 444.8102 | 246.8456 | 167.1571 | 444.5407 |  | 217.7015 | 98.4705 | 100.4841 | 159.3456 | 283.7291 | 320.298 | 325.8577 | 301.4081 | 450.9026 | 144.1327 | 138.6444 | 247.2065 | 395.1934 | 442.1356 | 102.6392 | 142.8985 | 258.7985 | 420.6349 | 440.0328 | 79.9513 | 99.3497 | 110.7364 | 158.8297 | 280.0564 | 261.927 | 311.6287 | 319.6178 | 285.5534 | 280.0713 | 97.8801 | 134.8603 | 224.5814 | 385.2609 | 423.1495 | 119.0072 | 145.4791 | 269.2383 | 413.7394 | 420.7067 | 80.0021 | 99.7361 | 119.6282 | 170.2566 | 301.0295 | 236.4649 | 279.2451 | 270.6673 | 318.3667 | 114.8704 | 249.8117 | 148.8388 | 399.958 | 427.6536 | 339.3292 | 337.2137 |  |  | 215.6737 | 236.0173 | 223.9461 | 339.2688 | 218.9828 | 331.505 |  | 239.1042 | 212.5354 | 223.034 | 63.6388 | 98.9957 | 103.1244 |  | 435.1868 | 515.55 | 526.4488 | 508.2392 | 677.7855 | 652.5442 | 475.033 | [23 empty] | 222.0504 | 665.1649 | 11.0887 | 475.3684
15:19 | 6809 |  |  | -15.6863 | 20.4934 | 15.0742 | -0.7039 | 2.4531 | 2.8544 | -6.9931 | 1.8868 | 9.9609 | 2.3661 | 0.1643 |  |  |  | -31.2851 | 19.3253 | 28.8377 | 3.8887 |  | -4.8652 | 3.8234 | 0.6176 | 2.7169 | 3.004 | 1.7211 | 1.8484 | 354.9584 | 346.2199 | 201.5839 | 244.564 | 183.2162 | 170.2606 | 131.6888 | 237.3025 | 139.8843 | 246.7334 | 401.1145 | 413.7262 | 193.7327 | 225.1821 | 320.5322 | 347.4983 | 389.2707 |  |  | 275.1838 |  | 314.4142 | 113.9476 | 138.6087 | 240.2483 | 394.9738 | 394.9229 | 247.8854 | 161.0107 | 279.0838 | 415.9382 | 430.1216 | 190.4374 | 95.6846 | 114.2631 | 166.4501 | 282.2951 | 334.6148 | 249.5595 | 326.434 | 337.4855 | 107.2602 | 155.731 | 277.3934 | 421.3912 | 441.8486 | 107.6977 | 153.7347 | 264.1395 | 387.6462 | 389.8242 | 77.3809 | 95.8681 | 108.4202 | 162.4669 | 270.1425 | 282.0072 |  | 271.4301 | 597.9854 |  | 85.1571 | 138.4599 | 236.2406 | 380.7622 | 402.2852 | 128.2623 | 163.2486 | 271.492 | 415.7625 | 406.0043 | 88.3786 | 99.0642 | 110.5429 | 159.4483 | 278.7174 | 381.9057 | 295.4156 | 251.0914 | 264.1603 | 132.1017 | 170.9339 | 266.8536 | 397.0588 | 416.2362 |  | 323.4681 |  |  | 208.1153 | 217.8108 | 333.4895 | 204.3065 | 343.8798 | 198.3209 | 64.1718 | 55.1937 | 47.8858 | 58.5403 | 61.748 | 63.1945 | 49.6585 | 59.5671 | 227.8065 | 246.8282 | 234.9139 | 221.09 | 398.3219 |  |  | 218.6957 |  | 184.873 | 114.1427 | 169.6284 | 118.0583 | 247.5383 | 146.3735 | 422.4771 | 444.2401 | 404.732 | 293.9702 | 247.1292 | 237.4156 | 300.5851 | 415.5375 | 277.37 | 275.9303 | 319.2868 | 273.296 | 214.587 | 136.317 | 238.8576 | 142.0018 | 444.7008 | 246.8372 | 167.1697 | 444.4605 |  | 217.7047 | 98.4685 | 100.4895 | 159.3784 | 283.7243 | 320.2023 | 325.769 | 301.3059 | 450.8218 | 144.133 | 138.6521 | 247.2347 | 395.1601 | 442.029 | 102.6454 | 142.9108 | 258.8157 | 420.5583 | 439.9391 | 79.9611 | 99.2899 | 110.7589 | 158.8433 | 280.0463 | 261.8166 | 311.5408 | 319.5028 | 285.4674 | 279.9701 | 97.8787 | 134.8696 | 224.5977 | 385.2124 | 423.0571 | 119.0096 | 145.4919 | 269.2542 | 413.7023 | 420.6271 | 80.0155 | 99.7337 | 119.6428 | 170.2734 | 301.0269 | 236.3658 | 279.1503 | 270.5499 | 318.2582 | 114.8831 | 249.8261 | 148.8517 | 399.9162 | 427.561 | 339.2359 | 337.1185 |  |  | 215.5723 | 235.9126 | 223.8547 | 339.1847 | 218.9003 | 331.3647 |  | 239.0165 | 212.4578 | 222.9426 | 63.6165 | 98.9939 | 103.1318 |  | 435.0967 | 515.4908 | 526.3674 | 508.391 | 678.3332 | 652.782 | 474.871 | [23 empty] | 221.9603 | 665.5576 | 11.165 | 475.2937
15:19 | 6810 |  |  | -15.6355 | 20.4797 | 15.1018 | -0.7352 | 2.4534 | 2.7545 | -6.9994 | 1.8859 | 9.9633 | 2.3648 | 0.1653 |  |  |  | -31.2556 | 19.3782 | 28.8932 | 3.9829 |  | -4.9328 | 3.8419 | 0.6184 | 2.7163 | 3.0026 | 1.7246 | 0.1633 | 354.9174 | 346.1859 | 201.5716 | 244.5552 | 183.2093 | 170.233 | 131.6803 | 237.2615 | 139.8986 | 246.7482 | 401.0588 | 413.6341 | 193.7295 | 225.1585 | 320.4834 | 347.5008 | 389.2414 |  |  | 275.0878 |  | 314.3433 | 113.9253 | 138.6184 | 240.2616 | 394.9118 | 394.8192 | 247.8842 | 160.9868 | 279.0616 | 415.8739 | 430.0096 | 190.4602 | 95.6828 | 114.2685 | 166.4584 | 282.2823 | 334.5007 | 249.4955 | 326.3436 | 337.5504 | 107.2731 | 155.7463 | 277.3932 | 421.3296 | 441.7417 | 107.6994 | 153.7363 | 264.1216 | 387.5502 | 389.7193 | 77.3717 | 95.8627 | 108.3985 | 162.4683 | 270.1104 | 281.9425 |  | 271.3379 | 597.8702 |  | 85.1597 | 138.4578 | 236.2502 | 380.6942 | 402.1844 | 128.2518 | 163.2532 | 271.4813 | 415.6883 | 405.8862 | 88.38 | 99.0627 | 110.5549 | 159.4535 | 278.7135 | 381.8676 | 295.329 | 250.9498 | 264.0373 | 132.1072 | 170.9539 | 266.8654 | 397.0047 | 416.135 |  | 323.3575 |  |  | 208.0196 | 217.7181 | 333.4123 | 204.2494 | 343.8337 | 198.2504 | 63.0602 | 56.0747 | 48.8156 | 57.3594 | 61.3685 | 62.9852 | 48.636 | 58.3951 | 227.6944 | 246.7313 | 234.8222 | 220.9979 | 398.2665 |  |  | 218.682 |  | 184.8644 | 114.132 | 169.6123 | 118.0491 | 247.5172 | 146.3851 | 422.4222 | 444.1378 | 404.6784 | 293.9519 | 247.1584 | 237.4769 | 300.6555 | 415.4797 | 277.3094 | 275.8398 | 319.2192 | 273.202 | 214.5813 | 136.3285 | 238.8695 | 141.997 | 444.5989 | 246.8444 | 167.1952 | 444.3843 |  | 217.727 | 98.4694 | 100.4909 | 159.4066 | 283.722 | 320.11 | 325.6826 | 301.2106 | 450.6058 | 144.1427 | 138.6745 | 247.252 | 395.1106 | 441.916 | 102.6459 | 142.9227 | 258.8245 | 420.5168 | 439.86 | 79.9585 | 99.2731 | 110.7737 | 158.8335 | 280.0479 | 261.7133 | 311.4555 | 319.3675 | 285.394 | 279.8616 | 97.8718 | 134.8735 | 224.6132 | 385.1621 | 422.9574 | 119.012 | 145.5093 | 269.2618 | 413.6642 | 420.5455 | 79.9993 | 99.7151 | 119.6532 | 170.2943 | 301.0073 | 236.2599 | 279.0515 | 270.431 | 318.1392 | 114.8896 | 249.8203 | 148.8555 | 399.8735 | 427.4702 | 339.1427 | 337.0423 |  |  | 215.4721 | 235.8319 | 223.7717 | 339.1058 | 218.801 | 331.2208 |  | 238.9274 | 212.3724 | 222.8525 | 63.6124 | 98.9879 | 103.1359 |  | 434.9891 | 515.3908 | 526.2907 | 507.9097 | 678.0394 | 652.4524 | 474.3965 | [23 empty] | 221.8707 | 665.2459 | 11.1981 | 475.19
15:19 | 6811 |  |  | -15.6586 | 20.4781 | 15.0354 | -0.7027 | 2.4388 | 2.7776 | -6.9326 | 1.887 | 9.9562 | 2.3679 | 0.1659 |  |  |  | -31.2474 | 19.3226 | 28.8545 | 3.8749 |  | -4.9623 | 3.8091 | 0.6188 | 2.7148 | 2.9998 | 1.7238 | 0.6211 | 354.8852 | 346.1625 | 201.5688 | 244.5533 | 183.2021 | 170.22 | 131.6792 | 237.3147 | 139.9288 | 246.7719 | 401.0117 | 413.5497 | 193.7291 | 225.105 | 320.4072 | 347.4776 | 389.1961 |  |  | 274.9913 |  | 314.4385 | 113.9575 | 138.6274 | 240.2661 | 394.8442 | 394.709 | 247.8965 | 160.9969 | 279.0445 | 415.7895 | 429.9185 | 190.4872 | 95.6939 | 114.2909 | 166.4668 | 282.2781 | 334.3884 | 249.4262 | 326.2498 | 337.6205 | 107.2903 | 155.7576 | 277.3892 | 421.266 | 441.6439 | 107.7001 | 153.7436 | 264.1051 | 387.4743 | 389.6171 | 77.3922 | 95.8715 | 108.421 | 162.4979 | 270.1326 | 281.8085 |  | 271.253 | 597.7702 |  | 85.1687 | 138.479 | 236.2507 | 380.6459 | 402.0973 | 128.2579 | 163.2606 | 271.4887 | 415.6136 | 405.7962 | 88.4091 | 99.0701 | 110.5636 | 159.4712 | 278.7087 | 381.8316 | 295.2417 | 250.7933 | 263.9246 | 132.112 | 170.9685 | 266.8623 | 396.9432 | 416.0369 |  | 323.2529 |  |  | 207.9262 | 217.6353 | 333.311 | 204.1406 | 343.7782 | 198.1564 | 62.3136 | 56.9007 | 49.5302 | 56.5623 | 60.9532 | 63.1327 | 46.6664 | 57.6357 | 227.5741 | 246.6418 | 234.7426 | 220.8953 | 398.2134 |  |  | 218.6741 |  | 184.8607 | 114.1331 | 169.5941 | 118.0404 | 247.5284 | 146.3857 | 422.3632 | 444.033 | 404.63 | 293.9015 | 247.1829 | 237.5401 | 300.7217 | 415.4292 | 277.191 | 275.7573 | 319.147 | 273.1198 | 214.6053 | 136.3515 | 238.8916 | 142.0264 | 444.5088 | 246.8625 | 167.2222 | 444.3033 |  | 217.7408 | 98.4587 | 100.493 | 159.4177 | 283.7088 | 320.015 | 325.5893 | 301.1085 | 450.4228 | 144.1395 | 138.6948 | 247.253 | 395.0645 | 441.8122 | 102.6531 | 142.9455 | 258.842 | 420.4549 | 439.7763 | 79.9746 | 99.3621 | 110.7841 | 158.8632 | 280.0322 | 261.6278 | 311.3819 | 319.2245 | 285.3588 | 279.7512 | 97.8684 | 134.8683 | 224.6263 | 385.1206 | 422.8584 | 119.0231 | 145.533 | 269.2741 | 413.6241 | 420.4653 | 79.9831 | 99.7133 | 119.6741 | 170.318 | 300.9892 | 236.1583 | 278.9475 | 270.3422 | 318.0203 | 114.9051 | 249.8311 | 148.8731 | 399.8227 | 427.3846 | 339.0331 | 336.9673 |  |  | 215.3791 | 235.7414 | 223.6785 | 339.0298 | 218.7156 | 331.1227 |  | 238.834 | 212.2784 | 222.7593 | 63.609 | 99.0011 | 103.1384 |  | 434.8929 | 515.3022 | 526.1945 | 508.0353 | 678.0648 | 653.3277 | 475.2274 | [23 empty] | 221.779 | 665.6962 | 11.1262 | 475.0976
15:19 | 6812 |  |  | -15.6137 | 20.477 | 15.0975 | -0.7299 | 2.5429 | 2.8743 | -6.9199 | 1.8876 | 9.9531 | 2.3631 | 0.1643 |  |  |  | -31.3183 | 19.2385 | 28.8913 | 3.8548 |  | -4.9816 | 3.866 | 0.6177 | 2.7137 | 2.9986 | 1.7247 | 1.919 | 354.8495 | 346.1301 | 201.5672 | 244.5532 | 183.1948 | 170.205 | 131.6786 | 237.3749 | 139.9469 | 246.7891 | 400.9672 | 413.4513 | 193.7392 | 225.0777 | 320.3374 | 347.4487 | 389.169 |  |  | 274.8993 |  | 314.5366 | 114.0043 | 138.634 | 240.2698 | 394.7848 | 394.5978 | 247.8999 | 161.0285 | 279.0432 | 415.7131 | 429.8102 | 190.5045 | 95.7056 | 114.306 | 166.482 | 282.2687 | 334.2828 | 249.3544 | 326.1605 | 337.6517 | 107.3031 | 155.7655 | 277.3878 | 421.2062 | 441.5427 | 107.7007 | 153.7494 | 264.0917 | 387.4062 | 389.5177 | 77.4189 | 95.8834 | 108.4571 | 162.5374 | 270.1616 | 281.7189 |  | 271.1733 | 597.6739 |  | 85.1755 | 138.498 | 236.2588 | 380.5998 | 402.0104 | 128.2827 | 163.2825 | 271.4862 | 415.5384 | 405.7104 | 88.4294 | 99.0761 | 110.5858 | 159.4907 | 278.7091 | 381.7918 | 295.1512 | 250.6461 | 263.8094 | 132.0985 | 170.9745 | 266.8621 | 396.8833 | 415.9424 |  | 323.1667 |  |  | 207.8406 | 217.5421 | 333.192 | 204.019 | 343.722 | 198.065 | 62.3104 | 57.9514 | 50.1427 | 55.8315 | 60.103 | 63.4261 | 44.2479 | 57.383 | 227.455 | 246.5468 | 234.6673 | 220.7866 | 398.1555 |  |  | 218.663 |  | 184.8529 | 114.1373 | 169.586 | 118.0387 | 247.5367 | 146.3987 | 422.3123 | 443.9277 | 404.5812 | 293.8302 | 247.1663 | 237.5872 | 300.7665 | 415.3835 | 277.0768 | 275.6651 | 319.0605 | 273.0403 | 214.6256 | 136.3733 | 238.9162 | 142.0436 | 444.4067 | 246.8741 | 167.2424 | 444.2182 |  | 217.7415 | 98.4534 | 100.4972 | 159.4393 | 283.6897 | 319.916 | 325.482 | 301.0103 | 450.3588 | 144.1389 | 138.7032 | 247.2646 | 395.025 | 441.7196 | 102.6702 | 142.946 | 258.8565 | 420.3869 | 439.6723 | 79.9799 | 99.3047 | 110.7873 | 158.8864 | 280.0225 | 261.5672 | 311.3049 | 319.084 | 285.3653 | 279.6299 | 97.8704 | 134.8914 | 224.6406 | 385.0883 | 422.7619 | 119.0384 | 145.5498 | 269.2976 | 413.5871 | 420.3833 | 79.9714 | 99.7277 | 119.6939 | 170.3357 | 300.9844 | 236.0693 | 278.8516 | 270.2557 | 317.9085 | 114.9167 | 249.8491 | 148.8861 | 399.774 | 427.2964 | 338.9339 | 336.8953 |  |  | 215.2869 | 235.6534 | 223.5922 | 338.9662 | 218.6405 | 331.0366 |  | 238.7534 | 212.1856 | 222.6703 | 63.617 | 98.9992 | 103.1479 |  | 434.8427 | 515.2031 | 526.0973 | 507.9003 | 677.8285 | 652.7865 | 475.0398 | [23 empty] | 221.6906 | 665.3075 | 11.1837 | 475.0229
15:19 | 6813 |  |  | -15.629 | 20.4922 | 15.161 | -0.6818 | 2.4853 | 2.9009 | -7.0336 | 1.888 | 9.9515 | 2.3662 | 0.1662 |  |  |  | -31.3719 | 19.2844 | 28.8949 | 3.8477 |  | -4.9873 | 4.0169 | 0.6179 | 2.712 | 2.9991 | 1.7255 | 1.5436 | 354.8093 | 346.0879 | 201.5574 | 244.5401 | 183.1846 | 170.1832 | 131.6705 | 237.3566 | 139.9541 | 246.7877 | 400.9028 | 413.3461 | 193.7458 | 225.0525 | 320.309 | 347.4302 | 389.1179 |  |  | 274.8116 |  | 314.4703 | 114.0008 | 138.6495 | 240.2845 | 394.7313 | 394.4961 | 247.8952 | 161.0296 | 279.0438 | 415.6552 | 429.6928 | 190.5156 | 95.7152 | 114.3098 | 166.4943 | 282.2589 | 334.1761 | 249.2865 | 326.0705 | 337.6987 | 107.3056 | 155.7719 | 277.3796 | 421.1402 | 441.4387 | 107.7069 | 153.7476 | 264.0615 | 387.3166 | 389.4165 | 77.4176 | 95.8779 | 108.4554 | 162.5385 | 270.1392 | 281.7335 |  | 271.0887 | 597.5706 |  | 85.1711 | 138.5018 | 236.2725 | 380.5273 | 401.9056 | 128.3086 | 163.2959 | 271.4763 | 415.465 | 405.602 | 88.4291 | 99.0677 | 110.5959 | 159.4941 | 278.6996 | 381.743 | 295.0558 | 250.5165 | 263.6868 | 132.0935 | 170.9831 | 266.8692 | 396.8294 | 415.8387 |  | 323.0735 |  |  | 207.7483 | 217.4481 | 333.0912 | 203.936 | 343.6585 | 197.9927 | 62.9751 | 57.8379 | 51.3451 | 54.8718 | 59.4785 | 63.3128 | 42.2898 | 58.3819 | 227.3392 | 246.4386 | 234.5863 | 220.6857 | 398.0902 |  |  | 218.6442 |  | 184.8438 | 114.129 | 169.5769 | 118.0385 | 247.5403 | 146.4077 | 422.2564 | 443.8247 | 404.5287 | 293.721 | 247.1552 | 237.6304 | 300.8032 | 415.3374 | 276.9861 | 275.5649 | 318.9727 | 272.9599 | 214.6373 | 136.3809 | 238.9273 | 142.0325 | 444.2958 | 246.8729 | 167.2617 | 444.1501 |  | 217.7648 | 98.4636 | 100.5053 | 159.4723 | 283.6919 | 319.8285 | 325.3934 | 300.9178 | 450.2472 | 144.1497 | 138.7274 | 247.3078 | 395.0099 | 441.6202 | 102.678 | 142.9481 | 258.8615 | 420.3285 | 439.5858 | 79.9626 | 99.2467 | 110.7883 | 158.9004 | 280.0226 | 261.5017 | 311.2379 | 318.9421 | 285.3542 | 279.5125 | 97.867 | 134.9055 | 224.6532 | 385.0471 | 422.6739 | 119.0524 | 145.5715 | 269.3159 | 413.5521 | 420.3098 | 79.9539 | 99.7284 | 119.7031 | 170.3435 | 300.9762 | 235.9666 | 278.7547 | 270.1365 | 317.8003 | 114.9205 | 249.8559 | 148.8877 | 399.7263 | 427.1973 | 338.8448 | 336.8192 |  |  | 215.1882 | 235.5568 | 223.4994 | 338.9108 | 218.5619 | 330.9514 |  | 238.6536 | 212.0915 | 222.5641 | 63.6079 | 98.9647 | 103.1463 |  | 434.7675 | 515.0854 | 526.0033 | 508.0871 | 677.4479 | 652.4218 | 474.7784 | [23 empty] | 221.5938 | 664.9349 | 11.2139 | 474.9264
15:19 | 6814 |  |  | -15.6669 | 20.4928 | 15.0972 | -0.6759 | 2.5413 | 2.8819 | -6.9445 | 1.8871 | 9.949 | 2.3673 | 0.1634 |  |  |  | -31.608 | 19.2149 | 28.9236 | 3.8274 |  | -5.0265 | 3.891 | 0.6173 | 2.713 | 2.9983 | 1.7264 | -0.044 | 354.7752 | 346.0511 | 201.5547 | 244.5287 | 183.1769 | 170.1715 | 131.6745 | 237.3396 | 139.9719 | 246.7983 | 400.851 | 413.2632 | 193.7422 | 225.0001 | 320.2776 | 347.4 | 389.0515 |  |  | 274.7117 |  | 314.3998 | 113.9981 | 138.6611 | 240.2995 | 394.6739 | 394.394 | 247.9033 | 161.0556 | 279.0449 | 415.5883 | 429.6005 | 190.5323 | 95.731 | 114.3245 | 166.5058 | 282.2495 | 334.0687 | 249.2095 | 325.9728 | 337.7816 | 107.3175 | 155.7816 | 277.3788 | 421.0858 | 441.3406 | 107.7066 | 153.7553 | 264.0416 | 387.2275 | 389.3164 | 77.4074 | 95.8731 | 108.4469 | 162.547 | 270.1257 | 281.7079 |  | 271.0062 | 597.4658 |  | 85.1754 | 138.5348 | 236.2716 | 380.4936 | 401.8206 | 128.3212 | 163.3141 | 271.4748 | 415.4001 | 405.5035 | 88.4502 | 99.0805 | 110.6051 | 159.5133 | 278.6947 | 381.6993 | 294.9679 | 250.4181 | 263.5771 | 132.1017 | 170.998 | 266.8809 | 396.7725 | 415.73 |  | 322.973 |  |  | 207.6589 | 217.3634 | 332.9674 | 203.8365 | 343.5636 | 197.94 | 63.7183 | 56.9546 | 51.6547 | 54.3061 | 59.7219 | 61.0676 | 41.4336 | 60.3742 | 227.2205 | 246.3309 | 234.4983 | 220.586 | 398.0384 |  |  | 218.6282 |  | 184.844 | 114.1326 | 169.5653 | 118.0335 | 247.4963 | 146.4192 | 422.206 | 443.7224 | 404.4812 | 293.6031 | 247.1564 | 237.6872 | 300.8549 | 415.2953 | 276.8977 | 275.4623 | 318.844 | 272.8754 | 214.5799 | 136.3886 | 238.9424 | 141.9824 | 444.1872 | 246.8728 | 167.2775 | 444.0829 |  | 217.7835 | 98.465 | 100.5098 | 159.4947 | 283.6953 | 319.7339 | 325.305 | 300.8222 | 450.1524 | 144.1559 | 138.7461 | 247.3241 | 395.0036 | 441.5229 | 102.6783 | 142.984 | 258.8766 | 420.3045 | 439.5214 | 79.9623 | 99.2102 | 110.8237 | 158.9052 | 280.0318 | 261.4273 | 311.1693 | 318.7914 | 285.2826 | 279.4033 | 97.8725 | 134.9316 | 224.6732 | 385.0125 | 422.5854 | 119.0682 | 145.5937 | 269.3328 | 413.512 | 420.2421 | 79.9676 | 99.7295 | 119.7133 | 170.3642 | 300.9726 | 235.864 | 278.6543 | 270.0258 | 317.6867 | 114.9169 | 249.8589 | 148.8913 | 399.6761 | 427.1031 | 338.7562 | 336.7291 |  |  | 215.0856 | 235.4474 | 223.3955 | 338.8587 | 218.4678 | 330.8154 |  | 238.5648 | 212.0019 | 222.4681 | 63.6196 | 98.9829 | 103.1462 |  | 434.6691 | 514.9713 | 525.9144 | 508.0659 | 677.8616 | 652.3997 | 474.5583 | [23 empty] | 221.4982 | 665.1306 | 11.0845 | 474.8202
15:19 | 6815 |  |  | -15.6446 | 20.5317 | 15.073 | -0.72 | 2.6315 | 2.9493 | -6.8371 | 1.8889 | 9.9526 | 2.3642 | 0.1647 |  |  |  | -31.5856 | 19.2005 | 28.8796 | 3.7903 |  | -4.9893 | 4.0083 | 0.6194 | 2.7115 | 3.0005 | 1.7304 | 1.21 | 354.7411 | 346.0227 | 201.5522 | 244.5241 | 183.1683 | 170.1546 | 131.6754 | 237.3764 | 139.9972 | 246.8207 | 400.8334 | 413.1811 | 193.7395 | 224.9637 | 320.215 | 347.3536 | 388.9797 |  |  | 274.6189 |  | 314.3207 | 114.0298 | 138.6722 | 240.3153 | 394.6085 | 394.284 | 247.9077 | 161.08 | 279.0309 | 415.5231 | 429.5019 | 190.5498 | 95.7414 | 114.332 | 166.5055 | 282.2408 | 333.9611 | 249.1346 | 325.8789 | 338.1439 | 107.3203 | 155.8033 | 277.386 | 421.037 | 441.2351 | 107.7028 | 153.7641 | 264.0306 | 387.1409 | 389.2064 | 77.4172 | 95.875 | 108.466 | 162.5763 | 270.1348 | 281.61 |  | 270.9299 | 597.3587 |  | 85.1912 | 138.5481 | 236.2738 | 380.4429 | 401.731 | 128.3224 | 163.3229 | 271.4651 | 415.3291 | 405.4071 | 88.4761 | 99.0886 | 110.61 | 159.5376 | 278.6735 | 381.6642 | 294.8698 | 250.3521 | 263.4677 | 132.1068 | 171.003 | 266.878 | 396.7114 | 415.6216 |  | 322.8749 |  |  | 207.5665 | 217.2763 | 332.8594 | 203.7545 | 343.4673 | 197.8918 | 64.3023 | 56.7778 | 51.4211 | 55.313 | 60.0649 | 57.5503 | 40.8338 | 61.281 | 227.1069 | 246.2283 | 234.4057 | 220.4853 | 397.9802 |  |  | 218.6128 |  | 184.8351 | 114.1304 | 169.5513 | 118.0167 | 247.445 | 146.4533 | 422.1666 | 443.6116 | 404.4254 | 293.5372 | 247.1407 | 237.7397 | 300.9 | 415.2584 | 276.7926 | 275.3735 | 318.7113 | 272.7888 | 214.5308 | 136.4015 | 238.96 | 141.9565 | 444.0825 | 246.8756 | 167.2997 | 444.0072 |  | 217.7714 | 98.4668 | 100.5115 | 159.5132 | 283.6897 | 319.6359 | 325.2189 | 300.7277 | 450.1223 | 144.1604 | 138.7637 | 247.3327 | 394.9777 | 441.4309 | 102.6887 | 143.0169 | 258.8922 | 420.2777 | 439.4544 | 79.9851 | 99.2307 | 110.8592 | 158.9102 | 280.0346 | 261.345 | 311.1024 | 318.6386 | 285.1857 | 279.2875 | 97.8734 | 134.9682 | 224.6941 | 384.9798 | 422.481 | 119.065 | 145.6044 | 269.3451 | 413.4694 | 420.163 | 79.9956 | 99.7235 | 119.7228 | 170.3842 | 300.9662 | 235.7735 | 278.5599 | 269.9165 | 317.5719 | 114.917 | 249.864 | 148.906 | 399.6309 | 427.0129 | 338.6534 | 336.6259 |  |  | 214.9887 | 235.358 | 223.2992 | 338.8024 | 218.3746 | 330.628 |  | 238.4761 | 211.9108 | 222.3811 | 63.6257 | 99.0013 | 103.1472 |  | 434.5672 | 514.889 | 525.8343 | 507.9523 | 677.7037 | 652.4351 | 474.5297 | [23 empty] | 221.4071 | 665.0694 | 11.1863 | 474.7281
15:19 | 6816 |  |  | -15.6425 | 20.4499 | 15.1436 | -0.6757 | 2.5354 | 2.9117 | -6.9331 | 1.8872 | 9.9465 | 2.3657 | 0.1651 |  |  |  | -31.5306 | 19.1305 | 28.8768 | 3.7942 |  | -5.0088 | 3.9547 | 0.6168 | 2.7067 | 2.9956 | 1.7268 | 1.0808 | 354.7078 | 345.9906 | 201.5503 | 244.5213 | 183.1558 | 170.1361 | 131.6738 | 237.3678 | 140.0187 | 246.8314 | 400.7892 | 413.087 | 193.7452 | 224.9368 | 320.1643 | 347.3199 | 388.931 |  |  | 274.5417 |  | 314.2477 | 114.0287 | 138.6839 | 240.3244 | 394.5415 | 394.1772 | 247.9009 | 161.1042 | 279.0235 | 415.4508 | 429.3962 | 190.551 | 95.747 | 114.3365 | 166.5056 | 282.2318 | 333.8485 | 249.059 | 325.7865 | 338.6299 | 107.3311 | 155.8149 | 277.3895 | 420.9889 | 441.1325 | 107.7096 | 153.7771 | 264.0097 | 387.0568 | 389.1029 | 77.4187 | 95.8733 | 108.4788 | 162.5869 | 270.1323 | 281.4984 |  | 270.865 | 597.2508 |  | 85.2062 | 138.5384 | 236.2889 | 380.3668 | 401.6257 | 128.3446 | 163.3376 | 271.466 | 415.2488 | 405.3021 | 88.4854 | 99.0831 | 110.6169 | 159.5472 | 278.6582 | 381.6336 | 294.7654 | 250.3202 | 263.367 | 132.1128 | 171.0139 | 266.8825 | 396.6589 | 415.5248 |  | 322.7787 |  |  | 207.4712 | 217.1829 | 332.7512 | 203.6539 | 343.4118 | 197.8264 | 64.4754 | 57.4182 | 51.4611 | 56.1544 | 60.5918 | 56.3946 | 40.7274 | 59.911 | 226.9958 | 246.1267 | 234.3098 | 220.3897 | 397.9125 |  |  | 218.5904 |  | 184.817 | 114.119 | 169.5281 | 118.0031 | 247.4592 | 146.4622 | 422.1091 | 443.502 | 404.3721 | 293.4582 | 247.1201 | 237.7829 | 300.9299 | 415.2124 | 276.6807 | 275.2796 | 318.6053 | 272.6893 | 214.5537 | 136.4116 | 238.965 | 141.9728 | 443.9785 | 246.874 | 167.3146 | 443.9321 |  | 217.7856 | 98.4783 | 100.5205 | 159.5391 | 283.6811 | 319.5434 | 325.1336 | 300.6307 | 450.0503 | 144.1593 | 138.776 | 247.3513 | 394.9374 | 441.341 | 102.7017 | 143.0268 | 258.9025 | 420.2058 | 439.3663 | 80.0002 | 99.2803 | 110.8634 | 158.9272 | 280.0289 | 261.273 | 311.0342 | 318.4938 | 285.1073 | 279.176 | 97.8622 | 134.9801 | 224.7073 | 384.9368 | 422.3779 | 119.0697 | 145.624 | 269.3485 | 413.4291 | 420.0708 | 80.0183 | 99.7148 | 119.7323 | 170.3969 | 300.958 | 235.6735 | 278.4626 | 269.8041 | 317.4648 | 114.9429 | 249.8783 | 148.924 | 399.5884 | 426.913 | 338.5445 | 336.5128 |  |  | 214.9009 | 235.2761 | 223.1979 | 338.7391 | 218.3026 | 330.48 |  | 238.3689 | 211.805 | 222.2792 | 63.6177 | 98.9802 | 103.1475 |  | 434.4765 | 514.5759 | 525.731 | 507.8506 | 677.1061 | 651.7809 | 474.1974 | [23 empty] | 221.3103 | 664.4435 | 11.1018 | 474.5262
15:19 | 6817 |  |  | -15.6169 | 20.4755 | 15.1227 | -0.7149 | 2.4749 | 2.858 | -6.9578 | 1.8847 | 9.944 | 2.3615 | 0.1654 |  |  |  | -31.6104 | 19.2023 | 28.8473 | 3.8345 |  | -4.9486 | 3.9673 | 0.6196 | 2.705 | 2.9974 | 1.7222 | 1.4626 | 354.6711 | 345.9498 | 201.5359 | 244.5098 | 183.1475 | 170.119 | 131.6745 | 237.3418 | 140.0218 | 246.8369 | 400.7137 | 412.9803 | 193.7347 | 224.9253 | 320.1668 | 347.3273 | 388.9358 |  |  | 274.4653 |  | 314.1837 | 114.0196 | 138.6963 | 240.3328 | 394.4865 | 394.0779 | 247.9029 | 161.1278 | 279.026 | 415.3799 | 429.2948 | 190.5543 | 95.7447 | 114.3454 | 166.5174 | 282.2183 | 333.729 | 248.9687 | 325.6853 | 338.8756 | 107.3359 | 155.8291 | 277.3852 | 420.9403 | 441.0429 | 107.7178 | 153.7893 | 263.9949 | 386.9778 | 389.0006 | 77.4059 | 95.8677 | 108.4941 | 162.596 | 270.124 | 281.3666 |  | 270.7997 | 597.1426 |  | 85.2088 | 138.5391 | 236.3041 | 380.3083 | 401.531 | 128.3611 | 163.3592 | 271.4636 | 415.1736 | 405.2116 | 88.505 | 99.0805 | 110.6188 | 159.564 | 278.6454 | 381.5885 | 294.6625 | 250.3077 | 263.2664 | 132.1111 | 171.0285 | 266.889 | 396.604 | 415.4354 |  | 322.6858 |  |  | 207.3739 | 217.0844 | 332.6605 | 203.5845 | 343.3654 | 197.7348 | 64.5166 | 59.2969 | 51.0156 | 55.8222 | 61.3229 | 57.827 | 41.1164 | 59.2775 | 226.8844 | 246.0173 | 234.2136 | 220.2992 | 397.8565 |  |  | 218.5773 |  | 184.8043 | 114.1129 | 169.516 | 118.0016 | 247.4631 | 146.4623 | 422.0399 | 443.3963 | 404.32 | 293.3589 | 247.1028 | 237.8366 | 300.9743 | 415.1611 | 276.5681 | 275.1839 | 318.5155 | 272.5862 | 214.5645 | 136.4207 | 238.9805 | 141.973 | 443.8812 | 246.8782 | 167.3285 | 443.8484 |  | 217.7797 | 98.471 | 100.5223 | 159.5529 | 283.6654 | 319.4399 | 325.0275 | 300.5293 | 449.8195 | 144.1626 | 138.7845 | 247.372 | 394.8954 | 441.2356 | 102.7042 | 143.04 | 258.9099 | 420.1579 | 439.2703 | 79.9964 | 99.2672 | 110.8706 | 158.9362 | 280.0345 | 261.2077 | 310.9592 | 318.3572 | 285.0765 | 279.0722 | 97.8586 | 134.9853 | 224.7314 | 384.9022 | 422.2892 | 119.0899 | 145.6393 | 269.3786 | 413.4009 | 420.0045 | 80.0157 | 99.7246 | 119.738 | 170.4142 | 300.9498 | 235.5757 | 278.3668 | 269.6957 | 317.3687 | 114.9645 | 249.9045 | 148.9513 | 399.5345 | 426.8039 | 338.4531 | 336.4071 |  |  | 214.8066 | 235.1881 | 223.0928 | 338.6689 | 218.2323 | 330.3476 |  | 238.2705 | 211.7213 | 222.1796 | 63.6102 | 98.9826 | 103.1521 |  | 434.4404 | 514.315 | 525.6483 | 508.0399 | 677.6473 | 652.8524 | 475.2436 | [23 empty] | 221.2147 | 665.2499 | 11.0802 | 474.3777
15:19 | 6818 |  |  | -15.6277 | 20.4639 | 15.2089 | -0.7752 | 2.6111 | 2.8974 | -6.9225 | 1.8826 | 9.9447 | 2.3561 | 0.1635 |  |  |  | -31.5835 | 19.0984 | 28.7845 | 3.8052 |  | -4.9228 | 3.9235 | 0.6196 | 2.7052 | 2.996 | 1.7195 | 1.1234 | 354.6352 | 345.9116 | 201.5279 | 244.5021 | 183.1413 | 170.1031 | 131.6638 | 237.3243 | 140.0088 | 246.841 | 400.6388 | 412.8761 | 193.7329 | 224.9557 | 320.1768 | 347.3482 | 388.9275 |  |  | 274.3812 |  | 314.1044 | 114.0148 | 138.708 | 240.3406 | 394.4273 | 393.9735 | 247.8978 | 161.1542 | 279.026 | 415.3161 | 429.1937 | 190.559 | 95.7535 | 114.3476 | 166.5232 | 282.2083 | 333.607 | 248.8864 | 325.5979 | 339.1065 | 107.3351 | 155.8507 | 277.3789 | 420.8761 | 440.9437 | 107.721 | 153.7905 | 263.9748 | 386.8925 | 388.8847 | 77.4141 | 95.8709 | 108.4924 | 162.6048 | 270.1002 | 281.1474 |  | 270.728 | 597.0316 |  | 85.1969 | 138.5715 | 236.2903 | 380.279 | 401.4504 | 128.3745 | 163.3634 | 271.4389 | 415.0905 | 405.1098 | 88.5315 | 99.0567 | 110.6073 | 159.5808 | 278.6243 | 381.531 | 294.564 | 250.3029 | 263.1616 | 132.1139 | 171.038 | 266.8938 | 396.5494 | 415.3321 |  | 322.5885 |  |  | 207.2825 | 216.989 | 332.5902 | 203.5121 | 343.2778 | 197.6212 | 64.6692 | 60.8887 | 50.1608 | 55.6929 | 61.0247 | 59.6481 | 41.6661 | 60.1156 | 226.7791 | 245.9102 | 234.1224 | 220.2019 | 397.7918 |  |  | 218.5637 |  | 184.7962 | 114.1029 | 169.5018 | 117.9936 | 247.4515 | 146.4785 | 421.9799 | 443.2834 | 404.2642 | 293.2644 | 247.0939 | 237.8935 | 301.0223 | 415.1057 | 276.4962 | 275.0963 | 318.4458 | 272.4889 | 214.569 | 136.4359 | 239.0018 | 141.9762 | 443.7835 | 246.8813 | 167.3603 | 443.7676 |  | 217.752 | 98.4647 | 100.5167 | 159.5685 | 283.6589 | 319.3413 | 324.9323 | 300.434 | 449.5305 | 144.1685 | 138.8239 | 247.4082 | 394.8708 | 441.1332 | 102.7133 | 143.0495 | 258.9173 | 420.1161 | 439.1783 | 80.0104 | 99.2549 | 110.8874 | 158.9518 | 280.0364 | 261.1447 | 310.893 | 318.225 | 285.0712 | 278.9762 | 97.8633 | 134.9848 | 224.7605 | 384.875 | 422.2008 | 119.1038 | 145.6514 | 269.4151 | 413.3698 | 419.9438 | 80.0056 | 99.739 | 119.757 | 170.4389 | 300.9425 | 235.4804 | 278.2699 | 269.5763 | 317.2698 | 114.9721 | 249.9141 | 148.9733 | 399.4761 | 426.7005 | 338.3795 | 336.3062 |  |  | 214.713 | 235.0996 | 222.991 | 338.5916 | 218.1531 | 330.2486 |  | 238.1531 | 211.6229 | 222.0858 | 63.6057 | 99.0026 | 103.1489 |  | 434.3862 | 514.0203 | 525.5606 | 507.6754 | 676.8612 | 652.0697 | 474.7068 | [23 empty] | 221.1171 | 664.4654 | 11.0884 | 474.2033
15:20 | 6819 |  |  | -15.6245 | 20.5217 | 15.3095 | -0.7483 | 2.5857 | 2.8248 | -6.9353 | 1.8829 | 9.9433 | 2.3565 | 0.1622 |  |  |  | -31.5759 | 19.1558 | 28.8124 | 3.7977 |  | -4.9689 | 3.8872 | 0.6184 | 2.6984 | 2.9929 | 1.7172 | 3.5095 | 354.5988 | 345.8846 | 201.5304 | 244.4961 | 183.1369 | 170.0937 | 131.6686 | 237.3031 | 140.0192 | 246.8395 | 400.5726 | 412.7817 | 193.7356 | 224.9455 | 320.1221 | 347.3583 | 388.882 |  |  | 274.2894 |  | 314.0176 | 114.0056 | 138.7212 | 240.3461 | 394.3613 | 393.8708 | 247.8922 | 161.1674 | 279.0162 | 415.248 | 429.0929 | 190.5581 | 95.7656 | 114.3557 | 166.5367 | 282.1989 | 333.4884 | 248.8111 | 325.5147 | 339.5677 | 107.3481 | 155.8709 | 277.3818 | 420.8101 | 440.8368 | 107.7294 | 153.7979 | 263.9568 | 386.8064 | 388.7857 | 77.4286 | 95.8761 | 108.4881 | 162.6116 | 270.0784 | 280.9019 |  | 270.6566 | 596.9177 |  | 85.2065 | 138.5924 | 236.2943 | 380.2257 | 401.3671 | 128.3754 | 163.3577 | 271.4296 | 415.013 | 404.9959 | 88.5206 | 99.066 | 110.6391 | 159.5925 | 278.6353 | 381.4945 | 294.4673 | 250.2985 | 263.0661 | 132.1406 | 171.0539 | 266.9075 | 396.5023 | 415.2233 |  | 322.5061 |  |  | 207.1873 | 216.8926 | 332.5181 | 203.4652 | 343.1818 | 197.5003 | 64.65 | 59.366 | 50.1723 | 55.8421 | 60.4025 | 60.6408 | 42.2624 | 61.2281 | 226.6803 | 245.8098 | 234.0265 | 220.0995 | 397.7394 |  |  | 218.5513 |  | 184.7929 | 114.1043 | 169.4876 | 117.9918 | 247.4611 | 146.498 | 421.936 | 443.1812 | 404.2178 | 293.1872 | 247.083 | 237.9573 | 301.0649 | 415.057 | 276.468 | 275.0052 | 318.389 | 272.3913 | 214.5704 | 136.4506 | 239.0167 | 141.9824 | 443.6734 | 246.8819 | 167.3981 | 443.6984 |  | 217.7622 | 98.4788 | 100.5219 | 159.5958 | 283.6626 | 319.2511 | 324.845 | 300.3393 | 449.4556 | 144.167 | 138.8481 | 247.4354 | 394.8374 | 441.05 | 102.7272 | 143.0597 | 258.9332 | 420.0685 | 439.0914 | 80.0329 | 99.247 | 110.9067 | 158.9706 | 280.0353 | 261.0884 | 310.8168 | 318.0879 | 285.0145 | 278.8782 | 97.8656 | 135.0028 | 224.7866 | 384.8457 | 422.1166 | 119.104 | 145.6683 | 269.4309 | 413.3261 | 419.8585 | 80.0008 | 99.737 | 119.7762 | 170.4658 | 300.9398 | 235.3807 | 278.1706 | 269.4525 | 317.1589 | 114.9822 | 249.9251 | 148.9781 | 399.431 | 426.6131 | 338.3003 | 336.2139 |  |  | 214.6212 | 235.0165 | 222.8931 | 338.505 | 218.0763 | 330.1563 |  | 238.0626 | 211.5388 | 221.9948 | 63.623 | 99.0006 | 103.1624 |  | 434.2995 | 513.7247 | 525.4652 | 507.7134 | 677.3731 | 651.8503 | 473.9636 | [23 empty] | 221.0259 | 664.6117 | 11.1126 | 474.0121
15:20 | 6820 |  |  | -15.61 | 20.5334 | 15.0985 | -0.7566 | 2.5481 | 2.7909 | -6.9322 | 1.8823 | 9.9416 | 2.3554 | 0.1625 |  |  |  | -31.6269 | 19.0815 | 28.7934 | 3.7904 |  | -4.9228 | 3.8949 | 0.6188 | 2.6943 | 2.9883 | 1.7158 | 2.8089 | 354.5689 | 345.8578 | 201.525 | 244.4856 | 183.1355 | 170.0776 | 131.6716 | 237.332 | 140.0445 | 246.8556 | 400.5227 | 412.6833 | 193.7363 | 224.9019 | 320.0334 | 347.3553 | 388.8441 |  |  | 274.1868 |  | 313.9494 | 114.0399 | 138.7336 | 240.3528 | 394.2997 | 393.7676 | 247.9037 | 161.1614 | 279.0001 | 415.1725 | 428.9796 | 190.5632 | 95.7651 | 114.3639 | 166.548 | 282.1905 | 333.3734 | 248.7248 | 325.4208 | 340.0774 | 107.3454 | 155.8844 | 277.3843 | 420.7473 | 440.7409 | 107.7365 | 153.8035 | 263.9429 | 386.718 | 388.6928 | 77.4454 | 95.8843 | 108.5174 | 162.6442 | 270.0922 | 280.8109 |  | 270.5832 | 596.8185 |  | 85.2235 | 138.5826 | 236.3248 | 380.1371 | 401.2597 | 128.3635 | 163.3648 | 271.4317 | 414.9479 | 404.8981 | 88.5298 | 99.0881 | 110.6734 | 159.6164 | 278.6392 | 381.476 | 294.3744 | 250.3008 | 262.9733 | 132.1612 | 171.0633 | 266.915 | 396.4516 | 415.132 |  | 322.441 |  |  | 207.0961 | 216.8073 | 332.4241 | 203.3624 | 343.1033 | 197.3898 | 64.7858 | 56.1927 | 52.114 | 55.3217 | 60.4973 | 59.3852 | 42.2033 | 61.5954 | 226.5635 | 245.7012 | 233.9262 | 219.9966 | 397.6903 |  |  | 218.5365 |  | 184.7861 | 114.1126 | 169.4806 | 117.985 | 247.4381 | 146.5147 | 421.883 | 443.0798 | 404.1663 | 293.1364 | 247.0687 | 238.0258 | 301.1147 | 415.0298 | 276.4499 | 274.9129 | 318.3742 | 272.3007 | 214.5367 | 136.4622 | 239.029 | 141.9708 | 443.5669 | 246.883 | 167.4076 | 443.6305 |  | 217.7856 | 98.4935 | 100.531 | 159.6218 | 283.6498 | 319.1586 | 324.7544 | 300.245 | 449.4303 | 144.1689 | 138.854 | 247.4494 | 394.7795 | 440.9386 | 102.72 | 143.0673 | 258.9367 | 420.0138 | 438.9997 | 80.0406 | 99.2565 | 110.9111 | 158.971 | 280.039 | 261.0156 | 310.7305 | 317.9433 | 284.9071 | 278.7728 | 97.8664 | 135.0228 | 224.8083 | 384.8097 | 422.0341 | 119.1135 | 145.6941 | 269.4504 | 413.2914 | 419.777 | 80.0004 | 99.7326 | 119.7731 | 170.469 | 300.9319 | 235.2833 | 278.0754 | 269.3409 | 317.0504 | 114.9834 | 249.9414 | 148.9949 | 399.3791 | 426.5289 | 338.2076 | 336.1495 |  |  | 214.5247 | 234.9282 | 222.7966 | 338.4103 | 218.006 | 330.0372 |  | 237.9412 | 211.435 | 221.8958 | 63.6237 | 98.9814 | 103.1653 |  | 434.2361 | 513.5446 | 525.3967 | 507.4888 | 677.9428 | 652.9798 | 474.7364 | [23 empty] | 220.9281 | 665.4613 | 11.0048 | 473.8904
15:20 | 6821 |  |  | -15.7008 | 20.4388 | 15.0931 | -0.7851 | 2.5523 | 2.8384 | -6.9603 | 1.8827 | 9.9413 | 2.3541 | 0.163 |  |  |  | -31.4593 | 19.1936 | 28.8454 | 3.8116 |  | -4.9101 | 3.9407 | 0.6177 | 2.693 | 2.9871 | 1.7144 | 2.3767 | 354.5402 | 345.8224 | 201.5192 | 244.4783 | 183.1297 | 170.056 | 131.6679 | 237.3406 | 140.0362 | 246.8703 | 400.4628 | 412.5814 | 193.7407 | 224.8213 | 319.9721 | 347.3249 | 388.8052 |  |  | 274.0919 |  | 313.8754 | 114.0498 | 138.7364 | 240.3612 | 394.2358 | 393.6617 | 247.8964 | 161.1778 | 278.9914 | 415.0923 | 428.8628 | 190.5751 | 95.7717 | 114.3712 | 166.5511 | 282.1748 | 333.2498 | 248.6388 | 325.3303 | 342.6968 | 107.3343 | 155.8948 | 277.3871 | 420.6817 | 440.641 | 107.7434 | 153.8115 | 263.9274 | 386.6359 | 388.5869 | 77.4424 | 95.8902 | 108.5338 | 162.6646 | 270.0971 | 280.8202 |  | 270.5147 | 596.7152 |  | 85.2313 | 138.5951 | 236.3499 | 380.083 | 401.1615 | 128.3897 | 163.3905 | 271.4243 | 414.8789 | 404.8035 | 88.5539 | 99.0924 | 110.6889 | 159.6432 | 278.6305 | 381.4559 | 294.2889 | 250.3065 | 262.8776 | 132.1616 | 171.0644 | 266.9179 | 396.3961 | 415.043 |  | 322.3732 |  |  | 207.015 | 216.728 | 332.3268 | 203.2219 | 343.0529 | 197.3026 | 64.8995 | 54.2322 | 52.1451 | 54.2611 | 60.4275 | 58.2474 | 42.9035 | 61.2587 | 226.4419 | 245.5965 | 233.8299 | 219.8935 | 397.6319 |  |  | 218.517 |  | 184.7792 | 114.114 | 169.4599 | 117.9738 | 247.4291 | 146.5312 | 421.828 | 442.9682 | 404.1055 | 293.0984 | 247.0698 | 238.0904 | 301.1688 | 414.9917 | 276.4346 | 274.8218 | 318.3462 | 272.2191 | 214.5382 | 136.468 | 239.0404 | 141.9924 | 443.4651 | 246.8874 | 167.4196 | 443.5563 |  | 217.7907 | 98.4903 | 100.533 | 159.6495 | 283.6379 | 319.0711 | 324.6655 | 300.1529 | 449.3295 | 144.1829 | 138.8724 | 247.4809 | 394.7282 | 440.8116 | 102.7185 | 143.0748 | 258.9479 | 419.9559 | 438.9133 | 80.0477 | 99.216 | 110.912 | 158.9889 | 280.0409 | 260.9531 | 310.6612 | 317.8123 | 284.8339 | 278.6793 | 97.8801 | 135.0454 | 224.8368 | 384.776 | 421.9475 | 119.1346 | 145.7217 | 269.472 | 413.262 | 419.7045 | 80.0245 | 99.7417 | 119.7806 | 170.4749 | 300.9294 | 235.1916 | 277.9812 | 269.2358 | 316.9455 | 114.9912 | 249.9582 | 149.0184 | 399.3318 | 426.4359 | 338.1262 | 336.1002 |  |  | 214.4359 | 234.8319 | 222.6972 | 338.3103 | 217.9174 | 329.8982 |  | 237.8216 | 211.3403 | 221.7942 | 63.6162 | 99.0054 | 103.1597 |  | 434.1521 | 513.3687 | 525.3048 | 507.8411 | 677.3865 | 652.2988 | 474.3486 | [23 empty] | 220.833 | 664.8426 | 11.0695 | 473.7604
15:20 | 6822 |  |  | -15.7707 | 20.5527 | 15.0756 | -0.6865 | 2.5224 | 2.8082 | -6.9521 | 1.883 | 9.9429 | 2.3519 | 0.1617 |  |  |  | -31.4984 | 19.1282 | 28.8581 | 3.812 |  | -4.9273 | 3.859 | 0.6172 | 2.6876 | 2.9881 | 1.7144 | 2.1563 | 354.502 | 345.7917 | 201.5085 | 244.4791 | 183.1192 | 170.0441 | 131.6717 | 237.3376 | 140.0623 | 246.8838 | 400.4214 | 412.4921 | 193.7408 | 224.7548 | 319.9056 | 347.3057 | 388.7763 |  |  | 274.0133 |  | 313.7995 | 114.0317 | 138.7441 | 240.3765 | 394.1812 | 393.5569 | 247.8634 | 161.2019 | 278.9944 | 415.0309 | 428.7635 | 190.5955 | 95.7879 | 114.3898 | 166.5686 | 282.1668 | 333.1292 | 248.5606 | 325.251 | 346.7316 | 107.35 | 155.9097 | 277.3952 | 420.6164 | 440.5477 | 107.7529 | 153.8221 | 263.9134 | 386.5611 | 388.4838 | 77.4396 | 95.8773 | 108.5317 | 162.6669 | 270.08 | 280.8047 |  | 270.4497 | 596.5951 |  | 85.2281 | 138.636 | 236.3375 | 380.0572 | 401.0816 | 128.3934 | 163.3985 | 271.4157 | 414.7951 | 404.7015 | 88.5498 | 99.088 | 110.6961 | 159.647 | 278.6271 | 381.3997 | 294.2019 | 250.3171 | 262.78 | 132.1589 | 171.0854 | 266.9234 | 396.3499 | 414.9376 |  | 322.3109 |  |  | 206.9202 | 216.6329 | 332.2465 | 203.1497 | 343.0311 | 197.2218 | 64.5174 | 55.1705 | 52.0427 | 53.6254 | 60.5765 | 58.3801 | 45.0686 | 61.203 | 226.3203 | 245.4874 | 233.7267 | 219.7888 | 397.5802 |  |  | 218.5034 |  | 184.7718 | 114.1116 | 169.4461 | 117.9733 | 247.4563 | 146.5344 | 421.7671 | 442.8643 | 404.0542 | 293.0625 | 247.084 | 238.16 | 301.2262 | 414.9418 | 276.3577 | 274.746 | 318.2774 | 272.1336 | 214.5788 | 136.4773 | 239.0554 | 142.0301 | 443.3634 | 246.8895 | 167.4459 | 443.4771 |  | 217.7724 | 98.4782 | 100.5323 | 159.6752 | 283.6258 | 318.9722 | 324.5686 | 300.0559 | 449.2472 | 144.1842 | 138.8829 | 247.5034 | 394.6848 | 440.7174 | 102.7362 | 143.0848 | 258.9626 | 419.8995 | 438.8246 | 80.0597 | 99.2526 | 110.9358 | 159.0268 | 280.0404 | 260.8868 | 310.5995 | 317.6994 | 284.8032 | 278.5979 | 97.8761 | 135.0426 | 224.8479 | 384.7318 | 421.8443 | 119.1351 | 145.7338 | 269.4783 | 413.217 | 419.6299 | 80.0343 | 99.7417 | 119.7958 | 170.4844 | 300.9231 | 235.0884 | 277.8813 | 269.1206 | 316.8329 | 114.9961 | 249.9764 | 149.0277 | 399.2814 | 426.3349 | 338.0157 | 336.0514 |  |  | 214.3506 | 234.74 | 222.5964 | 338.2279 | 217.8308 | 329.785 |  | 237.7196 | 211.2549 | 221.703 | 63.627 | 99.0084 | 103.1716 |  | 434.0655 | 513.2415 | 525.222 | 508.1558 | 678.2853 | 652.5755 | 474.458 | [23 empty] | 220.7397 | 665.4304 | 11.0344 | 473.6535
15:20 | 6823 |  |  | -15.744 | 20.4691 | 15.0182 | -0.6822 | 2.5358 | 2.8457 | -7.0155 | 1.8863 | 9.9466 | 2.3504 | 0.1632 |  |  |  | -31.5413 | 19.1408 | 28.8371 | 3.7889 |  | -4.953 | 3.889 | 0.6173 | 2.6866 | 2.9838 | 1.7117 | 2.5631 | 354.4631 | 345.7571 | 201.5011 | 244.4701 | 183.1131 | 170.0293 | 131.6719 | 237.3286 | 140.0932 | 246.8991 | 400.3839 | 412.4004 | 193.7325 | 224.725 | 319.8428 | 347.3229 | 388.7641 |  |  | 273.9192 |  | 313.7329 | 114.0272 | 138.767 | 240.3965 | 394.1299 | 393.458 | 247.8717 | 161.2007 | 278.9948 | 414.9692 | 428.6754 | 190.6104 | 95.7907 | 114.4045 | 166.5868 | 282.1589 | 333.0182 | 248.4813 | 325.1692 | 349.007 | 107.38 | 155.9237 | 277.3988 | 420.5494 | 440.4608 | 107.7641 | 153.834 | 263.8983 | 386.4897 | 388.3888 | 77.4351 | 95.8666 | 108.5302 | 162.6808 | 270.0711 | 280.7361 |  | 270.3827 | 596.4828 |  | 85.227 | 138.6557 | 236.3285 | 380.0145 | 400.9849 | 128.3728 | 163.4019 | 271.4148 | 414.7146 | 404.5751 | 88.5354 | 99.0914 | 110.7012 | 159.6465 | 278.6199 | 381.334 | 294.1136 | 250.3285 | 262.6769 | 132.1667 | 171.0989 | 266.9229 | 396.2978 | 414.8322 |  | 322.2563 |  |  | 206.8239 | 216.5386 | 332.1443 | 203.0478 | 343.0038 | 197.1346 | 64.6185 | 56.5783 | 53.6531 | 53.1922 | 61.1833 | 58.7824 | 46.4843 | 61.3036 | 226.1972 | 245.3772 | 233.6273 | 219.6864 | 397.5163 |  |  | 218.4912 |  | 184.7639 | 114.1107 | 169.4351 | 117.968 | 247.4685 | 146.5401 | 421.7069 | 442.7644 | 404.0067 | 292.9817 | 247.1054 | 238.2295 | 301.2907 | 414.888 | 276.2576 | 274.6602 | 318.2056 | 272.0353 | 214.5947 | 136.4888 | 239.0705 | 142.044 | 443.2617 | 246.8859 | 167.4611 | 443.3993 |  | 217.7801 | 98.4675 | 100.5362 | 159.692 | 283.6117 | 318.8798 | 324.4681 | 299.9618 | 449.0935 | 144.1758 | 138.8964 | 247.5171 | 394.6379 | 440.6246 | 102.7408 | 143.1014 | 258.9707 | 419.8293 | 438.7295 | 80.0705 | 99.2756 | 110.9512 | 159.0425 | 280.0334 | 260.7873 | 310.5185 | 317.575 | 284.7749 | 278.5104 | 97.8775 | 135.0334 | 224.8627 | 384.6857 | 421.7488 | 119.1404 | 145.7532 | 269.4957 | 413.182 | 419.5535 | 80.0446 | 99.7351 | 119.7951 | 170.4785 | 300.9234 | 234.9836 | 277.7851 | 268.9967 | 316.7233 | 115.0056 | 249.9827 | 149.0377 | 399.2231 | 426.2286 | 337.9152 | 335.964 |  |  | 214.2552 | 234.656 | 222.5089 | 338.157 | 217.7662 | 329.6837 |  | 237.5996 | 211.1529 | 221.6064 | 63.6235 | 98.9492 | 103.1758 |  | 434.017 | 513.1585 | 525.0975 | 507.9216 | 677.7836 | 652.7469 | 474.3996 | [23 empty] | 220.6427 | 665.2652 | 10.9766 | 473.5878
15:20 | 6824 |  |  | -15.7195 | 20.5343 | 15.0542 | -0.6533 | 2.4716 | 2.8631 | -7.0837 | 1.8859 | 9.9451 | 2.3527 | 0.164 |  |  |  | -31.3689 | 19.1255 | 28.8723 | 3.7657 |  | -5.0033 | 3.7815 | 0.6177 | 2.6816 | 2.9842 | 1.7104 | 2.7872 | 354.4162 | 345.7158 | 201.4978 | 244.4584 | 183.1116 | 170.0109 | 131.6733 | 237.3336 | 140.1236 | 246.9164 | 400.3363 | 412.3017 | 193.7162 | 224.6708 | 319.8103 | 347.3286 | 388.7511 |  |  | 273.8221 |  | 313.6629 | 114.03 | 138.7775 | 240.4061 | 394.0639 | 393.3563 | 247.8929 | 161.2095 | 278.9905 | 414.8917 | 428.5845 | 190.617 | 95.7906 | 114.4138 | 166.6031 | 282.1492 | 332.9019 | 248.4039 | 325.0791 | 350.2846 | 107.396 | 155.9404 | 277.3888 | 420.4915 | 440.3676 | 107.7701 | 153.8437 | 263.8865 | 386.4166 | 388.2927 | 77.4421 | 95.8694 | 108.5403 | 162.7007 | 270.0628 | 280.6971 |  | 270.317 | 596.3742 |  | 85.238 | 138.6543 | 236.3519 | 379.9408 | 400.8838 | 128.388 | 163.413 | 271.4295 | 414.6457 | 404.4764 | 88.5485 | 99.1041 | 110.7285 | 159.6634 | 278.6198 | 381.2928 | 294.033 | 250.3285 | 262.585 | 132.1862 | 171.1101 | 266.9323 | 396.2438 | 414.741 |  | 322.2145 |  |  | 206.7252 | 216.4424 | 332.0606 | 202.944 | 342.9666 | 197.0498 | 65.0943 | 57.6081 | 54.2084 | 53.488 | 61.6661 | 58.7681 | 46.6744 | 61.4327 | 226.0723 | 245.2712 | 233.5372 | 219.596 | 397.4518 |  |  | 218.4766 |  | 184.7619 | 114.1085 | 169.4117 | 117.9579 | 247.4722 | 146.5572 | 421.6552 | 442.6529 | 403.9527 | 292.8929 | 247.1117 | 238.2908 | 301.336 | 414.8345 | 276.1421 | 274.5625 | 318.097 | 271.9325 | 214.6034 | 136.5028 | 239.0791 | 142.0486 | 443.154 | 246.8776 | 167.473 | 443.3236 |  | 217.7933 | 98.4653 | 100.5413 | 159.708 | 283.6049 | 318.7949 | 324.3794 | 299.8656 | 448.8854 | 144.1841 | 138.911 | 247.5225 | 394.6066 | 440.5138 | 102.7443 | 143.1177 | 258.9747 | 419.7754 | 438.6427 | 80.0875 | 99.192 | 110.9579 | 159.0503 | 280.0316 | 260.7086 | 310.439 | 317.4469 | 284.7582 | 278.4235 | 97.8917 | 135.0523 | 224.8917 | 384.6494 | 421.6623 | 119.1477 | 145.7749 | 269.5135 | 413.1486 | 419.4743 | 80.0527 | 99.7328 | 119.7967 | 170.4837 | 300.9159 | 234.8854 | 277.6864 | 268.8866 | 316.6214 | 115.0266 | 249.9974 | 149.0594 | 399.174 | 426.1306 | 337.8652 | 335.8636 |  |  | 214.1573 | 234.5724 | 222.4263 | 338.0776 | 217.6874 | 329.5552 |  | 237.5051 | 211.0664 | 221.5182 | 63.639 | 98.94 | 103.1851 |  | 433.9651 | 513.078 | 525.0336 | 508.0731 | 677.9 | 652.1224 | 474.2992 | [23 empty] | 220.5517 | 665.0112 | 10.9918 | 473.5215
15:20 | 6825 |  |  | -15.7727 | 20.5463 | 14.9962 | -0.6779 | 2.5086 | 2.7821 | -7.1397 | 1.888 | 9.9461 | 2.3527 | 0.1625 |  |  |  | -31.4547 | 19.0278 | 28.8688 | 3.7993 |  | -4.9196 | 3.8653 | 0.6173 | 2.6792 | 2.9816 | 1.7099 | 1.9721 | 354.3748 | 345.6833 | 201.486 | 244.4511 | 183.0986 | 169.9923 | 131.6641 | 237.3057 | 140.1644 | 246.9412 | 400.3021 | 412.2068 | 193.7052 | 224.6587 | 319.7927 | 347.3269 | 388.7385 |  |  | 273.7315 |  | 313.5848 | 114.0163 | 138.7854 | 240.4105 | 394.0022 | 393.2492 | 247.883 | 161.2361 | 278.9909 | 414.8274 | 428.4761 | 190.6316 | 95.8102 | 114.427 | 166.6158 | 282.1467 | 332.7865 | 248.332 | 324.9941 | 351.6027 | 107.4009 | 155.9571 | 277.3824 | 420.4382 | 440.2685 | 107.7666 | 153.8504 | 263.862 | 386.3343 | 388.1857 | 77.4497 | 95.8686 | 108.5414 | 162.6981 | 270.0267 | 280.6715 |  | 270.2521 | 596.2635 |  | 85.234 | 138.6731 | 236.3651 | 379.8788 | 400.7896 | 128.4218 | 163.4227 | 271.4357 | 414.5715 | 404.3948 | 88.5861 | 99.0934 | 110.7393 | 159.6843 | 278.6083 | 381.2525 | 293.935 | 250.3018 | 262.4893 | 132.1919 | 171.1256 | 266.9464 | 396.1914 | 414.6404 |  | 322.1575 |  |  | 206.6266 | 216.3441 | 332.0314 | 202.8904 | 342.9066 | 196.9405 | 65.3165 | 59.1341 | 54.8093 | 54.0968 | 61.1226 | 58.1978 | 47.3207 | 61.4557 | 225.9387 | 245.1681 | 233.4395 | 219.5003 | 397.3951 |  |  | 218.4537 |  | 184.7537 | 114.1001 | 169.391 | 117.9457 | 247.4521 | 146.5596 | 421.5935 | 442.5318 | 403.8963 | 292.8134 | 247.1085 | 238.3555 | 301.3741 | 414.784 | 275.9764 | 274.4633 | 318.0018 | 271.8329 | 214.5908 | 136.5164 | 239.0831 | 142.0345 | 443.0391 | 246.8608 | 167.4744 | 443.242 |  | 217.7915 | 98.4646 | 100.5408 | 159.7213 | 283.5973 | 318.7009 | 324.2828 | 299.7583 | 448.738 | 144.1882 | 138.9137 | 247.5163 | 394.5677 | 440.4061 | 102.7533 | 143.1157 | 258.9671 | 419.7252 | 438.5425 | 80.0949 | 99.2486 | 110.9697 | 159.0723 | 280.0338 | 260.6618 | 310.3683 | 317.3246 | 284.7607 | 278.3406 | 97.8906 | 135.0596 | 224.9114 | 384.6084 | 421.565 | 119.1574 | 145.7862 | 269.5244 | 413.1046 | 419.3975 | 80.0396 | 99.7268 | 119.8101 | 170.51 | 300.8992 | 234.7884 | 277.5867 | 268.7851 | 316.5298 | 115.0295 | 250.0067 | 149.0717 | 399.1299 | 426.0429 | 337.8079 | 335.7722 |  |  | 214.0744 | 234.4907 | 222.3469 | 337.9971 | 217.6022 | 329.4171 |  | 237.4069 | 210.966 | 221.4328 | 63.6473 | 98.9506 | 103.1912 |  | 433.8908 | 513.0073 | 524.9521 | 507.8458 | 677.313 | 652.0778 | 474.3501 | [23 empty] | 220.4611 | 664.6954 | 10.9289 | 473.449
15:20 | 6826 |  |  | -15.7396 | 20.6425 | 15.0515 | -0.5972 | 2.4816 | 2.815 | -6.9873 | 1.8872 | 9.9434 | 2.3551 | 0.1627 |  |  |  | -31.4112 | 19.0519 | 28.9073 | 3.7814 |  | -4.9477 | 3.8198 | 0.6163 | 2.6758 | 2.9835 | 1.7071 | 2.803 | 354.3401 | 345.6583 | 201.4832 | 244.4474 | 183.0856 | 169.9751 | 131.6572 | 237.263 | 140.1815 | 246.9554 | 400.2641 | 412.1056 | 193.7129 | 224.6523 | 319.8049 | 347.3418 | 388.7492 |  |  | 273.6426 |  | 313.5026 | 114.0069 | 138.8014 | 240.4185 | 393.9447 | 393.149 | 247.8689 | 161.2458 | 278.9858 | 414.7604 | 428.3767 | 190.6484 | 95.824 | 114.4428 | 166.6388 | 282.1397 | 332.6716 | 248.2619 | 324.9118 | 352.6167 | 107.3983 | 155.9634 | 277.3886 | 420.3702 | 440.1698 | 107.7708 | 153.8615 | 263.8431 | 386.2473 | 388.0832 | 77.4371 | 95.8646 | 108.5363 | 162.7037 | 270.0153 | 280.5513 |  | 270.1841 | 596.162 |  | 85.2302 | 138.6718 | 236.3799 | 379.8151 | 400.6853 | 128.4427 | 163.4338 | 271.4195 | 414.4965 | 404.2989 | 88.6176 | 99.0756 | 110.7279 | 159.6961 | 278.5828 | 381.2052 | 293.8401 | 250.2375 | 262.3881 | 132.1875 | 171.1466 | 266.9547 | 396.1377 | 414.5409 |  | 322.0938 |  |  | 206.537 | 216.2589 | 332.0422 | 202.8823 | 342.8396 | 196.84 | 65.748 | 60.3186 | 55.058 | 54.1106 | 60.1079 | 58.3263 | 48.0246 | 61.7971 | 225.808 | 245.0678 | 233.3425 | 219.3966 | 397.3405 |  |  | 218.4391 |  | 184.7436 | 114.091 | 169.376 | 117.9462 | 247.4501 | 146.5616 | 421.5356 | 442.43 | 403.856 | 292.7623 | 247.1143 | 238.4275 | 301.4314 | 414.7475 | 275.8393 | 274.3659 | 317.958 | 271.7517 | 214.5717 | 136.5256 | 239.0952 | 142.0301 | 442.9363 | 246.8578 | 167.5013 | 443.1571 |  | 217.7986 | 98.4647 | 100.5469 | 159.7456 | 283.5919 | 318.6185 | 324.1845 | 299.6601 | 448.6308 | 144.1922 | 138.9385 | 247.5519 | 394.5325 | 440.2986 | 102.7573 | 143.125 | 258.9719 | 419.6608 | 438.4427 | 80.0913 | 99.2628 | 110.9775 | 159.0916 | 280.023 | 260.5987 | 310.3078 | 317.1914 | 284.7412 | 278.26 | 97.8894 | 135.0688 | 224.938 | 384.5792 | 421.4792 | 119.1779 | 145.8021 | 269.5514 | 413.0722 | 419.3218 | 80.0401 | 99.7207 | 119.826 | 170.538 | 300.8763 | 234.7008 | 277.4993 | 268.7091 | 316.4428 | 115.0311 | 250.0128 | 149.0774 | 399.0831 | 425.956 | 337.7442 | 335.684 |  |  | 213.9941 | 234.4158 | 222.2713 | 337.9252 | 217.5308 | 329.2516 |  | 237.2966 | 210.8676 | 221.3318 | 63.649 | 98.963 | 103.199 |  | 433.8145 | 512.912 | 524.8765 | 508.09 | 678.3103 | 652.566 | 474.1189 | [23 empty] | 220.3716 | 665.4382 | 11.0604 | 473.3632
15:20 | 6827 |  |  | -15.7592 | 20.6993 | 15.1002 | -0.6181 | 2.5174 | 2.8448 | -7.0515 | 1.8895 | 9.9399 | 2.3502 | 0.1626 |  |  |  | -31.4713 | 19.1448 | 28.8994 | 3.815 |  | -4.9166 | 3.7198 | 0.6173 | 2.6744 | 2.9818 | 1.7083 | 1.6229 | 354.3091 | 345.6217 | 201.4851 | 244.4418 | 183.0784 | 169.9603 | 131.6573 | 237.2561 | 140.1796 | 246.965 | 400.201 | 411.9997 | 193.7138 | 224.6375 | 319.8277 | 347.352 | 388.7318 |  |  | 273.5478 |  | 313.4237 | 114.0052 | 138.8031 | 240.4195 | 393.8796 | 393.0464 | 247.8473 | 161.2444 | 278.9789 | 414.6872 | 428.2876 | 190.6532 | 95.8294 | 114.4525 | 166.6554 | 282.1282 | 332.5505 | 248.1877 | 324.8228 | 353.0352 | 107.3838 | 155.9713 | 277.3912 | 420.2938 | 440.0748 | 107.7807 | 153.873 | 263.8406 | 386.162 | 387.9857 | 77.4245 | 95.8646 | 108.5339 | 162.7262 | 270.0273 | 280.3801 |  | 270.1185 | 596.0532 |  | 85.2428 | 138.6856 | 236.3798 | 379.7576 | 400.597 | 128.4352 | 163.4421 | 271.4168 | 414.4251 | 404.1999 | 88.648 | 99.0793 | 110.7269 | 159.7077 | 278.5686 | 381.1621 | 293.7571 | 250.1468 | 262.2996 | 132.2009 | 171.1684 | 266.9595 | 396.0798 | 414.4483 |  | 322.033 |  |  | 206.4463 | 216.1656 | 331.9947 | 202.7886 | 342.7775 | 196.7694 | 65.5821 | 60.2651 | 54.0507 | 54.2835 | 58.9961 | 58.3571 | 48.4404 | 62.3055 | 225.6825 | 244.9548 | 233.2528 | 219.2957 | 397.2755 |  |  | 218.4232 |  | 184.7315 | 114.0876 | 169.3522 | 117.9416 | 247.4494 | 146.5732 | 421.4739 | 442.3264 | 403.8109 | 292.7501 | 247.1252 | 238.5025 | 301.5005 | 414.7325 | 275.7155 | 274.2786 | 317.898 | 271.6799 | 214.5636 | 136.539 | 239.1135 | 142.0194 | 442.8398 | 246.8628 | 167.5323 | 443.089 |  | 217.8238 | 98.4735 | 100.5616 | 159.7773 | 283.5841 | 318.5415 | 324.0965 | 299.5648 | 448.4764 | 144.2052 | 138.9628 | 247.5741 | 394.5046 | 440.2047 | 102.764 | 143.1422 | 258.9897 | 419.6151 | 438.3594 | 80.1035 | 99.2437 | 110.9926 | 159.1018 | 280.0305 | 260.5105 | 310.253 | 317.0529 | 284.6566 | 278.1809 | 97.892 | 135.0819 | 224.9632 | 384.5427 | 421.3949 | 119.1888 | 145.8225 | 269.5682 | 413.0334 | 419.2445 | 80.0593 | 99.7246 | 119.8357 | 170.5585 | 300.8632 | 234.6105 | 277.4016 | 268.6257 | 316.3354 | 115.03 | 250.0264 | 149.0916 | 399.026 | 425.8585 | 337.6868 | 335.6115 |  |  | 213.9015 | 234.3309 | 222.1768 | 337.8707 | 217.4562 | 329.106 |  | 237.1958 | 210.7775 | 221.2355 | 63.6393 | 98.9863 | 103.1911 |  | 433.7195 | 512.8104 | 524.8186 | 508.2889 | 678.2264 | 652.7424 | 474.7223 | [23 empty] | 220.2787 | 665.4844 | 11.0772 | 473.2649
15:20 | 6828 |  |  | -15.7345 | 20.5938 | 14.9865 | -0.657 | 2.4449 | 2.8368 | -7.2131 | 1.8888 | 9.9352 | 2.3488 | 0.1629 |  |  |  | -31.5471 | 19.0214 | 28.9619 | 3.7776 |  | -4.9706 | 3.689 | 0.6172 | 2.671 | 2.9832 | 1.7086 | 1.6475 | 354.2785 | 345.587 | 201.477 | 244.4285 | 183.0701 | 169.9422 | 131.6584 | 237.2695 | 140.1694 | 246.9639 | 400.1177 | 411.8923 | 193.7091 | 224.6356 | 319.8487 | 347.361 | 388.7003 |  |  | 273.4665 |  | 313.3548 | 114.0253 | 138.8188 | 240.432 | 393.8166 | 392.9489 | 247.8378 | 161.2579 | 278.9812 | 414.6223 | 428.1871 | 190.6549 | 95.8453 | 114.4619 | 166.6639 | 282.1226 | 332.4378 | 248.1189 | 324.7341 | 353.6572 | 107.3927 | 155.9891 | 277.3899 | 420.2245 | 439.9744 | 107.7842 | 153.8828 | 263.8273 | 386.0829 | 387.8832 | 77.4129 | 95.8661 | 108.535 | 162.7459 | 270.0289 | 280.2408 |  | 270.0577 | 595.9365 |  | 85.26 | 138.7107 | 236.3799 | 379.7264 | 400.5244 | 128.4477 | 163.4559 | 271.4198 | 414.3567 | 404.1094 | 88.6781 | 99.0832 | 110.7457 | 159.7313 | 278.5662 | 381.1179 | 293.66 | 250.0492 | 262.208 | 132.2062 | 171.1653 | 266.9473 | 396.0177 | 414.341 |  | 321.9533 |  |  | 206.36 | 216.0752 | 331.9006 | 202.6461 | 342.7115 | 196.6977 | 64.5004 | 58.4043 | 52.0161 | 54.7341 | 58.4875 | 58.3991 | 48.971 | 62.8272 | 225.5581 | 244.8323 | 233.1645 | 219.1917 | 397.2166 |  |  | 218.4077 |  | 184.7299 | 114.0899 | 169.3418 | 117.9283 | 247.45 | 146.5983 | 421.424 | 442.2245 | 403.7583 | 292.7128 | 247.1312 | 238.5692 | 301.564 | 414.7039 | 275.5916 | 274.1861 | 317.8548 | 271.6076 | 214.5673 | 136.5508 | 239.1319 | 142.0257 | 442.7393 | 246.8539 | 167.5512 | 443.0164 |  | 217.8128 | 98.4613 | 100.5629 | 159.7935 | 283.5708 | 318.4561 | 324.0053 | 299.459 | 448.2617 | 144.2052 | 138.967 | 247.5736 | 394.4655 | 440.115 | 102.7718 | 143.1543 | 259.002 | 419.5774 | 438.2778 | 80.1232 | 99.3103 | 111.0016 | 159.1095 | 280.0332 | 260.4154 | 310.1869 | 316.9077 | 284.5962 | 278.0977 | 97.8931 | 135.0998 | 224.9827 | 384.5016 | 421.3059 | 119.1916 | 145.8311 | 269.5791 | 412.9893 | 419.1706 | 80.0644 | 99.7288 | 119.8482 | 170.5804 | 300.8691 | 234.506 | 277.3026 | 268.503 | 316.247 | 115.0298 | 250.038 | 149.1129 | 398.9709 | 425.7524 | 337.6065 | 335.5276 |  |  | 213.8114 | 234.238 | 222.0874 | 337.8106 | 217.3539 | 329.0024 |  | 237.0934 | 210.6859 | 221.1472 | 63.6311 | 98.9544 | 103.2002 |  | 433.6472 | 512.7388 | 524.7397 | 508.1869 | 677.8736 | 652.7644 | 474.7581 | [23 empty] | 220.1873 | 665.319 | 10.8569 | 473.193
15:20 | 6829 |  |  | -15.7187 | 20.6116 | 14.9744 | -0.6055 | 2.4904 | 2.7998 | -7.08 | 1.8868 | 9.9253 | 2.3431 | 0.1615 |  |  |  | -31.5368 | 19.0351 | 28.9661 | 3.8244 |  | -5.0048 | 3.8426 | 0.6169 | 2.6701 | 2.981 | 1.7091 | 1.3527 | 354.25 | 345.5586 | 201.4762 | 244.4277 | 183.0647 | 169.9288 | 131.6665 | 237.3221 | 140.1765 | 246.9662 | 400.0545 | 411.7817 | 193.7099 | 224.6172 | 319.8778 | 347.3817 | 388.6993 |  |  | 273.3956 |  | 313.2807 | 114.0564 | 138.8305 | 240.4373 | 393.7517 | 392.8482 | 247.8171 | 161.2732 | 278.9797 | 414.5482 | 428.0867 | 190.6525 | 95.8517 | 114.4753 | 166.6736 | 282.1075 | 332.3202 | 248.0399 | 324.6496 | 354.444 | 107.3766 | 155.9993 | 277.3844 | 420.1596 | 439.8769 | 107.7926 | 153.8906 | 263.8079 | 386.0039 | 387.7825 | 77.4336 | 95.8722 | 108.5655 | 162.781 | 270.0445 | 280.1221 |  | 269.9923 | 595.8256 |  | 85.2747 | 138.717 | 236.3935 | 379.6719 | 400.4299 | 128.4757 | 163.4713 | 271.4204 | 414.2864 | 404.0282 | 88.7022 | 99.0805 | 110.7668 | 159.7594 | 278.5557 | 381.0752 | 293.5673 | 249.9738 | 262.1134 | 132.2184 | 171.1771 | 266.9574 | 395.9704 | 414.2386 |  | 321.8899 |  |  | 206.276 | 215.9853 | 331.8648 | 202.6015 | 342.6443 | 196.6204 | 63.6345 | 57.5078 | 49.9274 | 55.1504 | 59.2206 | 59.0124 | 49.7445 | 62.5188 | 225.4353 | 244.7133 | 233.0767 | 219.091 | 397.1644 |  |  | 218.3926 |  | 184.7287 | 114.0849 | 169.3361 | 117.9169 | 247.4634 | 146.6157 | 421.3756 | 442.1284 | 403.7074 | 292.6472 | 247.1366 | 238.6307 | 301.6173 | 414.6594 | 275.4376 | 274.0896 | 317.8099 | 271.5284 | 214.5807 | 136.5638 | 239.1438 | 142.0626 | 442.6314 | 246.8457 | 167.575 | 442.9305 |  | 217.7857 | 98.452 | 100.5552 | 159.8096 | 283.5603 | 318.3693 | 323.9089 | 299.3616 | 448.1004 | 144.1997 | 138.9833 | 247.6099 | 394.4428 | 440.0135 | 102.7822 | 143.1601 | 259.0009 | 419.5139 | 438.1841 | 80.1251 | 99.3262 | 111.0097 | 159.1241 | 280.0255 | 260.3288 | 310.1344 | 316.7583 | 284.5901 | 278.0146 | 97.8853 | 135.1078 | 224.9971 | 384.4684 | 421.2032 | 119.1903 | 145.8421 | 269.5954 | 412.9505 | 419.089 | 80.0691 | 99.727 | 119.8576 | 170.5883 | 300.8538 | 234.3984 | 277.2068 | 268.4014 | 316.1666 | 115.0363 | 250.0429 | 149.1203 | 398.928 | 425.6588 | 337.5119 | 335.4452 |  |  | 213.7214 | 234.1581 | 222.0086 | 337.7496 | 217.2578 | 328.8921 |  | 237.0044 | 210.5946 | 221.0675 | 63.6355 | 98.9503 | 103.2061 |  | 433.5843 | 512.6668 | 524.6427 | 507.7462 | 678.0319 | 652.6675 | 474.6023 | [23 empty] | 220.102 | 665.3497 | 10.9796 | 473.1255
15:20 | 6830 |  |  | -15.6526 | 20.6464 | 14.8681 | -0.6435 | 2.4388 | 2.8278 | -7.0904 | 1.8869 | 9.9146 | 2.3406 | 0.1606 |  |  |  | -31.5724 | 19.1734 | 28.968 | 3.7922 |  | -5.0367 | 3.8266 | 0.6177 | 2.6674 | 2.9821 | 1.7092 | 1.2009 | 354.2222 | 345.5272 | 201.4755 | 244.426 | 183.0618 | 169.9147 | 131.6684 | 237.3106 | 140.1897 | 246.9888 | 400.006 | 411.6811 | 193.7219 | 224.6324 | 319.8917 | 347.3792 | 388.6721 |  |  | 273.315 |  | 313.2013 | 114.0508 | 138.8451 | 240.443 | 393.6905 | 392.7407 | 247.8147 | 161.2785 | 278.968 | 414.4801 | 427.9848 | 190.6529 | 95.8627 | 114.4893 | 166.6901 | 282.0977 | 332.2022 | 247.9654 | 324.5638 | 355.0178 | 107.3868 | 156.0111 | 277.3849 | 420.1005 | 439.7801 | 107.8025 | 153.8967 | 263.7987 | 385.9178 | 387.685 | 77.4478 | 95.8756 | 108.576 | 162.7965 | 270.0486 | 279.9995 |  | 269.9271 | 595.7227 |  | 85.2787 | 138.7153 | 236.4181 | 379.5888 | 400.3074 | 128.4921 | 163.479 | 271.4225 | 414.2114 | 403.9266 | 88.7285 | 99.0774 | 110.7711 | 159.7747 | 278.5461 | 381.0389 | 293.4782 | 249.9183 | 262.0157 | 132.2452 | 171.2076 | 266.9819 | 395.9237 | 414.1473 |  | 321.8403 |  |  | 206.1878 | 215.8896 | 331.7892 | 202.4954 | 342.5759 | 196.5272 | 63.3845 | 58.8981 | 49.6606 | 55.5224 | 60.0992 | 60.0425 | 51.4061 | 61.5092 | 225.3098 | 244.5985 | 232.9857 | 218.9998 | 397.1006 |  |  | 218.3777 |  | 184.7201 | 114.0815 | 169.3216 | 117.9094 | 247.4619 | 146.6307 | 421.3176 | 442.0236 | 403.6471 | 292.6075 | 247.137 | 238.6939 | 301.6582 | 414.6095 | 275.275 | 273.997 | 317.7099 | 271.4292 | 214.5896 | 136.5621 | 239.153 | 142.072 | 442.5228 | 246.8463 | 167.5913 | 442.8568 |  | 217.7931 | 98.4606 | 100.5558 | 159.8348 | 283.5546 | 318.2899 | 323.8231 | 299.2654 | 447.9776 | 144.2027 | 139.0047 | 247.6518 | 394.4208 | 439.9263 | 102.7938 | 143.1684 | 259.0092 | 419.4508 | 438.0962 | 80.1272 | 99.261 | 111.0256 | 159.1458 | 280.0174 | 260.2402 | 310.104 | 316.6152 | 284.544 | 277.9279 | 97.8889 | 135.1155 | 225.018 | 384.4293 | 421.1067 | 119.1952 | 145.8615 | 269.6134 | 412.9104 | 419.0094 | 80.0898 | 99.7342 | 119.8656 | 170.5951 | 300.8435 | 234.3009 | 277.1049 | 268.3998 | 316.0538 | 115.0397 | 250.0611 | 149.135 | 398.8768 | 425.5667 | 337.3997 | 335.3756 |  |  | 213.6339 | 234.0791 | 221.9182 | 337.6815 | 217.1817 | 328.7542 |  | 236.9098 | 210.5123 | 220.9886 | 63.6514 | 98.9921 | 103.2151 |  | 433.5494 | 512.5807 | 524.5737 | 507.8979 | 677.9637 | 652.782 | 474.871 | [23 empty] | 220.0149 | 665.3728 | 10.9637 | 473.065
15:20 | 6831 |  |  | -15.6658 | 20.5789 | 14.9548 | -0.6003 | 2.4792 | 2.7646 | -7.1661 | 1.8871 | 9.9186 | 2.3428 | 0.1616 |  |  |  | -31.6111 | 19.1125 | 28.8222 | 3.7882 |  | -4.9451 | 3.8282 | 0.6175 | 2.6675 | 2.9836 | 1.7096 | 1.5974 | 354.1851 | 345.4928 | 201.4637 | 244.4152 | 183.0561 | 169.8963 | 131.6619 | 237.3011 | 140.2007 | 247.0004 | 399.9477 | 411.5835 | 193.733 | 224.6321 | 319.8394 | 347.3611 | 388.6267 |  |  | 273.2286 |  | 313.1193 | 114.0671 | 138.8678 | 240.4654 | 393.6375 | 392.6469 | 247.8273 | 161.2852 | 278.9692 | 414.4201 | 427.8887 | 190.6668 | 95.8851 | 114.5101 | 166.7167 | 282.1006 | 332.0934 | 247.9 | 324.4805 | 355.5528 | 107.4152 | 156.0362 | 277.3931 | 420.052 | 439.6794 | 107.8077 | 153.9053 | 263.7796 | 385.8314 | 387.5853 | 77.4641 | 95.8881 | 108.5781 | 162.802 | 270.0349 | 279.881 |  | 269.8538 | 595.6323 |  | 85.2803 | 138.7259 | 236.4248 | 379.5346 | 400.2091 | 128.4981 | 163.4773 | 271.4112 | 414.132 | 403.8111 | 88.7457 | 99.0749 | 110.7803 | 159.7796 | 278.5389 | 380.9864 | 293.3893 | 249.8676 | 261.9235 | 132.2449 | 171.2245 | 266.9911 | 395.8774 | 414.0584 |  | 321.7827 |  |  | 206.1052 | 215.8054 | 331.6583 | 202.3315 | 342.5213 | 196.4666 | 63.4128 | 60.8944 | 50.0404 | 56.178 | 60.8562 | 61.379 | 52.4297 | 61.2895 | 225.1726 | 244.4783 | 232.903 | 218.8992 | 397.0363 |  |  | 218.3635 |  | 184.709 | 114.0803 | 169.3064 | 117.8965 | 247.456 | 146.6402 | 421.2629 | 441.9113 | 403.5864 | 292.5777 | 247.1488 | 238.7627 | 301.7114 | 414.5483 | 275.1596 | 273.9033 | 317.6029 | 271.3306 | 214.5862 | 136.5631 | 239.1672 | 142.0589 | 442.4213 | 246.8473 | 167.6019 | 442.7838 |  | 217.8009 | 98.4642 | 100.5627 | 159.8501 | 283.544 | 318.2085 | 323.7376 | 299.171 | 447.8444 | 144.2147 | 139.023 | 247.6582 | 394.3793 | 439.8364 | 102.804 | 143.1879 | 259.02 | 419.3937 | 438.0095 | 80.1526 | 99.2267 | 111.0375 | 159.1618 | 280.0095 | 260.1392 | 310.3204 | 316.4734 | 284.4655 | 277.8351 | 97.8935 | 135.1216 | 225.0422 | 384.3908 | 421.0177 | 119.2074 | 145.8823 | 269.6353 | 412.8714 | 418.9355 | 80.1048 | 99.7326 | 119.8809 | 170.618 | 300.8386 | 234.2125 | 277.0107 | 268.3858 | 315.9415 | 115.055 | 250.0796 | 149.1652 | 398.8196 | 425.4751 | 337.3071 | 335.2991 |  |  | 213.5405 | 233.989 | 221.8183 | 337.5976 | 217.1063 | 328.6237 |  | 236.815 | 210.4272 | 220.9027 | 63.6497 | 99.0018 | 103.2215 |  | 433.4501 | 512.5131 | 524.5123 | 507.988 | 678.2035 | 653.4516 | 475.1398 | [23 empty] | 219.9254 | 665.8275 | 10.9021 | 472.9816
15:20 | 6832 |  |  | -15.5617 | 20.63 | 14.9501 | -0.5433 | 2.3908 | 2.7701 | -7.196 | 1.885 | 9.9144 | 2.3423 | 0.1622 |  |  |  | -31.6595 | 19.1973 | 28.8699 | 3.7328 |  | -4.9459 | 3.8564 | 0.6158 | 2.6605 | 2.976 | 1.7084 | 2.6982 | 354.144 | 345.4504 | 201.4524 | 244.4027 | 183.0475 | 169.8742 | 131.6586 | 237.3045 | 140.2012 | 247.0044 | 399.8892 | 411.4857 | 193.7413 | 224.5361 | 319.7958 | 347.368 | 388.5966 |  |  | 273.1462 |  | 313.0517 | 114.0754 | 138.8817 | 240.484 | 393.5837 | 392.5519 | 247.8118 | 161.2838 | 278.9636 | 414.3487 | 427.7894 | 190.6682 | 95.8935 | 114.5173 | 166.7256 | 282.0906 | 331.972 | 247.821 | 324.3957 | 356.1893 | 107.4108 | 156.0509 | 277.3913 | 419.999 | 439.5794 | 107.8146 | 153.9199 | 263.7573 | 385.7506 | 387.4842 | 77.4645 | 95.893 | 108.6017 | 162.8142 | 270.0109 | 279.7692 |  | 269.7748 | 595.5305 |  | 85.2865 | 138.7326 | 236.4326 | 379.4759 | 400.1196 | 128.4924 | 163.4918 | 271.3966 | 414.0538 | 403.7067 | 88.751 | 99.0788 | 110.7957 | 159.7941 | 278.5253 | 380.9304 | 293.3049 | 249.8117 | 261.8337 | 132.2464 | 171.2338 | 266.9952 | 395.8288 | 413.9628 |  | 321.7204 |  |  | 206.0128 | 215.7243 | 331.5537 | 202.2281 | 342.4537 | 196.4115 | 63.8466 | 61.6588 | 49.7721 | 56.2864 | 61.385 | 62.054 | 52.7315 | 61.9803 | 225.0429 | 244.3638 | 232.8244 | 218.7971 | 396.9897 |  |  | 218.3493 |  | 184.705 | 114.084 | 169.293 | 117.8908 | 247.4464 | 146.648 | 421.2093 | 441.8057 | 403.545 | 292.5644 | 247.1621 | 238.8306 | 301.7763 | 414.4886 | 275.0269 | 273.8103 | 317.5128 | 271.2304 | 214.5709 | 136.5868 | 239.1863 | 142.0506 | 442.3179 | 246.8453 | 167.6206 | 442.6978 |  | 217.7981 | 98.473 | 100.5655 | 159.8594 | 283.5328 | 318.1168 | 323.6371 | 299.0761 | 447.7731 | 144.2174 | 139.0314 | 247.6602 | 394.3424 | 439.7405 | 102.8166 | 143.2093 | 259.0357 | 419.3503 | 437.9229 | 80.1751 | 99.2985 | 111.0514 | 159.1773 | 280.024 | 260.0334 | 310.5668 | 316.339 | 284.3883 | 277.7439 | 97.8878 | 135.1331 | 225.0524 | 384.3526 | 420.9249 | 119.2123 | 145.9004 | 269.6511 | 412.8339 | 418.8621 | 80.1174 | 99.7255 | 119.8938 | 170.6393 | 300.8295 | 234.1177 | 276.9164 | 268.2817 | 315.8402 | 115.0724 | 250.091 | 149.177 | 398.7719 | 425.3821 | 337.2137 | 335.2196 |  |  | 213.4471 | 233.9075 | 221.7246 | 337.5206 | 217.0298 | 328.5057 |  | 236.7326 | 210.3365 | 220.815 | 63.6446 | 98.9973 | 103.2331 |  | 433.3665 | 512.4476 | 524.4432 | 507.9831 | 677.3531 | 651.454 | 474.2152 | [23 empty] | 219.8375 | 664.4036 | 10.9473 | 472.9071
15:20 | 6833 |  |  | -15.4693 | 20.598 | 14.8681 | -0.5378 | 2.3991 | 2.8085 | -7.1801 | 1.8854 | 9.9122 | 2.3396 | 0.1606 |  |  |  | -31.6913 | 19.3441 | 28.9515 | 3.7294 |  | -4.9658 | 3.8292 | 0.6175 | 2.6628 | 2.9766 | 1.7111 | 2.8392 | 354.113 | 345.4203 | 201.4473 | 244.3977 | 183.0376 | 169.8581 | 131.6587 | 237.2732 | 140.2082 | 247.0233 | 399.8349 | 411.3988 | 193.7434 | 224.4886 | 319.7716 | 347.3348 | 388.5469 |  |  | 273.064 |  | 312.9801 | 114.0441 | 138.8924 | 240.4897 | 393.5171 | 392.4381 | 247.8106 | 161.3015 | 278.9457 | 414.2788 | 427.6844 | 190.677 | 95.9149 | 114.5222 | 166.7367 | 282.0818 | 331.8486 | 247.7459 | 324.3105 | 356.7869 | 107.4395 | 156.0528 | 277.388 | 419.9448 | 439.4834 | 107.8223 | 153.9271 | 263.7499 | 385.6694 | 387.3813 | 77.4483 | 95.882 | 108.5965 | 162.8159 | 269.9866 | 279.6308 |  | 269.6976 | 595.4202 |  | 85.2906 | 138.7434 | 236.45 | 379.4195 | 400.0316 | 128.5076 | 163.5135 | 271.3895 | 413.9841 | 403.6116 | 88.7756 | 99.0873 | 110.8115 | 159.8075 | 278.5224 | 380.8888 | 293.1897 | 249.7617 | 261.7355 | 132.2685 | 171.2502 | 267.0039 | 395.7774 | 413.8636 |  | 321.6593 |  |  | 205.924 | 215.6316 | 331.4758 | 202.1546 | 342.3515 | 196.3087 | 63.6609 | 62.0994 | 49.3431 | 55.9491 | 61.7072 | 60.643 | 53.0673 | 62.6763 | 224.9213 | 244.2524 | 232.7416 | 218.6915 | 396.9457 |  |  | 218.3373 |  | 184.7078 | 114.0886 | 169.2867 | 117.8947 | 247.4471 | 146.6755 | 421.1576 | 441.7138 | 403.5016 | 292.564 | 247.1688 | 238.8901 | 301.8351 | 414.4396 | 274.8641 | 273.7168 | 317.4228 | 271.1286 | 214.5701 | 136.5992 | 239.1957 | 142.0462 | 442.2147 | 246.8426 | 167.6421 | 442.6227 |  | 217.8095 | 98.4767 | 100.5687 | 159.8827 | 283.5265 | 318.0332 | 323.5518 | 298.9815 | 447.6822 | 144.2187 | 139.0421 | 247.685 | 394.3123 | 439.6553 | 102.8214 | 143.2183 | 259.0555 | 419.3065 | 437.8408 | 80.185 | 99.2245 | 111.0556 | 159.1907 | 280.0303 | 259.9135 | 310.6364 | 316.2096 | 284.3143 | 277.644 | 97.896 | 135.1688 | 225.0787 | 384.3226 | 420.8437 | 119.2261 | 145.9203 | 269.6629 | 412.7982 | 418.7873 | 80.1464 | 99.7245 | 119.9099 | 170.6592 | 300.821 | 234.0328 | 276.8077 | 268.169 | 315.7274 | 115.0749 | 250.0946 | 149.178 | 398.7218 | 425.2906 | 337.0904 | 335.1562 |  |  | 213.3681 | 233.8317 | 221.6459 | 337.4318 | 216.956 | 328.3427 |  | 236.6339 | 210.2478 | 220.7226 | 63.6486 | 98.9548 | 103.2336 |  | 433.3152 | 512.3537 | 524.3568 | 507.9192 | 677.6108 | 652.4958 | 474.9068 | [23 empty] | 219.7507 | 665.0533 | 11.0051 | 472.8345
15:20 | 6834 |  |  | -15.4648 | 20.5263 | 14.7825 | -0.6815 | 2.3828 | 2.7863 | -7.1019 | 1.8846 | 9.9128 | 2.3427 | 0.1608 |  |  |  | -31.5758 | 19.1938 | 28.9479 | 3.7772 |  | -4.8594 | 3.8489 | 0.6181 | 2.6611 | 2.9754 | 1.7099 | 2.8218 | 354.0769 | 345.3951 | 201.4439 | 244.3937 | 183.0215 | 169.8471 | 131.6578 | 237.3066 | 140.236 | 247.0347 | 399.7888 | 411.3059 | 193.7429 | 224.4464 | 319.7273 | 347.2987 | 388.5038 |  |  | 272.9668 |  | 312.9046 | 114.0704 | 138.902 | 240.4946 | 393.4493 | 392.3278 | 247.8233 | 161.329 | 278.9418 | 414.2072 | 427.5838 | 190.6982 | 95.92 | 114.5378 | 166.7504 | 282.074 | 331.7309 | 247.6723 | 324.2326 | 357.1728 | 107.4617 | 156.0676 | 277.3837 | 419.887 | 439.3865 | 107.8315 | 153.9387 | 263.7429 | 385.5973 | 387.2881 | 77.4707 | 95.888 | 108.6053 | 162.8453 | 270.008 | 279.4765 |  | 269.612 | 595.3174 |  | 85.2957 | 138.7606 | 236.4503 | 379.3838 | 399.9571 | 128.4974 | 163.5168 | 271.3944 | 413.9081 | 403.495 | 88.7715 | 99.1019 | 110.8437 | 159.8144 | 278.5315 | 380.8423 | 293.0752 | 249.7016 | 261.6341 | 132.2907 | 171.2768 | 267.0236 | 395.7287 | 413.7699 |  | 321.6092 |  |  | 205.8492 | 215.5304 | 331.3942 | 202.0918 | 342.253 | 196.186 | 62.7982 | 62.5336 | 49.4806 | 56.0654 | 62.104 | 59.5797 | 53.2674 | 62.1047 | 224.8018 | 244.1345 | 232.6587 | 218.5918 | 396.8829 |  |  | 218.3199 |  | 184.6944 | 114.0825 | 169.2754 | 117.8891 | 247.4409 | 146.6785 | 421.0946 | 441.6094 | 403.4335 | 292.532 | 247.1795 | 238.9531 | 301.894 | 414.3966 | 274.7411 | 273.6241 | 317.3416 | 271.0304 | 214.5729 | 136.6035 | 239.2026 | 142.0507 | 442.1104 | 246.8446 | 167.6484 | 442.5509 |  | 217.8261 | 98.474 | 100.5816 | 159.9134 | 283.5276 | 317.9589 | 323.4745 | 298.8846 | 447.5406 | 144.231 | 139.0632 | 247.7091 | 394.2797 | 439.5639 | 102.8232 | 143.222 | 259.0626 | 419.2522 | 437.7497 | 80.1947 | 99.2007 | 111.0683 | 159.2056 | 280.0243 | 259.813 | 310.7724 | 316.0763 | 284.2585 | 277.5429 | 97.8978 | 135.1862 | 225.1067 | 384.2872 | 420.7494 | 119.2288 | 145.9374 | 269.663 | 412.7551 | 418.6998 | 80.1473 | 99.71 | 119.9219 | 170.6743 | 300.7984 | 233.9503 | 276.7114 | 268.0696 | 315.6246 | 115.0776 | 250.1084 | 149.1938 | 398.6807 | 425.2057 | 336.9949 | 335.0884 |  |  | 213.2749 | 233.7386 | 221.5567 | 337.3225 | 216.8706 | 328.1756 |  | 236.5511 | 210.1802 | 220.6378 | 63.67 | 98.9732 | 103.2499 |  | 433.2734 | 512.2891 | 524.285 | 507.7156 | 677.7055 | 652.109 | 474.1177 | [23 empty] | 219.6649 | 664.9072 | 10.9687 | 472.7812
15:20 | 6835 |  |  | -15.499 | 20.5549 | 14.8073 | -0.6306 | 2.4837 | 2.851 | -7.0829 | 1.8853 | 9.9013 | 2.341 | 0.1589 |  |  |  | -31.5653 | 19.3193 | 28.6725 | 3.7228 |  | -4.9601 | 3.7499 | 0.6172 | 2.6566 | 2.9774 | 1.7079 | 0.3253 | 354.0299 | 345.3629 | 201.4368 | 244.3838 | 183.0185 | 169.8294 | 131.6558 | 237.3078 | 140.258 | 247.0436 | 399.7419 | 411.2173 | 193.7514 | 224.3873 | 319.6784 | 347.2834 | 388.5032 |  |  | 272.8855 |  | 312.8306 | 114.0847 | 138.9112 | 240.4964 | 393.3896 | 392.2355 | 247.8273 | 161.3403 | 278.9288 | 414.1339 | 427.4857 | 190.712 | 95.9253 | 114.5474 | 166.7572 | 282.0655 | 331.6072 | 247.6001 | 324.156 | 357.4626 | 107.477 | 156.0952 | 277.3848 | 419.8301 | 439.2847 | 107.8379 | 153.9529 | 263.7254 | 385.5187 | 387.2097 | 77.4657 | 95.8897 | 108.6173 | 162.87 | 270.0162 | 279.2677 |  | 269.5203 | 595.2107 |  | 85.2897 | 138.77 | 236.4534 | 379.3353 | 399.864 | 128.4769 | 163.5329 | 271.4052 | 413.8298 | 403.3975 | 88.7752 | 99.1214 | 110.8743 | 159.8329 | 278.5453 | 380.7938 | 292.9919 | 249.6215 | 261.5429 | 132.2888 | 171.2915 | 267.0336 | 395.6705 | 413.6787 |  | 321.5654 |  |  | 205.7681 | 215.4388 | 331.2444 | 201.966 | 342.1571 | 196.0569 | 62.4053 | 62.7476 | 51.4735 | 56.3763 | 62.2321 | 60.4776 | 53.5829 | 60.9376 | 224.6941 | 244.0258 | 232.5847 | 218.5055 | 396.8231 |  |  | 218.3136 |  | 184.6857 | 114.0862 | 169.2643 | 117.8848 | 247.4421 | 146.6773 | 421.0313 | 441.506 | 403.3719 | 292.4793 | 247.1887 | 239.0113 | 301.9479 | 414.3615 | 274.6813 | 273.531 | 317.2946 | 270.9311 | 214.5786 | 136.6144 | 239.2194 | 142.0682 | 442.0103 | 246.838 | 167.6617 | 442.4753 |  | 217.8343 | 98.4697 | 100.5881 | 159.9427 | 283.5229 | 317.8781 | 323.3857 | 298.7867 | 447.4614 | 144.2393 | 139.0748 | 247.7128 | 394.2491 | 439.4632 | 102.8362 | 143.2274 | 259.0664 | 419.1907 | 437.6572 | 80.2023 | 99.1994 | 111.0845 | 159.2145 | 280.0202 | 259.7313 | 310.9804 | 315.9352 | 284.2004 | 277.4529 | 97.8945 | 135.1859 | 225.1198 | 384.2461 | 420.654 | 119.2232 | 145.9531 | 269.6759 | 412.7157 | 418.6189 | 80.1524 | 99.7107 | 119.9306 | 170.6876 | 300.7819 | 233.8546 | 276.6274 | 267.9951 | 315.5281 | 115.0823 | 250.1301 | 149.2147 | 398.6354 | 425.1092 | 336.8882 | 335.0082 |  |  | 213.1778 | 233.6557 | 221.4577 | 337.2357 | 216.7893 | 328.0554 |  | 236.4477 | 210.0807 | 220.5427 | 63.6416 | 98.9636 | 103.2399 |  | 433.2308 | 512.2024 | 524.1996 | 507.7628 | 676.9883 | 651.9938 | 474.6833 | [23 empty] | 219.5711 | 664.4911 | 10.927 | 472.7166
15:20 | 6836 |  |  | -15.5404 | 20.5584 | 14.9555 | -0.5361 | 2.5211 | 2.8462 | -7.0996 | 1.8851 | 9.8968 | 2.341 | 0.1601 |  |  |  | -31.5479 | 19.1496 | 28.8018 | 3.7959 |  | -4.8611 | 3.7938 | 0.6177 | 2.6569 | 2.979 | 1.7118 | 1.8888 | 353.9883 | 345.3312 | 201.432 | 244.3764 | 183.0193 | 169.8099 | 131.6543 | 237.2682 | 140.2697 | 247.0531 | 399.696 | 411.1308 | 193.7605 | 224.3471 | 319.6414 | 347.2609 | 388.4931 |  |  | 272.8216 |  | 312.7524 | 114.0622 | 138.921 | 240.5013 | 393.3294 | 392.1461 | 247.8288 | 161.366 | 278.9174 | 414.0645 | 427.3723 | 190.7131 | 95.9381 | 114.5473 | 166.7637 | 282.0532 | 331.4774 | 247.5247 | 324.0659 | 357.7105 | 107.4862 | 156.1036 | 277.3824 | 419.7712 | 439.1919 | 107.8444 | 153.9662 | 263.7025 | 385.4301 | 387.1228 | 77.4634 | 95.9011 | 108.6152 | 162.8749 | 269.9903 | 279.1097 |  | 269.4368 | 595.1014 |  | 85.2878 | 138.7829 | 236.4609 | 379.2605 | 399.7512 | 128.4943 | 163.5538 | 271.4061 | 413.7577 | 403.3164 | 88.8283 | 99.1342 | 110.8771 | 159.8578 | 278.5433 | 380.7469 | 292.9109 | 249.5416 | 261.4576 | 132.2815 | 171.2968 | 267.034 | 395.616 | 413.5826 |  | 321.4967 |  |  | 205.6874 | 215.3487 | 331.1136 | 201.8627 | 342.0493 | 195.9395 | 61.7106 | 63.5063 | 53.0428 | 57.0124 | 62.0541 | 61.8062 | 53.3628 | 61.3846 | 224.5838 | 243.9229 | 232.5086 | 218.3987 | 396.7729 |  |  | 218.3061 |  | 184.6895 | 114.0929 | 169.256 | 117.8814 | 247.4578 | 146.6988 | 420.9799 | 441.4164 | 403.3248 | 292.3853 | 247.1919 | 239.0688 | 301.9968 | 414.3292 | 274.6382 | 273.4302 | 317.2708 | 270.8341 | 214.5936 | 136.6194 | 239.2269 | 142.0821 | 441.8971 | 246.8282 | 167.6747 | 442.4021 |  | 217.8535 | 98.4628 | 100.5953 | 159.9697 | 283.5115 | 317.7978 | 323.3052 | 298.6943 | 447.4614 | 144.2481 | 139.0917 | 247.7253 | 394.219 | 439.3533 | 102.8454 | 143.2362 | 259.0806 | 419.1424 | 437.5687 | 80.2017 | 99.1946 | 111.0891 | 159.2324 | 280.0135 | 259.6456 | 311.1507 | 315.79 | 284.1176 | 277.3568 | 97.8959 | 135.2 | 225.1443 | 384.2103 | 420.5643 | 119.2424 | 145.9777 | 269.7072 | 412.6797 | 418.5506 | 80.1831 | 99.7208 | 119.9464 | 170.7137 | 300.7842 | 233.7626 | 276.5346 | 267.9165 | 315.4212 | 115.0783 | 250.1378 | 149.2283 | 398.5815 | 425.015 | 336.767 | 334.9347 |  |  | 213.0894 | 233.5721 | 221.3639 | 337.1521 | 216.7233 | 327.9347 |  | 236.3692 | 209.998 | 220.4619 | 63.6428 | 98.9716 | 103.2454 |  | 433.1541 | 512.1342 | 524.1353 | 507.6583 | 677.3859 | 652.6894 | 474.9194 | [23 empty] | 219.4863 | 665.0377 | 11.0512 | 472.6442
15:20 | 6837 |  |  | -15.5441 | 20.5907 | 14.9895 | -0.5085 | 2.4027 | 2.8166 | -7.1635 | 1.8851 | 9.8963 | 2.342 | 0.1604 |  |  |  | -31.5597 | 19.1254 | 28.7834 | 3.7622 |  | -4.9151 | 3.752 | 0.6177 | 2.6559 | 2.9773 | 1.7125 | 2.1605 | 353.9516 | 345.2949 | 201.4335 | 244.3695 | 183.0105 | 169.7949 | 131.6569 | 237.2359 | 140.2957 | 247.069 | 399.6516 | 411.0401 | 193.7592 | 224.3127 | 319.623 | 347.2605 | 388.4648 |  |  | 272.7364 |  | 312.685 | 114.0546 | 138.9402 | 240.5322 | 393.2767 | 392.0451 | 247.843 | 161.3952 | 278.9268 | 414.0012 | 427.2675 | 190.721 | 95.9445 | 114.5493 | 166.7703 | 282.0422 | 331.3584 | 247.4564 | 323.9851 | 358.088 | 107.489 | 156.1092 | 277.3782 | 419.7068 | 439.0975 | 107.8458 | 153.9716 | 263.6934 | 385.3419 | 387.0279 | 77.4751 | 95.9189 | 108.6179 | 162.882 | 269.9768 | 279.0453 |  | 269.3552 | 595.0047 |  | 85.2976 | 138.7894 | 236.4854 | 379.1901 | 399.6469 | 128.5193 | 163.5675 | 271.4012 | 413.6808 | 403.2301 | 88.8549 | 99.1403 | 110.89 | 159.8755 | 278.5421 | 380.7057 | 292.8299 | 249.4654 | 261.3639 | 132.3023 | 171.3115 | 267.0371 | 395.5656 | 413.4919 |  | 321.416 |  |  | 205.61 | 215.2544 | 331.054 | 201.8592 | 341.9637 | 195.8449 | 61.3273 | 64.2619 | 52.155 | 57.4317 | 61.894 | 62.8889 | 53.6534 | 62.6325 | 224.4678 | 243.8238 | 232.4343 | 218.2866 | 396.7162 |  |  | 218.2843 |  | 184.6828 | 114.0832 | 169.2438 | 117.8729 | 247.4378 | 146.7063 | 420.9251 | 441.3071 | 403.2747 | 292.2628 | 247.1897 | 239.1307 | 302.0498 | 414.2954 | 274.5826 | 273.3382 | 317.2357 | 270.75 | 214.5756 | 136.6255 | 239.2357 | 142.0799 | 441.7833 | 246.8369 | 167.6955 | 442.3199 |  | 217.8602 | 98.458 | 100.6031 | 159.993 | 283.5001 | 317.7133 | 323.218 | 298.5982 | 447.3895 | 144.2528 | 139.1073 | 247.7534 | 394.1912 | 439.2655 | 102.8484 | 143.257 | 259.0975 | 419.0954 | 437.488 | 80.205 | 99.209 | 111.1131 | 159.2551 | 280.0245 | 259.5709 | 311.2121 | 315.6388 | 284.056 | 277.261 | 97.8903 | 135.2173 | 225.1643 | 384.1685 | 420.467 | 119.2563 | 145.99 | 269.7166 | 412.6335 | 418.4708 | 80.1824 | 99.7121 | 119.9624 | 170.7301 | 300.7639 | 233.6679 | 276.4345 | 267.83 | 315.3145 | 115.0806 | 250.1379 | 149.2295 | 398.5386 | 424.9285 | 336.647 | 334.8709 |  |  | 212.9989 | 233.4849 | 221.271 | 337.0615 | 216.656 | 327.8134 |  | 236.2777 | 209.9046 | 220.3623 | 63.6445 | 98.9527 | 103.2413 |  | 433.0654 | 512.0486 | 524.039 | 507.4381 | 676.985 | 651.8044 | 474.3562 | [23 empty] | 219.3955 | 664.3947 | 10.9595 | 472.557
15:20 | 6838 |  |  | -15.5547 | 20.5173 | 14.8722 | -0.5406 | 2.4908 | 2.8907 | -7.1235 | 1.885 | 9.8933 | 2.3413 | 0.1593 |  |  |  | -31.5397 | 19.3591 | 28.8163 | 3.7333 |  | -4.8876 | 3.8312 | 0.618 | 2.6592 | 2.9779 | 1.714 | 1.9118 | 353.9175 | 345.2579 | 201.432 | 244.3647 | 183.0067 | 169.7806 | 131.657 | 237.216 | 140.3356 | 247.0978 | 399.6194 | 410.963 | 193.7467 | 224.321 | 319.6197 | 347.2639 | 388.4429 |  |  | 272.6411 |  | 312.6214 | 114.0441 | 138.9566 | 240.5414 | 393.2223 | 391.9358 | 247.8411 | 161.4136 | 278.9277 | 413.9385 | 427.1829 | 190.7443 | 95.9619 | 114.5513 | 166.7734 | 282.032 | 331.2467 | 247.3913 | 323.9137 | 358.5902 | 107.4901 | 156.1352 | 277.3879 | 419.6386 | 438.9966 | 107.8495 | 153.9751 | 263.6858 | 385.2591 | 386.9223 | 77.4589 | 95.9223 | 108.6125 | 162.8879 | 269.9613 | 278.9639 |  | 269.2731 | 594.9096 |  | 85.3143 | 138.7832 | 236.5134 | 379.1233 | 399.5484 | 128.5287 | 163.5854 | 271.3954 | 413.6067 | 403.1315 | 88.8529 | 99.1449 | 110.9193 | 159.8782 | 278.5422 | 380.6685 | 292.7397 | 249.378 | 261.2599 | 132.3182 | 171.3279 | 267.0447 | 395.5114 | 413.3893 |  | 321.3221 |  |  | 205.5272 | 215.1611 | 330.9544 | 201.7858 | 341.9052 | 195.7582 | 61.6289 | 64.8693 | 51.4643 | 57.6825 | 61.5724 | 63.3049 | 54.8819 | 63.4268 | 224.3489 | 243.734 | 232.3675 | 218.1866 | 396.652 |  |  | 218.265 |  | 184.6656 | 114.071 | 169.2241 | 117.8582 | 247.4371 | 146.7202 | 420.8752 | 441.1891 | 403.2232 | 292.1555 | 247.1917 | 239.1882 | 302.0934 | 414.2674 | 274.5051 | 273.2499 | 317.173 | 270.677 | 214.5847 | 136.6369 | 239.2498 | 142.0983 | 441.6878 | 246.8473 | 167.7236 | 442.2402 |  | 217.8691 | 98.4488 | 100.6021 | 160.004 | 283.4974 | 317.627 | 323.1191 | 298.5001 | 447.2786 | 144.2523 | 139.1156 | 247.7559 | 394.1527 | 439.1818 | 102.854 | 143.2755 | 259.105 | 419.0403 | 437.4011 | 80.2065 | 99.1824 | 111.1211 | 159.2671 | 280.0285 | 259.5329 | 311.2164 | 315.4625 | 284.0272 | 277.1671 | 97.8938 | 135.2246 | 225.1807 | 384.1303 | 420.386 | 119.2549 | 146.0006 | 269.7217 | 412.5883 | 418.3841 | 80.1755 | 99.7035 | 119.9688 | 170.7336 | 300.7439 | 233.5661 | 276.3428 | 267.7507 | 315.206 | 115.0949 | 250.1457 | 149.24 | 398.4925 | 424.8392 | 336.5371 | 334.8101 |  |  | 212.8975 | 233.4135 | 221.1725 | 336.9846 | 216.5791 | 327.721 |  | 236.1949 | 209.829 | 220.2836 | 63.6478 | 98.901 | 103.2426 |  | 433.0503 | 511.9685 | 523.9851 | 507.6916 | 677.331 | 651.7113 | 473.8501 | [23 empty] | 219.3099 | 664.5212 | 11.0594 | 472.5094
15:20 | 6839 |  |  | -15.5773 | 20.5373 | 14.8394 | -0.6374 | 2.5191 | 2.9302 | -7.1174 | 1.8846 | 9.89 | 2.3424 | 0.1607 |  |  |  | -31.4812 | 19.3088 | 28.9404 | 3.7527 |  | -4.9019 | 3.7231 | 0.6181 | 2.6541 | 2.9747 | 1.7138 | 3.331 | 353.8774 | 345.2191 | 201.4229 | 244.3589 | 183.0016 | 169.7622 | 131.6464 | 237.2409 | 140.3397 | 247.0988 | 399.5525 | 410.856 | 193.7353 | 224.3057 | 319.6235 | 347.2489 | 388.4297 |  |  | 272.5538 |  | 312.5634 | 114.0564 | 138.9596 | 240.5342 | 393.1558 | 391.8258 | 247.824 | 161.4136 | 278.9179 | 413.8716 | 427.0826 | 190.7563 | 95.9651 | 114.5695 | 166.7835 | 282.0221 | 331.1305 | 247.3156 | 323.8282 | 359.0277 | 107.4867 | 156.1553 | 277.3926 | 419.5659 | 438.9006 | 107.8539 | 153.9875 | 263.6707 | 385.1795 | 386.8147 | 77.4749 | 95.9233 | 108.6282 | 162.911 | 269.9605 | 278.9155 |  | 269.1876 | 594.8058 |  | 85.3284 | 138.7955 | 236.5151 | 379.0715 | 399.4598 | 128.5449 | 163.5931 | 271.3854 | 413.5382 | 403.0226 | 88.8718 | 99.1376 | 110.921 | 159.8896 | 278.5214 | 380.6367 | 292.6486 | 249.2738 | 261.163 | 132.3326 | 171.3472 | 267.056 | 395.4664 | 413.2917 |  | 321.218 |  |  | 205.4408 | 215.0827 | 330.8635 | 201.7352 | 341.8247 | 195.6677 | 61.5445 | 64.837 | 52.3079 | 58.3057 | 60.756 | 63.8507 | 54.9964 | 64.082 | 224.232 | 243.6384 | 232.2954 | 218.0876 | 396.5834 |  |  | 218.2455 |  | 184.6544 | 114.065 | 169.2098 | 117.8488 | 247.4575 | 146.7411 | 420.8254 | 441.0806 | 403.178 | 292.0982 | 247.1871 | 239.2537 | 302.134 | 414.2267 | 274.4536 | 273.1586 | 317.0523 | 270.6 | 214.6182 | 136.6564 | 239.2678 | 142.1207 | 441.5885 | 246.8432 | 167.737 | 442.1606 |  | 217.8909 | 98.4475 | 100.6063 | 160.0131 | 283.4942 | 317.5415 | 323.0335 | 298.409 | 447.1843 | 144.2558 | 139.1176 | 247.7567 | 394.1138 | 439.0674 | 102.8561 | 143.276 | 259.1077 | 418.9912 | 437.3089 | 80.2149 | 99.2323 | 111.1225 | 159.2849 | 280.0103 | 259.5121 | 311.177 | 315.2814 | 284.0125 | 277.0775 | 97.9092 | 135.2328 | 225.2105 | 384.0943 | 420.3001 | 119.2641 | 146.0162 | 269.7463 | 412.549 | 418.3058 | 80.1816 | 99.6996 | 119.9836 | 170.7558 | 300.7394 | 233.4656 | 276.2443 | 267.6655 | 315.0994 | 115.1044 | 250.1622 | 149.2574 | 398.4476 | 424.7428 | 336.4389 | 334.7346 |  |  | 212.7967 | 233.3246 | 221.0703 | 336.8999 | 216.492 | 327.5972 |  | 236.1101 | 209.7485 | 220.1894 | 63.6549 | 98.9758 | 103.2399 |  | 432.9915 | 511.9052 | 523.9062 | 507.7721 | 676.8659 | 651.9133 | 474.5786 | [23 empty] | 219.2204 | 664.3896 | 11.0507 | 472.4484
15:20 | 6840 |  |  | -15.575 | 20.518 | 14.8737 | -0.5826 | 2.426 | 2.7915 | -7.1127 | 1.8857 | 9.8856 | 2.3395 | 0.1597 |  |  |  | -31.5387 | 19.2514 | 28.6942 | 3.7124 |  | -4.9417 | 3.7252 | 0.6164 | 2.6504 | 2.9688 | 1.7135 | 1.9716 | 353.842 | 345.1818 | 201.414 | 244.3513 | 182.9877 | 169.752 | 131.6444 | 237.2378 | 140.3117 | 247.085 | 399.457 | 410.7313 | 193.7209 | 224.281 | 319.613 | 347.2372 | 388.3962 |  |  | 272.4657 |  | 312.4955 | 114.0578 | 138.9636 | 240.5345 | 393.0904 | 391.7177 | 247.8135 | 161.407 | 278.9122 | 413.797 | 426.9746 | 190.7575 | 95.9642 | 114.5989 | 166.8115 | 282.0137 | 331.0032 | 247.2531 | 323.7438 | 359.4303 | 107.5043 | 156.165 | 277.3891 | 419.5062 | 438.7978 | 107.8498 | 153.9871 | 263.647 | 385.0954 | 386.7062 | 77.492 | 95.915 | 108.6455 | 162.9214 | 269.939 | 278.8777 |  | 269.1007 | 594.6952 |  | 85.32 | 138.8279 | 236.5042 | 379.0354 | 399.3818 | 128.5513 | 163.5863 | 271.3745 | 413.4614 | 402.915 | 88.8955 | 99.1265 | 110.9196 | 159.905 | 278.5034 | 380.6028 | 292.564 | 249.1895 | 261.0826 | 132.3467 | 171.3607 | 267.0648 | 395.4135 | 413.2009 |  | 321.1398 |  |  | 205.3644 | 215.0072 | 330.8074 | 201.7453 | 341.7033 | 195.5813 | 61.9215 | 64.021 | 54.2522 | 58.8228 | 59.4449 | 64.5262 | 54.4914 | 65.0598 | 224.1205 | 243.5438 | 232.2248 | 217.9902 | 396.5157 |  |  | 218.2268 |  | 184.6441 | 114.0591 | 169.1953 | 117.8371 | 247.4248 | 146.7495 | 420.7638 | 440.967 | 403.1244 | 292.1102 | 247.181 | 239.3175 | 302.1862 | 414.169 | 274.427 | 273.0645 | 316.9114 | 270.512 | 214.5907 | 136.6746 | 239.2776 | 142.1136 | 441.4811 | 246.8339 | 167.7524 | 442.088 |  | 217.9007 | 98.4532 | 100.6171 | 160.0393 | 283.4812 | 317.4512 | 322.9542 | 298.3324 | 447.0654 | 144.2621 | 139.1322 | 247.7881 | 394.0789 | 438.962 | 102.8665 | 143.2834 | 259.1191 | 418.9205 | 437.2262 | 80.237 | 99.1854 | 111.1391 | 159.2978 | 279.9991 | 259.4584 | 311.1204 | 315.1076 | 284.0128 | 276.9843 | 97.9154 | 135.2542 | 225.2327 | 384.0593 | 420.2105 | 119.2889 | 146.0434 | 269.7666 | 412.5147 | 418.2319 | 80.2005 | 99.7044 | 120.0023 | 170.7882 | 300.7361 | 233.3799 | 276.1455 | 267.5834 | 314.9949 | 115.1134 | 250.1713 | 149.2713 | 398.4052 | 424.6617 | 336.3141 | 334.6314 |  |  | 212.7087 | 233.2173 | 220.9685 | 336.8193 | 216.4159 | 327.5261 |  | 236.0178 | 209.6642 | 220.1034 | 63.6508 | 98.9903 | 103.2507 |  | 432.8967 | 511.8096 | 523.8315 | 507.6321 | 677.3558 | 652.0323 | 474.3126 | [23 empty] | 219.1314 | 664.694 | 10.8725 | 472.3532
15:20 | 6841 |  |  | -15.5516 | 20.6255 | 14.948 | -0.5505 | 2.413 | 2.6835 | -7.215 | 1.8856 | 9.8851 | 2.3383 | 0.1584 |  |  |  | -31.4585 | 19.1735 | 29.1311 | 3.8259 |  | -4.983 | 3.7289 | 0.6182 | 2.6499 | 2.969 | 1.7137 | 3.0418 | 353.8131 | 345.1605 | 201.4097 | 244.3463 | 182.9825 | 169.7404 | 131.6517 | 237.2368 | 140.3178 | 247.1064 | 399.4038 | 410.6319 | 193.7295 | 224.2939 | 319.5846 | 347.2499 | 388.3607 |  |  | 272.4064 |  | 312.4222 | 114.0724 | 138.9769 | 240.5481 | 393.026 | 391.6142 | 247.8135 | 161.4211 | 278.9069 | 413.7248 | 426.8718 | 190.7621 | 95.9696 | 114.6171 | 166.8341 | 282.0101 | 330.8802 | 247.189 | 323.6626 | 359.8593 | 107.5338 | 156.1758 | 277.3863 | 419.4513 | 438.7012 | 107.8527 | 153.9899 | 263.6242 | 385.0086 | 386.6008 | 77.4871 | 95.93 | 108.662 | 162.9487 | 269.9521 | 278.8253 |  | 269.0106 | 594.5835 |  | 85.3275 | 138.8399 | 236.5129 | 378.9735 | 399.2912 | 128.5399 | 163.5992 | 271.3857 | 413.3861 | 402.8194 | 88.916 | 99.1268 | 110.9377 | 159.9176 | 278.5022 | 380.554 | 292.4827 | 249.1346 | 260.9936 | 132.3366 | 171.3696 | 267.064 | 395.3467 | 413.0916 |  | 321.0612 |  |  | 205.284 | 214.9215 | 330.7197 | 201.6997 | 341.5489 | 195.4838 | 62.6943 | 63.3905 | 55.0359 | 58.8897 | 58.1239 | 63.8913 | 53.9478 | 66.1628 | 224.0049 | 243.4416 | 232.1504 | 217.8988 | 396.4613 |  |  | 218.2183 |  | 184.6372 | 114.0561 | 169.1832 | 117.8316 | 247.4069 | 146.7621 | 420.7088 | 440.8623 | 403.0702 | 292.1198 | 247.2163 | 239.379 | 302.2586 | 414.1143 | 274.3366 | 272.9721 | 316.797 | 270.4192 | 214.5762 | 136.6884 | 239.2895 | 142.1118 | 441.378 | 246.8297 | 167.7655 | 442.0178 |  | 217.8976 | 98.4448 | 100.6193 | 160.0651 | 283.4761 | 317.3596 | 322.8662 | 298.2444 | 446.9693 | 144.2655 | 139.1611 | 247.8243 | 394.0391 | 438.8586 | 102.8841 | 143.3035 | 259.1259 | 418.8558 | 437.1494 | 80.2533 | 99.1999 | 111.1558 | 159.3134 | 279.9944 | 259.3913 | 311.0733 | 314.9409 | 284.0343 | 276.8874 | 97.9266 | 135.2662 | 225.2626 | 384.0194 | 420.1335 | 119.3041 | 146.081 | 269.7905 | 412.4842 | 418.1635 | 80.2111 | 99.7208 | 120.0165 | 170.8116 | 300.7433 | 233.2911 | 276.0551 | 267.5086 | 314.8928 | 115.1202 | 250.1783 | 149.2868 | 398.3523 | 424.5659 | 336.2097 | 334.5162 |  |  | 212.6203 | 233.1405 | 220.8772 | 336.7404 | 216.3328 | 327.5212 |  | 235.9372 | 209.5704 | 220.0122 | 63.6587 | 98.9908 | 103.262 |  | 432.8154 | 511.7345 | 523.7636 | 507.8765 | 678.1081 | 652.8922 | 474.3894 | [23 empty] | 219.0454 | 665.5002 | 11.0312 | 472.2749
15:20 | 6842 |  |  | -15.4918 | 20.5728 | 14.9538 | -0.6361 | 2.5305 | 2.7311 | -7.1933 | 1.887 | 9.885 | 2.3407 | 0.1587 |  |  |  | -31.4683 | 19.1464 | 28.941 | 3.8493 |  | -4.9184 | 3.7195 | 0.6157 | 2.6437 | 2.9701 | 1.7127 | 1.9143 | 353.7713 | 345.1425 | 201.4055 | 244.3407 | 182.9798 | 169.7186 | 131.6517 | 237.2404 | 140.3433 | 247.1382 | 399.3728 | 410.5487 | 193.7397 | 224.2698 | 319.5145 | 347.2538 | 388.3448 |  |  | 272.3499 |  | 312.3622 | 114.0937 | 138.9899 | 240.5759 | 392.9653 | 391.5083 | 247.8148 | 161.4327 | 278.8908 | 413.6589 | 426.7751 | 190.7811 | 95.9933 | 114.6291 | 166.8411 | 281.9999 | 330.7738 | 247.1151 | 323.5823 | 360.1418 | 107.5439 | 156.1917 | 277.3878 | 419.3972 | 438.6087 | 107.8628 | 154.0033 | 263.6051 | 384.9263 | 386.5015 | 77.4967 | 95.9419 | 108.6721 | 162.9784 | 269.9732 | 278.7394 |  | 268.9149 | 594.4756 |  | 85.3356 | 138.8501 | 236.5185 | 378.9167 | 399.1925 | 128.5653 | 163.6248 | 271.404 | 413.3136 | 402.7354 | 88.951 | 99.1122 | 110.9334 | 159.9375 | 278.4804 | 380.5171 | 292.39 | 249.0951 | 260.8911 | 132.3263 | 171.3781 | 267.0656 | 395.2866 | 412.9879 |  | 320.9831 |  |  | 205.2034 | 214.8403 | 330.6257 | 201.6079 | 341.4071 | 195.3707 | 63.0355 | 62.9474 | 53.3014 | 58.7584 | 57.3963 | 62.163 | 52.4398 | 66.7386 | 223.8922 | 243.3352 | 232.0701 | 217.8116 | 396.4051 |  |  | 218.2013 |  | 184.6357 | 114.0533 | 169.1741 | 117.8266 | 247.4142 | 146.7664 | 420.6543 | 440.7605 | 403.0173 | 292.0652 | 247.2491 | 239.4419 | 302.3286 | 414.0673 | 274.2352 | 272.884 | 316.6855 | 270.3283 | 214.5903 | 136.7008 | 239.3117 | 142.1126 | 441.2756 | 246.8376 | 167.7932 | 441.9386 |  | 217.8914 | 98.4363 | 100.6225 | 160.073 | 283.4739 | 317.2648 | 322.7749 | 298.1477 | 446.859 | 144.2627 | 139.1696 | 247.8285 | 394.0044 | 438.7564 | 102.887 | 143.3043 | 259.12 | 418.8059 | 437.0546 | 80.265 | 99.2073 | 111.1818 | 159.3333 | 279.996 | 259.3469 | 311.071 | 314.8055 | 284.0584 | 276.8071 | 97.9368 | 135.2778 | 225.2863 | 383.9764 | 420.0358 | 119.3079 | 146.0927 | 269.8152 | 412.4475 | 418.0935 | 80.2183 | 99.7267 | 120.0328 | 170.8305 | 300.7343 | 233.1968 | 275.9617 | 267.4201 | 314.7856 | 115.1396 | 250.1994 | 149.3045 | 398.2937 | 424.4552 | 336.1521 | 334.4276 |  |  | 212.527 | 233.0751 | 220.7896 | 336.6545 | 216.2267 | 327.4498 |  | 235.8436 | 209.498 | 219.9196 | 63.6578 | 98.9766 | 103.2659 |  | 432.7777 | 511.6343 | 523.6814 | 507.3235 | 676.8625 | 652.1557 | 474.3126 | [23 empty] | 218.9621 | 664.5091 | 11.0209 | 472.206
15:20 | 6843 |  |  | -15.5652 | 20.5654 | 14.7719 | -0.6177 | 2.4784 | 2.79 | -7.0466 | 1.8885 | 9.8871 | 2.3382 | 0.158 |  |  |  | -31.4898 | 19.0962 | 28.7651 | 3.713 |  | -4.9498 | 3.7248 | 0.6164 | 2.6419 | 2.9695 | 1.712 | 2.2883 | 353.7441 | 345.1102 | 201.407 | 244.3333 | 182.9757 | 169.7023 | 131.6564 | 237.2367 | 140.3629 | 247.1487 | 399.3192 | 410.4579 | 193.7437 | 224.2393 | 319.4359 | 347.222 | 388.2932 |  |  | 272.2741 |  | 312.3086 | 114.103 | 139.0103 | 240.5896 | 392.9113 | 391.408 | 247.8085 | 161.4522 | 278.8746 | 413.5855 | 426.6718 | 190.7992 | 96.0127 | 114.6256 | 166.8385 | 281.9841 | 330.6598 | 247.0362 | 323.4969 | 360.3242 | 107.5304 | 156.2036 | 277.3816 | 419.3329 | 438.5094 | 107.8669 | 154.0143 | 263.5892 | 384.8473 | 386.3975 | 77.4952 | 95.9337 | 108.6747 | 162.9824 | 269.9544 | 278.6561 |  | 268.8137 | 594.3743 |  | 85.3301 | 138.8639 | 236.5245 | 378.8646 | 399.0939 | 128.6065 | 163.6401 | 271.4064 | 413.2373 | 402.6328 | 88.9568 | 99.1037 | 110.9335 | 159.9498 | 278.4651 | 380.4939 | 292.2991 | 249.0756 | 260.7976 | 132.3399 | 171.3928 | 267.0812 | 395.2408 | 412.8887 |  | 320.9122 |  |  | 205.1198 | 214.7523 | 330.5028 | 201.4689 | 341.2816 | 195.2257 | 62.9743 | 62.4718 | 51.3287 | 58.5312 | 57.2916 | 60.1898 | 51.5104 | 66.6085 | 223.7827 | 243.237 | 231.9819 | 217.7268 | 396.3509 |  |  | 218.185 |  | 184.6306 | 114.0556 | 169.1616 | 117.8183 | 247.4145 | 146.7828 | 420.603 | 440.6603 | 402.9616 | 291.9808 | 247.249 | 239.4943 | 302.3769 | 414.0181 | 274.2362 | 272.7968 | 316.5739 | 270.2357 | 214.5934 | 136.7068 | 239.3205 | 142.1288 | 441.1759 | 246.8479 | 167.8284 | 441.8524 |  | 217.8798 | 98.4607 | 100.634 | 160.0921 | 283.4669 | 317.1668 | 322.691 | 298.055 | 446.7073 | 144.2603 | 139.1799 | 247.8377 | 393.9696 | 438.6563 | 102.8868 | 143.3159 | 259.1291 | 418.7424 | 436.9588 | 80.2689 | 99.2311 | 111.1956 | 159.3422 | 279.9953 | 259.3075 | 311.1792 | 314.6801 | 284.0437 | 276.7294 | 97.93 | 135.2987 | 225.3001 | 383.9513 | 419.9432 | 119.3154 | 146.0948 | 269.8247 | 412.4032 | 418.0084 | 80.2209 | 99.7161 | 120.0376 | 170.8399 | 300.7133 | 233.1155 | 275.8702 | 267.3227 | 314.6837 | 115.1537 | 250.2174 | 149.3174 | 398.2517 | 424.3688 | 336.1025 | 334.3334 |  |  | 212.4277 | 232.9906 | 220.6945 | 336.5734 | 216.1128 | 327.4267 |  | 235.7537 | 209.4247 | 219.8314 | 63.6615 | 98.9771 | 103.2719 |  | 432.6623 | 511.5441 | 523.6251 | 507.7222 | 677.5958 | 652.579 | 474.1503 | [23 empty] | 218.8743 | 665.0874 | 10.8707 | 472.1032
15:20 | 6844 |  |  | -15.5689 | 20.5582 | 14.8265 | -0.6217 | 2.3697 | 2.7671 | -7.1648 | 1.8886 | 9.8841 | 2.3387 | 0.1566 |  |  |  | -31.5836 | 19.1567 | 28.698 | 3.8292 |  | -4.9094 | 3.7054 | 0.6173 | 2.636 | 2.9666 | 1.7102 | 0.526 | 353.7157 | 345.0762 | 201.4007 | 244.3237 | 182.9695 | 169.6891 | 131.6578 | 237.291 | 140.3729 | 247.1483 | 399.26 | 410.3603 | 193.7396 | 224.2381 | 319.321 | 347.1629 | 388.2261 |  |  | 272.2039 |  | 312.2443 | 114.1465 | 139.0287 | 240.5962 | 392.8544 | 391.3149 | 247.8121 | 161.4733 | 278.8838 | 413.5219 | 426.5667 | 190.8133 | 96.0189 | 114.6385 | 166.8462 | 281.9808 | 330.5403 | 246.9519 | 323.4097 | 360.6584 | 107.5333 | 156.2117 | 277.3835 | 419.2685 | 438.4091 | 107.879 | 154.0209 | 263.5743 | 384.7626 | 386.2959 | 77.5042 | 95.9366 | 108.7032 | 163.0065 | 269.9722 | 278.5977 |  | 268.7118 | 594.2708 |  | 85.345 | 138.8875 | 236.5352 | 378.8228 | 399.0221 | 128.6183 | 163.6528 | 271.4061 | 413.1672 | 402.5296 | 88.9571 | 99.1288 | 110.9581 | 159.9644 | 278.4743 | 380.4578 | 292.2172 | 249.0667 | 260.713 | 132.3585 | 171.4082 | 267.0941 | 395.1944 | 412.795 |  | 320.819 |  |  | 205.033 | 214.6721 | 330.3638 | 201.3208 | 341.1688 | 195.07 | 62.7029 | 62.62 | 49.5356 | 58.141 | 57.8518 | 57.4036 | 51.2882 | 66.1451 | 223.6627 | 243.1257 | 231.8838 | 217.6232 | 396.296 |  |  | 218.1721 |  | 184.6181 | 114.0559 | 169.1476 | 117.81 | 247.4252 | 146.799 | 420.5455 | 440.5542 | 402.9057 | 291.888 | 247.2183 | 239.5421 | 302.4073 | 413.9654 | 274.2313 | 272.7049 | 316.4262 | 270.1471 | 214.614 | 136.712 | 239.3296 | 142.1515 | 441.0697 | 246.845 | 167.8394 | 441.7748 |  | 217.9036 | 98.5185 | 100.6374 | 160.1214 | 283.4414 | 317.0736 | 322.6017 | 297.9587 | 446.5252 | 144.2609 | 139.1977 | 247.8522 | 393.9236 | 438.5639 | 102.8998 | 143.3512 | 259.1481 | 418.6951 | 436.8753 | 80.2743 | 99.2371 | 111.1937 | 159.3621 | 279.9916 | 259.2246 | 311.6467 | 314.5487 | 283.9881 | 276.6526 | 97.9403 | 135.3075 | 225.3273 | 383.9214 | 419.8626 | 119.3416 | 146.1236 | 269.8416 | 412.3681 | 417.9254 | 80.2412 | 99.7123 | 120.045 | 170.8468 | 300.7096 | 233.0238 | 275.7773 | 267.2222 | 314.5883 | 115.1557 | 250.2221 | 149.328 | 398.2076 | 424.2894 | 336.0686 | 334.2469 |  |  | 212.3291 | 232.9041 | 220.5979 | 336.5097 | 215.9884 | 327.4273 |  | 235.6709 | 209.3472 | 219.7451 | 63.6669 | 98.9819 | 103.2803 |  | 432.6194 | 511.47 | 523.5334 | 507.682 | 677.7974 | 652.1691 | 474.1864 | [23 empty] | 218.7874 | 664.9833 | 10.8187 | 472.0447
15:20 | 6845 |  |  | -15.5928 | 20.5143 | 14.7561 | -0.6951 | 2.3451 | 2.7326 | -7.1881 | 1.89 | 9.8851 | 2.3382 | 0.1567 |  |  |  | -31.6006 | 19.2427 | 28.7765 | 3.811 |  | -4.968 | 3.7253 | 0.6157 | 2.6364 | 2.9672 | 1.7127 | 3.0949 | 353.672 | 345.0435 | 201.3912 | 244.3216 | 182.9562 | 169.6791 | 131.6541 | 237.276 | 140.4017 | 247.1662 | 399.2234 | 410.2817 | 193.7303 | 224.181 | 319.2584 | 347.1441 | 388.2121 |  |  | 272.1172 |  | 312.1778 | 114.139 | 139.0278 | 240.5984 | 392.7933 | 391.2169 | 247.7987 | 161.4631 | 278.8892 | 413.4547 | 426.4698 | 190.8306 | 96.0222 | 114.6556 | 166.8623 | 281.9723 | 330.4256 | 246.8716 | 323.3196 | 360.995 | 107.539 | 156.2225 | 277.3864 | 419.1992 | 438.3092 | 107.8927 | 154.0243 | 263.5504 | 384.6758 | 386.1897 | 77.5232 | 95.9443 | 108.7077 | 163.0145 | 269.951 | 278.4795 |  | 268.6222 | 594.1659 |  | 85.3561 | 138.9111 | 236.5473 | 378.7774 | 398.9375 | 128.6098 | 163.6706 | 271.3979 | 413.0941 | 402.4342 | 88.9727 | 99.1471 | 110.9914 | 159.9802 | 278.4777 | 380.4115 | 292.1372 | 249.067 | 260.6208 | 132.3787 | 171.4185 | 267.1066 | 395.1405 | 412.702 |  | 320.7216 |  |  | 204.9515 | 214.5917 | 330.2331 | 201.2124 | 341.0778 | 194.9331 | 62.0172 | 62.8457 | 47.5039 | 57.9121 | 58.8319 | 54.386 | 49.8697 | 65.5654 | 223.5468 | 243.0187 | 231.7967 | 217.5212 | 396.237 |  |  | 218.1555 |  | 184.612 | 114.0543 | 169.1293 | 117.8018 | 247.4204 | 146.8045 | 420.4818 | 440.4532 | 402.8586 | 291.8194 | 247.1889 | 239.5964 | 302.4455 | 413.9101 | 274.1846 | 272.6092 | 316.2673 | 270.0666 | 214.6197 | 136.7249 | 239.3472 | 142.1401 | 440.9599 | 246.8414 | 167.8613 | 441.7083 |  | 217.9189 | 98.5749 | 100.6444 | 160.1508 | 283.4224 | 316.9833 | 322.5095 | 297.8676 | 446.4122 | 144.2664 | 139.2186 | 247.8744 | 393.8975 | 438.4661 | 102.9175 | 143.3567 | 259.1517 | 418.6365 | 436.7802 | 80.2667 | 99.1772 | 111.2046 | 159.3785 | 279.9903 | 259.1193 | 312.1782 | 314.4277 | 283.9069 | 276.5813 | 97.9498 | 135.3006 | 225.3471 | 383.8733 | 419.7788 | 119.3554 | 146.1421 | 269.8641 | 412.3378 | 417.8573 | 80.272 | 99.7245 | 120.0559 | 170.8642 | 300.7093 | 232.9232 | 275.6845 | 267.133 | 314.4764 | 115.1674 | 250.2346 | 149.3458 | 398.1498 | 424.1976 | 336.0511 | 334.1738 |  |  | 212.2341 | 232.8056 | 220.4983 | 336.4668 | 215.8743 | 327.3424 |  | 235.5797 | 209.2651 | 219.6594 | 63.6698 | 98.9481 | 103.2883 |  | 432.563 | 511.4099 | 523.4498 | 507.2316 | 676.4752 | 651.2269 | 473.9508 | [23 empty] | 218.6982 | 663.8511 | 10.7577 | 471.9864
15:20 | 6846 |  |  | -15.6479 | 20.5472 | 14.7569 | -0.6512 | 2.3744 | 2.7623 | -7.2078 | 1.8894 | 9.8834 | 2.3385 | 0.1562 |  |  |  | -31.6252 | 19.0475 | 28.7324 | 3.729 |  | -4.9404 | 3.8382 | 0.6162 | 2.6347 | 2.9678 | 1.7125 | 1.8543 | 353.6355 | 345.0052 | 201.3881 | 244.3155 | 182.9466 | 169.6598 | 131.6492 | 237.2457 | 140.4283 | 247.1752 | 399.1691 | 410.1974 | 193.7484 | 224.1185 | 319.2745 | 347.1506 | 388.2292 |  |  | 272.0297 |  | 312.1075 | 114.1386 | 139.0344 | 240.6046 | 392.7287 | 391.1156 | 247.7911 | 161.4643 | 278.8768 | 413.381 | 426.3736 | 190.8492 | 96.0291 | 114.6631 | 166.8757 | 281.9692 | 330.3124 | 246.8015 | 323.234 | 361.1857 | 107.5514 | 156.2333 | 277.3787 | 419.1313 | 438.2126 | 107.8895 | 154.0291 | 263.5325 | 384.5906 | 386.0868 | 77.5267 | 95.9472 | 108.7042 | 163.0181 | 269.9382 | 278.3249 |  | 268.539 | 594.0644 |  | 85.3523 | 138.9137 | 236.5565 | 378.714 | 398.8332 | 128.6002 | 163.6763 | 271.3784 | 413.0194 | 402.3285 | 88.9816 | 99.1385 | 111.0001 | 159.9902 | 278.4611 | 380.3578 | 292.0576 | 249.0618 | 260.521 | 132.3898 | 171.4288 | 267.1149 | 395.0924 | 412.6084 |  | 320.6242 |  |  | 204.8672 | 214.4962 | 330.1636 | 201.2231 | 341.0129 | 194.8323 | 61.6465 | 63.2393 | 46.1516 | 57.8986 | 59.6065 | 52.4592 | 47.2648 | 64.9062 | 223.4344 | 242.9186 | 231.7096 | 217.4308 | 396.1691 |  |  | 218.1388 |  | 184.605 | 114.0446 | 169.1098 | 117.8001 | 247.4046 | 146.8226 | 420.4343 | 440.338 | 402.811 | 291.7442 | 247.1664 | 239.6525 | 302.4902 | 413.8552 | 274.1262 | 272.5204 | 316.1333 | 269.9876 | 214.6133 | 136.7423 | 239.3665 | 142.127 | 440.8625 | 246.8525 | 167.8944 | 441.6326 |  | 217.9088 | 98.5988 | 100.6532 | 160.1795 | 283.4196 | 316.8905 | 322.4204 | 297.7801 | 446.3465 | 144.2761 | 139.2534 | 247.92 | 393.8679 | 438.3695 | 102.9245 | 143.3642 | 259.1551 | 418.5637 | 436.6942 | 80.2672 | 99.1734 | 111.2181 | 159.3825 | 279.9867 | 259.0122 | 312.4816 | 314.317 | 283.8146 | 276.5033 | 97.9352 | 135.3077 | 225.3557 | 383.8263 | 419.6825 | 119.3483 | 146.147 | 269.8727 | 412.2945 | 417.7829 | 80.2521 | 99.7218 | 120.0626 | 170.8772 | 300.6902 | 232.8334 | 275.586 | 267.0587 | 314.3596 | 115.1838 | 250.2441 | 149.3566 | 398.1039 | 424.0884 | 335.9972 | 334.0631 |  |  | 212.1487 | 232.7115 | 220.415 | 336.4519 | 215.7731 | 327.26 |  | 235.4833 | 209.1891 | 219.571 | 63.6776 | 98.926 | 103.2985 |  | 432.4891 | 511.3166 | 523.4016 | 507.4685 | 677.0027 | 651.3758 | 473.7328 | [23 empty] | 218.6103 | 664.1892 | 10.7146 | 471.9029
15:20 | 6847 |  |  | -15.6269 | 20.4939 | 14.8209 | -0.6389 | 2.3471 | 2.6919 | -7.2552 | 1.8893 | 9.881 | 2.341 | 0.1568 |  |  |  | -31.4695 | 19.0988 | 28.7045 | 3.7178 |  | -4.936 | 3.8368 | 0.616 | 2.6327 | 2.9669 | 1.7103 | 6.2911 | 353.5989 | 344.9688 | 201.3799 | 244.3029 | 182.9438 | 169.6447 | 131.6496 | 237.2599 | 140.4241 | 247.1809 | 399.1104 | 410.1028 | 193.7499 | 224.067 | 319.2568 | 347.1348 | 388.2195 |  |  | 271.9407 |  | 312.0451 | 114.143 | 139.0537 | 240.6189 | 392.6697 | 391.0146 | 247.8014 | 161.4783 | 278.8646 | 413.311 | 426.2842 | 190.8691 | 96.0406 | 114.675 | 166.887 | 281.9611 | 330.2038 | 246.7327 | 323.1507 | 361.3814 | 107.5714 | 156.2487 | 277.3819 | 419.0744 | 438.1154 | 107.8945 | 154.043 | 263.5182 | 384.5113 | 385.9859 | 77.5228 | 95.9404 | 108.7234 | 163.0288 | 269.9465 | 278.2244 |  | 268.4694 | 593.9519 |  | 85.3497 | 138.9262 | 236.5516 | 378.6685 | 398.7478 | 128.6015 | 163.6837 | 271.3661 | 412.9493 | 402.2385 | 89.021 | 99.1255 | 110.9922 | 160.0096 | 278.4347 | 380.3161 | 291.9665 | 249.0411 | 260.4144 | 132.3695 | 171.4327 | 267.1082 | 395.031 | 412.5003 |  | 320.5401 |  |  | 204.7796 | 214.4066 | 330.0596 | 201.1393 | 340.9373 | 194.7326 | 61.9059 | 63.9501 | 44.8938 | 57.5367 | 60.2357 | 51.5214 | 45.1992 | 64.6367 | 223.3086 | 242.8138 | 231.6059 | 217.3264 | 396.1009 |  |  | 218.1214 |  | 184.5937 | 114.0385 | 169.0933 | 117.798 | 247.4097 | 146.8394 | 420.3903 | 440.2193 | 402.7563 | 291.6726 | 247.1428 | 239.7084 | 302.529 | 413.8137 | 274.0522 | 272.4291 | 316.0398 | 269.8946 | 214.6086 | 136.7524 | 239.3747 | 142.1394 | 440.759 | 246.8543 | 167.902 | 441.5534 |  | 217.904 | 98.5874 | 100.6516 | 160.2011 | 283.4133 | 316.808 | 322.3336 | 297.694 | 446.2004 | 144.2828 | 139.2708 | 247.9385 | 393.8169 | 438.2834 | 102.9274 | 143.3921 | 259.1705 | 418.5177 | 436.6199 | 80.2861 | 99.1765 | 111.2393 | 159.3996 | 279.9835 | 258.894 | 312.774 | 314.2015 | 283.7134 | 276.4298 | 97.931 | 135.3305 | 225.3684 | 383.7835 | 419.58 | 119.351 | 146.166 | 269.8883 | 412.2547 | 417.7114 | 80.2452 | 99.7166 | 120.0793 | 170.8907 | 300.6852 | 232.7612 | 275.4906 | 266.9892 | 314.2696 | 115.1966 | 250.2541 | 149.3684 | 398.0509 | 423.9938 | 335.8944 | 333.9627 |  |  | 212.0625 | 232.6337 | 220.3463 | 336.4534 | 215.6772 | 327.1657 |  | 235.3854 | 209.1066 | 219.4832 | 63.6831 | 98.9614 | 103.2896 |  | 432.3974 | 511.2428 | 523.3209 | 507.1884 | 677.2426 | 651.6136 | 473.632 | [23 empty] | 218.5255 | 664.4281 | 10.7356 | 471.8201
15:20 | 6848 |  |  | -15.6532 | 20.434 | 14.8432 | -0.7196 | 2.4074 | 2.7396 | -7.0914 | 1.8906 | 9.8808 | 2.3309 | 0.1582 |  |  |  | -31.4888 | 19.0306 | 28.7719 | 3.7186 |  | -4.9779 | 3.8045 | 0.6168 | 2.6316 | 2.9624 | 1.7116 | -1.1799 | 353.5663 | 344.9381 | 201.3785 | 244.2959 | 182.9401 | 169.6335 | 131.6485 | 237.2221 | 140.4377 | 247.2055 | 399.0571 | 410.0114 | 193.7392 | 224.0339 | 319.1708 | 347.1152 | 388.1642 |  |  | 271.8404 |  | 311.9848 | 114.1212 | 139.0703 | 240.6221 | 392.6127 | 390.9058 | 247.7966 | 161.5038 | 278.8484 | 413.2274 | 426.1805 | 190.8951 | 96.043 | 114.6783 | 166.8891 | 281.9413 | 330.0894 | 246.6558 | 323.0573 | 361.6499 | 107.5655 | 156.2576 | 277.3765 | 419.0149 | 438.0188 | 107.9025 | 154.0586 | 263.5039 | 384.4301 | 385.8908 | 77.5146 | 95.9496 | 108.7271 | 163.0343 | 269.9152 | 278.1593 |  | 268.4004 | 593.8439 |  | 85.3527 | 138.9342 | 236.5653 | 378.6012 | 398.6387 | 128.6163 | 163.6931 | 271.3482 | 412.8683 | 402.1547 | 89.0672 | 99.1079 | 110.9856 | 160.033 | 278.4245 | 380.2793 | 291.8787 | 249.0209 | 260.3187 | 132.3599 | 171.4398 | 267.0956 | 394.9645 | 412.3946 |  | 320.4898 |  |  | 204.6905 | 214.32 | 329.9007 | 200.9754 | 340.8298 | 194.6081 | 61.9216 | 64.0674 | 43.2434 | 56.6957 | 60.66 | 51.5095 | 45.7884 | 64.6763 | 223.1798 | 242.7118 | 231.511 | 217.2299 | 396.051 |  |  | 218.1089 |  | 184.5891 | 114.0414 | 169.0793 | 117.7947 | 247.4091 | 146.8564 | 420.3409 | 440.1259 | 402.7096 | 291.6593 | 247.1552 | 239.7757 | 302.5826 | 413.7755 | 273.9981 | 272.3391 | 316.0057 | 269.7952 | 214.601 | 136.7669 | 239.3861 | 142.1435 | 440.6576 | 246.8478 | 167.9136 | 441.4772 |  | 217.8977 | 98.5564 | 100.6476 | 160.2168 | 283.408 | 316.717 | 322.2488 | 297.6081 | 446.0075 | 144.2865 | 139.2789 | 247.9421 | 393.7861 | 438.1715 | 102.9316 | 143.3927 | 259.1781 | 418.4558 | 436.5217 | 80.296 | 99.2503 | 111.2604 | 159.4198 | 279.978 | 258.7928 | 312.9784 | 314.077 | 283.5977 | 276.3468 | 97.9216 | 135.3363 | 225.3835 | 383.739 | 419.482 | 119.3612 | 146.1851 | 269.9066 | 412.2143 | 417.6361 | 80.2644 | 99.7172 | 120.078 | 170.8951 | 300.6914 | 232.6799 | 275.3999 | 266.9162 | 314.176 | 115.195 | 250.2564 | 149.3728 | 397.9963 | 423.9021 | 335.7806 | 333.8676 |  |  | 211.9697 | 232.5616 | 220.2615 | 336.4327 | 215.6012 | 327.0437 |  | 235.2943 | 209.0247 | 219.4035 | 63.6827 | 98.9736 | 103.2923 |  | 432.3587 | 511.1638 | 523.2334 | 507.5371 | 676.979 | 652.0233 | 474.2119 | [23 empty] | 218.4407 | 664.5012 | 10.7457 | 471.7613
15:20 | 6849 |  |  | -15.5978 | 20.4681 | 14.8754 | -0.6846 | 2.3336 | 2.6012 | -7.2278 | 1.8874 | 9.8733 | 2.3345 | 0.157 |  |  |  | -31.5992 | 19.0338 | 28.7837 | 3.8046 |  | -4.9366 | 3.7243 | 0.6172 | 2.6302 | 2.9645 | 1.7108 | 3.3326 | 353.5342 | 344.9062 | 201.3821 | 244.2936 | 182.9318 | 169.6179 | 131.6469 | 237.1669 | 140.4493 | 247.2189 | 398.9968 | 409.9077 | 193.7451 | 224.0615 | 319.1412 | 347.1282 | 388.1608 |  |  | 271.7607 |  | 311.9098 | 114.0997 | 139.0802 | 240.621 | 392.5525 | 390.7951 | 247.7815 | 161.5163 | 278.8422 | 413.1642 | 426.0651 | 190.9088 | 96.0469 | 114.6946 | 166.9031 | 281.9362 | 329.9742 | 246.5897 | 322.9691 | 361.9765 | 107.5647 | 156.2814 | 277.3767 | 418.9637 | 437.9185 | 107.8973 | 154.057 | 263.4887 | 384.3378 | 385.7965 | 77.4871 | 95.9503 | 108.7007 | 163.0378 | 269.8796 | 278.1042 |  | 268.3281 | 593.7397 |  | 85.3611 | 138.9069 | 236.5922 | 378.4906 | 398.5079 | 128.6356 | 163.6955 | 271.3397 | 412.7865 | 402.0367 | 89.0636 | 99.1045 | 110.9956 | 160.0311 | 278.4204 | 380.2332 | 291.7951 | 248.9931 | 260.2492 | 132.3741 | 171.4621 | 267.105 | 394.9167 | 412.3053 |  | 320.4318 |  |  | 204.6051 | 214.234 | 329.8078 | 200.9005 | 340.7779 | 194.5303 | 61.8534 | 63.6154 | 42.0986 | 56.1728 | 60.9929 | 52.2121 | 47.6553 | 64.2483 | 223.0694 | 242.6101 | 231.4329 | 217.1436 | 395.9964 |  |  | 218.1018 |  | 184.5783 | 114.0391 | 169.0637 | 117.7821 | 247.4126 | 146.8693 | 420.2763 | 440.0261 | 402.6559 | 291.6589 | 247.1666 | 239.8459 | 302.6363 | 413.7388 | 273.948 | 272.2499 | 315.9694 | 269.701 | 214.618 | 136.7822 | 239.4044 | 142.1526 | 440.5595 | 246.8561 | 167.9474 | 441.4008 |  | 217.9087 | 98.5303 | 100.6528 | 160.2408 | 283.4051 | 316.6205 | 322.1653 | 297.5206 | 445.8127 | 144.2882 | 139.3018 | 247.9791 | 393.7779 | 438.0742 | 102.9428 | 143.3981 | 259.1829 | 418.41 | 436.4253 | 80.2993 | 99.2355 | 111.268 | 159.4294 | 279.9716 | 258.7014 | 313.0455 | 313.938 | 283.4832 | 276.2466 | 97.9131 | 135.3451 | 225.4004 | 383.701 | 419.3888 | 119.3665 | 146.2097 | 269.9159 | 412.1705 | 417.5539 | 80.2709 | 99.7146 | 120.0687 | 170.8955 | 300.6843 | 232.5854 | 275.302 | 266.8429 | 314.066 | 115.2044 | 250.2854 | 149.4029 | 397.9404 | 423.7927 | 335.6898 | 333.7505 |  |  | 211.8785 | 232.4673 | 220.166 | 336.3843 | 215.5221 | 326.9067 |  | 235.1943 | 208.9294 | 219.3084 | 63.6861 | 98.9889 | 103.3021 |  | 432.2859 | 511.09 | 523.1632 | 507.3334 | 677.321 | 651.8829 | 473.9762 | [23 empty] | 218.3479 | 664.6019 | 10.6736 | 471.688
15:20 | 6850 |  |  | -15.5567 | 20.5015 | 14.9354 | -0.6356 | 2.3934 | 2.7045 | -7.2477 | 1.8883 | 9.8738 | 2.3327 | 0.1586 |  |  |  | -31.6336 | 19.0173 | 28.6919 | 3.6938 |  | -4.9211 | 3.7363 | 0.617 | 2.6283 | 2.9664 | 1.7091 | 0.5068 | 353.4908 | 344.8621 | 201.3675 | 244.2817 | 182.9199 | 169.6008 | 131.6447 | 237.1535 | 140.4598 | 247.2243 | 398.9469 | 409.8027 | 193.7458 | 224.073 | 319.1796 | 347.1515 | 388.1689 |  |  | 271.6769 |  | 311.8437 | 114.0915 | 139.0867 | 240.6327 | 392.4878 | 390.6884 | 247.7762 | 161.5263 | 278.8455 | 413.0971 | 425.9634 | 190.9104 | 96.0522 | 114.7147 | 166.9197 | 281.9244 | 329.8624 | 246.5261 | 322.8857 | 362.2486 | 107.5724 | 156.3074 | 277.3887 | 418.9071 | 437.8248 | 107.9007 | 154.059 | 263.4767 | 384.2535 | 385.6963 | 77.4936 | 95.9454 | 108.7031 | 163.0571 | 269.8816 | 278.0585 |  | 268.2555 | 593.6403 |  | 85.3577 | 138.8937 | 236.6007 | 378.4095 | 398.4003 | 128.6247 | 163.703 | 271.3484 | 412.7099 | 401.9299 | 89.0602 | 99.1156 | 111.0191 | 160.0373 | 278.4166 | 380.1865 | 291.6974 | 248.9612 | 260.1724 | 132.3907 | 171.4793 | 267.1182 | 394.8639 | 412.2048 |  | 320.356 |  |  | 204.5275 | 214.1559 | 329.7468 | 200.8512 | 340.7984 | 194.5018 | 61.7297 | 63.4489 | 41.403 | 56.1803 | 61.1789 | 53.5229 | 48.5984 | 63.1491 | 222.959 | 242.5055 | 231.3425 | 217.0445 | 395.9449 |  |  | 218.0942 |  | 184.5774 | 114.0427 | 169.0534 | 117.782 | 247.4246 | 146.878 | 420.2097 | 439.9226 | 402.5979 | 291.6614 | 247.1697 | 239.9072 | 302.6859 | 413.6861 | 273.8445 | 272.1581 | 315.9037 | 269.6104 | 214.6272 | 136.7817 | 239.4041 | 142.168 | 440.4453 | 246.8623 | 167.9649 | 441.3232 |  | 217.8894 | 98.5102 | 100.6581 | 160.2617 | 283.3934 | 316.5303 | 322.0706 | 297.4265 | 445.7003 | 144.2858 | 139.32 | 248.0114 | 393.751 | 437.9992 | 102.9532 | 143.4151 | 259.2073 | 418.3816 | 436.3396 | 80.3151 | 99.2627 | 111.2852 | 159.4443 | 279.9697 | 258.6045 | 313.0921 | 313.7865 | 283.3907 | 276.153 | 97.9276 | 135.3608 | 225.4292 | 383.6675 | 419.3101 | 119.3808 | 146.2274 | 269.9518 | 412.1458 | 417.5021 | 80.2824 | 99.729 | 120.0729 | 170.9064 | 300.6823 | 232.5045 | 275.2074 | 266.7687 | 313.96 | 115.2104 | 250.3075 | 149.4319 | 397.8793 | 423.6894 | 335.6018 | 333.6401 |  |  | 211.784 | 232.3561 | 220.0658 | 336.3115 | 215.4299 | 326.768 |  | 235.1001 | 208.8588 | 219.221 | 63.6951 | 98.9942 | 103.311 |  | 432.1986 | 511.0272 | 523.0859 | 507.3833 | 677.1462 | 652.0197 | 473.8501 | [23 empty] | 218.2586 | 664.583 | 10.7038 | 471.6129
15:20 | 6851 |  |  | -15.5814 | 20.5096 | 14.9318 | -0.6355 | 2.418 | 2.7122 | -7.1449 | 1.8912 | 9.8703 | 2.3319 | 0.1567 |  |  |  | -31.5497 | 19.0186 | 28.8213 | 3.7162 |  | -4.8767 | 3.7372 | 0.6161 | 2.6318 | 2.9639 | 1.7086 | 1.716 | 353.4459 | 344.8286 | 201.3509 | 244.2656 | 182.9058 | 169.5758 | 131.6326 | 237.1688 | 140.4659 | 247.2283 | 398.884 | 409.7075 | 193.7412 | 223.9976 | 319.1598 | 347.1511 | 388.1381 |  |  | 271.5961 |  | 311.7849 | 114.1162 | 139.0953 | 240.645 | 392.4235 | 390.5975 | 247.7686 | 161.5512 | 278.8497 | 413.0228 | 425.8627 | 190.9098 | 96.0573 | 114.7197 | 166.9247 | 281.9038 | 329.7527 | 246.4519 | 322.7956 | 363.3423 | 107.5805 | 156.3115 | 277.3831 | 418.8342 | 437.732 | 107.9045 | 154.0797 | 263.4627 | 384.1806 | 385.589 | 77.5377 | 95.9532 | 108.7371 | 163.0855 | 269.8908 | 277.9849 |  | 268.1791 | 593.5327 |  | 85.3579 | 138.9257 | 236.6006 | 378.3828 | 398.3249 | 128.6254 | 163.7119 | 271.3552 | 412.6377 | 401.8419 | 89.0782 | 99.1172 | 111.0325 | 160.0636 | 278.406 | 380.1425 | 291.6022 | 248.9474 | 260.088 | 132.4085 | 171.4914 | 267.1178 | 394.8056 | 412.0986 |  | 320.2835 |  |  | 204.4487 | 214.0751 | 329.6837 | 200.8066 | 340.8307 | 194.462 | 61.5034 | 63.1534 | 40.9062 | 55.782 | 61.1296 | 55.1414 | 49.9571 | 62.5912 | 222.8408 | 242.4039 | 231.2446 | 216.9393 | 395.8869 |  |  | 218.0701 |  | 184.571 | 114.0415 | 169.0431 | 117.7757 | 247.4168 | 146.8913 | 420.1515 | 439.818 | 402.5454 | 291.6253 | 247.1781 | 239.9779 | 302.7451 | 413.6285 | 273.6532 | 272.0723 | 315.822 | 269.5265 | 214.6178 | 136.7863 | 239.4141 | 142.1632 | 440.3399 | 246.868 | 167.9672 | 441.2456 |  | 217.869 | 98.4892 | 100.6669 | 160.2774 | 283.3804 | 316.4336 | 321.9811 | 297.3374 | 445.6825 | 144.2956 | 139.3233 | 248.0028 | 393.7113 | 437.8998 | 102.9558 | 143.4239 | 259.2172 | 418.3199 | 436.2418 | 80.343 | 99.3228 | 111.3005 | 159.4568 | 279.9685 | 258.4919 | 313.151 | 313.62 | 283.3055 | 276.0515 | 97.9332 | 135.3797 | 225.4549 | 383.6304 | 419.2191 | 119.3952 | 146.2316 | 269.9772 | 412.1111 | 417.4357 | 80.2937 | 99.7242 | 120.085 | 170.924 | 300.669 | 232.4262 | 275.1177 | 266.6902 | 313.8524 | 115.2107 | 250.3099 | 149.4419 | 397.8389 | 423.6014 | 335.5054 | 333.5534 |  |  | 211.6972 | 232.2662 | 219.9784 | 336.2121 | 215.3406 | 326.6393 |  | 234.9974 | 208.776 | 219.1305 | 63.7004 | 98.9637 | 103.3177 |  | 432.1451 | 510.9503 | 522.9952 | 507.0567 | 676.872 | 651.6946 | 473.9841 | [23 empty] | 218.1712 | 664.2833 | 10.823 | 471.5477
15:20 | 6852 |  |  | -15.5345 | 20.4657 | 14.9514 | -0.6175 | 2.3104 | 2.709 | -7.2343 | 1.8909 | 9.8647 | 2.3267 | 0.1559 |  |  |  | -31.3808 | 18.98 | 28.6825 | 3.7136 |  | -4.9531 | 3.8202 | 0.6166 | 2.6285 | 2.9667 | 1.7081 | 1.0265 | 353.4132 | 344.8096 | 201.3537 | 244.2646 | 182.9011 | 169.5676 | 131.6348 | 237.1721 | 140.4738 | 247.2371 | 398.8208 | 409.6132 | 193.733 | 223.944 | 319.1018 | 347.1392 | 388.1379 |  |  | 271.5117 |  | 311.721 | 114.1236 | 139.1031 | 240.6491 | 392.3648 | 390.4977 | 247.7379 | 161.5523 | 278.8418 | 412.961 | 425.7606 | 190.918 | 96.0646 | 114.7269 | 166.9305 | 281.8933 | 329.6381 | 246.3817 | 322.7071 | 365.0815 | 107.5795 | 156.3192 | 277.3813 | 418.7636 | 437.6326 | 107.9084 | 154.0946 | 263.4434 | 384.1 | 385.4856 | 77.5261 | 95.9579 | 108.7458 | 163.0948 | 269.8857 | 277.9077 |  | 268.0982 | 593.4173 |  | 85.3666 | 138.9488 | 236.611 | 378.3481 | 398.2418 | 128.6614 | 163.7197 | 271.3572 | 412.5664 | 401.7544 | 89.102 | 99.1115 | 111.0393 | 160.0802 | 278.3888 | 380.0998 | 291.5193 | 248.9506 | 260.0604 | 132.4155 | 171.5165 | 267.1272 | 394.7555 | 412.0034 |  | 320.2235 |  |  | 204.3614 | 213.9886 | 329.5884 | 200.6834 | 340.8372 | 194.3982 | 60.4237 | 60.6544 | 40.8388 | 55.1711 | 61.0894 | 56.6234 | 51.9284 | 62.7396 | 222.7335 | 242.3015 | 231.1513 | 216.8433 | 395.8223 |  |  | 218.0424 |  | 184.5597 | 114.04 | 169.0266 | 117.7575 | 247.3972 | 146.8969 | 420.0869 | 439.7119 | 402.4903 | 291.5465 | 247.1976 | 240.0456 | 302.8123 | 413.5782 | 273.45 | 271.9775 | 315.7461 | 269.441 | 214.6048 | 136.8087 | 239.4405 | 142.1489 | 440.2438 | 246.8747 | 167.9893 | 441.1695 |  | 217.8756 | 98.4835 | 100.6779 | 160.3103 | 283.3847 | 316.3414 | 321.9025 | 297.2525 | 445.5949 | 144.31 | 139.3432 | 248.0266 | 393.6919 | 437.7909 | 102.9576 | 143.4311 | 259.211 | 418.2606 | 436.1587 | 80.3548 | 99.3086 | 111.3087 | 159.4599 | 279.9652 | 258.3918 | 313.1869 | 313.4325 | 283.2375 | 275.938 | 97.9303 | 135.399 | 225.4669 | 383.5947 | 419.1167 | 119.3908 | 146.2437 | 269.9862 | 412.063 | 417.3521 | 80.3021 | 99.7094 | 120.1069 | 170.9555 | 300.6482 | 232.3369 | 275.0181 | 266.6055 | 313.7336 | 115.2131 | 250.3221 | 149.4568 | 397.7917 | 423.5144 | 335.4059 | 333.4622 |  |  | 211.6098 | 232.181 | 219.8909 | 336.0899 | 215.2466 | 326.5191 |  | 234.8987 | 208.6901 | 219.0342 | 63.6795 | 98.9855 | 103.3188 |  | 432.1025 | 510.8804 | 522.915 | 507.1382 | 676.4341 | 651.397 | 473.4974 | [23 empty] | 218.0818 | 663.9155 | 10.7738 | 471.4914
15:20 | 6853 |  |  | -15.5903 | 20.39 | 14.9321 | -0.6988 | 2.4118 | 2.7749 | -7.3094 | 1.8927 | 9.8666 | 2.3319 | 0.1552 |  |  |  | -31.4179 | 18.9669 | 28.7615 | 3.7366 |  | -4.9135 | 3.7819 | 0.6158 | 2.629 | 2.9667 | 1.7057 | 2.9006 | 353.3787 | 344.7747 | 201.3516 | 244.2624 | 182.9006 | 169.5604 | 131.6388 | 237.1865 | 140.5161 | 247.259 | 398.8044 | 409.5371 | 193.7291 | 223.9304 | 319.036 | 347.1034 | 388.1015 |  |  | 271.4122 |  | 311.6504 | 114.1444 | 139.1141 | 240.6587 | 392.3086 | 390.3882 | 247.7242 | 161.5529 | 278.8262 | 412.8934 | 425.6578 | 190.9358 | 96.072 | 114.7402 | 166.9402 | 281.8833 | 329.5159 | 246.3089 | 322.6271 | 365.9493 | 107.5912 | 156.3396 | 277.3814 | 418.7074 | 437.5303 | 107.9168 | 154.0981 | 263.4173 | 384.0139 | 385.3838 | 77.5095 | 95.9545 | 108.7463 | 163.1152 | 269.902 | 277.8185 |  | 268.0126 | 593.2993 |  | 85.3725 | 138.9427 | 236.6119 | 378.2877 | 398.1374 | 128.6806 | 163.7209 | 271.3483 | 412.4886 | 401.6478 | 89.1263 | 99.1013 | 111.0497 | 160.0891 | 278.3766 | 380.0418 | 291.4423 | 248.9464 | 260.1685 | 132.4258 | 171.5304 | 267.1337 | 394.6988 | 411.9173 |  | 320.1686 |  |  | 204.2745 | 213.9031 | 329.4775 | 200.5266 | 340.8543 | 194.3608 | 59.1598 | 58.1128 | 40.6629 | 55.1273 | 61.1152 | 57.3898 | 53.5185 | 62.8067 | 222.6234 | 242.1906 | 231.0517 | 216.7424 | 395.77 |  |  | 218.0262 |  | 184.5536 | 114.0414 | 169.0109 | 117.7497 | 247.379 | 146.9003 | 420.0277 | 439.6099 | 402.4372 | 291.4644 | 247.2096 | 240.1023 | 302.8646 | 413.5245 | 273.3231 | 271.8754 | 315.6746 | 269.3492 | 214.5841 | 136.8185 | 239.4486 | 142.1532 | 440.1344 | 246.8664 | 168.0118 | 441.0929 |  | 217.8811 | 98.4827 | 100.68 | 160.3317 | 283.3835 | 316.2514 | 321.8129 | 297.1598 | 445.4738 | 144.317 | 139.3644 | 248.0636 | 393.6787 | 437.7019 | 102.9731 | 143.4547 | 259.2435 | 418.2174 | 436.0955 | 80.3735 | 99.2521 | 111.3198 | 159.479 | 279.9731 | 258.3136 | 313.2361 | 313.2389 | 283.1579 | 275.8298 | 97.9344 | 135.4186 | 225.4882 | 383.5631 | 419.0323 | 119.3898 | 146.2664 | 269.9952 | 412.02 | 417.271 | 80.3056 | 99.7107 | 120.1223 | 170.9782 | 300.6346 | 232.2469 | 274.9297 | 266.5241 | 313.6216 | 115.2184 | 250.3338 | 149.4743 | 397.7396 | 423.4197 | 335.3027 | 333.3591 |  |  | 211.5222 | 232.1039 | 219.7968 | 335.9675 | 215.1651 | 326.4266 |  | 234.8173 | 208.6076 | 218.9421 | 63.6839 | 99.0041 | 103.3041 |  | 432.017 | 510.7988 | 522.8579 | 507.4263 | 676.5641 | 652.0028 | 474.1071 | [23 empty] | 217.9959 | 664.2834 | 10.7477 | 471.4079
15:20 | 6854 |  |  | -15.4219 | 20.4508 | 15.0174 | -0.6475 | 2.3482 | 2.7508 | -7.2443 | 1.8933 | 9.8632 | 2.3285 | 0.1568 |  |  |  | -31.4484 | 19.0183 | 28.7928 | 3.761 |  | -4.882 | 3.7333 | 0.6151 | 2.6249 | 2.9668 | 1.7035 | 1.291 | 353.3398 | 344.7303 | 201.3444 | 244.2519 | 182.8895 | 169.5367 | 131.6343 | 237.2234 | 140.5793 | 247.2853 | 398.7907 | 409.4621 | 193.7325 | 223.9 | 318.9988 | 347.0598 | 388.0286 |  |  | 271.3232 |  | 311.5764 | 114.1814 | 139.1251 | 240.6684 | 392.2486 | 390.2915 | 247.7483 | 161.578 | 278.8178 | 412.8258 | 425.5539 | 190.9503 | 96.0845 | 114.7521 | 166.9555 | 281.8725 | 329.4033 | 246.2339 | 322.544 | 366.1721 | 107.6064 | 156.3559 | 277.3718 | 418.6577 | 437.4336 | 107.9257 | 154.1067 | 263.3984 | 383.9334 | 385.2834 | 77.5195 | 95.948 | 108.7606 | 163.1471 | 269.9218 | 277.7051 |  | 267.935 | 593.1856 |  | 85.39 | 138.9589 | 236.61 | 378.2438 | 398.0544 | 128.6819 | 163.7379 | 271.3461 | 412.4229 | 401.5453 | 89.1442 | 99.1182 | 111.0781 | 160.1058 | 278.384 | 379.9848 | 291.362 | 248.9197 | 260.2222 | 132.4608 | 171.5361 | 267.1432 | 394.6544 | 411.8327 |  | 320.1138 |  |  | 204.1887 | 213.8122 | 329.3392 | 200.3378 | 340.866 | 194.3076 | 58.8308 | 57.9613 | 40.6084 | 55.4588 | 61.1152 | 57.6761 | 55.3249 | 62.188 | 222.5067 | 242.0882 | 230.9482 | 216.6401 | 395.7181 |  |  | 218.0158 |  | 184.5457 | 114.0436 | 169.0012 | 117.755 | 247.3848 | 146.9237 | 419.9864 | 439.5099 | 402.4003 | 291.3906 | 247.2216 | 240.1698 | 302.9119 | 413.4807 | 273.2491 | 271.7812 | 315.6001 | 269.2621 | 214.5879 | 136.8264 | 239.4575 | 142.174 | 440.0309 | 246.8659 | 168.0215 | 441.013 |  | 217.8916 | 98.4823 | 100.6881 | 160.3417 | 283.3681 | 316.1589 | 321.7177 | 297.0635 | 445.3319 | 144.3227 | 139.3698 | 248.0706 | 393.6352 | 437.6104 | 102.9849 | 143.4807 | 259.2724 | 418.1511 | 436.0119 | 80.3884 | 99.1568 | 111.3252 | 159.4955 | 279.9718 | 258.2137 | 313.2788 | 313.0346 | 283.0471 | 275.72 | 97.9363 | 135.436 | 225.5196 | 383.5256 | 418.9518 | 119.4074 | 146.2856 | 269.9952 | 411.9786 | 417.1789 | 80.3071 | 99.7039 | 120.1455 | 170.9973 | 300.6182 | 232.1648 | 274.8429 | 266.4465 | 313.5279 | 115.2322 | 250.3534 | 149.4968 | 397.7003 | 423.334 | 335.1868 | 333.2735 |  |  | 211.436 | 232.0223 | 219.7112 | 335.8376 | 215.0863 | 326.3395 |  | 234.7254 | 208.5266 | 218.8578 | 63.6916 | 99.0398 | 103.2987 |  | 431.962 | 510.7188 | 522.7823 | 507.2415 | 676.872 | 651.8178 | 473.738 | [23 empty] | 217.91 | 664.3449 | 10.8686 | 471.3404
15:20 | 6855 |  |  | -15.4208 | 20.3806 | 14.9517 | -0.5985 | 2.3765 | 2.6785 | -7.2636 | 1.8941 | 9.8611 | 2.3262 | 0.1572 |  |  |  | -31.5459 | 18.9981 | 28.762 | 3.7232 |  | -4.9309 | 3.7169 | 0.6171 | 2.6225 | 2.9677 | 1.7019 | 0.188 | 353.3032 | 344.6938 | 201.3431 | 244.2458 | 182.8832 | 169.5207 | 131.6321 | 237.2378 | 140.5784 | 247.2848 | 398.7076 | 409.3429 | 193.725 | 223.8455 | 318.9797 | 347.0369 | 387.9843 |  |  | 271.2351 |  | 311.5054 | 114.1898 | 139.1343 | 240.6662 | 392.1772 | 390.1803 | 247.7606 | 161.5904 | 278.8084 | 412.7528 | 425.4464 | 190.9752 | 96.0883 | 114.7602 | 166.9588 | 281.8652 | 329.2885 | 246.1574 | 322.458 | 366.3556 | 107.6148 | 156.3671 | 277.3683 | 418.5998 | 437.337 | 107.9339 | 154.1154 | 263.388 | 383.853 | 385.1744 | 77.5312 | 95.9481 | 108.7853 | 163.16 | 269.9073 | 277.6228 |  | 267.8525 | 593.0771 |  | 85.3959 | 138.9917 | 236.6075 | 378.2051 | 397.9802 | 128.6872 | 163.7666 | 271.3459 | 412.3519 | 401.4512 | 89.1657 | 99.1302 | 111.0944 | 160.1307 | 278.3812 | 379.9453 | 291.2788 | 248.8608 | 260.1256 | 132.4524 | 171.5448 | 267.1495 | 394.6013 | 411.7315 |  | 320.056 |  |  | 204.1033 | 213.7212 | 329.2209 | 200.1685 | 340.8612 | 194.2277 | 58.7473 | 58.8958 | 40.7034 | 55.7488 | 61.0901 | 58.4183 | 57.5179 | 60.7386 | 222.3979 | 241.9928 | 230.8599 | 216.5472 | 395.6568 |  |  | 218.0056 |  | 184.5453 | 114.0414 | 168.9931 | 117.759 | 247.3916 | 146.9444 | 419.9422 | 439.4045 | 402.3581 | 291.3103 | 247.227 | 240.2348 | 302.9641 | 413.4392 | 273.1689 | 271.6881 | 315.5344 | 269.1758 | 214.5978 | 136.8461 | 239.4776 | 142.1808 | 439.9321 | 246.8678 | 168.0476 | 440.9254 |  | 217.9107 | 98.4767 | 100.6937 | 160.3562 | 283.3485 | 316.07 | 321.6217 | 296.971 | 445.2054 | 144.3211 | 139.3795 | 248.0835 | 393.5911 | 437.5059 | 102.9829 | 143.4806 | 259.2634 | 418.0818 | 435.9064 | 80.3891 | 99.1635 | 111.3289 | 159.5014 | 279.9587 | 258.1242 | 313.3609 | 312.8404 | 282.9602 | 275.6098 | 97.9386 | 135.4475 | 225.538 | 383.488 | 418.8634 | 119.4227 | 146.2908 | 270.0057 | 411.932 | 417.1045 | 80.3121 | 99.68 | 120.1563 | 171.011 | 300.596 | 232.0827 | 274.7504 | 266.3718 | 313.4215 | 115.2437 | 250.3585 | 149.503 | 397.6572 | 423.2486 | 335.0694 | 333.1932 |  |  | 211.346 | 231.9299 | 219.621 | 335.7034 | 215.0084 | 326.2338 |  | 234.6374 | 208.4455 | 218.7686 | 63.6946 | 99.0435 | 103.3049 |  | 431.9176 | 510.6323 | 522.6781 | 507.2114 | 677.1004 | 651.6913 | 474.0533 | [23 empty] | 217.8216 | 664.3959 | 10.7483 | 471.2749
15:20 | 6856 |  |  | -15.4152 | 20.3744 | 14.9748 | -0.6508 | 2.3878 | 2.6396 | -7.2892 | 1.8944 | 9.8522 | 2.3209 | 0.1561 |  |  |  | -31.5368 | 19.0254 | 29.012 | 3.8151 |  | -4.929 | 3.6692 | 0.6173 | 2.6224 | 2.9686 | 1.7007 | 1.8553 | 353.2633 | 344.6601 | 201.3363 | 244.241 | 182.8825 | 169.5006 | 131.6307 | 237.1905 | 140.5519 | 247.2851 | 398.6218 | 409.2202 | 193.7144 | 223.8278 | 318.9802 | 347.0521 | 387.9762 |  |  | 271.1587 |  | 311.4429 | 114.151 | 139.156 | 240.6807 | 392.1221 | 390.0824 | 247.7581 | 161.6017 | 278.8058 | 412.68 | 425.3372 | 190.9907 | 96.0879 | 114.7672 | 166.9536 | 281.8505 | 329.1753 | 246.0783 | 322.3666 | 366.6527 | 107.6138 | 156.3782 | 277.3657 | 418.5362 | 437.2391 | 107.94 | 154.1168 | 263.3753 | 383.7664 | 385.068 | 77.5431 | 95.955 | 108.7904 | 163.1478 | 269.8504 | 277.5759 |  | 267.7728 | 592.9659 |  | 85.4019 | 139.0054 | 236.618 | 378.1485 | 397.8896 | 128.699 | 163.7819 | 271.3372 | 412.2698 | 401.3574 | 89.2056 | 99.1168 | 111.0899 | 160.1461 | 278.3608 | 379.9173 | 291.2057 | 248.7637 | 260.0296 | 132.4236 | 171.5601 | 267.1517 | 394.5389 | 411.6229 |  | 320.0108 |  |  | 204.0239 | 213.6476 | 329.1692 | 200.0882 | 340.8342 | 194.1522 | 59.0744 | 59.4219 | 40.8528 | 55.4249 | 61.0357 | 58.9805 | 59.3768 | 60.0948 | 222.2879 | 241.892 | 230.7818 | 216.446 | 395.5918 |  |  | 217.9854 |  | 184.5408 | 114.0298 | 168.9723 | 117.7469 | 247.4218 | 146.9484 | 419.8859 | 439.2923 | 402.2946 | 291.2335 | 247.2263 | 240.2909 | 303.0208 | 413.3924 | 273.0557 | 271.5951 | 315.4711 | 269.0843 | 214.6389 | 136.8614 | 239.4884 | 142.1967 | 439.8279 | 246.857 | 168.0811 | 440.8499 |  | 217.9107 | 98.4785 | 100.6914 | 160.3776 | 283.341 | 315.9887 | 321.5316 | 296.8795 | 445.1148 | 144.3156 | 139.3955 | 248.1028 | 393.5731 | 437.4136 | 102.9784 | 143.491 | 259.264 | 418.0163 | 435.8167 | 80.3971 | 99.1997 | 111.3248 | 159.5425 | 279.9398 | 258.0638 | 313.7337 | 312.6471 | 282.8853 | 275.4897 | 97.9341 | 135.465 | 225.5553 | 383.4527 | 418.7723 | 119.4212 | 146.3012 | 270.0322 | 411.8932 | 417.0361 | 80.3249 | 99.6834 | 120.1571 | 171.0135 | 300.5969 | 231.9943 | 274.6599 | 266.2942 | 313.3124 | 115.2488 | 250.3705 | 149.5253 | 397.6007 | 423.1446 | 334.9433 | 333.1113 |  |  | 211.2536 | 231.842 | 219.5251 | 335.59 | 214.9382 | 326.1347 |  | 234.5518 | 208.3599 | 218.6797 | 63.6961 | 99.0151 | 103.3056 |  | 431.8268 | 510.5516 | 522.5919 | 507.1 | 676.4136 | 651.2467 | 473.8719 | [23 empty] | 217.7354 | 663.8302 | 10.8232 | 471.1892
15:20 | 6857 |  |  | -15.4544 | 20.3735 | 14.9819 | -0.672 | 2.4328 | 2.694 | -7.2741 | 1.8944 | 9.8494 | 2.3221 | 0.1568 |  |  |  | -31.5301 | 19.0031 | 28.9761 | 3.7728 |  | -4.9019 | 3.6822 | 0.6179 | 2.6213 | 2.9696 | 1.7004 | 2.1236 | 353.2247 | 344.6236 | 201.3255 | 244.2308 | 182.8746 | 169.4836 | 131.6298 | 237.1395 | 140.5754 | 247.3006 | 398.5766 | 409.1158 | 193.7222 | 223.8263 | 319.0208 | 347.0832 | 387.9936 |  |  | 271.094 |  | 311.3924 | 114.1339 | 139.1735 | 240.7013 | 392.0704 | 389.9899 | 247.7475 | 161.6273 | 278.8092 | 412.6085 | 425.2339 | 190.9874 | 96.0952 | 114.7795 | 166.9656 | 281.8363 | 329.0563 | 246.0015 | 322.2831 | 366.8978 | 107.5949 | 156.3843 | 277.3663 | 418.4706 | 437.1447 | 107.9446 | 154.124 | 263.358 | 383.6796 | 384.9751 | 77.541 | 95.9635 | 108.7953 | 163.1555 | 269.836 | 277.3774 |  | 267.6958 | 592.8567 |  | 85.4084 | 139.0188 | 236.6376 | 378.0882 | 397.7991 | 128.7095 | 163.79 | 271.3291 | 412.1954 | 401.2674 | 89.2371 | 99.1145 | 111.0988 | 160.1636 | 278.3535 | 379.8808 | 291.1259 | 248.6282 | 259.928 | 132.4283 | 171.5729 | 267.1572 | 394.485 | 411.5174 |  | 319.9571 |  |  | 203.9426 | 213.5686 | 329.1676 | 200.0699 | 340.7886 | 194.0914 | 60.0738 | 59.4869 | 42.068 | 54.9754 | 60.9586 | 59.1944 | 60.523 | 60.4898 | 222.1614 | 241.788 | 230.681 | 216.3367 | 395.5423 |  |  | 217.9736 |  | 184.5394 | 114.0338 | 168.9577 | 117.7424 | 247.4194 | 146.9664 | 419.8327 | 439.1956 | 402.2452 | 291.1837 | 247.2335 | 240.3518 | 303.0693 | 413.3462 | 272.9409 | 271.5055 | 315.4855 | 268.9996 | 214.6456 | 136.8711 | 239.4995 | 142.1922 | 439.7237 | 246.8572 | 168.1044 | 440.7874 |  | 217.9132 | 98.486 | 100.6883 | 160.4051 | 283.3389 | 315.9046 | 321.4457 | 296.7857 | 445.015 | 144.3212 | 139.4232 | 248.1311 | 393.5408 | 437.3293 | 102.9818 | 143.501 | 259.2735 | 417.9535 | 435.7239 | 80.4059 | 99.2023 | 111.3373 | 159.5616 | 279.9345 | 258.0042 | 315.0956 | 312.4361 | 282.8028 | 275.3749 | 97.9387 | 135.4894 | 225.5796 | 383.422 | 418.6848 | 119.4274 | 146.3252 | 270.0517 | 411.8597 | 416.9492 | 80.3369 | 99.7005 | 120.1736 | 171.0408 | 300.6005 | 231.9003 | 274.563 | 266.2678 | 313.1994 | 115.2492 | 250.386 | 149.5378 | 397.5449 | 423.0467 | 334.8177 | 333.0244 |  |  | 211.1646 | 231.7577 | 219.4305 | 335.4816 | 214.8773 | 326.0329 |  | 234.4762 | 208.2862 | 218.5976 | 63.6987 | 98.9668 | 103.3303 |  | 431.7473 | 510.4996 | 522.5234 | 507.6846 | 677.8471 | 652.9141 | 474.6638 | [23 empty] | 217.653 | 665.3806 | 10.8252 | 471.1234
15:20 | 6858 |  |  | -15.5843 | 20.3093 | 14.8966 | -0.6437 | 2.344 | 2.6879 | -7.2403 | 1.8923 | 9.8522 | 2.3206 | 0.156 |  |  |  | -31.6167 | 18.9825 | 28.8379 | 3.7799 |  | -5.0001 | 3.7396 | 0.6193 | 2.6187 | 2.9705 | 1.6993 | 0.7363 | 353.1953 | 344.5947 | 201.3231 | 244.2249 | 182.8724 | 169.4784 | 131.6304 | 237.1457 | 140.5769 | 247.3222 | 398.5183 | 409.0116 | 193.736 | 223.8253 | 319.0207 | 347.0877 | 387.963 |  |  | 271.0078 |  | 311.3391 | 114.1566 | 139.1748 | 240.7008 | 392.0038 | 389.8853 | 247.7172 | 161.6381 | 278.8108 | 412.5584 | 425.1458 | 191.0076 | 96.1143 | 114.795 | 166.9919 | 281.8377 | 328.9536 | 245.9344 | 322.2189 | 366.8967 | 107.5952 | 156.4079 | 277.3819 | 418.4119 | 437.0536 | 107.95 | 154.1354 | 263.3362 | 383.5967 | 384.8759 | 77.5454 | 95.9674 | 108.8151 | 163.1895 | 269.8551 | 277.1812 |  | 267.6152 | 592.7642 |  | 85.4072 | 139.0457 | 236.649 | 378.0411 | 397.7097 | 128.7251 | 163.8046 | 271.3213 | 412.1309 | 401.1744 | 89.2489 | 99.1269 | 111.1217 | 160.1859 | 278.3561 | 379.841 | 291.0464 | 248.4623 | 259.8228 | 132.4612 | 171.5857 | 267.1664 | 394.4407 | 411.4279 |  | 319.8871 |  |  | 203.8602 | 213.4786 | 329.1526 | 200.0433 | 340.7551 | 194.0309 | 61.0499 | 60.199 | 43.3708 | 54.6304 | 60.9376 | 58.5578 | 61.1726 | 61.0713 | 222.0373 | 241.689 | 230.5831 | 216.2328 | 395.4858 |  |  | 217.9666 |  | 184.5322 | 114.036 | 168.9494 | 117.7392 | 247.3824 | 146.9897 | 419.7806 | 439.0986 | 402.1963 | 291.123 | 247.2509 | 240.4251 | 303.1177 | 413.3079 | 272.8554 | 271.4203 | 315.4903 | 268.9247 | 214.61 | 136.8833 | 239.5202 | 142.1775 | 439.6272 | 246.864 | 168.1237 | 440.7156 |  | 217.9273 | 98.4912 | 100.6936 | 160.4274 | 283.3371 | 315.8111 | 321.3539 | 296.696 | 444.8789 | 144.3294 | 139.4481 | 248.1627 | 393.4986 | 437.2361 | 102.9969 | 143.5149 | 259.2874 | 417.9256 | 435.6483 | 80.4027 | 99.2648 | 111.3708 | 159.5502 | 279.9464 | 257.9295 | 316.2114 | 312.2208 | 282.7524 | 275.277 | 97.9464 | 135.4979 | 225.6012 | 383.3804 | 418.5953 | 119.4335 | 146.3429 | 270.0598 | 411.8176 | 416.8693 | 80.3338 | 99.6975 | 120.1893 | 171.075 | 300.5857 | 231.8125 | 274.471 | 266.2537 | 313.0879 | 115.263 | 250.3894 | 149.541 | 397.5035 | 422.9705 | 334.7356 | 332.9218 |  |  | 211.0744 | 231.6667 | 219.3332 | 335.3748 | 214.8272 | 325.9289 |  | 234.3957 | 208.2179 | 218.5099 | 63.7117 | 98.9945 | 103.33 |  | 431.6617 | 510.4335 | 522.4343 | 507.06 | 675.9387 | 650.9615 | 473.7237 | [23 empty] | 217.5671 | 663.4501 | 10.6478 | 471.0476
15:20 | 6859 |  |  | -15.5864 | 20.3852 | 14.8677 | -0.6934 | 2.3646 | 2.6684 | -7.3368 | 1.8958 | 9.8481 | 2.3166 | 0.1563 |  |  |  | -31.6816 | 18.9929 | 28.7537 | 3.7678 |  | -4.9614 | 3.6969 | 0.6187 | 2.6213 | 2.9719 | 1.6966 | 2.671 | 353.1574 | 344.5639 | 201.3138 | 244.2155 | 182.8613 | 169.4589 | 131.6285 | 237.1438 | 140.5937 | 247.3412 | 398.4705 | 408.9217 | 193.7242 | 223.8096 | 318.9567 | 347.0775 | 387.8972 |  |  | 270.9073 |  | 311.2757 | 114.1639 | 139.1874 | 240.7131 | 391.9459 | 389.7882 | 247.7065 | 161.6275 | 278.8092 | 412.4967 | 425.054 | 191.0222 | 96.1312 | 114.8083 | 167.0111 | 281.8364 | 328.8487 | 245.8601 | 322.1347 | 366.8433 | 107.6014 | 156.4276 | 277.3851 | 418.349 | 436.9547 | 107.9587 | 154.1377 | 263.3186 | 383.5157 | 384.7779 | 77.5582 | 95.9666 | 108.8149 | 163.2059 | 269.8381 | 277.2507 |  | 267.532 | 592.6807 |  | 85.4159 | 139.0522 | 236.6576 | 377.9812 | 397.6156 | 128.7492 | 163.806 | 271.3239 | 412.0542 | 401.0729 | 89.2445 | 99.138 | 111.1355 | 160.1931 | 278.3503 | 379.8009 | 290.9698 | 248.2805 | 259.7283 | 132.4737 | 171.5991 | 267.1686 | 394.3942 | 411.3309 |  | 319.8084 |  |  | 203.7825 | 213.3893 | 329.0681 | 199.9274 | 340.7375 | 193.96 | 61.7486 | 61.3334 | 44.4586 | 53.9908 | 61.0644 | 57.7709 | 61.3901 | 62.0634 | 221.9275 | 241.5861 | 230.5017 | 216.1311 | 395.4145 |  |  | 217.9511 |  | 184.5211 | 114.0366 | 168.9436 | 117.7279 | 247.3697 | 146.9982 | 419.7183 | 438.9889 | 402.1407 | 291.0675 | 247.262 | 240.488 | 303.1786 | 413.2671 | 272.7565 | 271.3317 | 315.3799 | 268.8288 | 214.5863 | 136.8835 | 239.5283 | 142.1629 | 439.519 | 246.859 | 168.1269 | 440.6338 |  | 217.9396 | 98.4862 | 100.7084 | 160.4439 | 283.3285 | 315.7241 | 321.2665 | 296.6056 | 444.7058 | 144.3378 | 139.459 | 248.1749 | 393.4662 | 437.1374 | 103.0049 | 143.5428 | 259.3063 | 417.9015 | 435.5842 | 80.404 | 99.2287 | 111.3966 | 159.5588 | 279.951 | 257.834 | 316.3301 | 311.9929 | 282.7058 | 275.1704 | 97.9437 | 135.5057 | 225.625 | 383.3322 | 418.5 | 119.4472 | 146.3643 | 270.0656 | 411.7733 | 416.7939 | 80.3347 | 99.699 | 120.2077 | 171.0976 | 300.5699 | 231.732 | 274.3747 | 266.1845 | 312.9879 | 115.2803 | 250.3976 | 149.5631 | 397.4639 | 422.8866 | 334.6471 | 332.8182 |  |  | 210.9744 | 231.5699 | 219.2296 | 335.2797 | 214.7711 | 325.8276 |  | 234.3312 | 208.145 | 218.4142 | 63.717 | 99.0337 | 103.342 |  | 431.6272 | 510.3892 | 522.3722 | 507.1682 | 677.1283 | 651.708 | 473.8581 | [23 empty] | 217.4795 | 664.4182 | 10.5713 | 471.0082
15:20 | 6860 |  |  | -15.6157 | 20.4042 | 14.9561 | -0.733 | 2.3909 | 2.6786 | -7.2347 | 1.8938 | 9.8457 | 2.315 | 0.1564 |  |  |  | -31.4972 | 18.9689 | 28.8582 | 3.7867 |  | -4.9829 | 3.7014 | 0.6177 | 2.6159 | 2.9701 | 1.6966 | 0.8784 | 353.1243 | 344.5305 | 201.3099 | 244.2093 | 182.8463 | 169.4468 | 131.6324 | 237.1488 | 140.6221 | 247.3433 | 398.4263 | 408.8314 | 193.7143 | 223.7603 | 318.9493 | 347.0689 | 387.8847 |  |  | 270.8144 |  | 311.2081 | 114.1825 | 139.2062 | 240.7331 | 391.8925 | 389.6909 | 247.7211 | 161.6417 | 278.7989 | 412.4056 | 424.957 | 191.0267 | 96.1347 | 114.8069 | 167.0102 | 281.823 | 328.7161 | 245.7777 | 322.0414 | 366.7904 | 107.6226 | 156.4271 | 277.3654 | 418.2709 | 436.8483 | 107.9697 | 154.1418 | 263.2986 | 383.431 | 384.6762 | 77.5469 | 95.9608 | 108.8136 | 163.2196 | 269.8486 | 277.316 |  | 267.4476 | 592.5697 |  | 85.4259 | 139.0576 | 236.6694 | 377.9153 | 397.5166 | 128.7607 | 163.8105 | 271.3336 | 411.969 | 400.9717 | 89.2561 | 99.1282 | 111.1392 | 160.2098 | 278.3357 | 379.7608 | 290.8931 | 248.1014 | 259.6254 | 132.4818 | 171.6231 | 267.1797 | 394.3388 | 411.2318 |  | 319.7313 |  |  | 203.7004 | 213.302 | 328.9995 | 199.8164 | 340.7018 | 193.8691 | 61.7172 | 62.4422 | 45.1282 | 53.473 | 61.3659 | 58.2567 | 61.2697 | 61.3481 | 221.8169 | 241.4795 | 230.4099 | 216.0186 | 395.3588 |  |  | 217.9348 |  | 184.5206 | 114.0345 | 168.9333 | 117.7174 | 247.3569 | 147.008 | 419.6576 | 438.8802 | 402.0919 | 291.0316 | 247.262 | 240.5492 | 303.2424 | 413.2277 | 272.6738 | 271.2386 | 315.2715 | 268.7417 | 214.5745 | 136.8892 | 239.528 | 142.144 | 439.4095 | 246.8511 | 168.1395 | 440.5562 |  | 217.9705 | 98.5185 | 100.7175 | 160.4618 | 283.3066 | 315.6394 | 321.1863 | 296.5218 | 444.6049 | 144.3471 | 139.4741 | 248.1767 | 393.4347 | 437.0269 | 103.0131 | 143.5429 | 259.3117 | 417.8367 | 435.4878 | 80.4255 | 99.1733 | 111.4115 | 159.5631 | 279.9489 | 257.7263 | 316.4556 | 311.7576 | 282.6327 | 275.0591 | 97.9475 | 135.511 | 225.6425 | 383.2922 | 418.4042 | 119.4376 | 146.3815 | 270.0484 | 411.7146 | 416.6846 | 80.3319 | 99.6724 | 120.2288 | 171.1233 | 300.5323 | 231.648 | 274.2794 | 266.1065 | 312.8782 | 115.2852 | 250.4069 | 149.5693 | 397.4165 | 422.7957 | 334.5475 | 332.7206 |  |  | 210.8798 | 231.4893 | 219.1388 | 335.1854 | 214.7103 | 325.7191 |  | 234.2565 | 208.0674 | 218.3206 | 63.7186 | 99.0334 | 103.3551 |  | 431.5608 | 510.3295 | 522.3071 | 507.1682 | 675.8357 | 650.7221 | 473.6121 | [23 empty] | 217.3944 | 663.2789 | 10.7044 | 470.9452
15:20 | 6861 |  |  | -15.693 | 20.3763 | 15.0073 | -0.8364 | 2.3387 | 2.6763 | -7.3383 | 1.8943 | 9.8394 | 2.3136 | 0.1554 |  |  |  | -31.4871 | 19.0292 | 28.7343 | 3.7649 |  | -5.0299 | 3.7036 | 0.6182 | 2.6184 | 2.9681 | 1.696 | 2.0566 | 353.0982 | 344.5102 | 201.319 | 244.2128 | 182.8501 | 169.4415 | 131.6393 | 237.1993 | 140.642 | 247.3551 | 398.3726 | 408.7386 | 193.7304 | 223.7702 | 318.9487 | 347.0527 | 387.8624 |  |  | 270.7305 |  | 311.1326 | 114.2119 | 139.2143 | 240.7391 | 391.8275 | 389.5863 | 247.7166 | 161.6828 | 278.7844 | 412.3391 | 424.8573 | 191.0518 | 96.1465 | 114.8165 | 167.0209 | 281.8089 | 328.601 | 245.7087 | 321.9642 | 366.7433 | 107.6468 | 156.4407 | 277.3655 | 418.2149 | 436.7532 | 107.9843 | 154.1573 | 263.2743 | 383.3498 | 384.5681 | 77.5426 | 95.9558 | 108.8323 | 163.2476 | 269.8881 | 277.2556 |  | 267.37 | 592.4563 |  | 85.4357 | 139.0816 | 236.678 | 377.8754 | 397.4259 | 128.7568 | 163.8333 | 271.337 | 411.8924 | 400.8722 | 89.276 | 99.1153 | 111.1498 | 160.2288 | 278.3249 | 379.7275 | 290.8209 | 247.9338 | 259.5179 | 132.5093 | 171.653 | 267.2149 | 394.3004 | 411.1565 |  | 319.6527 |  |  | 203.6175 | 213.2189 | 328.8874 | 199.6426 | 340.6475 | 193.7746 | 61.7654 | 63.0029 | 46.4897 | 53.1087 | 61.6931 | 59.1879 | 60.852 | 59.9037 | 221.7013 | 241.377 | 230.3212 | 215.9198 | 395.3037 |  |  | 217.9235 |  | 184.5153 | 114.0265 | 168.9183 | 117.7137 | 247.3555 | 147.0298 | 419.6161 | 438.7791 | 402.0408 | 290.994 | 247.2741 | 240.6096 | 303.2968 | 413.1751 | 272.6308 | 271.1456 | 315.1653 | 268.6583 | 214.5803 | 136.9065 | 239.5493 | 142.1562 | 439.309 | 246.8216 | 168.1655 | 440.4688 |  | 217.9989 | 98.59 | 100.7212 | 160.4833 | 283.2837 | 315.5485 | 321.0957 | 296.4334 | 444.5403 | 144.3395 | 139.4872 | 248.1905 | 393.4011 | 436.9278 | 103.0263 | 143.542 | 259.3126 | 417.7731 | 435.3868 | 80.4345 | 99.2665 | 111.4163 | 159.5697 | 279.9432 | 257.6316 | 316.527 | 311.5149 | 282.5661 | 274.9508 | 97.9446 | 135.5143 | 225.6599 | 383.2568 | 418.3035 | 119.442 | 146.3996 | 270.0615 | 411.6721 | 416.5989 | 80.3311 | 99.6652 | 120.2282 | 171.1251 | 300.5238 | 231.5527 | 274.1948 | 266.0284 | 312.767 | 115.2792 | 250.4043 | 149.5642 | 397.3663 | 422.7113 | 334.4518 | 332.6283 |  |  | 210.7838 | 231.41 | 219.0467 | 335.0785 | 214.6372 | 325.6181 |  | 234.1704 | 207.9853 | 218.2281 | 63.7012 | 98.9793 | 103.3549 |  | 431.4576 | 510.2626 | 522.2557 | 507.5087 | 676.3691 | 651.6618 | 474.3126 | [23 empty] | 217.3076 | 664.0155 | 10.5738 | 470.8601
15:20 | 6862 |  |  | -15.7052 | 20.2234 | 15.009 | -0.8331 | 2.285 | 2.6639 | -7.1931 | 1.897 | 9.8386 | 2.3145 | 0.1566 |  |  |  | -31.4618 | 18.9603 | 28.7806 | 3.795 |  | -4.9793 | 3.7701 | 0.6172 | 2.6155 | 2.9679 | 1.6946 | 2.1694 | 353.0581 | 344.4806 | 201.3131 | 244.209 | 182.8427 | 169.4246 | 131.6365 | 237.1986 | 140.6512 | 247.3675 | 398.3113 | 408.6487 | 193.7448 | 223.7471 | 318.8827 | 347.0379 | 387.8273 |  |  | 270.6536 |  | 311.0659 | 114.2202 | 139.2244 | 240.7469 | 391.7591 | 389.4771 | 247.6951 | 161.6971 | 278.7775 | 412.2659 | 424.7414 | 191.0716 | 96.1524 | 114.8332 | 167.0384 | 281.798 | 328.4857 | 245.631 | 321.8752 | 366.6853 | 107.6511 | 156.4508 | 277.36 | 418.1612 | 436.6566 | 107.9908 | 154.1628 | 263.2619 | 383.2633 | 384.4757 | 77.5609 | 95.9699 | 108.857 | 163.2739 | 269.8995 | 277.1577 |  | 267.2996 | 592.3585 |  | 85.4508 | 139.0976 | 236.6851 | 377.8248 | 397.3381 | 128.7633 | 163.857 | 271.345 | 411.8252 | 400.7709 | 89.29 | 99.1156 | 111.1686 | 160.2459 | 278.326 | 379.6837 | 290.7412 | 247.7855 | 259.409 | 132.5248 | 171.665 | 267.2305 | 394.2546 | 411.0636 |  | 319.5468 |  |  | 203.5425 | 213.1371 | 328.7398 | 199.4247 | 340.6012 | 193.6986 | 62.9099 | 62.6791 | 49.5135 | 53.4041 | 61.9846 | 59.9202 | 60.3085 | 60.3521 | 221.5861 | 241.2724 | 230.2228 | 215.813 | 395.24 |  |  | 217.9089 |  | 184.5058 | 114.0272 | 168.9081 | 117.7117 | 247.3775 | 147.0388 | 419.5609 | 438.6761 | 401.9819 | 290.9355 | 247.2841 | 240.6652 | 303.3441 | 413.1172 | 272.5315 | 271.0547 | 315.0603 | 268.5539 | 214.6008 | 136.9185 | 239.5708 | 142.1852 | 439.204 | 246.7774 | 168.1833 | 440.385 |  | 218.0245 | 98.643 | 100.7297 | 160.5044 | 283.2758 | 315.4636 | 321.0047 | 296.3357 | 444.4673 | 144.3374 | 139.4919 | 248.212 | 393.3757 | 436.8307 | 103.036 | 143.5556 | 259.325 | 417.7112 | 435.3017 | 80.439 | 99.2848 | 111.4142 | 159.5917 | 279.9309 | 257.5362 | 316.5364 | 311.2747 | 282.5198 | 274.8461 | 97.9467 | 135.5225 | 225.6774 | 383.2156 | 418.2102 | 119.4785 | 146.4216 | 270.1116 | 411.6504 | 416.5477 | 80.3481 | 99.6915 | 120.2158 | 171.1153 | 300.5413 | 231.4581 | 274.103 | 265.9469 | 312.6612 | 115.2718 | 250.412 | 149.5709 | 397.3136 | 422.6174 | 334.3481 | 332.5596 |  |  | 210.6887 | 231.3212 | 218.949 | 334.9867 | 214.551 | 325.5377 |  | 234.0868 | 207.9019 | 218.1271 | 63.6903 | 98.9624 | 103.3554 |  | 431.3984 | 510.1979 | 522.1472 | 507.16 | 676.8178 | 651.5609 | 473.8559 | [23 empty] | 217.2193 | 664.1893 | 10.5944 | 470.7982
15:20 | 6863 |  |  | -15.5811 | 20.2711 | 15.0343 | -0.9352 | 2.2737 | 2.7107 | -7.2383 | 1.8957 | 9.8342 | 2.3152 | 0.1551 |  |  |  | -31.4324 | 18.8821 | 28.7377 | 3.7825 |  | -5.0491 | 3.5848 | 0.6188 | 2.6109 | 2.9666 | 1.6957 | 1.6944 | 353.0238 | 344.4498 | 201.3022 | 244.1973 | 182.832 | 169.4059 | 131.6297 | 237.1688 | 140.6363 | 247.3776 | 398.2503 | 408.5641 | 193.7431 | 223.6907 | 318.8124 | 347.0369 | 387.8122 |  |  | 270.575 |  | 311.0375 | 114.2209 | 139.2395 | 240.7527 | 391.6941 | 389.3761 | 247.7024 | 161.6929 | 278.778 | 412.1872 | 424.6341 | 191.0808 | 96.1566 | 114.8411 | 167.0527 | 281.7876 | 328.3706 | 245.553 | 321.7943 | 366.6211 | 107.6779 | 156.4552 | 277.3547 | 418.093 | 436.5549 | 108.0057 | 154.1779 | 263.2564 | 383.1883 | 384.3874 | 77.5743 | 95.9772 | 108.8614 | 163.299 | 269.8912 | 277.0604 |  | 267.2328 | 592.2571 |  | 85.4573 | 139.1415 | 236.6789 | 377.789 | 397.2617 | 128.7729 | 163.8665 | 271.3508 | 411.756 | 400.6685 | 89.3107 | 99.1181 | 111.1867 | 160.2625 | 278.3192 | 379.6274 | 290.6526 | 247.6872 | 259.2958 | 132.5185 | 171.6743 | 267.2238 | 394.1919 | 410.9598 |  | 319.4418 |  |  | 203.4597 | 213.0576 | 328.6316 | 199.2729 | 340.5516 | 193.6276 | 63.9688 | 62.5818 | 52.5949 | 54.3237 | 62.1649 | 60.3975 | 60.1584 | 61.2554 | 221.4686 | 241.1736 | 230.1162 | 215.7037 | 395.1737 |  |  | 217.8854 |  | 184.4968 | 114.021 | 168.893 | 117.7028 | 247.3785 | 147.0371 | 419.4965 | 438.5766 | 401.9257 | 290.8711 | 247.2892 | 240.7349 | 303.4085 | 413.0686 | 272.3981 | 270.9648 | 314.9807 | 268.4647 | 214.6184 | 136.9369 | 239.5876 | 142.1947 | 439.1052 | 246.7595 | 168.2098 | 440.3195 |  | 218.0003 | 98.6803 | 100.7359 | 160.5257 | 283.2795 | 315.3767 | 320.9204 | 296.2443 | 444.3387 | 144.3452 | 139.5216 | 248.2449 | 393.3347 | 436.7411 | 103.0464 | 143.5566 | 259.3423 | 417.6472 | 435.2123 | 80.4455 | 99.2167 | 111.4201 | 159.6176 | 279.9084 | 257.4373 | 316.549 | 311.0277 | 282.4791 | 274.7485 | 97.9543 | 135.5286 | 225.7004 | 383.173 | 418.1317 | 119.4985 | 146.4323 | 270.1407 | 411.6155 | 416.4868 | 80.3493 | 99.7004 | 120.2231 | 171.1327 | 300.5433 | 231.3791 | 274.0073 | 265.8643 | 312.5615 | 115.2782 | 250.44 | 149.5938 | 397.2513 | 422.5148 | 334.2445 | 332.4948 |  |  | 210.5973 | 231.2313 | 218.8534 | 334.9065 | 214.48 | 325.4311 |  | 234.0166 | 207.8228 | 218.0347 | 63.6841 | 98.9628 | 103.3585 |  | 431.3335 | 510.1316 | 522.0672 | 507.4068 | 677.1876 | 651.9929 | 474.0407 | [23 empty] | 217.1342 | 664.5903 | 10.5122 | 470.7326
15:20 | 6864 |  |  | -15.5489 | 20.308 | 15.0407 | -0.9394 | 2.3608 | 2.6993 | -7.2028 | 1.8947 | 9.8298 | 2.3153 | 0.1542 |  |  |  | -31.5156 | 18.9191 | 28.7919 | 3.8352 |  | -5.004 | 3.6108 | 0.6181 | 2.6121 | 2.9684 | 1.696 | 2.7938 | 352.992 | 344.4236 | 201.2944 | 244.1886 | 182.8288 | 169.3918 | 131.6258 | 237.1844 | 140.6367 | 247.3818 | 398.2034 | 408.4703 | 193.7291 | 223.6589 | 318.7435 | 347.0123 | 387.7824 |  |  | 270.492 |  | 311.0058 | 114.2257 | 139.2508 | 240.759 | 391.6395 | 389.281 | 247.7096 | 161.704 | 278.7777 | 412.1207 | 424.5354 | 191.0901 | 96.1643 | 114.8467 | 167.0639 | 281.7752 | 328.2574 | 245.4801 | 321.7175 | 366.5619 | 107.6866 | 156.4651 | 277.3588 | 418.0331 | 436.4575 | 108.0139 | 154.195 | 263.2368 | 383.1221 | 384.2812 | 77.5799 | 95.9766 | 108.8614 | 163.3138 | 269.8749 | 276.9238 |  | 267.159 | 592.1458 |  | 85.4583 | 139.1591 | 236.6785 | 377.74 | 397.1787 | 128.8024 | 163.8707 | 271.3459 | 411.6789 | 400.571 | 89.339 | 99.1077 | 111.1781 | 160.2717 | 278.2898 | 379.5781 | 290.5628 | 247.6329 | 259.1881 | 132.5005 | 171.677 | 267.2113 | 394.122 | 410.8572 |  | 319.3613 |  |  | 203.3722 | 212.9765 | 328.5326 | 199.1679 | 340.5227 | 193.5735 | 64.3404 | 62.9365 | 55.2461 | 54.8948 | 62.2666 | 60.6362 | 60.3116 | 61.348 | 221.3513 | 241.0745 | 230.0192 | 215.6113 | 395.1181 |  |  | 217.8701 |  | 184.4888 | 114.0104 | 168.8808 | 117.7022 | 247.3582 | 147.0448 | 419.4357 | 438.475 | 401.8811 | 290.8183 | 247.2934 | 240.7983 | 303.4634 | 413.0081 | 272.2923 | 270.8617 | 314.883 | 268.3697 | 214.6026 | 136.953 | 239.6002 | 142.1816 | 439 | 246.7582 | 168.2237 | 440.2397 |  | 217.9501 | 98.6996 | 100.7401 | 160.5461 | 283.2702 | 315.3822 | 320.8311 | 296.1559 | 444.2462 | 144.3515 | 139.5386 | 248.2699 | 393.2901 | 436.6475 | 103.0545 | 143.5652 | 259.3468 | 417.5977 | 435.1228 | 80.4359 | 99.1531 | 111.4385 | 159.6195 | 279.8961 | 257.3507 | 316.5834 | 310.7627 | 282.4415 | 274.6485 | 97.9576 | 135.5531 | 225.7294 | 383.1479 | 418.0462 | 119.4971 | 146.4416 | 270.1429 | 411.5787 | 416.4152 | 80.3049 | 99.6964 | 120.2415 | 171.1541 | 300.5369 | 231.2977 | 273.9204 | 265.7822 | 312.4581 | 115.2909 | 250.46 | 149.6121 | 397.1921 | 422.4113 | 334.1541 | 332.4143 |  |  | 210.5069 | 231.157 | 218.7629 | 334.8182 | 214.4174 | 325.3195 |  | 233.9337 | 207.7522 | 217.9415 | 63.6893 | 98.9641 | 103.367 |  | 431.2514 | 510.0904 | 522.0048 | 506.6434 | 676.2219 | 651.2795 | 473.5423 | [23 empty] | 217.0504 | 663.7507 | 10.6065 | 470.6709
15:20 | 6865 |  |  | -15.524 | 20.3607 | 14.9759 | -0.9271 | 2.3579 | 2.7005 | -7.2434 | 1.8943 | 9.8294 | 2.3125 | 0.153 |  |  |  | -31.5667 | 18.916 | 28.6951 | 3.7969 |  | -4.9983 | 3.6138 | 0.6192 | 2.6133 | 2.968 | 1.6969 | 1.2795 | 352.952 | 344.3859 | 201.2888 | 244.1841 | 182.8192 | 169.3799 | 131.6262 | 237.1983 | 140.674 | 247.4058 | 398.1655 | 408.3837 | 193.7252 | 223.6262 | 318.7006 | 346.9949 | 387.7517 |  |  | 270.4061 |  | 310.943 | 114.2296 | 139.2591 | 240.7729 | 391.5842 | 389.1738 | 247.7116 | 161.7087 | 278.7695 | 412.0583 | 424.4381 | 191.107 | 96.1742 | 114.8619 | 167.0727 | 281.7646 | 328.1406 | 245.4081 | 321.6371 | 366.5089 | 107.684 | 156.4813 | 277.3661 | 417.9658 | 436.3609 | 108.0131 | 154.1901 | 263.2174 | 383.0332 | 384.1839 | 77.5755 | 95.9884 | 108.8857 | 163.3147 | 269.854 | 276.7538 |  | 267.0838 | 592.0412 |  | 85.464 | 139.1277 | 236.7068 | 377.6448 | 397.0682 | 128.839 | 163.8874 | 271.3262 | 411.5964 | 400.49 | 89.3575 | 99.105 | 111.1595 | 160.2857 | 278.276 | 379.5369 | 290.4896 | 247.6191 | 259.0876 | 132.5103 | 171.6925 | 267.2225 | 394.0718 | 410.7632 |  | 319.299 |  |  | 203.2831 | 212.8957 | 328.4458 | 199.0683 | 340.4987 | 193.5086 | 63.4806 | 62.5095 | 55.6376 | 55.6016 | 62.0349 | 61.1042 | 60.4583 | 61.4157 | 221.2292 | 240.967 | 229.9299 | 215.5241 | 395.0615 |  |  | 217.8542 |  | 184.4758 | 114.0035 | 168.8667 | 117.7003 | 247.3444 | 147.0649 | 419.3781 | 438.3618 | 401.8272 | 290.7783 | 247.2958 | 240.8586 | 303.512 | 412.953 | 272.2241 | 270.7682 | 314.7775 | 268.2682 | 214.5997 | 136.9653 | 239.6075 | 142.1675 | 438.8978 | 246.76 | 168.2384 | 440.1653 |  | 217.9719 | 98.7294 | 100.7446 | 160.5716 | 283.2616 | 315.3942 | 320.7431 | 296.071 | 444.1665 | 144.3652 | 139.5445 | 248.2814 | 393.2564 | 436.5382 | 103.0561 | 143.592 | 259.3563 | 417.5578 | 435.0502 | 80.435 | 99.1918 | 111.4484 | 159.6164 | 279.8991 | 257.2662 | 316.5811 | 310.4863 | 282.4466 | 274.5428 | 97.9515 | 135.5752 | 225.7435 | 383.1114 | 417.9471 | 119.494 | 146.4557 | 270.1442 | 411.5358 | 416.3243 | 80.2684 | 99.6807 | 120.2647 | 171.1783 | 300.5099 | 231.206 | 273.8285 | 265.6858 | 312.3479 | 115.3017 | 250.4634 | 149.6298 | 397.1491 | 422.3249 | 334.0872 | 332.3397 |  |  | 210.4168 | 231.074 | 218.6728 | 334.7291 | 214.3324 | 325.2455 |  | 233.8501 | 207.667 | 217.8421 | 63.7075 | 98.968 | 103.37 |  | 431.1625 | 510.0484 | 521.9441 | 507.0099 | 675.4918 | 650.7792 | 473.7414 | [23 empty] | 216.9627 | 663.1355 | 10.5472 | 470.6055
15:20 | 6866 |  |  | -15.447 | 20.3632 | 15.0023 | -0.8219 | 2.3289 | 2.6715 | -7.2609 | 1.8939 | 9.8249 | 2.3132 | 0.1553 |  |  |  | -31.4082 | 18.9236 | 28.6973 | 3.8167 |  | -5.0471 | 3.6078 | 0.6181 | 2.6096 | 2.9671 | 1.6959 | 0.8295 | 352.9168 | 344.352 | 201.2862 | 244.1817 | 182.812 | 169.3644 | 131.6225 | 237.1813 | 140.6972 | 247.429 | 398.1166 | 408.2938 | 193.7341 | 223.6286 | 318.6828 | 347.0045 | 387.7199 |  |  | 270.315 |  | 310.8675 | 114.2296 | 139.2664 | 240.7724 | 391.5194 | 389.0641 | 247.718 | 161.7255 | 278.7607 | 411.9876 | 424.3416 | 191.1313 | 96.1837 | 114.8804 | 167.0902 | 281.752 | 328.0325 | 245.3361 | 321.5581 | 366.4561 | 107.698 | 156.5005 | 277.3743 | 417.8977 | 436.2676 | 108.0217 | 154.1946 | 263.2019 | 382.9484 | 384.084 | 77.5741 | 95.9888 | 108.8944 | 163.3241 | 269.8533 | 276.5698 |  | 267.0056 | 591.9345 |  | 85.4608 | 139.1221 | 236.7142 | 377.5739 | 396.9589 | 128.8205 | 163.9035 | 271.2988 | 411.5114 | 400.3904 | 89.3843 | 99.1061 | 111.1617 | 160.2945 | 278.2696 | 379.5036 | 290.4144 | 247.6513 | 258.9875 | 132.5248 | 171.7096 | 267.2342 | 394.0257 | 410.6775 |  | 319.2393 |  |  | 203.1963 | 212.8141 | 328.3958 | 198.9946 | 340.432 | 193.395 | 62.9921 | 61.3933 | 55.2023 | 57.2672 | 61.7153 | 61.7534 | 60.4898 | 61.3568 | 221.1047 | 240.8621 | 229.8471 | 215.4398 | 395.0032 |  |  | 217.8415 |  | 184.4704 | 114.0126 | 168.8563 | 117.6911 | 247.3186 | 147.0844 | 419.3285 | 438.259 | 401.7804 | 290.7701 | 247.2919 | 240.9242 | 303.5649 | 412.906 | 272.1661 | 270.6833 | 314.6861 | 268.1683 | 214.5689 | 136.9708 | 239.6197 | 142.1661 | 438.7997 | 246.758 | 168.2697 | 440.0927 |  | 218.0092 | 98.7506 | 100.7431 | 160.5949 | 283.2533 | 315.2989 | 320.6561 | 295.983 | 444.0867 | 144.3638 | 139.5634 | 248.2853 | 393.2147 | 436.4432 | 103.0593 | 143.6158 | 259.3741 | 417.5302 | 434.9773 | 80.4454 | 99.2001 | 111.4739 | 159.6275 | 279.9051 | 257.1739 | 316.5388 | 310.2045 | 282.4736 | 274.4421 | 97.9487 | 135.5983 | 225.7663 | 383.079 | 417.8608 | 119.5199 | 146.491 | 270.1737 | 411.5012 | 416.2459 | 80.2564 | 99.6896 | 120.2928 | 171.2125 | 300.5083 | 231.1201 | 273.7293 | 265.5905 | 312.2354 | 115.31 | 250.4624 | 149.6381 | 397.1105 | 422.2414 | 334.0228 | 332.2769 |  |  | 210.3215 | 230.9942 | 218.5665 | 334.651 | 214.2586 | 325.1729 |  | 233.7708 | 207.59 | 217.757 | 63.7099 | 98.9866 | 103.3747 |  | 431.0921 | 510.032 | 521.8882 | 507.3989 | 676.7532 | 651.7223 | 474.2856 | [23 empty] | 216.8763 | 664.2378 | 10.6279 | 470.562
15:20 | 6867 |  |  | -15.4015 | 20.4545 | 15.0734 | -0.9284 | 2.3288 | 2.6982 | -7.222 | 1.8952 | 9.8187 | 2.311 | 0.1558 |  |  |  | -31.4 | 18.9765 | 28.7396 | 3.8117 |  | -5.1157 | 3.6852 | 0.6177 | 2.6049 | 2.9637 | 1.6984 | 2.152 | 352.8746 | 344.3184 | 201.2773 | 244.1662 | 182.8004 | 169.3438 | 131.6144 | 237.1742 | 140.6887 | 247.421 | 398.0455 | 408.1804 | 193.7229 | 223.6249 | 318.6626 | 347.0067 | 387.6874 |  |  | 270.231 |  | 310.8004 | 114.2445 | 139.2826 | 240.7747 | 391.4576 | 388.9681 | 247.7147 | 161.757 | 278.7554 | 411.9224 | 424.2461 | 191.1631 | 96.2028 | 114.888 | 167.1051 | 281.7517 | 327.9258 | 245.2641 | 321.483 | 366.4072 | 107.7137 | 156.5165 | 277.3728 | 417.8398 | 436.1798 | 108.0348 | 154.2084 | 263.1854 | 382.8732 | 383.9813 | 77.5856 | 95.9785 | 108.8931 | 163.3541 | 269.8791 | 276.398 |  | 266.934 | 591.8269 |  | 85.4705 | 139.1499 | 236.7083 | 377.5349 | 396.8756 | 128.8115 | 163.92 | 271.2987 | 411.4399 | 400.2873 | 89.4211 | 99.1184 | 111.1851 | 160.3121 | 278.269 | 379.4756 | 290.3247 | 247.7065 | 258.8849 | 132.5273 | 171.7143 | 267.2299 | 393.9629 | 410.5794 |  | 319.1888 |  |  | 203.114 | 212.731 | 328.3356 | 198.9391 | 340.3199 | 193.2474 | 63.8323 | 61.014 | 56.0381 | 58.2174 | 61.7644 | 61.7046 | 60.3102 | 61.1213 | 220.9818 | 240.7537 | 229.7681 | 215.3472 | 394.9484 |  |  | 217.8324 |  | 184.4732 | 114.0155 | 168.844 | 117.6836 | 247.3257 | 147.0985 | 419.2744 | 438.1528 | 401.7356 | 290.7611 | 247.296 | 240.9888 | 303.6173 | 412.8595 | 272.0491 | 270.5936 | 314.6194 | 268.0768 | 214.5647 | 136.9767 | 239.6329 | 142.1954 | 438.6971 | 246.7591 | 168.306 | 440.0134 |  | 218.0309 | 98.7523 | 100.7552 | 160.6161 | 283.2432 | 315.2064 | 320.572 | 295.8909 | 444.0417 | 144.3626 | 139.591 | 248.3153 | 393.1797 | 436.341 | 103.0551 | 143.6341 | 259.3746 | 417.4716 | 434.8836 | 80.4546 | 99.1991 | 111.4874 | 159.644 | 279.902 | 257.0721 | 316.4868 | 309.9264 | 282.4893 | 274.3558 | 97.9411 | 135.6097 | 225.7828 | 383.0374 | 417.7652 | 119.5378 | 146.5181 | 270.1911 | 411.4636 | 416.1718 | 80.2333 | 99.7012 | 120.2944 | 171.2186 | 300.5127 | 231.0334 | 273.6365 | 265.51 | 312.1302 | 115.3231 | 250.4651 | 149.6385 | 397.0629 | 422.1547 | 333.963 | 332.1845 |  |  | 210.2338 | 230.9188 | 218.4711 | 334.5766 | 214.1924 | 325.1068 |  | 233.6927 | 207.5101 | 217.6713 | 63.6943 | 98.9943 | 103.3787 |  | 431.0152 | 509.9595 | 521.8134 | 507.0099 | 676.9106 | 651.4585 | 473.6797 | [23 empty] | 216.7928 | 664.1846 | 10.7101 | 470.4873
15:20 | 6868 |  |  | -15.3882 | 20.4701 | 15.003 | -0.9068 | 2.2284 | 2.6073 | -7.2927 | 1.8937 | 9.8144 | 2.3089 | 0.1548 |  |  |  | -31.5081 | 18.8483 | 28.6247 | 3.7252 |  | -5.0367 | 3.7235 | 0.6191 | 2.6055 | 2.9664 | 1.6986 | 2.5711 | 352.8398 | 344.293 | 201.2769 | 244.1565 | 182.7979 | 169.3298 | 131.6257 | 237.1524 | 140.7137 | 247.438 | 397.9953 | 408.0965 | 193.721 | 223.5907 | 318.6298 | 347.0011 | 387.6562 |  |  | 270.1548 |  | 310.7502 | 114.2381 | 139.3007 | 240.8031 | 391.4025 | 388.8741 | 247.7131 | 161.7691 | 278.7497 | 411.8656 | 424.148 | 191.1754 | 96.2197 | 114.891 | 167.1157 | 281.7452 | 327.8137 | 245.1859 | 321.4099 | 366.3506 | 107.7224 | 156.5321 | 277.3693 | 417.7809 | 436.0769 | 108.0379 | 154.221 | 263.1592 | 382.7917 | 383.8814 | 77.5882 | 95.979 | 108.8871 | 163.3571 | 269.8567 | 276.3154 |  | 266.8633 | 591.7264 |  | 85.4903 | 139.1853 | 236.7076 | 377.5014 | 396.8033 | 128.8453 | 163.9337 | 271.3188 | 411.3749 | 400.1995 | 89.4231 | 99.1386 | 111.2121 | 160.3303 | 278.2745 | 379.4414 | 290.2401 | 247.763 | 258.7831 | 132.5294 | 171.7262 | 267.2301 | 393.9038 | 410.4674 |  | 319.1485 |  |  | 203.0272 | 212.6564 | 328.1971 | 198.8252 | 340.2245 | 193.1177 | 64.3989 | 61.509 | 56.411 | 57.9212 | 61.7107 | 60.9895 | 59.6187 | 61.6574 | 220.8599 | 240.6401 | 229.6818 | 215.2479 | 394.8875 |  |  | 217.8126 |  | 184.4605 | 113.999 | 168.8239 | 117.6678 | 247.3314 | 147.1111 | 419.2166 | 438.0497 | 401.6726 | 290.7344 | 247.3063 | 241.0483 | 303.6733 | 412.8258 | 271.9234 | 270.5053 | 314.5635 | 267.9972 | 214.5935 | 136.9873 | 239.6438 | 142.2083 | 438.5924 | 246.7704 | 168.3331 | 439.9412 |  | 218.0362 | 98.7658 | 100.7687 | 160.6362 | 283.2403 | 315.1166 | 320.4868 | 295.7989 | 443.8757 | 144.3639 | 139.6156 | 248.3504 | 393.1453 | 436.2425 | 103.0427 | 143.6441 | 259.3699 | 417.3904 | 434.7746 | 80.4472 | 99.2106 | 111.4867 | 159.657 | 279.9047 | 256.968 | 316.4301 | 309.6504 | 282.4749 | 274.2759 | 97.9316 | 135.6138 | 225.7976 | 382.9898 | 417.6669 | 119.5324 | 146.5325 | 270.205 | 411.4291 | 416.1007 | 80.2393 | 99.7038 | 120.2894 | 171.2104 | 300.511 | 230.9468 | 273.5493 | 265.433 | 312.0223 | 115.3479 | 250.4841 | 149.6617 | 397.0096 | 422.0697 | 333.8871 | 332.0932 |  |  | 210.1471 | 230.8191 | 218.3786 | 334.4841 | 214.1162 | 325.0232 |  | 233.5993 | 207.4264 | 217.5705 | 63.6972 | 98.974 | 103.3715 |  | 430.9339 | 509.8846 | 521.6917 | 506.9917 | 675.5884 | 650.3312 | 473.5676 | [23 empty] | 216.7031 | 662.9598 | 10.5294 | 470.4092
15:20 | 6869 |  |  | -15.4506 | 20.5373 | 14.9983 | -0.9222 | 2.2768 | 2.6908 | -7.2875 | 1.8956 | 9.8109 | 2.3138 | 0.1545 |  |  |  | -31.5613 | 18.861 | 28.7496 | 3.7736 |  | -5.0333 | 3.6039 | 0.6176 | 2.6039 | 2.9712 | 1.6967 | 2.5445 | 352.8114 | 344.2601 | 201.2775 | 244.1562 | 182.7963 | 169.3195 | 131.6311 | 237.1439 | 140.7367 | 247.4507 | 397.9427 | 408.0101 | 193.735 | 223.5617 | 318.5979 | 346.983 | 387.6355 |  |  | 270.07 |  | 310.6926 | 114.2363 | 139.309 | 240.8134 | 391.3425 | 388.7742 | 247.7037 | 161.7728 | 278.74 | 411.7933 | 424.0475 | 191.1873 | 96.2308 | 114.9028 | 167.1361 | 281.7302 | 327.7085 | 245.1114 | 321.3326 | 366.2896 | 107.7213 | 156.5411 | 277.3614 | 417.7243 | 435.975 | 108.039 | 154.2311 | 263.1371 | 382.7077 | 383.7899 | 77.6047 | 96.0025 | 108.9086 | 163.36 | 269.8252 | 276.3086 |  | 266.7945 | 591.623 |  | 85.4932 | 139.1887 | 236.719 | 377.4418 | 396.7036 | 128.8644 | 163.9435 | 271.3154 | 411.3019 | 400.0973 | 89.4187 | 99.149 | 111.2273 | 160.3419 | 278.2652 | 379.4084 | 290.1592 | 247.8131 | 258.6814 | 132.543 | 171.7419 | 267.2358 | 393.8531 | 410.363 |  | 319.0889 |  |  | 202.9479 | 212.5752 | 328.0807 | 198.7639 | 340.1406 | 192.9793 | 65.3776 | 62.3516 | 55.5783 | 57.6786 | 61.4031 | 60.8747 | 59.2544 | 62.2808 | 220.745 | 240.5271 | 229.5925 | 215.1381 | 394.8334 |  |  | 217.7935 |  | 184.4449 | 113.9953 | 168.8104 | 117.6549 | 247.3319 | 147.1194 | 419.1658 | 437.9427 | 401.6144 | 290.6785 | 247.3102 | 241.1025 | 303.721 | 412.7968 | 271.8313 | 270.4039 | 314.4755 | 267.9028 | 214.604 | 136.9968 | 239.653 | 142.2261 | 438.4869 | 246.782 | 168.3327 | 439.8628 |  | 218.0127 | 98.7665 | 100.7687 | 160.6464 | 283.2223 | 315.0208 | 320.3973 | 295.7108 | 443.7317 | 144.3663 | 139.6108 | 248.3431 | 393.0975 | 436.1461 | 103.0436 | 143.6507 | 259.3702 | 417.3091 | 434.6724 | 80.4466 | 99.172 | 111.493 | 159.6704 | 279.9098 | 256.8614 | 316.5152 | 309.3775 | 282.421 | 274.194 | 97.9412 | 135.6184 | 225.8169 | 382.9468 | 417.5803 | 119.5408 | 146.5528 | 270.2246 | 411.3935 | 416.0279 | 80.265 | 99.7092 | 120.2996 | 171.2234 | 300.5059 | 230.8632 | 273.4581 | 265.3554 | 311.9086 | 115.3513 | 250.5111 | 149.6884 | 396.9505 | 421.9635 | 333.8023 | 332.0219 |  |  | 210.0505 | 230.7206 | 218.284 | 334.3759 | 214.0321 | 324.901 |  | 233.5119 | 207.3463 | 217.4703 | 63.7092 | 98.9534 | 103.373 |  | 430.8377 | 509.839 | 521.6212 | 506.9118 | 675.808 | 650.6855 | 473.3325 | [23 empty] | 216.6133 | 663.2468 | 10.5709 | 470.3383
15:20 | 6870 |  |  | -15.5942 | 20.5217 | 15.0605 | -0.8621 | 2.3642 | 2.6304 | -7.3516 | 1.8971 | 9.8101 | 2.3089 | 0.1551 |  |  |  | -31.5328 | 18.8344 | 28.7372 | 3.8419 |  | -5.0206 | 3.6676 | 0.6187 | 2.5995 | 2.9682 | 1.6968 | 1.469 | 352.7773 | 344.2207 | 201.2712 | 244.1451 | 182.7856 | 169.2986 | 131.6234 | 237.1268 | 140.7312 | 247.4502 | 397.8807 | 407.9083 | 193.7271 | 223.5422 | 318.5782 | 346.9679 | 387.6036 |  |  | 269.9864 |  | 310.6601 | 114.2424 | 139.3207 | 240.813 | 391.2733 | 388.6731 | 247.7016 | 161.7601 | 278.728 | 411.7252 | 423.9482 | 191.2133 | 96.237 | 114.922 | 167.1578 | 281.7234 | 327.6023 | 245.0395 | 321.2533 | 366.2366 | 107.7323 | 156.5504 | 277.3586 | 417.667 | 435.8781 | 108.056 | 154.231 | 263.1206 | 382.623 | 383.6977 | 77.6073 | 96.0114 | 108.923 | 163.3834 | 269.8082 | 276.3616 |  | 266.7279 | 591.5115 |  | 85.4941 | 139.1824 | 236.7347 | 377.3763 | 396.601 | 128.844 | 163.9487 | 271.2903 | 411.2264 | 399.9945 | 89.4154 | 99.1554 | 111.2507 | 160.3537 | 278.2603 | 379.3645 | 290.0818 | 247.8539 | 258.5858 | 132.5691 | 171.758 | 267.253 | 393.8058 | 410.2706 |  | 319.0095 |  |  | 202.8605 | 212.4879 | 328.0181 | 198.7681 | 340.0648 | 192.854 | 66.4266 | 62.8991 | 54.2057 | 57.2228 | 61.1373 | 60.2585 | 59.6194 | 62.7428 | 220.6405 | 240.4307 | 229.5215 | 215.0368 | 394.7737 |  |  | 217.7874 |  | 184.4408 | 114.0017 | 168.801 | 117.645 | 247.3421 | 147.1335 | 419.1164 | 437.8251 | 401.5686 | 290.5724 | 247.3169 | 241.1681 | 303.7721 | 412.7674 | 271.7525 | 270.3013 | 314.3982 | 267.8064 | 214.6179 | 137.0147 | 239.6646 | 142.2559 | 438.3855 | 246.7933 | 168.3333 | 439.7778 |  | 218.0001 | 98.7506 | 100.7751 | 160.6583 | 283.2027 | 314.9239 | 320.3035 | 295.6224 | 443.6344 | 144.3793 | 139.6123 | 248.3507 | 393.0603 | 436.0395 | 103.0569 | 143.6565 | 259.3767 | 417.2591 | 434.5846 | 80.4646 | 99.1999 | 111.5059 | 159.6842 | 279.905 | 256.7763 | 316.6128 | 309.1026 | 282.3557 | 274.1167 | 97.9551 | 135.6142 | 225.8375 | 382.9003 | 417.5019 | 119.5648 | 146.5669 | 270.2353 | 411.3481 | 415.9497 | 80.2762 | 99.7061 | 120.316 | 171.2528 | 300.4869 | 230.7828 | 273.3667 | 265.2786 | 311.8089 | 115.3521 | 250.5231 | 149.7024 | 396.8953 | 421.8582 | 333.7374 | 331.9477 |  |  | 209.9614 | 230.6315 | 218.1988 | 334.2696 | 213.9491 | 324.7835 |  | 233.4281 | 207.2646 | 217.3802 | 63.706 | 98.9351 | 103.3897 |  | 430.7368 | 509.7625 | 521.5827 | 507.2217 | 676.6328 | 651.3758 | 473.3016 | [23 empty] | 216.5266 | 664.0043 | 10.589 | 470.2496
15:20 | 6871 |  |  | -15.621 | 20.5559 | 15.1052 | -0.9593 | 2.2904 | 2.5791 | -7.3079 | 1.8974 | 9.8132 | 2.3048 | 0.1537 |  |  |  | -31.5993 | 18.9382 | 28.6845 | 3.8064 |  | -5.0297 | 3.6709 | 0.6196 | 2.5994 | 2.9662 | 1.6961 | 2.3372 | 352.7364 | 344.186 | 201.2567 | 244.1305 | 182.7738 | 169.2802 | 131.6218 | 237.1075 | 140.7306 | 247.4576 | 397.8278 | 407.8091 | 193.7257 | 223.5127 | 318.5571 | 346.9609 | 387.56 |  |  | 269.9036 |  | 310.6184 | 114.2386 | 139.3347 | 240.8231 | 391.212 | 388.5714 | 247.7066 | 161.759 | 278.7263 | 411.6576 | 423.8496 | 191.2277 | 96.2404 | 114.9428 | 167.1736 | 281.7203 | 327.4965 | 244.9675 | 321.1803 | 366.1886 | 107.7464 | 156.5714 | 277.3698 | 417.6016 | 435.7838 | 108.0705 | 154.2332 | 263.1089 | 382.5371 | 383.5978 | 77.5918 | 96.0127 | 108.9086 | 163.4003 | 269.8013 | 276.3821 |  | 266.6607 | 591.4111 |  | 85.5054 | 139.1859 | 236.7525 | 377.3046 | 396.4954 | 128.8303 | 163.9602 | 271.2831 | 411.1567 | 399.9039 | 89.4294 | 99.1583 | 111.2683 | 160.3676 | 278.2612 | 379.3098 | 290.0004 | 247.9049 | 258.4873 | 132.5678 | 171.771 | 267.2593 | 393.7529 | 410.1758 |  | 318.9381 |  |  | 202.7663 | 212.4069 | 327.9408 | 198.6953 | 340.0291 | 192.7698 | 66.507 | 63.0332 | 53.3609 | 56.8568 | 61.1357 | 59.078 | 59.4011 | 62.9712 | 220.5349 | 240.3362 | 229.4414 | 214.9289 | 394.7155 |  |  | 217.7752 |  | 184.4371 | 114.0044 | 168.7924 | 117.6361 | 247.3394 | 147.1437 | 419.0609 | 437.728 | 401.5208 | 290.4994 | 247.3212 | 241.2309 | 303.8254 | 412.7193 | 271.6668 | 270.2117 | 314.3636 | 267.7148 | 214.6123 | 137.0299 | 239.6711 | 142.2449 | 438.2837 | 246.7993 | 168.3491 | 439.6962 |  | 217.9966 | 98.7576 | 100.7804 | 160.6866 | 283.2036 | 314.83 | 320.2117 | 295.5321 | 443.5282 | 144.385 | 139.6306 | 248.37 | 393.0405 | 435.9311 | 103.0635 | 143.6668 | 259.3897 | 417.2237 | 434.5034 | 80.493 | 99.177 | 111.5196 | 159.7029 | 279.8926 | 256.699 | 316.5787 | 308.8214 | 282.2491 | 274.0416 | 97.9698 | 135.6259 | 225.868 | 382.8688 | 417.415 | 119.5723 | 146.5824 | 270.2555 | 411.3106 | 415.8781 | 80.2792 | 99.6979 | 120.3382 | 171.2783 | 300.4789 | 230.7173 | 273.2752 | 265.2493 | 311.7046 | 115.368 | 250.5278 | 149.7141 | 396.8484 | 421.7665 | 333.6639 | 331.872 |  |  | 209.8739 | 230.5417 | 218.1082 | 334.1761 | 213.8701 | 324.6244 |  | 233.3433 | 207.1864 | 217.2921 | 63.7157 | 98.9606 | 103.3972 |  | 430.6549 | 509.7623 | 521.5097 | 506.9183 | 676.1534 | 649.7898 | 472.8258 | [23 empty] | 216.4399 | 662.9716 | 10.534 | 470.2086
15:20 | 6872 |  |  | -15.6167 | 20.6127 | 14.9487 | -0.9892 | 2.2875 | 2.6513 | -7.3021 | 1.8986 | 9.8147 | 2.3065 | 0.1545 |  |  |  | -31.6077 | 19.1179 | 28.8007 | 3.8312 |  | -4.9913 | 3.7385 | 0.6184 | 2.5935 | 2.9666 | 1.6964 | 1.9228 | 352.6994 | 344.15 | 201.2524 | 244.1192 | 182.7654 | 169.2662 | 131.6243 | 237.1266 | 140.7809 | 247.4832 | 397.8022 | 407.7311 | 193.729 | 223.4442 | 318.5234 | 346.9428 | 387.5251 |  |  | 269.8186 |  | 310.5466 | 114.2468 | 139.3437 | 240.8273 | 391.1562 | 388.4672 | 247.6966 | 161.7742 | 278.7228 | 411.5801 | 423.7529 | 191.2317 | 96.2511 | 114.9529 | 167.1862 | 281.709 | 327.387 | 244.9 | 321.0995 | 366.1422 | 107.7496 | 156.5881 | 277.3734 | 417.5364 | 435.6904 | 108.0647 | 154.2326 | 263.0961 | 382.4536 | 383.504 | 77.6 | 96.0176 | 108.918 | 163.4191 | 269.8208 | 276.2828 |  | 266.5966 | 591.3039 |  | 85.5097 | 139.1866 | 236.7611 | 377.2298 | 396.3915 | 128.8506 | 163.9681 | 271.2803 | 411.0835 | 399.7931 | 89.4467 | 99.1629 | 111.2748 | 160.3816 | 278.245 | 379.2503 | 289.9133 | 247.9614 | 258.3915 | 132.5739 | 171.7803 | 267.2601 | 393.6967 | 410.0856 |  | 318.8675 |  |  | 202.6918 | 212.3228 | 327.8071 | 198.5338 | 339.99 | 192.7027 | 66.1082 | 63.3599 | 52.8996 | 57.1121 | 61.3462 | 59.0866 | 58.8705 | 61.6994 | 220.4273 | 240.2316 | 229.3527 | 214.8146 | 394.6594 |  |  | 217.7585 |  | 184.4252 | 114.0014 | 168.7832 | 117.632 | 247.3379 | 147.1501 | 419.0053 | 437.6324 | 401.4667 | 290.4669 | 247.3273 | 241.2976 | 303.8811 | 412.6582 | 271.5721 | 270.1295 | 314.3424 | 267.6309 | 214.6117 | 137.0429 | 239.691 | 142.2475 | 438.1855 | 246.8053 | 168.3705 | 439.6226 |  | 218.0031 | 98.7737 | 100.7845 | 160.7222 | 283.2096 | 314.7422 | 320.1256 | 295.4387 | 443.4408 | 144.3946 | 139.6478 | 248.3821 | 393.0014 | 435.8395 | 103.0739 | 143.6808 | 259.4055 | 417.1632 | 434.4185 | 80.5189 | 99.2024 | 111.5271 | 159.7213 | 279.8819 | 256.6018 | 316.5354 | 308.5347 | 282.1115 | 273.9659 | 97.9653 | 135.6538 | 225.8854 | 382.8347 | 417.3136 | 119.5778 | 146.5948 | 270.2692 | 411.2649 | 415.8018 | 80.2888 | 99.6852 | 120.3479 | 171.2905 | 300.4621 | 230.6443 | 273.1924 | 265.2268 | 311.5942 | 115.3667 | 250.539 | 149.73 | 396.7953 | 421.6702 | 333.592 | 331.7692 |  |  | 209.7811 | 230.452 | 218.0264 | 334.087 | 213.7911 | 324.4454 |  | 233.2568 | 207.1009 | 217.1997 | 63.7028 | 98.9582 | 103.4018 |  | 430.5918 | 509.6946 | 521.4387 | 507.1785 | 676.1669 | 651.1452 | 473.7834 | [23 empty] | 216.3539 | 663.656 | 10.6445 | 470.1432
15:20 | 6873 |  |  | -15.674 | 20.582 | 14.8854 | -0.9851 | 2.3422 | 2.7179 | -7.4254 | 1.9005 | 9.813 | 2.3102 | 0.1535 |  |  |  | -31.6133 | 18.8518 | 28.8331 | 3.7991 |  | -5.0139 | 3.7001 | 0.6183 | 2.5931 | 2.9611 | 1.6959 | 0.7882 | 352.6632 | 344.1233 | 201.2549 | 244.1141 | 182.7588 | 169.2504 | 131.6262 | 237.1171 | 140.8103 | 247.5072 | 397.7533 | 407.6371 | 193.7133 | 223.3822 | 318.4746 | 346.9093 | 387.4914 |  |  | 269.7412 |  | 310.4926 | 114.2442 | 139.3583 | 240.8338 | 391.0971 | 388.3599 | 247.6916 | 161.8211 | 278.7207 | 411.5069 | 423.648 | 191.234 | 96.2515 | 114.9478 | 167.1829 | 281.685 | 327.2726 | 244.8224 | 321.0077 | 366.0874 | 107.7349 | 156.5978 | 277.3591 | 417.4704 | 435.5846 | 108.0584 | 154.236 | 263.0688 | 382.3768 | 383.3973 | 77.5978 | 96.0024 | 108.9251 | 163.4244 | 269.8023 | 276.1464 |  | 266.5281 | 591.1703 |  | 85.5088 | 139.2013 | 236.7494 | 377.1925 | 396.3163 | 128.86 | 163.9646 | 271.2704 | 411.0077 | 399.6878 | 89.436 | 99.1581 | 111.2842 | 160.3905 | 278.2289 | 379.1907 | 289.8221 | 248.0013 | 258.2992 | 132.5916 | 171.791 | 267.2707 | 393.6467 | 409.9892 |  | 318.7924 |  |  | 202.6179 | 212.2445 | 327.6974 | 198.4196 | 339.9361 | 192.656 | 65.8105 | 63.6601 | 53.1529 | 57.421 | 61.6727 | 59.4173 | 58.7367 | 59.6974 | 220.3171 | 240.1298 | 229.2643 | 214.7123 | 394.5973 |  |  | 217.741 |  | 184.417 | 113.9939 | 168.76 | 117.6197 | 247.3273 | 147.1598 | 418.9474 | 437.5237 | 401.4081 | 290.4167 | 247.3311 | 241.3667 | 303.9333 | 412.5943 | 271.4995 | 270.0386 | 314.3269 | 267.5363 | 214.6174 | 137.0558 | 239.7091 | 142.2587 | 438.0817 | 246.8068 | 168.3864 | 439.541 |  | 218.0061 | 98.7704 | 100.7925 | 160.7312 | 283.1992 | 321.8279 | 320.0299 | 295.3386 | 443.2877 | 144.3967 | 139.6637 | 248.4039 | 392.9432 | 435.7511 | 103.0958 | 143.6887 | 259.4198 | 417.0957 | 434.3321 | 80.5083 | 99.2081 | 111.5408 | 159.7271 | 279.8775 | 256.4803 | 316.5112 | 308.2413 | 281.9835 | 273.8854 | 97.9761 | 135.6664 | 225.9122 | 382.7907 | 417.2381 | 119.58 | 146.6053 | 270.2826 | 411.2257 | 415.7218 | 80.3001 | 99.6926 | 120.3572 | 171.2993 | 300.454 | 230.5651 | 273.1102 | 265.1927 | 311.4936 | 115.3558 | 250.5479 | 149.7405 | 396.748 | 421.5892 | 333.5281 | 331.6888 |  |  | 209.6894 | 230.3622 | 217.9428 | 333.988 | 213.6939 | 324.3261 |  | 233.1664 | 207.0267 | 217.1165 | 63.7016 | 98.9812 | 103.3959 |  | 430.4985 | 509.5988 | 521.3412 | 506.9665 | 675.7654 | 650.3626 | 473.2369 | [23 empty] | 216.2708 | 663.064 | 10.5 | 470.0487
15:20 | 6874 |  |  | -15.666 | 20.5706 | 14.8431 | -1.0373 | 2.3268 | 2.6596 | -7.3964 | 1.8983 | 9.8111 | 2.3061 | 0.1529 |  |  |  | -31.6115 | 18.9698 | 28.8155 | 3.816 |  | -4.9713 | 3.6841 | 0.6175 | 2.5932 | 2.9537 | 1.6979 | 1.6966 | 352.6236 | 344.0957 | 201.2472 | 244.1133 | 182.7562 | 169.2403 | 131.6241 | 237.0935 | 140.7973 | 247.5052 | 397.6852 | 407.52 | 193.7081 | 223.3925 | 318.4815 | 346.9202 | 387.4873 |  |  | 269.6578 |  | 310.4444 | 114.2482 | 139.3743 | 240.8493 | 391.0368 | 388.2564 | 247.6908 | 161.8621 | 278.721 | 411.4446 | 423.5375 | 191.2315 | 96.2492 | 114.9488 | 167.1857 | 281.6687 | 327.1627 | 244.7452 | 320.9277 | 366.0806 | 107.7337 | 156.6144 | 277.3524 | 417.3901 | 435.4863 | 108.0662 | 154.2568 | 263.0496 | 382.2993 | 383.2973 | 77.5946 | 96.0046 | 108.9316 | 163.4361 | 269.7803 | 275.9454 |  | 266.4706 | 591.0531 |  | 85.5242 | 139.2195 | 236.7584 | 377.1515 | 396.2382 | 128.8553 | 163.9791 | 271.2732 | 410.9321 | 399.6081 | 89.4435 | 99.1521 | 111.2958 | 160.4102 | 278.2266 | 379.1402 | 289.7337 | 248.0324 | 258.2103 | 132.5975 | 171.8114 | 267.2773 | 393.5997 | 409.8935 |  | 318.7229 |  |  | 202.5352 | 212.1711 | 327.6314 | 198.3717 | 339.8475 | 192.6073 | 65.623 | 63.9065 | 54.1664 | 57.9825 | 61.9654 | 59.6436 | 59.0932 | 58.4066 | 220.2075 | 240.0342 | 229.1766 | 214.6143 | 394.5391 |  |  | 217.7258 |  | 184.4175 | 113.9958 | 168.7407 | 117.6139 | 247.3095 | 147.1737 | 418.8914 | 437.4171 | 401.3586 | 290.3349 | 247.3343 | 241.4258 | 303.9881 | 412.5311 | 271.4843 | 269.9417 | 314.3072 | 267.4319 | 214.5999 | 137.0663 | 239.7161 | 142.2428 | 437.9731 | 246.8099 | 168.4124 | 439.465 |  | 218.0039 | 98.7727 | 100.8057 | 160.7493 | 283.1809 | 324.9348 | 319.9383 | 295.2477 | 443.165 | 144.3974 | 139.687 | 248.4328 | 392.9092 | 435.6498 | 103.114 | 143.7059 | 259.4292 | 417.0445 | 434.2473 | 80.5043 | 99.1249 | 111.555 | 159.7381 | 279.8824 | 256.3658 | 316.4797 | 307.9545 | 281.8663 | 273.8079 | 97.9914 | 135.6613 | 225.9324 | 382.7403 | 417.1501 | 119.5882 | 146.6166 | 270.2969 | 411.189 | 415.6433 | 80.2964 | 99.7012 | 120.364 | 171.3035 | 300.4439 | 230.4816 | 273.0233 | 265.1593 | 311.3932 | 115.3673 | 250.5591 | 149.7508 | 396.7058 | 421.5052 | 333.4738 | 331.6511 |  |  | 209.598 | 230.2726 | 217.8602 | 333.908 | 213.5961 | 324.1982 |  | 233.0853 | 206.9496 | 217.0194 | 63.692 | 98.9547 | 103.4071 |  | 430.4485 | 509.5277 | 521.2649 | 506.9164 | 675.8168 | 650.8433 | 473.7332 | [23 empty] | 216.1864 | 663.33 | 10.5009 | 469.9881
15:20 | 6875 |  |  | -15.6958 | 20.5833 | 14.8845 | -0.974 | 2.2828 | 2.7807 | -7.2774 | 1.8994 | 9.8122 | 2.3074 | 0.1529 |  |  |  | -31.5891 | 19.0531 | 28.8854 | 3.8275 |  | -5.0509 | 3.6536 | 0.6172 | 2.5936 | 2.9552 | 1.6991 | 0.5504 | 352.5921 | 344.0595 | 201.2397 | 244.1088 | 182.75 | 169.2261 | 131.625 | 237.0701 | 140.7932 | 247.5123 | 397.6164 | 407.4174 | 193.7188 | 223.3769 | 318.4738 | 346.9307 | 387.461 |  |  | 269.5759 |  | 310.3904 | 114.2397 | 139.3858 | 240.8658 | 390.9789 | 388.1615 | 247.6863 | 161.8678 | 278.7173 | 411.3824 | 423.4424 | 191.241 | 96.2581 | 114.9634 | 167.2038 | 281.6651 | 327.0554 | 244.6791 | 320.8501 | 366.0767 | 107.7527 | 156.6366 | 277.3552 | 417.3231 | 435.4035 | 108.0737 | 154.2695 | 263.0391 | 382.2199 | 383.205 | 77.6096 | 96.0167 | 108.9499 | 163.4478 | 269.7704 | 275.7378 |  | 266.4185 | 590.9565 |  | 85.5388 | 139.2327 | 236.7744 | 377.0951 | 396.1451 | 128.8726 | 163.9973 | 271.2639 | 410.8595 | 399.5309 | 89.4898 | 99.139 | 111.2975 | 160.4304 | 278.217 | 379.0929 | 289.6467 | 248.0421 | 258.1306 | 132.5981 | 171.8285 | 267.2817 | 393.5458 | 409.7939 |  | 318.6504 |  |  | 202.4588 | 212.089 | 327.5624 | 198.3156 | 339.7535 | 192.5623 | 65.407 | 64.3085 | 54.2781 | 59.3479 | 62.0156 | 60.6173 | 59.7382 | 56.7545 | 220.1129 | 239.9401 | 229.0989 | 214.5242 | 394.4805 |  |  | 217.7114 |  | 184.4114 | 113.9974 | 168.7271 | 117.6189 | 247.3098 | 147.1926 | 418.8378 | 437.3048 | 401.3065 | 290.2679 | 247.3444 | 241.4883 | 304.0422 | 412.4757 | 271.4897 | 269.8464 | 314.2742 | 267.3288 | 214.5991 | 137.0682 | 239.7253 | 142.243 | 437.8664 | 246.8145 | 168.4468 | 439.394 |  | 218.0181 | 98.7841 | 100.8157 | 160.7822 | 283.1755 | 320.2537 | 319.8558 | 295.1588 | 443.0951 | 144.4045 | 139.7179 | 248.4663 | 392.8788 | 435.5424 | 103.1183 | 143.7126 | 259.4363 | 417.0097 | 434.1557 | 80.5162 | 99.1111 | 111.5535 | 159.7508 | 279.8841 | 256.2447 | 316.4128 | 307.6502 | 281.7355 | 273.731 | 97.9849 | 135.6821 | 225.9474 | 382.7043 | 417.0544 | 119.6041 | 146.638 | 270.3103 | 411.146 | 415.5739 | 80.3033 | 99.7072 | 120.3767 | 171.3267 | 300.4279 | 230.3949 | 272.9341 | 265.1116 | 311.2876 | 115.3819 | 250.5673 | 149.7686 | 396.661 | 421.4066 | 333.4364 | 331.5961 |  |  | 209.5077 | 230.1806 | 217.772 | 333.8462 | 213.5095 | 324.0753 |  | 232.9929 | 206.8728 | 216.9329 | 63.697 | 98.978 | 103.4083 |  | 430.3675 | 509.4499 | 521.1637 | 507.1418 | 677.0966 | 651.5626 | 473.5734 | [23 empty] | 216.1008 | 664.3296 | 10.6091 | 469.9087
15:20 | 6876 |  |  | -15.6458 | 20.5695 | 14.8963 | -0.98 | 2.3338 | 2.7748 | -7.2751 | 1.8999 | 9.8027 | 2.306 | 0.1534 |  |  |  | -31.6125 | 19.0877 | 28.8294 | 3.7621 |  | -5.0015 | 3.6355 | 0.6159 | 2.5921 | 2.9526 | 1.6987 | 2.2633 | 352.5586 | 344.023 | 201.2324 | 244.0989 | 182.7412 | 169.2075 | 131.6212 | 237.0721 | 140.7996 | 247.5285 | 397.5479 | 407.3206 | 193.7261 | 223.3357 | 318.4622 | 346.9299 | 387.4365 |  |  | 269.5055 |  | 310.3411 | 114.244 | 139.3989 | 240.8759 | 390.9231 | 388.0642 | 247.689 | 161.8764 | 278.7245 | 411.3194 | 423.3517 | 191.2543 | 96.2782 | 114.9836 | 167.2117 | 281.6592 | 326.9557 | 244.6101 | 320.7728 | 366.0243 | 107.7645 | 156.6619 | 277.3598 | 417.2808 | 435.3152 | 108.0752 | 154.2745 | 263.0277 | 382.1474 | 383.1045 | 77.6181 | 96.0122 | 108.9679 | 163.4603 | 269.7661 | 275.6988 |  | 266.3554 | 590.8533 |  | 85.5393 | 139.2544 | 236.771 | 377.0511 | 396.0583 | 128.9 | 164.0012 | 271.2595 | 410.7862 | 399.4384 | 89.5305 | 99.1217 | 111.2926 | 160.4466 | 278.1907 | 379.0419 | 289.5563 | 248.0157 | 258.0467 | 132.582 | 171.8307 | 267.2804 | 393.4835 | 409.6992 |  | 318.5683 |  |  | 202.3827 | 212.007 | 327.5 | 198.2479 | 339.6713 | 192.4993 | 65.1089 | 64.5573 | 53.9447 | 60.6034 | 61.881 | 61.4871 | 60.2535 | 56.4057 | 220.0146 | 239.8386 | 229.0178 | 214.4333 | 394.424 |  |  | 217.6927 |  | 184.4045 | 113.9933 | 168.709 | 117.6097 | 247.3176 | 147.2034 | 418.7811 | 437.2062 | 401.2469 | 290.2328 | 247.3536 | 241.5423 | 304.0878 | 412.4196 | 271.4265 | 269.7536 | 314.2229 | 267.2251 | 214.6005 | 137.076 | 239.7277 | 142.2531 | 437.7613 | 246.8021 | 168.4607 | 439.3184 |  | 218.0182 | 98.7893 | 100.8131 | 160.7997 | 283.1615 | 319.4655 | 319.7655 | 295.0579 | 442.9705 | 144.3975 | 139.7308 | 248.4777 | 392.8225 | 435.4451 | 103.1214 | 143.7282 | 259.4514 | 416.9449 | 434.0736 | 80.5238 | 99.1585 | 111.5616 | 159.7603 | 279.8688 | 256.0903 | 316.3465 | 307.3356 | 281.6003 | 273.6541 | 97.9942 | 135.7011 | 225.9826 | 382.6696 | 416.9696 | 119.6143 | 146.6572 | 270.328 | 411.1082 | 415.503 | 80.3175 | 99.7093 | 120.388 | 171.345 | 300.4186 | 230.3057 | 272.8329 | 265.0714 | 311.1743 | 115.3848 | 250.5729 | 149.781 | 396.6067 | 421.3102 | 333.3902 | 331.5056 |  |  | 209.4118 | 230.0943 | 217.6699 | 333.7767 | 213.421 | 323.9532 |  | 232.9146 | 206.7975 | 216.8431 | 63.6961 | 98.989 | 103.4075 |  | 430.3078 | 509.3734 | 521.1075 | 506.9898 | 676.2387 | 650.8296 | 473.551 | [23 empty] | 216.0151 | 663.5341 | 10.6123 | 469.8406
15:20 | 6877 |  |  | -15.6378 | 20.6043 | 14.9184 | -0.8861 | 2.1592 | 2.7718 | -7.2909 | 1.8996 | 9.7991 | 2.3019 | 0.1524 |  |  |  | -31.6442 | 18.9991 | 28.7359 | 3.7253 |  | -4.9239 | 3.7368 | 0.6159 | 2.5888 | 2.9529 | 1.6981 | 1.6609 | 352.5312 | 343.9885 | 201.229 | 244.0938 | 182.7361 | 169.1884 | 131.6198 | 237.0812 | 140.8283 | 247.5358 | 397.5119 | 407.2256 | 193.7181 | 223.3583 | 318.4457 | 346.9306 | 387.4164 |  |  | 269.4219 |  | 310.2867 | 114.2626 | 139.4135 | 240.8827 | 390.8662 | 387.96 | 247.6774 | 161.8804 | 278.7175 | 411.25 | 423.2565 | 191.2537 | 96.2948 | 114.9932 | 167.2098 | 281.6491 | 326.8527 | 244.5375 | 320.6896 | 365.9619 | 107.7667 | 156.6723 | 277.3572 | 417.2232 | 435.2213 | 108.0849 | 154.2887 | 263.0157 | 382.0729 | 383.0073 | 77.6267 | 96.0208 | 108.9813 | 163.4902 | 269.7709 | 275.7252 |  | 266.2916 | 590.7539 |  | 85.5387 | 139.2748 | 236.7749 | 376.9992 | 395.9734 | 128.9086 | 164.0097 | 271.2722 | 410.7153 | 399.3228 | 89.5287 | 99.1341 | 111.3141 | 160.4603 | 278.1904 | 378.9922 | 289.4751 | 247.9817 | 257.9662 | 132.5937 | 171.8447 | 267.2853 | 393.4326 | 409.6115 |  | 318.4964 |  |  | 202.3085 | 211.9338 | 327.4083 | 198.1393 | 339.5979 | 192.4306 | 64.5166 | 64.3593 | 52.6609 | 61.5912 | 61.7612 | 61.9964 | 59.3217 | 57.7591 | 219.9092 | 239.7352 | 228.9293 | 214.3393 | 394.3615 |  |  | 217.6765 |  | 184.396 | 113.9827 | 168.6916 | 117.5958 | 247.319 | 147.209 | 418.7183 | 437.1116 | 401.195 | 290.1812 | 247.367 | 241.6088 | 304.1432 | 412.3701 | 271.3391 | 269.6665 | 314.1622 | 267.1286 | 214.5962 | 137.091 | 239.7447 | 142.2885 | 437.6641 | 246.8007 | 168.47 | 439.2425 |  | 218.0093 | 98.7852 | 100.8082 | 160.8136 | 283.1424 | 319.2187 | 319.6718 | 294.9589 | 442.8166 | 144.3972 | 139.7253 | 248.4723 | 392.7714 | 435.3513 | 103.127 | 143.7468 | 259.4519 | 416.8707 | 433.9837 | 80.5296 | 99.1794 | 111.5771 | 159.7696 | 279.8647 | 255.9819 | 316.3021 | 307.0449 | 281.5183 | 273.5788 | 97.9934 | 135.7005 | 226.0053 | 382.6291 | 416.8719 | 119.6232 | 146.6721 | 270.3468 | 411.0695 | 415.4287 | 80.3283 | 99.705 | 120.3903 | 171.3415 | 300.415 | 230.2183 | 272.7357 | 265.021 | 311.0647 | 115.3904 | 250.5905 | 149.796 | 396.5426 | 421.2086 | 333.3103 | 331.3985 |  |  | 209.3157 | 230.0046 | 217.5805 | 333.7094 | 213.3411 | 323.8537 |  | 232.8199 | 206.7178 | 216.7503 | 63.7043 | 98.9854 | 103.4037 |  | 430.2298 | 509.2908 | 521.0178 | 506.2472 | 675.104 | 650.1385 | 473.1501 | [23 empty] | 215.9289 | 662.6213 | 10.5804 | 469.7603
15:20 | 6878 |  |  | -15.5984 | 20.5498 | 14.973 | -0.9366 | 2.202 | 2.7074 | -7.3731 | 1.8979 | 9.7926 | 2.3011 | 0.1521 |  |  |  | -31.6822 | 18.9964 | 28.8626 | 3.7557 |  | -4.9427 | 3.7473 | 0.616 | 2.5862 | 2.9534 | 1.699 | 0.5361 | 352.4981 | 343.9479 | 201.2221 | 244.0843 | 182.727 | 169.174 | 131.6186 | 237.1011 | 140.8432 | 247.5473 | 397.4543 | 407.1371 | 193.7056 | 223.307 | 318.3849 | 346.9044 | 387.3718 |  |  | 269.3331 |  | 310.2234 | 114.2759 | 139.4269 | 240.8808 | 390.8027 | 387.8587 | 247.668 | 161.8771 | 278.6969 | 411.1837 | 423.151 | 191.2552 | 96.3078 | 115.0065 | 167.2214 | 281.6431 | 326.7413 | 244.4723 | 320.6077 | 365.8966 | 107.7791 | 156.6911 | 277.3545 | 417.1603 | 435.126 | 108.1034 | 154.3028 | 263.0022 | 381.9932 | 382.9076 | 77.6488 | 96.0322 | 108.9964 | 163.5131 | 269.7638 | 275.665 |  | 266.2259 | 590.6629 |  | 85.5475 | 139.2896 | 236.7924 | 376.9562 | 395.8965 | 128.9092 | 164.0241 | 271.2807 | 410.6479 | 399.2256 | 89.5239 | 99.1593 | 111.3435 | 160.4696 | 278.196 | 378.9474 | 289.393 | 247.9438 | 257.884 | 132.6286 | 171.8664 | 267.3064 | 393.3896 | 409.5087 |  | 318.4125 |  |  | 202.2336 | 211.8496 | 327.3243 | 198.0392 | 339.5317 | 192.3504 | 62.9763 | 64.1825 | 50.9068 | 62.6769 | 61.8371 | 62.8247 | 58.5646 | 58.3992 | 219.8153 | 239.6359 | 228.8442 | 214.249 | 394.299 |  |  | 217.6549 |  | 184.3838 | 113.9798 | 168.6846 | 117.5881 | 247.3134 | 147.2228 | 418.6616 | 437.0033 | 401.1437 | 290.1412 | 247.3703 | 241.6781 | 304.1989 | 412.3168 | 271.2448 | 269.5685 | 314.0918 | 267.0195 | 214.5955 | 137.0955 | 239.7638 | 142.2874 | 437.562 | 246.8106 | 168.4918 | 439.1612 |  | 217.9969 | 98.7764 | 100.8091 | 160.8316 | 283.1381 | 319.025 | 319.5829 | 294.8651 | 442.684 | 144.4036 | 139.7365 | 248.4902 | 392.7508 | 435.245 | 103.1223 | 143.7458 | 259.448 | 416.8103 | 433.8755 | 80.5396 | 99.1726 | 111.5831 | 159.7734 | 279.8696 | 255.9139 | 316.2498 | 306.747 | 281.4562 | 273.4953 | 97.9897 | 135.7053 | 226.0247 | 382.5967 | 416.7806 | 119.619 | 146.6839 | 270.3657 | 411.0278 | 415.3615 | 80.3309 | 99.694 | 120.3837 | 171.3417 | 300.408 | 230.134 | 272.6521 | 264.9698 | 310.9569 | 115.4014 | 250.6094 | 149.8251 | 396.4869 | 421.1096 | 333.2263 | 331.3393 |  |  | 209.2319 | 229.918 | 217.501 | 333.6397 | 213.2614 | 323.7743 |  | 232.7327 | 206.6292 | 216.6668 | 63.7205 | 98.9642 | 103.4202 |  | 430.1453 | 509.235 | 520.9536 | 506.691 | 675.2786 | 649.8774 | 473.0911 | [23 empty] | 215.8453 | 662.578 | 10.5784 | 469.6902
15:21 | 6879 |  |  | -15.5031 | 20.6216 | 14.963 | -0.8251 | 2.2061 | 2.6786 | -7.3777 | 1.8981 | 9.7863 | 2.3005 | 0.1516 |  |  |  | -31.7212 | 18.9 | 28.7836 | 3.7332 |  | -4.8881 | 3.755 | 0.6165 | 2.5848 | 2.9506 | 1.6989 | 2.8023 | 352.454 | 343.9035 | 201.2104 | 244.0681 | 182.7177 | 169.1589 | 131.6105 | 237.1103 | 140.8379 | 247.545 | 397.3771 | 407.0376 | 193.7003 | 223.2543 | 318.3575 | 346.8738 | 387.3566 |  |  | 269.2558 |  | 310.161 | 114.288 | 139.436 | 240.8816 | 390.7431 | 387.7583 | 247.6694 | 161.8891 | 278.6872 | 411.1144 | 423.049 | 191.2647 | 96.3193 | 115.0217 | 167.2353 | 281.6382 | 326.634 | 244.4037 | 320.5308 | 365.8362 | 107.7968 | 156.6961 | 277.3503 | 417.105 | 435.0263 | 108.1161 | 154.3081 | 262.981 | 381.918 | 382.8095 | 77.6377 | 96.0211 | 109.0008 | 163.5254 | 269.7529 | 275.4537 |  | 266.1559 | 590.5414 |  | 85.5572 | 139.3168 | 236.8078 | 376.9139 | 395.809 | 128.9136 | 164.0398 | 271.2653 | 410.5762 | 399.1561 | 89.5512 | 99.1683 | 111.3595 | 160.4941 | 278.1937 | 378.9133 | 289.3032 | 247.8934 | 257.8009 | 132.6489 | 171.8807 | 267.3169 | 393.3323 | 409.4065 |  | 318.3188 |  |  | 202.1513 | 211.7718 | 327.2176 | 197.9239 | 339.4447 | 192.2408 | 61.3913 | 64.2949 | 50.1651 | 63.3853 | 62.1725 | 63.1216 | 58.2154 | 57.734 | 219.7274 | 239.5348 | 228.7539 | 214.154 | 394.2425 |  |  | 217.6401 |  | 184.3798 | 113.9866 | 168.6777 | 117.5884 | 247.3081 | 147.2431 | 418.6074 | 436.9077 | 401.0897 | 290.1037 | 247.3746 | 241.738 | 304.2635 | 412.2786 | 271.1298 | 269.4685 | 314.0323 | 266.9081 | 214.5854 | 137.1124 | 239.7765 | 142.2557 | 437.4587 | 246.8135 | 168.5061 | 439.0869 |  | 217.9885 | 98.7809 | 100.8177 | 160.8534 | 283.1334 | 318.8132 | 319.4932 | 294.7808 | 442.5913 | 144.4126 | 139.7536 | 248.5028 | 392.73 | 435.1516 | 103.1304 | 143.76 | 259.4581 | 416.7534 | 433.7855 | 80.5576 | 99.1743 | 111.5973 | 159.7864 | 279.8635 | 255.8437 | 316.1943 | 306.433 | 281.3663 | 273.4114 | 97.9971 | 135.7171 | 226.0497 | 382.5581 | 416.6908 | 119.6302 | 146.6984 | 270.3802 | 410.9885 | 415.2855 | 80.3382 | 99.6829 | 120.3898 | 171.3607 | 300.3894 | 230.0454 | 272.5642 | 264.9038 | 310.8481 | 115.4111 | 250.6104 | 149.8281 | 396.44 | 421.0235 | 333.1566 | 331.3012 |  |  | 209.1369 | 229.8355 | 217.4148 | 333.5689 | 213.167 | 323.659 |  | 232.6462 | 206.5444 | 216.5872 | 63.7334 | 98.9551 | 103.4174 |  | 430.1284 | 509.1694 | 520.8932 | 506.5277 | 675.9132 | 650.2713 | 472.5112 | [23 empty] | 215.761 | 663.0922 | 10.5978 | 469.6489
15:21 | 6880 |  |  | -15.5451 | 20.6287 | 14.8456 | -0.9001 | 2.1759 | 2.7481 | -7.3095 | 1.9003 | 9.785 | 2.2969 | 0.1511 |  |  |  | -31.646 | 18.8977 | 28.7529 | 3.7891 |  | -4.8705 | 3.6905 | 0.6167 | 2.5828 | 2.9479 | 1.7013 | 0.5463 | 352.419 | 343.8639 | 201.2017 | 244.055 | 182.7043 | 169.1372 | 131.603 | 237.0791 | 140.832 | 247.535 | 397.3098 | 406.929 | 193.7016 | 223.2768 | 318.3244 | 346.8792 | 387.3376 |  |  | 269.1766 |  | 310.0924 | 114.2779 | 139.4417 | 240.8941 | 390.6792 | 387.6583 | 247.6734 | 161.9197 | 278.6874 | 411.0461 | 422.9561 | 191.2692 | 96.3284 | 115.0338 | 167.2476 | 281.6322 | 326.5288 | 244.3388 | 320.447 | 365.7766 | 107.8061 | 156.6899 | 277.349 | 417.0439 | 434.928 | 108.1213 | 154.3127 | 262.97 | 381.837 | 382.7161 | 77.6264 | 96.0188 | 109.0014 | 163.5356 | 269.7449 | 275.3515 |  | 266.0862 | 590.4184 |  | 85.5625 | 139.3271 | 236.8128 | 376.8374 | 395.7053 | 128.8913 | 164.0524 | 271.2383 | 410.4996 | 399.0561 | 89.5647 | 99.1647 | 111.3726 | 160.5156 | 278.1921 | 378.8823 | 289.2149 | 247.8254 | 257.7203 | 132.6605 | 171.9028 | 267.3208 | 393.2783 | 409.3202 |  | 318.241 |  |  | 202.0834 | 211.6991 | 327.1086 | 197.8201 | 339.3735 | 192.161 | 61.604 | 64.1021 | 48.9241 | 63.5281 | 62.4924 | 63.4314 | 56.1151 | 57.3619 | 219.6316 | 239.4367 | 228.6647 | 214.0665 | 394.1854 |  |  | 217.6334 |  | 184.3796 | 113.9838 | 168.6635 | 117.5844 | 247.3004 | 147.2543 | 418.5542 | 436.7983 | 401.038 | 290.0508 | 247.3752 | 241.7984 | 304.3221 | 412.2615 | 271.0275 | 269.3827 | 313.9644 | 266.8183 | 214.5732 | 137.1308 | 239.7915 | 142.2538 | 437.3591 | 246.8232 | 168.5186 | 439.0013 |  | 217.9932 | 98.788 | 100.8282 | 160.8688 | 283.123 | 318.3801 | 319.4026 | 294.698 | 442.554 | 144.4224 | 139.7685 | 248.5202 | 392.6906 | 435.0663 | 103.1473 | 143.7784 | 259.4679 | 416.7009 | 433.7009 | 80.5773 | 99.1395 | 111.6126 | 159.8014 | 279.8638 | 255.7749 | 316.1401 | 306.1168 | 281.2751 | 273.3212 | 97.9972 | 135.7319 | 226.065 | 382.5196 | 416.6036 | 119.6471 | 146.7236 | 270.3871 | 410.9436 | 415.1914 | 80.3452 | 99.6794 | 120.4226 | 171.398 | 300.3661 | 229.9715 | 272.4699 | 264.8454 | 310.7394 | 115.4089 | 250.6086 | 149.8284 | 396.3931 | 420.9428 | 333.0718 | 331.1998 |  |  | 209.0434 | 229.7579 | 217.3306 | 333.5102 | 213.0712 | 323.5439 |  | 232.5565 | 206.4692 | 216.4947 | 63.7359 | 98.99 | 103.4181 |  | 430.0715 | 509.0885 | 520.8082 | 506.8981 | 676.2834 | 650.7037 | 473.0661 | [23 empty] | 215.6793 | 663.4936 | 10.5772 | 469.58
15:21 | 6881 |  |  | -15.5195 | 20.5722 | 14.8184 | -0.8641 | 2.1722 | 2.7224 | -7.3236 | 1.9002 | 9.7771 | 2.2958 | 0.1512 |  |  |  | -31.634 | 19.0015 | 28.7541 | 3.778 |  | -4.8587 | 3.7781 | 0.6168 | 2.5837 | 2.9445 | 1.7022 | 1.5139 | 352.3894 | 343.8407 | 201.2002 | 244.0473 | 182.6977 | 169.1237 | 131.6057 | 237.0823 | 140.8493 | 247.5546 | 397.2628 | 406.844 | 193.7164 | 223.2046 | 318.2528 | 346.8761 | 387.3025 |  |  | 269.1009 |  | 310.0315 | 114.3036 | 139.4556 | 240.9097 | 390.6147 | 387.5578 | 247.6752 | 161.892 | 278.6889 | 410.9776 | 422.8488 | 191.2565 | 96.3278 | 115.0364 | 167.2492 | 281.613 | 326.4128 | 244.2659 | 320.3586 | 365.7237 | 107.8088 | 156.7046 | 277.3489 | 416.9768 | 434.8329 | 108.1271 | 154.3257 | 262.9636 | 381.7566 | 382.6216 | 77.6438 | 96.0348 | 109.0165 | 163.5592 | 269.7658 | 275.3431 |  | 266.0194 | 590.322 |  | 85.5709 | 139.3241 | 236.8169 | 376.7712 | 395.6136 | 128.8801 | 164.0601 | 271.249 | 410.4263 | 398.9515 | 89.5675 | 99.159 | 111.3854 | 160.5289 | 278.1835 | 378.8451 | 289.128 | 247.7156 | 257.6411 | 132.6734 | 171.9164 | 267.321 | 393.2369 | 409.2319 |  | 318.1557 |  |  | 202.0129 | 211.6087 | 327.0237 | 197.7601 | 339.33 | 192.1143 | 62.5308 | 63.6848 | 49.2749 | 63.1712 | 62.7202 | 64.1109 | 54.427 | 57.7397 | 219.5252 | 239.3473 | 228.5788 | 213.9776 | 394.1287 |  |  | 217.6221 |  | 184.3724 | 113.9801 | 168.6476 | 117.5829 | 247.2951 | 147.2645 | 418.501 | 436.6867 | 400.9855 | 289.9829 | 247.3756 | 241.8597 | 304.3627 | 412.2429 | 270.9636 | 269.2909 | 313.8766 | 266.734 | 214.5594 | 137.1403 | 239.7964 | 142.2476 | 437.2543 | 246.8333 | 168.5427 | 438.9162 |  | 218.0121 | 98.7952 | 100.8463 | 160.8907 | 283.1149 | 317.9035 | 319.3202 | 294.6141 | 442.4438 | 144.4216 | 139.7947 | 248.5544 | 392.6547 | 434.9739 | 103.1565 | 143.7768 | 259.471 | 416.6359 | 433.6041 | 80.5929 | 99.207 | 111.6202 | 159.8068 | 279.866 | 255.7097 | 316.0784 | 305.7909 | 281.197 | 273.2318 | 97.9983 | 135.7507 | 226.0816 | 382.4854 | 416.5186 | 119.6476 | 146.7337 | 270.3927 | 410.8998 | 415.1062 | 80.3566 | 99.6742 | 120.4349 | 171.4102 | 300.3514 | 229.8911 | 272.3826 | 264.7903 | 310.6402 | 115.4158 | 250.6235 | 149.8451 | 396.3485 | 420.8579 | 332.9796 | 331.0806 |  |  | 208.9595 | 229.6779 | 217.2525 | 333.4651 | 212.9949 | 323.4543 |  | 232.4796 | 206.3911 | 216.4123 | 63.7408 | 99.0154 | 103.4363 |  | 429.9933 | 509.0207 | 520.7228 | 506.5907 | 676.3691 | 651.0861 | 473.3434 | [23 empty] | 215.5993 | 663.7276 | 10.6191 | 469.507
15:21 | 6882 |  |  | -15.4829 | 20.6644 | 14.8514 | -0.7652 | 2.1889 | 2.6945 | -7.3913 | 1.9005 | 9.7814 | 2.2963 | 0.1518 |  |  |  | -31.654 | 19.0125 | 29.0036 | 3.7567 |  | -4.8244 | 3.7929 | 0.6182 | 2.5809 | 2.9426 | 1.7036 | -0.4569 | 352.3591 | 343.8196 | 201.2015 | 244.0466 | 182.6999 | 169.1151 | 131.6133 | 237.1113 | 140.883 | 247.5762 | 397.2205 | 406.7575 | 193.7229 | 223.1562 | 318.1931 | 346.8559 | 387.2788 |  |  | 269.0246 |  | 309.9776 | 114.3228 | 139.4658 | 240.9137 | 390.5544 | 387.4516 | 247.6677 | 161.8997 | 278.6804 | 410.904 | 422.762 | 191.2637 | 96.3423 | 115.0501 | 167.2547 | 281.604 | 326.3045 | 244.1955 | 320.2808 | 365.6846 | 107.8243 | 156.724 | 277.3554 | 416.9112 | 434.7403 | 108.1351 | 154.3422 | 262.9467 | 381.6829 | 382.5231 | 77.6668 | 96.0393 | 109.0408 | 163.5849 | 269.7741 | 275.2533 |  | 265.9524 | 590.2283 |  | 85.5803 | 139.3369 | 236.8268 | 376.7259 | 395.5259 | 128.9112 | 164.0651 | 271.253 | 410.3548 | 398.8621 | 89.5856 | 99.1541 | 111.3849 | 160.5413 | 278.1705 | 378.8016 | 289.0392 | 247.5912 | 257.5605 | 132.6908 | 171.9246 | 267.3309 | 393.1923 | 409.1327 |  | 318.0753 |  |  | 201.9364 | 211.5231 | 326.9432 | 197.7095 | 339.2758 | 192.0588 | 63.0708 | 63.3076 | 51.5471 | 62.7375 | 62.6858 | 64.6248 | 54.0325 | 58.3082 | 219.4254 | 239.2632 | 228.4973 | 213.8881 | 394.0685 |  |  | 217.6055 |  | 184.3599 | 113.9774 | 168.6325 | 117.5838 | 247.2914 | 147.2795 | 418.4417 | 436.5922 | 400.9344 | 289.9123 | 247.3884 | 241.9218 | 304.4131 | 412.2116 | 270.9136 | 269.1931 | 313.7984 | 266.657 | 214.5577 | 137.1524 | 239.8025 | 142.243 | 437.1478 | 246.8295 | 168.5605 | 438.8394 |  | 218.039 | 98.7984 | 100.8513 | 160.9137 | 283.104 | 317.5132 | 319.2376 | 294.5244 | 442.3015 | 144.4164 | 139.8071 | 248.5626 | 392.6015 | 434.88 | 103.1782 | 143.7807 | 259.4853 | 416.6138 | 433.5368 | 80.595 | 99.2181 | 111.6296 | 159.8175 | 279.8589 | 255.6432 | 316.019 | 305.4644 | 281.1018 | 273.1402 | 98.0037 | 135.7807 | 226.1118 | 382.4487 | 416.4309 | 119.6722 | 146.7478 | 270.4147 | 410.8643 | 415.0401 | 80.362 | 99.6777 | 120.4315 | 171.4128 | 300.3541 | 229.8084 | 272.295 | 264.7091 | 310.5455 | 115.409 | 250.6349 | 149.8495 | 396.2891 | 420.7511 | 332.9019 | 330.9877 |  |  | 208.8698 | 229.5994 | 217.168 | 333.4125 | 212.9172 | 323.3347 |  | 232.3911 | 206.3037 | 216.3241 | 63.7389 | 98.9645 | 103.4655 |  | 429.8901 | 508.9329 | 520.6675 | 506.619 | 676.2387 | 651.2006 | 473.551 | [23 empty] | 215.5145 | 663.7197 | 10.7541 | 469.4115
15:21 | 6883 |  |  | -15.5339 | 20.6562 | 14.8034 | -0.8506 | 2.2183 | 2.6969 | -7.4522 | 1.902 | 9.7794 | 2.2967 | 0.1537 |  |  |  | -31.5996 | 18.9584 | 28.9542 | 3.8161 |  | -4.9435 | 3.6682 | 0.6156 | 2.5727 | 2.9416 | 1.704 | 2.3465 | 352.3302 | 343.7838 | 201.1966 | 244.0413 | 182.6972 | 169.0999 | 131.6138 | 237.1154 | 140.907 | 247.5914 | 397.168 | 406.6629 | 193.7186 | 223.1392 | 318.1209 | 346.8168 | 387.2445 |  |  | 268.9462 |  | 309.924 | 114.3164 | 139.4703 | 240.9067 | 390.49 | 387.3487 | 247.6634 | 161.9438 | 278.6709 | 410.8405 | 422.664 | 191.2779 | 96.3636 | 115.0756 | 167.2691 | 281.6033 | 326.2022 | 244.1334 | 320.1989 | 365.6482 | 107.8371 | 156.7445 | 277.3586 | 416.8463 | 434.6377 | 108.1461 | 154.3466 | 262.9261 | 381.5998 | 382.4196 | 77.6707 | 96.0322 | 109.0458 | 163.6003 | 269.7626 | 275.1601 |  | 265.8738 | 590.12 |  | 85.5935 | 139.3596 | 236.8339 | 376.6799 | 395.4447 | 128.9308 | 164.0825 | 271.2474 | 410.2768 | 398.7707 | 89.6231 | 99.1503 | 111.3856 | 160.5563 | 278.1514 | 378.7552 | 288.9429 | 247.4716 | 257.4743 | 132.6835 | 171.9324 | 267.3405 | 393.1284 | 409.0307 |  | 317.9984 |  |  | 201.8684 | 211.4431 | 326.8435 | 197.6147 | 339.2096 | 191.9767 | 63.6304 | 63.0884 | 52.7532 | 62.3715 | 62.4106 | 65.0099 | 54.5299 | 58.6643 | 219.3242 | 239.1789 | 228.4205 | 213.793 | 394.0113 |  |  | 217.5929 |  | 184.3474 | 113.9754 | 168.6272 | 117.5768 | 247.284 | 147.2871 | 418.3838 | 436.4885 | 400.8797 | 289.8768 | 247.4011 | 241.9874 | 304.4696 | 412.1637 | 270.8068 | 269.1109 | 313.7318 | 266.5809 | 214.5514 | 137.1602 | 239.8175 | 142.2544 | 437.0447 | 246.8239 | 168.5784 | 438.7584 |  | 218.0308 | 98.7936 | 100.849 | 160.9317 | 283.0914 | 317.1143 | 319.1466 | 294.4319 | 442.1303 | 144.4121 | 139.8134 | 248.5648 | 392.5468 | 434.772 | 103.1914 | 143.8054 | 259.5077 | 416.5845 | 433.467 | 80.6032 | 99.1263 | 111.6415 | 159.8347 | 279.8586 | 255.5578 | 315.9549 | 305.1425 | 280.9659 | 273.0516 | 98.0246 | 135.8032 | 226.1429 | 382.4217 | 416.3466 | 119.6978 | 146.7698 | 270.445 | 410.8379 | 414.9779 | 80.3667 | 99.6877 | 120.4351 | 171.4208 | 300.358 | 229.7276 | 272.2137 | 264.6316 | 310.4319 | 115.4049 | 250.6569 | 149.8752 | 396.2187 | 420.6367 | 332.8433 | 330.8983 |  |  | 208.7854 | 229.521 | 217.0772 | 333.3546 | 212.8245 | 323.224 |  | 232.3071 | 206.2266 | 216.2321 | 63.7435 | 98.9456 | 103.4639 |  | 429.793 | 508.851 | 520.6249 | 506.6692 | 676.249 | 651.1524 | 472.9928 | [23 empty] | 215.4326 | 663.7007 | 10.6176 | 469.322
15:21 | 6884 |  |  | -15.5016 | 20.6861 | 14.9712 | -0.8659 | 2.1794 | 2.6867 | -7.4508 | 1.9026 | 9.775 | 2.289 | 0.1528 |  |  |  | -31.639 | 18.9476 | 28.6943 | 3.789 |  | -4.9356 | 3.5723 | 0.6173 | 2.5714 | 2.9444 | 1.7031 | 2.314 | 352.2953 | 343.7496 | 201.1926 | 244.0347 | 182.6885 | 169.0773 | 131.6077 | 237.1043 | 140.9275 | 247.6145 | 397.14 | 406.5892 | 193.7186 | 223.0851 | 318.0734 | 346.7782 | 387.2078 |  |  | 268.8635 |  | 309.8726 | 114.3286 | 139.4854 | 240.9112 | 390.4283 | 387.2452 | 247.6508 | 161.9276 | 278.6591 | 410.7744 | 422.5492 | 191.2763 | 96.3679 | 115.0854 | 167.2787 | 281.5926 | 326.0986 | 244.0589 | 320.1074 | 365.5958 | 107.8354 | 156.7559 | 277.3546 | 416.7847 | 434.534 | 108.159 | 154.3527 | 262.9058 | 381.5212 | 382.3199 | 77.6783 | 96.0324 | 109.0504 | 163.6046 | 269.7533 | 275.0537 |  | 265.7973 | 590.0066 |  | 85.6046 | 139.3925 | 236.8293 | 376.6565 | 395.3849 | 128.9566 | 164.104 | 271.2616 | 410.2063 | 398.6758 | 89.6481 | 99.1591 | 111.4049 | 160.5684 | 278.1576 | 378.7169 | 288.8521 | 247.3541 | 257.3868 | 132.6792 | 171.9371 | 267.3457 | 393.0695 | 408.9375 |  | 317.9185 |  |  | 201.8021 | 211.3665 | 326.7454 | 197.537 | 339.1363 | 191.8754 | 64.1513 | 62.8911 | 53.4278 | 61.9595 | 62.3107 | 65.0229 | 55.6605 | 58.0722 | 219.2155 | 239.1022 | 228.3361 | 213.6951 | 393.9548 |  |  | 217.575 |  | 184.3354 | 113.9706 | 168.6099 | 117.5673 | 247.2725 | 147.3018 | 418.3239 | 436.3773 | 400.8211 | 289.8376 | 247.4095 | 242.0533 | 304.5264 | 412.1036 | 270.6345 | 269.0259 | 313.6688 | 266.5156 | 214.5465 | 137.1631 | 239.8347 | 142.2706 | 436.9394 | 246.8159 | 168.5915 | 438.6776 |  | 218.0034 | 98.7856 | 100.856 | 160.9436 | 283.0808 | 316.7483 | 319.0576 | 294.3426 | 441.9374 | 144.4146 | 139.8291 | 248.5824 | 392.5168 | 434.6566 | 103.1921 | 143.8148 | 259.5094 | 416.508 | 433.37 | 80.6267 | 99.1069 | 111.6601 | 159.8506 | 279.8552 | 255.4529 | 315.9028 | 304.8292 | 280.825 | 272.9719 | 98.0085 | 135.7931 | 226.1462 | 382.3819 | 416.2473 | 119.6857 | 146.7759 | 270.4576 | 410.7991 | 414.8972 | 80.3778 | 99.6854 | 120.4361 | 171.4226 | 300.3439 | 229.6326 | 272.1276 | 264.5557 | 310.3154 | 115.4203 | 250.6698 | 149.8948 | 396.1706 | 420.5429 | 332.7614 | 330.8249 |  |  | 208.6897 | 229.4175 | 216.9812 | 333.2845 | 212.7221 | 323.1548 |  | 232.2315 | 206.1486 | 216.1471 | 63.7526 | 98.9857 | 103.471 |  | 429.7033 | 508.7583 | 520.5349 | 506.4157 | 675.6559 | 650.6282 | 473.3154 | [23 empty] | 215.348 | 663.1421 | 10.5401 | 469.2308
15:21 | 6885 |  |  | -15.594 | 20.6778 | 14.7642 | -0.8845 | 2.2207 | 2.714 | -7.4682 | 1.9052 | 9.7739 | 2.2925 | 0.1517 |  |  |  | -31.6644 | 19.0084 | 28.8825 | 3.8242 |  | -4.8723 | 3.6058 | 0.6172 | 2.5691 | 2.9408 | 1.7034 | 4.1935 | 352.2536 | 343.7135 | 201.1885 | 244.0324 | 182.6786 | 169.0592 | 131.6041 | 237.0895 | 140.9367 | 247.6196 | 397.0867 | 406.5027 | 193.7067 | 223.0347 | 318.0571 | 346.7719 | 387.201 |  |  | 268.7823 |  | 309.817 | 114.3304 | 139.4991 | 240.9307 | 390.3742 | 387.1534 | 247.6532 | 161.9542 | 278.6631 | 410.6979 | 422.464 | 191.2736 | 96.3873 | 115.0907 | 167.2931 | 281.5892 | 325.9925 | 243.9827 | 320.022 | 365.5494 | 107.8441 | 156.7611 | 277.3569 | 416.727 | 434.4319 | 108.1624 | 154.3524 | 262.892 | 381.4314 | 382.2292 | 77.6751 | 96.0314 | 109.0504 | 163.6073 | 269.7397 | 275.0161 |  | 265.7182 | 589.8899 |  | 85.608 | 139.386 | 236.8379 | 376.5797 | 395.2733 | 128.9788 | 164.1079 | 271.2616 | 410.1353 | 398.5686 | 89.6486 | 99.1644 | 111.4154 | 160.5721 | 278.1477 | 378.668 | 288.7736 | 247.2356 | 257.3056 | 132.7072 | 171.9638 | 267.3704 | 393.0262 | 408.8626 |  | 317.8498 |  |  | 201.7338 | 211.2888 | 326.6584 | 197.4802 | 339.0645 | 191.7657 | 64.6571 | 62.6363 | 54.9813 | 61.9037 | 62.1876 | 64.5994 | 56.5695 | 57.5135 | 219.1057 | 239.0199 | 228.2398 | 213.5947 | 393.8934 |  |  | 217.5594 |  | 184.3316 | 113.9736 | 168.5896 | 117.5613 | 247.2527 | 147.3232 | 418.2788 | 436.2701 | 400.773 | 289.7713 | 247.4176 | 242.1082 | 304.5849 | 412.0406 | 270.465 | 268.9242 | 313.6178 | 266.4501 | 214.5441 | 137.1755 | 239.844 | 142.2615 | 436.8335 | 246.7939 | 168.5995 | 438.5984 |  | 218.0163 | 98.7854 | 100.8581 | 160.9585 | 283.0693 | 315.7611 | 318.9654 | 294.2415 | 441.8493 | 144.4204 | 139.8402 | 248.5984 | 392.4835 | 434.5661 | 103.1989 | 143.8189 | 259.5121 | 416.4503 | 433.287 | 80.6506 | 99.1138 | 111.6897 | 159.8598 | 279.8534 | 255.3333 | 315.8712 | 304.5236 | 280.7221 | 272.8798 | 97.9893 | 135.7875 | 226.1534 | 382.3353 | 416.1472 | 119.6795 | 146.791 | 270.4682 | 410.749 | 414.816 | 80.3664 | 99.6773 | 120.444 | 171.445 | 300.3272 | 229.5432 | 272.0321 | 264.4743 | 310.2092 | 115.4223 | 250.6662 | 149.8963 | 396.1267 | 420.463 | 332.6417 | 330.7528 |  |  | 208.5789 | 229.3217 | 216.8897 | 333.2189 | 212.625 | 323.0694 |  | 232.1438 | 206.0706 | 216.0628 | 63.7502 | 99.0018 | 103.4607 |  | 429.6009 | 508.6637 | 520.4616 | 506.673 | 675.9305 | 649.9239 | 472.3015 | [23 empty] | 215.2613 | 662.9272 | 10.5643 | 469.1323
15:21 | 6886 |  |  | -15.6075 | 20.7576 | 14.7547 | -0.9366 | 2.2451 | 2.7036 | -7.3529 | 1.9064 | 9.7807 | 2.2907 | 0.1526 |  |  |  | -31.6888 | 18.8839 | 28.7578 | 3.8363 |  | -4.7899 | 3.6689 | 0.6171 | 2.5666 | 2.9335 | 1.7032 | 0.196 | 352.2121 | 343.677 | 201.1758 | 244.0196 | 182.6675 | 169.0483 | 131.6017 | 237.1021 | 140.9674 | 247.6314 | 397.0356 | 406.413 | 193.7034 | 223.0038 | 318.0158 | 346.7581 | 387.185 |  |  | 268.7073 |  | 309.7568 | 114.3479 | 139.5111 | 240.9385 | 390.3168 | 387.0593 | 247.6498 | 161.9922 | 278.6591 | 410.6341 | 422.3649 | 191.2748 | 96.3953 | 115.0986 | 167.3145 | 281.5789 | 325.8816 | 243.906 | 319.9358 | 365.5068 | 107.8547 | 156.7719 | 277.3429 | 416.6757 | 434.3377 | 108.1732 | 154.3638 | 262.8812 | 381.3435 | 382.1397 | 77.6623 | 96.0316 | 109.0593 | 163.6424 | 269.7592 | 275.0352 |  | 265.6384 | 589.7784 |  | 85.6208 | 139.3813 | 236.8591 | 376.494 | 395.1569 | 128.9704 | 164.1131 | 271.2579 | 410.0625 | 398.4763 | 89.6658 | 99.1615 | 111.4285 | 160.5932 | 278.1286 | 378.6262 | 288.6897 | 247.1197 | 257.2201 | 132.7294 | 171.9886 | 267.3809 | 392.9783 | 408.7683 |  | 317.7714 |  |  | 201.6622 | 211.2047 | 326.5467 | 197.3952 | 339.0097 | 191.6848 | 65.1973 | 62.7694 | 56.9418 | 62.13 | 61.8901 | 64.1716 | 56.592 | 57.4889 | 218.9964 | 238.9288 | 228.1464 | 213.4853 | 393.8306 |  |  | 217.5459 |  | 184.3293 | 113.9752 | 168.5799 | 117.5609 | 247.2629 | 147.3341 | 418.2265 | 436.1626 | 400.7209 | 289.7064 | 247.4262 | 242.168 | 304.6415 | 411.9906 | 270.3404 | 268.8321 | 313.5823 | 266.3554 | 214.5468 | 137.1899 | 239.8515 | 142.2719 | 436.7309 | 246.7752 | 168.6272 | 438.5269 |  | 218.0414 | 98.7903 | 100.8638 | 160.9838 | 283.0615 | 314.7554 | 318.8787 | 294.1462 | 441.7412 | 144.4354 | 139.8567 | 248.6204 | 392.4515 | 434.4894 | 103.2065 | 143.841 | 259.5258 | 416.387 | 433.1984 | 80.6638 | 99.14 | 111.7048 | 159.8797 | 279.8571 | 255.2393 | 315.8465 | 304.2253 | 280.6713 | 272.7955 | 97.9983 | 135.8083 | 226.1664 | 382.2974 | 416.0496 | 119.6906 | 146.8176 | 270.4721 | 410.7038 | 414.7364 | 80.34 | 99.664 | 120.4577 | 171.4722 | 300.2934 | 229.4596 | 271.9433 | 264.3933 | 310.1012 | 115.4262 | 250.6645 | 149.8976 | 396.0841 | 420.3912 | 332.5262 | 330.6833 |  |  | 208.4799 | 229.2421 | 216.8029 | 333.1699 | 212.5256 | 322.9988 |  | 232.061 | 205.9916 | 215.9814 | 63.743 | 99.0083 | 103.4598 |  | 429.5042 | 508.5781 | 520.4112 | 506.8429 | 676.2593 | 650.4862 | 472.8051 | [23 empty] | 215.1782 | 663.3728 | 10.5697 | 469.0412
15:21 | 6887 |  |  | -15.5601 | 20.7278 | 14.7221 | -0.8836 | 2.2004 | 2.6803 | -7.332 | 1.9058 | 9.7745 | 2.291 | 0.1533 |  |  |  | -31.8625 | 19.0127 | 28.7054 | 3.7526 |  | -4.8801 | 3.6781 | 0.6168 | 2.5649 | 2.927 | 1.7038 | 2.5984 | 352.171 | 343.6436 | 201.1678 | 243.9994 | 182.6517 | 169.0332 | 131.5968 | 237.0826 | 140.9748 | 247.6321 | 396.9592 | 406.3094 | 193.7142 | 222.9518 | 317.9902 | 346.76 | 387.1737 |  |  | 268.6317 |  | 309.6967 | 114.3425 | 139.5163 | 240.941 | 390.2475 | 386.9527 | 247.6371 | 161.9912 | 278.6415 | 410.5661 | 422.2596 | 191.2685 | 96.3929 | 115.1128 | 167.3301 | 281.5637 | 325.7744 | 243.8319 | 319.8523 | 365.4573 | 107.8518 | 156.7822 | 277.3372 | 416.6139 | 434.2474 | 108.1918 | 154.3866 | 262.8645 | 381.2774 | 382.0452 | 77.6766 | 96.0334 | 109.073 | 163.6625 | 269.7532 | 274.9827 |  | 265.5601 | 589.6854 |  | 85.6258 | 139.401 | 236.8584 | 376.4563 | 395.0927 | 128.9671 | 164.1246 | 271.2549 | 409.9844 | 398.382 | 89.7082 | 99.1539 | 111.4428 | 160.6195 | 278.1222 | 378.5835 | 288.5977 | 247.0115 | 257.1373 | 132.7273 | 171.9968 | 267.3711 | 392.9219 | 408.6607 |  | 317.674 |  |  | 201.588 | 211.1266 | 326.4656 | 197.3325 | 338.9241 | 191.5889 | 65.5971 | 63.1575 | 58.3574 | 62.4456 | 61.5853 | 63.9879 | 56.4081 | 55.9997 | 218.8885 | 238.8388 | 228.0613 | 213.379 | 393.775 |  |  | 217.5276 |  | 184.3226 | 113.9706 | 168.5719 | 117.55 | 247.2834 | 147.3392 | 418.1665 | 436.0535 | 400.6706 | 289.6543 | 247.4332 | 242.2275 | 304.6897 | 411.949 | 270.1977 | 268.7459 | 313.5243 | 266.2618 | 214.5588 | 137.202 | 239.8596 | 142.29 | 436.6311 | 246.7593 | 168.6563 | 438.4543 |  | 218.0664 | 98.7893 | 100.8662 | 161.0065 | 283.0562 | 314.4091 | 318.7858 | 294.0613 | 441.6111 | 144.4512 | 139.8804 | 248.6531 | 392.4068 | 434.3968 | 103.2098 | 143.859 | 259.5221 | 416.323 | 433.1024 | 80.6659 | 99.1349 | 111.7043 | 159.9022 | 279.8516 | 255.1904 | 315.8005 | 303.9267 | 280.6453 | 272.7156 | 97.9961 | 135.8226 | 226.1835 | 382.2573 | 415.9617 | 119.6962 | 146.8279 | 270.4709 | 410.6586 | 414.6486 | 80.3279 | 99.6518 | 120.4784 | 171.4949 | 300.2711 | 229.366 | 271.8611 | 264.307 | 309.9972 | 115.4378 | 250.6687 | 149.9104 | 396.0429 | 420.3071 | 332.4405 | 330.6481 |  |  | 208.3908 | 229.1728 | 216.7175 | 333.1134 | 212.4273 | 322.9351 |  | 231.98 | 205.9181 | 215.8952 | 63.7464 | 99.0006 | 103.472 |  | 429.4072 | 508.508 | 520.3203 | 506.4555 | 674.8359 | 650.1726 | 473.1556 | [23 empty] | 215.0986 | 662.5042 | 10.4883 | 468.9576
15:21 | 6888 |  |  | -15.6617 | 20.7474 | 14.6992 | -0.8534 | 2.1312 | 2.6757 | -7.3933 | 1.9019 | 9.7677 | 2.2882 | 0.1538 |  |  |  | -31.9431 | 18.817 | 28.7479 | 3.7762 |  | -4.9193 | 3.6649 | 0.6169 | 2.5599 | 2.9328 | 1.7054 | 1.9325 | 352.1306 | 343.613 | 201.1619 | 243.9881 | 182.6492 | 169.0151 | 131.5957 | 237.0445 | 140.9536 | 247.6213 | 396.8607 | 406.2003 | 193.7153 | 222.8676 | 317.9101 | 346.7205 | 387.1629 |  |  | 268.5549 |  | 309.6454 | 114.321 | 139.5182 | 240.9544 | 390.1877 | 386.8541 | 247.6436 | 161.9792 | 278.6507 | 410.4966 | 422.1539 | 191.2725 | 96.4099 | 115.1255 | 167.335 | 281.558 | 325.6641 | 243.7616 | 319.7732 | 365.4134 | 107.8514 | 156.7959 | 277.351 | 416.5404 | 434.1483 | 108.1943 | 154.3911 | 262.8475 | 381.1935 | 381.9529 | 77.6654 | 96.0413 | 109.0679 | 163.6613 | 269.7249 | 274.8759 |  | 265.4673 | 589.5851 |  | 85.6193 | 139.3921 | 236.8641 | 376.3754 | 394.9832 | 128.9924 | 164.1417 | 271.2439 | 409.9005 | 398.2798 | 89.7536 | 99.1362 | 111.4349 | 160.6328 | 278.1057 | 378.531 | 288.5039 | 246.9108 | 257.0607 | 132.7221 | 172.0104 | 267.3643 | 392.862 | 408.5654 |  | 317.5747 |  |  | 201.5065 | 211.0443 | 326.3649 | 197.1985 | 338.8204 | 191.4593 | 65.742 | 63.6733 | 56.5038 | 62.6539 | 61.4271 | 63.9661 | 54.4968 | 54.2589 | 218.779 | 238.746 | 227.9796 | 213.2778 | 393.7179 |  |  | 217.5172 |  | 184.3152 | 113.9696 | 168.558 | 117.5462 | 247.2798 | 147.3509 | 418.1081 | 435.9461 | 400.6207 | 289.6016 | 247.4441 | 242.2931 | 304.7419 | 411.9165 | 270.073 | 268.653 | 313.4557 | 266.1685 | 214.5537 | 137.2111 | 239.8748 | 142.283 | 436.5359 | 246.7457 | 168.6657 | 438.3788 |  | 218.0813 | 98.7837 | 100.8672 | 161.0253 | 283.0465 | 314.164 | 318.6936 | 293.9683 | 441.502 | 144.4521 | 139.8936 | 248.6728 | 392.3561 | 434.2982 | 103.2142 | 143.8655 | 259.5179 | 416.2713 | 433.0164 | 80.6671 | 99.1657 | 111.7117 | 159.9135 | 279.8523 | 255.1885 | 315.7286 | 303.6205 | 280.6268 | 272.63 | 98.0122 | 135.8364 | 226.2202 | 382.2214 | 415.8919 | 119.7061 | 146.8444 | 270.4928 | 410.6189 | 414.5695 | 80.3454 | 99.6635 | 120.5095 | 171.5267 | 300.2786 | 229.2752 | 271.7774 | 264.2199 | 309.8977 | 115.4539 | 250.6866 | 149.9356 | 395.9951 | 420.2109 | 332.3892 | 330.619 |  |  | 208.2951 | 229.098 | 216.6309 | 333.0393 | 212.3366 | 322.8481 |  | 231.8891 | 205.8454 | 215.8235 | 63.7512 | 98.9709 | 103.4812 |  | 429.3137 | 508.4326 | 520.2451 | 506.4105 | 675.3333 | 649.9918 | 473.3603 | [23 empty] | 215.0166 | 662.6625 | 10.3466 | 468.8732
15:21 | 6889 |  |  | -15.6362 | 20.5914 | 14.7396 | -0.9041 | 2.2069 | 2.6601 | -7.3683 | 1.8995 | 9.7657 | 2.2892 | 0.1504 |  |  |  | -31.6142 | 18.7551 | 28.7095 | 3.7642 |  | -4.9578 | 3.6641 | 0.6176 | 2.5576 | 2.9321 | 1.7046 | 2.9319 | 352.095 | 343.583 | 201.1532 | 243.9893 | 182.6454 | 168.9929 | 131.5962 | 237.0441 | 140.977 | 247.645 | 396.8284 | 406.1216 | 193.7192 | 222.7818 | 317.8074 | 346.6654 | 387.1183 |  |  | 268.4646 |  | 309.6084 | 114.3243 | 139.5421 | 240.9701 | 390.132 | 386.7542 | 247.6349 | 161.9543 | 278.6516 | 410.4236 | 422.0606 | 191.2856 | 96.4259 | 115.1313 | 167.3445 | 281.5537 | 325.5503 | 243.6833 | 319.6901 | 365.3617 | 107.8383 | 156.7937 | 277.3514 | 416.4689 | 434.0467 | 108.1837 | 154.3932 | 262.8267 | 381.1088 | 381.8501 | 77.6531 | 96.0503 | 109.0668 | 163.6722 | 269.7091 | 274.7897 |  | 265.3694 | 589.4729 |  | 85.6313 | 139.3949 | 236.8706 | 376.3102 | 394.8693 | 129.0231 | 164.1559 | 271.248 | 409.8273 | 398.1888 | 89.7741 | 99.1333 | 111.4328 | 160.6479 | 278.0965 | 378.4916 | 288.4267 | 246.8314 | 256.9771 | 132.7353 | 172.0243 | 267.3776 | 392.8118 | 408.4762 |  | 317.4923 |  |  | 201.4262 | 210.9637 | 326.2562 | 197.0652 | 338.75 | 191.3756 | 65.5696 | 64.1182 | 52.7161 | 62.6823 | 61.4364 | 63.5699 | 52.1401 | 53.9662 | 218.6745 | 238.661 | 227.8935 | 213.1738 | 393.6624 |  |  | 217.5026 |  | 184.3074 | 113.9688 | 168.5398 | 117.5403 | 247.2839 | 147.3709 | 418.0517 | 435.8438 | 400.5656 | 289.5559 | 247.4427 | 242.3583 | 304.7902 | 411.877 | 269.989 | 268.5634 | 313.385 | 266.068 | 214.5466 | 137.222 | 239.8884 | 142.2933 | 436.4302 | 246.7368 | 168.6845 | 438.2997 |  | 218.0699 | 98.7807 | 100.8793 | 161.0508 | 283.0358 | 313.9749 | 318.6101 | 293.8793 | 441.3599 | 144.4493 | 139.9126 | 248.6881 | 392.3205 | 434.1943 | 103.2242 | 143.8729 | 259.528 | 416.2246 | 432.9351 | 80.6726 | 99.1737 | 111.7293 | 159.9283 | 279.8477 | 255.2007 | 315.6658 | 303.3265 | 280.5984 | 272.5406 | 98.0268 | 135.8555 | 226.2476 | 382.1842 | 415.8037 | 119.715 | 146.8724 | 270.5146 | 410.5843 | 414.5017 | 80.3641 | 99.6728 | 120.5201 | 171.5476 | 300.2734 | 229.1918 | 271.6872 | 264.1371 | 309.7827 | 115.4665 | 250.7019 | 149.9471 | 395.9486 | 420.1224 | 332.3107 | 330.5563 |  |  | 208.205 | 229.0181 | 216.5471 | 332.9682 | 212.2587 | 322.7621 |  | 231.808 | 205.7636 | 215.7372 | 63.7345 | 98.98 | 103.4845 |  | 429.2656 | 508.3868 | 520.1724 | 506.9245 | 676.187 | 651.5657 | 474.1212 | [23 empty] | 214.9336 | 663.8763 | 10.3831 | 468.8262
15:21 | 6890 |  |  | -15.6122 | 20.6375 | 14.6468 | -0.9493 | 2.177 | 2.6501 | -7.4649 | 1.9 | 9.7614 | 2.2861 | 0.1519 |  |  |  | -31.6131 | 18.7606 | 28.7317 | 3.8281 |  | -4.9685 | 3.726 | 0.619 | 2.5551 | 2.9339 | 1.7041 | 3.7903 | 352.061 | 343.5465 | 201.1512 | 243.9886 | 182.6347 | 168.9737 | 131.5991 | 237.0382 | 140.9978 | 247.6728 | 396.7929 | 406.0322 | 193.7094 | 222.7089 | 317.7598 | 346.6442 | 387.0743 |  |  | 268.3781 |  | 309.5538 | 114.325 | 139.562 | 240.9783 | 390.0694 | 386.6519 | 247.6236 | 161.962 | 278.6262 | 410.3389 | 421.9714 | 191.2798 | 96.4572 | 115.1567 | 167.3738 | 281.5469 | 325.4396 | 243.609 | 319.6117 | 365.2948 | 107.8429 | 156.7756 | 277.3409 | 416.4068 | 433.9452 | 108.1839 | 154.3973 | 262.8107 | 381.0354 | 381.746 | 77.6544 | 96.0375 | 109.0763 | 163.6801 | 269.7018 | 274.7125 |  | 265.2781 | 589.3655 |  | 85.6403 | 139.4087 | 236.878 | 376.2657 | 394.7822 | 129.014 | 164.1658 | 271.2623 | 409.7534 | 398.0855 | 89.7662 | 99.1371 | 111.4657 | 160.6569 | 278.0989 | 378.4488 | 288.3468 | 246.7613 | 256.8895 | 132.7356 | 172.0337 | 267.3882 | 392.7639 | 408.3816 |  | 317.4055 |  |  | 201.3538 | 210.9013 | 326.2154 | 197.0385 | 338.7073 | 191.3187 | 65.0404 | 64.5058 | 50.1408 | 62.6984 | 61.59 | 63.1244 | 51.2784 | 53.6345 | 218.5621 | 238.5771 | 227.8033 | 213.0623 | 393.6086 |  |  | 217.4784 |  | 184.3024 | 113.9626 | 168.5214 | 117.5264 | 247.2915 | 147.3851 | 417.997 | 435.7452 | 400.5125 | 289.5126 | 247.4443 | 242.4195 | 304.8372 | 411.8309 | 269.8886 | 268.4739 | 313.295 | 265.9754 | 214.5574 | 137.2395 | 239.8984 | 142.3178 | 436.3228 | 246.7367 | 168.7134 | 438.218 |  | 218.0606 | 98.7843 | 100.8883 | 161.0705 | 283.0293 | 313.8096 | 318.5204 | 293.7942 | 441.2488 | 144.4566 | 139.9315 | 248.7089 | 392.2996 | 434.0907 | 103.235 | 143.8782 | 259.5392 | 416.1668 | 432.843 | 80.6902 | 99.1709 | 111.7424 | 159.9425 | 279.8397 | 255.1715 | 315.6086 | 303.0409 | 280.5516 | 272.4577 | 98.0215 | 135.8599 | 226.2569 | 382.131 | 415.7067 | 119.7163 | 146.8909 | 270.5202 | 410.5444 | 414.4266 | 80.3688 | 99.6741 | 120.522 | 171.558 | 300.2682 | 229.1025 | 271.5993 | 264.0539 | 309.6614 | 115.4662 | 250.7314 | 149.9675 | 395.8921 | 420.0224 | 332.1945 | 330.459 |  |  | 208.1155 | 228.9517 | 216.4619 | 332.9175 | 212.197 | 322.6573 |  | 231.7172 | 205.6738 | 215.6645 | 63.7239 | 98.9898 | 103.4836 |  | 429.1432 | 508.2853 | 520.0995 | 506.5572 | 675.6828 | 649.7784 | 473.119 | [23 empty] | 214.855 | 662.7306 | 10.3649 | 468.7142
15:21 | 6891 |  |  | -15.6108 | 20.6022 | 14.5915 | -0.9959 | 2.1237 | 2.6167 | -7.489 | 1.9008 | 9.7609 | 2.289 | 0.1531 |  |  |  | -31.6523 | 18.8617 | 28.6641 | 3.8506 |  | -4.95 | 3.8721 | 0.6189 | 2.5508 | 2.93 | 1.7044 | 3.1602 | 352.0265 | 343.5081 | 201.143 | 243.9785 | 182.6236 | 168.9596 | 131.5977 | 237.0502 | 141.0095 | 247.6768 | 396.7367 | 405.9364 | 193.7047 | 222.7235 | 317.7678 | 346.6539 | 387.0838 |  |  | 268.2894 |  | 309.4797 | 114.3375 | 139.5701 | 240.9751 | 390.0106 | 386.5402 | 247.602 | 161.9984 | 278.6035 | 410.2769 | 421.855 | 191.2649 | 96.4685 | 115.1768 | 167.391 | 281.5337 | 325.3248 | 243.5341 | 319.5378 | 365.2292 | 107.879 | 156.8047 | 277.3377 | 416.3557 | 433.8366 | 108.1973 | 154.4047 | 262.7943 | 380.9565 | 381.6377 | 77.6616 | 96.0389 | 109.0939 | 163.7009 | 269.7205 | 274.6104 |  | 265.1852 | 589.2665 |  | 85.6479 | 139.4298 | 236.8828 | 376.221 | 394.7048 | 129.0311 | 164.1813 | 271.2531 | 409.6817 | 397.9894 | 89.7681 | 99.1369 | 111.4895 | 160.6723 | 278.0927 | 378.4049 | 288.2494 | 246.6823 | 256.7943 | 132.7372 | 172.036 | 267.3827 | 392.7015 | 408.2787 |  | 317.316 |  |  | 201.2844 | 210.8309 | 326.1812 | 196.9968 | 338.6602 | 191.2579 | 63.7629 | 64.8733 | 49.6562 | 62.7297 | 61.8158 | 63.3266 | 50.9385 | 53.9996 | 218.4452 | 238.4873 | 227.7139 | 212.9592 | 393.5446 |  |  | 217.4595 |  | 184.2943 | 113.9614 | 168.5077 | 117.5213 | 247.2674 | 147.3871 | 417.9288 | 435.6406 | 400.4649 | 289.4633 | 247.4568 | 242.4848 | 304.891 | 411.7835 | 269.7633 | 268.3738 | 313.2056 | 265.8934 | 214.5483 | 137.2461 | 239.9117 | 142.309 | 436.2162 | 246.7426 | 168.7128 | 438.1433 |  | 218.0528 | 98.7841 | 100.8921 | 161.0736 | 283.0232 | 313.669 | 318.4309 | 293.7025 | 441.1494 | 144.4619 | 139.9286 | 248.7075 | 392.2637 | 433.9973 | 103.2344 | 143.8953 | 259.5563 | 416.1003 | 432.7415 | 80.6938 | 99.168 | 111.7492 | 159.9462 | 279.8389 | 255.1065 | 315.5373 | 302.7481 | 280.5047 | 272.3826 | 98.0275 | 135.856 | 226.2656 | 382.0846 | 415.6221 | 119.7209 | 146.9027 | 270.5294 | 410.4965 | 414.3457 | 80.3725 | 99.6768 | 120.531 | 171.5721 | 300.2542 | 229.0122 | 271.5148 | 263.9877 | 309.5508 | 115.474 | 250.7488 | 149.9906 | 395.8384 | 419.9176 | 332.1128 | 330.3894 |  |  | 208.0175 | 228.8683 | 216.3621 | 332.8565 | 212.1256 | 322.532 |  | 231.6307 | 205.5956 | 215.5867 | 63.7326 | 98.9964 | 103.4836 |  | 429.0453 | 508.2111 | 519.9996 | 506.4671 | 675.9368 | 651.0861 | 473.0966 | [23 empty] | 214.772 | 663.5114 | 10.3454 | 468.6282
15:21 | 6892 |  |  | -15.5536 | 20.6178 | 14.6684 | -0.9569 | 2.2109 | 2.633 | -7.3719 | 1.9032 | 9.7587 | 2.2892 | 0.1524 |  |  |  | -31.566 | 18.7763 | 28.5784 | 3.8053 |  | -4.959 | 3.8002 | 0.6187 | 2.5505 | 2.9262 | 1.705 | 1.5772 | 351.9878 | 343.4749 | 201.1309 | 243.9659 | 182.6129 | 168.9486 | 131.5925 | 237.0704 | 141.0107 | 247.6629 | 396.6615 | 405.8382 | 193.7203 | 222.655 | 317.783 | 346.6724 | 387.0791 |  |  | 268.2111 |  | 309.4239 | 114.3623 | 139.5897 | 240.98 | 389.9571 | 386.4414 | 247.5946 | 162.0478 | 278.6054 | 410.2137 | 421.7452 | 191.2633 | 96.4448 | 115.1704 | 167.3799 | 281.5104 | 325.2083 | 243.4513 | 319.4568 | 365.1666 | 107.8844 | 156.8364 | 277.3336 | 416.2959 | 433.7435 | 108.2088 | 154.4134 | 262.7719 | 380.8744 | 381.5289 | 77.6781 | 96.0498 | 109.1135 | 163.7357 | 269.7427 | 274.4842 |  | 265.0921 | 589.1627 |  | 85.6558 | 139.4569 | 236.8798 | 376.1932 | 394.6342 | 129.0681 | 164.1898 | 271.245 | 409.6186 | 397.9057 | 89.8051 | 99.1365 | 111.4951 | 160.7019 | 278.0772 | 378.3695 | 288.1602 | 246.6135 | 256.7075 | 132.7556 | 172.0548 | 267.3904 | 392.6454 | 408.1868 |  | 317.2299 |  |  | 201.2106 | 210.7447 | 326.114 | 196.8726 | 338.5924 | 191.1915 | 62.3347 | 64.9396 | 50.7359 | 62.8111 | 61.7433 | 63.8147 | 51.2038 | 55.1665 | 218.3409 | 238.4037 | 227.6332 | 212.867 | 393.4827 |  |  | 217.4507 |  | 184.2809 | 113.9606 | 168.5016 | 117.5122 | 247.2485 | 147.3923 | 417.8668 | 435.5401 | 400.4118 | 289.4015 | 247.4622 | 242.5448 | 304.9388 | 411.727 | 269.6309 | 268.2786 | 313.1288 | 265.7999 | 214.5369 | 137.2479 | 239.9169 | 142.2902 | 436.1097 | 246.7362 | 168.7182 | 438.0678 |  | 218.049 | 98.7803 | 100.899 | 161.0858 | 283.0118 | 313.5322 | 318.3402 | 293.6154 | 441.0201 | 144.4615 | 139.9338 | 248.7071 | 392.2187 | 433.8949 | 103.2331 | 143.914 | 259.5583 | 416.0322 | 432.6454 | 80.6845 | 99.1136 | 111.7534 | 159.9499 | 279.8303 | 255.0355 | 315.4699 | 302.455 | 280.475 | 272.2978 | 98.0454 | 135.863 | 226.295 | 382.0523 | 415.5369 | 119.7386 | 146.9122 | 270.5476 | 410.4572 | 414.2725 | 80.3732 | 99.6692 | 120.5414 | 171.5821 | 300.2358 | 228.9205 | 271.4262 | 263.9213 | 309.4539 | 115.4864 | 250.738 | 149.9893 | 395.7971 | 419.8413 | 332.0476 | 330.3356 |  |  | 207.92 | 228.774 | 216.2659 | 332.8008 | 212.0378 | 322.4245 |  | 231.5468 | 205.5088 | 215.5067 | 63.7444 | 99.0057 | 103.4746 |  | 428.9309 | 508.1248 | 519.961 | 506.5559 | 675.6594 | 650.1385 | 472.8418 | [23 empty] | 214.6847 | 662.899 | 10.4049 | 468.5279
15:21 | 6893 |  |  | -15.446 | 20.593 | 14.6748 | -0.9662 | 2.1619 | 2.6199 | -7.4594 | 1.9033 | 9.7526 | 2.2835 | 0.1508 |  |  |  | -31.6163 | 18.8124 | 28.6173 | 3.813 |  | -4.901 | 3.819 | 0.6175 | 2.5476 | 2.9243 | 1.7055 | 3.4841 | 351.9533 | 343.4482 | 201.1316 | 243.9606 | 182.6153 | 168.9402 | 131.5987 | 237.0388 | 141.0136 | 247.6753 | 396.6079 | 405.749 | 193.7227 | 222.5592 | 317.6887 | 346.6331 | 387.0179 |  |  | 268.1249 |  | 309.3964 | 114.3531 | 139.6013 | 240.9951 | 389.8954 | 386.3584 | 247.5894 | 162.0905 | 278.6081 | 410.146 | 421.6525 | 191.2779 | 96.4407 | 115.1681 | 167.3832 | 281.4949 | 325.101 | 243.372 | 319.3844 | 365.1123 | 107.8469 | 156.8563 | 277.3308 | 416.2383 | 433.662 | 108.2119 | 154.4258 | 262.7579 | 380.7986 | 381.4409 | 77.688 | 96.0539 | 109.1185 | 163.7437 | 269.7198 | 274.3065 |  | 265.0033 | 589.0435 |  | 85.6397 | 139.4753 | 236.8751 | 376.1469 | 394.5453 | 129.0643 | 164.1881 | 271.2335 | 409.5388 | 397.8019 | 89.837 | 99.1262 | 111.5133 | 160.7072 | 278.0689 | 378.3229 | 288.0765 | 246.5585 | 256.6257 | 132.7628 | 172.0724 | 267.3934 | 392.5973 | 408.0994 |  | 317.1301 |  |  | 201.1448 | 210.6608 | 325.9824 | 196.6817 | 338.5194 | 191.1019 | 61.7195 | 65.0343 | 52.0941 | 63.0636 | 61.8682 | 64.3548 | 51.5838 | 55.9164 | 218.2207 | 238.3194 | 227.546 | 212.7693 | 393.4276 |  |  | 217.4405 |  | 184.2747 | 113.9507 | 168.485 | 117.5066 | 247.2632 | 147.4094 | 417.8176 | 435.4414 | 400.3524 | 289.3548 | 247.4673 | 242.608 | 304.9891 | 411.684 | 269.5366 | 268.2029 | 313.0699 | 265.7067 | 214.5525 | 137.2625 | 239.9256 | 142.3136 | 436.0099 | 246.7385 | 168.7423 | 437.9926 |  | 218.062 | 98.7787 | 100.9022 | 161.1118 | 282.9999 | 313.3736 | 318.2488 | 293.5292 | 440.9075 | 144.4634 | 139.9491 | 248.7223 | 392.1851 | 433.8008 | 103.2471 | 143.9211 | 259.5557 | 415.963 | 432.553 | 80.7027 | 99.1687 | 111.7678 | 159.976 | 279.8185 | 254.9801 | 315.4207 | 302.158 | 280.4526 | 272.2184 | 98.0428 | 135.8752 | 226.3226 | 382.0108 | 415.444 | 119.7518 | 146.9377 | 270.5612 | 410.4216 | 414.1927 | 80.3471 | 99.6567 | 120.5522 | 171.5962 | 300.2315 | 228.8424 | 271.3409 | 263.8379 | 309.3613 | 115.4877 | 250.7272 | 149.9853 | 395.7464 | 419.7598 | 331.9727 | 330.2476 |  |  | 207.836 | 228.7089 | 216.186 | 332.7495 | 211.9576 | 322.3566 |  | 231.4537 | 205.4228 | 215.4328 | 63.7418 | 99.0347 | 103.4786 |  | 429.0067 | 508.0381 | 519.8886 | 506.4544 | 675.4301 | 650.2234 | 472.6935 | [23 empty] | 214.6057 | 662.8267 | 10.4167 | 468.5224
15:21 | 6894 |  |  | -15.3837 | 20.7252 | 14.758 | -0.8838 | 2.1151 | 2.5966 | -7.4777 | 1.9032 | 9.747 | 2.2876 | 0.151 |  |  |  | -31.6605 | 18.7331 | 28.7023 | 3.7596 |  | -4.8786 | 3.8044 | 0.6178 | 2.5458 | 2.9186 | 1.7056 | 3.373 | 351.9186 | 343.4213 | 201.1312 | 243.9605 | 182.6094 | 168.9235 | 131.5997 | 237.0046 | 141.0347 | 247.6898 | 396.5651 | 405.6545 | 193.7173 | 222.5913 | 317.6063 | 346.603 | 386.9781 |  |  | 268.0256 |  | 309.3614 | 114.3361 | 139.6095 | 241.0101 | 389.8235 | 386.2624 | 247.5746 | 162.0861 | 278.6001 | 410.0875 | 421.5601 | 191.2788 | 96.4539 | 115.179 | 167.4012 | 281.4916 | 324.9992 | 243.3014 | 319.3187 | 365.0651 | 107.8496 | 156.8883 | 277.345 | 416.1716 | 433.564 | 108.2129 | 154.4383 | 262.7436 | 380.7247 | 381.352 | 77.7033 | 96.0566 | 109.1236 | 163.7416 | 269.6827 | 274.0816 |  | 264.9176 | 588.9238 |  | 85.6486 | 139.4732 | 236.8893 | 376.0709 | 394.4391 | 129.0688 | 164.2061 | 271.2216 | 409.4657 | 397.7029 | 89.8603 | 99.1277 | 111.5286 | 160.7169 | 278.0663 | 378.2678 | 287.9988 | 246.5258 | 256.5461 | 132.7677 | 172.086 | 267.4012 | 392.547 | 408.0002 |  | 317.0492 |  |  | 201.0758 | 210.5826 | 325.8872 | 196.5901 | 338.4529 | 191.0185 | 61.5171 | 65.1135 | 53.9919 | 63.137 | 62.1409 | 64.7665 | 52.5036 | 55.7457 | 218.0776 | 238.2226 | 227.4414 | 212.651 | 393.3663 |  |  | 217.4188 |  | 184.2739 | 113.9478 | 168.4639 | 117.4989 | 247.2733 | 147.418 | 417.7684 | 435.3347 | 400.2942 | 289.3462 | 247.4715 | 242.6771 | 305.0381 | 411.6427 | 269.453 | 268.122 | 312.9804 | 265.6245 | 214.566 | 137.2711 | 239.9401 | 142.3345 | 435.9079 | 246.7441 | 168.7669 | 437.9175 |  | 218.0905 | 98.7797 | 100.9092 | 161.1384 | 282.99 | 313.1631 | 318.1572 | 293.4429 | 440.8038 | 144.4623 | 139.9665 | 248.7418 | 392.1534 | 433.7186 | 103.2555 | 143.9279 | 259.5626 | 415.8998 | 432.4626 | 80.7092 | 99.1876 | 111.7823 | 159.9979 | 279.8084 | 254.9103 | 315.3899 | 301.8605 | 280.4139 | 272.1504 | 98.0345 | 135.8716 | 226.3357 | 381.9639 | 415.3474 | 119.7566 | 146.9571 | 270.579 | 410.3764 | 414.1163 | 80.3228 | 99.6592 | 120.552 | 171.6081 | 300.2306 | 228.7651 | 271.2545 | 263.759 | 309.2548 | 115.4956 | 250.7359 | 150.0052 | 395.6898 | 419.6628 | 331.915 | 330.1731 |  |  | 207.7496 | 228.6362 | 216.1014 | 332.6776 | 211.8843 | 322.3055 |  | 231.3671 | 205.3329 | 215.3458 | 63.7441 | 98.9789 | 103.4988 |  | 428.9507 | 507.939 | 519.8019 | 506.3707 | 675.4743 | 649.7678 | 472.5335 | [23 empty] | 214.5239 | 662.621 | 10.473 | 468.4448
15:21 | 6895 |  |  | -15.4399 | 20.7371 | 14.7332 | -0.8858 | 2.204 | 2.6511 | -7.3758 | 1.9043 | 9.7429 | 2.283 | 0.1512 |  |  |  | -31.716 | 18.7943 | 28.6076 | 3.7094 |  | -4.9488 | 3.8464 | 0.6171 | 2.5422 | 2.9213 | 1.7067 | 3.1822 | 351.8857 | 343.3898 | 201.1221 | 243.9532 | 182.6018 | 168.9039 | 131.5936 | 237.0171 | 141.0502 | 247.695 | 396.5149 | 405.5615 | 193.7094 | 222.597 | 317.5949 | 346.6175 | 386.9868 |  |  | 267.9492 |  | 309.2957 | 114.3468 | 139.6175 | 241.0185 | 389.7632 | 386.1541 | 247.5669 | 162.0747 | 278.5844 | 410.0202 | 421.4603 | 191.275 | 96.4614 | 115.1926 | 167.4082 | 281.475 | 324.8845 | 243.2276 | 319.2402 | 365.0133 | 107.8752 | 156.9033 | 277.3468 | 416.0943 | 433.4737 | 108.2221 | 154.4504 | 262.7323 | 380.644 | 381.2611 | 77.7003 | 96.0554 | 109.1427 | 163.763 | 269.6946 | 273.9109 |  | 264.8326 | 588.8256 |  | 85.6744 | 139.4672 | 236.9104 | 375.9998 | 394.3406 | 129.0808 | 164.222 | 271.2218 | 409.395 | 397.6153 | 89.8771 | 99.1444 | 111.5413 | 160.7357 | 278.0586 | 378.2154 | 287.9167 | 246.5137 | 256.469 | 132.776 | 172.104 | 267.412 | 392.4925 | 407.9005 |  | 316.9885 |  |  | 201.0007 | 210.4956 | 325.8726 | 196.5687 | 338.3619 | 190.9208 | 60.6345 | 64.5029 | 55.0162 | 62.7112 | 62.1221 | 64.8652 | 52.9051 | 55.2844 | 217.9604 | 238.1329 | 227.3418 | 212.5411 | 393.3166 |  |  | 217.4061 |  | 184.2699 | 113.9518 | 168.4576 | 117.4973 | 247.2814 | 147.4279 | 417.7099 | 435.2317 | 400.2446 | 289.3561 | 247.4773 | 242.7372 | 305.0885 | 411.5901 | 269.4011 | 268.0281 | 312.863 | 265.5274 | 214.5804 | 137.2778 | 239.9456 | 142.3399 | 435.8054 | 246.7455 | 168.7868 | 437.8321 |  | 218.094 | 98.7842 | 100.9248 | 161.1555 | 282.9795 | 312.9539 | 318.0697 | 293.3546 | 440.718 | 144.4611 | 139.9903 | 248.7659 | 392.1251 | 433.6202 | 103.2621 | 143.9348 | 259.5676 | 415.844 | 432.3691 | 80.7049 | 99.1324 | 111.7918 | 160.0097 | 279.8018 | 254.8218 | 315.3636 | 301.5671 | 280.3547 | 272.0834 | 98.0404 | 135.8866 | 226.3544 | 381.9314 | 415.2578 | 119.7792 | 146.9684 | 270.6053 | 410.3442 | 414.0549 | 80.3248 | 99.6757 | 120.5563 | 171.607 | 300.2307 | 228.6815 | 271.1686 | 263.6865 | 309.1485 | 115.5048 | 250.7646 | 150.0346 | 395.6324 | 419.5647 | 331.8598 | 330.1177 |  |  | 207.6534 | 228.5492 | 216.016 | 332.5777 | 211.8024 | 322.257 |  | 231.2973 | 205.2531 | 215.2705 | 63.7509 | 98.9657 | 103.5247 |  | 428.7802 | 507.8739 | 519.6951 | 506.422 | 676.249 | 650.7197 | 473.2396 | [23 empty] | 214.442 | 663.4844 | 10.475 | 468.327
15:21 | 6896 |  |  | -15.3699 | 20.7496 | 14.8286 | -0.8788 | 2.1694 | 2.6491 | -7.4724 | 1.9038 | 9.7416 | 2.2848 | 0.1517 |  |  |  | -31.6985 | 18.7922 | 28.5744 | 3.7345 |  | -4.9615 | 3.7474 | 0.6161 | 2.5367 | 2.92 | 1.7055 | 3.1049 | 351.8501 | 343.3545 | 201.114 | 243.9417 | 182.5945 | 168.8845 | 131.5928 | 237.0933 | 141.0693 | 247.7184 | 396.4732 | 405.4761 | 193.7151 | 222.528 | 317.5654 | 346.6314 | 387 |  |  | 267.8619 |  | 309.2257 | 114.4031 | 139.6247 | 241.0196 | 389.7025 | 386.0437 | 247.5509 | 162.073 | 278.5631 | 409.9349 | 421.3583 | 191.2708 | 96.4609 | 115.1961 | 167.4121 | 281.4546 | 324.7587 | 243.1376 | 319.16 | 364.9652 | 107.8645 | 156.9012 | 277.3269 | 416.0299 | 433.3867 | 108.2359 | 154.4669 | 262.7215 | 380.5665 | 381.1661 | 77.7169 | 96.0591 | 109.1759 | 163.8109 | 269.7433 | 273.8387 |  | 264.7296 | 588.7278 |  | 85.6837 | 139.5099 | 236.8946 | 375.9791 | 394.2843 | 129.0854 | 164.2255 | 271.2106 | 409.3164 | 397.521 | 89.901 | 99.1547 | 111.5547 | 160.7528 | 278.0534 | 378.1709 | 287.8314 | 246.5074 | 256.3888 | 132.7933 | 172.1109 | 267.417 | 392.4408 | 407.8074 |  | 316.9338 |  |  | 200.9324 | 210.4115 | 325.8448 | 196.5354 | 338.2857 | 190.8455 | 58.8946 | 63.9946 | 54.2871 | 62.2942 | 62.092 | 64.7772 | 51.5638 | 55.8755 | 217.8601 | 238.0444 | 227.2381 | 212.4418 | 393.2747 |  |  | 217.3989 |  | 184.2688 | 113.9566 | 168.4555 | 117.4989 | 247.279 | 147.4465 | 417.6498 | 435.1378 | 400.1953 | 289.3205 | 247.5008 | 242.79 | 305.1455 | 411.5461 | 269.4288 | 267.9362 | 312.7684 | 265.4273 | 214.563 | 137.2914 | 239.9531 | 142.3462 | 435.7036 | 246.7524 | 168.7977 | 437.7473 |  | 218.0672 | 98.7868 | 100.9368 | 161.173 | 282.975 | 312.7918 | 317.9871 | 293.2635 | 440.6331 | 144.467 | 140.0041 | 248.7809 | 392.0888 | 433.5309 | 103.2759 | 143.9464 | 259.58 | 415.7959 | 432.2786 | 80.7194 | 99.1264 | 111.8093 | 160.02 | 279.805 | 254.7652 | 315.3255 | 301.2654 | 280.2794 | 272.0158 | 98.0423 | 135.9187 | 226.3716 | 381.8997 | 415.1759 | 119.792 | 146.9816 | 270.639 | 410.3217 | 413.9931 | 80.3243 | 99.6902 | 120.5497 | 171.6041 | 300.2339 | 228.6043 | 271.0875 | 263.6247 | 309.0437 | 115.5042 | 250.7866 | 150.0531 | 395.567 | 419.4577 | 331.8071 | 330.0554 |  |  | 207.5672 | 228.4757 | 215.9394 | 332.4698 | 211.7139 | 322.2272 |  | 231.2129 | 205.1538 | 215.1967 | 63.7576 | 98.969 | 103.5218 |  | 428.6803 | 507.7969 | 519.6217 | 506.5791 | 675.8237 | 650.1726 | 472.3536 | [23 empty] | 214.3612 | 662.9981 | 10.4592 | 468.2386
15:21 | 6897 |  |  | -15.5449 | 20.7444 | 14.703 | -0.9029 | 2.185 | 2.6692 | -7.4509 | 1.9032 | 9.7376 | 2.28 | 0.1498 |  |  |  | -31.7293 | 18.7834 | 28.6332 | 3.6935 |  | -4.9308 | 3.7277 | 0.6166 | 2.5403 | 2.9171 | 1.7064 | 1.0041 | 351.8043 | 343.3224 | 201.1103 | 243.9394 | 182.5812 | 168.8682 | 131.5949 | 237.1317 | 141.0979 | 247.7407 | 396.4331 | 405.3888 | 193.7232 | 222.4854 | 317.5824 | 346.6262 | 386.9812 |  |  | 267.7855 |  | 309.162 | 114.4314 | 139.6371 | 241.026 | 389.6359 | 385.9452 | 247.5571 | 162.1148 | 278.5487 | 409.8606 | 421.2484 | 191.2636 | 96.4632 | 115.206 | 167.4252 | 281.4478 | 324.6428 | 243.064 | 319.0903 | 364.9028 | 107.8942 | 156.9066 | 277.3236 | 415.9745 | 433.287 | 108.2364 | 154.4754 | 262.7036 | 380.4927 | 381.0551 | 77.7505 | 96.0653 | 109.206 | 163.8394 | 269.7466 | 273.8573 |  | 264.6185 | 588.6241 |  | 85.6832 | 139.5621 | 236.8726 | 375.9616 | 394.2221 | 129.0885 | 164.2333 | 271.2064 | 409.2411 | 397.4259 | 89.9462 | 99.1465 | 111.5584 | 160.7764 | 278.0371 | 378.1346 | 287.7527 | 246.4912 | 256.3016 | 132.8046 | 172.127 | 267.4225 | 392.389 | 407.7118 |  | 316.8672 |  |  | 200.8672 | 210.3374 | 325.8002 | 196.5053 | 338.2454 | 190.7938 | 58.7655 | 64.0135 | 53.281 | 62.2159 | 62.0497 | 64.6833 | 50.098 | 57.2928 | 217.7534 | 237.9482 | 227.1315 | 212.3387 | 393.21 |  |  | 217.3788 |  | 184.2569 | 113.9543 | 168.4351 | 117.4809 | 247.2523 | 147.4591 | 417.5921 | 435.0314 | 400.1322 | 289.2411 | 247.51 | 242.8466 | 305.1971 | 411.5147 | 269.4506 | 267.8483 | 312.6985 | 265.3384 | 214.5336 | 137.3035 | 239.9755 | 142.3258 | 435.6036 | 246.7556 | 168.8115 | 437.6729 |  | 218.0547 | 98.7879 | 100.9439 | 161.1919 | 282.9714 | 312.6446 | 317.9015 | 293.1692 | 440.5078 | 144.4688 | 140.0152 | 248.7953 | 392.0551 | 433.4368 | 103.287 | 143.9591 | 259.5839 | 415.7368 | 432.1904 | 80.7277 | 99.1717 | 111.82 | 160.0225 | 279.7962 | 254.723 | 315.2826 | 300.9573 | 280.1931 | 271.9368 | 98.0425 | 135.9246 | 226.3873 | 381.8538 | 415.0886 | 119.7925 | 146.9994 | 270.6621 | 410.2788 | 413.9159 | 80.3244 | 99.6939 | 120.5325 | 171.6005 | 300.2313 | 228.5223 | 271.0039 | 263.5642 | 308.9369 | 115.5009 | 250.7945 | 150.0704 | 395.5129 | 419.3509 | 331.7179 | 329.9755 |  |  | 207.4832 | 228.398 | 215.8538 | 332.365 | 211.6344 | 322.1491 |  | 231.1276 | 205.0718 | 215.1129 | 63.7604 | 98.9874 | 103.5211 |  | 428.559 | 507.7195 | 519.5543 | 506.5173 | 675.762 | 649.8017 | 472.3536 | [23 empty] | 214.2815 | 662.7818 | 10.3742 | 468.1393
15:21 | 6898 |  |  | -15.5755 | 20.712 | 14.615 | -0.8865 | 2.1433 | 2.6654 | -7.4766 | 1.9043 | 9.7355 | 2.2788 | 0.1502 |  |  |  | -31.7631 | 18.8413 | 28.6414 | 3.6603 |  | -4.8821 | 3.7816 | 0.6166 | 2.5344 | 2.9169 | 1.7077 | 1.4155 | 351.7599 | 343.2846 | 201.1048 | 243.9292 | 182.5698 | 168.8525 | 131.5954 | 237.0562 | 141.1171 | 247.7497 | 396.3816 | 405.3055 | 193.7162 | 222.4557 | 317.5945 | 346.6043 | 386.9494 |  |  | 267.7123 |  | 309.1062 | 114.3956 | 139.6497 | 241.035 | 389.5845 | 385.8522 | 247.5614 | 162.1532 | 278.5512 | 409.8072 | 421.1353 | 191.2715 | 96.4684 | 115.2228 | 167.431 | 281.4409 | 324.5339 | 242.9966 | 319.0302 | 364.8486 | 107.9143 | 156.9364 | 277.328 | 415.9225 | 433.1855 | 108.2427 | 154.4784 | 262.6865 | 380.4053 | 380.9533 | 77.7294 | 96.0616 | 109.1877 | 163.831 | 269.711 | 273.8443 |  | 264.5072 | 588.5074 |  | 85.6804 | 139.5511 | 236.8895 | 375.8822 | 394.1071 | 129.0874 | 164.2441 | 271.202 | 409.1588 | 397.3364 | 89.9677 | 99.1484 | 111.5617 | 160.7861 | 278.0185 | 378.0892 | 287.6697 | 246.4366 | 256.213 | 132.7899 | 172.1428 | 267.422 | 392.3341 | 407.6091 |  | 316.7928 |  |  | 200.7964 | 210.257 | 325.7174 | 196.3987 | 338.1939 | 190.7099 | 60.6044 | 64.1013 | 53.4871 | 62.2512 | 61.9444 | 64.6323 | 50.2082 | 58.3491 | 217.6547 | 237.8662 | 227.0361 | 212.2356 | 393.1481 |  |  | 217.363 |  | 184.2375 | 113.9479 | 168.4192 | 117.4712 | 247.2177 | 147.4741 | 417.543 | 434.9141 | 400.075 | 289.19 | 247.4986 | 242.9028 | 305.2448 | 411.4736 | 269.4553 | 267.7647 | 312.663 | 265.2511 | 214.5046 | 137.3136 | 239.9895 | 142.2871 | 435.5016 | 246.7557 | 168.84 | 437.5934 |  | 218.0587 | 98.7898 | 100.9423 | 161.2046 | 282.9797 | 312.5129 | 317.8081 | 293.0761 | 440.3982 | 144.4741 | 140.0247 | 248.7961 | 392.0336 | 433.3283 | 103.293 | 143.9647 | 259.586 | 415.6767 | 432.1008 | 80.7303 | 99.2536 | 111.8313 | 160.0258 | 279.7878 | 254.6569 | 315.2387 | 300.6494 | 280.0988 | 271.8593 | 98.0593 | 135.9347 | 226.4145 | 381.8155 | 415.0003 | 119.7966 | 147.0198 | 270.6779 | 410.2346 | 413.8416 | 80.3252 | 99.6801 | 120.5416 | 171.6125 | 300.206 | 228.4393 | 270.9142 | 263.4901 | 308.837 | 115.5041 | 250.7998 | 150.0859 | 395.462 | 419.2605 | 331.5987 | 329.8845 |  |  | 207.3919 | 228.3148 | 215.7682 | 332.2559 | 211.5679 | 322.0493 |  | 231.0527 | 204.9976 | 215.0323 | 63.7476 | 98.9821 | 103.5356 |  | 428.4661 | 507.6216 | 519.4794 | 506.2702 | 675.268 | 649.9871 | 472.7237 | [23 empty] | 214.2014 | 662.6276 | 10.343 | 468.0439
15:21 | 6899 |  |  | -15.6061 | 20.6396 | 14.6684 | -0.9779 | 2.1325 | 2.6964 | -7.4805 | 1.9056 | 9.7303 | 2.2779 | 0.1518 |  |  |  | -31.8686 | 18.9183 | 28.5907 | 3.709 |  | -4.9563 | 3.7335 | 0.6169 | 2.5402 | 2.918 | 1.7087 | 3.3331 | 351.7204 | 343.246 | 201.1011 | 243.9162 | 182.5632 | 168.8366 | 131.5887 | 237.0168 | 141.1457 | 247.7582 | 396.3182 | 405.2078 | 193.7098 | 222.4076 | 317.5887 | 346.6014 | 386.9156 |  |  | 267.6284 |  | 309.0509 | 114.3808 | 139.665 | 241.0461 | 389.5286 | 385.7589 | 247.5519 | 162.1641 | 278.5612 | 409.738 | 421.0371 | 191.2661 | 96.4628 | 115.228 | 167.441 | 281.4243 | 324.4201 | 242.9104 | 318.9602 | 364.8074 | 107.8937 | 156.9587 | 277.3177 | 415.8572 | 433.0889 | 108.2578 | 154.484 | 262.6754 | 380.3214 | 380.8725 | 77.7155 | 96.057 | 109.1755 | 163.8355 | 269.6958 | 273.774 |  | 264.397 | 588.3938 |  | 85.6869 | 139.5224 | 236.9211 | 375.7869 | 393.9925 | 129.0962 | 164.2585 | 271.1981 | 409.0856 | 397.2549 | 89.9672 | 99.156 | 111.584 | 160.7923 | 278.0158 | 378.0509 | 287.5903 | 246.3499 | 256.1292 | 132.7946 | 172.1531 | 267.4394 | 392.2902 | 407.5198 |  | 316.7222 |  |  | 200.7205 | 210.1721 | 325.6129 | 196.2764 | 338.1464 | 190.6477 | 62.3348 | 64.0671 | 54.7208 | 62.0555 | 61.7826 | 64.6007 | 50.377 | 58.9865 | 217.5571 | 237.7845 | 226.9456 | 212.1227 | 393.0968 |  |  | 217.3495 |  | 184.2297 | 113.9405 | 168.4082 | 117.4771 | 247.217 | 147.4838 | 417.4849 | 434.8061 | 400.021 | 289.1259 | 247.4956 | 242.9681 | 305.2913 | 411.4151 | 269.4284 | 267.6789 | 312.6232 | 265.1735 | 214.5038 | 137.3228 | 239.9952 | 142.2865 | 435.3993 | 246.7528 | 168.8678 | 437.5157 |  | 218.0718 | 98.8007 | 100.9443 | 161.2149 | 282.9752 | 312.3826 | 317.7216 | 292.9893 | 440.2818 | 144.4847 | 140.0359 | 248.8115 | 392.0112 | 433.2385 | 103.3061 | 143.967 | 259.6031 | 415.6305 | 432.027 | 80.7407 | 99.232 | 111.8591 | 160.0506 | 279.7811 | 254.5876 | 315.1921 | 300.352 | 280.0044 | 271.7908 | 98.0697 | 135.9627 | 226.4315 | 381.7827 | 414.9135 | 119.8005 | 147.027 | 270.6876 | 410.1913 | 413.7677 | 80.3177 | 99.6745 | 120.5617 | 171.6386 | 300.181 | 228.3612 | 270.8279 | 263.413 | 308.7487 | 115.5128 | 250.8192 | 150.0925 | 395.412 | 419.1766 | 331.505 | 329.8225 |  |  | 207.3008 | 228.2309 | 215.6818 | 332.1601 | 211.4825 | 321.9486 |  | 230.9727 | 204.9278 | 214.9619 | 63.7546 | 98.9777 | 103.5416 |  | 428.3296 | 507.5327 | 519.4306 | 506.378 | 676.1528 | 650.7357 | 472.9195 | [23 empty] | 214.1211 | 663.4442 | 10.2597 | 467.9312
15:21 | 6900 |  |  | -15.5232 | 20.6007 | 14.7315 | -0.7995 | 2.2512 | 2.6438 | -7.4644 | 1.9065 | 9.724 | 2.2816 | 0.1504 |  |  |  | -31.9013 | 18.8702 | 28.5333 | 3.7123 |  | -5.0079 | 3.5565 | 0.6172 | 2.5362 | 2.9211 | 1.7098 | 2.9454 | 351.6865 | 343.2155 | 201.0926 | 243.9096 | 182.5567 | 168.8214 | 131.5825 | 237.0272 | 141.1803 | 247.7736 | 396.2737 | 405.1117 | 193.7033 | 222.3677 | 317.5783 | 346.5866 | 386.8658 |  |  | 267.5443 |  | 309.6742 | 114.3818 | 139.6718 | 241.0488 | 389.4632 | 385.6559 | 247.5571 | 162.178 | 278.5545 | 409.6639 | 420.9463 | 191.2596 | 96.4681 | 115.235 | 167.4501 | 281.4171 | 324.3078 | 242.8305 | 318.8861 | 364.7552 | 107.9104 | 156.9748 | 277.3182 | 415.7838 | 432.9974 | 108.2558 | 154.4909 | 262.6564 | 380.2464 | 380.7795 | 77.7299 | 96.0578 | 109.1848 | 163.8502 | 269.6842 | 273.7788 |  | 264.2789 | 588.2864 |  | 85.6937 | 139.5298 | 236.9338 | 375.7237 | 393.9026 | 129.1173 | 164.274 | 271.208 | 409.0177 | 397.163 | 89.9873 | 99.1613 | 111.6123 | 160.8121 | 278.0203 | 378.0185 | 287.515 | 246.2336 | 256.0448 | 132.8157 | 172.1641 | 267.445 | 392.2417 | 407.4355 |  | 316.6494 |  |  | 200.65 | 210.0884 | 325.5068 | 196.164 | 338.1228 | 190.5937 | 63.1694 | 62.5582 | 54.6793 | 61.3417 | 61.65 | 64.6243 | 49.4385 | 59.8439 | 217.4546 | 237.696 | 226.8625 | 212.0221 | 393.0414 |  |  | 217.3352 |  | 184.2276 | 113.9381 | 168.3928 | 117.4799 | 247.2503 | 147.4954 | 417.4243 | 434.7061 | 399.9707 | 289.05 | 247.5082 | 243.0379 | 305.3422 | 411.3646 | 269.3107 | 267.594 | 312.5771 | 265.0972 | 214.547 | 137.3409 | 240.0115 | 142.3235 | 435.3004 | 246.746 | 168.8772 | 437.4532 |  | 218.0761 | 98.8143 | 100.9542 | 161.2323 | 282.956 | 312.2589 | 317.6386 | 292.9028 | 440.1882 | 144.4932 | 140.0548 | 248.8393 | 391.9615 | 433.1639 | 103.3269 | 143.9881 | 259.6177 | 415.5615 | 431.9414 | 80.7548 | 99.1615 | 111.8648 | 160.0837 | 279.7626 | 254.5319 | 315.1574 | 300.061 | 279.9006 | 271.7205 | 98.0557 | 135.9828 | 226.4443 | 381.7389 | 414.8188 | 119.8017 | 147.0389 | 270.6898 | 410.1394 | 413.6864 | 80.3236 | 99.6728 | 120.5743 | 171.659 | 300.1634 | 228.2829 | 270.7478 | 263.3354 | 308.6605 | 115.5128 | 250.8337 | 150.1023 | 395.3691 | 419.0912 | 331.438 | 329.7707 |  |  | 207.2241 | 228.1521 | 215.588 | 332.0864 | 211.3821 | 321.8377 |  | 230.8889 | 204.8498 | 214.8811 | 63.7592 | 98.9517 | 103.5483 |  | 428.209 | 507.4719 | 519.3625 | 506.7505 | 676.3003 | 651.3045 | 473.3826 | [23 empty] | 214.0403 | 663.8024 | 10.261 | 467.8404
15:21 | 6901 |  |  | -15.4174 | 20.5435 | 14.7219 | -0.8363 | 2.1747 | 2.6452 | -7.4571 | 1.9062 | 9.7148 | 2.2756 | 0.1507 |  |  |  | -32.0091 | 18.8914 | 28.5395 | 3.7283 |  | -5.0407 | 3.6425 | 0.6177 | 2.5367 | 2.9202 | 1.7118 | 3.3801 | 351.6615 | 343.1899 | 201.0878 | 243.9054 | 182.5534 | 168.8156 | 131.5801 | 237.0614 | 141.1791 | 247.7748 | 396.2163 | 405.0179 | 193.7153 | 222.3683 | 317.5421 | 346.5632 | 386.8145 |  |  | 267.4564 |  | 310.3589 | 114.404 | 139.6733 | 241.0403 | 389.3979 | 385.5494 | 247.5568 | 162.184 | 278.5442 | 409.6001 | 420.8373 | 191.2768 | 96.4724 | 115.2462 | 167.4612 | 281.4074 | 324.1868 | 242.7569 | 318.8131 | 364.7128 | 107.9461 | 156.9876 | 277.3223 | 415.7216 | 432.9047 | 108.2534 | 154.5011 | 262.6364 | 380.167 | 380.6765 | 77.7557 | 96.0644 | 109.2147 | 163.8742 | 269.6922 | 273.8228 |  | 264.1559 | 588.1771 |  | 85.6965 | 139.544 | 236.9431 | 375.6775 | 393.8245 | 129.1171 | 164.2909 | 271.2163 | 408.9413 | 397.06 | 90.0192 | 99.1784 | 111.6323 | 160.834 | 278.0221 | 377.9777 | 287.4339 | 246.0922 | 255.9529 | 132.8185 | 172.179 | 267.442 | 392.1845 | 407.3408 |  | 316.5752 |  |  | 200.5843 | 210.0115 | 325.4267 | 196.0761 | 338.1026 | 190.5171 | 63.6957 | 60.9147 | 52.7082 | 60.8295 | 61.4316 | 64.7494 | 49.0292 | 60.5944 | 217.3549 | 237.6207 | 226.7815 | 211.938 | 392.9918 |  |  | 217.3256 |  | 184.2246 | 113.9483 | 168.382 | 117.4696 | 247.2605 | 147.5145 | 417.3773 | 434.6062 | 399.9264 | 288.9873 | 247.5277 | 243.0986 | 305.3961 | 411.3159 | 269.1542 | 267.5022 | 312.535 | 265.0064 | 214.5674 | 137.3546 | 240.0237 | 142.3532 | 435.2015 | 246.7435 | 168.8928 | 437.3762 |  | 218.0655 | 98.809 | 100.9672 | 161.2578 | 282.9412 | 312.1408 | 317.5451 | 292.8106 | 440.101 | 144.5037 | 140.0787 | 248.8555 | 391.8944 | 433.0732 | 103.3243 | 144.0008 | 259.6169 | 415.4716 | 431.8305 | 80.7595 | 99.1476 | 111.852 | 160.0852 | 279.747 | 254.4761 | 315.1182 | 299.7704 | 279.8008 | 271.6479 | 98.0487 | 135.9878 | 226.4701 | 381.6962 | 414.7345 | 119.8151 | 147.0636 | 270.7061 | 410.1054 | 413.6075 | 80.337 | 99.6724 | 120.5975 | 171.6939 | 300.143 | 228.2019 | 270.6661 | 263.2605 | 308.5694 | 115.5163 | 250.836 | 150.111 | 395.3258 | 419.0098 | 331.3371 | 329.6966 |  |  | 207.1476 | 228.0686 | 215.4855 | 332.0256 | 211.2677 | 321.7906 |  | 230.8119 | 204.7652 | 214.8034 | 63.7572 | 99.0093 | 103.5366 |  | 428.1098 | 507.3984 | 519.2692 | 506.136 | 675.3634 | 650.0118 | 472.6896 | [23 empty] | 213.9598 | 662.6876 | 10.2379 | 467.7541
15:21 | 6902 |  |  | -15.3535 | 20.5185 | 14.7179 | -0.8492 | 2.1979 | 2.6784 | -7.4139 | 1.9054 | 9.7075 | 2.2753 | 0.15 |  |  |  | -31.8809 | 19.0534 | 28.586 | 3.7921 |  | -4.9849 | 3.7036 | 0.6187 | 2.5347 | 2.9136 | 1.7023 | 1.9754 | 351.6347 | 343.1558 | 201.0854 | 243.894 | 182.5509 | 168.7981 | 131.5754 | 237.0323 | 141.156 | 247.7596 | 396.1309 | 404.9039 | 193.7227 | 222.3803 | 317.5389 | 346.5882 | 386.7974 |  |  | 267.3893 |  | 310.5604 | 114.3983 | 139.6858 | 241.049 | 389.3384 | 385.4575 | 247.5527 | 162.202 | 278.5398 | 409.5283 | 420.7298 | 191.2892 | 96.4719 | 115.2479 | 167.4763 | 281.3893 | 324.0691 | 242.6793 | 318.7349 | 364.6748 | 107.9513 | 156.9953 | 277.3115 | 415.6676 | 432.8096 | 108.2651 | 154.5122 | 262.623 | 380.0922 | 380.5815 | 77.7587 | 96.0783 | 109.2283 | 163.8816 | 269.6792 | 273.8304 |  | 264.0425 | 588.0816 |  | 85.7021 | 139.5514 | 236.9437 | 375.6192 | 393.7281 | 129.1098 | 164.3003 | 271.2162 | 408.8554 | 396.9481 | 90.0339 | 99.1807 | 111.636 | 160.8447 | 278.0079 | 377.94 | 287.3466 | 245.9494 | 255.8544 | 132.8224 | 172.1887 | 267.4453 | 392.1251 | 407.2361 |  | 316.5009 |  |  | 200.5158 | 209.9481 | 325.3467 | 195.9949 | 338.0668 | 190.4553 | 63.9891 | 61.3026 | 51.6305 | 60.5268 | 60.8563 | 64.6866 | 49.2992 | 61.0628 | 217.2544 | 237.5254 | 226.6875 | 211.8363 | 392.9356 |  |  | 217.3131 |  | 184.2201 | 113.9517 | 168.3678 | 117.4673 | 247.2436 | 147.533 | 417.3233 | 434.5106 | 399.8752 | 288.9424 | 247.5306 | 243.1447 | 305.4388 | 411.2584 | 269.0298 | 267.4077 | 312.4868 | 264.9135 | 214.5432 | 137.3585 | 240.0269 | 142.3498 | 435.0913 | 246.7415 | 168.9153 | 437.2872 |  | 218.0923 | 98.8032 | 100.9786 | 161.2877 | 282.9268 | 312.0283 | 317.4562 | 292.7196 | 439.917 | 144.5072 | 140.1058 | 248.9012 | 391.8515 | 432.968 | 103.3188 | 144.0076 | 259.6204 | 415.4221 | 431.7448 | 80.7447 | 99.1244 | 111.8658 | 160.0853 | 279.75 | 254.4364 | 315.0644 | 299.4831 | 279.7263 | 271.5717 | 98.0508 | 135.9894 | 226.4853 | 381.6569 | 414.6421 | 119.8335 | 147.092 | 270.7137 | 410.0682 | 413.5187 | 80.3475 | 99.6685 | 120.6171 | 171.719 | 300.1334 | 228.1208 | 270.5793 | 263.1896 | 308.473 | 115.5217 | 250.841 | 150.1168 | 395.2818 | 418.9271 | 331.2057 | 329.6125 |  |  | 207.06 | 227.9895 | 215.3818 | 331.9757 | 211.1623 | 321.7778 |  | 230.7324 | 204.6858 | 214.7348 | 63.7624 | 99.0103 | 103.5308 |  | 428.0414 | 507.3265 | 519.1692 | 506.1024 | 675.48 | 650.0026 | 472.465 | [23 empty] | 213.881 | 662.7413 | 10.4296 | 467.6839
15:21 | 6903 |  |  | -15.4191 | 20.472 | 14.6268 | -0.8889 | 2.1466 | 2.5994 | -7.455 | 1.9065 | 9.7056 | 2.2745 | 0.1505 |  |  |  | -31.8158 | 19.0387 | 28.7257 | 3.8726 |  | -5.0571 | 3.6421 | 0.6186 | 2.5305 | 2.9133 | 1.7 | 0.5656 | 351.5986 | 343.1207 | 201.0755 | 243.884 | 182.5424 | 168.774 | 131.5751 | 236.9952 | 141.153 | 247.7613 | 396.0658 | 404.8049 | 193.7183 | 222.3609 | 317.5341 | 346.6071 | 386.7671 |  |  | 267.3171 |  | 310.8263 | 114.3875 | 139.6983 | 241.0661 | 389.273 | 385.3602 | 247.5413 | 162.2051 | 278.5357 | 409.4568 | 420.6384 | 191.2861 | 96.4997 | 115.2425 | 167.4752 | 281.3765 | 323.9622 | 242.6068 | 318.6603 | 364.6251 | 107.9303 | 157.0017 | 277.3115 | 415.6053 | 432.7088 | 108.2719 | 154.5226 | 262.6039 | 380.011 | 380.4872 | 77.7576 | 96.0838 | 109.2166 | 163.8963 | 269.658 | 273.8056 |  | 263.9238 | 587.9756 |  | 85.7145 | 139.5572 | 236.9502 | 375.5534 | 393.6286 | 129.1303 | 164.3169 | 271.2094 | 408.7862 | 396.8474 | 90.0507 | 99.1767 | 111.6347 | 160.8663 | 277.9984 | 377.9081 | 287.2681 | 245.8108 | 255.7539 | 132.8343 | 172.1997 | 267.4493 | 392.0655 | 407.1351 |  | 316.4144 |  |  | 200.441 | 209.8767 | 325.2516 | 195.8859 | 338.03 | 190.4438 | 63.1798 | 62.482 | 52.0557 | 60.241 | 59.7731 | 64.6777 | 48.8997 | 61.8634 | 217.1652 | 237.4337 | 226.6045 | 211.7379 | 392.8701 |  |  | 217.2876 |  | 184.2074 | 113.9393 | 168.3512 | 117.46 | 247.2091 | 147.5367 | 417.2567 | 434.4081 | 399.8131 | 288.9064 | 247.5161 | 243.1916 | 305.4792 | 411.2076 | 268.899 | 267.3211 | 312.4261 | 264.8239 | 214.5104 | 137.3668 | 240.038 | 142.3223 | 434.9798 | 246.7329 | 168.9351 | 437.2128 |  | 218.118 | 98.8145 | 100.9837 | 161.3128 | 282.9142 | 311.9236 | 317.367 | 292.6329 | 439.7299 | 144.5089 | 140.1163 | 248.9331 | 391.8295 | 432.8717 | 103.3386 | 144.0331 | 259.6344 | 415.3997 | 431.6748 | 80.7375 | 99.1885 | 111.8928 | 160.0978 | 279.7619 | 254.3944 | 314.9987 | 299.2087 | 279.6364 | 271.5048 | 98.0603 | 135.997 | 226.4989 | 381.6104 | 414.5456 | 119.8384 | 147.1131 | 270.7235 | 410.021 | 413.442 | 80.3544 | 99.6801 | 120.6235 | 171.7205 | 300.1321 | 228.0441 | 270.4887 | 263.1126 | 308.3629 | 115.5163 | 250.8405 | 150.1237 | 395.2207 | 418.8359 | 331.1051 | 329.5155 |  |  | 206.9705 | 227.918 | 215.2872 | 331.9172 | 211.0809 | 321.6967 |  | 230.6574 | 204.6023 | 214.6531 | 63.76 | 99.0034 | 103.5403 |  | 427.9476 | 507.2482 | 519.0696 | 506.4295 | 675.3831 | 650.2037 | 472.8237 | [23 empty] | 213.8008 | 662.7934 | 10.3464 | 467.5979
15:21 | 6904 |  |  | -15.3399 | 20.4529 | 14.5742 | -0.956 | 2.0856 | 2.589 | -7.5034 | 1.9073 | 9.707 | 2.2712 | 0.1495 |  |  |  | -31.8976 | 18.8606 | 28.6477 | 3.7813 |  | -4.9556 | 3.6366 | 0.6177 | 2.5272 | 2.9103 | 1.6986 | 2.1671 | 351.5593 | 343.0913 | 201.07 | 243.8778 | 182.5302 | 168.7655 | 131.578 | 237.0198 | 141.1703 | 247.7801 | 396.0195 | 404.7181 | 193.7189 | 222.3408 | 317.5035 | 346.5844 | 386.718 |  |  | 267.2271 |  | 310.9509 | 114.4089 | 139.7053 | 241.0707 | 389.2065 | 385.2577 | 247.5222 | 162.2098 | 278.5271 | 409.3823 | 420.5507 | 191.2783 | 96.5073 | 115.2598 | 167.4849 | 281.3626 | 323.8474 | 242.5335 | 318.5864 | 364.5739 | 107.9251 | 157.0136 | 277.3211 | 415.5261 | 432.6139 | 108.2826 | 154.5328 | 262.5947 | 379.9265 | 380.3879 | 77.7726 | 96.0771 | 109.2356 | 163.9293 | 269.669 | 273.7662 |  | 263.8044 | 587.86 |  | 85.7125 | 139.5749 | 236.9538 | 375.5063 | 393.551 | 129.1432 | 164.3345 | 271.1972 | 408.7205 | 396.7582 | 90.0743 | 99.1831 | 111.6555 | 160.8854 | 277.9911 | 377.8689 | 287.1911 | 245.6699 | 255.6499 | 132.8416 | 172.2176 | 267.4656 | 392.0179 | 407.0436 |  | 316.3293 |  |  | 200.3677 | 209.7943 | 325.1713 | 195.7894 | 337.9845 | 190.4182 | 62.5247 | 62.2203 | 53.1662 | 60.8853 | 58.222 | 64.7804 | 47.5948 | 62.4421 | 217.0857 | 237.3575 | 226.5182 | 211.6413 | 392.812 |  |  | 217.2663 |  | 184.193 | 113.9342 | 168.3369 | 117.4406 | 247.2027 | 147.5407 | 417.202 | 434.2978 | 399.7553 | 288.8793 | 247.5245 | 243.263 | 305.5299 | 411.1723 | 268.7611 | 267.2388 | 312.3377 | 264.7412 | 214.5191 | 137.3831 | 240.0507 | 142.328 | 434.8792 | 246.7281 | 168.955 | 437.1462 |  | 218.116 | 98.8228 | 100.9944 | 161.3324 | 282.9071 | 311.8206 | 317.2792 | 292.5492 | 439.577 | 144.5159 | 140.1264 | 248.9427 | 391.8073 | 432.7737 | 103.3517 | 144.0411 | 259.6464 | 415.3592 | 431.5925 | 80.7563 | 99.2262 | 111.9057 | 160.1091 | 279.7535 | 254.3025 | 314.9246 | 298.939 | 279.4978 | 271.4253 | 98.0701 | 136.0124 | 226.5259 | 381.5707 | 414.4673 | 119.857 | 147.1284 | 270.7434 | 409.9812 | 413.3801 | 80.3626 | 99.6956 | 120.6346 | 171.7394 | 300.1174 | 227.9638 | 270.4063 | 263.0309 | 308.2526 | 115.5221 | 250.8521 | 150.1408 | 395.1557 | 418.7399 | 331.0298 | 329.4201 |  |  | 206.8873 | 227.8395 | 215.1839 | 331.8301 | 210.9978 | 321.573 |  | 230.5797 | 204.5316 | 214.5782 | 63.7568 | 99.0104 | 103.5632 |  | 427.8428 | 507.1659 | 519.0384 | 506.1422 | 675.277 | 649.6699 | 472.4281 | [23 empty] | 213.7203 | 662.4735 | 10.1926 | 467.5043
15:21 | 6905 |  |  | -15.2405 | 20.392 | 14.4839 | -0.8735 | 2.1674 | 2.625 | -7.4921 | 1.9081 | 9.7017 | 2.2705 | 0.1516 |  |  |  | -31.8946 | 18.8241 | 28.716 | 3.7771 |  | -5.031 | 3.6094 | 0.6184 | 2.5237 | 2.9094 | 1.6971 | 1.2485 | 351.5192 | 343.0579 | 201.0653 | 243.8682 | 182.5196 | 168.7545 | 131.5802 | 236.9997 | 141.2093 | 247.8055 | 395.9906 | 404.6385 | 193.7117 | 222.3386 | 317.4849 | 346.5829 | 386.7043 |  |  | 267.1359 |  | 311.035 | 114.3945 | 139.7189 | 241.0765 | 389.148 | 385.1535 | 247.5251 | 162.2174 | 278.5179 | 409.3151 | 420.4448 | 191.2677 | 96.5067 | 115.2804 | 167.5065 | 281.3577 | 323.737 | 242.4643 | 318.5186 | 364.5409 | 107.9326 | 157.0273 | 277.3158 | 415.4607 | 432.515 | 108.2979 | 154.5337 | 262.5781 | 379.8441 | 380.2879 | 77.7459 | 96.0638 | 109.2364 | 163.929 | 269.6547 | 273.7697 |  | 263.6894 | 587.7497 |  | 85.7192 | 139.5843 | 236.9592 | 375.4453 | 393.4556 | 129.1532 | 164.3495 | 271.1822 | 408.6456 | 396.6618 | 90.1026 | 99.1882 | 111.6683 | 160.8972 | 277.9799 | 377.8282 | 287.1072 | 245.5252 | 255.5327 | 132.8453 | 172.2259 | 267.4708 | 391.9691 | 406.9468 |  | 316.2544 |  |  | 200.2897 | 209.7164 | 325.063 | 195.6657 | 337.8987 | 190.3334 | 63.0251 | 61.971 | 53.9782 | 61.7892 | 56.9843 | 64.7007 | 47.6276 | 62.4123 | 216.9924 | 237.266 | 226.4168 | 211.5223 | 392.7568 |  |  | 217.2552 |  | 184.1834 | 113.938 | 168.3265 | 117.4437 | 247.2118 | 147.5647 | 417.1513 | 434.1957 | 399.7085 | 288.8515 | 247.5497 | 243.3281 | 305.5964 | 411.1334 | 268.6965 | 267.1548 | 312.247 | 264.6643 | 214.5254 | 137.3922 | 240.0652 | 142.3379 | 434.7868 | 246.724 | 168.9722 | 437.0722 |  | 218.1175 | 98.8237 | 101.0031 | 161.3492 | 282.901 | 311.7175 | 317.2129 | 292.4648 | 439.4423 | 144.5221 | 140.1443 | 248.9551 | 391.773 | 432.6909 | 103.3566 | 144.0475 | 259.661 | 415.3016 | 431.5123 | 80.78 | 99.1549 | 111.9186 | 160.1243 | 279.7462 | 254.2144 | 314.8661 | 298.672 | 279.3565 | 271.3371 | 98.0699 | 136.0252 | 226.5447 | 381.5313 | 414.3746 | 119.8707 | 147.14 | 270.7592 | 409.9489 | 413.3092 | 80.3569 | 99.7013 | 120.6283 | 171.743 | 300.1045 | 227.8737 | 270.3243 | 262.9551 | 308.1496 | 115.5337 | 250.8715 | 150.1617 | 395.1065 | 418.6472 | 330.9507 | 329.3545 |  |  | 206.8052 | 227.7522 | 215.0756 | 331.741 | 210.9234 | 321.4425 |  | 230.4857 | 204.4288 | 214.4875 | 63.7345 | 98.9544 | 103.5653 |  | 427.7236 | 507.0726 | 518.9666 | 506.1307 | 675.2876 | 649.6839 | 472.4873 | [23 empty] | 213.6301 | 662.4858 | 10.219 | 467.3981
15:21 | 6906 |  |  | -15.1567 | 20.5699 | 14.5529 | -0.8711 | 2.1697 | 2.6768 | -7.5103 | 1.9061 | 9.7004 | 2.2678 | 0.1492 |  |  |  | -31.7871 | 18.7529 | 28.758 | 3.7854 |  | -5.0202 | 3.6308 | 0.6196 | 2.5226 | 2.9078 | 1.6978 | 2.3721 | 351.4865 | 343.0304 | 201.0636 | 243.8633 | 182.513 | 168.7399 | 131.583 | 236.9831 | 141.2382 | 247.8305 | 395.9546 | 404.5619 | 193.7098 | 222.3322 | 317.447 | 346.5967 | 386.6865 |  |  | 267.0552 |  | 311.1564 | 114.3863 | 139.7334 | 241.0868 | 389.0917 | 385.0514 | 247.5224 | 162.225 | 278.5214 | 409.2541 | 420.3529 | 191.268 | 96.5272 | 115.2919 | 167.5303 | 281.3595 | 323.6276 | 242.3988 | 318.4561 | 364.5131 | 107.939 | 157.0397 | 277.3116 | 415.3983 | 432.4055 | 108.2984 | 154.5327 | 262.5482 | 379.7552 | 380.192 | 77.7282 | 96.0552 | 109.2296 | 163.9304 | 269.6257 | 273.7287 |  | 263.5744 | 587.6421 |  | 85.7402 | 139.5867 | 236.9707 | 375.3855 | 393.3611 | 129.1752 | 164.3622 | 271.1745 | 408.573 | 396.5758 | 90.1265 | 99.1901 | 111.6772 | 160.9147 | 277.9743 | 377.7856 | 287.0263 | 245.3969 | 255.4142 | 132.8489 | 172.239 | 267.4724 | 391.9151 | 406.8538 |  | 316.1798 |  |  | 200.2086 | 209.639 | 324.9678 | 195.5538 | 337.7958 | 190.2399 | 63.9144 | 62.8944 | 54.027 | 62.0125 | 57.0149 | 64.4853 | 49.7432 | 62.2856 | 216.8993 | 237.1804 | 226.3253 | 211.406 | 392.6995 |  |  | 217.2391 |  | 184.1796 | 113.9278 | 168.3118 | 117.4435 | 247.2032 | 147.5744 | 417.0905 | 434.0926 | 399.6584 | 288.7958 | 247.5553 | 243.3737 | 305.6473 | 411.0876 | 268.6623 | 267.0688 | 312.172 | 264.5805 | 214.5095 | 137.3937 | 240.0806 | 142.326 | 434.6873 | 246.7157 | 168.9899 | 436.9853 |  | 218.0942 | 98.8175 | 101.0028 | 161.364 | 282.8823 | 311.6063 | 317.1344 | 292.3783 | 439.37 | 144.515 | 140.153 | 248.957 | 391.722 | 432.5989 | 103.3662 | 144.0544 | 259.6676 | 415.2493 | 431.4284 | 80.7902 | 99.1214 | 111.9332 | 160.137 | 279.7441 | 254.1604 | 314.8048 | 298.4142 | 279.2337 | 271.2539 | 98.0653 | 136.0372 | 226.5603 | 381.4953 | 414.278 | 119.8709 | 147.1502 | 270.7816 | 409.915 | 413.2393 | 80.3569 | 99.7038 | 120.625 | 171.7405 | 300.1014 | 227.7951 | 270.2407 | 262.8722 | 308.0653 | 115.5404 | 250.8865 | 150.1812 | 395.0612 | 418.5532 | 330.8483 | 329.2853 |  |  | 206.7257 | 227.6781 | 214.979 | 331.6667 | 210.8644 | 321.313 |  | 230.4068 | 204.3633 | 214.412 | 63.7625 | 98.98 | 103.5643 |  | 427.6223 | 506.9884 | 518.8817 | 505.9727 | 674.8869 | 649.3549 | 472.4178 | [23 empty] | 213.5516 | 662.1209 | 10.3653 | 467.3053
15:21 | 6907 |  |  | -15.2089 | 20.4169 | 14.4434 | -0.9264 | 2.0524 | 2.6074 | -7.5319 | 1.9065 | 9.6983 | 2.2716 | 0.1496 |  |  |  | -31.9851 | 18.8792 | 28.7632 | 3.8596 |  | -5.02 | 3.4947 | 0.6196 | 2.5199 | 2.9065 | 1.6962 | 2.3379 | 351.4514 | 342.9994 | 201.0501 | 243.8474 | 182.5016 | 168.7186 | 131.5753 | 236.9964 | 141.2423 | 247.8423 | 395.8851 | 404.466 | 193.7111 | 222.291 | 317.3891 | 346.5851 | 386.6512 |  |  | 266.9738 |  | 311.2096 | 114.4134 | 139.7468 | 241.0908 | 389.0391 | 384.9511 | 247.5169 | 162.2319 | 278.5146 | 409.1864 | 420.2694 | 191.2735 | 96.538 | 115.3112 | 167.5568 | 281.3535 | 323.5123 | 242.3312 | 318.3888 | 364.4735 | 107.9697 | 157.0599 | 277.3139 | 415.3413 | 432.3083 | 108.3054 | 154.5363 | 262.5306 | 379.676 | 380.0923 | 77.7561 | 96.0573 | 109.2575 | 163.9621 | 269.6274 | 273.6279 |  | 263.466 | 587.5399 |  | 85.7515 | 139.6101 | 236.9668 | 375.3594 | 393.2918 | 129.2053 | 164.366 | 271.1863 | 408.4993 | 396.4886 | 90.1301 | 99.1806 | 111.6965 | 160.9295 | 277.965 | 377.7296 | 286.9567 | 245.2732 | 255.3074 | 132.867 | 172.2593 | 267.4808 | 391.8716 | 406.7672 |  | 316.1192 |  |  | 200.1339 | 209.5632 | 324.9004 | 195.4992 | 337.708 | 190.1569 | 64.2581 | 63.5308 | 54.1566 | 61.7864 | 57.4251 | 64.2171 | 51.7665 | 61.7215 | 216.8179 | 237.1018 | 226.2459 | 211.3055 | 392.6449 |  |  | 217.2258 |  | 184.1782 | 113.923 | 168.3039 | 117.4377 | 247.2007 | 147.5888 | 417.0423 | 433.9876 | 399.612 | 288.7042 | 247.5657 | 243.4246 | 305.6755 | 411.0494 | 268.6073 | 266.9864 | 312.1091 | 264.5015 | 214.5125 | 137.414 | 240.0934 | 142.3375 | 434.5827 | 246.7185 | 169.0059 | 436.9078 |  | 218.0931 | 98.8137 | 101.0062 | 161.3821 | 282.8729 | 311.5045 | 317.0395 | 292.2959 | 439.3095 | 144.5191 | 140.1675 | 248.9704 | 391.6828 | 432.4988 | 103.3755 | 144.064 | 259.6787 | 415.2007 | 431.3503 | 80.7907 | 99.1004 | 111.9423 | 160.1447 | 279.7451 | 254.103 | 314.7444 | 298.1511 | 279.078 | 271.1699 | 98.0657 | 136.0659 | 226.5766 | 381.4689 | 414.197 | 119.8764 | 147.1747 | 270.7912 | 409.8688 | 413.1549 | 80.3623 | 99.6861 | 120.6491 | 171.764 | 300.0809 | 227.7268 | 270.1558 | 262.7781 | 307.9696 | 115.5422 | 250.8979 | 150.1955 | 395.0072 | 418.4572 | 330.7466 | 329.2191 |  |  | 206.6435 | 227.6019 | 214.8852 | 331.6045 | 210.8156 | 321.2272 |  | 230.3182 | 204.2896 | 214.334 | 63.7727 | 99.0155 | 103.5645 |  | 427.5911 | 506.8708 | 518.8275 | 506.3382 | 675.2434 | 650.0783 | 473.0179 | [23 empty] | 213.4712 | 662.6609 | 10.1533 | 467.231
15:21 | 6908 |  |  | -15.2274 | 20.4804 | 14.4898 | -0.9476 | 2.1171 | 2.6178 | -7.5677 | 1.907 | 9.6939 | 2.2682 | 0.1505 |  |  |  | -32.0285 | 18.8542 | 28.6934 | 3.8161 |  | -5.0117 | 3.5539 | 0.6199 | 2.5205 | 2.9077 | 1.6951 | 3.1535 | 351.4116 | 342.9654 | 201.0377 | 243.8281 | 182.4879 | 168.6959 | 131.5687 | 236.9674 | 141.2372 | 247.842 | 395.8221 | 404.369 | 193.6987 | 222.2491 | 317.359 | 346.5872 | 386.628 |  |  | 266.8871 |  | 311.1981 | 114.3997 | 139.7592 | 241.0919 | 388.9738 | 384.8526 | 247.5041 | 162.2327 | 278.4911 | 409.104 | 420.1526 | 191.2636 | 96.5381 | 115.3178 | 167.5691 | 281.3344 | 323.3832 | 242.2572 | 318.3038 | 364.4196 | 107.976 | 157.0639 | 277.3046 | 415.2708 | 432.2146 | 108.3135 | 154.5389 | 262.5117 | 379.5923 | 380.0005 | 77.7627 | 96.0615 | 109.2578 | 163.9616 | 269.6046 | 273.5983 |  | 263.3613 | 587.4467 |  | 85.7529 | 139.6151 | 236.9714 | 375.3016 | 393.1969 | 129.2126 | 164.3713 | 271.1936 | 408.4249 | 396.3919 | 90.1437 | 99.182 | 111.7031 | 160.9432 | 277.9601 | 377.6708 | 286.8784 | 245.123 | 255.1908 | 132.8788 | 172.2709 | 267.4812 | 391.8115 | 406.6693 |  | 316.0498 |  |  | 200.0625 | 209.4851 | 324.818 | 195.4268 | 337.646 | 190.0822 | 63.6531 | 63.181 | 54.9151 | 61.7944 | 57.5648 | 63.8935 | 53.3971 | 60.4549 | 216.7263 | 237.0187 | 226.1572 | 211.1981 | 392.5936 |  |  | 217.2191 |  | 184.1766 | 113.9381 | 168.2951 | 117.4418 | 247.196 | 147.6128 | 416.9929 | 433.8882 | 399.5651 | 288.6206 | 247.547 | 243.4795 | 305.7028 | 410.9979 | 268.5424 | 266.8979 | 312.0181 | 264.4259 | 214.5178 | 137.4393 | 240.1049 | 142.3378 | 434.482 | 246.7204 | 169.034 | 436.8368 |  | 218.1356 | 98.8276 | 101.0142 | 161.4062 | 282.868 | 311.4117 | 316.956 | 292.208 | 439.2567 | 144.5332 | 140.1971 | 249.0075 | 391.6526 | 432.4104 | 103.385 | 144.0866 | 259.6935 | 415.1373 | 431.2696 | 80.8021 | 99.1384 | 111.9529 | 160.1591 | 279.7462 | 254.0429 | 314.6899 | 297.8814 | 278.8823 | 271.0889 | 98.0871 | 136.0959 | 226.6021 | 381.4372 | 414.1136 | 119.8876 | 147.2027 | 270.7997 | 409.8207 | 413.0682 | 80.3595 | 99.6829 | 120.6741 | 171.788 | 300.0613 | 227.6515 | 270.0712 | 262.6923 | 307.8695 | 115.5481 | 250.9063 | 150.2023 | 394.9581 | 418.3785 | 330.6652 | 329.1298 |  |  | 206.5546 | 227.4983 | 214.7789 | 331.507 | 210.7416 | 321.1429 |  | 230.224 | 204.2053 | 214.2457 | 63.7608 | 98.9851 | 103.5621 |  | 427.4944 | 506.7799 | 518.7496 | 506.4734 | 675.7889 | 650.4356 | 473.0824 | [23 empty] | 213.3818 | 663.1123 | 10.1519 | 467.1372
15:21 | 6909 |  |  | -15.2721 | 20.4615 | 14.3954 | -0.9816 | 2.0969 | 2.5043 | -7.66 | 1.9056 | 9.6962 | 2.269 | 0.1511 |  |  |  | -31.9792 | 18.8647 | 28.7506 | 3.7586 |  | -5.0252 | 3.6186 | 0.6178 | 2.5124 | 2.9017 | 1.6932 | 3.793 | 351.3746 | 342.9349 | 201.0405 | 243.8283 | 182.4794 | 168.6811 | 131.5693 | 236.9559 | 141.2438 | 247.8481 | 395.7737 | 404.2741 | 193.7029 | 222.2012 | 317.333 | 346.5919 | 386.621 |  |  | 266.8036 |  | 311.205 | 114.3917 | 139.7684 | 241.0997 | 388.9079 | 384.753 | 247.5014 | 162.268 | 278.4832 | 409.0248 | 420.041 | 191.2552 | 96.5377 | 115.3251 | 167.5742 | 281.3176 | 323.2597 | 242.1786 | 318.221 | 364.3623 | 107.9799 | 157.0748 | 277.297 | 415.2015 | 432.1214 | 108.3157 | 154.5529 | 262.4973 | 379.5121 | 379.9156 | 77.7455 | 96.0626 | 109.2568 | 163.9619 | 269.5988 | 273.5744 |  | 263.2588 | 587.351 |  | 85.7575 | 139.6219 | 236.9851 | 375.2217 | 393.0901 | 129.2018 | 164.3848 | 271.1854 | 408.3481 | 396.2955 | 90.1722 | 99.1892 | 111.7091 | 160.9585 | 277.9593 | 377.623 | 286.7907 | 244.9779 | 255.075 | 132.8894 | 172.2771 | 267.4853 | 391.7535 | 406.571 |  | 315.9715 |  |  | 199.9879 | 209.4089 | 324.7083 | 195.2836 | 337.6057 | 190.0165 | 62.3296 | 61.9431 | 55.3075 | 62.4047 | 57.9039 | 63.6728 | 54.4453 | 59.8874 | 216.6314 | 236.9339 | 226.0626 | 211.0853 | 392.5364 |  |  | 217.2045 |  | 184.165 | 113.9381 | 168.2762 | 117.437 | 247.1853 | 147.6182 | 416.9258 | 433.7781 | 399.4995 | 288.5628 | 247.5316 | 243.5364 | 305.7503 | 410.948 | 268.4828 | 266.817 | 311.9297 | 264.3462 | 214.5096 | 137.4493 | 240.1153 | 142.3454 | 434.3784 | 246.7135 | 169.0636 | 436.7615 |  | 218.1417 | 98.8316 | 101.014 | 161.4239 | 282.8578 | 311.3097 | 316.8639 | 292.1136 | 439.1621 | 144.5347 | 140.2151 | 249.0274 | 391.607 | 432.3174 | 103.3884 | 144.0987 | 259.687 | 415.0803 | 431.1737 | 80.8211 | 99.1597 | 111.9659 | 160.1748 | 279.7394 | 253.9632 | 314.6913 | 297.6092 | 278.7042 | 271.0055 | 98.0962 | 136.1025 | 226.6276 | 381.3965 | 414.0225 | 119.9039 | 147.2294 | 270.8178 | 409.7814 | 413.0031 | 80.3743 | 99.6927 | 120.6827 | 171.8076 | 300.0563 | 227.5692 | 269.9876 | 262.6042 | 307.7681 | 115.5587 | 250.9187 | 150.2192 | 394.9111 | 418.2932 | 330.5853 | 329 |  |  | 206.4619 | 227.416 | 214.6765 | 331.392 | 210.6247 | 321.0337 |  | 230.1423 | 204.126 | 214.1725 | 63.7549 | 98.9773 | 103.5619 |  | 427.3918 | 506.7239 | 518.6876 | 505.8887 | 675.487 | 650.0737 | 472.4427 | [23 empty] | 213.299 | 662.7803 | 10.0597 | 467.0578
15:21 | 6910 |  |  | -15.1839 | 20.5094 | 14.4369 | -1.0273 | 2.1774 | 2.583 | -7.5036 | 1.9066 | 9.6918 | 2.2682 | 0.1495 |  |  |  | -31.9676 | 18.933 | 28.7481 | 3.789 |  | -5.0223 | 3.5986 | 0.6176 | 2.5074 | 2.8997 | 1.6932 | 4.3798 | 351.3401 | 342.907 | 201.0365 | 243.8217 | 182.4732 | 168.6688 | 131.561 | 236.9513 | 141.2586 | 247.8557 | 395.7274 | 404.1835 | 193.6993 | 222.1541 | 317.284 | 346.5702 | 386.5906 |  |  | 266.7259 |  | 311.2093 | 114.4089 | 139.7756 | 241.1176 | 388.8555 | 384.6483 | 247.495 | 162.3068 | 278.4815 | 408.9748 | 419.9453 | 191.275 | 96.5523 | 115.3373 | 167.5864 | 281.3086 | 323.1626 | 242.1062 | 318.1503 | 364.3212 | 107.9924 | 157.1021 | 277.299 | 415.1514 | 432.0325 | 108.3276 | 154.5731 | 262.4907 | 379.4409 | 379.819 | 77.7522 | 96.0731 | 109.2703 | 163.9891 | 269.6152 | 273.4885 |  | 263.1634 | 587.2474 |  | 85.7686 | 139.6377 | 236.9966 | 375.1529 | 392.9991 | 129.208 | 164.3952 | 271.1794 | 408.2677 | 396.1935 | 90.1913 | 99.1837 | 111.7194 | 160.9709 | 277.9456 | 377.5772 | 286.717 | 244.849 | 254.9833 | 132.9123 | 172.3015 | 267.5052 | 391.7182 | 406.4967 |  | 315.9012 |  |  | 199.9091 | 209.3378 | 324.598 | 195.1719 | 337.5754 | 189.9295 | 61.6523 | 60.9086 | 55.4751 | 62.9002 | 57.8148 | 63.9185 | 54.264 | 60.2365 | 216.5429 | 236.8569 | 225.9799 | 210.9914 | 392.4745 |  |  | 217.1868 |  | 184.1547 | 113.9296 | 168.2677 | 117.4295 | 247.1856 | 147.6283 | 416.865 | 433.6707 | 399.442 | 288.4919 | 247.5447 | 243.5923 | 305.8073 | 410.9016 | 268.4155 | 266.7301 | 311.8647 | 264.2656 | 214.5115 | 137.4537 | 240.122 | 142.3577 | 434.2744 | 246.7036 | 169.0632 | 436.6835 |  | 218.1238 | 98.8274 | 101.0099 | 161.4342 | 282.8467 | 311.1997 | 316.7665 | 292.0273 | 439.0281 | 144.539 | 140.2216 | 249.0239 | 391.5602 | 432.2191 | 103.3965 | 144.1066 | 259.6831 | 415.0371 | 431.0787 | 80.8287 | 99.1273 | 111.9817 | 160.1931 | 279.7402 | 253.8632 | 314.7175 | 297.3443 | 278.5582 | 270.9251 | 98.0913 | 136.1062 | 226.6361 | 381.354 | 413.9325 | 119.9087 | 147.2452 | 270.8297 | 409.7446 | 412.926 | 80.3922 | 99.6956 | 120.6837 | 171.817 | 300.0452 | 227.4928 | 269.907 | 262.5262 | 307.6587 | 115.569 | 250.9261 | 150.2377 | 394.8694 | 418.199 | 330.5072 | 328.8793 |  |  | 206.3704 | 227.3388 | 214.5831 | 331.3039 | 210.5213 | 320.9512 |  | 230.0601 | 204.0579 | 214.1031 | 63.7549 | 98.9925 | 103.5741 |  | 427.3251 | 506.6363 | 518.621 | 506.4179 | 676.0118 | 650.9604 | 472.9446 | [23 empty] | 213.22 | 663.4861 | 10.2212 | 466.9807
15:21 | 6911 |  |  | -15.1882 | 20.5477 | 14.4009 | -0.9878 | 2.1504 | 2.6084 | -7.5553 | 1.9093 | 9.6901 | 2.2682 | 0.1486 |  |  |  | -31.964 | 18.9684 | 28.5642 | 3.7489 |  | -5.0184 | 3.613 | 0.6195 | 2.5054 | 2.8945 | 1.6926 | 1.0618 | 351.2994 | 342.8716 | 201.0258 | 243.808 | 182.4674 | 168.6495 | 131.5511 | 236.9131 | 141.2789 | 247.8579 | 395.6813 | 404.0854 | 193.6877 | 222.1524 | 317.2521 | 346.535 | 386.545 |  |  | 266.6516 |  | 311.2327 | 114.4085 | 139.785 | 241.1247 | 388.7995 | 384.5522 | 247.4751 | 162.3222 | 278.4639 | 408.9137 | 419.8431 | 191.2973 | 96.5583 | 115.3389 | 167.5874 | 281.2892 | 323.0507 | 242.0274 | 318.0783 | 364.282 | 107.9961 | 157.1207 | 277.297 | 415.0964 | 431.9411 | 108.3344 | 154.5869 | 262.4771 | 379.358 | 379.7244 | 77.77 | 96.0804 | 109.283 | 163.9974 | 269.5931 | 273.4267 |  | 263.063 | 587.1392 |  | 85.7763 | 139.6271 | 237.0114 | 375.084 | 392.8997 | 129.207 | 164.4057 | 271.1642 | 408.1875 | 396.1015 | 90.212 | 99.1863 | 111.7271 | 160.9891 | 277.9303 | 377.5277 | 286.6387 | 244.7006 | 254.8847 | 132.9178 | 172.326 | 267.5183 | 391.6662 | 406.4091 |  | 315.8308 |  |  | 199.8348 | 209.261 | 324.5247 | 195.1242 | 337.5369 | 189.8225 | 61.9367 | 59.9709 | 55.8885 | 63.154 | 57.1627 | 64.2331 | 53.9523 | 60.7063 | 216.4479 | 236.7711 | 225.8934 | 210.9031 | 392.4178 |  |  | 217.1698 |  | 184.1526 | 113.9199 | 168.2584 | 117.419 | 247.1963 | 147.6348 | 416.8051 | 433.5805 | 399.3913 | 288.4069 | 247.5533 | 243.6524 | 305.8581 | 410.8495 | 268.3476 | 266.6426 | 311.7927 | 264.1931 | 214.52 | 137.4613 | 240.1363 | 142.358 | 434.1754 | 246.6945 | 169.0702 | 436.6011 |  | 218.1304 | 98.8325 | 101.0275 | 161.4649 | 282.8424 | 311.1042 | 316.6892 | 291.949 | 438.9427 | 144.548 | 140.242 | 249.0476 | 391.5392 | 432.1153 | 103.4043 | 144.1163 | 259.6943 | 414.978 | 430.9867 | 80.8248 | 99.1245 | 111.993 | 160.2131 | 279.7437 | 253.7559 | 314.7208 | 297.0827 | 278.4247 | 270.8392 | 98.084 | 136.1229 | 226.6514 | 381.3121 | 413.8417 | 119.9103 | 147.2529 | 270.848 | 409.7109 | 412.8476 | 80.4109 | 99.6871 | 120.6906 | 171.822 | 300.0328 | 227.4089 | 269.8221 | 262.4855 | 307.5611 | 115.5783 | 250.9356 | 150.2509 | 394.8117 | 418.1089 | 330.3989 | 328.789 |  |  | 206.2782 | 227.2478 | 214.4839 | 331.2187 | 210.4295 | 320.8914 |  | 229.9685 | 203.9693 | 214.0256 | 63.7615 | 98.9739 | 103.5903 |  | 427.2368 | 506.5528 | 518.5387 | 505.8665 | 675.3459 | 650.298 | 472.8998 | [23 empty] | 213.1336 | 662.8219 | 10.1665 | 466.8948
15:21 | 6912 |  |  | -15.1793 | 20.5178 | 14.3743 | -1.0708 | 2.1412 | 2.6699 | -7.5798 | 1.9084 | 9.6872 | 2.2659 | 0.1493 |  |  |  | -31.8853 | 18.8377 | 28.7286 | 3.752 |  | -4.9081 | 3.5777 | 0.6189 | 2.5033 | 2.8928 | 1.693 | 2.1623 | 351.2678 | 342.8399 | 201.0252 | 243.8038 | 182.4638 | 168.6324 | 131.5558 | 236.8982 | 141.2868 | 247.8636 | 395.6112 | 403.9812 | 193.6926 | 222.1458 | 317.2703 | 346.5365 | 386.5242 |  |  | 266.573 |  | 311.2848 | 114.4017 | 139.797 | 241.1244 | 388.7314 | 384.4529 | 247.4627 | 162.3206 | 278.4593 | 408.8398 | 419.7328 | 191.2874 | 96.5527 | 115.3413 | 167.5923 | 281.2746 | 322.9308 | 241.9463 | 317.9981 | 364.2373 | 107.9883 | 157.1298 | 277.2942 | 415.0308 | 431.8421 | 108.3296 | 154.5851 | 262.4515 | 379.2768 | 379.6166 | 77.771 | 96.078 | 109.2886 | 163.9935 | 269.561 | 273.2864 |  | 262.9411 | 587.0238 |  | 85.7761 | 139.6377 | 237.01 | 375.0374 | 392.8075 | 129.2236 | 164.4221 | 271.1446 | 408.1107 | 396.0109 | 90.2398 | 99.1801 | 111.7237 | 161.0018 | 277.9156 | 377.4711 | 286.5447 | 244.5557 | 254.7756 | 132.9102 | 172.3329 | 267.5119 | 391.6008 | 406.3043 |  | 315.738 |  |  | 199.761 | 209.1897 | 324.4363 | 195.0353 | 337.5117 | 189.7544 | 62.7479 | 59.2401 | 54.8701 | 63.5329 | 56.8471 | 64.3712 | 54.7035 | 61.1018 | 216.3353 | 236.6708 | 225.797 | 210.8011 | 392.3615 |  |  | 217.1515 |  | 184.1416 | 113.9092 | 168.2421 | 117.4096 | 247.179 | 147.6456 | 416.7417 | 433.4725 | 399.3383 | 288.3523 | 247.551 | 243.7093 | 305.8965 | 410.8084 | 268.291 | 266.5593 | 311.6858 | 264.1225 | 214.494 | 137.4729 | 240.1464 | 142.3769 | 434.0702 | 246.696 | 169.1013 | 436.5265 |  | 218.1348 | 98.8445 | 101.0369 | 161.4965 | 282.8422 | 311.0055 | 316.6086 | 291.862 | 438.8323 | 144.5579 | 140.2691 | 249.0772 | 391.5127 | 432.0224 | 103.4169 | 144.136 | 259.7128 | 414.9505 | 430.9247 | 80.822 | 99.1199 | 112.0011 | 160.2133 | 279.756 | 253.6291 | 314.7067 | 296.8282 | 278.2969 | 270.752 | 98.098 | 136.1676 | 226.6915 | 381.2801 | 413.7775 | 119.9138 | 147.2548 | 270.8564 | 409.669 | 412.7717 | 80.4165 | 99.6962 | 120.7056 | 171.8392 | 300.0224 | 227.3274 | 269.7355 | 262.4335 | 307.4629 | 115.5732 | 250.937 | 150.2599 | 394.7523 | 418.0151 | 330.2883 | 328.6985 |  |  | 206.1964 | 227.1727 | 214.3962 | 331.1579 | 210.3503 | 320.7943 |  | 229.8705 | 203.8922 | 213.9444 | 63.7615 | 99.0047 | 103.5908 |  | 427.1244 | 506.4825 | 518.4454 | 506.0009 | 674.4475 | 648.8509 | 472.3784 | [23 empty] | 213.0529 | 661.6492 | 10.1928 | 466.8034
15:21 | 6913 |  |  | -15.251 | 20.4166 | 14.3946 | -1.0997 | 2.1224 | 2.6681 | -7.4481 | 1.9088 | 9.6804 | 2.2618 | 0.1495 |  |  |  | -31.8893 | 18.8302 | 28.8587 | 3.7984 |  | -5.0912 | 3.5863 | 0.6183 | 2.499 | 2.886 | 1.6903 | 1.8997 | 351.2397 | 342.8199 | 201.0219 | 243.7956 | 182.4595 | 168.6242 | 131.5583 | 236.9026 | 141.2881 | 247.8775 | 395.5533 | 403.8957 | 193.6906 | 222.092 | 317.2211 | 346.5283 | 386.4779 |  |  | 266.488 |  | 311.3248 | 114.4072 | 139.8111 | 241.1269 | 388.6667 | 384.3536 | 247.4703 | 162.3173 | 278.4537 | 408.774 | 419.6405 | 191.2905 | 96.5717 | 115.352 | 167.6115 | 281.273 | 322.8209 | 241.8711 | 317.9205 | 364.1949 | 108.0015 | 157.1363 | 277.2966 | 414.9601 | 431.7441 | 108.3309 | 154.582 | 262.4278 | 379.192 | 379.5145 | 77.7669 | 96.0772 | 109.2844 | 164.0137 | 269.555 | 273.0765 |  | 262.8287 | 586.9099 |  | 85.7855 | 139.6548 | 237.0145 | 374.9894 | 392.7327 | 129.2628 | 164.4412 | 271.1544 | 408.0472 | 395.917 | 90.271 | 99.1808 | 111.7354 | 161.0128 | 277.9119 | 377.4255 | 286.4528 | 244.4609 | 254.6763 | 132.9206 | 172.3465 | 267.517 | 391.551 | 406.2126 |  | 315.6639 |  |  | 199.6795 | 209.1212 | 324.3352 | 194.9378 | 337.4933 | 189.6807 | 63.8387 | 59.038 | 54.0214 | 63.8885 | 57.1105 | 64.5017 | 55.8742 | 60.7896 | 216.2207 | 236.5763 | 225.7005 | 210.7086 | 392.3083 |  |  | 217.1391 |  | 184.1341 | 113.9154 | 168.2285 | 117.4066 | 247.202 | 147.6729 | 416.7002 | 433.3619 | 399.285 | 288.3196 | 247.5606 | 243.7706 | 305.9381 | 410.7775 | 268.2218 | 266.4756 | 311.5754 | 264.0551 | 214.5141 | 137.4855 | 240.1548 | 142.4221 | 433.965 | 246.6972 | 169.1342 | 436.4536 |  | 218.1312 | 98.8481 | 101.0366 | 161.5077 | 282.8259 | 310.8912 | 316.5232 | 291.7651 | 438.6774 | 144.5639 | 140.2796 | 249.0943 | 391.4597 | 431.9411 | 103.4374 | 144.1436 | 259.7405 | 414.9352 | 430.8624 | 80.8461 | 99.2182 | 112.0091 | 160.2324 | 279.7551 | 253.4995 | 314.6595 | 296.5778 | 278.1953 | 270.6738 | 98.1112 | 136.17 | 226.7208 | 381.2407 | 413.6947 | 119.9222 | 147.275 | 270.8609 | 409.6224 | 412.69 | 80.4154 | 99.6985 | 120.7234 | 171.863 | 299.9993 | 227.2492 | 269.6537 | 262.3495 | 307.3701 | 115.5707 | 250.9383 | 150.2669 | 394.7125 | 417.9306 | 330.216 | 328.6024 |  |  | 206.1195 | 227.0895 | 214.3028 | 331.0944 | 210.2692 | 320.6785 |  | 229.7731 | 203.8131 | 213.8702 | 63.7515 | 99.0292 | 103.5852 |  | 427.0555 | 506.4078 | 518.3779 | 505.9788 | 675.171 | 649.6933 | 472.465 | [23 empty] | 212.9711 | 662.4321 | 10.1688 | 466.7317
15:21 | 6914 |  |  | -15.1262 | 20.5019 | 14.4553 | -1.1257 | 2.1609 | 2.6167 | -7.4417 | 1.909 | 9.6738 | 2.2617 | 0.1476 |  |  |  | -31.9095 | 18.8076 | 28.7259 | 3.751 |  | -5.0766 | 3.5254 | 0.6182 | 2.4972 | 2.8825 | 1.6887 | 2.2394 | 351.208 | 342.7984 | 201.0183 | 243.7945 | 182.4576 | 168.6161 | 131.5608 | 236.9194 | 141.3315 | 247.9056 | 395.5283 | 403.8202 | 193.6899 | 222.0504 | 317.1158 | 346.4799 | 386.4231 |  |  | 266.4042 |  | 311.3772 | 114.4234 | 139.8287 | 241.1295 | 388.6139 | 384.2557 | 247.4855 | 162.3223 | 278.4451 | 408.6974 | 419.5488 | 191.2998 | 96.5901 | 115.3606 | 167.6229 | 281.2662 | 322.7019 | 241.7945 | 317.8433 | 364.1524 | 108.027 | 157.1413 | 277.2906 | 414.9072 | 431.6458 | 108.3389 | 154.5991 | 262.4109 | 379.1119 | 379.427 | 77.7692 | 96.0681 | 109.3016 | 164.042 | 269.5609 | 272.9465 |  | 262.7253 | 586.8051 |  | 85.7913 | 139.6682 | 237.0226 | 374.9357 | 392.6463 | 129.2738 | 164.457 | 271.1561 | 407.9741 | 395.8207 | 90.291 | 99.1879 | 111.7476 | 161.0261 | 277.9061 | 377.392 | 286.3698 | 244.4033 | 254.5783 | 132.9256 | 172.3556 | 267.5229 | 391.5014 | 406.1189 |  | 315.6079 |  |  | 199.5942 | 209.0411 | 324.2631 | 194.8955 | 337.43 | 189.5621 | 64.0967 | 59.4902 | 53.9653 | 64.2823 | 57.8257 | 64.5165 | 55.3583 | 60.3597 | 216.1155 | 236.487 | 225.6028 | 210.6212 | 392.2574 |  |  | 217.1282 |  | 184.1296 | 113.9252 | 168.215 | 117.4034 | 247.2353 | 147.6897 | 416.648 | 433.2604 | 399.2236 | 288.2708 | 247.5743 | 243.8276 | 305.9926 | 410.7422 | 268.1322 | 266.3853 | 311.4782 | 263.9834 | 214.554 | 137.4902 | 240.1636 | 142.4441 | 433.8593 | 246.6819 | 169.1538 | 436.3801 |  | 218.1355 | 98.8634 | 101.0467 | 161.5207 | 282.81 | 310.7859 | 316.4499 | 291.6667 | 438.5085 | 144.5603 | 140.2994 | 249.1143 | 391.4152 | 431.8498 | 103.4384 | 144.1713 | 259.7535 | 414.8345 | 430.7584 | 80.8724 | 99.3289 | 112.0254 | 160.2597 | 279.7372 | 253.3651 | 314.6155 | 296.3315 | 278.1189 | 270.5894 | 98.1051 | 136.1515 | 226.7297 | 381.1911 | 413.5843 | 119.9427 | 147.3118 | 270.8785 | 409.5832 | 412.619 | 80.4217 | 99.6905 | 120.7351 | 171.8822 | 299.9936 | 227.1676 | 269.5678 | 262.2599 | 307.2776 | 115.5825 | 250.9538 | 150.2796 | 394.6624 | 417.8416 | 330.1401 | 328.5286 |  |  | 206.0353 | 226.9992 | 214.2027 | 331.0104 | 210.162 | 320.5792 |  | 229.6836 | 203.7385 | 213.7955 | 63.7512 | 99.0052 | 103.5974 |  | 427.0045 | 506.3194 | 518.3099 | 505.9391 | 674.6946 | 649.2837 | 472.0698 | [23 empty] | 212.8863 | 661.9891 | 10.1595 | 466.6619
15:21 | 6915 |  |  | -15.0743 | 20.6396 | 14.4481 | -1.1121 | 2.173 | 2.6814 | -7.4088 | 1.9083 | 9.6711 | 2.2581 | 0.1488 |  |  |  | -31.9676 | 18.7709 | 28.7759 | 3.7506 |  | -5.1122 | 3.5488 | 0.6184 | 2.4909 | 2.8858 | 1.6883 | 2.9518 | 351.1706 | 342.7686 | 201.016 | 243.7873 | 182.4477 | 168.5925 | 131.5574 | 236.9776 | 141.3572 | 247.9249 | 395.468 | 403.7224 | 193.686 | 222.0573 | 317.102 | 346.4847 | 386.4065 |  |  | 266.3343 |  | 311.4518 | 114.4686 | 139.8413 | 241.1348 | 388.5542 | 384.1585 | 247.4915 | 162.3365 | 278.4449 | 408.6181 | 419.4345 | 191.2947 | 96.5916 | 115.3697 | 167.6295 | 281.2545 | 322.5739 | 241.7189 | 317.7624 | 364.1799 | 108.0438 | 157.1506 | 277.2852 | 414.8488 | 431.5439 | 108.3449 | 154.6163 | 262.3937 | 379.0351 | 379.3216 | 77.7775 | 96.0649 | 109.3264 | 164.0781 | 269.6035 | 272.8295 |  | 262.6069 | 586.6977 |  | 85.8008 | 139.6892 | 237.0314 | 374.8835 | 392.5543 | 129.273 | 164.4721 | 271.1572 | 407.8928 | 395.7117 | 90.3049 | 99.1894 | 111.7542 | 161.0413 | 277.8969 | 377.3606 | 286.2866 | 244.3733 | 254.4765 | 132.9421 | 172.3701 | 267.521 | 391.4433 | 406.0194 |  | 315.5292 |  |  | 199.5128 | 208.9586 | 324.2135 | 194.9455 | 337.3489 | 189.4484 | 63.4426 | 60.2188 | 53.8406 | 64.7211 | 58.5108 | 64.2745 | 53.2911 | 59.9503 | 216.0124 | 236.403 | 225.5062 | 210.5347 | 392.1967 |  |  | 217.113 |  | 184.1218 | 113.9223 | 168.1989 | 117.3959 | 247.198 | 147.6919 | 416.5841 | 433.1548 | 399.1669 | 288.2058 | 247.5926 | 243.8776 | 306.0526 | 410.7002 | 267.9987 | 266.2957 | 311.3636 | 263.9188 | 214.5299 | 137.5082 | 240.1793 | 142.4315 | 433.7643 | 246.6786 | 169.1673 | 436.3058 |  | 218.1284 | 98.8677 | 101.0535 | 161.5363 | 282.7999 | 310.6837 | 316.3584 | 291.5688 | 438.378 | 144.5562 | 140.3127 | 249.1233 | 391.3686 | 431.7511 | 103.429 | 144.1977 | 259.756 | 414.7397 | 430.6533 | 80.8845 | 99.2613 | 112.0425 | 160.2614 | 279.7367 | 253.2273 | 314.5637 | 296.0911 | 278.0406 | 270.5086 | 98.0951 | 136.1618 | 226.7369 | 381.1453 | 413.4917 | 119.9493 | 147.3148 | 270.8962 | 409.5367 | 412.5534 | 80.4143 | 99.6824 | 120.7318 | 171.8931 | 299.9861 | 227.0871 | 269.4836 | 262.1643 | 307.1711 | 115.5992 | 250.9642 | 150.2934 | 394.607 | 417.748 | 330.0635 | 328.4773 |  |  | 205.9528 | 226.9181 | 214.113 | 330.9422 | 210.0566 | 320.4946 |  | 229.5878 | 203.652 | 213.7175 | 63.7471 | 98.9643 | 103.6009 |  | 426.9612 | 506.2405 | 518.264 | 505.6637 | 674.8869 | 649.5404 | 472.0476 | [23 empty] | 212.8016 | 662.2137 | 10.234 | 466.6008
15:21 | 6916 |  |  | -15.1368 | 20.5326 | 14.4235 | -1.1055 | 2.242 | 2.6474 | -7.4146 | 1.9093 | 9.6675 | 2.2587 | 0.1487 |  |  |  | -31.8284 | 18.8028 | 28.7262 | 3.831 |  | -4.98 | 3.6823 | 0.6182 | 2.486 | 2.8843 | 1.6886 | 3.0444 | 351.1208 | 342.7253 | 201.0021 | 243.773 | 182.4363 | 168.5673 | 131.5466 | 237.0049 | 141.364 | 247.9304 | 395.4041 | 403.615 | 193.6657 | 222.0646 | 317.0899 | 346.4777 | 386.3938 |  |  | 266.2659 |  | 311.5318 | 114.5025 | 139.8514 | 241.1493 | 388.4902 | 384.0689 | 247.4945 | 162.3457 | 278.4438 | 408.56 | 419.3306 | 191.3165 | 96.6025 | 115.3876 | 167.6471 | 281.2466 | 322.4681 | 241.6481 | 317.6983 | 364.1785 | 108.0682 | 157.1717 | 277.2908 | 414.7881 | 431.449 | 108.353 | 154.6283 | 262.3748 | 378.9596 | 379.2096 | 77.7908 | 96.0717 | 109.3386 | 164.1032 | 269.6209 | 272.7202 |  | 262.4887 | 586.583 |  | 85.8165 | 139.7304 | 237.0264 | 374.8489 | 392.4757 | 129.2683 | 164.4776 | 271.1451 | 407.8162 | 395.6089 | 90.3122 | 99.2061 | 111.7835 | 161.0598 | 277.9044 | 377.3363 | 286.2022 | 244.376 | 254.3729 | 132.9538 | 172.3926 | 267.541 | 391.3898 | 405.9324 |  | 315.4433 |  |  | 199.431 | 208.8762 | 324.1224 | 194.9187 | 337.2724 | 189.3458 | 63.0634 | 60.2488 | 53.6809 | 64.8737 | 59.0163 | 64.0814 | 52.2509 | 58.9486 | 215.9197 | 236.3219 | 225.4204 | 210.4563 | 392.1331 |  |  | 217.0983 |  | 184.115 | 113.917 | 168.182 | 117.3883 | 247.1758 | 147.6948 | 416.5178 | 433.0581 | 399.1199 | 288.1465 | 247.6182 | 243.9334 | 306.1022 | 410.6571 | 267.8735 | 266.213 | 311.2803 | 263.856 | 214.5092 | 137.5299 | 240.1936 | 142.4273 | 433.6695 | 246.6785 | 169.1782 | 436.2279 |  | 218.1287 | 98.8466 | 101.0595 | 161.5499 | 282.7958 | 310.5792 | 316.2649 | 291.4809 | 438.2903 | 144.5682 | 140.3165 | 249.1306 | 391.3157 | 431.6497 | 103.4282 | 144.1987 | 259.7621 | 414.6906 | 430.5624 | 80.9094 | 99.1588 | 112.0589 | 160.2682 | 279.7342 | 253.0994 | 314.5019 | 295.8492 | 277.9679 | 270.433 | 98.0872 | 136.1803 | 226.7556 | 381.1097 | 413.3992 | 119.9516 | 147.327 | 270.9083 | 409.4944 | 412.4767 | 80.4169 | 99.6695 | 120.7503 | 171.9176 | 299.9565 | 227.0039 | 269.4059 | 262.0774 | 307.0752 | 115.6027 | 250.96 | 150.2916 | 394.5592 | 417.6603 | 329.9775 | 328.4419 |  |  | 205.8654 | 226.8238 | 214.0136 | 330.9005 | 209.961 | 320.3714 |  | 229.4847 | 203.5612 | 213.6268 | 63.755 | 98.9484 | 103.6011 |  | 426.8944 | 506.1537 | 518.1625 | 506.2544 | 675.5966 | 649.8695 | 472.4255 | [23 empty] | 212.7103 | 662.7331 | 10.3268 | 466.524
15:21 | 6917 |  |  | -15.2732 | 20.5074 | 14.4747 | -1.093 | 2.1854 | 2.6769 | -7.4556 | 1.909 | 9.6681 | 2.2582 | 0.149 |  |  |  | -31.7982 | 18.8813 | 28.7985 | 3.7763 |  | -5.0257 | 3.6869 | 0.6182 | 2.4877 | 2.8846 | 1.6877 | 6.0791 | 351.0788 | 342.6954 | 200.9946 | 243.7615 | 182.4306 | 168.5586 | 131.5454 | 236.9942 | 141.3805 | 247.9395 | 395.348 | 403.5206 | 193.6601 | 222.0635 | 317.0606 | 346.4731 | 386.3972 |  |  | 266.1919 |  | 311.6066 | 114.4981 | 139.8656 | 241.1577 | 388.4291 | 383.9717 | 247.4839 | 162.3359 | 278.4378 | 408.5006 | 419.2439 | 191.351 | 96.6166 | 115.4034 | 167.6773 | 281.2392 | 322.37 | 241.5798 | 317.6295 | 363.0979 | 108.0804 | 157.1813 | 277.2896 | 414.7325 | 431.3503 | 108.3642 | 154.6328 | 262.3544 | 378.8761 | 379.121 | 77.789 | 96.0664 | 109.3452 | 164.1134 | 269.6072 | 272.6742 |  | 262.3666 | 586.4777 |  | 85.8092 | 139.7461 | 237.0187 | 374.8011 | 392.3915 | 129.2368 | 164.4815 | 271.1155 | 407.7377 | 395.5233 | 90.3345 | 99.2043 | 111.7859 | 161.0752 | 277.8861 | 377.3052 | 286.1109 | 244.404 | 254.2678 | 132.94 | 172.3973 | 267.5443 | 391.3378 | 405.8438 |  | 315.3452 |  |  | 199.3483 | 208.8092 | 324.0337 | 194.8439 | 337.1803 | 189.2254 | 63.2371 | 60.0411 | 53.6494 | 64.6372 | 58.9503 | 64.2266 | 52.3963 | 58.2085 | 215.8209 | 236.2315 | 225.3237 | 210.3613 | 392.0797 |  |  | 217.0842 |  | 184.108 | 113.9109 | 168.1735 | 117.3812 | 247.1988 | 147.7139 | 416.4559 | 432.9507 | 399.0689 | 288.0701 | 247.6287 | 243.9851 | 306.1333 | 410.6157 | 267.87 | 266.1256 | 311.2079 | 263.7751 | 214.5359 | 137.5372 | 240.2079 | 142.4428 | 433.5677 | 246.6688 | 169.1936 | 436.1467 |  | 218.1513 | 98.8358 | 101.0667 | 161.5581 | 282.7953 | 310.4749 | 316.1828 | 291.3909 | 438.1498 | 144.5841 | 140.3261 | 249.1417 | 391.2679 | 431.5415 | 103.4371 | 144.2107 | 259.7721 | 414.6351 | 430.4723 | 80.9216 | 99.1316 | 112.0666 | 160.2877 | 279.7322 | 252.9827 | 314.4464 | 295.6183 | 277.9064 | 270.3539 | 98.0951 | 136.2065 | 226.7807 | 381.0828 | 413.3091 | 119.9465 | 147.3461 | 270.8868 | 409.4383 | 412.3544 | 80.4282 | 99.649 | 120.7728 | 171.9442 | 299.9203 | 226.9287 | 269.3291 | 262.0752 | 306.9872 | 115.6098 | 250.9686 | 150.2968 | 394.5205 | 417.5875 | 329.9048 | 328.3954 |  |  | 205.7844 | 226.7368 | 213.9194 | 330.8811 | 209.8832 | 320.2562 |  | 229.3893 | 203.4784 | 213.5462 | 63.7531 | 99.011 | 103.584 |  | 426.8175 | 506.0516 | 518.0578 | 506.023 | 674.7124 | 648.8745 | 471.9217 | [23 empty] | 212.6265 | 661.7934 | 10.3025 | 466.4346
15:21 | 6918 |  |  | -15.206 | 20.5521 | 14.4028 | -1.0248 | 2.157 | 2.583 | -7.4361 | 1.9117 | 9.6669 | 2.2595 | 0.1483 |  |  |  | -31.8566 | 18.7231 | 28.7045 | 3.7653 |  | -4.9767 | 3.6454 | 0.6178 | 2.4851 | 2.8863 | 1.6885 | 4.8819 | 351.0409 | 342.6653 | 200.9861 | 243.7475 | 182.4204 | 168.5429 | 131.5435 | 237.0248 | 141.3845 | 247.9378 | 395.2737 | 403.4313 | 193.6881 | 222.0178 | 317.0756 | 346.4904 | 386.4165 |  |  | 266.1189 |  | 311.7825 | 114.5233 | 139.8757 | 241.161 | 388.3663 | 383.8717 | 247.4743 | 162.3465 | 278.4264 | 408.4207 | 419.1503 | 191.371 | 96.628 | 115.4149 | 167.6951 | 281.2243 | 322.2504 | 241.5103 | 317.547 | 362.0221 | 108.0853 | 157.1842 | 277.2868 | 414.6568 | 431.2438 | 108.3806 | 154.6373 | 262.3362 | 378.7975 | 379.0321 | 77.8078 | 96.0716 | 109.3624 | 164.14 | 269.6226 | 272.707 |  | 262.2531 | 586.3832 |  | 85.7998 | 139.7342 | 237.0217 | 374.7304 | 392.3052 | 129.2458 | 164.4927 | 271.1118 | 407.6752 | 395.4377 | 90.3555 | 99.1868 | 111.7788 | 161.0838 | 277.8617 | 377.2624 | 286.0178 | 244.4601 | 254.1582 | 132.9423 | 172.4033 | 267.5334 | 391.2864 | 405.7408 |  | 315.2532 |  |  | 199.2635 | 208.739 | 323.9213 | 194.7258 | 337.1181 | 189.1467 | 63.3539 | 60.1679 | 52.68 | 63.9819 | 57.0047 | 64.5662 | 52.4729 | 58.5827 | 215.7172 | 236.1361 | 225.2205 | 210.261 | 392.025 |  |  | 217.0674 |  | 184.0969 | 113.9044 | 168.1637 | 117.3708 | 247.1814 | 147.7304 | 416.4088 | 432.8325 | 399.0145 | 287.9567 | 247.6022 | 244.0357 | 306.1653 | 410.5806 | 267.9222 | 266.0374 | 311.0991 | 263.6915 | 214.5339 | 137.5473 | 240.2287 | 142.4403 | 433.468 | 246.6652 | 169.2173 | 436.0661 |  | 218.1825 | 98.8386 | 101.0766 | 161.5697 | 282.7823 | 310.3714 | 316.0918 | 291.2972 | 438.0401 | 144.5891 | 140.3392 | 249.1604 | 391.2332 | 431.4346 | 103.4435 | 144.2192 | 259.7825 | 414.57 | 430.3933 | 80.9265 | 99.2184 | 112.0795 | 160.3016 | 279.7382 | 252.8846 | 314.4281 | 295.386 | 277.8443 | 270.2782 | 98.1088 | 136.2242 | 226.8039 | 381.0417 | 413.2282 | 119.9338 | 147.3596 | 270.8673 | 409.3762 | 412.2519 | 80.4286 | 99.646 | 120.7882 | 171.967 | 299.9091 | 226.8502 | 269.2505 | 262.0666 | 306.8914 | 115.62 | 250.9827 | 150.3146 | 394.4678 | 417.5102 | 329.8333 | 328.3138 |  |  | 205.7029 | 226.6543 | 213.8273 | 330.8607 | 209.8051 | 320.1472 |  | 229.2997 | 203.3971 | 213.46 | 63.7532 | 99.0424 | 103.604 |  | 426.7631 | 505.9606 | 518.0042 | 506.2994 | 674.666 | 649.8649 | 472.5911 | [23 empty] | 212.543 | 662.2654 | 10.2099 | 466.3619
15:21 | 6919 |  |  | -15.2222 | 20.5403 | 14.4723 | -1.0089 | 2.1067 | 2.5403 | -7.5833 | 1.9148 | 9.665 | 2.2573 | 0.1483 |  |  |  | -31.9444 | 18.6685 | 28.7065 | 3.726 |  | -5.1444 | 3.5668 | 0.617 | 2.4851 | 2.8844 | 1.6901 | 3.3255 | 351.008 | 342.6282 | 200.9806 | 243.7395 | 182.4135 | 168.5322 | 131.5446 | 237.018 | 141.41 | 247.951 | 395.2385 | 403.3516 | 193.7081 | 221.9594 | 317.0601 | 346.4708 | 386.3935 |  |  | 266.0416 |  | 311.7951 | 114.5157 | 139.871 | 241.1704 | 388.2984 | 383.7673 | 247.4724 | 162.3573 | 278.4136 | 408.3526 | 419.042 | 191.3787 | 96.6322 | 115.4216 | 167.6998 | 281.2042 | 322.1318 | 241.4409 | 317.4652 | 361.9452 | 108.0828 | 157.2011 | 277.2915 | 414.5852 | 431.1508 | 108.3857 | 154.6488 | 262.3208 | 378.7252 | 378.9315 | 77.8337 | 96.0935 | 109.3775 | 164.1511 | 269.5978 | 272.7463 |  | 262.1439 | 586.2804 |  | 85.7964 | 139.7471 | 237.0211 | 374.683 | 392.2247 | 129.267 | 164.5018 | 271.0991 | 407.6125 | 395.3468 | 90.3568 | 99.1843 | 111.7987 | 161.1001 | 277.8573 | 377.2143 | 285.9302 | 244.5371 | 254.0501 | 132.9749 | 172.4211 | 267.5406 | 391.2351 | 405.6495 |  | 315.1584 |  |  | 199.1824 | 208.6623 | 323.805 | 194.6071 | 337.0839 | 189.1067 | 63.6548 | 60.0419 | 50.8184 | 63.1162 | 54.3473 | 64.9443 | 52.5193 | 59.5612 | 215.6189 | 236.0454 | 225.1252 | 210.1718 | 391.9655 |  |  | 217.0501 |  | 184.0904 | 113.8983 | 168.1519 | 117.3632 | 247.1445 | 147.7424 | 416.3565 | 432.7299 | 398.9592 | 287.8622 | 247.5616 | 244.09 | 306.2064 | 410.5317 | 267.9205 | 265.946 | 310.969 | 263.6054 | 214.5004 | 137.5538 | 240.2289 | 142.4206 | 433.3557 | 246.6592 | 169.241 | 435.9857 |  | 218.1874 | 98.8432 | 101.0778 | 161.5947 | 282.7653 | 310.2678 | 315.9904 | 291.1979 | 437.9746 | 144.5847 | 140.3575 | 249.1914 | 391.212 | 431.3424 | 103.4452 | 144.2439 | 259.7967 | 414.5236 | 430.3247 | 80.9352 | 99.2354 | 112.1108 | 160.3119 | 279.7341 | 252.8113 | 314.4068 | 295.1452 | 277.7771 | 270.2031 | 98.1155 | 136.2516 | 226.8281 | 381.0048 | 413.156 | 119.9459 | 147.3813 | 270.9061 | 409.3484 | 412.2106 | 80.4303 | 99.6594 | 120.8092 | 171.9916 | 299.9144 | 226.7675 | 269.1721 | 261.9793 | 306.7914 | 115.6206 | 250.9845 | 150.3203 | 394.4181 | 417.4179 | 329.7281 | 328.2146 |  |  | 205.622 | 226.5738 | 213.7379 | 330.8111 | 209.7167 | 320.0328 |  | 229.2048 | 203.3138 | 213.3665 | 63.7417 | 99.0197 | 103.6059 |  | 426.7008 | 505.8734 | 517.9306 | 505.9109 | 674.7017 | 649.2931 | 471.9242 | [23 empty] | 212.4579 | 661.9974 | 10.0273 | 466.2871
15:21 | 6920 |  |  | -15.3324 | 20.5452 | 14.6276 | -0.9965 | 2.1378 | 2.556 | -7.5894 | 1.9183 | 9.6586 | 2.2614 | 0.1496 |  |  |  | -31.8789 | 18.5972 | 28.746 | 3.6277 |  | -5.0991 | 3.5345 | 0.6165 | 2.4817 | 2.8824 | 1.6877 | 1.6458 | 350.9748 | 342.5926 | 200.9722 | 243.7369 | 182.4023 | 168.5195 | 131.5454 | 236.9457 | 141.422 | 247.9597 | 395.1934 | 403.2573 | 193.6892 | 221.9094 | 317.0282 | 346.4461 | 386.3586 |  |  | 265.9678 |  | 311.6305 | 114.4466 | 139.8842 | 241.1824 | 388.235 | 383.6629 | 247.4929 | 162.3554 | 278.4042 | 408.2841 | 418.9317 | 191.3771 | 96.6144 | 115.4244 | 167.6974 | 281.1887 | 322.013 | 241.3694 | 317.3852 | 361.8832 | 108.0953 | 157.2219 | 277.2896 | 414.5282 | 431.0589 | 108.3868 | 154.6487 | 262.3022 | 378.6396 | 378.844 | 77.8022 | 96.0856 | 109.3545 | 164.133 | 269.5265 | 272.6853 |  | 262.0266 | 586.1674 |  | 85.821 | 139.7688 | 237.0352 | 374.6296 | 392.1359 | 129.2728 | 164.512 | 271.0788 | 407.541 | 395.2519 | 90.3591 | 99.1915 | 111.829 | 161.1222 | 277.8599 | 377.1663 | 285.8447 | 244.5997 | 253.9335 | 133.0023 | 172.4359 | 267.5499 | 391.1788 | 405.5608 |  | 315.0561 |  |  | 199.0968 | 208.586 | 323.7262 | 194.5474 | 337.0044 | 189.0129 | 64.2313 | 59.4865 | 51.7357 | 62.4888 | 52.6474 | 65.3971 | 53.002 | 60.2198 | 215.5179 | 235.9505 | 225.0281 | 210.0831 | 391.9087 |  |  | 217.0408 |  | 184.0895 | 113.9009 | 168.1486 | 117.3635 | 247.1667 | 147.7605 | 416.3085 | 432.6391 | 398.9119 | 287.779 | 247.5661 | 244.1501 | 306.2559 | 410.4721 | 267.8683 | 265.8577 | 310.8833 | 263.5298 | 214.5205 | 137.5611 | 240.2375 | 142.4341 | 433.253 | 246.6583 | 169.2641 | 435.9139 |  | 218.191 | 98.8504 | 101.0799 | 161.625 | 282.7533 | 310.1713 | 315.9013 | 291.1036 | 437.8628 | 144.5921 | 140.3719 | 249.2177 | 391.1782 | 431.2629 | 103.448 | 144.2649 | 259.8057 | 414.4726 | 430.2317 | 80.9383 | 99.1536 | 112.1228 | 160.329 | 279.7316 | 252.7379 | 314.3549 | 294.8992 | 277.6969 | 270.1277 | 98.1104 | 136.2681 | 226.8462 | 380.9735 | 413.0715 | 119.9773 | 147.4091 | 270.9565 | 409.3293 | 412.1657 | 80.4346 | 99.653 | 120.8247 | 172.0101 | 299.9152 | 226.6832 | 269.0883 | 261.8911 | 306.6906 | 115.6399 | 251.0035 | 150.3338 | 394.3732 | 417.3276 | 329.6163 | 328.1083 |  |  | 205.5389 | 226.4878 | 213.6512 | 330.7307 | 209.6148 | 319.969 |  | 229.1126 | 203.2281 | 213.2805 | 63.7289 | 99.0184 | 103.601 |  | 426.65 | 505.8064 | 517.8261 | 505.7032 | 674.8074 | 649.517 | 472.3809 | [23 empty] | 212.3727 | 662.1622 | 10.0427 | 466.2282
15:21 | 6921 |  |  | -15.4661 | 20.6014 | 14.5918 | -1.1455 | 2.1122 | 2.5562 | -7.6916 | 1.9176 | 9.658 | 2.258 | 0.1486 |  |  |  | -31.9647 | 18.6411 | 28.7283 | 3.7147 |  | -5.0082 | 3.5687 | 0.6166 | 2.4798 | 2.8834 | 1.686 | 3.186 | 350.9296 | 342.5646 | 200.961 | 243.7294 | 182.3869 | 168.4912 | 131.5382 | 236.9163 | 141.3964 | 247.9478 | 395.1056 | 403.1457 | 193.6606 | 221.9108 | 317.0371 | 346.4554 | 386.3256 |  |  | 265.8974 |  | 311.5739 | 114.4179 | 139.9003 | 241.1851 | 388.1789 | 383.5628 | 247.4896 | 162.3958 | 278.4074 | 408.2002 | 418.8379 | 191.376 | 96.6126 | 115.4348 | 167.7077 | 281.1806 | 321.8924 | 241.2938 | 317.3024 | 361.8452 | 108.0992 | 157.2387 | 277.2824 | 414.4637 | 430.9649 | 108.3887 | 154.646 | 262.2834 | 378.5526 | 378.7535 | 77.7779 | 96.0718 | 109.3378 | 164.1335 | 269.4933 | 272.5332 |  | 261.921 | 586.0564 |  | 85.8427 | 139.7601 | 237.0526 | 374.5572 | 392.0329 | 129.2938 | 164.5223 | 271.0591 | 407.4701 | 395.1446 | 90.361 | 99.1874 | 111.8428 | 161.1266 | 277.85 | 377.1146 | 285.7474 | 244.6454 | 253.8022 | 133.0051 | 172.4537 | 267.5678 | 391.1266 | 405.465 |  | 314.98 |  |  | 199.0149 | 208.509 | 323.6296 | 194.4309 | 336.9002 | 188.9238 | 64.8545 | 58.9725 | 53.708 | 62.2883 | 51.3603 | 66.0117 | 53.5658 | 60.4266 | 215.4125 | 235.8556 | 224.9247 | 209.9933 | 391.849 |  |  | 217.0269 |  | 184.085 | 113.9009 | 168.1367 | 117.3641 | 247.1855 | 147.7723 | 416.2558 | 432.5358 | 398.8651 | 287.6914 | 247.583 | 244.2141 | 306.3152 | 410.4189 | 267.7514 | 265.7744 | 310.8364 | 263.4545 | 214.546 | 137.586 | 240.2576 | 142.4599 | 433.1585 | 246.6591 | 169.2775 | 435.8426 |  | 218.1953 | 98.8604 | 101.0948 | 161.6516 | 282.7449 | 310.0814 | 315.8268 | 291.0175 | 437.7168 | 144.6029 | 140.3946 | 249.2291 | 391.1413 | 431.1636 | 103.4505 | 144.2656 | 259.8004 | 414.404 | 430.1323 | 80.9508 | 99.1424 | 112.1328 | 160.3537 | 279.7281 | 252.6512 | 314.32 | 294.6421 | 277.6005 | 270.0437 | 98.1038 | 136.2728 | 226.8647 | 380.9316 | 412.9775 | 119.9959 | 147.43 | 270.9727 | 409.2916 | 412.0933 | 80.4272 | 99.6659 | 120.8381 | 172.0217 | 299.9037 | 226.6057 | 268.9953 | 261.8507 | 306.5884 | 115.6607 | 251.0197 | 150.354 | 394.3187 | 417.2358 | 329.5215 | 328.0139 |  |  | 205.4564 | 226.3927 | 213.5655 | 330.6511 | 209.5208 | 319.9094 |  | 229.0248 | 203.1412 | 213.1964 | 63.7239 | 99.018 | 103.5959 |  | 426.5676 | 505.7551 | 517.7865 | 505.9788 | 674.9239 | 649.1365 | 471.9711 | [23 empty] | 212.2876 | 662.0302 | 9.9715 | 466.1614
15:21 | 6922 |  |  | -15.4337 | 20.6276 | 14.786 | -1.0582 | 2.059 | 2.588 | -7.5718 | 1.9183 | 9.6499 | 2.2576 | 0.1474 |  |  |  | -31.9191 | 18.6194 | 28.7459 | 3.7819 |  | -5.0474 | 3.6357 | 0.6177 | 2.4728 | 2.8802 | 1.6853 | 1.9277 | 350.8884 | 342.5327 | 200.9609 | 243.7188 | 182.38 | 168.4683 | 131.533 | 236.9463 | 141.403 | 247.9581 | 395.0525 | 403.0494 | 193.6605 | 221.9233 | 317.0695 | 346.4886 | 386.3041 |  |  | 265.8223 |  | 311.5269 | 114.4399 | 139.9048 | 241.1827 | 388.1158 | 383.4567 | 247.4615 | 162.426 | 278.3981 | 408.1351 | 418.7429 | 191.3792 | 96.6234 | 115.4488 | 167.7212 | 281.1733 | 321.7772 | 241.2193 | 317.2224 | 361.7878 | 108.079 | 157.2496 | 277.2822 | 414.4025 | 430.8728 | 108.3889 | 154.6517 | 262.2642 | 378.4665 | 378.6543 | 77.7851 | 96.0828 | 109.3519 | 164.1621 | 269.5142 | 272.3557 |  | 261.8284 | 585.9609 |  | 85.8408 | 139.752 | 237.0702 | 374.4839 | 391.9462 | 129.3048 | 164.5354 | 271.0514 | 407.4031 | 395.0368 | 90.3705 | 99.1834 | 111.8546 | 161.14 | 277.8395 | 377.074 | 285.6498 | 244.6836 | 253.669 | 133.0111 | 172.4764 | 267.5875 | 391.078 | 405.3658 |  | 314.9137 |  |  | 198.9472 | 208.4318 | 323.5725 | 194.3795 | 336.8158 | 188.8997 | 65.3049 | 58.5239 | 54.8379 | 62.0568 | 50.8283 | 66.6848 | 53.7817 | 59.8393 | 215.3059 | 235.7608 | 224.8225 | 209.8968 | 391.7911 |  |  | 217.0109 |  | 184.0736 | 113.897 | 168.1186 | 117.3535 | 247.167 | 147.7827 | 416.1982 | 432.4232 | 398.8031 | 287.6149 | 247.5904 | 244.2742 | 306.3638 | 410.3623 | 267.6036 | 265.6902 | 310.7959 | 263.3745 | 214.5405 | 137.6034 | 240.2706 | 142.4675 | 433.0576 | 246.6581 | 169.2896 | 435.7587 |  | 218.1918 | 98.8689 | 101.1071 | 161.6764 | 282.7412 | 309.9885 | 315.7372 | 290.9311 | 437.6071 | 144.601 | 140.4063 | 249.237 | 391.1151 | 431.0601 | 103.4601 | 144.2791 | 259.8077 | 414.3496 | 430.0539 | 80.9654 | 99.2239 | 112.1535 | 160.3756 | 279.7194 | 252.5658 | 314.2693 | 294.3941 | 277.4864 | 269.9569 | 98.1151 | 136.2855 | 226.8869 | 380.8992 | 412.8923 | 120.0093 | 147.4484 | 270.9867 | 409.256 | 412.0214 | 80.4261 | 99.6835 | 120.8411 | 172.0313 | 299.8943 | 226.5316 | 268.9118 | 261.8176 | 306.4871 | 115.6666 | 251.0212 | 150.3661 | 394.2711 | 417.1581 | 329.4299 | 327.9527 |  |  | 205.3855 | 226.3076 | 213.491 | 330.5724 | 209.443 | 319.8676 |  | 228.9416 | 203.0763 | 213.1129 | 63.7235 | 98.9874 | 103.6053 |  | 426.4888 | 505.6856 | 517.6988 | 505.968 | 675.081 | 649.9035 | 472.4924 | [23 empty] | 212.2117 | 662.4922 | 10.144 | 466.0872
15:21 | 6923 |  |  | -15.3544 | 20.655 | 14.7706 | -1.0182 | 2.0716 | 2.6068 | -7.7028 | 1.9188 | 9.6492 | 2.2552 | 0.1483 |  |  |  | -31.9831 | 18.7349 | 28.59 | 3.737 |  | -5.0653 | 3.5619 | 0.6174 | 2.4794 | 2.8812 | 1.6881 | 1.1879 | 350.8594 | 342.4922 | 200.9573 | 243.7107 | 182.3737 | 168.4501 | 131.5324 | 236.962 | 141.4372 | 247.9739 | 395.0274 | 402.9652 | 193.6733 | 221.9037 | 317.0709 | 346.5042 | 386.2858 |  |  | 265.7477 |  | 311.4883 | 114.4683 | 139.9196 | 241.1976 | 388.0574 | 383.3609 | 247.4551 | 162.4366 | 278.3899 | 408.0794 | 418.6444 | 191.3814 | 96.6281 | 115.4538 | 167.7305 | 281.1632 | 321.6684 | 241.1459 | 317.1419 | 361.7026 | 108.087 | 157.2594 | 277.276 | 414.3387 | 430.7763 | 108.4008 | 154.6576 | 262.2448 | 378.3834 | 378.5468 | 77.7875 | 96.0861 | 109.3568 | 164.1791 | 269.5212 | 272.2165 |  | 261.7382 | 585.8617 |  | 85.8414 | 139.7688 | 237.0753 | 374.4202 | 391.8587 | 129.3006 | 164.5363 | 271.043 | 407.3384 | 394.9325 | 90.3614 | 99.1899 | 111.8787 | 161.1539 | 277.8348 | 377.0227 | 285.5611 | 244.6953 | 253.5296 | 133.0057 | 172.4781 | 267.5842 | 391.0232 | 405.2608 |  | 314.8242 |  |  | 198.8648 | 208.3427 | 323.5437 | 194.3449 | 336.7183 | 188.8687 | 65.5494 | 58.2453 | 56.2829 | 61.4209 | 50.3459 | 67.0742 | 54.195 | 58.8011 | 215.1964 | 235.6529 | 224.7278 | 209.7903 | 391.7365 |  |  | 216.996 |  | 184.0633 | 113.8952 | 168.1013 | 117.3499 | 247.1603 | 147.794 | 416.1431 | 432.3117 | 398.7374 | 287.5441 | 247.5912 | 244.3321 | 306.3998 | 410.301 | 267.4892 | 265.6052 | 310.7739 | 263.2936 | 214.5384 | 137.6044 | 240.2711 | 142.4674 | 432.9544 | 246.6572 | 169.3108 | 435.6857 |  | 218.1998 | 98.8789 | 101.1179 | 161.7001 | 282.7404 | 309.9001 | 315.6504 | 290.8536 | 437.5198 | 144.5996 | 140.4225 | 249.2542 | 391.0921 | 430.9669 | 103.4668 | 144.2949 | 259.817 | 414.2952 | 429.9674 | 80.974 | 99.3018 | 112.1698 | 160.3757 | 279.7107 | 252.478 | 314.2052 | 294.1411 | 277.3596 | 269.8655 | 98.1212 | 136.3024 | 226.9073 | 380.8608 | 412.8075 | 120.0314 | 147.468 | 271.0092 | 409.2305 | 411.957 | 80.4299 | 99.681 | 120.8339 | 172.0264 | 299.8999 | 226.4436 | 268.8366 | 261.7252 | 306.3906 | 115.6762 | 251.0367 | 150.3882 | 394.2176 | 417.0716 | 329.3514 | 327.8787 |  |  | 205.3004 | 226.2118 | 213.4105 | 330.4932 | 209.3623 | 319.8374 |  | 228.8429 | 202.9883 | 213.0204 | 63.7339 | 98.9543 | 103.6123 |  | 426.4362 | 505.6039 | 517.4712 | 505.9902 | 674.8514 | 649.308 | 471.85 | [23 empty] | 212.1227 | 662.0797 | 10.0812 | 466.0201
15:21 | 6924 |  |  | -15.5004 | 20.614 | 14.7156 | -1.0321 | 2.085 | 2.6057 | -7.6691 | 1.9163 | 9.643 | 2.2483 | 0.1466 |  |  |  | -32.095 | 18.7658 | 28.6827 | 3.7159 |  | -5.1367 | 3.7 | 0.6188 | 2.4794 | 2.8837 | 1.6887 | 0.8713 | 350.8329 | 342.4593 | 200.9498 | 243.7009 | 182.365 | 168.4381 | 131.53 | 236.9847 | 141.459 | 247.9871 | 394.9739 | 402.8718 | 193.6818 | 221.9179 | 317.0262 | 346.5051 | 386.25 |  |  | 265.6666 |  | 311.3936 | 114.4876 | 139.9276 | 241.1992 | 387.9952 | 383.2615 | 247.4597 | 162.4471 | 278.384 | 408.012 | 418.547 | 191.3825 | 96.6375 | 115.4634 | 167.7495 | 281.1548 | 321.5545 | 241.071 | 317.0578 | 361.6352 | 108.1138 | 157.2699 | 277.2746 | 414.2699 | 430.6759 | 108.4117 | 154.6658 | 262.2241 | 378.3011 | 378.4503 | 77.8007 | 96.0871 | 109.3708 | 164.2039 | 269.5357 | 272.0764 |  | 261.6482 | 585.7454 |  | 85.8411 | 139.7707 | 237.07 | 374.3678 | 391.7581 | 129.2877 | 164.5326 | 271.0404 | 407.2595 | 394.83 | 90.3598 | 99.183 | 111.889 | 161.1608 | 277.8228 | 376.957 | 285.4766 | 244.6904 | 253.3878 | 133.0043 | 172.475 | 267.5724 | 390.9672 | 405.1641 |  | 314.738 |  |  | 198.7726 | 208.2599 | 323.4629 | 194.1933 | 336.6062 | 188.8118 | 65.7788 | 57.5567 | 58.1846 | 61.05 | 50.4489 | 67.3055 | 54.5869 | 58.3746 | 215.0836 | 235.5511 | 224.6371 | 209.6861 | 391.678 |  |  | 216.9764 |  | 184.0569 | 113.8934 | 168.0848 | 117.3446 | 247.1676 | 147.8139 | 416.0905 | 432.2077 | 398.6844 | 287.4821 | 247.5973 | 244.3965 | 306.4414 | 410.2482 | 267.3784 | 265.522 | 310.7625 | 263.2101 | 214.5416 | 137.6144 | 240.2847 | 142.4813 | 432.8541 | 246.6592 | 169.3322 | 435.6144 |  | 218.193 | 98.8668 | 101.1199 | 161.7101 | 282.7288 | 309.8063 | 315.5649 | 290.7695 |  | 144.6019 | 140.4376 | 249.2557 | 391.0259 | 430.8768 | 103.4718 | 144.3092 | 259.8265 | 414.2432 | 429.8828 | 80.9852 | 99.2519 | 112.1835 | 160.389 | 279.7038 | 252.3925 | 314.2881 | 293.8839 | 277.2376 | 269.7685 | 98.1247 | 136.322 | 226.9269 | 380.819 | 412.721 | 120.0395 | 147.4803 | 271.0272 | 409.1835 | 411.8796 | 80.4331 | 99.683 | 120.8404 | 172.0384 | 299.8882 | 226.3672 | 268.752 | 261.6231 | 306.2821 | 115.6958 | 251.051 | 150.4101 | 394.1681 | 416.9711 | 329.2827 | 327.8046 |  |  | 205.2093 | 226.1118 | 213.3199 | 330.4424 | 209.2739 | 319.8028 |  | 228.743 | 202.9076 | 212.9267 | 63.7349 | 98.964 | 103.6163 |  | 426.3796 | 505.5419 | 517.8804 | 505.8947 | 675.5243 | 650.0412 | 472.3046 | [23 empty] | 212.0314 | 662.7827 | 10.0354 | 465.9608
15:21 | 6925 |  |  | -15.5581 | 20.5679 | 14.9259 | -1.0551 | 2.0524 | 2.6459 | -7.6861 | 1.9182 | 9.6371 | 2.246 | 0.1467 |  |  |  | -32.1342 | 18.8199 | 28.7088 | 3.7366 |  | -5.1692 | 3.5417 | 0.6189 | 2.4717 | 2.8855 | 1.6868 | 2.3604 | 350.8035 | 342.4255 | 200.9419 | 243.6922 | 182.3582 | 168.426 | 131.5334 | 237.0075 | 141.4804 | 248.002 | 394.9036 | 402.7828 | 193.6765 | 221.8966 | 316.9601 | 346.4718 | 386.1886 |  |  | 265.5934 |  | 310.8566 | 114.509 | 139.9425 | 241.1993 | 387.936 | 383.156 | 247.4766 | 162.4489 | 278.3834 | 407.935 | 418.4397 | 191.3874 | 96.6354 | 115.4721 | 167.7598 | 281.1407 | 321.4337 | 240.9944 | 316.9735 | 361.5634 | 108.1281 | 157.2853 | 277.2802 | 414.1983 | 430.5854 | 108.4189 | 154.6806 | 262.2022 | 378.2328 | 378.3545 | 77.8168 | 96.0974 | 109.4001 | 164.2406 | 269.5524 | 271.9321 |  | 261.5653 | 585.6379 |  | 85.8458 | 139.7911 | 237.0602 | 374.3343 | 391.6786 | 129.301 | 164.5485 | 271.0485 | 407.1753 | 394.7433 | 90.3781 | 99.1818 | 111.8971 | 161.1713 | 277.8133 | 376.9001 | 285.3937 | 244.6751 | 253.2481 | 133.0124 | 172.4845 | 267.5771 | 390.9142 | 405.0804 |  | 314.6618 |  |  | 198.6974 | 208.1898 | 323.3482 | 194.0124 | 336.4933 | 188.7731 | 65.7606 | 57.1683 | 60.0694 | 61.2795 | 51.9343 | 67.1886 | 54.6788 | 58.6916 | 214.9783 | 235.4583 | 224.5485 | 209.5745 | 391.6211 |  |  | 216.9596 |  | 184.0491 | 113.8949 | 168.0681 | 117.3278 | 247.1668 | 147.8252 | 416.033 | 432.1083 | 398.6358 | 287.4087 | 247.6079 | 244.4596 | 306.4895 | 410.2057 | 267.3032 | 265.4346 | 310.7271 | 263.1354 | 214.5479 | 137.627 | 240.3008 | 142.5177 | 432.7539 | 246.662 | 169.3553 | 435.5284 |  | 218.1839 | 98.8527 | 101.1199 | 161.7136 | 282.7059 | 309.7121 | 315.47 | 290.6849 |  | 144.6089 | 140.4486 | 249.2645 | 390.9556 | 430.775 | 103.4852 | 144.3214 | 259.8472 | 414.1853 | 429.803 | 80.9896 | 99.265 | 112.1869 | 160.4119 | 279.6982 | 252.29 | 314.4272 | 293.6292 | 277.139 | 269.6812 | 98.138 | 136.3348 | 226.9498 | 380.787 | 412.6361 | 120.0426 | 147.4973 | 271.0418 | 409.1343 | 411.8034 | 80.4502 | 99.6857 | 120.8693 | 172.073 | 299.8683 | 226.303 | 268.666 | 261.5389 | 306.1713 | 115.7065 | 251.0559 | 150.418 | 394.128 | 416.8923 | 329.2023 | 327.7402 |  |  | 205.1384 | 226.0348 | 213.2369 | 330.4188 | 209.1962 | 319.7557 |  | 228.657 | 202.8283 | 212.8451 | 63.7444 | 98.9919 | 103.6288 |  | 426.2709 | 505.4541 | 518.2225 | 505.9848 | 675.1463 | 649.7225 | 472.5739 | [23 empty] | 211.9535 | 662.4344 | 10.0189 | 465.8625
15:21 | 6926 |  |  | -15.5186 | 20.4462 | 14.7275 | -1.0898 | 2.0703 | 2.5907 | -7.7101 | 1.9177 | 9.6355 | 2.2446 | 0.1456 |  |  |  | -32.1862 | 18.7925 | 28.589 | 3.7152 |  | -5.1818 | 3.6161 | 0.6192 | 2.4707 | 2.8859 | 1.6884 | 2.3288 | 350.7713 | 342.3947 | 200.9315 | 243.6799 | 182.3482 | 168.4028 | 131.5319 | 236.9688 | 141.482 | 248.0123 | 394.8382 | 402.6962 | 193.6753 | 221.8736 | 316.8936 | 346.4476 | 386.1396 |  |  | 265.5246 |  | 310.322 | 114.5008 | 139.9526 | 241.204 | 387.8771 | 383.0552 | 247.4673 | 162.4465 | 278.3792 | 407.8654 | 418.3414 | 191.4065 | 96.6338 | 115.4769 | 167.7662 | 281.1244 | 321.3148 | 240.9137 | 316.8848 | 361.4847 | 108.1298 | 157.3051 | 277.2741 | 414.1348 | 430.4911 | 108.4276 | 154.6794 | 262.1861 | 378.1537 | 378.2615 | 77.8141 | 96.1075 | 109.4118 | 164.2478 | 269.5324 | 271.8429 |  | 261.481 | 585.5364 |  | 85.8435 | 139.7971 | 237.0715 | 374.2686 | 391.5776 | 129.3356 | 164.5737 | 271.0493 | 407.0967 | 394.6705 | 90.418 | 99.1706 | 111.886 | 161.1901 | 277.7921 | 376.8469 | 285.2942 | 244.633 | 253.1076 | 133.0156 | 172.4951 | 267.584 | 390.8596 | 404.9881 |  | 314.594 |  |  | 198.6339 | 208.1149 | 323.2877 | 193.9186 | 336.3327 | 188.7006 | 65.8281 | 57.6499 | 60.7846 | 61.7536 | 53.4884 | 66.8519 | 55.2582 | 58.716 | 214.88 | 235.3556 | 224.4611 | 209.4629 | 391.5738 |  |  | 216.9474 |  | 184.0474 | 113.8927 | 168.0537 | 117.3207 | 247.1789 | 147.8287 | 415.9706 | 432.0022 | 398.5846 | 287.3272 | 247.6289 | 244.5288 | 306.5409 | 410.1683 | 267.3004 | 265.3495 | 310.657 | 263.0592 | 214.5704 | 137.6414 | 240.3099 | 142.5501 | 432.6543 | 246.668 | 169.3755 | 435.4545 |  | 218.1876 | 98.8514 | 101.132 | 161.7415 | 282.6888 | 309.6299 | 315.3805 | 290.6037 |  | 144.62 | 140.4643 | 249.2934 | 390.9165 | 430.6687 | 103.48 | 144.3155 | 259.8418 | 414.1214 | 429.7007 | 80.9803 | 99.2583 | 112.1804 | 160.4167 | 279.6889 | 252.1756 | 314.4402 | 293.3627 | 277.0535 | 269.5837 | 98.1454 | 136.3252 | 226.9675 | 380.7364 | 412.5463 | 120.0403 | 147.5129 | 271.0508 | 409.0926 | 411.7255 | 80.4642 | 99.6723 | 120.877 | 172.0882 | 299.8549 | 226.2261 | 268.582 | 261.4519 | 306.073 | 115.7088 | 251.0626 | 150.4281 | 394.072 | 416.8026 | 329.1243 | 327.6747 |  |  | 205.0653 | 225.9532 | 213.1643 | 330.3889 | 209.1341 | 319.6918 |  | 228.5579 | 202.7432 | 212.7525 | 63.7356 | 98.9969 | 103.6201 |  | 426.188 | 505.3704 | 518.228 | 506.0299 | 675.3283 | 649.8416 | 472.5542 | [23 empty] | 211.8732 | 662.5849 | 9.8583 | 465.7792
15:21 | 6927 |  |  | -15.491 | 20.4173 | 14.7089 | -1.1562 | 2.1336 | 2.6217 | -7.6098 | 1.9182 | 9.6242 | 2.2458 | 0.1464 |  |  |  | -32.1536 | 18.8851 | 28.7398 | 3.6841 |  | -5.1227 | 3.614 | 0.618 | 2.4689 | 2.8834 | 1.6884 | 4.6679 | 350.7362 | 342.3661 | 200.9249 | 243.67 | 182.3382 | 168.3852 | 131.5281 | 236.9414 | 141.4737 | 248.0112 | 394.7786 | 402.6037 | 193.6828 | 221.8787 | 316.8923 | 346.4528 | 386.1394 |  |  | 265.4546 |  | 310.1908 | 114.4811 | 139.956 | 241.207 | 387.806 | 382.9495 | 247.4611 | 162.4527 | 278.3618 | 407.7969 | 418.2457 | 191.4215 | 96.642 | 115.4824 | 167.7747 | 281.108 | 321.1992 | 240.8242 | 316.7952 | 361.4108 | 108.1169 | 157.3088 | 277.2615 | 414.0776 | 430.3871 | 108.4349 | 154.684 | 262.1691 | 378.0642 | 378.1755 | 77.8111 | 96.1079 | 109.4134 | 164.2422 | 269.5105 | 271.7955 |  | 261.3959 | 585.4372 |  | 85.828 | 139.7943 | 237.081 | 374.1947 | 391.4779 | 129.3705 | 164.5912 | 271.0477 | 407.0136 | 394.5705 | 90.4614 | 99.1571 | 111.8754 | 161.2071 | 277.776 | 376.8123 | 285.1918 | 244.5778 | 252.9614 | 133.0213 | 172.5135 | 267.5886 | 390.8001 | 404.8904 |  | 314.5315 |  |  | 198.5534 | 208.0316 | 323.2552 | 193.8464 | 336.1704 | 188.6028 | 65.6866 | 58.5157 | 60.0513 | 62.006 | 54.8026 | 64.1417 | 55.8551 | 59.1154 | 214.7807 | 235.2522 | 224.372 | 209.3571 | 391.5148 |  |  | 216.9315 |  | 184.0375 | 113.8848 | 168.0445 | 117.322 | 247.1795 | 147.8457 | 415.9158 | 431.8954 | 398.534 | 287.248 | 247.6452 | 244.5842 | 306.5786 | 410.1227 | 267.3087 | 265.2615 | 310.5743 | 262.9716 | 214.5626 | 137.6499 | 240.3167 | 142.5473 | 432.549 | 246.6732 | 169.3709 | 435.3849 |  | 218.1962 | 98.8519 | 101.1407 | 161.7686 | 282.689 | 309.5409 | 315.3 | 290.5242 |  | 144.6279 | 140.4756 | 249.3103 | 390.8811 | 430.5781 | 103.4816 | 144.3383 | 259.8388 | 414.0516 | 429.6018 | 80.9872 | 99.2398 | 112.1889 | 160.4311 | 279.6799 | 252.0758 | 314.4089 | 293.1086 | 276.9719 | 269.4851 | 98.1524 | 136.3241 | 226.9828 | 380.6876 | 412.4628 | 120.0389 | 147.5315 | 271.0668 | 409.0476 | 411.653 | 80.4798 | 99.6725 | 120.8783 | 172.1032 | 299.8531 | 226.164 | 268.5045 | 261.3713 | 305.9715 | 115.7253 | 251.0822 | 150.4457 | 394.0173 | 416.7023 | 329.0424 | 327.6375 |  |  | 204.9909 | 225.8585 | 213.0823 | 330.3385 | 209.0697 | 319.6093 |  | 228.4657 | 202.6648 | 212.6699 | 63.7266 | 98.9857 | 103.6243 |  | 426.1203 | 505.3072 | 518.0729 | 505.6968 | 674.6246 | 648.5512 | 471.0095 | [23 empty] | 211.7896 | 661.5879 | 9.9814 | 465.7138
15:21 | 6928 |  |  | -15.5183 | 20.411 | 14.6255 | -1.1487 | 2.0952 | 2.6829 | -7.5385 | 1.92 | 9.6191 | 2.244 | 0.1452 |  |  |  | -32.1706 | 18.8798 | 28.6507 | 3.6147 |  | -5.1366 | 3.5459 | 0.6174 | 2.4674 | 2.8818 | 1.6872 | 1.7319 | 350.6942 | 342.3224 | 200.9178 | 243.655 | 182.3233 | 168.3705 | 131.5218 | 236.9277 | 141.4854 | 248.0102 | 394.7283 | 402.5137 | 193.6723 | 221.8501 | 316.8908 | 346.4432 | 386.1224 |  |  | 265.3929 |  | 310.0415 | 114.4814 | 139.9633 | 241.216 | 387.7392 | 382.85 | 247.4747 | 162.4626 | 278.3518 | 407.7253 | 418.146 | 191.4317 | 96.6558 | 115.4905 | 167.7877 | 281.0967 | 321.0893 | 240.7453 | 316.7143 | 361.3485 | 108.1239 | 157.3192 | 277.2623 | 414.0138 | 430.2906 | 108.4352 | 154.7003 | 262.1502 | 377.9913 | 378.066 | 77.8312 | 96.1085 | 109.4182 | 164.247 | 269.4837 | 271.7775 |  | 261.3119 | 585.3312 |  | 85.8439 | 139.826 | 237.0689 | 374.1725 | 391.4224 | 129.3915 | 164.6004 | 271.041 | 406.9362 | 394.4594 | 90.4722 | 99.1526 | 111.8967 | 161.216 | 277.7696 | 376.7825 | 285.1026 | 244.5272 | 252.816 | 133.0337 | 172.5284 | 267.5935 | 390.746 | 404.8015 |  | 314.4614 |  |  | 198.468 | 207.9475 | 323.1581 | 193.6784 | 336.052 | 188.5169 | 64.9687 | 59.8845 | 58.5928 | 62.194 | 55.6874 | 61.3223 | 55.2316 | 60.2298 | 214.6835 | 235.1468 | 224.2768 | 209.2593 | 391.4506 |  |  | 216.909 |  | 184.0248 | 113.8755 | 168.0297 | 117.3125 | 247.1683 | 147.8597 | 415.8636 | 431.7914 | 398.481 | 287.1843 | 247.6452 | 244.6359 | 306.6283 | 410.0734 | 267.2513 | 265.1722 | 310.4711 | 262.8798 | 214.5549 | 137.6561 | 240.3212 | 142.5363 | 432.4437 | 246.6782 | 169.3916 | 435.3012 |  | 218.1948 | 98.845 | 101.1402 | 161.7861 | 282.6856 | 309.442 | 315.214 | 290.4366 |  | 144.6199 | 140.4906 | 249.3424 | 390.8753 | 430.4835 | 103.4972 | 144.3529 | 259.8515 | 413.983 | 429.5142 | 81.0034 | 99.3176 | 112.2076 | 160.453 | 279.6686 | 251.9788 | 314.3775 | 292.8571 | 276.8774 | 269.4062 | 98.1467 | 136.3258 | 227.0089 | 380.6385 | 412.3887 | 120.0541 | 147.5518 | 271.0832 | 409.0136 | 411.5848 | 80.4939 | 99.6821 | 120.8897 | 172.1131 | 299.8467 | 226.1046 | 268.4228 | 261.3046 | 305.8625 | 115.7283 | 251.097 | 150.4623 | 393.9646 | 416.61 | 328.9567 | 327.572 |  |  | 204.919 | 225.7743 | 212.9976 | 330.2546 | 208.9998 | 319.4797 |  | 228.3855 | 202.5667 | 212.5869 | 63.7257 | 98.9714 | 103.6262 |  | 425.9949 | 505.2362 | 517.9257 | 505.7873 | 674.5782 | 648.7367 | 471.8008 | [23 empty] | 211.7057 | 661.6574 | 9.8979 | 465.6155
15:21 | 6929 |  |  | -15.4737 | 20.3785 | 14.7831 | -1.0888 | 2.0761 | 2.6154 | -7.5868 | 1.9205 | 9.6152 | 2.2399 | 0.1453 |  |  |  | -32.0772 | 18.8628 | 28.8124 | 3.6534 |  | -5.1719 | 3.5457 | 0.617 | 2.466 | 2.8815 | 1.6869 | 2.3653 | 350.6573 | 342.2847 | 200.9092 | 243.6441 | 182.314 | 168.3554 | 131.514 | 236.8798 | 141.4862 | 248.0185 | 394.6686 | 402.4125 | 193.659 | 221.8192 | 316.8465 | 346.4141 | 386.0853 |  |  | 265.3221 |  | 309.8692 | 114.458 | 139.9719 | 241.2164 | 387.6768 | 382.7599 | 247.4554 | 162.4718 | 278.3359 | 407.6575 | 418.0471 | 191.4468 | 96.6668 | 115.5061 | 167.8099 | 281.0903 | 320.9834 | 240.6768 | 316.6345 | 361.2872 | 108.145 | 157.3374 | 277.2652 | 413.9605 | 430.1982 | 108.4386 | 154.7034 | 262.1347 | 377.9128 | 377.9752 | 77.8225 | 96.1162 | 109.4097 | 164.2533 | 269.4572 | 271.7298 |  | 261.2317 | 585.2159 |  | 85.8698 | 139.8305 | 237.0813 | 374.0969 | 391.3194 | 129.3826 | 164.6051 | 271.0378 | 406.8701 | 394.3649 | 90.4804 | 99.1665 | 111.9192 | 161.231 | 277.7658 | 376.7538 | 285.0227 | 244.4831 | 252.6792 | 133.0406 | 172.5346 | 267.5883 | 390.6941 | 404.7042 |  | 314.3969 |  |  | 198.3976 | 207.864 | 323.0365 | 193.5012 | 335.9896 | 188.4493 | 64.3183 | 61.2224 | 57.6938 | 62.1888 | 56.2828 | 60.3775 | 54.4135 | 60.8047 | 214.5888 | 235.0416 | 224.1758 | 209.1543 | 391.3924 |  |  | 216.9003 |  | 184.0224 | 113.8801 | 168.0169 | 117.3105 | 247.1509 | 147.8698 | 415.8094 | 431.6904 | 398.4326 | 287.1598 | 247.6537 | 244.7059 | 306.6855 | 410.0294 | 267.1281 | 265.0931 | 310.376 | 262.7956 | 214.5453 | 137.6662 | 240.343 | 142.5114 | 432.3458 | 246.6898 | 169.4285 | 435.2211 |  | 218.1937 | 98.8405 | 101.1398 | 161.7967 | 282.6736 | 309.3467 | 315.1179 | 290.3423 |  | 144.611 | 140.5 | 249.3625 | 390.8623 | 430.4048 | 103.5086 | 144.3531 | 259.8567 | 413.9247 | 429.431 | 81.0128 | 99.3337 | 112.2207 | 160.4628 | 279.6661 | 251.8521 | 314.3179 | 292.6062 | 276.7513 | 269.3249 | 98.1455 | 136.3413 | 227.0274 | 380.5944 | 412.3009 | 120.0686 | 147.5655 | 271.0963 | 408.9799 | 411.5073 | 80.5027 | 99.6705 | 120.8969 | 172.1194 | 299.8351 | 226.0289 | 268.3411 | 261.2424 | 305.7598 | 115.7317 | 251.1132 | 150.4819 | 393.9096 | 416.5163 | 328.8777 | 327.4846 |  |  | 204.8341 | 225.6847 | 212.917 | 330.1637 | 208.9229 | 319.2993 |  | 228.3027 | 202.4812 | 212.5103 | 63.7448 | 98.9877 | 103.6369 |  | 425.9091 | 505.158 | 517.7605 | 505.5064 | 674.6328 | 648.789 | 471.4527 | [23 empty] | 211.624 | 661.7109 | 9.9987 | 465.5335
15:21 | 6930 |  |  | -15.5131 | 20.3153 | 14.6285 | -1.0773 | 2.0626 | 2.6783 | -7.6487 | 1.9188 | 9.6131 | 2.2392 | 0.1472 |  |  |  | -32.0089 | 18.8765 | 28.7166 | 3.6612 |  | -5.0824 | 3.5043 | 0.6166 | 2.4609 | 2.878 | 1.6879 | 2.5297 | 350.6313 | 342.2598 | 200.9071 | 243.6439 | 182.3152 | 168.3443 | 131.5181 | 236.8722 | 141.5043 | 248.0377 | 394.6203 | 402.3164 | 193.658 | 221.8062 | 316.807 | 346.3748 | 386.0479 |  |  | 265.2426 |  | 309.7423 | 114.4612 | 139.9909 | 241.2241 | 387.6233 | 382.6598 | 247.4357 | 162.4945 | 278.3281 | 407.5857 | 417.937 | 191.4352 | 96.6654 | 115.5174 | 167.8177 | 281.0763 | 320.8631 | 240.597 | 316.5432 | 361.2124 | 108.1554 | 157.347 | 277.2557 | 413.898 | 430.1016 | 108.4366 | 154.7047 | 262.1156 | 377.8306 | 377.8931 | 77.8001 | 96.1173 | 109.41 | 164.2663 | 269.4544 | 271.6361 |  | 261.1483 | 585.1126 |  | 85.8634 | 139.8195 | 237.1007 | 374.0025 | 391.1964 | 129.3709 | 164.6018 | 271.0367 | 406.7961 | 394.2759 | 90.5006 | 99.1844 | 111.9342 | 161.248 | 277.7598 | 376.7199 | 284.9441 | 244.4476 | 252.5454 | 133.0502 | 172.545 | 267.5876 | 390.6356 | 404.5977 |  | 314.3439 |  |  | 198.321 | 207.7829 | 322.9464 | 193.3659 | 335.9424 | 188.3901 | 62.4958 | 62.2781 | 58.315 | 61.1791 | 56.7389 | 60.1224 | 54.8627 | 61.0314 | 214.4969 | 234.9374 | 224.0664 | 209.044 | 391.3332 |  |  | 216.8911 |  | 184.0169 | 113.8887 | 168.0017 | 117.3019 | 247.1232 | 147.8812 | 415.7493 | 431.5866 | 398.3729 | 287.1263 | 247.6609 | 244.7626 | 306.7313 | 409.9842 | 267.0348 | 265.009 | 310.2863 | 262.7107 | 214.5092 | 137.6761 | 240.3554 | 142.5033 | 432.2438 | 246.6958 | 169.4278 | 435.1478 |  | 218.192 | 98.8398 | 101.148 | 161.7998 | 282.6648 | 309.252 | 315.0317 | 290.2522 |  | 144.614 | 140.5078 | 249.3597 | 390.8145 | 430.3296 | 103.5295 | 144.3777 | 259.8764 | 413.8907 | 429.3576 | 81.0201 | 99.3113 | 112.2446 | 160.4788 | 279.6722 | 251.7147 | 314.2549 | 292.3663 | 276.63 | 269.2435 | 98.1561 | 136.3827 | 227.0468 | 380.5691 | 412.213 | 120.0871 | 147.5811 | 271.115 | 408.941 | 411.4366 | 80.5095 | 99.6655 | 120.9037 | 172.1304 | 299.8284 | 225.9655 | 268.2633 | 261.182 | 305.6624 | 115.7424 | 251.1296 | 150.4988 | 393.863 | 416.43 | 328.8059 | 327.4038 |  |  | 204.7523 | 225.5991 | 212.832 | 330.1013 | 208.8493 | 319.1164 |  | 228.221 | 202.3972 | 212.4279 | 63.742 | 98.9832 | 103.6504 |  | 425.8261 | 505.0701 | 517.6043 | 505.7651 | 674.8692 | 648.7748 | 472.0106 | [23 empty] | 211.5417 | 661.822 | 9.9339 | 465.4481
15:21 | 6931 |  |  | -15.4693 | 20.3209 | 14.5572 | -1.1371 | 2.1447 | 2.6256 | -7.68 | 1.9185 | 9.6044 | 2.2378 | 0.1476 |  |  |  | -32.1339 | 18.894 | 28.6529 | 3.6273 |  | -5.045 | 3.5367 | 0.617 | 2.4611 | 2.8779 | 1.685 | 2.3368 | 350.603 | 342.2303 | 200.9035 | 243.6354 | 182.3131 | 168.3329 | 131.5234 | 236.8904 | 141.5399 | 248.0537 | 394.5883 | 402.2412 | 193.6582 | 221.7805 | 316.7914 | 346.3482 | 385.9998 |  |  | 265.1675 |  | 309.6499 | 114.4757 | 140.0008 | 241.2303 | 387.5595 | 382.5552 | 247.4163 | 162.4987 | 278.3276 | 407.5139 | 417.8355 | 191.4323 | 96.6647 | 115.5245 | 167.8202 | 281.0581 | 320.7454 | 240.5106 | 316.4544 | 361.1755 | 108.1374 | 157.3554 | 277.251 | 413.8203 | 430.0007 | 108.4286 | 154.7093 | 262.1012 | 377.7546 | 377.7868 | 77.8115 | 96.1183 | 109.431 | 164.2877 | 269.448 | 271.5025 |  | 261.057 | 585.0044 |  | 85.8659 | 139.8376 | 237.1041 | 373.972 | 391.1263 | 129.3709 | 164.5984 | 271.0257 | 406.7221 | 394.1853 | 90.5227 | 99.1703 | 111.9379 | 161.2635 | 277.7408 | 376.6834 | 284.8613 | 244.4246 | 252.4244 | 133.0628 | 172.5563 | 267.5954 | 390.5825 | 404.4991 |  | 314.2835 |  |  | 198.2388 | 207.7072 | 322.8591 | 193.2295 | 335.8463 | 188.3038 | 60.6121 | 62.7016 | 59.7254 | 59.7627 | 56.925 | 61.2062 | 54.8542 | 61.3712 | 214.4026 | 234.8326 | 223.9591 | 208.9392 | 391.2815 |  |  | 216.8762 |  | 184.0102 | 113.8883 | 167.9904 | 117.2947 | 247.1156 | 147.8903 | 415.6913 | 431.4947 | 398.3172 | 287.0793 | 247.6676 | 244.8184 | 306.776 | 409.944 | 266.9185 | 264.9132 | 310.2193 | 262.6238 | 214.4914 | 137.6856 | 240.3576 | 142.5138 | 432.1424 | 246.6962 | 169.4439 | 435.0736 |  | 218.2052 | 98.8379 | 101.1534 | 161.8304 | 282.6578 | 309.159 | 314.9514 | 290.1608 |  | 144.6242 | 140.5348 | 249.3744 | 390.7716 | 430.2261 | 103.5384 | 144.384 | 259.8873 | 413.8476 | 429.2715 | 81.0301 | 99.326 | 112.2611 | 160.4882 | 279.6739 | 251.5756 | 314.231 | 292.1237 | 276.52 | 269.1648 | 98.1545 | 136.4079 | 227.07 | 380.5445 | 412.1274 | 120.096 | 147.5987 | 271.1376 | 408.9041 | 411.3666 | 80.5106 | 99.6646 | 120.9156 | 172.1504 | 299.816 | 225.9077 | 268.1771 | 261.1311 | 305.5547 | 115.7268 | 251.1222 | 150.5017 | 393.8109 | 416.3437 | 328.7283 | 327.2887 |  |  | 204.6821 | 225.5311 | 212.7546 | 330.0653 | 208.7805 | 318.9572 |  | 228.1373 | 202.3212 | 212.3548 | 63.741 | 98.9683 | 103.6552 |  | 425.7454 | 505.0026 | 517.4441 | 505.6637 | 674.2694 | 649.0458 | 472.171 | [23 empty] | 211.4659 | 661.6576 | 9.8682 | 465.374
15:21 | 6932 |  |  | -15.4534 | 20.3324 | 14.4604 | -1.1799 | 2.1829 | 2.6416 | -7.748 | 1.9213 | 9.592 | 2.24 | 0.1469 |  |  |  | -32.0276 | 18.839 | 28.7775 | 3.6082 |  | -5.0651 | 3.499 | 0.6183 | 2.4586 | 2.8802 | 1.6855 | 3.4817 | 350.5677 | 342.1933 | 200.8919 | 243.6228 | 182.3017 | 168.3112 | 131.5152 | 236.874 | 141.5484 | 248.0507 | 394.527 | 402.15 | 193.6471 | 221.7353 | 316.7808 | 346.3419 | 385.9796 |  |  | 265.0938 |  | 309.5733 | 114.4659 | 140.0111 | 241.2308 | 387.489 | 382.4554 | 247.42 | 162.5071 | 278.3178 | 407.4416 | 417.7522 | 191.4363 | 96.6679 | 115.527 | 167.8354 | 281.0491 | 320.6354 | 240.43 | 316.3742 | 361.1429 | 108.1467 | 157.373 | 277.2515 | 413.7633 | 429.9001 | 108.4312 | 154.7173 | 262.0858 | 377.674 | 377.6857 | 77.8315 | 96.1187 | 109.4498 | 164.2969 | 269.4361 | 271.3977 |  | 260.9628 | 584.8903 |  | 85.8784 | 139.8537 | 237.102 | 373.936 | 391.0522 | 129.4007 | 164.6111 | 271.0295 | 406.6503 | 394.0963 | 90.5414 | 99.1586 | 111.9421 | 161.2801 | 277.7254 | 376.666 | 284.7778 | 244.3978 | 252.3161 | 133.0672 | 172.5514 | 267.5872 | 390.5213 | 404.4014 |  | 314.2111 |  |  | 198.1616 | 207.6244 | 322.7864 | 193.1138 | 335.7106 | 188.2002 | 59.9248 | 62.6756 | 60.7299 | 59.3099 | 57.2014 | 62.2023 | 53.9223 | 61.512 | 214.3064 | 234.7269 | 223.8451 | 208.8263 | 391.2265 |  |  | 216.8608 |  | 183.9955 | 113.8706 | 167.979 | 117.2933 | 247.1096 | 147.9051 | 415.6328 | 431.4018 | 398.2625 | 287.0258 | 247.6836 | 244.8845 | 306.8352 | 409.9025 | 266.7488 | 264.8206 | 310.1867 | 262.5494 | 214.4772 | 137.6942 | 240.3727 | 142.5157 | 432.0446 | 246.6978 | 169.4696 | 434.9933 |  | 218.2106 | 98.8381 | 101.1627 | 161.8562 | 282.6472 | 309.0751 | 314.8686 | 290.0694 |  | 144.6319 | 140.5517 | 249.3885 | 390.7398 | 430.1213 | 103.5399 | 144.3828 | 259.8821 | 413.7762 | 429.177 | 81.0396 | 99.3463 | 112.2665 | 160.4893 | 279.6667 | 251.4612 | 314.1989 | 291.8712 | 276.4303 | 269.0783 | 98.1482 | 136.424 | 227.0868 | 380.5087 | 412.034 | 120.0951 | 147.6139 | 271.148 | 408.8626 | 411.2953 | 80.5161 | 99.6724 | 120.9282 | 172.172 | 299.8036 | 225.8339 | 268.0984 | 261.0864 | 305.4551 | 115.7234 | 251.1228 | 150.5091 | 393.7693 | 416.2579 | 328.6481 | 327.199 |  |  | 204.5945 | 225.4392 | 212.6828 | 330.0235 | 208.7085 | 318.782 |  | 228.0562 | 202.2397 | 212.2769 | 63.7343 | 98.9809 | 103.6595 |  | 425.6829 | 504.9202 | 517.3145 | 506.1024 | 675.0475 | 649.4458 | 472.2798 | [23 empty] | 211.3844 | 662.2466 | 9.8601 | 465.3016
15:21 | 6933 |  |  | -15.523 | 20.3126 | 14.5731 | -1.1868 | 2.151 | 2.6553 | -7.6443 | 1.9182 | 9.5872 | 2.2355 | 0.1469 |  |  |  | -32.0393 | 18.7796 | 28.6037 | 3.6882 |  | -5.0571 | 3.5131 | 0.6173 | 2.4563 | 2.8763 | 1.6851 | 2.5103 | 350.5243 | 342.1538 | 200.8777 | 243.6113 | 182.2898 | 168.2845 | 131.5018 | 236.8745 | 141.5627 | 248.0547 | 394.469 | 402.0441 | 193.6312 | 221.7139 | 316.7201 | 346.3381 | 385.9448 |  |  | 265.012 |  | 309.5106 | 114.4808 | 140.0219 | 241.239 | 387.4359 | 382.3551 | 247.4165 | 162.5311 | 278.3054 | 407.372 | 417.6527 | 191.4415 | 96.671 | 115.5354 | 167.8566 | 281.0447 | 320.5176 | 240.3538 | 316.2966 | 361.0727 | 108.168 | 157.3929 | 277.2531 | 413.7013 | 429.8029 | 108.4481 | 154.7316 | 262.0633 | 377.5894 | 377.5935 | 77.8351 | 96.1163 | 109.4594 | 164.3141 | 269.4414 | 271.3252 |  | 260.8603 | 584.7805 |  | 85.8874 | 139.854 | 237.1077 | 373.8717 | 390.9558 | 129.4261 | 164.6304 | 271.0388 | 406.5785 | 394.0071 | 90.5664 | 99.1584 | 111.9498 | 161.293 | 277.7236 | 376.6501 | 284.6982 | 244.3637 | 252.204 | 133.0611 | 172.5617 | 267.5877 | 390.4625 | 404.3136 |  | 314.1402 |  |  | 198.0833 | 207.5422 | 322.6978 | 192.9748 | 335.5794 | 188.1158 | 58.9651 | 62.5962 | 61.2968 | 59.8247 | 57.7665 | 62.7221 | 53.0634 | 61.2617 | 214.204 | 234.6121 | 223.7354 | 208.7147 | 391.1605 |  |  | 216.8418 |  | 183.9779 | 113.8649 | 167.9609 | 117.2812 | 247.1071 | 147.9188 | 415.5707 | 431.2908 | 398.2035 | 286.9605 | 247.6981 | 244.9445 | 306.8923 | 409.8614 | 266.6121 | 264.7365 | 310.1346 | 262.4741 | 214.4768 | 137.7057 | 240.3854 | 142.5361 | 431.9365 | 246.694 | 169.4836 | 434.9134 |  | 218.1921 | 98.8356 | 101.1684 | 161.8606 | 282.6435 | 308.9891 | 314.7871 | 289.979 |  | 144.6318 | 140.5518 | 249.3878 | 390.7148 | 430.0289 | 103.5583 | 144.3994 | 259.8932 | 413.7117 | 429.0871 | 81.0485 | 99.3516 | 112.2806 | 160.5073 | 279.6642 | 251.3645 | 314.1571 | 291.6307 | 276.3519 | 268.9936 | 98.1485 | 136.4295 | 227.1057 | 380.4621 | 411.9402 | 120.0922 | 147.6216 | 271.1507 | 408.8106 | 411.2183 | 80.5171 | 99.6826 | 120.9245 | 172.1757 | 299.7949 | 225.7472 | 268.0218 | 260.9935 | 305.3593 | 115.7457 | 251.1553 | 150.5377 | 393.7181 | 416.16 | 328.5696 | 327.1285 |  |  | 204.4991 | 225.347 | 212.6112 | 329.9773 | 208.6398 | 318.6104 |  | 227.9854 | 202.1492 | 212.2054 | 63.7426 | 98.9866 | 103.6537 |  | 425.5919 | 504.8451 | 517.1705 | 505.6074 | 674.5925 | 648.8792 | 471.7564 | [23 empty] | 211.3029 | 661.7359 | 9.8478 | 465.2185
15:21 | 6934 |  |  | -15.5166 | 20.4497 | 14.6573 | -1.0746 | 2.1986 | 2.6118 | -7.6712 | 1.9188 | 9.5879 | 2.2336 | 0.1463 |  |  |  | -31.9423 | 18.7902 | 28.6749 | 3.7556 |  | -5.0266 | 3.5441 | 0.6178 | 2.4558 | 2.873 | 1.6865 | 3.0029 | 350.4821 | 342.1251 | 200.8763 | 243.6085 | 182.2858 | 168.2757 | 131.5015 | 236.8827 | 141.6019 | 248.0868 | 394.4389 | 401.9616 | 193.6408 | 221.7346 | 316.6992 | 346.3731 | 385.9296 |  |  | 264.9351 |  | 309.4519 | 114.4958 | 140.0265 | 241.2541 | 387.3839 | 382.2566 | 247.401 | 162.5491 | 278.2971 | 407.3104 | 417.5394 | 191.4557 | 96.6741 | 115.5414 | 167.8676 | 281.0345 | 320.4066 | 240.278 | 316.2145 | 361.0044 | 108.1815 | 157.4 | 277.2459 | 413.6322 | 429.7111 | 108.4577 | 154.7408 | 262.0453 | 377.5113 | 377.497 | 77.8285 | 96.1194 | 109.4634 | 164.3377 | 269.4411 | 271.2047 |  | 260.7666 | 584.6639 |  | 85.8886 | 139.859 | 237.1161 | 373.8063 | 390.8614 | 129.4083 | 164.6338 | 271.0404 | 406.5085 | 393.9011 | 90.5652 | 99.1699 | 111.9655 | 161.2963 | 277.7218 | 376.6161 | 284.6134 | 244.3341 | 252.0955 | 133.0728 | 172.5914 | 267.6126 | 390.4209 | 404.2349 |  | 314.0726 |  |  | 197.9975 | 207.4626 | 322.6169 | 192.8886 | 335.4841 | 188.045 | 58.0154 | 62.7302 | 61.4993 | 60.4698 | 58.3337 | 62.3832 | 52.4926 | 61.0825 | 214.0897 | 234.5028 | 223.6262 | 208.6099 | 391.1034 |  |  | 216.8311 |  | 183.9768 | 113.8743 | 167.9533 | 117.278 | 247.1239 | 147.9335 | 415.5228 | 431.1772 | 398.1569 | 286.9539 | 247.7041 | 245.0072 | 306.9381 | 409.825 | 266.5018 | 264.6523 | 310.0633 | 262.3986 | 214.5084 | 137.7245 | 240.3988 | 142.5531 | 431.8366 | 246.6925 | 169.5072 | 434.8351 |  | 218.1753 | 98.84 | 101.1782 | 161.8778 | 282.6383 | 308.9009 | 314.7102 | 289.8955 |  | 144.6384 | 140.5656 | 249.3966 | 390.6829 | 429.9449 | 103.5718 | 144.4121 | 259.9042 | 413.6669 | 428.9946 | 81.0591 | 99.314 | 112.2913 | 160.5304 | 279.6668 | 251.2546 | 314.1117 | 291.3958 | 276.2571 | 268.9109 | 98.1462 | 136.4388 | 227.1211 | 380.425 | 411.8521 | 120.1088 | 147.6364 | 271.1723 | 408.7679 | 411.1485 | 80.5236 | 99.6783 | 120.9188 | 172.1855 | 299.7896 | 225.6756 | 267.9399 | 260.8867 | 305.2543 | 115.7538 | 251.1813 | 150.5647 | 393.6529 | 416.052 | 328.4864 | 327.0442 |  |  | 204.4175 | 225.2727 | 212.539 | 329.9344 | 208.5632 | 318.4616 |  | 227.911 | 202.0726 | 212.1274 | 63.7501 | 98.9643 | 103.666 |  | 425.4907 | 504.7714 | 517.0563 | 505.4333 | 674.5817 | 648.4941 | 471.3269 | [23 empty] | 211.225 | 661.5379 | 10.0353 | 465.1311
15:21 | 6935 |  |  | -15.4659 | 20.4238 | 14.652 | -1.0232 | 2.1673 | 2.5872 | -7.5883 | 1.9198 | 9.5857 | 2.2331 | 0.1471 |  |  |  | -31.8539 | 18.8908 | 28.6948 | 3.7529 |  | -5.0588 | 3.4414 | 0.6182 | 2.455 | 2.8736 | 1.6868 | 1.4393 | 350.4452 | 342.0907 | 200.8717 | 243.5958 | 182.27 | 168.2616 | 131.5036 | 236.8923 | 141.5994 | 248.1033 | 394.3787 | 401.8785 | 193.657 | 221.7386 | 316.7016 | 346.4164 | 385.9234 |  |  | 264.8641 |  | 309.4004 | 114.5355 | 140.041 | 241.2702 | 387.3177 | 382.1614 | 247.3955 | 162.5553 | 278.297 | 407.2386 | 417.4378 | 191.4601 | 96.6791 | 115.5507 | 167.8745 | 281.0234 | 320.2907 | 240.1995 | 316.1244 | 360.9352 | 108.1916 | 157.4053 | 277.2324 | 413.5745 | 429.6169 | 108.4561 | 154.7436 | 262.0273 | 377.4391 | 377.4003 | 77.8389 | 96.13 | 109.4837 | 164.3654 | 269.4663 | 271.0874 |  | 260.677 | 584.5495 |  | 85.8885 | 139.8988 | 237.1037 | 373.7705 | 390.7873 | 129.3932 | 164.6403 | 271.0376 | 406.425 | 393.7992 | 90.5697 | 99.1732 | 111.9802 | 161.3121 | 277.7095 | 376.5793 | 284.5206 | 244.2881 | 251.9906 | 133.0791 | 172.6044 | 267.6192 | 390.3599 | 404.1345 |  | 313.9894 |  |  | 197.9139 | 207.375 | 322.5505 | 192.8211 | 335.4215 | 187.9945 | 57.3485 | 63.203 | 60.0917 | 60.926 | 58.8988 | 62.2206 | 51.9981 | 61.0967 | 213.9859 | 234.4099 | 223.5238 | 208.5113 | 391.0545 |  |  | 216.8159 |  | 183.9717 | 113.8693 | 167.9371 | 117.2738 | 247.1219 | 147.9457 | 415.4664 | 431.0744 | 398.1031 | 286.933 | 247.7059 | 245.0679 | 306.9883 | 409.7839 | 266.3859 | 264.5705 | 310.0022 | 262.3133 | 214.5093 | 137.7352 | 240.4139 | 142.5457 | 431.7417 | 246.6924 | 169.5281 | 434.7545 |  | 218.1705 | 98.8411 | 101.1937 | 161.9072 | 282.6176 | 308.8158 | 314.6252 | 289.8056 |  | 144.6444 | 140.5924 | 249.4247 | 390.652 | 429.8498 | 103.5708 | 144.428 | 259.9113 | 413.6175 | 428.9135 | 81.0739 | 99.237 | 112.3041 | 160.5472 | 279.6591 | 251.1677 | 314.059 | 291.1405 | 276.161 | 268.8219 | 98.1501 | 136.4634 | 227.1435 | 380.3861 | 411.7681 | 120.1313 | 147.6583 | 271.1988 | 408.7396 | 411.0892 | 80.5232 | 99.675 | 120.935 | 172.2026 | 299.7836 | 225.603 | 267.8615 | 260.8007 | 305.1574 | 115.7497 | 251.1815 | 150.5673 | 393.6068 | 415.9657 | 328.3922 | 326.9629 |  |  | 204.3354 | 225.1978 | 212.4635 | 329.8624 | 208.4835 | 318.3533 |  | 227.8301 | 201.9851 | 212.0472 | 63.7453 | 98.9671 | 103.6639 |  | 425.3961 | 504.6848 | 516.9298 | 505.5459 | 673.997 | 648.3942 | 471.7858 | [23 empty] | 211.1435 | 661.1956 | 10.086 | 465.0405
15:21 | 6936 |  |  | -15.4679 | 20.3966 | 14.7451 | -1.0414 | 2.1791 | 2.5701 | -7.6381 | 1.9201 | 9.5912 | 2.2289 | 0.1448 |  |  |  | -31.6681 | 18.7976 | 28.6199 | 3.7599 |  | -5.0007 | 3.5269 | 0.6175 | 2.4498 | 2.8734 | 1.6867 | 1.6706 | 350.4085 | 342.0653 | 200.8629 | 243.5863 | 182.2644 | 168.2478 | 131.5092 | 236.9276 | 141.6042 | 248.1074 | 394.3159 | 401.792 | 193.6553 | 221.6937 | 316.6432 | 346.3853 | 385.8639 |  |  | 264.7841 |  | 309.3432 | 114.5704 | 140.0521 | 241.2762 | 387.2511 | 382.0584 | 247.3727 | 162.5602 | 278.2883 | 407.1646 | 417.3409 | 191.4601 | 96.6899 | 115.5584 | 167.8833 | 281.0106 | 320.1707 | 240.1181 | 316.0364 | 360.8627 | 108.1764 | 157.4134 | 277.2233 | 413.5124 | 429.5171 | 108.467 | 154.7511 | 262.0083 | 377.3662 | 377.3053 | 77.8621 | 96.1281 | 109.5106 | 164.3966 | 269.4839 | 271.0209 |  | 260.5822 | 584.4434 |  | 85.9029 | 139.9138 | 237.1032 | 373.7249 | 390.7066 | 129.4213 | 164.6705 | 271.0312 | 406.3444 | 393.7149 | 90.617 | 99.1709 | 111.9815 | 161.3413 | 277.6958 | 376.5368 | 284.437 | 244.2392 | 251.8874 | 133.0702 | 172.6177 | 267.6189 | 390.2976 | 404.0353 |  | 313.9176 |  |  | 197.8278 | 207.2951 | 322.4823 | 192.7355 | 335.3639 | 187.9305 | 56.6354 | 63.551 | 57.054 | 61.6279 | 59.3143 | 62.7634 | 51.3106 | 61.1433 | 213.8874 | 234.3187 | 223.4373 | 208.4149 | 390.9996 |  |  | 216.792 |  | 183.9583 | 113.8652 | 167.9245 | 117.273 | 247.0984 | 147.9553 | 415.3993 | 430.976 | 398.0509 | 286.8887 | 247.7113 | 245.1252 | 307.0457 | 409.7326 | 266.2822 | 264.4864 | 309.9475 | 262.222 | 214.4916 | 137.751 | 240.4283 | 142.5504 | 431.6442 | 246.6918 | 169.5581 | 434.6837 |  | 218.1942 | 98.8447 | 101.2023 | 161.9263 | 282.6059 | 308.733 | 314.5413 | 289.7158 |  | 144.6527 | 140.6135 | 249.4531 | 390.6309 | 429.7534 | 103.5704 | 144.4444 | 259.9252 | 413.5569 | 428.8354 | 81.0873 | 99.2737 | 112.3232 | 160.5568 | 279.6502 | 251.1033 | 314.0797 | 290.8645 | 276.0797 | 268.7295 | 98.1553 | 136.4813 | 227.1676 | 380.3504 | 411.6804 | 120.1304 | 147.6783 | 271.2069 | 408.6977 | 411.0081 | 80.5216 | 99.6732 | 120.9713 | 172.2267 | 299.7595 | 225.5176 | 267.7844 | 260.7179 | 305.0486 | 115.7546 | 251.1815 | 150.566 | 393.5714 | 415.8967 | 328.2874 | 326.8447 |  |  | 204.2494 | 225.1154 | 212.3851 | 329.786 | 208.4115 | 318.2697 |  | 227.7369 | 201.8898 | 211.9655 | 63.7401 | 98.9812 | 103.6636 |  | 425.2945 | 504.6027 | 516.8124 | 505.7428 | 674.2334 | 648.4418 | 471.4795 | [23 empty] | 211.0581 | 661.3376 | 10.1337 | 464.9486
15:21 | 6937 |  |  | -15.571 | 20.4086 | 14.6951 | -1.008 | 2.1902 | 2.5749 | -7.7938 | 1.9219 | 9.5847 | 2.2339 | 0.1455 |  |  |  | -31.7034 | 18.7066 | 28.6011 | 3.7091 |  | -5.1225 | 3.3526 | 0.6188 | 2.4429 | 2.8738 | 1.6869 | 2.1952 | 350.3819 | 342.042 | 200.866 | 243.585 | 182.2645 | 168.2344 | 131.5155 | 236.8953 | 141.6287 | 248.1211 | 394.2669 | 401.7063 | 193.6598 | 221.648 | 316.5859 | 346.3461 | 385.8191 |  |  | 264.7044 |  | 309.2737 | 114.5273 | 140.0648 | 241.2829 | 387.1941 | 381.9549 | 247.3572 | 162.552 | 278.277 | 407.0971 | 417.2357 | 191.4585 | 96.707 | 115.5649 | 167.8888 | 280.995 | 320.0551 | 240.0407 | 315.9584 | 360.7986 | 108.1664 | 157.4227 | 277.2325 | 413.4391 | 429.4182 | 108.4794 | 154.7631 | 261.9947 | 377.2884 | 377.2078 | 77.8603 | 96.1199 | 109.4962 | 164.3811 | 269.4367 | 270.9521 |  | 260.4854 | 584.3416 |  | 85.9116 | 139.9228 | 237.1147 | 373.6665 | 390.6109 | 129.4469 | 164.6826 | 271.0295 | 406.2763 | 393.6235 | 90.6401 | 99.1779 | 111.9897 | 161.3568 | 277.6854 | 376.4726 | 284.3514 | 244.1969 | 251.7931 | 133.0818 | 172.6333 | 267.6275 | 390.2574 | 403.9427 |  | 313.861 |  |  | 197.7389 | 207.2112 | 322.4092 | 192.6327 | 335.3039 | 187.8246 | 56.2193 | 63.4845 | 54.8058 | 62.3255 | 59.6092 | 63.1943 | 51.0705 | 61.2598 | 213.7753 | 234.2179 | 223.3407 | 208.3121 | 390.9385 |  |  | 216.7798 |  | 183.9495 | 113.8695 | 167.9129 | 117.2706 | 247.1052 | 147.965 | 415.3457 | 430.8666 | 398.003 | 286.8933 | 247.7412 | 245.1874 | 307.1156 | 409.6807 | 266.1881 | 264.3902 | 309.8827 | 262.1398 | 214.5177 | 137.7714 | 240.4422 | 142.5813 | 431.5491 | 246.6924 | 169.5768 | 434.6145 |  | 218.2206 | 98.8508 | 101.2105 | 161.9426 | 282.6137 | 308.6513 | 314.4603 | 289.6337 |  | 144.6693 | 140.6268 | 249.4688 | 390.5836 | 429.6762 | 103.5844 | 144.4518 | 259.9448 | 413.4863 | 428.7433 | 81.0934 | 99.3485 | 112.3349 | 160.5748 | 279.6445 | 251.0493 | 314.1002 | 290.5893 | 276.0402 | 268.6386 | 98.1557 | 136.4931 | 227.1891 | 380.3184 | 411.5938 | 120.1288 | 147.6955 | 271.2015 | 408.6484 | 410.9154 | 80.5354 | 99.6635 | 120.9947 | 172.2564 | 299.7329 | 225.4437 | 267.707 | 260.6288 | 304.9499 | 115.7615 | 251.1801 | 150.5753 | 393.5308 | 415.8233 | 328.1959 | 326.7457 |  |  | 204.158 | 225.0266 | 212.3061 | 329.7081 | 208.3325 | 318.1707 |  | 227.6639 | 201.8202 | 211.8799 | 63.7258 | 98.9736 | 103.6534 |  | 425.2052 | 504.5358 | 516.7152 | 505.1637 | 674.0299 | 648.7274 | 471.9364 | [23 empty] | 210.9756 | 661.3787 | 9.9118 | 464.8705
15:21 | 6938 |  |  | -15.6148 | 20.4469 | 14.6656 | -1.107 | 2.1461 | 2.5719 | -7.6386 | 1.9212 | 9.5792 | 2.2345 | 0.1441 |  |  |  | -31.7569 | 18.7488 | 28.5751 | 3.7407 |  | -5.1307 | 3.472 | 0.6178 | 2.4443 | 2.8708 | 1.6866 | 2.7769 | 350.3479 | 341.9953 | 200.8551 | 243.5717 | 182.252 | 168.2133 | 131.5082 | 236.8688 | 141.6366 | 248.1216 | 394.2014 | 401.6016 | 193.6625 | 221.6393 | 316.5316 | 346.3403 | 385.7846 |  |  | 264.6243 |  | 309.2067 | 114.5057 | 140.0745 | 241.2883 | 387.1337 | 381.8602 | 247.352 | 162.5374 | 278.2647 | 407.0184 | 417.1428 | 191.4587 | 96.7224 | 115.5708 | 167.9013 | 280.9841 | 319.9454 | 239.9613 | 315.8827 | 360.7437 | 108.1672 | 157.43 | 277.2381 | 413.3703 | 429.3257 | 108.4832 | 154.7713 | 261.9753 | 377.2069 | 377.1235 | 77.856 | 96.1339 | 109.4857 | 164.3843 | 269.4106 | 270.7936 |  | 260.3851 | 584.238 |  | 85.9116 | 139.9511 | 237.1152 | 373.6216 | 390.5265 | 129.4394 | 164.688 | 271.0225 | 406.206 | 393.5279 | 90.6219 | 99.186 | 112.0042 | 161.3679 | 277.681 | 376.409 | 284.2566 | 244.1406 | 251.6882 | 133.1013 | 172.6446 | 267.6241 | 390.21 | 403.8504 |  | 313.7919 |  |  | 197.6674 | 207.135 | 322.3071 | 192.5013 | 335.2786 | 187.7558 | 56.1259 | 63.2302 | 53.1988 | 62.5416 | 59.7521 | 63.4881 | 51.3903 | 61.4752 | 213.6727 | 234.1328 | 223.25 | 208.2161 | 390.8809 |  |  | 216.7617 |  | 183.9423 | 113.8679 | 167.8947 | 117.2632 | 247.1099 | 147.9707 | 415.2806 | 430.7689 | 397.9487 | 286.8391 | 247.7598 | 245.2359 | 307.1706 | 409.6264 | 266.0852 | 264.2965 | 309.8791 | 262.0484 | 214.5145 | 137.7835 | 240.4508 | 142.5876 | 431.4452 | 246.6837 | 169.5848 | 434.5314 |  | 218.2451 | 98.85 | 101.2241 | 161.9679 | 282.6054 | 308.5624 | 314.377 | 289.5447 |  | 144.6801 | 140.6495 | 249.4938 | 390.536 | 429.5824 | 103.5967 | 144.4657 | 259.9516 | 413.4385 | 428.665 | 81.1019 | 99.3208 | 112.3477 | 160.593 | 279.6463 | 250.9781 | 314.1443 | 290.3156 | 276.037 | 268.5431 | 98.1601 | 136.5059 | 227.2156 | 380.2769 | 411.5178 | 120.1216 | 147.7112 | 271.1959 | 408.605 | 410.8291 | 80.5388 | 99.646 | 121.0036 | 172.2668 | 299.7132 | 225.367 | 267.6224 | 260.5239 | 304.858 | 115.7694 | 251.1786 | 150.5823 | 393.4779 | 415.7389 | 328.1187 | 326.6468 |  |  | 204.0678 | 224.9497 | 212.2263 | 329.628 | 208.2449 | 318.0685 |  | 227.5846 | 201.7315 | 211.8073 | 63.7144 | 99.0151 | 103.6556 |  | 425.1371 | 504.4779 | 516.6063 | 505.411 | 673.5755 | 648.0993 | 471.4131 | [23 empty] | 210.8962 | 660.8374 | 9.9357 | 464.8075
15:22 | 6939 |  |  | -15.5984 | 20.4315 | 14.6594 | -1.1638 | 2.1429 | 2.5975 | -7.7814 | 1.9231 | 9.5761 | 2.2324 | 0.144 |  |  |  | -31.6835 | 18.768 | 28.6947 | 3.7934 |  | -5.1499 | 3.4452 | 0.6179 | 2.4409 | 2.8729 | 1.6865 | 3.1649 | 350.3086 | 341.9569 | 200.839 | 243.5582 | 182.2376 | 168.1966 | 131.499 | 236.8643 | 141.6443 | 248.1206 | 394.1369 | 401.4939 | 193.6424 | 221.6254 | 316.4879 | 346.3438 | 385.7764 |  |  | 264.5406 |  | 309.1384 | 114.5037 | 140.0696 | 241.2834 | 387.067 | 381.7582 | 247.3282 | 162.5489 | 278.2395 | 406.9473 | 417.0438 | 191.4621 | 96.7323 | 115.5836 | 167.9288 | 280.9763 | 319.8368 | 239.8846 | 315.805 | 360.6822 | 108.1717 | 157.4407 | 277.2352 | 413.3193 | 429.2274 | 108.4866 | 154.7771 | 261.9613 | 377.1224 | 377.0391 | 77.8465 | 96.1323 | 109.4849 | 164.4044 | 269.4026 | 270.5891 |  | 260.288 | 584.1454 |  | 85.916 | 139.9445 | 237.1272 | 373.5461 | 390.4278 | 129.434 | 164.7069 | 271.015 | 406.1284 | 393.431 | 90.6162 | 99.2011 | 112.0237 | 161.3833 | 277.6771 | 376.3541 | 284.1681 | 244.084 | 251.581 | 133.1068 | 172.6511 | 267.6207 | 390.1542 | 403.7587 |  | 313.7237 |  |  | 197.5923 | 207.0665 | 322.202 | 192.3984 | 335.2413 | 187.6822 | 56.4327 | 63.1958 | 52.6976 | 62.5301 | 59.2751 | 63.788 | 52.3177 | 61.9436 | 213.5898 | 234.0523 | 223.1644 | 208.1237 | 390.8303 |  |  | 216.7465 |  | 183.9411 | 113.8621 | 167.8812 | 117.2557 | 247.0961 | 147.9928 | 415.2164 | 430.6675 | 397.9017 | 286.7533 | 247.7272 | 245.2841 | 307.199 | 409.5732 | 265.9821 | 264.2203 | 309.898 | 261.968 | 214.4932 | 137.7973 | 240.4648 | 142.5729 | 431.3438 | 246.6797 | 169.6176 | 434.4465 |  | 218.2668 | 98.8474 | 101.2298 | 161.9904 | 282.5845 | 308.4724 | 314.2935 | 289.4511 |  | 144.6791 | 140.6651 | 249.5259 | 390.5092 | 429.4799 | 103.5999 | 144.4793 | 259.9383 | 413.3924 | 428.5798 | 81.1041 | 99.2457 | 112.3581 | 160.5993 | 279.641 | 250.8916 | 314.1718 | 290.016 | 276.0516 | 268.431 | 98.169 | 136.5127 | 227.2374 | 380.2267 | 411.4391 | 120.1136 | 147.7254 | 271.2023 | 408.5553 | 410.7444 | 80.5373 | 99.6391 | 121.0137 | 172.2765 | 299.6993 | 225.2894 | 267.5351 | 260.418 | 304.7472 | 115.775 | 251.1821 | 150.5963 | 393.4242 | 415.6472 | 328.0622 | 326.506 |  |  | 203.9893 | 224.8724 | 212.1556 | 329.552 | 208.148 | 317.9901 |  | 227.5072 | 201.6493 | 211.7362 | 63.7245 | 99.0037 | 103.6546 |  | 425.0645 | 504.4123 | 516.5225 | 505.4112 | 674.4627 | 649.1607 | 471.7511 | [23 empty] | 210.8211 | 661.8117 | 9.9467 | 464.7384
15:22 | 6940 |  |  | -15.599 | 20.4633 | 14.7876 | -1.1185 | 2.1205 | 2.5788 | -7.7065 | 1.9239 | 9.5738 | 2.2319 | 0.1446 |  |  |  | -31.7517 | 18.8148 | 28.7146 | 3.7577 |  | -5.1289 | 3.41 | 0.6195 | 2.4414 | 2.8744 | 1.6879 | 2.9339 | 350.2737 | 341.9321 | 200.8358 | 243.5491 | 182.2257 | 168.1839 | 131.497 | 236.8497 | 141.6455 | 248.1317 | 394.0843 | 401.4013 | 193.6374 | 221.5571 | 316.4531 | 346.3184 | 385.751 |  |  | 264.4744 |  | 309.0765 | 114.5016 | 140.0865 | 241.292 | 387.003 | 381.6544 | 247.3183 | 162.5844 | 278.2418 | 406.8892 | 416.9277 | 191.4666 | 96.732 | 115.6099 | 167.9504 | 280.962 | 319.7218 | 239.8148 | 315.7286 | 360.6168 | 108.1944 | 157.4597 | 277.2339 | 413.2529 | 429.1232 | 108.4979 | 154.7831 | 261.9503 | 377.039 | 376.945 | 77.8131 | 96.1247 | 109.479 | 164.4131 | 269.4 | 270.4565 |  | 260.1835 | 584.0438 |  | 85.9233 | 139.9262 | 237.1512 | 373.4597 | 390.3174 | 129.4234 | 164.7133 | 271.0079 | 406.0508 | 393.3402 | 90.6432 | 99.2017 | 112.0444 | 161.3984 | 277.6715 | 376.3008 | 284.0844 | 244.0413 | 251.4783 | 133.1333 | 172.6674 | 267.6406 | 390.1124 | 403.678 |  | 313.6688 |  |  | 197.5113 | 206.9876 | 322.1331 | 192.2972 | 335.1836 | 187.5821 | 57.5336 | 63.0747 | 53.9416 | 62.4595 | 59.1821 | 63.9728 | 53.1216 | 62.146 | 213.4862 | 233.9528 | 223.064 | 208.0208 | 390.7744 |  |  | 216.7383 |  | 183.9388 | 113.8612 | 167.8713 | 117.2512 | 247.1086 | 148.0135 | 415.1704 | 430.56 | 397.8566 | 286.6951 | 247.7132 | 245.3504 | 307.2328 | 409.5359 | 265.8979 | 264.1417 | 309.8546 | 261.8954 | 214.511 | 137.8128 | 240.4812 | 142.5926 | 431.249 | 246.681 | 169.6454 | 434.3781 |  | 218.268 | 98.8526 | 101.2248 | 162.0113 | 282.5787 | 308.383 | 314.2091 | 289.3632 |  | 144.6799 | 140.6891 | 249.5564 | 390.4754 | 429.3907 | 103.6053 | 144.4949 | 259.9451 | 413.3197 | 428.4815 | 81.1098 | 99.2821 | 112.3706 | 160.6132 | 279.6301 | 250.8188 | 314.1148 | 289.7152 | 276.077 | 268.3183 | 98.1794 | 136.5095 | 227.2499 | 380.1834 | 411.3528 | 120.139 | 147.7487 | 271.2271 | 408.5176 | 410.6787 | 80.5469 | 99.6518 | 121.0304 | 172.3009 | 299.7013 | 225.2225 | 267.458 | 260.3293 | 304.6441 | 115.775 | 251.1943 | 150.6188 | 393.3811 | 415.5571 | 328.0353 | 326.3925 |  |  | 203.9148 | 224.8028 | 212.0909 | 329.4789 | 208.0614 | 317.8946 |  | 227.4232 | 201.5506 | 211.6513 | 63.721 | 98.9686 | 103.6597 |  | 424.9124 | 504.3506 | 516.4237 | 505.2087 | 673.7572 | 648.4656 | 471.455 | [23 empty] | 210.7416 | 661.1114 | 10.0028 | 464.6315
15:22 | 6941 |  |  | -15.4883 | 20.3936 | 14.5774 | -1.1388 | 2.1871 | 2.6577 | -7.6524 | 1.9255 | 9.5706 | 2.2394 | 0.1442 |  |  |  | -31.74 | 18.7628 | 28.8003 | 3.8139 |  | -5.1811 | 3.3103 | 0.6179 | 2.4413 | 2.867 | 1.6849 | 2.4595 | 350.2317 | 341.9034 | 200.8305 | 243.5422 | 182.2198 | 168.1719 | 131.497 | 236.876 | 141.6642 | 248.1487 | 394.0406 | 401.3229 | 193.6545 | 221.4874 | 316.3857 | 346.2851 | 385.7017 |  |  | 264.4162 |  | 309.0178 | 114.5286 | 140.1088 | 241.307 | 386.9421 | 381.5534 | 247.3418 | 162.6049 | 278.2527 | 406.8225 | 416.8298 | 191.4733 | 96.7273 | 115.6203 | 167.9554 | 280.9478 | 319.607 | 239.7412 | 315.6472 | 360.5519 | 108.2217 | 157.4754 | 277.2259 | 413.1801 | 429.0298 | 108.508 | 154.7926 | 261.9292 | 376.9636 | 376.851 | 77.824 | 96.1354 | 109.4985 | 164.4433 | 269.4182 | 270.4081 |  | 260.0774 | 583.9358 |  | 85.9169 | 139.9376 | 237.1455 | 373.4078 | 390.2271 | 129.4247 | 164.7112 | 271.0039 | 405.9772 | 393.2391 | 90.6459 | 99.1927 | 112.058 | 161.4106 | 277.6625 | 376.2508 | 284.0019 | 243.9817 | 251.3725 | 133.1715 | 172.6982 | 267.6651 | 390.0691 | 403.5961 |  | 313.6312 |  |  | 197.4251 | 206.9014 | 322.0863 | 192.223 | 335.1318 | 187.4856 | 58.3856 | 62.6802 | 55.362 | 62.2921 | 59.7727 | 63.9018 | 54.5375 | 62.1529 | 213.3792 | 233.8512 | 222.9542 | 207.9175 | 390.7173 |  |  | 216.7216 |  | 183.9299 | 113.8627 | 167.862 | 117.2609 | 247.1234 | 148.0253 | 415.1241 | 430.462 | 397.809 | 286.6467 | 247.7239 | 245.4091 | 307.2793 | 409.4938 | 265.8608 | 264.0456 | 309.8024 | 261.8032 | 214.5161 | 137.8248 | 240.4888 | 142.6083 | 431.1516 | 246.6702 | 169.657 | 434.3024 |  | 218.2544 | 98.8467 | 101.2284 | 162.0308 | 282.5696 | 308.2937 | 314.124 | 289.2741 |  | 144.6782 | 140.7039 | 249.5661 | 390.443 | 429.3075 | 103.6054 | 144.5175 | 259.9626 | 413.259 | 428.4049 | 81.1301 | 99.3668 | 112.3882 | 160.6277 | 279.6285 | 250.7778 | 314.0756 | 289.4379 | 276.0811 | 268.2132 | 98.1889 | 136.5106 | 227.2674 | 380.1426 | 411.2671 | 120.1562 | 147.7664 | 271.2505 | 408.4834 | 410.6179 | 80.5594 | 99.6738 | 121.0318 | 172.3057 | 299.7134 | 225.1525 | 267.3834 | 260.244 | 304.5568 | 115.786 | 251.22 | 150.6399 | 393.3301 | 415.4731 | 327.9624 | 326.2885 |  |  | 203.8372 | 224.7294 | 212.0116 | 329.4113 | 207.9671 | 317.8098 |  | 227.3448 | 201.4569 | 211.5639 | 63.7171 | 98.9552 | 103.6796 |  | 424.8972 | 504.2853 | 516.3378 | 505.5573 | 674.2952 | 648.1943 | 471.4795 | [23 empty] | 210.6588 | 661.2447 | 9.9908 | 464.5913
15:22 | 6942 |  |  | -15.4371 | 20.4178 | 14.6428 | -1.1824 | 2.2109 | 2.5434 | -7.6537 | 1.9243 | 9.5632 | 2.235 | 0.1467 |  |  |  | -31.6876 | 18.8033 | 28.8007 | 3.8091 |  | -5.1716 | 3.3378 | 0.6189 | 2.4406 | 2.8679 | 1.6867 | 0.8991 | 350.1911 | 341.8671 | 200.8194 | 243.532 | 182.2108 | 168.1554 | 131.496 | 236.8952 | 141.6834 | 248.1539 | 393.9948 | 401.2396 | 193.6577 | 221.4508 | 316.366 | 346.2731 | 385.6886 |  |  | 264.3419 |  | 308.9521 | 114.5395 | 140.116 | 241.3148 | 386.883 | 381.4536 | 247.3555 | 162.6096 | 278.2331 | 406.7496 | 416.733 | 191.485 | 96.7321 | 115.6203 | 167.9633 | 280.9352 | 319.496 | 239.6638 | 315.5617 | 360.4878 | 108.2247 | 157.4798 | 277.2247 | 413.1193 | 428.9399 | 108.5161 | 154.801 | 261.9128 | 376.8888 | 376.7488 | 77.8541 | 96.1363 | 109.5249 | 164.4613 | 269.412 | 270.3941 |  | 259.978 | 583.8332 |  | 85.9051 | 139.9517 | 237.1312 | 373.3574 | 390.143 | 129.4366 | 164.7233 | 270.9974 | 405.9027 | 393.1334 | 90.6464 | 99.1897 | 112.0633 | 161.4159 | 277.6472 | 376.1915 | 283.9145 | 243.8789 | 251.2614 | 133.1752 | 172.7106 | 267.6664 | 390.0098 | 403.4975 |  | 313.5628 |  |  | 197.3389 | 206.8179 | 322.0152 | 192.1331 | 335.0797 | 187.3788 | 58.6545 | 62.5866 | 56.2439 | 61.8664 | 60.0936 | 63.8503 | 56.6539 | 62.6285 | 213.2883 | 233.758 | 222.8516 | 207.8211 | 390.6618 |  |  | 216.7074 |  | 183.9189 | 113.8551 | 167.8522 | 117.2616 | 247.1101 | 148.0318 | 415.0726 | 430.3597 | 397.7533 | 286.6091 | 247.7283 | 245.4604 | 307.3345 | 409.4403 | 265.8534 | 263.9504 | 309.7634 | 261.705 | 214.4862 | 137.8262 | 240.4955 | 142.5947 | 431.0489 | 246.6654 | 169.6679 | 434.2199 |  | 218.2463 | 98.8365 | 101.2348 | 162.0446 | 282.5617 | 308.2079 | 314.0336 | 289.1798 |  | 144.6756 | 140.7026 | 249.5422 | 390.4279 | 429.2197 | 103.6066 | 144.5132 | 259.9589 | 413.2037 | 428.3092 | 81.1476 | 99.3773 | 112.3977 | 160.638 | 279.6239 | 250.7539 | 314.0196 | 289.1618 | 276.0657 | 268.11 | 98.1881 | 136.5276 | 227.2954 | 380.1033 | 411.1793 | 120.1628 | 147.7772 | 271.2701 | 408.4429 | 410.5438 | 80.562 | 99.6832 | 121.0346 | 172.3149 | 299.7094 | 225.0816 | 267.3067 | 260.1484 | 304.4637 | 115.7924 | 251.2424 | 150.6601 | 393.273 | 415.3794 | 327.8549 | 326.1347 |  |  | 203.7573 | 224.6544 | 211.9376 | 329.3247 | 207.86 | 317.7869 |  | 227.2593 | 201.3629 | 211.4868 | 63.7111 | 98.9572 | 103.682 |  | 424.7618 | 504.2226 | 516.2319 | 505.2311 | 674.2694 | 648.7985 | 471.122 | [23 empty] | 210.5769 | 661.534 | 10.03 | 464.4922
15:22 | 6943 |  |  | -15.4062 | 20.3175 | 14.7121 | -1.1386 | 2.155 | 2.6766 | -7.725 | 1.9238 | 9.5609 | 2.2305 | 0.146 |  |  |  | -31.6762 | 18.7725 | 28.785 | 3.7673 |  | -5.1943 | 3.2354 | 0.6182 | 2.4363 | 2.8708 | 1.6841 | 1.9335 | 350.1565 | 341.8296 | 200.8148 | 243.5248 | 182.2062 | 168.1397 | 131.4894 | 236.8675 | 141.6901 | 248.1572 | 393.9452 | 401.1504 | 193.6595 | 221.4207 | 316.3597 | 346.2794 | 385.6614 |  |  | 264.2739 |  | 308.8942 | 114.5231 | 140.1343 | 241.3284 | 386.8274 | 381.3652 | 247.3616 | 162.6377 | 278.2199 | 406.6762 | 416.6371 | 191.5022 | 96.7353 | 115.6253 | 167.9748 | 280.9232 | 319.3914 | 239.5881 | 315.4813 | 360.4233 | 108.2387 | 157.4901 | 277.2241 | 413.058 | 428.8295 | 108.5221 | 154.8039 | 261.8943 | 376.809 | 376.6491 | 77.8524 | 96.1362 | 109.5236 | 164.4647 | 269.3919 | 270.42 |  | 259.8668 | 583.7162 |  | 85.9179 | 139.9531 | 237.1519 | 373.2879 | 390.0508 | 129.4555 | 164.7418 | 270.9895 | 405.8311 | 393.0536 | 90.6693 | 99.1852 | 112.0702 | 161.432 | 277.6348 | 376.1366 | 283.8284 | 243.7494 | 251.1413 | 133.172 | 172.7193 | 267.6629 | 389.9504 | 403.4054 |  | 313.4654 |  |  | 197.2616 | 206.74 | 321.9338 | 192.0195 | 335.011 | 187.2689 | 58.9737 | 62.7831 | 56.9691 | 61.5433 | 60.4552 | 63.9034 | 58.1406 | 62.7009 | 213.1903 | 233.6598 | 222.75 | 207.7322 | 390.6028 |  |  | 216.6948 |  | 183.9123 | 113.8459 | 167.839 | 117.2494 | 247.0849 | 148.044 | 415.0122 | 430.2588 | 397.6907 | 286.5507 | 247.7526 | 245.5217 | 307.3929 | 409.3987 | 265.8931 | 263.8687 | 309.7169 | 261.6166 | 214.4607 | 137.8389 | 240.5135 | 142.5801 | 430.9465 | 246.6757 | 169.6935 | 434.1393 |  | 218.2541 | 98.8441 | 101.2479 | 162.0592 | 282.5512 | 308.119 | 313.9524 | 289.0952 |  | 144.6829 | 140.72 | 249.5562 | 390.3961 | 429.1348 | 103.6217 | 144.504 | 259.9656 | 413.159 | 428.2171 | 81.1515 | 99.3793 | 112.4141 | 160.649 | 279.624 | 250.7405 | 313.9631 | 288.8857 | 276.0779 | 268.0099 | 98.1776 | 136.5539 | 227.3152 | 380.0743 | 411.093 | 120.1849 | 147.8036 | 271.2829 | 408.4053 | 410.4659 | 80.5616 | 99.6846 | 121.0474 | 172.3385 | 299.6892 | 225.0127 | 267.2286 | 260.0623 | 304.3606 | 115.7958 | 251.2438 | 150.6697 | 393.2278 | 415.2859 | 327.763 | 325.9853 |  |  | 203.6688 | 224.5692 | 211.8612 | 329.242 | 207.7451 | 317.7708 |  | 227.1787 | 201.2762 | 211.3967 | 63.7145 | 98.9844 | 103.6871 |  | 424.6594 | 504.1607 | 516.1507 | 505.2705 | 674.1896 | 648.5274 | 471.0846 | [23 empty] | 210.494 | 661.3585 | 9.9843 | 464.4101
15:22 | 6944 |  |  | -15.4287 | 20.1761 | 14.4949 | -1.1335 | 2.2064 | 2.6567 | -7.7148 | 1.9216 | 9.5499 | 2.2352 | 0.1458 |  |  |  | -31.7648 | 18.7605 | 28.7749 | 3.7806 |  | -5.153 | 3.285 | 0.6184 | 2.4378 | 2.8703 | 1.6831 | 2.011 | 350.13 | 341.8012 | 200.8163 | 243.52 | 182.2046 | 168.1201 | 131.4841 | 236.8587 | 141.6987 | 248.1624 | 393.8859 | 401.0567 | 193.6641 | 221.4151 | 316.3461 | 346.3054 | 385.6431 |  |  | 264.2026 |  | 308.8423 | 114.5394 | 140.1557 | 241.3399 | 386.7738 | 381.2759 | 247.3759 | 162.6624 | 278.2263 | 406.6155 | 416.5428 | 191.5254 | 96.7387 | 115.6417 | 167.9897 | 280.9175 | 319.289 | 239.513 | 315.4034 | 360.3624 | 108.2656 | 157.5119 | 277.2228 | 412.9991 | 428.73 | 108.5207 | 154.8069 | 261.8758 | 376.7241 | 376.5583 | 77.8604 | 96.1399 | 109.5269 | 164.4872 | 269.4024 | 270.441 |  | 259.7584 | 583.606 |  | 85.9213 | 139.9682 | 237.1572 | 373.2343 | 389.9674 | 129.46 | 164.7503 | 270.9849 | 405.7541 | 392.9743 | 90.6921 | 99.1762 | 112.0747 | 161.4576 | 277.6188 | 376.0952 | 283.7438 | 243.5993 | 251.0085 | 133.157 | 172.7308 | 267.664 | 389.8963 | 403.3094 |  | 313.3879 |  |  | 197.1858 | 206.6627 | 321.8672 | 191.9221 | 334.9502 | 187.1847 | 58.7251 | 62.8226 | 58.101 | 61.5448 | 60.6944 | 63.9068 | 59.0275 | 62.124 | 213.0894 | 233.5506 | 222.6502 | 207.6345 | 390.5498 |  |  | 216.6846 |  | 183.8997 | 113.8496 | 167.8251 | 117.2414 | 247.0766 | 148.0628 | 414.9534 | 430.1604 | 397.6401 | 286.4954 | 247.7629 | 245.5842 | 307.4258 | 409.3648 | 265.9289 | 263.7902 | 309.6469 | 261.5384 | 214.4644 | 137.8577 | 240.533 | 142.5833 | 430.8476 | 246.6805 | 169.7099 | 434.0576 |  | 218.2519 | 98.8436 | 101.2569 | 162.0761 | 282.5291 | 308.0253 | 313.8764 | 289.0082 |  | 144.6898 | 140.7368 | 249.5921 | 390.3353 | 429.0364 | 103.6328 | 144.525 | 259.9857 | 413.1051 | 428.139 | 81.1592 | 99.3844 | 112.4289 | 160.6624 | 279.6234 | 250.7654 | 313.9339 | 288.6225 | 276.1363 | 267.9117 | 98.1644 | 136.5673 | 227.3193 | 380.0381 | 410.9974 | 120.1882 | 147.8127 | 271.2951 | 408.3703 | 410.3942 | 80.5623 | 99.6755 | 121.0419 | 172.3384 | 299.6751 | 224.9338 | 267.1474 | 259.9812 | 304.2665 | 115.8088 | 251.2554 | 150.6813 | 393.1819 | 415.1962 | 327.6849 | 325.8699 |  |  | 203.5805 | 224.4764 | 211.7791 | 329.1775 | 207.6186 | 317.7732 |  | 227.0973 | 201.1905 | 211.3145 | 63.7355 | 98.9474 | 103.7067 |  | 424.5915 | 504.1025 | 516.0558 | 505.4504 | 674.1752 | 648.1991 | 471.3758 | [23 empty] | 210.4109 | 661.1871 | 9.8821 | 464.347
15:22 | 6945 |  |  | -15.3634 | 20.2542 | 14.5682 | -1.0128 | 2.1043 | 2.631 | -7.771 | 1.9193 | 9.5449 | 2.2321 | 0.1457 |  |  |  | -31.7791 | 18.712 | 28.7268 | 3.6572 |  | -5.1821 | 3.2906 | 0.618 | 2.4323 | 2.8683 | 1.6829 | 2.8136 | 350.0955 | 341.7705 | 200.8101 | 243.5128 | 182.1972 | 168.1022 | 131.4884 | 236.8659 | 141.705 | 248.1598 | 393.8112 | 400.9543 | 193.6696 | 221.4229 | 316.3512 | 346.3114 | 385.6327 |  |  | 264.1173 |  | 308.7787 | 114.5573 | 140.1674 | 241.3444 | 386.7164 | 381.1699 | 247.381 | 162.6579 | 278.2121 | 406.5549 | 416.4386 | 191.5406 | 96.7511 | 115.6503 | 168.0063 | 280.9048 | 319.1846 | 239.4427 | 315.3254 | 360.3049 | 108.2861 | 157.5351 | 277.2245 | 412.9391 | 428.642 | 108.5177 | 154.8097 | 261.8605 | 376.6421 | 376.4737 | 77.8746 | 96.142 | 109.5402 | 164.5002 | 269.3967 | 270.4042 |  | 259.6568 | 583.4995 |  | 85.9218 | 139.9695 | 237.1506 | 373.1839 | 389.8796 | 129.4683 | 164.7525 | 270.9704 | 405.6773 | 392.8778 | 90.715 | 99.1632 | 112.0711 | 161.4723 | 277.6067 | 376.0515 | 283.6528 | 243.4269 | 250.86 | 133.1487 | 172.7317 | 267.6578 | 389.8361 | 403.209 |  | 313.3232 |  |  | 197.1122 | 206.598 | 321.8115 | 191.8522 | 334.9292 | 187.125 | 58.0142 | 62.7108 | 58.8156 | 61.8188 | 60.3988 | 63.944 | 58.9548 | 61.7177 | 212.9972 | 233.4578 | 222.566 | 207.53 | 390.4936 |  |  | 216.6621 |  | 183.887 | 113.8469 | 167.8073 | 117.2308 | 247.0816 | 148.066 | 414.8901 | 430.0608 | 397.5858 | 286.4731 | 247.7688 | 245.6397 | 307.4688 | 409.3284 | 265.9032 | 263.7104 | 309.5734 | 261.4668 | 214.4806 | 137.8687 | 240.5429 | 142.6027 | 430.7473 | 246.6826 | 169.723 | 433.9878 |  | 218.2482 | 98.8456 | 101.2635 | 162.0972 | 282.5238 | 307.9394 | 313.7992 | 288.9182 |  | 144.7006 | 140.7546 | 249.6208 | 390.3061 | 428.935 | 103.637 | 144.5462 | 259.9881 | 413.0422 | 428.0545 | 81.1757 | 99.399 | 112.4382 | 160.6812 | 279.6171 | 250.8636 | 313.9415 | 288.3776 | 276.2324 | 267.825 | 98.1647 | 136.5802 | 227.3392 | 380.0021 | 410.9112 | 120.193 | 147.8195 | 271.3192 | 408.3366 | 410.3311 | 80.5677 | 99.6805 | 121.0533 | 172.3575 | 299.6716 | 224.8627 | 267.0627 | 259.8923 | 304.1743 | 115.8148 | 251.2762 | 150.697 | 393.1286 | 415.1107 | 327.6217 | 325.7737 |  |  | 203.5041 | 224.4009 | 211.703 | 329.1203 | 207.5074 | 317.809 |  | 227.0037 | 201.1046 | 211.2282 | 63.7392 | 98.9707 | 103.7076 |  | 424.4595 | 504.0369 | 515.9414 | 504.9894 | 673.6263 | 648.3323 | 471.5389 | [23 empty] | 210.3318 | 660.9793 | 9.8508 | 464.2482
15:22 | 6946 |  |  | -15.3785 | 20.1749 | 14.4972 | -1.1126 | 2.0692 | 2.5731 | -7.8631 | 1.9187 | 9.5397 | 2.2261 | 0.1448 |  |  |  | -31.8501 | 18.6193 | 28.6884 | 3.6705 |  | -5.1348 | 3.3976 | 0.618 | 2.4295 | 2.8693 | 1.6821 | 3.1034 | 350.0568 | 341.7376 | 200.8017 | 243.5047 | 182.1854 | 168.0864 | 131.4876 | 236.8697 | 141.7154 | 248.1755 | 393.7522 | 400.8601 | 193.6608 | 221.4028 | 316.3413 | 346.321 | 385.6254 |  |  | 264.0365 |  | 308.7148 | 114.558 | 140.1731 | 241.3532 | 386.6551 | 381.066 | 247.3457 | 162.6691 | 278.2019 | 406.4735 | 416.3377 | 191.5367 | 96.7516 | 115.6538 | 168.0114 | 280.887 | 319.0699 | 239.3676 | 315.232 | 360.2352 | 108.2618 | 157.5489 | 277.2174 | 412.8722 | 428.5494 | 108.5166 | 154.8162 | 261.8397 | 376.562 | 376.3813 | 77.885 | 96.1413 | 109.5524 | 164.5139 | 269.3747 | 270.3646 |  | 259.5469 | 583.3943 |  | 85.9407 | 139.9737 | 237.1575 | 373.1281 | 389.7891 | 129.5058 | 164.7623 | 270.9654 | 405.6053 | 392.7791 | 90.7374 | 99.1606 | 112.0769 | 161.4871 | 277.6049 | 376.0178 | 283.5681 | 243.2529 | 250.7128 | 133.1549 | 172.7413 | 267.6652 | 389.7776 | 403.1148 |  | 313.261 |  |  | 197.0325 | 206.5257 | 321.7384 | 191.757 | 334.8812 | 187.0444 | 57.7757 | 62.5172 | 58.8238 | 62.0434 | 59.877 | 64.0518 | 59.3139 | 61.8083 | 212.905 | 233.3764 | 222.4794 | 207.4333 | 390.4347 |  |  | 216.6411 |  | 183.8906 | 113.8424 | 167.7947 | 117.2194 | 247.0786 | 148.082 | 414.8345 | 429.9578 | 397.5347 | 286.4318 | 247.7971 | 245.6873 | 307.5318 | 409.2885 | 265.8764 | 263.6209 | 309.5035 | 261.3855 | 214.4783 | 137.8848 | 240.5542 | 142.6148 | 430.6529 | 246.682 | 169.7471 | 433.9207 |  | 218.2535 | 98.8533 | 101.2764 | 162.1214 | 282.5231 | 307.8571 | 313.726 | 288.8305 |  | 144.7092 | 140.7682 | 249.6338 | 390.2864 | 428.8444 | 103.6384 | 144.542 | 259.9829 | 412.9705 | 427.9503 | 81.1821 | 99.4109 | 112.4434 | 160.6936 | 279.6184 | 250.9758 | 313.9431 | 288.1449 | 276.3018 | 267.737 | 98.1719 | 136.5875 | 227.3598 | 379.9602 | 410.8293 | 120.2076 | 147.8474 | 271.3389 | 408.2889 | 410.2557 | 80.5814 | 99.6911 | 121.0764 | 172.3914 | 299.6626 | 224.7926 | 266.9854 | 259.8024 | 304.0725 | 115.8241 | 251.2832 | 150.713 | 393.0811 | 415.0256 | 327.5634 | 325.6908 |  |  | 203.4251 | 224.3209 | 211.6244 | 329.0545 | 207.3912 | 317.8233 |  | 226.9266 | 201.0182 | 211.1503 | 63.7375 | 98.9974 | 103.7106 |  | 424.3923 | 503.9606 | 515.8546 | 505.625 | 674.5173 | 648.4084 | 471.7115 | [23 empty] | 210.253 | 661.4629 | 9.7053 | 464.1764
15:22 | 6947 |  |  | -15.4235 | 20.2221 | 14.5686 | -1.0783 | 2.0133 | 2.5832 | -7.786 | 1.9201 | 9.5325 | 2.2271 | 0.1458 |  |  |  | -31.9292 | 18.681 | 28.849 | 3.7071 |  | -5.139 | 3.2751 | 0.6196 | 2.43 | 2.8691 | 1.6816 | 3.3762 | 350.0233 | 341.7031 | 200.7946 | 243.4895 | 182.184 | 168.0732 | 131.4875 | 236.8416 | 141.743 | 248.1942 | 393.7065 | 400.7782 | 193.6568 | 221.3907 | 316.3099 | 346.3102 | 385.6298 |  |  | 263.9567 |  | 308.65 | 114.5419 | 140.1732 | 241.358 | 386.5866 | 380.9636 | 247.3094 | 162.6928 | 278.2057 | 406.3984 | 416.2377 | 191.5245 | 96.7558 | 115.6639 | 168.0139 | 280.8733 | 318.9547 | 239.2894 | 315.138 | 360.5892 | 108.227 | 157.5522 | 277.2094 | 412.8011 | 428.453 | 108.5242 | 154.8253 | 261.8226 | 376.479 | 376.2792 | 77.8892 | 96.1445 | 109.5596 | 164.5186 | 269.3422 | 270.3944 |  | 259.4417 | 583.2869 |  | 85.9427 | 139.9777 | 237.1565 | 373.0666 | 389.6963 | 129.5167 | 164.7677 | 270.9532 | 405.5272 | 392.6842 | 90.7652 | 99.1555 | 112.074 | 161.4976 | 277.5844 | 375.9734 | 283.4891 | 243.078 | 250.5671 | 133.1665 | 172.7625 | 267.6676 | 389.7269 | 403.0218 |  | 313.2011 |  |  | 196.9471 | 206.4424 | 321.6848 | 191.6811 | 334.8273 | 186.96 | 58.2276 | 62.4103 | 59.3645 | 61.7447 | 59.6236 | 64.0892 | 60.2406 | 62.0368 | 212.8031 | 233.2887 | 222.3845 | 207.3301 | 390.3783 |  |  | 216.6277 |  | 183.8935 | 113.8439 | 167.7886 | 117.2116 | 247.0532 | 148.1014 | 414.7849 | 429.8495 | 397.4898 | 286.3624 | 247.8019 | 245.7281 | 307.5728 | 409.2403 | 265.8331 | 263.5271 | 309.4366 | 261.2952 | 214.4509 | 137.8984 | 240.5668 | 142.6045 | 430.5567 | 246.6841 | 169.7675 | 433.84 |  | 218.2553 | 98.8495 | 101.2855 | 162.1417 | 282.5079 | 307.7655 | 313.6509 | 288.74 |  | 144.7077 | 140.7816 | 249.6444 | 390.2549 | 428.7547 | 103.6385 | 144.5467 | 259.9945 | 412.9244 | 427.8631 | 81.1921 | 99.3986 | 112.4553 | 160.7 | 279.6251 | 251.0188 | 313.9266 | 287.9038 | 276.3354 | 267.6522 | 98.1724 | 136.5907 | 227.377 | 379.9091 | 410.739 | 120.2087 | 147.8673 | 271.3518 | 408.2403 | 410.1854 | 80.5904 | 99.6741 | 121.0889 | 172.4071 | 299.6434 | 224.7096 | 266.9111 | 259.7142 | 303.9681 | 115.8243 | 251.2783 | 150.7214 | 393.0366 | 414.9363 | 327.4901 | 325.5871 |  |  | 203.3468 | 224.2377 | 211.5495 | 328.9887 | 207.2531 | 317.8197 |  | 226.8391 | 200.9331 | 211.074 | 63.7332 | 98.9745 | 103.712 |  | 424.3021 | 503.8702 | 515.7599 | 505.9237 | 674.6743 | 649.3614 | 472.1713 | [23 empty] | 210.1712 | 662.0178 | 9.763 | 464.0861
15:22 | 6948 |  |  | -15.4286 | 20.178 | 14.5531 | -1.169 | 2.0584 | 2.5152 | -7.8436 | 1.9203 | 9.528 | 2.2292 | 0.1455 |  |  |  | -31.8065 | 18.547 | 28.8161 | 3.7139 |  | -5.1412 | 3.3229 | 0.6185 | 2.4262 | 2.8645 | 1.6805 | 1.8832 | 349.9906 | 341.6745 | 200.7877 | 243.4822 | 182.1783 | 168.0665 | 131.4854 | 236.8135 | 141.774 | 248.1977 | 393.6613 | 400.6933 | 193.6645 | 221.4043 | 316.2716 | 346.2738 | 385.5989 |  |  | 263.8894 |  | 308.5897 | 114.532 | 140.1802 | 241.353 | 386.5234 | 380.8602 | 247.2925 | 162.6993 | 278.2027 | 406.3357 | 416.1444 | 191.5255 | 96.78 | 115.6714 | 168.0312 | 280.8611 | 318.8524 | 239.2218 | 315.0678 | 360.9597 | 108.2103 | 157.568 | 277.204 | 412.7366 | 428.3478 | 108.5298 | 154.8299 | 261.8025 | 376.3932 | 376.1888 | 77.8628 | 96.1439 | 109.566 | 164.5195 | 269.326 | 270.4958 |  | 259.3408 | 583.1704 |  | 85.9472 | 139.9711 | 237.1707 | 372.98 | 389.5921 | 129.5215 | 164.7723 | 270.9351 | 405.4526 | 392.5867 | 90.7865 | 99.1476 | 112.074 | 161.5113 | 277.5633 | 375.9163 | 283.4077 | 242.9107 | 250.4165 | 133.179 | 172.7678 | 267.6613 | 389.6689 | 402.9301 |  | 313.1225 |  |  | 196.8677 | 206.3652 | 321.6535 | 191.6399 | 334.8147 | 186.8962 | 58.7161 | 62.3348 | 59.9431 | 61.0277 | 59.7434 | 64.1454 | 60.1646 | 62.0664 | 212.7122 | 233.2094 | 222.3014 | 207.2239 | 390.3193 |  |  | 216.6154 |  | 183.8802 | 113.8432 | 167.7728 | 117.2069 | 247.0442 | 148.1064 | 414.7268 | 429.7477 | 397.4301 | 286.2884 | 247.7996 | 245.7709 | 307.6161 | 409.1873 | 265.7479 | 263.4471 | 309.3796 | 261.2081 | 214.4364 | 137.8966 | 240.5769 | 142.6116 | 430.4516 | 246.6853 | 169.7806 | 433.7499 |  | 218.2627 | 98.8389 | 101.2847 | 162.1504 | 282.4915 | 307.6682 | 313.5694 | 288.6488 |  | 144.7027 | 140.8082 | 249.6584 | 390.204 | 428.6713 | 103.6494 | 144.5657 | 260.0076 | 412.8746 | 427.7908 | 81.2064 | 99.3889 | 112.47 | 160.7204 | 279.6156 | 251.0052 | 313.9037 | 287.648 | 276.3582 | 267.5773 | 98.1781 | 136.6045 | 227.4074 | 379.865 | 410.6599 | 120.214 | 147.89 | 271.3565 | 408.202 | 410.1098 | 80.5781 | 99.6665 | 121.0955 | 172.4085 | 299.638 | 224.63 | 266.8319 | 259.624 | 303.8646 | 115.8223 | 251.2982 | 150.7396 | 392.9742 | 414.845 | 327.4168 | 325.4918 |  |  | 203.2749 | 224.1614 | 211.4805 | 328.9451 | 207.1257 | 317.7996 |  | 226.7708 | 200.8707 | 210.9956 | 63.7314 | 98.9927 | 103.7235 |  | 424.1875 | 503.851 | 515.685 | 505.1862 | 673.4917 | 648.1324 | 471.4795 | [23 empty] | 210.0984 | 660.8121 | 9.6947 | 464.0192
15:22 | 6949 |  |  | -15.4012 | 20.2319 | 14.3795 | -1.1747 | 2.0493 | 2.5694 | -7.7566 | 1.9196 | 9.53 | 2.2258 | 0.1442 |  |  |  | -31.865 | 18.4101 | 28.9049 | 3.7458 |  | -5.2171 | 3.3258 | 0.6182 | 2.425 | 2.8687 | 1.681 | 2.6804 | 349.9551 | 341.654 | 200.7825 | 243.4825 | 182.1661 | 168.053 | 131.4784 | 236.8268 | 141.7803 | 248.2044 | 393.6105 | 400.5962 | 193.6599 | 221.4008 | 316.2588 | 346.2499 | 385.5586 |  |  | 263.8268 |  | 308.5406 | 114.5638 | 140.2061 | 241.3661 | 386.4743 | 380.7655 | 247.2991 | 162.713 | 278.2012 | 406.2653 | 416.0503 | 191.5207 | 96.7877 | 115.6803 | 168.0436 | 280.852 | 318.7438 | 239.1573 | 315.0012 | 360.9021 | 108.2334 | 157.5872 | 277.2001 | 412.6743 | 428.2601 | 108.5351 | 154.8393 | 261.7797 | 376.321 | 376.0899 | 77.8631 | 96.1473 | 109.5878 | 164.5459 | 269.3496 | 270.4674 |  | 259.2464 | 583.0751 |  | 85.9653 | 140.0027 | 237.1767 | 372.9575 | 389.5312 | 129.5553 | 164.7883 | 270.9485 | 405.3836 | 392.4909 | 90.7916 | 99.1615 | 112.0952 | 161.5311 | 277.5634 | 375.8717 | 283.3302 | 242.7758 | 250.2668 | 133.1862 | 172.7741 | 267.6699 | 389.6149 | 402.8427 |  | 313.0379 |  |  | 196.7904 | 206.287 | 321.5743 | 191.5499 | 334.8 | 186.8161 | 59.2361 | 61.8971 | 59.6092 | 60.633 | 59.8209 | 64.2064 | 60.0018 | 62.0932 | 212.6186 | 233.1291 | 222.2197 | 207.1329 | 390.2633 |  |  | 216.603 |  | 183.8608 | 113.8427 | 167.7634 | 117.2062 | 247.0556 | 148.1223 | 414.6696 | 429.646 | 397.3733 | 286.2234 | 247.7771 | 245.818 | 307.6584 | 409.1384 | 265.6397 | 263.3641 | 309.3352 | 261.1337 | 214.4385 | 137.9027 | 240.5859 | 142.6331 | 430.3464 | 246.6825 | 169.7906 | 433.6769 |  | 218.2678 | 98.8336 | 101.29 | 162.1642 | 282.4813 | 307.5788 | 313.4872 | 288.5637 |  | 144.7045 | 140.8208 | 249.6611 | 390.1434 | 428.5733 | 103.6615 | 144.5807 | 260.0162 | 412.8265 | 427.7086 | 81.2104 | 99.3629 | 112.4746 | 160.7373 | 279.6112 | 250.9668 | 313.8578 | 287.3915 | 276.3495 | 267.4998 | 98.1837 | 136.6131 | 227.4264 | 379.8236 | 410.5811 | 120.2331 | 147.9083 | 271.382 | 408.1751 | 410.0408 | 80.5704 | 99.6773 | 121.0929 | 172.4123 | 299.6303 | 224.554 | 266.751 | 259.5227 | 303.7591 | 115.8351 | 251.3242 | 150.7772 | 392.9192 | 414.7434 | 327.3424 | 325.4089 |  |  | 203.1949 | 224.0723 | 211.3972 | 328.8994 | 207.0265 | 317.7326 |  | 226.6786 | 200.7889 | 210.9236 | 63.7277 | 98.9753 | 103.7329 |  | 424.0841 | 503.7913 | 515.6016 | 505.2256 | 674.2154 | 648.4798 | 471.5658 | [23 empty] | 210.0166 | 661.3476 | 9.6606 | 463.9377
15:22 | 6950 |  |  | -15.5349 | 20.1545 | 14.2776 | -1.1273 | 2.0095 | 2.6 | -7.7404 | 1.921 | 9.5245 | 2.2241 | 0.1439 |  |  |  | -31.9705 | 18.3871 | 28.7387 | 3.6735 |  | -5.1923 | 3.2788 | 0.6175 | 2.4195 | 2.8662 | 1.6812 | 2.7061 | 349.9114 | 341.6182 | 200.7769 | 243.4673 | 182.155 | 168.0251 | 131.4701 | 236.7891 | 141.7803 | 248.2193 | 393.5546 | 400.5081 | 193.6603 | 221.384 | 316.2669 | 346.238 | 385.5166 |  |  | 263.7497 |  | 308.4784 | 114.5578 | 140.2244 | 241.3783 | 386.4159 | 380.6684 | 247.2967 | 162.7255 | 278.1943 | 406.1943 | 415.9473 | 191.5176 | 96.7867 | 115.6918 | 168.0524 | 280.8399 | 318.6329 | 239.0956 | 314.9248 | 360.8343 | 108.2744 | 157.6023 | 277.2003 | 412.6093 | 428.1698 | 108.5476 | 154.8595 | 261.7601 | 376.2484 | 375.9901 | 77.8944 | 96.1602 | 109.6009 | 164.5571 | 269.3469 | 270.38 |  | 259.1556 | 582.9863 |  | 85.9609 | 140.0535 | 237.1561 | 372.9677 | 389.4803 | 129.5593 | 164.8017 | 270.9425 | 405.3096 | 392.396 | 90.7926 | 99.1682 | 112.1126 | 161.5358 | 277.5552 | 375.8342 | 283.2489 | 242.6836 | 250.1181 | 133.1898 | 172.7947 | 267.6815 | 389.5646 | 402.7499 |  | 312.9642 |  |  | 196.7136 | 206.2083 | 321.5155 | 191.486 | 334.7822 | 186.7317 | 60.0176 | 61.801 | 58.6586 | 60.734 | 59.589 | 64.1967 | 59.7962 | 62.1384 | 212.5182 | 233.0418 | 222.1324 | 207.0361 | 390.2035 |  |  | 216.5855 |  | 183.8506 | 113.8408 | 167.7489 | 117.1962 | 247.0445 | 148.1401 | 414.6104 | 429.5381 | 397.3219 | 286.1608 | 247.7593 | 245.873 | 307.6951 | 409.1027 | 265.5496 | 263.2832 | 309.3134 | 261.0805 | 214.4355 | 137.9247 | 240.5916 | 142.6248 | 430.2423 | 246.6899 | 169.8106 | 433.5975 |  | 218.2669 | 98.8291 | 101.297 | 162.1852 | 282.4787 | 307.4931 | 313.4104 | 288.4791 |  | 144.7136 | 140.8256 | 249.6835 | 390.1172 | 428.4709 | 103.6689 | 144.6092 | 260.0319 | 412.7986 | 427.6371 | 81.2157 | 99.2865 | 112.4895 | 160.7458 | 279.626 | 250.8887 | 313.8102 | 287.1339 | 276.3248 | 267.4269 | 98.2102 | 136.647 | 227.4599 | 379.8007 | 410.5061 | 120.2544 | 147.9233 | 271.4084 | 408.1402 | 409.9779 | 80.5944 | 99.6872 | 121.0964 | 172.4341 | 299.6282 | 224.4892 | 266.6636 | 259.4219 | 303.6597 | 115.8401 | 251.317 | 150.7859 | 392.8727 | 414.6569 | 327.2695 | 325.3354 |  |  | 203.1149 | 223.9915 | 211.3202 | 328.8549 | 206.9357 | 317.676 |  | 226.6014 | 200.7217 | 210.8538 | 63.7372 | 98.9785 | 103.7423 |  | 423.8488 | 503.7061 | 515.5324 | 505.428 | 673.848 | 648.1132 | 471.0296 | [23 empty] | 209.9407 | 660.9806 | 9.4663 | 463.7774
15:22 | 6951 |  |  | -15.5591 | 20.1527 | 14.2542 | -1.197 | 2.0734 | 2.597 | -7.7928 | 1.9215 | 9.5201 | 2.2211 | 0.1437 |  |  |  | -32.0223 | 18.3791 | 28.68 | 3.6483 |  | -5.2216 | 3.3036 | 0.6167 | 2.4205 | 2.8647 | 1.682 | 1.0432 | 349.8743 | 341.581 | 200.7747 | 243.4558 | 182.1486 | 168.0061 | 131.4647 | 236.758 | 141.7822 | 248.2373 | 393.5055 | 400.4212 | 193.6603 | 221.3639 | 316.2427 | 346.2339 | 385.4937 |  |  | 263.6661 |  | 308.4213 | 114.5282 | 140.2322 | 241.3782 | 386.3483 | 380.5662 | 247.2668 | 162.7016 | 278.1791 | 406.1244 | 415.8475 | 191.5256 | 96.7983 | 115.6918 | 168.061 | 280.8296 | 318.528 | 239.031 | 314.8409 | 360.7646 | 108.262 | 157.6111 | 277.1929 | 412.5543 | 428.0641 | 108.5459 | 154.8689 | 261.7388 | 376.1627 | 375.8962 | 77.8914 | 96.164 | 109.6063 | 164.557 | 269.3101 | 270.4187 |  | 259.0619 | 582.8779 |  | 85.9551 | 140.059 | 237.165 | 372.8924 | 389.3758 | 129.5355 | 164.8147 | 270.9221 | 405.2373 | 392.2996 | 90.7956 | 99.1677 | 112.1339 | 161.5487 | 277.5535 | 375.7973 | 283.1659 | 242.6307 | 249.9879 | 133.2056 | 172.8154 | 267.6869 | 389.5102 | 402.6541 |  | 312.8848 |  |  | 196.6387 | 206.1344 | 321.4716 | 191.4049 | 334.7904 | 186.6892 | 60.2326 | 62.262 | 57.4561 | 60.7648 | 59.5081 | 64.1624 | 59.2675 | 62.1502 | 212.4216 | 232.9592 | 222.0407 | 206.9396 | 390.1422 |  |  | 216.5638 |  | 183.8446 | 113.8353 | 167.7288 | 117.1806 | 247.0279 | 148.1464 | 414.5514 | 429.4345 | 397.258 | 286.0848 | 247.7536 | 245.929 | 307.7276 | 409.0749 | 265.4947 | 263.206 | 309.3015 | 261.0343 | 214.4315 | 137.9453 | 240.6009 | 142.6165 | 430.1457 | 246.69 | 169.8318 | 433.5163 |  | 218.2656 | 98.8341 | 101.3048 | 162.2117 | 282.475 | 307.4032 | 313.3361 | 288.3952 |  | 144.7256 | 140.8463 | 249.7001 | 390.0826 | 428.3723 | 103.6691 | 144.6269 | 260.0417 | 412.7307 | 427.5504 | 81.2325 | 99.2303 | 112.5125 | 160.7636 | 279.6237 | 250.7816 | 313.8058 | 286.8681 | 276.2963 | 267.347 | 98.2273 | 136.6612 | 227.484 | 379.7692 | 410.4246 | 120.2654 | 147.9421 | 271.4125 | 408.0921 | 409.9002 | 80.6184 | 99.6863 | 121.1173 | 172.4555 | 299.6255 | 224.4152 | 266.5899 | 259.337 | 303.577 | 115.8375 | 251.3146 | 150.7827 | 392.8235 | 414.5818 | 327.1968 | 325.2634 |  |  | 203.0348 | 223.9177 | 211.257 | 328.8201 | 206.856 | 317.5894 |  | 226.5187 | 200.6392 | 210.7866 | 63.741 | 98.9705 | 103.7403 |  | 423.6277 | 503.6479 | 515.4102 | 505.428 | 674.1571 | 647.7419 | 470.9061 | [23 empty] | 209.8659 | 660.9495 | 9.3887 | 463.6378
15:22 | 6952 |  |  | -15.5816 | 20.1678 | 14.2945 | -1.238 | 2.1164 | 2.6205 | -7.7207 | 1.9222 | 9.5208 | 2.2237 | 0.1456 |  |  |  | -31.912 | 18.482 | 28.8465 | 3.774 |  | -5.1066 | 3.368 | 0.6161 | 2.4147 | 2.8609 | 1.6817 | 2.699 | 349.8439 | 341.5527 | 200.7713 | 243.4507 | 182.1465 | 168.0002 | 131.4697 | 236.7765 | 141.797 | 248.2471 | 393.4516 | 400.3322 | 193.652 | 221.3245 | 316.1937 | 346.2121 | 385.473 |  |  | 263.5954 |  | 308.3818 | 114.5319 | 140.2404 | 241.3823 | 386.2861 | 380.4684 | 247.2708 | 162.7094 | 278.1608 | 406.0464 | 415.7457 | 191.5179 | 96.8066 | 115.6962 | 168.0658 | 280.8143 | 318.4119 | 238.9511 | 314.7502 | 360.6954 | 108.2676 | 157.6105 | 277.1799 | 412.5008 | 427.9614 | 108.5395 | 154.8617 | 261.7166 | 376.0758 | 375.7968 | 77.8948 | 96.1665 | 109.6182 | 164.5775 | 269.2962 | 270.3969 |  | 258.9704 | 582.7785 |  | 85.9671 | 140.0442 | 237.1818 | 372.802 | 389.2768 | 129.5312 | 164.8251 | 270.9161 | 405.1667 | 392.2001 | 90.7984 | 99.1727 | 112.1532 | 161.5728 | 277.5521 | 375.7672 | 283.0702 | 242.5764 | 249.866 | 133.2212 | 172.821 | 267.6858 | 389.455 | 402.5641 |  | 312.8209 |  |  | 196.5533 | 206.0557 | 321.3779 | 191.2575 | 334.7888 | 186.6282 | 60.1856 | 62.6005 | 56.0369 | 60.681 | 59.691 | 64.1164 | 59.0478 | 62.0521 | 212.3206 | 232.8691 | 221.9468 | 206.8382 | 390.0862 |  |  | 216.5466 |  | 183.8445 | 113.8353 | 167.7281 | 117.1882 | 247.0146 | 148.1622 | 414.502 | 429.3422 | 397.2022 | 286.0371 | 247.7455 | 245.9759 | 307.7589 | 409.0374 | 265.3979 | 263.1238 | 309.2515 | 260.971 | 214.4218 | 137.9503 | 240.6117 | 142.6105 | 430.0521 | 246.6853 | 169.8566 | 433.4444 |  | 218.2724 | 98.8363 | 101.3178 | 162.2274 | 282.4688 | 307.3138 | 313.2567 | 288.3129 |  | 144.7286 | 140.8676 | 249.7215 | 390.055 | 428.2718 | 103.67 | 144.6358 | 260.0455 | 412.6541 | 427.4624 | 81.2392 | 99.2595 | 112.5292 | 160.7734 | 279.6137 | 251.7231 | 313.8688 | 286.5948 | 276.2675 | 267.263 | 98.2012 | 136.668 | 227.4876 | 379.7265 | 410.3288 | 120.2655 | 147.9572 | 271.4215 | 408.0497 | 409.8184 | 80.6347 | 99.6866 | 121.1312 | 172.4695 | 299.6042 | 224.3228 | 266.514 | 259.2503 | 303.4843 | 115.8372 | 251.3354 | 150.8045 | 392.771 | 414.4891 | 327.0539 | 325.1749 |  |  | 202.9539 | 223.8277 | 211.1831 | 328.7511 | 206.7906 | 317.5031 |  | 226.4434 | 200.5578 | 210.7089 | 63.7384 | 98.9593 | 103.7383 |  | 423.5237 | 503.6009 | 515.3332 | 504.9782 | 673.143 | 647.4808 | 470.7341 | [23 empty] | 209.7855 | 660.3119 | 9.6332 | 463.5623
15:22 | 6953 |  |  | -15.5766 | 20.1642 | 14.5098 | -1.14 | 2.0656 | 2.5712 | -7.756 | 1.9189 | 9.5195 | 2.2122 | 0.1442 |  |  |  | -31.9581 | 18.3713 | 28.7633 | 3.6647 |  | -5.1189 | 3.3862 | 0.6172 | 2.4151 | 2.8643 | 1.6837 | 2.0213 | 349.8048 | 341.5206 | 200.7583 | 243.4386 | 182.1338 | 167.9813 | 131.468 | 236.8193 | 141.8193 | 248.2628 | 393.4063 | 400.2589 | 193.6453 | 221.2647 | 316.1632 | 346.1948 | 385.429 |  |  | 263.5224 |  | 308.3336 | 114.5723 | 140.2431 | 241.3811 | 386.2184 | 380.3619 | 247.274 | 162.743 | 278.1533 | 405.9797 | 415.6439 | 191.5293 | 96.8163 | 115.7161 | 168.0876 | 280.8074 | 318.3008 | 238.8799 | 314.667 | 360.6336 | 108.3011 | 157.6263 | 277.1887 | 412.4374 | 427.87 | 108.5491 | 154.8703 | 261.6917 | 375.9942 | 375.7034 | 77.9081 | 96.1622 | 109.6383 | 164.6104 | 269.3304 | 270.3405 |  | 258.8899 | 582.6869 |  | 85.9727 | 140.0429 | 237.1808 | 372.7427 | 389.1881 | 129.5522 | 164.829 | 270.9076 | 405.0813 | 392.1055 | 90.8156 | 99.1625 | 112.1522 | 161.5865 | 277.5341 | 375.7338 | 282.9721 | 242.516 | 249.74 | 133.2156 | 172.8235 | 267.6882 | 389.3991 | 402.476 |  | 312.7464 |  |  | 196.4676 | 205.97 | 321.2584 | 191.108 | 334.7671 | 186.5533 | 60.3653 | 62.7616 | 55.5269 | 60.5227 | 59.8961 | 64.1345 | 58.6678 | 61.8067 | 212.219 | 232.7736 | 221.8561 | 206.7323 | 390.026 |  |  | 216.5317 |  | 183.8402 | 113.8392 | 167.7225 | 117.1897 | 247.0185 | 148.183 | 414.4535 | 429.2392 | 397.1579 | 285.984 | 247.7702 | 246.0313 | 307.8056 | 408.9816 | 265.2526 | 263.0352 | 309.1731 | 260.9038 | 214.441 | 137.9548 | 240.6293 | 142.6326 | 429.9509 | 246.6797 | 169.8844 | 433.3659 |  | 218.287 | 98.8303 | 101.3224 | 162.2448 | 282.4557 | 307.2218 | 313.1782 | 288.229 |  | 144.7314 | 140.8826 | 249.7383 | 390.0201 | 428.1956 | 103.6845 | 144.6535 | 260.0608 | 412.6089 | 427.3873 | 81.2522 | 99.3299 | 112.55 | 160.7937 | 279.6097 | 252.9103 | 313.895 | 286.3305 | 276.2242 | 267.1794 | 98.1915 | 136.692 | 227.5025 | 379.6947 | 410.2281 | 120.269 | 147.9734 | 271.4345 | 408.0025 | 409.7392 | 80.6452 | 99.6854 | 121.1401 | 172.4826 | 299.5916 | 224.2327 | 266.4342 | 259.1599 | 303.3894 | 115.8413 | 251.3476 | 150.8214 | 392.7201 | 414.3998 | 326.9153 | 325.0917 |  |  | 202.8734 | 223.7416 | 211.1092 | 328.6575 | 206.7087 | 317.4374 |  | 226.3697 | 200.4896 | 210.6408 | 63.7432 | 99.0038 | 103.7566 |  | 423.4079 | 503.5556 | 515.2582 | 505.1131 | 673.8953 | 647.5988 | 471.0738 | [23 empty] | 209.7077 | 660.747 | 9.584 | 463.4817
15:22 | 6954 |  |  | -15.5611 | 20.157 | 14.429 | -1.2144 | 2.0117 | 2.4879 | -7.8327 | 1.9201 | 9.5162 | 2.2098 | 0.1447 |  |  |  | -32.1046 | 18.3079 | 28.6656 | 3.6163 |  | -5.1576 | 3.3961 | 0.6162 | 2.4137 | 2.8631 | 1.6845 | 0.5828 | 349.776 | 341.4865 | 200.7529 | 243.4387 | 182.1319 | 167.9643 | 131.4667 | 236.8434 | 141.8447 | 248.2919 | 393.365 | 400.1862 | 193.6586 | 221.226 | 316.124 | 346.1788 | 385.3939 |  |  | 263.4487 |  | 308.2793 | 114.6 | 140.2496 | 241.38 | 386.1526 | 380.2626 | 247.2387 | 162.757 | 278.1471 | 405.9114 | 415.5398 | 191.5466 | 96.8212 | 115.7236 | 168.1034 | 280.7976 | 318.1942 | 238.8122 | 314.5858 | 360.5637 | 108.2839 | 157.6429 | 277.1882 | 412.3656 | 427.7792 | 108.5663 | 154.8847 | 261.6746 | 375.923 | 375.6216 | 77.9125 | 96.1674 | 109.649 | 164.6355 | 269.3549 | 270.2731 |  | 258.8171 | 582.59 |  | 85.9833 | 140.0518 | 237.1836 | 372.6786 | 389.0858 | 129.5716 | 164.8409 | 270.9101 | 405.0038 | 392.0204 | 90.8386 | 99.1518 | 112.1566 | 161.6013 | 277.5256 | 375.7021 | 282.8839 | 242.4499 | 249.6134 | 133.22 | 172.8375 | 267.6864 | 389.3406 | 402.3802 |  | 312.6384 |  |  | 196.3848 | 205.8912 | 321.1481 | 190.9821 | 334.7453 | 186.4889 | 60.7375 | 62.8337 | 55.1343 | 60.464 | 60.1757 | 64.1279 | 58.2327 | 61.7288 | 212.1235 | 232.6835 | 221.7642 | 206.6385 | 389.9624 |  |  | 216.5107 |  | 183.8227 | 113.826 | 167.6984 | 117.1725 | 247.0573 | 148.1925 | 414.4042 | 429.1141 | 397.1041 | 285.8893 | 247.7668 | 246.0833 | 307.8528 | 408.9217 | 265.119 | 262.9504 | 309.0855 | 260.8397 | 214.5068 | 137.9783 | 240.644 | 142.6894 | 429.8517 | 246.6756 | 169.9017 | 433.2881 |  | 218.2934 | 98.8336 | 101.3259 | 162.2701 | 282.4438 | 307.1338 | 313.0962 | 288.146 |  | 144.7386 | 140.9011 | 249.7563 | 389.9597 | 428.1074 | 103.6944 | 144.6665 | 260.0722 | 412.5633 | 427.3061 | 81.2781 | 99.3517 | 112.5562 | 160.83 | 279.5915 | 253.4338 | 313.8433 | 286.0731 | 276.147 | 267.0899 | 98.2072 | 136.69 | 227.5212 | 379.6644 | 410.1354 | 120.2737 | 147.9889 | 271.4484 | 407.9623 | 409.6693 | 80.6367 | 99.6749 | 121.155 | 172.5022 | 299.583 | 224.1464 | 266.358 | 259.0633 | 303.3009 | 115.849 | 251.3459 | 150.8277 | 392.6706 | 414.3141 | 326.8242 | 325.0058 |  |  | 202.7941 | 223.6593 | 211.0355 | 328.5857 | 206.6385 | 317.3569 |  | 226.2804 | 200.4091 | 210.5594 | 63.742 | 99.0041 | 103.7479 |  | 423.3391 | 503.4818 | 515.1797 | 505.0455 | 673.6952 | 648.0129 | 471.0562 | [23 empty] | 209.6267 | 660.8541 | 9.3603 | 463.4105
15:22 | 6955 |  |  | -15.5842 | 20.0897 | 14.3879 | -1.1131 | 1.9891 | 2.5074 | -7.8782 | 1.9232 | 9.5139 | 2.2113 | 0.1456 |  |  |  | -32.1655 | 18.2951 | 28.5396 | 3.5811 |  | -5.1998 | 3.3373 | 0.6184 | 2.4118 | 2.8626 | 1.6845 | 3.1974 | 349.7442 | 341.4494 | 200.7435 | 243.426 | 182.1216 | 167.9447 | 131.4656 | 236.8007 | 141.8757 | 248.303 | 393.3244 | 400.1013 | 193.6566 | 221.2225 | 316.0888 | 346.1629 | 385.3595 |  |  | 263.3486 |  | 308.2241 | 114.5812 | 140.2628 | 241.3879 | 386.0924 | 380.1632 | 247.2214 | 162.7703 | 278.1264 | 405.839 | 415.4328 | 191.5389 | 96.8204 | 115.7273 | 168.1142 | 280.7781 | 318.0877 | 238.7334 | 314.5024 | 360.4928 | 108.2729 | 157.6502 | 277.1757 | 412.3067 | 427.6791 | 108.5797 | 154.8901 | 261.6525 | 375.8491 | 375.5168 | 77.9354 | 96.1793 | 109.6466 | 164.6352 | 269.3254 | 270.1386 |  | 258.7307 | 582.4898 |  | 85.9854 | 140.0861 | 237.1768 | 372.646 | 389.0104 | 129.567 | 164.8529 | 270.9127 | 404.9344 | 391.9281 | 90.8392 | 99.1545 | 112.1681 | 161.6132 | 277.5204 | 375.6671 | 282.7864 | 242.372 | 249.4943 | 133.2464 | 172.8566 | 267.6952 | 389.2909 | 402.2921 |  | 312.5432 |  |  | 196.3088 | 205.822 | 321.0746 | 190.9117 | 334.6945 | 186.3948 | 61.4686 | 62.695 | 54.1532 | 60.8048 | 60.474 | 64.0042 | 58.5829 | 61.966 | 212.029 | 232.5933 | 221.6829 | 206.5456 | 389.9095 |  |  | 216.4982 |  | 183.8164 | 113.8196 | 167.6862 | 117.1745 | 247.0696 | 148.2149 | 414.3522 | 429.0097 | 397.0535 | 285.8187 | 247.7354 | 246.1242 | 307.8807 | 408.8635 | 264.9979 | 262.8658 | 308.9933 | 260.7518 | 214.5225 | 137.9922 | 240.6525 | 142.7149 | 429.7534 | 246.6744 | 169.9046 | 433.2109 |  | 218.2999 | 98.8314 | 101.3322 | 162.2927 | 282.4373 | 307.0521 | 313.0176 | 288.0572 |  | 144.7492 | 140.9189 | 249.7787 | 389.9143 | 427.9905 | 103.6878 | 144.6684 | 260.0667 | 412.479 | 427.2234 | 81.2682 | 99.318 | 112.547 | 160.8434 | 279.5751 | 253.8454 | 313.7709 | 285.799 | 276.0406 | 266.992 | 98.2155 | 136.6869 | 227.5408 | 379.6174 | 410.0521 | 120.2895 | 148.0158 | 271.4568 | 407.9213 | 409.5942 | 80.6413 | 99.6388 | 121.1668 | 172.5225 | 299.5679 | 224.0599 | 266.2853 | 259.0503 | 303.2048 | 115.8484 | 251.3593 | 150.8428 | 392.6171 | 414.2268 | 326.7358 | 324.9041 |  |  | 202.7175 | 223.572 | 210.9486 | 328.5193 | 206.5805 | 317.3033 |  | 226.2061 | 200.3309 | 210.4836 | 63.7448 | 98.9967 | 103.7491 |  | 423.2983 | 503.3798 | 515.0767 | 505.1919 | 673.7971 | 648.4179 | 471.1844 | [23 empty] | 209.5487 | 661.1075 | 9.2359 | 463.339
15:22 | 6956 |  |  | -15.5629 | 20.1178 | 14.419 | -1.115 | 1.8775 | 2.4637 | -7.8726 | 1.9224 | 9.517 | 2.2145 | 0.1451 |  |  |  | -32.022 | 18.3838 | 28.6748 | 3.62 |  | -5.1421 | 3.3709 | 0.6179 | 2.4115 | 2.8647 | 1.6827 | 3.044 | 349.6979 | 341.4128 | 200.73 | 243.4045 | 182.1068 | 167.9244 | 131.4588 | 236.7802 | 141.8762 | 248.3053 | 393.2659 | 400.0084 | 193.6359 | 221.2158 | 316.0788 | 346.1422 | 385.3224 |  |  | 263.235 |  | 308.1775 | 114.5819 | 140.2734 | 241.4021 | 386.0337 | 380.0666 | 247.2209 | 162.7752 | 278.1142 | 405.7661 | 415.3316 | 191.5268 | 96.8271 | 115.7372 | 168.1218 | 280.7656 | 317.978 | 238.6567 | 314.4202 | 360.438 | 108.2799 | 157.659 | 277.1775 | 412.253 | 427.5811 | 108.5729 | 154.8918 | 261.6297 | 375.7607 | 375.4136 | 77.9321 | 96.1684 | 109.6427 | 164.6319 | 269.295 | 269.9514 |  | 258.6405 | 582.3757 |  | 85.9793 | 140.0905 | 237.1758 | 372.5992 | 388.9291 | 129.5625 | 164.8569 | 270.9065 | 404.8568 | 391.8298 | 90.8547 | 99.1571 | 112.182 | 161.6216 | 277.5076 | 375.6289 | 282.6901 | 242.2926 | 249.3921 | 133.2441 | 172.8691 | 267.7025 | 389.2387 | 402.2016 |  | 312.4729 |  |  | 196.2384 | 205.753 | 321.0194 | 190.8513 | 334.6255 | 186.3317 | 62.3802 | 62.4931 | 53.8799 | 61.2854 | 60.7456 | 63.6665 | 59.1464 | 62.1232 | 211.9183 | 232.5014 | 221.6076 | 206.4446 | 389.857 |  |  | 216.4912 |  | 183.8155 | 113.8229 | 167.678 | 117.1739 | 247.0464 | 148.2377 | 414.2935 | 428.9136 | 397.0032 | 285.7788 | 247.722 | 246.1818 | 307.9134 | 408.8119 | 264.8785 | 262.7793 | 308.931 | 260.6645 | 214.4938 | 137.991 | 240.6665 | 142.6912 | 429.6463 | 246.6695 | 169.9226 | 433.132 |  | 218.301 | 98.8306 | 101.3403 | 162.3286 | 282.4324 | 306.9654 | 312.9425 | 287.9675 |  | 144.7561 | 140.9415 | 249.7981 | 389.88 | 427.8972 | 103.6906 | 144.6754 | 260.0662 | 412.4103 | 427.1313 | 81.2611 | 99.2774 | 112.5591 | 160.8469 | 279.5761 | 254.3737 | 314.232 | 285.5306 | 275.951 | 266.891 | 98.2135 | 136.6855 | 227.5558 | 379.5647 | 409.9674 | 120.2954 | 148.0385 | 271.4691 | 407.8763 | 409.5204 | 80.6523 | 99.6541 | 121.1865 | 172.5527 | 299.5542 | 223.9643 | 266.2045 | 259.0183 | 303.1064 | 115.857 | 251.3672 | 150.8538 | 392.5722 | 414.1441 | 326.6549 | 324.8258 |  |  | 202.6361 | 223.4849 | 210.8694 | 328.4466 | 206.5066 | 317.2674 |  | 226.1283 | 200.26 | 210.4104 | 63.745 | 98.9863 | 103.7566 |  | 423.225 | 503.3256 | 514.9858 | 505.2313 | 673.324 | 648.3226 | 471.3034 | [23 empty] | 209.4726 | 660.8233 | 9.3639 | 463.2753
15:22 | 6957 |  |  | -15.6201 | 20.0875 | 14.3887 | -1.1406 | 1.9419 | 2.5041 | -7.7871 | 1.9216 | 9.5113 | 2.2106 | 0.1443 |  |  |  | -31.8975 | 18.4201 | 28.5398 | 3.7778 |  | -5.3198 | 3.2405 | 0.618 | 2.4089 | 2.8616 | 1.6834 | 3.6831 | 349.6611 | 341.3762 | 200.729 | 243.3979 | 182.0915 | 167.9097 | 131.4539 | 236.7529 | 141.8552 | 248.2964 | 393.1841 | 399.9009 | 193.6256 | 221.1555 | 316.0602 | 346.106 | 385.2987 |  |  | 263.1406 |  | 308.1322 | 114.5638 | 140.2778 | 241.4011 | 385.9737 | 379.9741 | 247.2044 | 162.7872 | 278.1097 | 405.6948 | 415.2374 | 191.5213 | 96.8327 | 115.7396 | 168.1282 | 280.7539 | 317.8651 | 238.5824 | 314.342 | 360.3787 | 108.2762 | 157.6706 | 277.1755 | 412.1821 | 427.4887 | 108.565 | 154.8868 | 261.6176 | 375.6692 | 375.3343 | 77.9038 | 96.153 | 109.6346 | 164.6364 | 269.2631 | 269.7517 |  | 258.5582 | 582.2651 |  | 85.9945 | 140.0609 | 237.1947 | 372.4872 | 388.8122 | 129.5662 | 164.8639 | 270.8987 | 404.7753 | 391.7378 | 90.8923 | 99.1554 | 112.1957 | 161.64 | 277.4946 | 375.588 | 282.6083 | 242.2159 | 249.2944 | 133.2374 | 172.8752 | 267.6981 | 389.1811 | 402.1069 |  | 312.4065 |  |  | 196.1682 | 205.6694 | 320.9082 | 190.7464 | 334.5333 | 186.2552 | 63.2228 | 62.5772 | 52.921 | 61.428 | 61.0576 | 63.0878 | 58.5815 | 61.7612 | 211.8097 | 232.4157 | 221.5269 | 206.3434 | 389.7952 |  |  | 216.4754 |  | 183.8122 | 113.8192 | 167.6623 | 117.1707 | 247.0358 | 148.2483 | 414.2451 | 428.8106 | 396.9502 | 285.7099 | 247.7254 | 246.2414 | 307.962 | 408.7807 | 264.796 | 262.702 | 308.8823 | 260.5896 | 214.4958 | 138.0027 | 240.6809 | 142.6695 | 429.5435 | 246.6672 | 169.9588 | 433.0557 |  | 218.305 | 98.8334 | 101.3401 | 162.3534 | 282.4204 | 306.8797 | 312.8594 | 287.878 |  | 144.7558 | 140.9594 | 249.8321 | 389.8478 | 427.8122 | 103.7036 | 144.6891 | 260.0698 | 412.3472 | 427.0214 | 81.2717 | 99.2823 | 112.5784 | 160.8585 | 279.5762 | 257.9392 | 314.6952 | 285.2733 | 275.8949 | 266.787 | 98.2146 | 136.6957 | 227.5766 | 379.5253 | 409.8834 | 120.298 | 148.052 | 271.488 | 407.8389 | 409.4492 | 80.6421 | 99.6883 | 121.1983 | 172.5701 | 299.5424 | 223.877 | 266.1159 | 258.9216 | 302.9981 | 115.864 | 251.3691 | 150.8588 | 392.5318 | 414.0604 | 326.5681 | 324.7483 |  |  | 202.5565 | 223.3826 | 210.7929 | 328.3747 | 206.4379 | 317.1967 |  | 226.0414 | 200.1866 | 210.3355 | 63.7458 | 98.9687 | 103.7504 |  | 423.1604 | 503.2556 | 514.9408 | 505.1694 | 673.9427 | 648.1987 | 470.9326 | [23 empty] | 209.3916 | 661.0707 | 9.3406 | 463.208
15:22 | 6958 |  |  | -15.6118 | 20.0982 | 14.3622 | -1.1539 | 1.9286 | 2.4787 | -7.9031 | 1.9227 | 9.5079 | 2.2056 | 0.143 |  |  |  | -31.9242 | 18.4992 | 28.7193 | 3.753 |  | -5.1951 | 3.3101 | 0.6178 | 2.4076 | 2.8611 | 1.6844 | 1.9443 | 349.6246 | 341.339 | 200.7227 | 243.3904 | 182.083 | 167.8926 | 131.4578 | 236.7429 | 141.8939 | 248.3131 | 393.1492 | 399.8088 | 193.6225 | 221.1028 | 316.0221 | 346.0905 | 385.2795 |  |  | 263.0485 |  | 308.0697 | 114.5522 | 140.2885 | 241.4045 | 385.9038 | 379.8656 | 247.1822 | 162.7978 | 278.097 | 405.6353 | 415.1379 | 191.5297 | 96.8327 | 115.7433 | 168.1406 | 280.7443 | 317.7567 | 238.51 | 314.2651 | 360.3133 | 108.2771 | 157.6796 | 277.1687 | 412.1177 | 427.397 | 108.572 | 154.8891 | 261.6011 | 375.5904 | 375.2361 | 77.8984 | 96.1444 | 109.6375 | 164.6467 | 269.253 | 269.5862 |  | 258.4805 | 582.1583 |  | 86.0056 | 140.0645 | 237.1952 | 372.4268 | 388.7164 | 129.5823 | 164.876 | 270.8925 | 404.6918 | 391.6447 | 90.9094 | 99.1584 | 112.2007 | 161.6605 | 277.4862 | 375.5273 | 282.5247 | 242.1529 | 249.1887 | 133.2426 | 172.8887 | 267.702 | 389.1277 | 402.0125 |  | 312.3458 |  |  | 196.0957 | 205.5804 | 320.7795 | 190.6581 | 334.4248 | 186.158 | 63.7663 | 62.7859 | 52.2078 | 60.9595 | 61.3446 | 62.3885 | 57.0745 | 61.3714 | 211.7114 | 232.3328 | 221.4479 | 206.2515 | 389.7372 |  |  | 216.4519 |  | 183.8047 | 113.8165 | 167.643 | 117.1669 | 247.0193 | 148.2576 | 414.1879 | 428.7036 | 396.8969 | 285.6186 | 247.7318 | 246.2956 | 307.9987 | 408.7469 | 264.792 | 262.6261 | 308.8019 | 260.5212 | 214.4894 | 138.025 | 240.6864 | 142.6923 | 429.4468 | 246.6687 | 169.983 | 432.9843 |  | 218.3063 | 98.8346 | 101.3358 | 162.367 | 282.4077 | 306.7975 | 312.7799 | 287.7926 |  | 144.756 | 140.9726 | 249.8437 | 389.8065 | 427.7171 | 103.7193 | 144.6983 | 260.0805 | 412.2846 | 426.9273 | 81.2791 | 99.3247 | 112.5959 | 160.8691 | 279.577 | 261.0662 | 314.6286 | 285.0274 | 275.8276 | 266.6835 | 98.2305 | 136.7165 | 227.6022 | 379.4873 | 409.7998 | 120.2989 | 148.0571 | 271.5027 | 407.7991 | 409.3767 | 80.6413 | 99.6822 | 121.1959 | 172.5653 | 299.5374 | 223.7972 | 266.0378 | 258.865 | 302.8991 | 115.862 | 251.3825 | 150.8732 | 392.4765 | 413.9737 | 326.4801 | 324.6278 |  |  | 202.4812 | 223.284 | 210.7071 | 328.3057 | 206.3778 | 317.0964 |  | 225.9612 | 200.1164 | 210.2657 | 63.7509 | 98.9795 | 103.7673 |  | 423.0806 | 503.1962 | 514.862 | 505.2538 | 673.859 | 648.6657 | 471.4936 | [23 empty] | 209.3115 | 661.2623 | 9.4084 | 463.1384
15:22 | 6959 |  |  | -15.5834 | 20.0562 | 14.3457 | -1.1463 | 1.9659 | 2.4074 | -7.8074 | 1.926 | 9.5077 | 2.2042 | 0.1425 |  |  |  | -31.9249 | 18.5439 | 28.5958 | 3.6874 |  | -5.2383 | 3.4719 | 0.6169 | 2.4053 | 2.8579 | 1.6838 | 3.7014 | 349.5884 | 341.3056 | 200.715 | 243.38 | 182.0871 | 167.8826 | 131.4666 | 236.7904 | 141.9124 | 248.3304 | 393.1054 | 399.7209 | 193.6206 | 221.1365 | 316.023 | 346.1003 | 385.2841 |  |  | 262.961 |  | 308.0172 | 114.6043 | 140.2997 | 241.4146 | 385.8384 | 379.7678 | 247.1824 | 162.8056 | 278.0947 | 405.5593 | 415.0333 | 191.5282 | 96.8288 | 115.7487 | 168.1425 | 280.7235 | 317.6498 | 238.4356 | 314.1752 | 360.2442 | 108.2768 | 157.6862 | 277.1613 | 412.0592 | 427.2922 | 108.58 | 154.8947 | 261.5786 | 375.5154 | 375.1373 | 77.9095 | 96.1436 | 109.6615 | 164.6805 | 269.2799 | 269.4617 |  | 258.397 | 582.0428 |  | 86.0167 | 140.0885 | 237.1933 | 372.3954 | 388.6392 | 129.5922 | 164.8866 | 270.8885 | 404.6222 | 391.5539 | 90.9295 | 99.1556 | 112.2071 | 161.6819 | 277.4762 | 375.4745 | 282.4362 | 242.114 | 249.0817 | 133.2394 | 172.9062 | 267.7082 | 389.0773 | 401.9142 |  | 312.3017 |  |  | 196.0106 | 205.5006 | 320.7119 | 190.614 | 334.354 | 186.0976 | 64.0438 | 62.7021 | 52.8174 | 60.6201 | 61.4655 | 61.8064 | 55.5739 | 61.3211 | 211.6087 | 232.2487 | 221.3665 | 206.1511 | 389.6728 |  |  | 216.4314 |  | 183.7877 | 113.8064 | 167.6225 | 117.1541 | 247.0014 | 148.2576 | 414.1167 | 428.5918 | 396.8443 | 285.5534 | 247.7395 | 246.3578 | 308.0402 | 408.7074 | 264.815 | 262.5479 | 308.7005 | 260.4464 | 214.4768 | 138.0359 | 240.6936 | 142.695 | 429.3457 | 246.6662 | 169.9918 | 432.9107 |  | 218.29 | 98.8322 | 101.3457 | 162.3788 | 282.3945 | 306.7098 | 312.7005 | 287.7099 |  | 144.7541 | 140.9852 | 249.8395 | 389.7617 | 427.6204 | 103.7379 | 144.7062 | 260.0947 | 412.2449 | 426.8447 | 81.2929 | 99.307 | 112.6101 | 160.8895 | 279.5756 | 261.0457 | 314.5728 | 284.7898 | 275.7494 | 266.5766 | 98.2232 | 136.734 | 227.6202 | 379.4506 | 409.7127 | 120.306 | 148.0679 | 271.5186 | 407.7563 | 409.3085 | 80.6595 | 99.6894 | 121.1959 | 172.5652 | 299.5336 | 223.7131 | 265.962 | 258.807 | 302.8053 | 115.8765 | 251.4028 | 150.8975 | 392.4222 | 413.8804 | 326.392 | 324.5274 |  |  | 202.3963 | 223.2079 | 210.6294 | 328.2301 | 206.3154 | 316.9938 |  | 225.8704 | 200.0401 | 210.1872 | 63.7459 | 98.9851 | 103.7643 |  | 423.0249 | 503.1459 | 514.7548 | 505.3777 | 674.2922 | 648.9755 | 471.7409 | [23 empty] | 209.2303 | 661.6339 | 9.4122 | 463.0854
15:22 | 6960 |  |  | -15.5346 | 19.9957 | 14.3943 | -1.2507 | 1.9338 | 2.4603 | -7.8498 | 1.9262 | 9.502 | 2.2034 | 0.1436 |  |  |  | -31.862 | 18.4435 | 28.5219 | 3.7356 |  | -5.2029 | 3.3272 | 0.6165 | 2.4035 | 2.8556 | 1.6838 | 1.2336 | 349.5543 | 341.2752 | 200.7118 | 243.3762 | 182.0747 | 167.8722 | 131.4641 | 236.778 | 141.8872 | 248.3208 | 393.03 | 399.6168 | 193.6223 | 221.1646 | 316.0652 | 346.1165 | 385.2584 |  |  | 262.8773 |  | 307.9668 | 114.6171 | 140.3105 | 241.4123 | 385.7808 | 379.673 | 247.1872 | 162.7978 | 278.0919 | 405.4818 | 414.9355 | 191.5219 | 96.8281 | 115.7539 | 168.1508 | 280.7077 | 317.5401 | 238.3593 | 314.0886 | 360.1747 | 108.2861 | 157.7027 | 277.1648 | 411.9978 | 427.1882 | 108.5831 | 154.9 | 261.5569 | 375.4346 | 375.0418 | 77.9101 | 96.1462 | 109.6613 | 164.6988 | 269.2692 | 269.3815 |  | 258.3045 | 581.9283 |  | 86.0233 | 140.0961 | 237.2073 | 372.3252 | 388.5451 | 129.5778 | 164.8864 | 270.8748 | 404.5519 | 391.4619 | 90.9556 | 99.1514 | 112.2263 | 161.6923 | 277.4623 | 375.4332 | 282.341 | 242.0926 | 248.9682 | 133.2418 | 172.9178 | 267.7119 | 389.0182 | 401.8174 |  | 312.2576 |  |  | 195.932 | 205.4288 | 320.6636 | 190.6553 | 334.3073 | 186.0252 | 64.0061 | 62.1341 | 54.16 | 61.0469 | 61.498 | 61.8932 | 54.0159 | 61.5286 | 211.5114 | 232.1684 | 221.2865 | 206.0475 | 389.6127 |  |  | 216.4159 |  | 183.7753 | 113.7997 | 167.6124 | 117.1456 | 246.9996 | 148.2672 | 414.0588 | 428.4895 | 396.7943 | 285.5133 | 247.7534 | 246.4269 | 308.0873 | 408.6735 | 264.7925 | 262.4626 | 308.6158 | 260.3671 | 214.4758 | 138.042 | 240.7071 | 142.6929 | 429.2482 | 246.6604 | 170.0076 | 432.831 |  | 218.2899 | 98.8283 | 101.3621 | 162.3973 | 282.3855 | 306.6225 | 312.6217 | 287.6233 |  | 144.7607 | 141.0037 | 249.8572 | 389.7405 | 427.5182 | 103.7415 | 144.7223 | 260.1039 | 412.2069 | 426.768 | 81.3063 | 99.2462 | 112.619 | 160.9075 | 279.5674 | 260.985 | 314.5213 | 284.5469 | 275.6702 | 266.4674 | 98.2115 | 136.7571 | 227.6336 | 379.4143 | 409.6252 | 120.3152 | 148.0872 | 271.5264 | 407.7137 | 409.2303 | 80.6576 | 99.6753 | 121.205 | 172.582 | 299.515 | 223.6267 | 265.8792 | 258.7483 | 302.7059 | 115.8785 | 251.4129 | 150.9167 | 392.3715 | 413.7888 | 326.2928 | 324.463 |  |  | 202.3079 | 223.1262 | 210.5475 | 328.153 | 206.2512 | 316.8837 |  | 225.7939 | 199.9622 | 210.1067 | 63.7449 | 99.0235 | 103.7688 |  | 422.9852 | 503.0754 | 514.6948 | 505.04 | 673.8444 | 647.6133 | 470.5773 | [23 empty] | 209.1507 | 660.7288 | 9.3337 | 463.0303
15:22 | 6961 |  |  | -15.5655 | 20.0631 | 14.5265 | -1.2025 | 2.0167 | 2.5216 | -7.78 | 1.9268 | 9.4988 | 2.2088 | 0.1438 |  |  |  | -31.8307 | 18.5026 | 28.5596 | 3.6488 |  | -5.1103 | 3.4107 | 0.6176 | 2.4021 | 2.8532 | 1.6839 | 3.9605 | 349.5137 | 341.2467 | 200.7079 | 243.3692 | 182.0678 | 167.8565 | 131.4579 | 236.7587 | 141.9017 | 248.3272 | 392.9763 | 399.5262 | 193.6297 | 221.1284 | 316.0793 | 346.1035 | 385.1966 |  |  | 262.7972 |  | 307.9026 | 114.6072 | 140.3209 | 241.4166 | 385.7257 | 379.5687 | 247.1616 | 162.7787 | 278.0741 | 405.411 | 414.8531 | 191.5318 | 96.8344 | 115.7697 | 168.1721 | 280.702 | 317.4243 | 238.2902 | 314.0206 | 360.1175 | 108.2913 | 157.7274 | 277.1674 | 411.9338 | 427.0922 | 108.5811 | 154.9043 | 261.5337 | 375.354 | 374.9403 | 77.8994 | 96.1403 | 109.6562 | 164.7075 | 269.2585 | 269.2428 |  | 258.2129 | 581.8131 |  | 86.0185 | 140.1199 | 237.206 | 372.2843 | 388.4628 | 129.5771 | 164.901 | 270.8683 | 404.4793 | 391.3662 | 90.9726 | 99.1473 | 112.2381 | 161.7021 | 277.4517 | 375.3852 | 282.238 | 242.0892 | 248.855 | 133.2426 | 172.9224 | 267.7111 | 388.9615 | 401.7269 |  | 312.2097 |  |  | 195.853 | 205.3552 | 320.5976 | 190.6276 | 334.2749 | 185.9456 | 63.6303 | 61.6693 | 56.0769 | 61.5537 | 61.6458 | 62.4801 | 53.4575 | 61.9663 | 211.4195 | 232.082 | 221.2061 | 205.9474 | 389.5552 |  |  | 216.4009 |  | 183.7722 | 113.7969 | 167.6081 | 117.1435 | 246.9993 | 148.2825 | 414.0079 | 428.3955 | 396.7418 | 285.4308 | 247.7584 | 246.4893 | 308.1285 | 408.6351 | 264.7393 | 262.3793 | 308.5576 | 260.2963 | 214.4756 | 138.0513 | 240.7176 | 142.705 | 429.1443 | 246.6591 | 170.0303 | 432.7478 |  | 218.2985 | 98.8274 | 101.3657 | 162.4198 | 282.3794 | 306.5421 | 312.5425 | 287.5348 |  | 144.7658 | 141.021 | 249.8867 | 389.7213 | 427.4337 | 103.7379 | 144.7408 | 260.117 | 412.152 | 426.6913 | 81.3194 | 99.2866 | 112.6363 | 160.918 | 279.5617 | 260.9244 | 314.4623 | 284.3092 | 275.6035 | 266.3665 | 98.2199 | 136.7745 | 227.6534 | 379.3791 | 409.5389 | 120.3222 | 148.1019 | 271.5335 | 407.673 | 409.1525 | 80.6481 | 99.667 | 121.2177 | 172.6013 | 299.5054 | 223.55 | 265.7945 | 258.7336 | 302.6124 | 115.8792 | 251.4103 | 150.925 | 392.323 | 413.704 | 326.1874 | 324.3634 |  |  | 202.2271 | 223.0387 | 210.4665 | 328.0768 | 206.1971 | 316.7914 |  | 225.7099 | 199.8841 | 210.0269 | 63.7521 | 99.0185 | 103.7781 |  | 422.9234 | 502.9592 | 514.6067 | 505.0681 | 673.5898 | 646.9845 | 470.6611 | [23 empty] | 209.0702 | 660.2871 | 9.5282 | 462.9413
15:22 | 6962 |  |  | -15.5541 | 20.0593 | 14.4027 | -1.1638 | 1.9432 | 2.4429 | -7.8062 | 1.9281 | 9.4903 | 2.2094 | 0.1435 |  |  |  | -31.7985 | 18.414 | 28.6443 | 3.663 |  | -5.2257 | 3.3303 | 0.6173 | 2.3968 | 2.8535 | 1.6849 | 3.35 | 349.4644 | 341.209 | 200.6905 | 243.3534 | 182.0628 | 167.8368 | 131.4537 | 236.7495 | 141.9329 | 248.3396 | 392.9333 | 399.4392 | 193.6209 | 221.0908 | 316.0364 | 346.076 | 385.1592 |  |  | 262.726 |  | 307.8503 | 114.6115 | 140.3313 | 241.4304 | 385.6705 | 379.4649 | 247.1248 | 162.7956 | 278.0569 | 405.3364 | 414.7592 | 191.5362 | 96.8351 | 115.7838 | 168.1879 | 280.6945 | 317.3181 | 238.2213 | 313.9481 | 360.0571 | 108.2871 | 157.738 | 277.1607 | 411.8635 | 426.9968 | 108.5772 | 154.9062 | 261.5079 | 375.276 | 374.8392 | 77.9095 | 96.1387 | 109.672 | 164.7206 | 269.2418 | 269.1109 |  | 258.1211 | 581.6865 |  | 86.0217 | 140.1362 | 237.2073 | 372.2427 | 388.3841 | 129.6107 | 164.9188 | 270.8702 | 404.4086 | 391.2672 | 90.9892 | 99.1419 | 112.2315 | 161.7173 | 277.4373 | 375.3315 | 282.1462 | 242.1078 | 248.7443 | 133.2629 | 172.9333 | 267.715 | 388.9173 | 401.6441 |  | 312.1595 |  |  | 195.7709 | 205.2775 | 320.4763 | 190.4677 | 334.2719 | 185.882 | 63.1449 | 61.6564 | 57.617 | 60.3206 | 61.8984 | 62.8891 | 53.8679 | 62.2506 | 211.3159 | 231.989 | 221.1207 | 205.8463 | 389.4973 |  |  | 216.3857 |  | 183.7734 | 113.7973 | 167.6011 | 117.1434 | 247.0057 | 148.2928 | 413.9525 | 428.3004 | 396.6936 | 285.3659 | 247.7696 | 246.548 | 308.1737 | 408.5913 | 264.7089 | 262.2964 | 308.5199 | 260.2312 | 214.4785 | 138.063 | 240.7303 | 142.6965 | 429.039 | 246.6679 | 170.0508 | 432.6736 |  | 218.3073 | 98.8247 | 101.3682 | 162.43 | 282.3633 | 306.4523 | 312.4588 | 287.4448 |  | 144.7653 | 141.0287 | 249.899 | 389.6864 | 427.3549 | 103.7497 | 144.7623 | 260.1259 | 412.094 | 426.6094 | 81.3264 | 99.337 | 112.6545 | 160.9335 | 279.559 | 260.8545 | 314.4137 | 284.0805 | 275.5479 | 266.2682 | 98.2288 | 136.7883 | 227.679 | 379.3407 | 409.4536 | 120.3347 | 148.1197 | 271.5535 | 407.636 | 409.0835 | 80.6439 | 99.6723 | 121.2292 | 172.617 | 299.5016 | 223.4918 | 265.7178 | 258.7161 | 302.5287 | 115.8902 | 251.4158 | 150.9325 | 392.2867 | 413.6305 | 326.1008 | 324.2503 |  |  | 202.1437 | 222.9525 | 210.3866 | 327.9867 | 206.14 | 316.7084 |  | 225.6328 | 199.8064 | 209.955 | 63.7514 | 98.9889 | 103.7845 |  | 422.8638 | 502.9073 | 514.5167 | 504.9274 | 673.5243 | 647.7226 | 470.4559 | [23 empty] | 208.9907 | 660.6234 | 9.4054 | 462.8856
15:22 | 6963 |  |  | -15.4331 | 20.0172 | 14.4743 | -1.2972 | 1.9466 | 2.5085 | -7.8463 | 1.9308 | 9.4909 | 2.2048 | 0.1427 |  |  |  | -31.7615 | 18.5013 | 28.6627 | 3.6229 |  | -5.2355 | 3.3324 | 0.6184 | 2.3977 | 2.851 | 1.6836 | 1.5584 | 349.4206 | 341.1698 | 200.6767 | 243.3441 | 182.0462 | 167.8157 | 131.4452 | 236.7099 | 141.9365 | 248.348 | 392.8616 | 399.3443 | 193.6101 | 221.1035 | 315.9917 | 346.0773 | 385.1428 |  |  | 262.6591 |  | 307.8071 | 114.5823 | 140.3494 | 241.436 | 385.6079 | 379.3643 | 247.1396 | 162.8434 | 278.0472 | 405.2634 | 414.6423 | 191.5331 | 96.8323 | 115.7868 | 168.1919 | 280.681 | 317.212 | 238.1548 | 313.8574 | 359.9921 | 108.3234 | 157.7386 | 277.1414 | 411.796 | 426.9031 | 108.5785 | 154.9066 | 261.4891 | 375.1892 | 374.7555 | 77.9152 | 96.1445 | 109.683 | 164.7147 | 269.1907 | 269.0828 |  | 258.035 | 581.5726 |  | 86.0241 | 140.1166 | 237.2239 | 372.1531 | 388.2718 | 129.6432 | 164.927 | 270.8664 | 404.329 | 391.1757 | 91.0082 | 99.1456 | 112.2425 | 161.7291 | 277.4269 | 375.2799 | 282.0673 | 242.1298 | 248.6303 | 133.2711 | 172.9495 | 267.7207 | 388.8615 | 401.5475 |  | 312.1076 |  |  | 195.6912 | 205.2019 | 320.3874 | 190.404 | 334.2485 | 185.7792 | 62.7096 | 61.8282 | 58.642 | 59.1067 | 62.0747 | 62.7612 | 54.468 | 62.1639 | 211.2176 | 231.9 | 221.0393 | 205.7522 | 389.442 |  |  | 216.3707 |  | 183.7614 | 113.8016 | 167.5835 | 117.13 | 247.0103 | 148.2988 | 413.8868 | 428.1894 | 396.6403 | 285.3548 | 247.7833 | 246.6096 | 308.2208 | 408.5415 | 264.6693 | 262.2073 | 308.4747 | 260.1631 | 214.4915 | 138.0754 | 240.7379 | 142.6976 | 428.937 | 246.669 | 170.0656 | 432.5991 |  | 218.3127 | 98.8194 | 101.3768 | 162.4452 | 282.3538 | 306.3589 | 312.3792 | 287.3604 |  | 144.7767 | 141.0429 | 249.9075 | 389.6441 | 427.261 | 103.7659 | 144.7812 | 260.1307 | 412.0579 | 426.5199 | 81.3257 | 99.2956 | 112.6638 | 160.95 | 279.5642 | 260.7784 | 314.3682 | 283.8541 | 275.4826 | 266.1716 | 98.2443 | 136.7991 | 227.7048 | 379.2982 | 409.3785 | 120.3357 | 148.1383 | 271.5614 | 407.5915 | 409.0084 | 80.6485 | 99.6703 | 121.2475 | 172.6408 | 299.477 | 223.4243 | 265.6437 | 258.6417 | 302.4431 | 115.9023 | 251.4323 | 150.9357 | 392.2469 | 413.5555 | 326.0372 | 324.1531 |  |  | 202.0527 | 222.8614 | 210.2901 | 327.8864 | 206.0665 | 316.6183 |  | 225.5599 | 199.728 | 209.8709 | 63.7454 | 98.986 | 103.7829 |  | 422.7846 | 502.8536 | 514.4517 | 504.9331 | 673.168 | 647.4324 | 470.3501 | [23 empty] | 208.907 | 660.3002 | 9.4477 | 462.8191
15:22 | 6964 |  |  | -15.4331 | 20.0577 | 14.4604 | -1.2861 | 1.9472 | 2.4733 | -7.8678 | 1.9276 | 9.4827 | 2.2023 | 0.1431 |  |  |  | -31.8259 | 18.4949 | 28.5229 | 3.5824 |  | -5.2692 | 3.3231 | 0.6174 | 2.3969 | 2.8516 | 1.6838 | 1.577 | 349.3906 | 341.1394 | 200.6766 | 243.3385 | 182.0393 | 167.8027 | 131.438 | 236.6717 | 141.9264 | 248.345 | 392.7813 | 399.2521 | 193.6046 | 221.1339 | 315.9871 | 346.0976 | 385.1153 |  |  | 262.5833 |  | 307.7573 | 114.5518 | 140.3624 | 241.4442 | 385.5521 | 379.2686 | 247.1878 | 162.875 | 278.0437 | 405.2042 | 414.5394 | 191.5536 | 96.8476 | 115.7888 | 168.202 | 280.6721 | 317.1175 | 238.0858 | 313.7822 | 359.9375 | 108.3673 | 157.7532 | 277.133 | 411.7463 | 426.8076 | 108.584 | 154.9167 | 261.4774 | 375.1133 | 374.6747 | 77.9108 | 96.1499 | 109.6847 | 164.7061 | 269.1545 | 269.0806 |  | 257.9584 | 581.4765 |  | 86.0318 | 140.1247 | 237.2198 | 372.1004 | 388.1856 | 129.6638 | 164.9366 | 270.8569 | 404.2565 | 391.0889 | 91.0149 | 99.1438 | 112.2514 | 161.7445 | 277.4198 | 375.2346 | 281.9844 | 242.1512 | 248.5284 | 133.2713 | 172.9693 | 267.7334 | 388.8083 | 401.452 |  | 312.0448 |  |  | 195.6173 | 205.135 | 320.3314 | 190.3785 | 334.1925 | 185.6838 | 62.5796 | 61.8033 | 59.1339 | 59.4521 | 62.0878 | 62.5756 | 55.6068 | 62.1055 | 211.1259 | 231.8126 | 220.9586 | 205.6626 | 389.3824 |  |  | 216.3587 |  | 183.7497 | 113.8056 | 167.5683 | 117.1175 | 247.0044 | 148.3056 | 413.8251 | 428.0858 | 396.5831 | 285.3146 | 247.7958 | 246.6635 | 308.2656 | 408.4903 | 264.5991 | 262.123 | 308.3907 | 260.0879 | 214.4963 | 138.0907 | 240.7466 | 142.7206 | 428.8427 | 246.6576 | 170.0795 | 432.5143 |  | 218.3141 | 98.8166 | 101.3848 | 162.4639 | 282.3424 | 306.2744 | 312.2954 | 287.2738 |  | 144.7769 | 141.0558 | 249.9162 | 389.5916 | 427.1578 | 103.7683 | 144.7808 | 260.1342 | 411.9892 | 426.422 | 81.3315 | 99.2599 | 112.6691 | 160.96 | 279.5634 | 260.6965 | 314.3142 | 283.6118 | 275.407 | 266.0681 | 98.2598 | 136.82 | 227.7316 | 379.2583 | 409.3048 | 120.3333 | 148.1505 | 271.5681 | 407.5452 | 408.9352 | 80.6433 | 99.6728 | 121.2548 | 172.6466 | 299.4606 | 223.3539 | 265.5703 | 258.5535 | 302.3486 | 115.911 | 251.4554 | 150.9539 | 392.1926 | 413.4595 | 325.9716 | 324.0595 |  |  | 201.9635 | 222.7983 | 210.2082 | 327.7995 | 205.9937 | 316.5344 |  | 225.4871 | 199.652 | 209.7914 | 63.7493 | 98.9777 | 103.7836 |  | 422.7099 | 502.777 | 514.3387 | 505.0287 | 673.4441 | 647.8843 | 470.6654 | [23 empty] | 208.8316 | 660.6642 | 9.3539 | 462.7434
15:22 | 6965 |  |  | -15.4002 | 20.0692 | 14.5616 | -1.3707 | 2.0283 | 2.4255 | -7.7867 | 1.9257 | 9.4761 | 2.201 | 0.1445 |  |  |  | -31.951 | 18.4518 | 28.4632 | 3.5598 |  | -5.3426 | 3.2612 | 0.6167 | 2.3946 | 2.8486 | 1.6868 | 2.4355 | 349.3567 | 341.1072 | 200.6755 | 243.3236 | 182.0301 | 167.7878 | 131.4338 | 236.6539 | 141.9464 | 248.3444 | 392.721 | 399.167 | 193.5954 | 221.1094 | 315.9439 | 346.0851 | 385.0439 |  |  | 262.514 |  | 307.6974 | 114.5579 | 140.3641 | 241.4527 | 385.4919 | 379.1734 | 247.1593 | 162.8751 | 278.0418 | 405.1545 | 414.4432 | 191.5828 | 96.8698 | 115.8134 | 168.2196 | 280.6704 | 317.027 | 238.0249 | 313.7109 | 359.8828 | 108.3399 | 157.7655 | 277.1445 | 411.6972 | 426.7041 | 108.5894 | 154.9272 | 261.4586 | 375.0336 | 374.5749 | 77.9097 | 96.1506 | 109.678 | 164.7163 | 269.1524 | 269.0305 |  | 257.8779 | 581.3729 |  | 86.0404 | 140.1273 | 237.2208 | 372.0484 | 388.1065 | 129.6674 | 164.9524 | 270.8488 | 404.1894 | 390.9948 | 91.0193 | 99.1443 | 112.2581 | 161.758 | 277.4163 | 375.1835 | 281.8975 | 242.1787 | 248.4327 | 133.2814 | 172.9849 | 267.7388 | 388.7576 | 401.3611 |  | 311.9809 |  |  | 195.5447 | 205.0704 | 320.2814 | 190.3416 | 334.125 | 185.6242 | 62.4714 | 61.351 | 59.2371 | 59.6209 | 62.156 | 62.8639 | 56.2116 | 62.1272 | 211.0194 | 231.72 | 220.8748 | 205.5666 | 389.3257 |  |  | 216.3483 |  | 183.7504 | 113.8121 | 167.5579 | 117.1175 | 246.9986 | 148.3276 | 413.7775 | 427.9942 | 396.5404 | 285.2599 | 247.8127 | 246.7191 | 308.3111 | 408.4325 | 264.4709 | 262.0422 | 308.2763 | 260.0145 | 214.4784 | 138.1009 | 240.7559 | 142.736 | 428.7451 | 246.6566 | 170.1026 | 432.4287 |  | 218.3186 | 98.8272 | 101.3917 | 162.4759 | 282.3335 | 306.1868 | 312.2097 | 287.1852 |  | 144.775 | 141.0707 | 249.9293 | 389.5545 | 427.056 | 103.7713 | 144.7861 | 260.1436 | 411.9374 | 426.3437 | 81.3453 | 99.2384 | 112.6799 | 160.9699 | 279.5562 | 260.6322 | 314.2668 | 283.3679 | 275.3271 | 265.9745 | 98.2553 | 136.8373 | 227.7547 | 379.2186 | 409.2209 | 120.3457 | 148.1729 | 271.5865 | 407.5073 | 408.8574 | 80.6294 | 99.6719 | 121.2575 | 172.6535 | 299.4608 | 223.293 | 265.4846 | 258.4558 | 302.2528 | 115.9006 | 251.465 | 150.9812 | 392.1261 | 413.3613 | 325.8882 | 323.9588 |  |  | 201.8825 | 222.7416 | 210.1331 | 327.7387 | 205.9448 | 316.425 |  | 225.41 | 199.5699 | 209.7172 | 63.7446 | 98.9602 | 103.8019 |  | 422.6658 | 502.6604 | 514.2721 | 504.6514 | 673.0581 | 648.1128 | 471.4516 | [23 empty] | 208.7587 | 660.5855 | 9.2908 | 462.6631
15:22 | 6966 |  |  | -15.4215 | 20.0922 | 14.4563 | -1.3589 | 1.9525 | 2.4025 | -7.8338 | 1.9277 | 9.4744 | 2.1983 | 0.1438 |  |  |  | -31.9591 | 18.4592 | 28.5577 | 3.6336 |  | -5.2908 | 3.2101 | 0.6163 | 2.3944 | 2.8492 | 1.6797 | 2.7452 | 349.3121 | 341.0626 | 200.6649 | 243.3028 | 182.0108 | 167.7676 | 131.4297 | 236.6721 | 141.9678 | 248.3529 | 392.671 | 399.0829 | 193.5828 | 221.0623 | 315.8757 | 346.0313 | 384.9884 |  |  | 262.4508 |  | 307.644 | 114.5883 | 140.362 | 241.4531 | 385.4184 | 379.0721 | 247.1202 | 162.8491 | 278.0393 | 405.0873 | 414.3414 | 191.5871 | 96.8725 | 115.83 | 168.2228 | 280.6546 | 316.9202 | 237.9682 | 313.6294 | 359.8229 | 108.3184 | 157.766 | 277.1481 | 411.6191 | 426.6002 | 108.5913 | 154.9248 | 261.4444 | 374.9454 | 374.4705 | 77.9024 | 96.1428 | 109.6827 | 164.7435 | 269.1681 | 268.916 |  | 257.7954 | 581.2646 |  | 86.041 | 140.1307 | 237.2329 | 371.9724 | 388.005 | 129.6591 | 164.9651 | 270.836 | 404.1164 | 390.8895 | 91.0177 | 99.1543 | 112.2726 | 161.7704 | 277.4142 | 375.1181 | 281.8133 | 242.2186 | 248.3319 | 133.289 | 172.993 | 267.7376 | 388.7013 | 401.2692 |  | 311.9147 |  |  | 195.465 | 204.989 | 320.2259 | 190.2884 | 334.0355 | 185.5474 | 62.4139 | 61.0335 | 59.4731 | 60.1786 | 62.139 | 63.067 | 56.583 | 61.9317 | 210.9152 | 231.63 | 220.7866 | 205.4659 | 389.2611 |  |  | 216.3239 |  | 183.7337 | 113.8043 | 167.5349 | 117.1085 | 246.9889 | 148.336 | 413.7123 | 427.8893 | 396.4877 | 285.188 | 247.8197 | 246.7787 | 308.357 | 408.3728 | 264.328 | 261.9551 | 308.1876 | 259.9384 | 214.4867 | 138.1063 | 240.7641 | 142.7408 | 428.6379 | 246.6615 | 170.1156 | 432.3597 |  | 218.3212 | 98.8248 | 101.3923 | 162.497 | 282.3275 | 306.1042 | 312.1343 | 287.1021 |  | 144.7852 | 141.0872 | 249.9479 | 389.5281 | 426.9643 | 103.782 | 144.8012 | 260.1642 | 411.9108 | 426.2741 | 81.3639 | 99.2763 | 112.6877 | 160.9858 | 279.5633 | 260.5895 | 314.2132 | 283.1225 | 275.2822 | 265.8931 | 98.2411 | 136.8323 | 227.7705 | 379.1751 | 409.124 | 120.3668 | 148.1907 | 271.6051 | 407.4683 | 408.7782 | 80.6294 | 99.6699 | 121.2717 | 172.6737 | 299.4481 | 223.2265 | 265.4035 | 258.3597 | 302.1575 | 115.9007 | 251.4604 | 150.995 | 392.0686 | 413.2716 | 325.7897 | 323.8877 |  |  | 201.7946 | 222.6595 | 210.0439 | 327.6796 | 205.8924 | 316.2972 |  | 225.3407 | 199.4834 | 209.6328 | 63.759 | 98.9392 | 103.8122 |  | 422.617 | 502.5686 | 514.2006 | 504.8317 | 673.5169 | 647.7129 | 470.6633 | [23 empty] | 208.6761 | 660.6149 | 9.27 | 462.5928
15:22 | 6967 |  |  | -15.3324 | 20.1842 | 14.4574 | -1.3118 | 1.9922 | 2.4268 | -7.8476 | 1.928 | 9.47 | 2.1977 | 0.1444 |  |  |  | -31.9899 | 18.4487 | 28.3963 | 3.6697 |  | -5.2874 | 3.1723 | 0.6169 | 2.3939 | 2.8444 | 1.6779 | 4.2002 | 349.2833 | 341.0367 | 200.6573 | 243.2996 | 182.0162 | 167.7578 | 131.4344 | 236.7028 | 142.0049 | 248.3719 | 392.6493 | 399.0023 | 193.5854 | 221.0613 | 315.8462 | 346.0173 | 384.9882 |  |  | 262.3855 |  | 307.5976 | 114.6054 | 140.3668 | 241.4504 | 385.3611 | 378.9807 | 247.1274 | 162.848 | 278.0362 | 405.0031 | 414.2527 | 191.5882 | 96.8732 | 115.8274 | 168.2235 | 280.6405 | 316.8168 | 237.8997 | 313.5461 | 359.7616 | 108.339 | 157.7819 | 277.1455 | 411.5491 | 426.5045 | 108.5933 | 154.9277 | 261.4331 | 374.8673 | 374.3778 | 77.9042 | 96.137 | 109.6839 | 164.7621 | 269.1671 | 268.7921 |  | 257.7172 | 581.1602 |  | 86.0508 | 140.1497 | 237.2359 | 371.9221 | 387.9173 | 129.6502 | 164.9678 | 270.825 | 404.0365 | 390.7867 | 91.0087 | 99.1572 | 112.2913 | 161.7789 | 277.4098 | 375.0597 | 281.7263 | 242.2598 | 248.2312 | 133.3177 | 173.0114 | 267.7505 | 388.6514 | 401.1887 |  | 311.8519 |  |  | 195.3852 | 204.9065 | 320.1514 | 190.2129 | 333.9128 | 185.434 | 62.7427 | 61.0923 | 59.6696 | 61.7481 | 61.8854 | 63.1222 | 57.3441 | 61.6283 | 210.8186 | 231.5389 | 220.6905 | 205.3601 | 389.2018 |  |  | 216.3065 |  | 183.7192 | 113.7989 | 167.5217 | 117.0985 | 246.9887 | 148.3405 | 413.6453 | 427.7804 | 396.4219 | 285.1306 | 247.8268 | 246.8368 | 308.4063 | 408.32 | 264.18 | 261.8687 | 308.0965 | 259.8588 | 214.5014 | 138.1136 | 240.7764 | 142.7547 | 428.5375 | 246.6644 | 170.14 | 432.2866 |  | 218.3238 | 98.8185 | 101.3987 | 162.5259 | 282.316 | 306.0216 | 312.0555 | 287.0174 |  | 144.7903 | 141.1084 | 249.9761 | 389.5037 | 426.8697 | 103.7839 | 144.8137 | 260.1638 | 411.8308 | 426.1743 | 81.3828 | 99.2868 | 112.6956 | 161.0067 | 279.5578 | 260.535 | 314.1462 | 282.8712 | 275.278 | 265.8084 | 98.2405 | 136.8283 | 227.7852 | 379.1368 | 409.0281 | 120.3718 | 148.2024 | 271.6136 | 407.4229 | 408.7104 | 80.661 | 99.6682 | 121.2893 | 172.7031 | 299.4243 | 223.1568 | 265.3315 | 258.2635 | 302.0559 | 115.9125 | 251.4656 | 151.0003 | 392.0205 | 413.1837 | 325.7016 | 323.8488 |  |  | 201.7031 | 222.5772 | 209.9608 | 327.6108 | 205.8193 | 316.2062 |  | 225.2596 | 199.3956 | 209.5493 | 63.7468 | 98.9541 | 103.8215 |  | 422.5563 | 502.4547 | 514.1242 | 504.7418 | 672.7822 | 647.1654 | 470.5795 | [23 empty] | 208.5922 | 659.9738 | 9.2935 | 462.5055
15:22 | 6968 |  |  | -15.3469 | 20.0773 | 14.4028 | -1.3608 | 1.9766 | 2.4411 | -7.9204 | 1.9288 | 9.4677 | 2.1963 | 0.1435 |  |  |  | -31.9884 | 18.529 | 28.4001 | 3.6261 |  | -5.301 | 3.2015 | 0.6176 | 2.3913 | 2.8434 | 1.6746 | 2.066 | 349.2482 | 341.0141 | 200.6466 | 243.2989 | 182.0134 | 167.7452 | 131.4374 | 236.7256 | 142.0398 | 248.3841 | 392.5996 | 398.9201 | 193.6018 | 221.0466 | 315.835 | 346.0199 | 384.9915 |  |  | 262.3112 |  | 307.5435 | 114.6236 | 140.375 | 241.4487 | 385.3008 | 378.8848 | 247.1196 | 162.8822 | 278.0195 | 404.9301 | 414.1596 | 191.6026 | 96.8764 | 115.8381 | 168.2381 | 280.6259 | 316.7196 | 237.8349 | 313.4625 | 359.7018 | 108.358 | 157.7984 | 277.1404 | 411.4978 | 426.4131 | 108.6011 | 154.9399 | 261.4085 | 374.7915 | 374.2861 | 77.9235 | 96.1438 | 109.6941 | 164.7916 | 269.1849 | 268.7417 |  | 257.6379 | 581.0667 |  | 86.0556 | 140.165 | 237.2379 | 371.8736 | 387.8404 | 129.6502 | 164.9756 | 270.8392 | 403.9642 | 390.6963 | 91.0193 | 99.1638 | 112.3128 | 161.7914 | 277.4036 | 375.021 | 281.6368 | 242.2898 | 248.1287 | 133.3365 | 173.0257 | 267.7592 | 388.6029 | 401.1068 |  | 311.793 |  |  | 195.3126 | 204.8391 | 320.0627 | 190.1019 | 333.7812 | 185.3119 | 63.1939 | 61.1625 | 59.939 | 63.2942 | 61.0365 | 63.14 | 58.0485 | 61.2849 | 210.7251 | 231.4513 | 220.6043 | 205.2611 | 389.1445 |  |  | 216.2922 |  | 183.71 | 113.7966 | 167.5087 | 117.0949 | 246.9909 | 148.3571 | 413.5946 | 427.6749 | 396.368 | 285.0768 | 247.8335 | 246.9006 | 308.4522 | 408.2775 | 264.0409 | 261.7876 | 307.9614 | 259.7834 | 214.51 | 138.1296 | 240.7873 | 142.7683 | 428.4424 | 246.6633 | 170.1712 | 432.207 |  | 218.3345 | 98.833 | 101.4134 | 162.5516 | 282.3132 | 305.9394 | 311.9784 | 286.9407 |  | 144.7997 | 141.135 | 250.0147 | 389.4742 | 426.798 | 103.7908 | 144.8233 | 260.1599 | 411.752 | 426.0678 | 81.3996 | 99.2399 | 112.7162 | 161.0271 | 279.5456 | 260.4732 | 314.0811 | 282.624 | 275.3043 | 265.7214 | 98.2436 | 136.8268 | 227.7987 | 379.0996 | 408.9367 | 120.3706 | 148.2242 | 271.622 | 407.3749 | 408.6368 | 80.6794 | 99.664 | 121.3 | 172.7269 | 299.4115 | 223.0921 | 265.2473 | 258.1669 | 301.9544 | 115.9234 | 251.4728 | 151.0128 | 391.9756 | 413.0994 | 325.6388 | 323.7936 |  |  | 201.6178 | 222.5031 | 209.8822 | 327.5297 | 205.7419 | 316.0847 |  | 225.1826 | 199.3185 | 209.4609 | 63.738 | 99.0126 | 103.805 |  | 422.4888 | 502.356 | 514.0268 | 505.2763 | 673.3822 | 647.5126 | 470.9745 | [23 empty] | 208.5146 | 660.4474 | 9.2211 | 462.4224
15:22 | 6969 |  |  | -15.4151 | 20.0614 | 14.5448 | -1.3785 | 2.0096 | 2.4574 | -7.8407 | 1.9293 | 9.465 | 2.1952 | 0.1431 |  |  |  | -32.0025 | 18.5512 | 28.4612 | 3.6725 |  | -5.2965 | 3.1391 | 0.6173 | 2.3901 | 2.8406 | 1.6727 | 3.1885 | 349.2011 | 340.9762 | 200.6382 | 243.2903 | 181.9999 | 167.7275 | 131.4325 | 236.7387 | 142.0187 | 248.3814 | 392.5129 | 398.8178 | 193.6104 | 221.0555 | 315.8307 | 346.0001 | 384.9571 |  |  | 262.2296 |  | 307.4823 | 114.6458 | 140.3828 | 241.4518 | 385.2372 | 378.7822 | 247.108 | 162.8864 | 278.0023 | 404.8731 | 414.0504 | 191.6028 | 96.879 | 115.8561 | 168.2542 | 280.6105 | 316.6187 | 237.777 | 313.3886 | 359.6523 | 108.3777 | 157.8084 | 277.1397 | 411.43 | 426.3205 | 108.6025 | 154.949 | 261.3878 | 374.713 | 374.1895 | 77.9262 | 96.1448 | 109.713 | 164.8171 | 269.1991 | 268.6866 |  | 257.5588 | 580.9687 |  | 86.0453 | 140.1872 | 237.2375 | 371.8298 | 387.7616 | 129.6507 | 164.9853 | 270.8489 | 403.8961 | 390.6028 | 91.0347 | 99.1711 | 112.3221 | 161.8081 | 277.3873 | 374.9823 | 281.5482 | 242.3134 | 248.0289 | 133.3524 | 173.036 | 267.7654 | 388.5534 | 401.0126 |  | 311.7336 |  |  | 195.2431 | 204.7641 | 319.9738 | 190.0247 | 333.705 | 185.2625 | 63.6642 | 61.0675 | 60.7843 | 64.5323 | 60.5996 | 63.0223 | 57.986 | 61.2851 | 210.6245 | 231.3699 | 220.5201 | 205.1724 | 389.0861 |  |  | 216.2706 |  | 183.6966 | 113.7943 | 167.4955 | 117.0884 | 246.9936 | 148.3656 | 413.5421 | 427.573 | 396.3185 | 285.0249 | 247.838 | 246.9615 | 308.4944 | 408.247 | 263.9424 | 261.7058 | 307.799 | 259.696 | 214.5126 | 138.1414 | 240.7994 | 142.7688 | 428.3449 | 246.6624 | 170.1815 | 432.1379 |  | 218.3383 | 98.8351 | 101.4225 | 162.5621 | 282.305 | 305.8498 | 311.8934 | 286.8554 |  | 144.8006 | 141.146 | 250.0251 | 389.421 | 426.7148 | 103.8092 | 144.8252 | 260.1666 | 411.6865 | 425.9685 | 81.4052 | 99.2993 | 112.7367 | 161.0321 | 279.5415 | 260.3931 | 314.012 | 282.3655 | 275.3694 | 265.646 | 98.2422 | 136.8424 | 227.8132 | 379.0615 | 408.8485 | 120.3803 | 148.2437 | 271.6377 | 407.3315 | 408.563 | 80.6492 | 99.6591 | 121.3162 | 172.7463 | 299.4144 | 223.0323 | 265.1676 | 258.075 | 301.8672 | 115.929 | 251.48 | 151.0224 | 391.9327 | 413.0324 | 325.5896 | 323.7089 |  |  | 201.5303 | 222.433 | 209.809 | 327.4442 | 205.6709 | 315.942 |  | 225.0988 | 199.2387 | 209.3781 | 63.7336 | 99.0197 | 103.8053 |  | 422.3895 | 502.2743 | 513.9354 | 504.9443 | 672.8477 | 646.675 | 470.5993 | [23 empty] | 208.4369 | 659.7613 | 9.2892 | 462.3319
15:22 | 6970 |  |  | -15.4103 | 20.0839 | 14.621 | -1.3357 | 2.021 | 2.4691 | -7.8456 | 1.9296 | 9.4625 | 2.1945 | 0.1423 |  |  |  | -31.9689 | 18.5552 | 28.4391 | 3.5749 |  | -5.3103 | 3.0658 | 0.6168 | 2.3873 | 2.8387 | 1.6709 | 3.1334 | 349.1582 | 340.9413 | 200.627 | 243.2766 | 181.9863 | 167.7055 | 131.4208 | 236.7278 | 141.9986 | 248.3728 | 392.4301 | 398.6975 | 193.5962 | 221.0289 | 315.8119 | 345.9946 | 384.9177 |  |  | 262.1569 |  | 307.4285 | 114.6522 | 140.3958 | 241.4574 | 385.1776 | 378.685 | 247.1029 | 162.9124 | 278.0012 | 404.8068 | 413.9477 | 191.609 | 96.8888 | 115.8614 | 168.2579 | 280.5918 | 316.511 | 237.7175 | 313.3047 | 359.5974 | 108.3914 | 157.8304 | 277.1357 | 411.3611 | 426.2293 | 108.6054 | 154.9571 | 261.3774 | 374.6335 | 374.0963 | 77.9341 | 96.1461 | 109.7314 | 164.8242 | 269.1874 | 268.6177 |  | 257.485 | 580.8568 |  | 86.0543 | 140.208 | 237.2316 | 371.7942 | 387.6861 | 129.6523 | 164.9964 | 270.8272 | 403.8145 | 390.5111 | 91.0624 | 99.1597 | 112.3259 | 161.8268 | 277.3723 | 374.9416 | 281.4674 | 242.3354 | 247.9365 | 133.3563 | 173.043 | 267.7712 | 388.5014 | 400.915 |  | 311.6774 |  |  | 195.1644 | 204.6797 | 319.8903 | 189.9445 | 333.6493 | 185.1972 | 63.9798 | 60.7196 | 61.4758 | 65.8134 | 61.1432 | 62.9199 | 57.5169 | 61.6682 | 210.5258 | 231.2876 | 220.4325 | 205.0829 | 389.034 |  |  | 216.2603 |  | 183.6962 | 113.7987 | 167.4954 | 117.0854 | 246.9946 | 148.3787 | 413.4844 | 427.4745 | 396.2657 | 284.9959 | 247.8549 | 247.0209 | 308.5408 | 408.211 | 263.8665 | 261.6277 | 307.6807 | 259.6152 | 214.5038 | 138.1534 | 240.8133 | 142.7784 | 428.245 | 246.6707 | 170.2018 | 432.0575 |  | 218.3456 | 98.8259 | 101.4288 | 162.5682 | 282.288 | 305.7628 | 311.8057 | 286.7633 |  | 144.8006 | 141.1542 | 250.0271 | 389.372 | 426.6063 | 103.8203 | 144.8422 | 260.1838 | 411.6212 | 425.8879 | 81.4083 | 99.3614 | 112.7448 | 161.046 | 279.5336 | 260.3081 | 313.9536 | 282.0995 | 275.4465 | 265.5806 | 98.2347 | 136.8626 | 227.8303 | 379.0215 | 408.7731 | 120.3892 | 148.2652 | 271.6419 | 407.2917 | 408.4887 | 80.6366 | 99.6558 | 121.3485 | 172.7805 | 299.3951 | 222.9735 | 265.0925 | 257.9859 | 301.7806 | 115.9366 | 251.4905 | 151.0212 | 391.8942 | 412.9607 | 325.5155 | 323.598 |  |  | 201.4372 | 222.3523 | 209.7289 | 327.3726 | 205.5918 | 315.835 |  | 225.0193 | 199.1657 | 209.2995 | 63.7386 | 98.9973 | 103.8003 |  | 422.3365 | 502.2051 | 513.8585 | 504.8544 | 672.917 | 647.0562 | 470.5155 | [23 empty] | 208.3559 | 659.9866 | 9.2878 | 462.2708
15:22 | 6971 |  |  | -15.3532 | 20.2017 | 14.6058 | -1.3466 | 2.034 | 2.4372 | -7.8035 | 1.9299 | 9.4587 | 2.1956 | 0.1424 |  |  |  | -31.9529 | 18.4436 | 28.3571 | 3.5928 |  | -5.2794 | 3.1312 | 0.6152 | 2.3876 | 2.8375 | 1.6714 | 2.5367 | 349.1165 | 340.9065 | 200.6157 | 243.262 | 181.9696 | 167.6832 | 131.4188 | 236.6977 | 141.9923 | 248.3759 | 392.3644 | 398.5952 | 193.5884 | 220.94 | 315.7633 | 345.9736 | 384.8941 |  |  | 262.0897 |  | 307.3889 | 114.644 | 140.4114 | 241.4697 | 385.1156 | 378.5868 | 247.1012 | 162.9389 | 277.9956 | 404.7388 | 413.8483 | 191.6244 | 96.8981 | 115.8644 | 168.264 | 280.5772 | 316.4039 | 237.6528 | 313.2224 | 359.5333 | 108.4024 | 157.8518 | 277.1271 | 411.2948 | 426.1437 | 108.6203 | 154.9683 | 261.3626 | 374.5655 | 373.9995 | 77.9491 | 96.1556 | 109.7471 | 164.8391 | 269.1777 | 268.5885 |  | 257.4107 | 580.7405 |  | 86.0696 | 140.2085 | 237.2335 | 371.7334 | 387.6045 | 129.6697 | 165.0091 | 270.804 | 403.7412 | 390.4165 | 91.086 | 99.1509 | 112.3317 | 161.8328 | 277.3591 | 374.8982 | 281.3806 | 242.3377 | 247.833 | 133.3407 | 173.0534 | 267.7696 | 388.4436 | 400.8175 |  | 311.6318 |  |  | 195.0857 | 204.6095 | 319.7948 | 189.8267 | 333.6012 | 185.1154 | 64.2061 | 60.4353 | 60.4727 | 66.775 | 61.6849 | 62.7251 | 56.2268 | 61.1644 | 210.4312 | 231.2027 | 220.3469 | 204.9899 | 388.9766 |  |  | 216.2451 |  | 183.6938 | 113.7942 | 167.4821 | 117.08 | 246.9791 | 148.4001 | 413.4313 | 427.3753 | 396.21 | 284.9533 | 247.8732 | 247.0812 | 308.5948 | 408.1629 | 263.8149 | 261.5528 | 307.531 | 259.5486 | 214.4965 | 138.1664 | 240.8221 | 142.7966 | 428.1434 | 246.6783 | 170.2111 | 431.9802 |  | 218.3612 | 98.8172 | 101.4354 | 162.5844 | 282.2798 | 305.6841 | 311.7245 | 286.6798 |  | 144.8149 | 141.1648 | 250.0382 | 389.3302 | 426.5077 | 103.8151 | 144.8663 | 260.1977 | 411.5703 | 425.8147 | 81.42 | 99.315 | 112.7577 | 161.0688 | 279.5314 | 260.2254 | 313.9213 | 281.8419 | 275.5154 | 265.5133 | 98.2372 | 136.8727 | 227.8493 | 378.9765 | 408.6941 | 120.3798 | 148.2775 | 271.6168 | 407.2351 | 408.3939 | 80.6444 | 99.6538 | 121.3698 | 172.8091 | 299.3633 | 222.905 | 265.0139 | 257.7837 | 301.6873 | 115.9537 | 251.4953 | 151.0385 | 391.8533 | 412.8708 | 325.4263 | 323.5069 |  |  | 201.3454 | 222.2774 | 209.6489 | 327.3218 | 205.4982 | 315.7655 |  | 224.9376 | 199.0909 | 209.2255 | 63.7326 | 99.0298 | 103.8034 |  | 422.2575 | 502.1233 | 513.7664 | 504.8824 | 673.3424 | 647.4798 | 470.9083 | [23 empty] | 208.2776 | 660.4111 | 9.3203 | 462.1904
15:22 | 6972 |  |  | -15.4398 | 20.1973 | 14.5998 | -1.3444 | 1.9795 | 2.4693 | -7.7615 | 1.9321 | 9.4512 | 2.1917 | 0.1413 |  |  |  | -31.8715 | 18.4768 | 28.3511 | 3.6334 |  | -5.2733 | 3.1879 | 0.6148 | 2.3842 | 2.8315 | 1.6698 | 1.7011 | 349.0861 | 340.877 | 200.617 | 243.2516 | 181.9693 | 167.6756 | 131.4303 | 236.6811 | 142.0064 | 248.3936 | 392.3236 | 398.5115 | 193.5965 | 220.8947 | 315.6928 | 345.9402 | 384.8586 |  |  | 262.015 |  | 307.341 | 114.631 | 140.4168 | 241.4795 | 385.0504 | 378.4835 | 247.0963 | 162.9356 | 277.9732 | 404.6583 | 413.7418 | 191.6274 | 96.8944 | 115.8663 | 168.2746 | 280.5666 | 316.2983 | 237.5819 | 313.1428 | 359.4715 | 108.4031 | 157.8633 | 277.1199 | 411.2177 | 426.0543 | 108.6275 | 154.973 | 261.338 | 374.492 | 373.9097 | 77.953 | 96.1576 | 109.7471 | 164.8527 | 269.1671 | 268.5768 |  | 257.3333 | 580.6353 |  | 86.0751 | 140.2054 | 237.2484 | 371.664 | 387.5079 | 129.6836 | 165.0138 | 270.799 | 403.6786 | 390.3223 | 91.0954 | 99.1606 | 112.3571 | 161.8418 | 277.3581 | 374.8556 | 281.302 | 242.3285 | 247.735 | 133.3483 | 173.081 | 267.7752 | 388.3859 | 400.7223 |  | 311.5889 |  |  | 195.0063 | 204.5345 | 319.695 | 189.7412 | 333.5467 | 185.0412 | 64.5156 | 60.8864 | 58.6249 | 67.3089 | 62.1485 | 62.1448 | 54.92 | 59.0346 | 210.3312 | 231.1129 | 220.2519 | 204.8908 | 388.9207 |  |  | 216.2277 |  | 183.681 | 113.7863 | 167.4626 | 117.0733 | 246.9654 | 148.4083 | 413.3796 | 427.2768 | 396.154 | 284.8896 | 247.8874 | 247.1427 | 308.6525 | 408.111 | 263.7655 | 261.475 | 307.3559 | 259.4667 | 214.4852 | 138.1725 | 240.8309 | 142.8074 | 428.0462 | 246.6804 | 170.2155 | 431.9063 |  | 218.383 | 98.8137 | 101.4384 | 162.6073 | 282.2739 | 305.6008 | 311.6436 | 286.5998 |  | 144.8303 | 141.1784 | 250.0418 | 389.2798 | 426.4083 | 103.8158 | 144.8746 | 260.1914 | 411.518 | 425.7247 | 81.4259 | 99.2577 | 112.7721 | 161.0812 | 279.5263 | 260.1412 | 313.8692 | 281.5752 | 275.5527 | 265.4463 | 98.2416 | 136.8803 | 227.869 | 378.9335 | 408.6047 | 120.3804 | 148.2857 | 271.6223 | 407.1839 | 408.3122 | 80.6483 | 99.6462 | 121.383 | 172.8212 | 299.3517 | 222.8381 | 264.934 | 257.5761 | 301.5942 | 115.9575 | 251.4919 | 151.0539 | 391.7972 | 412.7883 | 325.3205 | 323.4397 |  |  | 201.2507 | 222.2013 | 209.5722 | 327.2791 | 205.4111 | 315.7313 |  | 224.8565 | 199.0125 | 209.1519 | 63.7274 | 98.9886 | 103.8118 |  | 422.1582 | 502.0369 | 513.6996 | 504.6857 | 672.6116 | 647.1229 | 470.5972 | [23 empty] | 208.1982 | 659.8672 | 9.3614 | 462.0976
15:22 | 6973 |  |  | -15.4645 | 20.1775 | 14.5124 | -1.3864 | 1.9331 | 2.4616 | -7.8118 | 1.9326 | 9.4498 | 2.1936 | 0.1406 |  |  |  | -31.8001 | 18.4106 | 28.2658 | 3.5622 |  | -5.3216 | 3.1761 | 0.6141 | 2.3856 | 2.8322 | 1.6685 | 0.8778 | 349.0484 | 340.8432 | 200.6101 | 243.2392 | 181.9618 | 167.6634 | 131.4234 | 236.6681 | 142.0553 | 248.4151 | 392.2977 | 398.4348 | 193.5891 | 220.8576 | 315.6352 | 345.904 | 384.8029 |  |  | 261.9509 |  | 307.2873 | 114.6309 | 140.4265 | 241.4798 | 384.9844 | 378.3786 | 247.103 | 162.9433 | 277.9627 | 404.5853 | 413.6466 | 191.6385 | 96.8973 | 115.8713 | 168.2858 | 280.5544 | 316.1976 | 237.5122 | 313.0611 | 359.5058 | 108.4036 | 157.8641 | 277.1153 | 411.1501 | 425.95 | 108.6238 | 154.9785 | 261.3165 | 374.4097 | 373.8197 | 77.9525 | 96.1506 | 109.754 | 164.8549 | 269.1499 | 268.56 |  | 257.2562 | 580.5334 |  | 86.0798 | 140.2198 | 237.2501 | 371.6176 | 387.4238 | 129.6831 | 165.0238 | 270.791 | 403.6069 | 390.2208 | 91.1085 | 99.174 | 112.3787 | 161.8587 | 277.3641 | 374.8167 | 281.2292 | 242.3157 | 247.6439 | 133.3579 | 173.0935 | 267.7858 | 388.3327 | 400.6375 |  | 311.5201 |  |  | 194.9339 | 204.4538 | 319.5594 | 189.6064 | 333.5019 | 184.9688 | 64.0488 | 61.7676 | 57.7031 | 67.6109 | 62.6275 | 61.7319 | 54.8716 | 58.1402 | 210.2242 | 231.0211 | 220.1559 | 204.7896 | 388.873 |  |  | 216.2169 |  | 183.67 | 113.7808 | 167.4488 | 117.0737 | 246.9683 | 148.4186 | 413.3257 | 427.1743 | 396.1016 | 284.8087 | 247.8939 | 247.204 | 308.6987 | 408.0645 | 263.6931 | 261.3963 | 307.2817 | 259.3802 | 214.4923 | 138.1932 | 240.8494 | 142.8138 | 427.9579 | 246.6779 | 170.2367 | 431.8147 |  | 218.4079 | 98.8124 | 101.4439 | 162.6269 | 282.2568 | 305.5149 | 311.561 | 286.512 |  | 144.8298 | 141.1912 | 250.0508 | 389.2257 | 426.3116 | 103.8278 | 144.8791 | 260.193 | 411.457 | 425.6352 | 81.4332 | 99.2927 | 112.778 | 161.0962 | 279.52 | 260.0753 | 313.804 | 281.3052 | 275.5898 | 265.3826 | 98.2401 | 136.8946 | 227.8812 | 378.8876 | 408.5175 | 120.411 | 148.3199 | 271.6699 | 407.1588 | 408.2541 | 80.6469 | 99.6422 | 121.386 | 172.8185 | 299.3477 | 222.7768 | 264.858 | 257.4726 | 301.5021 | 115.9622 | 251.5034 | 151.0617 | 391.7475 | 412.7088 | 325.2333 | 323.3844 |  |  | 201.1645 | 222.1295 | 209.4925 | 327.2392 | 205.33 | 315.7128 |  | 224.7683 | 198.9342 | 209.0685 | 63.7241 | 98.9888 | 103.8297 |  | 422.0579 | 501.941 | 513.6096 | 504.6572 | 672.9491 | 647.2649 | 470.5418 | [23 empty] | 208.1182 | 660.107 | 9.2145 | 461.9995
15:22 | 6974 |  |  | -15.5317 | 20.2208 | 14.449 | -1.4359 | 1.9004 | 2.3831 | -7.886 | 1.9301 | 9.4424 | 2.1901 | 0.143 |  |  |  | -31.7385 | 18.4349 | 28.2178 | 3.5862 |  | -5.3629 | 3.0672 | 0.6141 | 2.3791 | 2.829 | 1.6678 | 0.6545 | 349.0044 | 340.8081 | 200.5982 | 243.2274 | 181.9449 | 167.6419 | 131.4138 | 236.6691 | 142.0759 | 248.4186 | 392.2467 | 398.3493 | 193.5749 | 220.8274 | 315.5874 | 345.8535 | 384.7538 |  |  | 261.8872 |  | 307.2295 | 114.6385 | 140.4423 | 241.4799 | 384.9277 | 378.2793 | 247.1041 | 162.9416 | 277.9607 | 404.5323 | 413.5616 | 191.665 | 96.9137 | 115.8896 | 168.3054 | 280.5537 | 316.094 | 237.4548 | 312.9944 | 359.5429 | 108.4209 | 157.8813 | 277.1155 | 411.0979 | 425.8526 | 108.6295 | 154.985 | 261.2964 | 374.3328 | 373.7199 | 77.9699 | 96.1405 | 109.7701 | 164.8699 | 269.1439 | 268.549 |  | 257.1764 | 580.4282 |  | 86.0887 | 140.234 | 237.242 | 371.5673 | 387.3475 | 129.673 | 165.0438 | 270.7818 | 403.5261 | 390.1113 | 91.1048 | 99.1901 | 112.4053 | 161.8645 | 277.3625 | 374.7647 | 281.1436 | 242.2787 | 247.5458 | 133.375 | 173.112 | 267.8059 | 388.2856 | 400.556 |  | 311.4391 |  |  | 194.8541 | 204.3788 | 319.4655 | 189.5141 | 333.4792 | 184.9246 | 62.7416 | 62.281 | 56.6057 | 67.8713 | 62.8707 | 61.9927 | 54.7134 | 58.6411 | 210.1227 | 230.9261 | 220.0728 | 204.7023 | 388.8172 |  |  | 216.2027 |  | 183.6658 | 113.7742 | 167.437 | 117.0717 | 246.9602 | 148.4362 | 413.2668 | 427.06 | 396.0528 | 284.7211 | 247.8886 | 247.2532 | 308.7344 | 408.0122 | 263.5644 | 261.3091 | 307.2518 | 259.2968 | 214.4748 | 138.2059 | 240.8601 | 142.808 | 427.8519 | 246.67 | 170.2642 | 431.7365 |  | 218.4092 | 98.8122 | 101.4589 | 162.6409 | 282.2421 | 305.4327 | 311.4724 | 286.4317 |  | 144.823 | 141.2095 | 250.0752 | 389.1845 | 426.211 | 103.8404 | 144.8944 | 260.2089 | 411.3998 | 425.5529 | 81.4445 | 99.3089 | 112.7965 | 161.1145 | 279.5161 | 260.0048 | 313.7323 | 281.0448 | 275.6249 | 265.318 | 98.2478 | 136.9253 | 227.8991 | 378.8498 | 408.4447 | 120.4317 | 148.3461 | 271.6955 | 407.1279 | 408.1884 | 80.6688 | 99.6521 | 121.3839 | 172.8283 | 299.3442 | 222.7147 | 264.7806 | 257.3544 | 301.404 | 115.9792 | 251.5184 | 151.0768 | 391.6986 | 412.6141 | 325.175 | 323.3441 |  |  | 201.0732 | 222.0697 | 209.4108 | 327.2 | 205.2372 | 315.7038 |  | 224.6912 | 198.8615 | 208.991 | 63.7217 | 99.0114 | 103.8312 |  | 421.9922 | 501.8587 | 513.531 | 504.4995 | 673.1892 | 647.5649 | 470.6256 | [23 empty] | 208.0413 | 660.3771 | 9.0913 | 461.9255
15:22 | 6975 |  |  | -15.6263 | 20.2129 | 14.5538 | -1.4543 | 2.0282 | 2.4793 | -7.8072 | 1.9326 | 9.4361 | 2.189 | 0.1417 |  |  |  | -31.7616 | 18.449 | 28.2004 | 3.6236 |  | -5.3039 | 3.121 | 0.6147 | 2.3782 | 2.8251 | 1.6678 | 2.4826 | 348.9724 | 340.7739 | 200.5888 | 243.2192 | 181.9364 | 167.6278 | 131.418 | 236.6677 | 142.0803 | 248.4121 | 392.1797 | 398.2499 | 193.576 | 220.8383 | 315.5624 | 345.8416 | 384.7129 |  |  | 261.8165 |  | 307.1707 | 114.6395 | 140.4492 | 241.4919 | 384.8697 | 378.1888 | 247.101 | 162.9492 | 277.9573 | 404.4544 | 413.4603 | 191.6632 | 96.9187 | 115.8867 | 168.3037 | 280.5377 | 315.9809 | 237.3853 | 312.9153 | 359.4717 | 108.4125 | 157.8957 | 277.1059 | 411.0307 | 425.7594 | 108.631 | 154.9788 | 261.2726 | 374.2473 | 373.6241 | 77.9669 | 96.1313 | 109.7723 | 164.8741 | 269.1248 | 268.5538 |  | 257.0843 | 580.312 |  | 86.0994 | 140.2414 | 237.2538 | 371.4994 | 387.2556 | 129.6784 | 165.0592 | 270.7834 | 403.4464 | 390.0173 | 91.1008 | 99.1958 | 112.4252 | 161.879 | 277.3511 | 374.7132 | 281.0588 | 242.224 | 247.449 | 133.3965 | 173.1288 | 267.8149 | 388.234 | 400.4636 |  | 311.3604 |  |  | 194.7695 | 204.2928 | 319.4483 | 189.5102 | 333.4434 | 184.8705 | 61.405 | 62.4705 | 54.2576 | 67.1441 | 62.4089 | 62.2766 | 54.5721 | 59.2217 | 210.0375 | 230.8327 | 219.9965 | 204.622 | 388.7552 |  |  | 216.1898 |  | 183.6595 | 113.7769 | 167.4192 | 117.0684 | 246.9482 | 148.4511 | 413.2088 | 426.952 | 396.0109 | 284.6423 | 247.8915 | 247.3113 | 308.7718 | 407.9597 | 263.4933 | 261.2189 | 307.2343 | 259.2102 | 214.4593 | 138.2146 | 240.8707 | 142.8075 | 427.7466 | 246.6644 | 170.2977 | 431.666 |  | 218.3958 | 98.8093 | 101.4661 | 162.6621 | 282.2316 | 305.3564 | 311.3871 | 286.3646 |  | 144.8192 | 141.2399 | 250.1103 | 389.1565 | 426.1189 | 103.8425 | 144.9077 | 260.2193 | 411.347 | 425.4645 | 81.4516 | 99.2576 | 112.8077 | 161.1226 | 279.5077 | 259.9379 | 313.6787 | 280.771 | 275.6314 | 265.2464 | 98.2562 | 136.9515 | 227.9237 | 378.8182 | 408.3782 | 120.4373 | 148.3527 | 271.7106 | 407.0864 | 408.1181 | 80.7008 | 99.66 | 121.3931 | 172.8429 | 299.3348 | 222.6535 | 264.6995 | 257.2366 | 301.3021 | 115.9957 | 251.5289 | 151.0951 | 391.643 | 412.5136 | 325.1013 | 323.2934 |  |  | 200.977 | 222.0026 | 209.3305 | 327.1515 | 205.1307 | 315.6909 |  | 224.6058 | 198.7708 | 208.9055 | 63.7196 | 99.004 | 103.8257 |  | 421.8731 | 501.7848 | 513.4316 | 504.8544 | 672.917 | 646.9324 | 470.3302 | [23 empty] | 207.9568 | 659.9247 | 9.2145 | 461.829
15:22 | 6976 |  |  | -15.6628 | 20.2249 | 14.5545 | -1.4271 | 2.0216 | 2.4905 | -7.7848 | 1.9314 | 9.4293 | 2.1933 | 0.1414 |  |  |  | -31.6587 | 18.6005 | 28.2993 | 3.6355 |  | -5.3604 | 3.1021 | 0.6153 | 2.3754 | 2.8243 | 1.6654 | 3.2301 | 348.9516 | 340.7439 | 200.5894 | 243.2174 | 181.9359 | 167.6184 | 131.4225 | 236.6663 | 142.0838 | 248.4233 | 392.1195 | 398.1535 | 193.5878 | 220.8461 | 315.5522 | 345.8681 | 384.6718 |  |  | 261.7523 |  | 307.119 | 114.6371 | 140.46 | 241.5042 | 384.8065 | 378.0929 | 247.1211 | 162.968 | 277.9507 | 404.3711 | 413.3566 | 191.6682 | 96.9218 | 115.8921 | 168.3125 | 280.521 | 315.8668 | 237.3187 | 312.8337 | 359.3982 | 108.4222 | 157.9053 | 277.1025 | 410.9632 | 425.6593 | 108.6325 | 154.9856 | 261.2511 | 374.1617 | 373.5318 | 77.9473 | 96.133 | 109.7764 | 164.8785 | 269.1068 | 268.4694 |  | 256.9955 | 580.192 |  | 86.1005 | 140.2566 | 237.2578 | 371.4481 | 387.1645 | 129.688 | 165.0687 | 270.7812 | 403.3804 | 389.9385 | 91.1283 | 99.19 | 112.4161 | 161.9009 | 277.3296 | 374.6692 | 280.9766 | 242.1509 | 247.3442 | 133.3945 | 173.121 | 267.7996 | 388.1674 | 400.3719 |  | 311.2735 |  |  | 194.7002 | 204.2199 | 319.4033 | 189.4457 | 333.429 | 184.8081 | 59.7898 | 62.5279 | 51.1593 | 64.9782 | 61.7995 | 62.3592 | 55.2763 | 60.3586 | 209.9469 | 230.7382 | 219.9133 | 204.5339 | 388.7002 |  |  | 216.1778 |  | 183.6585 | 113.7858 | 167.406 | 117.0653 | 246.9523 | 148.476 | 413.1556 | 426.8645 | 395.9628 | 284.6107 | 247.9069 | 247.3756 | 308.8207 | 407.9169 | 263.483 | 261.1391 | 307.2119 | 259.1099 | 214.4703 | 138.2253 | 240.8834 | 142.8089 | 427.6516 | 246.6695 | 170.3094 | 431.5894 |  | 218.3845 | 98.8046 | 101.4639 | 162.6831 | 282.2207 | 305.2783 | 311.3063 | 286.29 |  | 144.8192 | 141.2472 | 250.1222 | 389.1271 | 426.0407 | 103.847 | 144.9244 | 260.2303 | 411.3007 | 425.3809 | 81.453 | 99.2315 | 112.8172 | 161.132 | 279.5044 | 259.8726 | 313.6259 | 280.5094 | 275.6691 | 265.1681 | 98.2531 | 136.9515 | 227.9376 | 378.771 | 408.2846 | 120.4455 | 148.3605 | 271.719 | 407.0408 | 408.0405 | 80.6899 | 99.6566 | 121.3961 | 172.8389 | 299.3216 | 222.5793 | 264.6197 | 257.1334 | 301.2024 | 116.0008 | 251.5492 | 151.1079 | 391.5878 | 412.4226 | 325.0109 | 323.2338 |  |  | 200.8938 | 221.9233 | 209.2493 | 327.1019 | 205.0181 | 315.6833 |  | 224.5264 | 198.696 | 208.8427 | 63.7253 | 99.0071 | 103.8335 |  | 421.7678 | 501.6854 | 513.3409 | 504.7587 | 673.1569 | 647.4179 | 470.6611 | [23 empty] | 207.8815 | 660.2874 | 9.3105 | 461.7266
15:22 | 6977 |  |  | -15.6229 | 20.2763 | 14.4598 | -1.4177 | 1.9866 | 2.519 | -7.8694 | 1.9337 | 9.4213 | 2.191 | 0.1408 |  |  |  | -31.678 | 18.6674 | 28.3419 | 3.7507 |  | -5.3462 | 3.2083 | 0.6158 | 2.374 | 2.8271 | 1.6646 | 3.8372 | 348.9141 | 340.7132 | 200.5853 | 243.2079 | 181.9291 | 167.6068 | 131.4239 | 236.671 | 142.1173 | 248.4421 | 392.0784 | 398.0716 | 193.5809 | 220.8034 | 315.5328 | 345.8611 | 384.6565 |  |  | 261.6719 |  | 307.066 | 114.6537 | 140.4753 | 241.5133 | 384.7464 | 377.9915 | 247.1272 | 162.9813 | 277.9384 | 404.3033 | 413.253 | 191.7018 | 96.9232 | 115.9075 | 168.3312 | 280.504 | 315.7508 | 237.2562 | 312.7555 | 359.3327 | 108.4421 | 157.9128 | 277.0987 | 410.8954 | 425.5685 | 108.6463 | 155.0019 | 261.2369 | 374.0867 | 373.437 | 77.9674 | 96.1362 | 109.7917 | 164.9077 | 269.1174 | 268.3841 |  | 256.9162 | 580.0796 |  | 86.1033 | 140.2775 | 237.2498 | 371.4041 | 387.0844 | 129.707 | 165.0762 | 270.7574 | 403.313 | 389.8589 | 91.1723 | 99.1763 | 112.4047 | 161.924 | 277.3041 | 374.622 | 280.8995 | 242.0416 | 247.2439 | 133.3787 | 173.125 | 267.7895 | 388.1011 | 400.2785 |  | 311.1843 |  |  | 194.6215 | 204.1502 | 319.3285 | 189.3144 | 333.4249 | 184.7435 | 58.7297 | 62.3898 | 48.3343 | 62.7574 | 61.6105 | 62.3356 | 55.3585 | 60.5899 | 209.8486 | 230.648 | 219.8339 | 204.4544 | 388.6527 |  |  | 216.1679 |  | 183.6593 | 113.7833 | 167.4008 | 117.0646 | 246.945 | 148.4986 | 413.0993 | 426.7755 | 395.9015 | 284.5734 | 247.9224 | 247.4333 | 308.8736 | 407.867 | 263.4106 | 261.0508 | 307.1554 | 259.0154 | 214.4643 | 138.2313 | 240.888 | 142.8064 | 427.5502 | 246.671 | 170.3124 | 431.512 |  | 218.3824 | 98.8044 | 101.4725 | 162.6973 | 282.2127 | 305.1954 | 311.218 | 286.2005 |  | 144.8213 | 141.2444 | 250.1198 | 389.0973 | 425.944 | 103.8587 | 144.9434 | 260.2488 | 411.2638 | 425.3156 | 81.445 | 99.2034 | 112.8306 | 161.1439 | 279.5026 | 259.8007 | 313.557 | 280.2464 | 275.7118 | 265.0888 | 98.2553 | 136.9641 | 227.96 | 378.7297 | 408.1945 | 120.4474 | 148.3769 | 271.7289 | 407.003 | 407.963 | 80.6853 | 99.6527 | 121.398 | 172.834 | 299.313 | 222.5106 | 264.5419 | 257.0271 | 301.098 | 115.9999 | 251.5513 | 151.1135 | 391.5322 | 412.333 | 324.9417 | 323.1795 |  |  | 200.8006 | 221.8468 | 209.1642 | 327.0585 | 204.8957 | 315.6667 |  | 224.4393 | 198.6143 | 208.7681 | 63.7274 | 99.0039 | 103.8402 |  | 421.6944 | 501.6062 | 513.2642 | 504.7925 | 672.917 | 646.8086 | 470.6391 | [23 empty] | 207.8006 | 659.8628 | 9.3827 | 461.6503
15:22 | 6978 |  |  | -15.611 | 20.2512 | 14.4712 | -1.4411 | 1.9445 | 2.3774 | -7.9053 | 1.9347 | 9.4208 | 2.1881 | 0.1419 |  |  |  | -31.8043 | 18.6568 | 28.3805 | 3.636 |  | -5.3707 | 3.2091 | 0.6155 | 2.3711 | 2.8213 | 1.6639 | 2.618 | 348.8762 | 340.6766 | 200.5802 | 243.1973 | 181.9233 | 167.5951 | 131.4184 | 236.6677 | 142.1528 | 248.4545 | 392.0318 | 398.0039 | 193.5836 | 220.7699 | 315.4719 | 345.8127 | 384.6241 |  |  | 261.5957 |  | 307.0055 | 114.6648 | 140.4873 | 241.5213 | 384.6857 | 377.8897 | 247.117 | 162.9868 | 277.9276 | 404.2394 | 413.1551 | 191.7175 | 96.9347 | 115.911 | 168.3368 | 280.4907 | 315.6447 | 237.1909 | 312.6701 | 364.047 | 108.4466 | 157.9126 | 277.0859 | 410.8339 | 425.4782 | 108.6497 | 155.0006 | 261.2221 | 374.0088 | 373.3492 | 77.9642 | 96.1304 | 109.7989 | 164.9219 | 269.1227 | 268.3311 |  | 256.8364 | 579.9844 |  | 86.1139 | 140.2813 | 237.2605 | 371.3413 | 386.9951 | 129.7224 | 165.0883 | 270.7402 | 403.239 | 389.7628 | 91.1624 | 99.1784 | 112.4292 | 161.9368 | 277.299 | 374.5831 | 280.8298 | 241.9148 | 247.153 | 133.3822 | 173.1491 | 267.7976 | 388.0586 | 400.1821 |  | 311.0827 |  |  | 194.5362 | 204.0721 | 319.2983 | 189.2493 | 333.413 | 184.6669 | 58.8703 | 61.9263 | 46.7149 | 61.2513 | 61.8846 | 62.4336 | 53.7431 | 59.9164 | 209.7426 | 230.5617 | 219.761 | 204.369 | 388.604 |  |  | 216.1501 |  | 183.6486 | 113.7767 | 167.3872 | 117.0645 | 246.9349 | 148.5055 | 413.0386 | 426.673 | 395.8408 | 284.5152 | 247.9294 | 247.4867 | 308.9198 | 407.82 | 263.273 | 260.962 | 307.0904 | 258.9259 | 214.4599 | 138.2364 | 240.8956 | 142.8057 | 427.447 | 246.6596 | 170.3257 | 431.4311 |  | 218.3892 | 98.8074 | 101.484 | 162.7139 | 282.2055 | 305.1088 | 311.1251 | 286.1113 |  | 144.8177 | 141.258 | 250.1275 | 389.0654 | 425.8546 | 103.8713 | 144.9632 | 260.2625 | 411.1994 | 425.2495 | 81.4525 | 99.2578 | 112.8428 | 161.1602 | 279.4934 | 259.7231 | 313.5053 | 279.9819 | 275.7014 | 265.0109 | 98.2719 | 137.0021 | 227.989 | 378.7022 | 408.1242 | 120.456 | 148.399 | 271.7483 | 406.9652 | 407.903 | 80.7033 | 99.6669 | 121.3994 | 172.837 | 299.3227 | 222.4544 | 264.468 | 256.9319 | 301.0003 | 116.0127 | 251.563 | 151.1353 | 391.4867 | 412.2431 | 324.8848 | 323.1186 |  |  | 200.7131 | 221.7823 | 209.0865 | 327.0194 | 204.7805 | 315.631 |  | 224.3616 | 198.5375 | 208.6943 | 63.7335 | 99.0291 | 103.8423 |  | 421.5886 | 501.5328 | 513.1885 | 504.5842 | 673.2695 | 647.4652 | 470.6633 | [23 empty] | 207.7229 | 660.3674 | 9.2383 | 461.5607
15:22 | 6979 |  |  | -15.6392 | 20.169 | 14.4622 | -1.4899 | 1.8964 | 2.4229 | -7.8563 | 1.9363 | 9.4184 | 2.19 | 0.1418 |  |  |  | -31.8324 | 18.5578 | 28.4941 | 3.6813 |  | -5.3343 | 3.1896 | 0.6164 | 2.3641 | 2.8172 | 1.6679 | 1.8617 | 348.8384 | 340.6325 | 200.5713 | 243.1788 | 181.9107 | 167.5679 | 131.4085 | 236.6588 | 142.1476 | 248.471 | 391.9769 | 397.925 | 193.5971 | 220.7571 | 315.398 | 345.8106 | 384.5599 |  |  | 261.5324 |  | 306.9614 | 114.6592 | 140.5002 | 241.524 | 384.6139 | 377.7856 | 247.1262 | 162.9941 | 277.9102 | 404.1663 | 413.0581 | 191.7245 | 96.9518 | 115.9269 | 168.3571 | 280.4947 | 315.54 | 237.1298 | 312.5959 | 370.9273 | 108.4574 | 157.9198 | 277.0875 | 410.7797 | 425.3787 | 108.6528 | 155.0061 | 261.1946 | 373.9283 | 373.2564 | 77.9565 | 96.1284 | 109.7978 | 164.9353 | 269.1288 | 268.2538 |  | 256.7583 | 579.8903 |  | 86.114 | 140.2879 | 237.2588 | 371.2856 | 386.8985 | 129.7044 | 165.0948 | 270.7356 | 403.1672 | 389.6466 | 91.125 | 99.193 | 112.4592 | 161.9372 | 277.3038 | 374.5485 | 280.7539 | 241.7904 | 247.0627 | 133.4061 | 173.169 | 267.8086 | 388.0212 | 400.0919 |  | 311.0026 |  |  | 194.4554 | 203.9967 | 319.2449 | 189.1491 | 333.3848 | 184.5892 | 59.4229 | 61.6744 | 46.2849 | 60.1148 | 62.3425 | 62.9929 | 53.24 | 59.6332 | 209.6348 | 230.4794 | 219.6908 | 204.2786 | 388.5441 |  |  | 216.1292 |  | 183.637 | 113.7766 | 167.3742 | 117.0534 | 246.9262 | 148.5116 | 412.9759 | 426.5705 | 395.788 | 284.4889 | 247.9409 | 247.5436 | 308.9788 | 407.7886 | 263.148 | 260.8783 | 307.047 | 258.8408 | 214.4543 | 138.2458 | 240.9018 | 142.8006 | 427.3469 | 246.6545 | 170.3476 | 431.3536 |  | 218.3649 | 98.805 | 101.4805 | 162.7335 | 282.1988 | 305.0137 | 311.039 | 286.0348 |  | 144.8204 | 141.2746 | 250.1473 | 389.0271 | 425.7739 | 103.8871 | 144.983 | 260.273 | 411.1461 | 425.167 | 81.4749 | 99.3362 | 112.8539 | 161.1821 | 279.4913 | 259.6375 | 313.4586 | 279.7242 | 275.6179 | 264.927 | 98.2789 | 137.0208 | 228.0087 | 378.6642 | 408.0427 | 120.4672 | 148.4098 | 271.7758 | 406.9289 | 407.8465 | 80.7088 | 99.6743 | 121.3978 | 172.8469 | 299.3221 | 222.3927 | 264.3913 | 256.8341 | 300.9119 | 116.0122 | 251.5956 | 151.1653 | 391.4266 | 412.135 | 324.8125 | 323.0417 |  |  | 200.632 | 221.7166 | 209.0103 | 326.9822 | 204.6817 | 315.6052 |  | 224.2698 | 198.4642 | 208.6215 | 63.7347 | 98.9725 | 103.8572 |  | 421.6537 | 501.465 | 513.1217 | 504.573 | 672.6004 | 647.1702 | 470.6611 | [23 empty] | 207.6458 | 659.8853 | 9.2164 | 461.5593
15:22 | 6980 |  |  | -15.6064 | 20.1371 | 14.5334 | -1.4712 | 1.9058 | 2.4341 | -7.8471 | 1.9386 | 9.4147 | 2.1913 | 0.1413 |  |  |  | -31.9705 | 18.579 | 28.4163 | 3.6854 |  | -5.3451 | 3.2228 | 0.6146 | 2.362 | 2.8144 | 1.6689 | 1.6876 | 348.7963 | 340.5971 | 200.5627 | 243.1638 | 181.8976 | 167.5429 | 131.4129 | 236.6028 | 142.1445 | 248.4906 | 391.9237 | 397.8364 | 193.5842 | 220.7392 | 315.3339 | 345.8103 | 384.5174 |  |  | 261.4645 |  | 306.9241 | 114.6383 | 140.5191 | 241.5349 | 384.556 | 377.686 | 247.1192 | 163.0079 | 277.902 | 404.0987 | 412.9575 | 191.7343 | 96.9625 | 115.9501 | 168.3806 | 280.4878 | 315.4272 | 237.0666 | 312.5241 | 373.0252 | 108.4599 | 157.9331 | 277.0976 | 410.7085 | 425.2823 | 108.663 | 155.0165 | 261.1799 | 373.8556 | 373.1607 | 77.9534 | 96.1191 | 109.7933 | 164.9352 | 269.0967 | 268.1706 |  | 256.6802 | 579.7888 |  | 86.1179 | 140.3045 | 237.261 | 371.2314 | 386.8154 | 129.6952 | 165.1068 | 270.7227 | 403.1013 | 389.5449 | 91.1366 | 99.1982 | 112.4628 | 161.9536 | 277.2964 | 374.5131 | 280.6755 | 241.6655 | 246.967 | 133.4195 | 173.1794 | 267.8112 | 387.9618 | 399.9967 |  | 310.9374 |  |  | 194.3796 | 203.9155 | 319.1683 | 189.0082 | 333.3082 | 184.4961 | 59.9194 | 61.8125 | 47.2859 | 58.9338 | 63.0275 | 63.7701 | 53.8929 | 59.7564 | 209.5361 | 230.4021 | 219.6107 | 204.1935 | 388.4899 |  |  | 216.12 |  | 183.6354 | 113.777 | 167.3634 | 117.0514 | 246.9353 | 148.5176 | 412.9188 | 426.4719 | 395.7389 | 284.4551 | 247.9655 | 247.6045 | 309.0441 | 407.7696 | 263.0701 | 260.7994 | 307.0235 | 258.7694 | 214.4583 | 138.2695 | 240.9147 | 142.8206 | 427.2496 | 246.6469 | 170.3751 | 431.2677 |  | 218.3301 | 98.7963 | 101.4809 | 162.7462 | 282.1864 | 304.9147 | 310.9481 | 285.9519 |  | 144.8219 | 141.2843 | 250.161 | 388.9791 | 425.6808 | 103.8973 | 144.991 | 260.2778 | 411.109 | 425.0797 | 81.4781 | 99.3126 | 112.8651 | 161.1887 | 279.4928 | 259.5533 | 313.4312 | 279.4617 | 275.4727 | 264.8462 | 98.2826 | 137.0219 | 228.0256 | 378.6147 | 407.959 | 120.4754 | 148.4242 | 271.8065 | 406.8947 | 407.7764 | 80.7103 | 99.6666 | 121.3949 | 172.8568 | 299.3048 | 222.3273 | 264.318 | 256.7322 | 300.8286 | 116.0101 | 251.6159 | 151.1944 | 391.3681 | 412.0381 | 324.735 | 322.9676 |  |  | 200.5373 | 221.6419 | 208.9268 | 326.959 | 204.5933 | 315.5328 |  | 224.1877 | 198.3903 | 208.5614 | 63.7369 | 98.9603 | 103.8619 |  | 421.5074 | 501.3994 | 513.0504 | 504.7418 | 673.1532 | 647.0415 | 470.3323 | [23 empty] | 207.5676 | 660.0974 | 9.2021 | 461.4534
15:22 | 6981 |  |  | -15.685 | 20.1036 | 14.3764 | -1.5239 | 1.8924 | 2.3592 | -7.9555 | 1.9389 | 9.4024 | 2.186 | 0.1414 |  |  |  | -31.8217 | 18.5256 | 28.4734 | 3.7138 |  | -5.3919 | 3.0875 | 0.6147 | 2.3624 | 2.814 | 1.6758 | 1.012 | 348.7722 | 340.5684 | 200.5594 | 243.164 | 181.8965 | 167.5367 | 131.4182 | 236.6074 | 142.1717 | 248.5071 | 391.8748 | 397.7531 | 193.5608 | 220.7123 | 315.2775 | 345.7549 | 384.4812 |  |  | 261.4119 |  | 306.8919 | 114.6487 | 140.5329 | 241.5471 | 384.5089 | 377.5896 | 247.0864 | 163.018 | 277.9032 | 404.0386 | 412.8672 | 191.7535 | 96.9735 | 115.9601 | 168.3905 | 280.4735 | 315.3224 | 237.0047 | 312.4439 | 372.9595 | 108.4481 | 157.9501 | 277.095 | 410.647 | 425.1881 | 108.6689 | 155.0255 | 261.173 | 373.7802 | 373.0717 | 77.9642 | 96.1116 | 109.8103 | 164.9536 | 269.074 | 268.0609 |  | 256.6048 | 579.6887 |  | 86.1277 | 140.3039 | 237.2791 | 371.1756 | 386.7446 | 129.7155 | 165.1224 | 270.7152 | 403.0304 | 389.4729 | 91.1649 | 99.1974 | 112.4751 | 161.9709 | 277.2858 | 374.478 | 280.6015 | 241.5599 | 246.8641 | 133.417 | 173.1825 | 267.8143 | 387.8995 | 399.8994 |  | 310.859 |  |  | 194.312 | 203.8389 | 319.1001 | 188.8827 | 333.2073 | 184.4004 | 59.9997 | 61.8306 | 49.2341 | 57.5926 | 63.4798 | 64.4722 | 53.9651 | 59.9066 | 209.4452 | 230.3137 | 219.5346 | 204.106 | 388.4414 |  |  | 216.1104 |  | 183.6329 | 113.7731 | 167.3477 | 117.0475 | 246.9429 | 148.5296 | 412.8683 | 426.3699 | 395.6815 | 284.3987 | 247.9658 | 247.6611 | 309.0788 | 407.7497 | 263.0181 | 260.7234 | 306.9555 | 258.6981 | 214.4692 | 138.2838 | 240.9324 | 142.8461 | 427.1519 | 246.6316 | 170.3929 | 431.1961 |  | 218.3309 | 98.7984 | 101.4936 | 162.7637 | 282.1735 | 304.8242 | 310.8537 | 285.8779 |  | 144.8218 | 141.2998 | 250.1714 | 388.932 | 425.5976 | 103.9038 | 145.0053 | 260.2868 | 411.0432 | 424.9927 | 81.4796 | 99.2652 | 112.8807 | 161.2061 | 279.4843 | 259.4571 | 313.3911 | 279.2108 | 275.3186 | 264.7731 | 98.298 | 137.0433 | 228.048 | 378.5767 | 407.8825 | 120.4842 | 148.4386 | 271.8322 | 406.8556 | 407.7105 | 80.706 | 99.6696 | 121.4021 | 172.8689 | 299.2938 | 222.2617 | 264.244 | 256.6353 | 300.7318 | 116.0243 | 251.6278 | 151.219 | 391.3183 | 411.9535 | 324.6161 | 322.8836 |  |  | 200.4488 | 221.5642 | 208.8522 | 326.9319 | 204.505 | 315.4617 |  | 224.1091 | 198.3139 | 208.4899 | 63.7426 | 98.9789 | 103.8616 |  | 421.3827 | 501.3115 | 512.9383 | 504.3874 | 672.8477 | 647.1083 | 470.4758 | [23 empty] | 207.4911 | 659.978 | 9.0462 | 461.3471
15:22 | 6982 |  |  | -15.6747 | 20.0986 | 14.2789 | -1.5039 | 2.0262 | 2.3614 | -7.9556 | 1.9414 | 9.4 | 2.189 | 0.141 |  |  |  | -31.7602 | 18.5512 | 28.2705 | 3.6855 |  | -5.4003 | 3.0828 | 0.6155 | 2.3629 | 2.8157 | 1.6745 | 1.9795 | 348.741 | 340.5331 | 200.5451 | 243.1557 | 181.8851 | 167.5232 | 131.4167 | 236.6428 | 142.1863 | 248.514 | 391.8247 | 397.6533 | 193.5693 | 220.7171 | 315.2446 | 345.7198 | 384.4494 |  |  | 261.354 |  | 306.8505 | 114.6772 | 140.538 | 241.5452 | 384.4477 | 377.4898 | 247.0761 | 163.0208 | 277.898 | 403.9751 | 412.7748 | 191.76 | 96.9765 | 115.964 | 168.402 | 280.4643 | 315.2238 | 236.9413 | 312.3704 | 372.91 | 108.4498 | 157.9702 | 277.0954 | 410.6015 | 425.0882 | 108.6792 | 155.0322 | 261.1521 | 373.694 | 372.9778 | 77.9809 | 96.1199 | 109.832 | 164.9825 | 269.0869 | 267.9152 |  | 256.5275 | 579.5722 |  | 86.1246 | 140.3104 | 237.2742 | 371.128 | 386.6655 | 129.7577 | 165.1227 | 270.7242 | 402.9554 | 389.397 | 91.1801 | 99.1854 | 112.4793 | 161.9823 | 277.2555 | 374.4362 | 280.5292 | 241.4773 | 246.767 | 133.4138 | 173.1826 | 267.8118 | 387.8376 | 399.8055 |  | 310.7984 |  |  | 194.2376 | 203.7508 | 319.0097 | 188.7216 | 333.1158 | 184.325 | 59.4708 | 60.8745 | 50.064 | 56.7379 | 62.4374 | 65.001 | 54.0936 | 60.2088 | 209.3489 | 230.225 | 219.4655 | 204.0216 | 388.3855 |  |  | 216.0962 |  | 183.6229 | 113.7698 | 167.3331 | 117.0391 | 246.943 | 148.5507 | 412.8135 | 426.2629 | 395.6276 | 284.3747 | 247.946 | 247.7235 | 309.1124 | 407.7198 | 262.9612 | 260.6448 | 306.8281 | 258.6309 | 214.4787 | 138.291 | 240.9425 | 142.8429 | 427.0553 | 246.6225 | 170.4095 | 431.1279 |  | 218.3459 | 98.7969 | 101.5024 | 162.7828 | 282.1647 | 304.7381 | 310.7659 | 285.799 |  | 144.83 | 141.3172 | 250.1841 | 388.8952 | 425.5054 | 103.9006 | 145.0079 | 260.2834 | 410.9638 | 424.8937 | 81.4927 | 99.2327 | 112.8819 | 161.2287 | 279.4746 | 259.3641 | 313.3723 | 278.9564 | 275.1513 | 264.697 | 98.3012 | 137.0705 | 228.0701 | 378.5484 | 407.7991 | 120.4979 | 148.4567 | 271.8446 | 406.8251 | 407.6357 | 80.7013 | 99.6623 | 121.4148 | 172.8861 | 299.278 | 222.1967 | 264.1706 | 256.5386 | 300.6316 | 116.023 | 251.6274 | 151.2226 | 391.2671 | 411.867 | 324.5057 | 322.8063 |  |  | 200.3645 | 221.491 | 208.7743 | 326.9007 | 204.42 | 315.405 |  | 224.0313 | 198.2302 | 208.4224 | 63.7618 | 98.9752 | 103.8766 |  | 421.2602 | 501.2057 | 512.8728 | 504.2467 | 672.5966 | 646.9796 | 470.2087 | [23 empty] | 207.4128 | 659.7881 | 9.0181 | 461.233
15:22 | 6983 |  |  | -15.5798 | 20.1153 | 14.3677 | -1.4358 | 1.9849 | 2.4314 | -7.8518 | 1.9393 | 9.3951 | 2.183 | 0.1405 |  |  |  | -31.7306 | 18.6273 | 28.3554 | 3.6684 |  | -5.3556 | 3.1217 | 0.614 | 2.3631 | 2.8131 | 1.6728 | 2.8996 | 348.6993 | 340.503 | 200.5373 | 243.1485 | 181.8793 | 167.5107 | 131.416 | 236.623 | 142.196 | 248.5198 | 391.7676 | 397.5651 | 193.5742 | 220.715 | 315.256 | 345.7562 | 384.4656 |  |  | 261.2775 |  | 306.8118 | 114.6661 | 140.5464 | 241.5441 | 384.3814 | 377.393 | 247.0723 | 163.0237 | 277.8936 | 403.9056 | 412.6799 | 191.7576 | 96.9857 | 115.9714 | 168.4175 | 280.4527 | 315.1203 | 236.8717 | 312.2962 | 372.8598 | 108.4694 | 157.9799 | 277.0878 | 410.5477 | 424.995 | 108.6798 | 155.0332 | 261.1318 | 373.6174 | 372.8828 | 77.9687 | 96.1292 | 109.8221 | 164.9905 | 269.0723 | 267.7954 |  | 256.4423 | 579.4618 |  | 86.1276 | 140.3325 | 237.2819 | 371.0738 | 386.5748 | 129.8067 | 165.133 | 270.7379 | 402.8925 | 389.3145 | 91.1957 | 99.1789 | 112.4803 | 162.0057 | 277.2381 | 374.4034 | 280.4621 | 241.3973 | 246.6738 | 133.413 | 173.1948 | 267.8113 | 387.7774 | 399.7134 |  | 310.7418 |  |  | 194.16 | 203.6771 | 318.9106 | 188.5714 | 333.058 | 184.2607 | 58.6789 | 59.2179 | 50.1774 | 56.3023 | 60.731 | 64.9091 | 53.2115 | 60.5784 | 209.2422 | 230.1405 | 219.3847 | 203.9327 | 388.3299 |  |  | 216.0796 |  | 183.6179 | 113.7698 | 167.3226 | 117.034 | 246.9489 | 148.5676 | 412.7504 | 426.1645 | 395.5781 | 284.312 | 247.974 | 247.7766 | 309.1754 | 407.6705 | 262.8812 | 260.5628 | 306.7354 | 258.5618 | 214.4819 | 138.3029 | 240.9521 | 142.8537 | 426.9558 | 246.6223 | 170.4321 | 431.0558 |  | 218.3871 | 98.796 | 101.5092 | 162.8078 | 282.1611 | 304.654 | 310.6861 | 285.7207 |  | 144.8444 | 141.3409 | 250.2149 | 388.8675 | 425.4099 | 103.9099 | 145.015 | 260.2793 | 410.8876 | 424.7891 | 81.5153 | 99.2871 | 112.89 | 161.2484 | 279.4648 | 259.2826 | 313.3616 | 278.7036 | 274.9856 | 264.629 | 98.2741 | 137.0733 | 228.0804 | 378.506 | 407.7064 | 120.5051 | 148.4876 | 271.8328 | 406.779 | 407.5403 | 80.714 | 99.6502 | 121.4381 | 172.9203 | 299.2574 | 222.1325 | 264.0923 | 256.4434 | 300.5386 | 116.024 | 251.621 | 151.2225 | 391.2252 | 411.8001 | 324.4452 | 322.7532 |  |  | 200.2739 | 221.4158 | 208.6864 | 326.8684 | 204.3103 | 315.3242 |  | 223.9498 | 198.1371 | 208.3431 | 63.7464 | 98.9497 | 103.8772 |  | 421.1625 | 501.1142 | 512.789 | 504.2467 | 672.3493 | 647.0415 | 470.703 | [23 empty] | 207.3304 | 659.6954 | 9.2156 | 461.1384
15:22 | 6984 |  |  | -15.5527 | 20.0431 | 14.2833 | -1.4993 | 1.8759 | 2.2655 | -7.833 | 1.9354 | 9.3875 | 2.1825 | 0.1405 |  |  |  | -31.6409 | 18.4547 | 28.5456 | 3.7019 |  | -5.3086 | 3.1368 | 0.6132 | 2.3591 | 2.81 | 1.6722 | 1.6212 | 348.6602 | 340.476 | 200.5296 | 243.1375 | 181.8749 | 167.5001 | 131.4099 | 236.5926 | 142.2309 | 248.5252 | 391.7115 | 397.4933 | 193.5625 | 220.6963 | 315.2551 | 345.7746 | 384.4834 |  |  | 261.2091 |  | 306.7846 | 114.6592 | 140.5577 | 241.5571 | 384.3219 | 377.2979 | 247.0695 | 163.046 | 277.8872 | 403.8264 | 412.5908 | 191.7708 | 96.9984 | 115.9725 | 168.4174 | 280.4318 | 315.0014 | 236.8064 | 312.2181 | 372.7885 | 108.4763 | 157.9878 | 277.0748 | 410.4811 | 424.9079 | 108.6803 | 155.0451 | 261.1146 | 373.5483 | 372.7934 | 77.967 | 96.1231 | 109.8187 | 165.0051 | 269.0569 | 267.738 |  | 256.368 | 579.3519 |  | 86.1335 | 140.3343 | 237.3058 | 371.0118 | 386.4798 | 129.8112 | 165.1507 | 270.7329 | 402.8219 | 389.2272 | 91.1896 | 99.1896 | 112.5071 | 162.0182 | 277.245 | 374.3732 | 280.3991 | 241.3175 | 246.5788 | 133.4438 | 173.2153 | 267.8303 | 387.7388 | 399.6348 |  | 310.6805 |  |  | 194.0895 | 203.6084 | 318.8247 | 188.4853 | 333.0231 | 184.1792 | 58.4513 | 58.1681 | 51.5486 | 56.1601 | 60.0304 | 64.3022 | 51.6866 | 60.9282 | 209.1449 | 230.0521 | 219.2996 | 203.8415 | 388.2816 |  |  | 216.0636 |  | 183.6111 | 113.7714 | 167.3101 | 117.0251 | 246.9551 | 148.5746 | 412.6925 | 426.066 | 395.5224 | 284.229 | 247.9878 | 247.8219 | 309.2274 | 407.6115 | 262.7949 | 260.479 | 306.6646 | 258.4867 | 214.4954 | 138.3119 | 240.9625 | 142.8596 | 426.8521 | 246.6227 | 170.4476 | 430.9836 |  | 218.423 | 98.7997 | 101.5153 | 162.8298 | 282.1576 | 304.5657 | 310.6039 | 285.6489 |  | 144.862 | 141.3626 | 250.2335 | 388.8305 | 425.3263 | 103.9256 | 145.0333 | 260.2971 | 410.8309 | 424.7027 | 81.5385 | 99.3508 | 112.906 | 161.2845 | 279.4482 | 259.1982 | 313.8468 | 278.452 | 274.8616 | 264.5642 | 98.2654 | 137.0748 | 228.0923 | 378.4586 | 407.6202 | 120.5031 | 148.5054 | 271.822 | 406.7221 | 407.4541 | 80.7266 | 99.6402 | 121.4586 | 172.9481 | 299.237 | 222.0584 | 264.0151 | 256.3485 | 300.4458 | 116.0344 | 251.6184 | 151.2193 | 391.194 | 411.7337 | 324.3948 | 322.6519 |  |  | 200.1879 | 221.3447 | 208.6038 | 326.8229 | 204.1744 | 315.2641 |  | 223.8724 | 198.0617 | 208.2786 | 63.7372 | 98.9867 | 103.8725 |  | 421.0781 | 501.049 | 512.7006 | 504.545 | 672.4842 | 646.8086 | 470.3302 | [23 empty] | 207.2559 | 659.6464 | 9.1417 | 461.0636
15:22 | 6985 |  |  | -15.5927 | 20.1093 | 14.2707 | -1.4223 | 1.8154 | 2.2379 | -7.884 | 1.9377 | 9.3864 | 2.1858 | 0.1403 |  |  |  | -31.7616 | 18.4636 | 28.3544 | 3.6756 |  | -5.2686 | 3.1341 | 0.6136 | 2.3563 | 2.8051 | 1.6695 | 1.5874 | 348.6223 | 340.4446 | 200.5178 | 243.129 | 181.8628 | 167.4869 | 131.4097 | 236.5949 | 142.2599 | 248.5248 | 391.6592 | 397.4091 | 193.5657 | 220.6633 | 315.2278 | 345.7563 | 384.4567 |  |  | 261.1527 |  | 306.7406 | 114.6855 | 140.5666 | 241.567 | 384.2619 | 377.199 | 247.0801 | 163.066 | 277.8732 | 403.7583 | 412.4897 | 191.7952 | 97.0032 | 115.9837 | 168.4274 | 280.4217 | 314.889 | 236.7437 | 312.1321 | 372.7123 | 108.4921 | 158.0042 | 277.0805 | 410.418 | 424.8094 | 108.6843 | 155.0491 | 261.0915 | 373.4644 | 372.7013 | 77.9667 | 96.1277 | 109.8276 | 165.0216 | 269.0595 | 267.6703 |  | 256.2925 | 579.2459 |  | 86.1376 | 140.3445 | 237.3101 | 370.9578 | 386.3937 | 129.782 | 165.1692 | 270.7225 | 402.7432 | 389.1249 | 91.1985 | 99.2042 | 112.5364 | 162.0313 | 277.2404 | 374.3306 | 280.3399 | 241.2424 | 246.4829 | 133.4639 | 173.2285 | 267.8384 | 387.6907 | 399.5485 |  | 310.6107 |  |  | 194.0146 | 203.537 | 318.7562 | 188.4132 | 332.9656 | 184.0703 | 58.4274 | 56.8657 | 53.3603 | 56.1793 | 60.3154 | 63.9584 | 50.3893 | 61.2309 | 209.0518 | 229.9721 | 219.2177 | 203.7557 | 388.2283 |  |  | 216.0482 |  | 183.6008 | 113.7684 | 167.296 | 117.0206 | 246.9448 | 148.5806 | 412.6411 | 425.9596 | 395.4649 | 284.1631 | 247.98 | 247.87 | 309.2632 | 407.5682 | 262.7334 | 260.4033 | 306.579 | 258.4125 | 214.4976 | 138.3269 | 240.9733 | 142.8511 | 426.7603 | 246.6235 | 170.4744 | 430.8975 |  | 218.4296 | 98.7958 | 101.5213 | 162.8428 | 282.1466 | 304.4727 | 310.5152 | 285.5676 |  | 144.869 | 141.3794 | 250.2477 | 388.7915 | 425.2334 | 103.939 | 145.0407 | 260.3098 | 410.7815 | 424.6214 | 81.5325 | 99.3131 | 112.9191 | 161.2934 | 279.4361 | 259.1111 | 314.3327 | 278.1948 | 274.7462 | 264.4923 | 98.286 | 137.0936 | 228.1075 | 378.4215 | 407.5393 | 120.5037 | 148.5284 | 271.8192 | 406.6729 | 407.3742 | 80.7197 | 99.6187 | 121.4629 | 172.9619 | 299.2075 | 221.9867 | 263.9409 | 256.2522 | 300.3541 | 116.0341 | 251.6156 | 151.219 | 391.1522 | 411.6609 | 324.3317 | 322.5133 |  |  | 200.1139 | 221.279 | 208.5255 | 326.7776 | 204.0397 | 315.1834 |  | 223.7986 | 197.9903 | 208.2179 | 63.7315 | 98.9975 | 103.8738 |  | 421.0368 | 500.9585 | 512.6081 | 504.4995 | 672.3848 | 647.3171 | 470.5638 | [23 empty] | 207.1846 | 659.851 | 9.0395 | 460.9977
15:22 | 6986 |  |  | -15.5568 | 20.0659 | 14.2981 | -1.4843 | 1.8346 | 2.3261 | -7.851 | 1.938 | 9.3803 | 2.1854 | 0.1414 |  |  |  | -31.6258 | 18.4585 | 28.3805 | 3.7174 |  | -5.3289 | 3.1065 | 0.6148 | 2.3589 | 2.8044 | 1.668 | 0.8255 | 348.5816 | 340.4032 | 200.5113 | 243.1209 | 181.8535 | 167.4625 | 131.4105 | 236.6104 | 142.262 | 248.5348 | 391.6202 | 397.3236 | 193.568 | 220.6123 | 315.1933 | 345.7294 | 384.4069 |  |  | 261.078 |  | 306.6895 | 114.703 | 140.5774 | 241.5675 | 384.1986 | 377.093 | 247.0844 | 163.0733 | 277.8639 | 403.7004 | 412.3914 | 191.8043 | 97.0154 | 116.0026 | 168.4446 | 280.415 | 314.7884 | 236.6835 | 312.0496 | 372.6428 | 108.5092 | 158.0192 | 277.0813 | 410.3615 | 424.7099 | 108.6857 | 155.0541 | 261.0752 | 373.3845 | 372.61 | 77.9713 | 96.142 | 109.8405 | 165.0382 | 269.0676 | 267.5566 |  | 256.2107 | 579.1548 |  | 86.1506 | 140.3632 | 237.3103 | 370.9002 | 386.3076 | 129.8009 | 165.1821 | 270.7119 | 402.6753 | 389.0264 | 91.2368 | 99.199 | 112.5406 | 162.0501 | 277.2355 | 374.2856 | 280.2725 | 241.153 | 246.3868 | 133.438 | 173.2437 | 267.8294 | 387.627 | 399.4517 |  | 310.5375 |  |  | 193.9348 | 203.4675 | 318.6608 | 188.3002 | 332.895 | 183.9567 | 57.8784 | 55.4707 | 54.324 | 56.0236 | 60.7928 | 63.7235 | 49.9315 | 61.5037 | 208.9539 | 229.8836 | 219.1415 | 203.667 | 388.1701 |  |  | 216.0337 |  | 183.5959 | 113.7706 | 167.2928 | 117.0174 | 246.9288 | 148.6048 | 412.5927 | 425.8608 | 395.4186 | 284.0769 | 247.9862 | 247.9198 | 309.2982 | 407.5307 | 262.6777 | 260.3238 | 306.4613 | 258.3374 | 214.4796 | 138.3412 | 240.9887 | 142.8502 | 426.6713 | 246.6246 | 170.4999 | 430.8217 |  | 218.4306 | 98.799 | 101.5247 | 162.8608 | 282.1287 | 304.3795 | 310.427 | 285.4805 |  | 144.8696 | 141.3932 | 250.2683 | 388.7591 | 425.1478 | 103.9457 | 145.0524 | 260.3113 | 410.7366 | 424.5401 | 81.5306 | 99.2709 | 112.9424 | 161.2895 | 279.4371 | 259.0286 | 314.2813 | 277.9319 | 274.6339 | 264.4259 | 98.2973 | 137.1147 | 228.1214 | 378.3831 | 407.452 | 120.5054 | 148.5459 | 271.829 | 406.6299 | 407.2976 | 80.7232 | 99.6206 | 121.4778 | 172.9784 | 299.1895 | 221.9156 | 263.8597 | 256.1459 | 300.254 | 116.0391 | 251.6179 | 151.2292 | 391.0948 | 411.5662 | 324.2371 | 322.4019 |  |  | 200.0418 | 221.2008 | 208.4528 | 326.7356 | 203.8925 | 315.0728 |  | 223.7221 | 197.9156 | 208.1555 | 63.7221 | 98.9964 | 103.887 |  | 420.9409 | 500.8826 | 512.5017 | 504.4995 | 672.6323 | 646.8215 | 470.4402 | [23 empty] | 207.1114 | 659.7269 | 9.1022 | 460.9117
15:22 | 6987 |  |  | -15.5259 | 20.1355 | 14.3322 | -1.446 | 1.8974 | 2.2842 | -7.9559 | 1.942 | 9.3744 | 2.1849 | 0.1395 |  |  |  | -31.6097 | 18.4117 | 28.4154 | 3.6739 |  | -5.3854 | 3.0793 | 0.6143 | 2.3555 | 2.807 | 1.6675 | 1.5238 | 348.5439 | 340.3684 | 200.5082 | 243.1116 | 181.8441 | 167.4464 | 131.4102 | 236.601 | 142.2906 | 248.5538 | 391.5746 | 397.2409 | 193.5749 | 220.5938 | 315.117 | 345.6882 | 384.3611 |  |  | 260.9891 |  | 306.6369 | 114.7038 | 140.5926 | 241.5806 | 384.1388 | 376.9953 | 247.0774 | 163.0852 | 277.8546 | 403.633 | 412.2923 | 191.8109 | 97.0198 | 116.0093 | 168.4553 | 280.3987 | 314.6756 | 236.6236 | 311.9785 | 372.623 | 108.5047 | 158.0335 | 277.0749 | 410.3145 | 424.6185 | 108.6882 | 155.0671 | 261.0631 | 373.3155 | 372.5222 | 77.9878 | 96.1455 | 109.8631 | 165.0539 | 269.0623 | 267.4367 |  | 256.14 | 579.0551 |  | 86.1502 | 140.363 | 237.304 | 370.8424 | 386.2196 | 129.8141 | 165.1863 | 270.7092 | 402.6002 | 388.9428 | 91.2423 | 99.1945 | 112.5568 | 162.0581 | 277.2329 | 374.2297 | 280.1911 | 241.0395 | 246.2811 | 133.4401 | 173.2573 | 267.8364 | 387.5691 | 399.3582 |  | 310.4703 |  |  | 193.8511 | 203.3893 | 318.5855 | 188.2327 | 332.8442 | 183.8577 | 57.4297 | 54.88 | 54.7647 | 55.6387 | 61.0494 | 63.4692 | 49.8915 | 62.0073 | 208.858 | 229.7839 | 219.0599 | 203.5694 | 388.1142 |  |  | 216.0198 |  | 183.5853 | 113.7746 | 167.2837 | 117.0095 | 246.9182 | 148.6199 | 412.538 | 425.7495 | 395.3717 | 284.0096 | 247.959 | 247.9676 | 309.3225 | 407.487 | 262.6295 | 260.2415 | 306.3719 | 258.2634 | 214.4723 | 138.3508 | 240.9988 | 142.8517 | 426.5646 | 246.6256 | 170.5067 | 430.7507 |  | 218.4222 | 98.801 | 101.5307 | 162.8805 | 282.1113 | 304.2913 | 310.3424 | 285.3968 |  | 144.873 | 141.3999 | 250.2704 | 388.7159 | 425.0549 | 103.946 | 145.0712 | 260.3193 | 410.6955 | 424.4671 | 81.5423 | 99.2546 | 112.9581 | 161.3023 | 279.4434 | 258.9526 | 314.2394 | 277.6746 | 274.544 | 264.3584 | 98.2991 | 137.131 | 228.1416 | 378.3378 | 407.3617 | 120.5113 | 148.5515 | 271.8463 | 406.5856 | 407.23 | 80.7203 | 99.6466 | 121.5011 | 172.9973 | 299.1897 | 221.8347 | 263.7863 | 256.0451 | 300.1592 | 116.0471 | 251.6319 | 151.2457 | 391.0413 | 411.4701 | 324.1259 | 322.3271 |  |  | 199.9637 | 221.1186 | 208.3711 | 326.6978 | 203.7473 | 314.949 |  | 223.6514 | 197.8441 | 208.0805 | 63.7111 | 98.994 | 103.8901 |  | 420.8241 | 500.8068 | 512.4141 | 504.2518 | 673.0036 | 647.6269 | 470.9348 | [23 empty] | 207.0337 | 660.3152 | 9.092 | 460.8154
15:22 | 6988 |  |  | -15.5519 | 20.053 | 14.2547 | -1.441 | 1.894 | 2.2995 | -7.9167 | 1.9429 | 9.3679 | 2.1837 | 0.1403 |  |  |  | -31.7966 | 18.5928 | 28.4529 | 3.712 |  | -5.4165 | 3.015 | 0.6134 | 2.3531 | 2.8047 | 1.6661 | 1.8812 | 348.5048 | 340.3335 | 200.5022 | 243.1017 | 181.8382 | 167.4391 | 131.4077 | 236.5924 | 142.2959 | 248.5523 | 391.5046 | 397.1363 | 193.5785 | 220.5931 | 315.0769 | 345.692 | 384.3371 |  |  | 260.9146 |  | 306.5907 | 114.6979 | 140.5958 | 241.5855 | 384.0686 | 376.9004 | 247.067 | 163.0895 | 277.8494 | 403.5579 | 412.1836 | 191.8176 | 97.0082 | 116.0104 | 168.4614 | 280.3831 | 314.5617 | 236.5589 | 311.8998 | 372.5977 | 108.4965 | 158.0403 | 277.0713 | 410.2411 | 424.5267 | 108.6882 | 155.0709 | 261.0493 | 373.2404 | 372.4322 | 78.005 | 96.1405 | 109.8798 | 165.0669 | 269.044 | 267.3021 |  | 256.069 | 578.9565 |  | 86.1419 | 140.3671 | 237.3044 | 370.7946 | 386.1381 | 129.8121 | 165.1963 | 270.7105 | 402.5257 | 388.8568 | 91.2273 | 99.2028 | 112.5811 | 162.0709 | 277.2282 | 374.1752 | 280.1161 | 240.9208 | 246.1866 | 133.4608 | 173.272 | 267.8501 | 387.5177 | 399.2651 |  | 310.387 |  |  | 193.7642 | 203.302 | 318.5288 | 188.1675 | 332.8025 | 183.7622 | 57.203 | 53.2309 | 55.8393 | 55.1115 | 61.308 | 63.4861 | 49.3028 | 62.5465 | 208.766 | 229.6935 | 218.9825 | 203.4721 | 388.0575 |  |  | 216.0067 |  | 183.5763 | 113.7724 | 167.2696 | 117.0101 | 246.9068 | 148.6301 | 412.4823 | 425.6433 | 395.3169 | 283.9612 | 247.9394 | 248.02 | 309.3561 | 407.447 | 262.6288 | 260.1685 | 306.3627 | 258.1949 | 214.4611 | 138.3669 | 241.0094 | 142.8554 | 426.4642 | 246.6216 | 170.5334 | 430.6697 |  | 218.4096 | 98.8011 | 101.544 | 162.907 | 282.1089 | 304.2098 | 310.2582 | 285.3208 |  | 144.8678 | 141.4235 | 250.3071 | 388.6875 | 424.9568 | 103.9593 | 145.0814 | 260.3274 | 410.6459 | 424.3817 | 81.5457 | 99.2497 | 112.9746 | 161.3147 | 279.4396 | 258.8788 | 314.2741 | 277.4333 | 274.5027 | 264.2844 | 98.2985 | 137.1534 | 228.1692 | 378.3055 | 407.2774 | 120.5179 | 148.574 | 271.8656 | 406.5406 | 407.1682 | 80.6944 | 99.6642 | 121.5059 | 173.0086 | 299.193 | 221.7538 | 263.7097 | 255.9506 | 300.065 | 116.0479 | 251.6559 | 151.2784 | 390.9878 | 411.3954 | 324.0166 | 322.2744 |  |  | 199.8946 | 221.0383 | 208.2846 | 326.6592 | 203.6314 | 314.838 |  | 223.5755 | 197.7771 | 208.023 | 63.7254 | 98.9902 | 103.896 |  | 420.7779 | 500.7078 | 512.319 | 504.4102 | 672.9899 | 647.1946 | 470.7605 | [23 empty] | 206.9574 | 660.0922 | 9.0454 | 460.7428
15:22 | 6989 |  |  | -15.5606 | 20.0166 | 14.3305 | -1.5016 | 1.8686 | 2.2974 | -7.8503 | 1.9431 | 9.3646 | 2.1795 | 0.1405 |  |  |  | -31.6572 | 18.5074 | 28.4544 | 3.6902 |  | -5.3884 | 3.0836 | 0.6147 | 2.351 | 2.8016 | 1.6664 | 2.6271 | 348.4738 | 340.3028 | 200.4966 | 243.0945 | 181.8313 | 167.4227 | 131.4043 | 236.5972 | 142.2728 | 248.5538 | 391.437 | 397.0343 | 193.5805 | 220.5846 | 315.0598 | 345.6884 | 384.2845 |  |  | 260.8475 |  | 306.5354 | 114.6991 | 140.6009 | 241.5792 | 384.0053 | 376.7949 | 247.0548 | 163.1014 | 277.8391 | 403.4875 | 412.0823 | 191.812 | 97.012 | 116.0137 | 168.4598 | 280.3646 | 314.4525 | 236.4988 | 311.8164 | 372.5177 | 108.5094 | 158.0485 | 277.0675 | 410.1675 | 424.4388 | 108.695 | 155.0808 | 261.0369 | 373.16 | 372.34 | 78.0057 | 96.1403 | 109.8895 | 165.085 | 269.0458 | 267.1302 |  | 255.996 | 578.8484 |  | 86.1522 | 140.3762 | 237.3122 | 370.7331 | 386.0487 | 129.8159 | 165.2088 | 270.6979 | 402.4503 | 388.7508 | 91.2228 | 99.2016 | 112.5814 | 162.0854 | 277.2068 | 374.1283 | 280.0443 | 240.789 | 246.099 | 133.4647 | 173.289 | 267.8518 | 387.4656 | 399.179 |  | 310.3033 |  |  | 193.6849 | 203.2243 | 318.4549 | 188.1008 | 332.7332 | 183.6404 | 57.0227 | 50.6281 | 57.6056 | 54.8534 | 61.5107 | 63.7889 | 49.0212 | 62.6292 | 208.6748 | 229.6136 | 218.9122 | 203.3824 | 388.0063 |  |  | 215.9975 |  | 183.5768 | 113.7699 | 167.2592 | 117.0062 | 246.9109 | 148.6508 | 412.4322 | 425.5525 | 395.2698 | 283.9216 | 247.9357 | 248.0774 | 309.3956 | 407.404 | 262.641 | 260.0932 | 306.3548 | 258.1245 | 214.456 | 138.3717 | 241.0166 | 142.8547 | 426.362 | 246.6192 | 170.5462 | 430.5933 |  | 218.4154 | 98.8057 | 101.5501 | 162.9261 | 282.1045 | 304.1264 | 310.1783 | 285.2439 |  | 144.8685 | 141.4351 | 250.3248 | 388.6508 | 424.8778 | 103.9679 | 145.097 | 260.3363 | 410.5908 | 424.3001 | 81.5619 | 99.2939 | 113.0001 | 161.3308 | 279.4288 | 258.7862 | 314.2858 | 277.1895 | 274.5115 | 264.2061 | 98.31 | 137.1709 | 228.192 | 378.2748 | 407.1984 | 120.5342 | 148.5876 | 271.8862 | 406.4981 | 407.0905 | 80.6837 | 99.6536 | 121.5009 | 173.0121 | 299.1858 | 221.6696 | 263.6299 | 255.8556 | 299.9723 | 116.0566 | 251.6647 | 151.2975 | 390.9398 | 411.3106 | 323.9246 | 322.2281 |  |  | 199.8275 | 220.9559 | 208.2053 | 326.6051 | 203.5346 | 314.7278 |  | 223.505 | 197.7022 | 207.9599 | 63.7382 | 98.9707 | 103.9192 |  | 420.6999 | 500.6364 | 512.2429 | 504.5291 | 672.5626 | 647.1584 | 470.3157 | [23 empty] | 206.8831 | 659.8605 | 9.0872 | 460.6682
15:22 | 6990 |  |  | -15.5906 | 20.0059 | 14.299 | -1.5166 | 1.9483 | 2.3461 | -7.7856 | 1.9415 | 9.3591 | 2.1744 | 0.14 |  |  |  | -31.7194 | 18.3881 | 28.38 | 3.6881 |  | -5.3975 | 3.1377 | 0.6138 | 2.3483 | 2.7993 | 1.6635 | 1.5065 | 348.4473 | 340.2759 | 200.49 | 243.0964 | 181.8262 | 167.4103 | 131.4139 | 236.5887 | 142.2986 | 248.5806 | 391.3912 | 396.946 | 193.5962 | 220.5481 | 314.9976 | 345.6517 | 384.2153 |  |  | 260.7854 |  | 306.4835 | 114.7014 | 140.6146 | 241.5921 | 383.9491 | 376.6982 | 247.0549 | 163.1168 | 277.8215 | 403.4168 | 411.9886 | 191.8192 | 97.024 | 116.0312 | 168.4762 | 280.3502 | 314.3464 | 236.4399 | 311.7393 | 372.4434 | 108.5267 | 158.0602 | 277.0613 | 410.1094 | 424.343 | 108.7006 | 155.0862 | 261.011 | 373.0864 | 372.2445 | 78.0123 | 96.1537 | 109.8949 | 165.0967 | 269.0374 | 266.8851 |  | 255.9167 | 578.7264 |  | 86.1726 | 140.3987 | 237.3142 | 370.6796 | 385.962 | 129.814 | 165.2206 | 270.6954 | 402.374 | 388.645 | 91.2222 | 99.1917 | 112.5867 | 162.0911 | 277.1837 | 374.0818 | 279.9605 | 240.6357 | 246.0029 | 133.4726 | 173.2995 | 267.8556 | 387.4134 | 399.0961 |  | 310.2221 |  |  | 193.6092 | 203.161 | 318.3726 | 188.0564 | 332.6476 | 183.5411 | 57.0408 | 48.8963 | 59.2563 | 54.8377 | 61.3261 | 64.2483 | 49.1569 | 62.3598 | 208.5787 | 229.5259 | 218.8333 | 203.2996 | 387.9456 |  |  | 215.9772 |  | 183.5661 | 113.7617 | 167.2374 | 116.9918 | 246.8999 | 148.6554 | 412.3671 | 425.443 | 395.214 | 283.8904 | 247.9481 | 248.1397 | 309.4442 | 407.357 | 262.6007 | 260.0154 | 306.3258 | 258.0604 | 214.4662 | 138.3792 | 241.0199 | 142.8583 | 426.259 | 246.6342 | 170.5522 | 430.5243 |  | 218.4167 | 98.8046 | 101.5564 | 162.9422 | 282.0914 | 304.0412 | 310.1012 | 285.1675 |  | 144.8821 | 141.4459 | 250.324 | 388.6111 | 424.7957 | 103.9759 | 145.1145 | 260.3491 | 410.5264 | 424.2236 | 81.5767 | 99.292 | 113.0083 | 161.3433 | 279.4249 | 258.7017 | 314.2117 | 276.9405 | 274.5101 | 264.1297 | 98.3194 | 137.1794 | 228.2067 | 378.234 | 407.1178 | 120.5473 | 148.6017 | 271.8912 | 406.459 | 407.0166 | 80.6941 | 99.6441 | 121.5137 | 173.0328 | 299.1722 | 221.5912 | 263.5545 | 255.758 | 299.8825 | 116.074 | 251.6722 | 151.3066 | 390.8912 | 411.2182 | 323.8411 | 322.1776 |  |  | 199.7471 | 220.8789 | 208.1201 | 326.5291 | 203.4543 | 314.615 |  | 223.422 | 197.6101 | 207.8947 | 63.7425 | 98.9662 | 103.9197 |  | 420.5965 | 500.538 | 512.1678 | 504.014 | 672.1328 | 646.2535 | 469.606 | [23 empty] | 206.8054 | 659.1931 | 9.055 | 460.5673
15:22 | 6991 |  |  | -15.5411 | 19.9167 | 14.3446 | -1.4528 | 1.901 | 2.3046 | -7.9548 | 1.9434 | 9.355 | 2.1777 | 0.1402 |  |  |  | -31.8222 | 18.3205 | 28.3702 | 3.5957 |  | -5.2786 | 3.1918 | 0.6151 | 2.3454 | 2.7962 | 1.6651 | 0.7971 | 348.4136 | 340.2433 | 200.4801 | 243.0908 | 181.8225 | 167.3968 | 131.4161 | 236.5739 | 142.3054 | 248.5922 | 391.3328 | 396.8518 | 193.6017 | 220.4968 | 314.9138 | 345.6102 | 384.1733 |  |  | 260.7277 |  | 306.4393 | 114.7051 | 140.6297 | 241.6079 | 383.8879 | 376.5989 | 247.069 | 163.122 | 277.816 | 403.3555 | 411.8922 | 191.8442 | 97.0251 | 116.0464 | 168.493 | 280.3421 | 314.2391 | 236.3793 | 311.6621 | 372.3802 | 108.5457 | 158.0821 | 277.0679 | 410.0333 | 424.2467 | 108.7055 | 155.091 | 260.9918 | 373.0135 | 372.1549 | 78.0323 | 96.1564 | 109.9019 | 165.1013 | 269.0272 | 266.6617 |  | 255.8428 | 578.6258 |  | 86.1744 | 140.4017 | 237.3164 | 370.6144 | 385.8699 | 129.8221 | 165.2269 | 270.6771 | 402.301 | 388.5546 | 91.2338 | 99.1809 | 112.5935 | 162.1004 | 277.1707 | 374.03 | 279.8666 | 240.4689 | 245.9064 | 133.4865 | 173.3048 | 267.8559 | 387.3606 | 399.007 |  | 310.1539 |  |  | 193.5329 | 203.0849 | 318.2797 | 187.9773 | 332.5408 | 183.4446 | 57.2095 | 48.2199 | 60.6203 | 55.2645 | 61.0218 | 64.6886 | 49.2906 | 62.1235 | 208.4856 | 229.4369 | 218.7575 | 203.2157 | 387.883 |  |  | 215.9537 |  | 183.5587 | 113.7536 | 167.2239 | 116.987 | 246.8754 | 148.6562 | 412.3048 | 425.3337 | 395.1502 | 283.839 | 247.9692 | 248.2061 | 309.503 | 407.2985 | 262.5014 | 259.9453 | 306.2971 | 257.9964 | 214.4619 | 138.4008 | 241.039 | 142.8484 | 426.1654 | 246.6453 | 170.5715 | 430.4476 |  | 218.4223 | 98.7961 | 101.5657 | 162.9589 | 282.0815 | 303.9537 | 310.016 | 285.083 |  | 144.8885 | 141.4715 | 250.3378 | 388.5881 | 424.703 | 103.9769 | 145.1187 | 260.3558 | 410.4647 | 424.1365 | 81.5764 | 99.2408 | 113.0117 | 161.3478 | 279.4178 | 258.6283 | 314.187 | 276.6932 | 274.4437 | 264.0507 | 98.3215 | 137.1969 | 228.2247 | 378.1991 | 407.034 | 120.5507 | 148.6285 | 271.9034 | 406.4235 | 406.9444 | 80.714 | 99.6496 | 121.5385 | 173.0599 | 299.164 | 221.5218 | 263.4812 | 255.6664 | 299.7998 | 116.0783 | 251.6832 | 151.3169 | 390.8392 | 411.1396 | 323.755 | 322.1294 |  |  | 199.6658 | 220.7976 | 208.0285 | 326.4356 | 203.3778 | 314.5108 |  | 223.3439 | 197.5376 | 207.833 | 63.7428 | 99.0022 | 103.9165 |  | 420.5071 | 500.446 | 512.1055 | 504.5513 | 673.096 | 647.3765 | 470.5667 | [23 empty] | 206.728 | 660.2363 | 8.9687 | 460.4765
15:22 | 6992 |  |  | -15.4996 | 19.9552 | 14.3173 | -1.4076 | 1.8682 | 2.3744 | -7.8833 | 1.9445 | 9.3493 | 2.1779 | 0.1393 |  |  |  | -31.8849 | 18.3501 | 28.3662 | 3.6214 |  | -5.2531 | 3.1732 | 0.6144 | 2.3448 | 2.791 | 1.6644 | 2.9066 | 348.3749 | 340.2093 | 200.4762 | 243.0739 | 181.813 | 167.379 | 131.4062 | 236.5706 | 142.2964 | 248.5789 | 391.2589 | 396.758 | 193.5926 | 220.4437 | 314.9208 | 345.6023 | 384.1483 |  |  | 260.6685 |  | 306.3926 | 114.7112 | 140.6464 | 241.6084 | 383.8328 | 376.4994 | 247.0642 | 163.1288 | 277.8176 | 403.2852 | 411.7906 | 191.8543 | 97.0279 | 116.0495 | 168.5007 | 280.3281 | 314.1269 | 236.3107 | 311.5834 | 372.3074 | 108.5489 | 158.1 | 277.0656 | 409.9625 | 424.1592 | 108.7104 | 155.1024 | 260.9757 | 372.9272 | 372.0656 | 78.0249 | 96.1516 | 109.9081 | 165.1047 | 269.0163 | 266.5844 |  | 255.7697 | 578.5379 |  | 86.1709 | 140.399 | 237.3239 | 370.5516 | 385.783 | 129.8519 | 165.2374 | 270.6616 | 402.2251 | 388.4739 | 91.2789 | 99.1806 | 112.6039 | 162.1201 | 277.1735 | 373.9803 | 279.6913 | 240.2956 | 245.8076 | 133.4894 | 173.312 | 267.8514 | 387.3021 | 398.9151 |  | 310.0929 |  |  | 193.4498 | 203.0127 | 318.1673 | 187.8581 | 332.4055 | 183.3133 | 57.8026 | 47.4214 | 61.7232 | 55.4513 | 60.8126 | 64.9624 | 50.2598 | 61.7727 | 208.3916 | 229.3544 | 218.6838 | 203.1324 | 387.8359 |  |  | 215.9461 |  | 183.5606 | 113.7568 | 167.2249 | 116.9968 | 246.8722 | 148.6803 | 412.2583 | 425.239 | 395.1022 | 283.7693 | 247.9822 | 248.2658 | 309.5459 | 407.2337 | 262.3502 | 259.8619 | 306.2618 | 257.9169 | 214.4432 | 138.4099 | 241.0524 | 142.8429 | 426.0611 | 246.6373 | 170.5856 | 430.3699 |  | 218.4438 | 98.7993 | 101.5696 | 162.9804 | 282.0764 | 303.8624 | 309.9261 | 285.003 |  | 144.8882 | 141.4861 | 250.3579 | 388.55 | 424.6236 | 103.9849 | 145.1298 | 260.3658 | 410.4216 | 424.0512 | 81.5829 | 99.2322 | 113.0295 | 161.3593 | 279.4176 | 258.5561 | 314.1828 | 276.448 | 274.3297 | 263.9788 | 98.324 | 137.2039 | 228.2389 | 378.1541 | 406.9431 | 120.5563 | 148.6425 | 271.9137 | 406.3734 | 406.8631 | 80.7175 | 99.636 | 121.555 | 173.0779 | 299.1335 | 221.436 | 263.4095 | 255.5841 | 299.7178 | 116.0792 | 251.6876 | 151.3215 | 390.7966 | 411.0654 | 323.6638 | 322.0923 |  |  | 199.5934 | 220.7186 | 207.9547 | 326.3356 | 203.2907 | 314.3865 |  | 223.2669 | 197.462 | 207.769 | 63.7447 | 99.024 | 103.9121 |  | 420.434 | 500.3678 | 512.0209 | 504.2983 | 672.7724 | 646.8005 | 469.8082 | [23 empty] | 206.6534 | 659.7865 | 9.0292 | 460.4009
15:22 | 6993 |  |  | -15.5621 | 19.9176 | 14.1621 | -1.5221 | 1.8845 | 2.3145 | -7.9285 | 1.9462 | 9.348 | 2.1767 | 0.1399 |  |  |  | -31.8129 | 18.4173 | 28.3432 | 3.6195 |  | -5.3064 | 3.1287 | 0.6134 | 2.3411 | 2.7901 | 1.6626 | 3.6362 | 348.3334 | 340.165 | 200.4686 | 243.0613 | 181.8054 | 167.3614 | 131.4002 | 236.5801 | 142.2914 | 248.5633 | 391.197 | 396.6615 | 193.5864 | 220.4046 | 314.9217 | 345.6116 | 384.1425 |  |  | 260.6228 |  | 306.3525 | 114.7228 | 140.6603 | 241.6123 | 383.775 | 376.4132 | 247.0569 | 163.129 | 277.8095 | 403.2084 | 411.6974 | 191.8401 | 97.0295 | 116.0614 | 168.5128 | 280.3125 | 314.0171 | 236.2473 | 311.5101 | 372.2337 | 108.5511 | 158.1085 | 277.059 | 409.9021 | 424.0687 | 108.7149 | 155.1109 | 260.9555 | 372.8481 | 371.9721 | 78.0178 | 96.1524 | 109.9197 | 165.1226 | 269.0083 | 266.4675 |  | 255.697 | 578.4353 |  | 86.1879 | 140.4169 | 237.3316 | 370.517 | 385.7092 | 129.885 | 165.2503 | 270.6774 | 402.1594 | 388.3851 | 91.3068 | 99.1893 | 112.6097 | 162.134 | 277.163 | 373.9401 | 279.4154 | 240.1428 | 245.7035 | 133.4893 | 173.3261 | 267.8524 | 387.2477 | 398.8236 |  | 310.0204 |  |  | 193.3661 | 202.9369 | 318.0613 | 187.7546 | 332.2893 | 183.2165 | 58.2572 | 46.0953 | 61.034 | 55.4993 | 60.73 | 65.2366 | 52.2046 | 61.0679 | 208.2911 | 229.2759 | 218.611 | 203.0539 | 387.7819 |  |  | 215.9338 |  | 183.5529 | 113.7628 | 167.2098 | 116.9972 | 246.8852 | 148.701 | 412.199 | 425.1415 | 395.0517 | 283.7169 | 248.0147 | 248.3305 | 309.5929 | 407.1818 | 262.1982 | 259.7753 | 306.1905 | 257.8356 | 214.4512 | 138.4174 | 241.0621 | 142.8676 | 425.958 | 246.6398 | 170.6093 | 430.2945 |  | 218.4524 | 98.8124 | 101.5742 | 163.0085 | 282.066 | 303.7712 | 309.8401 | 284.9256 |  | 144.8915 | 141.4946 | 250.3653 | 388.5002 | 424.5439 | 103.9982 | 145.1458 | 260.3789 | 410.3835 | 423.9662 | 81.5942 | 99.2316 | 113.0455 | 161.3781 | 279.4202 | 258.4888 | 314.1296 | 276.2056 | 274.2107 | 263.9102 | 98.3242 | 137.2164 | 228.261 | 378.112 | 406.8557 | 120.5596 | 148.6515 | 271.9109 | 406.324 | 406.7925 | 80.7017 | 99.6252 | 121.5684 | 173.0948 | 299.113 | 221.3471 | 263.3376 | 255.4992 | 299.626 | 116.0952 | 251.7003 | 151.3405 | 390.7529 | 410.9807 | 323.5643 | 322.0676 |  |  | 199.5209 | 220.651 | 207.884 | 326.2351 | 203.2146 | 314.2734 |  | 223.1855 | 197.3861 | 207.7172 | 63.7516 | 99.0246 | 103.9083 |  | 420.3654 | 500.2908 | 511.9366 | 504.2357 | 672.4223 | 646.2515 | 470.0831 | [23 empty] | 206.581 | 659.3369 | 8.8966 | 460.3281
15:22 | 6994 |  |  | -15.5433 | 19.8913 | 14.2187 | -1.4817 | 1.8168 | 2.2927 | -7.7995 | 1.9479 | 9.3424 | 2.1724 | 0.1391 |  |  |  | -31.7521 | 18.2859 | 28.3181 | 3.6834 |  | -5.3738 | 3.0882 | 0.613 | 2.3386 | 2.7896 | 1.6645 | 1.3021 | 348.3019 | 340.1345 | 200.4703 | 243.0613 | 181.8012 | 167.3558 | 131.4042 | 236.5947 | 142.327 | 248.581 | 391.1605 | 396.5796 | 193.5857 | 220.4135 | 314.8665 | 345.5796 | 384.1193 |  |  | 260.5648 |  | 306.3062 | 114.7261 | 140.6635 | 241.6229 | 383.7091 | 376.3156 | 247.0557 | 163.1365 | 277.7964 | 403.1429 | 411.6129 | 191.8564 | 97.0432 | 116.0752 | 168.5255 | 280.31 | 313.9193 | 236.1937 | 311.4394 | 372.1764 | 108.5716 | 158.1227 | 277.0636 | 409.8473 | 423.9709 | 108.7193 | 155.1134 | 260.9425 | 372.7729 | 371.881 | 78.016 | 96.1539 | 109.9198 | 165.1445 | 269.0074 | 266.2851 |  | 255.6339 | 578.3288 |  | 86.1888 | 140.4231 | 237.3378 | 370.4479 | 385.6068 | 129.8968 | 165.2635 | 270.6813 | 402.087 | 388.2898 | 91.3061 | 99.1905 | 112.6045 | 162.1453 | 277.1366 | 373.8956 | 279.2054 | 240.0278 | 245.6075 | 133.4907 | 173.3372 | 267.8559 | 387.1968 | 398.7322 |  | 309.9579 |  |  | 193.2938 | 202.8598 | 317.9697 | 187.6891 | 332.2065 | 183.124 | 58.4783 | 46.304 | 59.0814 | 56.1267 | 60.8273 | 65.6862 | 54.1585 | 60.4179 | 208.1957 | 229.1969 | 218.5299 | 202.9709 | 387.719 |  |  | 215.9087 |  | 183.5362 | 113.7532 | 167.1823 | 116.979 | 246.886 | 148.7058 | 412.1294 | 425.0315 | 394.9906 | 283.6635 | 248.0486 | 248.3887 | 309.6505 | 407.134 | 262.0912 | 259.6978 | 306.0969 | 257.7502 | 214.4696 | 138.4357 | 241.075 | 142.8806 | 425.8684 | 246.6456 | 170.6302 | 430.2116 |  | 218.4646 | 98.8062 | 101.5856 | 163.0239 | 282.051 | 303.6819 | 309.7526 | 284.8411 |  | 144.8969 | 141.5086 | 250.3733 | 388.4558 | 424.4498 | 104.0024 | 145.1578 | 260.3853 | 410.3125 | 423.876 | 81.603 | 99.2722 | 113.0573 | 161.401 | 279.4218 | 258.422 | 314.0703 | 275.9605 | 274.0761 | 263.8451 | 98.3273 | 137.2417 | 228.2872 | 378.0815 | 406.7742 | 120.5587 | 148.6677 | 271.9177 | 406.2782 | 406.7123 | 80.6879 | 99.6188 | 121.585 | 173.1084 | 299.0967 | 221.2674 | 263.2581 | 255.4121 | 299.5301 | 116.1038 | 251.7023 | 151.3455 | 390.698 | 410.8894 | 323.4762 | 322.002 |  |  | 199.4481 | 220.5791 | 207.808 | 326.1515 | 203.1437 | 314.1836 |  | 223.1001 | 197.3116 | 207.6446 | 63.7582 | 99.0353 | 103.904 |  | 420.3138 | 500.2112 | 511.8464 | 504.4376 | 672.3848 | 646.5118 | 470.3165 | [23 empty] | 206.5056 | 659.4483 | 8.8934 | 460.2625
15:22 | 6995 |  |  | -15.4766 | 19.946 | 14.2595 | -1.5126 | 1.8107 | 2.2555 | -7.8856 | 1.946 | 9.3376 | 2.1714 | 0.1401 |  |  |  | -31.8186 | 18.1193 | 28.4106 | 3.6311 |  | -5.3161 | 3.1698 | 0.6136 | 2.3338 | 2.7841 | 1.6659 | 0.7642 | 348.265 | 340.1002 | 200.461 | 243.045 | 181.7851 | 167.3468 | 131.4028 | 236.6111 | 142.3705 | 248.6117 | 391.1121 | 396.5014 | 193.5863 | 220.4206 | 314.8187 | 345.5453 | 384.0837 |  |  | 260.4882 |  | 306.2543 | 114.7506 | 140.6693 | 241.6246 | 383.645 | 376.2092 | 247.0443 | 163.1706 | 277.7893 | 403.0742 | 411.5346 | 191.8811 | 97.0659 | 116.0857 | 168.5437 | 280.3087 | 313.8209 | 236.1363 | 311.3693 | 372.1013 | 108.5771 | 158.1346 | 277.056 | 409.7896 | 423.8729 | 108.7207 | 155.1189 | 260.9193 | 372.7004 | 371.7851 | 78.0302 | 96.1607 | 109.9367 | 165.1694 | 269.0167 | 266.142 |  | 255.5746 | 578.2284 |  | 86.1827 | 140.446 | 237.3207 | 370.4146 | 385.5347 | 129.915 | 165.2667 | 270.6653 | 402.011 | 388.2017 | 91.318 | 99.1819 | 112.6138 | 162.1568 | 277.1212 | 373.8652 | 279.1023 | 239.9394 | 245.5141 | 133.4937 | 173.351 | 267.8676 | 387.1434 | 398.6397 |  | 309.9026 |  |  | 193.2165 | 202.7871 | 317.8659 | 187.593 | 332.1249 | 183.0096 | 58.7765 | 46.6498 | 58.3676 | 57.0485 | 60.7149 | 66.1653 | 55.9614 | 59.9296 | 208.1053 | 229.1097 | 218.4536 | 202.8921 | 387.6679 |  |  | 215.8973 |  | 183.5346 | 113.7541 | 167.1708 | 116.9787 | 246.8789 | 148.7193 | 412.072 | 424.9255 | 394.9426 | 283.6089 | 248.0543 | 248.437 | 309.6922 | 407.0842 | 262.0424 | 259.6213 | 305.9886 | 257.6652 | 214.4631 | 138.4515 | 241.0865 | 142.8829 | 425.775 | 246.6306 | 170.6515 | 430.1387 |  | 218.506 | 98.8072 | 101.5989 | 163.0368 | 282.0488 | 303.5972 | 309.6691 | 284.7643 |  | 144.9021 | 141.5266 | 250.397 | 388.4156 | 424.3621 | 104.0111 | 145.1655 | 260.3867 | 410.2447 | 423.7927 | 81.616 | 99.2748 | 113.0714 | 161.4162 | 279.4225 | 258.341 | 314.0123 | 275.7122 | 273.9228 | 263.7753 | 98.3353 | 137.2504 | 228.2992 | 378.0481 | 406.6914 | 120.5744 | 148.6917 | 271.9442 | 406.2464 | 406.6443 | 80.7096 | 99.6221 | 121.594 | 173.1277 | 299.0942 | 221.1901 | 263.1766 | 255.3304 | 299.441 | 116.104 | 251.7019 | 151.3522 | 390.6457 | 410.8025 | 323.4125 | 321.9152 |  |  | 199.3746 | 220.5123 | 207.7385 | 326.0774 | 203.068 | 314.0579 |  | 223.0136 | 197.2446 | 207.582 | 63.7524 | 99.0055 | 103.9232 |  | 420.2589 | 500.1316 | 511.7541 | 504.1848 | 672.1019 | 646.1128 | 469.6526 | [23 empty] | 206.4337 | 659.1074 | 8.8779 | 460.1952
15:22 | 6996 |  |  | -15.5399 | 19.9288 | 14.3493 | -1.4625 | 1.7929 | 2.2678 | -7.9058 | 1.9462 | 9.3312 | 2.1692 | 0.1379 |  |  |  | -31.83 | 18.2352 | 28.4574 | 3.5946 |  | -5.3829 | 3.1492 | 0.6137 | 2.3343 | 2.7891 | 1.6652 | 2.8728 | 348.2241 | 340.0616 | 200.4455 | 243.0278 | 181.7748 | 167.3296 | 131.394 | 236.6139 | 142.3818 | 248.6276 | 391.0543 | 396.4119 | 193.5866 | 220.3846 | 314.8293 | 345.552 | 384.0948 |  |  | 260.4255 |  | 306.2072 | 114.7663 | 140.6879 | 241.6287 | 383.5864 | 376.1083 | 247.0349 | 163.2009 | 277.7839 | 403.0129 | 411.427 | 191.879 | 97.0683 | 116.0908 | 168.5566 | 280.2905 | 313.7064 | 236.0728 | 311.2929 | 372.0102 | 108.5758 | 158.1484 | 277.0441 | 409.7237 | 423.7829 | 108.7297 | 155.1321 | 260.9043 | 372.6254 | 371.694 | 78.0514 | 96.1617 | 109.9577 | 165.1942 | 269.029 | 266.0548 |  | 255.5133 | 578.1232 |  | 86.202 | 140.4599 | 237.3209 | 370.3792 | 385.4701 | 129.9257 | 165.2709 | 270.6525 | 401.943 | 388.1087 | 91.3136 | 99.1893 | 112.6463 | 162.1653 | 277.1243 | 373.8376 | 279.0142 | 239.8727 | 245.4153 | 133.5171 | 173.3755 | 267.8798 | 387.0925 | 398.5465 |  | 309.843 |  |  | 193.1412 | 202.7253 | 317.8015 | 187.5294 | 332.0397 | 182.9329 | 58.558 | 46.8266 | 58.5259 | 58.0009 | 60.5369 | 66.4488 | 57.2495 | 59.4799 | 208.0163 | 229.0192 | 218.3818 | 202.8103 | 387.6207 |  |  | 215.9014 |  | 183.5403 | 113.7617 | 167.1701 | 116.9808 | 246.8807 | 148.7363 | 412.0241 | 424.8369 | 394.8988 | 283.5278 | 248.0537 | 248.4751 | 309.7196 | 407.0355 | 261.9854 | 259.5464 | 305.8469 | 257.583 | 214.4512 | 138.4597 | 241.0943 | 142.8954 | 425.6746 | 246.6123 | 170.669 | 430.0735 |  | 218.5151 | 98.8181 | 101.6051 | 163.0527 | 282.0475 | 303.5134 | 309.5863 | 284.687 |  | 144.9092 | 141.5383 | 250.4105 | 388.368 | 424.2719 | 104.0258 | 145.1822 | 260.3925 | 410.2075 | 423.7127 | 81.6319 | 99.229 | 113.0795 | 161.4252 | 279.4158 | 258.2509 | 313.9567 | 275.463 | 273.7601 | 263.7 | 98.3448 | 137.2547 | 228.3156 | 378.0059 | 406.6002 | 120.6048 | 148.7116 | 271.9663 | 406.2199 | 406.5791 | 80.7411 | 99.6396 | 121.5987 | 173.1429 | 299.0973 | 221.1144 | 263.1143 | 255.258 | 299.3654 | 116.1136 | 251.7233 | 151.3806 | 390.6017 | 410.7229 | 323.3312 | 321.8497 |  |  | 199.2985 | 220.437 | 207.6593 | 326.0003 | 203 | 313.9159 |  | 222.9198 | 197.1538 | 207.5116 | 63.747 | 98.9856 | 103.9406 |  | 420.2189 | 500.0531 | 511.6477 | 504.1848 | 672.7203 | 646.6701 | 470.2087 | [23 empty] | 206.3558 | 659.6952 | 8.8962 | 460.136
15:22 | 6997 |  |  | -15.6185 | 19.9358 | 14.2076 | -1.3803 | 1.7565 | 2.263 | -7.8573 | 1.9476 | 9.3281 | 2.1716 | 0.1385 |  |  |  | -31.9686 | 18.2442 | 28.3912 | 3.6896 |  | -5.3043 | 3.0895 | 0.6137 | 2.3299 | 2.7885 | 1.6631 | 3.0718 | 348.1849 | 340.0335 | 200.4401 | 243.0189 | 181.7702 | 167.316 | 131.3948 | 236.5708 | 142.4019 | 248.642 | 391.0098 | 396.3182 | 193.5716 | 220.3336 | 314.8789 | 345.5557 | 384.1042 |  |  | 260.3568 |  | 306.188 | 114.73 | 140.7031 | 241.6387 | 383.5312 | 376.012 | 247.0333 | 163.2132 | 277.7782 | 402.9534 | 411.318 | 191.886 | 97.0628 | 116.0933 | 168.5627 | 280.2799 | 313.5875 | 236.0083 | 311.2151 | 371.9354 | 108.5772 | 158.168 | 277.0449 | 409.6683 | 423.6897 | 108.7429 | 155.1371 | 260.889 | 372.5423 | 371.6064 | 78.0246 | 96.1458 | 109.9459 | 165.1953 | 268.9906 | 265.9579 |  | 255.444 | 578.004 |  | 86.2068 | 140.4488 | 237.3427 | 370.2906 | 385.3633 | 129.9137 | 165.2819 | 270.6578 | 401.8691 | 388.0155 | 91.3275 | 99.1896 | 112.6496 | 162.1825 | 277.1066 | 373.7806 | 278.9263 | 239.8202 | 245.3175 | 133.5255 | 173.392 | 267.8783 | 387.0365 | 398.4611 |  | 309.7819 |  |  | 193.065 | 202.6564 | 317.7364 | 187.4888 | 331.9334 | 182.8353 | 57.744 | 46.8844 | 58.8644 | 58.7206 | 60.3606 | 66.6431 | 57.7793 | 59.1263 | 207.922 | 228.9298 | 218.2983 | 202.7212 | 387.5678 |  |  | 215.8925 |  | 183.532 | 113.7545 | 167.1634 | 116.9742 | 246.8942 | 148.7612 | 411.9801 | 424.7349 | 394.8486 | 283.451 | 248.0353 | 248.5171 | 309.7392 | 406.9822 | 261.8885 | 259.4602 | 305.7384 | 257.5034 | 214.4593 | 138.4709 | 241.0936 | 142.9372 | 425.5669 | 246.6002 | 170.6792 | 430.0014 |  | 218.4944 | 98.8188 | 101.6107 | 163.0777 | 282.0286 | 303.4258 | 309.4984 | 284.6072 |  | 144.9224 | 141.5633 | 250.4335 | 388.3248 | 424.1766 | 104.0318 | 145.1999 | 260.3868 | 410.1482 | 423.6212 | 81.6293 | 99.2404 | 113.0781 | 161.4413 | 279.4169 | 258.1603 | 313.904 | 275.2104 | 273.6089 | 263.628 | 98.3526 | 137.2586 | 228.3345 | 377.9554 | 406.5141 | 120.6116 | 148.7244 | 271.9691 | 406.1764 | 406.5009 | 80.7543 | 99.635 | 121.6035 | 173.1518 | 299.067 | 221.0341 | 263.0495 | 255.1817 | 299.2827 | 116.1385 | 251.7352 | 151.3912 | 390.5621 | 410.6436 | 323.2171 | 321.7757 |  |  | 199.2248 | 220.3439 | 207.5729 | 325.9282 | 202.9318 | 313.8432 |  | 222.8397 | 197.0901 | 207.4426 | 63.7606 | 99.0083 | 103.9498 |  | 420.1878 | 499.984 | 511.5585 | 504.089 | 672.8366 | 647.4033 | 470.3543 | [23 empty] | 206.2794 | 660.1199 | 8.8345 | 460.0859
15:22 | 6998 |  |  | -15.5977 | 19.8765 | 14.1669 | -1.4824 | 1.7992 | 2.2604 | -7.9317 | 1.948 | 9.3257 | 2.1662 | 0.1379 |  |  |  | -32.0653 | 18.1503 | 28.4101 | 3.6681 |  | -5.3569 | 3.0891 | 0.6152 | 2.3352 | 2.7842 | 1.6654 | 0.9358 | 348.1441 | 339.9964 | 200.4329 | 243.0048 | 181.761 | 167.2989 | 131.3952 | 236.5495 | 142.4025 | 248.6415 | 390.9487 | 396.2311 | 193.554 | 220.2995 | 314.8737 | 345.5595 | 384.0856 |  |  | 260.2933 |  | 306.1787 | 114.7286 | 140.7185 | 241.6475 | 383.4726 | 375.9223 | 247.0447 | 163.2244 | 277.77 | 402.8829 | 411.2295 | 191.8998 | 97.0652 | 116.1071 | 168.5706 | 280.2737 | 313.4742 | 235.9489 | 311.1398 | 371.8676 | 108.5835 | 158.1873 | 277.0455 | 409.6157 | 423.5945 | 108.7463 | 155.1503 | 260.8707 | 372.4686 | 371.5186 | 78.0137 | 96.1454 | 109.9509 | 165.2041 | 268.9731 | 265.924 |  | 255.3838 | 577.8891 |  | 86.2082 | 140.4608 | 237.3404 | 370.2421 | 385.2767 | 129.9261 | 165.2987 | 270.6556 | 401.7879 | 387.9361 | 91.3795 | 99.1743 | 112.6287 | 162.2067 | 277.0762 | 373.7209 | 278.8377 | 239.7735 | 245.2198 | 133.5139 | 173.3918 | 267.8747 | 386.979 | 398.3713 |  | 309.7319 |  |  | 192.9838 | 202.586 | 317.643 | 187.4055 | 331.8483 | 182.7386 | 57.3015 | 47.1146 | 59.3441 | 58.9238 | 60.0613 | 66.8673 | 57.3706 | 59.0402 | 207.827 | 228.841 | 218.2266 | 202.6461 | 387.5104 |  |  | 215.8676 |  | 183.5175 | 113.7464 | 167.1509 | 116.9714 | 246.9085 | 148.7809 | 411.9288 | 424.625 | 394.7913 | 283.3858 | 248.0221 | 248.5715 | 309.7761 | 406.9311 | 261.809 | 259.3735 | 305.6955 | 257.4339 | 214.4838 | 138.4803 | 241.1008 | 142.9549 | 425.4614 | 246.5928 | 170.7009 | 429.9181 |  | 218.5079 | 98.8099 | 101.6171 | 163.0994 | 282.0165 | 303.3299 | 309.4021 | 284.5199 |  | 144.9297 | 141.5832 | 250.4614 | 388.2791 | 424.0891 | 104.0355 | 145.21 | 260.3924 | 410.0753 | 423.5274 | 81.6359 | 99.2617 | 113.0859 | 161.4656 | 279.407 | 258.0857 | 313.8338 | 274.9556 | 273.4495 | 263.5381 | 98.3623 | 137.247 | 228.3477 | 377.9014 | 406.4382 | 120.6078 | 148.7473 | 271.9797 | 406.1325 | 406.4226 | 80.7607 | 99.6115 | 121.6296 | 173.1799 | 299.0488 | 220.9476 | 262.9711 | 255.0978 | 299.1797 | 116.1512 | 251.7248 | 151.3877 | 390.5178 | 410.5679 | 323.131 | 321.7423 |  |  | 199.1602 | 220.2672 | 207.4858 | 325.8645 | 202.8825 | 313.7846 |  | 222.7545 | 197.0088 | 207.3656 | 63.7654 | 99.033 | 103.9503 |  | 420.0997 | 499.9221 | 511.4681 | 504.1848 | 672.6585 | 646.9177 | 469.8997 | [23 empty] | 206.2015 | 659.7881 | 8.696 | 460.0109
15:23 | 6999 |  |  | -15.6164 | 19.8374 | 14.1715 | -1.5908 | 1.6586 | 2.2235 | -7.8972 | 1.9462 | 9.3242 | 2.1668 | 0.1397 |  |  |  | -32.1254 | 18.0954 | 28.362 | 3.5674 |  | -5.375 | 2.9938 | 0.6149 | 2.3313 | 2.7833 | 1.6635 | 2.5979 | 348.1064 | 339.9677 | 200.4264 | 242.9977 | 181.7532 | 167.2788 | 131.3969 | 236.5613 | 142.3988 | 248.6292 | 390.8804 | 396.1412 | 193.5693 | 220.2542 | 314.8235 | 345.56 | 384.0495 |  |  | 260.2255 |  | 306.1418 | 114.7502 | 140.7284 | 241.6543 | 383.4143 | 375.8207 | 247.0415 | 163.2378 | 277.7707 | 402.8076 | 411.1278 | 191.9029 | 97.0645 | 116.1191 | 168.5749 | 280.2577 | 313.3617 | 235.8838 | 311.0563 | 371.7962 | 108.5949 | 158.1912 | 277.0311 | 409.5488 | 423.5057 | 108.7489 | 155.1563 | 260.8549 | 372.3934 | 371.4314 | 78.0239 | 96.1471 | 109.9662 | 165.2238 | 268.9896 | 265.9583 |  | 255.3316 | 577.7807 |  | 86.2154 | 140.4778 | 237.343 | 370.1977 | 385.2004 | 129.9651 | 165.3191 | 270.6348 | 401.7146 | 387.8575 | 91.4072 | 99.1713 | 112.6337 | 162.2239 | 277.0706 | 373.682 | 278.8114 | 239.7304 | 245.1261 | 133.5175 | 173.4026 | 267.8773 | 386.9222 | 398.2771 |  | 309.6895 |  |  | 192.9136 | 202.52 | 317.5226 | 187.2843 | 331.8221 | 182.7196 | 57.4373 | 48.2632 | 59.0244 | 58.213 | 60.1132 | 66.8901 | 56.6542 | 59.1133 | 207.7455 | 228.7459 | 218.153 | 202.5741 | 387.4598 |  |  | 215.8517 |  | 183.5098 | 113.7429 | 167.137 | 116.971 | 246.9142 | 148.8043 | 411.8784 | 424.5242 | 394.7356 | 283.3278 | 248.0242 | 248.6175 | 309.8156 | 406.8824 | 261.7099 | 259.2932 | 305.648 | 257.3556 | 214.4954 | 138.4851 | 241.112 | 142.9456 | 425.3617 | 246.582 | 170.7229 | 429.8375 |  | 218.5408 | 98.8079 | 101.6255 | 163.1227 | 282.0119 | 303.2396 | 309.298 | 284.439 |  | 144.9269 | 141.5947 | 250.4821 | 388.2291 | 423.9994 | 104.046 | 145.2183 | 260.4059 | 410.0003 | 423.4278 | 81.6568 | 99.2599 | 113.1017 | 161.485 | 279.3928 | 258.0167 | 314.2211 | 274.6866 | 273.2783 | 263.4418 | 98.3668 | 137.2523 | 228.3686 | 377.8552 | 406.3563 | 120.6307 | 148.7873 | 271.9907 | 406.0887 | 406.3502 | 80.7597 | 99.6154 | 121.6474 | 173.1969 | 299.0504 | 220.8704 | 262.892 | 255.02 | 299.0897 | 116.1467 | 251.723 | 151.3938 | 390.4704 | 410.4938 | 323.0722 | 321.6585 |  |  | 199.0836 | 220.1862 | 207.3873 | 325.7748 | 202.8258 | 313.6633 |  | 222.6674 | 196.9402 | 207.2899 | 63.7671 | 99.0107 | 103.9609 |  | 420.0259 | 499.8517 | 511.3688 | 504.1628 | 672.0627 | 646.6376 | 470.1428 | [23 empty] | 206.1235 | 659.3502 | 8.4914 | 459.9388
15:23 | 7000 |  |  | -15.6191 | 19.8409 | 14.2393 | -1.5337 | 1.6399 | 2.1228 | -7.9259 | 1.9438 | 9.3195 | 2.163 | 0.1396 |  |  |  | -32.0186 | 18.1311 | 28.3309 | 3.6658 |  | -5.4186 | 2.9071 | 0.6146 | 2.3296 | 2.7803 | 1.6653 | 2.8614 | 348.0715 | 339.9437 | 200.42 | 242.9959 | 181.7434 | 167.2613 | 131.3981 | 236.55 | 142.4161 | 248.6359 | 390.8371 | 396.0493 | 193.5716 | 220.2133 | 314.7945 | 345.5342 | 383.9974 |  |  | 260.1518 |  | 306.0934 | 114.749 | 140.7376 | 241.6549 | 383.3541 | 375.7213 | 247.0169 | 163.2394 | 277.7607 | 402.7394 | 411.0255 | 191.8959 | 97.0626 | 116.1159 | 168.5769 | 280.2374 | 313.2457 | 235.8139 | 310.9726 | 371.7202 | 108.5923 | 158.1915 | 277.0204 | 409.4722 | 423.4145 | 108.7553 | 155.1684 | 260.8378 | 372.3251 | 371.3423 | 78.0518 | 96.1572 | 109.9866 | 165.231 | 268.9687 | 265.9707 |  | 255.2829 | 577.6833 |  | 86.2175 | 140.5063 | 237.3435 | 370.1559 | 385.1253 | 129.976 | 165.3274 | 270.6253 | 401.6457 | 387.7601 | 91.4014 | 99.1794 | 112.661 | 162.236 | 277.0675 | 373.6445 | 278.8072 | 239.6966 | 245.0336 | 133.5285 | 173.4177 | 267.8766 | 386.8602 | 398.1867 |  | 309.6447 |  |  | 192.8325 | 202.4494 | 317.463 | 187.2301 | 331.8008 | 182.7023 | 57.1071 | 49.1622 | 58.6859 | 57.5713 | 60.3576 | 66.7387 | 55.759 | 59.1332 | 207.6612 | 228.6582 | 218.0762 | 202.4956 | 387.4024 |  |  | 215.8373 |  | 183.5077 | 113.7429 | 167.1218 | 116.9631 | 246.902 | 148.8186 | 411.8237 | 424.4213 | 394.6806 | 283.271 | 248.0263 | 248.6785 | 309.8494 | 406.8349 | 261.598 | 259.2228 | 305.5546 | 257.2758 | 214.4765 | 138.5009 | 241.1271 | 142.933 | 425.2638 | 246.5806 | 170.7541 | 429.7718 |  | 218.5437 | 98.815 | 101.6359 | 163.149 | 281.9954 | 303.1516 | 309.1969 | 284.3615 |  | 144.9242 | 141.6286 | 250.5086 | 388.1914 | 423.9074 | 104.0624 | 145.2358 | 260.4207 | 409.9332 | 423.3481 | 81.6696 | 99.26 | 113.1139 | 161.4943 | 279.3894 | 257.9492 | 314.6215 | 274.4256 | 273.1454 | 263.3567 | 98.3723 | 137.2844 | 228.3944 | 377.8286 | 406.2763 | 120.6539 | 148.802 | 272.0084 | 406.049 | 406.2865 | 80.7668 | 99.6374 | 121.6345 | 173.188 | 299.0521 | 220.7949 | 262.8193 | 254.9384 | 299.0163 | 116.1445 | 251.7358 | 151.4098 | 390.4119 | 410.3982 | 322.9998 | 321.5359 |  |  | 199.0092 | 220.1125 | 207.2911 | 325.669 | 202.7646 | 313.5574 |  | 222.5746 | 196.8601 | 207.2097 | 63.7586 | 98.9994 | 103.9658 |  | 419.9665 | 499.7783 | 511.2909 | 503.8376 | 671.7916 | 645.4499 | 468.9841 | [23 empty] | 206.0424 | 658.6208 | 8.5086 | 459.8724
15:23 | 7001 |  |  | -15.5955 | 19.8166 | 14.1871 | -1.5848 | 1.6633 | 2.1563 | -7.9671 | 1.9443 | 9.3193 | 2.164 | 0.1399 |  |  |  | -32.0045 | 18.0704 | 28.3626 | 3.6822 |  | -5.3817 | 2.9982 | 0.6132 | 2.3293 | 2.7775 | 1.6648 | 1.0966 | 348.0331 | 339.9121 | 200.4186 | 242.9947 | 181.7414 | 167.2496 | 131.3973 | 236.5684 | 142.4382 | 248.6558 | 390.8058 | 395.9659 | 193.5536 | 220.1847 | 314.8022 | 345.5129 | 383.9647 |  |  | 260.0942 |  | 306.0475 | 114.7656 | 140.752 | 241.6609 | 383.2909 | 375.6235 | 247.0178 | 163.2259 | 277.7343 | 402.6787 | 410.9253 | 191.8792 | 97.0717 | 116.1177 | 168.5833 | 280.2221 | 313.1324 | 235.7446 | 310.8951 | 371.6464 | 108.5911 | 158.2106 | 277.0214 | 409.3988 | 423.322 | 108.7653 | 155.1833 | 260.8237 | 372.2577 | 371.2504 | 78.0833 | 96.1713 | 110.0156 | 165.2526 | 268.961 | 266.0058 |  | 255.2329 | 577.5901 |  | 86.2169 | 140.5218 | 237.3409 | 370.11 | 385.0524 | 129.99 | 165.3318 | 270.6419 | 401.5803 | 387.6552 | 91.3664 | 99.1845 | 112.6882 | 162.2462 | 277.0581 | 373.5981 | 278.7378 | 239.6636 | 244.9254 | 133.5363 | 173.4203 | 267.8775 | 386.8081 | 398.0877 |  | 309.5963 |  |  | 192.7523 | 202.3823 | 317.4228 | 187.1846 | 331.7599 | 182.6587 | 56.7099 | 50.6285 | 58.7237 | 57.9615 | 60.0001 | 66.4583 | 55.344 | 59.2733 | 207.5775 | 228.5785 | 218.0016 | 202.4191 | 387.3448 |  |  | 215.822 |  | 183.5062 | 113.7422 | 167.113 | 116.9493 | 246.8839 | 148.8237 | 411.7644 | 424.3179 | 394.6262 | 283.2197 | 248.0402 | 248.7555 | 309.905 | 406.8018 | 261.515 | 259.1513 | 305.4792 | 257.2193 | 214.46 | 138.5207 | 241.1493 | 142.9342 | 425.1781 | 246.5899 | 170.7953 | 429.7009 |  | 218.5107 | 98.8097 | 101.6367 | 163.1626 | 281.9834 | 303.0554 | 309.1043 | 284.2663 |  | 144.9194 | 141.6465 | 250.5163 | 388.1515 | 423.8174 | 104.0736 | 145.2553 | 260.4379 | 409.8852 | 423.2766 | 81.6808 | 99.2678 | 113.1241 | 161.5067 | 279.3805 | 257.8887 | 314.5441 | 274.176 | 273.0319 | 263.2612 | 98.3834 | 137.3071 | 228.4158 | 377.795 | 406.193 | 120.6433 | 148.7977 | 272.0346 | 406.0165 | 406.2192 | 80.7427 | 99.6407 | 121.6369 | 173.192 | 299.0483 | 220.7111 | 262.7424 | 254.8514 | 298.9188 | 116.154 | 251.7587 | 151.4281 | 390.3523 | 410.2923 | 322.9096 | 321.459 |  |  | 198.9407 | 220.0412 | 207.1982 | 325.5717 | 202.7208 | 313.4571 |  | 222.4833 | 196.7826 | 207.127 | 63.7584 | 99.0136 | 103.9573 |  | 419.8987 | 499.6991 | 511.2283 | 503.8256 | 671.8848 | 646.338 | 469.9356 | [23 empty] | 205.9634 | 659.1114 | 8.5209 | 459.7989
15:23 | 7002 |  |  | -15.5445 | 19.7952 | 14.1397 | -1.5143 | 1.6596 | 2.1868 | -7.9691 | 1.9436 | 9.3122 | 2.1653 | 0.1396 |  |  |  | -31.8582 | 18.0333 | 28.348 | 3.6234 |  | -5.3944 | 2.916 | 0.6138 | 2.3243 | 2.7766 | 1.6642 | 2.5759 | 347.9933 | 339.8802 | 200.4162 | 242.9795 | 181.7308 | 167.2358 | 131.3978 | 236.5949 | 142.4574 | 248.6664 | 390.7576 | 395.8812 | 193.549 | 220.1684 | 314.7774 | 345.4865 | 383.9453 |  |  | 260.0291 |  | 306.0129 | 114.7815 | 140.7589 | 241.6715 | 383.2346 | 375.5197 | 247.029 | 163.2521 | 277.7202 | 402.6128 | 410.8244 | 191.8826 | 97.0813 | 116.1365 | 168.5955 | 280.2174 | 313.0215 | 235.6872 | 310.8287 | 371.5915 | 108.604 | 158.2454 | 277.0275 | 409.3493 | 423.2316 | 108.7728 | 155.1823 | 260.8011 | 372.1828 | 371.1586 | 78.0803 | 96.1636 | 110.0269 | 165.2699 | 268.9605 | 266.0568 |  | 255.1806 | 577.488 |  | 86.219 | 140.5189 | 237.351 | 370.0362 | 384.9656 | 129.9796 | 165.3373 | 270.6362 | 401.5102 | 387.5642 | 91.3426 | 99.1818 | 112.7029 | 162.2564 | 277.044 | 373.5447 | 278.6527 | 239.6274 | 244.8189 | 133.5444 | 173.4375 | 267.8875 | 386.7635 | 397.9959 |  | 309.5562 |  |  | 192.6788 | 202.3101 | 317.3741 | 187.1504 | 331.692 | 182.5942 | 56.8726 | 52.1288 | 58.2474 | 58.6564 | 59.2801 | 66.241 | 55.2007 | 59.5135 | 207.496 | 228.5059 | 217.9264 | 202.3372 | 387.2961 |  |  | 215.8104 |  | 183.5025 | 113.7403 | 167.1027 | 116.9444 | 246.8692 | 148.8366 | 411.7081 | 424.213 | 394.5796 | 283.1927 | 248.0487 | 248.8212 | 309.9477 | 406.7825 | 261.4554 | 259.074 | 305.4382 | 257.1602 | 214.4588 | 138.538 | 241.164 | 142.9336 | 425.0866 | 246.5957 | 170.8015 | 429.6194 |  | 218.4943 | 98.8024 | 101.6271 | 163.1799 | 281.9722 | 302.9569 | 309.0134 | 284.173 |  | 144.927 | 141.6387 | 250.5042 | 388.1123 | 423.7149 | 104.0755 | 145.2651 | 260.4382 | 409.8444 | 423.1937 | 81.6786 | 99.296 | 113.137 | 161.5118 | 279.3714 | 257.8204 | 314.4515 | 273.9263 | 272.9206 | 263.1504 | 98.3878 | 137.329 | 228.4376 | 377.7543 | 406.1138 | 120.6472 | 148.8166 | 272.0496 | 405.9782 | 406.1508 | 80.7328 | 99.6418 | 121.6491 | 173.2092 | 299.0359 | 220.6378 | 262.6666 | 254.7715 | 298.8212 | 116.1873 | 251.7827 | 151.4502 | 390.3037 | 410.1971 | 322.8209 | 321.3477 |  |  | 198.8609 | 219.973 | 207.1118 | 325.4697 | 202.6768 | 313.3455 |  | 222.3964 | 196.7105 | 207.0543 | 63.7614 | 99.0308 | 103.9633 |  | 419.8428 | 499.6236 | 511.1343 | 504.1399 | 672.5385 | 646.5512 | 469.4872 | [23 empty] | 205.887 | 659.5448 | 8.5265 | 459.7332
15:23 | 7003 |  |  | -15.5583 | 19.8204 | 14.181 | -1.5733 | 1.5998 | 2.205 | -8.009 | 1.9451 | 9.3077 | 2.1607 | 0.1396 |  |  |  | -32.0019 | 18.0073 | 28.2979 | 3.5859 |  | -5.3834 | 3.0538 | 0.6146 | 2.3257 | 2.7724 | 1.6644 | 2.8829 | 347.9635 | 339.8456 | 200.4031 | 242.9525 | 181.7148 | 167.2208 | 131.3955 | 236.5199 | 142.4612 | 248.666 | 390.6901 | 395.783 | 193.553 | 220.1754 | 314.7579 | 345.488 | 383.9277 |  |  | 259.944 |  | 305.9739 | 114.7418 | 140.7655 | 241.6781 | 383.1774 | 375.4259 | 247.0212 | 163.2894 | 277.7313 | 402.5436 | 410.7314 | 191.9005 | 97.0836 | 116.1513 | 168.6165 | 280.21 | 312.9096 | 235.6314 | 310.76 | 371.5363 | 108.618 | 158.2653 | 277.0348 | 409.2921 | 423.1408 | 108.7748 | 155.1851 | 260.7822 | 372.1009 | 371.0775 | 78.0973 | 96.1755 | 110.0291 | 165.2447 | 268.8938 | 266.0825 |  | 255.1249 | 577.3936 |  | 86.2268 | 140.5334 | 237.3653 | 369.9721 | 384.8681 | 129.9479 | 165.3577 | 270.624 | 401.4411 | 387.4776 | 91.3576 | 99.1963 | 112.728 | 162.2716 | 277.048 | 373.4988 | 278.5739 | 239.5835 | 244.7143 | 133.5645 | 173.4664 | 267.8994 | 386.7177 | 397.9202 |  | 309.4899 |  |  | 192.5989 | 202.241 | 317.3349 | 187.1126 | 331.6013 | 182.5041 | 57.0089 | 53.4617 | 57.5562 | 58.9907 | 58.8268 | 66.1346 | 54.4261 | 59.2274 | 207.4028 | 228.4287 | 217.8611 | 202.2483 | 387.2467 |  |  | 215.796 |  | 183.493 | 113.7404 | 167.0938 | 116.9425 | 246.8673 | 148.8488 | 411.6531 | 424.1066 | 394.535 | 283.1509 | 248.0585 | 248.8801 | 309.9809 | 406.7621 | 261.417 | 258.9949 | 305.3882 | 257.0847 | 214.46 | 138.5517 | 241.177 | 142.9246 | 424.9865 | 246.5928 | 170.7943 | 429.5443 |  | 218.4959 | 98.8075 | 101.6398 | 163.2034 | 281.964 | 302.8711 | 308.9234 | 284.092 |  | 144.9498 | 141.6574 | 250.5186 | 388.0697 | 423.6301 | 104.091 | 145.2851 | 260.4538 | 409.8144 | 423.122 | 81.687 | 99.2925 | 113.1567 | 161.5264 | 279.3749 | 257.7557 | 314.384 | 273.6925 | 272.8385 | 263.051 | 98.3951 | 137.3561 | 228.4631 | 377.7179 | 406.0462 | 120.662 | 148.8342 | 272.0608 | 405.9361 | 406.0868 | 80.755 | 99.6408 | 121.6644 | 173.2283 | 299.0266 | 220.5634 | 262.598 | 254.698 | 298.7461 | 116.1998 | 251.8066 | 151.4814 | 390.2525 | 410.1066 | 322.7427 | 321.2338 |  |  | 198.7809 | 219.9032 | 207.0242 | 325.379 | 202.6242 | 313.244 |  | 222.3186 | 196.6389 | 206.9795 | 63.7681 | 99.0323 | 103.9682 |  | 419.8653 | 499.5479 | 511.0371 | 503.7298 | 671.6918 | 645.7712 | 469.587 | [23 empty] | 205.8107 | 658.7315 | 8.4676 | 459.7066
15:23 | 7004 |  |  | -15.5086 | 19.8498 | 14.2881 | -1.5255 | 1.6063 | 2.1883 | -7.9866 | 1.9462 | 9.3023 | 2.1574 | 0.1399 |  |  |  | -31.9953 | 17.9581 | 28.3399 | 3.5549 |  | -5.3837 | 3.0407 | 0.6148 | 2.3237 | 2.7711 | 1.6674 | 1.3053 | 347.9346 | 339.806 | 200.3943 | 242.9433 | 181.7074 | 167.2044 | 131.3945 | 236.4458 | 142.4516 | 248.6589 | 390.6118 | 395.679 | 193.5537 | 220.1152 | 314.7422 | 345.4978 | 383.8672 |  |  | 259.863 |  | 313.9586 | 114.7053 | 140.7732 | 241.6828 | 383.1105 | 375.339 | 247.0181 | 163.2786 | 277.7372 | 402.4781 | 410.6396 | 191.9014 | 97.09 | 116.1541 | 168.6367 | 280.2002 | 312.7958 | 235.566 | 310.6775 | 371.4654 | 108.6251 | 158.2602 | 277.0321 | 409.2149 | 423.0494 | 108.7754 | 155.1838 | 260.7668 | 372.0155 | 370.9918 | 78.1025 | 96.1786 | 110.0185 | 165.2352 | 268.8433 | 266.015 |  | 255.067 | 577.287 |  | 86.2219 | 140.5319 | 237.3754 | 369.9046 | 384.7697 | 129.95 | 165.3706 | 270.6205 | 401.3673 | 387.3807 | 91.3764 | 99.2094 | 112.7328 | 162.2798 | 277.0382 | 373.4562 | 278.4874 | 239.5322 | 244.589 | 133.5724 | 173.4818 | 267.8994 | 386.6619 | 397.8309 |  | 309.4009 |  |  | 192.5277 | 202.1717 | 317.2831 | 187.0439 | 331.531 | 182.4205 | 56.5301 | 53.7756 | 56.2962 | 58.9812 | 58.6501 | 65.8823 | 54.9527 | 58.5221 | 207.3011 | 228.3485 | 217.791 | 202.16 | 387.1944 |  |  | 215.7794 |  | 183.4786 | 113.7341 | 167.0815 | 116.9321 | 246.8692 | 148.8616 | 411.6016 | 424.0024 | 394.479 | 283.0871 | 248.0761 | 248.9414 | 310.0306 | 406.7308 | 261.4086 | 258.918 | 305.3399 | 257.0187 | 214.4658 | 138.5594 | 241.187 | 142.9497 | 424.8896 | 246.5856 | 170.8083 | 429.47 |  | 218.4935 | 98.8029 | 101.6554 | 163.2247 | 281.959 | 302.7861 | 308.8305 | 284.0164 |  | 144.9467 | 141.6748 | 250.5338 | 388.0238 | 423.5362 | 104.1 | 145.2983 | 260.4587 | 409.7591 | 423.0327 | 81.6988 | 99.2991 | 113.1647 | 161.5409 | 279.3739 | 257.6821 | 314.3034 | 273.4533 | 272.7563 | 262.9551 | 98.4012 | 137.3711 | 228.4818 | 377.6812 | 405.9594 | 120.6738 | 148.8573 | 272.0818 | 405.9022 | 406.0195 | 80.75 | 99.6458 | 121.6727 | 173.232 | 299.0335 | 220.4782 | 262.5241 | 254.6252 | 298.6587 | 116.1922 | 251.8175 | 151.5067 | 390.1989 | 410.0211 | 322.6491 | 321.1662 |  |  | 198.7037 | 219.8238 | 206.9335 | 325.3171 | 202.5899 | 313.1672 |  | 222.2266 | 196.566 | 206.8987 | 63.7696 | 99.0301 | 103.9776 |  | 419.788 | 499.4749 | 510.9583 | 504.1848 | 672.3493 | 645.8652 | 469.4054 | [23 empty] | 205.7315 | 659.1072 | 8.5279 | 459.6314
15:23 | 7005 |  |  | -15.4997 | 19.8076 | 14.1925 | -1.495 | 1.5619 | 2.1559 | -8.031 | 1.9467 | 9.2948 | 2.1566 | 0.1384 |  |  |  | -31.9609 | 17.9677 | 28.3589 | 3.5084 |  | -5.3976 | 3.0637 | 0.6154 | 2.3212 | 2.7663 | 1.6672 | 0.5558 | 347.8995 | 339.771 | 200.3847 | 242.9331 | 181.6953 | 167.1847 | 131.3909 | 236.4368 | 142.4433 | 248.6611 | 390.5559 | 395.5912 | 193.5482 | 220.0512 | 314.6258 | 345.4339 | 383.7702 |  |  | 259.7733 |  | 323.2829 | 114.7164 | 140.7852 | 241.6798 | 383.0497 | 375.2458 | 247.0137 | 163.2708 | 277.7231 | 402.4016 | 410.5598 | 191.9083 | 97.1057 | 116.1737 | 168.6518 | 280.1945 | 312.6849 | 235.5074 | 310.6023 | 371.3951 | 108.632 | 158.2647 | 277.0307 | 409.147 | 422.9534 | 108.7807 | 155.1895 | 260.7494 | 371.9412 | 370.8988 | 78.0881 | 96.1642 | 110.0203 | 165.2621 | 268.86 | 265.868 |  | 255.0208 | 577.1678 |  | 86.2305 | 140.5266 | 237.3809 | 369.8393 | 384.6842 | 129.954 | 165.3732 | 270.6098 | 401.2828 | 387.2885 | 91.3713 | 99.2036 | 112.7349 | 162.2897 | 277.0187 | 373.4197 | 278.4035 | 239.4719 | 244.464 | 133.5707 | 173.4889 | 267.9028 | 386.6082 | 397.7366 |  | 309.3161 |  |  | 192.459 | 202.0993 | 317.2225 | 186.9563 | 331.4742 | 182.333 | 56.2218 | 54.5037 | 54.7561 | 58.65 | 58.6072 | 65.4939 | 56.3373 | 58.1408 | 207.1987 | 228.2623 | 217.716 | 202.0702 | 387.1314 |  |  | 215.7594 |  | 183.4664 | 113.7294 | 167.0631 | 116.9189 | 246.8698 | 148.8668 | 411.5435 | 423.8945 | 394.4206 | 283.0323 | 248.0949 | 249.0075 | 310.0781 | 406.6922 | 261.3423 | 258.8407 | 305.2936 | 256.9483 | 214.478 | 138.5723 | 241.1952 | 142.9751 | 424.7956 | 246.5814 | 170.8317 | 429.3883 |  | 218.4917 | 98.7934 | 101.6579 | 163.2382 | 281.9444 | 302.6948 | 308.7341 | 283.9329 |  | 144.9397 | 141.6842 | 250.5456 | 387.9964 | 423.4247 | 104.1033 | 145.3053 | 260.4542 | 409.6875 | 422.9402 | 81.7044 | 99.354 | 113.1696 | 161.5531 | 279.3658 | 257.6123 | 314.2243 | 273.2167 | 272.6706 | 262.862 | 98.4006 | 137.3847 | 228.4973 | 377.6423 | 405.8635 | 120.6915 | 148.8829 | 272.1134 | 405.874 | 405.9521 | 80.7369 | 99.6541 | 121.6742 | 173.235 | 299.0296 | 220.3988 | 262.4477 | 254.5454 | 298.5566 | 116.1953 | 251.8223 | 151.5196 | 390.1432 | 409.9348 | 322.5509 | 321.0712 |  |  | 198.6319 | 219.765 | 206.8491 | 325.2787 | 202.5671 | 313.1142 |  | 222.1428 | 196.4958 | 206.8179 | 63.7755 | 99.0043 | 103.9779 |  | 419.727 | 499.3965 | 510.8784 | 504.4037 | 672.1917 | 646.2541 | 470.153 | [23 empty] | 205.6576 | 659.2229 | 8.4697 | 459.5618
15:23 | 7006 |  |  | -15.508 | 19.7309 | 14.1475 | -1.5485 | 1.6434 | 2.1295 | -8.0604 | 1.9461 | 9.2886 | 2.1556 | 0.1395 |  |  |  | -32.0364 | 17.9772 | 28.436 | 3.4777 |  | -5.3946 | 3.0384 | 0.6141 | 2.315 | 2.7627 | 1.667 | 1.7073 | 347.8609 | 339.7379 | 200.3693 | 242.9209 | 181.6857 | 167.1674 | 131.3861 | 236.4527 | 142.4597 | 248.6788 | 390.4998 | 395.5061 | 193.5405 | 220.0417 | 314.5258 | 345.385 | 383.7149 |  |  | 259.6875 |  | 324.9708 | 114.7471 | 140.802 | 241.6809 | 382.9913 | 375.1461 | 247.0038 | 163.2856 | 277.7088 | 402.3334 | 410.4666 | 191.919 | 97.1205 | 116.1864 | 168.6604 | 280.1821 | 312.5712 | 235.4453 | 310.5278 | 371.3265 | 108.6468 | 158.2794 | 277.0258 | 409.0845 | 422.8559 | 108.7899 | 155.2024 | 260.7321 | 371.8655 | 370.8065 | 78.0708 | 96.1582 | 110.0318 | 165.2928 | 268.8869 | 265.779 |  | 254.9847 | 577.056 |  | 86.2464 | 140.5424 | 237.3854 | 369.793 | 384.5997 | 129.9524 | 165.382 | 270.6215 | 401.2162 | 387.2019 | 91.3734 | 99.1986 | 112.7493 | 162.3033 | 277.0171 | 373.3833 | 278.3259 | 239.4027 | 244.3496 | 133.5906 | 173.5023 | 267.915 | 386.5611 | 397.6525 |  | 309.2452 |  |  | 192.3897 | 202.038 | 317.1195 | 186.845 | 331.4159 | 182.2424 | 56.6328 | 55.1293 | 53.8086 | 58.596 | 58.6915 | 65.2376 | 57.2839 | 58.1656 | 207.1039 | 228.1735 | 217.6395 | 201.9788 | 387.0787 |  |  | 215.7472 |  | 183.4622 | 113.7373 | 167.0565 | 116.9124 | 246.8797 | 148.8857 | 411.4868 | 423.8021 | 394.3688 | 283.0241 | 248.1201 | 249.0698 | 310.1246 | 406.6554 | 261.2104 | 258.7619 | 305.236 | 256.8733 | 214.4938 | 138.5881 | 241.2077 | 143.0015 | 424.6979 | 246.5797 | 170.8554 | 429.3064 |  | 218.4836 | 98.796 | 101.6634 | 163.2536 | 281.9239 | 302.6001 | 308.6421 | 283.8421 |  | 144.948 | 141.6935 | 250.5582 | 387.9674 | 423.3299 | 104.1017 | 145.3104 | 260.4583 | 409.6176 | 422.844 | 81.7026 | 99.3414 | 113.1823 | 161.5724 | 279.3596 | 257.5354 | 314.1693 | 272.9786 | 272.5915 | 262.7681 | 98.3952 | 137.3946 | 228.511 | 377.598 | 405.7821 | 120.6968 | 148.8911 | 272.1209 | 405.8275 | 405.8783 | 80.7329 | 99.6516 | 121.686 | 173.2593 | 299.0039 | 220.3182 | 262.3763 | 254.4641 | 298.4638 | 116.1984 | 251.8304 | 151.5287 | 390.0974 | 409.8507 | 322.4718 | 320.9758 |  |  | 198.5503 | 219.6894 | 206.7535 | 325.2183 | 202.5112 | 313.0493 |  | 222.059 | 196.4239 | 206.7365 | 63.7737 | 98.9772 | 103.9876 |  | 419.6545 | 499.3166 | 510.8203 | 503.9033 | 672.0943 | 646.4126 | 469.798 | [23 empty] | 205.58 | 659.2534 | 8.4098 | 459.4855
15:23 | 7007 |  |  | -15.5657 | 19.7575 | 14.0894 | -1.6595 | 1.6582 | 2.1401 | -8.0653 | 1.9462 | 9.2863 | 2.1547 | 0.1369 |  |  |  | -32.019 | 18.0808 | 28.3788 | 3.5081 |  | -5.323 | 3.1303 | 0.6135 | 2.3164 | 2.7616 | 1.6701 | 2.2433 | 347.8257 | 339.7105 | 200.37 | 242.9229 | 181.6845 | 167.1548 | 131.3848 | 236.469 | 142.493 | 248.7001 | 390.4638 | 395.4298 | 193.5365 | 220.0095 | 314.5116 | 345.367 | 383.6995 |  |  | 259.6254 |  | 325.5637 | 114.76 | 140.8099 | 241.6842 | 382.9265 | 375.0492 | 247.0104 | 163.2971 | 277.7056 | 402.2693 | 410.3576 | 191.9303 | 97.1278 | 116.1875 | 168.6701 | 280.163 | 312.4566 | 235.3837 | 310.4492 | 371.254 | 108.653 | 158.2898 | 277.0108 | 409.0197 | 422.7564 | 108.786 | 155.2063 | 260.7089 | 371.782 | 370.7123 | 78.0569 | 96.1471 | 110.025 | 165.3125 | 268.894 | 265.8165 |  | 254.9474 | 576.9539 |  | 86.2469 | 140.5556 | 237.3861 | 369.738 | 384.5142 | 129.9635 | 165.3966 | 270.625 | 401.15 | 387.1104 | 91.3772 | 99.2039 | 112.7624 | 162.3112 | 277.0124 | 373.3323 | 278.2466 | 239.35 | 244.2423 | 133.6093 | 173.5211 | 267.9218 | 386.513 | 397.5701 |  | 309.1921 |  |  | 192.3093 | 201.9694 | 317.0569 | 186.7923 | 331.3793 | 182.1886 | 57.2135 | 55.622 | 53.2624 | 58.9286 | 58.8486 | 65.3145 | 57.9281 | 58.805 | 207.012 | 228.0914 | 217.567 | 201.8924 | 387.0272 |  |  | 215.7337 |  | 183.449 | 113.7385 | 167.0421 | 116.9053 | 246.886 | 148.9074 | 411.4246 | 423.71 | 394.3121 | 283.0189 | 248.1331 | 249.1202 | 310.1702 | 406.6038 | 261.0882 | 258.6811 | 305.1488 | 256.7982 | 214.5004 | 138.5921 | 241.2103 | 143.0198 | 424.5955 | 246.5743 | 170.8603 | 429.2332 |  | 218.4886 | 98.7997 | 101.6708 | 163.2709 | 281.9166 | 302.5023 | 308.5594 | 283.762 |  | 144.9467 | 141.7089 | 250.579 | 387.9381 | 423.2495 | 104.1062 | 145.3172 | 260.4552 | 409.5543 | 422.7475 | 81.7138 | 99.3118 | 113.2009 | 161.5984 | 279.3512 | 257.4629 | 314.111 | 272.7392 | 272.5095 | 262.6811 | 98.404 | 137.381 | 228.5242 | 377.5461 | 405.6945 | 120.7049 | 148.9055 | 272.1269 | 405.7861 | 405.8045 | 80.7416 | 99.6471 | 121.6896 | 173.2603 | 298.9936 | 220.2371 | 262.3017 | 254.3818 | 298.3812 | 116.1964 | 251.8287 | 151.5228 | 390.0444 | 409.7699 | 322.4125 | 320.9014 |  |  | 198.4729 | 219.61 | 206.6571 | 325.1479 | 202.458 | 312.9719 |  | 221.9769 | 196.3472 | 206.6616 | 63.7707 | 98.9841 | 103.9827 |  | 419.6064 | 499.2547 | 510.7382 | 504.5779 | 672.9665 | 646.8345 | 470.0553 | [23 empty] | 205.5006 | 659.9005 | 8.4332 | 459.4305
15:23 | 7008 |  |  | -15.5841 | 19.7935 | 14.0365 | -1.6391 | 1.7336 | 2.1114 | -8.024 | 1.9449 | 9.2844 | 2.156 | 0.1383 |  |  |  | -32.0393 | 18.082 | 28.2936 | 3.5066 |  | -5.3239 | 3.0796 | 0.614 | 2.3126 | 2.7621 | 1.6658 | 3.0235 | 347.7932 | 339.6846 | 200.3653 | 242.9143 | 181.6775 | 167.1447 | 131.3815 | 236.4724 | 142.5159 | 248.7043 | 390.4285 | 395.3493 | 193.5325 | 219.9801 | 314.523 | 345.3757 | 383.7281 |  |  | 259.547 |  | 326.2499 | 114.7699 | 140.8175 | 241.6954 | 382.867 | 374.9575 | 247.0146 | 163.2758 | 277.7015 | 402.199 | 410.2712 | 191.9455 | 97.1327 | 116.2045 | 168.6927 | 280.1506 | 312.3529 | 235.333 | 310.3792 | 371.1888 | 108.6642 | 158.3076 | 277.0086 | 408.9616 | 422.662 | 108.7909 | 155.2095 | 260.6868 | 371.7033 | 370.6158 | 78.0588 | 96.1442 | 110.0273 | 165.3322 | 268.8872 | 265.8997 |  | 254.9068 | 576.8542 |  | 86.2483 | 140.5651 | 237.3902 | 369.6838 | 384.4356 | 129.981 | 165.4142 | 270.6099 | 401.0753 | 387.0131 | 91.3789 | 99.1972 | 112.7668 | 162.3249 | 276.9953 | 373.2879 | 278.1624 | 239.3103 | 244.1317 | 133.6151 | 173.54 | 267.9222 | 386.4601 | 397.485 |  | 309.1282 |  |  | 192.236 | 201.8929 | 317.0276 | 186.7317 | 331.3705 | 182.1776 | 58.0431 | 56.5928 | 52.4938 | 59.4569 | 58.596 | 65.6201 | 58.0309 | 59.7689 | 206.9201 | 228.0095 | 217.4907 | 201.7939 | 386.9709 |  |  | 215.7228 |  | 183.4392 | 113.7338 | 167.0288 | 116.9065 | 246.8865 | 148.9166 | 411.3676 | 423.6085 | 394.2578 | 282.9993 | 248.132 | 249.1669 | 310.213 | 406.5375 | 260.9267 | 258.5986 | 305.0513 | 256.7134 | 214.4937 | 138.6015 | 241.2194 | 143.0081 | 424.4965 | 246.5667 | 170.8699 | 429.1553 |  | 218.5108 | 98.7969 | 101.6806 | 163.2923 | 281.9179 | 302.4147 | 308.4772 | 283.6803 |  | 144.9517 | 141.7269 | 250.5866 | 387.8984 | 423.1739 | 104.1205 | 145.3352 | 260.4605 | 409.5049 | 422.6691 | 81.7337 | 99.2986 | 113.2149 | 161.6154 | 279.35 | 257.3974 | 314.0475 | 272.5093 | 272.4438 | 262.6036 | 98.4145 | 137.3892 | 228.543 | 377.5011 | 405.6069 | 120.7202 | 148.9199 | 272.1464 | 405.7479 | 405.7373 | 80.7323 | 99.6483 | 121.6937 | 173.2619 | 298.9916 | 220.1575 | 262.2195 | 254.2967 | 298.2909 | 116.1993 | 251.841 | 151.5335 | 389.9837 | 409.6702 | 322.3436 | 320.7917 |  |  | 198.3974 | 219.5488 | 206.5667 | 325.0901 | 202.3984 | 312.8759 |  | 221.9021 | 196.2749 | 206.5884 | 63.7783 | 98.9643 | 103.9992 |  | 419.5596 | 499.1788 | 510.6293 | 503.9932 | 671.9631 | 646.2788 | 469.7581 | [23 empty] | 205.4259 | 659.1209 | 8.4079 | 459.3692
15:23 | 7009 |  |  | -15.5875 | 19.8266 | 14.0852 | -1.641 | 1.7014 | 2.1443 | -8.0823 | 1.9479 | 9.2778 | 2.1494 | 0.1389 |  |  |  | -32.1318 | 18.2239 | 28.3428 | 3.4669 |  | -5.2023 | 3.005 | 0.6157 | 2.3121 | 2.7576 | 1.6632 | 2.3441 | 347.7549 | 339.6482 | 200.355 | 242.9055 | 181.6686 | 167.1309 | 131.3756 | 236.5114 | 142.5349 | 248.7065 | 390.3622 | 395.2633 | 193.5499 | 219.9592 | 314.5692 | 345.3974 | 383.7346 |  |  | 259.4677 |  | 327.4168 | 114.8163 | 140.8266 | 241.7089 | 382.8094 | 374.8592 | 246.9958 | 163.2928 | 277.6799 | 402.1308 | 410.1863 | 191.9497 | 97.1378 | 116.2079 | 168.701 | 280.1394 | 312.2507 | 235.278 | 310.3047 | 371.1285 | 108.6716 | 158.3166 | 277.0077 | 408.9087 | 422.572 | 108.8064 | 155.2165 | 260.67 | 371.6287 | 370.5221 | 78.0722 | 96.1556 | 110.0541 | 165.3662 | 268.9168 | 265.9072 |  | 254.8622 | 576.7519 |  | 86.2606 | 140.5814 | 237.4013 | 369.6427 | 384.355 | 130.0026 | 165.4276 | 270.6092 | 401.0023 | 386.9256 | 91.4138 | 99.1906 | 112.774 | 162.3474 | 276.9835 | 373.2539 | 278.0733 | 239.2882 | 244.0248 | 133.6226 | 173.5642 | 267.9292 | 386.409 | 397.4031 |  | 309.0579 |  |  | 192.1677 | 201.8177 | 316.9911 | 186.6771 | 331.3555 | 182.1505 | 58.8119 | 57.1423 | 52.604 | 59.6481 | 57.6059 | 65.7655 | 58.2513 | 59.9415 | 206.8156 | 227.9291 | 217.4071 | 201.6934 | 386.9152 |  |  | 215.7114 |  | 183.4462 | 113.7378 | 167.0237 | 116.9118 | 246.8778 | 148.927 | 411.3172 | 423.5114 | 394.209 | 282.9882 | 248.1332 | 249.2234 | 310.2623 | 406.4821 | 260.8057 | 258.5131 | 304.9853 | 256.6717 | 214.479 | 138.616 | 241.2367 | 142.9798 | 424.4009 | 246.5605 | 170.905 | 429.0712 |  | 218.4981 | 98.7904 | 101.6858 | 163.3065 | 281.9056 | 302.3229 | 308.3879 | 283.5876 |  | 144.9535 | 141.7302 | 250.5932 | 387.8419 | 423.0901 | 104.1294 | 145.3524 | 260.4771 | 409.4535 | 422.5925 | 81.735 | 99.2722 | 113.2236 | 161.6224 | 279.3577 | 257.3243 | 313.9795 | 272.2728 | 272.3827 | 262.5235 | 98.4065 | 137.4252 | 228.5659 | 377.474 | 405.528 | 120.7237 | 148.9303 | 272.1535 | 405.6954 | 405.6584 | 80.6972 | 99.6483 | 121.6962 | 173.2791 | 298.9783 | 220.0833 | 262.1423 | 254.2092 | 298.2032 | 116.2114 | 251.8547 | 151.5611 | 389.9421 | 409.5783 | 322.2307 | 320.6878 |  |  | 198.3186 | 219.4872 | 206.4803 | 325.0411 | 202.3302 | 312.7761 |  | 221.823 | 196.2109 | 206.5221 | 63.7789 | 99.0104 | 104.0056 |  | 419.5037 | 499.1052 | 510.5421 | 504.1399 | 672.2912 | 645.9321 | 469.1164 | [23 empty] | 205.3534 | 659.1116 | 8.4454 | 459.3044
15:23 | 7010 |  |  | -15.6914 | 19.7605 | 14.0739 | -1.7242 | 1.7067 | 2.1448 | -8.0862 | 1.9476 | 9.2757 | 2.1536 | 0.1386 |  |  |  | -32.0355 | 18.3615 | 28.4068 | 3.5311 |  | -5.3296 | 3.0136 | 0.6141 | 2.309 | 2.7548 | 1.6599 | 1.0478 | 347.714 | 339.6192 | 200.3489 | 242.8964 | 181.665 | 167.1162 | 131.3777 | 236.5157 | 142.5422 | 248.7107 | 390.2971 | 395.1757 | 193.5575 | 219.9261 | 314.5726 | 345.3697 | 383.6823 |  |  | 259.4025 |  | 328.5306 | 114.8158 | 140.8343 | 241.7111 | 382.7495 | 374.7593 | 246.9916 | 163.354 | 277.6723 | 402.0618 | 410.0804 | 191.9492 | 97.1476 | 116.2093 | 168.7119 | 280.1292 | 312.1451 | 235.2207 | 310.2273 | 371.068 | 108.6731 | 158.3227 | 277.0042 | 408.8505 | 422.4748 | 108.8094 | 155.2311 | 260.6561 | 371.5568 | 370.4357 | 78.0966 | 96.1683 | 110.0734 | 165.3798 | 268.9084 | 265.8248 |  | 254.8172 | 576.6489 |  | 86.2576 | 140.5959 | 237.4039 | 369.591 | 384.2741 | 130.0168 | 165.4334 | 270.6124 | 400.9279 | 386.8403 | 91.4458 | 99.2016 | 112.7898 | 162.3601 | 276.9771 | 373.2091 | 277.9824 | 239.2779 | 243.9221 | 133.6342 | 173.5766 | 267.9473 | 386.3646 | 397.318 |  | 308.9862 |  |  | 192.0938 | 201.753 | 316.9248 | 186.5889 | 331.3135 | 182.0842 | 59.1952 | 57.9356 | 53.9207 | 58.7375 | 56.3889 | 65.2289 | 58.6303 | 59.722 | 206.7166 | 227.8475 | 217.3212 | 201.6069 | 386.8507 |  |  | 215.6885 |  | 183.44 | 113.7339 | 167.0077 | 116.9023 | 246.8722 | 148.9367 | 411.257 | 423.4085 | 394.1567 | 282.9735 | 248.1306 | 249.2832 | 310.3084 | 406.4288 | 260.7372 | 258.4231 | 304.9144 | 256.6763 | 214.4797 | 138.6286 | 241.2455 | 142.9973 | 424.2998 | 246.5565 | 170.9238 | 429.0001 |  | 218.4852 | 98.7888 | 101.6962 | 163.3168 | 281.8883 | 302.2305 | 308.3013 | 283.5021 |  | 144.9542 | 141.7412 | 250.6217 | 387.7918 | 422.9956 | 104.1337 | 145.3585 | 260.4859 | 409.4165 | 422.5101 | 81.7358 | 99.2586 | 113.2222 | 161.6284 | 279.3506 | 257.2623 | 313.9057 | 272.0275 | 272.3039 | 262.4394 | 98.3964 | 137.4545 | 228.5833 | 377.4393 | 405.4474 | 120.7328 | 148.9572 | 272.164 | 405.6547 | 405.5795 | 81.3751 | 99.6471 | 121.7041 | 173.2961 | 298.9665 | 220.0113 | 262.0622 | 254.1305 | 298.1123 | 116.2162 | 251.8696 | 151.5807 | 389.8926 | 409.5012 | 322.1256 | 320.5961 |  |  | 198.2385 | 219.4132 | 206.3962 | 324.9888 | 202.2385 | 312.692 |  | 221.7551 | 196.1427 | 206.4423 | 63.7813 | 98.9883 | 104.0086 |  | 419.4485 | 499.0116 | 510.4467 | 504.0551 | 672.2724 | 646.4646 | 469.9436 | [23 empty] | 205.2793 | 659.3685 | 8.4396 | 459.2301
15:23 | 7011 |  |  | -15.6252 | 19.7261 | 14.1293 | -1.6586 | 1.7031 | 2.1844 | -8.0285 | 1.9493 | 9.2738 | 2.1474 | 0.1394 |  |  |  | -32.0459 | 18.3541 | 28.477 | 3.569 |  | -5.4077 | 3.0368 | 0.6149 | 2.3078 | 2.7503 | 1.6609 | -0.1183 | 347.6853 | 339.5966 | 200.3427 | 242.8829 | 181.6571 | 167.0969 | 131.3833 | 236.5242 | 142.5365 | 248.7107 | 390.2342 | 395.0788 | 193.5495 | 219.9186 | 314.5215 | 345.3636 | 383.654 |  |  | 259.331 |  | 329.225 | 114.8087 | 140.8474 | 241.7171 | 382.6842 | 374.6616 | 246.9876 | 163.3818 | 277.6694 | 402.0025 | 409.9732 | 191.9502 | 97.1539 | 116.2207 | 168.7284 | 280.1206 | 312.0386 | 235.1657 | 310.1525 | 371.0056 | 108.6624 | 158.3487 | 277.007 | 408.7875 | 422.3853 | 108.8145 | 155.2399 | 260.6436 | 371.484 | 370.348 | 78.1076 | 96.1678 | 110.0913 | 165.3893 | 268.8823 | 265.7355 |  | 254.7724 | 576.549 |  | 86.2648 | 140.6108 | 237.4073 | 369.5405 | 384.1945 | 130.0131 | 165.4359 | 270.6043 | 400.8542 | 386.7513 | 91.4575 | 99.2053 | 112.7998 | 162.3751 | 276.9665 | 373.1605 | 277.8877 | 239.2745 | 243.8257 | 133.6497 | 173.5853 | 267.9507 | 386.3111 | 397.2217 |  | 308.905 |  |  | 192.0245 | 201.6932 | 316.8369 | 186.4622 | 331.2828 | 182.0338 | 59.0789 | 58.3262 | 54.6498 | 57.9908 | 55.7751 | 65.3594 | 58.6947 | 59.787 | 206.6242 | 227.7634 | 217.2271 | 201.5222 | 386.7958 |  |  | 215.6723 |  | 183.4253 | 113.7298 | 166.996 | 116.8969 | 246.8779 | 148.9423 | 411.1921 | 423.3028 | 394.1023 | 282.9375 | 248.1408 | 249.3408 | 310.3517 | 406.373 | 260.6151 | 258.3348 | 304.787 | 256.6453 | 214.4933 | 138.642 | 241.2591 | 143.0281 | 424.2014 | 246.5534 | 170.9422 | 428.9286 |  | 218.4932 | 98.7897 | 101.7063 | 163.3405 | 281.8868 | 302.1411 | 308.2179 | 283.4213 |  | 144.9671 | 141.7647 | 250.6387 | 387.7486 | 422.8956 | 104.128 | 145.3634 | 260.4825 | 409.3501 | 422.4165 | 81.7417 | 99.2701 | 113.2327 | 161.6415 | 279.3377 | 257.2018 | 313.84 | 271.7935 | 272.2012 | 262.3638 | 98.3882 | 137.461 | 228.594 | 377.3944 | 405.3642 | 120.7472 | 148.978 | 272.1739 | 405.6207 | 405.5107 | 82.0775 | 99.6429 | 121.7237 | 173.3238 | 298.9499 | 219.9319 | 261.9876 | 254.0504 | 298.0119 | 116.2144 | 251.8665 | 151.5885 | 389.831 | 409.4117 | 322.0572 | 320.4981 |  |  | 198.1616 | 219.3535 | 206.3166 | 324.9308 | 202.1526 | 312.6172 |  | 221.6821 | 196.0761 | 206.3718 | 63.7937 | 98.9961 | 104.0231 |  | 419.4314 | 498.9361 | 510.3651 | 504.0771 | 672.683 | 646.9308 | 469.8857 | [23 empty] | 205.2099 | 659.8069 | 8.5242 | 459.1837
15:23 | 7012 |  |  | -15.6632 | 19.7628 | 14.1538 | -1.7095 | 1.6781 | 2.1131 | -8.0587 | 1.9491 | 9.2715 | 2.1462 | 0.138 |  |  |  | -32.1565 | 18.416 | 28.3703 | 3.4988 |  | -5.4146 | 2.9518 | 0.615 | 2.3072 | 2.7509 | 1.6595 | 1.7917 | 347.6613 | 339.5675 | 200.3435 | 242.8829 | 181.6503 | 167.0861 | 131.3852 | 236.5336 | 142.5343 | 248.7149 | 390.1831 | 394.9943 | 193.5601 | 219.8831 | 314.4805 | 345.3766 | 383.6102 |  |  | 259.2598 |  | 329.7502 | 114.8254 | 140.8664 | 241.725 | 382.6214 | 374.5626 | 246.9626 | 163.3867 | 277.6726 | 401.9413 | 409.8771 | 191.9505 | 97.1514 | 116.2301 | 168.728 | 280.1066 | 311.9271 | 235.1032 | 310.0662 | 371.0085 | 108.6394 | 158.3658 | 277.0008 | 408.7257 | 422.3018 | 108.8185 | 155.2334 | 260.6216 | 371.4033 | 370.2538 | 78.1122 | 96.1671 | 110.1045 | 165.4002 | 268.8736 | 265.6173 |  | 254.7142 | 576.4422 |  | 86.2924 | 140.6236 | 237.4194 | 369.4924 | 384.1095 | 130.0231 | 165.4447 | 270.5897 | 400.7851 | 386.6648 | 91.4714 | 99.1937 | 112.8106 | 162.3965 | 276.9517 | 373.1243 | 277.7879 | 239.2936 | 243.7305 | 133.6471 | 173.5961 | 267.9386 | 386.2477 | 397.1243 |  | 308.8488 |  |  | 191.9549 | 201.6166 | 316.7518 | 186.3717 | 331.2364 | 181.9775 | 58.5982 | 58.5708 | 55.3086 | 58.1315 | 54.7796 | 65.8664 | 58.5458 | 59.8413 | 206.521 | 227.6705 | 217.1283 | 201.4254 | 386.7468 |  |  | 215.6533 |  | 183.4247 | 113.7354 | 166.985 | 116.8916 | 246.877 | 148.9649 | 411.1316 | 423.2011 | 394.0467 | 282.8974 | 248.1487 | 249.4014 | 310.3954 | 406.3246 | 260.4944 | 258.2521 | 304.6799 | 256.5832 | 214.4936 | 138.652 | 241.2683 | 143.0227 | 424.1004 | 246.5503 | 170.9822 | 428.8501 |  | 218.5056 | 98.7996 | 101.7102 | 163.3654 | 281.8857 | 302.0559 | 308.1389 | 283.343 |  | 144.9732 | 141.7955 | 250.6579 | 387.7158 | 422.8084 | 104.1246 | 145.3725 | 260.4873 | 409.2589 | 422.3187 | 81.7661 | 99.3286 | 113.2712 | 161.6675 | 279.3319 | 257.1263 | 313.7817 | 271.5698 | 272.0788 | 262.2891 | 98.3755 | 137.4653 | 228.6046 | 377.3473 | 405.2717 | 120.7393 | 148.9847 | 272.1753 | 405.5713 | 405.4344 | 82.0841 | 99.6247 | 121.7355 | 173.3391 | 298.9323 | 219.849 | 261.9152 | 253.9589 | 297.9173 | 116.2271 | 251.8639 | 151.5965 | 389.7801 | 409.3202 | 321.9816 | 320.4068 |  |  | 198.092 | 219.2999 | 206.2435 | 324.8917 | 202.1037 | 312.5345 |  | 221.6124 | 196.0093 | 206.2959 | 63.7924 | 99.0203 | 104.0215 |  | 419.4181 | 498.8683 | 510.269 | 503.8754 | 671.9164 | 645.5556 | 469.0964 | [23 empty] | 205.1406 | 658.736 | 8.3827 | 459.1432
15:23 | 7013 |  |  | -15.6097 | 19.8142 | 14.1875 | -1.6813 | 1.6379 | 2.0761 | -7.9996 | 1.9497 | 9.2643 | 2.142 | 0.1405 |  |  |  | -32.0961 | 18.3813 | 28.4155 | 3.4987 |  | -5.4247 | 2.8473 | 0.6139 | 2.3055 | 2.7507 | 1.6584 | 1.122 | 347.6302 | 339.5319 | 200.3378 | 242.8732 | 181.6409 | 167.0724 | 131.3807 | 236.5049 | 142.5467 | 248.7205 | 390.1279 | 394.9106 | 193.5613 | 219.8135 | 314.4209 | 345.3284 | 383.5359 |  |  | 259.1816 |  | 330.1354 | 114.8041 | 140.8716 | 241.7238 | 382.5623 | 374.4733 | 246.9493 | 163.3639 | 277.6733 | 401.8757 | 409.7797 | 191.9481 | 97.1575 | 116.2303 | 168.7355 | 280.0884 | 311.8183 | 235.0412 | 309.9863 | 371.0214 | 108.6515 | 158.3744 | 276.9968 | 408.6562 | 422.2063 | 108.8138 | 155.2381 | 260.6038 | 371.3284 | 370.1653 | 78.1293 | 96.1681 | 110.1192 | 165.4027 | 268.8483 | 265.4946 |  | 254.654 | 576.3406 |  | 86.2894 | 140.658 | 237.4113 | 369.4513 | 384.0384 | 130.048 | 165.4523 | 270.5784 | 400.7158 | 386.5796 | 91.4904 | 99.1877 | 112.825 | 162.4116 | 276.9448 | 373.0851 | 277.6872 | 239.3298 | 243.6271 | 133.6439 | 173.5924 | 267.9258 | 386.189 | 397.0347 |  | 308.8005 |  |  | 191.8874 | 201.5477 | 316.6814 | 186.3286 | 331.1432 | 181.8824 | 57.9963 | 58.5785 | 56.2339 | 58.4039 | 52.8694 | 65.4702 | 57.4156 | 60.0051 | 206.4245 | 227.5789 | 217.0331 | 201.3272 | 386.6886 |  |  | 215.6331 |  | 183.4172 | 113.7303 | 166.9679 | 116.879 | 246.8564 | 148.9815 | 411.0818 | 423.0984 | 393.9952 | 282.8357 | 248.1615 | 249.4644 | 310.4397 | 406.2823 | 260.4052 | 258.1756 | 304.6165 | 256.5131 | 214.481 | 138.6658 | 241.2756 | 143.027 | 424.0046 | 246.5395 | 171.0122 | 428.7778 |  | 218.5079 | 98.8084 | 101.7215 | 163.3848 | 281.8774 | 301.9748 | 308.0612 | 283.2635 |  | 144.9746 | 141.8172 | 250.6757 | 387.6708 | 422.7211 | 104.1219 | 145.3905 | 260.5124 | 409.2133 | 422.2414 | 81.7905 | 99.3716 | 113.2868 | 161.6732 | 279.3294 | 257.0395 | 313.7161 | 271.3327 | 271.9696 | 262.1987 | 98.373 | 137.4865 | 228.6144 | 377.303 | 405.1793 | 120.7404 | 148.9964 | 272.1859 | 405.5209 | 405.3617 | 82.098 | 99.6192 | 121.7416 | 173.3452 | 298.9212 | 219.7651 | 261.8383 | 253.874 | 297.8237 | 116.2321 | 251.893 | 151.6252 | 389.7328 | 409.2383 | 321.9032 | 320.2929 |  |  | 198.0152 | 219.2231 | 206.1661 | 324.8452 | 202.0424 | 312.4496 |  | 221.5293 | 195.9389 | 206.228 | 63.7866 | 99.0247 | 104.0221 |  | 419.3679 | 498.7619 | 510.1751 | 503.7795 | 672.0943 | 645.8552 | 469.4272 | [23 empty] | 205.067 | 658.9748 | 8.4141 | 459.0649
15:23 | 7014 |  |  | -15.6099 | 19.817 | 14.1876 | -1.6905 | 1.6837 | 2.154 | -7.9533 | 1.9504 | 9.2578 | 2.1446 | 0.1384 |  |  |  | -32.3402 | 18.2726 | 28.292 | 3.4571 |  | -5.4658 | 2.8703 | 0.614 | 2.3046 | 2.7508 | 1.6586 | 3.0503 | 347.5906 | 339.4896 | 200.3197 | 242.8514 | 181.6289 | 167.0493 | 131.3705 | 236.4863 | 142.5787 | 248.7337 | 390.0737 | 394.8233 | 193.5417 | 219.7703 | 314.3742 | 345.3021 | 383.5129 |  |  | 259.0912 |  | 330.4238 | 114.7934 | 140.876 | 241.7322 | 382.5028 | 374.3778 | 246.9303 | 163.3628 | 277.6583 | 401.7975 | 409.6951 | 191.9463 | 97.1649 | 116.2365 | 168.7561 | 280.0802 | 311.7085 | 234.9787 | 309.9126 | 370.9649 | 108.6593 | 158.3833 | 276.9979 | 408.5862 | 422.1161 | 108.8187 | 155.2505 | 260.592 | 371.2583 | 370.0842 | 78.1298 | 96.1565 | 110.1206 | 165.4107 | 268.8325 | 265.4679 |  | 254.5981 | 576.238 |  | 86.2854 | 140.6698 | 237.4083 | 369.3883 | 383.9601 | 130.0605 | 165.4667 | 270.58 | 400.6385 | 386.4902 | 91.5053 | 99.1873 | 112.8351 | 162.4276 | 276.9405 | 373.0395 | 277.5911 | 239.3818 | 243.5258 | 133.6517 | 173.5984 | 267.9192 | 386.1311 | 396.9455 |  | 308.7134 |  |  | 191.8179 | 201.4789 | 316.641 | 186.2789 | 331.0496 | 181.807 | 57.3024 | 59.2017 | 57.0087 | 58.5639 | 51.321 | 64.675 | 56.7681 | 60.2207 | 206.3348 | 227.5049 | 216.9439 | 201.2422 | 386.6273 |  |  | 215.6182 |  | 183.4021 | 113.7246 | 166.9578 | 116.8749 | 246.8583 | 148.9915 | 411.0318 | 422.9922 | 393.9497 | 282.7402 | 248.1807 | 249.5221 | 310.4881 | 406.2415 | 260.3479 | 258.095 | 304.5628 | 256.4318 | 214.4837 | 138.678 | 241.2913 | 143.0491 | 423.912 | 246.5302 | 171.0168 | 428.7024 |  | 218.5078 | 98.793 | 101.7218 | 163.3981 | 281.8651 | 301.8803 | 307.981 | 283.1791 |  | 144.9802 | 141.8189 | 250.6855 | 387.6112 | 422.6254 | 104.1232 | 145.4093 | 260.5239 | 409.1769 | 422.1735 | 81.7889 | 99.3376 | 113.2865 | 161.6915 | 279.3299 | 256.9601 | 313.649 | 271.0973 | 271.9032 | 262.1122 | 98.3914 | 137.5057 | 228.6418 | 377.2626 | 405.1087 | 120.7628 | 149.014 | 272.2004 | 405.4829 | 405.2928 | 82.1116 | 99.6289 | 121.7495 | 173.3594 | 298.9052 | 219.6885 | 261.758 | 253.7891 | 297.7275 | 116.2251 | 251.8956 | 151.6284 | 389.6884 | 409.1575 | 321.8186 | 320.1685 |  |  | 197.9343 | 219.1553 | 206.087 | 324.7687 | 201.9442 | 312.3791 |  | 221.448 | 195.8661 | 206.1609 | 63.7863 | 99.0544 | 104.0302 |  | 419.339 | 498.6638 | 510.0832 | 503.9313 | 672.5817 | 646.7124 | 469.3255 | [23 empty] | 204.9935 | 659.647 | 8.3024 | 459.0014
15:23 | 7015 |  |  | -15.7033 | 19.755 | 14.0746 | -1.7661 | 1.7075 | 2.0659 | -8.013 | 1.9515 | 9.251 | 2.1424 | 0.1373 |  |  |  | -32.3599 | 18.2455 | 28.3114 | 3.5839 |  | -5.4032 | 2.923 | 0.6147 | 2.3035 | 2.7501 | 1.6575 | 3.8507 | 347.548 | 339.4466 | 200.3079 | 242.8378 | 181.6186 | 167.0296 | 131.3651 | 236.5005 | 142.6139 | 248.7503 | 390.0317 | 394.7342 | 193.5268 | 219.7596 | 314.3566 | 345.3137 | 383.543 |  |  | 259.0123 |  | 330.7424 | 114.838 | 140.8998 | 241.748 | 382.447 | 374.2801 | 246.9002 | 163.3848 | 277.6517 | 401.7202 | 409.6021 | 191.9474 | 97.166 | 116.2572 | 168.773 | 280.0717 | 311.5978 | 234.9202 | 309.8348 | 370.8926 | 108.6425 | 158.391 | 276.9885 | 408.5145 | 422.029 | 108.831 | 155.2603 | 260.5727 | 371.1808 | 369.9977 | 78.1142 | 96.1497 | 110.1107 | 165.4403 | 268.8517 | 265.417 |  | 254.5348 | 576.1244 |  | 86.2965 | 140.6587 | 237.4259 | 369.3108 | 383.8661 | 130.0739 | 165.4834 | 270.5868 | 400.5598 | 386.4071 | 91.5294 | 99.173 | 112.8407 | 162.4435 | 276.9242 | 372.9978 | 277.5021 | 239.4499 | 243.4312 | 133.6538 | 173.6186 | 267.9209 | 386.0767 | 396.8562 |  | 308.6317 |  |  | 191.7499 | 201.4065 | 316.5795 | 186.1955 | 330.959 | 181.7375 | 56.7902 | 60.3172 | 57.8465 | 57.3107 | 50.5572 | 64.1231 | 57.2389 | 59.4905 | 206.2441 | 227.4304 | 216.855 | 201.1467 | 386.5724 |  |  | 215.5985 |  | 183.3961 | 113.725 | 166.9519 | 116.8771 | 246.8669 | 149.0086 | 410.976 | 422.8962 | 393.8952 | 282.647 | 248.1883 | 249.575 | 310.5397 | 406.2016 | 260.2997 | 258.015 | 304.518 | 256.3641 | 214.4945 | 138.6889 | 241.2991 | 143.0496 | 423.8074 | 246.5259 | 171.0235 | 428.619 |  | 218.5096 | 98.7841 | 101.7209 | 163.4127 | 281.8473 | 301.7871 | 307.9013 | 283.0959 |  | 144.9816 | 141.8148 | 250.6907 | 387.5603 | 422.5266 | 104.134 | 145.4271 | 260.5385 | 409.1135 | 422.0919 | 81.7981 | 99.3038 | 113.2988 | 161.7151 | 279.3165 | 256.8985 | 313.5829 | 270.8597 | 271.8506 | 262.0408 | 98.4098 | 137.5154 | 228.6756 | 377.2237 | 405.0401 | 120.7809 | 149.0348 | 272.2171 | 405.4404 | 405.2176 | 82.1276 | 99.6338 | 121.7693 | 173.3816 | 298.8943 | 219.6075 | 261.68 | 253.7108 | 297.639 | 116.2287 | 251.9008 | 151.6404 | 389.6478 | 409.074 | 321.7423 | 320.1003 |  |  | 197.8536 | 219.0945 | 206.001 | 324.6802 | 201.8198 | 312.325 |  | 221.3775 | 195.7902 | 206.0868 | 63.7831 | 99.0086 | 104.0292 |  | 419.2962 | 498.5892 | 510.0347 | 503.6897 | 671.9164 | 646.3605 | 469.7144 | [23 empty] | 204.92 | 659.1384 | 8.2264 | 458.9427
15:23 | 7016 |  |  | -15.6147 | 19.7964 | 14.1514 | -1.6666 | 1.7033 | 2.0663 | -8.0964 | 1.9515 | 9.2471 | 2.1406 | 0.1385 |  |  |  | -32.269 | 18.208 | 28.2448 | 3.5398 |  | -5.416 | 2.8848 | 0.6151 | 2.3039 | 2.7511 | 1.6566 | 4.1402 | 347.5044 | 339.4147 | 200.2979 | 242.8246 | 181.6012 | 167.0121 | 131.362 | 236.5114 | 142.63 | 248.7639 | 389.9798 | 394.6449 | 193.5298 | 219.7274 | 314.3276 | 345.2901 | 383.5247 |  |  | 258.939 |  | 331.2314 | 114.8497 | 140.9136 | 241.7393 | 382.3802 | 374.1843 | 246.8924 | 163.3797 | 277.6277 | 401.6501 | 409.4988 | 191.9505 | 97.1614 | 116.2748 | 168.7888 | 280.0561 | 311.5003 | 234.8667 | 309.7523 | 370.8189 | 108.6659 | 158.3992 | 276.983 | 408.4447 | 421.9299 | 108.8407 | 155.2733 | 260.5546 | 371.1061 | 369.9048 | 78.1127 | 96.1525 | 110.1168 | 165.4597 | 268.8562 | 265.2494 |  | 254.4725 | 576.0229 |  | 86.3026 | 140.662 | 237.4323 | 369.2559 | 383.7823 | 130.0832 | 165.4844 | 270.5796 | 400.4829 | 386.308 | 91.5415 | 99.1619 | 112.851 | 162.453 | 276.9121 | 372.9534 | 277.4043 | 239.5078 | 243.3283 | 133.6431 | 173.6372 | 267.9286 | 386.0254 | 396.7689 |  | 308.5783 |  |  | 191.6749 | 201.3326 | 316.4681 | 186.0778 | 330.8691 | 181.6611 | 56.1728 | 60.8263 | 58.3219 | 56.2922 | 50.0556 | 64.1346 | 57.3642 | 58.4625 | 206.1546 | 227.3501 | 216.7807 | 201.0581 | 386.5211 |  |  | 215.5861 |  | 183.3902 | 113.7254 | 166.9378 | 116.8741 | 246.8534 | 149.0169 | 410.9116 | 422.7988 | 393.8361 | 282.5828 | 248.1951 | 249.6321 | 310.5798 | 406.151 | 260.1789 | 257.9246 | 304.465 | 256.2926 | 214.4784 | 138.6967 | 241.3007 | 143.0395 | 423.7035 | 246.524 | 171.0286 | 428.5444 |  | 218.5218 | 98.7883 | 101.7296 | 163.4353 | 281.842 | 301.7022 | 307.8206 | 283.019 |  | 144.987 | 141.8426 | 250.713 | 387.517 | 422.4323 | 104.1454 | 145.4439 | 260.558 | 409.0605 | 422.0029 | 81.816 | 99.2807 | 113.314 | 161.7269 | 279.3127 | 256.853 | 313.5174 | 270.6247 | 271.7917 | 261.9789 | 98.4163 | 137.5297 | 228.6948 | 377.1921 | 404.9569 | 120.7824 | 149.0524 | 272.2234 | 405.3982 | 405.1451 | 82.1535 | 99.6319 | 121.7892 | 173.4136 | 298.8754 | 219.5317 | 261.6084 | 253.629 | 297.5533 | 116.2321 | 251.9087 | 151.6584 | 389.6049 | 408.9973 | 321.6708 | 320.0589 |  |  | 197.7787 | 219.0357 | 205.915 | 324.5937 | 201.7003 | 312.2697 |  | 221.294 | 195.7161 | 206.0086 | 63.7818 | 99.0231 | 104.0264 |  | 419.2654 | 498.5307 | 509.9616 | 503.7916 | 671.63 | 645.4618 | 469.1546 | [23 empty] | 204.8444 | 658.5459 | 8.2596 | 458.8981
15:23 | 7017 |  |  | -15.5728 | 19.8412 | 14.1129 | -1.7387 | 1.569 | 2.0737 | -8.1209 | 1.9512 | 9.2446 | 2.1401 | 0.1376 |  |  |  | -32.0633 | 18.3469 | 28.3319 | 3.6094 |  | -5.3997 | 2.9023 | 0.6152 | 2.303 | 2.7473 | 1.6561 | 1.975 | 347.4612 | 339.3736 | 200.2908 | 242.8135 | 181.5884 | 166.9934 | 131.3574 | 236.4791 | 142.6414 | 248.7748 | 389.9355 | 394.5627 | 193.5254 | 219.6841 | 314.3123 | 345.271 | 383.48 |  |  | 258.8572 |  | 331.9807 | 114.8167 | 140.9164 | 241.7386 | 382.3147 | 374.0837 | 246.8962 | 163.415 | 277.6117 | 401.5774 | 409.3963 | 191.9587 | 97.1575 | 116.2843 | 168.8091 | 280.041 | 311.4001 | 234.8102 | 309.6727 | 370.7556 | 108.6913 | 158.4131 | 276.9748 | 408.3914 | 421.8347 | 108.8475 | 155.28 | 260.5324 | 371.026 | 369.8054 | 78.1248 | 96.1552 | 110.1216 | 165.4508 | 268.8187 | 265.1624 |  | 254.4078 | 575.9138 |  | 86.3064 | 140.6807 | 237.4213 | 369.2231 | 383.712 | 130.0673 | 165.4912 | 270.5694 | 400.4062 | 386.2009 | 91.5426 | 99.1708 | 112.8622 | 162.4646 | 276.9099 | 372.8995 | 277.309 | 239.5271 | 243.2189 | 133.6419 | 173.6526 | 267.9408 | 385.9729 | 396.6756 |  | 308.5261 |  |  | 191.6024 | 201.2551 | 316.3047 | 185.9155 | 330.7975 | 181.5886 | 55.5212 | 59.8477 | 58.1171 | 56.6877 | 49.5125 | 64.1245 | 57.1897 | 58.2706 | 206.0661 | 227.271 | 216.7041 | 200.9771 | 386.4678 |  |  | 215.5754 |  | 183.3789 | 113.7238 | 166.9225 | 116.8651 | 246.8463 | 149.0292 | 410.8573 | 422.6918 | 393.7848 | 282.5447 | 248.2005 | 249.6862 | 310.6174 | 406.0945 | 260.004 | 257.838 | 304.3974 | 256.3062 | 214.4671 | 138.7109 | 241.3099 | 143.0348 | 423.6061 | 246.5223 | 171.0331 | 428.4697 |  | 218.5344 | 98.7925 | 101.7362 | 163.4531 | 281.8341 | 301.6161 | 307.7347 | 282.9398 |  | 144.9931 | 141.869 | 250.7363 | 387.4815 | 422.3373 | 104.1483 | 145.451 | 260.5553 | 409.0148 | 421.914 | 81.8252 | 99.2585 | 113.3214 | 161.7399 | 279.3196 | 256.8146 | 313.4394 | 270.3919 | 271.7393 | 261.9153 | 98.417 | 137.55 | 228.7043 | 377.1578 | 404.8704 | 120.7785 | 149.0645 | 272.2277 | 405.3512 | 405.0716 | 82.1677 | 99.6327 | 121.7968 | 173.4201 | 298.865 | 219.4567 | 261.5276 | 253.5364 | 297.4476 | 116.2269 | 251.8971 | 151.6509 | 389.5418 | 408.9125 | 321.5852 | 320.0097 |  |  | 197.7089 | 218.9725 | 205.8348 | 324.5003 | 201.5884 | 312.2043 |  | 221.2111 | 195.6458 | 205.9436 | 63.7707 | 99.058 | 104.0136 |  | 419.2062 | 498.481 | 509.8629 | 503.8305 | 671.1162 | 645.6844 | 469.5489 | [23 empty] | 204.7718 | 658.4003 | 8.3676 | 458.8436
15:23 | 7018 |  |  | -15.5448 | 19.7993 | 14.1558 | -1.7582 | 1.5983 | 2.0504 | -8.0983 | 1.9506 | 9.2389 | 2.1361 | 0.1375 |  |  |  | -32.0621 | 18.3314 | 28.3374 | 3.5442 |  | -5.4144 | 2.8352 | 0.6157 | 2.3005 | 2.7497 | 1.6555 | 1.3462 | 347.429 | 339.3348 | 200.2916 | 242.8061 | 181.5867 | 166.9831 | 131.353 | 236.4662 | 142.6623 | 248.7808 | 389.8981 | 394.4789 | 193.5255 | 219.6556 | 314.2993 | 345.251 | 383.4387 |  |  | 258.7872 |  | 338.8929 | 114.8236 | 140.9182 | 241.7428 | 382.2523 | 373.9888 | 246.8769 | 163.4582 | 277.6146 | 401.5244 | 409.2844 | 191.968 | 97.1601 | 116.2815 | 168.8104 | 280.0231 | 311.2963 | 234.7526 | 309.5952 | 370.6874 | 108.6703 | 158.4335 | 276.9726 | 408.331 | 421.7419 | 108.8477 | 155.2818 | 260.5066 | 370.9443 | 369.7054 | 78.1349 | 96.1591 | 110.1341 | 165.4652 | 268.8095 | 265.1486 |  | 254.343 | 575.8047 |  | 86.3085 | 140.703 | 237.4076 | 369.1848 | 383.6347 | 130.073 | 165.5127 | 270.5656 | 400.3328 | 386.1097 | 91.5488 | 99.1667 | 112.8693 | 162.4754 | 276.9043 | 372.8513 | 277.221 | 239.5101 | 243.1099 | 133.6554 | 173.6632 | 267.9444 | 385.9188 | 396.5817 |  | 308.4648 |  |  | 191.5381 | 201.1888 | 316.1584 | 185.7698 | 330.7334 | 181.5212 | 55.4984 | 59.1843 | 57.5736 | 56.8316 | 49.3924 | 64.0447 | 56.6167 | 58.4764 | 205.972 | 227.1804 | 216.6115 | 200.885 | 386.4108 |  |  | 215.5577 |  | 183.3739 | 113.719 | 166.9104 | 116.8596 | 246.8479 | 149.0447 | 410.8083 | 422.5941 | 393.7361 | 282.4888 | 248.2015 | 249.7451 | 310.6602 | 406.0469 | 259.879 | 257.7557 | 304.2965 | 256.3265 | 214.477 | 138.7235 | 241.3225 | 143.0454 | 423.5118 | 246.5165 | 171.0672 | 428.3943 |  | 218.536 | 98.7904 | 101.7476 | 163.4712 | 281.8259 | 301.5349 | 307.6547 | 282.8558 |  | 144.9987 | 141.8836 | 250.7524 | 387.4332 | 422.2438 | 104.1514 | 145.4625 | 260.5586 | 408.9634 | 421.8301 | 81.8391 | 99.3054 | 113.3333 | 161.7584 | 279.3176 | 256.7793 | 313.3638 | 270.1547 | 271.6958 | 261.8519 | 98.4201 | 137.5752 | 228.7211 | 377.1174 | 404.7851 | 120.7976 | 149.088 | 272.2586 | 405.3232 | 405.0087 | 82.192 | 99.6347 | 121.8023 | 173.4205 | 298.8703 | 219.3753 | 261.4488 | 253.4534 | 297.347 | 116.2324 | 251.9167 | 151.6711 | 389.4772 | 408.8234 | 321.5244 | 319.9263 |  |  | 197.6358 | 218.9032 | 205.7511 | 324.4059 | 201.4844 | 312.106 |  | 221.1378 | 195.5799 | 205.8686 | 63.7733 | 98.9915 | 104.0399 |  | 419.1386 | 498.3867 | 509.7687 | 503.9652 | 671.9088 | 646.2887 | 469.7362 | [23 empty] | 204.7004 | 659.0987 | 8.3323 | 458.7627
15:23 | 7019 |  |  | -15.5248 | 19.8521 | 14.1272 | -1.7657 | 1.7269 | 2.1413 | -8.0632 | 1.9486 | 9.2347 | 2.1353 | 0.1384 |  |  |  | -32.0266 | 18.3005 | 28.3866 | 3.5944 |  | -5.4352 | 2.9333 | 0.6168 | 2.2993 | 2.7498 | 1.6551 | 2.3152 | 347.3928 | 339.3009 | 200.2796 | 242.7925 | 181.5819 | 166.9723 | 131.3553 | 236.4214 | 142.6794 | 248.7881 | 389.8312 | 394.3849 | 193.5287 | 219.603 | 314.2976 | 345.2498 | 383.4147 |  |  | 258.7283 |  | 369.0079 | 114.8086 | 140.9261 | 241.7352 | 382.193 | 373.8942 | 246.869 | 163.4502 | 277.6076 | 401.4644 | 409.1899 | 191.9758 | 97.1599 | 116.2835 | 168.8187 | 280.0105 | 311.2028 | 234.6943 | 309.526 | 370.6209 | 108.6813 | 158.449 | 276.9772 | 408.2719 | 421.6536 | 108.8499 | 155.2913 | 260.4932 | 370.8651 | 369.6209 | 78.1232 | 96.1582 | 110.1381 | 165.477 | 268.802 | 265.1173 |  | 254.2846 | 575.6948 |  | 86.3056 | 140.698 | 237.4227 | 369.1049 | 383.5359 | 130.1005 | 165.5281 | 270.5592 | 400.262 | 386.0189 | 91.5489 | 99.169 | 112.8885 | 162.4869 | 276.8994 | 372.8061 | 277.1266 | 239.4635 | 243.0083 | 133.6766 | 173.684 | 267.9524 | 385.8707 | 396.5049 |  | 308.3998 |  |  | 191.4667 | 201.1136 | 316.0884 | 185.736 | 330.6872 | 181.4712 | 55.5527 | 60.2259 | 56.1858 | 56.7243 | 49.8055 | 64.1328 | 56.2947 | 58.6929 | 205.8849 | 227.096 | 216.5333 | 200.8041 | 386.3565 |  |  | 215.539 |  | 183.3709 | 113.7145 | 166.9005 | 116.8515 | 246.8511 | 149.0598 | 410.7507 | 422.4952 | 393.681 | 282.4238 | 248.2071 | 249.8029 | 310.7 | 406.0163 | 259.8167 | 257.6698 | 304.1984 | 256.2499 | 214.4927 | 138.733 | 241.332 | 143.0633 | 423.418 | 246.5192 | 171.1047 | 428.3152 |  | 218.5449 | 98.7878 | 101.7582 | 163.4994 | 281.8224 | 301.4477 | 307.5778 | 282.7689 |  | 145.0104 | 141.8995 | 250.7695 | 387.3935 | 422.1528 | 104.1536 | 145.4669 | 260.559 | 408.9093 | 421.7433 | 81.849 | 99.3591 | 113.3491 | 161.7755 | 279.312 | 256.7494 | 313.3005 | 269.9228 | 271.6398 | 261.792 | 98.435 | 137.6009 | 228.7455 | 377.0799 | 404.7145 | 120.8187 | 149.1165 | 272.2792 | 405.2934 | 404.9406 | 82.2155 | 99.604 | 121.8113 | 173.4483 | 298.8549 | 219.2952 | 261.3783 | 253.3683 | 297.2676 | 116.2542 | 251.9443 | 151.6998 | 389.434 | 408.7394 | 321.4689 | 319.803 |  |  | 197.5631 | 218.8471 | 205.6727 | 324.3253 | 201.3938 | 312.0082 |  | 221.065 | 195.5098 | 205.7921 | 63.7701 | 98.9996 | 104.0521 |  | 419.1 | 498.3006 | 509.6314 | 503.9044 | 671.8268 | 645.9718 | 469.7086 | [23 empty] | 204.6288 | 658.8993 | 8.474 | 458.7003
15:23 | 7020 |  |  | -15.5295 | 19.7943 | 14.1155 | -1.7426 | 1.6177 | 2.1609 | -8.0681 | 1.9497 | 9.2254 | 2.133 | 0.1396 |  |  |  | -31.8543 | 18.3475 | 28.3904 | 3.6019 |  | -5.4489 | 2.883 | 0.6169 | 2.3025 | 2.7527 | 1.6553 | 2.8385 | 347.3564 | 339.2511 | 200.2663 | 242.7784 | 181.5693 | 166.9446 | 131.3525 | 236.3842 | 142.677 | 248.786 | 389.756 | 394.2739 | 193.5185 | 219.5631 | 314.2845 | 345.2555 | 383.4056 |  |  | 258.6419 |  | 392.6024 | 114.7864 | 140.9373 | 241.7348 | 382.1385 | 373.7963 | 246.8769 | 163.4552 | 277.5956 | 401.3919 | 409.0941 | 191.9801 | 97.1592 | 116.2963 | 168.834 | 279.999 | 311.1021 | 234.6324 | 309.4541 | 370.5617 | 108.7196 | 158.462 | 276.9737 | 408.2181 | 421.5611 | 108.8501 | 155.3027 | 260.4786 | 370.7863 | 369.5326 | 78.1244 | 96.1609 | 110.1425 | 165.4865 | 268.7826 | 265.0611 |  | 254.2258 | 575.5878 |  | 86.3038 | 140.703 | 237.4341 | 369.0429 | 383.449 | 130.1033 | 165.5353 | 270.5548 | 400.1931 | 385.9264 | 91.5566 | 99.1889 | 112.9142 | 162.5059 | 276.8983 | 372.7662 | 277.0308 | 239.3711 | 242.915 | 133.7016 | 173.6949 | 267.9537 | 385.8267 | 396.4252 |  | 308.3516 |  |  | 191.3902 | 201.0376 | 316.0598 | 185.7511 | 330.602 | 181.3854 | 55.4981 | 61.2006 | 53.9767 | 56.6883 | 50.7134 | 63.9533 | 56.5097 | 58.8176 | 205.8034 | 227.0167 | 216.4551 | 200.7184 | 386.3036 |  |  | 215.5172 |  | 183.3547 | 113.7059 | 166.8797 | 116.8346 | 246.8401 | 149.0672 | 410.6944 | 422.3866 | 393.624 | 282.3701 | 248.2284 | 249.8557 | 310.749 | 405.9895 | 259.7896 | 257.5887 | 304.1224 | 256.1573 | 214.4904 | 138.7458 | 241.3492 | 143.0698 | 423.3181 | 246.5161 | 171.0995 | 428.2447 |  | 218.5507 | 98.7947 | 101.7686 | 163.5179 | 281.8083 | 301.3564 | 307.5055 | 282.6845 |  | 145.0186 | 141.9139 | 250.7839 | 387.3621 | 422.07 | 104.1553 | 145.4787 | 260.5563 | 408.8425 | 421.6628 | 81.8616 | 99.3509 | 113.3636 | 161.7902 | 279.303 | 256.7358 | 313.2346 | 269.6904 | 271.5851 | 261.7322 | 98.4483 | 137.6028 | 228.7609 | 377.0334 | 404.6345 | 120.8277 | 149.1268 | 272.2833 | 405.2363 | 404.8578 | 82.226 | 99.606 | 121.8259 | 173.4622 | 298.8396 | 219.2069 | 261.2986 | 253.2807 | 297.1749 | 116.2624 | 251.9433 | 151.7033 | 389.3934 | 408.6587 | 321.4024 | 319.7059 |  |  | 197.4904 | 218.7821 | 205.5906 | 324.2463 | 201.3098 | 311.9248 |  | 220.9949 | 195.4417 | 205.7276 | 63.7759 | 99.0298 | 104.0499 |  | 419.0848 | 498.2142 | 509.5345 | 503.4668 | 671.5445 | 645.3881 | 469.3544 | [23 empty] | 204.5569 | 658.4663 | 8.4803 | 458.6495
15:23 | 7021 |  |  | -15.5467 | 19.7739 | 14.126 | -1.6683 | 1.5892 | 2.0603 | -8.0876 | 1.9508 | 9.2216 | 2.1384 | 0.1379 |  |  |  | -31.8226 | 18.2915 | 28.3859 | 3.686 |  | -5.4005 | 2.8693 | 0.6154 | 2.2991 | 2.7477 | 1.6556 | 1.7929 | 347.3284 | 339.2165 | 200.2623 | 242.7725 | 181.5603 | 166.9292 | 131.3446 | 236.3981 | 142.6564 | 248.7793 | 389.6811 | 394.1574 | 193.5132 | 219.566 | 314.2935 | 345.2756 | 383.3775 |  |  | 258.564 |  | 392.5396 | 114.7984 | 140.953 | 241.7383 | 382.0788 | 373.7063 | 246.8846 | 163.4829 | 277.5872 | 401.3267 | 408.9937 | 191.9893 | 97.1719 | 116.3021 | 168.8387 | 279.9852 | 311.0038 | 234.581 | 309.3705 | 370.4995 | 108.7386 | 158.4731 | 276.9685 | 408.1617 | 421.4665 | 108.8497 | 155.3016 | 260.4535 | 370.7072 | 369.4359 | 78.1491 | 96.1678 | 110.1564 | 165.4934 | 268.7565 | 264.9271 |  | 254.1693 | 575.4903 |  | 86.3062 | 140.7166 | 237.431 | 368.9942 | 383.3643 | 130.0857 | 165.5474 | 270.5482 | 400.1176 | 385.8342 | 91.585 | 99.1893 | 112.9236 | 162.525 | 276.8872 | 372.7227 | 276.9301 | 239.2413 | 242.823 | 133.7031 | 173.7068 | 267.9534 | 385.7725 | 396.3332 |  | 308.3026 |  |  | 191.3163 | 200.9683 | 315.9967 | 185.6812 | 330.4983 | 181.3075 | 54.9315 | 61.7325 | 53.4242 | 56.8451 | 52.0036 | 63.7039 | 56.1322 | 58.548 | 205.7121 | 226.9361 | 216.3768 | 200.6382 | 386.2508 |  |  | 215.5082 |  | 183.3409 | 113.7016 | 166.861 | 116.8229 | 246.8179 | 149.0697 | 410.6328 | 422.2801 | 393.5694 | 282.3335 | 248.2519 | 249.9125 | 310.8064 | 405.961 | 259.7507 | 257.5044 | 304.0268 | 256.0641 | 214.4714 | 138.7547 | 241.3622 | 143.0808 | 423.2212 | 246.5089 | 171.1082 | 428.163 |  | 218.5491 | 98.7843 | 101.7725 | 163.5258 | 281.7931 | 301.2687 | 307.4207 | 282.6013 |  | 145.0185 | 141.9294 | 250.7898 | 387.3123 | 421.9899 | 104.175 | 145.5042 | 260.5733 | 408.7786 | 421.5902 | 81.8712 | 99.3161 | 113.3848 | 161.8093 | 279.2987 | 256.7236 | 313.1736 | 269.4641 | 271.525 | 261.673 | 98.4436 | 137.6083 | 228.7805 | 376.9884 | 404.5398 | 120.8242 | 149.134 | 272.2914 | 405.1861 | 404.779 | 82.2302 | 99.6372 | 121.8394 | 173.4734 | 298.8255 | 219.1216 | 261.2111 | 253.1981 | 297.071 | 116.2681 | 251.9447 | 151.7114 | 389.3408 | 408.5705 | 321.325 | 319.6338 |  |  | 197.4025 | 218.7121 | 205.5051 | 324.1647 | 201.2335 | 311.8348 |  | 220.9124 | 195.3651 | 205.6498 | 63.7701 | 99.0416 | 104.037 |  | 419.0378 | 498.1369 | 509.465 | 503.3679 | 671.1736 | 645.5915 | 468.872 | [23 empty] | 204.4789 | 658.3826 | 8.4769 | 458.5874
15:23 | 7022 |  |  | -15.5481 | 19.7617 | 14.1659 | -1.6969 | 1.6312 | 2.0919 | -8.0771 | 1.9522 | 9.2217 | 2.1322 | 0.1375 |  |  |  | -31.8624 | 18.3051 | 28.3562 | 3.687 |  | -5.4218 | 2.8946 | 0.6153 | 2.2975 | 2.7433 | 1.6561 | 1.8294 | 347.2922 | 339.1884 | 200.258 | 242.7649 | 181.5539 | 166.9194 | 131.3469 | 236.4082 | 142.6762 | 248.8009 | 389.6384 | 394.0794 | 193.52 | 219.5621 | 314.2863 | 345.2876 | 383.3508 |  |  | 258.5054 |  | 392.4824 | 114.8121 | 140.9705 | 241.7572 | 382.0228 | 373.6143 | 246.8935 | 163.495 | 277.5777 | 401.2618 | 408.9055 | 192.0118 | 97.1744 | 116.308 | 168.8408 | 279.9707 | 310.908 | 234.5286 | 309.2962 | 370.4739 | 108.7445 | 158.4812 | 276.9611 | 408.0932 | 421.3735 | 108.8566 | 155.3016 | 260.4342 | 370.6245 | 369.3486 | 78.1701 | 96.1761 | 110.1731 | 165.4993 | 268.7381 | 264.7928 |  | 254.1119 | 575.3875 |  | 86.3064 | 140.7173 | 237.4289 | 368.9372 | 383.277 | 130.0925 | 165.562 | 270.5405 | 400.0328 | 385.7458 | 91.5981 | 99.1844 | 112.9323 | 162.5358 | 276.8703 | 372.6645 | 276.843 | 239.1077 | 242.7422 | 133.723 | 173.7455 | 267.982 | 385.733 | 396.2581 |  | 308.2547 |  |  | 191.2466 | 200.8992 | 315.9529 | 185.6662 | 330.4132 | 181.2579 | 54.1016 | 62.0881 | 53.4783 | 56.7746 | 52.8845 | 63.6851 | 55.4209 | 58.1157 | 205.6128 | 226.839 | 216.2988 | 200.5588 | 386.1999 |  |  | 215.5014 |  | 183.3358 | 113.7047 | 166.8607 | 116.8194 | 246.8205 | 149.0893 | 410.5778 | 422.184 | 393.5157 | 282.2777 | 248.2605 | 249.9624 | 310.8471 | 405.9373 | 259.7171 | 257.4223 | 303.9312 | 255.9832 | 214.4762 | 138.7689 | 241.3612 | 143.0812 | 423.1253 | 246.5115 | 171.1442 | 428.0805 |  | 218.5519 | 98.7828 | 101.7738 | 163.5451 | 281.779 | 301.1846 | 307.3254 | 282.5159 |  | 145.0245 | 141.9463 | 250.8063 | 387.2629 | 421.8928 | 104.1896 | 145.5234 | 260.5902 | 408.7141 | 421.5004 | 81.8797 | 99.2873 | 113.3977 | 161.8211 | 279.2937 | 256.6681 | 313.1009 | 269.2375 | 271.4631 | 261.6062 | 98.4378 | 137.6181 | 228.7941 | 376.9509 | 404.4564 | 120.8184 | 149.1501 | 272.2978 | 405.1413 | 404.7054 | 82.2439 | 99.6294 | 121.8481 | 173.4929 | 298.8085 | 219.0494 | 261.1325 | 253.1208 | 296.9771 | 116.2783 | 251.9514 | 151.7345 | 389.2926 | 408.4884 | 321.2441 | 319.5293 |  |  | 197.3166 | 218.6453 | 205.4173 | 324.0874 | 201.1588 | 311.7347 |  | 220.8399 | 195.2987 | 205.5719 | 63.7692 | 99.0433 | 104.0391 |  | 418.9852 | 498.0683 | 509.3965 | 503.6148 | 671.3587 | 645.5298 | 468.9336 | [23 empty] | 204.4044 | 658.4442 | 8.4862 | 458.5267
15:23 | 7023 |  |  | -15.5936 | 19.7706 | 14.1147 | -1.7397 | 1.6134 | 2.0304 | -8.1574 | 1.9499 | 9.2205 | 2.1314 | 0.1381 |  |  |  | -31.9099 | 18.2467 | 28.3088 | 3.6395 |  | -5.4852 | 2.7549 | 0.6149 | 2.2945 | 2.7465 | 1.6565 | 4.1042 | 347.2543 | 339.1614 | 200.2561 | 242.761 | 181.5501 | 166.9012 | 131.3491 | 236.3902 | 142.7242 | 248.8193 | 389.6226 | 394.0141 | 193.5088 | 219.529 | 314.2435 | 345.2737 | 383.3187 |  |  | 258.4297 |  | 392.4169 | 114.8033 | 140.9753 | 241.7714 | 381.9551 | 373.5176 | 246.8781 | 163.4944 | 277.5658 | 401.1931 | 408.8073 | 192.0292 | 97.1721 | 116.3094 | 168.8451 | 279.9543 | 310.8025 | 234.4623 | 309.2236 | 370.4429 | 108.7431 | 158.4913 | 276.9564 | 408.0209 | 421.2751 | 108.8611 | 155.3073 | 260.4115 | 370.5406 | 369.2553 | 78.158 | 96.1673 | 110.1649 | 165.5044 | 268.7178 | 264.6502 |  | 254.0417 | 575.2823 |  | 86.3065 | 140.7254 | 237.4328 | 368.8791 | 383.1942 | 130.1049 | 165.5687 | 270.5422 | 399.9586 | 385.6436 | 91.5936 | 99.1955 | 112.946 | 162.5433 | 276.8655 | 372.6201 | 276.7558 | 238.9771 | 242.6624 | 133.7391 | 173.766 | 267.9944 | 385.6847 | 396.1733 |  | 308.2005 |  |  | 191.1753 | 200.8359 | 315.9248 | 185.6919 | 330.3139 | 181.1709 | 54.8777 | 62.5999 | 53.0734 | 56.6401 | 53.2999 | 63.5384 | 54.9699 | 58.1928 | 205.519 | 226.7422 | 216.2172 | 200.4689 | 386.1449 |  |  | 215.4796 |  | 183.3281 | 113.704 | 166.8539 | 116.8122 | 246.8334 | 149.0987 | 410.5167 | 422.0879 | 393.462 | 282.1868 | 248.2565 | 250.0135 | 310.8832 | 405.897 | 259.7068 | 257.3418 | 303.8692 | 255.9084 | 214.4905 | 138.7807 | 241.372 | 143.0932 | 423.0221 | 246.5103 | 171.163 | 428.0146 |  | 218.5665 | 98.7896 | 101.7861 | 163.5693 | 281.7684 | 301.108 | 307.2459 | 282.432 |  | 145.0323 | 141.9757 | 250.8454 | 387.2248 | 421.7942 | 104.1905 | 145.53 | 260.5882 | 408.649 | 421.4042 | 81.884 | 99.275 | 113.3978 | 161.8367 | 279.2881 | 256.5903 | 313.0261 | 269.0155 | 271.3982 | 261.5367 | 98.4376 | 137.6275 | 228.8116 | 376.9102 | 404.3781 | 120.8288 | 149.1685 | 272.2993 | 405.0987 | 404.6345 | 82.2578 | 99.6271 | 121.8618 | 173.5138 | 298.7959 | 218.9695 | 261.0569 | 253.0442 | 296.8845 | 116.2832 | 251.9522 | 151.7373 | 389.2559 | 408.4193 | 321.168 | 319.4484 |  |  | 197.2387 | 218.5669 | 205.3295 | 324.0004 | 201.0647 | 311.6557 |  | 220.7764 | 195.2431 | 205.5099 | 63.7739 | 99.0472 | 104.0524 |  | 418.9335 | 497.9854 | 509.35 | 503.6826 | 671.9907 | 646.0436 | 469.6913 | [23 empty] | 204.3345 | 659.0171 | 8.278 | 458.4595
15:23 | 7024 |  |  | -15.6244 | 19.7572 | 14.1566 | -1.7203 | 1.6702 | 2.018 | -8.1491 | 1.9496 | 9.2143 | 2.1285 | 0.139 |  |  |  | -32.0019 | 18.174 | 28.3373 | 3.6077 |  | -5.5094 | 2.682 | 0.6154 | 2.2975 | 2.7463 | 1.656 | 2.1958 | 347.215 | 339.1281 | 200.2448 | 242.7526 | 181.5433 | 166.8859 | 131.3416 | 236.3881 | 142.7324 | 248.8292 | 389.5666 | 393.9245 | 193.4979 | 219.4876 | 314.236 | 345.2539 | 383.2972 |  |  | 258.3471 |  | 392.3542 | 114.8083 | 140.9794 | 241.7754 | 381.8819 | 373.4221 | 246.863 | 163.4906 | 277.5538 | 401.1123 | 408.7046 | 192.0365 | 97.183 | 116.3069 | 168.8513 | 279.9361 | 310.7029 | 234.4063 | 309.1501 | 370.3695 | 108.7478 | 158.4964 | 276.9442 | 407.9536 | 421.1741 | 108.8674 | 155.3118 | 260.3838 | 370.4573 | 369.1601 | 78.1229 | 96.146 | 110.1516 | 165.5172 | 268.7289 | 264.5193 |  | 253.9532 | 575.1665 |  | 86.3185 | 140.7307 | 237.4422 | 368.8164 | 383.1036 | 130.1136 | 165.5678 | 270.5397 | 399.891 | 385.5428 | 91.6067 | 99.2054 | 112.9644 | 162.5524 | 276.8617 | 372.5791 | 276.6614 | 238.8465 | 242.5825 | 133.7403 | 173.7694 | 267.9934 | 385.6261 | 396.0805 |  | 308.1332 |  |  | 191.1059 | 200.7718 | 315.8253 | 185.5857 | 330.2041 | 181.0601 | 55.2783 | 62.9519 | 53.41 | 56.8718 | 54.0002 | 63.4631 | 54.7552 | 58.6977 | 205.4309 | 226.6618 | 216.1466 | 200.3903 | 386.0883 |  |  | 215.4602 |  | 183.3192 | 113.7039 | 166.8416 | 116.8048 | 246.8283 | 149.1057 | 410.4558 | 421.9799 | 393.4181 | 282.1055 | 248.2553 | 250.0724 | 310.9301 | 405.8534 | 259.6719 | 257.2616 | 303.8543 | 255.8342 | 214.4858 | 138.7938 | 241.3953 | 143.097 | 422.9308 | 246.5015 | 171.192 | 427.9301 |  | 218.5751 | 98.7901 | 101.7889 | 163.5901 | 281.7557 | 301.0167 | 307.1554 | 282.3377 |  | 145.0305 | 141.9927 | 250.8622 | 387.1831 | 421.7058 | 104.2014 | 145.5351 | 260.5913 | 408.5877 | 421.3121 | 81.8794 | 99.2997 | 113.4096 | 161.8529 | 279.2855 | 256.5282 | 312.9639 | 268.7991 | 271.305 | 261.4702 | 98.4387 | 137.6422 | 228.8325 | 376.8709 | 404.2938 | 120.8561 | 149.1976 | 272.3121 | 405.0614 | 404.5649 | 82.2658 | 99.6308 | 121.8776 | 173.5277 | 298.7886 | 218.8144 | 260.9769 | 252.9643 | 296.7921 | 116.2817 | 251.9519 | 151.739 | 389.2061 | 408.3365 | 321.0909 | 319.4008 |  |  | 197.1573 | 218.4972 | 205.2542 | 323.916 | 200.9762 | 311.6018 |  | 220.7068 | 195.1678 | 205.4368 | 63.7687 | 99.0421 | 104.0545 |  | 418.8846 | 497.9 | 509.2556 | 503.835 | 671.3467 | 645.2243 | 469.1929 | [23 empty] | 204.2622 | 658.2855 | 8.2194 | 458.3923
15:23 | 7025 |  |  | -15.5936 | 19.7606 | 14.0496 | -1.7514 | 1.7178 | 2.1554 | -8.0356 | 1.9493 | 9.2103 | 2.1264 | 0.1369 |  |  |  | -32.0459 | 18.088 | 28.348 | 3.5518 |  | -5.494 | 2.7685 | 0.6156 | 2.296 | 2.7446 | 1.6555 | 1.3426 | 347.1726 | 339.0944 | 200.2298 | 242.7356 | 181.5336 | 166.873 | 131.3362 | 236.43 | 142.7344 | 248.841 | 389.4922 | 393.8345 | 193.4989 | 219.5073 | 314.2327 | 345.2504 | 383.2657 |  |  | 258.2736 |  | 392.2971 | 114.8495 | 140.994 | 241.7813 | 381.8233 | 373.325 | 246.866 | 163.5011 | 277.5408 | 401.0386 | 408.6135 | 192.045 | 97.1865 | 116.3131 | 168.853 | 279.9228 | 310.6061 | 234.3552 | 309.0723 | 370.2953 | 108.7608 | 158.5106 | 276.9318 | 407.895 | 421.0728 | 108.8694 | 155.3157 | 260.366 | 370.3813 | 369.0686 | 78.129 | 96.146 | 110.1773 | 165.5546 | 268.7666 | 264.4031 |  | 253.8593 | 575.0528 |  | 86.328 | 140.7455 | 237.4406 | 368.7772 | 383.0256 | 130.1171 | 165.5738 | 270.5415 | 399.82 | 385.4481 | 91.621 | 99.2096 | 112.9856 | 162.5641 | 276.8497 | 372.5255 | 276.5651 | 238.7065 | 242.5011 | 133.7496 | 173.7833 | 268.002 | 385.5724 | 395.9933 |  | 308.0644 |  |  | 191.0449 | 200.7103 | 315.6912 | 185.4401 | 330.0663 | 180.9297 | 53.9 | 62.8525 | 54.4603 | 57.243 | 54.9628 | 63.2121 | 54.8186 | 59.0814 | 205.3316 | 226.5741 | 216.0604 | 200.3066 | 386.0224 |  |  | 215.442 |  | 183.314 | 113.7014 | 166.8229 | 116.8005 | 246.8074 | 149.1257 | 410.4041 | 421.8798 | 393.3682 | 282.0678 | 248.2495 | 250.1227 | 310.9645 | 405.8024 | 259.5945 | 257.1771 | 303.8542 | 255.7535 | 214.465 | 138.8081 | 241.403 | 143.0779 | 422.8342 | 246.4986 | 171.2077 | 427.8493 |  | 218.5819 | 98.7964 | 101.789 | 163.6097 | 281.7438 | 300.9257 | 307.0636 | 282.238 |  | 145.0342 | 141.9898 | 250.8508 | 387.1286 | 421.6256 | 104.2145 | 145.5602 | 260.6117 | 408.5403 | 421.2346 | 81.898 | 99.3304 | 113.4327 | 161.8682 | 279.2786 | 256.4662 | 312.8971 | 268.5721 | 271.2181 | 261.3953 | 98.4386 | 137.661 | 228.8497 | 376.8324 | 404.2043 | 120.8713 | 149.2166 | 272.3245 | 405.0156 | 404.4907 | 82.2736 | 99.6287 | 121.8918 | 173.5464 | 298.7768 | 218.6603 | 260.8978 | 252.8904 | 296.7052 | 116.2757 | 251.9602 | 151.7555 | 389.1538 | 408.2525 | 321.0115 | 319.3587 |  |  | 197.075 | 218.4501 | 205.1766 | 323.8408 | 200.9105 | 311.5095 |  | 220.626 | 195.0948 | 205.3579 | 63.7713 | 99.0279 | 104.0494 |  | 418.8506 | 497.8423 | 509.1693 | 503.0566 | 670.565 | 644.941 | 469.2925 | [23 empty] | 204.1919 | 657.753 | 8.2558 | 458.3465
15:23 | 7026 |  |  | -15.6813 | 19.6972 | 13.9569 | -1.7366 | 1.7258 | 2.0801 | -8.0313 | 1.9492 | 9.2109 | 2.1256 | 0.1389 |  |  |  | -32.1128 | 18.0796 | 28.1436 | 3.5264 |  | -5.5067 | 2.8129 | 0.6165 | 2.2972 | 2.7442 | 1.6576 | 1.6325 | 347.1376 | 339.0663 | 200.2246 | 242.7242 | 181.5202 | 166.8545 | 131.3328 | 236.4079 | 142.7415 | 248.8358 | 389.436 | 393.7498 | 193.4978 | 219.4982 | 314.2041 | 345.2519 | 383.2173 |  |  | 258.2143 |  | 392.2368 | 114.8572 | 141.0101 | 241.7862 | 381.7695 | 373.24 | 246.8736 | 163.5174 | 277.5286 | 400.9725 | 408.5214 | 192.0625 | 97.1928 | 116.3279 | 168.8735 | 279.9205 | 310.5034 | 234.302 | 309 | 370.2205 | 108.7741 | 158.5248 | 276.9274 | 407.8426 | 420.9858 | 108.8772 | 155.3213 | 260.3538 | 370.3083 | 368.9865 | 78.1411 | 96.1529 | 110.1944 | 165.5661 | 268.7434 | 264.2493 |  | 253.7697 | 574.9627 |  | 86.3337 | 140.7559 | 237.4473 | 368.7102 | 382.9433 | 130.1144 | 165.5884 | 270.5353 | 399.7412 | 385.3609 | 91.6323 | 99.2165 | 112.9965 | 162.5842 | 276.8457 | 372.477 | 276.4732 | 238.5676 | 242.4219 | 133.7467 | 173.7912 | 267.9961 | 385.511 | 395.9054 |  | 307.9756 |  |  | 190.9823 | 200.6438 | 315.6187 | 185.4131 | 329.9376 | 180.8018 | 52.8981 | 62.6639 | 55.4215 | 57.4677 | 55.2805 | 62.7451 | 55.0374 | 59.1946 | 205.2362 | 226.489 | 215.9724 | 200.2227 | 385.9661 |  |  | 215.4281 |  | 183.3106 | 113.7009 | 166.8042 | 116.7949 | 246.7907 | 149.1345 | 410.3401 | 421.784 | 393.3089 | 282.0504 | 248.2611 | 250.1788 | 311.003 | 405.7405 | 259.4996 | 257.0956 | 303.7974 | 255.675 | 214.4495 | 138.8184 | 241.4079 | 143.0839 | 422.7319 | 246.4944 | 171.2194 | 427.7776 |  | 218.5793 | 98.7936 | 101.8054 | 163.6202 | 281.7315 | 300.8491 | 306.9836 | 282.1503 |  | 145.0442 | 142.0019 | 250.8591 | 387.0868 | 421.5305 | 104.2247 | 145.5747 | 260.6178 | 408.4954 | 421.1575 | 81.9186 | 99.3124 | 113.4434 | 161.8783 | 279.2678 | 256.3949 | 312.8325 | 268.3429 | 271.1502 | 261.3057 | 98.434 | 137.6787 | 228.8633 | 376.7912 | 404.1223 | 120.8641 | 149.2205 | 272.33 | 404.9722 | 404.4133 | 82.2704 | 99.6251 | 121.9027 | 173.5732 | 298.7615 | 218.578 | 260.8183 | 252.8121 | 296.6183 | 116.2805 | 251.9685 | 151.7623 | 389.1017 | 408.169 | 320.9289 | 319.3207 |  |  | 196.9956 | 218.3864 | 205.0959 | 323.7581 | 200.8348 | 311.4113 |  | 220.5557 | 195.0373 | 205.2818 | 63.7739 | 99.0085 | 104.0718 |  | 418.8127 | 497.7757 | 509.0886 | 503.4989 | 670.9847 | 645.111 | 468.7403 | [23 empty] | 204.1224 | 658.0478 | 8.0861 | 458.2942
15:23 | 7027 |  |  | -15.6795 | 19.7454 | 13.9404 | -1.7362 | 1.6806 | 2.0954 | -8.0584 | 1.9462 | 9.2034 | 2.1251 | 0.139 |  |  |  | -32.1427 | 18.1654 | 28.1138 | 3.5133 |  | -5.5334 | 2.8715 | 0.6161 | 2.2966 | 2.7419 | 1.656 | 2.6695 | 347.0986 | 339.0341 | 200.2163 | 242.7229 | 181.5113 | 166.8449 | 131.334 | 236.3854 | 142.7468 | 248.8472 | 389.3827 | 393.6687 | 193.5089 | 219.4245 | 314.1451 | 345.2113 | 383.1662 |  |  | 258.1526 |  | 392.1707 | 114.8468 | 141.0243 | 241.799 | 381.7117 | 373.1501 | 246.8754 | 163.5179 | 277.5253 | 400.9027 | 408.421 | 192.0727 | 97.1991 | 116.3447 | 168.8869 | 279.9083 | 310.3958 | 234.2503 | 308.9247 | 370.1459 | 108.7744 | 158.5283 | 276.9252 | 407.7738 | 420.8951 | 108.8806 | 155.325 | 260.342 | 370.2365 | 368.9026 | 78.1596 | 96.1671 | 110.2052 | 165.5681 | 268.715 | 264.1548 |  | 253.6894 | 574.8509 |  | 86.3398 | 140.7515 | 237.4603 | 368.6361 | 382.8511 | 130.1448 | 165.6009 | 270.5281 | 399.67 | 385.2847 | 91.6607 | 99.209 | 113.0069 | 162.6034 | 276.8412 | 372.4415 | 276.3788 | 238.4264 | 242.3471 | 133.7416 | 173.7992 | 267.9863 | 385.4548 | 395.8225 |  | 307.9018 |  |  | 190.9146 | 200.5719 | 315.5592 | 185.3988 | 329.8228 | 180.6991 | 53.4936 | 62.7244 | 56.0069 | 58.1246 | 54.5399 | 62.1966 | 55.0705 | 59.2945 | 205.1461 | 226.4086 | 215.8866 | 200.137 | 385.9179 |  |  | 215.4155 |  | 183.2951 | 113.7018 | 166.7947 | 116.791 | 246.8007 | 149.1446 | 410.2822 | 421.6832 | 393.2553 | 282.0206 | 248.2752 | 250.2331 | 311.046 | 405.6925 | 259.4188 | 257.0121 | 303.6619 | 255.5917 | 214.461 | 138.8201 | 241.4122 | 143.105 | 422.631 | 246.4885 | 171.2409 | 427.6986 |  | 218.5747 | 98.7817 | 101.8149 | 163.6312 | 281.7166 | 300.7617 | 306.9026 | 282.0657 |  | 145.0429 | 142.0127 | 250.8726 | 387.0486 | 421.4295 | 104.2289 | 145.5656 | 260.6118 | 408.4327 | 421.0644 | 81.9098 | 99.2918 | 113.4465 | 161.8873 | 279.2616 | 256.3178 | 312.7635 | 268.1084 | 271.1024 | 261.2182 | 98.4219 | 137.6934 | 228.8721 | 376.7507 | 404.0412 | 120.8635 | 149.2315 | 272.3391 | 404.9304 | 404.3416 | 82.2818 | 99.6215 | 121.9088 | 173.5809 | 298.7475 | 218.4962 | 260.7384 | 252.7381 | 296.5283 | 116.2964 | 251.9721 | 151.7628 | 389.047 | 408.0848 | 320.8385 | 319.2783 |  |  | 196.9034 | 218.3011 | 205.007 | 323.6786 | 200.7547 | 311.336 |  | 220.4811 | 194.978 | 205.2134 | 63.7635 | 99.0036 | 104.0723 |  | 418.8095 | 497.6979 | 509.0203 | 503.6209 | 671.8057 | 646.0436 | 469.2599 | [23 empty] | 204.0463 | 658.9246 | 8.0927 | 458.2537
15:23 | 7028 |  |  | -15.6432 | 19.8494 | 13.955 | -1.6388 | 1.6284 | 2.1177 | -8.138 | 1.9509 | 9.1982 | 2.1259 | 0.1365 |  |  |  | -32.1827 | 18.2875 | 28.2099 | 3.5337 |  | -5.4861 | 2.8358 | 0.6154 | 2.3002 | 2.7404 | 1.656 | 2.4875 | 347.0552 | 339.0057 | 200.2031 | 242.7095 | 181.4995 | 166.8312 | 131.3353 | 236.3774 | 142.7685 | 248.8655 | 389.3357 | 393.5867 | 193.5046 | 219.4126 | 314.1059 | 345.1783 | 383.133 |  |  | 258.08 |  | 392.1 | 114.8355 | 141.0352 | 241.8045 | 381.645 | 373.0422 | 246.8636 | 163.5185 | 277.5229 | 400.8371 | 408.3373 | 192.0966 | 97.2063 | 116.3601 | 168.8965 | 279.893 | 310.3022 | 234.2075 | 308.8481 | 370.083 | 108.7779 | 158.5415 | 276.934 | 407.7067 | 420.7971 | 108.8779 | 155.3287 | 260.3226 | 370.1567 | 368.8077 | 78.1725 | 96.1729 | 110.2121 | 165.5769 | 268.7031 | 264.1386 |  | 253.6029 | 574.7342 |  | 86.3372 | 140.7643 | 237.4735 | 368.5796 | 382.7619 | 130.1912 | 165.6213 | 270.5365 | 399.6057 | 385.2066 | 91.6946 | 99.1961 | 113.0154 | 162.6168 | 276.8284 | 372.4072 | 276.2776 | 238.2863 | 242.275 | 133.751 | 173.8176 | 267.9909 | 385.4053 | 395.7367 |  | 307.8542 |  |  | 190.8384 | 200.4962 | 315.4096 | 185.2711 | 329.7179 | 180.6286 | 55.0289 | 62.8681 | 57.0123 | 58.9209 | 53.7317 | 62.0393 | 54.6306 | 59.2685 | 205.0546 | 226.3227 | 215.7993 | 200.0417 | 385.8594 |  |  | 215.3988 |  | 183.2872 | 113.6949 | 166.7952 | 116.7882 | 246.8019 | 149.1589 | 410.232 | 421.5863 | 393.2022 | 281.9864 | 248.2766 | 250.286 | 311.0859 | 405.6552 | 259.3804 | 256.9297 | 303.544 | 255.5073 | 214.4725 | 138.8325 | 241.4225 | 143.1338 | 422.533 | 246.4906 | 171.2588 | 427.624 |  | 218.5784 | 98.7845 | 101.808 | 163.6482 | 281.7046 | 300.6656 | 306.8184 | 281.9789 |  | 145.04 | 142.0221 | 250.8784 | 387.0076 | 421.3387 | 104.2278 | 145.5754 | 260.615 | 408.3642 | 420.9701 | 81.9084 | 99.2957 | 113.4583 | 161.9074 | 279.2586 | 256.2429 | 312.6892 | 267.8763 | 271.0835 | 261.1361 | 98.4246 | 137.7056 | 228.8921 | 376.7092 | 403.9567 | 120.8644 | 149.2532 | 272.3525 | 404.8847 | 404.2753 | 82.3037 | 99.6205 | 121.9262 | 173.5972 | 298.7354 | 218.4218 | 260.6696 | 252.6741 | 296.4505 | 116.3166 | 251.9883 | 151.7786 | 389.0057 | 408.0047 | 320.7641 | 319.2598 |  |  | 196.8169 | 218.2378 | 204.9222 | 323.6123 | 200.6637 | 311.2667 |  | 220.4103 | 194.9074 | 205.1421 | 63.7647 | 99.0129 | 104.0726 |  | 418.7494 | 497.6289 | 508.9274 | 503.3648 | 670.8114 | 644.1393 | 468.4308 | [23 empty] | 203.9714 | 657.4753 | 8.1986 | 458.1891
15:23 | 7029 |  |  | -15.7075 | 19.7902 | 13.8421 | -1.7601 | 1.6233 | 2.0578 | -8.124 | 1.9547 | 9.195 | 2.1255 | 0.138 |  |  |  | -32.1543 | 18.4358 | 28.1484 | 3.5406 |  | -5.5267 | 2.8177 | 0.6166 | 2.2963 | 2.7414 | 1.6537 | 1.7032 | 347.0226 | 338.9775 | 200.2024 | 242.695 | 181.4897 | 166.8126 | 131.3308 | 236.3509 | 142.7901 | 248.8728 | 389.2941 | 393.507 | 193.4899 | 219.426 | 314.0725 | 345.1771 | 383.1185 |  |  | 258.0079 |  | 392.0319 | 114.8167 | 141.0416 | 241.7988 | 381.5791 | 372.9401 | 246.8521 | 163.5339 | 277.5134 | 400.7694 | 408.2532 | 192.1166 | 97.2131 | 116.373 | 168.9158 | 279.8836 | 310.2095 | 234.1658 | 308.7773 | 370.0221 | 108.7843 | 158.5537 | 276.9337 | 407.6391 | 420.7098 | 108.8951 | 155.3448 | 260.3071 | 370.087 | 368.718 | 78.1691 | 96.1636 | 110.2089 | 165.5875 | 268.6842 | 264.0856 |  | 253.5125 | 574.6479 |  | 86.3339 | 140.7689 | 237.4664 | 368.5269 | 382.6793 | 130.1919 | 165.6328 | 270.5215 | 399.5255 | 385.1036 | 91.686 | 99.1931 | 113.0242 | 162.6191 | 276.8098 | 372.3715 | 276.1815 | 238.1591 | 242.2046 | 133.7631 | 173.8309 | 267.9936 | 385.3502 | 395.6313 |  | 307.7907 |  |  | 190.766 | 200.4242 | 315.2953 | 185.1851 | 329.6327 | 180.5819 | 56.4093 | 62.6922 | 56.9898 | 58.9526 | 53.3987 | 62.4271 | 54.8875 | 59.3497 | 204.9649 | 226.2368 | 215.7187 | 199.9598 | 385.7984 |  |  | 215.3801 |  | 183.2841 | 113.6881 | 166.783 | 116.7781 | 246.7978 | 149.1747 | 410.1812 | 421.4842 | 393.1537 | 281.9161 | 248.2816 | 250.3409 | 311.1219 | 405.6087 | 259.3438 | 256.8333 | 303.4837 | 255.4132 | 214.4743 | 138.8497 | 241.4301 | 143.133 | 422.4347 | 246.4862 | 171.2782 | 427.5485 |  | 218.5782 | 98.7822 | 101.8121 | 163.6682 | 281.6939 | 300.5779 | 306.7294 | 281.8995 |  | 145.0483 | 142.0515 | 250.9033 | 386.9776 | 421.2504 | 104.2342 | 145.5994 | 260.6224 | 408.3125 | 420.8885 | 81.9217 | 99.3378 | 113.468 | 161.9297 | 279.2568 | 256.1601 | 312.6185 | 267.6457 | 271.0961 | 261.0479 | 98.4385 | 137.7155 | 228.9133 | 376.6665 | 403.876 | 120.8775 | 149.2688 | 272.3721 | 404.8437 | 404.1993 | 82.3035 | 99.6197 | 121.9284 | 173.6048 | 298.7199 | 218.3525 | 260.5921 | 252.5999 | 296.3655 | 116.3297 | 252.0044 | 151.8051 | 388.9522 | 407.911 | 320.6904 | 319.215 |  |  | 196.7529 | 218.1671 | 204.8511 | 323.5416 | 200.5558 | 311.2009 |  | 220.3403 | 194.8428 | 205.0703 | 63.7688 | 99.0529 | 104.0708 |  | 418.7117 | 497.543 | 508.8284 | 503.7419 | 672.4018 | 645.8729 | 469.3762 | [23 empty] | 203.9018 | 659.1373 | 8.095 | 458.1273
15:23 | 7030 |  |  | -15.5388 | 19.8783 | 13.9127 | -1.6896 | 1.6292 | 2.0584 | -8.0444 | 1.9513 | 9.186 | 2.1187 | 0.1366 |  |  |  | -32.1322 | 18.3826 | 28.2682 | 3.5746 |  | -5.4746 | 2.7979 | 0.6167 | 2.3013 | 2.7428 | 1.6522 | 1.9704 | 346.9882 | 338.9501 | 200.1984 | 242.6935 | 181.488 | 166.8031 | 131.3301 | 236.3589 | 142.7915 | 248.8774 | 389.246 | 393.4271 | 193.4886 | 219.4123 | 314.0342 | 345.175 | 383.0864 |  |  | 257.9429 |  | 391.9717 | 114.8302 | 141.0512 | 241.801 | 381.5228 | 372.8439 | 246.8443 | 163.5587 | 277.5051 | 400.7067 | 408.1426 | 192.1165 | 97.2115 | 116.3742 | 168.9268 | 279.8697 | 310.1042 | 234.1133 | 308.7039 | 369.9771 | 108.7923 | 158.5624 | 276.9199 | 407.5728 | 420.626 | 108.9074 | 155.3525 | 260.2867 | 370.0222 | 368.6394 | 78.1688 | 96.1585 | 110.2185 | 165.6137 | 268.6902 | 263.9754 |  | 253.4228 | 574.5425 |  | 86.3385 | 140.7779 | 237.4592 | 368.4804 | 382.6069 | 130.1705 | 165.6352 | 270.498 | 399.4551 | 384.9972 | 91.674 | 99.2031 | 113.0465 | 162.6356 | 276.7956 | 372.3266 | 276.0884 | 238.0646 | 242.1334 | 133.7661 | 173.847 | 268.0021 | 385.2969 | 395.5326 |  | 307.7313 |  |  | 190.6988 | 200.3599 | 315.2301 | 185.1612 | 329.5647 | 180.5395 | 57.2579 | 62.2497 | 54.8197 | 58.2927 | 53.7109 | 62.5138 | 55.6608 | 59.4673 | 204.8761 | 226.1499 | 215.632 | 199.8866 | 385.7422 |  |  | 215.361 |  | 183.2724 | 113.6829 | 166.7601 | 116.7695 | 246.7856 | 149.1861 | 410.122 | 421.3757 | 393.0994 | 281.8329 | 248.2964 | 250.397 | 311.1655 | 405.5602 | 259.2778 | 256.7354 | 303.462 | 255.3291 | 214.4764 | 138.8628 | 241.4408 | 143.1189 | 422.3409 | 246.4851 | 171.3041 | 427.4743 |  | 218.569 | 98.7715 | 101.8299 | 163.6819 | 281.6781 | 300.4899 | 306.6502 | 281.8158 |  | 145.055 | 142.0607 | 250.9246 | 386.9376 | 421.1634 | 104.2384 | 145.6202 | 260.6408 | 408.2677 | 420.8113 | 81.9347 | 99.3771 | 113.4888 | 161.9429 | 279.2538 | 256.075 | 312.5557 | 267.4068 | 271.1341 | 260.9562 | 98.441 | 137.737 | 228.93 | 376.6272 | 403.7961 | 120.8923 | 149.2827 | 272.3851 | 404.801 | 404.1264 | 82.3103 | 99.6235 | 121.933 | 173.6147 | 298.7057 | 218.2788 | 260.5091 | 252.5192 | 296.2686 | 116.3391 | 252.0133 | 151.8256 | 388.8997 | 407.8231 | 320.6225 | 319.1339 |  |  | 196.6786 | 218.0837 | 204.7713 | 323.4642 | 200.4613 | 311.1059 |  | 220.2701 | 194.7787 | 204.9898 | 63.7651 | 98.9865 | 104.0901 |  | 418.6794 | 497.4744 | 508.7833 | 503.0574 | 670.9462 | 645.104 | 468.7138 | [23 empty] | 203.8289 | 658.0251 | 8.2867 | 458.0769
15:23 | 7031 |  |  | -15.5726 | 19.8681 | 13.9372 | -1.6263 | 1.5783 | 2.0634 | -8.2097 | 1.9513 | 9.1833 | 2.1199 | 0.1347 |  |  |  | -32.011 | 18.3897 | 28.2584 | 3.6203 |  | -5.4843 | 2.7777 | 0.616 | 2.2945 | 2.7474 | 1.6504 | 0.1793 | 346.9487 | 338.9202 | 200.1854 | 242.6764 | 181.4764 | 166.7892 | 131.3244 | 236.3624 | 142.8131 | 248.8779 | 389.1791 | 393.3398 | 193.4902 | 219.3777 | 314.0141 | 345.1617 | 383.0422 |  |  | 257.8747 |  | 391.9162 | 114.8525 | 141.0602 | 241.8091 | 381.4642 | 372.7497 | 246.8338 | 163.5743 | 277.4898 | 400.641 | 408.0341 | 192.1193 | 97.2075 | 116.3739 | 168.9315 | 279.8561 | 309.9985 | 234.0491 | 308.6258 | 369.9332 | 108.7957 | 158.57 | 276.9181 | 407.5161 | 420.5357 | 108.9093 | 155.3507 | 260.2613 | 369.9431 | 368.5489 | 78.177 | 96.1614 | 110.2341 | 165.6293 | 268.6873 | 263.8939 |  | 253.323 | 574.4332 |  | 86.3564 | 140.8071 | 237.4692 | 368.4382 | 382.5332 | 130.1868 | 165.6528 | 270.4938 | 399.3915 | 384.9149 | 91.6877 | 99.2056 | 113.0582 | 162.6624 | 276.791 | 372.2763 | 275.9965 | 237.9961 | 242.0598 | 133.7669 | 173.8559 | 268.0058 | 385.2437 | 395.4455 |  | 307.6807 |  |  | 190.6291 | 200.2899 | 315.1298 | 185.0767 | 329.5358 | 180.5171 | 57.5623 | 61.8758 | 52.7763 | 56.122 | 54.5125 | 62.0546 | 56.1594 | 59.4935 | 204.7912 | 226.0604 | 215.5516 | 199.806 | 385.6885 |  |  | 215.3448 |  | 183.264 | 113.682 | 166.749 | 116.7677 | 246.7745 | 149.1981 | 410.0654 | 421.2699 | 393.0424 | 281.783 | 248.3105 | 250.4556 | 311.2112 | 405.5127 | 259.1871 | 256.6627 | 303.433 | 255.258 | 214.4738 | 138.8772 | 241.4678 | 143.1443 | 422.2595 | 246.4922 | 171.3335 | 427.4034 |  | 218.5681 | 98.7774 | 101.8336 | 163.7057 | 281.6724 | 300.3971 | 306.5766 | 281.7309 |  | 145.0564 | 142.0748 | 250.9453 | 386.8875 | 421.0679 | 104.2418 | 145.6338 | 260.6466 | 408.208 | 420.7238 | 81.9444 | 99.3688 | 113.5034 | 161.9507 | 279.243 | 255.9897 | 312.5043 | 267.1671 | 271.1312 | 260.8759 | 98.434 | 137.7622 | 228.9485 | 376.5859 | 403.7142 | 120.8848 | 149.2972 | 272.3796 | 404.7508 | 404.0421 | 82.3284 | 99.6093 | 121.9604 | 173.6463 | 298.6826 | 218.2061 | 260.4365 | 252.4418 | 296.1806 | 116.3511 | 252.0229 | 151.8389 | 388.8577 | 407.7469 | 320.5577 | 319.0514 |  |  | 196.5967 | 218.0118 | 204.6926 | 323.3708 | 200.3507 | 310.9933 |  | 220.1912 | 194.6983 | 204.9178 | 63.757 | 99.033 | 104.0686 |  | 418.637 | 497.3861 | 508.6911 | 503.8814 | 671.8079 | 645.8232 | 469.1146 | [23 empty] | 203.7534 | 658.8155 | 8.2768 | 458.0115
15:23 | 7032 |  |  | -15.6454 | 19.872 | 14.0153 | -1.7339 | 1.6396 | 2.0785 | -8.1096 | 1.9499 | 9.1796 | 2.1217 | 0.1357 |  |  |  | -32.103 | 18.2589 | 28.23 | 3.5779 |  | -5.4847 | 2.8141 | 0.6163 | 2.2957 | 2.7481 | 1.6491 | 3.5317 | 346.9074 | 338.8808 | 200.1766 | 242.6586 | 181.4707 | 166.7693 | 131.3144 | 236.3625 | 142.8288 | 248.8758 | 389.1126 | 393.2488 | 193.4883 | 219.3471 | 313.9765 | 345.1354 | 383.0193 |  |  | 257.7932 |  | 391.8583 | 114.8621 | 141.0679 | 241.8183 | 381.3971 | 372.6621 | 246.8255 | 163.556 | 277.4798 | 400.5675 | 407.9397 | 192.12 | 97.2092 | 116.3865 | 168.939 | 279.8406 | 309.8919 | 233.9937 | 308.5439 | 369.8618 | 108.7941 | 158.5868 | 276.9169 | 407.4555 | 420.4395 | 108.9131 | 155.3575 | 260.2526 | 369.865 | 368.4548 | 78.204 | 96.1717 | 110.2564 | 165.6471 | 268.6865 | 263.869 |  | 253.2247 | 574.3322 |  | 86.3556 | 140.8335 | 237.4585 | 368.4122 | 382.4663 | 130.2059 | 165.6663 | 270.4845 | 399.3189 | 384.8241 | 91.6892 | 99.1978 | 113.0603 | 162.6725 | 276.7821 | 372.2243 | 275.9024 | 237.9193 | 241.9831 | 133.7892 | 173.8622 | 267.9971 | 385.186 | 395.36 |  | 307.6263 |  |  | 190.5592 | 200.2142 | 315.0191 | 184.9534 | 329.5265 | 180.5002 | 57.6662 | 61.3823 | 52.756 | 54.0263 | 55.3575 | 61.6549 | 56.049 | 59.6974 | 204.701 | 225.9752 | 215.4719 | 199.72 | 385.6383 |  |  | 215.3279 |  | 183.2575 | 113.6828 | 166.7379 | 116.7613 | 246.7662 | 149.2147 | 410.0215 | 421.1699 | 392.9957 | 281.7676 | 248.316 | 250.5077 | 311.2447 | 405.4534 | 259.0774 | 256.5732 | 303.3547 | 255.2078 | 214.4596 | 138.8825 | 241.4738 | 143.1405 | 422.1593 | 246.4904 | 171.3478 | 427.3291 |  | 218.604 | 98.7793 | 101.8327 | 163.7334 | 281.6716 | 300.3079 | 306.4976 | 281.6599 |  | 145.0576 | 142.0904 | 250.9557 | 386.8526 | 420.9713 | 104.2453 | 145.644 | 260.6517 | 408.151 | 420.6461 | 81.955 | 99.3667 | 113.5089 | 161.9658 | 279.2404 | 255.9051 | 312.493 | 266.925 | 271.0681 | 260.8092 | 98.4329 | 137.7753 | 228.9645 | 376.5453 | 403.6376 | 120.9029 | 149.3163 | 272.3908 | 404.7144 | 403.9702 | 82.3387 | 99.5956 | 121.976 | 173.6676 | 298.6697 | 218.1321 | 260.3631 | 252.3629 | 296.0895 | 116.3525 | 252.0192 | 151.8443 | 388.8056 | 407.6673 | 320.4935 | 318.9612 |  |  | 196.5158 | 217.938 | 204.6198 | 323.2889 | 200.2192 | 310.8787 |  | 220.1172 | 194.6327 | 204.8486 | 63.761 | 99.0579 | 104.0765 |  | 418.5919 | 497.3032 | 508.5949 | 503.3865 | 671.746 | 645.6994 | 469.1764 | [23 empty] | 203.6807 | 658.7227 | 8.2229 | 457.9475
15:23 | 7033 |  |  | -15.732 | 19.8657 | 13.8622 | -1.695 | 1.757 | 2.0662 | -8.0796 | 1.9492 | 9.179 | 2.1238 | 0.1357 |  |  |  | -32.2515 | 18.2848 | 28.2551 | 3.5752 |  | -5.4998 | 2.82 | 0.6172 | 2.2945 | 2.7479 | 1.6473 | 2.0635 | 346.8694 | 338.8447 | 200.1645 | 242.6515 | 181.4639 | 166.7485 | 131.3052 | 236.3439 | 142.8057 | 248.8753 | 389.0485 | 393.1505 | 193.4895 | 219.3313 | 313.9484 | 345.1095 | 382.9946 |  |  | 257.7307 |  | 391.7928 | 114.858 | 141.0783 | 241.8189 | 381.3377 | 372.569 | 246.8219 | 163.5631 | 277.4728 | 400.4985 | 407.851 | 192.1262 | 97.2171 | 116.4006 | 168.9546 | 279.8296 | 309.7945 | 233.9532 | 308.4733 | 369.7919 | 108.8003 | 158.605 | 276.9152 | 407.3818 | 420.3468 | 108.9132 | 155.3655 | 260.2386 | 369.7861 | 368.3702 | 78.1918 | 96.1662 | 110.2533 | 165.6594 | 268.6807 | 263.7938 |  | 253.1258 | 574.2299 |  | 86.3347 | 140.8281 | 237.4606 | 368.343 | 382.3705 | 130.2002 | 165.6723 | 270.481 | 399.2393 | 384.7285 | 91.6894 | 99.2038 | 113.0667 | 162.6748 | 276.7628 | 372.1684 | 275.8122 | 237.852 | 241.9061 | 133.7959 | 173.8646 | 267.9938 | 385.1283 | 395.274 |  | 307.5669 |  |  | 190.4898 | 200.1349 | 314.9317 | 184.8974 | 329.468 | 180.4149 | 57.8961 | 60.2044 | 52.863 | 53.4856 | 56.2108 | 61.6196 | 56.0856 | 59.5274 | 204.6047 | 225.893 | 215.394 | 199.6346 | 385.5829 |  |  | 215.3183 |  | 183.2448 | 113.6836 | 166.7239 | 116.7515 | 246.7524 | 149.2313 | 409.9625 | 421.0769 | 392.9404 | 281.7463 | 248.3249 | 250.5584 | 311.2846 | 405.4173 | 259.0391 | 256.4815 | 303.2895 | 255.1704 | 214.4484 | 138.8978 | 241.4754 | 143.1362 | 422.0514 | 246.4863 | 171.3618 | 427.2471 |  | 218.6288 | 98.772 | 101.8396 | 163.7507 | 281.6527 | 300.2173 | 306.4119 | 281.585 |  | 145.0623 | 142.108 | 250.9551 | 386.8265 | 420.8822 | 104.2471 | 145.6533 | 260.6677 | 408.0918 | 420.5686 | 81.9568 | 99.3715 | 113.5236 | 161.9806 | 279.2346 | 255.812 | 312.4873 | 266.6794 | 270.9742 | 260.7414 | 98.4466 | 137.7873 | 228.974 | 376.5084 | 403.5539 | 120.9439 | 149.3496 | 272.4197 | 404.6854 | 403.9142 | 82.3559 | 99.6105 | 121.9884 | 173.6773 | 298.6719 | 218.0521 | 260.2883 | 252.2806 | 295.9964 | 116.3516 | 252.0205 | 151.8462 | 388.7538 | 407.5937 | 320.4432 | 318.8572 |  |  | 196.4454 | 217.8697 | 204.5519 | 323.2443 | 200.0977 | 310.7739 |  | 220.0357 | 194.5639 | 204.7737 | 63.7617 | 99.029 | 104.0853 |  | 418.5226 | 497.2071 | 508.509 | 503.371 | 670.3014 | 644.203 | 468.7589 | [23 empty] | 203.6081 | 657.2522 | 8.1685 | 457.8648
15:23 | 7034 |  |  | -15.763 | 19.8545 | 13.791 | -1.6935 | 1.6745 | 2.0849 | -8.1849 | 1.9471 | 9.1752 | 2.1222 | 0.1372 |  |  |  | -32.1217 | 18.3723 | 28.2456 | 3.5908 |  | -5.5048 | 2.9199 | 0.6157 | 2.2949 | 2.7468 | 1.6474 | 1.4301 | 346.8336 | 338.8136 | 200.1545 | 242.6394 | 181.4525 | 166.7368 | 131.3066 | 236.3311 | 142.8214 | 248.8847 | 388.9962 | 393.0683 | 193.4961 | 219.3051 | 313.9273 | 345.1036 | 382.9651 |  |  | 257.6815 |  | 391.7321 | 114.8492 | 141.086 | 241.819 | 381.2813 | 372.4706 | 246.8202 | 163.5909 | 277.4665 | 400.4308 | 407.7539 | 192.1326 | 97.2163 | 116.4044 | 168.963 | 279.8151 | 309.7008 | 233.899 | 308.4013 | 369.7225 | 108.806 | 158.6079 | 276.9067 | 407.3147 | 420.2579 | 108.9131 | 155.3765 | 260.2154 | 369.6998 | 368.2774 | 78.1816 | 96.1621 | 110.2546 | 165.6547 | 268.6559 | 263.6733 |  | 253.0136 | 574.1294 |  | 86.3421 | 140.8245 | 237.4616 | 368.2693 | 382.2717 | 130.2093 | 165.6878 | 270.4749 | 399.1625 | 384.6541 | 91.7247 | 99.1932 | 113.0578 | 162.6893 | 276.7334 | 372.1282 | 275.725 | 237.8016 | 241.8266 | 133.7747 | 173.8735 | 267.9965 | 385.0688 | 395.1878 |  | 307.5156 |  |  | 190.4187 | 200.0644 | 314.8571 | 184.8644 | 329.408 | 180.3233 | 58.6397 | 59.6002 | 51.8523 | 53.6896 | 56.86 | 61.4538 | 57.0563 | 58.9047 | 204.5089 | 225.8084 | 215.3236 | 199.5526 | 385.5217 |  |  | 215.3037 |  | 183.2321 | 113.6851 | 166.7094 | 116.7468 | 246.7633 | 149.2408 | 409.8947 | 420.9755 | 392.8835 | 281.6774 | 248.3312 | 250.6117 | 311.3256 | 405.3834 | 259.0071 | 256.4043 | 303.2459 | 255.09 | 214.4572 | 138.9139 | 241.4846 | 143.1683 | 421.9511 | 246.4839 | 171.3789 | 427.1674 |  | 218.6208 | 98.781 | 101.8502 | 163.7643 | 281.6428 | 300.1336 | 306.3343 | 281.5057 |  | 145.0672 | 142.1196 | 250.9623 | 386.798 | 420.8138 | 104.254 | 145.6696 | 260.6733 | 408.0287 | 420.4835 | 81.967 | 99.3433 | 113.5401 | 161.995 | 279.2273 | 255.7098 | 312.4581 | 266.4324 | 270.8526 | 260.6748 | 98.4612 | 137.8016 | 228.9957 | 376.4668 | 403.4722 | 120.9476 | 149.3656 | 272.4311 | 404.6405 | 403.8462 | 82.3682 | 99.618 | 121.9957 | 173.6937 | 298.6644 | 217.9752 | 260.2092 | 252.1982 | 295.9099 | 116.3685 | 252.0441 | 151.8646 | 388.708 | 407.5111 | 320.3761 | 318.7345 |  |  | 196.3817 | 217.804 | 204.4827 | 323.2257 | 199.9805 | 310.6778 |  | 219.9673 | 194.5015 | 204.6921 | 63.7558 | 99.0136 | 104.0865 |  | 418.4645 | 497.1405 | 508.4392 | 503.436 | 671.53 | 645.7214 | 468.9546 | [23 empty] | 203.5391 | 658.6257 | 8.1797 | 457.8025
15:23 | 7035 |  |  | -15.7875 | 19.8435 | 13.7442 | -1.6644 | 1.6561 | 2.0636 | -8.1686 | 1.9473 | 9.1723 | 2.1226 | 0.1364 |  |  |  | -32.0031 | 18.3303 | 28.2156 | 3.6278 |  | -5.4565 | 2.9456 | 0.6175 | 2.2925 | 2.7475 | 1.6457 | 1.0019 | 346.801 | 338.7793 | 200.1437 | 242.6284 | 181.4393 | 166.7266 | 131.312 | 236.3237 | 142.8466 | 248.8899 | 388.9463 | 392.9869 | 193.483 | 219.2711 | 313.8726 | 345.0967 | 382.9206 |  |  | 257.6035 |  | 391.6727 | 114.8486 | 141.0929 | 241.8268 | 381.2105 | 372.3683 | 246.8112 | 163.5916 | 277.4574 | 400.3559 | 407.6577 | 192.1389 | 97.2184 | 116.41 | 168.9687 | 279.7981 | 309.5997 | 233.8368 | 308.3331 | 369.6494 | 108.8176 | 158.6167 | 276.9001 | 407.255 | 420.1652 | 108.9131 | 155.38 | 260.1912 | 369.6136 | 368.1897 | 78.1882 | 96.1645 | 110.2729 | 165.6591 | 268.6359 | 263.6467 |  | 252.8989 | 574.0173 |  | 86.3519 | 140.8209 | 237.4643 | 368.186 | 382.1669 | 130.2419 | 165.6956 | 270.4535 | 399.0947 | 384.5769 | 91.7417 | 99.1688 | 113.053 | 162.7051 | 276.7149 | 372.0974 | 275.6394 | 237.7394 | 241.7507 | 133.7811 | 173.8988 | 268.0062 | 385.0155 | 395.1107 |  | 307.4735 |  |  | 190.35 | 199.9949 | 314.7585 | 184.7835 | 329.3875 | 180.2762 | 59.6215 | 59.6444 | 51.9858 | 54.5611 | 57.1847 | 60.9833 | 57.8231 | 58.7164 | 204.418 | 225.729 | 215.2519 | 199.4688 | 385.4576 |  |  | 215.2802 |  | 183.2282 | 113.6736 | 166.6935 | 116.7366 | 246.7545 | 149.2467 | 409.8342 | 420.872 | 392.8342 | 281.5906 | 248.3403 | 250.6648 | 311.3651 | 405.3399 | 258.9363 | 256.3242 | 303.2039 | 255.0052 | 214.4478 | 138.9218 | 241.4971 | 143.1673 | 421.8535 | 246.4832 | 171.396 | 427.0946 |  | 218.6167 | 98.7943 | 101.8622 | 163.7781 | 281.6429 | 300.0552 | 306.2664 | 281.4248 |  | 145.0728 | 142.1245 | 250.985 | 386.7661 | 420.7305 | 104.27 | 145.6818 | 260.6762 | 407.9615 | 420.404 | 81.9939 | 99.3084 | 113.558 | 162.0123 | 279.2233 | 255.6056 | 312.4289 | 266.1926 | 270.7332 | 260.6132 | 98.4657 | 137.8132 | 229.0234 | 376.4227 | 403.4005 | 120.9369 | 149.3798 | 272.4392 | 404.5975 | 403.7821 | 82.3729 | 99.6209 | 122.0005 | 173.7173 | 298.6604 | 217.9084 | 260.1328 | 252.1181 | 295.82 | 116.3825 | 252.0549 | 151.8804 | 388.6635 | 407.4272 | 320.2866 | 318.597 |  |  | 196.3137 | 217.7321 | 204.4048 | 323.2119 | 199.8606 | 310.5451 |  | 219.8906 | 194.4393 | 204.6227 | 63.7554 | 99.014 | 104.0876 |  | 418.4157 | 497.0625 | 508.3519 | 503.5211 | 671.4873 | 645.1273 | 468.6839 | [23 empty] | 203.4685 | 658.3073 | 8.204 | 457.7391
15:23 | 7036 |  |  | -15.7665 | 19.9353 | 13.8751 | -1.6747 | 1.6696 | 2.0287 | -8.0996 | 1.9489 | 9.1708 | 2.1251 | 0.1359 |  |  |  | -32.1801 | 18.3355 | 28.1871 | 3.5746 |  | -5.468 | 2.9242 | 0.6167 | 2.2924 | 2.7463 | 1.6433 | 0.8983 | 346.7616 | 338.7383 | 200.1321 | 242.6178 | 181.4211 | 166.7051 | 131.3037 | 236.3148 | 142.8513 | 248.9035 | 388.8835 | 392.8921 | 193.4644 | 219.2599 | 313.838 | 345.0755 | 382.8818 |  |  | 257.5311 |  | 391.6078 | 114.8626 | 141.1068 | 241.8396 | 381.1479 | 372.2735 | 246.8022 | 163.6131 | 277.445 | 400.2834 | 407.5645 | 192.145 | 97.2248 | 116.4174 | 168.9772 | 279.7838 | 309.4952 | 233.7835 | 308.2699 | 369.5813 | 108.8282 | 158.6393 | 276.9009 | 407.1953 | 420.0725 | 108.9158 | 155.3782 | 260.1652 | 369.5349 | 368.0971 | 78.182 | 96.163 | 110.2735 | 165.6752 | 268.633 | 263.5522 |  | 252.797 | 573.9027 |  | 86.3516 | 140.8095 | 237.4794 | 368.0943 | 382.0605 | 130.2577 | 165.6922 | 270.4486 | 399.0268 | 384.4874 | 91.7383 | 99.1619 | 113.0612 | 162.712 | 276.7072 | 372.0517 | 275.5582 | 237.6584 | 241.668 | 133.7966 | 173.9002 | 267.999 | 384.9649 | 395.0109 |  | 307.4175 |  |  | 190.2767 | 199.9124 | 314.6225 | 184.6938 | 329.3545 | 180.2125 | 60.6582 | 59.2583 | 53.2513 | 55.3326 | 57.3174 | 60.8074 | 58.359 | 59.0285 | 204.3251 | 225.6415 | 215.1686 | 199.3819 | 385.396 |  |  | 215.2634 |  | 183.2202 | 113.6632 | 166.6793 | 116.7242 | 246.732 | 149.2514 | 409.7764 | 420.7661 | 392.7799 | 281.4952 | 248.3454 | 250.7124 | 311.4038 | 405.2939 | 258.8457 | 256.2374 | 303.1647 | 254.9344 | 214.4253 | 138.9305 | 241.5092 | 143.1421 | 421.7615 | 246.483 | 171.4108 | 427.0137 |  | 218.6099 | 98.8038 | 101.8657 | 163.7963 | 281.6273 | 299.9625 | 306.1878 | 281.3451 |  | 145.0788 | 142.1442 | 250.9951 | 386.7301 | 420.6328 | 104.2842 | 145.6897 | 260.676 | 407.9102 | 420.3227 | 82.0063 | 99.2945 | 113.5697 | 162.0261 | 279.2178 | 255.4987 | 312.4358 | 265.9569 | 270.6255 | 260.5386 | 98.4682 | 137.8285 | 229.0432 | 376.388 | 403.3187 | 120.9386 | 149.3949 | 272.4344 | 404.5469 | 403.6935 | 82.3853 | 99.6212 | 122.0069 | 173.7242 | 298.6466 | 217.8288 | 260.0551 | 252.032 | 295.7225 | 116.3788 | 252.0483 | 151.886 | 388.6121 | 407.349 | 320.1945 | 318.4705 |  |  | 196.2416 | 217.6618 | 204.3316 | 323.171 | 199.7274 | 310.4146 |  | 219.8237 | 194.38 | 204.5509 | 63.7564 | 99.0125 | 104.0885 |  | 418.3302 | 496.9681 | 508.2766 | 503.5088 | 671.5804 | 646.1401 | 469.2655 | [23 empty] | 203.3973 | 658.8603 | 8.2024 | 457.6492
15:23 | 7037 |  |  | -15.7955 | 19.7581 | 13.9472 | -1.7372 | 1.6966 | 2.1336 | -8.1018 | 1.9494 | 9.1691 | 2.1249 | 0.1351 |  |  |  | -32.1824 | 18.3305 | 28.2783 | 3.5834 |  | -5.4944 | 2.8835 | 0.6183 | 2.2933 | 2.7468 | 1.6428 | 2.7307 | 346.7172 | 338.7047 | 200.1326 | 242.6114 | 181.4152 | 166.685 | 131.298 | 236.3116 | 142.8625 | 248.9185 | 388.826 | 392.8062 | 193.4635 | 219.2696 | 313.8291 | 345.0738 | 382.8577 |  |  | 257.475 |  | 391.5478 | 114.8787 | 141.1242 | 241.8494 | 381.0906 | 372.1851 | 246.7914 | 163.6135 | 277.4318 | 400.2201 | 407.4689 | 192.1548 | 97.2278 | 116.4226 | 168.9759 | 279.7708 | 309.3969 | 233.7276 | 308.1979 | 369.5219 | 108.8296 | 158.6527 | 276.8954 | 407.1352 | 419.9779 | 108.9169 | 155.3853 | 260.1452 | 369.4686 | 368.0035 | 78.1802 | 96.161 | 110.2696 | 165.6962 | 268.6441 | 263.4135 |  | 252.7125 | 573.8019 |  | 86.3526 | 140.824 | 237.485 | 368.0544 | 381.991 | 130.2613 | 165.6992 | 270.45 | 398.9473 | 384.3936 | 91.7499 | 99.1668 | 113.0728 | 162.7284 | 276.6981 | 371.9995 | 275.3989 | 237.5713 | 241.5758 | 133.7982 | 173.9065 | 267.9967 | 384.9141 | 394.9207 |  | 307.3574 |  |  | 190.1985 | 199.8336 | 314.5533 | 184.6784 | 329.2952 | 180.1388 | 61.6861 | 58.953 | 54.3356 | 55.9229 | 57.6002 | 61.1576 | 58.9648 | 59.4339 | 204.2347 | 225.5506 | 215.0925 | 199.2931 | 385.3402 |  |  | 215.25 |  | 183.2034 | 113.656 | 166.6676 | 116.7231 | 246.7335 | 149.2598 | 409.7155 | 420.6634 | 392.7261 | 281.4289 | 248.3467 | 250.7689 | 311.4376 | 405.239 | 258.7134 | 256.1602 | 303.1041 | 254.8521 | 214.4259 | 138.9405 | 241.5195 | 143.1408 | 421.6652 | 246.4831 | 171.4312 | 426.9358 |  | 218.6319 | 98.81 | 101.8745 | 163.8156 | 281.6121 | 299.8729 | 306.1078 | 281.267 |  | 145.0827 | 142.1623 | 251.0085 | 386.7012 | 420.5526 | 104.3011 | 145.7139 | 260.6832 | 407.8684 | 420.2405 | 82.0079 | 99.3281 | 113.5861 | 162.0489 | 279.2134 | 255.4394 | 312.4389 | 265.7322 | 270.5652 | 260.4513 | 98.4746 | 137.8419 | 229.0575 | 376.3496 | 403.2331 | 120.9404 | 149.4048 | 272.4383 | 404.4969 | 403.6115 | 82.4089 | 99.6179 | 122.0182 | 173.7372 | 298.6336 | 217.7492 | 259.9722 | 251.941 | 295.6266 | 116.3714 | 252.0574 | 151.8973 | 388.5571 | 407.256 | 320.1133 | 318.3491 |  |  | 196.1679 | 217.5949 | 204.2544 | 323.1159 | 199.5968 | 310.3138 |  | 219.7454 | 194.3211 | 204.4781 | 63.7608 | 99.0008 | 104.1057 |  | 418.2244 | 496.881 | 508.1973 | 503.289 | 671.3871 | 645.7585 | 469.411 | [23 empty] | 203.3242 | 658.5728 | 8.19 | 457.5527
15:23 | 7038 |  |  | -15.8121 | 19.7174 | 13.9396 | -1.7364 | 1.6494 | 2.1225 | -8.0419 | 1.9497 | 9.164 | 2.1207 | 0.1354 |  |  |  | -32.1863 | 18.2539 | 28.3103 | 3.6583 |  | -5.4427 | 2.8138 | 0.6167 | 2.2926 | 2.748 | 1.6396 | 1.7096 | 346.6824 | 338.6757 | 200.1252 | 242.6009 | 181.4116 | 166.6674 | 131.3008 | 236.3012 | 142.8725 | 248.9168 | 388.7713 | 392.7231 | 193.4654 | 219.2687 | 313.8108 | 345.0867 | 382.8185 |  |  | 257.4079 |  | 391.4833 | 114.8798 | 141.1371 | 241.8522 | 381.0349 | 372.0872 | 246.7828 | 163.6013 | 277.4171 | 400.1549 | 407.3715 | 192.1611 | 97.2375 | 116.4312 | 168.9787 | 279.76 | 309.3058 | 233.6712 | 308.118 | 369.4617 | 108.8322 | 158.6607 | 276.8913 | 407.0737 | 419.881 | 108.9215 | 155.3909 | 260.1252 | 369.4007 | 367.9163 | 78.1917 | 96.1653 | 110.2736 | 165.715 | 268.6349 | 263.3318 |  | 252.6422 | 573.7011 |  | 86.3413 | 140.8423 | 237.486 | 368.0276 | 381.9196 | 130.2745 | 165.7123 | 270.4518 | 398.868 | 384.3044 | 91.7395 | 99.1684 | 113.0897 | 162.7412 | 276.6922 | 371.9672 | 275.8213 | 237.4805 | 241.4917 | 133.7923 | 173.9178 | 268.0042 | 384.8614 | 394.8364 |  | 307.2888 |  |  | 190.122 | 199.7542 | 314.513 | 184.6665 | 329.1935 | 180.0595 | 62.2934 | 58.8082 | 55.4007 | 56.2868 | 57.9886 | 61.604 | 59.3964 | 59.695 | 204.1515 | 225.4696 | 215.0213 | 199.2082 | 385.2819 |  |  | 215.2322 |  | 183.2013 | 113.6506 | 166.6578 | 116.7234 | 246.7358 | 149.2841 | 409.6574 | 420.5728 | 392.6791 | 281.3966 | 248.3457 | 250.8271 | 311.4829 | 405.1965 | 258.5829 | 256.0862 | 303.0275 | 254.7786 | 214.4263 | 138.9591 | 241.5359 | 143.1734 | 421.5663 | 246.4785 | 171.4696 | 426.8578 |  | 218.6444 | 98.8079 | 101.8853 | 163.8401 | 281.6029 | 299.7965 | 306.0308 | 281.1876 |  | 145.0799 | 142.1863 | 251.0412 | 386.6672 | 420.4722 | 104.3169 | 145.7253 | 260.6862 | 407.8089 | 420.151 | 82.0034 | 99.3797 | 113.5969 | 162.0605 | 279.2071 | 255.3968 | 312.3775 | 265.5171 | 270.5556 | 260.3615 | 98.4684 | 137.8513 | 229.07 | 376.3069 | 403.142 | 120.9528 | 149.4251 | 272.4665 | 404.4627 | 403.5526 | 82.4253 | 99.6192 | 122.0277 | 173.748 | 298.633 | 217.6816 | 259.8875 | 251.865 | 295.5385 | 116.3715 | 252.0716 | 151.9104 | 388.4911 | 407.1593 | 320.0336 | 318.2515 |  |  | 196.0941 | 217.5184 | 204.1739 | 323.0615 | 199.4983 | 310.2071 |  | 219.6691 | 194.2597 | 204.4021 | 63.7595 | 98.9935 | 104.1165 |  | 418.1719 | 496.7939 | 508.1357 | 503.0879 | 670.9926 | 645.4987 | 469.0546 | [23 empty] | 203.2492 | 658.2456 | 8.1737 | 457.4829
15:23 | 7039 |  |  | -15.6111 | 19.7011 | 13.993 | -1.6637 | 1.6777 | 2.1597 | -8.0715 | 1.9464 | 9.1597 | 2.1208 | 0.1337 |  |  |  | -32.0511 | 18.2474 | 28.2547 | 3.6104 |  | -5.4302 | 2.8268 | 0.6176 | 2.2923 | 2.7505 | 1.6395 | 2.5458 | 346.6434 | 338.6438 | 200.1126 | 242.5852 | 181.3989 | 166.6571 | 131.302 | 236.2615 | 142.8835 | 248.9185 | 388.7113 | 392.631 | 193.466 | 219.2057 | 313.7693 | 345.0625 | 382.7799 |  |  | 257.3331 |  | 391.4109 | 114.8476 | 141.1295 | 241.8508 | 380.9688 | 371.9856 | 246.7766 | 163.6237 | 277.4026 | 400.0811 | 407.2715 | 192.1656 | 97.2432 | 116.4401 | 168.9868 | 279.7433 | 309.2063 | 233.6198 | 308.0429 | 369.3989 | 108.8361 | 158.6774 | 276.8849 | 407.0138 | 419.7851 | 108.9288 | 155.3973 | 260.1088 | 369.3275 | 367.8284 | 78.2022 | 96.1725 | 110.2837 | 165.7163 | 268.6031 | 263.3051 |  | 252.5587 | 573.5882 |  | 86.3331 | 140.858 | 237.4827 | 367.9969 | 381.8501 | 130.2902 | 165.7228 | 270.4405 | 398.7999 | 384.2151 | 91.7347 | 99.1727 | 113.1039 | 162.7524 | 276.6777 | 371.9303 | 276.3803 | 237.3886 | 241.4068 | 133.7995 | 173.9208 | 267.9976 | 384.801 | 394.7402 |  | 307.2062 |  |  | 190.0491 | 199.6825 | 314.4092 | 184.573 | 329.0848 | 179.9859 | 62.5549 | 58.8469 | 55.093 | 56.043 | 58.4515 | 61.8775 | 59.3957 | 60.0122 | 204.0715 | 225.3774 | 214.9363 | 199.1269 | 385.2239 |  |  | 215.2146 |  | 183.2026 | 113.6511 | 166.6524 | 116.721 | 246.7307 | 149.2923 | 409.6065 | 420.4771 | 392.627 | 281.3862 | 248.35 | 250.877 | 311.5302 | 405.1546 | 258.4897 | 256.0022 | 302.9192 | 254.707 | 214.4195 | 138.9727 | 241.5526 | 143.1917 | 421.4702 | 246.4778 | 171.5001 | 426.7776 |  | 218.6156 | 98.8081 | 101.8776 | 163.8584 | 281.5882 | 299.7177 | 305.9555 | 281.1064 |  | 145.0819 | 142.2081 | 251.0691 | 386.6347 | 420.3847 | 104.3119 | 145.7161 | 260.6787 | 407.7392 | 420.0514 | 82.0111 | 99.3972 | 113.6108 | 162.0645 | 279.2075 | 255.3411 | 312.3164 | 265.3064 | 270.5376 | 260.2651 | 98.4648 | 137.8608 | 229.0887 | 376.2707 | 403.0542 | 120.9802 | 149.4457 | 272.4974 | 404.4386 | 403.4915 | 82.4296 | 99.6279 | 122.0294 | 173.7531 | 298.6268 | 217.6112 | 259.8105 | 251.7896 | 295.4519 | 116.3901 | 252.0825 | 151.9378 | 388.4404 | 407.0684 | 319.9588 | 318.2001 |  |  | 196.0252 | 217.4501 | 204.1063 | 323.0227 | 199.4266 | 310.1049 |  | 219.5936 | 194.1933 | 204.3287 | 63.7545 | 98.9803 | 104.1147 |  | 418.1297 | 496.6924 | 508.0566 | 503.5938 | 671.414 | 645.5456 | 469.0564 | [23 empty] | 203.1786 | 658.4798 | 8.293 | 457.411
15:23 | 7040 |  |  | -15.7002 | 19.6102 | 13.8963 | -1.7254 | 1.7045 | 2.1789 | -8.0542 | 1.945 | 9.1611 | 2.1257 | 0.1345 |  |  |  | -32.1212 | 18.3357 | 28.359 | 3.5877 |  | -5.4098 | 2.876 | 0.6177 | 2.2946 | 2.7476 | 1.6376 | 1.9509 | 346.6075 | 338.6157 | 200.1109 | 242.5793 | 181.3922 | 166.6497 | 131.3022 | 236.2423 | 142.9179 | 248.9311 | 388.6763 | 392.5528 | 193.4687 | 219.1544 | 313.7388 | 345.0335 | 382.7512 |  |  | 257.2744 |  | 391.3526 | 114.8277 | 141.135 | 241.8517 | 380.9065 | 371.8975 | 246.7802 | 163.6469 | 277.4047 | 400.0162 | 407.1825 | 192.1827 | 97.2531 | 116.4514 | 168.9955 | 279.7353 | 309.1108 | 233.5753 | 307.9726 | 369.3421 | 108.8467 | 158.6937 | 276.8874 | 406.9533 | 419.689 | 108.925 | 155.4003 | 260.0906 | 369.2516 | 367.7366 | 78.2008 | 96.1715 | 110.2908 | 165.7114 | 268.565 | 263.3294 |  | 252.4557 | 573.4769 |  | 86.3373 | 140.8625 | 237.4835 | 367.931 | 381.7607 | 130.2848 | 165.7297 | 270.4183 | 398.7255 | 384.1247 | 91.751 | 99.168 | 113.1068 | 162.768 | 276.66 | 371.8798 | 276.3794 | 237.3056 | 241.3232 | 133.8076 | 173.9394 | 268.0027 | 384.7424 | 394.6551 |  | 307.1349 |  |  | 189.9816 | 199.613 | 314.3077 | 184.4855 | 328.9734 | 179.888 | 62.6438 | 58.9554 | 54.1884 | 55.9296 | 58.7688 | 62.0255 | 59.2141 | 60.5566 | 203.9913 | 225.2859 | 214.855 | 199.043 | 385.1585 |  |  | 215.1934 |  | 183.1842 | 113.6495 | 166.6373 | 116.711 | 246.7095 | 149.2959 | 409.5531 | 420.372 | 392.5671 | 281.3864 | 248.3632 | 250.9287 | 311.5603 | 405.1019 | 258.4114 | 255.9201 | 302.8226 | 254.6223 | 214.4092 | 138.978 | 241.5605 | 143.1716 | 421.3754 | 246.4766 | 171.5186 | 426.7062 |  | 218.5946 | 98.8064 | 101.8824 | 163.8719 | 281.5806 | 299.6407 | 305.8785 | 281.0203 |  | 145.0849 | 142.2289 | 251.0863 | 386.609 | 420.2967 | 104.3067 | 145.7227 | 260.6857 | 407.6879 | 419.9694 | 82.0272 | 99.3909 | 113.6317 | 162.0802 | 279.2072 | 255.278 | 312.2596 | 265.094 | 270.5061 | 260.166 | 98.4696 | 137.8773 | 229.1088 | 376.2346 | 402.9728 | 120.9942 | 149.4542 | 272.5181 | 404.4037 | 403.4263 | 82.4434 | 99.6265 | 122.0378 | 173.7738 | 298.6159 | 217.5382 | 259.7389 | 251.7089 | 295.3648 | 116.4095 | 252.1039 | 151.965 | 388.4002 | 406.9831 | 319.8781 | 318.1353 |  |  | 195.9616 | 217.3834 | 204.0269 | 322.9875 | 199.3637 | 309.9894 |  | 219.5123 | 194.125 | 204.2526 | 63.7603 | 98.9743 | 104.1139 |  | 418.0472 | 496.626 | 507.9288 | 502.8765 | 670.6103 | 644.8833 | 468.6972 | [23 empty] | 203.107 | 657.7468 | 8.2613 | 457.3366
15:23 | 7041 |  |  | -15.614 | 19.6505 | 14.1194 | -1.7448 | 1.6875 | 2.1128 | -8.1034 | 1.9445 | 9.1559 | 2.1239 | 0.1341 |  |  |  | -32.1625 | 18.2028 | 28.3798 | 3.5922 |  | -5.4297 | 2.7685 | 0.6185 | 2.2908 | 2.751 | 1.6349 | 1.8733 | 346.57 | 338.5769 | 200.1021 | 242.5691 | 181.3836 | 166.6286 | 131.3026 | 236.252 | 142.9512 | 248.9419 | 388.6417 | 392.4796 | 193.4576 | 219.1352 | 313.7256 | 345.0193 | 382.7303 |  |  | 257.2057 |  | 391.3274 | 114.8411 | 141.1533 | 241.861 | 380.8522 | 371.8116 | 246.7834 | 163.6481 | 277.4061 | 399.9576 | 407.0923 | 192.193 | 97.2683 | 116.4643 | 169.0082 | 279.7255 | 309.0158 | 233.5216 | 307.8955 | 369.3161 | 108.8672 | 158.7118 | 276.8857 | 406.8983 | 419.6008 | 108.9296 | 155.4099 | 260.0767 | 369.1769 | 367.6501 | 78.2031 | 96.1801 | 110.3014 | 165.7278 | 268.5528 | 263.2878 |  | 252.3585 | 573.3836 |  | 86.353 | 140.8603 | 237.4935 | 367.8545 | 381.6581 | 130.2734 | 165.7375 | 270.4021 | 398.6534 | 384.0394 | 91.7582 | 99.1475 | 113.1158 | 162.785 | 276.6523 | 371.8367 | 276.3455 | 237.2481 | 241.2431 | 133.8135 | 173.9548 | 268.0099 | 384.6898 | 394.5664 |  | 307.0804 |  |  | 189.9138 | 199.5415 | 314.2244 | 184.4123 | 328.8688 | 179.7918 | 62.5303 | 59.267 | 53.1251 | 56.4248 | 58.9561 | 62.1957 | 58.6736 | 61.0163 | 203.9077 | 225.1909 | 214.7751 | 198.9587 | 385.1016 |  |  | 215.1706 |  | 183.1728 | 113.6524 | 166.617 | 116.6995 | 246.6726 | 149.3124 | 409.4952 | 420.2757 | 392.5099 | 281.3668 | 248.3796 | 250.9846 | 311.597 | 405.06 | 258.3309 | 255.8394 | 302.7657 | 254.5487 | 214.3829 | 138.9897 | 241.5692 | 143.1551 | 421.2791 | 246.4766 | 171.5379 | 426.6306 |  | 218.5919 | 98.8115 | 101.8912 | 163.8933 | 281.5676 | 299.563 | 305.8088 | 280.9343 |  | 145.0918 | 142.2459 | 251.0976 | 386.5749 | 420.2041 | 104.3116 | 145.7448 | 260.6945 | 407.6441 | 419.8944 | 82.039 | 99.3754 | 113.6456 | 162.0849 | 279.2051 | 255.2078 | 312.1927 | 264.8851 | 270.4614 | 260.0744 | 98.4716 | 137.8937 | 229.124 | 376.198 | 402.8873 | 120.9899 | 149.4673 | 272.5202 | 404.3521 | 403.3488 | 82.4543 | 99.6106 | 122.0524 | 173.7986 | 298.5938 | 217.4578 | 259.6664 | 251.6331 | 295.277 | 116.417 | 252.11 | 151.9698 | 388.3555 | 406.912 | 319.7957 | 318.0659 |  |  | 195.8856 | 217.3164 | 203.9439 | 322.9485 | 199.308 | 309.8769 |  | 219.439 | 194.0743 | 204.1899 | 63.7725 | 99.0108 | 104.1036 |  | 417.9926 | 496.5713 | 507.8587 | 503.0727 | 671.3401 | 645.5487 | 468.8841 | [23 empty] | 203.038 | 658.4444 | 8.2377 | 457.2819
15:23 | 7042 |  |  | -15.5958 | 19.6202 | 14.1903 | -1.6667 | 1.7094 | 2.1801 | -8.1413 | 1.9422 | 9.1486 | 2.1201 | 0.1349 |  |  |  | -32.2136 | 18.2427 | 28.3538 | 3.6646 |  | -5.4497 | 2.8151 | 0.619 | 2.2948 | 2.7533 | 1.6349 | 2.5031 | 346.5302 | 338.5414 | 200.091 | 242.5531 | 181.3711 | 166.6114 | 131.2985 | 236.246 | 142.9605 | 248.9523 | 388.5859 | 392.3845 | 193.4449 | 219.0956 | 313.7052 | 345.0081 | 382.7109 |  |  | 257.1368 |  | 391.3004 | 114.8617 | 141.1652 | 241.8648 | 380.7859 | 371.7127 | 246.7643 | 163.6557 | 277.3874 | 399.8877 | 406.9923 | 192.1916 | 97.2703 | 116.4709 | 169.0188 | 279.7072 | 308.9138 | 233.4547 | 307.8128 | 369.2807 | 108.8523 | 158.7217 | 276.8801 | 406.8296 | 419.518 | 108.9424 | 155.4295 | 260.0675 | 369.0999 | 367.57 | 78.2133 | 96.1925 | 110.3236 | 165.7646 | 268.5755 | 263.1945 |  | 252.2588 | 573.2843 |  | 86.3571 | 140.864 | 237.5065 | 367.7933 | 381.572 | 130.2692 | 165.7441 | 270.3886 | 398.584 | 383.9413 | 91.7527 | 99.1502 | 113.1353 | 162.7992 | 276.6469 | 371.7911 | 276.3114 | 237.1982 | 241.1536 | 133.8137 | 173.966 | 268.006 | 384.6397 | 394.4778 |  | 307.0209 |  |  | 189.8495 | 199.4694 | 314.157 | 184.3349 | 328.7777 | 179.7404 | 62.4383 | 59.9572 | 52.6645 | 56.9639 | 59.0931 | 62.481 | 57.3786 | 61.2405 | 203.8208 | 225.1009 | 214.6874 | 198.8736 | 385.0455 |  |  | 215.1565 |  | 183.1641 | 113.6506 | 166.5994 | 116.6915 | 246.665 | 149.3233 | 409.4321 | 420.1722 | 392.4567 | 281.3437 | 248.3882 | 251.0326 | 311.6377 | 405.0299 | 258.3055 | 255.7546 | 302.6861 | 254.4751 | 214.3827 | 139.0057 | 241.576 | 143.1793 | 421.1812 | 246.4741 | 171.5532 | 426.5496 |  | 218.6166 | 98.8129 | 101.8983 | 163.9117 | 281.5546 | 299.4829 | 305.7478 | 280.8483 |  | 145.1033 | 142.2503 | 251.1005 | 386.539 | 420.1055 | 104.3258 | 145.7552 | 260.6938 | 407.5945 | 419.8085 | 82.0471 | 99.3773 | 113.6448 | 162.097 | 279.1966 | 255.1539 | 312.1386 | 264.6931 | 270.4175 | 259.9917 | 98.4748 | 137.9124 | 229.1489 | 376.1607 | 402.8061 | 120.9988 | 149.496 | 272.525 | 404.304 | 403.2722 | 82.4549 | 99.6117 | 122.0725 | 173.8213 | 298.5779 | 217.3742 | 259.5887 | 251.548 | 295.1779 | 116.411 | 252.1011 | 151.97 | 388.3069 | 406.8322 | 319.7144 | 317.9994 |  |  | 195.8086 | 217.249 | 203.8743 | 322.9018 | 199.254 | 309.7897 |  | 219.3628 | 194.0239 | 204.1238 | 63.7792 | 99.0241 | 104.123 |  | 417.8927 | 496.4895 | 507.7742 | 502.8847 | 671.2855 | 644.8971 | 468.4422 | [23 empty] | 202.9702 | 658.0913 | 8.3127 | 457.1911
15:23 | 7043 |  |  | -15.6236 | 19.6478 | 14.1736 | -1.7322 | 1.6045 | 2.1203 | -8.1256 | 1.9405 | 9.1422 | 2.1226 | 0.1339 |  |  |  | -32.0538 | 18.265 | 28.3416 | 3.6332 |  | -5.3317 | 2.7805 | 0.6179 | 2.2927 | 2.749 | 1.6328 | 1.2504 | 346.4987 | 338.5103 | 200.0846 | 242.5391 | 181.3607 | 166.6007 | 131.2914 | 236.2339 | 142.9813 | 248.9622 | 388.5366 | 392.2943 | 193.4374 | 219.0702 | 313.7026 | 345.007 | 382.695 |  |  | 257.0847 |  | 391.2519 | 114.8632 | 141.1776 | 241.8691 | 380.7235 | 371.6184 | 246.7586 | 163.6783 | 277.3804 | 399.8191 | 406.8933 | 192.1848 | 97.2689 | 116.4717 | 169.0283 | 279.692 | 308.8148 | 233.3972 | 307.7605 | 369.2136 | 108.8522 | 158.7216 | 276.8776 | 406.7606 | 419.4265 | 108.943 | 155.4316 | 260.0383 | 369.0194 | 367.4743 | 78.2026 | 96.18 | 110.3252 | 165.7741 | 268.5732 | 263.0677 |  | 252.1514 | 573.164 |  | 86.3547 | 140.8742 | 237.5011 | 367.7427 | 381.5023 | 130.2715 | 165.7461 | 270.3773 | 398.5115 | 383.8292 | 91.7487 | 99.1667 | 113.1505 | 162.8072 | 276.6406 | 371.7431 | 276.2749 | 237.1502 | 241.0706 | 133.8303 | 173.9882 | 268.0193 | 384.598 | 394.3931 |  | 306.9536 |  |  | 189.7729 | 199.3873 | 314.0538 | 184.217 | 328.6814 | 179.6914 | 62.4806 | 60.4637 | 53.3313 | 57.3695 | 58.8635 | 62.6747 | 56.2187 | 61.3643 | 203.7418 | 225.0143 | 214.597 | 198.7884 | 384.9871 |  |  | 215.146 |  | 183.1569 | 113.6474 | 166.5905 | 116.6863 | 246.6825 | 149.3311 | 409.3716 | 420.0674 | 392.404 | 281.3143 | 248.4017 | 251.0827 | 311.6829 | 405.0064 | 258.2556 | 255.6644 | 302.6322 | 254.3947 | 214.4033 | 139.0199 | 241.5833 | 143.2184 | 421.0858 | 246.472 | 171.5728 | 426.4736 |  | 218.6256 | 98.8086 | 101.9151 | 163.921 | 281.55 | 299.4005 | 305.679 | 280.7653 |  | 145.1017 | 142.2572 | 251.0905 | 386.4955 | 420.0154 | 104.3451 | 145.7673 | 260.6997 | 407.5349 | 419.7233 | 82.0556 | 99.3943 | 113.6466 | 162.1241 | 279.1908 | 255.0993 | 312.0941 | 264.5069 | 270.3695 | 259.9055 | 98.4814 | 137.9325 | 229.1734 | 376.124 | 402.7298 | 121.0096 | 149.5077 | 272.5379 | 404.2578 | 403.204 | 82.4636 | 99.6187 | 122.085 | 173.8264 | 298.5715 | 217.2958 | 259.5054 | 251.4651 | 295.0712 | 116.4265 | 252.1089 | 151.9844 | 388.2512 | 406.7411 | 319.638 | 317.9419 |  |  | 195.7316 | 217.1738 | 203.8036 | 322.8241 | 199.1882 | 309.7084 |  | 219.2829 | 193.966 | 204.0487 | 63.7698 | 99.043 | 104.1189 |  | 417.7979 | 496.3991 | 507.7014 | 502.8847 | 670.5451 | 644.5265 | 468.2572 | [23 empty] | 202.8958 | 657.5358 | 8.3099 | 457.0985
15:23 | 7044 |  |  | -15.5575 | 19.679 | 14.0562 | -1.6918 | 1.6484 | 2.2539 | -8.0009 | 1.936 | 9.1382 | 2.1199 | 0.1331 |  |  |  | -32.0097 | 18.3337 | 28.3318 | 3.5314 |  | -5.3483 | 2.8294 | 0.6181 | 2.2941 | 2.7522 | 1.6326 | 2.4049 | 346.4665 | 338.4849 | 200.0841 | 242.5339 | 181.3613 | 166.5845 | 131.2882 | 236.2348 | 142.9894 | 248.9731 | 388.4838 | 392.2109 | 193.439 | 219.0464 | 313.6977 | 345.0051 | 382.65 |  |  | 257.019 |  | 391.1932 | 114.8669 | 141.1857 | 241.8675 | 380.6631 | 371.5275 | 246.7637 | 163.6846 | 277.3705 | 399.7558 | 406.7999 | 192.1882 | 97.2824 | 116.4831 | 169.0401 | 279.6847 | 308.7122 | 233.3467 | 307.717 | 369.1573 | 108.8783 | 158.7332 | 276.8668 | 406.7092 | 419.3273 | 108.9473 | 155.4328 | 260.0118 | 368.9405 | 367.3781 | 78.184 | 96.1654 | 110.3203 | 165.7822 | 268.567 | 262.944 |  | 252.0582 | 573.0466 |  | 86.3599 | 140.8859 | 237.5027 | 367.6984 | 381.4296 | 130.2808 | 165.7583 | 270.3833 | 398.4474 | 383.7373 | 91.7449 | 99.1774 | 113.1724 | 162.8224 | 276.6395 | 371.7011 | 276.2204 | 237.0988 | 240.9888 | 133.8398 | 173.9947 | 268.0273 | 384.5403 | 394.3008 |  | 306.8697 |  |  | 189.695 | 199.3139 | 313.9527 | 184.0944 | 328.6323 | 179.6715 | 62.5223 | 60.6532 | 53.4504 | 57.6478 | 58.4391 | 62.8719 | 55.3522 | 61.3664 | 203.6596 | 224.9202 | 214.5099 | 198.7013 | 384.9323 |  |  | 215.1292 |  | 183.1484 | 113.6432 | 166.5789 | 116.6799 | 246.6921 | 149.3459 | 409.3138 | 419.9772 | 392.3569 | 281.2559 | 248.4099 | 251.1369 | 311.724 | 404.9791 | 258.1531 | 255.582 | 302.5784 | 254.3221 | 214.4152 | 139.0293 | 241.5981 | 143.2327 | 420.9908 | 246.4658 | 171.5942 | 426.397 |  | 218.6199 | 98.8111 | 101.9236 | 163.9398 | 281.5432 | 299.317 | 305.6042 | 280.6853 |  | 145.1017 | 142.2737 | 251.1015 | 386.4484 | 419.9302 | 104.3541 | 145.7857 | 260.7151 | 407.4846 | 419.6527 | 82.0739 | 99.4065 | 113.6662 | 162.1469 | 279.1891 | 255.0229 | 312.0479 | 264.3224 | 270.3123 | 259.811 | 98.4997 | 137.9297 | 229.1924 | 376.0851 | 402.6506 | 121.0216 | 149.5158 | 272.5522 | 404.2237 | 403.1331 | 82.4749 | 99.6187 | 122.0874 | 173.8296 | 298.5619 | 217.2163 | 259.4235 | 251.3843 | 294.9717 | 116.4458 | 252.1292 | 152.0013 | 388.2053 | 406.66 | 319.577 | 317.8856 |  |  | 195.6528 | 217.1068 | 203.728 | 322.7178 | 199.1007 | 309.6253 |  | 219.2002 | 193.8964 | 203.9719 | 63.7663 | 99.0229 | 104.12 |  | 417.6963 | 496.3086 | 507.612 | 502.6761 | 670.7726 | 644.8719 | 468.7121 | [23 empty] | 202.8206 | 657.8222 | 8.4167 | 457.0025
15:23 | 7045 |  |  | -15.5737 | 19.6287 | 13.9784 | -1.7557 | 1.7061 | 2.1255 | -8.0353 | 1.9342 | 9.1321 | 2.1247 | 0.1322 |  |  |  | -31.9426 | 18.4097 | 28.3916 | 3.5895 |  | -5.3643 | 2.8909 | 0.6173 | 2.2962 | 2.7574 | 1.6296 | 1.9713 | 346.4265 | 338.4536 | 200.0744 | 242.518 | 181.3532 | 166.5631 | 131.2842 | 236.2755 | 142.9762 | 248.9743 | 388.4221 | 392.1247 | 193.4337 | 218.9862 | 313.6696 | 344.984 | 382.5927 |  |  | 256.9515 |  | 391.1251 | 114.9014 | 141.1892 | 241.8663 | 380.5966 | 371.4273 | 246.7533 | 163.6845 | 277.3585 | 399.6841 | 406.7067 | 192.205 | 97.2948 | 116.4955 | 169.0472 | 279.6774 | 308.615 | 233.2926 | 307.6446 | 369.0963 | 108.8841 | 158.7422 | 276.8644 | 406.6471 | 419.2349 | 108.9656 | 155.4413 | 259.9956 | 368.8683 | 367.2947 | 78.208 | 96.1712 | 110.3479 | 165.8224 | 268.5783 | 262.8737 |  | 251.968 | 572.943 |  | 86.3586 | 140.8995 | 237.5046 | 367.6457 | 381.3373 | 130.2669 | 165.7708 | 270.3894 | 398.3727 | 383.6591 | 91.747 | 99.1746 | 113.1906 | 162.8312 | 276.6312 | 371.6553 | 276.1572 | 237.0538 | 240.9104 | 133.8396 | 173.9998 | 268.0257 | 384.4808 | 394.2113 |  | 306.7925 |  |  | 189.6258 | 199.2452 | 313.9282 | 184.0537 | 328.6082 | 179.654 | 62.5707 | 60.6423 | 53.6803 | 58.1471 | 58.1891 | 63.209 | 54.1217 | 61.2864 | 203.5646 | 224.8302 | 214.4246 | 198.6126 | 384.8739 |  |  | 215.1157 |  | 183.139 | 113.6412 | 166.5624 | 116.6715 | 246.7042 | 149.3631 | 409.2594 | 419.8805 | 392.3092 | 281.1852 | 248.4218 | 251.1853 | 311.7637 | 404.9417 | 258.0682 | 255.507 | 302.511 | 254.2533 | 214.4198 | 139.0371 | 241.607 | 143.2327 | 420.893 | 246.4616 | 171.6105 | 426.3151 |  | 218.6241 | 98.8101 | 101.9251 | 163.9637 | 281.5286 | 299.2399 | 305.5282 | 280.6058 |  | 145.1015 | 142.2831 | 251.1242 | 386.4211 | 419.8431 | 104.3658 | 145.8011 | 260.7311 | 407.4395 | 419.5713 | 82.0803 | 99.4123 | 113.6804 | 162.1547 | 279.1821 | 254.9538 | 311.9933 | 264.1341 | 270.2729 | 259.725 | 98.5025 | 137.9224 | 229.2109 | 376.0452 | 402.5699 | 121.0429 | 149.5466 | 272.576 | 404.1949 | 403.0688 | 82.4829 | 99.6269 | 122.0901 | 173.8373 | 298.5574 | 217.1352 | 259.3493 | 251.2924 | 294.877 | 116.4429 | 252.1358 | 152.0131 | 388.1575 | 406.5809 | 319.4911 | 317.7886 |  |  | 195.57 | 217.044 | 203.648 | 322.6145 | 199.0047 | 309.5162 |  | 219.1241 | 193.8262 | 203.9005 | 63.7601 | 99.0343 | 104.1325 |  | 417.5567 | 496.2288 | 507.5271 | 503.1085 | 671.2047 | 645.6135 | 468.8972 | [23 empty] | 202.748 | 658.4091 | 8.4146 | 456.8927
15:23 | 7046 |  |  | -15.5877 | 19.6653 | 14.1002 | -1.7299 | 1.6736 | 2.2302 | -7.9464 | 1.9313 | 9.133 | 2.1275 | 0.1342 |  |  |  | -32.1274 | 18.3407 | 28.345 | 3.5695 |  | -5.3578 | 2.9972 | 0.6188 | 2.2982 | 2.7611 | 1.6292 | 0.719 | 346.3924 | 338.4173 | 200.0575 | 242.5019 | 181.3374 | 166.55 | 131.2852 | 236.267 | 142.9866 | 248.9796 | 388.3627 | 392.0405 | 193.4323 | 218.9527 | 313.629 | 344.9733 | 382.5799 |  |  | 256.8849 |  | 391.0647 | 114.903 | 141.1993 | 241.8732 | 380.5344 | 371.3292 | 246.7447 | 163.6912 | 277.3547 | 399.6118 | 406.6144 | 192.2152 | 97.2977 | 116.4991 | 169.0496 | 279.6598 | 308.5091 | 233.2304 | 307.5739 | 369.0297 | 108.8886 | 158.7543 | 276.8647 | 406.5736 | 419.1467 | 108.9713 | 155.4475 | 259.9753 | 368.7981 | 367.1998 | 78.224 | 96.1712 | 110.3623 | 165.8311 | 268.5671 | 262.7929 |  | 251.8771 | 572.8422 |  | 86.3691 | 140.9107 | 237.5031 | 367.5993 | 381.256 | 130.2715 | 165.7788 | 270.3874 | 398.2942 | 383.5665 | 91.7459 | 99.1633 | 113.1956 | 162.8355 | 276.6081 | 371.6094 | 276.0957 | 237.0126 | 240.8318 | 133.8522 | 174.0134 | 268.0352 | 384.4314 | 394.1258 |  | 306.7287 |  |  | 189.5594 | 199.1764 | 313.8748 | 183.9795 | 328.557 | 179.6063 | 62.4395 | 60.7959 | 54.582 | 58.7304 | 58.4926 | 63.4496 | 53.5235 | 61.2962 | 203.4785 | 224.7393 | 214.3515 | 198.5335 | 384.8219 |  |  | 215.1071 |  | 183.1339 | 113.6477 | 166.5566 | 116.6684 | 246.6981 | 149.3777 | 409.2059 | 419.7843 | 392.2611 | 281.1229 | 248.4444 | 251.2356 | 311.8245 | 404.9011 | 257.9708 | 255.4313 | 302.458 | 254.1914 | 214.4081 | 139.0567 | 241.6254 | 143.2377 | 420.8038 | 246.4731 | 171.6303 | 426.2348 |  | 218.6039 | 98.8091 | 101.9276 | 163.9823 | 281.5087 | 299.1659 | 305.5077 | 280.5309 |  | 145.109 | 142.2951 | 251.1437 | 386.382 | 419.7557 | 104.3732 | 145.8175 | 260.738 | 407.3692 | 419.4727 | 82.0833 | 99.4136 | 113.6845 | 162.1648 | 279.1743 | 254.8957 | 311.9207 | 263.9283 | 270.2661 | 259.6414 | 98.4922 | 137.9302 | 229.2242 | 376.0017 | 402.4869 | 121.0445 | 149.5639 | 272.5996 | 404.1526 | 403.0032 | 82.4885 | 99.6367 | 122.1087 | 173.863 | 298.5456 | 217.0571 | 259.2711 | 251.2021 | 294.7897 | 116.4461 | 252.1508 | 152.0368 | 388.1036 | 406.4859 | 319.4034 | 317.6995 |  |  | 195.4891 | 216.9746 | 203.5719 | 322.5248 | 198.9103 | 309.4058 |  | 219.0522 | 193.7519 | 203.8293 | 63.7673 | 99.0445 | 104.1436 |  | 417.4566 | 496.142 | 507.4751 | 502.6037 | 670.3522 | 644.2074 | 468.2788 | [23 empty] | 202.6756 | 657.2798 | 8.4518 | 456.7993
15:23 | 7047 |  |  | -15.6501 | 19.6574 | 14.1021 | -1.7762 | 1.7759 | 2.2959 | -7.9164 | 1.928 | 9.1237 | 2.1319 | 0.1336 |  |  |  | -31.9974 | 18.3591 | 28.4819 | 3.6685 |  | -5.3345 | 3.0519 | 0.6191 | 2.2963 | 2.7584 | 1.6281 | 2.7381 | 346.3653 | 338.3899 | 200.0523 | 242.4932 | 181.3291 | 166.5391 | 131.2855 | 236.2351 | 143.0057 | 248.9935 | 388.3095 | 391.9541 | 193.4401 | 218.9676 | 313.6374 | 344.9838 | 382.586 |  |  | 256.8148 |  | 391.0053 | 114.8902 | 141.2173 | 241.8777 | 380.4774 | 371.2376 | 246.7412 | 163.7113 | 277.3421 | 399.5465 | 406.5205 | 192.2158 | 97.2927 | 116.502 | 169.0585 | 279.6382 | 308.3883 | 233.1668 | 307.4992 | 368.965 | 108.8953 | 158.7741 | 276.8604 | 406.4964 | 419.0544 | 108.9697 | 155.4535 | 259.9578 | 368.7168 | 367.0964 | 78.2221 | 96.1748 | 110.3659 | 165.8302 | 268.5589 | 262.6724 |  | 251.7944 | 572.7406 |  | 86.374 | 140.9335 | 237.4934 | 367.5488 | 381.1765 | 130.2897 | 165.7825 | 270.3783 | 398.2231 | 383.4628 | 91.7464 | 99.1635 | 113.1977 | 162.8487 | 276.5948 | 371.5643 | 276.0289 | 236.9549 | 240.742 | 133.8426 | 174.0243 | 268.0313 | 384.3712 | 394.0291 |  | 306.6568 |  |  | 189.4823 | 199.1036 | 313.7746 | 183.8675 | 328.4917 | 179.5579 | 62.0936 | 60.9839 | 55.488 | 58.9118 | 59.0656 | 63.6485 | 53.9023 | 61.2744 | 203.3951 | 224.6542 | 214.2764 | 198.4582 | 384.7681 |  |  | 215.0859 |  | 183.126 | 113.6448 | 166.547 | 116.6618 | 246.6722 | 149.3815 | 409.1463 | 419.6886 | 392.2094 | 281.0537 | 248.4711 | 251.2808 | 311.867 | 404.8565 | 257.8611 | 255.3523 | 302.3958 | 254.1289 | 214.3876 | 139.0705 | 241.6357 | 143.2261 | 420.7141 | 246.4801 | 171.6426 | 426.158 |  | 218.595 | 98.808 | 101.938 | 163.996 | 281.5009 | 299.0891 | 305.5733 | 280.4531 |  | 145.1269 | 142.3085 | 251.1605 | 386.3415 | 419.6604 | 104.3644 | 145.8226 | 260.7386 | 407.3074 | 419.3759 | 82.0985 | 99.4026 | 113.6905 | 162.1752 | 279.1692 | 254.819 | 311.8462 | 263.7125 | 270.3 | 259.5598 | 98.4926 | 137.9544 | 229.2417 | 375.9651 | 402.4056 | 121.0451 | 149.5812 | 272.5964 | 404.0939 | 402.9251 | 82.5014 | 99.6402 | 122.1347 | 173.904 | 298.5266 | 216.9819 | 259.1902 | 251.1224 | 294.705 | 116.456 | 252.1705 | 152.0653 | 388.0582 | 406.4019 | 319.359 | 317.6374 |  |  | 195.4214 | 216.8888 | 203.4937 | 322.4502 | 198.8105 | 309.3213 |  | 218.981 | 193.6875 | 203.7637 | 63.7765 | 99.0503 | 104.1358 |  | 417.3749 | 496.0661 | 507.4131 | 503.1685 | 670.4211 | 644.5072 | 468.3685 | [23 empty] | 202.6027 | 657.4641 | 8.6154 | 456.7205
15:23 | 7048 |  |  | -15.6232 | 19.7608 | 14.288 | -1.7509 | 1.7365 | 2.2487 | -7.8198 | 1.9267 | 9.1231 | 2.134 | 0.1342 |  |  |  | -32.0908 | 18.3643 | 28.5157 | 3.6135 |  | -5.2106 | 3.1081 | 0.6184 | 2.2986 | 2.761 | 1.6306 | 3.9132 | 346.3296 | 338.3611 | 200.0464 | 242.4838 | 181.3166 | 166.52 | 131.282 | 236.2617 | 143.0001 | 248.9875 | 388.2398 | 391.8556 | 193.4307 | 218.9443 | 313.6487 | 344.9882 | 382.562 |  |  | 256.7434 |  | 390.941 | 114.9116 | 141.2274 | 241.8764 | 380.4169 | 371.1356 | 246.7424 | 163.7057 | 277.3253 | 399.48 | 406.4271 | 192.22 | 97.2876 | 116.5109 | 169.0743 | 279.6235 | 308.275 | 233.1065 | 307.4175 | 368.9144 | 108.9134 | 158.7831 | 276.853 | 406.4311 | 418.9587 | 108.9742 | 155.4526 | 259.9424 | 368.638 | 367.0085 | 78.2313 | 96.1734 | 110.3896 | 165.857 | 268.5636 | 262.6162 |  | 251.7137 | 572.631 |  | 86.362 | 140.9538 | 237.4809 | 367.4981 | 381.1002 | 130.2786 | 165.7927 | 270.3603 | 398.1403 | 383.3616 | 91.763 | 99.164 | 113.2017 | 162.8589 | 276.5793 | 371.5094 | 275.9595 | 236.9126 | 240.6538 | 133.8458 | 174.038 | 268.0275 | 384.3136 | 393.9393 |  | 306.5777 |  |  | 189.4048 | 199.0309 | 313.7244 | 183.813 | 328.4378 | 179.5249 | 61.2914 | 60.9475 | 55.8458 | 58.8886 | 58.6595 | 63.7678 | 53.1988 | 61.0119 | 203.3059 | 224.5726 | 214.1915 | 198.3739 | 384.7057 |  |  | 215.0685 |  | 183.1216 | 113.6377 | 166.5329 | 116.651 | 246.6563 | 149.3878 | 409.0892 | 419.5873 | 392.1525 | 280.9586 | 248.4797 | 251.3147 | 311.8909 | 404.8054 | 257.7561 | 255.2633 | 302.3101 | 254.0574 | 214.3648 | 139.0707 | 241.6394 | 143.2185 | 420.6104 | 246.4816 | 171.6616 | 426.0753 |  | 218.6141 | 98.8099 | 101.9424 | 164.0141 | 281.4923 | 299.0118 | 305.5912 | 280.3714 |  | 145.1395 | 142.3299 | 251.1775 | 386.3013 | 419.5719 | 104.3619 | 145.8391 | 260.7488 | 407.2551 | 419.2952 | 82.1044 | 99.3922 | 113.7086 | 162.1788 | 279.168 | 254.7386 | 311.7835 | 263.4972 | 270.3677 | 259.4938 | 98.497 | 137.9752 | 229.2598 | 375.9329 | 402.3232 | 121.0434 | 149.5948 | 272.5723 | 404.037 | 402.8382 | 82.513 | 99.6011 | 122.1527 | 173.932 | 298.4951 | 216.9058 | 259.1135 | 251.0462 | 294.6119 | 116.4788 | 252.1726 | 152.0699 | 388.0147 | 406.3372 | 319.3253 | 317.6004 |  |  | 195.3515 | 216.814 | 203.4271 | 322.4055 | 198.7191 | 309.2297 |  | 218.9034 | 193.6026 | 203.6829 | 63.773 | 99.0628 | 104.1344 |  | 417.2776 | 495.9793 | 507.319 | 503.0709 | 670.865 | 645.4937 | 469.1582 | [23 empty] | 202.5272 | 658.1794 | 8.7421 | 456.6284
15:23 | 7049 |  |  | -15.648 | 19.8749 | 14.2637 | -1.6807 | 1.6789 | 2.2345 | -7.9424 | 1.9267 | 9.1203 | 2.1346 | 0.1331 |  |  |  | -32.1261 | 18.3254 | 28.4255 | 3.6839 |  | -5.2472 | 3.0043 | 0.6199 | 2.2963 | 2.7604 | 1.6331 | 3.8632 | 346.2887 | 338.3316 | 200.0386 | 242.4746 | 181.3066 | 166.5009 | 131.2818 | 236.2331 | 142.999 | 248.9938 | 388.1886 | 391.7677 | 193.4242 | 218.9164 | 313.586 | 344.9764 | 382.4977 |  |  | 256.678 |  | 390.8819 | 114.9095 | 141.238 | 241.8829 | 380.359 | 371.0383 | 246.7236 | 163.7105 | 277.3104 | 399.4038 | 406.3283 | 192.2222 | 97.2901 | 116.5181 | 169.0772 | 279.613 | 308.1692 | 233.0512 | 307.3419 | 368.8648 | 108.9104 | 158.7904 | 276.8412 | 406.3782 | 418.8642 | 108.983 | 155.4619 | 259.9221 | 368.5698 | 366.9299 | 78.2416 | 96.1805 | 110.4018 | 165.8755 | 268.5401 | 262.6403 |  | 251.6411 | 572.5345 |  | 86.3673 | 140.9644 | 237.4918 | 367.4623 | 381.0318 | 130.2972 | 165.8133 | 270.3574 | 398.0719 | 383.2792 | 91.7785 | 99.1708 | 113.2142 | 162.8784 | 276.5646 | 371.4657 | 275.892 | 236.8689 | 240.5612 | 133.8694 | 174.0412 | 268.0326 | 384.2606 | 393.8594 |  | 306.5054 |  |  | 189.3364 | 198.9643 | 313.68 | 183.7427 | 328.3738 | 179.5036 | 60.2682 | 60.8567 | 56.2738 | 58.8477 | 57.9525 | 63.8751 | 51.9011 | 60.4358 | 203.2133 | 224.4822 | 214.1148 | 198.2762 | 384.6439 |  |  | 215.0598 |  | 183.1104 | 113.6318 | 166.5231 | 116.6437 | 246.6392 | 149.4085 | 409.0408 | 419.4845 | 392.0973 | 280.8666 | 248.4456 | 251.3581 | 311.9159 | 404.7475 | 257.7035 | 255.1806 | 302.2172 | 253.9832 | 214.3555 | 139.0868 | 241.655 | 143.2383 | 420.5132 | 246.4796 | 171.6876 | 426.0081 |  | 218.6445 | 98.8234 | 101.9398 | 164.0393 | 281.4867 | 298.9362 | 305.5348 | 280.3021 |  | 145.152 | 142.3573 | 251.1974 | 386.262 | 419.4854 | 104.3689 | 145.854 | 260.7483 | 407.2 | 419.2159 | 82.1104 | 99.3841 | 113.7211 | 162.1955 | 279.1655 | 254.6548 | 311.7384 | 263.2906 | 270.4388 | 259.4325 | 98.5065 | 137.9944 | 229.2795 | 375.8987 | 402.2453 | 121.0454 | 149.6082 | 272.5785 | 403.9997 | 402.758 | 82.528 | 99.5911 | 122.1725 | 173.9547 | 298.4663 | 216.8328 | 259.0404 | 250.9607 | 294.5194 | 116.4901 | 252.1684 | 152.0761 | 387.9691 | 406.2637 | 319.2904 | 317.5729 |  |  | 195.2789 | 216.7489 | 203.3612 | 322.3928 | 198.6283 | 309.1843 |  | 218.8179 | 193.5277 | 203.6002 | 63.7565 | 99.0359 | 104.1337 |  | 417.2115 | 495.9141 | 507.2179 | 502.9212 | 670.4211 | 644.0124 | 468.3068 | [23 empty] | 202.4544 | 657.2167 | 8.654 | 456.5628
15:23 | 7050 |  |  | -15.6545 | 19.8015 | 14.2861 | -1.6379 | 1.6962 | 2.146 | -7.8861 | 1.9262 | 9.1228 | 2.1332 | 0.1337 |  |  |  | -31.9324 | 18.4804 | 28.4944 | 3.6292 |  | -5.2185 | 3.1 | 0.6196 | 2.2958 | 2.7535 | 1.6314 | 1.0763 | 346.2558 | 338.3074 | 200.0403 | 242.4675 | 181.3012 | 166.4896 | 131.2822 | 236.1982 | 143.0238 | 249.0207 | 388.165 | 391.7031 | 193.4253 | 218.8919 | 313.5502 | 344.9576 | 382.4598 |  |  | 256.6154 |  | 390.8218 | 114.9002 | 141.2507 | 241.8873 | 380.3008 | 370.9521 | 246.707 | 163.7334 | 277.2994 | 399.3343 | 406.2248 | 192.2227 | 97.2972 | 116.5157 | 169.0742 | 279.5983 | 308.0676 | 232.9886 | 307.2724 | 368.8012 | 108.9109 | 158.8014 | 276.8371 | 406.3231 | 418.7672 | 108.9859 | 155.4628 | 259.8914 | 368.4863 | 366.842 | 78.2474 | 96.1903 | 110.3941 | 165.8812 | 268.5143 | 262.624 |  | 251.561 | 572.4338 |  | 86.3712 | 140.9554 | 237.4976 | 367.3875 | 380.9303 | 130.3245 | 165.8256 | 270.3593 | 398.0026 | 383.1892 | 91.7811 | 99.1786 | 113.2314 | 162.8941 | 276.5655 | 371.4305 | 275.8328 | 236.8281 | 240.4641 | 133.8831 | 174.0602 | 268.0369 | 384.2121 | 393.7756 |  | 306.446 |  |  | 189.2723 | 198.8987 | 313.607 | 183.6483 | 328.3093 | 179.4795 | 60.1128 | 60.8982 | 56.9992 | 58.8518 | 57.9859 | 64.0296 | 52.2547 | 59.9523 | 203.1176 | 224.3857 | 214.038 | 198.1857 | 384.5874 |  |  | 215.0427 |  | 183.0929 | 113.6283 | 166.5058 | 116.6386 | 246.6533 | 149.423 | 408.9851 | 419.3743 | 392.0434 | 280.8264 | 248.4367 | 251.405 | 311.9489 | 404.6926 | 257.7413 | 255.1109 | 302.1297 | 253.898 | 214.3975 | 139.1096 | 241.6698 | 143.2647 | 420.4251 | 246.4695 | 171.6977 | 425.94 |  | 218.6849 | 98.8263 | 101.9585 | 164.0596 | 281.4847 | 298.8663 | 305.4776 | 280.2274 |  | 145.1533 | 142.3735 | 251.208 | 386.2311 | 419.3902 | 104.3793 | 145.8641 | 260.7383 | 407.1285 | 419.1185 | 82.1318 | 99.3974 | 113.7195 | 162.2266 | 279.1453 | 254.5668 | 311.699 | 263.0743 | 270.5096 | 259.3753 | 98.5113 | 138.0043 | 229.2925 | 375.858 | 402.1601 | 121.0619 | 149.6328 | 272.6034 | 403.9633 | 402.6863 | 82.5421 | 99.6245 | 122.1823 | 173.9576 | 298.4704 | 216.7552 | 258.9726 | 250.877 | 294.43 | 116.4989 | 252.1728 | 152.0978 | 387.9264 | 406.1877 | 319.2654 | 317.5254 |  |  | 195.1986 | 216.6722 | 203.2874 | 322.4034 | 198.5183 | 309.1684 |  | 218.7453 | 193.4577 | 203.532 | 63.7365 | 99.0246 | 104.1666 |  | 417.1296 | 495.8503 | 507.1594 | 502.7401 | 670.5792 | 644.9049 | 468.6605 | [23 empty] | 202.383 | 657.742 | 8.7913 | 456.49
15:23 | 7051 |  |  | -15.5662 | 19.8512 | 14.3017 | -1.5855 | 1.779 | 2.25 | -7.84 | 1.9273 | 9.1252 | 2.1332 | 0.1334 |  |  |  | -31.8858 | 18.5187 | 28.4668 | 3.6617 |  | -5.2181 | 3.065 | 0.6182 | 2.2927 | 2.7476 | 1.6295 | 2.2244 | 346.2241 | 338.2743 | 200.0337 | 242.4574 | 181.2969 | 166.4732 | 131.2725 | 236.2114 | 143.0462 | 249.0176 | 388.0949 | 391.6028 | 193.425 | 218.8949 | 313.5522 | 344.9564 | 382.4446 |  |  | 256.5593 |  | 390.7558 | 114.92 | 141.2624 | 241.8894 | 380.2418 | 370.8611 | 246.7105 | 163.7562 | 277.2962 | 399.2732 | 406.1315 | 192.2379 | 97.311 | 116.516 | 169.0866 | 279.5853 | 307.9554 | 232.9295 | 307.2059 | 368.7383 | 108.9256 | 158.8145 | 276.833 | 406.2705 | 418.6728 | 108.9844 | 155.4596 | 259.8654 | 368.3951 | 366.7501 | 78.2539 | 96.191 | 110.4047 | 165.8945 | 268.5246 | 262.5591 |  | 251.4752 | 572.329 |  | 86.3673 | 140.9438 | 237.4989 | 367.2986 | 380.8342 | 130.3237 | 165.8339 | 270.3413 | 397.925 | 383.0942 | 91.7827 | 99.1797 | 113.246 | 162.9041 | 276.5603 | 371.3904 | 275.7695 | 236.7966 | 240.3687 | 133.8869 | 174.0841 | 268.0441 | 384.1604 | 393.6888 |  | 306.3979 |  |  | 189.2038 | 198.8242 | 313.5361 | 183.5378 | 328.2257 | 179.4284 | 60.509 | 61.085 | 57.5909 | 58.9972 | 58.4027 | 64.1458 | 53.3554 | 59.8487 | 203.0219 | 224.2881 | 213.9594 | 198.0932 | 384.5358 |  |  | 215.0225 |  | 183.0891 | 113.6315 | 166.4934 | 116.6313 | 246.6761 | 149.429 | 408.9276 | 419.2677 | 391.9871 | 280.8135 | 248.4187 | 251.4562 | 311.9878 | 404.6466 | 257.8003 | 255.0416 | 302.0476 | 253.8136 | 214.435 | 139.129 | 241.6853 | 143.286 | 420.3361 | 246.4706 | 171.7275 | 425.8637 |  | 218.6768 | 98.8434 | 101.9753 | 164.0723 | 281.4833 | 298.7959 | 305.4109 | 280.1501 |  | 145.149 | 142.3891 | 251.22 | 386.1958 | 419.2948 | 104.4013 | 145.871 | 260.7448 | 407.0753 | 419.0352 | 82.1293 | 99.4068 | 113.7179 | 162.2436 | 279.1325 | 254.4822 | 311.6602 | 262.8473 | 270.569 | 259.3197 | 98.5094 | 138.006 | 229.3056 | 375.8079 | 402.0756 | 121.084 | 149.6433 | 272.634 | 403.9279 | 402.6262 | 82.5561 | 99.6299 | 122.1705 | 173.9522 | 298.4827 | 216.6734 | 258.8953 | 250.7908 | 294.3355 | 116.5018 | 252.1856 | 152.107 | 387.8712 | 406.0937 | 319.213 | 317.4572 |  |  | 195.1261 | 216.6096 | 203.2174 | 322.4441 | 198.4155 | 309.1387 |  | 218.6659 | 193.3903 | 203.4615 | 63.7371 | 98.9852 | 104.1707 |  | 416.983 | 495.7754 | 507.0815 | 503.1839 | 670.6293 | 644.7659 | 468.4769 | [23 empty] | 202.3124 | 657.6976 | 8.9396 | 456.3792
15:23 | 7052 |  |  | -15.5537 | 19.8145 | 14.266 | -1.6184 | 1.7073 | 2.2829 | -7.9861 | 1.9249 | 9.1244 | 2.126 | 0.1352 |  |  |  | -31.8868 | 18.6077 | 28.4879 | 3.6887 |  | -5.1458 | 3.0821 | 0.6173 | 2.2945 | 2.7464 | 1.6301 | 1.2858 | 346.1902 | 338.2292 | 200.0127 | 242.4399 | 181.2889 | 166.4481 | 131.2591 | 236.1774 | 143.0342 | 249.0004 | 388.0106 | 391.4824 | 193.4135 | 218.9454 | 313.564 | 344.9871 | 382.4274 |  |  | 256.5001 |  | 390.6867 | 114.9002 | 141.2721 | 241.8971 | 380.176 | 370.7657 | 246.7016 | 163.7803 | 277.2887 | 399.2041 | 406.0389 | 192.2474 | 97.3137 | 116.5198 | 169.0997 | 279.573 | 307.8483 | 232.8739 | 307.1303 | 368.6737 | 108.9274 | 158.8285 | 276.8233 | 406.2105 | 418.585 | 108.9929 | 155.4637 | 259.8456 | 368.3172 | 366.6617 | 78.2552 | 96.1887 | 110.4226 | 165.8925 | 268.5061 | 262.4899 |  | 251.391 | 572.2319 |  | 86.3737 | 140.9499 | 237.5077 | 367.2436 | 380.7511 | 130.3295 | 165.8365 | 270.3247 | 397.8572 | 383.0025 | 91.7928 | 99.1743 | 113.2548 | 162.9257 | 276.5477 | 371.35 | 275.6935 | 236.7467 | 240.2629 | 133.8884 | 174.0858 | 268.037 | 384.0949 | 393.5971 |  | 306.3054 |  |  | 189.1346 | 198.747 | 313.4911 | 183.4924 | 328.1215 | 179.3836 | 61.3082 | 60.8984 | 57.67 | 58.3418 | 58.9606 | 64.1266 | 53.8895 | 60.0234 | 202.9278 | 224.1901 | 213.887 | 197.9986 | 384.4806 |  |  | 215.0068 |  | 183.0906 | 113.6265 | 166.4898 | 116.6282 | 246.6638 | 149.447 | 408.8723 | 419.1779 | 391.945 | 280.7864 | 248.4119 | 251.5052 | 312.0168 | 404.6029 | 257.7896 | 254.965 | 302.0061 | 253.7471 | 214.4291 | 139.1437 | 241.6997 | 143.2897 | 420.2469 | 246.4713 | 171.7624 | 425.7975 |  | 218.6732 | 98.8624 | 101.9879 | 164.098 | 281.4806 | 298.7217 | 305.344 | 280.079 |  | 145.1346 | 142.4065 | 251.2352 | 386.1574 | 419.2067 | 104.4181 | 145.8812 | 260.7526 | 407.0222 | 418.9629 | 82.133 | 99.4075 | 113.7351 | 162.2511 | 279.1377 | 254.402 | 311.6204 | 262.6337 | 270.649 | 259.2678 | 98.5272 | 138.016 | 229.3334 | 375.7653 | 402.0075 | 121.1056 | 149.6606 | 272.6702 | 403.8988 | 402.5798 | 82.5772 | 99.65 | 122.141 | 173.9297 | 298.5003 | 216.5982 | 258.8213 | 250.7094 | 294.2367 | 116.4947 | 252.205 | 152.1217 | 387.8058 | 405.9916 | 319.1417 | 317.3646 |  |  | 195.0635 | 216.5448 | 203.1563 | 322.4842 | 198.3203 | 309.1126 |  | 218.5777 | 193.3136 | 203.3854 | 63.7562 | 98.959 | 104.1695 |  | 416.877 | 495.705 | 506.9859 | 503.0234 | 670.7532 | 644.1667 | 467.8717 | [23 empty] | 202.2404 | 657.4599 | 8.9239 | 456.291
15:23 | 7053 |  |  | -15.5201 | 19.7869 | 14.1894 | -1.637 | 1.7518 | 2.308 | -7.8965 | 1.9239 | 9.1269 | 2.1278 | 0.1326 |  |  |  | -31.8948 | 18.5698 | 28.4569 | 3.6664 |  | -5.1144 | 3.222 | 0.6187 | 2.2921 | 2.7467 | 1.6308 | 0.3868 | 346.1573 | 338.1946 | 200.0057 | 242.4325 | 181.2774 | 166.432 | 131.2585 | 236.1467 | 143.0191 | 249.0033 | 387.9518 | 391.3896 | 193.4069 | 218.9038 | 313.5366 | 344.9847 | 382.3799 |  |  | 256.4362 |  | 390.6216 | 114.8723 | 141.2792 | 241.9045 | 380.1083 | 370.6659 | 246.6912 | 163.7874 | 277.2809 | 399.1353 | 405.9379 | 192.2502 | 97.3092 | 116.5262 | 169.1022 | 279.5562 | 307.7437 | 232.8081 | 307.0458 | 368.609 | 108.9314 | 158.8352 | 276.8179 | 406.1406 | 418.4935 | 108.9915 | 155.4661 | 259.8237 | 368.2337 | 366.5745 | 78.2492 | 96.1791 | 110.4239 | 165.8845 | 268.4661 | 262.3686 |  | 251.3024 | 572.1145 |  | 86.3777 | 140.955 | 237.5146 | 367.1829 | 380.6512 | 130.3482 | 165.8426 | 270.3357 | 397.7859 | 382.9097 | 91.8065 | 99.1696 | 113.2692 | 162.9473 | 276.5428 | 371.3091 | 275.6214 | 236.692 | 240.1591 | 133.8844 | 174.0807 | 268.0259 | 384.0375 | 393.5104 |  | 306.1954 |  |  | 189.0697 | 198.6829 | 313.4492 | 183.4328 | 328.0345 | 179.3572 | 62.665 | 60.5636 | 57.6042 | 57.0999 | 59.4568 | 63.9997 | 54.3695 | 60.083 | 202.8294 | 224.0983 | 213.8113 | 197.9139 | 384.4246 |  |  | 214.9929 |  | 183.0804 | 113.6248 | 166.4769 | 116.628 | 246.6455 | 149.4712 | 408.819 | 419.0881 | 391.9061 | 280.7455 | 248.4217 | 251.5469 | 312.0459 | 404.5601 | 257.7434 | 254.8885 | 301.9973 | 253.6927 | 214.4224 | 139.1591 | 241.7113 | 143.286 | 420.1552 | 246.4625 | 171.7761 | 425.7244 |  | 218.6602 | 98.8461 | 102.0072 | 164.1352 | 281.4687 | 298.6437 | 305.2803 | 280.0043 |  | 145.1347 | 142.4352 | 251.2624 | 386.1086 | 419.1184 | 104.428 | 145.9114 | 260.7643 | 406.951 | 418.8843 | 82.1463 | 99.4117 | 113.7519 | 162.2663 | 279.1255 | 254.3385 | 311.5882 | 262.4196 | 270.7484 | 259.2098 | 98.5371 | 138.0227 | 229.353 | 375.727 | 401.9303 | 121.1304 | 149.6836 | 272.6931 | 403.8712 | 402.5173 | 82.5905 | 99.6574 | 122.1339 | 173.9206 | 298.5025 | 216.5304 | 258.7444 | 250.6281 | 294.1389 | 116.4966 | 252.2379 | 152.1569 | 387.7424 | 405.8895 | 319.07 | 317.263 |  |  | 194.995 | 216.473 | 203.0902 | 322.4924 | 198.2084 | 309.0998 |  | 218.4942 | 193.2427 | 203.3187 | 63.7596 | 98.924 | 104.1849 |  | 416.7947 | 495.6222 | 506.8856 | 502.7528 | 670.3014 | 644.4504 | 468.512 | [23 empty] | 202.1708 | 657.3759 | 8.9665 | 456.2085
15:23 | 7054 |  |  | -15.5645 | 19.8698 | 14.2476 | -1.6817 | 1.6888 | 2.281 | -8.0256 | 1.9246 | 9.1236 | 2.1271 | 0.1324 |  |  |  | -31.8492 | 18.622 | 28.4122 | 3.6889 |  | -5.1055 | 3.1853 | 0.6186 | 2.2905 | 2.7491 | 1.6307 | 0.1904 | 346.1199 | 338.1665 | 200.0003 | 242.4242 | 181.268 | 166.4221 | 131.2579 | 236.1676 | 143.0287 | 249.0086 | 387.8951 | 391.3054 | 193.4076 | 218.8408 | 313.4416 | 344.9202 | 382.3066 |  |  | 256.3671 |  | 390.5598 | 114.9007 | 141.2884 | 241.9154 | 380.049 | 370.5681 | 246.6852 | 163.7967 | 277.2703 | 399.0687 | 405.8461 | 192.2627 | 97.314 | 116.5359 | 169.1133 | 279.5472 | 307.6359 | 232.7476 | 306.9739 | 368.5808 | 108.9466 | 158.8545 | 276.8153 | 406.0714 | 418.4006 | 108.9907 | 155.4667 | 259.8009 | 368.1485 | 366.4848 | 78.2568 | 96.181 | 110.4358 | 165.9143 | 268.4754 | 262.2389 |  | 251.2205 | 572.0032 |  | 86.3732 | 140.9637 | 237.5179 | 367.1328 | 380.5744 | 130.3581 | 165.8588 | 270.3347 | 397.7117 | 382.8201 | 91.8242 | 99.1671 | 113.2886 | 162.9652 | 276.5358 | 371.2674 | 275.5601 | 236.6472 | 240.0702 | 133.8963 | 174.1073 | 268.038 | 383.9976 | 393.4301 |  | 306.1293 |  |  | 188.9998 | 198.6145 | 313.3818 | 183.3133 | 327.9352 | 179.2865 | 63.6782 | 60.6937 | 57.8807 | 56.7285 | 59.8505 | 63.9868 | 54.675 | 60.1865 | 202.737 | 224.0132 | 213.7415 | 197.8264 | 384.366 |  |  | 214.9761 |  | 183.0748 | 113.6275 | 166.4664 | 116.6279 | 246.6406 | 149.4886 | 408.7774 | 418.9887 | 391.853 | 280.6752 | 248.4136 | 251.5919 | 312.0775 | 404.5157 | 257.7304 | 254.8211 | 301.9716 | 253.6302 | 214.4307 | 139.1771 | 241.7255 | 143.2796 | 420.0618 | 246.4649 | 171.8017 | 425.6498 |  | 218.6325 | 98.8458 | 102.0142 | 164.1617 | 281.4617 | 298.5673 | 305.2168 | 279.9357 |  | 145.155 | 142.4629 | 251.3044 | 386.0717 | 419.0249 | 104.4474 | 145.9117 | 260.7722 | 406.9139 | 418.8006 | 82.1398 | 99.3984 | 113.7517 | 162.2755 | 279.1224 | 254.2829 | 311.5569 | 262.2063 | 270.8321 | 259.1428 | 98.5384 | 138.0303 | 229.3726 | 375.6868 | 401.8574 | 121.1563 | 149.7151 | 272.7023 | 403.8418 | 402.4509 | 82.5925 | 99.645 | 122.1548 | 173.9577 | 298.4808 | 216.4676 | 258.6673 | 250.549 | 294.0454 | 116.5049 | 252.2489 | 152.1705 | 387.7 | 405.8103 | 318.991 | 317.1481 |  |  | 194.9286 | 216.4023 | 203.0139 | 322.4796 | 198.1076 | 309.1079 |  | 218.4048 | 193.1678 | 203.2434 | 63.7545 | 98.9435 | 104.1973 |  | 416.7137 | 495.5601 | 506.8196 | 502.5674 | 670.3014 | 644.7596 | 468.6355 | [23 empty] | 202.0969 | 657.5305 | 8.9307 | 456.1369
15:23 | 7055 |  |  | -15.4771 | 19.9556 | 14.3198 | -1.6174 | 1.6973 | 2.2656 | -7.9742 | 1.927 | 9.1183 | 2.1238 | 0.1324 |  |  |  | -31.86 | 18.5304 | 28.5179 | 3.6505 |  | -5.1003 | 3.1444 | 0.6187 | 2.2923 | 2.7482 | 1.6314 | 1.1902 | 346.0799 | 338.1389 | 199.9901 | 242.4108 | 181.2613 | 166.4043 | 131.2564 | 236.1918 | 143.0458 | 249.0204 | 387.8452 | 391.2186 | 193.3916 | 218.8971 | 313.3873 | 344.8849 | 382.2829 |  |  | 256.281 |  | 390.4882 | 114.918 | 141.2963 | 241.9131 | 379.9857 | 370.4689 | 246.669 | 163.8015 | 277.2557 | 398.9991 | 405.757 | 192.2718 | 97.321 | 116.5414 | 169.1319 | 279.5375 | 307.535 | 232.6871 | 306.9041 | 368.5543 | 108.9519 | 158.8716 | 276.8166 | 406.0053 | 418.3099 | 109.0064 | 155.4716 | 259.7784 | 368.079 | 366.3872 | 78.2497 | 96.168 | 110.445 | 165.9456 | 268.4936 | 262.0848 |  | 251.1475 | 571.902 |  | 86.3725 | 140.9754 | 237.5156 | 367.0805 | 380.4955 | 130.3521 | 165.8698 | 270.3107 | 397.6311 | 382.7386 | 91.8408 | 99.151 | 113.2903 | 162.9738 | 276.5172 | 371.2313 | 275.4981 | 236.5936 | 239.9744 | 133.9035 | 174.1377 | 268.0476 | 383.9508 | 393.3424 |  | 306.0569 |  |  | 188.9311 | 198.5461 | 313.318 | 183.2595 | 327.8486 | 179.2051 | 63.9216 | 60.7606 | 58.3133 | 56.9218 | 60.031 | 63.9981 | 54.4605 | 60.5185 | 202.6539 | 223.9295 | 213.6741 | 197.7419 | 384.3031 |  |  | 214.9449 |  | 183.0606 | 113.6168 | 166.4525 | 116.619 | 246.6299 | 149.4918 | 408.7106 | 418.8774 | 391.7981 | 280.6076 | 248.4017 | 251.6348 | 312.0964 | 404.4716 | 257.7076 | 254.7552 | 301.9178 | 253.5632 | 214.4346 | 139.1958 | 241.7469 | 143.2832 | 419.9737 | 246.4673 | 171.8261 | 425.5799 |  | 218.6423 | 98.8557 | 102.0191 | 164.1786 | 281.4514 | 298.4927 | 305.1451 | 279.8676 |  | 145.1653 | 142.4676 | 251.3096 | 386.0268 | 418.9312 | 104.4541 | 145.917 | 260.7642 | 406.8585 | 418.711 | 82.1354 | 99.3844 | 113.7686 | 162.2874 | 279.1186 | 254.216 | 311.501 | 261.998 | 270.8892 | 259.0721 | 98.5475 | 138.036 | 229.3954 | 375.6399 | 401.7767 | 121.1512 | 149.7337 | 272.6964 | 403.7922 | 402.3731 | 82.5893 | 99.642 | 122.1795 | 173.9985 | 298.4567 | 216.3971 | 258.593 | 250.4819 | 293.9449 | 116.5125 | 252.2302 | 152.1631 | 387.6677 | 405.7489 | 318.9289 | 317.0572 |  |  | 194.8608 | 216.3358 | 202.9476 | 322.4558 | 198.0243 | 309.1147 |  | 218.3212 | 193.0997 | 203.188 | 63.7567 | 98.9779 | 104.19 |  | 416.6833 | 495.4939 | 506.7378 | 503.026 | 670.9926 | 645.1273 | 468.9929 | [23 empty] | 202.0288 | 658.0599 | 9.0158 | 456.0886
15:23 | 7056 |  |  | -15.4088 | 19.9603 | 14.243 | -1.6039 | 1.6049 | 2.219 | -8.0359 | 1.9283 | 9.1155 | 2.1206 | 0.1338 |  |  |  | -31.8246 | 18.5566 | 28.5404 | 3.7676 |  | -5.151 | 3.0651 | 0.6175 | 2.2881 | 2.7417 | 1.6324 | -0.5593 | 346.0337 | 338.1017 | 199.9792 | 242.4002 | 181.2511 | 166.3859 | 131.2481 | 236.2174 | 143.0768 | 249.0333 | 387.7955 | 391.1398 | 193.3849 | 218.9402 | 313.3896 | 344.9023 | 382.2907 |  |  | 256.2006 |  | 390.4176 | 114.9442 | 141.2947 | 241.906 | 379.919 | 370.3687 | 246.6518 | 163.7992 | 277.2522 | 398.9326 | 405.6559 | 192.269 | 97.3286 | 116.5565 | 169.1373 | 279.5211 | 307.4208 | 232.6211 | 306.829 | 368.4791 | 108.9431 | 158.8778 | 276.821 | 405.9351 | 418.2195 | 109.018 | 155.4812 | 259.7609 | 368.0129 | 366.2965 | 78.2498 | 96.1581 | 110.4596 | 165.9706 | 268.5103 | 261.9471 |  | 251.0789 | 571.8075 |  | 86.3828 | 140.9999 | 237.5104 | 367.0355 | 380.4191 | 130.3624 | 165.8755 | 270.2994 | 397.5568 | 382.6621 | 91.8535 | 99.1539 | 113.2955 | 162.9864 | 276.5066 | 371.1975 | 275.4283 | 236.5108 | 239.8607 | 133.8962 | 174.1505 | 268.0434 | 383.893 | 393.254 |  | 305.9635 |  |  | 188.8605 | 198.4783 | 313.2396 | 183.2032 | 327.7587 | 179.108 | 63.7429 | 60.1941 | 58.1019 | 56.9671 | 60.059 | 63.7759 | 54.7079 | 60.7203 | 202.5621 | 223.8312 | 213.5956 | 197.6555 | 384.2446 |  |  | 214.9243 |  | 183.0436 | 113.6162 | 166.4379 | 116.6063 | 246.6109 | 149.503 | 408.6446 | 418.7782 | 391.7458 | 280.5677 | 248.3827 | 251.6833 | 312.1213 | 404.4306 | 257.6719 | 254.6842 | 301.8625 | 253.4962 | 214.4184 | 139.2126 | 241.7616 | 143.2873 | 419.8842 | 246.4724 | 171.8372 | 425.5018 |  | 218.6613 | 98.8406 | 102.0157 | 164.1916 | 281.428 | 298.4132 | 305.0717 | 279.788 |  | 145.1765 | 142.4765 | 251.3104 | 385.9947 | 418.8273 | 104.4612 | 145.936 | 260.7718 | 406.7967 | 418.6346 | 82.1427 | 99.3801 | 113.7902 | 162.2989 | 279.1097 | 254.1488 | 311.4456 | 261.7971 | 270.8877 | 259.0044 | 98.5445 | 138.0455 | 229.4126 | 375.5995 | 401.683 | 121.1521 | 149.7427 | 272.6988 | 403.7356 | 402.2872 | 82.5988 | 99.6436 | 122.2035 | 174.0274 | 298.436 | 216.3294 | 258.5127 | 250.4073 | 293.8456 | 116.5149 | 252.2226 | 152.1713 | 387.618 | 405.6732 | 318.8773 | 316.9612 |  |  | 194.7927 | 216.2717 | 202.8863 | 322.441 | 197.9617 | 309.1465 |  | 218.2294 | 193.0148 | 203.1108 | 63.7531 | 99.0107 | 104.1716 |  | 416.6137 | 495.4486 | 506.647 | 502.9212 | 670.6682 | 643.6413 | 467.8747 | [23 empty] | 201.9556 | 657.1547 | 8.9798 | 456.0312
15:23 | 7057 |  |  | -15.4585 | 19.9822 | 14.3508 | -1.6318 | 1.5855 | 2.233 | -7.9436 | 1.9276 | 9.1136 | 2.1178 | 0.1342 |  |  |  | -31.7717 | 18.5758 | 28.5351 | 3.7146 |  | -5.1538 | 3.0314 | 0.6177 | 2.2874 | 2.7429 | 1.6355 | 2.167 | 345.9926 | 338.0684 | 199.972 | 242.3895 | 181.2426 | 166.3724 | 131.2444 | 236.2082 | 143.1037 | 249.0356 | 387.7487 | 391.072 | 193.3898 | 218.8429 | 313.4049 | 344.8934 | 382.2734 |  |  | 256.149 |  | 390.3678 | 114.9656 | 141.3044 | 241.9127 | 379.8666 | 370.2945 | 246.6537 | 163.81 | 277.2458 | 398.8638 | 405.5537 | 192.2669 | 97.331 | 116.5663 | 169.14 | 279.5073 | 307.3124 | 232.5489 | 306.7533 | 368.4027 | 108.9444 | 158.8852 | 276.807 | 405.8719 | 418.1313 | 109.0186 | 155.4887 | 259.7403 | 367.9365 | 366.2123 | 78.2534 | 96.1577 | 110.4546 | 165.9802 | 268.4995 | 261.88 |  | 251.0075 | 571.7 |  | 86.3874 | 141.0171 | 237.5102 | 366.9945 | 380.3507 | 130.3748 | 165.8846 | 270.2975 | 397.4893 | 382.5771 | 91.8692 | 99.1625 | 113.3121 | 163.0048 | 276.5048 | 371.1549 | 275.3667 | 236.406 | 239.7602 | 133.9076 | 174.1633 | 268.0413 | 383.8399 | 393.1698 |  | 305.8706 |  |  | 188.7844 | 198.403 | 313.1381 | 183.129 | 327.6417 | 178.9689 | 63.5376 | 59.1258 | 57.4358 | 57.2576 | 60.2432 | 63.4374 | 55.6629 | 60.9069 | 202.4702 | 223.7349 | 213.5198 | 197.5716 | 384.1889 |  |  | 214.9154 |  | 183.0386 | 113.6171 | 166.4255 | 116.6078 | 246.6152 | 149.5205 | 408.5906 | 418.6831 | 391.6961 | 280.5037 | 248.3865 | 251.7374 | 312.1614 | 404.3902 | 257.6234 | 254.6073 | 301.8018 | 253.4283 | 214.4231 | 139.2241 | 241.7702 | 143.2897 | 419.79 | 246.4773 | 171.8571 | 425.4172 |  | 218.6784 | 98.8308 | 102.0124 | 164.204 | 281.4204 | 298.328 | 305.0068 | 279.7111 |  | 145.1867 | 142.4853 | 251.3248 | 385.9697 | 418.7409 | 104.4765 | 145.945 | 260.7832 | 406.7532 | 418.555 | 82.1463 | 99.3948 | 113.8043 | 162.312 | 279.1128 | 254.0635 | 311.4151 | 261.5952 | 270.8259 | 258.9346 | 98.5467 | 138.0572 | 229.4255 | 375.5643 | 401.6013 | 121.1554 | 149.7539 | 272.7053 | 403.682 | 402.2104 | 82.6073 | 99.6346 | 122.2109 | 174.0307 | 298.4239 | 216.271 | 258.4368 | 250.3347 | 293.7522 | 116.5193 | 252.2231 | 152.1821 | 387.5727 | 405.5972 | 318.7891 | 316.8518 |  |  | 194.7273 | 216.1935 | 202.8254 | 322.4305 | 197.9212 | 309.1371 |  | 218.1472 | 192.9438 | 203.0432 | 63.758 | 99.0414 | 104.1648 |  | 416.5588 | 495.3956 | 506.5601 | 502.674 | 670.0504 | 644.5072 | 468.2451 | [23 empty] | 201.8835 | 657.2788 | 9.0147 | 455.9772
15:23 | 7058 |  |  | -15.4615 | 19.9329 | 14.3192 | -1.6622 | 1.6011 | 2.2291 | -7.9572 | 1.9286 | 9.1113 | 2.1158 | 0.1359 |  |  |  | -31.8146 | 18.4638 | 28.5116 | 3.7474 |  | -5.1511 | 2.9904 | 0.6189 | 2.2878 | 2.7454 | 1.6364 | 2.9927 | 345.9566 | 338.0426 | 199.9658 | 242.3736 | 181.2362 | 166.3559 | 131.2495 | 236.1836 | 143.134 | 249.0604 | 387.7187 | 391.0038 | 193.3832 | 218.7438 | 313.3453 | 344.8412 | 382.2279 |  |  | 256.0717 |  | 390.3127 | 114.9434 | 141.3203 | 241.9282 | 379.8073 | 370.2104 | 246.6532 | 163.8251 | 277.2317 | 398.7886 | 405.4575 | 192.2762 | 97.3367 | 116.5665 | 169.1496 | 279.4874 | 307.2107 | 232.4747 | 306.6797 | 368.34 | 108.9509 | 158.895 | 276.7933 | 405.8036 | 418.0339 | 109.0143 | 155.4939 | 259.719 | 367.8632 | 366.1194 | 78.2423 | 96.1563 | 110.4502 | 165.9745 | 268.4653 | 261.8278 |  | 250.9321 | 571.5917 |  | 86.3874 | 141.0262 | 237.5126 | 366.9347 | 380.2663 | 130.3658 | 165.9034 | 270.3001 | 397.417 | 382.4864 | 91.8798 | 99.1686 | 113.3358 | 163.0204 | 276.5044 | 371.1148 | 275.3075 | 236.2738 | 239.6696 | 133.9167 | 174.1694 | 268.0421 | 383.7872 | 393.0846 |  | 305.7879 |  |  | 188.7052 | 198.3243 | 313.0323 | 183.0384 | 327.545 | 178.8399 | 63.2539 | 59.0505 | 56.76 | 57.5252 | 60.3042 | 63.1215 | 56.3072 | 61.0237 | 202.3799 | 223.6579 | 213.4452 | 197.4936 | 384.137 |  |  | 214.902 |  | 183.0329 | 113.6181 | 166.415 | 116.6127 | 246.6316 | 149.5275 | 408.538 | 418.5818 | 391.6388 | 280.4641 | 248.3981 | 251.7989 | 312.2016 | 404.3484 | 257.5097 | 254.5374 | 301.7034 | 253.3619 | 214.4452 | 139.2305 | 241.7787 | 143.3143 | 419.6919 | 246.4723 | 171.8866 | 425.3369 |  | 218.6559 | 98.8373 | 102.0215 | 164.215 | 281.4126 | 298.2449 | 304.9391 | 279.6396 |  | 145.1868 | 142.4939 | 251.3321 | 385.9372 | 418.6652 | 104.4792 | 145.9584 | 260.785 | 406.7002 | 418.4577 | 82.153 | 99.4154 | 113.811 | 162.3264 | 279.1041 | 253.9619 | 311.3951 | 261.3926 | 270.745 | 258.8517 | 98.5524 | 138.0699 | 229.4366 | 375.5208 | 401.5243 | 121.1525 | 149.7656 | 272.7329 | 403.6461 | 402.1494 | 82.6187 | 99.5999 | 122.2216 | 174.0506 | 298.4101 | 216.2123 | 258.3631 | 250.2652 | 293.6615 | 116.533 | 252.2434 | 152.2055 | 387.5253 | 405.5165 | 318.6982 | 316.7801 |  |  | 194.6609 | 216.121 | 202.7659 | 322.4059 | 197.8826 | 309.0945 |  | 218.0684 | 192.8737 | 202.9783 | 63.7485 | 99.0421 | 104.1944 |  | 416.4997 | 495.3335 | 506.4757 | 502.9768 | 670.5908 | 644.4869 | 468.1031 | [23 empty] | 201.8122 | 657.5389 | 8.9247 | 455.9166
15:24 | 7059 |  |  | -15.4798 | 19.9679 | 14.3447 | -1.639 | 1.6899 | 2.2526 | -7.9532 | 1.9291 | 9.1098 | 2.1137 | 0.1345 |  |  |  | -31.8431 | 18.4201 | 28.4283 | 3.6998 |  | -5.2532 | 2.8773 | 0.6179 | 2.2872 | 2.7437 | 1.6371 | 2.805 | 345.9248 | 338.0039 | 199.9557 | 242.3612 | 181.2275 | 166.3405 | 131.2495 | 236.1938 | 143.1479 | 249.0713 | 387.6718 | 390.9209 | 193.3906 | 218.7156 | 313.2696 | 344.8278 | 382.2099 |  |  | 255.9709 |  | 390.2373 | 114.9404 | 141.329 | 241.9307 | 379.7362 | 370.0983 | 246.6363 | 163.8256 | 277.2211 | 398.7213 | 405.363 | 192.2893 | 97.3382 | 116.5799 | 169.1656 | 279.4804 | 307.1093 | 232.4116 | 306.6105 | 368.2802 | 108.9623 | 158.9169 | 276.8015 | 405.7379 | 417.9438 | 109.0299 | 155.5039 | 259.709 | 367.7946 | 366.0357 | 78.2641 | 96.1731 | 110.4803 | 165.9909 | 268.4699 | 261.8123 |  | 250.8722 | 571.5034 |  | 86.3847 | 141.0374 | 237.5023 | 366.8787 | 380.1849 | 130.3725 | 165.9104 | 270.3035 | 397.3447 | 382.3886 | 91.8787 | 99.1688 | 113.3351 | 163.0292 | 276.4938 | 371.0719 | 275.2397 | 236.1451 | 239.5705 | 133.9265 | 174.1757 | 268.0488 | 383.7318 | 393.0015 |  | 305.7187 |  |  | 188.6374 | 198.2464 | 312.9651 | 182.9905 | 327.4762 | 178.7351 | 62.8974 | 59.8302 | 55.8236 | 57.5393 | 59.9863 | 62.7629 | 56.199 | 60.8747 | 202.2795 | 223.579 | 213.3694 | 197.4117 | 384.0793 |  |  | 214.8857 |  | 183.0253 | 113.6168 | 166.4035 | 116.6089 | 246.6331 | 149.544 | 408.4858 | 418.4824 | 391.5801 | 280.434 | 248.4114 | 251.8555 | 312.2356 | 404.3017 | 257.384 | 254.468 | 301.5934 | 253.2955 | 214.4471 | 139.2379 | 241.7868 | 143.3322 | 419.5899 | 246.4761 | 171.8953 | 425.2671 |  | 218.6558 | 98.8415 | 102.0323 | 164.2379 | 281.3975 | 298.1702 | 304.8757 | 279.5617 |  | 145.1986 | 142.5169 | 251.3592 | 385.9006 | 418.5814 | 104.4752 | 145.9644 | 260.789 | 406.6367 | 418.361 | 82.1796 | 99.4203 | 113.819 | 162.3475 | 279.098 | 253.8836 | 311.3495 | 261.1875 | 270.6881 | 258.7731 | 98.5607 | 138.0806 | 229.4526 | 375.476 | 401.4396 | 121.1568 | 149.7862 | 272.755 | 403.6092 | 402.0823 | 82.6351 | 99.5784 | 122.2441 | 174.0883 | 298.4022 | 216.1435 | 258.2889 | 250.1913 | 293.5794 | 116.5426 | 252.2641 | 152.2334 | 387.4742 | 405.4338 | 318.6415 | 316.7183 |  |  | 194.5862 | 216.0532 | 202.71 | 322.3616 | 197.8374 | 309.0283 |  | 217.9911 | 192.8037 | 202.9029 | 63.7394 | 99.0107 | 104.1897 |  | 416.4567 | 495.2739 | 506.3838 | 502.1965 | 670.1779 | 644.203 | 468.0182 | [23 empty] | 201.7414 | 657.1904 | 8.8537 | 455.8653
15:24 | 7060 |  |  | -15.5365 | 19.9326 | 14.2863 | -1.7195 | 1.703 | 2.2954 | -7.9234 | 1.929 | 9.1036 | 2.1107 | 0.1352 |  |  |  | -31.7641 | 18.386 | 28.4814 | 3.6501 |  | -5.21 | 2.9141 | 0.6165 | 2.2938 | 2.7443 | 1.6394 | 1.7749 | 345.8906 | 337.9572 | 199.9466 | 242.3525 | 181.2138 | 166.3199 | 131.2411 | 236.1853 | 143.1443 | 249.0752 | 387.618 | 390.8361 | 193.3966 | 218.696 | 313.2519 | 344.8321 | 382.1976 |  |  | 255.9019 |  | 390.1749 | 114.9565 | 141.342 | 241.9336 | 379.6757 | 370.0045 | 246.6335 | 163.8286 | 277.2112 | 398.6549 | 405.269 | 192.2836 | 97.3314 | 116.5887 | 169.1827 | 279.4687 | 307.0173 | 232.351 | 306.5364 | 368.2189 | 108.9667 | 158.9221 | 276.7929 | 405.6888 | 417.8538 | 109.0332 | 155.5012 | 259.6865 | 367.7215 | 365.9419 | 78.2717 | 96.1718 | 110.4868 | 165.9995 | 268.4736 | 261.77 |  | 250.8109 | 571.3956 |  | 86.3833 | 141.0441 | 237.4989 | 366.8166 | 380.095 | 130.4057 | 165.9156 | 270.302 | 397.2778 | 382.301 | 91.9005 | 99.1612 | 113.332 | 163.037 | 276.4784 | 371.0394 | 275.165 | 236.0085 | 239.4721 | 133.9294 | 174.1785 | 268.0455 | 383.6758 | 392.916 |  | 305.6461 |  |  | 188.5682 | 198.1769 | 312.8981 | 182.9634 | 327.4279 | 178.6512 | 62.2215 | 60.6368 | 55.2054 | 57.5612 | 59.5298 | 62.4071 | 56.4608 | 60.7636 | 202.1862 | 223.5004 | 213.3006 | 197.3304 | 384.0156 |  |  | 214.8648 |  | 183.0189 | 113.6073 | 166.3867 | 116.5987 | 246.6331 | 149.5552 | 408.4243 | 418.383 | 391.53 | 280.3951 | 248.42 | 251.9076 | 312.2747 | 404.2595 | 257.2859 | 254.3989 | 301.5286 | 253.2232 | 214.4454 | 139.2561 | 241.805 | 143.3463 | 419.4947 | 246.4804 | 171.9113 | 425.1891 |  | 218.6722 | 98.8403 | 102.0387 | 164.2601 | 281.3846 | 298.0871 | 304.799 | 279.4792 |  | 145.2086 | 142.5344 | 251.3692 | 385.8592 | 418.4973 | 104.4851 | 145.9762 | 260.7925 | 406.5619 | 418.2635 | 82.1845 | 99.4241 | 113.8274 | 162.3622 | 279.0932 | 253.8182 | 311.2867 | 260.9842 | 270.6155 | 258.6999 | 98.5619 | 138.1014 | 229.4685 | 375.4406 | 401.356 | 121.1644 | 149.8111 | 272.7481 | 403.5592 | 402.0032 | 82.648 | 99.5861 | 122.2617 | 174.1052 | 298.3898 | 216.0743 | 258.2123 | 250.1188 | 293.482 | 116.5364 | 252.2706 | 152.2485 | 387.4262 | 405.3521 | 318.5654 | 316.6311 |  |  | 194.5186 | 215.9802 | 202.6548 | 322.3116 | 197.7891 | 308.9212 |  | 217.9133 | 192.7248 | 202.8289 | 63.7412 | 98.9812 | 104.1755 |  | 416.3661 | 495.2141 | 506.3049 | 502.6057 | 670.3436 | 643.9919 | 468.1031 | [23 empty] | 201.6707 | 657.1678 | 8.8486 | 455.7901
15:24 | 7061 |  |  | -15.4946 | 19.8164 | 14.2874 | -1.7063 | 1.6904 | 2.2117 | -7.9143 | 1.9297 | 9.1022 | 2.1089 | 0.1341 |  |  |  | -31.8022 | 18.305 | 28.3974 | 3.6327 |  | -5.1553 | 2.9585 | 0.6157 | 2.2902 | 2.7448 | 1.6391 | 1.4747 | 345.8497 | 337.9178 | 199.9411 | 242.3411 | 181.2068 | 166.3085 | 131.232 | 236.1826 | 143.17 | 249.0915 | 387.5794 | 390.7506 | 193.398 | 218.689 | 313.2543 | 344.8098 | 382.174 |  |  | 255.845 |  | 390.1184 | 114.9751 | 141.3574 | 241.9454 | 379.624 | 369.9176 | 246.6442 | 163.8067 | 277.1946 | 398.5795 | 405.1755 | 192.2792 | 97.3352 | 116.5872 | 169.1819 | 279.4399 | 306.9263 | 232.2871 | 306.461 | 368.15 | 108.964 | 158.926 | 276.7773 | 405.627 | 417.7559 | 109.0309 | 155.4966 | 259.6599 | 367.6405 | 365.8428 | 78.2817 | 96.1762 | 110.5001 | 166.0176 | 268.4633 | 261.6936 |  | 250.7359 | 571.2874 |  | 86.3864 | 141.0487 | 237.5061 | 366.7583 | 380.0101 | 130.4279 | 165.9249 | 270.296 | 397.2037 | 382.2201 | 91.9209 | 99.1614 | 113.3551 | 163.0501 | 276.4599 | 371.0176 | 275.0924 | 235.8486 | 239.3723 | 133.9369 | 174.2022 | 268.0447 | 383.6222 | 392.8258 |  | 305.5832 |  |  | 188.4909 | 198.1041 | 312.8308 | 182.927 | 327.3925 | 178.5804 | 61.6701 | 61.4792 | 54.8276 | 57.4251 | 59.2131 | 61.9404 | 57.085 | 60.863 | 202.0929 | 223.4207 | 213.2324 | 197.2415 | 383.9561 |  |  | 214.8451 |  | 183.0055 | 113.6064 | 166.3721 | 116.59 | 246.6255 | 149.5698 | 408.3672 | 418.2837 | 391.4834 | 280.3823 | 248.4271 | 251.9633 | 312.3195 | 404.2159 | 257.1801 | 254.3325 | 301.4723 | 253.1428 | 214.4372 | 139.2672 | 241.8146 | 143.3496 | 419.4004 | 246.4723 | 171.9382 | 425.0992 |  | 218.6709 | 98.8412 | 102.0398 | 164.2741 | 281.3687 | 297.9942 | 304.7148 | 279.3946 |  | 145.2103 | 142.5443 | 251.3781 | 385.8211 | 418.4239 | 104.4993 | 145.9892 | 260.7913 | 406.4931 | 418.1766 | 82.1944 | 99.4365 | 113.8333 | 162.3683 | 279.0932 | 253.7481 | 311.2265 | 260.7944 | 270.5277 | 258.6224 | 98.5578 | 138.1216 | 229.4836 | 375.4016 | 401.2797 | 121.1748 | 149.8344 | 272.7441 | 403.5107 | 401.9265 | 82.6571 | 99.5811 | 122.2836 | 174.1302 | 298.3661 | 216.0051 | 258.1354 | 250.0449 | 293.381 | 116.5537 | 252.2856 | 152.2555 | 387.3811 | 405.2803 | 318.4835 | 316.5842 |  |  | 194.4545 | 215.9073 | 202.5903 | 322.2595 | 197.738 | 308.8188 |  | 217.8272 | 192.6401 | 202.7636 | 63.7363 | 98.985 | 104.1941 |  | 416.3021 | 495.1737 | 506.2453 | 502.6633 | 669.9386 | 643.533 | 467.8115 | [23 empty] | 201.5973 | 656.7358 | 8.768 | 455.7379
15:24 | 7062 |  |  | -15.5276 | 19.835 | 14.296 | -1.7156 | 1.6787 | 2.1579 | -7.9044 | 1.9304 | 9.0951 | 2.1112 | 0.135 |  |  |  | -31.8362 | 18.1709 | 28.3159 | 3.5809 |  | -5.1191 | 2.9745 | 0.617 | 2.2889 | 2.7442 | 1.6397 | 1.8663 | 345.8151 | 337.8859 | 199.9344 | 242.3275 | 181.1962 | 166.2943 | 131.2326 | 236.1786 | 143.1866 | 249.0877 | 387.5135 | 390.6533 | 193.3944 | 218.6643 | 313.247 | 344.7803 | 382.1471 |  |  | 255.7799 |  | 390.0596 | 114.9676 | 141.3656 | 241.9481 | 379.5671 | 369.8198 | 246.6341 | 163.8212 | 277.1829 | 398.5066 | 405.0848 | 192.2945 | 97.3467 | 116.598 | 169.1966 | 279.4314 | 306.8324 | 232.2333 | 306.3961 | 368.0883 | 108.9766 | 158.9455 | 276.78 | 405.5661 | 417.6708 | 109.0381 | 155.5075 | 259.6447 | 367.5588 | 365.7659 | 78.297 | 96.1842 | 110.5172 | 166.0304 | 268.4491 | 261.554 |  | 250.6612 | 571.1947 |  | 86.3819 | 141.0399 | 237.5147 | 366.6929 | 379.9149 | 130.4128 | 165.9285 | 270.2768 | 397.1221 | 382.1279 | 91.9141 | 99.1543 | 113.3646 | 163.0626 | 276.4499 | 370.9815 | 275.0267 | 235.6813 | 239.2813 | 133.951 | 174.2284 | 268.0568 | 383.5758 | 392.7424 |  | 305.5398 |  |  | 188.4173 | 198.0307 | 312.7724 | 182.8704 | 327.3473 | 178.5 | 61.7112 | 61.9507 | 54.7935 | 57.1303 | 59.074 | 61.4069 | 57.1414 | 61.0422 | 202.0013 | 223.3362 | 213.1528 | 197.1481 | 383.9037 |  |  | 214.8279 |  | 182.9944 | 113.6055 | 166.3637 | 116.594 | 246.6096 | 149.5886 | 408.3143 | 418.1832 | 391.4394 | 280.3579 | 248.4389 | 252.0203 | 312.3594 | 404.1645 | 257.1039 | 254.2638 | 301.4431 | 253.0683 | 214.4235 | 139.28 | 241.8262 | 143.3416 | 419.3076 | 246.473 | 171.9505 | 425.0235 |  | 218.6878 | 98.8744 | 102.0472 | 164.2957 | 281.3568 | 297.9059 | 304.6415 | 279.3124 |  | 145.2173 | 142.5659 | 251.4093 | 385.773 | 418.333 | 104.4933 | 146.0003 | 260.7976 | 406.4426 | 418.0957 | 82.2199 | 99.4356 | 113.8496 | 162.3728 | 279.0927 | 253.6741 | 311.162 | 260.6145 | 270.4361 | 258.5374 | 98.5591 | 138.1335 | 229.5042 | 375.3562 | 401.1994 | 121.1785 | 149.8485 | 272.7517 | 403.4675 | 401.85 | 82.6682 | 99.5739 | 122.307 | 174.1588 | 298.3484 | 215.9393 | 258.0507 | 249.9662 | 293.2871 | 116.565 | 252.2827 | 152.2518 | 387.33 | 405.2021 | 318.4038 | 316.5441 |  |  | 194.3788 | 215.8322 | 202.5223 | 322.1797 | 197.6723 | 308.6925 |  | 217.7418 | 192.5697 | 202.6948 | 63.7351 | 98.9727 | 104.2079 |  | 416.2801 | 495.1519 | 506.1704 | 502.482 | 670.2818 | 644.4869 | 468.1031 | [23 empty] | 201.5234 | 657.3844 | 8.6721 | 455.716
15:24 | 7063 |  |  | -15.4889 | 19.7584 | 14.3632 | -1.6549 | 1.6694 | 2.1583 | -7.991 | 1.9304 | 9.092 | 2.1019 | 0.1335 |  |  |  | -31.7522 | 18.2912 | 28.3626 | 3.6812 |  | -5.1814 | 2.9033 | 0.6177 | 2.2901 | 2.7421 | 1.6406 | 1.782 | 345.7839 | 337.8508 | 199.9249 | 242.3156 | 181.178 | 166.2717 | 131.2291 | 236.1797 | 143.1649 | 249.0788 | 387.4271 | 390.5553 | 193.374 | 218.6215 | 313.218 | 344.7689 | 382.1054 |  |  | 255.7116 |  | 389.992 | 114.9619 | 141.369 | 241.9427 | 379.4953 | 369.7206 | 246.6136 | 163.8578 | 277.1786 | 398.4433 | 404.9858 | 192.301 | 97.36 | 116.6083 | 169.222 | 279.4254 | 306.7363 | 232.1736 | 306.3252 | 368.0343 | 108.9868 | 158.9549 | 276.7827 | 405.4981 | 417.5762 | 109.0358 | 155.5128 | 259.6237 | 367.4787 | 365.6735 | 78.2913 | 96.1681 | 110.5214 | 166.0341 | 268.4293 | 261.4599 |  | 250.5851 | 571.0869 |  | 86.3833 | 141.0472 | 237.5267 | 366.6448 | 379.835 | 130.4088 | 165.9377 | 270.2668 | 397.0493 | 382.0308 | 91.9062 | 99.1576 | 113.3754 | 163.0792 | 276.4429 | 370.9373 | 274.9501 | 235.4918 | 239.1846 | 133.9607 | 174.2319 | 268.0575 | 383.5278 | 392.6583 |  | 305.4795 |  |  | 188.3448 | 197.9694 | 312.6624 | 182.7484 | 327.2993 | 178.4103 | 61.4472 | 61.5725 | 55.4821 | 57.1396 | 58.8889 | 60.9805 | 56.8916 | 60.8262 | 201.9136 | 223.2488 | 213.0797 | 197.0633 | 383.8436 |  |  | 214.8087 |  | 182.9878 | 113.6024 | 166.3517 | 116.5887 | 246.6076 | 149.6001 | 408.262 | 418.0857 | 391.3855 | 280.2981 | 248.452 | 252.0793 | 312.4015 | 404.1096 | 257.0447 | 254.1922 | 301.459 | 252.9942 | 214.4313 | 139.2973 | 241.846 | 143.3634 | 419.2138 | 246.4731 | 171.977 | 424.9536 |  | 218.7154 | 98.912 | 102.0587 | 164.3205 | 281.3512 | 297.8217 | 304.5657 | 279.2345 |  | 145.2141 | 142.5933 | 251.4327 | 385.7314 | 418.234 | 104.4899 | 146.0157 | 260.8182 | 406.4093 | 418.0148 | 82.2272 | 99.4354 | 113.8733 | 162.3892 | 279.0873 | 253.6173 | 311.1107 | 260.4479 | 270.3504 | 258.4618 | 98.5612 | 138.1506 | 229.5271 | 375.3149 | 401.1133 | 121.2018 | 149.8708 | 272.775 | 403.4415 | 401.7816 | 82.6845 | 99.5781 | 122.3128 | 174.1612 | 298.3471 | 215.8752 | 257.9802 | 249.8933 | 293.1918 | 116.5735 | 252.2799 | 152.2543 | 387.2749 | 405.1201 | 318.315 | 316.4657 |  |  | 194.3024 | 215.7432 | 202.4541 | 322.09 | 197.6137 | 308.5616 |  | 217.6673 | 192.491 | 202.6278 | 63.7311 | 98.9901 | 104.2122 |  | 416.225 | 495.1063 | 506.08 | 502.5503 | 669.8033 | 644.1361 | 467.9982 | [23 empty] | 201.45 | 656.9697 | 8.7358 | 455.6657
15:24 | 7064 |  |  | -15.4145 | 19.8286 | 14.2787 | -1.6971 | 1.6264 | 2.2007 | -8.0442 | 1.9286 | 9.0904 | 2.1038 | 0.1339 |  |  |  | -31.8134 | 18.3473 | 28.4299 | 3.6692 |  | -5.2181 | 2.8516 | 0.6161 | 2.2854 | 2.739 | 1.6411 | 2.1049 | 345.7503 | 337.8174 | 199.9157 | 242.3049 | 181.1643 | 166.2583 | 131.2233 | 236.1796 | 143.1544 | 249.0792 | 387.3587 | 390.4613 | 193.3646 | 218.588 | 313.1929 | 344.7586 | 382.0698 |  |  | 255.6528 |  | 389.9338 | 114.9664 | 141.378 | 241.9412 | 379.4278 | 369.6289 | 246.5993 | 163.8541 | 277.1726 | 398.3701 | 404.8859 | 192.3005 | 97.353 | 116.6118 | 169.2306 | 279.4078 | 306.6402 | 232.1094 | 306.2454 | 367.9704 | 108.9873 | 158.9535 | 276.777 | 405.4226 | 417.4811 | 109.0416 | 155.5127 | 259.5988 | 367.4069 | 365.5761 | 78.2797 | 96.1641 | 110.5204 | 166.0531 | 268.4266 | 261.4638 |  | 250.5106 | 570.9827 |  | 86.3865 | 141.0716 | 237.5197 | 366.6002 | 379.7692 | 130.4112 | 165.9471 | 270.2534 | 396.9764 | 381.9294 | 91.9006 | 99.1633 | 113.3905 | 163.0864 | 276.4345 | 370.8883 | 274.8645 | 235.2872 | 239.0819 | 133.9668 | 174.2318 | 268.0516 | 383.4677 | 392.5705 |  | 305.4195 |  |  | 188.277 | 197.9012 | 312.5392 | 182.6652 | 327.2744 | 178.3393 | 60.8179 | 60.1528 | 56.3732 | 57.9713 | 58.8803 | 60.7389 | 56.3982 | 60.2649 | 201.8174 | 223.1649 | 213.0149 | 196.9801 | 383.7839 |  |  | 214.7886 |  | 182.9746 | 113.6033 | 166.3361 | 116.574 | 246.5965 | 149.6079 | 408.2021 | 417.9879 | 391.3179 | 280.2545 | 248.459 | 252.1344 | 312.4448 | 404.0589 | 257.006 | 254.1161 | 301.4621 | 252.9143 | 214.429 | 139.306 | 241.8488 | 143.3686 | 419.1176 | 246.4651 | 172.0003 | 424.8788 |  | 218.7244 | 98.9138 | 102.0644 | 164.339 | 281.3397 | 297.7344 | 304.4951 | 279.1539 |  | 145.2164 | 142.6067 | 251.4439 | 385.6966 | 418.1546 | 104.5005 | 146.0294 | 260.8334 | 406.3607 | 417.9414 | 82.242 | 99.4286 | 113.8867 | 162.4138 | 279.0909 | 253.5699 | 311.0694 | 260.2932 | 270.2566 | 258.3806 | 98.5601 | 138.1641 | 229.5432 | 375.2767 | 401.0352 | 121.2265 | 149.8881 | 272.7969 | 403.409 | 401.7144 | 82.6959 | 99.5802 | 122.2998 | 174.1587 | 298.3413 | 215.7993 | 257.9065 | 249.8174 | 293.0969 | 116.5849 | 252.2911 | 152.2698 | 387.2266 | 405.0337 | 318.2219 | 316.3757 |  |  | 194.2277 | 215.6544 | 202.3793 | 322.0073 | 197.5485 | 308.4419 |  | 217.577 | 192.4103 | 202.5594 | 63.7288 | 98.9926 | 104.2063 |  | 416.1068 | 495.0367 | 505.9823 | 502.512 | 669.3907 | 643.9761 | 467.9133 | [23 empty] | 201.3733 | 656.6834 | 8.7135 | 455.5718
15:24 | 7065 |  |  | -15.4735 | 19.9423 | 14.2724 | -1.751 | 1.6877 | 2.2469 | -7.9651 | 1.9296 | 9.0893 | 2.1009 | 0.1341 |  |  |  | -31.7095 | 18.3686 | 28.3891 | 3.6685 |  | -5.1093 | 2.9271 | 0.6153 | 2.287 | 2.7396 | 1.6428 | 1.1547 | 345.7127 | 337.7855 | 199.9115 | 242.2906 | 181.1591 | 166.2409 | 131.2196 | 236.162 | 143.1885 | 249.0951 | 387.3272 | 390.3793 | 193.366 | 218.5672 | 313.1957 | 344.7629 | 382.0604 |  |  | 255.5906 |  | 389.8819 | 114.9574 | 141.3853 | 241.9466 | 379.3639 | 369.5369 | 246.5845 | 163.8696 | 277.1626 | 398.3031 | 404.7954 | 192.2986 | 97.3475 | 116.6227 | 169.2362 | 279.3918 | 306.547 | 232.0551 | 306.1736 | 367.9095 | 108.9841 | 158.9659 | 276.7678 | 405.3607 | 417.3917 | 109.0523 | 155.5101 | 259.5757 | 367.3323 | 365.4906 | 78.2864 | 96.1695 | 110.5286 | 166.0613 | 268.4171 | 261.4199 |  | 250.4352 | 570.8757 |  | 86.3883 | 141.0852 | 237.5072 | 366.539 | 379.6866 | 130.4149 | 165.9604 | 270.2452 | 396.8973 | 381.829 | 91.8883 | 99.1635 | 113.3977 | 163.0926 | 276.4296 | 370.84 | 274.7883 | 235.0904 | 238.9837 | 133.9572 | 174.2452 | 268.0557 | 383.4108 | 392.4881 |  | 305.3638 |  |  | 188.2053 | 197.8261 | 312.447 | 182.6048 | 327.2584 | 178.2688 | 60.4403 | 59.0507 | 57.0987 | 59.3205 | 59.0982 | 60.5064 | 56.3221 | 59.7671 | 201.7167 | 223.0821 | 212.935 | 196.8902 | 383.7331 |  |  | 214.7713 |  | 182.9658 | 113.6024 | 166.3307 | 116.5743 | 246.5841 | 149.6151 | 408.1399 | 417.8882 | 391.2631 | 280.2347 | 248.463 | 252.1807 | 312.483 | 404.0119 | 257.0494 | 254.0471 | 301.4382 | 252.8378 | 214.4099 | 139.3155 | 241.8476 | 143.3618 | 419.0168 | 246.4429 | 172.0043 | 424.8024 |  | 218.7069 | 98.9108 | 102.0704 | 164.3533 | 281.3275 | 297.6507 | 304.4224 | 279.0707 |  | 145.2266 | 142.6243 | 251.4528 | 385.6561 | 418.0853 | 104.5079 | 146.0385 | 260.8281 | 406.2914 | 417.8586 | 82.2568 | 99.41 | 113.8917 | 162.4186 | 279.0936 | 253.5247 | 311.0112 | 260.1321 | 270.1532 | 258.2871 | 98.5539 | 138.1804 | 229.5635 | 375.2433 | 400.9592 | 121.2242 | 149.9033 | 272.7986 | 403.3581 | 401.6433 | 82.7006 | 99.5739 | 122.3004 | 174.1756 | 298.3223 | 215.73 | 257.8211 | 249.7404 | 293.0154 | 116.5842 | 252.3018 | 152.2911 | 387.1752 | 404.9408 | 318.1339 | 316.2928 |  |  | 194.1595 | 215.5762 | 202.307 | 321.9054 | 197.4695 | 308.3321 |  | 217.5109 | 192.3306 | 202.4856 | 63.7354 | 99.0091 | 104.2232 |  | 416.0514 | 494.9639 | 505.8943 | 502.0965 | 669.7034 | 643.9194 | 467.6866 | [23 empty] | 201.3002 | 656.8114 | 8.8483 | 455.5077
15:24 | 7066 |  |  | -15.4823 | 19.9489 | 14.3505 | -1.6902 | 1.7333 | 2.2247 | -7.9712 | 1.9297 | 9.0851 | 2.095 | 0.1346 |  |  |  | -31.703 | 18.517 | 28.4052 | 3.7354 |  | -5.2683 | 2.9326 | 0.6167 | 2.2829 | 2.7413 | 1.6415 | 1.054 | 345.6835 | 337.7582 | 199.907 | 242.2761 | 181.1559 | 166.2245 | 131.2184 | 236.1324 | 143.2164 | 249.1094 | 387.3009 | 390.2956 | 193.3648 | 218.5568 | 313.1781 | 344.7673 | 382.0468 |  |  | 255.521 |  | 389.8185 | 114.9433 | 141.3978 | 241.9532 | 379.2997 | 369.4385 | 246.5751 | 163.8963 | 277.152 | 398.2372 | 404.6986 | 192.3042 | 97.3502 | 116.6181 | 169.2349 | 279.3687 | 306.4542 | 232.0044 | 306.1008 | 367.8577 | 108.9879 | 158.9863 | 276.7628 | 405.2969 | 417.2942 | 109.0599 | 155.5146 | 259.557 | 367.2485 | 365.407 | 78.2844 | 96.1711 | 110.5296 | 166.0605 | 268.3874 | 261.3622 |  | 250.3567 | 570.7619 |  | 86.3898 | 141.0791 | 237.5073 | 366.4777 | 379.5912 | 130.4171 | 165.9691 | 270.2399 | 396.8284 | 381.7314 | 91.8772 | 99.1642 | 113.4092 | 163.1031 | 276.4114 | 370.7922 | 274.7183 | 234.9015 | 238.8934 | 133.9751 | 174.2649 | 268.0692 | 383.3682 | 392.4031 |  | 305.3031 |  |  | 188.1326 | 197.7617 | 312.3805 | 182.5469 | 327.2541 | 178.1944 | 60.3041 | 58.9213 | 57.1923 | 60.6667 | 59.4128 | 60.1467 | 56.7168 | 59.1594 | 201.6139 | 222.9893 | 212.8477 | 196.8023 | 383.6768 |  |  | 214.7543 |  | 182.9567 | 113.6001 | 166.3248 | 116.5738 | 246.5823 | 149.6226 | 408.0846 | 417.7851 | 391.2175 | 280.2007 | 248.468 | 252.2247 | 312.5147 | 403.9619 | 257.0667 | 253.9796 | 301.3662 | 252.769 | 214.4057 | 139.3269 | 241.8533 | 143.3856 | 418.911 | 246.4122 | 172.0146 | 424.7275 |  | 218.7025 | 98.9127 | 102.0711 | 164.3673 | 281.3166 | 297.5687 | 304.3431 | 278.9821 |  | 145.2332 | 142.6389 | 251.4667 | 385.6157 | 417.9898 | 104.5108 | 146.0484 | 260.8212 | 406.2361 | 417.7711 | 82.2669 | 99.4022 | 113.9023 | 162.4322 | 279.087 | 253.4892 | 310.9372 | 259.9681 | 270.085 | 258.199 | 98.563 | 138.19 | 229.5782 | 375.1972 | 400.8805 | 121.2113 | 149.92 | 272.8026 | 403.3058 | 401.5651 | 82.7023 | 99.5737 | 122.3187 | 174.1926 | 298.3098 | 215.6634 | 257.7442 | 249.677 | 293.0241 | 116.5944 | 252.3105 | 152.3115 | 387.1239 | 404.8497 | 318.059 | 316.2364 |  |  | 194.093 | 215.493 | 202.2313 | 321.7886 | 197.4036 | 308.2381 |  | 217.4325 | 192.2584 | 202.417 | 63.7366 | 99.0403 | 104.2171 |  | 415.9849 | 494.9153 | 505.8197 | 502.3949 | 669.8388 | 644.3056 | 468.302 | [23 empty] | 201.2274 | 657.0722 | 8.9198 | 455.4501
15:24 | 7067 |  |  | -15.6272 | 19.8648 | 14.3234 | -1.7356 | 1.7763 | 2.2405 | -7.8928 | 1.9332 | 9.0852 | 2.0955 | 0.1344 |  |  |  | -31.7297 | 18.471 | 28.373 | 3.6522 |  | -5.1862 | 2.9107 | 0.6166 | 2.2827 | 2.7372 | 1.6404 | 2.4738 | 345.6506 | 337.7277 | 199.8875 | 242.2599 | 181.1412 | 166.2054 | 131.2136 | 236.1099 | 143.1996 | 249.1069 | 387.2285 | 390.1847 | 193.3526 | 218.5343 | 313.1532 | 344.7488 | 382.0181 |  |  | 255.4443 |  | 389.7634 | 114.9362 | 141.4095 | 241.954 | 379.2426 | 369.3413 | 246.568 | 163.8982 | 277.138 | 398.1629 | 404.6011 | 192.3177 | 97.3511 | 116.6199 | 169.2477 | 279.3536 | 306.3582 | 231.9426 | 306.0291 | 367.7988 | 109.0025 | 158.9943 | 276.754 | 405.2323 | 417.2013 | 109.0572 | 155.5222 | 259.5312 | 367.1684 | 365.32 | 78.2773 | 96.1628 | 110.5143 | 166.0646 | 268.3628 | 261.3435 |  | 250.2776 | 570.6551 |  | 86.3857 | 141.0754 | 237.5119 | 366.4158 | 379.5009 | 130.3948 | 165.971 | 270.2199 | 396.7604 | 381.6401 | 91.8885 | 99.1634 | 113.4243 | 163.1182 | 276.3994 | 370.7475 | 274.6374 | 234.7114 | 238.809 | 134.0001 | 174.2634 | 268.0662 | 383.3109 | 392.3113 |  | 305.2513 |  |  | 188.0646 | 197.6889 | 312.3163 | 182.5171 | 327.271 | 178.1399 | 60.3947 | 59.5205 | 57.1083 | 61.3509 | 59.709 | 59.7701 | 56.1631 | 58.5133 | 201.5169 | 222.9002 | 212.7733 | 196.7191 | 383.6182 |  |  | 214.7415 |  | 182.9463 | 113.6033 | 166.3067 | 116.5672 | 246.5797 | 149.6346 | 408.0278 | 417.6879 | 391.1714 | 280.159 | 248.4715 | 252.2726 | 312.5454 | 403.927 | 256.9971 | 253.9014 | 301.2561 | 252.7003 | 214.4141 | 139.3313 | 241.8582 | 143.3953 | 418.8131 | 246.3944 | 172.0315 | 424.6463 |  | 218.7042 | 98.9181 | 102.0709 | 164.3841 | 281.3043 | 297.4778 | 304.2694 | 278.8963 |  | 145.2368 | 142.6467 | 251.4745 | 385.5743 | 417.8832 | 104.5168 | 146.0546 | 260.8296 | 406.1844 | 417.6889 | 82.2733 | 99.4035 | 113.9107 | 162.4596 | 279.0742 | 253.4525 | 310.8542 | 259.8027 | 270.0641 | 258.1129 | 98.5669 | 138.1928 | 229.5843 | 375.1501 | 400.7972 | 121.2249 | 149.9267 | 272.8043 | 403.2504 | 401.4714 | 82.7119 | 99.5806 | 122.3354 | 174.2024 | 298.2929 | 215.5972 | 257.663 | 249.6163 | 293.0298 | 116.6009 | 252.3165 | 152.3209 | 387.0751 | 404.767 | 317.9985 | 316.1715 |  |  | 194.019 | 215.4099 | 202.1508 | 321.6816 | 197.3419 | 308.1165 |  | 217.3425 | 192.1697 | 202.3374 | 63.7352 | 99.0221 | 104.2243 |  | 415.9018 | 494.8652 | 505.7244 | 502.3014 | 669.2573 | 643.5484 | 467.4959 | [23 empty] | 201.1479 | 656.4029 | 8.8321 | 455.3835
15:24 | 7068 |  |  | -15.6254 | 19.8186 | 14.2051 | -1.7713 | 1.575 | 2.2292 | -7.9672 | 1.9329 | 9.0855 | 2.0891 | 0.1331 |  |  |  | -31.8289 | 18.5177 | 28.4259 | 3.6492 |  | -5.2789 | 2.9473 | 0.6186 | 2.2842 | 2.7394 | 1.643 | 1.9709 | 345.6126 | 337.6894 | 199.8693 | 242.245 | 181.1234 | 166.1857 | 131.2072 | 236.1132 | 143.1872 | 249.101 | 387.1472 | 390.078 | 193.3455 | 218.5534 | 313.1549 | 344.7402 | 381.991 |  |  | 255.366 |  | 389.706 | 114.9473 | 141.417 | 241.9496 | 379.1768 | 369.2399 | 246.56 | 163.893 | 277.1178 | 398.0957 | 404.505 | 192.3227 | 97.3552 | 116.6415 | 169.2685 | 279.3434 | 306.2621 | 231.8766 | 305.9645 | 367.7389 | 109.0085 | 159.0043 | 276.7483 | 405.1692 | 417.1115 | 109.0619 | 155.528 | 259.5112 | 367.0983 | 365.2298 | 78.286 | 96.1644 | 110.5218 | 166.0862 | 268.3535 | 261.3258 |  | 250.2024 | 570.544 |  | 86.3856 | 141.0918 | 237.5148 | 366.3642 | 379.4414 | 130.414 | 165.9854 | 270.2216 | 396.6904 | 381.5648 | 91.9137 | 99.1684 | 113.4285 | 163.1421 | 276.3953 | 370.7054 | 274.556 | 234.5377 | 238.717 | 133.9902 | 174.2724 | 268.0598 | 383.2503 | 392.2281 |  | 305.2053 |  |  | 188.0001 | 197.6123 | 312.2946 | 182.5496 | 327.2705 | 178.0759 | 60.7793 | 59.9473 | 57.5222 | 61.3056 | 59.7049 | 59.5544 | 55.1415 | 57.3887 | 201.4248 | 222.8298 | 212.7058 | 196.6434 | 383.562 |  |  | 214.7285 |  | 182.9372 | 113.6005 | 166.2918 | 116.5607 | 246.5784 | 149.6552 | 407.9664 | 417.5882 | 391.1203 | 280.1161 | 248.4821 | 252.3238 | 312.5823 | 403.9023 | 256.8873 | 253.822 | 301.1537 | 252.6294 | 214.4159 | 139.3432 | 241.8689 | 143.3949 | 418.723 | 246.3924 | 172.0412 | 424.5678 |  | 218.7099 | 98.9197 | 102.0807 | 164.4038 | 281.2943 | 297.3931 | 304.1914 | 278.8164 |  | 145.2412 | 142.6571 | 251.4819 | 385.5288 | 417.803 | 104.5151 | 146.0553 | 260.8297 | 406.1223 | 417.601 | 82.2686 | 99.4017 | 113.9172 | 162.4667 | 279.0632 | 253.3869 | 310.7704 | 259.6267 | 270.0891 | 258.0301 | 98.5684 | 138.1998 | 229.5995 | 375.1095 | 400.7134 | 121.2392 | 149.9396 | 272.8098 | 403.2038 | 401.4009 | 82.7159 | 99.5783 | 122.3514 | 174.2194 | 298.2722 | 215.5361 | 257.5872 | 249.565 | 292.9618 | 116.5989 | 252.3113 | 152.3202 | 387.0295 | 404.7024 | 317.9511 | 316.1211 |  |  | 193.9429 | 215.3257 | 202.0712 | 321.5821 | 197.2815 | 307.9941 |  | 217.2619 | 192.0928 | 202.2605 | 63.7243 | 99.0252 | 104.2217 |  | 415.9801 | 494.8223 | 505.6215 | 502.3672 | 670.2788 | 644.0686 | 467.4786 | [23 empty] | 201.0709 | 657.1737 | 8.6689 | 455.4012
15:24 | 7069 |  |  | -15.5757 | 19.7804 | 14.1307 | -1.7238 | 1.5939 | 2.2718 | -7.8175 | 1.9369 | 9.0807 | 2.0922 | 0.1325 |  |  |  | -31.8319 | 18.4121 | 28.5384 | 3.6694 |  | -5.2752 | 3.0023 | 0.617 | 2.2823 | 2.7371 | 1.6412 | 1.5524 | 345.5744 | 337.6548 | 199.8564 | 242.2339 | 181.1102 | 166.1697 | 131.2034 | 236.1153 | 143.2064 | 249.1042 | 387.0914 | 389.9959 | 193.3386 | 218.5804 | 313.1373 | 344.7196 | 381.9515 |  |  | 255.2977 |  | 389.6404 | 114.9622 | 141.4255 | 241.953 | 379.1145 | 369.1495 | 246.5538 | 163.8962 | 277.1031 | 398.0195 | 404.4065 | 192.3288 | 97.3501 | 116.6458 | 169.2669 | 279.3213 | 306.1588 | 231.8143 | 305.8939 | 367.6806 | 109.0056 | 159.0103 | 276.7367 | 405.1048 | 417.0138 | 109.0585 | 155.5321 | 259.4932 | 367.0248 | 365.1397 | 78.2912 | 96.1636 | 110.5323 | 166.1005 | 268.344 | 261.2711 |  | 250.1435 | 570.4454 |  | 86.3843 | 141.0973 | 237.5121 | 366.3 | 379.3568 | 130.4475 | 165.9987 | 270.2166 | 396.6189 | 381.4742 | 91.9302 | 99.1595 | 113.4175 | 163.1526 | 276.369 | 370.6673 | 274.4775 | 234.3934 | 238.6233 | 133.9784 | 174.2884 | 268.0611 | 383.1918 | 392.1527 |  | 305.1569 |  |  | 187.9297 | 197.544 | 312.2802 | 182.5644 | 327.2503 | 177.9916 | 61.0793 | 60.0429 | 57.9567 | 61.1496 | 59.5844 | 59.5632 | 55.3443 | 56.4109 | 201.3256 | 222.7546 | 212.6316 | 196.5742 | 383.5109 |  |  | 214.7134 |  | 182.9361 | 113.5978 | 166.2813 | 116.5483 | 246.5897 | 149.6754 | 407.9179 | 417.4804 | 391.0584 | 280.0427 | 248.4926 | 252.3769 | 312.6234 | 403.9021 | 256.7728 | 253.75 | 301.0571 | 252.5661 | 214.4182 | 139.3549 | 241.8769 | 143.4183 | 418.6287 | 246.3958 | 172.0638 | 424.4953 |  | 218.716 | 98.9127 | 102.0906 | 164.4185 | 281.2795 | 297.311 | 304.1131 | 278.7289 |  | 145.2358 | 142.6697 | 251.4938 | 385.4771 | 417.7149 | 104.5158 | 146.0681 | 260.8255 | 406.0573 | 417.5118 | 82.2786 | 99.3976 | 113.9247 | 162.4756 | 279.0548 | 253.2921 | 310.7061 | 259.443 | 270.1189 | 257.9543 | 98.5729 | 138.206 | 229.6217 | 375.0604 | 400.6427 | 121.2502 | 149.9654 | 272.8358 | 403.1769 | 401.3535 | 82.7172 | 99.5794 | 122.3606 | 174.2362 | 298.2726 | 215.4734 | 257.5146 | 249.5041 | 292.8822 | 116.6008 | 252.3176 | 152.3354 | 386.9861 | 404.6232 | 317.8917 | 316.0646 |  |  | 193.8718 | 215.2313 | 201.9935 | 321.4864 | 197.2243 | 307.8884 |  | 217.1811 | 192.0055 | 202.1803 | 63.7134 | 99.0179 | 104.2251 |  | 415.7825 | 494.7923 | 505.5514 | 502.2819 | 669.2094 | 643.7339 | 467.9334 | [23 empty] | 200.9922 | 656.4717 | 8.7525 | 455.2874
15:24 | 7070 |  |  | -15.6276 | 19.8349 | 14.2012 | -1.7014 | 1.6192 | 2.2622 | -7.8349 | 1.9353 | 9.0735 | 2.0922 | 0.1323 |  |  |  | -31.8494 | 18.4202 | 28.4849 | 3.6604 |  | -5.2665 | 3.0982 | 0.6162 | 2.281 | 2.7334 | 1.6399 | 2.8962 | 345.5386 | 337.6233 | 199.8457 | 242.2239 | 181.104 | 166.1563 | 131.2001 | 236.0794 | 143.2254 | 249.1077 | 387.0457 | 389.9072 | 193.3292 | 218.5292 | 313.0989 | 344.7065 | 381.9034 |  |  | 255.2287 |  | 389.5775 | 114.9331 | 141.4349 | 241.9644 | 379.058 | 369.0665 | 246.5447 | 163.9227 | 277.0993 | 397.9496 | 404.3049 | 192.3359 | 97.353 | 116.6428 | 169.264 | 279.3044 | 306.0622 | 231.7487 | 305.8185 | 367.6215 | 109.0099 | 159.0182 | 276.728 | 405.0497 | 416.9216 | 109.0648 | 155.5401 | 259.4713 | 366.9515 | 365.0546 | 78.2886 | 96.1476 | 110.5225 | 166.0915 | 268.3182 | 261.2903 |  | 250.0962 | 570.34 |  | 86.3855 | 141.0979 | 237.5136 | 366.2333 | 379.2489 | 130.4516 | 166.0028 | 270.1932 | 396.5442 | 381.3679 | 91.928 | 99.1562 | 113.4386 | 163.1597 | 276.3533 | 370.6302 | 274.4022 | 234.2705 | 238.5236 | 133.9927 | 174.2954 | 268.0587 | 383.1369 | 392.0658 |  | 305.0967 |  |  | 187.8534 | 197.4669 | 312.214 | 182.5048 | 327.2065 | 177.8953 | 60.8033 | 60.2708 | 58.2452 | 60.9258 | 59.6029 | 59.7304 | 56.1015 | 55.9758 | 201.2346 | 222.6751 | 212.5571 | 196.5042 | 383.4547 |  |  | 214.6911 |  | 182.9249 | 113.5876 | 166.2634 | 116.538 | 246.584 | 149.6875 | 407.8684 | 417.3728 | 391.0048 | 279.9687 | 248.4987 | 252.4291 | 312.6558 | 403.9033 | 256.6939 | 253.6825 | 300.9617 | 252.5587 | 214.4115 | 139.3665 | 241.8847 | 143.4229 | 418.5315 | 246.399 | 172.0878 | 424.4141 |  | 218.7107 | 98.9023 | 102.0945 | 164.4297 | 281.2642 | 297.2283 | 304.0432 | 278.6484 |  | 145.2327 | 142.6844 | 251.5097 | 385.4276 | 417.6244 | 104.5375 | 146.0947 | 260.8475 | 405.9858 | 417.4278 | 82.2942 | 99.4056 | 113.9358 | 162.4955 | 279.0519 | 253.1961 | 310.664 | 259.2561 | 270.1041 | 257.8849 | 98.5709 | 138.2234 | 229.6388 | 375.0107 | 400.5712 | 121.2565 | 149.9835 | 272.8474 | 403.1394 | 401.2872 | 82.7249 | 99.5756 | 122.3664 | 174.254 | 298.2669 | 215.4043 | 257.4396 | 249.4287 | 292.7846 | 116.6121 | 252.3306 | 152.3525 | 386.9324 | 404.5318 | 317.837 | 315.9802 |  |  | 193.7984 | 215.1428 | 201.9162 | 321.4088 | 197.1739 | 307.7986 |  | 217.1075 | 191.9338 | 202.1001 | 63.7225 | 98.9935 | 104.2402 |  | 415.6561 | 494.747 | 505.4941 | 502.1202 | 669.7849 | 644.3775 | 468.157 | [23 empty] | 200.9149 | 657.0812 | 8.7904 | 455.2015
15:24 | 7071 |  |  | -15.674 | 19.8347 | 14.1981 | -1.7946 | 1.5729 | 2.199 | -7.9013 | 1.9361 | 9.0692 | 2.0886 | 0.1331 |  |  |  | -31.882 | 18.4563 | 28.4437 | 3.6093 |  | -5.2376 | 3.0809 | 0.6162 | 2.2813 | 2.7355 | 1.6398 | 1.9916 | 345.5048 | 337.5932 | 199.8412 | 242.215 | 181.093 | 166.1384 | 131.1916 | 236.0534 | 143.2385 | 249.1208 | 386.9984 | 389.8281 | 193.3328 | 218.4392 | 313.0789 | 344.6817 | 381.8617 |  |  | 255.1534 |  | 389.5245 | 114.919 | 141.4396 | 241.9772 | 378.9936 | 368.9695 | 246.5281 | 163.9426 | 277.1029 | 397.8959 | 404.2067 | 192.3452 | 97.3569 | 116.6572 | 169.2839 | 279.3002 | 305.9699 | 231.6912 | 305.7501 | 367.567 | 109.0241 | 159.0394 | 276.7369 | 404.9932 | 416.8352 | 109.0797 | 155.5538 | 259.4617 | 366.8837 | 364.9756 | 78.2807 | 96.1503 | 110.5228 | 166.1036 | 268.3178 | 261.3529 |  | 250.045 | 570.2263 |  | 86.3848 | 141.1099 | 237.5169 | 366.1903 | 379.1713 | 130.441 | 166.0137 | 270.1755 | 396.4733 | 381.2795 | 91.9253 | 99.1674 | 113.4729 | 163.1839 | 276.3548 | 370.5833 | 274.3209 | 234.1669 | 238.4203 | 134.0151 | 174.3097 | 268.0604 | 383.0911 | 391.9736 |  | 305.019 |  |  | 187.7845 | 197.3942 | 312.1223 | 182.4117 | 327.1539 | 177.8248 | 60.1454 | 60.1846 | 57.0756 | 60.3167 | 59.9572 | 59.9267 | 56.3431 | 55.3052 | 201.1544 | 222.5998 | 212.4771 | 196.421 | 383.3984 |  |  | 214.6761 |  | 182.9193 | 113.5866 | 166.2545 | 116.5309 | 246.577 | 149.7044 | 407.8176 | 417.2826 | 390.9574 | 279.941 | 248.5043 | 252.4811 | 312.6881 | 403.8705 | 256.6395 | 253.6039 | 300.9035 | 252.5528 | 214.3998 | 139.3856 | 241.8964 | 143.4254 | 418.4324 | 246.394 | 172.0982 | 424.3396 |  | 218.7224 | 98.9094 | 102.1005 | 164.4542 | 281.2525 | 297.1452 | 303.9661 | 278.5712 |  | 145.2375 | 142.7037 | 251.5277 | 385.3836 | 417.5294 | 104.5546 | 146.1018 | 260.8554 | 405.9186 | 417.3418 | 82.3009 | 99.4102 | 113.9433 | 162.5134 | 279.0417 | 253.1061 | 310.6277 | 259.0702 | 270.0295 | 257.8194 | 98.5792 | 138.2438 | 229.652 | 374.9756 | 400.4838 | 121.2711 | 150.0003 | 272.8621 | 403.1049 | 401.2197 | 82.7424 | 99.5786 | 122.3669 | 174.2687 | 298.2623 | 215.3366 | 257.36 | 249.3733 | 292.7018 | 116.6266 | 252.336 | 152.3611 | 386.8734 | 404.4572 | 317.8009 | 315.907 |  |  | 193.7255 | 215.0706 | 201.8375 | 321.3253 | 197.1102 | 307.7342 |  | 217.0395 | 191.8658 | 202.0289 | 63.7311 | 98.9886 | 104.2444 |  | 415.5511 | 494.6954 | 505.4235 | 502.1765 | 669.637 | 643.3941 | 467.7337 | [23 empty] | 200.8433 | 656.5156 | 8.6716 | 455.1232
15:24 | 7072 |  |  | -15.67 | 19.7847 | 14.113 | -1.8295 | 1.6402 | 2.2564 | -7.9842 | 1.9341 | 9.0655 | 2.0871 | 0.1327 |  |  |  | -31.8139 | 18.3369 | 28.4833 | 3.5945 |  | -5.2242 | 2.9536 | 0.6166 | 2.2798 | 2.7344 | 1.6392 | 2.5043 | 345.461 | 337.5597 | 199.8331 | 242.1981 | 181.0766 | 166.1115 | 131.182 | 236.0837 | 143.2427 | 249.126 | 386.9405 | 389.7506 | 193.3281 | 218.4301 | 313.0671 | 344.6413 | 381.8202 |  |  | 255.0754 |  | 389.4733 | 114.9615 | 141.4503 | 241.9825 | 378.936 | 368.8746 | 246.5249 | 163.9422 | 277.0895 | 397.8283 | 404.1244 | 192.3573 | 97.3547 | 116.6643 | 169.2964 | 279.2902 | 305.8771 | 231.6373 | 305.6809 | 367.5098 | 109.0306 | 159.059 | 276.739 | 404.9338 | 416.7434 | 109.0763 | 155.5562 | 259.4431 | 366.8069 | 364.8843 | 78.2998 | 96.1585 | 110.5489 | 166.1346 | 268.3334 | 261.3771 |  | 249.9869 | 570.13 |  | 86.3825 | 141.1258 | 237.5105 | 366.1484 | 379.1046 | 130.4403 | 166.0225 | 270.1581 | 396.4016 | 381.1939 | 91.9308 | 99.1645 | 113.4872 | 163.2013 | 276.345 | 370.5308 | 274.2379 | 234.0888 | 238.3267 | 134.0181 | 174.3276 | 268.0692 | 383.0321 | 391.881 |  | 304.9462 |  |  | 187.7055 | 197.3208 | 312.0225 | 182.3118 | 327.1182 | 177.7688 | 59.7168 | 60.134 | 55.2185 | 59.5605 | 60.4659 | 60.0695 | 54.8038 | 55.7117 | 201.0655 | 222.5184 | 212.3971 | 196.3269 | 383.3442 |  |  | 214.6617 |  | 182.9171 | 113.5956 | 166.2402 | 116.5236 | 246.5796 | 149.7142 | 407.7595 | 417.1894 | 390.9059 | 279.902 | 248.5082 | 252.5297 | 312.7266 | 403.8247 | 256.5535 | 253.5254 | 300.882 | 252.5022 | 214.396 | 139.3921 | 241.901 | 143.4401 | 418.3246 | 246.3876 | 172.1084 | 424.2723 |  | 218.7238 | 98.9259 | 102.1047 | 164.4798 | 281.2503 | 297.0596 | 303.8909 | 278.4886 |  | 145.2451 | 142.721 | 251.5344 | 385.3328 | 417.4348 | 104.5576 | 146.1082 | 260.8468 | 405.8539 | 417.2509 | 82.2906 | 99.4027 | 113.9439 | 162.5203 | 279.0293 | 253.0289 | 310.5772 | 258.8814 | 269.9004 | 257.7499 | 98.5891 | 138.2495 | 229.6812 | 374.9395 | 400.403 | 121.291 | 150.0136 | 272.8824 | 403.0647 | 401.1522 | 82.756 | 99.583 | 122.3749 | 174.2777 | 298.2577 | 215.2656 | 257.2941 | 249.3163 | 292.6281 | 116.6382 | 252.357 | 152.3797 | 386.8237 | 404.3723 | 317.7626 | 315.848 |  |  | 193.6559 | 214.9948 | 201.7526 | 321.2455 | 197.018 | 307.6704 |  | 216.962 | 191.7957 | 201.9611 | 63.7218 | 98.9941 | 104.2512 |  | 415.4703 | 494.6496 | 505.3491 | 502.17 | 669.5596 | 643.9904 | 468.023 | [23 empty] | 200.7686 | 656.775 | 8.5922 | 455.06
15:24 | 7073 |  |  | -15.6074 | 19.8697 | 14.067 | -1.7423 | 1.5984 | 2.1712 | -7.9429 | 1.9336 | 9.0615 | 2.0817 | 0.1322 |  |  |  | -31.8118 | 18.4117 | 28.4537 | 3.6271 |  | -5.2785 | 2.9639 | 0.6179 | 2.281 | 2.7321 | 1.638 | 1.7647 | 345.4127 | 337.5229 | 199.823 | 242.1836 | 181.0725 | 166.098 | 131.1857 | 236.1041 | 143.2531 | 249.1382 | 386.8831 | 389.6672 | 193.3283 | 218.4552 | 313.0439 | 344.6355 | 381.7827 |  |  | 255.009 |  | 389.4968 | 114.9943 | 141.4695 | 241.9824 | 378.8847 | 368.7842 | 246.5303 | 163.9576 | 277.0736 | 397.7514 | 404.0329 | 192.358 | 97.3647 | 116.662 | 169.2924 | 279.2685 | 305.7721 | 231.5718 | 305.6048 | 367.4495 | 109.0326 | 159.0715 | 276.7307 | 404.8765 | 416.6497 | 109.0793 | 155.5549 | 259.4172 | 366.7352 | 364.7918 | 78.3315 | 96.1597 | 110.5698 | 166.1507 | 268.3341 | 261.3268 |  | 249.9291 | 570.0371 |  | 86.3858 | 141.1501 | 237.5082 | 366.1056 | 379.0333 | 130.4526 | 166.0319 | 270.1588 | 396.3299 | 381.1044 | 91.9369 | 99.1708 | 113.5102 | 163.2111 | 276.348 | 370.479 | 274.1657 | 234.0436 | 238.2302 | 134.0098 | 174.3374 | 268.0761 | 382.9749 | 391.789 |  | 304.8758 |  |  | 187.6304 | 197.252 | 311.9234 | 182.2047 | 327.1031 | 177.7215 | 59.9184 | 60.4463 | 55.5146 | 58.9867 | 60.5705 | 60.1328 | 52.9561 | 56.9848 | 200.9712 | 222.4292 | 212.32 | 196.2343 | 383.2789 |  |  | 214.6434 |  | 182.9015 | 113.5905 | 166.218 | 116.5164 | 246.57 | 149.718 | 407.6952 | 417.096 | 390.8571 | 279.8525 | 248.5154 | 252.5756 | 312.7657 | 403.7751 | 256.4575 | 253.4536 | 300.8595 | 252.4465 | 214.3908 | 139.3931 | 241.9001 | 143.4352 | 418.2219 | 246.3901 | 172.1125 | 424.1948 |  | 218.7146 | 98.917 | 102.1056 | 164.4922 | 281.2383 | 296.9755 | 303.8249 | 278.4103 |  | 145.2524 | 142.7307 | 251.5371 | 385.295 | 417.3422 | 104.5597 | 146.1296 | 260.8471 | 405.8006 | 417.1662 | 82.2819 | 99.3992 | 113.9505 | 162.524 | 279.0222 | 252.9714 | 310.5241 | 258.6852 | 269.7745 | 257.6846 | 98.5892 | 138.2453 | 229.6955 | 374.8896 | 400.324 | 121.284 | 150.0192 | 272.8834 | 403.0071 | 401.0714 | 82.7505 | 99.5765 | 122.3936 | 174.2975 | 298.2378 | 215.1912 | 257.2291 | 249.2508 | 292.5458 | 116.6453 | 252.3751 | 152.3998 | 386.7805 | 404.2807 | 317.7108 | 315.7924 |  |  | 193.5883 | 214.9213 | 201.6737 | 321.1882 | 196.9083 | 307.6271 |  | 216.8836 | 191.7109 | 201.8856 | 63.7215 | 99.0149 | 104.2501 |  | 415.3516 | 494.6135 | 505.2663 | 502.3908 | 670.4834 | 644.7736 | 468.5655 | [23 empty] | 200.6932 | 657.6285 | 8.6339 | 454.9826
15:24 | 7074 |  |  | -15.6178 | 19.8365 | 14.0465 | -1.7847 | 1.5815 | 2.1885 | -7.9155 | 1.9341 | 9.0642 | 2.0896 | 0.1311 |  |  |  | -31.7794 | 18.4186 | 28.4172 | 3.6546 |  | -5.2872 | 2.8464 | 0.6172 | 2.2812 | 2.7354 | 1.6374 | 1.3797 | 345.3702 | 337.4921 | 199.8188 | 242.1753 | 181.0683 | 166.0977 | 131.1896 | 236.0697 | 143.2916 | 249.1541 | 386.8422 | 389.5999 | 193.3274 | 218.4243 | 313.0152 | 344.622 | 381.7525 |  |  | 254.9403 |  | 389.5081 | 114.9704 | 141.4746 | 241.9854 | 378.8235 | 368.6893 | 246.5291 | 163.9698 | 277.0685 | 397.6887 | 403.9331 | 192.3619 | 97.3704 | 116.6711 | 169.2947 | 279.2536 | 305.6562 | 231.501 | 305.53 | 367.3871 | 109.0365 | 159.0856 | 276.7265 | 404.8089 | 416.5565 | 109.0833 | 155.5573 | 259.3995 | 366.659 | 364.7083 | 78.3282 | 96.1616 | 110.5641 | 166.1464 | 268.3052 | 261.2207 |  | 249.8721 | 569.9301 |  | 86.3835 | 141.1562 | 237.5131 | 366.0349 | 378.9397 | 130.447 | 166.0417 | 270.157 | 396.258 | 381.0153 | 91.9549 | 99.179 | 113.5202 | 163.2237 | 276.3443 | 370.4289 | 274.0831 | 234.0231 | 238.1297 | 134.0238 | 174.3527 | 268.075 | 382.9288 | 391.7054 |  | 304.8102 |  |  | 187.5545 | 197.192 | 311.8415 | 182.1019 | 327.0385 | 177.6384 | 60.3668 | 61.2162 | 56.3411 | 58.7138 | 60.3768 | 60.0998 | 52.332 | 55.8949 | 200.883 | 222.3491 | 212.2447 | 196.1481 | 383.2252 |  |  | 214.6345 |  | 182.8955 | 113.589 | 166.2022 | 116.5152 | 246.5604 | 149.7371 | 407.6389 | 416.9987 | 390.8068 | 279.7663 | 248.5309 | 252.6274 | 312.8002 | 403.7417 | 256.3937 | 253.3867 | 300.8432 | 252.387 | 214.3756 | 139.4047 | 241.9119 | 143.4262 | 418.1313 | 246.3957 | 172.1248 | 424.1153 |  | 218.7196 | 98.8948 | 102.1133 | 164.5056 | 281.214 | 296.8886 | 303.7503 | 278.3322 |  | 145.2533 | 142.7362 | 251.5501 | 385.2662 | 417.2552 | 104.5664 | 146.1369 | 260.8446 | 405.7509 | 417.0794 | 82.2912 | 99.4016 | 113.9677 | 162.5359 | 279.0164 | 252.9268 | 310.4789 | 258.4829 | 269.6849 | 257.6236 | 98.5825 | 138.2586 | 229.6941 | 374.8494 | 400.2318 | 121.2908 | 150.0431 | 272.8909 | 402.965 | 400.9924 | 82.7628 | 99.5697 | 122.3952 | 174.3114 | 298.2301 | 215.1289 | 257.1534 | 249.1857 | 292.4599 | 116.6519 | 252.3795 | 152.4093 | 386.7321 | 404.1974 | 317.6406 | 315.7267 |  |  | 193.5207 | 214.8444 | 201.594 | 321.1266 | 196.775 | 307.617 |  | 216.8149 | 191.6381 | 201.8076 | 63.7306 | 99.0174 | 104.2644 |  | 415.3334 | 494.556 | 505.2062 | 502.3039 | 668.993 | 642.9878 | 467.4702 | [23 empty] | 200.6208 | 655.9904 | 8.5816 | 454.9447
15:24 | 7075 |  |  | -15.5986 | 19.8173 | 14.0789 | -1.8404 | 1.6372 | 2.1511 | -7.8806 | 1.9337 | 9.0504 | 2.0824 | 0.1316 |  |  |  | -31.8334 | 18.2519 | 28.4148 | 3.6114 |  | -5.3203 | 2.8224 | 0.6166 | 2.2824 | 2.7338 | 1.6372 | 2.6832 | 345.3395 | 337.4614 | 199.8125 | 242.1677 | 181.0598 | 166.0839 | 131.1935 | 236.061 | 143.317 | 249.1633 | 386.8005 | 389.5285 | 193.3295 | 218.421 | 312.9809 | 344.6223 | 381.7519 |  |  | 254.8598 |  | 389.4422 | 114.9547 | 141.482 | 241.9881 | 378.7586 | 368.5957 | 246.5071 | 163.9796 | 277.0552 | 397.626 | 403.8344 | 192.3756 | 97.373 | 116.6788 | 169.3097 | 279.2437 | 305.5605 | 231.4377 | 305.4568 | 367.3277 | 109.0227 | 159.1006 | 276.7239 | 404.7422 | 416.4656 | 109.0933 | 155.5579 | 259.3832 | 366.5745 | 364.6189 | 78.3154 | 96.1661 | 110.5718 | 166.1583 | 268.2937 | 261.1129 |  | 249.8176 | 569.8212 |  | 86.3868 | 141.1474 | 237.5214 | 365.9584 | 378.8481 | 130.4513 | 166.0504 | 270.1494 | 396.1938 | 380.9359 | 91.9849 | 99.174 | 113.5297 | 163.2431 | 276.3336 | 370.3792 | 274.0386 | 234.0148 | 238.0345 | 134.025 | 174.3664 | 268.0678 | 382.876 | 391.6223 |  | 304.7426 |  |  | 187.4823 | 197.1328 | 311.7658 | 182.0261 | 326.9436 | 177.5459 | 60.5587 | 62.3186 | 54.3975 | 58.7396 | 60.2253 | 60.207 | 52.4272 | 52.7998 | 200.7966 | 222.2676 | 212.168 | 196.0641 | 383.1724 |  |  | 214.6187 |  | 182.8836 | 113.5854 | 166.1833 | 116.5083 | 246.5455 | 149.7458 | 407.5749 | 416.8892 | 390.7487 | 279.6713 | 248.5425 | 252.6811 | 312.8366 | 403.7128 | 256.3115 | 253.3228 | 300.8253 | 252.3375 | 214.3609 | 139.4213 | 241.9339 | 143.4151 | 418.0406 | 246.39 | 172.1446 | 424.0361 |  | 218.7101 | 98.8879 | 102.1207 | 164.5226 | 281.2015 | 296.8051 | 303.6742 | 278.253 |  | 145.2503 | 142.7492 | 251.5702 | 385.2201 | 417.1776 | 104.5734 | 146.1455 | 260.8514 | 405.696 | 416.9942 | 82.3082 | 99.3965 | 113.9852 | 162.5468 | 279.0086 | 252.8657 | 310.4245 | 258.2813 | 269.5982 | 257.5584 | 98.5759 | 138.285 | 229.7085 | 374.8102 | 400.1448 | 121.2928 | 150.0556 | 272.9042 | 402.9294 | 400.9202 | 82.7788 | 99.5643 | 122.3796 | 174.2989 | 298.2296 | 215.0602 | 257.0777 | 249.1126 | 292.3754 | 116.6508 | 252.3957 | 152.4333 | 386.6689 | 404.0957 | 317.5517 | 315.651 |  |  | 193.4521 | 214.7648 | 201.5147 | 321.0805 | 196.6652 | 307.6052 |  | 216.7554 | 191.5658 | 201.7388 | 63.7341 | 98.982 | 104.274 |  | 415.2336 | 494.5047 | 505.1419 | 501.8826 | 669.1043 | 643.5895 | 467.5332 | [23 empty] | 200.5508 | 656.3469 | 8.4935 | 454.8691
15:24 | 7076 |  |  | -15.5191 | 19.8137 | 14.1245 | -1.864 | 1.6652 | 2.1681 | -7.9899 | 1.9345 | 9.0481 | 2.0844 | 0.1323 |  |  |  | -31.8053 | 18.1785 | 28.3741 | 3.6008 |  | -5.2397 | 2.818 | 0.6174 | 2.2809 | 2.7358 | 1.6358 | 2.4817 | 345.3092 | 337.4304 | 199.8023 | 242.1559 | 181.0454 | 166.0609 | 131.1921 | 236.0661 | 143.3132 | 249.1678 | 386.7336 | 389.4375 | 193.3331 | 218.4247 | 312.956 | 344.6143 | 381.7383 |  |  | 254.7904 |  | 389.3848 | 114.9634 | 141.495 | 241.9986 | 378.6955 | 368.5099 | 246.4906 | 163.9948 | 277.0505 | 397.5602 | 403.742 | 192.3824 | 97.3661 | 116.6858 | 169.3299 | 279.2347 | 305.4694 | 231.3769 | 305.3799 | 367.2769 | 109.0358 | 159.105 | 276.7084 | 404.6843 | 416.3716 | 109.1024 | 155.5624 | 259.3567 | 366.4956 | 364.5228 | 78.3232 | 96.166 | 110.5845 | 166.1722 | 268.2874 | 260.9712 |  | 249.7615 | 569.722 |  | 86.3869 | 141.156 | 237.5122 | 365.9077 | 378.7668 | 130.4764 | 166.056 | 270.1461 | 396.1177 | 380.8513 | 92.003 | 99.1708 | 113.5457 | 163.2633 | 276.3184 | 370.3276 | 274.0111 | 234.0186 | 237.9448 | 134.0206 | 174.3736 | 268.0741 | 382.8257 | 391.5324 |  | 304.6728 |  |  | 187.4179 | 197.0667 | 311.7077 | 181.9701 | 326.8606 | 177.5003 | 60.6262 | 63.0439 | 50.8121 | 58.8011 | 60.1635 | 60.2188 | 53.2278 | 50.3321 | 200.7103 | 222.1801 | 212.091 | 195.9802 | 383.1163 |  |  | 214.604 |  | 182.8769 | 113.5824 | 166.1776 | 116.5066 | 246.53 | 149.7499 | 407.5136 | 416.7948 | 390.6906 | 279.6271 | 248.5457 | 252.7358 | 312.8751 | 403.6626 | 256.225 | 253.2486 | 300.7769 | 252.281 | 214.3406 | 139.4264 | 241.933 | 143.4097 | 417.9451 | 246.3745 | 172.1558 | 423.9544 |  | 218.6893 | 98.8913 | 102.1195 | 164.5415 | 281.1889 | 296.7227 | 303.6045 | 278.1699 |  | 145.2496 | 142.7683 | 251.5942 | 385.1754 | 417.0858 | 104.5897 | 146.156 | 260.8723 | 405.6474 | 416.9266 | 82.3286 | 99.3916 | 113.9969 | 162.5585 | 279.0002 | 252.8066 | 310.3705 | 258.0754 | 269.5074 | 257.4917 | 98.5751 | 138.3056 | 229.724 | 374.7768 | 400.0594 | 121.2978 | 150.0665 | 272.9226 | 402.8897 | 400.8618 | 82.7872 | 99.5628 | 122.3615 | 174.291 | 298.22 | 214.9902 | 257.0052 | 249.0304 | 292.2924 | 116.6487 | 252.4085 | 152.4526 | 386.6157 | 404.0007 | 317.4687 | 315.5728 |  |  | 193.3874 | 214.6959 | 201.4472 | 321.0399 | 196.5669 | 307.5651 |  | 216.692 | 191.4961 | 201.6701 | 63.7462 | 98.9531 | 104.2772 |  | 415.1073 | 494.4863 | 505.0131 | 502.3949 | 669.7153 | 643.6257 | 467.6235 | [23 empty] | 200.4842 | 656.6705 | 8.4975 | 454.7968
15:24 | 7077 |  |  | -15.4981 | 19.8021 | 13.9623 | -1.8233 | 1.7045 | 2.1677 | -7.9823 | 1.9363 | 9.0414 | 2.0843 | 0.1321 |  |  |  | -31.8562 | 18.2078 | 28.3741 | 3.5833 |  | -5.2378 | 2.8878 | 0.6177 | 2.2753 | 2.7362 | 1.6361 | 1.7616 | 345.2688 | 337.3974 | 199.7906 | 242.1374 | 181.0311 | 166.0416 | 131.1817 | 236.0468 | 143.309 | 249.1653 | 386.664 | 389.3441 | 193.3221 | 218.4308 | 312.9259 | 344.572 | 381.6896 |  |  | 254.723 |  | 389.3155 | 114.9684 | 141.5037 | 242.0041 | 378.6325 | 368.4164 | 246.475 | 163.9945 | 277.0367 | 397.49 | 403.6536 | 192.3853 | 97.3598 | 116.6889 | 169.3376 | 279.2148 | 305.3736 | 231.3117 | 305.3047 | 367.2192 | 109.0363 | 159.1122 | 276.6974 | 404.622 | 416.2802 | 109.0996 | 155.57 | 259.3359 | 366.4225 | 364.4436 | 78.3321 | 96.1728 | 110.579 | 166.1821 | 268.274 | 260.8547 |  | 249.7044 | 569.6175 |  | 86.3873 | 141.1621 | 237.5108 | 365.8526 | 378.6757 | 130.488 | 166.0606 | 270.146 | 396.0389 | 380.7686 | 92.032 | 99.1662 | 113.5515 | 163.2797 | 276.2998 | 370.2807 | 273.9451 | 234.0178 | 237.8562 | 134.0274 | 174.3804 | 268.0863 | 382.7749 | 391.4406 |  | 304.5987 |  |  | 187.352 | 196.9972 | 311.6708 | 181.9243 | 326.7389 | 177.4435 | 60.6684 | 62.9243 | 48.5535 | 58.7832 | 59.5649 | 60.1614 | 53.5864 | 50.1462 | 200.6301 | 222.1024 | 212.0183 | 195.8942 | 383.063 |  |  | 214.5892 |  | 182.873 | 113.5848 | 166.1758 | 116.518 | 246.5275 | 149.7591 | 407.4599 | 416.7076 | 390.6349 | 279.5788 | 248.5477 | 252.7888 | 312.9041 | 403.5993 | 256.1509 | 253.1808 | 300.7184 | 252.2137 | 214.3257 | 139.4231 | 241.9323 | 143.4186 | 417.848 | 246.3682 | 172.172 | 423.8742 |  | 218.6763 | 98.8836 | 102.1244 | 164.5582 | 281.168 | 296.6374 | 303.529 | 278.0842 |  | 145.2561 | 142.774 | 251.6091 | 385.1403 | 416.9886 | 104.6044 | 146.1731 | 260.8884 | 405.6005 | 416.8524 | 82.3427 | 99.3918 | 114.0022 | 162.5751 | 278.9952 | 252.7711 | 310.3174 | 257.8788 | 269.469 | 257.4243 | 98.5705 | 138.3337 | 229.7395 | 374.7484 | 399.9743 | 121.316 | 150.0805 | 272.9445 | 402.8495 | 400.8055 | 82.7978 | 99.5542 | 122.3638 | 174.306 | 298.1971 | 214.9266 | 256.9349 | 248.9486 | 292.1987 | 116.6494 | 252.4095 | 152.4552 | 386.5648 | 403.9251 | 317.4045 | 315.454 |  |  | 193.3179 | 214.6184 | 201.3775 | 320.97 | 196.4371 | 307.5336 |  | 216.6144 | 191.4208 | 201.5897 | 63.7355 | 98.9503 | 104.2839 |  | 414.9935 | 494.4208 | 504.9564 | 502.5056 | 669.7454 | 644.0793 | 467.8948 | [23 empty] | 200.411 | 656.9124 | 8.4876 | 454.7072
15:24 | 7078 |  |  | -15.5111 | 19.7458 | 14.0486 | -1.8614 | 1.6119 | 2.1209 | -8.0057 | 1.9365 | 9.0388 | 2.0856 | 0.1319 |  |  |  | -31.8965 | 18.1132 | 28.3991 | 3.6272 |  | -5.2633 | 2.8874 | 0.6189 | 2.2756 | 2.7331 | 1.6342 | 2.5927 | 345.2348 | 337.36 | 199.7802 | 242.1293 | 181.0305 | 166.0306 | 131.1795 | 236.0627 | 143.3139 | 249.1696 | 386.5942 | 389.2635 | 193.3339 | 218.4276 | 312.889 | 344.5545 | 381.6541 |  |  | 254.6577 |  | 389.2437 | 114.9897 | 141.5118 | 242.0029 | 378.5717 | 368.3143 | 246.4607 | 163.9889 | 277.024 | 397.4195 | 403.5656 | 192.3897 | 97.375 | 116.6916 | 169.344 | 279.1953 | 305.2801 | 231.246 | 305.233 | 367.1591 | 109.0279 | 159.1221 | 276.7009 | 404.551 | 416.1956 | 109.0997 | 155.573 | 259.3224 | 366.3468 | 364.3635 | 78.3447 | 96.179 | 110.596 | 166.2012 | 268.2809 | 260.8039 |  | 249.6466 | 569.5042 |  | 86.3949 | 141.1668 | 237.533 | 365.7933 | 378.5936 | 130.5118 | 166.0671 | 270.1546 | 395.9736 | 380.691 | 92.0434 | 99.1648 | 113.5641 | 163.2897 | 276.3022 | 370.239 | 273.8773 | 234.0143 | 237.7713 | 134.0223 | 174.3834 | 268.0809 | 382.7182 | 391.353 |  | 304.5309 |  |  | 187.2849 | 196.9291 | 311.571 | 181.7564 | 326.6076 | 177.3966 | 60.6569 | 62.3156 | 47.3133 | 59.0538 | 58.5703 | 60.0289 | 52.6726 | 50.8074 | 200.543 | 222.021 | 211.9506 | 195.8095 | 382.9991 |  |  | 214.5635 |  | 182.8591 | 113.579 | 166.1636 | 116.5149 | 246.5192 | 149.7725 | 407.3959 | 416.6139 | 390.5781 | 279.5177 | 248.5544 | 252.8298 | 312.9373 | 403.5364 | 256.0176 | 253.113 | 300.6298 | 252.1437 | 214.3137 | 139.4274 | 241.9433 | 143.4158 | 417.7444 | 246.3513 | 172.186 | 423.8007 |  | 218.6869 | 98.8831 | 102.1374 | 164.5753 | 281.1572 | 296.548 | 303.4514 | 278.0059 |  | 145.2667 | 142.7947 | 251.6273 | 385.1014 | 416.9063 | 104.6055 | 146.1964 | 260.8914 | 405.5471 | 416.7679 | 82.3561 | 99.3828 | 114.0163 | 162.5912 | 278.9861 | 252.705 | 310.2851 | 257.6863 | 269.4322 | 257.3628 | 98.5868 | 138.3552 | 229.7666 | 374.7031 | 399.9022 | 121.3236 | 150.1005 | 272.9495 | 402.804 | 400.7266 | 82.8062 | 99.5424 | 122.4065 | 174.343 | 298.1685 | 214.8631 | 256.8639 | 248.8783 | 292.1133 | 116.6517 | 252.4113 | 152.4652 | 386.5236 | 403.8574 | 317.3211 | 315.3357 |  |  | 193.2553 | 214.5555 | 201.3036 | 320.8929 | 196.3232 | 307.5131 |  | 216.5523 | 191.3559 | 201.5146 | 63.7324 | 99.0074 | 104.2821 |  | 414.9121 | 494.3494 | 504.8945 | 502.0965 | 669.4564 | 643.6721 | 467.81 | [23 empty] | 200.3439 | 656.5643 | 8.4048 | 454.6307
15:24 | 7079 |  |  | -15.5518 | 19.7834 | 14.0909 | -1.8521 | 1.5817 | 2.1334 | -7.9531 | 1.9384 | 9.0368 | 2.0826 | 0.1325 |  |  |  | -31.9525 | 18.2615 | 28.3403 | 3.5833 |  | -5.2529 | 2.8886 | 0.6175 | 2.2744 | 2.7331 | 1.6324 | 1.968 | 345.1952 | 337.3318 | 199.7725 | 242.1206 | 181.025 | 166.0229 | 131.1826 | 236.0478 | 143.328 | 249.1727 | 386.5305 | 389.1785 | 193.329 | 218.404 | 312.8177 | 344.5415 | 381.6096 |  |  | 254.5915 |  | 389.1832 | 114.9888 | 141.53 | 242.0194 | 378.5188 | 368.2316 | 246.4619 | 163.9811 | 277.0189 | 397.3563 | 403.4789 | 192.3955 | 97.3901 | 116.7024 | 169.357 | 279.1945 | 305.1911 | 231.1935 | 305.1634 | 367.1231 | 109.0406 | 159.1358 | 276.7013 | 404.4903 | 416.1103 | 109.097 | 155.5835 | 259.3049 | 366.2808 | 364.2683 | 78.3489 | 96.1681 | 110.6167 | 166.2087 | 268.2635 | 260.7626 |  | 249.586 | 569.4075 |  | 86.3864 | 141.2061 | 237.5224 | 365.7658 | 378.5276 | 130.512 | 166.082 | 270.1552 | 395.9056 | 380.6029 | 92.0356 | 99.1663 | 113.5767 | 163.2975 | 276.2979 | 370.1947 | 273.805 | 234.0078 | 237.6832 | 134.0351 | 174.4016 | 268.0817 | 382.6631 | 391.272 |  | 304.4634 |  |  | 187.2146 | 196.8547 | 311.4342 | 181.5744 | 326.4821 | 177.3557 | 60.7848 | 61.892 | 46.2002 | 59.3971 | 58.2114 | 59.5512 | 51.3463 | 50.4376 | 200.4633 | 221.9372 | 211.8862 | 195.7351 | 382.9376 |  |  | 214.5398 |  | 182.8402 | 113.5692 | 166.1459 | 116.5012 | 246.4904 | 149.791 | 407.3326 | 416.5145 | 390.5238 | 279.4619 | 248.5617 | 252.8839 | 312.9866 | 403.474 | 255.8708 | 253.0453 | 300.5147 | 252.0689 | 214.2839 | 139.4462 | 241.9559 | 143.4083 | 417.6492 | 246.3442 | 172.1915 | 423.7214 |  | 218.7058 | 98.8847 | 102.1484 | 164.5967 | 281.1593 | 296.4654 | 303.3782 | 277.9288 |  | 145.2808 | 142.816 | 251.6359 | 385.0639 | 416.8137 | 104.6176 | 146.2077 | 260.9082 | 405.4854 | 416.7019 | 82.3624 | 99.3716 | 114.0336 | 162.5979 | 278.9755 | 252.6223 | 310.2418 | 257.4794 | 269.3645 | 257.2964 | 98.5955 | 138.3654 | 229.7858 | 374.6665 | 399.823 | 121.3312 | 150.1297 | 272.95 | 402.7555 | 400.6531 | 82.8193 | 99.5262 | 122.4364 | 174.3748 | 298.1492 | 214.8081 | 256.7902 | 248.8011 | 292.0353 | 116.6679 | 252.4026 | 152.4701 | 386.4877 | 403.79 | 317.2149 | 315.2482 |  |  | 193.1873 | 214.4907 | 201.2283 | 320.8226 | 196.2302 | 307.5013 |  | 216.4865 | 191.2968 | 201.4567 | 63.7418 | 99.0412 | 104.2806 |  | 414.8345 | 494.3212 | 504.8192 | 502.2819 | 669.2094 | 643.5485 | 467.6866 | [23 empty] | 200.2769 | 656.379 | 8.4302 | 454.5779
15:24 | 7080 |  |  | -15.5791 | 19.7329 | 14.1087 | -1.9434 | 1.6415 | 2.1154 | -7.9292 | 1.94 | 9.035 | 2.0819 | 0.1311 |  |  |  | -31.9687 | 18.301 | 28.3347 | 3.5689 |  | -5.4073 | 2.8618 | 0.6178 | 2.2714 | 2.7365 | 1.6326 | 2.2663 | 345.1559 | 337.3063 | 199.7735 | 242.113 | 181.0146 | 166.0063 | 131.1834 | 236.044 | 143.3499 | 249.193 | 386.503 | 389.101 | 193.3177 | 218.375 | 312.7681 | 344.5346 | 381.5858 |  |  | 254.5244 |  | 389.1179 | 115.002 | 141.5423 | 242.0297 | 378.454 | 368.1443 | 246.4444 | 163.9743 | 276.9926 | 397.2863 | 403.3852 | 192.395 | 97.4026 | 116.7116 | 169.3647 | 279.186 | 305.0947 | 231.1386 | 305.0967 | 367.0822 | 109.024 | 159.1466 | 276.6928 | 404.429 | 416.0132 | 109.0948 | 155.5896 | 259.2868 | 366.2023 | 364.1738 | 78.3612 | 96.1682 | 110.6314 | 166.221 | 268.2557 | 260.6589 |  | 249.5234 | 569.3129 |  | 86.3944 | 141.2266 | 237.5132 | 365.7332 | 378.4534 | 130.4878 | 166.0952 | 270.1483 | 395.8314 | 380.511 | 92.0376 | 99.1689 | 113.5812 | 163.3074 | 276.271 | 370.1593 | 273.7339 | 233.9933 | 237.5927 | 134.047 | 174.4264 | 268.0962 | 382.6146 | 391.1962 |  | 304.3761 |  |  | 187.1589 | 196.7922 | 311.4015 | 181.5797 | 326.3775 | 177.3021 | 61.1396 | 61.4904 | 46.5159 | 59.2156 | 58.3318 | 59.0411 | 50.5674 | 50.6607 | 200.3903 | 221.8606 | 211.8199 | 195.6624 | 382.8875 |  |  | 214.5301 |  | 182.8329 | 113.5706 | 166.1278 | 116.5002 | 246.4812 | 149.8062 | 407.2769 | 416.4137 | 390.4767 | 279.4203 | 248.5603 | 252.9429 | 313.0409 | 403.4165 | 255.7497 | 252.98 | 300.449 | 251.9981 | 214.2694 | 139.466 | 241.9683 | 143.406 | 417.5579 | 246.3505 | 172.2035 | 423.636 |  | 218.7269 | 98.8772 | 102.153 | 164.6173 | 281.1437 | 296.3787 | 303.3017 | 277.8509 |  | 145.2862 | 142.8204 | 251.6344 | 385.0306 | 416.7124 | 104.6268 | 146.2073 | 260.911 | 405.42 | 416.6138 | 82.3606 | 99.3611 | 114.0324 | 162.6043 | 278.9672 | 252.5532 | 310.1699 | 257.2669 | 269.3036 | 257.231 | 98.5774 | 138.3821 | 229.7977 | 374.6414 | 399.7398 | 121.319 | 150.1328 | 272.9188 | 402.6886 | 400.5553 | 82.8255 | 99.505 | 122.4497 | 174.3963 | 298.1169 | 214.744 | 256.7149 | 248.7185 | 291.9519 | 116.6741 | 252.3991 | 152.4713 | 386.4312 | 403.7104 | 317.1299 | 315.1275 |  |  | 193.1116 | 214.4073 | 201.1466 | 320.7531 | 196.1493 | 307.5004 |  | 216.4186 | 191.2358 | 201.3991 | 63.7251 | 99.0492 | 104.2886 |  | 414.7268 | 494.2845 | 504.7344 | 502.303 | 669.865 | 643.9505 | 467.7512 | [23 empty] | 200.2088 | 656.9078 | 8.3512 | 454.5057
15:24 | 7081 |  |  | -15.6246 | 19.7155 | 14.1337 | -1.8837 | 1.6181 | 2.1484 | -7.8966 | 1.9415 | 9.0325 | 2.0814 | 0.1309 |  |  |  | -31.9453 | 18.2452 | 28.3659 | 3.5615 |  | -5.2586 | 2.9486 | 0.6174 | 2.2755 | 2.7335 | 1.632 | 1.9475 | 345.1207 | 337.2742 | 199.7657 | 242.1045 | 181.0022 | 165.989 | 131.1795 | 236.0513 | 143.3666 | 249.2081 | 386.4658 | 389.0293 | 193.312 | 218.3033 | 312.7662 | 344.5202 | 381.5736 |  |  | 254.4521 |  | 389.0448 | 115.0045 | 141.5461 | 242.017 | 378.3774 | 368.042 | 246.4289 | 164.0052 | 276.9729 | 397.2093 | 403.2908 | 192.3936 | 97.4104 | 116.7239 | 169.3679 | 279.1693 | 305.002 | 231.0732 | 305.0262 | 367.0294 | 109.0195 | 159.1482 | 276.6819 | 404.3599 | 415.9168 | 109.1077 | 155.5953 | 259.2659 | 366.1228 | 364.0851 | 78.355 | 96.1692 | 110.6379 | 166.2331 | 268.2428 | 260.6047 |  | 249.4552 | 569.2025 |  | 86.4143 | 141.2189 | 237.5239 | 365.6553 | 378.3609 | 130.4972 | 166.0949 | 270.1449 | 395.7604 | 380.415 | 92.0373 | 99.1758 | 113.5992 | 163.3184 | 276.2527 | 370.1277 | 273.6649 | 233.962 | 237.5049 | 134.0547 | 174.437 | 268.0975 | 382.5661 | 391.111 |  | 304.3022 |  |  | 187.0955 | 196.7256 | 311.3941 | 181.5697 | 326.3019 | 177.2632 | 61.6165 | 60.89 | 46.7434 | 58.5816 | 58.4913 | 58.6502 | 51.1431 | 50.8958 | 200.3011 | 221.786 | 211.7394 | 195.5885 | 382.8316 |  |  | 214.5181 |  | 182.8293 | 113.5685 | 166.1158 | 116.5031 | 246.4973 | 149.8118 | 407.2145 | 416.3047 | 390.4283 | 279.3682 | 248.5669 | 252.9887 | 313.0827 | 403.3656 | 255.7031 | 252.9069 | 300.4655 | 251.9312 | 214.2812 | 139.4796 | 241.9806 | 143.4184 | 417.4614 | 246.3529 | 172.2167 | 423.556 |  | 218.7443 | 98.8762 | 102.148 | 164.6308 | 281.1199 | 296.2937 | 303.2188 | 277.7709 |  | 145.2929 | 142.8293 | 251.6284 | 384.9773 | 416.6407 | 104.6349 | 146.2163 | 260.9046 | 405.359 | 416.507 | 82.3763 | 99.3792 | 114.0369 | 162.627 | 278.9633 | 252.4812 | 310.1134 | 257.0546 | 269.2183 | 257.1816 | 98.5798 | 138.3942 | 229.8173 | 374.5971 | 399.6591 | 121.3019 | 150.1454 | 272.9063 | 402.6338 | 400.4636 | 82.8361 | 99.5041 | 122.4723 | 174.4282 | 298.0984 | 214.6723 | 256.6506 | 248.6441 | 291.8768 | 116.6709 | 252.408 | 152.4852 | 386.3862 | 403.6305 | 317.0797 | 315.0127 |  |  | 193.0494 | 214.3421 | 201.0753 | 320.7049 | 196.0932 | 307.4668 |  | 216.345 | 191.1574 | 201.3159 | 63.7153 | 99.0367 | 104.2986 |  | 414.639 | 494.2352 | 504.659 | 502.2201 | 669.5182 | 643.4867 | 467.6866 | [23 empty] | 200.1383 | 656.5024 | 8.4384 | 454.4371
15:24 | 7082 |  |  | -15.599 | 19.7407 | 14.1622 | -1.9073 | 1.6094 | 2.1603 | -7.9384 | 1.9427 | 9.0281 | 2.0809 | 0.1299 |  |  |  | -31.9684 | 18.2158 | 28.3598 | 3.5638 |  | -5.3483 | 2.7957 | 0.6176 | 2.2723 | 2.7339 | 1.6314 | 1.9811 | 345.0792 | 337.248 | 199.7536 | 242.0908 | 180.9949 | 165.9787 | 131.1772 | 236.0201 | 143.3726 | 249.2074 | 386.4064 | 388.9448 | 193.2995 | 218.2219 | 312.7171 | 344.4677 | 381.5132 |  |  | 254.3771 |  | 389.1044 | 114.9798 | 141.5626 | 242.0187 | 378.3181 | 367.9476 | 246.4124 | 164.0482 | 276.9722 | 397.1452 | 403.1952 | 192.4009 | 97.42 | 116.7372 | 169.3858 | 279.1571 | 304.9052 | 231.0124 | 304.9521 | 366.9857 | 109.0339 | 159.1608 | 276.6773 | 404.2998 | 415.8256 | 109.1232 | 155.5985 | 259.2437 | 366.0502 | 364.0016 | 78.3323 | 96.1669 | 110.6275 | 166.2387 | 268.2205 | 260.6605 |  | 249.3924 | 569.0929 |  | 86.4096 | 141.2237 | 237.5234 | 365.5823 | 378.2726 | 130.515 | 166.1023 | 270.1418 | 395.6859 | 380.3264 | 92.0465 | 99.1731 | 113.6232 | 163.3381 | 276.2506 | 370.0879 | 273.5652 | 233.9029 | 237.4214 | 134.0697 | 174.4494 | 268.0987 | 382.5139 | 391.0208 |  | 304.2309 |  |  | 187.0255 | 196.6621 | 311.2955 | 181.409 | 326.2351 | 177.2306 | 61.7197 | 60.7694 | 46.6536 | 57.9654 | 58.4398 | 58.6077 | 52.8048 | 50.9146 | 200.2193 | 221.7092 | 211.6511 | 195.5064 | 382.7708 |  |  | 214.4981 |  | 182.8245 | 113.5635 | 166.1068 | 116.5005 | 246.5198 | 149.8222 | 407.1584 | 416.2113 | 390.3748 | 279.2944 | 248.5802 | 253.0323 | 313.1178 | 403.3244 | 255.7727 | 252.839 | 300.4748 | 251.869 | 214.3102 | 139.491 | 241.9821 | 143.4436 | 417.3669 | 246.3566 | 172.2358 | 423.4864 |  | 218.7584 | 98.8916 | 102.1622 | 164.6512 | 281.1158 | 296.2161 | 303.1469 | 277.7025 |  | 145.3066 | 142.8511 | 251.6475 | 384.9307 | 416.5692 | 104.6402 | 146.2354 | 260.9172 | 405.3021 | 416.4222 | 82.3874 | 99.4064 | 114.0486 | 162.6563 | 278.9512 | 252.4079 | 310.0533 | 256.8426 | 269.1131 | 257.1222 | 98.5767 | 138.3953 | 229.8316 | 374.5427 | 399.5768 | 121.3221 | 150.178 | 272.9278 | 402.6054 | 400.3996 | 82.8458 | 99.5132 | 122.4871 | 174.4466 | 298.0935 | 214.6061 | 256.5798 | 248.5644 | 291.7923 | 116.6807 | 252.413 | 152.5014 | 386.3474 | 403.5623 | 317.0158 | 314.945 |  |  | 192.9764 | 214.276 | 201.0079 | 320.6742 | 196.0275 | 307.4171 |  | 216.283 | 191.0988 | 201.25 | 63.715 | 99.0207 | 104.3124 |  | 414.5562 | 494.1705 | 504.5825 | 502.2412 | 669.4944 | 643.765 | 467.6278 | [23 empty] | 200.0725 | 656.6297 | 8.3539 | 454.3634
15:24 | 7083 |  |  | -15.5794 | 19.6548 | 14.1759 | -1.8207 | 1.6598 | 2.1982 | -7.9435 | 1.9446 | 9.0261 | 2.0776 | 0.13 |  |  |  | -31.9316 | 18.277 | 28.2797 | 3.6221 |  | -5.2943 | 2.871 | 0.6173 | 2.2692 | 2.7359 | 1.6318 | 1.8289 | 345.046 | 337.2214 | 199.7494 | 242.0815 | 180.9922 | 165.9712 | 131.1755 | 236.0126 | 143.3923 | 249.2094 | 386.3663 | 388.8589 | 193.3044 | 218.1835 | 312.6597 | 344.4404 | 381.4711 |  |  | 254.3081 |  | 389.1677 | 114.9879 | 141.5784 | 242.0347 | 378.2701 | 367.8575 | 246.4171 | 164.0676 | 276.9736 | 397.0888 | 403.0986 | 192.4073 | 97.4226 | 116.75 | 169.4033 | 279.1487 | 304.8009 | 230.9505 | 304.8724 | 366.9311 | 109.0629 | 159.1699 | 276.6791 | 404.2399 | 415.7318 | 109.124 | 155.5897 | 259.2219 | 365.9631 | 363.9199 | 78.3264 | 96.1677 | 110.6279 | 166.2529 | 268.2272 | 260.6299 |  | 249.3259 | 568.9763 |  | 86.4007 | 141.2229 | 237.5255 | 365.523 | 378.1839 | 130.513 | 166.1162 | 270.1217 | 395.6071 | 380.2427 | 92.0498 | 99.1707 | 113.6278 | 163.3516 | 276.2441 | 370.0358 | 273.4718 | 233.8367 | 237.3302 | 134.0855 | 174.4713 | 268.1071 | 382.4667 | 390.9352 |  | 304.1638 |  |  | 186.9594 | 196.6008 | 311.1944 | 181.2611 | 326.1664 | 177.159 | 60.6585 | 60.8817 | 46.4118 | 57.9351 | 58.1984 | 58.9932 | 53.6088 | 52.1934 | 200.1474 | 221.6299 | 211.5731 | 195.4284 | 382.7183 |  |  | 214.4863 |  | 182.8218 | 113.562 | 166.101 | 116.4985 | 246.4987 | 149.8311 | 407.1089 | 416.1177 | 390.3249 | 279.2251 | 248.5924 | 253.0899 | 313.1516 | 403.2914 | 255.8437 | 252.7752 | 300.4546 | 251.8069 | 214.2962 | 139.502 | 241.9857 | 143.4557 | 417.2716 | 246.3524 | 172.2577 | 423.4185 |  | 218.775 | 98.8934 | 102.1763 | 164.6755 | 281.1139 | 296.1322 | 303.0742 | 277.6351 |  | 145.3086 | 142.8805 | 251.6895 | 384.8964 | 416.486 | 104.6345 | 146.2559 | 260.9229 | 405.2545 | 416.3471 | 82.3785 | 99.4048 | 114.0648 | 162.6592 | 278.9439 | 252.3435 | 310.0072 | 256.6367 | 269.0019 | 257.0559 | 98.5748 | 138.4019 | 229.8447 | 374.4978 | 399.4966 | 121.3455 | 150.2016 | 272.9329 | 402.5565 | 400.3148 | 82.8509 | 99.5057 | 122.4972 | 174.4479 | 298.0696 | 214.5369 | 256.5038 | 248.4854 | 291.7032 | 116.6957 | 252.4205 | 152.5146 | 386.2999 | 403.4857 | 316.9263 | 314.8888 |  |  | 192.9014 | 214.2041 | 200.9325 | 320.6272 | 195.9418 | 307.3333 |  | 216.21 | 191.0293 | 201.174 | 63.7186 | 99.006 | 104.3147 |  | 414.4481 | 494.1215 | 504.5206 | 502.1965 | 669.4983 | 643.3372 | 467.401 | [23 empty] | 200.0014 | 656.4178 | 8.4507 | 454.2848
15:24 | 7084 |  |  | -15.456 | 19.6955 | 14.0161 | -1.8765 | 1.6559 | 2.1037 | -7.9415 | 1.9434 | 9.0175 | 2.0749 | 0.1297 |  |  |  | -32.0117 | 18.2182 | 28.288 | 3.5969 |  | -5.3228 | 2.9353 | 0.6193 | 2.2751 | 2.7363 | 1.632 | 1.6609 | 345.0208 | 337.1828 | 199.7453 | 242.0722 | 180.9881 | 165.9603 | 131.1757 | 236.0055 | 143.418 | 249.2174 | 386.3195 | 388.7786 | 193.3079 | 218.1955 | 312.6455 | 344.4513 | 381.4653 |  |  | 254.2482 |  | 389.0983 | 115.0057 | 141.5826 | 242.0317 | 378.2122 | 367.7651 | 246.4232 | 164.0772 | 276.9644 | 397.0283 | 403.0011 | 192.4168 | 97.4196 | 116.76 | 169.4128 | 279.1321 | 304.7024 | 230.8911 | 304.8037 | 366.8714 | 109.0896 | 159.183 | 276.6757 | 404.171 | 415.6411 | 109.1269 | 155.6006 | 259.1959 | 365.8901 | 363.8271 | 78.329 | 96.1699 | 110.637 | 166.2699 | 268.2279 | 260.5568 |  | 249.2596 | 568.8647 |  | 86.4013 | 141.2378 | 237.5378 | 365.4763 | 378.1059 | 130.5271 | 166.1369 | 270.1144 | 395.5393 | 380.1546 | 92.0539 | 99.1682 | 113.6341 | 163.3617 | 276.2314 | 369.9834 | 273.403 | 233.7704 | 237.2343 | 134.1027 | 174.4809 | 268.1103 | 382.4185 | 390.8501 |  | 304.0959 |  |  | 186.8821 | 196.527 | 311.1173 | 181.1592 | 326.1216 | 177.0661 | 59.5987 | 60.5697 | 45.5644 | 58.2904 | 57.8279 | 59.2099 | 53.1996 | 53.5397 | 200.0633 | 221.5487 | 211.4925 | 195.3535 | 382.6605 |  |  | 214.47 |  | 182.8084 | 113.5517 | 166.0844 | 116.4835 | 246.464 | 149.8324 | 407.046 | 416.0046 | 390.2695 | 279.1587 | 248.5888 | 253.1504 | 313.1736 | 403.2614 | 255.8975 | 252.7034 | 300.448 | 251.735 | 214.2767 | 139.5114 | 241.9965 | 143.463 | 417.1755 | 246.3423 | 172.2726 | 423.3397 |  | 218.7892 | 98.8908 | 102.1713 | 164.6971 | 281.1011 | 296.0525 | 302.9976 | 277.5551 |  | 145.3016 | 142.897 | 251.7046 | 384.8513 | 416.3936 | 104.6327 | 146.2637 | 260.9178 | 405.2022 | 416.2606 | 82.3768 | 99.3984 | 114.0805 | 162.6641 | 278.9403 | 252.2903 | 309.9625 | 256.4434 | 268.8653 | 257.0011 | 98.5839 | 138.4143 | 229.8544 | 374.4562 | 399.413 | 121.3492 | 150.2081 | 272.9456 | 402.5086 | 400.2453 | 82.8643 | 99.5055 | 122.5016 | 174.46 | 298.0607 | 214.4729 | 256.4355 | 248.4123 | 291.6215 | 116.7066 | 252.4271 | 152.5309 | 386.2455 | 403.393 | 316.8441 | 314.8333 |  |  | 192.8422 | 214.1379 | 200.8712 | 320.5599 | 195.8744 | 307.2314 |  | 216.1372 | 190.9582 | 201.1039 | 63.7225 | 99.0316 | 104.3094 |  | 414.326 | 494.0715 | 504.449 | 502.5033 | 669.8874 | 643.8993 | 468.1062 | [23 empty] | 199.9325 | 656.8934 | 8.3703 | 454.1988
15:24 | 7085 |  |  | -15.4651 | 19.665 | 13.8576 | -1.915 | 1.6749 | 2.0406 | -8.1458 | 1.9422 | 9.0103 | 2.0729 | 0.1296 |  |  |  | -31.9864 | 18.3192 | 28.256 | 3.5942 |  | -5.255 | 3.0103 | 0.6186 | 2.2734 | 2.7366 | 1.63 | 2.2174 | 344.9931 | 337.1502 | 199.7394 | 242.0632 | 180.9826 | 165.9414 | 131.1757 | 235.9815 | 143.4287 | 249.2346 | 386.2607 | 388.6965 | 193.3045 | 218.2132 | 312.6527 | 344.4813 | 381.4759 |  |  | 254.185 |  | 389.0291 | 115.007 | 141.5904 | 242.0318 | 378.1487 | 367.6806 | 246.4208 | 164.0861 | 276.9548 | 396.9636 | 402.9006 | 192.4328 | 97.4213 | 116.7709 | 169.4248 | 279.1216 | 304.608 | 230.83 | 304.7417 | 366.8141 | 109.0961 | 159.1998 | 276.6632 | 404.1117 | 415.5502 | 109.1353 | 155.6128 | 259.1783 | 365.819 | 363.7327 | 78.3285 | 96.168 | 110.6383 | 166.2806 | 268.2109 | 260.5076 |  | 249.1888 | 568.7616 |  | 86.414 | 141.2484 | 237.5546 | 365.4229 | 378.0275 | 130.5614 | 166.1553 | 270.1187 | 395.4735 | 380.0556 | 92.0714 | 99.17 | 113.6474 | 163.3762 | 276.2227 | 369.9405 | 273.3237 | 233.7034 | 237.1455 | 134.1036 | 174.4952 | 268.1147 | 382.3665 | 390.7644 |  | 304.0194 |  |  | 186.8063 | 196.4564 | 311.0598 | 181.1073 | 326.1105 | 176.9995 | 59.6732 | 60.163 | 45.1994 | 58.7152 | 57.1927 | 59.0332 | 52.3832 | 54.4005 | 199.9845 | 221.4647 | 211.4153 | 195.2756 | 382.6033 |  |  | 214.4559 |  | 182.8037 | 113.5499 | 166.0681 | 116.4707 | 246.4646 | 149.8615 | 406.9985 | 415.9069 | 390.2237 | 279.0986 | 248.5842 | 253.1965 | 313.2033 | 403.2212 | 255.9356 | 252.6287 | 300.4142 | 251.6753 | 214.2818 | 139.5206 | 242.0084 | 143.4676 | 417.0823 | 246.3284 | 172.2864 | 423.264 |  | 218.7934 | 98.9083 | 102.179 | 164.7159 | 281.088 | 295.973 | 302.9353 | 277.485 |  | 145.2994 | 142.9132 | 251.7162 | 384.8093 | 416.2945 | 104.6286 | 146.2588 | 260.9148 | 405.145 | 416.1716 | 82.3852 | 99.3791 | 114.0866 | 162.6791 | 278.9351 | 252.2208 | 309.9021 | 256.2518 | 268.6939 | 256.9343 | 98.5889 | 138.433 | 229.8763 | 374.4175 | 399.3382 | 121.3718 | 150.2257 | 272.9785 | 402.487 | 400.2064 | 82.8827 | 99.5249 | 122.5117 | 174.4696 | 298.0799 | 214.4142 | 256.3643 | 248.3352 | 291.5311 | 116.708 | 252.4207 | 152.5304 | 386.1859 | 403.3037 | 316.7723 | 314.7604 |  |  | 192.7779 | 214.0593 | 200.8047 | 320.4722 | 195.8097 | 307.1317 |  | 216.0647 | 190.8945 | 201.036 | 63.7216 | 99.0172 | 104.3082 |  | 414.2243 | 494.0372 | 504.3717 | 501.6848 | 668.8148 | 643.332 | 467.6895 | [23 empty] | 199.8625 | 656.0734 | 8.2951 | 454.1307
15:24 | 7086 |  |  | -15.389 | 19.704 | 14.0117 | -1.8704 | 1.5967 | 2.0883 | -8.1039 | 1.942 | 9.0093 | 2.073 | 0.1297 |  |  |  | -31.9812 | 18.4 | 28.2689 | 3.6019 |  | -5.2167 | 2.9162 | 0.6166 | 2.2739 | 2.734 | 1.6257 | 2.4963 | 344.9599 | 337.1231 | 199.7334 | 242.0577 | 180.9782 | 165.9321 | 131.1726 | 235.9839 | 143.4526 | 249.2488 | 386.2165 | 388.6197 | 193.2994 | 218.1774 | 312.6719 | 344.5041 | 381.4705 |  |  | 254.0983 |  | 388.9621 | 115.0109 | 141.6069 | 242.0479 | 378.0889 | 367.5885 | 246.4147 | 164.0953 | 276.9433 | 396.893 | 402.8101 | 192.443 | 97.4197 | 116.7831 | 169.4301 | 279.1083 | 304.5146 | 230.7653 | 304.6694 | 366.7529 | 109.1016 | 159.2109 | 276.6494 | 404.0609 | 415.4629 | 109.1292 | 155.6166 | 259.173 | 365.745 | 363.6458 | 78.3259 | 96.1572 | 110.6461 | 166.2889 | 268.1946 | 260.4336 |  | 249.1122 | 568.663 |  | 86.415 | 141.2596 | 237.5535 | 365.3795 | 377.958 | 130.5481 | 166.1624 | 270.1036 | 395.4044 | 379.9675 | 92.1041 | 99.1659 | 113.6419 | 163.3954 | 276.2035 | 369.9064 | 273.2435 | 233.6372 | 237.0562 | 134.1058 | 174.5173 | 268.1229 | 382.3172 | 390.6819 |  | 303.952 |  |  | 186.7362 | 196.3921 | 310.9972 | 181.0563 | 326.0961 | 176.9472 | 60.0992 | 60.3016 | 46.2996 | 58.7775 | 56.6191 | 58.7124 | 51.5536 | 55.6581 | 199.9053 | 221.3754 | 211.3463 | 195.1983 | 382.5555 |  |  | 214.4447 |  | 182.7979 | 113.5557 | 166.0609 | 116.4703 | 246.4658 | 149.8858 | 406.952 | 415.8214 | 390.1759 | 279.0515 | 248.6062 | 253.2477 | 313.2451 | 403.1749 | 255.9217 | 252.5628 | 300.3482 | 251.6172 | 214.2774 | 139.5315 | 242.0256 | 143.4745 | 416.9901 | 246.325 | 172.3031 | 423.192 |  | 218.791 | 98.9167 | 102.1873 | 164.7312 | 281.0786 | 295.8898 | 302.8744 | 277.4094 |  | 145.3075 | 142.9274 | 251.724 | 384.762 | 416.2044 | 104.6378 | 146.2707 | 260.9218 | 405.0912 | 416.0907 | 82.3928 | 99.3682 | 114.0988 | 162.6919 | 278.9355 | 252.125 | 309.8368 | 256.0545 | 268.5039 | 256.8688 | 98.5906 | 138.4367 | 229.8983 | 374.3741 | 399.2559 | 121.4104 | 150.2475 | 272.999 | 402.4508 | 400.1417 | 82.8823 | 99.5302 | 122.5101 | 174.4626 | 298.0669 | 214.35 | 256.2921 | 248.2592 | 291.4439 | 116.7093 | 252.4186 | 152.5302 | 386.138 | 403.2251 | 316.6875 | 314.6944 |  |  | 192.7125 | 213.9806 | 200.7287 | 320.3863 | 195.7288 | 307.0078 |  | 215.9905 | 190.8264 | 200.9701 | 63.7205 | 98.9715 | 104.3219 |  | 414.1289 | 493.9705 | 504.2743 | 501.7086 | 668.6496 | 642.8014 | 467.5431 | [23 empty] | 199.7921 | 655.7255 | 8.4079 | 454.0497
15:24 | 7087 |  |  | -15.4516 | 19.6349 | 13.9573 | -1.9298 | 1.4843 | 2.0871 | -8.0769 | 1.9427 | 9.0059 | 2.0721 | 0.1287 |  |  |  | -32.0814 | 18.2753 | 28.2799 | 3.5832 |  | -5.2791 | 2.9898 | 0.6193 | 2.2729 | 2.7383 | 1.6252 | 2.0864 | 344.9286 | 337.0862 | 199.7295 | 242.0451 | 180.9702 | 165.9177 | 131.1755 | 235.9922 | 143.464 | 249.2486 | 386.1632 | 388.5418 | 193.3007 | 218.1436 | 312.6168 | 344.4712 | 381.4298 |  |  | 254.027 |  | 388.8903 | 115.0183 | 141.622 | 242.0578 | 378.0352 | 367.4989 | 246.4134 | 164.1082 | 276.9411 | 396.8263 | 402.7205 | 192.4545 | 97.4233 | 116.787 | 169.4338 | 279.09 | 304.4137 | 230.7082 | 304.5938 | 366.6933 | 109.1168 | 159.2183 | 276.6446 | 403.9978 | 415.3819 | 109.1309 | 155.6288 | 259.1602 | 365.6735 | 363.5656 | 78.3491 | 96.1649 | 110.6749 | 166.3083 | 268.1952 | 260.3173 |  | 249.0404 | 568.57 |  | 86.4144 | 141.2668 | 237.5551 | 365.3193 | 377.875 | 130.568 | 166.1775 | 270.0825 | 395.33 | 379.9011 | 92.1352 | 99.1584 | 113.6372 | 163.4123 | 276.186 | 369.8747 | 273.162 | 233.56 | 236.9677 | 134.1016 | 174.5283 | 268.1234 | 382.2626 | 390.5991 |  | 303.8926 |  |  | 186.6694 | 196.3266 | 310.9115 | 180.9532 | 326.0455 | 176.8779 | 60.3937 | 61.0994 | 47.8652 | 58.465 | 56.3534 | 58.7764 | 51.8243 | 57.0627 | 199.8224 | 221.2854 | 211.2764 | 195.1144 | 382.5036 |  |  | 214.4271 |  | 182.7883 | 113.5538 | 166.0521 | 116.4697 | 246.4595 | 149.8882 | 406.8855 | 415.7281 | 390.1163 | 278.984 | 248.6304 | 253.2993 | 313.2916 | 403.1247 | 255.8855 | 252.5016 | 300.2937 | 251.5494 | 214.2748 | 139.5435 | 242.0349 | 143.4877 | 416.8979 | 246.334 | 172.3153 | 423.1217 |  | 218.7914 | 98.9003 | 102.1963 | 164.7448 | 281.0556 | 295.8069 | 302.8003 | 277.3342 |  | 145.3139 | 142.9286 | 251.7178 | 384.7218 | 416.1077 | 104.6514 | 146.2904 | 260.9219 | 405.0259 | 416.0012 | 82.4028 | 99.3747 | 114.1048 | 162.704 | 278.9319 | 252.0199 | 309.7643 | 255.8532 | 268.333 | 256.8003 | 98.6052 | 138.4312 | 229.919 | 374.3305 | 399.1746 | 121.4074 | 150.2603 | 273.0205 | 402.4094 | 400.0667 | 82.8815 | 99.5293 | 122.517 | 174.4766 | 298.0437 | 214.2883 | 256.2194 | 248.174 | 291.3649 | 116.7106 | 252.4231 | 152.5416 | 386.0846 | 403.1333 | 316.5936 | 314.6406 |  |  | 192.647 | 213.9089 | 200.6579 | 320.3201 | 195.6634 | 306.8858 |  | 215.9174 | 190.7494 | 200.8942 | 63.721 | 99.0047 | 104.3256 |  | 414.0357 | 493.8986 | 504.2178 | 501.7496 | 668.7356 | 643.0798 | 467.4786 | [23 empty] | 199.7214 | 655.9077 | 8.2419 | 453.9672
15:24 | 7088 |  |  | -15.5133 | 19.585 | 13.8689 | -1.9022 | 1.4947 | 2.1547 | -8.0886 | 1.9466 | 8.9998 | 2.0709 | 0.1279 |  |  |  | -32.2194 | 18.308 | 28.3177 | 3.6169 |  | -5.3239 | 2.9093 | 0.6187 | 2.2728 | 2.7418 | 1.6231 | 2.0312 | 344.8894 | 337.0538 | 199.7243 | 242.0292 | 180.9529 | 165.8969 | 131.1748 | 235.9866 | 143.4605 | 249.2477 | 386.0901 | 388.4549 | 193.2903 | 218.1207 | 312.5646 | 344.4596 | 381.4118 |  |  | 253.967 |  | 388.8167 | 115.0201 | 141.6365 | 242.0588 | 377.9818 | 367.4162 | 246.4246 | 164.1145 | 276.9393 | 396.7593 | 402.6246 | 192.4638 | 97.4267 | 116.7866 | 169.4476 | 279.0819 | 304.3203 | 230.6522 | 304.5198 | 366.6387 | 109.131 | 159.2197 | 276.6489 | 403.9309 | 415.2942 | 109.1439 | 155.6359 | 259.1384 | 365.5977 | 363.4876 | 78.3688 | 96.1715 | 110.6833 | 166.3242 | 268.1876 | 260.1543 |  | 248.9522 | 568.4669 |  | 86.42 | 141.2669 | 237.5515 | 365.2509 | 377.7778 | 130.6112 | 166.191 | 270.0684 | 395.2503 | 379.8053 | 92.1459 | 99.1566 | 113.6541 | 163.4245 | 276.183 | 369.8268 | 273.0816 | 233.484 | 236.8755 | 134.1002 | 174.54 | 268.1184 | 382.2022 | 390.5184 |  | 303.8275 |  |  | 186.606 | 196.2616 | 310.8718 | 180.9238 | 325.9618 | 176.786 | 60.5183 | 61.72 | 49.036 | 57.7827 | 56.7306 | 59.3709 | 53.2633 | 58.0973 | 199.7313 | 221.1995 | 211.2062 | 195.0369 | 382.4347 |  |  | 214.4046 |  | 182.7697 | 113.5433 | 166.0358 | 116.4546 | 246.462 | 149.89 | 406.8159 | 415.6262 | 390.0594 | 278.9037 | 248.638 | 253.3415 | 313.3332 | 403.0646 | 255.7741 | 252.4246 | 300.2758 | 251.4863 | 214.2933 | 139.5562 | 242.0414 | 143.5044 | 416.802 | 246.3342 | 172.3331 | 423.0379 |  | 218.7695 | 98.8904 | 102.2037 | 164.7639 | 281.0398 | 295.7241 | 302.7261 | 277.2594 |  | 145.3167 | 142.9365 | 251.7249 | 384.6947 | 416.0121 | 104.648 | 146.3086 | 260.9229 | 404.9565 | 415.9095 | 82.4125 | 99.3729 | 114.1114 | 162.7206 | 278.9202 | 251.9179 | 309.6946 | 255.6578 | 268.1874 | 256.729 | 98.6228 | 138.433 | 229.9406 | 374.284 | 399.0983 | 121.3974 | 150.278 | 273.0356 | 402.3657 | 399.9982 | 82.8991 | 99.5339 | 122.5333 | 174.5009 | 298.0425 | 214.2224 | 256.1469 | 248.0904 | 291.2842 | 116.734 | 252.445 | 152.5629 | 386.0229 | 403.041 | 316.5078 | 314.6007 |  |  | 192.5751 | 213.8393 | 200.5885 | 320.243 | 195.6104 | 306.7684 |  | 215.8433 | 190.6755 | 200.8363 | 63.734 | 99.0146 | 104.3317 |  | 413.9843 | 493.8419 | 504.1814 | 501.9928 | 669.0723 | 642.869 | 467.126 | [23 empty] | 199.6532 | 655.9706 | 8.1623 | 453.9131
15:24 | 7089 |  |  | -15.5487 | 19.6572 | 13.8808 | -1.9439 | 1.5195 | 2.1822 | -8.1046 | 1.9467 | 9.0001 | 2.0703 | 0.1285 |  |  |  | -32.0548 | 18.3363 | 28.211 | 3.586 |  | -5.2723 | 2.9046 | 0.6186 | 2.2709 | 2.7386 | 1.6231 | 2.376 | 344.8531 | 337.0243 | 199.7175 | 242.0234 | 180.9457 | 165.886 | 131.1718 | 236.0011 | 143.4609 | 249.2523 | 386.0271 | 388.373 | 193.2868 | 218.0668 | 312.5743 | 344.4418 | 381.3817 |  |  | 253.8955 |  | 388.7461 | 115.0313 | 141.6475 | 242.0622 | 377.9189 | 367.3259 | 246.4149 | 164.1206 | 276.9227 | 396.6886 | 402.539 | 192.4595 | 97.4273 | 116.7915 | 169.4652 | 279.0635 | 304.2225 | 230.5919 | 304.4472 | 367.241 | 109.146 | 159.2348 | 276.6479 | 403.866 | 415.1993 | 109.1451 | 155.6367 | 259.1164 | 365.5242 | 363.406 | 78.3614 | 96.158 | 110.6809 | 166.336 | 268.1782 | 260.0342 |  | 248.8552 | 568.362 |  | 86.4165 | 141.2738 | 237.5531 | 365.2026 | 377.6948 | 130.602 | 166.1975 | 270.0582 | 395.1833 | 379.7076 | 92.1446 | 99.1763 | 113.6812 | 163.4423 | 276.1781 | 369.7891 | 273.0027 | 233.4253 | 236.785 | 134.1172 | 174.5496 | 268.1223 | 382.1522 | 390.436 |  | 303.7611 |  |  | 186.5311 | 196.185 | 310.7925 | 180.8787 | 325.8796 | 176.7103 | 60.6022 | 61.8025 | 50.7995 | 56.8965 | 57.4264 | 59.5315 | 54.5667 | 58.906 | 199.6329 | 221.1147 | 211.1336 | 194.9579 | 382.3711 |  |  | 214.3844 |  | 182.7528 | 113.5396 | 166.0173 | 116.4427 | 246.4594 | 149.9017 | 406.7552 | 415.5161 | 389.9993 | 278.8526 | 248.6352 | 253.3935 | 313.3662 | 403.0093 | 255.6566 | 252.3495 | 300.2647 | 251.4237 | 214.2996 | 139.5671 | 242.0515 | 143.4972 | 416.7104 | 246.3341 | 172.3529 | 422.9536 |  | 218.7625 | 98.8996 | 102.2111 | 164.7895 | 281.0379 | 295.6445 | 302.6637 | 277.1841 |  | 145.3259 | 142.9557 | 251.7507 | 384.6711 | 415.9358 | 104.6566 | 146.3188 | 260.9358 | 404.9033 | 415.8275 | 82.4275 | 99.3739 | 114.1279 | 162.7383 | 278.9151 | 251.8427 | 309.6193 | 255.485 | 268.0563 | 256.6617 | 98.6246 | 138.445 | 229.9444 | 374.2427 | 399.0108 | 121.4144 | 150.2875 | 273.0329 | 402.3141 | 399.9217 | 82.9183 | 99.5285 | 122.5385 | 174.5154 | 298.0226 | 214.1469 | 256.0736 | 248.0211 | 291.1977 | 116.7566 | 252.4536 | 152.5731 | 385.9707 | 402.9651 | 316.4346 | 314.5735 |  |  | 192.5079 | 213.7814 | 200.5183 | 320.1395 | 195.5508 | 306.6437 |  | 215.763 | 190.6037 | 200.7696 | 63.7266 | 99.0075 | 104.3354 |  | 413.8721 | 493.7748 | 504.1482 | 501.9558 | 669.329 | 643.667 | 467.9751 | [23 empty] | 199.5825 | 656.498 | 8.206 | 453.8234
15:24 | 7090 |  |  | -15.6176 | 19.5664 | 13.8696 | -1.9517 | 1.5107 | 2.1117 | -8.0779 | 1.9472 | 8.9891 | 2.0679 | 0.1273 |  |  |  | -32.0344 | 18.4516 | 28.2234 | 3.5462 |  | -5.3435 | 2.7977 | 0.6184 | 2.2672 | 2.7389 | 1.6226 | 2.2497 | 344.8196 | 336.9848 | 199.706 | 242.0138 | 180.9397 | 165.8688 | 131.1674 | 236.0217 | 143.4739 | 249.2632 | 385.9759 | 388.2904 | 193.2956 | 218.0169 | 312.5142 | 344.3935 | 381.3081 |  |  | 253.8268 |  | 388.6762 | 115.0576 | 141.6615 | 242.0634 | 377.8591 | 367.2408 | 246.4139 | 164.1367 | 276.9143 | 396.6216 | 402.4436 | 192.454 | 97.426 | 116.8026 | 169.4724 | 279.0452 | 304.1262 | 230.5359 | 304.3707 | 367.8415 | 109.1522 | 159.2444 | 276.6367 | 403.8054 | 415.1047 | 109.1527 | 155.6422 | 259.0942 | 365.4518 | 363.3168 | 78.3673 | 96.1553 | 110.6943 | 166.3602 | 268.1875 | 259.945 |  | 248.7676 | 568.2622 |  | 86.4157 | 141.2922 | 237.552 | 365.1635 | 377.6248 | 130.6212 | 166.2089 | 270.0582 | 395.1174 | 379.6205 | 92.1582 | 99.1852 | 113.681 | 163.4672 | 276.162 | 369.7548 | 272.9172 | 233.3621 | 236.6956 | 134.1134 | 174.5573 | 268.1234 | 382.101 | 390.3455 |  | 303.7113 |  |  | 186.4526 | 196.1074 | 310.662 | 180.789 | 325.7896 | 176.6619 | 60.74 | 61.8835 | 51.8873 | 56.2532 | 57.685 | 59.3123 | 55.546 | 59.308 | 199.5341 | 221.0244 | 211.0536 | 194.8745 | 382.3181 |  |  | 214.3702 |  | 182.7485 | 113.5355 | 166.0038 | 116.4436 | 246.4421 | 149.9169 | 406.7038 | 415.4111 | 389.9468 | 278.8223 | 248.6321 | 253.4427 | 313.3919 | 402.9655 | 255.6399 | 252.2809 | 300.2101 | 251.3576 | 214.2737 | 139.5712 | 242.0578 | 143.4825 | 416.6142 | 246.3347 | 172.3629 | 422.8801 |  | 218.7755 | 98.8973 | 102.2102 | 164.8029 | 281.0306 | 295.5608 | 302.5934 | 277.1108 |  | 145.3252 | 142.9689 | 251.7626 | 384.6329 | 415.8557 | 104.6755 | 146.3198 | 260.9383 | 404.8578 | 415.7488 | 82.4447 | 99.3751 | 114.1426 | 162.7435 | 278.9143 | 251.7865 | 309.5399 | 255.3156 | 267.9556 | 256.5788 | 98.6206 | 138.4675 | 229.9568 | 374.2122 | 398.9213 | 121.4134 | 150.3086 | 273.0416 | 402.2718 | 399.8498 | 82.9261 | 99.5213 | 122.5426 | 174.5208 | 298.0041 | 214.076 | 256.0057 | 247.9387 | 291.1098 | 116.7599 | 252.4668 | 152.598 | 385.9283 | 402.8837 | 316.3694 | 314.5274 |  |  | 192.4387 | 213.7218 | 200.4352 | 320.0208 | 195.4829 | 306.5508 |  | 215.6872 | 190.5424 | 200.6953 | 63.729 | 99.0293 | 104.3284 |  | 413.7294 | 493.7269 | 504.0529 | 502.0254 | 669.5822 | 643.9045 | 467.7556 | [23 empty] | 199.5101 | 656.7433 | 8.1157 | 453.7282
15:24 | 7091 |  |  | -15.537 | 19.6348 | 13.9521 | -1.8719 | 1.4624 | 2.1132 | -8.1239 | 1.9443 | 8.9881 | 2.0677 | 0.1271 |  |  |  | -32.0534 | 18.4934 | 28.2506 | 3.5849 |  | -5.2562 | 2.8541 | 0.6186 | 2.27 | 2.7434 | 1.6216 | 2.6063 | 344.777 | 336.9446 | 199.6972 | 241.9949 | 180.9241 | 165.856 | 131.1634 | 236.0115 | 143.4918 | 249.2652 | 385.9274 | 388.2032 | 193.2965 | 217.9713 | 312.4272 | 344.3583 | 381.244 |  |  | 253.755 |  | 388.602 | 115.0515 | 141.6635 | 242.0633 | 377.7908 | 367.1455 | 246.4149 | 164.1338 | 276.9019 | 396.5497 | 402.3439 | 192.4486 | 97.4318 | 116.809 | 169.4794 | 279.032 | 304.0405 | 230.48 | 304.3004 | 367.7829 | 109.1459 | 159.2524 | 276.6322 | 403.7517 | 415.0083 | 109.1563 | 155.6526 | 259.0727 | 365.3793 | 363.2315 | 78.3876 | 96.175 | 110.7048 | 166.3718 | 268.1763 | 259.9338 |  | 248.6839 | 568.1534 |  | 86.4134 | 141.3012 | 237.5505 | 365.1063 | 377.5422 | 130.6412 | 166.227 | 270.0525 | 395.0433 | 379.5204 | 92.1524 | 99.1854 | 113.7002 | 163.475 | 276.1548 | 369.7105 | 272.836 | 233.2963 | 236.6004 | 134.1143 | 174.5689 | 268.1194 | 382.0429 | 390.2559 |  | 303.6559 |  |  | 186.3812 | 196.0447 | 310.5611 | 180.7344 | 325.6721 | 176.5969 | 60.8166 | 62.4981 | 52.6058 | 55.8317 | 57.7225 | 59.155 | 56.1342 | 59.0134 | 199.4343 | 220.9395 | 210.9841 | 194.802 | 382.2675 |  |  | 214.3582 |  | 182.7451 | 113.5354 | 165.994 | 116.4419 | 246.4286 | 149.9258 | 406.65 | 415.3239 | 389.9039 | 278.7816 | 248.6437 | 253.4944 | 313.4282 | 402.9259 | 255.6583 | 252.2077 | 300.1707 | 251.3049 | 214.2606 | 139.5898 | 242.0675 | 143.4899 | 416.5179 | 246.3274 | 172.3841 | 422.8036 |  | 218.7709 | 98.8842 | 102.2054 | 164.818 | 281.0128 | 295.4718 | 302.5074 | 277.0304 |  | 145.3155 | 142.9779 | 251.7566 | 384.5781 | 415.7663 | 104.6902 | 146.3311 | 260.9456 | 404.8035 | 415.6611 | 82.4525 | 99.373 | 114.1616 | 162.7597 | 278.9136 | 251.7083 | 309.4704 | 255.1333 | 267.9092 | 256.4976 | 98.6099 | 138.4893 | 229.9666 | 374.1741 | 398.8416 | 121.4286 | 150.3357 | 273.0581 | 402.2335 | 399.7842 | 82.927 | 99.5216 | 122.5405 | 174.5246 | 298.0019 | 214.0128 | 255.9349 | 247.8519 | 291.0148 | 116.7729 | 252.4768 | 152.6218 | 385.8787 | 402.7938 | 316.2686 | 314.4735 |  |  | 192.3641 | 213.6539 | 200.3508 | 319.8969 | 195.4089 | 306.4662 |  | 215.6132 | 190.4803 | 200.6185 | 63.7346 | 99.0283 | 104.3441 |  | 413.6171 | 493.6522 | 503.9417 | 501.9255 | 669.1077 | 643.0639 | 467.3004 | [23 empty] | 199.4383 | 656.0858 | 8.2509 | 453.6347
15:24 | 7092 |  |  | -15.4965 | 19.6449 | 14.0305 | -1.922 | 1.4998 | 2.0715 | -8.2049 | 1.946 | 8.9842 | 2.0673 | 0.1271 |  |  |  | -32.0736 | 18.398 | 28.2347 | 3.6021 |  | -5.2998 | 2.9245 | 0.6206 | 2.2743 | 2.7458 | 1.6209 | 2.2742 | 344.7309 | 336.9087 | 199.6851 | 241.9851 | 180.9109 | 165.8413 | 131.1576 | 235.9899 | 143.4997 | 249.2734 | 385.8913 | 388.1227 | 193.3001 | 217.9196 | 312.3914 | 344.3404 | 381.2204 |  |  | 253.682 |  | 388.5367 | 115.0362 | 141.6706 | 242.0746 | 377.7237 | 367.051 | 246.4087 | 164.1212 | 276.8842 | 396.475 | 402.2643 | 192.4511 | 97.4455 | 116.8165 | 169.4837 | 279.0244 | 303.945 | 230.4165 | 304.2231 | 367.721 | 109.1459 | 159.2686 | 276.6296 | 403.691 | 414.9183 | 109.1424 | 155.6561 | 259.053 | 365.3026 | 363.1536 | 78.3868 | 96.1862 | 110.7123 | 166.3727 | 268.1601 | 259.9541 |  | 248.5969 | 568.0409 |  | 86.405 | 141.3006 | 237.5604 | 365.0306 | 377.4427 | 130.6334 | 166.2346 | 270.0303 | 394.9794 | 379.4228 | 92.1349 | 99.2037 | 113.7446 | 163.4773 | 276.1668 | 369.6759 | 272.7615 | 233.2478 | 236.5037 | 134.1427 | 174.5769 | 268.1281 | 381.9943 | 390.1709 |  | 303.589 |  |  | 186.3182 | 195.9854 | 310.455 | 180.6617 | 325.5763 | 176.5375 | 60.798 | 62.8937 | 52.7354 | 55.8611 | 58.0015 | 58.8105 | 56.0093 | 58.8248 | 199.3424 | 220.8535 | 210.922 | 194.7278 | 382.2156 |  |  | 214.3451 |  | 182.7401 | 113.5409 | 165.985 | 116.4367 | 246.4195 | 149.9451 | 406.5984 | 415.2323 | 389.8524 | 278.7441 | 248.6584 | 253.5456 | 313.4669 | 402.8773 | 255.6156 | 252.1364 | 300.1483 | 251.2516 | 214.247 | 139.6007 | 242.0703 | 143.4981 | 416.4227 | 246.3229 | 172.4051 | 422.7306 |  | 218.7623 | 98.8877 | 102.224 | 164.8477 | 280.9998 | 295.3907 | 302.4281 | 276.9543 |  | 145.3198 | 142.9972 | 251.7739 | 384.5408 | 415.6749 | 104.6962 | 146.3512 | 260.9542 | 404.7542 | 415.5827 | 82.4683 | 99.3729 | 114.1777 | 162.7758 | 278.9153 | 251.6167 | 309.4491 | 254.9677 | 267.8994 | 256.4196 | 98.607 | 138.5052 | 229.9741 | 374.13 | 398.7606 | 121.4496 | 150.3366 | 273.0684 | 402.1957 | 399.7151 | 82.9276 | 99.5257 | 122.5404 | 174.5373 | 298.0032 | 213.9396 | 255.8622 | 247.7748 | 290.9285 | 116.7765 | 252.4703 | 152.6278 | 385.8177 | 402.71 | 316.145 | 314.4214 |  |  | 192.2868 | 213.5793 | 200.2727 | 319.7857 | 195.3395 | 306.3725 |  | 215.5333 | 190.4129 | 200.5461 | 63.7351 | 98.9609 | 104.3631 |  | 413.5533 | 493.5793 | 503.876 | 501.6267 | 668.4775 | 642.8008 | 467.1782 | [23 empty] | 199.3668 | 655.6392 | 8.2228 | 453.5663
15:24 | 7093 |  |  | -15.5398 | 19.5551 | 14.0134 | -2.0309 | 1.5018 | 2.0949 | -8.1717 | 1.9455 | 8.9812 | 2.0659 | 0.1277 |  |  |  | -31.9834 | 18.3146 | 28.2628 | 3.585 |  | -5.3534 | 2.8938 | 0.6184 | 2.2704 | 2.7399 | 1.6202 | 2.423 | 344.69 | 336.8815 | 199.6809 | 241.9817 | 180.9094 | 165.8259 | 131.1561 | 235.9806 | 143.5136 | 249.2966 | 385.8537 | 388.0454 | 193.2985 | 217.9039 | 312.3636 | 344.3314 | 381.1926 |  |  | 253.6063 |  | 388.4691 | 115.0363 | 141.6892 | 242.0775 | 377.6685 | 366.9576 | 246.402 | 164.1225 | 276.8728 | 396.402 | 402.1795 | 192.4523 | 97.4511 | 116.824 | 169.4865 | 279.0159 | 303.8479 | 230.3576 | 304.134 | 367.671 | 109.1474 | 159.2752 | 276.6192 | 403.6232 | 414.8262 | 109.1393 | 155.6593 | 259.0356 | 365.2258 | 363.0585 | 78.3728 | 96.1835 | 110.7126 | 166.3765 | 268.1394 | 259.9038 |  | 248.5092 | 567.9321 |  | 86.3901 | 141.287 | 237.5623 | 364.9633 | 377.3519 | 130.6351 | 166.2263 | 270.0068 | 394.9084 | 379.3215 | 92.1338 | 99.2047 | 113.7604 | 163.4823 | 276.1565 | 369.6301 | 272.6859 | 233.2308 | 236.4101 | 134.1561 | 174.5853 | 268.1396 | 381.9452 | 390.0904 |  | 303.4965 |  |  | 186.2504 | 195.9177 | 310.321 | 180.5919 | 325.5131 | 176.4708 | 60.94 | 62.8009 | 52.1256 | 56.3349 | 58.2356 | 58.5089 | 54.8846 | 58.8607 | 199.2533 | 220.7674 | 210.8577 | 194.6554 | 382.1578 |  |  | 214.3262 |  | 182.7302 | 113.5381 | 165.9759 | 116.4251 | 246.4182 | 149.9617 | 406.5433 | 415.133 | 389.7934 | 278.7127 | 248.6585 | 253.5964 | 313.506 | 402.8295 | 255.4817 | 252.059 | 300.0983 | 251.1955 | 214.2426 | 139.6036 | 242.074 | 143.519 | 416.3218 | 246.3292 | 172.4151 | 422.6516 |  | 218.7533 | 98.8913 | 102.2334 | 164.862 | 280.9861 | 295.3137 | 302.3626 | 276.8772 |  | 145.3293 | 143.0092 | 251.7988 | 384.5158 | 415.5899 | 104.7066 | 146.3705 | 260.9697 | 404.7072 | 415.515 | 82.4815 | 99.3785 | 114.1829 | 162.7962 | 278.904 | 251.5336 | 309.4221 | 254.8122 | 267.8086 | 256.3415 | 98.6066 | 138.5228 | 230.0033 | 374.095 | 398.6792 | 121.4466 | 150.3418 | 273.0731 | 402.1568 | 399.6455 | 82.9293 | 99.5275 | 122.5545 | 174.5559 | 297.9904 | 213.8696 | 255.7942 | 247.7031 | 290.8442 | 116.769 | 252.4836 | 152.6438 | 385.7702 | 402.6304 | 316.0688 | 314.3832 |  |  | 192.216 | 213.4943 | 200.1931 | 319.6903 | 195.281 | 306.3115 |  | 215.4665 | 190.3405 | 200.4749 | 63.7289 | 98.963 | 104.3664 |  | 413.4654 | 493.5176 | 503.8156 | 501.7847 | 668.8564 | 642.8731 | 467.589 | [23 empty] | 199.2942 | 655.8648 | 8.1427 | 453.4915
15:24 | 7094 |  |  | -15.6878 | 19.6454 | 14.002 | -2.029 | 1.4149 | 2.0212 | -8.23 | 1.9485 | 8.9841 | 2.0645 | 0.1283 |  |  |  | -32.0096 | 18.1447 | 28.1549 | 3.4972 |  | -5.3532 | 2.8995 | 0.6184 | 2.2686 | 2.7475 | 1.6176 | 0.5564 | 344.6504 | 336.8553 | 199.6785 | 241.9665 | 180.9104 | 165.8132 | 131.1637 | 235.9852 | 143.5147 | 249.2903 | 385.7883 | 387.9481 | 193.3001 | 217.887 | 312.3601 | 344.3243 | 381.178 |  |  | 253.5328 |  | 388.3976 | 115.0396 | 141.7023 | 242.0779 | 377.6142 | 366.8682 | 246.3882 | 164.1562 | 276.8747 | 396.3312 | 402.0752 | 192.4379 | 97.4436 | 116.8315 | 169.4934 | 278.9955 | 303.7526 | 230.2991 | 304.0536 | 367.6307 | 109.141 | 159.2864 | 276.6111 | 403.5585 | 414.7383 | 109.1507 | 155.673 | 259.0243 | 365.1525 | 362.9686 | 78.3877 | 96.1902 | 110.7328 | 166.3863 | 268.1146 | 259.8956 |  | 248.4283 | 567.8383 |  | 86.393 | 141.28 | 237.5722 | 364.9075 | 377.2697 | 130.6281 | 166.2294 | 269.9991 | 394.8237 | 379.2297 | 92.1266 | 99.2112 | 113.7708 | 163.4907 | 276.1359 | 369.5774 | 272.5977 | 233.2229 | 236.3177 | 134.1548 | 174.5871 | 268.1285 | 381.8818 | 389.9942 |  | 303.3877 |  |  | 186.1795 | 195.8464 | 310.1916 | 180.5282 | 325.448 | 176.389 | 61.2864 | 62.7037 | 52.089 | 57.049 | 58.294 | 58.4303 | 54.0344 | 59.0379 | 199.1751 | 220.6895 | 210.7908 | 194.5807 | 382.1008 |  |  | 214.3074 |  | 182.716 | 113.5333 | 165.9603 | 116.4125 | 246.4125 | 149.9765 | 406.4901 | 415.0345 | 389.7389 | 278.6703 | 248.6623 | 253.6499 | 313.547 | 402.7815 | 255.3713 | 251.9876 | 300.0369 | 251.1472 | 214.2351 | 139.6262 | 242.0939 | 143.5204 | 416.2363 | 246.3346 | 172.4271 | 422.5674 |  | 218.7509 | 98.8871 | 102.2405 | 164.8715 | 280.9689 | 295.2321 | 302.2904 | 276.8005 |  | 145.3369 | 143.0143 | 251.7995 | 384.4765 | 415.5034 | 104.7176 | 146.3791 | 260.9781 | 404.6412 | 415.4355 | 82.4797 | 99.3779 | 114.1892 | 162.8088 | 278.8933 | 251.475 | 309.3601 | 254.6372 | 267.6446 | 256.2566 | 98.612 | 138.5399 | 230.0293 | 374.061 | 398.6036 | 121.4584 | 150.3676 | 273.0821 | 402.1143 | 399.5765 | 82.9478 | 99.5208 | 122.5682 | 174.5772 | 297.9772 | 213.8025 | 255.7291 | 247.639 | 290.7549 | 116.7786 | 252.4935 | 152.6576 | 385.7296 | 402.5548 | 316.0278 | 314.3645 |  |  | 192.1479 | 213.4157 | 200.1122 | 319.5803 | 195.2139 | 306.2577 |  | 215.3909 | 190.2733 | 200.3992 | 63.7307 | 98.9824 | 104.3665 |  | 413.3989 | 493.4398 | 503.7027 | 501.7153 | 669.2214 | 643.2549 | 467.0683 | [23 empty] | 199.2206 | 656.2381 | 7.9411 | 453.4194
15:24 | 7095 |  |  | -15.6225 | 19.5603 | 14.0078 | -1.9859 | 1.4936 | 2.0418 | -8.2094 | 1.9494 | 8.9786 | 2.0672 | 0.1278 |  |  |  | -32.071 | 18.0267 | 28.2028 | 3.5327 |  | -5.3912 | 2.8786 | 0.6191 | 2.2704 | 2.7386 | 1.6163 | 1.5436 | 344.607 | 336.8191 | 199.6674 | 241.9466 | 180.8901 | 165.7911 | 131.1605 | 235.9673 | 143.5168 | 249.2857 | 385.7262 | 387.8488 | 193.299 | 217.8565 | 312.3697 | 344.3248 | 381.1667 |  |  | 253.4807 |  | 388.3339 | 115.0319 | 141.7158 | 242.0779 | 377.5563 | 366.7832 | 246.3786 | 164.1861 | 276.878 | 396.2792 | 401.9817 | 192.4394 | 97.4513 | 116.844 | 169.5125 | 278.982 | 303.6631 | 230.2577 | 303.9836 | 367.5778 | 109.15 | 159.3076 | 276.6101 | 403.505 | 414.6548 | 109.1566 | 155.6772 | 259.004 | 365.0757 | 362.8874 | 78.4036 | 96.1905 | 110.7362 | 166.3995 | 268.1007 | 259.968 |  | 248.3476 | 567.7426 |  | 86.4076 | 141.3048 | 237.5598 | 364.875 | 377.2006 | 130.6341 | 166.2415 | 269.9853 | 394.7465 | 379.1459 | 92.1263 | 99.2085 | 113.7801 | 163.5059 | 276.1264 | 369.5388 | 272.5174 | 233.2075 | 236.2252 | 134.156 | 174.6029 | 268.1293 | 381.8287 | 389.9037 |  | 303.3135 |  |  | 186.1232 | 195.7833 | 310.1395 | 180.5305 | 325.3651 | 176.3338 | 61.692 | 62.6157 | 53.0522 | 57.7229 | 58.4293 | 58.2603 | 54.4088 | 59.4799 | 199.0955 | 220.6101 | 210.7129 | 194.4927 | 382.0365 |  |  | 214.2846 |  | 182.7018 | 113.5229 | 165.9418 | 116.4133 | 246.4069 | 149.9868 | 406.4378 | 414.9347 | 389.6899 | 278.6068 | 248.6878 | 253.6925 | 313.5869 | 402.7343 | 255.3054 | 251.923 | 299.9343 | 251.0831 | 214.2357 | 139.6452 | 242.1112 | 143.528 | 416.1479 | 246.3279 | 172.452 | 422.4877 |  | 218.7621 | 98.8852 | 102.2497 | 164.8957 | 280.9582 | 295.1431 | 302.2142 | 276.725 |  | 145.3439 | 143.0299 | 251.8096 | 384.4369 | 415.4122 | 104.719 | 146.3887 | 260.9761 | 404.5743 | 415.3462 | 82.4808 | 99.3747 | 114.1926 | 162.8122 | 278.8876 | 251.4357 | 309.3195 | 254.471 | 267.5047 | 256.1734 | 98.63 | 138.5455 | 230.0471 | 374.0215 | 398.529 | 121.476 | 150.3956 | 273.0901 | 402.0691 | 399.4997 | 82.9661 | 99.5174 | 122.5784 | 174.6006 | 297.9629 | 213.7316 | 255.658 | 247.5726 | 290.6641 | 116.7944 | 252.5015 | 152.674 | 385.687 | 402.4858 | 315.9645 | 314.3352 |  |  | 192.0718 | 213.3353 | 200.0305 | 319.4693 | 195.1423 | 306.2135 |  | 215.3194 | 190.2122 | 200.3267 | 63.7235 | 98.9942 | 104.3683 |  | 413.2696 | 493.3734 | 503.6187 | 501.9691 | 669.4225 | 643.5845 | 467.6421 | [23 empty] | 199.1503 | 656.5035 | 7.9393 | 453.3215
15:24 | 7096 |  |  | -15.6486 | 19.564 | 14.0637 | -1.9257 | 1.5044 | 2.1124 | -8.1621 | 1.9499 | 8.9757 | 2.0634 | 0.1271 |  |  |  | -32.0426 | 18.1578 | 28.214 | 3.598 |  | -5.3788 | 2.731 | 0.6187 | 2.2743 | 2.7462 | 1.6147 | 1.9721 | 344.5701 | 336.7841 | 199.6635 | 241.9368 | 180.8744 | 165.7779 | 131.157 | 235.9438 | 143.5394 | 249.3028 | 385.678 | 387.7607 | 193.2897 | 217.8628 | 312.3572 | 344.325 | 381.1326 |  |  | 253.4328 |  | 388.2934 | 115.0213 | 141.729 | 242.0885 | 377.5013 | 366.7017 | 246.3778 | 164.1999 | 276.8812 | 396.2255 | 401.8965 | 192.4559 | 97.4652 | 116.8473 | 169.5205 | 278.9735 | 303.5815 | 230.2223 | 303.9097 | 367.5157 | 109.1624 | 159.3213 | 276.6167 | 403.4384 | 414.5653 | 109.1643 | 155.6773 | 258.9748 | 364.9962 | 362.798 | 78.3831 | 96.1791 | 110.721 | 166.4071 | 268.0818 | 259.9792 |  | 248.2694 | 567.6345 |  | 86.4085 | 141.3167 | 237.5528 | 364.8167 | 377.1197 | 130.6461 | 166.2514 | 269.9759 | 394.6746 | 379.082 | 92.1333 | 99.2065 | 113.7878 | 163.5233 | 276.12 | 369.4989 | 272.4499 | 233.1839 | 236.1371 | 134.1577 | 174.6261 | 268.1413 | 381.7838 | 389.8293 |  | 303.2659 |  |  | 186.0636 | 195.7212 | 310.0526 | 180.4943 | 325.2458 | 176.2629 | 61.917 | 62.8505 | 54.5121 | 58.1818 | 58.521 | 57.8348 | 54.5668 | 59.8909 | 199.0113 | 220.5259 | 210.6319 | 194.4061 | 381.9723 |  |  | 214.2613 |  | 182.6922 | 113.5176 | 165.9318 | 116.4124 | 246.4117 | 149.9926 | 406.3728 | 414.8368 | 389.6366 | 278.5549 | 248.6882 | 253.7276 | 313.6128 | 402.6819 | 255.2185 | 251.8511 | 299.8428 | 250.9986 | 214.2503 | 139.6478 | 242.1185 | 143.549 | 416.0463 | 246.3183 | 172.4795 | 422.4118 |  | 218.7705 | 98.8915 | 102.2538 | 164.9213 | 280.9555 | 295.0607 | 302.1458 | 276.6483 |  | 145.3533 | 143.069 | 251.8576 | 384.3989 | 415.3317 | 104.7197 | 146.3962 | 260.9698 | 404.5231 | 415.2544 | 82.486 | 99.3732 | 114.2058 | 162.8322 | 278.8832 | 251.4024 | 309.2717 | 254.3196 | 267.4053 | 256.108 | 98.6481 | 138.5501 | 230.0611 | 373.9765 | 398.4513 | 121.4736 | 150.408 | 273.1017 | 402.0253 | 399.4259 | 82.9728 | 99.5155 | 122.5978 | 174.6141 | 297.9375 | 213.6626 | 255.5848 | 247.5092 | 290.5773 | 116.7984 | 252.5009 | 152.6778 | 385.6428 | 402.413 | 315.8817 | 314.317 |  |  | 192.0002 | 213.2465 | 199.945 | 319.3733 | 195.0759 | 306.1619 |  | 215.2674 | 190.148 | 200.2584 | 63.7195 | 99.0232 | 104.3731 |  | 413.1846 | 493.3149 | 503.5633 | 501.5601 | 668.4049 | 641.9139 | 466.8719 | [23 empty] | 199.0813 | 655.1594 | 8.0363 | 453.2498
15:24 | 7097 |  |  | -15.6026 | 19.6575 | 14.1788 | -1.9443 | 1.5208 | 2.022 | -8.1748 | 1.9508 | 8.9732 | 2.063 | 0.1279 |  |  |  | -32.1164 | 18.0856 | 28.1967 | 3.5244 |  | -5.4741 | 2.7127 | 0.6187 | 2.2722 | 2.7473 | 1.6166 | 1.6364 | 344.5239 | 336.7532 | 199.652 | 241.9247 | 180.8649 | 165.7584 | 131.1426 | 235.9427 | 143.5602 | 249.3034 | 385.6192 | 387.672 | 193.2744 | 217.888 | 312.3773 | 344.3594 | 381.1266 |  |  | 253.357 |  | 388.2436 | 115.0367 | 141.7371 | 242.1006 | 377.4404 | 366.6117 | 246.3696 | 164.2137 | 276.8709 | 396.1618 | 401.8058 | 192.4666 | 97.468 | 116.8507 | 169.5171 | 278.9564 | 303.4881 | 230.1712 | 303.835 | 367.4536 | 109.1639 | 159.3355 | 276.6154 | 403.365 | 414.4771 | 109.1683 | 155.681 | 258.9554 | 364.9204 | 362.7102 | 78.3794 | 96.168 | 110.7362 | 166.4127 | 268.0739 | 259.919 |  | 248.1942 | 567.5303 |  | 86.4142 | 141.3297 | 237.5666 | 364.7551 | 377.0458 | 130.6352 | 166.2703 | 269.9977 | 394.6095 | 379.0146 | 92.1392 | 99.2237 | 113.8023 | 163.5446 | 276.1159 | 369.4524 | 272.3825 | 233.1496 | 236.0486 | 134.1728 | 174.6401 | 268.1461 | 381.7326 | 389.7518 |  | 303.2248 |  |  | 185.9911 | 195.6584 | 309.9694 | 180.4835 | 325.1158 | 176.1713 | 62.0212 | 62.9187 | 55.1817 | 58.4559 | 58.5916 | 57.5689 | 53.7184 | 60.2336 | 198.9229 | 220.4399 | 210.5499 | 194.3151 | 381.9135 |  |  | 214.2429 |  | 182.6853 | 113.5208 | 165.9262 | 116.397 | 246.4045 | 150.0058 | 406.3089 | 414.7343 | 389.5832 | 278.5075 | 248.6663 | 253.7631 | 313.6215 | 402.6336 | 255.1116 | 251.7772 | 299.8287 | 250.9213 | 214.2545 | 139.6605 | 242.1247 | 143.5496 | 415.9528 | 246.3161 | 172.5002 | 422.3428 |  | 218.7822 | 98.8996 | 102.2623 | 164.941 | 280.9434 | 295.0213 | 302.0753 | 276.57 |  | 145.3588 | 143.0937 | 251.8779 | 384.3516 | 415.2499 | 104.7261 | 146.3932 | 260.9624 | 404.4612 | 415.1678 | 82.497 | 99.3803 | 114.2226 | 162.85 | 278.8803 | 251.3553 | 309.1997 | 254.1511 | 267.3207 | 256.0364 | 98.6474 | 138.5451 | 230.069 | 373.9218 | 398.362 | 121.4724 | 150.4124 | 273.1068 | 401.9762 | 399.3504 | 82.9781 | 99.5092 | 122.6137 | 174.6258 | 297.9213 | 213.5852 | 255.5173 | 247.4503 | 290.501 | 116.7981 | 252.5058 | 152.6886 | 385.5922 | 402.3384 | 315.8046 | 314.2976 |  |  | 191.931 | 213.172 | 199.8643 | 319.2899 | 194.9934 | 306.0507 |  | 215.2008 | 190.0855 | 200.1871 | 63.7343 | 99.013 | 104.3819 |  | 413.0988 | 493.2519 | 503.471 | 501.5777 | 668.6444 | 642.8742 | 467.3311 | [23 empty] | 199.0113 | 655.7593 | 7.9759 | 453.1753
15:24 | 7098 |  |  | -15.6307 | 19.6018 | 14.1906 | -1.9612 | 1.4629 | 1.9937 | -8.2611 | 1.9518 | 8.9684 | 2.0621 | 0.128 |  |  |  | -32.0176 | 18.0729 | 28.2807 | 3.5775 |  | -5.4029 | 2.6891 | 0.6177 | 2.2724 | 2.7396 | 1.6191 | 1.7609 | 344.4786 | 336.7217 | 199.6432 | 241.9111 | 180.8542 | 165.736 | 131.1354 | 235.924 | 143.5609 | 249.3051 | 385.5583 | 387.5965 | 193.2615 | 217.9207 | 312.3719 | 344.353 | 381.0917 |  |  | 253.2797 |  | 388.3187 | 115.0382 | 141.7391 | 242.101 | 377.3754 | 366.5122 | 246.3593 | 164.2195 | 276.8444 | 396.0953 | 401.7085 | 192.4698 | 97.4699 | 116.8553 | 169.5303 | 278.9408 | 303.3962 | 230.1191 | 303.7586 | 367.3888 | 109.1695 | 159.3515 | 276.6042 | 403.3015 | 414.391 | 109.1683 | 155.6877 | 258.9432 | 364.8516 | 362.6239 | 78.3886 | 96.1643 | 110.7481 | 166.4259 | 268.0695 | 259.8985 |  | 248.1162 | 567.43 |  | 86.4172 | 141.3422 | 237.5692 | 364.6983 | 376.9608 | 130.6433 | 166.2876 | 270.014 | 394.5457 | 378.9235 | 92.1394 | 99.2157 | 113.8088 | 163.5539 | 276.0988 | 369.4014 | 272.3161 | 233.1112 | 235.9498 | 134.1955 | 174.6477 | 268.1455 | 381.683 | 389.6668 |  | 303.1732 |  |  | 185.9236 | 195.5995 | 309.9394 | 180.5408 | 324.9908 | 176.0752 | 62.6668 | 62.6166 | 55.1431 | 58.8974 | 58.7764 | 57.5372 | 53.2171 | 60.5385 | 198.8237 | 220.3531 | 210.4755 | 194.2154 | 381.8604 |  |  | 214.2242 |  | 182.6772 | 113.5192 | 165.9179 | 116.3883 | 246.4008 | 150.0162 | 406.252 | 414.6334 | 389.5308 | 278.4253 | 248.6636 | 253.8075 | 313.6511 | 402.5866 | 255.0112 | 251.7071 | 299.8226 | 250.8604 | 214.266 | 139.6836 | 242.1356 | 143.5666 | 415.8617 | 246.3111 | 172.5209 | 422.2694 |  | 218.7908 | 98.8999 | 102.2727 | 164.9493 | 280.9188 | 294.9775 | 302.0028 | 276.4924 |  | 145.3587 | 143.0927 | 251.8603 | 384.2912 | 415.1471 | 104.7426 | 146.4012 | 260.9689 | 404.3956 | 415.075 | 82.5043 | 99.3921 | 114.2182 | 162.861 | 278.8808 | 251.2846 | 309.1441 | 253.9768 | 267.2629 | 255.9715 | 98.6382 | 138.5528 | 230.0843 | 373.8766 | 398.2767 | 121.4891 | 150.4353 | 273.1073 | 401.9257 | 399.2733 | 82.9848 | 99.5111 | 122.6273 | 174.649 | 297.9118 | 213.5236 | 255.4475 | 247.3868 | 290.4285 | 116.8045 | 252.5182 | 152.7065 | 385.5439 | 402.2591 | 315.7687 | 314.2281 |  |  | 191.858 | 213.0938 | 199.7774 | 319.2063 | 194.8929 | 305.9607 |  | 215.1422 | 190.0275 | 200.1166 | 63.7336 | 99.0196 | 104.3958 |  | 413.0134 | 493.1918 | 503.4042 | 501.2657 | 668.2296 | 642.8788 | 467.0482 | [23 empty] | 198.9423 | 655.5542 | 7.9787 | 453.1026
15:24 | 7099 |  |  | -15.5775 | 19.6666 | 14.3978 | -1.8642 | 1.5723 | 2.038 | -8.2362 | 1.9514 | 8.9633 | 2.0594 | 0.125 |  |  |  | -32.0869 | 18.0354 | 28.183 | 3.4858 |  | -5.3397 | 2.5771 | 0.6174 | 2.2728 | 2.7435 | 1.6199 | 1.9727 | 344.451 | 336.695 | 199.6465 | 241.9069 | 180.8538 | 165.7306 | 131.1439 | 235.9329 | 143.5703 | 249.3239 | 385.5145 | 387.5318 | 193.2743 | 217.9205 | 312.3642 | 344.3264 | 381.0713 |  |  | 253.2263 |  | 388.3973 | 115.0527 | 141.7513 | 242.1019 | 377.316 | 366.4238 | 246.3622 | 164.2321 | 276.8346 | 396.0257 | 401.6169 | 192.4734 | 97.4686 | 116.8645 | 169.5394 | 278.9299 | 303.3116 | 230.0673 | 303.6788 | 367.3243 | 109.1795 | 159.3596 | 276.596 | 403.2378 | 414.3071 | 109.1738 | 155.6977 | 258.9294 | 364.7769 | 362.5347 | 78.3912 | 96.1688 | 110.7655 | 166.4566 | 268.0811 | 259.947 |  | 248.0405 | 567.3329 |  | 86.4143 | 141.3409 | 237.5686 | 364.6394 | 376.8724 | 130.6696 | 166.294 | 270.0037 | 394.4679 | 378.8337 | 92.1521 | 99.197 | 113.7988 | 163.5642 | 276.075 | 369.3523 | 272.2426 | 233.0833 | 235.8437 | 134.1905 | 174.6549 | 268.1357 | 381.6265 | 389.5784 |  | 303.1082 |  |  | 185.8505 | 195.5321 | 309.8667 | 180.5224 | 324.8781 | 175.9748 | 63.125 | 62.1993 | 55.0813 | 59.6072 | 59.0473 | 57.4981 | 53.584 | 59.945 | 198.7308 | 220.2664 | 210.4048 | 194.1198 | 381.8055 |  |  | 214.2094 |  | 182.6675 | 113.516 | 165.9077 | 116.3912 | 246.4142 | 150.0261 | 406.1928 | 414.5355 | 389.4811 | 278.3358 | 248.6707 | 253.8528 | 313.6893 | 402.5365 | 254.9184 | 251.6375 | 299.7672 | 250.7978 | 214.2795 | 139.6977 | 242.1481 | 143.5873 | 415.77 | 246.3005 | 172.5381 | 422.1929 |  | 218.7909 | 98.9112 | 102.2796 | 164.9746 | 280.9149 | 294.9046 | 301.939 | 276.4206 |  | 145.3662 | 143.1027 | 251.8747 | 384.2366 | 415.041 | 104.7484 | 146.4171 | 260.9657 | 404.3332 | 414.9898 | 82.5104 | 99.3819 | 114.2144 | 162.8712 | 278.8699 | 251.206 | 309.1054 | 253.8046 | 267.2367 | 255.9146 | 98.6536 | 138.5638 | 230.1077 | 373.8391 | 398.2145 | 121.5029 | 150.457 | 273.1179 | 401.8849 | 399.2092 | 82.9933 | 99.5285 | 122.6402 | 174.6694 | 297.9037 | 213.4646 | 255.3783 | 247.3221 | 290.3592 | 116.8179 | 252.5398 | 152.7326 | 385.4923 | 402.1688 | 315.7471 | 314.1486 |  |  | 191.7951 | 213.0166 | 199.6943 | 319.1251 | 194.7896 | 305.9394 |  | 215.0877 | 189.9797 | 200.0394 | 63.7344 | 98.9979 | 104.3945 |  | 412.9501 | 493.1154 | 503.3163 | 501.6885 | 669.0338 | 642.677 | 466.6841 | [23 empty] | 198.8744 | 655.8554 | 8.0555 | 453.0328
15:24 | 7100 |  |  | -15.6368 | 19.4194 | 14.288 | -1.9158 | 1.559 | 2.0779 | -8.198 | 1.9503 | 8.9584 | 2.0568 | 0.1272 |  |  |  | -32.1706 | 18.0487 | 28.2046 | 3.4374 |  | -5.415 | 2.619 | 0.6169 | 2.2719 | 2.7415 | 1.6184 | 2.0817 | 344.421 | 336.6658 | 199.6376 | 241.8975 | 180.846 | 165.7204 | 131.144 | 235.9486 | 143.6104 | 249.3468 | 385.4792 | 387.4618 | 193.277 | 217.8656 | 312.3405 | 344.3011 | 381.0364 |  |  | 253.1659 |  | 388.3353 | 115.0733 | 141.7657 | 242.1007 | 377.2531 | 366.332 | 246.3608 | 164.2423 | 276.8231 | 395.9563 | 401.5161 | 192.4687 | 97.4608 | 116.8781 | 169.5389 | 278.9079 | 303.2143 | 230.0103 | 303.6036 | 367.257 | 109.1898 | 159.3689 | 276.5898 | 403.1648 | 414.2129 | 109.1668 | 155.7043 | 258.9018 | 364.7001 | 362.4449 | 78.3881 | 96.16 | 110.7738 | 166.4737 | 268.0899 | 260.0623 |  | 247.9616 | 567.2298 |  | 86.4159 | 141.3607 | 237.5682 | 364.6044 | 376.8111 | 130.6694 | 166.3011 | 269.9919 | 394.3914 | 378.7394 | 92.1679 | 99.2004 | 113.7962 | 163.5769 | 276.0577 | 369.3175 | 272.172 | 233.079 | 235.7425 | 134.184 | 174.6732 | 268.139 | 381.5678 | 389.4879 |  | 303.0345 |  |  | 185.7816 | 195.4651 | 309.7597 | 180.4428 | 324.8191 | 175.9085 | 63.1248 | 61.4866 | 55.0277 | 60.1561 | 59.3416 | 57.4095 | 54.0956 | 59.4216 | 198.6402 | 220.1934 | 210.3419 | 194.04 | 381.748 |  |  | 214.2049 |  | 182.662 | 113.5175 | 165.9042 | 116.3902 | 246.4211 | 150.0464 | 406.1405 | 414.4407 | 389.4334 | 278.2744 | 248.6618 | 253.9049 | 313.7131 | 402.4929 | 254.8107 | 251.5656 | 300.6577 | 250.7282 | 214.2845 | 139.7066 | 242.1594 | 143.6043 | 415.6814 | 246.2853 | 172.5516 | 422.1135 |  | 218.7815 | 98.9202 | 102.2819 | 165.0006 | 280.9107 | 294.8357 | 301.8693 | 276.3525 |  | 145.3614 | 143.1192 | 251.8929 | 384.1956 | 414.949 | 104.7518 | 146.4321 | 260.955 | 404.2853 | 414.9265 | 82.5233 | 99.3897 | 114.2241 | 162.8858 | 278.8528 | 251.1076 | 309.073 | 253.6304 | 267.2106 | 255.8567 | 98.6648 | 138.561 | 230.1233 | 373.7926 | 398.1385 | 121.5318 | 150.4803 | 273.1544 | 401.8626 | 399.1603 | 83.0065 | 99.5448 | 122.6208 | 174.6574 | 297.9185 | 213.4022 | 255.3034 | 247.2425 | 290.2734 | 116.8179 | 252.5454 | 152.7389 | 385.4284 | 402.07 | 315.6977 | 314.0584 |  |  | 191.7359 | 212.9558 | 199.6228 | 319.0712 | 194.6929 | 305.8737 |  | 215.0114 | 189.9088 | 199.96 | 63.7238 | 98.951 | 104.4005 |  | 412.8622 | 493.0543 | 503.2521 | 501.8989 | 669.4147 | 643.4144 | 466.8542 | [23 empty] | 198.8052 | 656.4146 | 7.8953 | 452.9583
15:24 | 7101 |  |  | -15.7261 | 19.2744 | 14.3466 | -1.9894 | 1.5285 | 1.9977 | -8.2691 | 1.9507 | 8.952 | 2.057 | 0.1273 |  |  |  | -32.1083 | 18.0857 | 28.178 | 3.4516 |  | -5.3684 | 2.711 | 0.6187 | 2.2754 | 2.7497 | 1.6167 | 2.0762 | 344.3896 | 336.6309 | 199.6237 | 241.8879 | 180.8376 | 165.7055 | 131.1436 | 235.9376 | 143.6272 | 249.3637 | 385.4279 | 387.3834 | 193.266 | 217.8072 | 312.2563 | 344.237 | 380.9498 |  |  | 253.085 |  | 388.2702 | 115.0697 | 141.7701 | 242.0962 | 377.1866 | 366.2363 | 246.3424 | 164.241 | 276.8023 | 395.887 | 401.4205 | 192.4669 | 97.4553 | 116.8857 | 169.5553 | 278.8933 | 303.1233 | 229.9544 | 303.5353 | 367.2008 | 109.2015 | 159.3823 | 276.5881 | 403.1019 | 414.1167 | 109.1641 | 155.701 | 258.8678 | 364.618 | 362.3627 | 78.3754 | 96.1502 | 110.7658 | 166.4867 | 268.0836 | 260.1487 |  | 247.8852 | 567.1287 |  | 86.4135 | 141.3824 | 237.5673 | 364.5407 | 376.7233 | 130.6602 | 166.3031 | 269.9845 | 394.3277 | 378.6394 | 92.1715 | 99.1965 | 113.8033 | 163.5899 | 276.0464 | 369.2779 | 272.1047 | 233.0775 | 235.6388 | 134.1861 | 174.6779 | 268.1392 | 381.5115 | 389.3928 |  | 302.9569 |  |  | 185.7264 | 195.4026 | 309.6345 | 180.3287 | 324.7952 | 175.8701 | 62.7058 | 60.6699 | 55.5772 | 60.3831 | 59.6159 | 57.3327 | 54.4678 | 59.9494 | 198.539 | 220.1255 | 210.2806 | 193.966 | 381.6876 |  |  | 214.1905 |  | 182.6526 | 113.5143 | 165.8913 | 116.3811 | 246.4166 | 150.0628 | 406.091 | 414.3441 | 389.382 | 278.241 | 248.6508 | 253.9558 | 313.7281 | 402.4479 | 254.7192 | 251.4935 | 301.7357 | 250.6581 | 214.2759 | 139.7171 | 242.1664 | 143.6084 | 415.5838 | 246.2776 | 172.5673 | 422.0351 |  | 218.7788 | 98.918 | 102.2927 | 165.0216 | 280.8919 | 294.7582 | 301.7976 | 276.279 |  | 145.3593 | 143.1449 | 251.9141 | 384.1515 | 414.8536 | 104.7563 | 146.4404 | 260.9519 | 404.223 | 414.8353 | 82.5335 | 99.3995 | 114.2259 | 162.8997 | 278.8372 | 250.9998 | 309.0311 | 253.4601 | 267.1653 | 255.8038 | 98.6585 | 138.5654 | 230.1406 | 373.7471 | 398.0524 | 121.5498 | 150.4961 | 273.1819 | 401.8357 | 399.095 | 83.0171 | 99.5502 | 122.6024 | 174.6409 | 297.923 | 213.3482 | 255.23 | 247.1686 | 290.1902 | 116.8215 | 252.5555 | 152.7482 | 385.3661 | 401.9669 | 315.634 | 313.939 |  |  | 191.6671 | 212.8771 | 199.5361 | 319.0279 | 194.604 | 305.7294 |  | 214.9517 | 189.8599 | 199.8854 | 63.75 | 98.9607 | 104.4107 |  | 412.8118 | 492.9975 | 503.1986 | 501.8513 | 669.3129 | 643.7967 | 468.0753 | [23 empty] | 198.7383 | 656.5548 | 7.8337 | 452.9047
15:24 | 7102 |  |  | -15.6835 | 19.214 | 14.3171 | -1.9342 | 1.5187 | 2.0585 | -8.2362 | 1.9503 | 8.9499 | 2.0542 | 0.1275 |  |  |  | -32.133 | 18.0521 | 28.2064 | 3.4951 |  | -5.4138 | 2.7264 | 0.6185 | 2.278 | 2.7477 | 1.616 | 1.195 | 344.3551 | 336.5914 | 199.6089 | 241.8753 | 180.8294 | 165.6856 | 131.1394 | 235.9132 | 143.6112 | 249.3554 | 385.3538 | 387.2899 | 193.2707 | 217.7573 | 312.2456 | 344.2165 | 380.9309 |  |  | 253.0172 |  | 388.1954 | 115.0645 | 141.7784 | 242.1037 | 377.1235 | 366.1401 | 246.3214 | 164.2411 | 276.7993 | 395.8218 | 401.3311 | 192.4701 | 97.4613 | 116.8899 | 169.5608 | 278.8801 | 303.0391 | 229.9026 | 303.467 | 367.1463 | 109.2061 | 159.3922 | 276.5812 | 403.0414 | 414.0262 | 109.167 | 155.698 | 258.848 | 364.5405 | 362.2757 | 78.3752 | 96.157 | 110.771 | 166.4986 | 268.0764 | 260.1031 |  | 247.8181 | 567.033 |  | 86.4104 | 141.3881 | 237.5697 | 364.4806 | 376.6326 | 130.6683 | 166.3083 | 269.9653 | 394.2532 | 378.5597 | 92.1848 | 99.1824 | 113.8115 | 163.6135 | 276.0272 | 369.2272 | 272.0342 | 233.0871 | 235.5342 | 134.1822 | 174.6793 | 268.1262 | 381.4465 | 389.3024 |  | 302.8916 |  |  | 185.6647 | 195.3358 | 309.5507 | 180.269 | 324.7842 | 175.8305 | 61.7299 | 59.5085 | 55.9713 | 60.4699 | 59.7381 | 57.4878 | 54.4777 | 60.3494 | 198.439 | 220.0471 | 210.2088 | 193.8853 | 381.6314 |  |  | 214.1671 |  | 182.6401 | 113.503 | 165.8659 | 116.3828 | 246.4045 | 150.0795 | 406.0418 | 414.2381 | 389.3289 | 278.2246 | 248.6383 | 253.9916 | 313.7446 | 402.4022 | 254.635 | 251.4215 | 302.0099 | 250.5954 | 214.2681 | 139.7301 | 242.1723 | 143.6055 | 415.4845 | 246.279 | 172.588 | 421.9667 |  | 218.7746 | 98.9146 | 102.2968 | 165.041 | 280.879 | 294.6769 | 301.7323 | 276.2005 |  | 145.3727 | 143.1585 | 251.9291 | 384.0977 | 414.7669 | 104.7632 | 146.451 | 260.9582 | 404.1551 | 414.7325 | 82.5398 | 99.4052 | 114.2362 | 162.9121 | 278.825 | 250.9163 | 308.9907 | 253.2932 | 267.1351 | 255.7476 | 98.6645 | 138.5817 | 230.1672 | 373.711 | 397.9841 | 121.5523 | 150.5107 | 273.1938 | 401.7954 | 399.0244 | 83.0282 | 99.555 | 122.6245 | 174.6583 | 297.9099 | 213.2933 | 255.1656 | 247.1101 | 290.1167 | 116.8281 | 252.5769 | 152.779 | 385.318 | 401.8841 | 315.5588 | 313.8744 |  |  | 191.6017 | 212.8006 | 199.4572 | 318.9994 | 194.527 | 305.5903 |  | 214.8809 | 189.7913 | 199.8177 | 63.7688 | 98.9869 | 104.4187 |  | 412.775 | 492.9413 | 503.12 | 502.0122 | 669.3648 | 642.9964 | 466.6675 | [23 empty] | 198.6687 | 656.1806 | 7.8563 | 452.8582
15:24 | 7103 |  |  | -15.6673 | 19.1498 | 14.2344 | -1.9519 | 1.4759 | 2.0358 | -8.2731 | 1.9499 | 8.945 | 2.056 | 0.1258 |  |  |  | -32.3185 | 18.1049 | 28.1766 | 3.4269 |  | -5.3921 | 2.7536 | 0.6183 | 2.2789 | 2.7495 | 1.6174 | 2.8656 | 344.318 | 336.5548 | 199.5968 | 241.8599 | 180.8158 | 165.6629 | 131.1343 | 235.873 | 143.6178 | 249.348 | 385.2893 | 387.204 | 193.2646 | 217.7051 | 312.2473 | 344.2201 | 380.9207 |  |  | 252.954 |  | 388.1316 | 115.0568 | 141.7949 | 242.1166 | 377.0668 | 366.0516 | 246.3118 | 164.2514 | 276.7976 | 395.755 | 401.2389 | 192.4695 | 97.4729 | 116.8964 | 169.5692 | 278.8628 | 302.9463 | 229.8457 | 303.3959 | 367.0833 | 109.2034 | 159.4032 | 276.5756 | 402.9783 | 413.9357 | 109.1666 | 155.7091 | 258.8301 | 364.4721 | 362.1825 | 78.3892 | 96.1582 | 110.7773 | 166.4912 | 268.0466 | 259.9825 |  | 247.7467 | 566.9283 |  | 86.4177 | 141.4045 | 237.5696 | 364.4551 | 376.5695 | 130.6833 | 166.3167 | 269.9559 | 394.1824 | 378.485 | 92.191 | 99.173 | 113.8312 | 163.6282 | 276.0183 | 369.1776 | 271.9725 | 233.105 | 235.4303 | 134.1915 | 174.6908 | 268.1252 | 381.3909 | 389.2187 |  | 302.8055 |  |  | 185.5921 | 195.2691 | 309.4777 | 180.2112 | 324.767 | 175.8004 | 61.2878 | 57.5463 | 55.3607 | 60.8084 | 59.7738 | 57.7948 | 53.9935 | 60.4975 | 198.3601 | 219.9786 | 210.1469 | 193.81 | 381.58 |  |  | 214.1504 |  | 182.6341 | 113.5011 | 165.8458 | 116.3823 | 246.4049 | 150.1023 | 405.999 | 414.142 | 389.2849 | 278.2155 | 248.6341 | 254.0374 | 313.7794 | 402.3578 | 254.5319 | 251.3446 | 302.1083 | 250.5404 | 214.2763 | 139.7444 | 242.1811 | 143.6097 | 415.396 | 246.2774 | 172.5997 | 421.8905 |  | 218.7775 | 98.9075 | 102.2889 | 165.0527 | 280.8655 | 294.5932 | 301.6578 | 276.1307 |  | 145.3821 | 143.1577 | 251.9256 | 384.0407 | 414.6762 | 104.7727 | 146.462 | 260.966 | 404.102 | 414.6471 | 82.5444 | 99.4183 | 114.2507 | 162.9396 | 278.8242 | 250.86 | 308.9739 | 253.1256 | 267.1065 | 255.691 | 98.6787 | 138.5926 | 230.1804 | 373.6683 | 397.8987 | 121.5533 | 150.5305 | 273.2023 | 401.7489 | 398.955 | 83.0326 | 99.548 | 122.6391 | 174.6824 | 297.8823 | 213.2288 | 255.0928 | 247.0381 | 290.0464 | 116.834 | 252.5744 | 152.7902 | 385.273 | 401.8103 | 315.494 | 313.8427 |  |  | 191.5344 | 212.7279 | 199.3851 | 318.9836 | 194.4535 | 305.4643 |  | 214.8142 | 189.7392 | 199.7449 | 63.77 | 99.0277 | 104.4071 |  | 412.7113 | 492.9039 | 503.0393 | 501.6751 | 669.0017 | 642.8829 | 466.8933 | [23 empty] | 198.6009 | 655.9423 | 7.7265 | 452.8076
15:24 | 7104 |  |  | -15.745 | 19.1133 | 14.1492 | -1.977 | 1.3619 | 1.9997 | -8.2196 | 1.9504 | 8.935 | 2.0539 | 0.1265 |  |  |  | -32.3945 | 18.0758 | 28.1608 | 3.4878 |  | -5.4067 | 2.7736 | 0.6182 | 2.2773 | 2.7463 | 1.6156 | 1.5834 | 344.2853 | 336.5244 | 199.5935 | 241.8489 | 180.8071 | 165.6486 | 131.1328 | 235.8712 | 143.6374 | 249.3558 | 385.2425 | 387.1307 | 193.2438 | 217.6593 | 312.2051 | 344.1976 | 380.8662 |  |  | 252.8888 |  | 388.0743 | 115.0693 | 141.8046 | 242.1187 | 377.0076 | 365.9653 | 246.3097 | 164.2663 | 276.7865 | 395.6843 | 401.153 | 192.4797 | 97.4801 | 116.9054 | 169.5923 | 278.8562 | 302.8563 | 229.7887 | 303.3256 | 367.0258 | 109.2197 | 159.4184 | 276.5648 | 402.9312 | 413.8482 | 109.168 | 155.7194 | 258.8174 | 364.4014 | 362.1015 | 78.4063 | 96.1651 | 110.797 | 166.5113 | 268.0315 | 259.8577 |  | 247.6744 | 566.8137 |  | 86.4109 | 141.4121 | 237.5678 | 364.4014 | 376.4872 | 130.6862 | 166.3225 | 269.9498 | 394.1162 | 378.3948 | 92.1808 | 99.17 | 113.8408 | 163.628 | 276.0176 | 369.136 | 271.9017 | 233.1299 | 235.3182 | 134.2075 | 174.7073 | 268.1397 | 381.3457 | 389.1374 |  | 302.7168 |  |  | 185.5134 | 195.1989 | 309.3673 | 180.0892 | 324.712 | 175.7639 | 61.2127 | 56.2699 | 54.4315 | 61.3657 | 59.5446 | 57.8611 | 53.3951 | 60.4952 | 198.2851 | 219.9076 | 210.0845 | 193.7346 | 381.5168 |  |  | 214.1335 |  | 182.6299 | 113.507 | 165.8324 | 116.3689 | 246.4007 | 150.125 | 405.9509 | 414.0431 | 389.2444 | 278.1875 | 248.6556 | 254.0961 | 313.8231 | 402.3229 | 254.4859 | 251.2738 | 302.0574 | 250.4825 | 214.2765 | 139.761 | 242.1916 | 143.6168 | 415.3067 | 246.2776 | 172.6062 | 421.8047 |  | 218.772 | 98.8936 | 102.2936 | 165.0707 | 280.854 | 294.512 | 301.5829 | 276.0583 |  | 145.386 | 143.1748 | 251.9401 | 384.0119 | 414.5731 | 104.7881 | 146.4754 | 260.9724 | 404.0377 | 414.566 | 82.5497 | 99.4234 | 114.2688 | 162.9603 | 278.8272 | 250.7969 | 308.96 | 252.9597 | 267.052 | 255.6348 | 98.6853 | 138.6057 | 230.194 | 373.6232 | 397.8088 | 121.5536 | 150.5396 | 273.2116 | 401.7002 | 398.8929 | 83.032 | 99.5309 | 122.6469 | 174.7 | 297.8597 | 213.173 | 255.0158 | 246.9613 | 289.9702 | 116.839 | 252.5705 | 152.7979 | 385.2267 | 401.7242 | 315.4399 | 313.7936 |  |  | 191.4634 | 212.6615 | 199.3114 | 318.9465 | 194.3804 | 305.3583 |  | 214.7427 | 189.6768 | 199.6728 | 63.7638 | 99.0368 | 104.4167 |  | 412.653 | 492.8498 | 502.9486 | 501.0941 | 668.2506 | 642.3938 | 466.5998 | [23 empty] | 198.5301 | 655.3222 | 7.6138 | 452.7514
15:24 | 7105 |  |  | -15.7735 | 19.1078 | 14.0899 | -1.9103 | 1.4568 | 2.0179 | -8.2473 | 1.9466 | 8.927 | 2.0513 | 0.126 |  |  |  | -32.3103 | 18.0087 | 28.1365 | 3.45 |  | -5.4579 | 2.7054 | 0.6178 | 2.2814 | 2.7508 | 1.6161 | 0.5255 | 344.2474 | 336.4948 | 199.5858 | 241.8393 | 180.7985 | 165.6394 | 131.1347 | 235.8817 | 143.6531 | 249.3672 | 385.1991 | 387.0594 | 193.231 | 217.6322 | 312.1417 | 344.1709 | 380.8159 |  |  | 252.8228 |  | 388.0081 | 115.0814 | 141.8048 | 242.116 | 376.9435 | 365.8755 | 246.3053 | 164.2789 | 276.7791 | 395.6154 | 401.0596 | 192.4846 | 97.4799 | 116.9096 | 169.5994 | 278.8431 | 302.761 | 229.7253 | 303.2472 | 366.963 | 109.2312 | 159.4239 | 276.5526 | 402.8624 | 413.7566 | 109.1733 | 155.7214 | 258.8024 | 364.3325 | 362.0174 | 78.4077 | 96.1716 | 110.8136 | 166.5382 | 268.0376 | 259.7211 |  | 247.6116 | 566.6987 |  | 86.4059 | 141.4175 | 237.5608 | 364.3371 | 376.4024 | 130.6974 | 166.3202 | 269.9368 | 394.038 | 378.3016 | 92.1928 | 99.168 | 113.8341 | 163.6371 | 275.9997 | 369.0886 | 271.829 | 233.1799 | 235.2129 | 134.2216 | 174.7256 | 268.1514 | 381.2988 | 389.0559 |  | 302.6597 |  |  | 185.4405 | 195.1346 | 309.2699 | 180.0016 | 324.6374 | 175.7154 | 60.5544 | 56.2622 | 53.5912 | 61.6145 | 59.2831 | 57.9632 | 52.8308 | 60.5911 | 198.2023 | 219.8343 | 210.0097 | 193.6571 | 381.4577 |  |  | 214.1158 |  | 182.6223 | 113.5032 | 165.8178 | 116.3572 | 246.3755 | 150.1347 | 405.8886 | 413.9394 | 389.1888 | 278.1368 | 248.6643 | 254.1487 | 313.8513 | 402.2851 | 254.5111 | 251.2066 | 302.0121 | 250.4178 | 214.2557 | 139.7734 | 242.2001 | 143.6058 | 415.2099 | 246.2719 | 172.624 | 421.7342 |  | 218.7634 | 98.8885 | 102.3167 | 165.0962 | 280.853 | 294.441 | 301.5249 | 275.9853 |  | 145.3929 | 143.1951 | 251.9599 | 383.9859 | 414.4763 | 104.8021 | 146.485 | 260.981 | 403.9878 | 414.4776 | 82.551 | 99.4152 | 114.2863 | 162.956 | 278.8193 | 250.6967 | 308.9185 | 252.7828 | 267.0111 | 255.5604 | 98.6854 | 138.6276 | 230.2101 | 373.5825 | 397.7336 | 121.5686 | 150.5585 | 273.2275 | 401.6575 | 398.8293 | 83.0403 | 99.5296 | 122.6676 | 174.7237 | 297.8571 | 213.1259 | 254.961 | 246.8953 | 289.9331 | 116.8458 | 252.5884 | 152.815 | 385.1777 | 401.6431 | 315.3509 | 313.7403 |  |  | 191.3961 | 212.6015 | 199.2453 | 318.9062 | 194.3283 | 305.3073 |  | 214.6766 | 189.6146 | 199.601 | 63.7654 | 99.0519 | 104.4226 |  | 412.6251 | 492.7804 | 502.8851 | 501.6751 | 669.1873 | 642.6353 | 466.2753 | [23 empty] | 198.4638 | 655.9113 | 7.5821 | 452.7027
15:24 | 7106 |  |  | -15.7634 | 19.1537 | 13.9911 | -1.9925 | 1.2789 | 1.9413 | -8.3704 | 1.9469 | 8.9201 | 2.0536 | 0.1295 |  |  |  | -32.0877 | 18.0315 | 28.1789 | 3.4807 |  | -5.4612 | 2.6226 | 0.618 | 2.2814 | 2.7492 | 1.6147 | 1.3785 | 344.2079 | 336.4631 | 199.5739 | 241.8252 | 180.7842 | 165.6192 | 131.129 | 235.8565 | 143.661 | 249.373 | 385.1469 | 386.9799 | 193.2207 | 217.6169 | 312.0953 | 344.1518 | 380.7746 |  |  | 252.7613 |  | 387.9452 | 115.081 | 141.82 | 242.122 | 376.8895 | 365.7902 | 246.2928 | 164.2972 | 276.7747 | 395.5445 | 400.9607 | 192.4773 | 97.4746 | 116.9128 | 169.603 | 278.8258 | 302.6561 | 229.6516 | 303.1633 | 366.8942 | 109.2278 | 159.426 | 276.5431 | 402.7905 | 413.6711 | 109.1838 | 155.7208 | 258.7771 | 364.2596 | 361.9312 | 78.3996 | 96.1671 | 110.8205 | 166.5448 | 268.0372 | 259.5895 |  | 247.555 | 566.5932 |  | 86.4098 | 141.4191 | 237.5585 | 364.2766 | 376.3204 | 130.7056 | 166.3227 | 269.9303 | 393.9666 | 378.2067 | 92.1987 | 99.1753 | 113.8523 | 163.6558 | 275.9878 | 369.0324 | 271.761 | 233.2316 | 235.1021 | 134.2191 | 174.7279 | 268.141 | 381.238 | 388.9688 |  | 302.5679 |  |  | 185.375 | 195.0708 | 309.2093 | 179.9473 | 324.5499 | 175.6712 | 59.5985 | 56.7907 | 53.4317 | 61.4133 | 59.2505 | 58.0414 | 52.6621 | 60.5915 | 198.1199 | 219.7731 | 209.9392 | 193.5881 | 381.4056 |  |  | 214.0988 |  | 182.6143 | 113.5058 | 165.8077 | 116.3546 | 246.3553 | 150.1328 | 405.8228 | 413.8552 | 389.1298 | 278.0772 | 248.6657 | 254.1978 | 313.8791 | 402.232 | 254.5308 | 251.1301 | 301.9636 | 250.3547 | 214.24 | 139.7832 | 242.2122 | 143.5978 | 415.1176 | 246.273 | 172.6521 | 421.6694 |  | 218.7797 | 98.8838 | 102.3325 | 165.1253 | 280.8444 | 294.3646 | 301.4638 | 275.9189 |  | 145.4009 | 143.2129 | 251.9807 | 383.9593 | 414.3905 | 104.8115 | 146.4967 | 260.993 | 403.9414 | 414.3966 | 82.5697 | 99.4028 | 114.3004 | 162.9682 | 278.8171 | 250.6262 | 308.8641 | 252.6064 | 267.0179 | 255.487 | 98.689 | 138.6438 | 230.2276 | 373.5443 | 397.656 | 121.5874 | 150.5863 | 273.235 | 401.6166 | 398.7472 | 83.0559 | 99.5349 | 122.6764 | 174.7316 | 297.8411 | 213.0695 | 254.8992 | 246.8282 | 289.8859 | 116.8481 | 252.5848 | 152.8135 | 385.12 | 401.5669 | 315.2486 | 313.6638 |  |  | 191.3337 | 212.5365 | 199.1723 | 318.8736 | 194.2665 | 305.2485 |  | 214.6082 | 189.5506 | 199.5307 | 63.7683 | 99.0567 | 104.4225 |  | 412.5804 | 492.7132 | 502.8367 | 501.3793 | 668.2302 | 642.3057 | 466.5606 | [23 empty] | 198.3972 | 655.268 | 7.5011 | 452.6468
15:24 | 7107 |  |  | -15.745 | 19.1664 | 14.012 | -1.9633 | 1.4617 | 2.0301 | -8.3206 | 1.9467 | 8.9148 | 2.0481 | 0.1252 |  |  |  | -31.9606 | 18.0362 | 28.2516 | 3.4876 |  | -5.46 | 2.499 | 0.6179 | 2.2819 | 2.7504 | 1.6147 | 1.6439 | 344.1786 | 336.4323 | 199.5719 | 241.8099 | 180.7779 | 165.6006 | 131.1193 | 235.8392 | 143.6586 | 249.3679 | 385.0752 | 386.8898 | 193.2143 | 217.5603 | 312.0516 | 344.1164 | 380.716 |  |  | 252.7028 |  | 387.883 | 115.0879 | 141.834 | 242.1304 | 376.8295 | 365.6993 | 246.288 | 164.3098 | 276.7669 | 395.4761 | 400.8629 | 192.4823 | 97.4719 | 116.9209 | 169.6057 | 278.8073 | 302.5557 | 229.5864 | 303.0869 | 366.8305 | 109.231 | 159.4413 | 276.5396 | 402.7241 | 413.5796 | 109.1957 | 155.7277 | 258.7481 | 364.1822 | 361.843 | 78.4045 | 96.1659 | 110.826 | 166.5522 | 268.0241 | 259.4456 |  | 247.5053 | 566.4934 |  | 86.4106 | 141.4261 | 237.5574 | 364.2189 | 376.235 | 130.7094 | 166.3403 | 269.9293 | 393.8955 | 378.1182 | 92.201 | 99.1809 | 113.8794 | 163.6635 | 275.9837 | 368.9863 | 271.7684 | 233.2652 | 234.9946 | 134.2207 | 174.7369 | 268.1425 | 381.1847 | 388.8874 |  | 302.4614 |  |  | 185.2975 | 195 | 309.1597 | 179.8682 | 324.4534 | 175.646 | 58.7922 | 57.1588 | 53.1967 | 60.9779 | 59.2249 | 58.0202 | 53.1801 | 60.4495 | 198.0273 | 219.6969 | 209.8665 | 193.5037 | 381.3471 |  |  | 214.0789 |  | 182.6039 | 113.5046 | 165.7903 | 116.3519 | 246.3469 | 150.1353 | 405.7569 | 413.7702 | 389.0733 | 278.0044 | 248.68 | 254.2483 | 313.9248 | 402.1792 | 254.5757 | 251.0635 | 301.9221 | 250.2893 | 214.236 | 139.7927 | 242.2216 | 143.6096 | 415.0271 | 246.2797 | 172.6857 | 421.5921 |  | 218.7982 | 98.8856 | 102.3361 | 165.1486 | 280.8303 | 294.2829 | 301.3888 | 275.8471 |  | 145.404 | 143.2348 | 251.9935 | 383.9403 | 414.3178 | 104.8233 | 146.5126 | 260.9973 | 403.8919 | 414.3257 | 82.5847 | 99.3968 | 114.3169 | 162.9852 | 278.8172 | 250.5822 | 308.8057 | 252.4375 | 267.0166 | 255.416 | 98.69 | 138.6517 | 230.2431 | 373.5048 | 397.5701 | 121.5892 | 150.6009 | 273.2311 | 401.5665 | 398.662 | 83.0673 | 99.5171 | 122.6831 | 174.7371 | 297.8191 | 213.0101 | 254.8261 | 246.763 | 289.7948 | 116.8361 | 252.5725 | 152.811 | 385.071 | 401.494 | 315.1792 | 313.5759 |  |  | 191.2638 | 212.464 | 199.0944 | 318.8241 | 194.1711 | 305.1456 |  | 214.5502 | 189.4949 | 199.4761 | 63.7804 | 99.0769 | 104.4375 |  | 412.583 | 492.6572 | 502.768 | 501.2452 | 667.9953 | 641.9502 | 466.6829 | [23 empty] | 198.3301 | 654.9728 | 7.6485 | 452.6201
15:24 | 7108 |  |  | -15.7406 | 19.3367 | 14.0628 | -1.9196 | 1.4641 | 2.0851 | -8.2226 | 1.9457 | 8.9047 | 2.0509 | 0.1275 |  |  |  | -32.0055 | 18.0988 | 28.182 | 3.5142 |  | -5.4307 | 2.6248 | 0.6193 | 2.2794 | 2.7526 | 1.6144 | 2.6729 | 344.1413 | 336.3999 | 199.5642 | 241.7996 | 180.7723 | 165.5926 | 131.1146 | 235.852 | 143.6595 | 249.3682 | 385.0072 | 386.8029 | 193.2131 | 217.4829 | 311.9383 | 344.0393 | 380.633 |  |  | 252.6282 |  | 387.7993 | 115.0978 | 141.8351 | 242.121 | 376.7545 | 365.6004 | 246.2783 | 164.3009 | 276.7478 | 395.4122 | 400.7734 | 192.4942 | 97.4837 | 116.9235 | 169.6096 | 278.7934 | 302.4589 | 229.5636 | 303.0197 | 366.7748 | 109.2404 | 159.4577 | 276.5428 | 402.6607 | 413.4866 | 109.1967 | 155.7336 | 258.7223 | 364.1017 | 361.7488 | 78.4205 | 96.1705 | 110.8369 | 166.5742 | 268.0258 | 259.3073 |  | 247.4499 | 566.3855 |  | 86.4134 | 141.4399 | 237.5554 | 364.1695 | 376.1558 | 130.7211 | 166.3576 | 269.9192 | 393.8244 | 378.0306 | 92.221 | 99.1837 | 113.9026 | 163.6813 | 275.9773 | 368.9436 | 271.7862 | 233.2624 | 234.894 | 134.2296 | 174.7621 | 268.1565 | 381.1469 | 388.8159 |  | 302.37 |  |  | 185.2201 | 194.9286 | 309.042 | 179.7434 | 324.3556 | 175.6248 | 58.3446 | 57.3448 | 51.6083 | 60.5224 | 59.2611 | 58.2169 | 53.8366 | 60.2833 | 197.9278 | 219.6154 | 209.7875 | 193.4171 | 381.2933 |  |  | 214.0657 |  | 182.6007 | 113.5026 | 165.7746 | 116.3425 | 246.3345 | 150.1437 | 405.696 | 413.6788 | 389.0193 | 277.9447 | 248.6943 | 254.3028 | 313.9666 | 402.1291 | 254.554 | 251.0001 | 301.9328 | 250.22 | 214.2222 | 139.8004 | 242.2233 | 143.6159 | 414.9356 | 246.2785 | 172.712 | 421.5075 |  | 218.8101 | 98.901 | 102.3425 | 165.1651 | 280.8264 | 294.2009 | 301.317 | 275.7756 |  | 145.4122 | 143.2515 | 252.0058 | 383.9028 | 414.2444 | 104.8319 | 146.5227 | 261.0046 | 403.831 | 414.2449 | 82.5823 | 99.3992 | 114.3264 | 163.0002 | 278.8091 | 250.518 | 308.7366 | 252.2696 | 266.9553 | 255.3406 | 98.6803 | 138.668 | 230.2497 | 373.466 | 397.4885 | 121.5837 | 150.6143 | 273.2276 | 401.5213 | 398.5857 | 83.0691 | 99.5146 | 122.7034 | 174.7668 | 297.8073 | 212.9563 | 254.7542 | 246.7051 | 289.7207 | 116.8491 | 252.5951 | 152.8388 | 385.0262 | 401.4115 | 315.1014 | 313.4963 |  |  | 191.1857 | 212.3774 | 199.0195 | 318.7752 | 194.087 | 305.0153 |  | 214.4795 | 189.4321 | 199.4035 | 63.7835 | 99.0919 | 104.4471 |  | 412.5147 | 492.5843 | 502.6919 | 501.3793 | 668.8484 | 642.677 | 466.437 | [23 empty] | 198.2558 | 655.7627 | 7.8148 | 452.5495
15:24 | 7109 |  |  | -15.6607 | 19.3944 | 13.9848 | -1.9474 | 1.5636 | 2.1017 | -8.141 | 1.9435 | 8.8991 | 2.0448 | 0.1252 |  |  |  | -32.1064 | 17.9547 | 28.1926 | 3.5458 |  | -5.4337 | 2.6225 | 0.6186 | 2.279 | 2.7525 | 1.6114 | 2.9209 | 344.1039 | 336.3673 | 199.5542 | 241.7901 | 180.764 | 165.5806 | 131.1136 | 235.8728 | 143.675 | 249.3752 | 384.9646 | 386.721 | 193.2142 | 217.4465 | 311.8671 | 343.988 | 380.5756 |  |  | 252.5668 |  | 387.726 | 115.1103 | 141.8452 | 242.1176 | 376.6879 | 365.5029 | 246.2608 | 164.3003 | 276.7265 | 395.3469 | 400.6852 | 192.4986 | 97.5011 | 116.9254 | 169.6207 | 278.7856 | 302.3643 | 229.5358 | 302.9511 | 366.7472 | 109.2545 | 159.4713 | 276.5378 | 402.6038 | 413.3994 | 109.1874 | 155.7314 | 258.7025 | 364.0263 | 361.6634 | 78.4357 | 96.1802 | 110.852 | 166.5991 | 268.0375 | 259.2324 |  | 247.3942 | 566.2793 |  | 86.3892 | 141.4469 | 237.5496 | 364.1126 | 376.0668 | 130.7321 | 166.3615 | 269.9027 | 393.754 | 377.9424 | 92.2286 | 99.1821 | 113.9198 | 163.7071 | 275.9721 | 368.9057 | 271.7223 | 233.2245 | 234.7854 | 134.2391 | 174.7666 | 268.1493 | 381.0922 | 388.7347 |  | 302.2808 |  |  | 185.1439 | 194.864 | 308.9132 | 179.6265 | 324.2611 | 175.586 | 58.3959 | 57.599 | 48.9555 | 60.0789 | 59.2591 | 58.2173 | 54.7621 | 60.2359 | 197.8297 | 219.5383 | 209.7129 | 193.3419 | 381.2455 |  |  | 214.0507 |  | 182.5872 | 113.4994 | 165.7708 | 116.3383 | 246.3208 | 150.1562 | 405.6318 | 413.5765 | 388.9724 | 277.8957 | 248.697 | 254.3528 | 314.0094 | 402.0849 | 254.4776 | 250.9322 | 301.9257 | 250.1557 | 214.1997 | 139.8091 | 242.2269 | 143.6236 | 414.8396 | 246.2717 | 172.7238 | 421.4233 |  | 218.8032 | 98.8912 | 102.3448 | 165.1646 | 280.8276 | 294.115 | 301.2401 | 275.6987 |  | 145.4155 | 143.2628 | 252.0213 | 383.8662 | 414.1515 | 104.8453 | 146.5334 | 261.0151 | 403.7707 | 414.1624 | 82.5872 | 99.4026 | 114.3368 | 163.0219 | 278.8049 | 250.4486 | 308.6856 | 252.1033 | 266.8835 | 255.2715 | 98.6764 | 138.6888 | 230.2678 | 373.4301 | 397.4073 | 121.6039 | 150.631 | 273.2482 | 401.4876 | 398.5247 | 83.0814 | 99.5262 | 122.7181 | 174.7893 | 297.8026 | 212.9084 | 254.684 | 246.6477 | 289.6562 | 116.8708 | 252.6181 | 152.8733 | 384.9747 | 401.3316 | 315.0131 | 313.4196 |  |  | 191.1169 | 212.3059 | 198.949 | 318.7172 | 194.0258 | 304.8948 |  | 214.4154 | 189.368 | 199.3426 | 63.7823 | 99.0995 | 104.4582 |  | 412.5095 | 492.5314 | 502.6247 | 501.4307 | 668.8605 | 642.6308 | 466.6211 | [23 empty] | 198.1882 | 655.7456 | 7.8213 | 452.5204
15:24 | 7110 |  |  | -15.6349 | 19.3626 | 13.9239 | -1.9547 | 1.3749 | 2.0872 | -8.3711 | 1.9455 | 8.8985 | 2.0497 | 0.1249 |  |  |  | -32.1033 | 17.8454 | 28.2163 | 3.4845 |  | -5.3735 | 2.6351 | 0.6179 | 2.2766 | 2.7516 | 1.6118 | 2.9083 | 344.0743 | 336.3338 | 199.5455 | 241.7803 | 180.7557 | 165.5616 | 131.1141 | 235.8614 | 143.6935 | 249.3849 | 384.924 | 386.6453 | 193.211 | 217.4328 | 311.8402 | 343.9647 | 380.5461 |  |  | 252.5103 |  | 387.6731 | 115.1103 | 141.8581 | 242.1227 | 376.629 | 365.4103 | 246.2487 | 164.3059 | 276.7118 | 395.2766 | 400.5924 | 192.4972 | 97.5008 | 116.9356 | 169.638 | 278.772 | 302.2548 | 229.4695 | 302.8719 | 366.7908 | 109.2427 | 159.478 | 276.53 | 402.5465 | 413.3015 | 109.1877 | 155.7397 | 258.6869 | 363.9516 | 361.5792 | 78.4334 | 96.1864 | 110.861 | 166.6105 | 268.0219 | 259.154 |  | 247.3538 | 566.1683 |  | 86.3772 | 141.4532 | 237.5406 | 364.0599 | 375.9851 | 130.7486 | 166.3654 | 269.8943 | 393.6731 | 377.8619 | 92.2425 | 99.1668 | 113.9168 | 163.7227 | 275.9502 | 368.8686 | 271.6458 | 233.1711 | 234.6823 | 134.2376 | 174.7691 | 268.1436 | 381.0315 | 388.6383 |  | 302.2064 |  |  | 185.07 | 194.7978 | 308.8281 | 179.5609 | 324.1643 | 175.544 | 58.7688 | 57.1402 | 46.7654 | 59.4647 | 59.1523 | 58.1191 | 54.4845 | 60.2164 | 197.7404 | 219.4606 | 209.6417 | 193.2648 | 381.1977 |  |  | 214.028 |  | 182.5725 | 113.4923 | 165.7623 | 116.3346 | 246.3227 | 150.1655 | 405.5712 | 413.4729 | 388.9174 | 277.8347 | 248.7025 | 254.4002 | 314.054 | 402.0424 | 254.4436 | 250.8588 | 301.8027 | 250.0912 | 214.1945 | 139.8122 | 242.2348 | 143.6302 | 414.7361 | 246.2651 | 172.7355 | 421.348 |  | 218.7996 | 98.8806 | 102.3488 | 165.1779 | 280.8156 | 294.0323 | 301.1715 | 275.6186 |  | 145.4169 | 143.272 | 252.0283 | 383.8391 | 414.0598 | 104.8508 | 146.5394 | 261.0195 | 403.7169 | 414.0794 | 82.6027 | 99.3962 | 114.3396 | 163.0376 | 278.8004 | 250.3676 | 308.664 | 251.9343 | 266.8112 | 255.203 | 98.6764 | 138.6951 | 230.2863 | 373.389 | 397.3231 | 121.6126 | 150.6397 | 273.2616 | 401.4436 | 398.4617 | 83.0929 | 99.5266 | 122.7195 | 174.7917 | 297.7927 | 212.8558 | 254.6159 | 246.5836 | 289.5967 | 116.875 | 252.6246 | 152.8798 | 384.9303 | 401.2605 | 314.926 | 313.3228 |  |  | 191.0435 | 212.2363 | 198.8774 | 318.6383 | 193.9628 | 304.7708 |  | 214.3442 | 189.2994 | 199.2728 | 63.7766 | 99.0769 | 104.4598 |  | 412.4653 | 492.4715 | 502.5613 | 501.4068 | 668.6549 | 642.419 | 466.7055 | [23 empty] | 198.1177 | 655.5369 | 7.6477 | 452.4684
15:24 | 7111 |  |  | -15.5959 | 19.3244 | 13.8857 | -1.8828 | 1.4187 | 2.0069 | -8.2671 | 1.9448 | 8.8965 | 2.0525 | 0.1263 |  |  |  | -32.174 | 17.7966 | 28.2062 | 3.4364 |  | -5.3999 | 2.6246 | 0.6199 | 2.2808 | 2.7539 | 1.6115 | 1.3403 | 344.0428 | 336.2959 | 199.5335 | 241.7657 | 180.7444 | 165.5458 | 131.1141 | 235.8461 | 143.7192 | 249.3946 | 384.8893 | 386.5703 | 193.2107 | 217.4481 | 311.8374 | 343.968 | 380.5481 |  |  | 252.4433 |  | 387.6155 | 115.1109 | 141.8663 | 242.1246 | 376.5697 | 365.3242 | 246.2368 | 164.3121 | 276.6969 | 395.2035 | 400.4893 | 192.4989 | 97.4991 | 116.9409 | 169.6552 | 278.7537 | 302.1408 | 229.3985 | 302.7937 | 366.8043 | 109.2301 | 159.4797 | 276.5239 | 402.4926 | 413.2094 | 109.1965 | 155.7523 | 258.6731 | 363.8774 | 361.4928 | 78.4438 | 96.1917 | 110.8856 | 166.6232 | 268.0054 | 259.0956 |  | 247.3119 | 566.0584 |  | 86.3965 | 141.4618 | 237.5518 | 364.0083 | 375.9162 | 130.7708 | 166.3853 | 269.8923 | 393.6009 | 377.7815 | 92.2629 | 99.1548 | 113.9136 | 163.7344 | 275.9226 | 368.8344 | 271.5752 | 233.1031 | 234.5918 | 134.2347 | 174.7876 | 268.1521 | 380.9793 | 388.55 |  | 302.1441 |  |  | 185.0035 | 194.7222 | 308.7509 | 179.5537 | 324.0537 | 175.5105 | 59.4382 | 56.486 | 46.1129 | 58.6721 | 58.9599 | 58.3707 | 52.6465 | 59.9442 | 197.6565 | 219.3847 | 209.569 | 193.1937 | 381.1412 |  |  | 214.0051 |  | 182.5682 | 113.4878 | 165.751 | 116.3277 | 246.3206 | 150.1807 | 405.5213 | 413.3782 | 388.8585 | 277.7943 | 248.7153 | 254.4504 | 314.0859 | 401.9958 | 254.4172 | 250.7838 | 301.6054 | 250.0232 | 214.1993 | 139.8231 | 242.2463 | 143.6367 | 414.6403 | 246.2692 | 172.7539 | 421.272 |  | 218.8034 | 98.8854 | 102.3571 | 165.2022 | 280.7881 | 293.9507 | 301.1091 | 275.5422 |  | 145.4225 | 143.2868 | 252.0378 | 383.7966 | 413.9846 | 104.8601 | 146.5534 | 261.0252 | 403.6496 | 413.9865 | 82.6232 | 99.3963 | 114.3512 | 163.0458 | 278.7965 | 250.2815 | 308.6524 | 251.7688 | 266.7042 | 255.1402 | 98.6825 | 138.7058 | 230.3012 | 373.3481 | 397.2497 | 121.6222 | 150.6543 | 273.2632 | 401.3993 | 398.3917 | 83.1026 | 99.5239 | 122.7305 | 174.8053 | 297.7715 | 212.8062 | 254.5482 | 246.5159 | 289.5209 | 116.8774 | 252.611 | 152.8701 | 384.8899 | 401.1822 | 314.8338 | 313.2399 |  |  | 190.9736 | 212.1668 | 198.8128 | 318.5628 | 193.8983 | 304.6277 |  | 214.281 | 189.2147 | 199.2039 | 63.7756 | 99.0661 | 104.4524 |  | 412.4076 | 492.4152 | 502.4928 | 501.2831 | 668.1603 | 642.3571 | 466.7055 | [23 empty] | 198.0473 | 655.2587 | 7.6139 | 452.4114
15:24 | 7112 |  |  | -15.6712 | 19.413 | 13.8353 | -1.8992 | 1.4289 | 2.0235 | -8.3051 | 1.944 | 8.8915 | 2.0457 | 0.1249 |  |  |  | -32.2228 | 17.8547 | 28.2522 | 3.5076 |  | -5.3861 | 2.7109 | 0.6201 | 2.275 | 2.7519 | 1.6093 | 1.1524 | 344.0062 | 336.2616 | 199.523 | 241.7471 | 180.7317 | 165.532 | 131.108 | 235.8351 | 143.7316 | 249.3981 | 384.8355 | 386.4863 | 193.2148 | 217.4247 | 311.8644 | 343.9665 | 380.5555 |  |  | 252.3724 |  | 387.5557 | 115.1096 | 141.8728 | 242.1281 | 376.5036 | 365.2346 | 246.2069 | 164.3281 | 276.6765 | 395.1317 | 400.3959 | 192.5023 | 97.5059 | 116.9502 | 169.6642 | 278.7414 | 302.046 | 229.3396 | 302.7276 | 366.7437 | 109.22 | 159.4871 | 276.5191 | 402.433 | 413.1236 | 109.1993 | 155.7563 | 258.657 | 363.8059 | 361.4093 | 78.4573 | 96.1968 | 110.903 | 166.6347 | 267.992 | 259.0771 |  | 247.2623 | 565.9604 |  | 86.3961 | 141.4723 | 237.5642 | 363.9563 | 375.8453 | 130.7817 | 166.3971 | 269.8828 | 393.5341 | 377.6876 | 92.2704 | 99.1557 | 113.9235 | 163.7346 | 275.9178 | 368.7961 | 271.5101 | 233.0225 | 234.5032 | 134.2433 | 174.799 | 268.1533 | 380.9277 | 388.4681 |  | 302.0922 |  |  | 184.9285 | 194.6512 | 308.7029 | 179.5814 | 323.9666 | 175.4866 | 59.6118 | 55.5102 | 47.0025 | 58.5703 | 58.5639 | 58.6611 | 51.1671 | 59.8461 | 197.5683 | 219.3032 | 209.5036 | 193.1186 | 381.0781 |  |  | 213.983 |  | 182.5537 | 113.477 | 165.7352 | 116.3183 | 246.3198 | 150.1954 | 405.4676 | 413.2823 | 388.8101 | 277.7594 | 248.7221 | 254.4983 | 314.1244 | 401.9523 | 254.3584 | 250.7102 | 301.4319 | 249.9648 | 214.1969 | 139.8398 | 242.2582 | 143.6467 | 414.5498 | 246.2693 | 172.7742 | 421.1963 |  | 218.8293 | 98.8841 | 102.3679 | 165.2247 | 280.7733 | 293.8781 | 301.0449 | 275.4643 |  | 145.4299 | 143.2984 | 252.041 | 383.7537 | 413.8995 | 104.8655 | 146.5703 | 261.0324 | 403.5963 | 413.9048 | 82.6373 | 99.3985 | 114.3619 | 163.0555 | 278.789 | 250.1877 | 308.6468 | 251.6005 | 266.5565 | 255.0825 | 98.6859 | 138.7187 | 230.3224 | 373.3085 | 397.1751 | 121.6408 | 150.6808 | 273.2711 | 401.3573 | 398.3197 | 83.1178 | 99.5249 | 122.7507 | 174.8301 | 297.7607 | 212.7595 | 254.4769 | 246.4534 | 289.4434 | 116.8627 | 252.5934 | 152.8634 | 384.8345 | 401.1056 | 314.7414 | 313.1688 |  |  | 190.9135 | 212.1042 | 198.7509 | 318.4913 | 193.8548 | 304.5426 |  | 214.2028 | 189.1581 | 199.1311 | 63.7736 | 99.0332 | 104.4608 |  | 412.373 | 492.3287 | 502.4025 | 501.3793 | 668.2921 | 642.1201 | 466.6841 | [23 empty] | 197.98 | 655.2061 | 7.6625 | 452.3508
15:24 | 7113 |  |  | -15.6249 | 19.4839 | 13.9131 | -1.9197 | 1.4383 | 1.9951 | -8.291 | 1.9443 | 8.8863 | 2.0483 | 0.1265 |  |  |  | -32.2576 | 17.8263 | 28.246 | 3.4951 |  | -5.4273 | 2.7078 | 0.6207 | 2.2756 | 2.7507 | 1.6084 | 2.3983 | 343.9682 | 336.2291 | 199.5153 | 241.7382 | 180.7222 | 165.5102 | 131.1025 | 235.8176 | 143.7237 | 249.4038 | 384.7739 | 386.4103 | 193.211 | 217.3285 | 311.8569 | 343.945 | 380.5426 |  |  | 252.3121 |  | 387.4995 | 115.1032 | 141.8815 | 242.1362 | 376.4411 | 365.1461 | 246.1842 | 164.3391 | 276.6702 | 395.0635 | 400.3115 | 192.5004 | 97.5068 | 116.9598 | 169.664 | 278.7292 | 301.9458 | 229.2856 | 302.6568 | 366.6808 | 109.2253 | 159.5035 | 276.5165 | 402.3645 | 413.0258 | 109.1969 | 155.7543 | 258.632 | 363.7252 | 361.3161 | 78.4381 | 96.1898 | 110.8906 | 166.6356 | 267.9692 | 259.037 |  | 247.2026 | 565.8445 |  | 86.3987 | 141.4862 | 237.5619 | 363.9072 | 375.7697 | 130.7655 | 166.3971 | 269.8672 | 393.4587 | 377.5911 | 92.2817 | 99.1589 | 113.938 | 163.7454 | 275.9155 | 368.7434 | 271.4318 | 232.9243 | 234.4133 | 134.2482 | 174.8044 | 268.1442 | 380.8703 | 388.376 |  | 302.0283 |  |  | 184.8555 | 194.5845 | 308.6361 | 179.521 | 323.8894 | 175.4357 | 59.3381 | 54.3022 | 47.1286 | 59.1056 | 58.244 | 58.7792 | 51.2156 | 59.7244 | 197.492 | 219.2302 | 209.4466 | 193.0397 | 381.0256 |  |  | 213.9704 |  | 182.5419 | 113.4721 | 165.7239 | 116.3085 | 246.3302 | 150.2028 | 405.4126 | 413.1796 | 388.7608 | 277.7141 | 248.7268 | 254.5504 | 314.1643 | 401.8995 | 254.2723 | 250.642 | 301.3235 | 249.9064 | 214.2087 | 139.8554 | 242.2672 | 143.6688 | 414.4608 | 246.2636 | 172.7954 | 421.1198 |  | 218.835 | 98.8828 | 102.3831 | 165.2477 | 280.7737 | 293.8063 | 300.9891 | 275.3892 |  | 145.4413 | 143.3146 | 252.0613 | 383.735 | 413.8129 | 104.8649 | 146.5883 | 261.0387 | 403.5453 | 413.8317 | 82.6487 | 99.4137 | 114.3737 | 163.0789 | 278.784 | 250.086 | 308.6403 | 251.4367 | 266.4309 | 255.0298 | 98.6799 | 138.7239 | 230.3332 | 373.2637 | 397.0896 | 121.6478 | 150.7051 | 273.2832 | 401.313 | 398.243 | 83.1298 | 99.523 | 122.7618 | 174.8463 | 297.7597 | 212.7105 | 254.4077 | 246.394 | 289.3775 | 116.8674 | 252.609 | 152.8788 | 384.7832 | 401.0273 | 314.671 | 313.1012 |  |  | 190.8415 | 212.0323 | 198.6816 | 318.4046 | 193.7966 | 304.4719 |  | 214.1477 | 189.0875 | 199.0633 | 63.7638 | 99.0595 | 104.4645 |  | 412.3221 | 492.2577 | 502.3291 | 501.3174 | 668.3539 | 642.4914 | 466.6223 | [23 empty] | 197.9117 | 655.4226 | 7.6755 | 452.2899
15:24 | 7114 |  |  | -15.7729 | 19.4483 | 13.8506 | -2.0009 | 1.4191 | 2.0138 | -8.2968 | 1.9441 | 8.8787 | 2.0482 | 0.1249 |  |  |  | -32.2786 | 17.7455 | 28.2328 | 3.4748 |  | -5.321 | 2.6614 | 0.6205 | 2.2733 | 2.7535 | 1.6066 | 2.2044 | 343.9251 | 336.1979 | 199.51 | 241.7248 | 180.7124 | 165.4902 | 131.0972 | 235.8311 | 143.7219 | 249.4054 | 384.7191 | 386.3325 | 193.1906 | 217.2534 | 311.7969 | 343.9349 | 380.518 |  |  | 252.2546 |  | 387.4416 | 115.1167 | 141.8899 | 242.1405 | 376.3796 | 365.0572 | 246.1807 | 164.3304 | 276.6653 | 394.9959 | 400.2268 | 192.4938 | 97.5101 | 116.962 | 169.6676 | 278.7067 | 301.8358 | 229.2231 | 302.5796 | 366.6166 | 109.2404 | 159.5172 | 276.5068 | 402.2996 | 412.9268 | 109.1936 | 155.755 | 258.6069 | 363.6474 | 361.2263 | 78.4325 | 96.185 | 110.8915 | 166.6497 | 267.9597 | 259.0042 |  | 247.1445 | 565.7262 |  | 86.4108 | 141.4942 | 237.5677 | 363.8493 | 375.6851 | 130.7624 | 166.4078 | 269.8576 | 393.3848 | 377.4999 | 92.2978 | 99.1622 | 113.9515 | 163.7649 | 275.9043 | 368.6902 | 271.3516 | 232.8114 | 234.3226 | 134.2502 | 174.8117 | 268.1341 | 380.8167 | 388.2917 |  | 301.946 |  |  | 184.7917 | 194.5176 | 308.4939 | 179.3658 | 323.8292 | 175.377 | 59.1861 | 53.3371 | 47.3571 | 59.507 | 58.2882 | 58.9368 | 52.549 | 59.08 | 197.4132 | 219.1672 | 209.3851 | 192.9653 | 380.9747 |  |  | 213.9615 |  | 182.5377 | 113.4803 | 165.7191 | 116.3064 | 246.3245 | 150.219 | 405.3571 | 413.0861 | 388.7126 | 277.6774 | 248.7416 | 254.5992 | 314.2025 | 401.8419 | 254.2054 | 250.5686 | 301.2492 | 249.8409 | 214.2116 | 139.8724 | 242.2762 | 143.669 | 414.3713 | 246.2595 | 172.8202 | 421.0419 |  | 218.8213 | 98.8793 | 102.389 | 165.2638 | 280.7669 | 293.7237 | 300.932 | 275.3127 |  | 145.453 | 143.3434 | 252.0995 | 383.6978 | 413.7367 | 104.8586 | 146.5928 | 261.0378 | 403.4909 | 413.7431 | 82.6641 | 99.4112 | 114.3938 | 163.0914 | 278.7837 | 249.9712 | 308.5924 | 251.2756 | 266.3436 | 254.9709 | 98.6814 | 138.7315 | 230.3383 | 373.225 | 397.0049 | 121.6517 | 150.7189 | 273.291 | 401.2712 | 398.1675 | 83.1398 | 99.525 | 122.776 | 174.8555 | 297.7467 | 212.6559 | 254.3466 | 246.3334 | 289.3068 | 116.9018 | 252.6367 | 152.9106 | 384.7478 | 400.9504 | 314.6271 | 313.061 |  |  | 190.7671 | 211.9608 | 198.6172 | 318.3087 | 193.7105 | 304.3709 |  | 214.0817 | 189.0111 | 198.9936 | 63.7617 | 99.0434 | 104.4702 |  | 412.2742 | 492.1888 | 502.237 | 501.228 | 668.4238 | 642.5637 | 466.7862 | [23 empty] | 197.8426 | 655.4938 | 7.5528 | 452.2315
15:24 | 7115 |  |  | -15.814 | 19.389 | 13.7727 | -2.0658 | 1.4659 | 1.9586 | -8.2711 | 1.9428 | 8.8741 | 2.0434 | 0.1269 |  |  |  | -32.3367 | 17.7744 | 28.1585 | 3.4551 |  | -5.3748 | 2.6861 | 0.6215 | 2.2708 | 2.7532 | 1.6071 | 1.1692 | 343.8806 | 336.1606 | 199.5008 | 241.7069 | 180.6952 | 165.4768 | 131.0921 | 235.8385 | 143.7428 | 249.4085 | 384.6602 | 386.2435 | 193.1673 | 217.2054 | 311.7184 | 343.9 | 380.4644 |  |  | 252.1866 |  | 387.3889 | 115.1228 | 141.897 | 242.1368 | 376.3182 | 364.9603 | 246.1906 | 164.3305 | 276.6476 | 394.9308 | 400.1389 | 192.5039 | 97.5184 | 116.9749 | 169.6796 | 278.6951 | 301.7337 | 229.161 | 302.5102 | 366.5598 | 109.2693 | 159.5356 | 276.501 | 402.2372 | 412.8466 | 109.2005 | 155.7638 | 258.5879 | 363.5793 | 361.1468 | 78.4418 | 96.1855 | 110.9033 | 166.6715 | 267.96 | 258.9552 |  | 247.0846 | 565.6268 |  | 86.4138 | 141.4988 | 237.5752 | 363.7851 | 375.602 | 130.7788 | 166.424 | 269.8595 | 393.3164 | 377.4198 | 92.3032 | 99.178 | 113.9676 | 163.7762 | 275.9024 | 368.6428 | 271.2729 | 232.6934 | 234.2328 | 134.2471 | 174.8238 | 268.1383 | 380.7687 | 388.2121 |  | 301.8617 |  |  | 184.7294 | 194.462 | 308.3645 | 179.2539 | 323.7854 | 175.3268 | 58.9966 | 53.4809 | 48.9378 | 59.3295 | 58.4288 | 59.3174 | 54.1602 | 58.291 | 197.3236 | 219.0974 | 209.3191 | 192.8885 | 380.9161 |  |  | 213.9439 |  | 182.5317 | 113.4748 | 165.7097 | 116.3026 | 246.3164 | 150.2404 | 405.2987 | 412.9963 | 388.6612 | 277.6428 | 248.7584 | 254.6488 | 314.2448 | 401.7943 | 254.1215 | 250.4909 | 301.1827 | 249.7662 | 214.2216 | 139.8852 | 242.2879 | 143.6609 | 414.2765 | 246.2538 | 172.8432 | 420.9706 |  | 218.8246 | 98.858 | 102.3872 | 165.2815 | 280.7421 | 293.6436 | 300.8685 | 275.232 |  | 145.4558 | 143.3602 | 252.1104 | 383.6521 | 413.6476 | 104.8527 | 146.5986 | 261.0412 | 403.4338 | 413.6622 | 82.6713 | 99.3971 | 114.4014 | 163.1018 | 278.7803 | 249.8478 | 308.5567 | 251.1129 | 266.2684 | 254.9039 | 98.6802 | 138.7532 | 230.352 | 373.1833 | 396.9256 | 121.6621 | 150.7393 | 273.2926 | 401.2281 | 398.1008 | 83.1386 | 99.5237 | 122.7921 | 174.8728 | 297.7244 | 212.5993 | 254.2748 | 246.2603 | 289.233 | 116.902 | 252.6278 | 152.91 | 384.6969 | 400.8836 | 314.5874 | 313.0473 |  |  | 190.7036 | 211.9045 | 198.556 | 318.22 | 193.6086 | 304.2842 |  | 214.0263 | 188.9505 | 198.9347 | 63.7769 | 99.0642 | 104.4856 |  | 412.2579 | 492.1528 | 502.169 | 501.228 | 668.4238 | 642.5637 | 466.9097 | [23 empty] | 197.7834 | 655.4938 | 7.4394 | 452.2054
15:24 | 7116 |  |  | -15.8413 | 19.3899 | 13.7464 | -2.052 | 1.411 | 2.019 | -8.2839 | 1.9414 | 8.8622 | 2.0496 | 0.1243 |  |  |  | -32.3408 | 17.6357 | 28.1167 | 3.3369 |  | -5.426 | 2.6869 | 0.6206 | 2.2716 | 2.7543 | 1.6048 | 1.3233 | 343.8498 | 336.125 | 199.4934 | 241.7023 | 180.6893 | 165.4612 | 131.0932 | 235.805 | 143.7725 | 249.4233 | 384.6265 | 386.1596 | 193.1793 | 217.1601 | 311.6808 | 343.8708 | 380.4194 |  |  | 252.1206 |  | 387.3393 | 115.1082 | 141.9075 | 242.1448 | 376.2606 | 364.8706 | 246.195 | 164.3329 | 276.6301 | 394.8681 | 400.0383 | 192.5291 | 97.5301 | 116.9938 | 169.6987 | 278.69 | 301.6255 | 229.0978 | 302.44 | 366.4926 | 109.3001 | 159.5349 | 276.4975 | 402.1671 | 412.7586 | 109.2115 | 155.7674 | 258.5654 | 363.5054 | 361.0617 | 78.4341 | 96.1841 | 110.9133 | 166.6689 | 267.9436 | 258.8958 |  | 247.0155 | 565.5314 |  | 86.4164 | 141.5116 | 237.5766 | 363.7339 | 375.5261 | 130.793 | 166.4332 | 269.8506 | 393.2482 | 377.3384 | 92.3119 | 99.1768 | 113.9723 | 163.7934 | 275.889 | 368.5941 | 271.1971 | 232.5866 | 234.1462 | 134.2488 | 174.833 | 268.1515 | 380.7155 | 388.1261 |  | 301.796 |  |  | 184.6556 | 194.3949 | 308.2517 | 179.1672 | 323.7253 | 175.2593 | 58.9681 | 54.346 | 50.2306 | 58.7893 | 58.621 | 59.7357 | 54.8897 | 56.8137 | 197.2296 | 219.019 | 209.2467 | 192.8042 | 380.8566 |  |  | 213.9196 |  | 182.5203 | 113.4666 | 165.692 | 116.3024 | 246.2985 | 150.2502 | 405.2445 | 412.8991 | 388.6099 | 277.6009 | 248.7594 | 254.712 | 314.2866 | 401.7555 | 254.0428 | 250.4237 | 301.1094 | 249.6923 | 214.219 | 139.9055 | 242.3039 | 143.6564 | 414.1856 | 246.2534 | 172.8588 | 420.8983 |  | 218.8347 | 98.8326 | 102.3951 | 165.3005 | 280.7205 | 293.563 | 300.7996 | 275.1598 |  | 145.4521 | 143.3733 | 252.1237 | 383.6216 | 413.5603 | 104.869 | 146.6257 | 261.053 | 403.3859 | 413.5972 | 82.6763 | 99.3852 | 114.4076 | 163.1159 | 278.7788 | 249.7481 | 308.6338 | 250.9546 | 266.1984 | 254.8442 | 98.6852 | 138.7732 | 230.3702 | 373.1423 | 396.8489 | 121.6702 | 150.7515 | 273.2983 | 401.1796 | 398.0322 | 83.1381 | 99.5241 | 122.789 | 174.878 | 297.7166 | 212.5414 | 254.2091 | 246.1972 | 289.1623 | 116.914 | 252.6363 | 152.922 | 384.6514 | 400.8075 | 314.5711 | 313.0399 |  |  | 190.6349 | 211.8398 | 198.4895 | 318.1609 | 193.4901 | 304.1892 |  | 213.9554 | 188.8825 | 198.8713 | 63.769 | 99.0754 | 104.4871 |  | 412.2212 | 492.1056 | 502.0814 | 501.1834 | 668.4897 | 642.5071 | 466.7446 | [23 empty] | 197.7155 | 655.4984 | 7.3195 | 452.1634
15:24 | 7117 |  |  | -15.8935 | 19.3464 | 13.8074 | -2.0856 | 1.429 | 2.0812 | -8.222 | 1.9415 | 8.8572 | 2.0472 | 0.1242 |  |  |  | -32.288 | 17.696 | 28.1192 | 3.3568 |  | -5.4795 | 2.6431 | 0.6199 | 2.2674 | 2.755 | 1.6039 | 2.8156 | 343.8213 | 336.0945 | 199.483 | 241.6942 | 180.6865 | 165.4472 | 131.0882 | 235.7893 | 143.7867 | 249.4256 | 384.5726 | 386.064 | 193.184 | 217.1123 | 311.675 | 343.8664 | 380.3937 |  |  | 252.0572 |  | 387.3069 | 115.1189 | 141.9136 | 242.1448 | 376.1962 | 364.7807 | 246.1825 | 164.347 | 276.626 | 394.804 | 399.9467 | 192.544 | 97.532 | 116.998 | 169.7072 | 278.6722 | 301.5212 | 229.0337 | 302.3718 | 366.4269 | 109.2915 | 159.5404 | 276.4883 | 402.0991 | 412.6641 | 109.2109 | 155.766 | 258.5382 | 363.4304 | 360.969 | 78.4327 | 96.1881 | 110.9253 | 166.6679 | 267.9223 | 258.7911 |  | 246.9516 | 565.428 |  | 86.4132 | 141.5147 | 237.5761 | 363.6771 | 375.4379 | 130.7992 | 166.4379 | 269.825 | 393.1732 | 377.2406 | 92.3083 | 99.1664 | 113.9721 | 163.8057 | 275.8694 | 368.5376 | 271.1257 | 232.4933 | 234.0591 | 134.2556 | 174.8508 | 268.161 | 380.6649 | 388.0433 |  | 301.7476 |  |  | 184.5892 | 194.3257 | 308.1974 | 179.1499 | 323.6929 | 175.2053 | 59.1687 | 53.6996 | 51.073 | 58.1432 | 59.0789 | 59.9372 | 54.7509 | 54.8099 | 197.1376 | 218.9359 | 209.1705 | 192.7199 | 380.8066 |  |  | 213.9098 |  | 182.5098 | 113.4734 | 165.6846 | 116.3065 | 246.284 | 150.2622 | 405.1931 | 412.8093 | 388.5679 | 277.5645 | 248.7709 | 254.7615 | 314.3359 | 401.7174 | 254.005 | 250.3464 | 301.041 | 249.6232 | 214.1874 | 139.9191 | 242.3105 | 143.6594 | 414.0912 | 246.2547 | 172.8707 | 420.8215 |  | 218.8447 | 98.8298 | 102.4041 | 165.3224 | 280.7136 | 293.486 | 300.7809 | 275.0934 |  | 145.4578 | 143.3878 | 252.1381 | 383.5917 | 413.4787 | 104.8821 | 146.6385 | 261.0592 | 403.3573 | 413.5253 | 82.6917 | 99.3858 | 114.4188 | 163.1232 | 278.774 | 249.675 | 308.7992 | 250.7808 | 266.1076 | 254.7833 | 98.6987 | 138.7888 | 230.394 | 373.1111 | 396.7754 | 121.6814 | 150.7682 | 273.3157 | 401.1359 | 397.9616 | 83.1486 | 99.5328 | 122.7934 | 174.8787 | 297.7189 | 212.4907 | 254.1469 | 246.1318 | 289.0916 | 116.9325 | 252.6635 | 152.9579 | 384.6026 | 400.7057 | 314.5175 | 313.0141 |  |  | 190.559 | 211.7644 | 198.4226 | 318.1405 | 193.3711 | 304.058 |  | 213.8808 | 188.8033 | 198.797 | 63.761 | 99.0699 | 104.4648 |  | 412.1703 | 492.0317 | 501.9838 | 501.2521 | 668.1352 | 642.2187 | 466.5784 | [23 empty] | 197.6428 | 655.177 | 7.3532 | 452.101
15:24 | 7118 |  |  | -15.9174 | 19.3662 | 13.7117 | -2.0885 | 1.3777 | 2.0737 | -8.2945 | 1.9402 | 8.8499 | 2.0462 | 0.1249 |  |  |  | -32.1725 | 17.6762 | 28.2312 | 3.3436 |  | -5.4998 | 2.7341 | 0.6202 | 2.2711 | 2.7485 | 1.602 | 1.8309 | 343.7871 | 336.0631 | 199.4743 | 241.6767 | 180.6712 | 165.433 | 131.0782 | 235.7907 | 143.79 | 249.4223 | 384.5103 | 385.9683 | 193.1659 | 217.0738 | 311.6741 | 343.8646 | 380.3581 |  |  | 251.9968 |  | 387.2699 | 115.1321 | 141.9213 | 242.1449 | 376.1348 | 364.6865 | 246.1753 | 164.3688 | 276.6244 | 394.7443 | 399.8661 | 192.5559 | 97.5467 | 116.9921 | 169.7107 | 278.6601 | 301.4361 | 228.9749 | 302.3116 | 366.3686 | 109.2949 | 159.5689 | 276.4845 | 402.0419 | 412.5838 | 109.2081 | 155.7757 | 258.5206 | 363.3587 | 360.8753 | 78.4488 | 96.196 | 110.929 | 166.6852 | 267.915 | 258.6988 |  | 246.892 | 565.3295 |  | 86.4108 | 141.5205 | 237.5716 | 363.6213 | 375.3589 | 130.7891 | 166.4485 | 269.8201 | 393.1043 | 377.1559 | 92.2899 | 99.1734 | 113.9904 | 163.817 | 275.863 | 368.4931 | 271.0765 | 232.4193 | 233.961 | 134.2741 | 174.8798 | 268.1697 | 380.6194 | 387.9639 |  | 301.6934 |  |  | 184.5213 | 194.2594 | 308.1632 | 179.1349 | 323.6769 | 175.1664 | 59.8399 | 51.5429 | 50.3583 | 57.2512 | 59.4544 | 59.8559 | 54.7889 | 53.0334 | 197.0488 | 218.8597 | 209.0985 | 192.6369 | 380.753 |  |  | 213.8978 |  | 182.505 | 113.4718 | 165.6742 | 116.2971 | 246.2802 | 150.2752 | 405.1297 | 412.7217 | 388.5201 | 277.496 | 248.7923 | 254.7968 | 314.3737 | 401.6823 | 253.9823 | 250.2731 | 301.0145 | 249.5598 | 214.1766 | 139.9234 | 242.3192 | 143.6834 | 413.9926 | 246.2543 | 172.8801 | 420.7445 |  | 218.8468 | 98.8293 | 102.4122 | 165.3358 | 280.712 | 293.4079 | 300.771 | 275.0194 |  | 145.4642 | 143.406 | 252.14 | 383.556 | 413.3802 | 104.8851 | 146.6491 | 261.0664 | 403.3097 | 413.4438 | 82.6937 | 99.3917 | 114.4303 | 163.1326 | 278.759 | 249.6157 | 312.1492 | 250.5957 | 266.0294 | 254.7176 | 98.7012 | 138.8048 | 230.4079 | 373.0692 | 396.6987 | 121.6886 | 150.7912 | 273.3344 | 401.0982 | 397.8905 | 83.1561 | 99.5261 | 122.7954 | 174.8813 | 297.7057 | 212.4383 | 254.073 | 246.0584 | 289.0224 | 116.9279 | 252.6818 | 152.9776 | 384.5363 | 400.6053 | 314.439 | 312.9283 |  |  | 190.4836 | 211.6962 | 198.3579 | 318.1389 | 193.2551 | 303.9301 |  | 213.83 | 188.7448 | 198.7398 | 63.7776 | 99.0451 | 104.4846 |  | 412.1347 | 491.9724 | 501.8952 | 500.9707 | 667.3366 | 641.129 | 466.161 | [23 empty] | 197.5791 | 654.2328 | 7.3625 | 452.0535
15:25 | 7119 |  |  | -15.7774 | 19.3405 | 13.7866 | -2.1152 | 1.4175 | 2.143 | -8.2154 | 1.9387 | 8.8467 | 2.0422 | 0.1246 |  |  |  | -32.2014 | 17.616 | 28.1844 | 3.3968 |  | -5.3563 | 2.7224 | 0.6203 | 2.268 | 2.7561 | 1.6012 | 0.51 | 343.7435 | 336.0334 | 199.4743 | 241.6644 | 180.6669 | 165.4213 | 131.0774 | 235.7784 | 143.8086 | 249.4387 | 384.4654 | 385.8884 | 193.1728 | 217.0546 | 311.6689 | 343.8544 | 380.3288 |  |  | 251.937 |  | 387.2058 | 115.1298 | 141.9397 | 242.1587 | 376.0827 | 364.6009 | 246.1783 | 164.3944 | 276.6255 | 394.6889 | 399.7742 | 192.5644 | 97.5553 | 117.004 | 169.73 | 278.6477 | 301.3501 | 228.918 | 302.2492 | 366.3192 | 109.3067 | 159.5858 | 276.4829 | 401.9822 | 412.5018 | 109.2151 | 155.7878 | 258.5125 | 363.2914 | 360.7958 | 78.4577 | 96.1995 | 110.9405 | 166.7062 | 267.913 | 258.6389 |  | 246.8406 | 565.2416 |  | 86.4059 | 141.5313 | 237.5753 | 363.5728 | 375.2852 | 130.792 | 166.4658 | 269.8248 | 393.0348 | 377.0654 | 92.2784 | 99.1826 | 114.0152 | 163.8273 | 275.8609 | 368.459 | 271.0224 | 232.3446 | 233.8528 | 134.3002 | 174.8891 | 268.1731 | 380.5689 | 387.8802 |  | 301.6372 |  |  | 184.4491 | 194.1887 | 308.0808 | 179.0418 | 323.6173 | 175.0994 | 60.6652 | 49.1579 | 49.2617 | 57.1206 | 59.4799 | 59.704 | 54.6479 | 51.2959 | 196.9634 | 218.7861 | 209.025 | 192.5488 | 380.6914 |  |  | 213.8701 |  | 182.4988 | 113.4686 | 165.6564 | 116.2801 | 246.2738 | 150.2885 | 405.0666 | 412.6294 | 388.4699 | 277.4038 | 248.7822 | 254.8284 | 314.3886 | 401.6352 | 253.9296 | 250.2005 | 301.008 | 249.4967 | 214.1655 | 139.9354 | 242.3278 | 143.6877 | 413.8988 | 246.2512 | 172.89 | 420.6686 |  | 218.8433 | 98.8175 | 102.4204 | 165.3414 | 280.7159 | 293.3248 | 300.7148 | 274.9421 |  | 145.4732 | 143.4102 | 252.1366 | 383.5205 | 413.2863 | 104.886 | 146.6587 | 261.0706 | 403.2356 | 413.3634 | 82.6911 | 99.3695 | 114.4287 | 163.1454 | 278.7415 | 249.57 | 315.3701 | 250.4157 | 265.9477 | 254.6473 | 98.703 | 138.818 | 230.4227 | 373.0267 | 396.6215 | 121.6853 | 150.7987 | 273.3284 | 401.0475 | 397.8127 | 83.1687 | 99.5149 | 122.8037 | 174.897 | 297.6873 | 212.3764 | 254.0019 | 245.9998 | 288.9578 | 116.9366 | 252.6953 | 152.9915 | 384.4811 | 400.5285 | 314.3642 | 312.819 |  |  | 190.4113 | 211.6241 | 198.2933 | 318.1481 | 193.1499 | 303.8356 |  | 213.7696 | 188.6738 | 198.673 | 63.7699 | 99.0322 | 104.5038 |  | 412.1246 | 491.9138 | 501.8347 | 501.0565 | 668.1591 | 642.5141 | 466.8166 | [23 empty] | 197.5104 | 655.3366 | 7.4825 | 452.0192
15:25 | 7120 |  |  | -15.8568 | 19.3585 | 13.8631 | -2.0293 | 1.3551 | 2.0667 | -8.2613 | 1.9367 | 8.8428 | 2.0433 | 0.124 |  |  |  | -32.1237 | 17.6042 | 28.1088 | 3.4542 |  | -5.4594 | 2.7413 | 0.6212 | 2.2701 | 2.7573 | 1.6006 | 2.5952 | 343.7012 | 336.001 | 199.4668 | 241.6526 | 180.6625 | 165.4085 | 131.076 | 235.75 | 143.8313 | 249.4499 | 384.4083 | 385.8053 | 193.1715 | 217.0429 | 311.6627 | 343.8697 | 380.3127 |  |  | 251.872 |  | 387.1322 | 115.1179 | 141.9456 | 242.1553 | 376.0181 | 364.5102 | 246.1808 | 164.4152 | 276.6131 | 394.6156 | 399.6766 | 192.5569 | 97.5487 | 117.014 | 169.7417 | 278.6321 | 301.2488 | 228.845 | 302.1817 | 366.2714 | 109.3163 | 159.596 | 276.4769 | 401.9123 | 412.4159 | 109.2261 | 155.791 | 258.4925 | 363.2234 | 360.7154 | 78.4547 | 96.1987 | 110.9398 | 166.7095 | 267.8878 | 258.5207 |  | 246.7843 | 565.1368 |  | 86.4014 | 141.5288 | 237.5726 | 363.5005 | 375.1924 | 130.7971 | 166.4696 | 269.8254 | 392.9556 | 376.9634 | 92.2573 | 99.1885 | 114.0375 | 163.8264 | 275.8587 | 368.4198 | 270.9501 | 232.2636 | 233.7394 | 134.3113 | 174.8942 | 268.1728 | 380.5126 | 387.7957 |  | 301.5663 |  |  | 184.3838 | 194.1319 | 308.0336 | 178.9924 | 323.531 | 175.0376 | 61.2886 | 47.8233 | 49.5068 | 57.8762 | 59.4211 | 59.7689 | 54.1304 | 49.332 | 196.8923 | 218.7091 | 208.95 | 192.4631 | 380.6294 |  |  | 213.8533 |  | 182.4864 | 113.4662 | 165.6441 | 116.2724 | 246.265 | 150.3067 | 405.0202 | 412.5291 | 388.4181 | 277.3284 | 248.7698 | 254.8584 | 314.4051 | 401.5745 | 253.8447 | 250.126 | 300.9697 | 249.4205 | 214.1483 | 139.946 | 242.3307 | 143.684 | 413.8017 | 246.2461 | 172.9173 | 420.595 |  | 218.8462 | 98.826 | 102.4248 | 165.3737 | 280.7182 | 293.2493 | 300.6585 | 274.8688 |  | 145.4921 | 143.4284 | 252.1524 | 383.4693 | 413.2001 | 104.8923 | 146.6625 | 261.07 | 403.161 | 413.2731 | 82.7004 | 99.3648 | 114.434 | 163.1626 | 278.7341 | 249.5347 | 315.2124 | 250.2456 | 265.8174 | 254.5701 | 98.7068 | 138.8334 | 230.45 | 372.9834 | 396.5403 | 121.7135 | 150.8198 | 273.3328 | 401.0004 | 397.7367 | 83.1892 | 99.5126 | 122.8335 | 174.9317 | 297.67 | 212.3197 | 253.9405 | 245.9469 | 288.8976 | 116.9475 | 252.6978 | 153.0064 | 384.4357 | 400.4561 | 314.2883 | 312.7612 |  |  | 190.3394 | 211.5507 | 198.2239 | 318.1498 | 193.0374 | 303.7291 |  | 213.7016 | 188.5992 | 198.6027 | 63.7695 | 99.0528 | 104.5054 |  | 412.1046 | 491.8463 | 501.7624 | 501.1833 | 668.1306 | 642.0451 | 466.1823 | [23 empty] | 197.4417 | 655.0878 | 7.4464 | 451.9755
15:25 | 7121 |  |  | -15.7957 | 19.4415 | 13.8965 | -2.0126 | 1.3607 | 1.9679 | -8.2604 | 1.9394 | 8.8413 | 2.0435 | 0.1235 |  |  |  | -32.1914 | 17.5874 | 28.0687 | 3.3903 |  | -5.5624 | 2.5939 | 0.6203 | 2.2722 | 2.7608 | 1.6009 | 3.0561 | 343.6695 | 335.9711 | 199.4533 | 241.642 | 180.6507 | 165.3879 | 131.0733 | 235.7246 | 143.821 | 249.4451 | 384.347 | 385.7142 | 193.1523 | 217.0782 | 311.6691 | 343.8968 | 380.2894 |  |  | 251.8103 |  | 387.0616 | 115.1026 | 141.9501 | 242.1557 | 375.9547 | 364.4164 | 246.1821 | 164.4193 | 276.5993 | 394.5458 | 399.5904 | 192.5608 | 97.5567 | 117.0207 | 169.7543 | 278.6219 | 301.1528 | 228.7756 | 302.117 | 366.2405 | 109.3274 | 159.6113 | 276.472 | 401.8508 | 412.3334 | 109.2317 | 155.7914 | 258.4761 | 363.146 | 360.636 | 78.4557 | 96.1951 | 110.9343 | 166.7014 | 267.8541 | 258.4018 |  | 246.7287 | 565.0214 |  | 86.4063 | 141.5295 | 237.5789 | 363.4385 | 375.1094 | 130.8048 | 166.4748 | 269.8182 | 392.8884 | 376.8757 | 92.2617 | 99.1912 | 114.0467 | 163.8462 | 275.8439 | 368.372 | 270.8849 | 232.19 | 233.6241 | 134.3019 | 174.8961 | 268.166 | 380.4514 | 387.7091 |  | 301.4738 |  |  | 184.3076 | 194.0622 | 308.0264 | 178.9968 | 323.4396 | 175.0137 | 61.937 | 47.6301 | 51.2335 | 58.203 | 59.3203 | 59.8233 | 53.6976 | 47.4502 | 196.8116 | 218.6363 | 208.8701 | 192.376 | 380.5766 |  |  | 213.8468 |  | 182.4841 | 113.4742 | 165.6381 | 116.276 | 246.2597 | 150.3251 | 404.9662 | 412.4365 | 388.3713 | 277.2683 | 248.7692 | 254.9016 | 314.4386 | 401.5262 | 253.7461 | 250.0587 | 300.9273 | 249.3557 | 214.1521 | 139.957 | 242.3449 | 143.6853 | 413.7116 | 246.2413 | 172.9458 | 420.5193 |  | 218.8486 | 98.8376 | 102.4339 | 165.4002 | 280.6995 | 293.1677 | 300.5932 | 274.795 |  | 145.4969 | 143.4577 | 252.1736 | 383.4081 | 413.1148 | 104.8939 | 146.6748 | 261.0644 | 403.1106 | 413.1826 | 82.7165 | 99.3719 | 114.4545 | 163.1794 | 278.7392 | 249.5189 | 315.04 | 250.0721 | 265.6821 | 254.4892 | 98.7141 | 138.8393 | 230.4648 | 372.9384 | 396.4573 | 121.7269 | 150.8418 | 273.3537 | 400.9654 | 397.6692 | 83.2016 | 99.5181 | 122.8345 | 174.9353 | 297.6565 | 212.2705 | 253.8844 | 245.9006 | 288.8367 | 116.9448 | 252.7022 | 153.0157 | 384.388 | 400.3769 | 314.2228 | 312.7159 |  |  | 190.2672 | 211.489 | 198.1532 | 318.135 | 192.9399 | 303.6189 |  | 213.632 | 188.5445 | 198.5392 | 63.7839 | 99.0553 | 104.5112 |  | 412.067 | 491.776 | 501.6936 | 501.3411 | 668.1387 | 641.932 | 466.5926 | [23 empty] | 197.3744 | 655.0354 | 7.3453 | 451.9215
15:25 | 7122 |  |  | -15.8005 | 19.4041 | 13.8344 | -2.0483 | 1.4094 | 1.9945 | -8.2847 | 1.9394 | 8.8429 | 2.0449 | 0.1229 |  |  |  | -32.1059 | 17.5946 | 28.1028 | 3.4888 |  | -5.5254 | 2.6689 | 0.6174 | 2.2728 | 2.7572 | 1.6013 | 2.1444 | 343.64 | 335.9398 | 199.4452 | 241.632 | 180.6382 | 165.3697 | 131.0708 | 235.7408 | 143.8202 | 249.4468 | 384.2887 | 385.6222 | 193.1482 | 217.0818 | 311.6902 | 343.8773 | 380.2582 |  |  | 251.7538 |  | 387.0048 | 115.1187 | 141.9577 | 242.1543 | 375.9002 | 364.3313 | 246.192 | 164.4348 | 276.589 | 394.4841 | 399.5039 | 192.5755 | 97.5612 | 117.0328 | 169.7651 | 278.6053 | 301.0658 | 228.7055 | 302.0542 | 366.2122 | 109.3359 | 159.6193 | 276.47 | 401.7867 | 412.2415 | 109.2283 | 155.7978 | 258.463 | 363.0715 | 360.5518 | 78.4581 | 96.2001 | 110.9561 | 166.7234 | 267.8565 | 258.3215 |  | 246.6773 | 564.9146 |  | 86.4097 | 141.5474 | 237.5827 | 363.4011 | 375.0409 | 130.8301 | 166.4836 | 269.8069 | 392.8297 | 376.7921 | 92.2931 | 99.1842 | 114.0427 | 163.8715 | 275.8282 | 368.3176 | 270.8217 | 232.1129 | 233.5128 | 134.2933 | 174.9028 | 268.1564 | 380.3968 | 387.6212 |  | 301.4027 |  |  | 184.2332 | 193.9898 | 307.992 | 178.9486 | 323.364 | 175.0032 | 62.4617 | 47.249 | 52.8699 | 58.035 | 59.2606 | 59.8134 | 53.7496 | 47.2612 | 196.7282 | 218.5657 | 208.7895 | 192.2912 | 380.521 |  |  | 213.8302 |  | 182.478 | 113.4794 | 165.6298 | 116.2731 | 246.2635 | 150.3392 | 404.906 | 412.3443 | 388.3267 | 277.2109 | 248.7665 | 254.952 | 314.4708 | 401.4915 | 253.5756 | 249.9924 | 300.9065 | 249.2924 | 214.1782 | 139.9774 | 242.3595 | 143.7017 | 413.6288 | 246.2439 | 172.962 | 420.4394 |  | 218.8357 | 98.8261 | 102.4366 | 165.3918 | 280.6803 | 293.0804 | 300.5218 | 274.7107 |  | 145.4935 | 143.454 | 252.1708 | 383.3795 | 413.0254 | 104.8996 | 146.6971 | 261.0675 | 403.0594 | 413.0985 | 82.7223 | 99.3805 | 114.4647 | 163.1983 | 278.7362 | 249.5242 | 314.8502 | 249.889 | 265.5293 | 254.3995 | 98.7101 | 138.8478 | 230.4799 | 372.9044 | 396.3814 | 121.7238 | 150.8547 | 273.368 | 400.925 | 397.602 | 83.2074 | 99.5267 | 122.8419 | 174.9425 | 297.6497 | 212.2278 | 253.8163 | 245.8517 | 288.7608 | 116.9408 | 252.7045 | 153.0303 | 384.3373 | 400.2979 | 314.1303 | 312.6584 |  |  | 190.198 | 211.4267 | 198.0905 | 318.1101 | 192.8506 | 303.5315 |  | 213.5801 | 188.4666 | 198.4798 | 63.7888 | 99.0529 | 104.5237 |  | 412.048 | 491.7169 | 501.6153 | 501.1765 | 668.1876 | 641.8718 | 466.0335 | [23 empty] | 197.3081 | 655.0297 | 7.4198 | 451.8825
15:25 | 7123 |  |  | -15.7367 | 19.3612 | 13.861 | -2.1352 | 1.3795 | 2.0383 | -8.1912 | 1.9407 | 8.8375 | 2.041 | 0.1222 |  |  |  | -32.0872 | 17.745 | 28.1656 | 3.4593 |  | -5.4981 | 2.7047 | 0.6185 | 2.273 | 2.7602 | 1.5984 | 1.7653 | 343.6049 | 335.9057 | 199.4354 | 241.6173 | 180.6295 | 165.3613 | 131.0758 | 235.7591 | 143.8367 | 249.4567 | 384.2368 | 385.5435 | 193.1517 | 217.0608 | 311.6931 | 343.846 | 380.2409 |  |  | 251.6878 |  | 386.945 | 115.1396 | 141.9665 | 242.1546 | 375.8351 | 364.2434 | 246.1861 | 164.4213 | 276.5709 | 394.4155 | 399.4095 | 192.592 | 97.5639 | 117.0384 | 169.7656 | 278.5898 | 300.9697 | 228.6379 | 301.9218 | 366.1813 | 109.3381 | 159.6169 | 276.4586 | 401.7207 | 412.1529 | 109.243 | 155.8149 | 258.4487 | 363.0096 | 360.4672 | 78.4559 | 96.2101 | 110.9737 | 166.7592 | 267.8818 | 258.2258 |  | 246.6286 | 564.8126 |  | 86.4109 | 141.5663 | 237.5726 | 363.3674 | 374.9735 | 130.8416 | 166.493 | 269.8008 | 392.7582 | 376.7071 | 92.3018 | 99.1732 | 114.0449 | 163.8827 | 275.8111 | 368.2655 | 270.761 | 232.0411 | 233.3991 | 134.3054 | 174.9215 | 268.1596 | 380.3524 | 387.5384 |  | 301.3424 |  |  | 184.1639 | 193.926 | 307.9056 | 178.8401 | 323.3034 | 174.9956 | 62.4761 | 47.1193 | 54.0836 | 58.0667 | 59.3857 | 59.7394 | 53.2723 | 48.585 | 196.6472 | 218.4873 | 208.7056 | 192.207 | 380.458 |  |  | 213.8132 |  | 182.4637 | 113.4667 | 165.6156 | 116.2616 | 246.2835 | 150.3529 | 404.8627 | 412.246 | 388.2724 | 277.1495 | 248.7632 | 254.9904 | 314.4946 | 401.4503 | 253.3874 | 249.925 | 300.8206 | 249.2292 | 214.215 | 139.9917 | 242.3697 | 143.7442 | 413.5367 | 246.2413 | 172.9756 | 420.3695 |  | 218.8346 | 98.8257 | 102.4393 | 165.4006 | 280.6721 | 292.9981 | 300.4685 | 274.6391 |  | 145.5001 | 143.4613 | 252.1888 | 383.3391 | 412.9371 | 104.9055 | 146.7056 | 261.0774 | 403.0086 | 413.0192 | 82.7266 | 99.3914 | 114.4604 | 163.2256 | 278.7247 | 249.5116 | 314.6987 | 249.7099 | 265.3589 | 254.3074 | 98.7052 | 138.8618 | 230.4974 | 372.8628 | 396.3099 | 121.736 | 150.8741 | 273.3768 | 400.884 | 397.5438 | 83.2123 | 99.5287 | 122.8622 | 174.9711 | 297.642 | 212.1788 | 253.7446 | 245.8046 | 288.6842 | 116.9508 | 252.698 | 153.0369 | 384.2929 | 400.2276 | 314.0401 | 312.586 |  |  | 190.1331 | 211.3556 | 198.0241 | 318.0837 | 192.7756 | 303.463 |  | 213.498 | 188.3894 | 198.4171 | 63.7916 | 99.0686 | 104.5307 |  | 412.0207 | 491.6323 | 501.5318 | 501.8703 | 669.1237 | 643.3939 | 467.3191 | [23 empty] | 197.2384 | 656.2588 | 7.5199 | 451.8265
15:25 | 7124 |  |  | -15.8695 | 19.3627 | 13.8722 | -2.2056 | 1.2246 | 1.9352 | -8.3022 | 1.9391 | 8.8334 | 2.0414 | 0.1222 |  |  |  | -32.1464 | 17.7666 | 28.0916 | 3.4624 |  | -5.4969 | 2.6111 | 0.6187 | 2.2697 | 2.7563 | 1.5996 | 1.6029 | 343.5661 | 335.8739 | 199.4295 | 241.6098 | 180.629 | 165.352 | 131.078 | 235.7648 | 143.8385 | 249.4635 | 384.1821 | 385.4696 | 193.1502 | 217.0981 | 311.6832 | 343.8467 | 380.2171 |  |  | 251.6244 |  | 386.8829 | 115.1506 | 141.9814 | 242.1633 | 375.7723 | 364.1556 | 246.1752 | 164.4339 | 276.5707 | 394.3515 | 399.3188 | 192.6093 | 97.5692 | 117.0455 | 169.7748 | 278.5809 | 300.8732 | 228.5685 | 301.7851 | 366.1463 | 109.3179 | 159.6355 | 276.4557 | 401.6634 | 412.071 | 109.262 | 155.8239 | 258.4309 | 362.9402 | 360.3829 | 78.4675 | 96.2074 | 110.9744 | 166.7839 | 267.8797 | 258.1235 |  | 246.5777 | 564.7027 |  | 86.4167 | 141.583 | 237.5702 | 363.3231 | 374.9012 | 130.8448 | 166.5034 | 269.7921 | 392.6816 | 376.6184 | 92.2938 | 99.1762 | 114.0549 | 163.8932 | 275.7906 | 368.2187 | 270.7043 | 231.9703 | 233.2792 | 134.3121 | 174.9402 | 268.1721 | 380.3016 | 387.4533 |  | 301.26 |  |  | 184.0857 | 193.8597 | 307.8267 | 178.7566 | 323.2158 | 174.9662 | 62.1132 | 48.3596 | 55.3445 | 58.3629 | 59.3292 | 59.6166 | 52.3667 | 49.7663 | 196.565 | 218.4159 | 208.6237 | 192.1163 | 380.4009 |  |  | 213.8002 |  | 182.4537 | 113.4642 | 165.6072 | 116.2643 | 246.3067 | 150.3709 | 404.8147 | 412.1513 | 388.2248 | 277.0944 | 248.746 | 255.026 | 314.5209 | 401.3993 | 253.252 | 249.8471 | 300.6925 | 249.1712 | 214.249 | 139.9987 | 242.3761 | 143.7704 | 413.4365 | 246.2221 | 172.9849 | 420.2947 |  | 218.8455 | 98.8346 | 102.4456 | 165.4295 | 280.6499 | 292.9209 | 300.4076 | 274.5653 |  | 145.5059 | 143.4871 | 252.2122 | 383.2655 | 412.8495 | 104.9119 | 146.7007 | 261.083 | 402.9382 | 412.9349 | 82.7313 | 99.404 | 114.4619 | 163.2492 | 278.7141 | 249.4661 | 314.5139 | 249.5492 | 265.2085 | 254.2158 | 98.7282 | 138.8594 | 230.5041 | 372.8123 | 396.2361 | 121.7458 | 150.8909 | 273.3819 | 400.8422 | 397.4783 | 83.2179 | 99.524 | 122.8764 | 174.9928 | 297.6216 | 212.1251 | 253.6824 | 245.7578 | 288.623 | 116.963 | 252.6959 | 153.0411 | 384.2479 | 400.1502 | 313.9728 | 312.5124 |  |  | 190.0694 | 211.2841 | 197.9546 | 318.0496 | 192.7143 | 303.3723 |  | 213.418 | 188.3107 | 198.3311 | 63.7729 | 99.0673 | 104.5209 |  | 411.9791 | 491.55 | 501.4584 | 501.3035 | 668.4563 | 642.42 | 467.0092 | [23 empty] | 197.1642 | 655.4381 | 7.2917 | 451.7645
15:25 | 7125 |  |  | -15.799 | 19.3625 | 13.8316 | -2.2278 | 1.2982 | 1.9325 | -8.3173 | 1.9388 | 8.8302 | 2.0393 | 0.1216 |  |  |  | -32.318 | 17.638 | 28.0481 | 3.4244 |  | -5.6033 | 2.6305 | 0.6186 | 2.269 | 2.7596 | 1.5976 | 1.8539 | 343.5377 | 335.8434 | 199.4249 | 241.6046 | 180.6213 | 165.3325 | 131.0722 | 235.7666 | 143.8461 | 249.4661 | 384.1118 | 385.3882 | 193.1455 | 217.0799 | 311.6208 | 343.8368 | 380.1342 |  |  | 251.5581 |  | 386.828 | 115.1539 | 141.9894 | 242.1714 | 375.7118 | 364.0676 | 246.1559 | 164.4646 | 276.5669 | 394.2873 | 399.2244 | 192.6024 | 97.5766 | 117.0485 | 169.7763 | 278.5626 | 300.7786 | 228.4995 | 301.7166 | 366.0785 | 109.3098 | 159.6454 | 276.4502 | 401.5976 | 411.9799 | 109.2596 | 155.8245 | 258.4033 | 362.8566 | 360.2949 | 78.4754 | 96.2074 | 110.9794 | 166.7866 | 267.8541 | 258.0377 |  | 246.5135 | 564.5863 |  | 86.4138 | 141.5932 | 237.5702 | 363.2507 | 374.8104 | 130.8327 | 166.5107 | 269.7735 | 392.6082 | 376.5198 | 92.2983 | 99.1772 | 114.0641 | 163.9002 | 275.7778 | 368.1718 | 270.65 | 231.8848 | 233.1609 | 134.3097 | 174.9647 | 268.1858 | 380.2514 | 387.3777 |  | 301.1559 |  |  | 184.0076 | 193.7895 | 307.7009 | 178.5857 | 323.0993 | 174.8982 | 61.7924 | 50.2925 | 56.1546 | 58.8974 | 59.0206 | 59.3229 | 52.6428 | 50.6112 | 196.4763 | 218.346 | 208.5419 | 192.0261 | 380.3437 |  |  | 213.7843 |  | 182.4553 | 113.4706 | 165.5986 | 116.2735 | 246.2854 | 150.3804 | 404.7553 | 412.0589 | 388.1833 | 277.0259 | 248.7688 | 255.0774 | 314.5615 | 401.3636 | 253.1445 | 249.7779 | 300.5779 | 249.1117 | 214.2297 | 140.0169 | 242.3861 | 143.7584 | 413.3499 | 246.2188 | 173.0199 | 420.2139 |  | 218.8495 | 98.8326 | 102.4503 | 165.4657 | 280.6129 | 292.8417 | 300.3439 | 274.4831 |  | 145.5094 | 143.5172 | 252.2476 | 383.2175 | 412.7479 | 104.9238 | 146.7072 | 261.0876 | 402.8761 | 412.8579 | 82.7288 | 99.3949 | 114.4825 | 163.2507 | 278.705 | 249.3936 | 314.6048 | 249.3951 | 265.1148 | 254.1274 | 98.7367 | 138.8641 | 230.5109 | 372.769 | 396.1444 | 121.7508 | 150.9049 | 273.3829 | 400.7937 | 397.3953 | 83.2254 | 99.524 | 122.8844 | 175.0042 | 297.6036 | 212.0641 | 253.6195 | 245.7128 | 288.5642 | 116.9675 | 252.7054 | 153.0561 | 384.204 | 400.0684 | 313.9294 | 312.4639 |  |  | 190.0022 | 211.2119 | 197.8864 | 318.0091 | 192.6505 | 303.2585 |  | 213.3494 | 188.2427 | 198.2621 | 63.7715 | 99.0813 | 104.526 |  | 411.9383 | 491.4785 | 501.3868 | 501.0565 | 667.9741 | 641.3409 | 465.8922 | [23 empty] | 197.094 | 654.6575 | 7.1701 | 451.7084
15:25 | 7126 |  |  | -15.6846 | 19.4005 | 13.8776 | -2.2352 | 1.3353 | 1.9161 | -8.2154 | 1.9395 | 8.8234 | 2.0396 | 0.1226 |  |  |  | -32.2324 | 17.6607 | 27.9879 | 3.3836 |  | -5.5924 | 2.6054 | 0.6187 | 2.2743 | 2.7604 | 1.5967 | 0.8567 | 343.506 | 335.8091 | 199.4193 | 241.5894 | 180.6113 | 165.3184 | 131.0723 | 235.754 | 143.8586 | 249.4686 | 384.059 | 385.3057 | 193.1407 | 217.0489 | 311.4916 | 343.7804 | 380.0383 |  |  | 251.4833 |  | 386.7748 | 115.1452 | 141.9995 | 242.1754 | 375.6509 | 363.9681 | 246.1373 | 164.4593 | 276.5504 | 394.2292 | 399.1259 | 192.5911 | 97.58 | 117.0535 | 169.7808 | 278.5433 | 300.687 | 228.4476 | 301.6597 | 366.0211 | 109.337 | 159.6481 | 276.4418 | 401.5456 | 411.8847 | 109.2535 | 155.8229 | 258.3824 | 362.7707 | 360.2147 | 78.4655 | 96.204 | 110.9872 | 166.787 | 267.8401 | 257.9311 |  | 246.4515 | 564.4688 |  | 86.4192 | 141.5999 | 237.5823 | 363.1758 | 374.7193 | 130.8426 | 166.5244 | 269.7657 | 392.5356 | 376.4293 | 92.3088 | 99.1705 | 114.0763 | 163.9129 | 275.7637 | 368.135 | 270.5951 | 231.7765 | 233.0444 | 134.3273 | 174.9705 | 268.1838 | 380.2011 | 387.2973 |  | 301.0599 |  |  | 183.9339 | 193.7191 | 307.5652 | 178.4015 | 322.982 | 174.8205 | 61.6572 | 51.3155 | 56.1016 | 59.374 | 59.0777 | 59.2001 | 53.5311 | 50.9577 | 196.3811 | 218.26 | 208.4549 | 191.9374 | 380.2785 |  |  | 213.7588 |  | 182.4478 | 113.4638 | 165.5836 | 116.2643 | 246.2566 | 150.391 | 404.6968 | 411.9599 | 388.1285 | 276.9592 | 248.7536 | 255.1231 | 314.5847 | 401.3288 | 253.0466 | 249.7081 | 300.4467 | 249.0535 | 214.198 | 140.0299 | 242.3987 | 143.747 | 413.2663 | 246.2239 | 173.0495 | 420.1426 |  | 218.8484 | 98.8317 | 102.4609 | 165.5047 | 280.5859 | 292.7594 | 300.2855 | 274.4105 |  | 145.5186 | 143.5448 | 252.2872 | 383.186 | 412.6615 | 104.9365 | 146.7284 | 261.0888 | 402.8369 | 412.7887 | 82.7399 | 99.3876 | 114.5082 | 163.2608 | 278.7023 | 249.3204 | 314.923 | 249.241 | 265.0747 | 254.0449 | 98.7328 | 138.89 | 230.5298 | 372.731 | 396.0591 | 121.7543 | 150.9179 | 273.395 | 400.7452 | 397.3242 | 83.2387 | 99.5261 | 122.8933 | 175.0215 | 297.5986 | 212.0076 | 253.5515 | 245.6654 | 288.5056 | 116.9752 | 252.713 | 153.0693 | 384.1505 | 399.9889 | 313.8838 | 312.4183 |  |  | 189.9396 | 211.1387 | 197.8215 | 317.9498 | 192.6076 | 303.1634 |  | 213.2745 | 188.1724 | 198.1998 | 63.7797 | 99.1028 | 104.5448 |  | 411.8836 | 491.4104 | 501.339 | 500.9604 | 667.8425 | 642.1331 | 466.3449 | [23 empty] | 197.0249 | 654.9878 | 7.2621 | 451.647
15:25 | 7127 |  |  | -15.7054 | 19.3777 | 13.8332 | -2.2538 | 1.3686 | 1.9257 | -8.2434 | 1.9409 | 8.8148 | 2.0389 | 0.1236 |  |  |  | -32.234 | 17.5199 | 27.938 | 3.3691 |  | -5.5569 | 2.518 | 0.6184 | 2.2713 | 2.7618 | 1.5957 | 1.6242 | 343.4669 | 335.7728 | 199.4062 | 241.5734 | 180.5984 | 165.3013 | 131.0666 | 235.7217 | 143.8665 | 249.4693 | 384.0165 | 385.2319 | 193.1425 | 217.0918 | 311.4344 | 343.7242 | 379.9962 |  |  | 251.4206 |  | 386.8451 | 115.1495 | 142.0156 | 242.1713 | 375.5908 | 363.8748 | 246.1235 | 164.4649 | 276.5326 | 394.1597 | 399.0384 | 192.5911 | 97.5867 | 117.0579 | 169.7934 | 278.5294 | 300.5952 | 228.3776 | 301.5997 | 365.9696 | 109.3498 | 159.6588 | 276.4348 | 401.4852 | 411.7953 | 109.261 | 155.8222 | 258.3617 | 362.6884 | 360.1268 | 78.468 | 96.1985 | 110.9955 | 166.8 | 267.8394 | 257.8353 |  | 246.393 | 564.3617 |  | 86.4268 | 141.6031 | 237.5901 | 363.119 | 374.6398 | 130.8711 | 166.5343 | 269.7703 | 392.4664 | 376.3538 | 92.3178 | 99.1748 | 114.0911 | 163.9229 | 275.7526 | 368.1068 | 270.5388 | 231.6545 | 232.9258 | 134.3412 | 174.9753 | 268.1837 | 380.144 | 387.2078 |  | 300.9957 |  |  | 183.8623 | 193.6477 | 307.4911 | 178.3298 | 322.8771 | 174.7467 | 61.8867 | 51.8692 | 54.9597 | 59.6129 | 59.314 | 59.3983 | 53.8444 | 50.4263 | 196.3033 | 218.184 | 208.3812 | 191.8522 | 380.2219 |  |  | 213.7483 |  | 182.4373 | 113.4663 | 165.5765 | 116.249 | 246.2571 | 150.4193 | 404.6569 | 411.8621 | 388.0713 | 276.9205 | 248.7136 | 255.1633 | 314.5987 | 401.276 | 252.9463 | 249.6256 | 300.338 | 248.9898 | 214.1964 | 140.0336 | 242.403 | 143.7424 | 413.1631 | 246.2093 | 173.0577 | 420.0637 |  | 218.8422 | 98.8317 | 102.4697 | 165.5272 | 280.5807 | 292.6769 | 300.2084 | 274.3284 |  | 145.516 | 143.5585 | 252.296 | 383.1595 | 412.5839 | 104.9458 | 146.7484 | 261.0888 | 402.7756 | 412.6975 | 82.751 | 99.393 | 114.5182 | 163.2797 | 278.7017 | 249.255 | 314.9758 | 249.0904 | 265.0371 | 253.9705 | 98.7317 | 138.9057 | 230.5484 | 372.6911 | 395.9877 | 121.7602 | 150.9307 | 273.4168 | 400.7057 | 397.2639 | 83.2544 | 99.5268 | 122.9024 | 175.0394 | 297.5898 | 211.9517 | 253.4918 | 245.6152 | 288.4837 | 116.9973 | 252.7224 | 153.0915 | 384.0968 | 399.9141 | 313.8218 | 312.3472 |  |  | 189.8746 | 211.0669 | 197.7631 | 317.8599 | 192.5449 | 303.0695 |  | 213.2033 | 188.0959 | 198.1371 | 63.7802 | 99.0821 | 104.5379 |  | 411.849 | 491.335 | 501.2596 | 501.3654 | 668.3945 | 642.4818 | 466.8858 | [23 empty] | 196.9564 | 655.4382 | 7.157 | 451.592
15:25 | 7128 |  |  | -15.8335 | 19.3209 | 13.885 | -2.3015 | 1.2977 | 1.9645 | -8.2858 | 1.9406 | 8.8149 | 2.0371 | 0.1238 |  |  |  | -32.3082 | 17.493 | 28.1558 | 3.4046 |  | -5.5933 | 2.5427 | 0.6196 | 2.2696 | 2.7589 | 1.5954 | 1.8864 | 343.4336 | 335.7405 | 199.3969 | 241.5617 | 180.5867 | 165.286 | 131.0637 | 235.7104 | 143.8884 | 249.4796 | 383.9657 | 385.163 | 193.1396 | 217.1123 | 311.4742 | 343.739 | 380.0221 |  |  | 251.3657 |  | 386.9162 | 115.1678 | 142.0275 | 242.1743 | 375.531 | 363.7947 | 246.118 | 164.4782 | 276.5193 | 394.0942 | 398.953 | 192.6127 | 97.5939 | 117.0719 | 169.8022 | 278.5159 | 300.5074 | 228.3163 | 301.5388 | 365.9374 | 109.366 | 159.6682 | 276.4245 | 401.4105 | 411.7072 | 109.271 | 155.8323 | 258.3381 | 362.6189 | 360.0376 | 78.4793 | 96.2001 | 111.0036 | 166.8192 | 267.8402 | 257.7469 |  | 246.3351 | 564.2635 |  | 86.4232 | 141.627 | 237.5798 | 363.0912 | 374.5752 | 130.873 | 166.5457 | 269.7695 | 392.4023 | 376.2677 | 92.3215 | 99.1817 | 114.1092 | 163.9372 | 275.7593 | 368.084 | 270.483 | 231.5215 | 232.8165 | 134.3548 | 174.9969 | 268.2021 | 380.1013 | 387.1341 |  | 300.9244 |  |  | 183.7959 | 193.5846 | 307.4403 | 178.3201 | 322.7627 | 174.6804 | 62.0883 | 53.0533 | 53.3628 | 59.9085 | 58.7513 | 59.4797 | 52.9458 | 49.7335 | 196.2278 | 218.1139 | 208.3038 | 191.7727 | 380.1683 |  |  | 213.7375 |  | 182.4345 | 113.4758 | 165.569 | 116.2406 | 246.2587 | 150.4368 | 404.6018 | 411.7634 | 388.0224 | 276.889 | 248.7235 | 255.2098 | 314.6242 | 401.2302 | 252.8787 | 249.5377 | 300.298 | 248.9309 | 214.1934 | 140.055 | 242.4123 | 143.7369 | 413.0657 | 246.2052 | 173.0784 | 419.988 |  | 218.8308 | 98.8319 | 102.4726 | 165.5406 | 280.5798 | 292.5964 | 300.1306 | 274.2497 |  | 145.5134 | 143.5739 | 252.3118 | 383.1434 | 412.5014 | 104.9419 | 146.7562 | 261.0876 | 402.7187 | 412.6053 | 82.7513 | 99.3767 | 114.53 | 163.2859 | 278.6958 | 249.1844 | 314.9112 | 248.9267 | 265.0238 | 253.8987 | 98.7328 | 138.9117 | 230.5565 | 372.6468 | 395.9077 | 121.7673 | 150.95 | 273.4359 | 400.6753 | 397.2021 | 83.2656 | 99.5184 | 122.9009 | 175.0404 | 297.5762 | 211.8881 | 253.426 | 245.5703 | 288.4663 | 117.0026 | 252.7284 | 153.1022 | 384.0523 | 399.8389 | 313.7601 | 312.2521 |  |  | 189.8018 | 210.9987 | 197.7022 | 317.7786 | 192.4796 | 302.9903 |  | 213.1362 | 188.0288 | 198.0642 | 63.7832 | 99.0797 | 104.5399 |  | 411.7971 | 491.2557 | 501.2022 | 501.0083 | 667.5011 | 641.4113 | 466.1834 | [23 empty] | 196.889 | 654.4562 | 7.1226 | 451.5264
15:25 | 7129 |  |  | -15.8577 | 19.3489 | 13.891 | -2.2945 | 1.4223 | 1.9781 | -8.228 | 1.9424 | 8.8082 | 2.0332 | 0.1224 |  |  |  | -32.2506 | 17.659 | 28.0888 | 3.4281 |  | -5.6213 | 2.4358 | 0.6177 | 2.2703 | 2.7627 | 1.5953 | 1.2907 | 343.3994 | 335.7054 | 199.3923 | 241.55 | 180.5778 | 165.2785 | 131.0642 | 235.7224 | 143.903 | 249.4922 | 383.9137 | 385.0819 | 193.1253 | 217.0855 | 311.476 | 343.7513 | 380.032 |  |  | 251.297 |  | 386.8375 | 115.1634 | 142.0345 | 242.1847 | 375.4738 | 363.7092 | 246.1157 | 164.4842 | 276.5096 | 394.03 | 398.859 | 192.6207 | 97.5951 | 117.0831 | 169.8086 | 278.5033 | 300.4162 | 228.2642 | 301.4812 | 365.9027 | 109.3776 | 159.684 | 276.4219 | 401.3562 | 411.6167 | 109.2789 | 155.8391 | 258.3219 | 362.5513 | 359.9535 | 78.4782 | 96.2049 | 111.0165 | 166.8273 | 267.8183 | 257.6603 |  | 246.2798 | 564.1646 |  | 86.4156 | 141.6449 | 237.5823 | 363.0411 | 374.4972 | 130.8686 | 166.5515 | 269.7742 | 392.3361 | 376.182 | 92.3161 | 99.1847 | 114.1292 | 163.9614 | 275.7563 | 368.0525 | 270.4253 | 231.3943 | 232.7069 | 134.3622 | 175.0117 | 268.2045 | 380.0542 | 387.0498 |  | 300.8315 |  |  | 183.7324 | 193.5245 | 307.3645 | 178.2721 | 322.6414 | 174.6373 | 62.1063 | 53.926 | 51.6357 | 60.3381 | 58.021 | 59.416 | 51.3399 | 49.9497 | 196.1423 | 218.0316 | 208.2227 | 191.6967 | 380.1034 |  |  | 213.7094 |  | 182.4212 | 113.4675 | 165.5442 | 116.2301 | 246.248 | 150.4346 | 404.5268 | 411.6714 | 387.9737 | 276.8506 | 248.7302 | 255.256 | 314.6548 | 401.1901 | 252.8612 | 249.4604 | 300.3045 | 248.8776 | 214.1927 | 140.0726 | 242.4285 | 143.7428 | 412.9773 | 246.2147 | 173.0949 | 419.918 |  | 218.8458 | 98.8381 | 102.4768 | 165.5485 | 280.571 | 292.5137 | 300.0649 | 274.1766 |  | 145.5246 | 143.5991 | 252.3295 | 383.104 | 412.4213 | 104.9518 | 146.7606 | 261.0956 | 402.6601 | 412.5211 | 82.7581 | 99.3668 | 114.5411 | 163.293 | 278.6846 | 249.1459 | 314.833 | 248.7575 | 265.0305 | 253.8256 | 98.7417 | 138.9213 | 230.5752 | 372.6028 | 395.8252 | 121.7742 | 150.9638 | 273.4432 | 400.6339 | 397.1263 | 83.2757 | 99.5092 | 122.9111 | 175.0516 | 297.5602 | 211.829 | 253.355 | 245.5116 | 288.4204 | 116.9894 | 252.7153 | 153.0962 | 384.0117 | 399.7611 | 313.6989 | 312.1601 |  |  | 189.7277 | 210.9275 | 197.6344 | 317.7381 | 192.4549 | 302.9191 |  | 213.0536 | 187.9493 | 197.9843 | 63.7915 | 99.0705 | 104.5437 |  | 411.7494 | 491.1868 | 501.1187 | 501.1799 | 668.2092 | 642.1108 | 466.5772 | [23 empty] | 196.8167 | 655.16 | 7.2 | 451.4681
15:25 | 7130 |  |  | -15.7368 | 19.3923 | 14.0107 | -2.3406 | 1.422 | 1.905 | -8.2229 | 1.9434 | 8.8096 | 2.0302 | 0.1218 |  |  |  | -32.4392 | 17.5612 | 28.043 | 3.3678 |  | -5.5865 | 2.4042 | 0.6193 | 2.2734 | 2.7595 | 1.5954 | 3.1034 | 343.3707 | 335.6823 | 199.3832 | 241.5393 | 180.5728 | 165.2643 | 131.0661 | 235.7009 | 143.9177 | 249.4957 | 383.8687 | 385.0058 | 193.1199 | 217.0347 | 311.4557 | 343.7252 | 380.0159 |  |  | 251.219 |  | 386.7476 | 115.1474 | 142.0474 | 242.1838 | 375.4127 | 363.621 | 246.1028 | 164.5061 | 276.5019 | 393.9654 | 398.7691 | 192.6309 | 97.6071 | 117.0887 | 169.8221 | 278.4939 | 300.3273 | 228.2004 | 301.4249 | 365.8469 | 109.3817 | 159.708 | 276.4252 | 401.305 | 411.5347 | 109.2815 | 155.8415 | 258.3033 | 362.4742 | 359.875 | 78.4728 | 96.2067 | 111.0221 | 166.8278 | 267.7938 | 257.6115 |  | 246.2293 | 564.0586 |  | 86.4139 | 141.6262 | 237.587 | 362.954 | 374.3994 | 130.8739 | 166.558 | 269.7758 | 392.2611 | 376.1096 | 92.3403 | 99.1784 | 114.1282 | 163.9766 | 275.7322 | 368.0084 | 270.3661 | 231.2748 | 232.6041 | 134.3618 | 175.0219 | 268.1908 | 379.9996 | 386.963 |  | 300.7535 |  |  | 183.6655 | 193.45 | 307.2858 | 178.1833 | 322.5373 | 174.5988 | 62.0722 | 54.1455 | 51.5592 | 60.7691 | 57.9578 | 59.371 | 49.7919 | 50.3832 | 196.0504 | 217.9505 | 208.1419 | 191.6188 | 380.0494 |  |  | 213.6888 |  | 182.4087 | 113.4559 | 165.5271 | 116.2197 | 246.2262 | 150.4455 | 404.4702 | 411.5807 | 387.9236 | 276.8149 | 248.7466 | 255.3057 | 314.6908 | 401.1465 | 252.8619 | 249.3935 | 300.2931 | 248.8237 | 214.1647 | 140.0744 | 242.4342 | 143.7475 | 412.8801 | 246.2109 | 173.1065 | 419.843 |  | 218.8604 | 98.8478 | 102.4851 | 165.5729 | 280.5613 | 292.431 | 300.0025 | 274.1027 |  | 145.5352 | 143.617 | 252.3277 | 383.0593 | 412.3415 | 104.965 | 146.7784 | 261.1141 | 402.6246 | 412.4667 | 82.7674 | 99.3699 | 114.5538 | 163.2983 | 278.6822 | 249.1232 | 314.7964 | 248.5954 | 265.0075 | 253.7623 | 98.7454 | 138.9445 | 230.5973 | 372.5649 | 395.7515 | 121.7885 | 150.9775 | 273.4389 | 400.5827 | 397.0514 | 83.28 | 99.5145 | 122.9307 | 175.0793 | 297.5456 | 211.7725 | 253.2905 | 245.4652 | 288.383 | 117.004 | 252.7187 | 153.1116 | 383.9714 | 399.6885 | 313.6504 | 312.0928 |  |  | 189.6584 | 210.8525 | 197.5705 | 317.6886 | 192.4228 | 302.8102 |  | 212.984 | 187.8777 | 197.9142 | 63.8027 | 99.0824 | 104.5568 |  | 411.7004 | 491.1177 | 501.0395 | 500.6479 | 667.18 | 641.2099 | 466.1228 | [23 empty] | 196.7466 | 654.195 | 7.1341 | 451.409
15:25 | 7131 |  |  | -15.7679 | 19.3563 | 13.8544 | -2.4031 | 1.4326 | 1.9383 | -8.1847 | 1.9431 | 8.8031 | 2.0309 | 0.1225 |  |  |  | -32.4317 | 17.5867 | 27.9009 | 3.3578 |  | -5.5405 | 2.583 | 0.6197 | 2.2719 | 2.7604 | 1.5961 | 2.3096 | 343.3369 | 335.6596 | 199.3789 | 241.533 | 180.5628 | 165.2493 | 131.065 | 235.6671 | 143.9319 | 249.4985 | 383.8136 | 384.9319 | 193.1172 | 216.9836 | 311.3954 | 343.6949 | 379.9972 |  |  | 251.1552 |  | 386.6702 | 115.1463 | 142.0585 | 242.1784 | 375.3517 | 363.5335 | 246.1008 | 164.52 | 276.4975 | 393.899 | 398.6713 | 192.6444 | 97.607 | 117.0896 | 169.8291 | 278.4749 | 300.2339 | 228.1296 | 301.3574 | 365.7853 | 109.3932 | 159.7188 | 276.4154 | 401.245 | 411.4441 | 109.277 | 155.8497 | 258.2822 | 362.4011 | 359.7873 | 78.4626 | 96.2059 | 111.0097 | 166.8369 | 267.7857 | 257.5696 |  | 246.1763 | 563.9583 |  | 86.4222 | 141.6256 | 237.5824 | 362.8914 | 374.3119 | 130.8795 | 166.5688 | 269.7613 | 392.1836 | 376.0267 | 92.3627 | 99.1677 | 114.1317 | 163.9896 | 275.7207 | 367.9638 | 270.3067 | 231.1709 | 232.5074 | 134.3647 | 175.0307 | 268.1883 | 379.9433 | 386.8773 |  | 300.687 |  |  | 183.5846 | 193.3666 | 307.1937 | 178.0581 | 322.4475 | 174.5653 | 62.1364 | 54.508 | 52.7114 | 60.7984 | 58.1133 | 59.2629 | 49.535 | 49.5487 | 195.9497 | 217.8712 | 208.0583 | 191.5409 | 379.9939 |  |  | 213.6681 |  | 182.3976 | 113.4481 | 165.5243 | 116.2208 | 246.2191 | 150.461 | 404.4121 | 411.4734 | 387.8719 | 276.7597 | 248.7666 | 255.3546 | 314.7254 | 401.0961 | 252.8266 | 249.3149 | 300.2695 | 248.7593 | 214.1563 | 140.089 | 242.4402 | 143.7717 | 412.7817 | 246.201 | 173.1285 | 419.7675 |  | 218.8677 | 98.8534 | 102.4864 | 165.588 | 280.5604 | 292.3537 | 299.9352 | 274.0318 |  | 145.5406 | 143.6257 | 252.3298 | 383.0113 | 412.2481 | 104.9704 | 146.7869 | 261.1173 | 402.5905 | 412.4005 | 82.7828 | 99.3927 | 114.5718 | 163.3165 | 278.6819 | 249.0733 | 314.7485 | 248.4335 | 264.9918 | 253.7028 | 98.7364 | 138.9643 | 230.6085 | 372.5222 | 395.6722 | 121.8078 | 151.0061 | 273.452 | 400.5482 | 396.99 | 83.2948 | 99.5209 | 122.9521 | 175.0959 | 297.5452 | 211.7162 | 253.2295 | 245.4322 | 288.3481 | 117.0152 | 252.7335 | 153.1268 | 383.917 | 399.6097 | 313.5831 | 312.042 |  |  | 189.5936 | 210.7793 | 197.5115 | 317.6232 | 192.3611 | 302.6759 |  | 212.9067 | 187.8027 | 197.8514 | 63.7983 | 99.0546 | 104.5615 |  | 411.6646 | 491.0475 | 500.9724 | 500.9601 | 667.6451 | 641.0489 | 465.8579 | [23 empty] | 196.6746 | 654.347 | 7.1046 | 451.356
15:25 | 7132 |  |  | -15.8092 | 19.4438 | 13.8982 | -2.3782 | 1.387 | 1.9042 | -8.2655 | 1.9444 | 8.8005 | 2.0306 | 0.1238 |  |  |  | -32.4207 | 17.6495 | 27.999 | 3.3198 |  | -5.5801 | 2.5534 | 0.6195 | 2.2732 | 2.7613 | 1.5977 | 2.1322 | 343.2921 | 335.621 | 199.3656 | 241.5183 | 180.5484 | 165.2319 | 131.0512 | 235.6579 | 143.9251 | 249.4937 | 383.741 | 384.843 | 193.1143 | 216.9477 | 311.3237 | 343.6768 | 379.9666 |  |  | 251.0927 |  | 386.5931 | 115.1476 | 142.0625 | 242.182 | 375.2885 | 363.4401 | 246.0967 | 164.4884 | 276.4917 | 393.8243 | 398.5816 | 192.6423 | 97.5975 | 117.0949 | 169.832 | 278.4476 | 300.1367 | 228.0562 | 301.2839 | 365.7188 | 109.394 | 159.7307 | 276.4073 | 401.1804 | 411.3532 | 109.2855 | 155.8515 | 258.2612 | 362.3253 | 359.7023 | 78.465 | 96.1955 | 111.0106 | 166.8529 | 267.7818 | 257.5141 |  | 246.1165 | 563.862 |  | 86.4235 | 141.6359 | 237.5904 | 362.8461 | 374.2394 | 130.8967 | 166.5849 | 269.7634 | 392.1178 | 375.9363 | 92.3668 | 99.1781 | 114.1583 | 164.012 | 275.7207 | 367.9268 | 270.2441 | 231.0939 | 232.4117 | 134.3636 | 175.0381 | 268.1898 | 379.8813 | 386.7879 |  | 300.6336 |  |  | 183.5048 | 193.2953 | 307.0555 | 177.9009 | 322.3753 | 174.5427 | 62.138 | 55.2303 | 52.5511 | 60.5232 | 57.4353 | 59.0307 | 50.2556 | 48.8117 | 195.8546 | 217.7995 | 207.984 | 191.4641 | 379.9276 |  |  | 213.6555 |  | 182.3912 | 113.4501 | 165.5259 | 116.2285 | 246.233 | 150.4767 | 404.3636 | 411.3828 | 387.8203 | 276.6913 | 248.7826 | 255.4008 | 314.7685 | 401.0522 | 252.7548 | 249.2536 | 300.2545 | 248.7055 | 214.1906 | 140.1108 | 242.4585 | 143.795 | 412.6944 | 246.2062 | 173.1603 | 419.6869 |  | 218.872 | 98.8459 | 102.4908 | 165.5929 | 280.5339 | 292.2708 | 299.8648 | 273.9585 |  | 145.5324 | 143.6401 | 252.3561 | 382.9663 | 412.1552 | 104.9712 | 146.7936 | 261.1138 | 402.5308 | 412.3071 | 82.7977 | 99.4024 | 114.5718 | 163.3444 | 278.6712 | 248.9955 | 314.6869 | 248.263 | 264.9721 | 253.6316 | 98.7286 | 138.9692 | 230.6207 | 372.4828 | 395.5818 | 121.815 | 151.0152 | 273.4597 | 400.5091 | 396.9153 | 83.3144 | 99.5284 | 122.9429 | 175.0912 | 297.5461 | 211.655 | 253.1712 | 245.3914 | 288.3022 | 117.0213 | 252.7552 | 153.1464 | 383.865 | 399.5136 | 313.4774 | 311.9826 |  |  | 189.5331 | 210.7151 | 197.4493 | 317.5624 | 192.301 | 302.5587 |  | 212.8452 | 187.7329 | 197.801 | 63.7963 | 99.0935 | 104.5823 |  | 411.6126 | 490.9803 | 500.9018 | 501.1937 | 668.4663 | 642.2111 | 466.6914 | [23 empty] | 196.6096 | 655.3387 | 7.1104 | 451.2964
15:25 | 7133 |  |  | -15.8361 | 19.4213 | 13.8757 | -2.388 | 1.3361 | 1.8599 | -8.2474 | 1.9462 | 8.797 | 2.032 | 0.1216 |  |  |  | -32.417 | 17.6733 | 28.0559 | 3.3536 |  | -5.4847 | 2.5885 | 0.6179 | 2.2756 | 2.762 | 1.5975 | 1.79 | 343.2464 | 335.5866 | 199.3494 | 241.5023 | 180.5459 | 165.2089 | 131.0496 | 235.6713 | 143.921 | 249.4931 | 383.6744 | 384.748 | 193.1152 | 216.9117 | 311.2875 | 343.6686 | 379.9257 |  |  | 251.0202 |  | 386.5217 | 115.1667 | 142.0716 | 242.1865 | 375.2211 | 363.3535 | 246.0846 | 164.4917 | 276.4851 | 393.751 | 398.5046 | 192.6495 | 97.5994 | 117.1046 | 169.8416 | 278.4323 | 300.0456 | 227.9935 | 301.2149 | 365.654 | 109.3942 | 159.7456 | 276.3996 | 401.1184 | 411.2703 | 109.2885 | 155.8513 | 258.2383 | 362.2538 | 359.6222 | 78.4808 | 96.1966 | 111.0317 | 166.8749 | 267.782 | 257.4589 |  | 246.056 | 563.7581 |  | 86.4239 | 141.651 | 237.5874 | 362.811 | 374.1806 | 130.9198 | 166.5994 | 269.7614 | 392.0517 | 375.8559 | 92.389 | 99.1754 | 114.1676 | 164.0307 | 275.6985 | 367.8918 | 270.1784 | 231.0318 | 232.3082 | 134.3667 | 175.0408 | 268.1848 | 379.8229 | 386.7067 |  | 300.5811 |  |  | 183.4283 | 193.2311 | 306.9625 | 177.8109 | 322.3143 | 174.5124 | 62.0546 | 55.9063 | 52.3355 | 60.3825 | 56.4274 | 59.044 | 50.2982 | 49.291 | 195.7603 | 217.728 | 207.9046 | 191.3805 | 379.8682 |  |  | 213.6482 |  | 182.3847 | 113.4542 | 165.5151 | 116.2278 | 246.2511 | 150.4996 | 404.3171 | 411.2976 | 387.7727 | 276.6514 | 248.7787 | 255.4366 | 314.7841 | 401.0103 | 252.6669 | 249.1877 | 300.228 | 248.6453 | 214.2207 | 140.1184 | 242.4701 | 143.816 | 412.6043 | 246.2106 | 173.1732 | 419.614 |  | 218.8591 | 98.8493 | 102.5073 | 165.6227 | 280.5135 | 292.1878 | 299.7993 | 273.8926 |  | 145.5357 | 143.6561 | 252.3864 | 382.9386 | 412.0794 | 104.9581 | 146.8211 | 261.1191 | 402.4458 | 412.2163 | 82.8066 | 99.3974 | 114.5728 | 163.3669 | 278.6699 | 248.9003 | 314.6237 | 248.1018 | 264.9182 | 253.5577 | 98.7306 | 138.9766 | 230.6467 | 372.4496 | 395.507 | 121.8157 | 151.0225 | 273.4773 | 400.4611 | 396.846 | 83.32 | 99.5359 | 122.9303 | 175.095 | 297.5359 | 211.5849 | 253.1043 | 245.3434 | 288.2535 | 117.0318 | 252.7836 | 153.1727 | 383.8088 | 399.4197 | 313.3713 | 311.8833 |  |  | 189.475 | 210.6566 | 197.389 | 317.4742 | 192.2358 | 302.4616 |  | 212.7783 | 187.6597 | 197.7363 | 63.8047 | 99.0859 | 104.5763 |  | 411.571 | 490.8884 | 500.836 | 501.2453 | 668.3547 | 641.6693 | 466.3191 | [23 empty] | 196.5443 | 655.012 | 7.1373 | 451.2297
15:25 | 7134 |  |  | -15.8471 | 19.3812 | 13.8643 | -2.4031 | 1.2824 | 1.8635 | -8.3419 | 1.944 | 8.7951 | 2.0256 | 0.1222 |  |  |  | -32.3063 | 17.6089 | 28.0213 | 3.4399 |  | -5.5272 | 2.5531 | 0.6199 | 2.2745 | 2.7623 | 1.5955 | 2.0369 | 343.2093 | 335.556 | 199.3408 | 241.4931 | 180.5358 | 165.196 | 131.0499 | 235.6805 | 143.9379 | 249.4962 | 383.6212 | 384.6653 | 193.1118 | 216.9112 | 311.2503 | 343.6466 | 379.8818 |  |  | 250.9601 |  | 386.4526 | 115.1871 | 142.0841 | 242.196 | 375.1608 | 363.2762 | 246.0772 | 164.525 | 276.4705 | 393.6807 | 398.4148 | 192.6479 | 97.6025 | 117.1065 | 169.8423 | 278.4211 | 299.9487 | 227.931 | 301.147 | 365.5917 | 109.4062 | 159.7512 | 276.3874 | 401.0497 | 411.1799 | 109.2794 | 155.864 | 258.2098 | 362.1849 | 359.527 | 78.4974 | 96.2144 | 111.0466 | 166.8905 | 267.7751 | 257.3939 |  | 245.9966 | 563.6593 |  | 86.4108 | 141.6625 | 237.581 | 362.7585 | 374.1022 | 130.9365 | 166.6027 | 269.739 | 391.9721 | 375.7813 | 92.3852 | 99.1676 | 114.1753 | 164.0365 | 275.684 | 367.855 | 270.1113 | 230.9824 | 232.2013 | 134.364 | 175.0409 | 268.1742 | 379.7666 | 386.6271 |  | 300.515 |  |  | 183.3454 | 193.1567 | 306.9248 | 177.7729 | 322.254 | 174.4672 | 62.2433 | 56.6431 | 52.3626 | 59.5356 | 56.2524 | 59.2106 | 48.9919 | 49.7913 | 195.6644 | 217.6491 | 207.825 | 191.2926 | 379.8116 |  |  | 213.6295 |  | 182.3741 | 113.4502 | 165.497 | 116.2175 | 246.2578 | 150.5183 | 404.2631 | 411.1969 | 387.7166 | 276.593 | 248.7648 | 255.4779 | 314.7996 | 400.9634 | 252.5755 | 249.1128 | 300.1749 | 248.5647 | 214.234 | 140.131 | 242.4794 | 143.8376 | 412.511 | 246.2145 | 173.1829 | 419.5387 |  | 218.858 | 98.8601 | 102.5211 | 165.6407 | 280.5077 | 292.1179 | 299.7309 | 273.8214 |  | 145.5446 | 143.6642 | 252.3916 | 382.9013 | 411.9919 | 104.9585 | 146.8327 | 261.1225 | 402.3724 | 412.1251 | 82.8205 | 99.3969 | 114.587 | 163.386 | 278.6711 | 248.8224 | 314.5541 | 247.9434 | 264.8643 | 253.4885 | 98.736 | 138.9891 | 230.662 | 372.401 | 395.4373 | 121.8224 | 151.0479 | 273.491 | 400.4139 | 396.7795 | 83.3157 | 99.5312 | 122.9543 | 175.1178 | 297.517 | 211.5141 | 253.0425 | 245.2921 | 288.2042 | 117.0285 | 252.7911 | 153.1882 | 383.7576 | 399.345 | 313.2982 | 311.8046 |  |  | 189.4135 | 210.586 | 197.3304 | 317.3871 | 192.1731 | 302.4054 |  | 212.7049 | 187.5779 | 197.6673 | 63.7931 | 99.077 | 104.5777 |  | 411.4939 | 490.7992 | 500.7686 | 501.0045 | 667.9998 | 641.5047 | 466.0292 | [23 empty] | 196.4728 | 654.7522 | 7.0767 | 451.1465
15:25 | 7135 |  |  | -15.7599 | 19.3744 | 13.811 | -2.366 | 1.2458 | 1.7281 | -8.4221 | 1.9441 | 8.7904 | 2.0288 | 0.1221 |  |  |  | -32.298 | 17.6736 | 28.0577 | 3.4079 |  | -5.5507 | 2.5355 | 0.6188 | 2.276 | 2.7584 | 1.5965 | 1.983 | 343.1761 | 335.5208 | 199.3333 | 241.4827 | 180.5207 | 165.1843 | 131.0424 | 235.6913 | 143.9527 | 249.4984 | 383.5847 | 384.5937 | 193.0984 | 216.8867 | 311.2515 | 343.6182 | 379.8479 |  |  | 250.9049 |  | 386.3831 | 115.196 | 142.0943 | 242.2085 | 375.1086 | 363.1872 | 246.0757 | 164.5406 | 276.4593 | 393.6151 | 398.321 | 192.6453 | 97.6005 | 117.1211 | 169.8575 | 278.4103 | 299.8564 | 227.8756 | 301.0835 | 365.5376 | 109.4182 | 159.7552 | 276.3808 | 400.9805 | 411.0852 | 109.2742 | 155.8741 | 258.1846 | 362.1089 | 359.441 | 78.5065 | 96.2177 | 111.0656 | 166.9009 | 267.765 | 257.3621 |  | 245.9336 | 563.5637 |  | 86.4063 | 141.6745 | 237.5862 | 362.7029 | 374.0205 | 130.9485 | 166.617 | 269.7422 | 391.9015 | 375.7051 | 92.3751 | 99.1807 | 114.1828 | 164.0505 | 275.6775 | 367.825 | 270.0442 | 230.9483 | 232.1055 | 134.3762 | 175.0527 | 268.1719 | 379.717 | 386.5473 |  | 300.4463 |  |  | 183.2747 | 193.0888 | 306.8694 | 177.7132 | 322.1911 | 174.3935 | 61.7439 | 57.0847 | 51.4609 | 58.3916 | 56.5678 | 59.2933 | 46.7731 | 50.1991 | 195.5735 | 217.57 | 207.745 | 191.2026 | 379.747 |  |  | 213.6059 |  | 182.3701 | 113.4459 | 165.4888 | 116.204 | 246.2413 | 150.5333 | 404.2089 | 411.1 | 387.6623 | 276.5214 | 248.7552 | 255.5327 | 314.8299 | 400.9243 | 252.4851 | 249.0535 | 300.1123 | 248.4979 | 214.2236 | 140.1495 | 242.4975 | 143.8448 | 412.4252 | 246.2227 | 173.2205 | 419.4681 |  | 218.8737 | 98.8677 | 102.5312 | 165.6688 | 280.503 | 292.0456 | 299.6678 | 273.7475 |  | 145.5578 | 143.6839 | 252.4036 | 382.8627 | 411.8971 | 104.9706 | 146.8394 | 261.1245 | 402.3314 | 412.0453 | 82.8355 | 99.3984 | 114.6066 | 163.398 | 278.6653 | 248.7652 | 314.4912 | 247.7795 | 264.8102 | 253.4098 | 98.7445 | 139.0133 | 230.6727 | 372.3618 | 395.3617 | 121.8393 | 151.069 | 273.489 | 400.3652 | 396.7071 | 83.3181 | 99.5259 | 122.9806 | 175.1436 | 297.4982 | 211.4544 | 252.9839 | 245.2463 | 288.1599 | 117.0261 | 252.7833 | 153.1934 | 383.7094 | 399.2731 | 313.2284 | 311.7424 |  |  | 189.3421 | 210.5205 | 197.2587 | 317.3193 | 192.1094 | 302.3597 |  | 212.6339 | 187.5129 | 197.6063 | 63.7973 | 99.0929 | 104.5936 |  | 411.4652 | 490.7493 | 500.7024 | 501.1937 | 667.9092 | 641.5914 | 466.1966 | [23 empty] | 196.4047 | 654.7503 | 7.0312 | 451.1073
15:25 | 7136 |  |  | -15.8106 | 19.3999 | 13.7972 | -2.2988 | 1.2505 | 1.7966 | -8.3802 | 1.9454 | 8.7854 | 2.0285 | 0.1221 |  |  |  | -32.2507 | 17.6705 | 27.963 | 3.418 |  | -5.5859 | 2.4523 | 0.6191 | 2.2746 | 2.7594 | 1.5939 | 1.7106 | 343.1362 | 335.4852 | 199.322 | 241.4704 | 180.5106 | 165.1618 | 131.0408 | 235.6719 | 143.9676 | 249.5049 | 383.5365 | 384.5144 | 193.0991 | 216.8132 | 311.2316 | 343.5829 | 379.7948 |  |  | 250.8383 |  | 386.3089 | 115.1854 | 142.1006 | 242.2056 | 375.047 | 363.0823 | 246.0657 | 164.5566 | 276.4428 | 393.5538 | 398.2233 | 192.6516 | 97.5997 | 117.1337 | 169.8863 | 278.4019 | 299.7756 | 227.8216 | 301.0163 | 365.4796 | 109.4286 | 159.7698 | 276.3807 | 400.9199 | 410.993 | 109.2845 | 155.8728 | 258.1699 | 362.0387 | 359.366 | 78.4957 | 96.2172 | 111.0783 | 166.9084 | 267.7608 | 257.2964 |  | 245.8709 | 563.463 |  | 86.4112 | 141.6841 | 237.5912 | 362.6417 | 373.9355 | 130.982 | 166.6267 | 269.7362 | 391.831 | 375.6206 | 92.4068 | 99.15 | 114.1508 | 164.0695 | 275.6375 | 367.7824 | 269.9676 | 230.9209 | 232.0059 | 134.3809 | 175.0645 | 268.1749 | 379.6602 | 386.4594 |  | 300.3759 |  |  | 183.2087 | 193.0234 | 306.7771 | 177.62 | 322.1207 | 174.3062 | 60.7095 | 56.6981 | 51.5608 | 58.1254 | 56.9315 | 59.2746 | 45.9244 | 49.9645 | 195.4862 | 217.4949 | 207.6652 | 191.1126 | 379.6893 |  |  | 213.5942 |  | 182.3677 | 113.4489 | 165.4849 | 116.2003 | 246.2339 | 150.5495 | 404.1546 | 411.0105 | 387.6222 | 276.486 | 248.7535 | 255.5751 | 314.852 | 400.8743 | 252.4357 | 248.9786 | 300.0673 | 248.4248 | 214.2144 | 140.1569 | 242.4997 | 143.8522 | 412.3351 | 246.2184 | 173.2439 | 419.4042 |  | 218.8884 | 98.8838 | 102.5414 | 165.7061 | 280.5079 | 291.9725 | 299.6105 | 273.6811 |  | 145.5805 | 143.7127 | 252.4299 | 382.818 | 411.8125 | 104.9779 | 146.8451 | 261.1241 | 402.2707 | 411.9686 | 82.8539 | 99.3938 | 114.6275 | 163.4016 | 278.662 | 248.7111 | 314.4322 | 247.624 | 264.769 | 253.3221 | 98.7441 | 139.0299 | 230.6971 | 372.3293 | 395.2882 | 121.8537 | 151.0823 | 273.4977 | 400.3242 | 396.6394 | 83.3293 | 99.5244 | 122.9971 | 175.1673 | 297.4819 | 211.3923 | 252.9179 | 245.194 | 288.1096 | 117.0288 | 252.7697 | 153.1911 | 383.6589 | 399.2034 | 313.1693 | 311.6677 |  |  | 189.2757 | 210.455 | 197.186 | 317.25 | 192.0471 | 302.2761 |  | 212.5687 | 187.4382 | 197.5466 | 63.8003 | 99.0974 | 104.5973 |  | 411.417 | 490.6649 | 500.6194 | 501.2523 | 668.5455 | 641.9671 | 466.3451 | [23 empty] | 196.3378 | 655.2563 | 7.0265 | 451.041
15:25 | 7137 |  |  | -15.8226 | 19.2742 | 13.8237 | -2.3868 | 1.2828 | 1.8427 | -8.3366 | 1.9436 | 8.7832 | 2.025 | 0.1227 |  |  |  | -32.277 | 17.665 | 27.9555 | 3.4027 |  | -5.5619 | 2.5512 | 0.6196 | 2.2762 | 2.7658 | 1.5922 | 1.6218 | 343.1003 | 335.4584 | 199.3111 | 241.4604 | 180.5031 | 165.1465 | 131.0367 | 235.6197 | 143.9957 | 249.5184 | 383.4828 | 384.4365 | 193.1013 | 216.7565 | 311.1827 | 343.5499 | 379.7491 |  |  | 250.7752 |  | 386.2438 | 115.1668 | 142.1182 | 242.208 | 374.9897 | 362.9955 | 246.0527 | 164.5746 | 276.4331 | 393.4893 | 398.1241 | 192.6584 | 97.6065 | 117.1339 | 169.8937 | 278.3909 | 299.6798 | 227.7566 | 300.9464 | 365.4156 | 109.436 | 159.7796 | 276.3818 | 400.8549 | 410.9021 | 109.294 | 155.8813 | 258.1546 | 361.9614 | 359.2837 | 78.4973 | 96.2221 | 111.0717 | 166.9108 | 267.7232 | 257.1702 |  | 245.8085 | 563.3589 |  | 86.4082 | 141.6804 | 237.5965 | 362.5636 | 373.8386 | 131.0223 | 166.627 | 269.7305 | 391.7545 | 375.5412 | 92.4344 | 99.1238 | 114.1316 | 164.0828 | 275.6149 | 367.741 | 269.895 | 230.8934 | 231.9119 | 134.3697 | 175.079 | 268.1745 | 379.6013 | 386.3795 |  | 300.2928 |  |  | 183.137 | 192.9483 | 306.673 | 177.5173 | 322.0504 | 174.208 | 59.6589 | 56.3842 | 52.5857 | 57.8598 | 57.442 | 59.2162 | 45.3008 | 49.5455 | 195.4039 | 217.4241 | 207.5946 | 191.026 | 379.642 |  |  | 213.5805 |  | 182.3569 | 113.455 | 165.4718 | 116.1954 | 246.2344 | 150.5625 | 404.0994 | 410.9121 | 387.5678 | 276.4506 | 248.7638 | 255.6203 | 314.8927 | 400.8333 | 252.4389 | 248.8978 | 300.0439 | 248.3481 | 214.2234 | 140.172 | 242.5056 | 143.8475 | 412.2466 | 246.2161 | 173.2555 | 419.324 |  | 218.8933 | 98.8889 | 102.5463 | 165.7104 | 280.4918 | 291.9057 | 299.5365 | 273.6015 |  | 145.5867 | 143.7286 | 252.4495 | 382.771 | 411.7318 | 104.9952 | 146.8585 | 261.1317 | 402.2142 | 411.8958 | 82.8756 | 99.3941 | 114.6446 | 163.4232 | 278.655 | 248.6544 | 314.3665 | 247.4727 | 264.7568 | 253.2448 | 98.757 | 139.0358 | 230.7182 | 372.2818 | 395.2149 | 121.8624 | 151.1046 | 273.5047 | 400.2854 | 396.5667 | 83.3387 | 99.5266 | 123.0212 | 175.1856 | 297.4688 | 211.3278 | 252.8544 | 245.1478 | 288.0571 | 117.0465 | 252.7723 | 153.2012 | 383.6269 | 399.1329 | 313.123 | 311.5884 |  |  | 189.2104 | 210.3929 | 197.124 | 317.1948 | 192.004 | 302.197 |  | 212.5076 | 187.3574 | 197.4853 | 63.7907 | 99.1136 | 104.5899 |  | 411.3896 | 490.5958 | 500.5345 | 501.0732 | 668.314 | 642.6703 | 466.6117 | [23 empty] | 196.2704 | 655.4921 | 7.0239 | 450.9927
15:25 | 7138 |  |  | -15.9034 | 19.3037 | 13.779 | -2.3525 | 1.4259 | 1.8339 | -8.3658 | 1.9425 | 8.7784 | 2.0238 | 0.1226 |  |  |  | -32.3166 | 17.7571 | 28.0303 | 3.3825 |  | -5.5208 | 2.4934 | 0.6202 | 2.2737 | 2.7624 | 1.5879 | 1.7968 | 343.0676 | 335.43 | 199.3049 | 241.4536 | 180.4976 | 165.1345 | 131.0325 | 235.604 | 144.0233 | 249.5399 | 383.4371 | 384.3655 | 193.0952 | 216.7286 | 311.1272 | 343.5245 | 379.7071 |  |  | 250.7084 |  | 386.179 | 115.1688 | 142.1321 | 242.2144 | 374.9341 | 362.9104 | 246.0418 | 164.5941 | 276.4243 | 393.4219 | 398.0314 | 192.6607 | 97.6043 | 117.1343 | 169.8884 | 278.376 | 299.5793 | 227.6971 | 300.8786 | 365.3597 | 109.4347 | 159.7896 | 276.3744 | 400.7813 | 410.8254 | 109.2972 | 155.9008 | 258.1446 | 361.8871 | 359.2074 | 78.4989 | 96.2273 | 111.078 | 166.9246 | 267.7074 | 257.1546 |  | 245.7481 | 563.259 |  | 86.4108 | 141.6862 | 237.599 | 362.5168 | 373.7655 | 131.0339 | 166.6338 | 269.7345 | 391.6866 | 375.4516 | 92.4327 | 99.129 | 114.1544 | 164.0943 | 275.6089 | 367.7244 | 269.8175 | 230.8631 | 231.8176 | 134.3682 | 175.0915 | 268.1681 | 379.5482 | 386.2891 |  | 300.1952 |  |  | 183.0723 | 192.8778 | 306.5833 | 177.4345 | 322.0051 | 174.1284 | 58.2152 | 56.5658 | 52.8877 | 57.2736 | 58.1059 | 59.0813 | 44.2354 | 50.0298 | 195.3171 | 217.351 | 207.5146 | 190.9394 | 379.5907 |  |  | 213.5638 |  | 182.3403 | 113.4484 | 165.4536 | 116.1937 | 246.2269 | 150.5758 | 404.0404 | 410.8175 | 387.5073 | 276.4042 | 248.7761 | 255.6757 | 314.9339 | 400.801 | 252.4353 | 248.8269 | 299.9912 | 248.2945 | 214.2246 | 140.1896 | 242.5172 | 143.8497 | 412.1596 | 246.2112 | 173.282 | 419.2552 |  | 218.8896 | 98.8849 | 102.5497 | 165.7187 | 280.4741 | 291.825 | 299.4626 | 273.5307 |  | 145.5806 | 143.7485 | 252.4676 | 382.7286 | 411.6495 | 105.016 | 146.8823 | 261.1458 | 402.1711 | 411.8149 | 82.8881 | 99.404 | 114.6541 | 163.4492 | 278.6497 | 248.5985 | 314.3089 | 247.3308 | 264.7569 | 253.1669 | 98.774 | 139.0499 | 230.741 | 372.2417 | 395.1414 | 121.8719 | 151.1267 | 273.5221 | 400.25 | 396.5034 | 83.3501 | 99.5361 | 123.0357 | 175.2004 | 297.4684 | 211.2627 | 252.7971 | 245.1154 | 288.0104 | 117.0709 | 252.7865 | 153.2221 | 383.5845 | 399.0626 | 313.0651 | 311.5229 |  |  | 189.1412 | 210.3401 | 197.0563 | 317.1443 | 191.9546 | 302.1031 |  | 212.433 | 187.2875 | 197.4135 | 63.7753 | 99.0831 | 104.5853 |  | 411.2986 | 490.503 | 500.4613 | 500.8328 | 667.7234 | 641.5472 | 466.0675 | [23 empty] | 196.2027 | 654.6353 | 7.064 | 450.9008
15:25 | 7139 |  |  | -15.9315 | 19.2195 | 13.7885 | -2.3589 | 1.4255 | 1.831 | -8.3539 | 1.942 | 8.7733 | 2.0277 | 0.122 |  |  |  | -32.2782 | 17.8727 | 28.0132 | 3.3154 |  | -5.5797 | 2.489 | 0.6209 | 2.2797 | 2.7663 | 1.588 | 2.9021 | 343.0368 | 335.3906 | 199.2963 | 241.4407 | 180.4891 | 165.1215 | 131.0269 | 235.6385 | 144.0435 | 249.541 | 383.3856 | 384.2799 | 193.0961 | 216.7018 | 311.1048 | 343.5125 | 379.6971 |  |  | 250.6448 |  | 386.1065 | 115.194 | 142.1383 | 242.2124 | 374.8715 | 362.8192 | 246.0477 | 164.6022 | 276.4038 | 393.3628 | 397.936 | 192.6697 | 97.5919 | 117.1378 | 169.8937 | 278.3618 | 299.5006 | 227.6457 | 300.8176 | 365.3805 | 109.4401 | 159.814 | 276.3626 | 400.724 | 410.7501 | 109.3068 | 155.9016 | 258.1328 | 361.8237 | 359.1229 | 78.5119 | 96.2368 | 111.1044 | 166.9605 | 267.7291 | 257.1652 |  | 245.6808 | 563.1596 |  | 86.4071 | 141.7025 | 237.5899 | 362.4835 | 373.7008 | 131.0222 | 166.6479 | 269.7056 | 391.6194 | 375.3501 | 92.4181 | 99.1309 | 114.1736 | 164.1099 | 275.5984 | 367.7002 | 269.7393 | 230.8255 | 231.7237 | 134.3809 | 175.103 | 268.1684 | 379.4988 | 386.1906 |  | 300.1171 |  |  | 183.0061 | 192.8095 | 306.5156 | 177.3934 | 321.9517 | 174.0574 | 57.0266 | 56.7387 | 53.6118 | 56.6892 | 58.415 | 58.7834 | 43.8432 | 50.1843 | 195.2374 | 217.2781 | 207.433 | 190.8536 | 379.5312 |  |  | 213.5462 |  | 182.3292 | 113.4363 | 165.4321 | 116.1927 | 246.2183 | 150.5835 | 403.9812 | 410.7217 | 387.4528 | 276.3508 | 248.7839 | 255.7302 | 314.9678 | 400.765 | 252.3796 | 248.7564 | 299.9022 | 248.2466 | 214.2251 | 140.1992 | 242.5295 | 143.8671 | 412.0682 | 246.2016 | 173.3037 | 419.1878 |  | 218.9055 | 98.888 | 102.5605 | 165.7436 | 280.4582 | 291.742 | 299.3912 | 273.4595 |  | 145.5824 | 143.7621 | 252.4676 | 382.6764 | 411.5641 | 105.0285 | 146.8962 | 261.1498 | 402.1062 | 411.7254 | 82.8879 | 99.4024 | 114.6577 | 163.4548 | 278.6522 | 248.5372 | 314.2605 | 247.1918 | 264.763 | 253.0859 | 98.7742 | 139.0664 | 230.7571 | 372.2058 | 395.0637 | 121.8926 | 151.1486 | 273.5374 | 400.21 | 396.4421 | 83.3571 | 99.5346 | 123.031 | 175.207 | 297.4595 | 211.1897 | 252.7376 | 245.0729 | 287.9694 | 117.0771 | 252.7933 | 153.2323 | 383.5316 | 398.9995 | 313.0017 | 311.4766 |  |  | 189.0752 | 210.2841 | 196.9903 | 317.0839 | 191.9192 | 302.0306 |  | 212.366 | 187.2181 | 197.3535 | 63.7796 | 99.0921 | 104.5967 |  | 411.307 | 490.4165 | 500.379 | 500.5376 | 667.4474 | 641.0329 | 465.7971 | [23 empty] | 196.1378 | 654.2401 | 7.0358 | 450.8617
15:25 | 7140 |  |  | -15.7586 | 19.3118 | 13.8471 | -2.21 | 1.3521 | 1.7768 | -8.4574 | 1.9431 | 8.7744 | 2.0202 | 0.1216 |  |  |  | -32.1734 | 17.938 | 27.9655 | 3.3571 |  | -5.6257 | 2.4505 | 0.6208 | 2.2771 | 2.7681 | 1.5883 | 2.3657 | 343.0027 | 335.3582 | 199.2885 | 241.4312 | 180.4825 | 165.1064 | 131.0275 | 235.6224 | 144.0478 | 249.5364 | 383.3254 | 384.1897 | 193.0896 | 216.673 | 311.0823 | 343.5068 | 379.6865 |  |  | 250.5784 |  | 386.0456 | 115.1899 | 142.1473 | 242.2164 | 374.8132 | 362.7406 | 246.0645 | 164.6165 | 276.4046 | 393.2978 | 397.8471 | 192.6821 | 97.6022 | 117.1488 | 169.9092 | 278.3521 | 299.4209 | 227.5984 | 300.7544 | 365.402 | 109.4548 | 159.8275 | 276.3532 | 400.6818 | 410.6517 | 109.308 | 155.8995 | 258.1069 | 361.7565 | 359.0237 | 78.522 | 96.235 | 111.0999 | 166.9563 | 267.6991 | 257.0974 |  | 245.5954 | 563.0505 |  | 86.4045 | 141.7227 | 237.5845 | 362.437 | 373.624 | 130.9992 | 166.6541 | 269.6793 | 391.549 | 375.2633 | 92.4124 | 99.1336 | 114.1871 | 164.1268 | 275.588 | 367.6554 | 269.6665 | 230.7914 | 231.6301 | 134.3885 | 175.1108 | 268.1684 | 379.4427 | 386.1045 |  | 300.0389 |  |  | 182.9351 | 192.7431 | 306.4597 | 177.3632 | 321.8582 | 173.9578 | 56.3827 | 56.5005 | 53.9061 | 56.4017 | 58.5756 | 58.4645 | 43.9106 | 50.0382 | 195.1592 | 217.2206 | 207.3722 | 190.7748 | 379.4744 |  |  | 213.5273 |  | 182.324 | 113.4338 | 165.4237 | 116.188 | 246.2119 | 150.5891 | 403.9235 | 410.6188 | 387.4035 | 276.2823 | 248.7964 | 255.7791 | 315.0066 | 400.734 | 252.3323 | 248.6884 | 299.8486 | 248.1881 | 214.2245 | 140.211 | 242.5437 | 143.8903 | 411.9747 | 246.2016 | 173.3106 | 419.1116 |  | 218.9285 | 98.8911 | 102.5783 | 165.7585 | 280.4466 | 291.6676 | 299.3236 | 273.3864 |  | 145.5906 | 143.7628 | 252.4496 | 382.6245 | 411.4725 | 105.0328 | 146.9132 | 261.1556 | 402.0372 | 411.647 | 82.8929 | 99.3988 | 114.6641 | 163.4691 | 278.6502 | 248.4783 | 314.2068 | 247.0495 | 264.7652 | 253.0104 | 98.7726 | 139.0817 | 230.7743 | 372.1625 | 394.9942 | 121.8952 | 151.1655 | 273.5439 | 400.1631 | 396.3756 | 83.3655 | 99.5302 | 123.0373 | 175.2203 | 297.4451 | 211.1123 | 252.6743 | 245.0384 | 287.9318 | 117.0842 | 252.8024 | 153.2366 | 383.4875 | 398.9155 | 312.9503 | 311.4384 |  |  | 189.012 | 210.2273 | 196.9293 | 317.0237 | 191.8953 | 302.0047 |  | 212.2971 | 187.1428 | 197.2788 | 63.7912 | 99.0908 | 104.5932 |  | 411.2903 | 490.348 | 500.2958 | 500.5336 | 668.2676 | 642.2742 | 466.3158 | [23 empty] | 196.0707 | 655.2709 | 7.1321 | 450.8191
15:25 | 7141 |  |  | -15.7726 | 19.25 | 13.8848 | -2.2741 | 1.3903 | 1.7644 | -8.4208 | 1.941 | 8.7641 | 2.0232 | 0.1213 |  |  |  | -32.219 | 17.9199 | 27.9233 | 3.3487 |  | -5.6057 | 2.4693 | 0.6218 | 2.2783 | 2.7686 | 1.5885 | 0.973 | 342.9667 | 335.3372 | 199.288 | 241.4209 | 180.4835 | 165.0978 | 131.038 | 235.592 | 144.0517 | 249.5456 | 383.2612 | 384.1064 | 193.0907 | 216.654 | 311.0529 | 343.4901 | 379.6491 |  |  | 250.5145 |  | 385.9786 | 115.1757 | 142.1597 | 242.2252 | 374.7548 | 362.6581 | 246.0641 | 164.6065 | 276.4002 | 393.2277 | 397.7677 | 192.6991 | 97.6201 | 117.158 | 169.9178 | 278.338 | 299.3291 | 227.5475 | 300.6836 | 365.3477 | 109.4702 | 159.8333 | 276.3562 | 400.6216 | 410.5652 | 109.3079 | 155.9083 | 258.0864 | 361.6813 | 358.9409 | 78.5104 | 96.2289 | 111.0946 | 166.9608 | 267.6843 | 257.1202 |  | 245.515 | 562.9451 |  | 86.418 | 141.747 | 237.5841 | 362.3967 | 373.5475 | 130.991 | 166.6642 | 269.6662 | 391.4839 | 375.1687 | 92.4285 | 99.1348 | 114.2106 | 164.1395 | 275.5807 | 367.6071 | 269.5924 | 230.7795 | 231.5427 | 134.3795 | 175.1189 | 268.1644 | 379.386 | 386.0168 |  | 299.9698 |  |  | 182.8664 | 192.6743 | 306.3947 | 177.3266 | 321.7558 | 173.8705 | 55.971 | 55.2172 | 54.3162 | 56.7491 | 58.7767 | 57.7908 | 43.9627 | 49.2868 | 195.0757 | 217.1573 | 207.3078 | 190.7043 | 379.4279 |  |  | 213.5168 |  | 182.325 | 113.4433 | 165.4238 | 116.1995 | 246.2192 | 150.6172 | 403.8736 | 410.5252 | 387.3615 | 276.2246 | 248.8045 | 255.8272 | 315.0293 | 400.6896 | 252.3172 | 248.6182 | 299.8284 | 248.1224 | 214.2172 | 140.2121 | 242.54 | 143.895 | 411.8735 | 246.1927 | 173.3155 | 419.0351 |  | 218.9177 | 98.8875 | 102.5848 | 165.7749 | 280.4352 | 291.5944 | 299.2582 | 273.3112 |  | 145.593 | 143.7615 | 252.4436 | 382.5715 | 411.3775 | 105.0296 | 146.9373 | 261.1627 | 401.9835 | 411.5777 | 82.9034 | 99.4086 | 114.6719 | 163.4927 | 278.6326 | 248.4182 | 314.2004 | 246.9107 | 264.7625 | 252.9414 | 98.7793 | 139.0894 | 230.7904 | 372.1177 | 394.9147 | 121.8911 | 151.174 | 273.533 | 400.1092 | 396.2875 | 83.3703 | 99.5218 | 123.054 | 175.2431 | 297.4194 | 211.0443 | 252.6131 | 245.0177 | 287.8768 | 117.101 | 252.825 | 153.2587 | 383.4407 | 398.8256 | 312.9041 | 311.4276 |  |  | 188.9448 | 210.16 | 196.861 | 316.9715 | 191.8544 | 301.9678 |  | 212.2303 | 187.089 | 197.2151 | 63.807 | 99.0987 | 104.6041 |  | 411.2433 | 490.2753 | 500.2241 | 500.5477 | 667.3731 | 640.8931 | 465.8599 | [23 empty] | 196.0051 | 654.1331 | 7.0976 | 450.7593
15:25 | 7142 |  |  | -15.8156 | 19.2568 | 13.8251 | -2.286 | 1.3117 | 1.7607 | -8.4876 | 1.942 | 8.7635 | 2.0198 | 0.1212 |  |  |  | -32.186 | 17.9162 | 27.8476 | 3.3505 |  | -5.6045 | 2.515 | 0.6211 | 2.2786 | 2.771 | 1.5865 | 0.8775 | 342.9297 | 335.3018 | 199.2752 | 241.406 | 180.4739 | 165.0852 | 131.0389 | 235.6223 | 144.0661 | 249.5461 | 383.2131 | 384.0257 | 193.0817 | 216.6483 | 311.0652 | 343.4729 | 379.6537 |  |  | 250.4535 |  | 385.9075 | 115.2023 | 142.1742 | 242.2318 | 374.6946 | 362.5678 | 246.0682 | 164.5755 | 276.3778 | 393.1617 | 397.6883 | 192.7089 | 97.6302 | 117.1691 | 169.9252 | 278.328 | 299.2377 | 227.5022 | 300.6132 | 365.2862 | 109.481 | 159.8427 | 276.3596 | 400.5568 | 410.4846 | 109.3163 | 155.9146 | 258.0726 | 361.5991 | 358.866 | 78.5225 | 96.2287 | 111.1247 | 166.9913 | 267.6899 | 257.1801 |  | 245.4349 | 562.8462 |  | 86.4251 | 141.756 | 237.5814 | 362.3443 | 373.47 | 130.985 | 166.6733 | 269.6447 | 391.4186 | 375.0705 | 92.4178 | 99.1343 | 114.2349 | 164.1468 | 275.5766 | 367.5575 | 269.5226 | 230.7768 | 231.4605 | 134.3932 | 175.1318 | 268.17 | 379.3354 | 385.9327 |  | 299.9284 |  |  | 182.7965 | 192.6006 | 306.2926 | 177.2569 | 321.6637 | 173.786 | 55.8681 | 53.9473 | 55.8658 | 57.5009 | 58.8652 | 57.33 | 43.7771 | 49.394 | 195.0088 | 217.0868 | 207.2356 | 190.637 | 379.3735 |  |  | 213.4997 |  | 182.3177 | 113.4325 | 165.405 | 116.1936 | 246.2182 | 150.6286 | 403.8167 | 410.432 | 387.3096 | 276.1953 | 248.8071 | 255.8826 | 315.054 | 400.6465 | 252.2741 | 248.5428 | 299.8328 | 248.0546 | 214.2106 | 140.2211 | 242.5497 | 143.9022 | 411.7776 | 246.1815 | 173.336 | 418.9535 |  | 218.9095 | 98.8824 | 102.582 | 165.7927 | 280.4157 | 291.5108 | 299.1872 | 273.2317 |  | 145.5882 | 143.776 | 252.4665 | 382.5348 | 411.2876 | 105.0348 | 146.952 | 261.162 | 401.929 | 411.4974 | 82.9169 | 99.4212 | 114.6778 | 163.5064 | 278.6224 | 248.3679 | 314.1998 | 246.7677 | 264.7571 | 252.8828 | 98.7836 | 139.1012 | 230.8051 | 372.0801 | 394.834 | 121.9098 | 151.2 | 273.5436 | 400.071 | 396.2163 | 83.3746 | 99.5186 | 123.0663 | 175.2527 | 297.4122 | 210.9836 | 252.5525 | 244.9812 | 287.8128 | 117.0985 | 252.8362 | 153.2765 | 383.3854 | 398.7484 | 312.8264 | 311.4065 |  |  | 188.8744 | 210.0915 | 196.7971 | 316.9268 | 191.8138 | 301.9432 |  | 212.162 | 187.0326 | 197.1557 | 63.8068 | 99.1009 | 104.6087 |  | 411.2013 | 490.2011 | 500.1719 | 500.8188 | 667.9998 | 642.1241 | 465.9055 | [23 empty] | 195.9388 | 655.0619 | 7.0212 | 450.7012
15:25 | 7143 |  |  | -15.882 | 19.1704 | 13.8528 | -2.2316 | 1.3257 | 1.7766 | -8.4811 | 1.9419 | 8.7601 | 2.0196 | 0.121 |  |  |  | -32.2058 | 17.8945 | 27.7253 | 3.3259 |  | -5.6262 | 2.424 | 0.6201 | 2.2778 | 2.765 | 1.5853 | 3.1132 | 342.8899 | 335.2606 | 199.256 | 241.3868 | 180.4546 | 165.0617 | 131.0258 | 235.5909 | 144.0832 | 249.544 | 383.1686 | 383.9438 | 193.071 | 216.64 | 311.0516 | 343.4531 | 379.6182 |  |  | 250.381 |  | 385.845 | 115.1888 | 142.1835 | 242.231 | 374.6317 | 362.477 | 246.0703 | 164.5901 | 276.3597 | 393.0892 | 397.6029 | 192.7054 | 97.6397 | 117.1893 | 169.943 | 278.32 | 299.1553 | 227.4578 | 300.5461 | 365.2329 | 109.4782 | 159.8445 | 276.3481 | 400.4921 | 410.3919 | 109.3231 | 155.9128 | 258.051 | 361.5218 | 358.7876 | 78.517 | 96.2253 | 111.127 | 166.9813 | 267.6631 | 257.1511 |  | 245.3327 | 562.7358 |  | 86.4242 | 141.7491 | 237.5961 | 362.2589 | 373.3758 | 130.9893 | 166.6756 | 269.6312 | 391.3526 | 374.983 | 92.3796 | 99.1488 | 114.2654 | 164.1621 | 275.5773 | 367.5121 | 269.4472 | 230.7656 | 231.3678 | 134.4072 | 175.1347 | 268.1696 | 379.2872 | 385.8503 |  | 299.8762 |  |  | 182.731 | 192.5307 | 306.1957 | 177.188 | 321.5667 | 173.6981 | 56.1618 | 53.0367 | 57.0416 | 58.2727 | 59.0127 | 57.2677 | 44.7811 | 50.093 | 194.9431 | 217.0266 | 207.1718 | 190.5686 | 379.3121 |  |  | 213.479 |  | 182.3039 | 113.4231 | 165.3851 | 116.1706 | 246.2101 | 150.6284 | 403.7565 | 410.3383 | 387.2573 | 276.1719 | 248.827 | 255.9374 | 315.0881 | 400.6061 | 252.1723 | 248.4796 | 299.8266 | 247.9947 | 214.2139 | 140.243 | 242.5678 | 143.9203 | 411.6978 | 246.184 | 173.3584 | 418.8794 |  | 218.9118 | 98.8855 | 102.591 | 165.812 | 280.4007 | 291.4279 | 299.1156 | 273.1609 |  | 145.5947 | 143.7986 | 252.4798 | 382.4962 | 411.2114 | 105.0454 | 146.9504 | 261.162 | 401.8737 | 411.4075 | 82.9274 | 99.4339 | 114.6839 | 163.5215 | 278.6216 | 248.3378 | 314.1426 | 246.62 | 264.7403 | 252.8234 | 98.7879 | 139.1066 | 230.832 | 372.0369 | 394.7635 | 121.9328 | 151.22 | 273.5782 | 400.0444 | 396.1656 | 83.3906 | 99.5322 | 123.0783 | 175.2646 | 297.4202 | 210.9051 | 252.4859 | 244.9272 | 287.7622 | 117.0961 | 252.8252 | 153.2812 | 383.3353 | 398.6687 | 312.7515 | 311.3797 |  |  | 188.8046 | 210.0293 | 196.7249 | 316.8752 | 191.7625 | 301.8916 |  | 212.0772 | 186.9501 | 197.0807 | 63.7908 | 99.0851 | 104.5987 |  | 411.1359 | 490.1265 | 500.1182 | 500.2658 | 666.9322 | 640.6967 | 465.3871 | [23 empty] | 195.8661 | 653.8145 | 6.9206 | 450.6312
15:25 | 7144 |  |  | -15.8104 | 19.1665 | 13.7638 | -2.2199 | 1.3981 | 1.8099 | -8.417 | 1.941 | 8.7543 | 2.0177 | 0.1206 |  |  |  | -32.3129 | 18.0608 | 27.8204 | 3.3456 |  | -5.6287 | 2.5084 | 0.6203 | 2.2771 | 2.7677 | 1.585 | 1.565 | 342.8497 | 335.2346 | 199.2518 | 241.3761 | 180.4446 | 165.0428 | 131.0181 | 235.573 | 144.0852 | 249.5465 | 383.1136 | 383.8563 | 193.0773 | 216.5877 | 311.0125 | 343.4364 | 379.5816 |  |  | 250.3199 |  | 385.7826 | 115.1877 | 142.189 | 242.2347 | 374.5637 | 362.385 | 246.061 | 164.6233 | 276.3501 | 393.0174 | 397.5073 | 192.7122 | 97.6444 | 117.1962 | 169.9535 | 278.3089 | 299.0682 | 227.4051 | 300.4707 | 365.1856 | 109.4799 | 159.8488 | 276.3378 | 400.4244 | 410.2967 | 109.3238 | 155.916 | 258.0328 | 361.4517 | 358.6989 | 78.5205 | 96.2343 | 111.1257 | 166.9921 | 267.6638 | 257.141 |  | 245.2284 | 562.63 |  | 86.4213 | 141.7424 | 237.6014 | 362.1952 | 373.2926 | 130.9958 | 166.6908 | 269.6234 | 391.2926 | 374.8971 | 92.3441 | 99.1842 | 114.3153 | 164.1806 | 275.5891 | 367.4558 | 269.3729 | 230.7501 | 231.278 | 134.4136 | 175.141 | 268.173 | 379.2435 | 385.7725 |  | 299.8205 |  |  | 182.6692 | 192.4642 | 306.1182 | 177.1556 | 321.4528 | 173.6202 | 56.481 | 51.82 | 57.2396 | 58.8491 | 59.4665 | 56.8359 | 46.447 | 49.3456 | 194.87 | 216.961 | 207.1022 | 190.4939 | 379.2501 |  |  | 213.4582 |  | 182.2884 | 113.4268 | 165.3734 | 116.1598 | 246.1867 | 150.6383 | 403.6993 | 410.2336 | 387.2037 | 276.1117 | 248.841 | 255.9896 | 315.1234 | 400.5477 | 252.0616 | 248.4144 | 299.7724 | 247.9203 | 214.209 | 140.2524 | 242.5715 | 143.9056 | 411.6131 | 246.1845 | 173.367 | 418.8123 |  | 218.9095 | 98.8846 | 102.6052 | 165.8329 | 280.3974 | 291.3566 | 299.0512 | 273.0921 |  | 145.6127 | 143.8177 | 252.4949 | 382.4595 | 411.1204 | 105.0513 | 146.9552 | 261.1666 | 401.8181 | 411.3218 | 82.9303 | 99.4434 | 114.6942 | 163.5409 | 278.6112 | 248.2947 | 314.0773 | 246.4586 | 264.7137 | 252.7617 | 98.799 | 139.1134 | 230.845 | 371.9927 | 394.6838 | 121.9507 | 151.2333 | 273.596 | 400.0104 | 396.1033 | 83.4087 | 99.5358 | 123.0889 | 175.2898 | 297.4081 | 210.8335 | 252.4288 | 244.8744 | 287.7305 | 117.1138 | 252.8426 | 153.3089 | 383.2922 | 398.5869 | 312.7031 | 311.346 |  |  | 188.735 | 209.9579 | 196.6584 | 316.8338 | 191.7087 | 301.7984 |  | 212.0097 | 186.8889 | 197.0224 | 63.7911 | 99.0754 | 104.6042 |  | 411.1436 | 490.0543 | 500.0542 | 500.6127 | 667.406 | 640.7937 | 465.3474 | [23 empty] | 195.8007 | 654.0998 | 7.0454 | 450.599
15:25 | 7145 |  |  | -15.7473 | 19.2458 | 13.7343 | -2.2226 | 1.4055 | 1.7946 | -8.4241 | 1.942 | 8.7472 | 2.0164 | 0.121 |  |  |  | -32.3337 | 18.011 | 27.9617 | 3.2677 |  | -5.6679 | 2.4966 | 0.62 | 2.28 | 2.7663 | 1.5843 | 1.2299 | 342.8154 | 335.2022 | 199.2463 | 241.3655 | 180.4355 | 165.0307 | 131.0152 | 235.5748 | 144.1041 | 249.5523 | 383.0661 | 383.7783 | 193.0834 | 216.5298 | 310.9892 | 343.4307 | 379.5656 |  |  | 250.2753 |  | 385.7209 | 115.201 | 142.1953 | 242.2348 | 374.5063 | 362.2911 | 246.031 | 164.6544 | 276.3483 | 392.956 | 397.4077 | 192.7211 | 97.6488 | 117.195 | 169.9556 | 278.2959 | 298.9789 | 227.3501 | 300.3956 | 365.1392 | 109.4767 | 159.862 | 276.3288 | 400.3603 | 410.2038 | 109.3215 | 155.9192 | 258.0146 | 361.3784 | 358.6113 | 78.5349 | 96.2387 | 111.1369 | 167.0145 | 267.6664 | 257.0691 |  | 245.1331 | 562.5276 |  | 86.4055 | 141.7436 | 237.6008 | 362.1424 | 373.2163 | 130.9945 | 166.7108 | 269.6154 | 391.2229 | 374.8021 | 92.3226 | 99.206 | 114.3475 | 164.1967 | 275.5843 | 367.4029 | 269.2993 | 230.7235 | 231.191 | 134.4233 | 175.163 | 268.1776 | 379.1939 | 385.6961 |  | 299.7632 |  |  | 182.6052 | 192.4109 | 306.0011 | 177.0902 | 321.3465 | 173.5237 | 56.7753 | 50.2036 | 56.9131 | 58.8715 | 59.6699 | 56.8784 | 46.3967 | 48.3199 | 194.797 | 216.8962 | 207.0311 | 190.4224 | 379.1916 |  |  | 213.4434 |  | 182.2746 | 113.4226 | 165.3652 | 116.1602 | 246.1689 | 150.6436 | 403.6388 | 410.144 | 387.1458 | 276.0603 | 248.8544 | 256.0409 | 315.1656 | 400.4885 | 251.9914 | 248.3187 | 299.7256 | 247.8405 | 214.1873 | 140.2708 | 242.5811 | 143.8913 | 411.5171 | 246.1819 | 173.3956 | 418.7344 |  | 218.9072 | 98.8923 | 102.6103 | 165.862 | 280.3943 | 291.2789 | 298.9859 | 273.0188 |  | 145.6103 | 143.8399 | 252.5319 | 382.4504 | 411.0377 | 105.0636 | 146.9681 | 261.1779 | 401.7624 | 411.2427 | 82.9367 | 99.4405 | 114.7146 | 163.5541 | 278.6033 | 248.2343 | 314.0159 | 246.2985 | 264.6735 | 252.709 | 98.8047 | 139.1451 | 230.8508 | 371.9612 | 394.6056 | 121.9569 | 151.2572 | 273.6126 | 399.9746 | 396.0517 | 83.42 | 99.5485 | 123.0884 | 175.2975 | 297.406 | 210.7782 | 252.3706 | 244.8151 | 287.673 | 117.1256 | 252.8656 | 153.3361 | 383.2325 | 398.4916 | 312.6292 | 311.2992 |  |  | 188.6792 | 209.8905 | 196.6028 | 316.811 | 191.6583 | 301.7209 |  | 211.9427 | 186.827 | 196.9622 | 63.783 | 99.0856 | 104.6149 |  | 411.1225 | 489.9858 | 499.985 | 500.6707 | 667.4841 | 641.3542 | 466.0515 | [23 empty] | 195.7401 | 654.4192 | 7.0565 | 450.5541
15:25 | 7146 |  |  | -15.7541 | 19.2801 | 13.6679 | -2.2596 | 1.4344 | 1.8039 | -8.3716 | 1.9424 | 8.7467 | 2.0189 | 0.1199 |  |  |  | -32.2975 | 17.8892 | 27.8171 | 3.3191 |  | -5.6009 | 2.4516 | 0.6196 | 2.2793 | 2.7626 | 1.5815 | 2.9906 | 342.7827 | 335.1605 | 199.2338 | 241.3494 | 180.419 | 165.0129 | 131.0131 | 235.5439 | 144.1352 | 249.5703 | 383.0268 | 383.7076 | 193.0683 | 216.4803 | 310.9773 | 343.4188 | 379.5138 |  |  | 250.2199 |  | 385.657 | 115.1953 | 142.2072 | 242.23 | 374.4491 | 362.2007 | 246.0119 | 164.6709 | 276.3424 | 392.9019 | 397.3052 | 192.7207 | 97.649 | 117.1982 | 169.9621 | 278.2733 | 298.8956 | 227.2946 | 300.3352 | 365.1336 | 109.482 | 159.8727 | 276.3185 | 400.2985 | 410.1202 | 109.3321 | 155.9312 | 257.9969 | 361.3133 | 358.5394 | 78.5349 | 96.2348 | 111.1496 | 167.0289 | 267.6527 | 256.925 |  | 245.0316 | 562.4245 |  | 86.4073 | 141.7525 | 237.6077 | 362.0901 | 373.1413 | 130.9961 | 166.721 | 269.6123 | 391.1546 | 374.7105 | 92.3128 | 99.2204 | 114.3642 | 164.2059 | 275.5796 | 367.3612 | 269.231 | 230.693 | 231.1054 | 134.439 | 175.1973 | 268.2004 | 379.1508 | 385.622 |  | 299.7086 |  |  | 182.5407 | 192.3546 | 305.9194 | 177.0473 | 321.2783 | 173.4284 | 57.2333 | 48.3324 | 55.171 | 58.6033 | 59.7178 | 57.4249 | 45.6941 | 47.8761 | 194.7171 | 216.8273 | 206.9686 | 190.3517 | 379.1388 |  |  | 213.4261 |  | 182.2726 | 113.4215 | 165.3564 | 116.1623 | 246.17 | 150.669 | 403.588 | 410.0608 | 387.0987 | 276.0539 | 248.8772 | 256.0888 | 315.2094 | 400.4391 | 251.9251 | 248.2261 | 299.6972 | 247.7681 | 214.1732 | 140.2883 | 242.5953 | 143.8992 | 411.4258 | 246.1753 | 173.4364 | 418.658 |  | 218.8824 | 98.9099 | 102.6142 | 165.8931 | 280.3849 | 291.1989 | 298.9198 | 272.9394 |  | 145.6084 | 143.8575 | 252.5544 | 382.4237 | 410.9806 | 105.0797 | 146.9767 | 261.1875 | 401.7219 | 411.1659 | 82.9554 | 99.44 | 114.7287 | 163.5636 | 278.5979 | 248.1779 | 313.9551 | 246.1462 | 264.6294 | 252.6575 | 98.795 | 139.1721 | 230.8591 | 371.9296 | 394.5186 | 121.9579 | 151.2724 | 273.6225 | 399.9264 | 395.9841 | 83.4274 | 99.5535 | 123.0803 | 175.2918 | 297.3986 | 210.7032 | 252.3031 | 244.9007 | 287.6033 | 117.1273 | 252.8692 | 153.3482 | 383.1617 | 398.3917 | 312.5462 | 311.26 |  |  | 188.6277 | 209.8363 | 196.5471 | 316.7814 | 191.5883 | 301.6408 |  | 211.8697 | 186.7658 | 196.8969 | 63.7914 | 99.0813 | 104.6189 |  | 411.0723 | 489.9255 | 499.9333 | 500.5093 | 667.5048 | 641.1331 | 465.6583 | [23 empty] | 195.6798 | 654.319 | 7.0139 | 450.4989
15:25 | 7147 |  |  | -15.6861 | 19.1945 | 13.6406 | -2.2235 | 1.3106 | 1.7958 | -8.3779 | 1.9444 | 8.7469 | 2.0131 | 0.1202 |  |  |  | -32.184 | 18.0395 | 27.9805 | 3.3484 |  | -5.6655 | 2.4168 | 0.6206 | 2.2756 | 2.7661 | 1.5805 | 2.1916 | 342.7404 | 335.1288 | 199.2205 | 241.3359 | 180.4056 | 164.9947 | 131.0055 | 235.5496 | 144.1426 | 249.5772 | 382.9609 | 383.6143 | 193.0513 | 216.4563 | 310.9531 | 343.4246 | 379.4798 |  |  | 250.1532 |  | 385.5906 | 115.2072 | 142.2153 | 242.2381 | 374.3824 | 362.1115 | 246.0078 | 164.6618 | 276.326 | 392.8467 | 397.2195 | 192.7342 | 97.6517 | 117.2078 | 169.9723 | 278.2524 | 298.8116 | 227.2397 | 300.2725 | 365.1316 | 109.5037 | 159.8864 | 276.3204 | 400.2451 | 410.0318 | 109.3452 | 155.9405 | 257.9802 | 361.25 | 358.4574 | 78.5355 | 96.2291 | 111.1627 | 167.0451 | 267.6412 | 256.884 |  | 244.9302 | 562.323 |  | 86.4241 | 141.7656 | 237.6081 | 362.0528 | 373.0728 | 130.9909 | 166.7206 | 269.6136 | 391.0872 | 374.6373 | 92.3223 | 99.2238 | 114.3812 | 164.2156 | 275.5749 | 367.3237 | 269.154 | 230.6536 | 231.0179 | 134.443 | 175.2068 | 268.2077 | 379.0977 | 385.5446 |  | 299.6474 |  |  | 182.4817 | 192.2957 | 305.8586 | 177.0243 | 321.2645 | 173.3611 | 57.5009 | 47.3706 | 51.8377 | 58.2209 | 59.933 | 57.8642 | 45.2393 | 48.865 | 194.6447 | 216.7531 | 206.9114 | 190.2788 | 379.0805 |  |  | 213.4055 |  | 182.2693 | 113.4184 | 165.3479 | 116.1653 | 246.1597 | 150.6936 | 403.5422 | 409.9617 | 387.0488 | 276.0439 | 248.8773 | 256.1361 | 315.2399 | 400.3964 | 251.8626 | 248.1518 | 299.6302 | 247.6926 | 214.1575 | 140.2958 | 242.5962 | 143.8912 | 411.3276 | 246.1615 | 173.4462 | 418.5913 |  | 218.8756 | 98.9074 | 102.6244 | 165.9083 | 280.3674 | 291.1241 | 298.852 | 272.8602 |  | 145.6173 | 143.8684 | 252.5535 | 382.377 | 410.9054 | 105.0865 | 146.9823 | 261.1814 | 401.6729 | 411.0827 | 82.9678 | 99.4276 | 114.7352 | 163.5736 | 278.5931 | 248.0923 | 313.8885 | 245.9931 | 264.5697 | 252.6015 | 98.7866 | 139.1828 | 230.8754 | 371.8863 | 394.4298 | 121.9541 | 151.2805 | 273.623 | 399.8818 | 395.9025 | 83.4244 | 99.5337 | 123.0845 | 175.3002 | 297.375 | 210.6177 | 252.2436 | 244.984 | 287.5419 | 117.1262 | 252.8653 | 153.3527 | 383.1255 | 398.3257 | 312.4898 | 311.2101 |  |  | 188.5634 | 209.7706 | 196.4887 | 316.7302 | 191.5089 | 301.5633 |  | 211.7939 | 186.7106 | 196.8381 | 63.7867 | 99.0789 | 104.6191 |  | 411.0401 | 489.8333 | 499.8725 | 500.626 | 667.6121 | 641.7313 | 466.4428 | [23 empty] | 195.6178 | 654.6717 | 7.0769 | 450.4367
15:25 | 7148 |  |  | -15.7486 | 19.1498 | 13.508 | -2.2802 | 1.3149 | 1.7511 | -8.3712 | 1.9419 | 8.7398 | 2.0097 | 0.1214 |  |  |  | -32.2462 | 17.8504 | 27.8834 | 3.2614 |  | -5.5763 | 2.492 | 0.6204 | 2.2803 | 2.7675 | 1.5819 | 1.2994 | 342.7056 | 335.0987 | 199.2162 | 241.3275 | 180.4016 | 164.9842 | 131.0079 | 235.572 | 144.1456 | 249.5819 | 382.8935 | 383.5169 | 193.0583 | 216.515 | 310.9355 | 343.4382 | 379.4514 |  |  | 250.0953 |  | 385.5355 | 115.2238 | 142.2224 | 242.2431 | 374.3266 | 362.0249 | 245.9971 | 164.6824 | 276.3306 | 392.7784 | 397.1326 | 192.7474 | 97.6495 | 117.2247 | 169.9826 | 278.2404 | 298.7174 | 227.1869 | 300.2081 | 365.0859 | 109.5034 | 159.9071 | 276.3211 | 400.1836 | 409.9439 | 109.3457 | 155.9381 | 257.9643 | 361.1694 | 358.3671 | 78.5193 | 96.2158 | 111.1707 | 167.0581 | 267.6362 | 256.9035 |  | 244.8299 | 562.2149 |  | 86.4277 | 141.7652 | 237.6053 | 361.9833 | 372.9798 | 130.9949 | 166.7156 | 269.6163 | 391.0064 | 374.5602 | 92.3319 | 99.2122 | 114.3823 | 164.2314 | 275.5548 | 367.278 | 269.0701 | 230.6249 | 230.9268 | 134.4407 | 175.2069 | 268.1944 | 379.039 | 385.4543 |  | 299.5908 |  |  | 182.4232 | 192.2326 | 305.7857 | 177.0003 | 321.2411 | 173.2771 | 56.8647 | 48.7259 | 51.1648 | 58.18 | 59.5041 | 58.2013 | 43.9449 | 50.4616 | 194.5704 | 216.684 | 206.8466 | 190.202 | 379.0282 |  |  | 213.3939 |  | 182.2645 | 113.4224 | 165.3371 | 116.1677 | 246.1554 | 150.6932 | 403.483 | 409.8637 | 387.0009 | 276.0108 | 248.8718 | 256.1863 | 315.2723 | 400.3511 | 251.8094 | 248.081 | 299.5501 | 247.6277 | 214.1549 | 140.3065 | 242.6055 | 143.8899 | 411.231 | 246.159 | 173.4617 | 418.519 |  | 218.901 | 98.9059 | 102.6379 | 165.9286 | 280.3536 | 291.0517 | 298.7865 | 272.7873 |  | 145.6295 | 143.8918 | 252.569 | 382.3327 | 410.822 | 105.1006 | 146.9931 | 261.1913 | 401.6195 | 411.0015 | 82.9679 | 99.4152 | 114.7462 | 163.5934 | 278.5909 | 248.0018 | 313.8294 | 245.8441 | 264.5158 | 252.5527 | 98.7933 | 139.1923 | 230.898 | 371.8422 | 394.3605 | 121.9628 | 151.2959 | 273.6238 | 399.8385 | 395.8242 | 83.43 | 99.5293 | 123.1077 | 175.3221 | 297.3545 | 210.5496 | 252.181 | 244.9111 | 287.4799 | 117.1348 | 252.8664 | 153.3619 | 383.0883 | 398.2622 | 312.4205 | 311.1236 |  |  | 188.4957 | 209.706 | 196.4276 | 316.6781 | 191.4189 | 301.4837 |  | 211.7158 | 186.6602 | 196.768 | 63.7785 | 99.0905 | 104.6196 |  | 410.9738 | 489.7489 | 499.7951 | 500.7365 | 667.6533 | 640.9794 | 465.5327 | [23 empty] | 195.5536 | 654.3164 | 6.8966 | 450.3614
15:25 | 7149 |  |  | -15.8522 | 19.0988 | 13.6683 | -2.3321 | 1.23 | 1.7977 | -8.4524 | 1.9394 | 8.7354 | 2.0085 | 0.1195 |  |  |  | -32.2995 | 17.893 | 27.7471 | 3.3004 |  | -5.6517 | 2.4029 | 0.6217 | 2.2786 | 2.7665 | 1.5786 | 2.2096 | 342.6803 | 335.0638 | 199.2225 | 241.3222 | 180.4009 | 164.9766 | 131.0181 | 235.5771 | 144.1498 | 249.5886 | 382.8421 | 383.4399 | 193.0544 | 216.5568 | 310.9533 | 343.4459 | 379.4127 |  |  | 250.029 |  | 385.483 | 115.2301 | 142.2282 | 242.2423 | 374.2671 | 361.9325 | 245.9979 | 164.7049 | 276.3271 | 392.7002 | 397.0398 | 192.749 | 97.6411 | 117.226 | 169.9869 | 278.2233 | 298.6228 | 227.1289 | 300.136 | 365.0285 | 109.502 | 159.9204 | 276.3084 | 400.1117 | 409.8597 | 109.3481 | 155.9476 | 257.9362 | 361.0875 | 358.2818 | 78.5119 | 96.2064 | 111.176 | 167.0707 | 267.6359 | 256.9196 |  | 244.7216 | 562.1145 |  | 86.4215 | 141.7699 | 237.5964 | 361.9136 | 372.8891 | 131.0034 | 166.7204 | 269.6105 | 390.9258 | 374.4672 | 92.3079 | 99.1989 | 114.3819 | 164.2353 | 275.5376 | 367.2171 | 268.9978 | 230.6051 | 230.8364 | 134.4624 | 175.2218 | 268.1949 | 378.9868 | 385.3727 |  | 299.5415 |  |  | 182.3581 | 192.1715 | 305.7286 | 176.9931 | 321.2079 | 173.194 | 56.0362 | 51.5106 | 52.6429 | 58.6854 | 58.9311 | 58.6181 | 42.3227 | 51.9005 | 194.4872 | 216.6189 | 206.78 | 190.1242 | 378.9723 |  |  | 213.3741 |  | 182.2536 | 113.4306 | 165.325 | 116.1578 | 246.1558 | 150.7029 | 403.4241 | 409.7668 | 386.9523 | 276.0032 | 248.8789 | 256.2413 | 315.3097 | 400.3072 | 251.7662 | 248.0166 | 299.484 | 247.5584 | 214.1591 | 140.3173 | 242.6175 | 143.9189 | 411.1386 | 246.163 | 173.4886 | 418.4422 |  | 218.9184 | 98.9155 | 102.6474 | 165.9464 | 280.3403 | 290.9837 | 298.7243 | 272.72 |  | 145.6407 | 143.9305 | 252.606 | 382.2947 | 410.7361 | 105.1112 | 147.0156 | 261.2094 | 401.5695 | 410.9237 | 82.9816 | 99.421 | 114.763 | 163.6115 | 278.5921 | 247.9544 | 313.78 | 245.704 | 264.4797 | 252.5099 | 98.8007 | 139.2137 | 230.918 | 371.8114 | 394.2941 | 121.9712 | 151.3137 | 273.6233 | 399.7871 | 395.7544 | 83.4419 | 99.5273 | 123.1156 | 175.3422 | 297.3415 | 210.494 | 252.1187 | 245.3071 | 287.4455 | 117.1523 | 252.9005 | 153.3918 | 383.0282 | 398.1675 | 312.3472 | 311.044 |  |  | 188.4374 | 209.6419 | 196.3699 | 316.6412 | 191.3264 | 301.3965 |  | 211.6401 | 186.5953 | 196.7116 | 63.7738 | 99.0526 | 104.6211 |  | 410.9211 | 489.6785 | 499.7311 | 500.342 | 666.4714 | 639.9357 | 465.3023 | [23 empty] | 195.4907 | 653.2035 | 6.7651 | 450.2998
15:25 | 7150 |  |  | -15.8096 | 19.0759 | 13.5582 | -2.3775 | 1.1849 | 1.7411 | -8.4404 | 1.9371 | 8.7231 | 2.0024 | 0.1186 |  |  |  | -32.365 | 17.8894 | 27.9011 | 3.3514 |  | -5.5424 | 2.431 | 0.6195 | 2.2786 | 2.7699 | 1.5773 | 1.3041 | 342.6439 | 335.0289 | 199.2175 | 241.309 | 180.3986 | 164.9615 | 131.0068 | 235.5458 | 144.1453 | 249.583 | 382.7834 | 383.3574 | 193.0536 | 216.4875 | 310.9353 | 343.4184 | 379.3551 |  |  | 249.96 |  | 385.4334 | 115.229 | 142.242 | 242.253 | 374.2068 | 361.8467 | 245.9923 | 164.7086 | 276.3115 | 392.6361 | 396.9496 | 192.7651 | 97.6488 | 117.2234 | 169.9926 | 278.2044 | 298.5312 | 227.069 | 300.0622 | 364.9737 | 109.5085 | 159.9247 | 276.2962 | 400.05 | 409.777 | 109.3571 | 155.9628 | 257.9173 | 361.024 | 358.2062 | 78.5391 | 96.2256 | 111.1847 | 167.0808 | 267.625 | 256.9041 |  | 244.6259 | 562.0212 |  | 86.4259 | 141.7912 | 237.5982 | 361.8617 | 372.8137 | 131.0071 | 166.7399 | 269.6071 | 390.8531 | 374.3817 | 92.3052 | 99.2032 | 114.3899 | 164.2485 | 275.5199 | 367.1733 | 268.9254 | 230.5697 | 230.74 | 134.478 | 175.2302 | 268.1939 | 378.9327 | 385.2959 |  | 299.4864 |  |  | 182.2928 | 192.1096 | 305.6673 | 176.9378 | 321.1673 | 173.143 | 55.7918 | 53.6817 | 52.4289 | 58.7781 | 58.5157 | 59.084 | 41.0267 | 53.3737 | 194.4152 | 216.551 | 206.7084 | 190.0537 | 378.916 |  |  | 213.3575 |  | 182.2481 | 113.4376 | 165.3156 | 116.1501 | 246.1642 | 150.7221 | 403.3655 | 409.6818 | 386.898 | 275.9974 | 248.8933 | 256.2938 | 315.3423 | 400.2623 | 251.7583 | 247.9485 | 299.4346 | 247.4841 | 214.1708 | 140.327 | 242.6158 | 143.9563 | 411.0401 | 246.1687 | 173.4964 | 418.3625 |  | 218.9045 | 98.9252 | 102.6524 | 165.9578 | 280.3169 | 290.909 | 298.6574 | 272.6438 |  | 145.641 | 143.9406 | 252.6074 | 382.2479 | 410.6485 | 105.1111 | 147.0285 | 261.2089 | 401.4993 | 410.8454 | 82.9977 | 99.4272 | 114.7678 | 163.6197 | 278.5851 | 247.8964 | 313.7162 | 245.5528 | 264.3914 | 252.4577 | 98.8077 | 139.2371 | 230.9344 | 371.778 | 394.2164 | 121.9747 | 151.3284 | 273.6395 | 399.7393 | 395.6928 | 83.4416 | 99.514 | 123.1239 | 175.362 | 297.331 | 210.432 | 252.0604 | 245.7426 | 287.4052 | 117.1446 | 252.908 | 153.4091 | 382.9775 | 398.0793 | 312.2796 | 310.985 |  |  | 188.3802 | 209.5804 | 196.3075 | 316.626 | 191.2369 | 301.3148 |  | 211.5723 | 186.5554 | 196.6681 | 63.7746 | 99.0739 | 104.6258 |  | 410.8962 | 489.6261 | 499.6625 | 500.424 | 667.0641 | 640.8312 | 465.6129 | [23 empty] | 195.4333 | 653.9477 | 6.7794 | 450.2611
15:25 | 7151 |  |  | -15.8131 | 19.1093 | 13.6272 | -2.4438 | 1.2284 | 1.8129 | -8.3137 | 1.9375 | 8.7189 | 1.9978 | 0.119 |  |  |  | -32.5948 | 17.8387 | 27.7874 | 3.2445 |  | -5.6758 | 2.3738 | 0.6208 | 2.2811 | 2.7735 | 1.5795 | 2.5612 | 342.6047 | 334.9917 | 199.2013 | 241.2924 | 180.3788 | 164.9375 | 130.9961 | 235.5283 | 144.1599 | 249.5796 | 382.7291 | 383.2691 | 193.0563 | 216.4468 | 310.8447 | 343.3661 | 379.2939 |  |  | 249.892 |  | 385.3799 | 115.2434 | 142.2586 | 242.2634 | 374.1501 | 361.7725 | 245.9838 | 164.7244 | 276.3 | 392.5762 | 396.8604 | 192.7894 | 97.6624 | 117.2395 | 170.008 | 278.1955 | 298.4447 | 227.0207 | 299.9971 | 364.9258 | 109.527 | 159.9428 | 276.2978 | 400 | 409.69 | 109.3593 | 155.9735 | 257.9063 | 360.9629 | 358.1295 | 78.5663 | 96.2467 | 111.2026 | 167.1044 | 267.6278 | 256.8436 |  | 244.5319 | 561.9198 |  | 86.426 | 141.8103 | 237.5997 | 361.826 | 372.7522 | 131.0274 | 166.7473 | 269.6088 | 390.7849 | 374.3089 | 92.3401 | 99.1969 | 114.396 | 164.2763 | 275.5055 | 367.1445 | 268.853 | 230.5377 | 230.6336 | 134.4713 | 175.238 | 268.1873 | 378.8727 | 385.2087 |  | 299.4419 |  |  | 182.2261 | 192.0353 | 305.5984 | 176.8586 | 321.0902 | 173.0973 | 55.6422 | 54.3224 | 52.7172 | 58.6622 | 57.6175 | 59.5907 | 40.0668 | 53.8062 | 194.3378 | 216.4815 | 206.6368 | 189.9827 | 378.862 |  |  | 213.3373 |  | 182.2389 | 113.4268 | 165.2975 | 116.1429 | 246.1722 | 150.7351 | 403.3019 | 409.597 | 386.8408 | 275.9495 | 248.9076 | 256.3433 | 315.381 | 400.22 | 251.7142 | 247.8802 | 299.39 | 247.417 | 214.1845 | 140.3331 | 242.6234 | 143.9718 | 410.9536 | 246.1733 | 173.5067 | 418.2833 |  | 218.894 | 98.9215 | 102.6597 | 165.9764 | 280.3105 | 290.8303 | 298.5992 | 272.5696 |  | 145.6479 | 143.9408 | 252.6048 | 382.2064 | 410.5549 | 105.115 | 147.0314 | 261.2111 | 401.4329 | 410.7653 | 82.9966 | 99.4367 | 114.7676 | 163.6281 | 278.584 | 247.8261 | 313.6484 | 245.3957 | 264.2526 | 252.394 | 98.8162 | 139.2405 | 230.9502 | 371.7305 | 394.1424 | 121.9842 | 151.3472 | 273.6587 | 399.6959 | 395.621 | 83.45 | 99.5044 | 123.1489 | 175.3837 | 297.3136 | 210.3668 | 251.9923 | 245.7423 | 287.355 | 117.1545 | 252.9023 | 153.4174 | 382.9318 | 398.0115 | 312.2035 | 310.9021 |  |  | 188.318 | 209.5212 | 196.2448 | 316.6141 | 191.1504 | 301.2515 |  | 211.4931 | 186.4914 | 196.5994 | 63.7634 | 99.0776 | 104.6288 |  | 410.8473 | 489.5677 | 499.5851 | 500.7709 | 668.0944 | 641.9805 | 465.944 | [23 empty] | 195.3662 | 655.0374 | 6.6543 | 450.2075
15:25 | 7152 |  |  | -15.8772 | 19.074 | 13.5934 | -2.418 | 1.3399 | 1.7455 | -8.3541 | 1.9379 | 8.7132 | 1.9989 | 0.1181 |  |  |  | -32.5075 | 17.8852 | 27.9314 | 3.1905 |  | -5.6661 | 2.3795 | 0.6189 | 2.2819 | 2.7738 | 1.5795 | 1.2352 | 342.5723 | 334.9637 | 199.1938 | 241.2826 | 180.3613 | 164.9242 | 130.9924 | 235.5224 | 144.1747 | 249.581 | 382.6679 | 383.193 | 193.0503 | 216.4652 | 310.815 | 343.3565 | 379.2891 |  |  | 249.8239 |  | 385.309 | 115.234 | 142.2657 | 242.262 | 374.085 | 361.687 | 245.9796 | 164.73 | 276.2751 | 392.4968 | 396.7645 | 192.7958 | 97.6639 | 117.2502 | 170.0227 | 278.1844 | 298.3455 | 226.9667 | 299.9245 | 364.8869 | 109.5417 | 159.9582 | 276.287 | 399.9452 | 409.5923 | 109.3568 | 155.965 | 257.8766 | 360.8858 | 358.0371 | 78.5598 | 96.2391 | 111.2067 | 167.1157 | 267.6114 | 256.7774 |  | 244.4255 | 561.8144 |  | 86.4111 | 141.8135 | 237.5959 | 361.7725 | 372.6746 | 131.0585 | 166.7568 | 269.6247 | 390.7117 | 374.2113 | 92.3354 | 99.1744 | 114.3894 | 164.2932 | 275.4922 | 367.1047 | 268.782 | 230.5041 | 230.5334 | 134.4636 | 175.2506 | 268.1925 | 378.8202 | 385.1247 |  | 299.3912 |  |  | 182.1598 | 191.9601 | 305.525 | 176.7729 | 320.9998 | 173.056 | 55.6417 | 54.6014 | 54.2816 | 58.7684 | 57.0274 | 60.0351 | 39.2943 | 53.9626 | 194.2581 | 216.4124 | 206.5742 | 189.9018 | 378.7954 |  |  | 213.3142 |  | 182.2239 | 113.4162 | 165.2834 | 116.1361 | 246.1722 | 150.7504 | 403.2522 | 409.5033 | 386.7879 | 275.8939 | 248.9204 | 256.3949 | 315.4103 | 400.1759 | 251.6296 | 247.8106 | 299.3394 | 247.3512 | 214.1837 | 140.344 | 242.6344 | 143.9648 | 410.8634 | 246.1696 | 173.5293 | 418.2097 |  | 218.9186 | 98.9192 | 102.661 | 165.9889 | 280.3065 | 290.7548 | 298.5382 | 272.503 |  | 145.6545 | 143.9561 | 252.6246 | 382.1871 | 410.4701 | 105.1115 | 147.0473 | 261.2143 | 401.3799 | 410.6854 | 83.0003 | 99.4382 | 114.7751 | 163.6485 | 278.5821 | 247.7496 | 313.5985 | 245.2443 | 264.1222 | 252.3337 | 98.8286 | 139.2373 | 230.9722 | 371.6816 | 394.0768 | 121.99 | 151.3753 | 273.6618 | 399.6547 | 395.5504 | 83.4615 | 99.4969 | 123.1734 | 175.4097 | 297.2905 | 210.3057 | 251.9269 | 245.7122 | 287.3069 | 117.1828 | 252.9112 | 153.4254 | 382.8922 | 397.9472 | 312.1162 | 310.7715 |  |  | 188.2518 | 209.4616 | 196.1808 | 316.5911 | 191.0633 | 301.2216 |  | 211.414 | 186.4237 | 196.5108 | 63.7615 | 99.0622 | 104.618 |  | 410.8032 | 489.4738 | 499.5048 | 500.5274 | 667.3362 | 640.9252 | 465.6727 | [23 empty] | 195.2953 | 654.1307 | 6.695 | 450.1385
15:25 | 7153 |  |  | -15.8483 | 19.0667 | 13.5874 | -2.4356 | 1.3307 | 1.7484 | -8.2463 | 1.9384 | 8.709 | 1.9984 | 0.1183 |  |  |  | -32.521 | 17.832 | 28.0201 | 3.3024 |  | -5.618 | 2.4921 | 0.6199 | 2.2804 | 2.7716 | 1.5801 | 1.7624 | 342.5379 | 334.9372 | 199.1867 | 241.2748 | 180.3578 | 164.9105 | 130.9946 | 235.5119 | 144.1939 | 249.5933 | 382.6193 | 383.1278 | 193.0426 | 216.4473 | 310.8249 | 343.3413 | 379.2923 |  |  | 249.7714 |  | 385.2428 | 115.2095 | 142.2725 | 242.2595 | 374.0177 | 361.5933 | 245.9662 | 164.7231 | 276.253 | 392.4327 | 396.6652 | 192.7937 | 97.6723 | 117.2488 | 170.0308 | 278.1695 | 298.2331 | 226.9092 | 299.8511 | 364.8519 | 109.5401 | 159.9567 | 276.2751 | 399.8853 | 409.5017 | 109.3577 | 155.9596 | 257.853 | 360.8016 | 357.9446 | 78.5423 | 96.2287 | 111.2063 | 167.1113 | 267.5777 | 256.6727 |  | 244.3335 | 561.705 |  | 86.4118 | 141.8151 | 237.5941 | 361.7086 | 372.584 | 131.0819 | 166.775 | 269.6213 | 390.6414 | 374.1202 | 92.3263 | 99.1701 | 114.3833 | 164.3003 | 275.4694 | 367.0522 | 268.7131 | 230.4608 | 230.4467 | 134.4666 | 175.2671 | 268.2052 | 378.7717 | 385.0506 |  | 299.3261 |  |  | 182.0964 | 191.8841 | 305.4503 | 176.7018 | 320.9064 | 173.022 | 55.8848 | 55.9819 | 55.2794 | 58.3244 | 57.1266 | 60.0964 | 39.6166 | 54.6204 | 194.1837 | 216.3478 | 206.5108 | 189.8226 | 378.7389 |  |  | 213.2995 |  | 182.2141 | 113.4143 | 165.2769 | 116.127 | 246.166 | 150.7668 | 403.1963 | 409.4027 | 386.7437 | 275.842 | 248.933 | 256.4444 | 315.4364 | 400.1245 | 251.55 | 247.7428 | 299.3061 | 247.2812 | 214.1794 | 140.3537 | 242.6414 | 143.9638 | 410.771 | 246.1694 | 173.5545 | 418.1358 |  | 218.946 | 98.9239 | 102.6694 | 166.0025 | 280.2901 | 290.6715 | 298.4722 | 272.4377 |  | 145.6602 | 143.977 | 252.6423 | 382.1575 | 410.3929 | 105.1098 | 147.0677 | 261.2176 | 401.3248 | 410.6029 | 83.0158 | 99.4364 | 114.7874 | 163.6707 | 278.5691 | 247.6536 | 313.539 | 245.0939 | 263.9964 | 252.2695 | 98.8333 | 139.2492 | 230.9905 | 371.6359 | 393.9938 | 121.9964 | 151.3935 | 273.6658 | 399.6123 | 395.4799 | 83.4698 | 99.4885 | 123.1898 | 175.4308 | 297.27 | 210.2442 | 251.8676 | 245.6604 | 287.2457 | 117.1916 | 252.9146 | 153.4362 | 382.845 | 397.8743 | 312.0337 | 310.6434 |  |  | 188.1951 | 209.4029 | 196.1253 | 316.5644 | 190.9769 | 301.1501 |  | 211.3394 | 186.375 | 196.4571 | 63.7615 | 99.07 | 104.6066 |  | 410.7312 | 489.3765 | 499.4331 | 500.6644 | 667.6657 | 641.4287 | 466.1495 | [23 empty] | 195.2344 | 654.5472 | 6.8132 | 450.0539
15:25 | 7154 |  |  | -15.841 | 19.1987 | 13.6405 | -2.4461 | 1.3292 | 1.7871 | -8.3439 | 1.9396 | 8.7046 | 1.996 | 0.1175 |  |  |  | -32.5584 | 17.8735 | 27.8939 | 3.2991 |  | -5.6608 | 2.347 | 0.621 | 2.2828 | 2.7727 | 1.5778 | 0.8762 | 342.4995 | 334.9076 | 199.1761 | 241.263 | 180.3534 | 164.9004 | 130.9947 | 235.5041 | 144.2165 | 249.5991 | 382.5733 | 383.0604 | 193.0304 | 216.414 | 310.8165 | 343.3135 | 379.2762 |  |  | 249.719 |  | 385.1866 | 115.2135 | 142.2855 | 242.2622 | 373.9545 | 361.5015 | 245.9537 | 164.7399 | 276.2593 | 392.3751 | 396.5792 | 192.8101 | 97.6769 | 117.253 | 170.0374 | 278.154 | 298.1366 | 226.8476 | 299.7806 | 364.8162 | 109.5405 | 159.9683 | 276.2747 | 399.8162 | 409.4175 | 109.3675 | 155.9679 | 257.8368 | 360.7343 | 357.8712 | 78.5532 | 96.2318 | 111.2142 | 167.1221 | 267.5728 | 256.5531 |  | 244.2545 | 561.6081 |  | 86.4118 | 141.8276 | 237.5903 | 361.6654 | 372.5126 | 131.0822 | 166.7809 | 269.5762 | 390.5724 | 374.0401 | 92.3481 | 99.171 | 114.392 | 164.3159 | 275.4596 | 366.9979 | 268.6464 | 230.394 | 230.3569 | 134.4745 | 175.2819 | 268.204 | 378.7169 | 384.9717 |  | 299.2303 |  |  | 182.0373 | 191.8112 | 305.3881 | 176.6478 | 320.8159 | 172.9841 | 56.4396 | 57.6418 | 56.1715 | 57.9124 | 57.318 | 59.8976 | 41.493 | 54.6713 | 194.1032 | 216.2796 | 206.4377 | 189.7401 | 378.6975 |  |  | 213.2939 |  | 182.2035 | 113.4129 | 165.2655 | 116.1189 | 246.1525 | 150.7814 | 403.1377 | 409.308 | 386.7009 | 275.8202 | 248.9487 | 256.4964 | 315.4772 | 400.08 | 251.4626 | 247.6732 | 299.2737 | 247.219 | 214.1683 | 140.3683 | 242.6527 | 143.9616 | 410.6836 | 246.1643 | 173.5764 | 418.0591 |  | 218.953 | 98.9146 | 102.6798 | 166.0223 | 280.2756 | 290.5871 | 298.4096 | 272.3677 |  | 145.6645 | 144.0004 | 252.6531 | 382.113 | 410.3235 | 105.1132 | 147.0711 | 261.2191 | 401.2611 | 410.5137 | 83.0279 | 99.4443 | 114.8053 | 163.6835 | 278.5603 | 247.5624 | 313.4664 | 244.9471 | 263.9112 | 252.2021 | 98.8247 | 139.271 | 231.0029 | 371.5998 | 393.9003 | 122.0078 | 151.4065 | 273.658 | 399.5629 | 395.3932 | 83.4733 | 99.4903 | 123.2028 | 175.4506 | 297.2603 | 210.1869 | 251.8075 | 245.5979 | 287.1828 | 117.198 | 252.9122 | 153.4356 | 382.796 | 397.7984 | 311.9567 | 310.5585 |  |  | 188.1415 | 209.3305 | 196.0711 | 316.5385 | 190.9132 | 301.0361 |  | 211.2714 | 186.328 | 196.407 | 63.7679 | 99.0843 | 104.6197 |  | 410.6861 | 489.2837 | 499.3706 | 500.6268 | 667.5009 | 641.3316 | 465.7566 | [23 empty] | 195.1747 | 654.4162 | 6.7556 | 449.9849
15:25 | 7155 |  |  | -15.8394 | 19.312 | 13.577 | -2.4204 | 1.3442 | 1.7477 | -8.2979 | 1.9376 | 8.7033 | 1.9979 | 0.1183 |  |  |  | -32.5455 | 17.9259 | 27.9009 | 3.3068 |  | -5.6742 | 2.3144 | 0.6206 | 2.2793 | 2.7735 | 1.5743 | 0.207 | 342.4613 | 334.8719 | 199.1718 | 241.2555 | 180.342 | 164.8895 | 130.9924 | 235.5339 | 144.2112 | 249.5986 | 382.5085 | 382.9835 | 193.0392 | 216.3919 | 310.7778 | 343.2782 | 379.2258 |  |  | 249.663 |  | 385.1268 | 115.2472 | 142.2958 | 242.2598 | 373.8933 | 361.4058 | 245.9385 | 164.7629 | 276.2611 | 392.3056 | 396.4951 | 192.8224 | 97.6683 | 117.2572 | 170.0447 | 278.1372 | 298.043 | 226.7757 | 299.7079 | 364.9054 | 109.5433 | 159.988 | 276.2695 | 399.7463 | 409.3368 | 109.371 | 155.9751 | 257.8191 | 360.6678 | 357.7948 | 78.5646 | 96.2414 | 111.2349 | 167.1543 | 267.5877 | 256.4121 |  | 244.1735 | 561.516 |  | 86.4131 | 141.8313 | 237.6018 | 361.6024 | 372.4389 | 131.0799 | 166.7887 | 269.5481 | 390.5087 | 373.954 | 92.348 | 99.1711 | 114.4143 | 164.3359 | 275.4607 | 366.9502 | 268.571 | 230.3036 | 230.267 | 134.491 | 175.2937 | 268.1999 | 378.6676 | 384.88 |  | 299.1519 |  |  | 181.9725 | 191.7377 | 305.3027 | 176.5524 | 320.7462 | 172.9563 | 57.1659 | 59.1414 | 57.1107 | 58.2379 | 57.1898 | 59.4172 | 42.9482 | 54.1716 | 194.018 | 216.2049 | 206.3592 | 189.6581 | 378.6467 |  |  | 213.2795 |  | 182.1935 | 113.4187 | 165.2555 | 116.1098 | 246.1248 | 150.7802 | 403.0712 | 409.2193 | 386.6428 | 275.7996 | 248.9705 | 256.5535 | 315.5223 | 400.0384 | 251.4168 | 247.6017 | 299.2532 | 247.1607 | 214.1441 | 140.3895 | 242.6648 | 143.9465 | 410.5912 | 246.1681 | 173.5984 | 417.9834 |  | 218.9537 | 98.9141 | 102.6861 | 166.0423 | 280.2596 | 290.5108 | 298.3454 | 272.2932 |  | 145.6697 | 144.0152 | 252.6583 | 382.0708 | 410.2419 | 105.1288 | 147.0843 | 261.2408 | 401.2139 | 410.4458 | 83.0488 | 99.4333 | 114.8279 | 163.6952 | 278.5626 | 247.5052 | 313.403 | 244.799 | 263.8797 | 252.1345 | 98.8139 | 139.311 | 231.0218 | 371.5762 | 393.8265 | 121.9946 | 151.4094 | 273.6471 | 399.5012 | 395.3061 | 83.4771 | 99.4879 | 123.2174 | 175.4731 | 297.2453 | 210.1248 | 251.7548 | 245.5406 | 287.1388 | 117.2025 | 252.9167 | 153.4432 | 382.7542 | 397.7242 | 311.8923 | 310.4938 |  |  | 188.0794 | 209.2527 | 196.0071 | 316.5229 | 190.8511 | 300.9382 |  | 211.198 | 186.2673 | 196.3402 | 63.7572 | 99.0844 | 104.6245 |  | 410.6166 | 489.2066 | 499.2981 | 500.5477 | 667.3113 | 641.5119 | 465.8599 | [23 empty] | 195.1069 | 654.4116 | 6.7954 | 449.9116
15:25 | 7156 |  |  | -15.9078 | 19.269 | 13.7326 | -2.3719 | 1.3036 | 1.7604 | -8.2967 | 1.9362 | 8.6975 | 2.0012 | 0.1176 |  |  |  | -32.4565 | 17.9692 | 28.0014 | 3.3679 |  | -5.5647 | 2.4236 | 0.6227 | 2.2828 | 2.7745 | 1.5755 | 0.8377 | 342.4268 | 334.829 | 199.1612 | 241.2411 | 180.331 | 164.875 | 130.9855 | 235.5428 | 144.2118 | 249.6047 | 382.4505 | 382.899 | 193.0432 | 216.3503 | 310.7496 | 343.2393 | 379.1936 |  |  | 249.6007 |  | 385.0667 | 115.2594 | 142.3041 | 242.2611 | 373.8321 | 361.3205 | 245.9345 | 164.7748 | 276.243 | 392.2392 | 396.409 | 192.8253 | 97.6743 | 117.2649 | 170.0574 | 278.1249 | 297.9386 | 226.7131 | 299.6343 | 364.9802 | 109.552 | 159.9957 | 276.2596 | 399.6868 | 409.2556 | 109.3788 | 155.9875 | 257.8052 | 360.596 | 357.7124 | 78.5619 | 96.2399 | 111.2554 | 167.1736 | 267.587 | 256.2345 |  | 244.1008 | 561.4002 |  | 86.4154 | 141.8571 | 237.6001 | 361.5523 | 372.361 | 131.072 | 166.8018 | 269.5378 | 390.4484 | 373.8702 | 92.339 | 99.1783 | 114.442 | 164.3529 | 275.4609 | 366.9049 | 268.495 | 230.21 | 230.1848 | 134.4981 | 175.304 | 268.1989 | 378.6185 | 384.7926 |  | 299.0967 |  |  | 181.907 | 191.6653 | 305.1947 | 176.4256 | 320.6888 | 172.9193 | 57.7119 | 60.3747 | 57.8774 | 58.3192 | 57.0561 | 58.9238 | 44.082 | 52.8494 | 193.9285 | 216.1305 | 206.285 | 189.5885 | 378.5897 |  |  | 213.2592 |  | 182.1835 | 113.4184 | 165.2443 | 116.1029 | 246.113 | 150.7816 | 403.0052 | 409.1274 | 386.5826 | 275.7539 | 248.9863 | 256.6045 | 315.5718 | 399.992 | 251.395 | 247.5257 | 299.2185 | 247.0888 | 214.1392 | 140.388 | 242.6662 | 143.9573 | 410.4895 | 246.1734 | 173.6105 | 417.9018 |  | 218.9648 | 98.9191 | 102.6984 | 166.0529 | 280.2551 | 290.4304 | 298.2764 | 272.2252 |  | 145.6781 | 144.0141 | 252.6638 | 382.0512 | 410.1378 | 105.1371 | 147.1045 | 261.2587 | 401.1777 | 410.381 | 83.0704 | 99.4163 | 114.8469 | 163.7112 | 278.5605 | 247.44 | 313.3429 | 244.6526 | 263.8437 | 252.0559 | 98.8151 | 139.3321 | 231.0452 | 371.5407 | 393.7547 | 122.0048 | 151.4264 | 273.6699 | 399.4664 | 395.2553 | 83.4863 | 99.4858 | 123.2261 | 175.4871 | 297.2404 | 210.0608 | 251.6983 | 245.484 | 287.1026 | 117.2048 | 252.9327 | 153.4668 | 382.7056 | 397.6464 | 311.8168 | 310.4204 |  |  | 188.0095 | 209.1883 | 195.939 | 316.499 | 190.7586 | 300.8013 |  | 211.1241 | 186.2042 | 196.2691 | 63.7589 | 99.0738 | 104.6212 |  | 410.5557 | 489.1461 | 499.2261 | 499.9438 | 666.7886 | 640.9359 | 465.3429 | [23 empty] | 195.0383 | 653.8623 | 6.969 | 449.8509
15:25 | 7157 |  |  | -15.8371 | 19.3639 | 13.6475 | -2.3869 | 1.3073 | 1.7329 | -8.3391 | 1.9344 | 8.695 | 2.0035 | 0.1179 |  |  |  | -32.2701 | 18.0721 | 28.0229 | 3.4401 |  | -5.5921 | 2.5144 | 0.6204 | 2.2832 | 2.7723 | 1.5732 | 1.1748 | 342.393 | 334.7913 | 199.1489 | 241.2267 | 180.3229 | 164.8595 | 130.979 | 235.4837 | 144.2206 | 249.6121 | 382.4009 | 382.8113 | 193.0312 | 216.3018 | 310.7412 | 343.2294 | 379.2 |  |  | 249.5386 |  | 385.0086 | 115.2284 | 142.3153 | 242.2656 | 373.778 | 361.2305 | 245.9431 | 164.786 | 276.2373 | 392.1712 | 396.3165 | 192.8247 | 97.6802 | 117.2775 | 170.0691 | 278.1093 | 297.8264 | 226.6562 | 299.5553 | 364.9185 | 109.5458 | 160.0071 | 276.2499 | 399.6313 | 409.15 | 109.3895 | 155.9938 | 257.7833 | 360.521 | 357.6292 | 78.5655 | 96.2359 | 111.2503 | 167.1601 | 267.5513 | 256.0956 |  | 244.0215 | 561.2834 |  | 86.413 | 141.8519 | 237.5908 | 361.4902 | 372.2743 | 131.0561 | 166.8117 | 269.5367 | 390.3717 | 373.7665 | 92.3124 | 99.1955 | 114.4688 | 164.3644 | 275.4645 | 366.8582 | 268.4233 | 230.1002 | 230.0983 | 134.4888 | 175.3243 | 268.2081 | 378.5655 | 384.7067 |  | 299.0358 |  |  | 181.8372 | 191.5926 | 305.1207 | 176.3359 | 320.61 | 172.8703 | 58.2634 | 60.684 | 57.1473 | 58.0486 | 57.105 | 58.0017 | 45.3237 | 52.2345 | 193.8404 | 216.0573 | 206.2121 | 189.5151 | 378.5361 |  |  | 213.2473 |  | 182.1791 | 113.4183 | 165.2357 | 116.1103 | 246.1357 | 150.8022 | 402.9648 | 409.0428 | 386.5422 | 275.6841 | 249.0085 | 256.6436 | 315.6176 | 399.9526 | 251.3383 | 247.4447 | 299.1557 | 247.0199 | 214.1634 | 140.3931 | 242.6728 | 143.9807 | 410.3958 | 246.1675 | 173.6205 | 417.8238 |  | 218.9763 | 98.9242 | 102.7129 | 166.0597 | 280.2582 | 290.3492 | 298.2137 | 272.1666 |  | 145.6818 | 144.0247 | 252.6757 | 382.0193 | 410.0481 | 105.1411 | 147.1149 | 261.2634 | 401.1242 | 410.3057 | 83.0795 | 99.4178 | 114.8391 | 163.7407 | 278.5481 | 247.3554 | 313.2762 | 244.5078 | 263.7989 | 251.9694 | 98.8327 | 139.3276 | 231.0574 | 371.4955 | 393.6765 | 122.0511 | 151.4713 | 273.6977 | 399.4442 | 395.211 | 83.4918 | 99.4908 | 123.2362 | 175.5062 | 297.2463 | 209.9977 | 251.6304 | 245.4235 | 287.0456 | 117.2037 | 252.9345 | 153.4705 | 382.6507 | 397.5738 | 311.7218 | 310.3607 |  |  | 187.9392 | 209.1233 | 195.879 | 316.4577 | 190.6754 | 300.6924 |  | 211.0552 | 186.1499 | 196.2138 | 63.7655 | 99.0592 | 104.6381 |  | 410.5266 | 489.0845 | 499.1628 | 500.2284 | 667.3238 | 641.1566 | 465.4884 | [23 empty] | 194.9738 | 654.2402 | 7.1027 | 449.8055
15:25 | 7158 |  |  | -15.7827 | 19.2955 | 13.6741 | -2.4362 | 1.4102 | 1.806 | -8.2266 | 1.9312 | 8.6951 | 2.0077 | 0.119 |  |  |  | -32.3695 | 18.0578 | 28.0361 | 3.4248 |  | -5.6346 | 2.3812 | 0.6222 | 2.2805 | 2.7748 | 1.5723 | 2.6727 | 342.3595 | 334.7554 | 199.1443 | 241.2198 | 180.3119 | 164.8434 | 130.9828 | 235.4561 | 144.2369 | 249.6283 | 382.3677 | 382.7477 | 193.0233 | 216.276 | 310.6968 | 343.2202 | 379.1661 |  |  | 249.4761 |  | 384.991 | 115.2176 | 142.3295 | 242.2648 | 373.7239 | 361.1458 | 245.9377 | 164.7991 | 276.2354 | 392.1029 | 396.2187 | 192.8102 | 97.6763 | 117.2736 | 170.0624 | 278.084 | 297.7184 | 226.5834 | 299.4724 | 364.8575 | 109.5449 | 160.0242 | 276.238 | 399.5653 | 409.0545 | 109.3857 | 155.9874 | 257.7602 | 360.4451 | 357.5395 | 78.5672 | 96.2303 | 111.2426 | 167.1581 | 267.5215 | 256.0058 |  | 243.9336 | 561.1724 |  | 86.4143 | 141.8327 | 237.5994 | 361.4166 | 372.1844 | 131.0662 | 166.8262 | 269.5313 | 390.2917 | 373.6708 | 92.2919 | 99.2117 | 114.4917 | 164.3706 | 275.4593 | 366.8135 | 268.3554 | 229.9946 | 230.0197 | 134.4948 | 175.3455 | 268.218 | 378.5173 | 384.6264 |  | 298.9844 |  |  | 181.7699 | 191.5144 | 305.084 | 176.313 | 320.5253 | 172.8403 | 58.709 | 59.6317 | 55.2169 | 57.5303 | 56.7225 | 57.2696 | 45.9881 | 52.3012 | 193.7568 | 215.987 | 206.1488 | 189.436 | 378.4815 |  |  | 213.2254 |  | 182.1742 | 113.4158 | 165.2216 | 116.1087 | 246.1324 | 150.8194 | 402.9148 | 408.9453 | 386.494 | 275.6052 | 249.0175 | 256.672 | 315.6462 | 399.9131 | 251.2963 | 247.3771 | 299.1008 | 246.9519 | 214.1611 | 140.4131 | 242.6827 | 143.9921 | 410.3113 | 246.1627 | 173.6443 | 417.751 |  | 218.9863 | 98.9175 | 102.7106 | 166.0756 | 280.2337 | 290.2722 | 298.1483 | 272.0933 |  | 145.6887 | 144.0406 | 252.6844 | 381.9529 | 409.9513 | 105.1534 | 147.1129 | 261.2562 | 401.0412 | 410.2136 | 83.0746 | 99.434 | 114.8377 | 163.7523 | 278.5234 | 247.25 | 313.1904 | 244.3528 | 263.7153 | 251.873 | 98.8429 | 139.3313 | 231.0694 | 371.4494 | 393.6043 | 122.0717 | 151.4898 | 273.695 | 399.3957 | 395.1315 | 83.495 | 99.4852 | 123.252 | 175.5185 | 297.2283 | 209.9321 | 251.5608 | 245.3716 | 286.9881 | 117.2032 | 252.9291 | 153.4708 | 382.6053 | 397.5016 | 311.6382 | 310.3115 |  |  | 187.8822 | 209.0576 | 195.8334 | 316.4085 | 190.624 | 300.6388 |  | 210.9844 | 186.0889 | 196.1615 | 63.7696 | 99.0535 | 104.6338 |  | 410.5053 | 489.0181 | 499.0767 | 500.4413 | 667.5009 | 641.0841 | 465.1392 | [23 empty] | 194.9115 | 654.2925 | 7.0908 | 449.7617
15:25 | 7159 |  |  | -15.7642 | 19.294 | 13.8377 | -2.3878 | 1.3776 | 1.731 | -8.1941 | 1.9273 | 8.688 | 2.0048 | 0.1171 |  |  |  | -32.3417 | 18.0298 | 27.9883 | 3.3754 |  | -5.6406 | 2.4339 | 0.6212 | 2.2818 | 2.7727 | 1.5715 | 1.5461 | 342.3163 | 334.717 | 199.1326 | 241.2083 | 180.302 | 164.8283 | 130.9758 | 235.4413 | 144.2579 | 249.6327 | 382.3135 | 382.6675 | 193.0112 | 216.2219 | 310.679 | 343.2042 | 379.1223 |  |  | 249.4141 |  | 385.001 | 115.224 | 142.3405 | 242.2715 | 373.6584 | 361.0682 | 245.9326 | 164.8096 | 276.2212 | 392.0361 | 396.128 | 192.8068 | 97.6797 | 117.2775 | 170.0586 | 278.0687 | 297.6164 | 226.5155 | 299.3946 | 364.806 | 109.5618 | 160.0331 | 276.2311 | 399.4966 | 408.9798 | 109.3779 | 155.988 | 257.7448 | 360.3828 | 357.4607 | 78.5672 | 96.2231 | 111.2437 | 167.1734 | 267.5107 | 255.9322 |  | 243.8537 | 561.0666 |  | 86.4176 | 141.8483 | 237.606 | 361.381 | 372.1189 | 131.0835 | 166.8351 | 269.5084 | 390.2264 | 373.5913 | 92.2968 | 99.2082 | 114.4918 | 164.3805 | 275.443 | 366.7694 | 268.2902 | 229.8862 | 229.9465 | 134.5112 | 175.3506 | 268.2137 | 378.4703 | 384.5469 |  | 298.9206 |  |  | 181.7029 | 191.4389 | 305.0233 | 176.2531 | 320.4508 | 172.8077 | 58.852 | 58.2614 | 54.9435 | 56.9233 | 56.2229 | 57.3395 | 46.6927 | 52.0341 | 193.6692 | 215.9129 | 206.0827 | 189.3588 | 378.419 |  |  | 213.2025 |  | 182.164 | 113.4037 | 165.2006 | 116.096 | 246.1049 | 150.8349 | 402.8573 | 408.8474 | 386.437 | 275.5377 | 248.9967 | 256.7079 | 315.6566 | 399.8693 | 251.2669 | 247.3109 | 299.0442 | 246.8847 | 214.1432 | 140.4263 | 242.6908 | 143.9875 | 410.2163 | 246.1516 | 173.6699 | 417.6759 |  | 218.9796 | 98.9071 | 102.7076 | 166.0915 | 280.1981 | 290.1893 | 298.0753 | 272.0165 |  | 145.6895 | 144.0542 | 252.7021 | 381.8995 | 409.8494 | 105.1556 | 147.111 | 261.2433 | 400.9569 | 410.1168 | 83.0634 | 99.4387 | 114.8516 | 163.7559 | 278.4987 | 247.1406 | 313.1057 | 244.209 | 263.6108 | 251.7783 | 98.8498 | 139.3348 | 231.0843 | 371.4079 | 393.5287 | 122.0739 | 151.496 | 273.6984 | 399.351 | 395.0606 | 83.5031 | 99.4881 | 123.2657 | 175.5281 | 297.2131 | 209.8711 | 251.4973 | 245.308 | 286.9429 | 117.2127 | 252.9274 | 153.4811 | 382.561 | 397.42 | 311.5594 | 310.2333 |  |  | 187.8308 | 208.9997 | 195.7772 | 316.3456 | 190.5616 | 300.5224 |  | 210.91 | 186.0255 | 196.0934 | 63.753 | 99.038 | 104.6341 |  | 410.4542 | 488.9312 | 498.9944 | 500.3551 | 666.9856 | 640.9336 | 465.7171 | [23 empty] | 194.8473 | 653.9596 | 7.1218 | 449.6927
15:25 | 7160 |  |  | -15.6837 | 19.403 | 13.7228 | -2.3573 | 1.3548 | 1.7573 | -8.1982 | 1.9257 | 8.6872 | 2.0114 | 0.1175 |  |  |  | -32.1911 | 18.0131 | 27.9764 | 3.3947 |  | -5.5998 | 2.4738 | 0.6223 | 2.2814 | 2.7765 | 1.5709 | 1.9766 | 342.2656 | 334.6747 | 199.1196 | 241.1831 | 180.2907 | 164.8051 | 130.9624 | 235.4427 | 144.257 | 249.6245 | 382.2396 | 382.5645 | 193.0045 | 216.1939 | 310.6592 | 343.1952 | 379.0836 |  |  | 249.3582 |  | 384.9951 | 115.2409 | 142.3531 | 242.2782 | 373.603 | 360.9781 | 245.9241 | 164.8166 | 276.2065 | 391.9681 | 396.0405 | 192.8182 | 97.68 | 117.2911 | 170.0682 | 278.062 | 297.5154 | 226.4582 | 299.3185 | 364.7647 | 109.5712 | 160.0422 | 276.2293 | 399.4297 | 408.8949 | 109.3793 | 155.9946 | 257.7216 | 360.3135 | 357.3769 | 78.5716 | 96.2263 | 111.2564 | 167.1896 | 267.5149 | 255.8619 |  | 243.7767 | 560.9623 |  | 86.4254 | 141.8672 | 237.6028 | 361.3411 | 372.0581 | 131.0884 | 166.8394 | 269.4968 | 390.1585 | 373.5062 | 92.3097 | 99.2096 | 114.499 | 164.3957 | 275.4303 | 366.7317 | 268.2117 | 229.7654 | 229.8594 | 134.5006 | 175.3428 | 268.201 | 378.4025 | 384.4519 |  | 298.8528 |  |  | 181.633 | 191.3631 | 304.8959 | 176.1349 | 320.3909 | 172.7648 | 58.8148 | 58.3672 | 55.9678 | 56.3934 | 56.2085 | 57.1861 | 47.8472 | 52.8754 | 193.5784 | 215.8419 | 206.0067 | 189.2861 | 378.3616 |  |  | 213.1852 |  | 182.1543 | 113.407 | 165.189 | 116.093 | 246.1091 | 150.8549 | 402.8051 | 408.7543 | 386.3846 | 275.4789 | 248.9603 | 256.7564 | 315.6609 | 399.8252 | 251.2362 | 247.245 | 298.9617 | 246.8242 | 214.1526 | 140.4362 | 242.7036 | 143.9962 | 410.1233 | 246.1389 | 173.6857 | 417.6028 |  | 218.9665 | 98.91 | 102.7102 | 166.1082 | 280.1766 | 290.109 | 298.0031 | 271.9433 |  | 145.692 | 144.073 | 252.7189 | 381.8633 | 409.7641 | 105.1549 | 147.1401 | 261.258 | 400.9108 | 410.0488 | 83.0594 | 99.4207 | 114.8574 | 163.7756 | 278.4874 | 247.0656 | 313.0367 | 244.0789 | 263.5344 | 251.6931 | 98.8469 | 139.3478 | 231.0976 | 371.3665 | 393.4443 | 122.0699 | 151.5094 | 273.7214 | 399.306 | 394.9965 | 83.5133 | 99.4966 | 123.2748 | 175.5441 | 297.204 | 209.809 | 251.4396 | 245.239 | 286.896 | 117.2253 | 252.9414 | 153.5068 | 382.5041 | 397.3318 | 311.4936 | 310.1383 |  |  | 187.7735 | 208.9295 | 195.7043 | 316.2801 | 190.505 | 300.4088 |  | 210.8558 | 185.9763 | 196.0433 | 63.756 | 99.0427 | 104.6503 |  | 410.4079 | 488.8633 | 498.9304 | 500.3378 | 667.0433 | 641.1139 | 466.1293 | [23 empty] | 194.7849 | 654.0786 | 7.2197 | 449.6356
15:25 | 7161 |  |  | -15.6391 | 19.3452 | 13.7042 | -2.3539 | 1.3741 | 1.8747 | -8.0971 | 1.9238 | 8.6837 | 2.0065 | 0.1184 |  |  |  | -32.0794 | 18.0656 | 28.0831 | 3.4512 |  | -5.4737 | 2.5618 | 0.6217 | 2.2786 | 2.7734 | 1.5719 | 1.0511 | 342.2182 | 334.637 | 199.1065 | 241.1579 | 180.2763 | 164.7833 | 130.9596 | 235.4441 | 144.2471 | 249.6224 | 382.1695 | 382.4797 | 192.9951 | 216.186 | 310.6455 | 343.1933 | 379.0589 |  |  | 249.2974 |  | 384.9845 | 115.2497 | 142.3659 | 242.2848 | 373.5464 | 360.8862 | 245.9171 | 164.8319 | 276.1988 | 391.9026 | 395.9451 | 192.8259 | 97.6878 | 117.293 | 170.083 | 278.0406 | 297.4142 | 226.3973 | 299.2496 | 364.7285 | 109.5789 | 160.0568 | 276.2191 | 399.3659 | 408.8006 | 109.3814 | 155.9966 | 257.7011 | 360.2405 | 357.286 | 78.5726 | 96.2279 | 111.2734 | 167.2023 | 267.5048 | 255.7861 |  | 243.6937 | 560.8646 |  | 86.4251 | 141.8818 | 237.593 | 361.2831 | 371.9727 | 131.0864 | 166.8504 | 269.4987 | 390.0839 | 373.4213 | 92.3168 | 99.2188 | 114.513 | 164.4091 | 275.4185 | 366.6954 | 268.1404 | 229.6518 | 229.788 | 134.4972 | 175.3437 | 268.1986 | 378.3451 | 384.379 |  | 298.789 |  |  | 181.5706 | 191.2866 | 304.8413 | 176.1157 | 320.3486 | 172.7198 | 58.8019 | 58.9438 | 55.603 | 55.9495 | 56.6915 | 56.6427 | 48.5648 | 54.0175 | 193.4946 | 215.778 | 205.9455 | 189.2187 | 378.3075 |  |  | 213.1656 |  | 182.1456 | 113.41 | 165.1789 | 116.0931 | 246.1018 | 150.8657 | 402.7441 | 408.6522 | 386.3333 | 275.4416 | 248.9423 | 256.7999 | 315.6925 | 399.7734 | 251.1834 | 247.1801 | 298.8523 | 246.7607 | 214.1565 | 140.4438 | 242.708 | 144.0173 | 410.0311 | 246.1293 | 173.686 | 417.5334 |  | 218.9611 | 98.9127 | 102.718 | 166.1325 | 280.1701 | 290.0372 | 297.9281 | 271.8786 |  | 145.7012 | 144.0962 | 252.7319 | 381.8405 | 409.6842 | 105.1594 | 147.1657 | 261.2596 | 400.862 | 409.9732 | 83.0703 | 99.4165 | 114.873 | 163.7867 | 278.4834 | 247.0094 | 312.9697 | 243.9441 | 263.4694 | 251.6051 | 98.8431 | 139.357 | 231.1129 | 371.3183 | 393.3671 | 122.0713 | 151.5256 | 273.7383 | 399.263 | 394.9218 | 83.5276 | 99.4997 | 123.2893 | 175.5643 | 297.1983 | 209.7486 | 251.3827 | 245.1701 | 286.84 | 117.2366 | 252.9465 | 153.5223 | 382.454 | 397.2511 | 311.4223 | 310.0666 |  |  | 187.7071 | 208.8658 | 195.6357 | 316.198 | 190.4519 | 300.3778 |  | 210.7818 | 185.9071 | 195.9842 | 63.7581 | 99.0685 | 104.652 |  | 410.3655 | 488.7778 | 498.8584 | 500.1565 | 666.4096 | 640.3686 | 465.1789 | [23 empty] | 194.7174 | 653.3891 | 7.445 | 449.5716
15:25 | 7162 |  |  | -15.6098 | 19.3775 | 13.8242 | -2.3895 | 1.3724 | 1.8208 | -8.1124 | 1.923 | 8.6805 | 2.0095 | 0.1188 |  |  |  | -32.1449 | 18.0037 | 27.972 | 3.4307 |  | -5.4258 | 2.6107 | 0.6214 | 2.2799 | 2.7718 | 1.5721 | 2.5986 | 342.172 | 334.6062 | 199.0911 | 241.1499 | 180.2671 | 164.7693 | 130.969 | 235.4415 | 144.2398 | 249.6116 | 382.0992 | 382.3884 | 192.9946 | 216.1751 | 310.6224 | 343.175 | 379.0075 |  |  | 249.2398 |  | 385.1341 | 115.2571 | 142.3679 | 242.2837 | 373.4814 | 360.7987 | 245.9093 | 164.8347 | 276.1852 | 391.8418 | 395.8616 | 192.8325 | 97.6971 | 117.2972 | 170.0997 | 278.021 | 297.3134 | 226.3453 | 299.1811 | 364.6908 | 109.5822 | 160.0663 | 276.2174 | 399.3039 | 408.7145 | 109.3803 | 156.002 | 257.6839 | 360.1673 | 357.2039 | 78.5741 | 96.2233 | 111.2838 | 167.2186 | 267.4887 | 255.7065 |  | 243.6104 | 560.779 |  | 86.4211 | 141.8796 | 237.5913 | 361.2275 | 371.8893 | 131.0995 | 166.8567 | 269.4878 | 390.0104 | 373.3382 | 92.3282 | 99.2161 | 114.5089 | 164.4249 | 275.3961 | 366.6517 | 268.0786 | 229.5383 | 229.7197 | 134.5055 | 175.3607 | 268.2049 | 378.3002 | 384.3071 |  | 298.717 |  |  | 181.5088 | 191.2108 | 304.808 | 176.1223 | 320.3065 | 172.6489 | 58.8754 | 57.8957 | 54.8404 | 55.7653 | 56.9899 | 56.3177 | 48.807 | 54.9575 | 193.4058 | 215.7177 | 205.8821 | 189.1412 | 378.2451 |  |  | 213.1422 |  | 182.1337 | 113.3967 | 165.1667 | 116.0851 | 246.0817 | 150.8676 | 402.6764 | 408.5552 | 386.2804 | 275.4028 | 248.9582 | 256.8449 | 315.7383 | 399.7231 | 251.0285 | 247.1091 | 298.6786 | 246.6914 | 214.1468 | 140.4589 | 242.7166 | 144.0099 | 409.9452 | 246.1212 | 173.7092 | 417.4539 |  | 218.9759 | 98.9193 | 102.7404 | 166.1529 | 280.1733 | 289.9631 | 297.8556 | 271.8187 |  | 145.7028 | 144.1135 | 252.745 | 381.8179 | 409.6026 | 105.1678 | 147.1651 | 261.25 | 400.8065 | 409.8806 | 83.0865 | 99.4208 | 114.8845 | 163.7924 | 278.4825 | 246.9575 | 312.9018 | 243.8071 | 263.3993 | 251.5086 | 98.8508 | 139.343 | 231.1215 | 371.2699 | 393.2864 | 122.0928 | 151.5473 | 273.7291 | 399.2254 | 394.8496 | 83.5384 | 99.4981 | 123.3002 | 175.5752 | 297.1919 | 209.6798 | 251.3201 | 245.1095 | 286.7822 | 117.2465 | 252.9405 | 153.5186 | 382.4238 | 397.19 | 311.344 | 310.022 |  |  | 187.6401 | 208.812 | 195.5714 | 316.1067 | 190.398 | 300.3443 |  | 210.7106 | 185.8583 | 195.9122 | 63.7648 | 99.0733 | 104.6481 |  | 410.2859 | 488.701 | 498.7696 | 500.0774 | 666.1583 | 640.1158 | 465.4055 | [23 empty] | 194.653 | 653.137 | 7.4189 | 449.4934
15:25 | 7163 |  |  | -15.5708 | 19.4406 | 13.9419 | -2.3621 | 1.2863 | 1.9231 | -8.0951 | 1.9187 | 8.6744 | 2.0121 | 0.1181 |  |  |  | -32.0274 | 18.0351 | 28.1244 | 3.5005 |  | -5.5136 | 2.5885 | 0.6214 | 2.2803 | 2.7702 | 1.5706 | 1.9383 | 342.1383 | 334.5717 | 199.0833 | 241.1412 | 180.2582 | 164.7556 | 130.9682 | 235.4488 | 144.2456 | 249.6204 | 382.067 | 382.3071 | 192.9981 | 216.1332 | 310.5509 | 343.139 | 378.93 |  |  | 249.1791 |  | 385.3091 | 115.2714 | 142.3773 | 242.2829 | 373.4185 | 360.7159 | 245.8981 | 164.814 | 276.1737 | 391.7728 | 395.7788 | 192.8381 | 97.7007 | 117.3084 | 170.1055 | 278.0157 | 297.2296 | 226.2929 | 299.1083 | 364.657 | 109.5892 | 160.0791 | 276.2144 | 399.2475 | 408.6345 | 109.3905 | 156.0174 | 257.6702 | 360.1004 | 357.1277 | 78.5858 | 96.2308 | 111.3084 | 167.2429 | 267.4861 | 255.6216 |  | 243.5343 | 560.689 |  | 86.4225 | 141.8966 | 237.591 | 361.1849 | 371.8191 | 131.1143 | 166.8648 | 269.4832 | 389.9392 | 373.262 | 92.3421 | 99.2133 | 114.5158 | 164.4441 | 275.3824 | 366.604 | 268.004 | 229.4175 | 229.6454 | 134.5117 | 175.3784 | 268.2122 | 378.2426 | 384.2242 |  | 298.6485 |  |  | 181.4469 | 191.1347 | 304.7221 | 176.0631 | 320.2578 | 172.5757 | 58.8187 | 56.1736 | 55.1264 | 55.7489 | 56.446 | 56.6062 | 48.7912 | 55.568 | 193.323 | 215.655 | 205.8154 | 189.052 | 378.1906 |  |  | 213.1266 |  | 182.1247 | 113.3978 | 165.1584 | 116.087 | 246.0699 | 150.8767 | 402.6196 | 408.4677 | 386.231 | 275.3714 | 248.9516 | 256.8956 | 315.7608 | 399.6733 | 250.8251 | 247.0363 | 298.496 | 246.6099 | 214.1236 | 140.4745 | 242.7268 | 143.9881 | 409.8532 | 246.1163 | 173.7421 | 417.3759 |  | 218.9904 | 98.9203 | 102.7456 | 166.1655 | 280.1671 | 289.8847 | 297.7884 | 271.7442 |  | 145.7066 | 144.1231 | 252.7527 | 381.7679 | 409.5211 | 105.1724 | 147.1649 | 261.2467 | 400.7579 | 409.7934 | 83.0857 | 99.4094 | 114.8944 | 163.7981 | 278.4736 | 246.903 | 312.8297 | 243.6653 | 263.3054 | 251.4103 | 98.8531 | 139.3597 | 231.1423 | 371.2374 | 393.2072 | 122.109 | 151.5637 | 273.7409 | 399.1841 | 394.7919 | 83.5468 | 99.4963 | 123.3029 | 175.5741 | 297.1799 | 209.621 | 251.2518 | 245.0521 | 286.7315 | 117.2545 | 252.9505 | 153.5276 | 382.3624 | 397.1004 | 311.2843 | 309.9656 |  |  | 187.5818 | 208.7469 | 195.4964 | 316.038 | 190.3589 | 300.2617 |  | 210.6347 | 185.7892 | 195.8402 | 63.7676 | 99.0725 | 104.66 |  | 410.2399 | 488.6304 | 498.6619 | 500.0156 | 666.22 | 640.3014 | 465.4055 | [23 empty] | 194.5839 | 653.2607 | 7.5814 | 449.4352
15:25 | 7164 |  |  | -15.4953 | 19.4157 | 13.7353 | -2.4271 | 1.3557 | 1.8898 | -8.0871 | 1.9157 | 8.6712 | 2.0136 | 0.1185 |  |  |  | -31.9851 | 18.1506 | 28.0764 | 3.5608 |  | -5.4998 | 2.5013 | 0.6215 | 2.2809 | 2.7712 | 1.5693 | 1.5443 | 342.1073 | 334.5442 | 199.0827 | 241.1339 | 180.2519 | 164.7412 | 130.9708 | 235.4334 | 144.2852 | 249.6448 | 382.0457 | 382.2433 | 192.9927 | 216.1145 | 310.4823 | 343.1098 | 378.8749 |  |  | 249.1195 |  | 385.319 | 115.2536 | 142.3878 | 242.2933 | 373.3583 | 360.6253 | 245.8928 | 164.8305 | 276.166 | 391.6975 | 395.6882 | 192.8437 | 97.7069 | 117.3185 | 170.1126 | 278.0058 | 297.1419 | 226.2351 | 299.0398 | 364.6471 | 109.601 | 160.09 | 276.2088 | 399.1933 | 408.5368 | 109.4059 | 156.0217 | 257.6477 | 360.0331 | 357.0481 | 78.5807 | 96.2279 | 111.3069 | 167.2434 | 267.4652 | 255.5078 |  | 243.4454 | 560.5765 |  | 86.4295 | 141.9117 | 237.5951 | 361.1288 | 371.7406 | 131.1375 | 166.8786 | 269.4913 | 389.8792 | 373.1842 | 92.3531 | 99.1953 | 114.5035 | 164.4646 | 275.3659 | 366.5648 | 267.9219 | 229.2843 | 229.5682 | 134.5311 | 175.3977 | 268.2107 | 378.1876 | 384.1395 |  | 298.5812 |  |  | 181.3725 | 191.0575 | 304.6557 | 176.0463 | 320.1605 | 172.4806 | 58.7519 | 55.1042 | 55.4015 | 56.0652 | 55.8581 | 57.3753 | 48.3997 | 55.5187 | 193.2421 | 215.5882 | 205.7513 | 188.9743 | 378.1466 |  |  | 213.1143 |  | 182.1207 | 113.4026 | 165.1528 | 116.0894 | 246.0553 | 150.8978 | 402.5741 | 408.3872 | 386.1825 | 275.3541 | 248.962 | 256.9509 | 315.791 | 399.6333 | 250.7343 | 246.9636 | 298.376 | 246.5304 | 214.1077 | 140.4912 | 242.7382 | 144.0045 | 409.7575 | 246.1117 | 173.7645 | 417.3115 |  | 218.9817 | 98.9247 | 102.751 | 166.1893 | 280.1496 | 289.8006 | 297.7207 | 271.6734 |  | 145.7117 | 144.1448 | 252.7684 | 381.7154 | 409.4415 | 105.185 | 147.186 | 261.2583 | 400.7038 | 409.7133 | 83.0991 | 99.4155 | 114.9074 | 163.8112 | 278.4713 | 246.84 | 312.7685 | 243.5255 | 263.1968 | 251.3201 | 98.8535 | 139.3941 | 231.1636 | 371.2035 | 393.1343 | 122.1096 | 151.5816 | 273.7761 | 399.1474 | 394.7418 | 83.5635 | 99.5034 | 123.3051 | 175.5868 | 297.1707 | 209.5674 | 251.1906 | 245.0165 | 286.6896 | 117.2666 | 252.9688 | 153.5548 | 382.2995 | 397.0049 | 311.2357 | 309.9048 |  |  | 187.5255 | 208.6837 | 195.4197 | 315.957 | 190.3271 | 300.2051 |  | 210.5629 | 185.7279 | 195.7789 | 63.768 | 99.0336 | 104.6746 |  | 410.2779 | 488.5796 | 498.5833 | 500.1321 | 666.2649 | 640.2179 | 465.2627 | [23 empty] | 194.5161 | 653.2414 | 7.5574 | 449.4287
15:25 | 7165 |  |  | -15.3621 | 19.4567 | 13.7684 | -2.3941 | 1.3937 | 1.9044 | -8.0834 | 1.9129 | 8.6713 | 2.0114 | 0.1186 |  |  |  | -32.0963 | 18.0859 | 28.0934 | 3.5387 |  | -5.5065 | 2.533 | 0.6219 | 2.2761 | 2.7669 | 1.567 | 1.8362 | 342.065 | 334.5175 | 199.0754 | 241.1233 | 180.2424 | 164.7236 | 130.9759 | 235.4126 | 144.3169 | 249.6511 | 381.983 | 382.1715 | 192.9891 | 216.0933 | 310.4633 | 343.1001 | 378.8687 |  |  | 249.0606 |  | 385.2924 | 115.2402 | 142.3876 | 242.2875 | 373.2936 | 360.5305 | 245.8712 | 164.8642 | 276.1483 | 391.6302 | 395.5949 | 192.8504 | 97.7073 | 117.3176 | 170.1226 | 277.987 | 297.0557 | 226.1794 | 298.9732 | 364.6692 | 109.6089 | 160.0984 | 276.2037 | 399.1237 | 408.444 | 109.4091 | 156.0271 | 257.6209 | 359.9594 | 356.9681 | 78.5787 | 96.2208 | 111.3078 | 167.2378 | 267.4397 | 255.3608 |  | 243.3533 | 560.464 |  | 86.4343 | 141.9054 | 237.5944 | 361.0725 | 371.6611 | 131.1489 | 166.8879 | 269.4942 | 389.8047 | 373.095 | 92.348 | 99.1739 | 114.4931 | 164.473 | 275.3485 | 366.5346 | 267.8481 | 229.176 | 229.4939 | 134.5432 | 175.4163 | 268.2142 | 378.1462 | 384.0609 |  | 298.4994 |  |  | 181.2949 | 190.9921 | 304.5761 | 176.0233 | 320.0378 | 172.3744 | 58.7527 | 54.191 | 56.0237 | 56.7692 | 55.7094 | 57.9781 | 48.746 | 55.5469 | 193.1531 | 215.5262 | 205.6887 | 188.9045 | 378.0952 |  |  | 213.0994 |  | 182.1155 | 113.3975 | 165.1444 | 116.081 | 246.0689 | 150.9209 | 402.5262 | 408.2955 | 386.1312 | 275.3115 | 248.9802 | 257.0059 | 315.833 | 399.5981 | 250.7542 | 246.8962 | 298.3124 | 246.4687 | 214.1273 | 140.505 | 242.7493 | 144.0358 | 409.6765 | 246.1053 | 173.7899 | 417.2401 |  | 218.9671 | 98.9326 | 102.7603 | 166.2042 | 280.1435 | 289.723 | 297.6522 | 271.5999 |  | 145.7158 | 144.1648 | 252.7845 | 381.6756 | 409.3534 | 105.2007 | 147.2065 | 261.2613 | 400.6496 | 409.634 | 83.119 | 99.4293 | 114.9141 | 163.8394 | 278.4753 | 246.7556 | 312.7148 | 243.3767 | 263.1182 | 251.2319 | 98.8556 | 139.4051 | 231.1784 | 371.1606 | 393.0619 | 122.1141 | 151.6004 | 273.7916 | 399.1111 | 394.6817 | 83.575 | 99.5132 | 123.3136 | 175.6003 | 297.1592 | 209.5087 | 251.1288 | 244.9689 | 286.6373 | 117.2683 | 252.984 | 153.58 | 382.2554 | 396.9323 | 311.1634 | 309.8242 |  |  | 187.4656 | 208.6335 | 195.3593 | 315.8522 | 190.2851 | 300.1806 |  | 210.4963 | 185.6699 | 195.7201 | 63.7704 | 99.0765 | 104.6698 |  | 410.2436 | 488.5116 | 498.5061 | 499.9566 | 666.5613 | 640.6349 | 465.4488 | [23 empty] | 194.454 | 653.5981 | 7.5995 | 449.3776
15:25 | 7166 |  |  | -15.4163 | 19.424 | 13.6764 | -2.3546 | 1.4656 | 1.9067 | -8.1223 | 1.9112 | 8.6713 | 2.0105 | 0.1178 |  |  |  | -32.2182 | 18.1251 | 28.1004 | 3.5719 |  | -5.4439 | 2.5755 | 0.6211 | 2.2754 | 2.7689 | 1.5666 | 1.2118 | 342.0301 | 334.4825 | 199.0618 | 241.1048 | 180.2309 | 164.7111 | 130.9712 | 235.4206 | 144.3154 | 249.6559 | 381.9063 | 382.0889 | 192.9892 | 216.0608 | 310.4496 | 343.0955 | 378.8806 |  |  | 249.008 |  | 385.2723 | 115.261 | 142.4013 | 242.2834 | 373.2326 | 360.447 | 245.8556 | 164.8697 | 276.1407 | 391.5661 | 395.4975 | 192.8483 | 97.7073 | 117.3146 | 170.1232 | 277.9699 | 296.973 | 226.122 | 298.9012 | 364.675 | 109.5972 | 160.1083 | 276.1909 | 399.055 | 408.3665 | 109.4095 | 156.0429 | 257.6106 | 359.8915 | 356.8865 | 78.5832 | 96.2255 | 111.3244 | 167.2615 | 267.4528 | 255.2515 |  | 243.2731 | 560.3571 |  | 86.4275 | 141.9026 | 237.5835 | 361.0229 | 371.5777 | 131.1246 | 166.8939 | 269.4845 | 389.7193 | 372.9967 | 92.324 | 99.1823 | 114.5207 | 164.4789 | 275.3387 | 366.5048 | 267.7655 | 229.0655 | 229.4191 | 134.55 | 175.4271 | 268.2202 | 378.0971 | 383.9856 |  | 298.417 |  |  | 181.2313 | 190.9268 | 304.4979 | 175.9738 | 319.9351 | 172.2986 | 58.4281 | 53.1359 | 56.6909 | 57.4179 | 55.4909 | 58.2542 | 49.5015 | 56.2338 | 193.0686 | 215.4592 | 205.6233 | 188.8255 | 378.043 |  |  | 213.0924 |  | 182.1095 | 113.3995 | 165.1371 | 116.0719 | 246.0824 | 150.9402 | 402.4757 | 408.1989 | 386.0857 | 275.2683 | 248.9927 | 257.0593 | 315.8658 | 399.5623 | 250.7523 | 246.8291 | 298.2751 | 246.4235 | 214.1376 | 140.5204 | 242.7594 | 144.0374 | 409.596 | 246.1019 | 173.8151 | 417.1597 |  | 218.9537 | 98.9342 | 102.7568 | 166.2119 | 280.1422 | 289.645 | 297.5761 | 271.5166 |  | 145.7108 | 144.169 | 252.7864 | 381.6332 | 409.2649 | 105.2084 | 147.2058 | 261.2535 | 400.5891 | 409.5491 | 83.1214 | 99.4297 | 114.9194 | 163.8598 | 278.4727 | 246.6777 | 312.6453 | 243.2145 | 263.0512 | 251.1378 | 98.8586 | 139.4058 | 231.1949 | 371.1145 | 392.9845 | 122.1222 | 151.6108 | 273.7954 | 399.0696 | 394.6082 | 83.5801 | 99.517 | 123.3073 | 175.5969 | 297.1533 | 209.4448 | 251.068 | 244.8775 | 286.5926 | 117.279 | 253.0064 | 153.6058 | 382.1984 | 396.8399 | 311.071 | 309.7513 |  |  | 187.4063 | 208.5568 | 195.2891 | 315.7461 | 190.2345 | 300.1179 |  | 210.4206 | 185.607 | 195.6554 | 63.7711 | 99.0733 | 104.6701 |  | 410.2163 | 488.4302 | 498.4364 | 500.0702 | 666.2031 | 640.2179 | 465.2627 | [23 empty] | 194.3867 | 653.2105 | 7.5871 | 449.3232
15:25 | 7167 |  |  | -15.4179 | 19.3573 | 13.7463 | -2.3403 | 1.431 | 1.8493 | -8.07 | 1.9093 | 8.6699 | 2.0125 | 0.1161 |  |  |  | -32.1148 | 18.0978 | 28.1039 | 3.5817 |  | -5.3854 | 2.6335 | 0.6205 | 2.2753 | 2.7683 | 1.5654 | 1.9217 | 341.997 | 334.4489 | 199.0493 | 241.0916 | 180.2239 | 164.6925 | 130.9655 | 235.4352 | 144.3232 | 249.6629 | 381.8527 | 382.0067 | 192.9864 | 216.0517 | 310.4433 | 343.073 | 378.8449 |  |  | 248.9631 |  | 385.2457 | 115.2817 | 142.4164 | 242.2913 | 373.1744 | 360.355 | 245.8578 | 164.88 | 276.137 | 391.504 | 395.4083 | 192.8471 | 97.707 | 117.3256 | 170.1285 | 277.959 | 296.8859 | 226.067 | 298.8301 | 364.6437 | 109.6054 | 160.1186 | 276.1852 | 398.9987 | 408.2852 | 109.4114 | 156.0402 | 257.5929 | 359.8191 | 356.7915 | 78.5786 | 96.2168 | 111.3157 | 167.2867 | 267.4713 | 255.1932 |  | 243.1816 | 560.2423 |  | 86.4215 | 141.9133 | 237.5832 | 360.9582 | 371.4942 | 131.1223 | 166.9047 | 269.4509 | 389.6596 | 372.899 | 92.3102 | 99.206 | 114.5514 | 164.4939 | 275.3337 | 366.4765 | 267.6759 | 228.9505 | 229.3412 | 134.5515 | 175.4351 | 268.2146 | 378.0417 | 383.8964 |  | 298.3475 |  |  | 181.1727 | 190.8565 | 304.413 | 175.938 | 319.7919 | 172.1958 | 58.0273 | 51.937 | 56.7319 | 57.4306 | 55.3699 | 58.382 | 50.109 | 57.0813 | 192.9892 | 215.3946 | 205.5525 | 188.7477 | 377.9805 |  |  | 213.0753 |  | 182.1021 | 113.401 | 165.1219 | 116.0613 | 246.0656 | 150.9532 | 402.4266 | 408.1142 | 386.0349 | 275.2229 | 249.0117 | 257.1076 | 315.9048 | 399.5278 | 250.7529 | 246.7602 | 298.1565 | 246.3627 | 214.1183 | 140.5353 | 242.7678 | 144.0433 | 409.4996 | 246.097 | 173.8282 | 417.0875 |  | 218.9517 | 98.9401 | 102.7689 | 166.2312 | 280.1329 | 289.5643 | 297.5082 | 271.4513 |  | 145.7187 | 144.1818 | 252.7987 | 381.5957 | 409.187 | 105.2123 | 147.2157 | 261.2685 | 400.544 | 409.4846 | 83.126 | 99.4313 | 114.9399 | 163.8715 | 278.47 | 246.6338 | 312.5883 | 243.0487 | 262.9943 | 251.0518 | 98.8677 | 139.42 | 231.2045 | 371.0675 | 392.9047 | 122.1291 | 151.6205 | 273.7992 | 399.0213 | 394.5292 | 83.5848 | 99.5166 | 123.3089 | 175.6081 | 297.1428 | 209.3783 | 251.0108 | 244.8044 | 286.5628 | 117.2998 | 253.0112 | 153.619 | 382.1572 | 396.761 | 310.9881 | 309.7076 |  |  | 187.3464 | 208.4786 | 195.2162 | 315.6589 | 190.1918 | 300.0674 |  | 210.3571 | 185.5535 | 195.595 | 63.7887 | 99.0523 | 104.686 |  | 410.1646 | 488.3945 | 498.374 | 499.9839 | 666.6147 | 640.5622 | 465.3465 | [23 empty] | 194.322 | 653.5884 | 7.6417 | 449.2795
15:25 | 7168 |  |  | -15.3651 | 19.4244 | 13.7357 | -2.3261 | 1.3839 | 1.8868 | -8.1145 | 1.9074 | 8.6659 | 2.0135 | 0.1196 |  |  |  | -32.0094 | 18.0863 | 28.0023 | 3.6 |  | -5.4108 | 2.7172 | 0.6209 | 2.274 | 2.7734 | 1.564 | 1.642 | 341.9589 | 334.4119 | 199.0387 | 241.081 | 180.2122 | 164.6745 | 130.96 | 235.4368 | 144.3523 | 249.666 | 381.8117 | 381.9278 | 192.9813 | 216.0049 | 310.4382 | 343.0521 | 378.7835 |  |  | 248.905 |  | 385.2121 | 115.299 | 142.4231 | 242.2927 | 373.1097 | 360.2597 | 245.8477 | 164.8911 | 276.1299 | 391.4354 | 395.3142 | 192.8574 | 97.705 | 117.3395 | 170.1356 | 277.9437 | 296.8015 | 226.0137 | 298.7612 | 364.6113 | 109.6173 | 160.126 | 276.1775 | 398.9359 | 408.1955 | 109.4178 | 156.0362 | 257.5674 | 359.7456 | 356.7052 | 78.5878 | 96.22 | 111.3237 | 167.3052 | 267.4656 | 255.1391 |  | 243.0862 | 560.1374 |  | 86.4239 | 141.931 | 237.5844 | 360.9029 | 371.4227 | 131.1235 | 166.9155 | 269.4251 | 389.5961 | 372.818 | 92.318 | 99.2107 | 114.5653 | 164.5129 | 275.3293 | 366.4355 | 267.5874 | 228.8682 | 229.2683 | 134.5445 | 175.4403 | 268.2077 | 377.9855 | 383.8071 |  | 298.2665 |  |  | 181.1032 | 190.7879 | 304.3085 | 175.8777 | 319.6191 | 172.0757 | 58.4544 | 50.8079 | 57.0357 | 57.1393 | 55.4781 | 58.3499 | 50.422 | 57.3433 | 192.9124 | 215.3284 | 205.4923 | 188.6763 | 377.9135 |  |  | 213.0446 |  | 182.0803 | 113.3926 | 165.1016 | 116.0502 | 246.07 | 150.9577 | 402.3648 | 408.0167 | 385.984 | 275.156 | 249.0109 | 257.159 | 315.9386 | 399.4857 | 250.75 | 246.6897 | 297.9999 | 246.2889 | 214.1352 | 140.5451 | 242.7765 | 144.0517 | 409.4063 | 246.0966 | 173.8378 | 417.0152 |  | 218.9677 | 98.9379 | 102.7865 | 166.2465 | 280.1109 | 289.4923 | 297.4488 | 271.3884 |  | 145.7394 | 144.1967 | 252.817 | 381.549 | 409.0989 | 105.2188 | 147.2344 | 261.2857 | 400.4974 | 409.4223 | 83.1418 | 99.4233 | 114.9506 | 163.8906 | 278.4619 | 246.5713 | 312.5456 | 242.869 | 262.9359 | 250.9705 | 98.8771 | 139.4386 | 231.2145 | 371.0208 | 392.8288 | 122.1391 | 151.6407 | 273.8037 | 398.9727 | 394.4566 | 83.5906 | 99.5109 | 123.3278 | 175.6416 | 297.1183 | 209.3127 | 250.9449 | 244.7406 | 286.5182 | 117.2986 | 253.0008 | 153.6173 | 382.1159 | 396.7021 | 310.9063 | 309.6607 |  |  | 187.2797 | 208.4248 | 195.1593 | 315.5707 | 190.1502 | 300.0365 |  | 210.2804 | 185.4906 | 195.5288 | 63.787 | 99.0632 | 104.6836 |  | 410.1583 | 488.3182 | 498.2932 | 500.2026 | 666.795 | 641.4055 | 466.011 | [23 empty] | 194.2568 | 654.1002 | 7.6832 | 449.2382
15:25 | 7169 |  |  | -15.3064 | 19.2981 | 13.6436 | -2.302 | 1.383 | 1.9058 | -8.1166 | 1.9065 | 8.6676 | 2.0126 | 0.1184 |  |  |  | -32.0561 | 18.2108 | 28.1599 | 3.499 |  | -5.3607 | 2.6746 | 0.6212 | 2.2779 | 2.7747 | 1.5649 | 3.2932 | 341.9256 | 334.3762 | 199.0394 | 241.0696 | 180.2038 | 164.6683 | 130.9624 | 235.3928 | 144.3633 | 249.6718 | 381.7648 | 381.8429 | 192.9752 | 215.9591 | 310.3828 | 343.0131 | 378.7197 |  |  | 248.8334 |  | 385.1753 | 115.2647 | 142.4401 | 242.2927 | 373.0522 | 360.1771 | 245.8427 | 164.9055 | 276.1197 | 391.364 | 395.2249 | 192.8648 | 97.7044 | 117.3501 | 170.1477 | 277.9284 | 296.7126 | 225.9653 | 298.6949 | 364.5891 | 109.6173 | 160.1402 | 276.1708 | 398.8719 | 408.1048 | 109.429 | 156.0463 | 257.5417 | 359.6708 | 356.6221 | 78.5927 | 96.2245 | 111.3208 | 167.2954 | 267.4165 | 255.0644 |  | 242.9887 | 560.0346 |  | 86.4344 | 141.9587 | 237.585 | 360.8692 | 371.367 | 131.1499 | 166.9318 | 269.4291 | 389.5163 | 372.7385 | 92.3389 | 99.203 | 114.5697 | 164.5336 | 275.3144 | 366.3912 | 267.495 | 228.7969 | 229.1865 | 134.5423 | 175.4393 | 268.2018 | 377.9238 | 383.7171 |  | 298.1711 |  |  | 181.0346 | 190.726 | 304.1985 | 175.7829 | 319.4827 | 171.9733 | 59.2279 | 51.036 | 57.835 | 57.188 | 55.5411 | 58.2439 | 49.9608 | 56.196 | 192.8301 | 215.2602 | 205.4342 | 188.6077 | 377.8626 |  |  | 213.0296 |  | 182.0639 | 113.39 | 165.0971 | 116.0485 | 246.096 | 150.9734 | 402.3025 | 407.9212 | 385.9416 | 275.0999 | 249.0293 | 257.2019 | 315.9756 | 399.4271 | 250.6798 | 246.6194 | 297.9246 | 246.2194 | 214.1597 | 140.5608 | 242.7863 | 144.0763 | 409.3202 | 246.0929 | 173.8607 | 416.9414 |  | 218.9772 | 98.9348 | 102.7884 | 166.2705 | 280.0883 | 289.4209 | 297.3875 | 271.3175 |  | 145.7436 | 144.2162 | 252.823 | 381.5064 | 409.0029 | 105.2326 | 147.239 | 261.2936 | 400.4266 | 409.3263 | 83.1509 | 99.4233 | 114.9448 | 163.9104 | 278.4484 | 246.4921 | 312.4919 | 242.6739 | 262.8492 | 250.8842 | 98.8673 | 139.4435 | 231.2287 | 370.9799 | 392.7467 | 122.1564 | 151.6628 | 273.8142 | 398.9351 | 394.3928 | 83.6009 | 99.5075 | 123.3357 | 175.649 | 297.112 | 209.2422 | 250.8794 | 244.673 | 286.4636 | 117.2859 | 252.9991 | 153.6184 | 382.0565 | 396.6265 | 310.8158 | 309.6323 |  |  | 187.2181 | 208.3599 | 195.0869 | 315.4577 | 190.1052 | 300.0035 |  | 210.1995 | 185.4344 | 195.4451 | 63.779 | 99.0411 | 104.6837 |  | 410.078 | 488.2328 | 498.2086 | 499.8701 | 666.2929 | 640.6699 | 465.2238 | [23 empty] | 194.1881 | 653.4814 | 7.6899 | 449.1554
15:25 | 7170 |  |  | -15.3223 | 19.3203 | 13.771 | -2.2755 | 1.5252 | 1.929 | -8.032 | 1.9042 | 8.6696 | 2.0147 | 0.1189 |  |  |  | -32.0771 | 18.1547 | 28.1383 | 3.4252 |  | -5.2671 | 2.6389 | 0.622 | 2.2801 | 2.7744 | 1.5651 | -0.4899 | 341.8966 | 334.3428 | 199.035 | 241.063 | 180.2005 | 164.6622 | 130.9637 | 235.3386 | 144.3644 | 249.6826 | 381.7088 | 381.7577 | 192.9742 | 215.9164 | 310.3378 | 342.9696 | 378.6953 |  |  | 248.7629 |  | 385.1232 | 115.226 | 142.4531 | 242.3069 | 372.9985 | 360.0961 | 245.84 | 164.9209 | 276.1141 | 391.3096 | 395.146 | 192.8731 | 97.7129 | 117.358 | 170.1628 | 277.922 | 296.6326 | 225.9258 | 298.6363 | 364.5677 | 109.6308 | 160.1615 | 276.1726 | 398.8208 | 408.0188 | 109.4306 | 156.0467 | 257.5224 | 359.5903 | 356.5403 | 78.5823 | 96.2223 | 111.3162 | 167.2797 | 267.3602 | 255.0032 |  | 242.8833 | 559.9245 |  | 86.4418 | 141.958 | 237.5889 | 360.8074 | 371.2801 | 131.1854 | 166.9376 | 269.4441 | 389.4418 | 372.6592 | 92.3578 | 99.1958 | 114.568 | 164.5496 | 275.2989 | 366.3586 | 267.4195 | 228.7422 | 229.1119 | 134.5434 | 175.4547 | 268.2128 | 377.8737 | 383.6386 |  | 298.0827 |  |  | 180.9726 | 190.6733 | 304.0951 | 175.6843 | 319.3915 | 171.8784 | 59.4838 | 51.2515 | 57.9921 | 57.4836 | 55.7352 | 57.9208 | 49.3898 | 54.7923 | 192.7494 | 215.1982 | 205.3696 | 188.5432 | 377.808 |  |  | 213.0191 |  | 182.0599 | 113.39 | 165.0913 | 116.0521 | 246.0962 | 150.9916 | 402.2443 | 407.8321 | 385.8872 | 275.0647 | 249.0401 | 257.2462 | 316.0134 | 399.3759 | 250.5426 | 246.5539 | 297.8827 | 246.1547 | 214.1627 | 140.5708 | 242.7927 | 144.099 | 409.227 | 246.0784 | 173.8864 | 416.8625 |  | 218.9796 | 98.9408 | 102.793 | 166.2716 | 280.0882 | 289.3395 | 297.32 | 271.2484 |  | 145.7394 | 144.2279 | 252.8208 | 381.47 | 408.912 | 105.236 | 147.252 | 261.2929 | 400.3591 | 409.2323 | 83.1493 | 99.4185 | 114.9553 | 163.9288 | 278.4369 | 246.4444 | 312.4371 | 242.4702 | 262.767 | 250.8059 | 98.8655 | 139.4588 | 231.2504 | 370.9466 | 392.6727 | 122.1582 | 151.687 | 273.8308 | 398.8918 | 394.3251 | 83.6114 | 99.5067 | 123.3482 | 175.6536 | 297.1053 | 209.1831 | 250.8162 | 244.613 | 286.4104 | 117.2881 | 253.0053 | 153.6355 | 382.0046 | 396.5464 | 310.7507 | 309.6289 |  |  | 187.1569 | 208.2875 | 195.021 | 315.3476 | 190.0552 | 299.9831 |  | 210.1249 | 185.3824 | 195.392 | 63.7896 | 99.0931 | 104.6773 |  | 410.012 | 488.1527 | 498.1106 | 499.9448 | 666.6838 | 640.678 | 465.2679 | [23 empty] | 194.1263 | 653.6809 | 7.7786 | 449.0824
15:25 | 7171 |  |  | -15.2808 | 19.336 | 13.7273 | -2.2613 | 1.4653 | 1.9311 | -8.0195 | 1.9017 | 8.6664 | 2.0117 | 0.1164 |  |  |  | -32.0255 | 18.2473 | 28.1343 | 3.4896 |  | -5.3675 | 2.7215 | 0.6215 | 2.277 | 2.7755 | 1.5645 | 1.3957 | 341.868 | 334.3127 | 199.0226 | 241.0553 | 180.1904 | 164.6491 | 130.9606 | 235.3667 | 144.3648 | 249.6731 | 381.6585 | 381.6739 | 192.9836 | 215.8716 | 310.3169 | 342.9626 | 378.6849 |  |  | 248.7056 |  | 385.0657 | 115.2616 | 142.4552 | 242.3143 | 372.9354 | 360.0135 | 245.8294 | 164.9288 | 276.1111 | 391.2491 | 395.0594 | 192.8923 | 97.7221 | 117.3648 | 170.1699 | 277.9058 | 296.5545 | 225.8755 | 298.5733 | 364.5434 | 109.6348 | 160.1767 | 276.1682 | 398.7619 | 407.9369 | 109.4313 | 156.0472 | 257.5122 | 359.5194 | 356.4674 | 78.588 | 96.2338 | 111.3434 | 167.3094 | 267.3798 | 254.9714 |  | 242.7874 | 559.817 |  | 86.4389 | 141.9389 | 237.5955 | 360.7296 | 371.1784 | 131.1937 | 166.9307 | 269.4436 | 389.3681 | 372.5793 | 92.3571 | 99.1843 | 114.5771 | 164.5594 | 275.2804 | 366.3119 | 267.3597 | 228.688 | 229.0322 | 134.5475 | 175.4711 | 268.2252 | 377.8228 | 383.5559 |  | 298.0134 |  |  | 180.9064 | 190.6062 | 304.0322 | 175.6387 | 319.336 | 171.7992 | 59.3647 | 50.2793 | 56.6565 | 57.8451 | 55.9116 | 57.8988 | 49.4715 | 54.0486 | 192.6695 | 215.1266 | 205.3071 | 188.4787 | 377.7532 |  |  | 212.9994 |  | 182.0508 | 113.3859 | 165.0794 | 116.0548 | 246.0733 | 151.0042 | 402.1869 | 407.7377 | 385.8306 | 275.0308 | 249.0385 | 257.294 | 316.0357 | 399.325 | 250.4548 | 246.486 | 297.8292 | 246.0785 | 214.14 | 140.5762 | 242.8032 | 144.0912 | 409.1358 | 246.055 | 173.905 | 416.7836 |  | 218.9859 | 98.9488 | 102.8067 | 166.2772 | 280.0741 | 289.2562 | 297.2579 | 271.1805 |  | 145.7456 | 144.2319 | 252.8346 | 381.4266 | 408.8295 | 105.2419 | 147.2726 | 261.303 | 400.3058 | 409.1661 | 83.1597 | 99.4054 | 114.965 | 163.9415 | 278.4333 | 246.3894 | 312.3883 | 242.2715 | 262.6892 | 250.7336 | 98.8748 | 139.4723 | 231.2656 | 370.9044 | 392.6016 | 122.1615 | 151.7046 | 273.8343 | 398.8432 | 394.2505 | 83.6221 | 99.5048 | 123.3607 | 175.6731 | 297.0793 | 209.12 | 250.7528 | 244.5448 | 286.3743 | 117.3004 | 253.0076 | 153.6463 | 381.9639 | 396.4675 | 310.697 | 309.6075 |  |  | 187.0843 | 208.2117 | 194.9597 | 315.2516 | 190.0104 | 299.913 |  | 210.0392 | 185.3177 | 195.3232 | 63.7774 | 99.0832 | 104.6866 |  | 409.9651 | 488.0717 | 498.0172 | 499.821 | 666.4362 | 640.4921 | 465.2061 | [23 empty] | 194.056 | 653.4642 | 7.8293 | 449.0184
15:25 | 7172 |  |  | -15.2351 | 19.3191 | 13.7741 | -2.2502 | 1.4599 | 1.9496 | -8.0446 | 1.898 | 8.6654 | 2.0135 | 0.1158 |  |  |  | -32.098 | 18.0711 | 28.1304 | 3.3962 |  | -5.3106 | 2.7379 | 0.6206 | 2.2761 | 2.7688 | 1.5634 | 1.6857 | 341.8367 | 334.2866 | 199.0218 | 241.0467 | 180.1861 | 164.6342 | 130.962 | 235.3848 | 144.3772 | 249.674 | 381.6145 | 381.5972 | 192.9821 | 215.8412 | 310.2886 | 342.9611 | 378.6527 |  |  | 248.6491 |  | 385.01 | 115.2864 | 142.4666 | 242.3113 | 372.8747 | 359.9256 | 245.8195 | 164.9357 | 276.0953 | 391.1813 | 394.9683 | 192.9119 | 97.7206 | 117.3668 | 170.1762 | 277.8863 | 296.471 | 225.8207 | 298.5046 | 364.5084 | 109.6385 | 160.1866 | 276.156 | 398.705 | 407.8506 | 109.4334 | 156.0558 | 257.4923 | 359.4472 | 356.3826 | 78.5922 | 96.2376 | 111.3566 | 167.3314 | 267.3956 | 254.9241 |  | 242.6906 | 559.7183 |  | 86.4406 | 141.9529 | 237.6013 | 360.6832 | 371.1077 | 131.1899 | 166.9461 | 269.4367 | 389.296 | 372.5011 | 92.3627 | 99.1861 | 114.5942 | 164.5739 | 275.2694 | 366.2659 | 267.2908 | 228.636 | 228.9538 | 134.5525 | 175.4812 | 268.2224 | 377.7743 | 383.4756 |  | 297.9691 |  |  | 180.8415 | 190.5359 | 303.9845 | 175.6155 | 319.3033 | 171.7361 | 59.3705 | 49.4206 | 55.7099 | 57.8335 | 56.1953 | 58.4866 | 49.4606 | 52.8867 | 192.589 | 215.0511 | 205.2555 | 188.4138 | 377.691 |  |  | 212.9805 |  | 182.0467 | 113.3789 | 165.0676 | 116.0538 | 246.0267 | 151.0265 | 402.1365 | 407.649 | 385.7891 | 274.9818 | 249.0481 | 257.3358 | 316.0626 | 399.2727 | 250.3998 | 246.4219 | 297.8024 | 245.9904 | 214.1003 | 140.5979 | 242.8183 | 144.0627 | 409.0455 | 246.041 | 173.9203 | 416.7194 |  | 219 | 98.9564 | 102.822 | 166.3141 | 280.049 | 289.185 | 297.2149 | 271.1187 |  | 145.7622 | 144.2631 | 252.8655 | 381.3759 | 408.7513 | 105.2628 | 147.2883 | 261.3138 | 400.2748 | 409.1043 | 83.1652 | 99.3864 | 114.9783 | 163.9446 | 278.4506 | 246.3353 | 312.3445 | 242.0808 | 262.6213 | 250.6644 | 98.8748 | 139.4873 | 231.2805 | 370.8634 | 392.5357 | 122.1749 | 151.7178 | 273.8388 | 398.8071 | 394.1839 | 83.6281 | 99.5034 | 123.3782 | 175.6941 | 297.0602 | 209.0502 | 250.6898 | 244.4701 | 286.3389 | 117.3042 | 253.0134 | 153.6512 | 381.9109 | 396.3853 | 310.624 | 309.5619 |  |  | 187.0112 | 208.14 | 194.883 | 315.1593 | 189.9604 | 299.8277 |  | 209.9566 | 185.2648 | 195.2498 | 63.7707 | 99.0643 | 104.6821 |  | 409.8962 | 488.0091 | 497.9287 | 499.437 | 665.3653 | 638.9364 | 464.6059 | [23 empty] | 193.9854 | 652.1509 | 7.7699 | 448.9527
15:25 | 7173 |  |  | -15.2692 | 19.3425 | 13.8314 | -2.2966 | 1.4979 | 2.0117 | -7.9779 | 1.8963 | 8.6642 | 2.0167 | 0.1172 |  |  |  | -32.1472 | 18.1192 | 28.2403 | 3.4712 |  | -5.2543 | 2.8404 | 0.6216 | 2.2794 | 2.7686 | 1.5616 | 0.7674 | 341.8024 | 334.258 | 199.0145 | 241.0302 | 180.1827 | 164.6237 | 130.9617 | 235.3557 | 144.3959 | 249.6891 | 381.5568 | 381.5184 | 192.9774 | 215.8429 | 310.2558 | 342.9615 | 378.6236 |  |  | 248.5973 |  | 384.9642 | 115.2814 | 142.4873 | 242.3192 | 372.8268 | 359.8467 | 245.8177 | 164.9413 | 276.0852 | 391.1171 | 394.8823 | 192.9217 | 97.7265 | 117.3699 | 170.1847 | 277.8792 | 296.3828 | 225.7686 | 298.4331 | 364.4637 | 109.6469 | 160.1874 | 276.1509 | 398.6547 | 407.7664 | 109.438 | 156.0614 | 257.4661 | 359.369 | 356.2983 | 78.5978 | 96.2362 | 111.3589 | 167.3365 | 267.3694 | 254.9256 |  | 242.5855 | 559.6216 |  | 86.4383 | 141.9627 | 237.5993 | 360.6238 | 371.0322 | 131.1824 | 166.9578 | 269.429 | 389.2242 | 372.4143 | 92.3813 | 99.189 | 114.593 | 164.5864 | 275.2631 | 366.2301 | 267.2123 | 228.5958 | 228.8728 | 134.5636 | 175.493 | 268.2154 | 377.7278 | 383.4022 |  | 297.9249 |  |  | 180.7797 | 190.4811 | 303.9361 | 175.605 | 319.2802 | 171.6831 | 59.624 | 49.0425 | 55.6114 | 57.666 | 56.6843 | 59.0644 | 48.7109 | 51.1386 | 192.5038 | 214.9852 | 205.1913 | 188.3463 | 377.634 |  |  | 212.9689 |  | 182.0403 | 113.376 | 165.0506 | 116.0481 | 246.0093 | 151.0482 | 402.0842 | 407.5554 | 385.7405 | 274.9152 | 249.0446 | 257.3758 | 316.089 | 399.2312 | 250.2718 | 246.3536 | 297.7611 | 245.9088 | 214.1074 | 140.6157 | 242.8231 | 144.0555 | 408.9531 | 246.028 | 173.9453 | 416.6473 |  | 219.0007 | 98.9461 | 102.8299 | 166.3471 | 280.0267 | 289.1082 | 297.1595 | 271.0456 |  | 145.7723 | 144.2885 | 252.8867 | 381.3318 | 408.6546 | 105.2733 | 147.2983 | 261.3129 | 400.2307 | 409.0354 | 83.1623 | 99.3644 | 114.9946 | 163.9575 | 278.4421 | 246.2812 | 312.2919 | 241.8854 | 262.5609 | 250.5902 | 98.8784 | 139.5042 | 231.2915 | 370.8232 | 392.4584 | 122.1864 | 151.7326 | 273.8482 | 398.7691 | 394.1246 | 83.6312 | 99.4995 | 123.3955 | 175.7174 | 297.0482 | 208.984 | 250.6295 | 244.4029 | 286.2804 | 117.3244 | 253.0326 | 153.6797 | 381.8664 | 396.3165 | 310.5539 | 309.5102 |  |  | 186.9368 | 208.0699 | 194.8187 | 315.0738 | 189.8958 | 299.7933 |  | 209.8863 | 185.2137 | 195.1874 | 63.7756 | 99.0931 | 104.6947 |  | 409.8641 | 487.9707 | 497.8751 | 499.9822 | 666.8485 | 640.5271 | 464.7951 | [23 empty] | 193.9217 | 653.6878 | 7.9228 | 448.9174
15:25 | 7174 |  |  | -15.27 | 19.4188 | 13.9198 | -2.2763 | 1.4537 | 1.9908 | -7.9696 | 1.8953 | 8.6652 | 2.0196 | 0.1168 |  |  |  | -31.8245 | 18.097 | 28.2493 | 3.4309 |  | -5.214 | 2.8822 | 0.6217 | 2.2784 | 2.7697 | 1.5609 | 1.7742 | 341.7677 | 334.2275 | 198.9986 | 241.0104 | 180.1708 | 164.6081 | 130.9538 | 235.3638 | 144.4181 | 249.6932 | 381.5001 | 381.4295 | 192.9752 | 215.8355 | 310.2299 | 342.9574 | 378.5949 |  |  | 248.5365 |  | 384.9135 | 115.303 | 142.4988 | 242.3254 | 372.7676 | 359.7691 | 245.8138 | 164.952 | 276.0785 | 391.0489 | 394.7955 | 192.9241 | 97.7386 | 117.3705 | 170.1862 | 277.8711 | 296.2965 | 225.7086 | 298.3614 | 364.4189 | 109.6478 | 160.1938 | 276.1471 | 398.5879 | 407.6747 | 109.4456 | 156.063 | 257.4434 | 359.3007 | 356.2055 | 78.5963 | 96.2314 | 111.3738 | 167.3519 | 267.372 | 254.9225 |  | 242.4794 | 559.5295 |  | 86.4387 | 141.9756 | 237.5993 | 360.5606 | 370.9536 | 131.1968 | 166.9617 | 269.4247 | 389.1568 | 372.3266 | 92.3902 | 99.1777 | 114.5995 | 164.5969 | 275.2514 | 366.1852 | 267.1434 | 228.5584 | 228.7878 | 134.5793 | 175.5028 | 268.2169 | 377.6762 | 383.3247 |  | 297.8712 |  |  | 180.7198 | 190.4328 | 303.8959 | 175.6013 | 319.2423 | 171.6178 | 59.9346 | 48.0338 | 55.4649 | 57.7306 | 56.8631 | 59.5059 | 48.1353 | 50.1666 | 192.4193 | 214.9204 | 205.123 | 188.2735 | 377.5803 |  |  | 212.9495 |  | 182.028 | 113.3728 | 165.0378 | 116.0379 | 246.0129 | 151.0614 | 402.0311 | 407.4572 | 385.69 | 274.8566 | 249.0432 | 257.4193 | 316.1115 | 399.1882 | 250.1757 | 246.281 | 297.707 | 245.8345 | 214.1072 | 140.6251 | 242.8254 | 144.0646 | 408.8549 | 246.0094 | 173.9731 | 416.5685 |  | 218.9813 | 98.9297 | 102.83 | 166.3674 | 279.9989 | 289.0274 | 297.0931 | 270.9681 |  | 145.7737 | 144.3116 | 252.9228 | 381.2977 | 408.565 | 105.2728 | 147.3046 | 261.3096 | 400.1506 | 408.9536 | 83.1683 | 99.3655 | 115.0162 | 163.9715 | 278.4256 | 246.217 | 312.2323 | 241.7006 | 262.5078 | 250.5224 | 98.8874 | 139.5084 | 231.3025 | 370.7757 | 392.3699 | 122.1908 | 151.7429 | 273.8564 | 398.724 | 394.0557 | 83.6425 | 99.5068 | 123.4081 | 175.7304 | 297.0375 | 208.9149 | 250.5666 | 244.3319 | 286.2459 | 117.3416 | 253.0393 | 153.6872 | 381.8195 | 396.2366 | 310.4673 | 309.4348 |  |  | 186.8723 | 208.0058 | 194.7606 | 314.987 | 189.8396 | 299.7538 |  | 209.8071 | 185.1598 | 195.1159 | 63.773 | 99.0743 | 104.7097 |  | 409.8544 | 487.884 | 497.7803 | 499.8456 | 666.0243 | 638.8469 | 464.5659 | [23 empty] | 193.8593 | 652.4356 | 8.0664 | 448.8692
15:25 | 7175 |  |  | -15.2533 | 19.4593 | 13.7462 | -2.2594 | 1.4713 | 2.0776 | -7.9382 | 1.8938 | 8.6618 | 2.016 | 0.1168 |  |  |  | -31.8352 | 18.1949 | 28.3635 | 3.5358 |  | -5.178 | 2.9088 | 0.622 | 2.283 | 2.7734 | 1.5601 | 0.9496 | 341.7347 | 334.1974 | 198.9982 | 241.0071 | 180.1669 | 164.6008 | 130.9505 | 235.3655 | 144.4452 | 249.7052 | 381.4577 | 381.3603 | 192.9821 | 215.8368 | 310.23 | 342.9682 | 378.5912 |  |  | 248.4641 |  | 384.8215 | 115.3077 | 142.5028 | 242.3276 | 372.7026 | 359.6821 | 245.8034 | 164.9653 | 276.0667 | 390.9853 | 394.704 | 192.9371 | 97.7432 | 117.3788 | 170.1927 | 277.8563 | 296.2077 | 225.6574 | 298.2932 | 364.3796 | 109.6461 | 160.2077 | 276.1419 | 398.5233 | 407.5771 | 109.4517 | 156.073 | 257.4246 | 359.2309 | 356.1145 | 78.6037 | 96.2269 | 111.3858 | 167.36 | 267.368 | 254.8389 |  | 242.3692 | 559.4274 |  | 86.4488 | 141.9962 | 237.6013 | 360.531 | 370.8874 | 131.209 | 166.9717 | 269.4218 | 389.0876 | 372.2471 | 92.4032 | 99.1644 | 114.6086 | 164.6204 | 275.238 | 366.1341 | 267.0714 | 228.5286 | 228.6964 | 134.5805 | 175.5134 | 268.2222 | 377.6187 | 383.2393 |  | 297.8135 |  |  | 180.665 | 190.3686 | 303.8349 | 175.5733 | 319.1843 | 171.5373 | 60.0671 | 47.8331 | 55.994 | 57.7832 | 56.5428 | 59.7155 | 48.4444 | 50.7133 | 192.3422 | 214.8484 | 205.057 | 188.2072 | 377.5243 |  |  | 212.9276 |  | 182.0217 | 113.3745 | 165.032 | 116.0269 | 246.0222 | 151.0695 | 401.9803 | 407.3615 | 385.6416 | 274.8215 | 249.0468 | 257.4703 | 316.1321 | 399.1521 | 250.0708 | 246.2152 | 297.6499 | 245.7596 | 214.1072 | 140.6365 | 242.8336 | 144.0803 | 408.7574 | 246.0093 | 173.9913 | 416.4994 |  | 218.9631 | 98.9298 | 102.827 | 166.3816 | 279.9852 | 288.953 | 297.0274 | 270.8959 |  | 145.769 | 144.3289 | 252.938 | 381.2485 | 408.4945 | 105.2694 | 147.3066 | 261.2967 | 400.0887 | 408.8534 | 83.1803 | 99.3819 | 115.0307 | 163.9853 | 278.4223 | 246.1442 | 312.1859 | 241.5292 | 262.4846 | 250.4659 | 98.8823 | 139.5121 | 231.3117 | 370.7307 | 392.2841 | 122.1927 | 151.757 | 273.8661 | 398.681 | 393.9841 | 83.6585 | 99.5217 | 123.404 | 175.7295 | 297.0342 | 208.8475 | 250.4971 | 244.2654 | 286.2071 | 117.3312 | 253.0358 | 153.6879 | 381.7651 | 396.1495 | 310.3981 | 309.3239 |  |  | 186.805 | 207.9379 | 194.6857 | 314.9121 | 189.7936 | 299.7065 |  | 209.7318 | 185.1021 | 195.0438 | 63.7675 | 99.0748 | 104.7114 |  | 409.766 | 487.7846 | 497.7062 | 499.8063 | 666.4643 | 640.3869 | 465.3528 | [23 empty] | 193.7925 | 653.4256 | 8.188 | 448.7753
15:25 | 7176 |  |  | -15.294 | 19.4131 | 13.8015 | -2.2841 | 1.5206 | 2.0721 | -7.8865 | 1.8929 | 8.6573 | 2.0197 | 0.1143 |  |  |  | -31.8295 | 18.2187 | 28.3616 | 3.4878 |  | -5.0798 | 2.9233 | 0.6204 | 2.2811 | 2.7754 | 1.5618 | 1.4581 | 341.7037 | 334.1644 | 198.9923 | 241.0002 | 180.1604 | 164.5862 | 130.9561 | 235.3444 | 144.461 | 249.7177 | 381.404 | 381.2834 | 192.9805 | 215.8456 | 310.2403 | 342.9646 | 378.5783 |  |  | 248.4058 |  | 384.7143 | 115.2971 | 142.5113 | 242.3267 | 372.6422 | 359.5874 | 245.7935 | 164.9745 | 276.0545 | 390.9203 | 394.6137 | 192.9504 | 97.7488 | 117.399 | 170.2087 | 277.8407 | 296.1128 | 225.6061 | 298.2234 | 364.3491 | 109.6468 | 160.2148 | 276.1395 | 398.4635 | 407.4935 | 109.4623 | 156.0851 | 257.4027 | 359.1521 | 356.0295 | 78.6143 | 96.2246 | 111.3914 | 167.3668 | 267.3424 | 254.7468 |  | 242.2691 | 559.3231 |  | 86.4586 | 142.0367 | 237.5926 | 360.5064 | 370.8241 | 131.2028 | 166.9803 | 269.4094 | 389.0246 | 372.1631 | 92.4052 | 99.1712 | 114.6205 | 164.6405 | 275.2236 | 366.0979 | 266.99 | 228.5128 | 228.6051 | 134.5842 | 175.527 | 268.2217 | 377.566 | 383.1497 |  | 297.756 |  |  | 180.6038 | 190.307 | 303.7976 | 175.6075 | 319.1512 | 171.5006 | 59.3877 | 48.9215 | 56.8711 | 57.7223 | 56.5063 | 59.4064 | 48.3721 | 51.4057 | 192.2656 | 214.7776 | 204.9934 | 188.1358 | 377.4646 |  |  | 212.9098 |  | 182.0136 | 113.3746 | 165.0169 | 116.0198 | 246.0267 | 151.079 | 401.9283 | 407.2726 | 385.5788 | 274.7735 | 249.0575 | 257.5262 | 316.1602 | 399.125 | 249.9538 | 246.1525 | 297.5604 | 245.6907 | 214.1237 | 140.6453 | 242.8395 | 144.1064 | 408.6736 | 246.0108 | 174.0045 | 416.4326 |  | 218.9596 | 98.9363 | 102.8357 | 166.4056 | 279.9725 | 288.8777 | 296.9621 | 270.8284 |  | 145.7731 | 144.3391 | 252.9332 | 381.2009 | 408.4053 | 105.269 | 147.3122 | 261.2902 | 400.0341 | 408.7564 | 83.1887 | 99.3829 | 115.0322 | 164.0071 | 278.4086 | 246.0582 | 312.1397 | 241.3553 | 262.4746 | 250.4062 | 98.8761 | 139.5196 | 231.32 | 370.6896 | 392.203 | 122.2061 | 151.7798 | 273.8787 | 398.6366 | 393.915 | 83.6665 | 99.5161 | 123.403 | 175.7371 | 297.0293 | 208.7824 | 250.4259 | 244.2042 | 286.1399 | 117.3265 | 253.0326 | 153.7021 | 381.7133 | 396.0685 | 310.3546 | 309.2348 |  |  | 186.727 | 207.866 | 194.6133 | 314.8574 | 189.7419 | 299.6541 |  | 209.6607 | 185.0575 | 194.9767 | 63.7713 | 99.0806 | 104.7163 |  | 409.7588 | 487.7277 | 497.6211 | 499.5806 | 665.587 | 639.5846 | 464.7928 | [23 empty] | 193.7265 | 652.5858 | 8.2274 | 448.7432
15:25 | 7177 |  |  | -15.1292 | 19.4391 | 13.7367 | -2.2729 | 1.6055 | 2.1568 | -7.7064 | 1.8893 | 8.6554 | 2.0171 | 0.1164 |  |  |  | -31.9238 | 18.2413 | 28.3631 | 3.4892 |  | -5.139 | 2.9641 | 0.6226 | 2.2795 | 2.7748 | 1.5611 | 2.8917 | 341.657 | 334.1296 | 198.9767 | 240.9813 | 180.1447 | 164.5663 | 130.9515 | 235.3465 | 144.4588 | 249.712 | 381.34 | 381.1885 | 192.9659 | 215.8233 | 310.2394 | 342.947 | 378.5458 |  |  | 248.3542 |  | 384.7872 | 115.3284 | 142.5263 | 242.3288 | 372.5879 | 359.5086 | 245.7686 | 164.9759 | 276.0534 | 390.8602 | 394.5282 | 192.9496 | 97.7613 | 117.4094 | 170.2167 | 277.8284 | 296.0257 | 225.5483 | 298.1534 | 364.3139 | 109.634 | 160.2146 | 276.1324 | 398.3942 | 407.4122 | 109.4663 | 156.0764 | 257.3816 | 359.073 | 355.9445 | 78.6042 | 96.2248 | 111.3987 | 167.3903 | 267.348 | 254.6588 |  | 242.1842 | 559.2217 |  | 86.4561 | 142.0424 | 237.5913 | 360.4392 | 370.7378 | 131.2011 | 166.9831 | 269.3845 | 388.9541 | 372.0735 | 92.3961 | 99.1657 | 114.6197 | 164.6476 | 275.2053 | 366.0564 | 266.9193 | 228.5162 | 228.5133 | 134.5892 | 175.541 | 268.2162 | 377.5209 | 383.0649 |  | 297.719 |  |  | 180.5511 | 190.2649 | 303.7738 | 175.6447 | 319.1438 | 171.4983 | 58.3952 | 48.9461 | 57.5458 | 57.5915 | 56.861 | 59.1005 | 48.6116 | 52.1108 | 192.1879 | 214.7073 | 204.936 | 188.0582 | 377.4081 |  |  | 212.8942 |  | 182.007 | 113.3701 | 165.0061 | 116.022 | 246.0275 | 151.0951 | 401.8738 | 407.1828 | 385.5255 | 274.7263 | 249.0767 | 257.5756 | 316.1923 | 399.0917 | 249.8718 | 246.0878 | 297.4871 | 245.6231 | 214.1228 | 140.6611 | 242.8554 | 144.1255 | 408.5853 | 246.0116 | 174.0233 | 416.3555 |  | 218.9738 | 98.936 | 102.8468 | 166.4125 | 279.9558 | 288.7964 | 296.8992 | 270.7536 |  | 145.7843 | 144.3699 | 252.9527 | 381.163 | 408.3189 | 105.2859 | 147.3246 | 261.3065 | 399.9862 | 408.6887 | 83.2075 | 99.3931 | 115.0402 | 164.0275 | 278.4072 | 245.9766 | 312.0874 | 241.1822 | 262.4931 | 250.3518 | 98.87 | 139.5336 | 231.3368 | 370.6519 | 392.1203 | 122.2227 | 151.7985 | 273.8852 | 398.5893 | 393.8426 | 83.6692 | 99.5093 | 123.4182 | 175.7569 | 297.0155 | 208.7145 | 250.3585 | 244.1341 | 286.0759 | 117.3336 | 253.0329 | 153.7182 | 381.6662 | 395.991 | 310.2742 | 309.1595 |  |  | 186.6472 | 207.8003 | 194.5437 | 314.8128 | 189.6904 | 299.5747 |  | 209.5824 | 184.9986 | 194.9045 | 63.7824 | 99.043 | 104.7152 |  | 409.692 | 487.6585 | 497.5475 | 499.9531 | 667.2153 | 641.5577 | 465.9554 | [23 empty] | 193.6616 | 654.3865 | 8.3474 | 448.6753
15:25 | 7178 |  |  | -15.1585 | 19.4739 | 13.8583 | -2.2674 | 1.4694 | 1.9702 | -7.8747 | 1.886 | 8.6485 | 2.0166 | 0.1162 |  |  |  | -31.9692 | 18.3244 | 28.4894 | 3.5466 |  | -5.0885 | 2.9492 | 0.6223 | 2.2824 | 2.7747 | 1.5612 | 1.4506 | 341.6181 | 334.0953 | 198.9668 | 240.961 | 180.1336 | 164.5506 | 130.9363 | 235.3485 | 144.457 | 249.7125 | 381.2832 | 381.1087 | 192.9596 | 215.8093 | 310.2175 | 342.9463 | 378.5188 |  |  | 248.2918 |  | 384.8674 | 115.3353 | 142.5354 | 242.3266 | 372.5319 | 359.4277 | 245.7539 | 164.9807 | 276.0439 | 390.7963 | 394.455 | 192.9604 | 97.762 | 117.4163 | 170.2286 | 277.8197 | 295.9355 | 225.4973 | 298.0889 | 364.2902 | 109.6369 | 160.2358 | 276.1263 | 398.3325 | 407.3296 | 109.4657 | 156.0697 | 257.3601 | 359.0076 | 355.8656 | 78.6139 | 96.2307 | 111.4038 | 167.405 | 267.3474 | 254.5487 |  | 242.1028 | 559.1153 |  | 86.4484 | 142.0304 | 237.5957 | 360.3714 | 370.6626 | 131.2037 | 166.9921 | 269.3684 | 388.8805 | 371.9804 | 92.3955 | 99.1605 | 114.6245 | 164.6607 | 275.1898 | 366.008 | 266.8506 | 228.5198 | 228.4129 | 134.5957 | 175.5439 | 268.2076 | 377.4703 | 382.9825 |  | 297.6864 |  |  | 180.4928 | 190.2086 | 303.6999 | 175.5916 | 319.0965 | 171.475 | 58.0641 | 47.857 | 57.6903 | 57.6473 | 56.2152 | 59.0523 | 49.5313 | 53.3451 | 192.1063 | 214.6371 | 204.8722 | 187.9899 | 377.3532 |  |  | 212.8752 |  | 181.9934 | 113.3713 | 164.9982 | 116.0208 | 246.0405 | 151.1086 | 401.8143 | 407.0862 | 385.4812 | 274.6994 | 249.0918 | 257.6236 | 316.229 | 399.0388 | 249.7478 | 246.0186 | 297.4632 | 245.5536 | 214.1322 | 140.6786 | 242.8739 | 144.1324 | 408.4996 | 246.0121 | 174.0434 | 416.2762 |  | 218.9799 | 98.931 | 102.8467 | 166.4171 | 279.9404 | 288.7154 | 296.838 | 270.6744 |  | 145.7937 | 144.3732 | 252.9569 | 381.1314 | 408.2392 | 105.3066 | 147.354 | 261.3374 | 399.9353 | 408.6261 | 83.2294 | 99.4163 | 115.0458 | 164.0492 | 278.4072 | 245.9075 | 312.0461 | 241.0129 | 262.529 | 250.2987 | 98.8789 | 139.5554 | 231.3585 | 370.6202 | 392.0529 | 122.2212 | 151.8079 | 273.897 | 398.5495 | 393.7824 | 83.682 | 99.5175 | 123.4364 | 175.7782 | 297.0068 | 208.657 | 250.2967 | 244.0692 | 286.0176 | 117.3541 | 253.0524 | 153.7433 | 381.6217 | 395.9156 | 310.188 | 309.0848 |  |  | 186.5766 | 207.74 | 194.4762 | 314.772 | 189.6119 | 299.5256 |  | 209.5094 | 184.9411 | 194.8407 | 63.772 | 99.0835 | 104.7108 |  | 409.6129 | 487.5858 | 497.4697 | 499.7444 | 666.2166 | 640.1389 | 465.1053 | [23 empty] | 193.5982 | 653.1778 | 8.3169 | 448.5994
15:26 | 7179 |  |  | -15.0627 | 19.5272 | 13.8971 | -2.1096 | 1.5485 | 2.0702 | -7.733 | 1.8851 | 8.6494 | 2.0197 | 0.1185 |  |  |  | -32.0092 | 18.4226 | 28.4272 | 3.5733 |  | -5.133 | 3.0348 | 0.6228 | 2.2853 | 2.775 | 1.5606 | 1.9587 | 341.5974 | 334.0617 | 198.9602 | 240.9491 | 180.1266 | 164.5354 | 130.9365 | 235.3498 | 144.4712 | 249.7209 | 381.2176 | 381.0293 | 192.9516 | 215.7674 | 310.1872 | 342.906 | 378.4657 |  |  | 248.2329 |  | 384.8009 | 115.3339 | 142.5491 | 242.3327 | 372.4708 | 359.3354 | 245.7588 | 165.0034 | 276.0334 | 390.726 | 394.3657 | 192.9712 | 97.7611 | 117.4216 | 170.2381 | 277.8083 | 295.8469 | 225.4508 | 298.026 | 364.2695 | 109.665 | 160.2612 | 276.1205 | 398.275 | 407.247 | 109.4689 | 156.0766 | 257.3433 | 358.9413 | 355.7932 | 78.6229 | 96.2374 | 111.4156 | 167.4122 | 267.3332 | 254.4593 |  | 242.0358 | 559.0186 |  | 86.4488 | 142.047 | 237.5895 | 360.3285 | 370.5937 | 131.2055 | 167.003 | 269.3645 | 388.8142 | 371.8914 | 92.397 | 99.1756 | 114.6456 | 164.6755 | 275.1803 | 365.9733 | 266.7782 | 228.5269 | 228.3245 | 134.6142 | 175.5515 | 268.2164 | 377.4216 | 382.9043 |  | 297.6441 |  |  | 180.4266 | 190.1409 | 303.6046 | 175.4785 | 319.0123 | 171.4445 | 57.9706 | 47.4812 | 57.173 | 57.7287 | 55.4668 | 58.8282 | 50.2295 | 54.7033 | 192.0263 | 214.5606 | 204.8045 | 187.9128 | 377.2973 |  |  | 212.853 |  | 181.9835 | 113.3707 | 164.98 | 116.0062 | 246.0281 | 151.1208 | 401.7538 | 406.9934 | 385.4335 | 274.6571 | 249.1043 | 257.6764 | 316.27 | 398.9837 | 249.6214 | 245.9459 | 297.4565 | 245.4956 | 214.1314 | 140.6904 | 242.8797 | 144.1197 | 408.4086 | 246.0065 | 174.0626 | 416.2035 |  | 218.9752 | 98.931 | 102.8529 | 166.4375 | 279.9336 | 288.6443 | 296.7808 | 270.603 |  | 145.8026 | 144.368 | 252.9504 | 381.0998 | 408.1576 | 105.3078 | 147.3697 | 261.3418 | 399.8661 | 408.5377 | 83.2382 | 99.4107 | 115.058 | 164.06 | 278.4017 | 245.8688 | 312.0069 | 240.8423 | 262.5187 | 250.2383 | 98.8901 | 139.5621 | 231.3726 | 370.577 | 391.9808 | 122.223 | 151.8226 | 273.9065 | 398.5018 | 393.7146 | 83.6791 | 99.5119 | 123.4424 | 175.795 | 296.9871 | 208.5906 | 250.2362 | 244.0012 | 285.9649 | 117.3653 | 253.0686 | 153.7569 | 381.5676 | 395.8229 | 310.1374 | 309.0145 |  |  | 186.5175 | 207.6819 | 194.4165 | 314.7286 | 189.5264 | 299.5168 |  | 209.4387 | 184.8877 | 194.773 | 63.7649 | 99.0999 | 104.6993 |  | 409.6033 | 487.5375 | 497.4134 | 499.7171 | 666.0394 | 639.7779 | 464.9604 | [23 empty] | 193.5353 | 652.9086 | 8.536 | 448.5704
15:26 | 7180 |  |  | -15.0132 | 19.6047 | 13.995 | -2.1331 | 1.6305 | 2.0585 | -7.7209 | 1.8821 | 8.6502 | 2.0154 | 0.1173 |  |  |  | -31.816 | 18.4597 | 28.4957 | 3.5571 |  | -5.0706 | 2.9783 | 0.6222 | 2.2821 | 2.7759 | 1.5617 | 2.3324 | 341.5648 | 334.0385 | 198.9565 | 240.9448 | 180.1211 | 164.5268 | 130.9454 | 235.3705 | 144.5033 | 249.7268 | 381.1875 | 380.9669 | 192.955 | 215.7233 | 310.137 | 342.8521 | 378.4044 |  |  | 248.1752 |  | 384.7327 | 115.3624 | 142.5542 | 242.3382 | 372.4077 | 359.2484 | 245.7592 | 164.9952 | 276.0096 | 390.6626 | 394.2664 | 192.9785 | 97.7763 | 117.4321 | 170.2472 | 277.7919 | 295.7528 | 225.3966 | 297.9571 | 364.2493 | 109.6831 | 160.2635 | 276.118 | 398.2105 | 407.164 | 109.4721 | 156.0826 | 257.3211 | 358.8659 | 355.712 | 78.6292 | 96.2426 | 111.4342 | 167.4281 | 267.33 | 254.3829 |  | 241.9754 | 558.918 |  | 86.4544 | 142.0669 | 237.5872 | 360.2817 | 370.5155 | 131.2194 | 167.0146 | 269.368 | 388.7413 | 371.8025 | 92.398 | 99.1754 | 114.6577 | 164.6837 | 275.1836 | 365.939 | 266.7188 | 228.5541 | 228.2286 | 134.6171 | 175.5705 | 268.226 | 377.3674 | 382.8286 |  | 297.6069 |  |  | 180.3669 | 190.0789 | 303.4884 | 175.3495 | 318.9456 | 171.4582 | 57.5195 | 48.5255 | 56.8081 | 57.8923 | 55.5538 | 58.3792 | 50.742 | 55.853 | 191.9459 | 214.4845 | 204.7293 | 187.836 | 377.2472 |  |  | 212.8436 |  | 181.9813 | 113.3712 | 164.9684 | 116.0019 | 246.0263 | 151.1369 | 401.6986 | 406.9063 | 385.3825 | 274.5977 | 249.11 | 257.7227 | 316.3033 | 398.9357 | 249.5382 | 245.8685 | 297.4329 | 245.4303 | 214.1318 | 140.698 | 242.8757 | 144.1273 | 408.3094 | 246.0017 | 174.0797 | 416.1247 |  | 218.9792 | 98.927 | 102.8635 | 166.4476 | 279.9188 | 288.5672 | 296.7183 | 270.5223 |  | 145.8064 | 144.3881 | 252.9592 | 381.0526 | 408.0751 | 105.306 | 147.3737 | 261.3356 | 399.8241 | 408.4597 | 83.2446 | 99.3985 | 115.0715 | 164.082 | 278.3883 | 245.8286 | 311.9578 | 240.671 | 262.4991 | 250.1799 | 98.8918 | 139.5723 | 231.3843 | 370.532 | 391.8941 | 122.2351 | 151.8393 | 273.8962 | 398.4476 | 393.6339 | 83.6796 | 99.4992 | 123.4465 | 175.8087 | 296.9552 | 208.5202 | 250.18 | 243.9314 | 285.908 | 117.3801 | 253.0713 | 153.7704 | 381.5295 | 395.7486 | 310.0881 | 308.9337 |  |  | 186.4434 | 207.6103 | 194.348 | 314.6643 | 189.4355 | 299.5145 |  | 209.3613 | 184.8253 | 194.7008 | 63.7657 | 99.0327 | 104.7136 |  | 409.5579 | 487.4404 | 497.3063 | 499.6924 | 665.7703 | 639.6886 | 464.3016 | [23 empty] | 193.4669 | 652.7295 | 8.7077 | 448.4991
15:26 | 7181 |  |  | -15.0564 | 19.5458 | 14.0613 | -2.1453 | 1.6938 | 2.2674 | -7.6802 | 1.8791 | 8.6491 | 2.0146 | 0.1166 |  |  |  | -31.8764 | 18.4304 | 28.3978 | 3.5429 |  | -5.1011 | 3.0494 | 0.6226 | 2.2866 | 2.7768 | 1.5618 | 1.8691 | 341.5198 | 334.0091 | 198.951 | 240.9306 | 180.1128 | 164.5088 | 130.9371 | 235.3683 | 144.5253 | 249.7378 | 381.1511 | 380.8928 | 192.9523 | 215.7183 | 310.1036 | 342.8489 | 378.3887 |  |  | 248.1226 |  | 384.6707 | 115.369 | 142.561 | 242.3362 | 372.3476 | 359.1641 | 245.7593 | 165.0075 | 275.9973 | 390.5974 | 394.1788 | 192.9893 | 97.7863 | 117.4409 | 170.2586 | 277.7757 | 295.6515 | 225.3378 | 297.8843 | 364.2289 | 109.6934 | 160.2746 | 276.1147 | 398.1527 | 407.0819 | 109.4811 | 156.0966 | 257.3005 | 358.7981 | 355.6245 | 78.6503 | 96.2409 | 111.4616 | 167.4451 | 267.3235 | 254.3039 |  | 241.9197 | 558.8169 |  | 86.4601 | 142.0859 | 237.5899 | 360.2414 | 370.4498 | 131.222 | 167.029 | 269.3727 | 388.6687 | 371.7235 | 92.4087 | 99.1772 | 114.6691 | 164.7014 | 275.184 | 365.9095 | 266.6527 | 228.5865 | 228.1351 | 134.6084 | 175.5931 | 268.2311 | 377.3195 | 382.7507 |  | 297.5624 |  |  | 180.3007 | 190.0179 | 303.3965 | 175.2587 | 318.8854 | 171.4785 | 57.1422 | 50.4549 | 57.298 | 58.5782 | 55.8063 | 57.6518 | 50.736 | 56.6562 | 191.8649 | 214.4167 | 204.6583 | 187.7665 | 377.1854 |  |  | 212.8301 |  | 181.9721 | 113.374 | 164.9602 | 116.0032 | 246.0195 | 151.1485 | 401.6429 | 406.8113 | 385.3318 | 274.5337 | 249.1119 | 257.7674 | 316.3466 | 398.8974 | 249.5021 | 245.8014 | 297.3771 | 245.3526 | 214.1324 | 140.6989 | 242.8797 | 144.1349 | 408.2174 | 245.9996 | 174.095 | 416.0446 |  | 218.9842 | 98.9237 | 102.8755 | 166.462 | 279.9066 | 288.4933 | 296.6616 | 270.4414 |  | 145.8113 | 144.4227 | 252.9956 | 380.9995 | 407.9834 | 105.3194 | 147.3863 | 261.3499 | 399.7724 | 408.3849 | 83.2502 | 99.3884 | 115.0829 | 164.105 | 278.3704 | 245.7548 | 311.9056 | 240.4984 | 262.4769 | 250.127 | 98.8895 | 139.5862 | 231.3999 | 370.4932 | 391.8161 | 122.2495 | 151.8523 | 273.901 | 398.4057 | 393.5607 | 83.6971 | 99.4961 | 123.4641 | 175.8297 | 296.9401 | 208.4571 | 250.1183 | 243.8648 | 285.8504 | 117.3852 | 253.0731 | 153.7898 | 381.4838 | 395.6762 | 310.0007 | 308.8372 |  |  | 186.3731 | 207.5384 | 194.289 | 314.5736 | 189.3341 | 299.4957 |  | 209.2856 | 184.7644 | 194.6316 | 63.7571 | 99.0452 | 104.7162 |  | 409.5283 | 487.3553 | 497.1936 | 499.2364 | 665.3309 | 638.6445 | 464.443 | [23 empty] | 193.4001 | 651.9877 | 8.7388 | 448.4418
15:26 | 7182 |  |  | -15.0654 | 19.5971 | 14.0993 | -2.1568 | 1.7322 | 2.2473 | -7.654 | 1.8779 | 8.6512 | 2.0151 | 0.1168 |  |  |  | -31.7595 | 18.3997 | 28.5517 | 3.6403 |  | -4.981 | 3.1602 | 0.6224 | 2.2865 | 2.7754 | 1.5626 | 0.7028 | 341.479 | 333.9717 | 198.9446 | 240.9138 | 180.0979 | 164.4964 | 130.9311 | 235.3388 | 144.524 | 249.7396 | 381.084 | 380.795 | 192.9401 | 215.685 | 310.0946 | 342.8482 | 378.3634 |  |  | 248.0755 |  | 384.6131 | 115.3469 | 142.5682 | 242.334 | 372.2843 | 359.0797 | 245.7523 | 165.0314 | 275.9951 | 390.5303 | 394.0883 | 192.9931 | 97.7879 | 117.4366 | 170.2565 | 277.7588 | 295.5568 | 225.2805 | 297.806 | 364.1862 | 109.6971 | 160.2894 | 276.1003 | 398.0934 | 406.994 | 109.4828 | 156.1098 | 257.2914 | 358.7285 | 355.5508 | 78.6513 | 96.2386 | 111.4749 | 167.4474 | 267.2968 | 254.2021 |  | 241.8722 | 558.7156 |  | 86.4555 | 142.0723 | 237.5971 | 360.173 | 370.3642 | 131.2297 | 167.0408 | 269.3705 | 388.5955 | 371.6395 | 92.4021 | 99.1872 | 114.6798 | 164.7141 | 275.1695 | 365.8777 | 266.591 | 228.6169 | 228.0542 | 134.6173 | 175.6096 | 268.2372 | 377.2779 | 382.6723 |  | 297.5213 |  |  | 180.2437 | 189.9607 | 303.311 | 175.1655 | 318.8263 | 171.4685 | 56.4454 | 52.9722 | 56.627 | 59.5177 | 55.8469 | 56.9433 | 51.3127 | 55.7472 | 191.785 | 214.3441 | 204.5996 | 187.6964 | 377.1231 |  |  | 212.8044 |  | 181.9593 | 113.3717 | 164.9467 | 116.0007 | 245.9877 | 151.1641 | 401.5921 | 406.72 | 385.2854 | 274.4844 | 249.1216 | 257.8165 | 316.3802 | 398.8679 | 249.4936 | 245.7383 | 297.302 | 245.285 | 214.1068 | 140.7103 | 242.895 | 144.1312 | 408.1276 | 245.9985 | 174.1085 | 415.9711 |  | 218.9793 | 98.9298 | 102.8796 | 166.4892 | 279.9 | 288.4245 | 296.5993 | 270.3718 |  | 145.8233 | 144.444 | 253.0123 | 380.9484 | 407.8881 | 105.3273 | 147.393 | 261.3501 | 399.7003 | 408.3003 | 83.2511 | 99.374 | 115.0958 | 164.1067 | 278.3574 | 245.6704 | 311.8541 | 240.3319 | 262.4313 | 250.0709 | 98.8798 | 139.6034 | 231.405 | 370.4496 | 391.7428 | 122.2631 | 151.8667 | 273.9025 | 398.362 | 393.486 | 83.7072 | 99.4958 | 123.4788 | 175.8443 | 296.9258 | 208.389 | 250.0597 | 243.8032 | 285.7973 | 117.3848 | 253.0859 | 153.8003 | 381.4376 | 395.6012 | 309.9155 | 308.7255 |  |  | 186.3103 | 207.4863 | 194.2383 | 314.4753 | 189.239 | 299.444 |  | 209.2207 | 184.712 | 194.569 | 63.7515 | 99.0378 | 104.7178 |  | 409.4622 | 487.2645 | 497.0988 | 499.769 | 665.9283 | 638.8647 | 464.4029 | [23 empty] | 193.3426 | 652.3965 | 8.9433 | 448.3634
15:26 | 7183 |  |  | -15.1247 | 19.5729 | 14.1242 | -2.2671 | 1.711 | 2.2765 | -7.615 | 1.8757 | 8.6457 | 2.0174 | 0.1157 |  |  |  | -31.8017 | 18.5392 | 28.5166 | 3.6121 |  | -5.0465 | 3.0502 | 0.6222 | 2.2837 | 2.777 | 1.5625 | 1.9995 | 341.4417 | 333.943 | 198.9359 | 240.9053 | 180.0908 | 164.4836 | 130.9287 | 235.3145 | 144.5382 | 249.7482 | 381.0368 | 380.7147 | 192.9381 | 215.657 | 310.054 | 342.8171 | 378.3161 |  |  | 248.0133 |  | 384.5399 | 115.3375 | 142.5746 | 242.3398 | 372.2173 | 358.9882 | 245.7414 | 165.0075 | 275.9825 | 390.4718 | 393.9931 | 193.0011 | 97.7862 | 117.4442 | 170.2671 | 277.7421 | 295.4598 | 225.2237 | 297.7337 | 364.1424 | 109.7008 | 160.2992 | 276.0969 | 398.0297 | 406.9025 | 109.4882 | 156.1122 | 257.2728 | 358.6498 | 355.473 | 78.6281 | 96.2304 | 111.4506 | 167.4467 | 267.2784 | 254.0881 |  | 241.8227 | 558.5989 |  | 86.4486 | 142.0633 | 237.6099 | 360.089 | 370.2677 | 131.2349 | 167.0525 | 269.3618 | 388.5212 | 371.5514 | 92.3956 | 99.1898 | 114.6921 | 164.7271 | 275.1498 | 365.8468 | 266.5398 | 228.6443 | 227.9586 | 134.6248 | 175.6286 | 268.2442 | 377.2266 | 382.5938 |  | 297.485 |  |  | 180.1833 | 189.896 | 303.2248 | 175.0812 | 318.776 | 171.4664 | 55.5342 | 54.6681 | 55.6354 | 60.3157 | 55.731 | 56.5153 | 51.2527 | 54.5356 | 191.7055 | 214.2674 | 204.5316 | 187.6155 | 377.0692 |  |  | 212.7835 |  | 181.9485 | 113.3693 | 164.937 | 115.9919 | 245.99 | 151.1836 | 401.5422 | 406.6318 | 385.2352 | 274.4568 | 249.1412 | 257.8623 | 316.4054 | 398.8411 | 249.5116 | 245.6682 | 297.2396 | 245.2227 | 214.1013 | 140.7316 | 242.9066 | 144.1468 | 408.041 | 246.0024 | 174.1311 | 415.9042 |  | 218.9952 | 98.9286 | 102.8932 | 166.5133 | 279.8831 | 288.3504 | 296.5337 | 270.302 |  | 145.8395 | 144.4508 | 253.024 | 380.9089 | 407.8027 | 105.327 | 147.412 | 261.3436 | 399.6551 | 408.2245 | 83.2636 | 99.3839 | 115.1098 | 164.119 | 278.3588 | 245.6093 | 311.8128 | 240.167 | 262.4251 | 250.0163 | 98.885 | 139.6274 | 231.4179 | 370.4127 | 391.6686 | 122.2516 | 151.8806 | 273.8966 | 398.3123 | 393.4129 | 83.7194 | 99.4822 | 123.4992 | 175.8568 | 296.8956 | 208.3297 | 249.9935 | 243.7285 | 285.7385 | 117.3977 | 253.0971 | 153.8066 | 381.3947 | 395.5348 | 309.8402 | 308.6372 |  |  | 186.2389 | 207.4212 | 194.1754 | 314.3892 | 189.1414 | 299.3704 |  | 209.1475 | 184.6579 | 194.5142 | 63.7672 | 99.0582 | 104.7355 |  | 409.4382 | 487.2173 | 497.0384 | 499.5784 | 665.3858 | 639.7342 | 464.9832 | [23 empty] | 193.2793 | 652.56 | 8.8643 | 448.3277
15:26 | 7184 |  |  | -15.1031 | 19.7045 | 14.2361 | -2.13 | 1.8562 | 2.3921 | -7.5211 | 1.873 | 8.6494 | 2.0155 | 0.1156 |  |  |  | -31.759 | 18.4877 | 28.5351 | 3.5871 |  | -4.9671 | 3.1774 | 0.6232 | 2.2827 | 2.7769 | 1.5608 | 1.262 | 341.4057 | 333.9167 | 198.9192 | 240.8945 | 180.0783 | 164.4663 | 130.9245 | 235.3032 | 144.5405 | 249.7478 | 380.9735 | 380.6267 | 192.938 | 215.672 | 310.011 | 342.8066 | 378.2753 |  |  | 247.9447 |  | 384.5462 | 115.3498 | 142.5875 | 242.3395 | 372.1546 | 358.8929 | 245.7266 | 165.0057 | 275.9692 | 390.4156 | 393.9065 | 193.0122 | 97.79 | 117.4642 | 170.2927 | 277.7334 | 295.3693 | 225.1694 | 297.6715 | 364.1118 | 109.7127 | 160.3161 | 276.1026 | 397.9701 | 406.8169 | 109.4919 | 156.1123 | 257.2497 | 358.5771 | 355.3792 | 78.624 | 96.2222 | 111.4352 | 167.4555 | 267.2759 | 254.0092 |  | 241.7762 | 558.4704 |  | 86.4493 | 142.0889 | 237.605 | 360.0497 | 370.2014 | 131.2289 | 167.0539 | 269.342 | 388.4492 | 371.4726 | 92.4052 | 99.1795 | 114.6956 | 164.7382 | 275.1308 | 365.8026 | 266.4858 | 228.6614 | 227.8473 | 134.6346 | 175.6392 | 268.248 | 377.1758 | 382.5174 |  | 297.4375 |  |  | 180.119 | 189.8249 | 303.1848 | 175.0524 | 318.7201 | 171.4712 | 55.4671 | 54.5741 | 56.0284 | 60.9098 | 56.0316 | 56.433 | 50.0051 | 54.326 | 191.6248 | 214.1852 | 204.4498 | 187.5261 | 377.0136 |  |  | 212.77 |  | 181.9363 | 113.36 | 164.9284 | 115.9754 | 246.009 | 151.193 | 401.4806 | 406.5367 | 385.1807 | 274.4109 | 249.1543 | 257.9108 | 316.4421 | 398.8139 | 249.5535 | 245.6091 | 297.1964 | 245.1552 | 214.1124 | 140.7434 | 242.9105 | 144.171 | 407.9476 | 246.0042 | 174.1563 | 415.8388 |  | 219.0242 | 98.9223 | 102.9022 | 166.5305 | 279.869 | 288.2734 | 296.4722 | 270.2335 |  | 145.8446 | 144.4648 | 253.0445 | 380.8765 | 407.7163 | 105.3221 | 147.4285 | 261.3532 | 399.6054 | 408.143 | 83.2737 | 99.4058 | 115.1222 | 164.134 | 278.3592 | 245.5461 | 311.7628 | 239.9944 | 262.4535 | 249.9581 | 98.8944 | 139.6348 | 231.4365 | 370.3789 | 391.5871 | 122.2573 | 151.9067 | 273.9184 | 398.2707 | 393.3522 | 83.7246 | 99.4802 | 123.5173 | 175.8766 | 296.8909 | 208.277 | 249.9193 | 243.6612 | 285.6623 | 117.3902 | 253.0922 | 153.8191 | 381.3377 | 395.4676 | 309.7664 | 308.5547 |  |  | 186.1623 | 207.3324 | 194.1128 | 314.3327 | 189.0359 | 299.3218 |  | 209.0701 | 184.5933 | 194.4545 | 63.7667 | 99.0691 | 104.7461 |  | 409.4098 | 487.1311 | 496.959 | 499.3825 | 665.5845 | 639.3165 | 464.7967 | [23 empty] | 193.2087 | 652.4505 | 9.1488 | 448.2704
15:26 | 7185 |  |  | -15.1032 | 19.7055 | 14.377 | -2.1239 | 1.8232 | 2.3604 | -7.6562 | 1.8729 | 8.6469 | 2.0174 | 0.1159 |  |  |  | -31.6842 | 18.3705 | 28.5388 | 3.5814 |  | -4.9912 | 3.2503 | 0.6218 | 2.2868 | 2.7807 | 1.5579 | 0.1287 | 341.3712 | 333.8829 | 198.9104 | 240.8813 | 180.0716 | 164.4574 | 130.9267 | 235.2931 | 144.5337 | 249.7347 | 380.9007 | 380.5321 | 192.9363 | 215.6539 | 309.992 | 342.8113 | 378.2526 |  |  | 247.878 |  | 384.5537 | 115.3472 | 142.5941 | 242.3343 | 372.0957 | 358.803 | 245.7156 | 165.0167 | 275.9512 | 390.3468 | 393.8202 | 193.0213 | 97.8038 | 117.4675 | 170.2997 | 277.7224 | 295.2804 | 225.109 | 297.5986 | 364.0784 | 109.7188 | 160.3259 | 276.0951 | 397.9009 | 406.7328 | 109.4858 | 156.1159 | 257.2266 | 358.5041 | 355.2931 | 78.6261 | 96.2217 | 111.4452 | 167.466 | 267.2573 | 254.0036 |  | 241.7342 | 558.3555 |  | 86.4501 | 142.1012 | 237.5955 | 360.0064 | 370.1321 | 131.2539 | 167.0638 | 269.3289 | 388.3841 | 371.3877 | 92.419 | 99.1678 | 114.6942 | 164.7431 | 275.1235 | 365.7479 | 266.4332 | 228.6742 | 227.7371 | 134.6475 | 175.6443 | 268.2441 | 377.1227 | 382.4586 |  | 297.3797 |  |  | 180.0592 | 189.7631 | 303.1305 | 174.9927 | 318.6527 | 171.4708 | 55.1124 | 53.9489 | 55.78 | 61.3576 | 56.6893 | 56.9372 | 49.5064 | 53.9165 | 191.554 | 214.111 | 204.3754 | 187.4527 | 376.9531 |  |  | 212.7536 |  | 181.9259 | 113.3561 | 164.9191 | 115.9747 | 246.0123 | 151.2109 | 401.4257 | 406.4507 | 385.13 | 274.3637 | 249.1594 | 257.9685 | 316.4702 | 398.7745 | 249.518 | 245.5478 | 297.1652 | 245.1133 | 214.1208 | 140.7528 | 242.9216 | 144.191 | 407.8575 | 246.0007 | 174.1724 | 415.7679 |  | 219.0347 | 98.9229 | 102.9066 | 166.5445 | 279.8489 | 288.1959 | 296.4122 | 270.1634 |  | 145.8455 | 144.4872 | 253.0568 | 380.8325 | 407.6183 | 105.3159 | 147.4304 | 261.3544 | 399.544 | 408.0583 | 83.2749 | 99.4069 | 115.1253 | 164.1426 | 278.3562 | 245.4678 | 311.7068 | 239.8326 | 262.507 | 249.8943 | 98.9012 | 139.6384 | 231.4516 | 370.3318 | 391.5139 | 122.2818 | 151.9386 | 273.9454 | 398.2399 | 393.2954 | 83.7328 | 99.5037 | 123.5311 | 175.8976 | 296.9045 | 208.2306 | 249.8609 | 243.6156 | 285.8715 | 117.3831 | 253.0925 | 153.8274 | 381.2891 | 395.3991 | 309.7009 | 308.4735 |  |  | 186.092 | 207.2527 | 194.0626 | 314.2968 | 188.9301 | 299.2656 |  | 208.9768 | 184.5218 | 194.3791 | 63.7593 | 99.0447 | 104.7419 |  | 409.3184 | 487.0246 | 496.8637 | 499.0899 | 665.5888 | 639.694 | 464.7552 | [23 empty] | 193.1384 | 652.6414 | 9.1345 | 448.1715
15:26 | 7186 |  |  | -15.0838 | 19.6494 | 14.3508 | -2.0633 | 1.8489 | 2.4104 | -7.6225 | 1.8705 | 8.6445 | 2.0194 | 0.1162 |  |  |  | -31.708 | 18.4449 | 28.5927 | 3.6188 |  | -4.9145 | 3.2335 | 0.6224 | 2.2911 | 2.7863 | 1.5582 | 1.0079 | 341.3301 | 333.8518 | 198.913 | 240.8707 | 180.0699 | 164.451 | 130.9281 | 235.2764 | 144.5784 | 249.7572 | 380.881 | 380.4699 | 192.9371 | 215.6044 | 309.9585 | 342.7925 | 378.2308 |  |  | 247.8049 |  | 384.4859 | 115.3335 | 142.6084 | 242.3417 | 372.0373 | 358.7186 | 245.708 | 165.0339 | 275.9476 | 390.2694 | 393.7378 | 193.0284 | 97.8162 | 117.4641 | 170.3007 | 277.705 | 295.1916 | 225.0471 | 297.526 | 364.1244 | 109.7173 | 160.3261 | 276.0826 | 397.8413 | 406.6494 | 109.4947 | 156.1273 | 257.2027 | 358.4269 | 355.212 | 78.6316 | 96.2332 | 111.4637 | 167.4818 | 267.2425 | 254.0154 |  | 241.6965 | 558.2624 |  | 86.4534 | 142.1018 | 237.5952 | 359.9501 | 370.0559 | 131.2742 | 167.0822 | 269.3226 | 388.3178 | 371.2994 | 92.4245 | 99.1734 | 114.7039 | 164.7613 | 275.1174 | 365.7001 | 266.3761 | 228.6797 | 227.623 | 134.6379 | 175.6524 | 268.247 | 377.0663 | 382.3759 |  | 297.3337 |  |  | 179.9992 | 189.7055 | 303.0389 | 174.8814 | 318.5534 | 171.4573 | 54.6954 | 54.8526 | 55.6994 | 61.533 | 57.3469 | 57.6714 | 49.2485 | 53.7477 | 191.4851 | 214.0428 | 204.3148 | 187.3767 | 376.8988 |  |  | 212.7417 |  | 181.9271 | 113.3624 | 164.9117 | 115.9772 | 246.0096 | 151.2296 | 401.3827 | 406.3682 | 385.0837 | 274.328 | 249.1673 | 258.0086 | 316.4963 | 398.7108 | 249.4022 | 245.4749 | 297.1221 | 245.0827 | 214.1214 | 140.7636 | 242.9292 | 144.1995 | 407.7671 | 245.9923 | 174.1852 | 415.6969 |  | 219.0405 | 98.9256 | 102.9185 | 166.5684 | 279.8307 | 288.1245 | 296.3669 | 270.099 |  | 145.8543 | 144.5026 | 253.0673 | 380.7838 | 407.5339 | 105.3206 | 147.4378 | 261.3577 | 399.48 | 407.9759 | 83.2867 | 99.4035 | 115.1303 | 164.1647 | 278.3587 | 245.4052 | 311.7 | 239.6757 | 262.5937 | 249.8326 | 98.9018 | 139.6425 | 231.4705 | 370.2791 | 391.4454 | 122.2961 | 151.9536 | 273.9551 | 398.2022 | 393.2342 | 83.7445 | 99.5067 | 123.5365 | 175.9111 | 296.8904 | 208.1772 | 249.8025 | 243.5445 | 286.0516 | 117.3983 | 253.1011 | 153.83 | 381.2416 | 395.32 | 309.6446 | 308.3898 |  |  | 186.0188 | 207.1765 | 194.0042 | 314.2765 | 188.841 | 299.1933 |  | 208.8988 | 184.459 | 194.309 | 63.7593 | 99.0608 | 104.7459 |  | 409.3001 | 486.9392 | 496.7697 | 499.4445 | 665.7703 | 639.0685 | 464.3634 | [23 empty] | 193.0714 | 652.4194 | 9.2272 | 448.1196
15:26 | 7187 |  |  | -15.0977 | 19.6234 | 14.3639 | -2.049 | 1.7596 | 2.2912 | -7.7134 | 1.8678 | 8.6423 | 2.0211 | 0.1162 |  |  |  | -31.708 | 18.415 | 28.4626 | 3.6101 |  | -4.8993 | 3.2817 | 0.6215 | 2.2922 | 2.7861 | 1.5608 | 2.2251 | 341.2802 | 333.8193 | 198.8985 | 240.8573 | 180.053 | 164.4367 | 130.9202 | 235.2743 | 144.6128 | 249.7723 | 380.8569 | 380.3963 | 192.9338 | 215.6009 | 309.9243 | 342.7661 | 378.1812 |  |  | 247.7404 |  | 384.4191 | 115.3394 | 142.6267 | 242.348 | 371.9812 | 358.6356 | 245.701 | 165.0512 | 275.9376 | 390.1964 | 393.6511 | 193.032 | 97.8203 | 117.4659 | 170.3141 | 277.6911 | 295.1057 | 224.9924 | 297.4526 | 364.1674 | 109.7238 | 160.3302 | 276.0718 | 397.7781 | 406.5642 | 109.5029 | 156.1281 | 257.181 | 358.3561 | 355.1275 | 78.6434 | 96.2435 | 111.4847 | 167.4979 | 267.2376 | 253.9782 |  | 241.6606 | 558.1676 |  | 86.4542 | 142.109 | 237.5981 | 359.888 | 369.9764 | 131.2587 | 167.0945 | 269.3227 | 388.2475 | 371.217 | 92.414 | 99.1898 | 114.7277 | 164.7803 | 275.1093 | 365.6531 | 266.3189 | 228.6602 | 227.5062 | 134.6378 | 175.6601 | 268.2478 | 377.0144 | 382.2753 |  | 297.297 |  |  | 179.9454 | 189.6403 | 302.9708 | 174.8175 | 318.445 | 171.4309 | 55.5861 | 56.5124 | 55.6095 | 60.7713 | 57.8338 | 58.4119 | 48.8596 | 54.2726 | 191.407 | 213.9617 | 204.2558 | 187.2972 | 376.8447 |  |  | 212.7294 |  | 181.9218 | 113.358 | 164.8959 | 115.9642 | 246.0017 | 151.2375 | 401.3278 | 406.2729 | 385.0403 | 274.276 | 249.1763 | 258.0513 | 316.5295 | 398.6518 | 249.338 | 245.3986 | 297.044 | 245.0422 | 214.1157 | 140.783 | 242.9316 | 144.204 | 407.6801 | 245.9827 | 174.2102 | 415.6214 |  | 219.0406 | 98.9285 | 102.9231 | 166.5845 | 279.8165 | 288.0508 | 296.3094 | 270.0349 |  | 145.8568 | 144.5131 | 253.0764 | 380.7445 | 407.4446 | 105.3175 | 147.4573 | 261.3633 | 399.4129 | 407.8956 | 83.296 | 99.4028 | 115.1443 | 164.1917 | 278.3564 | 245.3398 | 311.6842 | 239.5085 | 262.6914 | 249.7795 | 98.911 | 139.6497 | 231.485 | 370.2353 | 391.3728 | 122.3042 | 151.9701 | 273.9581 | 398.1504 | 393.1643 | 83.7466 | 99.4967 | 123.5486 | 175.9247 | 296.8715 | 208.111 | 249.7388 | 243.4507 | 285.9424 | 117.4126 | 253.1065 | 153.8411 | 381.1888 | 395.2453 | 309.597 | 308.3164 |  |  | 185.9408 | 207.1034 | 193.9371 | 314.2749 | 188.7471 | 299.1434 |  | 208.8184 | 184.3908 | 194.2463 | 63.7631 | 99.0737 | 104.7509 |  | 409.2656 | 486.8725 | 496.6923 | 499.4842 | 665.6569 | 639.9954 | 465.1095 | [23 empty] | 193.0028 | 652.8261 | 9.102 | 448.0691
15:26 | 7188 |  |  | -15.1244 | 19.5837 | 14.3092 | -2.1255 | 1.8891 | 2.3691 | -7.56 | 1.8658 | 8.6405 | 2.024 | 0.1164 |  |  |  | -31.7938 | 18.4713 | 28.5723 | 3.6557 |  | -4.9254 | 3.2756 | 0.6231 | 2.2921 | 2.7861 | 1.5607 | 1.3432 | 341.2333 | 333.7791 | 198.8776 | 240.8376 | 180.0396 | 164.4187 | 130.9113 | 235.2805 | 144.5915 | 249.7609 | 380.7741 | 380.2943 | 192.9239 | 215.6064 | 309.9199 | 342.7565 | 378.1545 |  |  | 247.6923 |  | 384.3601 | 115.3595 | 142.6403 | 242.3599 | 371.9307 | 358.5584 | 245.6996 | 165.0806 | 275.9332 | 390.1338 | 393.5532 | 193.0395 | 97.8098 | 117.4718 | 170.3189 | 277.6779 | 295.0193 | 224.9411 | 297.3832 | 364.1174 | 109.731 | 160.3477 | 276.0653 | 397.7179 | 406.477 | 109.5133 | 156.1324 | 257.161 | 358.2913 | 355.0463 | 78.6443 | 96.2369 | 111.4926 | 167.508 | 267.2312 | 254.0198 |  | 241.6271 | 558.0685 |  | 86.461 | 142.1223 | 237.6074 | 359.828 | 369.8942 | 131.2559 | 167.1053 | 269.3295 | 388.1801 | 371.1402 | 92.4275 | 99.1929 | 114.7494 | 164.796 | 275.1069 | 365.6054 | 266.2667 | 228.6278 | 227.3996 | 134.6533 | 175.6797 | 268.2481 | 376.9648 | 382.194 |  | 297.242 |  |  | 179.8862 | 189.5684 | 302.8934 | 174.7623 | 318.3487 | 171.4067 | 56.4294 | 57.5874 | 54.9209 | 59.5401 | 58.1835 | 59.0465 | 48.5291 | 55.1899 | 191.3307 | 213.8774 | 204.1923 | 187.2204 | 376.7817 |  |  | 212.7102 |  | 181.9062 | 113.3511 | 164.8712 | 115.9515 | 246.007 | 151.2406 | 401.2605 | 406.1627 | 384.9902 | 274.2153 | 249.1903 | 258.1093 | 316.5729 | 398.6191 | 249.3457 | 245.3349 | 296.965 | 244.998 | 214.1245 | 140.8036 | 242.9485 | 144.2298 | 407.6016 | 245.99 | 174.2389 | 415.5476 |  | 219.0299 | 98.9319 | 102.9358 | 166.5973 | 279.8002 | 287.9745 | 296.239 | 269.9721 |  | 145.8621 | 144.5293 | 253.0973 | 380.7178 | 407.3603 | 105.3189 | 147.4656 | 261.3609 | 399.3634 | 407.8085 | 83.3081 | 99.4168 | 115.155 | 164.2087 | 278.3488 | 245.2497 | 311.6271 | 239.3412 | 262.7655 | 249.7311 | 98.9205 | 139.6544 | 231.5002 | 370.1914 | 391.2973 | 122.31 | 151.9893 | 273.9589 | 398.1017 | 393.0891 | 83.7476 | 99.4973 | 123.5674 | 175.943 | 296.8615 | 208.0451 | 249.6699 | 243.347 | 285.8618 | 117.4177 | 253.1056 | 153.8481 | 381.1337 | 395.163 | 309.5302 | 308.2034 |  |  | 185.8733 | 207.0264 | 193.8796 | 314.2815 | 188.6484 | 299.0916 |  | 208.7361 | 184.3317 | 194.1781 | 63.7612 | 99.0662 | 104.7528 |  | 409.2436 | 486.8148 | 496.6341 | 499.308 | 666.0782 | 639.9169 | 464.8625 | [23 empty] | 192.935 | 652.9975 | 9.1791 | 448.0292
15:26 | 7189 |  |  | -15.0385 | 19.6062 | 14.3941 | -2.1002 | 1.9197 | 2.3892 | -7.577 | 1.8633 | 8.6339 | 2.02 | 0.1141 |  |  |  | -31.7631 | 18.5692 | 28.5508 | 3.7056 |  | -4.9203 | 3.2913 | 0.6208 | 2.2936 | 2.7861 | 1.5591 | 1.3643 | 341.2013 | 333.754 | 198.875 | 240.8279 | 180.0335 | 164.4076 | 130.9113 | 235.2761 | 144.5872 | 249.762 | 380.7016 | 380.2107 | 192.9231 | 215.613 | 309.8958 | 342.7406 | 378.1334 |  |  | 247.6312 |  | 384.3109 | 115.3643 | 142.6477 | 242.3596 | 371.8663 | 358.4682 | 245.6819 | 165.1101 | 275.9259 | 390.0805 | 393.4628 | 193.0493 | 97.8038 | 117.4851 | 170.3209 | 277.6609 | 294.9439 | 224.8937 | 297.3153 | 364.0625 | 109.7288 | 160.3728 | 276.0627 | 397.6786 | 406.3929 | 109.5208 | 156.1434 | 257.1385 | 358.2158 | 354.9623 | 78.6432 | 96.2246 | 111.4902 | 167.509 | 267.2133 | 254.0907 |  | 241.5932 | 557.9677 |  | 86.4706 | 142.1352 | 237.6019 | 359.789 | 369.8251 | 131.2771 | 167.1208 | 269.3231 | 388.1088 | 371.0554 | 92.447 | 99.1871 | 114.7539 | 164.8145 | 275.0921 | 365.5548 | 266.2101 | 228.5793 | 227.2948 | 134.6554 | 175.694 | 268.2452 | 376.9123 | 382.1105 |  | 297.1807 |  |  | 179.8187 | 189.4971 | 302.7857 | 174.6415 | 318.2183 | 171.3608 | 56.556 | 58.3432 | 55.0854 | 58.9419 | 58.5582 | 59.4221 | 48.4724 | 56.1537 | 191.2521 | 213.8023 | 204.122 | 187.1354 | 376.7258 |  |  | 212.6896 |  | 181.8885 | 113.3471 | 164.8536 | 115.9449 | 246.0007 | 151.2536 | 401.2088 | 406.0715 | 384.937 | 274.1669 | 249.2051 | 258.1557 | 316.605 | 398.576 | 249.3241 | 245.2696 | 296.8708 | 244.9423 | 214.1218 | 140.8093 | 242.9556 | 144.2449 | 407.5051 | 245.9881 | 174.2438 | 415.4775 |  | 219.0349 | 98.9341 | 102.9485 | 166.6166 | 279.7839 | 287.8961 | 296.1747 | 269.9143 |  | 145.8711 | 144.5374 | 253.0926 | 380.6777 | 407.2928 | 105.3327 | 147.4841 | 261.3742 | 399.3063 | 407.7243 | 83.3313 | 99.4265 | 115.1657 | 164.223 | 278.3405 | 245.1492 | 311.5696 | 239.1761 | 262.7821 | 249.6833 | 98.9159 | 139.6558 | 231.5124 | 370.141 | 391.2171 | 122.3263 | 152.0111 | 273.9544 | 398.0574 | 393.01 | 83.7556 | 99.4987 | 123.5736 | 175.951 | 296.8483 | 207.9823 | 249.6054 | 243.1735 | 285.7922 | 117.4321 | 253.104 | 153.8529 | 381.0974 | 395.0865 | 309.4773 | 308.0583 |  |  | 185.8058 | 206.9519 | 193.8218 | 314.2829 | 188.5277 | 299.0641 |  | 208.651 | 184.2586 | 194.1124 | 63.7591 | 99.0553 | 104.7539 |  | 409.2113 | 486.7037 | 496.5256 | 499.2238 | 665.3281 | 639.3055 | 464.6321 | [23 empty] | 192.8647 | 652.3168 | 9.3081 | 447.9575
15:26 | 7190 |  |  | -15.0419 | 19.6684 | 14.2743 | -2.1248 | 1.8188 | 2.3726 | -7.5835 | 1.8636 | 8.6327 | 2.0215 | 0.1155 |  |  |  | -31.7222 | 18.5244 | 28.593 | 3.6773 |  | -4.8338 | 3.3257 | 0.6218 | 2.2949 | 2.7846 | 1.5584 | 1.5023 | 341.1658 | 333.7203 | 198.8674 | 240.8252 | 180.0225 | 164.3893 | 130.9084 | 235.2403 | 144.6024 | 249.7677 | 380.6431 | 380.1367 | 192.9263 | 215.6708 | 309.9052 | 342.7561 | 378.128 |  |  | 247.5766 |  | 384.2509 | 115.3573 | 142.6555 | 242.3588 | 371.8021 | 358.3738 | 245.6639 | 165.1116 | 275.9144 | 390.0196 | 393.3736 | 193.054 | 97.8121 | 117.4906 | 170.3283 | 277.6442 | 294.8744 | 224.8452 | 297.2402 | 364.0067 | 109.7399 | 160.3809 | 276.0558 | 397.6234 | 406.309 | 109.5138 | 156.1469 | 257.1252 | 358.1425 | 354.885 | 78.6382 | 96.2262 | 111.4867 | 167.5138 | 267.1964 | 254.0585 |  | 241.5531 | 557.8694 |  | 86.4644 | 142.1289 | 237.6034 | 359.7246 | 369.7413 | 131.2977 | 167.1299 | 269.306 | 388.0369 | 370.9774 | 92.4575 | 99.1878 | 114.7531 | 164.8362 | 275.0774 | 365.5095 | 266.1458 | 228.5056 | 227.1863 | 134.6533 | 175.7068 | 268.2461 | 376.858 | 382.0317 |  | 297.1091 |  |  | 179.7461 | 189.4205 | 302.7092 | 174.5709 | 318.0829 | 171.3167 | 56.5494 | 58.2152 | 55.7705 | 58.8355 | 58.7783 | 59.26 | 49.3761 | 57.0342 | 191.1829 | 213.7367 | 204.0505 | 187.0574 | 376.6755 |  |  | 212.6724 |  | 181.8838 | 113.3464 | 164.8492 | 115.9442 | 245.9732 | 151.2746 | 401.1608 | 406.002 | 384.8943 | 274.1163 | 249.2167 | 258.2025 | 316.6399 | 398.5245 | 249.2662 | 245.2 | 296.7798 | 244.8811 | 214.1036 | 140.8253 | 242.9634 | 144.2334 | 407.4106 | 245.9814 | 174.2567 | 415.4011 |  | 219.0395 | 98.9354 | 102.9597 | 166.6357 | 279.7762 | 287.8155 | 296.1144 | 269.8486 |  | 145.8754 | 144.5528 | 253.0902 | 380.6441 | 407.201 | 105.341 | 147.5062 | 261.3859 | 399.2574 | 407.6535 | 83.3426 | 99.4111 | 115.1744 | 164.2334 | 278.3328 | 245.0513 | 311.5035 | 239.0148 | 262.7392 | 249.6369 | 98.9176 | 139.6827 | 231.5258 | 370.1039 | 391.1457 | 122.3332 | 152.0195 | 273.9688 | 398.0178 | 392.9429 | 83.767 | 99.5001 | 123.577 | 175.9621 | 296.8342 | 207.9217 | 249.5486 | 242.9755 | 285.7235 | 117.4435 | 253.1082 | 153.8747 | 381.0569 | 395.0126 | 309.4468 | 307.9832 |  |  | 185.7349 | 206.8747 | 193.7599 | 314.2816 | 188.403 | 299.0506 |  | 208.5677 | 184.1957 | 194.041 | 63.7575 | 99.0562 | 104.7512 |  | 409.1668 | 486.6027 | 496.4147 | 498.9268 | 664.7121 | 638.7684 | 464.2575 | [23 empty] | 192.7926 | 651.7402 | 9.2845 | 447.8847
15:26 | 7191 |  |  | -15.0239 | 19.6956 | 14.2406 | -2.0832 | 1.8932 | 2.416 | -7.5569 | 1.8604 | 8.635 | 2.0231 | 0.1159 |  |  |  | -31.7323 | 18.6773 | 28.641 | 3.7509 |  | -4.8291 | 3.387 | 0.6223 | 2.2947 | 2.7855 | 1.5579 | 1.5368 | 341.1289 | 333.6727 | 198.8542 | 240.8091 | 180.0091 | 164.369 | 130.9081 | 235.2271 | 144.6121 | 249.7735 | 380.5886 | 380.0612 | 192.9127 | 215.7197 | 309.9389 | 342.7898 | 378.1366 |  |  | 247.5211 |  | 384.1912 | 115.3578 | 142.6707 | 242.3659 | 371.7488 | 358.2939 | 245.6836 | 165.1199 | 275.9104 | 389.9479 | 393.2857 | 193.0441 | 97.811 | 117.4962 | 170.3383 | 277.6246 | 294.7947 | 224.79 | 297.1649 | 363.9484 | 109.7537 | 160.3848 | 276.0524 | 397.5583 | 406.2198 | 109.5137 | 156.15 | 257.1125 | 358.0718 | 354.8061 | 78.6397 | 96.2291 | 111.4963 | 167.5272 | 267.1807 | 253.9404 |  | 241.5074 | 557.7638 |  | 86.4631 | 142.1299 | 237.6143 | 359.6607 | 369.6586 | 131.3206 | 167.1398 | 269.2924 | 387.9679 | 370.8999 | 92.4658 | 99.183 | 114.7577 | 164.8479 | 275.0651 | 365.4737 | 266.0815 | 228.4304 | 227.0896 | 134.6642 | 175.7133 | 268.2514 | 376.8051 | 381.9433 |  | 297.0396 |  |  | 179.6758 | 189.3419 | 302.6461 | 174.5252 | 317.9584 | 171.2849 | 56.545 | 58.2192 | 55.4516 | 58.667 | 58.7897 | 58.901 | 50.085 | 57.3323 | 191.1176 | 213.6599 | 203.9791 | 186.9712 | 376.6164 |  |  | 212.6562 |  | 181.8728 | 113.3479 | 164.8448 | 115.9456 | 245.9562 | 151.292 | 401.0999 | 405.9153 | 384.8462 | 274.0877 | 249.2276 | 258.2575 | 316.6917 | 398.484 | 249.2188 | 245.1381 | 296.7421 | 244.8212 | 214.0914 | 140.8434 | 242.9796 | 144.2229 | 407.3273 | 245.9779 | 174.2825 | 415.3124 |  | 219.033 | 98.9332 | 102.9681 | 166.6512 | 279.7689 | 287.7387 | 296.0531 | 269.7838 |  | 145.8742 | 144.5693 | 253.1093 | 380.6233 | 407.1048 | 105.3433 | 147.5046 | 261.3794 | 399.206 | 407.5666 | 83.3546 | 99.4053 | 115.1807 | 164.2374 | 278.3245 | 244.9882 | 311.4249 | 238.8504 | 262.6654 | 249.5812 | 98.9333 | 139.7176 | 231.5523 | 370.076 | 391.0741 | 122.3394 | 152.0281 | 273.9983 | 397.9921 | 392.8935 | 83.7808 | 99.5147 | 123.5782 | 175.9655 | 296.8398 | 207.8574 | 249.488 | 242.8677 | 285.6553 | 117.4584 | 253.1382 | 153.9161 | 380.9943 | 394.913 | 309.3855 | 307.9138 |  |  | 185.6648 | 206.7883 | 193.7056 | 314.2733 | 188.3039 | 298.9773 |  | 208.4971 | 184.1302 | 193.9849 | 63.7706 | 99.0705 | 104.7587 |  | 409.1313 | 486.5367 | 496.3258 | 499.1646 | 664.787 | 638.9708 | 464.5041 | [23 empty] | 192.7236 | 651.8789 | 9.4429 | 447.834
15:26 | 7192 |  |  | -14.9166 | 19.7729 | 14.4336 | -1.9773 | 1.9058 | 2.4545 | -7.5201 | 1.8577 | 8.6327 | 2.0253 | 0.1172 |  |  |  | -31.7722 | 18.785 | 28.767 | 3.7878 |  | -4.7137 | 3.3982 | 0.6218 | 2.2955 | 2.7855 | 1.5581 | 2.3658 | 341.1012 | 333.6417 | 198.8537 | 240.7994 | 180.0092 | 164.3598 | 130.9171 | 235.2699 | 144.628 | 249.7815 | 380.5398 | 379.9793 | 192.9026 | 215.7005 | 309.9376 | 342.7971 | 378.1005 |  |  | 247.4579 |  | 384.1401 | 115.3782 | 142.6833 | 242.3732 | 371.6943 | 358.214 | 245.6912 | 165.1274 | 275.9016 | 389.8859 | 393.2029 | 193.0478 | 97.8191 | 117.5078 | 170.3536 | 277.6116 | 294.7076 | 224.7403 | 297.098 | 363.9007 | 109.7606 | 160.3983 | 276.0511 | 397.4952 | 406.1328 | 109.5141 | 156.1471 | 257.0885 | 357.9992 | 354.7206 | 78.6629 | 96.2268 | 111.5254 | 167.5533 | 267.1889 | 253.7991 |  | 241.4499 | 557.6532 |  | 86.4584 | 142.1375 | 237.6081 | 359.6108 | 369.59 | 131.3241 | 167.1423 | 269.2673 | 387.8961 | 370.8006 | 92.4604 | 99.1775 | 114.7737 | 164.8549 | 275.0578 | 365.4325 | 266.0138 | 228.3414 | 226.989 | 134.6726 | 175.7193 | 268.2478 | 376.7505 | 381.855 |  | 296.9653 |  |  | 179.6107 | 189.2719 | 302.5913 | 174.4533 | 317.8216 | 171.2488 | 56.9379 | 59.0579 | 54.5033 | 58.1655 | 58.7048 | 58.4858 | 49.9931 | 57.4111 | 191.0383 | 213.5723 | 203.8873 | 186.8742 | 376.5563 |  |  | 212.6337 |  | 181.8566 | 113.3448 | 164.8346 | 115.9405 | 245.9547 | 151.3032 | 401.0397 | 405.8149 | 384.7917 | 274.0583 | 249.2397 | 258.2984 | 316.7202 | 398.437 | 249.1839 | 245.0625 | 296.6979 | 244.7571 | 214.0893 | 140.8479 | 242.9845 | 144.2311 | 407.2385 | 245.9759 | 174.295 | 415.2335 |  | 219.0091 | 98.9272 | 102.9653 | 166.6544 | 279.7525 | 287.6576 | 295.993 | 269.7184 |  | 145.8704 | 144.5745 | 253.1124 | 380.5832 | 407.032 | 105.3538 | 147.5123 | 261.3885 | 399.142 | 407.4875 | 83.3763 | 99.4099 | 115.182 | 164.2516 | 278.3225 | 244.9405 | 311.3648 | 238.6891 | 262.5867 | 249.5243 | 98.9372 | 139.7311 | 231.5697 | 370.0401 | 390.9882 | 122.3544 | 152.0547 | 274.0138 | 397.9509 | 392.8299 | 83.7895 | 99.5215 | 123.581 | 175.9675 | 296.8351 | 207.8016 | 249.4204 | 242.8098 | 285.5968 | 117.4734 | 253.1468 | 153.9265 | 380.9427 | 394.8251 | 309.2912 | 307.8168 |  |  | 185.5951 | 206.7074 | 193.6477 | 314.2485 | 188.2106 | 298.8744 |  | 208.417 | 184.0637 | 193.9241 | 63.7684 | 99.0636 | 104.7724 |  | 409.0895 | 486.4554 | 496.2227 | 498.9767 | 665.0648 | 638.8856 | 463.9671 | [23 empty] | 192.6547 | 651.9752 | 9.7215 | 447.7724
15:26 | 7193 |  |  | -14.8729 | 19.7949 | 14.5014 | -1.9455 | 1.9456 | 2.4869 | -7.4876 | 1.8565 | 8.6337 | 2.0233 | 0.1163 |  |  |  | -31.7737 | 18.845 | 28.8418 | 3.7876 |  | -4.8092 | 3.4463 | 0.6221 | 2.2978 | 2.7858 | 1.5585 | 1.6025 | 341.069 | 333.6134 | 198.8474 | 240.7916 | 180.0047 | 164.3422 | 130.914 | 235.273 | 144.6347 | 249.7829 | 380.4861 | 379.8961 | 192.9093 | 215.6547 | 309.8929 | 342.765 | 378.0385 |  |  | 247.4029 |  | 384.0833 | 115.3962 | 142.691 | 242.3821 | 371.6373 | 358.1237 | 245.6734 | 165.1291 | 275.8953 | 389.8201 | 393.1201 | 193.0554 | 97.8332 | 117.5181 | 170.3639 | 277.603 | 294.6238 | 224.6825 | 297.0292 | 363.8563 | 109.7659 | 160.4108 | 276.0481 | 397.4345 | 406.0557 | 109.5212 | 156.1499 | 257.067 | 357.9335 | 354.6341 | 78.662 | 96.2269 | 111.5362 | 167.5763 | 267.2042 | 253.7211 |  | 241.3982 | 557.5621 |  | 86.4485 | 142.143 | 237.6018 | 359.5534 | 369.5122 | 131.3003 | 167.1355 | 269.2506 | 387.8233 | 370.7017 | 92.4429 | 99.1822 | 114.798 | 164.8672 | 275.053 | 365.379 | 265.9479 | 228.2345 | 226.8837 | 134.6765 | 175.723 | 268.2399 | 376.697 | 381.7846 |  | 296.9037 |  |  | 179.5469 | 189.1921 | 302.5375 | 174.4215 | 317.7165 | 171.2317 | 56.8892 | 59.6909 | 53.0242 | 57.9414 | 58.7291 | 58.1525 | 50.5257 | 57.3083 | 190.9631 | 213.4857 | 203.802 | 186.791 | 376.4954 |  |  | 212.6142 |  | 181.8509 | 113.3365 | 164.8195 | 115.9382 | 245.9616 | 151.3063 | 400.9844 | 405.7198 | 384.7361 | 273.9886 | 249.2204 | 258.3303 | 316.7378 | 398.3735 | 249.1964 | 244.9877 | 296.6401 | 244.6942 | 214.0984 | 140.8526 | 242.9861 | 144.2507 | 407.1413 | 245.9743 | 174.3088 | 415.171 |  | 219.0003 | 98.9262 | 102.9773 | 166.6611 | 279.7546 | 287.5766 | 295.9374 | 269.66 |  | 145.8819 | 144.5857 | 253.1149 | 380.5408 | 406.9509 | 105.3733 | 147.534 | 261.4068 | 399.1021 | 407.4314 | 83.3802 | 99.3963 | 115.1856 | 164.2768 | 278.3132 | 244.876 | 311.3084 | 238.5374 | 262.4849 | 249.4697 | 98.9378 | 139.7401 | 231.5811 | 369.9978 | 390.9141 | 122.3585 | 152.0682 | 274.0221 | 397.9 | 392.7607 | 83.7882 | 99.5016 | 123.5869 | 175.9798 | 296.8016 | 207.7415 | 249.3571 | 242.7672 | 285.5447 | 117.4945 | 253.1454 | 153.9273 | 380.8995 | 394.7608 | 309.232 | 307.736 |  |  | 185.5339 | 206.6318 | 193.5878 | 314.2282 | 188.1508 | 298.7753 |  | 208.3489 | 184.0029 | 193.858 | 63.7646 | 99.0781 | 104.7579 |  | 409.0476 | 486.4086 | 496.1563 | 499.5113 | 665.9411 | 639.3149 | 464.0312 | [23 empty] | 192.5878 | 652.628 | 9.8282 | 447.7281
15:26 | 7194 |  |  | -14.8473 | 19.8467 | 14.4586 | -1.8542 | 1.8997 | 2.5108 | -7.5545 | 1.8536 | 8.6315 | 2.0271 | 0.1173 |  |  |  | -31.7249 | 18.8312 | 28.8481 | 3.7627 |  | -4.753 | 3.4934 | 0.6229 | 2.2979 | 2.7873 | 1.5569 | 1.8002 | 341.0429 | 333.5794 | 198.841 | 240.7805 | 179.9961 | 164.3246 | 130.9076 | 235.234 | 144.6599 | 249.7955 | 380.4452 | 379.8385 | 192.9125 | 215.618 | 309.837 | 342.7016 | 377.9909 |  |  | 247.3541 |  | 384.0244 | 115.3903 | 142.7067 | 242.3893 | 371.5779 | 358.0378 | 245.6679 | 165.1469 | 275.8938 | 389.7541 | 393.0313 | 193.0536 | 97.8294 | 117.5305 | 170.372 | 277.5883 | 294.5439 | 224.6312 | 296.9621 | 363.8101 | 109.7717 | 160.427 | 276.045 | 397.3749 | 405.9666 | 109.5374 | 156.1587 | 257.0432 | 357.8627 | 354.5543 | 78.6439 | 96.2282 | 111.5286 | 167.5773 | 267.175 | 253.6535 |  | 241.3456 | 557.4639 |  | 86.4602 | 142.1577 | 237.6125 | 359.5064 | 369.4357 | 131.2829 | 167.1534 | 269.2486 | 387.7547 | 370.6148 | 92.4322 | 99.1873 | 114.819 | 164.8791 | 275.0408 | 365.3392 | 265.8793 | 228.1403 | 226.7882 | 134.685 | 175.7269 | 268.2349 | 376.6414 | 381.7016 |  | 296.8673 |  |  | 179.4829 | 189.109 | 302.4336 | 174.3109 | 317.6203 | 171.1847 | 56.2708 | 60.4988 | 50.6661 | 58.2606 | 58.8809 | 57.9544 | 51.0885 | 57.14 | 190.8957 | 213.4073 | 203.7348 | 186.7181 | 376.438 |  |  | 212.6008 |  | 181.8428 | 113.3399 | 164.8061 | 115.9365 | 245.9554 | 151.318 | 400.9243 | 405.6277 | 384.6842 | 273.9237 | 249.1979 | 258.3717 | 316.766 | 398.3271 | 249.1954 | 244.9288 | 296.5722 | 244.6354 | 214.0949 | 140.8629 | 242.9951 | 144.2405 | 407.0475 | 245.9708 | 174.3346 | 415.1023 |  | 219.0168 | 98.9323 | 102.9952 | 166.6872 | 279.7446 | 287.5055 | 295.8734 | 269.6111 |  | 145.8911 | 144.6059 | 253.1351 | 380.4989 | 406.8615 | 105.391 | 147.5492 | 261.4072 | 399.0513 | 407.3597 | 83.383 | 99.3806 | 115.2068 | 164.2921 | 278.3013 | 244.8532 | 311.2423 | 238.3952 | 262.3584 | 249.406 | 98.9412 | 139.7584 | 231.5971 | 369.9567 | 390.8414 | 122.3624 | 152.0827 | 274.0305 | 397.8592 | 392.7 | 83.7977 | 99.4931 | 123.599 | 175.9902 | 296.7845 | 207.6793 | 249.3003 | 242.7236 | 285.5026 | 117.4964 | 253.1524 | 153.9379 | 380.8469 | 394.684 | 309.1902 | 307.6534 |  |  | 185.4678 | 206.5709 | 193.5361 | 314.19 | 188.0985 | 298.6792 |  | 208.287 | 183.9377 | 193.7986 | 63.7677 | 99.0881 | 104.7543 |  | 409.0243 | 486.3298 | 496.0639 | 499.3231 | 665.1668 | 638.6103 | 463.9268 | [23 empty] | 192.5238 | 651.8886 | 9.8752 | 447.6771
15:26 | 7195 |  |  | -14.8928 | 19.9015 | 14.4857 | -1.8566 | 1.8328 | 2.4474 | -7.5058 | 1.8506 | 8.632 | 2.0286 | 0.1175 |  |  |  | -31.6095 | 18.9158 | 28.8609 | 3.8221 |  | -4.7 | 3.4743 | 0.6224 | 2.2988 | 2.7861 | 1.556 | 1.3453 | 341.0126 | 333.5452 | 198.8297 | 240.7697 | 179.9927 | 164.3185 | 130.9088 | 235.2432 | 144.6851 | 249.8083 | 380.3948 | 379.7757 | 192.916 | 215.5928 | 309.7757 | 342.6583 | 377.9568 |  |  | 247.2969 |  | 383.9718 | 115.3918 | 142.7153 | 242.3873 | 371.5195 | 357.9518 | 245.6536 | 165.1654 | 275.8842 | 389.6933 | 392.9403 | 193.0545 | 97.8345 | 117.5308 | 170.3729 | 277.5757 | 294.464 | 224.5791 | 296.9013 | 363.7704 | 109.7691 | 160.4372 | 276.0403 | 397.3072 | 405.8746 | 109.5399 | 156.1564 | 257.0226 | 357.7882 | 354.4722 | 78.6421 | 96.227 | 111.5324 | 167.5827 | 267.158 | 253.5719 |  | 241.2871 | 557.361 |  | 86.4626 | 142.1692 | 237.6195 | 359.461 | 369.3632 | 131.3002 | 167.1721 | 269.2471 | 387.6854 | 370.539 | 92.4416 | 99.1772 | 114.8257 | 164.8868 | 275.0261 | 365.2976 | 265.8166 | 228.0599 | 226.6872 | 134.688 | 175.7418 | 268.2409 | 376.5905 | 381.6189 |  | 296.8202 |  |  | 179.4129 | 189.0372 | 302.3167 | 174.1878 | 317.5302 | 171.106 | 56.2125 | 60.466 | 49.6774 | 58.6575 | 58.5727 | 57.7963 | 50.5619 | 57.292 | 190.8174 | 213.3342 | 203.6636 | 186.6454 | 376.3811 |  |  | 212.5751 |  | 181.8332 | 113.3401 | 164.7904 | 115.9299 | 245.9384 | 151.338 | 400.8637 | 405.5304 | 384.6321 | 273.8943 | 249.2117 | 258.4196 | 316.7978 | 398.3016 | 249.1234 | 244.8675 | 296.4876 | 244.5775 | 214.0858 | 140.8806 | 243.0066 | 144.2322 | 406.9614 | 245.9714 | 174.3624 | 415.026 |  | 219.0182 | 98.9328 | 102.9918 | 166.6972 | 279.7199 | 287.4268 | 295.8218 | 269.5513 |  | 145.8981 | 144.6188 | 253.1421 | 380.4528 | 406.7813 | 105.3982 | 147.571 | 261.4115 | 398.9819 | 407.2823 | 83.3949 | 99.3801 | 115.2341 | 164.3034 | 278.3046 | 244.8356 | 311.1792 | 238.2602 | 262.2427 | 249.3458 | 98.9413 | 139.7684 | 231.6176 | 369.9152 | 390.7626 | 122.3714 | 152.106 | 274.0414 | 397.8161 | 392.6303 | 83.8164 | 99.5067 | 123.6171 | 176.0121 | 296.7834 | 207.6235 | 249.2358 | 242.6722 | 285.459 | 117.4792 | 253.154 | 153.9407 | 380.7952 | 394.6036 | 309.1244 | 307.5717 |  |  | 185.3976 | 206.5069 | 193.4848 | 314.1244 | 188.0381 | 298.5831 |  | 208.207 | 183.8717 | 193.7352 | 63.7821 | 99.0608 | 104.766 |  | 409.0107 | 486.2496 | 495.9739 | 499.2017 | 665.446 | 638.9432 | 464.2785 | [23 empty] | 192.4567 | 652.1946 | 9.9527 | 447.6302
15:26 | 7196 |  |  | -14.8529 | 19.8362 | 14.4544 | -1.7294 | 2.0344 | 2.5266 | -7.362 | 1.8503 | 8.6321 | 2.0301 | 0.1172 |  |  |  | -31.7226 | 18.7448 | 28.844 | 3.7833 |  | -4.6999 | 3.4148 | 0.6232 | 2.2979 | 2.787 | 1.5562 | 1.1176 | 340.9741 | 333.5121 | 198.8218 | 240.7565 | 179.9839 | 164.3095 | 130.9084 | 235.2561 | 144.7008 | 249.8102 | 380.336 | 379.6972 | 192.9204 | 215.5673 | 309.7491 | 342.6602 | 377.9497 |  |  | 247.2255 |  | 383.9197 | 115.4041 | 142.7235 | 242.3889 | 371.4594 | 357.8647 | 245.6466 | 165.1639 | 275.8702 | 389.6297 | 392.8522 | 193.0618 | 97.8448 | 117.5321 | 170.3767 | 277.5637 | 294.3833 | 224.5085 | 296.8332 | 363.7255 | 109.774 | 160.4426 | 276.0332 | 397.2295 | 405.792 | 109.5381 | 156.159 | 257.0044 | 357.7094 | 354.3927 | 78.6412 | 96.2256 | 111.5354 | 167.5979 | 267.1527 | 253.5084 |  | 241.2289 | 557.2768 |  | 86.4466 | 142.1738 | 237.6141 | 359.3932 | 369.2695 | 131.3128 | 167.174 | 269.239 | 387.6133 | 370.4505 | 92.4405 | 99.1842 | 114.8348 | 164.8926 | 275.0183 | 365.2407 | 265.7584 | 227.9721 | 226.5948 | 134.6906 | 175.7679 | 268.2471 | 376.5433 | 381.5423 |  | 296.7668 |  |  | 179.3408 | 188.9591 | 302.2269 | 174.1426 | 317.4671 | 171.0438 | 55.9713 | 60.3464 | 49.3807 | 58.8349 | 58.1426 | 57.694 | 49.4128 | 57.4288 | 190.7304 | 213.2557 | 203.5907 | 186.5695 | 376.3213 |  |  | 212.5557 |  | 181.8251 | 113.3326 | 164.7718 | 115.9181 | 245.9122 | 151.3525 | 400.8124 | 405.4398 | 384.5787 | 273.8539 | 249.2283 | 258.4662 | 316.8256 | 398.2619 | 248.9804 | 244.7948 | 296.4087 | 244.5186 | 214.062 | 140.8906 | 243.0085 | 144.2293 | 406.867 | 245.9699 | 174.3787 | 414.9517 |  | 219.0269 | 98.9329 | 102.9985 | 166.7197 | 279.7029 | 287.3527 | 295.7745 | 269.4886 |  | 145.902 | 144.6407 | 253.1609 | 380.4244 | 406.6899 | 105.3932 | 147.5748 | 261.4054 | 398.9147 | 407.198 | 83.3874 | 99.3716 | 115.2412 | 164.3099 | 278.2974 | 244.7587 | 311.104 | 238.1569 | 262.129 | 249.275 | 98.9452 | 139.7709 | 231.6334 | 369.8794 | 390.6869 | 122.385 | 152.1209 | 274.0468 | 397.7752 | 392.5581 | 83.8228 | 99.5126 | 123.6221 | 176.0277 | 296.772 | 207.5571 | 249.1674 | 242.6298 | 286.8531 | 117.4982 | 253.1648 | 153.9653 | 380.7541 | 394.5381 | 309.0767 | 307.5141 |  |  | 185.339 | 206.4327 | 193.4275 | 314.0567 | 187.9805 | 298.4785 |  | 208.145 | 183.8093 | 193.6739 | 63.78 | 99.0802 | 104.7713 |  | 408.9647 | 486.1811 | 495.9117 | 499.1125 | 665.4546 | 638.5825 | 464.072 | [23 empty] | 192.3909 | 652.0186 | 9.9815 | 447.5729
15:26 | 7197 |  |  | -14.7774 | 19.8595 | 14.5187 | -1.6774 | 1.9482 | 2.4925 | -7.3778 | 1.8479 | 8.63 | 2.0274 | 0.1174 |  |  |  | -31.5925 | 18.7932 | 28.8831 | 3.8549 |  | -4.674 | 3.3887 | 0.6217 | 2.2977 | 2.7889 | 1.5538 | 0.3474 | 340.9322 | 333.4806 | 198.8134 | 240.7411 | 179.9719 | 164.2928 | 130.9062 | 235.2347 | 144.7051 | 249.8098 | 380.2835 | 379.6161 | 192.9141 | 215.5446 | 309.7524 | 342.6498 | 377.9143 |  |  | 247.1614 |  | 383.9658 | 115.3994 | 142.7356 | 242.3894 | 371.3937 | 357.7835 | 245.6646 | 165.1724 | 275.8558 | 389.5651 | 392.7664 | 193.0774 | 97.8421 | 117.5459 | 170.3893 | 277.5493 | 294.3008 | 224.4541 | 296.7691 | 363.691 | 109.796 | 160.455 | 276.0322 | 397.1617 | 405.707 | 109.5454 | 156.1708 | 256.9812 | 357.6373 | 354.3092 | 78.6377 | 96.2301 | 111.5352 | 167.6124 | 267.1495 | 253.4174 |  | 241.1666 | 557.1769 |  | 86.4445 | 142.1776 | 237.6155 | 359.3253 | 369.1811 | 131.3033 | 167.1801 | 269.2354 | 387.5469 | 370.3623 | 92.4324 | 99.2021 | 114.8523 | 164.9108 | 275.0128 | 365.1895 | 265.6998 | 227.874 | 226.5045 | 134.7011 | 175.7878 | 268.2504 | 376.4957 | 381.461 |  | 296.7101 |  |  | 179.2695 | 188.8876 | 302.1851 | 174.1257 | 317.4141 | 170.9942 | 55.2593 | 60.9814 | 48.7332 | 58.2339 | 58.0416 | 57.5126 | 48.5088 | 58.0464 | 190.642 | 213.1785 | 203.5224 | 186.4969 | 376.2787 |  |  | 212.559 |  | 181.8268 | 113.3434 | 164.7687 | 115.9112 | 245.9071 | 151.3654 | 400.7658 | 405.3541 | 384.531 | 273.7964 | 249.2398 | 258.5158 | 316.8586 | 398.2178 | 248.8281 | 244.7282 | 296.3218 | 244.4702 | 214.0508 | 140.9031 | 243.0172 | 144.2345 | 406.7822 | 245.9788 | 174.3925 | 414.8697 |  | 219.0302 | 98.9312 | 103.0054 | 166.7501 | 279.6724 | 287.2795 | 295.7138 | 269.4214 |  | 145.8948 | 144.6555 | 253.1722 | 380.3819 | 406.6115 | 105.402 | 147.575 | 261.3918 | 398.8496 | 407.1091 | 83.3847 | 99.3688 | 115.2442 | 164.3172 | 278.2814 | 244.6706 | 311.1316 | 238.0952 | 262.0477 | 249.1999 | 98.9436 | 139.794 | 231.6455 | 369.8456 | 390.6126 | 122.391 | 152.1325 | 274.056 | 397.7279 | 392.49 | 83.8242 | 99.5087 | 123.6256 | 176.03 | 296.7549 | 207.4883 | 249.1047 | 242.5858 | 288.2374 | 117.5027 | 253.1706 | 153.9816 | 380.707 | 394.4632 | 309.0469 | 307.4666 |  |  | 185.2698 | 206.3688 | 193.3641 | 313.9967 | 187.9227 | 298.3728 |  | 208.0779 | 183.7443 | 193.6127 | 63.7802 | 99.0671 | 104.7848 |  | 408.9209 | 486.0988 | 495.8383 | 499.3354 | 665.3712 | 639.4224 | 464.4647 | [23 empty] | 192.3243 | 652.3968 | 10.0919 | 447.5098
15:26 | 7198 |  |  | -14.8124 | 19.852 | 14.4895 | -1.7387 | 1.9448 | 2.5436 | -7.3242 | 1.8478 | 8.6312 | 2.0233 | 0.117 |  |  |  | -31.6114 | 18.7483 | 28.7844 | 3.8027 |  | -4.6257 | 3.3993 | 0.6215 | 2.3016 | 2.7838 | 1.5524 | 1.458 | 340.8881 | 333.4469 | 198.7977 | 240.7238 | 179.9576 | 164.2731 | 130.9016 | 235.208 | 144.713 | 249.8029 | 380.2338 | 379.5343 | 192.8855 | 215.5136 | 309.6921 | 342.5899 | 377.8351 |  |  | 247.1022 |  | 384.0645 | 115.3903 | 142.7419 | 242.3892 | 371.333 | 357.7007 | 245.6853 | 165.1924 | 275.8389 | 389.4952 | 392.6796 | 193.0809 | 97.8453 | 117.5476 | 170.3942 | 277.5312 | 294.2164 | 224.3973 | 296.7082 | 363.6652 | 109.8116 | 160.4671 | 276.024 | 397.109 | 405.6195 | 109.5419 | 156.1737 | 256.9612 | 357.5732 | 354.2276 | 78.6411 | 96.2243 | 111.5379 | 167.6083 | 267.1299 | 253.2634 |  | 241.1105 | 557.0654 |  | 86.4426 | 142.1707 | 237.6278 | 359.273 | 369.0971 | 131.3115 | 167.1932 | 269.2368 | 387.4842 | 370.2859 | 92.4448 | 99.1911 | 114.8637 | 164.9341 | 275.0018 | 365.1483 | 265.6461 | 227.7721 | 226.4052 | 134.7084 | 175.7868 | 268.2504 | 376.4428 | 381.3789 |  | 296.6533 |  |  | 179.1989 | 188.8238 | 302.1142 | 174.0683 | 317.368 | 170.9316 | 55.2172 | 60.8104 | 48.4898 | 57.3679 | 58.038 | 57.5314 | 47.9054 | 58.7991 | 190.5618 | 213.1013 | 203.456 | 186.4206 | 376.2262 |  |  | 212.5444 |  | 181.8234 | 113.3491 | 164.7662 | 115.9067 | 245.9174 | 151.3846 | 400.7131 | 405.2569 | 384.4849 | 273.7773 | 249.2448 | 258.566 | 316.8896 | 398.1801 | 248.7537 | 244.6649 | 296.2184 | 245.5561 | 214.0678 | 140.927 | 243.036 | 144.2565 | 406.7056 | 245.9895 | 174.4176 | 414.801 |  | 219.0285 | 98.9356 | 103.014 | 166.7597 | 279.676 | 287.2021 | 295.6675 | 269.3562 |  | 145.9081 | 144.6736 | 253.1789 | 380.3503 | 406.5413 | 105.4188 | 147.5909 | 261.3995 | 398.7997 | 407.0249 | 83.4046 | 99.3798 | 115.2628 | 164.34 | 278.2774 | 244.5957 | 311.1714 | 238.0186 | 262.0071 | 249.1354 | 98.948 | 139.8151 | 231.6553 | 369.8028 | 390.5362 | 122.3966 | 152.1529 | 274.0686 | 397.6893 | 392.4316 | 83.8434 | 99.5139 | 123.6267 | 176.0302 | 296.7533 | 207.4175 | 249.0402 | 242.5379 | 288.1733 | 117.4861 | 253.1761 | 153.9855 | 380.6548 | 394.3738 | 308.994 | 307.4251 |  |  | 185.2056 | 206.3131 | 193.3092 | 313.9302 | 187.8754 | 298.2719 |  | 208.0147 | 183.6898 | 193.5519 | 63.797 | 99.0831 | 104.8009 |  | 408.8773 | 486.0093 | 495.7527 | 498.8746 | 665.3798 | 639.0616 | 463.8253 | [23 empty] | 192.2634 | 652.2207 | 10.0357 | 447.4433
15:26 | 7199 |  |  | -14.7682 | 19.8806 | 14.4553 | -1.75 | 1.9857 | 2.5774 | -7.3726 | 1.8485 | 8.6334 | 2.0285 | 0.1173 |  |  |  | -31.637 | 18.7852 | 28.8441 | 3.7796 |  | -4.6117 | 3.3889 | 0.6233 | 2.3028 | 2.7906 | 1.5523 | 1.0031 | 340.8531 | 333.4138 | 198.7956 | 240.7073 | 179.9507 | 164.2591 | 130.8982 | 235.1971 | 144.7329 | 249.8078 | 380.1915 | 379.4546 | 192.8753 | 215.5242 | 309.6419 | 342.5733 | 377.814 |  |  | 247.0422 |  | 384.1061 | 115.3966 | 142.755 | 242.3913 | 371.2724 | 357.6076 | 245.6779 | 165.2031 | 275.8232 | 389.4366 | 392.5937 | 193.0887 | 97.8563 | 117.5528 | 170.4007 | 277.5193 | 294.1318 | 224.333 | 296.6448 | 363.6369 | 109.8178 | 160.4818 | 276.0111 | 397.0551 | 405.536 | 109.5435 | 156.1799 | 256.9427 | 357.5054 | 354.1495 | 78.6451 | 96.2212 | 111.5526 | 167.6127 | 267.1089 | 253.1167 |  | 241.0492 | 556.9621 |  | 86.4552 | 142.179 | 237.6334 | 359.2284 | 369.0282 | 131.3235 | 167.1922 | 269.2297 | 387.4182 | 370.199 | 92.4657 | 99.1799 | 114.8732 | 164.9505 | 274.9915 | 365.1107 | 265.5838 | 227.6652 | 226.3129 | 134.7171 | 175.7999 | 268.2502 | 376.3934 | 381.2997 |  | 296.5852 |  |  | 179.1318 | 188.75 | 302.0117 | 173.9786 | 317.3133 | 170.8439 | 55.8133 | 60.122 | 49.2168 | 57.0643 | 58.0083 | 57.3603 | 46.6194 | 58.9429 | 190.4894 | 213.0325 | 203.3939 | 186.3488 | 376.1666 |  |  | 212.516 |  | 181.8107 | 113.3408 | 164.7561 | 115.9011 | 245.9168 | 151.4008 | 400.6545 | 405.1594 | 384.4387 | 273.756 | 249.2555 | 258.6144 | 316.9179 | 398.1265 | 248.6649 | 244.6017 | 296.1067 | 246.5861 | 214.0733 | 140.9418 | 243.0427 | 144.2661 | 406.6148 | 245.9875 | 174.4396 | 414.7369 |  | 219.0098 | 98.9514 | 103.0291 | 166.7783 | 279.6798 | 287.1298 | 295.6107 | 269.2841 |  | 145.9141 | 144.6946 | 253.1983 | 380.3269 | 406.4606 | 105.4255 | 147.599 | 261.4105 | 398.7566 | 406.9403 | 83.4246 | 99.3939 | 115.2748 | 164.3579 | 278.2729 | 244.5239 | 311.1165 | 237.9131 | 261.9402 | 249.0684 | 98.9506 | 139.8198 | 231.6662 | 369.7546 | 390.4556 | 122.4033 | 152.1597 | 274.0791 | 397.6549 | 392.3817 | 83.8498 | 99.5266 | 123.6245 | 176.0322 | 296.7535 | 207.3422 | 248.9713 | 242.4834 | 288.1037 | 117.4846 | 253.1969 | 154.0118 | 380.5971 | 394.2807 | 308.9079 | 307.373 |  |  | 185.1478 | 206.2508 | 193.2517 | 313.8612 | 187.8332 | 298.1648 |  | 207.9468 | 183.6284 | 193.4923 | 63.7967 | 99.0761 | 104.8084 |  | 408.8065 | 485.9381 | 495.6625 | 499.1519 | 665.3411 | 638.95 | 464.0125 | [23 empty] | 192.2 | 652.1455 | 10.0672 | 447.3723
15:26 | 7200 |  |  | -14.7269 | 19.8687 | 14.4236 | -1.7657 | 1.9695 | 2.5995 | -7.3782 | 1.8458 | 8.6295 | 2.0246 | 0.1167 |  |  |  | -31.4348 | 18.8459 | 28.8904 | 3.8257 |  | -4.5567 | 3.4092 | 0.6227 | 2.3005 | 2.7877 | 1.5517 | 0.7197 | 340.8252 | 333.382 | 198.7947 | 240.6957 | 179.9443 | 164.2447 | 130.8901 | 235.202 | 144.7413 | 249.8229 | 380.1415 | 379.3721 | 192.8964 | 215.5321 | 309.6289 | 342.5876 | 377.7909 |  |  | 246.9791 |  | 384.1472 | 115.4173 | 142.7676 | 242.3968 | 371.2093 | 357.5182 | 245.6697 | 165.1707 | 275.8097 | 389.3781 | 392.5082 | 193.0849 | 97.8586 | 117.5612 | 170.4154 | 277.5091 | 294.0391 | 224.2677 | 296.5813 | 363.5955 | 109.8156 | 160.488 | 276.003 | 396.9967 | 405.4576 | 109.5572 | 156.1844 | 256.9249 | 357.4325 | 354.0636 | 78.6636 | 96.2276 | 111.5793 | 167.6459 | 267.1272 | 253.0534 |  | 240.9878 | 556.8605 |  | 86.4744 | 142.2026 | 237.6187 | 359.1902 | 368.9795 | 131.3405 | 167.1936 | 269.2251 | 387.3483 | 370.1158 | 92.4871 | 99.174 | 114.8773 | 164.9617 | 274.9669 | 365.08 | 265.5171 | 227.5355 | 226.2246 | 134.7219 | 175.8072 | 268.2437 | 376.3418 | 381.2227 |  | 296.5181 |  |  | 179.0672 | 188.6784 | 301.9425 | 173.9388 | 317.2688 | 170.7816 | 56.6393 | 59.5397 | 50.7923 | 57.0685 | 57.9494 | 56.5104 | 45.0935 | 58.7794 | 190.4105 | 212.9691 | 203.3292 | 186.2804 | 376.1167 |  |  | 212.505 |  | 181.8022 | 113.3411 | 164.7484 | 115.9006 | 245.9066 | 151.4156 | 400.6009 | 405.0747 | 384.3815 | 273.6924 | 249.2655 | 258.663 | 316.9478 | 398.0702 | 248.5419 | 244.5362 | 296.0172 | 246.4916 | 214.0687 | 140.9443 | 243.0467 | 144.2799 | 406.5174 | 245.985 | 174.4556 | 414.6586 |  | 218.9989 | 98.9508 | 103.0312 | 166.7983 | 279.6448 | 287.0549 | 295.541 | 269.2057 |  | 145.9184 | 144.7079 | 253.2172 | 380.2839 | 406.3829 | 105.431 | 147.6225 | 261.4191 | 398.7146 | 406.8847 | 83.4408 | 99.4104 | 115.2834 | 164.3737 | 278.282 | 244.4549 | 311.0559 | 237.8016 | 261.8409 | 248.9998 | 98.9498 | 139.8341 | 231.683 | 369.7174 | 390.3837 | 122.4215 | 152.1712 | 274.1095 | 397.6168 | 392.3189 | 83.852 | 99.5296 | 123.6391 | 176.048 | 296.7376 | 207.2815 | 248.9113 | 242.4342 | 288.0324 | 117.4935 | 253.2153 | 154.0348 | 380.541 | 394.1956 | 308.8067 | 307.2985 |  |  | 185.0793 | 206.188 | 193.1895 | 313.7885 | 187.773 | 298.0619 |  | 207.8779 | 183.569 | 193.4362 | 63.794 | 99.0511 | 104.8046 |  | 408.7497 | 485.8583 | 495.5712 | 499.2214 | 665.1106 | 638.1662 | 464.0324 | [23 empty] | 192.1357 | 651.6384 | 10.1911 | 447.304
15:26 | 7201 |  |  | -14.7491 | 19.8436 | 14.3766 | -1.8018 | 1.9816 | 2.5042 | -7.3767 | 1.8461 | 8.6374 | 2.0293 | 0.117 |  |  |  | -31.3917 | 18.8775 | 28.9558 | 3.8871 |  | -4.5554 | 3.4345 | 0.623 | 2.3005 | 2.7876 | 1.5478 | 3.1043 | 340.8005 | 333.3526 | 198.7878 | 240.6911 | 179.9368 | 164.2343 | 130.8888 | 235.2114 | 144.7513 | 249.8355 | 380.0918 | 379.302 | 192.9103 | 215.4924 | 309.5748 | 342.5635 | 377.7252 |  |  | 246.9182 |  | 384.2489 | 115.432 | 142.7744 | 242.405 | 371.1507 | 357.4437 | 245.6673 | 165.1735 | 275.8031 | 389.3013 | 392.4261 | 193.0775 | 97.8552 | 117.5702 | 170.4235 | 277.4946 | 293.9512 | 224.2066 | 296.5244 | 363.5494 | 109.8183 | 160.4909 | 275.994 | 396.9316 | 405.373 | 109.5577 | 156.1895 | 256.9039 | 357.3621 | 353.9822 | 78.6912 | 96.2347 | 111.6062 | 167.6658 | 267.1258 | 253.0471 |  | 240.929 | 556.7633 |  | 86.4692 | 142.2184 | 237.6121 | 359.1477 | 368.9115 | 131.3609 | 167.2091 | 269.2107 | 387.2768 | 370.0423 | 92.5027 | 99.1776 | 114.8826 | 164.9802 | 274.953 | 365.056 | 265.4491 | 227.3884 | 226.1406 | 134.7171 | 175.8132 | 268.2356 | 376.28 | 381.1375 |  | 296.4515 |  |  | 179.0022 | 188.619 | 301.8262 | 173.8383 | 317.1976 | 170.744 | 56.9806 | 59.1123 | 52.1221 | 57.4147 | 57.952 | 55.9371 | 44.6009 | 58.6839 | 190.3264 | 212.8991 | 203.245 | 186.2002 | 376.0568 |  |  | 212.4901 |  | 181.7931 | 113.3439 | 164.7363 | 115.8976 | 245.9066 | 151.4194 | 400.5428 | 404.9864 | 384.326 | 273.6301 | 249.2689 | 258.7089 | 316.9795 | 398.0244 | 248.4315 | 244.472 | 295.9889 | 246.444 | 214.0563 | 140.9507 | 243.053 | 144.288 | 406.4282 | 245.9892 | 174.4668 | 414.5883 |  | 219.0152 | 98.9454 | 103.0405 | 166.82 | 279.6308 | 286.9805 | 295.4779 | 269.1449 |  | 145.9392 | 144.7277 | 253.2311 | 380.2376 | 406.3041 | 105.426 | 147.6398 | 261.4212 | 398.66 | 406.8168 | 83.44 | 99.3991 | 115.2867 | 164.383 | 278.281 | 244.3744 | 310.9818 | 237.6836 | 261.722 | 248.9254 | 98.9678 | 139.8637 | 231.7023 | 369.6849 | 390.3161 | 122.4377 | 152.1997 | 274.1241 | 397.5786 | 392.2419 | 83.8664 | 99.5286 | 123.6634 | 176.0839 | 296.723 | 207.2224 | 248.8516 | 242.3838 | 287.9675 | 117.5047 | 253.213 | 154.0508 | 380.4924 | 394.1196 | 308.7071 | 307.2351 |  |  | 185.0168 | 206.1187 | 193.1284 | 313.6974 | 187.7019 | 298.0066 |  | 207.8114 | 183.5198 | 193.3682 | 63.8003 | 99.0564 | 104.8109 |  | 408.7273 | 485.7728 | 495.4939 | 499.0257 | 665.1236 | 638.9266 | 464.1555 | [23 empty] | 192.0731 | 652.0251 | 10.1959 | 447.25
15:26 | 7202 |  |  | -14.7018 | 19.8795 | 14.5137 | -1.7571 | 2.0463 | 2.5558 | -7.3035 | 1.8427 | 8.6357 | 2.0236 | 0.1153 |  |  |  | -31.3929 | 18.8664 | 28.9806 | 3.8129 |  | -4.5272 | 3.5597 | 0.6221 | 2.3027 | 2.7906 | 1.5476 | 1.7875 | 340.7637 | 333.3283 | 198.7783 | 240.6798 | 179.9273 | 164.2263 | 130.8903 | 235.2228 | 144.7524 | 249.8404 | 380.0314 | 379.2247 | 192.9031 | 215.4648 | 309.4997 | 342.5197 | 377.6747 |  |  | 246.8603 |  | 384.3968 | 115.4276 | 142.7808 | 242.3949 | 371.0892 | 357.3572 | 245.6442 | 165.2243 | 275.7949 | 389.2291 | 392.3336 | 193.0872 | 97.8621 | 117.5807 | 170.4277 | 277.4783 | 293.8758 | 224.1519 | 296.4603 | 363.5139 | 109.821 | 160.4968 | 275.9877 | 396.8652 | 405.2843 | 109.5611 | 156.1969 | 256.8848 | 357.2863 | 353.8994 | 78.6864 | 96.2346 | 111.6232 | 167.6741 | 267.0996 | 253.0376 |  | 240.8647 | 556.6611 |  | 86.459 | 142.2431 | 237.6009 | 359.1081 | 368.8469 | 131.3693 | 167.2189 | 269.1949 | 387.1987 | 369.9602 | 92.5126 | 99.1778 | 114.8877 | 164.9965 | 274.9369 | 365.0081 | 265.3828 | 227.2563 | 226.0615 | 134.7181 | 175.8278 | 268.2417 | 376.2304 | 381.0558 |  | 296.3835 |  |  | 178.9323 | 188.5652 | 301.7243 | 173.7502 | 317.073 | 170.7097 | 56.5137 | 58.9266 | 53.5211 | 58.2623 | 57.9863 | 55.8347 | 44.9775 | 58.4684 | 190.2541 | 212.8266 | 203.171 | 186.1311 | 375.9986 |  |  | 212.4611 |  | 181.7782 | 113.335 | 164.7186 | 115.8941 | 245.9044 | 151.4274 | 400.4779 | 404.8862 | 384.2728 | 273.6214 | 249.2777 | 258.757 | 317.0169 | 397.9815 | 248.3637 | 244.4124 | 295.9866 | 246.3727 | 214.0593 | 140.9633 | 243.0587 | 144.2978 | 406.3388 | 245.9886 | 174.4815 | 414.5063 |  | 219.0163 | 98.937 | 103.0499 | 166.8423 | 279.6149 | 286.8935 | 295.4034 | 269.0725 |  | 145.9466 | 144.7386 | 253.2411 | 380.1876 | 406.2139 | 105.4224 | 147.6345 | 261.4115 | 398.6001 | 406.713 | 83.4449 | 99.3877 | 115.283 | 164.3885 | 278.2639 | 244.3114 | 310.9025 | 237.5681 | 261.5927 | 248.849 | 98.9749 | 139.8622 | 231.7093 | 369.6253 | 390.2272 | 122.4308 | 152.2103 | 274.1116 | 397.5207 | 392.1602 | 83.8588 | 99.5178 | 123.6643 | 176.0976 | 296.7025 | 207.1431 | 248.7895 | 242.3206 | 287.9022 | 117.5088 | 253.2116 | 154.0577 | 380.4406 | 394.0417 | 308.6221 | 307.1724 |  |  | 184.951 | 206.0496 | 193.0614 | 313.6231 | 187.6403 | 297.933 |  | 207.737 | 183.4555 | 193.305 | 63.7754 | 99.0698 | 104.8167 |  | 408.7113 | 485.6793 | 495.4077 | 498.867 | 665.1769 | 639.0395 | 463.9909 | [23 empty] | 192.0071 | 652.1082 | 10.3597 | 447.1953
15:26 | 7203 |  |  | -14.7437 | 19.8803 | 14.6826 | -1.7028 | 2.1048 | 2.5899 | -7.3617 | 1.8428 | 8.6372 | 2.0232 | 0.116 |  |  |  | -31.3686 | 18.9015 | 29.0494 | 3.8236 |  | -4.3926 | 3.6706 | 0.6236 | 2.3032 | 2.791 | 1.5484 | 0.9494 | 340.727 | 333.2976 | 198.7695 | 240.6665 | 179.9149 | 164.2173 | 130.8879 | 235.1854 | 144.7593 | 249.8433 | 379.9686 | 379.1399 | 192.8877 | 215.4628 | 309.4757 | 342.5073 | 377.6663 |  |  | 246.7982 |  | 384.5598 | 115.4193 | 142.7943 | 242.4023 | 371.0301 | 357.2788 | 245.638 | 165.2429 | 275.7916 | 389.1738 | 392.2366 | 193.1031 | 97.8628 | 117.5874 | 170.4365 | 277.4634 | 293.7945 | 224.0954 | 296.3963 | 363.4905 | 109.8313 | 160.5089 | 275.9797 | 396.8046 | 405.1939 | 109.5754 | 156.1993 | 256.863 | 357.2138 | 353.8101 | 78.6639 | 96.2337 | 111.6196 | 167.6773 | 267.0763 | 252.986 |  | 240.7849 | 556.5555 |  | 86.4672 | 142.254 | 237.6015 | 359.048 | 368.7725 | 131.3789 | 167.2348 | 269.1922 | 387.1282 | 369.881 | 92.551 | 99.1721 | 114.892 | 165.0066 | 274.9226 | 364.9593 | 265.312 | 227.1423 | 225.9804 | 134.7001 | 175.8379 | 268.2439 | 376.175 | 380.9769 |  | 296.3259 |  |  | 178.8671 | 188.5063 | 301.6651 | 173.7366 | 316.9453 | 170.6664 | 56.2474 | 57.2172 | 54.7311 | 59.1279 | 58.0087 | 55.6346 | 45.3596 | 58.0554 | 190.1926 | 212.7541 | 203.1149 | 186.066 | 375.9488 |  |  | 212.4416 |  | 181.7661 | 113.3275 | 164.7085 | 115.8903 | 245.9034 | 151.4513 | 400.4237 | 404.7914 | 384.2235 | 273.6276 | 249.2848 | 258.8027 | 317.0387 | 397.9381 | 248.2575 | 244.3329 | 295.961 | 246.2956 | 214.073 | 140.9736 | 243.0691 | 144.3121 | 406.2481 | 245.9858 | 174.506 | 414.428 |  | 219.0135 | 98.9376 | 103.0511 | 166.8582 | 279.5934 | 286.809 | 295.3301 | 268.9963 |  | 145.9472 | 144.7551 | 253.2546 | 380.1514 | 406.131 | 105.4347 | 147.6382 | 261.4084 | 398.5455 | 406.6188 | 83.46 | 99.4009 | 115.2991 | 164.4168 | 278.2597 | 244.271 | 310.8354 | 237.4613 | 261.4865 | 248.7834 | 98.9679 | 139.8547 | 231.7162 | 369.5682 | 390.1414 | 122.4383 | 152.2231 | 274.1082 | 397.47 | 392.0898 | 83.8554 | 99.5091 | 123.6681 | 176.1042 | 296.684 | 207.0716 | 248.729 | 242.2638 | 287.838 | 117.5188 | 253.2187 | 154.063 | 380.3948 | 393.9694 | 308.558 | 307.1301 |  |  | 184.8834 | 205.9939 | 192.9981 | 313.5621 | 187.5875 | 297.8106 |  | 207.6656 | 183.4061 | 193.2485 | 63.7799 | 99.0787 | 104.813 |  | 408.6649 | 485.6067 | 495.33 | 498.9388 | 664.6685 | 638.341 | 464.0534 | [23 empty] | 191.9461 | 651.5048 | 10.54 | 447.1358
15:26 | 7204 |  |  | -14.7022 | 19.8907 | 14.6717 | -1.6996 | 2.0431 | 2.658 | -7.3539 | 1.8419 | 8.6383 | 2.0287 | 0.1171 |  |  |  | -31.333 | 19.0072 | 29.0096 | 3.8714 |  | -4.4259 | 3.8367 | 0.6228 | 2.3041 | 2.7936 | 1.5478 | 1.7315 | 340.6964 | 333.2605 | 198.7662 | 240.6531 | 179.9068 | 164.205 | 130.8857 | 235.1501 | 144.7677 | 249.8449 | 379.9196 | 379.0675 | 192.8838 | 215.4449 | 309.4969 | 342.4889 | 377.6548 |  |  | 246.7272 |  | 384.6652 | 115.4173 | 142.8076 | 242.42 | 370.973 | 357.2019 | 245.6336 | 165.2459 | 275.783 | 389.1123 | 392.1501 | 193.1066 | 97.8624 | 117.5961 | 170.4464 | 277.4463 | 293.7106 | 224.042 | 296.3359 | 363.4769 | 109.8451 | 160.5312 | 275.9756 | 396.7593 | 405.1139 | 109.5828 | 156.2028 | 256.842 | 357.1425 | 353.732 | 78.6612 | 96.2368 | 111.61 | 167.6915 | 267.0694 | 252.926 |  | 240.7009 | 556.4566 |  | 86.4759 | 142.2478 | 237.6191 | 358.9641 | 368.6794 | 131.399 | 167.2383 | 269.1815 | 387.0629 | 369.7989 | 92.5684 | 99.1645 | 114.8984 | 165.0243 | 274.921 | 364.9184 | 265.242 | 227.0328 | 225.8976 | 134.6992 | 175.8495 | 268.2445 | 376.123 | 380.8964 |  | 296.2686 |  |  | 178.8006 | 188.4438 | 301.6063 | 173.7189 | 316.8556 | 170.6063 | 56.4593 | 55.1502 | 54.7988 | 59.3464 | 57.9663 | 55.7809 | 45.3619 | 57.975 | 190.1201 | 212.6873 | 203.0465 | 185.9882 | 375.8983 |  |  | 212.4251 |  | 181.7612 | 113.3269 | 164.6987 | 115.8837 | 245.9109 | 151.4696 | 400.3696 | 404.7121 | 384.1743 | 273.6053 | 249.2885 | 258.8538 | 317.0652 | 397.8998 | 248.1337 | 244.2559 | 295.9083 | 246.2327 | 214.0714 | 140.9845 | 243.0807 | 144.3116 | 406.1584 | 245.9854 | 174.5327 | 414.3649 |  | 219.008 | 98.9416 | 103.0609 | 166.8716 | 279.5822 | 286.7316 | 295.2654 | 268.9328 |  | 145.956 | 144.781 | 253.2683 | 380.1145 | 406.0563 | 105.4522 | 147.6501 | 261.4246 | 398.4901 | 406.5456 | 83.4626 | 99.402 | 115.3155 | 164.4393 | 278.2505 | 244.1836 | 310.7691 | 237.3526 | 261.3785 | 248.7131 | 98.9769 | 139.8827 | 231.742 | 369.5462 | 390.0866 | 122.4522 | 152.2392 | 274.11 | 397.4301 | 392.0232 | 83.8724 | 99.5156 | 123.6908 | 176.1338 | 296.6692 | 207.0073 | 248.6718 | 242.2169 | 287.7719 | 117.5269 | 253.2231 | 154.0824 | 380.3543 | 393.9072 | 308.5221 | 307.1166 |  |  | 184.8174 | 205.9392 | 192.932 | 313.4914 | 187.5348 | 297.6929 |  | 207.6017 | 183.3467 | 193.1784 | 63.7811 | 99.0537 | 104.8132 |  | 408.6008 | 485.5516 | 495.2536 | 498.8866 | 664.6554 | 638.6964 | 463.9921 | [23 empty] | 191.8825 | 651.6759 | 10.6421 | 447.0762
15:26 | 7205 |  |  | -14.6537 | 20.0585 | 14.5765 | -1.681 | 2.1526 | 2.6988 | -7.2995 | 1.84 | 8.6357 | 2.0302 | 0.1172 |  |  |  | -31.376 | 19.0809 | 29.1473 | 3.8799 |  | -4.3628 | 3.7697 | 0.6218 | 2.3034 | 2.7911 | 1.5454 | 1.6352 | 340.6645 | 333.2277 | 198.7638 | 240.6423 | 179.9006 | 164.1897 | 130.8831 | 235.136 | 144.7854 | 249.8489 | 379.8769 | 378.9917 | 192.8826 | 215.4175 | 309.4972 | 342.457 | 377.6178 |  |  | 246.6514 |  | 384.6935 | 115.4114 | 142.8136 | 242.4237 | 370.9133 | 357.1134 | 245.6315 | 165.241 | 275.7741 | 389.0477 | 392.062 | 193.1028 | 97.871 | 117.6007 | 170.4556 | 277.4267 | 293.6279 | 223.9821 | 296.2793 | 363.4414 | 109.8585 | 160.55 | 275.9866 | 396.6998 | 405.0368 | 109.5826 | 156.2112 | 256.8311 | 357.0705 | 353.6631 | 78.6749 | 96.2383 | 111.6147 | 167.7032 | 267.0543 | 252.9046 |  | 240.627 | 556.3599 |  | 86.4772 | 142.261 | 237.6218 | 358.9189 | 368.6035 | 131.414 | 167.2459 | 269.1575 | 386.9968 | 369.7059 | 92.5628 | 99.1604 | 114.9091 | 165.0376 | 274.9091 | 364.8763 | 265.1784 | 226.9237 | 225.8203 | 134.7219 | 175.8609 | 268.242 | 376.0774 | 380.8139 |  | 296.2164 |  |  | 178.7232 | 188.379 | 301.5329 | 173.6706 | 316.7687 | 170.5183 | 56.3459 | 55.2606 | 53.8189 | 59.2016 | 57.8986 | 56.2047 | 45.4273 | 58.1686 | 190.0428 | 212.6225 | 202.9786 | 185.9105 | 375.8416 |  |  | 212.41 |  | 181.7517 | 113.3231 | 164.6849 | 115.8871 | 245.8952 | 151.4938 | 400.3195 | 404.6247 | 384.1247 | 273.5897 | 249.2946 | 258.9029 | 317.0991 | 397.8659 | 248.1068 | 244.1998 | 295.8293 | 246.1511 | 214.0533 | 141.003 | 243.0901 | 144.2967 | 406.0671 | 245.9753 | 174.5522 | 414.2943 |  | 219.0257 | 98.937 | 103.073 | 166.8901 | 279.5676 | 286.6403 | 295.2008 | 268.8646 |  | 145.9695 | 144.8039 | 253.2844 | 380.0752 | 405.9777 | 105.4689 | 147.6761 | 261.4522 | 398.44 | 406.4742 | 83.4716 | 99.3988 | 115.3221 | 164.4475 | 278.2504 | 244.0733 | 310.6945 | 237.2449 | 261.2691 | 248.6375 | 99 | 139.9124 | 231.7733 | 369.5191 | 390.0299 | 122.4618 | 152.2617 | 274.1183 | 397.391 | 391.9522 | 83.8878 | 99.5171 | 123.7208 | 176.1646 | 296.6553 | 206.9484 | 248.6044 | 242.1522 | 287.6911 | 117.532 | 253.22 | 154.0928 | 380.3051 | 393.8361 | 308.4892 | 307.0794 |  |  | 184.7478 | 205.8811 | 192.8472 | 313.4066 | 187.4718 | 297.6052 |  | 207.5256 | 183.2852 | 193.12 | 63.7771 | 99.0769 | 104.8133 |  | 408.526 | 485.4866 | 495.1748 | 498.7996 | 665.5011 | 639.4751 | 464.509 | [23 empty] | 191.8136 | 652.4881 | 10.7974 | 447.0063
15:26 | 7206 |  |  | -14.6093 | 19.963 | 14.5867 | -1.5905 | 2.1605 | 2.7088 | -7.2979 | 1.8378 | 8.6359 | 2.0293 | 0.1168 |  |  |  | -31.4737 | 19.1206 | 29.1439 | 3.8829 |  | -4.371 | 3.7679 | 0.6232 | 2.3042 | 2.7951 | 1.5461 | 0.6526 | 340.625 | 333.1997 | 198.7522 | 240.6297 | 179.8949 | 164.1772 | 130.879 | 235.1456 | 144.8027 | 249.8587 | 379.8318 | 378.9108 | 192.8872 | 215.3684 | 309.4297 | 342.4355 | 377.5509 |  |  | 246.585 |  | 384.7169 | 115.4299 | 142.8244 | 242.4237 | 370.8594 | 357.0373 | 245.6422 | 165.2541 | 275.7794 | 388.9776 | 391.9891 | 193.0997 | 97.8786 | 117.6063 | 170.4668 | 277.4155 | 293.5415 | 223.9197 | 296.22 | 363.4036 | 109.8634 | 160.5629 | 275.9868 | 396.6262 | 404.952 | 109.5823 | 156.2132 | 256.81 | 356.9989 | 353.5743 | 78.6874 | 96.2347 | 111.6351 | 167.7148 | 267.0472 | 252.9061 |  | 240.5438 | 556.2558 |  | 86.4718 | 142.2671 | 237.6165 | 358.876 | 368.5262 | 131.3998 | 167.255 | 269.1343 | 386.931 | 369.6186 | 92.5606 | 99.1596 | 114.9206 | 165.0464 | 274.8851 | 364.8337 | 265.1121 | 226.8232 | 225.742 | 134.7278 | 175.8732 | 268.2437 | 376.023 | 380.7282 |  | 296.1638 |  |  | 178.6502 | 188.3088 | 301.4255 | 173.5556 | 316.6913 | 170.4245 | 56.1445 | 56.0513 | 52.6873 | 59.0052 | 57.8401 | 56.6448 | 45.4688 | 58.3243 | 189.9673 | 212.5494 | 202.9177 | 185.8369 | 375.7843 |  |  | 212.402 |  | 181.7469 | 113.3283 | 164.6787 | 115.8903 | 245.8988 | 151.5127 | 400.2779 | 404.5185 | 384.0824 | 273.58 | 249.313 | 258.9471 | 317.1351 | 397.8256 | 248.054 | 244.1437 | 295.752 | 246.05 | 214.0521 | 141.0178 | 243.0993 | 144.3135 | 405.979 | 245.9585 | 174.5722 | 414.2167 |  | 219.0534 | 98.9376 | 103.0849 | 166.9016 | 279.5632 | 286.5493 | 295.1268 | 268.7925 |  | 145.963 | 144.8107 | 253.2945 | 380.0379 | 405.8968 | 105.4717 | 147.6928 | 261.4558 | 398.3732 | 406.3935 | 83.4946 | 99.4003 | 115.3375 | 164.4598 | 278.2453 | 243.9714 | 310.6186 | 237.1411 | 261.1752 | 248.5624 | 99.003 | 139.9001 | 231.7809 | 369.4535 | 389.9413 | 122.4809 | 152.297 | 274.1356 | 397.3558 | 391.8819 | 83.8968 | 99.5178 | 123.7185 | 176.1558 | 296.6619 | 206.8784 | 248.5358 | 242.0849 | 287.6156 | 117.54 | 253.2204 | 154.0983 | 380.2528 | 393.7544 | 308.4189 | 307.0186 |  |  | 184.6844 | 205.8195 | 192.7705 | 313.3238 | 187.4137 | 297.5237 |  | 207.45 | 183.21 | 193.047 | 63.7738 | 99.0507 | 104.825 |  | 408.4558 | 485.4119 | 495.0899 | 499.8171 | 666.3459 | 640.5458 | 465.2785 | [23 empty] | 191.7425 | 653.4458 | 10.7976 | 446.9339
15:26 | 7207 |  |  | -14.6254 | 20.0122 | 14.647 | -1.6108 | 2.1847 | 2.7081 | -7.3808 | 1.8335 | 8.6295 | 2.0296 | 0.1168 |  |  |  | -31.3436 | 19.1121 | 29.0479 | 3.9521 |  | -4.3103 | 3.8052 | 0.6224 | 2.3044 | 2.7959 | 1.5452 | 0.8459 | 340.584 | 333.167 | 198.7402 | 240.6203 | 179.8907 | 164.1608 | 130.8761 | 235.1741 | 144.8213 | 249.8679 | 379.7809 | 378.8317 | 192.8892 | 215.3134 | 309.3271 | 342.3727 | 377.4559 |  |  | 246.5457 |  | 384.7462 | 115.4482 | 142.8366 | 242.4203 | 370.7971 | 356.9505 | 245.6152 | 165.2677 | 275.7686 | 388.9085 | 391.9075 | 193.0846 | 97.8847 | 117.6087 | 170.4785 | 277.3988 | 293.4495 | 223.8583 | 296.153 | 363.4053 | 109.8427 | 160.5735 | 275.9676 | 396.5617 | 404.8703 | 109.5841 | 156.2141 | 256.7869 | 356.9341 | 353.4826 | 78.7057 | 96.2363 | 111.6595 | 167.7337 | 267.047 | 252.9039 |  | 240.4574 | 556.1311 |  | 86.4711 | 142.2766 | 237.6129 | 358.8212 | 368.4532 | 131.3941 | 167.257 | 269.1283 | 386.8561 | 369.5272 | 92.539 | 99.1735 | 114.9428 | 165.058 | 274.872 | 364.7826 | 265.048 | 226.7343 | 225.6566 | 134.7342 | 175.8848 | 268.253 | 375.9745 | 380.6461 |  | 296.0895 |  |  | 178.5939 | 188.247 | 301.3194 | 173.4613 | 316.6691 | 170.3725 | 56.2229 | 56.5996 | 51.8751 | 58.8839 | 57.763 | 57.0392 | 46.635 | 58.4053 | 189.8831 | 212.4727 | 202.8528 | 185.7612 | 375.7218 |  |  | 212.3839 |  | 181.7369 | 113.3239 | 164.6621 | 115.8758 | 245.8954 | 151.5068 | 400.2112 | 404.4161 | 384.0244 | 273.5542 | 249.3305 | 259.0043 | 317.1688 | 397.7846 | 247.9306 | 244.0797 | 295.6624 | 245.9514 | 214.0557 | 141.0325 | 243.1121 | 144.3423 | 405.8996 | 245.9495 | 174.5965 | 414.1433 |  | 219.055 | 98.9401 | 103.0957 | 166.9204 | 279.5513 | 286.472 | 295.0563 | 268.7248 |  | 145.9624 | 144.8262 | 253.3077 | 380.003 | 405.8138 | 105.4781 | 147.7068 | 261.461 | 398.3234 | 406.3354 | 83.5109 | 99.3998 | 115.3489 | 164.4766 | 278.2383 | 243.8764 | 310.5567 | 237.0431 | 261.1135 | 248.4716 | 99.0126 | 139.8882 | 231.7912 | 369.4074 | 389.8584 | 122.4918 | 152.3131 | 274.1442 | 397.3098 | 391.8214 | 83.9038 | 99.5168 | 123.702 | 176.1538 | 296.6577 | 206.7995 | 248.4707 | 242.0235 | 287.5524 | 117.5404 | 253.2493 | 154.1257 | 380.1887 | 393.6614 | 308.347 | 306.9468 |  |  | 184.6197 | 205.753 | 192.6969 | 313.2322 | 187.3631 | 297.4232 |  | 207.3787 | 183.1494 | 192.988 | 63.7732 | 98.9989 | 104.8365 |  | 408.3685 | 485.3263 | 494.977 | 498.842 | 664.9694 | 638.6399 | 463.7031 | [23 empty] | 191.6783 | 651.8047 | 10.8595 | 446.8474
15:26 | 7208 |  |  | -14.5362 | 20.0146 | 14.6707 | -1.6076 | 2.1723 | 2.8019 | -7.2159 | 1.8322 | 8.6203 | 2.0288 | 0.1173 |  |  |  | -31.3725 | 19.0621 | 29.014 | 3.9641 |  | -4.2373 | 3.8206 | 0.6219 | 2.3053 | 2.7946 | 1.5449 | 1.6933 | 340.5488 | 333.1308 | 198.731 | 240.6068 | 179.8752 | 164.1421 | 130.8736 | 235.1469 | 144.8355 | 249.8716 | 379.7264 | 378.7479 | 192.8734 | 215.2976 | 309.2855 | 342.3228 | 377.407 |  |  | 246.4908 |  | 384.7944 | 115.4352 | 142.8471 | 242.4219 | 370.7345 | 356.8613 | 245.5661 | 165.2736 | 275.7357 | 388.8512 | 391.8092 | 193.0793 | 97.8924 | 117.6154 | 170.4866 | 277.3859 | 293.3686 | 223.7985 | 296.0839 | 363.4149 | 109.8235 | 160.5768 | 275.9567 | 396.4959 | 404.7812 | 109.585 | 156.226 | 256.7672 | 356.8708 | 353.4074 | 78.7115 | 96.2426 | 111.6615 | 167.7396 | 267.0205 | 252.8983 |  | 240.3825 | 556.0066 |  | 86.4697 | 142.2893 | 237.6132 | 358.7712 | 368.3758 | 131.4068 | 167.2723 | 269.1269 | 386.7811 | 369.4321 | 92.531 | 99.1909 | 114.9584 | 165.0707 | 274.8725 | 364.7371 | 264.9805 | 226.6606 | 225.5673 | 134.7367 | 175.8889 | 268.2462 | 375.924 | 380.5706 |  | 296.0154 |  |  | 178.5329 | 188.1855 | 301.2624 | 173.4203 | 316.6404 | 170.3152 | 56.0893 | 57.2588 | 52.2242 | 58.6163 | 57.4669 | 57.3595 | 48.7264 | 58.4562 | 189.8017 | 212.4035 | 202.7875 | 185.6838 | 375.6622 |  |  | 212.361 |  | 181.7211 | 113.3126 | 164.6442 | 115.8657 | 245.875 | 151.5107 | 400.1397 | 404.3335 | 383.9605 | 273.5286 | 249.3313 | 259.0542 | 317.1933 | 397.7351 | 247.8249 | 244.006 | 295.5541 | 245.8488 | 214.0509 | 141.0363 | 243.113 | 144.3473 | 405.8056 | 245.9467 | 174.6106 | 414.0743 |  | 219.0268 | 98.9454 | 103.0999 | 166.9476 | 279.5277 | 286.3942 | 294.9945 | 268.6573 |  | 145.9785 | 144.854 | 253.3296 | 379.9721 | 405.7349 | 105.4911 | 147.7217 | 261.477 | 398.308 | 406.2779 | 83.5278 | 99.4047 | 115.36 | 164.4902 | 278.2474 | 243.7966 | 310.5016 | 236.949 | 261.0808 | 248.3863 | 99.0269 | 139.9045 | 231.8122 | 369.3766 | 389.7906 | 122.4931 | 152.3181 | 274.1508 | 397.266 | 391.7569 | 83.9109 | 99.5066 | 123.715 | 176.1779 | 296.6414 | 206.7296 | 248.4085 | 241.9569 | 287.4799 | 117.544 | 253.2424 | 154.1333 | 380.1333 | 393.5868 | 308.2712 | 306.8662 |  |  | 184.543 | 205.6945 | 192.6146 | 313.1446 | 187.3174 | 297.3147 |  | 207.3143 | 183.0888 | 192.9248 | 63.7847 | 99.0049 | 104.8444 |  | 408.3373 | 485.2409 | 494.9046 | 498.9954 | 665.0543 | 639.2105 | 464.2001 | [23 empty] | 191.6123 | 652.1324 | 10.9652 | 446.7891
15:26 | 7209 |  |  | -14.4383 | 19.9523 | 14.6694 | -1.5096 | 2.1199 | 2.8029 | -7.3078 | 1.831 | 8.6194 | 2.0268 | 0.1158 |  |  |  | -31.4364 | 18.9887 | 29.0912 | 3.9944 |  | -4.2753 | 3.7838 | 0.6221 | 2.3054 | 2.7967 | 1.5434 | 2.068 | 340.5142 | 333.097 | 198.7207 | 240.5921 | 179.8587 | 164.129 | 130.8695 | 235.1407 | 144.8408 | 249.882 | 379.6646 | 378.6664 | 192.8581 | 215.2747 | 309.2972 | 342.321 | 377.4111 |  |  | 246.4107 |  | 384.8907 | 115.4427 | 142.8551 | 242.4268 | 370.6789 | 356.7778 | 245.5704 | 165.2892 | 275.7127 | 388.7916 | 391.7151 | 193.0772 | 97.8938 | 117.623 | 170.4919 | 277.3793 | 293.2872 | 223.7408 | 296.0198 | 363.4014 | 109.8439 | 160.5869 | 275.9454 | 396.4329 | 404.6907 | 109.5805 | 156.2317 | 256.7434 | 356.7928 | 353.3298 | 78.7034 | 96.23 | 111.653 | 167.75 | 267.0013 | 252.8789 |  | 240.3044 | 555.8974 |  | 86.4665 | 142.2815 | 237.6126 | 358.7019 | 368.2926 | 131.4164 | 167.2768 | 269.1125 | 386.708 | 369.3465 | 92.5509 | 99.187 | 114.9684 | 165.0872 | 274.8634 | 364.6932 | 264.9155 | 226.5987 | 225.4762 | 134.7484 | 175.8934 | 268.2369 | 375.8671 | 380.4939 |  | 295.957 |  |  | 178.452 | 188.1159 | 301.2324 | 173.4134 | 316.5888 | 170.2649 | 56.0018 | 57.9998 | 52.9839 | 58.1149 | 57.3149 | 57.625 | 50.2214 | 58.1131 | 189.7263 | 212.337 | 202.7226 | 185.614 | 375.6051 |  |  | 212.3369 |  | 181.7084 | 113.3033 | 164.6326 | 115.8568 | 245.8619 | 151.5208 | 400.0809 | 404.2428 | 383.9099 | 273.5121 | 249.3361 | 259.0929 | 317.2151 | 397.6857 | 247.7521 | 243.9421 | 295.4537 | 245.7519 | 214.0404 | 141.0352 | 243.1124 | 144.3405 | 405.703 | 245.9467 | 174.6297 | 414.0016 |  | 219.021 | 98.9491 | 103.1085 | 166.9607 | 279.5247 | 286.3075 | 294.9191 | 268.5832 |  | 145.9903 | 144.8685 | 253.3361 | 379.9306 | 405.6554 | 105.4946 | 147.7252 | 261.4718 | 398.2344 | 406.1804 | 83.5424 | 99.3938 | 115.3707 | 164.4951 | 278.2393 | 243.7243 | 310.4356 | 236.8424 | 261.035 | 248.3007 | 99.0097 | 139.9188 | 231.8172 | 369.3354 | 389.7087 | 122.4939 | 152.3319 | 274.1602 | 397.224 | 391.684 | 83.9174 | 99.5009 | 123.7322 | 176.1979 | 296.6101 | 206.6591 | 248.3565 | 241.8986 | 287.4112 | 117.5654 | 253.2251 | 154.127 | 380.1078 | 393.5384 | 308.1652 | 306.8125 |  |  | 184.4775 | 205.6522 | 192.5568 | 313.0723 | 187.2771 | 297.2284 |  | 207.2419 | 183.0328 | 192.8527 | 63.7774 | 99.0568 | 104.8284 |  | 408.2668 | 485.1748 | 494.8205 | 498.9486 | 665.2129 | 638.6344 | 463.4351 | [23 empty] | 191.5477 | 651.9236 | 10.9306 | 446.7208
15:26 | 7210 |  |  | -14.4168 | 20.0048 | 14.7104 | -1.5304 | 2.1407 | 2.7843 | -7.3034 | 1.8297 | 8.6145 | 2.0272 | 0.1176 |  |  |  | -31.4718 | 18.991 | 29.0589 | 4.0146 |  | -4.1777 | 3.8278 | 0.6221 | 2.3061 | 2.7932 | 1.5424 | 1.0108 | 340.4831 | 333.061 | 198.7137 | 240.5855 | 179.8499 | 164.1122 | 130.864 | 235.1431 | 144.8524 | 249.8877 | 379.6092 | 378.5917 | 192.8506 | 215.2509 | 309.2643 | 342.3103 | 377.3976 |  |  | 246.3423 |  | 384.9868 | 115.4483 | 142.8558 | 242.4296 | 370.617 | 356.693 | 245.5977 | 165.2947 | 275.71 | 388.7237 | 391.6222 | 193.0722 | 97.8912 | 117.6241 | 170.4988 | 277.3624 | 293.194 | 223.6871 | 295.9581 | 363.37 | 109.8701 | 160.5985 | 275.9317 | 396.3745 | 404.6066 | 109.5909 | 156.2309 | 256.7272 | 356.723 | 353.2546 | 78.6993 | 96.2213 | 111.6596 | 167.766 | 266.9979 | 252.8354 |  | 240.2318 | 555.7976 |  | 86.476 | 142.2921 | 237.6139 | 358.6466 | 368.2218 | 131.4461 | 167.2801 | 269.1159 | 386.6414 | 369.275 | 92.5765 | 99.1889 | 114.9877 | 165.1069 | 274.8549 | 364.6544 | 264.856 | 226.5388 | 225.3875 | 134.7484 | 175.9043 | 268.24 | 375.8118 | 380.4078 |  | 295.8862 |  |  | 178.3839 | 188.0512 | 301.1766 | 173.3718 | 316.5285 | 170.2186 | 56.1979 | 58.3504 | 53.0453 | 57.8782 | 57.4832 | 57.7541 | 51.2023 | 57.3271 | 189.6503 | 212.2643 | 202.6593 | 185.5386 | 375.5436 |  |  | 212.3187 |  | 181.6876 | 113.3 | 164.6157 | 115.8427 | 245.8498 | 151.5224 | 400.0233 | 404.1396 | 383.8601 | 273.5058 | 249.3559 | 259.1393 | 317.2406 | 397.6532 | 247.6974 | 243.8822 | 295.3607 | 245.664 | 214.0257 | 141.0524 | 243.1215 | 144.3316 | 405.6186 | 245.9434 | 174.6524 | 413.9235 |  | 219.056 | 98.9435 | 103.1212 | 166.9651 | 279.5144 | 286.2261 | 294.8448 | 268.5147 |  | 146.0017 | 144.8795 | 253.3333 | 379.8769 | 405.5781 | 105.4969 | 147.7465 | 261.4702 | 398.15 | 406.0907 | 83.5513 | 99.386 | 115.3828 | 164.5126 | 278.2335 | 243.6745 | 310.3773 | 236.7312 | 260.998 | 248.2157 | 99.007 | 139.9414 | 231.826 | 369.3033 | 389.6247 | 122.4828 | 152.3439 | 274.1438 | 397.1695 | 391.5952 | 83.9243 | 99.4933 | 123.7602 | 176.2174 | 296.5729 | 206.5906 | 248.2913 | 241.8405 | 287.3445 | 117.5789 | 253.2421 | 154.1442 | 380.0728 | 393.4689 | 308.0659 | 306.7914 |  |  | 184.4174 | 205.5853 | 192.4919 | 312.9959 | 187.2332 | 297.1496 |  | 207.1799 | 182.9689 | 192.7968 | 63.7678 | 99.0806 | 104.8351 |  | 408.1784 | 485.1035 | 494.7656 | 498.5767 | 664.8412 | 638.6344 | 463.9921 | [23 empty] | 191.4844 | 651.7378 | 10.9897 | 446.6409
15:26 | 7211 |  |  | -14.3424 | 19.9895 | 14.7657 | -1.5274 | 2.0812 | 2.8338 | -7.2614 | 1.8268 | 8.6141 | 2.0278 | 0.1162 |  |  |  | -31.3816 | 19.0537 | 29.1466 | 3.9912 |  | -4.1612 | 3.7004 | 0.6227 | 2.3058 | 2.7946 | 1.5427 | 1.2271 | 340.4532 | 333.0346 | 198.7137 | 240.573 | 179.8474 | 164.1013 | 130.8544 | 235.1553 | 144.8688 | 249.8867 | 379.5637 | 378.5229 | 192.8594 | 215.2176 | 309.2009 | 342.2835 | 377.3453 |  |  | 246.2777 |  | 385.0407 | 115.4766 | 142.8731 | 242.4353 | 370.561 | 356.6163 | 245.5699 | 165.3058 | 275.7126 | 388.6576 | 391.5461 | 193.0698 | 97.8983 | 117.6295 | 170.5071 | 277.3441 | 293.1082 | 223.6293 | 295.8952 | 363.3232 | 109.8378 | 160.6024 | 275.9285 | 396.3127 | 404.5239 | 109.5989 | 156.2346 | 256.7106 | 356.6531 | 353.1751 | 78.7059 | 96.2295 | 111.681 | 167.7919 | 267.0134 | 252.7793 |  | 240.1607 | 555.704 |  | 86.4744 | 142.3103 | 237.6122 | 358.5988 | 368.1401 | 131.4633 | 167.2969 | 269.1222 | 386.5774 | 369.1919 | 92.5833 | 99.1965 | 115.0053 | 165.1208 | 274.8511 | 364.6163 | 264.7965 | 226.4924 | 225.3083 | 134.7369 | 175.9233 | 268.2494 | 375.7644 | 380.3285 |  | 295.8109 |  |  | 178.329 | 187.9889 | 301.0902 | 173.2552 | 316.4764 | 170.1705 | 56.4395 | 58.3817 | 53.1285 | 57.7059 | 57.6922 | 57.6964 | 51.5782 | 56.6116 | 189.5738 | 212.1867 | 202.5945 | 185.4562 | 375.4963 |  |  | 212.3051 |  | 181.6786 | 113.3023 | 164.6073 | 115.8384 | 245.8429 | 151.5314 | 399.9655 | 404.0483 | 383.8064 | 273.4785 | 249.3691 | 259.1865 | 317.2751 | 397.6156 | 247.6886 | 243.8085 | 295.2959 | 245.5786 | 214.0188 | 141.0693 | 243.1296 | 144.3475 | 405.5312 | 245.9394 | 174.6666 | 413.8493 |  | 219.0837 | 98.941 | 103.1285 | 166.9834 | 279.4847 | 286.1442 | 294.7944 | 268.4565 |  | 146.0074 | 144.8883 | 253.3477 | 379.8272 | 405.4914 | 105.5036 | 147.7559 | 261.4768 | 398.091 | 406.0075 | 83.5639 | 99.3948 | 115.3892 | 164.5328 | 278.2279 | 243.6367 | 310.3163 | 236.6236 | 260.937 | 248.1362 | 99.0094 | 139.9534 | 231.8314 | 369.2599 | 389.5467 | 122.5066 | 152.37 | 274.1479 | 397.1259 | 391.5219 | 83.9323 | 99.4814 | 123.7805 | 176.2322 | 296.5541 | 206.5205 | 248.2184 | 241.7764 | 287.2681 | 117.5746 | 253.2404 | 154.1466 | 380.0179 | 393.3837 | 307.982 | 306.7668 |  |  | 184.3486 | 205.5128 | 192.4199 | 312.9211 | 187.1773 | 297.065 |  | 207.1116 | 182.9042 | 192.7314 | 63.756 | 99.0791 | 104.8223 |  | 408.1195 | 485.0308 | 494.6882 | 498.567 | 663.9254 | 638.2791 | 463.6821 | [23 empty] | 191.4183 | 651.1022 | 11.0664 | 446.5752
15:26 | 7212 |  |  | -14.3565 | 19.9874 | 14.701 | -1.4539 | 2.1945 | 2.8709 | -7.2366 | 1.825 | 8.6127 | 2.0292 | 0.1174 |  |  |  | -31.4034 | 18.9566 | 29.0346 | 3.9147 |  | -4.0557 | 3.8289 | 0.6227 | 2.3044 | 2.7926 | 1.5409 | 2.7548 | 340.421 | 333.0131 | 198.7156 | 240.5662 | 179.8498 | 164.0983 | 130.8552 | 235.159 | 144.8872 | 249.8996 | 379.5178 | 378.457 | 192.869 | 215.2166 | 309.1888 | 342.2669 | 377.3412 |  |  | 246.2119 |  | 385.1547 | 115.4857 | 142.8935 | 242.4426 | 370.5006 | 356.5387 | 245.5414 | 165.3205 | 275.7105 | 388.6025 | 391.4596 | 193.0606 | 97.9001 | 117.6463 | 170.5152 | 277.3329 | 293.0309 | 223.5769 | 295.8401 | 363.2766 | 109.8453 | 160.6179 | 275.9238 | 396.2523 | 404.4436 | 109.6016 | 156.2498 | 256.691 | 356.5889 | 353.087 | 78.7315 | 96.2383 | 111.7027 | 167.8034 | 266.9969 | 252.7096 |  | 240.0844 | 555.6128 |  | 86.4621 | 142.3286 | 237.6039 | 358.5587 | 368.071 | 131.4401 | 167.3118 | 269.1179 | 386.5095 | 369.0926 | 92.5823 | 99.1981 | 115.0134 | 165.1335 | 274.8495 | 364.5766 | 264.7267 | 226.4455 | 225.2203 | 134.7425 | 175.9422 | 268.2527 | 375.7136 | 380.2531 |  | 295.7446 |  |  | 178.2644 | 187.9193 | 301.0322 | 173.1954 | 316.4228 | 170.1374 | 56.7814 | 58.5109 | 52.6365 | 57.6362 | 57.9382 | 57.418 | 52.1031 | 55.8891 | 189.4971 | 212.1059 | 202.5248 | 185.3732 | 375.4484 |  |  | 212.287 |  | 181.6727 | 113.2961 | 164.6003 | 115.8335 | 245.8513 | 151.5499 | 399.9027 | 403.965 | 383.7497 | 273.4204 | 249.3777 | 259.2293 | 317.3071 | 397.5683 | 247.6435 | 243.7379 | 295.2575 | 245.5009 | 214.0242 | 141.0755 | 243.138 | 144.3614 | 405.4401 | 245.9272 | 174.6822 | 413.7775 |  | 219.084 | 98.9483 | 103.1347 | 167.0071 | 279.4588 | 286.0538 | 294.7495 | 268.3875 |  | 146.0077 | 144.9 | 253.3617 | 379.7964 | 405.3914 | 105.5053 | 147.7556 | 261.4762 | 398.0225 | 405.9113 | 83.5655 | 99.3814 | 115.3853 | 164.5424 | 278.2034 | 243.5833 | 310.2432 | 236.5112 | 260.845 | 248.0478 | 99.0027 | 139.9569 | 231.8495 | 369.2212 | 389.4712 | 122.5376 | 152.4079 | 274.1747 | 397.0907 | 391.4799 | 83.9469 | 99.4896 | 123.7934 | 176.2568 | 296.5539 | 206.4492 | 248.1533 | 241.7156 | 287.1957 | 117.5776 | 253.2419 | 154.1531 | 379.9736 | 393.3081 | 307.9112 | 306.7281 |  |  | 184.2819 | 205.4574 | 192.3591 | 312.8608 | 187.1295 | 296.9827 |  | 207.041 | 182.8479 | 192.6609 | 63.7499 | 99.078 | 104.8365 |  | 408.0139 | 484.942 | 494.5818 | 498.4896 | 664.6336 | 638.1104 | 463.6422 | [23 empty] | 191.354 | 651.372 | 11.0947 | 446.478
15:26 | 7213 |  |  | -14.2202 | 20.0656 | 14.793 | -1.3287 | 2.2537 | 2.9622 | -7.1623 | 1.8244 | 8.6146 | 2.0272 | 0.1157 |  |  |  | -31.4582 | 18.9609 | 29.2149 | 3.9255 |  | -4.0691 | 3.8114 | 0.622 | 2.3046 | 2.7932 | 1.5422 | 1.6681 | 340.3781 | 332.9759 | 198.704 | 240.5505 | 179.8331 | 164.0828 | 130.854 | 235.1158 | 144.8965 | 249.8999 | 379.4598 | 378.3784 | 192.8565 | 215.1736 | 309.1884 | 342.2478 | 377.3349 |  |  | 246.1487 |  | 385.2457 | 115.4656 | 142.9085 | 242.4442 | 370.4338 | 356.4541 | 245.5408 | 165.3358 | 275.7045 | 388.5399 | 391.3683 | 193.0462 | 97.9012 | 117.6501 | 170.5246 | 277.3123 | 292.9435 | 223.5282 | 295.7722 | 363.2324 | 109.8861 | 160.6441 | 275.9128 | 396.1947 | 404.3557 | 109.6101 | 156.2567 | 256.6713 | 356.5206 | 353.0082 | 78.7324 | 96.2365 | 111.7031 | 167.7989 | 266.9641 | 252.5966 |  | 240.0033 | 555.505 |  | 86.4586 | 142.339 | 237.5995 | 358.5199 | 368.0082 | 131.4166 | 167.3162 | 269.1037 | 386.4388 | 368.9939 | 92.5765 | 99.2052 | 115.0261 | 165.1491 | 274.8469 | 364.5377 | 264.6525 | 226.3931 | 225.1293 | 134.7596 | 175.9514 | 268.2528 | 375.6616 | 380.1725 |  | 295.694 |  |  | 178.1949 | 187.8525 | 300.9805 | 173.141 | 316.3777 | 170.0946 | 57.3039 | 58.5707 | 51.5743 | 57.7116 | 58.1671 | 57.3327 | 52.6936 | 55.1743 | 189.4228 | 212.0306 | 202.4502 | 185.2827 | 375.395 |  |  | 212.2641 |  | 181.6621 | 113.2958 | 164.5876 | 115.8238 | 245.8586 | 151.5647 | 399.8419 | 403.8736 | 383.6915 | 273.3401 | 249.3924 | 259.2667 | 317.3323 | 397.5187 | 247.5722 | 243.6709 | 295.2216 | 245.4254 | 214.0357 | 141.081 | 243.14 | 144.3707 | 405.3433 | 245.9174 | 174.6939 | 413.7019 |  | 219.0665 | 98.9445 | 103.1408 | 167.0235 | 279.4415 | 285.9712 | 294.6873 | 268.3107 |  | 146.0069 | 144.9096 | 253.3659 | 379.7563 | 405.3045 | 105.5105 | 147.7666 | 261.4741 | 397.9598 | 405.8242 | 83.572 | 99.3756 | 115.3947 | 164.5578 | 278.1922 | 243.5244 | 310.1834 | 236.4002 | 260.7868 | 247.9716 | 98.9864 | 139.9667 | 231.8634 | 369.176 | 389.3912 | 122.541 | 152.4192 | 274.1746 | 397.0456 | 391.4127 | 83.9525 | 99.4947 | 123.8015 | 176.2692 | 296.5519 | 206.3702 | 248.0879 | 241.6522 | 287.1276 | 117.5913 | 253.2475 | 154.1722 | 379.9262 | 393.2376 | 307.8275 | 306.6743 |  |  | 184.2213 | 205.3942 | 192.2886 | 312.7998 | 187.0746 | 296.8844 |  | 206.9881 | 182.8067 | 192.6157 | 63.7468 | 99.0856 | 104.8565 |  | 407.9227 | 484.8984 | 494.5237 | 498.6407 | 664.129 | 638.5955 | 463.849 | [23 empty] | 191.2953 | 651.3623 | 11.3246 | 446.4106
15:26 | 7214 |  |  | -14.2676 | 20.1127 | 14.8203 | -1.3473 | 2.1986 | 2.9828 | -7.1755 | 1.8215 | 8.6183 | 2.0325 | 0.1173 |  |  |  | -31.2791 | 19.0709 | 29.1442 | 3.8985 |  | -4.049 | 3.9638 | 0.6236 | 2.3003 | 2.7961 | 1.5419 | 0.9676 | 340.3403 | 332.9375 | 198.691 | 240.5318 | 179.8188 | 164.0655 | 130.8508 | 235.0887 | 144.8968 | 249.8992 | 379.404 | 378.2945 | 192.8484 | 215.0822 | 309.1406 | 342.2221 | 377.2857 |  |  | 246.0907 |  | 385.2493 | 115.4664 | 142.9097 | 242.4386 | 370.3751 | 356.3698 | 245.5352 | 165.3434 | 275.6878 | 388.4718 | 391.2861 | 193.0483 | 97.9067 | 117.6492 | 170.5321 | 277.2941 | 292.8504 | 223.4718 | 295.7044 | 363.1885 | 109.8945 | 160.6539 | 275.9001 | 396.1359 | 404.2607 | 109.6038 | 156.2527 | 256.6531 | 356.4405 | 352.9303 | 78.7116 | 96.2273 | 111.6911 | 167.8024 | 266.9517 | 252.4902 |  | 239.9213 | 555.3947 |  | 86.4724 | 142.3342 | 237.6082 | 358.4498 | 367.9266 | 131.4095 | 167.3206 | 269.0835 | 386.3668 | 368.905 | 92.5765 | 99.2199 | 115.0552 | 165.1663 | 274.8418 | 364.4899 | 264.5874 | 226.3519 | 225.0582 | 134.786 | 175.9668 | 268.2569 | 375.6194 | 380.0996 |  | 295.6534 |  |  | 178.1255 | 187.7882 | 300.9212 | 173.0613 | 316.3666 | 170.0559 | 57.6662 | 58.2515 | 50.7394 | 57.6702 | 58.4502 | 57.6294 | 52.8473 | 54.3635 | 189.3494 | 211.969 | 202.3809 | 185.1986 | 375.3549 |  |  | 212.2469 |  | 181.6545 | 113.295 | 164.5753 | 115.8169 | 245.8487 | 151.5734 | 399.7882 | 403.7743 | 383.6398 | 273.2775 | 249.3973 | 259.3046 | 317.3645 | 397.4667 | 247.5144 | 243.6021 | 295.168 | 245.3506 | 214.0243 | 141.0862 | 243.1356 | 144.3734 | 405.2486 | 245.9137 | 174.6969 | 413.6259 |  | 219.0564 | 98.9332 | 103.1443 | 167.0325 | 279.4269 | 285.8942 | 294.6236 | 268.245 |  | 146.0138 | 144.924 | 253.3691 | 379.7045 | 405.2282 | 105.5147 | 147.7755 | 261.4779 | 397.9119 | 405.7521 | 83.5824 | 99.384 | 115.4182 | 164.575 | 278.1907 | 243.4692 | 310.135 | 236.2941 | 260.7625 | 247.8989 | 98.9895 | 139.9757 | 231.8662 | 369.1262 | 389.3134 | 122.5479 | 152.4228 | 274.1797 | 396.9973 | 391.3413 | 83.9505 | 99.4866 | 123.8084 | 176.2864 | 296.5299 | 206.2946 | 248.0224 | 241.5838 | 287.0515 | 117.6021 | 253.2525 | 154.1867 | 379.876 | 393.1632 | 307.7698 | 306.6235 |  |  | 184.1581 | 205.3343 | 192.2184 | 312.7378 | 187.0279 | 296.8375 |  | 206.911 | 182.7361 | 192.5531 | 63.7398 | 99.0578 | 104.8493 |  | 407.8438 | 484.8333 | 494.4484 | 498.9378 | 665.3658 | 639.0712 | 464.2857 | [23 empty] | 191.2281 | 652.2185 | 11.422 | 446.3385
15:26 | 7215 |  |  | -14.1809 | 20.2602 | 14.7432 | -1.2439 | 2.2286 | 3.0409 | -7.1613 | 1.8207 | 8.6196 | 2.0319 | 0.1184 |  |  |  | -31.3319 | 19.1332 | 29.2796 | 3.9257 |  | -4.0382 | 3.9504 | 0.6231 | 2.3016 | 2.7927 | 1.5409 | 1.395 | 340.3049 | 332.9075 | 198.6847 | 240.5196 | 179.8186 | 164.0469 | 130.8558 | 235.1144 | 144.9127 | 249.9156 | 379.3623 | 378.2242 | 192.848 | 215.0214 | 309.0853 | 342.2007 | 377.2614 |  |  | 246.0196 |  | 385.2445 | 115.484 | 142.9085 | 242.4403 | 370.3178 | 356.2818 | 245.5265 | 165.3238 | 275.6613 | 388.4102 | 391.1999 | 193.0555 | 97.9105 | 117.658 | 170.5444 | 277.2856 | 292.7612 | 223.4153 | 295.6373 | 363.1555 | 109.8947 | 160.6503 | 275.8947 | 396.0822 | 404.1758 | 109.6055 | 156.2584 | 256.6363 | 356.375 | 352.851 | 78.7161 | 96.2213 | 111.6999 | 167.8236 | 266.9577 | 252.451 |  | 239.8532 | 555.2975 |  | 86.4746 | 142.341 | 237.6106 | 358.3979 | 367.8469 | 131.4091 | 167.3366 | 269.0846 | 386.2948 | 368.828 | 92.6096 | 99.2126 | 115.0589 | 165.1828 | 274.8206 | 364.4427 | 264.5161 | 226.3184 | 224.98 | 134.7951 | 175.985 | 268.2588 | 375.5735 | 380.0283 |  | 295.5977 |  |  | 178.0545 | 187.7212 | 300.8442 | 172.9838 | 316.3759 | 170.0406 | 57.8818 | 57.0725 | 50.9142 | 57.5951 | 58.6999 | 57.9256 | 52.6691 | 53.808 | 189.2848 | 211.9138 | 202.3247 | 185.1289 | 375.3124 |  |  | 212.2351 |  | 181.647 | 113.2918 | 164.5682 | 115.8206 | 245.8299 | 151.5845 | 399.7398 | 403.68 | 383.589 | 273.2625 | 249.4066 | 259.3543 | 317.4137 | 397.418 | 247.4682 | 243.4679 | 295.0718 | 245.2718 | 214.0016 | 141.0942 | 243.1372 | 144.357 | 405.1628 | 245.9132 | 174.7175 | 413.5495 |  | 219.0606 | 98.9337 | 103.1482 | 167.0433 | 279.4077 | 285.8151 | 294.5613 | 268.1832 |  | 146.023 | 144.9405 | 253.381 | 379.6751 | 405.1435 | 105.5124 | 147.7886 | 261.4818 | 397.87 | 405.6859 | 83.5837 | 99.3796 | 115.4371 | 164.5841 | 278.1899 | 243.419 | 310.0783 | 236.1878 | 260.7491 | 247.8227 | 98.9988 | 139.9993 | 231.8836 | 369.0937 | 389.2445 | 122.5519 | 152.439 | 274.1906 | 396.9504 | 391.2754 | 83.9627 | 99.4913 | 123.8205 | 176.31 | 296.5207 | 206.2396 | 247.9594 | 241.5232 | 286.9804 | 117.6061 | 253.2538 | 154.196 | 379.8293 | 393.0854 | 307.7224 | 306.582 |  |  | 184.0859 | 205.2768 | 192.1502 | 312.6848 | 186.9925 | 296.7995 |  | 206.8536 | 182.6781 | 192.4926 | 63.7433 | 99.0379 | 104.8539 |  | 407.777 | 484.7561 | 494.3685 | 498.5945 | 665.4511 | 639.4566 | 464.1636 | [23 empty] | 191.1641 | 652.4539 | 11.5817 | 446.2665
15:26 | 7216 |  |  | -14.3226 | 20.0753 | 14.7092 | -1.2788 | 2.2478 | 3.0876 | -7.0501 | 1.8181 | 8.618 | 2.0291 | 0.1163 |  |  |  | -31.2793 | 19.1766 | 29.3207 | 3.9963 |  | -3.9964 | 4.0265 | 0.6228 | 2.3051 | 2.7932 | 1.5407 | 1.3543 | 340.2707 | 332.8759 | 198.6782 | 240.505 | 179.8143 | 164.0325 | 130.8573 | 235.1206 | 144.9387 | 249.9184 | 379.3123 | 378.1521 | 192.8517 | 214.9725 | 309.0408 | 342.1629 | 377.2184 |  |  | 245.9456 |  | 385.2361 | 115.4934 | 142.9291 | 242.4499 | 370.2586 | 356.1917 | 245.5173 | 165.3424 | 275.6514 | 388.342 | 391.1089 | 193.0473 | 97.9135 | 117.6579 | 170.5516 | 277.2691 | 292.6665 | 223.3561 | 295.5644 | 363.1218 | 109.8981 | 160.6597 | 275.8944 | 396.0188 | 404.0932 | 109.6043 | 156.2635 | 256.6119 | 356.3023 | 352.7636 | 78.7325 | 96.2303 | 111.7147 | 167.8356 | 266.9477 | 252.4661 |  | 239.786 | 555.1948 |  | 86.4731 | 142.3602 | 237.604 | 358.3579 | 367.777 | 131.4467 | 167.3535 | 269.0788 | 386.2284 | 368.7564 | 92.636 | 99.2132 | 115.0648 | 165.1989 | 274.8118 | 364.4216 | 264.4397 | 226.2898 | 224.8949 | 134.7827 | 175.9872 | 268.2633 | 375.5186 | 379.9483 |  | 295.5387 |  |  | 177.9912 | 187.66 | 300.7612 | 172.904 | 316.4012 | 170.0209 | 58.1932 | 56.1546 | 52.1794 | 57.2974 | 58.8247 | 58.0376 | 52.364 | 54.0037 | 189.2169 | 211.8497 | 202.2603 | 185.0505 | 375.2489 |  |  | 212.2125 |  | 181.6363 | 113.2896 | 164.5576 | 115.8176 | 245.8112 | 151.5922 | 399.6826 | 403.596 | 383.5353 | 273.1947 | 249.4236 | 259.3997 | 317.4448 | 397.3706 | 247.5217 | 243.3397 | 294.9359 | 245.1816 | 213.9943 | 141.1127 | 243.1534 | 144.3691 | 405.0754 | 245.9148 | 174.7522 | 413.4737 |  | 219.0595 | 98.9429 | 103.1574 | 167.0591 | 279.398 | 285.7338 | 294.4888 | 268.115 |  | 146.0295 | 144.9519 | 253.3894 | 379.6454 | 405.0616 | 105.518 | 147.8074 | 261.4801 | 397.8108 | 405.6016 | 83.5945 | 99.3796 | 115.4408 | 164.5974 | 278.1728 | 243.3499 | 310.0118 | 236.073 | 260.6928 | 247.7545 | 99.0057 | 140.026 | 231.8989 | 369.0622 | 389.1663 | 122.5581 | 152.4589 | 274.1983 | 396.9103 | 391.2037 | 83.9728 | 99.4912 | 123.8385 | 176.3323 | 296.5099 | 206.1785 | 247.8999 | 241.4631 | 286.9172 | 117.619 | 253.2593 | 154.209 | 379.7696 | 393.0037 | 307.6681 | 306.5673 |  |  | 184.0241 | 205.2121 | 192.0812 | 312.6087 | 186.9389 | 296.7581 |  | 206.7846 | 182.6269 | 192.4268 | 63.747 | 99.0663 | 104.8643 |  | 407.6864 | 484.6796 | 494.2855 | 498.6741 | 664.7104 | 639.0891 | 464.3701 | [23 empty] | 191.1009 | 651.8998 | 11.6138 | 446.183
15:26 | 7217 |  |  | -14.3486 | 20.0711 | 14.7602 | -1.3035 | 2.2812 | 3.0488 | -7.0607 | 1.8176 | 8.6216 | 2.0368 | 0.1159 |  |  |  | -31.2226 | 19.356 | 29.2873 | 3.9934 |  | -3.9991 | 4.0175 | 0.6242 | 2.3071 | 2.7908 | 1.5391 | 2.6503 | 340.231 | 332.8333 | 198.665 | 240.4923 | 179.8038 | 164.0175 | 130.8528 | 235.0816 | 144.9214 | 249.8878 | 379.2407 | 378.0519 | 192.8506 | 214.9836 | 309.024 | 342.148 | 377.1856 |  |  | 245.8887 |  | 385.2571 | 115.4744 | 142.9435 | 242.4481 | 370.2012 | 356.1138 | 245.5096 | 165.3769 | 275.6525 | 388.2696 | 391.0192 | 193.0395 | 97.9123 | 117.6527 | 170.5486 | 277.2475 | 292.5702 | 223.2962 | 295.489 | 363.0873 | 109.9101 | 160.6681 | 275.8854 | 395.9477 | 404.0109 | 109.6029 | 156.2737 | 256.5935 | 356.2301 | 352.6781 | 78.7355 | 96.2327 | 111.7205 | 167.844 | 266.9324 | 252.4665 |  | 239.7198 | 555.0929 |  | 86.4687 | 142.3803 | 237.5987 | 358.3099 | 367.7061 | 131.5034 | 167.3615 | 269.056 | 386.1611 | 368.6873 | 92.64 | 99.2261 | 115.0789 | 165.2107 | 274.8055 | 364.3944 | 264.4018 | 226.2612 | 224.8144 | 134.7827 | 175.996 | 268.2636 | 375.4624 | 379.8724 |  | 295.491 |  |  | 177.9209 | 187.5957 | 300.7063 | 172.8428 | 316.4415 | 169.9967 | 58.1903 | 56.6079 | 53.4833 | 56.7095 | 58.8059 | 58.1428 | 52.3447 | 54.2112 | 189.1405 | 211.7717 | 202.1838 | 184.9704 | 375.1951 |  |  | 212.1993 |  | 181.6262 | 113.2838 | 164.5436 | 115.811 | 245.8155 | 151.6019 | 399.6151 | 403.5161 | 383.4879 | 273.0832 | 249.4409 | 259.4265 | 317.4627 | 397.3148 | 247.5493 | 243.2714 | 294.8084 | 245.0868 | 214.0025 | 141.1304 | 243.1674 | 144.393 | 404.9852 | 245.9084 | 174.77 | 413.4016 |  | 219.0616 | 98.9454 | 103.1712 | 167.0705 | 279.3979 | 285.6519 | 294.4134 | 268.0383 |  | 146.0374 | 144.9646 | 253.396 | 379.6163 | 404.9826 | 105.5288 | 147.8187 | 261.4763 | 397.7482 | 405.5169 | 83.6145 | 99.3809 | 115.4363 | 164.6137 | 278.1549 | 243.2777 | 309.9407 | 235.9546 | 260.6006 | 247.6956 | 99.0146 | 140.0305 | 231.9127 | 369.0133 | 389.0903 | 122.5627 | 152.4743 | 274.2072 | 396.8719 | 391.1286 | 83.9715 | 99.4836 | 123.8502 | 176.3446 | 296.4912 | 206.1022 | 247.8404 | 241.3955 | 286.8423 | 117.633 | 253.2733 | 154.2259 | 379.7264 | 392.9276 | 307.6373 | 306.5791 |  |  | 183.9648 | 205.1488 | 192.0134 | 312.5299 | 186.8662 | 296.7436 |  | 206.7171 | 182.5707 | 192.3634 | 63.7429 | 99.055 | 104.8563 |  | 407.5851 | 484.6132 | 494.2242 | 498.6895 | 664.9935 | 638.2637 | 463.2317 | [23 empty] | 191.0368 | 651.6286 | 11.6643 | 446.0992
15:26 | 7218 |  |  | -14.2973 | 20.2046 | 14.9405 | -1.2238 | 2.2988 | 3.0834 | -7.1387 | 1.8133 | 8.6167 | 2.0336 | 0.1163 |  |  |  | -31.1779 | 19.403 | 29.3686 | 4.0078 |  | -4.0541 | 3.9693 | 0.6239 | 2.3064 | 2.795 | 1.5386 | 1.4218 | 340.1886 | 332.8026 | 198.657 | 240.4853 | 179.794 | 164.0067 | 130.8515 | 235.0979 | 144.9226 | 249.8864 | 379.1871 | 377.9595 | 192.8439 | 214.9974 | 309.0052 | 342.1579 | 377.1585 |  |  | 245.8408 |  | 385.2925 | 115.4868 | 142.957 | 242.4548 | 370.1392 | 356.0351 | 245.507 | 165.3654 | 275.635 | 388.2068 | 390.9405 | 193.0431 | 97.9219 | 117.6612 | 170.5551 | 277.2312 | 292.4808 | 223.2537 | 295.4131 | 363.0569 | 109.9199 | 160.6754 | 275.8762 | 395.8858 | 403.9254 | 109.6138 | 156.2824 | 256.5752 | 356.1618 | 352.5974 | 78.732 | 96.2146 | 111.7252 | 167.8632 | 266.9371 | 252.4029 |  | 239.6596 | 554.9966 |  | 86.4658 | 142.3769 | 237.5917 | 358.2453 | 367.6218 | 131.5081 | 167.3627 | 269.027 | 386.0894 | 368.6008 | 92.652 | 99.2285 | 115.0865 | 165.2234 | 274.791 | 364.3359 | 264.3617 | 226.2287 | 224.7287 | 134.7841 | 176.0034 | 268.2544 | 375.403 | 379.7931 |  | 295.4321 |  |  | 177.8512 | 187.5342 | 300.6336 | 172.7697 | 316.4833 | 169.9713 | 57.6156 | 57.4534 | 54.7223 | 56.1016 | 58.6497 | 58.3919 | 53.2284 | 54.3059 | 189.065 | 211.6956 | 202.1147 | 184.8996 | 375.1473 |  |  | 212.1825 |  | 181.6179 | 113.2785 | 164.5353 | 115.8106 | 245.8161 | 151.6223 | 399.5623 | 403.4182 | 383.4392 | 273.0107 | 249.4221 | 259.4623 | 317.4757 | 397.2612 | 247.5125 | 243.1975 | 294.7278 | 245.0028 | 214.002 | 141.1408 | 243.17 | 144.3916 | 404.8919 | 245.9039 | 174.7811 | 413.3314 |  | 219.0772 | 98.9473 | 103.1806 | 167.086 | 279.3865 | 285.578 | 294.3537 | 267.9684 |  | 146.0505 | 144.9812 | 253.4013 | 379.5694 | 404.9062 | 105.5409 | 147.8372 | 261.4802 | 397.6835 | 405.4425 | 83.6293 | 99.3884 | 115.4539 | 164.6298 | 278.1561 | 243.2341 | 309.867 | 235.8419 | 260.529 | 247.6446 | 99.0266 | 140.0324 | 231.9259 | 368.9652 | 389.0234 | 122.5638 | 152.4884 | 274.2065 | 396.8225 | 391.0561 | 83.9741 | 99.4657 | 123.8532 | 176.3457 | 296.4618 | 206.0257 | 247.7718 | 241.3226 | 286.7628 | 117.6364 | 253.2768 | 154.2346 | 379.685 | 392.8576 | 307.5876 | 306.5689 |  |  | 183.8986 | 205.0987 | 191.9515 | 312.4856 | 186.7834 | 296.7148 |  | 206.6537 | 182.5127 | 192.3049 | 63.7401 | 99.0527 | 104.8568 |  | 407.4583 | 484.5789 | 494.1403 | 498.2627 | 663.9564 | 638.0376 | 463.2519 | [23 empty] | 190.9757 | 650.997 | 11.8153 | 446.0186
15:26 | 7219 |  |  | -14.3079 | 20.1445 | 14.9702 | -1.2346 | 2.3574 | 3.1002 | -7.0779 | 1.8146 | 8.6125 | 2.0376 | 0.1166 |  |  |  | -31.2111 | 19.3029 | 29.4195 | 3.9968 |  | -3.9905 | 4.0122 | 0.6236 | 2.3054 | 2.7934 | 1.5395 | 2.2293 | 340.1552 | 332.783 | 198.6557 | 240.4809 | 179.785 | 164.003 | 130.8495 | 235.1114 | 144.9553 | 249.9169 | 379.1502 | 377.8965 | 192.8413 | 214.9482 | 308.9942 | 342.1509 | 377.1175 |  |  | 245.7776 |  | 385.3098 | 115.4983 | 142.9665 | 242.4614 | 370.0745 | 355.9443 | 245.4984 | 165.3623 | 275.6185 | 388.1432 | 390.8636 | 193.0537 | 97.932 | 117.679 | 170.568 | 277.2235 | 292.3984 | 223.219 | 295.3515 | 363.0333 | 109.9368 | 160.6924 | 275.8752 | 395.8286 | 403.8379 | 109.6263 | 156.2788 | 256.5569 | 356.0911 | 352.5141 | 78.7425 | 96.2176 | 111.7344 | 167.8696 | 266.9264 | 252.4316 |  | 239.5998 | 554.9043 |  | 86.4738 | 142.385 | 237.5856 | 358.1915 | 367.5517 | 131.4941 | 167.3712 | 269.0142 | 386.0245 | 368.52 | 92.6549 | 99.2196 | 115.0867 | 165.2478 | 274.7767 | 364.2809 | 264.2848 | 226.1953 | 224.6383 | 134.7791 | 176.0017 | 268.2379 | 375.3363 | 379.7034 |  | 295.3779 |  |  | 177.7913 | 187.4681 | 300.594 | 172.7481 | 316.5032 | 169.931 | 57.1634 | 58.0459 | 55.5016 | 55.8654 | 58.4722 | 58.1864 | 54.0947 | 54.007 | 188.9835 | 211.627 | 202.0504 | 184.8237 | 375.0914 |  |  | 212.1659 |  | 181.6141 | 113.2826 | 164.5271 | 115.8089 | 245.8017 | 151.6558 | 399.5188 | 403.3213 | 383.3972 | 272.9776 | 249.3878 | 259.5164 | 317.4913 | 397.2193 | 247.5198 | 243.1325 | 294.6379 | 244.9407 | 213.9827 | 141.1541 | 243.1749 | 144.3955 | 404.8053 | 245.8998 | 174.8098 | 413.2634 |  | 219.1014 | 98.9433 | 103.1867 | 167.1061 | 279.359 | 285.5075 | 294.3034 | 267.9114 |  | 146.0647 | 145.0073 | 253.4229 | 379.5117 | 404.8211 | 105.5521 | 147.8527 | 261.4825 | 397.638 | 405.3675 | 83.6299 | 99.3968 | 115.4669 | 164.6379 | 278.1486 | 243.1602 | 309.7919 | 235.7301 | 260.4655 | 247.5834 | 99.0462 | 140.0385 | 231.9429 | 368.9224 | 388.9572 | 122.5373 | 152.4937 | 274.1811 | 396.7524 | 390.964 | 83.9736 | 99.448 | 123.8634 | 176.3688 | 296.4295 | 205.9589 | 247.7034 | 241.2504 | 286.6924 | 117.6379 | 253.2718 | 154.2374 | 379.6324 | 392.7792 | 307.5223 | 306.5416 |  |  | 183.8406 | 205.0412 | 191.893 | 312.4678 | 186.7222 | 296.6902 |  | 206.5951 | 182.4629 | 192.2528 | 63.7456 | 99.0626 | 104.8812 |  | 407.3833 | 484.5146 | 494.0735 | 498.4858 | 664.4928 | 637.8232 | 463.3972 | [23 empty] | 190.9181 | 651.158 | 11.8445 | 445.949
15:26 | 7220 |  |  | -14.2619 | 20.2723 | 15.0288 | -1.177 | 2.2769 | 3.1633 | -7.0616 | 1.8143 | 8.6176 | 2.0385 | 0.1151 |  |  |  | -31.2019 | 19.1737 | 29.4421 | 4.0495 |  | -3.9423 | 4.1883 | 0.6256 | 2.3049 | 2.7937 | 1.5393 | 1.8642 | 340.1141 | 332.7536 | 198.6427 | 240.4688 | 179.775 | 163.986 | 130.8447 | 235.0542 | 144.9704 | 249.921 | 379.0927 | 377.829 | 192.8333 | 214.8893 | 308.9905 | 342.127 | 377.0921 |  |  | 245.7099 |  | 385.3951 | 115.4625 | 142.9701 | 242.4613 | 370.0187 | 355.8564 | 245.4896 | 165.3704 | 275.6113 | 388.0683 | 390.7797 | 193.0616 | 97.9334 | 117.69 | 170.5789 | 277.2161 | 292.3231 | 223.17 | 295.2803 | 363.0111 | 109.9436 | 160.7011 | 275.868 | 395.7758 | 403.7546 | 109.6346 | 156.2845 | 256.5419 | 356.0221 | 352.4365 | 78.7323 | 96.2164 | 111.7284 | 167.8622 | 266.8887 | 252.5298 |  | 239.5423 | 554.8079 |  | 86.4712 | 142.4064 | 237.5827 | 358.1497 | 367.481 | 131.5177 | 167.3811 | 269.0173 | 385.9617 | 368.443 | 92.6513 | 99.2005 | 115.0872 | 165.2632 | 274.7549 | 364.2463 | 264.2227 | 226.161 | 224.5477 | 134.7781 | 176.0053 | 268.228 | 375.2773 | 379.615 |  | 295.3386 |  |  | 177.726 | 187.4056 | 300.5283 | 172.674 | 316.5351 | 169.8821 | 57.6231 | 58.5119 | 55.8209 | 56.3649 | 58.4208 | 57.6943 | 53.8928 | 52.9419 | 188.8974 | 211.5663 | 201.982 | 184.7524 | 375.0363 |  |  | 212.1533 |  | 181.6046 | 113.2795 | 164.5113 | 115.8032 | 245.7978 | 151.6674 | 399.4574 | 403.2305 | 383.3453 | 272.9447 | 249.4089 | 259.5623 | 317.5277 | 397.1829 | 247.5055 | 243.0713 | 294.5246 | 244.8525 | 213.984 | 141.1731 | 243.1871 | 144.3995 | 404.7212 | 245.895 | 174.8286 | 413.1926 |  | 219.1147 | 98.9435 | 103.1956 | 167.1288 | 279.3382 | 285.4318 | 294.2546 | 267.8471 |  | 146.0633 | 145.0257 | 253.4476 | 379.4682 | 404.7331 | 105.565 | 147.8501 | 261.4874 | 397.5987 | 405.299 | 83.6291 | 99.3983 | 115.4661 | 164.6502 | 278.1431 | 243.067 | 309.7296 | 235.6172 | 260.3954 | 247.5155 | 99.0419 | 140.0327 | 231.9629 | 368.8656 | 388.8876 | 122.5472 | 152.5164 | 274.2004 | 396.7173 | 390.8982 | 83.9762 | 99.47 | 123.8761 | 176.3941 | 296.4373 | 205.8956 | 247.6405 | 241.1833 | 286.6215 | 117.6277 | 253.2715 | 154.2477 | 379.5754 | 392.6987 | 307.4502 | 306.4921 |  |  | 183.7805 | 204.9749 | 191.8321 | 312.4559 | 186.672 | 296.6519 |  | 206.5214 | 182.4028 | 192.1926 | 63.7396 | 99.0546 | 104.8884 |  | 407.3019 | 484.4496 | 493.9872 | 498.5848 | 664.595 | 638.3544 | 463.5427 | [23 empty] | 190.8545 | 651.4747 | 11.9851 | 445.8757
15:26 | 7221 |  |  | -14.2066 | 20.237 | 14.9959 | -1.2133 | 2.2507 | 3.105 | -7.1235 | 1.8127 | 8.6174 | 2.0325 | 0.1162 |  |  |  | -31.2007 | 19.2966 | 29.3713 | 4.1 |  | -3.8738 | 4.205 | 0.6254 | 2.3031 | 2.7947 | 1.5364 | 1.1119 | 340.0733 | 332.7169 | 198.6311 | 240.4511 | 179.7657 | 163.9714 | 130.843 | 235.0175 | 144.9867 | 249.9238 | 379.046 | 377.7533 | 192.8309 | 214.8676 | 308.9549 | 342.0987 | 377.0662 |  |  | 245.6488 |  | 385.4929 | 115.4557 | 142.977 | 242.465 | 369.9639 | 355.7773 | 245.4991 | 165.3912 | 275.6038 | 388.0026 | 390.6891 | 193.0635 | 97.9461 | 117.6932 | 170.5969 | 277.2033 | 292.2445 | 223.1255 | 295.2038 | 362.9883 | 109.9458 | 160.7113 | 275.8654 | 395.7197 | 403.6623 | 109.6296 | 156.2883 | 256.5145 | 355.9386 | 352.357 | 78.722 | 96.201 | 111.7239 | 167.8673 | 266.8645 | 252.5412 |  | 239.4869 | 554.7106 |  | 86.471 | 142.3976 | 237.5964 | 358.077 | 367.3904 | 131.5466 | 167.3924 | 269.0138 | 385.9004 | 368.3512 | 92.6539 | 99.1928 | 115.1101 | 165.2738 | 274.7462 | 364.2156 | 264.1647 | 226.1296 | 224.4576 | 134.784 | 176.0166 | 268.2265 | 375.2309 | 379.5288 |  | 295.2809 |  |  | 177.6607 | 187.3519 | 300.4516 | 172.5681 | 316.5539 | 169.8218 | 58.3321 | 58.8799 | 55.558 | 57.3411 | 58.5671 | 57.3397 | 53.7745 | 52.2545 | 188.819 | 211.5108 | 201.9161 | 184.678 | 374.9844 |  |  | 212.1261 |  | 181.5868 | 113.2693 | 164.494 | 115.7912 | 245.8005 | 151.6735 | 399.3974 | 403.1305 | 383.2828 | 272.9071 | 249.4263 | 259.6033 | 317.5551 | 397.1454 | 247.4469 | 243.0121 | 294.4187 | 244.7675 | 214.0029 | 141.1879 | 243.2015 | 144.4135 | 404.6351 | 245.8906 | 174.8491 | 413.1077 |  | 219.0837 | 98.9462 | 103.1962 | 167.1453 | 279.3236 | 285.351 | 294.1912 | 267.7718 |  | 146.0434 | 145.0361 | 253.4571 | 379.4192 | 404.6537 | 105.5729 | 147.8654 | 261.495 | 397.5467 | 405.2292 | 83.6374 | 99.4073 | 115.4788 | 164.6722 | 278.146 | 242.9976 | 309.6739 | 235.514 | 260.3337 | 247.4448 | 99.0543 | 140.0412 | 231.976 | 368.8226 | 388.8098 | 122.5958 | 152.5448 | 274.2469 | 396.7057 | 390.8664 | 83.988 | 99.5058 | 123.8593 | 176.385 | 296.4595 | 205.8309 | 247.5775 | 241.1132 | 286.5471 | 117.6356 | 253.2907 | 154.274 | 379.5201 | 392.6105 | 307.3805 | 306.4371 |  |  | 183.7161 | 204.9068 | 191.7667 | 312.4349 | 186.6028 | 296.6073 |  | 206.4573 | 182.3633 | 192.139 | 63.745 | 99.0291 | 104.8891 |  | 407.1892 | 484.3922 | 493.923 | 498.6567 | 665.2648 | 639.0836 | 463.8533 | [23 empty] | 190.7952 | 652.1742 | 11.9831 | 445.7907
15:26 | 7222 |  |  | -14.2393 | 20.3001 | 14.9729 | -1.1343 | 2.3647 | 3.1504 | -7.1765 | 1.812 | 8.6191 | 2.0355 | 0.1158 |  |  |  | -31.2773 | 19.2004 | 29.4041 | 4.0621 |  | -3.881 | 4.2932 | 0.625 | 2.3062 | 2.7963 | 1.537 | -0.045 | 340.0343 | 332.6743 | 198.62 | 240.4311 | 179.7541 | 163.9542 | 130.8404 | 235.0301 | 144.9929 | 249.9196 | 378.994 | 377.6675 | 192.8305 | 214.8579 | 308.9507 | 342.0896 | 377.0588 |  |  | 245.5924 |  | 385.5533 | 115.4914 | 142.9902 | 242.4627 | 369.9013 | 355.6941 | 245.4897 | 165.4198 | 275.6042 | 387.948 | 390.5885 | 193.0623 | 97.9424 | 117.6903 | 170.5986 | 277.1795 | 292.1575 | 223.0923 | 295.1355 | 362.9733 | 109.9434 | 160.7335 | 275.8656 | 395.6527 | 403.5758 | 109.6334 | 156.2849 | 256.4937 | 355.8637 | 352.2747 | 78.7304 | 96.1986 | 111.7439 | 167.9006 | 266.8848 | 252.5009 |  | 239.4239 | 554.6209 |  | 86.4701 | 142.3931 | 237.6069 | 358.0169 | 367.3138 | 131.5488 | 167.4046 | 269.0032 | 385.8372 | 368.2633 | 92.6609 | 99.1933 | 115.1224 | 165.2905 | 274.7419 | 364.1735 | 264.1005 | 226.093 | 224.3656 | 134.7918 | 176.0289 | 268.2289 | 375.1863 | 379.449 |  | 295.226 |  |  | 177.5947 | 187.2867 | 300.3943 | 172.5069 | 316.5506 | 169.7723 | 58.3596 | 58.5363 | 55.7547 | 58.4226 | 58.7184 | 56.6652 | 53.1454 | 52.686 | 188.741 | 211.4432 | 201.8482 | 184.602 | 374.935 |  |  | 212.113 |  | 181.5778 | 113.2677 | 164.4776 | 115.7794 | 245.7837 | 151.6922 | 399.351 | 403.0356 | 383.2335 | 272.8722 | 249.4139 | 259.6434 | 317.5696 | 397.104 | 247.3689 | 242.9458 | 294.3031 | 244.6799 | 213.985 | 141.1954 | 243.2061 | 144.4179 | 404.5404 | 245.8803 | 174.8692 | 413.0363 |  | 219.0414 | 98.9431 | 103.1996 | 167.1514 | 279.301 | 285.2709 | 294.1263 | 267.7 |  | 146.0393 | 145.0502 | 253.47 | 379.3849 | 404.5675 | 105.574 | 147.8901 | 261.5 | 397.4873 | 405.1498 | 83.6481 | 99.4009 | 115.4935 | 164.6789 | 278.141 | 242.9521 | 309.6166 | 235.4125 | 260.3112 | 247.3655 | 99.0734 | 140.0773 | 231.9924 | 368.8026 | 388.737 | 122.6158 | 152.555 | 274.2697 | 396.6653 | 390.8219 | 83.9994 | 99.5186 | 123.8505 | 176.3728 | 296.4624 | 205.7599 | 247.5126 | 241.0417 | 286.4774 | 117.6485 | 253.3051 | 154.2943 | 379.4656 | 392.5206 | 307.3105 | 306.382 |  |  | 183.6612 | 204.8479 | 191.7054 | 312.4007 | 186.5255 | 296.5712 |  | 206.3885 | 182.3104 | 192.0778 | 63.7469 | 98.9848 | 104.9007 |  | 407.078 | 484.3332 | 493.8676 | 498.4663 | 664.457 | 637.2981 | 463.0245 | [23 empty] | 190.7341 | 650.8776 | 12.0119 | 445.7056
15:26 | 7223 |  |  | -14.1638 | 20.3549 | 15.0631 | -1.1521 | 2.3302 | 3.1394 | -7.122 | 1.8109 | 8.6148 | 2.0359 | 0.1171 |  |  |  | -30.9906 | 19.2325 | 29.5105 | 4.0735 |  | -3.8261 | 4.3021 | 0.6236 | 2.3049 | 2.797 | 1.5343 | 1.9415 | 339.9996 | 332.6435 | 198.612 | 240.4202 | 179.7394 | 163.9356 | 130.8368 | 235.0209 | 144.998 | 249.9171 | 378.9379 | 377.5849 | 192.8312 | 214.8179 | 308.954 | 342.0907 | 377.0339 |  |  | 245.5499 |  | 385.649 | 115.5016 | 143.0093 | 242.4726 | 369.8435 | 355.6084 | 245.4661 | 165.439 | 275.6043 | 387.8905 | 390.4978 | 193.0666 | 97.9379 | 117.6949 | 170.5975 | 277.1605 | 292.0725 | 223.0604 | 295.0729 | 362.9469 | 109.9428 | 160.7453 | 275.8545 | 395.5984 | 403.4985 | 109.6337 | 156.2885 | 256.4786 | 355.8019 | 352.1934 | 78.7325 | 96.1876 | 111.7575 | 167.9071 | 266.8754 | 252.4403 |  | 239.3729 | 554.5284 |  | 86.4538 | 142.4101 | 237.5961 | 357.9769 | 367.2419 | 131.5633 | 167.4098 | 268.9882 | 385.7637 | 368.179 | 92.6702 | 99.1893 | 115.1245 | 165.3028 | 274.7224 | 364.1302 | 264.0448 | 226.0234 | 224.2703 | 134.7972 | 176.042 | 268.2322 | 375.1329 | 379.3706 |  | 295.1703 |  |  | 177.5265 | 187.22 | 300.3172 | 172.4293 | 316.5357 | 169.7257 | 57.9042 | 58.0862 | 56.8456 | 58.8799 | 58.787 | 56.4232 | 52.5591 | 53.7145 | 188.6535 | 211.3752 | 201.7829 | 184.5317 | 374.8823 |  |  | 212.1004 |  | 181.5725 | 113.2753 | 164.4691 | 115.7764 | 245.7805 | 151.7051 | 399.2975 | 402.9475 | 383.1815 | 272.8095 | 249.4163 | 259.695 | 317.5931 | 397.0655 | 247.2693 | 242.8792 | 294.2278 | 244.5806 | 213.9809 | 141.2077 | 243.2096 | 144.4179 | 404.4478 | 245.8731 | 174.887 | 412.9693 |  | 219.0233 | 98.9447 | 103.2098 | 167.1613 | 279.2912 | 285.1949 | 294.0791 | 267.635 |  | 146.0522 | 145.0696 | 253.4861 | 379.353 | 404.4851 | 105.5764 | 147.9002 | 261.5063 | 397.4145 | 405.0713 | 83.6528 | 99.3855 | 115.497 | 164.6892 | 278.12 | 242.8991 | 309.559 | 235.3049 | 260.3171 | 247.2811 | 99.0575 | 140.0984 | 232.0049 | 368.7684 | 388.6626 | 122.6205 | 152.5693 | 274.2886 | 396.6239 | 390.7664 | 84.0077 | 99.5171 | 123.8723 | 176.3958 | 296.446 | 205.6917 | 247.4494 | 240.9735 | 286.4114 | 117.6423 | 253.3143 | 154.3079 | 379.4129 | 392.441 | 307.2171 | 306.3159 |  |  | 183.6054 | 204.8099 | 191.6431 | 312.3573 | 186.4522 | 296.5061 |  | 206.3183 | 182.2641 | 192.0215 | 63.7585 | 99.0113 | 104.8934 |  | 407.0131 | 484.2724 | 493.768 | 498.3887 | 663.9254 | 638.2469 | 463.8523 | [23 empty] | 190.6761 | 651.0862 | 12.2255 | 445.6427
15:26 | 7224 |  |  | -14.1384 | 20.322 | 15.157 | -1.1026 | 2.2815 | 3.0931 | -7.1413 | 1.8085 | 8.6178 | 2.0358 | 0.1168 |  |  |  | -30.8107 | 19.2178 | 29.5715 | 4.0712 |  | -3.8497 | 4.293 | 0.623 | 2.3085 | 2.7981 | 1.5335 | 1.0256 | 339.9651 | 332.6237 | 198.6172 | 240.4136 | 179.7303 | 163.929 | 130.8358 | 235.0178 | 145.0225 | 249.9317 | 378.8937 | 377.5102 | 192.831 | 214.7726 | 308.9262 | 342.0823 | 376.9921 |  |  | 245.4963 |  | 385.7493 | 115.5028 | 143.0238 | 242.4773 | 369.7846 | 355.5277 | 245.4579 | 165.4343 | 275.5948 | 387.8262 | 390.4149 | 193.06 | 97.9485 | 117.6969 | 170.6047 | 277.1457 | 291.9871 | 223.0193 | 295.0077 | 362.8986 | 109.9423 | 160.7487 | 275.8448 | 395.5436 | 403.4134 | 109.6288 | 156.2963 | 256.4555 | 355.7363 | 352.1148 | 78.7473 | 96.1724 | 111.7739 | 167.9131 | 266.8552 | 252.3416 |  | 239.3235 | 554.4281 |  | 86.4529 | 142.4178 | 237.5932 | 357.9236 | 367.1615 | 131.5613 | 167.4161 | 268.97 | 385.6853 | 368.1016 | 92.6689 | 99.1821 | 115.1361 | 165.3136 | 274.7045 | 364.092 | 263.9846 | 225.9113 | 224.1697 | 134.7884 | 176.0595 | 268.2333 | 375.0772 | 379.2877 |  | 295.0875 |  |  | 177.4568 | 187.1559 | 300.267 | 172.3718 | 316.5057 | 169.7001 | 56.2513 | 57.7659 | 57.2395 | 58.8776 | 58.749 | 56.9966 | 52.0133 | 54.8964 | 188.5726 | 211.3088 | 201.7198 | 184.46 | 374.8293 |  |  | 212.0822 |  | 181.5674 | 113.2767 | 164.462 | 115.783 | 245.7779 | 151.7197 | 399.2368 | 402.86 | 383.1281 | 272.7489 | 249.4395 | 259.751 | 317.6244 | 397.0252 | 247.1673 | 242.8217 | 294.1941 | 244.5051 | 213.988 | 141.2205 | 243.2216 | 144.4271 | 404.3676 | 245.8761 | 174.9198 | 412.8942 |  | 219.0209 | 98.9478 | 103.2146 | 167.1765 | 279.2788 | 285.1224 | 294.0234 | 267.5648 |  | 146.0663 | 145.0941 | 253.51 | 379.3064 | 404.4094 | 105.5808 | 147.8926 | 261.5025 | 397.3471 | 404.9944 | 83.6582 | 99.3835 | 115.4993 | 164.7024 | 278.0987 | 242.8418 | 309.4939 | 235.2083 | 260.3237 | 247.2008 | 99.0465 | 140.1076 | 232.0118 | 368.721 | 388.5811 | 122.6265 | 152.5994 | 274.295 | 396.5895 | 390.6963 | 84.0184 | 99.5155 | 123.8878 | 176.4252 | 296.4299 | 205.6398 | 247.3915 | 240.9053 | 286.3487 | 117.6561 | 253.3285 | 154.3268 | 379.3711 | 392.3605 | 307.1452 | 306.2628 |  |  | 183.5438 | 204.7495 | 191.5746 | 312.3222 | 186.3987 | 296.4307 |  | 206.2437 | 182.2122 | 191.964 | 63.7586 | 99.0484 | 104.8914 |  | 406.939 | 484.1984 | 493.6873 | 498.1928 | 664.1249 | 638.2015 | 463.6657 | [23 empty] | 190.6126 | 651.1632 | 12.2893 | 445.5687
15:26 | 7225 |  |  | -14.0241 | 20.3916 | 15.1487 | -1.001 | 2.29 | 3.1979 | -7.1 | 1.8069 | 8.6132 | 2.0338 | 0.1166 |  |  |  | -30.8829 | 19.2247 | 29.6498 | 4.1121 |  | -3.8432 | 4.211 | 0.6237 | 2.3134 | 2.7979 | 1.5355 | 0.7055 | 339.9304 | 332.596 | 198.6214 | 240.4072 | 179.7292 | 163.9179 | 130.8407 | 235.029 | 145.0259 | 249.9296 | 378.8313 | 377.4248 | 192.8337 | 214.7712 | 308.9018 | 342.0558 | 376.9623 |  |  | 245.4335 |  | 385.8165 | 115.5114 | 143.024 | 242.4694 | 369.7173 | 355.4445 | 245.4412 | 165.4336 | 275.578 | 387.7592 | 390.3296 | 193.0468 | 97.9498 | 117.7094 | 170.6126 | 277.1352 | 291.902 | 222.9711 | 294.9381 | 362.8447 | 109.9519 | 160.7572 | 275.8409 | 395.4842 | 403.3287 | 109.6402 | 156.3017 | 256.4365 | 355.6678 | 352.036 | 78.7622 | 96.1677 | 111.7879 | 167.9358 | 266.8658 | 252.2035 |  | 239.2641 | 554.3202 |  | 86.4533 | 142.4071 | 237.5983 | 357.8468 | 367.0758 | 131.5555 | 167.4198 | 268.9619 | 385.6121 | 368.0219 | 92.6604 | 99.1897 | 115.1582 | 165.3258 | 274.697 | 364.051 | 263.9239 | 225.7735 | 224.0756 | 134.7985 | 176.07 | 268.2414 | 375.0407 | 379.2123 |  | 295.0083 |  |  | 177.3909 | 187.0915 | 300.2232 | 172.3378 | 316.4619 | 169.6893 | 53.6101 | 56.8011 | 56.3796 | 59.2314 | 58.5764 | 57.6909 | 50.9677 | 55.9584 | 188.5 | 211.2387 | 201.6563 | 184.3847 | 374.763 |  |  | 212.0609 |  | 181.5486 | 113.2611 | 164.4406 | 115.7801 | 245.7575 | 151.7241 | 399.1684 | 402.76 | 383.0669 | 272.6994 | 249.4444 | 259.7941 | 317.6489 | 396.9691 | 247.0668 | 242.7477 | 294.1412 | 244.4149 | 213.9734 | 141.2224 | 243.2262 | 144.4327 | 404.276 | 245.8768 | 174.9413 | 412.8229 |  | 219.0344 | 98.948 | 103.2271 | 167.1896 | 279.2566 | 285.0493 | 293.9645 | 267.4945 |  | 146.0849 | 145.1128 | 253.5374 | 379.2681 | 404.3306 | 105.5945 | 147.8987 | 261.5006 | 397.2877 | 404.9027 | 83.6727 | 99.3887 | 115.5169 | 164.7218 | 278.0917 | 242.8042 | 309.4294 | 235.114 | 260.3042 | 247.1396 | 99.0424 | 140.1177 | 232.0193 | 368.6745 | 388.4979 | 122.6283 | 152.6145 | 274.2912 | 396.5382 | 390.6111 | 84.0242 | 99.5 | 123.8988 | 176.4448 | 296.4008 | 205.5808 | 247.3305 | 240.8451 | 286.2828 | 117.6789 | 253.3238 | 154.3364 | 379.3325 | 392.2893 | 307.0939 | 306.2079 |  |  | 183.48 | 204.671 | 191.4997 | 312.2842 | 186.36 | 296.353 |  | 206.1656 | 182.1615 | 191.9064 | 63.7602 | 99.0677 | 104.8972 |  | 406.8794 | 484.1404 | 493.6174 | 498.5227 | 664.7191 | 638.5409 | 463.7287 | [23 empty] | 190.5458 | 651.63 | 12.4124 | 445.5099
15:26 | 7226 |  |  | -13.9868 | 20.4533 | 15.0234 | -0.9948 | 2.3274 | 3.239 | -7.028 | 1.8064 | 8.6113 | 2.0351 | 0.115 |  |  |  | -30.807 | 19.2148 | 29.6558 | 4.1138 |  | -3.7754 | 4.2774 | 0.6232 | 2.3111 | 2.7949 | 1.5327 | 0.9155 | 339.9083 | 332.5606 | 198.6127 | 240.3954 | 179.7283 | 163.9065 | 130.8439 | 235.0306 | 145.0388 | 249.9317 | 378.7798 | 377.3519 | 192.839 | 214.7655 | 308.8764 | 342.0371 | 376.9202 |  |  | 245.3657 |  | 385.8399 | 115.5061 | 143.0248 | 242.4689 | 369.6564 | 355.3527 | 245.4285 | 165.4299 | 275.5523 | 387.6877 | 390.2504 | 193.0456 | 97.9481 | 117.7222 | 170.6189 | 277.1229 | 291.8145 | 222.9215 | 294.87 | 365.6042 | 109.9573 | 160.7659 | 275.8317 | 395.4251 | 403.2468 | 109.6473 | 156.3018 | 256.4149 | 355.5974 | 351.9524 | 78.7634 | 96.1525 | 111.7981 | 167.9391 | 266.8456 | 252.0583 |  | 239.2037 | 554.208 |  | 86.4484 | 142.4213 | 237.5901 | 357.7977 | 366.9996 | 131.5586 | 167.423 | 268.9642 | 385.5487 | 367.9316 | 92.6538 | 99.2198 | 115.1871 | 165.3422 | 274.6977 | 364.0176 | 263.8635 | 225.6478 | 223.9857 | 134.824 | 176.0838 | 268.246 | 374.9959 | 379.1409 |  | 294.9243 |  |  | 177.3269 | 187.0328 | 300.1548 | 172.2775 | 316.3977 | 169.6742 | 51.3022 | 55.891 | 55.7291 | 59.4556 | 58.4462 | 58.141 | 50.3032 | 56.6967 | 188.426 | 211.1726 | 201.5996 | 184.3142 | 374.7074 |  |  | 212.042 |  | 181.5385 | 113.2526 | 164.4268 | 115.7731 | 245.7652 | 151.7346 | 399.1134 | 402.6647 | 383.0165 | 272.6782 | 249.4471 | 259.8301 | 317.6727 | 396.9082 | 246.9778 | 242.6713 | 294.0827 | 244.3214 | 213.9698 | 141.2288 | 243.2233 | 144.4506 | 404.1783 | 245.8768 | 174.954 | 412.7537 |  | 219.0523 | 98.947 | 103.2382 | 167.208 | 279.2426 | 284.9727 | 293.9066 | 267.4187 |  | 146.0965 | 145.1306 | 253.5442 | 379.232 | 404.2605 | 105.6 | 147.9174 | 261.4968 | 397.2303 | 404.8103 | 83.6813 | 99.3963 | 115.5326 | 164.7456 | 278.088 | 242.7432 | 309.365 | 235.0009 | 260.2437 | 247.077 | 99.0499 | 140.1293 | 232.0311 | 368.6341 | 388.4208 | 122.6327 | 152.6278 | 274.2882 | 396.4853 | 390.5335 | 84.0301 | 99.4864 | 123.911 | 176.4582 | 296.3744 | 205.5103 | 247.2561 | 240.7721 | 286.2132 | 117.6823 | 253.3096 | 154.3349 | 379.2847 | 392.2244 | 307.026 | 306.142 |  |  | 183.4195 | 204.6081 | 191.4194 | 312.2326 | 186.3034 | 296.2704 |  | 206.0917 | 182.0996 | 191.8435 | 63.7438 | 99.0851 | 104.8881 |  | 406.8066 | 484.0918 | 493.5371 | 498.0048 | 664.5898 | 638.3027 | 462.8177 | [23 empty] | 190.4802 | 651.4463 | 12.5139 | 445.4492
15:26 | 7227 |  |  | -13.9726 | 20.3687 | 15.0226 | -0.9848 | 2.4544 | 3.2912 | -6.9339 | 1.8044 | 8.6106 | 2.0337 | 0.1171 |  |  |  | -30.8597 | 19.1373 | 29.614 | 4.1619 |  | -3.7507 | 4.2102 | 0.623 | 2.3088 | 2.7997 | 1.5326 | 1.1217 | 339.8829 | 332.5297 | 198.5943 | 240.3797 | 179.7227 | 163.9011 | 130.8478 | 235.024 | 145.0794 | 249.9508 | 378.7433 | 377.2869 | 192.8352 | 214.729 | 308.8469 | 342.0259 | 376.8759 |  |  | 245.2991 |  | 385.8919 | 115.5006 | 143.0354 | 242.4749 | 369.603 | 355.2612 | 245.4339 | 165.428 | 275.5377 | 387.6096 | 390.164 | 193.0443 | 97.9513 | 117.7282 | 170.6234 | 277.1108 | 291.7252 | 222.868 | 294.8071 | 368.3665 | 109.9552 | 160.7673 | 275.8174 | 395.3625 | 403.1585 | 109.6543 | 156.3095 | 256.3944 | 355.531 | 351.8755 | 78.7571 | 96.1341 | 111.8025 | 167.9482 | 266.8179 | 251.9223 |  | 239.1512 | 554.1018 |  | 86.4626 | 142.4471 | 237.5879 | 357.7574 | 366.9287 | 131.5497 | 167.4307 | 268.9649 | 385.4873 | 367.8446 | 92.6604 | 99.233 | 115.2039 | 165.3581 | 274.6965 | 363.9797 | 263.7917 | 225.5417 | 223.8922 | 134.8146 | 176.094 | 268.2393 | 374.932 | 379.0575 |  | 294.8153 |  |  | 177.2676 | 186.9765 | 300.0701 | 172.1962 | 316.3247 | 169.6392 | 49.9318 | 56.0837 | 55.0771 | 59.7203 | 58.2427 | 58.0412 | 49.6582 | 57.3366 | 188.3433 | 211.0952 | 201.5342 | 184.2375 | 374.6609 |  |  | 212.0275 |  | 181.5334 | 113.2584 | 164.4178 | 115.7681 | 245.762 | 151.7459 | 399.0626 | 402.5837 | 382.9687 | 272.6641 | 249.4706 | 259.8747 | 317.7081 | 396.8658 | 246.8924 | 242.6028 | 294.039 | 244.2387 | 213.9618 | 141.2403 | 243.2314 | 144.4576 | 404.0894 | 245.8733 | 174.9636 | 412.6793 |  | 219.0572 | 98.947 | 103.2391 | 167.2243 | 279.2235 | 284.8919 | 293.8358 | 267.3427 |  | 146.0969 | 145.1327 | 253.527 | 379.1783 | 404.1846 | 105.6043 | 147.9247 | 261.4948 | 397.181 | 404.7337 | 83.692 | 99.3972 | 115.5409 | 164.7535 | 278.0854 | 242.6641 | 309.2945 | 234.8768 | 260.1705 | 247.0085 | 99.0558 | 140.1456 | 232.0421 | 368.6046 | 388.3435 | 122.6361 | 152.6569 | 274.2897 | 396.4368 | 390.4597 | 84.0304 | 99.4885 | 123.9281 | 176.4704 | 296.3688 | 205.4459 | 247.1892 | 240.6995 | 286.1485 | 117.6894 | 253.3257 | 154.3565 | 379.23 | 392.149 | 306.9522 | 306.0807 |  |  | 183.3601 | 204.5536 | 191.3504 | 312.1755 | 186.2431 | 296.2005 |  | 206.0226 | 182.0491 | 191.7949 | 63.7422 | 99.0764 | 104.893 |  | 406.7172 | 484.0052 | 493.4637 | 498.3771 | 664.3418 | 638.0544 | 463.2515 | [23 empty] | 190.4219 | 651.1981 | 12.5276 | 445.3612
15:26 | 7228 |  |  | -13.9094 | 20.3488 | 14.9765 | -0.9976 | 2.4089 | 3.2913 | -6.9813 | 1.8021 | 8.6098 | 2.032 | 0.1167 |  |  |  | -30.7673 | 19.2218 | 29.7133 | 4.186 |  | -3.6687 | 4.1743 | 0.6236 | 2.3083 | 2.7962 | 1.531 | 1.9893 | 339.8398 | 332.5019 | 198.5841 | 240.3667 | 179.7131 | 163.8862 | 130.844 | 234.9857 | 145.0976 | 249.9685 | 378.6887 | 377.2001 | 192.8233 | 214.6953 | 308.8181 | 342.0025 | 376.8558 |  |  | 245.2463 |  | 385.9599 | 115.4971 | 143.0529 | 242.4781 | 369.5489 | 355.1809 | 245.4299 | 165.4697 | 275.5369 | 387.5464 | 390.0699 | 193.0486 | 97.9571 | 117.7375 | 170.6356 | 277.0969 | 291.6376 | 222.8196 | 294.7462 | 368.3138 | 109.9582 | 160.7838 | 275.8194 | 395.3104 | 403.067 | 109.6594 | 156.3212 | 256.3795 | 355.4598 | 351.8008 | 78.7395 | 96.1213 | 111.7941 | 167.9609 | 266.8199 | 251.7889 |  | 239.1023 | 553.9996 |  | 86.4687 | 142.4538 | 237.5971 | 357.7085 | 366.8635 | 131.5501 | 167.4525 | 268.962 | 385.4217 | 367.7676 | 92.6768 | 99.2363 | 115.2142 | 165.3683 | 274.687 | 363.9354 | 263.7239 | 225.4469 | 223.8056 | 134.8185 | 176.1062 | 268.2445 | 374.8827 | 378.9768 |  | 294.7204 |  |  | 177.2044 | 186.9129 | 299.9933 | 172.1323 | 316.23 | 169.5818 | 49.5885 | 57.1278 | 54.5241 | 60.13 | 58.1364 | 57.7269 | 49.8181 | 57.9719 | 188.2597 | 211.025 | 201.4754 | 184.1565 | 374.6237 |  |  | 212.0131 |  | 181.5205 | 113.2643 | 164.4102 | 115.7659 | 245.7384 | 151.7575 | 399.0056 | 402.4953 | 382.9122 | 272.5925 | 249.4917 | 259.9255 | 317.7423 | 396.824 | 246.8339 | 242.5288 | 293.9763 | 244.217 | 213.9381 | 141.2467 | 243.2315 | 144.4345 | 403.9997 | 245.8616 | 174.9743 | 412.6048 |  | 219.0752 | 98.9492 | 103.255 | 167.2454 | 279.2107 | 284.8228 | 293.7783 | 267.2737 |  | 146.1016 | 145.1353 | 253.5289 | 379.1385 | 404.0882 | 105.6164 | 147.9351 | 261.5005 | 397.1329 | 404.6546 | 83.7069 | 99.3872 | 115.5525 | 164.7647 | 278.0827 | 242.5835 | 309.2287 | 234.7484 | 260.1067 | 246.9423 | 99.0456 | 140.1654 | 232.0493 | 368.5689 | 388.2651 | 122.6374 | 152.6662 | 274.2968 | 396.387 | 390.391 | 84.026 | 99.493 | 123.9324 | 176.4825 | 296.3566 | 205.3836 | 247.1325 | 240.6401 | 286.0924 | 117.6975 | 253.3407 | 154.3713 | 379.1793 | 392.072 | 306.8807 | 306.0112 |  |  | 183.29 | 204.4969 | 191.2811 | 312.1027 | 186.1938 | 296.1188 |  | 205.9618 | 181.9959 | 191.736 | 63.7255 | 99.071 | 104.9101 |  | 406.6108 | 483.9195 | 493.3937 | 498.2549 | 664.1249 | 637.7667 | 463.4177 | [23 empty] | 190.3599 | 650.9458 | 12.599 | 445.2652
15:26 | 7229 |  |  | -13.8589 | 20.4529 | 14.9789 | -0.9164 | 2.3149 | 3.3286 | -7.027 | 1.7999 | 8.6078 | 2.0326 | 0.1169 |  |  |  | -30.7429 | 19.1639 | 29.7025 | 4.1649 |  | -3.7034 | 4.2358 | 0.6237 | 2.3036 | 2.7987 | 1.5319 | 0.3596 | 339.7975 | 332.4707 | 198.583 | 240.3532 | 179.7029 | 163.8734 | 130.8376 | 234.9631 | 145.1001 | 249.969 | 378.6225 | 377.1108 | 192.8227 | 214.6512 | 308.7928 | 341.9857 | 376.8274 |  |  | 245.1907 |  | 386.0073 | 115.4949 | 143.0598 | 242.473 | 369.4847 | 355.1028 | 245.4064 | 165.4732 | 275.5254 | 387.4906 | 389.9753 | 193.0402 | 97.9611 | 117.734 | 170.6361 | 277.0701 | 291.5577 | 222.7687 | 294.6704 | 368.2512 | 109.9629 | 160.8041 | 275.8182 | 395.2469 | 402.9821 | 109.651 | 156.3126 | 256.3555 | 355.3794 | 351.7146 | 78.7298 | 96.107 | 111.786 | 167.9666 | 266.8069 | 251.657 |  | 239.0424 | 553.891 |  | 86.4598 | 142.4465 | 237.602 | 357.6424 | 366.7796 | 131.5329 | 167.4616 | 268.9509 | 385.3476 | 367.6774 | 92.6715 | 99.24 | 115.2315 | 165.3763 | 274.6824 | 363.8946 | 263.6631 | 225.3567 | 223.7277 | 134.8493 | 176.1339 | 268.261 | 374.8463 | 378.909 |  | 294.6428 |  |  | 177.1303 | 186.8427 | 299.908 | 172.0642 | 316.1223 | 169.523 | 48.283 | 56.7537 | 55.4593 | 59.9514 | 58.245 | 57.5263 | 49.0752 | 57.5902 | 188.177 | 210.9729 | 201.4228 | 184.0801 | 374.592 |  |  | 212.002 |  | 181.5118 | 113.2627 | 164.4034 | 115.762 | 245.7353 | 151.7778 | 398.9501 | 402.4061 | 382.8654 | 272.5183 | 249.4992 | 259.967 | 317.7685 | 396.7829 | 246.8187 | 242.4663 | 293.9019 | 244.1984 | 213.9279 | 141.2605 | 243.2362 | 144.4345 | 403.9136 | 245.8519 | 174.9995 | 412.5343 |  | 219.0796 | 98.9559 | 103.2669 | 167.2666 | 279.2058 | 284.7482 | 293.7253 | 267.2008 |  | 146.1057 | 145.1585 | 253.5452 | 379.103 | 404.0077 | 105.6279 | 147.9526 | 261.5075 | 397.0907 | 404.5748 | 83.7232 | 99.3837 | 115.5643 | 164.7807 | 278.0767 | 242.5217 | 309.1745 | 234.6302 | 260.0581 | 246.8723 | 99.0534 | 140.1812 | 232.0644 | 368.5238 | 388.1941 | 122.6637 | 152.6844 | 274.3198 | 396.3502 | 390.3334 | 84.0324 | 99.4959 | 123.9393 | 176.4926 | 296.3461 | 205.3135 | 247.0671 | 240.5716 | 286.0198 | 117.6957 | 253.335 | 154.3727 | 379.1219 | 391.994 | 306.8099 | 305.9264 |  |  | 183.2273 | 204.4435 | 191.2138 | 312.0381 | 186.147 | 296.0151 |  | 205.8963 | 181.9472 | 191.6743 | 63.7432 | 99.0808 | 104.9204 |  | 406.5497 | 483.8771 | 493.2989 | 498.0065 | 663.7526 | 638.1394 | 463.6657 | [23 empty] | 190.2969 | 650.946 | 12.6281 | 445.2134
15:26 | 7230 |  |  | -13.7981 | 20.5299 | 14.9995 | -0.9212 | 2.2846 | 3.295 | -7.061 | 1.799 | 8.6073 | 2.0336 | 0.1157 |  |  |  | -30.9095 | 19.3221 | 29.6931 | 4.2444 |  | -3.6587 | 4.3817 | 0.6228 | 2.3054 | 2.8005 | 1.5315 | 1.2954 | 339.7627 | 332.4378 | 198.5719 | 240.3396 | 179.6914 | 163.8559 | 130.8352 | 234.9723 | 145.0856 | 249.9531 | 378.5612 | 377.0243 | 192.823 | 214.6565 | 308.7868 | 341.9865 | 376.7869 |  |  | 245.1222 |  | 386.0853 | 115.5056 | 143.0596 | 242.4786 | 369.4122 | 355.0168 | 245.3939 | 165.4548 | 275.5121 | 387.4211 | 389.8854 | 193.0298 | 97.9651 | 117.7333 | 170.6403 | 277.0455 | 291.4747 | 222.7106 | 294.5953 | 368.2003 | 109.9714 | 160.8096 | 275.8026 | 395.1743 | 402.9037 | 109.6545 | 156.3137 | 256.3362 | 355.312 | 351.6356 | 78.7451 | 96.1087 | 111.8031 | 167.9787 | 266.7899 | 251.5373 |  | 238.989 | 553.7835 |  | 86.4492 | 142.4491 | 237.6006 | 357.5794 | 366.6916 | 131.5149 | 167.4632 | 268.94 | 385.2678 | 367.5813 | 92.6552 | 99.2456 | 115.2517 | 165.3821 | 274.6768 | 363.8519 | 263.6001 | 225.2666 | 223.6409 | 134.8741 | 176.1474 | 268.2615 | 374.7959 | 378.83 |  | 294.5668 |  |  | 177.0644 | 186.7802 | 299.8277 | 172.0201 | 316.0382 | 169.4505 | 47.6134 | 54.8522 | 56.6019 | 59.3832 | 58.3355 | 57.3196 | 46.9897 | 56.0541 | 188.0888 | 210.9144 | 201.354 | 184.0012 | 374.5478 |  |  | 211.9828 |  | 181.5027 | 113.2625 | 164.3931 | 115.7548 | 245.735 | 151.7901 | 398.8945 | 402.3127 | 382.8174 | 272.4718 | 249.4946 | 260.0109 | 317.7986 | 396.7409 | 246.8014 | 242.4022 | 293.8666 | 244.1328 | 213.9131 | 141.2735 | 243.2508 | 144.4452 | 403.8269 | 245.8462 | 175.0246 | 412.4636 |  | 219.0725 | 98.9646 | 103.2713 | 167.278 | 279.1892 | 284.6613 | 293.6549 | 267.1276 |  | 146.1044 | 145.174 | 253.5561 | 379.0477 | 403.9324 | 105.6364 | 147.9642 | 261.5161 | 397.0321 | 404.504 | 83.7391 | 99.3863 | 115.5757 | 164.7919 | 278.0716 | 242.4943 | 309.1296 | 234.5237 | 260.0332 | 246.7991 | 99.0653 | 140.1971 | 232.084 | 368.4866 | 388.1231 | 122.6831 | 152.7128 | 274.3328 | 396.3189 | 390.262 | 84.0383 | 99.4941 | 123.9495 | 176.5019 | 296.3349 | 205.2444 | 247.0002 | 240.5073 | 285.9386 | 117.6967 | 253.3412 | 154.394 | 379.0694 | 391.9198 | 306.722 | 305.8548 |  |  | 183.1674 | 204.3869 | 191.1469 | 311.9722 | 186.0976 | 295.929 |  | 205.8213 | 181.8921 | 191.6019 | 63.7451 | 99.0302 | 104.9306 |  | 406.4591 | 483.7965 | 493.2106 | 497.7916 | 664.0406 | 637.6932 | 462.9827 | [23 empty] | 190.2326 | 650.8669 | 12.7205 | 445.1278
15:26 | 7231 |  |  | -13.7637 | 20.5108 | 15.0175 | -0.9431 | 2.3809 | 3.3416 | -6.8895 | 1.7984 | 8.6107 | 2.0331 | 0.1157 |  |  |  | -31.0141 | 19.3121 | 29.7354 | 4.2165 |  | -3.5882 | 4.3253 | 0.6246 | 2.3033 | 2.8004 | 1.531 | 1.2487 | 339.7269 | 332.4047 | 198.5549 | 240.3278 | 179.6851 | 163.8386 | 130.833 | 234.9673 | 145.0878 | 249.9568 | 378.5094 | 376.942 | 192.8131 | 214.6915 | 308.777 | 341.9871 | 376.7459 |  |  | 245.057 |  | 386.1356 | 115.501 | 143.0706 | 242.4879 | 369.3499 | 354.928 | 245.3924 | 165.4769 | 275.5063 | 387.3514 | 389.8016 | 193.0445 | 97.9682 | 117.7385 | 170.649 | 277.031 | 291.3839 | 222.6617 | 294.5326 | 368.1621 | 109.98 | 160.8252 | 275.7986 | 395.1124 | 402.819 | 109.6664 | 156.3274 | 256.3242 | 355.2458 | 351.5614 | 78.7511 | 96.1178 | 111.8203 | 167.9868 | 266.7767 | 251.3951 |  | 238.9389 | 553.6826 |  | 86.4442 | 142.4491 | 237.5961 | 357.5209 | 366.6081 | 131.5105 | 167.4631 | 268.9358 | 385.1957 | 367.4973 | 92.6676 | 99.2373 | 115.2592 | 165.3934 | 274.6599 | 363.8091 | 263.5314 | 225.1988 | 223.5549 | 134.8703 | 176.1428 | 268.2561 | 374.7381 | 378.7447 |  | 294.5011 |  |  | 177.0119 | 186.7267 | 299.7915 | 172.0541 | 315.9526 | 169.3656 | 48.8107 | 53.0161 | 57.3461 | 59.2811 | 57.8371 | 57.3498 | 44.8843 | 54.8848 | 188.0056 | 210.8503 | 201.28 | 183.9239 | 374.504 |  |  | 211.9634 |  | 181.488 | 113.2625 | 164.3741 | 115.7486 | 245.7108 | 151.8008 | 398.8449 | 402.2109 | 382.7682 | 272.4155 | 249.5047 | 260.0576 | 317.8305 | 396.7058 | 246.7386 | 242.3316 | 293.8448 | 244.0765 | 213.8974 | 141.2855 | 243.2655 | 144.4268 | 403.739 | 245.8396 | 175.0356 | 412.3888 |  | 219.082 | 98.954 | 103.2824 | 167.2857 | 279.1593 | 284.5821 | 293.5817 | 267.0559 |  | 146.114 | 145.1869 | 253.5612 | 379.0031 | 403.8361 | 105.6419 | 147.9713 | 261.5155 | 396.969 | 404.4315 | 83.7428 | 99.3727 | 115.5827 | 164.795 | 278.064 | 242.447 | 309.0875 | 234.4188 | 260.0318 | 246.7209 | 99.0717 | 140.2118 | 232.1001 | 368.4541 | 388.0453 | 122.692 | 152.7297 | 274.331 | 396.2818 | 390.2012 | 84.0451 | 99.4959 | 123.9472 | 176.5107 | 296.3171 | 205.1685 | 246.9422 | 240.4493 | 285.8747 | 117.706 | 253.3524 | 154.4087 | 379.027 | 391.8546 | 306.6393 | 305.7975 |  |  | 183.1018 | 204.3237 | 191.08 | 311.9073 | 186.0564 | 295.8819 |  | 205.7649 | 181.832 | 191.5562 | 63.7479 | 99.0309 | 104.9402 |  | 406.3883 | 483.7416 | 493.1304 | 498.2898 | 664.0716 | 638.1506 | 463.6447 | [23 empty] | 190.1747 | 651.1111 | 12.7925 | 445.065
15:26 | 7232 |  |  | -13.781 | 20.5782 | 15.1288 | -0.9014 | 2.3844 | 3.3598 | -6.8641 | 1.7973 | 8.6091 | 2.0351 | 0.1169 |  |  |  | -30.919 | 19.2672 | 29.7978 | 4.2176 |  | -3.5858 | 4.3994 | 0.6243 | 2.3033 | 2.802 | 1.5292 | 1.0113 | 339.6891 | 332.3663 | 198.5533 | 240.3177 | 179.6768 | 163.8336 | 130.8297 | 234.9591 | 145.1173 | 249.9769 | 378.4707 | 376.8698 | 192.8088 | 214.6549 | 308.7411 | 341.9534 | 376.6874 |  |  | 244.9989 |  | 386.1536 | 115.4986 | 143.0842 | 242.4832 | 369.3001 | 354.8414 | 245.3794 | 165.496 | 275.497 | 387.2913 | 389.7168 | 193.0592 | 97.9681 | 117.7425 | 170.6579 | 277.0202 | 291.2974 | 222.619 | 294.4547 | 368.1125 | 109.9948 | 160.8406 | 275.792 | 395.0614 | 402.7367 | 109.6639 | 156.3309 | 256.3075 | 355.1758 | 351.4807 | 78.7614 | 96.1159 | 111.8318 | 167.9911 | 266.7561 | 251.2582 |  | 238.8846 | 553.5741 |  | 86.4457 | 142.4501 | 237.5987 | 357.4665 | 366.5379 | 131.5255 | 167.4743 | 268.9353 | 385.1294 | 367.4187 | 92.6974 | 99.2283 | 115.2661 | 165.4105 | 274.6432 | 363.7687 | 263.4628 | 225.1543 | 223.4796 | 134.8618 | 176.1488 | 268.2575 | 374.6835 | 378.6628 |  | 294.4438 |  |  | 176.954 | 186.6683 | 299.7412 | 172.0463 | 315.8652 | 169.2804 | 49.6118 | 52.6724 | 56.4972 | 59.3613 | 56.6066 | 57.6255 | 43.3621 | 54.1631 | 187.9302 | 210.7858 | 201.2085 | 183.8518 | 374.4651 |  |  | 211.9433 |  | 181.4725 | 113.2603 | 164.3629 | 115.7413 | 245.6988 | 151.8201 | 398.7887 | 402.12 | 382.7218 | 272.3691 | 249.5245 | 260.1057 | 317.8599 | 396.6687 | 246.6475 | 242.2605 | 293.7681 | 244.0245 | 213.8931 | 141.302 | 243.2736 | 144.4377 | 403.6497 | 245.8306 | 175.0523 | 412.3089 |  | 219.0749 | 98.9417 | 103.2903 | 167.301 | 279.1385 | 284.5079 | 293.5248 | 266.9874 |  | 146.1266 | 145.2013 | 253.5643 | 378.9615 | 403.7446 | 105.66 | 147.9789 | 261.5209 | 396.9209 | 404.3599 | 83.745 | 99.3656 | 115.5872 | 164.7987 | 278.0551 | 242.3588 | 309.042 | 234.3079 | 260.0271 | 246.6527 | 99.0622 | 140.227 | 232.1073 | 368.4114 | 387.9634 | 122.6899 | 152.744 | 274.331 | 396.229 | 390.1333 | 84.0424 | 99.4939 | 123.9526 | 176.5246 | 296.2958 | 205.1015 | 246.8748 | 240.3798 | 285.8011 | 117.7107 | 253.3578 | 154.4151 | 378.9793 | 391.7734 | 306.5591 | 305.7335 |  |  | 183.0455 | 204.2537 | 191.0111 | 311.8562 | 186.0174 | 295.8311 |  | 205.6972 | 181.7652 | 191.4955 | 63.7469 | 99.0289 | 104.938 |  | 406.2949 | 483.6543 | 493.0439 | 498.7809 | 664.4576 | 638.8971 | 463.8533 | [23 empty] | 190.1113 | 651.6774 | 12.9246 | 444.9746
15:26 | 7233 |  |  | -13.8188 | 20.6172 | 15.0768 | -0.9651 | 2.389 | 3.3636 | -6.9324 | 1.7949 | 8.6064 | 2.0352 | 0.1177 |  |  |  | -30.8163 | 19.2775 | 29.7644 | 4.1667 |  | -3.5518 | 4.4679 | 0.625 | 2.304 | 2.799 | 1.5292 | 0.7911 | 339.654 | 332.3332 | 198.5519 | 240.3082 | 179.6682 | 163.8236 | 130.8305 | 234.9689 | 145.1344 | 249.9917 | 378.4215 | 376.7942 | 192.8108 | 214.5852 | 308.6882 | 341.9177 | 376.6455 |  |  | 244.9454 |  | 386.2046 | 115.5314 | 143.0994 | 242.4794 | 369.2435 | 354.7566 | 245.3759 | 165.5183 | 275.4944 | 387.2341 | 389.6254 | 193.0693 | 97.9704 | 117.7474 | 170.6674 | 277.0102 | 291.2147 | 222.5737 | 294.3664 | 368.0588 | 110.0086 | 160.8517 | 275.7827 | 395.0027 | 402.6664 | 109.6686 | 156.3364 | 256.2867 | 355.1096 | 351.4042 | 78.7796 | 96.1166 | 111.8581 | 168.0162 | 266.764 | 251.1632 |  | 238.8306 | 553.476 |  | 86.4469 | 142.4682 | 237.6001 | 357.4274 | 366.4719 | 131.5376 | 167.4996 | 268.933 | 385.063 | 367.3369 | 92.7115 | 99.2371 | 115.2859 | 165.423 | 274.6362 | 363.7202 | 263.4017 | 225.1221 | 223.4058 | 134.8665 | 176.166 | 268.2567 | 374.6336 | 378.5887 |  | 294.3844 |  |  | 176.8878 | 186.6056 | 299.6595 | 171.9464 | 315.7858 | 169.1801 | 50.3726 | 53.7648 | 55.1778 | 59.331 | 55.8389 | 57.8206 | 43.2366 | 52.3032 | 187.8477 | 210.7129 | 201.1445 | 183.7895 | 374.4148 |  |  | 211.9233 |  | 181.4654 | 113.2487 | 164.3542 | 115.7245 | 245.6961 | 151.8308 | 398.721 | 402.0263 | 382.6668 | 272.3337 | 249.5314 | 260.1567 | 317.8957 | 396.6206 | 246.5607 | 242.1892 | 293.673 | 243.9751 | 213.8917 | 141.3123 | 243.272 | 144.4708 | 403.5579 | 245.8222 | 175.0807 | 412.2392 |  | 219.0647 | 98.945 | 103.2934 | 167.3282 | 279.1344 | 284.4248 | 293.471 | 266.9185 |  | 146.1327 | 145.217 | 253.5832 | 378.9218 | 403.6612 | 105.6752 | 147.9918 | 261.5321 | 396.8669 | 404.2895 | 83.7491 | 99.3845 | 115.598 | 164.8167 | 278.05 | 242.256 | 308.9935 | 234.191 | 259.9824 | 246.5948 | 99.0659 | 140.2409 | 232.1194 | 368.3655 | 387.8928 | 122.6869 | 152.7485 | 274.3437 | 396.1795 | 390.0653 | 84.0495 | 99.4946 | 123.9592 | 176.5326 | 296.2827 | 205.0409 | 246.8063 | 240.3157 | 285.7243 | 117.7176 | 253.3614 | 154.4336 | 378.9296 | 391.6906 | 306.5045 | 305.6737 |  |  | 182.9889 | 204.1847 | 190.9427 | 311.7994 | 185.9706 | 295.8073 |  | 205.6331 | 181.7113 | 191.4313 | 63.7446 | 99.0278 | 104.9402 |  | 406.2138 | 483.5669 | 492.9572 | 497.7581 | 664.4351 | 638.7606 | 463.7277 | [23 empty] | 190.0482 | 651.5978 | 12.9116 | 444.8904
15:26 | 7234 |  |  | -13.7571 | 20.5733 | 15.3536 | -0.889 | 2.3491 | 3.3535 | -6.9196 | 1.7931 | 8.6016 | 2.034 | 0.1157 |  |  |  | -30.8403 | 19.308 | 29.7457 | 4.1432 |  | -3.5331 | 4.3722 | 0.6233 | 2.3062 | 2.803 | 1.5283 | -0.8003 | 339.621 | 332.2991 | 198.5413 | 240.292 | 179.6637 | 163.807 | 130.8287 | 234.9754 | 145.1504 | 249.9956 | 378.3652 | 376.7137 | 192.8143 | 214.5538 | 308.6473 | 341.8961 | 376.6148 |  |  | 244.8911 |  | 386.2624 | 115.5451 | 143.1081 | 242.4842 | 369.1814 | 354.6716 | 245.3674 | 165.5304 | 275.4883 | 387.1735 | 389.5457 | 193.077 | 97.979 | 117.7612 | 170.6769 | 276.9961 | 291.1319 | 222.5634 | 294.2891 | 368.0149 | 110.0134 | 160.8654 | 275.786 | 394.9464 | 402.5813 | 109.6766 | 156.3388 | 256.2671 | 355.0351 | 351.3239 | 78.7701 | 96.1086 | 111.8606 | 168.0331 | 266.7711 | 251.1047 |  | 238.7702 | 553.3775 |  | 86.4502 | 142.4695 | 237.6006 | 357.359 | 366.3826 | 131.544 | 167.5038 | 268.9222 | 384.9895 | 367.2546 | 92.7299 | 99.2392 | 115.2961 | 165.4408 | 274.6248 | 363.6699 | 263.339 | 225.109 | 223.3338 | 134.8696 | 176.1811 | 268.2574 | 374.5848 | 378.5217 |  | 294.2995 |  |  | 176.8328 | 186.5399 | 299.5835 | 171.8471 | 315.7189 | 169.0659 | 51.7689 | 54.1488 | 54.2946 | 59.7864 | 55.8766 | 58.057 | 43.2492 | 49.6547 | 187.7728 | 210.6392 | 201.0828 | 183.7312 | 374.3565 |  |  | 211.9129 |  | 181.462 | 113.2476 | 164.3417 | 115.721 | 245.6952 | 151.8353 | 398.6617 | 401.9356 | 382.608 | 272.3195 | 249.5303 | 260.209 | 317.9287 | 396.573 | 246.4728 | 242.1245 | 293.5643 | 243.9489 | 213.9023 | 141.3252 | 243.2787 | 144.4796 | 403.4681 | 245.8237 | 175.1069 | 412.1685 |  | 219.0516 | 98.948 | 103.2934 | 167.3385 | 279.1231 | 284.3376 | 293.3982 | 266.8454 |  | 146.1406 | 145.2305 | 253.5983 | 378.8812 | 403.5835 | 105.6754 | 148.0131 | 261.534 | 396.8126 | 404.2155 | 83.7596 | 99.4069 | 115.613 | 164.8428 | 278.0481 | 242.1569 | 308.9414 | 234.0828 | 259.896 | 246.5422 | 99.0745 | 140.2337 | 232.1307 | 368.3195 | 387.8229 | 122.6956 | 152.7528 | 274.3506 | 396.1352 | 389.9865 | 84.0503 | 99.4769 | 123.9551 | 176.5376 | 296.2533 | 204.9737 | 246.7402 | 240.2596 | 285.6558 | 117.7257 | 253.364 | 154.4426 | 378.8835 | 391.6226 | 306.462 | 305.6479 |  |  | 182.9292 | 204.1303 | 190.8804 | 311.7454 | 185.9197 | 295.8281 |  | 205.5774 | 181.6549 | 191.3668 | 63.7545 | 99.0642 | 104.9448 |  | 406.1478 | 483.5052 | 492.8757 | 498.2277 | 664.568 | 638.6475 | 463.0868 | [23 empty] | 189.989 | 651.6077 | 12.9779 | 444.8265
15:26 | 7235 |  |  | -13.8388 | 20.5676 | 15.1668 | -0.9241 | 2.3647 | 3.4009 | -6.8155 | 1.7914 | 8.6009 | 2.0369 | 0.1153 |  |  |  | -30.7561 | 19.3764 | 29.8253 | 4.2424 |  | -3.5529 | 4.4194 | 0.6243 | 2.3066 | 2.8018 | 1.5261 | 2.0316 | 339.5856 | 332.2636 | 198.5332 | 240.2722 | 179.6506 | 163.7916 | 130.8185 | 234.9688 | 145.155 | 249.9882 | 378.3123 | 376.6269 | 192.8056 | 214.5397 | 308.6276 | 341.8727 | 376.5766 |  |  | 244.8237 |  | 386.3299 | 115.5294 | 143.1127 | 242.489 | 369.1235 | 354.5948 | 245.3518 | 165.5319 | 275.4781 | 387.1097 | 389.469 | 193.0895 | 97.9855 | 117.772 | 170.6899 | 276.982 | 291.0512 | 222.5943 | 294.2175 | 367.9702 | 110.0186 | 160.877 | 275.7795 | 394.8896 | 402.4933 | 109.686 | 156.3505 | 256.2515 | 354.9711 | 351.238 | 78.7728 | 96.1014 | 111.8605 | 168.0342 | 266.7565 | 251.0551 |  | 238.7183 | 553.2762 |  | 86.4557 | 142.4728 | 237.5976 | 357.299 | 366.3072 | 131.5856 | 167.5113 | 268.9208 | 384.916 | 367.1802 | 92.7578 | 99.2456 | 115.2974 | 165.4637 | 274.6157 | 363.6253 | 263.2721 | 225.0992 | 223.2657 | 134.8695 | 176.2015 | 268.2626 | 374.5332 | 378.4361 |  | 294.2292 |  |  | 176.7846 | 186.4848 | 299.5392 | 171.8078 | 315.6895 | 168.9855 | 53.5601 | 54.4534 | 53.8028 | 60.4891 | 56.4521 | 58.3578 | 43.0355 | 48.5657 | 187.6989 | 210.5724 | 201.0139 | 183.6644 | 374.3052 |  |  | 211.9042 |  | 181.4559 | 113.2543 | 164.3381 | 115.7285 | 245.7091 | 151.8515 | 398.6132 | 401.8559 | 382.5569 | 272.2993 | 249.5435 | 260.2528 | 317.9559 | 396.5229 | 246.3625 | 242.0556 | 293.4733 | 243.9112 | 213.9103 | 141.3368 | 243.286 | 144.4943 | 403.3771 | 245.8256 | 175.1175 | 412.0943 |  | 219.0612 | 98.946 | 103.3099 | 167.357 | 279.1006 | 284.2639 | 293.331 | 266.7751 |  | 146.1502 | 145.2501 | 253.623 | 378.8419 | 403.506 | 105.6801 | 148.0256 | 261.5339 | 396.7607 | 404.1323 | 83.7642 | 99.4234 | 115.6193 | 164.8572 | 278.0429 | 242.0657 | 308.8849 | 233.979 | 259.7842 | 246.4964 | 99.0782 | 140.2446 | 232.14 | 368.2755 | 387.7459 | 122.7001 | 152.7679 | 274.3575 | 396.0891 | 389.9144 | 84.0471 | 99.4699 | 123.9741 | 176.5577 | 296.2378 | 204.9029 | 246.6767 | 240.2019 | 285.5826 | 117.7278 | 253.3604 | 154.4447 | 378.837 | 391.5476 | 306.4092 | 305.5771 |  |  | 182.8692 | 204.0786 | 190.8168 | 311.6817 | 185.8646 | 295.8493 |  | 205.51 | 181.5928 | 191.3061 | 63.7667 | 99.0651 | 104.9456 |  | 406.0678 | 483.44 | 492.782 | 498.191 | 663.7217 | 638.0544 | 463.3134 | [23 empty] | 189.9304 | 650.888 | 13.0428 | 444.7539
15:26 | 7236 |  |  | -13.8151 | 20.657 | 15.1652 | -0.9861 | 2.3614 | 3.4646 | -6.7638 | 1.7915 | 8.6056 | 2.042 | 0.12 |  |  |  | -30.7231 | 19.4434 | 29.7835 | 4.1834 |  | -3.6321 | 4.4472 | 0.623 | 2.3063 | 2.8016 | 1.5249 | 0.7248 | 339.5452 | 332.2339 | 198.5232 | 240.2618 | 179.6382 | 163.7748 | 130.8163 | 234.9794 | 145.1667 | 249.99 | 378.2696 | 376.5539 | 192.7945 | 214.5325 | 308.6058 | 341.8773 | 376.5696 |  |  | 244.7535 |  | 386.3997 | 115.5404 | 143.1221 | 242.4902 | 369.0658 | 354.5184 | 245.3534 | 165.5456 | 275.4703 | 387.0485 | 389.3836 | 193.0965 | 97.9893 | 117.774 | 170.6946 | 276.9699 | 290.9825 | 222.6028 | 294.152 | 367.9216 | 110.0254 | 160.8922 | 275.7726 | 394.8253 | 402.4239 | 109.6995 | 156.3635 | 256.2362 | 354.9144 | 351.166 | 78.7966 | 96.1143 | 111.8836 | 168.0541 | 266.7502 | 250.9821 |  | 238.6845 | 553.1892 |  | 86.4591 | 142.4952 | 237.5925 | 357.2644 | 366.2531 | 131.6499 | 167.5244 | 268.9305 | 384.855 | 367.1173 | 92.7846 | 99.2476 | 115.3039 | 165.4795 | 274.6042 | 363.5845 | 263.1923 | 225.0757 | 223.1856 | 134.8539 | 176.2099 | 268.2566 | 374.477 | 378.3436 |  | 294.1828 |  |  | 176.7279 | 186.433 | 299.4991 | 171.8224 | 315.6404 | 168.9152 | 55.0517 | 55.5958 | 54.6577 | 60.9187 | 57.142 | 58.4561 | 44.8045 | 49.2738 | 187.6117 | 210.5053 | 200.9469 | 183.5943 | 374.2527 |  |  | 211.8868 |  | 181.4437 | 113.2468 | 164.3299 | 115.7266 | 245.706 | 151.8704 | 398.5578 | 401.7699 | 382.508 | 272.2682 | 249.5641 | 260.2917 | 317.9869 | 396.485 | 246.1937 | 241.9838 | 293.4323 | 243.8494 | 213.8951 | 141.3444 | 243.2929 | 144.5023 | 403.289 | 245.8111 | 175.1309 | 412.0252 |  | 219.0758 | 98.9417 | 103.3206 | 167.3714 | 279.0895 | 284.1828 | 293.2651 | 266.7075 |  | 146.1495 | 145.2682 | 253.6419 | 378.8123 | 403.4218 | 105.6827 | 148.0349 | 261.542 | 396.6999 | 404.0479 | 83.7699 | 99.4171 | 115.6297 | 164.8656 | 278.0442 | 241.964 | 308.8252 | 233.8772 | 259.6671 | 246.448 | 99.0986 | 140.276 | 232.1665 | 368.2352 | 387.6827 | 122.7179 | 152.7975 | 274.3662 | 396.0527 | 389.8601 | 84.0636 | 99.4872 | 124.006 | 176.5786 | 296.247 | 204.8402 | 246.6165 | 240.1494 | 285.5137 | 117.7331 | 253.366 | 154.4603 | 378.7865 | 391.4714 | 306.3681 | 305.4692 |  |  | 182.8186 | 204.0201 | 190.7564 | 311.617 | 185.8302 | 295.8354 |  | 205.4444 | 181.5341 | 191.2346 | 63.7538 | 99.0872 | 104.9355 |  | 405.9807 | 483.3429 | 492.7046 | 498.247 | 664.6658 | 638.8627 | 463.8938 | [23 empty] | 189.8711 | 651.7642 | 13.0756 | 444.6618
15:26 | 7237 |  |  | -13.9275 | 20.5771 | 15.2065 | -0.9928 | 2.3804 | 3.4947 | -6.6633 | 1.7904 | 8.6024 | 2.0414 | 0.1186 |  |  |  | -30.6615 | 19.4468 | 29.8049 | 4.3067 |  | -3.5761 | 4.4966 | 0.6223 | 2.3105 | 2.8069 | 1.5229 | 1.362 | 339.4989 | 332.198 | 198.5103 | 240.2502 | 179.629 | 163.7608 | 130.8124 | 234.9687 | 145.1879 | 249.9972 | 378.2183 | 376.4803 | 192.7805 | 214.5381 | 308.5791 | 341.8691 | 376.5482 |  |  | 244.6855 |  | 387.7726 | 115.5552 | 143.133 | 242.4846 | 368.9991 | 354.4306 | 245.3474 | 165.5418 | 275.4517 | 386.9877 | 389.298 | 193.1075 | 97.9961 | 117.7766 | 170.6954 | 276.9549 | 290.9174 | 222.5799 | 294.086 | 367.8822 | 110.0245 | 160.9097 | 275.7728 | 394.7642 | 402.3424 | 109.6977 | 156.3623 | 256.2144 | 354.8463 | 351.0907 | 78.7888 | 96.1099 | 111.8883 | 168.0681 | 266.7361 | 250.9967 |  | 238.6384 | 553.0935 |  | 86.4522 | 142.5149 | 237.5895 | 357.2245 | 366.1836 | 131.6578 | 167.5301 | 268.9223 | 384.7875 | 367.0389 | 92.7886 | 99.2447 | 115.3126 | 165.4856 | 274.5862 | 363.5457 | 263.1162 | 225.0587 | 223.1007 | 134.8558 | 176.2199 | 268.259 | 374.4263 | 378.2792 |  | 294.1304 |  |  | 176.6657 | 186.3833 | 299.4458 | 171.8292 | 315.5866 | 168.8634 | 56.19 | 56.8226 | 55.8449 | 60.8946 | 57.4627 | 58.4201 | 48.0395 | 50.5196 | 187.5331 | 210.448 | 200.8886 | 183.5325 | 374.196 |  |  | 211.8671 |  | 181.434 | 113.2427 | 164.3146 | 115.7245 | 245.6844 | 151.8927 | 398.4984 | 401.6803 | 382.4602 | 272.2367 | 249.5662 | 260.3333 | 318.0201 | 396.4439 | 246.0409 | 241.9113 | 293.3988 | 243.7882 | 213.8697 | 141.3542 | 243.2997 | 144.4831 | 403.2016 | 245.7933 | 175.1518 | 411.9548 |  | 219.0711 | 98.9462 | 103.3261 | 167.3796 | 279.0822 | 284.0996 | 293.2003 | 266.6394 |  | 146.1482 | 145.2833 | 253.6508 | 378.7704 | 403.3341 | 105.6843 | 148.0403 | 261.553 | 396.6413 | 403.9728 | 83.7954 | 99.3965 | 115.6422 | 164.8805 | 278.036 | 241.859 | 308.7631 | 233.7683 | 259.5681 | 246.3985 | 99.1011 | 140.2865 | 232.1842 | 368.1879 | 387.6107 | 122.7382 | 152.8286 | 274.3746 | 396.0171 | 389.793 | 84.0707 | 99.4884 | 124.0077 | 176.5811 | 296.2282 | 204.7838 | 246.549 | 240.0897 | 285.4453 | 117.7413 | 253.3622 | 154.4651 | 378.7416 | 391.4054 | 306.3238 | 305.404 |  |  | 182.7665 | 203.9514 | 190.6993 | 311.5463 | 185.7906 | 295.7927 |  | 205.3804 | 181.4768 | 191.178 | 63.7486 | 99.0966 | 104.9469 |  | 405.9045 | 483.2815 | 492.6429 | 498.3091 | 664.1693 | 638.4277 | 463.5837 | [23 empty] | 189.8127 | 651.2985 | 13.1677 | 444.593
15:26 | 7238 |  |  | -13.9296 | 20.5697 | 15.3369 | -0.9972 | 2.4486 | 3.5339 | -6.7089 | 1.7886 | 8.5985 | 2.0406 | 0.1188 |  |  |  | -30.6553 | 19.4897 | 29.9266 | 4.333 |  | -3.5499 | 4.5364 | 0.6228 | 2.3143 | 2.8057 | 1.5228 | 0.3093 | 339.459 | 332.1663 | 198.5006 | 240.2322 | 179.6216 | 163.7458 | 130.8079 | 234.9542 | 145.1858 | 250.0033 | 378.1571 | 376.3967 | 192.7694 | 214.5287 | 308.5815 | 341.847 | 376.4914 |  |  | 244.6239 |  | 389.0963 | 115.551 | 143.1462 | 242.4868 | 368.9304 | 354.3371 | 245.3353 | 165.5371 | 275.4408 | 386.9242 | 389.208 | 193.1179 | 98.0039 | 117.7839 | 170.7032 | 276.9411 | 290.8437 | 222.5466 | 294.0182 | 367.8469 | 110.0261 | 160.9199 | 275.7642 | 394.7027 | 402.254 | 109.7048 | 156.3658 | 256.1959 | 354.7714 | 351.007 | 78.7838 | 96.0965 | 111.8839 | 168.0734 | 266.7241 | 251.0577 |  | 238.5905 | 552.9926 |  | 86.448 | 142.5241 | 237.5954 | 357.1722 | 366.1069 | 131.6208 | 167.5443 | 268.9075 | 384.7153 | 366.946 | 92.773 | 99.2551 | 115.3351 | 165.4972 | 274.5882 | 363.5128 | 263.0484 | 225.0392 | 223.014 | 134.8704 | 176.2412 | 268.2698 | 374.3821 | 378.2107 |  | 294.0802 |  |  | 176.6072 | 186.3323 | 299.3785 | 171.7907 | 315.5399 | 168.8283 | 57.1255 | 57.783 | 56.9619 | 60.1666 | 57.6914 | 58.3871 | 50.3192 | 51.6828 | 187.4516 | 210.3872 | 200.8223 | 183.4619 | 374.1365 |  |  | 211.8446 |  | 181.4295 | 113.24 | 164.3022 | 115.7205 | 245.6674 | 151.9092 | 398.4501 | 401.5891 | 382.405 | 272.1971 | 249.5718 | 260.3818 | 318.0502 | 396.3966 | 245.9768 | 241.8399 | 293.3945 | 243.7273 | 213.866 | 141.3659 | 243.3119 | 144.481 | 403.1156 | 245.798 | 175.1698 | 411.8752 |  | 219.0941 | 98.9442 | 103.3334 | 167.3945 | 279.0645 | 284.0161 | 293.1364 | 266.5741 |  | 146.1474 | 145.2982 | 253.66 | 378.7289 | 403.2479 | 105.6961 | 148.0531 | 261.5584 | 396.5944 | 403.9001 | 83.8235 | 99.4006 | 115.6492 | 164.8933 | 278.0265 | 241.7684 | 308.709 | 233.6604 | 259.5358 | 246.3546 | 99.0927 | 140.2881 | 232.1852 | 368.1429 | 387.5199 | 122.7279 | 152.8328 | 274.3809 | 395.9658 | 389.7197 | 84.072 | 99.4826 | 124.0083 | 176.5845 | 296.2061 | 204.7131 | 246.4866 | 240.026 | 285.3749 | 117.7406 | 253.3458 | 154.4566 | 378.6954 | 391.3366 | 306.27 | 305.3511 |  |  | 182.6989 | 203.8824 | 190.639 | 311.461 | 185.7162 | 295.7318 |  | 205.3143 | 181.4156 | 191.1112 | 63.7442 | 99.0767 | 104.9486 |  | 405.831 | 483.2441 | 492.5582 | 497.7805 | 663.4652 | 636.3848 | 462.2594 | [23 empty] | 189.7501 | 649.925 | 13.3002 | 444.5376
15:27 | 7239 |  |  | -13.9116 | 20.5555 | 15.3604 | -1.0322 | 2.4143 | 3.4976 | -6.8022 | 1.7886 | 8.5987 | 2.0395 | 0.119 |  |  |  | -30.4844 | 19.5207 | 29.9657 | 4.3718 |  | -3.4596 | 4.6597 | 0.6232 | 2.3153 | 2.8057 | 1.5253 | 1.101 | 339.4267 | 332.1399 | 198.4976 | 240.2212 | 179.6164 | 163.7305 | 130.8106 | 234.9785 | 145.206 | 250.0175 | 378.1187 | 376.3308 | 192.7784 | 214.5316 | 308.5975 | 341.8435 | 376.4633 |  |  | 244.5548 |  | 389.0525 | 115.5655 | 143.1528 | 242.4928 | 368.874 | 354.2492 | 245.3088 | 165.5415 | 275.4227 | 386.8551 | 389.1234 | 193.1134 | 98.0024 | 117.797 | 170.7119 | 276.9244 | 290.7578 | 222.5149 | 293.9499 | 367.8097 | 110.0161 | 160.9229 | 275.7537 | 394.6403 | 402.1738 | 109.7172 | 156.3737 | 256.1846 | 354.6972 | 350.9259 | 78.7965 | 96.0995 | 111.91 | 168.0954 | 266.7338 | 251.0696 |  | 238.5561 | 552.8951 |  | 86.4513 | 142.5339 | 237.5939 | 357.1301 | 366.0497 | 131.6071 | 167.5575 | 268.8986 | 384.6438 | 366.8597 | 92.7838 | 99.2634 | 115.3566 | 165.5233 | 274.5892 | 363.4874 | 262.9743 | 225.0267 | 222.9115 | 134.8838 | 176.2531 | 268.2703 | 374.3283 | 378.1308 |  | 294.0372 |  |  | 176.5565 | 186.2726 | 299.2729 | 171.6771 | 315.4649 | 168.7775 | 57.8727 | 58.2151 | 57.9703 | 58.0686 | 57.8355 | 58.1268 | 51.6638 | 52.6314 | 187.3667 | 210.3297 | 200.7561 | 183.3929 | 374.0843 |  |  | 211.8267 |  | 181.4156 | 113.2386 | 164.2973 | 115.721 | 245.6503 | 151.9106 | 398.394 | 401.4918 | 382.349 | 272.1639 | 249.5894 | 260.4343 | 318.0874 | 396.3616 | 245.9971 | 241.7724 | 293.3898 | 243.6598 | 213.8581 | 141.381 | 243.3208 | 144.4872 | 403.0278 | 245.8093 | 175.1835 | 411.7975 |  | 219.0979 | 98.9404 | 103.333 | 167.4021 | 279.0425 | 283.9332 | 293.0715 | 266.5092 |  | 146.1584 | 145.301 | 253.6548 | 378.6898 | 403.1627 | 105.6961 | 148.0736 | 261.5587 | 396.5406 | 403.8208 | 83.8326 | 99.4041 | 115.662 | 164.9001 | 278.0245 | 241.6809 | 308.656 | 233.5583 | 259.4768 | 246.2982 | 99.0905 | 140.2932 | 232.1945 | 368.0988 | 387.4372 | 122.7372 | 152.8389 | 274.3813 | 395.9189 | 389.6441 | 84.0778 | 99.4767 | 124.0196 | 176.599 | 296.1959 | 204.6478 | 246.422 | 239.9655 | 285.3049 | 117.7303 | 253.348 | 154.4611 | 378.6409 | 391.26 | 306.2116 | 305.3095 |  |  | 182.6375 | 203.8201 | 190.5778 | 311.3821 | 185.6248 | 295.6922 |  | 205.2526 | 181.367 | 191.0481 | 63.7446 | 99.0451 | 104.9587 |  | 405.7622 | 483.1686 | 492.4848 | 498.2783 | 663.6199 | 637.0274 | 462.7966 | [23 empty] | 189.6915 | 650.3236 | 13.3967 | 444.4654
15:27 | 7240 |  |  | -13.9224 | 20.6047 | 15.4601 | -1.0234 | 2.449 | 3.4784 | -6.6319 | 1.7901 | 8.6044 | 2.0377 | 0.1171 |  |  |  | -30.6509 | 19.4658 | 29.931 | 4.3078 |  | -3.43 | 4.5254 | 0.6231 | 2.3192 | 2.8088 | 1.5288 | 0.8001 | 339.3893 | 332.1005 | 198.4932 | 240.2071 | 179.6038 | 163.717 | 130.8121 | 234.9698 | 145.2347 | 250.0163 | 378.0666 | 376.2615 | 192.7826 | 214.5185 | 308.57 | 341.821 | 376.4334 |  |  | 244.4912 |  | 388.9995 | 115.5711 | 143.1592 | 242.4901 | 368.8223 | 354.1687 | 245.2843 | 165.5755 | 275.4061 | 386.792 | 389.0475 | 193.1114 | 98.0032 | 117.811 | 170.7207 | 276.9073 | 290.6746 | 222.4894 | 293.8806 | 367.7815 | 110.0217 | 160.9329 | 275.7474 | 394.5747 | 402.0857 | 109.7136 | 156.3761 | 256.16 | 354.6177 | 350.8437 | 78.7936 | 96.1006 | 111.9126 | 168.0996 | 266.7104 | 251.048 |  | 238.5169 | 552.7944 |  | 86.4438 | 142.5439 | 237.5917 | 357.0812 | 365.974 | 131.6235 | 167.5722 | 268.894 | 384.577 | 366.7849 | 92.8098 | 99.249 | 115.355 | 165.5383 | 274.5725 | 363.4561 | 262.9053 | 225.0421 | 222.8072 | 134.8996 | 176.2576 | 268.2622 | 374.2775 | 378.0521 |  | 293.9888 |  |  | 176.5009 | 186.2191 | 299.197 | 171.6133 | 315.3965 | 168.7558 | 58.0305 | 58.1866 | 58.6641 | 56.7297 | 57.5098 | 58.1282 | 53.0302 | 52.8334 | 187.2863 | 210.2664 | 200.6989 | 183.3237 | 374.0402 |  |  | 211.8189 |  | 181.4161 | 113.2472 | 164.2928 | 115.7266 | 245.6567 | 151.9238 | 398.3299 | 401.4051 | 382.3017 | 272.0885 | 249.6234 | 260.4851 | 318.1368 | 396.3341 | 246.0545 | 241.7085 | 293.3784 | 243.6005 | 213.8631 | 141.4012 | 243.3258 | 144.4996 | 402.941 | 245.8085 | 175.198 | 411.7197 |  | 219.074 | 98.9365 | 103.341 | 167.426 | 279.0188 | 283.8532 | 293.0013 | 266.4431 |  | 146.1717 | 145.3118 | 253.6655 | 378.647 | 403.0728 | 105.7 | 148.087 | 261.5592 | 396.4848 | 403.7439 | 83.8344 | 99.401 | 115.6688 | 164.9223 | 278.0157 | 241.5852 | 308.5993 | 233.464 | 259.3684 | 246.2382 | 99.0984 | 140.3146 | 232.2149 | 368.0614 | 387.3697 | 122.7551 | 152.864 | 274.3896 | 395.8786 | 389.5782 | 84.0895 | 99.4765 | 124.0289 | 176.6207 | 296.1872 | 204.589 | 246.3569 | 239.9111 | 285.2338 | 117.7468 | 253.3702 | 154.4804 | 378.5889 | 391.1774 | 306.1635 | 305.286 |  |  | 182.5776 | 203.7571 | 190.5222 | 311.3092 | 185.5461 | 295.6505 |  | 205.1868 | 181.2971 | 190.9811 | 63.7472 | 99.0633 | 104.9659 |  | 405.706 | 483.0727 | 492.4089 | 498.2006 | 664.3906 | 637.9755 | 462.6941 | [23 empty] | 189.6302 | 651.1831 | 13.3691 | 444.3893
15:27 | 7241 |  |  | -13.8725 | 20.7269 | 15.5335 | -1.0232 | 2.4949 | 3.5398 | -6.6121 | 1.7894 | 8.6072 | 2.0435 | 0.1189 |  |  |  | -30.7544 | 19.4297 | 29.9256 | 4.294 |  | -3.3741 | 4.616 | 0.6227 | 2.3215 | 2.8058 | 1.5278 | 0.7727 | 339.3544 | 332.0696 | 198.4814 | 240.1905 | 179.5948 | 163.707 | 130.8116 | 234.929 | 145.2417 | 250.018 | 378.0131 | 376.183 | 192.7801 | 214.4791 | 308.5163 | 341.7667 | 376.3781 |  |  | 244.4456 |  | 388.9567 | 115.5578 | 143.1755 | 242.4918 | 368.7658 | 354.0935 | 245.2933 | 165.5912 | 275.4046 | 386.7402 | 388.9655 | 193.1237 | 98.0103 | 117.8203 | 170.7362 | 276.8932 | 290.6055 | 222.4576 | 293.8176 | 367.855 | 110.0514 | 160.9504 | 275.7414 | 394.5203 | 402.0021 | 109.7208 | 156.382 | 256.1348 | 354.5452 | 350.7647 | 78.8044 | 96.1129 | 111.9112 | 168.0986 | 266.6737 | 250.9929 |  | 238.4819 | 552.6952 |  | 86.4505 | 142.5681 | 237.5912 | 357.0276 | 365.8939 | 131.6422 | 167.5823 | 268.8879 | 384.5072 | 366.7118 | 92.8259 | 99.2346 | 115.3536 | 165.5424 | 274.5516 | 363.4145 | 262.8417 | 225.0721 | 222.6959 | 134.9076 | 176.2635 | 268.2567 | 374.2338 | 377.9678 |  | 293.9107 |  |  | 176.4465 | 186.1647 | 299.139 | 171.5519 | 315.3312 | 168.751 | 57.8587 | 58.4563 | 59.3698 | 56.8435 | 57.2402 | 58.2378 | 53.8269 | 52.2244 | 187.2023 | 210.189 | 200.6384 | 183.2504 | 373.9836 |  |  | 211.8039 |  | 181.4187 | 113.2464 | 164.2813 | 115.7149 | 245.674 | 151.933 | 398.271 | 401.3197 | 382.2491 | 272.0025 | 249.643 | 260.5253 | 318.1637 | 396.2964 | 246.1143 | 241.6512 | 293.3699 | 243.5644 | 213.8802 | 141.4084 | 243.3352 | 144.5204 | 402.8507 | 245.8151 | 175.2203 | 411.6509 |  | 219.0718 | 98.9344 | 103.3552 | 167.4515 | 279.0009 | 283.7737 | 292.9268 | 266.3804 |  | 146.1789 | 145.3438 | 253.6884 | 378.603 | 402.9947 | 105.711 | 148.0906 | 261.5583 | 396.4315 | 403.6712 | 83.8382 | 99.3942 | 115.6751 | 164.9489 | 278.007 | 241.5028 | 308.5445 | 233.3685 | 259.3234 | 246.1869 | 99.1185 | 140.3379 | 232.2344 | 368.0296 | 387.3089 | 122.7437 | 152.8838 | 274.374 | 395.8227 | 389.4994 | 84.1039 | 99.4634 | 124.0522 | 176.6415 | 296.1629 | 204.536 | 246.2926 | 239.8492 | 285.1604 | 117.7697 | 253.3794 | 154.4983 | 378.5419 | 391.0934 | 306.1199 | 305.229 |  |  | 182.5214 | 203.6917 | 190.4651 | 311.2743 | 185.4869 | 295.5949 |  | 205.1278 | 181.2419 | 190.9192 | 63.7352 | 99.0909 | 104.9546 |  | 405.6016 | 483.0178 | 492.3294 | 498.0206 | 663.6952 | 637.6028 | 462.9201 | [23 empty] | 189.5723 | 650.649 | 13.4772 | 444.3097
15:27 | 7242 |  |  | -13.906 | 20.8459 | 15.5624 | -0.9838 | 2.566 | 3.5918 | -6.5332 | 1.7884 | 8.606 | 2.0426 | 0.1168 |  |  |  | -30.7315 | 19.4684 | 29.8823 | 4.2908 |  | -3.3536 | 4.6592 | 0.623 | 2.3229 | 2.8076 | 1.5254 | 0.8003 | 339.327 | 332.0425 | 198.472 | 240.1845 | 179.5907 | 163.6948 | 130.8098 | 234.9308 | 145.2621 | 250.0391 | 377.9809 | 376.1174 | 192.7767 | 214.4252 | 308.4735 | 341.7364 | 376.3329 |  |  | 244.3979 |  | 388.9322 | 115.5645 | 143.1879 | 242.5012 | 368.7045 | 354.0241 | 245.3003 | 165.5777 | 275.3944 | 386.6798 | 388.8836 | 193.1424 | 98.0121 | 117.8201 | 170.7476 | 276.8794 | 290.5287 | 222.4223 | 293.7527 | 367.9096 | 110.069 | 160.9634 | 275.7369 | 394.4619 | 401.9227 | 109.7275 | 156.3899 | 256.1197 | 354.4771 | 350.6827 | 78.8224 | 96.1273 | 111.9331 | 168.1146 | 266.6718 | 250.9435 |  | 238.4483 | 552.5923 |  | 86.4545 | 142.5665 | 237.5946 | 356.9633 | 365.808 | 131.6436 | 167.5857 | 268.8757 | 384.4303 | 366.6231 | 92.8347 | 99.2274 | 115.366 | 165.5565 | 274.5338 | 363.3654 | 262.7847 | 225.1179 | 222.5855 | 134.915 | 176.2829 | 268.2653 | 374.1826 | 377.9002 |  | 293.85 |  |  | 176.394 | 186.0952 | 299.0559 | 171.433 | 315.2568 | 168.7398 | 58.3404 | 58.6673 | 60.1001 | 56.6626 | 57.443 | 58.1113 | 53.0811 | 51.3747 | 187.118 | 210.1174 | 200.5777 | 183.1851 | 373.9124 |  |  | 211.7832 |  | 181.3968 | 113.234 | 164.2666 | 115.6946 | 245.6705 | 151.9431 | 398.2174 | 401.2215 | 382.1899 | 271.9488 | 249.6238 | 260.5547 | 318.1661 | 396.2438 | 246.1104 | 241.5836 | 293.3305 | 243.5399 | 213.8826 | 141.4118 | 243.337 | 144.5315 | 402.7562 | 245.8119 | 175.2456 | 411.5819 |  | 219.1078 | 98.9383 | 103.3677 | 167.4704 | 278.9883 | 283.6953 | 292.8683 | 266.325 |  | 146.1887 | 145.3695 | 253.6985 | 378.5488 | 402.9169 | 105.7142 | 148.1056 | 261.5589 | 396.3721 | 403.5866 | 83.843 | 99.3902 | 115.6867 | 164.9639 | 277.9971 | 241.4195 | 308.4829 | 233.2715 | 259.3227 | 246.1257 | 99.1273 | 140.3426 | 232.2401 | 367.9809 | 387.2371 | 122.7415 | 152.895 | 274.3755 | 395.7738 | 389.4276 | 84.1111 | 99.4526 | 124.0768 | 176.6665 | 296.1335 | 204.4927 | 246.231 | 239.7955 | 285.0979 | 117.7811 | 253.385 | 154.5122 | 378.4981 | 391.0284 | 306.0767 | 305.1528 |  |  | 182.4636 | 203.62 | 190.4058 | 311.2615 | 185.4219 | 295.576 |  | 205.061 | 181.1854 | 190.8602 | 63.7329 | 99.1027 | 104.9423 |  | 405.4938 | 482.9695 | 492.2492 | 497.9569 | 663.9741 | 637.0221 | 462.3211 | [23 empty] | 189.5106 | 650.4981 | 13.6076 | 444.2317
15:27 | 7243 |  |  | -13.8902 | 20.8336 | 15.4415 | -1.0196 | 2.5597 | 3.6476 | -6.5295 | 1.7879 | 8.6072 | 2.0438 | 0.1177 |  |  |  | -30.6395 | 19.4335 | 29.925 | 4.3816 |  | -3.3327 | 4.7838 | 0.622 | 2.3226 | 2.8054 | 1.5245 | 0.0079 | 339.3019 | 332.0089 | 198.4672 | 240.1732 | 179.5847 | 163.68 | 130.8123 | 234.9341 | 145.2939 | 250.0552 | 377.9388 | 376.0467 | 192.772 | 214.3951 | 308.4321 | 341.7298 | 376.2824 |  |  | 244.3298 |  | 388.9062 | 115.5541 | 143.1981 | 242.5031 | 368.6433 | 353.9462 | 245.2914 | 165.5988 | 275.3768 | 386.6188 | 388.7924 | 193.1493 | 98.0196 | 117.825 | 170.758 | 276.8687 | 290.4453 | 222.4146 | 293.6841 | 367.8563 | 110.0687 | 160.9729 | 275.7285 | 394.3999 | 401.845 | 109.7297 | 156.3969 | 256.1035 | 354.4088 | 350.6061 | 78.8247 | 96.1269 | 111.9443 | 168.1225 | 266.6586 | 250.8764 |  | 238.4121 | 552.483 |  | 86.4431 | 142.55 | 237.6033 | 356.9048 | 365.725 | 131.6489 | 167.5972 | 268.8697 | 384.3577 | 366.5321 | 92.8395 | 99.232 | 115.3846 | 165.5657 | 274.5297 | 363.3235 | 262.7333 | 225.1617 | 222.4696 | 134.9202 | 176.2992 | 268.2683 | 374.1269 | 377.8247 |  | 293.8119 |  |  | 176.3429 | 186.0388 | 298.9765 | 171.3572 | 315.1746 | 168.7244 | 59.1036 | 57.0607 | 59.7656 | 56.006 | 57.6826 | 58.2405 | 52.0847 | 50.915 | 187.0259 | 210.0453 | 200.5153 | 183.12 | 373.8557 |  |  | 211.7673 |  | 181.3813 | 113.2294 | 164.2555 | 115.6936 | 245.6672 | 151.9661 | 398.1685 | 401.1278 | 382.138 | 271.9031 | 249.6086 | 260.5908 | 318.185 | 396.1837 | 246.0259 | 241.5099 | 293.2416 | 243.5085 | 213.8737 | 141.4219 | 243.3359 | 144.5321 | 402.6652 | 245.7971 | 175.2488 | 411.5054 |  | 219.1303 | 98.9371 | 103.3716 | 167.4761 | 278.971 | 283.6156 | 292.8061 | 266.2653 |  | 146.1881 | 145.3691 | 253.6882 | 378.4964 | 402.8183 | 105.7233 | 148.1218 | 261.5646 | 396.315 | 403.5025 | 83.8484 | 99.3931 | 115.694 | 164.9713 | 277.9935 | 241.3095 | 308.4296 | 233.1917 | 259.4513 | 246.0557 | 99.1426 | 140.3497 | 232.2638 | 367.9423 | 387.1694 | 122.7656 | 152.9263 | 274.409 | 395.7428 | 389.3797 | 84.1238 | 99.4697 | 124.0852 | 176.6871 | 296.136 | 204.4452 | 246.1684 | 239.7544 | 285.0346 | 117.7822 | 253.3926 | 154.5194 | 378.4471 | 390.9589 | 306.0155 | 305.0616 |  |  | 182.404 | 203.5546 | 190.3498 | 311.2331 | 185.3455 | 295.5717 |  | 205.0017 | 181.127 | 190.8 | 63.7267 | 99.0609 | 104.961 |  | 405.4337 | 482.9057 | 492.1657 | 498.0922 | 663.8678 | 637.5239 | 463.0443 | [23 empty] | 189.4523 | 650.6958 | 13.6784 | 444.1697
15:27 | 7244 |  |  | -13.9061 | 20.8991 | 15.5864 | -1.0204 | 2.5816 | 3.628 | -6.4751 | 1.7851 | 8.6024 | 2.0435 | 0.1184 |  |  |  | -30.6418 | 19.3772 | 29.9139 | 4.3683 |  | -3.3177 | 4.7524 | 0.6233 | 2.3256 | 2.805 | 1.5241 | 0.8469 | 339.2768 | 331.977 | 198.4604 | 240.1591 | 179.5762 | 163.6715 | 130.8112 | 234.9288 | 145.2939 | 250.0453 | 377.8687 | 375.9629 | 192.774 | 214.4043 | 308.3904 | 341.7286 | 376.2379 |  |  | 244.2553 |  | 388.8869 | 115.5533 | 143.2003 | 242.4973 | 368.574 | 353.8542 | 245.2751 | 165.6246 | 275.3646 | 386.5588 | 388.6988 | 193.1565 | 98.0195 | 117.8372 | 170.7627 | 276.8536 | 290.365 | 224.1931 | 293.6161 | 367.817 | 110.0623 | 160.9898 | 275.7158 | 394.3413 | 401.7698 | 109.738 | 156.4074 | 256.0888 | 354.345 | 350.5319 | 78.8223 | 96.13 | 111.9645 | 168.1394 | 266.6542 | 250.7671 |  | 238.3838 | 552.3718 |  | 86.4426 | 142.5591 | 237.6021 | 356.8527 | 365.6642 | 131.6689 | 167.6074 | 268.8679 | 384.2919 | 366.4429 | 92.8463 | 99.2443 | 115.3889 | 165.5728 | 274.5239 | 363.2893 | 262.7011 | 225.1981 | 222.3582 | 134.931 | 176.3155 | 268.2724 | 374.0821 | 377.7451 |  | 293.7569 |  |  | 176.286 | 185.9853 | 298.9012 | 171.2769 | 315.05 | 168.6737 | 59.5853 | 55.0002 | 58.4537 | 54.4184 | 57.7611 | 58.222 | 50.7042 | 51.1588 | 186.9414 | 209.9705 | 200.4533 | 183.05 | 373.8118 |  |  | 211.7563 |  | 181.3704 | 113.2269 | 164.248 | 115.6991 | 245.6691 | 151.9877 | 398.1157 | 401.0329 | 382.0861 | 271.8553 | 249.6247 | 260.6445 | 318.2225 | 396.1381 | 245.9049 | 241.4495 | 293.1491 | 243.4615 | 213.8779 | 141.4334 | 243.3511 | 144.5601 | 402.5789 | 245.7996 | 175.262 | 411.4298 |  | 219.1067 | 98.9345 | 103.3779 | 167.4858 | 278.9525 | 283.5319 | 292.7296 | 266.1987 |  | 146.1906 | 145.3818 | 253.7005 | 378.4479 | 402.7224 | 105.7234 | 148.1313 | 261.5616 | 396.2553 | 403.42 | 83.8503 | 99.3927 | 115.697 | 164.9748 | 277.9852 | 241.2322 | 308.3803 | 233.1085 | 259.6009 | 245.9783 | 99.1519 | 140.3635 | 232.2864 | 367.9073 | 387.0994 | 122.7945 | 152.9572 | 274.4259 | 395.7063 | 389.3253 | 84.1451 | 99.4847 | 124.0898 | 176.689 | 296.1444 | 204.3936 | 246.1075 | 239.7043 | 284.966 | 117.7889 | 253.4016 | 154.5353 | 378.3934 | 390.8692 | 305.944 | 304.9494 |  |  | 182.3424 | 203.482 | 190.294 | 311.2108 | 185.2778 | 295.5745 |  | 204.9491 | 181.0732 | 190.7464 | 63.7251 | 99.0287 | 104.9908 |  | 405.3896 | 482.8517 | 492.0639 | 497.9777 | 663.9786 | 637.8794 | 463.0447 | [23 empty] | 189.3948 | 650.929 | 13.7237 | 444.1207
15:27 | 7245 |  |  | -13.8864 | 20.8751 | 15.484 | -0.9736 | 2.5633 | 3.6244 | -6.4531 | 1.7832 | 8.6007 | 2.0415 | 0.1191 |  |  |  | -30.5615 | 19.5149 | 30.045 | 4.3279 |  | -3.212 | 4.7932 | 0.624 | 2.3272 | 2.8086 | 1.5233 | 0.9252 | 339.2444 | 331.938 | 198.4511 | 240.1462 | 179.563 | 163.6571 | 130.8015 | 234.9249 | 145.2797 | 250.0299 | 377.8019 | 375.8825 | 192.7686 | 214.4024 | 308.3893 | 341.7371 | 376.2419 |  |  | 244.1894 |  | 388.8934 | 115.5811 | 143.2048 | 242.4995 | 368.5128 | 353.7681 | 245.2704 | 165.6351 | 275.3659 | 386.4912 | 388.6194 | 193.1684 | 98.0149 | 117.8394 | 170.7574 | 276.831 | 290.2827 | 226.4285 | 293.5449 | 367.7895 | 110.0771 | 161.0015 | 275.7091 | 394.2833 | 401.6901 | 109.7445 | 156.4121 | 256.0724 | 354.2805 | 350.4544 | 78.8264 | 96.131 | 111.9766 | 168.1688 | 266.6608 | 250.651 |  | 238.3642 | 552.2668 |  | 86.4418 | 142.5682 | 237.6005 | 356.7999 | 365.5953 | 131.6765 | 167.6162 | 268.8589 | 384.2323 | 366.3507 | 92.8585 | 99.2456 | 115.3981 | 165.588 | 274.5163 | 363.2573 | 262.6689 | 225.2262 | 222.2582 | 134.9391 | 176.3338 | 268.2894 | 374.0421 | 377.6825 |  | 293.7003 |  |  | 176.2359 | 185.9281 | 298.8445 | 171.2157 | 314.9031 | 168.5866 | 59.6094 | 55.1116 | 56.7275 | 53.4504 | 57.5399 | 57.9739 | 48.576 | 51.9454 | 186.8631 | 209.892 | 200.3878 | 182.9838 | 373.7608 |  |  | 211.7429 |  | 181.3655 | 113.2277 | 164.2332 | 115.6913 | 245.6714 | 152.0035 | 398.0587 | 400.947 | 382.0394 | 271.8201 | 249.6464 | 260.7028 | 318.2559 | 396.0915 | 245.7675 | 241.3955 | 293.0703 | 243.4041 | 213.8842 | 141.4488 | 243.3557 | 144.5818 | 402.4953 | 245.8078 | 175.2842 | 411.3572 |  | 219.0728 | 98.9401 | 103.3823 | 167.503 | 278.9371 | 283.4454 | 292.6525 | 266.134 |  | 146.1964 | 145.3988 | 253.7163 | 378.3864 | 402.6355 | 105.7179 | 148.1435 | 261.5559 | 396.1849 | 403.3389 | 83.8582 | 99.4061 | 115.7053 | 164.9861 | 277.9698 | 241.1942 | 308.3268 | 233.0111 | 259.6321 | 245.8992 | 99.1517 | 140.371 | 232.29 | 367.8554 | 387.0166 | 122.802 | 152.9617 | 274.43 | 395.6555 | 389.2534 | 84.1536 | 99.4852 | 124.0903 | 176.7019 | 296.1316 | 204.3476 | 246.0468 | 239.6558 | 284.9038 | 117.8074 | 253.4171 | 154.5595 | 378.3426 | 390.7833 | 305.8801 | 304.8666 |  |  | 182.2726 | 203.3927 | 190.2289 | 311.1834 | 185.2209 | 295.5984 |  | 204.8857 | 181.0172 | 190.6696 | 63.7296 | 99.0251 | 104.9849 |  | 405.3008 | 482.7743 | 491.9876 | 498.0572 | 663.797 | 637.1402 | 462.7555 | [23 empty] | 189.3288 | 650.4686 | 13.8424 | 444.0376
15:27 | 7246 |  |  | -13.8832 | 20.8318 | 15.3891 | -0.9503 | 2.6795 | 3.7702 | -6.3854 | 1.7805 | 8.5972 | 2.0441 | 0.1197 |  |  |  | -30.4679 | 19.6335 | 29.9569 | 4.3808 |  | -3.1791 | 4.812 | 0.6231 | 2.3273 | 2.8114 | 1.5213 | 0.2606 | 339.2078 | 331.9046 | 198.4438 | 240.1348 | 179.556 | 163.6444 | 130.7974 | 234.9041 | 145.2931 | 250.037 | 377.7585 | 375.812 | 192.7558 | 214.4122 | 308.3883 | 341.7269 | 376.2351 |  |  | 244.1247 |  | 388.9098 | 115.5714 | 143.2191 | 242.5013 | 368.4601 | 353.6888 | 245.2483 | 165.6421 | 275.3625 | 386.4285 | 388.5345 | 193.1783 | 98.0228 | 117.8383 | 170.762 | 276.8171 | 290.1968 | 227.4299 | 293.4811 | 367.7603 | 110.0879 | 161.0052 | 275.696 | 394.2137 | 401.6061 | 109.753 | 156.418 | 256.0514 | 354.2176 | 350.3764 | 78.8186 | 96.1276 | 111.9597 | 168.1718 | 266.6327 | 250.5453 |  | 238.3331 | 552.1694 |  | 86.4429 | 142.5916 | 237.5984 | 356.7678 | 365.5247 | 131.6745 | 167.6276 | 268.8543 | 384.1644 | 366.2718 | 92.8579 | 99.2432 | 115.4231 | 165.6001 | 274.5105 | 363.2166 | 262.6238 | 225.2348 | 222.1561 | 134.9442 | 176.3533 | 268.301 | 373.9988 | 377.6122 |  | 293.639 |  |  | 176.1933 | 185.8741 | 298.7934 | 171.1866 | 314.7769 | 168.5073 | 59.104 | 56.3074 | 54.5851 | 53.6104 | 55.9733 | 57.8524 | 46.7563 | 52.8499 | 186.7784 | 209.8198 | 200.3152 | 182.92 | 373.7019 |  |  | 211.7242 |  | 181.3605 | 113.2307 | 164.2132 | 115.6821 | 245.6757 | 152.0025 | 397.9945 | 400.8605 | 381.9984 | 271.8016 | 249.6513 | 260.7411 | 318.285 | 396.0356 | 245.6951 | 241.3282 | 293.0067 | 243.3364 | 213.878 | 141.4595 | 243.3576 | 144.5918 | 402.4094 | 245.8041 | 175.2936 | 411.2847 |  | 219.0639 | 98.9337 | 103.3799 | 167.5181 | 278.9208 | 283.3633 | 292.5778 | 266.0675 |  | 146.1975 | 145.4098 | 253.7263 | 378.3436 | 402.5489 | 105.7282 | 148.1506 | 261.5602 | 396.1212 | 403.2676 | 83.8724 | 99.4231 | 115.7175 | 165.0043 | 277.9626 | 241.1508 | 308.2829 | 232.907 | 259.6363 | 245.831 | 99.1612 | 140.3756 | 232.3049 | 367.8107 | 386.9471 | 122.7934 | 152.9665 | 274.4281 | 395.6067 | 389.1762 | 84.1437 | 99.4757 | 124.0927 | 176.7205 | 296.1044 | 204.2973 | 245.9814 | 239.6145 | 284.8417 | 117.8129 | 253.4144 | 154.5697 | 378.3015 | 390.7131 | 305.8241 | 304.8149 |  |  | 182.2108 | 203.323 | 190.1659 | 311.1372 | 185.1775 | 295.6361 |  | 204.8177 | 180.9604 | 190.6153 | 63.7269 | 99.0748 | 104.9805 |  | 405.2333 | 482.7079 | 491.909 | 497.9269 | 663.9963 | 638.5066 | 463.5212 | [23 empty] | 189.2701 | 651.2514 | 13.9764 | 443.9706
15:27 | 7247 |  |  | -13.8528 | 20.8261 | 15.4888 | -1.0215 | 2.5862 | 3.7338 | -6.3909 | 1.7788 | 8.5988 | 2.0434 | 0.1195 |  |  |  | -30.6082 | 19.6236 | 29.9649 | 4.334 |  | -3.2201 | 4.8299 | 0.6236 | 2.3298 | 2.8092 | 1.5222 | 1.3449 | 339.1698 | 331.8724 | 198.4327 | 240.1187 | 179.5461 | 163.6259 | 130.7959 | 234.9015 | 145.322 | 250.0534 | 377.7288 | 375.7529 | 192.7551 | 214.3922 | 308.3527 | 341.7086 | 376.2079 |  |  | 244.0662 |  | 388.9425 | 115.5676 | 143.2315 | 242.5 | 368.3986 | 353.6066 | 245.2417 | 165.6432 | 275.3456 | 386.3706 | 388.4613 | 193.1886 | 98.0371 | 117.8456 | 170.7723 | 276.8075 | 290.1155 | 228.3332 | 293.4157 | 367.7311 | 110.094 | 161.0163 | 275.6803 | 394.1489 | 401.5234 | 109.7563 | 156.4206 | 256.0369 | 354.147 | 350.3033 | 78.8213 | 96.1289 | 111.9643 | 168.1756 | 266.6243 | 250.4696 |  | 238.2886 | 552.0723 |  | 86.4465 | 142.608 | 237.6048 | 356.7158 | 365.4502 | 131.6895 | 167.643 | 268.8547 | 384.098 | 366.1986 | 92.8536 | 99.2513 | 115.433 | 165.6157 | 274.496 | 363.1513 | 262.5735 | 225.21 | 222.0578 | 134.9443 | 176.3705 | 268.2919 | 373.9444 | 377.5249 |  | 293.5675 |  |  | 176.1356 | 185.8104 | 298.7279 | 171.1237 | 314.67 | 168.4498 | 58.4005 | 56.6725 | 54.0474 | 53.7056 | 54.201 | 57.7108 | 46.6919 | 53.519 | 186.6934 | 209.7538 | 200.2484 | 182.8557 | 373.6442 |  |  | 211.702 |  | 181.3449 | 113.2188 | 164.1986 | 115.6693 | 245.6694 | 152.0048 | 397.9284 | 400.7603 | 381.9436 | 271.7663 | 249.6669 | 260.7913 | 318.3235 | 395.9951 | 245.6548 | 241.2654 | 292.9861 | 243.2763 | 213.884 | 141.4713 | 243.3725 | 144.6125 | 402.3242 | 245.7884 | 175.3266 | 411.2114 |  | 219.0842 | 98.9189 | 103.3884 | 167.5318 | 278.9031 | 283.2796 | 292.5101 | 265.9945 |  | 146.1994 | 145.426 | 253.7396 | 378.3121 | 402.4669 | 105.7363 | 148.1595 | 261.5656 | 396.0636 | 403.1858 | 83.8846 | 99.4286 | 115.7305 | 165.0289 | 277.9602 | 241.0983 | 308.2345 | 232.8051 | 259.6082 | 245.7653 | 99.1589 | 140.3771 | 232.315 | 367.77 | 386.8796 | 122.7791 | 152.9874 | 274.4337 | 395.5692 | 389.1062 | 84.1512 | 99.4699 | 124.1095 | 176.7262 | 296.0888 | 204.2484 | 245.9184 | 239.5705 | 284.7764 | 117.8068 | 253.4023 | 154.567 | 378.2516 | 390.6438 | 305.7659 | 304.7689 |  |  | 182.1456 | 203.2587 | 190.1129 | 311.1109 | 185.1407 | 295.6738 |  | 204.7567 | 180.8963 | 190.5457 | 63.7211 | 99.1057 | 104.975 |  | 405.1493 | 482.6328 | 491.8388 | 498.1132 | 663.9963 | 637.7611 | 463.1492 | [23 empty] | 189.2077 | 650.8787 | 13.8881 | 443.8911
15:27 | 7248 |  |  | -13.7871 | 20.7986 | 15.4665 | -0.9613 | 2.7458 | 3.7887 | -6.3237 | 1.7789 | 8.5986 | 2.045 | 0.1205 |  |  |  | -30.5516 | 19.6218 | 30.0282 | 4.4704 |  | -3.1167 | 4.8284 | 0.6246 | 2.3313 | 2.8094 | 1.5219 | 0.8364 | 339.1394 | 331.84 | 198.4246 | 240.1009 | 179.5325 | 163.6113 | 130.7933 | 234.9203 | 145.3342 | 250.053 | 377.6702 | 375.6752 | 192.7597 | 214.3725 | 308.3252 | 341.6875 | 376.1601 |  |  | 244.0102 |  | 389.0167 | 115.5978 | 143.239 | 242.499 | 368.3394 | 353.5271 | 245.2453 | 165.648 | 275.3257 | 386.3059 | 388.3773 | 193.1933 | 98.0461 | 117.8506 | 170.7801 | 276.7902 | 290.032 | 228.8637 | 293.3426 | 367.7095 | 110.1007 | 161.0313 | 275.6671 | 394.0988 | 401.4408 | 109.7555 | 156.4216 | 256.0179 | 354.0743 | 350.222 | 78.835 | 96.1292 | 111.9934 | 168.2014 | 266.641 | 250.4488 |  | 238.2432 | 551.9744 |  | 86.4488 | 142.6252 | 237.595 | 356.6676 | 365.3796 | 131.6826 | 167.6489 | 268.8394 | 384.033 | 366.1107 | 92.8602 | 99.2502 | 115.4293 | 165.6299 | 274.481 | 363.0905 | 262.5164 | 225.1532 | 221.9593 | 134.9495 | 176.3767 | 268.2859 | 373.882 | 377.4368 |  | 293.4911 |  |  | 176.0784 | 185.7475 | 298.6147 | 171.0072 | 314.5629 | 168.4028 | 56.9243 | 56.0803 | 54.622 | 54.2416 | 53.119 | 57.4579 | 48.1499 | 54.1346 | 186.6019 | 209.6886 | 200.1853 | 182.7921 | 373.5995 |  |  | 211.6866 |  | 181.3376 | 113.2159 | 164.1877 | 115.6594 | 245.6673 | 152.0229 | 397.8751 | 400.6689 | 381.89 | 271.7164 | 249.6769 | 260.8391 | 318.3591 | 395.9521 | 245.6012 | 241.1986 | 292.9739 | 243.212 | 213.8934 | 141.476 | 243.3755 | 144.605 | 402.2253 | 245.7694 | 175.3434 | 411.1455 |  | 219.0904 | 98.927 | 103.4014 | 167.5444 | 278.8923 | 283.2003 | 292.444 | 265.9286 |  | 146.1989 | 145.4283 | 253.7361 | 378.2904 | 402.393 | 105.7381 | 148.1741 | 261.569 | 395.9987 | 403.0998 | 83.8914 | 99.4234 | 115.7335 | 165.0487 | 277.9416 | 241.0463 | 308.176 | 232.7058 | 259.5229 | 245.6904 | 99.1722 | 140.3763 | 232.3328 | 367.7206 | 386.8066 | 122.7927 | 153.0129 | 274.4447 | 395.5334 | 389.0469 | 84.1691 | 99.4772 | 124.1237 | 176.725 | 296.0908 | 204.2058 | 245.8517 | 239.5237 | 284.718 | 117.8062 | 253.4184 | 154.5853 | 378.1948 | 390.5658 | 305.7185 | 304.7326 |  |  | 182.0821 | 203.1841 | 190.053 | 311.0903 | 185.104 | 295.6677 |  | 204.6917 | 180.8398 | 190.4761 | 63.727 | 99.0785 | 104.9825 |  | 405.0546 | 482.5528 | 491.747 | 498.1928 | 663.9387 | 637.6425 | 462.6738 | [23 empty] | 189.1441 | 650.7906 | 14.1024 | 443.8037
15:27 | 7249 |  |  | -13.6824 | 20.8747 | 15.6509 | -0.891 | 2.6878 | 3.8214 | -6.3704 | 1.7776 | 8.5988 | 2.0411 | 0.1216 |  |  |  | -30.6704 | 19.6101 | 30.0826 | 4.4512 |  | -3.1563 | 4.8021 | 0.6243 | 2.3304 | 2.8142 | 1.5198 | 1.1899 | 339.1088 | 331.809 | 198.422 | 240.0906 | 179.5299 | 163.6006 | 130.793 | 234.9055 | 145.3208 | 250.0368 | 377.5867 | 375.5767 | 192.7579 | 214.376 | 308.3032 | 341.6529 | 376.1037 |  |  | 243.943 |  | 389.109 | 115.5925 | 143.2461 | 242.4987 | 368.2795 | 353.4372 | 245.2316 | 165.6328 | 275.3133 | 386.2341 | 388.2752 | 193.1913 | 98.0386 | 117.8536 | 170.7823 | 276.7698 | 289.9368 | 229.1505 | 293.2714 | 367.6924 | 110.0958 | 161.0371 | 275.6491 | 394.0351 | 401.3556 | 109.7594 | 156.4198 | 255.9886 | 354.0035 | 350.1318 | 78.8245 | 96.1184 | 111.9916 | 168.2036 | 266.6185 | 250.4692 |  | 238.1947 | 551.8667 |  | 86.4491 | 142.6366 | 237.5929 | 356.6208 | 365.3094 | 131.6878 | 167.6575 | 268.8352 | 383.9646 | 366.0311 | 92.8672 | 99.251 | 115.435 | 165.6423 | 274.4744 | 363.0605 | 262.458 | 225.0758 | 221.8679 | 134.9665 | 176.3852 | 268.2911 | 373.8315 | 377.3633 |  | 293.4188 |  |  | 176.0249 | 185.6876 | 298.5138 | 170.9276 | 314.464 | 168.3813 | 54.8465 | 54.7058 | 54.1272 | 55.2209 | 52.4069 | 57.2261 | 48.6829 | 54.8242 | 186.5135 | 209.623 | 200.1145 | 182.7215 | 373.5457 |  |  | 211.6713 |  | 181.3357 | 113.2237 | 164.1794 | 115.6605 | 245.6556 | 152.0424 | 397.8217 | 400.5833 | 381.835 | 271.6609 | 249.6864 | 260.8713 | 318.3903 | 395.909 | 245.5504 | 241.1228 | 292.9482 | 243.1565 | 213.878 | 141.4795 | 243.3772 | 144.5793 | 402.1314 | 245.7692 | 175.3472 | 411.0664 |  | 219.0867 | 98.9322 | 103.4131 | 167.5616 | 278.8818 | 283.1258 | 292.3788 | 265.8635 |  | 146.2055 | 145.4353 | 253.7424 | 378.2679 | 402.3132 | 105.7494 | 148.1793 | 261.5685 | 395.9372 | 403.026 | 83.9003 | 99.4154 | 115.7385 | 165.0582 | 277.9195 | 240.9694 | 308.1175 | 232.6009 | 259.4467 | 245.617 | 99.1739 | 140.3885 | 232.351 | 367.6774 | 386.7283 | 122.8253 | 153.0286 | 274.4509 | 395.4898 | 388.9834 | 84.1726 | 99.4711 | 124.127 | 176.7378 | 296.068 | 204.1577 | 245.7939 | 239.4851 | 284.6605 | 117.82 | 253.4306 | 154.6042 | 378.1522 | 390.4937 | 305.6704 | 304.7036 |  |  | 182.0193 | 203.1094 | 189.9893 | 311.0595 | 185.0771 | 295.5935 |  | 204.6464 | 180.7842 | 190.4162 | 63.7338 | 99.0731 | 104.9958 |  | 404.9787 | 482.483 | 491.6835 | 498.2645 | 663.6772 | 637.6256 | 463.1701 | [23 empty] | 189.0847 | 650.6514 | 14.1631 | 443.7308
15:27 | 7250 |  |  | -13.5941 | 20.8996 | 15.6709 | -0.8759 | 2.6493 | 3.8549 | -6.3641 | 1.7748 | 8.6012 | 2.0399 | 0.1203 |  |  |  | -30.6621 | 19.5847 | 30.1614 | 4.4098 |  | -3.0907 | 4.7791 | 0.6226 | 2.329 | 2.8115 | 1.5188 | -0.0809 | 339.0701 | 331.7737 | 198.42 | 240.0802 | 179.5207 | 163.5846 | 130.7945 | 234.8896 | 145.3224 | 250.0392 | 377.5316 | 375.4965 | 192.7459 | 214.3856 | 308.2819 | 341.6212 | 376.0674 |  |  | 243.876 |  | 389.2356 | 115.5851 | 143.2551 | 242.5028 | 368.2181 | 353.3548 | 245.2324 | 165.6473 | 275.3038 | 386.1633 | 388.1898 | 193.1952 | 98.0389 | 117.8648 | 170.7879 | 276.7526 | 289.8545 | 229.361 | 293.2029 | 367.6804 | 110.1029 | 161.0451 | 275.6446 | 393.9723 | 401.2775 | 109.778 | 156.4296 | 255.9713 | 353.9424 | 350.0567 | 78.8338 | 96.1178 | 111.9948 | 168.2122 | 266.5988 | 250.4445 |  | 238.1514 | 551.7548 |  | 86.4422 | 142.6392 | 237.5952 | 356.5608 | 365.2288 | 131.6977 | 167.6696 | 268.8329 | 383.8887 | 365.9498 | 92.8691 | 99.2553 | 115.4419 | 165.6511 | 274.4647 | 363.0192 | 262.3988 | 224.9701 | 221.7832 | 134.9729 | 176.3892 | 268.2881 | 373.7847 | 377.2848 |  | 293.3663 |  |  | 175.9669 | 185.6235 | 298.4925 | 170.9574 | 314.3582 | 168.3383 | 53.9549 | 54.2021 | 53.5846 | 56.2198 | 51.2011 | 56.9314 | 48.3446 | 55.3962 | 186.4357 | 209.5578 | 200.0552 | 182.6559 | 373.4894 |  |  | 211.6535 |  | 181.3269 | 113.2234 | 164.169 | 115.6609 | 245.6228 | 152.0531 | 397.7625 | 400.4959 | 381.7801 | 271.63 | 249.6964 | 260.9119 | 318.4252 | 395.8692 | 245.4756 | 241.061 | 292.8996 | 243.103 | 213.8457 | 141.4963 | 243.3839 | 144.5611 | 402.0477 | 245.7642 | 175.3688 | 410.9834 |  | 219.0931 | 98.9257 | 103.4184 | 167.5684 | 278.8644 | 283.0423 | 292.307 | 265.7954 |  | 146.2143 | 145.4556 | 253.7597 | 378.2224 | 402.2287 | 105.7677 | 148.1851 | 261.5764 | 395.9125 | 402.9657 | 83.9097 | 99.3986 | 115.7642 | 165.0651 | 277.9172 | 240.9099 | 308.0706 | 232.4974 | 259.4108 | 245.5542 | 99.1578 | 140.4211 | 232.3614 | 367.6416 | 386.6514 | 122.8373 | 153.0416 | 274.4572 | 395.4422 | 388.9122 | 84.1776 | 99.4692 | 124.1272 | 176.755 | 296.0518 | 204.0988 | 245.7375 | 239.4435 | 284.5993 | 117.8276 | 253.4245 | 154.6084 | 378.1041 | 390.4157 | 305.5879 | 304.6501 |  |  | 181.957 | 203.0399 | 189.9244 | 311.0201 | 185.0433 | 295.4812 |  | 204.5801 | 180.7147 | 190.3476 | 63.7353 | 99.0622 | 105.0051 |  | 404.9291 | 482.3953 | 491.622 | 498.0878 | 663.4155 | 637.7951 | 462.8604 | [23 empty] | 189.0193 | 650.6053 | 14.2268 | 443.6622
15:27 | 7251 |  |  | -13.5715 | 20.8051 | 15.4931 | -0.9445 | 2.7339 | 3.7587 | -6.3722 | 1.7734 | 8.5949 | 2.0427 | 0.1195 |  |  |  | -30.419 | 19.6776 | 30.1658 | 4.4205 |  | -3.0635 | 4.888 | 0.622 | 2.3318 | 2.8096 | 1.518 | 0.4162 | 339.0278 | 331.7407 | 198.4143 | 240.0693 | 179.5052 | 163.5724 | 130.7892 | 234.8927 | 145.3307 | 250.0489 | 377.475 | 375.416 | 192.7469 | 214.3907 | 308.2779 | 341.6307 | 376.0481 |  |  | 243.824 |  | 389.4144 | 115.6108 | 143.2773 | 242.515 | 368.1639 | 353.2768 | 245.2335 | 165.686 | 275.2952 | 386.1077 | 388.1122 | 193.2096 | 98.045 | 117.8772 | 170.7914 | 276.7395 | 289.7845 | 229.5148 | 293.1391 | 367.6685 | 110.1096 | 161.0601 | 275.6418 | 393.9081 | 401.1999 | 109.7805 | 156.4402 | 255.9632 | 353.8709 | 349.986 | 78.8537 | 96.1213 | 112.0176 | 168.2261 | 266.5971 | 250.3585 |  | 238.1026 | 551.6452 |  | 86.4429 | 142.6488 | 237.5903 | 356.5011 | 365.1565 | 131.7049 | 167.6785 | 268.8245 | 383.8225 | 365.8668 | 92.8797 | 99.2476 | 115.4389 | 165.6606 | 274.4473 | 362.9658 | 262.3402 | 224.8488 | 221.7024 | 134.9784 | 176.3953 | 268.2842 | 373.7329 | 377.2023 |  | 293.3135 |  |  | 175.912 | 185.5586 | 298.3887 | 170.8996 | 314.2452 | 168.2859 | 54.0632 | 55.0985 | 53.5634 | 56.895 | 50.16 | 56.7069 | 48.2813 | 55.4268 | 186.3598 | 209.4983 | 199.9995 | 182.591 | 373.4334 |  |  | 211.6385 |  | 181.317 | 113.2229 | 164.1601 | 115.6474 | 245.602 | 152.0617 | 397.7011 | 400.406 | 381.7306 | 271.5991 | 249.7034 | 260.9587 | 318.4516 | 395.8142 | 245.3545 | 240.9967 | 292.8507 | 243.0299 | 213.8247 | 141.5149 | 243.3894 | 144.5542 | 401.9584 | 245.7462 | 175.3836 | 410.9144 |  | 219.0873 | 98.9272 | 103.433 | 167.5817 | 278.8535 | 282.9546 | 292.2383 | 265.7329 |  | 146.2174 | 145.4692 | 253.7615 | 378.1892 | 402.1513 | 105.7827 | 148.2093 | 261.5982 | 395.8768 | 402.9096 | 83.9193 | 99.3938 | 115.7838 | 165.076 | 277.909 | 240.8894 | 308.028 | 232.3864 | 259.4019 | 245.4915 | 99.157 | 140.4536 | 232.3794 | 367.6064 | 386.5768 | 122.841 | 153.0589 | 274.4705 | 395.4014 | 388.8482 | 84.1875 | 99.4799 | 124.1362 | 176.7653 | 296.0503 | 204.0386 | 245.6703 | 239.3983 | 284.5466 | 117.8298 | 253.4253 | 154.6149 | 378.0525 | 390.3354 | 305.5046 | 304.5881 |  |  | 181.8958 | 202.9696 | 189.8588 | 310.9538 | 184.9881 | 295.3767 |  | 204.5053 | 180.6415 | 190.2835 | 63.7253 | 99.0437 | 104.9964 |  | 404.8472 | 482.3169 | 491.5286 | 497.9732 | 664.5197 | 638.462 | 462.7986 | [23 empty] | 188.9531 | 651.4909 | 14.2716 | 443.582
15:27 | 7252 |  |  | -13.5055 | 20.7955 | 15.5933 | -0.8522 | 2.7597 | 3.8296 | -6.2655 | 1.7705 | 8.5935 | 2.0428 | 0.121 |  |  |  | -30.4817 | 19.6624 | 30.1443 | 4.3601 |  | -3.0922 | 4.9486 | 0.6224 | 2.3326 | 2.8122 | 1.5172 | 0.5084 | 338.985 | 331.7091 | 198.397 | 240.0526 | 179.4971 | 163.5616 | 130.7864 | 234.8871 | 145.3406 | 250.0542 | 377.419 | 375.3354 | 192.7382 | 214.3434 | 308.2405 | 341.6172 | 376.0041 |  |  | 243.7687 |  | 389.5471 | 115.6141 | 143.2933 | 242.5124 | 368.1084 | 353.1928 | 245.225 | 165.6926 | 275.2836 | 386.0546 | 388.0307 | 193.2208 | 98.0489 | 117.8811 | 170.7941 | 276.7295 | 289.7175 | 229.6365 | 293.0761 | 367.6792 | 110.1109 | 161.0765 | 275.6325 | 393.8488 | 401.1177 | 109.7756 | 156.4387 | 255.9373 | 353.7949 | 349.9031 | 78.8441 | 96.1202 | 112.0216 | 168.2296 | 266.5813 | 250.2998 |  | 238.0507 | 551.5506 |  | 86.4482 | 142.6558 | 237.5955 | 356.4488 | 365.0859 | 131.7233 | 167.6979 | 268.8276 | 383.7612 | 365.7868 | 92.9134 | 99.2455 | 115.4547 | 165.6784 | 274.4347 | 362.9291 | 262.279 | 224.7166 | 221.619 | 134.9856 | 176.4108 | 268.2813 | 373.683 | 377.1304 |  | 293.2486 |  |  | 175.8575 | 185.5001 | 298.3005 | 170.8039 | 314.1772 | 168.2846 | 54.2637 | 55.8459 | 53.3311 | 57.3815 | 50.8864 | 56.6401 | 48.3949 | 55.1134 | 186.278 | 209.4299 | 199.9266 | 182.5238 | 373.3698 |  |  | 211.6214 |  | 181.3061 | 113.2112 | 164.1458 | 115.6339 | 245.6009 | 152.0634 | 397.6302 | 400.3146 | 381.68 | 271.5473 | 249.7231 | 261.0005 | 318.4827 | 395.7544 | 245.2001 | 240.9314 | 292.7993 | 242.9594 | 213.8221 | 141.5219 | 243.392 | 144.5554 | 401.8694 | 245.7311 | 175.3962 | 410.8464 |  | 219.0854 | 98.9305 | 103.4479 | 167.6066 | 278.8401 | 282.8814 | 292.1814 | 265.6743 |  | 146.23 | 145.4885 | 253.766 | 378.1449 | 402.0833 | 105.7957 | 148.2204 | 261.5954 | 395.805 | 402.8244 | 83.9314 | 99.3951 | 115.7853 | 165.0894 | 277.9027 | 240.8874 | 307.9786 | 232.2804 | 259.4267 | 245.4295 | 99.1535 | 140.4614 | 232.3811 | 367.5641 | 386.4836 | 122.8426 | 153.074 | 274.477 | 395.3567 | 388.7823 | 84.189 | 99.4796 | 124.1431 | 176.7677 | 296.0364 | 203.9767 | 245.6037 | 239.3587 | 284.4853 | 117.8452 | 253.4268 | 154.624 | 378.0061 | 390.2626 | 305.4336 | 304.5453 |  |  | 181.8317 | 202.8946 | 189.7984 | 310.8971 | 184.9469 | 295.2891 |  | 204.4461 | 180.5813 | 190.2159 | 63.7274 | 99.044 | 105.0001 |  | 404.7884 | 482.2455 | 491.4583 | 497.4705 | 663.1554 | 636.9431 | 462.3213 | [23 empty] | 188.8907 | 650.0492 | 14.3689 | 443.517
15:27 | 7253 |  |  | -13.295 | 20.8361 | 15.5783 | -0.8952 | 2.7471 | 3.8206 | -6.294 | 1.7692 | 8.5918 | 2.0455 | 0.12 |  |  |  | -30.5288 | 19.5338 | 30.2214 | 4.3624 |  | -3.1338 | 4.9245 | 0.6223 | 2.3332 | 2.8144 | 1.5181 | 0.9774 | 338.9489 | 331.6739 | 198.3824 | 240.0368 | 179.4902 | 163.5483 | 130.7852 | 234.8993 | 145.353 | 250.054 | 377.3793 | 375.2655 | 192.7229 | 214.3162 | 308.22 | 341.5831 | 375.9684 |  |  | 243.702 |  | 389.6311 | 115.6275 | 143.2965 | 242.5076 | 368.0482 | 353.1072 | 245.2195 | 165.6992 | 275.2632 | 385.9867 | 387.9427 | 193.2231 | 98.0536 | 117.8808 | 170.7949 | 276.7119 | 289.644 | 229.7037 | 293.0089 | 367.671 | 110.1148 | 161.0781 | 275.621 | 393.7933 | 401.0357 | 109.7826 | 156.4468 | 255.9116 | 353.7326 | 349.8219 | 78.8424 | 96.13 | 112.0262 | 168.2538 | 266.5885 | 250.3028 |  | 237.9984 | 551.4643 |  | 86.4565 | 142.669 | 237.5953 | 356.4141 | 365.0188 | 131.7237 | 167.7118 | 268.8086 | 383.6957 | 365.6976 | 92.9297 | 99.252 | 115.4812 | 165.6976 | 274.4249 | 362.8933 | 262.2118 | 224.5731 | 221.5389 | 134.9911 | 176.4235 | 268.2794 | 373.6298 | 377.058 |  | 293.1713 |  |  | 175.7924 | 185.4344 | 298.2917 | 170.7711 | 314.1231 | 168.2495 | 54.6537 | 56.5414 | 52.5604 | 57.9172 | 52.2956 | 56.8339 | 48.2458 | 55.1574 | 186.2044 | 209.3589 | 199.8619 | 182.456 | 373.3166 |  |  | 211.6094 |  | 181.2919 | 113.2113 | 164.1323 | 115.6305 | 245.6021 | 152.0692 | 397.5724 | 400.2181 | 381.631 | 271.4799 | 249.7187 | 261.0403 | 318.5124 | 395.7023 | 245.0716 | 240.8736 | 292.7377 | 242.8914 | 213.8248 | 141.5346 | 243.4037 | 144.5762 | 401.784 | 245.7277 | 175.4218 | 410.7752 |  | 219.0903 | 98.9239 | 103.4488 | 167.625 | 278.8165 | 282.8069 | 292.1087 | 265.6097 |  | 146.2427 | 145.5098 | 253.7992 | 378.1008 | 401.9982 | 105.8004 | 148.2184 | 261.5837 | 395.7446 | 402.7238 | 83.937 | 99.3948 | 115.7854 | 165.0967 | 277.9003 | 240.9062 | 307.93 | 232.1813 | 259.4258 | 245.3669 | 99.1514 | 140.4743 | 232.3839 | 367.523 | 386.404 | 122.8593 | 153.0895 | 274.4833 | 395.3117 | 388.7155 | 84.1893 | 99.4747 | 124.1504 | 176.7714 | 296.0239 | 203.9168 | 245.5362 | 239.3168 | 284.417 | 117.8388 | 253.4329 | 154.6322 | 377.9575 | 390.1874 | 305.373 | 304.4886 |  |  | 181.7711 | 202.8218 | 189.7341 | 310.842 | 184.915 | 295.1865 |  | 204.3837 | 180.5162 | 190.1627 | 63.7294 | 99.0485 | 105.0131 |  | 404.7003 | 482.1624 | 491.3634 | 497.8345 | 663.1994 | 637.6649 | 463.1059 | [23 empty] | 188.8271 | 650.4321 | 14.3632 | 443.4314
15:27 | 7254 |  |  | -13.2832 | 20.819 | 15.5807 | -0.8828 | 2.7246 | 3.9117 | -6.274 | 1.7674 | 8.5925 | 2.0454 | 0.1217 |  |  |  | -30.3705 | 19.6663 | 30.3413 | 4.4341 |  | -3.011 | 4.9081 | 0.6218 | 2.3323 | 2.8132 | 1.5178 | 0.8712 | 338.9224 | 331.6408 | 198.3749 | 240.027 | 179.4785 | 163.5292 | 130.781 | 234.89 | 145.3676 | 250.0518 | 377.3291 | 375.1926 | 192.7304 | 214.3084 | 308.2083 | 341.5712 | 375.9491 |  |  | 243.6388 |  | 389.7718 | 115.647 | 143.3055 | 242.511 | 367.9805 | 353.0146 | 245.2185 | 165.7073 | 275.2553 | 385.9214 | 387.8517 | 193.2267 | 98.0644 | 117.8864 | 170.7986 | 276.6922 | 289.5681 | 230.385 | 292.9386 | 367.6377 | 110.122 | 161.0808 | 275.6102 | 393.733 | 400.9512 | 109.7917 | 156.4579 | 255.8966 | 353.6715 | 349.7442 | 78.861 | 96.1448 | 112.046 | 168.2771 | 266.5975 | 250.3256 |  | 237.9533 | 551.3774 |  | 86.4604 | 142.6958 | 237.5838 | 356.3807 | 364.9562 | 131.7311 | 167.7117 | 268.7676 | 383.6319 | 365.6075 | 92.9188 | 99.2545 | 115.4898 | 165.7109 | 274.4079 | 362.864 | 262.1426 | 224.4278 | 221.4689 | 134.9928 | 176.439 | 268.2831 | 373.5781 | 376.9758 |  | 293.0786 |  |  | 175.7294 | 185.3672 | 298.2205 | 170.7163 | 314.0885 | 168.2057 | 54.8476 | 57.3196 | 51.6304 | 58.3814 | 53.6107 | 57.279 | 47.447 | 55.2235 | 186.1323 | 209.2967 | 199.7947 | 182.3827 | 373.2594 |  |  | 211.5904 |  | 181.2855 | 113.2196 | 164.1274 | 115.6218 | 245.5981 | 152.0857 | 397.5288 | 400.1247 | 381.5799 | 271.3924 | 249.7185 | 261.0885 | 318.5384 | 395.6532 | 245.0007 | 240.8156 | 292.6899 | 242.8266 | 213.8124 | 141.5512 | 243.4178 | 144.5842 | 401.7044 | 245.7402 | 175.4363 | 410.7045 |  | 219.0892 | 98.9224 | 103.4561 | 167.6356 | 278.8113 | 282.7294 | 292.0336 | 265.5474 |  | 146.2476 | 145.5241 | 253.8164 | 378.0788 | 401.9121 | 105.8059 | 148.2332 | 261.5951 | 395.6918 | 402.6455 | 83.9495 | 99.4103 | 115.8118 | 165.1143 | 277.8991 | 240.9082 | 307.8846 | 232.0826 | 259.3742 | 245.3188 | 99.1575 | 140.4912 | 232.4026 | 367.4853 | 386.3398 | 122.8845 | 153.1143 | 274.5008 | 395.28 | 388.6577 | 84.1964 | 99.4745 | 124.1641 | 176.793 | 296.014 | 203.862 | 245.4661 | 239.2702 | 284.3463 | 117.8291 | 253.4377 | 154.6404 | 377.9037 | 390.1097 | 305.2999 | 304.3995 |  |  | 181.7131 | 202.7578 | 189.6691 | 310.7631 | 184.8692 | 295.0556 |  | 204.3179 | 180.4587 | 190.0932 | 63.7279 | 99.0448 | 105.016 |  | 404.6048 | 482.0638 | 491.3073 | 497.755 | 663.6908 | 637.5972 | 462.7757 | [23 empty] | 188.7633 | 650.644 | 14.5693 | 443.3343
15:27 | 7255 |  |  | -13.2749 | 20.8136 | 15.6131 | -0.9622 | 2.7885 | 3.9538 | -6.2549 | 1.7657 | 8.5917 | 2.0426 | 0.1212 |  |  |  | -30.3084 | 19.6592 | 30.379 | 4.5199 |  | -2.9547 | 5.0638 | 0.6225 | 2.3352 | 2.8158 | 1.5166 | 2.7015 | 338.8989 | 331.6067 | 198.3618 | 240.0176 | 179.4693 | 163.5092 | 130.7751 | 234.8507 | 145.3772 | 250.0609 | 377.2665 | 375.1197 | 192.725 | 214.2949 | 308.1808 | 341.5404 | 375.8952 |  |  | 243.5827 |  | 389.9214 | 115.627 | 143.314 | 242.5175 | 367.919 | 352.9321 | 245.2124 | 165.7301 | 275.2541 | 385.8647 | 387.7681 | 193.2231 | 98.0732 | 117.8972 | 170.8023 | 276.6769 | 289.4977 | 231.07 | 292.8715 | 367.62 | 110.1309 | 161.1092 | 275.6066 | 393.6746 | 400.8683 | 109.807 | 156.4657 | 255.8821 | 353.6077 | 349.6731 | 78.8537 | 96.153 | 112.0556 | 168.2809 | 266.5636 | 250.268 |  | 237.9116 | 551.2786 |  | 86.4522 | 142.6972 | 237.5913 | 356.3108 | 364.8727 | 131.7338 | 167.72 | 268.7403 | 383.5634 | 365.5239 | 92.9191 | 99.2541 | 115.493 | 165.7199 | 274.3966 | 362.8373 | 262.066 | 224.2799 | 221.395 | 134.9978 | 176.4457 | 268.2804 | 373.528 | 376.8913 |  | 292.9878 |  |  | 175.6762 | 185.3008 | 298.1378 | 170.6734 | 314.0323 | 168.1678 | 54.3526 | 57.9155 | 51.4464 | 58.7379 | 54.5959 | 57.6703 | 46.6772 | 55.1766 | 186.0546 | 209.2269 | 199.7135 | 182.3035 | 373.1959 |  |  | 211.5632 |  | 181.2728 | 113.2097 | 164.1122 | 115.6148 | 245.5823 | 152.1038 | 397.4737 | 400.0372 | 381.5203 | 271.3299 | 249.7234 | 261.1263 | 318.5601 | 395.603 | 244.9614 | 240.7504 | 292.6442 | 242.7533 | 213.7958 | 141.5573 | 243.4215 | 144.5851 | 401.6135 | 245.7452 | 175.4491 | 410.6273 |  | 219.0857 | 98.9234 | 103.4611 | 167.6488 | 278.7961 | 282.6547 | 291.9809 | 265.4837 |  | 146.2532 | 145.5372 | 253.8218 | 378.0264 | 401.847 | 105.812 | 148.258 | 261.6003 | 395.6496 | 402.5855 | 83.9658 | 99.4081 | 115.8331 | 165.1362 | 277.8969 | 240.8827 | 307.8322 | 231.9821 | 259.2886 | 245.2728 | 99.1556 | 140.5053 | 232.4137 | 367.4484 | 386.2707 | 122.8884 | 153.1307 | 274.5071 | 395.236 | 388.5886 | 84.1983 | 99.4715 | 124.1788 | 176.8049 | 295.9978 | 203.7997 | 245.4094 | 239.2185 | 284.2839 | 117.8363 | 253.4324 | 154.6471 | 377.8638 | 390.0477 | 305.2329 | 304.3273 |  |  | 181.6547 | 202.6972 | 189.605 | 310.6843 | 184.8157 | 294.9312 |  | 204.2464 | 180.4047 | 190.0265 | 63.7251 | 99.0522 | 105.0187 |  | 404.5637 | 481.9817 | 491.2155 | 497.7105 | 663.4473 | 637.0444 | 462.5486 | [23 empty] | 188.7014 | 650.2459 | 14.7107 | 443.2727
15:27 | 7256 |  |  | -13.1918 | 20.8815 | 15.6519 | -0.8229 | 2.7377 | 3.9315 | -6.2342 | 1.7639 | 8.5894 | 2.0479 | 0.1199 |  |  |  | -30.2299 | 19.7454 | 30.4384 | 4.5945 |  | -2.9627 | 5.1114 | 0.6236 | 2.3337 | 2.8152 | 1.5161 | 0.1805 | 338.8595 | 331.5715 | 198.3502 | 240.0008 | 179.4592 | 163.4972 | 130.7685 | 234.8297 | 145.3626 | 250.066 | 377.2045 | 375.0426 | 192.7178 | 214.2482 | 308.1621 | 341.517 | 375.8587 |  |  | 243.5291 |  | 390.0633 | 115.6135 | 143.3233 | 242.5265 | 367.8652 | 352.8514 | 245.2105 | 165.7433 | 275.246 | 385.8004 | 387.69 | 193.2121 | 98.0627 | 117.8995 | 170.7999 | 276.6599 | 289.4257 | 231.1025 | 292.8029 | 367.5873 | 110.14 | 161.1265 | 275.6026 | 393.6086 | 400.7927 | 109.8115 | 156.4653 | 255.8612 | 353.5359 | 349.6024 | 78.8466 | 96.1509 | 112.0538 | 168.2836 | 266.537 | 250.1896 |  | 237.8577 | 551.1729 |  | 86.4521 | 142.6938 | 237.5996 | 356.252 | 364.7923 | 131.7336 | 167.7244 | 268.7305 | 383.4951 | 365.4418 | 92.9273 | 99.2583 | 115.5015 | 165.7339 | 274.3856 | 362.7878 | 261.9843 | 224.1422 | 221.323 | 135.0107 | 176.4588 | 268.2775 | 373.4811 | 376.813 |  | 292.893 |  |  | 175.621 | 185.2357 | 298.067 | 170.6093 | 313.9423 | 168.112 | 53.6397 | 58.5921 | 52.3213 | 58.3218 | 55.3953 | 57.8091 | 46.8288 | 55.2986 | 185.9831 | 209.1567 | 199.6348 | 182.2295 | 373.1462 |  |  | 211.5508 |  | 181.2545 | 113.204 | 164.1012 | 115.6131 | 245.5757 | 152.1244 | 397.4179 | 399.9483 | 381.4667 | 271.298 | 249.7151 | 261.1666 | 318.5827 | 395.571 | 244.9222 | 240.6888 | 292.607 | 242.6868 | 213.7996 | 141.5679 | 243.4267 | 144.5923 | 401.5211 | 245.7487 | 175.4784 | 410.5573 |  | 219.0833 | 98.923 | 103.4688 | 167.6673 | 278.765 | 282.5789 | 291.9204 | 265.415 |  | 146.2608 | 145.5549 | 253.8301 | 377.9716 | 401.7548 | 105.8086 | 148.2642 | 261.5914 | 395.5906 | 402.5114 | 83.9677 | 99.3909 | 115.8267 | 165.1417 | 277.8786 | 240.8493 | 307.7725 | 231.8619 | 259.17 | 245.2117 | 99.1555 | 140.5236 | 232.429 | 367.4116 | 386.2018 | 122.8803 | 153.1357 | 274.5026 | 395.1799 | 388.5132 | 84.1992 | 99.4732 | 124.1925 | 176.8222 | 295.9731 | 203.7321 | 245.3575 | 239.1653 | 284.2337 | 117.8483 | 253.4405 | 154.6653 | 377.8191 | 389.9711 | 305.182 | 304.2906 |  |  | 181.5961 | 202.637 | 189.5437 | 310.6215 | 184.7655 | 294.8612 |  | 204.171 | 180.3485 | 189.9706 | 63.7291 | 99.0614 | 105.0139 |  | 404.4636 | 481.9104 | 491.1341 | 497.693 | 663.6288 | 637.8454 | 462.8996 | [23 empty] | 188.6404 | 650.7371 | 14.8952 | 443.187
15:27 | 7257 |  |  | -13.2883 | 20.8415 | 15.6059 | -0.841 | 2.7456 | 3.9068 | -6.3144 | 1.7645 | 8.5942 | 2.0473 | 0.1189 |  |  |  | -30.3048 | 19.6491 | 30.3795 | 4.5258 |  | -2.9293 | 5.0347 | 0.6234 | 2.3335 | 2.8185 | 1.5124 | 1.3304 | 338.8207 | 331.5495 | 198.3459 | 239.9906 | 179.4548 | 163.4913 | 130.7702 | 234.8187 | 145.3895 | 250.0651 | 377.1661 | 374.9726 | 192.7129 | 214.2017 | 308.1107 | 341.4822 | 375.8244 |  |  | 243.4747 |  | 390.2078 | 115.6116 | 143.3396 | 242.5286 | 367.8019 | 352.7647 | 245.2018 | 165.7419 | 275.2304 | 385.7311 | 387.6058 | 193.2103 | 98.0559 | 117.8989 | 170.808 | 276.6453 | 289.3519 | 231.1148 | 292.7282 | 367.5427 | 110.1507 | 161.1311 | 275.5905 | 393.5386 | 400.7187 | 109.8118 | 156.4694 | 255.839 | 353.4664 | 349.5251 | 78.8648 | 96.1583 | 112.0601 | 168.2935 | 266.5308 | 250.1683 |  | 237.8139 | 551.0723 |  | 86.445 | 142.6936 | 237.5919 | 356.196 | 364.7081 | 131.737 | 167.7177 | 268.7263 | 383.4217 | 365.3557 | 92.9243 | 99.254 | 115.5148 | 165.7422 | 274.3687 | 362.7292 | 261.9146 | 224.0252 | 221.2534 | 135.0198 | 176.4792 | 268.2834 | 373.4302 | 376.7396 |  | 292.8164 |  |  | 175.5627 | 185.1625 | 297.9856 | 170.5447 | 313.8695 | 168.0628 | 53.353 | 58.8979 | 53.5752 | 57.6672 | 56.0149 | 57.8137 | 47.0952 | 55.3539 | 185.914 | 209.0892 | 199.5592 | 182.1553 | 373.096 |  |  | 211.5433 |  | 181.2466 | 113.2065 | 164.098 | 115.614 | 245.5817 | 152.1351 | 397.3681 | 399.8531 | 381.4222 | 271.2715 | 249.7225 | 261.2194 | 318.6085 | 395.5366 | 244.8287 | 240.6265 | 292.5423 | 242.628 | 213.8108 | 141.5798 | 243.4306 | 144.6044 | 401.4349 | 245.7477 | 175.4898 | 410.4823 |  | 219.0854 | 98.922 | 103.48 | 167.6771 | 278.7478 | 282.5008 | 291.8448 | 265.3455 |  | 146.2595 | 145.5619 | 253.8255 | 377.9376 | 401.6565 | 105.8135 | 148.2762 | 261.5933 | 395.5258 | 402.4299 | 83.9693 | 99.3928 | 115.8356 | 165.157 | 277.8597 | 240.8244 | 307.7225 | 231.7458 | 259.034 | 245.1683 | 99.1683 | 140.5302 | 232.4511 | 367.3656 | 386.1253 | 122.8888 | 153.146 | 274.5093 | 395.1358 | 388.4485 | 84.2015 | 99.4795 | 124.1992 | 176.8359 | 295.9612 | 203.6639 | 245.2976 | 239.111 | 284.1793 | 117.8729 | 253.4711 | 154.6993 | 377.7673 | 389.8827 | 305.1253 | 304.2741 |  |  | 181.5344 | 202.5748 | 189.4813 | 310.5575 | 184.7235 | 294.7895 |  | 204.0964 | 180.2857 | 189.9006 | 63.728 | 99.0741 | 105.0191 |  | 404.3905 | 481.8304 | 491.0484 | 497.7916 | 663.7305 | 637.7552 | 462.9827 | [23 empty] | 188.5748 | 650.7429 | 14.7033 | 443.1105
15:27 | 7258 |  |  | -13.337 | 20.8431 | 15.716 | -0.925 | 2.8207 | 3.9827 | -6.1641 | 1.7649 | 8.5956 | 2.047 | 0.1219 |  |  |  | -30.2578 | 19.7044 | 30.4159 | 4.506 |  | -2.899 | 5.1312 | 0.6235 | 2.3385 | 2.8161 | 1.5119 | 1.4502 | 338.7886 | 331.519 | 198.3411 | 239.977 | 179.4492 | 163.4789 | 130.7705 | 234.828 | 145.4267 | 250.0678 | 377.1319 | 374.8979 | 192.7064 | 214.1874 | 308.0672 | 341.4347 | 375.7856 |  |  | 243.4313 |  | 390.3623 | 115.6348 | 143.3614 | 242.5379 | 367.7546 | 352.6985 | 245.199 | 165.7579 | 275.2236 | 385.6704 | 387.5219 | 193.2221 | 98.0654 | 117.9042 | 170.8124 | 276.6313 | 289.2802 | 231.189 | 292.665 | 367.5083 | 110.1601 | 161.1488 | 275.5809 | 393.4842 | 400.633 | 109.808 | 156.4841 | 255.8229 | 353.402 | 349.4413 | 78.8779 | 96.1711 | 112.0834 | 168.3126 | 266.5194 | 250.1593 |  | 237.7688 | 550.9644 |  | 86.4449 | 142.7013 | 237.5923 | 356.1373 | 364.6386 | 131.741 | 167.7306 | 268.7288 | 383.349 | 365.2747 | 92.9421 | 99.2511 | 115.5247 | 165.7543 | 274.3585 | 362.6745 | 261.8465 | 223.9272 | 221.1818 | 135.0166 | 176.4956 | 268.2895 | 373.3751 | 376.668 |  | 292.7612 |  |  | 175.5049 | 185.0942 | 297.8963 | 170.4963 | 313.7968 | 167.9935 | 53.3321 | 59.0411 | 54.7121 | 57.2539 | 56.5045 | 57.8052 | 47.4198 | 54.9784 | 185.8408 | 209.0195 | 199.4807 | 182.0756 | 373.0382 |  |  | 211.5277 |  | 181.2427 | 113.2045 | 164.0859 | 115.6156 | 245.5984 | 152.1469 | 397.3171 | 399.7586 | 381.3807 | 271.2545 | 249.7223 | 261.2564 | 318.632 | 395.4845 | 244.7009 | 240.5638 | 292.4468 | 242.5522 | 213.8264 | 141.5913 | 243.4344 | 144.6262 | 401.3457 | 245.7413 | 175.4948 | 410.4093 |  | 219.0878 | 98.9285 | 103.4901 | 167.6982 | 278.7337 | 282.4292 | 291.797 | 265.2799 |  | 146.2681 | 145.5725 | 253.8342 | 377.9063 | 401.5759 | 105.8288 | 148.2918 | 261.6003 | 395.4594 | 402.3414 | 83.9777 | 99.4118 | 115.8403 | 165.1748 | 277.8462 | 240.7915 | 307.7382 | 231.6348 | 258.9202 | 245.1314 | 99.1774 | 140.53 | 232.4669 | 367.3214 | 386.0478 | 122.9013 | 153.1652 | 274.5175 | 395.0997 | 388.3856 | 84.2058 | 99.4766 | 124.2135 | 176.8491 | 295.9497 | 203.6005 | 245.2362 | 239.0518 | 284.113 | 117.877 | 253.4734 | 154.7064 | 377.7203 | 389.8122 | 305.0692 | 304.2212 |  |  | 181.4704 | 202.5203 | 189.4196 | 310.4771 | 184.6738 | 294.7576 |  | 204.0192 | 180.2132 | 189.8434 | 63.7273 | 99.0486 | 105.0227 |  | 404.3252 | 481.7498 | 490.9662 | 497.7725 | 663.0135 | 636.6101 | 462.4866 | [23 empty] | 188.5106 | 649.8118 | 14.8611 | 443.0375
15:27 | 7259 |  |  | -13.2188 | 20.8001 | 15.7645 | -0.8682 | 2.7629 | 3.8967 | -6.2049 | 1.7635 | 8.5975 | 2.0514 | 0.12 |  |  |  | -30.3633 | 19.6017 | 30.4484 | 4.4987 |  | -2.8482 | 5.1223 | 0.6222 | 2.3381 | 2.8164 | 1.5116 | 1.5833 | 338.7508 | 331.476 | 198.3315 | 239.9519 | 179.4353 | 163.4644 | 130.7658 | 234.8256 | 145.4283 | 250.0692 | 377.0777 | 374.8192 | 192.6985 | 214.1655 | 308.0294 | 341.4012 | 375.7456 |  |  | 243.3756 |  | 390.5094 | 115.6429 | 143.3702 | 242.5354 | 367.6985 | 352.6256 | 245.1912 | 165.7673 | 275.2168 | 385.6155 | 387.4392 | 193.2249 | 98.0794 | 117.9127 | 170.8192 | 276.6154 | 289.2093 | 231.2616 | 292.6168 | 367.4972 | 110.1744 | 161.1612 | 275.5759 | 393.4367 | 400.5493 | 109.8117 | 156.4899 | 255.8075 | 353.3344 | 349.3592 | 78.8761 | 96.1684 | 112.0885 | 168.3192 | 266.5032 | 250.1109 |  | 237.7208 | 550.867 |  | 86.4497 | 142.7252 | 237.5976 | 356.0972 | 364.5808 | 131.7598 | 167.7568 | 268.7358 | 383.2866 | 365.1964 | 92.9659 | 99.252 | 115.5367 | 165.7719 | 274.356 | 362.6211 | 261.7742 | 223.8511 | 221.0973 | 135.0161 | 176.5087 | 268.288 | 373.3289 | 376.587 |  | 292.7249 |  |  | 175.4425 | 185.0372 | 297.812 | 170.4368 | 313.7479 | 167.9368 | 53.1198 | 58.9346 | 55.5491 | 56.6441 | 56.8306 | 57.7828 | 48.1564 | 53.5997 | 185.7768 | 208.9561 | 199.4053 | 182.0015 | 372.9848 |  |  | 211.5141 |  | 181.234 | 113.2012 | 164.0732 | 115.6194 | 245.5887 | 152.167 | 397.2625 | 399.6764 | 381.3321 | 271.2358 | 249.7223 | 261.3056 | 318.6666 | 395.4441 | 244.5687 | 240.51 | 292.3859 | 242.478 | 213.8239 | 141.6115 | 243.4478 | 144.6194 | 401.2619 | 245.7423 | 175.528 | 410.3431 |  | 219.0913 | 98.9313 | 103.5014 | 167.7207 | 278.7153 | 282.3579 | 291.7476 | 265.2147 |  | 146.2723 | 145.6041 | 253.8633 | 377.8717 | 401.505 | 105.8382 | 148.2983 | 261.6086 | 395.3956 | 402.2653 | 83.9863 | 99.4 | 115.8402 | 165.1788 | 277.8389 | 240.7365 | 307.7527 | 231.5341 | 258.8472 | 245.0799 | 99.1999 | 140.5408 | 232.4844 | 367.2779 | 385.9828 | 122.9039 | 153.1911 | 274.5147 | 395.0501 | 388.3153 | 84.2106 | 99.4678 | 124.2288 | 176.8633 | 295.9294 | 203.5283 | 245.1596 | 238.9821 | 284.0362 | 117.8878 | 253.4621 | 154.7023 | 377.6718 | 389.7419 | 305.0106 | 304.1471 |  |  | 181.413 | 202.4714 | 189.3614 | 310.3874 | 184.6226 | 294.7467 |  | 203.9504 | 180.1636 | 189.7852 | 63.7388 | 99.0496 | 105.0336 |  | 404.2501 | 481.6615 | 490.8919 | 497.5689 | 662.6371 | 636.9146 | 462.5899 | [23 empty] | 188.4531 | 649.7759 | 14.8176 | 442.9558
15:27 | 7260 |  |  | -13.2081 | 20.904 | 15.6813 | -0.8093 | 2.901 | 3.9912 | -6.2146 | 1.761 | 8.5929 | 2.0471 | 0.1207 |  |  |  | -30.4261 | 19.5326 | 30.3953 | 4.5091 |  | -2.8115 | 5.1303 | 0.6229 | 2.341 | 2.8185 | 1.5133 | 0.777 | 338.7138 | 331.4376 | 198.3169 | 239.9367 | 179.4217 | 163.4465 | 130.7624 | 234.8138 | 145.4409 | 250.0813 | 377.0302 | 374.7482 | 192.6966 | 214.1343 | 307.9816 | 341.3614 | 375.7091 |  |  | 243.2975 |  | 390.6077 | 115.6365 | 143.3692 | 242.5294 | 367.625 | 352.5356 | 245.1762 | 165.7673 | 275.1997 | 385.5578 | 387.3572 | 193.2259 | 98.0903 | 117.9292 | 170.833 | 276.6066 | 289.1394 | 231.2574 | 292.5561 | 368.151 | 110.1865 | 161.164 | 275.5648 | 393.3784 | 400.4693 | 109.8218 | 156.4989 | 255.7957 | 353.2606 | 349.2824 | 78.8693 | 96.1651 | 112.0917 | 168.3256 | 266.4967 | 250.0395 |  | 237.6812 | 550.7811 |  | 86.4512 | 142.7258 | 237.6086 | 356.0344 | 364.4963 | 131.7698 | 167.7695 | 268.7264 | 383.2223 | 365.1096 | 92.9729 | 99.2441 | 115.5454 | 165.7826 | 274.3388 | 362.58 | 261.6969 | 223.7787 | 221.0008 | 135.028 | 176.5114 | 268.2762 | 373.2779 | 376.5035 |  | 292.6887 |  |  | 175.3781 | 184.9795 | 297.7118 | 170.3831 | 313.7204 | 167.9079 | 53.3222 | 58.521 | 56.0655 | 56.0715 | 56.9811 | 58.1171 | 49.4114 | 51.6226 | 185.7152 | 208.8901 | 199.3368 | 181.9323 | 372.9245 |  |  | 211.4929 |  | 181.2224 | 113.196 | 164.0631 | 115.6085 | 245.5359 | 152.1733 | 397.1977 | 399.5895 | 381.2743 | 271.1974 | 249.7318 | 261.3623 | 318.696 | 395.4009 | 244.4454 | 240.4422 | 292.2969 | 242.4084 | 213.7837 | 141.6295 | 243.4574 | 144.5897 | 401.1792 | 245.7431 | 175.5605 | 410.2681 |  | 219.1004 | 98.9282 | 103.5065 | 167.7325 | 278.6974 | 282.2864 | 291.6856 | 265.1448 |  | 146.2727 | 145.6271 | 253.887 | 377.812 | 401.425 | 105.8456 | 148.3075 | 261.6152 | 395.3611 | 402.2075 | 83.9971 | 99.3716 | 115.8524 | 165.1774 | 277.8382 | 240.6706 | 307.9232 | 231.4239 | 258.8369 | 245.0372 | 99.2249 | 140.5548 | 232.5044 | 367.2341 | 385.9215 | 122.9041 | 153.2092 | 274.5166 | 394.9979 | 388.2476 | 84.2199 | 99.4589 | 124.2346 | 176.8751 | 295.9125 | 203.459 | 245.0867 | 238.9112 | 283.9514 | 117.9057 | 253.4592 | 154.7088 | 377.6175 | 389.6621 | 304.9455 | 304.0915 |  |  | 181.3552 | 202.4087 | 189.3079 | 310.3038 | 184.5775 | 294.6817 |  | 203.8797 | 180.0992 | 189.719 | 63.7253 | 99.0575 | 105.0243 |  | 404.1835 | 481.5833 | 490.8046 | 498.115 | 664.6483 | 638.7784 | 463.5637 | [23 empty] | 188.3909 | 651.7133 | 14.8726 | 442.8834
15:27 | 7261 |  |  | -13.2724 | 20.9003 | 15.6874 | -0.8034 | 2.8347 | 4.0633 | -6.1484 | 1.7621 | 8.5911 | 2.0519 | 0.1226 |  |  |  | -30.3987 | 19.5652 | 30.3759 | 4.4696 |  | -2.8077 | 5.1707 | 0.6225 | 2.3432 | 2.818 | 1.5132 | 0.6405 | 338.6771 | 331.4037 | 198.3115 | 239.9302 | 179.4124 | 163.426 | 130.7601 | 234.8291 | 145.4509 | 250.0844 | 376.979 | 374.6689 | 192.6986 | 214.0678 | 307.9497 | 341.3405 | 375.687 |  |  | 243.2333 |  | 390.7099 | 115.661 | 143.3737 | 242.5305 | 367.5646 | 352.4494 | 245.1575 | 165.7538 | 275.1835 | 385.4993 | 387.2724 | 193.2279 | 98.0896 | 117.9342 | 170.8383 | 276.5958 | 289.0635 | 231.3434 | 292.4823 | 368.7767 | 110.1834 | 161.1735 | 275.5556 | 393.3104 | 400.3841 | 109.8256 | 156.5097 | 255.7749 | 353.191 | 349.1988 | 78.8677 | 96.1636 | 112.1083 | 168.3499 | 266.5064 | 250.014 |  | 237.6406 | 550.6824 |  | 86.4625 | 142.7452 | 237.6088 | 355.988 | 364.4256 | 131.7647 | 167.7738 | 268.7149 | 383.145 | 365.0185 | 92.9707 | 99.2473 | 115.5583 | 165.7914 | 274.317 | 362.5513 | 261.621 | 223.7219 | 220.9006 | 135.0323 | 176.5151 | 268.277 | 373.2259 | 376.4239 |  | 292.646 |  |  | 175.3205 | 184.9241 | 297.621 | 170.3667 | 313.6916 | 167.8806 | 53.5711 | 58.3918 | 56.344 | 53.7155 | 57.2179 | 58.6776 | 50.5677 | 50.3461 | 185.6456 | 208.8211 | 199.2647 | 181.8677 | 372.8679 |  |  | 211.4769 |  | 181.2187 | 113.2 | 164.0558 | 115.5949 | 245.5186 | 152.1809 | 397.1432 | 399.498 | 381.2185 | 271.1608 | 249.7457 | 261.3991 | 318.7231 | 395.3418 | 244.3375 | 240.3705 | 292.1978 | 242.3211 | 213.7518 | 141.6294 | 243.4564 | 144.5757 | 401.0845 | 245.7405 | 175.5708 | 410.1942 |  | 219.1061 | 98.9304 | 103.5135 | 167.7485 | 278.682 | 282.2146 | 291.6323 | 265.078 |  | 146.281 | 145.6384 | 253.8872 | 377.7478 | 401.3358 | 105.8621 | 148.3196 | 261.618 | 395.3168 | 402.1368 | 84.0004 | 99.3633 | 115.8704 | 165.1932 | 277.8359 | 240.615 | 308.0894 | 231.2893 | 258.8623 | 245.0034 | 99.2319 | 140.5807 | 232.5177 | 367.192 | 385.8503 | 122.9138 | 153.225 | 274.5275 | 394.9593 | 388.1827 | 84.2281 | 99.4639 | 124.2502 | 176.9037 | 295.8937 | 203.4009 | 245.0321 | 238.8433 | 283.8779 | 117.9127 | 253.4711 | 154.7338 | 377.5654 | 389.581 | 304.881 | 304.0334 |  |  | 181.2936 | 202.3445 | 189.251 | 310.2162 | 184.5274 | 294.6217 |  | 203.8168 | 180.0407 | 189.6594 | 63.7183 | 99.0711 | 105.0197 |  | 404.1025 | 481.5065 | 490.7047 | 497.6595 | 663.7748 | 637.8569 | 463.0865 | [23 empty] | 188.3313 | 650.8159 | 14.891 | 442.8045
15:27 | 7262 |  |  | -13.2388 | 20.9481 | 15.6439 | -0.8454 | 2.8405 | 4.0433 | -6.1466 | 1.761 | 8.59 | 2.0552 | 0.1224 |  |  |  | -30.3297 | 19.62 | 30.2151 | 4.4858 |  | -2.7491 | 5.204 | 0.6231 | 2.3402 | 2.8193 | 1.5116 | 1.4859 | 338.6465 | 331.3757 | 198.305 | 239.9197 | 179.4069 | 163.4182 | 130.7593 | 234.8257 | 145.4729 | 250.092 | 376.9446 | 374.5919 | 192.6932 | 213.9827 | 307.918 | 341.3253 | 375.6418 |  |  | 243.1826 |  | 390.8145 | 115.6708 | 143.387 | 242.5362 | 367.5085 | 352.3655 | 245.1394 | 165.7477 | 275.1601 | 385.4282 | 387.1933 | 193.2275 | 98.0957 | 117.9406 | 170.8426 | 276.5871 | 288.991 | 231.4253 | 292.4213 | 368.7383 | 110.1794 | 161.1792 | 275.5465 | 393.2482 | 400.3039 | 109.8316 | 156.5105 | 255.751 | 353.1285 | 349.119 | 78.8843 | 96.1618 | 112.1241 | 168.3654 | 266.4929 | 250.0501 |  | 237.602 | 550.5742 |  | 86.4653 | 142.76 | 237.6045 | 355.9514 | 364.365 | 131.7756 | 167.7806 | 268.6993 | 383.0793 | 364.9383 | 92.964 | 99.2578 | 115.5767 | 165.7981 | 274.3174 | 362.5157 | 261.5555 | 223.6905 | 220.7984 | 135.0486 | 176.5331 | 268.2868 | 373.1825 | 376.3527 |  | 292.6192 |  |  | 175.2684 | 184.8682 | 297.5418 | 170.3451 | 313.6603 | 167.8378 | 53.494 | 58.4499 | 56.2616 | 50.6679 | 57.5756 | 59.0535 | 50.8664 | 50.7804 | 185.5721 | 208.7515 | 199.1945 | 181.8026 | 372.8089 |  |  | 211.4546 |  | 181.2022 | 113.1955 | 164.0355 | 115.5809 | 245.5269 | 152.19 | 397.0817 | 399.4007 | 381.1584 | 271.0865 | 249.7747 | 261.442 | 318.7635 | 395.2902 | 244.2316 | 240.3055 | 292.1493 | 242.2295 | 213.7583 | 141.6357 | 243.4613 | 144.5948 | 400.9995 | 245.7393 | 175.5815 | 410.1238 |  | 219.1004 | 98.918 | 103.5236 | 167.7621 | 278.6639 | 282.1376 | 291.574 | 265.0051 |  | 146.2802 | 145.6568 | 253.9006 | 377.6992 | 401.2525 | 105.8697 | 148.3257 | 261.611 | 395.2568 | 402.0541 | 84.0024 | 99.3675 | 115.8844 | 165.2132 | 277.8221 | 240.5481 | 308.0262 | 231.1596 | 258.8705 | 244.9548 | 99.2192 | 140.5942 | 232.5193 | 367.149 | 385.7627 | 122.9273 | 153.2397 | 274.538 | 394.9163 | 388.1148 | 84.2248 | 99.4634 | 124.2619 | 176.9187 | 295.8831 | 203.3357 | 244.9747 | 238.7724 | 283.8182 | 117.9224 | 253.4751 | 154.7482 | 377.5277 | 389.5155 | 304.83 | 303.9884 |  |  | 181.2335 | 202.2871 | 189.1876 | 310.1294 | 184.4695 | 294.567 |  | 203.7514 | 179.9919 | 189.6015 | 63.7193 | 99.0673 | 105.0325 |  | 404.0244 | 481.4227 | 490.6235 | 498.0398 | 663.9786 | 637.6311 | 462.4871 | [23 empty] | 188.2737 | 650.8048 | 14.9073 | 442.7235
15:27 | 7263 |  |  | -13.1103 | 20.9762 | 15.8124 | -0.7888 | 2.9066 | 4.0891 | -6.157 | 1.7602 | 8.5884 | 2.0513 | 0.1242 |  |  |  | -30.2947 | 19.7466 | 30.4231 | 4.5134 |  | -2.7975 | 5.2926 | 0.6231 | 2.3414 | 2.8221 | 1.5103 | 0.0533 | 338.6117 | 331.3483 | 198.2951 | 239.904 | 179.3979 | 163.4133 | 130.7559 | 234.7891 | 145.4724 | 250.0998 | 376.8948 | 374.5181 | 192.687 | 213.9623 | 307.8663 | 341.3063 | 375.5781 |  |  | 243.1223 |  | 390.8789 | 115.6504 | 143.4026 | 242.5498 | 367.4566 | 352.283 | 245.1406 | 165.7806 | 275.1513 | 385.3567 | 387.111 | 193.2329 | 98.1106 | 117.9549 | 170.8498 | 276.5789 | 288.9253 | 231.4183 | 292.3615 | 368.7098 | 110.1943 | 161.1875 | 275.5445 | 393.1855 | 400.2205 | 109.8423 | 156.5111 | 255.7341 | 353.0537 | 349.0436 | 78.8946 | 96.1632 | 112.1275 | 168.3659 | 266.4566 | 250.1182 |  | 237.5608 | 550.4705 |  | 86.4587 | 142.761 | 237.6107 | 355.8946 | 364.292 | 131.7817 | 167.7805 | 268.6763 | 383.018 | 364.8573 | 92.9666 | 99.257 | 115.588 | 165.8147 | 274.3077 | 362.4713 | 261.4979 | 223.6494 | 220.6908 | 135.062 | 176.5499 | 268.2894 | 373.1347 | 376.2801 |  | 292.584 |  |  | 175.2108 | 184.8158 | 297.4619 | 170.3049 | 313.6361 | 167.7783 | 53.8844 | 58.9979 | 56.2792 | 50.6869 | 57.8281 | 59.2241 | 51.0497 | 51.1979 | 185.4976 | 208.6848 | 199.1343 | 181.742 | 372.7515 |  |  | 211.4325 |  | 181.1821 | 113.1885 | 164.0202 | 115.5744 | 245.5381 | 152.1991 | 397.0196 | 399.2978 | 381.1076 | 270.9945 | 249.7736 | 261.4864 | 318.7889 | 395.2492 | 244.2189 | 240.2374 | 292.0978 | 242.1425 | 213.7848 | 141.657 | 243.4689 | 144.6314 | 400.9149 | 245.7344 | 175.6025 | 410.0494 |  | 219.1105 | 98.9242 | 103.5271 | 167.7769 | 278.6454 | 282.0609 | 291.5059 | 264.9342 |  | 146.2889 | 145.6785 | 253.9142 | 377.6514 | 401.1663 | 105.8703 | 148.3295 | 261.6083 | 395.2043 | 401.9717 | 84.017 | 99.3893 | 115.8922 | 165.2319 | 277.8145 | 240.4543 | 307.9639 | 231.0347 | 258.8854 | 244.9115 | 99.2027 | 140.5876 | 232.5183 | 367.1075 | 385.6726 | 122.95 | 153.2659 | 274.5294 | 394.8638 | 388.0392 | 84.2273 | 99.4529 | 124.2702 | 176.9284 | 295.873 | 203.2723 | 244.9172 | 238.707 | 283.7594 | 117.9204 | 253.4611 | 154.7377 | 377.4982 | 389.4659 | 304.7719 | 303.9475 |  |  | 181.1835 | 202.2418 | 189.1309 | 310.065 | 184.4181 | 294.5317 |  | 203.6844 | 179.9356 | 189.5396 | 63.7201 | 99.0506 | 105.041 |  | 403.936 | 481.3503 | 490.5783 | 498.156 | 664.0849 | 637.2981 | 462.4667 | [23 empty] | 188.2178 | 650.6915 | 15.1835 | 442.6431
15:27 | 7264 |  |  | -13.0875 | 21.0023 | 15.8274 | -0.6478 | 2.8609 | 4.1519 | -6.0336 | 1.7585 | 8.5853 | 2.0533 | 0.1229 |  |  |  | -30.3206 | 19.7834 | 30.5077 | 4.5052 |  | -2.793 | 5.2295 | 0.6218 | 2.3439 | 2.8193 | 1.5111 | 0.5403 | 338.5714 | 331.3124 | 198.2894 | 239.8912 | 179.3974 | 163.3944 | 130.7519 | 234.7461 | 145.4736 | 250.1021 | 376.8404 | 374.4407 | 192.6782 | 213.9801 | 307.8379 | 341.32 | 375.5541 |  |  | 243.0625 |  | 392.2755 | 115.6285 | 143.4121 | 242.5547 | 367.4029 | 352.2022 | 245.1419 | 165.8145 | 275.1559 | 385.3045 | 387.0215 | 193.2349 | 98.1096 | 117.9618 | 170.8523 | 276.5545 | 288.8478 | 231.4023 | 292.2965 | 368.6707 | 110.2108 | 161.2081 | 275.545 | 393.1193 | 400.1369 | 109.8431 | 156.5171 | 255.717 | 352.9805 | 348.9714 | 78.8872 | 96.164 | 112.1183 | 168.3589 | 266.4299 | 250.1348 |  | 237.5055 | 550.3657 |  | 86.4573 | 142.7743 | 237.6143 | 355.8457 | 364.2168 | 131.8156 | 167.7992 | 268.6834 | 382.9528 | 364.7823 | 92.9813 | 99.2525 | 115.6021 | 165.8421 | 274.2985 | 362.4317 | 261.4273 | 223.5764 | 220.5858 | 135.0508 | 176.5569 | 268.286 | 373.0703 | 376.1979 |  | 292.5389 |  |  | 175.1533 | 184.7543 | 297.4033 | 170.2849 | 313.5932 | 167.7106 | 54.1835 | 59.4041 | 56.8374 | 52.0543 | 57.4468 | 59.3438 | 50.9651 | 51.0236 | 185.431 | 208.6262 | 199.0835 | 181.6783 | 372.7041 |  |  | 211.4197 |  | 181.1781 | 113.1847 | 164.0141 | 115.5756 | 245.5349 | 152.216 | 396.967 | 399.2062 | 381.0612 | 270.9383 | 249.7615 | 261.5278 | 318.7963 | 395.2111 | 244.2558 | 240.1713 | 292.0553 | 242.0599 | 213.7858 | 141.6683 | 243.476 | 144.6363 | 400.8233 | 245.7274 | 175.6214 | 409.973 |  | 219.1365 | 98.9383 | 103.5253 | 167.7868 | 278.6269 | 281.9743 | 291.4306 | 264.8605 |  | 146.2889 | 145.6847 | 253.9017 | 377.5893 | 401.0699 | 105.8711 | 148.3341 | 261.5998 | 395.1454 | 401.8861 | 84.0216 | 99.3908 | 115.8958 | 165.2451 | 277.8069 | 240.3719 | 307.8997 | 230.9081 | 258.868 | 244.8617 | 99.2092 | 140.5999 | 232.5389 | 367.0679 | 385.6087 | 122.9638 | 153.2864 | 274.5298 | 394.8226 | 387.9734 | 84.239 | 99.4607 | 124.2831 | 176.9487 | 295.8559 | 203.2166 | 244.86 | 238.6401 | 283.6972 | 117.9232 | 253.462 | 154.7443 | 377.4573 | 389.3972 | 304.6985 | 303.8975 |  |  | 181.1256 | 202.1848 | 189.0717 | 310.0124 | 184.3535 | 294.4949 |  | 203.6155 | 179.8789 | 189.4807 | 63.7233 | 99.0583 | 105.0344 |  | 403.8881 | 481.2724 | 490.5109 | 497.8823 | 663.8767 | 637.5804 | 462.9217 | [23 empty] | 188.1581 | 650.7285 | 15.2957 | 442.5802
15:27 | 7265 |  |  | -13.0839 | 20.9342 | 15.862 | -0.7013 | 2.8696 | 4.1355 | -6.031 | 1.7582 | 8.5875 | 2.0485 | 0.1229 |  |  |  | -30.2594 | 19.7691 | 30.5226 | 4.5368 |  | -2.7997 | 5.265 | 0.6213 | 2.3404 | 2.819 | 1.5088 | 0.9631 | 338.5364 | 331.28 | 198.2779 | 239.8791 | 179.3939 | 163.3753 | 130.7552 | 234.7524 | 145.502 | 250.1084 | 376.7961 | 374.3606 | 192.6904 | 213.9499 | 307.8461 | 341.3261 | 375.5484 |  |  | 243.0081 |  | 393.6347 | 115.649 | 143.4221 | 242.5612 | 367.343 | 352.1328 | 245.137 | 165.8296 | 275.1507 | 385.2451 | 386.9393 | 193.2352 | 98.0989 | 117.9639 | 170.8566 | 276.5294 | 288.7656 | 231.3672 | 292.2347 | 368.6306 | 110.2116 | 161.2215 | 275.5339 | 393.0612 | 400.057 | 109.8391 | 156.5229 | 255.7029 | 352.916 | 348.8996 | 78.8938 | 96.1713 | 112.1344 | 168.372 | 266.4291 | 250.1035 |  | 237.4481 | 550.2547 |  | 86.4681 | 142.7721 | 237.6171 | 355.7913 | 364.1402 | 131.8405 | 167.8209 | 268.6945 | 382.8863 | 364.6994 | 92.9825 | 99.2567 | 115.6163 | 165.8587 | 274.2864 | 362.3872 | 261.3553 | 223.4664 | 220.4899 | 135.049 | 176.568 | 268.2826 | 373.0167 | 376.1248 |  | 292.4952 |  |  | 175.0881 | 184.6897 | 297.335 | 170.2566 | 313.5378 | 167.6541 | 54.3238 | 59.3816 | 57.4602 | 52.9499 | 56.8484 | 59.3654 | 51.6903 | 50.6504 | 185.3642 | 208.5578 | 199.0268 | 181.5988 | 372.6489 |  |  | 211.3997 |  | 181.1731 | 113.1804 | 163.9961 | 115.5727 | 245.5297 | 152.2354 | 396.9135 | 399.1202 | 381.0029 | 270.9113 | 249.7683 | 261.5652 | 318.8177 | 395.1654 | 244.2024 | 240.1001 | 292.0135 | 241.979 | 213.7713 | 141.665 | 243.4797 | 144.625 | 400.7297 | 245.7227 | 175.6372 | 409.9022 |  | 219.1458 | 98.9315 | 103.5383 | 167.7995 | 278.6081 | 281.8958 | 291.3619 | 264.7936 |  | 146.2953 | 145.6904 | 253.9152 | 377.5397 | 400.9764 | 105.8799 | 148.3465 | 261.5994 | 395.0786 | 401.7996 | 84.0296 | 99.3852 | 115.9008 | 165.2604 | 277.7936 | 240.3028 | 307.8295 | 230.7988 | 258.8657 | 244.8055 | 99.2127 | 140.6084 | 232.5476 | 367.0213 | 385.5384 | 122.9521 | 153.2893 | 274.544 | 394.782 | 387.9135 | 84.2474 | 99.4598 | 124.2819 | 176.9632 | 295.8353 | 203.1495 | 244.798 | 238.5742 | 283.6328 | 117.9344 | 253.4728 | 154.7667 | 377.392 | 389.3036 | 304.6224 | 303.8457 |  |  | 181.0615 | 202.1148 | 189.0016 | 309.9545 | 184.2702 | 294.4349 |  | 203.5465 | 179.8194 | 189.4191 | 63.7155 | 99.0403 | 105.0459 |  | 403.8307 | 481.2213 | 490.4321 | 497.9523 | 663.5222 | 637.044 | 462.5701 | [23 empty] | 188.0926 | 650.2831 | 15.3058 | 442.526
15:27 | 7266 |  |  | -13.0715 | 20.9052 | 15.8609 | -0.6711 | 2.8884 | 4.0897 | -6.0414 | 1.7546 | 8.5887 | 2.0451 | 0.1229 |  |  |  | -30.2453 | 19.8065 | 30.4814 | 4.5512 |  | -2.7199 | 5.243 | 0.6218 | 2.3415 | 2.8228 | 1.5061 | 1.4713 | 338.495 | 331.2525 | 198.267 | 239.8683 | 179.3769 | 163.3617 | 130.753 | 234.7672 | 145.5181 | 250.1076 | 376.7277 | 374.2853 | 192.6903 | 213.9499 | 307.8371 | 341.3068 | 375.5203 |  |  | 242.9527 |  | 393.5882 | 115.6707 | 143.4331 | 242.5637 | 367.2816 | 352.0517 | 245.1236 | 165.8335 | 275.136 | 385.1828 | 386.8524 | 193.2364 | 98.0984 | 117.9678 | 170.8684 | 276.517 | 288.6884 | 231.3329 | 292.1729 | 368.7902 | 110.2097 | 161.22 | 275.5181 | 393.0086 | 399.9763 | 109.842 | 156.525 | 255.6874 | 352.8513 | 348.8264 | 78.8951 | 96.1731 | 112.1492 | 168.4005 | 266.4292 | 250.0645 |  | 237.3963 | 550.1463 |  | 86.4785 | 142.7715 | 237.6223 | 355.7256 | 364.0634 | 131.8387 | 167.8278 | 268.6814 | 382.8171 | 364.6118 | 92.9673 | 99.2658 | 115.6422 | 165.8701 | 274.2807 | 362.3412 | 261.2957 | 223.3439 | 220.392 | 135.0573 | 176.5876 | 268.2876 | 372.9758 | 376.0523 |  | 292.4437 |  |  | 175.0272 | 184.6316 | 297.2787 | 170.2565 | 313.4952 | 167.6142 | 54.5557 | 59.0591 | 57.7141 | 53.633 | 56.8218 | 58.7289 | 53.1667 | 50.1019 | 185.295 | 208.4896 | 198.9569 | 181.524 | 372.5991 |  |  | 211.386 |  | 181.1645 | 113.1838 | 163.9843 | 115.5685 | 245.5311 | 152.2522 | 396.8531 | 399.0305 | 380.9484 | 270.8809 | 249.7818 | 261.6085 | 318.848 | 395.1055 | 244.096 | 240.038 | 291.9421 | 241.8972 | 213.7742 | 141.6755 | 243.4802 | 144.6395 | 400.6381 | 245.7286 | 175.6554 | 409.8396 |  | 219.1315 | 98.9282 | 103.5574 | 167.8188 | 278.5918 | 281.8283 | 291.3031 | 264.7343 |  | 146.3132 | 145.701 | 253.932 | 377.4983 | 400.8952 | 105.8912 | 148.3579 | 261.6154 | 395.0312 | 401.7239 | 84.0452 | 99.3992 | 115.9222 | 165.2724 | 277.7941 | 240.2182 | 307.7643 | 230.6975 | 258.9002 | 244.7556 | 99.2084 | 140.6272 | 232.5509 | 366.98 | 385.4613 | 122.96 | 153.3084 | 274.5624 | 394.7376 | 387.8469 | 84.2612 | 99.4563 | 124.2947 | 176.9826 | 295.8197 | 203.0885 | 244.7293 | 238.5084 | 283.5585 | 117.9345 | 253.4756 | 154.7749 | 377.33 | 389.2215 | 304.5272 | 303.7905 |  |  | 181.0111 | 202.0464 | 188.9272 | 309.9018 | 184.208 | 294.3908 |  | 203.4854 | 179.7641 | 189.3645 | 63.7223 | 99.0669 | 105.0578 |  | 403.756 | 481.1722 | 490.3359 | 497.4989 | 663.239 | 637.3264 | 462.8174 | [23 empty] | 188.0322 | 650.2827 | 15.3231 | 442.4641
15:27 | 7267 |  |  | -12.9322 | 20.8977 | 15.9799 | -0.5333 | 2.8447 | 4.0535 | -6.1081 | 1.7544 | 8.5835 | 2.0432 | 0.1212 |  |  |  | -30.1716 | 19.8121 | 30.5111 | 4.7183 |  | -2.7716 | 5.2551 | 0.6224 | 2.3414 | 2.8193 | 1.505 | -0.0462 | 338.4573 | 331.2167 | 198.2603 | 239.8611 | 179.3646 | 163.3462 | 130.7524 | 234.7478 | 145.5204 | 250.114 | 376.6673 | 374.2077 | 192.6691 | 213.9456 | 307.8247 | 341.3032 | 375.4913 |  |  | 242.8971 |  | 393.5285 | 115.6639 | 143.4375 | 242.5579 | 367.2225 | 351.9621 | 245.1106 | 165.8394 | 275.1221 | 385.1192 | 386.767 | 193.2392 | 98.1149 | 117.9782 | 170.8779 | 276.5056 | 288.6199 | 231.3131 | 292.1105 | 368.9445 | 110.2157 | 161.2218 | 275.5033 | 392.9537 | 399.8846 | 109.8462 | 156.5278 | 255.6531 | 352.7812 | 348.737 | 78.8908 | 96.1656 | 112.1396 | 168.4012 | 266.4037 | 250.0654 |  | 237.3395 | 550.0544 |  | 86.4769 | 142.7905 | 237.6201 | 355.6759 | 363.9883 | 131.8319 | 167.8398 | 268.6803 | 382.7475 | 364.5465 | 92.9855 | 99.2763 | 115.6554 | 165.8892 | 274.2812 | 362.306 | 261.2309 | 223.2221 | 220.2839 | 135.0634 | 176.5942 | 268.2901 | 372.9198 | 375.9682 |  | 292.3754 |  |  | 174.9732 | 184.5758 | 297.2359 | 170.2673 | 313.4236 | 167.549 | 54.671 | 58.4102 | 57.4329 | 53.7349 | 56.9785 | 58.0438 | 53.8138 | 50.722 | 185.2329 | 208.4301 | 198.8943 | 181.4579 | 372.5472 |  |  | 211.3706 |  | 181.1537 | 113.1758 | 163.9744 | 115.5576 | 245.5292 | 152.2582 | 396.7942 | 398.9293 | 380.8902 | 270.8514 | 249.7985 | 261.6589 | 318.8691 | 395.0499 | 244.0203 | 239.982 | 291.8411 | 241.8167 | 213.7793 | 141.6973 | 243.4877 | 144.6702 | 400.5505 | 245.7352 | 175.6541 | 409.7663 |  | 219.1475 | 98.92 | 103.5629 | 167.8292 | 278.5737 | 281.7533 | 291.2426 | 264.6733 |  | 146.3126 | 145.7028 | 253.9204 | 377.4397 | 400.8121 | 105.8934 | 148.3615 | 261.6151 | 394.9749 | 401.6448 | 84.0623 | 99.4085 | 115.9359 | 165.2863 | 277.7887 | 240.1319 | 307.702 | 230.591 | 258.938 | 244.6926 | 99.2012 | 140.6491 | 232.5645 | 366.9423 | 385.383 | 122.9649 | 153.3383 | 274.5595 | 394.6985 | 387.7607 | 84.2739 | 99.4519 | 124.3171 | 176.9995 | 295.8113 | 203.0309 | 244.662 | 238.4431 | 283.4803 | 117.9367 | 253.4694 | 154.7767 | 377.289 | 389.1611 | 304.443 | 303.7357 |  |  | 180.9577 | 201.9798 | 188.8552 | 309.8538 | 184.1669 | 294.3655 |  | 203.4252 | 179.7132 | 189.3115 | 63.7238 | 99.1022 | 105.0544 |  | 403.6887 | 481.1218 | 490.2665 | 498.2024 | 664.3599 | 637.8741 | 462.8601 | [23 empty] | 187.974 | 651.117 | 15.4667 | 442.4053
15:27 | 7268 |  |  | -13.0119 | 20.8257 | 15.8516 | -0.5461 | 2.8763 | 4.1488 | -6.0237 | 1.7537 | 8.5806 | 2.0408 | 0.1227 |  |  |  | -30.1692 | 19.7355 | 30.5267 | 4.5757 |  | -2.6917 | 5.3614 | 0.6209 | 2.3399 | 2.8234 | 1.5049 | 1.8431 | 338.4203 | 331.1819 | 198.2569 | 239.85 | 179.3552 | 163.3368 | 130.7519 | 234.7571 | 145.5176 | 250.1139 | 376.6119 | 374.1233 | 192.658 | 213.9232 | 307.7905 | 341.2789 | 375.4558 |  |  | 242.8332 |  | 393.4652 | 115.6753 | 143.449 | 242.5637 | 367.1669 | 351.881 | 245.11 | 165.8526 | 275.1179 | 385.0536 | 386.6851 | 193.2403 | 98.13 | 117.9766 | 170.8851 | 276.4883 | 288.5517 | 231.2911 | 292.0471 | 368.8953 | 110.2194 | 161.2364 | 275.5033 | 392.889 | 399.7969 | 109.854 | 156.5335 | 255.6309 | 352.7139 | 348.6542 | 78.8992 | 96.1739 | 112.1443 | 168.4074 | 266.3974 | 250.062 |  | 237.2869 | 549.9638 |  | 86.4704 | 142.799 | 237.6197 | 355.6208 | 363.9151 | 131.8276 | 167.8472 | 268.6874 | 382.6752 | 364.4685 | 92.9989 | 99.2745 | 115.6563 | 165.9048 | 274.272 | 362.2717 | 261.1693 | 223.1038 | 220.1718 | 135.0595 | 176.5924 | 268.28 | 372.8598 | 375.8838 |  | 292.3142 |  |  | 174.9126 | 184.5186 | 297.1253 | 170.1694 | 313.3457 | 167.4794 | 54.7997 | 58.0138 | 56.6317 | 53.672 | 56.9626 | 57.9576 | 53.6049 | 52.105 | 185.1716 | 208.3735 | 198.8413 | 181.392 | 372.4908 |  |  | 211.3556 |  | 181.1405 | 113.1723 | 163.9637 | 115.5502 | 245.5285 | 152.2705 | 396.745 | 398.8302 | 380.8339 | 270.855 | 249.8051 | 261.705 | 318.8946 | 395.0021 | 243.9687 | 239.9189 | 291.7032 | 241.7266 | 213.7726 | 141.7066 | 243.4976 | 144.6888 | 400.4631 | 245.736 | 175.6696 | 409.6841 |  | 219.1737 | 98.9237 | 103.5687 | 167.847 | 278.5507 | 281.6723 | 291.1791 | 264.6146 |  | 146.316 | 145.7208 | 253.931 | 377.386 | 400.7242 | 105.8951 | 148.378 | 261.6192 | 394.909 | 401.5647 | 84.0845 | 99.4135 | 115.9435 | 165.3088 | 277.7855 | 240.0721 | 307.6459 | 230.5065 | 258.981 | 244.6292 | 99.1966 | 140.6678 | 232.5802 | 366.9032 | 385.3044 | 122.9776 | 153.3591 | 274.5667 | 394.6598 | 387.7012 | 84.2818 | 99.46 | 124.325 | 177.0063 | 295.8025 | 202.973 | 244.6098 | 238.3894 | 283.4157 | 117.9501 | 253.4798 | 154.7993 | 377.2461 | 389.0774 | 304.4 | 303.6685 |  |  | 180.8905 | 201.9106 | 188.7795 | 309.7889 | 184.1273 | 294.3326 |  | 203.3547 | 179.6639 | 189.2462 | 63.7243 | 99.0703 | 105.0565 |  | 403.6212 | 481.0615 | 490.1984 | 497.8457 | 663.4647 | 637.236 | 462.0949 | [23 empty] | 187.9096 | 650.3503 | 15.4377 | 442.3413
15:27 | 7269 |  |  | -13.0701 | 20.9362 | 15.8624 | -0.5017 | 2.8532 | 4.1651 | -6.0004 | 1.7542 | 8.5772 | 2.0427 | 0.1229 |  |  |  | -30.0983 | 19.6525 | 30.5233 | 4.6793 |  | -2.6344 | 5.3376 | 0.6216 | 2.3415 | 2.8221 | 1.5054 | 0.6005 | 338.3848 | 331.1506 | 198.2566 | 239.8319 | 179.3473 | 163.3303 | 130.7515 | 234.7829 | 145.525 | 250.1151 | 376.5651 | 374.0539 | 192.6568 | 213.9166 | 307.7536 | 341.2615 | 375.4379 |  |  | 242.7609 |  | 393.3976 | 115.6982 | 143.4626 | 242.5708 | 367.1082 | 351.8016 | 245.0975 | 165.8534 | 275.1092 | 384.9908 | 386.6113 | 193.2425 | 98.1335 | 117.9754 | 170.8932 | 276.4711 | 288.484 | 231.2684 | 291.9865 | 368.8483 | 110.2243 | 161.2526 | 275.5062 | 392.824 | 399.726 | 109.8589 | 156.5408 | 255.6276 | 352.6472 | 348.5854 | 78.9165 | 96.1794 | 112.1696 | 168.4312 | 266.401 | 250.0042 |  | 237.2314 | 549.8639 |  | 86.4704 | 142.803 | 237.6176 | 355.5772 | 363.8481 | 131.8523 | 167.8532 | 268.6696 | 382.6068 | 364.3705 | 92.9839 | 99.2654 | 115.6599 | 165.9103 | 274.2567 | 362.2383 | 261.1119 | 222.9792 | 220.0673 | 135.0749 | 176.6057 | 268.2713 | 372.811 | 375.8025 |  | 292.2766 |  |  | 174.8477 | 184.4508 | 297.0226 | 170.096 | 313.2888 | 167.4387 | 54.798 | 57.8238 | 56.1567 | 53.4704 | 56.8175 | 57.9609 | 52.4563 | 53.4279 | 185.11 | 208.3148 | 198.7794 | 181.3273 | 372.4381 |  |  | 211.3436 |  | 181.13 | 113.1758 | 163.9535 | 115.5467 | 245.5191 | 152.2843 | 396.69 | 398.7481 | 380.7864 | 270.8343 | 249.816 | 261.7501 | 318.9271 | 394.9532 | 243.9663 | 239.8558 | 291.5881 | 241.6327 | 213.7561 | 141.7081 | 243.5087 | 144.6851 | 400.3825 | 245.7319 | 175.6983 | 409.6176 |  | 219.1474 | 98.9351 | 103.5751 | 167.8764 | 278.5357 | 281.6008 | 291.114 | 264.5474 |  | 146.3283 | 145.745 | 253.9573 | 377.3585 | 400.6362 | 105.8905 | 148.3967 | 261.6239 | 394.8575 | 401.489 | 84.0861 | 99.4106 | 115.948 | 165.3082 | 277.7813 | 239.9953 | 307.5925 | 230.4346 | 259.0158 | 244.5619 | 99.2125 | 140.6899 | 232.6005 | 366.8624 | 385.238 | 122.9895 | 153.3648 | 274.5957 | 394.6185 | 387.6593 | 84.2854 | 99.463 | 124.3227 | 177.0118 | 295.7902 | 202.9128 | 244.5583 | 238.341 | 283.3582 | 117.9607 | 253.5038 | 154.829 | 377.1905 | 388.9763 | 304.3492 | 303.5788 |  |  | 180.8315 | 201.8452 | 188.7073 | 309.7133 | 184.0915 | 294.2869 |  | 203.2894 | 179.6182 | 189.1809 | 63.7367 | 99.0735 | 105.0457 |  | 403.5719 | 480.9912 | 490.121 | 497.6325 | 662.9775 | 636.9369 | 462.6318 | [23 empty] | 187.8464 | 649.9572 | 15.5114 | 442.2815
15:27 | 7270 |  |  | -13.1154 | 20.9018 | 16.0301 | -0.5719 | 2.9645 | 4.1758 | -5.9249 | 1.7519 | 8.5761 | 2.0443 | 0.1233 |  |  |  | -30.0197 | 19.6968 | 30.6317 | 4.6903 |  | -2.6981 | 5.2817 | 0.6217 | 2.3421 | 2.8263 | 1.5042 | 1.0262 | 338.3521 | 331.1179 | 198.2455 | 239.8115 | 179.3374 | 163.3137 | 130.7449 | 234.7664 | 145.5478 | 250.1182 | 376.5149 | 373.9875 | 192.6644 | 213.8866 | 307.7146 | 341.2485 | 375.4096 |  |  | 242.6945 |  | 393.3285 | 115.6998 | 143.4669 | 242.5627 | 367.0408 | 351.7175 | 245.0851 | 165.8548 | 275.0901 | 384.9272 | 386.5314 | 193.2415 | 98.1292 | 117.9867 | 170.9028 | 276.4599 | 288.407 | 231.2435 | 291.9245 | 368.8167 | 110.2327 | 161.2703 | 275.4953 | 392.7618 | 399.6569 | 109.8641 | 156.5462 | 255.6071 | 352.5756 | 348.4976 | 78.9147 | 96.1794 | 112.1779 | 168.441 | 266.3884 | 249.9268 |  | 237.1778 | 549.7759 |  | 86.4415 | 142.8185 | 237.6075 | 355.5345 | 363.7715 | 131.8696 | 167.8565 | 268.6545 | 382.5487 | 364.2878 | 93.004 | 99.2601 | 115.651 | 165.9207 | 274.2242 | 362.1885 | 261.0529 | 222.8342 | 219.9665 | 135.0971 | 176.6204 | 268.2716 | 372.7661 | 375.7282 |  | 292.2522 |  |  | 174.7904 | 184.3864 | 296.9533 | 170.0597 | 313.2537 | 167.4088 | 54.1945 | 57.6914 | 56.4921 | 52.9739 | 56.6216 | 57.91 | 50.302 | 54.5967 | 185.0332 | 208.2497 | 198.7142 | 181.2629 | 372.3751 |  |  | 211.3242 |  | 181.1126 | 113.1665 | 163.9366 | 115.5409 | 245.5097 | 152.2936 | 396.6226 | 398.663 | 380.7298 | 270.7649 | 249.8266 | 261.7947 | 318.9572 | 394.9121 | 244.0064 | 239.7874 | 291.5392 | 241.5442 | 213.7586 | 141.7187 | 243.5081 | 144.6914 | 400.296 | 245.7161 | 175.7082 | 409.5507 |  | 219.1205 | 98.9236 | 103.592 | 167.8858 | 278.5227 | 281.5307 | 291.0491 | 264.4725 |  | 146.3289 | 145.7563 | 253.9621 | 377.332 | 400.5588 | 105.891 | 148.4202 | 261.6293 | 394.8034 | 401.421 | 84.0934 | 99.4036 | 115.9535 | 165.3216 | 277.7707 | 239.9065 | 307.541 | 230.4281 | 259.0561 | 244.4982 | 99.2274 | 140.6874 | 232.6176 | 366.8188 | 385.173 | 122.9919 | 153.3757 | 274.6015 | 394.5772 | 387.5876 | 84.2863 | 99.4551 | 124.3222 | 177.0143 | 295.7778 | 202.8432 | 244.4931 | 238.2765 | 283.2934 | 117.9692 | 253.5012 | 154.8362 | 377.136 | 388.9029 | 304.2746 | 303.4996 |  |  | 180.773 | 201.7862 | 188.6432 | 309.6276 | 184.03 | 294.237 |  | 203.2201 | 179.5607 | 189.1155 | 63.7278 | 99.0759 | 105.0469 |  | 403.5069 | 480.8922 | 490.0496 | 498.1342 | 664.2493 | 638.2475 | 463.2543 | [23 empty] | 187.7844 | 651.2484 | 15.6128 | 442.1995
15:27 | 7271 |  |  | -13.0123 | 20.9672 | 16.038 | -0.4467 | 2.9723 | 4.2181 | -6.027 | 1.7502 | 8.5798 | 2.0427 | 0.1244 |  |  |  | -30.0263 | 19.6705 | 30.6125 | 4.6704 |  | -2.6655 | 5.2909 | 0.6212 | 2.3408 | 2.8256 | 1.5049 | 1.5079 | 338.3133 | 331.0904 | 198.2288 | 239.8012 | 179.3303 | 163.2963 | 130.7374 | 234.7528 | 145.5748 | 250.1261 | 376.4644 | 373.9124 | 192.6687 | 213.8497 | 307.6965 | 341.238 | 375.3874 |  |  | 242.6419 |  | 393.2673 | 115.7015 | 143.4788 | 242.5657 | 366.9827 | 351.6385 | 245.0831 | 165.8789 | 275.0748 | 384.8622 | 386.4407 | 193.2444 | 98.1236 | 117.9994 | 170.9155 | 276.4481 | 288.3251 | 231.2142 | 291.8582 | 368.9812 | 110.2373 | 161.2827 | 275.479 | 392.7181 | 399.5747 | 109.865 | 156.5537 | 255.5794 | 352.5005 | 348.4142 | 78.9039 | 96.179 | 112.1865 | 168.449 | 266.3811 | 249.8568 |  | 237.1201 | 549.6757 |  | 86.4403 | 142.8259 | 237.6079 | 355.4699 | 363.6881 | 131.8871 | 167.8697 | 268.656 | 382.4852 | 364.2149 | 93.0287 | 99.2552 | 115.6497 | 165.934 | 274.208 | 362.131 | 260.9926 | 222.6645 | 219.8675 | 135.0904 | 176.6221 | 268.2593 | 372.7046 | 375.652 |  | 292.2062 |  |  | 174.7347 | 184.3272 | 296.8541 | 169.9807 | 313.218 | 167.351 | 53.3613 | 58.0312 | 56.6468 | 53.1499 | 56.4649 | 57.2971 | 49.3045 | 55.5053 | 184.9518 | 208.1881 | 198.6473 | 181.2052 | 372.324 |  |  | 211.3035 |  | 181.098 | 113.165 | 163.9346 | 115.5355 | 245.5244 | 152.3101 | 396.565 | 398.5747 | 380.6752 | 270.694 | 249.8384 | 261.8317 | 318.9823 | 394.8889 | 244.0234 | 239.7204 | 291.4978 | 241.4619 | 213.79 | 141.7299 | 243.5082 | 144.6968 | 400.2043 | 245.7064 | 175.7208 | 409.4827 |  | 219.1314 | 98.9176 | 103.6065 | 167.9049 | 278.5057 | 281.453 | 290.9918 | 264.4031 |  | 146.3357 | 145.7768 | 253.977 | 377.2966 | 400.4883 | 105.8983 | 148.4438 | 261.6393 | 394.7371 | 401.3493 | 84.1102 | 99.4001 | 115.9537 | 165.3583 | 277.7469 | 239.8163 | 307.4823 | 230.4135 | 259.0278 | 244.4447 | 99.2441 | 140.6874 | 232.6329 | 366.7722 | 385.1025 | 123.0089 | 153.4011 | 274.6087 | 394.5348 | 387.5275 | 84.2926 | 99.4625 | 124.337 | 177.0336 | 295.7653 | 202.7789 | 244.4275 | 238.2158 | 283.2218 | 117.9749 | 253.4997 | 154.8379 | 377.0956 | 388.8448 | 304.2022 | 303.4589 |  |  | 180.7129 | 201.7276 | 188.5792 | 309.5465 | 183.9628 | 294.1574 |  | 203.1518 | 179.5096 | 189.0615 | 63.7218 | 99.0651 | 105.0715 |  | 403.4654 | 480.8128 | 489.969 | 497.7581 | 663.1321 | 636.9592 | 462.6118 | [23 empty] | 187.7256 | 650.0456 | 15.6786 | 442.1391
15:27 | 7272 |  |  | -13.038 | 21.0456 | 16.039 | -0.4407 | 2.9468 | 4.2814 | -5.9142 | 1.7494 | 8.5795 | 2.0454 | 0.1222 |  |  |  | -30.1533 | 19.7148 | 30.5337 | 4.6592 |  | -2.5456 | 5.4207 | 0.6206 | 2.3445 | 2.8247 | 1.5052 | 0.0829 | 338.2755 | 331.0598 | 198.2213 | 239.7947 | 179.3264 | 163.2774 | 130.7348 | 234.7282 | 145.581 | 250.1267 | 376.4138 | 373.836 | 192.662 | 213.825 | 307.6861 | 341.2325 | 375.3781 |  |  | 242.5902 |  | 393.2101 | 115.6879 | 143.4928 | 242.5771 | 366.9331 | 351.5621 | 245.0819 | 165.889 | 275.0705 | 384.8003 | 386.3525 | 193.2445 | 98.1242 | 118.0034 | 170.9205 | 276.4273 | 288.2441 | 231.1898 | 291.793 | 369.1279 | 110.2358 | 161.2876 | 275.4712 | 392.6623 | 399.4863 | 109.8702 | 156.5518 | 255.5649 | 352.4299 | 348.3427 | 78.9108 | 96.1789 | 112.193 | 168.4608 | 266.3596 | 249.8468 |  | 237.0508 | 549.5552 |  | 86.4591 | 142.8249 | 237.6079 | 355.4104 | 363.6115 | 131.8875 | 167.8829 | 268.6365 | 382.406 | 364.1277 | 93.0144 | 99.2537 | 115.6581 | 165.9345 | 274.1899 | 362.0836 | 260.9332 | 222.4763 | 219.7746 | 135.0849 | 176.6306 | 268.2583 | 372.6518 | 375.5749 |  | 292.1406 |  |  | 174.6754 | 184.2679 | 296.7488 | 169.9149 | 313.1836 | 167.2928 | 53.3888 | 58.5639 | 55.5685 | 53.9931 | 56.3598 | 56.8142 | 49.5685 | 56.1141 | 184.8828 | 208.1347 | 198.5868 | 181.1441 | 372.2747 |  |  | 211.2874 |  | 181.0979 | 113.1664 | 163.9259 | 115.5337 | 245.5344 | 152.3265 | 396.516 | 398.4897 | 380.623 | 270.6536 | 249.8592 | 261.8776 | 319.0183 | 394.8629 | 244.0068 | 239.6644 | 291.4395 | 241.3999 | 213.8053 | 141.7376 | 243.5174 | 144.7038 | 400.122 | 245.709 | 175.747 | 409.4069 |  | 219.1212 | 98.9229 | 103.607 | 167.919 | 278.4829 | 281.3774 | 290.9228 | 264.3314 |  | 146.3385 | 145.7895 | 253.9894 | 377.2452 | 400.4144 | 105.9101 | 148.465 | 261.6445 | 394.6878 | 401.2842 | 84.1119 | 99.3915 | 115.9566 | 165.3777 | 277.7276 | 239.7343 | 307.4221 | 230.3414 | 258.9356 | 244.3911 | 99.2538 | 140.7068 | 232.6478 | 366.733 | 385.0294 | 123.0147 | 153.4206 | 274.6172 | 394.4916 | 387.4624 | 84.2983 | 99.4679 | 124.3418 | 177.0423 | 295.7546 | 202.717 | 244.3613 | 238.1603 | 283.1575 | 117.9853 | 253.514 | 154.8544 | 377.0492 | 388.7687 | 304.1446 | 303.4199 |  |  | 180.6553 | 201.6702 | 188.5231 | 309.4711 | 183.8999 | 294.0656 |  | 203.0826 | 179.4426 | 189.0047 | 63.7203 | 99.071 | 105.0818 |  | 403.3881 | 480.6951 | 489.895 | 497.0025 | 662.433 | 636.3333 | 462.1979 | [23 empty] | 187.6652 | 649.3831 | 15.7648 | 442.0416
15:27 | 7273 |  |  | -13.093 | 21.0668 | 15.9223 | -0.4245 | 3.0343 | 4.3607 | -5.9971 | 1.7482 | 8.5792 | 2.0445 | 0.1246 |  |  |  | -30.0072 | 19.7239 | 30.5396 | 4.6203 |  | -2.5489 | 5.4791 | 0.6218 | 2.3451 | 2.8215 | 1.5041 | 0.0193 | 338.2443 | 331.0258 | 198.216 | 239.7835 | 179.3133 | 163.2643 | 130.7269 | 234.7159 | 145.5868 | 250.1234 | 376.3495 | 373.7504 | 192.6496 | 213.7883 | 307.6563 | 341.2103 | 375.3314 |  |  | 242.535 |  | 393.15 | 115.6892 | 143.501 | 242.5801 | 366.8741 | 351.4762 | 245.0792 | 165.8846 | 275.0591 | 384.7408 | 386.2671 | 193.2376 | 98.1295 | 118.0035 | 170.9218 | 276.4001 | 288.1598 | 231.2104 | 291.7299 | 369.0661 | 110.2434 | 161.2931 | 275.468 | 392.5905 | 399.4048 | 109.8752 | 156.5469 | 255.5461 | 352.3617 | 348.2653 | 78.912 | 96.1743 | 112.1903 | 168.4756 | 266.3423 | 249.8053 |  | 236.9739 | 549.4446 |  | 86.4615 | 142.8433 | 237.6057 | 355.3697 | 363.5516 | 131.8727 | 167.8921 | 268.612 | 382.3428 | 364.0417 | 93.0207 | 99.2571 | 115.6714 | 165.952 | 274.1774 | 362.0514 | 260.8649 | 222.2685 | 219.6736 | 135.082 | 176.6362 | 268.2565 | 372.6044 | 375.4946 |  | 292.0907 |  |  | 174.6171 | 184.2123 | 296.661 | 169.8376 | 313.2079 | 167.2925 | 53.7104 | 58.8545 | 54.2998 | 54.0299 | 56.3758 | 56.9492 | 49.0263 | 56.3246 | 184.8076 | 208.0719 | 198.5264 | 181.0817 | 372.2128 |  |  | 211.2714 |  | 181.0916 | 113.1555 | 163.9038 | 115.5226 | 245.5036 | 152.3356 | 396.4499 | 398.3991 | 380.5656 | 270.6103 | 249.871 | 261.9301 | 319.0623 | 394.8254 | 243.9897 | 239.6053 | 291.3925 | 241.3391 | 213.7701 | 141.7559 | 243.5229 | 144.7054 | 400.0413 | 245.7125 | 175.7646 | 409.3329 |  | 219.1183 | 98.9232 | 103.6176 | 167.9271 | 278.4677 | 281.3034 | 290.8531 | 264.2642 |  | 146.3357 | 145.7974 | 253.9873 | 377.2019 | 400.3264 | 105.9274 | 148.4657 | 261.6414 | 394.6379 | 401.2124 | 84.109 | 99.3913 | 115.9737 | 165.3733 | 277.7236 | 239.6601 | 307.3572 | 230.2611 | 258.8234 | 244.3395 | 99.2505 | 140.7196 | 232.6608 | 366.7049 | 384.9653 | 123.0197 | 153.4387 | 274.6329 | 394.4583 | 387.3972 | 84.3023 | 99.4686 | 124.3439 | 177.0472 | 295.7485 | 202.6556 | 244.2984 | 238.0907 | 283.0976 | 117.989 | 253.5154 | 154.8655 | 376.9852 | 388.6804 | 304.0823 | 303.3517 |  |  | 180.5953 | 201.6131 | 188.4597 | 309.4076 | 183.8392 | 293.9786 |  | 203.0277 | 179.386 | 188.9509 | 63.7374 | 99.0823 | 105.1 |  | 403.3398 | 480.6114 | 489.8209 | 497.7502 | 663.6727 | 637.185 | 462.5914 | [23 empty] | 187.6078 | 650.4288 | 15.8029 | 441.9756
15:27 | 7274 |  |  | -13.0449 | 21.0026 | 15.9529 | -0.4248 | 3.0251 | 4.3825 | -6.0179 | 1.7484 | 8.5824 | 2.0441 | 0.1234 |  |  |  | -29.9311 | 19.636 | 30.5751 | 4.6632 |  | -2.6176 | 5.5042 | 0.6208 | 2.346 | 2.8186 | 1.5039 | 1.0592 | 338.2085 | 330.9895 | 198.2001 | 239.7633 | 179.295 | 163.2523 | 130.7159 | 234.7088 | 145.581 | 250.1259 | 376.2896 | 373.6702 | 192.6393 | 213.7831 | 307.6405 | 341.2053 | 375.301 |  |  | 242.4841 |  | 393.2405 | 115.7036 | 143.5151 | 242.5815 | 366.8172 | 351.3966 | 245.0752 | 165.9127 | 275.0429 | 384.6768 | 386.179 | 193.2459 | 98.135 | 117.9988 | 170.9201 | 276.3814 | 288.0833 | 231.2498 | 291.6662 | 369.0056 | 110.2609 | 161.3053 | 275.4539 | 392.534 | 399.3243 | 109.8828 | 156.5561 | 255.5231 | 352.2953 | 348.1955 | 78.9124 | 96.1723 | 112.196 | 168.4823 | 266.3434 | 249.7075 |  | 236.9069 | 549.3472 |  | 86.4635 | 142.8519 | 237.605 | 355.3135 | 363.477 | 131.8566 | 167.893 | 268.5849 | 382.2809 | 363.9532 | 93.0266 | 99.2428 | 115.6735 | 165.968 | 274.1698 | 361.9991 | 260.8011 | 222.0713 | 219.5784 | 135.0908 | 176.6488 | 268.2543 | 372.5582 | 375.4182 |  | 292.0542 |  |  | 174.5583 | 184.1543 | 296.6038 | 169.7872 | 313.2191 | 167.2601 | 53.6297 | 58.88 | 54.5807 | 53.4618 | 56.6102 | 57.0173 | 47.486 | 55.448 | 184.7271 | 208.0003 | 198.4564 | 181.0189 | 372.1559 |  |  | 211.2528 |  | 181.082 | 113.1539 | 163.894 | 115.5232 | 245.4713 | 152.3404 | 396.3855 | 398.3089 | 380.5165 | 270.5344 | 249.8742 | 261.9643 | 319.0823 | 394.7794 | 243.9796 | 239.5319 | 291.3128 | 241.4141 | 213.7201 | 141.7673 | 243.5246 | 144.687 | 399.9431 | 245.7007 | 175.7763 | 409.2601 |  | 219.1306 | 98.9129 | 103.629 | 167.9504 | 278.4527 | 281.2354 | 290.7837 | 264.1896 |  | 146.3308 | 145.8211 | 253.999 | 377.1616 | 400.2343 | 105.939 | 148.4617 | 261.6384 | 394.5873 | 401.1324 | 84.111 | 99.3889 | 115.988 | 165.3705 | 277.7167 | 239.5784 | 307.2807 | 230.1551 | 258.7186 | 244.2831 | 99.2496 | 140.7411 | 232.6697 | 366.6633 | 384.8926 | 123.0385 | 153.4609 | 274.6427 | 394.4167 | 387.3439 | 84.3079 | 99.4697 | 124.3412 | 177.0517 | 295.752 | 202.5956 | 244.2419 | 238.0209 | 283.0318 | 117.9861 | 253.526 | 154.8795 | 376.9318 | 388.5976 | 304.0033 | 303.2791 |  |  | 180.5333 | 201.5606 | 188.3947 | 309.3727 | 183.7885 | 293.8924 |  | 202.9707 | 179.3321 | 188.8924 | 63.7706 | 99.0636 | 105.108 |  | 403.2673 | 480.6402 | 489.7516 | 497.9031 | 663.8811 | 637.6313 | 462.7163 | [23 empty] | 187.5496 | 650.7562 | 15.8116 | 441.9538
15:27 | 7275 |  |  | -12.9823 | 20.985 | 16.1086 | -0.473 | 3.0442 | 4.3389 | -5.9254 | 1.747 | 8.582 | 2.0427 | 0.1235 |  |  |  | -30.0502 | 19.6869 | 30.6237 | 4.6342 |  | -2.6049 | 5.4277 | 0.622 | 2.3475 | 2.8215 | 1.5048 | 0.2978 | 338.1755 | 330.9551 | 198.1898 | 239.7487 | 179.2881 | 163.2354 | 130.7158 | 234.7193 | 145.5886 | 250.1327 | 376.2385 | 373.6044 | 192.6465 | 213.8123 | 307.6236 | 341.204 | 375.2871 |  |  | 242.4289 |  | 393.3346 | 115.7229 | 143.5227 | 242.5717 | 366.7595 | 351.3173 | 245.0649 | 165.9176 | 275.0263 | 384.6145 | 386.0899 | 193.2649 | 98.1378 | 117.9999 | 170.9239 | 276.3762 | 288.0023 | 231.2545 | 291.6031 | 368.9506 | 110.2672 | 161.318 | 275.4448 | 392.4842 | 399.2403 | 109.878 | 156.5605 | 255.5012 | 352.2266 | 348.1185 | 78.9254 | 96.1765 | 112.2116 | 168.4961 | 266.3513 | 249.6077 |  | 236.8357 | 549.2452 |  | 86.4636 | 142.8522 | 237.6097 | 355.2474 | 363.3943 | 131.8669 | 167.9016 | 268.5727 | 382.2112 | 363.8678 | 93.0239 | 99.2394 | 115.6857 | 165.9821 | 274.1603 | 361.933 | 260.7436 | 221.9114 | 219.4883 | 135.0969 | 176.6682 | 268.262 | 372.5108 | 375.3465 |  | 292.0105 |  |  | 174.5015 | 184.091 | 296.5571 | 169.7784 | 313.1961 | 167.2165 | 53.4817 | 58.5834 | 55.5396 | 52.8949 | 56.8514 | 57.0636 | 45.5861 | 53.1834 | 184.654 | 207.9284 | 198.396 | 180.9516 | 372.0932 |  |  | 211.2302 |  | 181.067 | 113.1519 | 163.8814 | 115.5228 | 245.4696 | 152.3463 | 396.3303 | 398.2138 | 380.4641 | 270.4673 | 249.8843 | 261.9987 | 319.0997 | 394.7312 | 243.9184 | 239.4689 | 291.2285 | 241.4352 | 213.7292 | 141.776 | 243.5326 | 144.6789 | 399.8495 | 245.6905 | 175.8023 | 409.1834 |  | 219.1084 | 98.9079 | 103.6281 | 167.9604 | 278.426 | 281.1604 | 290.712 | 264.1066 |  | 146.3225 | 145.838 | 254.018 | 377.1102 | 400.1591 | 105.9455 | 148.4758 | 261.6348 | 394.5288 | 401.0539 | 84.1207 | 99.3773 | 115.9959 | 165.3856 | 277.7154 | 239.5147 | 307.2045 | 230.0483 | 258.6336 | 244.218 | 99.2485 | 140.7625 | 232.6818 | 366.6199 | 384.8125 | 123.0462 | 153.47 | 274.6446 | 394.3657 | 387.2822 | 84.3133 | 99.4722 | 124.3332 | 177.0481 | 295.7416 | 202.5334 | 244.1859 | 237.9571 | 282.9611 | 117.9788 | 253.527 | 154.8891 | 376.8787 | 388.5174 | 303.916 | 303.2337 |  |  | 180.4699 | 201.5073 | 188.3414 | 309.3501 | 183.7422 | 293.8142 |  | 202.903 | 179.2884 | 188.8197 | 63.7644 | 99.051 | 105.1102 |  | 403.1991 | 480.6178 | 489.6616 | 497.0646 | 662.247 | 636.2091 | 462.136 | [23 empty] | 187.4903 | 649.2281 | 15.844 | 441.9085
15:27 | 7276 |  |  | -13.0474 | 21.0789 | 16.1066 | -0.4239 | 3.0175 | 4.3775 | -5.9552 | 1.7429 | 8.5828 | 2.0386 | 0.1229 |  |  |  | -30.0167 | 19.803 | 30.7223 | 4.6845 |  | -2.5782 | 5.3798 | 0.6213 | 2.3466 | 2.8188 | 1.5054 | 1.1265 | 338.146 | 330.9256 | 198.1831 | 239.7357 | 179.2844 | 163.2209 | 130.7192 | 234.7257 | 145.615 | 250.1377 | 376.1917 | 373.5309 | 192.647 | 213.7863 | 307.6378 | 341.1896 | 375.2589 |  |  | 242.3611 |  | 393.7509 | 115.7257 | 143.5253 | 242.568 | 366.6874 | 351.2298 | 245.0477 | 165.9053 | 275.0103 | 384.5495 | 386.0057 | 193.268 | 98.1399 | 118.017 | 170.9463 | 276.3661 | 287.912 | 231.2971 | 291.5413 | 368.895 | 110.275 | 161.3312 | 275.4456 | 392.4373 | 399.1518 | 109.8685 | 156.5664 | 255.48 | 352.1572 | 348.0309 | 78.9401 | 96.1769 | 112.2325 | 168.5088 | 266.3258 | 249.5138 |  | 236.7462 | 549.1315 |  | 86.4695 | 142.8732 | 237.6146 | 355.2128 | 363.3332 | 131.8834 | 167.9121 | 268.5744 | 382.146 | 363.7924 | 93.0267 | 99.2594 | 115.7079 | 166.0059 | 274.1558 | 361.8891 | 260.6808 | 221.7808 | 219.3919 | 135.1149 | 176.6742 | 268.2573 | 372.4576 | 375.2708 |  | 291.943 |  |  | 174.4398 | 184.0288 | 296.5029 | 169.7313 | 313.1589 | 167.192 | 53.4588 | 58.2624 | 55.1298 | 52.3869 | 57.0486 | 57.1084 | 44.4779 | 51.6068 | 184.5817 | 207.8605 | 198.3425 | 180.8892 | 372.0304 |  |  | 211.2105 |  | 181.0531 | 113.1443 | 163.8643 | 115.5095 | 245.4604 | 152.3608 | 396.2775 | 398.1154 | 380.4034 | 270.4203 | 249.8899 | 262.048 | 319.1194 | 394.6835 | 243.8347 | 239.414 | 291.1965 | 241.313 | 213.7406 | 141.7864 | 243.5369 | 144.6906 | 399.7635 | 245.6937 | 175.8179 | 409.114 |  | 219.09 | 98.9215 | 103.6403 | 167.9761 | 278.4094 | 281.0822 | 290.6558 | 264.0455 |  | 146.3454 | 145.8442 | 254.0214 | 377.0649 | 400.0808 | 105.9445 | 148.4862 | 261.6244 | 394.469 | 400.9674 | 84.1334 | 99.3801 | 116.0086 | 165.4012 | 277.7135 | 239.4368 | 307.1321 | 229.9464 | 258.5418 | 244.1493 | 99.2396 | 140.7607 | 232.69 | 366.5653 | 384.7311 | 123.0424 | 153.4703 | 274.638 | 394.3081 | 387.1993 | 84.3089 | 99.4659 | 124.3427 | 177.0649 | 295.709 | 202.4678 | 244.1263 | 237.8954 | 282.898 | 117.986 | 253.5361 | 154.9016 | 376.8335 | 388.4474 | 303.8342 | 303.2121 |  |  | 180.4215 | 201.4531 | 188.2828 | 309.3226 | 183.7003 | 293.7274 |  | 202.8389 | 179.232 | 188.7654 | 63.7512 | 99.0355 | 105.1141 |  | 403.1488 | 480.4738 | 489.5845 | 497.3492 | 663.3406 | 636.3046 | 461.847 | [23 empty] | 187.4328 | 649.8226 | 15.9446 | 441.8113
15:27 | 7277 |  |  | -13.0421 | 21.072 | 16.0973 | -0.4298 | 3.0061 | 4.4486 | -5.894 | 1.7422 | 8.5807 | 2.0439 | 0.1234 |  |  |  | -29.9711 | 19.8133 | 30.6749 | 4.6732 |  | -2.5185 | 5.4701 | 0.6209 | 2.3477 | 2.8274 | 1.5045 | 0.5246 | 338.1071 | 330.8976 | 198.1781 | 239.7219 | 179.2777 | 163.2124 | 130.7167 | 234.7308 | 145.6199 | 250.1284 | 376.1322 | 373.4484 | 192.6425 | 213.7592 | 307.6086 | 341.1507 | 375.219 |  |  | 242.2949 |  | 394.1661 | 115.7277 | 143.5316 | 242.577 | 366.6245 | 351.1426 | 245.0346 | 165.9228 | 275.0039 | 384.4798 | 385.9245 | 193.254 | 98.1438 | 118.0238 | 170.9615 | 276.3485 | 287.8227 | 231.3209 | 291.4706 | 368.8479 | 110.2724 | 161.3414 | 275.4395 | 392.3752 | 399.0709 | 109.8782 | 156.5725 | 255.4629 | 352.0868 | 347.9543 | 78.9324 | 96.1772 | 112.2409 | 168.5216 | 266.3105 | 249.4429 |  | 236.6747 | 549.0213 |  | 86.4616 | 142.8665 | 237.6128 | 355.1554 | 363.2555 | 131.8986 | 167.9081 | 268.5785 | 382.0718 | 363.702 | 93.0059 | 99.2641 | 115.7216 | 166.0048 | 274.1426 | 361.8432 | 260.6147 | 221.6924 | 219.2971 | 135.1335 | 176.6927 | 268.2659 | 372.4109 | 375.1963 |  | 291.884 |  |  | 174.3813 | 183.9609 | 296.4272 | 169.6484 | 313.1177 | 167.1622 | 53.8763 | 57.9248 | 54.5598 | 52.3243 | 57.3115 | 56.9681 | 44.23 | 51.4961 | 184.5035 | 207.7998 | 198.2856 | 180.8175 | 371.9779 |  |  | 211.2005 |  | 181.0479 | 113.1449 | 163.8563 | 115.5084 | 245.437 | 152.3741 | 396.2234 | 398.0268 | 380.3522 | 270.3909 | 249.8879 | 262.093 | 319.1391 | 394.6257 | 243.7144 | 239.3488 | 291.1319 | 241.2554 | 213.7116 | 141.7884 | 243.5334 | 144.7037 | 399.6749 | 245.6948 | 175.8258 | 409.0437 |  | 219.0894 | 98.917 | 103.6576 | 167.9904 | 278.3951 | 281.0097 | 290.597 | 263.9823 |  | 146.3617 | 145.8518 | 254.0231 | 377.0169 | 399.9823 | 105.9429 | 148.4922 | 261.6219 | 394.4234 | 400.8884 | 84.1456 | 99.3853 | 116.0238 | 165.4076 | 277.7099 | 239.3533 | 307.0704 | 229.8574 | 258.4495 | 244.0799 | 99.2374 | 140.7688 | 232.6949 | 366.5194 | 384.6494 | 123.0465 | 153.4817 | 274.6284 | 394.2541 | 387.1144 | 84.3101 | 99.4555 | 124.3638 | 177.0904 | 295.6774 | 202.4065 | 244.0688 | 237.8319 | 282.8282 | 118.0168 | 253.5477 | 154.9212 | 376.7845 | 388.3741 | 303.7524 | 303.1738 |  |  | 180.3721 | 201.3938 | 188.2207 | 309.288 | 183.6603 | 293.6211 |  | 202.7774 | 179.1716 | 188.702 | 63.7524 | 99.0499 | 105.1097 |  | 403.0936 | 480.3187 | 489.5229 | 497.5638 | 663.5486 | 636.9364 | 462.4674 | [23 empty] | 187.3725 | 650.2425 | 16.02 | 441.7061
15:27 | 7278 |  |  | -13.0045 | 21.0472 | 16.0144 | -0.443 | 3.0338 | 4.375 | -5.9343 | 1.7415 | 8.5767 | 2.042 | 0.1255 |  |  |  | -29.9502 | 19.7037 | 30.6018 | 4.7392 |  | -2.5038 | 5.5129 | 0.6212 | 2.3479 | 2.8226 | 1.5018 | -0.9071 | 338.06 | 330.8629 | 198.1682 | 239.7103 | 179.2658 | 163.2021 | 130.716 | 234.7257 | 145.6251 | 250.1255 | 376.0767 | 373.3713 | 192.6379 | 213.738 | 307.5349 | 341.1041 | 375.1576 |  |  | 242.2364 |  | 394.0986 | 115.7412 | 143.5427 | 242.5824 | 366.5769 | 351.0604 | 245.0385 | 165.9346 | 274.9956 | 384.4135 | 385.8484 | 193.253 | 98.1479 | 118.0244 | 170.9655 | 276.3304 | 287.7359 | 231.2948 | 291.403 | 368.7928 | 110.2727 | 161.3477 | 275.4294 | 392.304 | 398.9958 | 109.8911 | 156.5743 | 255.4452 | 352.0095 | 347.8786 | 78.9287 | 96.1802 | 112.2518 | 168.5463 | 266.3124 | 249.4045 |  | 236.6104 | 548.9249 |  | 86.4673 | 142.8827 | 237.6088 | 355.1023 | 363.1825 | 131.9196 | 167.9229 | 268.594 | 382.0018 | 363.6206 | 93.0126 | 99.2604 | 115.7256 | 166.0139 | 274.1291 | 361.8042 | 260.5451 | 221.6265 | 219.1919 | 135.1206 | 176.6998 | 268.2699 | 372.3573 | 375.1135 |  | 291.8286 |  |  | 174.325 | 183.8979 | 296.3765 | 169.6065 | 313.1055 | 167.1608 | 54.5152 | 57.4717 | 55.1645 | 52.9695 | 57.4818 | 56.8552 | 43.9206 | 51.6756 | 184.431 | 207.7342 | 198.2218 | 180.7407 | 371.924 |  |  | 211.1909 |  | 181.0354 | 113.1481 | 163.8502 | 115.5059 | 245.4375 | 152.3878 | 396.1643 | 397.9333 | 380.305 | 270.362 | 249.8982 | 262.1352 | 319.1733 | 394.572 | 243.5745 | 239.2906 | 291.0318 | 241.1907 | 213.706 | 141.8002 | 243.5427 | 144.7147 | 399.5933 | 245.6906 | 175.8437 | 408.9777 |  | 219.0955 | 98.9034 | 103.6602 | 167.9995 | 278.3765 | 280.9349 | 290.5327 | 263.9092 |  | 146.362 | 145.8617 | 254.0242 | 376.9741 | 399.8987 | 105.9516 | 148.5042 | 261.6313 | 394.3656 | 400.8149 | 84.1538 | 99.3847 | 116.0307 | 165.4184 | 277.6996 | 239.2789 | 307.0186 | 229.8149 | 258.3828 | 244.002 | 99.2448 | 140.7811 | 232.7079 | 366.4825 | 384.5833 | 123.0467 | 153.5065 | 274.6228 | 394.2043 | 387.0437 | 84.3217 | 99.4512 | 124.3922 | 177.114 | 295.6509 | 202.359 | 244.008 | 237.7693 | 282.7526 | 118.0368 | 253.5385 | 154.9388 | 376.7384 | 388.2999 | 303.6741 | 303.1304 |  |  | 180.3001 | 201.3229 | 188.1413 | 309.2392 | 183.6155 | 293.4936 |  | 202.7203 | 179.1231 | 188.6484 | 63.7473 | 99.0869 | 105.1158 |  | 403.0258 | 480.1923 | 489.4662 | 497.8234 | 663.7524 | 637.6879 | 462.8819 | [23 empty] | 187.3099 | 650.7201 | 15.9577 | 441.6091
15:27 | 7279 |  |  | -12.9413 | 21.0204 | 16.0363 | -0.4012 | 2.9541 | 4.3749 | -5.9006 | 1.7399 | 8.5807 | 2.0418 | 0.127 |  |  |  | -29.9692 | 19.6911 | 30.579 | 4.6441 |  | -2.4862 | 5.546 | 0.6208 | 2.3478 | 2.8248 | 1.502 | 1.9578 | 338.0254 | 330.8258 | 198.1597 | 239.6952 | 179.2527 | 163.1853 | 130.717 | 234.6931 | 145.6391 | 250.1371 | 376.0344 | 373.301 | 192.6273 | 213.7081 | 307.4834 | 341.0645 | 375.0975 |  |  | 242.1742 |  | 394.0255 | 115.7271 | 143.5558 | 242.5783 | 366.5175 | 350.9736 | 245.0336 | 165.9384 | 274.9774 | 384.3564 | 385.763 | 193.2751 | 98.1568 | 118.0303 | 170.9759 | 276.3159 | 287.6521 | 231.2871 | 291.3427 | 368.7325 | 110.2883 | 161.3591 | 275.4261 | 392.239 | 398.9114 | 109.8957 | 156.5776 | 255.4223 | 351.9402 | 347.8032 | 78.9329 | 96.1935 | 112.2607 | 168.5565 | 266.2962 | 249.3835 |  | 236.5376 | 548.8164 |  | 86.4641 | 142.9027 | 237.6123 | 355.0608 | 363.1102 | 131.9414 | 167.9387 | 268.5748 | 381.9368 | 363.556 | 93.0587 | 99.2486 | 115.7129 | 166.0424 | 274.1125 | 361.7746 | 260.485 | 221.5865 | 219.1027 | 135.1091 | 176.7001 | 268.2569 | 372.2982 | 375.0344 |  | 291.7567 |  |  | 174.2627 | 183.8403 | 296.3213 | 169.5428 | 313.0702 | 167.1342 | 55.0514 | 57.3717 | 55.9041 | 54.1862 | 57.4804 | 56.9531 | 44.6615 | 52.0395 | 184.3682 | 207.6648 | 198.1581 | 180.6718 | 371.8633 |  |  | 211.1739 |  | 181.0232 | 113.1467 | 163.8309 | 115.4954 | 245.4281 | 152.4014 | 396.1059 | 397.8335 | 380.2483 | 270.3182 | 249.9088 | 262.176 | 319.1966 | 394.5221 | 243.4941 | 239.2316 | 290.9475 | 241.1051 | 213.7081 | 141.8139 | 243.5506 | 144.7112 | 399.506 | 245.6791 | 175.8704 | 408.9012 |  | 219.1042 | 98.9025 | 103.668 | 168.0207 | 278.3535 | 280.8585 | 290.4669 | 263.8325 |  | 146.37 | 145.8836 | 254.0383 | 376.9395 | 399.8218 | 105.9575 | 148.5122 | 261.6318 | 394.2994 | 400.7248 | 84.1613 | 99.3838 | 116.0323 | 165.4282 | 277.6877 | 239.199 | 306.9623 | 229.8071 | 258.313 | 243.9147 | 99.2445 | 140.7904 | 232.7215 | 366.4371 | 384.5177 | 123.0551 | 153.5253 | 274.634 | 394.1616 | 386.9785 | 84.3282 | 99.4476 | 124.4088 | 177.1301 | 295.6377 | 202.3054 | 243.942 | 237.7032 | 282.6887 | 118.042 | 253.5321 | 154.9499 | 376.704 | 388.2358 | 303.609 | 303.1149 |  |  | 180.2318 | 201.2624 | 188.0642 | 309.1805 | 183.5584 | 293.3935 |  | 202.6547 | 179.0748 | 188.5957 | 63.7482 | 99.1 | 105.1113 |  | 402.9599 | 480.0571 | 489.3837 | 497.688 | 663.3003 | 637.3092 | 462.2813 | [23 empty] | 187.2483 | 650.3048 | 15.9442 | 441.5085
15:27 | 7280 |  |  | -12.9968 | 21.0611 | 16.086 | -0.3386 | 3.0319 | 4.4012 | -5.858 | 1.7385 | 8.5806 | 2.0451 | 0.1265 |  |  |  | -29.7729 | 19.7708 | 30.6893 | 4.7528 |  | -2.3997 | 5.6217 | 0.6218 | 2.3533 | 2.8261 | 1.5006 | 0.2778 | 337.9962 | 330.7925 | 198.161 | 239.6791 | 179.2442 | 163.1673 | 130.7183 | 234.6813 | 145.6522 | 250.1409 | 375.9788 | 373.2216 | 192.6261 | 213.7198 | 307.4589 | 341.0551 | 375.0639 |  |  | 242.113 |  | 393.9683 | 115.7268 | 143.566 | 242.5801 | 366.4521 | 350.8886 | 245.0233 | 165.9389 | 274.9671 | 384.2924 | 385.6737 | 193.2839 | 98.1603 | 118.033 | 170.9825 | 276.2986 | 287.5598 | 231.2696 | 291.2702 | 368.6736 | 110.2968 | 161.3674 | 275.4237 | 392.1695 | 398.8319 | 109.8961 | 156.5817 | 255.3944 | 351.874 | 347.7253 | 78.9354 | 96.1917 | 112.2636 | 168.5567 | 266.2808 | 249.3241 |  | 236.4595 | 548.6939 |  | 86.4551 | 142.9039 | 237.6074 | 355.0121 | 363.0373 | 131.9652 | 167.9386 | 268.5515 | 381.8599 | 363.4757 | 93.0673 | 99.2352 | 115.7052 | 166.0526 | 274.0895 | 361.7307 | 260.4261 | 221.5855 | 219.0213 | 135.1195 | 176.7118 | 268.2476 | 372.2451 | 374.9626 |  | 291.6851 |  |  | 174.199 | 183.7724 | 296.2559 | 169.4842 | 313.039 | 167.1013 | 55.4272 | 57.451 | 56.4519 | 55.1204 | 57.4797 | 57.1524 | 47.0354 | 52.6691 | 184.3025 | 207.5928 | 198.0996 | 180.6077 | 371.8009 |  |  | 211.15 |  | 181.011 | 113.1354 | 163.8124 | 115.4868 | 245.4099 | 152.4055 | 396.0478 | 397.7407 | 380.1896 | 270.2777 | 249.9157 | 262.2181 | 319.2144 | 394.4695 | 243.4925 | 239.1645 | 290.8791 | 241.0159 | 213.7015 | 141.8138 | 243.5481 | 144.7118 | 399.4077 | 245.6685 | 175.8901 | 408.8284 |  | 219.1152 | 98.9101 | 103.6816 | 168.041 | 278.3366 | 280.7892 | 290.4081 | 263.7608 |  | 146.377 | 145.9077 | 254.0623 | 376.8986 | 399.7447 | 105.9608 | 148.5231 | 261.6305 | 394.2315 | 400.637 | 84.178 | 99.3884 | 116.0435 | 165.4444 | 277.6784 | 239.1146 | 306.9009 | 229.7762 | 258.2587 | 243.8336 | 99.2529 | 140.8053 | 232.7298 | 366.3952 | 384.4398 | 123.0402 | 153.5303 | 274.617 | 394.11 | 386.887 | 84.336 | 99.4431 | 124.4164 | 177.1479 | 295.628 | 202.2447 | 243.881 | 237.631 | 282.6208 | 118.0429 | 253.5302 | 154.9483 | 376.6499 | 388.1664 | 303.5422 | 303.0985 |  |  | 180.1811 | 201.2135 | 188.0092 | 309.1242 | 183.5088 | 293.3194 |  | 202.5876 | 179.015 | 188.5204 | 63.743 | 99.1047 | 105.1029 |  | 402.8568 | 479.9513 | 489.3007 | 497.7311 | 663.2031 | 636.5358 | 462.343 | [23 empty] | 187.1873 | 649.8695 | 16.2146 | 441.404
15:27 | 7281 |  |  | -12.933 | 21.0628 | 16.026 | -0.3862 | 3.0556 | 4.5172 | -5.8057 | 1.7376 | 8.58 | 2.0462 | 0.1273 |  |  |  | -29.8296 | 19.7147 | 30.7036 | 4.7602 |  | -2.4146 | 5.5425 | 0.6226 | 2.3528 | 2.8244 | 1.5029 | 0.5319 | 337.9612 | 330.7578 | 198.1564 | 239.6633 | 179.2442 | 163.1532 | 130.7174 | 234.6586 | 145.6783 | 250.1473 | 375.9279 | 373.1514 | 192.6237 | 213.7514 | 307.4559 | 341.0394 | 375.0182 |  |  | 242.0465 |  | 393.9116 | 115.724 | 143.5813 | 242.5857 | 366.3877 | 350.8076 | 245.0233 | 165.9474 | 274.9695 | 384.2198 | 385.5939 | 193.2751 | 98.1552 | 118.0346 | 170.9887 | 276.2805 | 287.4687 | 231.2638 | 291.1954 | 368.6102 | 110.2974 | 161.379 | 275.4152 | 392.1126 | 398.7549 | 109.9088 | 156.5904 | 255.379 | 351.8077 | 347.6439 | 78.9478 | 96.1863 | 112.2691 | 168.5635 | 266.2619 | 249.2307 |  | 236.3891 | 548.5973 |  | 86.4579 | 142.9172 | 237.5918 | 354.9579 | 362.9668 | 131.9628 | 167.9384 | 268.5445 | 381.7876 | 363.3861 | 93.0456 | 99.2297 | 115.7168 | 166.0541 | 274.0734 | 361.6763 | 260.359 | 221.609 | 218.9338 | 135.1306 | 176.7298 | 268.2471 | 372.1946 | 374.8813 |  | 291.6205 |  |  | 174.1418 | 183.709 | 296.2088 | 169.459 | 313.0371 | 167.0809 | 55.5518 | 57.411 | 56.2521 | 55.4603 | 57.3879 | 57.3947 | 49.0395 | 53.0765 | 184.2283 | 207.5163 | 198.036 | 180.5386 | 371.7466 |  |  | 211.1285 |  | 181.0015 | 113.1298 | 163.8005 | 115.4839 | 245.4144 | 152.4193 | 395.9895 | 397.6465 | 380.1482 | 270.2208 | 249.9251 | 262.2576 | 319.2362 | 394.4124 | 243.5505 | 239.1009 | 290.7747 | 240.9405 | 213.6988 | 141.8305 | 243.5557 | 144.7311 | 399.3225 | 245.6626 | 175.9072 | 408.771 |  | 219.1413 | 98.9294 | 103.6913 | 168.0669 | 278.3304 | 280.722 | 290.3553 | 263.698 |  | 146.3851 | 145.9371 | 254.0831 | 376.8586 | 399.673 | 105.9675 | 148.5451 | 261.6374 | 394.1753 | 400.5669 | 84.1892 | 99.3904 | 116.0612 | 165.4676 | 277.6705 | 239.0456 | 306.8391 | 229.7477 | 258.2391 | 243.7525 | 99.2573 | 140.8162 | 232.7396 | 366.3535 | 384.3608 | 123.0566 | 153.5593 | 274.6232 | 394.0705 | 386.8239 | 84.3384 | 99.4506 | 124.4226 | 177.1593 | 295.6113 | 202.1917 | 243.8289 | 237.5622 | 282.5548 | 118.0428 | 253.541 | 154.9526 | 376.6001 | 388.1008 | 303.5042 | 303.0709 |  |  | 180.1227 | 201.1612 | 187.9465 | 309.077 | 183.4401 | 293.2221 |  | 202.5291 | 178.9599 | 188.4602 | 63.7338 | 99.0829 | 105.1169 |  | 402.7842 | 479.8436 | 489.2377 | 497.1466 | 663.1186 | 637.377 | 462.8601 | [23 empty] | 187.1288 | 650.2478 | 16.204 | 441.3139
15:27 | 7282 |  |  | -12.8931 | 21.0867 | 15.9487 | -0.3097 | 3.1191 | 4.4633 | -5.8984 | 1.738 | 8.5817 | 2.0464 | 0.1274 |  |  |  | -29.7846 | 19.724 | 30.7164 | 4.7531 |  | -2.4047 | 5.6059 | 0.6215 | 2.352 | 2.8251 | 1.5011 | -2.05 | 337.9239 | 330.7296 | 198.1496 | 239.6601 | 179.2419 | 163.1468 | 130.7131 | 234.6496 | 145.691 | 250.1478 | 375.8777 | 373.0778 | 192.6256 | 213.7367 | 307.4618 | 341.0282 | 375.0056 |  |  | 241.99 |  | 393.8547 | 115.7296 | 143.5946 | 242.5807 | 366.3308 | 350.7244 | 245.0122 | 165.9368 | 274.9554 | 384.1572 | 385.5085 | 193.2704 | 98.1498 | 118.0408 | 170.998 | 276.2608 | 287.3851 | 231.2613 | 291.1326 | 368.5533 | 110.3026 | 161.3946 | 275.4081 | 392.0533 | 398.6619 | 109.9049 | 156.5847 | 255.3528 | 351.7351 | 347.559 | 78.9399 | 96.18 | 112.2692 | 168.5645 | 266.2546 | 249.1394 |  | 236.3136 | 548.5008 |  | 86.4597 | 142.9311 | 237.595 | 354.9055 | 362.889 | 131.9567 | 167.9545 | 268.5356 | 381.7288 | 363.305 | 93.0302 | 99.2408 | 115.7429 | 166.0681 | 274.0669 | 361.6287 | 260.2897 | 221.6565 | 218.8482 | 135.1298 | 176.7397 | 268.2437 | 372.1413 | 374.7959 |  | 291.5679 |  |  | 174.0782 | 183.6483 | 296.145 | 169.4197 | 313.0072 | 167.0523 | 55.5594 | 57.3571 | 54.8853 | 55.6875 | 57.1538 | 57.7295 | 49.8942 | 53.5353 | 184.155 | 207.4465 | 197.9803 | 180.48 | 371.6977 |  |  | 211.1138 |  | 180.9977 | 113.1382 | 163.7933 | 115.4802 | 245.4104 | 152.4377 | 395.9303 | 397.5588 | 380.1065 | 270.1692 | 249.933 | 262.2978 | 319.2579 | 394.365 | 243.5878 | 239.0365 | 290.6492 | 240.8667 | 213.6851 | 141.8539 | 243.5731 | 144.7522 | 399.246 | 245.6502 | 175.9325 | 408.6968 |  | 219.1671 | 98.9333 | 103.6934 | 168.0832 | 278.3166 | 280.6479 | 290.2967 | 263.6253 |  | 146.3797 | 145.9551 | 254.103 | 376.826 | 399.5992 | 105.9664 | 148.5487 | 261.639 | 394.1248 | 400.4889 | 84.1944 | 99.3882 | 116.0695 | 165.4766 | 277.6651 | 238.9703 | 306.7776 | 229.7161 | 258.2329 | 243.6732 | 99.2525 | 140.8293 | 232.7553 | 366.3189 | 384.2906 | 123.1093 | 153.601 | 274.6761 | 394.0516 | 386.7922 | 84.3429 | 99.4676 | 124.4324 | 177.167 | 295.6146 | 202.139 | 243.771 | 237.4973 | 282.4909 | 118.0391 | 253.5383 | 154.9516 | 376.5611 | 388.0407 | 303.462 | 303.0378 |  |  | 180.0619 | 201.098 | 187.8755 | 309.041 | 183.3652 | 293.1199 |  | 202.4627 | 178.9145 | 188.3935 | 63.7434 | 99.0467 | 105.1308 |  | 402.6758 | 479.7312 | 489.1529 | 497.7772 | 663.3534 | 637.2979 | 463.0465 | [23 empty] | 187.0666 | 650.3257 | 16.238 | 441.2035
15:27 | 7283 |  |  | -12.9289 | 21.0453 | 15.9567 | -0.3113 | 3.083 | 4.3918 | -5.863 | 1.7399 | 8.5814 | 2.0415 | 0.1275 |  |  |  | -29.8888 | 19.7944 | 30.6851 | 4.743 |  | -2.4066 | 5.6175 | 0.6226 | 2.3519 | 2.8285 | 1.499 | -0.5625 | 337.8749 | 330.7009 | 198.1406 | 239.646 | 179.2209 | 163.126 | 130.7001 | 234.6347 | 145.6928 | 250.149 | 375.8269 | 372.9952 | 192.6221 | 213.6894 | 307.4439 | 341.0322 | 374.99 |  |  | 241.9437 |  | 393.8018 | 115.7358 | 143.6011 | 242.5781 | 366.2766 | 350.6509 | 244.9968 | 165.9545 | 274.9482 | 384.1009 | 385.4241 | 193.279 | 98.1597 | 118.0605 | 171.0115 | 276.2489 | 287.3 | 231.2499 | 291.0739 | 368.5129 | 110.3027 | 161.4124 | 275.4048 | 391.9909 | 398.579 | 109.8987 | 156.5904 | 255.3275 | 351.668 | 347.4774 | 78.9293 | 96.1827 | 112.2774 | 168.5771 | 266.2415 | 249.0674 |  | 236.2438 | 548.3908 |  | 86.4591 | 142.9415 | 237.5972 | 354.8634 | 362.8217 | 131.9538 | 167.9719 | 268.5175 | 381.6685 | 363.2201 | 93.0134 | 99.2594 | 115.7653 | 166.0742 | 274.065 | 361.5859 | 260.2252 | 221.7201 | 218.7623 | 135.1471 | 176.7536 | 268.2475 | 372.0996 | 374.7222 |  | 291.5238 |  |  | 174.0091 | 183.5854 | 296.0703 | 169.35 | 312.9538 | 167.0263 | 55.2863 | 57.177 | 53.884 | 56.0111 | 56.9241 | 58.1497 | 49.7458 | 53.6087 | 184.0906 | 207.3869 | 197.9283 | 180.4313 | 371.6462 |  |  | 211.0959 |  | 180.9923 | 113.141 | 163.7855 | 115.4738 | 245.3939 | 152.4431 | 395.8691 | 397.4734 | 380.0515 | 270.1497 | 249.9444 | 262.3469 | 319.2827 | 394.3295 | 243.5942 | 238.9694 | 290.5777 | 240.7828 | 213.6754 | 141.8614 | 243.58 | 144.7572 | 399.1524 | 245.631 | 175.9376 | 408.6237 |  | 219.1541 | 98.9194 | 103.6944 | 168.0896 | 278.2921 | 280.5749 | 290.2248 | 263.5458 |  | 146.3659 | 145.9465 | 254.091 | 376.7855 | 399.5276 | 105.9663 | 148.5525 | 261.643 | 394.072 | 400.4193 | 84.1978 | 99.3833 | 116.0798 | 165.4826 | 277.6641 | 238.8781 | 306.7109 | 229.8129 | 258.2327 | 243.6046 | 99.2634 | 140.8527 | 232.7762 | 366.284 | 384.2204 | 123.1169 | 153.6107 | 274.6908 | 394.0156 | 386.7353 | 84.3582 | 99.4794 | 124.4257 | 177.1595 | 295.6311 | 202.0848 | 243.7019 | 237.429 | 282.4147 | 118.0525 | 253.5445 | 154.9659 | 376.5132 | 387.9522 | 303.3841 | 302.9653 |  |  | 180.0014 | 201.0338 | 187.8095 | 309.0079 | 183.2966 | 293.0515 |  | 202.4035 | 178.8607 | 188.3473 | 63.7475 | 99.0351 | 105.1406 |  | 402.6053 | 479.648 | 489.0958 | 497.4368 | 662.557 | 636.5195 | 462.6935 | [23 empty] | 187.0063 | 649.5382 | 16.1755 | 441.1266
15:27 | 7284 |  |  | -12.9235 | 21.0009 | 16.1484 | -0.3006 | 3.144 | 4.4288 | -5.7504 | 1.7429 | 8.5818 | 2.0378 | 0.1264 |  |  |  | -29.8918 | 19.7421 | 30.6514 | 4.7133 |  | -2.3832 | 5.7058 | 0.623 | 2.3547 | 2.8235 | 1.4999 | 3.6333 | 337.8404 | 330.6719 | 198.1316 | 239.6269 | 179.2071 | 163.1099 | 130.6974 | 234.6065 | 145.6979 | 250.1666 | 375.7753 | 372.9247 | 192.6139 | 213.6494 | 307.3816 | 341.0002 | 374.9305 |  |  | 241.8843 |  | 393.7477 | 115.7174 | 143.6054 | 242.5795 | 366.213 | 350.5707 | 244.9547 | 165.9921 | 274.9387 | 384.0364 | 385.3393 | 193.2809 | 98.1695 | 118.0656 | 171.0245 | 276.2374 | 287.2071 | 231.2273 | 291.0113 | 368.4673 | 110.2876 | 161.4251 | 275.3969 | 391.9373 | 398.5048 | 109.9083 | 156.6031 | 255.3147 | 351.5979 | 347.4037 | 78.9347 | 96.194 | 112.288 | 168.5872 | 266.2126 | 249.0057 |  | 236.1769 | 548.3016 |  | 86.4555 | 142.9307 | 237.5979 | 354.7917 | 362.7394 | 131.9396 | 167.9838 | 268.497 | 381.5946 | 363.1304 | 93.0042 | 99.2581 | 115.7813 | 166.0806 | 274.0586 | 361.5395 | 260.1635 | 221.784 | 218.6756 | 135.1631 | 176.7749 | 268.2558 | 372.0567 | 374.6504 |  | 291.4698 |  |  | 173.9386 | 183.5243 | 295.9731 | 169.2427 | 312.8698 | 166.9744 | 55.4924 | 56.8721 | 53.7879 | 56.3806 | 56.6215 | 58.5323 | 49.5034 | 53.9181 | 184.0256 | 207.3134 | 197.8523 | 180.3621 | 371.5969 |  |  | 211.0823 |  | 180.9785 | 113.1371 | 163.7706 | 115.4692 | 245.3786 | 152.4563 | 395.8146 | 397.3858 | 379.9974 | 270.1115 | 249.9563 | 262.3879 | 319.3075 | 394.2912 | 243.5811 | 238.9082 | 290.5438 | 240.6998 | 213.6604 | 141.8663 | 243.5821 | 144.7523 | 399.0605 | 245.6267 | 175.936 | 408.555 |  | 219.1042 | 98.9146 | 103.7095 | 168.1014 | 278.2698 | 280.5084 | 290.1628 | 263.4772 |  | 146.3745 | 145.9485 | 254.0817 | 376.7487 | 399.4546 | 105.982 | 148.5738 | 261.6598 | 394.0263 | 400.3574 | 84.2122 | 99.3702 | 116.0936 | 165.5043 | 277.6614 | 238.801 | 306.6631 | 230.0271 | 258.2286 | 243.5427 | 99.2802 | 140.872 | 232.7954 | 366.2404 | 384.1457 | 123.1242 | 153.6137 | 274.7136 | 393.9816 | 386.683 | 84.3609 | 99.4839 | 124.3981 | 177.149 | 295.6252 | 202.0347 | 243.6395 | 237.3579 | 282.3356 | 118.0647 | 253.5746 | 155.0099 | 376.4492 | 387.841 | 303.3147 | 302.8599 |  |  | 179.9409 | 200.9722 | 187.7473 | 308.9885 | 183.2339 | 293.0053 |  | 202.3412 | 178.8082 | 188.2869 | 63.7535 | 98.9883 | 105.1447 |  | 402.5544 | 479.5584 | 489.0194 | 497.4449 | 663.3809 | 636.6044 | 462.0945 | [23 empty] | 186.945 | 649.9926 | 16.2856 | 441.0564
15:27 | 7285 |  |  | -12.9487 | 20.9856 | 16.0251 | -0.281 | 3.1419 | 4.3435 | -5.8759 | 1.7467 | 8.5771 | 2.0336 | 0.1267 |  |  |  | -29.9146 | 19.8303 | 30.8311 | 4.7664 |  | -2.4423 | 5.6906 | 0.6204 | 2.3449 | 2.8214 | 1.4983 | 0.3247 | 337.8101 | 330.6375 | 198.1207 | 239.6091 | 179.194 | 163.0942 | 130.6958 | 234.5884 | 145.7128 | 250.1678 | 375.7209 | 372.8534 | 192.6043 | 213.6089 | 307.3418 | 340.9654 | 374.8894 |  |  | 241.8289 |  | 393.6931 | 115.7008 | 143.6098 | 242.5794 | 366.1422 | 350.4839 | 244.9437 | 166.0007 | 274.921 | 383.9749 | 385.2495 | 193.2689 | 98.1669 | 118.0642 | 171.0329 | 276.2175 | 287.1107 | 231.1889 | 290.9469 | 368.4124 | 110.3015 | 161.4306 | 275.3869 | 391.8817 | 398.4166 | 109.9105 | 156.5996 | 255.2921 | 351.5243 | 347.3242 | 78.9426 | 96.1931 | 112.2886 | 168.5861 | 266.1802 | 248.926 |  | 236.1057 | 548.2143 |  | 86.4541 | 142.9247 | 237.5938 | 354.7279 | 362.6584 | 131.9348 | 167.9827 | 268.4851 | 381.5248 | 363.04 | 92.999 | 99.2597 | 115.7916 | 166.0944 | 274.0436 | 361.4854 | 260.0958 | 221.8273 | 218.5841 | 135.1608 | 176.7726 | 268.2483 | 371.9982 | 374.5657 |  | 291.4014 |  |  | 173.8668 | 183.4599 | 295.8957 | 169.1783 | 312.7801 | 166.9088 | 56.0897 | 56.9804 | 53.1704 | 56.6759 | 56.3057 | 58.9061 | 49.7774 | 54.5695 | 183.9536 | 207.2353 | 197.7824 | 180.2976 | 371.5426 |  |  | 211.0694 |  | 180.9601 | 113.1313 | 163.7663 | 115.4647 | 245.3737 | 152.4729 | 395.7624 | 397.297 | 379.9402 | 270.0642 | 249.9703 | 262.437 | 319.3534 | 394.2658 | 243.563 | 238.8546 | 290.5296 | 240.6423 | 213.6514 | 141.8813 | 243.5914 | 144.7496 | 398.9821 | 245.6322 | 175.9583 | 408.4724 |  | 219.0805 | 98.9088 | 103.7243 | 168.1205 | 278.2523 | 280.4416 | 290.1046 | 263.411 |  | 146.3976 | 145.977 | 254.0989 | 376.7206 | 399.3633 | 105.995 | 148.5886 | 261.6596 | 393.9717 | 400.2825 | 84.2349 | 99.3671 | 116.1034 | 165.5202 | 277.6547 | 238.7374 | 306.6195 | 230.1476 | 258.1974 | 243.4828 | 99.295 | 140.8811 | 232.811 | 366.1988 | 384.0779 | 123.1348 | 153.6239 | 274.7174 | 393.9357 | 386.615 | 84.3556 | 99.4664 | 124.4166 | 177.1857 | 295.5856 | 201.9873 | 243.5788 | 237.3037 | 282.2724 | 118.0645 | 253.5805 | 155.0251 | 376.399 | 387.7703 | 303.2591 | 302.743 |  |  | 179.8827 | 200.909 | 187.684 | 308.957 | 183.183 | 292.961 |  | 202.2637 | 178.7502 | 188.2139 | 63.7462 | 99.0167 | 105.1374 |  | 402.5059 | 479.446 | 488.9394 | 497.4477 | 663.4423 | 637.4561 | 462.6118 | [23 empty] | 186.8788 | 650.4492 | 16.2456 | 440.976
15:27 | 7286 |  |  | -12.9654 | 21.0267 | 16.0761 | -0.3207 | 3.1066 | 4.4314 | -5.8744 | 1.7482 | 8.5833 | 2.0335 | 0.1256 |  |  |  | -29.7966 | 19.756 | 30.7995 | 4.7928 |  | -2.375 | 5.7671 | 0.62 | 2.3474 | 2.8243 | 1.4972 | 0.0601 | 337.7707 | 330.6052 | 198.1066 | 239.5967 | 179.1857 | 163.0803 | 130.6852 | 234.6017 | 145.7233 | 250.1526 | 375.6583 | 372.7767 | 192.5924 | 213.5893 | 307.3276 | 340.9458 | 374.8627 |  |  | 241.7649 |  | 393.6792 | 115.7176 | 143.6251 | 242.5825 | 366.0804 | 350.3977 | 244.9663 | 166.0145 | 274.9135 | 383.9155 | 385.1698 | 193.2728 | 98.1702 | 118.0694 | 171.0374 | 276.1985 | 287.0265 | 231.1631 | 290.8809 | 368.3616 | 110.3269 | 161.4347 | 275.3785 | 391.8257 | 398.3346 | 109.9091 | 156.6015 | 255.2765 | 351.4555 | 347.2489 | 78.9345 | 96.1993 | 112.2876 | 168.6002 | 266.1866 | 248.8462 |  | 236.0391 | 548.1174 |  | 86.444 | 142.9316 | 237.5898 | 354.6833 | 362.5848 | 131.9447 | 167.9853 | 268.4831 | 381.4562 | 362.9563 | 92.9925 | 99.2689 | 115.7889 | 166.1016 | 274.029 | 361.4371 | 260.0318 | 221.854 | 218.4889 | 135.162 | 176.7734 | 268.2436 | 371.947 | 374.485 |  | 291.3448 |  |  | 173.8026 | 183.4057 | 295.8091 | 169.0948 | 312.7021 | 166.8608 | 56.34 | 57.4228 | 51.5331 | 56.7081 | 56.1282 | 59.1761 | 49.8263 | 54.0326 | 183.874 | 207.1586 | 197.7169 | 180.2401 | 371.4879 |  |  | 211.0524 |  | 180.9511 | 113.127 | 163.7606 | 115.4659 | 245.3633 | 152.49 | 395.7071 | 397.2071 | 379.8897 | 270.0297 | 249.9805 | 262.4845 | 319.3987 | 394.2379 | 243.5658 | 238.7987 | 290.5121 | 240.5926 | 213.6461 | 141.8977 | 243.5985 | 144.735 | 398.8925 | 245.6292 | 175.9834 | 408.4009 |  | 219.1028 | 98.9048 | 103.7392 | 168.1397 | 278.2326 | 280.3736 | 290.0351 | 263.3483 |  | 146.4032 | 145.9983 | 254.1202 | 376.6941 | 399.2817 | 106.0039 | 148.6025 | 261.6533 | 393.9048 | 400.2081 | 84.2443 | 99.3668 | 116.1047 | 165.5294 | 277.6454 | 238.6719 | 306.5585 | 230.176 | 258.1675 | 243.4177 | 99.3011 | 140.8899 | 232.8218 | 366.1633 | 384.0026 | 123.1278 | 153.64 | 274.7028 | 393.8751 | 386.5371 | 84.3591 | 99.4575 | 124.4514 | 177.2122 | 295.5564 | 201.9352 | 243.5271 | 237.2603 | 282.2175 | 118.0726 | 253.574 | 155.0259 | 376.3647 | 387.7163 | 303.1876 | 302.602 |  |  | 179.8297 | 200.858 | 187.628 | 308.9291 | 183.1224 | 292.9322 |  | 202.1981 | 178.6944 | 188.1464 | 63.7485 | 99.0612 | 105.1296 |  | 402.4167 | 479.3548 | 488.8631 | 497.8823 | 663.6285 | 636.9592 | 462.5498 | [23 empty] | 186.8204 | 650.2938 | 16.3272 | 440.8857
15:27 | 7287 |  |  | -12.8959 | 21.1051 | 16.0171 | -0.2675 | 3.1158 | 4.5021 | -5.8252 | 1.7486 | 8.5808 | 2.0297 | 0.1256 |  |  |  | -29.8147 | 19.6596 | 30.7252 | 4.8037 |  | -2.3624 | 5.7774 | 0.6206 | 2.3435 | 2.8228 | 1.4972 | -0.7919 | 337.7368 | 330.5763 | 198.0975 | 239.5853 | 179.1779 | 163.0723 | 130.6828 | 234.6059 | 145.7218 | 250.1478 | 375.6059 | 372.7046 | 192.5897 | 213.5882 | 307.3061 | 340.9324 | 374.8344 |  |  | 241.7056 |  | 393.6693 | 115.7454 | 143.6431 | 242.5969 | 366.0303 | 350.3163 | 244.9635 | 166.033 | 274.9047 | 383.845 | 385.0859 | 193.2869 | 98.1752 | 118.0665 | 171.038 | 276.1813 | 286.9474 | 231.1391 | 290.8157 | 368.307 | 110.3326 | 161.4453 | 275.3733 | 391.7658 | 398.2518 | 109.9082 | 156.6037 | 255.2574 | 351.3799 | 347.1709 | 78.9213 | 96.2058 | 112.2978 | 168.6147 | 266.1916 | 248.7599 |  | 235.9683 | 548.0109 |  | 86.4453 | 142.9401 | 237.5918 | 354.6262 | 362.5014 | 131.9476 | 168.0016 | 268.4805 | 381.3835 | 362.8799 | 93.0035 | 99.2777 | 115.7996 | 166.1232 | 274.0191 | 361.4046 | 259.9692 | 221.8704 | 218.3881 | 135.1654 | 176.789 | 268.2433 | 371.8925 | 374.4048 |  | 291.2827 |  |  | 173.7309 | 183.3483 | 295.7155 | 169.003 | 312.6134 | 166.8288 | 56.7201 | 57.5874 | 51.1906 | 56.3213 | 56.0353 | 59.2151 | 49.4094 | 53.5909 | 183.7853 | 207.0754 | 197.6498 | 180.1743 | 371.4332 |  |  | 211.0338 |  | 180.9454 | 113.1341 | 163.7464 | 115.4678 | 245.3676 | 152.5061 | 395.6493 | 397.1242 | 379.8426 | 269.9961 | 249.9907 | 262.5233 | 319.4153 | 394.1897 | 243.5419 | 238.7293 | 290.4737 | 240.5312 | 213.6454 | 141.9029 | 243.5959 | 144.7546 | 398.8033 | 245.6172 | 175.998 | 408.3341 |  | 219.1117 | 98.9074 | 103.7578 | 168.1524 | 278.2159 | 280.3075 | 289.9747 | 263.2895 |  | 146.3991 | 146.0144 | 254.1365 | 376.6457 | 399.2182 | 106.0174 | 148.6119 | 261.6561 | 393.8583 | 400.135 | 84.257 | 99.3671 | 116.1119 | 165.5489 | 277.6336 | 238.6331 | 306.5053 | 230.1907 | 258.2099 | 243.3594 | 99.3015 | 140.9 | 232.8376 | 366.1214 | 383.9242 | 123.119 | 153.6551 | 274.7151 | 393.827 | 386.478 | 84.3629 | 99.4682 | 124.442 | 177.1989 | 295.5512 | 201.8848 | 243.4674 | 237.1989 | 282.1534 | 118.079 | 253.5832 | 155.0498 | 376.3059 | 387.6219 | 303.0985 | 302.4316 |  |  | 179.7763 | 200.8054 | 187.5754 | 308.9074 | 183.0347 | 292.9191 |  | 202.1398 | 178.654 | 188.0957 | 63.7561 | 99.081 | 105.1438 |  | 402.3604 | 479.2714 | 488.7893 | 497.5178 | 663.6463 | 637.2303 | 462.1363 | [23 empty] | 186.7657 | 650.4383 | 16.3621 | 440.8159
15:27 | 7288 |  |  | -12.8578 | 21.0817 | 16.1195 | -0.2486 | 3.1302 | 4.5261 | -5.7716 | 1.7465 | 8.5835 | 2.0295 | 0.1259 |  |  |  | -29.8242 | 19.7544 | 30.7425 | 4.8519 |  | -2.4281 | 5.7874 | 0.621 | 2.3477 | 2.8217 | 1.4975 | -2.2155 | 337.7055 | 330.5451 | 198.0936 | 239.5716 | 179.1749 | 163.0535 | 130.6837 | 234.6078 | 145.7433 | 250.1668 | 375.5633 | 372.6346 | 192.591 | 213.572 | 307.2693 | 340.9413 | 374.7932 |  |  | 241.6479 |  | 393.6378 | 115.762 | 143.6508 | 242.6026 | 365.9734 | 350.2427 | 244.9574 | 166.0434 | 274.898 | 383.7779 | 384.998 | 193.2893 | 98.1682 | 118.0671 | 171.0457 | 276.1659 | 286.8628 | 231.1112 | 290.7494 | 368.2556 | 110.3319 | 161.4549 | 275.3662 | 391.7009 | 398.1757 | 109.913 | 156.607 | 255.2368 | 351.3148 | 347.0913 | 78.9376 | 96.2116 | 112.3161 | 168.6395 | 266.1845 | 248.6599 |  | 235.9147 | 547.8984 |  | 86.4568 | 142.96 | 237.5858 | 354.5746 | 362.4339 | 131.9398 | 168.0074 | 268.476 | 381.3214 | 362.7954 | 93.0244 | 99.2759 | 115.8149 | 166.1385 | 274.0058 | 361.3651 | 259.9074 | 221.8876 | 218.2911 | 135.1668 | 176.8046 | 268.2431 | 371.8396 | 374.3304 |  | 291.2155 |  |  | 173.6648 | 183.2807 | 295.665 | 168.9695 | 312.5266 | 166.7935 | 56.9843 | 57.5345 | 52.658 | 56.1351 | 56.0251 | 59.0837 | 49.1756 | 53.7241 | 183.7066 | 206.9934 | 197.591 | 180.1192 | 371.3698 |  |  | 211.0121 |  | 180.9353 | 113.134 | 163.7281 | 115.4632 | 245.3724 | 152.5173 | 395.5892 | 397.0287 | 379.7835 | 269.9555 | 249.9992 | 262.5647 | 319.4289 | 394.1327 | 243.4333 | 238.6622 | 290.4271 | 240.4642 | 213.6476 | 141.9111 | 243.5968 | 144.7763 | 398.7205 | 245.6109 | 176.0189 | 408.2596 |  | 219.0861 | 98.9099 | 103.7633 | 168.1824 | 278.204 | 280.2424 | 289.9204 | 263.2268 |  | 146.4051 | 146.0346 | 254.1486 | 376.5894 | 399.1356 | 106.024 | 148.6168 | 261.6494 | 393.8095 | 400.0533 | 84.2689 | 99.3783 | 116.1216 | 165.5576 | 277.6277 | 238.5934 | 306.4501 | 230.2881 | 258.2818 | 243.3084 | 99.2973 | 140.9067 | 232.8485 | 366.0818 | 383.8519 | 123.1288 | 153.6642 | 274.7361 | 393.7828 | 386.4147 | 84.3655 | 99.4672 | 124.4439 | 177.207 | 295.5397 | 201.8311 | 243.4041 | 237.1385 | 282.0853 | 118.0786 | 253.5997 | 155.064 | 376.2446 | 387.5322 | 303.0365 | 302.2914 |  |  | 179.7152 | 200.7473 | 187.5104 | 308.8815 | 182.9252 | 292.8992 |  | 202.0775 | 178.5941 | 188.0407 | 63.7559 | 99.0426 | 105.1539 |  | 402.3031 | 479.1747 | 488.7141 | 497.6595 | 663.0305 | 636.8634 | 462.2808 | [23 empty] | 186.7038 | 649.947 | 16.459 | 440.7389
15:27 | 7289 |  |  | -12.8928 | 21.0336 | 16.1207 | -0.2705 | 3.1198 | 4.4899 | -5.8237 | 1.7457 | 8.5765 | 2.0259 | 0.1276 |  |  |  | -29.7805 | 19.7237 | 30.6819 | 4.8517 |  | -2.4659 | 5.7538 | 0.6205 | 2.3439 | 2.8265 | 1.4968 | -2.4318 | 337.6723 | 330.5088 | 198.0797 | 239.5579 | 179.1644 | 163.0353 | 130.6755 | 234.6332 | 145.7545 | 250.165 | 375.5045 | 372.5581 | 192.5992 | 213.5413 | 307.237 | 340.9416 | 374.7462 |  |  | 241.5811 |  | 393.6051 | 115.7759 | 143.6575 | 242.598 | 365.9165 | 350.1723 | 244.942 | 166.0392 | 274.891 | 383.7167 | 384.9141 | 193.2877 | 98.1631 | 118.0716 | 171.0607 | 276.1509 | 286.7767 | 231.1933 | 290.6794 | 368.2094 | 110.3328 | 161.4622 | 275.3569 | 391.6278 | 398.0975 | 109.9136 | 156.6141 | 255.2203 | 351.2475 | 347.0142 | 78.9616 | 96.2205 | 112.3293 | 168.66 | 266.1866 | 248.5692 |  | 235.8635 | 547.7963 |  | 86.4585 | 142.9806 | 237.5781 | 354.5387 | 362.3759 | 131.9488 | 168.0172 | 268.4702 | 381.2578 | 362.7211 | 93.0273 | 99.2685 | 115.83 | 166.1454 | 273.9976 | 361.3274 | 259.8569 | 221.9076 | 218.1946 | 135.1755 | 176.8192 | 268.2414 | 371.7945 | 374.2592 |  | 291.1561 |  |  | 173.6083 | 183.219 | 295.5909 | 168.8993 | 312.4443 | 166.7613 | 56.7322 | 57.6692 | 54.1118 | 56.3258 | 56.1146 | 58.8723 | 48.5752 | 53.5916 | 183.6233 | 206.9054 | 197.522 | 180.0569 | 371.3079 |  |  | 210.996 |  | 180.9185 | 113.1197 | 163.7093 | 115.4508 | 245.3642 | 152.5301 | 395.5278 | 396.933 | 379.7228 | 269.9209 | 249.9979 | 262.6061 | 319.4504 | 394.0762 | 243.2457 | 238.5981 | 290.3822 | 240.4008 | 213.6426 | 141.9185 | 243.595 | 144.778 | 398.6307 | 245.6094 | 176.0397 | 408.1823 |  | 219.0716 | 98.9101 | 103.7559 | 168.2 | 278.1865 | 280.175 | 289.8583 | 263.1558 |  | 146.4081 | 146.0452 | 254.1635 | 376.5442 | 399.044 | 106.0312 | 148.6308 | 261.6465 | 393.7409 | 399.9693 | 84.266 | 99.3899 | 116.1231 | 165.5615 | 277.6232 | 238.5146 | 306.3862 | 230.6939 | 258.3204 | 243.2475 | 99.2931 | 140.9017 | 232.8479 | 366.0376 | 383.7765 | 123.1477 | 153.6838 | 274.7446 | 393.7402 | 386.3372 | 84.3761 | 99.4668 | 124.4693 | 177.2378 | 295.5202 | 201.7768 | 243.3477 | 237.0866 | 282.0188 | 118.0798 | 253.5934 | 155.0606 | 376.1974 | 387.4671 | 302.9663 | 302.1814 |  |  | 179.6597 | 200.6876 | 187.4547 | 308.8779 | 182.8091 | 292.915 |  | 202.0111 | 178.5387 | 187.9749 | 63.7485 | 99.0398 | 105.1603 |  | 402.2623 | 479.0722 | 488.6502 | 497.4733 | 663.1546 | 637.1739 | 462.7766 | [23 empty] | 186.6442 | 650.1642 | 16.3625 | 440.6673
15:27 | 7290 |  |  | -12.7852 | 21.0933 | 16.0752 | -0.2874 | 2.9841 | 4.439 | -5.9074 | 1.7454 | 8.5771 | 2.0295 | 0.1264 |  |  |  | -29.74 | 19.815 | 30.79 | 4.8288 |  | -2.478 | 5.6457 | 0.6208 | 2.3407 | 2.824 | 1.4949 | -0.6581 | 337.6471 | 330.4772 | 198.0719 | 239.5442 | 179.1532 | 163.0278 | 130.6747 | 234.6669 | 145.7596 | 250.1636 | 375.4558 | 372.4915 | 192.6028 | 213.5069 | 307.2048 | 340.8816 | 374.6987 |  |  | 241.5251 |  | 393.5465 | 115.7897 | 143.666 | 242.5965 | 365.8549 | 350.0913 | 244.9288 | 166.0456 | 274.8762 | 383.6549 | 384.8346 | 193.3009 | 98.1738 | 118.0767 | 171.069 | 276.1305 | 286.6967 | 231.2767 | 290.6126 | 368.1569 | 110.3405 | 161.4757 | 275.3437 | 391.5694 | 398.0139 | 109.9188 | 156.6177 | 255.1977 | 351.1803 | 346.9316 | 78.9676 | 96.223 | 112.3482 | 168.6774 | 266.1854 | 248.4948 |  | 235.8136 | 547.6949 |  | 86.4572 | 142.984 | 237.5819 | 354.5009 | 362.3139 | 131.9629 | 168.0256 | 268.453 | 381.1864 | 362.6341 | 93.0156 | 99.2767 | 115.8531 | 166.1601 | 273.9949 | 361.2982 | 259.8055 | 221.9162 | 218.0944 | 135.1826 | 176.8244 | 268.2404 | 371.7443 | 374.186 |  | 291.101 |  |  | 173.5425 | 183.1618 | 295.5062 | 168.8158 | 312.3629 | 166.7394 | 56.0925 | 57.9452 | 55.3836 | 56.628 | 56.3582 | 58.735 | 47.7312 | 53.5723 | 183.5524 | 206.8324 | 197.462 | 179.9974 | 371.2599 |  |  | 210.9822 |  | 180.9079 | 113.1167 | 163.6964 | 115.4354 | 245.3604 | 152.5365 | 395.4695 | 396.8454 | 379.665 | 269.8922 | 250.003 | 262.646 | 319.4796 | 394.0244 | 243.0629 | 238.5367 | 290.3331 | 240.3382 | 213.6422 | 141.9275 | 243.604 | 144.7787 | 398.5431 | 245.6129 | 176.0571 | 408.1093 |  | 219.0888 | 98.9013 | 103.7581 | 168.2036 | 278.1638 | 280.1071 | 289.7902 | 263.0779 |  | 146.4166 | 146.0568 | 254.1685 | 376.4975 | 398.956 | 106.0361 | 148.6395 | 261.6459 | 393.6799 | 399.8901 | 84.261 | 99.3895 | 116.1301 | 165.5783 | 277.6147 | 238.4454 | 306.323 | 231.2046 | 258.3359 | 243.1871 | 99.2973 | 140.9176 | 232.8551 | 365.9939 | 383.7042 | 123.1423 | 153.7012 | 274.7087 | 393.6812 | 386.2411 | 84.3872 | 99.4534 | 124.4944 | 177.2695 | 295.4823 | 201.7306 | 243.2911 | 237.0424 | 281.9551 | 118.1011 | 253.5848 | 155.0705 | 376.1672 | 387.4185 | 302.8875 | 302.1009 |  |  | 179.5936 | 200.6334 | 187.3997 | 308.8923 | 182.6819 | 292.9232 |  | 201.9385 | 178.4868 | 187.9153 | 63.7479 | 99.064 | 105.1475 |  | 402.2121 | 479.0023 | 488.5672 | 497.6675 | 663.2965 | 637.1966 | 462.7349 | [23 empty] | 186.5839 | 650.2465 | 16.3419 | 440.6072
15:27 | 7291 |  |  | -12.7376 | 21.0456 | 16.0883 | -0.3166 | 3.031 | 4.3442 | -5.8833 | 1.7431 | 8.5677 | 2.028 | 0.1271 |  |  |  | -29.6946 | 19.7389 | 30.7537 | 4.8514 |  | -2.5045 | 5.5665 | 0.619 | 2.3439 | 2.8245 | 1.4949 | 1.1576 | 337.6097 | 330.4472 | 198.0651 | 239.5314 | 179.1467 | 163.0108 | 130.6736 | 234.658 | 145.7984 | 250.1769 | 375.431 | 372.4239 | 192.5906 | 213.459 | 307.1367 | 340.8179 | 374.6439 |  |  | 241.4739 |  | 393.5074 | 115.7952 | 143.6784 | 242.5901 | 365.7926 | 350.0089 | 244.9234 | 166.0541 | 274.8602 | 383.592 | 384.7501 | 193.3124 | 98.183 | 118.0806 | 171.075 | 276.1103 | 286.6181 | 231.2397 | 290.5518 | 368.1056 | 110.3411 | 161.4886 | 275.333 | 391.5226 | 397.9354 | 109.9354 | 156.6273 | 255.1752 | 351.1221 | 346.8553 | 78.9565 | 96.2183 | 112.3537 | 168.6936 | 266.1743 | 248.4996 |  | 235.7713 | 547.5949 |  | 86.4511 | 142.9913 | 237.58 | 354.4435 | 362.2357 | 131.9705 | 168.0299 | 268.4418 | 381.1113 | 362.5417 | 93.0128 | 99.2763 | 115.8625 | 166.1657 | 273.9828 | 361.248 | 259.7437 | 221.9103 | 218.0005 | 135.1884 | 176.8364 | 268.2425 | 371.6891 | 374.1155 |  | 291.0497 |  |  | 173.4842 | 183.1093 | 295.3929 | 168.7117 | 312.2553 | 166.7009 | 54.8719 | 58.1401 | 56.4035 | 57.1042 | 56.724 | 58.8155 | 47.5395 | 53.856 | 183.4811 | 206.7603 | 197.4011 | 179.9339 | 371.2076 |  |  | 210.9659 |  | 180.9084 | 113.1194 | 163.6801 | 115.4252 | 245.3455 | 152.5486 | 395.4144 | 396.7566 | 379.6157 | 269.8477 | 250.0207 | 262.684 | 319.5125 | 393.9801 | 242.955 | 238.4731 | 290.2744 | 240.2717 | 213.6407 | 141.9388 | 243.619 | 144.7776 | 398.4553 | 245.6045 | 176.0655 | 408.0446 |  | 219.1146 | 98.8958 | 103.7668 | 168.2233 | 278.1431 | 280.0482 | 289.7303 | 263.0125 |  | 146.4294 | 146.0604 | 254.149 | 376.4555 | 398.8823 | 106.0325 | 148.6453 | 261.6475 | 393.6388 | 399.8226 | 84.2738 | 99.3818 | 116.1489 | 165.5958 | 277.6003 | 238.3892 | 306.2632 | 231.469 | 258.3511 | 243.1348 | 99.3012 | 140.9535 | 232.8774 | 365.9608 | 383.6363 | 123.1309 | 153.715 | 274.6989 | 393.6252 | 386.1721 | 84.3932 | 99.4479 | 124.5154 | 177.2925 | 295.4702 | 201.6739 | 243.2292 | 237.0116 | 281.8886 | 118.1166 | 253.5854 | 155.0826 | 376.1297 | 387.3551 | 302.8337 | 302.013 |  |  | 179.5263 | 200.575 | 187.3374 | 308.9183 | 182.5673 | 292.8997 |  | 201.8683 | 178.4216 | 187.8478 | 63.7331 | 99.0686 | 105.152 |  | 402.1425 | 478.908 | 488.4754 | 497.3829 | 663.3189 | 636.6664 | 462.3422 | [23 empty] | 186.5212 | 649.9927 | 16.2849 | 440.5253
15:27 | 7292 |  |  | -12.7836 | 20.9993 | 16.0865 | -0.346 | 3.0581 | 4.3405 | -5.9416 | 1.7439 | 8.5657 | 2.0193 | 0.1265 |  |  |  | -29.8062 | 19.7699 | 30.7784 | 4.8846 |  | -2.3727 | 5.6376 | 0.6196 | 2.3434 | 2.8211 | 1.4945 | 1.1808 | 337.567 | 330.4123 | 198.0527 | 239.5106 | 179.1377 | 162.9959 | 130.6669 | 234.6307 | 145.8247 | 250.1872 | 375.3971 | 372.35 | 192.5931 | 213.4093 | 307.0849 | 340.7948 | 374.607 |  |  | 241.4119 |  | 393.4986 | 115.7991 | 143.6866 | 242.5858 | 365.7293 | 349.9246 | 244.9134 | 166.0566 | 274.8516 | 383.5298 | 384.6662 | 193.3184 | 98.1852 | 118.0876 | 171.0963 | 276.1002 | 286.5424 | 231.1991 | 290.4944 | 368.0676 | 110.3482 | 161.4984 | 275.3308 | 391.4636 | 397.8476 | 109.9434 | 156.6324 | 255.1548 | 351.0537 | 346.7813 | 78.9602 | 96.2217 | 112.3586 | 168.701 | 266.1676 | 248.5276 |  | 235.7173 | 547.4937 |  | 86.4493 | 142.9926 | 237.5792 | 354.3624 | 362.1455 | 131.9957 | 168.0418 | 268.4416 | 381.0411 | 362.4719 | 93.0317 | 99.2546 | 115.8606 | 166.1783 | 273.9595 | 361.1893 | 259.6775 | 221.8843 | 217.9047 | 135.189 | 176.8472 | 268.2443 | 371.6341 | 374.0384 |  | 290.9841 |  |  | 173.4217 | 183.0467 | 295.3012 | 168.6538 | 312.1375 | 166.6601 | 54.029 | 58.3052 | 57.1788 | 57.2485 | 57.1735 | 58.9367 | 47.8952 | 53.8888 | 183.3983 | 206.6823 | 197.3382 | 179.8559 | 371.1485 |  |  | 210.9485 |  | 180.8945 | 113.1144 | 163.6703 | 115.4225 | 245.3265 | 152.5557 | 395.3514 | 396.6617 | 379.5677 | 269.8004 | 250.0332 | 262.7296 | 319.548 | 393.9415 | 242.9215 | 238.4016 | 290.197 | 240.2084 | 213.621 | 141.9483 | 243.621 | 144.78 | 398.3675 | 245.5893 | 176.0779 | 407.9731 |  | 219.1194 | 98.8882 | 103.7755 | 168.2415 | 278.1243 | 279.984 | 289.6728 | 262.9441 |  | 146.4286 | 146.0646 | 254.1394 | 376.4198 | 398.7995 | 106.0361 | 148.6595 | 261.6636 | 393.5926 | 399.7512 | 84.2851 | 99.3775 | 116.1664 | 165.6095 | 277.5886 | 238.3329 | 306.2027 | 231.5865 | 258.3415 | 243.0807 | 99.3175 | 140.967 | 232.8954 | 365.9171 | 383.5732 | 123.1492 | 153.745 | 274.7336 | 393.6015 | 386.1337 | 84.4001 | 99.4616 | 124.5218 | 177.3067 | 295.4729 | 201.6208 | 243.1647 | 236.9761 | 281.8158 | 118.1189 | 253.5845 | 155.0896 | 376.0697 | 387.268 | 302.7674 | 301.8789 |  |  | 179.4739 | 200.5087 | 187.2806 | 308.9424 | 182.4531 | 292.893 |  | 201.817 | 178.3672 | 187.8044 | 63.742 | 99.0708 | 105.1541 |  | 402.1056 | 478.8173 | 488.3974 | 497.5974 | 663.6507 | 637.7327 | 462.8386 | [23 empty] | 186.465 | 650.6917 | 16.2914 | 440.4615
15:27 | 7293 |  |  | -12.7642 | 21.1175 | 16.0727 | -0.2589 | 3.076 | 4.3539 | -5.9203 | 1.7425 | 8.5678 | 2.0211 | 0.1246 |  |  |  | -29.8525 | 19.7315 | 30.8848 | 4.8746 |  | -2.4119 | 5.6052 | 0.6191 | 2.3437 | 2.8239 | 1.493 | 0.2033 | 337.5361 | 330.3804 | 198.0428 | 239.4975 | 179.1335 | 162.991 | 130.6716 | 234.6252 | 145.8377 | 250.1986 | 375.3445 | 372.2723 | 192.5971 | 213.4113 | 307.0682 | 340.7888 | 374.584 |  |  | 241.3573 |  | 393.5269 | 115.8092 | 143.7026 | 242.5933 | 365.6741 | 349.8388 | 244.9126 | 166.0693 | 274.8528 | 383.4697 | 384.5887 | 193.3336 | 98.1897 | 118.0949 | 171.1129 | 276.0908 | 286.4746 | 231.1627 | 290.4366 | 368.0315 | 110.3682 | 161.507 | 275.3344 | 391.3927 | 397.7676 | 109.9453 | 156.6336 | 255.1413 | 350.9899 | 346.7098 | 78.9771 | 96.2343 | 112.3802 | 168.711 | 266.1574 | 248.4963 |  | 235.6639 | 547.3981 |  | 86.4318 | 142.9936 | 237.5823 | 354.3152 | 362.0776 | 132.0131 | 168.0497 | 268.4342 | 380.9766 | 362.3981 | 93.0555 | 99.243 | 115.863 | 166.2034 | 273.9412 | 361.1459 | 259.6134 | 221.8355 | 217.8077 | 135.1729 | 176.8481 | 268.2441 | 371.5786 | 373.9578 |  | 290.9123 |  |  | 173.3572 | 182.9824 | 295.2559 | 168.6629 | 312.0419 | 166.6316 | 54.3914 | 58.3955 | 56.4916 | 57.0616 | 57.3199 | 59.0212 | 49.0677 | 53.4917 | 183.326 | 206.6085 | 197.2879 | 179.7906 | 371.094 |  |  | 210.9354 |  | 180.8836 | 113.1146 | 163.6695 | 115.4228 | 245.3232 | 152.5674 | 395.2988 | 396.5751 | 379.5185 | 269.7554 | 250.0389 | 262.7791 | 319.5756 | 393.9075 | 242.8758 | 238.3314 | 290.1122 | 240.3053 | 213.6063 | 141.962 | 243.6228 | 144.7766 | 398.2861 | 245.587 | 176.1012 | 407.8947 |  | 219.0943 | 98.8867 | 103.7923 | 168.2569 | 278.1114 | 279.9182 | 289.6155 | 262.8789 |  | 146.4262 | 146.0797 | 254.157 | 376.3794 | 398.7147 | 106.0471 | 148.6714 | 261.6718 | 393.5304 | 399.6775 | 84.2904 | 99.3721 | 116.1763 | 165.6224 | 277.5832 | 238.3073 | 306.1405 | 231.6101 | 258.2835 | 243.0146 | 99.3227 | 140.9655 | 232.9024 | 365.8646 | 383.4944 | 123.1749 | 153.7619 | 274.7549 | 393.5675 | 386.0818 | 84.4045 | 99.4704 | 124.5166 | 177.3081 | 295.4666 | 201.5737 | 243.1003 | 236.9401 | 281.7488 | 118.1248 | 253.6031 | 155.1171 | 376.0107 | 387.1786 | 302.673 | 301.7303 |  |  | 179.4122 | 200.4427 | 187.223 | 308.9584 | 182.3453 | 292.8446 |  | 201.7638 | 178.3104 | 187.7533 | 63.7414 | 99.0818 | 105.1685 |  | 402.0213 | 478.7263 | 488.3279 | 497.2858 | 662.814 | 636.3447 | 462.1152 | [23 empty] | 186.4056 | 649.5794 | 16.3525 | 440.3738
15:27 | 7294 |  |  | -12.7946 | 21.1375 | 16.1932 | -0.3008 | 3.0766 | 4.4659 | -5.9031 | 1.7393 | 8.5652 | 2.0202 | 0.1268 |  |  |  | -29.7547 | 19.8026 | 30.9258 | 4.9287 |  | -2.4397 | 5.6 | 0.6197 | 2.3427 | 2.8283 | 1.4921 | 0.0947 | 337.4979 | 330.3449 | 198.0309 | 239.4845 | 179.122 | 162.9698 | 130.6722 | 234.5627 | 145.8446 | 250.1909 | 375.2905 | 372.1908 | 192.5825 | 213.4087 | 307.0648 | 340.7716 | 374.5317 |  |  | 241.3061 |  | 393.5631 | 115.7777 | 143.7183 | 242.6014 | 365.6265 | 349.7688 | 244.9172 | 166.0613 | 274.8514 | 383.4065 | 384.5102 | 193.3377 | 98.1955 | 118.1047 | 171.1168 | 276.0753 | 286.4039 | 231.1189 | 290.3758 | 367.9852 | 110.3827 | 161.5226 | 275.3361 | 391.333 | 397.6889 | 109.9371 | 156.6312 | 255.1208 | 350.9188 | 346.6419 | 78.956 | 96.2323 | 112.3693 | 168.706 | 266.1104 | 248.3993 |  | 235.6104 | 547.3033 |  | 86.4266 | 142.9904 | 237.5878 | 354.2558 | 361.9953 | 132.0114 | 168.0564 | 268.417 | 380.9139 | 362.3071 | 93.0647 | 99.2485 | 115.8769 | 166.2183 | 273.9362 | 361.1062 | 259.5502 | 221.7817 | 217.7284 | 135.1813 | 176.8588 | 268.2359 | 371.528 | 373.8828 |  | 290.8405 |  |  | 173.3022 | 182.928 | 295.1703 | 168.6218 | 311.9402 | 166.5807 | 54.3583 | 58.4979 | 55.3284 | 56.8504 | 57.2337 | 59.0812 | 50.4538 | 52.1417 | 183.2433 | 206.5243 | 197.2329 | 179.7302 | 371.0417 |  |  | 210.9137 |  | 180.8851 | 113.1143 | 163.6591 | 115.4145 | 245.3131 | 152.5893 | 395.2549 | 396.4866 | 379.4688 | 269.701 | 250.0412 | 262.8181 | 319.5934 | 393.8682 | 242.8123 | 238.2654 | 290.0496 | 240.3891 | 213.6012 | 141.9667 | 243.6272 | 144.776 | 398.1973 | 245.5779 | 176.1096 | 407.8218 |  | 219.0748 | 98.893 | 103.8005 | 168.2728 | 278.0905 | 279.8567 | 289.5594 | 262.8154 |  | 146.4267 | 146.0952 | 254.1846 | 376.3377 | 398.6298 | 106.05 | 148.6794 | 261.6662 | 393.4613 | 399.597 | 84.306 | 99.3678 | 116.183 | 165.6303 | 277.5705 | 238.2824 | 306.0716 | 231.6209 | 258.1882 | 242.9481 | 99.3134 | 140.9782 | 232.9141 | 365.8241 | 383.4123 | 123.1854 | 153.7706 | 274.7775 | 393.5284 | 386.0308 | 84.4026 | 99.4657 | 124.5038 | 177.2995 | 295.4685 | 201.5204 | 243.046 | 236.9123 | 281.6954 | 118.1157 | 253.6168 | 155.1365 | 375.9548 | 387.0985 | 302.5788 | 301.6271 |  |  | 179.3548 | 200.3868 | 187.1724 | 308.9649 | 182.2625 | 292.7721 |  | 201.6987 | 178.2589 | 187.6972 | 63.7397 | 99.0623 | 105.1788 |  | 401.932 | 478.6497 | 488.2743 | 497.7581 | 663.6285 | 637.2698 | 462.5498 | [23 empty] | 186.3499 | 650.4491 | 16.4812 | 440.2908
15:27 | 7295 |  |  | -12.9381 | 21.096 | 16.232 | -0.3128 | 3.0923 | 4.4655 | -5.8499 | 1.7384 | 8.5679 | 2.0214 | 0.1274 |  |  |  | -29.7947 | 19.8496 | 30.927 | 4.8827 |  | -2.4436 | 5.5893 | 0.6203 | 2.3453 | 2.8253 | 1.4915 | 0.5342 | 337.4661 | 330.3171 | 198.0285 | 239.4774 | 179.1188 | 162.9601 | 130.6709 | 234.5203 | 145.8592 | 250.1981 | 375.2445 | 372.121 | 192.5689 | 213.3373 | 307.0475 | 340.7398 | 374.4848 |  |  | 241.2433 |  | 393.5824 | 115.7526 | 143.7184 | 242.6047 | 365.5677 | 349.6926 | 244.9079 | 166.0648 | 274.8294 | 383.3374 | 384.4393 | 193.3304 | 98.1994 | 118.1093 | 171.1198 | 276.0614 | 286.3291 | 231.0715 | 290.3137 | 367.9279 | 110.3691 | 161.5402 | 275.3234 | 391.2781 | 397.6039 | 109.9363 | 156.6372 | 255.0957 | 350.8412 | 346.5646 | 78.9396 | 96.221 | 112.3625 | 168.7056 | 266.0868 | 248.2696 |  | 235.5463 | 547.1929 |  | 86.4476 | 142.9804 | 237.5917 | 354.1761 | 361.8969 | 132.0156 | 168.0603 | 268.3947 | 380.8483 | 362.2221 | 93.0575 | 99.2467 | 115.8819 | 166.2222 | 273.9241 | 361.064 | 259.4791 | 221.7308 | 217.6407 | 135.1952 | 176.8678 | 268.2248 | 371.4737 | 373.7994 |  | 290.7699 |  |  | 173.2439 | 182.8711 | 295.0922 | 168.5828 | 311.8478 | 166.5355 | 53.6503 | 58.6633 | 55.3079 | 56.919 | 57.341 | 59.0526 | 51.4169 | 51.6589 | 183.1569 | 206.4435 | 197.1773 | 179.674 | 370.9855 |  |  | 210.8895 |  | 180.8761 | 113.1104 | 163.6457 | 115.4059 | 245.3069 | 152.5966 | 395.1913 | 396.3868 | 379.4166 | 269.6349 | 250.0499 | 262.8633 | 319.6203 | 393.8275 | 242.7838 | 238.2008 | 290.0187 | 240.3627 | 213.6005 | 141.9754 | 243.6279 | 144.7958 | 398.1038 | 245.5705 | 176.1171 | 407.7518 |  | 219.0815 | 98.8916 | 103.8029 | 168.2776 | 278.0672 | 279.7906 | 289.5014 | 262.7433 |  | 146.4283 | 146.1125 | 254.1975 | 376.3067 | 398.542 | 106.0573 | 148.6921 | 261.6701 | 393.3907 | 399.5109 | 84.3142 | 99.3777 | 116.1854 | 165.6444 | 277.5621 | 238.2202 | 306.0066 | 231.7878 | 258.078 | 242.8924 | 99.3229 | 140.9907 | 232.9343 | 365.7814 | 383.3474 | 123.1968 | 153.7945 | 274.7822 | 393.492 | 385.9625 | 84.4062 | 99.4616 | 124.5101 | 177.31 | 295.4489 | 201.4699 | 242.9952 | 236.8837 | 281.6327 | 118.1056 | 253.5988 | 155.1361 | 375.9053 | 387.0269 | 302.5244 | 301.5806 |  |  | 179.2992 | 200.331 | 187.1199 | 308.9409 | 182.1724 | 292.7538 |  | 201.6327 | 178.2054 | 187.6432 | 63.7476 | 99.0508 | 105.184 |  | 401.8583 | 478.5566 | 488.1952 | 497.5244 | 663.3234 | 636.7962 | 462.2389 | [23 empty] | 186.2933 | 650.0598 | 16.4386 | 440.2074
15:27 | 7296 |  |  | -12.9321 | 21.0794 | 16.2884 | -0.3167 | 3.1379 | 4.5217 | -5.8226 | 1.7351 | 8.5696 | 2.0223 | 0.1263 |  |  |  | -29.8357 | 19.9586 | 30.8714 | 4.8819 |  | -2.3233 | 5.5601 | 0.6197 | 2.3462 | 2.8241 | 1.491 | 0.2631 | 337.4425 | 330.2874 | 198.0264 | 239.4704 | 179.1121 | 162.9508 | 130.6722 | 234.5414 | 145.8614 | 250.2015 | 375.1923 | 372.0402 | 192.5599 | 213.2743 | 306.9939 | 340.706 | 374.4473 |  |  | 241.1842 |  | 393.6116 | 115.7825 | 143.7328 | 242.6056 | 365.5112 | 349.6156 | 244.8984 | 166.0964 | 274.8091 | 383.2772 | 384.3492 | 193.3312 | 98.1992 | 118.1149 | 171.1261 | 276.0409 | 286.2516 | 231.022 | 290.2461 | 367.8718 | 110.3528 | 161.5421 | 275.3026 | 391.2184 | 397.5229 | 109.9449 | 156.6557 | 255.0811 | 350.7804 | 346.4827 | 78.9458 | 96.2114 | 112.378 | 168.7274 | 266.0979 | 248.2213 |  | 235.4813 | 547.0977 |  | 86.4511 | 142.9924 | 237.5932 | 354.1407 | 361.8323 | 132.0169 | 168.0696 | 268.3768 | 380.7786 | 362.145 | 93.0221 | 99.2613 | 115.9076 | 166.235 | 273.9192 | 361.0261 | 259.4086 | 221.6912 | 217.5447 | 135.1976 | 176.8803 | 268.2281 | 371.4213 | 373.7091 |  | 290.6914 |  |  | 173.1815 | 182.807 | 295.0222 | 168.53 | 311.7756 | 166.507 | 53.1381 | 58.7116 | 56.0502 | 57.1291 | 57.1131 | 58.879 | 51.6859 | 52.6738 | 183.0726 | 206.3607 | 197.1181 | 179.6206 | 370.9307 |  |  | 210.8771 |  | 180.8592 | 113.1082 | 163.6369 | 115.4 | 245.3208 | 152.606 | 395.1277 | 396.2984 | 379.3668 | 269.5758 | 250.0594 | 262.9111 | 319.6501 | 393.7887 | 242.7387 | 238.1357 | 290.0121 | 240.3618 | 213.6179 | 142.0015 | 243.6387 | 144.8107 | 398.0196 | 245.5735 | 176.1508 | 407.678 |  | 219.0942 | 98.8873 | 103.8108 | 168.2807 | 278.049 | 279.7157 | 289.4339 | 262.6799 |  | 146.4431 | 146.1402 | 254.2064 | 376.266 | 398.4739 | 106.0731 | 148.7011 | 261.6721 | 393.342 | 399.4346 | 84.3225 | 99.3859 | 116.1931 | 165.6664 | 277.5591 | 238.1605 | 305.943 | 232.1133 | 257.9408 | 242.8343 | 99.3311 | 140.9944 | 232.944 | 365.7333 | 383.2757 | 123.2012 | 153.8083 | 274.7686 | 393.4322 | 385.8763 | 84.4127 | 99.4582 | 124.5385 | 177.3418 | 295.4126 | 201.4185 | 242.925 | 236.8486 | 281.5682 | 118.1135 | 253.5925 | 155.1364 | 375.8642 | 386.9586 | 302.4672 | 301.5229 |  |  | 179.2285 | 200.2709 | 187.0649 | 308.8795 | 182.0882 | 292.7166 |  | 201.5671 | 178.1624 | 187.5874 | 63.7506 | 99.0575 | 105.1767 |  | 401.7898 | 478.4714 | 488.1268 | 497.3222 | 663.5356 | 637.4956 | 462.6938 | [23 empty] | 186.2337 | 650.5156 | 16.5207 | 440.1306
15:27 | 7297 |  |  | -12.9405 | 21.0616 | 16.2454 | -0.3019 | 3.1395 | 4.4502 | -5.8392 | 1.7337 | 8.5735 | 2.0225 | 0.1275 |  |  |  | -29.8249 | 19.8784 | 30.9281 | 4.8666 |  | -2.2657 | 5.7019 | 0.62 | 2.3423 | 2.8283 | 1.4911 | 0.7116 | 337.41 | 330.2484 | 198.0204 | 239.4537 | 179.1024 | 162.9378 | 130.6724 | 234.5508 | 145.8651 | 250.2031 | 375.1299 | 371.9569 | 192.5713 | 213.281 | 306.9487 | 340.6889 | 374.4104 |  |  | 241.118 |  | 393.6264 | 115.8007 | 143.7445 | 242.6048 | 365.4527 | 349.5361 | 244.889 | 166.1121 | 274.8091 | 383.2249 | 384.2619 | 193.3378 | 98.2112 | 118.1285 | 171.1508 | 276.0285 | 286.1804 | 230.9834 | 290.1859 | 367.8308 | 110.3788 | 161.5578 | 275.3045 | 391.1669 | 397.4412 | 109.9517 | 156.6616 | 255.0674 | 350.7193 | 346.4036 | 78.977 | 96.2126 | 112.4031 | 168.7462 | 266.0859 | 248.2167 |  | 235.411 | 547.0094 |  | 86.4529 | 143.02 | 237.5863 | 354.1075 | 361.7807 | 132.0137 | 168.0835 | 268.3644 | 380.7134 | 362.0534 | 92.9856 | 99.2848 | 115.9393 | 166.2423 | 273.9168 | 360.9762 | 259.35 | 221.6798 | 217.4659 | 135.2157 | 176.9003 | 268.2394 | 371.3863 | 373.6419 |  | 290.6157 |  |  | 173.1282 | 182.745 | 294.9602 | 168.4564 | 311.6981 | 166.459 | 52.9717 | 58.6261 | 57.1681 | 57.3751 | 56.5109 | 58.932 | 51.2573 | 53.4697 | 182.9895 | 206.2678 | 197.0548 | 179.5574 | 370.8832 |  |  | 210.8664 |  | 180.8497 | 113.1065 | 163.6251 | 115.3988 | 245.3297 | 152.623 | 395.0695 | 396.2092 | 379.3105 | 269.5461 | 250.0642 | 262.9547 | 319.6744 | 393.734 | 242.6342 | 238.0726 | 290.0021 | 240.3125 | 213.6293 | 142.0147 | 243.654 | 144.8166 | 397.9327 | 245.576 | 176.1767 | 407.6014 |  | 219.0979 | 98.8878 | 103.8222 | 168.2996 | 278.0243 | 279.6432 | 289.3728 | 262.6084 |  | 146.4499 | 146.1567 | 254.2132 | 376.2137 | 398.3998 | 106.0809 | 148.7152 | 261.6743 | 393.3021 | 399.3599 | 84.3358 | 99.3871 | 116.2145 | 165.6815 | 277.5451 | 238.0941 | 305.8775 | 232.5138 | 257.7965 | 242.7551 | 99.3296 | 141.0093 | 232.9506 | 365.6966 | 383.1948 | 123.2047 | 153.8262 | 274.7668 | 393.3776 | 385.8004 | 84.4158 | 99.4597 | 124.5601 | 177.3726 | 295.3962 | 201.3561 | 242.8559 | 236.8216 | 281.5089 | 118.1306 | 253.6016 | 155.1503 | 375.8215 | 386.8988 | 302.384 | 301.4495 |  |  | 179.1665 | 200.2187 | 187.0083 | 308.7953 | 182.0264 | 292.6187 |  | 201.5004 | 178.1086 | 187.5268 | 63.743 | 99.0537 | 105.1737 |  | 401.7531 | 478.3626 | 488.0412 | 497.9444 | 664.0008 | 637.8288 | 462.9837 | [23 empty] | 186.1753 | 650.9148 | 16.5298 | 440.0578
15:27 | 7298 |  |  | -13.0048 | 21.1503 | 16.256 | -0.3175 | 3.0625 | 4.5161 | -5.6555 | 1.7318 | 8.5759 | 2.0225 | 0.1271 |  |  |  | -29.7825 | 19.9109 | 30.9896 | 4.8788 |  | -2.206 | 5.6739 | 0.6199 | 2.3441 | 2.8282 | 1.4905 | 1.2024 | 337.3713 | 330.215 | 198.0106 | 239.4396 | 179.0957 | 162.9279 | 130.6756 | 234.5585 | 145.8834 | 250.204 | 375.0633 | 371.8733 | 192.5846 | 213.3155 | 306.9738 | 340.6981 | 374.4097 |  |  | 241.0654 |  | 393.6315 | 115.8174 | 143.7535 | 242.6103 | 365.3951 | 349.4554 | 244.8848 | 166.1302 | 274.8089 | 383.1574 | 384.1845 | 193.3335 | 98.2157 | 118.1251 | 171.1614 | 276.0146 | 286.1033 | 230.9406 | 290.1299 | 367.7794 | 110.3938 | 161.5766 | 275.3061 | 391.1085 | 397.3596 | 109.9574 | 156.6601 | 255.0488 | 350.6535 | 346.3246 | 79.0028 | 96.2196 | 112.428 | 168.7609 | 266.0804 | 248.1789 |  | 235.3437 | 546.9192 |  | 86.4611 | 143.0398 | 237.5694 | 354.0648 | 361.7191 | 132.016 | 168.0861 | 268.359 | 380.646 | 361.9682 | 92.9821 | 99.2785 | 115.9398 | 166.2516 | 273.9038 | 360.9304 | 259.289 | 221.672 | 217.3875 | 135.2218 | 176.9049 | 268.2352 | 371.3377 | 373.5755 |  | 290.5463 |  |  | 173.0832 | 182.6991 | 294.928 | 168.457 | 311.6334 | 166.4266 | 53.1405 | 58.5469 | 57.7861 | 57.3904 | 56.4184 | 59.333 | 50.3356 | 53.4729 | 182.9081 | 206.1799 | 197.0024 | 179.4959 | 370.8208 |  |  | 210.846 |  | 180.8454 | 113.1056 | 163.6058 | 115.3951 | 245.3297 | 152.6324 | 395.0134 | 396.1145 | 379.2459 | 269.5245 | 250.0697 | 262.993 | 319.6962 | 393.6762 | 242.4912 | 238.0057 | 289.9638 | 240.2459 | 213.6262 | 142.0135 | 243.6522 | 144.8314 | 397.8431 | 245.5664 | 176.1878 | 407.5276 |  | 219.1004 | 98.8883 | 103.8314 | 168.3225 | 278.0052 | 279.5829 | 289.3205 | 262.5373 |  | 146.4457 | 146.1577 | 254.2143 | 376.1659 | 398.3028 | 106.0854 | 148.7286 | 261.6802 | 393.2465 | 399.2921 | 84.3438 | 99.3846 | 116.2218 | 165.687 | 277.5336 | 238.0172 | 305.8101 | 232.8841 | 257.6626 | 242.6668 | 99.3292 | 141.0293 | 232.9635 | 365.6669 | 383.1231 | 123.2059 | 153.8423 | 274.7681 | 393.3379 | 385.7263 | 84.415 | 99.4542 | 124.5731 | 177.3836 | 295.3831 | 201.2864 | 242.7941 | 236.7923 | 281.4356 | 118.1376 | 253.6037 | 155.1666 | 375.7677 | 386.8228 | 302.31 | 301.3841 |  |  | 179.1155 | 200.1656 | 186.9531 | 308.7024 | 181.9753 | 292.5142 |  | 201.4365 | 178.0507 | 187.4709 | 63.7348 | 99.0487 | 105.1882 |  | 401.6994 | 478.2829 | 487.9792 | 497.488 | 662.7882 | 636.0184 | 462.0323 | [23 empty] | 186.1218 | 649.4033 | 16.6415 | 439.9912
15:28 | 7299 |  |  | -12.9225 | 21.1888 | 16.2852 | -0.2614 | 3.168 | 4.561 | -5.6652 | 1.7319 | 8.5747 | 2.0239 | 0.127 |  |  |  | -29.8329 | 19.9238 | 30.9842 | 4.8505 |  | -2.2507 | 5.7282 | 0.6193 | 2.3485 | 2.8333 | 1.4912 | 1.6483 | 337.3332 | 330.1824 | 197.9983 | 239.4323 | 179.0877 | 162.9133 | 130.6738 | 234.5553 | 145.8793 | 250.1912 | 374.9979 | 371.7896 | 192.5741 | 213.319 | 307.0169 | 340.7182 | 374.4213 |  |  | 241.0144 |  | 393.6298 | 115.822 | 143.7655 | 242.609 | 365.3392 | 349.3764 | 244.8831 | 166.1322 | 274.7925 | 383.0908 | 384.0927 | 193.3328 | 98.2109 | 118.1228 | 171.1563 | 275.9955 | 286.0222 | 230.8879 | 290.062 | 367.7217 | 110.383 | 161.573 | 275.2891 | 391.0441 | 397.2859 | 109.9631 | 156.6643 | 255.0305 | 350.5874 | 346.2435 | 78.9967 | 96.2174 | 112.4288 | 168.7755 | 266.0779 | 248.1165 |  | 235.2818 | 546.8282 |  | 86.4589 | 143.047 | 237.5646 | 354.0126 | 361.651 | 132.0126 | 168.0955 | 268.3694 | 380.577 | 361.8956 | 92.9922 | 99.2734 | 115.9507 | 166.2681 | 273.897 | 360.9089 | 259.2307 | 221.6772 | 217.3072 | 135.2299 | 176.9125 | 268.2352 | 371.287 | 373.5015 |  | 290.4929 |  |  | 173.0322 | 182.652 | 294.9086 | 168.498 | 311.597 | 166.4002 | 53.6479 | 58.3189 | 57.8839 | 56.6613 | 56.6553 | 59.4545 | 49.5273 | 53.1132 | 182.8174 | 206.0877 | 196.9485 | 179.4381 | 370.7721 |  |  | 210.8328 |  | 180.8404 | 113.1038 | 163.5926 | 115.3909 | 245.3199 | 152.6387 | 394.9565 | 396.0316 | 379.2 | 269.5019 | 250.0785 | 263.0365 | 319.7172 | 393.6314 | 242.3895 | 237.9402 | 289.9088 | 240.1766 | 213.6082 | 142.0262 | 243.6583 | 144.8439 | 397.7558 | 245.5577 | 176.214 | 407.4561 |  | 219.1117 | 98.8882 | 103.8418 | 168.3375 | 277.9886 | 279.5238 | 289.2688 | 262.4739 |  | 146.4469 | 146.1742 | 254.2272 | 376.1204 | 398.2086 | 106.0843 | 148.7333 | 261.6779 | 393.1863 | 399.2198 | 84.3512 | 99.3791 | 116.2218 | 165.6998 | 277.5332 | 237.9571 | 305.7334 | 233.2116 | 257.5237 | 242.5861 | 99.3366 | 141.0463 | 232.9806 | 365.6286 | 383.0614 | 123.2089 | 153.8565 | 274.7683 | 393.2927 | 385.659 | 84.4142 | 99.4505 | 124.5779 | 177.3894 | 295.3667 | 201.2344 | 242.7373 | 236.7601 | 281.3639 | 118.1451 | 253.6112 | 155.1707 | 375.7245 | 386.7446 | 302.2441 | 301.3336 |  |  | 179.0541 | 200.1052 | 186.8926 | 308.6212 | 181.9406 | 292.4389 |  | 201.3696 | 177.9889 | 187.4124 | 63.7364 | 99.0594 | 105.2036 |  | 401.6237 | 478.1973 | 487.8934 | 497.5069 | 663.3189 | 636.7285 | 462.0326 | [23 empty] | 186.0634 | 650.0237 | 16.7271 | 439.9105
15:28 | 7300 |  |  | -12.9247 | 21.1788 | 16.3722 | -0.2419 | 3.2301 | 4.5883 | -5.7035 | 1.7274 | 8.5733 | 2.0227 | 0.1296 |  |  |  | -29.8178 | 19.8729 | 30.9225 | 4.7994 |  | -2.2897 | 5.8115 | 0.6199 | 2.3452 | 2.8319 | 1.4914 | 2.321 | 337.2963 | 330.154 | 197.9952 | 239.4247 | 179.0845 | 162.9029 | 130.673 | 234.5285 | 145.8812 | 250.1954 | 374.9436 | 371.7162 | 192.5687 | 213.301 | 307.0022 | 340.7254 | 374.3835 |  |  | 240.9515 |  | 394.7158 | 115.7981 | 143.7735 | 242.608 | 365.2812 | 349.2989 | 244.8781 | 166.1334 | 274.7791 | 383.0351 | 384.0156 | 193.3623 | 98.227 | 118.1368 | 171.1673 | 275.9856 | 285.9584 | 230.8472 | 290.0049 | 367.7639 | 110.4036 | 161.5858 | 275.2883 | 390.9884 | 397.1998 | 109.9744 | 156.6699 | 255.01 | 350.5163 | 346.1704 | 78.9915 | 96.2178 | 112.4229 | 168.7752 | 266.0482 | 248.0558 |  | 235.2116 | 546.7249 |  | 86.4613 | 143.0488 | 237.5707 | 353.9567 | 361.5754 | 132.0167 | 168.1157 | 268.3644 | 380.5172 | 361.8257 | 93.0267 | 99.2693 | 115.9618 | 166.285 | 273.8808 | 360.8806 | 259.1721 | 221.7037 | 217.2215 | 135.2425 | 176.9352 | 268.24 | 371.2384 | 373.4278 |  | 290.4462 |  |  | 172.9801 | 182.59 | 294.8795 | 168.5027 | 311.5549 | 166.3411 | 54.1857 | 57.9865 | 57.9151 | 56.0121 | 56.8392 | 59.4331 | 49.3822 | 53.4279 | 182.7212 | 205.997 | 196.8904 | 179.3748 | 370.7324 |  |  | 210.8251 |  | 180.8326 | 113.1012 | 163.5896 | 115.3878 | 245.3149 | 152.6571 | 394.9034 | 395.9539 | 379.1573 | 269.4695 | 250.0933 | 263.0836 | 319.7415 | 393.5815 | 242.3367 | 237.8764 | 289.849 | 240.1053 | 213.5985 | 142.0354 | 243.661 | 144.8535 | 397.6692 | 245.5529 | 176.2249 | 407.3855 |  | 219.1167 | 98.8934 | 103.8592 | 168.3621 | 277.9703 | 279.4538 | 289.217 | 262.4105 |  | 146.4507 | 146.1999 | 254.2494 | 376.0823 | 398.1256 | 106.0736 | 148.7354 | 261.669 | 393.1215 | 399.1326 | 84.3547 | 99.3819 | 116.2291 | 165.7141 | 277.5225 | 237.892 | 305.6543 | 233.5754 | 257.3509 | 242.4973 | 99.3419 | 141.047 | 232.9994 | 365.5735 | 382.9915 | 123.2184 | 153.8743 | 274.7692 | 393.2359 | 385.5948 | 84.42 | 99.4514 | 124.5751 | 177.3912 | 295.3582 | 201.1786 | 242.6792 | 236.7353 | 281.3095 | 118.1605 | 253.6139 | 155.1792 | 375.6833 | 386.677 | 302.1676 | 301.2796 |  |  | 178.9928 | 200.0367 | 186.8175 | 308.5287 | 181.8946 | 292.384 |  | 201.2969 | 177.9337 | 187.3545 | 63.743 | 99.0665 | 105.1859 |  | 401.5601 | 478.1022 | 487.8183 | 497.426 | 662.8501 | 636.7627 | 462.2799 | [23 empty] | 186.0003 | 649.8064 | 16.7394 | 439.8311
15:28 | 7301 |  |  | -12.811 | 21.2303 | 16.3913 | -0.147 | 3.1953 | 4.6336 | -5.6654 | 1.7258 | 8.5689 | 2.0238 | 0.1287 |  |  |  | -29.7364 | 19.8199 | 31.0959 | 4.8709 |  | -2.1465 | 5.8033 | 0.62 | 2.3508 | 2.8328 | 1.4922 | -0.1522 | 337.2602 | 330.1167 | 197.9902 | 239.4062 | 179.0789 | 162.8908 | 130.6733 | 234.5275 | 145.8848 | 250.2027 | 374.9004 | 371.6367 | 192.5711 | 213.2615 | 306.9685 | 340.6821 | 374.3272 |  |  | 240.8989 |  | 395.7865 | 115.8167 | 143.7863 | 242.612 | 365.2218 | 349.2229 | 244.8694 | 166.1486 | 274.767 | 382.9747 | 383.9422 | 193.3791 | 98.235 | 118.1461 | 171.1822 | 275.976 | 285.8896 | 230.8996 | 289.9513 | 367.7951 | 110.4236 | 161.6058 | 275.2867 | 390.9326 | 397.1144 | 109.9756 | 156.6734 | 254.9853 | 350.4467 | 346.1019 | 78.9893 | 96.2225 | 112.4403 | 168.7898 | 266.0545 | 248.0121 |  | 235.143 | 546.6193 |  | 86.4651 | 143.0627 | 237.5728 | 353.9134 | 361.5076 | 132.046 | 168.1329 | 268.3386 | 380.4543 | 361.7545 | 93.0712 | 99.2505 | 115.9354 | 166.3045 | 273.8505 | 360.8387 | 259.1035 | 221.7426 | 217.1308 | 135.2348 | 176.942 | 268.2324 | 371.1819 | 373.3538 |  | 290.38 |  |  | 172.9306 | 182.5296 | 294.7763 | 168.4118 | 311.5017 | 166.2856 | 54.3711 | 58.1995 | 57.9594 | 56.2382 | 57.165 | 59.1395 | 50.4244 | 53.8461 | 182.6304 | 205.917 | 196.8306 | 179.3148 | 370.6716 |  |  | 210.7993 |  | 180.8163 | 113.0954 | 163.5743 | 115.3794 | 245.3167 | 152.676 | 394.8548 | 395.8633 | 379.0943 | 269.4068 | 250.1016 | 263.1151 | 319.7717 | 393.5254 | 242.2744 | 237.8128 | 289.7497 | 240.0391 | 213.6162 | 142.04 | 243.6626 | 144.8677 | 397.5857 | 245.5508 | 176.239 | 407.3116 |  | 219.1154 | 98.8893 | 103.8768 | 168.3826 | 277.9569 | 279.3806 | 289.1569 | 262.3453 |  | 146.4592 | 146.2196 | 254.2728 | 376.0432 | 398.0491 | 106.0744 | 148.7439 | 261.6688 | 393.0738 | 399.0575 | 84.358 | 99.3877 | 116.2434 | 165.7274 | 277.5162 | 237.8316 | 305.5912 | 234.1326 | 257.1706 | 242.4155 | 99.346 | 141.0429 | 233.0165 | 365.5224 | 382.9241 | 123.2139 | 153.8815 | 274.7682 | 393.1886 | 385.5321 | 84.4328 | 99.4503 | 124.5767 | 177.4004 | 295.3481 | 201.118 | 242.6204 | 236.694 | 281.2527 | 118.1615 | 253.6174 | 155.1894 | 375.6328 | 386.6073 | 302.0789 | 301.2331 |  |  | 178.9355 | 199.9818 | 186.7497 | 308.4214 | 181.8286 | 292.306 |  | 201.2463 | 177.8847 | 187.3027 | 63.7491 | 99.0531 | 105.2053 |  | 401.4794 | 478.0196 | 487.7689 | 497.4974 | 663.1464 | 636.8076 | 462.0325 | [23 empty] | 185.9451 | 649.977 | 16.9603 | 439.7495
15:28 | 7302 |  |  | -12.8256 | 21.1871 | 16.2648 | -0.1165 | 3.2162 | 4.6229 | -5.713 | 1.724 | 8.5685 | 2.028 | 0.1291 |  |  |  | -29.5819 | 19.9539 | 30.9543 | 4.8536 |  | -2.1304 | 5.901 | 0.6197 | 2.3484 | 2.8308 | 1.4925 | -0.5452 | 337.2277 | 330.0826 | 197.979 | 239.3965 | 179.0721 | 162.8821 | 130.6757 | 234.5299 | 145.9135 | 250.2094 | 374.8617 | 371.5678 | 192.5572 | 213.2198 | 306.9204 | 340.6172 | 374.2679 |  |  | 240.8416 |  | 395.7292 | 115.8219 | 143.7957 | 242.6093 | 365.1574 | 349.1396 | 244.868 | 166.1565 | 274.7561 | 382.9091 | 383.8552 | 193.3812 | 98.2259 | 118.1468 | 171.1898 | 275.9571 | 285.8092 | 230.9385 | 289.8851 | 367.7333 | 110.4234 | 161.608 | 275.2719 | 390.8636 | 397.0418 | 109.9873 | 156.6823 | 254.9671 | 350.3851 | 346.0216 | 78.9957 | 96.2265 | 112.4618 | 168.8081 | 266.0469 | 248.0079 |  | 235.0813 | 546.5214 |  | 86.4612 | 143.0817 | 237.5611 | 353.8664 | 361.4425 | 132.0701 | 168.1355 | 268.3156 | 380.3891 | 361.6847 | 93.1032 | 99.2242 | 115.9065 | 166.3206 | 273.8213 | 360.7953 | 259.0427 | 221.794 | 217.0389 | 135.2197 | 176.9484 | 268.2286 | 371.1305 | 373.2738 |  | 290.3149 |  |  | 172.8795 | 182.477 | 294.6647 | 168.3234 | 311.4368 | 166.2093 | 54.0771 | 58.4191 | 57.8175 | 56.8016 | 57.4718 | 58.4549 | 52.0587 | 54.282 | 182.554 | 205.8406 | 196.7785 | 179.2627 | 370.6172 |  |  | 210.7743 |  | 180.8031 | 113.0901 | 163.5596 | 115.3749 | 245.3122 | 152.6888 | 394.7973 | 395.7721 | 379.0396 | 269.343 | 250.0974 | 263.1508 | 319.8009 | 393.4752 | 242.2458 | 237.7428 | 289.6427 | 239.9707 | 213.6215 | 142.0495 | 243.6714 | 144.8712 | 397.4999 | 245.5506 | 176.2552 | 407.2399 |  | 219.1028 | 98.8733 | 103.8779 | 168.3878 | 277.9347 | 279.3114 | 289.0971 | 262.2734 |  | 146.471 | 146.2289 | 254.2718 | 376.0067 | 397.9809 | 106.0896 | 148.7556 | 261.6689 | 393.0243 | 398.982 | 84.3712 | 99.3902 | 116.255 | 165.7444 | 277.5104 | 237.7767 | 305.5427 | 234.6007 | 257.0242 | 242.3396 | 99.3602 | 141.0476 | 233.0291 | 365.4815 | 382.8481 | 123.2173 | 153.8922 | 274.7613 | 393.1429 | 385.4578 | 84.4391 | 99.4523 | 124.6015 | 177.4262 | 295.3203 | 201.0594 | 242.5667 | 236.6486 | 281.1877 | 118.1674 | 253.6234 | 155.1976 | 375.5841 | 386.5386 | 302.0006 | 301.2029 |  |  | 178.8742 | 199.925 | 186.6824 | 308.3108 | 181.7699 | 292.225 |  | 201.1755 | 177.8351 | 187.2297 | 63.7317 | 99.094 | 105.1969 |  | 401.4407 | 477.9267 | 487.6863 | 497.1523 | 663.0135 | 637.1685 | 462.4247 | [23 empty] | 185.8848 | 650.091 | 16.9759 | 439.6837
15:28 | 7303 |  |  | -12.8405 | 21.2016 | 16.2959 | -0.1121 | 3.2208 | 4.622 | -5.7857 | 1.7221 | 8.5671 | 2.0234 | 0.129 |  |  |  | -29.5313 | 20.0473 | 30.9891 | 4.9279 |  | -1.9667 | 5.9213 | 0.62 | 2.3478 | 2.8294 | 1.4909 | 2.3213 | 337.1979 | 330.0628 | 197.9739 | 239.3883 | 179.0654 | 162.8726 | 130.6786 | 234.5152 | 145.9327 | 250.2071 | 374.7998 | 371.5058 | 192.5555 | 213.2388 | 306.8686 | 340.5948 | 374.225 |  |  | 240.7821 |  | 395.6667 | 115.8106 | 143.8049 | 242.6034 | 365.0969 | 349.0614 | 244.8812 | 166.1695 | 274.7414 | 382.846 | 383.7682 | 193.3907 | 98.2238 | 118.1488 | 171.1923 | 275.9347 | 285.7302 | 230.8872 | 289.8203 | 367.7418 | 110.4344 | 161.617 | 275.2562 | 390.8032 | 396.9622 | 109.9951 | 156.6792 | 254.9506 | 350.3162 | 345.9438 | 79.0081 | 96.2309 | 112.4703 | 168.8056 | 266.0177 | 247.9901 |  | 235.0186 | 546.4233 |  | 86.4649 | 143.0883 | 237.5546 | 353.813 | 361.3662 | 132.0785 | 168.1442 | 268.3041 | 380.3262 | 361.6037 | 93.1124 | 99.227 | 115.9348 | 166.3307 | 273.8103 | 360.7526 | 258.981 | 221.8331 | 216.9488 | 135.2124 | 176.9629 | 268.2246 | 371.0768 | 373.1881 |  | 290.2232 |  |  | 172.8253 | 182.4167 | 294.589 | 168.2909 | 311.3795 | 166.1089 | 54.5715 | 58.1921 | 57.9871 | 57.4739 | 57.4753 | 57.7905 | 52.6669 | 54.6118 | 182.4796 | 205.7614 | 196.7291 | 179.2079 | 370.5646 |  |  | 210.7605 |  | 180.7964 | 113.0931 | 163.5516 | 115.3629 | 245.2981 | 152.7076 | 394.732 | 395.6842 | 378.9948 | 269.297 | 250.1101 | 263.1928 | 319.8288 | 393.4343 | 242.2662 | 237.6788 | 289.5746 | 239.9154 | 213.6105 | 142.0595 | 243.6732 | 144.8678 | 397.4139 | 245.5453 | 176.2664 | 407.1654 |  | 219.1126 | 98.8694 | 103.8802 | 168.3982 | 277.9189 | 279.2456 | 289.029 | 262.208 |  | 146.4721 | 146.2303 | 254.2576 | 375.9864 | 397.9066 | 106.1073 | 148.7657 | 261.6692 | 392.9643 | 398.9094 | 84.3893 | 99.3837 | 116.2619 | 165.7532 | 277.4949 | 237.727 | 305.4893 | 234.7211 | 256.8991 | 242.253 | 99.3651 | 141.0701 | 233.0361 | 365.4401 | 382.7659 | 123.2393 | 153.9154 | 274.7889 | 393.1058 | 385.3944 | 84.4409 | 99.4421 | 124.6334 | 177.4592 | 295.3036 | 200.9944 | 242.5078 | 236.6022 | 281.118 | 118.1704 | 253.6227 | 155.2086 | 375.534 | 386.4598 | 301.9261 | 301.1809 |  |  | 178.8106 | 199.8516 | 186.6004 | 308.1946 | 181.7235 | 292.1441 |  | 201.1109 | 177.7844 | 187.1702 | 63.7284 | 99.0804 | 105.2068 |  | 401.3785 | 477.8329 | 487.6194 | 497.9077 | 664.0229 | 637.236 | 462.0949 | [23 empty] | 185.8213 | 650.6294 | 17.0969 | 439.6057
15:28 | 7304 |  |  | -12.8439 | 21.3003 | 16.418 | -0.1351 | 3.3196 | 4.7514 | -5.6207 | 1.7207 | 8.5672 | 2.0267 | 0.128 |  |  |  | -29.6114 | 19.9746 | 31.0446 | 4.8817 |  | -1.9874 | 5.9204 | 0.6182 | 2.3466 | 2.8217 | 1.4927 | 0.6853 | 337.1685 | 330.0479 | 197.9739 | 239.3762 | 179.0557 | 162.8599 | 130.6811 | 234.5386 | 145.91 | 250.2001 | 374.731 | 371.4203 | 192.5703 | 213.2166 | 306.8411 | 340.5888 | 374.1963 |  |  | 240.7187 |  | 395.5969 | 115.8398 | 143.8047 | 242.5967 | 365.0338 | 348.9793 | 244.8723 | 166.1657 | 274.7234 | 382.7843 | 383.6827 | 193.393 | 98.2308 | 118.1554 | 171.2018 | 275.9209 | 285.6552 | 230.8445 | 289.7578 | 367.756 | 110.4394 | 161.6304 | 275.2443 | 390.7503 | 396.8844 | 109.9917 | 156.6772 | 254.9289 | 350.2468 | 345.8655 | 79.0237 | 96.2397 | 112.483 | 168.8212 | 266.0181 | 247.939 |  | 234.9405 | 546.3114 |  | 86.472 | 143.1115 | 237.5528 | 353.7852 | 361.3169 | 132.0839 | 168.1583 | 268.3015 | 380.2642 | 361.5156 | 93.0928 | 99.2626 | 115.9861 | 166.339 | 273.8153 | 360.7154 | 258.9142 | 221.8708 | 216.8611 | 135.2239 | 176.9726 | 268.2299 | 371.0256 | 373.1121 |  | 290.1038 |  |  | 172.7722 | 182.3605 | 294.5021 | 168.2451 | 311.3632 | 166.0636 | 55.7064 | 58.3207 | 58.3619 | 57.7711 | 57.3022 | 57.249 | 52.8989 | 54.2055 | 182.3984 | 205.6706 | 196.6737 | 179.1519 | 370.5093 |  |  | 210.7521 |  | 180.7804 | 113.0903 | 163.5381 | 115.3427 | 245.2735 | 152.7148 | 394.6663 | 395.583 | 378.9352 | 269.2487 | 250.132 | 263.2395 | 319.8578 | 393.4018 | 242.2714 | 237.614 | 289.512 | 239.8653 | 213.5928 | 142.0702 | 243.6791 | 144.8514 | 397.3283 | 245.5327 | 176.2785 | 407.089 |  | 219.1462 | 98.8754 | 103.8993 | 168.4164 | 277.9144 | 279.1807 | 288.9638 | 262.15 |  | 146.4645 | 146.2338 | 254.2579 | 375.9517 | 397.8219 | 106.1237 | 148.7894 | 261.6808 | 392.912 | 398.8462 | 84.4012 | 99.3761 | 116.2842 | 165.7696 | 277.482 | 237.688 | 305.4376 | 234.7604 | 256.7868 | 242.1701 | 99.3623 | 141.0973 | 233.0434 | 365.3989 | 382.6928 | 123.2623 | 153.9464 | 274.8214 | 393.0794 | 385.344 | 84.4545 | 99.4485 | 124.6321 | 177.4624 | 295.3092 | 200.9298 | 242.4462 | 236.5565 | 281.0462 | 118.1721 | 253.6308 | 155.2295 | 375.4825 | 386.3757 | 301.8464 | 301.1511 |  |  | 178.7572 | 199.7916 | 186.529 | 308.0615 | 181.6731 | 292.0251 |  | 201.0381 | 177.7264 | 187.1159 | 63.7228 | 99.0227 | 105.2203 |  | 401.3102 | 477.7475 | 487.548 | 497.4719 | 662.938 | 637.0274 | 462.363 | [23 empty] | 185.7614 | 649.9827 | 17.2236 | 439.5288
15:28 | 7305 |  |  | -12.8397 | 21.2266 | 16.3008 | -0.1825 | 3.1969 | 4.7335 | -5.6207 | 1.7206 | 8.5708 | 2.0281 | 0.1283 |  |  |  | -29.5646 | 19.8767 | 31.0898 | 4.8605 |  | -2.0158 | 5.8625 | 0.6183 | 2.3463 | 2.8263 | 1.4948 | -1.4012 | 337.1276 | 330.014 | 197.9597 | 239.3626 | 179.0424 | 162.8481 | 130.6725 | 234.5355 | 145.9068 | 250.1964 | 374.6769 | 371.3351 | 192.5619 | 213.1398 | 306.792 | 340.5583 | 374.1466 |  |  | 240.6485 |  | 395.5264 | 115.8381 | 143.8149 | 242.5964 | 364.9696 | 348.8943 | 244.8612 | 166.1368 | 274.7161 | 382.7183 | 383.602 | 193.3997 | 98.243 | 118.1629 | 171.2136 | 275.9083 | 285.5805 | 230.8059 | 289.6954 | 367.7038 | 110.444 | 161.6318 | 275.2457 | 390.6865 | 396.8029 | 110.0008 | 156.6855 | 254.913 | 350.182 | 345.7883 | 79.0114 | 96.2365 | 112.4831 | 168.8321 | 266.0012 | 247.9155 |  | 234.861 | 546.2155 |  | 86.4716 | 143.1196 | 237.5515 | 353.7322 | 361.2497 | 132.0924 | 168.1611 | 268.2926 | 380.1996 | 361.434 | 93.076 | 99.2637 | 116.0107 | 166.3496 | 273.8087 | 360.673 | 258.8531 | 221.9145 | 216.7691 | 135.2441 | 176.9859 | 268.2366 | 370.9804 | 373.0415 |  | 290.0049 |  |  | 172.7282 | 182.3154 | 294.3858 | 168.1554 | 311.3179 | 166.0351 | 56.2541 | 58.0153 | 57.2972 | 58.0534 | 57.2124 | 56.9903 | 53.2097 | 54.0694 | 182.3185 | 205.5815 | 196.6254 | 179.0997 | 370.4554 |  |  | 210.7394 |  | 180.7692 | 113.08 | 163.5212 | 115.3364 | 245.258 | 152.721 | 394.6067 | 395.4885 | 378.8755 | 269.2563 | 250.1347 | 263.2849 | 319.8847 | 393.3654 | 242.2366 | 237.543 | 289.4421 | 239.8046 | 213.5734 | 142.0834 | 243.6931 | 144.8386 | 397.2402 | 245.5174 | 176.2957 | 407.0165 |  | 219.1454 | 98.8787 | 103.9134 | 168.4323 | 277.8995 | 279.1071 | 288.9103 | 262.0832 |  | 146.474 | 146.2478 | 254.2699 | 375.9016 | 397.741 | 106.1347 | 148.8029 | 261.6872 | 392.8446 | 398.7685 | 84.4078 | 99.381 | 116.2953 | 165.7859 | 277.4708 | 237.6229 | 305.3916 | 235.331 | 256.6908 | 242.0989 | 99.3677 | 141.1161 | 233.0532 | 365.3703 | 382.6185 | 123.2704 | 153.9691 | 274.8184 | 393.0359 | 385.2724 | 84.4619 | 99.455 | 124.6238 | 177.4541 | 295.2885 | 200.8645 | 242.391 | 236.5092 | 280.9869 | 118.2014 | 253.6396 | 155.25 | 375.4414 | 386.3093 | 301.7592 | 301.0936 |  |  | 178.7058 | 199.7402 | 186.4762 | 307.9248 | 181.624 | 291.9108 |  | 200.975 | 177.6709 | 187.044 | 63.734 | 99.0447 | 105.2215 |  | 401.2564 | 477.6525 | 487.4671 | 497.5689 | 663.1949 | 636.7905 | 462.2803 | [23 empty] | 185.707 | 649.9927 | 17.0772 | 439.4545
15:28 | 7306 |  |  | -12.8104 | 21.2932 | 16.2821 | -0.175 | 3.2559 | 4.6987 | -5.6578 | 1.7197 | 8.569 | 2.0265 | 0.1261 |  |  |  | -29.5891 | 19.8882 | 31.0606 | 4.8676 |  | -2.0132 | 5.8776 | 0.6195 | 2.3448 | 2.8214 | 1.4945 | 2.2125 | 337.0883 | 329.9795 | 197.9437 | 239.3416 | 179.0301 | 162.8358 | 130.6639 | 234.4967 | 145.9301 | 250.2095 | 374.6382 | 371.2711 | 192.5522 | 213.1037 | 306.7373 | 340.531 | 374.1074 |  |  | 240.5799 |  | 395.4649 | 115.8123 | 143.8326 | 242.6035 | 364.9177 | 348.8191 | 244.86 | 166.1618 | 274.701 | 382.6379 | 383.5319 | 193.4035 | 98.2556 | 118.1677 | 171.2219 | 275.8886 | 285.5012 | 230.7724 | 289.6261 | 367.6472 | 110.4505 | 161.6279 | 275.2386 | 390.6229 | 396.7202 | 110.0108 | 156.6913 | 254.8987 | 350.1134 | 345.728 | 79 | 96.2331 | 112.4857 | 168.8332 | 265.9813 | 247.8672 |  | 234.7853 | 546.1238 |  | 86.4734 | 143.1039 | 237.5634 | 353.6467 | 361.1451 | 132.1116 | 168.1699 | 268.2827 | 380.1332 | 361.352 | 93.0685 | 99.2619 | 116.0203 | 166.362 | 273.7986 | 360.6408 | 258.7825 | 221.9324 | 216.6711 | 135.2554 | 176.9983 | 268.2346 | 370.9291 | 372.9643 |  | 289.921 |  |  | 172.6887 | 182.2569 | 294.2663 | 168.0739 | 311.2257 | 165.9573 | 56.6041 | 57.6228 | 55.4862 | 58.0269 | 57.2182 | 56.8115 | 52.3959 | 54.6059 | 182.2344 | 205.483 | 196.5705 | 179.0455 | 370.404 |  |  | 210.7255 |  | 180.7693 | 113.0809 | 163.519 | 115.342 | 245.2462 | 152.7332 | 394.5474 | 395.4128 | 378.8239 | 269.2674 | 250.1423 | 263.3258 | 319.9131 | 393.3292 | 242.1752 | 237.4789 | 289.3337 | 239.7504 | 213.5635 | 142.0922 | 243.6993 | 144.8378 | 397.152 | 245.5084 | 176.3208 | 406.9548 |  | 219.145 | 98.8728 | 103.9197 | 168.4398 | 277.8812 | 279.0295 | 288.8459 | 262.0145 |  | 146.4848 | 146.263 | 254.278 | 375.8656 | 397.6674 | 106.1388 | 148.8068 | 261.6892 | 392.7821 | 398.6865 | 84.4167 | 99.3767 | 116.3013 | 165.7945 | 277.4626 | 237.5384 | 305.3325 | 236.5349 | 256.5925 | 242.0262 | 99.3703 | 141.1346 | 233.0677 | 365.3405 | 382.5434 | 123.2704 | 153.9828 | 274.8148 | 392.9876 | 385.2003 | 84.4627 | 99.4422 | 124.6403 | 177.4759 | 295.2588 | 200.7935 | 242.3318 | 236.4458 | 280.9208 | 118.2065 | 253.6367 | 155.2548 | 375.3925 | 386.241 | 301.6712 | 301.0211 |  |  | 178.645 | 199.6801 | 186.4042 | 307.8093 | 181.5825 | 291.8097 |  | 200.9055 | 177.6187 | 186.9765 | 63.7425 | 99.0788 | 105.2272 |  | 401.2134 | 477.5816 | 487.4021 | 497.3384 | 662.8895 | 636.7962 | 462.2389 | [23 empty] | 185.647 | 649.8429 | 17.0935 | 439.3975
15:28 | 7307 |  |  | -12.7967 | 21.3048 | 16.3654 | -0.1099 | 3.2415 | 4.6996 | -5.5985 | 1.7195 | 8.5702 | 2.029 | 0.1274 |  |  |  | -29.6202 | 20.0437 | 31.1678 | 4.8599 |  | -2.0431 | 5.8013 | 0.6186 | 2.3427 | 2.8238 | 1.4964 | -0.3004 | 337.052 | 329.9565 | 197.9371 | 239.3321 | 179.024 | 162.819 | 130.6659 | 234.4934 | 145.9624 | 250.2287 | 374.5993 | 371.2053 | 192.556 | 213.0598 | 306.697 | 340.5097 | 374.0759 |  |  | 240.5187 |  | 395.4037 | 115.8126 | 143.8429 | 242.6085 | 364.8686 | 348.7422 | 244.8538 | 166.2194 | 274.6815 | 382.5727 | 383.4463 | 193.4057 | 98.2511 | 118.1637 | 171.2193 | 275.8681 | 285.4264 | 230.7432 | 289.5593 | 367.5936 | 110.4534 | 161.6453 | 275.2229 | 390.5679 | 396.6328 | 110.0076 | 156.6899 | 254.874 | 350.037 | 345.6554 | 79.0005 | 96.2326 | 112.488 | 168.8442 | 265.9713 | 247.7759 |  | 234.7017 | 546.0117 |  | 86.4726 | 143.1118 | 237.5682 | 353.5939 | 361.0694 | 132.1253 | 168.1755 | 268.2733 | 380.0707 | 361.267 | 93.0654 | 99.2764 | 116.0315 | 166.3811 | 273.7928 | 360.6293 | 258.7085 | 221.9342 | 216.5703 | 135.2612 | 177.0033 | 268.2304 | 370.875 | 372.8852 |  | 289.8589 |  |  | 172.6482 | 182.194 | 294.1834 | 168.0701 | 311.1726 | 165.9086 | 56.8012 | 57.4351 | 54.5378 | 57.1369 | 57.2012 | 56.6345 | 51.581 | 54.9614 | 182.1516 | 205.3812 | 196.5084 | 178.9887 | 370.3517 |  |  | 210.706 |  | 180.7638 | 113.0811 | 163.5084 | 115.3353 | 245.2327 | 152.7431 | 394.4964 | 395.3218 | 378.7659 | 269.2149 | 250.1403 | 263.363 | 319.931 | 393.2912 | 242.1158 | 237.4123 | 289.2309 | 239.6969 | 213.5451 | 142.0936 | 243.6956 | 144.8453 | 397.065 | 245.4988 | 176.3321 | 406.8864 |  | 219.1426 | 98.8668 | 103.9262 | 168.4562 | 277.8553 | 278.9459 | 288.7764 | 261.9477 |  | 146.4833 | 146.2769 | 254.2792 | 375.8151 | 397.5946 | 106.1477 | 148.8249 | 261.6974 | 392.7363 | 398.6086 | 84.4224 | 99.3714 | 116.3108 | 165.8065 | 277.4494 | 237.467 | 305.2656 | 246.589 | 256.4875 | 241.9516 | 99.3646 | 141.1523 | 233.079 | 365.2954 | 382.4748 | 123.2818 | 153.997 | 274.8131 | 392.9406 | 385.1369 | 84.4657 | 99.4441 | 124.648 | 177.4902 | 295.252 | 200.7327 | 242.2679 | 236.3826 | 280.8444 | 118.1987 | 253.6424 | 155.2635 | 375.3295 | 386.1582 | 301.6046 | 300.9686 |  |  | 178.586 | 199.6313 | 186.328 | 307.7069 | 181.5267 | 291.7227 |  | 200.8368 | 177.5784 | 186.9101 | 63.7324 | 99.0636 | 105.2289 |  | 401.1923 | 477.4967 | 487.3435 | 497.0447 | 662.8636 | 636.4697 | 461.9703 | [23 empty] | 185.5891 | 649.6667 | 17.1947 | 439.3445
15:28 | 7308 |  |  | -12.7685 | 21.399 | 16.2569 | -0.0966 | 3.1782 | 4.7188 | -5.5982 | 1.7179 | 8.5704 | 2.0268 | 0.1291 |  |  |  | -29.6129 | 20.0625 | 31.2266 | 4.827 |  | -2.0021 | 5.9317 | 0.6178 | 2.3394 | 2.8247 | 1.4971 | -0.0374 | 337.0138 | 329.9216 | 197.9279 | 239.322 | 179.022 | 162.8053 | 130.6603 | 234.5165 | 146.0005 | 250.2437 | 374.5689 | 371.1422 | 192.5531 | 213.0204 | 306.6549 | 340.4738 | 374.0381 |  |  | 240.468 |  | 395.3384 | 115.8401 | 143.8555 | 242.6138 | 364.8072 | 348.6614 | 244.8408 | 166.2219 | 274.669 | 382.5247 | 383.351 | 193.4182 | 98.2444 | 118.164 | 171.2204 | 275.8561 | 285.3538 | 230.7049 | 289.4889 | 367.5314 | 110.4495 | 161.6635 | 275.2169 | 390.5144 | 396.5488 | 110.0118 | 156.6903 | 254.8483 | 349.965 | 345.5714 | 79.0058 | 96.2331 | 112.4995 | 168.8631 | 265.9626 | 247.7187 |  | 234.6297 | 545.9064 |  | 86.4728 | 143.1231 | 237.5627 | 353.543 | 360.9931 | 132.1338 | 168.1801 | 268.2632 | 380.0076 | 361.1758 | 93.067 | 99.2748 | 116.056 | 166.395 | 273.7857 | 360.5936 | 258.6442 | 221.932 | 216.4719 | 135.2628 | 177.0101 | 268.2194 | 370.8217 | 372.8074 |  | 289.8064 |  |  | 172.6035 | 182.1405 | 294.0658 | 168.0336 | 311.149 | 165.8855 | 57.0252 | 56.6667 | 54.5203 | 56.0755 | 57.2832 | 56.0188 | 51.5547 | 54.6816 | 182.0701 | 205.2884 | 196.4555 | 178.9276 | 370.2916 |  |  | 210.6882 |  | 180.7544 | 113.0783 | 163.4936 | 115.3327 | 245.2437 | 152.756 | 394.4487 | 395.2266 | 378.7131 | 269.184 | 250.1392 | 263.3998 | 319.938 | 393.2396 | 242.0176 | 237.3453 | 289.176 | 239.646 | 213.5472 | 142.0995 | 243.694 | 144.8766 | 396.975 | 245.4937 | 176.3412 | 406.8134 |  | 219.1363 | 98.8691 | 103.9364 | 168.4857 | 277.8267 | 278.8732 | 288.7129 | 261.8828 |  | 146.4897 | 146.2922 | 254.2849 | 375.7574 | 397.5163 | 106.1646 | 148.8362 | 261.7016 | 392.6698 | 398.5306 | 84.4237 | 99.398 | 116.3138 | 165.8239 | 277.4343 | 237.4079 | 305.2146 | 255.963 | 256.4045 | 241.8877 | 99.3712 | 141.1568 | 233.0949 | 365.2507 | 382.4052 | 123.2982 | 154.0152 | 274.8193 | 392.9036 | 385.0721 | 84.4704 | 99.4507 | 124.6457 | 177.5 | 295.2516 | 200.6743 | 242.2087 | 236.3297 | 280.7757 | 118.2072 | 253.6465 | 155.2766 | 375.2799 | 386.0822 | 301.5504 | 300.9333 |  |  | 178.5306 | 199.5739 | 186.2531 | 307.6227 | 181.467 | 291.6611 |  | 200.7738 | 177.518 | 186.8471 | 63.7376 | 99.0602 | 105.2305 |  | 401.1452 | 477.3967 | 487.2686 | 497.0529 | 662.3244 | 636.0587 | 461.8052 | [23 empty] | 185.5301 | 649.1916 | 17.2567 | 439.271
15:28 | 7309 |  |  | -12.8231 | 21.458 | 16.3327 | -0.1402 | 3.2294 | 4.782 | -5.5601 | 1.7159 | 8.5718 | 2.0236 | 0.1285 |  |  |  | -29.5419 | 20.0597 | 31.1989 | 4.8638 |  | -1.9318 | 6.0781 | 0.6183 | 2.3436 | 2.8245 | 1.4971 | 2.9474 | 336.9805 | 329.8883 | 197.9209 | 239.3036 | 179.0169 | 162.7943 | 130.6553 | 234.4957 | 146.0122 | 250.2435 | 374.517 | 371.0708 | 192.5454 | 213.011 | 306.6315 | 340.4403 | 373.9909 |  |  | 240.4221 |  | 395.2706 | 115.8403 | 143.8693 | 242.6193 | 364.7483 | 348.5836 | 244.8344 | 166.2054 | 274.6643 | 382.467 | 383.2684 | 193.4277 | 98.2491 | 118.1745 | 171.2347 | 275.8403 | 285.2804 | 230.6982 | 289.4176 | 367.4688 | 110.4491 | 161.6732 | 275.214 | 390.4553 | 396.4755 | 110.0198 | 156.6993 | 254.8333 | 349.9045 | 345.4981 | 79.0186 | 96.2388 | 112.5156 | 168.8671 | 265.9438 | 247.6898 |  | 234.5561 | 545.8151 |  | 86.4781 | 143.1163 | 237.5671 | 353.4764 | 360.9101 | 132.1215 | 168.1884 | 268.2553 | 379.9432 | 361.0878 | 93.0697 | 99.2848 | 116.0702 | 166.4021 | 273.7807 | 360.5392 | 258.5726 | 221.9013 | 216.375 | 135.2748 | 177.0217 | 268.2184 | 370.7712 | 372.7284 |  | 289.7309 |  |  | 172.5485 | 182.0795 | 293.9809 | 168.0031 | 311.1169 | 165.8299 | 57.5382 | 56.2917 | 55.1426 | 55.0443 | 57.3776 | 55.5843 | 51.5726 | 54.6845 | 181.985 | 205.1934 | 196.403 | 178.8655 | 370.2344 |  |  | 210.674 |  | 180.7455 | 113.08 | 163.4861 | 115.3358 | 245.2383 | 152.7698 | 394.3895 | 395.1388 | 378.6656 | 269.1769 | 250.1448 | 263.4392 | 319.9618 | 393.187 | 241.8498 | 237.2789 | 289.1154 | 239.5959 | 213.558 | 142.1212 | 243.7024 | 144.8801 | 396.8926 | 245.4866 | 176.3596 | 406.7496 |  | 219.1384 | 98.8745 | 103.953 | 168.5079 | 277.809 | 278.8077 | 288.6536 | 261.8247 |  | 146.4986 | 146.3109 | 254.2963 | 375.7178 | 397.4205 | 106.1829 | 148.8503 | 261.6972 | 392.6019 | 398.4524 | 84.4302 | 99.4076 | 116.3239 | 165.8409 | 277.4224 | 237.3484 | 305.1685 | 255.9037 | 256.3356 | 241.8331 | 99.3869 | 141.1551 | 233.115 | 365.2076 | 382.3369 | 123.3113 | 154.0372 | 274.8342 | 392.8671 | 385.0077 | 84.4799 | 99.4511 | 124.651 | 177.5066 | 295.2467 | 200.6036 | 242.1489 | 236.28 | 280.7076 | 118.2251 | 253.6501 | 155.2908 | 375.2359 | 386.0081 | 301.4939 | 300.8778 |  |  | 178.4672 | 199.4967 | 186.1663 | 307.5439 | 181.4064 | 291.5446 |  | 200.7118 | 177.4617 | 186.7862 | 63.7417 | 99.0558 | 105.2429 |  | 401.1099 | 477.4094 | 487.1647 | 497.3734 | 663.2703 | 636.7456 | 462.1563 | [23 empty] | 185.4647 | 650.008 | 17.4017 | 439.2597
15:28 | 7310 |  |  | -12.8378 | 21.4439 | 16.3544 | -0.1293 | 3.2798 | 4.757 | -5.6122 | 1.712 | 8.5691 | 2.0269 | 0.1274 |  |  |  | -29.5211 | 19.9952 | 31.1521 | 4.8209 |  | -1.9428 | 6.0492 | 0.6171 | 2.3435 | 2.8239 | 1.4994 | 1.3605 | 336.9474 | 329.8553 | 197.9171 | 239.2871 | 179.0062 | 162.7817 | 130.6553 | 234.4699 | 146.0281 | 250.2419 | 374.4499 | 370.9925 | 192.5411 | 213.0024 | 306.6096 | 340.4193 | 373.9542 |  |  | 240.355 |  | 395.1942 | 115.8282 | 143.8775 | 242.6156 | 364.6878 | 348.4922 | 244.8165 | 166.2121 | 274.6467 | 382.4003 | 383.1914 | 193.4179 | 98.2496 | 118.1872 | 171.2464 | 275.8235 | 285.2068 | 230.6925 | 289.3485 | 367.4161 | 110.4474 | 161.6852 | 275.205 | 390.3965 | 396.4004 | 110.0183 | 156.7106 | 254.8201 | 349.8432 | 345.4322 | 79.0179 | 96.2337 | 112.5149 | 168.8822 | 265.9399 | 247.6774 |  | 234.4835 | 545.7324 |  | 86.4738 | 143.1149 | 237.5661 | 353.4235 | 360.8453 | 132.1186 | 168.1988 | 268.2475 | 379.8774 | 361.0054 | 93.0775 | 99.2947 | 116.0725 | 166.4144 | 273.7659 | 360.4971 | 258.5063 | 221.8588 | 216.2919 | 135.3005 | 177.0369 | 268.2276 | 370.7301 | 372.6552 |  | 289.6685 |  |  | 172.4936 | 182.0131 | 293.9054 | 167.9904 | 311.0771 | 165.7486 | 58.1311 | 56.2801 | 55.1982 | 55.1106 | 57.1479 | 55.0859 | 51.7694 | 54.9138 | 181.9127 | 205.1057 | 196.3431 | 178.8047 | 370.1791 |  |  | 210.654 |  | 180.7389 | 113.08 | 163.4764 | 115.3266 | 245.2116 | 152.7778 | 394.3238 | 395.0493 | 378.6198 | 269.1636 | 250.1503 | 263.4887 | 319.9874 | 393.1367 | 241.7331 | 237.2179 | 289.0431 | 239.5324 | 213.5445 | 142.1416 | 243.7158 | 144.8624 | 396.8075 | 245.4812 | 176.3795 | 406.673 |  | 219.1318 | 98.8744 | 103.9653 | 168.5225 | 277.7925 | 278.7311 | 288.5905 | 261.7644 |  | 146.4996 | 146.3359 | 254.3162 | 375.6699 | 397.3366 | 106.1966 | 148.8684 | 261.6975 | 392.563 | 398.3865 | 84.437 | 99.3901 | 116.3386 | 165.8454 | 277.4236 | 237.2763 | 305.1193 | 255.8348 | 256.261 | 241.7751 | 99.3993 | 141.165 | 233.1291 | 365.165 | 382.2623 | 123.3155 | 154.0621 | 274.8439 | 392.8203 | 384.9465 | 84.4818 | 99.4518 | 124.6587 | 177.5104 | 295.2317 | 200.536 | 242.0881 | 236.2314 | 280.6389 | 118.228 | 253.6489 | 155.2927 | 375.193 | 385.9322 | 301.4463 | 300.8081 |  |  | 178.4008 | 199.4384 | 186.0849 | 307.4589 | 181.3352 | 291.4228 |  | 200.6434 | 177.4174 | 186.7258 | 63.7458 | 99.0832 | 105.2472 |  | 401.087 | 477.3702 | 487.0775 | 497.24 | 662.4165 | 635.9564 | 461.9704 | [23 empty] | 185.4022 | 649.1864 | 17.3428 | 439.2286
15:28 | 7311 |  |  | -12.9103 | 21.2919 | 16.4646 | -0.1706 | 3.1772 | 4.6688 | -5.65 | 1.7425 | 8.588 | 2.0091 | 0.134 |  |  |  | -29.5038 | 20.0769 | 31.1945 | 4.8148 |  | -1.9626 | 6.0997 | 0.6194 | 2.3471 | 2.8248 | 1.5038 | 4.1527 | 336.9153 | 329.8229 | 197.9045 | 239.2712 | 178.9931 | 162.7648 | 130.6499 | 234.4678 | 146.0307 | 250.2376 | 374.3928 | 370.9142 | 192.5333 | 212.9812 | 306.5874 | 340.395 | 373.9308 |  |  | 240.2883 |  | 395.1317 | 115.8463 | 143.8893 | 242.6169 | 364.6293 | 348.4144 | 244.7918 | 166.2438 | 274.6379 | 382.3314 | 383.1024 | 193.4118 | 98.252 | 118.1919 | 171.2501 | 275.7997 | 285.1273 | 230.6456 | 289.2754 | 367.3584 | 110.4418 | 161.6924 | 275.1973 | 390.3333 | 396.3118 | 110.0225 | 156.7189 | 254.8011 | 349.7813 | 345.3576 | 79.0112 | 96.2275 | 112.5176 | 168.9086 | 265.9379 | 247.6715 |  | 234.4173 | 545.6369 |  | 86.4727 | 143.1269 | 237.5621 | 353.3785 | 360.7823 | 132.1175 | 168.2123 | 268.2367 | 379.8082 | 360.9256 | 93.0809 | 99.2915 | 116.0934 | 166.4297 | 273.7577 | 360.4527 | 258.4426 | 221.8121 | 216.2064 | 135.3085 | 177.0427 | 268.225 | 370.6826 | 372.585 |  | 289.6306 |  |  | 172.4523 | 181.9671 | 293.8074 | 167.9451 | 311.0264 | 165.6528 | 58.2552 | 56.5264 | 55.0363 | 55.4371 | 56.5171 | 54.6547 | 51.8386 | 54.8792 | 181.8419 | 205.0239 | 196.2783 | 178.7456 | 370.1301 |  |  | 210.6398 |  | 180.7256 | 113.0803 | 163.4707 | 115.317 | 245.199 | 152.7902 | 394.2666 | 394.9652 | 378.5753 | 269.1444 | 250.1648 | 263.537 | 320.0132 | 393.0881 | 241.7436 | 237.1607 | 288.9743 | 239.468 | 213.5308 | 142.1529 | 243.724 | 144.8642 | 396.7209 | 245.4803 | 176.3923 | 406.5963 |  | 219.1273 | 98.8665 | 103.9742 | 168.5407 | 277.77 | 278.6581 | 288.5231 | 261.6994 |  | 146.499 | 146.3459 | 254.3157 | 375.6139 | 397.2604 | 106.2054 | 148.8743 | 261.705 | 392.5251 | 398.3202 | 84.4387 | 99.3898 | 116.3462 | 165.8492 | 277.4201 | 237.2064 | 305.0639 | 255.7614 | 256.1597 | 241.7087 | 99.4113 | 141.1793 | 233.1495 | 365.1233 | 382.1871 | 123.3192 | 154.0793 | 274.8477 | 392.777 | 384.8784 | 84.4835 | 99.4558 | 124.6771 | 177.5283 | 295.2153 | 200.4744 | 242.0278 | 236.1857 | 280.5746 | 118.226 | 253.6455 | 155.2978 | 375.1451 | 385.8711 | 301.4025 | 300.7563 |  |  | 178.343 | 199.3894 | 186.0105 | 307.3721 | 181.259 | 291.3207 |  | 200.578 | 177.3637 | 186.6581 | 63.7403 | 99.0887 | 105.2523 |  | 400.9897 | 477.2736 | 487.0247 | 497.1067 | 662.554 | 636.6557 | 461.7847 | [23 empty] | 185.3453 | 649.6049 | 17.2773 | 439.1316
15:28 | 7312 |  |  | -12.9764 | 21.1769 | 16.3623 | -0.1992 | 3.1727 | 4.7198 | -5.6819 | 1.7735 | 8.6084 | 1.979 | 0.1454 |  |  |  | -29.5673 | 20.0563 | 31.1579 | 4.8583 |  | -2.0437 | 5.9307 | 0.6175 | 2.3438 | 2.8248 | 1.5013 | 0.3775 | 336.8835 | 329.7954 | 197.8945 | 239.2593 | 178.9795 | 162.744 | 130.6438 | 234.4721 | 145.9961 | 250.2147 | 374.3122 | 370.8142 | 192.5398 | 212.9455 | 306.5819 | 340.3819 | 373.9252 |  |  | 240.2376 |  | 395.0759 | 115.8774 | 143.8987 | 242.6182 | 364.5715 | 348.3433 | 244.7965 | 166.251 | 274.6366 | 382.2764 | 383.0191 | 193.4302 | 98.2602 | 118.1983 | 171.2549 | 275.7861 | 285.0489 | 230.605 | 289.2117 | 367.2958 | 110.466 | 161.7097 | 275.2015 | 390.2703 | 396.2276 | 110.0205 | 156.7126 | 254.7826 | 349.7081 | 345.2759 | 79.0058 | 96.2247 | 112.5283 | 168.9122 | 265.9322 | 247.6351 |  | 234.343 | 545.5203 |  | 86.4825 | 143.1351 | 237.5576 | 353.3329 | 360.7132 | 132.1223 | 168.2237 | 268.2248 | 379.7367 | 360.8651 | 93.1082 | 99.2813 | 116.0979 | 166.4511 | 273.7532 | 360.4023 | 258.3715 | 221.7457 | 216.1055 | 135.3037 | 177.0542 | 268.2271 | 370.6282 | 372.5136 |  | 289.5973 |  |  | 172.4047 | 181.9249 | 293.757 | 167.9389 | 310.9955 | 165.6043 | 57.6846 | 57.0667 | 55.2643 | 55.4691 | 55.033 | 54.9765 | 51.6607 | 53.9955 | 181.7709 | 204.9437 | 196.2174 | 178.6821 | 370.0783 |  |  | 210.622 |  | 180.7113 | 113.0774 | 163.4552 | 115.3118 | 245.217 | 152.8084 | 394.2093 | 394.8753 | 378.5189 | 269.0933 | 250.1785 | 263.5785 | 320.0482 | 393.0393 | 241.7831 | 237.0969 | 288.8768 | 239.4305 | 213.5528 | 142.1664 | 243.7281 | 144.8897 | 396.642 | 245.472 | 176.4233 | 406.5244 |  | 219.1311 | 98.8622 | 103.9809 | 168.5635 | 277.7517 | 278.5826 | 288.4633 | 261.6315 |  | 146.5014 | 146.3693 | 254.3432 | 375.567 | 397.1721 | 106.2165 | 148.8883 | 261.7176 | 392.4779 | 398.2521 | 84.4421 | 99.4116 | 116.3446 | 165.8656 | 277.41 | 237.1537 | 304.9957 | 255.6893 | 256.0223 | 241.6428 | 99.4215 | 141.1869 | 233.1668 | 365.0736 | 382.1286 | 123.3322 | 154.0937 | 274.8599 | 392.7384 | 384.8215 | 84.4984 | 99.473 | 124.679 | 177.5341 | 295.2166 | 200.4154 | 241.9688 | 236.1338 | 280.5055 | 118.2356 | 253.6689 | 155.3272 | 375.0882 | 385.7895 | 301.3516 | 300.7217 |  |  | 178.2861 | 199.3342 | 185.9379 | 307.3151 | 181.185 | 291.2284 |  | 200.5065 | 177.3013 | 186.596 | 63.7408 | 99.0691 | 105.2479 |  | 400.9483 | 477.1665 | 486.9349 | 496.9394 | 663.2084 | 637.2419 | 462.2801 | [23 empty] | 185.2865 | 650.2251 | 17.0899 | 439.0574
15:28 | 7313 |  |  | -13.0077 | 21.1569 | 16.4001 | -0.2505 | 3.2075 | 4.7095 | -5.731 | 1.7737 | 8.613 | 1.977 | 0.1462 |  |  |  | -29.6053 | 20.14 | 31.077 | 4.8632 |  | -2.0507 | 5.9057 | 0.6182 | 2.344 | 2.8225 | 1.503 | -0.714 | 336.8597 | 329.7687 | 197.8917 | 239.2513 | 178.975 | 162.7354 | 130.6404 | 234.4787 | 145.9819 | 250.1963 | 374.2264 | 370.7215 | 192.5458 | 212.9365 | 306.5631 | 340.3733 | 373.9002 |  |  | 240.1826 |  | 395.0077 | 115.8934 | 143.9055 | 242.6145 | 364.509 | 348.264 | 244.8045 | 166.2576 | 274.6265 | 382.2258 | 382.9416 | 193.4497 | 98.2679 | 118.2075 | 171.2664 | 275.7806 | 284.9749 | 230.5637 | 289.1569 | 367.234 | 110.4974 | 161.7323 | 275.1987 | 390.2173 | 396.156 | 110.0205 | 156.7119 | 254.7615 | 349.6352 | 345.1954 | 79.0141 | 96.227 | 112.5475 | 168.9256 | 265.9293 | 247.5733 |  | 234.2658 | 545.4125 |  | 86.4777 | 143.1557 | 237.5509 | 353.2872 | 360.6504 | 132.1481 | 168.2287 | 268.2275 | 379.6689 | 360.7984 | 93.1162 | 99.2731 | 116.0913 | 166.469 | 273.7328 | 360.3594 | 258.3003 | 221.6712 | 216.0042 | 135.3014 | 177.075 | 268.2362 | 370.5769 | 372.4409 |  | 289.5597 |  |  | 172.3521 | 181.8673 | 293.6881 | 167.9324 | 310.9591 | 165.5502 | 56.9264 | 57.2952 | 55.8033 | 55.6485 | 53.78 | 55.1535 | 50.6486 | 52.1506 | 181.7053 | 204.8726 | 196.1708 | 178.6237 | 370.0199 |  |  | 210.6036 |  | 180.7079 | 113.0761 | 163.44 | 115.3079 | 245.2281 | 152.8197 | 394.1523 | 394.7878 | 378.4688 | 269.0201 | 250.1938 | 263.6241 | 320.0736 | 393.0005 | 241.7866 | 237.0331 | 288.7631 | 239.3863 | 213.5719 | 142.1778 | 243.7299 | 144.9127 | 396.561 | 245.459 | 176.4519 | 406.4597 |  | 219.1107 | 98.8642 | 103.981 | 168.5782 | 277.732 | 278.5048 | 288.4019 | 261.5619 |  | 146.5066 | 146.3888 | 254.3688 | 375.5339 | 397.1021 | 106.2165 | 148.912 | 261.7272 | 392.4136 | 398.1886 | 84.463 | 99.4258 | 116.3433 | 165.8822 | 277.3989 | 237.0984 | 304.9231 | 255.63 | 255.8803 | 241.5819 | 99.43 | 141.1888 | 233.174 | 365.0313 | 382.0536 | 123.3478 | 154.1157 | 274.8771 | 392.698 | 384.7692 | 84.5029 | 99.4776 | 124.6626 | 177.5227 | 295.2088 | 200.3456 | 241.9069 | 236.0833 | 280.4283 | 118.2326 | 253.6919 | 155.3521 | 375.0291 | 385.6912 | 301.2789 | 300.6924 |  |  | 178.2377 | 199.2838 | 185.876 | 307.282 | 181.1295 | 291.1594 |  | 200.4489 | 177.2578 | 186.5437 | 63.7546 | 99.0427 | 105.2672 |  | 400.8713 | 477.3436 | 486.8531 | 497.2845 | 663.0934 | 636.0747 | 461.6403 | [23 empty] | 185.2334 | 649.5841 | 17.0444 | 439.1074
15:28 | 7314 |  |  | -12.953 | 21.1028 | 16.3933 | -0.2054 | 3.261 | 4.6941 | -5.6682 | 1.7725 | 8.6068 | 1.968 | 0.1467 |  |  |  | -29.6569 | 19.943 | 31.0052 | 4.8166 |  | -2.0495 | 5.9456 | 0.6186 | 2.3497 | 2.8231 | 1.5063 | -0.5597 | 336.8354 | 329.7368 | 197.888 | 239.2438 | 178.9699 | 162.7271 | 130.6316 | 234.4344 | 145.9987 | 250.1964 | 374.1732 | 370.646 | 192.5216 | 212.9813 | 306.5562 | 340.3706 | 373.8552 |  |  | 240.1227 |  | 394.944 | 115.8535 | 143.9147 | 242.6162 | 364.4543 | 348.183 | 244.7993 | 166.2827 | 274.6219 | 382.1659 | 382.8611 | 193.4524 | 98.2658 | 118.2068 | 171.2714 | 275.7578 | 284.8969 | 230.5564 | 289.0928 | 367.1746 | 110.5049 | 161.743 | 275.1866 | 390.1696 | 396.0779 | 110.0302 | 156.7276 | 254.7419 | 349.5785 | 345.1185 | 79.0278 | 96.2321 | 112.5557 | 168.9254 | 265.8809 | 247.5169 |  | 234.2028 | 545.312 |  | 86.4702 | 143.1774 | 237.5447 | 353.2343 | 360.581 | 132.1531 | 168.2261 | 268.2296 | 379.5982 | 360.7091 | 93.079 | 99.282 | 116.1116 | 166.4736 | 273.7226 | 360.3252 | 258.2331 | 221.5891 | 215.903 | 135.3053 | 177.0789 | 268.2321 | 370.5269 | 372.3582 |  | 289.5038 |  |  | 172.2983 | 181.8078 | 293.6411 | 167.9403 | 310.9162 | 165.4786 | 56.1358 | 56.8426 | 56.7245 | 55.5525 | 53.8643 | 55.1176 | 49.9268 | 50.3341 | 181.6259 | 204.7998 | 196.1127 | 178.5682 | 369.9641 |  |  | 210.589 |  | 180.7014 | 113.0742 | 163.4283 | 115.304 | 245.2101 | 152.8298 | 394.104 | 394.6973 | 378.4229 | 268.9585 | 250.2038 | 263.6662 | 320.0918 | 392.964 | 241.7638 | 236.9634 | 288.6679 | 239.3138 | 213.556 | 142.1912 | 243.7374 | 144.9131 | 396.4784 | 245.4503 | 176.4521 | 406.3914 |  | 219.0884 | 98.8645 | 103.9961 | 168.5973 | 277.7141 | 278.442 | 288.3448 | 261.4991 |  | 146.5138 | 146.3982 | 254.3651 | 375.5034 | 397.0199 | 106.2141 | 148.9318 | 261.726 | 392.3475 | 398.1073 | 84.4867 | 99.4175 | 116.3549 | 165.8926 | 277.3862 | 237.0339 | 304.8587 | 255.565 | 255.7631 | 241.5152 | 99.4312 | 141.2026 | 233.1831 | 364.9922 | 381.9693 | 123.3641 | 154.1282 | 274.8875 | 392.659 | 384.7043 | 84.4983 | 99.4626 | 124.664 | 177.5385 | 295.1905 | 200.2762 | 241.8406 | 236.0559 | 280.3565 | 118.2418 | 253.68 | 155.3494 | 374.9759 | 385.6192 | 301.1832 | 300.6447 |  |  | 178.1821 | 199.228 | 185.8222 | 307.2341 | 181.0697 | 291.0503 |  | 200.3728 | 177.2014 | 186.4739 | 63.7563 | 98.9798 | 105.2721 |  | 400.8238 | 477.34 | 486.7462 | 497.1254 | 662.4028 | 636.3113 | 462.0325 | [23 empty] | 185.1733 | 649.3571 | 16.9886 | 439.0819
15:28 | 7315 |  |  | -12.9538 | 21.2054 | 16.4824 | -0.1897 | 3.166 | 4.7178 | -5.6891 | 1.7722 | 8.6008 | 1.9674 | 0.1455 |  |  |  | -29.6455 | 20.0802 | 31.047 | 4.877 |  | -2.0648 | 5.9321 | 0.6179 | 2.3489 | 2.8204 | 1.509 | 1.1638 | 336.7924 | 329.7015 | 197.8795 | 239.2325 | 178.9594 | 162.7134 | 130.6272 | 234.3746 | 146.0183 | 250.2209 | 374.137 | 370.5796 | 192.5098 | 212.9706 | 306.5323 | 340.3747 | 373.8367 |  |  | 240.0527 |  | 394.8765 | 115.8223 | 143.917 | 242.6248 | 364.3969 | 348.0978 | 244.7873 | 166.2558 | 274.6157 | 382.102 | 382.7827 | 193.4567 | 98.2651 | 118.2088 | 171.2811 | 275.7411 | 284.8168 | 230.5552 | 289.022 | 367.1155 | 110.5 | 161.7432 | 275.1721 | 390.1142 | 396.0023 | 110.0396 | 156.7372 | 254.7222 | 349.5177 | 345.0507 | 79.0292 | 96.234 | 112.5523 | 168.9226 | 265.8414 | 247.5549 |  | 234.1445 | 545.2149 |  | 86.4733 | 143.1723 | 237.5448 | 353.1732 | 360.4947 | 132.1556 | 168.233 | 268.2239 | 379.526 | 360.6246 | 93.0754 | 99.2814 | 116.1209 | 166.4807 | 273.708 | 360.2935 | 258.1684 | 221.4998 | 215.8029 | 135.3111 | 177.0889 | 268.2278 | 370.4692 | 372.2748 |  | 289.4372 |  |  | 172.2439 | 181.753 | 293.6042 | 167.9663 | 310.9207 | 165.4598 | 55.7035 | 56.0629 | 56.9489 | 55.6134 | 54.4449 | 54.9554 | 50.5901 | 49.1894 | 181.5477 | 204.7288 | 196.0378 | 178.5082 | 369.9142 |  |  | 210.5707 |  | 180.6909 | 113.0682 | 163.4216 | 115.2968 | 245.1944 | 152.8395 | 394.0431 | 394.6055 | 378.3643 | 268.9096 | 250.2098 | 263.7093 | 320.1192 | 392.9161 | 241.7379 | 236.8937 | 288.556 | 239.2438 | 213.533 | 142.204 | 243.7421 | 144.8949 | 396.3906 | 245.4464 | 176.4539 | 406.3136 |  | 219.1035 | 98.8579 | 104.0135 | 168.6138 | 277.6937 | 278.3769 | 288.2852 | 261.4426 |  | 146.5244 | 146.4103 | 254.3712 | 375.4599 | 396.9265 | 106.2121 | 148.9364 | 261.7184 | 392.3049 | 398.0198 | 84.4987 | 99.4111 | 116.3736 | 165.9043 | 277.3867 | 236.9643 | 304.7962 | 255.489 | 255.6579 | 241.4374 | 99.4289 | 141.2239 | 233.188 | 364.9536 | 381.8943 | 123.3675 | 154.1334 | 274.8893 | 392.6112 | 384.6424 | 84.5072 | 99.4542 | 124.683 | 177.5584 | 295.1707 | 200.22 | 241.7792 | 236.0345 | 280.2841 | 118.259 | 253.6625 | 155.3416 | 374.9371 | 385.5609 | 301.08 | 300.5359 |  |  | 178.1209 | 199.1627 | 185.7593 | 307.182 | 181.0099 | 290.9357 |  | 200.3084 | 177.1467 | 186.4138 | 63.7452 | 99.0268 | 105.2667 |  | 400.7783 | 477.236 | 486.6599 | 497.0646 | 662.247 | 636.2712 | 462.0121 | [23 empty] | 185.1136 | 649.2591 | 17.0895 | 439.0072
15:28 | 7316 |  |  | -12.9542 | 21.1692 | 16.5268 | -0.2501 | 3.1763 | 4.6964 | -5.636 | 1.7735 | 8.6024 | 1.9676 | 0.1455 |  |  |  | -29.7061 | 20.017 | 30.9866 | 4.8378 |  | -2.0453 | 5.9974 | 0.6177 | 2.3492 | 2.8215 | 1.5104 | -0.1558 | 336.7534 | 329.6683 | 197.8728 | 239.2164 | 178.9548 | 162.7021 | 130.6277 | 234.3703 | 146.0377 | 250.2363 | 374.098 | 370.5148 | 192.5075 | 212.933 | 306.4934 | 340.3571 | 373.8209 |  |  | 239.9856 |  | 394.8024 | 115.8366 | 143.9243 | 242.6252 | 364.3386 | 348.0222 | 244.7847 | 166.255 | 274.6042 | 382.0375 | 382.7023 | 193.4745 | 98.275 | 118.213 | 171.2954 | 275.7262 | 284.7354 | 230.5175 | 288.9456 | 367.0602 | 110.5064 | 161.7488 | 275.164 | 390.0433 | 395.9182 | 110.0437 | 156.7403 | 254.7006 | 349.4399 | 344.9755 | 79.0138 | 96.2218 | 112.5514 | 168.9384 | 265.8434 | 247.5876 |  | 234.0718 | 545.1205 |  | 86.4868 | 143.1716 | 237.5491 | 353.1236 | 360.4276 | 132.1764 | 168.2463 | 268.2166 | 379.4649 | 360.5621 | 93.1174 | 99.2678 | 116.1109 | 166.5015 | 273.6853 | 360.2621 | 258.1027 | 221.4232 | 215.7047 | 135.3084 | 177.103 | 268.2209 | 370.4105 | 372.2002 |  | 289.371 |  |  | 172.2006 | 181.7053 | 293.5377 | 167.9636 | 310.9136 | 165.416 | 55.4508 | 55.0735 | 56.181 | 55.5361 | 54.8124 | 55.2553 | 51.3721 | 49.6105 | 181.4717 | 204.6695 | 195.9729 | 178.4512 | 369.8615 |  |  | 210.5514 |  | 180.6809 | 113.0607 | 163.4128 | 115.2911 | 245.1621 | 152.8576 | 393.9808 | 394.5167 | 378.3056 | 268.8579 | 250.2218 | 263.7513 | 320.1462 | 392.8757 | 241.6726 | 236.834 | 288.4394 | 239.1763 | 213.5044 | 142.214 | 243.748 | 144.8703 | 396.3044 | 245.447 | 176.4788 | 406.2401 |  | 219.1122 | 98.8512 | 104.0236 | 168.6279 | 277.6681 | 278.3057 | 288.2223 | 261.3802 |  | 146.5319 | 146.4209 | 254.3868 | 375.4248 | 396.8426 | 106.209 | 148.9342 | 261.7129 | 392.2598 | 397.9417 | 84.507 | 99.4045 | 116.3898 | 165.9102 | 277.3874 | 236.9308 | 304.7365 | 255.4191 | 255.5388 | 241.3587 | 99.4253 | 141.2346 | 233.1916 | 364.921 | 381.8162 | 123.3667 | 154.1468 | 274.8857 | 392.5532 | 384.5701 | 84.505 | 99.4544 | 124.7031 | 177.5791 | 295.1382 | 200.1549 | 241.7183 | 236.0057 | 280.2025 | 118.262 | 253.6565 | 155.3556 | 374.9003 | 385.4896 | 301 | 300.414 |  |  | 178.0669 | 199.0907 | 185.6993 | 307.1306 | 180.9627 | 290.834 |  | 200.2507 | 177.0993 | 186.356 | 63.7637 | 99.0516 | 105.2665 |  | 400.737 | 477.1342 | 486.5924 | 497.1711 | 662.6765 | 636.2654 | 461.9295 | [23 empty] | 185.0586 | 649.471 | 17.0447 | 438.9356
15:28 | 7317 |  |  | -12.9643 | 21.1984 | 16.5046 | -0.2688 | 3.2002 | 4.7056 | -5.6429 | 1.7703 | 8.5998 | 1.9658 | 0.1463 |  |  |  | -29.676 | 20.0706 | 30.9547 | 4.83 |  | -2.0815 | 6.0208 | 0.618 | 2.3463 | 2.8141 | 1.5105 | 0.1478 | 336.7229 | 329.6391 | 197.8683 | 239.2014 | 178.9439 | 162.6864 | 130.626 | 234.3732 | 146.0687 | 250.2386 | 374.0525 | 370.4431 | 192.4958 | 212.8797 | 306.5109 | 340.3298 | 373.7862 |  |  | 239.932 |  | 394.7381 | 115.8377 | 143.9317 | 242.6196 | 364.2757 | 347.9469 | 244.7861 | 166.2855 | 274.586 | 381.9708 | 382.62 | 193.4797 | 98.2855 | 118.2145 | 171.307 | 275.7064 | 284.6478 | 230.4812 | 288.868 | 367.0072 | 110.5261 | 161.7591 | 275.1659 | 389.9705 | 395.8355 | 110.0486 | 156.7418 | 254.6812 | 349.3729 | 344.895 | 78.9981 | 96.2095 | 112.5431 | 168.9328 | 265.826 | 247.5252 |  | 233.9964 | 545.027 |  | 86.5008 | 143.1851 | 237.5547 | 353.0879 | 360.3689 | 132.2184 | 168.2624 | 268.2096 | 379.4051 | 360.498 | 93.1491 | 99.2531 | 116.0974 | 166.524 | 273.6662 | 360.2281 | 258.0364 | 221.3637 | 215.6154 | 135.3092 | 177.109 | 268.2123 | 370.3689 | 372.1263 |  | 289.2906 |  |  | 172.1496 | 181.6586 | 293.4613 | 167.9159 | 310.898 | 165.3452 | 54.8553 | 54.1598 | 55.7586 | 55.589 | 54.9764 | 55.7287 | 51.6088 | 50.8665 | 181.3977 | 204.6028 | 195.9047 | 178.3867 | 369.803 |  |  | 210.5344 |  | 180.6699 | 113.051 | 163.3936 | 115.2896 | 245.1559 | 152.8767 | 393.9246 | 394.4308 | 378.2444 | 268.8015 | 250.2377 | 263.7989 | 320.1764 | 392.8422 | 241.5646 | 236.7762 | 288.3688 | 239.1169 | 213.5225 | 142.2251 | 243.7604 | 144.8862 | 396.2207 | 245.4484 | 176.5136 | 406.1763 |  | 219.0892 | 98.862 | 104.037 | 168.6584 | 277.6634 | 278.2391 | 288.175 | 261.3162 |  | 146.5403 | 146.4474 | 254.403 | 375.3926 | 396.7576 | 106.2108 | 148.9421 | 261.7094 | 392.1941 | 397.863 | 84.5227 | 99.3824 | 116.3832 | 165.9255 | 277.3674 | 236.9216 | 304.6765 | 255.3486 | 255.3996 | 241.2718 | 99.4185 | 141.2452 | 233.2053 | 364.883 | 381.7417 | 123.3647 | 154.158 | 274.8861 | 392.5037 | 384.4928 | 84.503 | 99.4486 | 124.7156 | 177.602 | 295.1192 | 200.0713 | 241.6584 | 235.9918 | 280.1359 | 118.2593 | 253.6599 | 155.3829 | 374.8435 | 385.4031 | 300.9282 | 300.3449 |  |  | 178.0177 | 199.026 | 185.6471 | 307.0677 | 180.9059 | 290.7482 |  | 200.1888 | 177.0523 | 186.3025 | 63.7476 | 99.0859 | 105.2691 |  | 400.6676 | 477.0358 | 486.5369 | 497.3424 | 663.5397 | 636.925 | 461.6198 | [23 empty] | 185.0053 | 650.2323 | 17.0554 | 438.8517
15:28 | 7318 |  |  | -12.9405 | 21.1535 | 16.652 | -0.3137 | 3.141 | 4.6706 | -5.734 | 1.7688 | 8.5923 | 1.9658 | 0.1465 |  |  |  | -29.8091 | 20.123 | 30.9818 | 4.7602 |  | -2.0691 | 5.9364 | 0.6167 | 2.3468 | 2.8136 | 1.5126 | -0.4594 | 336.6878 | 329.6067 | 197.8555 | 239.1888 | 178.9321 | 162.6684 | 130.6232 | 234.3909 | 146.0764 | 250.2428 | 374.0012 | 370.3695 | 192.4952 | 212.7849 | 306.4931 | 340.2872 | 373.7246 |  |  | 239.8698 |  | 394.7716 | 115.8601 | 143.9438 | 242.6197 | 364.2172 | 347.8681 | 244.7875 | 166.2873 | 274.5746 | 381.911 | 382.5398 | 193.47 | 98.286 | 118.2202 | 171.3203 | 275.6923 | 284.5676 | 230.4401 | 288.8044 | 366.9522 | 110.5426 | 161.7738 | 275.158 | 389.9135 | 395.7614 | 110.0557 | 156.7408 | 254.6666 | 349.3079 | 344.8183 | 78.9991 | 96.2101 | 112.5568 | 168.9468 | 265.8308 | 247.4465 |  | 233.9246 | 544.9254 |  | 86.4956 | 143.1904 | 237.5568 | 353.0239 | 360.2888 | 132.2225 | 168.2636 | 268.1926 | 379.3364 | 360.4045 | 93.1361 | 99.2475 | 116.1092 | 166.5277 | 273.6567 | 360.1791 | 257.9617 | 221.3041 | 215.5229 | 135.3151 | 177.1157 | 268.2071 | 370.3165 | 372.0414 |  | 289.2091 |  |  | 172.0909 | 181.6068 | 293.365 | 167.8301 | 310.917 | 165.3021 | 54.6506 | 53.8902 | 55.8923 | 55.989 | 55.1184 | 55.889 | 51.6919 | 51.5499 | 181.3311 | 204.535 | 195.8349 | 178.3228 | 369.754 |  |  | 210.5211 |  | 180.6561 | 113.0503 | 163.385 | 115.2881 | 245.1634 | 152.8922 | 393.8677 | 394.3452 | 378.1956 | 268.7629 | 250.2462 | 263.8366 | 320.2016 | 392.7915 | 241.4487 | 236.7026 | 288.3379 | 239.0599 | 213.5296 | 142.2284 | 243.7555 | 144.8947 | 396.1282 | 245.433 | 176.5269 | 406.1058 |  | 219.083 | 98.8633 | 104.0456 | 168.6755 | 277.6515 | 278.1685 | 288.1241 | 261.251 |  | 146.5451 | 146.4654 | 254.4146 | 375.3392 | 396.6735 | 106.2108 | 148.9432 | 261.6979 | 392.1339 | 397.7848 | 84.5382 | 99.3621 | 116.3886 | 165.9403 | 277.3554 | 236.8873 | 304.6092 | 255.2751 | 255.2721 | 241.1834 | 99.4303 | 141.2588 | 233.2284 | 364.8446 | 381.6768 | 123.3743 | 154.1755 | 274.894 | 392.4666 | 384.4346 | 84.5187 | 99.4497 | 124.727 | 177.6187 | 295.1225 | 199.9972 | 241.6045 | 235.9858 | 280.0774 | 118.2685 | 253.666 | 155.3958 | 374.7979 | 385.3425 | 300.8509 | 300.3088 |  |  | 177.971 | 198.9763 | 185.5888 | 306.9961 | 180.855 | 290.7076 |  | 200.1247 | 176.9968 | 186.2391 | 63.7558 | 99.0861 | 105.2754 |  | 400.6127 | 476.9618 | 486.4614 | 497.3789 | 663.2068 | 636.5857 | 462.3231 | [23 empty] | 184.9493 | 649.8962 | 16.9656 | 438.7872
15:28 | 7319 |  |  | -12.9758 | 21.1125 | 16.7474 | -0.2549 | 3.1584 | 4.6417 | -5.7366 | 1.767 | 8.5934 | 1.9659 | 0.1451 |  |  |  | -29.7932 | 20.1346 | 30.9033 | 4.774 |  | -2.0768 | 6.0337 | 0.6187 | 2.3442 | 2.8165 | 1.5134 | 0.9259 | 336.6491 | 329.571 | 197.8426 | 239.1738 | 178.9251 | 162.6578 | 130.619 | 234.4113 | 146.1235 | 250.2651 | 373.9805 | 370.3068 | 192.497 | 212.7519 | 306.406 | 340.2488 | 373.6613 |  |  | 239.7988 |  | 394.8041 | 115.8954 | 143.9642 | 242.6299 | 364.1689 | 347.793 | 244.77 | 166.2881 | 274.5667 | 381.8497 | 382.4625 | 193.4682 | 98.2907 | 118.2285 | 171.3313 | 275.6795 | 284.4856 | 230.3961 | 288.7422 | 366.8981 | 110.5293 | 161.7834 | 275.1442 | 389.8645 | 395.6761 | 110.0616 | 156.7434 | 254.6491 | 349.2393 | 344.7406 | 79.0216 | 96.2194 | 112.5761 | 168.9733 | 265.8419 | 247.3804 |  | 233.8614 | 544.8128 |  | 86.4967 | 143.1984 | 237.5477 | 352.9626 | 360.2069 | 132.2033 | 168.2618 | 268.1753 | 379.2633 | 360.3041 | 93.1113 | 99.2605 | 116.1364 | 166.5376 | 273.6506 | 360.12 | 257.8945 | 221.2645 | 215.433 | 135.3199 | 177.1204 | 268.2064 | 370.2612 | 371.9663 |  | 289.1461 |  |  | 172.0269 | 181.5539 | 293.2609 | 167.7625 | 310.9162 | 165.2447 | 55.0589 | 53.9584 | 54.5836 | 56.2186 | 55.2489 | 55.8342 | 51.6231 | 51.8812 | 181.2749 | 204.4791 | 195.771 | 178.2636 | 369.7004 |  |  | 210.5009 |  | 180.6409 | 113.0459 | 163.3767 | 115.284 | 245.1505 | 152.8959 | 393.8092 | 394.253 | 378.1446 | 268.7264 | 250.2413 | 263.8654 | 320.2132 | 392.7363 | 241.385 | 236.6321 | 288.3092 | 238.9979 | 213.5093 | 142.2368 | 243.7557 | 144.8874 | 396.039 | 245.4208 | 176.535 | 406.024 |  | 219.1116 | 98.8529 | 104.0468 | 168.6805 | 277.62 | 278.0963 | 288.0612 | 261.1836 |  | 146.5425 | 146.4703 | 254.4125 | 375.2822 | 396.5919 | 106.2236 | 148.9455 | 261.6931 | 392.086 | 397.7116 | 84.5453 | 99.3739 | 116.4166 | 165.9488 | 277.3583 | 236.8454 | 304.5542 | 255.2104 | 255.1801 | 241.1071 | 99.4542 | 141.2625 | 233.241 | 364.8008 | 381.6096 | 123.3908 | 154.2006 | 274.8974 | 392.4284 | 384.3675 | 84.5235 | 99.4472 | 124.7355 | 177.6303 | 295.1117 | 199.9424 | 241.5471 | 235.9744 | 280.005 | 118.2829 | 253.6659 | 155.3902 | 374.761 | 385.2832 | 300.7925 | 300.267 |  |  | 177.9082 | 198.9103 | 185.5289 | 306.9078 | 180.8006 | 290.6414 |  | 200.0556 | 176.9404 | 186.1771 | 63.7604 | 99.0626 | 105.2856 |  | 400.5686 | 476.8958 | 486.3834 | 496.979 | 662.7191 | 636.4106 | 461.9301 | [23 empty] | 184.8877 | 649.5648 | 17.0005 | 438.7322
15:28 | 7320 |  |  | -12.9472 | 21.0838 | 16.7055 | -0.2798 | 3.2811 | 4.6976 | -5.7799 | 1.7687 | 8.5897 | 1.9636 | 0.1454 |  |  |  | -29.764 | 20.1575 | 30.9046 | 4.7834 |  | -2.0595 | 6.0004 | 0.6188 | 2.3451 | 2.8157 | 1.5131 | -2.3073 | 336.606 | 329.5426 | 197.8402 | 239.1616 | 178.9243 | 162.6484 | 130.6197 | 234.3786 | 146.1521 | 250.2667 | 373.9331 | 370.227 | 192.4951 | 212.7746 | 306.3469 | 340.2359 | 373.6316 |  |  | 239.744 |  | 394.7477 | 115.8906 | 143.9808 | 242.639 | 364.1104 | 347.7208 | 244.7438 | 166.3129 | 274.5594 | 381.7805 | 382.3791 | 193.467 | 98.2989 | 118.2416 | 171.3423 | 275.6646 | 284.395 | 230.3523 | 288.6717 | 366.8421 | 110.5199 | 161.7868 | 275.138 | 389.7989 | 395.5913 | 110.064 | 156.7454 | 254.6262 | 349.174 | 344.6607 | 79.0278 | 96.2181 | 112.5797 | 168.9713 | 265.8103 | 247.302 |  | 233.794 | 544.7116 |  | 86.5064 | 143.2103 | 237.5481 | 352.9201 | 360.1365 | 132.2107 | 168.2719 | 268.1753 | 379.1947 | 360.2197 | 93.0918 | 99.2721 | 116.1552 | 166.5523 | 273.6383 | 360.0612 | 257.8343 | 221.2493 | 215.3592 | 135.3352 | 177.1354 | 268.2042 | 370.2207 | 371.9007 |  | 289.084 |  |  | 171.9727 | 181.5044 | 293.179 | 167.7193 | 310.9 | 165.1903 | 55.5354 | 54.4551 | 53.4001 | 56.5965 | 55.4111 | 55.906 | 51.6489 | 52.2289 | 181.2182 | 204.4197 | 195.7127 | 178.1986 | 369.653 |  |  | 210.4895 |  | 180.6404 | 113.046 | 163.3668 | 115.2865 | 245.151 | 152.902 | 393.7597 | 394.1632 | 378.0958 | 268.6938 | 250.2485 | 263.9097 | 320.2394 | 392.687 | 241.3654 | 236.5844 | 288.3008 | 238.9424 | 213.4996 | 142.259 | 243.771 | 144.9023 | 395.9587 | 245.4237 | 176.5546 | 405.9505 |  | 219.1325 | 98.8535 | 104.0561 | 168.6939 | 277.6023 | 278.028 | 288.0139 | 261.1257 |  | 146.5483 | 146.4813 | 254.4132 | 375.2531 | 396.5091 | 106.2482 | 148.9571 | 261.695 | 392.0348 | 397.6381 | 84.557 | 99.3909 | 116.4314 | 165.9724 | 277.3499 | 236.7786 | 304.5041 | 255.1425 | 255.1071 | 241.0288 | 99.4644 | 141.2681 | 233.2418 | 364.7568 | 381.5326 | 123.3907 | 154.212 | 274.8523 | 392.3632 | 384.262 | 84.5168 | 99.4375 | 124.7466 | 177.6413 | 295.0698 | 199.7166 | 241.4774 | 235.9499 | 279.9277 | 118.2745 | 253.658 | 155.3839 | 374.7036 | 385.2034 | 300.7387 | 300.1955 |  |  | 177.8435 | 198.8503 | 185.4668 | 306.8203 | 180.74 | 290.5454 |  | 199.9884 | 176.8867 | 186.1105 | 63.7506 | 99.081 | 105.2835 |  | 400.5009 | 476.7868 | 486.2957 | 496.6943 | 662.121 | 635.6936 | 461.7852 | [23 empty] | 184.8279 | 648.9073 | 17.035 | 438.6438
15:28 | 7321 |  |  | -13.031 | 21.0006 | 16.699 | -0.3609 | 3.1828 | 4.6675 | -5.7994 | 1.7659 | 8.5893 | 1.9654 | 0.1455 |  |  |  | -29.7044 | 20.0733 | 30.9286 | 4.7892 |  | -2.0438 | 6.0665 | 0.6195 | 2.3455 | 2.812 | 1.514 | -1.8394 | 336.5715 | 329.5102 | 197.8391 | 239.1508 | 178.9166 | 162.6375 | 130.6242 | 234.3648 | 146.1149 | 250.2463 | 373.8456 | 370.1263 | 192.4885 | 212.7654 | 306.337 | 340.2361 | 373.6247 |  |  | 239.6933 |  | 394.6814 | 115.8894 | 143.993 | 242.6374 | 364.0458 | 347.6411 | 244.7413 | 166.3536 | 274.5578 | 381.7184 | 382.3038 | 193.4638 | 98.3075 | 118.2491 | 171.3506 | 275.6488 | 284.3162 | 230.3071 | 288.6056 | 366.7926 | 110.539 | 161.8041 | 275.1341 | 389.7341 | 395.5131 | 110.0672 | 156.753 | 254.6088 | 349.1063 | 344.5905 | 79.0314 | 96.2162 | 112.5919 | 168.9735 | 265.7865 | 247.1831 |  | 233.714 | 544.6083 |  | 86.5095 | 143.2149 | 237.559 | 352.8698 | 360.0701 | 132.2206 | 168.2809 | 268.1745 | 379.1297 | 360.1421 | 93.0831 | 99.2833 | 116.1794 | 166.5603 | 273.6375 | 360.0002 | 257.7658 | 221.2432 | 215.2693 | 135.3453 | 177.1467 | 268.1994 | 370.1678 | 371.8251 |  | 289.0286 |  |  | 171.9289 | 181.4624 | 293.1219 | 167.7039 | 310.8591 | 165.1519 | 55.9769 | 54.8326 | 52.8399 | 57.1962 | 55.6299 | 56.3896 | 51.2421 | 52.8157 | 181.1551 | 204.364 | 195.6597 | 178.1341 | 369.5997 |  |  | 210.4714 |  | 180.6289 | 113.0393 | 163.3505 | 115.2806 | 245.121 | 152.9163 | 393.7036 | 394.062 | 378.0439 | 268.661 | 250.2688 | 263.955 | 320.2692 | 392.6353 | 241.2854 | 236.5367 | 288.2878 | 238.8866 | 213.4794 | 142.2695 | 243.778 | 144.8965 | 395.8749 | 245.4274 | 176.5635 | 405.88 |  | 219.1487 | 98.8483 | 104.0749 | 168.7081 | 277.587 | 277.96 | 287.969 | 261.0606 |  | 146.5555 | 146.4945 | 254.4331 | 375.2229 | 396.4346 | 106.2585 | 148.9658 | 261.6992 | 391.9811 | 397.5581 | 84.5639 | 99.383 | 116.4352 | 165.9818 | 277.3467 | 236.6922 | 304.4415 | 255.0605 | 255.0096 | 240.9484 | 99.4622 | 141.2812 | 233.2466 | 364.7139 | 381.4562 | 123.3867 | 154.2317 | 274.8409 | 392.3015 | 384.1845 | 84.5177 | 99.4341 | 124.7656 | 177.6681 | 295.0424 | 199.4593 | 241.4147 | 235.9279 | 279.8528 | 118.2691 | 253.6586 | 155.3966 | 374.6521 | 385.1369 | 300.6724 | 300.1547 |  |  | 177.7881 | 198.8049 | 185.3996 | 306.7435 | 180.6921 | 290.4791 |  | 199.9208 | 176.8422 | 186.0471 | 63.7383 | 99.0862 | 105.2915 |  | 400.4498 | 476.6977 | 486.2141 | 497.1573 | 662.9494 | 636.8851 | 462.0336 | [23 empty] | 184.7742 | 649.9173 | 16.9404 | 438.5738
15:28 | 7322 |  |  | -13.0299 | 20.9392 | 16.5588 | -0.4268 | 3.222 | 4.6922 | -5.8199 | 1.7624 | 8.5878 | 1.9659 | 0.1459 |  |  |  | -29.6511 | 19.9717 | 30.8232 | 4.7895 |  | -2.0122 | 6.0365 | 0.6197 | 2.3448 | 2.8161 | 1.5138 | -2.1391 | 336.5448 | 329.4783 | 197.8289 | 239.1369 | 178.9047 | 162.6208 | 130.6147 | 234.3591 | 146.123 | 250.2435 | 373.7868 | 370.0556 | 192.4838 | 212.7326 | 306.3342 | 340.2296 | 373.6056 |  |  | 239.6382 |  | 394.615 | 115.8902 | 143.9973 | 242.6316 | 363.9846 | 347.5539 | 244.7454 | 166.3717 | 274.5525 | 381.6733 | 382.2288 | 193.4791 | 98.319 | 118.2518 | 171.3605 | 275.6375 | 284.2442 | 230.2702 | 288.5414 | 366.7548 | 110.5572 | 161.833 | 275.1382 | 389.6812 | 395.4381 | 110.0745 | 156.7633 | 254.5922 | 349.0399 | 344.5251 | 79.0369 | 96.2211 | 112.6008 | 168.9939 | 265.7812 | 247.1386 |  | 233.6342 | 544.507 |  | 86.5041 | 143.2239 | 237.5561 | 352.8207 | 359.9956 | 132.205 | 168.2897 | 268.1639 | 379.056 | 360.0545 | 93.0864 | 99.2791 | 116.1829 | 166.5709 | 273.6212 | 359.9326 | 257.7 | 221.2644 | 215.1922 | 135.3532 | 177.1621 | 268.2123 | 370.1227 | 371.7589 |  | 288.9824 |  |  | 171.8888 | 181.4156 | 293.0598 | 167.6559 | 310.8075 | 165.1109 | 56.2565 | 54.8517 | 50.8347 | 57.3681 | 55.688 | 56.5214 | 50.5957 | 53.5162 | 181.0945 | 204.3103 | 195.6007 | 178.0726 | 369.5399 |  |  | 210.4515 |  | 180.6161 | 113.0329 | 163.3347 | 115.2679 | 245.1137 | 152.9325 | 393.6409 | 393.9675 | 377.9865 | 268.6233 | 250.2748 | 264.0019 | 320.2985 | 392.5918 | 241.1781 | 236.4833 | 288.2451 | 238.8308 | 213.4905 | 142.2765 | 243.7881 | 144.9054 | 395.7978 | 245.4305 | 176.5824 | 405.8085 |  | 219.1753 | 98.8401 | 104.0873 | 168.7154 | 277.5683 | 277.8928 | 287.9239 | 260.9862 |  | 146.562 | 146.5048 | 254.4387 | 375.1789 | 396.3663 | 106.2643 | 148.9811 | 261.708 | 391.9342 | 397.482 | 84.5689 | 99.3798 | 116.4424 | 165.9905 | 277.3455 | 236.6117 | 304.3824 | 254.9893 | 254.9104 | 240.8747 | 99.4636 | 141.2932 | 233.2633 | 364.6683 | 381.3896 | 123.4073 | 154.2799 | 274.8914 | 392.2792 | 384.1539 | 84.5285 | 99.4388 | 124.7868 | 177.6906 | 295.0376 | 199.3578 | 241.3586 | 235.9114 | 279.7786 | 118.2796 | 253.658 | 155.4069 | 374.6125 | 385.0899 | 300.5985 | 300.1311 |  |  | 177.7275 | 198.7407 | 185.3353 | 306.6548 | 180.6386 | 290.3963 |  | 199.8477 | 176.7979 | 185.995 | 63.7175 | 99.1063 | 105.293 |  | 400.3894 | 476.6635 | 486.1326 | 496.8806 | 662.3072 | 635.7558 | 461.6612 | [23 empty] | 184.7186 | 649.0315 | 16.828 | 438.5265
15:28 | 7323 |  |  | -12.9585 | 20.9432 | 16.5705 | -0.3789 | 3.1899 | 4.6508 | -5.7137 | 1.7635 | 8.5877 | 1.9638 | 0.1453 |  |  |  | -29.5406 | 20.0489 | 30.897 | 4.8462 |  | -2.0177 | 6.0271 | 0.6192 | 2.3443 | 2.8132 | 1.5137 | 0.7697 | 336.5201 | 329.4537 | 197.8248 | 239.1321 | 178.9016 | 162.6102 | 130.6125 | 234.3385 | 146.1668 | 250.2496 | 373.7534 | 369.9944 | 192.4869 | 212.7279 | 306.3376 | 340.2202 | 373.5951 |  |  | 239.5737 |  | 394.5528 | 115.8792 | 144.0016 | 242.6331 | 363.9318 | 347.4743 | 244.7323 | 166.3696 | 274.5404 | 381.6226 | 382.1495 | 193.4887 | 98.3247 | 118.2593 | 171.3753 | 275.6251 | 284.1638 | 230.2337 | 288.4741 | 366.7113 | 110.5615 | 161.8433 | 275.1358 | 389.6229 | 395.3646 | 110.0828 | 156.7714 | 254.5772 | 348.9797 | 344.449 | 79.0328 | 96.2234 | 112.612 | 169.0097 | 265.7753 | 247.1572 |  | 233.5569 | 544.4164 |  | 86.5122 | 143.2478 | 237.5469 | 352.7864 | 359.9372 | 132.1932 | 168.297 | 268.1535 | 378.9869 | 359.9782 | 93.1052 | 99.2691 | 116.1771 | 166.5768 | 273.5965 | 359.8801 | 257.6376 | 221.2893 | 215.1258 | 135.3629 | 177.1809 | 268.2268 | 370.086 | 371.6941 |  | 288.9285 |  |  | 171.8513 | 181.364 | 293.0435 | 167.6848 | 310.7722 | 165.0602 | 56.463 | 53.5992 | 48.8025 | 57.1962 | 55.5445 | 56.173 | 50.6627 | 53.6512 | 181.0283 | 204.2415 | 195.5297 | 178.0012 | 369.4885 |  |  | 210.4406 |  | 180.609 | 113.0324 | 163.3251 | 115.2672 | 245.1269 | 152.9433 | 393.5824 | 393.879 | 377.9375 | 268.5692 | 250.2829 | 264.0494 | 320.3283 | 392.5416 | 241.0533 | 236.4261 | 288.1798 | 238.7648 | 213.5098 | 142.2921 | 243.7964 | 144.9224 | 395.7193 | 245.424 | 176.6156 | 405.7446 |  | 219.1872 | 98.8423 | 104.0938 | 168.7305 | 277.5555 | 277.8296 | 287.8754 | 260.9198 |  | 146.5591 | 146.5275 | 254.4533 | 375.141 | 396.2859 | 106.2731 | 148.9946 | 261.7044 | 391.8775 | 397.4055 | 84.5772 | 99.3773 | 116.4486 | 166.0103 | 277.3342 | 236.5253 | 304.3344 | 254.9185 | 254.8199 | 240.7959 | 99.4799 | 141.2986 | 233.2842 | 364.6247 | 381.3231 | 123.4206 | 154.293 | 274.9154 | 392.2426 | 384.1052 | 84.5386 | 99.448 | 124.7864 | 177.6958 | 295.0312 | 199.2146 | 241.301 | 235.8976 | 279.7127 | 118.2782 | 253.6628 | 155.415 | 374.5692 | 385.0108 | 300.5278 | 300.09 |  |  | 177.6627 | 198.6679 | 185.2646 | 306.5646 | 180.5878 | 290.2964 |  | 199.7811 | 176.7348 | 185.9222 | 63.7228 | 99.0872 | 105.2934 |  | 400.3128 | 476.5938 | 486.0242 | 496.8351 | 662.5298 | 636.2367 | 461.8264 | [23 empty] | 184.6561 | 649.3833 | 16.9693 | 438.4533
15:28 | 7324 |  |  | -12.8076 | 21.0187 | 16.5638 | -0.3781 | 3.2164 | 4.6311 | -5.7058 | 1.7623 | 8.5845 | 1.9598 | 0.145 |  |  |  | -29.6797 | 20.0924 | 30.9776 | 4.7714 |  | -2.0461 | 5.9752 | 0.6202 | 2.3433 | 2.816 | 1.5145 | -3.1229 | 336.4838 | 329.414 | 197.8118 | 239.119 | 178.8859 | 162.5962 | 130.6141 | 234.3233 | 146.168 | 250.2476 | 373.693 | 369.9074 | 192.479 | 212.6909 | 306.3518 | 340.2068 | 373.5783 |  |  | 239.5115 |  | 394.4807 | 115.8783 | 144.02 | 242.6359 | 363.8757 | 347.4101 | 244.7229 | 166.379 | 274.5353 | 381.5577 | 382.0671 | 193.4905 | 98.3274 | 118.2621 | 171.3855 | 275.6097 | 284.0811 | 230.199 | 288.408 | 366.666 | 110.5625 | 161.8504 | 275.1212 | 389.563 | 395.2858 | 110.0888 | 156.7708 | 254.5561 | 348.9091 | 344.3685 | 79.0397 | 96.2247 | 112.6187 | 169.0138 | 265.7495 | 247.1197 |  | 233.4749 | 544.3192 |  | 86.5205 | 143.2591 | 237.5542 | 352.7287 | 359.8718 | 132.1962 | 168.3091 | 268.1516 | 378.9246 | 359.8981 | 93.1202 | 99.2807 | 116.1892 | 166.5858 | 273.5943 | 359.8408 | 257.5708 | 221.2866 | 215.0364 | 135.3601 | 177.1887 | 268.2262 | 370.029 | 371.6098 |  | 288.8748 |  |  | 171.8032 | 181.319 | 293.0474 | 167.7358 | 310.745 | 165.0315 | 56.9341 | 52.3593 | 48.1156 | 56.8268 | 55.4233 | 55.9466 | 50.4832 | 53.8563 | 180.9613 | 204.1774 | 195.4569 | 177.9201 | 369.4382 |  |  | 210.4297 |  | 180.6003 | 113.0361 | 163.3144 | 115.2613 | 245.1276 | 152.9507 | 393.531 | 393.7923 | 377.8824 | 268.5104 | 250.2928 | 264.0822 | 320.3422 | 392.4889 | 240.9156 | 236.3615 | 288.089 | 238.6855 | 213.5146 | 142.301 | 243.7925 | 144.9419 | 395.6291 | 245.4165 | 176.6236 | 405.6798 |  | 219.1485 | 98.8494 | 104.1016 | 168.7579 | 277.5387 | 277.7618 | 287.8211 | 260.8558 |  | 146.5497 | 146.5402 | 254.4621 | 375.109 | 396.206 | 106.2734 | 149.0019 | 261.705 | 391.823 | 397.321 | 84.5778 | 99.3838 | 116.4505 | 166.0235 | 277.3182 | 236.4506 | 304.2815 | 254.84 | 254.738 | 240.7148 | 99.4921 | 141.2986 | 233.296 | 364.5788 | 381.2473 | 123.4262 | 154.289 | 274.9332 | 392.2017 | 384.0457 | 84.5409 | 99.4463 | 124.7757 | 177.6999 | 295.029 | 199.0798 | 241.2473 | 235.8831 | 279.6497 | 118.2905 | 253.6831 | 155.4419 | 374.5158 | 384.9123 | 300.4613 | 300.0665 |  |  | 177.6066 | 198.6152 | 185.2033 | 306.4632 | 180.5316 | 290.2166 |  | 199.7093 | 176.6896 | 185.8567 | 63.727 | 99.0898 | 105.2925 |  | 400.2711 | 476.5267 | 485.9305 | 497.0576 | 662.6932 | 636.3944 | 462.0952 | [23 empty] | 184.6004 | 649.5438 | 16.9888 | 438.3989
15:28 | 7325 |  |  | -12.8504 | 20.9836 | 16.5927 | -0.2659 | 3.2491 | 4.6179 | -5.6582 | 1.7629 | 8.587 | 1.9601 | 0.1443 |  |  |  | -29.6428 | 20.0119 | 31.0455 | 4.8099 |  | -2.0498 | 5.9815 | 0.619 | 2.3397 | 2.8167 | 1.5145 | -2.4693 | 336.4456 | 329.3773 | 197.804 | 239.0938 | 178.8779 | 162.5821 | 130.6093 | 234.3404 | 146.1889 | 250.262 | 373.6581 | 369.8428 | 192.4694 | 212.6526 | 306.3123 | 340.1651 | 373.5063 |  |  | 239.4494 |  | 394.405 | 115.8988 | 144.0267 | 242.6303 | 363.807 | 347.3291 | 244.7142 | 166.3773 | 274.5173 | 381.5008 | 381.9848 | 193.5022 | 98.3253 | 118.2679 | 171.3889 | 275.5948 | 284.0041 | 230.1657 | 288.3452 | 366.6157 | 110.5742 | 161.863 | 275.1141 | 389.5004 | 395.2085 | 110.0932 | 156.7748 | 254.5301 | 348.8342 | 344.2953 | 79.0464 | 96.2221 | 112.6358 | 169.0232 | 265.7405 | 247.058 |  | 233.3936 | 544.2142 |  | 86.5141 | 143.2571 | 237.5663 | 352.6619 | 359.7867 | 132.1946 | 168.3167 | 268.1466 | 378.8549 | 359.8133 | 93.1241 | 99.2847 | 116.2089 | 166.6023 | 273.5894 | 359.793 | 257.5128 | 221.2529 | 214.9588 | 135.3767 | 177.1994 | 268.2249 | 369.9817 | 371.5344 |  | 288.8282 |  |  | 171.749 | 181.2671 | 292.9895 | 167.6938 | 310.7276 | 165.0207 | 57.3607 | 52.5709 | 49.1271 | 55.9971 | 55.3279 | 55.8968 | 50.1646 | 54.5199 | 180.9024 | 204.1231 | 195.4003 | 177.8452 | 369.3896 |  |  | 210.4201 |  | 180.5869 | 113.0391 | 163.3059 | 115.2531 | 245.1258 | 152.9743 | 393.4814 | 393.7099 | 377.8256 | 268.46 | 250.2928 | 264.1192 | 320.3616 | 392.443 | 240.7796 | 236.2982 | 288.0137 | 238.6129 | 213.5097 | 142.3091 | 243.792 | 144.9578 | 395.5412 | 245.4181 | 176.6211 | 405.6192 |  | 219.1118 | 98.8504 | 104.1254 | 168.78 | 277.528 | 277.7031 | 287.7794 | 260.7998 |  | 146.5655 | 146.5517 | 254.4644 | 375.0738 | 396.137 | 106.2771 | 149.0073 | 261.7041 | 391.7635 | 397.243 | 84.585 | 99.4038 | 116.4544 | 166.0386 | 277.3103 | 236.3804 | 304.2242 | 254.7722 | 254.679 | 240.6426 | 99.4954 | 141.3052 | 233.3044 | 364.5382 | 381.1702 | 123.4459 | 154.3127 | 274.9441 | 392.1651 | 383.9756 | 84.5389 | 99.4477 | 124.7836 | 177.7172 | 295.0197 | 198.9909 | 241.1839 | 235.8636 | 279.582 | 118.3036 | 253.6912 | 155.4565 | 374.4584 | 384.8369 | 300.3941 | 300.0278 |  |  | 177.5533 | 198.5726 | 185.1425 | 306.3542 | 180.47 | 290.1571 |  | 199.6558 | 176.64 | 185.8017 | 63.7403 | 99.0736 | 105.293 |  | 400.2554 | 476.4617 | 485.8675 | 497.0939 | 662.981 | 636.7386 | 461.6819 | [23 empty] | 184.5478 | 649.8598 | 17.0475 | 438.3585
15:28 | 7326 |  |  | -12.8887 | 21.02 | 16.6215 | -0.2671 | 3.1917 | 4.6569 | -5.7373 | 1.7636 | 8.5873 | 1.9608 | 0.1458 |  |  |  | -29.6107 | 19.9992 | 30.9893 | 4.8844 |  | -1.9442 | 6.0012 | 0.6178 | 2.3377 | 2.8109 | 1.5126 | 0.2035 | 336.4108 | 329.348 | 197.804 | 239.078 | 178.8777 | 162.5727 | 130.613 | 234.3493 | 146.2313 | 250.2842 | 373.6453 | 369.7928 | 192.4705 | 212.6353 | 306.2563 | 340.1333 | 373.4532 |  |  | 239.3722 |  | 394.3597 | 115.9034 | 144.0241 | 242.6277 | 363.7381 | 347.2335 | 244.6953 | 166.3837 | 274.4944 | 381.4367 | 381.9052 | 193.5078 | 98.3316 | 118.2723 | 171.3969 | 275.5818 | 283.9208 | 230.128 | 288.2808 | 366.5679 | 110.5803 | 161.8733 | 275.1121 | 389.4424 | 395.1394 | 110.1053 | 156.7897 | 254.512 | 348.7734 | 344.2225 | 79.0552 | 96.2206 | 112.6438 | 169.0281 | 265.7355 | 246.9886 |  | 233.3193 | 544.1132 |  | 86.5171 | 143.2753 | 237.565 | 352.6233 | 359.7271 | 132.1979 | 168.3245 | 268.1378 | 378.7845 | 359.7408 | 93.1422 | 99.2822 | 116.2174 | 166.6215 | 273.5783 | 359.7585 | 257.4613 | 221.178 | 214.8838 | 135.3983 | 177.2125 | 268.2238 | 369.9452 | 371.4681 |  | 288.772 |  |  | 171.7102 | 181.2122 | 292.8799 | 167.619 | 310.6544 | 164.9863 | 57.3963 | 52.567 | 50.9329 | 55.1461 | 55.3634 | 56.0463 | 49.7966 | 55.2667 | 180.8372 | 204.0644 | 195.3366 | 177.7729 | 369.3371 |  |  | 210.3983 |  | 180.5721 | 113.0323 | 163.2957 | 115.247 | 245.1246 | 152.9899 | 393.4205 | 393.6179 | 377.7689 | 268.4045 | 250.3046 | 264.168 | 320.3956 | 392.4022 | 240.6958 | 236.2391 | 287.9906 | 238.5564 | 213.5248 | 142.3289 | 243.8059 | 144.9617 | 395.4651 | 245.4202 | 176.6458 | 405.5475 |  | 219.1215 | 98.851 | 104.1423 | 168.7952 | 277.5127 | 277.6438 | 287.7236 | 260.7357 |  | 146.5801 | 146.5739 | 254.4731 | 375.0314 | 396.0505 | 106.2853 | 149.0148 | 261.7082 | 391.7002 | 397.1682 | 84.5921 | 99.4017 | 116.4598 | 166.0487 | 277.2982 | 236.2895 | 304.1762 | 254.6943 | 254.6126 | 240.5635 | 99.5054 | 141.3261 | 233.3155 | 364.5078 | 381.1011 | 123.4526 | 154.3313 | 274.938 | 392.1145 | 383.898 | 84.5497 | 99.4569 | 124.8054 | 177.7419 | 295.0008 | 198.9085 | 241.1298 | 235.8636 | 279.5262 | 118.3199 | 253.6955 | 155.4754 | 374.415 | 384.7712 | 300.3301 | 299.981 |  |  | 177.4874 | 198.5145 | 185.0753 | 306.2548 | 180.4206 | 290.1031 |  | 199.595 | 176.598 | 185.733 | 63.7329 | 99.0575 | 105.2956 |  | 400.2282 | 476.3796 | 485.8075 | 497.5748 | 663.5039 | 636.5685 | 461.7647 | [23 empty] | 184.4907 | 650.0362 | 17.0749 | 438.3039
15:28 | 7327 |  |  | -12.9283 | 21.0121 | 16.7068 | -0.2625 | 3.1534 | 4.6259 | -5.7254 | 1.762 | 8.582 | 1.9607 | 0.146 |  |  |  | -29.6622 | 20.0663 | 31.0154 | 4.8093 |  | -1.9684 | 5.9715 | 0.618 | 2.339 | 2.8135 | 1.5126 | 2.9193 | 336.3762 | 329.3142 | 197.7973 | 239.0723 | 178.8669 | 162.5605 | 130.6102 | 234.3454 | 146.2695 | 250.2909 | 373.6031 | 369.7113 | 192.4749 | 212.5819 | 306.2335 | 340.1212 | 373.4397 |  |  | 239.303 |  | 394.3253 | 115.9163 | 144.038 | 242.6281 | 363.6863 | 347.159 | 244.6938 | 166.3884 | 274.4803 | 381.3667 | 381.8229 | 193.5062 | 98.3385 | 118.2723 | 171.4036 | 275.5666 | 283.8314 | 230.0971 | 288.2097 | 366.5353 | 110.5786 | 161.8764 | 275.1014 | 389.3869 | 395.0688 | 110.1226 | 156.7905 | 254.49 | 348.715 | 344.1451 | 79.0566 | 96.2193 | 112.6485 | 169.0418 | 265.738 | 246.9243 |  | 233.2477 | 544.0191 |  | 86.5191 | 143.2957 | 237.5545 | 352.5888 | 359.6744 | 132.2138 | 168.3428 | 268.1366 | 378.7217 | 359.6656 | 93.1629 | 99.2832 | 116.23 | 166.6417 | 273.5639 | 359.7326 | 257.3991 | 221.0496 | 214.7984 | 135.3927 | 177.2259 | 268.2224 | 369.8923 | 371.3925 |  | 288.6985 |  |  | 171.6628 | 181.1637 | 292.7663 | 167.519 | 310.537 | 164.96 | 57.3055 | 52.0722 | 52.3856 | 54.55 | 55.3851 | 56.5036 | 49.1698 | 55.9537 | 180.7735 | 204.0013 | 195.2684 | 177.7083 | 369.2838 |  |  | 210.3833 |  | 180.5665 | 113.0281 | 163.287 | 115.2415 | 245.126 | 153.0045 | 393.3667 | 393.5265 | 377.7167 | 268.3703 | 250.3225 | 264.2074 | 320.4278 | 392.3623 | 240.6928 | 236.1759 | 287.9424 | 238.4997 | 213.5315 | 142.3368 | 243.8134 | 144.9742 | 395.3814 | 245.4102 | 176.6634 | 405.4673 |  | 219.1459 | 98.8456 | 104.147 | 168.8153 | 277.4906 | 277.5686 | 287.6636 | 260.6635 |  | 146.5777 | 146.5755 | 254.4679 | 374.9955 | 395.9638 | 106.2969 | 149.0281 | 261.7146 | 391.6436 | 397.0898 | 84.5968 | 99.3993 | 116.4693 | 166.0588 | 277.2837 | 236.206 | 304.1213 | 254.6123 | 254.5427 | 240.4869 | 99.5026 | 141.3458 | 233.3219 | 364.4714 | 381.0245 | 123.4593 | 154.351 | 274.94 | 392.0678 | 383.8358 | 84.5535 | 99.4597 | 124.8228 | 177.7614 | 294.9795 | 198.83 | 241.0831 | 235.8595 | 279.4656 | 118.3453 | 253.6981 | 155.4903 | 374.3776 | 384.7067 | 300.2653 | 299.9491 |  |  | 177.4251 | 198.4583 | 185.0175 | 306.1802 | 180.3796 | 290.0257 |  | 199.5267 | 176.5412 | 185.6737 | 63.726 | 99.0811 | 105.2976 |  | 400.1971 | 476.3078 | 485.7342 | 497.067 | 662.4314 | 635.8801 | 461.4131 | [23 empty] | 184.4336 | 649.1557 | 17.0442 | 438.2525
15:28 | 7328 |  |  | -12.8987 | 21.0211 | 16.7674 | -0.2388 | 3.1487 | 4.6185 | -5.7361 | 1.7614 | 8.5857 | 1.9601 | 0.1437 |  |  |  | -29.5891 | 20.0668 | 31.0893 | 4.8716 |  | -2.0789 | 6.0747 | 0.6182 | 2.335 | 2.8152 | 1.5125 | 1.2058 | 336.3423 | 329.2795 | 197.793 | 239.0609 | 178.861 | 162.5465 | 130.6069 | 234.3457 | 146.2449 | 250.2727 | 373.4983 | 369.6025 | 192.4832 | 212.6059 | 306.2006 | 340.1196 | 373.4296 |  |  | 239.2371 |  | 394.2638 | 115.9375 | 144.0522 | 242.6274 | 363.6349 | 347.0851 | 244.6986 | 166.3842 | 274.4634 | 381.3041 | 381.7362 | 193.5109 | 98.3432 | 118.2814 | 171.4128 | 275.5538 | 283.7487 | 230.0616 | 288.1432 | 366.4979 | 110.5812 | 161.879 | 275.0849 | 389.3306 | 394.99 | 110.1401 | 156.7983 | 254.4739 | 348.6514 | 344.0741 | 79.0723 | 96.232 | 112.6892 | 169.0668 | 265.7418 | 246.8371 |  | 233.1739 | 543.9267 |  | 86.5268 | 143.3131 | 237.5386 | 352.5424 | 359.599 | 132.2222 | 168.3435 | 268.1269 | 378.6502 | 359.5743 | 93.1617 | 99.2862 | 116.2456 | 166.6376 | 273.5482 | 359.6908 | 257.3362 | 220.8918 | 214.7241 | 135.3912 | 177.2371 | 268.2216 | 369.8367 | 371.3151 |  | 288.6374 |  |  | 171.6045 | 181.1105 | 292.7353 | 167.5408 | 310.4352 | 164.9343 | 57.324 | 50.9558 | 51.6756 | 54.2947 | 55.2526 | 56.9443 | 49.1139 | 56.6708 | 180.7087 | 203.9421 | 195.2127 | 177.6482 | 369.2263 |  |  | 210.3714 |  | 180.5526 | 113.0188 | 163.2753 | 115.2336 | 245.1174 | 153.0091 | 393.3093 | 393.4407 | 377.6714 | 268.3373 | 250.3339 | 264.2506 | 320.449 | 392.3144 | 240.7125 | 236.1149 | 287.8597 | 238.4451 | 213.5268 | 142.3541 | 243.8235 | 144.9766 | 395.2994 | 245.4003 | 176.6826 | 405.3978 |  | 219.1613 | 98.8457 | 104.1569 | 168.8263 | 277.4753 | 277.4861 | 287.606 | 260.5929 |  | 146.5723 | 146.5779 | 254.4611 | 374.9466 | 395.8966 | 106.3038 | 149.0405 | 261.7106 | 391.5829 | 397.0129 | 84.6087 | 99.4098 | 116.4839 | 166.0745 | 277.2814 | 236.1266 | 304.0612 | 254.5449 | 254.4934 | 240.4274 | 99.5055 | 141.3521 | 233.3449 | 364.4272 | 380.9656 | 123.4731 | 154.3799 | 274.9642 | 392.0351 | 383.7884 | 84.5595 | 99.4693 | 124.8302 | 177.763 | 294.9744 | 198.7412 | 241.0233 | 235.8396 | 279.3911 | 118.3483 | 253.7005 | 155.4853 | 374.3319 | 384.6385 | 300.1878 | 299.9101 |  |  | 177.371 | 198.4023 | 184.9624 | 306.107 | 180.3363 | 289.9353 |  | 199.4695 | 176.498 | 185.6136 | 63.7306 | 99.0919 | 105.304 |  | 400.1638 | 476.2397 | 485.6699 | 496.9427 | 662.4934 | 636.0665 | 461.3511 | [23 empty] | 184.379 | 649.28 | 17.1349 | 438.2018
15:28 | 7329 |  |  | -12.9594 | 20.9457 | 16.8041 | -0.1711 | 3.2423 | 4.6443 | -5.7518 | 1.7606 | 8.5811 | 1.9544 | 0.1465 |  |  |  | -29.4252 | 20.1046 | 31.0761 | 4.8702 |  | -1.9582 | 6.1528 | 0.6181 | 2.3366 | 2.8159 | 1.5112 | 2.8954 | 336.3006 | 329.2514 | 197.7828 | 239.048 | 178.8506 | 162.5273 | 130.6097 | 234.3217 | 146.2058 | 250.2603 | 373.4077 | 369.5161 | 192.4734 | 212.6165 | 306.1771 | 340.1351 | 373.4029 |  |  | 239.1833 |  | 394.1998 | 115.9369 | 144.0685 | 242.6323 | 363.5821 | 347.0131 | 244.6977 | 166.4188 | 274.4524 | 381.2446 | 381.6529 | 193.5183 | 98.3467 | 118.2919 | 171.4262 | 275.5382 | 283.6663 | 230.0277 | 288.0789 | 366.46 | 110.5865 | 161.8941 | 275.0773 | 389.2739 | 394.9113 | 110.1531 | 156.8137 | 254.4679 | 348.5861 | 344.0042 | 79.093 | 96.2415 | 112.707 | 169.0757 | 265.7064 | 246.7499 |  | 233.1008 | 543.8355 |  | 86.5285 | 143.3195 | 237.5417 | 352.4853 | 359.5212 | 132.2169 | 168.3435 | 268.1259 | 378.5824 | 359.4979 | 93.1644 | 99.2904 | 116.2524 | 166.6474 | 273.5449 | 359.6468 | 257.2725 | 220.7294 | 214.6513 | 135.405 | 177.2536 | 268.2213 | 369.7877 | 371.2405 |  | 288.5954 |  |  | 171.5623 | 181.0485 | 292.7262 | 167.5836 | 310.3305 | 164.8581 | 57.313 | 50.1857 | 50.3111 | 54.3195 | 55.095 | 57.1206 | 49.7377 | 57.4473 | 180.6444 | 203.8849 | 195.1566 | 177.588 | 369.1654 |  |  | 210.3449 |  | 180.5396 | 113.014 | 163.2572 | 115.2313 | 245.0959 | 153.0186 | 393.2493 | 393.3526 | 377.6209 | 268.2847 | 250.3406 | 264.2969 | 320.4711 | 392.2523 | 240.6663 | 236.0466 | 287.7964 | 238.3872 | 213.5095 | 142.3735 | 243.8311 | 144.9625 | 395.2208 | 245.3976 | 176.7149 | 405.3286 |  | 219.1488 | 98.8505 | 104.1696 | 168.8372 | 277.4514 | 277.4116 | 287.5465 | 260.5288 |  | 146.5707 | 146.6021 | 254.4703 | 374.8932 | 395.827 | 106.3105 | 149.0538 | 261.717 | 391.5329 | 396.9435 | 84.6218 | 99.3988 | 116.5059 | 166.0905 | 277.2736 | 236.0502 | 304.0158 | 254.4795 | 254.4519 | 240.3757 | 99.5116 | 141.355 | 233.3589 | 364.379 | 380.8994 | 123.4841 | 154.3981 | 274.968 | 391.9955 | 383.7232 | 84.5617 | 99.4743 | 124.8324 | 177.7615 | 294.9643 | 198.6565 | 240.9589 | 235.8221 | 279.3176 | 118.3449 | 253.7025 | 155.4933 | 374.2814 | 384.5614 | 300.1267 | 299.8649 |  |  | 177.3125 | 198.3469 | 184.8983 | 306.0297 | 180.284 | 289.8671 |  | 199.4118 | 176.4553 | 185.5547 | 63.7404 | 99.0921 | 105.3096 |  | 400.1363 | 476.1606 | 485.5782 | 496.924 | 661.9624 | 635.6663 | 461.3512 | [23 empty] | 184.3238 | 648.8143 | 17.2723 | 438.1485
15:28 | 7330 |  |  | -12.9119 | 20.921 | 16.7869 | -0.2279 | 3.2031 | 4.6554 | -5.6618 | 1.7605 | 8.5812 | 1.9544 | 0.1458 |  |  |  | -29.3948 | 20.0363 | 31.0254 | 4.904 |  | -2.011 | 6.132 | 0.6178 | 2.3372 | 2.8147 | 1.5091 | -0.4951 | 336.2641 | 329.2161 | 197.7716 | 239.0356 | 178.8392 | 162.5184 | 130.6104 | 234.3136 | 146.232 | 250.2755 | 373.3875 | 369.4564 | 192.4685 | 212.5382 | 306.1595 | 340.12 | 373.3674 |  |  | 239.1393 |  | 394.1476 | 115.932 | 144.0875 | 242.6386 | 363.5319 | 346.939 | 244.6815 | 166.4461 | 274.4498 | 381.186 | 381.5702 | 193.517 | 98.3346 | 118.2908 | 171.4231 | 275.5133 | 283.5754 | 229.9946 | 288.0081 | 366.4181 | 110.5861 | 161.9037 | 275.063 | 389.2147 | 394.8295 | 110.1494 | 156.8102 | 254.4475 | 348.513 | 343.9274 | 79.0834 | 96.2317 | 112.6975 | 169.0746 | 265.6836 | 246.6797 |  | 233.0225 | 543.7291 |  | 86.5287 | 143.3128 | 237.5551 | 352.4291 | 359.4547 | 132.2434 | 168.3716 | 268.1248 | 378.5285 | 359.435 | 93.1784 | 99.2963 | 116.2628 | 166.6767 | 273.5411 | 359.6062 | 257.2078 | 220.5562 | 214.5751 | 135.4128 | 177.265 | 268.2215 | 369.7379 | 371.167 |  | 288.5407 |  |  | 171.5202 | 180.9975 | 292.6897 | 167.5647 | 310.2296 | 164.7667 | 57.1693 | 51.3139 | 50.7963 | 54.1507 | 54.9883 | 56.866 | 50.3768 | 57.9426 | 180.586 | 203.826 | 195.0929 | 177.5283 | 369.1098 |  |  | 210.3259 |  | 180.53 | 113.0143 | 163.2371 | 115.227 | 245.0723 | 153.0314 | 393.1943 | 393.2611 | 377.5624 | 268.247 | 250.3444 | 264.3383 | 320.5017 | 392.188 | 240.5665 | 235.9756 | 287.7277 | 238.3221 | 213.4897 | 142.3752 | 243.8321 | 144.9607 | 395.1316 | 245.3925 | 176.7201 | 405.2593 |  | 219.1444 | 98.842 | 104.1754 | 168.8579 | 277.4262 | 277.3428 | 287.4885 | 260.4667 |  | 146.5819 | 146.616 | 254.4812 | 374.8403 | 395.7481 | 106.3285 | 149.0714 | 261.7241 | 391.4887 | 396.881 | 84.6436 | 99.3915 | 116.5137 | 166.1017 | 277.2614 | 234.7767 | 303.9797 | 254.4109 | 254.3987 | 240.3217 | 99.5087 | 141.378 | 233.3603 | 364.3381 | 380.8137 | 123.4848 | 154.4041 | 274.9653 | 391.9501 | 383.6469 | 84.5563 | 99.4499 | 124.8392 | 177.7732 | 294.928 | 198.5781 | 240.9022 | 235.8035 | 279.2516 | 118.3536 | 253.7075 | 155.5152 | 374.2299 | 384.4788 | 300.0659 | 299.8214 |  |  | 177.253 | 198.291 | 184.8292 | 305.9506 | 180.2228 | 289.8208 |  | 199.3473 | 176.3995 | 185.4924 | 63.7309 | 99.1071 | 105.3175 |  | 400.1464 | 476.0776 | 485.4844 | 497.1654 | 662.657 | 636.3485 | 462.2403 | [23 empty] | 184.2663 | 649.5027 | 17.237 | 438.112
15:28 | 7331 |  |  | -12.8793 | 20.8362 | 16.6457 | -0.1499 | 3.2956 | 4.7298 | -5.642 | 1.759 | 8.5795 | 1.9518 | 0.1448 |  |  |  | -29.2715 | 20.0886 | 30.8849 | 4.868 |  | -1.8875 | 6.0988 | 0.619 | 2.336 | 2.8133 | 1.5107 | -1.0375 | 336.2308 | 329.1796 | 197.7653 | 239.0195 | 178.8351 | 162.514 | 130.6062 | 234.3201 | 146.2351 | 250.2798 | 373.3361 | 369.3773 | 192.4649 | 212.5358 | 306.1132 | 340.0564 | 373.3252 |  |  | 239.0864 |  | 394.2118 | 115.9296 | 144.1061 | 242.641 | 363.47 | 346.8557 | 244.6653 | 166.4447 | 274.4507 | 381.129 | 381.4953 | 193.5131 | 98.3375 | 118.2912 | 171.4339 | 275.5018 | 283.4942 | 229.9474 | 287.9428 | 366.3748 | 110.588 | 161.9102 | 275.0569 | 389.1557 | 394.746 | 110.1473 | 156.8088 | 254.425 | 348.4383 | 343.8474 | 79.0671 | 96.2181 | 112.6919 | 169.0851 | 265.6837 | 246.6155 |  | 232.9473 | 543.6273 |  | 86.5339 | 143.3187 | 237.5559 | 352.3756 | 359.3787 | 132.2686 | 168.3789 | 268.1048 | 378.4635 | 359.35 | 93.1869 | 99.2983 | 116.2739 | 166.6832 | 273.5223 | 359.5529 | 257.1481 | 220.3739 | 214.5029 | 135.4108 | 177.2777 | 268.218 | 369.6884 | 371.0896 |  | 288.4702 |  |  | 171.4704 | 180.9512 | 292.6089 | 167.4794 | 310.1548 | 164.7092 | 57.1282 | 53.1695 | 52.0599 | 54.0911 | 55.0894 | 56.1682 | 50.7423 | 58.0863 | 180.5109 | 203.7635 | 195.0265 | 177.4564 | 369.0582 |  |  | 210.3088 |  | 180.5218 | 113.0153 | 163.225 | 115.2182 | 245.0896 | 153.0373 | 393.1338 | 393.1683 | 377.5105 | 268.2193 | 250.3548 | 264.3817 | 320.5279 | 392.1361 | 240.5148 | 235.9091 | 287.6629 | 238.2552 | 213.515 | 142.3866 | 243.8419 | 144.9936 | 395.0437 | 245.396 | 176.7413 | 405.1855 |  | 219.1446 | 98.839 | 104.1795 | 168.8806 | 277.4093 | 277.2706 | 287.4238 | 260.3926 |  | 146.589 | 146.6325 | 254.5137 | 374.7923 | 395.6575 | 106.3409 | 149.0888 | 261.7261 | 391.4291 | 396.8111 | 84.6523 | 99.4036 | 116.5057 | 166.118 | 277.2374 | 233.2059 | 303.9375 | 254.3392 | 254.3202 | 240.2594 | 99.5118 | 141.3967 | 233.372 | 364.2988 | 380.7411 | 123.496 | 154.4193 | 274.9764 | 391.9071 | 383.5817 | 84.5674 | 99.4459 | 124.847 | 177.7879 | 294.9107 | 198.5081 | 240.8403 | 235.7772 | 279.1862 | 118.3637 | 253.7162 | 155.533 | 374.1804 | 384.4086 | 299.9863 | 299.7939 |  |  | 177.1955 | 198.2306 | 184.7588 | 305.8529 | 180.1626 | 289.7436 |  | 199.2832 | 176.3619 | 185.4311 | 63.7341 | 99.1223 | 105.322 |  | 400.1083 | 476.0223 | 485.4229 | 496.7999 | 662.3966 | 636.101 | 461.4132 | [23 empty] | 184.2103 | 649.2488 | 17.2852 | 438.0653
15:28 | 7332 |  |  | -12.9531 | 20.7706 | 16.744 | -0.1713 | 3.1814 | 4.7105 | -5.6616 | 1.7583 | 8.5831 | 1.9556 | 0.1453 |  |  |  | -29.2909 | 19.9539 | 31.0812 | 4.8874 |  | -1.9485 | 6.1156 | 0.6174 | 2.3356 | 2.8133 | 1.5105 | 1.7567 | 336.1928 | 329.1507 | 197.757 | 239.0072 | 178.8249 | 162.5034 | 130.5965 | 234.3077 | 146.2446 | 250.2724 | 373.2772 | 369.3047 | 192.4501 | 212.5187 | 306.118 | 340.0224 | 373.2932 |  |  | 239.0193 |  | 394.3178 | 115.9354 | 144.1146 | 242.6456 | 363.412 | 346.7783 | 244.668 | 166.4464 | 274.4381 | 381.0758 | 381.4263 | 193.5233 | 98.3544 | 118.3001 | 171.4521 | 275.491 | 283.4138 | 229.9053 | 287.8805 | 366.3412 | 110.6036 | 161.9179 | 275.0604 | 389.097 | 394.6659 | 110.1601 | 156.8186 | 254.4092 | 348.3769 | 343.7707 | 79.0523 | 96.2134 | 112.6909 | 169.1018 | 265.6815 | 246.5792 |  | 232.8852 | 543.5278 |  | 86.5281 | 143.3225 | 237.5577 | 352.3139 | 359.2933 | 132.2689 | 168.3733 | 268.0922 | 378.3872 | 359.2626 | 93.1789 | 99.29 | 116.2827 | 166.6825 | 273.5066 | 359.4925 | 257.0876 | 220.1797 | 214.431 | 135.4124 | 177.2903 | 268.2167 | 369.6401 | 371.0075 |  | 288.4037 |  |  | 171.4207 | 180.8903 | 292.518 | 167.394 | 310.109 | 164.6541 | 57.3981 | 54.3676 | 53.0934 | 54.4278 | 55.3374 | 55.4591 | 50.5754 | 58.2111 | 180.4364 | 203.7038 | 194.9613 | 177.3963 | 369.011 |  |  | 210.2826 |  | 180.5151 | 113.0105 | 163.2184 | 115.222 | 245.0999 | 153.053 | 393.0712 | 393.0792 | 377.4568 | 268.1803 | 250.3611 | 264.4231 | 320.5517 | 392.0857 | 240.5377 | 235.8412 | 287.6056 | 238.1802 | 213.5328 | 142.3973 | 243.8454 | 145.0008 | 394.9568 | 245.3908 | 176.769 | 405.1231 |  | 219.1338 | 98.835 | 104.1919 | 168.9039 | 277.3884 | 277.1962 | 287.3605 | 260.3173 |  | 146.5826 | 146.6581 | 254.5419 | 374.7436 | 395.5753 | 106.351 | 149.0921 | 261.7231 | 391.3548 | 396.7186 | 84.6511 | 99.4004 | 116.5058 | 166.1327 | 277.2215 | 232.6975 | 303.8872 | 254.2686 | 254.2267 | 240.2021 | 99.5172 | 141.3947 | 233.3827 | 364.2475 | 380.6715 | 123.5091 | 154.435 | 274.9824 | 391.8571 | 383.5141 | 84.5768 | 99.4593 | 124.8498 | 177.7921 | 294.9111 | 198.4401 | 240.7797 | 235.7533 | 279.1196 | 118.3719 | 253.7267 | 155.5521 | 374.1323 | 384.3404 | 299.9278 | 299.7754 |  |  | 177.1381 | 198.1748 | 184.6865 | 305.7694 | 180.1136 | 289.6426 |  | 199.2174 | 176.3042 | 185.3645 | 63.7249 | 99.1019 | 105.3172 |  | 400.0717 | 475.9304 | 485.3601 | 496.773 | 662.0956 | 635.9262 | 461.7644 | [23 empty] | 184.1496 | 649.0109 | 17.2258 | 438.0011
15:28 | 7333 |  |  | -12.9264 | 20.822 | 16.7937 | -0.1521 | 3.2587 | 4.7477 | -5.6601 | 1.757 | 8.5799 | 1.9539 | 0.143 |  |  |  | -29.3828 | 20.0381 | 30.9977 | 4.8803 |  | -1.9864 | 6.1959 | 0.6174 | 2.3358 | 2.8135 | 1.511 | -2.4665 | 336.162 | 329.117 | 197.7468 | 238.9976 | 178.8169 | 162.4863 | 130.5904 | 234.3102 | 146.2636 | 250.2675 | 373.2338 | 369.2353 | 192.4433 | 212.4728 | 306.0996 | 340.0141 | 373.2645 |  |  | 238.9451 |  | 394.3321 | 115.9468 | 144.119 | 242.6478 | 363.359 | 346.703 | 244.6609 | 166.4623 | 274.4213 | 381.0123 | 381.3432 | 193.5441 | 98.36 | 118.3152 | 171.4643 | 275.4802 | 283.3275 | 229.8712 | 287.8171 | 366.3053 | 110.6211 | 161.9358 | 275.0618 | 389.0482 | 394.5879 | 110.1712 | 156.8324 | 254.392 | 348.3249 | 343.7058 | 79.0586 | 96.2214 | 112.7091 | 169.1219 | 265.6784 | 246.5956 |  | 232.8249 | 543.4292 |  | 86.5442 | 143.3467 | 237.5575 | 352.2775 | 359.2397 | 132.2709 | 168.3888 | 268.0939 | 378.3247 | 359.191 | 93.1898 | 99.2942 | 116.3009 | 166.7047 | 273.5085 | 359.4503 | 257.0263 | 219.9986 | 214.3538 | 135.4213 | 177.3099 | 268.2322 | 369.5876 | 370.9367 |  | 288.3523 |  |  | 171.3737 | 180.8266 | 292.4494 | 167.3549 | 310.0627 | 164.585 | 57.764 | 54.6051 | 53.3626 | 55.1901 | 55.5131 | 55.0995 | 50.297 | 58.3938 | 180.3613 | 203.645 | 194.8969 | 177.3434 | 368.9593 |  |  | 210.2726 |  | 180.5081 | 113.0091 | 163.2101 | 115.2248 | 245.0755 | 153.0669 | 393.0144 | 392.9976 | 377.408 | 268.1488 | 250.3658 | 264.4682 | 320.5754 | 392.0379 | 240.583 | 235.7867 | 287.5478 | 238.1107 | 213.5103 | 142.4089 | 243.8503 | 144.9823 | 394.8719 | 245.3853 | 176.7864 | 405.056 |  | 219.1343 | 98.8207 | 104.2007 | 168.9182 | 277.3628 | 277.1278 | 287.3029 | 260.2446 |  | 146.5839 | 146.668 | 254.5381 | 374.6935 | 395.4945 | 106.354 | 149.0996 | 261.7211 | 391.2946 | 396.6482 | 84.6522 | 99.3896 | 116.5208 | 166.1379 | 277.2224 | 232.094 | 303.8305 | 254.1941 | 254.1486 | 240.147 | 99.5307 | 141.4079 | 233.399 | 364.2008 | 380.6113 | 123.4965 | 154.4511 | 274.9802 | 391.8069 | 383.4491 | 84.5811 | 99.4597 | 124.865 | 177.8113 | 294.8991 | 198.3788 | 240.7196 | 235.7314 | 279.0482 | 118.3711 | 253.7224 | 155.5589 | 374.0866 | 384.2632 | 299.8769 | 299.7335 |  |  | 177.0793 | 198.1241 | 184.6212 | 305.6985 | 180.0534 | 289.5776 |  | 199.164 | 176.2646 | 185.3117 | 63.7389 | 99.1053 | 105.3398 |  | 400.0421 | 475.8759 | 485.2773 | 496.8454 | 663.1051 | 636.6143 | 461.7439 | [23 empty] | 184.0957 | 649.8597 | 17.2879 | 437.959
15:28 | 7334 |  |  | -12.8842 | 20.8917 | 16.7564 | -0.1897 | 3.2703 | 4.7668 | -5.6386 | 1.7539 | 8.5718 | 1.9535 | 0.1438 |  |  |  | -29.4985 | 20.1268 | 30.8819 | 4.8059 |  | -1.9579 | 6.1542 | 0.6165 | 2.3328 | 2.8139 | 1.5109 | 0.9574 | 336.1311 | 329.0901 | 197.7432 | 238.9872 | 178.8117 | 162.4692 | 130.5947 | 234.3156 | 146.286 | 250.2766 | 373.1909 | 369.1579 | 192.4475 | 212.4797 | 306.0522 | 339.9961 | 373.2199 |  |  | 238.8819 |  | 394.3193 | 115.9531 | 144.1287 | 242.6563 | 363.3008 | 346.6269 | 244.6412 | 166.4808 | 274.4065 | 380.9482 | 381.2526 | 193.546 | 98.3632 | 118.3189 | 171.464 | 275.4654 | 283.2414 | 229.8296 | 287.764 | 366.2627 | 110.6191 | 161.954 | 275.0544 | 388.992 | 394.514 | 110.1806 | 156.8334 | 254.3725 | 348.26 | 343.6406 | 79.0729 | 96.2283 | 112.7185 | 169.141 | 265.6727 | 246.6335 |  | 232.7617 | 543.3256 |  | 86.5573 | 143.3618 | 237.5641 | 352.2364 | 359.1809 | 132.2866 | 168.4103 | 268.0934 | 378.2655 | 359.1306 | 93.2139 | 99.3013 | 116.3166 | 166.7291 | 273.5039 | 359.4098 | 256.9675 | 219.8509 | 214.274 | 135.4362 | 177.3262 | 268.2321 | 369.536 | 370.8676 |  | 288.31 |  |  | 171.3269 | 180.7642 | 292.3677 | 167.3095 | 310.0116 | 164.5155 | 58.0367 | 54.6574 | 53.32 | 55.3756 | 55.8262 | 55.1619 | 50.4643 | 58.5653 | 180.2792 | 203.5831 | 194.8372 | 177.28 | 368.8978 |  |  | 210.2643 |  | 180.5031 | 113.0119 | 163.1958 | 115.2246 | 245.0436 | 153.0745 | 392.958 | 392.919 | 377.3547 | 268.1303 | 250.3743 | 264.5054 | 320.5877 | 391.9954 | 240.5929 | 235.7348 | 287.4857 | 238.041 | 213.4789 | 142.4118 | 243.8592 | 144.9671 | 394.7805 | 245.3827 | 176.7982 | 404.9831 |  | 219.146 | 98.8248 | 104.218 | 168.9359 | 277.3523 | 277.0709 | 287.2524 | 260.179 |  | 146.5967 | 146.677 | 254.5353 | 374.6589 | 395.4179 | 106.355 | 149.1234 | 261.7313 | 391.2572 | 396.6021 | 84.6493 | 99.3837 | 116.5352 | 166.1501 | 277.218 | 231.419 | 303.7784 | 254.122 | 254.1017 | 240.0914 | 99.5493 | 141.4295 | 233.4173 | 364.1606 | 380.5462 | 123.5085 | 154.4736 | 274.9883 | 391.7685 | 383.389 | 84.5854 | 99.463 | 124.8676 | 177.8218 | 294.883 | 198.318 | 240.6522 | 235.6911 | 278.9761 | 118.3569 | 253.7101 | 155.5559 | 374.0296 | 384.1884 | 299.8198 | 299.6642 |  |  | 177.0233 | 198.0733 | 184.5594 | 305.6364 | 179.9855 | 289.5644 |  | 199.1076 | 176.212 | 185.2431 | 63.739 | 99.0678 | 105.3465 |  | 400.0264 | 475.8021 | 485.2023 | 497.0131 | 662.4496 | 636.1516 | 461.6818 | [23 empty] | 184.0387 | 649.3006 | 17.2455 | 437.9142
15:28 | 7335 |  |  | -12.8191 | 20.9283 | 16.8656 | -0.208 | 3.2505 | 4.7948 | -5.504 | 1.7513 | 8.5719 | 1.952 | 0.1441 |  |  |  | -29.5423 | 20.0802 | 31.0013 | 4.8754 |  | -1.9071 | 6.1325 | 0.6181 | 2.3354 | 2.817 | 1.5108 | 0.9486 | 336.0969 | 329.0632 | 197.7389 | 238.9722 | 178.8068 | 162.4593 | 130.596 | 234.3109 | 146.3001 | 250.2833 | 373.1405 | 369.085 | 192.4527 | 212.4723 | 306.0411 | 339.9789 | 373.1899 |  |  | 238.8284 |  | 394.3073 | 115.957 | 144.1328 | 242.6498 | 363.2316 | 346.5409 | 244.6245 | 166.4916 | 274.3882 | 380.8966 | 381.1703 | 193.5415 | 98.3605 | 118.3167 | 171.4685 | 275.4431 | 283.1516 | 229.7908 | 287.7031 | 366.2239 | 110.6111 | 161.9666 | 275.0439 | 388.9294 | 394.4374 | 110.1824 | 156.8311 | 254.3521 | 348.1857 | 343.5659 | 79.0712 | 96.2261 | 112.7202 | 169.1533 | 265.6606 | 246.6154 |  | 232.6865 | 543.2209 |  | 86.5563 | 143.3635 | 237.5722 | 352.1756 | 359.1115 | 132.3078 | 168.4181 | 268.0895 | 378.199 | 359.061 | 93.2252 | 99.3005 | 116.3265 | 166.7359 | 273.4871 | 359.3572 | 256.9131 | 219.7356 | 214.1926 | 135.4543 | 177.3314 | 268.2217 | 369.4909 | 370.7877 |  | 288.2771 |  |  | 171.2733 | 180.7089 | 292.3185 | 167.2752 | 309.9596 | 164.4641 | 58.2166 | 55.4964 | 53.2645 | 54.7597 | 56.2198 | 55.5575 | 49.8039 | 58.6822 | 180.2152 | 203.5279 | 194.7853 | 177.219 | 368.8433 |  |  | 210.2435 |  | 180.4953 | 113.0096 | 163.1864 | 115.2121 | 245.0334 | 153.0769 | 392.8939 | 392.8373 | 377.3 | 268.0991 | 250.3857 | 264.5432 | 320.6096 | 391.9529 | 240.6088 | 235.6778 | 287.4347 | 237.9782 | 213.4782 | 142.4117 | 243.8668 | 144.9768 | 394.6989 | 245.377 | 176.8021 | 404.9216 |  | 219.1549 | 98.8243 | 104.2275 | 168.96 | 277.341 | 277.0097 | 287.1995 | 260.1178 |  | 146.5985 | 146.6977 | 254.5454 | 374.6223 | 395.3317 | 106.361 | 149.1374 | 261.7354 | 391.2223 | 396.5278 | 84.6545 | 99.3858 | 116.5437 | 166.1568 | 277.2132 | 230.8087 | 303.7309 | 254.0554 | 254.0617 | 240.0353 | 99.5603 | 141.4555 | 233.4343 | 364.1279 | 380.4719 | 123.5351 | 154.4923 | 275.0075 | 391.7367 | 383.3278 | 84.5889 | 99.4697 | 124.8706 | 177.8218 | 294.8813 | 198.2488 | 240.5954 | 235.6643 | 278.9139 | 118.355 | 253.7159 | 155.5659 | 373.9796 | 384.1172 | 299.7523 | 299.5998 |  |  | 176.964 | 198.0179 | 184.4985 | 305.5814 | 179.913 | 289.4982 |  | 199.0419 | 176.1566 | 185.1868 | 63.7381 | 99.0636 | 105.3447 |  | 399.9711 | 475.7311 | 485.1169 | 497.0833 | 662.9019 | 636.7335 | 462.0743 | [23 empty] | 183.981 | 649.8177 | 17.3844 | 437.8511
15:28 | 7336 |  |  | -12.7917 | 21.042 | 16.8869 | -0.1852 | 3.2226 | 4.7508 | -5.5665 | 1.7514 | 8.5658 | 1.9535 | 0.1436 |  |  |  | -29.5285 | 20.1465 | 30.9469 | 4.8373 |  | -1.9391 | 6.1458 | 0.6173 | 2.3359 | 2.814 | 1.5089 | -1.0248 | 336.0637 | 329.0311 | 197.7295 | 238.9621 | 178.7996 | 162.4492 | 130.5928 | 234.3049 | 146.2982 | 250.283 | 373.074 | 369.0088 | 192.4496 | 212.4283 | 306.0078 | 339.9544 | 373.1617 |  |  | 238.7727 |  | 394.2651 | 115.9704 | 144.142 | 242.6382 | 363.1675 | 346.4654 | 244.6212 | 166.4944 | 274.3777 | 380.8396 | 381.0992 | 193.539 | 98.3662 | 118.3237 | 171.4813 | 275.4319 | 283.0691 | 229.7534 | 287.6398 | 366.1795 | 110.6203 | 161.9801 | 275.0378 | 388.8752 | 394.3675 | 110.19 | 156.8474 | 254.3445 | 348.1267 | 343.4912 | 79.0755 | 96.2276 | 112.7378 | 169.1687 | 265.6633 | 246.6324 |  | 232.6228 | 543.1336 |  | 86.5609 | 143.3877 | 237.5628 | 352.1373 | 359.0496 | 132.3233 | 168.4213 | 268.0894 | 378.1361 | 358.9856 | 93.2417 | 99.2934 | 116.3363 | 166.7546 | 273.4728 | 359.3125 | 256.8595 | 219.6421 | 214.1175 | 135.4595 | 177.3462 | 268.2259 | 369.4485 | 370.7141 |  | 288.2546 |  |  | 171.2192 | 180.6597 | 292.279 | 167.2448 | 309.9201 | 164.4366 | 58.2793 | 56.2796 | 53.3501 | 54.4997 | 56.427 | 56.0397 | 49.5461 | 58.3229 | 180.1551 | 203.4698 | 194.7241 | 177.1518 | 368.8043 |  |  | 210.2271 |  | 180.4852 | 113.0078 | 163.1847 | 115.2049 | 245.0364 | 153.0955 | 392.8392 | 392.75 | 377.2581 | 268.0492 | 250.3924 | 264.5947 | 320.6475 | 391.914 | 240.6351 | 235.6122 | 287.366 | 237.9206 | 213.4866 | 142.4255 | 243.8706 | 144.9967 | 394.6197 | 245.3782 | 176.8198 | 404.8414 |  | 219.1393 | 98.8135 | 104.2295 | 168.9784 | 277.3109 | 276.9413 | 287.1346 | 260.0544 |  | 146.6018 | 146.7222 | 254.5581 | 374.5889 | 395.248 | 106.3594 | 149.1383 | 261.725 | 391.1622 | 396.4404 | 84.6555 | 99.3945 | 116.553 | 166.1641 | 277.2064 | 230.2463 | 303.6786 | 253.9881 | 254.0024 | 239.9778 | 99.5673 | 141.487 | 233.4525 | 364.0919 | 380.4053 | 123.5429 | 154.5148 | 275.0071 | 391.6907 | 383.2625 | 84.5923 | 99.4667 | 124.8857 | 177.8403 | 294.8702 | 198.1782 | 240.5379 | 235.6509 | 278.8562 | 118.3763 | 253.7345 | 155.5905 | 373.9343 | 384.0417 | 299.6735 | 299.5 |  |  | 176.9041 | 197.964 | 184.438 | 305.5138 | 179.8366 | 289.4309 |  | 198.9793 | 176.1097 | 185.1322 | 63.7322 | 99.0493 | 105.3545 |  | 399.9358 | 475.6551 | 485.0303 | 496.7275 | 662.3801 | 635.6 | 461.4339 | [23 empty] | 183.9258 | 648.9901 | 17.3903 | 437.7955
15:28 | 7337 |  |  | -12.7851 | 21.0874 | 16.9431 | -0.1549 | 3.2525 | 4.7647 | -5.536 | 1.7507 | 8.5575 | 1.9563 | 0.1458 |  |  |  | -29.3702 | 20.0939 | 31.0002 | 4.8639 |  | -1.9633 | 6.1697 | 0.6195 | 2.3383 | 2.8198 | 1.5067 | 0.88 | 336.0233 | 328.9984 | 197.7161 | 238.9502 | 178.7862 | 162.4303 | 130.5912 | 234.2844 | 146.3059 | 250.289 | 373.0207 | 368.9383 | 192.4386 | 212.4006 | 305.9645 | 339.9204 | 373.1176 |  |  | 238.7199 |  | 394.1878 | 115.9667 | 144.1505 | 242.6413 | 363.1092 | 346.3937 | 244.6019 | 166.4862 | 274.3746 | 380.7775 | 381.0267 | 193.5497 | 98.381 | 118.3297 | 171.485 | 275.4168 | 282.9878 | 229.7135 | 287.5859 | 366.1436 | 110.6234 | 161.9877 | 275.0316 | 388.8156 | 394.293 | 110.1934 | 156.8523 | 254.3274 | 348.0618 | 343.4155 | 79.0986 | 96.2377 | 112.7515 | 169.1699 | 265.6313 | 246.6461 |  | 232.5587 | 543.0324 |  | 86.5603 | 143.4077 | 237.5606 | 352.1033 | 358.9835 | 132.3275 | 168.4312 | 268.0781 | 378.0687 | 358.9024 | 93.2498 | 99.2931 | 116.3403 | 166.7664 | 273.459 | 359.2707 | 256.804 | 219.5613 | 214.0444 | 135.4625 | 177.3653 | 268.2318 | 369.4043 | 370.6527 |  | 288.2062 |  |  | 171.1697 | 180.6004 | 292.2111 | 167.205 | 309.913 | 164.4356 | 57.9915 | 56.2256 | 53.0356 | 54.4847 | 56.4861 | 56.2314 | 50.5492 | 57.2927 | 180.0901 | 203.4068 | 194.6576 | 177.079 | 368.7636 |  |  | 210.2167 |  | 180.4775 | 113.0094 | 163.1787 | 115.208 | 245.0289 | 153.1159 | 392.7917 | 392.6576 | 377.2084 | 267.9995 | 250.4036 | 264.6387 | 320.6802 | 391.869 | 240.595 | 235.5402 | 287.2593 | 237.8622 | 213.4769 | 142.4342 | 243.8723 | 144.987 | 394.5318 | 245.3749 | 176.8302 | 404.7651 |  | 219.1367 | 98.8169 | 104.2452 | 168.992 | 277.2947 | 276.8707 | 287.0701 | 259.9586 |  | 146.6091 | 146.7313 | 254.5614 | 374.548 | 395.1887 | 106.3639 | 149.1435 | 261.722 | 391.1044 | 396.3634 | 84.6632 | 99.3871 | 116.5606 | 166.1863 | 277.205 | 229.9464 | 303.6274 | 253.922 | 253.9552 | 239.9211 | 99.5884 | 141.493 | 233.4823 | 364.053 | 380.3529 | 123.5506 | 154.5337 | 275.0055 | 391.6423 | 383.1924 | 84.5956 | 99.4629 | 124.8989 | 177.867 | 294.8451 | 198.1193 | 240.4745 | 235.6163 | 278.7846 | 118.3926 | 253.7439 | 155.615 | 373.8857 | 383.9721 | 299.6266 | 299.3961 |  |  | 176.8498 | 197.9082 | 184.3846 | 305.4607 | 179.777 | 289.3657 |  | 198.9265 | 176.0676 | 185.0864 | 63.7395 | 99.0693 | 105.3635 |  | 399.9135 | 475.5996 | 484.9664 | 497.074 | 662.9775 | 636.0677 | 461.0208 | [23 empty] | 183.8741 | 649.5226 | 17.5098 | 437.7566
15:28 | 7338 |  |  | -12.815 | 21.0119 | 17.0627 | -0.2212 | 3.2456 | 4.7892 | -5.602 | 1.7509 | 8.5603 | 1.9553 | 0.1441 |  |  |  | -29.3116 | 20.1893 | 31.1074 | 4.8806 |  | -1.833 | 6.1248 | 0.6164 | 2.3361 | 2.8201 | 1.5063 | 1.1458 | 335.9848 | 328.9644 | 197.7114 | 238.9353 | 178.7778 | 162.4127 | 130.5865 | 234.2621 | 146.3235 | 250.2969 | 372.9841 | 368.8771 | 192.4339 | 212.4383 | 305.9195 | 339.9161 | 373.0773 |  |  | 238.6656 |  | 394.1195 | 115.9565 | 144.168 | 242.6477 | 363.0489 | 346.316 | 244.5878 | 166.4933 | 274.3725 | 380.7164 | 380.9508 | 193.5577 | 98.3925 | 118.3376 | 171.499 | 275.4019 | 282.9024 | 229.6818 | 287.5225 | 366.1087 | 110.6313 | 161.9981 | 275.0332 | 388.754 | 394.2155 | 110.195 | 156.8508 | 254.3072 | 347.9943 | 343.3385 | 79.1041 | 96.241 | 112.7554 | 169.1719 | 265.5925 | 246.5717 |  | 232.482 | 542.9258 |  | 86.5577 | 143.4156 | 237.5638 | 352.0576 | 358.9126 | 132.322 | 168.4372 | 268.071 | 377.9966 | 358.8155 | 93.2604 | 99.3021 | 116.3495 | 166.7672 | 273.4458 | 359.2295 | 256.7512 | 219.4986 | 213.9666 | 135.4695 | 177.384 | 268.2389 | 369.3565 | 370.58 |  | 288.1431 |  |  | 171.1137 | 180.5402 | 292.1231 | 167.1257 | 309.8901 | 164.4182 | 57.3509 | 56.0335 | 51.9451 | 54.6148 | 56.4166 | 56.1529 | 51.2091 | 56.2309 | 180.024 | 203.3488 | 194.5962 | 177.0055 | 368.7029 |  |  | 210.1964 |  | 180.4646 | 113.0026 | 163.166 | 115.1983 | 245.0281 | 153.1269 | 392.7306 | 392.5616 | 377.1514 | 267.9537 | 250.4197 | 264.6733 | 320.7012 | 391.8203 | 240.4795 | 235.4757 | 287.1884 | 237.8064 | 213.4804 | 142.4442 | 243.88 | 144.9887 | 394.4462 | 245.3708 | 176.8491 | 404.6965 |  | 219.1481 | 98.8156 | 104.2545 | 168.9997 | 277.2791 | 276.8022 | 287.0152 | 259.8648 |  | 146.617 | 146.7323 | 254.5665 | 374.4985 | 395.1157 | 106.3713 | 149.1547 | 261.7239 | 391.0445 | 396.2823 | 84.6752 | 99.3802 | 116.5663 | 166.2093 | 277.1953 | 229.7293 | 303.5779 | 253.8512 | 253.9144 | 239.8665 | 99.5932 | 141.4778 | 233.4941 | 364.0074 | 380.2658 | 123.5574 | 154.5484 | 275.0072 | 391.5976 | 383.129 | 84.602 | 99.4631 | 124.9085 | 177.8886 | 294.833 | 198.0596 | 240.4135 | 235.5805 | 278.7108 | 118.404 | 253.7437 | 155.6284 | 373.8501 | 383.907 | 299.5975 | 299.3181 |  |  | 176.7846 | 197.8517 | 184.3284 | 305.4128 | 179.7225 | 289.2507 |  | 198.8751 | 176.0021 | 185.0221 | 63.7265 | 99.125 | 105.3659 |  | 399.9224 | 475.5263 | 484.8875 | 496.9955 | 662.7553 | 636.4565 | 461.9712 | [23 empty] | 183.8147 | 649.6059 | 17.5886 | 437.7244
15:28 | 7339 |  |  | -12.8003 | 21.072 | 17.1238 | -0.2211 | 3.2899 | 4.8177 | -5.5909 | 1.7492 | 8.5555 | 1.9562 | 0.1428 |  |  |  | -29.3665 | 20.1383 | 31.1933 | 4.9386 |  | -1.8452 | 6.2578 | 0.6167 | 2.3363 | 2.8141 | 1.5055 | 0.1238 | 335.9511 | 328.9295 | 197.7089 | 238.9213 | 178.7724 | 162.4114 | 130.5859 | 234.2529 | 146.3364 | 250.2995 | 372.9345 | 368.8029 | 192.4359 | 212.4777 | 305.869 | 339.9067 | 373.0331 |  |  | 238.6002 |  | 394.0517 | 115.9663 | 144.1887 | 242.649 | 362.9921 | 346.2336 | 244.5958 | 166.5219 | 274.3617 | 380.661 | 380.8714 | 193.5545 | 98.3949 | 118.3436 | 171.5109 | 275.3896 | 282.8226 | 229.6505 | 287.461 | 366.0713 | 110.6551 | 162.0134 | 275.0287 | 388.6889 | 394.1505 | 110.208 | 156.8637 | 254.2945 | 347.9302 | 343.266 | 79.1051 | 96.2477 | 112.7651 | 169.1887 | 265.6009 | 246.4611 |  | 232.414 | 542.8274 |  | 86.5598 | 143.4129 | 237.5671 | 352.0013 | 358.8389 | 132.3375 | 168.4497 | 268.0708 | 377.935 | 358.7364 | 93.2737 | 99.3093 | 116.3658 | 166.7817 | 273.4363 | 359.1948 | 256.6924 | 219.4394 | 213.8915 | 135.4804 | 177.3984 | 268.2398 | 369.3054 | 370.4997 |  | 288.0928 |  |  | 171.0563 | 180.4838 | 292.0604 | 167.0858 | 309.8268 | 164.3629 | 57.103 | 56.3471 | 51.6407 | 54.7609 | 56.2499 | 56.3288 | 50.9927 | 55.4851 | 179.9453 | 203.29 | 194.5365 | 176.9372 | 368.6461 |  |  | 210.1741 |  | 180.4498 | 113.0017 | 163.1502 | 115.1905 | 245.022 | 153.1391 | 392.6731 | 392.4733 | 377.0993 | 267.931 | 250.4298 | 264.7168 | 320.7266 | 391.774 | 240.3658 | 235.4236 | 287.1532 | 237.7449 | 213.4812 | 142.463 | 243.8904 | 145.0194 | 394.3674 | 245.3752 | 176.8901 | 404.6171 |  | 219.1502 | 98.8104 | 104.2586 | 169.0127 | 277.2624 | 276.7355 | 286.9556 | 259.8049 |  | 146.6263 | 146.7546 | 254.5881 | 374.4676 | 395.0369 | 106.3789 | 149.1676 | 261.7265 | 391.0054 | 396.3499 | 84.6918 | 99.3807 | 116.5776 | 166.222 | 277.1899 | 229.5167 | 303.537 | 253.7826 | 253.8653 | 239.8178 | 99.5775 | 141.4691 | 233.4918 | 363.9657 | 380.1644 | 123.547 | 154.5597 | 275.0043 | 391.5496 | 383.0595 | 84.6056 | 99.4536 | 124.9176 | 177.891 | 294.814 | 197.9907 | 240.3559 | 235.5439 | 278.6448 | 118.4006 | 253.738 | 155.6281 | 373.8016 | 383.8386 | 299.5362 | 299.2291 |  |  | 176.7228 | 197.789 | 184.2658 | 305.3501 | 179.664 | 289.1656 |  | 198.8162 | 175.9446 | 184.9604 | 63.7334 | 99.108 | 105.3562 |  | 399.8751 | 475.4459 | 484.7994 | 497.2344 | 662.6448 | 636.101 | 461.7851 | [23 empty] | 183.7549 | 649.3729 | 17.7022 | 437.6605
15:28 | 7340 |  |  | -12.8189 | 21.0597 | 17.0799 | -0.2644 | 3.3581 | 4.8624 | -5.4806 | 1.7505 | 8.5527 | 1.9541 | 0.1425 |  |  |  | -29.216 | 20.1143 | 31.2946 | 5.0436 |  | -1.8474 | 6.2047 | 0.6169 | 2.3402 | 2.8157 | 1.5044 | 0.4908 | 335.9207 | 328.8957 | 197.7002 | 238.9034 | 178.7638 | 162.4079 | 130.5868 | 234.2308 | 146.3367 | 250.2991 | 372.8693 | 368.7278 | 192.4273 | 212.4405 | 305.8529 | 339.8939 | 373.0078 |  |  | 238.5437 |  | 393.9826 | 115.9658 | 144.1974 | 242.651 | 362.9388 | 346.1572 | 244.5877 | 166.5233 | 274.3484 | 380.6 | 380.7909 | 193.5646 | 98.3947 | 118.344 | 171.5171 | 275.3738 | 282.7418 | 229.6135 | 287.4072 | 366.0345 | 110.6573 | 162.0186 | 275.0129 | 388.6215 | 394.0696 | 110.2154 | 156.8747 | 254.2721 | 347.8638 | 343.199 | 79.1066 | 96.2526 | 112.7693 | 169.1981 | 265.5936 | 246.354 |  | 232.3441 | 542.7382 |  | 86.5588 | 143.4071 | 237.5718 | 351.9356 | 358.763 | 132.3507 | 168.4643 | 268.0643 | 377.8778 | 358.6528 | 93.2798 | 99.3148 | 116.3887 | 166.7981 | 273.4309 | 359.1654 | 256.6324 | 219.3628 | 213.8181 | 135.489 | 177.4088 | 268.2326 | 369.2559 | 370.4313 |  | 288.0354 |  |  | 170.9969 | 180.4172 | 292.0373 | 167.0799 | 309.7512 | 164.3363 | 57.3276 | 56.7582 | 52.2881 | 54.7661 | 56.1575 | 56.9427 | 50.1341 | 54.8472 | 179.8658 | 203.227 | 194.4732 | 176.8729 | 368.591 |  |  | 210.157 |  | 180.4395 | 113.0081 | 163.131 | 115.1866 | 245.0064 | 153.159 | 392.6265 | 392.3905 | 377.0474 | 267.9285 | 250.4393 | 264.7606 | 320.7521 | 391.7266 | 240.2613 | 235.3681 | 287.091 | 237.6772 | 213.4684 | 142.4776 | 243.8918 | 145.0279 | 394.285 | 245.3766 | 176.9166 | 404.5558 |  | 219.1561 | 98.8085 | 104.2704 | 169.0376 | 277.2485 | 276.666 | 286.8997 | 259.7391 |  | 146.6219 | 146.7874 | 254.6123 | 374.4297 | 394.9602 | 106.3842 | 149.1683 | 261.7207 | 390.9578 | 396.2947 | 84.7041 | 99.3596 | 116.5875 | 166.2296 | 277.1801 | 229.3351 | 303.4867 | 253.7141 | 253.8116 | 239.758 | 99.5901 | 141.4549 | 233.5028 | 363.9231 | 380.0901 | 123.5535 | 154.5774 | 275.0167 | 391.5087 | 382.9943 | 84.6057 | 99.4463 | 124.9183 | 177.8883 | 294.7999 | 197.9227 | 240.2919 | 235.511 | 278.5816 | 118.3954 | 253.7336 | 155.6284 | 373.744 | 383.7622 | 299.4702 | 299.1888 |  |  | 176.6659 | 197.7256 | 184.2078 | 305.296 | 179.6049 | 289.0832 |  | 198.7574 | 175.8913 | 184.9055 | 63.738 | 99.0726 | 105.3685 |  | 399.8443 | 475.3673 | 484.7251 | 496.6386 | 661.7074 | 635.4875 | 461.2894 | [23 empty] | 183.696 | 648.5975 | 17.817 | 437.6058
15:28 | 7341 |  |  | -12.7786 | 20.953 | 17.1826 | -0.2397 | 3.2428 | 4.846 | -5.4012 | 1.7492 | 8.5501 | 1.9517 | 0.144 |  |  |  | -29.3813 | 20.0948 | 31.1262 | 4.992 |  | -1.8304 | 6.2542 | 0.6177 | 2.34 | 2.8142 | 1.5033 | -0.4044 | 335.8831 | 328.8635 | 197.6919 | 238.8873 | 178.7558 | 162.3885 | 130.5846 | 234.2106 | 146.3488 | 250.3045 | 372.8164 | 368.6663 | 192.4155 | 212.3976 | 305.8669 | 339.887 | 372.9987 |  |  | 238.4814 |  | 393.912 | 115.9551 | 144.2028 | 242.6548 | 362.8826 | 346.0869 | 244.5803 | 166.5099 | 274.3304 | 380.5328 | 380.7099 | 193.578 | 98.4027 | 118.3552 | 171.53 | 275.3588 | 282.6588 | 229.5818 | 287.3475 | 365.9763 | 110.658 | 162.0221 | 274.9979 | 388.5691 | 393.9873 | 110.2267 | 156.8864 | 254.2571 | 347.8036 | 343.1341 | 79.0975 | 96.2463 | 112.7704 | 169.2145 | 265.5713 | 246.2768 |  | 232.2758 | 542.6482 |  | 86.5629 | 143.4218 | 237.569 | 351.8761 | 358.6835 | 132.3371 | 168.4774 | 268.0437 | 377.8053 | 358.5659 | 93.2853 | 99.3161 | 116.4098 | 166.8127 | 273.424 | 359.1297 | 256.5767 | 219.2714 | 213.7422 | 135.4894 | 177.4187 | 268.23 | 369.2028 | 370.3531 |  | 287.9706 |  |  | 170.9354 | 180.3498 | 292.0006 | 167.0233 | 309.6795 | 164.3264 | 57.0076 | 57.0047 | 52.7603 | 54.9069 | 56.3111 | 57.1917 | 49.7358 | 54.1832 | 179.7973 | 203.1683 | 194.4033 | 176.8034 | 368.5299 |  |  | 210.1395 |  | 180.4331 | 112.999 | 163.1177 | 115.1768 | 244.9967 | 153.1748 | 392.5628 | 392.3052 | 376.9958 | 267.9235 | 250.449 | 264.7992 | 320.7751 | 391.684 | 240.1705 | 235.2923 | 287.0041 | 237.61 | 213.4642 | 142.4835 | 243.8867 | 144.9985 | 394.1898 | 245.3715 | 176.9204 | 404.491 |  | 219.1514 | 98.8056 | 104.2759 | 169.0468 | 277.2255 | 276.5904 | 286.8708 | 259.6721 |  | 146.6222 | 146.7937 | 254.6057 | 374.3889 | 394.877 | 106.3927 | 149.1737 | 261.7211 | 390.8885 | 396.08 | 84.7089 | 99.3458 | 116.6009 | 166.2384 | 277.1671 | 229.0104 | 303.4358 | 253.6499 | 253.7627 | 239.6953 | 99.6027 | 141.4484 | 233.5102 | 363.8734 | 380.0174 | 123.5808 | 154.6086 | 275.035 | 391.4697 | 382.937 | 84.6043 | 99.4564 | 124.9151 | 177.9016 | 294.7915 | 197.8567 | 240.2244 | 235.4928 | 278.5119 | 118.4052 | 253.7373 | 155.6386 | 373.697 | 383.6829 | 299.4097 | 299.1759 |  |  | 176.6013 | 197.6748 | 184.1565 | 305.2576 | 179.5427 | 289.0025 |  | 198.7088 | 175.8477 | 184.8452 | 63.7323 | 99.0705 | 105.3854 |  | 399.8371 | 475.3007 | 484.6655 | 496.8971 | 662.2196 | 635.9883 | 461.5165 | [23 empty] | 183.6399 | 649.104 | 17.7181 | 437.5689
15:28 | 7342 |  |  | -12.8322 | 20.9843 | 17.2584 | -0.2394 | 3.2499 | 4.8673 | -5.4387 | 1.7466 | 8.5486 | 1.9502 | 0.143 |  |  |  | -29.3126 | 20.1088 | 31.1619 | 4.9494 |  | -1.8099 | 6.3033 | 0.6167 | 2.3376 | 2.8179 | 1.5007 | 1.4529 | 335.8454 | 328.8319 | 197.683 | 238.8746 | 178.7425 | 162.3721 | 130.5828 | 234.2406 | 146.3737 | 250.3102 | 372.7804 | 368.6016 | 192.4123 | 212.3914 | 305.8351 | 339.8551 | 372.977 |  |  | 238.4126 |  | 393.8313 | 115.9846 | 144.2099 | 242.6537 | 362.8201 | 346.0053 | 244.5714 | 166.515 | 274.3131 | 380.47 | 380.6219 | 193.582 | 98.4128 | 118.3628 | 171.5301 | 275.3357 | 282.5802 | 229.5664 | 287.2828 | 365.9065 | 110.6686 | 162.0302 | 274.9937 | 388.506 | 393.9124 | 110.2412 | 156.8942 | 254.2402 | 347.7402 | 343.0565 | 79.1104 | 96.2482 | 112.7997 | 169.2428 | 265.5777 | 246.1787 |  | 232.2032 | 542.5351 |  | 86.5717 | 143.441 | 237.5678 | 351.8409 | 358.6236 | 132.332 | 168.4892 | 268.0298 | 377.7382 | 358.4886 | 93.2951 | 99.3214 | 116.4201 | 166.8265 | 273.4105 | 359.0807 | 256.5165 | 219.163 | 213.6641 | 135.4926 | 177.426 | 268.2316 | 369.1518 | 370.276 |  | 287.9059 |  |  | 170.8801 | 180.2896 | 291.9242 | 166.9346 | 309.61 | 164.3207 | 56.2013 | 56.4913 | 53.1729 | 55.099 | 56.4898 | 57.2026 | 49.8048 | 54.2599 | 179.7352 | 203.1128 | 194.3443 | 176.7319 | 368.4777 |  |  | 210.1278 |  | 180.4239 | 112.9926 | 163.1165 | 115.1728 | 245.0028 | 153.1884 | 392.4993 | 392.2219 | 376.9474 | 267.8961 | 250.4648 | 264.8395 | 320.7906 | 391.6336 | 240.1531 | 235.221 | 286.9461 | 237.5494 | 213.4522 | 142.4951 | 243.893 | 144.9998 | 394.1015 | 245.3725 | 176.9196 | 404.4112 |  | 219.1505 | 98.8021 | 104.2808 | 169.0589 | 277.2066 | 276.5159 | 286.8367 | 259.6048 |  | 146.6243 | 146.7897 | 254.603 | 374.3434 | 394.7937 | 106.4147 | 149.2 | 261.7394 | 390.8632 | 396.0059 | 84.7247 | 99.3585 | 116.6152 | 166.2562 | 277.1696 | 227.6074 | 303.3924 | 253.5869 | 253.7272 | 239.6404 | 99.6088 | 141.4708 | 233.5236 | 363.8312 | 379.9474 | 123.5782 | 154.6216 | 275.035 | 391.4205 | 382.8693 | 84.6026 | 99.4652 | 124.9278 | 177.9167 | 294.7809 | 197.8044 | 240.1601 | 235.4872 | 278.4403 | 118.4091 | 253.7471 | 155.6562 | 373.6437 | 383.5985 | 299.3333 | 299.1411 |  |  | 176.536 | 197.616 | 184.0959 | 305.2358 | 179.491 | 288.9328 |  | 198.6442 | 175.7913 | 184.7874 | 63.7372 | 99.0651 | 105.3803 |  | 399.8093 | 475.2447 | 484.5758 | 497.0224 | 662.7462 | 636.0101 | 461.6198 | [23 empty] | 183.5801 | 649.3782 | 17.7752 | 437.527
15:28 | 7343 |  |  | -12.867 | 20.872 | 17.2594 | -0.3339 | 3.2855 | 4.7503 | -5.4045 | 1.7479 | 8.5506 | 1.9523 | 0.1427 |  |  |  | -29.3596 | 20.1415 | 31.1718 | 4.9534 |  | -1.765 | 6.1961 | 0.6171 | 2.3387 | 2.8174 | 1.4982 | 0.4166 | 335.8147 | 328.8006 | 197.6785 | 238.8609 | 178.7301 | 162.3573 | 130.5827 | 234.2532 | 146.3927 | 250.3141 | 372.732 | 368.5354 | 192.4051 | 212.3477 | 305.8071 | 339.8406 | 372.9439 |  |  | 238.3562 |  | 393.8467 | 115.9956 | 144.2237 | 242.6469 | 362.7596 | 345.9209 | 244.5589 | 166.528 | 274.3027 | 380.4034 | 380.5478 | 193.5843 | 98.4168 | 118.3614 | 171.5284 | 275.3133 | 282.4978 | 229.5577 | 287.2185 | 365.8421 | 110.6756 | 162.0447 | 274.9893 | 388.444 | 393.8287 | 110.2425 | 156.8854 | 254.2121 | 347.6645 | 342.9785 | 79.117 | 96.2427 | 112.809 | 169.246 | 265.5647 | 246.0489 |  | 232.1195 | 542.4147 |  | 86.5716 | 143.4512 | 237.5652 | 351.7931 | 358.5608 | 132.3561 | 168.5012 | 268.0309 | 377.6726 | 358.4204 | 93.3107 | 99.3145 | 116.4212 | 166.8337 | 273.397 | 359.0352 | 256.4586 | 219.0587 | 213.5923 | 135.4946 | 177.4308 | 268.2316 | 369.1074 | 370.2117 |  | 287.8447 |  |  | 170.8177 | 180.2244 | 291.8467 | 166.8619 | 309.5402 | 164.31 | 55.7526 | 55.842 | 53.3997 | 55.1497 | 55.9274 | 57.2288 | 50.0407 | 53.6387 | 179.6663 | 203.0463 | 194.2779 | 176.651 | 368.4257 |  |  | 210.1097 |  | 180.405 | 112.9902 | 163.1058 | 115.1731 | 245.0013 | 153.2074 | 392.448 | 392.1312 | 376.895 | 267.82 | 250.4695 | 264.8811 | 320.8002 | 391.5803 | 240.127 | 235.1571 | 286.912 | 237.4815 | 213.4333 | 142.5115 | 243.9084 | 145.0161 | 394.0225 | 245.3676 | 176.9335 | 404.3373 |  | 219.1413 | 98.7945 | 104.2882 | 169.0706 | 277.177 | 276.4483 | 286.7828 | 259.5365 |  | 146.6254 | 146.7953 | 254.6159 | 374.2917 | 394.7112 | 106.4262 | 149.2211 | 261.7521 | 390.8196 | 395.9372 | 84.735 | 99.3628 | 116.6193 | 166.2718 | 277.1706 | 226.2425 | 303.342 | 253.5199 | 253.6599 | 239.5872 | 99.6091 | 141.474 | 233.5503 | 363.7861 | 379.885 | 123.5763 | 154.6297 | 275.0361 | 391.3779 | 382.8128 | 84.611 | 99.4692 | 124.9263 | 177.9116 | 294.7827 | 197.7545 | 240.1032 | 235.4809 | 278.3775 | 118.4065 | 253.7637 | 155.684 | 373.5788 | 383.5099 | 299.2885 | 299.1069 |  |  | 176.4681 | 197.5534 | 184.0384 | 305.2264 | 179.4377 | 288.8654 |  | 198.5813 | 175.7376 | 184.7349 | 63.732 | 99.0523 | 105.3785 |  | 399.7491 | 475.1846 | 484.5156 | 497.0224 | 662.8704 | 636.3829 | 461.9299 | [23 empty] | 183.5195 | 649.6266 | 17.67 | 437.4669
15:28 | 7344 |  |  | -12.752 | 21.0588 | 17.3032 | -0.2966 | 3.1827 | 4.7874 | -5.4762 | 1.7469 | 8.5528 | 1.9539 | 0.1432 |  |  |  | -29.3737 | 20.2064 | 31.0984 | 4.9383 |  | -1.7917 | 6.3132 | 0.6164 | 2.337 | 2.8208 | 1.4986 | 0.2574 | 335.7813 | 328.7758 | 197.6703 | 238.8539 | 178.724 | 162.3445 | 130.5815 | 234.2518 | 146.3951 | 250.3114 | 372.6682 | 368.4608 | 192.4072 | 212.2846 | 305.7736 | 339.8093 | 372.9045 |  |  | 238.3003 |  | 393.8764 | 115.9985 | 144.2327 | 242.6478 | 362.7057 | 345.8494 | 244.5446 | 166.5537 | 274.2989 | 380.3359 | 380.4846 | 193.5946 | 98.416 | 118.369 | 171.5405 | 275.3029 | 282.4133 | 229.539 | 287.159 | 365.792 | 110.6879 | 162.0673 | 274.9835 | 388.3892 | 393.7453 | 110.2422 | 156.8778 | 254.1922 | 347.5906 | 342.9013 | 79.1104 | 96.2408 | 112.804 | 169.2513 | 265.5505 | 245.9413 |  | 232.0397 | 542.3082 |  | 86.5738 | 143.4573 | 237.5703 | 351.7276 | 358.4845 | 132.386 | 168.5147 | 268.0304 | 377.6089 | 358.3625 | 93.3247 | 99.3045 | 116.4307 | 166.8468 | 273.385 | 358.99 | 256.3958 | 218.9685 | 213.5188 | 135.4959 | 177.4376 | 268.2219 | 369.0518 | 370.1352 |  | 287.7816 |  |  | 170.7588 | 180.1682 | 291.7879 | 166.7937 | 309.4701 | 164.2839 | 55.7722 | 55.7395 | 53.3433 | 55.6308 | 54.6772 | 57.286 | 48.9689 | 52.271 | 179.6035 | 202.974 | 194.2062 | 176.5685 | 368.3758 |  |  | 210.0926 |  | 180.399 | 112.9861 | 163.091 | 115.1666 | 244.9935 | 153.2112 | 392.3925 | 392.039 | 376.8461 | 267.7409 | 250.457 | 264.9252 | 320.8238 | 391.5387 | 240.0738 | 235.0963 | 286.8288 | 237.4092 | 213.4478 | 142.526 | 243.9178 | 145.0301 | 393.9424 | 245.3576 | 176.9574 | 404.2677 |  | 219.1179 | 98.7914 | 104.2961 | 169.0864 | 277.1506 | 276.3782 | 286.7369 | 259.4706 |  | 146.625 | 146.8169 | 254.6217 | 374.2496 | 394.6195 | 106.4213 | 149.2249 | 261.7468 | 390.7461 | 395.8477 | 84.7334 | 99.364 | 116.6228 | 166.2827 | 277.1474 | 225.8665 | 303.291 | 253.4481 | 253.5521 | 239.5283 | 99.6098 | 141.4682 | 233.5543 | 363.7454 | 379.8028 | 123.594 | 154.6393 | 275.0473 | 391.3406 | 382.7549 | 84.6148 | 99.4762 | 124.9223 | 177.9134 | 294.7718 | 197.6945 | 240.0495 | 235.4668 | 278.313 | 118.4104 | 253.7727 | 155.6983 | 373.5302 | 383.4351 | 299.2441 | 299.0719 |  |  | 176.3975 | 197.498 | 183.9882 | 305.2046 | 179.3878 | 288.782 |  | 198.5321 | 175.6875 | 184.6735 | 63.7353 | 99.0416 | 105.3948 |  | 399.7002 | 475.119 | 484.4305 | 496.4173 | 661.9462 | 635.4138 | 461.2481 | [23 empty] | 183.463 | 648.68 | 17.7595 | 437.4096
15:28 | 7345 |  |  | -12.732 | 21.2061 | 17.2322 | -0.2486 | 3.3536 | 4.8532 | -5.5187 | 1.7453 | 8.5526 | 1.9509 | 0.1399 |  |  |  | -29.3038 | 20.1349 | 31.2611 | 4.9171 |  | -1.7655 | 6.2275 | 0.6176 | 2.3355 | 2.8188 | 1.4969 | -0.604 | 335.7437 | 328.7498 | 197.6618 | 238.8406 | 178.7227 | 162.3354 | 130.58 | 234.2429 | 146.4096 | 250.3113 | 372.614 | 368.3821 | 192.4157 | 212.2765 | 305.7142 | 339.7654 | 372.8566 |  |  | 238.2296 |  | 393.8161 | 116.0149 | 144.2318 | 242.6515 | 362.6458 | 345.7781 | 244.5337 | 166.5529 | 274.2754 | 380.281 | 380.4013 | 193.6033 | 98.4144 | 118.3687 | 171.5455 | 275.2866 | 282.3229 | 229.5078 | 287.0966 | 365.7403 | 110.6941 | 162.073 | 274.9703 | 388.3274 | 393.6769 | 110.2466 | 156.8885 | 254.1788 | 347.5307 | 342.8249 | 79.1122 | 96.255 | 112.8128 | 169.274 | 265.5647 | 245.8851 |  | 231.9721 | 542.2155 |  | 86.5781 | 143.4604 | 237.5802 | 351.6737 | 358.41 | 132.4086 | 168.5275 | 268.0275 | 377.5515 | 358.2846 | 93.3184 | 99.3095 | 116.443 | 166.8656 | 273.3735 | 358.9427 | 256.3391 | 218.8905 | 213.446 | 135.5093 | 177.4568 | 268.225 | 369.0033 | 370.0628 |  | 287.7249 |  |  | 170.7047 | 180.1182 | 291.7112 | 166.7063 | 309.4185 | 164.2519 | 55.2942 | 55.7776 | 53.6927 | 56.3964 | 53.2782 | 57.3356 | 47.042 | 51.7673 | 179.5452 | 202.9074 | 194.1452 | 176.4947 | 368.3217 |  |  | 210.0773 |  | 180.3929 | 112.9833 | 163.0816 | 115.1563 | 244.9733 | 153.2133 | 392.3347 | 391.9479 | 376.7903 | 267.7061 | 250.4745 | 264.9679 | 320.8418 | 391.5008 | 240.0497 | 235.0305 | 286.7269 | 237.3486 | 213.4415 | 142.5396 | 243.9178 | 145.0406 | 393.8551 | 245.3481 | 176.9751 | 404.2026 |  | 219.123 | 98.7934 | 104.3103 | 169.1094 | 277.138 | 276.3002 | 286.685 | 259.3993 |  | 146.6302 | 146.8417 | 254.6225 | 374.1971 | 394.5382 | 106.4161 | 149.2307 | 261.742 | 390.6834 | 395.7726 | 84.7452 | 99.3629 | 116.6334 | 166.2946 | 277.1248 | 225.4619 | 303.2382 | 253.3797 | 253.4318 | 239.4743 | 99.6137 | 141.4824 | 233.5516 | 363.7093 | 379.7181 | 123.6029 | 154.6541 | 275.0549 | 391.2966 | 382.6916 | 84.6146 | 99.4715 | 124.9389 | 177.9417 | 294.7469 | 197.6406 | 239.99 | 235.4513 | 278.2502 | 118.4155 | 253.777 | 155.7126 | 373.4895 | 383.3663 | 299.1771 | 299.0171 |  |  | 176.3352 | 197.4424 | 183.9381 | 305.1586 | 179.3377 | 288.689 |  | 198.4717 | 175.6332 | 184.6102 | 63.7269 | 99.0387 | 105.3832 |  | 399.6682 | 475.0452 | 484.3548 | 496.951 | 662.6978 | 636.5243 | 461.8678 | [23 empty] | 183.4067 | 649.611 | 17.8851 | 437.3567
15:28 | 7346 |  |  | -12.7702 | 21.3475 | 17.3252 | -0.1402 | 3.3478 | 4.9281 | -5.487 | 1.7432 | 8.5488 | 1.9557 | 0.1413 |  |  |  | -29.4203 | 20.0659 | 31.2522 | 4.9126 |  | -1.7385 | 6.2924 | 0.6161 | 2.3349 | 2.8152 | 1.4953 | 4.3141 | 335.7033 | 328.7237 | 197.6497 | 238.8229 | 178.7162 | 162.3243 | 130.5784 | 234.194 | 146.4458 | 250.3244 | 372.573 | 368.313 | 192.4082 | 212.2601 | 305.6711 | 339.7336 | 372.8025 |  |  | 238.1723 |  | 393.7597 | 115.9964 | 144.2453 | 242.6527 | 362.5913 | 345.7071 | 244.5422 | 166.5556 | 274.2528 | 380.2285 | 380.3131 | 193.6089 | 98.4268 | 118.3718 | 171.5583 | 275.2751 | 282.237 | 229.483 | 287.0299 | 365.6946 | 110.7021 | 162.079 | 274.9625 | 388.2734 | 393.6089 | 110.2515 | 156.9066 | 254.1664 | 347.4707 | 342.7656 | 79.128 | 96.2516 | 112.8168 | 169.274 | 265.5315 | 245.8658 |  | 231.9037 | 542.1288 |  | 86.5813 | 143.4596 | 237.5873 | 351.6248 | 358.3384 | 132.4155 | 168.5331 | 268.0009 | 377.4845 | 358.1855 | 93.3068 | 99.3143 | 116.4556 | 166.8779 | 273.3612 | 358.8968 | 256.2806 | 218.8054 | 213.3691 | 135.5199 | 177.4774 | 268.2335 | 368.9589 | 369.9913 |  | 287.6743 |  |  | 170.6459 | 180.0512 | 291.6332 | 166.6321 | 309.3824 | 164.2068 | 54.4131 | 55.8134 | 54.1875 | 56.726 | 51.7507 | 57.034 | 45.9768 | 51.9223 | 179.4854 | 202.8496 | 194.0858 | 176.4172 | 368.2699 |  |  | 210.0565 |  | 180.3814 | 112.9812 | 163.07 | 115.1529 | 244.9598 | 153.2213 | 392.2712 | 391.8609 | 376.7286 | 267.6853 | 250.5015 | 265.0136 | 320.8551 | 391.4616 | 239.9977 | 234.9586 | 286.6407 | 237.2921 | 213.4234 | 142.5466 | 243.9207 | 145.0392 | 393.7684 | 245.3463 | 177.004 | 404.1256 |  | 219.1303 | 98.7869 | 104.3188 | 169.1244 | 277.1163 | 276.2209 | 286.625 | 259.3324 |  | 146.6385 | 146.8527 | 254.6323 | 374.1561 | 394.4655 | 106.4238 | 149.2536 | 261.7489 | 390.6336 | 395.7113 | 84.769 | 99.3544 | 116.6514 | 166.3178 | 277.1263 | 225.1746 | 303.1862 | 253.3261 | 253.3226 | 239.4274 | 99.6033 | 141.4965 | 233.5547 | 363.6661 | 379.6432 | 123.6111 | 154.6804 | 275.0566 | 391.2437 | 382.6195 | 84.6107 | 99.4607 | 124.95 | 177.9623 | 294.7194 | 197.5754 | 239.9313 | 235.4243 | 278.1871 | 118.4102 | 253.7765 | 155.7177 | 373.4437 | 383.3017 | 299.1027 | 298.9574 |  |  | 176.2729 | 197.371 | 183.8797 | 305.0987 | 179.2788 | 288.6222 |  | 198.4173 | 175.5939 | 184.5618 | 63.7298 | 99.0678 | 105.3998 |  | 399.6119 | 474.9725 | 484.291 | 496.7802 | 661.712 | 635.3072 | 461.4339 | [23 empty] | 183.3492 | 648.5096 | 17.9747 | 437.2922
15:28 | 7347 |  |  | -12.7694 | 21.3631 | 17.1509 | -0.1595 | 3.3731 | 4.9178 | -5.4504 | 1.7421 | 8.5454 | 1.9507 | 0.1422 |  |  |  | -29.4575 | 20.0985 | 31.2539 | 4.9106 |  | -1.7412 | 6.1796 | 0.6152 | 2.3291 | 2.8124 | 1.4939 | 2.7557 | 335.6667 | 328.6877 | 197.6398 | 238.8094 | 178.7018 | 162.3091 | 130.5698 | 234.1789 | 146.4677 | 250.3271 | 372.5346 | 368.2411 | 192.4003 | 212.2006 | 305.6332 | 339.7063 | 372.7561 |  |  | 238.1233 |  | 393.6951 | 115.9882 | 144.2608 | 242.6533 | 362.5349 | 345.628 | 244.5254 | 166.5936 | 274.2532 | 380.1665 | 380.2221 | 193.6126 | 98.4361 | 118.3726 | 171.5658 | 275.2594 | 282.1523 | 229.4586 | 286.9681 | 365.6501 | 110.701 | 162.0948 | 274.9553 | 388.2085 | 393.5296 | 110.2592 | 156.909 | 254.1517 | 347.4044 | 342.6972 | 79.1243 | 96.2422 | 112.8266 | 169.2807 | 265.4966 | 245.8362 |  | 231.8247 | 542.0413 |  | 86.5825 | 143.4583 | 237.5858 | 351.5704 | 358.2719 | 132.409 | 168.5401 | 267.9734 | 377.4149 | 358.1021 | 93.3024 | 99.3215 | 116.4736 | 166.8846 | 273.3543 | 358.8647 | 256.2134 | 218.6986 | 213.2913 | 135.5194 | 177.4893 | 268.2251 | 368.9069 | 369.9086 |  | 287.6171 |  |  | 170.5879 | 179.9879 | 291.5369 | 166.5459 | 309.3598 | 164.1722 | 53.8007 | 55.8939 | 53.5303 | 56.731 | 50.9847 | 56.7644 | 45.5629 | 52.5967 | 179.4308 | 202.7894 | 194.0211 | 176.3355 | 368.2233 |  |  | 210.0431 |  | 180.378 | 112.9834 | 163.0654 | 115.1629 | 244.9737 | 153.2402 | 392.2126 | 391.7838 | 376.6783 | 267.6766 | 250.5009 | 265.0554 | 320.8716 | 391.4156 | 239.8873 | 234.8755 | 286.5413 | 237.219 | 213.4396 | 142.5478 | 243.92 | 145.0434 | 393.6759 | 245.3428 | 177.034 | 404.0498 |  | 219.131 | 98.78 | 104.3143 | 169.1435 | 277.0952 | 276.1438 | 286.5681 | 259.2648 |  | 146.6369 | 146.8741 | 254.66 | 374.1209 | 394.4023 | 106.4395 | 149.2712 | 261.7492 | 390.5831 | 395.6308 | 84.7764 | 99.3588 | 116.6685 | 166.3465 | 277.1134 | 225.0797 | 303.1391 | 253.2713 | 253.2504 | 239.3838 | 99.6074 | 141.5116 | 233.5631 | 363.6229 | 379.5758 | 123.6324 | 154.6991 | 275.0604 | 391.193 | 382.5488 | 84.6122 | 99.4533 | 124.9571 | 177.9725 | 294.6954 | 197.5149 | 239.872 | 235.3899 | 278.1311 | 118.418 | 253.7726 | 155.7219 | 373.3958 | 383.2351 | 299.0436 | 298.9084 |  |  | 176.2002 | 197.3003 | 183.8265 | 305.0249 | 179.2377 | 288.5323 |  | 198.3635 | 175.5491 | 184.507 | 63.7474 | 99.1038 | 105.4041 |  | 399.5695 | 474.908 | 484.2315 | 496.6923 | 662.557 | 636.0229 | 461.6404 | [23 empty] | 183.2903 | 649.29 | 17.9008 | 437.2387
15:28 | 7348 |  |  | -12.7386 | 21.4236 | 17.3662 | -0.1805 | 3.4025 | 4.9497 | -5.484 | 1.7437 | 8.542 | 1.9508 | 0.1427 |  |  |  | -29.3849 | 20.1399 | 31.2769 | 4.972 |  | -1.6722 | 6.3406 | 0.6157 | 2.3303 | 2.818 | 1.493 | 2.4447 | 335.6327 | 328.648 | 197.6415 | 238.7941 | 178.6967 | 162.2947 | 130.567 | 234.1956 | 146.5031 | 250.342 | 372.5151 | 368.1682 | 192.396 | 212.1967 | 305.6156 | 339.71 | 372.7132 |  |  | 238.0717 |  | 393.6338 | 116.0059 | 144.2706 | 242.65 | 362.4754 | 345.5447 | 244.504 | 166.6078 | 274.2468 | 380.1165 | 380.1465 | 193.608 | 98.4278 | 118.3744 | 171.576 | 275.2369 | 282.0672 | 229.4304 | 286.9136 | 365.6073 | 110.7072 | 162.1104 | 274.9503 | 388.1526 | 393.4536 | 110.2687 | 156.91 | 254.1345 | 347.3403 | 342.6274 | 79.1214 | 96.2482 | 112.8453 | 169.2984 | 265.5033 | 245.8158 |  | 231.7514 | 541.9478 |  | 86.5848 | 143.4821 | 237.5748 | 351.531 | 358.2086 | 132.4021 | 168.5483 | 267.9671 | 377.3471 | 358.0188 | 93.2916 | 99.3334 | 116.4884 | 166.895 | 273.3452 | 358.8336 | 256.149 | 218.594 | 213.2268 | 135.5344 | 177.5045 | 268.2302 | 368.8572 | 369.8391 |  | 287.5593 |  |  | 170.5294 | 179.9274 | 291.4314 | 166.4596 | 309.3577 | 164.1537 | 53.8394 | 56.0561 | 52.2597 | 56.8089 | 50.4532 | 56.7228 | 45.4059 | 53.2515 | 179.3752 | 202.728 | 193.9526 | 176.2696 | 368.1732 |  |  | 210.027 |  | 180.3686 | 112.9856 | 163.0546 | 115.1617 | 244.9826 | 153.2641 | 392.1593 | 391.7009 | 376.6313 | 267.6749 | 250.5109 | 265.0954 | 320.8819 | 391.3708 | 239.7905 | 234.7991 | 286.4662 | 237.1489 | 213.4551 | 142.5539 | 243.9222 | 145.055 | 393.5869 | 245.331 | 177.0384 | 403.9854 |  | 219.1257 | 98.7804 | 104.3251 | 169.1631 | 277.0813 | 276.0766 | 286.5133 | 259.1958 |  | 146.6477 | 146.8966 | 254.6744 | 374.0801 | 394.3361 | 106.4475 | 149.2696 | 261.7428 | 390.5214 | 395.5425 | 84.7724 | 99.364 | 116.6739 | 166.3571 | 277.0991 | 225.0179 | 303.0872 | 253.2136 | 253.2199 | 239.3348 | 99.6216 | 141.5332 | 233.578 | 363.5832 | 379.5087 | 123.6354 | 154.7129 | 275.0655 | 391.1523 | 382.49 | 84.6188 | 99.4482 | 124.9806 | 178.0017 | 294.6771 | 197.4645 | 239.8115 | 235.3565 | 278.0664 | 118.426 | 253.7623 | 155.7348 | 373.3455 | 383.1643 | 298.9845 | 298.8691 |  |  | 176.1238 | 197.2334 | 183.7782 | 304.9483 | 179.1959 | 288.4686 |  | 198.3068 | 175.4875 | 184.4487 | 63.7366 | 99.1242 | 105.4044 |  | 399.5361 | 474.8314 | 484.1458 | 497.047 | 662.6765 | 635.7068 | 461.3719 | [23 empty] | 183.2294 | 649.1916 | 18.1234 | 437.1837
15:28 | 7349 |  |  | -12.6752 | 21.3493 | 17.2573 | -0.0971 | 3.272 | 4.7979 | -5.6914 | 1.7437 | 8.5382 | 1.9537 | 0.1426 |  |  |  | -29.5348 | 20.1274 | 31.2938 | 5.0168 |  | -1.6499 | 6.2787 | 0.6138 | 2.3302 | 2.8169 | 1.4918 | 0.9505 | 335.5992 | 328.6225 | 197.6338 | 238.7802 | 178.6895 | 162.2823 | 130.5664 | 234.1745 | 146.506 | 250.3399 | 372.4541 | 368.0856 | 192.3887 | 212.2115 | 305.6157 | 339.7081 | 372.6802 |  |  | 238.0181 |  | 393.5736 | 115.9998 | 144.2732 | 242.6445 | 362.4136 | 345.4652 | 244.4952 | 166.6151 | 274.2398 | 380.0572 | 380.079 | 193.607 | 98.4362 | 118.3863 | 171.5859 | 275.2222 | 281.9877 | 229.4023 | 286.8542 | 365.5683 | 110.7152 | 162.1206 | 274.9482 | 388.1063 | 393.3774 | 110.2744 | 156.9193 | 254.1182 | 347.2746 | 342.5517 | 79.131 | 96.2627 | 112.8573 | 169.3086 | 265.491 | 245.7662 |  | 231.6874 | 541.842 |  | 86.5906 | 143.5003 | 237.5747 | 351.497 | 358.1402 | 132.396 | 168.5533 | 267.9636 | 377.2872 | 357.941 | 93.2947 | 99.3349 | 116.4952 | 166.912 | 273.3324 | 358.7906 | 256.0872 | 218.4821 | 213.1639 | 135.5521 | 177.5206 | 268.2418 | 368.812 | 369.7727 |  | 287.4868 |  |  | 170.4809 | 179.8609 | 291.374 | 166.4299 | 309.3527 | 164.1411 | 54.4036 | 55.7846 | 51.9403 | 56.9664 | 50.3892 | 56.7852 | 45.5787 | 53.7651 | 179.3139 | 202.66 | 193.8844 | 176.197 | 368.1245 |  |  | 210.0107 |  | 180.3608 | 112.9806 | 163.0404 | 115.1552 | 244.9925 | 153.2775 | 392.1012 | 391.616 | 376.579 | 267.6621 | 250.5337 | 265.1421 | 320.9 | 391.3338 | 239.7839 | 234.7275 | 286.4171 | 237.0912 | 213.4685 | 142.5689 | 243.9306 | 145.0765 | 393.5096 | 245.3235 | 177.0452 | 403.9166 |  | 219.1278 | 98.7682 | 104.3455 | 169.1748 | 277.0615 | 276.0069 | 286.4599 | 259.1314 |  | 146.6648 | 146.9001 | 254.6618 | 374.0453 | 394.2447 | 106.4492 | 149.2784 | 261.7484 | 390.4747 | 395.4724 | 84.7824 | 99.3733 | 116.6787 | 166.3655 | 277.1012 | 224.9824 | 303.036 | 253.1554 | 255.6412 | 239.2772 | 99.6442 | 141.5709 | 233.5967 | 363.5474 | 379.4444 | 123.6388 | 154.7258 | 275.0812 | 391.114 | 382.4251 | 84.6268 | 99.4507 | 125.0018 | 178.0288 | 294.668 | 197.4071 | 239.7489 | 235.3352 | 277.9934 | 118.4348 | 253.7536 | 155.7366 | 373.3041 | 383.1025 | 298.8872 | 298.831 |  |  | 176.0454 | 197.165 | 183.7154 | 304.8776 | 179.1259 | 288.4538 |  | 198.2686 | 175.4274 | 184.3854 | 63.7355 | 99.1155 | 105.4095 |  | 399.5015 | 474.7545 | 484.064 | 496.6552 | 662.1159 | 635.5339 | 461.3927 | [23 empty] | 183.1686 | 648.8249 | 17.9234 | 437.128
15:28 | 7350 |  |  | -12.7965 | 21.3596 | 17.3266 | -0.0579 | 3.3175 | 4.9508 | -5.5213 | 1.7449 | 8.5389 | 1.9513 | 0.1432 |  |  |  | -29.528 | 20.2432 | 31.3057 | 4.9274 |  | -1.7311 | 6.3397 | 0.6156 | 2.3299 | 2.8181 | 1.4908 | 0.1999 | 335.5696 | 328.5854 | 197.6159 | 238.7674 | 178.677 | 162.2673 | 130.5621 | 234.1496 | 146.4823 | 250.3263 | 372.3859 | 367.9978 | 192.3822 | 212.1642 | 305.6073 | 339.6854 | 372.6726 |  |  | 237.9551 |  | 393.5105 | 115.9869 | 144.2871 | 242.6472 | 362.3526 | 345.3835 | 244.4849 | 166.6276 | 274.2299 | 379.9902 | 379.9939 | 193.6078 | 98.4393 | 118.3904 | 171.5883 | 275.2066 | 281.8976 | 229.3413 | 286.7892 | 365.522 | 110.7112 | 162.1273 | 274.9367 | 388.0397 | 393.2938 | 110.272 | 156.9223 | 254.0927 | 347.2002 | 342.468 | 79.1336 | 96.2675 | 112.8544 | 169.3091 | 265.4609 | 245.6988 |  | 231.6152 | 541.7312 |  | 86.5898 | 143.4957 | 237.5774 | 351.4376 | 358.0635 | 132.3943 | 168.553 | 267.955 | 377.2189 | 357.8654 | 93.2972 | 99.3316 | 116.5044 | 166.9238 | 273.3225 | 358.7437 | 256.0289 | 218.3552 | 213.0929 | 135.5626 | 177.5277 | 268.2388 | 368.7666 | 369.6986 |  | 287.4136 |  |  | 170.4345 | 179.8021 | 291.3256 | 166.3868 | 309.3255 | 164.1345 | 54.2602 | 54.8422 | 52.0282 | 57.2021 | 51.2828 | 56.4561 | 45.3042 | 54.3131 | 179.2463 | 202.5893 | 193.8121 | 176.1139 | 368.0741 |  |  | 210.0004 |  | 180.3564 | 112.982 | 163.0329 | 115.1489 | 244.9803 | 153.2935 | 392.0485 | 391.5268 | 376.5273 | 267.6392 | 250.5459 | 265.1866 | 320.9285 | 391.2878 | 239.8112 | 234.6331 | 286.3579 | 237.0272 | 213.4462 | 142.5715 | 243.9345 | 145.0679 | 393.4242 | 245.3117 | 177.0574 | 403.8495 |  | 219.1355 | 98.769 | 104.3578 | 169.1906 | 277.0447 | 275.939 | 286.403 | 259.0695 |  | 146.6731 | 146.9171 | 254.6671 | 374.0249 | 394.1646 | 106.4474 | 149.2948 | 261.7499 | 390.4182 | 395.4089 | 84.7983 | 99.3792 | 116.6928 | 166.3784 | 277.0886 | 224.9599 | 302.9855 | 253.094 | 258.0241 | 239.2167 | 99.6538 | 141.5798 | 233.6081 | 363.4984 | 379.3727 | 123.6413 | 154.7353 | 275.0808 | 391.0624 | 382.3643 | 84.6366 | 99.4551 | 125.0023 | 178.0317 | 294.6499 | 197.3454 | 239.6843 | 235.3136 | 277.9327 | 118.4481 | 253.7627 | 155.7507 | 373.2671 | 383.0398 | 298.8075 | 298.7753 |  |  | 175.9763 | 197.0988 | 183.6491 | 304.8175 | 179.057 | 288.3724 |  | 198.2069 | 175.3871 | 184.3341 | 63.74 | 99.1256 | 105.4054 |  | 399.4346 | 474.709 | 484.0021 | 496.9487 | 663.071 | 636.4182 | 461.661 | [23 empty] | 183.1111 | 649.7446 | 18.0407 | 437.0718
15:28 | 7351 |  |  | -12.7754 | 21.2501 | 17.2077 | -0.0744 | 3.2851 | 4.8944 | -5.5671 | 1.7447 | 8.5383 | 1.9521 | 0.1429 |  |  |  | -29.528 | 20.1554 | 31.3353 | 4.9016 |  | -1.6809 | 6.4501 | 0.6154 | 2.326 | 2.8204 | 1.4892 | 3.824 | 335.5405 | 328.5483 | 197.6041 | 238.7547 | 178.6724 | 162.2551 | 130.5611 | 234.162 | 146.4875 | 250.336 | 372.3408 | 367.9221 | 192.3937 | 212.1209 | 305.577 | 339.685 | 372.6437 |  |  | 237.8945 |  | 393.4602 | 116.0092 | 144.3012 | 242.6509 | 362.2901 | 345.3073 | 244.4777 | 166.6371 | 274.2157 | 379.936 | 379.9065 | 193.6028 | 98.4387 | 118.3947 | 171.5993 | 275.1885 | 281.8175 | 229.272 | 286.725 | 365.4868 | 110.7188 | 162.1443 | 274.9299 | 387.9738 | 393.2129 | 110.2704 | 156.9275 | 254.0667 | 347.1295 | 342.3968 | 79.1305 | 96.2635 | 112.8548 | 169.3334 | 265.476 | 245.6262 |  | 231.5425 | 541.6269 |  | 86.5895 | 143.5026 | 237.5767 | 351.3839 | 357.9979 | 132.4147 | 168.5574 | 267.9518 | 377.1486 | 357.7859 | 93.2952 | 99.3305 | 116.5232 | 166.9272 | 273.3095 | 358.7038 | 255.9613 | 218.2288 | 213.0207 | 135.5664 | 177.5306 | 268.2319 | 368.7068 | 369.624 |  | 287.3342 |  |  | 170.3866 | 179.7318 | 291.2381 | 166.3103 | 309.2777 | 164.1336 | 53.6134 | 54.6066 | 52.2329 | 57.4096 | 52.0608 | 56.2122 | 45.0319 | 54.8061 | 179.1897 | 202.5346 | 193.7421 | 176.0441 | 368.0123 |  |  | 209.9824 |  | 180.3435 | 112.9851 | 163.0165 | 115.1335 | 244.9536 | 153.2993 | 391.9965 | 391.4356 | 376.4728 | 267.5876 | 250.5508 | 265.2166 | 320.9506 | 391.2413 | 239.8291 | 234.5514 | 286.3073 | 236.9641 | 213.4149 | 142.574 | 243.9372 | 145.0421 | 393.3378 | 245.2914 | 177.0675 | 403.7762 |  | 219.1097 | 98.769 | 104.364 | 169.2078 | 277.0287 | 275.8686 | 286.3395 | 259.0049 |  | 146.6646 | 146.9373 | 254.6867 | 373.9769 | 394.0982 | 106.4518 | 149.2982 | 261.7408 | 390.339 | 395.3264 | 84.8027 | 99.3669 | 116.7038 | 166.387 | 277.0694 | 224.9077 | 302.9254 | 253.028 | 257.9644 | 239.1527 | 99.6392 | 141.5792 | 233.6092 | 363.4541 | 379.2829 | 123.6307 | 154.7535 | 275.0815 | 391.0129 | 382.3034 | 84.6356 | 99.4554 | 124.997 | 178.0276 | 294.6306 | 197.2828 | 239.6288 | 235.2843 | 277.8766 | 118.4439 | 253.7813 | 155.7791 | 373.2127 | 382.9517 | 298.7508 | 298.7307 |  |  | 175.9091 | 197.0307 | 183.5935 | 304.783 | 179.0108 | 288.259 |  | 198.1539 | 175.342 | 184.2782 | 63.7203 | 99.0994 | 105.4206 |  | 399.4209 | 474.6275 | 483.9345 | 497.0107 | 662.1413 | 635.7977 | 461.4752 | [23 empty] | 183.0532 | 648.9695 | 17.9562 | 437.0242
15:28 | 7352 |  |  | -12.7933 | 21.2276 | 17.23 | -0.0691 | 3.3697 | 4.9366 | -5.5308 | 1.7438 | 8.5349 | 1.9469 | 0.1418 |  |  |  | -29.5895 | 20.0241 | 31.4756 | 4.9002 |  | -1.7085 | 6.4173 | 0.6148 | 2.3289 | 2.82 | 1.4863 | -1.8242 | 335.5064 | 328.5195 | 197.5978 | 238.7427 | 178.6643 | 162.243 | 130.5588 | 234.1535 | 146.5043 | 250.3369 | 372.2822 | 367.8459 | 192.3992 | 212.1306 | 305.5555 | 339.6769 | 372.5918 |  |  | 237.843 |  | 393.4174 | 116.029 | 144.3073 | 242.6509 | 362.2307 | 345.2336 | 244.4669 | 166.653 | 274.2144 | 379.8771 | 379.8265 | 193.5986 | 98.4421 | 118.399 | 171.6087 | 275.1695 | 281.7315 | 229.2232 | 286.6592 | 365.4533 | 110.714 | 162.1577 | 274.9204 | 387.9156 | 393.1474 | 110.2749 | 156.9372 | 254.0514 | 347.0721 | 342.3247 | 79.1327 | 96.2694 | 112.8716 | 169.3538 | 265.4768 | 245.5305 |  | 231.48 | 541.5274 |  | 86.5997 | 143.5228 | 237.5778 | 351.3513 | 357.9393 | 132.4322 | 168.5805 | 267.9655 | 377.0905 | 357.7083 | 93.3154 | 99.3315 | 116.5377 | 166.9369 | 273.3022 | 358.6758 | 255.892 | 218.1256 | 212.9521 | 135.5678 | 177.5425 | 268.2289 | 368.654 | 369.544 |  | 287.2613 |  |  | 170.3375 | 179.6645 | 291.2095 | 166.3122 | 309.2182 | 164.1424 | 53.2692 | 55.4085 | 52.666 | 57.0043 | 52.8099 | 56.5095 | 45.9866 | 55.2313 | 179.1404 | 202.4736 | 193.6701 | 175.9784 | 367.9572 |  |  | 209.9652 |  | 180.3248 | 112.9764 | 162.9988 | 115.1259 | 244.9651 | 153.3044 | 391.9404 | 391.3449 | 376.4167 | 267.5252 | 250.5511 | 265.2492 | 320.9703 | 391.2005 | 239.7953 | 234.489 | 286.2663 | 236.913 | 213.4265 | 142.5968 | 243.9413 | 145.045 | 393.2492 | 245.274 | 177.0917 | 403.7025 |  | 219.1043 | 98.7541 | 104.3722 | 169.2252 | 277.0115 | 275.7972 | 286.2745 | 258.9364 |  | 146.6575 | 146.9534 | 254.7011 | 373.9019 | 394.0197 | 106.4683 | 149.3165 | 261.755 | 390.2716 | 395.2468 | 84.8229 | 99.3682 | 116.7062 | 166.4099 | 277.0603 | 224.8366 | 302.8735 | 252.9752 | 257.9302 | 239.0934 | 99.6465 | 141.604 | 233.6201 | 363.4241 | 379.2124 | 123.6433 | 154.7783 | 275.0937 | 390.9751 | 382.2304 | 84.629 | 99.4548 | 125.0111 | 178.0415 | 294.6235 | 197.2233 | 239.5743 | 235.2574 | 277.822 | 118.4374 | 253.7923 | 155.7953 | 373.1527 | 382.8704 | 298.6979 | 298.692 |  |  | 175.8344 | 196.9528 | 183.5346 | 304.7539 | 178.9763 | 288.1698 |  | 198.09 | 175.2877 | 184.2181 | 63.7218 | 99.0573 | 105.4352 |  | 399.3691 | 474.5447 | 483.9005 | 496.5942 | 661.9599 | 635.3692 | 461.4339 | [23 empty] | 182.9899 | 648.6646 | 17.967 | 436.9569
15:28 | 7353 |  |  | -12.7182 | 21.2209 | 17.2057 | -0.0532 | 3.3223 | 4.9512 | -5.4848 | 1.7444 | 8.5332 | 1.9475 | 0.1416 |  |  |  | -29.4459 | 20.0251 | 31.4526 | 4.972 |  | -1.691 | 6.4395 | 0.6144 | 2.3258 | 2.8197 | 1.4851 | 0.5849 | 335.4719 | 328.4901 | 197.5952 | 238.7292 | 178.654 | 162.2367 | 130.5571 | 234.1432 | 146.516 | 250.3395 | 372.2305 | 367.7762 | 192.3905 | 212.1659 | 305.5564 | 339.6879 | 372.5746 |  |  | 237.7915 |  | 393.3788 | 116.0368 | 144.3246 | 242.6582 | 362.1795 | 345.1573 | 244.4681 | 166.6701 | 274.2091 | 379.8141 | 379.7565 | 193.6055 | 98.4378 | 118.404 | 171.62 | 275.1571 | 281.634 | 229.1814 | 286.6032 | 365.4063 | 110.7282 | 162.1725 | 274.9143 | 387.8632 | 393.0769 | 110.284 | 156.9477 | 254.0415 | 347.0155 | 342.2497 | 79.1523 | 96.2805 | 112.8942 | 169.3611 | 265.4444 | 245.453 |  | 231.4222 | 541.4362 |  | 86.5994 | 143.5416 | 237.5755 | 351.3032 | 357.8656 | 132.4242 | 168.5879 | 267.9552 | 377.0186 | 357.6208 | 93.3301 | 99.3417 | 116.5416 | 166.9411 | 273.2873 | 358.6257 | 255.8306 | 218.0341 | 212.8741 | 135.5762 | 177.5537 | 268.225 | 368.6092 | 369.4625 |  | 287.188 |  |  | 170.2877 | 179.6081 | 291.2121 | 166.3646 | 309.1234 | 164.1167 | 53.24 | 55.9896 | 53.3508 | 55.9864 | 53.386 | 56.9037 | 46.6336 | 55.7713 | 179.0864 | 202.4091 | 193.5973 | 175.9138 | 367.9085 |  |  | 209.9491 |  | 180.3148 | 112.9673 | 162.9871 | 115.1234 | 244.9667 | 153.3221 | 391.8885 | 391.249 | 376.3615 | 267.4681 | 250.5568 | 265.2932 | 320.9924 | 391.1602 | 239.742 | 234.4281 | 286.2229 | 236.8656 | 213.4376 | 142.6145 | 243.9473 | 145.068 | 393.1673 | 245.2655 | 177.1093 | 403.6378 |  | 219.1352 | 98.7551 | 104.3819 | 169.2439 | 276.9871 | 275.7259 | 286.2227 | 258.873 |  | 146.6675 | 146.9677 | 254.7061 | 373.8539 | 393.9254 | 106.4872 | 149.3285 | 261.7626 | 390.2148 | 395.174 | 84.8496 | 99.3721 | 116.706 | 166.428 | 277.053 | 224.7745 | 302.8311 | 252.9223 | 257.9029 | 239.0318 | 99.6685 | 141.6025 | 233.6316 | 363.3762 | 379.1507 | 123.663 | 154.7998 | 275.091 | 390.9363 | 382.159 | 84.6323 | 99.451 | 125.0342 | 178.0599 | 294.6074 | 197.1616 | 239.5086 | 235.227 | 277.7553 | 118.442 | 253.78 | 155.7862 | 373.1034 | 382.8061 | 298.6463 | 298.6187 |  |  | 175.7623 | 196.8807 | 183.4692 | 304.7083 | 178.9321 | 288.0972 |  | 198.0225 | 175.2243 | 184.152 | 63.7167 | 99.0363 | 105.4406 |  | 399.3129 | 474.468 | 483.764 | 496.6757 | 662.8929 | 636.5358 | 461.5371 | [23 empty] | 182.9258 | 649.7144 | 18.0589 | 436.8904
15:28 | 7354 |  |  | -12.7665 | 21.1378 | 17.2264 | -0.074 | 3.2094 | 4.9024 | -5.5928 | 1.7445 | 8.5338 | 1.9488 | 0.1412 |  |  |  | -29.3796 | 20.1404 | 31.2861 | 4.9716 |  | -1.6906 | 6.4927 | 0.6148 | 2.322 | 2.8169 | 1.4851 | 0.4933 | 335.4426 | 328.456 | 197.5886 | 238.7152 | 178.6469 | 162.2298 | 130.5563 | 234.1553 | 146.5221 | 250.3473 | 372.1746 | 367.7054 | 192.385 | 212.1926 | 305.5525 | 339.6744 | 372.5382 |  |  | 237.7356 |  | 393.3321 | 116.0425 | 144.3283 | 242.6519 | 362.1207 | 345.0761 | 244.4617 | 166.6664 | 274.191 | 379.7566 | 379.6799 | 193.627 | 98.4448 | 118.4043 | 171.617 | 275.1347 | 281.5539 | 229.1574 | 286.5535 | 365.3629 | 110.751 | 162.1965 | 274.9136 | 387.8112 | 392.9994 | 110.2925 | 156.9509 | 254.0274 | 346.9497 | 342.1811 | 79.1587 | 96.2849 | 112.9089 | 169.3785 | 265.4299 | 245.3778 |  | 231.3591 | 541.3487 |  | 86.5981 | 143.5429 | 237.5869 | 351.2381 | 357.7864 | 132.4496 | 168.5926 | 267.9424 | 376.9518 | 357.5466 | 93.3421 | 99.3489 | 116.5384 | 166.953 | 273.2557 | 358.5684 | 255.7687 | 217.9395 | 212.7915 | 135.573 | 177.5571 | 268.2234 | 368.5549 | 369.391 |  | 287.1024 |  |  | 170.2355 | 179.54 | 291.135 | 166.3146 | 309.0038 | 164.0593 | 53.9182 | 56.1794 | 54.6017 | 55.0222 | 53.8074 | 57.4318 | 46.6061 | 55.9553 | 179.0318 | 202.3465 | 193.5279 | 175.8417 | 367.852 |  |  | 209.9394 |  | 180.3133 | 112.9705 | 162.9792 | 115.1267 | 244.9433 | 153.3403 | 391.8406 | 391.1703 | 376.3108 | 267.4276 | 250.5627 | 265.3375 | 321.0132 | 391.1228 | 239.7491 | 234.369 | 286.1801 | 236.8102 | 213.4298 | 142.6244 | 243.9563 | 145.0767 | 393.0894 | 245.2592 | 177.1215 | 403.5719 |  | 219.1596 | 98.7577 | 104.3905 | 169.2564 | 276.9602 | 275.6506 | 286.1775 | 258.8054 |  | 146.6825 | 146.9683 | 254.6907 | 373.8085 | 393.8367 | 106.4889 | 149.3373 | 261.7528 | 390.1732 | 395.1079 | 84.8424 | 99.3587 | 116.7206 | 166.435 | 277.0423 | 224.7237 | 302.7804 | 252.8556 | 257.8805 | 238.9721 | 99.6763 | 141.6098 | 233.6462 | 363.3324 | 379.0981 | 123.677 | 154.8245 | 275.095 | 390.8947 | 382.0957 | 84.6428 | 99.4453 | 125.0481 | 178.0792 | 294.5868 | 197.1105 | 239.4465 | 235.1983 | 277.6713 | 118.46 | 253.7674 | 155.786 | 373.064 | 382.7434 | 298.5825 | 298.5569 |  |  | 175.6951 | 196.8343 | 183.4149 | 304.6557 | 178.8848 | 287.9897 |  | 197.9798 | 175.1708 | 184.0955 | 63.7213 | 99.0683 | 105.4334 |  | 399.2886 | 474.394 | 483.6761 | 496.6655 | 662.0702 | 635.5379 | 461.372 | [23 empty] | 182.8707 | 648.8041 | 17.959 | 436.8413
15:28 | 7355 |  |  | -12.7337 | 21.1154 | 17.1846 | -0.0792 | 3.2655 | 4.9836 | -5.5679 | 1.7461 | 8.5312 | 1.9504 | 0.1427 |  |  |  | -29.4844 | 20.1048 | 31.224 | 4.9055 |  | -1.7102 | 6.4248 | 0.614 | 2.3242 | 2.8222 | 1.4837 | -1.2757 | 335.4074 | 328.4143 | 197.5782 | 238.7041 | 178.6338 | 162.2095 | 130.5561 | 234.1746 | 146.5273 | 250.3496 | 372.1098 | 367.6303 | 192.3884 | 212.18 | 305.5281 | 339.6365 | 372.4943 |  |  | 237.6861 |  | 393.2927 | 116.072 | 144.3382 | 242.6496 | 362.0626 | 344.9976 | 244.4462 | 166.6771 | 274.179 | 379.6906 | 379.5901 | 193.6275 | 98.4457 | 118.3966 | 171.6089 | 275.1108 | 281.4686 | 229.1229 | 286.4906 | 365.3175 | 110.7464 | 162.1965 | 274.9047 | 387.7483 | 392.9222 | 110.2901 | 156.9511 | 254.0024 | 346.8793 | 342.1106 | 79.16 | 96.2866 | 112.9221 | 169.3929 | 265.4449 | 245.2942 |  | 231.2968 | 541.2503 |  | 86.5994 | 143.5419 | 237.5878 | 351.1917 | 357.7205 | 132.465 | 168.5985 | 267.923 | 376.8888 | 357.4779 | 93.3541 | 99.3238 | 116.5249 | 166.9749 | 273.232 | 358.519 | 255.7096 | 217.8687 | 212.7294 | 135.5691 | 177.5667 | 268.2154 | 368.5059 | 369.3189 |  | 287.0405 |  |  | 170.1805 | 179.4668 | 291.0595 | 166.2136 | 308.8901 | 164.0022 | 54.8306 | 56.0054 | 55.6838 | 54.668 | 54.2092 | 57.6303 | 46.4048 | 55.8852 | 178.9759 | 202.284 | 193.4587 | 175.7712 | 367.7945 |  |  | 209.9191 |  | 180.3025 | 112.9646 | 162.9697 | 115.1189 | 244.9288 | 153.3467 | 391.7779 | 391.0842 | 376.2637 | 267.3752 | 250.5747 | 265.3785 | 321.0423 | 391.081 | 239.7854 | 234.3038 | 286.1048 | 236.7501 | 213.413 | 142.6295 | 243.9608 | 145.0846 | 393.0039 | 245.2503 | 177.1386 | 403.4994 |  | 219.1581 | 98.7486 | 104.408 | 169.2653 | 276.948 | 275.579 | 286.1303 | 258.7334 |  | 146.6965 | 146.9846 | 254.6983 | 373.7626 | 393.7539 | 106.4872 | 149.364 | 261.753 | 390.1333 | 395.0468 | 84.8402 | 99.3591 | 116.7309 | 166.4481 | 277.0323 | 224.689 | 302.7329 | 252.7961 | 257.8506 | 238.9175 | 99.6737 | 141.6334 | 233.6579 | 363.2923 | 379.027 | 123.6821 | 154.838 | 275.0961 | 390.8437 | 382.0313 | 84.6401 | 99.4405 | 125.0542 | 178.0968 | 294.5572 | 197.056 | 239.3934 | 235.1798 | 277.6041 | 118.468 | 253.7723 | 155.7938 | 373.0324 | 382.6904 | 298.5136 | 298.5135 |  |  | 175.6293 | 196.7688 | 183.3543 | 304.6123 | 178.8469 | 287.8837 |  | 197.9126 | 175.1168 | 184.029 | 63.7183 | 99.0849 | 105.437 |  | 399.2985 | 474.3496 | 483.6059 | 496.7285 | 662.4103 | 636.4288 | 461.9709 | [23 empty] | 182.8073 | 649.4195 | 17.8898 | 436.824
15:28 | 7356 |  |  | -12.6942 | 21.0692 | 17.1398 | -0.0739 | 3.3014 | 4.9546 | -5.4415 | 1.7464 | 8.5339 | 1.9455 | 0.1426 |  |  |  | -29.4474 | 20.0545 | 31.208 | 4.9358 |  | -1.6946 | 6.4333 | 0.6137 | 2.3206 | 2.8207 | 1.4841 | 0.3156 | 335.3668 | 328.3748 | 197.5695 | 238.6875 | 178.6246 | 162.1913 | 130.5488 | 234.1724 | 146.5221 | 250.3418 | 372.0403 | 367.5647 | 192.376 | 212.1602 | 305.4803 | 339.6208 | 372.4868 |  |  | 237.6315 |  | 393.4704 | 116.077 | 144.3508 | 242.6539 | 362.0064 | 344.9298 | 244.4385 | 166.6947 | 274.1751 | 379.6285 | 379.5052 | 193.6194 | 98.4449 | 118.3976 | 171.6214 | 275.0994 | 281.3792 | 229.0794 | 286.4275 | 365.2606 | 110.7495 | 162.1951 | 274.8954 | 387.6876 | 392.8397 | 110.2911 | 156.9581 | 253.9709 | 346.8109 | 342.0249 | 79.16 | 96.2834 | 112.9234 | 169.4034 | 265.4468 | 245.27 |  | 231.2405 | 541.1413 |  | 86.5953 | 143.5733 | 237.5654 | 351.1699 | 357.6678 | 132.4729 | 168.6055 | 267.8937 | 376.819 | 357.3979 | 93.3382 | 99.3163 | 116.5275 | 166.9867 | 273.2199 | 358.4851 | 255.6504 | 217.8209 | 212.6603 | 135.5819 | 177.5791 | 268.2071 | 368.4537 | 369.2442 |  | 286.9757 |  |  | 170.1265 | 179.4006 | 290.9899 | 166.1439 | 308.7889 | 163.9586 | 55.1805 | 55.7844 | 54.5367 | 54.3964 | 54.5851 | 57.6547 | 45.9463 | 55.9543 | 178.9075 | 202.2152 | 193.3933 | 175.7003 | 367.7356 |  |  | 209.8901 |  | 180.2839 | 112.9532 | 162.9524 | 115.1083 | 244.9161 | 153.3487 | 391.7051 | 390.9834 | 376.2078 | 267.2649 | 250.6124 | 265.4123 | 321.0774 | 391.0289 | 239.7553 | 234.2384 | 285.9883 | 236.6904 | 213.4044 | 142.6362 | 243.9614 | 145.0915 | 392.9183 | 245.2419 | 177.1468 | 403.4225 |  | 219.1442 | 98.7369 | 104.4189 | 169.2762 | 276.9234 | 275.4925 | 286.0752 | 258.6655 |  | 146.7027 | 146.9927 | 254.708 | 373.7179 | 393.6769 | 106.4957 | 149.3775 | 261.7551 | 390.0769 | 394.9743 | 84.8468 | 99.3707 | 116.7376 | 166.4614 | 277.0249 | 224.679 | 302.6906 | 252.7388 | 257.8182 | 238.8718 | 99.6821 | 141.6455 | 233.6711 | 363.2502 | 378.9465 | 123.6699 | 154.8441 | 275.0785 | 390.7895 | 381.9618 | 84.6433 | 99.4425 | 125.0675 | 178.1111 | 294.5369 | 196.9971 | 239.3344 | 235.1472 | 277.5361 | 118.4698 | 253.7805 | 155.8051 | 372.9777 | 382.6182 | 298.4616 | 298.472 |  |  | 175.5624 | 196.7031 | 183.2927 | 304.5738 | 178.802 | 287.8111 |  | 197.8581 | 175.0669 | 183.9765 | 63.7313 | 99.1188 | 105.4345 |  | 399.2288 | 474.3028 | 483.5621 | 496.8164 | 662.309 | 635.7746 | 461.2687 | [23 empty] | 182.7483 | 649.0418 | 17.9235 | 436.7658
15:28 | 7357 |  |  | -12.6612 | 21.158 | 17.2186 | -0.0711 | 3.2168 | 4.8994 | -5.4843 | 1.7453 | 8.5278 | 1.9456 | 0.1423 |  |  |  | -29.4096 | 20.1252 | 31.2653 | 4.9637 |  | -1.7015 | 6.4808 | 0.6125 | 2.3228 | 2.8204 | 1.4835 | 1.9424 | 335.3359 | 328.3453 | 197.5616 | 238.6733 | 178.6228 | 162.1836 | 130.5477 | 234.1511 | 146.5275 | 250.3373 | 371.992 | 367.4908 | 192.3638 | 212.1147 | 305.4429 | 339.5772 | 372.445 |  |  | 237.5737 |  | 393.6311 | 116.0525 | 144.3556 | 242.6495 | 361.9459 | 344.8589 | 244.4319 | 166.6913 | 274.1655 | 379.5655 | 379.4263 | 193.6148 | 98.4489 | 118.4004 | 171.6262 | 275.0797 | 281.2895 | 229.0336 | 286.3655 | 365.2656 | 110.7583 | 162.2057 | 274.8858 | 387.6255 | 392.7573 | 110.3055 | 156.9615 | 253.9539 | 346.7403 | 341.9473 | 79.1521 | 96.2792 | 112.9202 | 169.4042 | 265.4116 | 245.2633 |  | 231.1894 | 541.0385 |  | 86.6001 | 143.5877 | 237.5668 | 351.1098 | 357.5941 | 132.5214 | 168.6191 | 267.8963 | 376.7563 | 357.324 | 93.3333 | 99.3173 | 116.5324 | 166.9926 | 273.1959 | 358.4589 | 255.5881 | 217.7856 | 212.5722 | 135.5855 | 177.5873 | 268.2048 | 368.3993 | 369.1697 |  | 286.8959 |  |  | 170.0768 | 179.3417 | 290.8599 | 166.0103 | 308.7101 | 163.9419 | 55.5794 | 55.7564 | 53.4986 | 54.2244 | 54.9839 | 57.7658 | 46.106 | 55.4571 | 178.8347 | 202.149 | 193.3365 | 175.6359 | 367.6856 |  |  | 209.8775 |  | 180.2757 | 112.9562 | 162.9437 | 115.1046 | 244.906 | 153.3707 | 391.644 | 390.9018 | 376.1572 | 267.1668 | 250.6185 | 265.4463 | 321.0986 | 390.9795 | 239.6765 | 234.1743 | 285.889 | 236.633 | 213.4021 | 142.6588 | 243.9694 | 145.0896 | 392.8389 | 245.2346 | 177.1636 | 403.3497 |  | 219.1486 | 98.7431 | 104.4229 | 169.3024 | 276.9009 | 275.4183 | 286.0245 | 258.6004 |  | 146.7046 | 146.9981 | 254.705 | 373.6757 | 393.6036 | 106.5 | 149.3795 | 261.7545 | 390.0093 | 394.8931 | 84.8404 | 99.3762 | 116.7469 | 166.4749 | 277.0095 | 224.6622 | 302.6455 | 252.6785 | 257.801 | 238.8287 | 99.6995 | 141.667 | 233.6868 | 363.2087 | 378.8828 | 123.6841 | 154.8705 | 275.0884 | 390.7528 | 381.9002 | 84.6575 | 99.4535 | 125.0902 | 178.1413 | 294.5265 | 196.9414 | 239.273 | 235.1035 | 277.4578 | 118.4804 | 253.7845 | 155.8272 | 372.9176 | 382.5372 | 298.4126 | 298.4206 |  |  | 175.4987 | 196.642 | 183.2265 | 304.5026 | 178.7434 | 287.7317 |  | 197.807 | 175.0151 | 183.9254 | 63.7249 | 99.1245 | 105.4296 |  | 399.1759 | 474.2867 | 483.4846 | 496.8971 | 662.4057 | 635.802 | 461.3925 | [23 empty] | 182.6917 | 649.1039 | 18 | 436.7313
15:28 | 7358 |  |  | -12.5752 | 21.1638 | 17.0607 | -0.1207 | 3.1823 | 4.8168 | -5.4332 | 1.7457 | 8.5282 | 1.9428 | 0.142 |  |  |  | -29.2553 | 20.1296 | 31.3294 | 5.0085 |  | -1.6854 | 6.4419 | 0.6114 | 2.3148 | 2.8187 | 1.4803 | 1.2881 | 335.3092 | 328.3214 | 197.5582 | 238.6658 | 178.6194 | 162.1789 | 130.552 | 234.1271 | 146.58 | 250.3584 | 371.9786 | 367.427 | 192.365 | 212.0698 | 305.4011 | 339.5389 | 372.3818 |  |  | 237.5059 |  | 393.5685 | 116.0352 | 144.3594 | 242.6467 | 361.8837 | 344.7775 | 244.4198 | 166.6881 | 274.1468 | 379.508 | 379.3553 | 193.6245 | 98.461 | 118.4018 | 171.6324 | 275.0699 | 281.2165 | 229.0078 | 286.3118 | 365.2815 | 110.7625 | 162.2145 | 274.8789 | 387.5677 | 392.6819 | 110.3101 | 156.9649 | 253.9381 | 346.6742 | 341.8733 | 79.1654 | 96.2768 | 112.9338 | 169.4087 | 265.3778 | 245.2012 |  | 231.1336 | 540.9467 |  | 86.604 | 143.5851 | 237.5667 | 351.038 | 357.5147 | 132.5361 | 168.6214 | 267.8997 | 376.6863 | 357.2489 | 93.32 | 99.3089 | 116.5404 | 166.9969 | 273.1755 | 358.4204 | 255.5367 | 217.7581 | 212.4923 | 135.5917 | 177.5989 | 268.202 | 368.3525 | 369.0946 |  | 286.8008 |  |  | 170.0238 | 179.2818 | 290.7318 | 165.8762 | 308.6199 | 163.8908 | 55.7893 | 55.5218 | 54.4083 | 54.8106 | 55.2387 | 57.7268 | 46.7111 | 54.9693 | 178.7566 | 202.0872 | 193.2776 | 175.5706 | 367.6266 |  |  | 209.8554 |  | 180.2638 | 112.9535 | 162.9315 | 115.097 | 244.891 | 153.3879 | 391.5911 | 390.8111 | 376.1063 | 267.1063 | 250.5909 | 265.4745 | 321.0967 | 390.9443 | 239.6399 | 234.102 | 285.7926 | 236.5668 | 213.3908 | 142.6762 | 243.9753 | 145.0876 | 392.7513 | 245.2204 | 177.1761 | 403.2702 |  | 219.1528 | 98.7407 | 104.4241 | 169.3204 | 276.8834 | 275.3494 | 285.9836 | 258.5299 |  | 146.6962 | 147.0164 | 254.7223 | 373.6493 | 393.5363 | 106.5135 | 149.3872 | 261.7539 | 389.9502 | 394.8163 | 84.8552 | 99.3745 | 116.7623 | 166.4821 | 277.0024 | 224.6273 | 302.5979 | 252.6269 | 257.8264 | 238.7859 | 99.7088 | 141.6947 | 233.6994 | 363.1731 | 378.8155 | 123.6943 | 154.8962 | 275.1045 | 390.708 | 381.8242 | 84.6587 | 99.4472 | 125.117 | 178.1688 | 294.5237 | 196.8788 | 239.2229 | 235.0713 | 277.3965 | 118.4897 | 253.7895 | 155.8415 | 372.8794 | 382.4684 | 298.3595 | 298.3437 |  |  | 175.4417 | 196.5736 | 183.1594 | 304.4377 | 178.6939 | 287.6487 |  | 197.7383 | 174.9545 | 183.8555 | 63.714 | 99.112 | 105.4302 |  | 399.1125 | 474.2102 | 483.3784 | 496.6303 | 661.627 | 634.9057 | 461.1448 | [23 empty] | 182.6286 | 648.2663 | 18.019 | 436.6614
15:29 | 7359 |  |  | -12.3716 | 21.2278 | 17.1675 | 0.0023 | 3.1715 | 4.8754 | -5.5728 | 1.7456 | 8.528 | 1.9392 | 0.1418 |  |  |  | -29.3772 | 19.9821 | 31.3171 | 4.9937 |  | -1.6255 | 6.3949 | 0.6129 | 2.316 | 2.8193 | 1.4794 | 1.1289 | 335.2734 | 328.2856 | 197.5486 | 238.6533 | 178.6058 | 162.1613 | 130.5451 | 234.14 | 146.5975 | 250.3609 | 371.9345 | 367.3556 | 192.3562 | 212.0911 | 305.3717 | 339.5218 | 372.3589 |  |  | 237.4494 |  | 393.5308 | 116.0549 | 144.3786 | 242.6529 | 361.8299 | 344.7056 | 244.4211 | 166.7006 | 274.1335 | 379.454 | 379.2826 | 193.6442 | 98.471 | 118.4068 | 171.6446 | 275.0604 | 281.1395 | 228.9861 | 286.2612 | 365.239 | 110.7673 | 162.231 | 274.8799 | 387.5012 | 392.605 | 110.3128 | 156.9676 | 253.918 | 346.6118 | 341.8003 | 79.1717 | 96.28 | 112.9545 | 169.4229 | 265.3762 | 245.1242 |  | 231.068 | 540.8514 |  | 86.6044 | 143.5906 | 237.5632 | 350.9908 | 357.4451 | 132.5166 | 168.6319 | 267.8904 | 376.62 | 357.1671 | 93.3005 | 99.3154 | 116.5574 | 167.0116 | 273.1673 | 358.3939 | 255.4799 | 217.7206 | 212.3993 | 135.5867 | 177.6057 | 268.1957 | 368.295 | 369.0147 |  | 286.7117 |  |  | 169.9689 | 179.2161 | 290.6761 | 165.8426 | 308.5181 | 163.8196 | 54.9161 | 54.9243 | 55.1173 | 55.76 | 55.1445 | 57.7581 | 47.1872 | 55.2564 | 178.688 | 202.0246 | 193.2141 | 175.4971 | 367.5716 |  |  | 209.8486 |  | 180.2571 | 112.9627 | 162.9204 | 115.0999 | 244.8846 | 153.4075 | 391.5394 | 390.7277 | 376.0561 | 267.0538 | 250.5806 | 265.5124 | 321.0999 | 390.9058 | 239.6308 | 234.0369 | 285.6945 | 236.5141 | 213.393 | 142.6811 | 243.9815 | 145.0846 | 392.6694 | 245.201 | 177.192 | 403.2046 |  | 219.1716 | 98.7327 | 104.4332 | 169.3347 | 276.8571 | 275.2738 | 285.9343 | 258.4597 |  | 146.69 | 147.0332 | 254.7415 | 373.6093 | 393.4639 | 106.5256 | 149.3941 | 261.7542 | 389.9001 | 394.7391 | 84.8664 | 99.3629 | 116.7681 | 166.4913 | 276.9959 | 224.5632 | 302.5494 | 252.5654 | 257.814 | 238.7416 | 99.7165 | 141.6954 | 233.7096 | 363.1347 | 378.7417 | 123.7032 | 154.9183 | 275.1048 | 390.6598 | 381.7618 | 84.6537 | 99.4439 | 125.1108 | 178.1633 | 294.5223 | 196.8141 | 239.1626 | 235.0315 | 277.3298 | 118.488 | 253.7881 | 155.8369 | 372.834 | 382.3981 | 298.3011 | 298.2708 |  |  | 175.3801 | 196.5114 | 183.0942 | 304.3918 | 178.6359 | 287.5868 |  | 197.6784 | 174.8996 | 183.7999 | 63.7231 | 99.0778 | 105.4503 |  | 399.0595 | 474.1246 | 483.2802 | 496.3821 | 661.937 | 635.4643 | 461.3306 | [23 empty] | 182.5686 | 648.7006 | 18.0556 | 436.592
15:29 | 7360 |  |  | -12.4072 | 21.14 | 17.0895 | -0.0299 | 3.1871 | 4.9712 | -5.5001 | 1.7461 | 8.5288 | 1.9392 | 0.1414 |  |  |  | -29.5719 | 19.9692 | 31.2155 | 4.9477 |  | -1.6075 | 6.4537 | 0.6117 | 2.3139 | 2.8168 | 1.4779 | 1.2401 | 335.2367 | 328.2494 | 197.5383 | 238.6365 | 178.5947 | 162.1457 | 130.5413 | 234.1566 | 146.5888 | 250.3546 | 371.88 | 367.2775 | 192.3664 | 212.1131 | 305.3925 | 339.5329 | 372.3484 |  |  | 237.3997 |  | 393.4977 | 116.0959 | 144.3955 | 242.6648 | 361.7738 | 344.6307 | 244.4352 | 166.717 | 274.1261 | 379.3972 | 379.2071 | 193.6563 | 98.472 | 118.4199 | 171.6549 | 275.0449 | 281.0609 | 229.1295 | 286.2084 | 365.1872 | 110.7836 | 162.244 | 274.8719 | 387.4398 | 392.5298 | 110.3177 | 156.9687 | 253.9026 | 346.5515 | 341.7282 | 79.1811 | 96.2807 | 112.9705 | 169.4381 | 265.3877 | 245.0501 |  | 231.0057 | 540.7464 |  | 86.6087 | 143.5972 | 237.5684 | 350.9424 | 357.3793 | 132.5303 | 168.6483 | 267.8675 | 376.5603 | 357.0899 | 93.3098 | 99.2996 | 116.5541 | 167.0259 | 273.1532 | 358.3592 | 255.4165 | 217.6903 | 212.2987 | 135.5703 | 177.6063 | 268.1936 | 368.2387 | 368.9268 |  | 286.65 |  |  | 169.9245 | 179.1515 | 290.6458 | 165.836 | 308.4353 | 163.7648 | 53.6271 | 54.0898 | 55.197 | 56.6725 | 54.614 | 57.8421 | 47.5182 | 55.4452 | 178.6352 | 201.9734 | 193.1519 | 175.4271 | 367.5225 |  |  | 209.8337 |  | 180.2529 | 112.9596 | 162.906 | 115.0899 | 244.871 | 153.4178 | 391.4811 | 390.6434 | 375.9976 | 267.0247 | 250.591 | 265.5577 | 321.1217 | 390.8546 | 239.6402 | 233.9761 | 285.6346 | 236.4564 | 213.3898 | 142.6825 | 243.9795 | 145.0875 | 392.5866 | 245.1878 | 177.2108 | 403.1496 |  | 219.1763 | 98.73 | 104.4445 | 169.353 | 276.8321 | 275.2073 | 285.8805 | 258.4017 |  | 146.6991 | 147.0467 | 254.7379 | 373.564 | 393.3817 | 106.5241 | 149.4042 | 261.7519 | 389.8416 | 394.6553 | 84.8678 | 99.364 | 116.7684 | 166.5033 | 276.9818 | 224.4962 | 302.501 | 252.4973 | 257.7036 | 238.6991 | 99.7142 | 141.6929 | 233.7131 | 363.0828 | 378.6635 | 123.7278 | 154.9278 | 275.1319 | 390.6343 | 381.7252 | 84.6523 | 99.4549 | 125.0845 | 178.1414 | 294.5135 | 196.7512 | 239.0947 | 234.9843 | 277.2615 | 118.4778 | 253.7802 | 155.8364 | 372.7724 | 382.3204 | 298.2193 | 298.2127 |  |  | 175.3184 | 196.449 | 183.0355 | 304.3257 | 178.5515 | 287.5328 |  | 197.634 | 174.8557 | 183.7529 | 63.7349 | 99.084 | 105.4684 |  | 399.0115 | 474.0564 | 483.2064 | 496.6044 | 662.4723 | 635.932 | 461.5371 | [23 empty] | 182.5152 | 649.2022 | 17.9572 | 436.534
15:29 | 7361 |  |  | -12.4533 | 21.0874 | 17.0834 | -0.0599 | 3.1855 | 4.9198 | -5.5282 | 1.7461 | 8.5251 | 1.937 | 0.1388 |  |  |  | -29.506 | 20.0501 | 31.3296 | 4.9944 |  | -1.7291 | 6.4103 | 0.612 | 2.3147 | 2.8175 | 1.4777 | 2.1325 | 335.2044 | 328.2201 | 197.5326 | 238.6246 | 178.589 | 162.1421 | 130.5384 | 234.1253 | 146.6112 | 250.3673 | 371.8379 | 367.211 | 192.3749 | 212.0928 | 305.3542 | 339.5117 | 372.2931 |  |  | 237.3312 |  | 393.4339 | 116.0828 | 144.3949 | 242.6663 | 361.7115 | 344.5496 | 244.4213 | 166.7177 | 274.1071 | 379.3395 | 379.1252 | 193.6623 | 98.4803 | 118.426 | 171.6653 | 275.0232 | 280.9901 | 229.3666 | 286.1456 | 365.131 | 110.7813 | 162.2397 | 274.8545 | 387.3929 | 392.4529 | 110.328 | 156.9788 | 253.8777 | 346.493 | 341.6541 | 79.1973 | 96.2812 | 112.9787 | 169.4456 | 265.3697 | 244.9766 |  | 230.944 | 540.6377 |  | 86.6046 | 143.6179 | 237.5562 | 350.9049 | 357.3165 | 132.5445 | 168.6567 | 267.852 | 376.4955 | 357.0144 | 93.304 | 99.2928 | 116.5537 | 167.0335 | 273.1377 | 358.3056 | 255.3556 | 217.6733 | 212.214 | 135.582 | 177.6123 | 268.1915 | 368.1889 | 368.8495 |  | 286.5881 |  |  | 169.8698 | 179.0893 | 290.5966 | 165.8075 | 308.3657 | 163.7087 | 52.8455 | 53.5631 | 54.1979 | 57.2861 | 54.2602 | 57.909 | 47.5102 | 55.4141 | 178.5735 | 201.9155 | 193.0878 | 175.3599 | 367.4667 |  |  | 209.8053 |  | 180.2335 | 112.9431 | 162.8873 | 115.0719 | 244.8459 | 153.4166 | 391.4185 | 390.5465 | 375.931 | 266.9975 | 250.602 | 265.5998 | 321.1419 | 390.8086 | 239.6276 | 233.9109 | 285.5948 | 236.383 | 213.3638 | 142.6807 | 243.981 | 145.0831 | 392.4908 | 245.1789 | 177.2228 | 403.0835 |  | 219.1428 | 98.7337 | 104.4581 | 169.3745 | 276.8198 | 275.1412 | 285.8297 | 258.3402 |  | 146.7033 | 147.0658 | 254.7449 | 373.5291 | 393.3117 | 106.5247 | 149.4202 | 261.7504 | 389.7898 | 394.5824 | 84.8837 | 99.3741 | 116.7923 | 166.5148 | 276.9778 | 224.4456 | 302.4492 | 252.443 | 257.6172 | 238.6631 | 99.7214 | 141.7129 | 233.728 | 363.0352 | 378.5911 | 123.7321 | 154.9389 | 275.1505 | 390.6014 | 381.6699 | 84.6543 | 99.4659 | 125.0894 | 178.1402 | 294.503 | 196.6895 | 239.031 | 234.9436 | 277.2109 | 118.486 | 253.7999 | 155.8674 | 372.7161 | 382.2273 | 298.1347 | 298.1656 |  |  | 175.2694 | 196.3855 | 182.979 | 304.2601 | 178.4722 | 287.4794 |  | 197.5798 | 174.8097 | 183.7006 | 63.728 | 99.1089 | 105.4748 |  | 398.9755 | 473.9835 | 483.1398 | 496.2665 | 661.7074 | 635.7357 | 461.1656 | [23 empty] | 182.4604 | 648.7216 | 17.9352 | 436.4795
15:29 | 7362 |  |  | -12.4488 | 21.1528 | 17.0015 | -0.0904 | 3.185 | 4.9224 | -5.5687 | 1.7482 | 8.5245 | 1.9366 | 0.1385 |  |  |  | -29.5208 | 20.0937 | 31.2857 | 4.904 |  | -1.6877 | 6.346 | 0.6119 | 2.3074 | 2.8184 | 1.4757 | -0.188 | 335.1724 | 328.1911 | 197.5216 | 238.6115 | 178.5787 | 162.1335 | 130.5336 | 234.1033 | 146.6136 | 250.3642 | 371.7722 | 367.1274 | 192.3687 | 212.0684 | 305.2864 | 339.4682 | 372.2371 |  |  | 237.2598 |  | 393.3653 | 116.065 | 144.4024 | 242.6574 | 361.6462 | 344.4712 | 244.3964 | 166.7202 | 274.0898 | 379.2706 | 379.0374 | 193.659 | 98.481 | 118.4216 | 171.6681 | 275.003 | 280.91 | 229.4147 | 286.0779 | 365.0751 | 110.7672 | 162.2407 | 274.8427 | 387.3291 | 392.3673 | 110.3447 | 156.9859 | 253.8587 | 346.4263 | 341.5805 | 79.189 | 96.292 | 112.9797 | 169.4544 | 265.3493 | 244.9133 |  | 230.8812 | 540.5434 |  | 86.616 | 143.636 | 237.5557 | 350.8618 | 357.2502 | 132.5439 | 168.6655 | 267.8508 | 376.4368 | 356.9368 | 93.2928 | 99.3085 | 116.5655 | 167.0442 | 273.1292 | 358.2551 | 255.2937 | 217.6653 | 212.1266 | 135.5887 | 177.6246 | 268.1908 | 368.1381 | 368.7818 |  | 286.5217 |  |  | 169.8113 | 179.0253 | 290.5374 | 165.7318 | 308.2823 | 163.6476 | 52.6174 | 54.1648 | 52.3797 | 57.535 | 54.4163 | 57.8245 | 47.7581 | 55.5052 | 178.507 | 201.8547 | 193.0171 | 175.2893 | 367.4135 |  |  | 209.7968 |  | 180.2208 | 112.9463 | 162.8818 | 115.0719 | 244.8456 | 153.43 | 391.3525 | 390.4623 | 375.8758 | 266.9621 | 250.6334 | 265.636 | 321.1637 | 390.7652 | 239.6061 | 233.8525 | 285.5583 | 236.3219 | 213.3572 | 142.688 | 243.9809 | 145.0868 | 392.402 | 245.1675 | 177.2439 | 403.0095 |  | 219.1149 | 98.735 | 104.4718 | 169.3962 | 276.8084 | 275.0751 | 285.8562 | 258.2702 |  | 146.7147 | 147.0874 | 254.7644 | 373.5048 | 393.2377 | 106.5346 | 149.4309 | 261.7521 | 389.7498 | 394.5165 | 84.9046 | 99.3807 | 116.804 | 166.5329 | 276.9788 | 224.3997 | 302.4052 | 252.3896 | 257.6254 | 238.6341 | 99.7348 | 141.7294 | 233.7451 | 362.9954 | 378.5227 | 123.7356 | 154.9573 | 275.1556 | 390.5559 | 381.6073 | 84.6502 | 99.4615 | 125.1103 | 178.1701 | 294.4753 | 196.6229 | 238.9663 | 234.9192 | 277.1557 | 118.5055 | 253.8161 | 155.895 | 372.6679 | 382.1441 | 298.0695 | 298.1364 |  |  | 175.2125 | 196.3155 | 182.9254 | 304.2087 | 178.4005 | 287.4609 |  | 197.5238 | 174.7481 | 183.6463 | 63.7336 | 99.1136 | 105.4625 |  | 398.9312 | 473.9152 | 483.068 | 496.4173 | 662.2561 | 635.6621 | 461.1242 | [23 empty] | 182.401 | 648.9591 | 17.8724 | 436.4232
15:29 | 7363 |  |  | -12.5229 | 21.1472 | 16.9827 | 0.0093 | 3.1511 | 4.9409 | -5.4954 | 1.7458 | 8.5237 | 1.9357 | 0.1395 |  |  |  | -29.5851 | 19.9676 | 31.325 | 4.9818 |  | -1.6101 | 6.4148 | 0.6113 | 2.31 | 2.8173 | 1.4778 | 1.3259 | 335.1391 | 328.1631 | 197.5138 | 238.5951 | 178.5706 | 162.1193 | 130.5312 | 234.1098 | 146.6239 | 250.362 | 371.7196 | 367.0599 | 192.3673 | 212.0445 | 305.2858 | 339.462 | 372.218 |  |  | 237.1937 |  | 393.3057 | 116.0858 | 144.4149 | 242.6568 | 361.5939 | 344.3996 | 244.3835 | 166.7317 | 274.0901 | 379.2104 | 378.9684 | 193.6659 | 98.4787 | 118.4236 | 171.6731 | 274.9909 | 280.8337 | 229.3793 | 286.024 | 365.0269 | 110.7763 | 162.2608 | 274.8386 | 387.2696 | 392.291 | 110.348 | 156.9847 | 253.8427 | 346.3504 | 341.5075 | 79.1769 | 96.2909 | 112.984 | 169.467 | 265.3427 | 244.8725 |  | 230.8078 | 540.4559 |  | 86.6309 | 143.6432 | 237.5687 | 350.8001 | 357.1823 | 132.5484 | 168.67 | 267.8319 | 376.3713 | 356.8453 | 93.2847 | 99.3139 | 116.5822 | 167.0533 | 273.1135 | 358.211 | 255.239 | 217.6841 | 212.0377 | 135.5953 | 177.6445 | 268.199 | 368.0944 | 368.712 |  | 286.461 |  |  | 169.7595 | 178.9591 | 290.5002 | 165.6802 | 308.191 | 163.5933 | 52.8445 | 55.0623 | 52.0841 | 57.3094 | 54.6266 | 57.6744 | 48.8856 | 55.341 | 178.4473 | 201.7995 | 192.946 | 175.2194 | 367.3668 |  |  | 209.7845 |  | 180.214 | 112.9486 | 162.8808 | 115.0742 | 244.8609 | 153.4413 | 391.2973 | 390.3815 | 375.8315 | 266.9307 | 250.6594 | 265.67 | 321.1958 | 390.7199 | 239.6195 | 233.7978 | 285.5182 | 236.276 | 213.3724 | 142.7057 | 243.9839 | 145.1011 | 392.3201 | 245.1651 | 177.2672 | 402.9284 |  | 219.1076 | 98.7212 | 104.4704 | 169.3984 | 276.7885 | 275.0001 | 285.8669 | 258.1959 |  | 146.7179 | 147.0926 | 254.7693 | 373.4805 | 393.1683 | 106.5454 | 149.4335 | 261.7506 | 389.7141 | 394.4432 | 84.9186 | 99.3899 | 116.8135 | 166.5518 | 276.9696 | 224.3886 | 302.5902 | 252.3304 | 257.6727 | 238.594 | 99.749 | 141.7434 | 233.7567 | 362.9587 | 378.459 | 123.7438 | 154.9666 | 275.1675 | 390.5094 | 381.5358 | 84.658 | 99.4554 | 125.1368 | 178.2054 | 294.4495 | 196.5673 | 238.9089 | 234.9061 | 277.0945 | 118.5202 | 253.8074 | 155.8971 | 372.6266 | 382.0855 | 298.0345 | 298.1029 |  |  | 175.153 | 196.2527 | 182.8758 | 304.1766 | 178.3186 | 287.4446 |  | 197.4582 | 174.6886 | 183.5897 | 63.726 | 99.0831 | 105.4666 |  | 398.8743 | 473.8369 | 482.9993 | 496.1424 | 662.0793 | 635.1772 | 460.9178 | [23 empty] | 182.3421 | 648.6283 | 17.9121 | 436.3556
15:29 | 7364 |  |  | -12.4834 | 21.0868 | 16.9733 | -0.0069 | 3.2749 | 4.9918 | -5.4844 | 1.7474 | 8.5165 | 1.9382 | 0.1394 |  |  |  | -29.4991 | 19.9621 | 31.2385 | 4.9855 |  | -1.5428 | 6.4771 | 0.612 | 2.3019 | 2.8203 | 1.4771 | -0.1372 | 335.0991 | 328.1309 | 197.5107 | 238.5814 | 178.5627 | 162.1044 | 130.5288 | 234.1118 | 146.6442 | 250.36 | 371.6613 | 366.9996 | 192.3557 | 211.986 | 305.2491 | 339.4386 | 372.1799 |  |  | 237.1356 |  | 393.24 | 116.0896 | 144.426 | 242.6526 | 361.5408 | 344.3154 | 244.3704 | 166.7508 | 274.0804 | 379.1581 | 378.9 | 193.6788 | 98.4809 | 118.4264 | 171.6818 | 274.9718 | 280.7536 | 229.346 | 285.9683 | 364.987 | 110.7916 | 162.2742 | 274.8308 | 387.2142 | 392.223 | 110.3527 | 156.989 | 253.8253 | 346.284 | 341.4389 | 79.1809 | 96.2887 | 112.9861 | 169.4837 | 265.3331 | 244.8249 |  | 230.734 | 540.3534 |  | 86.6242 | 143.6469 | 237.572 | 350.7396 | 357.105 | 132.5341 | 168.6681 | 267.8097 | 376.3017 | 356.762 | 93.2909 | 99.3166 | 116.5941 | 167.0619 | 273.094 | 358.1944 | 255.1887 | 217.7184 | 211.9519 | 135.6202 | 177.6649 | 268.2064 | 368.0542 | 368.6437 |  | 286.4096 |  |  | 169.7046 | 178.8957 | 290.4007 | 165.5681 | 308.1143 | 163.5594 | 53.3177 | 55.3736 | 53.338 | 56.9518 | 54.8513 | 57.4959 | 50.2948 | 54.5397 | 178.3897 | 201.7355 | 192.8744 | 175.1568 | 367.3163 |  |  | 209.7669 |  | 180.2019 | 112.9407 | 162.8703 | 115.063 | 244.8547 | 153.4477 | 391.2514 | 390.2899 | 375.7798 | 266.8635 | 250.6541 | 265.6989 | 321.2154 | 390.677 | 239.6045 | 233.7385 | 285.4656 | 236.2334 | 213.3624 | 142.7178 | 243.9965 | 145.1022 | 392.2427 | 245.1724 | 177.2906 | 402.8628 |  | 219.1268 | 98.7205 | 104.48 | 169.3944 | 276.7786 | 274.9286 | 285.804 | 258.1245 |  | 146.7266 | 147.1024 | 254.7658 | 373.4452 | 393.0978 | 106.5605 | 149.4445 | 261.7502 | 389.6557 | 394.3658 | 84.9273 | 99.391 | 116.8222 | 166.5639 | 276.9592 | 224.3976 | 302.7587 | 252.2715 | 257.7077 | 238.5399 | 99.7558 | 141.7624 | 233.7676 | 362.923 | 378.3822 | 123.7492 | 154.9888 | 275.1366 | 390.4472 | 381.4416 | 84.6666 | 99.4467 | 125.1484 | 178.219 | 294.4155 | 196.5101 | 238.8521 | 234.8834 | 277.0243 | 118.5275 | 253.8077 | 155.9004 | 372.5839 | 382.0284 | 298.01 | 298.0499 |  |  | 175.1092 | 196.1967 | 182.8244 | 304.1576 | 178.2256 | 287.4325 |  | 197.3957 | 174.6237 | 183.5244 | 63.7231 | 99.113 | 105.4561 |  | 398.8123 | 473.7674 | 482.922 | 496.4081 | 661.898 | 635.4312 | 461.0005 | [23 empty] | 182.2843 | 648.6646 | 17.992 | 436.2899
15:29 | 7365 |  |  | -12.4922 | 21.1127 | 17.0072 | 0.0213 | 3.2803 | 4.995 | -5.4803 | 1.7447 | 8.5168 | 1.9365 | 0.1404 |  |  |  | -29.3416 | 19.9563 | 31.3532 | 4.9379 |  | -1.6001 | 6.5058 | 0.6106 | 2.2989 | 2.821 | 1.4762 | 0.0305 | 335.0625 | 328.0934 | 197.502 | 238.5688 | 178.5526 | 162.0902 | 130.5257 | 234.0925 | 146.6427 | 250.3557 | 371.6002 | 366.9253 | 192.3487 | 211.9573 | 305.2051 | 339.396 | 372.1525 |  |  | 237.0876 |  | 393.1735 | 116.0777 | 144.4359 | 242.6433 | 361.4783 | 344.2307 | 244.363 | 166.7634 | 274.064 | 379.0969 | 378.8145 | 193.6844 | 98.4858 | 118.4275 | 171.6862 | 274.9516 | 280.6719 | 229.3034 | 285.9074 | 365.0459 | 110.8005 | 162.2854 | 274.8181 | 387.15 | 392.1512 | 110.3702 | 157.0001 | 253.8114 | 346.2274 | 341.3759 | 79.1814 | 96.2902 | 112.9876 | 169.4975 | 265.3347 | 244.7566 |  | 230.67 | 540.2454 |  | 86.6272 | 143.6446 | 237.5754 | 350.6824 | 357.03 | 132.5363 | 168.6736 | 267.8037 | 376.2412 | 356.6904 | 93.2938 | 99.3274 | 116.6194 | 167.0696 | 273.0967 | 358.1853 | 255.1338 | 217.7464 | 211.8623 | 135.639 | 177.6789 | 268.2058 | 368.0087 | 368.5777 |  | 286.3588 |  |  | 169.6495 | 178.8323 | 290.2687 | 165.4373 | 308.0408 | 163.5357 | 53.6432 | 55.6696 | 54.3227 | 57.0407 | 55.3159 | 57.2926 | 51.2304 | 54.0467 | 178.3211 | 201.6645 | 192.7992 | 175.0872 | 367.2643 |  |  | 209.7463 |  | 180.1985 | 112.9349 | 162.8613 | 115.0574 | 244.8403 | 153.467 | 391.1939 | 390.1995 | 375.7285 | 266.8032 | 250.6423 | 265.7308 | 321.215 | 390.6323 | 239.5471 | 233.6758 | 285.4129 | 236.1754 | 213.3399 | 142.731 | 243.9966 | 145.1066 | 392.1573 | 245.1668 | 177.3075 | 402.7996 |  | 219.1694 | 98.7201 | 104.4985 | 169.4182 | 276.7528 | 274.8587 | 285.753 | 258.0577 |  | 146.7319 | 147.1307 | 254.7822 | 373.3877 | 393.0258 | 106.5785 | 149.4601 | 261.7457 | 389.5764 | 394.2869 | 84.9383 | 99.3897 | 116.8312 | 166.5822 | 276.9562 | 224.3817 | 302.6931 | 252.2214 | 257.7385 | 238.4935 | 99.7549 | 141.7702 | 233.776 | 362.8817 | 378.3054 | 123.754 | 155.014 | 275.1271 | 390.4042 | 381.3716 | 84.6626 | 99.4337 | 125.1631 | 178.239 | 294.3936 | 196.4406 | 238.7947 | 234.8555 | 276.95 | 118.5318 | 253.7978 | 155.9058 | 372.5338 | 381.9649 | 297.9769 | 297.9971 |  |  | 175.0595 | 196.1199 | 182.7628 | 304.1285 | 178.1324 | 287.441 |  | 197.3453 | 174.5799 | 183.4771 | 63.7387 | 99.1223 | 105.4782 |  | 398.7603 | 473.7364 | 482.8296 | 496.0615 | 661.5814 | 634.571 | 460.6298 | [23 empty] | 182.2283 | 648.0762 | 18.0767 | 436.2484
15:29 | 7366 |  |  | -12.5192 | 21.2362 | 16.8753 | -0.0338 | 3.2812 | 4.9792 | -5.3872 | 1.7467 | 8.5139 | 1.9321 | 0.1398 |  |  |  | -29.3382 | 19.8058 | 31.2919 | 5.0219 |  | -1.6781 | 6.6903 | 0.6129 | 2.2992 | 2.8194 | 1.476 | 2.616 | 335.0232 | 328.0605 | 197.4945 | 238.555 | 178.5404 | 162.078 | 130.525 | 234.0693 | 146.6397 | 250.3533 | 371.549 | 366.8473 | 192.3477 | 211.9354 | 305.2071 | 339.3732 | 372.1226 |  |  | 237.0446 |  | 393.1185 | 116.0847 | 144.4492 | 242.6456 | 361.4166 | 344.1597 | 244.3573 | 166.7623 | 274.0491 | 379.0318 | 378.7325 | 193.6896 | 98.491 | 118.4312 | 171.6936 | 274.9396 | 280.604 | 229.2655 | 285.8505 | 365.5678 | 110.8038 | 162.2989 | 274.8085 | 387.0917 | 392.0766 | 110.3716 | 157.0106 | 253.7917 | 346.1659 | 341.3074 | 79.1776 | 96.2874 | 113.0024 | 169.507 | 265.3356 | 244.6451 |  | 230.6009 | 540.1335 |  | 86.6397 | 143.6577 | 237.571 | 350.6445 | 356.9677 | 132.5569 | 168.6917 | 267.808 | 376.1727 | 356.6079 | 93.3065 | 99.3326 | 116.6414 | 167.0864 | 273.0919 | 358.1612 | 255.075 | 217.7684 | 211.7754 | 135.6418 | 177.6931 | 268.2047 | 367.9593 | 368.5073 |  | 286.3087 |  |  | 169.6002 | 178.7713 | 290.205 | 165.3819 | 307.9779 | 163.5114 | 53.2517 | 56.1122 | 55.1218 | 57.4553 | 55.7841 | 57.1023 | 51.4924 | 54.1781 | 178.2542 | 201.5892 | 192.735 | 175.024 | 367.208 |  |  | 209.7219 |  | 180.1883 | 112.9366 | 162.848 | 115.0515 | 244.8353 | 153.4784 | 391.129 | 390.109 | 375.6753 | 266.7812 | 250.6377 | 265.7731 | 321.2247 | 390.5879 | 239.4661 | 233.6176 | 285.3455 | 236.1201 | 213.3292 | 142.7397 | 244.0005 | 145.1225 | 392.0702 | 245.1495 | 177.311 | 402.7269 |  | 219.195 | 98.708 | 104.5072 | 169.4521 | 276.7136 | 274.7859 | 285.7042 | 257.9912 |  | 146.7228 | 147.1433 | 254.8072 | 373.3204 | 392.9448 | 106.5843 | 149.4713 | 261.7335 | 389.5083 | 394.2031 | 84.935 | 99.3944 | 116.8297 | 166.5865 | 276.9467 | 224.3322 | 302.6229 | 252.1705 | 257.7405 | 238.4375 | 99.7732 | 141.7685 | 233.7931 | 362.842 | 378.2451 | 123.7689 | 155.039 | 275.1599 | 390.378 | 381.3248 | 84.673 | 99.4395 | 125.186 | 178.2664 | 294.3904 | 196.3847 | 238.7342 | 234.8316 | 276.8871 | 118.5392 | 253.7925 | 155.9064 | 372.4906 | 381.9024 | 297.9298 | 297.9257 |  |  | 175.0105 | 196.0657 | 182.7035 | 304.0825 | 178.0456 | 287.4939 |  | 197.2906 | 174.5222 | 183.4212 | 63.7192 | 99.0944 | 105.4917 |  | 398.7201 | 473.6692 | 482.7554 | 496.6552 | 661.8062 | 635.1618 | 461.2071 | [23 empty] | 182.1731 | 648.484 | 18.0676 | 436.1947
15:29 | 7367 |  |  | -12.5899 | 21.1391 | 16.8478 | -0.0358 | 3.2928 | 4.9644 | -5.5147 | 1.7481 | 8.5118 | 1.9352 | 0.1386 |  |  |  | -29.2936 | 19.9222 | 31.2861 | 5.0107 |  | -1.6187 | 6.6247 | 0.6091 | 2.2958 | 2.8172 | 1.4736 | -1.4223 | 334.982 | 328.0349 | 197.4865 | 238.5383 | 178.5348 | 162.0629 | 130.5219 | 234.0396 | 146.6429 | 250.3415 | 371.4865 | 366.7635 | 192.3386 | 211.9005 | 305.1923 | 339.3583 | 372.0796 |  |  | 236.9928 |  | 393.0651 | 116.0819 | 144.463 | 242.6485 | 361.3597 | 344.0808 | 244.3528 | 166.7568 | 274.0347 | 378.9635 | 378.6516 | 193.6898 | 98.4959 | 118.4395 | 171.7029 | 274.9263 | 280.5352 | 229.2327 | 285.7885 | 366.0043 | 110.8088 | 162.2986 | 274.7958 | 387.0314 | 392.001 | 110.3641 | 157.0119 | 253.775 | 346.0982 | 341.2297 | 79.1735 | 96.2825 | 113.0077 | 169.5104 | 265.3021 | 244.5182 |  | 230.5258 | 540.0218 |  | 86.6402 | 143.6661 | 237.5618 | 350.588 | 356.8873 | 132.5481 | 168.7077 | 267.7998 | 376.0982 | 356.5226 | 93.323 | 99.3234 | 116.638 | 167.0969 | 273.0637 | 358.1334 | 255.0225 | 217.7744 | 211.6813 | 135.646 | 177.7136 | 268.2107 | 367.9158 | 368.4354 |  | 286.267 |  |  | 169.5434 | 178.7116 | 290.1312 | 165.2828 | 307.9196 | 163.4685 | 52.5446 | 56.3773 | 55.7224 | 57.6995 | 55.7791 | 56.8001 | 51.5906 | 54.3637 | 178.1901 | 201.5203 | 192.6735 | 174.9651 | 367.1573 |  |  | 209.6994 |  | 180.1745 | 112.9444 | 162.8269 | 115.0457 | 244.833 | 153.4906 | 391.0772 | 390.0193 | 375.6265 | 266.7475 | 250.6522 | 265.8217 | 321.2529 | 390.5491 | 239.331 | 233.5654 | 285.2896 | 236.0654 | 213.3393 | 142.7545 | 244.0111 | 145.1368 | 391.9926 | 245.1419 | 177.3252 | 402.6588 |  | 219.1799 | 98.707 | 104.5189 | 169.4728 | 276.6929 | 274.7207 | 285.6613 | 257.9329 |  | 146.7304 | 147.1585 | 254.8249 | 373.2815 | 392.8431 | 106.5761 | 149.4665 | 261.7218 | 389.455 | 394.119 | 84.9331 | 99.3943 | 116.8275 | 166.5868 | 276.9288 | 224.2539 | 302.5494 | 252.1111 | 257.6795 | 238.3734 | 99.776 | 141.759 | 233.7962 | 362.7859 | 378.1658 | 123.7737 | 155.0546 | 275.1603 | 390.325 | 381.2541 | 84.6751 | 99.439 | 125.1794 | 178.2647 | 294.3836 | 196.3194 | 238.6717 | 234.808 | 276.8242 | 118.5426 | 253.8033 | 155.9166 | 372.4421 | 381.8316 | 297.8767 | 297.8387 |  |  | 174.9602 | 196.0226 | 182.6568 | 304.0238 | 177.9619 | 287.5421 |  | 197.2351 | 174.4672 | 183.3692 | 63.7233 | 99.1195 | 105.4996 |  | 398.6848 | 473.6157 | 482.6825 | 496.6201 | 661.5492 | 635.1501 | 461.2276 | [23 empty] | 182.1208 | 648.3497 | 18.0105 | 436.1503
15:29 | 7368 |  |  | -12.574 | 21.1481 | 16.8672 | -0.0135 | 3.3935 | 4.9823 | -5.4862 | 1.7459 | 8.5051 | 1.9312 | 0.1391 |  |  |  | -29.4132 | 19.9336 | 31.3493 | 5.0329 |  | -1.6627 | 6.6048 | 0.6102 | 2.2938 | 2.8185 | 1.4737 | -0.8966 | 334.9501 | 327.9989 | 197.4741 | 238.5242 | 178.5306 | 162.0509 | 130.5177 | 234.027 | 146.6601 | 250.3508 | 371.4429 | 366.6896 | 192.3394 | 211.8756 | 305.169 | 339.3259 | 372.0473 |  |  | 236.9344 |  | 393.0048 | 116.0735 | 144.4715 | 242.6475 | 361.3028 | 343.9995 | 244.3398 | 166.7697 | 274.0188 | 378.9048 | 378.5819 | 193.6992 | 98.5039 | 118.4531 | 171.7182 | 274.9167 | 280.4634 | 229.2069 | 285.7303 | 365.9742 | 110.8202 | 162.3071 | 274.7935 | 386.9783 | 391.9213 | 110.3648 | 157.0125 | 253.7629 | 346.0361 | 341.1616 | 79.1831 | 96.2871 | 113.0094 | 169.5247 | 265.2744 | 244.4233 |  | 230.4495 | 539.9207 |  | 86.6307 | 143.6598 | 237.5643 | 350.526 | 356.8071 | 132.5582 | 168.714 | 267.7969 | 376.0415 | 356.4511 | 93.3276 | 99.3126 | 116.648 | 167.1075 | 273.0519 | 358.0942 | 254.9649 | 217.7526 | 211.5777 | 135.6488 | 177.723 | 268.2079 | 367.8686 | 368.3639 |  | 286.2199 |  |  | 169.4848 | 178.6526 | 290.0309 | 165.1952 | 307.8544 | 163.4088 | 52.5023 | 56.4083 | 56.1733 | 57.6967 | 55.4816 | 56.4391 | 52.0654 | 54.5182 | 178.1153 | 201.4506 | 192.6058 | 174.8958 | 367.1076 |  |  | 209.6891 |  | 180.1586 | 112.9401 | 162.8154 | 115.0494 | 244.8177 | 153.5058 | 391.0195 | 389.9288 | 375.5794 | 266.6895 | 250.6622 | 265.8704 | 321.2793 | 390.4999 | 239.1588 | 233.504 | 285.2401 | 236.0072 | 213.3401 | 142.772 | 244.0136 | 145.1272 | 391.9106 | 245.1366 | 177.3397 | 402.589 |  | 219.1589 | 98.7115 | 104.534 | 169.4873 | 276.6803 | 274.6545 | 285.6146 | 257.8818 |  | 146.7424 | 147.1829 | 254.8329 | 373.2364 | 392.7665 | 106.5804 | 149.466 | 261.7236 | 389.4081 | 394.0416 | 84.9472 | 99.3908 | 116.8461 | 166.6043 | 276.9187 | 224.1604 | 302.4825 | 252.0537 | 257.6085 | 238.3187 | 99.7797 | 141.7738 | 233.7998 | 362.7389 | 378.0903 | 123.7807 | 155.0705 | 275.1626 | 390.2789 | 381.1925 | 84.6856 | 99.4381 | 125.1697 | 178.2628 | 294.3797 | 196.2525 | 238.6123 | 234.7857 | 276.7532 | 118.5493 | 253.8132 | 155.9308 | 372.388 | 381.7454 | 297.8219 | 297.7554 |  |  | 174.8996 | 195.9498 | 182.5951 | 303.9761 | 177.8969 | 287.5283 |  | 197.1845 | 174.4083 | 183.3143 | 63.7378 | 99.1504 | 105.5019 |  | 398.6275 | 473.5513 | 482.6312 | 496.098 | 662.3937 | 636.0517 | 461.372 | [23 empty] | 182.0611 | 649.2227 | 18.0486 | 436.0894
15:29 | 7369 |  |  | -12.6112 | 21.1113 | 16.8618 | -0.091 | 3.3359 | 5.0039 | -5.4724 | 1.7494 | 8.5051 | 1.9318 | 0.1395 |  |  |  | -29.3985 | 19.9005 | 31.2042 | 5.0447 |  | -1.6603 | 6.4543 | 0.6103 | 2.2936 | 2.8232 | 1.4729 | 0.6487 | 334.915 | 327.9631 | 197.4645 | 238.5094 | 178.5208 | 162.0419 | 130.5186 | 234.016 | 146.6809 | 250.36 | 371.4024 | 366.6226 | 192.3387 | 211.8425 | 305.1385 | 339.2879 | 371.9953 |  |  | 236.8756 |  | 392.9448 | 116.0764 | 144.481 | 242.6512 | 361.2429 | 343.9232 | 244.3365 | 166.79 | 274.0093 | 378.8577 | 378.5084 | 193.7147 | 98.5031 | 118.4549 | 171.7303 | 274.9005 | 280.3918 | 229.1828 | 285.6658 | 365.9207 | 110.8339 | 162.322 | 274.7893 | 386.9316 | 391.8443 | 110.3661 | 157.0228 | 253.7403 | 345.9779 | 341.0905 | 79.1927 | 96.2894 | 113.0188 | 169.5348 | 265.2583 | 244.3749 |  | 230.3662 | 539.825 |  | 86.6279 | 143.6884 | 237.565 | 350.5064 | 356.7625 | 132.575 | 168.7221 | 267.802 | 375.9804 | 356.3853 | 93.3464 | 99.3145 | 116.6624 | 167.1265 | 273.0472 | 358.0383 | 254.9086 | 217.7262 | 211.4804 | 135.6588 | 177.7337 | 268.2103 | 367.8209 | 368.2913 |  | 286.1604 |  |  | 169.434 | 178.5853 | 289.9387 | 165.133 | 307.8077 | 163.3598 | 52.6234 | 56.3271 | 56.6125 | 57.6388 | 55.48 | 56.2043 | 52.4438 | 54.7549 | 178.0375 | 201.3855 | 192.548 | 174.8236 | 367.0571 |  |  | 209.6784 |  | 180.1451 | 112.9308 | 162.8044 | 115.0505 | 244.8154 | 153.51 | 390.9513 | 389.8455 | 375.5186 | 266.6271 | 250.6745 | 265.909 | 321.3072 | 390.4489 | 239.0285 | 233.4442 | 285.1577 | 235.9511 | 213.3399 | 142.7782 | 244.0152 | 145.1297 | 391.8183 | 245.1281 | 177.3582 | 402.5182 |  | 219.1524 | 98.71 | 104.547 | 169.4998 | 276.6585 | 274.5809 | 285.5662 | 257.8159 |  | 146.745 | 147.2001 | 254.8436 | 373.1942 | 392.6973 | 106.5977 | 149.4852 | 261.7351 | 389.3605 | 393.9752 | 84.9583 | 99.397 | 116.861 | 166.6266 | 276.9155 | 224.0591 | 302.4189 | 252.0026 | 257.5347 | 238.2667 | 99.7925 | 141.8031 | 233.8219 | 362.7083 | 378.0267 | 123.7922 | 155.088 | 275.1818 | 390.2437 | 381.1403 | 84.6983 | 99.444 | 125.1752 | 178.2708 | 294.374 | 196.2004 | 238.5504 | 234.778 | 276.6873 | 118.5621 | 253.8257 | 155.9491 | 372.3366 | 381.664 | 297.7621 | 297.6636 |  |  | 174.8497 | 195.8863 | 182.532 | 303.9327 | 177.8468 | 287.4878 |  | 197.1265 | 174.3508 | 183.2563 | 63.7464 | 99.1352 | 105.4934 |  | 398.578 | 473.4927 | 482.5461 | 496.8785 | 662.681 | 635.8988 | 461.3306 | [23 empty] | 182.0026 | 649.2899 | 17.905 | 436.0353
15:29 | 7370 |  |  | -12.6227 | 21.1462 | 16.8024 | -0.0817 | 3.3344 | 4.9973 | -5.4863 | 1.7485 | 8.5006 | 1.9283 | 0.1382 |  |  |  | -29.5599 | 19.7643 | 31.1088 | 4.9504 |  | -1.6675 | 6.4954 | 0.6087 | 2.289 | 2.819 | 1.4713 | 0.5641 | 334.8774 | 327.9325 | 197.463 | 238.4921 | 178.5116 | 162.0317 | 130.5215 | 234.0492 | 146.6997 | 250.3663 | 371.3658 | 366.5582 | 192.3302 | 211.8164 | 305.1078 | 339.2681 | 371.9412 |  |  | 236.819 |  | 392.8948 | 116.1037 | 144.4926 | 242.6555 | 361.1853 | 343.8483 | 244.3394 | 166.7797 | 274.0074 | 378.8008 | 378.4215 | 193.7256 | 98.5091 | 118.4484 | 171.7357 | 274.8785 | 280.3199 | 229.1663 | 285.6018 | 365.8682 | 110.8294 | 162.335 | 274.7816 | 386.868 | 391.7692 | 110.3718 | 157.0311 | 253.7206 | 345.9136 | 341.0189 | 79.2024 | 96.2892 | 113.0452 | 169.5445 | 265.2572 | 244.3575 |  | 230.2823 | 539.7354 |  | 86.6395 | 143.7074 | 237.5694 | 350.4632 | 356.7058 | 132.5894 | 168.7309 | 267.7899 | 375.9124 | 356.3141 | 93.3627 | 99.3209 | 116.6758 | 167.1363 | 273.0397 | 357.978 | 254.8584 | 217.7053 | 211.3826 | 135.6718 | 177.7478 | 268.2095 | 367.7722 | 368.2228 |  | 286.0957 |  |  | 169.3769 | 178.5209 | 289.8888 | 165.1025 | 307.7841 | 163.3291 | 52.62 | 56.0866 | 56.8835 | 57.5857 | 55.7983 | 56.18 | 51.8748 | 55.0628 | 177.9766 | 201.3281 | 192.4995 | 174.7536 | 367.0105 |  |  | 209.6679 |  | 180.1433 | 112.9333 | 162.7987 | 115.0465 | 244.821 | 153.5277 | 390.8959 | 389.7742 | 375.4678 | 266.5854 | 250.6949 | 265.9504 | 321.3344 | 390.4055 | 238.9468 | 233.3879 | 285.0776 | 235.8927 | 213.347 | 142.7874 | 244.0188 | 145.1467 | 391.7354 | 245.1306 | 177.3803 | 402.4505 |  | 219.1431 | 98.7064 | 104.5491 | 169.5144 | 276.6329 | 274.512 | 285.6271 | 257.7491 |  | 146.7444 | 147.2112 | 254.8365 | 373.1594 | 392.6238 | 106.6081 | 149.4962 | 261.7389 | 389.2979 | 393.9043 | 84.9713 | 99.4005 | 116.8705 | 166.6426 | 276.9127 | 223.932 | 302.3405 | 251.9536 | 257.4382 | 238.2059 | 99.8077 | 141.8186 | 233.8401 | 362.6689 | 377.9606 | 123.7957 | 155.1041 | 275.1969 | 390.2086 | 381.0815 | 84.7004 | 99.4574 | 125.1888 | 178.2832 | 294.3638 | 196.1443 | 238.4846 | 234.7644 | 276.63 | 118.5665 | 253.8245 | 155.9597 | 372.2847 | 381.5885 | 297.6908 | 297.5772 |  |  | 174.7925 | 195.8227 | 182.4717 | 303.877 | 177.8 | 287.4148 |  | 197.0713 | 174.2965 | 183.1968 | 63.7421 | 99.1221 | 105.4727 |  | 398.4924 | 473.4453 | 482.4516 | 496.1861 | 661.6111 | 635.5223 | 461.1038 | [23 empty] | 181.9437 | 648.5667 | 17.7543 | 435.9688
15:29 | 7371 |  |  | -12.5864 | 21.1314 | 16.8071 | -0.0176 | 3.2412 | 4.9493 | -5.5439 | 1.7498 | 8.5051 | 1.9249 | 0.1392 |  |  |  | -29.4436 | 19.8451 | 31.2424 | 4.9944 |  | -1.7413 | 6.4284 | 0.6078 | 2.2848 | 2.8195 | 1.471 | -0.5553 | 334.8373 | 327.8965 | 197.4548 | 238.4813 | 178.499 | 162.0195 | 130.5181 | 234.1026 | 146.719 | 250.3821 | 371.334 | 366.4825 | 192.3222 | 211.7724 | 305.0835 | 339.2431 | 371.902 |  |  | 236.7578 |  | 392.8547 | 116.1347 | 144.5038 | 242.658 | 361.1219 | 343.7704 | 244.3282 | 166.7628 | 273.9905 | 378.7394 | 378.3472 | 193.7247 | 98.5138 | 118.4529 | 171.7451 | 274.8693 | 280.2514 | 229.1506 | 285.5432 | 365.8153 | 110.827 | 162.3452 | 274.7766 | 386.7934 | 391.6947 | 110.3803 | 157.029 | 253.7058 | 345.8486 | 340.9418 | 79.2225 | 96.2949 | 113.0742 | 169.5767 | 265.2694 | 244.3384 |  | 230.1967 | 539.6464 |  | 86.6574 | 143.7151 | 237.5657 | 350.4037 | 356.6292 | 132.6114 | 168.7386 | 267.7947 | 375.8504 | 356.2418 | 93.3486 | 99.3259 | 116.6945 | 167.1497 | 273.0305 | 357.9167 | 254.7977 | 217.6978 | 211.2826 | 135.679 | 177.7555 | 268.2184 | 367.7306 | 368.1564 |  | 286.0388 |  |  | 169.3208 | 178.4656 | 289.8313 | 165.0687 | 307.7634 | 163.2999 | 52.8684 | 56.0801 | 55.7717 | 57.5924 | 56.1424 | 56.1964 | 51.3995 | 55.1863 | 177.9198 | 201.2661 | 192.4444 | 174.6832 | 366.9595 |  |  | 209.6583 |  | 180.1422 | 112.9332 | 162.7898 | 115.0405 | 244.8175 | 153.5469 | 390.8494 | 389.6857 | 375.4136 | 266.5482 | 250.713 | 265.9808 | 321.3529 | 390.3631 | 238.8647 | 233.3263 | 285.0289 | 235.8432 | 213.3351 | 142.7969 | 244.0202 | 145.1598 | 391.6524 | 245.1308 | 177.3803 | 402.3852 |  | 219.1338 | 98.7023 | 104.5619 | 169.538 | 276.6164 | 274.4484 | 285.7256 | 257.6861 |  | 146.7567 | 147.2158 | 254.8205 | 373.1092 | 392.5488 | 106.6142 | 149.5037 | 261.731 | 389.2316 | 393.8286 | 84.98 | 99.3977 | 116.877 | 166.6504 | 276.9028 | 223.824 | 302.2674 | 251.8928 | 257.3332 | 238.134 | 99.8187 | 141.8335 | 233.8461 | 362.6257 | 377.8903 | 123.8026 | 155.1198 | 275.1999 | 390.16 | 381.0179 | 84.6879 | 99.4533 | 125.2031 | 178.293 | 294.3238 | 196.0907 | 238.4283 | 234.7358 | 276.5775 | 118.5738 | 253.8217 | 155.9708 | 372.2416 | 381.5236 | 297.6161 | 297.5008 |  |  | 174.7381 | 195.7598 | 182.4153 | 303.8323 | 177.769 | 287.355 |  | 197.0163 | 174.2489 | 183.1494 | 63.7365 | 99.1289 | 105.4776 |  | 398.4397 | 473.3997 | 482.3868 | 496.6034 | 662.2561 | 636.0965 | 461.6197 | [23 empty] | 181.8893 | 649.1763 | 17.7919 | 435.9197
15:29 | 7372 |  |  | -12.6008 | 21.2115 | 16.9236 | -0.0102 | 3.3514 | 4.95 | -5.5081 | 1.7524 | 8.5017 | 1.923 | 0.1382 |  |  |  | -29.2291 | 19.8204 | 31.4107 | 5.0742 |  | -1.7095 | 6.3968 | 0.6092 | 2.2851 | 2.8181 | 1.4714 | -1.6647 | 334.7973 | 327.8722 | 197.4452 | 238.4715 | 178.4936 | 162.0036 | 130.5089 | 234.0949 | 146.7503 | 250.3934 | 371.3018 | 366.4127 | 192.3164 | 211.7163 | 305.0559 | 339.2149 | 371.869 |  |  | 236.7048 |  | 392.8138 | 116.1366 | 144.5203 | 242.6633 | 361.0717 | 343.6986 | 244.3185 | 166.7735 | 273.9734 | 378.6783 | 378.2685 | 193.731 | 98.5195 | 118.4545 | 171.7475 | 274.8516 | 280.1817 | 229.1257 | 285.4751 | 365.7621 | 110.84 | 162.3563 | 274.7641 | 386.7307 | 391.6159 | 110.3843 | 157.0317 | 253.6812 | 345.7871 | 340.8642 | 79.2314 | 96.3007 | 113.086 | 169.5859 | 265.2536 | 244.2937 |  | 230.1108 | 539.5471 |  | 86.6581 | 143.728 | 237.5629 | 350.357 | 356.5634 | 132.6255 | 168.7524 | 267.7888 | 375.7936 | 356.1726 | 93.3605 | 99.3234 | 116.6953 | 167.1722 | 273.0159 | 357.8573 | 254.7391 | 217.7011 | 211.1805 | 135.682 | 177.7725 | 268.2236 | 367.6805 | 368.0805 |  | 285.9706 |  |  | 169.2626 | 178.3967 | 289.7351 | 164.9772 | 307.7261 | 163.2627 | 53.1922 | 56.4213 | 54.662 | 57.5964 | 56.4728 | 55.8613 | 51.8343 | 55.1691 | 177.8518 | 201.2081 | 192.3849 | 174.6131 | 366.9103 |  |  | 209.637 |  | 180.1359 | 112.933 | 162.7789 | 115.0319 | 244.8124 | 153.5534 | 390.7944 | 389.5961 | 375.3556 | 266.4945 | 250.7221 | 266.0113 | 321.3736 | 390.3269 | 238.7651 | 233.2678 | 284.9776 | 235.8045 | 213.3248 | 142.8019 | 244.0248 | 145.1544 | 391.5651 | 245.1254 | 177.3972 | 402.3155 |  | 219.1236 | 98.6995 | 104.5788 | 169.5566 | 276.5917 | 274.375 | 285.7294 | 257.6143 |  | 146.7584 | 147.2253 | 254.8263 | 373.0602 | 392.4551 | 106.6182 | 149.5083 | 261.7281 | 389.1966 | 393.7554 | 84.9863 | 99.4005 | 116.8867 | 166.6562 | 276.8873 | 223.7697 | 302.1313 | 251.8339 | 257.2333 | 238.0539 | 99.8037 | 141.8506 | 233.8542 | 362.5831 | 377.8135 | 123.8117 | 155.13 | 275.2087 | 390.1063 | 380.9584 | 84.6837 | 99.4491 | 125.2033 | 178.3016 | 294.3072 | 196.028 | 238.3745 | 234.7206 | 276.5218 | 118.5763 | 253.8259 | 155.9907 | 372.1922 | 381.4474 | 297.5653 | 297.4473 |  |  | 174.6925 | 195.7048 | 182.3585 | 303.7844 | 177.7248 | 287.3239 |  | 196.96 | 174.2 | 183.0915 | 63.7385 | 99.1238 | 105.4904 |  | 398.3913 | 473.3473 | 482.3171 | 496.1861 | 661.6111 | 635.1501 | 460.6086 | [23 empty] | 181.8333 | 648.3806 | 18.0243 | 435.8693
15:29 | 7373 |  |  | -12.6325 | 21.1848 | 16.8744 | -0.1249 | 3.4114 | 5.0562 | -5.4006 | 1.752 | 8.5016 | 1.9198 | 0.1368 |  |  |  | -29.1532 | 19.9008 | 31.4324 | 5.1505 |  | -1.6494 | 6.359 | 0.6073 | 2.2786 | 2.8191 | 1.4696 | 0.0507 | 334.7642 | 327.8462 | 197.4426 | 238.4578 | 178.4854 | 161.9864 | 130.5013 | 234.0439 | 146.7737 | 250.3973 | 371.2443 | 366.3417 | 192.3147 | 211.6843 | 305.0084 | 339.1819 | 371.8401 |  |  | 236.6568 |  | 392.7636 | 116.1109 | 144.5334 | 242.6599 | 361.0216 | 343.6241 | 244.2986 | 166.7881 | 273.9601 | 378.6143 | 378.1908 | 193.7531 | 98.5299 | 118.4646 | 171.762 | 274.8374 | 280.1132 | 229.115 | 285.4182 | 365.7129 | 110.8478 | 162.3639 | 274.7557 | 386.6788 | 391.5397 | 110.3886 | 157.0369 | 253.6663 | 345.7241 | 340.7965 | 79.2293 | 96.3115 | 113.0883 | 169.5729 | 265.2109 | 244.2124 |  | 230.0292 | 539.451 |  | 86.657 | 143.728 | 237.5648 | 350.3006 | 356.4985 | 132.6317 | 168.7603 | 267.7583 | 375.7264 | 356.0852 | 93.3573 | 99.3237 | 116.7022 | 167.188 | 273.0048 | 357.8148 | 254.6854 | 217.6888 | 211.066 | 135.6727 | 177.7838 | 268.2083 | 367.6171 | 368.0036 |  | 285.8924 |  |  | 169.2069 | 178.333 | 289.6726 | 164.897 | 307.6776 | 163.232 | 53.4255 | 56.4598 | 54.2515 | 57.3727 | 56.6036 | 55.3938 | 52.1741 | 55.091 | 177.7819 | 201.1527 | 192.3219 | 174.5389 | 366.8535 |  |  | 209.6179 |  | 180.1167 | 112.9288 | 162.7675 | 115.0213 | 244.7921 | 153.5584 | 390.7268 | 389.5057 | 375.3037 | 266.4122 | 250.7277 | 266.0448 | 321.4058 | 390.291 | 238.6882 | 233.2117 | 284.9122 | 235.7615 | 213.3181 | 142.8016 | 244.0242 | 145.1425 | 391.481 | 245.1139 | 177.4278 | 402.2393 |  | 219.1128 | 98.6915 | 104.5915 | 169.5656 | 276.5579 | 274.303 | 285.7026 | 257.5512 |  | 146.7523 | 147.2479 | 254.846 | 373.0182 | 392.3673 | 106.6256 | 149.5367 | 261.7461 | 389.1462 | 393.7005 | 85.0052 | 99.3965 | 116.8997 | 166.6718 | 276.8804 | 223.7589 | 301.9974 | 251.7784 | 257.1593 | 237.9783 | 99.7997 | 141.8718 | 233.8709 | 362.5532 | 377.7492 | 123.8283 | 155.1575 | 275.217 | 390.0758 | 380.9024 | 84.7032 | 99.4611 | 125.2138 | 178.3234 | 294.3189 | 195.9676 | 238.3164 | 234.7092 | 276.4606 | 118.5793 | 253.8279 | 156.0035 | 372.1388 | 381.3737 | 297.5355 | 297.388 |  |  | 174.6342 | 195.6404 | 182.3023 | 303.7375 | 177.6708 | 287.2541 |  | 196.9096 | 174.1481 | 183.0335 | 63.7432 | 99.1 | 105.502 |  | 398.346 | 473.3086 | 482.2435 | 496.2925 | 661.5446 | 635.1443 | 460.9594 | [23 empty] | 181.776 | 648.3444 | 18.1227 | 435.8273
15:29 | 7374 |  |  | -12.6306 | 21.1181 | 16.8587 | -0.0783 | 3.337 | 5.0448 | -5.4281 | 1.7554 | 8.499 | 1.9201 | 0.1377 |  |  |  | -29.2168 | 19.8523 | 31.4307 | 5.1358 |  | -1.6762 | 6.3756 | 0.607 | 2.2774 | 2.8189 | 1.468 | -0.0971 | 334.733 | 327.8152 | 197.4388 | 238.4478 | 178.4742 | 161.9711 | 130.4994 | 234.0143 | 146.7741 | 250.3913 | 371.1737 | 366.2624 | 192.3126 | 211.6687 | 304.9781 | 339.1521 | 371.8087 |  |  | 236.6041 |  | 392.7145 | 116.1004 | 144.5408 | 242.6572 | 360.9619 | 343.5441 | 244.2785 | 166.8083 | 273.9482 | 378.5579 | 378.1135 | 193.7586 | 98.5379 | 118.4745 | 171.7795 | 274.8267 | 280.0471 | 229.1045 | 285.3617 | 365.6646 | 110.8523 | 162.3804 | 274.7547 | 386.6249 | 391.4633 | 110.4017 | 157.0451 | 253.6559 | 345.6611 | 340.7228 | 79.2349 | 96.3249 | 113.0921 | 169.5819 | 265.1906 | 244.1616 |  | 229.9449 | 539.359 |  | 86.6566 | 143.7407 | 237.5582 | 350.2575 | 356.4343 | 132.631 | 168.7617 | 267.7575 | 375.6545 | 355.9833 | 93.3004 | 99.3394 | 116.7287 | 167.1862 | 272.997 | 357.7992 | 254.625 | 217.6573 | 210.9557 | 135.6741 | 177.7923 | 268.2001 | 367.5703 | 367.9315 |  | 285.8399 |  |  | 169.1576 | 178.2787 | 289.6276 | 164.8282 | 307.6241 | 163.2045 | 53.7481 | 56.1351 | 54.0618 | 57.2044 | 56.4832 | 55.03 | 52.5741 | 54.9951 | 177.7125 | 201.094 | 192.261 | 174.4789 | 366.7919 |  |  | 209.5997 |  | 180.1019 | 112.9186 | 162.7547 | 115.0148 | 244.7672 | 153.5693 | 390.6655 | 389.4124 | 375.2454 | 266.3422 | 250.7328 | 266.0629 | 321.4263 | 390.2509 | 238.6092 | 233.1449 | 284.8324 | 235.7091 | 213.2969 | 142.8018 | 244.0218 | 145.1491 | 391.3908 | 245.0954 | 177.4372 | 402.1641 |  | 219.1211 | 98.6916 | 104.6033 | 169.5817 | 276.5404 | 274.2261 | 285.6651 | 257.489 |  | 146.7589 | 147.2653 | 254.8605 | 372.9858 | 392.2982 | 106.6285 | 149.5641 | 261.7568 | 389.0913 | 393.641 | 85.0194 | 99.3908 | 116.9155 | 166.6886 | 276.8746 | 223.7275 | 301.9467 | 251.7385 | 257.1299 | 237.9112 | 99.8054 | 141.8888 | 233.8791 | 362.519 | 377.6825 | 123.8389 | 155.1857 | 275.2179 | 390.0374 | 380.8317 | 84.7087 | 99.4553 | 125.2255 | 178.3369 | 294.2977 | 195.9111 | 238.2559 | 234.6835 | 276.397 | 118.5848 | 253.8178 | 156.0087 | 372.09 | 381.3095 | 297.4846 | 297.3288 |  |  | 174.5872 | 195.5857 | 182.2535 | 303.7035 | 177.6283 | 287.1648 |  | 196.8547 | 174.0777 | 182.9798 | 63.7464 | 99.1142 | 105.5123 |  | 398.2769 | 473.2457 | 482.1517 | 496.4433 | 662.4028 | 635.3188 | 460.175 | [23 empty] | 181.7219 | 648.8608 | 18.0369 | 435.7613
15:29 | 7375 |  |  | -12.5837 | 21.0857 | 17.0014 | -0.0749 | 3.2164 | 4.8946 | -5.486 | 1.7545 | 8.4949 | 1.923 | 0.138 |  |  |  | -29.2128 | 19.8834 | 31.526 | 5.1646 |  | -1.6862 | 6.3837 | 0.6073 | 2.2703 | 2.8179 | 1.4665 | 0.1942 | 334.6985 | 327.7872 | 197.4326 | 238.4349 | 178.4707 | 161.9624 | 130.5037 | 233.9893 | 146.7675 | 250.3837 | 371.1127 | 366.1733 | 192.3072 | 211.6633 | 304.9715 | 339.1401 | 371.7684 |  |  | 236.5592 |  | 392.8262 | 116.0916 | 144.5506 | 242.663 | 360.9033 | 343.4613 | 244.2796 | 166.8557 | 273.9434 | 378.5009 | 378.0341 | 193.7497 | 98.5397 | 118.4635 | 171.7784 | 274.8069 | 279.978 | 229.079 | 285.2967 | 365.6101 | 110.8553 | 162.3993 | 274.75 | 386.5605 | 391.382 | 110.4062 | 157.0484 | 253.6285 | 345.5928 | 340.6482 | 79.2326 | 96.321 | 113.0908 | 169.5802 | 265.165 | 244.1573 |  | 229.8654 | 539.2541 |  | 86.6441 | 143.7427 | 237.5587 | 350.2018 | 356.3546 | 132.6195 | 168.768 | 267.7505 | 375.5893 | 355.9007 | 93.2855 | 99.3379 | 116.7409 | 167.187 | 272.9893 | 357.7755 | 254.5629 | 217.594 | 210.8587 | 135.6868 | 177.8031 | 268.1931 | 367.5217 | 367.857 |  | 285.7939 |  |  | 169.1008 | 178.2214 | 289.5724 | 164.7596 | 307.5598 | 163.1625 | 54.1156 | 55.701 | 54.4568 | 57.2321 | 56.4593 | 54.8796 | 51.8873 | 55.009 | 177.6396 | 201.0329 | 192.2064 | 174.424 | 366.7346 |  |  | 209.5777 |  | 180.0958 | 112.9176 | 162.7506 | 115.0133 | 244.7764 | 153.5803 | 390.6118 | 389.3257 | 375.1938 | 266.2972 | 250.7371 | 266.0907 | 321.4287 | 390.205 | 238.4895 | 233.0836 | 284.7319 | 235.6569 | 213.305 | 142.8214 | 244.0297 | 145.1751 | 391.3068 | 245.0935 | 177.4423 | 402.0922 |  | 219.1271 | 98.6935 | 104.6054 | 169.5894 | 276.5232 | 274.1509 | 285.6219 | 257.4197 |  | 146.7621 | 147.2667 | 254.86 | 372.944 | 392.2162 | 106.6251 | 149.5686 | 261.7459 | 389.0308 | 393.5529 | 85.0228 | 99.3993 | 116.9232 | 166.7059 | 276.8655 | 223.6457 | 301.888 | 251.7103 | 257.1345 | 237.8481 | 99.8099 | 141.8925 | 233.8761 | 362.4768 | 377.6062 | 123.8431 | 155.1931 | 275.229 | 389.9926 | 380.7665 | 84.717 | 99.4554 | 125.2247 | 178.3335 | 294.2843 | 195.8455 | 238.1922 | 234.6605 | 276.3299 | 118.5782 | 253.818 | 156.0215 | 372.0385 | 381.2229 | 297.4163 | 297.2948 |  |  | 174.5325 | 195.5273 | 182.2008 | 303.6681 | 177.5912 | 287.1104 |  | 196.8047 | 174.0216 | 182.9119 | 63.7484 | 99.1084 | 105.5008 |  | 398.1988 | 473.1899 | 482.0935 | 496.3713 | 661.8291 | 634.757 | 460.6916 | [23 empty] | 181.6651 | 648.293 | 18.0337 | 435.6943
15:29 | 7376 |  |  | -12.6986 | 21.1086 | 16.9756 | -0.0989 | 3.2784 | 4.9399 | -5.5227 | 1.7567 | 8.4926 | 1.9172 | 0.1373 |  |  |  | -29.3577 | 19.9594 | 31.6164 | 5.1082 |  | -1.668 | 6.4492 | 0.6068 | 2.2662 | 2.8186 | 1.4652 | 0.089 | 334.656 | 327.7511 | 197.417 | 238.4185 | 178.4514 | 161.9474 | 130.5022 | 233.9283 | 146.7737 | 250.3823 | 371.053 | 366.0847 | 192.3006 | 211.6312 | 304.9645 | 339.1434 | 371.7425 |  |  | 236.5163 |  | 392.93 | 116.0765 | 144.5644 | 242.6665 | 360.847 | 343.3839 | 244.283 | 166.8799 | 273.9349 | 378.4404 | 377.9434 | 193.7421 | 98.533 | 118.4575 | 171.7756 | 274.7819 | 279.9033 | 229.0447 | 285.2295 | 365.555 | 110.8596 | 162.3996 | 274.736 | 386.4999 | 391.3049 | 110.4106 | 157.0496 | 253.6069 | 345.5187 | 340.5846 | 79.2112 | 96.303 | 113.0769 | 169.5703 | 265.1308 | 244.1379 |  | 229.7934 | 539.1476 |  | 86.6547 | 143.736 | 237.5697 | 350.1308 | 356.2713 | 132.62 | 168.782 | 267.7315 | 375.5224 | 355.8231 | 93.3134 | 99.3272 | 116.7496 | 167.2013 | 272.9728 | 357.7248 | 254.501 | 217.5084 | 210.7639 | 135.6971 | 177.8172 | 268.1984 | 367.4662 | 367.7892 |  | 285.7493 |  |  | 169.0458 | 178.1628 | 289.5312 | 164.7073 | 307.4885 | 163.1112 | 54.1798 | 55.236 | 53.5198 | 56.9451 | 56.7445 | 54.9848 | 50.399 | 55.1478 | 177.5724 | 200.9737 | 192.1431 | 174.3519 | 366.6839 |  |  | 209.5688 |  | 180.0911 | 112.9231 | 162.741 | 115.0128 | 244.7832 | 153.5995 | 390.5608 | 389.2363 | 375.145 | 266.2352 | 250.731 | 266.13 | 321.442 | 390.1525 | 238.3733 | 233.0349 | 284.6538 | 235.6003 | 213.3101 | 142.8438 | 244.0405 | 145.1909 | 391.2293 | 245.0962 | 177.4715 | 402.0272 |  | 219.1031 | 98.6811 | 104.6104 | 169.5989 | 276.4991 | 274.0836 | 285.5623 | 257.3506 |  | 146.7596 | 147.2756 | 254.8662 | 372.897 | 392.1298 | 106.623 | 149.5789 | 261.7419 | 388.9626 | 393.4702 | 85.0305 | 99.3944 | 116.9295 | 166.7164 | 276.8609 | 223.5721 | 301.8265 | 251.6576 | 257.1296 | 237.7783 | 99.8154 | 141.9015 | 233.889 | 362.4308 | 377.5369 | 123.8497 | 155.2046 | 275.2403 | 389.9495 | 380.7094 | 84.7179 | 99.4615 | 125.2338 | 178.3449 | 294.2726 | 195.7818 | 238.135 | 234.6502 | 276.2781 | 118.5876 | 253.8358 | 156.0427 | 371.9968 | 381.1542 | 297.345 | 297.2641 |  |  | 174.4627 | 195.4566 | 182.1414 | 303.6268 | 177.5467 | 287.0688 |  | 196.7456 | 173.9671 | 182.8548 | 63.7465 | 99.0942 | 105.5152 |  | 398.1395 | 473.1395 | 481.99 | 496.0883 | 661.8818 | 635.3652 | 461.2071 | [23 empty] | 181.6046 | 648.6235 | 18.0269 | 435.6395
15:29 | 7377 |  |  | -12.7769 | 21.0753 | 17.0272 | -0.0557 | 3.2787 | 4.8476 | -5.5297 | 1.7593 | 8.4902 | 1.9205 | 0.137 |  |  |  | -29.3676 | 20.0126 | 31.5396 | 5.1179 |  | -1.7567 | 6.479 | 0.6069 | 2.2649 | 2.816 | 1.4649 | 1.7412 | 334.623 | 327.7181 | 197.41 | 238.4041 | 178.4406 | 161.9315 | 130.497 | 233.9426 | 146.7895 | 250.3859 | 371.0099 | 366.0173 | 192.2959 | 211.6073 | 304.9676 | 339.1467 | 371.7233 |  |  | 236.4592 |  | 392.8612 | 116.1054 | 144.5696 | 242.6674 | 360.7858 | 343.3087 | 244.269 | 166.8706 | 273.9255 | 378.3774 | 377.8619 | 193.7495 | 98.5387 | 118.4597 | 171.7881 | 274.758 | 279.8292 | 229.015 | 285.1676 | 365.5069 | 110.8671 | 162.4077 | 274.7205 | 386.4504 | 391.2282 | 110.4129 | 157.0562 | 253.5945 | 345.454 | 340.5173 | 79.2099 | 96.297 | 113.0849 | 169.5972 | 265.1431 | 244.0733 |  | 229.7222 | 539.0476 |  | 86.666 | 143.7413 | 237.5721 | 350.0794 | 356.2046 | 132.6363 | 168.7953 | 267.724 | 375.459 | 355.7583 | 93.3321 | 99.33 | 116.7569 | 167.2214 | 272.9579 | 357.6701 | 254.4419 | 217.406 | 210.6727 | 135.7049 | 177.8292 | 268.2077 | 367.4193 | 367.7206 |  | 285.6859 |  |  | 168.9912 | 178.1002 | 289.4827 | 164.642 | 307.3926 | 163.0575 | 54.3336 | 54.9081 | 50.8281 | 56.687 | 56.5457 | 55.2621 | 49.8753 | 55.3741 | 177.5149 | 200.9214 | 192.08 | 174.2894 | 366.6337 |  |  | 209.5514 |  | 180.0716 | 112.9194 | 162.7218 | 115.0158 | 244.7704 | 153.6171 | 390.5107 | 389.1483 | 375.0852 | 266.1665 | 250.7217 | 266.1624 | 321.4634 | 390.0939 | 238.2747 | 232.9811 | 284.5973 | 235.5434 | 213.2959 | 142.8531 | 244.0481 | 145.1765 | 391.1509 | 245.0968 | 177.4998 | 401.9647 |  | 219.0871 | 98.6733 | 104.6149 | 169.6194 | 276.4761 | 274.0166 | 285.4989 | 257.2812 |  | 146.7772 | 147.2901 | 254.865 | 372.8472 | 392.0554 | 106.6351 | 149.5911 | 261.75 | 388.9176 | 393.4089 | 85.0429 | 99.3891 | 116.9395 | 166.7236 | 276.8555 | 223.5109 | 301.7714 | 251.597 | 257.1013 | 237.7158 | 99.827 | 141.9188 | 233.908 | 362.3931 | 377.4664 | 123.8481 | 155.2186 | 275.2311 | 389.8943 | 380.6397 | 84.7132 | 99.4537 | 125.2549 | 178.3824 | 294.2343 | 195.7161 | 238.0775 | 234.6465 | 276.2167 | 118.6003 | 253.8386 | 156.0507 | 371.9555 | 381.0921 | 297.2857 | 297.2165 |  |  | 174.4064 | 195.4076 | 182.0812 | 303.5832 | 177.4916 | 286.9916 |  | 196.6996 | 173.9205 | 182.8063 | 63.7527 | 99.1633 | 105.5149 |  | 398.0923 | 473.1029 | 481.9232 | 496.5128 | 662.0194 | 634.8248 | 460.6505 | [23 empty] | 181.5516 | 648.4221 | 17.9674 | 435.5976
15:29 | 7378 |  |  | -12.7464 | 20.9943 | 16.9876 | 0.0061 | 3.2741 | 4.8967 | -5.569 | 1.7599 | 8.4889 | 1.9203 | 0.1379 |  |  |  | -29.3243 | 20.0888 | 31.3053 | 5.1449 |  | -1.7959 | 6.4525 | 0.6057 | 2.2569 | 2.8189 | 1.4652 | 2.1484 | 334.5929 | 327.6887 | 197.4116 | 238.3936 | 178.4424 | 161.918 | 130.4967 | 233.9747 | 146.7888 | 250.3814 | 370.9528 | 365.9456 | 192.2978 | 211.6281 | 304.9457 | 339.124 | 371.6798 |  |  | 236.3945 |  | 392.7889 | 116.1323 | 144.5759 | 242.6635 | 360.7153 | 343.232 | 244.2526 | 166.8652 | 273.9121 | 378.3086 | 377.789 | 193.7601 | 98.5456 | 118.4622 | 171.8051 | 274.7415 | 279.7562 | 228.988 | 285.1078 | 365.5453 | 110.8718 | 162.4157 | 274.7104 | 386.3881 | 391.1539 | 110.4096 | 157.063 | 253.5802 | 345.3959 | 340.4438 | 79.2254 | 96.3019 | 113.1118 | 169.6268 | 265.1546 | 243.9688 |  | 229.6588 | 538.9479 |  | 86.6627 | 143.7547 | 237.5559 | 350.0404 | 356.1447 | 132.6398 | 168.8014 | 267.718 | 375.3948 | 355.6905 | 93.3259 | 99.3301 | 116.7597 | 167.237 | 272.9488 | 357.6126 | 254.3741 | 217.3012 | 210.5836 | 135.698 | 177.8343 | 268.2049 | 367.3702 | 367.6431 |  | 285.5923 |  |  | 168.9301 | 178.0415 | 289.4085 | 164.5463 | 307.2837 | 163.0148 | 54.7829 | 54.7308 | 48.2703 | 56.0096 | 55.7839 | 55.5044 | 50.2301 | 55.5175 | 177.4425 | 200.8644 | 192.0212 | 174.2303 | 366.5811 |  |  | 209.5262 |  | 180.0494 | 112.9002 | 162.7046 | 115.0002 | 244.771 | 153.6083 | 390.4367 | 389.0654 | 375.0269 | 266.1204 | 250.7176 | 266.2029 | 321.4806 | 390.0405 | 238.1456 | 232.9266 | 284.5543 | 235.4773 | 213.3162 | 142.8606 | 244.0477 | 145.1937 | 391.0662 | 245.0907 | 177.5003 | 401.8981 |  | 219.0979 | 98.6659 | 104.6264 | 169.6378 | 276.4575 | 273.9499 | 285.441 | 257.2118 |  | 146.7836 | 147.2968 | 254.8657 | 372.7979 | 391.9782 | 106.6417 | 149.5997 | 261.7487 | 388.8654 | 393.3351 | 85.0493 | 99.3968 | 116.9375 | 166.7478 | 276.8413 | 223.4396 | 301.719 | 251.536 | 257.025 | 237.6588 | 99.8321 | 141.9156 | 233.9141 | 362.3469 | 377.3996 | 123.8469 | 155.234 | 275.2276 | 389.8468 | 380.5645 | 84.717 | 99.4505 | 125.2749 | 178.4003 | 294.212 | 195.6482 | 238.0214 | 234.6799 | 276.149 | 118.6085 | 253.839 | 156.0609 | 371.9135 | 381.0236 | 297.2417 | 297.1361 |  |  | 174.3677 | 195.363 | 182.0338 | 303.5653 | 177.4433 | 286.9719 |  | 196.6444 | 173.8681 | 182.7534 | 63.7358 | 99.1563 | 105.5276 |  | 398.024 | 473.0432 | 481.8385 | 496.5683 | 662.309 | 636.3953 | 461.8882 | [23 empty] | 181.5002 | 649.3522 | 17.9144 | 435.5336
15:29 | 7379 |  |  | -12.6945 | 21.0141 | 16.9493 | -0.0607 | 3.3426 | 4.918 | -5.5714 | 1.76 | 8.4813 | 1.9168 | 0.1376 |  |  |  | -29.4078 | 20.0443 | 31.434 | 5.0782 |  | -1.8125 | 6.3503 | 0.6051 | 2.2555 | 2.8153 | 1.4644 | -0.4575 | 334.5586 | 327.6625 | 197.4003 | 238.3815 | 178.4362 | 161.9045 | 130.498 | 233.9716 | 146.8088 | 250.3901 | 370.9076 | 365.8786 | 192.2955 | 211.6208 | 304.9368 | 339.1177 | 371.6531 |  |  | 236.3489 |  | 392.7261 | 116.1408 | 144.5877 | 242.6585 | 360.664 | 343.1602 | 244.2425 | 166.8692 | 273.8979 | 378.2441 | 377.7058 | 193.7545 | 98.5453 | 118.4601 | 171.8022 | 274.7268 | 279.6763 | 228.9552 | 285.0469 | 365.5745 | 110.8728 | 162.4151 | 274.6975 | 386.3257 | 391.074 | 110.4125 | 157.0711 | 253.5658 | 345.341 | 340.3739 | 79.2348 | 96.3008 | 113.1243 | 169.6485 | 265.1583 | 243.8615 |  | 229.6009 | 538.8476 |  | 86.6641 | 143.7634 | 237.5527 | 349.9983 | 356.0851 | 132.6612 | 168.8066 | 267.7241 | 375.3298 | 355.6033 | 93.3188 | 99.3294 | 116.7813 | 167.2441 | 272.9454 | 357.5615 | 254.3062 | 217.2114 | 210.495 | 135.7078 | 177.8489 | 268.2003 | 367.3203 | 367.5768 |  | 285.4996 |  |  | 168.8748 | 177.9857 | 289.3467 | 164.4755 | 307.1881 | 162.9773 | 55.3052 | 54.2985 | 47.7606 | 54.1174 | 54.8309 | 55.5867 | 50.3009 | 55.4797 | 177.3675 | 200.7955 | 191.9561 | 174.1607 | 366.5256 |  |  | 209.5117 |  | 180.0481 | 112.8909 | 162.6956 | 114.9899 | 244.7715 | 153.6197 | 390.3774 | 388.9759 | 374.9721 | 266.0768 | 250.7042 | 266.241 | 321.4813 | 389.9861 | 238.0113 | 232.8587 | 284.5129 | 235.3992 | 213.3274 | 142.8693 | 244.0488 | 145.2122 | 390.9783 | 245.0864 | 177.5017 | 401.8278 |  | 219.1176 | 98.6616 | 104.6465 | 169.6572 | 276.439 | 273.8808 | 285.3816 | 257.1454 |  | 146.7815 | 147.3173 | 254.8915 | 372.7672 | 391.8905 | 106.6388 | 149.5977 | 261.7385 | 388.8188 | 393.2461 | 85.0497 | 99.4022 | 116.9461 | 166.7647 | 276.8224 | 223.3492 | 301.6549 | 251.4684 | 256.9097 | 237.6048 | 99.8363 | 141.9124 | 233.9243 | 362.286 | 377.3283 | 123.8415 | 155.2519 | 275.2169 | 389.7928 | 380.489 | 84.7108 | 99.4452 | 125.2807 | 178.3973 | 294.2012 | 195.581 | 237.9648 | 234.7365 | 276.0895 | 118.604 | 253.8358 | 156.0682 | 371.867 | 380.9624 | 297.1701 | 297.0504 |  |  | 174.3198 | 195.3115 | 181.9796 | 303.5365 | 177.3932 | 286.9714 |  | 196.5816 | 173.8214 | 182.6972 | 63.7368 | 99.1201 | 105.5394 |  | 397.9196 | 472.9885 | 481.7626 | 496.3981 | 661.6341 | 635.0553 | 460.7121 | [23 empty] | 181.4464 | 648.3447 | 17.8752 | 435.454
15:29 | 7380 |  |  | -12.7453 | 21.0069 | 16.9905 | -0.0289 | 3.3649 | 4.9352 | -5.4855 | 1.7601 | 8.4738 | 1.9143 | 0.1368 |  |  |  | -29.4885 | 19.9973 | 31.4655 | 4.9751 |  | -1.791 | 6.3369 | 0.6065 | 2.2493 | 2.8122 | 1.4647 | 0.8587 | 334.5238 | 327.6356 | 197.3862 | 238.3665 | 178.4244 | 161.8904 | 130.4948 | 233.9621 | 146.8277 | 250.3988 | 370.8624 | 365.8125 | 192.2868 | 211.5958 | 304.9212 | 339.1037 | 371.619 |  |  | 236.3013 |  | 392.6594 | 116.1415 | 144.5942 | 242.6513 | 360.6108 | 343.074 | 244.229 | 166.8773 | 273.8808 | 378.1917 | 377.6305 | 193.762 | 98.5499 | 118.4644 | 171.8028 | 274.712 | 279.6063 | 228.9269 | 284.9896 | 365.5224 | 110.8842 | 162.4265 | 274.6918 | 386.2743 | 390.9906 | 110.4147 | 157.0718 | 253.5465 | 345.2819 | 340.2984 | 79.226 | 96.2971 | 113.1201 | 169.664 | 265.1509 | 243.766 |  | 229.5305 | 538.7473 |  | 86.664 | 143.7864 | 237.5574 | 349.9592 | 356.0206 | 132.6738 | 168.819 | 267.7202 | 375.2618 | 355.5281 | 93.3216 | 99.3258 | 116.7892 | 167.258 | 272.9273 | 357.533 | 254.2403 | 217.1195 | 210.4124 | 135.7243 | 177.8584 | 268.1866 | 367.2666 | 367.5062 |  | 285.4165 |  |  | 168.8152 | 177.9312 | 289.2843 | 164.4174 | 307.0942 | 162.9294 | 55.6002 | 53.9127 | 49.1395 | 52.6453 | 54.0862 | 55.6275 | 50.6073 | 55.3467 | 177.312 | 200.7332 | 191.8985 | 174.0958 | 366.4726 |  |  | 209.4978 |  | 180.0567 | 112.9013 | 162.6862 | 114.9988 | 244.7679 | 153.6564 | 390.3387 | 388.8805 | 374.9239 | 266.0457 | 250.6921 | 266.2789 | 321.4871 | 389.9365 | 237.9445 | 232.7892 | 284.423 | 235.3359 | 213.3145 | 142.8876 | 244.0625 | 145.2162 | 390.9001 | 245.0828 | 177.5271 | 401.7586 |  | 219.1143 | 98.6659 | 104.6624 | 169.6752 | 276.4224 | 273.819 | 285.3299 | 257.0721 |  | 146.7893 | 147.3425 | 254.9045 | 372.7298 | 391.8083 | 106.6379 | 149.6143 | 261.7422 | 388.754 | 393.1692 | 85.063 | 99.4022 | 116.954 | 166.776 | 276.8003 | 223.2608 | 301.5777 | 251.4034 | 256.7778 | 237.5493 | 99.8572 | 141.9258 | 233.9379 | 362.2487 | 377.2582 | 123.8566 | 155.271 | 275.2209 | 389.7482 | 380.4359 | 84.724 | 99.4526 | 125.284 | 178.4082 | 294.1962 | 195.5098 | 237.9111 | 234.8096 | 276.0228 | 118.6043 | 253.8355 | 156.0763 | 371.8112 | 380.8881 | 297.1059 | 296.971 |  |  | 174.266 | 195.2712 | 181.9218 | 303.4963 | 177.3474 | 286.8922 |  | 196.5186 | 173.7605 | 182.6405 | 63.7232 | 99.1206 | 105.5319 |  | 397.8415 | 472.9259 | 481.6961 | 496.0263 | 661.6341 | 635.1173 | 460.8978 | [23 empty] | 181.3906 | 648.3757 | 17.8599 | 435.3837
15:29 | 7381 |  |  | -12.7012 | 21.0161 | 16.9036 | -0.1485 | 3.3963 | 4.9221 | -5.5283 | 1.7628 | 8.4736 | 1.916 | 0.1374 |  |  |  | -29.3872 | 20.0264 | 31.4643 | 5.0893 |  | -1.8339 | 6.267 | 0.6038 | 2.2441 | 2.8112 | 1.4648 | 1.3138 | 334.4869 | 327.5985 | 197.3778 | 238.3519 | 178.4163 | 161.8757 | 130.4888 | 233.9641 | 146.8298 | 250.3976 | 370.8021 | 365.7375 | 192.2867 | 211.5871 | 304.8528 | 339.0596 | 371.5484 |  |  | 236.2444 |  | 392.6002 | 116.146 | 144.5986 | 242.6511 | 360.5463 | 342.9958 | 244.2144 | 166.8818 | 273.8694 | 378.1416 | 377.5499 | 193.7773 | 98.5568 | 118.4697 | 171.8234 | 274.6952 | 279.5404 | 228.903 | 284.933 | 365.4781 | 110.8949 | 162.4506 | 274.6937 | 386.2228 | 390.9155 | 110.4167 | 157.0711 | 253.5242 | 345.2152 | 340.2257 | 79.2262 | 96.2952 | 113.1276 | 169.6806 | 265.1413 | 243.6886 |  | 229.4538 | 538.652 |  | 86.6586 | 143.8097 | 237.5441 | 349.9179 | 355.955 | 132.6557 | 168.8277 | 267.6941 | 375.1897 | 355.4538 | 93.339 | 99.3169 | 116.7791 | 167.2724 | 272.901 | 357.4872 | 254.174 | 217.0339 | 210.3337 | 135.7252 | 177.8603 | 268.1841 | 367.2162 | 367.4296 |  | 285.343 |  |  | 168.7477 | 177.8704 | 289.2258 | 164.3612 | 307.017 | 162.8938 | 55.5592 | 53.7285 | 50.2008 | 52.6563 | 53.9508 | 55.6002 | 51.3917 | 55.2728 | 177.2524 | 200.675 | 191.8423 | 174.0329 | 366.4284 |  |  | 209.4897 |  | 180.0577 | 112.9105 | 162.6765 | 115.0033 | 244.7483 | 153.6763 | 390.2944 | 388.7942 | 374.8797 | 266.046 | 250.7021 | 266.3338 | 321.5116 | 389.899 | 237.9118 | 232.7339 | 284.3221 | 235.2759 | 213.2892 | 142.9006 | 244.067 | 145.1896 | 390.816 | 245.0708 | 177.5483 | 401.6859 |  | 219.0979 | 98.6625 | 104.6698 | 169.6912 | 276.3983 | 273.7497 | 285.2673 | 257.0007 |  | 146.7896 | 147.3454 | 254.8979 | 372.6805 | 391.7399 | 106.6477 | 149.6325 | 261.7519 | 388.6874 | 393.1087 | 85.0871 | 99.3921 | 116.9585 | 166.7851 | 276.7918 | 223.1917 | 301.5198 | 251.3467 | 256.6395 | 237.4909 | 99.8664 | 141.9393 | 233.9518 | 362.2112 | 377.1963 | 123.8812 | 155.2889 | 275.2379 | 389.7045 | 380.3834 | 84.7429 | 99.4533 | 125.2894 | 178.4152 | 294.1814 | 195.4342 | 237.8549 | 235.0104 | 275.9574 | 118.6212 | 253.8458 | 156.0906 | 371.766 | 380.8158 | 297.0725 | 296.8986 |  |  | 174.2171 | 195.2236 | 181.8718 | 303.4441 | 177.3123 | 286.7979 |  | 196.4699 | 173.6996 | 182.5884 | 63.7229 | 99.1259 | 105.5486 |  | 397.7534 | 472.8783 | 481.6262 | 495.9285 | 661.4095 | 634.9604 | 460.6918 | [23 empty] | 181.3361 | 648.185 | 17.8458 | 435.3159
15:29 | 7382 |  |  | -12.7309 | 20.9029 | 16.9764 | -0.1 | 3.3789 | 4.9101 | -5.4882 | 1.7639 | 8.4707 | 1.9142 | 0.1364 |  |  |  | -29.4359 | 19.9733 | 31.3511 | 5.1069 |  | -1.7068 | 6.2913 | 0.6046 | 2.2424 | 2.8144 | 1.4648 | 0.47 | 334.4547 | 327.5694 | 197.3704 | 238.3467 | 178.4145 | 161.8672 | 130.492 | 233.9968 | 146.84 | 250.4049 | 370.7607 | 365.6701 | 192.2954 | 211.5686 | 304.777 | 339.0182 | 371.4839 |  |  | 236.1924 |  | 392.5407 | 116.1686 | 144.6083 | 242.6558 | 360.4946 | 342.9267 | 244.2027 | 166.883 | 273.8608 | 378.0734 | 377.478 | 193.7749 | 98.558 | 118.4645 | 171.8322 | 274.6713 | 279.4571 | 228.869 | 284.866 | 365.4214 | 110.8966 | 162.4513 | 274.6833 | 386.1564 | 390.8471 | 110.434 | 157.0751 | 253.5082 | 345.151 | 340.153 | 79.2435 | 96.3062 | 113.1586 | 169.7096 | 265.1482 | 243.6253 |  | 229.3836 | 538.5683 |  | 86.6544 | 143.8053 | 237.5404 | 349.8487 | 355.8764 | 132.664 | 168.8324 | 267.6857 | 375.1234 | 355.3697 | 93.3449 | 99.3157 | 116.7911 | 167.2775 | 272.892 | 357.431 | 254.1097 | 216.9498 | 210.2536 | 135.7352 | 177.8759 | 268.1975 | 367.1745 | 367.3623 |  | 285.2765 |  |  | 168.6873 | 177.8096 | 289.1312 | 164.2573 | 306.9541 | 162.8479 | 55.6611 | 53.8953 | 50.3318 | 53.3278 | 53.9195 | 55.7091 | 51.2316 | 55.302 | 177.1883 | 200.6191 | 191.7841 | 173.9746 | 366.3783 |  |  | 209.4774 |  | 180.0441 | 112.9075 | 162.6684 | 114.9945 | 244.7475 | 153.6876 | 390.2389 | 388.7132 | 374.8313 | 266.0243 | 250.7365 | 266.3897 | 321.5511 | 389.8629 | 237.8659 | 232.6907 | 284.287 | 235.2143 | 213.2968 | 142.9133 | 244.0676 | 145.1942 | 390.7346 | 245.0634 | 177.5609 | 401.6198 |  | 219.1183 | 98.6573 | 104.68 | 169.7076 | 276.3678 | 273.6822 | 285.2041 | 256.9341 |  | 146.7899 | 147.3574 | 254.9091 | 372.6512 | 391.6704 | 106.6666 | 149.643 | 261.754 | 388.6423 | 393.046 | 85.0874 | 99.3853 | 116.9695 | 166.7995 | 276.7918 | 223.137 | 301.4677 | 251.283 | 256.5179 | 237.4388 | 99.8752 | 141.9571 | 233.9652 | 362.1635 | 377.1293 | 123.8687 | 155.2989 | 275.2264 | 389.6498 | 380.2954 | 84.7395 | 99.4307 | 125.3072 | 178.4224 | 294.1483 | 195.3581 | 237.7925 | 235.7576 | 275.8969 | 118.6196 | 253.8451 | 156.0966 | 371.7168 | 380.7488 | 297.0122 | 296.8435 |  |  | 174.1635 | 195.1642 | 181.812 | 303.3622 | 177.2701 | 286.6842 |  | 196.42 | 173.6403 | 182.528 | 63.7361 | 99.1323 | 105.5462 |  | 397.674 | 472.8303 | 481.5378 | 496.4165 | 662.0402 | 635.7025 | 461.2689 | [23 empty] | 181.2781 | 648.8714 | 17.8287 | 435.2521
15:29 | 7383 |  |  | -12.8217 | 20.9649 | 16.9333 | -0.0478 | 3.3487 | 4.9005 | -5.613 | 1.7634 | 8.4641 | 1.9119 | 0.136 |  |  |  | -29.3372 | 20.0168 | 31.3231 | 5.0618 |  | -1.7362 | 6.3655 | 0.6046 | 2.2426 | 2.8163 | 1.4661 | 0.2269 | 334.4176 | 327.5437 | 197.3632 | 238.345 | 178.4057 | 161.8618 | 130.4926 | 233.9846 | 146.8823 | 250.424 | 370.7395 | 365.612 | 192.2955 | 211.5386 | 304.738 | 338.9821 | 371.4565 |  |  | 236.1271 |  | 392.4748 | 116.1674 | 144.6214 | 242.6638 | 360.4342 | 342.8487 | 244.2004 | 166.8891 | 273.8523 | 378.012 | 377.4119 | 193.7758 | 98.5734 | 118.4693 | 171.8372 | 274.6631 | 279.385 | 228.8583 | 284.8089 | 365.3716 | 110.9102 | 162.4546 | 274.6789 | 386.0967 | 390.7634 | 110.4394 | 157.0805 | 253.4859 | 345.082 | 340.071 | 79.2439 | 96.3059 | 113.1639 | 169.7068 | 265.1338 | 243.5873 |  | 229.3074 | 538.4709 |  | 86.6621 | 143.8081 | 237.5487 | 349.7873 | 355.7979 | 132.6954 | 168.8456 | 267.6988 | 375.0647 | 355.2941 | 93.3523 | 99.327 | 116.8139 | 167.2917 | 272.8795 | 357.3967 | 254.0353 | 216.8451 | 210.1646 | 135.738 | 177.8871 | 268.189 | 367.1199 | 367.2863 |  | 285.2085 |  |  | 168.6303 | 177.756 | 289.0405 | 164.1625 | 306.862 | 162.7625 | 55.8491 | 54.3807 | 50.2383 | 52.9935 | 53.7025 | 55.8307 | 50.729 | 55.3959 | 177.1347 | 200.562 | 191.7245 | 173.9174 | 366.3173 |  |  | 209.4526 |  | 180.0232 | 112.8983 | 162.654 | 114.9791 | 244.7571 | 153.6897 | 390.1667 | 388.6265 | 374.7713 | 265.9973 | 250.7558 | 266.4326 | 321.5743 | 389.8216 | 237.785 | 232.6349 | 284.2949 | 235.1567 | 213.3142 | 142.9186 | 244.0703 | 145.2237 | 390.6534 | 245.0569 | 177.5803 | 401.5551 |  | 219.1383 | 98.6678 | 104.6902 | 169.7048 | 276.3672 | 273.6194 | 285.1463 | 256.8663 |  | 146.7848 | 147.3698 | 254.9097 | 372.6212 | 391.5985 | 106.6731 | 149.6509 | 261.7453 | 388.5842 | 392.9623 | 85.0785 | 99.3939 | 116.974 | 166.8183 | 276.7732 | 223.0939 | 301.3992 | 251.2162 | 256.3967 | 237.3717 | 99.8863 | 141.968 | 233.9796 | 362.1253 | 377.0579 | 123.8904 | 155.3207 | 275.236 | 389.6186 | 380.2231 | 84.7442 | 99.4251 | 125.3211 | 178.44 | 294.1397 | 195.287 | 237.7323 | 236.7261 | 275.8294 | 118.6177 | 253.8448 | 156.0972 | 371.6566 | 380.6797 | 296.941 | 296.7875 |  |  | 174.1062 | 195.1039 | 181.7536 | 303.2836 | 177.2205 | 286.5692 |  | 196.3577 | 173.585 | 182.4717 | 63.7376 | 99.0964 | 105.5703 |  | 397.6186 | 472.7698 | 481.4565 | 495.9552 | 661.2146 | 634.8248 | 460.5267 | [23 empty] | 181.2206 | 648.0197 | 17.8076 | 435.1942
15:29 | 7384 |  |  | -12.7984 | 21.0288 | 16.8952 | -0.0191 | 3.2544 | 4.8859 | -5.7429 | 1.7638 | 8.4569 | 1.9127 | 0.1367 |  |  |  | -29.3996 | 19.9398 | 31.2162 | 5.0494 |  | -1.7559 | 6.2681 | 0.6036 | 2.2412 | 2.8151 | 1.4617 | 0.3026 | 334.3734 | 327.5043 | 197.3489 | 238.3212 | 178.3956 | 161.8451 | 130.4871 | 233.9605 | 146.899 | 250.4266 | 370.6787 | 365.5398 | 192.2882 | 211.5328 | 304.7531 | 338.9791 | 371.4655 |  |  | 236.0664 |  | 392.4186 | 116.1903 | 144.6368 | 242.6614 | 360.3716 | 342.7648 | 244.1941 | 166.903 | 273.8471 | 377.9503 | 377.3376 | 193.7836 | 98.5792 | 118.4732 | 171.8431 | 274.6476 | 279.3087 | 228.846 | 284.7508 | 365.3171 | 110.9125 | 162.4677 | 274.6716 | 386.0387 | 390.6774 | 110.432 | 157.0862 | 253.4519 | 345.0077 | 339.9916 | 79.2403 | 96.3053 | 113.165 | 169.7017 | 265.1262 | 243.5463 |  | 229.2304 | 538.3563 |  | 86.6622 | 143.8143 | 237.5458 | 349.745 | 355.7389 | 132.7067 | 168.8552 | 267.7013 | 375.0021 | 355.2345 | 93.3689 | 99.3353 | 116.8193 | 167.3132 | 272.8615 | 357.3631 | 253.9678 | 216.7448 | 210.0751 | 135.7258 | 177.8938 | 268.1813 | 367.0641 | 367.2105 |  | 285.1501 |  |  | 168.5665 | 177.696 | 288.9552 | 164.0995 | 306.7395 | 162.6638 | 55.9417 | 54.6348 | 50.7669 | 50.9184 | 53.2887 | 55.9108 | 50.8181 | 55.5896 | 177.0705 | 200.5021 | 191.6576 | 173.8482 | 366.2677 |  |  | 209.4338 |  | 180.0108 | 112.8954 | 162.6425 | 114.9807 | 244.7449 | 153.7035 | 390.106 | 388.5461 | 374.7104 | 265.9856 | 250.7632 | 266.4715 | 321.5851 | 389.7763 | 237.7179 | 232.5629 | 284.2861 | 235.0972 | 213.2982 | 142.9156 | 244.0657 | 145.2089 | 390.558 | 245.0435 | 177.5991 | 401.4771 |  | 219.1455 | 98.6735 | 104.6929 | 169.7127 | 276.35 | 273.5471 | 285.0963 | 256.7969 |  | 146.7777 | 147.3823 | 254.9117 | 372.5775 | 391.5237 | 106.6743 | 149.6581 | 261.7376 | 388.526 | 392.8846 | 85.0933 | 99.4025 | 116.9862 | 166.8272 | 276.7585 | 223.0384 | 301.3382 | 251.1547 | 256.2634 | 237.2937 | 99.8843 | 141.9729 | 233.9877 | 362.0844 | 376.9826 | 123.9358 | 155.3519 | 275.2614 | 389.5888 | 380.1737 | 84.7557 | 99.4393 | 125.3026 | 178.4305 | 294.15 | 195.2198 | 237.6689 | 237.1316 | 275.7487 | 118.6138 | 253.8481 | 156.107 | 371.5992 | 380.5998 | 296.8693 | 296.7092 |  |  | 174.0506 | 195.0528 | 181.7022 | 303.2174 | 177.1756 | 286.4665 |  | 196.2971 | 173.522 | 182.4126 | 63.7527 | 99.1234 | 105.5632 |  | 397.5102 | 472.6988 | 481.3781 | 496.2122 | 661.6341 | 634.8693 | 460.8359 | [23 empty] | 181.1625 | 648.2517 | 17.6466 | 435.1045
15:29 | 7385 |  |  | -12.8399 | 21.0296 | 16.917 | -0.113 | 3.2619 | 4.8843 | -5.589 | 1.7639 | 8.4495 | 1.9092 | 0.1371 |  |  |  | -29.4424 | 19.9364 | 31.3633 | 5.0525 |  | -1.8043 | 6.3155 | 0.6044 | 2.242 | 2.818 | 1.4616 | -0.8616 | 334.3417 | 327.4737 | 197.3424 | 238.3002 | 178.3911 | 161.8317 | 130.489 | 233.9595 | 146.8839 | 250.4085 | 370.6103 | 365.4615 | 192.2851 | 211.4947 | 304.7807 | 338.9781 | 371.4632 |  |  | 236.027 |  | 392.3636 | 116.1966 | 144.6488 | 242.6538 | 360.3204 | 342.6824 | 244.1992 | 166.9123 | 273.8337 | 377.8948 | 377.2612 | 193.7901 | 98.5807 | 118.4757 | 171.8483 | 274.626 | 279.229 | 228.8184 | 284.6873 | 365.2653 | 110.9017 | 162.4774 | 274.6601 | 385.9815 | 390.606 | 110.4403 | 157.1016 | 253.4301 | 344.9447 | 339.9207 | 79.2454 | 96.3141 | 113.1854 | 169.7153 | 265.1145 | 243.4907 |  | 229.1706 | 538.2687 |  | 86.6664 | 143.8373 | 237.5424 | 349.7151 | 355.6843 | 132.7271 | 168.8632 | 267.6908 | 374.942 | 355.1685 | 93.383 | 99.3248 | 116.8143 | 167.3281 | 272.8508 | 357.3243 | 253.8586 | 216.6509 | 209.9889 | 135.7181 | 177.9064 | 268.182 | 367.0188 | 367.1369 |  | 285.1091 |  |  | 168.5146 | 177.6505 | 288.8474 | 164.0265 | 306.6369 | 162.572 | 55.9924 | 54.8538 | 51.8701 | 50.1534 | 53.1263 | 56.2454 | 51.2682 | 55.8338 | 177.0024 | 200.4476 | 191.5982 | 173.7829 | 366.2184 |  |  | 209.4182 |  | 180.0045 | 112.8908 | 162.6324 | 114.9762 | 244.7208 | 153.7145 | 390.0468 | 388.4614 | 374.6566 | 265.934 | 250.7883 | 266.5182 | 321.6133 | 389.7416 | 237.6676 | 232.5086 | 284.2592 | 235.0455 | 213.2796 | 142.931 | 244.0667 | 145.2098 | 390.4712 | 245.0429 | 177.6238 | 401.4065 |  | 219.1408 | 98.6635 | 104.7071 | 169.7392 | 276.3119 | 273.4799 | 285.0578 | 256.7268 |  | 146.7886 | 147.3913 | 254.9219 | 372.5444 | 391.4427 | 106.6842 | 149.6765 | 261.7418 | 388.4779 | 392.8206 | 85.1145 | 99.399 | 117 | 166.8313 | 276.7538 | 222.9646 | 301.2753 | 251.0917 | 256.1345 | 237.2169 | 99.8822 | 141.9881 | 233.9944 | 362.0397 | 376.9089 | 123.9316 | 155.363 | 275.2628 | 389.5473 | 380.1167 | 84.7639 | 99.4525 | 125.3069 | 178.443 | 294.1392 | 195.1445 | 237.6087 | 237.1745 | 275.679 | 118.626 | 253.8529 | 156.1278 | 371.5544 | 380.5182 | 296.7687 | 296.6354 |  |  | 174.0026 | 194.9982 | 181.6488 | 303.1627 | 177.1409 | 286.3629 |  | 196.2418 | 173.4614 | 182.3605 | 63.7517 | 99.0761 | 105.5868 |  | 397.4154 | 472.655 | 481.305 | 496.1411 | 660.9669 | 634.081 | 460.5267 | [23 empty] | 181.1098 | 647.524 | 17.6916 | 435.0352
15:29 | 7386 |  |  | -12.83 | 21.0202 | 16.7702 | -0.0826 | 3.3103 | 4.8856 | -5.6447 | 1.7631 | 8.4476 | 1.9072 | 0.1348 |  |  |  | -29.4041 | 19.8928 | 31.4362 | 5.0683 |  | -1.7986 | 6.3332 | 0.6051 | 2.236 | 2.8188 | 1.4614 | 0.7162 | 334.3124 | 327.4496 | 197.3438 | 238.2913 | 178.3899 | 161.8257 | 130.4863 | 233.9416 | 146.9041 | 250.4154 | 370.5655 | 365.395 | 192.2859 | 211.466 | 304.7538 | 338.939 | 371.4364 |  |  | 235.9821 |  | 392.317 | 116.1631 | 144.6535 | 242.6582 | 360.2617 | 342.6148 | 244.1985 | 166.9182 | 273.8188 | 377.8401 | 377.1771 | 193.7902 | 98.5837 | 118.4816 | 171.8538 | 274.614 | 279.154 | 228.7993 | 284.6334 | 365.4271 | 110.9057 | 162.4926 | 274.6541 | 385.9234 | 390.5347 | 110.4455 | 157.1058 | 253.4167 | 344.8863 | 339.855 | 79.2439 | 96.3081 | 113.1887 | 169.7179 | 265.0799 | 243.412 |  | 229.1107 | 538.186 |  | 86.6729 | 143.8436 | 237.5444 | 349.6579 | 355.6046 | 132.728 | 168.8656 | 267.6611 | 374.8681 | 355.082 | 93.3775 | 99.3121 | 116.8169 | 167.3237 | 272.8329 | 357.2757 | 253.7422 | 216.5583 | 209.9043 | 135.7234 | 177.9247 | 268.183 | 366.9717 | 367.0626 |  | 285.0732 |  |  | 168.4673 | 177.6053 | 288.8218 | 164.0325 | 306.5714 | 162.4987 | 56.1434 | 54.8382 | 52.6766 | 51.3443 | 53.479 | 56.5355 | 51.8145 | 56.0037 | 176.9445 | 200.3898 | 191.545 | 173.7153 | 366.1662 |  |  | 209.4053 |  | 179.9935 | 112.8877 | 162.6213 | 114.9609 | 244.7029 | 153.7194 | 389.9817 | 388.3683 | 374.6066 | 265.8755 | 250.8071 | 266.561 | 321.6363 | 389.6977 | 237.5484 | 232.448 | 284.2542 | 234.9929 | 213.256 | 142.9418 | 244.0705 | 145.2063 | 390.389 | 245.0403 | 177.6333 | 401.3441 |  | 219.1248 | 98.6612 | 104.7299 | 169.7555 | 276.2921 | 273.4202 | 285.0099 | 256.6643 |  | 146.8015 | 147.3965 | 254.9317 | 372.5085 | 391.3732 | 106.6968 | 149.6821 | 261.7487 | 388.4335 | 392.7506 | 85.1282 | 99.3931 | 117.0123 | 166.8431 | 276.7503 | 222.8909 | 301.2114 | 251.0327 | 256.0159 | 237.1431 | 99.8873 | 142.0075 | 234.0051 | 361.9987 | 376.8367 | 123.9268 | 155.3775 | 275.2571 | 389.5001 | 380.0531 | 84.762 | 99.4534 | 125.3265 | 178.4728 | 294.1135 | 195.0764 | 237.5458 | 237.3527 | 275.6199 | 118.6475 | 253.8668 | 156.1444 | 371.5097 | 380.4432 | 296.6799 | 296.5835 |  |  | 173.9563 | 194.9405 | 181.5963 | 303.1033 | 177.1129 | 286.2952 |  | 196.1794 | 173.4006 | 182.3055 | 63.7574 | 99.1167 | 105.5865 |  | 397.3621 | 472.6286 | 481.2311 | 495.9285 | 660.7905 | 634.4027 | 460.5681 | [23 empty] | 181.0564 | 647.5966 | 17.687 | 434.9953
15:29 | 7387 |  |  | -12.796 | 21.1065 | 16.8467 | -0.1097 | 3.2849 | 4.9105 | -5.5384 | 1.7661 | 8.4425 | 1.91 | 0.1351 |  |  |  | -29.4748 | 19.9131 | 31.419 | 5.1152 |  | -1.7459 | 6.3596 | 0.6048 | 2.2311 | 2.814 | 1.4603 | 0.2443 | 334.2786 | 327.4074 | 197.3403 | 238.2779 | 178.3749 | 161.8081 | 130.4762 | 233.9165 | 146.9162 | 250.4255 | 370.5081 | 365.3232 | 192.2743 | 211.4393 | 304.692 | 338.9045 | 371.395 |  |  | 235.9209 |  | 392.2715 | 116.1601 | 144.6614 | 242.6592 | 360.1973 | 342.5362 | 244.1865 | 166.9135 | 273.8049 | 377.7717 | 377.0907 | 193.7974 | 98.5728 | 118.4832 | 171.8565 | 274.5941 | 279.0768 | 228.7796 | 284.5779 | 365.5829 | 110.918 | 162.5034 | 274.6452 | 385.8605 | 390.4618 | 110.4441 | 157.1022 | 253.4022 | 344.8246 | 339.7915 | 79.2494 | 96.3074 | 113.1872 | 169.7234 | 265.05 | 243.3153 |  | 229.0506 | 538.0909 |  | 86.6771 | 143.8437 | 237.5432 | 349.5981 | 355.5283 | 132.7086 | 168.8696 | 267.6419 | 374.7958 | 354.9915 | 93.3666 | 99.3163 | 116.8274 | 167.3309 | 272.8112 | 357.2338 | 253.6716 | 216.4742 | 209.8162 | 135.7297 | 177.9374 | 268.1788 | 366.9177 | 366.9922 |  | 285.0347 |  |  | 168.4072 | 177.5481 | 288.7698 | 163.9754 | 306.5065 | 162.4394 | 56.4312 | 54.8233 | 53.4276 | 52.6245 | 53.8026 | 56.6741 | 52.3182 | 56.1419 | 176.8862 | 200.3346 | 191.4824 | 173.6461 | 366.1159 |  |  | 209.3969 |  | 179.9881 | 112.8925 | 162.615 | 114.957 | 244.693 | 153.7427 | 389.93 | 388.28 | 374.5619 | 265.8279 | 250.8294 | 266.6053 | 321.6678 | 389.6468 | 237.3961 | 232.3941 | 284.2653 | 234.9405 | 213.2396 | 142.9496 | 244.0851 | 145.2105 | 390.3135 | 245.029 | 177.6535 | 401.2742 |  | 219.1208 | 98.6592 | 104.742 | 169.7732 | 276.2694 | 273.3591 | 284.9832 | 256.6008 |  | 146.8052 | 147.4204 | 254.9482 | 372.4664 | 391.3129 | 106.7081 | 149.6853 | 261.7572 | 388.3865 | 392.6825 | 85.1349 | 99.3964 | 117.0238 | 166.8529 | 276.7435 | 222.8217 | 301.1554 | 250.9748 | 255.8975 | 237.0743 | 99.8953 | 142.0343 | 234.0141 | 361.9655 | 376.7712 | 123.9375 | 155.4043 | 275.2625 | 389.4547 | 379.9891 | 84.7651 | 99.4562 | 125.338 | 178.4819 | 294.0923 | 195.0087 | 237.4822 | 237.53 | 275.5484 | 118.6435 | 253.8631 | 156.1515 | 371.4619 | 380.3702 | 296.5998 | 296.5296 |  |  | 173.9024 | 194.8974 | 181.5385 | 303.0313 | 177.0729 | 286.2133 |  | 196.1197 | 173.3395 | 182.2437 | 63.7599 | 99.1371 | 105.5693 |  | 397.309 | 472.5897 | 481.1582 | 495.7694 | 660.5955 | 634.0191 | 460.5886 | [23 empty] | 180.9996 | 647.3073 | 17.7872 | 434.9493
15:29 | 7388 |  |  | -12.7672 | 21.083 | 16.8165 | -0.0884 | 3.2114 | 4.8331 | -5.601 | 1.7671 | 8.4438 | 1.9115 | 0.1357 |  |  |  | -29.3389 | 19.979 | 31.5514 | 5.0731 |  | -1.734 | 6.3559 | 0.6024 | 2.2283 | 2.816 | 1.4588 | 0.6451 | 334.2451 | 327.3674 | 197.3286 | 238.2631 | 178.3597 | 161.7893 | 130.4715 | 233.9027 | 146.9184 | 250.4234 | 370.4636 | 365.241 | 192.2602 | 211.3953 | 304.647 | 338.8718 | 371.3494 |  |  | 235.8651 |  | 392.2297 | 116.1673 | 144.6682 | 242.6598 | 360.1378 | 342.4506 | 244.1715 | 166.9196 | 273.7941 | 377.7018 | 377.0154 | 193.8086 | 98.5743 | 118.4813 | 171.8608 | 274.5754 | 278.9962 | 228.8048 | 284.5203 | 365.7108 | 110.9166 | 162.516 | 274.6387 | 385.8097 | 390.3865 | 110.4362 | 157.1021 | 253.3861 | 344.7537 | 339.7229 | 79.2515 | 96.3128 | 113.1895 | 169.7382 | 265.0339 | 243.2426 |  | 228.9858 | 537.993 |  | 86.682 | 143.851 | 237.5463 | 349.5504 | 355.4623 | 132.7093 | 168.8767 | 267.6327 | 374.7349 | 354.914 | 93.3765 | 99.3073 | 116.8274 | 167.3488 | 272.7953 | 357.1928 | 253.6016 | 216.4066 | 209.7335 | 135.7407 | 177.9365 | 268.1693 | 366.8685 | 366.9199 |  | 284.9923 |  |  | 168.3398 | 177.4967 | 288.6515 | 163.8615 | 306.4189 | 162.344 | 56.7749 | 55.0241 | 54.0718 | 53.5573 | 53.8895 | 56.7924 | 52.6521 | 56.1955 | 176.8236 | 200.2775 | 191.4132 | 173.5841 | 366.06 |  |  | 209.3788 |  | 179.9799 | 112.894 | 162.6063 | 114.9623 | 244.6751 | 153.7619 | 389.8757 | 388.1869 | 374.5106 | 265.7669 | 250.8443 | 266.6503 | 321.6999 | 389.5906 | 237.3028 | 232.3382 | 284.2464 | 234.8863 | 213.2287 | 142.9635 | 244.0945 | 145.2101 | 390.2344 | 245.0293 | 177.6807 | 401.2056 |  | 219.1184 | 98.6525 | 104.7469 | 169.7785 | 276.247 | 273.2905 | 284.9527 | 256.5331 |  | 146.8139 | 147.4445 | 254.95 | 372.4179 | 391.2323 | 106.7194 | 149.6941 | 261.7613 | 388.3326 | 392.617 | 85.1411 | 99.3985 | 117.0313 | 166.8628 | 276.7349 | 222.7355 | 301.0968 | 250.9071 | 255.7847 | 237.006 | 99.8866 | 142.0493 | 234.0161 | 361.9296 | 376.6948 | 123.9128 | 155.4068 | 275.2546 | 389.3984 | 379.9147 | 84.7657 | 99.4494 | 125.3532 | 178.4914 | 294.0627 | 194.9337 | 237.4231 | 237.6649 | 275.4746 | 118.6377 | 253.8542 | 156.1526 | 371.4176 | 380.299 | 296.5178 | 296.4743 |  |  | 173.8461 | 194.8297 | 181.4744 | 302.9472 | 177.0173 | 286.1012 |  | 196.0608 | 173.2894 | 182.1908 | 63.7585 | 99.1358 | 105.5725 |  | 397.2425 | 472.5308 | 481.0918 | 496.239 | 661.6249 | 635.1056 | 460.547 | [23 empty] | 180.941 | 648.3653 | 17.8122 | 434.8866
15:29 | 7389 |  |  | -12.736 | 21.0752 | 16.8541 | -0.0805 | 3.3059 | 4.9272 | -5.6187 | 1.7682 | 8.4417 | 1.9125 | 0.135 |  |  |  | -29.3953 | 19.885 | 31.5557 | 5.086 |  | -1.67 | 6.3867 | 0.6025 | 2.2251 | 2.8156 | 1.4595 | 0.5531 | 334.2101 | 327.335 | 197.3153 | 238.2482 | 178.3547 | 161.7786 | 130.4667 | 233.9127 | 146.9245 | 250.42 | 370.4126 | 365.1626 | 192.2557 | 211.3789 | 304.6138 | 338.8449 | 371.3128 |  |  | 235.813 |  | 392.1959 | 116.1855 | 144.6732 | 242.6572 | 360.0834 | 342.3795 | 244.1525 | 166.9533 | 273.782 | 377.6376 | 376.9448 | 193.8095 | 98.5878 | 118.4789 | 171.8718 | 274.5635 | 278.9159 | 228.824 | 284.4635 | 365.8418 | 110.9253 | 162.5304 | 274.6317 | 385.7612 | 390.3094 | 110.4383 | 157.1052 | 253.3689 | 344.682 | 339.6484 | 79.255 | 96.3144 | 113.198 | 169.7526 | 265.0331 | 243.1845 |  | 228.9105 | 537.8828 |  | 86.69 | 143.8483 | 237.5513 | 349.4874 | 355.3916 | 132.6991 | 168.8797 | 267.6202 | 374.6708 | 354.8362 | 93.3683 | 99.3006 | 116.8402 | 167.3543 | 272.7903 | 357.1406 | 253.5269 | 216.3438 | 209.6556 | 135.7509 | 177.9479 | 268.1748 | 366.8232 | 366.8463 |  | 284.9466 |  |  | 168.2775 | 177.4477 | 288.5638 | 163.8311 | 306.3302 | 162.2449 | 56.8897 | 54.6896 | 54.1606 | 54.1748 | 53.9305 | 56.808 | 52.7969 | 56.1287 | 176.7661 | 200.2205 | 191.3581 | 173.521 | 366.0056 |  |  | 209.3614 |  | 179.9676 | 112.8891 | 162.5945 | 114.9623 | 244.6896 | 153.7663 | 389.8107 | 388.1049 | 374.4568 | 265.7238 | 250.8523 | 266.6933 | 321.7275 | 389.5318 | 237.3089 | 232.2738 | 284.2145 | 234.8178 | 213.2445 | 142.9701 | 244.0991 | 145.2011 | 390.1493 | 245.0194 | 177.6826 | 401.1383 |  | 219.1189 | 98.642 | 104.7562 | 169.7839 | 276.2221 | 273.2243 | 284.8955 | 256.468 |  | 146.8169 | 147.4571 | 254.9485 | 372.3645 | 391.1474 | 106.7165 | 149.7148 | 261.7657 | 388.2664 | 392.5413 | 85.1481 | 99.3892 | 117.0412 | 166.8794 | 276.7224 | 222.6642 | 301.0381 | 250.8364 | 255.6815 | 236.9331 | 99.8952 | 142.06 | 234.0279 | 361.8867 | 376.621 | 123.9182 | 155.4232 | 275.2595 | 389.3565 | 379.8525 | 84.7664 | 99.446 | 125.3624 | 178.5054 | 294.0488 | 194.867 | 237.3692 | 237.7654 | 275.4074 | 118.6434 | 253.8546 | 156.1629 | 371.3699 | 380.2242 | 296.4606 | 296.4035 |  |  | 173.7885 | 194.758 | 181.4115 | 302.8444 | 176.9533 | 286.0243 |  | 196.0014 | 173.2336 | 182.1336 | 63.7617 | 99.1048 | 105.5764 |  | 397.1848 | 472.4407 | 481.0018 | 496.0622 | 661.9209 | 634.778 | 460.8562 | [23 empty] | 180.8815 | 648.3494 | 17.8726 | 434.8127
15:29 | 7390 |  |  | -12.6408 | 21.0212 | 16.8465 | -0.0936 | 3.2676 | 4.9585 | -5.6109 | 1.7686 | 8.4379 | 1.9098 | 0.1334 |  |  |  | -29.342 | 19.9141 | 31.4388 | 5.0727 |  | -1.6989 | 6.3551 | 0.6026 | 2.2221 | 2.8142 | 1.4582 | -0.0463 | 334.1777 | 327.3065 | 197.3092 | 238.2353 | 178.3454 | 161.771 | 130.4668 | 233.9305 | 146.9247 | 250.4122 | 370.3554 | 365.0947 | 192.2567 | 211.3306 | 304.5919 | 338.8319 | 371.2675 |  |  | 235.7516 |  | 392.1526 | 116.2121 | 144.6829 | 242.6512 | 360.0235 | 342.3016 | 244.1538 | 166.9743 | 273.7634 | 377.5896 | 376.8626 | 193.808 | 98.5944 | 118.4843 | 171.8878 | 274.5522 | 278.8384 | 228.796 | 284.4084 | 365.8009 | 110.9486 | 162.5475 | 274.6242 | 385.7002 | 390.2346 | 110.4452 | 157.112 | 253.3489 | 344.6163 | 339.568 | 79.2665 | 96.3156 | 113.2234 | 169.7681 | 265.0336 | 243.0944 |  | 228.8332 | 537.7796 |  | 86.6938 | 143.8712 | 237.5554 | 349.4538 | 355.3381 | 132.6991 | 168.8904 | 267.6081 | 374.6043 | 354.7533 | 93.3557 | 99.3002 | 116.8568 | 167.365 | 272.779 | 357.097 | 253.4518 | 216.2622 | 209.5644 | 135.7577 | 177.9662 | 268.1743 | 366.7772 | 366.7723 |  | 284.8998 |  |  | 168.222 | 177.399 | 288.4976 | 163.8076 | 306.2391 | 162.158 | 56.4581 | 53.7994 | 54.1862 | 54.784 | 53.9422 | 56.78 | 52.8904 | 56.047 | 176.7032 | 200.1635 | 191.2998 | 173.4521 | 365.9562 |  |  | 209.3466 |  | 179.96 | 112.8827 | 162.582 | 114.9604 | 244.712 | 153.7804 | 389.7626 | 388.0203 | 374.4032 | 265.6875 | 250.8703 | 266.7353 | 321.758 | 389.4792 | 237.3468 | 232.2177 | 284.1892 | 234.7569 | 213.2606 | 142.981 | 244.1034 | 145.2198 | 390.0704 | 245.0101 | 177.6908 | 401.0662 |  | 219.1207 | 98.6259 | 104.7662 | 169.8039 | 276.1843 | 273.1581 | 284.843 | 256.4009 |  | 146.8043 | 147.4695 | 254.9602 | 372.3242 | 391.076 | 106.7198 | 149.7293 | 261.7715 | 388.2188 | 392.4653 | 85.1635 | 99.3837 | 117.0528 | 166.8935 | 276.7139 | 222.6474 | 300.9819 | 250.7728 | 255.5636 | 236.8672 | 99.9212 | 142.0722 | 234.0407 | 361.8445 | 376.5617 | 123.9549 | 155.4522 | 275.2827 | 389.3266 | 379.8013 | 84.7786 | 99.4452 | 125.3615 | 178.5054 | 294.0567 | 194.7949 | 237.313 | 237.7038 | 275.3422 | 118.6412 | 253.8542 | 156.1787 | 371.3119 | 380.1506 | 296.3987 | 296.3084 |  |  | 173.7406 | 194.7098 | 181.3613 | 302.7454 | 176.8877 | 285.9713 |  | 195.9407 | 173.1716 | 182.0829 | 63.7604 | 99.0877 | 105.5908 |  | 397.0992 | 472.3558 | 480.9043 | 495.7431 | 661.1914 | 634.5475 | 460.6707 | [23 empty] | 180.8285 | 647.8695 | 17.8465 | 434.7275
15:29 | 7391 |  |  | -12.65 | 20.9952 | 16.9157 | -0.0734 | 3.328 | 4.9305 | -5.5422 | 1.7721 | 8.4302 | 1.909 | 0.1336 |  |  |  | -29.3972 | 19.8362 | 31.4702 | 5.1551 |  | -1.7123 | 6.3132 | 0.6019 | 2.2173 | 2.8141 | 1.4571 | 1.5191 | 334.1391 | 327.2802 | 197.3074 | 238.2226 | 178.3381 | 161.76 | 130.4698 | 233.8804 | 146.9431 | 250.4172 | 370.3159 | 365.0192 | 192.2555 | 211.3042 | 304.5568 | 338.8082 | 371.2125 |  |  | 235.7042 |  | 392.1134 | 116.1833 | 144.6979 | 242.6517 | 359.9657 | 342.2203 | 244.1446 | 166.9888 | 273.7434 | 377.5416 | 376.7795 | 193.8162 | 98.5997 | 118.4857 | 171.8929 | 274.5331 | 278.768 | 228.7637 | 284.3536 | 365.757 | 110.9483 | 162.5553 | 274.6116 | 385.641 | 390.1627 | 110.4402 | 157.1154 | 253.3262 | 344.5456 | 339.4862 | 79.2557 | 96.3144 | 113.2235 | 169.762 | 264.9963 | 242.9877 |  | 228.7471 | 537.6804 |  | 86.6826 | 143.8876 | 237.551 | 349.4008 | 355.2703 | 132.7062 | 168.9006 | 267.5843 | 374.5373 | 354.6752 | 93.3698 | 99.2941 | 116.8519 | 167.384 | 272.7554 | 357.0599 | 253.3805 | 216.1708 | 209.4793 | 135.7676 | 177.9759 | 268.1704 | 366.7305 | 366.7033 |  | 284.8483 |  |  | 168.1629 | 177.3511 | 288.4304 | 163.7473 | 306.1307 | 162.0588 | 55.8917 | 53.6363 | 54.434 | 55.0192 | 53.9814 | 56.7291 | 53.0886 | 56.0281 | 176.6471 | 200.1039 | 191.2377 | 173.3857 | 365.9086 |  |  | 209.3314 |  | 179.9514 | 112.8802 | 162.5673 | 114.9621 | 244.711 | 153.7939 | 389.7083 | 387.9291 | 374.3464 | 265.6614 | 250.88 | 266.7713 | 321.7826 | 389.4308 | 237.3647 | 232.155 | 284.1135 | 234.6979 | 213.2529 | 143.0019 | 244.1028 | 145.2436 | 389.9836 | 245.0023 | 177.7217 | 400.9972 |  | 219.1218 | 98.6261 | 104.7772 | 169.8282 | 276.1573 | 273.0921 | 284.8129 | 256.3374 |  | 146.8017 | 147.4938 | 254.9931 | 372.2935 | 391.0054 | 106.7292 | 149.7307 | 261.7673 | 388.1651 | 392.3796 | 85.1747 | 99.3863 | 117.062 | 166.9102 | 276.7029 | 222.6305 | 300.9148 | 250.7076 | 255.4251 | 236.8013 | 99.9259 | 142.0818 | 234.0474 | 361.8004 | 376.4968 | 123.981 | 155.4698 | 275.2939 | 389.2852 | 379.7419 | 84.7839 | 99.4539 | 125.3512 | 178.5059 | 294.053 | 194.7265 | 237.2528 | 237.6455 | 275.2818 | 118.6409 | 253.88 | 156.2009 | 371.2513 | 380.0719 | 296.3165 | 296.2361 |  |  | 173.6843 | 194.656 | 181.3108 | 302.6479 | 176.8146 | 285.9319 |  | 195.8804 | 173.121 | 182.0258 | 63.7705 | 99.0403 | 105.6274 |  | 397.0314 | 472.2724 | 480.8452 | 495.778 | 660.9236 | 634.1666 | 460.1148 | [23 empty] | 180.774 | 647.5451 | 17.8707 | 434.6519
15:29 | 7392 |  |  | -12.6415 | 20.9552 | 16.7959 | -0.09 | 3.3212 | 4.9651 | -5.6022 | 1.7735 | 8.4284 | 1.9104 | 0.1343 |  |  |  | -29.4304 | 19.9413 | 31.3286 | 5.1307 |  | -1.718 | 6.3412 | 0.6038 | 2.2178 | 2.8152 | 1.4571 | 2.005 | 334.1037 | 327.2492 | 197.299 | 238.2074 | 178.3314 | 161.7457 | 130.4642 | 233.828 | 146.9501 | 250.4176 | 370.2562 | 364.9309 | 192.2499 | 211.3203 | 304.5417 | 338.7949 | 371.1692 |  |  | 235.6655 |  | 392.08 | 116.1628 | 144.7137 | 242.6515 | 359.9123 | 342.1415 | 244.1363 | 167.007 | 273.7376 | 377.4754 | 376.6961 | 193.8201 | 98.6029 | 118.4806 | 171.8957 | 274.5091 | 278.6931 | 228.7326 | 284.2902 | 365.7019 | 110.9314 | 162.5503 | 274.593 | 385.5844 | 390.0813 | 110.4398 | 157.119 | 253.3014 | 344.4713 | 339.4124 | 79.2504 | 96.3115 | 113.2154 | 169.7562 | 264.9568 | 242.9634 |  | 228.6635 | 537.5802 |  | 86.6782 | 143.88 | 237.5539 | 349.3334 | 355.1841 | 132.7321 | 168.9166 | 267.573 | 374.4712 | 354.6129 | 93.4062 | 99.286 | 116.8436 | 167.3969 | 272.7455 | 357.0093 | 253.3062 | 216.109 | 209.3898 | 135.759 | 177.987 | 268.1705 | 366.6762 | 366.6295 |  | 284.7794 |  |  | 168.1098 | 177.2959 | 288.3605 | 163.6694 | 306.0387 | 161.983 | 55.4283 | 54.2509 | 53.885 | 54.9226 | 53.9536 | 56.6501 | 52.9699 | 55.8057 | 176.5804 | 200.0385 | 191.1823 | 173.327 | 365.8569 |  |  | 209.3169 |  | 179.944 | 112.8808 | 162.5553 | 114.9594 | 244.6979 | 153.7961 | 389.6416 | 387.8459 | 374.2877 | 265.6261 | 250.8951 | 266.8218 | 321.8066 | 389.392 | 237.3952 | 232.0955 | 284.0169 | 234.6455 | 213.2432 | 143.0144 | 244.1131 | 145.2579 | 389.8955 | 244.9979 | 177.7493 | 400.9344 |  | 219.0953 | 98.6378 | 104.7931 | 169.8462 | 276.1435 | 273.0163 | 284.7783 | 256.271 |  | 146.8062 | 147.5116 | 255.0077 | 372.2521 | 390.9413 | 106.7382 | 149.7403 | 261.763 | 388.0847 | 392.2991 | 85.1783 | 99.4021 | 117.0723 | 166.9305 | 276.6933 | 222.5801 | 300.8419 | 250.6467 | 255.2965 | 236.7302 | 99.9223 | 142.088 | 234.0583 | 361.7495 | 376.4253 | 123.9954 | 155.485 | 275.3099 | 389.2451 | 379.686 | 84.7816 | 99.4616 | 125.352 | 178.5195 | 294.035 | 194.6622 | 237.1956 | 237.5914 | 275.2217 | 118.656 | 253.904 | 156.2278 | 371.2046 | 379.9921 | 296.2569 | 296.1948 |  |  | 173.6196 | 194.5999 | 181.2446 | 302.557 | 176.7435 | 285.8737 |  | 195.8143 | 173.0563 | 181.9644 | 63.7522 | 99.0538 | 105.617 |  | 396.983 | 472.1892 | 480.7449 | 495.9115 | 661.3106 | 635.0998 | 461.0214 | [23 empty] | 180.7131 | 648.2052 | 17.7891 | 434.5861
15:29 | 7393 |  |  | -12.5845 | 21.0296 | 16.9098 | -0.086 | 3.2647 | 5.006 | -5.6051 | 1.7752 | 8.4228 | 1.9137 | 0.1332 |  |  |  | -29.502 | 19.8806 | 31.5083 | 5.1724 |  | -1.713 | 6.3804 | 0.6009 | 2.2124 | 2.8172 | 1.4557 | -0.41 | 334.075 | 327.2256 | 197.2824 | 238.1969 | 178.3205 | 161.7361 | 130.4601 | 233.8168 | 146.9412 | 250.4004 | 370.1884 | 364.8414 | 192.2499 | 211.3313 | 304.5531 | 338.8033 | 371.1437 |  |  | 235.6108 |  | 392.0368 | 116.174 | 144.7237 | 242.6555 | 359.8561 | 342.0695 | 244.1374 | 167.0128 | 273.7459 | 377.411 | 376.6176 | 193.8103 | 98.6015 | 118.4805 | 171.8992 | 274.4929 | 278.6096 | 228.7093 | 284.2291 | 365.6461 | 110.9415 | 162.5588 | 274.5905 | 385.5244 | 390.0035 | 110.4522 | 157.1239 | 253.2832 | 344.4149 | 339.3487 | 79.272 | 96.3169 | 113.2282 | 169.767 | 264.9419 | 243.0147 |  | 228.5918 | 537.491 |  | 86.6766 | 143.8839 | 237.553 | 349.2952 | 355.1131 | 132.7509 | 168.9231 | 267.5614 | 374.4047 | 354.5331 | 93.4044 | 99.2881 | 116.8549 | 167.3978 | 272.7369 | 356.9493 | 253.2327 | 216.0837 | 209.2958 | 135.76 | 178.0039 | 268.1676 | 366.6212 | 366.5485 |  | 284.7138 |  |  | 168.0576 | 177.2434 | 288.3089 | 163.6448 | 305.9846 | 161.9097 | 54.9027 | 54.6982 | 52.5018 | 54.9322 | 54.0029 | 56.4664 | 52.1004 | 55.3625 | 176.4968 | 199.9722 | 191.1233 | 173.2623 | 365.8059 |  |  | 209.3049 |  | 179.9396 | 112.8856 | 162.5465 | 114.9542 | 244.6858 | 153.8175 | 389.5899 | 387.7646 | 374.2315 | 265.5887 | 250.9118 | 266.8656 | 321.8234 | 389.349 | 237.3777 | 232.034 | 283.9259 | 234.5886 | 213.2346 | 143.0115 | 244.1099 | 145.2412 | 389.8083 | 244.9935 | 177.7498 | 400.8663 |  | 219.079 | 98.633 | 104.8235 | 169.8442 | 276.1165 | 272.9417 | 284.7276 | 256.2097 |  | 146.8132 | 147.5229 | 255.0018 | 372.212 | 390.8677 | 106.7528 | 149.7537 | 261.7627 | 388.0544 | 392.2455 | 85.1829 | 99.4055 | 117.0797 | 166.938 | 276.6907 | 222.4968 | 300.7733 | 250.5778 | 255.1771 | 236.6692 | 99.9438 | 142.1039 | 234.0769 | 361.7095 | 376.3549 | 123.99 | 155.5023 | 275.3179 | 389.2002 | 379.6302 | 84.7864 | 99.4549 | 125.3721 | 178.5388 | 294.0069 | 194.5972 | 237.1387 | 237.5264 | 275.1547 | 118.6715 | 253.8942 | 156.2262 | 371.1717 | 379.9353 | 296.2203 | 296.1342 |  |  | 173.5692 | 194.5437 | 181.1844 | 302.4918 | 176.6819 | 285.7843 |  | 195.7544 | 172.9976 | 181.9105 | 63.753 | 99.1094 | 105.6105 |  | 396.9418 | 472.1271 | 480.6567 | 496.1685 | 661.4206 | 634.5861 | 460.6498 | [23 empty] | 180.6576 | 648.0034 | 17.8984 | 434.5344
15:29 | 7394 |  |  | -12.6557 | 20.9841 | 16.9287 | -0.0755 | 3.2401 | 4.9598 | -5.6002 | 1.7766 | 8.4225 | 1.911 | 0.1339 |  |  |  | -29.5111 | 19.8651 | 31.4678 | 5.118 |  | -1.7708 | 6.3468 | 0.6028 | 2.211 | 2.8163 | 1.4548 | 0.9114 | 334.0411 | 327.2042 | 197.2836 | 238.1878 | 178.3145 | 161.7268 | 130.4651 | 233.8227 | 146.9553 | 250.408 | 370.1444 | 364.7706 | 192.2478 | 211.3238 | 304.5119 | 338.8028 | 371.102 |  |  | 235.5418 |  | 392.0203 | 116.1851 | 144.7301 | 242.6645 | 359.7955 | 342.0078 | 244.1204 | 167.0089 | 273.746 | 377.3553 | 376.5438 | 193.7958 | 98.6006 | 118.4752 | 171.9039 | 274.4709 | 278.535 | 228.6796 | 284.174 | 365.5936 | 110.9507 | 162.5667 | 274.5874 | 385.4622 | 389.9315 | 110.4583 | 157.1235 | 253.2667 | 344.3505 | 339.2865 | 79.2795 | 96.3139 | 113.2349 | 169.7802 | 264.9464 | 243.0508 |  | 228.5182 | 537.3961 |  | 86.6751 | 143.8981 | 237.5467 | 349.2411 | 355.046 | 132.759 | 168.9286 | 267.5615 | 374.3472 | 354.4331 | 93.3862 | 99.3074 | 116.8891 | 167.4028 | 272.7324 | 356.9076 | 253.1635 | 216.0682 | 209.2157 | 135.7864 | 178.0209 | 268.1698 | 366.576 | 366.4737 |  | 284.669 |  |  | 167.9908 | 177.1913 | 288.2687 | 163.6322 | 305.9637 | 161.8608 | 54.5302 | 54.8617 | 51.7835 | 54.9801 | 54.2167 | 56.3256 | 51.738 | 54.2807 | 176.4411 | 199.9044 | 191.0649 | 173.2046 | 365.7577 |  |  | 209.2838 |  | 179.9239 | 112.8832 | 162.5346 | 114.9461 | 244.6768 | 153.8347 | 389.5346 | 387.6809 | 374.1798 | 265.5715 | 250.9285 | 266.8987 | 321.8509 | 389.3025 | 237.305 | 231.971 | 283.8403 | 234.5206 | 213.2277 | 143.0156 | 244.1052 | 145.2249 | 389.7238 | 244.9771 | 177.7655 | 400.7952 |  | 219.1009 | 98.6267 | 104.8619 | 169.85 | 276.0859 | 272.8774 | 284.6754 | 256.1495 |  | 146.8291 | 147.5468 | 255.0166 | 372.1677 | 390.7847 | 106.7599 | 149.7711 | 261.7668 | 388.0183 | 392.1797 | 85.2022 | 99.4045 | 117.0868 | 166.9483 | 276.6781 | 222.3991 | 300.7021 | 250.5053 | 255.0487 | 236.6037 | 99.9553 | 142.1115 | 234.0861 | 361.6749 | 376.2765 | 123.9962 | 155.5189 | 275.309 | 389.1474 | 379.5597 | 84.787 | 99.4433 | 125.3895 | 178.555 | 293.9687 | 194.533 | 237.085 | 237.463 | 275.0889 | 118.6784 | 253.8798 | 156.2256 | 371.1336 | 379.8777 | 296.1402 | 296.0434 |  |  | 173.5087 | 194.4866 | 181.1295 | 302.4236 | 176.6065 | 285.7084 |  | 195.6886 | 172.9396 | 181.8593 | 63.7531 | 99.1539 | 105.5855 |  | 396.8935 | 472.0765 | 480.5954 | 495.7784 | 661.0768 | 634.6213 | 460.5884 | [23 empty] | 180.5993 | 647.849 | 17.7891 | 434.485
15:29 | 7395 |  |  | -12.5775 | 21.0219 | 17.0046 | -0.0364 | 3.2526 | 4.9552 | -5.6146 | 1.7778 | 8.4178 | 1.9112 | 0.1328 |  |  |  | -29.4727 | 19.8496 | 31.5018 | 5.111 |  | -1.7928 | 6.3312 | 0.6015 | 2.2076 | 2.8182 | 1.4546 | 0.4968 | 334.0021 | 327.1606 | 197.2795 | 238.1743 | 178.303 | 161.7117 | 130.4664 | 233.8438 | 146.987 | 250.4235 | 370.1142 | 364.7026 | 192.246 | 211.2688 | 304.4348 | 338.759 | 371.0231 |  |  | 235.4756 |  | 392.0113 | 116.2087 | 144.7395 | 242.6673 | 359.7382 | 341.9374 | 244.1052 | 167.0131 | 273.7271 | 377.2954 | 376.4716 | 193.7916 | 98.6051 | 118.4824 | 171.9199 | 274.4567 | 278.4652 | 228.652 | 284.1207 | 365.5421 | 110.9565 | 162.5786 | 274.5802 | 385.3992 | 389.8551 | 110.4667 | 157.128 | 253.2476 | 344.28 | 339.2127 | 79.2764 | 96.306 | 113.252 | 169.804 | 264.9591 | 243.0549 |  | 228.4461 | 537.29 |  | 86.6762 | 143.918 | 237.5487 | 349.1932 | 354.9832 | 132.7613 | 168.9411 | 267.5624 | 374.2838 | 354.3492 | 93.3875 | 99.3099 | 116.908 | 167.4181 | 272.7225 | 356.8869 | 253.0945 | 216.0784 | 209.1354 | 135.7994 | 178.0283 | 268.1646 | 366.5345 | 366.4069 |  | 284.623 |  |  | 167.9263 | 177.1322 | 288.2141 | 163.5854 | 305.943 | 161.8128 | 54.1432 | 54.8618 | 51.691 | 54.794 | 54.3876 | 56.4596 | 52.2549 | 52.0545 | 176.3865 | 199.8262 | 191.0034 | 173.1548 | 365.7075 |  |  | 209.2631 |  | 179.9076 | 112.8762 | 162.5231 | 114.9391 | 244.6588 | 153.8348 | 389.4654 | 387.5951 | 374.1325 | 265.5194 | 250.9744 | 266.9485 | 321.9002 | 389.2643 | 237.2369 | 231.9175 | 283.7858 | 234.4768 | 213.2203 | 143.0383 | 244.121 | 145.2518 | 389.652 | 244.9767 | 177.7865 | 400.7359 |  | 219.1106 | 98.6183 | 104.9043 | 169.8602 | 276.0618 | 272.8104 | 284.6228 | 256.0876 |  | 146.8325 | 147.5595 | 255.0229 | 372.1089 | 390.7065 | 106.7577 | 149.7852 | 261.7671 | 387.937 | 392.0959 | 85.2134 | 99.4043 | 117.0984 | 166.9609 | 276.6598 | 222.3144 | 300.6282 | 250.4419 | 254.9284 | 236.5269 | 99.9438 | 142.1176 | 234.0852 | 361.6356 | 376.2024 | 123.9883 | 155.5246 | 275.29 | 389.0942 | 379.4806 | 84.7796 | 99.4306 | 125.3947 | 178.5735 | 293.9501 | 194.4607 | 237.0201 | 237.3972 | 275.021 | 118.6773 | 253.8765 | 156.2373 | 371.0794 | 379.8029 | 296.0465 | 295.9315 |  |  | 173.4487 | 194.4319 | 181.0664 | 302.3436 | 176.5405 | 285.6158 |  | 195.636 | 172.8845 | 181.8055 | 63.7567 | 99.1302 | 105.6069 |  | 396.8557 | 471.987 | 480.5216 | 496.2573 | 662.093 | 635.0706 | 460.918 | [23 empty] | 180.5414 | 648.5818 | 17.8602 | 434.4214
15:29 | 7396 |  |  | -12.5729 | 21.1359 | 17.0524 | -0.0245 | 3.2219 | 4.9629 | -5.6473 | 1.7778 | 8.4121 | 1.9111 | 0.1337 |  |  |  | -29.5786 | 19.8317 | 31.4816 | 5.0908 |  | -1.7076 | 6.3898 | 0.6021 | 2.209 | 2.818 | 1.453 | 0.1744 | 333.9701 | 327.1215 | 197.2665 | 238.1539 | 178.2927 | 161.6992 | 130.4608 | 233.8516 | 147.0186 | 250.4339 | 370.0773 | 364.6319 | 192.2472 | 211.2489 | 304.3671 | 338.7003 | 370.9691 |  |  | 235.4142 |  | 391.9632 | 116.2191 | 144.7464 | 242.6689 | 359.6834 | 341.8499 | 244.0976 | 167.0024 | 273.7162 | 377.2385 | 376.3901 | 193.7919 | 98.6273 | 118.4991 | 171.9416 | 274.4492 | 278.3861 | 228.6366 | 284.0657 | 365.4936 | 110.972 | 162.5944 | 274.578 | 385.3362 | 389.7814 | 110.4828 | 157.1443 | 253.2288 | 344.2248 | 339.1385 | 79.2822 | 96.3115 | 113.2757 | 169.8324 | 264.9671 | 243.0415 |  | 228.3704 | 537.1889 |  | 86.682 | 143.9371 | 237.5461 | 349.1595 | 354.9251 | 132.7643 | 168.9389 | 267.5403 | 374.2141 | 354.276 | 93.3915 | 99.321 | 116.928 | 167.4331 | 272.7188 | 356.8744 | 253.0238 | 216.1053 | 209.0355 | 135.7901 | 178.0365 | 268.1612 | 366.4791 | 366.3381 |  | 284.5614 |  |  | 167.8686 | 177.0748 | 288.1518 | 163.5319 | 305.9021 | 161.7475 | 53.7326 | 54.3153 | 51.4006 | 54.6463 | 54.533 | 56.6565 | 52.4745 | 49.5527 | 176.3182 | 199.7524 | 190.9344 | 173.0874 | 365.653 |  |  | 209.2475 |  | 179.8995 | 112.8712 | 162.5175 | 114.9368 | 244.6472 | 153.8512 | 389.4118 | 387.5086 | 374.0884 | 265.4267 | 251.0018 | 266.9841 | 321.9292 | 389.2264 | 237.169 | 231.8606 | 283.7421 | 234.4252 | 213.2136 | 143.0507 | 244.1234 | 145.2719 | 389.5642 | 244.9689 | 177.8019 | 400.6638 |  | 219.113 | 98.6164 | 104.9492 | 169.8681 | 276.0373 | 272.7376 | 284.5687 | 256.0307 |  | 146.83 | 147.5726 | 255.0305 | 372.0733 | 390.6233 | 106.7592 | 149.7934 | 261.7685 | 387.8677 | 392.018 | 85.2159 | 99.4046 | 117.111 | 166.9741 | 276.65 | 222.2577 | 300.563 | 250.3792 | 254.8482 | 236.4559 | 99.9535 | 142.1472 | 234.0976 | 361.5996 | 376.1436 | 123.9962 | 155.5402 | 275.2945 | 389.0535 | 379.4161 | 84.79 | 99.442 | 125.4013 | 178.5841 | 293.952 | 194.3932 | 236.9565 | 237.3324 | 274.9473 | 118.6792 | 253.8841 | 156.248 | 371.0259 | 379.7254 | 295.9878 | 295.8028 |  |  | 173.3995 | 194.3781 | 181.0078 | 302.2701 | 176.4959 | 285.516 |  | 195.5763 | 172.8318 | 181.743 | 63.7436 | 99.1282 | 105.623 |  | 396.8123 | 471.9174 | 480.4678 | 495.9291 | 661.4391 | 634.5475 | 460.2376 | [23 empty] | 180.485 | 647.9933 | 17.8908 | 434.3648
15:29 | 7397 |  |  | -12.5901 | 21.1203 | 17.1074 | -0.0241 | 3.2288 | 4.9338 | -5.5991 | 1.7799 | 8.4085 | 1.9091 | 0.1344 |  |  |  | -29.612 | 19.8053 | 31.4442 | 5.1125 |  | -1.6765 | 6.4166 | 0.602 | 2.207 | 2.8197 | 1.4529 | 1.2938 | 333.9356 | 327.0937 | 197.2568 | 238.1325 | 178.286 | 161.6863 | 130.459 | 233.8562 | 147.029 | 250.4405 | 370.0087 | 364.5634 | 192.2361 | 211.2639 | 304.3586 | 338.6795 | 370.9711 |  |  | 235.3511 |  | 391.8996 | 116.2207 | 144.7524 | 242.6625 | 359.6191 | 341.7645 | 244.0841 | 167.0074 | 273.7087 | 377.1752 | 376.3195 | 193.7815 | 98.6376 | 118.5029 | 171.9538 | 274.4316 | 278.3124 | 228.6949 | 284.0015 | 365.4479 | 110.9729 | 162.5973 | 274.5704 | 385.2741 | 389.7046 | 110.4873 | 157.1503 | 253.2098 | 344.1627 | 339.0663 | 79.2813 | 96.3117 | 113.2755 | 169.8515 | 264.9744 | 242.9991 |  | 228.2913 | 537.0957 |  | 86.6882 | 143.9413 | 237.5464 | 349.1122 | 354.8596 | 132.7787 | 168.9407 | 267.5304 | 374.1529 | 354.2075 | 93.4065 | 99.3341 | 116.9484 | 167.4427 | 272.7169 | 356.8267 | 252.9586 | 216.1402 | 208.9349 | 135.7953 | 178.0603 | 268.1749 | 366.429 | 366.2687 |  | 284.5196 |  |  | 167.8112 | 177.0176 | 288.0817 | 163.4247 | 305.8649 | 161.7136 | 53.7913 | 53.6502 | 50.7019 | 54.5647 | 54.7355 | 56.7087 | 52.3052 | 47.7812 | 176.2603 | 199.6852 | 190.8676 | 173.0209 | 365.5982 |  |  | 209.229 |  | 179.8895 | 112.8709 | 162.5074 | 114.9282 | 244.6588 | 153.8733 | 389.362 | 387.417 | 374.0356 | 265.3505 | 250.9735 | 267.0081 | 321.9265 | 389.1832 | 237.1159 | 231.7945 | 283.6713 | 234.365 | 213.2172 | 143.0551 | 244.1206 | 145.2794 | 389.4752 | 244.9567 | 177.8162 | 400.5882 |  | 219.1083 | 98.6251 | 104.9994 | 169.8778 | 276.0118 | 272.6526 | 284.5045 | 255.9645 |  | 146.8225 | 147.5845 | 255.0352 | 372.031 | 390.5516 | 106.7605 | 149.8061 | 261.775 | 387.8048 | 391.9418 | 85.2252 | 99.4163 | 117.1185 | 166.9927 | 276.6438 | 222.2073 | 300.5074 | 250.3522 | 254.8211 | 236.3867 | 99.9698 | 142.1627 | 234.1152 | 361.5607 | 376.0796 | 124.0215 | 155.5645 | 275.3165 | 389.0196 | 379.3569 | 84.8065 | 99.4516 | 125.4042 | 178.5793 | 293.9465 | 194.3348 | 236.9083 | 237.2691 | 274.8788 | 118.6838 | 253.9 | 156.2607 | 370.9744 | 379.6514 | 295.9326 | 295.7346 |  |  | 173.339 | 194.3215 | 180.9492 | 302.2186 | 176.4441 | 285.4436 |  | 195.5214 | 172.7751 | 181.6936 | 63.7455 | 99.1008 | 105.6308 |  | 396.7813 | 471.8325 | 480.3957 | 495.6812 | 661.8107 | 635.1056 | 460.547 | [23 empty] | 180.4286 | 648.4582 | 17.9001 | 434.3069
15:29 | 7398 |  |  | -12.5565 | 21.183 | 17.0675 | 0.0176 | 3.1561 | 4.9082 | -5.6082 | 1.7822 | 8.405 | 1.9071 | 0.1333 |  |  |  | -29.6819 | 19.7539 | 31.4599 | 5.1225 |  | -1.7169 | 6.3084 | 0.603 | 2.2081 | 2.8217 | 1.4533 | 0.4048 | 333.8923 | 327.0593 | 197.2467 | 238.1218 | 178.2698 | 161.669 | 130.4607 | 233.8465 | 147.0332 | 250.4333 | 369.946 | 364.4909 | 192.221 | 211.2531 | 304.4028 | 338.6791 | 370.9731 |  |  | 235.2956 |  | 391.8564 | 116.2181 | 144.7645 | 242.6568 | 359.5638 | 341.6912 | 244.0759 | 167.0424 | 273.692 | 377.1117 | 376.2423 | 193.7729 | 98.627 | 118.4953 | 171.9567 | 274.414 | 278.2373 | 228.7415 | 283.9465 | 365.6266 | 110.9791 | 162.6074 | 274.5598 | 385.2178 | 389.629 | 110.4944 | 157.1474 | 253.1945 | 344.0927 | 338.9961 | 79.2832 | 96.3074 | 113.2829 | 169.8542 | 264.9515 | 242.9063 |  | 228.2211 | 537.0024 |  | 86.6919 | 143.9476 | 237.5375 | 349.0662 | 354.8012 | 132.771 | 168.9518 | 267.5304 | 374.0881 | 354.1333 | 93.4091 | 99.336 | 116.954 | 167.4612 | 272.6996 | 356.7534 | 252.8981 | 216.1729 | 208.8481 | 135.8081 | 178.0732 | 268.1723 | 366.3854 | 366.1922 |  | 284.4966 |  |  | 167.7547 | 176.9657 | 288.0046 | 163.3169 | 305.8147 | 161.676 | 54.3279 | 53.4637 | 49.7617 | 54.2758 | 54.5242 | 56.7568 | 52.347 | 46.1534 | 176.2059 | 199.6295 | 190.8079 | 172.9631 | 365.5485 |  |  | 209.2131 |  | 179.8849 | 112.8747 | 162.4974 | 114.9245 | 244.6617 | 153.8892 | 389.3109 | 387.3316 | 373.9802 | 265.2996 | 250.9552 | 267.0445 | 321.933 | 389.1456 | 237.0779 | 231.7356 | 283.6068 | 234.3141 | 213.2202 | 143.0647 | 244.1282 | 145.2819 | 389.3957 | 244.9526 | 177.8236 | 400.5211 |  | 219.08 | 98.6209 | 105.0917 | 169.8917 | 275.9855 | 272.5787 | 284.4523 | 255.9034 |  | 146.8235 | 147.5897 | 255.042 | 371.9841 | 390.4681 | 106.759 | 149.818 | 261.7751 | 387.7486 | 391.8679 | 85.2254 | 99.4136 | 117.1239 | 166.9955 | 276.6304 | 222.123 | 300.4518 | 250.2972 | 254.8093 | 236.3164 | 99.9781 | 142.1674 | 234.1247 | 361.5163 | 376.008 | 124.0299 | 155.5795 | 275.3295 | 388.9778 | 379.3046 | 84.8077 | 99.4588 | 125.4068 | 178.5871 | 293.9322 | 194.2727 | 236.8503 | 237.2027 | 274.8093 | 118.6849 | 253.8993 | 156.2655 | 370.922 | 379.5826 | 295.8694 | 295.694 |  |  | 173.2745 | 194.2679 | 180.8801 | 302.1656 | 176.3613 | 285.3701 |  | 195.4625 | 172.7326 | 181.6459 | 63.7733 | 99.0705 | 105.6422 |  | 396.7606 | 471.7546 | 480.3444 | 496.1424 | 661.6454 | 635.1772 | 460.9178 | [23 empty] | 180.373 | 648.4113 | 17.8241 | 434.2576
15:29 | 7399 |  |  | -12.4767 | 21.1967 | 17.1697 | -0.0226 | 3.1968 | 5.0136 | -5.5455 | 1.7812 | 8.3984 | 1.9051 | 0.1342 |  |  |  | -29.5681 | 19.8658 | 31.5283 | 5.1547 |  | -1.7421 | 6.3504 | 0.6029 | 2.2077 | 2.8191 | 1.451 | 0.5391 | 333.8622 | 327.0313 | 197.2418 | 238.1133 | 178.2623 | 161.6615 | 130.4541 | 233.8137 | 147.0494 | 250.4273 | 369.9055 | 364.433 | 192.2251 | 211.238 | 304.4027 | 338.643 | 370.9297 |  |  | 235.2397 |  | 391.8365 | 116.1975 | 144.7745 | 242.6464 | 359.5065 | 341.6124 | 244.074 | 167.0448 | 273.6756 | 377.049 | 376.1513 | 193.7697 | 98.6173 | 118.491 | 171.9601 | 274.3869 | 278.1439 | 228.7038 | 283.8932 | 365.8012 | 110.9874 | 162.6247 | 274.5518 | 385.1576 | 389.5576 | 110.5014 | 157.1506 | 253.1717 | 344.0295 | 338.921 | 79.2752 | 96.3057 | 113.2867 | 169.8506 | 264.9189 | 242.8293 |  | 228.1486 | 536.8981 |  | 86.705 | 143.9584 | 237.5377 | 349.0179 | 354.7337 | 132.7638 | 168.9578 | 267.5188 | 374.0173 | 354.0604 | 93.4075 | 99.3383 | 116.9747 | 167.4748 | 272.6915 | 356.701 | 252.8395 | 216.1995 | 208.756 | 135.8145 | 178.0747 | 268.163 | 366.3362 | 366.1142 |  | 284.4527 |  |  | 167.6952 | 176.91 | 287.9139 | 163.1998 | 305.7516 | 161.6418 | 54.7612 | 53.511 | 49.0884 | 54.1937 | 53.0537 | 56.6984 | 51.8824 | 43.8403 | 176.148 | 199.5693 | 190.7466 | 172.9004 | 365.5045 |  |  | 209.1948 |  | 179.8776 | 112.8749 | 162.4891 | 114.9204 | 244.6322 | 153.907 | 389.2567 | 387.2487 | 373.9229 | 265.2363 | 250.9693 | 267.0888 | 321.9597 | 389.1076 | 237.0116 | 231.6769 | 283.5485 | 234.2586 | 213.2 | 143.0669 | 244.1304 | 145.2663 | 389.3039 | 244.9435 | 177.8247 | 400.4427 |  | 219.0727 | 98.6042 | 105.2001 | 169.9036 | 275.9549 | 272.5113 | 284.396 | 255.8424 |  | 146.8334 | 147.5936 | 255.0302 | 371.9496 | 390.3856 | 106.7656 | 149.8338 | 261.7769 | 387.724 | 391.8117 | 85.2349 | 99.4003 | 117.1369 | 167.0062 | 276.6286 | 222.0323 | 300.4015 | 250.2115 | 254.787 | 236.2554 | 99.9864 | 142.179 | 234.1353 | 361.4759 | 375.9301 | 124.0238 | 155.5913 | 275.3217 | 388.9207 | 379.2343 | 84.796 | 99.4596 | 125.4215 | 178.6016 | 293.9016 | 194.2087 | 236.7831 | 237.1372 | 274.7347 | 118.6891 | 253.8823 | 156.2652 | 370.8735 | 379.5155 | 295.8052 | 295.6242 |  |  | 173.2159 | 194.2157 | 180.8172 | 302.1143 | 176.2652 | 285.3063 |  | 195.408 | 172.6824 | 181.5887 | 63.78 | 99.0885 | 105.6455 |  | 396.729 | 471.6885 | 480.266 | 495.9734 | 661.0629 | 634.4797 | 460.4025 | [23 empty] | 180.3166 | 647.7713 | 18.0363 | 434.2088
15:29 | 7400 |  |  | -12.4245 | 21.2371 | 17.1289 | -0.0049 | 3.2193 | 4.9903 | -5.6451 | 1.7824 | 8.3932 | 1.9044 | 0.133 |  |  |  | -29.5368 | 19.8725 | 31.5452 | 5.1425 |  | -1.7662 | 6.4219 | 0.6033 | 2.2061 | 2.8172 | 1.4493 | 0.5828 | 333.8352 | 327.0022 | 197.2313 | 238.1011 | 178.263 | 161.6558 | 130.449 | 233.7865 | 147.0605 | 250.435 | 369.8558 | 364.3713 | 192.2257 | 211.2111 | 304.351 | 338.5837 | 370.8756 |  |  | 235.1776 |  | 391.8591 | 116.1803 | 144.7842 | 242.6414 | 359.4389 | 341.5276 | 244.0547 | 167.0528 | 273.6584 | 376.9876 | 376.0733 | 193.7677 | 98.6198 | 118.4941 | 171.9639 | 274.3675 | 278.0635 | 228.6772 | 283.8331 | 365.748 | 110.9877 | 162.6373 | 274.5357 | 385.1033 | 389.4777 | 110.5004 | 157.1568 | 253.1495 | 343.9664 | 338.8502 | 79.2663 | 96.3059 | 113.2789 | 169.8543 | 264.898 | 242.7708 |  | 228.0723 | 536.7805 |  | 86.6999 | 143.9576 | 237.5421 | 348.9506 | 354.6444 | 132.7538 | 168.9621 | 267.4954 | 373.9451 | 353.9942 | 93.4197 | 99.3356 | 116.9901 | 167.4834 | 272.68 | 356.6533 | 252.7825 | 216.2278 | 208.6587 | 135.8238 | 178.0799 | 268.1643 | 366.2859 | 366.049 |  | 284.4022 |  |  | 167.6364 | 176.8533 | 287.7928 | 163.036 | 305.6763 | 161.5972 | 55.079 | 53.677 | 49.1797 | 54.5511 | 50.7861 | 56.5346 | 51.0909 | 42.621 | 176.0897 | 199.497 | 190.6768 | 172.8396 | 365.4535 |  |  | 209.1739 |  | 179.868 | 112.8745 | 162.475 | 114.9054 | 244.6148 | 153.9142 | 389.1919 | 387.1622 | 373.8661 | 265.1844 | 250.9956 | 267.137 | 321.9936 | 389.0635 | 236.9059 | 231.6153 | 283.4841 | 234.2104 | 213.1945 | 143.0792 | 244.1295 | 145.2724 | 389.2214 | 244.9459 | 177.8336 | 400.3712 |  | 219.103 | 98.5939 | 105.3111 | 169.9117 | 275.9308 | 272.4436 | 284.3317 | 255.7866 |  | 146.8485 | 147.606 | 255.0097 | 371.9025 | 390.3083 | 106.7739 | 149.8438 | 261.7745 | 387.6854 | 391.7454 | 85.2472 | 99.3875 | 117.1494 | 167.0291 | 276.6238 | 221.9516 | 300.3427 | 250.141 | 254.723 | 236.2047 | 99.9919 | 142.189 | 234.1529 | 361.4361 | 375.8584 | 124.0276 | 155.6135 | 275.312 | 388.8634 | 379.1538 | 84.7914 | 99.4484 | 125.4449 | 178.6329 | 293.8683 | 194.1516 | 236.7202 | 237.0633 | 274.6697 | 118.7018 | 253.8739 | 156.2714 | 370.8379 | 379.4526 | 295.7455 | 295.5563 |  |  | 173.1542 | 194.1574 | 180.7571 | 302.0936 | 176.178 | 285.2635 |  | 195.3544 | 172.6317 | 181.5315 | 63.7845 | 99.1552 | 105.6432 |  | 396.6712 | 471.6181 | 480.1768 | 495.7956 | 661.2377 | 633.9866 | 459.7027 | [23 empty] | 180.2595 | 647.6122 | 18.0541 | 434.1447
15:29 | 7401 |  |  | -12.4186 | 21.1519 | 17.1225 | -0.2244 | 3.1663 | 5.0311 | -5.5653 | 1.7848 | 8.3936 | 1.9063 | 0.1334 |  |  |  | -29.5579 | 19.8965 | 31.5586 | 5.1688 |  | -1.7807 | 6.3207 | 0.603 | 2.204 | 2.8204 | 1.4494 | 1.8115 | 333.7911 | 326.9638 | 197.2217 | 238.0807 | 178.2563 | 161.6378 | 130.446 | 233.7811 | 147.0692 | 250.4438 | 369.8037 | 364.2895 | 192.2125 | 211.1697 | 304.3063 | 338.561 | 370.8469 |  |  | 235.1124 |  | 391.9466 | 116.1932 | 144.8002 | 242.6512 | 359.3829 | 341.4521 | 244.0468 | 167.0696 | 273.6439 | 376.937 | 376.001 | 193.7733 | 98.6315 | 118.4977 | 171.981 | 274.3567 | 277.9896 | 228.6618 | 283.7782 | 365.6994 | 110.9982 | 162.6565 | 274.5297 | 385.0605 | 389.3994 | 110.5026 | 157.1603 | 253.1362 | 343.9012 | 338.7824 | 79.2714 | 96.3081 | 113.2927 | 169.8719 | 264.8865 | 242.6842 |  | 227.992 | 536.6715 |  | 86.6912 | 143.9533 | 237.5426 | 348.8892 | 354.5667 | 132.771 | 168.9766 | 267.4951 | 373.8799 | 353.9143 | 93.4318 | 99.3322 | 116.9911 | 167.4998 | 272.6535 | 356.6027 | 252.7199 | 216.2388 | 208.5676 | 135.8143 | 178.0851 | 268.1535 | 366.2273 | 365.9751 |  | 284.3594 |  |  | 167.5811 | 176.803 | 287.7119 | 162.953 | 305.615 | 161.5561 | 55.647 | 53.7766 | 49.865 | 54.9446 | 49.2388 | 56.444 | 50.3713 | 43.5333 | 176.0199 | 199.4249 | 190.6031 | 172.7835 | 365.3867 |  |  | 209.1463 |  | 179.8471 | 112.8593 | 162.452 | 114.8893 | 244.6222 | 153.9091 | 389.1253 | 387.07 | 373.8046 | 265.141 | 251.0124 | 267.1776 | 322.0217 | 389.02 | 236.8062 | 231.5566 | 283.4348 | 234.1572 | 213.2081 | 143.0953 | 244.136 | 145.3091 | 389.1423 | 244.9448 | 177.8534 | 400.308 |  | 219.1154 | 98.5904 | 105.4377 | 169.9276 | 275.9073 | 272.3688 | 284.2721 | 255.7284 |  | 146.8587 | 147.6157 | 255.0179 | 371.8573 | 390.2302 | 106.7859 | 149.8658 | 261.7731 | 387.6216 | 391.6686 | 85.2519 | 99.3736 | 117.1515 | 167.0442 | 276.6084 | 221.8725 | 300.2813 | 250.0639 | 254.635 | 236.1567 | 100.0066 | 142.1972 | 234.1679 | 361.4016 | 375.7991 | 124.039 | 155.6326 | 275.3115 | 388.8198 | 379.0934 | 84.7934 | 99.4487 | 125.4644 | 178.6615 | 293.8517 | 194.0913 | 236.6719 | 237.0006 | 274.6156 | 118.7163 | 253.8907 | 156.2988 | 370.805 | 379.3892 | 295.697 | 295.4773 |  |  | 173.0913 | 194.1041 | 180.6989 | 302.0845 | 176.0916 | 285.2183 |  | 195.2951 | 172.5891 | 181.4764 | 63.7906 | 99.1764 | 105.632 |  | 396.6076 | 471.5525 | 480.0974 | 495.5922 | 660.9236 | 634.4144 | 459.8674 | [23 empty] | 180.2049 | 647.669 | 17.9609 | 434.0801
15:29 | 7402 |  |  | -12.4241 | 21.1797 | 17.1759 | -0.0953 | 3.173 | 4.8924 | -5.6546 | 1.7863 | 8.3889 | 1.9032 | 0.1337 |  |  |  | -29.5296 | 20.0244 | 31.5505 | 5.1518 |  | -1.7903 | 6.2866 | 0.6038 | 2.2002 | 2.82 | 1.4462 | 1.4481 | 333.7545 | 326.9279 | 197.2168 | 238.0647 | 178.2423 | 161.6253 | 130.4387 | 233.788 | 147.0753 | 250.429 | 369.7433 | 364.203 | 192.2109 | 211.1324 | 304.2824 | 338.5447 | 370.8262 |  |  | 235.0558 |  | 392.0307 | 116.2202 | 144.8084 | 242.6512 | 359.3256 | 341.3814 | 244.0438 | 167.0596 | 273.6336 | 376.8825 | 375.9292 | 193.7767 | 98.6379 | 118.505 | 171.9949 | 274.3453 | 277.9097 | 228.6398 | 283.7205 | 365.6562 | 111.0076 | 162.6687 | 274.5338 | 385.0024 | 389.331 | 110.5088 | 157.1719 | 253.1161 | 343.846 | 338.7094 | 79.2862 | 96.3116 | 113.32 | 169.8914 | 264.888 | 242.6109 |  | 227.8968 | 536.5756 |  | 86.69 | 143.964 | 237.5395 | 348.855 | 354.5112 | 132.7906 | 168.9993 | 267.5029 | 373.8208 | 353.824 | 93.4322 | 99.3374 | 117.0019 | 167.5092 | 272.6445 | 356.5563 | 252.6665 | 216.251 | 208.4825 | 135.811 | 178.0995 | 268.154 | 366.1851 | 365.9032 |  | 284.3219 |  |  | 167.5301 | 176.7503 | 287.6573 | 162.9121 | 305.5866 | 161.5397 | 56.0656 | 53.6107 | 50.7585 | 55.3274 | 49.1267 | 56.4493 | 50.0917 | 44.9375 | 175.9507 | 199.3589 | 190.5432 | 172.7317 | 365.332 |  |  | 209.1313 |  | 179.8281 | 112.8464 | 162.4338 | 114.8794 | 244.6144 | 153.912 | 389.0605 | 386.9789 | 373.7548 | 265.1333 | 251.0252 | 267.223 | 322.0379 | 388.9766 | 236.7373 | 231.4967 | 283.3767 | 234.0938 | 213.208 | 143.1036 | 244.1398 | 145.3148 | 389.063 | 244.9341 | 177.8738 | 400.2415 |  | 219.1147 | 98.592 | 105.5653 | 169.9491 | 275.8882 | 272.2974 | 284.2109 | 255.6656 |  | 146.851 | 147.6321 | 255.0392 | 371.8219 | 390.1605 | 106.7974 | 149.8863 | 261.7769 | 387.5638 | 391.6041 | 85.2544 | 99.3738 | 117.1552 | 167.0604 | 276.589 | 221.7831 | 300.2261 | 249.9896 | 254.5823 | 236.0996 | 100.0323 | 142.2025 | 234.1846 | 361.36 | 375.7387 | 124.0375 | 155.6491 | 275.3183 | 388.7847 | 379.0403 | 84.7991 | 99.4526 | 125.4733 | 178.6648 | 293.8477 | 194.0315 | 236.6242 | 236.9389 | 274.5499 | 118.718 | 253.8986 | 156.3085 | 370.7562 | 379.3167 | 295.6337 | 295.3738 |  |  | 173.0345 | 194.0498 | 180.6455 | 302.0834 | 176.0107 | 285.1863 |  | 195.2343 | 172.5308 | 181.4381 | 63.7973 | 99.1386 | 105.6412 |  | 396.5559 | 471.4989 | 480.0296 | 496.0719 | 661.379 | 635.1539 | 460.959 | [23 empty] | 180.1517 | 648.2665 | 17.9821 | 434.0274
15:29 | 7403 |  |  | -12.3637 | 21.2147 | 17.1791 | -0.0215 | 3.2712 | 4.978 | -5.6227 | 1.7891 | 8.3861 | 1.8999 | 0.132 |  |  |  | -29.6058 | 19.8997 | 31.5751 | 5.0786 |  | -1.7813 | 6.3365 | 0.6027 | 2.2093 | 2.821 | 1.4476 | 1.2083 | 333.7293 | 326.8988 | 197.2087 | 238.0539 | 178.2286 | 161.6102 | 130.4399 | 233.7848 | 147.0872 | 250.4281 | 369.692 | 364.1326 | 192.2136 | 211.1076 | 304.266 | 338.5276 | 370.8026 |  |  | 235.0068 |  | 392.0449 | 116.2273 | 144.8146 | 242.6529 | 359.2675 | 341.3039 | 244.029 | 167.0547 | 273.6216 | 376.8212 | 375.8468 | 193.7667 | 98.6399 | 118.5113 | 171.9986 | 274.3274 | 277.8211 | 228.6153 | 283.6551 | 365.6047 | 111.0034 | 162.672 | 274.5219 | 384.9384 | 389.2601 | 110.5156 | 157.1814 | 253.1031 | 343.7866 | 338.6379 | 79.3009 | 96.3195 | 113.3399 | 169.904 | 264.8738 | 242.5821 |  | 227.8019 | 536.4688 |  | 86.6938 | 143.9928 | 237.5351 | 348.8182 | 354.4571 | 132.7931 | 169.0115 | 267.5097 | 373.7587 | 353.7448 | 93.4295 | 99.3419 | 117.0231 | 167.5176 | 272.6477 | 356.5333 | 252.6109 | 216.2556 | 208.3931 | 135.8284 | 178.1121 | 268.1546 | 366.143 | 365.8347 |  | 284.2729 |  |  | 167.4755 | 176.7009 | 287.617 | 162.8608 | 305.5337 | 161.5109 | 56.3987 | 53.2545 | 51.7471 | 55.6797 | 49.6906 | 56.5224 | 50.7045 | 45.1081 | 175.8882 | 199.2952 | 190.4883 | 172.6739 | 365.286 |  |  | 209.1262 |  | 179.8274 | 112.8478 | 162.4244 | 114.8722 | 244.6017 | 153.9229 | 389.0033 | 386.8892 | 373.7129 | 265.1486 | 251.0399 | 267.269 | 322.0551 | 388.9292 | 236.6734 | 231.4397 | 283.3082 | 234.0311 | 213.1925 | 143.121 | 244.1421 | 145.2864 | 388.9843 | 244.935 | 177.8954 | 400.1819 |  | 219.1159 | 98.6026 | 105.6853 | 169.9748 | 275.8739 | 272.2267 | 284.1508 | 255.6108 |  | 146.8535 | 147.6628 | 255.068 | 371.7941 | 390.0885 | 106.8055 | 149.8843 | 261.7673 | 387.5024 | 391.5228 | 85.2627 | 99.3894 | 117.1671 | 167.0768 | 276.5746 | 221.7023 | 300.1692 | 249.9256 | 254.5464 | 236.0434 | 100.0431 | 142.2178 | 234.195 | 361.306 | 375.6657 | 124.0545 | 155.6678 | 275.3119 | 388.7374 | 378.9706 | 84.8089 | 99.4443 | 125.4821 | 178.6778 | 293.8214 | 193.9814 | 236.566 | 236.879 | 274.484 | 118.7269 | 253.8875 | 156.3085 | 370.7066 | 379.2454 | 295.5454 | 295.2525 |  |  | 172.9813 | 193.9929 | 180.5892 | 302.092 | 175.9237 | 285.153 |  | 195.1673 | 172.4835 | 181.387 | 63.7906 | 99.1387 | 105.6553 |  | 396.4671 | 471.4142 | 479.9501 | 495.8853 | 661.7212 | 634.5744 | 460.0512 | [23 empty] | 180.0972 | 648.1478 | 18.0414 | 433.9407
15:29 | 7404 |  |  | -12.3641 | 21.201 | 17.1828 | -0.0856 | 3.2916 | 4.9835 | -5.6186 | 1.7913 | 8.3806 | 1.8971 | 0.1311 |  |  |  | -29.5158 | 19.8651 | 31.5823 | 5.1016 |  | -1.8041 | 6.3539 | 0.6039 | 2.2043 | 2.823 | 1.4484 | -1.7751 | 333.6925 | 326.8658 | 197.1916 | 238.0303 | 178.2211 | 161.5941 | 130.4365 | 233.7692 | 147.092 | 250.4335 | 369.6436 | 364.0554 | 192.2078 | 211.0757 | 304.2369 | 338.519 | 370.7537 |  |  | 234.9499 |  | 392.011 | 116.22 | 144.8251 | 242.6467 | 359.208 | 341.2242 | 244.0228 | 167.0855 | 273.6105 | 376.7624 | 375.769 | 193.7642 | 98.6393 | 118.5082 | 172.0051 | 274.3052 | 277.7312 | 228.6014 | 283.5922 | 365.5481 | 111.0109 | 162.6858 | 274.5121 | 384.8782 | 389.1849 | 110.5277 | 157.1878 | 253.0915 | 343.7238 | 338.5658 | 79.2967 | 96.3224 | 113.3399 | 169.9116 | 264.8539 | 242.5633 |  | 227.7235 | 536.3739 |  | 86.6943 | 144.0179 | 237.5295 | 348.7722 | 354.3913 | 132.7947 | 169.0155 | 267.4986 | 373.6899 | 353.6811 | 93.4413 | 99.3424 | 117.0346 | 167.5282 | 272.6287 | 356.5099 | 252.5522 | 216.2325 | 208.2968 | 135.8368 | 178.1185 | 268.1557 | 366.0869 | 365.7647 |  | 284.2029 |  |  | 167.4167 | 176.6472 | 287.5527 | 162.7834 | 305.4519 | 161.4827 | 56.6319 | 53.194 | 52.3486 | 55.8608 | 49.7029 | 56.651 | 51.1187 | 43.9284 | 175.8327 | 199.2363 | 190.4269 | 172.6035 | 365.2413 |  |  | 209.1145 |  | 179.8243 | 112.8561 | 162.419 | 114.8674 | 244.6016 | 153.9382 | 388.9519 | 386.8022 | 373.6626 | 265.1176 | 251.0466 | 267.3028 | 322.0752 | 388.8831 | 236.599 | 231.3824 | 283.2062 | 233.9668 | 213.1724 | 143.1306 | 244.145 | 145.2808 | 388.8939 | 244.9217 | 177.9146 | 400.1215 |  | 219.1225 | 98.6026 | 105.801 | 169.9889 | 275.8485 | 272.152 | 284.0956 | 255.5517 |  | 146.8567 | 147.6805 | 255.0809 | 371.76 | 390.0144 | 106.8096 | 149.8926 | 261.7649 | 387.446 | 391.4345 | 85.2777 | 99.3998 | 117.1743 | 167.0787 | 276.566 | 221.6543 | 300.1066 | 249.8643 | 254.5362 | 235.9848 | 100.0438 | 142.2294 | 234.208 | 361.2645 | 375.5974 | 124.0791 | 155.6993 | 275.3206 | 388.6954 | 378.9024 | 84.8217 | 99.4416 | 125.4991 | 178.7023 | 293.8058 | 193.9297 | 236.4995 | 236.8186 | 274.4165 | 118.733 | 253.8842 | 156.3253 | 370.6529 | 379.1728 | 295.4627 | 295.1335 |  |  | 172.9326 | 193.9475 | 180.5342 | 302.0989 | 175.8547 | 285.1478 |  | 195.0942 | 172.4234 | 181.3355 | 63.778 | 99.1167 | 105.6579 |  | 396.414 | 471.3938 | 479.8701 | 496.196 | 661.627 | 634.9057 | 460.6492 | [23 empty] | 180.0414 | 648.2663 | 18.0521 | 433.9039
15:29 | 7405 |  |  | -12.3025 | 21.1232 | 17.0806 | -0.1304 | 3.26 | 4.932 | -5.6335 | 1.7924 | 8.3749 | 1.9004 | 0.1329 |  |  |  | -29.5116 | 19.7473 | 31.4837 | 5.0415 |  | -1.9195 | 6.3269 | 0.6017 | 2.202 | 2.8251 | 1.4474 | 1.1141 | 333.6598 | 326.8336 | 197.1822 | 238.0201 | 178.2158 | 161.582 | 130.4374 | 233.775 | 147.0833 | 250.4322 | 369.5883 | 363.9759 | 192.2035 | 211.0731 | 304.2036 | 338.4954 | 370.7095 |  |  | 234.8858 |  | 391.9735 | 116.2278 | 144.8265 | 242.6372 | 359.1429 | 341.1428 | 244.0051 | 167.077 | 273.587 | 376.7042 | 375.6918 | 193.767 | 98.6408 | 118.5033 | 172.0082 | 274.286 | 277.6435 | 228.5839 | 283.5267 | 365.4877 | 111.0159 | 162.7035 | 274.5083 | 384.8146 | 389.1083 | 110.5315 | 157.1942 | 253.0713 | 343.6597 | 338.497 | 79.3112 | 96.3307 | 113.3515 | 169.9268 | 264.8572 | 242.5259 |  | 227.6555 | 536.2949 |  | 86.689 | 144.0143 | 237.5239 | 348.7186 | 354.3227 | 132.8104 | 169.0285 | 267.4827 | 373.6234 | 353.6117 | 93.4618 | 99.341 | 117.0427 | 167.543 | 272.6117 | 356.4717 | 252.4979 | 216.2123 | 208.2073 | 135.8393 | 178.1329 | 268.1635 | 366.0414 | 365.6918 |  | 284.1285 |  |  | 167.3648 | 176.5898 | 287.5035 | 162.7478 | 305.3796 | 161.4483 | 56.413 | 53.8503 | 52.5189 | 55.9766 | 48.9282 | 56.8338 | 50.577 | 43.1496 | 175.7739 | 199.1795 | 190.3573 | 172.5351 | 365.1968 |  |  | 209.0946 |  | 179.8102 | 112.8598 | 162.4143 | 114.8662 | 244.5876 | 153.9593 | 388.9057 | 386.718 | 373.6125 | 265.0786 | 251.0576 | 267.3459 | 322.0972 | 388.845 | 236.5482 | 231.3232 | 283.1057 | 233.9023 | 213.1563 | 143.1303 | 244.1499 | 145.2804 | 388.8088 | 244.902 | 177.9354 | 400.0443 |  | 219.1105 | 98.5943 | 105.9133 | 169.9884 | 275.8183 | 272.08 | 284.03 | 255.4796 |  | 146.844 | 147.6895 | 255.0797 | 371.7073 | 389.9369 | 106.8102 | 149.8987 | 261.7751 | 387.4117 | 391.3674 | 85.2884 | 99.3895 | 117.1808 | 167.0849 | 276.5592 | 221.6342 | 300.0438 | 249.7961 | 254.5512 | 235.9186 | 100.0498 | 142.2403 | 234.2236 | 361.2226 | 375.5382 | 124.0754 | 155.707 | 275.3542 | 388.6596 | 378.8535 | 84.825 | 99.4578 | 125.4873 | 178.6983 | 293.8176 | 193.8776 | 236.435 | 236.7558 | 274.3467 | 118.7276 | 253.9032 | 156.3485 | 370.5938 | 379.0818 | 295.4196 | 295.0213 |  |  | 172.8728 | 193.8895 | 180.4766 | 302.0932 | 175.7862 | 285.1659 |  | 195.0347 | 172.3728 | 181.2795 | 63.7678 | 99.1393 | 105.6674 |  | 396.3407 | 471.3548 | 479.7692 | 495.5039 | 660.8384 | 634.0131 | 460.1967 | [23 empty] | 179.9851 | 647.4258 | 17.8493 | 433.8478
15:29 | 7406 |  |  | -12.3522 | 21.0731 | 17.0201 | -0.1813 | 3.209 | 4.9412 | -5.74 | 1.7923 | 8.3731 | 1.8969 | 0.1321 |  |  |  | -29.5207 | 19.7814 | 31.4049 | 5.0627 |  | -1.8069 | 6.395 | 0.6028 | 2.2 | 2.8209 | 1.4432 | -1.3968 | 333.6239 | 326.8018 | 197.1801 | 238.0184 | 178.2154 | 161.5737 | 130.4433 | 233.7747 | 147.0873 | 250.436 | 369.5363 | 363.9105 | 192.2015 | 211.0974 | 304.2113 | 338.4975 | 370.7033 |  |  | 234.8295 |  | 391.9371 | 116.2309 | 144.8363 | 242.6386 | 359.0909 | 341.0645 | 243.9691 | 167.0502 | 273.5674 | 376.6343 | 375.6095 | 193.7676 | 98.6483 | 118.5033 | 172.0143 | 274.2676 | 277.5601 | 228.5744 | 283.4511 | 365.4275 | 111.0046 | 162.7088 | 274.4951 | 384.7639 | 389.034 | 110.5307 | 157.1935 | 253.0501 | 343.5899 | 338.4215 | 79.3189 | 96.3362 | 113.3679 | 169.9384 | 264.8484 | 242.485 |  | 227.5874 | 536.2043 |  | 86.697 | 144.0091 | 237.528 | 348.6535 | 354.2464 | 132.819 | 169.0398 | 267.4722 | 373.5639 | 353.5256 | 93.4741 | 99.336 | 117.0586 | 167.5616 | 272.5982 | 356.4372 | 252.4312 | 216.1883 | 208.1176 | 135.8405 | 178.1443 | 268.1521 | 365.9904 | 365.6199 |  | 284.0523 |  |  | 167.3132 | 176.5365 | 287.4819 | 162.7434 | 305.3234 | 161.4038 | 56.1432 | 54.4693 | 52.512 | 55.6796 | 48.2646 | 57.2066 | 49.5598 | 43.1912 | 175.7107 | 199.1168 | 190.2862 | 172.4778 | 365.1404 |  |  | 209.0785 |  | 179.799 | 112.8528 | 162.407 | 114.8584 | 244.5524 | 153.975 | 388.847 | 386.6315 | 373.5568 | 265.0584 | 251.0715 | 267.3984 | 322.1224 | 388.8095 | 236.5351 | 231.2701 | 283.0285 | 233.8489 | 213.1314 | 143.1431 | 244.1677 | 145.2746 | 388.7399 | 244.9059 | 177.9523 | 399.9639 |  | 219.0821 | 98.5871 | 106.0228 | 169.9946 | 275.7951 | 272.0032 | 283.9553 | 255.4165 |  | 146.8414 | 147.6927 | 255.0837 | 371.6504 | 389.8543 | 106.8236 | 149.915 | 261.7858 | 387.3741 | 391.3156 | 85.2927 | 99.3799 | 117.1928 | 167.0942 | 276.5577 | 221.616 | 299.9894 | 249.7255 | 254.5627 | 235.866 | 100.0602 | 142.2587 | 234.2294 | 361.1776 | 375.467 | 124.0688 | 155.697 | 275.3696 | 388.6194 | 378.7957 | 84.816 | 99.4693 | 125.474 | 178.6909 | 293.8091 | 193.8235 | 236.3817 | 236.7072 | 274.287 | 118.7304 | 253.9092 | 156.3618 | 370.547 | 379.0019 | 295.3683 | 294.8906 |  |  | 172.8046 | 193.8314 | 180.4208 | 302.0764 | 175.6946 | 285.1744 |  | 194.9816 | 172.3269 | 181.2355 | 63.7903 | 99.1552 | 105.6759 |  | 396.2852 | 471.2831 | 479.6943 | 495.9473 | 661.6593 | 635.0706 | 460.4846 | [23 empty] | 179.9313 | 648.3649 | 17.7859 | 433.7842
15:29 | 7407 |  |  | -12.3184 | 21.0344 | 17.0948 | -0.198 | 3.189 | 4.9089 | -5.7129 | 1.7929 | 8.364 | 1.8928 | 0.1314 |  |  |  | -29.4994 | 19.8162 | 31.4722 | 5.0931 |  | -1.8453 | 6.4495 | 0.6007 | 2.1991 | 2.8206 | 1.4432 | 0.9785 | 333.5792 | 326.7775 | 197.1684 | 238.0041 | 178.2051 | 161.5597 | 130.4444 | 233.7673 | 147.0963 | 250.4381 | 369.484 | 363.837 | 192.1958 | 211.0985 | 304.2089 | 338.5093 | 370.6814 |  |  | 234.7717 |  | 391.9352 | 116.2376 | 144.8558 | 242.6405 | 359.0403 | 340.992 | 243.942 | 167.0956 | 273.5594 | 376.5636 | 375.5296 | 193.7584 | 98.6431 | 118.5029 | 172.0143 | 274.2427 | 277.4827 | 228.565 | 283.3771 | 365.367 | 110.9905 | 162.7095 | 274.4753 | 384.7076 | 388.9523 | 110.5337 | 157.1917 | 253.0259 | 343.5255 | 338.3447 | 79.3167 | 96.3319 | 113.3764 | 169.9421 | 264.8297 | 242.4433 |  | 227.512 | 536.1104 |  | 86.6984 | 144.016 | 237.5248 | 348.6021 | 354.1765 | 132.8106 | 169.038 | 267.4382 | 373.4996 | 353.4446 | 93.4988 | 99.3369 | 117.0629 | 167.579 | 272.5765 | 356.3966 | 252.3761 | 216.157 | 208.0261 | 135.8411 | 178.1581 | 268.1475 | 365.9413 | 365.5509 |  | 284.0021 |  |  | 167.2567 | 176.4895 | 287.4343 | 162.6878 | 305.2516 | 161.3453 | 56.1053 | 55.1353 | 52.7584 | 55.0223 | 47.9638 | 57.7129 | 49.2091 | 43.3883 | 175.6422 | 199.0452 | 190.2227 | 172.4137 | 365.0826 |  |  | 209.0573 |  | 179.7915 | 112.8465 | 162.394 | 114.8474 | 244.5338 | 153.9884 | 388.7876 | 386.5481 | 373.501 | 265.0439 | 251.078 | 267.4414 | 322.1371 | 388.7641 | 236.5572 | 231.207 | 282.9209 | 233.7987 | 213.1146 | 143.1591 | 244.168 | 145.2775 | 388.6572 | 244.8994 | 177.9559 | 399.9 |  | 219.0638 | 98.5769 | 106.1303 | 170.0156 | 275.7704 | 271.9355 | 283.8929 | 255.3617 |  | 146.8526 | 147.6985 | 255.0721 | 371.6081 | 389.7643 | 106.8333 | 149.9333 | 261.7874 | 387.3262 | 391.2533 | 85.2978 | 99.373 | 117.2012 | 167.0985 | 276.5475 | 221.583 | 299.9298 | 249.6533 | 254.5452 | 235.806 | 100.0645 | 142.2763 | 234.2385 | 361.1392 | 375.39 | 124.0848 | 155.7182 | 275.3776 | 388.5817 | 378.7337 | 84.8144 | 99.4586 | 125.4846 | 178.702 | 293.7797 | 193.7697 | 236.3251 | 236.649 | 274.2232 | 118.7382 | 253.8998 | 156.3666 | 370.4895 | 378.9243 | 295.2971 | 294.7688 |  |  | 172.7502 | 193.7721 | 180.3566 | 302.0501 | 175.5987 | 285.1686 |  | 194.9129 | 172.264 | 181.1753 | 63.7884 | 99.1461 | 105.6699 |  | 396.1962 | 471.2175 | 479.5962 | 495.5925 | 660.6433 | 634.0013 | 460.1553 | [23 empty] | 179.8722 | 647.3223 | 17.8452 | 433.7068
15:29 | 7408 |  |  | -12.2247 | 21.1067 | 17.0531 | -0.1869 | 3.2933 | 4.9561 | -5.662 | 1.7944 | 8.3581 | 1.8888 | 0.1309 |  |  |  | -29.5329 | 19.7397 | 31.3136 | 5.0416 |  | -1.9016 | 6.3705 | 0.6005 | 2.1985 | 2.8211 | 1.4435 | 1.0544 | 333.5386 | 326.7461 | 197.1531 | 237.9857 | 178.1881 | 161.5393 | 130.441 | 233.7371 | 147.1044 | 250.4336 | 369.4301 | 363.7558 | 192.1832 | 211.0798 | 304.1464 | 338.4818 | 370.6271 |  |  | 234.719 |  | 391.9515 | 116.2315 | 144.866 | 242.644 | 358.9829 | 340.919 | 243.9551 | 167.1314 | 273.5506 | 376.5072 | 375.4464 | 193.7492 | 98.6387 | 118.5094 | 172.0102 | 274.2251 | 277.4024 | 228.5633 | 283.3212 | 365.3178 | 111.0111 | 162.7247 | 274.4705 | 384.6496 | 388.8661 | 110.534 | 157.189 | 252.9988 | 343.4583 | 338.271 | 79.3125 | 96.3244 | 113.3642 | 169.9391 | 264.7934 | 242.3644 |  | 227.4398 | 536.0103 |  | 86.6987 | 144.0409 | 237.509 | 348.5675 | 354.1247 | 132.8385 | 169.0428 | 267.4219 | 373.4308 | 353.37 | 93.5045 | 99.3562 | 117.0778 | 167.5905 | 272.5702 | 356.3504 | 252.3171 | 216.1317 | 207.9441 | 135.8554 | 178.1755 | 268.1562 | 365.8996 | 365.4801 |  | 283.9471 |  |  | 167.2005 | 176.4448 | 287.3883 | 162.6227 | 305.1615 | 161.2981 | 55.9127 | 55.8464 | 52.2789 | 54.5089 | 47.4155 | 57.9501 | 49.5189 | 43.1186 | 175.5824 | 198.9862 | 190.1705 | 172.3502 | 365.0267 |  |  | 209.032 |  | 179.7829 | 112.8406 | 162.3768 | 114.8395 | 244.552 | 154.0017 | 388.7341 | 386.4606 | 373.446 | 265.0321 | 251.0899 | 267.4762 | 322.1595 | 388.7114 | 236.5696 | 231.139 | 282.8258 | 233.7315 | 213.1399 | 143.1635 | 244.1594 | 145.2895 | 388.5619 | 244.8862 | 177.9502 | 399.8332 |  | 219.0765 | 98.5663 | 106.2261 | 170.0345 | 275.7451 | 271.864 | 283.8264 | 255.294 |  | 146.8598 | 147.7089 | 255.0598 | 371.5706 | 389.6904 | 106.8322 | 149.9408 | 261.7794 | 387.2734 | 391.173 | 85.309 | 99.3637 | 117.2036 | 167.1165 | 276.525 | 221.5604 | 299.8663 | 249.5893 | 254.4903 | 235.7473 | 100.062 | 142.2812 | 234.2537 | 361.0974 | 375.3162 | 124.1007 | 155.7527 | 275.372 | 388.5284 | 378.6642 | 84.8206 | 99.4505 | 125.4985 | 178.7232 | 293.7524 | 193.7196 | 236.2724 | 236.5944 | 274.1725 | 118.742 | 253.9024 | 156.3682 | 370.4451 | 378.8643 | 295.2541 | 294.6837 |  |  | 172.6972 | 193.7117 | 180.2928 | 302.026 | 175.4943 | 285.1732 |  | 194.8563 | 172.2153 | 181.1275 | 63.7928 | 99.148 | 105.6693 |  | 396.1397 | 471.1483 | 479.5545 | 495.8949 | 661.6752 | 635.2606 | 460.649 | [23 empty] | 179.8183 | 648.4679 | 17.81 | 433.644
15:29 | 7409 |  |  | -12.2 | 21.1548 | 16.9758 | -0.1255 | 3.2257 | 4.8842 | -5.7497 | 1.7932 | 8.3546 | 1.8878 | 0.131 |  |  |  | -29.609 | 19.7506 | 31.4191 | 4.9821 |  | -1.8009 | 6.431 | 0.6002 | 2.1987 | 2.8211 | 1.4416 | 0.3679 | 333.5006 | 326.7078 | 197.1427 | 237.9658 | 178.1738 | 161.5235 | 130.4342 | 233.7152 | 147.1115 | 250.4235 | 369.3821 | 363.6794 | 192.1699 | 211.027 | 304.0713 | 338.436 | 370.5451 |  |  | 234.6621 |  | 391.93 | 116.2278 | 144.8693 | 242.6504 | 358.9258 | 340.8494 | 243.9669 | 167.1418 | 273.555 | 376.4548 | 375.3665 | 193.7564 | 98.6499 | 118.5143 | 172.0147 | 274.2151 | 277.3229 | 228.5604 | 283.2597 | 365.2705 | 111.0408 | 162.7369 | 274.4714 | 384.5999 | 388.7908 | 110.5429 | 157.1955 | 252.9781 | 343.3896 | 338.205 | 79.305 | 96.3236 | 113.3683 | 169.9427 | 264.7653 | 242.2528 |  | 227.3725 | 535.901 |  | 86.6945 | 144.0428 | 237.5177 | 348.5063 | 354.0483 | 132.846 | 169.0519 | 267.4287 | 373.3711 | 353.291 | 93.4977 | 99.3668 | 117.0985 | 167.5962 | 272.5729 | 356.3071 | 252.2443 | 216.1211 | 207.8576 | 135.8643 | 178.1954 | 268.1605 | 365.8543 | 365.409 |  | 283.8866 |  |  | 167.1486 | 176.3937 | 287.3223 | 162.5543 | 305.0501 | 161.2672 | 55.7844 | 56.0569 | 50.7536 | 54.1065 | 47.5535 | 57.8215 | 50.1185 | 42.2781 | 175.5336 | 198.9356 | 190.109 | 172.2883 | 364.9759 |  |  | 209.0232 |  | 179.7735 | 112.8406 | 162.3644 | 114.8347 | 244.5599 | 154.0051 | 388.6678 | 386.3751 | 373.3868 | 265.0147 | 251.1059 | 267.5175 | 322.1882 | 388.6648 | 236.5119 | 231.0817 | 282.7642 | 233.669 | 213.1546 | 143.1677 | 244.1666 | 145.3062 | 388.4766 | 244.8803 | 177.9691 | 399.7569 |  | 219.0885 | 98.5671 | 106.323 | 170.0496 | 275.7257 | 271.7927 | 283.7544 | 255.2313 |  | 146.853 | 147.7177 | 255.0677 | 371.5298 | 389.6198 | 106.8294 | 149.9458 | 261.7749 | 387.1944 | 391.0858 | 85.3242 | 99.3603 | 117.2145 | 167.1335 | 276.5102 | 221.5591 | 299.7996 | 249.5245 | 254.4154 | 235.6974 | 100.0559 | 142.2812 | 234.2589 | 361.0551 | 375.2389 | 124.1083 | 155.7706 | 275.3649 | 388.4768 | 378.5973 | 84.8207 | 99.4461 | 125.4953 | 178.7288 | 293.7497 | 193.6616 | 236.2215 | 236.5471 | 274.1199 | 118.7354 | 253.8932 | 156.3698 | 370.4063 | 378.8091 | 295.2094 | 294.6182 |  |  | 172.6393 | 193.6694 | 180.2381 | 302.0039 | 175.4183 | 285.1737 |  | 194.7888 | 172.169 | 181.0716 | 63.7953 | 99.1628 | 105.672 |  | 396.0667 | 471.0942 | 479.4528 | 495.6635 | 661.0009 | 634.1076 | 459.9693 | [23 empty] | 179.7648 | 647.5543 | 17.8015 | 433.5804
15:29 | 7410 |  |  | -12.2422 | 21.119 | 17.0422 | -0.1712 | 3.335 | 4.9939 | -5.6637 | 1.7927 | 8.3539 | 1.8898 | 0.1321 |  |  |  | -29.5026 | 19.8054 | 31.4546 | 5.0673 |  | -1.9439 | 6.3062 | 0.6017 | 2.1936 | 2.8193 | 1.4401 | 1.1461 | 333.4715 | 326.6809 | 197.1394 | 237.9634 | 178.169 | 161.5165 | 130.4363 | 233.7194 | 147.1394 | 250.4295 | 369.3564 | 363.6106 | 192.1723 | 210.9909 | 304.0116 | 338.3886 | 370.4624 |  |  | 234.5882 |  | 391.8913 | 116.2286 | 144.8753 | 242.6493 | 358.8622 | 340.7687 | 243.9492 | 167.1519 | 273.5496 | 376.393 | 375.2949 | 193.7608 | 98.6579 | 118.5156 | 172.0192 | 274.1912 | 277.247 | 228.5304 | 283.1937 | 365.2141 | 111.0464 | 162.7418 | 274.4664 | 384.5413 | 388.7246 | 110.553 | 157.2007 | 252.9672 | 343.336 | 338.1427 | 79.3196 | 96.3366 | 113.3868 | 169.9597 | 264.7617 | 242.1718 |  | 227.3036 | 535.8015 |  | 86.6861 | 144.0258 | 237.5269 | 348.4339 | 353.9633 | 132.8302 | 169.0564 | 267.4247 | 373.3109 | 353.216 | 93.5141 | 99.3641 | 117.1032 | 167.6113 | 272.5634 | 356.2678 | 252.1716 | 216.121 | 207.7608 | 135.8592 | 178.1965 | 268.1456 | 365.8015 | 365.3295 |  | 283.8431 |  |  | 167.0999 | 176.3435 | 287.2543 | 162.501 | 304.9327 | 161.202 | 55.5552 | 56.2906 | 48.7151 | 53.7463 | 48.0805 | 57.6341 | 50.8666 | 42.0205 | 175.4758 | 198.8734 | 190.0408 | 172.2283 | 364.9298 |  |  | 209.008 |  | 179.7642 | 112.8422 | 162.3527 | 114.8355 | 244.5476 | 154.0162 | 388.6083 | 386.2954 | 373.3346 | 264.9801 | 251.1232 | 267.5598 | 322.2056 | 388.6225 | 236.4195 | 231.0312 | 282.712 | 233.6109 | 213.1362 | 143.1782 | 244.1708 | 145.3027 | 388.3931 | 244.8736 | 177.9911 | 399.6879 |  | 219.0874 | 98.5655 | 106.4185 | 170.0702 | 275.7022 | 271.729 | 283.6909 | 255.1696 |  | 146.8491 | 147.7247 | 255.0737 | 371.4853 | 389.545 | 106.8289 | 149.9495 | 261.7697 | 387.1148 | 391.0073 | 85.3316 | 99.3499 | 117.2241 | 167.1434 | 276.5062 | 221.5128 | 299.7317 | 249.4646 | 254.351 | 235.6486 | 100.0671 | 142.3047 | 234.2682 | 361.0179 | 375.1679 | 124.1072 | 155.7729 | 275.3704 | 388.4407 | 378.5388 | 84.8256 | 99.4483 | 125.4899 | 178.7267 | 293.7351 | 193.5981 | 236.1597 | 236.4901 | 274.0421 | 118.733 | 253.893 | 156.3856 | 370.3522 | 378.7275 | 295.1292 | 294.5494 |  |  | 172.5828 | 193.6131 | 180.1838 | 301.9637 | 175.3658 | 285.1182 |  | 194.7335 | 172.1148 | 181.0148 | 63.7899 | 99.1399 | 105.681 |  | 395.9735 | 471.0109 | 479.35 | 495.7441 | 661.1264 | 635.086 | 460.5046 | [23 empty] | 179.7108 | 648.1062 | 17.88 | 433.4922
15:29 | 7411 |  |  | -12.3108 | 21.0734 | 16.9066 | -0.2705 | 3.3264 | 4.9851 | -5.7596 | 1.7932 | 8.3484 | 1.8875 | 0.1304 |  |  |  | -29.5276 | 19.8704 | 31.3956 | 5.069 |  | -1.8789 | 6.3546 | 0.6004 | 2.1954 | 2.8221 | 1.439 | 0.3435 | 333.4389 | 326.6525 | 197.1379 | 237.9628 | 178.175 | 161.5145 | 130.4385 | 233.7349 | 147.1705 | 250.4491 | 369.3194 | 363.5533 | 192.1903 | 211.0101 | 303.9945 | 338.3622 | 370.4387 |  |  | 234.5351 |  | 391.8613 | 116.25 | 144.8927 | 242.6509 | 358.8047 | 340.6879 | 243.9436 | 167.1584 | 273.5367 | 376.3356 | 375.2301 | 193.7626 | 98.6661 | 118.5193 | 172.0206 | 274.1787 | 277.1764 | 228.4964 | 283.1348 | 365.1682 | 111.0551 | 162.7617 | 274.4607 | 384.4787 | 388.6515 | 110.5564 | 157.1992 | 252.9518 | 343.2746 | 338.0725 | 79.3338 | 96.336 | 113.3922 | 169.9803 | 264.7715 | 242.0831 |  | 227.2293 | 535.6996 |  | 86.6825 | 144.0336 | 237.5267 | 348.3832 | 353.8929 | 132.8358 | 169.0743 | 267.4139 | 373.2424 | 353.1393 | 93.5197 | 99.3646 | 117.1217 | 167.625 | 272.5484 | 356.2203 | 252.1069 | 216.1508 | 207.6752 | 135.8636 | 178.2067 | 268.1405 | 365.7498 | 365.2568 |  | 283.7934 |  |  | 167.0493 | 176.2971 | 287.2033 | 162.4995 | 304.8345 | 161.1167 | 54.7843 | 56.3275 | 47.2292 | 53.5081 | 48.061 | 57.4937 | 51.664 | 42.979 | 175.4062 | 198.8032 | 189.9742 | 172.1664 | 364.8866 |  |  | 208.9886 |  | 179.7574 | 112.8449 | 162.3454 | 114.8434 | 244.5531 | 154.0436 | 388.56 | 386.2185 | 373.2864 | 264.9289 | 251.1313 | 267.5947 | 322.2285 | 388.5701 | 236.3564 | 230.9698 | 282.6585 | 233.5372 | 213.1237 | 143.1857 | 244.1655 | 145.3039 | 388.3107 | 244.8596 | 177.9987 | 399.6209 |  | 219.0857 | 98.5645 | 106.5066 | 170.0811 | 275.6775 | 271.6611 | 283.6312 | 255.1073 |  | 146.8547 | 147.7389 | 255.087 | 371.4392 | 389.47 | 106.8403 | 149.963 | 261.7667 | 387.0522 | 390.9427 | 85.3342 | 99.3396 | 117.2275 | 167.1573 | 276.4918 | 221.4332 | 299.6656 | 249.4107 | 254.2883 | 235.5983 | 100.0949 | 142.3215 | 234.2818 | 360.9764 | 375.1052 | 124.1048 | 155.7901 | 275.3789 | 388.3963 | 378.4747 | 84.8359 | 99.4597 | 125.5101 | 178.7456 | 293.7105 | 193.5453 | 236.1001 | 236.4288 | 273.9762 | 118.7472 | 253.9078 | 156.4032 | 370.3056 | 378.66 | 295.0481 | 294.4702 |  |  | 172.5339 | 193.5625 | 180.129 | 301.9095 | 175.2936 | 285.0571 |  | 194.6822 | 172.0685 | 180.9629 | 63.7937 | 99.132 | 105.6995 |  | 395.9031 | 470.9368 | 479.274 | 496.0902 | 661.2892 | 634.8085 | 460.5868 | [23 empty] | 179.6607 | 648.0488 | 17.7701 | 433.4199
15:29 | 7412 |  |  | -12.2776 | 21.1354 | 17.0366 | -0.2097 | 3.3039 | 5.0211 | -5.684 | 1.7951 | 8.3459 | 1.8896 | 0.1304 |  |  |  | -29.4775 | 20.0353 | 31.5212 | 5.0605 |  | -1.78 | 6.4207 | 0.6018 | 2.196 | 2.8234 | 1.4369 | -0.4697 | 333.3975 | 326.6176 | 197.1315 | 237.9442 | 178.1663 | 161.4943 | 130.432 | 233.7493 | 147.1839 | 250.4581 | 369.2693 | 363.4901 | 192.1998 | 211.0004 | 304.0314 | 338.3705 | 370.4577 |  |  | 234.4883 |  | 391.8308 | 116.2801 | 144.91 | 242.6567 | 358.754 | 340.6177 | 243.9404 | 167.175 | 273.5233 | 376.2792 | 375.1598 | 193.7695 | 98.6692 | 118.5161 | 172.0151 | 274.1652 | 277.1018 | 228.4565 | 283.0687 | 365.1187 | 111.0617 | 162.7718 | 274.4475 | 384.4186 | 388.5756 | 110.5544 | 157.2024 | 252.9301 | 343.2024 | 337.9917 | 79.332 | 96.314 | 113.395 | 169.9948 | 264.7748 | 241.9795 |  | 227.1488 | 535.5998 |  | 86.6886 | 144.0485 | 237.5326 | 348.3282 | 353.8215 | 132.8551 | 169.0883 | 267.4163 | 373.1786 | 353.062 | 93.5197 | 99.3611 | 117.1403 | 167.6302 | 272.5364 | 356.1801 | 252.0452 | 216.2068 | 207.5904 | 135.8676 | 178.2302 | 268.149 | 365.7002 | 365.1898 |  | 283.7379 |  |  | 166.995 | 176.2499 | 287.1371 | 162.4902 | 304.7364 | 161.0415 | 54.3028 | 56.0608 | 47.5791 | 53.3221 | 48.613 | 57.2326 | 51.7622 | 44.5609 | 175.3434 | 198.7416 | 189.8991 | 172.1091 | 364.8287 |  |  | 208.9725 |  | 179.7381 | 112.8369 | 162.3345 | 114.8401 | 244.5531 | 154.0496 | 388.4984 | 386.1302 | 373.2268 | 264.8642 | 251.1396 | 267.6355 | 322.2536 | 388.5235 | 236.3167 | 230.8994 | 282.5678 | 233.4589 | 213.1333 | 143.1988 | 244.1673 | 145.3111 | 388.2243 | 244.8484 | 178.0168 | 399.5432 |  | 219.0708 | 98.5548 | 106.5843 | 170.0843 | 275.6486 | 271.5832 | 283.5623 | 255.0348 |  | 146.8568 | 147.7549 | 255.0972 | 371.3918 | 389.3974 | 106.8596 | 149.9698 | 261.7649 | 387.0028 | 390.86 | 85.3275 | 99.3436 | 117.2372 | 167.1702 | 276.4764 | 221.361 | 299.6003 | 249.3461 | 254.1959 | 235.5446 | 100.1133 | 142.3282 | 234.2847 | 360.9288 | 375.0373 | 124.1119 | 155.8137 | 275.3804 | 388.3468 | 378.4076 | 84.8339 | 99.4623 | 125.5252 | 178.7623 | 293.6933 | 193.4913 | 236.042 | 236.3672 | 273.9126 | 118.7594 | 253.9149 | 156.414 | 370.2521 | 378.5908 | 294.9877 | 294.3887 |  |  | 172.4783 | 193.5058 | 180.0642 | 301.8347 | 175.2237 | 284.9871 |  | 194.6159 | 172.0213 | 180.905 | 63.7934 | 99.1382 | 105.6933 |  | 395.8182 | 470.8625 | 479.2194 | 495.788 | 661.0303 | 634.1283 | 459.8858 | [23 empty] | 179.6044 | 647.5793 | 18.0318 | 433.3404
15:29 | 7413 |  |  | -12.2772 | 21.0898 | 16.9869 | -0.1704 | 3.2272 | 4.9519 | -5.6912 | 1.7948 | 8.336 | 1.8853 | 0.1287 |  |  |  | -29.3876 | 19.9189 | 31.5508 | 5.031 |  | -1.8226 | 6.4935 | 0.6007 | 2.1927 | 2.8185 | 1.4351 | 0.9584 | 333.3628 | 326.5799 | 197.1256 | 237.9246 | 178.1567 | 161.4787 | 130.4236 | 233.711 | 147.1887 | 250.4514 | 369.2098 | 363.4141 | 192.1902 | 210.946 | 304.0608 | 338.3665 | 370.4562 |  |  | 234.4294 |  | 391.7928 | 116.2562 | 144.9202 | 242.6558 | 358.7049 | 340.5391 | 243.9269 | 167.1785 | 273.5047 | 376.2148 | 375.0784 | 193.7807 | 98.6714 | 118.5128 | 172.022 | 274.1408 | 277.0293 | 228.4224 | 283.0062 | 365.0638 | 111.0681 | 162.7705 | 274.4328 | 384.3639 | 388.4942 | 110.5562 | 157.2129 | 252.9077 | 343.1469 | 337.9157 | 79.327 | 96.3057 | 113.3982 | 169.9882 | 264.7345 | 241.8868 |  | 227.082 | 535.5089 |  | 86.6953 | 144.0785 | 237.5125 | 348.3006 | 353.7612 | 132.8638 | 169.0909 | 267.4111 | 373.1138 | 352.9878 | 93.5257 | 99.3594 | 117.1439 | 167.6373 | 272.5219 | 356.1445 | 251.9807 | 216.2565 | 207.5023 | 135.8772 | 178.2366 | 268.1482 | 365.6508 | 365.1194 |  | 283.6753 |  |  | 166.9396 | 176.1988 | 287.0234 | 162.4134 | 304.6492 | 160.9795 | 54.5023 | 55.785 | 48.6161 | 53.0495 | 49.7254 | 56.8595 | 51.3316 | 45.8573 | 175.2782 | 198.6841 | 189.8338 | 172.0491 | 364.7693 |  |  | 208.9528 |  | 179.7186 | 112.8308 | 162.3163 | 114.8278 | 244.5467 | 154.0495 | 388.4305 | 386.0359 | 373.1742 | 264.8327 | 251.1555 | 267.6754 | 322.2824 | 388.4831 | 236.3009 | 230.8386 | 282.4811 | 233.3855 | 213.1429 | 143.2114 | 244.1702 | 145.3235 | 388.1399 | 244.8457 | 178.0431 | 399.4779 |  | 219.0761 | 98.5536 | 106.668 | 170.1129 | 275.628 | 271.5165 | 283.5016 | 254.9715 |  | 146.8694 | 147.7863 | 255.1164 | 371.3513 | 389.3255 | 106.8738 | 149.9796 | 261.7747 | 386.9618 | 390.7851 | 85.3337 | 99.3573 | 117.2482 | 167.1858 | 276.4705 | 221.2753 | 299.5361 | 249.2847 | 254.089 | 235.4939 | 100.1184 | 142.3286 | 234.2979 | 360.8888 | 374.9643 | 124.1245 | 155.8339 | 275.3888 | 388.3061 | 378.3437 | 84.8367 | 99.4594 | 125.5353 | 178.777 | 293.6768 | 193.4307 | 235.9804 | 236.309 | 273.8426 | 118.7589 | 253.9044 | 156.4222 | 370.2034 | 378.5189 | 294.9144 | 294.341 |  |  | 172.4271 | 193.445 | 180.0096 | 301.7497 | 175.1796 | 284.9266 |  | 194.5576 | 171.9653 | 180.8559 | 63.7753 | 99.1699 | 105.7018 |  | 395.729 | 470.7859 | 479.1469 | 495.5493 | 660.9217 | 634.8143 | 460.7315 | [23 empty] | 179.5499 | 647.868 | 17.9703 | 433.2575
15:29 | 7414 |  |  | -12.3825 | 21.0803 | 17.0807 | -0.2106 | 3.2991 | 4.9529 | -5.6692 | 1.7951 | 8.3325 | 1.8859 | 0.1301 |  |  |  | -29.2815 | 19.9035 | 31.6115 | 5.1299 |  | -1.8575 | 6.3987 | 0.6018 | 2.1985 | 2.8236 | 1.4349 | -0.0796 | 333.3257 | 326.5487 | 197.1117 | 237.9064 | 178.1473 | 161.4744 | 130.4185 | 233.6847 | 147.1969 | 250.4444 | 369.1472 | 363.3374 | 192.1723 | 210.8994 | 304.0054 | 338.3392 | 370.4233 |  |  | 234.372 |  | 391.7622 | 116.2474 | 144.9332 | 242.6537 | 358.6546 | 340.4615 | 243.9237 | 167.1854 | 273.4934 | 376.1594 | 375.0067 | 193.7879 | 98.6815 | 118.5219 | 172.0425 | 274.1317 | 276.9586 | 228.3986 | 282.9505 | 365.0192 | 111.0754 | 162.7881 | 274.4301 | 384.3178 | 388.415 | 110.5539 | 157.2197 | 252.8941 | 343.081 | 337.8556 | 79.3216 | 96.3072 | 113.4007 | 169.9944 | 264.7164 | 241.8252 |  | 227.0187 | 535.4133 |  | 86.6976 | 144.082 | 237.5086 | 348.2492 | 353.6911 | 132.8681 | 169.0956 | 267.3896 | 373.0493 | 352.9125 | 93.5385 | 99.3685 | 117.1528 | 167.6514 | 272.5115 | 356.097 | 251.9169 | 216.2742 | 207.4156 | 135.8967 | 178.2497 | 268.1512 | 365.6052 | 365.0504 |  | 283.5973 |  |  | 166.8859 | 176.1462 | 286.9393 | 162.3678 | 304.5843 | 160.9159 | 54.9734 | 55.6998 | 48.9146 | 52.8536 | 50.527 | 56.5477 | 51.4512 | 46.4196 | 175.2196 | 198.617 | 189.7683 | 171.9879 | 364.7226 |  |  | 208.9386 |  | 179.7149 | 112.8344 | 162.3096 | 114.8356 | 244.5554 | 154.0596 | 388.3699 | 385.9567 | 373.1301 | 264.8111 | 251.1778 | 267.7192 | 322.3179 | 388.438 | 236.312 | 230.7796 | 282.4153 | 233.3269 | 213.153 | 143.2255 | 244.1763 | 145.3455 | 388.066 | 244.8395 | 178.0705 | 399.422 |  | 219.0838 | 98.5676 | 106.7562 | 170.1406 | 275.6163 | 271.4567 | 283.4482 | 254.915 |  | 146.8813 | 147.8139 | 255.1351 | 371.3115 | 389.2436 | 106.8678 | 149.9967 | 261.7754 | 386.9162 | 390.7118 | 85.3645 | 99.3677 | 117.2608 | 167.2028 | 276.4686 | 221.1987 | 299.474 | 249.2256 | 253.9877 | 235.4371 | 100.1188 | 142.3306 | 234.3069 | 360.8437 | 374.895 | 124.1291 | 155.8485 | 275.3912 | 388.2592 | 378.2812 | 84.8436 | 99.449 | 125.5463 | 178.7906 | 293.6574 | 193.3673 | 235.9066 | 236.2488 | 273.7728 | 118.7595 | 253.8946 | 156.422 | 370.1553 | 378.4475 | 294.8325 | 294.3076 |  |  | 172.3827 | 193.3985 | 179.9629 | 301.6682 | 175.1306 | 284.8702 |  | 194.5 | 171.9146 | 180.7953 | 63.7735 | 99.1758 | 105.6961 |  | 395.6261 | 470.6913 | 479.0587 | 495.9569 | 661.2411 | 634.5777 | 460.1533 | [23 empty] | 179.4983 | 647.9094 | 18.0166 | 433.1587
15:29 | 7415 |  |  | -12.3602 | 21.1568 | 17.0101 | -0.2439 | 3.2125 | 5.0309 | -5.5461 | 1.7944 | 8.3199 | 1.8824 | 0.1291 |  |  |  | -29.3515 | 19.9635 | 31.597 | 5.1166 |  | -1.8131 | 6.4379 | 0.6007 | 2.1923 | 2.8207 | 1.4318 | 0.3545 | 333.2844 | 326.5225 | 197.0979 | 237.895 | 178.1362 | 161.4653 | 130.4178 | 233.6924 | 147.2105 | 250.4494 | 369.0964 | 363.2607 | 192.1644 | 210.8986 | 303.9488 | 338.3137 | 370.3854 |  |  | 234.3166 |  | 391.7449 | 116.2664 | 144.9487 | 242.6593 | 358.5955 | 340.3866 | 243.9179 | 167.2032 | 273.4866 | 376.1033 | 374.9279 | 193.7848 | 98.6824 | 118.5262 | 172.0432 | 274.1221 | 276.8825 | 228.3633 | 282.8883 | 364.966 | 111.0717 | 162.8031 | 274.4256 | 384.2583 | 388.3461 | 110.5565 | 157.2162 | 252.8781 | 343.0125 | 337.7847 | 79.3314 | 96.3057 | 113.4149 | 170.0152 | 264.7176 | 241.812 |  | 226.9477 | 535.3259 |  | 86.7048 | 144.0795 | 237.5156 | 348.1958 | 353.6328 | 132.8885 | 169.096 | 267.3809 | 372.9876 | 352.846 | 93.5514 | 99.379 | 117.1696 | 167.6709 | 272.5075 | 356.0664 | 251.8523 | 216.2546 | 207.3242 | 135.9152 | 178.2675 | 268.1565 | 365.559 | 364.9845 |  | 283.5151 |  |  | 166.8389 | 176.1044 | 286.919 | 162.401 | 304.5171 | 160.8521 | 54.9114 | 55.4854 | 48.0014 | 52.9077 | 51.1449 | 56.2907 | 51.6949 | 46.8123 | 175.1629 | 198.5517 | 189.6895 | 171.9256 | 364.6711 |  |  | 208.9169 |  | 179.7098 | 112.8281 | 162.3022 | 114.8425 | 244.5414 | 154.0748 | 388.3162 | 385.8752 | 373.0715 | 264.7515 | 251.19 | 267.7597 | 322.3259 | 388.3894 | 236.2934 | 230.7235 | 282.3618 | 233.2769 | 213.1505 | 143.2349 | 244.1828 | 145.3476 | 387.9854 | 244.8323 | 178.0858 | 399.3514 |  | 219.0826 | 98.5658 | 106.8315 | 170.1507 | 275.595 | 271.3835 | 283.397 | 254.8534 |  | 146.8825 | 147.8175 | 255.1302 | 371.2489 | 389.1672 | 106.8691 | 150.0009 | 261.7696 | 386.8582 | 390.6247 | 85.3839 | 99.3743 | 117.2749 | 167.215 | 276.4577 | 221.1172 | 299.4073 | 249.1646 | 253.8973 | 235.3734 | 100.1239 | 142.3577 | 234.3191 | 360.8069 | 374.8302 | 124.1386 | 155.8638 | 275.391 | 388.2093 | 378.2127 | 84.845 | 99.4408 | 125.5592 | 178.8096 | 293.6334 | 193.3108 | 235.8497 | 236.1952 | 273.7041 | 118.7596 | 253.8982 | 156.4205 | 370.1056 | 378.3785 | 294.7697 | 294.2739 |  |  | 172.3249 | 193.3446 | 179.9033 | 301.5771 | 175.0603 | 284.8177 |  | 194.4433 | 171.8528 | 180.7398 | 63.7754 | 99.1662 | 105.7023 |  | 395.5549 | 470.6339 | 479.0185 | 495.8233 | 660.6678 | 634.3262 | 460.2989 | [23 empty] | 179.444 | 647.497 | 18.0632 | 433.0944
15:29 | 7416 |  |  | -12.3114 | 21.1184 | 17.0592 | -0.2627 | 3.326 | 5.0281 | -5.6561 | 1.7966 | 8.3166 | 1.8869 | 0.1294 |  |  |  | -29.3355 | 20.0599 | 31.5526 | 5.1767 |  | -1.782 | 6.5313 | 0.6013 | 2.1913 | 2.8232 | 1.4321 | 2.2276 | 333.254 | 326.4933 | 197.0927 | 237.8833 | 178.1263 | 161.4498 | 130.416 | 233.6905 | 147.2239 | 250.4496 | 369.045 | 363.1899 | 192.1554 | 210.8892 | 303.9569 | 338.2907 | 370.3663 |  |  | 234.2639 |  | 391.7191 | 116.2743 | 144.9552 | 242.655 | 358.532 | 340.3101 | 243.9019 | 167.2011 | 273.4741 | 376.0435 | 374.8481 | 193.7855 | 98.6835 | 118.528 | 172.0424 | 274.1058 | 276.8088 | 228.5214 | 282.8274 | 364.9083 | 111.0817 | 162.8109 | 274.413 | 384.1958 | 388.2734 | 110.5638 | 157.2163 | 252.8549 | 342.9505 | 337.6961 | 79.3247 | 96.3074 | 113.4244 | 170.0192 | 264.6979 | 241.831 |  | 226.8791 | 535.2363 |  | 86.7023 | 144.0928 | 237.5114 | 348.1649 | 353.5794 | 132.8956 | 169.1079 | 267.3871 | 372.9245 | 352.7766 | 93.5469 | 99.3732 | 117.1821 | 167.6876 | 272.4907 | 356.0494 | 251.7862 | 216.2248 | 207.2334 | 135.9216 | 178.2787 | 268.1506 | 365.5131 | 364.9188 |  | 283.4321 |  |  | 166.7913 | 176.0606 | 286.8861 | 162.4173 | 304.453 | 160.796 | 54.8012 | 55.3792 | 46.8718 | 53.2279 | 51.5281 | 56.0115 | 51.174 | 47.1463 | 175.091 | 198.4862 | 189.6129 | 171.8527 | 364.6198 |  |  | 208.8975 |  | 179.6958 | 112.8255 | 162.2861 | 114.8363 | 244.5177 | 154.0943 | 388.2686 | 385.7929 | 373.0178 | 264.6838 | 251.1834 | 267.7904 | 322.3298 | 388.3411 | 236.2484 | 230.6697 | 282.3306 | 233.2153 | 213.1224 | 143.2283 | 244.1782 | 145.3315 | 387.8938 | 244.8241 | 178.0931 | 399.2794 |  | 219.094 | 98.5659 | 106.9151 | 170.1692 | 275.5717 | 271.3132 | 283.3419 | 254.7941 |  | 146.8888 | 147.8206 | 255.1333 | 371.1936 | 389.0805 | 106.8763 | 150.0109 | 261.7759 | 386.806 | 390.5713 | 85.3882 | 99.3647 | 117.2858 | 167.2248 | 276.4355 | 221.0251 | 299.3387 | 249.0982 | 253.7882 | 235.3019 | 100.1253 | 142.3925 | 234.3419 | 360.7767 | 374.7666 | 124.1528 | 155.8858 | 275.3856 | 388.1654 | 378.1418 | 84.8422 | 99.4336 | 125.5763 | 178.8254 | 293.6097 | 193.2548 | 235.8014 | 236.1445 | 273.6415 | 118.7606 | 253.9034 | 156.429 | 370.0596 | 378.3163 | 294.7227 | 294.2552 |  |  | 172.2708 | 193.2864 | 179.8376 | 301.4735 | 174.9789 | 284.7641 |  | 194.3835 | 171.807 | 180.6831 | 63.7839 | 99.1906 | 105.7088 |  | 395.4832 | 470.5707 | 478.9377 | 495.318 | 660.2812 | 633.7652 | 459.8255 | [23 empty] | 179.39 | 647.0232 | 18.1514 | 433.0269
15:29 | 7417 |  |  | -12.3616 | 21.1854 | 16.9681 | -0.1844 | 3.315 | 5.0058 | -5.4666 | 1.7975 | 8.3162 | 1.8874 | 0.1295 |  |  |  | -29.4703 | 20.106 | 31.4705 | 5.0299 |  | -1.8762 | 6.4383 | 0.6013 | 2.1882 | 2.8245 | 1.4315 | 1.6559 | 333.2312 | 326.4614 | 197.0855 | 237.872 | 178.1216 | 161.4432 | 130.4193 | 233.6835 | 147.2352 | 250.4499 | 368.9983 | 363.1298 | 192.1531 | 210.8511 | 303.965 | 338.2602 | 370.3497 |  |  | 234.2206 |  | 391.6681 | 116.2837 | 144.9624 | 242.646 | 358.4706 | 340.2333 | 243.8887 | 167.2072 | 273.4578 | 375.9836 | 374.7778 | 193.7901 | 98.687 | 118.5364 | 172.0525 | 274.0865 | 276.7377 | 228.6782 | 282.7729 | 364.8587 | 111.0962 | 162.8174 | 274.4079 | 384.1389 | 388.2012 | 110.5771 | 157.2242 | 252.8362 | 342.8804 | 337.6276 | 79.3153 | 96.31 | 113.4295 | 170.0355 | 264.7007 | 241.8113 |  | 226.8155 | 535.1439 |  | 86.6993 | 144.0938 | 237.5244 | 348.0951 | 353.4987 | 132.9017 | 169.1314 | 267.3885 | 372.8623 | 352.7033 | 93.5589 | 99.3599 | 117.1821 | 167.7065 | 272.4701 | 356.0197 | 251.7145 | 216.1879 | 207.1359 | 135.9099 | 178.2898 | 268.1425 | 365.4637 | 364.845 |  | 283.3399 |  |  | 166.7398 | 176.0132 | 286.7972 | 162.3273 | 304.3931 | 160.7215 | 55.2716 | 55.493 | 45.9157 | 53.8149 | 51.472 | 55.8968 | 50.3886 | 47.2577 | 175.0346 | 198.425 | 189.5513 | 171.7893 | 364.5719 |  |  | 208.8886 |  | 179.6889 | 112.826 | 162.2756 | 114.833 | 244.4967 | 154.1013 | 388.2133 | 385.7077 | 372.9746 | 264.6404 | 251.1895 | 267.8306 | 322.3564 | 388.2963 | 236.179 | 230.6124 | 282.3106 | 233.1553 | 213.0967 | 143.2376 | 244.1775 | 145.3282 | 387.8022 | 244.8095 | 178.0976 | 399.2061 |  | 219.1124 | 98.5541 | 106.9935 | 170.1843 | 275.5426 | 271.2435 | 283.2747 | 254.7234 |  | 146.8896 | 147.8393 | 255.1508 | 371.1524 | 388.99 | 106.883 | 150.0292 | 261.7786 | 386.7624 | 390.5073 | 85.3981 | 99.3637 | 117.298 | 167.2333 | 276.431 | 220.9466 | 299.2763 | 249.0316 | 253.6422 | 235.2351 | 100.121 | 142.3917 | 234.3498 | 360.728 | 374.692 | 124.1534 | 155.911 | 275.3822 | 388.1255 | 378.0805 | 84.8459 | 99.4423 | 125.5816 | 178.826 | 293.5985 | 193.1913 | 235.7393 | 236.082 | 273.5781 | 118.7557 | 253.9016 | 156.4377 | 370.0061 | 378.2443 | 294.6608 | 294.2251 |  |  | 172.2219 | 193.2248 | 179.7784 | 301.3865 | 174.9102 | 284.6781 |  | 194.3351 | 171.7586 | 180.6411 | 63.7843 | 99.1663 | 105.7178 |  | 395.3825 | 470.4989 | 478.8638 | 495.3536 | 660.4435 | 633.7976 | 460.0312 | [23 empty] | 179.3391 | 647.1205 | 18.048 | 432.9407
15:29 | 7418 |  |  | -12.4342 | 21.0999 | 16.9477 | -0.2958 | 3.2506 | 4.9656 | -5.614 | 1.798 | 8.3082 | 1.8845 | 0.1284 |  |  |  | -29.385 | 20.1395 | 31.4832 | 5.0979 |  | -1.8454 | 6.4724 | 0.6007 | 2.1853 | 2.8274 | 1.4299 | -0.7535 | 333.2027 | 326.4263 | 197.0786 | 237.8594 | 178.1188 | 161.4343 | 130.422 | 233.6664 | 147.2382 | 250.4523 | 368.9514 | 363.0577 | 192.1568 | 210.8161 | 303.9155 | 338.2168 | 370.2906 |  |  | 234.1741 |  | 391.6208 | 116.2816 | 144.9758 | 242.6484 | 358.4126 | 340.1604 | 243.8833 | 167.2169 | 273.4474 | 375.9233 | 374.7004 | 193.7988 | 98.6936 | 118.539 | 172.0599 | 274.0711 | 276.671 | 228.6393 | 282.7211 | 364.8106 | 111.0973 | 162.8273 | 274.3994 | 384.084 | 388.132 | 110.5935 | 157.2364 | 252.817 | 342.8121 | 337.5674 | 79.3207 | 96.3113 | 113.4438 | 170.0551 | 264.6942 | 241.7998 |  | 226.7525 | 535.0579 |  | 86.7036 | 144.0922 | 237.5242 | 348.0252 | 353.4154 | 132.9245 | 169.1456 | 267.3703 | 372.7926 | 352.632 | 93.5804 | 99.3475 | 117.1714 | 167.7155 | 272.4512 | 355.964 | 251.6436 | 216.1443 | 207.0404 | 135.9048 | 178.3018 | 268.146 | 365.4154 | 364.7739 |  | 283.2611 |  |  | 166.687 | 175.9645 | 286.6699 | 162.1988 | 304.3418 | 160.6427 | 55.4218 | 55.8028 | 44.8393 | 54.5116 | 51.1567 | 55.9743 | 50.1142 | 47.0591 | 174.9793 | 198.3608 | 189.4906 | 171.7204 | 364.5238 |  |  | 208.8757 |  | 179.6842 | 112.8269 | 162.2662 | 114.8261 | 244.5001 | 154.1148 | 388.1518 | 385.6256 | 372.9249 | 264.6076 | 251.1984 | 267.8687 | 322.3901 | 388.2465 | 236.0927 | 230.5485 | 282.293 | 233.1052 | 213.0985 | 143.2559 | 244.1859 | 145.3594 | 387.7212 | 244.792 | 178.1049 | 399.143 |  | 219.1053 | 98.5445 | 107.0598 | 170.2003 | 275.5126 | 271.1756 | 283.2136 | 254.6564 |  | 146.8897 | 147.8568 | 255.1538 | 371.0997 | 388.9242 | 106.8927 | 150.0415 | 261.7743 | 386.7021 | 390.4184 | 85.4137 | 99.3848 | 117.3056 | 167.2559 | 276.4266 | 220.9088 | 299.2163 | 248.9705 | 253.4706 | 235.1703 | 100.1183 | 142.3816 | 234.3463 | 360.6749 | 374.6075 | 124.1481 | 155.9193 | 275.3855 | 388.0776 | 378.0127 | 84.8496 | 99.4473 | 125.586 | 178.8368 | 293.5833 | 193.1262 | 235.6787 | 236.02 | 273.5137 | 118.7559 | 253.8932 | 156.4438 | 369.9606 | 378.1677 | 294.5961 | 294.2135 |  |  | 172.1787 | 193.1713 | 179.7189 | 301.3215 | 174.8526 | 284.6036 |  | 194.285 | 171.7061 | 180.5894 | 63.7703 | 99.1577 | 105.7163 |  | 395.3033 | 470.4249 | 478.7837 | 495.1322 | 659.9716 | 633.4553 | 459.5162 | [23 empty] | 179.2876 | 646.7134 | 17.9647 | 432.8641
15:30 | 7419 |  |  | -12.4153 | 21.1293 | 16.9244 | -0.2385 | 3.2773 | 4.9842 | -5.6121 | 1.7986 | 8.3085 | 1.8851 | 0.1296 |  |  |  | -29.345 | 20.1462 | 31.4859 | 5.192 |  | -1.818 | 6.5661 | 0.6 | 2.189 | 2.8249 | 1.4264 | 0.0452 | 333.167 | 326.3908 | 197.0703 | 237.8439 | 178.1094 | 161.419 | 130.4206 | 233.6781 | 147.2601 | 250.4522 | 368.9094 | 362.9718 | 192.1559 | 210.7935 | 303.842 | 338.1768 | 370.233 |  |  | 234.1184 |  | 391.5829 | 116.3031 | 144.9841 | 242.6495 | 358.3515 | 340.0865 | 243.8874 | 167.2259 | 273.4402 | 375.8634 | 374.6249 | 193.8028 | 98.7008 | 118.5362 | 172.0603 | 274.0553 | 276.594 | 228.5995 | 282.6632 | 364.7646 | 111.1033 | 162.8399 | 274.3901 | 384.0215 | 388.0595 | 110.5991 | 157.2467 | 252.7999 | 342.7507 | 337.499 | 79.3385 | 96.324 | 113.4644 | 170.0746 | 264.692 | 241.8029 |  | 226.6916 | 534.9714 |  | 86.7054 | 144.1068 | 237.5135 | 347.9911 | 353.3563 | 132.9544 | 169.1465 | 267.3514 | 372.7246 | 352.5624 | 93.5723 | 99.3527 | 117.1752 | 167.7193 | 272.4378 | 355.9087 | 251.5718 | 216.0834 | 206.9471 | 135.9125 | 178.3094 | 268.1454 | 365.3636 | 364.7087 |  | 283.1939 |  |  | 166.6337 | 175.9184 | 286.5924 | 162.1609 | 304.2904 | 160.5699 | 55.1048 | 55.9963 | 44.9134 | 55.1561 | 50.0075 | 55.9351 | 50.3465 | 47.3153 | 174.9156 | 198.2851 | 189.4235 | 171.6449 | 364.4675 |  |  | 208.8574 |  | 179.6724 | 112.8266 | 162.2577 | 114.8201 | 244.5048 | 154.1317 | 388.0975 | 385.5431 | 372.8754 | 264.574 | 251.2202 | 267.9067 | 322.4131 | 388.1998 | 236.0321 | 230.4908 | 282.2847 | 233.0484 | 213.1048 | 143.2704 | 244.1951 | 145.3739 | 387.6489 | 244.7843 | 178.1271 | 399.0868 |  | 219.0946 | 98.5453 | 107.1324 | 170.2308 | 275.4951 | 271.1185 | 283.1579 | 254.5966 |  | 146.8995 | 147.868 | 255.1602 | 371.0603 | 388.845 | 106.8804 | 150.0454 | 261.7667 | 386.6242 | 390.3367 | 85.4125 | 99.3909 | 117.3034 | 167.2694 | 276.4088 | 220.8731 | 299.1443 | 248.9006 | 253.277 | 235.0889 | 100.1368 | 142.3983 | 234.3558 | 360.6384 | 374.5422 | 124.1617 | 155.9308 | 275.3795 | 388.0266 | 377.9445 | 84.8551 | 99.4454 | 125.6022 | 178.8611 | 293.5712 | 193.0714 | 235.6181 | 235.9557 | 273.446 | 118.783 | 253.9011 | 156.4566 | 369.9213 | 378.1016 | 294.5316 | 294.2196 |  |  | 172.1395 | 193.134 | 179.6576 | 301.2674 | 174.8008 | 284.5454 |  | 194.2249 | 171.6522 | 180.5369 | 63.767 | 99.168 | 105.7154 |  | 395.2066 | 470.3636 | 478.7223 | 495.5486 | 660.4294 | 633.8418 | 459.907 | [23 empty] | 179.2372 | 647.1356 | 18.083 | 432.7851