16:21 | 10536 |  |  | 3.3347 | 34.9957 | 38.3576 | 12.5997 | 12.5194 | 23.3398 | 12.8479 | 1.619 | 3.2087 | 0.8607 | -0.0296 |  |  |  | -15.165 | 26.4626 | 40.2256 | 8.1155 |  | 11.5675 | 21.4398 | 0.4352 | 0.4021 | 1.6044 | 0.8497 | -6.4345 | 238.5175 | 234.8266 | 164.0229 | 188.3982 | 149.8131 | 133.2601 | 115.3753 | 200.7922 | 160.552 | 220.9077 | 253.9592 | 234.6941 | 173.3771 | 171.1712 | 210.9609 | 253.4185 | 264.4121 |  |  | 158.1409 |  | 304.4274 | 118.3162 | 158.0341 | 211.1164 | 238.049 | 217.718 | 203.4198 | 175.1582 | 229.8344 | 260.3204 | 245.7118 | 180.3466 | 97.9247 | 131.5826 | 170.1203 | 205.9957 | 168.5142 | 203.3584 | 184.3172 | 357.8905 | 122.3097 | 174.9986 | 234.7919 | 266.7924 | 300.4426 | 117.3193 | 156.6485 | 203.6725 | 227.7246 | 219.7298 | 84.5358 | 97.2203 | 130.3028 | 172.5749 | 209.2303 | 166.9495 |  | 150.0862 | 309.5916 |  | 116.3961 | 157.9353 | 212.3983 | 244.5707 | 235.2338 | 142.1492 | 175.7218 | 226.8309 | 248.1032 | 222.1922 | 96.921 | 108.2939 | 133.4229 | 175.3687 | 219.2517 | 250.2815 | 146.8878 | 139.5997 | 133.3882 | 144.3503 | 191.2796 | 239.3786 | 261.1514 | 240.8951 |  | 182.5989 |  |  | 96.0006 | 100.5285 | 185.3911 | 95.5631 | 198.2078 | 106.8391 | 39.7334 | 38.6131 | 39.165 | 35.6199 | 37.31 | 39.8176 | 32.0212 | 36.1364 | 91.9731 | 112.2461 | 105.6593 | 92.049 | 245.2365 |  |  | 161.5578 |  | 145.8464 | 101.0908 | 134.2014 | 100.3588 | 208.8088 | 173.7045 | 260.9844 | 243.4277 | 251.1744 | 203.6703 | 249.8912 | 279.3137 | 290.4415 | 271.3366 | 164.8047 | 137.7779 | 188.0957 | 157.8768 | 191.988 | 163.8503 | 222.0994 | 131.9877 | 238.1939 | 207.2303 | 195.0002 | 267.7497 |  | 195.7409 | 97.8893 | 132.2667 | 176.023 | 215.0326 | 163.3341 | 185.8368 | 155.5154 |  | 146.0022 | 173.3792 | 236.7422 | 270.7207 | 256.1911 | 118.1144 | 167.1949 | 231.8412 | 268.9279 | 257.6211 | 86.9921 | 98.8752 | 128.9027 | 174.5699 | 218.9704 | 145.451 | 198.1682 | 129.9743 | 180.7402 | 134.9879 | 125.3843 | 168.2343 | 224.8594 | 261.2796 | 250.9536 | 137.1621 | 181.7185 | 246.3388 | 277.6027 | 255.5886 | 89.8244 | 109.499 | 141.4738 | 186.1505 | 232.4394 | 105.1724 | 147.3707 | 160.2649 | 157.7828 | 128.8135 | 229.7053 | 171.7131 | 261.4771 | 247.1971 | 186.1233 |  |  |  | 95.8994 | 105.922 | 99.5006 | 200.1062 | 103.6816 | 169.588 |  | 107.4506 | 98.4163 | 101.5265 | 60.3068 | 103.2815 | 114.4892 |  | 236.182 | 279.204 | 289.8227 | 418.2464 | 565.7089 | 540.4634 | 387.4844 | [23 empty] | 100.6556 | 553.0861 | 69.1922 | 257.693
16:21 | 10537 |  |  | 3.3555 | 35.0066 | 38.4328 | 12.687 | 12.5225 | 23.2989 | 12.8034 | 1.6159 | 3.2055 | 0.8579 | -0.0288 |  |  |  | -15.2253 | 26.4316 | 40.0967 | 8.0697 |  | 11.597 | 21.4787 | 0.4363 | 0.4014 | 1.6063 | 0.8518 | -4.917 | 238.4913 | 234.7934 | 164.0112 | 188.3869 | 149.8084 | 133.2546 | 115.3694 | 200.7811 | 160.552 | 220.8968 | 253.9448 | 234.6694 | 173.376 | 171.1871 | 210.68 | 253.413 | 264.3888 |  |  | 158.1258 |  | 304.3873 | 118.308 | 158.0373 | 211.0962 | 238.026 | 217.6938 | 203.4095 | 175.1503 | 229.8183 | 260.2909 | 245.686 | 180.3329 | 97.9255 | 131.584 | 170.1148 | 205.9804 | 168.4847 | 203.3344 | 184.2923 | 357.8264 | 122.3021 | 174.9975 | 234.774 | 266.7728 | 300.3257 | 117.3291 | 156.6555 | 203.6664 | 227.7116 | 219.716 | 84.544 | 97.229 | 130.3166 | 172.5791 | 209.2272 | 166.9273 |  | 150.0803 | 309.5446 |  | 116.4129 | 157.9437 | 212.3923 | 244.5547 | 235.2191 | 142.1534 | 175.7232 | 226.8158 | 248.0801 | 222.1739 | 96.9524 | 108.2917 | 133.4257 | 175.3678 | 219.2389 | 250.2527 | 146.8714 | 139.5792 | 133.3753 | 144.3421 | 191.2769 | 239.3588 | 261.1272 | 240.8689 |  | 182.5695 |  |  | 95.987 | 100.5144 | 185.3888 | 95.5795 | 198.192 | 106.8398 | 39.5745 | 38.6849 | 39.236 | 35.6786 | 37.3485 | 39.6579 | 31.7273 | 35.5931 | 91.9576 | 112.2378 | 105.6512 | 92.0381 | 245.2163 |  |  | 161.5497 |  | 145.8448 | 101.0904 | 134.2017 | 100.3602 | 208.8012 | 173.7191 | 260.9593 | 243.4116 | 251.1561 | 203.6605 | 249.8778 | 279.2915 | 290.4083 | 271.3044 | 164.7896 | 137.7632 | 188.1069 | 157.8642 | 191.9726 | 163.8503 | 222.0851 | 131.9841 | 238.1646 | 207.2087 | 194.9892 | 267.7201 |  | 195.7289 | 97.8916 | 132.2704 | 176.0183 | 215.0266 | 163.3227 | 185.8165 | 155.497 |  | 145.9972 | 173.373 | 236.737 | 270.6962 | 256.1662 | 118.1127 | 167.2051 | 231.8276 | 268.9009 | 257.5966 | 87.0025 | 98.8775 | 128.9096 | 174.5759 | 218.9619 | 145.4337 | 198.1525 | 129.9673 | 180.7778 | 134.9787 | 125.3873 | 168.234 | 224.8437 | 261.252 | 250.9211 | 137.1632 | 181.7038 | 246.3144 | 277.5695 | 255.5592 | 89.8216 | 109.4975 | 141.4677 | 186.1383 | 232.4227 | 105.1564 | 147.3553 | 160.2488 | 157.7729 | 128.8119 | 229.6838 | 171.7069 | 261.4507 | 247.1706 | 186.1098 |  |  |  | 95.8967 | 105.9196 | 99.4894 | 200.0824 | 103.6751 | 169.5837 |  | 107.4418 | 98.4175 | 101.5239 | 60.3126 | 103.285 | 114.4917 |  | 236.1558 | 279.1734 | 289.7338 | 417.7418 | 565.6453 | 540.3429 | 387.6176 | [23 empty] | 100.6488 | 552.9941 | 69.1665 | 257.6646
16:21 | 10538 |  |  | 3.303 | 35.0486 | 38.3656 | 12.6628 | 12.4138 | 23.1981 | 12.761 | 1.6158 | 3.2053 | 0.8593 | -0.0284 |  |  |  | -15.2392 | 26.433 | 40.1883 | 8.1825 |  | 11.5066 | 21.4131 | 0.4364 | 0.4021 | 1.6026 | 0.8488 | -6.7182 | 238.4595 | 234.7638 | 163.9959 | 188.3683 | 149.7937 | 133.2505 | 115.3647 | 200.7667 | 160.5445 | 220.8819 | 253.915 | 234.639 | 173.3792 | 171.1734 | 210.2759 | 253.3792 | 264.3438 |  |  | 158.118 |  | 304.3372 | 118.3046 | 158.0366 | 211.0872 | 237.9979 | 217.6777 | 203.3946 | 175.1433 | 229.8048 | 260.2577 | 245.6602 | 180.3139 | 97.9302 | 131.5932 | 170.1165 | 205.9676 | 168.4629 | 203.3086 | 184.2743 | 357.7686 | 122.3 | 174.9817 | 234.7557 | 266.7533 | 300.4532 | 117.3207 | 156.6467 | 203.6435 | 227.6817 | 219.6907 | 84.5366 | 97.228 | 130.3178 | 172.5689 | 209.2083 | 166.9258 |  | 150.061 | 309.4891 |  | 116.4143 | 157.9465 | 212.3786 | 244.5292 | 235.2013 | 142.1493 | 175.7246 | 226.7888 | 248.0562 | 222.1539 | 96.9628 | 108.2936 | 133.419 | 175.3532 | 219.2217 | 250.2238 | 146.8612 | 139.5741 | 133.3702 | 144.3495 | 191.2728 | 239.3491 | 261.1072 | 240.8551 |  | 182.5612 |  |  | 95.9733 | 100.4939 | 185.3391 | 95.5129 | 198.1936 | 106.8363 | 39.6451 | 38.7163 | 39.3018 | 35.7537 | 37.2417 | 39.5042 | 31.8088 | 35.3399 | 91.9398 | 112.2211 | 105.6339 | 92.0189 | 245.1909 |  |  | 161.5369 |  | 145.8392 | 101.0923 | 134.1977 | 100.3603 | 208.7904 | 173.7206 | 260.927 | 243.3871 | 251.129 | 203.6514 | 249.8633 | 279.2796 | 290.3867 | 271.2679 | 164.7599 | 137.7483 | 188.1098 | 157.8492 | 191.9617 | 163.8513 | 222.0753 | 131.9718 | 238.1325 | 207.1959 | 194.9857 | 267.6927 |  | 195.7139 | 97.8861 | 132.2704 | 176.0138 | 215.0098 | 163.2963 | 185.7863 | 155.4722 |  | 145.9859 | 173.3701 | 236.7261 | 270.6821 | 256.1315 | 118.1124 | 167.2048 | 231.8127 | 268.8746 | 257.5669 | 86.9993 | 98.8781 | 128.9076 | 174.5791 | 218.9419 | 145.4116 | 198.1276 | 129.9497 | 180.8185 | 134.9619 | 125.3927 | 168.2401 | 224.8365 | 261.2271 | 250.8994 | 137.1621 | 181.7026 | 246.3012 | 277.5409 | 255.5322 | 89.8175 | 109.498 | 141.4552 | 186.1292 | 232.408 | 105.1433 | 147.3488 | 160.2336 | 157.7583 | 128.8155 | 229.6668 | 171.6981 | 261.4261 | 247.1482 | 186.1001 |  |  |  | 95.8896 | 105.9073 | 99.4784 | 200.0573 | 103.6665 | 169.5589 |  | 107.4189 | 98.3995 | 101.5044 | 60.313 | 103.2713 | 114.4868 |  | 236.1189 | 279.1326 | 289.6385 | 417.9966 | 565.7089 | 540.4009 | 387.7961 | [23 empty] | 100.6332 | 553.0549 | 69.0712 | 257.6257
16:22 | 10539 |  |  | 3.3637 | 35.095 | 38.4489 | 12.5695 | 12.3527 | 23.2625 | 12.7868 | 1.6124 | 3.2109 | 0.8571 | -0.0275 |  |  |  | -15.2805 | 26.5239 | 40.2108 | 8.079 |  | 11.5713 | 21.441 | 0.4368 | 0.4006 | 1.6071 | 0.8495 | -3.5832 | 238.4249 | 234.7308 | 163.9776 | 188.3404 | 149.7764 | 133.2334 | 115.3517 | 200.7517 | 160.5327 | 220.8601 | 253.8749 | 234.6004 | 173.3754 | 171.1387 | 210.1656 | 253.333 | 264.3168 |  |  | 158.1083 |  | 304.2933 | 118.304 | 158.0387 | 211.0839 | 237.9771 | 217.6582 | 203.3808 | 175.1342 | 229.7923 | 260.2342 | 245.6383 | 180.3063 | 97.9279 | 131.5993 | 170.1149 | 205.955 | 168.4487 | 203.2861 | 184.2613 | 357.7142 | 122.2982 | 174.9723 | 234.7412 | 266.7255 | 300.4639 | 117.3164 | 156.6396 | 203.6234 | 227.6624 | 219.6653 | 84.529 | 97.2172 | 130.32 | 172.5566 | 209.1875 | 166.9525 |  | 150.0459 | 309.4391 |  | 116.408 | 157.9461 | 212.3669 | 244.5063 | 235.1815 | 142.1471 | 175.7175 | 226.7742 | 248.0342 | 222.1244 | 96.9532 | 108.2952 | 133.4247 | 175.341 | 219.2004 | 250.1945 | 146.8499 | 139.5656 | 133.3625 | 144.3597 | 191.2774 | 239.3454 | 261.0888 | 240.8337 |  | 182.5523 |  |  | 95.9675 | 100.48 | 185.3018 | 95.479 | 198.2052 | 106.8358 | 39.7627 | 38.9 | 39.0687 | 35.9016 | 36.8385 | 39.356 | 32.0004 | 35.3966 | 91.9216 | 112.2044 | 105.6191 | 92.0063 | 245.1644 |  |  | 161.5259 |  | 145.8264 | 101.0879 | 134.1913 | 100.3487 | 208.773 | 173.7093 | 260.8974 | 243.35 | 251.0966 | 203.6418 | 249.8582 | 279.2681 | 290.3641 | 271.2353 | 164.7445 | 137.7381 | 188.0923 | 157.8394 | 191.9442 | 163.8564 | 222.0702 | 131.9654 | 238.1102 | 207.1837 | 194.9922 | 267.6639 |  | 195.7047 | 97.8854 | 132.2775 | 176.0261 | 215.0002 | 163.2805 | 185.7558 | 155.4617 |  | 145.9836 | 173.3818 | 236.7227 | 270.671 | 256.1077 | 118.1244 | 167.2055 | 231.805 | 268.849 | 257.5443 | 86.9999 | 98.8811 | 128.9088 | 174.5748 | 218.9331 | 145.4025 | 198.109 | 129.9345 | 180.8692 | 134.951 | 125.3958 | 168.2442 | 224.8276 | 261.2096 | 250.8695 | 137.1577 | 181.7057 | 246.2894 | 277.5157 | 255.5149 | 89.8197 | 109.4961 | 141.4547 | 186.118 | 232.3861 | 105.1293 | 147.336 | 160.2068 | 157.746 | 128.8097 | 229.656 | 171.7044 | 261.4045 | 247.1269 | 186.1031 |  |  |  | 95.8848 | 105.8911 | 99.4679 | 200.0413 | 103.6636 | 169.5332 |  | 107.4123 | 98.3967 | 101.4907 | 60.3062 | 103.2758 | 114.4763 |  | 236.0817 | 279.118 | 289.5562 | 417.9051 | 565.2588 | 540.0172 | 387.591 | [23 empty] | 100.6239 | 552.638 | 69.1274 | 257.5999
16:22 | 10540 |  |  | 3.3143 | 35.0362 | 38.4389 | 12.5199 | 12.3825 | 23.3061 | 12.8053 | 1.6143 | 3.2111 | 0.8569 | -0.0288 |  |  |  | -15.1193 | 26.4499 | 40.1093 | 8.0719 |  | 11.5773 | 21.5431 | 0.4353 | 0.4049 | 1.6086 | 0.8483 | -4.9072 | 238.4053 | 234.705 | 163.9711 | 188.3299 | 149.7692 | 133.2204 | 115.34 | 200.7375 | 160.5298 | 220.8484 | 253.8518 | 234.5709 | 173.3795 | 171.1204 | 210.089 | 253.2973 | 264.2903 |  |  | 158.0931 |  | 304.2502 | 118.299 | 158.0382 | 211.0657 | 237.9574 | 217.636 | 203.3692 | 175.1307 | 229.7767 | 260.2123 | 245.6208 | 180.3014 | 97.9301 | 131.6008 | 170.1114 | 205.9436 | 168.4327 | 203.2699 | 184.2436 | 357.6582 | 122.3076 | 174.974 | 234.7326 | 266.7011 | 300.3126 | 117.3251 | 156.6392 | 203.6122 | 227.6486 | 219.6471 | 84.5329 | 97.2119 | 130.3185 | 172.553 | 209.1659 | 166.9662 |  | 150.0342 | 309.3929 |  | 116.4084 | 157.949 | 212.3554 | 244.482 | 235.1553 | 142.1555 | 175.7173 | 226.7639 | 248.0054 | 222.0968 | 96.9633 | 108.2889 | 133.4289 | 175.3358 | 219.1807 | 250.1563 | 146.8329 | 139.5472 | 133.3516 | 144.3621 | 191.2814 | 239.3348 | 261.0688 | 240.8059 |  | 182.5434 |  |  | 95.9607 | 100.479 | 185.3125 | 95.4903 | 198.2062 | 106.8216 | 39.8558 | 39.1717 | 38.7368 | 36.1144 | 36.3039 | 39.211 | 32.7445 | 35.085 | 91.9142 | 112.1946 | 105.6151 | 92.0031 | 245.1405 |  |  | 161.5129 |  | 145.8091 | 101.0836 | 134.1784 | 100.3428 | 208.751 | 173.7057 | 260.8726 | 243.3151 | 251.0741 | 203.629 | 249.8496 | 279.2532 | 290.335 | 271.2071 | 164.7193 | 137.7235 | 188.0472 | 157.8295 | 191.9161 | 163.8615 | 222.0592 | 131.9589 | 238.0821 | 207.1655 | 194.9949 | 267.6389 |  | 195.695 | 97.8835 | 132.2833 | 176.0226 | 214.9842 | 163.261 | 185.7341 | 155.4435 |  | 145.9811 | 173.3857 | 236.7106 | 270.6493 | 256.0939 | 118.1288 | 167.2066 | 231.7972 | 268.821 | 257.5265 | 87.0014 | 98.8827 | 128.9143 | 174.5731 | 218.9235 | 145.3834 | 198.0921 | 129.9209 | 180.9116 | 134.9438 | 125.3939 | 168.2475 | 224.818 | 261.1859 | 250.8402 | 137.1568 | 181.7076 | 246.2669 | 277.4877 | 255.4925 | 89.8187 | 109.5003 | 141.4642 | 186.11 | 232.3607 | 105.1132 | 147.3155 | 160.1762 | 157.7277 | 128.8081 | 229.6444 | 171.7132 | 261.3845 | 247.0993 | 186.1032 |  |  |  | 95.8848 | 105.885 | 99.4559 | 200.0228 | 103.6641 | 169.5242 |  | 107.4016 | 98.3902 | 101.481 | 60.3042 | 103.294 | 114.4673 |  | 236.0552 | 279.0904 | 289.4727 | 418.1215 | 565.7089 | 540.2135 | 387.4844 | [23 empty] | 100.6173 | 552.9612 | 69.1306 | 257.5728
16:22 | 10541 |  |  | 3.4465 | 35.0213 | 38.2875 | 12.523 | 12.3558 | 23.2835 | 12.806 | 1.615 | 3.2155 | 0.8525 | -0.0285 |  |  |  | -14.9968 | 26.4518 | 40.1959 | 8.1345 |  | 11.6056 | 21.5825 | 0.4356 | 0.4061 | 1.6094 | 0.8486 | -5.1674 | 238.3874 | 234.6807 | 163.9687 | 188.326 | 149.7642 | 133.216 | 115.3383 | 200.7308 | 160.53 | 220.8387 | 253.8316 | 234.5504 | 173.3943 | 171.1194 | 210.0345 | 253.2737 | 264.2637 |  |  | 158.0851 |  | 304.2009 | 118.291 | 158.0398 | 211.0529 | 237.9349 | 217.6228 | 203.3637 | 175.1434 | 229.7651 | 260.1878 | 245.5918 | 180.2894 | 97.9245 | 131.6049 | 170.1059 | 205.9224 | 168.4111 | 203.249 | 184.2203 | 357.5904 | 122.3109 | 174.971 | 234.7172 | 266.6729 | 300.3819 | 117.3309 | 156.6413 | 203.6074 | 227.6224 | 219.6328 | 84.539 | 97.212 | 130.3153 | 172.5515 | 209.1484 | 166.9873 |  | 150.0134 | 309.3435 |  | 116.417 | 157.9523 | 212.3416 | 244.4631 | 235.1275 | 142.1713 | 175.7144 | 226.747 | 247.9763 | 222.0707 | 96.9839 | 108.2864 | 133.4226 | 175.3282 | 219.1625 | 250.1163 | 146.8168 | 139.5298 | 133.3454 | 144.3597 | 191.2757 | 239.3207 | 261.0394 | 240.7939 |  | 182.5311 |  |  | 95.9435 | 100.4636 | 185.2938 | 95.4725 | 198.1996 | 106.7902 | 39.8692 | 39.3997 | 38.6302 | 36.1715 | 35.7987 | 39.1036 | 33.5851 | 34.7536 | 91.9093 | 112.1818 | 105.6033 | 91.998 | 245.1082 |  |  | 161.496 |  | 145.794 | 101.0747 | 134.1653 | 100.3363 | 208.7341 | 173.7082 | 260.8359 | 243.2862 | 251.046 | 203.6117 | 249.8336 | 279.2322 | 290.3119 | 271.1862 | 164.7204 | 137.7067 | 187.9988 | 157.8169 | 191.9039 | 163.8638 | 222.0453 | 131.953 | 238.0585 | 207.149 | 194.9943 | 267.6202 |  | 195.6967 | 97.8847 | 132.2912 | 176.0189 | 214.9748 | 163.232 | 185.7215 | 155.4307 |  | 145.9908 | 173.388 | 236.6921 | 270.6226 | 256.0716 | 118.128 | 167.2102 | 231.7855 | 268.7971 | 257.5016 | 87.002 | 98.8778 | 128.9207 | 174.5713 | 218.9016 | 145.3675 | 198.0698 | 129.9066 | 180.9321 | 134.9283 | 125.4019 | 168.2605 | 224.8099 | 261.1606 | 250.8228 | 137.1667 | 181.7172 | 246.2536 | 277.4662 | 255.4602 | 89.8209 | 109.5054 | 141.4824 | 186.1252 | 232.3338 | 105.1111 | 147.2983 | 160.1456 | 157.7115 | 128.8099 | 229.635 | 171.7119 | 261.3641 | 247.0759 | 186.0898 |  |  |  | 95.8692 | 105.8684 | 99.4403 | 199.9931 | 103.6565 | 169.5115 |  | 107.3908 | 98.3655 | 101.4672 | 60.2939 | 103.3108 | 114.4688 |  | 236.0158 | 279.0665 | 289.3843 | 417.8093 | 565.4593 | 540.2135 | 387.4844 | [23 empty] | 100.6011 | 552.8364 | 69.2091 | 257.5412
16:22 | 10542 |  |  | 3.4245 | 35.039 | 38.3236 | 12.5072 | 12.3919 | 23.2678 | 12.832 | 1.6138 | 3.2122 | 0.8581 | -0.0294 |  |  |  | -15.038 | 26.4873 | 40.1651 | 8.1832 |  | 11.5654 | 21.5709 | 0.4343 | 0.4072 | 1.6068 | 0.8484 | -5.1577 | 238.3607 | 234.6567 | 163.9619 | 188.3158 | 149.7653 | 133.2167 | 115.3381 | 200.7284 | 160.5299 | 220.8244 | 253.7995 | 234.5248 | 173.4077 | 171.1161 | 209.9865 | 253.2515 | 264.2438 |  |  | 158.0717 |  | 304.1506 | 118.2906 | 158.0418 | 211.0436 | 237.9087 | 217.5967 | 203.3497 | 175.1416 | 229.7518 | 260.1747 | 245.562 | 180.2854 | 97.9224 | 131.6129 | 170.108 | 205.9073 | 168.3987 | 203.2309 | 184.2051 | 357.5382 | 122.3139 | 174.9775 | 234.7082 | 266.6544 | 300.4723 | 117.3253 | 156.6429 | 203.5984 | 227.5998 | 219.6104 | 84.5383 | 97.2138 | 130.3145 | 172.5512 | 209.1328 | 167.0089 |  | 149.9899 | 309.2965 |  | 116.419 | 157.9569 | 212.3339 | 244.445 | 235.111 | 142.1869 | 175.7092 | 226.7476 | 247.952 | 222.0471 | 96.9991 | 108.2999 | 133.4272 | 175.331 | 219.1487 | 250.0827 | 146.8143 | 139.5141 | 133.3382 | 144.356 | 191.2667 | 239.3057 | 261.0144 | 240.7699 |  | 182.5125 |  |  | 95.9351 | 100.4491 | 185.2761 | 95.474 | 198.1928 | 106.7691 | 39.789 | 39.5508 | 38.6751 | 36.1703 | 35.6581 | 39.0466 | 34.0533 | 35.0076 | 91.895 | 112.1707 | 105.587 | 91.9856 | 245.0779 |  |  | 161.4826 |  | 145.7821 | 101.0656 | 134.1523 | 100.3283 | 208.7128 | 173.7051 | 260.8014 | 243.2493 | 251.0206 | 203.593 | 249.8242 | 279.2126 | 290.2945 | 271.1708 | 164.7517 | 137.6967 | 187.9696 | 157.8113 | 191.8942 | 163.8695 | 222.0314 | 131.9449 | 238.0426 | 207.1432 | 194.9892 | 267.5904 |  | 195.6927 | 97.886 | 132.2981 | 176.0121 | 214.9592 | 163.2164 | 185.6984 | 155.4253 |  | 145.9877 | 173.386 | 236.6697 | 270.5953 | 256.0358 | 118.1262 | 167.2122 | 231.7789 | 268.7754 | 257.4761 | 87.0093 | 98.8772 | 128.9245 | 174.5706 | 218.8852 | 145.3545 | 198.0439 | 129.891 | 180.9333 | 134.9142 | 125.4022 | 168.2661 | 224.8014 | 261.1417 | 250.8027 | 137.161 | 181.7123 | 246.2396 | 277.4381 | 255.4235 | 89.8253 | 109.4987 | 141.5109 | 186.1546 | 232.3033 | 105.0996 | 147.2814 | 160.1128 | 157.6969 | 128.8332 | 229.6265 | 171.7168 | 261.3481 | 247.0608 | 186.092 |  |  |  | 95.8566 | 105.8554 | 99.4226 | 199.9685 | 103.6374 | 169.4913 |  | 107.3805 | 98.36 | 101.4554 | 60.2993 | 103.3103 | 114.4829 |  | 235.9694 | 279.0616 | 289.3046 | 418.3048 | 566.0479 | 541.1064 | 388.0197 | [23 empty] | 100.5893 | 553.5772 | 69.216 | 257.5155
16:22 | 10543 |  |  | 3.5131 | 35.0043 | 38.3325 | 12.6221 | 12.5215 | 23.3261 | 12.9329 | 1.6121 | 3.2104 | 0.8605 | -0.0288 |  |  |  | -15.0195 | 26.529 | 40.1012 | 8.193 |  | 11.6425 | 21.6073 | 0.4361 | 0.4052 | 1.6049 | 0.8471 | -3.9734 | 238.3341 | 234.6308 | 163.9538 | 188.295 | 149.7519 | 133.209 | 115.3312 | 200.7202 | 160.5319 | 220.8131 | 253.772 | 234.4961 | 173.3991 | 171.0875 | 209.9481 | 253.2217 | 264.2157 |  |  | 158.055 |  | 304.1049 | 118.2884 | 158.041 | 211.028 | 237.8762 | 217.5665 | 203.329 | 175.1295 | 229.7402 | 260.1609 | 245.5371 | 180.2801 | 97.9343 | 131.6135 | 170.1045 | 205.9016 | 168.3874 | 203.2141 | 184.1914 | 357.4859 | 122.3244 | 174.9889 | 234.7055 | 266.6388 | 300.3905 | 117.3224 | 156.6362 | 203.5787 | 227.5799 | 219.5914 | 84.5395 | 97.2143 | 130.3166 | 172.5462 | 209.1194 | 167.0372 |  | 149.9732 | 309.2542 |  | 116.414 | 157.954 | 212.3249 | 244.4179 | 235.0928 | 142.1995 | 175.7062 | 226.7403 | 247.9258 | 222.0272 | 97.0293 | 108.3007 | 133.4296 | 175.3296 | 219.1272 | 250.0499 | 146.8093 | 139.5052 | 133.3318 | 144.3398 | 191.2572 | 239.2904 | 260.9942 | 240.7438 |  | 182.4923 |  |  | 95.931 | 100.4419 | 185.2638 | 95.481 | 198.1613 | 106.7619 | 39.6486 | 39.6486 | 38.8535 | 36.1752 | 35.9359 | 39.1188 | 34.2655 | 35.8115 | 91.8796 | 112.159 | 105.5816 | 91.9714 | 245.0619 |  |  | 161.4696 |  | 145.7736 | 101.059 | 134.1435 | 100.3234 | 208.6982 | 173.7044 | 260.7811 | 243.2132 | 250.9919 | 203.5747 | 249.8134 | 279.2058 | 290.2768 | 271.1518 | 164.7667 | 137.6884 | 187.9362 | 157.8117 | 191.8854 | 163.8649 | 222.0228 | 131.9428 | 238.0193 | 207.1444 | 194.985 | 267.5591 |  | 195.6833 | 97.8863 | 132.289 | 176.0027 | 214.9372 | 163.2028 | 185.6717 | 155.4074 |  | 145.9821 | 173.3832 | 236.6525 | 270.5692 | 255.9971 | 118.1247 | 167.2077 | 231.7659 | 268.751 | 257.4471 | 87.0107 | 98.8751 | 128.9274 | 174.5614 | 218.8667 | 145.3315 | 198.0154 | 129.8748 | 180.9288 | 134.9041 | 125.3999 | 168.2693 | 224.7906 | 261.1222 | 250.7697 | 137.1441 | 181.7065 | 246.2108 | 277.4037 | 255.3924 | 89.8282 | 109.5009 | 141.5144 | 186.1535 | 232.278 | 105.0794 | 147.2701 | 160.0918 | 157.6854 | 128.8639 | 229.6224 | 171.726 | 261.3347 | 247.0464 | 186.0899 |  |  |  | 95.8534 | 105.8362 | 99.4106 | 199.9616 | 103.6318 | 169.4869 |  | 107.3616 | 98.3505 | 101.4417 | 60.297 | 103.3193 | 114.4839 |  | 235.9238 | 279.0066 | 289.2109 | 418.3048 | 566.0479 | 540.6688 | 387.7701 | [23 empty] | 100.5784 | 553.3584 | 69.3918 | 257.4652
16:22 | 10544 |  |  | 3.5602 | 35.0332 | 38.2828 | 12.6191 | 12.5551 | 23.3744 | 12.9787 | 1.61 | 3.2081 | 0.857 | -0.0284 |  |  |  | -14.9988 | 26.5008 | 40.1699 | 8.2372 |  | 11.6318 | 21.5663 | 0.4349 | 0.4053 | 1.6058 | 0.8468 | -6.731 | 238.3055 | 234.5985 | 163.9354 | 188.2745 | 149.7322 | 133.2004 | 115.3243 | 200.705 | 160.5355 | 220.7998 | 253.7542 | 234.4722 | 173.3767 | 171.0647 | 209.9247 | 253.1859 | 264.1866 |  |  | 158.0425 |  | 304.065 | 118.2763 | 158.0451 | 211.0287 | 237.8551 | 217.5524 | 203.3171 | 175.1347 | 229.7311 | 260.136 | 245.5116 | 180.2747 | 97.9381 | 131.6117 | 170.0998 | 205.8855 | 168.3686 | 203.1918 | 184.1673 | 357.4166 | 122.3224 | 174.9852 | 234.6874 | 266.6052 | 300.1295 | 117.3218 | 156.6336 | 203.5738 | 227.5552 | 219.5741 | 84.5474 | 97.2157 | 130.3268 | 172.5431 | 209.1033 | 167.0574 |  | 149.9639 | 309.2133 |  | 116.4227 | 157.9551 | 212.3142 | 244.3964 | 235.0768 | 142.2069 | 175.7026 | 226.7158 | 247.9019 | 222.0075 | 97.0669 | 108.2913 | 133.4225 | 175.3247 | 219.1095 | 250.0306 | 146.7999 | 139.4936 | 133.326 | 144.3277 | 191.2567 | 239.2792 | 260.9684 | 240.7217 |  | 182.469 |  |  | 95.9159 | 100.4308 | 185.2371 | 95.467 | 198.1105 | 106.7541 | 39.4808 | 39.7484 | 38.9875 | 35.8933 | 36.1824 | 39.353 | 34.5537 | 36.4922 | 91.8655 | 112.1442 | 105.5664 | 91.9601 | 245.0364 |  |  | 161.4591 |  | 145.76 | 101.0471 | 134.1387 | 100.3122 | 208.694 | 173.7032 | 260.7486 | 243.1838 | 250.9604 | 203.5444 | 249.7961 | 279.1941 | 290.2484 | 271.1286 | 164.7684 | 137.6753 | 187.9182 | 157.8011 | 191.8814 | 163.8609 | 222.0107 | 131.9533 | 237.9924 | 207.1274 | 194.9831 | 267.5372 |  | 195.6856 | 97.888 | 132.2897 | 176.0027 | 214.9313 | 163.1841 | 185.6518 | 155.3881 |  | 145.9856 | 173.3856 | 236.6492 | 270.5469 | 255.9734 | 118.1248 | 167.2062 | 231.7432 | 268.7216 | 257.4171 | 87.0079 | 98.8687 | 128.9294 | 174.5517 | 218.8486 | 145.3145 | 197.9885 | 129.8662 | 180.9175 | 134.8895 | 125.4049 | 168.2732 | 224.7809 | 261.0987 | 250.7409 | 137.1414 | 181.7187 | 246.1735 | 277.3708 | 255.3615 | 89.8151 | 109.4977 | 141.5111 | 186.1428 | 232.2567 | 105.0674 | 147.2569 | 160.0726 | 157.6691 | 128.8695 | 229.6086 | 171.7238 | 261.3149 | 247.0299 | 186.0682 |  |  |  | 95.8444 | 105.8219 | 99.3996 | 199.9523 | 103.6344 | 169.4657 |  | 107.3548 | 98.3392 | 101.4381 | 60.2978 | 103.3308 | 114.488 |  | 235.8934 | 278.9362 | 289.1203 | 418.1892 | 565.8973 | 540.209 | 387.85 | [23 empty] | 100.5681 | 553.0531 | 69.4532 | 257.4148
16:22 | 10545 |  |  | 3.5724 | 35.1098 | 38.3803 | 12.6356 | 12.5049 | 23.3595 | 12.9522 | 1.6092 | 3.215 | 0.8536 | -0.0287 |  |  |  | -15.0285 | 26.5263 | 40.1983 | 8.2179 |  | 11.6202 | 21.5662 | 0.4353 | 0.4028 | 1.6065 | 0.8468 | -5.8094 | 238.2833 | 234.5735 | 163.9238 | 188.2623 | 149.7326 | 133.1953 | 115.321 | 200.6985 | 160.54 | 220.7875 | 253.7295 | 234.449 | 173.3716 | 171.0615 | 209.8898 | 253.1507 | 264.1675 |  |  | 158.028 |  | 304.0212 | 118.2656 | 158.0434 | 211.0185 | 237.8379 | 217.5314 | 203.3013 | 175.1426 | 229.7129 | 260.1097 | 245.4666 | 180.2726 | 97.9305 | 131.6155 | 170.0975 | 205.8694 | 168.3415 | 203.1769 | 184.1428 | 357.3547 | 122.3192 | 174.9728 | 234.6677 | 266.5771 | 300.2698 | 117.3161 | 156.6311 | 203.5643 | 227.5313 | 219.5525 | 84.5441 | 97.2168 | 130.3283 | 172.5414 | 209.0854 | 167.0648 |  | 149.9482 | 309.1617 |  | 116.4241 | 157.9621 | 212.3064 | 244.3777 | 235.0639 | 142.2129 | 175.7064 | 226.7076 | 247.8855 | 221.988 | 97.0882 | 108.2957 | 133.4225 | 175.3275 | 219.0979 | 250.0091 | 146.7974 | 139.4774 | 133.3219 | 144.3338 | 191.2599 | 239.271 | 260.9456 | 240.7051 |  | 182.4554 |  |  | 95.9086 | 100.4195 | 185.2183 | 95.4651 | 198.0683 | 106.7518 | 39.2995 | 39.8178 | 38.8869 | 35.7155 | 36.3432 | 39.5947 | 34.7994 | 36.9279 | 91.8481 | 112.1335 | 105.5495 | 91.953 | 245.0126 |  |  | 161.4562 |  | 145.7559 | 101.0498 | 134.1323 | 100.3116 | 208.692 | 173.7044 | 260.7203 | 243.1658 | 250.9416 | 203.5214 | 249.7834 | 279.178 | 290.2156 | 271.102 | 164.7697 | 137.6607 | 187.9351 | 157.7877 | 191.8762 | 163.8662 | 221.9933 | 131.9527 | 237.9667 | 207.0978 | 194.9836 | 267.5096 |  | 195.6867 | 97.888 | 132.3013 | 176.0067 | 214.9185 | 163.1602 | 185.5355 | 155.3735 |  | 145.9775 | 173.3904 | 236.6531 | 270.5264 | 255.9557 | 118.1233 | 167.2044 | 231.7282 | 268.6929 | 257.3903 | 87.0093 | 98.8689 | 128.9309 | 174.5496 | 218.8375 | 145.3049 | 197.9724 | 129.8524 | 180.9085 | 134.8698 | 125.4039 | 168.2694 | 224.7783 | 261.072 | 250.7149 | 137.1352 | 181.7144 | 246.1536 | 277.3347 | 255.3294 | 89.8034 | 109.4903 | 141.4954 | 186.1142 | 232.2338 | 105.0548 | 147.2373 | 160.0474 | 157.6502 | 128.8548 | 229.5937 | 171.7172 | 261.2831 | 246.9922 | 186.0474 |  |  |  | 95.8392 | 105.8141 | 99.3914 | 199.922 | 103.6246 | 169.4125 |  | 107.3328 | 98.3161 | 101.4252 | 60.2865 | 103.3464 | 114.4857 |  | 235.8478 | 278.9049 | 289.0228 | 417.8427 | 565.6331 | 540.267 | 387.404 | [23 empty] | 100.5559 | 552.9501 | 69.4845 | 257.3764
16:22 | 10546 |  |  | 3.6523 | 35.0903 | 38.4828 | 12.684 | 12.5279 | 23.4665 | 12.9748 | 1.6079 | 3.2105 | 0.855 | -0.0296 |  |  |  | -14.9648 | 26.6401 | 40.249 | 8.1774 |  | 11.7349 | 21.6083 | 0.4357 | 0.4054 | 1.6042 | 0.8453 | -5.5403 | 238.267 | 234.558 | 163.9254 | 188.2478 | 149.7286 | 133.1842 | 115.3157 | 200.6928 | 160.533 | 220.7743 | 253.6953 | 234.4263 | 173.3664 | 171.0777 | 209.842 | 253.1351 | 264.1524 |  |  | 158.0157 |  | 303.9754 | 118.2623 | 158.0434 | 210.989 | 237.8114 | 217.4981 | 203.2825 | 175.1454 | 229.6996 | 260.0839 | 245.4226 | 180.2661 | 97.9303 | 131.6231 | 170.0957 | 205.8551 | 168.3195 | 203.1622 | 184.1281 | 357.2955 | 122.3199 | 174.9728 | 234.6606 | 266.5568 | 300.435 | 117.3122 | 156.6285 | 203.5439 | 227.5113 | 219.527 | 84.5328 | 97.2134 | 130.3217 | 172.5387 | 209.0705 | 167.0814 |  | 149.9247 | 309.1122 |  | 116.4274 | 157.9651 | 212.2958 | 244.3621 | 235.0459 | 142.2288 | 175.7083 | 226.6955 | 247.8635 | 221.9706 | 97.0993 | 108.2995 | 133.4241 | 175.3287 | 219.0804 | 249.9705 | 146.7935 | 139.4665 | 133.3183 | 144.3416 | 191.258 | 239.2589 | 260.9247 | 240.6883 |  | 182.4421 |  |  | 95.9029 | 100.4071 | 185.1846 | 95.4616 | 198.0437 | 106.7465 | 39.0392 | 39.8644 | 38.7662 | 35.6895 | 36.5 | 39.7043 | 34.3454 | 37.2792 | 91.8309 | 112.1168 | 105.5384 | 91.9483 | 244.9875 |  |  | 161.4429 |  | 145.7491 | 101.0459 | 134.1143 | 100.3145 | 208.686 | 173.7028 | 260.6956 | 243.1353 | 250.9093 | 203.5062 | 249.7679 | 279.1526 | 290.1876 | 271.0668 | 164.7402 | 137.6461 | 187.9379 | 157.7812 | 191.861 | 163.8638 | 221.9761 | 131.9362 | 237.9333 | 207.0757 | 194.9842 | 267.4876 |  | 195.6679 | 97.8884 | 132.3133 | 176.0104 | 214.9057 | 163.142 | 185.41 | 155.3636 |  | 145.9686 | 173.4044 | 236.6524 | 270.5068 | 255.9351 | 118.1228 | 167.2003 | 231.7144 | 268.6646 | 257.3611 | 87.0066 | 98.861 | 128.9372 | 174.551 | 218.8217 | 145.2936 | 197.9524 | 129.8373 | 180.9006 | 134.8551 | 125.4067 | 168.267 | 224.7617 | 261.0484 | 250.6856 | 137.1325 | 181.7031 | 246.1565 | 277.3125 | 255.3124 | 89.8049 | 109.4958 | 141.4702 | 186.08 | 232.2213 | 105.0414 | 147.2175 | 160.0185 | 157.6311 | 128.8416 | 229.5815 | 171.7163 | 261.2444 | 246.9516 | 186.0191 |  |  |  | 95.8307 | 105.799 | 99.3846 | 199.8937 | 103.6129 | 169.3733 |  | 107.3197 | 98.3124 | 101.4162 | 60.2965 | 103.3638 | 114.4939 |  | 235.7915 | 278.8762 | 288.9313 | 418.0445 | 565.6086 | 540.0529 | 387.413 | [23 empty] | 100.5466 | 552.8307 | 69.6971 | 257.3338
16:22 | 10547 |  |  | 3.6401 | 35.119 | 38.5579 | 12.7149 | 12.6133 | 23.4515 | 13.0199 | 1.6084 | 3.2107 | 0.8586 | -0.0293 |  |  |  | -14.9204 | 26.613 | 40.2875 | 8.1607 |  | 11.7503 | 21.7594 | 0.4351 | 0.4049 | 1.6064 | 0.843 | -4.442 | 238.2396 | 234.5355 | 163.9147 | 188.2333 | 149.7133 | 133.1731 | 115.3073 | 200.6852 | 160.5324 | 220.7632 | 253.673 | 234.401 | 173.3529 | 171.0798 | 209.7928 | 253.1382 | 264.1593 |  |  | 158.0102 |  | 303.9297 | 118.2628 | 158.0432 | 210.9752 | 237.7912 | 217.4779 | 203.2709 | 175.1501 | 229.6874 | 260.0638 | 245.3962 | 180.2506 | 97.9334 | 131.6325 | 170.0929 | 205.8407 | 168.3094 | 203.141 | 184.1173 | 357.2429 | 122.3217 | 174.9839 | 234.6567 | 266.534 | 300.2545 | 117.3042 | 156.6283 | 203.5305 | 227.4931 | 219.5033 | 84.5434 | 97.2097 | 130.3287 | 172.5392 | 209.0591 | 167.0929 |  | 149.9079 | 309.0582 |  | 116.4361 | 157.9668 | 212.2848 | 244.3473 | 235.0277 | 142.2372 | 175.7049 | 226.6814 | 247.833 | 221.9514 | 97.1079 | 108.3 | 133.4271 | 175.3249 | 219.0614 | 249.9385 | 146.7838 | 139.4443 | 133.3097 | 144.3385 | 191.2516 | 239.2369 | 260.897 | 240.6629 |  | 182.4107 |  |  | 95.8915 | 100.3892 | 185.1549 | 95.4546 | 198.0112 | 106.7267 | 38.8616 | 39.9808 | 38.8726 | 35.6574 | 36.4639 | 39.6677 | 33.6649 | 37.3946 | 91.8204 | 112.1045 | 105.5268 | 91.9333 | 244.9621 |  |  | 161.4219 |  | 145.7364 | 101.0373 | 134.1016 | 100.3163 | 208.6701 | 173.7015 | 260.6632 | 243.1027 | 250.8786 | 203.5042 | 249.7599 | 279.134 | 290.1677 | 271.037 | 164.6959 | 137.6377 | 187.9322 | 157.7763 | 191.8442 | 163.8615 | 221.9685 | 131.9262 | 237.9068 | 207.0582 | 194.9835 | 267.462 |  | 195.6378 | 97.8813 | 132.3134 | 175.9936 | 214.8942 | 163.1232 | 185.3628 | 155.3438 |  | 145.9521 | 173.4037 | 236.6284 | 270.4741 | 255.9087 | 118.1257 | 167.2031 | 231.7057 | 268.6302 | 257.3357 | 86.9956 | 98.8558 | 128.9372 | 174.544 | 218.8031 | 145.2805 | 197.9277 | 129.8221 | 180.8731 | 134.8428 | 125.419 | 168.2804 | 224.7411 | 261.0298 | 250.6669 | 137.1464 | 181.7098 | 246.1647 | 277.3015 | 255.2936 | 89.8093 | 109.5055 | 141.4749 | 186.0742 | 232.2089 | 105.0327 | 147.2011 | 159.9931 | 157.6128 | 128.8511 | 229.573 | 171.7196 | 261.2204 | 246.9249 | 185.9927 |  |  |  | 95.8191 | 105.7795 | 99.3718 | 199.8776 | 103.6155 | 169.3715 |  | 107.3034 | 98.2999 | 101.4008 | 60.2875 | 103.3183 | 114.4869 |  | 235.7506 | 278.8238 | 288.8437 | 417.7897 | 565.4827 | 539.8701 | 387.4839 | [23 empty] | 100.5319 | 552.6764 | 69.8301 | 257.2872
16:22 | 10548 |  |  | 3.6826 | 35.1191 | 38.5569 | 12.7372 | 12.5696 | 23.4577 | 12.9343 | 1.6071 | 3.2125 | 0.8573 | -0.0295 |  |  |  | -14.9806 | 26.6651 | 40.2901 | 8.1018 |  | 11.7376 | 21.7713 | 0.4355 | 0.4036 | 1.6082 | 0.846 | -5.1842 | 238.2104 | 234.5122 | 163.8965 | 188.2165 | 149.7025 | 133.1672 | 115.3 | 200.6671 | 160.532 | 220.7407 | 253.6552 | 234.3668 | 173.3409 | 171.0409 | 209.7298 | 253.1133 | 264.1465 |  |  | 157.9979 |  | 303.8864 | 118.2527 | 158.0398 | 210.966 | 237.7689 | 217.4572 | 203.2613 | 175.144 | 229.6753 | 260.0463 | 245.3561 | 180.2381 | 97.9241 | 131.6367 | 170.0816 | 205.8187 | 168.2982 | 203.1247 | 184.0952 | 357.1873 | 122.3255 | 174.9903 | 234.6442 | 266.5066 | 300.2682 | 117.3008 | 156.6228 | 203.5144 | 227.4747 | 219.4811 | 84.5486 | 97.2129 | 130.3366 | 172.5277 | 209.0341 | 167.084 |  | 149.8927 | 308.9998 |  | 116.4364 | 157.972 | 212.2767 | 244.3243 | 235.0093 | 142.2277 | 175.7047 | 226.6707 | 247.8043 | 221.9239 | 97.1097 | 108.3057 | 133.4374 | 175.3167 | 219.0435 | 249.9242 | 146.7692 | 139.4252 | 133.3026 | 144.332 | 191.2494 | 239.2199 | 260.8742 | 240.6402 |  | 182.3829 |  |  | 95.8809 | 100.3747 | 185.138 | 95.4473 | 197.9903 | 106.7204 | 38.7845 | 40.146 | 38.964 | 35.7263 | 36.4059 | 39.5917 | 33.1351 | 37.4777 | 91.8147 | 112.1016 | 105.5233 | 91.9205 | 244.9451 |  |  | 161.4092 |  | 145.7319 | 101.0374 | 134.1021 | 100.315 | 208.6524 | 173.7069 | 260.6384 | 243.0839 | 250.8584 | 203.5215 | 249.7503 | 279.1228 | 290.145 | 271.0054 | 164.6606 | 137.6243 | 187.9217 | 157.7642 | 191.831 | 163.8588 | 221.9563 | 131.9232 | 237.8827 | 207.0485 | 194.9696 | 267.4267 |  | 195.6162 | 97.8761 | 132.3033 | 175.98 | 214.8691 | 163.0965 | 185.3244 | 155.3171 |  | 145.9477 | 173.3845 | 236.5983 | 270.4437 | 255.8816 | 118.129 | 167.2087 | 231.6921 | 268.6055 | 257.3185 | 86.9875 | 98.8598 | 128.9361 | 174.5397 | 218.7863 | 145.2702 | 197.9092 | 129.81 | 180.8309 | 134.8291 | 125.4251 | 168.2862 | 224.7379 | 261.0054 | 250.6436 | 137.1498 | 181.7144 | 246.1478 | 277.2736 | 255.2634 | 89.8138 | 109.5054 | 141.4811 | 186.0764 | 232.1855 | 105.0226 | 147.1901 | 159.9692 | 157.6003 | 128.8607 | 229.5686 | 171.7215 | 261.195 | 246.8973 | 185.9792 |  |  |  | 95.8095 | 105.763 | 99.3624 | 199.8648 | 103.6249 | 169.3752 |  | 107.3061 | 98.293 | 101.4012 | 60.2978 | 103.3102 | 114.5019 |  | 235.7008 | 278.7958 | 288.7555 | 418.03 | 565.5707 | 540.0797 | 387.404 | [23 empty] | 100.5238 | 552.8252 | 69.7928 | 257.2483
16:22 | 10549 |  |  | 3.6832 | 35.1036 | 38.6399 | 12.7989 | 12.625 | 23.495 | 12.9468 | 1.6054 | 3.2122 | 0.8572 | -0.0303 |  |  |  | -14.8967 | 26.6374 | 40.4261 | 8.1406 |  | 11.8233 | 21.7952 | 0.4361 | 0.4059 | 1.6035 | 0.8448 | -5.4068 | 238.1855 | 234.4908 | 163.8789 | 188.2017 | 149.6902 | 133.1574 | 115.2933 | 200.6508 | 160.5152 | 220.7184 | 253.6236 | 234.3353 | 173.3345 | 171.0113 | 209.272 | 253.0492 | 264.1012 |  |  | 157.9762 |  | 303.8378 | 118.2359 | 158.0392 | 210.9582 | 237.7399 | 217.4314 | 203.2467 | 175.1327 | 229.6601 | 260.0238 | 245.3295 | 180.2319 | 97.9214 | 131.6416 | 170.0773 | 205.8029 | 168.2771 | 203.1098 | 184.0764 | 357.1273 | 122.3272 | 174.9906 | 234.6207 | 266.4854 | 300.4623 | 117.2984 | 156.6145 | 203.4937 | 227.4486 | 219.4559 | 84.5365 | 97.2061 | 130.3317 | 172.5179 | 209.0125 | 167.0439 |  | 149.8711 | 308.9459 |  | 116.436 | 157.973 | 212.263 | 244.2992 | 234.9852 | 142.2147 | 175.6936 | 226.6513 | 247.7723 | 221.8891 | 97.1236 | 108.2967 | 133.4378 | 175.306 | 219.0211 | 249.9054 | 146.7599 | 139.4267 | 133.2964 | 144.3391 | 191.2531 | 239.2182 | 260.8576 | 240.6167 |  | 182.371 |  |  | 95.8729 | 100.3663 | 185.1188 | 95.4283 | 197.992 | 106.7187 | 38.7435 | 40.2327 | 38.9823 | 35.79 | 36.5054 | 39.5732 | 32.6006 | 37.735 | 91.7967 | 112.0816 | 105.5057 | 91.9117 | 244.9168 |  |  | 161.401 |  | 145.7227 | 101.0331 | 134.0975 | 100.3032 | 208.6407 | 173.7078 | 260.6077 | 243.0562 | 250.8318 | 203.5248 | 249.7306 | 279.1053 | 290.1173 | 270.9709 | 164.6354 | 137.6167 | 187.876 | 157.7507 | 191.8121 | 163.8577 | 221.9349 | 131.9162 | 237.851 | 207.0365 | 194.9551 | 267.4004 |  | 195.6101 | 97.8808 | 132.309 | 175.9783 | 214.8502 | 163.0843 | 185.3018 | 155.3012 |  | 145.9506 | 173.3758 | 236.5873 | 270.4224 | 255.8459 | 118.1289 | 167.2097 | 231.6718 | 268.5792 | 257.292 | 86.9913 | 98.8607 | 128.9417 | 174.5362 | 218.7667 | 145.2572 | 197.8859 | 129.7958 | 180.834 | 134.8096 | 125.4246 | 168.2774 | 224.7348 | 260.978 | 250.6155 | 137.139 | 181.7124 | 246.1053 | 277.2319 | 255.226 | 89.8101 | 109.4958 | 141.4859 | 186.0753 | 232.1571 | 105.0077 | 147.1748 | 159.9536 | 157.5862 | 128.8497 | 229.5399 | 171.7093 | 261.1694 | 246.8781 | 185.962 |  |  |  | 95.8002 | 105.7539 | 99.3582 | 199.8547 | 103.6323 | 169.3613 |  | 107.2926 | 98.2793 | 101.386 | 60.2987 | 103.2905 | 114.4932 |  | 235.6494 | 278.7519 | 288.6477 | 417.9051 | 565.6955 | 540.2046 | 387.778 | [23 empty] | 100.5137 | 552.95 | 69.9655 | 257.2006
16:22 | 10550 |  |  | 3.6443 | 35.081 | 38.7323 | 12.7093 | 12.6331 | 23.5033 | 13.0361 | 1.6027 | 3.2053 | 0.8583 | -0.0295 |  |  |  | -14.8917 | 26.6236 | 40.4565 | 8.0813 |  | 11.7519 | 21.7286 | 0.4361 | 0.4063 | 1.6055 | 0.8417 | -6.7077 | 238.1524 | 234.4645 | 163.863 | 188.1823 | 149.6718 | 133.1411 | 115.283 | 200.6315 | 160.4998 | 220.7026 | 253.5821 | 234.3039 | 173.3201 | 171.0092 | 208.8089 | 253.0219 | 264.0874 |  |  | 157.9604 |  | 303.7848 | 118.2291 | 158.0322 | 210.9498 | 237.7186 | 217.4064 | 203.2332 | 175.1298 | 229.6427 | 259.9884 | 245.3186 | 180.2264 | 97.9359 | 131.6435 | 170.0802 | 205.7967 | 168.254 | 203.0907 | 184.0646 | 357.0726 | 122.3248 | 174.9848 | 234.6021 | 266.4673 | 300.6307 | 117.2951 | 156.6128 | 203.4824 | 227.4239 | 219.4357 | 84.5358 | 97.2018 | 130.3346 | 172.5199 | 209.0024 | 167.0144 |  | 149.8546 | 308.8957 |  | 116.4333 | 157.9617 | 212.2494 | 244.2734 | 234.9536 | 142.2095 | 175.6865 | 226.6327 | 247.7451 | 221.8631 | 97.1415 | 108.288 | 133.4352 | 175.3029 | 219.0009 | 249.885 | 146.7631 | 139.4238 | 133.296 | 144.344 | 191.2543 | 239.2052 | 260.8381 | 240.5983 |  | 182.366 |  |  | 95.8594 | 100.3464 | 185.1135 | 95.4448 | 197.9803 | 106.6994 | 38.7886 | 40.2631 | 39.029 | 35.9051 | 36.6648 | 39.5177 | 32.1248 | 38.0291 | 91.7873 | 112.0748 | 105.4934 | 91.9083 | 244.8873 |  |  | 161.3895 |  | 145.7049 | 101.0235 | 134.0854 | 100.2865 | 208.625 | 173.7026 | 260.5736 | 243.0171 | 250.8027 | 203.5046 | 249.7261 | 279.0912 | 290.1006 | 270.9433 | 164.5986 | 137.6082 | 187.8286 | 157.738 | 191.7963 | 163.8649 | 221.9262 | 131.91 | 237.8326 | 207.0202 | 194.9638 | 267.3761 |  | 195.6132 | 97.8791 | 132.3144 | 175.9774 | 214.8385 | 163.0689 | 185.274 | 155.2905 |  | 145.9422 | 173.3918 | 236.5833 | 270.4045 | 255.8115 | 118.1298 | 167.2107 | 231.6613 | 268.5491 | 257.2591 | 86.9934 | 98.8603 | 128.9401 | 174.5297 | 218.7537 | 145.2458 | 197.8587 | 129.7735 | 180.8431 | 134.7914 | 125.4269 | 168.2812 | 224.7243 | 260.9577 | 250.5916 | 137.1458 | 181.7115 | 246.0933 | 277.2021 | 255.1951 | 89.8125 | 109.4971 | 141.4823 | 186.059 | 232.1329 | 104.9938 | 147.1563 | 159.9359 | 157.5599 | 128.8342 | 229.5194 | 171.7068 | 261.1443 | 246.8457 | 185.936 |  |  |  | 95.7956 | 105.7392 | 99.3467 | 199.8333 | 103.6321 | 169.3262 |  | 107.2862 | 98.2683 | 101.3861 | 60.306 | 103.3265 | 114.4846 |  | 235.6197 | 278.7248 | 288.5405 | 417.9094 | 565.2946 | 539.8124 | 387.4302 | [23 empty] | 100.5035 | 552.5535 | 69.9269 | 257.1723
16:22 | 10551 |  |  | 3.5669 | 35.0427 | 38.5223 | 12.6503 | 12.6073 | 23.4481 | 13.0148 | 1.602 | 3.2032 | 0.8578 | -0.027 |  |  |  | -14.9002 | 26.6538 | 40.4727 | 8.2223 |  | 11.7177 | 21.6666 | 0.4361 | 0.4043 | 1.6077 | 0.8395 | -6.6942 | 238.1352 | 234.4483 | 163.8548 | 188.162 | 149.6629 | 133.135 | 115.279 | 200.6191 | 160.5068 | 220.6923 | 253.5543 | 234.2813 | 173.3061 | 171.0061 | 208.7332 | 253.0284 | 264.0815 |  |  | 157.9613 |  | 303.7405 | 118.2259 | 158.0342 | 210.9332 | 237.7011 | 217.3895 | 203.2197 | 175.1254 | 229.6322 | 259.957 | 245.2916 | 180.2166 | 97.9338 | 131.6479 | 170.076 | 205.7811 | 168.2371 | 203.0729 | 184.0496 | 357.0076 | 122.3235 | 174.9733 | 234.5908 | 266.4423 | 300.8004 | 117.2949 | 156.6174 | 203.4715 | 227.4066 | 219.4134 | 84.5444 | 97.2073 | 130.3439 | 172.5205 | 208.9862 | 167.0003 |  | 149.8339 | 308.8492 |  | 116.4328 | 157.9582 | 212.2433 | 244.2501 | 234.9334 | 142.2085 | 175.6882 | 226.618 | 247.7205 | 221.843 | 97.139 | 108.2914 | 133.432 | 175.3029 | 218.98 | 249.8614 | 146.7601 | 139.4103 | 133.2934 | 144.3477 | 191.2526 | 239.1905 | 260.8138 | 240.583 |  | 182.3533 |  |  | 95.847 | 100.3325 | 185.1003 | 95.4588 | 197.97 | 106.6778 | 38.8407 | 40.3134 | 39.1007 | 36.0269 | 36.9301 | 39.4002 | 31.9145 | 38.2991 | 91.7811 | 112.0726 | 105.4929 | 91.8995 | 244.8634 |  |  | 161.3771 |  | 145.6897 | 101.0158 | 134.0678 | 100.28 | 208.6077 | 173.7004 | 260.5479 | 242.9803 | 250.7719 | 203.4785 | 249.7148 | 279.0735 | 290.0807 | 270.9069 | 164.5403 | 137.5888 | 187.7699 | 157.7159 | 191.7793 | 163.8652 | 221.914 | 131.9093 | 237.8018 | 206.9968 | 194.961 | 267.3562 |  | 195.6043 | 97.8835 | 132.3197 | 175.9867 | 214.8294 | 163.0461 | 185.2399 | 155.2821 |  | 145.9434 | 173.4027 | 236.5746 | 270.3898 | 255.796 | 118.1285 | 167.2121 | 231.6462 | 268.5248 | 257.2243 | 86.9884 | 98.8587 | 128.9433 | 174.5277 | 218.7377 | 145.231 | 197.8348 | 129.762 | 180.7883 | 134.779 | 125.4328 | 168.2918 | 224.7207 | 260.9391 | 250.5717 | 137.1653 | 181.7132 | 246.0959 | 277.1865 | 255.1743 | 89.8176 | 109.4976 | 141.4829 | 186.049 | 232.1145 | 104.9818 | 147.1346 | 159.9108 | 157.5231 | 128.8304 | 229.5162 | 171.7055 | 261.1107 | 246.8032 | 185.913 |  |  |  | 95.7897 | 105.7322 | 99.3343 | 199.8062 | 103.6362 | 169.2972 |  | 107.2754 | 98.2535 | 101.367 | 60.2893 | 103.3234 | 114.4898 |  | 235.5546 | 278.6894 | 288.4381 | 417.7411 | 564.8697 | 539.7057 | 387.4032 | [23 empty] | 100.4915 | 552.2877 | 69.8056 | 257.122
16:22 | 10552 |  |  | 3.5634 | 35.0761 | 38.4932 | 12.7427 | 12.5345 | 23.5344 | 12.9745 | 1.6008 | 3.2072 | 0.8556 | -0.0262 |  |  |  | -14.8762 | 26.7081 | 40.4019 | 8.2575 |  | 11.7673 | 21.7264 | 0.4365 | 0.4011 | 1.6055 | 0.8399 | -5.4595 | 238.1182 | 234.4338 | 163.8475 | 188.1539 | 149.6621 | 133.1278 | 115.2772 | 200.6079 | 160.518 | 220.6856 | 253.5361 | 234.265 | 173.2945 | 170.9815 | 208.6439 | 253.0067 | 264.0572 |  |  | 157.9569 |  | 303.6961 | 118.2156 | 158.0377 | 210.9178 | 237.6685 | 217.3725 | 203.2073 | 175.1235 | 229.6179 | 259.944 | 245.2599 | 180.2089 | 97.9272 | 131.6554 | 170.076 | 205.7651 | 168.2249 | 203.0566 | 184.0339 | 356.9437 | 122.3323 | 174.9706 | 234.5816 | 266.4199 | 300.6911 | 117.2946 | 156.6139 | 203.4547 | 227.3807 | 219.3897 | 84.5425 | 97.1975 | 130.3451 | 172.5097 | 208.9638 | 166.9847 |  | 149.8123 | 308.7955 |  | 116.4419 | 157.9669 | 212.2426 | 244.2301 | 234.9191 | 142.2141 | 175.6855 | 226.6089 | 247.6956 | 221.8225 | 97.1433 | 108.3 | 133.4356 | 175.2969 | 218.9591 | 249.8269 | 146.7491 | 139.3995 | 133.2928 | 144.354 | 191.2525 | 239.1812 | 260.7878 | 240.5629 |  | 182.3331 |  |  | 95.8426 | 100.3333 | 185.076 | 95.4437 | 197.986 | 106.662 | 38.7238 | 40.3485 | 39.1641 | 36.0509 | 37.1694 | 39.4354 | 32.2529 | 38.4483 | 91.7551 | 112.0489 | 105.4811 | 91.8766 | 244.8373 |  |  | 161.3709 |  | 145.6815 | 101.0094 | 134.0606 | 100.2799 | 208.5987 | 173.6998 | 260.5224 | 242.9468 | 250.739 | 203.468 | 249.702 | 279.0658 | 290.0616 | 270.8676 | 164.4899 | 137.5828 | 187.7346 | 157.703 | 191.7728 | 163.8667 | 221.9064 | 131.9102 | 237.7794 | 206.983 | 194.9481 | 267.3232 |  | 195.6049 | 97.8814 | 132.3157 | 175.9732 | 214.8085 | 163.0265 | 185.2035 | 155.2545 |  | 145.937 | 173.3901 | 236.5553 | 270.3547 | 255.769 | 118.1306 | 167.2071 | 231.6346 | 268.496 | 257.1986 | 86.9848 | 98.8588 | 128.9507 | 174.5299 | 218.7165 | 145.2131 | 197.8181 | 129.7548 | 180.7038 | 134.7693 | 125.4343 | 168.2949 | 224.7082 | 260.9115 | 250.5472 | 137.1652 | 181.7094 | 246.0808 | 277.1691 | 255.1433 | 89.8117 | 109.4974 | 141.4886 | 186.0458 | 232.0949 | 104.9694 | 147.1183 | 159.8897 | 157.4971 | 128.8271 | 229.4979 | 171.6883 | 261.0843 | 246.7801 | 185.8891 |  |  |  | 95.785 | 105.7287 | 99.3191 | 199.7906 | 103.6511 | 169.2939 |  | 107.2665 | 98.2509 | 101.3566 | 60.2956 | 103.3537 | 114.4817 |  | 235.5105 | 278.6674 | 288.3568 | 417.5251 | 565.0435 | 539.8841 | 386.8872 | [23 empty] | 100.4853 | 552.4638 | 69.8711 | 257.089
16:22 | 10553 |  |  | 3.6471 | 35.0903 | 38.6475 | 12.7045 | 12.5311 | 23.5088 | 13.0136 | 1.6023 | 3.2063 | 0.8548 | -0.026 |  |  |  | -14.8937 | 26.6443 | 40.4443 | 8.2617 |  | 11.7769 | 21.7312 | 0.4356 | 0.4026 | 1.6096 | 0.8374 | -5.9179 | 238.0941 | 234.4162 | 163.8455 | 188.145 | 149.6638 | 133.1209 | 115.2745 | 200.5973 | 160.521 | 220.6754 | 253.5148 | 234.246 | 173.293 | 170.9632 | 208.4562 | 252.963 | 264.0109 |  |  | 157.9395 |  | 303.6477 | 118.2083 | 158.0377 | 210.9091 | 237.639 | 217.348 | 203.1969 | 175.1207 | 229.6075 | 259.9301 | 245.3789 | 180.206 | 97.9353 | 131.6592 | 170.0787 | 205.7524 | 168.2153 | 203.0398 | 184.0179 | 356.8838 | 122.336 | 174.9727 | 234.567 | 266.394 | 300.4446 | 117.2991 | 156.6181 | 203.4556 | 227.3627 | 219.3743 | 84.5462 | 97.197 | 130.3505 | 172.5073 | 208.9515 | 166.9749 |  | 149.7999 | 308.7475 |  | 116.4567 | 157.9691 | 212.2339 | 244.2086 | 234.8987 | 142.2112 | 175.6835 | 226.5931 | 247.6739 | 221.8037 | 97.1552 | 108.3074 | 133.4401 | 175.2883 | 218.9514 | 249.7939 | 146.7329 | 139.3863 | 133.2962 | 144.354 | 191.2521 | 239.1697 | 260.7658 | 240.5438 |  | 182.3147 |  |  | 95.8405 | 100.3327 | 185.0515 | 95.4193 | 198.0014 | 106.6467 | 38.6436 | 40.3615 | 39.1418 | 36.0574 | 37.2981 | 39.6645 | 32.9867 | 38.5699 | 91.7416 | 112.0379 | 105.4688 | 91.8653 | 244.816 |  |  | 161.361 |  | 145.6767 | 101.0025 | 134.0575 | 100.2762 | 208.5915 | 173.7047 | 260.4928 | 242.916 | 250.7126 | 203.4631 | 249.6953 | 279.058 | 290.0448 | 270.8329 | 164.4513 | 137.5742 | 187.718 | 157.6969 | 191.7721 | 163.8701 | 221.8973 | 131.9038 | 237.7657 | 206.9746 | 194.9415 | 267.286 |  | 195.6081 | 97.8671 | 132.3096 | 175.9494 | 214.7854 | 163.0078 | 185.1687 | 155.2312 |  | 145.922 | 173.3759 | 236.5335 | 270.3216 | 255.7293 | 118.1316 | 167.2018 | 231.6218 | 268.4688 | 257.1757 | 86.9848 | 98.8584 | 128.9553 | 174.5254 | 218.7 | 145.2053 | 197.7871 | 129.7441 | 180.634 | 134.7541 | 125.4272 | 168.2902 | 224.6922 | 260.8809 | 250.5143 | 137.1558 | 181.6937 | 246.0594 | 277.1391 | 255.1076 | 89.8038 | 109.4938 | 141.4832 | 186.0427 | 232.0722 | 104.9489 | 147.1113 | 159.8707 | 157.4818 | 128.839 | 229.4885 | 171.6896 | 261.0654 | 246.7694 | 185.8574 |  |  |  | 95.7749 | 105.7129 | 99.3023 | 199.7781 | 103.6433 | 169.2835 |  | 107.2563 | 98.2432 | 101.3469 | 60.2946 | 103.3354 | 114.4939 |  | 235.452 | 278.641 | 288.2668 | 417.4244 | 565.1803 | 539.5233 | 387.0384 | [23 empty] | 100.4762 | 552.3518 | 69.9323 | 257.0465
16:22 | 10554 |  |  | 3.6275 | 35.1235 | 38.5834 | 12.6228 | 12.5494 | 23.4388 | 13.0558 | 1.6027 | 3.2037 | 0.8564 | -0.0272 |  |  |  | -15.0239 | 26.6272 | 40.3881 | 8.2428 |  | 11.7897 | 21.6742 | 0.4359 | 0.4054 | 1.608 | 0.8402 | -5.8565 | 238.0715 | 234.3954 | 163.8333 | 188.1258 | 149.6545 | 133.1144 | 115.2645 | 200.5936 | 160.5256 | 220.6668 | 253.4926 | 234.2248 | 173.285 | 170.9414 | 208.2698 | 252.9362 | 263.9673 |  |  | 157.9294 |  | 303.6019 | 118.2021 | 158.037 | 210.899 | 237.6235 | 217.3282 | 203.1805 | 175.1231 | 229.5902 | 259.9014 | 245.518 | 180.1952 | 97.9292 | 131.66 | 170.0591 | 205.7335 | 168.1966 | 203.0181 | 183.996 | 356.8248 | 122.328 | 174.9709 | 234.5514 | 266.3684 | 300.2679 | 117.2949 | 156.6124 | 203.4457 | 227.3435 | 219.3521 | 84.5393 | 97.1925 | 130.3475 | 172.5068 | 208.9378 | 166.9523 |  | 149.7814 | 308.6917 |  | 116.466 | 157.9643 | 212.2195 | 244.1804 | 234.8774 | 142.2015 | 175.6865 | 226.5739 | 247.6527 | 221.7769 | 97.1446 | 108.3053 | 133.4379 | 175.2892 | 218.9359 | 249.7604 | 146.7111 | 139.3728 | 133.2918 | 144.3509 | 191.2415 | 239.1542 | 260.7489 | 240.5237 |  | 182.298 |  |  | 95.8276 | 100.3223 | 185.0281 | 95.408 | 197.9924 | 106.6307 | 38.8091 | 40.3768 | 39.0138 | 36.1 | 37.423 | 39.7105 | 33.7561 | 38.7582 | 91.7254 | 112.0297 | 105.4577 | 91.8514 | 244.7948 |  |  | 161.3474 |  | 145.6723 | 101.0059 | 134.0511 | 100.274 | 208.5862 | 173.7129 | 260.4647 | 242.8932 | 250.6912 | 203.4419 | 249.687 | 279.037 | 290.0163 | 270.8001 | 164.433 | 137.5571 | 187.6453 | 157.6783 | 191.7659 | 163.8669 | 221.8803 | 131.8977 | 237.7312 | 206.9552 | 194.9413 | 267.2641 |  | 195.5995 | 97.8691 | 132.3177 | 175.9492 | 214.7759 | 162.994 | 185.1432 | 155.2277 |  | 145.924 | 173.3829 | 236.5224 | 270.3008 | 255.7082 | 118.1333 | 167.2068 | 231.6065 | 268.4466 | 257.1474 | 86.9902 | 98.8593 | 128.9562 | 174.5189 | 218.6873 | 145.1923 | 197.7534 | 129.7333 | 180.5902 | 134.7393 | 125.4292 | 168.287 | 224.6875 | 260.8624 | 250.4859 | 137.1408 | 181.6943 | 246.0338 | 277.0995 | 255.0705 | 89.799 | 109.4857 | 141.4957 | 186.0498 | 232.0421 | 104.9346 | 147.095 | 159.8499 | 157.4546 | 128.8413 | 229.4709 | 171.687 | 261.0439 | 246.7496 | 185.821 |  |  |  | 95.7657 | 105.7054 | 99.298 | 199.7562 | 103.6292 | 169.2736 |  | 107.2449 | 98.2268 | 101.3446 | 60.2923 | 103.351 | 114.4982 |  | 235.3972 | 278.595 | 288.1764 | 417.7361 | 564.9935 | 539.5233 | 387.1629 | [23 empty] | 100.4669 | 552.2584 | 69.8098 | 256.9961
16:22 | 10555 |  |  | 3.6873 | 35.1827 | 38.5908 | 12.7462 | 12.6112 | 23.4728 | 13.0897 | 1.6021 | 3.2072 | 0.8529 | -0.0282 |  |  |  | -15.0388 | 26.6482 | 40.4345 | 8.3466 |  | 11.8471 | 21.733 | 0.4359 | 0.4055 | 1.6036 | 0.8395 | -5.9499 | 238.0459 | 234.3736 | 163.8193 | 188.1114 | 149.6434 | 133.1129 | 115.254 | 200.5825 | 160.5311 | 220.654 | 253.4707 | 234.2002 | 173.2782 | 170.932 | 208.1755 | 252.9211 | 263.9324 |  |  | 157.9179 |  | 303.5534 | 118.1939 | 158.0344 | 210.8826 | 237.5984 | 217.3068 | 203.1644 | 175.1154 | 229.5619 | 259.8778 | 245.5198 | 180.1866 | 97.9271 | 131.6595 | 170.0448 | 205.7146 | 168.1731 | 202.9987 | 183.9772 | 356.7626 | 122.3256 | 174.977 | 234.5433 | 266.3473 | 300.1754 | 117.293 | 156.6026 | 203.4272 | 227.3201 | 219.3276 | 84.5291 | 97.1803 | 130.3414 | 172.5031 | 208.9217 | 166.937 |  | 149.7596 | 308.6276 |  | 116.4629 | 157.9653 | 212.2106 | 244.1563 | 234.8511 | 142.1982 | 175.6816 | 226.5572 | 247.6243 | 221.749 | 97.1313 | 108.2941 | 133.436 | 175.288 | 218.9108 | 249.732 | 146.6976 | 139.3661 | 133.289 | 144.3544 | 191.24 | 239.1434 | 260.7315 | 240.5006 |  | 182.2857 |  |  | 95.8135 | 100.3038 | 185.0132 | 95.4116 | 197.98 | 106.6096 | 39.065 | 40.3372 | 38.934 | 36.1306 | 37.5503 | 39.4841 | 34.1108 | 38.9013 | 91.7031 | 112.0164 | 105.4425 | 91.8403 | 244.7659 |  |  | 161.3343 |  | 145.6622 | 101.0032 | 134.0411 | 100.2661 | 208.5771 | 173.7136 | 260.4348 | 242.8687 | 250.671 | 203.413 | 249.6787 | 279.0223 | 289.9923 | 270.7722 | 164.4303 | 137.5478 | 187.5651 | 157.6542 | 191.7598 | 163.8704 | 221.8656 | 131.8923 | 237.7037 | 206.9383 | 194.9427 | 267.2374 |  | 195.5974 | 97.8674 | 132.3193 | 175.944 | 214.7555 | 162.974 | 185.1161 | 155.2104 |  | 145.9196 | 173.388 | 236.513 | 270.2782 | 255.6789 | 118.1342 | 167.2109 | 231.5914 | 268.4169 | 257.1205 | 86.9848 | 98.8557 | 128.9538 | 174.5123 | 218.6706 | 145.1628 | 197.7266 | 129.7136 | 180.5554 | 134.7256 | 125.4328 | 168.2907 | 224.6726 | 260.8427 | 250.4607 | 137.1311 | 181.7065 | 246.0163 | 277.0707 | 255.0454 | 89.7884 | 109.4867 | 141.5046 | 186.0517 | 232.0116 | 104.9233 | 147.0763 | 159.8331 | 157.4293 | 128.8346 | 229.4442 | 171.667 | 261.0208 | 246.7193 | 185.7953 |  |  |  | 95.7574 | 105.6978 | 99.2856 | 199.731 | 103.6258 | 169.245 |  | 107.2352 | 98.2224 | 101.3327 | 60.2924 | 103.3641 | 114.5027 |  | 235.3579 | 278.532 | 288.0954 | 418.0965 | 565.7934 | 540.3741 | 387.4925 | [23 empty] | 100.4561 | 553.0837 | 70.0054 | 256.945
16:22 | 10556 |  |  | 3.6565 | 35.1814 | 38.6139 | 12.7104 | 12.6447 | 23.3907 | 12.9785 | 1.5996 | 3.2054 | 0.8547 | -0.0275 |  |  |  | -15.076 | 26.62 | 40.4115 | 8.255 |  | 11.8051 | 21.7488 | 0.4363 | 0.4053 | 1.607 | 0.8408 | -5.712 | 238.0268 | 234.3436 | 163.8103 | 188.0992 | 149.6376 | 133.106 | 115.2514 | 200.5749 | 160.5318 | 220.6363 | 253.4467 | 234.1754 | 173.2775 | 170.9394 | 208.1052 | 252.9105 | 263.8985 |  |  | 157.9041 |  | 303.5081 | 118.1876 | 158.0363 | 210.8745 | 237.5758 | 217.2849 | 203.1486 | 175.1175 | 229.5539 | 259.8616 | 245.5054 | 180.1825 | 97.9376 | 131.6684 | 170.0517 | 205.7006 | 168.1661 | 202.9835 | 183.9677 | 356.7044 | 122.3347 | 174.9839 | 234.5336 | 266.3217 | 299.7515 | 117.3005 | 156.6066 | 203.4128 | 227.3016 | 219.3164 | 84.5406 | 97.1812 | 130.3482 | 172.5046 | 208.9007 | 166.9402 |  | 149.7427 | 308.5736 |  | 116.4602 | 157.9709 | 212.1964 | 244.141 | 234.8297 | 142.1995 | 175.6761 | 226.5415 | 247.593 | 221.7214 | 97.1178 | 108.2854 | 133.4316 | 175.2748 | 218.8865 | 249.6948 | 146.6785 | 139.3509 | 133.29 | 144.3563 | 191.2464 | 239.1341 | 260.7087 | 240.4766 |  | 182.2725 |  |  | 95.8017 | 100.2877 | 184.9851 | 95.3966 | 197.9628 | 106.5906 | 39.3413 | 40.2614 | 38.9556 | 36.1371 | 37.6499 | 39.2673 | 33.8135 | 38.9427 | 91.6953 | 112.0133 | 105.4325 | 91.8393 | 244.7403 |  |  | 161.3223 |  | 145.6494 | 100.9982 | 134.0314 | 100.2595 | 208.567 | 173.7138 | 260.4095 | 242.8381 | 250.6479 | 203.3759 | 249.6688 | 279.0071 | 289.975 | 270.7436 | 164.4304 | 137.5394 | 187.4991 | 157.6342 | 191.7498 | 163.8768 | 221.8505 | 131.8843 | 237.6835 | 206.9304 | 194.942 | 267.2124 |  | 195.5707 | 97.8636 | 132.3227 | 175.9458 | 214.7368 | 162.9474 | 185.09 | 155.1952 |  | 145.9097 | 173.3946 | 236.5112 | 270.2694 | 255.6532 | 118.1307 | 167.2044 | 231.5765 | 268.3867 | 257.0913 | 86.977 | 98.8508 | 128.9548 | 174.5002 | 218.6493 | 145.1413 | 197.7008 | 129.6943 | 180.5273 | 134.7103 | 125.4419 | 168.3015 | 224.6604 | 260.8206 | 250.4385 | 137.1398 | 181.7041 | 246.0174 | 277.0523 | 255.0325 | 89.7855 | 109.4946 | 141.5009 | 186.048 | 231.9944 | 104.9135 | 147.0582 | 159.8179 | 157.4127 | 128.84 | 229.4364 | 171.6762 | 260.9927 | 246.6825 | 185.7797 |  |  |  | 95.7447 | 105.6845 | 99.2688 | 199.7061 | 103.6238 | 169.2116 |  | 107.232 | 98.2173 | 101.3196 | 60.2938 | 103.3834 | 114.4875 |  | 235.2992 | 278.4836 | 288.0025 | 416.8636 | 564.4685 | 539.0124 | 386.7005 | [23 empty] | 100.4445 | 551.7405 | 69.8821 | 256.8914
16:22 | 10557 |  |  | 3.7599 | 35.2536 | 38.6046 | 12.7517 | 12.5853 | 23.4334 | 13.0786 | 1.6009 | 3.206 | 0.8505 | -0.0287 |  |  |  | -15.0955 | 26.6157 | 40.4814 | 8.2077 |  | 11.8441 | 21.7703 | 0.4367 | 0.4014 | 1.6046 | 0.8398 | -5.0485 | 237.9983 | 234.3116 | 163.7954 | 188.0809 | 149.6253 | 133.0885 | 115.245 | 200.5534 | 160.5206 | 220.6211 | 253.4192 | 234.1499 | 173.2671 | 170.9248 | 208.05 | 252.8954 | 263.8668 |  |  | 157.893 |  | 303.4627 | 118.1726 | 158.0296 | 210.864 | 237.5521 | 217.2668 | 203.1325 | 175.1203 | 229.5462 | 259.8391 | 245.4892 | 180.1741 | 97.9355 | 131.6792 | 170.0579 | 205.6868 | 168.1617 | 202.9661 | 183.952 | 356.6567 | 122.3375 | 174.9811 | 234.5265 | 266.3029 | 299.3418 | 117.3028 | 156.6028 | 203.4015 | 227.2832 | 219.2996 | 84.5358 | 97.1777 | 130.3562 | 172.4956 | 208.8751 | 166.927 |  | 149.7289 | 308.531 |  | 116.467 | 157.9719 | 212.182 | 244.123 | 234.8157 | 142.1995 | 175.675 | 226.5271 | 247.5662 | 221.6997 | 97.1057 | 108.2864 | 133.4329 | 175.2679 | 218.866 | 249.6579 | 146.6539 | 139.3354 | 133.287 | 144.3494 | 191.2455 | 239.1135 | 260.6812 | 240.453 |  | 182.2499 |  |  | 95.788 | 100.2817 | 184.954 | 95.377 | 197.935 | 106.5781 | 39.5087 | 40.1264 | 38.9923 | 36.1066 | 37.8124 | 39.057 | 33.2982 | 38.907 | 91.6895 | 112.0011 | 105.4252 | 91.8262 | 244.7104 |  |  | 161.3095 |  | 145.6362 | 100.9853 | 134.0239 | 100.2555 | 208.5584 | 173.7135 | 260.3797 | 242.8026 | 250.6143 | 203.3367 | 249.6581 | 278.9865 | 289.9521 | 270.7105 | 164.441 | 137.5153 | 187.4534 | 157.6174 | 191.7371 | 163.872 | 221.8358 | 131.883 | 237.6535 | 206.9127 | 194.9414 | 267.192 |  | 195.5343 | 97.862 | 132.3226 | 175.9514 | 214.7259 | 162.9268 | 185.0679 | 155.1825 |  | 145.9109 | 173.399 | 236.5027 | 270.253 | 255.6426 | 118.1387 | 167.1998 | 231.5685 | 268.3612 | 257.0726 | 86.977 | 98.8533 | 128.9616 | 174.5038 | 218.6367 | 145.1277 | 197.6805 | 129.6879 | 180.5239 | 134.701 | 125.4509 | 168.3016 | 224.6551 | 260.7898 | 250.4187 | 137.1493 | 181.695 | 246.0073 | 277.0248 | 255.0062 | 89.7892 | 109.496 | 141.498 | 186.0357 | 231.9798 | 104.9048 | 147.0446 | 159.8001 | 157.3979 | 128.8407 | 229.4404 | 171.6895 | 260.965 | 246.6522 | 185.7567 |  |  |  | 95.7333 | 105.6834 | 99.2549 | 199.6857 | 103.6338 | 169.2216 |  | 107.2201 | 98.2087 | 101.3197 | 60.2963 | 103.3577 | 114.4779 |  | 235.2505 | 278.4498 | 287.9184 | 417.6019 | 565.3927 | 540.0444 | 387.1452 | [23 empty] | 100.4362 | 552.7186 | 69.9872 | 256.8501
16:22 | 10558 |  |  | 3.8272 | 35.2426 | 38.831 | 12.7677 | 12.5782 | 23.4208 | 13.1279 | 1.601 | 3.2097 | 0.8547 | -0.0286 |  |  |  | -14.8826 | 26.6568 | 40.4123 | 8.2968 |  | 11.8222 | 21.7477 | 0.4364 | 0.4011 | 1.6017 | 0.8406 | -4.1966 | 237.968 | 234.2945 | 163.7853 | 188.0677 | 149.6093 | 133.0792 | 115.2364 | 200.5396 | 160.519 | 220.6173 | 253.3985 | 234.1279 | 173.2686 | 170.9303 | 207.987 | 252.8758 | 263.8298 |  |  | 157.8838 |  | 303.4136 | 118.1661 | 158.0327 | 210.8469 | 237.5285 | 217.2499 | 203.1217 | 175.1178 | 229.5366 | 259.8165 | 245.7058 | 180.165 | 97.9312 | 131.6765 | 170.0537 | 205.6691 | 168.1379 | 202.942 | 183.9315 | 356.5969 | 122.3271 | 174.9761 | 234.5133 | 266.2746 | 299.2677 | 117.3001 | 156.6001 | 203.3988 | 227.2695 | 219.2828 | 84.5345 | 97.1804 | 130.3588 | 172.4908 | 208.8621 | 166.9142 |  | 149.7176 | 308.4947 |  | 116.4719 | 157.9692 | 212.1809 | 244.0973 | 234.7991 | 142.2031 | 175.6699 | 226.5238 | 247.5478 | 221.6748 | 97.1026 | 108.2907 | 133.434 | 175.2686 | 218.8524 | 249.6254 | 146.6296 | 139.3283 | 133.2825 | 144.3585 | 191.2449 | 239.1085 | 260.6636 | 240.4337 |  | 182.2235 |  |  | 95.7828 | 100.2821 | 184.941 | 95.3742 | 197.9174 | 106.5811 | 39.568 | 39.9434 | 39.0429 | 35.9089 | 37.8811 | 38.9074 | 32.9081 | 38.8013 | 91.6725 | 111.9838 | 105.4116 | 91.8134 | 244.6821 |  |  | 161.2949 |  | 145.6265 | 100.9755 | 134.0164 | 100.2482 | 208.5545 | 173.7156 | 260.353 | 242.7701 | 250.5874 | 203.3147 | 249.6361 | 278.9677 | 289.9226 | 270.6777 | 164.4736 | 137.4916 | 187.413 | 157.5998 | 191.7233 | 163.8676 | 221.8181 | 131.8786 | 237.617 | 206.8859 | 194.9302 | 267.1579 |  | 195.5217 | 97.8542 | 132.325 | 175.9395 | 214.7106 | 162.9123 | 185.0307 | 155.158 |  | 145.9068 | 173.3929 | 236.4783 | 270.2164 | 255.6199 | 118.1475 | 167.2071 | 231.5646 | 268.3384 | 257.0482 | 86.9751 | 98.8548 | 128.9669 | 174.5125 | 218.6264 | 145.1123 | 197.6547 | 129.6801 | 180.5254 | 134.6827 | 125.4564 | 168.2931 | 224.6488 | 260.7525 | 250.3973 | 137.1416 | 181.6833 | 245.9754 | 276.9888 | 254.974 | 89.7896 | 109.4964 | 141.5014 | 186.0241 | 231.9574 | 104.8973 | 147.0355 | 159.7902 | 157.381 | 128.8449 | 229.4374 | 171.6972 | 260.9399 | 246.632 | 185.7366 |  |  |  | 95.7251 | 105.681 | 99.2378 | 199.6691 | 103.6469 | 169.242 |  | 107.2044 | 98.1853 | 101.3096 | 60.2867 | 103.3386 | 114.4756 |  | 235.1937 | 278.4152 | 287.8264 | 417.6788 | 565.3682 | 540.1424 | 387.4655 | [23 empty] | 100.426 | 552.7553 | 70.1546 | 256.8044
16:22 | 10559 |  |  | 3.8214 | 35.2489 | 38.7054 | 12.7011 | 12.5934 | 23.5181 | 13.1614 | 1.5993 | 3.2079 | 0.8538 | -0.028 |  |  |  | -14.841 | 26.5758 | 40.4423 | 8.28 |  | 11.8626 | 21.6912 | 0.4354 | 0.3997 | 1.6012 | 0.8385 | -4.0079 | 237.9463 | 234.2769 | 163.7725 | 188.0578 | 149.5979 | 133.0716 | 115.2329 | 200.5325 | 160.5242 | 220.6043 | 253.3743 | 234.105 | 173.2646 | 170.9496 | 207.641 | 252.8838 | 263.8108 |  |  | 157.8702 |  | 303.368 | 118.1671 | 158.0361 | 210.8352 | 237.5144 | 217.2263 | 203.1098 | 175.1217 | 229.5233 | 259.7954 | 246.8233 | 180.1634 | 97.9344 | 131.6774 | 170.046 | 205.6552 | 168.1218 | 202.9262 | 183.9159 | 356.5346 | 122.3283 | 174.9735 | 234.4963 | 266.2503 | 299.1319 | 117.3013 | 156.6002 | 203.3843 | 227.2433 | 219.2579 | 84.5318 | 97.1805 | 130.3552 | 172.4861 | 208.8445 | 166.9282 |  | 149.6995 | 308.441 |  | 116.4752 | 157.9708 | 212.1717 | 244.0674 | 234.7759 | 142.2077 | 175.6636 | 226.5166 | 247.5297 | 221.6409 | 97.1115 | 108.2925 | 133.4307 | 175.261 | 218.8369 | 249.5898 | 146.6096 | 139.3122 | 133.2775 | 144.3676 | 191.2445 | 239.1041 | 260.6475 | 240.4175 |  | 182.2036 |  |  | 95.7768 | 100.2782 | 184.9433 | 95.3946 | 197.9094 | 106.5828 | 39.3811 | 39.8181 | 39.0958 | 35.7454 | 37.7795 | 38.8893 | 32.8183 | 38.6916 | 91.6564 | 111.9753 | 105.3988 | 91.8118 | 244.6524 |  |  | 161.2815 |  | 145.6164 | 100.9734 | 134.0054 | 100.2402 | 208.5372 | 173.7113 | 260.3303 | 242.7415 | 250.5622 | 203.2901 | 249.6103 | 278.9517 | 289.8955 | 270.6467 | 164.5645 | 137.4747 | 187.3714 | 157.5805 | 191.7029 | 163.8636 | 221.7995 | 131.8668 | 237.5883 | 206.8683 | 194.9326 | 267.1249 |  | 195.5074 | 97.8504 | 132.3281 | 175.9366 | 214.693 | 162.8954 | 184.9977 | 155.1444 |  | 145.8971 | 173.3955 | 236.47 | 270.1973 | 255.5927 | 118.149 | 167.2094 | 231.5578 | 268.3127 | 257.0097 | 86.9773 | 98.8504 | 128.9615 | 174.5081 | 218.6058 | 145.0946 | 197.6272 | 129.6669 | 180.5281 | 134.6668 | 125.4598 | 168.2954 | 224.6383 | 260.7342 | 250.3701 | 137.1319 | 181.6781 | 245.9542 | 276.9606 | 254.9473 | 89.7892 | 109.4931 | 141.502 | 186.0192 | 231.9351 | 104.8854 | 147.0153 | 159.7717 | 157.3524 | 128.8445 | 229.418 | 171.6942 | 260.9057 | 246.5935 | 185.7202 |  |  |  | 95.7147 | 105.6719 | 99.2246 | 199.6462 | 103.6418 | 169.2398 |  | 107.1973 | 98.1809 | 101.3 | 60.2874 | 103.3578 | 114.4774 |  | 235.1239 | 278.3741 | 287.7547 | 417.7795 | 565.2313 | 540.129 | 387.252 | [23 empty] | 100.418 | 552.6802 | 70.1282 | 256.749
16:22 | 10560 |  |  | 3.8301 | 35.3172 | 38.724 | 12.7271 | 12.6338 | 23.5882 | 13.1462 | 1.6014 | 3.2114 | 0.854 | -0.0287 |  |  |  | -14.7736 | 26.632 | 40.5994 | 8.2852 |  | 11.9011 | 21.6757 | 0.4341 | 0.3976 | 1.602 | 0.8388 | -4.4939 | 237.9263 | 234.2538 | 163.7612 | 188.0404 | 149.5923 | 133.0629 | 115.2265 | 200.5216 | 160.5211 | 220.5848 | 253.3499 | 234.078 | 173.2603 | 170.9409 | 207.2597 | 252.8778 | 263.7946 |  |  | 157.8563 |  | 303.3227 | 118.1606 | 158.0291 | 210.8192 | 237.4848 | 217.1914 | 203.0965 | 175.1139 | 229.5028 | 259.7671 | 248.0451 | 180.1569 | 97.9389 | 131.6847 | 170.0423 | 205.6422 | 168.1102 | 202.9126 | 183.9008 | 356.4735 | 122.337 | 174.9715 | 234.487 | 266.2345 | 299.1266 | 117.302 | 156.595 | 203.3651 | 227.2126 | 219.2334 | 84.5227 | 97.1737 | 130.3573 | 172.4806 | 208.8312 | 166.9144 |  | 149.6796 | 308.3878 |  | 116.4817 | 157.9739 | 212.1522 | 244.0459 | 234.7468 | 142.2017 | 175.6607 | 226.5011 | 247.5003 | 221.6177 | 97.13 | 108.2899 | 133.4331 | 175.2514 | 218.8189 | 249.5636 | 146.5869 | 139.2974 | 133.2672 | 144.3634 | 191.239 | 239.0833 | 260.6187 | 240.3948 |  | 182.1725 |  |  | 95.7686 | 100.267 | 184.9368 | 95.4028 | 197.8888 | 106.5674 | 39.0112 | 39.7608 | 39.1877 | 35.4146 | 37.4664 | 38.9606 | 33.3653 | 38.6182 | 91.6461 | 111.9732 | 105.3874 | 91.8003 | 244.6202 |  |  | 161.2665 |  | 145.6047 | 100.9681 | 133.9935 | 100.2357 | 208.511 | 173.7011 | 260.2937 | 242.716 | 250.5352 | 203.2613 | 249.6004 | 278.9412 | 289.8786 | 270.6207 | 164.6597 | 137.4633 | 187.3607 | 157.5631 | 191.6823 | 163.8612 | 221.7863 | 131.8601 | 237.5641 | 206.8534 | 194.9433 | 267.109 |  | 195.4872 | 97.8565 | 132.323 | 175.9377 | 214.6821 | 162.8776 | 184.9817 | 155.1424 |  | 145.8963 | 173.4057 | 236.477 | 270.1832 | 255.5731 | 118.1482 | 167.2035 | 231.5446 | 268.2819 | 256.9808 | 86.9774 | 98.8414 | 128.9627 | 174.4998 | 218.5895 | 145.0774 | 197.5993 | 129.6525 | 180.5443 | 134.6522 | 125.4635 | 168.3076 | 224.6279 | 260.7216 | 250.3421 | 137.1322 | 181.6836 | 245.9371 | 276.9322 | 254.9243 | 89.7896 | 109.4841 | 141.4918 | 186.0029 | 231.9193 | 104.8721 | 146.9933 | 159.7491 | 157.3246 | 128.8452 | 229.3952 | 171.6848 | 260.8785 | 246.5574 | 185.706 |  |  |  | 95.6973 | 105.6606 | 99.2125 | 199.6222 | 103.6241 | 169.1984 |  | 107.193 | 98.1831 | 101.2924 | 60.2893 | 103.3725 | 114.4959 |  | 235.0859 | 278.3346 | 287.6606 | 417.7462 | 565.4939 | 540.0754 | 387.1454 | [23 empty] | 100.4093 | 552.7847 | 70.2859 | 256.7102
16:22 | 10561 |  |  | 3.8797 | 35.4024 | 38.7767 | 12.7141 | 12.6 | 23.5355 | 13.1452 | 1.5992 | 3.2099 | 0.8499 | -0.0279 |  |  |  | -14.7784 | 26.7695 | 40.6199 | 8.2932 |  | 11.9607 | 21.7521 | 0.4348 | 0.4016 | 1.6031 | 0.8381 | -4.4176 | 237.9003 | 234.2371 | 163.7576 | 188.0271 | 149.5897 | 133.0584 | 115.2223 | 200.5136 | 160.521 | 220.5673 | 253.322 | 234.053 | 173.2606 | 170.9243 | 207.1249 | 252.8217 | 263.7511 |  |  | 157.8476 |  | 303.2806 | 118.1559 | 158.0349 | 210.8066 | 237.4588 | 217.1742 | 203.0866 | 175.1145 | 229.496 | 259.7389 | 248.609 | 180.1449 | 97.9404 | 131.6821 | 170.0419 | 205.6223 | 168.0888 | 202.8926 | 183.8833 | 356.4146 | 122.3345 | 174.9727 | 234.4747 | 266.2064 | 299.215 | 117.3 | 156.5896 | 203.3547 | 227.1921 | 219.2195 | 84.5272 | 97.1694 | 130.3632 | 172.4796 | 208.819 | 166.8702 |  | 149.6657 | 308.3444 |  | 116.4857 | 157.9687 | 212.1443 | 244.031 | 234.7223 | 142.2026 | 175.6609 | 226.4926 | 247.4728 | 221.5983 | 97.131 | 108.2838 | 133.4362 | 175.2527 | 218.7971 | 249.5367 | 146.5573 | 139.2852 | 133.2554 | 144.3637 | 191.2308 | 239.0686 | 260.5915 | 240.3702 |  | 182.1432 |  |  | 95.7645 | 100.266 | 184.8984 | 95.3421 | 197.8573 | 106.5657 | 38.6248 | 39.6981 | 39.3069 | 35.0091 | 37.2963 | 39.1706 | 34.3301 | 38.6558 | 91.6331 | 111.9634 | 105.3732 | 91.7807 | 244.5952 |  |  | 161.2516 |  | 145.6017 | 100.9639 | 133.9819 | 100.2374 | 208.492 | 173.6974 | 260.2579 | 242.689 | 250.5059 | 203.2371 | 249.5982 | 278.9265 | 289.8551 | 270.586 | 164.7027 | 137.4585 | 187.3759 | 157.5411 | 191.6595 | 163.8626 | 221.7735 | 131.8491 | 237.5399 | 206.8311 | 194.9419 | 267.0842 |  | 195.4739 | 97.8576 | 132.3179 | 175.9258 | 214.6604 | 162.8561 | 184.9488 | 155.122 |  | 145.8791 | 173.3977 | 236.4544 | 270.1455 | 255.5578 | 118.1487 | 167.21 | 231.5284 | 268.2588 | 256.9559 | 86.9759 | 98.8321 | 128.9677 | 174.4882 | 218.571 | 145.0619 | 197.5734 | 129.6401 | 180.5494 | 134.6405 | 125.4655 | 168.3153 | 224.6208 | 260.6972 | 250.313 | 137.1324 | 181.6865 | 245.9203 | 276.909 | 254.8966 | 89.7895 | 109.4868 | 141.4752 | 185.9772 | 231.9029 | 104.8665 | 146.9751 | 159.7339 | 157.3066 | 128.8452 | 229.3796 | 171.6813 | 260.8585 | 246.5279 | 185.7022 |  |  |  | 95.6903 | 105.6588 | 99.2014 | 199.6018 | 103.6094 | 169.1665 |  | 107.1844 | 98.1672 | 101.2737 | 60.2824 | 103.3553 | 114.5008 |  | 235.0324 | 278.2879 | 287.5694 | 417.2853 | 564.8312 | 539.4878 | 386.905 | [23 empty] | 100.4008 | 552.1595 | 70.4012 | 256.6601
16:22 | 10562 |  |  | 3.8814 | 35.422 | 38.8157 | 12.7878 | 12.6137 | 23.4767 | 13.1977 | 1.5992 | 3.2091 | 0.8483 | -0.0269 |  |  |  | -14.7206 | 26.6904 | 40.5969 | 8.3709 |  | 11.9084 | 21.779 | 0.4352 | 0.3983 | 1.6056 | 0.8373 | -4.9376 | 237.8728 | 234.2188 | 163.7508 | 188.0114 | 149.581 | 133.0531 | 115.2166 | 200.5098 | 160.5174 | 220.5491 | 253.2889 | 234.0276 | 173.2553 | 170.9253 | 207.0473 | 252.7908 | 263.7239 |  |  | 157.8377 |  | 303.2289 | 118.1588 | 158.0394 | 210.8037 | 237.4405 | 217.1645 | 203.0748 | 175.1193 | 229.4853 | 259.7205 | 249.4353 | 180.1366 | 97.9374 | 131.685 | 170.0369 | 205.609 | 168.0704 | 202.8766 | 183.8659 | 356.3552 | 122.3306 | 174.9729 | 234.4598 | 266.1794 | 299.3812 | 117.3081 | 156.5896 | 203.3446 | 227.1769 | 219.2034 | 84.5357 | 97.1767 | 130.3714 | 172.4797 | 208.805 | 166.8317 |  | 149.6497 | 308.2997 |  | 116.4868 | 157.9721 | 212.1423 | 244.0159 | 234.7074 | 142.2051 | 175.6566 | 226.4768 | 247.4482 | 221.5766 | 97.1288 | 108.2825 | 133.4368 | 175.2489 | 218.7738 | 249.5101 | 146.5321 | 139.2686 | 133.2476 | 144.3679 | 191.2286 | 239.0592 | 260.568 | 240.3511 |  | 182.1228 |  |  | 95.7576 | 100.2649 | 184.89 | 95.3278 | 197.8244 | 106.5702 | 38.2278 | 39.576 | 39.1976 | 34.7224 | 37.4885 | 39.3044 | 35.1679 | 38.7057 | 91.6249 | 111.939 | 105.3618 | 91.7753 | 244.5644 |  |  | 161.2422 |  | 145.5959 | 100.9557 | 133.9761 | 100.2332 | 208.4738 | 173.6989 | 260.2284 | 242.6579 | 250.4726 | 203.2271 | 249.5904 | 278.9109 | 289.8256 | 270.5482 | 164.7366 | 137.4424 | 187.3981 | 157.5191 | 191.6382 | 163.8637 | 221.7604 | 131.8401 | 237.5142 | 206.8143 | 194.9317 | 267.0528 |  | 195.4684 | 97.8415 | 132.3162 | 175.9163 | 214.6332 | 162.8334 | 184.909 | 155.0933 |  | 145.8613 | 173.3816 | 236.4205 | 270.1085 | 255.5317 | 118.144 | 167.2122 | 231.512 | 268.2356 | 256.9278 | 86.9714 | 98.8311 | 128.9735 | 174.4844 | 218.5471 | 145.0415 | 197.5533 | 129.626 | 180.5513 | 134.6271 | 125.46 | 168.3133 | 224.6089 | 260.6683 | 250.2829 | 137.1252 | 181.6854 | 245.9068 | 276.8795 | 254.8576 | 89.7851 | 109.4908 | 141.4695 | 185.9662 | 231.8778 | 104.851 | 146.9608 | 159.72 | 157.2899 | 128.8496 | 229.3573 | 171.6736 | 260.8331 | 246.5069 | 185.6931 |  |  |  | 95.6818 | 105.6616 | 99.1874 | 199.5908 | 103.6017 | 169.1676 |  | 107.1783 | 98.1622 | 101.2712 | 60.2749 | 103.3205 | 114.5258 |  | 234.9882 | 278.2412 | 287.4958 | 417.2853 | 564.5821 | 539.1761 | 387.0917 | [23 empty] | 100.3956 | 551.8791 | 70.446 | 256.6147
16:22 | 10563 |  |  | 3.9149 | 35.3134 | 38.8617 | 12.7203 | 12.6423 | 23.4738 | 13.2413 | 1.5956 | 3.2107 | 0.8499 | -0.0262 |  |  |  | -14.7078 | 26.7034 | 40.6039 | 8.3306 |  | 11.9556 | 21.8716 | 0.4357 | 0.4005 | 1.6025 | 0.8412 | -4.7891 | 237.8576 | 234.1938 | 163.7375 | 187.993 | 149.5686 | 133.0469 | 115.2088 | 200.5095 | 160.5091 | 220.5417 | 253.26 | 234.0028 | 173.2514 | 170.9249 | 207.012 | 252.7852 | 263.7105 |  |  | 157.8276 |  | 303.185 | 118.1641 | 158.0419 | 210.7984 | 237.4185 | 217.1435 | 203.062 | 175.1205 | 229.4737 | 259.6975 | 256.7387 | 180.1206 | 97.9249 | 131.6875 | 170.021 | 205.591 | 168.0488 | 202.848 | 183.8465 | 356.2881 | 122.3279 | 174.9607 | 234.441 | 266.1395 | 299.4224 | 117.3085 | 156.5883 | 203.3299 | 227.1529 | 219.1793 | 84.5422 | 97.1766 | 130.3752 | 172.481 | 208.7928 | 166.8023 |  | 149.6326 | 308.2506 |  | 116.4919 | 157.9804 | 212.1319 | 243.9916 | 234.6886 | 142.2028 | 175.6597 | 226.4543 | 247.4206 | 221.556 | 97.132 | 108.2833 | 133.4347 | 175.2404 | 218.7484 | 249.4931 | 146.5131 | 139.2538 | 133.2442 | 144.3653 | 191.2236 | 239.0432 | 260.5446 | 240.3266 |  | 182.0981 |  |  | 95.7417 | 100.2498 | 184.8853 | 95.3357 | 197.7802 | 106.563 | 37.9535 | 39.4391 | 38.8832 | 34.5991 | 37.6951 | 39.2704 | 35.7482 | 38.6417 | 91.6143 | 111.9236 | 105.3482 | 91.767 | 244.534 |  |  | 161.23 |  | 145.5826 | 100.9529 | 133.9691 | 100.222 | 208.4619 | 173.6999 | 260.1997 | 242.6239 | 250.4488 | 203.2217 | 249.5801 | 278.9008 | 289.8042 | 270.511 | 164.7474 | 137.42 | 187.4137 | 157.5042 | 191.625 | 163.8657 | 221.7483 | 131.8389 | 237.485 | 206.802 | 194.9206 | 267.0314 |  | 195.4559 | 97.8334 | 132.3232 | 175.9074 | 214.6254 | 162.8197 | 184.8965 | 155.0818 |  | 145.868 | 173.381 | 236.4173 | 270.0915 | 255.4998 | 118.1394 | 167.2063 | 231.4972 | 268.2109 | 256.9049 | 86.9686 | 98.8387 | 128.9783 | 174.4851 | 218.5318 | 145.028 | 197.5321 | 129.6182 | 180.5586 | 134.6104 | 125.4601 | 168.3129 | 224.5989 | 260.6437 | 250.2594 | 137.132 | 181.6908 | 245.8953 | 276.8511 | 254.8279 | 89.7852 | 109.4946 | 141.4776 | 185.9702 | 231.8587 | 104.8358 | 146.95 | 159.708 | 157.2772 | 128.8551 | 229.3441 | 171.6708 | 260.8104 | 246.4909 | 185.6728 |  |  |  | 95.6632 | 105.6525 | 99.1709 | 199.5724 | 103.5886 | 169.1711 |  | 107.1648 | 98.1472 | 101.2555 | 60.2817 | 103.3096 | 114.5237 |  | 234.9386 | 278.2125 | 287.4054 | 417.2758 | 564.8566 | 539.5722 | 387.074 | [23 empty] | 100.3807 | 552.2144 | 70.4775 | 256.5756
16:22 | 10564 |  |  | 3.9926 | 35.3349 | 38.8561 | 12.7882 | 12.6488 | 23.4832 | 13.2699 | 1.593 | 3.2071 | 0.849 | -0.0273 |  |  |  | -14.8929 | 26.7068 | 40.5297 | 8.3106 |  | 11.9247 | 21.7683 | 0.4349 | 0.3978 | 1.598 | 0.8389 | -5.3187 | 237.8353 | 234.1735 | 163.7243 | 187.983 | 149.5601 | 133.0393 | 115.2036 | 200.4968 | 160.5108 | 220.5303 | 253.2359 | 233.9792 | 173.2522 | 170.9118 | 206.9341 | 252.751 | 263.6746 |  |  | 157.8125 |  | 303.1396 | 118.1543 | 158.0416 | 210.7796 | 237.3888 | 217.1181 | 203.0452 | 175.1115 | 229.4567 | 259.6748 | 263.4416 | 180.1143 | 97.9188 | 131.6845 | 170.0141 | 205.5691 | 168.0318 | 202.8178 | 183.8303 | 356.2231 | 122.3282 | 174.9605 | 234.4238 | 266.1151 | 299.271 | 117.3 | 156.5841 | 203.3158 | 227.1307 | 219.1517 | 84.5431 | 97.1793 | 130.3799 | 172.4683 | 208.7679 | 166.7664 |  | 149.6192 | 308.1958 |  | 116.4916 | 157.9825 | 212.1154 | 243.9633 | 234.6603 | 142.1959 | 175.6562 | 226.4327 | 247.3955 | 221.5323 | 97.116 | 108.2764 | 133.4278 | 175.2366 | 218.7299 | 249.4742 | 146.5032 | 139.2411 | 133.2417 | 144.3662 | 191.2221 | 239.0367 | 260.526 | 240.3075 |  | 182.0764 |  |  | 95.7303 | 100.2401 | 184.868 | 95.3069 | 197.7425 | 106.5589 | 37.9524 | 39.3768 | 38.6385 | 34.6007 | 37.807 | 39.1806 | 36.1082 | 38.5716 | 91.6094 | 111.9193 | 105.3436 | 91.7529 | 244.5093 |  |  | 161.2164 |  | 145.5709 | 100.9438 | 133.9645 | 100.2184 | 208.4555 | 173.6963 | 260.1705 | 242.5939 | 250.4241 | 203.2044 | 249.5643 | 278.8855 | 289.7795 | 270.4675 | 164.7551 | 137.402 | 187.4329 | 157.4752 | 191.612 | 163.8667 | 221.7356 | 131.8357 | 237.4592 | 206.7869 | 194.9208 | 267.0062 |  | 195.4484 | 97.8343 | 132.3278 | 175.9036 | 214.616 | 162.8012 | 184.8836 | 155.0784 |  | 145.8746 | 173.3912 | 236.4202 | 270.0739 | 255.4726 | 118.1409 | 167.2073 | 231.4912 | 268.1885 | 256.8825 | 86.9731 | 98.8399 | 128.9757 | 174.4803 | 218.5207 | 145.0202 | 197.5143 | 129.6185 | 180.5504 | 134.6015 | 125.4741 | 168.3121 | 224.5919 | 260.6202 | 250.2318 | 137.1454 | 181.6953 | 245.8849 | 276.8332 | 254.8133 | 89.7814 | 109.496 | 141.4777 | 185.9695 | 231.843 | 104.8288 | 146.9383 | 159.687 | 157.2599 | 128.852 | 229.3362 | 171.6668 | 260.7889 | 246.4646 | 185.6397 |  |  |  | 95.6511 | 105.6484 | 99.161 | 199.5417 | 103.5745 | 169.1702 |  | 107.1591 | 98.1431 | 101.2558 | 60.2909 | 103.3348 | 114.5115 |  | 234.8938 | 278.1786 | 287.3276 | 417.343 | 564.8574 | 539.7546 | 387.3143 | [23 empty] | 100.3736 | 552.306 | 70.4163 | 256.5362
16:22 | 10565 |  |  | 3.9357 | 35.3809 | 38.7635 | 12.7231 | 12.6538 | 23.528 | 13.221 | 1.5914 | 3.2036 | 0.8525 | -0.0286 |  |  |  | -14.8852 | 26.7699 | 40.6481 | 8.3456 |  | 11.9649 | 21.86 | 0.4348 | 0.4012 | 1.6034 | 0.8374 | -6.4907 | 237.8107 | 234.1595 | 163.7152 | 187.9717 | 149.5544 | 133.0281 | 115.1968 | 200.4807 | 160.5129 | 220.5221 | 253.2126 | 233.9547 | 173.2514 | 170.8996 | 206.8423 | 252.719 | 263.6448 |  |  | 157.7995 |  | 303.0863 | 118.1466 | 158.0429 | 210.76 | 237.3606 | 217.0916 | 203.0281 | 175.107 | 229.4415 | 259.6522 | 263.3914 | 180.1141 | 97.9269 | 131.6891 | 170.0185 | 205.5574 | 168.0164 | 202.7956 | 183.8116 | 356.1666 | 122.3258 | 174.9659 | 234.412 | 266.1028 | 299.04 | 117.3041 | 156.5829 | 203.3036 | 227.108 | 219.137 | 84.5339 | 97.1907 | 130.3833 | 172.4579 | 208.7493 | 166.7438 |  | 149.611 | 308.1532 |  | 116.4926 | 157.9804 | 212.1029 | 243.9391 | 234.637 | 142.1935 | 175.6482 | 226.4156 | 247.3729 | 221.5091 | 97.1012 | 108.2729 | 133.4295 | 175.2316 | 218.7145 | 249.4509 | 146.4856 | 139.2276 | 133.2381 | 144.3628 | 191.2238 | 239.0301 | 260.5034 | 240.2879 |  | 182.0491 |  |  | 95.7234 | 100.2366 | 184.8705 | 95.2969 | 197.7188 | 106.5527 | 38.1303 | 39.4564 | 38.5496 | 34.4828 | 37.8392 | 39.1071 | 36.4053 | 38.5472 | 91.6031 | 111.9094 | 105.3369 | 91.7466 | 244.4861 |  |  | 161.2128 |  | 145.5602 | 100.9409 | 133.9618 | 100.2195 | 208.4489 | 173.7063 | 260.1513 | 242.5717 | 250.3971 | 203.1832 | 249.5453 | 278.8674 | 289.7551 | 270.4316 | 164.761 | 137.3821 | 187.4467 | 157.4448 | 191.6044 | 163.8613 | 221.7238 | 131.8352 | 237.4326 | 206.7663 | 194.9092 | 266.974 |  | 195.4393 | 97.8327 | 132.3274 | 175.903 | 214.5966 | 162.7765 | 184.8517 | 155.0594 |  | 145.8655 | 173.3921 | 236.4042 | 270.0453 | 255.4517 | 118.1441 | 167.208 | 231.4794 | 268.1551 | 256.847 | 86.9748 | 98.8372 | 128.9788 | 174.4773 | 218.5047 | 145.0055 | 197.4969 | 129.6057 | 180.5466 | 134.5898 | 125.4799 | 168.3193 | 224.5809 | 260.6022 | 250.2071 | 137.1407 | 181.6879 | 245.8672 | 276.8039 | 254.792 | 89.7807 | 109.4953 | 141.4759 | 185.954 | 231.8237 | 104.8183 | 146.9244 | 159.6717 | 157.2442 | 128.8541 | 229.3214 | 171.6665 | 260.7624 | 246.4352 | 185.6179 |  |  |  | 95.6469 | 105.6481 | 99.1524 | 199.515 | 103.5695 | 169.1593 |  | 107.1553 | 98.1382 | 101.2466 | 60.2869 | 103.3555 | 114.5147 |  | 234.8295 | 278.1331 | 287.2537 | 417.7512 | 565.5574 | 540.1333 | 387.0121 | [23 empty] | 100.3684 | 552.8453 | 70.4728 | 256.4813
16:22 | 10566 |  |  | 3.9454 | 35.5072 | 38.9409 | 12.8436 | 12.6205 | 23.5579 | 13.2626 | 1.5916 | 3.2043 | 0.8507 | -0.0294 |  |  |  | -14.811 | 26.8923 | 40.6951 | 8.2481 |  | 12.0277 | 21.8597 | 0.4346 | 0.4014 | 1.6004 | 0.8372 | -4.927 | 237.7878 | 234.1364 | 163.7052 | 187.9537 | 149.5494 | 133.0213 | 115.193 | 200.465 | 160.5071 | 220.5117 | 253.1806 | 233.926 | 173.2462 | 170.8816 | 206.7884 | 252.6989 | 263.6371 |  |  | 157.7872 |  | 303.0433 | 118.1403 | 158.0412 | 210.7541 | 237.3401 | 217.0695 | 203.0136 | 175.1077 | 229.4288 | 259.631 | 263.3497 | 180.1132 | 97.9305 | 131.6954 | 170.0186 | 205.5444 | 168.0024 | 202.7717 | 183.7972 | 356.1174 | 122.3304 | 174.9737 | 234.4093 | 266.0772 | 299.0581 | 117.3046 | 156.5783 | 203.2842 | 227.0803 | 219.1145 | 84.5303 | 97.1884 | 130.3767 | 172.4574 | 208.7345 | 166.7296 |  | 149.591 | 308.1012 |  | 116.4975 | 157.9807 | 212.0932 | 243.9199 | 234.6201 | 142.1908 | 175.646 | 226.3977 | 247.3399 | 221.484 | 97.0983 | 108.2703 | 133.4313 | 175.2255 | 218.6903 | 249.423 | 146.4692 | 139.2125 | 133.2291 | 144.3618 | 191.223 | 239.0159 | 260.4734 | 240.2634 |  | 182.0155 |  |  | 95.7078 | 100.2235 | 184.8421 | 95.2781 | 197.7083 | 106.5527 | 38.2707 | 39.5171 | 38.6934 | 33.9356 | 37.3836 | 39.1246 | 36.6581 | 38.571 | 91.5983 | 111.8935 | 105.3226 | 91.7409 | 244.459 |  |  | 161.2069 |  | 145.5495 | 100.9419 | 133.9439 | 100.2091 | 208.4394 | 173.7067 | 260.1304 | 242.5489 | 250.3765 | 203.1685 | 249.5425 | 278.8478 | 289.733 | 270.4001 | 164.7142 | 137.3589 | 187.4512 | 157.4321 | 191.5996 | 163.8606 | 221.7158 | 131.8394 | 237.4081 | 206.7455 | 194.9002 | 266.9416 |  | 195.4033 | 97.832 | 132.3267 | 175.8961 | 214.5785 | 162.7523 | 184.8255 | 155.039 |  | 145.8527 | 173.3781 | 236.3786 | 270.0192 | 255.4222 | 118.1418 | 167.2064 | 231.4577 | 268.1177 | 256.8128 | 86.9732 | 98.8358 | 128.9815 | 174.4674 | 218.4778 | 144.9895 | 197.466 | 129.5851 | 180.554 | 134.5743 | 125.4763 | 168.3309 | 224.57 | 260.5838 | 250.1856 | 137.1363 | 181.6798 | 245.8559 | 276.7748 | 254.7682 | 89.7848 | 109.5006 | 141.4721 | 185.9428 | 231.8028 | 104.8016 | 146.8994 | 159.6552 | 157.2299 | 128.8505 | 229.3131 | 171.6739 | 260.7265 | 246.3988 | 185.6016 |  |  |  | 95.635 | 105.6339 | 99.1331 | 199.502 | 103.5746 | 169.1292 |  | 107.1428 | 98.1282 | 101.2282 | 60.2819 | 103.344 | 114.5062 |  | 234.7781 | 278.0864 | 287.184 | 417.1559 | 564.6705 | 539.5051 | 387.1275 | [23 empty] | 100.3541 | 552.0878 | 70.677 | 256.4323
16:22 | 10567 |  |  | 4.007 | 35.4969 | 38.8958 | 12.8118 | 12.6914 | 23.6738 | 13.3601 | 1.5905 | 3.2051 | 0.8497 | -0.0271 |  |  |  | -14.7045 | 26.8838 | 40.6305 | 8.3523 |  | 12.0316 | 21.889 | 0.4361 | 0.4009 | 1.6028 | 0.8358 | -4.7589 | 237.7567 | 234.107 | 163.6891 | 187.9329 | 149.5379 | 133.0153 | 115.1889 | 200.4461 | 160.5048 | 220.4949 | 253.158 | 233.898 | 173.242 | 170.8702 | 206.735 | 252.6812 | 263.6195 |  |  | 157.7729 |  | 302.9944 | 118.1285 | 158.0294 | 210.7415 | 237.3148 | 217.0451 | 203.0015 | 175.1036 | 229.414 | 259.6123 | 263.3137 | 180.1033 | 97.9282 | 131.6973 | 170.0071 | 205.534 | 167.9842 | 202.7489 | 183.7814 | 356.0597 | 122.3333 | 174.9732 | 234.3957 | 266.0478 | 299.295 | 117.305 | 156.5721 | 203.2728 | 227.0606 | 219.0927 | 84.5344 | 97.1952 | 130.3818 | 172.4526 | 208.7051 | 166.7109 |  | 149.5816 | 308.0458 |  | 116.4998 | 157.9804 | 212.0865 | 243.899 | 234.6016 | 142.1849 | 175.6422 | 226.3874 | 247.3109 | 221.4585 | 97.1039 | 108.2626 | 133.4241 | 175.2228 | 218.6672 | 249.405 | 146.4592 | 139.2052 | 133.223 | 144.3759 | 191.2305 | 239.0029 | 260.4592 | 240.2489 |  | 182.0069 |  |  | 95.7013 | 100.2151 | 184.8218 | 95.2578 | 197.7049 | 106.5672 | 38.3803 | 39.5882 | 38.8259 | 33.625 | 36.767 | 39.1615 | 36.9018 | 38.6054 | 91.5962 | 111.8832 | 105.3136 | 91.7348 | 244.4285 |  |  | 161.1902 |  | 145.536 | 100.9351 | 133.9325 | 100.1982 | 208.428 | 173.6952 | 260.0879 | 242.5237 | 250.3491 | 203.1564 | 249.5429 | 278.8331 | 289.7161 | 270.3688 | 164.6563 | 137.3427 | 187.4439 | 157.4155 | 191.5999 | 163.8691 | 221.7052 | 131.8414 | 237.3834 | 206.743 | 194.905 | 266.916 |  | 195.3699 | 97.8244 | 132.321 | 175.8828 | 214.5581 | 162.7292 | 184.8019 | 155.0236 |  | 145.8478 | 173.3805 | 236.3736 | 269.9941 | 255.3862 | 118.1329 | 167.2036 | 231.4395 | 268.0857 | 256.7802 | 86.9618 | 98.8279 | 128.9777 | 174.4575 | 218.4594 | 144.9632 | 197.4332 | 129.5659 | 180.5592 | 134.5499 | 125.4808 | 168.3293 | 224.56 | 260.5671 | 250.1595 | 137.1387 | 181.6737 | 245.8437 | 276.7456 | 254.745 | 89.7805 | 109.5021 | 141.469 | 185.9511 | 231.783 | 104.7919 | 146.8795 | 159.6394 | 157.2061 | 128.8602 | 229.3133 | 171.682 | 260.6932 | 246.3682 | 185.5811 |  |  |  | 95.6205 | 105.6299 | 99.1211 | 199.493 | 103.5798 | 169.1102 |  | 107.1379 | 98.1181 | 101.224 | 60.2836 | 103.3258 | 114.518 |  | 234.7327 | 278.0497 | 287.1049 | 417.4054 | 564.7951 | 539.006 | 386.8784 | [23 empty] | 100.346 | 551.9005 | 70.8059 | 256.3912
16:22 | 10568 |  |  | 4.0312 | 35.5033 | 39.0133 | 12.7762 | 12.7125 | 23.6503 | 13.3245 | 1.5902 | 3.2088 | 0.8503 | -0.0254 |  |  |  | -14.816 | 26.8996 | 40.5533 | 8.2557 |  | 11.9977 | 21.8673 | 0.4366 | 0.4029 | 1.6043 | 0.8369 | -4.5535 | 237.7245 | 234.0783 | 163.6731 | 187.9117 | 149.5254 | 133.0075 | 115.1783 | 200.4372 | 160.4972 | 220.4799 | 253.1327 | 233.8715 | 173.2406 | 170.8699 | 206.5452 | 252.6575 | 263.586 |  |  | 157.7638 |  | 302.9483 | 118.1316 | 158.0283 | 210.7235 | 237.2917 | 217.0219 | 202.9896 | 175.1033 | 229.4031 | 259.5864 | 263.2634 | 180.0873 | 97.9294 | 131.6988 | 170.0011 | 205.5195 | 167.9692 | 202.7269 | 183.7589 | 355.9979 | 122.3277 | 174.9658 | 234.3744 | 266.0217 | 299.3503 | 117.3076 | 156.5695 | 203.2708 | 227.0462 | 219.083 | 84.5399 | 97.2034 | 130.3933 | 172.4498 | 208.6889 | 166.7117 |  | 149.5916 | 308.0032 |  | 116.5022 | 157.9798 | 212.0749 | 243.875 | 234.5792 | 142.1832 | 175.6431 | 226.3853 | 247.3017 | 221.4308 | 97.1075 | 108.2659 | 133.4294 | 175.2177 | 218.6573 | 249.39 | 146.4455 | 139.2012 | 133.2208 | 144.3864 | 191.229 | 238.9903 | 260.4479 | 240.229 |  | 182.0037 |  |  | 95.6978 | 100.2153 | 184.8265 | 95.239 | 197.6794 | 106.5636 | 38.4517 | 39.7215 | 38.6502 | 33.938 | 36.6172 | 39.2204 | 37.1422 | 38.5808 | 91.5843 | 111.8727 | 105.3011 | 91.7279 | 244.4047 |  |  | 161.1724 |  | 145.5289 | 100.9326 | 133.93 | 100.1987 | 208.4203 | 173.7035 | 260.0555 | 242.4966 | 250.3269 | 203.1451 | 249.5291 | 278.824 | 289.6995 | 270.3389 | 164.6399 | 137.3276 | 187.4396 | 157.3911 | 191.5896 | 163.8695 | 221.6945 | 131.8334 | 237.3563 | 206.7389 | 194.9131 | 266.8955 |  | 195.3536 | 97.8187 | 132.3206 | 175.8733 | 214.5456 | 162.7149 | 184.78 | 155.0051 |  | 145.8477 | 173.3964 | 236.3713 | 269.9703 | 255.3608 | 118.1245 | 167.1997 | 231.4267 | 268.0548 | 256.7495 | 86.9518 | 98.8185 | 128.9738 | 174.4542 | 218.4467 | 144.9358 | 197.4098 | 129.5469 | 180.5899 | 134.5334 | 125.4818 | 168.3196 | 224.5477 | 260.5425 | 250.1362 | 137.1401 | 181.6734 | 245.8286 | 276.7177 | 254.7153 | 89.7767 | 109.4998 | 141.4728 | 185.9496 | 231.7544 | 104.7821 | 146.8657 | 159.6237 | 157.1884 | 128.875 | 229.3141 | 171.6862 | 260.6735 | 246.3417 | 185.5691 |  |  |  | 95.6112 | 105.6183 | 99.1108 | 199.4704 | 103.5731 | 169.0943 |  | 107.118 | 98.0983 | 101.2038 | 60.281 | 103.3161 | 114.5116 |  | 234.6771 | 278.0173 | 287.0056 | 417.4343 | 564.7459 | 539.5761 | 387.0209 | [23 empty] | 100.3342 | 552.161 | 70.7307 | 256.3472
16:22 | 10569 |  |  | 4.02 | 35.513 | 39.0278 | 12.762 | 12.7742 | 23.6542 | 13.3036 | 1.5897 | 3.2049 | 0.8478 | -0.0276 |  |  |  | -14.7499 | 26.957 | 40.6387 | 8.3364 |  | 12.072 | 21.8837 | 0.4359 | 0.3995 | 1.6021 | 0.8365 | -4.8436 | 237.7013 | 234.0538 | 163.6692 | 187.897 | 149.5269 | 133.0073 | 115.173 | 200.4369 | 160.4984 | 220.4697 | 253.1114 | 233.8481 | 173.2438 | 170.8723 | 206.2666 | 252.6261 | 263.5505 |  |  | 157.746 |  | 302.8992 | 118.1319 | 158.0296 | 210.713 | 237.2649 | 217.0043 | 202.9749 | 175.1039 | 229.3847 | 259.5644 | 263.2158 | 180.0845 | 97.935 | 131.7063 | 170.0105 | 205.5021 | 167.957 | 202.7045 | 183.7524 | 355.9446 | 122.3384 | 174.9732 | 234.3689 | 266.0047 | 299.2645 | 117.3025 | 156.5665 | 203.2571 | 227.0292 | 219.0563 | 84.5449 | 97.2033 | 130.3921 | 172.4427 | 208.6784 | 166.7031 |  | 149.5842 | 307.9487 |  | 116.5095 | 157.9867 | 212.0665 | 243.8551 | 234.5607 | 142.1737 | 175.6419 | 226.3806 | 247.2834 | 221.4023 | 97.0931 | 108.2764 | 133.4423 | 175.2107 | 218.6452 | 249.378 | 146.43 | 139.1891 | 133.2128 | 144.3903 | 191.2276 | 238.9826 | 260.4278 | 240.2045 |  | 181.9938 |  |  | 95.6858 | 100.2027 | 184.8063 | 95.2163 | 197.6537 | 106.5521 | 38.487 | 39.7456 | 38.5566 | 34.2281 | 36.3682 | 39.2698 | 37.3141 | 38.5299 | 91.5786 | 111.8565 | 105.2834 | 91.7189 | 244.3762 |  |  | 161.1612 |  | 145.5211 | 100.9248 | 133.919 | 100.1913 | 208.4036 | 173.7045 | 260.0293 | 242.4589 | 250.3035 | 203.1378 | 249.5203 | 278.8151 | 289.6789 | 270.318 | 164.6265 | 137.3127 | 187.4827 | 157.3779 | 191.5654 | 163.873 | 221.6868 | 131.8206 | 237.337 | 206.7198 | 194.9188 | 266.8777 |  | 195.3472 | 97.8278 | 132.3322 | 175.8837 | 214.5459 | 162.6992 | 184.7591 | 154.9967 |  | 145.8521 | 173.4 | 236.3536 | 269.9502 | 255.349 | 118.1316 | 167.204 | 231.4188 | 268.0322 | 256.7296 | 86.9596 | 98.8278 | 128.9855 | 174.4578 | 218.4347 | 144.9166 | 197.3909 | 129.5349 | 180.6278 | 134.5255 | 125.4868 | 168.3221 | 224.536 | 260.5113 | 250.1106 | 137.1335 | 181.6752 | 245.8101 | 276.691 | 254.6907 | 89.7823 | 109.5007 | 141.4773 | 185.9485 | 231.7321 | 104.7647 | 146.8488 | 159.6025 | 157.1777 | 128.8754 | 229.2994 | 171.6865 | 260.6531 | 246.3142 | 185.5614 |  |  |  | 95.6008 | 105.6012 | 99.1007 | 199.4511 | 103.5672 | 169.082 |  | 107.1063 | 98.0958 | 101.1997 | 60.2793 | 103.3224 | 114.5145 |  | 234.6409 | 277.9886 | 286.9181 | 417.3095 | 564.8705 | 539.4513 | 386.8963 | [23 empty] | 100.3241 | 552.1609 | 70.8578 | 256.3148
16:22 | 10570 |  |  | 3.9772 | 35.55 | 38.9869 | 12.8266 | 12.7932 | 23.5812 | 13.3978 | 1.5922 | 3.2115 | 0.8522 | -0.0274 |  |  |  | -14.6736 | 26.9492 | 40.6494 | 8.3423 |  | 11.976 | 21.9237 | 0.4357 | 0.3996 | 1.5999 | 0.8364 | -5.567 | 237.6814 | 234.0317 | 163.6663 | 187.8893 | 149.5193 | 133.0028 | 115.172 | 200.4287 | 160.5022 | 220.4626 | 253.0884 | 233.8282 | 173.2422 | 170.8517 | 206.0928 | 252.6106 | 263.5086 |  |  | 157.7337 |  | 302.8488 | 118.1258 | 158.03 | 210.7029 | 237.2381 | 216.9847 | 202.9583 | 175.1011 | 229.3693 | 259.5372 | 263.1828 | 180.0826 | 97.9285 | 131.7151 | 170.0107 | 205.4891 | 167.934 | 202.6814 | 183.7398 | 355.8862 | 122.3463 | 174.9746 | 234.36 | 265.9836 | 299.2543 | 117.3096 | 156.5659 | 203.2457 | 227.0061 | 219.0312 | 84.5511 | 97.2132 | 130.3967 | 172.4417 | 208.6664 | 166.6716 |  | 149.5698 | 307.8983 |  | 116.5136 | 157.9873 | 212.053 | 243.8331 | 234.5481 | 142.1668 | 175.6368 | 226.3621 | 247.251 | 221.3771 | 97.089 | 108.2714 | 133.4389 | 175.2072 | 218.6241 | 249.3737 | 146.4046 | 139.1717 | 133.2022 | 144.383 | 191.2269 | 238.9671 | 260.4017 | 240.1828 |  | 181.9788 |  |  | 95.6675 | 100.1816 | 184.7898 | 95.2113 | 197.6492 | 106.5594 | 38.4998 | 39.533 | 38.6035 | 34.5609 | 36.1493 | 39.3787 | 37.4281 | 38.4664 | 91.5711 | 111.8458 | 105.2727 | 91.7102 | 244.3487 |  |  | 161.1531 |  | 145.5097 | 100.9209 | 133.9105 | 100.1867 | 208.3909 | 173.7001 | 260.0026 | 242.4287 | 250.2727 | 203.1364 | 249.5114 | 278.8065 | 289.6659 | 270.3041 | 164.588 | 137.3091 | 187.5505 | 157.3735 | 191.557 | 163.8825 | 221.6754 | 131.8225 | 237.3248 | 206.7141 | 194.9133 | 266.8607 |  | 195.3504 | 97.8323 | 132.3467 | 175.8924 | 214.5359 | 162.6817 | 184.7429 | 154.9941 |  | 145.8546 | 173.3919 | 236.3387 | 269.9321 | 255.3236 | 118.1372 | 167.209 | 231.4111 | 268.0113 | 256.7099 | 86.9613 | 98.8369 | 128.9947 | 174.4578 | 218.4254 | 144.893 | 197.3736 | 129.5251 | 180.6492 | 134.5068 | 125.4953 | 168.338 | 224.5271 | 260.4954 | 250.0797 | 137.1308 | 181.6734 | 245.7994 | 276.6667 | 254.6743 | 89.7877 | 109.5021 | 141.482 | 185.9466 | 231.7235 | 104.7551 | 146.8363 | 159.5797 | 157.1612 | 128.875 | 229.2868 | 171.6827 | 260.6248 | 246.2882 | 185.5567 |  |  |  | 95.5945 | 105.5976 | 99.0911 | 199.4299 | 103.5568 | 169.0917 |  | 107.1001 | 98.0798 | 101.191 | 60.269 | 103.3144 | 114.5237 |  | 234.6062 | 277.9565 | 286.8391 | 417.6264 | 565.0585 | 539.8211 | 387.0744 | [23 empty] | 100.3129 | 552.4398 | 70.884 | 256.2813
16:22 | 10571 |  |  | 3.8827 | 35.5597 | 39.0196 | 12.8522 | 12.8203 | 23.6307 | 13.4452 | 1.5904 | 3.2083 | 0.8517 | -0.0291 |  |  |  | -14.6999 | 26.9867 | 40.684 | 8.332 |  | 11.9362 | 21.8869 | 0.4345 | 0.4015 | 1.5966 | 0.8357 | -5.5385 | 237.6481 | 233.9975 | 163.6486 | 187.8736 | 149.4971 | 132.985 | 115.1608 | 200.4185 | 160.4955 | 220.4455 | 253.0514 | 233.7977 | 173.2269 | 170.8223 | 206.0079 | 252.5818 | 263.4682 |  |  | 157.7324 |  | 302.8066 | 118.1279 | 158.0339 | 210.6889 | 237.2226 | 216.9633 | 202.9463 | 175.1014 | 229.3565 | 259.5111 | 263.183 | 180.0728 | 97.9133 | 131.7261 | 170.0052 | 205.4725 | 167.9134 | 202.6549 | 183.7208 | 355.8256 | 122.3433 | 174.9679 | 234.3415 | 265.9571 | 299.4526 | 117.319 | 156.5659 | 203.2343 | 226.9824 | 219.0125 | 84.5452 | 97.2211 | 130.4019 | 172.4475 | 208.6622 | 166.6216 |  | 149.5606 | 307.8506 |  | 116.5122 | 157.9862 | 212.0412 | 243.8124 | 234.5283 | 142.1895 | 175.6323 | 226.3518 | 247.2279 | 221.3564 | 97.1066 | 108.267 | 133.4335 | 175.2044 | 218.6022 | 249.366 | 146.3807 | 139.1543 | 133.1957 | 144.3765 | 191.2114 | 238.9483 | 260.3681 | 240.1629 |  | 181.9511 |  |  | 95.6549 | 100.1738 | 184.7821 | 95.221 | 197.6383 | 106.5657 | 38.4345 | 39.4155 | 38.5417 | 34.8072 | 36.2544 | 39.5007 | 37.4538 | 38.4009 | 91.5558 | 111.8335 | 105.2636 | 91.7024 | 244.3236 |  |  | 161.1374 |  | 145.4995 | 100.9164 | 133.907 | 100.1821 | 208.383 | 173.7072 | 259.9779 | 242.406 | 250.2462 | 203.1391 | 249.4968 | 278.7865 | 289.6479 | 270.2798 | 164.5663 | 137.3013 | 187.5996 | 157.3599 | 191.5539 | 163.882 | 221.6654 | 131.8218 | 237.3 | 206.7027 | 194.9073 | 266.8412 |  | 195.3467 | 97.8335 | 132.3602 | 175.8931 | 214.5174 | 162.6633 | 184.729 | 154.9862 |  | 145.8427 | 173.3922 | 236.3296 | 269.9121 | 255.2874 | 118.1416 | 167.2027 | 231.3943 | 267.9868 | 256.6878 | 86.9596 | 98.8262 | 128.9974 | 174.4522 | 218.4082 | 144.8715 | 197.3533 | 129.5145 | 180.6716 | 134.491 | 125.5039 | 168.3388 | 224.5234 | 260.4772 | 250.059 | 137.1358 | 181.6765 | 245.7845 | 276.6365 | 254.648 | 89.7854 | 109.5038 | 141.4751 | 185.9292 | 231.708 | 104.7475 | 146.8212 | 159.55 | 157.1426 | 128.8649 | 229.2733 | 171.6841 | 260.5917 | 246.2584 | 185.5477 |  |  |  | 95.5883 | 105.5914 | 99.0797 | 199.404 | 103.5412 | 169.1081 |  | 107.0889 | 98.0673 | 101.1748 | 60.2706 | 103.3054 | 114.5222 |  | 234.5671 | 277.9193 | 286.7539 | 417.2855 | 564.7336 | 539.5627 | 387.0565 | [23 empty] | 100.3024 | 552.1481 | 70.9009 | 256.2432
16:22 | 10572 |  |  | 3.9532 | 35.4541 | 38.9763 | 12.8561 | 12.8747 | 23.6597 | 13.4042 | 1.5895 | 3.2072 | 0.8534 | -0.0295 |  |  |  | -14.7321 | 26.9329 | 40.5907 | 8.3031 |  | 12.025 | 21.9137 | 0.4351 | 0.4026 | 1.596 | 0.8353 | -4.501 | 237.6205 | 233.9643 | 163.6338 | 187.8605 | 149.4895 | 132.9766 | 115.1538 | 200.4056 | 160.4982 | 220.4274 | 253.0189 | 233.7701 | 173.2238 | 170.818 | 205.9579 | 252.5602 | 263.4442 |  |  | 157.7272 |  | 302.7631 | 118.1262 | 158.0335 | 210.6793 | 237.2062 | 216.9445 | 202.942 | 175.1048 | 229.3411 | 259.494 | 263.1703 | 180.0625 | 97.919 | 131.7299 | 169.9989 | 205.4616 | 167.897 | 202.6323 | 183.7085 | 355.7678 | 122.3432 | 174.9604 | 234.3281 | 265.9325 | 299.5893 | 117.3172 | 156.5547 | 203.2173 | 226.9565 | 218.9824 | 84.5298 | 97.2161 | 130.3944 | 172.4368 | 208.6394 | 166.5729 |  | 149.544 | 307.7939 |  | 116.5213 | 157.9829 | 212.0376 | 243.7979 | 234.5054 | 142.2168 | 175.6326 | 226.3446 | 247.2093 | 221.34 | 97.1274 | 108.2627 | 133.4311 | 175.1983 | 218.5821 | 249.3415 | 146.3717 | 139.1439 | 133.1915 | 144.3789 | 191.2127 | 238.9406 | 260.353 | 240.1444 |  | 181.9458 |  |  | 95.6481 | 100.1629 | 184.7619 | 95.2067 | 197.6131 | 106.5506 | 38.3318 | 39.3204 | 38.4648 | 35.005 | 36.4132 | 39.5978 | 37.4132 | 38.3741 | 91.5455 | 111.8164 | 105.2475 | 91.6959 | 244.2952 |  |  | 161.1238 |  | 145.4875 | 100.9047 | 133.8948 | 100.1788 | 208.3583 | 173.7139 | 259.9463 | 242.3727 | 250.2214 | 203.126 | 249.485 | 278.7671 | 289.6274 | 270.2489 | 164.5778 | 137.2885 | 187.636 | 157.3406 | 191.5411 | 163.8868 | 221.6573 | 131.8049 | 237.2731 | 206.6794 | 194.9074 | 266.8113 |  | 195.333 | 97.8321 | 132.3586 | 175.8865 | 214.4961 | 162.642 | 184.7022 | 154.971 |  | 145.8327 | 173.3931 | 236.3198 | 269.8895 | 255.271 | 118.1463 | 167.2021 | 231.3759 | 267.9626 | 256.6603 | 86.9599 | 98.816 | 129.0038 | 174.4504 | 218.3898 | 144.8553 | 197.3259 | 129.5019 | 180.6932 | 134.482 | 125.5077 | 168.338 | 224.5151 | 260.4507 | 250.0377 | 137.1365 | 181.664 | 245.7566 | 276.6079 | 254.6178 | 89.779 | 109.5054 | 141.4715 | 185.9183 | 231.685 | 104.7381 | 146.8045 | 159.5228 | 157.1224 | 128.8595 | 229.2511 | 171.6877 | 260.5597 | 246.2291 | 185.5447 |  |  |  | 95.5759 | 105.5816 | 99.0695 | 199.3942 | 103.5198 | 169.1331 |  | 107.0753 | 98.0535 | 101.164 | 60.2771 | 103.294 | 114.5216 |  | 234.5111 | 277.8728 | 286.6692 | 417.3 | 564.7713 | 539.848 | 387.0031 | [23 empty] | 100.2913 | 552.3096 | 70.8635 | 256.192
16:22 | 10573 |  |  | 3.881 | 35.4367 | 39.1592 | 12.8925 | 12.8953 | 23.6512 | 13.5443 | 1.5882 | 3.2069 | 0.8548 | -0.0287 |  |  |  | -14.7012 | 26.8499 | 40.5955 | 8.3301 |  | 12.0167 | 21.9543 | 0.434 | 0.4017 | 1.5965 | 0.8363 | -5.2092 | 237.5992 | 233.9385 | 163.6271 | 187.8465 | 149.4819 | 132.9725 | 115.1472 | 200.3894 | 160.5097 | 220.4187 | 252.9975 | 233.7491 | 173.2206 | 170.8065 | 205.9197 | 252.5469 | 263.4237 |  |  | 157.7227 |  | 302.721 | 118.1209 | 158.0374 | 210.6719 | 237.1827 | 216.9269 | 202.9321 | 175.1021 | 229.3305 | 259.4701 | 263.1374 | 180.0565 | 97.9321 | 131.7313 | 169.9927 | 205.4495 | 167.8842 | 202.6092 | 183.6918 | 355.7032 | 122.3447 | 174.9616 | 234.3172 | 265.9143 | 299.2952 | 117.3132 | 156.5521 | 203.2 | 226.9338 | 218.9545 | 84.5326 | 97.2111 | 130.3934 | 172.4218 | 208.6112 | 166.5391 |  | 149.5297 | 307.7424 |  | 116.5235 | 157.9852 | 212.0252 | 243.7766 | 234.4812 | 142.2202 | 175.6307 | 226.3254 | 247.1766 | 221.3145 | 97.1418 | 108.2594 | 133.4266 | 175.1954 | 218.5655 | 249.2966 | 146.3559 | 139.1343 | 133.1779 | 144.3763 | 191.2063 | 238.925 | 260.3312 | 240.1177 |  | 181.9341 |  |  | 95.6391 | 100.1556 | 184.7589 | 95.2146 | 197.5947 | 106.5313 | 38.3015 | 39.123 | 38.3588 | 35.1816 | 36.5729 | 39.7669 | 37.2347 | 38.3541 | 91.5401 | 111.7987 | 105.2307 | 91.6841 | 244.2773 |  |  | 161.1204 |  | 145.4818 | 100.9071 | 133.8925 | 100.1836 | 208.3497 | 173.7187 | 259.9305 | 242.344 | 250.2014 | 203.1 | 249.4763 | 278.7568 | 289.6083 | 270.2225 | 164.586 | 137.2761 | 187.6729 | 157.3246 | 191.5258 | 163.8989 | 221.6511 | 131.7974 | 237.2533 | 206.6673 | 194.9082 | 266.7747 |  | 195.3136 | 97.8242 | 132.3568 | 175.8751 | 214.4789 | 162.6162 | 184.6736 | 154.9494 |  | 145.8275 | 173.3941 | 236.3109 | 269.8673 | 255.2559 | 118.1381 | 167.2064 | 231.3616 | 267.9376 | 256.6306 | 86.9585 | 98.8178 | 129.0051 | 174.4525 | 218.3689 | 144.8438 | 197.3019 | 129.4974 | 180.7014 | 134.4669 | 125.508 | 168.3347 | 224.5035 | 260.4217 | 250.0005 | 137.1338 | 181.6501 | 245.7402 | 276.5856 | 254.5876 | 89.7768 | 109.5088 | 141.4752 | 185.9126 | 231.6555 | 104.7226 | 146.7932 | 159.5003 | 157.1046 | 128.8681 | 229.2402 | 171.6889 | 260.5376 | 246.1991 | 185.531 |  |  |  | 95.5687 | 105.5778 | 99.0576 | 199.3976 | 103.5063 | 169.1431 |  | 107.0686 | 98.0475 | 101.1618 | 60.2787 | 103.3025 | 114.531 |  | 234.4756 | 277.8206 | 286.6023 | 417.7229 | 565.447 | 540.5125 | 387.333 | [23 empty] | 100.2846 | 552.9797 | 70.9517 | 256.1481
16:22 | 10574 |  |  | 3.8579 | 35.4198 | 39.1736 | 12.805 | 12.8963 | 23.6571 | 13.4634 | 1.5865 | 3.2077 | 0.8551 | -0.0267 |  |  |  | -14.6579 | 27.035 | 40.723 | 8.3483 |  | 12.0619 | 21.8762 | 0.4343 | 0.407 | 1.5989 | 0.8361 | -6.1819 | 237.5818 | 233.9138 | 163.6198 | 187.8366 | 149.4778 | 132.9613 | 115.1434 | 200.3857 | 160.5074 | 220.4079 | 252.9767 | 233.7245 | 173.2128 | 170.7966 | 205.8471 | 252.5146 | 263.3861 |  |  | 157.7146 |  | 302.6758 | 118.124 | 158.0462 | 210.6635 | 237.164 | 216.91 | 202.9196 | 175.0982 | 229.3275 | 259.4418 | 263.1017 | 180.041 | 97.9317 | 131.7369 | 169.9942 | 205.4297 | 167.8609 | 202.5835 | 183.6751 | 355.6412 | 122.3462 | 174.9612 | 234.3015 | 265.8943 | 299.0537 | 117.3167 | 156.5575 | 203.1886 | 226.9102 | 218.9407 | 84.5367 | 97.2105 | 130.4036 | 172.4187 | 208.6012 | 166.5299 |  | 149.5186 | 307.698 |  | 116.5226 | 157.9909 | 212.0147 | 243.75 | 234.4599 | 142.2012 | 175.6258 | 226.3021 | 247.1405 | 221.2789 | 97.1512 | 108.2581 | 133.429 | 175.1917 | 218.5418 | 249.2554 | 146.3342 | 139.1238 | 133.1694 | 144.3673 | 191.1958 | 238.9109 | 260.2952 | 240.091 |  | 181.9078 |  |  | 95.628 | 100.1524 | 184.7427 | 95.1922 | 197.5842 | 106.5177 | 38.3117 | 39.0989 | 38.1538 | 35.4705 | 36.6246 | 39.8926 | 36.7215 | 38.2723 | 91.5288 | 111.7772 | 105.2187 | 91.6683 | 244.2547 |  |  | 161.1079 |  | 145.4793 | 100.9087 | 133.8917 | 100.1761 | 208.344 | 173.7194 | 259.9073 | 242.3195 | 250.1833 | 203.078 | 249.4612 | 278.7358 | 289.5756 | 270.1959 | 164.592 | 137.26 | 187.6888 | 157.3064 | 191.5055 | 163.899 | 221.634 | 131.7984 | 237.2258 | 206.658 | 194.9048 | 266.7534 |  | 195.2996 | 97.8252 | 132.3674 | 175.872 | 214.4713 | 162.593 | 184.6492 | 154.929 |  | 145.8292 | 173.3914 | 236.2921 | 269.8373 | 255.2399 | 118.146 | 167.2127 | 231.3524 | 267.9157 | 256.607 | 86.9612 | 98.8262 | 129.0083 | 174.4569 | 218.3594 | 144.8165 | 197.2857 | 129.4967 | 180.6975 | 134.4602 | 125.5124 | 168.3342 | 224.4953 | 260.397 | 249.9774 | 137.13 | 181.6571 | 245.7292 | 276.5577 | 254.5511 | 89.7809 | 109.5147 | 141.4703 | 185.9069 | 231.6264 | 104.7052 | 146.7891 | 159.4746 | 157.0982 | 128.864 | 229.2281 | 171.6813 | 260.522 | 246.1751 | 185.5139 |  |  |  | 95.5668 | 105.5753 | 99.0518 | 199.3892 | 103.499 | 169.1271 |  | 107.0562 | 98.0368 | 101.1539 | 60.276 | 103.2879 | 114.5335 |  | 234.4378 | 277.7849 | 286.5378 | 417.564 | 564.9961 | 539.1968 | 386.9498 | [23 empty] | 100.2776 | 552.0964 | 70.9979 | 256.1114
16:22 | 10575 |  |  | 3.9187 | 35.4196 | 39.1842 | 12.8145 | 12.8326 | 23.6265 | 13.467 | 1.5877 | 3.2056 | 0.8501 | -0.0276 |  |  |  | -14.6669 | 26.9862 | 40.7568 | 8.3694 |  | 12.0811 | 21.8676 | 0.4329 | 0.4063 | 1.594 | 0.8348 | -7.0006 | 237.5613 | 233.8892 | 163.61 | 187.8235 | 149.4717 | 132.9493 | 115.1391 | 200.3716 | 160.5002 | 220.3936 | 252.9568 | 233.6972 | 173.2123 | 170.7873 | 205.7605 | 252.4774 | 263.3472 |  |  | 157.6997 |  | 302.6355 | 118.1169 | 158.0424 | 210.6532 | 237.1467 | 216.8889 | 202.9085 | 175.0955 | 229.3166 | 259.4206 | 263.0708 | 180.0354 | 97.9289 | 131.7375 | 169.9923 | 205.4131 | 167.8295 | 202.5622 | 183.6636 | 355.5881 | 122.3448 | 174.9593 | 234.2957 | 265.8636 | 299.0712 | 117.3208 | 156.5554 | 203.1793 | 226.8842 | 218.9231 | 84.5268 | 97.2011 | 130.4054 | 172.4134 | 208.5839 | 166.5542 |  | 149.4938 | 307.6442 |  | 116.5256 | 157.9916 | 212.005 | 243.7303 | 234.443 | 142.1922 | 175.6214 | 226.2915 | 247.119 | 221.2551 | 97.1558 | 108.2526 | 133.4299 | 175.1887 | 218.5216 | 249.2131 | 146.3266 | 139.1131 | 133.1675 | 144.3691 | 191.1996 | 238.9079 | 260.2732 | 240.0713 |  | 181.8955 |  |  | 95.6188 | 100.1424 | 184.7182 | 95.1422 | 197.5761 | 106.5037 | 38.2892 | 38.9958 | 38.0843 | 35.8059 | 36.3557 | 39.9084 | 35.7294 | 38.2783 | 91.5146 | 111.7628 | 105.2076 | 91.6608 | 244.2208 |  |  | 161.0965 |  | 145.4726 | 100.9032 | 133.8787 | 100.1691 | 208.3278 | 173.7211 | 259.8742 | 242.2887 | 250.1538 | 203.0686 | 249.4503 | 278.7193 | 289.5415 | 270.1698 | 164.58 | 137.245 | 187.6751 | 157.2789 | 191.4897 | 163.8956 | 221.6157 | 131.7979 | 237.1997 | 206.6522 | 194.897 | 266.7212 |  | 195.2974 | 97.8264 | 132.3688 | 175.8687 | 214.4539 | 162.5713 | 184.6211 | 154.909 |  | 145.8286 | 173.3846 | 236.2634 | 269.7998 | 255.2083 | 118.156 | 167.2159 | 231.3493 | 267.8903 | 256.5856 | 86.9597 | 98.8253 | 129.0117 | 174.4446 | 218.3562 | 144.7901 | 197.2679 | 129.4887 | 180.6764 | 134.4532 | 125.517 | 168.3457 | 224.4888 | 260.3781 | 249.9563 | 137.1272 | 181.6596 | 245.7005 | 276.5288 | 254.5161 | 89.7753 | 109.5082 | 141.4778 | 185.9105 | 231.6052 | 104.7003 | 146.7769 | 159.4454 | 157.0849 | 128.8577 | 229.2129 | 171.6752 | 260.4998 | 246.1577 | 185.4927 |  |  |  | 95.5616 | 105.5615 | 99.0447 | 199.3675 | 103.4916 | 169.1011 |  | 107.045 | 98.0293 | 101.1369 | 60.278 | 103.3387 | 114.5227 |  | 234.4177 | 277.7649 | 286.4706 | 417.1847 | 564.4965 | 539.1393 | 386.7717 | [23 empty] | 100.2675 | 551.8179 | 70.9972 | 256.0913
16:22 | 10576 |  |  | 3.9432 | 35.394 | 39.1068 | 12.8365 | 12.8908 | 23.6666 | 13.4923 | 1.5867 | 3.2048 | 0.8505 | -0.0274 |  |  |  | -14.6288 | 26.9058 | 40.8028 | 8.4233 |  | 12.0238 | 21.9438 | 0.4348 | 0.4051 | 1.595 | 0.836 | -5.1442 | 237.5349 | 233.8653 | 163.6033 | 187.805 | 149.4603 | 132.9478 | 115.1328 | 200.3521 | 160.4977 | 220.3836 | 252.9327 | 233.6693 | 173.2063 | 170.7645 | 205.6956 | 252.4316 | 263.3127 |  |  | 157.6784 |  | 302.5855 | 118.1011 | 158.0347 | 210.6326 | 237.119 | 216.862 | 202.8926 | 175.0902 | 229.2945 | 259.3974 | 263.067 | 180.0315 | 97.9249 | 131.7307 | 169.9786 | 205.3931 | 167.7967 | 202.5297 | 183.6435 | 355.5273 | 122.3386 | 174.9572 | 234.2747 | 265.8296 | 299.0918 | 117.3187 | 156.5515 | 203.1654 | 226.8667 | 218.9043 | 84.518 | 97.1934 | 130.4026 | 172.4125 | 208.5682 | 166.5549 |  | 149.4693 | 307.5848 |  | 116.5319 | 157.9879 | 211.9989 | 243.7057 | 234.4197 | 142.1967 | 175.6198 | 226.2824 | 247.0992 | 221.238 | 97.1572 | 108.2482 | 133.4313 | 175.1781 | 218.5023 | 249.1707 | 146.323 | 139.0991 | 133.1606 | 144.3732 | 191.1999 | 238.8944 | 260.2574 | 240.0535 |  | 181.8806 |  |  | 95.6122 | 100.1351 | 184.6901 | 95.1206 | 197.5717 | 106.4858 | 38.3143 | 38.7421 | 37.8149 | 36.1714 | 36.1356 | 39.8792 | 34.6289 | 38.3117 | 91.508 | 111.7555 | 105.1955 | 91.6525 | 244.1882 |  |  | 161.0798 |  | 145.4572 | 100.9001 | 133.8685 | 100.1648 | 208.3155 | 173.7183 | 259.8423 | 242.2597 | 250.1161 | 203.0542 | 249.4454 | 278.7078 | 289.5253 | 270.1484 | 164.566 | 137.2313 | 187.635 | 157.2596 | 191.4796 | 163.9003 | 221.6071 | 131.7867 | 237.1769 | 206.6335 | 194.8974 | 266.6997 |  | 195.2918 | 97.835 | 132.3724 | 175.8705 | 214.4436 | 162.5644 | 184.5975 | 154.9028 |  | 145.824 | 173.4057 | 236.2651 | 269.7814 | 255.1728 | 118.1576 | 167.2199 | 231.343 | 267.8712 | 256.558 | 86.9638 | 98.8233 | 129.0236 | 174.4408 | 218.34 | 144.7812 | 197.2558 | 129.4793 | 180.6525 | 134.4399 | 125.5185 | 168.3442 | 224.4796 | 260.355 | 249.9296 | 137.1378 | 181.6631 | 245.6891 | 276.5022 | 254.4923 | 89.7746 | 109.4953 | 141.4834 | 185.911 | 231.5816 | 104.6945 | 146.7531 | 159.4213 | 157.0622 | 128.8691 | 229.2073 | 171.6798 | 260.4773 | 246.1373 | 185.4686 |  |  |  | 95.557 | 105.5483 | 99.0405 | 199.3469 | 103.4857 | 169.0766 |  | 107.0326 | 98.0167 | 101.1312 | 60.2858 | 103.3803 | 114.5223 |  | 234.391 | 277.7213 | 286.3918 | 417.2953 | 564.9847 | 539.8655 | 386.9766 | [23 empty] | 100.2592 | 552.4251 | 71.0403 | 256.0562
16:22 | 10577 |  |  | 4.0072 | 35.3672 | 38.9666 | 12.8037 | 12.8115 | 23.7143 | 13.4399 | 1.5867 | 3.2061 | 0.8527 | -0.0278 |  |  |  | -14.6753 | 26.973 | 40.7128 | 8.3828 |  | 12.1203 | 21.9306 | 0.434 | 0.4013 | 1.5935 | 0.8357 | -6.1315 | 237.5134 | 233.8505 | 163.599 | 187.7986 | 149.4555 | 132.9489 | 115.1346 | 200.3526 | 160.498 | 220.378 | 252.9058 | 233.6517 | 173.2088 | 170.754 | 205.6448 | 252.3967 | 263.293 |  |  | 157.6677 |  | 302.5333 | 118.1006 | 158.0347 | 210.617 | 237.0917 | 216.8403 | 202.8734 | 175.0886 | 229.2755 | 259.3716 | 263.0624 | 180.0202 | 97.9215 | 131.7322 | 169.9676 | 205.3785 | 167.7737 | 202.4941 | 183.6181 | 355.4632 | 122.3391 | 174.9547 | 234.2573 | 265.8019 | 299.2539 | 117.3197 | 156.546 | 203.1529 | 226.8499 | 218.8875 | 84.5285 | 97.1907 | 130.4102 | 172.4189 | 208.5651 | 166.5305 |  | 149.4537 | 307.5379 |  | 116.5392 | 157.9889 | 211.9898 | 243.683 | 234.3966 | 142.2015 | 175.6206 | 226.2639 | 247.0784 | 221.217 | 97.1566 | 108.2423 | 133.4317 | 175.1718 | 218.4805 | 249.1351 | 146.3139 | 139.0863 | 133.1527 | 144.3687 | 191.1973 | 238.88 | 260.2337 | 240.0328 |  | 181.8648 |  |  | 95.6003 | 100.1263 | 184.6559 | 95.1017 | 197.5701 | 106.4651 | 38.4373 | 38.4661 | 37.487 | 36.5105 | 36.2259 | 39.9032 | 33.7835 | 38.2962 | 91.5059 | 111.7445 | 105.1864 | 91.6472 | 244.1611 |  |  | 161.065 |  | 145.4408 | 100.8953 | 133.8588 | 100.159 | 208.305 | 173.717 | 259.8156 | 242.2386 | 250.0938 | 203.0409 | 249.4305 | 278.6853 | 289.5085 | 270.1152 | 164.537 | 137.2168 | 187.5713 | 157.2417 | 191.4644 | 163.8988 | 221.5907 | 131.7793 | 237.1486 | 206.6072 | 194.8987 | 266.6913 |  | 195.2891 | 97.8361 | 132.3822 | 175.8738 | 214.4388 | 162.5535 | 184.5749 | 154.8917 |  | 145.8202 | 173.4198 | 236.2638 | 269.7717 | 255.1519 | 118.1575 | 167.218 | 231.3252 | 267.8458 | 256.5266 | 86.9624 | 98.8249 | 129.0264 | 174.4429 | 218.316 | 144.7667 | 197.2375 | 129.4654 | 180.6339 | 134.4258 | 125.5174 | 168.3449 | 224.4661 | 260.3282 | 249.9041 | 137.1423 | 181.6643 | 245.6897 | 276.4801 | 254.4674 | 89.7798 | 109.4945 | 141.4779 | 185.8965 | 231.564 | 104.6817 | 146.7342 | 159.3971 | 157.0387 | 128.8549 | 229.1856 | 171.6754 | 260.4481 | 246.1034 | 185.4444 |  |  |  | 95.5467 | 105.5373 | 99.03 | 199.3169 | 103.4721 | 169.0594 |  | 107.0182 | 98.008 | 101.1161 | 60.2634 | 103.3867 | 114.5052 |  | 234.3617 | 277.671 | 286.3037 | 417.3768 | 565.1208 | 539.4465 | 386.7628 | [23 empty] | 100.2479 | 552.2837 | 70.9664 | 256.0163
16:22 | 10578 |  |  | 4.0399 | 35.4451 | 39.0286 | 12.8842 | 12.8323 | 23.6213 | 13.4282 | 1.585 | 3.2061 | 0.8481 | -0.0294 |  |  |  | -14.719 | 27.0716 | 40.8448 | 8.3425 |  | 12.1553 | 21.8857 | 0.434 | 0.406 | 1.5958 | 0.8344 | -5.2715 | 237.4833 | 233.8226 | 163.5829 | 187.7794 | 149.444 | 132.9368 | 115.1239 | 200.344 | 160.4956 | 220.3616 | 252.8822 | 233.6268 | 173.2095 | 170.7419 | 205.6061 | 252.3719 | 263.2765 |  |  | 157.661 |  | 302.4947 | 118.1051 | 158.0342 | 210.6087 | 237.0692 | 216.821 | 202.8549 | 175.0909 | 229.2635 | 259.3563 | 263.0459 | 180.0193 | 97.9257 | 131.7439 | 169.9762 | 205.3706 | 167.7613 | 202.4751 | 183.6073 | 355.4091 | 122.3501 | 174.9603 | 234.2567 | 265.7877 | 299.3175 | 117.316 | 156.5424 | 203.1372 | 226.8268 | 218.8612 | 84.5337 | 97.1836 | 130.4256 | 172.413 | 208.5481 | 166.5179 |  | 149.4342 | 307.4889 |  | 116.5349 | 157.9971 | 211.9749 | 243.6747 | 234.3813 | 142.1983 | 175.621 | 226.2422 | 247.0574 | 221.1983 | 97.1485 | 108.2388 | 133.4241 | 175.178 | 218.4684 | 249.1013 | 146.3097 | 139.073 | 133.1447 | 144.3722 | 191.1997 | 238.8698 | 260.2146 | 240.0124 |  | 181.8487 |  |  | 95.5904 | 100.1172 | 184.6373 | 95.0987 | 197.5854 | 106.4609 | 38.5921 | 38.4845 | 37.669 | 36.2931 | 36.3284 | 39.954 | 33.1283 | 38.2325 | 91.4905 | 111.7305 | 105.1688 | 91.6389 | 244.1369 |  |  | 161.06 |  | 145.4297 | 100.8925 | 133.848 | 100.15 | 208.2865 | 173.7183 | 259.79 | 242.2113 | 250.0781 | 203.0333 | 249.4186 | 278.6729 | 289.4841 | 270.0765 | 164.4833 | 137.207 | 187.5111 | 157.222 | 191.4558 | 163.8982 | 221.5806 | 131.7868 | 237.1235 | 206.5968 | 194.899 | 266.6731 |  | 195.2786 | 97.8331 | 132.3873 | 175.8739 | 214.4245 | 162.5262 | 184.554 | 154.8679 |  | 145.8158 | 173.4136 | 236.2533 | 269.7515 | 255.131 | 118.159 | 167.2134 | 231.3113 | 267.8167 | 256.5003 | 86.9589 | 98.8211 | 129.026 | 174.4339 | 218.3002 | 144.7586 | 197.2107 | 129.458 | 180.6198 | 134.4075 | 125.5279 | 168.3543 | 224.4577 | 260.3107 | 249.8818 | 137.1453 | 181.6641 | 245.6866 | 276.4651 | 254.4464 | 89.784 | 109.5173 | 141.4835 | 185.888 | 231.5632 | 104.6733 | 146.7231 | 159.3781 | 157.03 | 128.8577 | 229.1709 | 171.6756 | 260.4248 | 246.0727 | 185.4187 |  |  |  | 95.5336 | 105.527 | 99.0181 | 199.2885 | 103.4576 | 169.0476 |  | 107.0023 | 98.0041 | 101.1107 | 60.2697 | 103.3657 | 114.5206 |  | 234.3471 | 277.6325 | 286.2308 | 417.4152 | 564.6096 | 539.3706 | 386.9854 | [23 empty] | 100.2379 | 551.9901 | 71.0581 | 255.9898
16:22 | 10579 |  |  | 4.0046 | 35.477 | 39.0802 | 12.9034 | 12.8807 | 23.6662 | 13.4684 | 1.5856 | 3.2074 | 0.8525 | -0.0291 |  |  |  | -14.7072 | 26.9967 | 40.7539 | 8.4022 |  | 12.2312 | 22.0836 | 0.4356 | 0.4042 | 1.5972 | 0.8332 | -4.9863 | 237.4531 | 233.7942 | 163.5683 | 187.7581 | 149.431 | 132.9295 | 115.1149 | 200.3122 | 160.4871 | 220.3433 | 252.8493 | 233.5914 | 173.2011 | 170.7469 | 205.5944 | 252.3588 | 263.2511 |  |  | 157.6501 |  | 302.4522 | 118.0981 | 158.0414 | 210.6037 | 237.0503 | 216.8031 | 202.8499 | 175.0929 | 229.258 | 259.3316 | 263.0265 | 180.0097 | 97.9226 | 131.7445 | 169.9753 | 205.354 | 167.7345 | 202.4553 | 183.5914 | 355.3538 | 122.345 | 174.9577 | 234.2433 | 265.7586 | 299.3158 | 117.3147 | 156.5421 | 203.1233 | 226.8082 | 218.8366 | 84.5257 | 97.1738 | 130.426 | 172.4034 | 208.5201 | 166.502 |  | 149.4149 | 307.4356 |  | 116.5386 | 157.9975 | 211.9683 | 243.6591 | 234.3644 | 142.1983 | 175.6197 | 226.2276 | 247.0345 | 221.179 | 97.1362 | 108.2384 | 133.4236 | 175.1763 | 218.453 | 249.0753 | 146.3071 | 139.0585 | 133.1367 | 144.3721 | 191.2019 | 238.8591 | 260.1963 | 239.9906 |  | 181.8293 |  |  | 95.5884 | 100.1092 | 184.6206 | 95.1075 | 197.6004 | 106.4658 | 38.8174 | 38.7802 | 38.0441 | 36.0573 | 36.3871 | 39.984 | 32.589 | 38.0563 | 91.4758 | 111.724 | 105.1597 | 91.6296 | 244.1084 |  |  | 161.0456 |  | 145.4229 | 100.8907 | 133.8373 | 100.1441 | 208.265 | 173.7166 | 259.7579 | 242.1825 | 250.0519 | 203.0358 | 249.4156 | 278.6612 | 289.4675 | 270.0486 | 164.4245 | 137.2019 | 187.4605 | 157.2132 | 191.4468 | 163.9061 | 221.5724 | 131.7876 | 237.1046 | 206.5901 | 194.9073 | 266.648 |  | 195.2614 | 97.8367 | 132.3878 | 175.8735 | 214.4052 | 162.502 | 184.5367 | 154.8565 |  | 145.8145 | 173.4133 | 236.2372 | 269.7331 | 255.1102 | 118.1591 | 167.2218 | 231.305 | 267.7959 | 256.4819 | 86.962 | 98.8215 | 129.0353 | 174.4341 | 218.2895 | 144.7493 | 197.1912 | 129.4527 | 180.6 | 134.3969 | 125.5359 | 168.3643 | 224.457 | 260.3023 | 249.8637 | 137.1252 | 181.6572 | 245.6521 | 276.4312 | 254.4197 | 89.7823 | 109.5212 | 141.4871 | 185.8936 | 231.5449 | 104.6655 | 146.7084 | 159.3576 | 157.027 | 128.8867 | 229.1757 | 171.6861 | 260.4157 | 246.06 | 185.3988 |  |  |  | 95.5222 | 105.5113 | 99.011 | 199.2737 | 103.4599 | 169.0305 |  | 106.9776 | 97.9802 | 101.0939 | 60.2626 | 103.3587 | 114.5188 |  | 234.3089 | 277.5789 | 286.1516 | 417.4876 | 565.2352 | 540.2358 | 387.1549 | [23 empty] | 100.2242 | 552.7355 | 71.1723 | 255.9439
16:22 | 10580 |  |  | 4.0358 | 35.5884 | 39.1418 | 12.96 | 12.8665 | 23.6609 | 13.4366 | 1.584 | 3.2069 | 0.8511 | -0.0288 |  |  |  | -14.5682 | 26.9956 | 40.7995 | 8.4264 |  | 12.1596 | 22.0529 | 0.4353 | 0.4084 | 1.6005 | 0.8334 | -5.4503 | 237.4385 | 233.7776 | 163.5623 | 187.7458 | 149.4228 | 132.9226 | 115.1134 | 200.2886 | 160.4869 | 220.328 | 252.8227 | 233.5679 | 173.1988 | 170.7446 | 205.5753 | 252.36 | 263.2454 |  |  | 157.6402 |  | 302.4117 | 118.0879 | 158.0412 | 210.5964 | 237.023 | 216.7842 | 202.8475 | 175.0931 | 229.2424 | 259.3045 | 262.9919 | 179.9966 | 97.9157 | 131.7417 | 169.9712 | 205.3336 | 167.712 | 202.4337 | 183.5785 | 355.2922 | 122.3385 | 174.9571 | 234.231 | 265.7306 | 299.4096 | 117.3196 | 156.5391 | 203.1164 | 226.7921 | 218.8214 | 84.5181 | 97.1634 | 130.4182 | 172.3984 | 208.5038 | 166.501 |  | 149.402 | 307.3876 |  | 116.5457 | 157.9983 | 211.9641 | 243.6285 | 234.3377 | 142.2043 | 175.6169 | 226.2211 | 247.0061 | 221.1526 | 97.1238 | 108.2421 | 133.4327 | 175.1694 | 218.4317 | 249.0511 | 146.2973 | 139.0421 | 133.1332 | 144.371 | 191.2003 | 238.8491 | 260.1701 | 239.9677 |  | 181.8105 |  |  | 95.5795 | 100.101 | 184.6167 | 95.1234 | 197.5922 | 106.4541 | 39.1177 | 39.021 | 38.2844 | 36.123 | 36.1788 | 39.9203 | 32.1924 | 37.897 | 91.4683 | 111.7164 | 105.1525 | 91.6263 | 244.0796 |  |  | 161.0333 |  | 145.4222 | 100.8862 | 133.8325 | 100.1474 | 208.2607 | 173.7222 | 259.7373 | 242.1605 | 250.0322 | 203.0439 | 249.4022 | 278.638 | 289.4476 | 270.0146 | 164.3577 | 137.1899 | 187.4188 | 157.1951 | 191.4289 | 163.9111 | 221.5535 | 131.7726 | 237.0791 | 206.5652 | 194.9071 | 266.6173 |  | 195.2644 | 97.834 | 132.3907 | 175.8645 | 214.3913 | 162.476 | 184.5107 | 154.8441 |  | 145.8065 | 173.4191 | 236.2241 | 269.7063 | 255.0816 | 118.1611 | 167.2235 | 231.288 | 267.7696 | 256.4598 | 86.9619 | 98.8245 | 129.0396 | 174.4344 | 218.2759 | 144.7352 | 197.174 | 129.4456 | 180.5442 | 134.3917 | 125.535 | 168.3688 | 224.451 | 260.2839 | 249.8395 | 137.1249 | 181.6564 | 245.6308 | 276.4013 | 254.393 | 89.7877 | 109.5156 | 141.486 | 185.8824 | 231.5241 | 104.6554 | 146.6941 | 159.3278 | 157.0148 | 128.8838 | 229.1671 | 171.6849 | 260.3861 | 246.0398 | 185.3843 |  |  |  | 95.5133 | 105.5011 | 99.0038 | 199.2592 | 103.466 | 169.016 |  | 106.9714 | 97.9698 | 101.0776 | 60.2653 | 103.3594 | 114.5177 |  | 234.2862 | 277.5148 | 286.0612 | 417.0408 | 564.7967 | 539.3082 | 386.9854 | [23 empty] | 100.2147 | 552.0524 | 71.2667 | 255.9005
16:22 | 10581 |  |  | 4.0796 | 35.5676 | 39.1346 | 12.9984 | 12.8087 | 23.7353 | 13.513 | 1.5836 | 3.2069 | 0.8545 | -0.0267 |  |  |  | -14.5107 | 26.9094 | 40.9006 | 8.4348 |  | 12.1563 | 22.1101 | 0.4364 | 0.4066 | 1.5998 | 0.8322 | -5.4602 | 237.4154 | 233.753 | 163.547 | 187.7284 | 149.4064 | 132.9035 | 115.1031 | 200.2841 | 160.475 | 220.3057 | 252.7915 | 233.5369 | 173.1939 | 170.6992 | 205.5023 | 252.3323 | 263.225 |  |  | 157.6185 |  | 302.3609 | 118.0841 | 158.0293 | 210.5806 | 236.9946 | 216.7538 | 202.8195 | 175.076 | 229.2238 | 259.2797 | 262.9879 | 179.9867 | 97.9143 | 131.7455 | 169.9674 | 205.3196 | 167.6929 | 202.4127 | 183.5635 | 355.2265 | 122.3389 | 174.9614 | 234.2093 | 265.7104 | 299.4452 | 117.3165 | 156.5325 | 203.107 | 226.7688 | 218.8067 | 84.5182 | 97.1623 | 130.4245 | 172.3941 | 208.4899 | 166.5149 |  | 149.3816 | 307.3447 |  | 116.5455 | 157.9988 | 211.9554 | 243.6086 | 234.3122 | 142.2085 | 175.6169 | 226.2117 | 246.9812 | 221.1258 | 97.1156 | 108.2418 | 133.4356 | 175.1697 | 218.4175 | 249.0218 | 146.2869 | 139.03 | 133.1334 | 144.3843 | 191.2044 | 238.8389 | 260.1536 | 239.9527 |  | 181.7976 |  |  | 95.5597 | 100.0849 | 184.5977 | 95.1034 | 197.5796 | 106.4455 | 39.1776 | 38.8103 | 38.3499 | 36.1074 | 35.5979 | 39.8234 | 31.976 | 37.827 | 91.4589 | 111.7012 | 105.1395 | 91.6201 | 244.0518 |  |  | 161.0246 |  | 145.4156 | 100.8775 | 133.832 | 100.1437 | 208.2459 | 173.7264 | 259.7231 | 242.1339 | 250.0159 | 203.021 | 249.3848 | 278.6286 | 289.4309 | 269.9791 | 164.3239 | 137.1814 | 187.4066 | 157.1912 | 191.4183 | 163.9165 | 221.548 | 131.7679 | 237.0535 | 206.5482 | 194.9036 | 266.5983 |  | 195.2615 | 97.8273 | 132.3855 | 175.849 | 214.3764 | 162.4571 | 184.4764 | 154.8213 |  | 145.7983 | 173.4116 | 236.2135 | 269.6692 | 255.0521 | 118.1637 | 167.223 | 231.2783 | 267.7477 | 256.4312 | 86.9635 | 98.8276 | 129.0432 | 174.4311 | 218.2668 | 144.7308 | 197.152 | 129.4421 | 180.4535 | 134.382 | 125.5377 | 168.3678 | 224.4339 | 260.2585 | 249.812 | 137.1463 | 181.6709 | 245.6393 | 276.3835 | 254.3735 | 89.792 | 109.5272 | 141.4821 | 185.8603 | 231.5103 | 104.6451 | 146.6845 | 159.304 | 157.0029 | 128.8636 | 229.1465 | 171.6762 | 260.3495 | 246.0051 | 185.3683 |  |  |  | 95.5107 | 105.4984 | 98.9979 | 199.2533 | 103.4608 | 169.0379 |  | 106.9629 | 97.9625 | 101.0708 | 60.27 | 103.3274 | 114.5215 |  | 234.2673 | 277.4777 | 285.9632 | 417.1752 | 564.4595 | 539.2237 | 386.7539 | [23 empty] | 100.206 | 551.8416 | 71.3513 | 255.8725
16:22 | 10582 |  |  | 4.1264 | 35.6307 | 39.1113 | 12.9694 | 12.8121 | 23.702 | 13.5381 | 1.5827 | 3.2015 | 0.8525 | -0.0272 |  |  |  | -14.616 | 26.8803 | 40.8249 | 8.432 |  | 12.1976 | 22.0331 | 0.4344 | 0.409 | 1.601 | 0.8308 | -5.7932 | 237.3893 | 233.734 | 163.5339 | 187.7171 | 149.3945 | 132.8947 | 115.0952 | 200.2784 | 160.4667 | 220.2918 | 252.757 | 233.506 | 173.1856 | 170.6689 | 205.4114 | 252.3025 | 263.1906 |  |  | 157.6061 |  | 302.3096 | 118.0842 | 158.0364 | 210.5724 | 236.9787 | 216.7389 | 202.7996 | 175.0699 | 229.2195 | 259.2525 | 262.9763 | 179.9801 | 97.9179 | 131.7504 | 169.9577 | 205.3048 | 167.6738 | 202.3901 | 183.5422 | 355.1619 | 122.3417 | 174.9572 | 234.1925 | 265.6809 | 299.4243 | 117.3163 | 156.5295 | 203.0922 | 226.7423 | 218.7821 | 84.522 | 97.1651 | 130.432 | 172.3875 | 208.4614 | 166.5176 |  | 149.3607 | 307.2937 |  | 116.5473 | 157.9962 | 211.9487 | 243.5858 | 234.2964 | 142.2097 | 175.6148 | 226.1994 | 246.9632 | 221.0995 | 97.1112 | 108.2384 | 133.4342 | 175.1642 | 218.4023 | 248.9993 | 146.2781 | 139.0224 | 133.1335 | 144.3989 | 191.2079 | 238.8286 | 260.1407 | 239.9347 |  | 181.7988 |  |  | 95.5412 | 100.0646 | 184.5684 | 95.0677 | 197.569 | 106.4432 | 38.941 | 38.5724 | 38.3633 | 36.0909 | 35.3735 | 39.7849 | 32.1433 | 37.5574 | 91.443 | 111.678 | 105.1216 | 91.6076 | 244.0266 |  |  | 161.0123 |  | 145.3994 | 100.8814 | 133.8262 | 100.1415 | 208.2394 | 173.7328 | 259.6996 | 242.1063 | 249.9964 | 202.9998 | 249.3727 | 278.6184 | 289.4188 | 269.945 | 164.2945 | 137.1689 | 187.3987 | 157.1886 | 191.4156 | 163.9242 | 221.5425 | 131.7848 | 237.0306 | 206.543 | 194.9026 | 266.5833 |  | 195.2407 | 97.8264 | 132.3913 | 175.8487 | 214.3565 | 162.4409 | 184.4525 | 154.7974 |  | 145.8005 | 173.4018 | 236.2009 | 269.6466 | 255.0189 | 118.1709 | 167.2267 | 231.2771 | 267.7265 | 256.4056 | 86.9685 | 98.8298 | 129.047 | 174.4358 | 218.2566 | 144.7163 | 197.1261 | 129.4304 | 180.3752 | 134.369 | 125.5389 | 168.3672 | 224.4165 | 260.2273 | 249.7819 | 137.1343 | 181.6637 | 245.6201 | 276.346 | 254.3466 | 89.7804 | 109.5209 | 141.4701 | 185.8507 | 231.4807 | 104.6262 | 146.6753 | 159.2918 | 156.9872 | 128.8637 | 229.1387 | 171.6841 | 260.3258 | 245.9836 | 185.3358 |  |  |  | 95.5098 | 105.4864 | 98.9933 | 199.2486 | 103.4509 | 169.0527 |  | 106.9558 | 97.9596 | 101.0615 | 60.2768 | 103.3233 | 114.5328 |  | 234.2554 | 277.4275 | 285.8984 | 417.2424 | 564.5226 | 538.969 | 386.8697 | [23 empty] | 100.1965 | 551.7458 | 71.2926 | 255.8415
16:22 | 10583 |  |  | 4.075 | 35.5452 | 39.149 | 12.8592 | 12.8384 | 23.7726 | 13.5702 | 1.5832 | 3.2026 | 0.851 | -0.0274 |  |  |  | -14.6576 | 26.8446 | 40.7335 | 8.3213 |  | 12.2333 | 22.1113 | 0.4369 | 0.4081 | 1.5995 | 0.8306 | -4.9771 | 237.3732 | 233.7214 | 163.5297 | 187.7117 | 149.3943 | 132.8963 | 115.0944 | 200.2718 | 160.4758 | 220.2971 | 252.738 | 233.4916 | 173.1869 | 170.6645 | 205.3346 | 252.2956 | 263.1611 |  |  | 157.5948 |  | 302.2618 | 118.0791 | 158.038 | 210.5591 | 236.9493 | 216.7145 | 202.7927 | 175.0693 | 229.2018 | 259.2306 | 262.9183 | 179.9815 | 97.9286 | 131.7595 | 169.9615 | 205.2947 | 167.6648 | 202.3786 | 183.5352 | 355.1062 | 122.3532 | 174.9564 | 234.1885 | 265.665 | 299.2071 | 117.3163 | 156.5358 | 203.0805 | 226.7242 | 218.7601 | 84.5365 | 97.1736 | 130.4418 | 172.3828 | 208.4457 | 166.5211 |  | 149.3509 | 307.242 |  | 116.5525 | 157.9946 | 211.9331 | 243.5613 | 234.2831 | 142.1972 | 175.6091 | 226.1756 | 246.9339 | 221.0691 | 97.1231 | 108.2272 | 133.4308 | 175.1559 | 218.3813 | 248.9743 | 146.2638 | 139.0085 | 133.1222 | 144.3906 | 191.1967 | 238.8093 | 260.1137 | 239.9057 |  | 181.7991 |  |  | 95.5296 | 100.0566 | 184.5543 | 95.0529 | 197.5728 | 106.4328 | 38.6775 | 38.8205 | 38.4169 | 35.95 | 35.6745 | 39.7153 | 32.5709 | 37.6089 | 91.4243 | 111.658 | 105.102 | 91.5943 | 244.0045 |  |  | 161.0002 |  | 145.388 | 100.8888 | 133.8172 | 100.1408 | 208.2491 | 173.7397 | 259.672 | 242.083 | 249.9784 | 202.9875 | 249.3606 | 278.5999 | 289.3992 | 269.9118 | 164.2576 | 137.1582 | 187.4174 | 157.1649 | 191.4137 | 163.9239 | 221.5301 | 131.7926 | 237.0081 | 206.5298 | 194.9023 | 266.5587 |  | 195.2227 | 97.8279 | 132.3983 | 175.8474 | 214.3432 | 162.4257 | 184.4331 | 154.7816 |  | 145.8011 | 173.4067 | 236.1951 | 269.6271 | 254.9894 | 118.1752 | 167.2252 | 231.2627 | 267.692 | 256.3756 | 86.9666 | 98.832 | 129.0522 | 174.4389 | 218.2384 | 144.6988 | 197.0992 | 129.4125 | 180.329 | 134.3553 | 125.5474 | 168.3656 | 224.4088 | 260.1945 | 249.7597 | 137.1393 | 181.6654 | 245.6019 | 276.3182 | 254.319 | 89.774 | 109.5164 | 141.476 | 185.8571 | 231.4574 | 104.6107 | 146.6589 | 159.2802 | 156.9732 | 128.8873 | 229.1301 | 171.6858 | 260.3114 | 245.9708 | 185.3065 |  |  |  | 95.503 | 105.4714 | 98.9876 | 199.2468 | 103.45 | 169.0336 |  | 106.9432 | 97.9549 | 101.0499 | 60.2735 | 103.3337 | 114.5355 |  | 234.2442 | 277.4105 | 285.8322 | 417.0408 | 564.7343 | 539.4331 | 386.8608 | [23 empty] | 100.187 | 552.0837 | 71.2188 | 255.8273
16:22 | 10584 |  |  | 4.0245 | 35.4419 | 39.1175 | 12.7741 | 12.7827 | 23.7029 | 13.493 | 1.5815 | 3.2029 | 0.8536 | -0.0289 |  |  |  | -14.4819 | 26.8432 | 40.6195 | 8.3742 |  | 12.2161 | 22.1818 | 0.4355 | 0.4086 | 1.6016 | 0.829 | -5.4744 | 237.3568 | 233.6999 | 163.525 | 187.6999 | 149.3866 | 132.8949 | 115.0929 | 200.2684 | 160.4923 | 220.2936 | 252.7273 | 233.481 | 173.1921 | 170.651 | 205.2667 | 252.2719 | 263.125 |  |  | 157.5674 |  | 302.2076 | 118.07 | 158.0284 | 210.537 | 236.9128 | 216.6815 | 202.7752 | 175.0623 | 229.1746 | 259.206 | 262.9063 | 179.9791 | 97.9347 | 131.7681 | 169.9627 | 205.2909 | 167.6512 | 202.3641 | 183.5246 | 355.0533 | 122.3562 | 174.9547 | 234.1786 | 265.6481 | 299.1553 | 117.3159 | 156.5352 | 203.0658 | 226.7072 | 218.7432 | 84.539 | 97.1818 | 130.4468 | 172.384 | 208.4421 | 166.5315 |  | 149.3366 | 307.1981 |  | 116.5586 | 157.9955 | 211.9124 | 243.5407 | 234.2532 | 142.1852 | 175.5977 | 226.1553 | 246.9023 | 221.0433 | 97.1369 | 108.2209 | 133.427 | 175.1555 | 218.3616 | 248.9448 | 146.2502 | 139.006 | 133.1177 | 144.3807 | 191.1941 | 238.8022 | 260.0894 | 239.8876 |  | 181.8053 |  |  | 95.524 | 100.0513 | 184.5509 | 95.0652 | 197.5797 | 106.4256 | 38.4618 | 39.0781 | 38.4458 | 35.6643 | 35.9911 | 39.5411 | 33.1723 | 38.1194 | 91.4081 | 111.6452 | 105.0886 | 91.584 | 243.978 |  |  | 160.9938 |  | 145.385 | 100.8807 | 133.8086 | 100.1319 | 208.2418 | 173.7391 | 259.6436 | 242.0564 | 249.9569 | 202.9679 | 249.3426 | 278.5812 | 289.3737 | 269.8841 | 164.2253 | 137.1491 | 187.4648 | 157.1411 | 191.4076 | 163.9175 | 221.5161 | 131.7869 | 236.9833 | 206.5137 | 194.8949 | 266.532 |  | 195.2192 | 97.8276 | 132.3908 | 175.8338 | 214.3288 | 162.4096 | 184.4003 | 154.7619 |  | 145.7952 | 173.4061 | 236.1729 | 269.5993 | 254.9618 | 118.1709 | 167.2233 | 231.2414 | 267.6568 | 256.3439 | 86.9585 | 98.8375 | 129.0528 | 174.4342 | 218.218 | 144.6922 | 197.0821 | 129.406 | 180.304 | 134.3424 | 125.5604 | 168.372 | 224.4107 | 260.1788 | 249.7406 | 137.1498 | 181.678 | 245.5853 | 276.3014 | 254.2965 | 89.7803 | 109.5238 | 141.492 | 185.861 | 231.4465 | 104.6114 | 146.6383 | 159.259 | 156.9628 | 128.9084 | 229.1137 | 171.6825 | 260.2961 | 245.9513 | 185.2939 |  |  |  | 95.4891 | 105.4523 | 98.9749 | 199.2306 | 103.4524 | 169.0244 |  | 106.9314 | 97.9424 | 101.0423 | 60.2758 | 103.3462 | 114.5328 |  | 234.2395 | 277.3911 | 285.7336 | 416.94 | 564.6219 | 539.3216 | 386.7628 | [23 empty] | 100.176 | 551.9718 | 71.1269 | 255.8153
16:22 | 10585 |  |  | 4.089 | 35.4799 | 39.0984 | 12.7791 | 12.8437 | 23.7647 | 13.5797 | 1.5811 | 3.2011 | 0.8538 | -0.0282 |  |  |  | -14.5855 | 26.8749 | 40.7219 | 8.311 |  | 12.1986 | 22.0746 | 0.4348 | 0.4061 | 1.6034 | 0.8287 | -6.7131 | 237.3392 | 233.6812 | 163.5178 | 187.6849 | 149.3824 | 132.8885 | 115.0887 | 200.2601 | 160.5089 | 220.28 | 252.7114 | 233.4635 | 173.1858 | 170.6409 | 205.1907 | 252.2576 | 263.0924 |  |  | 157.5476 |  | 302.1673 | 118.069 | 158.0306 | 210.5278 | 236.895 | 216.6664 | 202.7611 | 175.0604 | 229.1594 | 259.1847 | 262.8969 | 179.9684 | 97.935 | 131.7711 | 169.9598 | 205.2739 | 167.6379 | 202.3451 | 183.5094 | 354.9964 | 122.3552 | 174.9592 | 234.166 | 265.6216 | 299.2389 | 117.3247 | 156.5293 | 203.0584 | 226.6865 | 218.7237 | 84.5254 | 97.1781 | 130.4404 | 172.3796 | 208.4214 | 166.5368 |  | 149.3173 | 307.1517 |  | 116.5665 | 158.0035 | 211.9071 | 243.5238 | 234.2328 | 142.1767 | 175.5958 | 226.1421 | 246.8724 | 221.016 | 97.1563 | 108.2328 | 133.4355 | 175.156 | 218.3486 | 248.9225 | 146.2429 | 139.0018 | 133.1175 | 144.3914 | 191.2025 | 238.7941 | 260.0716 | 239.8737 |  | 181.7993 |  |  | 95.5234 | 100.0416 | 184.5427 | 95.0753 | 197.59 | 106.4225 | 38.2121 | 39.2313 | 38.4801 | 35.6099 | 36.2801 | 39.3891 | 33.6868 | 38.5069 | 91.3964 | 111.6367 | 105.0777 | 91.5728 | 243.9503 |  |  | 160.9821 |  | 145.3704 | 100.8707 | 133.7981 | 100.1197 | 208.221 | 173.731 | 259.6086 | 242.0226 | 249.926 | 202.9488 | 249.3296 | 278.5666 | 289.3479 | 269.8545 | 164.1911 | 137.1346 | 187.4837 | 157.1213 | 191.3977 | 163.9221 | 221.5016 | 131.7756 | 236.958 | 206.5002 | 194.886 | 266.5093 |  | 195.2223 | 97.8296 | 132.397 | 175.8286 | 214.3157 | 162.3913 | 184.3741 | 154.7534 |  | 145.7997 | 173.4061 | 236.1606 | 269.5663 | 254.9383 | 118.1736 | 167.2272 | 231.2261 | 267.6378 | 256.3223 | 86.956 | 98.8427 | 129.0605 | 174.4424 | 218.2068 | 144.6831 | 197.0661 | 129.4004 | 180.3049 | 134.333 | 125.5681 | 168.3812 | 224.4076 | 260.1668 | 249.72 | 137.1487 | 181.6785 | 245.5716 | 276.275 | 254.2787 | 89.7955 | 109.5299 | 141.5009 | 185.8596 | 231.4262 | 104.6081 | 146.6225 | 159.238 | 156.953 | 128.9006 | 229.1041 | 171.6795 | 260.2684 | 245.9237 | 185.2778 |  |  |  | 95.4793 | 105.4418 | 98.9637 | 199.2056 | 103.4513 | 169.0252 |  | 106.9135 | 97.9286 | 101.03 | 60.2805 | 103.3686 | 114.5206 |  | 234.186 | 277.3579 | 285.6505 | 417.2424 | 564.8344 | 539.5311 | 386.6827 | [23 empty] | 100.1652 | 552.1827 | 71.169 | 255.772
16:22 | 10586 |  |  | 4.0488 | 35.4258 | 39.071 | 12.8672 | 12.8488 | 23.7874 | 13.6367 | 1.5808 | 3.2015 | 0.8552 | -0.0281 |  |  |  | -14.5699 | 26.8806 | 40.7496 | 8.4062 |  | 12.1913 | 22.1027 | 0.4343 | 0.4068 | 1.6026 | 0.8278 | -6.2133 | 237.3063 | 233.6597 | 163.506 | 187.6691 | 149.3765 | 132.879 | 115.0839 | 200.2533 | 160.5099 | 220.2729 | 252.6897 | 233.4364 | 173.1787 | 170.641 | 205.1265 | 252.2485 | 263.0576 |  |  | 157.5351 |  | 302.1241 | 118.0755 | 158.0359 | 210.5183 | 236.8804 | 216.6477 | 202.7544 | 175.0673 | 229.1507 | 259.1673 | 262.816 | 179.9571 | 97.9316 | 131.7724 | 169.9525 | 205.2512 | 167.6243 | 202.3201 | 183.4966 | 354.9367 | 122.3567 | 174.9612 | 234.1525 | 265.5973 | 299.1443 | 117.3265 | 156.5304 | 203.0507 | 226.6693 | 218.702 | 84.5262 | 97.1748 | 130.4377 | 172.3724 | 208.4017 | 166.5327 |  | 149.3024 | 307.1053 |  | 116.5769 | 158.0076 | 211.9026 | 243.5101 | 234.2198 | 142.1705 | 175.5964 | 226.1346 | 246.8492 | 220.9886 | 97.1888 | 108.2314 | 133.4442 | 175.1496 | 218.3358 | 248.9037 | 146.2342 | 138.9907 | 133.1121 | 144.4002 | 191.1996 | 238.7784 | 260.0524 | 239.8539 |  | 181.7809 |  |  | 95.5102 | 100.0264 | 184.5241 | 95.0588 | 197.617 | 106.4221 | 38.0936 | 39.3273 | 38.601 | 35.7886 | 36.526 | 39.3974 | 33.8975 | 38.7949 | 91.3972 | 111.6336 | 105.0703 | 91.5615 | 243.9237 |  |  | 160.9677 |  | 145.3545 | 100.8646 | 133.7857 | 100.1086 | 208.2033 | 173.7284 | 259.5808 | 241.9944 | 249.8987 | 202.9412 | 249.3247 | 278.5593 | 289.3239 | 269.8306 | 164.1381 | 137.1337 | 187.4787 | 157.1066 | 191.3837 | 163.9277 | 221.4952 | 131.7693 | 236.9374 | 206.4965 | 194.8879 | 266.4825 |  | 195.2134 | 97.8331 | 132.41 | 175.8301 | 214.3025 | 162.3712 | 184.3506 | 154.7422 |  | 145.7991 | 173.4101 | 236.1573 | 269.5352 | 254.9156 | 118.1783 | 167.2227 | 231.2139 | 267.6126 | 256.2991 | 86.9551 | 98.8378 | 129.0647 | 174.4407 | 218.1959 | 144.6694 | 197.043 | 129.384 | 180.2991 | 134.3219 | 125.5659 | 168.3847 | 224.3943 | 260.1421 | 249.6925 | 137.1365 | 181.6684 | 245.5494 | 276.2399 | 254.2451 | 89.7931 | 109.5296 | 141.5059 | 185.8565 | 231.3962 | 104.5944 | 146.6059 | 159.2167 | 156.9404 | 128.8823 | 229.0887 | 171.6712 | 260.2403 | 245.8936 | 185.258 |  |  |  | 95.4755 | 105.4381 | 98.9528 | 199.1896 | 103.4637 | 169.0068 |  | 106.8893 | 97.9038 | 101.026 | 60.2568 | 103.3623 | 114.5182 |  | 234.1615 | 277.2764 | 285.5711 | 416.9063 | 564.3855 | 539.5176 | 386.9053 | [23 empty] | 100.1528 | 551.9515 | 71.2339 | 255.719
16:22 | 10587 |  |  | 4.0579 | 35.4098 | 39.1513 | 12.9255 | 12.9002 | 23.8324 | 13.589 | 1.5802 | 3.1998 | 0.8533 | -0.0276 |  |  |  | -14.5457 | 26.8878 | 40.7031 | 8.3595 |  | 12.2076 | 22.15 | 0.4365 | 0.4057 | 1.6024 | 0.8281 | -5.5103 | 237.2756 | 233.623 | 163.4946 | 187.6495 | 149.367 | 132.8707 | 115.0785 | 200.2386 | 160.503 | 220.2485 | 252.6604 | 233.4063 | 173.1739 | 170.6383 | 205.1446 | 252.2346 | 263.0275 |  |  | 157.5236 |  | 302.0746 | 118.0704 | 158.0376 | 210.504 | 236.8564 | 216.6338 | 202.7392 | 175.0753 | 229.1452 | 259.1498 | 262.754 | 179.9536 | 97.9297 | 131.7764 | 169.9442 | 205.2356 | 167.6133 | 202.2981 | 183.4822 | 354.8784 | 122.3634 | 174.9609 | 234.1448 | 265.5765 | 299.5298 | 117.3205 | 156.5304 | 203.0339 | 226.6482 | 218.6735 | 84.5245 | 97.1765 | 130.4398 | 172.3713 | 208.3824 | 166.5289 |  | 149.288 | 307.0536 |  | 116.5831 | 158.0101 | 211.8943 | 243.4892 | 234.1972 | 142.1709 | 175.5932 | 226.1263 | 246.8329 | 220.9712 | 97.1985 | 108.2203 | 133.4388 | 175.1428 | 218.3202 | 248.8857 | 146.2213 | 138.985 | 133.1172 | 144.4033 | 191.1962 | 238.7709 | 260.0276 | 239.835 |  | 181.766 |  |  | 95.4974 | 100.0126 | 184.5075 | 95.0446 | 197.6417 | 106.4091 | 38.2318 | 39.3571 | 38.648 | 35.9295 | 36.6806 | 39.4358 | 33.8906 | 38.9364 | 91.3907 | 111.6237 | 105.0663 | 91.5507 | 243.8957 |  |  | 160.9525 |  | 145.343 | 100.8521 | 133.7738 | 100.0993 | 208.1813 | 173.7264 | 259.5534 | 241.9614 | 249.8722 | 202.9274 | 249.3104 | 278.5495 | 289.3005 | 269.8051 | 164.0868 | 137.1335 | 187.4439 | 157.0867 | 191.3739 | 163.933 | 221.4834 | 131.7707 | 236.914 | 206.4919 | 194.8959 | 266.4505 |  | 195.1943 | 97.8341 | 132.4157 | 175.8369 | 214.2886 | 162.353 | 184.3227 | 154.718 |  | 145.7919 | 173.4151 | 236.1574 | 269.511 | 254.8903 | 118.1747 | 167.2215 | 231.2005 | 267.5789 | 256.2686 | 86.9496 | 98.8317 | 129.0603 | 174.4291 | 218.1793 | 144.6561 | 197.0158 | 129.3675 | 180.284 | 134.3112 | 125.5703 | 168.3898 | 224.3818 | 260.1161 | 249.6653 | 137.1293 | 181.667 | 245.5211 | 276.2056 | 254.212 | 89.7885 | 109.5282 | 141.5188 | 185.8637 | 231.3696 | 104.5842 | 146.5969 | 159.2048 | 156.9252 | 128.9074 | 229.0824 | 171.6785 | 260.2212 | 245.8787 | 185.2337 |  |  |  | 95.4659 | 105.4297 | 98.9407 | 199.1654 | 103.476 | 168.9858 |  | 106.8743 | 97.9028 | 101.012 | 60.2536 | 103.3399 | 114.5337 |  | 234.1423 | 277.2068 | 285.4898 | 417.1272 | 564.6219 | 538.947 | 386.5759 | [23 empty] | 100.1419 | 551.7845 | 71.2885 | 255.6746
16:22 | 10588 |  |  | 4.1319 | 35.3959 | 39.2385 | 12.9515 | 12.9586 | 23.8199 | 13.6897 | 1.5779 | 3.1979 | 0.8543 | -0.0272 |  |  |  | -14.5437 | 27.0113 | 40.7306 | 8.4039 |  | 12.2768 | 22.1248 | 0.4364 | 0.4074 | 1.6025 | 0.8279 | -4.2561 | 237.2605 | 233.6008 | 163.4859 | 187.6369 | 149.3669 | 132.8656 | 115.0754 | 200.2242 | 160.496 | 220.222 | 252.6265 | 233.3733 | 173.1723 | 170.6183 | 205.1007 | 252.226 | 263.0056 |  |  | 157.5245 |  | 302.0402 | 118.0652 | 158.0388 | 210.4941 | 236.8401 | 216.6146 | 202.731 | 175.0778 | 229.1417 | 259.1275 | 262.7404 | 179.9472 | 97.9328 | 131.7777 | 169.9418 | 205.2216 | 167.5975 | 202.2797 | 183.4655 | 354.8239 | 122.3654 | 174.9692 | 234.1307 | 265.5583 | 299.7057 | 117.3182 | 156.5273 | 203.0224 | 226.6221 | 218.6519 | 84.5273 | 97.1683 | 130.4425 | 172.3659 | 208.3632 | 166.5156 |  | 149.2674 | 307.001 |  | 116.5855 | 158.0061 | 211.8797 | 243.4617 | 234.1723 | 142.1811 | 175.5884 | 226.1134 | 246.8139 | 220.9523 | 97.2033 | 108.2078 | 133.4199 | 175.1417 | 218.2957 | 248.8568 | 146.2061 | 138.9668 | 133.1129 | 144.3929 | 191.1903 | 238.7543 | 259.9974 | 239.8067 |  | 181.744 |  |  | 95.4888 | 100.0028 | 184.4831 | 95.0397 | 197.644 | 106.3917 | 38.4813 | 39.3204 | 38.557 | 35.9829 | 36.7219 | 39.4717 | 34.263 | 38.9968 | 91.3786 | 111.6119 | 105.0599 | 91.5467 | 243.8653 |  |  | 160.9349 |  | 145.331 | 100.8458 | 133.7673 | 100.0947 | 208.1736 | 173.7225 | 259.5212 | 241.9253 | 249.8413 | 202.9056 | 249.2955 | 278.5297 | 289.2773 | 269.7747 | 164.0765 | 137.1192 | 187.4063 | 157.0729 | 191.3693 | 163.9313 | 221.468 | 131.7633 | 236.8851 | 206.4659 | 194.8945 | 266.4207 |  | 195.1895 | 97.8336 | 132.4168 | 175.8365 | 214.2781 | 162.3369 | 184.2997 | 154.7013 |  | 145.7843 | 173.419 | 236.149 | 269.4977 | 254.8769 | 118.1735 | 167.2283 | 231.1876 | 267.559 | 256.2446 | 86.9497 | 98.8373 | 129.0685 | 174.431 | 218.1628 | 144.641 | 196.9962 | 129.3519 | 180.2837 | 134.3045 | 125.5742 | 168.3955 | 224.3729 | 260.0962 | 249.6451 | 137.1397 | 181.6819 | 245.5116 | 276.1882 | 254.1883 | 89.7963 | 109.5286 | 141.5287 | 185.868 | 231.358 | 104.5756 | 146.5873 | 159.1922 | 156.9122 | 128.9284 | 229.0709 | 171.6866 | 260.206 | 245.8544 | 185.203 |  |  |  | 95.456 | 105.4168 | 98.9337 | 199.1576 | 103.4767 | 168.9772 |  | 106.8553 | 97.8822 | 100.9902 | 60.2458 | 103.3689 | 114.5067 |  | 234.1064 | 277.0971 | 285.3862 | 416.7864 | 563.7984 | 538.7513 | 386.4336 | [23 empty] | 100.1282 | 551.2749 | 71.4569 | 255.6018
16:22 | 10589 |  |  | 4.097 | 35.4402 | 39.2568 | 13.0178 | 12.8487 | 23.8216 | 13.6696 | 1.5769 | 3.197 | 0.8519 | -0.0279 |  |  |  | -14.5038 | 27.0511 | 40.8163 | 8.4522 |  | 12.2203 | 22.1977 | 0.4357 | 0.407 | 1.6049 | 0.8263 | -5.6949 | 237.2371 | 233.5802 | 163.4741 | 187.6265 | 149.3561 | 132.8568 | 115.0665 | 200.2097 | 160.4931 | 220.2121 | 252.5996 | 233.3474 | 173.1639 | 170.5916 | 204.9691 | 252.2042 | 262.9695 |  |  | 157.5124 |  | 301.9951 | 118.064 | 158.0344 | 210.477 | 236.8115 | 216.5848 | 202.7201 | 175.0774 | 229.1213 | 259.1033 | 262.734 | 179.933 | 97.9321 | 131.7796 | 169.9404 | 205.2077 | 167.5784 | 202.2565 | 183.4522 | 354.767 | 122.3615 | 174.9637 | 234.1155 | 265.537 | 299.3811 | 117.327 | 156.5272 | 203.0167 | 226.6025 | 218.6373 | 84.5311 | 97.1606 | 130.4458 | 172.3589 | 208.3536 | 166.4934 |  | 149.2514 | 306.9533 |  | 116.5862 | 158.0027 | 211.8675 | 243.4337 | 234.1476 | 142.1934 | 175.5796 | 226.1022 | 246.7903 | 220.9277 | 97.2037 | 108.1993 | 133.4132 | 175.1349 | 218.2718 | 248.8301 | 146.1989 | 138.9541 | 133.1091 | 144.3835 | 191.1952 | 238.7375 | 259.9787 | 239.7814 |  | 181.7234 |  |  | 95.475 | 99.9854 | 184.4776 | 95.049 | 197.6514 | 106.3838 | 38.6792 | 39.2195 | 38.4195 | 35.9183 | 36.7095 | 39.507 | 35.1543 | 38.9882 | 91.3727 | 111.5974 | 105.0449 | 91.5397 | 243.8351 |  |  | 160.9206 |  | 145.3191 | 100.8476 | 133.7592 | 100.0902 | 208.17 | 173.7233 | 259.4953 | 241.8988 | 249.8142 | 202.9049 | 249.285 | 278.5066 | 289.2503 | 269.7394 | 164.0758 | 137.1025 | 187.3977 | 157.0613 | 191.3513 | 163.9263 | 221.4603 | 131.7529 | 236.8619 | 206.4392 | 194.8847 | 266.3953 |  | 195.1836 | 97.8262 | 132.4185 | 175.83 | 214.2587 | 162.3172 | 184.2754 | 154.6904 |  | 145.7742 | 173.4177 | 236.1337 | 269.4798 | 254.8505 | 118.1799 | 167.2303 | 231.1769 | 267.5371 | 256.2192 | 86.9516 | 98.8371 | 129.0708 | 174.4293 | 218.147 | 144.6273 | 196.9762 | 129.3309 | 180.2778 | 134.2885 | 125.5663 | 168.3965 | 224.3612 | 260.072 | 249.6153 | 137.1445 | 181.6843 | 245.5167 | 276.169 | 254.1643 | 89.7986 | 109.5381 | 141.5107 | 185.8454 | 231.3536 | 104.5638 | 146.5746 | 159.1779 | 156.902 | 128.9146 | 229.0606 | 171.6951 | 260.179 | 245.8146 | 185.1849 |  |  |  | 95.4513 | 105.3993 | 98.9253 | 199.1662 | 103.4735 | 168.9719 |  | 106.8391 | 97.8752 | 100.9851 | 60.2287 | 103.3714 | 114.5102 |  | 234.0796 | 277.0355 | 285.3084 | 417.1752 | 564.8336 | 538.974 | 386.1309 | [23 empty] | 100.117 | 551.9038 | 71.5156 | 255.5575
16:22 | 10590 |  |  | 4.1171 | 35.3638 | 39.2253 | 12.9593 | 12.8439 | 23.8072 | 13.6578 | 1.5765 | 3.1982 | 0.8559 | -0.0278 |  |  |  | -14.5675 | 26.9449 | 40.8141 | 8.4246 |  | 12.1516 | 21.9698 | 0.4372 | 0.4079 | 1.6072 | 0.8251 | -4.4811 | 237.2087 | 233.5466 | 163.4614 | 187.6114 | 149.3423 | 132.8518 | 115.0608 | 200.2026 | 160.4957 | 220.2003 | 252.5805 | 233.3251 | 173.1676 | 170.5973 | 204.9009 | 252.1719 | 262.9218 |  |  | 157.4899 |  | 301.9376 | 118.0575 | 158.0264 | 210.4622 | 236.7809 | 216.5581 | 202.6957 | 175.0642 | 229.0944 | 259.079 | 262.6985 | 179.9179 | 97.9282 | 131.7856 | 169.9348 | 205.1886 | 167.5638 | 202.2297 | 183.4415 | 354.705 | 122.3589 | 174.9559 | 234.1029 | 265.5131 | 299.4069 | 117.3317 | 156.5296 | 203.0033 | 226.5889 | 218.618 | 84.5244 | 97.1553 | 130.4499 | 172.3565 | 208.3429 | 166.492 |  | 149.243 | 306.903 |  | 116.5866 | 158.0077 | 211.8602 | 243.4099 | 234.1339 | 142.1999 | 175.5788 | 226.0924 | 246.7621 | 220.9055 | 97.1952 | 108.1985 | 133.4192 | 175.1302 | 218.2558 | 248.8163 | 146.1936 | 138.9466 | 133.1103 | 144.3925 | 191.196 | 238.7254 | 259.965 | 239.7658 |  | 181.7056 |  |  | 95.4655 | 99.9674 | 184.4728 | 95.0584 | 197.6469 | 106.3738 | 38.7551 | 39.1609 | 38.3559 | 35.9703 | 36.7486 | 39.4333 | 35.6778 | 38.9552 | 91.358 | 111.5817 | 105.0224 | 91.5258 | 243.8125 |  |  | 160.9087 |  | 145.3063 | 100.8391 | 133.7508 | 100.0867 | 208.1549 | 173.7204 | 259.4707 | 241.8763 | 249.7883 | 202.9192 | 249.2714 | 278.4874 | 289.2262 | 269.7058 | 164.0824 | 137.0885 | 187.3431 | 157.0437 | 191.335 | 163.9283 | 221.4481 | 131.746 | 236.8361 | 206.4309 | 194.8716 | 266.3741 |  | 195.1561 | 97.8188 | 132.4311 | 175.8245 | 214.242 | 162.3017 | 184.2547 | 154.681 |  | 145.7762 | 173.4143 | 236.118 | 269.4491 | 254.8112 | 118.1774 | 167.2215 | 231.1612 | 267.506 | 256.1909 | 86.9482 | 98.8299 | 129.068 | 174.4204 | 218.1295 | 144.6104 | 196.9452 | 129.3114 | 180.2692 | 134.2676 | 125.5713 | 168.3995 | 224.3523 | 260.0464 | 249.5888 | 137.1594 | 181.6738 | 245.513 | 276.1473 | 254.1491 | 89.8061 | 109.5511 | 141.5133 | 185.8495 | 231.3289 | 104.5504 | 146.5533 | 159.159 | 156.8821 | 128.9053 | 229.0544 | 171.6912 | 260.1438 | 245.7798 | 185.1711 |  |  |  | 95.4415 | 105.3883 | 98.9124 | 199.161 | 103.4579 | 168.9581 |  | 106.8257 | 97.8674 | 100.9708 | 60.2418 | 103.3353 | 114.5215 |  | 234.0414 | 277.0083 | 285.2252 | 417.2377 | 564.9855 | 539.8608 | 387.0926 | [23 empty] | 100.1049 | 552.4232 | 71.3136 | 255.5248
16:22 | 10591 |  |  | 4.0695 | 35.3748 | 39.2483 | 12.9167 | 12.8148 | 23.7756 | 13.5869 | 1.5759 | 3.1983 | 0.8577 | -0.0262 |  |  |  | -14.5702 | 27.0491 | 40.8485 | 8.4848 |  | 12.2914 | 22.0823 | 0.4349 | 0.4091 | 1.6056 | 0.8248 | -6.4263 | 237.185 | 233.5221 | 163.4511 | 187.5978 | 149.3403 | 132.8476 | 115.0599 | 200.2074 | 160.4925 | 220.1921 | 252.556 | 233.2996 | 173.1758 | 170.5909 | 204.8519 | 252.1557 | 262.8943 |  |  | 157.4751 |  | 301.8889 | 118.0588 | 158.0289 | 210.452 | 236.7621 | 216.5403 | 202.6853 | 175.0588 | 229.0861 | 259.0555 | 262.7179 | 179.9094 | 97.9304 | 131.7961 | 169.9357 | 205.1728 | 167.5515 | 202.2042 | 183.4287 | 354.6441 | 122.3705 | 174.9541 | 234.0949 | 265.4924 | 299.365 | 117.3237 | 156.5309 | 202.9882 | 226.5713 | 218.6011 | 84.5325 | 97.1512 | 130.4639 | 172.3532 | 208.3303 | 166.5074 |  | 149.2321 | 306.8502 |  | 116.5942 | 158.0101 | 211.8539 | 243.3874 | 234.1176 | 142.206 | 175.5813 | 226.0795 | 246.738 | 220.8949 | 97.1791 | 108.1966 | 133.4137 | 175.1323 | 218.2402 | 248.7965 | 146.1797 | 138.9326 | 133.1005 | 144.3933 | 191.1818 | 238.7121 | 259.9383 | 239.7428 |  | 181.6867 |  |  | 95.4542 | 99.9546 | 184.4566 | 95.0523 | 197.6311 | 106.3589 | 38.8333 | 39.1443 | 38.0059 | 36.228 | 36.8305 | 39.3232 | 35.8271 | 38.9465 | 91.3449 | 111.5632 | 105.0056 | 91.5091 | 243.7937 |  |  | 160.9006 |  | 145.2999 | 100.8302 | 133.7479 | 100.0832 | 208.148 | 173.7233 | 259.4455 | 241.8535 | 249.7648 | 202.913 | 249.2606 | 278.4764 | 289.2068 | 269.6842 | 164.1035 | 137.0847 | 187.2534 | 157.0336 | 191.3251 | 163.9295 | 221.4325 | 131.7424 | 236.8091 | 206.4272 | 194.8673 | 266.3474 |  | 195.1321 | 97.8265 | 132.4327 | 175.82 | 214.2343 | 162.2914 | 184.2382 | 154.6653 |  | 145.7841 | 173.4155 | 236.0976 | 269.419 | 254.7812 | 118.1798 | 167.2193 | 231.1474 | 267.479 | 256.1603 | 86.9462 | 98.8325 | 129.0765 | 174.4183 | 218.106 | 144.5955 | 196.9242 | 129.3003 | 180.2748 | 134.2566 | 125.5806 | 168.4021 | 224.3476 | 260.0291 | 249.5665 | 137.1615 | 181.6635 | 245.4969 | 276.1201 | 254.1304 | 89.8026 | 109.5495 | 141.5341 | 185.8623 | 231.2965 | 104.5378 | 146.538 | 159.1495 | 156.8634 | 128.9207 | 229.0493 | 171.6879 | 260.1151 | 245.7589 | 185.1667 |  |  |  | 95.4285 | 105.375 | 98.8944 | 199.1371 | 103.42 | 168.9336 |  | 106.8272 | 97.8652 | 100.9692 | 60.2578 | 103.3236 | 114.5399 |  | 234.0294 | 276.9916 | 285.1551 | 417.2424 | 564.8344 | 539.0315 | 386.3711 | [23 empty] | 100.096 | 551.933 | 71.3918 | 255.5105
16:22 | 10592 |  |  | 4.0728 | 35.3571 | 39.1936 | 12.9248 | 12.9642 | 23.9108 | 13.6859 | 1.5731 | 3.1952 | 0.852 | -0.0287 |  |  |  | -14.4334 | 27.0518 | 40.8225 | 8.4168 |  | 12.3415 | 22.133 | 0.4358 | 0.4109 | 1.6096 | 0.8232 | -5.6493 | 237.1549 | 233.4996 | 163.4453 | 187.5805 | 149.3268 | 132.8377 | 115.0538 | 200.2011 | 160.4821 | 220.178 | 252.5243 | 233.2729 | 173.1658 | 170.5838 | 204.7879 | 252.1424 | 262.871 |  |  | 157.4659 |  | 301.8479 | 118.0687 | 158.0379 | 210.4483 | 236.7379 | 216.5232 | 202.6861 | 175.0682 | 229.085 | 259.0335 | 262.7746 | 179.906 | 97.9282 | 131.8069 | 169.9381 | 205.1663 | 167.5405 | 202.1928 | 183.4173 | 354.5882 | 122.3773 | 174.9507 | 234.0923 | 265.4704 | 299.3009 | 117.3112 | 156.5298 | 202.9836 | 226.544 | 218.5802 | 84.5451 | 97.1495 | 130.4753 | 172.3577 | 208.3149 | 166.51 |  | 149.2203 | 306.8034 |  | 116.6005 | 158.0158 | 211.8519 | 243.3738 | 234.0987 | 142.2178 | 175.5837 | 226.073 | 246.7203 | 220.8765 | 97.1714 | 108.1925 | 133.4076 | 175.1327 | 218.2219 | 248.7727 | 146.1715 | 138.9213 | 133.0917 | 144.3882 | 191.1813 | 238.7053 | 259.915 | 239.7179 |  | 181.6642 |  |  | 95.4442 | 99.9424 | 184.4391 | 95.042 | 197.6326 | 106.3345 | 38.8332 | 39.1074 | 37.4721 | 36.3993 | 36.959 | 39.2652 | 36.1778 | 38.9482 | 91.3398 | 111.5513 | 105.0027 | 91.4987 | 243.7632 |  |  | 160.8851 |  | 145.2913 | 100.8302 | 133.7406 | 100.0738 | 208.1247 | 173.7206 | 259.4095 | 241.8241 | 249.7398 | 202.8874 | 249.2517 | 278.4656 | 289.1895 | 269.6649 | 164.109 | 137.0782 | 187.2262 | 157.0257 | 191.3076 | 163.9355 | 221.4259 | 131.7401 | 236.7873 | 206.4182 | 194.8736 | 266.3184 |  | 195.1145 | 97.8308 | 132.4256 | 175.8139 | 214.2165 | 162.2705 | 184.215 | 154.6488 |  | 145.7849 | 173.4172 | 236.09 | 269.3859 | 254.7532 | 118.1802 | 167.2234 | 231.1351 | 267.4531 | 256.133 | 86.9449 | 98.8273 | 129.0763 | 174.4118 | 218.0885 | 144.5878 | 196.9034 | 129.2836 | 180.2847 | 134.2452 | 125.5791 | 168.398 | 224.3368 | 260.0035 | 249.5363 | 137.139 | 181.6594 | 245.4692 | 276.0773 | 254.1027 | 89.7917 | 109.5377 | 141.5295 | 185.8444 | 231.2694 | 104.5245 | 146.5265 | 159.1492 | 156.8518 | 128.921 | 229.0358 | 171.6896 | 260.0899 | 245.7296 | 185.168 |  |  |  | 95.416 | 105.3549 | 98.8782 | 199.1085 | 103.3722 | 168.915 |  | 106.8144 | 97.8548 | 100.9648 | 60.2604 | 103.3239 | 114.5416 |  | 233.9998 | 276.9603 | 285.0515 | 416.9832 | 564.0849 | 538.667 | 386.3891 | [23 empty] | 100.0837 | 551.376 | 71.5324 | 255.4801
16:22 | 10593 |  |  | 4.1522 | 35.3178 | 39.1907 | 12.9606 | 12.8486 | 23.8596 | 13.6574 | 1.5744 | 3.1987 | 0.8523 | -0.0275 |  |  |  | -14.484 | 27.0446 | 40.8129 | 8.4442 |  | 12.3138 | 22.1872 | 0.4355 | 0.4104 | 1.6065 | 0.8238 | -4.6316 | 237.1305 | 233.4757 | 163.4407 | 187.5714 | 149.3135 | 132.8384 | 115.0526 | 200.1931 | 160.4897 | 220.1692 | 252.5104 | 233.2524 | 173.1642 | 170.6062 | 204.7044 | 252.1191 | 262.8454 |  |  | 157.4543 |  | 301.8032 | 118.0677 | 158.0391 | 210.4384 | 236.7156 | 216.4996 | 202.6795 | 175.0671 | 229.0796 | 259.0111 | 262.7717 | 179.9076 | 97.926 | 131.8109 | 169.9377 | 205.1567 | 167.525 | 202.1771 | 183.4051 | 354.5337 | 122.372 | 174.951 | 234.0865 | 265.4517 | 299.3238 | 117.3008 | 156.5196 | 202.9657 | 226.5182 | 218.5524 | 84.5465 | 97.1575 | 130.4748 | 172.356 | 208.2951 | 166.4895 |  | 149.2044 | 306.7596 |  | 116.6007 | 158.0199 | 211.8362 | 243.3548 | 234.079 | 142.2214 | 175.5831 | 226.0622 | 246.6951 | 220.8527 | 97.1652 | 108.1817 | 133.4084 | 175.1322 | 218.1999 | 248.7447 | 146.1655 | 138.915 | 133.0858 | 144.3873 | 191.1818 | 238.6934 | 259.8954 | 239.6977 |  | 181.6388 |  |  | 95.4295 | 99.9301 | 184.4102 | 95.0438 | 197.624 | 106.3072 | 38.701 | 39.113 | 37.1941 | 36.3996 | 37.092 | 39.1207 | 36.655 | 39.055 | 91.3258 | 111.5404 | 104.9956 | 91.4941 | 243.7341 |  |  | 160.8701 |  | 145.2823 | 100.8271 | 133.7313 | 100.0663 | 208.1052 | 173.7238 | 259.3807 | 241.7951 | 249.7143 | 202.8745 | 249.2431 | 278.4478 | 289.17 | 269.6388 | 164.1071 | 137.0666 | 187.2165 | 157.0083 | 191.2939 | 163.9397 | 221.4173 | 131.7304 | 236.7669 | 206.4005 | 194.8706 | 266.298 |  | 195.1129 | 97.8308 | 132.4343 | 175.814 | 214.2068 | 162.2488 | 184.1852 | 154.6345 |  | 145.7819 | 173.4267 | 236.0877 | 269.3704 | 254.7386 | 118.1793 | 167.2293 | 231.1238 | 267.4353 | 256.1129 | 86.9438 | 98.8247 | 129.0789 | 174.4076 | 218.0833 | 144.5746 | 196.8833 | 129.2718 | 180.3003 | 134.2379 | 125.576 | 168.3957 | 224.3233 | 259.9732 | 249.5063 | 137.1285 | 181.6534 | 245.4362 | 276.0466 | 254.0648 | 89.7898 | 109.5305 | 141.5286 | 185.8358 | 231.2398 | 104.5072 | 146.5086 | 159.1342 | 156.8385 | 128.9046 | 229.0097 | 171.6844 | 260.0717 | 245.7052 | 185.1574 |  |  |  | 95.407 | 105.3469 | 98.877 | 199.0918 | 103.3253 | 168.8769 |  | 106.7909 | 97.837 | 100.9457 | 60.2317 | 103.353 | 114.5226 |  | 233.9691 | 276.8586 | 284.9581 | 417.0456 | 564.6103 | 539.7406 | 386.7896 | [23 empty] | 100.0705 | 552.1754 | 71.4917 | 255.4138
16:22 | 10594 |  |  | 4.1629 | 35.3891 | 39.1999 | 12.9017 | 12.8213 | 23.914 | 13.7025 | 1.5742 | 3.1959 | 0.8541 | -0.0261 |  |  |  | -14.432 | 27.0891 | 40.8301 | 8.4203 |  | 12.3476 | 22.1462 | 0.436 | 0.4139 | 1.6107 | 0.8235 | -6.3061 | 237.1084 | 233.4468 | 163.4286 | 187.5585 | 149.3073 | 132.8301 | 115.0486 | 200.1659 | 160.4916 | 220.1614 | 252.4907 | 233.227 | 173.1581 | 170.5956 | 204.6252 | 252.1054 | 262.8272 |  |  | 157.4341 |  | 301.7568 | 118.0509 | 158.0382 | 210.416 | 236.6997 | 216.4726 | 202.661 | 175.0567 | 229.0657 | 258.9836 | 262.7795 | 179.9004 | 97.9243 | 131.8077 | 169.9345 | 205.1389 | 167.5085 | 202.149 | 183.391 | 354.4697 | 122.3706 | 174.9557 | 234.067 | 265.4248 | 299.3261 | 117.3037 | 156.511 | 202.9412 | 226.4966 | 218.5299 | 84.5477 | 97.1743 | 130.4809 | 172.348 | 208.2741 | 166.4525 |  | 149.1898 | 306.7088 |  | 116.5969 | 158.0192 | 211.8154 | 243.3321 | 234.0519 | 142.2167 | 175.5748 | 226.0349 | 246.6596 | 220.8263 | 97.1449 | 108.1665 | 133.4053 | 175.1247 | 218.1793 | 248.7155 | 146.1583 | 138.9102 | 133.0835 | 144.3887 | 191.1816 | 238.6879 | 259.8732 | 239.6803 |  | 181.6286 |  |  | 95.4175 | 99.9195 | 184.38 | 95.0177 | 197.6102 | 106.2922 | 38.6755 | 39.1008 | 37.1636 | 36.3317 | 37.1963 | 38.7801 | 36.8207 | 39.23 | 91.3097 | 111.5217 | 104.9809 | 91.4872 | 243.7013 |  |  | 160.8581 |  | 145.2705 | 100.8149 | 133.722 | 100.0636 | 208.0906 | 173.7267 | 259.3545 | 241.7668 | 249.6865 | 202.8636 | 249.2309 | 278.4247 | 289.1438 | 269.6081 | 164.111 | 137.0591 | 187.2024 | 156.9825 | 191.2754 | 163.936 | 221.4024 | 131.7147 | 236.7383 | 206.3726 | 194.8677 | 266.266 |  | 195.1176 | 97.8321 | 132.4379 | 175.8242 | 214.1981 | 162.2387 | 184.1582 | 154.619 |  | 145.7674 | 173.4357 | 236.0806 | 269.3561 | 254.7298 | 118.1866 | 167.2258 | 231.114 | 267.4069 | 256.0854 | 86.9432 | 98.826 | 129.0901 | 174.4078 | 218.0701 | 144.5594 | 196.8625 | 129.2596 | 180.3037 | 134.2344 | 125.5786 | 168.4019 | 224.3115 | 259.948 | 249.4819 | 137.1296 | 181.6537 | 245.4254 | 276.0283 | 254.0274 | 89.7903 | 109.5235 | 141.5159 | 185.8211 | 231.2151 | 104.4965 | 146.4969 | 159.1272 | 156.8246 | 128.9178 | 228.9936 | 171.6863 | 260.0592 | 245.6928 | 185.144 |  |  |  | 95.3936 | 105.3382 | 98.8713 | 199.0801 | 103.2918 | 168.8532 |  | 106.7881 | 97.8285 | 100.9398 | 60.228 | 103.3828 | 114.53 |  | 233.9119 | 276.7902 | 284.8748 | 416.988 | 564.3972 | 538.7868 | 386.3178 | [23 empty] | 100.0621 | 551.592 | 71.5478 | 255.351
16:22 | 10595 |  |  | 4.1548 | 35.3735 | 39.2822 | 12.8423 | 12.8403 | 23.9326 | 13.6747 | 1.5722 | 3.1943 | 0.8554 | -0.0265 |  |  |  | -14.476 | 27.0973 | 40.8713 | 8.47 |  | 12.2317 | 22.0519 | 0.4364 | 0.4104 | 1.6084 | 0.8219 | -5.1615 | 237.0829 | 233.4104 | 163.4105 | 187.5364 | 149.2943 | 132.8131 | 115.0368 | 200.1439 | 160.4757 | 220.139 | 252.451 | 233.1923 | 173.1496 | 170.5629 | 204.5797 | 252.0604 | 262.7863 |  |  | 157.415 |  | 301.713 | 118.0387 | 158.0354 | 210.4006 | 236.6774 | 216.4485 | 202.6388 | 175.0592 | 229.0455 | 258.9531 | 262.8276 | 179.8847 | 97.9192 | 131.805 | 169.9251 | 205.1161 | 167.4867 | 202.1206 | 183.371 | 354.4087 | 122.3668 | 174.9581 | 234.0462 | 265.3937 | 299.3706 | 117.3075 | 156.5085 | 202.9336 | 226.475 | 218.5093 | 84.5474 | 97.1933 | 130.4768 | 172.3419 | 208.2546 | 166.4403 |  | 149.1778 | 306.6572 |  | 116.602 | 158.021 | 211.8101 | 243.3184 | 234.0275 | 142.2179 | 175.572 | 226.0185 | 246.6396 | 220.8022 | 97.1391 | 108.1623 | 133.4101 | 175.118 | 218.1656 | 248.6932 | 146.1543 | 138.8995 | 133.077 | 144.3906 | 191.1876 | 238.6791 | 259.853 | 239.6622 |  | 181.6171 |  |  | 95.4131 | 99.9114 | 184.3677 | 94.9941 | 197.5965 | 106.2823 | 38.8 | 38.9496 | 37.2343 | 36.2728 | 37.3088 | 38.5958 | 36.9559 | 39.3955 | 91.3013 | 111.5082 | 104.9678 | 91.4788 | 243.67 |  |  | 160.8474 |  | 145.2584 | 100.8111 | 133.7117 | 100.0657 | 208.0767 | 173.7221 | 259.3225 | 241.7387 | 249.657 | 202.8371 | 249.2146 | 278.411 | 289.1196 | 269.5757 | 164.1273 | 137.0455 | 187.1972 | 156.9596 | 191.2538 | 163.9339 | 221.3889 | 131.7042 | 236.7073 | 206.3525 | 194.8618 | 266.2365 |  | 195.1128 | 97.8305 | 132.4409 | 175.8199 | 214.1821 | 162.2248 | 184.1364 | 154.5955 |  | 145.7531 | 173.4306 | 236.0643 | 269.3252 | 254.7045 | 118.1849 | 167.2177 | 231.0965 | 267.3742 | 256.0588 | 86.946 | 98.8241 | 129.092 | 174.3996 | 218.0481 | 144.5339 | 196.8326 | 129.2468 | 180.2813 | 134.2176 | 125.5827 | 168.4142 | 224.3037 | 259.9304 | 249.4632 | 137.1432 | 181.6578 | 245.4258 | 276.011 | 254.0021 | 89.7916 | 109.5271 | 141.4918 | 185.7918 | 231.202 | 104.4881 | 146.4782 | 159.1214 | 156.8021 | 128.9118 | 228.9754 | 171.6757 | 260.0275 | 245.6607 | 185.1248 |  |  |  | 95.3854 | 105.3294 | 98.8636 | 199.0719 | 103.2682 | 168.8696 |  | 106.7726 | 97.8133 | 100.9291 | 60.2403 | 103.3941 | 114.5177 |  | 233.8673 | 276.7482 | 284.7979 | 417.1032 | 564.6096 | 538.9336 | 386.4246 | [23 empty] | 100.0522 | 551.7716 | 71.504 | 255.3077
16:22 | 10596 |  |  | 4.189 | 35.3907 | 39.2729 | 12.9265 | 12.9233 | 23.9772 | 13.6948 | 1.572 | 3.1938 | 0.8535 | -0.0257 |  |  |  | -14.539 | 27.0759 | 40.7307 | 8.4913 |  | 12.2927 | 22.1446 | 0.4363 | 0.4134 | 1.608 | 0.8234 | -5.083 | 237.0628 | 233.3846 | 163.4006 | 187.5207 | 149.2841 | 132.8062 | 115.0323 | 200.1488 | 160.4805 | 220.1262 | 252.4266 | 233.1731 | 173.147 | 170.5433 | 204.5123 | 252.0096 | 262.7517 |  |  | 157.4084 |  | 301.67 | 118.0467 | 158.0372 | 210.3962 | 236.6546 | 216.4308 | 202.6315 | 175.0651 | 229.0362 | 258.932 | 262.8468 | 179.8793 | 97.926 | 131.816 | 169.9203 | 205.1033 | 167.4748 | 202.1016 | 183.3543 | 354.3582 | 122.3718 | 174.957 | 234.0396 | 265.3681 | 299.4033 | 117.3029 | 156.5019 | 202.9236 | 226.4557 | 218.4859 | 84.5454 | 97.2204 | 130.4693 | 172.3369 | 208.2419 | 166.4245 |  | 149.1635 | 306.6074 |  | 116.6069 | 158.0205 | 211.8026 | 243.2963 | 234.0122 | 142.2212 | 175.5724 | 226.0171 | 246.6139 | 220.7828 | 97.1315 | 108.1671 | 133.4124 | 175.1089 | 218.1486 | 248.6645 | 146.1472 | 138.8858 | 133.0626 | 144.3911 | 191.1838 | 238.6578 | 259.8334 | 239.6403 |  | 181.5914 |  |  | 95.4051 | 99.9015 | 184.3427 | 94.9859 | 197.5765 | 106.2674 | 38.9942 | 38.7651 | 37.3224 | 36.2788 | 37.3771 | 38.6855 | 37.1115 | 39.4814 | 91.2994 | 111.5041 | 104.962 | 91.4773 | 243.6545 |  |  | 160.8313 |  | 145.2513 | 100.8088 | 133.7015 | 100.0631 | 208.0735 | 173.7254 | 259.2991 | 241.7141 | 249.6331 | 202.8118 | 249.197 | 278.403 | 289.0991 | 269.5417 | 164.1481 | 137.0302 | 187.1707 | 156.9347 | 191.2408 | 163.932 | 221.3715 | 131.7039 | 236.6835 | 206.3347 | 194.8599 | 266.2157 |  | 195.112 | 97.8323 | 132.4444 | 175.8153 | 214.1715 | 162.2042 | 184.1197 | 154.5784 |  | 145.7501 | 173.4313 | 236.0644 | 269.2991 | 254.6774 | 118.1813 | 167.2168 | 231.0721 | 267.3509 | 256.0303 | 86.9474 | 98.8211 | 129.0938 | 174.3927 | 218.033 | 144.5123 | 196.8003 | 129.241 | 180.2598 | 134.2012 | 125.5854 | 168.418 | 224.2937 | 259.9117 | 249.4398 | 137.1407 | 181.6583 | 245.4121 | 275.9903 | 253.9787 | 89.7893 | 109.532 | 141.4903 | 185.7781 | 231.1885 | 104.4742 | 146.4576 | 159.1066 | 156.7861 | 128.8914 | 228.9621 | 171.6588 | 259.9893 | 245.6282 | 185.0941 |  |  |  | 95.3802 | 105.322 | 98.857 | 199.0649 | 103.2439 | 168.8529 |  | 106.7621 | 97.8118 | 100.914 | 60.2332 | 103.3944 | 114.523 |  | 233.8346 | 276.7007 | 284.7282 | 417.0024 | 564.123 | 539.1343 | 386.6382 | [23 empty] | 100.0442 | 551.6287 | 71.5712 | 255.2677
16:22 | 10597 |  |  | 4.2241 | 35.465 | 39.299 | 12.9411 | 12.9141 | 24.0176 | 13.7097 | 1.5716 | 3.1925 | 0.8515 | -0.0269 |  |  |  | -14.5325 | 27.0646 | 40.7339 | 8.4508 |  | 12.3863 | 22.1218 | 0.4375 | 0.4189 | 1.609 | 0.8227 | -5.2989 | 237.0395 | 233.3614 | 163.3967 | 187.5078 | 149.2777 | 132.8065 | 115.0318 | 200.1439 | 160.489 | 220.1182 | 252.4045 | 233.153 | 173.144 | 170.528 | 204.4414 | 251.9881 | 262.7337 |  |  | 157.4014 |  | 301.6224 | 118.0545 | 158.0401 | 210.3911 | 236.6352 | 216.4123 | 202.6245 | 175.0706 | 229.0299 | 258.9115 | 262.8134 | 179.8674 | 97.9283 | 131.8152 | 169.9106 | 205.0904 | 167.4659 | 202.0776 | 183.3368 | 354.2964 | 122.3732 | 174.9517 | 234.0217 | 265.3355 | 299.5024 | 117.3111 | 156.5052 | 202.9129 | 226.4421 | 218.4721 | 84.5508 | 97.2487 | 130.4803 | 172.343 | 208.2331 | 166.3975 |  | 149.161 | 306.5633 |  | 116.6021 | 158.0211 | 211.7907 | 243.2755 | 233.9932 | 142.2265 | 175.5644 | 226.0053 | 246.5858 | 220.755 | 97.126 | 108.1638 | 133.4057 | 175.1056 | 218.122 | 248.6295 | 146.1343 | 138.8704 | 133.0576 | 144.3915 | 191.1774 | 238.6424 | 259.8096 | 239.6187 |  | 181.562 |  |  | 95.3988 | 99.8892 | 184.3032 | 94.9637 | 197.5498 | 106.2605 | 39.2296 | 38.7548 | 37.5121 | 36.2617 | 37.4512 | 38.7692 | 37.4741 | 39.4075 | 91.2978 | 111.4996 | 104.9596 | 91.4758 | 243.6262 |  |  | 160.8122 |  | 145.2329 | 100.7979 | 133.6889 | 100.0548 | 208.074 | 173.7171 | 259.2675 | 241.6775 | 249.6039 | 202.7939 | 249.1845 | 278.3809 | 289.0762 | 269.5057 | 164.1496 | 137.0156 | 187.1378 | 156.9136 | 191.2477 | 163.928 | 221.35 | 131.7107 | 236.6529 | 206.3114 | 194.8598 | 266.1887 |  | 195.0923 | 97.8323 | 132.442 | 175.8113 | 214.1556 | 162.1871 | 184.0915 | 154.5676 |  | 145.7477 | 173.4355 | 236.0577 | 269.2638 | 254.6544 | 118.1793 | 167.2153 | 231.0535 | 267.3234 | 256.0003 | 86.9406 | 98.8212 | 129.0942 | 174.3868 | 218.0169 | 144.5014 | 196.7683 | 129.2325 | 180.2742 | 134.189 | 125.5915 | 168.4189 | 224.2873 | 259.8873 | 249.416 | 137.1318 | 181.6643 | 245.3989 | 275.9589 | 253.9593 | 89.7852 | 109.5381 | 141.4949 | 185.783 | 231.1686 | 104.4636 | 146.4412 | 159.0934 | 156.7773 | 128.895 | 228.9546 | 171.6611 | 259.9596 | 245.6029 | 185.0675 |  |  |  | 95.3704 | 105.3203 | 98.8537 | 199.0435 | 103.2275 | 168.8268 |  | 106.7409 | 97.7974 | 100.9034 | 60.2402 | 103.396 | 114.5201 |  | 233.8195 | 276.6424 | 284.6502 | 416.7337 | 564.3965 | 538.8542 | 386.2646 | [23 empty] | 100.0343 | 551.6254 | 71.6386 | 255.231
16:22 | 10598 |  |  | 4.2643 | 35.5652 | 39.4256 | 13.0029 | 12.8183 | 23.9056 | 13.7182 | 1.5707 | 3.1976 | 0.8516 | -0.0262 |  |  |  | -14.5129 | 27.1289 | 40.7528 | 8.3149 |  | 12.384 | 22.1278 | 0.4366 | 0.4164 | 1.615 | 0.8209 | -4.9058 | 237.0098 | 233.3361 | 163.3896 | 187.4967 | 149.2721 | 132.8004 | 115.0235 | 200.134 | 160.4861 | 220.1088 | 252.3793 | 233.131 | 173.1369 | 170.5224 | 204.4124 | 251.9545 | 262.7146 |  |  | 157.3837 |  | 301.5704 | 118.0501 | 158.034 | 210.3793 | 236.6105 | 216.3944 | 202.6084 | 175.0715 | 229.0167 | 258.8955 | 262.7677 | 179.8586 | 97.932 | 131.8169 | 169.9056 | 205.0787 | 167.4547 | 202.0575 | 183.3227 | 354.2387 | 122.3787 | 174.9519 | 234.0085 | 265.3103 | 299.5319 | 117.3225 | 156.5114 | 202.9049 | 226.4238 | 218.4555 | 84.5542 | 97.2689 | 130.4917 | 172.3407 | 208.2202 | 166.394 |  | 149.1572 | 306.5272 |  | 116.6041 | 158.0192 | 211.7809 | 243.2528 | 233.9714 | 142.2238 | 175.5624 | 225.9885 | 246.5639 | 220.7305 | 97.1225 | 108.1601 | 133.4039 | 175.1099 | 218.1035 | 248.6047 | 146.1239 | 138.8598 | 133.0537 | 144.3932 | 191.1775 | 238.6349 | 259.7906 | 239.598 |  | 181.5464 |  |  | 95.3913 | 99.8729 | 184.2847 | 94.9651 | 197.5219 | 106.2593 | 39.435 | 38.946 | 37.7205 | 36.1906 | 37.5313 | 38.8421 | 37.8096 | 39.2941 | 91.2844 | 111.4836 | 104.9513 | 91.4694 | 243.5895 |  |  | 160.7971 |  | 145.2154 | 100.7911 | 133.6794 | 100.039 | 208.0655 | 173.7117 | 259.2325 | 241.6395 | 249.5716 | 202.772 | 249.1782 | 278.3637 | 289.0562 | 269.4794 | 164.1238 | 137.0077 | 187.1185 | 156.8954 | 191.2534 | 163.9291 | 221.3364 | 131.7132 | 236.623 | 206.2972 | 194.8526 | 266.1646 |  | 195.0629 | 97.8282 | 132.4448 | 175.8034 | 214.1356 | 162.1766 | 184.0668 | 154.5416 |  | 145.7421 | 173.4339 | 236.0328 | 269.2319 | 254.6238 | 118.1801 | 167.2188 | 231.0475 | 267.2984 | 255.9743 | 86.9351 | 98.8276 | 129.0946 | 174.3867 | 218.0005 | 144.4847 | 196.7404 | 129.2263 | 180.3071 | 134.174 | 125.5986 | 168.4204 | 224.2809 | 259.8611 | 249.3911 | 137.1322 | 181.6611 | 245.3872 | 275.9266 | 253.9334 | 89.7875 | 109.5489 | 141.5171 | 185.7972 | 231.1528 | 104.4533 | 146.4299 | 159.0905 | 156.7643 | 128.915 | 228.9473 | 171.6672 | 259.9383 | 245.5752 | 185.0319 |  |  |  | 95.3556 | 105.3123 | 98.8415 | 199.0223 | 103.2258 | 168.8283 |  | 106.7329 | 97.7884 | 100.8967 | 60.2453 | 103.3841 | 114.5302 |  | 233.8004 | 276.5771 | 284.5695 | 416.7148 | 564.0468 | 538.4497 | 386.1403 | [23 empty] | 100.0239 | 551.2482 | 71.6687 | 255.1887
16:23 | 10599 |  |  | 4.1598 | 35.5569 | 39.305 | 13.0007 | 12.9527 | 24.0375 | 13.7585 | 1.5697 | 3.1939 | 0.8506 | -0.0279 |  |  |  | -14.6267 | 27.2046 | 40.8351 | 8.425 |  | 12.4572 | 22.1249 | 0.4366 | 0.4184 | 1.6132 | 0.8215 | -5.0783 | 236.9861 | 233.318 | 163.3793 | 187.4862 | 149.2699 | 132.7916 | 115.018 | 200.1274 | 160.4926 | 220.097 | 252.3599 | 233.11 | 173.1293 | 170.5292 | 204.3852 | 251.9229 | 262.7024 |  |  | 157.3707 |  | 301.5256 | 118.0484 | 158.0334 | 210.3657 | 236.587 | 216.3678 | 202.5935 | 175.0563 | 229 | 258.874 | 262.7241 | 179.8572 | 97.9311 | 131.8248 | 169.9046 | 205.0652 | 167.4466 | 202.0346 | 183.3122 | 354.1834 | 122.3855 | 174.9617 | 234.0036 | 265.2964 | 299.6411 | 117.3193 | 156.5103 | 202.8957 | 226.3986 | 218.4345 | 84.5492 | 97.2763 | 130.4965 | 172.3338 | 208.2084 | 166.3792 |  | 149.1504 | 306.4793 |  | 116.6023 | 158.0178 | 211.7596 | 243.2246 | 233.9481 | 142.207 | 175.56 | 225.969 | 246.5361 | 220.7049 | 97.1074 | 108.1496 | 133.4005 | 175.0997 | 218.0872 | 248.581 | 146.116 | 138.8544 | 133.042 | 144.3895 | 191.1748 | 238.6245 | 259.7689 | 239.5734 |  | 181.5327 |  |  | 95.3855 | 99.8657 | 184.274 | 94.9837 | 197.4979 | 106.2525 | 39.6097 | 39.0538 | 37.8712 | 36.1407 | 37.4673 | 38.6439 | 37.5792 | 39.2571 | 91.2685 | 111.4709 | 104.9345 | 91.4613 | 243.5677 |  |  | 160.7871 |  | 145.2121 | 100.7881 | 133.6731 | 100.0263 | 208.0485 | 173.7149 | 259.2089 | 241.6118 | 249.5528 | 202.7646 | 249.1701 | 278.3514 | 289.0419 | 269.4515 | 164.0546 | 136.9957 | 187.0847 | 156.8698 | 191.2413 | 163.9316 | 221.3265 | 131.7107 | 236.5992 | 206.2826 | 194.8474 | 266.1434 |  | 195.0553 | 97.827 | 132.4547 | 175.7969 | 214.1246 | 162.1643 | 184.0458 | 154.5252 |  | 145.7454 | 173.4423 | 236.0234 | 269.2163 | 254.5869 | 118.1868 | 167.2142 | 231.0371 | 267.2671 | 255.9493 | 86.9338 | 98.8218 | 129.0915 | 174.3827 | 217.9854 | 144.4691 | 196.7151 | 129.2209 | 180.3038 | 134.1621 | 125.6012 | 168.4141 | 224.2702 | 259.831 | 249.3627 | 137.1228 | 181.646 | 245.3594 | 275.8962 | 253.898 | 89.7885 | 109.5399 | 141.5259 | 185.7921 | 231.1316 | 104.4407 | 146.4115 | 159.0821 | 156.7339 | 128.9274 | 228.9401 | 171.6678 | 259.9195 | 245.5471 | 184.9877 |  |  |  | 95.3438 | 105.2995 | 98.8228 | 199.0207 | 103.2437 | 168.8396 |  | 106.7208 | 97.7736 | 100.8893 | 60.2484 | 103.364 | 114.5285 |  | 233.7602 | 276.5135 | 284.471 | 417.108 | 564.3342 | 538.8542 | 386.576 | [23 empty] | 100.0126 | 551.5942 | 71.7574 | 255.1369
16:23 | 10600 |  |  | 4.2246 | 35.7203 | 39.4745 | 13.0974 | 12.9909 | 23.9578 | 13.6838 | 1.57 | 3.1912 | 0.8523 | -0.0274 |  |  |  | -14.8092 | 27.1728 | 40.6864 | 8.423 |  | 12.4504 | 22.1725 | 0.4366 | 0.4199 | 1.6118 | 0.8214 | -5.9381 | 236.9599 | 233.2963 | 163.3678 | 187.4757 | 149.2674 | 132.7878 | 115.0148 | 200.1109 | 160.495 | 220.085 | 252.3257 | 233.0808 | 173.121 | 170.5334 | 204.3551 | 251.9031 | 262.6825 |  |  | 157.362 |  | 301.4831 | 118.0447 | 158.0315 | 210.3484 | 236.556 | 216.3416 | 202.5747 | 175.052 | 228.9827 | 258.8442 | 262.6908 | 179.8424 | 97.9207 | 131.8236 | 169.8926 | 205.0433 | 167.4213 | 201.999 | 183.2916 | 354.1147 | 122.3727 | 174.9573 | 233.9852 | 265.2699 | 299.727 | 117.3157 | 156.5099 | 202.8835 | 226.3833 | 218.4151 | 84.5451 | 97.2815 | 130.5003 | 172.3287 | 208.1877 | 166.3554 |  | 149.1473 | 306.4243 |  | 116.6078 | 158.023 | 211.7475 | 243.2054 | 233.9257 | 142.2025 | 175.5521 | 225.945 | 246.5062 | 220.6696 | 97.0963 | 108.1467 | 133.3964 | 175.0934 | 218.0706 | 248.5612 | 146.0986 | 138.8474 | 133.0316 | 144.3891 | 191.1687 | 238.6067 | 259.7449 | 239.5477 |  | 181.5134 |  |  | 95.3751 | 99.8576 | 184.2497 | 94.9815 | 197.4933 | 106.25 | 39.7173 | 39.1702 | 37.9869 | 36.2859 | 37.3339 | 37.7214 | 37.0308 | 39.0505 | 91.2552 | 111.4567 | 104.9198 | 91.4565 | 243.5465 |  |  | 160.7805 |  | 145.2037 | 100.7877 | 133.6597 | 100.0282 | 208.036 | 173.7113 | 259.1856 | 241.584 | 249.5276 | 202.758 | 249.1526 | 278.3356 | 289.021 | 269.4132 | 163.99 | 136.9772 | 187.0285 | 156.8394 | 191.2111 | 163.9271 | 221.308 | 131.6991 | 236.5687 | 206.2601 | 194.8412 | 266.1128 |  | 195.0515 | 97.8231 | 132.4581 | 175.7866 | 214.1082 | 162.1465 | 184.0136 | 154.5138 |  | 145.7386 | 173.4387 | 236.0036 | 269.1928 | 254.5529 | 118.1861 | 167.2104 | 231.0219 | 267.2329 | 255.9195 | 86.9318 | 98.8178 | 129.0923 | 174.382 | 217.9655 | 144.468 | 196.6941 | 129.2137 | 180.2754 | 134.1442 | 125.6052 | 168.4097 | 224.269 | 259.8092 | 249.3409 | 137.1195 | 181.6499 | 245.3367 | 275.8712 | 253.8719 | 89.7814 | 109.53 | 141.4948 | 185.7689 | 231.1159 | 104.4321 | 146.3903 | 159.0691 | 156.7061 | 128.9105 | 228.9248 | 171.6654 | 259.89 | 245.5167 | 184.9459 |  |  |  | 95.3328 | 105.2895 | 98.8119 | 199.0146 | 103.2601 | 168.8414 |  | 106.7093 | 97.7694 | 100.8824 | 60.2344 | 103.3676 | 114.5243 |  | 233.7374 | 276.476 | 284.3946 | 416.9303 | 565.0216 | 539.9057 | 386.9944 | [23 empty] | 100.0035 | 552.4637 | 71.7736 | 255.1067
16:23 | 10601 |  |  | 4.1777 | 35.6876 | 39.4018 | 12.9532 | 12.9953 | 23.9332 | 13.7979 | 1.5694 | 3.1979 | 0.851 | -0.0274 |  |  |  | -14.7937 | 27.0694 | 40.655 | 8.3456 |  | 12.5033 | 22.2545 | 0.4367 | 0.4168 | 1.613 | 0.8204 | -5.1084 | 236.9318 | 233.2691 | 163.3598 | 187.4606 | 149.254 | 132.7784 | 115.0101 | 200.1006 | 160.493 | 220.0714 | 252.2997 | 233.0589 | 173.1139 | 170.5279 | 204.334 | 251.8954 | 262.6692 |  |  | 157.3538 |  | 301.4433 | 118.0461 | 158.0308 | 210.3374 | 236.5329 | 216.3287 | 202.5668 | 175.055 | 228.9764 | 258.8154 | 262.6599 | 179.8235 | 97.9151 | 131.827 | 169.8903 | 205.0247 | 167.3958 | 201.9725 | 183.2788 | 354.0551 | 122.3671 | 174.9475 | 233.9642 | 265.2448 | 299.7859 | 117.3116 | 156.5024 | 202.8595 | 226.356 | 218.3889 | 84.5395 | 97.276 | 130.4969 | 172.3175 | 208.1617 | 166.3124 |  | 149.1301 | 306.371 |  | 116.615 | 158.0236 | 211.7425 | 243.1857 | 233.9045 | 142.2098 | 175.5525 | 225.93 | 246.4797 | 220.646 | 97.0982 | 108.1476 | 133.3927 | 175.0944 | 218.0524 | 248.5412 | 146.0874 | 138.8401 | 133.0272 | 144.4063 | 191.1747 | 238.5963 | 259.7268 | 239.5304 |  | 181.5018 |  |  | 95.3613 | 99.8428 | 184.2399 | 94.98 | 197.5011 | 106.2486 | 39.9372 | 39.4544 | 38.0335 | 36.4331 | 37.2945 | 37.0339 | 36.51 | 38.647 | 91.2431 | 111.4417 | 104.9127 | 91.4505 | 243.5172 |  |  | 160.7662 |  | 145.1926 | 100.7808 | 133.6472 | 100.0231 | 208.0111 | 173.7041 | 259.1522 | 241.5554 | 249.4978 | 202.7372 | 249.1342 | 278.3291 | 289.007 | 269.383 | 163.9754 | 136.9738 | 186.9966 | 156.8217 | 191.1804 | 163.9303 | 221.2957 | 131.687 | 236.5439 | 206.2414 | 194.8427 | 266.0892 |  | 195.039 | 97.8177 | 132.4533 | 175.7827 | 214.0846 | 162.1239 | 183.9903 | 154.4965 |  | 145.7228 | 173.4289 | 235.9802 | 269.1538 | 254.5371 | 118.1898 | 167.22 | 231.0151 | 267.2091 | 255.8934 | 86.9393 | 98.8207 | 129.1027 | 174.3834 | 217.9553 | 144.4668 | 196.6689 | 129.2169 | 180.2676 | 134.1283 | 125.6047 | 168.4045 | 224.2544 | 259.785 | 249.3097 | 137.1332 | 181.6559 | 245.3287 | 275.8447 | 253.847 | 89.7778 | 109.5277 | 141.4775 | 185.7462 | 231.0869 | 104.4141 | 146.379 | 159.0561 | 156.6878 | 128.9057 | 228.9058 | 171.6595 | 259.8624 | 245.4871 | 184.8995 |  |  |  | 95.3185 | 105.2853 | 98.8018 | 199.0043 | 103.2676 | 168.8365 |  | 106.698 | 97.7604 | 100.8673 | 60.2413 | 103.3676 | 114.52 |  | 233.7054 | 276.427 | 284.3109 | 416.8538 | 563.7729 | 538.984 | 386.6472 | [23 empty] | 99.9919 | 551.3784 | 71.6942 | 255.0662
16:23 | 10602 |  |  | 4.1975 | 35.6755 | 39.3813 | 12.9527 | 12.9523 | 23.8447 | 13.6776 | 1.5694 | 3.2 | 0.8501 | -0.0276 |  |  |  | -14.6261 | 27.0918 | 40.6646 | 8.3018 |  | 12.4524 | 22.2994 | 0.4364 | 0.416 | 1.6131 | 0.8187 | -6.2518 | 236.9109 | 233.2436 | 163.3482 | 187.442 | 149.2387 | 132.767 | 115.0056 | 200.0983 | 160.4975 | 220.0491 | 252.2795 | 233.0302 | 173.1106 | 170.5205 | 204.2861 | 251.8792 | 262.6582 |  |  | 157.3403 |  | 301.3947 | 118.0483 | 158.0328 | 210.3298 | 236.5118 | 216.3027 | 202.5516 | 175.0439 | 228.9644 | 258.799 | 262.648 | 179.8213 | 97.9147 | 131.8337 | 169.8936 | 205.0152 | 167.3913 | 201.9564 | 183.2675 | 354.0017 | 122.3785 | 174.9485 | 233.9547 | 265.2258 | 299.9081 | 117.3091 | 156.4947 | 202.848 | 226.3279 | 218.3703 | 84.5409 | 97.2707 | 130.4998 | 172.3161 | 208.1465 | 166.2792 |  | 149.1187 | 306.3225 |  | 116.621 | 158.0266 | 211.7372 | 243.1688 | 233.8913 | 142.2166 | 175.5564 | 225.9301 | 246.4641 | 220.6323 | 97.0974 | 108.1456 | 133.3991 | 175.0892 | 218.0392 | 248.5224 | 146.075 | 138.8244 | 133.0195 | 144.4108 | 191.1792 | 238.5871 | 259.7009 | 239.5115 |  | 181.4918 |  |  | 95.3604 | 99.8418 | 184.2439 | 94.9947 | 197.5101 | 106.2462 | 40.1927 | 39.7623 | 38.0394 | 36.1541 | 37.2824 | 37.1773 | 36.6012 | 38.4489 | 91.2343 | 111.4337 | 104.9018 | 91.4379 | 243.4939 |  |  | 160.7559 |  | 145.1826 | 100.772 | 133.6411 | 100.0144 | 207.9821 | 173.7029 | 259.111 | 241.5252 | 249.4657 | 202.722 | 249.1235 | 278.3139 | 288.9818 | 269.3457 | 163.9748 | 136.961 | 186.9783 | 156.8065 | 191.159 | 163.9296 | 221.279 | 131.6754 | 236.5194 | 206.2284 | 194.8357 | 266.0675 |  | 195.0319 | 97.8132 | 132.4552 | 175.7807 | 214.0655 | 162.1025 | 183.9622 | 154.4793 |  | 145.7273 | 173.4231 | 235.9741 | 269.1281 | 254.5123 | 118.1965 | 167.2229 | 231.0092 | 267.1863 | 255.8657 | 86.9433 | 98.8148 | 129.0999 | 174.3787 | 217.9387 | 144.4541 | 196.6376 | 129.2147 | 180.252 | 134.1087 | 125.5939 | 168.4098 | 224.2329 | 259.7532 | 249.2734 | 137.1414 | 181.6527 | 245.308 | 275.811 | 253.8176 | 89.7729 | 109.5192 | 141.4757 | 185.727 | 231.0514 | 104.3922 | 146.3648 | 159.0399 | 156.6693 | 128.9004 | 228.8842 | 171.6563 | 259.8368 | 245.4616 | 184.8619 |  |  |  | 95.312 | 105.2846 | 98.7934 | 198.9918 | 103.2782 | 168.8394 |  | 106.6831 | 97.7461 | 100.8623 | 60.2444 | 103.3903 | 114.5334 |  | 233.6737 | 276.3678 | 284.2276 | 416.9593 | 564.1086 | 538.2679 | 386.0872 | [23 empty] | 99.9855 | 551.1882 | 71.6596 | 255.0207
16:23 | 10603 |  |  | 4.1989 | 35.6974 | 39.5112 | 12.9931 | 12.9574 | 23.8619 | 13.7026 | 1.568 | 3.1995 | 0.8499 | -0.0256 |  |  |  | -14.6338 | 27.1531 | 40.5646 | 8.3224 |  | 12.4162 | 22.2163 | 0.4365 | 0.416 | 1.6137 | 0.8184 | -5.5832 | 236.8797 | 233.2192 | 163.3319 | 187.4273 | 149.2316 | 132.7599 | 114.9944 | 200.0746 | 160.4832 | 220.0321 | 252.2489 | 233.0001 | 173.0996 | 170.509 | 204.2219 | 251.8521 | 262.6313 |  |  | 157.3226 |  | 301.3362 | 118.0371 | 158.0285 | 210.3129 | 236.4832 | 216.2756 | 202.533 | 175.043 | 228.9425 | 258.7775 | 262.6392 | 179.8139 | 97.9205 | 131.838 | 169.8889 | 205.0032 | 167.3824 | 201.9404 | 183.2457 | 353.9415 | 122.3774 | 174.9482 | 233.9358 | 265.1983 | 299.8874 | 117.3134 | 156.4898 | 202.8401 | 226.3102 | 218.3486 | 84.5405 | 97.2728 | 130.4973 | 172.3111 | 208.1298 | 166.269 |  | 149.1119 | 306.275 |  | 116.6237 | 158.0195 | 211.7274 | 243.1366 | 233.8657 | 142.2293 | 175.5518 | 225.9224 | 246.4374 | 220.6046 | 97.0844 | 108.1463 | 133.3966 | 175.0749 | 218.0195 | 248.4894 | 146.0585 | 138.8115 | 133.0182 | 144.4046 | 191.1724 | 238.578 | 259.6842 | 239.4946 |  | 181.4872 |  |  | 95.3491 | 99.8326 | 184.2189 | 94.9903 | 197.504 | 106.2314 | 40.2228 | 39.939 | 37.9089 | 35.8556 | 37.2823 | 37.4862 | 36.9653 | 38.4755 | 91.2285 | 111.424 | 104.8921 | 91.4269 | 243.4686 |  |  | 160.7504 |  | 145.1679 | 100.7697 | 133.6335 | 100.0076 | 207.9701 | 173.7052 | 259.0806 | 241.499 | 249.4337 | 202.7113 | 249.1145 | 278.289 | 288.951 | 269.3067 | 163.9371 | 136.9409 | 186.9473 | 156.7833 | 191.1408 | 163.9192 | 221.2619 | 131.6744 | 236.4862 | 206.2095 | 194.8206 | 266.0434 |  | 195.0322 | 97.808 | 132.4608 | 175.7727 | 214.0559 | 162.0854 | 183.9423 | 154.4639 |  | 145.7276 | 173.4199 | 235.9619 | 269.1224 | 254.4784 | 118.1862 | 167.2112 | 230.9889 | 267.1577 | 255.8304 | 86.9308 | 98.8012 | 129.0884 | 174.3616 | 217.9106 | 144.4319 | 196.6065 | 129.2013 | 180.1859 | 134.0846 | 125.5934 | 168.4206 | 224.2306 | 259.7314 | 249.2576 | 137.1385 | 181.6493 | 245.2946 | 275.7891 | 253.7881 | 89.7762 | 109.5222 | 141.476 | 185.711 | 231.0437 | 104.3858 | 146.3521 | 159.0365 | 156.6595 | 128.8878 | 228.8724 | 171.6558 | 259.8079 | 245.4374 | 184.8477 |  |  |  | 95.2976 | 105.2679 | 98.7762 | 198.9642 | 103.2843 | 168.8278 |  | 106.6644 | 97.7292 | 100.8446 | 60.2317 | 103.3609 | 114.5267 |  | 233.6503 | 276.307 | 284.1465 | 417.036 | 564.5821 | 538.802 | 385.9093 | [23 empty] | 99.9702 | 551.692 | 71.6884 | 254.9786
16:23 | 10604 |  |  | 4.2197 | 35.7315 | 39.5117 | 12.9626 | 12.9067 | 23.8896 | 13.7586 | 1.568 | 3.1964 | 0.847 | -0.0258 |  |  |  | -14.578 | 27.1562 | 40.7289 | 8.3194 |  | 12.4651 | 22.247 | 0.4356 | 0.415 | 1.6122 | 0.8181 | -5.4053 | 236.8546 | 233.2004 | 163.3224 | 187.411 | 149.2239 | 132.7521 | 114.988 | 200.0613 | 160.473 | 220.0262 | 252.2269 | 232.9798 | 173.0929 | 170.4866 | 204.1821 | 251.8211 | 262.6057 |  |  | 157.3098 |  | 301.2875 | 118.0335 | 158.0251 | 210.2983 | 236.4621 | 216.2595 | 202.5275 | 175.045 | 228.9252 | 258.7451 | 262.6109 | 179.8026 | 97.9227 | 131.8394 | 169.8904 | 204.987 | 167.3725 | 201.916 | 183.2253 | 353.8847 | 122.3719 | 174.946 | 233.9193 | 265.1775 | 299.8227 | 117.3128 | 156.49 | 202.828 | 226.2926 | 218.3295 | 84.5443 | 97.2753 | 130.4998 | 172.3094 | 208.1223 | 166.2406 |  | 149.1032 | 306.2196 |  | 116.627 | 158.0189 | 211.7212 | 243.1078 | 233.8392 | 142.2369 | 175.547 | 225.9108 | 246.4105 | 220.5807 | 97.0804 | 108.1431 | 133.3935 | 175.0725 | 217.9998 | 248.4559 | 146.039 | 138.8003 | 133.0114 | 144.3997 | 191.1662 | 238.5631 | 259.6593 | 239.4711 |  | 181.4627 |  |  | 95.3311 | 99.8215 | 184.1927 | 94.9638 | 197.4978 | 106.2252 | 40.1404 | 40.0084 | 37.3949 | 35.6864 | 37.3474 | 37.8172 | 36.6019 | 38.5214 | 91.2243 | 111.4138 | 104.8816 | 91.4243 | 243.4335 |  |  | 160.7294 |  | 145.1534 | 100.7607 | 133.6181 | 99.9976 | 207.9566 | 173.6987 | 259.0536 | 241.464 | 249.4078 | 202.6829 | 249.0993 | 278.2732 | 288.9306 | 269.2695 | 163.9054 | 136.9294 | 186.9336 | 156.7669 | 191.1366 | 163.9234 | 221.2488 | 131.6728 | 236.4552 | 206.195 | 194.8137 | 266.0237 |  | 195.0117 | 97.8075 | 132.4592 | 175.7727 | 214.0431 | 162.0665 | 183.9251 | 154.453 |  | 145.7137 | 173.416 | 235.9431 | 269.1057 | 254.4528 | 118.181 | 167.2071 | 230.963 | 267.124 | 255.8006 | 86.9183 | 98.7964 | 129.0951 | 174.3463 | 217.8854 | 144.4067 | 196.5799 | 129.1986 | 180.1019 | 134.0714 | 125.6057 | 168.4281 | 224.232 | 259.7176 | 249.2475 | 137.1345 | 181.6469 | 245.2795 | 275.7634 | 253.762 | 89.786 | 109.5318 | 141.49 | 185.7141 | 231.0316 | 104.3792 | 146.3432 | 159.0237 | 156.6418 | 128.8922 | 228.8723 | 171.6554 | 259.7834 | 245.4129 | 184.8352 |  |  |  | 95.2879 | 105.2618 | 98.7659 | 198.9347 | 103.2917 | 168.8239 |  | 106.6587 | 97.7275 | 100.8422 | 60.2336 | 103.3492 | 114.5379 |  | 233.6133 | 276.2518 | 284.0616 | 416.9161 | 564.8943 | 539.6078 | 386.2736 | [23 empty] | 99.9621 | 552.251 | 71.7957 | 254.9325
16:23 | 10605 |  |  | 4.3025 | 35.7919 | 39.5303 | 13.0498 | 12.9643 | 23.9101 | 13.7829 | 1.5684 | 3.2019 | 0.8527 | -0.0273 |  |  |  | -14.4762 | 27.1668 | 40.7345 | 8.378 |  | 12.4961 | 22.2012 | 0.435 | 0.4154 | 1.6132 | 0.8169 | -5.8738 | 236.8371 | 233.1786 | 163.313 | 187.3905 | 149.2119 | 132.7408 | 114.984 | 200.0589 | 160.4701 | 220.0125 | 252.1943 | 232.9584 | 173.0896 | 170.4574 | 204.3086 | 251.7866 | 262.5782 |  |  | 157.2983 |  | 301.2425 | 118.033 | 158.0239 | 210.2783 | 236.4396 | 216.2328 | 202.5054 | 175.0451 | 228.9118 | 258.7271 | 262.5889 | 179.7989 | 97.9275 | 131.8483 | 169.9022 | 204.9766 | 167.3696 | 201.891 | 183.2093 | 353.8291 | 122.3824 | 174.9468 | 233.9209 | 265.1628 | 299.6944 | 117.3035 | 156.4849 | 202.8169 | 226.2717 | 218.3128 | 84.5482 | 97.2859 | 130.5064 | 172.3089 | 208.1141 | 166.1987 |  | 149.093 | 306.1717 |  | 116.6258 | 158.0307 | 211.7159 | 243.0888 | 233.8229 | 142.2265 | 175.5406 | 225.8971 | 246.3909 | 220.5554 | 97.0826 | 108.1418 | 133.4009 | 175.0708 | 217.9856 | 248.4337 | 146.0194 | 138.7891 | 132.9983 | 144.3996 | 191.1605 | 238.5507 | 259.632 | 239.4446 |  | 181.4349 |  |  | 95.3276 | 99.8175 | 184.1739 | 94.9499 | 197.5134 | 106.2268 | 40.1208 | 40.1615 | 37.0502 | 35.4359 | 37.4334 | 38.2773 | 35.5689 | 38.6886 | 91.2172 | 111.4063 | 104.873 | 91.4236 | 243.4076 |  |  | 160.7095 |  | 145.1422 | 100.7516 | 133.6106 | 99.9936 | 207.9469 | 173.6992 | 259.024 | 241.4236 | 249.3833 | 202.6542 | 249.0922 | 278.2645 | 288.9129 | 269.2361 | 163.9322 | 136.9202 | 186.921 | 156.7543 | 191.1386 | 163.9366 | 221.2392 | 131.6723 | 236.433 | 206.1908 | 194.8262 | 265.9967 |  | 194.9927 | 97.8089 | 132.4581 | 175.7749 | 214.0253 | 162.0481 | 183.895 | 154.4357 |  | 145.7108 | 173.4185 | 235.9353 | 269.0789 | 254.4375 | 118.1847 | 167.2163 | 230.9542 | 267.0948 | 255.7776 | 86.9184 | 98.8049 | 129.1112 | 174.3523 | 217.874 | 144.3941 | 196.5653 | 129.2024 | 180.0331 | 134.0637 | 125.6079 | 168.4226 | 224.2135 | 259.6926 | 249.2129 | 137.1122 | 181.638 | 245.2524 | 275.7232 | 253.7304 | 89.7892 | 109.5299 | 141.4926 | 185.7161 | 231.007 | 104.366 | 146.3213 | 158.993 | 156.6212 | 128.8945 | 228.8539 | 171.6534 | 259.7567 | 245.3833 | 184.8112 |  |  |  | 95.281 | 105.2681 | 98.7621 | 198.9155 | 103.3043 | 168.8184 |  | 106.6482 | 97.7188 | 100.8107 | 60.2367 | 103.3646 | 114.5402 |  | 233.5842 | 276.181 | 283.9683 | 416.7771 | 564.7943 | 539.5722 | 386.6383 | [23 empty] | 99.9543 | 552.1833 | 71.9497 | 254.8826
16:23 | 10606 |  |  | 4.3241 | 35.7639 | 39.549 | 13.0481 | 12.9756 | 24.0152 | 13.6906 | 1.5682 | 3.2015 | 0.8534 | -0.0242 |  |  |  | -14.4611 | 27.2131 | 40.7643 | 8.4172 |  | 12.5199 | 22.184 | 0.436 | 0.4163 | 1.6152 | 0.8166 | -4.7331 | 236.8136 | 233.1517 | 163.3041 | 187.3779 | 149.204 | 132.7338 | 114.9757 | 200.0326 | 160.464 | 219.9998 | 252.1651 | 232.937 | 173.0867 | 170.4275 | 204.3559 | 251.7774 | 262.5469 |  |  | 157.2935 |  | 301.2033 | 118.0169 | 158.0332 | 210.2699 | 236.4234 | 216.2168 | 202.4932 | 175.0497 | 228.9057 | 258.7093 | 262.5489 | 179.7859 | 97.9284 | 131.8598 | 169.9001 | 204.9604 | 167.3537 | 201.8688 | 183.1905 | 353.7725 | 122.3898 | 174.9518 | 233.9102 | 265.1424 | 299.6378 | 117.2956 | 156.4711 | 202.7991 | 226.247 | 218.2797 | 84.5313 | 97.2839 | 130.4988 | 172.2942 | 208.0844 | 166.179 |  | 149.0846 | 306.1244 |  | 116.6274 | 158.0387 | 211.7033 | 243.0731 | 233.8075 | 142.2185 | 175.5386 | 225.8837 | 246.3739 | 220.5327 | 97.081 | 108.1388 | 133.4042 | 175.0685 | 217.9703 | 248.4135 | 146.0068 | 138.7825 | 132.9934 | 144.4084 | 191.1664 | 238.5508 | 259.6177 | 239.4308 |  | 181.4207 |  |  | 95.317 | 99.7992 | 184.1429 | 94.9356 | 197.5036 | 106.2047 | 40.1678 | 40.3719 | 37.1648 | 35.4157 | 37.5093 | 38.7376 | 34.529 | 39.0378 | 91.2069 | 111.392 | 104.8609 | 91.4112 | 243.3848 |  |  | 160.7008 |  | 145.137 | 100.7468 | 133.6036 | 99.994 | 207.9394 | 173.7036 | 259.0003 | 241.3978 | 249.3647 | 202.647 | 249.09 | 278.2543 | 288.8977 | 269.2099 | 163.9362 | 136.9105 | 186.9058 | 156.7462 | 191.1276 | 163.9437 | 221.2344 | 131.6708 | 236.4156 | 206.1768 | 194.8362 | 265.9711 |  | 194.992 | 97.8065 | 132.4647 | 175.7639 | 214.015 | 162.0337 | 183.8694 | 154.4245 |  | 145.7079 | 173.4297 | 235.9264 | 269.0546 | 254.4307 | 118.1805 | 167.2238 | 230.9495 | 267.0713 | 255.7593 | 86.9237 | 98.8146 | 129.1157 | 174.3551 | 217.8657 | 144.3866 | 196.5473 | 129.2001 | 179.9791 | 134.0565 | 125.608 | 168.418 | 224.1975 | 259.6704 | 249.1815 | 137.114 | 181.6324 | 245.2403 | 275.6965 | 253.7058 | 89.7873 | 109.5261 | 141.4918 | 185.7147 | 230.9831 | 104.3528 | 146.2977 | 158.9738 | 156.5967 | 128.8839 | 228.8226 | 171.6461 | 259.7221 | 245.3539 | 184.7856 |  |  |  | 95.2687 | 105.2605 | 98.7537 | 198.9005 | 103.3086 | 168.8099 |  | 106.6368 | 97.7143 | 100.8031 | 60.2307 | 103.3673 | 114.5278 |  | 233.5454 | 276.1066 | 283.8828 | 417.3433 | 565.2588 | 540.267 | 387.5286 | [23 empty] | 99.9442 | 552.7629 | 72.0012 | 254.826
16:23 | 10607 |  |  | 4.3425 | 35.7565 | 39.4918 | 13.0382 | 13.0071 | 23.947 | 13.8403 | 1.5665 | 3.1992 | 0.8487 | -0.0275 |  |  |  | -14.4366 | 27.2542 | 40.7479 | 8.435 |  | 12.5103 | 22.206 | 0.4367 | 0.4174 | 1.6137 | 0.8154 | -4.9349 | 236.7885 | 233.1288 | 163.2949 | 187.3716 | 149.2 | 132.7267 | 114.9727 | 200.0161 | 160.4705 | 219.9903 | 252.1415 | 232.9143 | 173.0838 | 170.4149 | 204.2113 | 251.7615 | 262.5135 |  |  | 157.2888 |  | 301.1645 | 118.0109 | 158.0455 | 210.2745 | 236.4111 | 216.2108 | 202.4913 | 175.0443 | 228.8987 | 258.6818 | 262.4958 | 179.7767 | 97.9223 | 131.855 | 169.8794 | 204.9386 | 167.3372 | 201.8422 | 183.1715 | 353.708 | 122.3793 | 174.9535 | 233.8911 | 265.1141 | 299.8187 | 117.3033 | 156.4774 | 202.794 | 226.2306 | 218.2664 | 84.528 | 97.2751 | 130.5066 | 172.2986 | 208.0636 | 166.1802 |  | 149.086 | 306.0753 |  | 116.6425 | 158.0368 | 211.6981 | 243.0555 | 233.7843 | 142.2194 | 175.5441 | 225.8723 | 246.3473 | 220.514 | 97.08 | 108.1314 | 133.4032 | 175.0676 | 217.9554 | 248.4003 | 145.9871 | 138.772 | 132.989 | 144.4121 | 191.1732 | 238.5386 | 259.6033 | 239.4123 |  | 181.4051 |  |  | 95.3073 | 99.786 | 184.1135 | 94.9115 | 197.4822 | 106.2009 | 40.1609 | 40.5902 | 37.317 | 35.6711 | 37.4939 | 39.0139 | 33.8974 | 39.4515 | 91.2025 | 111.3818 | 104.8454 | 91.4041 | 243.3551 |  |  | 160.6883 |  | 145.1272 | 100.7373 | 133.5948 | 99.9904 | 207.9187 | 173.7028 | 258.972 | 241.3775 | 249.3444 | 202.6496 | 249.0758 | 278.2379 | 288.8733 | 269.1795 | 163.8949 | 136.8936 | 186.8756 | 156.7293 | 191.1025 | 163.9397 | 221.2237 | 131.6532 | 236.3887 | 206.1547 | 194.8237 | 265.9442 |  | 194.9869 | 97.8035 | 132.4706 | 175.7525 | 214.0019 | 162.014 | 183.8469 | 154.4143 |  | 145.6962 | 173.4258 | 235.9078 | 269.0213 | 254.4131 | 118.1829 | 167.2214 | 230.9349 | 267.0478 | 255.7321 | 86.9247 | 98.812 | 129.116 | 174.3512 | 217.8489 | 144.3684 | 196.5204 | 129.1937 | 179.9352 | 134.0422 | 125.6044 | 168.4278 | 224.188 | 259.6488 | 249.1585 | 137.1335 | 181.6422 | 245.2306 | 275.6732 | 253.6844 | 89.785 | 109.5261 | 141.502 | 185.7179 | 230.9599 | 104.3375 | 146.2817 | 158.961 | 156.5734 | 128.877 | 228.8045 | 171.6373 | 259.6954 | 245.3342 | 184.773 |  |  |  | 95.2577 | 105.2439 | 98.7361 | 198.8723 | 103.3098 | 168.8034 |  | 106.6169 | 97.6965 | 100.7948 | 60.227 | 103.3587 | 114.512 |  | 233.4982 | 276.0432 | 283.7865 | 417.1032 | 565.1085 | 540.1823 | 387.1724 | [23 empty] | 99.9299 | 552.6454 | 72.0421 | 254.7707
16:23 | 10608 |  |  | 4.2924 | 35.7305 | 39.471 | 13.0123 | 13.1169 | 23.8917 | 13.7555 | 1.5661 | 3.195 | 0.85 | -0.0269 |  |  |  | -14.3844 | 27.2808 | 40.8319 | 8.511 |  | 12.4916 | 22.1844 | 0.4369 | 0.415 | 1.6147 | 0.8151 | -5.1312 | 236.7615 | 233.1015 | 163.2867 | 187.3527 | 149.1854 | 132.7205 | 114.9677 | 200.0058 | 160.4662 | 219.9704 | 252.1096 | 232.8862 | 173.0747 | 170.4138 | 204.1247 | 251.728 | 262.4838 |  |  | 157.27 |  | 301.1117 | 118.0039 | 158.0389 | 210.2592 | 236.3783 | 216.1849 | 202.4745 | 175.0329 | 228.8795 | 258.6542 | 262.4691 | 179.7721 | 97.9237 | 131.8511 | 169.8726 | 204.9254 | 167.3234 | 201.8196 | 183.1513 | 353.6483 | 122.3811 | 174.9498 | 233.8793 | 265.0913 | 299.6902 | 117.3049 | 156.4874 | 202.79 | 226.2132 | 218.2579 | 84.5295 | 97.2681 | 130.5126 | 172.2972 | 208.0442 | 166.1827 |  | 149.0798 | 306.0296 |  | 116.6382 | 158.0292 | 211.6863 | 243.0317 | 233.7571 | 142.2224 | 175.5369 | 225.852 | 246.3158 | 220.4902 | 97.0812 | 108.1181 | 133.3921 | 175.0595 | 217.9309 | 248.3875 | 145.9685 | 138.7626 | 132.98 | 144.4102 | 191.1689 | 238.516 | 259.5778 | 239.3909 |  | 181.3803 |  |  | 95.3022 | 99.782 | 184.0997 | 94.9105 | 197.4813 | 106.2212 | 40.115 | 40.6294 | 37.4348 | 35.8292 | 37.2126 | 39.1947 | 33.476 | 39.8408 | 91.2037 | 111.382 | 104.8415 | 91.4049 | 243.3264 |  |  | 160.6795 |  | 145.1138 | 100.7331 | 133.5832 | 99.9846 | 207.9091 | 173.7062 | 258.942 | 241.3573 | 249.317 | 202.6503 | 249.0602 | 278.2208 | 288.8501 | 269.1541 | 163.8512 | 136.8783 | 186.7976 | 156.7081 | 191.0829 | 163.9289 | 221.2113 | 131.6404 | 236.3579 | 206.1445 | 194.8092 | 265.9161 |  | 194.9848 | 97.8085 | 132.4753 | 175.7516 | 213.9916 | 161.9926 | 183.8282 | 154.3965 |  | 145.6949 | 173.415 | 235.8839 | 268.9917 | 254.3775 | 118.1878 | 167.2126 | 230.9196 | 267.0246 | 255.6998 | 86.9217 | 98.8034 | 129.1204 | 174.3471 | 217.8281 | 144.3441 | 196.4972 | 129.1833 | 179.8944 | 134.0251 | 125.6101 | 168.4382 | 224.175 | 259.6245 | 249.1291 | 137.1258 | 181.6448 | 245.2058 | 275.6423 | 253.6538 | 89.7794 | 109.5273 | 141.5082 | 185.7162 | 230.9368 | 104.3252 | 146.2693 | 158.9408 | 156.5637 | 128.8817 | 228.7955 | 171.6365 | 259.6805 | 245.3161 | 184.773 |  |  |  | 95.2509 | 105.2415 | 98.7239 | 198.8533 | 103.3165 | 168.782 |  | 106.6064 | 97.6956 | 100.7782 | 60.2221 | 103.3375 | 114.5031 |  | 233.4551 | 275.9935 | 283.6901 | 417.108 | 564.3965 | 539.6654 | 387.0119 | [23 empty] | 99.9226 | 552.031 | 72.0557 | 254.7243
16:23 | 10609 |  |  | 4.3288 | 35.7899 | 39.5426 | 13.0875 | 13.0817 | 23.9051 | 13.8203 | 1.5663 | 3.2009 | 0.8508 | -0.0275 |  |  |  | -14.3776 | 27.4028 | 40.8157 | 8.5275 |  | 12.4555 | 22.2877 | 0.438 | 0.415 | 1.6158 | 0.8154 | -5.2343 | 236.7423 | 233.0742 | 163.2786 | 187.3341 | 149.1758 | 132.7184 | 114.9589 | 199.9877 | 160.4658 | 219.9542 | 252.0897 | 232.8625 | 173.0681 | 170.4048 | 204.0566 | 251.7075 | 262.4636 |  |  | 157.2433 |  | 301.0612 | 117.991 | 158.03 | 210.2453 | 236.346 | 216.1505 | 202.4569 | 175.0278 | 228.8571 | 258.639 | 262.4732 | 179.7698 | 97.9334 | 131.8626 | 169.8803 | 204.9188 | 167.3172 | 201.8075 | 183.1377 | 353.6036 | 122.393 | 174.9502 | 233.8765 | 265.0767 | 299.3423 | 117.2999 | 156.4824 | 202.7736 | 226.1921 | 218.2339 | 84.5295 | 97.2581 | 130.5158 | 172.2858 | 208.0211 | 166.1772 |  | 149.0694 | 305.983 |  | 116.6353 | 158.0325 | 211.6758 | 243.0141 | 233.7392 | 142.2298 | 175.5332 | 225.8404 | 246.2943 | 220.4729 | 97.0817 | 108.11 | 133.3814 | 175.0608 | 217.9089 | 248.3703 | 145.9373 | 138.7487 | 132.962 | 144.402 | 191.1557 | 238.5 | 259.5382 | 239.3622 |  | 181.3513 |  |  | 95.2903 | 99.7719 | 184.0857 | 94.9122 | 197.4649 | 106.2268 | 40.0722 | 40.5077 | 37.5669 | 35.8755 | 36.8882 | 39.3142 | 33.3894 | 39.5834 | 91.1926 | 111.3636 | 104.8302 | 91.3921 | 243.3014 |  |  | 160.6731 |  | 145.1112 | 100.7365 | 133.5729 | 99.9794 | 207.9019 | 173.7026 | 258.9123 | 241.3268 | 249.2851 | 202.6284 | 249.0431 | 278.1928 | 288.8264 | 269.1361 | 163.8158 | 136.8661 | 186.7421 | 156.6882 | 191.0658 | 163.9222 | 221.1915 | 131.6341 | 236.3315 | 206.1312 | 194.804 | 265.883 |  | 194.9699 | 97.803 | 132.4759 | 175.7476 | 213.9683 | 161.9672 | 183.8052 | 154.3698 |  | 145.6864 | 173.4187 | 235.8685 | 268.97 | 254.3395 | 118.1883 | 167.209 | 230.9147 | 266.9992 | 255.6699 | 86.9189 | 98.8006 | 129.1238 | 174.3494 | 217.811 | 144.3307 | 196.4798 | 129.1723 | 179.855 | 134.0095 | 125.6192 | 168.4443 | 224.166 | 259.6055 | 249.1053 | 137.1203 | 181.6438 | 245.1948 | 275.6219 | 253.6324 | 89.7722 | 109.5361 | 141.5101 | 185.7112 | 230.922 | 104.3192 | 146.2587 | 158.928 | 156.5507 | 128.8907 | 228.7842 | 171.6406 | 259.6597 | 245.2886 | 184.7601 |  |  |  | 95.2444 | 105.2404 | 98.7159 | 198.8419 | 103.3199 | 168.7747 |  | 106.597 | 97.6903 | 100.771 | 60.2309 | 103.3492 | 114.5207 |  | 233.4208 | 275.9607 | 283.6056 | 416.4031 | 563.9222 | 539.1981 | 386.7005 | [23 empty] | 99.9151 | 551.5601 | 72.2002 | 254.6908
16:23 | 10610 |  |  | 4.2805 | 35.7598 | 39.5497 | 13.0958 | 13.1329 | 24.0062 | 13.784 | 1.5656 | 3.1969 | 0.8506 | -0.029 |  |  |  | -14.3516 | 27.4993 | 40.7872 | 8.5535 |  | 12.5479 | 22.2786 | 0.437 | 0.4151 | 1.6163 | 0.8159 | -4.7961 | 236.7248 | 233.0496 | 163.2644 | 187.3234 | 149.1735 | 132.7163 | 114.9558 | 199.974 | 160.4672 | 219.9472 | 252.0622 | 232.8377 | 173.0616 | 170.4177 | 204.0048 | 251.7024 | 262.4465 |  |  | 157.225 |  | 301.019 | 117.9921 | 158.0321 | 210.2367 | 236.3281 | 216.1323 | 202.4454 | 175.0298 | 228.8477 | 258.6184 | 262.455 | 179.7677 | 97.9359 | 131.8679 | 169.8818 | 204.9068 | 167.3098 | 201.7874 | 183.1205 | 353.5453 | 122.3968 | 174.9471 | 233.8668 | 265.0589 | 299.2874 | 117.3049 | 156.4742 | 202.755 | 226.1696 | 218.2092 | 84.5377 | 97.2525 | 130.5225 | 172.2808 | 208.0014 | 166.1472 |  | 149.0636 | 305.9336 |  | 116.6425 | 158.0305 | 211.6647 | 242.9845 | 233.7101 | 142.2234 | 175.5296 | 225.8217 | 246.268 | 220.4508 | 97.0783 | 108.1032 | 133.3775 | 175.0591 | 217.8881 | 248.3336 | 145.9009 | 138.7312 | 132.9461 | 144.3901 | 191.1468 | 238.486 | 259.5144 | 239.3346 |  | 181.3287 |  |  | 95.284 | 99.7631 | 184.0859 | 94.9332 | 197.426 | 106.2156 | 40.0488 | 40.0915 | 37.7231 | 35.9447 | 36.8551 | 39.4008 | 33.5527 | 38.9462 | 91.1797 | 111.3422 | 104.8124 | 91.378 | 243.2796 |  |  | 160.6565 |  | 145.099 | 100.7336 | 133.5675 | 99.971 | 207.8823 | 173.7022 | 258.8867 | 241.2917 | 249.2539 | 202.5951 | 249.03 | 278.1711 | 288.8143 | 269.1135 | 163.7814 | 136.857 | 186.7014 | 156.6706 | 191.0547 | 163.9335 | 221.1783 | 131.6436 | 236.3095 | 206.1103 | 194.8183 | 265.8599 |  | 194.9383 | 97.7985 | 132.4744 | 175.7433 | 213.9503 | 161.946 | 183.7858 | 154.3537 |  | 145.6736 | 173.4353 | 235.8676 | 268.9651 | 254.324 | 118.1962 | 167.2214 | 230.9092 | 266.98 | 255.6454 | 86.9207 | 98.8057 | 129.1284 | 174.3526 | 217.8059 | 144.3325 | 196.469 | 129.1673 | 179.8317 | 134.0033 | 125.6176 | 168.4448 | 224.1596 | 259.5805 | 249.0841 | 137.1228 | 181.6402 | 245.2008 | 275.606 | 253.6136 | 89.7751 | 109.5495 | 141.491 | 185.6943 | 230.9055 | 104.3113 | 146.2497 | 158.9233 | 156.5344 | 128.9121 | 228.7836 | 171.6476 | 259.6361 | 245.26 | 184.7361 |  |  |  | 95.2333 | 105.2319 | 98.7027 | 198.8327 | 103.3289 | 168.7565 |  | 106.5897 | 97.6801 | 100.7668 | 60.2272 | 103.3594 | 114.5264 |  | 233.418 | 275.9065 | 283.534 | 416.609 | 564.3342 | 539.5406 | 386.9496 | [23 empty] | 99.9065 | 551.9374 | 72.2771 | 254.6623
16:23 | 10611 |  |  | 4.2685 | 35.6889 | 39.5394 | 13.1433 | 13.1318 | 24.052 | 13.9 | 1.5649 | 3.1982 | 0.8517 | -0.028 |  |  |  | -14.2803 | 27.5202 | 40.865 | 8.6461 |  | 12.5989 | 22.2885 | 0.4377 | 0.4167 | 1.6185 | 0.8152 | -5.2719 | 236.7013 | 233.0263 | 163.2561 | 187.3088 | 149.1651 | 132.7088 | 114.9579 | 199.9635 | 160.4634 | 219.9404 | 252.0385 | 232.815 | 173.0544 | 170.4081 | 203.9642 | 251.6822 | 262.4102 |  |  | 157.2091 |  | 300.9715 | 117.9932 | 158.032 | 210.2193 | 236.3075 | 216.1099 | 202.4406 | 175.0329 | 228.8397 | 258.5877 | 262.4056 | 179.7596 | 97.9354 | 131.8702 | 169.881 | 204.8897 | 167.2911 | 201.754 | 183.0982 | 353.4806 | 122.4 | 174.942 | 233.8503 | 265.0319 | 299.2606 | 117.3097 | 156.472 | 202.7438 | 226.149 | 218.1879 | 84.5303 | 97.2485 | 130.5174 | 172.2753 | 207.9917 | 166.1065 |  | 149.0564 | 305.8828 |  | 116.648 | 158.0299 | 211.6582 | 242.9675 | 233.6885 | 142.2136 | 175.5292 | 225.7972 | 246.2427 | 220.4273 | 97.0763 | 108.1029 | 133.378 | 175.0497 | 217.8703 | 248.3012 | 145.8818 | 138.7193 | 132.934 | 144.392 | 191.1488 | 238.4726 | 259.4977 | 239.3118 |  | 181.3142 |  |  | 95.28 | 99.7542 | 184.0887 | 94.9265 | 197.4045 | 106.2126 | 39.9302 | 39.7254 | 37.8315 | 36.0104 | 36.9372 | 39.494 | 33.3176 | 38.7121 | 91.17 | 111.3272 | 104.8004 | 91.3711 | 243.2509 |  |  | 160.6406 |  | 145.0826 | 100.7262 | 133.5552 | 99.9633 | 207.8677 | 173.7069 | 258.8674 | 241.2643 | 249.2302 | 202.5837 | 249.025 | 278.1626 | 288.8079 | 269.0934 | 163.7544 | 136.8502 | 186.69 | 156.6611 | 191.0537 | 163.9463 | 221.1718 | 131.6483 | 236.2888 | 206.0968 | 194.8197 | 265.8479 |  | 194.9153 | 97.8009 | 132.4822 | 175.7535 | 213.948 | 161.9376 | 183.7712 | 154.3517 |  | 145.6742 | 173.4409 | 235.8676 | 268.9584 | 254.3128 | 118.1954 | 167.2314 | 230.8962 | 266.9534 | 255.6281 | 86.9298 | 98.8122 | 129.133 | 174.3447 | 217.7971 | 144.3346 | 196.4578 | 129.1588 | 179.812 | 134.0029 | 125.6288 | 168.4512 | 224.1545 | 259.5601 | 249.0659 | 137.1367 | 181.6411 | 245.19 | 275.5842 | 253.5963 | 89.781 | 109.5573 | 141.4857 | 185.6879 | 230.8946 | 104.3021 | 146.2289 | 158.9046 | 156.5179 | 128.9222 | 228.7812 | 171.6517 | 259.6111 | 245.2234 | 184.7163 |  |  |  | 95.2239 | 105.2311 | 98.69 | 198.8146 | 103.3288 | 168.711 |  | 106.5686 | 97.6683 | 100.7454 | 60.2196 | 103.3486 | 114.5256 |  | 233.3838 | 275.8348 | 283.4582 | 416.6718 | 563.2492 | 538.2814 | 386.3628 | [23 empty] | 99.8952 | 550.7653 | 72.4087 | 254.6093
16:23 | 10612 |  |  | 4.2519 | 35.7306 | 39.4732 | 13.0997 | 13.0796 | 24.031 | 13.9012 | 1.5632 | 3.1925 | 0.8522 | -0.0272 |  |  |  | -14.3715 | 27.4705 | 40.8459 | 8.5342 |  | 12.5087 | 22.1986 | 0.4345 | 0.4129 | 1.6163 | 0.8152 | -4.5786 | 236.6739 | 232.9974 | 163.2506 | 187.295 | 149.1553 | 132.697 | 114.9457 | 199.9548 | 160.4677 | 219.9225 | 252.0164 | 232.796 | 173.0469 | 170.3816 | 203.947 | 251.6346 | 262.3609 |  |  | 157.1941 |  | 300.9206 | 117.9915 | 158.0308 | 210.1999 | 236.2806 | 216.0836 | 202.4224 | 175.0287 | 228.8215 | 258.5711 | 262.3842 | 179.7528 | 97.9362 | 131.8741 | 169.8817 | 204.8699 | 167.2752 | 201.7332 | 183.0866 | 353.4223 | 122.3945 | 174.9383 | 233.8375 | 265.0011 | 299.1348 | 117.3045 | 156.4709 | 202.7336 | 226.1189 | 218.1655 | 84.5348 | 97.2514 | 130.5111 | 172.2728 | 207.9768 | 166.0922 |  | 149.0473 | 305.8313 |  | 116.6535 | 158.0313 | 211.6495 | 242.9531 | 233.6696 | 142.2265 | 175.5346 | 225.7977 | 246.2231 | 220.4075 | 97.0787 | 108.1079 | 133.3751 | 175.0473 | 217.8521 | 248.28 | 145.86 | 138.7157 | 132.9298 | 144.4013 | 191.1502 | 238.4648 | 259.4744 | 239.2969 |  | 181.3037 |  |  | 95.2732 | 99.746 | 184.0794 | 94.8984 | 197.4049 | 106.2185 | 39.7101 | 39.7399 | 37.9249 | 36.0145 | 37.0565 | 39.5573 | 33.0812 | 38.556 | 91.1612 | 111.3146 | 104.7921 | 91.3563 | 243.2198 |  |  | 160.632 |  | 145.0701 | 100.7245 | 133.5505 | 99.9612 | 207.8586 | 173.7046 | 258.8394 | 241.2407 | 249.2123 | 202.569 | 249.0292 | 278.1531 | 288.7996 | 269.0683 | 163.7744 | 136.8454 | 186.7524 | 156.6462 | 191.0427 | 163.9479 | 221.1603 | 131.6346 | 236.2703 | 206.0899 | 194.8096 | 265.8239 |  | 194.8978 | 97.798 | 132.4834 | 175.7484 | 213.9297 | 161.9221 | 183.7472 | 154.3402 |  | 145.6719 | 173.4304 | 235.843 | 268.9216 | 254.2784 | 118.188 | 167.2275 | 230.8824 | 266.9257 | 255.601 | 86.9295 | 98.8057 | 129.1365 | 174.3398 | 217.7796 | 144.3144 | 196.4422 | 129.1464 | 179.7813 | 133.9913 | 125.637 | 168.4493 | 224.1406 | 259.5393 | 249.0447 | 137.1414 | 181.6449 | 245.1651 | 275.5527 | 253.5684 | 89.7749 | 109.5551 | 141.4909 | 185.6862 | 230.8834 | 104.2911 | 146.2081 | 158.8842 | 156.4993 | 128.9226 | 228.769 | 171.6466 | 259.5846 | 245.1942 | 184.71 |  |  |  | 95.2112 | 105.2235 | 98.6743 | 198.7817 | 103.3196 | 168.6681 |  | 106.5723 | 97.6616 | 100.7342 | 60.2244 | 103.347 | 114.5393 |  | 233.3451 | 275.7725 | 283.3753 | 416.921 | 563.6851 | 537.9697 | 386.0517 | [23 empty] | 99.887 | 550.8274 | 72.2261 | 254.5588
16:23 | 10613 |  |  | 4.2477 | 35.7415 | 39.7648 | 13.1108 | 13.0933 | 24.1111 | 13.9421 | 1.5626 | 3.1942 | 0.8499 | -0.0277 |  |  |  | -14.3779 | 27.3996 | 40.7884 | 8.5237 |  | 12.5229 | 22.2023 | 0.4363 | 0.4132 | 1.6182 | 0.8168 | -5.4354 | 236.6506 | 232.9704 | 163.2416 | 187.2806 | 149.1498 | 132.6953 | 114.9362 | 199.9471 | 160.4744 | 219.8984 | 251.9896 | 232.7715 | 173.0425 | 170.3865 | 203.92 | 251.5979 | 262.3337 |  |  | 157.1886 |  | 300.8812 | 117.9926 | 158.0346 | 210.1889 | 236.2575 | 216.0681 | 202.4104 | 175.0277 | 228.8176 | 258.5543 | 262.3536 | 179.7429 | 97.9381 | 131.8734 | 169.87 | 204.8552 | 167.2575 | 201.7163 | 183.0831 | 353.3648 | 122.3935 | 174.9423 | 233.8258 | 264.979 | 299.1707 | 117.2996 | 156.4675 | 202.7212 | 226.0896 | 218.1384 | 84.5381 | 97.2614 | 130.509 | 172.2669 | 207.9584 | 166.0921 |  | 149.0374 | 305.7783 |  | 116.6533 | 158.0314 | 211.6326 | 242.9286 | 233.646 | 142.2325 | 175.5257 | 225.7877 | 246.195 | 220.3778 | 97.0744 | 108.1002 | 133.3666 | 175.046 | 217.8264 | 248.2728 | 145.8307 | 138.7136 | 132.9243 | 144.4031 | 191.1535 | 238.4548 | 259.449 | 239.2817 |  | 181.2911 |  |  | 95.2617 | 99.7341 | 184.0699 | 94.9095 | 197.3883 | 106.2163 | 39.4847 | 39.8399 | 38.1722 | 36.05 | 37.2437 | 39.6465 | 32.9663 | 38.1427 | 91.1611 | 111.3043 | 104.7831 | 91.3422 | 243.1901 |  |  | 160.6181 |  | 145.0576 | 100.7197 | 133.5457 | 99.9586 | 207.8379 | 173.6966 | 258.8041 | 241.2182 | 249.184 | 202.5287 | 249.0241 | 278.1408 | 288.7925 | 269.0416 | 163.7904 | 136.8401 | 186.8141 | 156.631 | 191.0179 | 163.9519 | 221.1531 | 131.6231 | 236.25 | 206.0918 | 194.8087 | 265.7953 |  | 194.8918 | 97.8006 | 132.4827 | 175.7289 | 213.9089 | 161.8999 | 183.7231 | 154.3246 |  | 145.6725 | 173.4239 | 235.8158 | 268.8875 | 254.2448 | 118.1918 | 167.2239 | 230.8709 | 266.9104 | 255.5786 | 86.9266 | 98.8 | 129.1464 | 174.343 | 217.77 | 144.2998 | 196.4332 | 129.1327 | 179.7628 | 133.9816 | 125.6304 | 168.4456 | 224.1249 | 259.5122 | 249.0071 | 137.1287 | 181.6379 | 245.1284 | 275.5098 | 253.5293 | 89.7671 | 109.5466 | 141.4917 | 185.6759 | 230.8502 | 104.2772 | 146.1979 | 158.8774 | 156.4842 | 128.9418 | 228.7584 | 171.6552 | 259.5662 | 245.188 | 184.7106 |  |  |  | 95.196 | 105.2117 | 98.66 | 198.7557 | 103.3119 | 168.6442 |  | 106.5625 | 97.6511 | 100.7235 | 60.2222 | 103.3753 | 114.5413 |  | 233.3148 | 275.7176 | 283.3005 | 416.8444 | 564.0833 | 538.3084 | 385.8563 | [23 empty] | 99.8751 | 551.1959 | 72.3211 | 254.5162
16:23 | 10614 |  |  | 4.2425 | 35.8212 | 39.6631 | 13.1911 | 13.169 | 24.1215 | 14.054 | 1.5617 | 3.1899 | 0.8484 | -0.0279 |  |  |  | -14.4691 | 27.4132 | 40.7995 | 8.5808 |  | 12.4892 | 22.2189 | 0.4366 | 0.4175 | 1.6196 | 0.8188 | -5.7105 | 236.6285 | 232.9462 | 163.2284 | 187.2657 | 149.14 | 132.6896 | 114.9312 | 199.9433 | 160.4742 | 219.8836 | 251.9685 | 232.7422 | 173.0357 | 170.3707 | 203.8734 | 251.5733 | 262.3224 |  |  | 157.1787 |  | 300.8436 | 117.994 | 158.0377 | 210.1837 | 236.236 | 216.0509 | 202.4001 | 175.0356 | 228.8093 | 258.5251 | 262.3258 | 179.7285 | 97.9313 | 131.8702 | 169.8562 | 204.8421 | 167.243 | 201.688 | 183.0691 | 353.3031 | 122.3967 | 174.9452 | 233.8104 | 264.9567 | 299.014 | 117.3039 | 156.4668 | 202.708 | 226.0741 | 218.1214 | 84.5279 | 97.2735 | 130.5109 | 172.2648 | 207.9541 | 166.0865 |  | 149.0344 | 305.7363 |  | 116.6555 | 158.0321 | 211.6279 | 242.9057 | 233.6215 | 142.2325 | 175.5174 | 225.7578 | 246.1591 | 220.3471 | 97.065 | 108.0873 | 133.3633 | 175.0352 | 217.8085 | 248.2766 | 145.8024 | 138.7044 | 132.9122 | 144.4051 | 191.155 | 238.4409 | 259.4267 | 239.2552 |  | 181.2812 |  |  | 95.2595 | 99.7227 | 184.0645 | 94.9267 | 197.373 | 106.2194 | 39.3008 | 39.9405 | 38.4085 | 36.1817 | 37.3143 | 39.7655 | 32.7339 | 37.9199 | 91.1594 | 111.2974 | 104.7722 | 91.3357 | 243.1558 |  |  | 160.5993 |  | 145.0515 | 100.7154 | 133.5349 | 99.9507 | 207.8244 | 173.6934 | 258.7727 | 241.1879 | 249.1541 | 202.4991 | 248.996 | 278.1206 | 288.7774 | 269.0048 | 163.7678 | 136.8227 | 186.8349 | 156.6147 | 191.0112 | 163.9488 | 221.1417 | 131.6154 | 236.2235 | 206.072 | 194.8066 | 265.7711 |  | 194.894 | 97.7973 | 132.4923 | 175.7189 | 213.9046 | 161.8815 | 183.7011 | 154.3128 |  | 145.6674 | 173.4214 | 235.809 | 268.862 | 254.2202 | 118.197 | 167.2242 | 230.8593 | 266.8885 | 255.5592 | 86.9289 | 98.7983 | 129.1481 | 174.3392 | 217.7568 | 144.2951 | 196.4108 | 129.1212 | 179.8026 | 133.9748 | 125.6282 | 168.4508 | 224.1134 | 259.4868 | 248.9723 | 137.1276 | 181.6329 | 245.1146 | 275.4807 | 253.5041 | 89.7734 | 109.549 | 141.4982 | 185.6667 | 230.823 | 104.2643 | 146.1834 | 158.8617 | 156.4678 | 128.9431 | 228.7421 | 171.6583 | 259.5454 | 245.1611 | 184.7125 |  |  |  | 95.183 | 105.2043 | 98.6511 | 198.7305 | 103.305 | 168.6432 |  | 106.541 | 97.6386 | 100.7093 | 60.2218 | 103.3555 | 114.5455 |  | 233.3031 | 275.6681 | 283.2098 | 416.8587 | 563.9964 | 537.4087 | 385.8029 | [23 empty] | 99.8637 | 550.7025 | 72.3885 | 254.4856
16:23 | 10615 |  |  | 4.2874 | 35.8148 | 39.7371 | 13.2015 | 13.1468 | 24.1222 | 13.9393 | 1.5621 | 3.1944 | 0.8512 | -0.0274 |  |  |  | -14.4152 | 27.3972 | 40.8292 | 8.5783 |  | 12.4597 | 22.0926 | 0.4351 | 0.4163 | 1.6196 | 0.8181 | -5.9536 | 236.6045 | 232.9182 | 163.2194 | 187.2563 | 149.1252 | 132.6788 | 114.9248 | 199.9454 | 160.4668 | 219.882 | 251.9413 | 232.7139 | 173.0294 | 170.3554 | 203.8384 | 251.5404 | 262.3024 |  |  | 157.1606 |  | 300.7917 | 117.9965 | 158.0332 | 210.1778 | 236.2134 | 216.0291 | 202.381 | 175.0363 | 228.7938 | 258.4998 | 262.3045 | 179.72 | 97.9283 | 131.8744 | 169.8515 | 204.8278 | 167.2363 | 201.6638 | 183.1429 | 353.2433 | 122.3964 | 174.9421 | 233.7984 | 264.9307 | 298.8449 | 117.3025 | 156.4637 | 202.6884 | 226.0553 | 218.1047 | 84.5289 | 97.2812 | 130.5139 | 172.26 | 207.9427 | 166.0723 |  | 149.0324 | 305.6916 |  | 116.6636 | 158.0352 | 211.6227 | 242.8858 | 233.6028 | 142.2309 | 175.5189 | 225.7534 | 246.1399 | 220.3291 | 97.0598 | 108.0884 | 133.3694 | 175.029 | 217.8016 | 248.2683 | 145.776 | 138.7019 | 132.908 | 144.414 | 191.1577 | 238.4385 | 259.4166 | 239.2404 |  | 181.2747 |  |  | 95.2477 | 99.7108 | 184.0423 | 94.9174 | 197.36 | 106.2255 | 39.1953 | 39.9723 | 38.5684 | 36.2499 | 36.8629 | 39.8318 | 32.8212 | 38.0132 | 91.1499 | 111.2903 | 104.7599 | 91.3249 | 243.129 |  |  | 160.5874 |  | 145.0483 | 100.7145 | 133.5281 | 99.9498 | 207.8177 | 173.7001 | 258.7506 | 241.1655 | 249.1377 | 202.4942 | 248.9791 | 278.1009 | 288.7533 | 268.9581 | 163.756 | 136.8054 | 186.8469 | 156.5944 | 191.0037 | 163.9491 | 221.1311 | 131.6112 | 236.1999 | 206.0491 | 194.8099 | 265.7579 |  | 194.8832 | 97.8009 | 132.5014 | 175.7226 | 213.9026 | 161.8714 | 183.6854 | 154.3097 |  | 145.6653 | 173.4262 | 235.8075 | 268.8346 | 254.1947 | 118.1964 | 167.2261 | 230.8482 | 266.8608 | 255.5307 | 86.9255 | 98.7988 | 129.1478 | 174.3378 | 217.7363 | 144.2797 | 196.3888 | 129.1102 | 180.0053 | 133.9631 | 125.6368 | 168.46 | 224.1081 | 259.4666 | 248.9538 | 137.1337 | 181.6393 | 245.1216 | 275.4663 | 253.4896 | 89.7829 | 109.5584 | 141.509 | 185.681 | 230.8062 | 104.2613 | 146.1672 | 158.8397 | 156.4498 | 128.9224 | 228.7227 | 171.65 | 259.5122 | 245.1228 | 184.7055 |  |  |  | 95.1733 | 105.1913 | 98.638 | 198.7023 | 103.2998 | 168.6591 |  | 106.538 | 97.631 | 100.7023 | 60.2159 | 103.3323 | 114.5491 |  | 233.294 | 275.615 | 283.1294 | 416.289 | 563.1866 | 537.4199 | 385.5727 | [23 empty] | 99.8541 | 550.3033 | 72.3573 | 254.4545
16:23 | 10616 |  |  | 4.2003 | 35.7191 | 39.6747 | 13.1621 | 13.1599 | 24.1613 | 13.9135 | 1.5596 | 3.192 | 0.8527 | -0.0278 |  |  |  | -14.4488 | 27.4669 | 40.8213 | 8.6137 |  | 12.5411 | 22.147 | 0.4349 | 0.4156 | 1.6237 | 0.8173 | -6.1703 | 236.5765 | 232.8892 | 163.2135 | 187.24 | 149.1187 | 132.6702 | 114.9234 | 199.9379 | 160.4637 | 219.8705 | 251.9186 | 232.6917 | 173.0254 | 170.3481 | 203.8022 | 251.514 | 262.2646 |  |  | 157.1364 |  | 300.7399 | 117.9909 | 158.0273 | 210.1604 | 236.1912 | 216.0018 | 202.3613 | 175.0298 | 228.7774 | 258.4751 | 262.2923 | 179.7131 | 97.9308 | 131.8787 | 169.8477 | 204.8147 | 167.2217 | 201.638 | 183.2191 | 353.1858 | 122.3968 | 174.941 | 233.7853 | 264.9108 | 298.8139 | 117.3011 | 156.4607 | 202.6753 | 226.0374 | 218.0811 | 84.5325 | 97.2854 | 130.526 | 172.2522 | 207.927 | 166.0615 |  | 149.0221 | 305.6427 |  | 116.6684 | 158.0458 | 211.6136 | 242.8679 | 233.5957 | 142.225 | 175.5204 | 225.7501 | 246.1215 | 220.3067 | 97.0614 | 108.0965 | 133.3729 | 175.0319 | 217.792 | 248.2463 | 145.7415 | 138.6957 | 132.8963 | 144.4142 | 191.1518 | 238.4295 | 259.3996 | 239.224 |  | 181.257 |  |  | 95.2382 | 99.6997 | 184.0236 | 94.8969 | 197.342 | 106.2195 | 39.0759 | 40.0033 | 38.7829 | 36.2027 | 35.8743 | 39.813 | 32.9934 | 38.087 | 91.1443 | 111.2747 | 104.7521 | 91.3116 | 243.1051 |  |  | 160.5736 |  | 145.0381 | 100.7103 | 133.5213 | 99.941 | 207.7991 | 173.6965 | 258.7219 | 241.1412 | 249.1173 | 202.4833 | 248.9544 | 278.0933 | 288.7244 | 268.9329 | 163.7638 | 136.7964 | 186.8729 | 156.5808 | 190.9947 | 163.9697 | 221.1272 | 131.6189 | 236.1826 | 206.0463 | 194.8206 | 265.7382 |  | 194.8693 | 97.8091 | 132.5081 | 175.7324 | 213.8832 | 161.8595 | 183.6649 | 154.2934 |  | 145.6596 | 173.4376 | 235.8015 | 268.8165 | 254.1757 | 118.1999 | 167.2295 | 230.8333 | 266.8355 | 255.507 | 86.9232 | 98.805 | 129.1545 | 174.3399 | 217.7194 | 144.2649 | 196.3699 | 129.0999 | 180.3463 | 133.9496 | 125.6397 | 168.4646 | 224.1034 | 259.4479 | 248.9359 | 137.1426 | 181.6413 | 245.1185 | 275.4424 | 253.469 | 89.7918 | 109.5687 | 141.5157 | 185.6873 | 230.7952 | 104.2509 | 146.1523 | 158.8236 | 156.4351 | 128.9168 | 228.7104 | 171.647 | 259.4778 | 245.0956 | 184.699 |  |  |  | 95.1681 | 105.1801 | 98.6222 | 198.6738 | 103.2966 | 168.6563 |  | 106.5281 | 97.6239 | 100.6913 | 60.2198 | 103.335 | 114.5504 |  | 233.2463 | 275.5322 | 283.0266 | 416.6095 | 563.436 | 537.845 | 385.9273 | [23 empty] | 99.844 | 550.6405 | 72.3396 | 254.3893
16:23 | 10617 |  |  | 4.262 | 35.805 | 39.7303 | 13.1776 | 13.1678 | 24.1519 | 13.8478 | 1.5585 | 3.1855 | 0.8524 | -0.0273 |  |  |  | -14.4525 | 27.4474 | 40.8442 | 8.5992 |  | 12.5373 | 22.0879 | 0.4362 | 0.4201 | 1.6206 | 0.8169 | -5.4675 | 236.5518 | 232.8649 | 163.2064 | 187.2247 | 149.1124 | 132.6616 | 114.9211 | 199.9248 | 160.4754 | 219.8544 | 251.9007 | 232.6719 | 173.0276 | 170.3214 | 203.7503 | 251.4812 | 262.2337 |  |  | 157.1222 |  | 300.6917 | 117.9857 | 158.0253 | 210.142 | 236.1628 | 215.9779 | 202.3421 | 175.0243 | 228.7602 | 258.4455 | 262.2939 | 179.6983 | 97.9232 | 131.8792 | 169.8383 | 204.796 | 167.1986 | 201.6053 | 183.188 | 353.1214 | 122.389 | 174.9402 | 233.7733 | 264.8878 | 298.6377 | 117.3069 | 156.4545 | 202.6637 | 226.0208 | 218.0585 | 84.5353 | 97.2836 | 130.5395 | 172.252 | 207.9103 | 166.0607 |  | 149.0102 | 305.5986 |  | 116.6706 | 158.0458 | 211.5982 | 242.8494 | 233.5813 | 142.2185 | 175.5132 | 225.7303 | 246.0883 | 220.2756 | 97.0729 | 108.0948 | 133.3662 | 175.0258 | 217.7765 | 248.2116 | 145.7114 | 138.6858 | 132.8822 | 144.4194 | 191.1533 | 238.4165 | 259.3785 | 239.207 |  | 181.2286 |  |  | 95.2353 | 99.6891 | 184.0162 | 94.8887 | 197.3165 | 106.1978 | 39.0948 | 40.0674 | 38.928 | 36.147 | 34.8231 | 39.7429 | 32.6708 | 38.1332 | 91.1372 | 111.2578 | 104.7407 | 91.3037 | 243.0798 |  |  | 160.5569 |  | 145.0289 | 100.7087 | 133.517 | 99.932 | 207.7886 | 173.6974 | 258.6918 | 241.1115 | 249.0966 | 202.4716 | 248.9366 | 278.0851 | 288.702 | 268.9102 | 163.7909 | 136.7864 | 186.8588 | 156.5702 | 190.9949 | 163.9829 | 221.1227 | 131.6277 | 236.1634 | 206.0343 | 194.8216 | 265.7127 |  | 194.8587 | 97.8115 | 132.5117 | 175.7381 | 213.8623 | 161.8441 | 183.6428 | 154.2637 |  | 145.6504 | 173.4443 | 235.7962 | 268.8051 | 254.1407 | 118.2019 | 167.2268 | 230.8222 | 266.8087 | 255.4836 | 86.9287 | 98.804 | 129.158 | 174.3402 | 217.7115 | 144.256 | 196.3427 | 129.0906 | 180.5762 | 133.9426 | 125.6406 | 168.4706 | 224.0947 | 259.4283 | 248.9158 | 137.1461 | 181.644 | 245.1083 | 275.4187 | 253.4451 | 89.7966 | 109.5708 | 141.5051 | 185.6637 | 230.7864 | 104.2403 | 146.1395 | 158.8018 | 156.4257 | 128.9179 | 228.7048 | 171.6445 | 259.4534 | 245.0731 | 184.7051 |  |  |  | 95.1593 | 105.1684 | 98.6159 | 198.6489 | 103.2906 | 168.6319 |  | 106.5041 | 97.6036 | 100.6662 | 60.2138 | 103.3353 | 114.5414 |  | 233.2033 | 275.4617 | 282.9383 | 416.355 | 563.7106 | 538.8593 | 386.4604 | [23 empty] | 99.8302 | 551.2849 | 72.3618 | 254.3325
16:23 | 10618 |  |  | 4.2652 | 35.8668 | 39.7916 | 13.1832 | 13.1201 | 24.0998 | 13.9582 | 1.5583 | 3.1887 | 0.8517 | -0.0269 |  |  |  | -14.3864 | 27.5215 | 40.8463 | 8.5692 |  | 12.6161 | 22.2599 | 0.4352 | 0.4176 | 1.6202 | 0.8169 | -5.5333 | 236.5319 | 232.8369 | 163.1938 | 187.2119 | 149.0998 | 132.6502 | 114.9152 | 199.9143 | 160.4788 | 219.8434 | 251.8776 | 232.6413 | 173.0248 | 170.2939 | 203.7041 | 251.4426 | 262.2149 |  |  | 157.1106 |  | 300.6499 | 117.9893 | 158.0241 | 210.128 | 236.1364 | 215.9565 | 202.3344 | 175.02 | 228.7462 | 258.4207 | 262.2442 | 179.6828 | 97.9186 | 131.8857 | 169.8323 | 204.7789 | 167.1847 | 201.5836 | 183.1688 | 353.0652 | 122.3867 | 174.9436 | 233.7668 | 264.8655 | 298.6144 | 117.3077 | 156.4504 | 202.6484 | 225.9982 | 218.0335 | 84.5324 | 97.2764 | 130.5315 | 172.2497 | 207.8936 | 166.0203 |  | 149.0068 | 305.5472 |  | 116.6653 | 158.0422 | 211.577 | 242.8339 | 233.5563 | 142.1996 | 175.5002 | 225.7105 | 246.06 | 220.2516 | 97.0758 | 108.0917 | 133.364 | 175.0138 | 217.7555 | 248.1691 | 145.692 | 138.6819 | 132.8731 | 144.4313 | 191.1607 | 238.4114 | 259.3592 | 239.1887 |  | 181.1969 |  |  | 95.22 | 99.6763 | 183.999 | 94.8898 | 197.28 | 106.1831 | 39.2446 | 40.1428 | 38.9877 | 35.9655 | 33.9658 | 39.641 | 32.3217 | 38.2347 | 91.134 | 111.2451 | 104.728 | 91.295 | 243.059 |  |  | 160.5518 |  | 145.0258 | 100.7087 | 133.5149 | 99.9358 | 207.79 | 173.7025 | 258.6692 | 241.0927 | 249.0835 | 202.4596 | 248.9267 | 278.0624 | 288.6831 | 268.8789 | 163.8081 | 136.7761 | 186.7513 | 156.5569 | 190.9904 | 163.9809 | 221.1145 | 131.6278 | 236.1398 | 206.0236 | 194.819 | 265.6967 |  | 194.8539 | 97.8176 | 132.5174 | 175.7324 | 213.8489 | 161.8193 | 183.6182 | 154.2494 |  | 145.6561 | 173.4549 | 235.7974 | 268.7937 | 254.1135 | 118.202 | 167.2334 | 230.8164 | 266.7826 | 255.4567 | 86.9296 | 98.802 | 129.1607 | 174.3425 | 217.7059 | 144.2512 | 196.3196 | 129.0751 | 180.6779 | 133.9381 | 125.6488 | 168.4736 | 224.0884 | 259.4037 | 248.8917 | 137.1384 | 181.6431 | 245.0797 | 275.3853 | 253.4121 | 89.7932 | 109.5671 | 141.5001 | 185.6555 | 230.7661 | 104.2353 | 146.1326 | 158.7849 | 156.4181 | 128.9255 | 228.695 | 171.6576 | 259.4414 | 245.0634 | 184.7281 |  |  |  | 95.1478 | 105.158 | 98.6065 | 198.6247 | 103.2833 | 168.6211 |  | 106.5005 | 97.5994 | 100.657 | 60.222 | 103.3342 | 114.5475 |  | 233.1993 | 275.4204 | 282.8682 | 416.4264 | 564.5842 | 539.3486 | 386.567 | [23 empty] | 99.8207 | 551.9664 | 72.5135 | 254.3099
16:23 | 10619 |  |  | 4.2672 | 35.8874 | 39.7245 | 13.1362 | 13.2428 | 24.0552 | 13.9412 | 1.5571 | 3.1814 | 0.8521 | -0.0267 |  |  |  | -14.3425 | 27.4831 | 40.9105 | 8.6057 |  | 12.5849 | 22.2361 | 0.4351 | 0.4186 | 1.6195 | 0.8171 | -4.7452 | 236.5059 | 232.8119 | 163.1823 | 187.2007 | 149.0963 | 132.6449 | 114.9107 | 199.9095 | 160.4728 | 219.837 | 251.8532 | 232.612 | 173.0236 | 170.2922 | 203.6762 | 251.4175 | 262.2055 |  |  | 157.1031 |  | 300.612 | 117.988 | 158.0227 | 210.1151 | 236.1192 | 215.9381 | 202.3229 | 175.0211 | 228.7359 | 258.3998 | 262.1956 | 179.6791 | 97.9208 | 131.8903 | 169.83 | 204.7678 | 167.176 | 201.5657 | 183.1484 | 353.0066 | 122.3913 | 174.9402 | 233.7504 | 264.8362 | 298.6841 | 117.307 | 156.4477 | 202.6364 | 225.9764 | 218.0129 | 84.5258 | 97.2679 | 130.529 | 172.2456 | 207.8814 | 165.9651 |  | 149.0029 | 305.4935 |  | 116.6671 | 158.0472 | 211.5691 | 242.8141 | 233.5338 | 142.203 | 175.4954 | 225.6998 | 246.0451 | 220.2317 | 97.0829 | 108.0854 | 133.3698 | 175.0125 | 217.7374 | 248.1291 | 145.6547 | 138.6659 | 132.855 | 144.4297 | 191.1506 | 238.4001 | 259.3327 | 239.164 |  | 181.1625 |  |  | 95.2082 | 99.6685 | 183.9773 | 94.8947 | 197.2509 | 106.1764 | 39.2285 | 40.1953 | 38.9776 | 35.6652 | 33.5876 | 39.5151 | 32.8134 | 38.2451 | 91.1332 | 111.2368 | 104.7176 | 91.2834 | 243.0317 |  |  | 160.5433 |  | 145.0177 | 100.7055 | 133.5018 | 99.9327 | 207.7849 | 173.7011 | 258.6433 | 241.0664 | 249.06 | 202.4521 | 248.8973 | 278.0368 | 288.6569 | 268.8494 | 163.7866 | 136.7658 | 186.5887 | 156.5377 | 190.986 | 163.9777 | 221.1015 | 131.6277 | 236.114 | 206.0194 | 194.8237 | 265.6779 |  | 194.8554 | 97.8247 | 132.5213 | 175.73 | 213.8312 | 161.7911 | 183.5879 | 154.2395 |  | 145.6625 | 173.4611 | 235.7927 | 268.7797 | 254.1016 | 118.2057 | 167.2417 | 230.806 | 266.7623 | 255.4292 | 86.9274 | 98.807 | 129.1698 | 174.3406 | 217.689 | 144.2401 | 196.298 | 129.0634 | 180.7651 | 133.9296 | 125.6536 | 168.4693 | 224.0783 | 259.3707 | 248.8636 | 137.1296 | 181.6397 | 245.0504 | 275.3497 | 253.3823 | 89.7912 | 109.567 | 141.5157 | 185.6602 | 230.7338 | 104.2235 | 146.1205 | 158.7574 | 156.4033 | 128.9381 | 228.6751 | 171.6603 | 259.4216 | 245.0479 | 184.7397 |  |  |  | 95.1391 | 105.1497 | 98.5936 | 198.5997 | 103.2748 | 168.603 |  | 106.4878 | 97.6008 | 100.6551 | 60.2271 | 103.3572 | 114.5457 |  | 233.1891 | 275.3647 | 282.7869 | 416.8583 | 564.7351 | 539.803 | 386.7896 | [23 empty] | 99.8128 | 552.2691 | 72.5197 | 254.2769
16:23 | 10620 |  |  | 4.2641 | 35.8164 | 39.7089 | 13.198 | 13.2273 | 24.1822 | 14.0629 | 1.5537 | 3.1781 | 0.8537 | -0.0273 |  |  |  | -14.2992 | 27.4 | 40.8069 | 8.5602 |  | 12.5936 | 22.204 | 0.4362 | 0.4176 | 1.6216 | 0.8164 | -6.327 | 236.4811 | 232.7924 | 163.1696 | 187.1917 | 149.0871 | 132.6438 | 114.9115 | 199.901 | 160.4798 | 219.8305 | 251.8325 | 232.5931 | 173.0253 | 170.3036 | 203.6404 | 251.3779 | 262.1813 |  |  | 157.092 |  | 300.5608 | 117.9784 | 158.0203 | 210.1042 | 236.0977 | 215.9136 | 202.31 | 175.0183 | 228.7231 | 258.377 | 262.1773 | 179.6777 | 97.9232 | 131.8947 | 169.8293 | 204.7571 | 167.1647 | 201.5403 | 183.1222 | 352.9432 | 122.3955 | 174.9419 | 233.7389 | 264.811 | 298.6311 | 117.3118 | 156.4456 | 202.626 | 225.9592 | 217.9984 | 84.5296 | 97.259 | 130.5451 | 172.248 | 207.866 | 165.9413 |  | 148.9941 | 305.4557 |  | 116.6849 | 158.0482 | 211.5663 | 242.7916 | 233.5181 | 142.2222 | 175.4995 | 225.6992 | 246.0268 | 220.2073 | 97.108 | 108.0807 | 133.3701 | 175.0099 | 217.7178 | 248.1037 | 145.6189 | 138.6482 | 132.8358 | 144.4255 | 191.1433 | 238.3844 | 259.3088 | 239.1407 |  | 181.1424 |  |  | 95.198 | 99.6586 | 183.9524 | 94.8779 | 197.2173 | 106.1649 | 39.1037 | 40.2278 | 38.9758 | 35.5449 | 33.5259 | 39.4323 | 33.7766 | 38.2217 | 91.1198 | 111.2247 | 104.7038 | 91.2741 | 243.0001 |  |  | 160.5277 |  | 145.0069 | 100.7048 | 133.4923 | 99.9303 | 207.7767 | 173.6982 | 258.6183 | 241.0336 | 249.0353 | 202.4748 | 248.883 | 278.0277 | 288.6309 | 268.8286 | 163.7632 | 136.7586 | 186.4846 | 156.5186 | 190.9842 | 163.9765 | 221.0905 | 131.6419 | 236.0899 | 206.0104 | 194.8216 | 265.6565 |  | 194.8583 | 97.8251 | 132.5281 | 175.7321 | 213.824 | 161.7786 | 183.564 | 154.2211 |  | 145.6588 | 173.4672 | 235.7851 | 268.7582 | 254.0765 | 118.2093 | 167.2351 | 230.7907 | 266.7325 | 255.4015 | 86.93 | 98.8109 | 129.1728 | 174.3377 | 217.6696 | 144.2229 | 196.2802 | 129.053 | 180.8103 | 133.9245 | 125.6578 | 168.4706 | 224.0707 | 259.3485 | 248.8415 | 137.1313 | 181.6502 | 245.0348 | 275.3342 | 253.369 | 89.7976 | 109.5741 | 141.54 | 185.6751 | 230.7078 | 104.2225 | 146.0999 | 158.7321 | 156.3815 | 128.9471 | 228.6622 | 171.6495 | 259.3975 | 245.0197 | 184.7192 |  |  |  | 95.1367 | 105.1424 | 98.5869 | 198.5855 | 103.2682 | 168.5914 |  | 106.4685 | 97.5735 | 100.6453 | 60.2202 | 103.3717 | 114.5431 |  | 233.1614 | 275.2957 | 282.7007 | 416.3738 | 563.8108 | 539.0145 | 386.6471 | [23 empty] | 99.8012 | 551.4126 | 72.5176 | 254.2286
16:23 | 10621 |  |  | 4.2843 | 35.7317 | 39.5747 | 13.1499 | 13.2393 | 24.1909 | 14.103 | 1.5544 | 3.1745 | 0.8536 | -0.0265 |  |  |  | -14.3155 | 27.5496 | 40.9086 | 8.5682 |  | 12.6084 | 22.3421 | 0.435 | 0.4176 | 1.6199 | 0.8156 | -5.3569 | 236.4544 | 232.7648 | 163.1587 | 187.1721 | 149.0729 | 132.6342 | 114.9001 | 199.8851 | 160.4778 | 219.8101 | 251.8046 | 232.5646 | 173.0225 | 170.3079 | 203.6285 | 251.3737 | 262.1707 |  |  | 157.071 |  | 300.5146 | 117.9761 | 158.0215 | 210.0947 | 236.0743 | 215.893 | 202.2982 | 175.0185 | 228.7111 | 258.361 | 262.1565 | 179.6791 | 97.9208 | 131.9022 | 169.832 | 204.7442 | 167.1499 | 201.5175 | 183.106 | 352.8911 | 122.3981 | 174.949 | 233.7298 | 264.794 | 298.5265 | 117.3176 | 156.4492 | 202.6197 | 225.9371 | 217.9811 | 84.54 | 97.2522 | 130.5617 | 172.2524 | 207.8522 | 165.9277 |  | 148.9922 | 305.4176 |  | 116.6936 | 158.0438 | 211.5588 | 242.7659 | 233.4963 | 142.2246 | 175.4992 | 225.6907 | 245.9998 | 220.1826 | 97.1206 | 108.0799 | 133.3682 | 175.0053 | 217.6989 | 248.0967 | 145.6017 | 138.6424 | 132.8274 | 144.4258 | 191.1468 | 238.373 | 259.2893 | 239.1226 |  | 181.1277 |  |  | 95.1917 | 99.644 | 183.9527 | 94.8895 | 197.1846 | 106.1564 | 38.9681 | 40.2061 | 39.0063 | 35.4594 | 33.5823 | 39.4549 | 34.4532 | 38.2731 | 91.1059 | 111.2063 | 104.6899 | 91.2647 | 242.9764 |  |  | 160.5219 |  | 145.0014 | 100.7099 | 133.4941 | 99.931 | 207.7791 | 173.7045 | 258.599 | 241.0072 | 249.0215 | 202.4886 | 248.8624 | 278.0158 | 288.6046 | 268.8051 | 163.749 | 136.7471 | 186.4778 | 156.5008 | 190.9851 | 163.9778 | 221.0742 | 131.6498 | 236.0686 | 205.9828 | 194.8121 | 265.6408 |  | 194.859 | 97.8293 | 132.5435 | 175.7344 | 213.823 | 161.771 | 183.5482 | 154.2144 |  | 145.6578 | 173.4645 | 235.7745 | 268.7381 | 254.0477 | 118.2068 | 167.2317 | 230.7757 | 266.7052 | 255.3782 | 86.9296 | 98.8155 | 129.1727 | 174.3388 | 217.6584 | 144.2139 | 196.2578 | 129.0428 | 180.8576 | 133.9136 | 125.6648 | 168.4722 | 224.0644 | 259.3321 | 248.8229 | 137.1425 | 181.6568 | 245.0314 | 275.3202 | 253.3464 | 89.8044 | 109.5789 | 141.5294 | 185.6593 | 230.6982 | 104.2166 | 146.0874 | 158.7232 | 156.3682 | 128.9482 | 228.6633 | 171.6534 | 259.3766 | 244.9915 | 184.7029 |  |  |  | 95.1316 | 105.1312 | 98.5779 | 198.5691 | 103.2547 | 168.596 |  | 106.4591 | 97.5667 | 100.6316 | 60.2193 | 103.3612 | 114.5516 |  | 233.1268 | 275.2487 | 282.6272 | 416.5655 | 564.4972 | 539.4465 | 386.5136 | [23 empty] | 99.7917 | 551.9719 | 72.5806 | 254.1877
16:23 | 10622 |  |  | 4.3313 | 35.7255 | 39.718 | 13.259 | 13.3182 | 24.3425 | 14.1766 | 1.5521 | 3.1713 | 0.8512 | -0.0244 |  |  |  | -14.2973 | 27.5079 | 40.9047 | 8.6223 |  | 12.6086 | 22.3443 | 0.4355 | 0.4176 | 1.6187 | 0.8165 | -5.8656 | 236.4318 | 232.7437 | 163.151 | 187.1504 | 149.0662 | 132.6275 | 114.8914 | 199.8681 | 160.4679 | 219.7943 | 251.7751 | 232.5347 | 173.0183 | 170.288 | 203.6086 | 251.3655 | 262.1617 |  |  | 157.0569 |  | 300.4729 | 117.9825 | 158.0271 | 210.085 | 236.0571 | 215.8777 | 202.2854 | 175.0302 | 228.7052 | 258.3491 | 262.1348 | 179.6765 | 97.9211 | 131.9091 | 169.8311 | 204.7292 | 167.1386 | 201.4934 | 183.1124 | 352.8387 | 122.4012 | 174.9478 | 233.7168 | 264.7707 | 298.4188 | 117.3165 | 156.4416 | 202.608 | 225.912 | 217.9558 | 84.5431 | 97.2428 | 130.5572 | 172.2423 | 207.8355 | 165.9139 |  | 148.9843 | 305.356 |  | 116.6941 | 158.0439 | 211.5518 | 242.7405 | 233.4698 | 142.2237 | 175.4984 | 225.6649 | 245.9703 | 220.1666 | 97.1263 | 108.0745 | 133.3673 | 175.0092 | 217.6869 | 248.0852 | 145.5764 | 138.6314 | 132.8142 | 144.4208 | 191.145 | 238.3576 | 259.2618 | 239.1003 |  | 181.1071 |  |  | 95.1846 | 99.6317 | 183.9365 | 94.8854 | 197.1651 | 106.1415 | 38.9674 | 40.1565 | 39.031 | 35.3597 | 33.9502 | 39.4883 | 34.6882 | 38.3216 | 91.0975 | 111.1909 | 104.6757 | 91.2461 | 242.9535 |  |  | 160.5094 |  | 144.9885 | 100.7085 | 133.4894 | 99.9187 | 207.7677 | 173.7069 | 258.5703 | 240.9868 | 248.996 | 202.4841 | 248.8503 | 277.9949 | 288.5832 | 268.7848 | 163.7366 | 136.7384 | 186.4807 | 156.4809 | 190.9712 | 163.9843 | 221.0615 | 131.6327 | 236.0433 | 205.9611 | 194.8115 | 265.6156 |  | 194.852 | 97.8318 | 132.5491 | 175.7333 | 213.8023 | 161.7515 | 183.5332 | 154.2065 |  | 145.6513 | 173.465 | 235.7629 | 268.7193 | 254.0199 | 118.208 | 167.2395 | 230.7698 | 266.6899 | 255.3595 | 86.9311 | 98.8264 | 129.1798 | 174.3396 | 217.6502 | 144.208 | 196.242 | 129.0319 | 180.9415 | 133.9068 | 125.6625 | 168.4743 | 224.0509 | 259.3113 | 248.797 | 137.1472 | 181.6494 | 245.0247 | 275.2959 | 253.3219 | 89.8016 | 109.5722 | 141.5125 | 185.629 | 230.6766 | 104.2012 | 146.0719 | 158.7064 | 156.3614 | 128.9444 | 228.6484 | 171.6442 | 259.3546 | 244.9666 | 184.6779 |  |  |  | 95.1137 | 105.1193 | 98.5685 | 198.547 | 103.2415 | 168.6139 |  | 106.4464 | 97.5643 | 100.6167 | 60.2013 | 103.3692 | 114.5436 |  | 233.1207 | 275.1987 | 282.5519 | 416.7961 | 564.3342 | 538.7294 | 385.8286 | [23 empty] | 99.7806 | 551.5318 | 72.7685 | 254.1597
16:23 | 10623 |  |  | 4.3401 | 35.7171 | 39.7771 | 13.225 | 13.393 | 24.2071 | 14.1254 | 1.55 | 3.1638 | 0.8531 | -0.0264 |  |  |  | -14.3215 | 27.4054 | 40.8937 | 8.5871 |  | 12.5926 | 22.2997 | 0.4351 | 0.4182 | 1.6234 | 0.8149 | -5.8501 | 236.4109 | 232.7277 | 163.138 | 187.1338 | 149.0615 | 132.6212 | 114.8885 | 199.8398 | 160.4654 | 219.7845 | 251.7538 | 232.5131 | 173.0125 | 170.2592 | 203.5593 | 251.316 | 262.1191 |  |  | 157.0476 |  | 300.4234 | 117.9729 | 158.0328 | 210.0709 | 236.0325 | 215.8575 | 202.2794 | 175.0302 | 228.6908 | 258.3225 | 262.0954 | 179.6594 | 97.915 | 131.9059 | 169.8224 | 204.708 | 167.1203 | 201.4664 | 183.1078 | 352.7749 | 122.4044 | 174.9432 | 233.6925 | 264.7481 | 298.452 | 117.3196 | 156.4346 | 202.5967 | 225.8915 | 217.9364 | 84.5388 | 97.2375 | 130.5538 | 172.2387 | 207.8169 | 165.913 |  | 148.9835 | 305.3017 |  | 116.6974 | 158.0506 | 211.545 | 242.7214 | 233.4491 | 142.2246 | 175.5017 | 225.6504 | 245.9426 | 220.1478 | 97.143 | 108.0658 | 133.3627 | 175.0085 | 217.6693 | 248.062 | 145.5524 | 138.6218 | 132.7983 | 144.4224 | 191.1483 | 238.3463 | 259.2439 | 239.0824 |  | 181.0946 |  |  | 95.1662 | 99.6188 | 183.9014 | 94.8496 | 197.1657 | 106.123 | 39.1388 | 40.1289 | 39.1325 | 35.3602 | 34.2224 | 39.5385 | 34.6115 | 38.3413 | 91.0876 | 111.1842 | 104.6705 | 91.2397 | 242.9282 |  |  | 160.4897 |  | 144.9711 | 100.6994 | 133.4764 | 99.9092 | 207.7538 | 173.7007 | 258.5341 | 240.9596 | 248.9633 | 202.4725 | 248.8466 | 277.984 | 288.5784 | 268.7666 | 163.7587 | 136.7367 | 186.4679 | 156.4616 | 190.9633 | 163.9933 | 221.0604 | 131.6264 | 236.022 | 205.9546 | 194.8223 | 265.5914 |  | 194.8439 | 97.8256 | 132.5515 | 175.7301 | 213.791 | 161.7337 | 183.509 | 154.1849 |  | 145.6364 | 173.4746 | 235.763 | 268.6971 | 253.9988 | 118.2148 | 167.2482 | 230.7593 | 266.6635 | 255.3338 | 86.9352 | 98.826 | 129.1841 | 174.3357 | 217.6335 | 144.1945 | 196.2256 | 129.0209 | 181.0142 | 133.897 | 125.6702 | 168.4852 | 224.0458 | 259.2878 | 248.7717 | 137.1424 | 181.6514 | 245.0027 | 275.2705 | 253.3004 | 89.8051 | 109.5793 | 141.5167 | 185.623 | 230.6597 | 104.191 | 146.0599 | 158.6889 | 156.3461 | 128.9438 | 228.631 | 171.6377 | 259.3307 | 244.9441 | 184.6624 |  |  |  | 95.1017 | 105.1078 | 98.5631 | 198.5218 | 103.248 | 168.5932 |  | 106.4466 | 97.5612 | 100.615 | 60.2059 | 103.3475 | 114.5297 |  | 233.106 | 275.1486 | 282.4828 | 416.5998 | 563.5856 | 537.555 | 385.6604 | [23 empty] | 99.7725 | 550.5703 | 72.6725 | 254.1273
16:23 | 10624 |  |  | 4.3976 | 35.7358 | 39.8194 | 13.2762 | 13.3576 | 24.3192 | 14.1458 | 1.5483 | 3.1582 | 0.8546 | -0.0262 |  |  |  | -14.3759 | 27.4066 | 40.8122 | 8.5216 |  | 12.7173 | 22.3905 | 0.4377 | 0.4199 | 1.6217 | 0.8151 | -6.3048 | 236.3904 | 232.7064 | 163.1316 | 187.1211 | 149.0515 | 132.6132 | 114.8801 | 199.8149 | 160.4659 | 219.7726 | 251.7326 | 232.4926 | 173.0111 | 170.2528 | 203.5334 | 251.2833 | 262.0877 |  |  | 157.0323 |  | 300.3732 | 117.9534 | 158.0351 | 210.0621 | 236.0051 | 215.8367 | 202.2636 | 175.0153 | 228.6787 | 258.2981 | 262.0706 | 179.6525 | 97.9156 | 131.9134 | 169.8184 | 204.693 | 167.103 | 201.4487 | 183.0856 | 352.7149 | 122.4055 | 174.9437 | 233.6766 | 264.7304 | 298.5739 | 117.3196 | 156.4402 | 202.5905 | 225.8765 | 217.9204 | 84.5352 | 97.2348 | 130.5666 | 172.24 | 207.8003 | 165.9134 |  | 148.9879 | 305.2586 |  | 116.6974 | 158.0481 | 211.5305 | 242.6926 | 233.4238 | 142.2243 | 175.4871 | 225.6423 | 245.9174 | 220.1159 | 97.1514 | 108.0515 | 133.3469 | 174.9978 | 217.6427 | 248.0457 | 145.5352 | 138.6144 | 132.7887 | 144.432 | 191.1491 | 238.3411 | 259.2295 | 239.0666 |  | 181.078 |  |  | 95.1577 | 99.6042 | 183.8887 | 94.8487 | 197.163 | 106.1088 | 39.2903 | 39.9423 | 39.2829 | 35.4608 | 34.5009 | 39.6236 | 34.6115 | 38.2362 | 91.0799 | 111.175 | 104.667 | 91.243 | 242.9003 |  |  | 160.4709 |  | 144.9646 | 100.6884 | 133.4684 | 99.9099 | 207.7511 | 173.7064 | 258.5092 | 240.9241 | 248.9401 | 202.4471 | 248.8331 | 277.9716 | 288.5651 | 268.7338 | 163.7777 | 136.7226 | 186.4729 | 156.4416 | 190.9636 | 163.9919 | 221.0526 | 131.6348 | 236.0022 | 205.9437 | 194.8192 | 265.5721 |  | 194.8294 | 97.8253 | 132.5553 | 175.7282 | 213.7789 | 161.7176 | 183.4844 | 154.172 |  | 145.6317 | 173.4706 | 235.7506 | 268.6734 | 253.9852 | 118.2078 | 167.2425 | 230.7459 | 266.6325 | 255.3077 | 86.9336 | 98.8208 | 129.1825 | 174.3344 | 217.6204 | 144.172 | 196.201 | 129.0126 | 181.0691 | 133.8743 | 125.681 | 168.4883 | 224.045 | 259.2639 | 248.753 | 137.1355 | 181.6532 | 244.9903 | 275.2496 | 253.2715 | 89.8026 | 109.5877 | 141.5099 | 185.6225 | 230.6501 | 104.1822 | 146.046 | 158.6762 | 156.3311 | 128.9415 | 228.6261 | 171.6519 | 259.3065 | 244.9191 | 184.6584 |  |  |  | 95.0968 | 105.0957 | 98.5549 | 198.486 | 103.245 | 168.5538 |  | 106.4316 | 97.5484 | 100.5957 | 60.2074 | 103.3565 | 114.5422 |  | 233.0787 | 275.1007 | 282.3739 | 416.4654 | 562.9255 | 537.8884 | 385.7669 | [23 empty] | 99.7606 | 550.407 | 72.7572 | 254.0897
16:23 | 10625 |  |  | 4.4186 | 35.7648 | 39.818 | 13.2772 | 13.3379 | 24.3229 | 14.2128 | 1.5486 | 3.1586 | 0.8581 | -0.0268 |  |  |  | -14.3118 | 27.457 | 40.9116 | 8.5579 |  | 12.7169 | 22.3947 | 0.4338 | 0.4206 | 1.6197 | 0.8162 | -5.6219 | 236.3633 | 232.6834 | 163.124 | 187.1079 | 149.0365 | 132.6055 | 114.8742 | 199.8155 | 160.4597 | 219.7599 | 251.7049 | 232.4638 | 173.0056 | 170.2449 | 203.4588 | 251.2753 | 262.0741 |  |  | 157.0189 |  | 300.3298 | 117.9562 | 158.0362 | 210.06 | 235.9885 | 215.815 | 202.248 | 175.0063 | 228.666 | 258.2817 | 262.0096 | 179.6547 | 97.9244 | 131.9322 | 169.8285 | 204.6889 | 167.0998 | 201.4394 | 183.0797 | 352.6643 | 122.4126 | 174.9497 | 233.6816 | 264.7129 | 298.3681 | 117.3152 | 156.4336 | 202.5741 | 225.8509 | 217.8968 | 84.533 | 97.2284 | 130.5693 | 172.2328 | 207.787 | 165.9043 |  | 148.9796 | 305.2034 |  | 116.7007 | 158.0456 | 211.5177 | 242.6706 | 233.3993 | 142.2229 | 175.4776 | 225.6306 | 245.8949 | 220.0911 | 97.1549 | 108.0496 | 133.3437 | 174.9907 | 217.6293 | 248.0284 | 145.5068 | 138.5995 | 132.7746 | 144.4292 | 191.1376 | 238.3318 | 259.2009 | 239.04 |  | 181.0475 |  |  | 95.1597 | 99.5962 | 183.8708 | 94.8503 | 197.1506 | 106.1083 | 39.3474 | 39.8794 | 39.4365 | 35.6133 | 35.0055 | 39.685 | 34.9254 | 38.1474 | 91.0669 | 111.1618 | 104.6496 | 91.2277 | 242.8768 |  |  | 160.4542 |  | 144.9612 | 100.6885 | 133.4643 | 99.908 | 207.7381 | 173.7132 | 258.4924 | 240.8987 | 248.9158 | 202.4262 | 248.8371 | 277.9549 | 288.5403 | 268.7024 | 163.7637 | 136.7176 | 186.5173 | 156.4365 | 190.9502 | 163.9965 | 221.0431 | 131.6366 | 235.9832 | 205.9344 | 194.8167 | 265.5453 |  | 194.8154 | 97.8309 | 132.5623 | 175.7197 | 213.7563 | 161.6914 | 183.4606 | 154.1607 |  | 145.6318 | 173.4654 | 235.7282 | 268.6567 | 253.9716 | 118.2165 | 167.2445 | 230.7417 | 266.6173 | 255.2912 | 86.9399 | 98.8249 | 129.1957 | 174.3409 | 217.6144 | 144.1618 | 196.1891 | 129.0121 | 181.1512 | 133.8694 | 125.6845 | 168.4855 | 224.0396 | 259.2434 | 248.7331 | 137.1508 | 181.6497 | 244.9913 | 275.2271 | 253.2432 | 89.8026 | 109.5865 | 141.5128 | 185.6258 | 230.6277 | 104.1743 | 146.0327 | 158.667 | 156.3218 | 128.9566 | 228.6227 | 171.6645 | 259.2897 | 244.8898 | 184.6506 |  |  |  | 95.0964 | 105.0892 | 98.5474 | 198.4613 | 103.2454 | 168.5535 |  | 106.4128 | 97.5497 | 100.5833 | 60.2095 | 103.3371 | 114.5506 |  | 233.073 | 275.0614 | 282.2698 | 416.2348 | 563.9602 | 539.1038 | 386.2646 | [23 empty] | 99.7543 | 551.532 | 72.8636 | 254.0672
16:23 | 10626 |  |  | 4.4714 | 35.761 | 39.7735 | 13.2446 | 13.3929 | 24.3504 | 14.1821 | 1.5486 | 3.1581 | 0.8559 | -0.0271 |  |  |  | -14.2015 | 27.478 | 40.8669 | 8.5953 |  | 12.6916 | 22.4523 | 0.4352 | 0.4203 | 1.6227 | 0.8156 | -4.3659 | 236.3338 | 232.6578 | 163.109 | 187.0933 | 149.0268 | 132.5932 | 114.8652 | 199.8049 | 160.4582 | 219.7437 | 251.6727 | 232.4335 | 172.9974 | 170.24 | 203.3835 | 251.2741 | 262.057 |  |  | 157.0091 |  | 300.2838 | 117.9622 | 158.0357 | 210.0495 | 235.967 | 215.795 | 202.2398 | 175.0008 | 228.6486 | 258.2568 | 261.9749 | 179.6429 | 97.9244 | 131.9344 | 169.8322 | 204.6752 | 167.0806 | 201.4201 | 183.0604 | 352.6086 | 122.4177 | 174.9509 | 233.6691 | 264.6891 | 298.2103 | 117.326 | 156.4278 | 202.5637 | 225.8289 | 217.8763 | 84.537 | 97.2215 | 130.5683 | 172.2301 | 207.7754 | 165.8933 |  | 148.9753 | 305.1529 |  | 116.7095 | 158.0518 | 211.5068 | 242.654 | 233.379 | 142.2187 | 175.4829 | 225.6171 | 245.8805 | 220.0762 | 97.1497 | 108.0577 | 133.3484 | 174.9868 | 217.6213 | 248.0035 | 145.4837 | 138.5858 | 132.7644 | 144.4225 | 191.1326 | 238.3194 | 259.1726 | 239.0211 |  | 181.0174 |  |  | 95.1453 | 99.585 | 183.8595 | 94.864 | 197.1309 | 106.1019 | 39.334 | 40.1479 | 39.4578 | 35.78 | 35.3126 | 39.7027 | 35.4078 | 38.1916 | 91.0546 | 111.1497 | 104.6386 | 91.2138 | 242.8531 |  |  | 160.4479 |  | 144.9476 | 100.6896 | 133.4585 | 99.9015 | 207.7227 | 173.7104 | 258.4686 | 240.8768 | 248.8895 | 202.4054 | 248.8423 | 277.9406 | 288.526 | 268.6826 | 163.7576 | 136.7173 | 186.5665 | 156.4349 | 190.9372 | 164.0178 | 221.0367 | 131.6364 | 235.9765 | 205.9321 | 194.8276 | 265.5309 |  | 194.8132 | 97.8377 | 132.5711 | 175.7218 | 213.7544 | 161.6786 | 183.4442 | 154.149 |  | 145.6322 | 173.4743 | 235.7247 | 268.6483 | 253.9404 | 118.223 | 167.245 | 230.733 | 266.5973 | 255.2596 | 86.9438 | 98.8226 | 129.2004 | 174.3383 | 217.5963 | 144.1497 | 196.1725 | 129.0048 | 181.2009 | 133.8618 | 125.6869 | 168.4901 | 224.0279 | 259.219 | 248.7088 | 137.1705 | 181.6558 | 244.9794 | 275.2038 | 253.2212 | 89.8121 | 109.5897 | 141.521 | 185.6204 | 230.6059 | 104.1639 | 146.0283 | 158.6572 | 156.3076 | 128.967 | 228.6136 | 171.667 | 259.2711 | 244.8747 | 184.6589 |  |  |  | 95.0901 | 105.0799 | 98.5411 | 198.4381 | 103.2501 | 168.5565 |  | 106.3987 | 97.5362 | 100.5718 | 60.2069 | 103.3208 | 114.5499 |  | 233.033 | 274.9957 | 282.1963 | 416.6857 | 564.3718 | 538.5152 | 385.526 | [23 empty] | 99.7435 | 551.4435 | 72.9176 | 254.0144
16:23 | 10627 |  |  | 4.4425 | 35.8001 | 39.7352 | 13.1887 | 13.3762 | 24.3035 | 14.0958 | 1.547 | 3.1561 | 0.8584 | -0.0253 |  |  |  | -14.2029 | 27.5175 | 40.9818 | 8.5873 |  | 12.6766 | 22.4299 | 0.4348 | 0.4186 | 1.6216 | 0.8163 | -5.6111 | 236.3093 | 232.6339 | 163.0964 | 187.0761 | 149.0209 | 132.5827 | 114.8614 | 199.7826 | 160.4592 | 219.7306 | 251.6438 | 232.4165 | 172.994 | 170.2233 | 203.3516 | 251.2665 | 262.0422 |  |  | 156.9942 |  | 300.2396 | 117.9515 | 158.0284 | 210.0334 | 235.9379 | 215.7715 | 202.2236 | 174.9988 | 228.6371 | 258.2305 | 261.9765 | 179.6346 | 97.9233 | 131.9344 | 169.8221 | 204.6556 | 167.0609 | 201.3959 | 183.0328 | 352.5513 | 122.4194 | 174.9469 | 233.6542 | 264.6637 | 298.5442 | 117.3298 | 156.4273 | 202.5514 | 225.8147 | 217.8613 | 84.5361 | 97.2126 | 130.5676 | 172.2227 | 207.7539 | 165.9085 |  | 148.9732 | 305.1054 |  | 116.7148 | 158.0495 | 211.4979 | 242.6253 | 233.3567 | 142.2273 | 175.4819 | 225.5997 | 245.8619 | 220.0525 | 97.1419 | 108.0524 | 133.338 | 174.9822 | 217.5977 | 247.9894 | 145.4619 | 138.5648 | 132.7474 | 144.4128 | 191.1291 | 238.3016 | 259.1504 | 239.0024 |  | 180.9973 |  |  | 95.1322 | 99.5751 | 183.85 | 94.8734 | 197.1055 | 106.092 | 39.2754 | 40.4091 | 39.3203 | 35.9123 | 35.4984 | 39.5747 | 35.8412 | 38.3252 | 91.0474 | 111.1429 | 104.6258 | 91.2075 | 242.8216 |  |  | 160.4394 |  | 144.9335 | 100.6811 | 133.4525 | 99.893 | 207.7085 | 173.7095 | 258.4398 | 240.8493 | 248.8691 | 202.3992 | 248.8224 | 277.9205 | 288.5167 | 268.6543 | 163.7371 | 136.7029 | 186.5844 | 156.4083 | 190.92 | 164.0258 | 221.0337 | 131.6296 | 235.9565 | 205.9239 | 194.8286 | 265.5115 |  | 194.8136 | 97.8401 | 132.577 | 175.7294 | 213.7547 | 161.6685 | 183.4237 | 154.137 |  | 145.6345 | 173.4801 | 235.7206 | 268.6335 | 253.9109 | 118.22 | 167.2438 | 230.718 | 266.574 | 255.2294 | 86.9394 | 98.8135 | 129.188 | 174.3302 | 217.5813 | 144.132 | 196.1513 | 128.9953 | 181.2368 | 133.8447 | 125.696 | 168.4969 | 224.0188 | 259.2006 | 248.6898 | 137.1564 | 181.6543 | 244.9555 | 275.1776 | 253.1916 | 89.815 | 109.5875 | 141.5245 | 185.6111 | 230.5791 | 104.1532 | 146.0163 | 158.6413 | 156.2929 | 128.9506 | 228.5913 | 171.6521 | 259.247 | 244.8491 | 184.6647 |  |  |  | 95.0775 | 105.071 | 98.5294 | 198.4134 | 103.2525 | 168.5341 |  | 106.3938 | 97.5328 | 100.5694 | 60.2177 | 103.3653 | 114.5547 |  | 233.017 | 274.9436 | 282.1116 | 416.7194 | 563.4241 | 537.883 | 385.7576 | [23 empty] | 99.7352 | 550.6535 | 72.8797 | 253.9803
16:23 | 10628 |  |  | 4.4866 | 35.8473 | 39.7777 | 13.2721 | 13.2832 | 24.3026 | 14.0429 | 1.547 | 3.1571 | 0.8551 | -0.0261 |  |  |  | -14.0755 | 27.4867 | 40.9954 | 8.6443 |  | 12.6954 | 22.4923 | 0.4336 | 0.4205 | 1.6209 | 0.8139 | -5.6166 | 236.2853 | 232.612 | 163.0853 | 187.0585 | 149.015 | 132.5756 | 114.8571 | 199.7782 | 160.4588 | 219.7208 | 251.6176 | 232.3993 | 172.9985 | 170.2115 | 203.2876 | 251.2391 | 262.0006 |  |  | 156.9812 |  | 300.1997 | 117.9491 | 158.0219 | 210.0197 | 235.9141 | 215.7473 | 202.2076 | 175.0049 | 228.6262 | 258.2101 | 261.93 | 179.6326 | 97.9209 | 131.9338 | 169.8116 | 204.6349 | 167.0499 | 201.3743 | 183.0156 | 352.4916 | 122.4136 | 174.949 | 233.6475 | 264.635 | 298.6051 | 117.3263 | 156.4252 | 202.5304 | 225.7913 | 217.8392 | 84.5337 | 97.202 | 130.5702 | 172.2153 | 207.7385 | 165.9272 |  | 148.9598 | 305.0528 |  | 116.71 | 158.045 | 211.4891 | 242.6003 | 233.3348 | 142.239 | 175.4812 | 225.5921 | 245.8323 | 220.0313 | 97.137 | 108.0438 | 133.3376 | 174.9826 | 217.5805 | 247.981 | 145.4375 | 138.5493 | 132.7292 | 144.4137 | 191.128 | 238.2846 | 259.1235 | 238.9806 |  | 180.9829 |  |  | 95.1258 | 99.5661 | 183.8143 | 94.8387 | 197.0777 | 106.0912 | 39.2416 | 40.5384 | 39.2254 | 35.9903 | 35.7096 | 39.4005 | 36.0798 | 38.4657 | 91.0392 | 111.1255 | 104.6107 | 91.2025 | 242.7986 |  |  | 160.4298 |  | 144.9342 | 100.6785 | 133.4489 | 99.8912 | 207.687 | 173.7147 | 258.4135 | 240.8224 | 248.8505 | 202.3984 | 248.7881 | 277.9038 | 288.501 | 268.6194 | 163.6728 | 136.6923 | 186.5542 | 156.3904 | 190.8995 | 164.023 | 221.0291 | 131.6228 | 235.9307 | 205.9071 | 194.8253 | 265.4833 |  | 194.822 | 97.8388 | 132.5904 | 175.7291 | 213.7402 | 161.6501 | 183.4011 | 154.1252 |  | 145.6382 | 173.4848 | 235.701 | 268.6119 | 253.8963 | 118.2288 | 167.2504 | 230.7144 | 266.5565 | 255.2161 | 86.944 | 98.8089 | 129.2039 | 174.3296 | 217.5743 | 144.123 | 196.1344 | 128.9938 | 181.3116 | 133.8335 | 125.7024 | 168.5025 | 224.0172 | 259.1902 | 248.674 | 137.1325 | 181.6568 | 244.9369 | 275.1506 | 253.1666 | 89.8202 | 109.5867 | 141.5304 | 185.6062 | 230.5647 | 104.1476 | 145.9978 | 158.621 | 156.2804 | 128.9325 | 228.5674 | 171.6353 | 259.2158 | 244.8231 | 184.6601 |  |  |  | 95.0664 | 105.0543 | 98.5182 | 198.3957 | 103.2549 | 168.4834 |  | 106.3863 | 97.5307 | 100.5582 | 60.2158 | 103.3785 | 114.5475 |  | 232.9926 | 274.8938 | 282.0377 | 416.0291 | 562.8632 | 538.0131 | 385.8914 | [23 empty] | 99.7258 | 550.4382 | 72.9753 | 253.9432
16:23 | 10629 |  |  | 4.5091 | 35.8436 | 39.8587 | 13.2833 | 13.3798 | 24.2918 | 14.1565 | 1.5466 | 3.1545 | 0.8511 | -0.0265 |  |  |  | -13.992 | 27.4663 | 41.0601 | 8.6399 |  | 12.7226 | 22.5262 | 0.4345 | 0.4181 | 1.6218 | 0.8152 | -5.4885 | 236.2615 | 232.5864 | 163.0784 | 187.0478 | 149.0068 | 132.5748 | 114.8494 | 199.7787 | 160.4598 | 219.7045 | 251.5902 | 232.3764 | 173.0023 | 170.2169 | 203.2406 | 251.2203 | 261.962 |  |  | 156.9722 |  | 300.1569 | 117.9548 | 158.0332 | 210.0079 | 235.8951 | 215.7292 | 202.1992 | 175.0122 | 228.6128 | 258.1892 | 261.9015 | 179.6213 | 97.9238 | 131.9336 | 169.8038 | 204.6184 | 167.032 | 201.3534 | 182.9942 | 352.4293 | 122.4133 | 174.9464 | 233.6345 | 264.609 | 298.5392 | 117.3228 | 156.4335 | 202.5187 | 225.7743 | 217.8132 | 84.5428 | 97.1989 | 130.5772 | 172.2141 | 207.7262 | 165.9211 |  | 148.9518 | 305.0089 |  | 116.7113 | 158.051 | 211.4754 | 242.5856 | 233.319 | 142.2505 | 175.4791 | 225.5803 | 245.8058 | 220.0094 | 97.1319 | 108.041 | 133.3447 | 174.9814 | 217.5684 | 247.9687 | 145.4253 | 138.547 | 132.7245 | 144.4244 | 191.1285 | 238.2701 | 259.1084 | 238.9587 |  | 180.9715 |  |  | 95.1187 | 99.553 | 183.7931 | 94.8112 | 197.0449 | 106.0939 | 39.2518 | 40.4998 | 39.1828 | 36.0361 | 35.6327 | 39.1934 | 35.7035 | 38.5702 | 91.032 | 111.1031 | 104.6013 | 91.1997 | 242.7782 |  |  | 160.4232 |  | 144.9349 | 100.684 | 133.4469 | 99.8946 | 207.6703 | 173.7274 | 258.3887 | 240.8041 | 248.8366 | 202.381 | 248.7669 | 277.8972 | 288.4772 | 268.588 | 163.5965 | 136.6903 | 186.5203 | 156.3833 | 190.8827 | 164.0282 | 221.0204 | 131.6254 | 235.913 | 205.8966 | 194.8372 | 265.4666 |  | 194.8141 | 97.8422 | 132.6001 | 175.7349 | 213.7292 | 161.6358 | 183.3859 | 154.1185 |  | 145.6328 | 173.4968 | 235.7007 | 268.5956 | 253.8685 | 118.2331 | 167.2517 | 230.7062 | 266.5334 | 255.1956 | 86.9461 | 98.8054 | 129.2165 | 174.3306 | 217.5603 | 144.1086 | 196.1164 | 128.9849 | 181.3645 | 133.8199 | 125.7052 | 168.5089 | 224.0109 | 259.1734 | 248.6513 | 137.1433 | 181.6663 | 244.9352 | 275.1312 | 253.1567 | 89.8272 | 109.6022 | 141.5328 | 185.605 | 230.5611 | 104.1439 | 145.9836 | 158.6027 | 156.2666 | 128.9313 | 228.5614 | 171.6425 | 259.192 | 244.8044 | 184.6547 |  |  |  | 95.0587 | 105.0389 | 98.5173 | 198.3756 | 103.2565 | 168.4547 |  | 106.3618 | 97.5132 | 100.5375 | 60.2098 | 103.3468 | 114.5391 |  | 232.9589 | 274.8322 | 281.9349 | 416.7287 | 564.2978 | 538.9336 | 385.8014 | [23 empty] | 99.7124 | 551.6157 | 73.1238 | 253.8955
16:23 | 10630 |  |  | 4.5817 | 35.8912 | 39.7736 | 13.2535 | 13.3092 | 24.3225 | 14.1858 | 1.5457 | 3.1509 | 0.85 | -0.027 |  |  |  | -13.9351 | 27.5091 | 41.0408 | 8.6978 |  | 12.8485 | 22.5267 | 0.4339 | 0.4189 | 1.622 | 0.815 | -4.6304 | 236.2395 | 232.5659 | 163.0779 | 187.0401 | 149.0022 | 132.5727 | 114.8468 | 199.7741 | 160.4617 | 219.6943 | 251.5727 | 232.3544 | 172.9984 | 170.2212 | 203.1995 | 251.2084 | 261.9475 |  |  | 156.9624 |  | 300.1111 | 117.947 | 158.0364 | 209.9948 | 235.8761 | 215.7136 | 202.1868 | 175.0123 | 228.597 | 258.1703 | 261.9034 | 179.6169 | 97.9293 | 131.9411 | 169.8001 | 204.6098 | 167.0157 | 201.3339 | 182.9738 | 352.3713 | 122.4215 | 174.9423 | 233.6146 | 264.5875 | 298.7953 | 117.3291 | 156.4378 | 202.5141 | 225.7592 | 217.7984 | 84.5394 | 97.199 | 130.5848 | 172.2123 | 207.7092 | 165.9107 |  | 148.9508 | 304.9663 |  | 116.7178 | 158.0561 | 211.4645 | 242.57 | 233.3008 | 142.2542 | 175.4802 | 225.5586 | 245.785 | 219.9829 | 97.1234 | 108.0312 | 133.3318 | 174.9716 | 217.5479 | 247.936 | 145.4118 | 138.5313 | 132.7069 | 144.421 | 191.1233 | 238.2571 | 259.0896 | 238.9348 |  | 180.9558 |  |  | 95.1134 | 99.5415 | 183.7858 | 94.8089 | 197.02 | 106.1032 | 39.2054 | 40.2338 | 39.109 | 36.0343 | 35.2978 | 39.0693 | 35.4245 | 38.6504 | 91.0152 | 111.0929 | 104.5902 | 91.1897 | 242.7502 |  |  | 160.412 |  | 144.9275 | 100.685 | 133.4434 | 99.8904 | 207.6606 | 173.7323 | 258.3716 | 240.7825 | 248.8146 | 202.3551 | 248.7476 | 277.8843 | 288.4427 | 268.565 | 163.5785 | 136.6849 | 186.4961 | 156.3682 | 190.8738 | 164.0302 | 221.0111 | 131.6249 | 235.8904 | 205.8906 | 194.8467 | 265.4518 |  | 194.79 | 97.8489 | 132.601 | 175.7374 | 213.7266 | 161.6201 | 183.3673 | 154.1053 |  | 145.6326 | 173.4963 | 235.7099 | 268.5782 | 253.8536 | 118.2409 | 167.2544 | 230.6966 | 266.5086 | 255.167 | 86.9524 | 98.8093 | 129.221 | 174.3339 | 217.5526 | 144.097 | 196.1008 | 128.9799 | 181.3905 | 133.8154 | 125.7074 | 168.5161 | 223.9953 | 259.1499 | 248.6156 | 137.166 | 181.667 | 244.9304 | 275.1161 | 253.1297 | 89.8322 | 109.612 | 141.5431 | 185.6054 | 230.5419 | 104.1351 | 145.9695 | 158.5822 | 156.2524 | 128.9311 | 228.548 | 171.6447 | 259.167 | 244.772 | 184.6469 |  |  |  | 95.0532 | 105.0233 | 98.504 | 198.3546 | 103.259 | 168.4604 |  | 106.3475 | 97.4968 | 100.5299 | 60.1979 | 103.3512 | 114.5397 |  | 232.9374 | 274.7979 | 281.8365 | 416.6903 | 564.3725 | 538.6973 | 385.7035 | [23 empty] | 99.7012 | 551.5349 | 73.2016 | 253.8676
16:23 | 10631 |  |  | 4.7331 | 35.9937 | 39.8208 | 13.2965 | 13.4091 | 24.4262 | 14.2485 | 1.5471 | 3.1548 | 0.8524 | -0.0259 |  |  |  | -13.9693 | 27.5061 | 41.0819 | 8.7378 |  | 12.8907 | 22.543 | 0.4346 | 0.4193 | 1.6232 | 0.8132 | -5.2107 | 236.2207 | 232.5427 | 163.0679 | 187.024 | 148.9896 | 132.5622 | 114.8412 | 199.7532 | 160.4532 | 219.684 | 251.5526 | 232.3238 | 172.99 | 170.217 | 203.1446 | 251.1878 | 261.9012 |  |  | 156.9459 |  | 300.0625 | 117.9361 | 158.0302 | 209.9779 | 235.8472 | 215.6882 | 202.1699 | 175.0081 | 228.5824 | 258.1405 | 261.882 | 179.6103 | 97.921 | 131.9412 | 169.798 | 204.598 | 166.9967 | 201.3061 | 182.9526 | 352.3106 | 122.4151 | 174.9417 | 233.5963 | 264.5586 | 298.5519 | 117.3311 | 156.4332 | 202.4969 | 225.7279 | 217.7746 | 84.534 | 97.1897 | 130.5824 | 172.2036 | 207.6779 | 165.9073 |  | 148.9404 | 304.9097 |  | 116.7196 | 158.049 | 211.4569 | 242.5419 | 233.276 | 142.2461 | 175.4737 | 225.5362 | 245.7629 | 219.9639 | 97.1104 | 108.0249 | 133.3203 | 174.967 | 217.5258 | 247.8875 | 145.4027 | 138.5179 | 132.6969 | 144.427 | 191.1283 | 238.26 | 259.0717 | 238.9176 |  | 180.9396 |  |  | 95.0988 | 99.5253 | 183.7533 | 94.7886 | 196.9917 | 106.1024 | 39.1621 | 40.0332 | 38.9039 | 35.9878 | 35.342 | 39.1024 | 35.8209 | 38.8638 | 91.0026 | 111.0874 | 104.5825 | 91.1831 | 242.7254 |  |  | 160.4009 |  | 144.9145 | 100.6807 | 133.4321 | 99.8872 | 207.6576 | 173.7294 | 258.3498 | 240.7509 | 248.7901 | 202.3297 | 248.7305 | 277.8641 | 288.4145 | 268.5404 | 163.6333 | 136.6728 | 186.4627 | 156.3534 | 190.8681 | 164.0297 | 220.9994 | 131.6218 | 235.8699 | 205.8813 | 194.8435 | 265.4388 |  | 194.7932 | 97.8535 | 132.6069 | 175.735 | 213.7159 | 161.6009 | 183.3521 | 154.0982 |  | 145.6414 | 173.5018 | 235.6998 | 268.5626 | 253.8391 | 118.2452 | 167.2512 | 230.6822 | 266.4815 | 255.1349 | 86.9556 | 98.8136 | 129.2285 | 174.3362 | 217.5398 | 144.089 | 196.0881 | 128.9711 | 181.4158 | 133.8049 | 125.7069 | 168.5164 | 223.9808 | 259.1235 | 248.5893 | 137.1622 | 181.6577 | 244.905 | 275.0923 | 253.1039 | 89.8291 | 109.6125 | 141.5487 | 185.6091 | 230.5147 | 104.1237 | 145.9535 | 158.5684 | 156.2367 | 128.9361 | 228.5309 | 171.641 | 259.149 | 244.7486 | 184.6382 |  |  |  | 95.0405 | 105.0037 | 98.4899 | 198.3379 | 103.2624 | 168.4341 |  | 106.3371 | 97.4834 | 100.5228 | 60.1988 | 103.358 | 114.5398 |  | 232.9032 | 274.7551 | 281.7543 | 416.4076 | 563.6734 | 537.883 | 385.4463 | [23 empty] | 99.6877 | 550.7782 | 73.4154 | 253.8291
16:23 | 10632 |  |  | 4.6093 | 36.0689 | 39.8357 | 13.2481 | 13.4023 | 24.4679 | 14.3301 | 1.5445 | 3.151 | 0.8471 | -0.0244 |  |  |  | -13.9327 | 27.5067 | 41.0927 | 8.7282 |  | 12.9475 | 22.5378 | 0.4341 | 0.4173 | 1.6207 | 0.8128 | -5.3647 | 236.1997 | 232.5193 | 163.0514 | 187.0101 | 148.9791 | 132.5569 | 114.8362 | 199.7328 | 160.4461 | 219.6689 | 251.5238 | 232.296 | 172.9839 | 170.2274 | 203.1042 | 251.1698 | 261.8755 |  |  | 156.9368 |  | 300.0177 | 117.9287 | 158.0312 | 209.9659 | 235.8184 | 215.6617 | 202.1569 | 175.0046 | 228.5699 | 258.1127 | 261.8301 | 179.5987 | 97.9144 | 131.9396 | 169.796 | 204.5811 | 166.9836 | 201.2788 | 182.926 | 352.2529 | 122.4061 | 174.938 | 233.5878 | 264.5316 | 298.3557 | 117.3164 | 156.4193 | 202.479 | 225.6993 | 217.7514 | 84.5391 | 97.1766 | 130.5813 | 172.1965 | 207.6528 | 165.9004 |  | 148.9258 | 304.8528 |  | 116.724 | 158.0398 | 211.4451 | 242.5125 | 233.2566 | 142.2531 | 175.4711 | 225.5264 | 245.738 | 219.9326 | 97.1085 | 108.0192 | 133.3176 | 174.9704 | 217.5092 | 247.8433 | 145.3861 | 138.5062 | 132.6883 | 144.4325 | 191.1284 | 238.2483 | 259.0533 | 238.8954 |  | 180.9262 |  |  | 95.0859 | 99.5109 | 183.7187 | 94.758 | 196.9647 | 106.1015 | 39.1493 | 40.0169 | 38.654 | 35.9599 | 35.7111 | 39.1078 | 36.2937 | 39.1922 | 90.9946 | 111.0764 | 104.5727 | 91.1794 | 242.7054 |  |  | 160.3924 |  | 144.903 | 100.6735 | 133.4226 | 99.8888 | 207.654 | 173.7363 | 258.3232 | 240.7282 | 248.774 | 202.3244 | 248.7299 | 277.8526 | 288.4054 | 268.5127 | 163.6549 | 136.6628 | 186.4503 | 156.3406 | 190.8701 | 164.0441 | 220.9957 | 131.6244 | 235.8549 | 205.8798 | 194.8457 | 265.4176 |  | 194.782 | 97.8521 | 132.6133 | 175.7332 | 213.6939 | 161.579 | 183.3345 | 154.0882 |  | 145.6465 | 173.4992 | 235.6774 | 268.5488 | 253.7987 | 118.2378 | 167.2459 | 230.659 | 266.4487 | 255.0998 | 86.9542 | 98.8162 | 129.2284 | 174.3294 | 217.5212 | 144.0724 | 196.0756 | 128.9603 | 181.4284 | 133.7915 | 125.7158 | 168.5216 | 223.981 | 259.1061 | 248.57 | 137.1754 | 181.6573 | 244.8931 | 275.0655 | 253.0971 | 89.8256 | 109.6197 | 141.554 | 185.6219 | 230.499 | 104.1193 | 145.9381 | 158.5622 | 156.2207 | 128.9584 | 228.5413 | 171.6573 | 259.1272 | 244.725 | 184.631 |  |  |  | 95.0294 | 104.9935 | 98.4871 | 198.3298 | 103.2725 | 168.4047 |  | 106.3159 | 97.4857 | 100.512 | 60.2013 | 103.3575 | 114.5623 |  | 232.8709 | 274.728 | 281.6655 | 416.6131 | 564.1117 | 539.111 | 386.656 | [23 empty] | 99.6775 | 551.6113 | 73.4527 | 253.7995
16:23 | 10633 |  |  | 4.733 | 36.1334 | 39.8139 | 13.3227 | 13.4319 | 24.4733 | 14.2445 | 1.5454 | 3.1515 | 0.8518 | -0.0257 |  |  |  | -13.9529 | 27.5028 | 41.1825 | 8.6536 |  | 12.927 | 22.5 | 0.4341 | 0.4187 | 1.6244 | 0.8116 | -5.5997 | 236.1688 | 232.4936 | 163.0409 | 186.9951 | 148.9722 | 132.5518 | 114.8294 | 199.7277 | 160.4512 | 219.6513 | 251.4951 | 232.2766 | 172.9728 | 170.23 | 203.0839 | 251.1528 | 261.8649 |  |  | 156.9225 |  | 299.9758 | 117.9191 | 158.0286 | 209.9534 | 235.7956 | 215.6417 | 202.1403 | 174.9987 | 228.5588 | 258.0928 | 261.8036 | 179.5916 | 97.923 | 131.9468 | 169.796 | 204.5665 | 166.9752 | 201.2605 | 182.9056 | 352.1968 | 122.4131 | 174.9407 | 233.5768 | 264.5165 | 298.34 | 117.3147 | 156.4137 | 202.4725 | 225.6858 | 217.736 | 84.5416 | 97.1775 | 130.587 | 172.195 | 207.6474 | 165.8893 |  | 148.9181 | 304.8026 |  | 116.7282 | 158.0426 | 211.4346 | 242.496 | 233.2406 | 142.2598 | 175.4721 | 225.5173 | 245.7076 | 219.8989 | 97.1085 | 108.0138 | 133.3203 | 174.9726 | 217.4965 | 247.8128 | 145.3648 | 138.4859 | 132.6694 | 144.4209 | 191.1149 | 238.2257 | 259.0244 | 238.8674 |  | 180.903 |  |  | 95.074 | 99.4986 | 183.7084 | 94.7607 | 196.9265 | 106.087 | 39.107 | 39.955 | 38.4431 | 35.9798 | 36.079 | 39.1388 | 36.7489 | 39.4585 | 90.9805 | 111.0604 | 104.5556 | 91.1663 | 242.6767 |  |  | 160.3766 |  | 144.8985 | 100.6724 | 133.4192 | 99.8899 | 207.6384 | 173.7289 | 258.2984 | 240.7077 | 248.7537 | 202.3255 | 248.7278 | 277.8455 | 288.3863 | 268.4904 | 163.6406 | 136.6598 | 186.4415 | 156.3244 | 190.865 | 164.0584 | 220.9905 | 131.6266 | 235.8365 | 205.8717 | 194.8455 | 265.3887 |  | 194.7587 | 97.8508 | 132.618 | 175.7247 | 213.6743 | 161.5629 | 183.3078 | 154.0681 |  | 145.6412 | 173.49 | 235.6595 | 268.5207 | 253.7705 | 118.2356 | 167.2522 | 230.6526 | 266.4211 | 255.0794 | 86.9598 | 98.8259 | 129.2375 | 174.3288 | 217.512 | 144.0653 | 196.0581 | 128.9569 | 181.4168 | 133.785 | 125.7186 | 168.5282 | 223.9728 | 259.0891 | 248.5436 | 137.181 | 181.6593 | 244.8791 | 275.0403 | 253.0749 | 89.8198 | 109.6256 | 141.5644 | 185.6272 | 230.4819 | 104.1151 | 145.9224 | 158.5487 | 156.21 | 128.977 | 228.5399 | 171.6647 | 259.1047 | 244.7025 | 184.6103 |  |  |  | 95.0241 | 104.9784 | 98.4837 | 198.3211 | 103.2851 | 168.413 |  | 106.3014 | 97.4664 | 100.4961 | 60.2076 | 103.3551 | 114.5582 |  | 232.8326 | 274.685 | 281.58 | 416.2874 | 563.7984 | 538.5017 | 385.3746 | [23 empty] | 99.6653 | 551.15 | 73.4897 | 253.7588
16:23 | 10634 |  |  | 4.7252 | 36.1512 | 39.9109 | 13.2953 | 13.3316 | 24.4787 | 14.3348 | 1.5436 | 3.152 | 0.8492 | -0.0269 |  |  |  | -13.8814 | 27.5945 | 41.2612 | 8.709 |  | 12.9525 | 22.5192 | 0.4352 | 0.4199 | 1.6242 | 0.8129 | -5.8622 | 236.1391 | 232.4639 | 163.0282 | 186.9773 | 148.9634 | 132.5436 | 114.8204 | 199.7262 | 160.4495 | 219.6401 | 251.4692 | 232.2494 | 172.9581 | 170.2013 | 203.0624 | 251.1459 | 261.8319 |  |  | 156.8987 |  | 299.9295 | 117.9205 | 158.0258 | 209.9363 | 235.7761 | 215.6208 | 202.1257 | 174.9973 | 228.5472 | 258.0711 | 261.8076 | 179.5846 | 97.9271 | 131.9589 | 169.7954 | 204.5564 | 166.9636 | 201.2424 | 182.886 | 352.138 | 122.4206 | 174.9411 | 233.563 | 264.4991 | 298.2272 | 117.3213 | 156.4213 | 202.4633 | 225.6692 | 217.7124 | 84.5381 | 97.1816 | 130.5854 | 172.1895 | 207.629 | 165.892 |  | 148.9087 | 304.7534 |  | 116.7291 | 158.0522 | 211.43 | 242.4794 | 233.2175 | 142.2558 | 175.4657 | 225.4983 | 245.6866 | 219.8818 | 97.1025 | 108.0171 | 133.3269 | 174.9722 | 217.4754 | 247.7895 | 145.3508 | 138.4713 | 132.6647 | 144.4192 | 191.115 | 238.2135 | 259.005 | 238.8444 |  | 180.8775 |  |  | 95.0661 | 99.4891 | 183.7038 | 94.7686 | 196.8908 | 106.077 | 39.0967 | 39.8292 | 38.3614 | 36.0246 | 36.4098 | 39.1738 | 37.0663 | 39.6193 | 90.9558 | 111.0462 | 104.5351 | 91.1494 | 242.6407 |  |  | 160.3622 |  | 144.886 | 100.6663 | 133.413 | 99.8785 | 207.6148 | 173.7224 | 258.2731 | 240.679 | 248.7322 | 202.3197 | 248.7193 | 277.8306 | 288.3582 | 268.4558 | 163.6142 | 136.6501 | 186.4566 | 156.3011 | 190.8445 | 164.059 | 220.9788 | 131.6217 | 235.8094 | 205.8583 | 194.8478 | 265.3621 |  | 194.7542 | 97.8484 | 132.6209 | 175.7184 | 213.6618 | 161.5456 | 183.2843 | 154.0521 |  | 145.6337 | 173.4966 | 235.6516 | 268.4952 | 253.7521 | 118.2351 | 167.2663 | 230.6481 | 266.4003 | 255.0663 | 86.9605 | 98.8269 | 129.2457 | 174.3297 | 217.4992 | 144.0593 | 196.0409 | 128.945 | 181.3849 | 133.7733 | 125.7197 | 168.5403 | 223.9569 | 259.07 | 248.5276 | 137.1731 | 181.6628 | 244.8744 | 275.0177 | 253.0474 | 89.8238 | 109.6253 | 141.5599 | 185.6151 | 230.4613 | 104.115 | 145.9198 | 158.5387 | 156.2021 | 128.9798 | 228.5263 | 171.6679 | 259.0854 | 244.6843 | 184.5872 |  |  |  | 95.0179 | 104.963 | 98.4756 | 198.3081 | 103.2962 | 168.41 |  | 106.2917 | 97.4592 | 100.4912 | 60.2022 | 103.3851 | 114.5445 |  | 232.8037 | 274.6377 | 281.4767 | 416.249 | 563.3121 | 538.0783 | 385.8374 | [23 empty] | 99.6567 | 550.6952 | 73.6148 | 253.7207
16:23 | 10635 |  |  | 4.7602 | 36.1933 | 39.993 | 13.3218 | 13.3557 | 24.5133 | 14.3874 | 1.5431 | 3.1496 | 0.8511 | -0.025 |  |  |  | -13.9785 | 27.6067 | 41.1702 | 8.7057 |  | 12.9557 | 22.5094 | 0.4353 | 0.4153 | 1.6229 | 0.8132 | -4.5144 | 236.1195 | 232.4402 | 163.0168 | 186.9663 | 148.9548 | 132.5342 | 114.8116 | 199.7125 | 160.4485 | 219.6301 | 251.4455 | 232.2167 | 172.9505 | 170.1884 | 203.0284 | 251.1126 | 261.7992 |  |  | 156.8903 |  | 299.8819 | 117.9174 | 158.0279 | 209.9228 | 235.7577 | 215.601 | 202.116 | 174.999 | 228.5333 | 258.0547 | 261.8277 | 179.5801 | 97.9292 | 131.967 | 169.7925 | 204.5429 | 166.9525 | 201.2239 | 182.8658 | 352.0867 | 122.4255 | 174.9441 | 233.5525 | 264.4811 | 298.3161 | 117.328 | 156.4184 | 202.4587 | 225.6524 | 217.6936 | 84.5358 | 97.1891 | 130.5889 | 172.1835 | 207.6095 | 165.8893 |  | 148.8995 | 304.7127 |  | 116.7358 | 158.057 | 211.4234 | 242.461 | 233.1955 | 142.263 | 175.4673 | 225.4914 | 245.6678 | 219.8658 | 97.1069 | 108.0109 | 133.3222 | 174.9653 | 217.4534 | 247.7608 | 145.3393 | 138.4559 | 132.6626 | 144.4291 | 191.122 | 238.2022 | 258.9882 | 238.831 |  | 180.8624 |  |  | 95.064 | 99.4803 | 183.6758 | 94.7558 | 196.8622 | 106.0818 | 39.0931 | 39.7039 | 38.0029 | 36.0539 | 36.4011 | 39.1661 | 37.253 | 39.7768 | 90.9437 | 111.0392 | 104.5278 | 91.1444 | 242.6172 |  |  | 160.3549 |  | 144.8735 | 100.6582 | 133.4084 | 99.8713 | 207.5988 | 173.7356 | 258.2523 | 240.6589 | 248.7113 | 202.3204 | 248.7024 | 277.8162 | 288.341 | 268.426 | 163.572 | 136.6422 | 186.4926 | 156.2843 | 190.8335 | 164.0572 | 220.9704 | 131.614 | 235.785 | 205.8488 | 194.8481 | 265.3438 |  | 194.7464 | 97.8567 | 132.6317 | 175.7182 | 213.6561 | 161.5314 | 183.2707 | 154.0471 |  | 145.6383 | 173.5124 | 235.6501 | 268.4781 | 253.7279 | 118.2419 | 167.27 | 230.6427 | 266.3838 | 255.0454 | 86.9661 | 98.8288 | 129.2543 | 174.3304 | 217.4845 | 144.047 | 196.0262 | 128.9365 | 181.3402 | 133.7624 | 125.7324 | 168.553 | 223.954 | 259.0619 | 248.5051 | 137.1775 | 181.6713 | 244.872 | 274.997 | 253.0257 | 89.8319 | 109.6214 | 141.5703 | 185.6216 | 230.4436 | 104.1112 | 145.9122 | 158.538 | 156.1905 | 128.9838 | 228.5186 | 171.6762 | 259.0674 | 244.6699 | 184.5659 |  |  |  | 95.012 | 104.955 | 98.4682 | 198.299 | 103.3049 | 168.395 |  | 106.2941 | 97.4553 | 100.492 | 60.2105 | 103.4009 | 114.5553 |  | 232.7866 | 274.5942 | 281.3895 | 416.2874 | 563.7361 | 538.1272 | 385.4992 | [23 empty] | 99.6526 | 550.9316 | 73.6482 | 253.6904
16:23 | 10636 |  |  | 4.6576 | 36.0579 | 40.0229 | 13.3175 | 13.4901 | 24.5449 | 14.4527 | 1.5418 | 3.1458 | 0.8487 | -0.0266 |  |  |  | -14.0953 | 27.5643 | 41.1449 | 8.7884 |  | 12.9659 | 22.5934 | 0.435 | 0.4161 | 1.6279 | 0.8127 | -4.2042 | 236.1033 | 232.42 | 163.0132 | 186.9509 | 148.9445 | 132.5262 | 114.8062 | 199.7014 | 160.4537 | 219.6134 | 251.4217 | 232.1963 | 172.9446 | 170.1835 | 202.9853 | 251.076 | 261.7469 |  |  | 156.8785 |  | 299.8381 | 117.9001 | 158.0255 | 209.9095 | 235.7284 | 215.5777 | 202.0994 | 174.998 | 228.513 | 258.0306 | 261.9035 | 179.5734 | 97.926 | 131.9664 | 169.7897 | 204.5232 | 166.9371 | 201.2037 | 182.8434 | 352.0261 | 122.4292 | 174.9438 | 233.5379 | 264.4546 | 298.4917 | 117.3267 | 156.4136 | 202.4402 | 225.6274 | 217.6724 | 84.5367 | 97.1992 | 130.5875 | 172.1763 | 207.5965 | 165.8716 |  | 148.8825 | 304.6559 |  | 116.742 | 158.0612 | 211.4196 | 242.4391 | 233.1748 | 142.2724 | 175.4726 | 225.4865 | 245.6465 | 219.8489 | 97.1185 | 108.0087 | 133.316 | 174.9642 | 217.4415 | 247.7333 | 145.3276 | 138.443 | 132.6554 | 144.4237 | 191.1212 | 238.1953 | 258.9674 | 238.8179 |  | 180.8646 |  |  | 95.0527 | 99.4669 | 183.6225 | 94.7201 | 196.8206 | 106.0778 | 39.0706 | 39.6167 | 37.1351 | 36.0151 | 36.2594 | 39.1884 | 37.487 | 39.9365 | 90.9404 | 111.0306 | 104.5215 | 91.1399 | 242.605 |  |  | 160.3433 |  | 144.8718 | 100.6608 | 133.4017 | 99.8721 | 207.5915 | 173.7462 | 258.2278 | 240.6382 | 248.6942 | 202.3197 | 248.7007 | 277.8041 | 288.3347 | 268.4078 | 163.5736 | 136.6472 | 186.5365 | 156.2773 | 190.8311 | 164.0645 | 220.9669 | 131.617 | 235.7706 | 205.8353 | 194.8477 | 265.3245 |  | 194.743 | 97.8668 | 132.6399 | 175.7221 | 213.6404 | 161.5195 | 183.2607 | 154.0321 |  | 145.64 | 173.5228 | 235.6473 | 268.4539 | 253.6969 | 118.2435 | 167.2628 | 230.6298 | 266.3534 | 255.016 | 86.9631 | 98.8281 | 129.2527 | 174.3331 | 217.468 | 144.0311 | 196.0009 | 128.9271 | 181.2901 | 133.7499 | 125.7392 | 168.5621 | 223.951 | 259.0446 | 248.4808 | 137.1769 | 181.669 | 244.8445 | 274.9662 | 252.9977 | 89.8363 | 109.6238 | 141.597 | 185.6288 | 230.4239 | 104.1059 | 145.8949 | 158.5302 | 156.1764 | 128.9955 | 228.5102 | 171.6837 | 259.0523 | 244.6508 | 184.5304 |  |  |  | 95.0044 | 104.9426 | 98.4611 | 198.289 | 103.303 | 168.3884 |  | 106.2736 | 97.4457 | 100.4813 | 60.1974 | 103.3757 | 114.5547 |  | 232.732 | 274.5342 | 281.2772 | 416.2348 | 562.963 | 537.9182 | 385.8286 | [23 empty] | 99.641 | 550.4406 | 73.6516 | 253.6331
16:23 | 10637 |  |  | 4.7487 | 36.1189 | 39.918 | 13.345 | 13.4496 | 24.5222 | 14.4819 | 1.5416 | 3.1511 | 0.8507 | -0.0255 |  |  |  | -13.976 | 27.6947 | 41.2175 | 8.8009 |  | 12.9901 | 22.6546 | 0.4349 | 0.4125 | 1.6269 | 0.8123 | -6.5751 | 236.0814 | 232.3958 | 163.0063 | 186.933 | 148.9332 | 132.5169 | 114.8046 | 199.6977 | 160.4473 | 219.6 | 251.401 | 232.1751 | 172.9311 | 170.1577 | 202.9529 | 251.0584 | 261.7198 |  |  | 156.8603 |  | 299.7905 | 117.9002 | 158.019 | 209.8995 | 235.7022 | 215.5563 | 202.0844 | 174.9895 | 228.4943 | 258.0089 | 261.9546 | 179.5632 | 97.9201 | 131.9677 | 169.7864 | 204.5085 | 166.9146 | 201.1794 | 182.8221 | 351.9619 | 122.426 | 174.9365 | 233.5155 | 264.4293 | 298.7511 | 117.3275 | 156.4082 | 202.4225 | 225.605 | 217.6538 | 84.5393 | 97.2166 | 130.5809 | 172.175 | 207.5857 | 165.8419 |  | 148.8637 | 304.5989 |  | 116.7412 | 158.0587 | 211.4072 | 242.4114 | 233.1504 | 142.2688 | 175.4684 | 225.4663 | 245.621 | 219.8278 | 97.1219 | 108.0021 | 133.3133 | 174.9603 | 217.4192 | 247.6991 | 145.3119 | 138.4421 | 132.6525 | 144.4191 | 191.1243 | 238.1908 | 258.9405 | 238.801 |  | 180.8607 |  |  | 95.0405 | 99.4511 | 183.5906 | 94.6989 | 196.7925 | 106.0711 | 39.0535 | 39.524 | 36.9137 | 35.8537 | 36.1689 | 39.1997 | 37.4132 | 39.9405 | 90.9234 | 111.0168 | 104.51 | 91.1298 | 242.5805 |  |  | 160.3334 |  | 144.8633 | 100.6602 | 133.3959 | 99.8603 | 207.586 | 173.7464 | 258.2055 | 240.6126 | 248.6784 | 202.2939 | 248.6963 | 277.7879 | 288.3221 | 268.3759 | 163.5791 | 136.6335 | 186.5893 | 156.2644 | 190.8274 | 164.0712 | 220.954 | 131.6258 | 235.744 | 205.8264 | 194.849 | 265.2938 |  | 194.7307 | 97.8592 | 132.6392 | 175.7163 | 213.6223 | 161.4942 | 183.2402 | 154.0109 |  | 145.6309 | 173.5164 | 235.6228 | 268.4214 | 253.6721 | 118.2413 | 167.2592 | 230.6149 | 266.3242 | 254.9909 | 86.9586 | 98.8271 | 129.2558 | 174.3389 | 217.4543 | 144.0151 | 195.9796 | 128.9227 | 181.2307 | 133.7405 | 125.73 | 168.5631 | 223.9446 | 259.0156 | 248.4586 | 137.17 | 181.6645 | 244.8184 | 274.9314 | 252.963 | 89.8383 | 109.6259 | 141.5935 | 185.622 | 230.4104 | 104.1046 | 145.8766 | 158.5171 | 156.1602 | 128.9977 | 228.5011 | 171.6797 | 259.024 | 244.6243 | 184.4942 |  |  |  | 94.9997 | 104.9262 | 98.4554 | 198.2702 | 103.2993 | 168.3967 |  | 106.2597 | 97.4307 | 100.4672 | 60.2086 | 103.3623 | 114.5754 |  | 232.6961 | 274.5195 | 281.1706 | 416.2339 | 563.8616 | 539.1159 | 386.5402 | [23 empty] | 99.6288 | 551.4888 | 73.7898 | 253.6078
16:23 | 10638 |  |  | 4.7629 | 36.1155 | 40.0763 | 13.3053 | 13.5147 | 24.5024 | 14.5663 | 1.5402 | 3.1496 | 0.8507 | -0.0259 |  |  |  | -13.8722 | 27.7223 | 41.2147 | 8.8441 |  | 13.0154 | 22.6078 | 0.4344 | 0.4164 | 1.6275 | 0.8116 | -6.2552 | 236.0481 | 232.362 | 162.9858 | 186.9161 | 148.9141 | 132.5037 | 114.7942 | 199.6844 | 160.4383 | 219.5866 | 251.3727 | 232.1461 | 172.9132 | 170.1323 | 202.9388 | 251.0278 | 261.6988 |  |  | 156.8475 |  | 299.7423 | 117.9099 | 158.0195 | 209.8885 | 235.6822 | 215.5348 | 202.0734 | 174.9883 | 228.491 | 257.9812 | 261.9261 | 179.5524 | 97.92 | 131.9703 | 169.783 | 204.4929 | 166.8963 | 201.1531 | 182.8083 | 351.906 | 122.4265 | 174.9391 | 233.5042 | 264.4111 | 298.9359 | 117.3366 | 156.4078 | 202.4229 | 225.5908 | 217.6382 | 84.5468 | 97.2439 | 130.589 | 172.1808 | 207.5801 | 165.7999 |  | 148.8586 | 304.5671 |  | 116.7433 | 158.0509 | 211.392 | 242.3905 | 233.1305 | 142.2598 | 175.459 | 225.4505 | 245.5848 | 219.7977 | 97.1221 | 107.988 | 133.3075 | 174.9518 | 217.3929 | 247.6609 | 145.2979 | 138.4342 | 132.6382 | 144.4184 | 191.1214 | 238.1769 | 258.9174 | 238.7758 |  | 180.8351 |  |  | 95.0329 | 99.4417 | 183.5793 | 94.6974 | 196.7816 | 106.0628 | 39.0648 | 39.5647 | 37.3571 | 35.6115 | 36.0812 | 39.1522 | 36.7447 | 39.9128 | 90.901 | 110.9977 | 104.4929 | 91.1224 | 242.5454 |  |  | 160.3267 |  | 144.8548 | 100.6632 | 133.3904 | 99.8624 | 207.5861 | 173.745 | 258.1842 | 240.5945 | 248.6604 | 202.2656 | 248.6803 | 277.7666 | 288.2971 | 268.3485 | 163.5637 | 136.6172 | 186.625 | 156.244 | 190.8286 | 164.0731 | 220.9409 | 131.6294 | 235.7175 | 205.8177 | 194.8456 | 265.269 |  | 194.72 | 97.8551 | 132.6434 | 175.7085 | 213.6146 | 161.4711 | 183.2125 | 154.0002 |  | 145.6214 | 173.5119 | 235.6054 | 268.3902 | 253.6531 | 118.2534 | 167.2744 | 230.6107 | 266.3127 | 254.9703 | 86.9681 | 98.8389 | 129.2742 | 174.3474 | 217.451 | 144.0084 | 195.9818 | 128.9291 | 181.2124 | 133.7393 | 125.7311 | 168.5534 | 223.9337 | 258.9899 | 248.4399 | 137.1664 | 181.6624 | 244.7987 | 274.9023 | 252.9316 | 89.8398 | 109.6265 | 141.5942 | 185.6251 | 230.3873 | 104.0902 | 145.8545 | 158.5084 | 156.1423 | 129.0075 | 228.4844 | 171.6771 | 258.9951 | 244.604 | 184.4667 |  |  |  | 94.9891 | 104.9156 | 98.4494 | 198.2471 | 103.3066 | 168.3956 |  | 106.2386 | 97.4131 | 100.4592 | 60.2113 | 103.3815 | 114.5723 |  | 232.6455 | 274.4823 | 281.0693 | 416.6903 | 564.0607 | 538.3851 | 385.4543 | [23 empty] | 99.6175 | 551.2229 | 73.9126 | 253.5639
16:23 | 10639 |  |  | 4.7341 | 36.1756 | 40.0282 | 13.2499 | 13.5945 | 24.5725 | 14.7304 | 1.5427 | 3.1467 | 0.848 | -0.0272 |  |  |  | -13.8875 | 27.6276 | 41.2884 | 8.8251 |  | 12.971 | 22.5977 | 0.4354 | 0.4173 | 1.6248 | 0.8118 | -5.7211 | 236.0229 | 232.3319 | 162.9728 | 186.9008 | 148.9076 | 132.4966 | 114.7868 | 199.671 | 160.4385 | 219.5755 | 251.3442 | 232.1208 | 172.9058 | 170.1247 | 202.9214 | 251.0025 | 261.6678 |  |  | 156.8366 |  | 299.6986 | 117.9088 | 158.0231 | 209.8745 | 235.6634 | 215.5123 | 202.0689 | 174.9967 | 228.4779 | 257.954 | 261.9029 | 179.5497 | 97.9245 | 131.9715 | 169.7735 | 204.4776 | 166.8876 | 201.1302 | 182.791 | 351.8509 | 122.4293 | 174.9384 | 233.508 | 264.3796 | 299.1659 | 117.3304 | 156.4063 | 202.4026 | 225.5639 | 217.6119 | 84.5434 | 97.2599 | 130.5898 | 172.1723 | 207.5612 | 165.7686 |  | 148.8363 | 304.5241 |  | 116.7524 | 158.0514 | 211.3806 | 242.3728 | 233.1156 | 142.2731 | 175.4539 | 225.4398 | 245.5539 | 219.7745 | 97.118 | 107.9839 | 133.3054 | 174.9522 | 217.3741 | 247.6276 | 145.2847 | 138.4147 | 132.6264 | 144.4171 | 191.1159 | 238.1536 | 258.9004 | 238.7488 |  | 180.7997 |  |  | 95.0216 | 99.4294 | 183.5568 | 94.6938 | 196.7709 | 106.0543 | 39.0951 | 39.7139 | 37.6948 | 35.3155 | 36.115 | 39.0551 | 35.9645 | 39.9355 | 90.8781 | 110.9781 | 104.4756 | 91.1075 | 242.5166 |  |  | 160.3101 |  | 144.8476 | 100.6637 | 133.3815 | 99.8665 | 207.5791 | 173.749 | 258.1592 | 240.5716 | 248.6408 | 202.2433 | 248.6721 | 277.7511 | 288.2814 | 268.3251 | 163.56 | 136.6154 | 186.6424 | 156.23 | 190.8323 | 164.0732 | 220.9344 | 131.63 | 235.6989 | 205.7949 | 194.8504 | 265.2566 |  | 194.7352 | 97.8643 | 132.6551 | 175.7184 | 213.6132 | 161.46 | 183.2044 | 153.9958 |  | 145.6227 | 173.5253 | 235.62 | 268.3846 | 253.6193 | 118.2503 | 167.2812 | 230.5906 | 266.2866 | 254.9424 | 86.9661 | 98.8401 | 129.2769 | 174.3419 | 217.4399 | 143.9942 | 195.9719 | 128.9231 | 181.2333 | 133.7344 | 125.744 | 168.5566 | 223.9269 | 258.9702 | 248.4228 | 137.1782 | 181.6721 | 244.8001 | 274.8876 | 252.9184 | 89.8481 | 109.632 | 141.5958 | 185.614 | 230.3732 | 104.0822 | 145.8484 | 158.5059 | 156.1342 | 129.0179 | 228.4707 | 171.6815 | 258.9774 | 244.5886 | 184.4527 |  |  |  | 94.9748 | 104.9057 | 98.4392 | 198.2199 | 103.304 | 168.3839 |  | 106.2268 | 97.3999 | 100.4501 | 60.2047 | 103.401 | 114.5538 |  | 232.613 | 274.4213 | 280.9736 | 416.2401 | 563.1248 | 537.5278 | 385.4202 | [23 empty] | 99.6059 | 550.3263 | 73.9523 | 253.5171
16:23 | 10640 |  |  | 4.8221 | 36.2134 | 40.0389 | 13.2871 | 13.5492 | 24.5332 | 14.6302 | 1.5438 | 3.1434 | 0.8491 | -0.0269 |  |  |  | -13.9103 | 27.6879 | 41.2964 | 8.827 |  | 13.0096 | 22.6159 | 0.4344 | 0.4091 | 1.626 | 0.8113 | -6.6037 | 236.0031 | 232.3075 | 162.9678 | 186.8876 | 148.9055 | 132.4915 | 114.7839 | 199.6665 | 160.4378 | 219.5665 | 251.3191 | 232.1016 | 172.8986 | 170.0912 | 202.8878 | 250.976 | 261.6339 |  |  | 156.8197 |  | 299.6512 | 117.8952 | 158.0217 | 209.8616 | 235.6425 | 215.4918 | 202.0508 | 174.991 | 228.452 | 257.9278 | 261.8841 | 179.5373 | 97.9263 | 131.9711 | 169.7637 | 204.4623 | 166.8724 | 201.1051 | 182.7618 | 351.7859 | 122.4224 | 174.9348 | 233.49 | 264.3511 | 299.401 | 117.3261 | 156.3988 | 202.3826 | 225.5464 | 217.5874 | 84.5356 | 97.269 | 130.5856 | 172.1659 | 207.5386 | 165.7541 |  | 148.8151 | 304.4684 |  | 116.7554 | 158.0533 | 211.37 | 242.3491 | 233.0969 | 142.2765 | 175.4402 | 225.4234 | 245.5265 | 219.7524 | 97.1076 | 107.9827 | 133.3061 | 174.948 | 217.3634 | 247.5997 | 145.275 | 138.4033 | 132.6244 | 144.4198 | 191.1196 | 238.1425 | 258.8772 | 238.7294 |  | 180.7589 |  |  | 95.0072 | 99.4145 | 183.5268 | 94.6809 | 196.7671 | 106.0479 | 39.2015 | 39.8466 | 37.8704 | 34.7605 | 36.2978 | 38.9127 | 35.0893 | 39.9684 | 90.8687 | 110.9641 | 104.471 | 91.1068 | 242.4898 |  |  | 160.2974 |  | 144.8346 | 100.6554 | 133.3703 | 99.8593 | 207.5698 | 173.7543 | 258.1356 | 240.5422 | 248.6202 | 202.2287 | 248.6534 | 277.7434 | 288.2659 | 268.2904 | 163.5905 | 136.604 | 186.6515 | 156.22 | 190.8289 | 164.0791 | 220.9272 | 131.6251 | 235.6773 | 205.7696 | 194.861 | 265.2323 |  | 194.734 | 97.8764 | 132.6641 | 175.7242 | 213.6048 | 161.4445 | 183.1923 | 153.9892 |  | 145.6231 | 173.5353 | 235.6296 | 268.3732 | 253.5887 | 118.2354 | 167.272 | 230.5677 | 266.255 | 254.9164 | 86.951 | 98.8307 | 129.2738 | 174.3339 | 217.4147 | 143.9746 | 195.9428 | 128.9121 | 181.2449 | 133.7113 | 125.7471 | 168.5639 | 223.9228 | 258.9509 | 248.3988 | 137.1883 | 181.6852 | 244.8004 | 274.8757 | 252.9058 | 89.8585 | 109.6408 | 141.5787 | 185.5883 | 230.3726 | 104.0833 | 145.8436 | 158.4989 | 156.1246 | 129.0106 | 228.4621 | 171.6819 | 258.9554 | 244.5614 | 184.4436 |  |  |  | 94.9698 | 104.8941 | 98.4281 | 198.1969 | 103.3028 | 168.3715 |  | 106.2133 | 97.4032 | 100.4437 | 60.2036 | 103.3837 | 114.5443 |  | 232.5877 | 274.3821 | 280.8798 | 415.8124 | 563.2498 | 538.328 | 386.0865 | [23 empty] | 99.5967 | 550.7889 | 73.9802 | 253.4849
16:23 | 10641 |  |  | 4.7761 | 36.1849 | 40.098 | 13.3623 | 13.6586 | 24.6023 | 14.7027 | 1.544 | 3.1436 | 0.8521 | -0.0267 |  |  |  | -13.9327 | 27.6549 | 41.3827 | 8.8512 |  | 13.0317 | 22.6663 | 0.4352 | 0.4123 | 1.6259 | 0.8116 | -5.7267 | 235.9764 | 232.285 | 162.9568 | 186.8715 | 148.895 | 132.4869 | 114.778 | 199.6609 | 160.4375 | 219.5531 | 251.2968 | 232.0795 | 172.8907 | 170.0667 | 202.8469 | 250.9428 | 261.5822 |  |  | 156.8038 |  | 299.6026 | 117.8917 | 158.0195 | 209.8496 | 235.6173 | 215.4636 | 202.0359 | 174.978 | 228.4378 | 257.9084 | 261.8268 | 179.5221 | 97.9255 | 131.9768 | 169.7693 | 204.4519 | 166.8598 | 201.083 | 182.7501 | 351.7274 | 122.427 | 174.9386 | 233.4719 | 264.3355 | 299.2692 | 117.3234 | 156.3952 | 202.3727 | 225.5286 | 217.5662 | 84.5442 | 97.2725 | 130.5969 | 172.1656 | 207.5212 | 165.7309 |  | 148.7995 | 304.4132 |  | 116.757 | 158.0601 | 211.366 | 242.333 | 233.0791 | 142.2621 | 175.4431 | 225.4161 | 245.5091 | 219.7319 | 97.0955 | 107.9879 | 133.3101 | 174.9452 | 217.3619 | 247.5726 | 145.2672 | 138.3872 | 132.6139 | 144.4151 | 191.1121 | 238.1334 | 258.848 | 238.704 |  | 180.7159 |  |  | 94.9978 | 99.4026 | 183.5045 | 94.6531 | 196.7661 | 106.0444 | 39.3817 | 39.9634 | 37.822 | 34.6146 | 36.5059 | 38.8335 | 33.9939 | 39.7511 | 90.8662 | 110.9506 | 104.4668 | 91.1098 | 242.4659 |  |  | 160.289 |  | 144.8269 | 100.6489 | 133.3612 | 99.8527 | 207.5678 | 173.7605 | 258.1176 | 240.5174 | 248.5942 | 202.2288 | 248.6357 | 277.7374 | 288.2463 | 268.2708 | 163.5936 | 136.5925 | 186.623 | 156.2143 | 190.8338 | 164.0933 | 220.9257 | 131.6286 | 235.6604 | 205.7761 | 194.8719 | 265.2038 |  | 194.71 | 97.8799 | 132.6587 | 175.7137 | 213.5856 | 161.4283 | 183.157 | 153.97 |  | 145.6242 | 173.5415 | 235.6204 | 268.3411 | 253.5718 | 118.2408 | 167.2757 | 230.5609 | 266.2311 | 254.8946 | 86.9527 | 98.8345 | 129.2795 | 174.3328 | 217.4007 | 143.9725 | 195.9342 | 128.9067 | 181.24 | 133.7033 | 125.7482 | 168.5703 | 223.915 | 258.9274 | 248.3767 | 137.1905 | 181.6854 | 244.789 | 274.8515 | 252.892 | 89.8608 | 109.6569 | 141.5757 | 185.5856 | 230.3593 | 104.0854 | 145.8245 | 158.483 | 156.1038 | 129.0115 | 228.4552 | 171.6839 | 258.9237 | 244.5332 | 184.416 |  |  |  | 94.962 | 104.8795 | 98.4117 | 198.1849 | 103.3116 | 168.355 |  | 106.1915 | 97.3811 | 100.4259 | 60.2001 | 103.3646 | 114.5583 |  | 232.5605 | 274.3272 | 280.7767 | 416.7284 | 564.574 | 539.633 | 386.8253 | [23 empty] | 99.5815 | 552.1035 | 74.1117 | 253.4438
16:23 | 10642 |  |  | 4.8376 | 36.2768 | 40.3316 | 13.3773 | 13.5998 | 24.6106 | 14.6184 | 1.5434 | 3.1459 | 0.8517 | -0.0256 |  |  |  | -13.8352 | 27.605 | 41.4684 | 8.7618 |  | 13.005 | 22.6028 | 0.4351 | 0.4106 | 1.6232 | 0.8112 | -4.4179 | 235.9577 | 232.2708 | 162.951 | 186.862 | 148.8915 | 132.486 | 114.7757 | 199.6555 | 160.4381 | 219.5398 | 251.2741 | 232.0595 | 172.8856 | 170.0699 | 202.8187 | 250.9246 | 261.5516 |  |  | 156.7977 |  | 299.5568 | 117.8942 | 158.0217 | 209.8405 | 235.5943 | 215.4429 | 202.0288 | 174.9743 | 228.4285 | 257.8899 | 261.7597 | 179.5184 | 97.9245 | 131.9802 | 169.7636 | 204.4417 | 166.8473 | 201.0645 | 182.7252 | 351.6705 | 122.4311 | 174.9327 | 233.4605 | 264.3183 | 299.0828 | 117.3247 | 156.3968 | 202.3572 | 225.4998 | 217.5465 | 84.5507 | 97.2553 | 130.6018 | 172.1589 | 207.5048 | 165.7129 |  | 148.7827 | 304.3659 |  | 116.7625 | 158.0763 | 211.3602 | 242.3241 | 233.0653 | 142.2651 | 175.4555 | 225.41 | 245.4957 | 219.7092 | 97.0774 | 107.9845 | 133.3206 | 174.9438 | 217.3474 | 247.5461 | 145.2579 | 138.3785 | 132.6117 | 144.4167 | 191.1089 | 238.1228 | 258.8288 | 238.684 |  | 180.6731 |  |  | 94.9849 | 99.3879 | 183.4948 | 94.6471 | 196.752 | 106.029 | 39.4946 | 40.0389 | 37.8193 | 34.5036 | 36.5317 | 38.882 | 33.1486 | 39.4527 | 90.8468 | 110.942 | 104.4511 | 91.0887 | 242.4526 |  |  | 160.2833 |  | 144.8287 | 100.6529 | 133.3617 | 99.8599 | 207.5636 | 173.7699 | 258.1034 | 240.4961 | 248.5752 | 202.227 | 248.6398 | 277.7281 | 288.2276 | 268.2493 | 163.5518 | 136.584 | 186.5747 | 156.199 | 190.8269 | 164.0965 | 220.9178 | 131.6337 | 235.6434 | 205.7741 | 194.8715 | 265.1903 |  | 194.6988 | 97.8861 | 132.6628 | 175.7208 | 213.5818 | 161.4237 | 183.1354 | 153.9612 |  | 145.6288 | 173.5516 | 235.614 | 268.3282 | 253.5523 | 118.2563 | 167.278 | 230.5532 | 266.2141 | 254.8723 | 86.9622 | 98.8467 | 129.2923 | 174.3308 | 217.3957 | 143.9726 | 195.9276 | 128.9012 | 181.1961 | 133.7085 | 125.7556 | 168.5647 | 223.9096 | 258.8975 | 248.3527 | 137.1918 | 181.685 | 244.7735 | 274.8231 | 252.8687 | 89.8515 | 109.658 | 141.5875 | 185.6 | 230.3302 | 104.0827 | 145.8143 | 158.4742 | 156.0894 | 129.0251 | 228.4463 | 171.6919 | 258.908 | 244.5177 | 184.3979 |  |  |  | 94.9558 | 104.8717 | 98.4064 | 198.1748 | 103.3172 | 168.346 |  | 106.1787 | 97.3688 | 100.4228 | 60.2024 | 103.3736 | 114.5747 |  | 232.5066 | 274.2974 | 280.6822 | 416.2927 | 563.8352 | 538.1732 | 385.0286 | [23 empty] | 99.5721 | 551.0042 | 74.178 | 253.402
16:23 | 10643 |  |  | 4.8404 | 36.2607 | 40.2445 | 13.4188 | 13.6633 | 24.5719 | 14.708 | 1.5429 | 3.1458 | 0.8489 | -0.027 |  |  |  | -13.791 | 27.5651 | 41.3472 | 8.8215 |  | 13.0496 | 22.6314 | 0.4351 | 0.4112 | 1.6258 | 0.8107 | -4.9923 | 235.9391 | 232.242 | 162.94 | 186.8536 | 148.882 | 132.4793 | 114.7722 | 199.6392 | 160.4377 | 219.522 | 251.2445 | 232.0326 | 172.8735 | 170.0747 | 202.7976 | 250.9092 | 261.52 |  |  | 156.7859 |  | 299.5092 | 117.8855 | 158.0204 | 209.8237 | 235.5682 | 215.424 | 202.0031 | 174.9759 | 228.4205 | 257.8642 | 261.7286 | 179.5088 | 97.9284 | 131.9857 | 169.7625 | 204.4293 | 166.8336 | 201.0479 | 182.6969 | 351.613 | 122.428 | 174.9325 | 233.4459 | 264.2899 | 299.5598 | 117.3347 | 156.4025 | 202.3447 | 225.4784 | 217.5242 | 84.538 | 97.2222 | 130.5949 | 172.1545 | 207.4915 | 165.7017 |  | 148.7569 | 304.3135 |  | 116.7584 | 158.0772 | 211.3507 | 242.3007 | 233.047 | 142.2586 | 175.4453 | 225.3923 | 245.4644 | 219.6799 | 97.0572 | 107.9764 | 133.3123 | 174.9383 | 217.3199 | 247.5168 | 145.2552 | 138.3775 | 132.6089 | 144.4256 | 191.1081 | 238.1156 | 258.8132 | 238.6665 |  | 180.6236 |  |  | 94.9751 | 99.3794 | 183.4853 | 94.6523 | 196.7476 | 106.0202 | 39.5459 | 40.0956 | 37.7448 | 34.1707 | 36.6564 | 38.9407 | 32.8607 | 39.4195 | 90.8309 | 110.9306 | 104.4363 | 91.0736 | 242.431 |  |  | 160.2754 |  | 144.8209 | 100.6541 | 133.3631 | 99.8604 | 207.5485 | 173.7679 | 258.0753 | 240.4642 | 248.5526 | 202.1955 | 248.6326 | 277.7093 | 288.1916 | 268.2126 | 163.53 | 136.5647 | 186.5157 | 156.1753 | 190.8042 | 164.0965 | 220.904 | 131.6303 | 235.6215 | 205.7522 | 194.8578 | 265.1691 |  | 194.7089 | 97.8879 | 132.6751 | 175.7221 | 213.5716 | 161.4184 | 183.1309 | 153.9571 |  | 145.636 | 173.5497 | 235.6034 | 268.3136 | 253.5279 | 118.2625 | 167.2776 | 230.5413 | 266.1948 | 254.8494 | 86.9626 | 98.8461 | 129.2991 | 174.3318 | 217.3822 | 143.964 | 195.9043 | 128.8898 | 181.1128 | 133.7001 | 125.755 | 168.5581 | 223.8991 | 258.8661 | 248.3244 | 137.1921 | 181.692 | 244.7567 | 274.8033 | 252.8415 | 89.8576 | 109.6477 | 141.6046 | 185.5998 | 230.2978 | 104.067 | 145.8089 | 158.4725 | 156.0778 | 129.0359 | 228.4333 | 171.6894 | 258.9004 | 244.5103 | 184.4012 |  |  |  | 94.9462 | 104.8627 | 98.3999 | 198.1571 | 103.3266 | 168.3431 |  | 106.1698 | 97.3623 | 100.4148 | 60.2037 | 103.3861 | 114.5717 |  | 232.4455 | 274.2752 | 280.6095 | 416.087 | 563.1745 | 537.0834 | 385.2162 | [23 empty] | 99.5638 | 550.129 | 74.1994 | 253.3604
16:23 | 10644 |  |  | 4.7757 | 36.2468 | 40.3618 | 13.5586 | 13.6892 | 24.642 | 14.6053 | 1.5431 | 3.143 | 0.8517 | -0.0271 |  |  |  | -13.8514 | 27.5412 | 41.3443 | 8.7235 |  | 13.026 | 22.6081 | 0.4336 | 0.41 | 1.6254 | 0.8088 | -5.438 | 235.9099 | 232.2136 | 162.925 | 186.8393 | 148.8701 | 132.4638 | 114.763 | 199.6275 | 160.4412 | 219.4992 | 251.2259 | 232.0087 | 172.8607 | 170.0818 | 202.781 | 250.8962 | 261.501 |  |  | 156.7746 |  | 299.4658 | 117.8866 | 158.0241 | 209.8194 | 235.5493 | 215.4101 | 201.9876 | 174.9817 | 228.4179 | 257.8417 | 261.6915 | 179.5039 | 97.9322 | 131.9948 | 169.7668 | 204.4157 | 166.823 | 201.0287 | 182.6879 | 351.5629 | 122.4317 | 174.9377 | 233.4387 | 264.2673 | 299.656 | 117.335 | 156.3913 | 202.3326 | 225.4574 | 217.5012 | 84.5311 | 97.1983 | 130.5912 | 172.1521 | 207.4755 | 165.6902 |  | 148.7191 | 304.2518 |  | 116.7588 | 158.0698 | 211.3417 | 242.2726 | 233.022 | 142.2543 | 175.4354 | 225.3657 | 245.4356 | 219.6558 | 97.046 | 107.9731 | 133.2979 | 174.9344 | 217.2928 | 247.4875 | 145.2476 | 138.3634 | 132.606 | 144.4297 | 191.1043 | 238.1068 | 258.7938 | 238.6462 |  | 180.5722 |  |  | 94.9677 | 99.3699 | 183.4592 | 94.6347 | 196.7408 | 106.0071 | 39.5219 | 40.0377 | 37.5452 | 34.3337 | 36.9035 | 39.0245 | 32.9657 | 39.4089 | 90.8322 | 110.9157 | 104.4236 | 91.0673 | 242.4073 |  |  | 160.2642 |  | 144.8092 | 100.6528 | 133.3614 | 99.8517 | 207.5329 | 173.7705 | 258.0439 | 240.4381 | 248.5283 | 202.1443 | 248.5994 | 277.6953 | 288.1621 | 268.1827 | 163.5318 | 136.5543 | 186.4542 | 156.1658 | 190.7946 | 164.1029 | 220.8958 | 131.625 | 235.6005 | 205.7416 | 194.8479 | 265.1433 |  | 194.7144 | 97.8831 | 132.6909 | 175.708 | 213.5615 | 161.4066 | 183.119 | 153.9477 |  | 145.6357 | 173.5491 | 235.5862 | 268.2893 | 253.5066 | 118.2678 | 167.2827 | 230.5369 | 266.1751 | 254.8287 | 86.971 | 98.8493 | 129.3095 | 174.3407 | 217.3794 | 143.9712 | 195.8957 | 128.8826 | 181.0386 | 133.6918 | 125.7647 | 168.575 | 223.8941 | 258.8534 | 248.3032 | 137.1927 | 181.7004 | 244.7519 | 274.7833 | 252.8252 | 89.8684 | 109.6624 | 141.6097 | 185.5914 | 230.2873 | 104.0645 | 145.7908 | 158.4551 | 156.0614 | 129.0197 | 228.4186 | 171.6843 | 258.8758 | 244.4802 | 184.394 |  |  |  | 94.9308 | 104.8443 | 98.3886 | 198.1368 | 103.3346 | 168.3334 |  | 106.1578 | 97.346 | 100.4094 | 60.1978 | 103.3943 | 114.5659 |  | 232.4262 | 274.2323 | 280.5156 | 416.2259 | 562.9006 | 537.2432 | 385.287 | [23 empty] | 99.5518 | 550.0719 | 74.1813 | 253.3293
16:23 | 10645 |  |  | 4.89 | 36.3248 | 40.2798 | 13.6324 | 13.643 | 24.6393 | 14.673 | 1.5424 | 3.1446 | 0.853 | -0.0252 |  |  |  | -13.8111 | 27.6654 | 41.4383 | 8.8225 |  | 13.0528 | 22.652 | 0.434 | 0.4077 | 1.6238 | 0.8074 | -5.0656 | 235.8832 | 232.1891 | 162.9129 | 186.8192 | 148.857 | 132.4487 | 114.7554 | 199.6203 | 160.4377 | 219.4844 | 251.2019 | 231.9832 | 172.8462 | 170.0697 | 202.7601 | 250.8827 | 261.4836 |  |  | 156.7718 |  | 299.4295 | 117.886 | 158.028 | 209.8189 | 235.5286 | 215.3955 | 201.9849 | 174.9854 | 228.4087 | 257.8232 | 261.7045 | 179.5013 | 97.9292 | 131.9973 | 169.7599 | 204.4003 | 166.8071 | 201.0058 | 182.6692 | 351.5061 | 122.4375 | 174.935 | 233.43 | 264.2497 | 299.3066 | 117.3319 | 156.3836 | 202.3125 | 225.4396 | 217.4841 | 84.5389 | 97.19 | 130.6004 | 172.1483 | 207.4605 | 165.6818 |  | 148.6886 | 304.2069 |  | 116.759 | 158.0747 | 211.3218 | 242.2503 | 232.9985 | 142.2692 | 175.4339 | 225.349 | 245.4119 | 219.6352 | 97.0427 | 107.9625 | 133.2916 | 174.9255 | 217.2703 | 247.4547 | 145.233 | 138.3521 | 132.6021 | 144.4229 | 191.1048 | 238.0902 | 258.7703 | 238.6271 |  | 180.5269 |  |  | 94.9497 | 99.3536 | 183.4243 | 94.6075 | 196.7255 | 105.9842 | 39.623 | 39.8579 | 37.361 | 34.4441 | 37.0035 | 39.1233 | 33.0669 | 39.3139 | 90.8206 | 110.9082 | 104.4168 | 91.0613 | 242.3893 |  |  | 160.2538 |  | 144.7963 | 100.6465 | 133.3482 | 99.8484 | 207.5131 | 173.7743 | 258.0154 | 240.4129 | 248.5037 | 202.1171 | 248.5763 | 277.6811 | 288.1368 | 268.1544 | 163.5382 | 136.5497 | 186.4217 | 156.1644 | 190.7844 | 164.099 | 220.888 | 131.6142 | 235.576 | 205.7314 | 194.8457 | 265.1156 |  | 194.6837 | 97.8852 | 132.6971 | 175.7113 | 213.5552 | 161.3928 | 183.0949 | 153.9353 |  | 145.6149 | 173.5511 | 235.5667 | 268.2614 | 253.4753 | 118.2722 | 167.2844 | 230.5312 | 266.1522 | 254.8081 | 86.9781 | 98.8535 | 129.3148 | 174.3488 | 217.3663 | 143.9714 | 195.884 | 128.8716 | 180.9838 | 133.6874 | 125.7807 | 168.5911 | 223.8913 | 258.8446 | 248.2875 | 137.2006 | 181.6941 | 244.7541 | 274.7643 | 252.8099 | 89.8715 | 109.6861 | 141.6002 | 185.5769 | 230.2894 | 104.064 | 145.7715 | 158.4346 | 156.0485 | 129.0119 | 228.4074 | 171.6958 | 258.8389 | 244.4329 | 184.3755 |  |  |  | 94.9221 | 104.8346 | 98.3846 | 198.1269 | 103.3449 | 168.3028 |  | 106.1508 | 97.3435 | 100.4067 | 60.2039 | 103.4189 | 114.5834 |  | 232.3936 | 274.21 | 280.4201 | 415.7797 | 563.1747 | 538.2626 | 385.7669 | [23 empty] | 99.5432 | 550.7186 | 74.3707 | 253.3018
16:23 | 10646 |  |  | 4.9741 | 36.4147 | 40.3512 | 13.7396 | 13.6552 | 24.7827 | 14.7115 | 1.5424 | 3.1422 | 0.8485 | -0.0273 |  |  |  | -13.8408 | 27.6125 | 41.4217 | 8.8377 |  | 13.1749 | 22.785 | 0.4351 | 0.4095 | 1.6262 | 0.81 | -3.1939 | 235.8601 | 232.1685 | 162.9072 | 186.8027 | 148.8467 | 132.4465 | 114.7467 | 199.5631 | 160.4371 | 219.4837 | 251.1719 | 231.9554 | 172.8407 | 170.0672 | 202.7451 | 250.8653 | 261.4586 |  |  | 156.7641 |  | 299.3869 | 117.8803 | 158.0267 | 209.8058 | 235.5092 | 215.3699 | 201.9761 | 174.9874 | 228.3925 | 257.806 | 261.7566 | 179.4989 | 97.9285 | 132.0047 | 169.7586 | 204.3878 | 166.7971 | 200.9941 | 182.6509 | 351.4462 | 122.445 | 174.9405 | 233.424 | 264.2227 | 299.393 | 117.3354 | 156.3893 | 202.2819 | 225.4258 | 217.4697 | 84.5464 | 97.1955 | 130.6145 | 172.1442 | 207.4482 | 165.6685 |  | 148.6687 | 304.1647 |  | 116.7678 | 158.0777 | 211.3104 | 242.2317 | 232.9813 | 142.2798 | 175.4341 | 225.3547 | 245.3898 | 219.6213 | 97.047 | 107.9558 | 133.2894 | 174.9253 | 217.2541 | 247.4295 | 145.2231 | 138.3482 | 132.5977 | 144.4291 | 191.1026 | 238.0767 | 258.7504 | 238.6077 |  | 180.49 |  |  | 94.9378 | 99.347 | 183.4177 | 94.6123 | 196.726 | 105.9708 | 39.9702 | 39.2656 | 36.8835 | 34.505 | 37.0352 | 39.2176 | 33.3698 | 39.0589 | 90.809 | 110.9009 | 104.4083 | 91.0582 | 242.3665 |  |  | 160.2459 |  | 144.785 | 100.6422 | 133.3385 | 99.846 | 207.5066 | 173.7704 | 257.9919 | 240.3891 | 248.4823 | 202.1137 | 248.5601 | 277.6603 | 288.1045 | 268.1248 | 163.5503 | 136.5392 | 186.3984 | 156.1538 | 190.7652 | 164.0975 | 220.8772 | 131.6072 | 235.5584 | 205.7174 | 194.8549 | 265.0928 |  | 194.6481 | 97.8848 | 132.6956 | 175.7172 | 213.5382 | 161.3766 | 183.0764 | 153.9193 |  | 145.6068 | 173.5578 | 235.5635 | 268.2361 | 253.4444 | 118.2741 | 167.2874 | 230.5184 | 266.1223 | 254.7816 | 86.9826 | 98.8565 | 129.3124 | 174.3391 | 217.351 | 143.959 | 195.8626 | 128.8579 | 180.9182 | 133.6812 | 125.7808 | 168.5964 | 223.8853 | 258.8264 | 248.2708 | 137.2087 | 181.6953 | 244.7483 | 274.7465 | 252.7886 | 89.8791 | 109.7003 | 141.6105 | 185.575 | 230.2792 | 104.0587 | 145.7665 | 158.4267 | 156.0353 | 129.0266 | 228.4064 | 171.7023 | 258.818 | 244.3988 | 184.3521 |  |  |  | 94.9187 | 104.8331 | 98.3762 | 198.1178 | 103.3536 | 168.2703 |  | 106.1315 | 97.33 | 100.3983 | 60.2096 | 103.3667 | 114.5975 |  | 232.3712 | 274.1625 | 280.3301 | 416.3407 | 563.4239 | 538.0131 | 385.4557 | [23 empty] | 99.5341 | 550.7185 | 74.586 | 253.2669
16:23 | 10647 |  |  | 4.87 | 36.344 | 40.357 | 13.698 | 13.6728 | 24.8116 | 14.6806 | 1.5393 | 3.1421 | 0.8506 | -0.0271 |  |  |  | -13.9652 | 27.7319 | 41.5428 | 8.883 |  | 13.1864 | 22.799 | 0.4331 | 0.4141 | 1.6276 | 0.8078 | -3.9373 | 235.837 | 232.1498 | 162.9028 | 186.7913 | 148.8413 | 132.4423 | 114.7382 | 199.4685 | 160.4381 | 219.4722 | 251.1433 | 231.9358 | 172.8483 | 170.0717 | 202.7433 | 250.8465 | 261.4469 |  |  | 156.7534 |  | 299.3449 | 117.88 | 158.0248 | 209.7911 | 235.4909 | 215.3424 | 201.9597 | 174.9787 | 228.3764 | 257.779 | 261.7323 | 179.4924 | 97.9296 | 132.0068 | 169.7519 | 204.3689 | 166.7881 | 200.9793 | 182.6331 | 351.3833 | 122.4402 | 174.9384 | 233.4058 | 264.1934 | 299.1271 | 117.3404 | 156.3944 | 202.2651 | 225.4094 | 217.4472 | 84.5489 | 97.2008 | 130.6226 | 172.144 | 207.4381 | 165.6573 |  | 148.6497 | 304.12 |  | 116.7743 | 158.0767 | 211.3002 | 242.2129 | 232.9621 | 142.27 | 175.4273 | 225.3407 | 245.363 | 219.5928 | 97.0448 | 107.9539 | 133.2814 | 174.9221 | 217.2413 | 247.4045 | 145.2076 | 138.3361 | 132.5961 | 144.4288 | 191.0976 | 238.067 | 258.7263 | 238.5823 |  | 180.4644 |  |  | 94.9319 | 99.3406 | 183.4144 | 94.613 | 196.7214 | 105.9495 | 40.0746 | 38.7711 | 36.1582 | 34.5218 | 37.1157 | 39.3093 | 33.5075 | 38.5835 | 90.8053 | 110.8829 | 104.3907 | 91.0493 | 242.3398 |  |  | 160.2382 |  | 144.7786 | 100.6447 | 133.3347 | 99.8459 | 207.5076 | 173.7716 | 257.9695 | 240.368 | 248.4629 | 202.0943 | 248.558 | 277.653 | 288.0744 | 268.0981 | 163.5636 | 136.5288 | 186.4065 | 156.1388 | 190.757 | 164.1103 | 220.8742 | 131.611 | 235.5397 | 205.7083 | 194.8603 | 265.0831 |  | 194.6378 | 97.8935 | 132.7046 | 175.7152 | 213.5286 | 161.3652 | 183.0656 | 153.9081 |  | 145.6137 | 173.5609 | 235.5618 | 268.2239 | 253.431 | 118.2771 | 167.289 | 230.509 | 266.0962 | 254.7563 | 86.9857 | 98.8602 | 129.3183 | 174.3301 | 217.3378 | 143.9495 | 195.8423 | 128.8374 | 180.8493 | 133.6644 | 125.7929 | 168.6082 | 223.8827 | 258.8107 | 248.2535 | 137.2162 | 181.6996 | 244.7365 | 274.7253 | 252.763 | 89.8847 | 109.71 | 141.6242 | 185.5916 | 230.2636 | 104.0634 | 145.7695 | 158.4247 | 156.0194 | 129.0343 | 228.4065 | 171.7082 | 258.7991 | 244.3804 | 184.3447 |  |  |  | 94.911 | 104.8259 | 98.3652 | 198.0964 | 103.3506 | 168.2688 |  | 106.1313 | 97.3258 | 100.3925 | 60.22 | 103.3482 | 114.6094 |  | 232.3335 | 274.1221 | 280.2477 | 415.9087 | 563.6111 | 538.3821 | 385.6953 | [23 empty] | 99.528 | 550.9966 | 74.5836 | 253.2278
16:23 | 10648 |  |  | 4.9231 | 36.4843 | 40.3987 | 13.7085 | 13.5901 | 24.7885 | 14.7112 | 1.5398 | 3.1474 | 0.8509 | -0.0256 |  |  |  | -13.8387 | 27.7429 | 41.5276 | 8.8587 |  | 13.2193 | 22.8803 | 0.4342 | 0.4139 | 1.6259 | 0.8084 | -4.2181 | 235.8038 | 232.1197 | 162.8861 | 186.7727 | 148.8288 | 132.4253 | 114.7317 | 199.373 | 160.4263 | 219.4419 | 251.1092 | 231.9019 | 172.8455 | 170.0459 | 202.7198 | 250.8136 | 261.4063 |  |  | 156.7345 |  | 299.299 | 117.8743 | 158.0179 | 209.7756 | 235.4632 | 215.3208 | 201.9427 | 174.9713 | 228.3543 | 257.7556 | 261.7047 | 179.4815 | 97.9329 | 132.0059 | 169.7445 | 204.3569 | 166.7694 | 200.9534 | 182.6131 | 351.3216 | 122.4383 | 174.929 | 233.3895 | 264.1667 | 299.0362 | 117.3449 | 156.396 | 202.2529 | 225.3887 | 217.421 | 84.5364 | 97.2009 | 130.624 | 172.139 | 207.4164 | 165.6256 |  | 148.6252 | 304.074 |  | 116.7682 | 158.0809 | 211.282 | 242.1932 | 232.942 | 142.261 | 175.422 | 225.3179 | 245.3392 | 219.5594 | 97.0392 | 107.9475 | 133.2677 | 174.9177 | 217.2229 | 247.3782 | 145.1954 | 138.3286 | 132.5932 | 144.4219 | 191.0981 | 238.0557 | 258.7045 | 238.5613 |  | 180.4505 |  |  | 94.9274 | 99.328 | 183.3887 | 94.5881 | 196.7087 | 105.9261 | 39.9012 | 38.8385 | 35.4503 | 34.5657 | 36.9292 | 39.1214 | 33.3776 | 38.0096 | 90.7937 | 110.8662 | 104.3784 | 91.0307 | 242.3106 |  |  | 160.2269 |  | 144.7713 | 100.6401 | 133.3286 | 99.8452 | 207.4985 | 173.7741 | 257.9423 | 240.3402 | 248.4391 | 202.0834 | 248.5583 | 277.6416 | 288.0543 | 268.0684 | 163.5436 | 136.5195 | 186.4061 | 156.1232 | 190.7598 | 164.1182 | 220.8678 | 131.6183 | 235.5108 | 205.7022 | 194.8571 | 265.0646 |  | 194.6392 | 97.9015 | 132.7101 | 175.7111 | 213.5203 | 161.3527 | 183.0452 | 153.9042 |  | 145.6194 | 173.5584 | 235.5456 | 268.2003 | 253.4199 | 118.2789 | 167.2941 | 230.5028 | 266.0802 | 254.7392 | 86.9849 | 98.8645 | 129.3313 | 174.3361 | 217.3221 | 143.9422 | 195.8254 | 128.8221 | 180.7823 | 133.6552 | 125.8019 | 168.6138 | 223.8707 | 258.7888 | 248.2291 | 137.2051 | 181.685 | 244.7137 | 274.6941 | 252.7294 | 89.8814 | 109.7052 | 141.6399 | 185.6072 | 230.2389 | 104.0577 | 145.7538 | 158.415 | 156.0088 | 129.0455 | 228.4001 | 171.7121 | 258.78 | 244.3684 | 184.3335 |  |  |  | 94.9042 | 104.8171 | 98.362 | 198.0729 | 103.3572 | 168.2726 |  | 106.1157 | 97.3143 | 100.3746 | 60.2242 | 103.3608 | 114.5948 |  | 232.3002 | 274.0626 | 280.1428 | 416.47 | 563.4241 | 538.1325 | 385.5708 | [23 empty] | 99.5179 | 550.7783 | 74.6984 | 253.1814
16:23 | 10649 |  |  | 4.947 | 36.5142 | 40.4046 | 13.6954 | 13.5882 | 24.7711 | 14.6557 | 1.5404 | 3.143 | 0.8485 | -0.0253 |  |  |  | -13.7619 | 27.6655 | 41.4251 | 8.8598 |  | 13.1658 | 22.8061 | 0.433 | 0.4126 | 1.6264 | 0.8083 | -5.8774 | 235.7755 | 232.1007 | 162.8691 | 186.7609 | 148.8207 | 132.4193 | 114.7281 | 199.3108 | 160.4208 | 219.4247 | 251.0772 | 231.8747 | 172.8404 | 170.0199 | 202.7111 | 250.7928 | 261.3701 |  |  | 156.7151 |  | 299.2513 | 117.8622 | 158.0129 | 209.7676 | 235.438 | 215.305 | 201.9259 | 174.9755 | 228.3363 | 257.7326 | 261.6956 | 179.4712 | 97.9263 | 132.0084 | 169.7378 | 204.3417 | 166.7489 | 200.9279 | 182.5926 | 351.2566 | 122.4373 | 174.9312 | 233.3746 | 264.1397 | 299.3264 | 117.3441 | 156.3938 | 202.2248 | 225.3597 | 217.4043 | 84.5249 | 97.2008 | 130.6212 | 172.1301 | 207.3882 | 165.5783 |  | 148.6006 | 304.0187 |  | 116.7705 | 158.0738 | 211.2731 | 242.1713 | 232.9172 | 142.2603 | 175.4136 | 225.3021 | 245.3137 | 219.5378 | 97.0285 | 107.9358 | 133.2647 | 174.9128 | 217.2042 | 247.3563 | 145.1811 | 138.3238 | 132.5857 | 144.423 | 191.104 | 238.0445 | 258.6854 | 238.5464 |  | 180.4413 |  |  | 94.9193 | 99.3181 | 183.3701 | 94.596 | 196.6963 | 105.9113 | 39.8599 | 39.0217 | 35.3529 | 34.3802 | 36.4941 | 38.8847 | 34.0162 | 37.6771 | 90.784 | 110.8551 | 104.3676 | 91.0171 | 242.2824 |  |  | 160.2122 |  | 144.7595 | 100.6317 | 133.3158 | 99.8387 | 207.4857 | 173.7776 | 257.9163 | 240.3118 | 248.4156 | 202.0864 | 248.5482 | 277.6182 | 288.0285 | 268.0316 | 163.5088 | 136.5089 | 186.3727 | 156.1 | 190.7431 | 164.1197 | 220.8467 | 131.6184 | 235.4877 | 205.6797 | 194.8568 | 265.0322 |  | 194.6374 | 97.8948 | 132.716 | 175.7122 | 213.5038 | 161.3325 | 183.0171 | 153.8914 |  | 145.6153 | 173.5564 | 235.5326 | 268.1736 | 253.3899 | 118.2767 | 167.2974 | 230.4885 | 266.0583 | 254.7137 | 86.9829 | 98.8687 | 129.3367 | 174.3338 | 217.3089 | 143.9268 | 195.8029 | 128.8064 | 180.7342 | 133.6431 | 125.7962 | 168.6143 | 223.8586 | 258.7679 | 248.2049 | 137.2005 | 181.6962 | 244.6941 | 274.6659 | 252.7059 | 89.8803 | 109.6929 | 141.6467 | 185.6029 | 230.2087 | 104.0496 | 145.7356 | 158.4065 | 155.9965 | 129.0636 | 228.3878 | 171.7179 | 258.7692 | 244.3581 | 184.3191 |  |  |  | 94.8974 | 104.8061 | 98.3589 | 198.0498 | 103.3555 | 168.2544 |  | 106.1062 | 97.3057 | 100.3697 | 60.22 | 103.4257 | 114.5982 |  | 232.2764 | 274.0318 | 280.0463 | 416.3452 | 563.798 | 538.2573 | 385.4463 | [23 empty] | 99.5102 | 551.0277 | 74.621 | 253.1541
16:23 | 10650 |  |  | 4.8657 | 36.4783 | 40.2626 | 13.6569 | 13.5536 | 24.7275 | 14.5867 | 1.5394 | 3.1398 | 0.8519 | -0.0259 |  |  |  | -13.6908 | 27.7369 | 41.4692 | 8.8306 |  | 13.247 | 22.9117 | 0.4349 | 0.4148 | 1.6272 | 0.8085 | -5.3675 | 235.7592 | 232.0891 | 162.8658 | 186.7443 | 148.8188 | 132.4192 | 114.7234 | 199.2828 | 160.4241 | 219.4214 | 251.0587 | 231.8569 | 172.841 | 170.0195 | 202.7428 | 250.7832 | 261.353 |  |  | 156.7043 |  | 299.2132 | 117.8609 | 158.0246 | 209.7618 | 235.4185 | 215.2864 | 201.9206 | 174.9781 | 228.336 | 257.7044 | 261.6605 | 179.4654 | 97.9189 | 132.0134 | 169.7285 | 204.3203 | 166.7299 | 200.9035 | 182.5772 | 351.195 | 122.4371 | 174.9345 | 233.3593 | 264.1152 | 299.2895 | 117.3408 | 156.3932 | 202.1934 | 225.3353 | 217.3853 | 84.5274 | 97.2036 | 130.6179 | 172.1237 | 207.3718 | 165.5377 |  | 148.5801 | 303.9676 |  | 116.7768 | 158.0657 | 211.2742 | 242.1468 | 232.8922 | 142.2637 | 175.407 | 225.2875 | 245.2864 | 219.5178 | 97.0187 | 107.9266 | 133.2686 | 174.9082 | 217.1874 | 247.3305 | 145.1604 | 138.3134 | 132.5764 | 144.4313 | 191.0992 | 238.0325 | 258.6573 | 238.5266 |  | 180.4335 |  |  | 94.9117 | 99.313 | 183.3703 | 94.6318 | 196.683 | 105.8956 | 39.9702 | 39.182 | 35.7845 | 34.1832 | 36.1471 | 38.8644 | 35.0524 | 37.5948 | 90.7788 | 110.8457 | 104.3594 | 91.0171 | 242.2551 |  |  | 160.1899 |  | 144.7443 | 100.6265 | 133.3069 | 99.8305 | 207.4682 | 173.7791 | 257.8922 | 240.291 | 248.3916 | 202.0822 | 248.539 | 277.5959 | 287.9987 | 267.995 | 163.5024 | 136.496 | 186.3334 | 156.0857 | 190.7253 | 164.1207 | 220.8315 | 131.6156 | 235.4642 | 205.6547 | 194.8507 | 265.0103 |  | 194.6487 | 97.898 | 132.7271 | 175.7191 | 213.4924 | 161.3172 | 183.0055 | 153.8744 |  | 145.6161 | 173.5748 | 235.5356 | 268.1537 | 253.3553 | 118.2822 | 167.3021 | 230.4749 | 266.0339 | 254.6904 | 86.9865 | 98.8733 | 129.3408 | 174.3397 | 217.2958 | 143.9212 | 195.778 | 128.7778 | 180.6982 | 133.6283 | 125.7964 | 168.6165 | 223.8513 | 258.7456 | 248.1799 | 137.2216 | 181.7171 | 244.6846 | 274.6433 | 252.6965 | 89.8829 | 109.6896 | 141.628 | 185.569 | 230.1899 | 104.0457 | 145.7226 | 158.3905 | 155.974 | 129.0491 | 228.3583 | 171.7016 | 258.7424 | 244.3416 | 184.2935 |  |  |  | 94.8875 | 104.8002 | 98.3481 | 198.0375 | 103.3596 | 168.223 |  | 106.0838 | 97.2891 | 100.3598 | 60.2039 | 103.4476 | 114.5894 |  | 232.247 | 273.9836 | 279.9578 | 416.2348 | 563.7732 | 538.5422 | 385.3927 | [23 empty] | 99.4992 | 551.1577 | 74.5908 | 253.1153
16:23 | 10651 |  |  | 4.8617 | 36.5415 | 40.3725 | 13.6738 | 13.59 | 24.8298 | 14.5689 | 1.5398 | 3.1407 | 0.8536 | -0.0261 |  |  |  | -13.7204 | 27.8544 | 41.6484 | 8.9442 |  | 13.2303 | 22.848 | 0.4344 | 0.4182 | 1.6257 | 0.8089 | -4.1697 | 235.7367 | 232.069 | 162.8613 | 186.726 | 148.8122 | 132.4115 | 114.7129 | 199.2625 | 160.4302 | 219.4137 | 251.0428 | 231.836 | 172.8404 | 170.0058 | 202.7409 | 250.7485 | 261.32 |  |  | 156.6888 |  | 299.1655 | 117.8583 | 158.0311 | 209.748 | 235.4012 | 215.268 | 201.911 | 174.9756 | 228.3284 | 257.6879 | 261.6219 | 179.461 | 97.9237 | 132.0206 | 169.7299 | 204.3096 | 166.7159 | 200.876 | 182.5675 | 351.1402 | 122.4423 | 174.9404 | 233.3589 | 264.0976 | 299.2664 | 117.3518 | 156.3919 | 202.1661 | 225.3198 | 217.3644 | 84.5333 | 97.2082 | 130.6181 | 172.1223 | 207.3599 | 165.4996 |  | 148.5694 | 303.9234 |  | 116.7818 | 158.0685 | 211.2687 | 242.1276 | 232.8764 | 142.2609 | 175.4137 | 225.2792 | 245.2678 | 219.4934 | 97.022 | 107.9236 | 133.27 | 174.9067 | 217.1648 | 247.3063 | 145.1371 | 138.3094 | 132.571 | 144.4318 | 191.0916 | 238.0135 | 258.6346 | 238.5036 |  | 180.4299 |  |  | 94.9045 | 99.3079 | 183.3589 | 94.6284 | 196.6627 | 105.8897 | 40.0547 | 39.2257 | 36.1418 | 34.3247 | 35.8867 | 38.8647 | 35.6642 | 37.7229 | 90.7683 | 110.833 | 104.3468 | 91.0092 | 242.2228 |  |  | 160.1718 |  | 144.7382 | 100.6222 | 133.3033 | 99.8233 | 207.4495 | 173.7748 | 257.8627 | 240.2718 | 248.3718 | 202.0825 | 248.5334 | 277.5843 | 287.9837 | 267.9737 | 163.5193 | 136.484 | 186.3093 | 156.0733 | 190.723 | 164.1267 | 220.8237 | 131.6098 | 235.4415 | 205.647 | 194.8583 | 264.9898 |  | 194.6473 | 97.9016 | 132.7332 | 175.7194 | 213.4827 | 161.3018 | 182.9943 | 153.859 |  | 145.623 | 173.5829 | 235.5339 | 268.1326 | 253.336 | 118.2874 | 167.3067 | 230.4727 | 266.02 | 254.6736 | 86.9967 | 98.8733 | 129.3499 | 174.343 | 217.2941 | 143.921 | 195.7648 | 128.758 | 180.637 | 133.6257 | 125.8023 | 168.6219 | 223.8458 | 258.7277 | 248.161 | 137.2251 | 181.707 | 244.6707 | 274.6165 | 252.6715 | 89.8871 | 109.6947 | 141.6179 | 185.5496 | 230.1799 | 104.0437 | 145.7022 | 158.3654 | 155.9539 | 129.0248 | 228.338 | 171.6889 | 258.7093 | 244.3105 | 184.2512 |  |  |  | 94.8785 | 104.8001 | 98.3359 | 198.0364 | 103.3799 | 168.1953 |  | 106.0786 | 97.288 | 100.3503 | 60.2198 | 103.4395 | 114.599 |  | 232.2151 | 273.9293 | 279.8708 | 415.7174 | 563.237 | 537.8884 | 385.5801 | [23 empty] | 99.493 | 550.5627 | 74.7729 | 253.0722
16:23 | 10652 |  |  | 4.91 | 36.506 | 40.4305 | 13.6809 | 13.6811 | 24.8144 | 14.6557 | 1.5392 | 3.1393 | 0.8513 | -0.0246 |  |  |  | -13.7045 | 27.8018 | 41.5587 | 8.8253 |  | 13.2891 | 22.8591 | 0.4332 | 0.4148 | 1.6228 | 0.8086 | -5.3418 | 235.711 | 232.0414 | 162.8473 | 186.7121 | 148.7966 | 132.4023 | 114.7039 | 199.2652 | 160.4265 | 219.4058 | 251.0143 | 231.8157 | 172.8427 | 169.9757 | 202.7084 | 250.7136 | 261.2836 |  |  | 156.6779 |  | 299.1148 | 117.8506 | 158.0269 | 209.732 | 235.377 | 215.2469 | 201.8971 | 174.9676 | 228.3116 | 257.6739 | 261.5869 | 179.4509 | 97.9271 | 132.0264 | 169.7349 | 204.3013 | 166.6943 | 200.8512 | 182.5531 | 351.0877 | 122.4426 | 174.9413 | 233.3536 | 264.0739 | 299.1977 | 117.3537 | 156.383 | 202.1321 | 225.2957 | 217.3431 | 84.5301 | 97.2077 | 130.6203 | 172.119 | 207.3383 | 165.4511 |  | 148.5529 | 303.8674 |  | 116.7855 | 158.0745 | 211.2519 | 242.1117 | 232.8589 | 142.2662 | 175.4149 | 225.2742 | 245.2457 | 219.4722 | 97.0236 | 107.9223 | 133.263 | 174.9025 | 217.1524 | 247.2899 | 145.1219 | 138.3124 | 132.5674 | 144.4345 | 191.0977 | 238.0003 | 258.6198 | 238.4814 |  | 180.4348 |  |  | 94.8935 | 99.2997 | 183.3138 | 94.5852 | 196.6327 | 105.8814 | 40.054 | 39.2944 | 36.2205 | 34.4651 | 35.7254 | 38.8645 | 35.3891 | 38.0828 | 90.7544 | 110.8226 | 104.3342 | 90.9986 | 242.2051 |  |  | 160.1692 |  | 144.7415 | 100.625 | 133.2972 | 99.8222 | 207.4404 | 173.7813 | 257.839 | 240.2472 | 248.3598 | 202.077 | 248.5336 | 277.5847 | 287.9741 | 267.958 | 163.5345 | 136.4841 | 186.3242 | 156.0572 | 190.7107 | 164.1403 | 220.8213 | 131.6048 | 235.4239 | 205.6498 | 194.8673 | 264.9626 |  | 194.6336 | 97.9009 | 132.7334 | 175.7123 | 213.4685 | 161.28 | 182.9732 | 153.8493 |  | 145.6239 | 173.5782 | 235.5107 | 268.1056 | 253.2969 | 118.2861 | 167.303 | 230.4623 | 265.9945 | 254.6462 | 86.9919 | 98.8582 | 129.3534 | 174.3355 | 217.2802 | 143.8993 | 195.7425 | 128.736 | 180.5583 | 133.6076 | 125.8034 | 168.6346 | 223.8371 | 258.7126 | 248.1401 | 137.2127 | 181.6946 | 244.653 | 274.5945 | 252.6394 | 89.8834 | 109.7059 | 141.6094 | 185.5485 | 230.1674 | 104.0419 | 145.6908 | 158.3505 | 155.94 | 129.0421 | 228.3394 | 171.7015 | 258.6893 | 244.2789 | 184.2214 |  |  |  | 94.8708 | 104.7956 | 98.3265 | 198.0165 | 103.3836 | 168.1866 |  | 106.068 | 97.279 | 100.3491 | 60.2237 | 103.4415 | 114.6071 |  | 232.1827 | 273.8947 | 279.781 | 416.1635 | 563.0874 | 537.3056 | 385.1004 | [23 empty] | 99.4853 | 550.1965 | 74.7924 | 253.0387
16:23 | 10653 |  |  | 4.9509 | 36.5233 | 40.4588 | 13.6583 | 13.6877 | 24.7943 | 14.6313 | 1.538 | 3.1435 | 0.8517 | -0.0252 |  |  |  | -13.6446 | 27.7453 | 41.5988 | 8.8736 |  | 13.2268 | 22.9266 | 0.4309 | 0.4166 | 1.6239 | 0.8067 | -6.5879 | 235.6921 | 232.0239 | 162.838 | 186.7002 | 148.7873 | 132.3983 | 114.7022 | 199.2838 | 160.4191 | 219.3917 | 250.9891 | 231.7865 | 172.8425 | 169.9857 | 202.6852 | 250.6893 | 261.2547 |  |  | 156.6709 |  | 299.073 | 117.8471 | 158.0249 | 209.7165 | 235.3479 | 215.2249 | 201.8863 | 174.9645 | 228.2915 | 257.644 | 261.5599 | 179.4384 | 97.9204 | 132.0282 | 169.7264 | 204.2814 | 166.6744 | 200.8224 | 182.526 | 351.0256 | 122.4416 | 174.9288 | 233.3312 | 264.0467 | 298.9742 | 117.3493 | 156.3825 | 202.1048 | 225.2783 | 217.3254 | 84.5238 | 97.208 | 130.6261 | 172.1142 | 207.3214 | 165.407 |  | 148.5342 | 303.8077 |  | 116.7865 | 158.0749 | 211.2362 | 242.0865 | 232.8387 | 142.2715 | 175.4129 | 225.2615 | 245.2211 | 219.4513 | 97.0158 | 107.9173 | 133.2552 | 174.895 | 217.1394 | 247.2651 | 145.1018 | 138.3075 | 132.5602 | 144.4339 | 191.0941 | 237.9861 | 258.5968 | 238.4598 |  | 180.4242 |  |  | 94.8905 | 99.2899 | 183.2786 | 94.5609 | 196.6038 | 105.8706 | 39.9578 | 39.4191 | 36.0429 | 34.6387 | 35.5193 | 38.846 | 34.4061 | 38.372 | 90.7463 | 110.8153 | 104.3309 | 90.9982 | 242.1804 |  |  | 160.161 |  | 144.7323 | 100.6195 | 133.289 | 99.8255 | 207.4238 | 173.7824 | 257.8109 | 240.2171 | 248.341 | 202.0782 | 248.5116 | 277.5742 | 287.9503 | 267.9368 | 163.5526 | 136.4756 | 186.3283 | 156.0436 | 190.6852 | 164.1428 | 220.8099 | 131.5989 | 235.4026 | 205.6288 | 194.8613 | 264.9436 |  | 194.61 | 97.9065 | 132.7415 | 175.712 | 213.4575 | 161.2638 | 182.9558 | 153.8378 |  | 145.6178 | 173.5899 | 235.502 | 268.0826 | 253.2594 | 118.2903 | 167.3021 | 230.4508 | 265.9647 | 254.6171 | 86.9832 | 98.8543 | 129.3555 | 174.3343 | 217.2608 | 143.8857 | 195.7215 | 128.7112 | 180.5107 | 133.5883 | 125.8008 | 168.6408 | 223.8266 | 258.6867 | 248.1106 | 137.2138 | 181.6972 | 244.6425 | 274.569 | 252.6156 | 89.8818 | 109.714 | 141.6162 | 185.5496 | 230.1516 | 104.0329 | 145.6839 | 158.3329 | 155.9233 | 129.0607 | 228.3413 | 171.7116 | 258.6688 | 244.2574 | 184.1943 |  |  |  | 94.8606 | 104.7883 | 98.3122 | 197.9743 | 103.3755 | 168.1781 |  | 106.0589 | 97.2633 | 100.3357 | 60.2204 | 103.4111 | 114.6084 |  | 232.1477 | 273.8372 | 279.6868 | 415.9186 | 563.2744 | 537.986 | 385.5889 | [23 empty] | 99.4749 | 550.6302 | 74.8293 | 252.9924
16:23 | 10654 |  |  | 4.9734 | 36.5757 | 40.4839 | 13.6303 | 13.6978 | 24.7706 | 14.6831 | 1.5351 | 3.1416 | 0.8518 | -0.0265 |  |  |  | -13.5679 | 27.8733 | 41.697 | 8.9018 |  | 13.3057 | 22.9397 | 0.4334 | 0.4188 | 1.6264 | 0.8061 | -6.389 | 235.6742 | 232.0079 | 162.8323 | 186.6941 | 148.7843 | 132.3954 | 114.7087 | 199.2923 | 160.4216 | 219.3795 | 250.9703 | 231.7593 | 172.8431 | 169.9915 | 202.6656 | 250.6678 | 261.2267 |  |  | 156.6536 |  | 299.0263 | 117.836 | 158.0173 | 209.6984 | 235.3196 | 215.1998 | 201.8655 | 174.9622 | 228.2738 | 257.6181 | 261.5338 | 179.4303 | 97.9239 | 132.0294 | 169.7187 | 204.2684 | 166.667 | 200.7995 | 182.5069 | 350.9654 | 122.447 | 174.9336 | 233.3209 | 264.0245 | 298.7682 | 117.3585 | 156.3827 | 202.0769 | 225.2688 | 217.313 | 84.5311 | 97.217 | 130.6302 | 172.1131 | 207.3113 | 165.3851 |  | 148.5201 | 303.7621 |  | 116.7885 | 158.0738 | 211.2242 | 242.0562 | 232.8115 | 142.273 | 175.4074 | 225.2474 | 245.1904 | 219.4236 | 97.0059 | 107.9111 | 133.2474 | 174.8827 | 217.117 | 247.2204 | 145.0785 | 138.3039 | 132.5496 | 144.4242 | 191.0812 | 237.9705 | 258.5725 | 238.4408 |  | 180.3967 |  |  | 94.8844 | 99.2852 | 183.2733 | 94.5795 | 196.5806 | 105.8621 | 39.7445 | 39.5871 | 35.8599 | 34.834 | 35.3827 | 38.8145 | 33.6172 | 38.5765 | 90.7463 | 110.8072 | 104.3279 | 90.9894 | 242.1444 |  |  | 160.1452 |  | 144.7164 | 100.6038 | 133.2798 | 99.8184 | 207.3968 | 173.7739 | 257.7793 | 240.1804 | 248.3089 | 202.0742 | 248.4857 | 277.554 | 287.9194 | 267.9092 | 163.5454 | 136.4552 | 186.3042 | 156.0239 | 190.663 | 164.135 | 220.7913 | 131.5879 | 235.37 | 205.6081 | 194.8576 | 264.92 |  | 194.5895 | 97.9095 | 132.7568 | 175.7188 | 213.4462 | 161.2557 | 182.9415 | 153.8237 |  | 145.6124 | 173.5914 | 235.499 | 268.066 | 253.2467 | 118.2903 | 167.3024 | 230.4426 | 265.9355 | 254.5889 | 86.9904 | 98.8583 | 129.3631 | 174.3318 | 217.2464 | 143.8867 | 195.7035 | 128.6955 | 180.5333 | 133.5833 | 125.8039 | 168.643 | 223.8196 | 258.6651 | 248.089 | 137.225 | 181.7076 | 244.6419 | 274.5476 | 252.5922 | 89.8926 | 109.7257 | 141.6409 | 185.5611 | 230.1359 | 104.0331 | 145.6731 | 158.3138 | 155.9063 | 129.0645 | 228.3378 | 171.7162 | 258.6448 | 244.2295 | 184.1653 |  |  |  | 94.8511 | 104.7836 | 98.3015 | 197.9435 | 103.3693 | 168.1593 |  | 106.0456 | 97.268 | 100.3334 | 60.2377 | 103.3938 | 114.6224 |  | 232.1133 | 273.7963 | 279.6063 | 416.1582 | 563.0502 | 537.571 | 385.6331 | [23 empty] | 99.4691 | 550.3106 | 74.9893 | 252.9548
16:23 | 10655 |  |  | 4.9263 | 36.5406 | 40.3855 | 13.6347 | 13.7318 | 24.7868 | 14.5833 | 1.5415 | 3.1436 | 0.8511 | -0.0267 |  |  |  | -13.5851 | 27.8883 | 41.7275 | 8.978 |  | 13.2155 | 22.8961 | 0.4347 | 0.418 | 1.6298 | 0.8042 | -5.8889 | 235.6471 | 231.987 | 162.8205 | 186.6765 | 148.774 | 132.3831 | 114.7012 | 199.2919 | 160.4183 | 219.3718 | 250.9394 | 231.7404 | 172.8352 | 169.9585 | 202.6342 | 250.6513 | 261.19 |  |  | 156.6328 |  | 298.9758 | 117.8217 | 158.0141 | 209.6833 | 235.293 | 215.1756 | 201.8456 | 174.9553 | 228.2647 | 257.5966 | 261.4686 | 179.4251 | 97.9266 | 132.0322 | 169.7167 | 204.2574 | 166.643 | 200.7838 | 182.4876 | 350.9085 | 122.4437 | 174.9364 | 233.3084 | 263.9978 | 298.6011 | 117.3626 | 156.3776 | 202.0416 | 225.2473 | 217.2922 | 84.5367 | 97.2271 | 130.6309 | 172.1024 | 207.2955 | 165.3719 |  | 148.5082 | 303.7206 |  | 116.792 | 158.0747 | 211.2143 | 242.0365 | 232.7875 | 142.2726 | 175.3963 | 225.2405 | 245.1618 | 219.3962 | 97.0037 | 107.9044 | 133.2382 | 174.8822 | 217.0911 | 247.1907 | 145.0631 | 138.2985 | 132.5426 | 144.424 | 191.0788 | 237.9655 | 258.5502 | 238.4231 |  | 180.3745 |  |  | 94.8754 | 99.2881 | 183.2686 | 94.5808 | 196.5628 | 105.862 | 39.2488 | 39.7595 | 36.0108 | 35.0839 | 35.5552 | 38.7891 | 33.1856 | 38.7883 | 90.7408 | 110.7985 | 104.3173 | 90.9746 | 242.1175 |  |  | 160.1294 |  | 144.7023 | 100.5981 | 133.269 | 99.8081 | 207.3798 | 173.77 | 257.7509 | 240.1477 | 248.278 | 202.0534 | 248.4845 | 277.5409 | 287.8997 | 267.8815 | 163.5066 | 136.4503 | 186.3015 | 156.009 | 190.6527 | 164.1356 | 220.7806 | 131.5865 | 235.3432 | 205.6069 | 194.8533 | 264.8878 |  | 194.5822 | 97.9064 | 132.7628 | 175.7122 | 213.4356 | 161.2389 | 182.9209 | 153.8101 |  | 145.6186 | 173.5769 | 235.4805 | 268.0364 | 253.2254 | 118.2927 | 167.3032 | 230.4295 | 265.9061 | 254.5659 | 86.9949 | 98.8531 | 129.3683 | 174.333 | 217.2328 | 143.8767 | 195.6772 | 128.6778 | 180.5586 | 133.5763 | 125.8068 | 168.6464 | 223.8084 | 258.6442 | 248.0652 | 137.2263 | 181.7095 | 244.6354 | 274.529 | 252.5695 | 89.8912 | 109.7289 | 141.6342 | 185.5539 | 230.1097 | 104.0312 | 145.6589 | 158.2929 | 155.8871 | 129.0647 | 228.3258 | 171.7175 | 258.6248 | 244.1997 | 184.135 |  |  |  | 94.8436 | 104.7691 | 98.2919 | 197.9272 | 103.363 | 168.1519 |  | 106.0316 | 97.262 | 100.3177 | 60.2325 | 103.434 | 114.6173 |  | 232.0667 | 273.7328 | 279.5205 | 416.0477 | 563.5239 | 537.9806 | 385.455 | [23 empty] | 99.4599 | 550.7523 | 74.9128 | 252.8998
16:23 | 10656 |  |  | 4.8157 | 36.4794 | 40.3524 | 13.6209 | 13.6959 | 24.7838 | 14.7275 | 1.5405 | 3.1455 | 0.8539 | -0.0255 |  |  |  | -13.5401 | 27.868 | 41.6313 | 8.8892 |  | 13.2666 | 22.8923 | 0.4335 | 0.4161 | 1.632 | 0.8037 | -6.0242 | 235.6174 | 231.9676 | 162.8056 | 186.657 | 148.7609 | 132.3744 | 114.6851 | 199.2973 | 160.4181 | 219.3527 | 250.9101 | 231.7135 | 172.8289 | 169.9354 | 202.5879 | 250.621 | 261.1538 |  |  | 156.6212 |  | 298.9278 | 117.8209 | 158.0152 | 209.6769 | 235.2711 | 215.1592 | 201.8334 | 174.9589 | 228.2528 | 257.5746 | 261.413 | 179.4184 | 97.9196 | 132.037 | 169.7168 | 204.235 | 166.6194 | 200.758 | 182.4631 | 350.8523 | 122.4414 | 174.9247 | 233.2892 | 263.9657 | 298.2523 | 117.3589 | 156.3747 | 202.0156 | 225.2197 | 217.2731 | 84.5318 | 97.2326 | 130.633 | 172.0949 | 207.2788 | 165.3651 |  | 148.4936 | 303.6802 |  | 116.7963 | 158.0797 | 211.2116 | 242.0219 | 232.7759 | 142.2673 | 175.3979 | 225.2245 | 245.1435 | 219.3755 | 97.0102 | 107.899 | 133.2339 | 174.8809 | 217.0742 | 247.16 | 145.0421 | 138.2968 | 132.5393 | 144.421 | 191.0836 | 237.9619 | 258.526 | 238.4037 |  | 180.3413 |  |  | 94.8648 | 99.2802 | 183.2518 | 94.5431 | 196.5546 | 105.8679 | 38.8552 | 39.9068 | 36.4704 | 35.3108 | 35.7232 | 38.8099 | 33.2387 | 38.9585 | 90.7345 | 110.7867 | 104.308 | 90.9714 | 242.101 |  |  | 160.1183 |  | 144.691 | 100.596 | 133.2586 | 99.8045 | 207.3733 | 173.7681 | 257.722 | 240.1245 | 248.253 | 202.0331 | 248.4759 | 277.5253 | 287.8697 | 267.8589 | 163.4415 | 136.4422 | 186.3217 | 156 | 190.6497 | 164.1387 | 220.7739 | 131.5885 | 235.3247 | 205.5934 | 194.856 | 264.8603 |  | 194.5743 | 97.9023 | 132.7629 | 175.7025 | 213.4203 | 161.2173 | 182.9005 | 153.7959 |  | 145.6113 | 173.5798 | 235.4775 | 268.0093 | 253.1948 | 118.2955 | 167.3044 | 230.4166 | 265.8832 | 254.5415 | 86.9958 | 98.8551 | 129.3659 | 174.3226 | 217.2159 | 143.8621 | 195.6473 | 128.6587 | 180.5509 | 133.5589 | 125.8084 | 168.6525 | 223.7956 | 258.6232 | 248.0446 | 137.2073 | 181.6958 | 244.6015 | 274.4932 | 252.5353 | 89.888 | 109.7206 | 141.6194 | 185.5284 | 230.0907 | 104.0219 | 145.6387 | 158.2674 | 155.8631 | 129.0705 | 228.3068 | 171.7148 | 258.602 | 244.1787 | 184.1185 |  |  |  | 94.8404 | 104.7652 | 98.2838 | 197.9136 | 103.3659 | 168.1385 |  | 106.0213 | 97.2501 | 100.3057 | 60.2262 | 103.4245 | 114.6217 |  | 232.0249 | 273.6531 | 279.4309 | 416.3685 | 563.774 | 538.407 | 385.6855 | [23 empty] | 99.4514 | 551.0905 | 74.8449 | 252.839
16:23 | 10657 |  |  | 4.8419 | 36.5051 | 40.3944 | 13.7038 | 13.7096 | 24.8291 | 14.7875 | 1.5382 | 3.1436 | 0.8543 | -0.0262 |  |  |  | -13.5624 | 27.8749 | 41.7178 | 8.911 |  | 13.2596 | 22.9766 | 0.4339 | 0.4174 | 1.6299 | 0.8041 | -4.0505 | 235.5927 | 231.9427 | 162.7958 | 186.6406 | 148.7577 | 132.368 | 114.6782 | 199.3058 | 160.4179 | 219.3343 | 250.8889 | 231.6848 | 172.8243 | 169.9343 | 202.5516 | 250.5851 | 261.1251 |  |  | 156.6099 |  | 298.8825 | 117.8236 | 158.0203 | 209.6634 | 235.2512 | 215.1433 | 201.8233 | 174.9629 | 228.235 | 257.5549 | 261.4014 | 179.4178 | 97.9131 | 132.0424 | 169.7218 | 204.2229 | 166.6058 | 200.732 | 182.4513 | 350.7968 | 122.4504 | 174.9229 | 233.2788 | 263.9411 | 297.9295 | 117.3592 | 156.3715 | 201.989 | 225.1994 | 217.2545 | 84.5251 | 97.2383 | 130.6369 | 172.0979 | 207.2646 | 165.3477 |  | 148.474 | 303.6299 |  | 116.7995 | 158.0768 | 211.2098 | 241.9986 | 232.7558 | 142.2744 | 175.4016 | 225.2084 | 245.1201 | 219.3536 | 97.014 | 107.8903 | 133.2271 | 174.8744 | 217.0513 | 247.1276 | 145.0224 | 138.2956 | 132.5286 | 144.4191 | 191.0804 | 237.9499 | 258.5053 | 238.3811 |  | 180.2954 |  |  | 94.8507 | 99.2666 | 183.2265 | 94.527 | 196.5438 | 105.8536 | 38.8543 | 40.0403 | 36.7317 | 35.2552 | 35.6053 | 38.8712 | 33.3141 | 39.0175 | 90.7284 | 110.7729 | 104.301 | 90.9602 | 242.0857 |  |  | 160.1092 |  | 144.685 | 100.5936 | 133.2557 | 99.7994 | 207.3736 | 173.7729 | 257.7017 | 240.1029 | 248.2306 | 202.0266 | 248.4606 | 277.5057 | 287.8453 | 267.8322 | 163.3579 | 136.4264 | 186.3318 | 155.9895 | 190.6475 | 164.1446 | 220.7652 | 131.5867 | 235.3047 | 205.5734 | 194.8614 | 264.8351 |  | 194.5664 | 97.9024 | 132.7626 | 175.701 | 213.4052 | 161.1925 | 182.8773 | 153.7815 |  | 145.5965 | 173.5903 | 235.4714 | 267.987 | 253.17 | 118.2895 | 167.3057 | 230.4012 | 265.8574 | 254.5088 | 86.9957 | 98.8553 | 129.372 | 174.315 | 217.1955 | 143.8496 | 195.6192 | 128.6388 | 180.5924 | 133.5391 | 125.8139 | 168.66 | 223.7825 | 258.6034 | 248.0199 | 137.2142 | 181.6939 | 244.583 | 274.4637 | 252.5051 | 89.8946 | 109.7199 | 141.6212 | 185.5172 | 230.0759 | 104.0155 | 145.6244 | 158.2467 | 155.8361 | 129.0756 | 228.2924 | 171.7133 | 258.5762 | 244.1552 | 184.103 |  |  |  | 94.831 | 104.7798 | 98.2785 | 197.8998 | 103.3648 | 168.1169 |  | 105.9978 | 97.2383 | 100.2877 | 60.2136 | 103.3951 | 114.6248 |  | 231.9749 | 273.5801 | 279.3155 | 416.0521 | 563.4619 | 538.1001 | 385.5079 | [23 empty] | 99.4413 | 550.781 | 74.9847 | 252.7775
16:23 | 10658 |  |  | 4.8884 | 36.4924 | 40.3119 | 13.7491 | 13.7604 | 24.8405 | 14.8149 | 1.5354 | 3.1376 | 0.8531 | -0.0272 |  |  |  | -13.5726 | 27.8606 | 41.7283 | 8.9476 |  | 13.2139 | 22.9557 | 0.4344 | 0.4163 | 1.6288 | 0.8047 | -4.7627 | 235.5757 | 231.9212 | 162.7877 | 186.6264 | 148.7513 | 132.36 | 114.6808 | 199.313 | 160.4165 | 219.3269 | 250.8648 | 231.6637 | 172.8176 | 169.9127 | 202.561 | 250.5706 | 261.1185 |  |  | 156.5962 |  | 298.8434 | 117.8277 | 158.0217 | 209.6538 | 235.2309 | 215.1183 | 201.8093 | 174.9537 | 228.2198 | 257.5348 | 261.3987 | 179.4142 | 97.9153 | 132.0423 | 169.7162 | 204.2128 | 166.5851 | 200.7088 | 182.432 | 350.7355 | 122.447 | 174.9217 | 233.2596 | 263.9221 | 298.2601 | 117.3667 | 156.375 | 201.9657 | 225.1847 | 217.2333 | 84.5243 | 97.2455 | 130.6437 | 172.0996 | 207.2513 | 165.3239 |  | 148.4569 | 303.5843 |  | 116.8044 | 158.0746 | 211.1964 | 241.9777 | 232.7334 | 142.2798 | 175.3987 | 225.1946 | 245.0976 | 219.3259 | 97.0051 | 107.882 | 133.2225 | 174.8717 | 217.0222 | 247.1026 | 145.0074 | 138.2841 | 132.5224 | 144.4216 | 191.0783 | 237.9312 | 258.4857 | 238.3576 |  | 180.2674 |  |  | 94.8387 | 99.2603 | 183.2232 | 94.5412 | 196.5209 | 105.8407 | 38.9831 | 40.0985 | 36.8854 | 35.1714 | 35.0784 | 38.9176 | 33.3881 | 38.9902 | 90.7248 | 110.7631 | 104.2934 | 90.9476 | 242.0563 |  |  | 160.0982 |  | 144.6751 | 100.5859 | 133.2513 | 99.7935 | 207.3653 | 173.7742 | 257.676 | 240.0756 | 248.2032 | 202.0298 | 248.4481 | 277.4911 | 287.8212 | 267.8017 | 163.2955 | 136.4149 | 186.3428 | 155.9705 | 190.6372 | 164.1456 | 220.7512 | 131.5834 | 235.2824 | 205.5629 | 194.8564 | 264.8157 |  | 194.5663 | 97.9058 | 132.7607 | 175.6963 | 213.3894 | 161.1722 | 182.8549 | 153.7682 |  | 145.6009 | 173.5832 | 235.4486 | 267.9624 | 253.1532 | 118.2923 | 167.3036 | 230.3876 | 265.835 | 254.4913 | 86.9942 | 98.851 | 129.3805 | 174.3196 | 217.1845 | 143.8392 | 195.602 | 128.625 | 180.7739 | 133.521 | 125.8227 | 168.6694 | 223.7809 | 258.5829 | 247.9936 | 137.2271 | 181.6968 | 244.5777 | 274.4476 | 252.4866 | 89.9085 | 109.7154 | 141.6298 | 185.5196 | 230.0553 | 104.0158 | 145.6121 | 158.2242 | 155.8162 | 129.0776 | 228.2827 | 171.7186 | 258.5613 | 244.1363 | 184.0831 |  |  |  | 94.8175 | 104.7804 | 98.2697 | 197.8847 | 103.3483 | 168.1082 |  | 105.9932 | 97.2289 | 100.2827 | 60.2201 | 103.4158 | 114.6271 |  | 231.935 | 273.5391 | 279.2144 | 415.8704 | 563.0626 | 537.7718 | 385.1617 | [23 empty] | 99.4339 | 550.4172 | 74.9973 | 252.7371
16:24 | 10659 |  |  | 4.9672 | 36.5343 | 40.4687 | 13.7792 | 13.8284 | 24.9271 | 14.8042 | 1.5323 | 3.1344 | 0.854 | -0.0264 |  |  |  | -13.5269 | 27.8748 | 41.7385 | 8.9856 |  | 13.2244 | 22.9371 | 0.4342 | 0.4179 | 1.6321 | 0.8035 | -4.3876 | 235.5539 | 231.8964 | 162.7769 | 186.6153 | 148.733 | 132.3507 | 114.671 | 199.3261 | 160.4121 | 219.3123 | 250.8387 | 231.637 | 172.8106 | 169.8859 | 202.5636 | 250.5518 | 261.0939 |  |  | 156.5813 |  | 298.8006 | 117.8314 | 158.0149 | 209.6413 | 235.2068 | 215.0893 | 201.8002 | 174.9484 | 228.2051 | 257.5138 | 261.4181 | 179.405 | 97.9257 | 132.0443 | 169.7149 | 204.1936 | 166.5674 | 200.6873 | 182.4079 | 350.6785 | 122.4431 | 174.9191 | 233.2415 | 263.8997 | 298.3862 | 117.3663 | 156.3677 | 201.9377 | 225.1617 | 217.2084 | 84.5234 | 97.2464 | 130.642 | 172.0927 | 207.2316 | 165.2853 |  | 148.4318 | 303.5305 |  | 116.8123 | 158.0857 | 211.1825 | 241.9609 | 232.7118 | 142.2799 | 175.3964 | 225.1739 | 245.0745 | 219.3036 | 96.9973 | 107.8776 | 133.2229 | 174.8664 | 217.007 | 247.0813 | 144.9895 | 138.2765 | 132.5209 | 144.4228 | 191.0787 | 237.9188 | 258.4669 | 238.337 |  | 180.2541 |  |  | 94.835 | 99.2578 | 183.2121 | 94.5434 | 196.5056 | 105.8391 | 39.0592 | 40.0046 | 37.069 | 35.1892 | 34.3758 | 39.0028 | 34.1191 | 38.9509 | 90.7185 | 110.7509 | 104.2781 | 90.9366 | 242.0262 |  |  | 160.0858 |  | 144.6572 | 100.5712 | 133.2357 | 99.783 | 207.347 | 173.7719 | 257.6438 | 240.0431 | 248.178 | 202.014 | 248.4348 | 277.4692 | 287.7833 | 267.7616 | 163.2486 | 136.3988 | 186.3543 | 155.9459 | 190.6173 | 164.1381 | 220.7372 | 131.5744 | 235.2515 | 205.5472 | 194.8403 | 264.7975 |  | 194.595 | 97.9059 | 132.7719 | 175.6899 | 213.3746 | 161.1619 | 182.8452 | 153.7594 |  | 145.5998 | 173.5904 | 235.4344 | 267.9446 | 253.1116 | 118.289 | 167.2947 | 230.3728 | 265.8114 | 254.4693 | 86.987 | 98.8513 | 129.3823 | 174.311 | 217.1683 | 143.8143 | 195.5841 | 128.6067 | 180.9431 | 133.4947 | 125.8203 | 168.6681 | 223.7745 | 258.5566 | 247.9682 | 137.2259 | 181.7049 | 244.5612 | 274.4235 | 252.4593 | 89.9115 | 109.7158 | 141.6403 | 185.5174 | 230.0336 | 104.0093 | 145.5939 | 158.194 | 155.7993 | 129.0714 | 228.2561 | 171.7022 | 258.539 | 244.1171 | 184.0622 |  |  |  | 94.8062 | 104.77 | 98.2615 | 197.8685 | 103.3353 | 168.1026 |  | 105.9926 | 97.2343 | 100.2861 | 60.2364 | 103.4619 | 114.6104 |  | 231.8956 | 273.494 | 279.1326 | 415.9371 | 563.3121 | 537.7039 | 385.4014 | [23 empty] | 99.4304 | 550.508 | 75.1628 | 252.6948
16:24 | 10660 |  |  | 5.0558 | 36.6124 | 40.4884 | 13.8767 | 13.7587 | 24.8757 | 14.7856 | 1.5327 | 3.1288 | 0.856 | -0.0268 |  |  |  | -13.5685 | 27.8444 | 41.6973 | 8.9053 |  | 13.2629 | 22.9299 | 0.4339 | 0.4186 | 1.6265 | 0.8041 | -5.2134 | 235.5306 | 231.8738 | 162.7696 | 186.6029 | 148.7222 | 132.341 | 114.6594 | 199.3381 | 160.4071 | 219.2958 | 250.8105 | 231.6086 | 172.807 | 169.8832 | 202.5338 | 250.5264 | 261.0569 |  |  | 156.571 |  | 298.7549 | 117.8208 | 158.0183 | 209.6275 | 235.1831 | 215.0681 | 201.7861 | 174.9472 | 228.1903 | 257.4941 | 261.4002 | 179.3939 | 97.9248 | 132.0477 | 169.7092 | 204.1792 | 166.553 | 200.6639 | 182.3926 | 350.6221 | 122.4464 | 174.9234 | 233.2322 | 263.8752 | 298.0551 | 117.3628 | 156.3684 | 201.914 | 225.1412 | 217.1852 | 84.5277 | 97.2535 | 130.6473 | 172.0842 | 207.2124 | 165.2626 |  | 148.4135 | 303.4803 |  | 116.814 | 158.0899 | 211.176 | 241.9413 | 232.6978 | 142.2789 | 175.3944 | 225.1533 | 245.0462 | 219.2868 | 96.9969 | 107.8751 | 133.2247 | 174.8613 | 216.9913 | 247.0849 | 144.9764 | 138.2674 | 132.5123 | 144.4233 | 191.0716 | 237.9053 | 258.4461 | 238.3133 |  | 180.2419 |  |  | 94.8311 | 99.2521 | 183.1887 | 94.5395 | 196.4798 | 105.8233 | 39.1034 | 40.0073 | 36.9117 | 35.0078 | 33.982 | 39.1448 | 34.8504 | 38.9365 | 90.7093 | 110.7352 | 104.2569 | 90.9269 | 241.9985 |  |  | 160.0706 |  | 144.6427 | 100.5592 | 133.2175 | 99.7787 | 207.3303 | 173.7682 | 257.6143 | 240.0151 | 248.1556 | 202.0075 | 248.4285 | 277.4548 | 287.7493 | 267.7287 | 163.2513 | 136.383 | 186.3518 | 155.9277 | 190.6052 | 164.1388 | 220.7271 | 131.5703 | 235.2265 | 205.5289 | 194.8319 | 264.7691 |  | 194.58 | 97.9084 | 132.7854 | 175.6894 | 213.3685 | 161.1456 | 182.8305 | 153.7457 |  | 145.5886 | 173.5931 | 235.4262 | 267.9337 | 253.093 | 118.2854 | 167.3026 | 230.3633 | 265.7926 | 254.4405 | 86.9871 | 98.8521 | 129.3915 | 174.3125 | 217.1608 | 143.7961 | 195.5724 | 128.5968 | 181.0334 | 133.4827 | 125.8211 | 168.6618 | 223.7552 | 258.5285 | 247.9395 | 137.2278 | 181.7068 | 244.5513 | 274.3936 | 252.4399 | 89.9059 | 109.7238 | 141.6392 | 185.5099 | 230.0141 | 104.0021 | 145.5811 | 158.1761 | 155.7822 | 129.0623 | 228.2432 | 171.6958 | 258.5054 | 244.0895 | 184.05 |  |  |  | 94.7999 | 104.7647 | 98.2527 | 197.8531 | 103.3175 | 168.0735 |  | 105.9816 | 97.2165 | 100.2795 | 60.2429 | 103.4241 | 114.6037 |  | 231.8368 | 273.4466 | 279.0451 | 415.9087 | 562.9256 | 537.7582 | 385.384 | [23 empty] | 99.4223 | 550.3419 | 75.1574 | 252.6417
16:24 | 10661 |  |  | 5.0818 | 36.6524 | 40.4354 | 13.8592 | 13.7772 | 24.9256 | 14.8494 | 1.5305 | 3.1267 | 0.8541 | -0.0263 |  |  |  | -13.5962 | 27.895 | 41.6465 | 8.9458 |  | 13.2892 | 22.9518 | 0.4338 | 0.4154 | 1.632 | 0.8044 | -5.36 | 235.5044 | 231.8584 | 162.7598 | 186.5886 | 148.7158 | 132.3337 | 114.6582 | 199.3256 | 160.401 | 219.2833 | 250.7854 | 231.5903 | 172.8062 | 169.887 | 202.5009 | 250.5027 | 261.0333 |  |  | 156.5574 |  | 298.7085 | 117.7997 | 158.0195 | 209.6145 | 235.1647 | 215.0502 | 201.7671 | 174.9446 | 228.1724 | 257.4748 | 261.3758 | 179.3901 | 97.9284 | 132.0545 | 169.6993 | 204.17 | 166.5374 | 200.642 | 182.3728 | 350.5633 | 122.4504 | 174.9234 | 233.2242 | 263.8505 | 297.7023 | 117.3664 | 156.3719 | 201.8936 | 225.121 | 217.1702 | 84.5339 | 97.2651 | 130.6548 | 172.0762 | 207.1883 | 165.2981 |  | 148.4029 | 303.4462 |  | 116.8126 | 158.0854 | 211.1646 | 241.9186 | 232.6802 | 142.2764 | 175.3893 | 225.1481 | 245.0226 | 219.2595 | 96.9879 | 107.8745 | 133.2218 | 174.8591 | 216.9751 | 247.086 | 144.9638 | 138.2568 | 132.4971 | 144.4238 | 191.0702 | 237.897 | 258.4213 | 238.2901 |  | 180.234 |  |  | 94.8206 | 99.2422 | 183.1911 | 94.5468 | 196.4542 | 105.8065 | 39.2154 | 40.1886 | 36.8707 | 34.8942 | 34.0052 | 39.2496 | 34.6969 | 38.9338 | 90.7008 | 110.7269 | 104.253 | 90.9303 | 241.9788 |  |  | 160.0596 |  | 144.6394 | 100.5589 | 133.2154 | 99.7801 | 207.3178 | 173.7697 | 257.5848 | 239.9939 | 248.1279 | 202.0043 | 248.4163 | 277.447 | 287.7301 | 267.7105 | 163.3148 | 136.3703 | 186.3313 | 155.9095 | 190.5981 | 164.1479 | 220.7234 | 131.5727 | 235.2103 | 205.5252 | 194.8345 | 264.7302 |  | 194.5298 | 97.9001 | 132.7802 | 175.6872 | 213.3562 | 161.1246 | 182.8083 | 153.7325 |  | 145.574 | 173.5781 | 235.4086 | 267.906 | 253.0825 | 118.289 | 167.3127 | 230.3499 | 265.7726 | 254.4171 | 86.994 | 98.8512 | 129.3919 | 174.3125 | 217.1512 | 143.7907 | 195.5585 | 128.5894 | 181.2195 | 133.4764 | 125.824 | 168.6652 | 223.7444 | 258.5068 | 247.9176 | 137.2163 | 181.6961 | 244.5286 | 274.3621 | 252.4174 | 89.904 | 109.7304 | 141.6412 | 185.5113 | 230.0003 | 103.9968 | 145.575 | 158.1596 | 155.7689 | 129.0644 | 228.2524 | 171.7115 | 258.4798 | 244.0604 | 184.0476 |  |  |  | 94.7922 | 104.7634 | 98.2364 | 197.837 | 103.2974 | 168.0586 |  | 105.9665 | 97.2051 | 100.2599 | 60.2346 | 103.409 | 114.6132 |  | 231.7791 | 273.3955 | 278.9568 | 416.3061 | 563.4621 | 538.0947 | 385.7478 | [23 empty] | 99.4108 | 550.7784 | 75.2139 | 252.5873
16:24 | 10662 |  |  | 5.086 | 36.5674 | 40.4831 | 13.8803 | 13.8617 | 24.9232 | 14.9291 | 1.5308 | 3.1258 | 0.8556 | -0.0258 |  |  |  | -13.5142 | 27.8954 | 41.7828 | 8.965 |  | 13.3482 | 23.031 | 0.4341 | 0.4182 | 1.6297 | 0.8039 | -6.5437 | 235.4768 | 231.8364 | 162.7418 | 186.5648 | 148.707 | 132.3247 | 114.6499 | 199.3161 | 160.4005 | 219.2678 | 250.7607 | 231.5654 | 172.7921 | 169.8896 | 202.486 | 250.4936 | 261.0213 |  |  | 156.5455 |  | 298.6639 | 117.7856 | 158.0133 | 209.6003 | 235.1402 | 215.0262 | 201.7536 | 174.9381 | 228.1587 | 257.4494 | 261.3222 | 179.386 | 97.935 | 132.0626 | 169.6982 | 204.1577 | 166.5238 | 200.6201 | 182.3507 | 350.5033 | 122.4525 | 174.9239 | 233.2135 | 263.8377 | 297.5087 | 117.3733 | 156.3686 | 201.8728 | 225.1057 | 217.1545 | 84.5362 | 97.2778 | 130.6542 | 172.0738 | 207.1699 | 165.3342 |  | 148.3907 | 303.3998 |  | 116.8107 | 158.0743 | 211.1512 | 241.8922 | 232.6502 | 142.2631 | 175.381 | 225.1334 | 245.0021 | 219.2307 | 96.9798 | 107.8738 | 133.2202 | 174.8532 | 216.9557 | 247.0821 | 144.9495 | 138.2477 | 132.494 | 144.426 | 191.0686 | 237.8928 | 258.3967 | 238.2753 |  | 180.2296 |  |  | 94.8133 | 99.2303 | 183.2002 | 94.5601 | 196.4365 | 105.805 | 39.198 | 40.3125 | 37.2771 | 34.969 | 33.9365 | 39.2578 | 33.9467 | 39.0268 | 90.6875 | 110.716 | 104.2421 | 90.9202 | 241.9555 |  |  | 160.0454 |  | 144.6316 | 100.559 | 133.211 | 99.7705 | 207.3062 | 173.7648 | 257.5552 | 239.9645 | 248.1086 | 201.9858 | 248.4018 | 277.4232 | 287.7123 | 267.683 | 163.3341 | 136.3553 | 186.2843 | 155.8923 | 190.5862 | 164.1541 | 220.714 | 131.5665 | 235.1837 | 205.5138 | 194.8361 | 264.7026 |  | 194.5059 | 97.8924 | 132.7799 | 175.6831 | 213.3404 | 161.1095 | 182.7918 | 153.7192 |  | 145.576 | 173.5733 | 235.3958 | 267.8704 | 253.0483 | 118.2922 | 167.31 | 230.3343 | 265.7429 | 254.3945 | 86.9946 | 98.8503 | 129.3895 | 174.3029 | 217.1288 | 143.7753 | 195.5355 | 128.5712 | 181.3976 | 133.4604 | 125.8317 | 168.6685 | 223.7405 | 258.4915 | 247.8963 | 137.2195 | 181.6996 | 244.5152 | 274.3403 | 252.3949 | 89.9051 | 109.7428 | 141.6552 | 185.5231 | 229.9825 | 103.9897 | 145.5644 | 158.1424 | 155.75 | 129.0813 | 228.2496 | 171.7165 | 258.4591 | 244.0356 | 184.0466 |  |  |  | 94.7825 | 104.7572 | 98.2198 | 197.8161 | 103.2803 | 168.0677 |  | 105.9518 | 97.1946 | 100.243 | 60.2316 | 103.3958 | 114.6221 |  | 231.716 | 273.337 | 278.8404 | 415.9371 | 563.1874 | 537.8911 | 385.4014 | [23 empty] | 99.3991 | 550.5393 | 75.3717 | 252.5265
16:24 | 10663 |  |  | 5.0733 | 36.5569 | 40.4117 | 13.8419 | 13.8557 | 24.9888 | 14.9552 | 1.5312 | 3.1242 | 0.8536 | -0.0245 |  |  |  | -13.4634 | 27.9411 | 41.8876 | 8.9737 |  | 13.45 | 23.0883 | 0.4351 | 0.4202 | 1.6318 | 0.8045 | -5.3369 | 235.4609 | 231.8185 | 162.7309 | 186.5542 | 148.7016 | 132.3148 | 114.6422 | 199.3185 | 160.4069 | 219.2583 | 250.7355 | 231.5388 | 172.7694 | 169.8699 | 202.49 | 250.4805 | 261.0104 |  |  | 156.527 |  | 298.6155 | 117.7805 | 158.0118 | 209.5899 | 235.1102 | 215.0003 | 201.7415 | 174.9377 | 228.1433 | 257.4214 | 261.2351 | 179.378 | 97.929 | 132.0645 | 169.6947 | 204.1419 | 166.5053 | 200.5941 | 182.3403 | 350.4487 | 122.4548 | 174.9257 | 233.2032 | 263.8179 | 297.6126 | 117.3734 | 156.3601 | 201.8513 | 225.0875 | 217.1322 | 84.5408 | 97.2902 | 130.6556 | 172.0732 | 207.158 | 165.3263 |  | 148.3776 | 303.344 |  | 116.821 | 158.0756 | 211.1502 | 241.8682 | 232.6299 | 142.2562 | 175.3792 | 225.1152 | 244.9776 | 219.2041 | 96.9871 | 107.8751 | 133.2204 | 174.8493 | 216.9404 | 247.0806 | 144.9391 | 138.2383 | 132.4887 | 144.4313 | 191.0631 | 237.8775 | 258.3719 | 238.254 |  | 180.2196 |  |  | 94.8035 | 99.2226 | 183.1959 | 94.5502 | 196.4166 | 105.8055 | 39.2094 | 40.4307 | 37.6063 | 35.2317 | 33.638 | 39.2671 | 33.8391 | 39.0856 | 90.6788 | 110.7064 | 104.2238 | 90.9091 | 241.9289 |  |  | 160.0334 |  | 144.6156 | 100.5484 | 133.1983 | 99.7613 | 207.3012 | 173.7651 | 257.5255 | 239.9347 | 248.0867 | 201.9884 | 248.3877 | 277.4068 | 287.6909 | 267.6542 | 163.3022 | 136.3381 | 186.2482 | 155.8836 | 190.5815 | 164.1537 | 220.6981 | 131.5679 | 235.1531 | 205.4956 | 194.8386 | 264.6829 |  | 194.4959 | 97.9017 | 132.7783 | 175.6774 | 213.3248 | 161.0916 | 182.7712 | 153.6983 |  | 145.5728 | 173.5815 | 235.3887 | 267.8516 | 253.033 | 118.297 | 167.3117 | 230.3271 | 265.7203 | 254.3698 | 86.9879 | 98.8556 | 129.3941 | 174.2988 | 217.1156 | 143.7585 | 195.5207 | 128.561 | 181.4547 | 133.4476 | 125.8398 | 168.6733 | 223.7352 | 258.4772 | 247.8768 | 137.2179 | 181.7068 | 244.5068 | 274.3167 | 252.377 | 89.9161 | 109.7495 | 141.6799 | 185.5416 | 229.9607 | 103.9875 | 145.5461 | 158.1256 | 155.7258 | 129.0985 | 228.227 | 171.7146 | 258.4346 | 244.0083 | 184.0304 |  |  |  | 94.7806 | 104.7548 | 98.2148 | 197.802 | 103.2641 | 168.0877 |  | 105.9515 | 97.185 | 100.2412 | 60.2367 | 103.4014 | 114.6308 |  | 231.6807 | 273.2936 | 278.7717 | 416.2437 | 563.3374 | 538.2196 | 385.4362 | [23 empty] | 99.3942 | 550.7785 | 75.4682 | 252.4872
16:24 | 10664 |  |  | 5.2191 | 36.681 | 40.2537 | 13.7878 | 13.8788 | 24.9878 | 15.0243 | 1.5306 | 3.1248 | 0.8561 | -0.0252 |  |  |  | -13.5303 | 27.9054 | 41.87 | 8.9268 |  | 13.496 | 23.1308 | 0.4342 | 0.4189 | 1.6335 | 0.8046 | -5.1848 | 235.4343 | 231.7899 | 162.7223 | 186.5458 | 148.6916 | 132.302 | 114.6361 | 199.3105 | 160.3992 | 219.2427 | 250.7043 | 231.5077 | 172.749 | 169.8449 | 202.4726 | 250.4556 | 260.9758 |  |  | 156.514 |  | 298.5697 | 117.7795 | 158.0145 | 209.5824 | 235.0934 | 214.9837 | 201.7373 | 174.9352 | 228.1302 | 257.3992 | 261.2343 | 179.3738 | 97.93 | 132.0726 | 169.6976 | 204.1342 | 166.4932 | 200.5773 | 182.3351 | 350.3998 | 122.4574 | 174.9293 | 233.1925 | 263.7916 | 297.6544 | 117.3661 | 156.3527 | 201.8243 | 225.0551 | 217.1038 | 84.5275 | 97.285 | 130.6527 | 172.06 | 207.1348 | 165.2912 |  | 148.3669 | 303.2893 |  | 116.8309 | 158.0832 | 211.1426 | 241.8468 | 232.6141 | 142.2702 | 175.3732 | 225.1132 | 244.9517 | 219.1756 | 96.9892 | 107.867 | 133.216 | 174.8456 | 216.9275 | 247.0633 | 144.9185 | 138.218 | 132.4712 | 144.423 | 191.0494 | 237.8576 | 258.3371 | 238.2243 |  | 180.196 |  |  | 94.7948 | 99.2171 | 183.1739 | 94.5179 | 196.3883 | 105.8042 | 39.3479 | 40.5557 | 37.7293 | 35.3195 | 33.4738 | 39.275 | 34.2697 | 38.5569 | 90.6773 | 110.7062 | 104.222 | 90.912 | 241.9018 |  |  | 160.0195 |  | 144.6009 | 100.5384 | 133.1866 | 99.7583 | 207.2883 | 173.763 | 257.4925 | 239.908 | 248.0562 | 201.9937 | 248.3672 | 277.393 | 287.6629 | 267.622 | 163.2673 | 136.3157 | 186.2257 | 155.8615 | 190.5648 | 164.1512 | 220.6873 | 131.563 | 235.126 | 205.4797 | 194.8385 | 264.6621 |  | 194.4859 | 97.9056 | 132.777 | 175.6736 | 213.3163 | 161.0729 | 182.7454 | 153.6805 |  | 145.5707 | 173.5909 | 235.3849 | 267.8273 | 253.0183 | 118.2959 | 167.3196 | 230.3164 | 265.7002 | 254.3387 | 86.9894 | 98.8586 | 129.3944 | 174.298 | 217.1075 | 143.7479 | 195.5027 | 128.5454 | 181.4873 | 133.4363 | 125.8363 | 168.6792 | 223.7274 | 258.4519 | 247.8524 | 137.2209 | 181.7038 | 244.4899 | 274.2894 | 252.3469 | 89.9161 | 109.7494 | 141.6917 | 185.5493 | 229.9322 | 103.9791 | 145.5286 | 158.107 | 155.7067 | 129.0954 | 228.2117 | 171.7116 | 258.4099 | 243.9863 | 184.008 |  |  |  | 94.7716 | 104.7503 | 98.199 | 197.7876 | 103.2425 | 168.0948 |  | 105.9474 | 97.1806 | 100.2343 | 60.2403 | 103.4196 | 114.6277 |  | 231.6364 | 273.2552 | 278.6901 | 415.7982 | 563.2746 | 537.419 | 385.019 | [23 empty] | 99.3869 | 550.3468 | 75.4894 | 252.4458
16:24 | 10665 |  |  | 5.3074 | 36.7406 | 40.4903 | 13.8761 | 13.8615 | 24.9684 | 14.9333 | 1.5305 | 3.1209 | 0.8525 | -0.0258 |  |  |  | -13.4881 | 27.8798 | 41.7962 | 8.9436 |  | 13.5076 | 23.1632 | 0.4332 | 0.4189 | 1.6331 | 0.8036 | -5.9537 | 235.4059 | 231.7581 | 162.7122 | 186.5267 | 148.6817 | 132.2996 | 114.6304 | 199.3104 | 160.3994 | 219.228 | 250.6824 | 231.4829 | 172.7409 | 169.8605 | 202.4619 | 250.4535 | 260.9589 |  |  | 156.5144 |  | 298.5305 | 117.7832 | 158.0203 | 209.5783 | 235.0806 | 214.9749 | 201.7304 | 174.9318 | 228.1248 | 257.3769 | 261.2115 | 179.3616 | 97.9282 | 132.0785 | 169.6951 | 204.1167 | 166.474 | 200.5566 | 182.3218 | 350.3404 | 122.4565 | 174.924 | 233.1737 | 263.7656 | 297.8153 | 117.3641 | 156.3501 | 201.7979 | 225.0333 | 217.0776 | 84.5184 | 97.281 | 130.6484 | 172.0521 | 207.1085 | 165.2605 |  | 148.356 | 303.2371 |  | 116.8341 | 158.0883 | 211.1291 | 241.8328 | 232.5985 | 142.2896 | 175.3757 | 225.1091 | 244.9312 | 219.1603 | 96.9865 | 107.8622 | 133.2174 | 174.8477 | 216.9098 | 247.0347 | 144.9074 | 138.2067 | 132.4658 | 144.422 | 191.0503 | 237.8521 | 258.3195 | 238.2085 |  | 180.1855 |  |  | 94.7934 | 99.2067 | 183.1578 | 94.5252 | 196.3443 | 105.7942 | 39.5688 | 40.5729 | 37.841 | 34.9414 | 33.3858 | 39.2251 | 34.518 | 37.7354 | 90.6692 | 110.6902 | 104.2147 | 90.9047 | 241.8664 |  |  | 160.0014 |  | 144.591 | 100.537 | 133.1759 | 99.7511 | 207.2657 | 173.7522 | 257.4605 | 239.873 | 248.026 | 201.98 | 248.36 | 277.3739 | 287.642 | 267.5961 | 163.2604 | 136.3006 | 186.2235 | 155.8376 | 190.5496 | 164.1568 | 220.6738 | 131.5521 | 235.1076 | 205.4692 | 194.8397 | 264.6407 |  | 194.4696 | 97.9001 | 132.7821 | 175.6708 | 213.2986 | 161.0596 | 182.7324 | 153.6673 |  | 145.5749 | 173.5851 | 235.372 | 267.7997 | 252.9896 | 118.2933 | 167.3158 | 230.2952 | 265.6672 | 254.3097 | 86.9926 | 98.8546 | 129.3982 | 174.2986 | 217.0883 | 143.7324 | 195.4769 | 128.5276 | 181.5352 | 133.4167 | 125.8424 | 168.6831 | 223.7251 | 258.4241 | 247.8256 | 137.2302 | 181.702 | 244.4753 | 274.2659 | 252.3157 | 89.9155 | 109.7504 | 141.6811 | 185.529 | 229.916 | 103.9776 | 145.513 | 158.0932 | 155.6902 | 129.0902 | 228.1999 | 171.71 | 258.3849 | 243.957 | 183.998 |  |  |  | 94.7587 | 104.7368 | 98.1878 | 197.7626 | 103.2183 | 168.0614 |  | 105.9259 | 97.1765 | 100.2288 | 60.2249 | 103.3922 | 114.6305 |  | 231.5891 | 273.1956 | 278.5821 | 415.5587 | 562.7511 | 537.5222 | 385.0372 | [23 empty] | 99.3768 | 550.1367 | 75.594 | 252.3923
16:24 | 10666 |  |  | 5.4068 | 36.8129 | 40.4996 | 13.978 | 13.8583 | 25.0305 | 14.9426 | 1.5315 | 3.1172 | 0.8536 | -0.0248 |  |  |  | -13.4084 | 27.8632 | 41.885 | 8.9422 |  | 13.4359 | 23.1759 | 0.4332 | 0.4201 | 1.634 | 0.8022 | -6.3156 | 235.3769 | 231.7387 | 162.7007 | 186.5114 | 148.6761 | 132.2941 | 114.625 | 199.3191 | 160.3996 | 219.2105 | 250.6626 | 231.4609 | 172.7278 | 169.8811 | 202.4597 | 250.4515 | 260.9468 |  |  | 156.4896 |  | 298.4803 | 117.787 | 158.0196 | 209.5654 | 235.0514 | 214.9557 | 201.7091 | 174.9255 | 228.1096 | 257.3519 | 261.1754 | 179.3535 | 97.9257 | 132.077 | 169.688 | 204.0959 | 166.4462 | 200.5287 | 182.3093 | 350.2756 | 122.4579 | 174.9134 | 233.1636 | 263.7384 | 297.6176 | 117.363 | 156.3474 | 201.7777 | 225.0156 | 217.0622 | 84.5252 | 97.2795 | 130.6492 | 172.0545 | 207.1016 | 165.2394 |  | 148.3443 | 303.1899 |  | 116.8354 | 158.0875 | 211.1135 | 241.8111 | 232.5796 | 142.294 | 175.3787 | 225.0987 | 244.9065 | 219.14 | 96.9795 | 107.8553 | 133.2141 | 174.8384 | 216.8903 | 246.9959 | 144.9029 | 138.1996 | 132.4556 | 144.423 | 191.0572 | 237.8426 | 258.3092 | 238.1862 |  | 180.1723 |  |  | 94.7868 | 99.1934 | 183.151 | 94.5471 | 196.3032 | 105.7887 | 39.6283 | 40.4577 | 37.7912 | 34.6855 | 33.1927 | 39.0872 | 34.8623 | 37.1576 | 90.656 | 110.6757 | 104.2036 | 90.8958 | 241.8414 |  |  | 159.9842 |  | 144.5768 | 100.5309 | 133.1667 | 99.7411 | 207.2469 | 173.759 | 257.4336 | 239.8369 | 247.9949 | 201.9683 | 248.3517 | 277.3621 | 287.6212 | 267.5732 | 163.3186 | 136.2879 | 186.2566 | 155.8238 | 190.5397 | 164.1596 | 220.6553 | 131.5462 | 235.0851 | 205.456 | 194.8297 | 264.6117 |  | 194.4644 | 97.8973 | 132.7891 | 175.6697 | 213.2787 | 161.0432 | 182.7192 | 153.6585 |  | 145.5593 | 173.5741 | 235.3442 | 267.7785 | 252.9629 | 118.2938 | 167.3105 | 230.283 | 265.6363 | 254.2855 | 86.994 | 98.8466 | 129.4052 | 174.2983 | 217.0684 | 143.7084 | 195.462 | 128.5168 | 181.5846 | 133.3987 | 125.8453 | 168.6859 | 223.7155 | 258.4018 | 247.8023 | 137.2257 | 181.7012 | 244.4595 | 274.233 | 252.2926 | 89.917 | 109.7463 | 141.6664 | 185.5049 | 229.9046 | 103.9754 | 145.4994 | 158.0716 | 155.6675 | 129.0858 | 228.1811 | 171.7079 | 258.3549 | 243.9206 | 183.9858 |  |  |  | 94.7459 | 104.7255 | 98.186 | 197.7426 | 103.2054 | 168.0361 |  | 105.9153 | 97.1666 | 100.2108 | 60.2236 | 103.3945 | 114.6261 |  | 231.5303 | 273.1584 | 278.488 | 415.75 | 563.0004 | 537.9535 | 385.2768 | [23 empty] | 99.3663 | 550.477 | 75.7267 | 252.3443
16:24 | 10667 |  |  | 5.3931 | 36.7356 | 40.4561 | 13.9575 | 13.7963 | 24.9494 | 14.9004 | 1.5296 | 3.117 | 0.8535 | -0.0255 |  |  |  | -13.4025 | 28.0087 | 41.9497 | 8.9992 |  | 13.4268 | 23.1334 | 0.4319 | 0.4159 | 1.6329 | 0.802 | -5.6697 | 235.3504 | 231.7188 | 162.689 | 186.4931 | 148.6659 | 132.2771 | 114.616 | 199.3216 | 160.4001 | 219.1943 | 250.637 | 231.4361 | 172.7091 | 169.8728 | 202.4326 | 250.4316 | 260.9013 |  |  | 156.4663 |  | 298.4324 | 117.7861 | 158.0137 | 209.5458 | 235.0194 | 214.9258 | 201.6877 | 174.9232 | 228.0943 | 257.3268 | 261.1508 | 179.345 | 97.9314 | 132.0785 | 169.682 | 204.0839 | 166.4266 | 200.5029 | 182.2934 | 350.2139 | 122.456 | 174.9097 | 233.1545 | 263.7118 | 297.6431 | 117.3687 | 156.3457 | 201.7592 | 224.9978 | 217.0482 | 84.5291 | 97.2684 | 130.6534 | 172.0503 | 207.1024 | 165.2271 |  | 148.342 | 303.1468 |  | 116.8319 | 158.0875 | 211.1031 | 241.7847 | 232.5591 | 142.2824 | 175.3716 | 225.0818 | 244.8783 | 219.1121 | 96.9648 | 107.8511 | 133.2068 | 174.8283 | 216.8731 | 246.9551 | 144.8883 | 138.1885 | 132.4413 | 144.4166 | 191.0551 | 237.8266 | 258.2846 | 238.1644 |  | 180.1522 |  |  | 94.7786 | 99.1893 | 183.1453 | 94.5106 | 196.2526 | 105.7857 | 39.3847 | 40.0991 | 37.5329 | 34.8795 | 32.9362 | 38.9623 | 34.9854 | 36.8047 | 90.6519 | 110.6711 | 104.1953 | 90.8894 | 241.8227 |  |  | 159.9726 |  | 144.5617 | 100.5236 | 133.1584 | 99.7367 | 207.2318 | 173.7628 | 257.4073 | 239.8046 | 247.9708 | 201.9475 | 248.3389 | 277.3531 | 287.5951 | 267.5375 | 163.3376 | 136.2681 | 186.2768 | 155.8051 | 190.5186 | 164.1545 | 220.6473 | 131.5268 | 235.0601 | 205.4328 | 194.8177 | 264.5875 |  | 194.4659 | 97.8985 | 132.8005 | 175.6722 | 213.2751 | 161.0347 | 182.7064 | 153.6517 |  | 145.5584 | 173.5786 | 235.3413 | 267.7546 | 252.9296 | 118.2959 | 167.314 | 230.2818 | 265.6189 | 254.2643 | 86.9994 | 98.8468 | 129.4132 | 174.2947 | 217.0593 | 143.6884 | 195.4473 | 128.5072 | 181.6434 | 133.3837 | 125.8385 | 168.685 | 223.6984 | 258.3789 | 247.7723 | 137.223 | 181.7013 | 244.442 | 274.2007 | 252.2645 | 89.9157 | 109.7434 | 141.6619 | 185.5029 | 229.8753 | 103.9622 | 145.482 | 158.057 | 155.6491 | 129.0882 | 228.1738 | 171.7017 | 258.3292 | 243.8993 | 183.9624 |  |  |  | 94.7397 | 104.7162 | 98.1769 | 197.7286 | 103.1988 | 168.0362 |  | 105.9034 | 97.1499 | 100.1963 | 60.2246 | 103.3974 | 114.633 |  | 231.4709 | 273.1102 | 278.3901 | 416.2294 | 563.4246 | 538.0594 | 385.5521 | [23 empty] | 99.3563 | 550.742 | 75.6911 | 252.2905
16:24 | 10668 |  |  | 5.3965 | 36.7506 | 40.4369 | 13.9687 | 13.8803 | 25.1091 | 14.9687 | 1.5326 | 3.1196 | 0.854 | -0.0251 |  |  |  | -13.3764 | 28.0005 | 41.9089 | 9.0412 |  | 13.5389 | 23.1701 | 0.4337 | 0.4206 | 1.631 | 0.8027 | -3.7676 | 235.334 | 231.6956 | 162.6862 | 186.4778 | 148.6584 | 132.2716 | 114.6137 | 199.3185 | 160.3972 | 219.1899 | 250.6075 | 231.4179 | 172.6905 | 169.8572 | 202.4115 | 250.4066 | 260.8741 |  |  | 156.4544 |  | 298.3861 | 117.7788 | 158.0107 | 209.5286 | 234.9972 | 214.9062 | 201.6718 | 174.9316 | 228.0813 | 257.3116 | 261.1022 | 179.3301 | 97.9347 | 132.0786 | 169.6774 | 204.0653 | 166.4079 | 200.475 | 182.2793 | 350.1601 | 122.4521 | 174.9067 | 233.1393 | 263.6867 | 298.0505 | 117.3729 | 156.337 | 201.7371 | 224.9767 | 217.0244 | 84.5273 | 97.2599 | 130.6593 | 172.0432 | 207.0832 | 165.2553 |  | 148.3266 | 303.0935 |  | 116.837 | 158.0954 | 211.1014 | 241.7661 | 232.5393 | 142.2699 | 175.3673 | 225.059 | 244.8534 | 219.0899 | 96.9585 | 107.8486 | 133.1976 | 174.8283 | 216.8536 | 246.9102 | 144.8796 | 138.1823 | 132.4348 | 144.4294 | 191.061 | 237.8235 | 258.2647 | 238.1525 |  | 180.1425 |  |  | 94.7681 | 99.1829 | 183.1366 | 94.4932 | 196.1912 | 105.7664 | 39.1408 | 39.9117 | 37.2968 | 35.1762 | 33.0441 | 39.0127 | 35.021 | 36.9223 | 90.6458 | 110.6558 | 104.1821 | 90.8738 | 241.7959 |  |  | 159.9697 |  | 144.553 | 100.5205 | 133.1491 | 99.7346 | 207.2302 | 173.7617 | 257.3886 | 239.7733 | 247.9447 | 201.9237 | 248.3261 | 277.3353 | 287.5646 | 267.4994 | 163.2932 | 136.2481 | 186.2657 | 155.7802 | 190.504 | 164.1527 | 220.6343 | 131.5245 | 235.039 | 205.4182 | 194.8175 | 264.5601 |  | 194.4541 | 97.8989 | 132.8048 | 175.6661 | 213.2638 | 161.0222 | 182.6879 | 153.6384 |  | 145.5543 | 173.5778 | 235.3318 | 267.722 | 252.8882 | 118.3019 | 167.3109 | 230.2706 | 265.5931 | 254.2417 | 86.9929 | 98.8491 | 129.4196 | 174.2875 | 217.0467 | 143.6726 | 195.4403 | 128.4939 | 181.6885 | 133.3639 | 125.8389 | 168.6818 | 223.6855 | 258.355 | 247.7458 | 137.2255 | 181.7007 | 244.4271 | 274.1781 | 252.2454 | 89.9162 | 109.7443 | 141.6535 | 185.4951 | 229.8565 | 103.9566 | 145.4666 | 158.0469 | 155.6418 | 129.0877 | 228.1594 | 171.6992 | 258.3033 | 243.8767 | 183.9364 |  |  |  | 94.7329 | 104.7044 | 98.1662 | 197.7083 | 103.1903 | 168.0356 |  | 105.8955 | 97.1423 | 100.1869 | 60.2083 | 103.4069 | 114.6331 |  | 231.4174 | 273.0659 | 278.2976 | 415.8748 | 563.1251 | 537.7663 | 385.2768 | [23 empty] | 99.3474 | 550.4457 | 75.8382 | 252.2416
16:24 | 10669 |  |  | 5.2995 | 36.7955 | 40.5742 | 14.0785 | 13.8601 | 25.0628 | 14.9467 | 1.5319 | 3.1203 | 0.8559 | -0.0236 |  |  |  | -13.4703 | 28.0698 | 41.813 | 8.9671 |  | 13.4581 | 23.0563 | 0.4349 | 0.4212 | 1.6316 | 0.8033 | -5.3253 | 235.3057 | 231.6653 | 162.6701 | 186.4667 | 148.6474 | 132.2644 | 114.6081 | 199.3041 | 160.3891 | 219.1762 | 250.576 | 231.3879 | 172.6678 | 169.8409 | 202.4057 | 250.3721 | 260.8576 |  |  | 156.4451 |  | 298.3414 | 117.7702 | 158.006 | 209.5209 | 234.9732 | 214.8865 | 201.6579 | 174.9314 | 228.061 | 257.2971 | 261.0847 | 179.3216 | 97.9315 | 132.0839 | 169.674 | 204.0523 | 166.3938 | 200.448 | 182.267 | 350.1016 | 122.4545 | 174.9121 | 233.1315 | 263.669 | 298.261 | 117.3687 | 156.339 | 201.719 | 224.9588 | 217.0061 | 84.5316 | 97.2642 | 130.6685 | 172.0413 | 207.0606 | 165.2894 |  | 148.314 | 303.0491 |  | 116.8366 | 158.0952 | 211.0884 | 241.7419 | 232.5108 | 142.2618 | 175.3631 | 225.0437 | 244.8286 | 219.062 | 96.9605 | 107.8446 | 133.1897 | 174.8222 | 216.8356 | 246.8834 | 144.8703 | 138.1695 | 132.433 | 144.4445 | 191.0645 | 237.8144 | 258.2525 | 238.1289 |  | 180.1319 |  |  | 94.7581 | 99.1767 | 183.1271 | 94.4994 | 196.1408 | 105.7509 | 39.0079 | 40.055 | 36.9415 | 35.3477 | 33.6152 | 39.0808 | 35.3542 | 37.3387 | 90.6371 | 110.6484 | 104.1728 | 90.861 | 241.7651 |  |  | 159.9605 |  | 144.546 | 100.5179 | 133.1411 | 99.733 | 207.2344 | 173.7621 | 257.3698 | 239.7494 | 247.925 | 201.9149 | 248.3185 | 277.3173 | 287.534 | 267.4691 | 163.2819 | 136.2373 | 186.2543 | 155.7578 | 190.5056 | 164.1599 | 220.6228 | 131.5394 | 235.0153 | 205.4075 | 194.8227 | 264.5352 |  | 194.4355 | 97.9012 | 132.8071 | 175.6561 | 213.2423 | 161.0044 | 182.6684 | 153.6181 |  | 145.5458 | 173.5801 | 235.3225 | 267.6918 | 252.8583 | 118.3049 | 167.313 | 230.2537 | 265.5587 | 254.2081 | 86.9883 | 98.8485 | 129.4211 | 174.284 | 217.0335 | 143.6588 | 195.4388 | 128.478 | 181.7055 | 133.345 | 125.849 | 168.689 | 223.6797 | 258.3393 | 247.728 | 137.2292 | 181.6891 | 244.4203 | 274.1565 | 252.2249 | 89.9132 | 109.7536 | 141.6445 | 185.4824 | 229.8516 | 103.9552 | 145.4542 | 158.0229 | 155.625 | 129.0838 | 228.1416 | 171.6993 | 258.2826 | 243.851 | 183.9417 |  |  |  | 94.7227 | 104.6985 | 98.1496 | 197.689 | 103.1794 | 168.0189 |  | 105.8784 | 97.1365 | 100.1785 | 60.2111 | 103.4064 | 114.6302 |  | 231.3748 | 273.0437 | 278.2133 | 416.1813 | 563.3998 | 538.2196 | 385.4362 | [23 empty] | 99.3374 | 550.8097 | 75.7534 | 252.2092
16:24 | 10670 |  |  | 5.3748 | 36.7249 | 40.4516 | 14.0687 | 13.9063 | 25.0702 | 14.997 | 1.5327 | 3.1167 | 0.8538 | -0.0247 |  |  |  | -13.4035 | 28.0935 | 41.9651 | 9.0295 |  | 13.5214 | 23.1058 | 0.4339 | 0.4229 | 1.629 | 0.801 | -5.2336 | 235.276 | 231.6368 | 162.6494 | 186.4474 | 148.6357 | 132.2514 | 114.5944 | 199.2869 | 160.3903 | 219.1575 | 250.545 | 231.3587 | 172.6382 | 169.8233 | 202.3941 | 250.3356 | 260.832 |  |  | 156.4298 |  | 298.2983 | 117.7623 | 158.0028 | 209.5016 | 234.9486 | 214.8592 | 201.6374 | 174.9171 | 228.0417 | 257.2717 | 261.035 | 179.3173 | 97.9219 | 132.0883 | 169.673 | 204.0388 | 166.38 | 200.4251 | 182.2483 | 350.0407 | 122.4577 | 174.9117 | 233.1133 | 263.6473 | 298.3363 | 117.3672 | 156.341 | 201.7026 | 224.9396 | 216.9902 | 84.5355 | 97.2672 | 130.6695 | 172.0362 | 207.0467 | 165.2611 |  | 148.3091 | 303.0035 |  | 116.8364 | 158.0902 | 211.0712 | 241.7211 | 232.4839 | 142.258 | 175.3546 | 225.0318 | 244.7995 | 219.0292 | 96.9603 | 107.8393 | 133.1895 | 174.8162 | 216.8148 | 246.8756 | 144.8535 | 138.1449 | 132.4214 | 144.4406 | 191.0608 | 237.7955 | 258.2283 | 238.107 |  | 180.1181 |  |  | 94.7526 | 99.1742 | 183.1151 | 94.4815 | 196.1132 | 105.7565 | 38.801 | 40.1362 | 36.8289 | 35.4681 | 34.3829 | 39.1152 | 35.5601 | 37.6234 | 90.6311 | 110.6349 | 104.1622 | 90.8473 | 241.7384 |  |  | 159.9375 |  | 144.5371 | 100.5168 | 133.1394 | 99.7285 | 207.2189 | 173.7564 | 257.3379 | 239.7265 | 247.9074 | 201.8848 | 248.3119 | 277.3016 | 287.5121 | 267.4379 | 163.2836 | 136.2278 | 186.2483 | 155.7366 | 190.4954 | 164.1612 | 220.617 | 131.54 | 234.9889 | 205.3897 | 194.8288 | 264.5148 |  | 194.4191 | 97.9028 | 132.807 | 175.656 | 213.2246 | 160.9915 | 182.6487 | 153.5963 |  | 145.5379 | 173.5922 | 235.3177 | 267.6724 | 252.8417 | 118.3048 | 167.3145 | 230.2418 | 265.5354 | 254.1821 | 86.9925 | 98.8502 | 129.4207 | 174.2821 | 217.0205 | 143.6466 | 195.4196 | 128.4737 | 181.7292 | 133.3344 | 125.8568 | 168.6888 | 223.6744 | 258.3118 | 247.7056 | 137.227 | 181.6825 | 244.4034 | 274.1284 | 252.1937 | 89.9085 | 109.76 | 141.6471 | 185.4694 | 229.8357 | 103.9487 | 145.4443 | 158.0073 | 155.6126 | 129.0985 | 228.1365 | 171.7031 | 258.2726 | 243.8302 | 183.9412 |  |  |  | 94.714 | 104.6859 | 98.1378 | 197.6764 | 103.1782 | 168.0246 |  | 105.867 | 97.1147 | 100.1615 | 60.2222 | 103.3974 | 114.6182 |  | 231.3192 | 273.0095 | 278.1058 | 416.3445 | 563.6369 | 538.2061 | 385.5964 | [23 empty] | 99.326 | 550.9215 | 75.8716 | 252.1644
16:24 | 10671 |  |  | 5.3843 | 36.7795 | 40.5607 | 14.1407 | 13.9406 | 25.083 | 14.9598 | 1.5331 | 3.1204 | 0.8532 | -0.0249 |  |  |  | -13.5108 | 28.0093 | 41.9825 | 9.067 |  | 13.5048 | 23.2687 | 0.4342 | 0.4217 | 1.6298 | 0.8024 | -5.3704 | 235.2507 | 231.6183 | 162.6493 | 186.426 | 148.629 | 132.2482 | 114.5898 | 199.284 | 160.393 | 219.1433 | 250.5197 | 231.3404 | 172.609 | 169.8235 | 202.3741 | 250.321 | 260.8091 |  |  | 156.4102 |  | 298.2523 | 117.7578 | 158.0012 | 209.4876 | 234.9297 | 214.8403 | 201.6237 | 174.9018 | 228.0298 | 257.2418 | 261.0279 | 179.3069 | 97.9189 | 132.0896 | 169.6678 | 204.0236 | 166.3622 | 200.3976 | 182.2358 | 349.9813 | 122.4592 | 174.911 | 233.0971 | 263.615 | 298.1291 | 117.3719 | 156.3382 | 201.6859 | 224.9198 | 216.9646 | 84.5297 | 97.2599 | 130.6669 | 172.0324 | 207.0377 | 165.2593 |  | 148.3008 | 302.9509 |  | 116.8457 | 158.0952 | 211.067 | 241.7079 | 232.4722 | 142.2578 | 175.3618 | 225.0241 | 244.7821 | 219.0098 | 96.9569 | 107.8359 | 133.1898 | 174.8122 | 216.7971 | 246.8634 | 144.8467 | 138.1251 | 132.4042 | 144.4419 | 191.0556 | 237.7837 | 258.1997 | 238.0925 |  | 180.1052 |  |  | 94.742 | 99.1637 | 183.0955 | 94.4622 | 196.0969 | 105.7607 | 38.7077 | 40.2272 | 37.263 | 35.3673 | 35.0516 | 39.2114 | 35.7822 | 37.7854 | 90.6206 | 110.6208 | 104.1491 | 90.8347 | 241.7141 |  |  | 159.9219 |  | 144.5242 | 100.5083 | 133.1308 | 99.7258 | 207.201 | 173.7514 | 257.3037 | 239.7026 | 247.872 | 201.8645 | 248.2935 | 277.2782 | 287.4825 | 267.4052 | 163.2617 | 136.2105 | 186.232 | 155.7186 | 190.4783 | 164.1578 | 220.6013 | 131.541 | 234.9657 | 205.375 | 194.8287 | 264.488 |  | 194.4074 | 97.8952 | 132.8077 | 175.6549 | 213.2108 | 160.9716 | 182.6192 | 153.5845 |  | 145.5323 | 173.5885 | 235.2941 | 267.6533 | 252.8253 | 118.3073 | 167.3169 | 230.2298 | 265.513 | 254.1647 | 86.9951 | 98.8452 | 129.4214 | 174.2809 | 217.0039 | 143.6358 | 195.4003 | 128.4695 | 181.7585 | 133.327 | 125.8657 | 168.6836 | 223.6625 | 258.2873 | 247.6867 | 137.2278 | 181.6886 | 244.3875 | 274.1042 | 252.1763 | 89.9078 | 109.7618 | 141.657 | 185.4613 | 229.8136 | 103.945 | 145.4283 | 157.9923 | 155.6027 | 129.1069 | 228.128 | 171.7002 | 258.2453 | 243.7984 | 183.9189 |  |  |  | 94.7028 | 104.6734 | 98.1373 | 197.6835 | 103.1947 | 168.0362 |  | 105.8515 | 97.1055 | 100.151 | 60.2254 | 103.4038 | 114.6236 |  | 231.2619 | 272.9555 | 278.0068 | 415.9087 | 563.0502 | 537.7582 | 385.0104 | [23 empty] | 99.3159 | 550.4042 | 75.951 | 252.1087
16:24 | 10672 |  |  | 5.4502 | 36.8091 | 40.3937 | 14.1907 | 13.9974 | 25.1374 | 14.9039 | 1.532 | 3.1188 | 0.8528 | -0.0267 |  |  |  | -13.4111 | 28.0352 | 42.0026 | 9.0684 |  | 13.5854 | 23.2472 | 0.4329 | 0.4215 | 1.6332 | 0.8026 | -4.7905 | 235.2309 | 231.5954 | 162.6462 | 186.4248 | 148.6229 | 132.2492 | 114.5894 | 199.288 | 160.3898 | 219.132 | 250.5056 | 231.323 | 172.6009 | 169.8116 | 202.3513 | 250.3111 | 260.7775 |  |  | 156.4001 |  | 298.2081 | 117.7638 | 158.0027 | 209.4832 | 234.9084 | 214.8246 | 201.6173 | 174.9079 | 228.0189 | 257.2125 | 261.0784 | 179.2941 | 97.9275 | 132.0921 | 169.6575 | 204.0082 | 166.3409 | 200.3592 | 182.2171 | 349.9137 | 122.4572 | 174.9108 | 233.0809 | 263.5857 | 298.0365 | 117.3739 | 156.336 | 201.6654 | 224.9025 | 216.9374 | 84.5313 | 97.2434 | 130.6765 | 172.0326 | 207.0213 | 165.2807 |  | 148.2931 | 302.8964 |  | 116.8518 | 158.0984 | 211.0568 | 241.695 | 232.4586 | 142.2723 | 175.3695 | 225.0196 | 244.7616 | 218.9947 | 96.9554 | 107.8349 | 133.1853 | 174.805 | 216.7846 | 246.842 | 144.8445 | 138.1094 | 132.3907 | 144.4289 | 191.0512 | 237.7657 | 258.1739 | 238.074 |  | 180.0834 |  |  | 94.7355 | 99.1574 | 183.0863 | 94.4522 | 196.0783 | 105.7527 | 38.8913 | 40.3256 | 37.7226 | 35.3429 | 35.3585 | 39.2408 | 36.0479 | 37.9209 | 90.6077 | 110.6188 | 104.1422 | 90.8318 | 241.6867 |  |  | 159.9199 |  | 144.5148 | 100.5024 | 133.1219 | 99.7217 | 207.1914 | 173.7575 | 257.2752 | 239.6797 | 247.8521 | 201.8616 | 248.2787 | 277.2619 | 287.4577 | 267.3772 | 163.223 | 136.1949 | 186.2019 | 155.7051 | 190.471 | 164.16 | 220.5903 | 131.5408 | 234.9455 | 205.3639 | 194.8239 | 264.4643 |  | 194.3965 | 97.893 | 132.8164 | 175.6476 | 213.1968 | 160.9597 | 182.6017 | 153.5725 |  | 145.5384 | 173.5952 | 235.2924 | 267.6336 | 252.7874 | 118.3049 | 167.3171 | 230.2148 | 265.4835 | 254.1436 | 86.9936 | 98.8429 | 129.4219 | 174.2806 | 216.9837 | 143.619 | 195.3813 | 128.4568 | 181.7631 | 133.3151 | 125.8727 | 168.6844 | 223.656 | 258.2716 | 247.662 | 137.2313 | 181.6965 | 244.3785 | 274.0835 | 252.1544 | 89.9117 | 109.7618 | 141.6597 | 185.4617 | 229.7988 | 103.9419 | 145.4112 | 157.9715 | 155.5858 | 129.101 | 228.113 | 171.696 | 258.2111 | 243.7696 | 183.9189 |  |  |  | 94.689 | 104.6584 | 98.1297 | 197.6796 | 103.2069 | 168.0148 |  | 105.8482 | 97.1048 | 100.1497 | 60.2388 | 103.3913 | 114.6231 |  | 231.2203 | 272.9255 | 277.94 | 415.913 | 563.2373 | 537.8151 | 385.4992 | [23 empty] | 99.3091 | 550.5262 | 76.023 | 252.0729
16:24 | 10673 |  |  | 5.4629 | 36.8007 | 40.6275 | 14.2182 | 13.9294 | 25.1314 | 14.9403 | 1.5316 | 3.1208 | 0.8516 | -0.0264 |  |  |  | -13.2917 | 28.0612 | 42.022 | 9.075 |  | 13.5186 | 23.2853 | 0.4333 | 0.4219 | 1.6329 | 0.8025 | -5.3306 | 235.2143 | 231.5704 | 162.6326 | 186.4135 | 148.6146 | 132.2404 | 114.5861 | 199.2836 | 160.3869 | 219.1213 | 250.477 | 231.2985 | 172.5907 | 169.8064 | 202.3129 | 250.281 | 260.7468 |  |  | 156.3936 |  | 298.1635 | 117.7675 | 158.0103 | 209.4703 | 234.8844 | 214.8029 | 201.6027 | 174.9103 | 228.0028 | 257.1969 | 261.0428 | 179.2903 | 97.9282 | 132.1007 | 169.6592 | 203.9952 | 166.3307 | 200.3295 | 182.1986 | 349.8623 | 122.4574 | 174.9071 | 233.0675 | 263.5687 | 298.498 | 117.3812 | 156.3308 | 201.6504 | 224.8873 | 216.9211 | 84.5446 | 97.2351 | 130.6857 | 172.0347 | 207.0097 | 165.266 |  | 148.2912 | 302.8421 |  | 116.8552 | 158.0962 | 211.0332 | 241.6747 | 232.4343 | 142.2812 | 175.358 | 225.0057 | 244.7298 | 218.9757 | 96.9631 | 107.8172 | 133.1745 | 174.7958 | 216.7607 | 246.8154 | 144.8419 | 138.0922 | 132.3821 | 144.4113 | 191.048 | 237.7511 | 258.1519 | 238.0484 |  | 180.0646 |  |  | 94.7304 | 99.1505 | 183.086 | 94.4685 | 196.0554 | 105.7413 | 39.0175 | 40.3993 | 37.9633 | 34.9766 | 35.6801 | 39.097 | 36.1285 | 38.0497 | 90.5972 | 110.6117 | 104.1358 | 90.8186 | 241.6501 |  |  | 159.9078 |  | 144.506 | 100.4977 | 133.114 | 99.7116 | 207.1753 | 173.752 | 257.2412 | 239.6539 | 247.8286 | 201.8505 | 248.2697 | 277.2482 | 287.4378 | 267.349 | 163.1735 | 136.1788 | 186.1055 | 155.6885 | 190.4602 | 164.168 | 220.5746 | 131.5329 | 234.9197 | 205.3498 | 194.8194 | 264.4474 |  | 194.3886 | 97.9003 | 132.8239 | 175.6564 | 213.1895 | 160.9553 | 182.5878 | 153.5511 |  | 145.5337 | 173.6112 | 235.3055 | 267.6147 | 252.7581 | 118.3034 | 167.3155 | 230.2019 | 265.4612 | 254.1196 | 86.99 | 98.8432 | 129.4261 | 174.2775 | 216.973 | 143.5981 | 195.3561 | 128.4504 | 181.7565 | 133.3041 | 125.8688 | 168.6869 | 223.6515 | 258.2412 | 247.6371 | 137.2338 | 181.6969 | 244.3661 | 274.0605 | 252.1241 | 89.9168 | 109.7578 | 141.6477 | 185.4485 | 229.7803 | 103.9372 | 145.3948 | 157.9528 | 155.5693 | 129.09 | 228.0968 | 171.688 | 258.1785 | 243.7456 | 183.9093 |  |  |  | 94.6846 | 104.6389 | 98.1151 | 197.6546 | 103.2116 | 167.9807 |  | 105.8385 | 97.0997 | 100.1425 | 60.2388 | 103.3829 | 114.6202 |  | 231.1658 | 272.8637 | 277.8557 | 415.913 | 562.9256 | 537.5655 | 385.4369 | [23 empty] | 99.3 | 550.2455 | 76.1342 | 252.0147
16:24 | 10674 |  |  | 5.5388 | 36.8958 | 40.7463 | 14.37 | 13.9721 | 25.2245 | 14.9451 | 1.5298 | 3.1193 | 0.8508 | -0.0271 |  |  |  | -13.2598 | 28.0296 | 41.9837 | 9.0396 |  | 13.5703 | 23.2751 | 0.4325 | 0.4187 | 1.6279 | 0.8019 | -7.3511 | 235.1863 | 231.548 | 162.6255 | 186.3947 | 148.6041 | 132.2291 | 114.5837 | 199.2692 | 160.3865 | 219.1061 | 250.4473 | 231.2702 | 172.5744 | 169.819 | 202.2867 | 250.2644 | 260.7297 |  |  | 156.3881 |  | 298.1189 | 117.7608 | 158.0119 | 209.4591 | 234.8591 | 214.7839 | 201.5912 | 174.9005 | 227.9891 | 257.1731 | 260.9448 | 179.2847 | 97.9181 | 132.1057 | 169.657 | 203.98 | 166.3098 | 200.3065 | 182.1831 | 349.8045 | 122.4607 | 174.9045 | 233.0525 | 263.5415 | 298.3793 | 117.3834 | 156.3291 | 201.6338 | 224.8693 | 216.9021 | 84.5439 | 97.22 | 130.6858 | 172.03 | 206.9892 | 165.2785 |  | 148.2809 | 302.7941 |  | 116.856 | 158.0995 | 211.0247 | 241.6516 | 232.4141 | 142.2909 | 175.3566 | 224.993 | 244.699 | 218.9533 | 96.9799 | 107.805 | 133.166 | 174.7993 | 216.7376 | 246.7878 | 144.8397 | 138.0779 | 132.3774 | 144.4206 | 191.052 | 237.7446 | 258.1365 | 238.0314 |  | 180.056 |  |  | 94.718 | 99.141 | 183.0779 | 94.4739 | 196.0206 | 105.7378 | 39.0491 | 40.4631 | 38.2119 | 34.3931 | 36.2582 | 38.8979 | 36.442 | 38.1059 | 90.5795 | 110.5879 | 104.122 | 90.7966 | 241.6128 |  |  | 159.8919 |  | 144.4946 | 100.4878 | 133.1039 | 99.7038 | 207.1689 | 173.7447 | 257.2067 | 239.6257 | 247.792 | 201.8301 | 248.2559 | 277.2328 | 287.4115 | 267.3228 | 163.1449 | 136.1614 | 185.99 | 155.6752 | 190.4564 | 164.1736 | 220.5601 | 131.5314 | 234.8909 | 205.335 | 194.8249 | 264.4256 |  | 194.3819 | 97.896 | 132.8211 | 175.658 | 213.1805 | 160.9385 | 182.5641 | 153.5298 |  | 145.5213 | 173.6134 | 235.2902 | 267.5904 | 252.7463 | 118.3071 | 167.3172 | 230.1896 | 265.4435 | 254.0934 | 86.984 | 98.8412 | 129.4303 | 174.2773 | 216.9624 | 143.5777 | 195.3312 | 128.4455 | 181.7574 | 133.2952 | 125.8723 | 168.6919 | 223.6462 | 258.2208 | 247.6191 | 137.2372 | 181.6939 | 244.3561 | 274.0427 | 252.0955 | 89.9255 | 109.764 | 141.6368 | 185.4253 | 229.7677 | 103.9353 | 145.3779 | 157.9381 | 155.5581 | 129.08 | 228.0789 | 171.6832 | 258.1535 | 243.7165 | 183.8899 |  |  |  | 94.6814 | 104.6319 | 98.1032 | 197.6431 | 103.209 | 167.9501 |  | 105.8196 | 97.083 | 100.1234 | 60.233 | 103.3993 | 114.6135 |  | 231.1381 | 272.8283 | 277.7628 | 415.5262 | 562.5518 | 537.1458 | 384.9673 | [23 empty] | 99.2877 | 549.8488 | 76.2993 | 251.9832
16:24 | 10675 |  |  | 5.5427 | 36.9779 | 40.676 | 14.3456 | 13.9078 | 25.2695 | 14.9446 | 1.5288 | 3.1224 | 0.8555 | -0.024 |  |  |  | -13.2908 | 28.0899 | 41.9656 | 9.0166 |  | 13.5369 | 23.3035 | 0.4349 | 0.419 | 1.633 | 0.8034 | -5.5297 | 235.1605 | 231.524 | 162.615 | 186.385 | 148.6026 | 132.229 | 114.5813 | 199.2592 | 160.3881 | 219.0986 | 250.4302 | 231.2512 | 172.5727 | 169.8092 | 202.2747 | 250.2447 | 260.7093 |  |  | 156.3736 |  | 298.0728 | 117.75 | 158.0051 | 209.4491 | 234.8349 | 214.7599 | 201.571 | 174.8889 | 227.9744 | 257.1484 | 260.8955 | 179.2749 | 97.9209 | 132.1059 | 169.6505 | 203.9626 | 166.2847 | 200.2802 | 182.1632 | 349.7409 | 122.4604 | 174.9012 | 233.0377 | 263.5111 | 297.877 | 117.3774 | 156.3241 | 201.6102 | 224.8418 | 216.8761 | 84.5293 | 97.1887 | 130.6846 | 172.0174 | 206.9643 | 165.2931 |  | 148.2692 | 302.7473 |  | 116.8644 | 158.104 | 211.0277 | 241.6337 | 232.4022 | 142.3054 | 175.3565 | 224.977 | 244.6827 | 218.9311 | 96.9949 | 107.8072 | 133.1644 | 174.8039 | 216.722 | 246.7509 | 144.8382 | 138.0653 | 132.366 | 144.4325 | 191.0499 | 237.7367 | 258.1161 | 238.0112 |  | 180.0377 |  |  | 94.7014 | 99.1256 | 183.0573 | 94.4578 | 195.9864 | 105.7471 | 39.1596 | 40.4844 | 38.3785 | 34.4137 | 36.7829 | 38.7686 | 36.9811 | 38.0827 | 90.5636 | 110.5725 | 104.1015 | 90.7923 | 241.5887 |  |  | 159.8855 |  | 144.4846 | 100.4827 | 133.0968 | 99.6916 | 207.163 | 173.7506 | 257.1792 | 239.6045 | 247.7691 | 201.8116 | 248.2495 | 277.2179 | 287.3903 | 267.3005 | 163.144 | 136.1509 | 185.9284 | 155.668 | 190.4461 | 164.1742 | 220.5599 | 131.5348 | 234.8704 | 205.3223 | 194.8332 | 264.4001 |  | 194.3682 | 97.8876 | 132.8212 | 175.6462 | 213.1624 | 160.9201 | 182.5401 | 153.5123 |  | 145.5144 | 173.6029 | 235.2609 | 267.5635 | 252.729 | 118.3142 | 167.3182 | 230.1844 | 265.4244 | 254.0713 | 86.9867 | 98.8415 | 129.4338 | 174.2795 | 216.9465 | 143.5621 | 195.3206 | 128.4414 | 181.752 | 133.2835 | 125.884 | 168.6959 | 223.6374 | 258.1976 | 247.5951 | 137.237 | 181.693 | 244.3403 | 274.016 | 252.0651 | 89.9226 | 109.7643 | 141.6437 | 185.4134 | 229.7496 | 103.9277 | 145.3635 | 157.9206 | 155.5433 | 129.0754 | 228.0689 | 171.6858 | 258.1319 | 243.6862 | 183.8858 |  |  |  | 94.6709 | 104.617 | 98.0976 | 197.6365 | 103.1976 | 167.9351 |  | 105.8114 | 97.0864 | 100.115 | 60.2325 | 103.3997 | 114.6258 |  | 231.0815 | 272.7741 | 277.6855 | 415.7174 | 562.8009 | 537.3271 | 384.8332 | [23 empty] | 99.2782 | 550.064 | 76.2857 | 251.9278
16:24 | 10676 |  |  | 5.5093 | 36.9405 | 40.6026 | 14.284 | 13.9863 | 25.324 | 14.9383 | 1.529 | 3.1259 | 0.8525 | -0.0233 |  |  |  | -13.3024 | 28.2044 | 41.9714 | 9.087 |  | 13.6542 | 23.4089 | 0.4341 | 0.4217 | 1.634 | 0.8012 | -5.2755 | 235.1376 | 231.4992 | 162.6031 | 186.367 | 148.5891 | 132.2219 | 114.5714 | 199.2423 | 160.3803 | 219.0841 | 250.399 | 231.2247 | 172.5695 | 169.7927 | 202.2222 | 250.2218 | 260.6768 |  |  | 156.3535 |  | 298.0215 | 117.7337 | 157.998 | 209.4335 | 234.8111 | 214.7341 | 201.5484 | 174.8868 | 227.9553 | 257.13 | 260.8969 | 179.2696 | 97.9189 | 132.1089 | 169.6477 | 203.9477 | 166.2696 | 200.2525 | 182.1396 | 349.6845 | 122.4527 | 174.8967 | 233.0319 | 263.484 | 298.2973 | 117.3783 | 156.3209 | 201.5893 | 224.8234 | 216.8537 | 84.5325 | 97.1747 | 130.6831 | 172.0052 | 206.9486 | 165.2816 |  | 148.27 | 302.7019 |  | 116.871 | 158.1078 | 211.024 | 241.6141 | 232.3909 | 142.3022 | 175.3518 | 224.9685 | 244.6692 | 218.9103 | 96.9997 | 107.7972 | 133.1636 | 174.801 | 216.7096 | 246.7181 | 144.8354 | 138.0488 | 132.3547 | 144.4304 | 191.0436 | 237.7243 | 258.09 | 237.9848 |  | 180.0176 |  |  | 94.6888 | 99.1088 | 183.0285 | 94.4221 | 195.9578 | 105.7493 | 39.3359 | 40.4912 | 38.5069 | 34.6085 | 37.1804 | 38.7601 | 37.0181 | 37.8238 | 90.5626 | 110.5667 | 104.0923 | 90.785 | 241.5736 |  |  | 159.8754 |  | 144.4741 | 100.4832 | 133.0888 | 99.683 | 207.1467 | 173.7519 | 257.1552 | 239.5779 | 247.7526 | 201.8095 | 248.2416 | 277.1983 | 287.3682 | 267.2793 | 163.1576 | 136.135 | 185.8779 | 155.6555 | 190.4164 | 164.1775 | 220.5529 | 131.5215 | 234.8493 | 205.3078 | 194.8279 | 264.3777 |  | 194.364 | 97.8879 | 132.8291 | 175.6479 | 213.147 | 160.9104 | 182.5251 | 153.5012 |  | 145.5225 | 173.5997 | 235.2429 | 267.5522 | 252.6935 | 118.3214 | 167.3154 | 230.1699 | 265.3967 | 254.0408 | 86.988 | 98.8449 | 129.4411 | 174.2708 | 216.9363 | 143.5505 | 195.3122 | 128.4332 | 181.7438 | 133.2653 | 125.8852 | 168.6883 | 223.624 | 258.1719 | 247.5657 | 137.2389 | 181.6983 | 244.3202 | 273.9813 | 252.0415 | 89.9151 | 109.7689 | 141.667 | 185.4273 | 229.7156 | 103.9205 | 145.3482 | 157.9001 | 155.5236 | 129.0868 | 228.0662 | 171.687 | 258.1038 | 243.6678 | 183.8722 |  |  |  | 94.6574 | 104.5973 | 98.0886 | 197.6305 | 103.1887 | 167.938 |  | 105.798 | 97.0712 | 100.1027 | 60.2241 | 103.3989 | 114.6365 |  | 231.0186 | 272.7019 | 277.6046 | 415.8748 | 563.3121 | 538.0159 | 385.3391 | [23 empty] | 99.2641 | 550.664 | 76.3825 | 251.8603
16:24 | 10677 |  |  | 5.4887 | 36.9217 | 40.7188 | 14.3312 | 13.9651 | 25.2543 | 14.9297 | 1.5299 | 3.1285 | 0.8537 | -0.0244 |  |  |  | -13.3033 | 28.1915 | 41.9785 | 9.1298 |  | 13.6019 | 23.451 | 0.4352 | 0.4189 | 1.632 | 0.8016 | -6.3498 | 235.1135 | 231.4724 | 162.5944 | 186.351 | 148.5754 | 132.2056 | 114.5612 | 199.2315 | 160.3738 | 219.0626 | 250.365 | 231.1901 | 172.5624 | 169.7678 | 202.1394 | 250.195 | 260.6344 |  |  | 156.3343 |  | 297.9698 | 117.728 | 157.9992 | 209.4153 | 234.7901 | 214.7152 | 201.5358 | 174.8886 | 227.9412 | 257.1059 | 260.9041 | 179.2607 | 97.913 | 132.1058 | 169.6411 | 203.9335 | 166.2502 | 200.2278 | 182.1141 | 349.6253 | 122.4493 | 174.8942 | 233.0164 | 263.4591 | 298.7094 | 117.3782 | 156.3192 | 201.5722 | 224.8056 | 216.8312 | 84.5339 | 97.1611 | 130.68 | 172.0022 | 206.9301 | 165.2745 |  | 148.2636 | 302.6527 |  | 116.865 | 158.1069 | 211.014 | 241.5862 | 232.3656 | 142.2932 | 175.343 | 224.9534 | 244.646 | 218.8772 | 96.9867 | 107.7875 | 133.1562 | 174.7864 | 216.6942 | 246.6803 | 144.8289 | 138.0232 | 132.3488 | 144.4262 | 191.0433 | 237.706 | 258.0669 | 237.9608 |  | 179.9955 |  |  | 94.6807 | 99.1034 | 183.0193 | 94.4043 | 195.9468 | 105.7447 | 39.5 | 40.5384 | 38.5866 | 34.3916 | 37.4665 | 38.8378 | 36.8812 | 37.5291 | 90.5566 | 110.5546 | 104.0828 | 90.7595 | 241.5482 |  |  | 159.8591 |  | 144.4621 | 100.4802 | 133.0821 | 99.6866 | 207.1286 | 173.7524 | 257.1323 | 239.5388 | 247.7336 | 201.8068 | 248.2294 | 277.1833 | 287.3498 | 267.2559 | 163.1837 | 136.1152 | 185.8455 | 155.6447 | 190.404 | 164.1799 | 220.5393 | 131.505 | 234.8233 | 205.2968 | 194.8209 | 264.3562 |  | 194.3634 | 97.8932 | 132.8346 | 175.6512 | 213.1358 | 160.8987 | 182.5065 | 153.4921 |  | 145.5249 | 173.6117 | 235.2333 | 267.5416 | 252.67 | 118.3261 | 167.3091 | 230.1525 | 265.3721 | 254.0181 | 86.9951 | 98.8429 | 129.4494 | 174.2672 | 216.9274 | 143.5356 | 195.2959 | 128.4243 | 181.7283 | 133.2554 | 125.885 | 168.6781 | 223.6139 | 258.1581 | 247.5379 | 137.2384 | 181.6961 | 244.3014 | 273.9537 | 252.0166 | 89.9206 | 109.7773 | 141.6662 | 185.4321 | 229.6972 | 103.9167 | 145.3351 | 157.8867 | 155.5113 | 129.0977 | 228.0532 | 171.6854 | 258.0824 | 243.6511 | 183.8509 |  |  |  | 94.6472 | 104.5837 | 98.0753 | 197.6248 | 103.1835 | 167.935 |  | 105.7902 | 97.0631 | 100.0943 | 60.2232 | 103.4063 | 114.6345 |  | 230.965 | 272.6669 | 277.5226 | 415.7174 | 562.8632 | 537.7637 | 385.02 | [23 empty] | 99.2547 | 550.3134 | 76.3977 | 251.8159
16:24 | 10678 |  |  | 5.4471 | 36.9258 | 40.7364 | 14.2746 | 14.0006 | 25.3453 | 15.0661 | 1.5314 | 3.1265 | 0.8515 | -0.0253 |  |  |  | -13.3797 | 28.3394 | 42.0057 | 9.0715 |  | 13.6212 | 23.4578 | 0.4339 | 0.4201 | 1.6298 | 0.8003 | -5.5396 | 235.0945 | 231.4505 | 162.5885 | 186.3357 | 148.5781 | 132.1994 | 114.5598 | 199.2407 | 160.3763 | 219.0537 | 250.3429 | 231.1657 | 172.5623 | 169.7465 | 202.0819 | 250.1595 | 260.5967 |  |  | 156.3207 |  | 297.9291 | 117.742 | 158.012 | 209.4067 | 234.7747 | 214.7018 | 201.5261 | 174.8937 | 227.9321 | 257.0819 | 260.8876 | 179.2518 | 97.9191 | 132.1124 | 169.637 | 203.9232 | 166.2398 | 200.203 | 182.1016 | 349.5704 | 122.4541 | 174.9063 | 233.0014 | 263.4395 | 298.5887 | 117.3787 | 156.3165 | 201.5531 | 224.7856 | 216.8121 | 84.5296 | 97.1432 | 130.6824 | 172.0066 | 206.9201 | 165.2698 |  | 148.2503 | 302.5974 |  | 116.8663 | 158.1034 | 210.9998 | 241.5639 | 232.3425 | 142.2997 | 175.3456 | 224.9376 | 244.6169 | 218.852 | 96.9804 | 107.7906 | 133.1455 | 174.7787 | 216.6748 | 246.6337 | 144.8325 | 138.0032 | 132.3368 | 144.4324 | 191.0468 | 237.6995 | 258.0533 | 237.9428 |  | 179.979 |  |  | 94.6696 | 99.0948 | 183.0121 | 94.3945 | 195.9304 | 105.7326 | 39.6136 | 40.4307 | 38.5358 | 34.2502 | 37.6389 | 38.815 | 37.048 | 37.4764 | 90.5505 | 110.5466 | 104.0709 | 90.7487 | 241.5127 |  |  | 159.8477 |  | 144.4524 | 100.4712 | 133.0731 | 99.6848 | 207.1166 | 173.7582 | 257.1121 | 239.5092 | 247.7121 | 201.7876 | 248.2285 | 277.1706 | 287.3358 | 267.2274 | 163.1852 | 136.1026 | 185.8261 | 155.6299 | 190.3989 | 164.1839 | 220.527 | 131.5062 | 234.7999 | 205.2802 | 194.8147 | 264.3282 |  | 194.3511 | 97.8952 | 132.836 | 175.6456 | 213.1206 | 160.8821 | 182.4843 | 153.4835 |  | 145.5166 | 173.6062 | 235.2166 | 267.5254 | 252.6563 | 118.327 | 167.3138 | 230.1417 | 265.3562 | 253.9975 | 87.0026 | 98.8413 | 129.4548 | 174.2736 | 216.918 | 143.5209 | 195.2806 | 128.4189 | 181.6986 | 133.2503 | 125.8866 | 168.6894 | 223.6048 | 258.1412 | 247.5142 | 137.239 | 181.6991 | 244.29 | 273.9366 | 251.9919 | 89.9276 | 109.7736 | 141.6561 | 185.4207 | 229.6813 | 103.915 | 145.3223 | 157.8768 | 155.5006 | 129.0954 | 228.0398 | 171.6886 | 258.0596 | 243.6241 | 183.8359 |  |  |  | 94.6409 | 104.5682 | 98.0715 | 197.6114 | 103.1809 | 167.9279 |  | 105.7787 | 97.0461 | 100.0864 | 60.2164 | 103.4126 | 114.6471 |  | 230.9235 | 272.6458 | 277.4399 | 415.7174 | 562.8632 | 537.5142 | 385.02 | [23 empty] | 99.2445 | 550.1887 | 76.4735 | 251.7846
16:24 | 10679 |  |  | 5.4123 | 36.9286 | 40.6522 | 14.2787 | 14.0049 | 25.3384 | 15.0385 | 1.5313 | 3.1222 | 0.8523 | -0.0262 |  |  |  | -13.317 | 28.2948 | 42.0548 | 9.0863 |  | 13.6533 | 23.371 | 0.4337 | 0.4176 | 1.632 | 0.8003 | -5.0054 | 235.0634 | 231.4245 | 162.5774 | 186.316 | 148.5648 | 132.1915 | 114.5493 | 199.2309 | 160.3752 | 219.0354 | 250.3165 | 231.1389 | 172.5582 | 169.7305 | 202.0441 | 250.1236 | 260.571 |  |  | 156.3001 |  | 297.8872 | 117.7422 | 158.0129 | 209.3942 | 234.7493 | 214.6812 | 201.5109 | 174.8925 | 227.9158 | 257.0645 | 260.8704 | 179.2488 | 97.9278 | 132.119 | 169.6393 | 203.9093 | 166.2314 | 200.1803 | 182.0865 | 349.516 | 122.456 | 174.9124 | 232.9932 | 263.4177 | 298.5918 | 117.3794 | 156.3165 | 201.5358 | 224.7677 | 216.7901 | 84.5244 | 97.1357 | 130.6903 | 172.0012 | 206.905 | 165.2617 |  | 148.2335 | 302.5432 |  | 116.8706 | 158.1064 | 210.9848 | 241.5502 | 232.3297 | 142.3092 | 175.3516 | 224.9332 | 244.5925 | 218.8321 | 96.9899 | 107.7901 | 133.1466 | 174.7813 | 216.6546 | 246.6046 | 144.835 | 137.9903 | 132.3242 | 144.4323 | 191.0436 | 237.6918 | 258.0329 | 237.9323 |  | 179.9582 |  |  | 94.6594 | 99.0867 | 182.9752 | 94.3574 | 195.8925 | 105.7113 | 39.63 | 40.1468 | 38.6503 | 34.6188 | 37.695 | 38.6882 | 37.2112 | 37.355 | 90.5434 | 110.537 | 104.0675 | 90.7482 | 241.4944 |  |  | 159.8419 |  | 144.4554 | 100.4764 | 133.071 | 99.681 | 207.1176 | 173.771 | 257.0927 | 239.4908 | 247.7024 | 201.7604 | 248.2169 | 277.1543 | 287.3092 | 267.1938 | 163.1772 | 136.0957 | 185.7959 | 155.6078 | 190.3915 | 164.1852 | 220.5124 | 131.5107 | 234.7783 | 205.2735 | 194.8082 | 264.3058 |  | 194.3504 | 97.9035 | 132.852 | 175.6471 | 213.1159 | 160.8754 | 182.4719 | 153.4806 |  | 145.5277 | 173.6117 | 235.2117 | 267.517 | 252.6309 | 118.3184 | 167.32 | 230.1246 | 265.3252 | 253.9577 | 86.9958 | 98.844 | 129.4571 | 174.2726 | 216.9008 | 143.5046 | 195.2569 | 128.4122 | 181.6646 | 133.233 | 125.8883 | 168.6929 | 223.5944 | 258.1136 | 247.4871 | 137.2315 | 181.7051 | 244.2674 | 273.9105 | 251.9624 | 89.929 | 109.7694 | 141.6628 | 185.4262 | 229.6519 | 103.9158 | 145.3044 | 157.863 | 155.4804 | 129.0919 | 228.0272 | 171.6926 | 258.032 | 243.6002 | 183.8257 |  |  |  | 94.6379 | 104.5609 | 98.0713 | 197.5932 | 103.1768 | 167.9246 |  | 105.7645 | 97.0355 | 100.0745 | 60.2122 | 103.4277 | 114.641 |  | 230.8739 | 272.5808 | 277.35 | 415.5262 | 562.6141 | 537.4575 | 385.0295 | [23 empty] | 99.2363 | 550.0358 | 76.439 | 251.7274
16:24 | 10680 |  |  | 5.5024 | 36.9077 | 40.7514 | 14.2074 | 14.027 | 25.4293 | 15.2152 | 1.5309 | 3.1211 | 0.8499 | -0.0266 |  |  |  | -13.3022 | 28.3149 | 42.0474 | 9.1222 |  | 13.7118 | 23.3402 | 0.434 | 0.4216 | 1.6328 | 0.7988 | -5.2941 | 235.0311 | 231.397 | 162.5642 | 186.3012 | 148.5415 | 132.1802 | 114.5342 | 199.2125 | 160.3705 | 219.0178 | 250.2845 | 231.1097 | 172.5558 | 169.7173 | 202.0283 | 250.0886 | 260.5569 |  |  | 156.2843 |  | 297.846 | 117.7313 | 158.0036 | 209.3825 | 234.7232 | 214.6567 | 201.4957 | 174.8838 | 227.9029 | 257.0449 | 260.8686 | 179.2438 | 97.9259 | 132.1217 | 169.6384 | 203.8914 | 166.2147 | 200.1593 | 182.0606 | 349.4545 | 122.4604 | 174.9028 | 232.9799 | 263.3983 | 298.5668 | 117.3786 | 156.3099 | 201.5134 | 224.7499 | 216.7633 | 84.5223 | 97.1256 | 130.6917 | 171.9935 | 206.8833 | 165.2687 |  | 148.219 | 302.4989 |  | 116.8734 | 158.1059 | 210.9776 | 241.5239 | 232.3033 | 142.3051 | 175.3405 | 224.9131 | 244.57 | 218.8039 | 96.9966 | 107.7846 | 133.1506 | 174.7683 | 216.6333 | 246.5734 | 144.826 | 137.9724 | 132.3123 | 144.4285 | 191.0327 | 237.6728 | 257.9989 | 237.9036 |  | 179.9267 |  |  | 94.6438 | 99.0755 | 182.9459 | 94.3347 | 195.8553 | 105.699 | 39.5699 | 39.9633 | 38.883 | 34.9328 | 37.5728 | 38.6176 | 36.5389 | 37.2401 | 90.5251 | 110.5251 | 104.054 | 90.7364 | 241.4696 |  |  | 159.8218 |  | 144.4501 | 100.4734 | 133.0631 | 99.6748 | 207.1057 | 173.7702 | 257.0585 | 239.4622 | 247.6793 | 201.7518 | 248.2069 | 277.1472 | 287.2921 | 267.1689 | 163.1879 | 136.0922 | 185.7868 | 155.5975 | 190.3984 | 164.1936 | 220.5112 | 131.5205 | 234.7579 | 205.2763 | 194.8172 | 264.2845 |  | 194.3452 | 97.9098 | 132.8656 | 175.6471 | 213.1095 | 160.8659 | 182.452 | 153.4651 |  | 145.5385 | 173.615 | 235.2141 | 267.5095 | 252.6246 | 118.3217 | 167.326 | 230.124 | 265.2916 | 253.9337 | 86.9997 | 98.8506 | 129.4657 | 174.2755 | 216.8865 | 143.4937 | 195.2357 | 128.4098 | 181.6412 | 133.222 | 125.8923 | 168.6843 | 223.5816 | 258.0861 | 247.4622 | 137.2335 | 181.7035 | 244.2505 | 273.8806 | 251.9361 | 89.9316 | 109.7761 | 141.6903 | 185.4399 | 229.6284 | 103.9116 | 145.2913 | 157.8501 | 155.4656 | 129.1079 | 228.0116 | 171.6896 | 258.0187 | 243.5831 | 183.8215 |  |  |  | 94.6328 | 104.5508 | 98.0635 | 197.5643 | 103.1656 | 167.9283 |  | 105.7587 | 97.0317 | 100.0602 | 60.2307 | 103.4576 | 114.6411 |  | 230.8118 | 272.5562 | 277.2578 | 415.7174 | 563.1747 | 537.7013 | 385.2067 | [23 empty] | 99.2271 | 550.438 | 76.5824 | 251.684
16:24 | 10681 |  |  | 5.4847 | 36.9413 | 40.8279 | 14.2377 | 14.0139 | 25.4568 | 15.1726 | 1.5306 | 3.1219 | 0.8503 | -0.0257 |  |  |  | -13.2843 | 28.3211 | 42.0392 | 9.071 |  | 13.7529 | 23.3417 | 0.4358 | 0.4187 | 1.6325 | 0.7981 | -3.7165 | 235.0066 | 231.3734 | 162.5538 | 186.2898 | 148.5324 | 132.1697 | 114.523 | 199.2028 | 160.3607 | 219.0033 | 250.2563 | 231.0836 | 172.5563 | 169.7003 | 202.0294 | 250.0671 | 260.5369 |  |  | 156.2787 |  | 297.8096 | 117.7324 | 158.0016 | 209.3777 | 234.7035 | 214.637 | 201.4829 | 174.887 | 227.8918 | 257.0149 | 260.8194 | 179.234 | 97.9226 | 132.126 | 169.6335 | 203.8726 | 166.1917 | 200.1296 | 182.0425 | 349.393 | 122.4581 | 174.8991 | 232.963 | 263.3719 | 298.0828 | 117.3748 | 156.3035 | 201.487 | 224.7277 | 216.7429 | 84.5325 | 97.1235 | 130.6971 | 171.9819 | 206.8556 | 165.2997 |  | 148.2015 | 302.4491 |  | 116.8797 | 158.1052 | 210.9674 | 241.4926 | 232.2804 | 142.3052 | 175.3372 | 224.8945 | 244.5392 | 218.7824 | 97.0137 | 107.7755 | 133.145 | 174.7564 | 216.6101 | 246.5371 | 144.8222 | 137.954 | 132.2995 | 144.4215 | 191.0302 | 237.6568 | 257.9695 | 237.8726 |  | 179.8993 |  |  | 94.6292 | 99.0695 | 182.9348 | 94.3294 | 195.8242 | 105.69 | 39.5616 | 39.8572 | 39.0126 | 35.2098 | 37.2982 | 38.6257 | 35.2569 | 37.452 | 90.513 | 110.5177 | 104.0393 | 90.7205 | 241.4378 |  |  | 159.8056 |  | 144.4329 | 100.4662 | 133.0488 | 99.6678 | 207.0884 | 173.7602 | 257.03 | 239.4307 | 247.6478 | 201.7494 | 248.1925 | 277.1341 | 287.2719 | 267.1369 | 163.1809 | 136.0767 | 185.7619 | 155.5815 | 190.386 | 164.1939 | 220.5069 | 131.519 | 234.7311 | 205.2512 | 194.8222 | 264.2615 |  | 194.3359 | 97.9057 | 132.8626 | 175.6447 | 213.0916 | 160.8463 | 182.4242 | 153.4376 |  | 145.521 | 173.6126 | 235.2074 | 267.4973 | 252.6188 | 118.3267 | 167.3283 | 230.1122 | 265.263 | 253.9115 | 87.0001 | 98.8581 | 129.4695 | 174.2745 | 216.8712 | 143.4814 | 195.2136 | 128.3997 | 181.6123 | 133.217 | 125.8918 | 168.6896 | 223.5695 | 258.0655 | 247.4386 | 137.2428 | 181.7047 | 244.2396 | 273.8523 | 251.9126 | 89.9328 | 109.7796 | 141.6869 | 185.4124 | 229.6182 | 103.9081 | 145.2851 | 157.8408 | 155.4547 | 129.1236 | 227.9966 | 171.6846 | 258.006 | 243.5593 | 183.8079 |  |  |  | 94.6172 | 104.5326 | 98.0514 | 197.5363 | 103.1448 | 167.9388 |  | 105.7425 | 97.0129 | 100.0548 | 60.2231 | 103.4452 | 114.6293 |  | 230.7634 | 272.5314 | 277.1614 | 415.8038 | 562.8757 | 536.9042 | 385.0468 | [23 empty] | 99.2138 | 549.8899 | 76.6129 | 251.6474
16:24 | 10682 |  |  | 5.4793 | 36.9756 | 40.8301 | 14.2423 | 13.9297 | 25.4393 | 15.1402 | 1.531 | 3.1187 | 0.8527 | -0.0272 |  |  |  | -13.3107 | 28.2339 | 42.0545 | 9.0394 |  | 13.7484 | 23.402 | 0.435 | 0.42 | 1.6287 | 0.801 | -5.1343 | 234.9849 | 231.3478 | 162.5429 | 186.2794 | 148.5339 | 132.1659 | 114.5203 | 199.179 | 160.3581 | 218.9833 | 250.2385 | 231.0605 | 172.561 | 169.6992 | 202.0073 | 250.0325 | 260.4988 |  |  | 156.2622 |  | 297.7579 | 117.7126 | 157.9964 | 209.3585 | 234.6741 | 214.6122 | 201.4637 | 174.8763 | 227.8725 | 256.995 | 260.7665 | 179.2251 | 97.9292 | 132.134 | 169.6291 | 203.8561 | 166.1753 | 200.1024 | 182.0281 | 349.3414 | 122.4487 | 174.8987 | 232.9537 | 263.3445 | 298.0576 | 117.3762 | 156.3017 | 201.4783 | 224.712 | 216.7227 | 84.5317 | 97.1323 | 130.6979 | 171.9709 | 206.8352 | 165.3209 |  | 148.1815 | 302.4016 |  | 116.885 | 158.1025 | 210.9598 | 241.4694 | 232.2606 | 142.3003 | 175.3317 | 224.8806 | 244.5174 | 218.7573 | 97.0388 | 107.7705 | 133.1364 | 174.7623 | 216.5908 | 246.5091 | 144.8283 | 137.9402 | 132.2926 | 144.4212 | 191.0333 | 237.6486 | 257.9552 | 237.8566 |  | 179.8787 |  |  | 94.6225 | 99.068 | 182.9136 | 94.3186 | 195.8036 | 105.6798 | 39.521 | 39.7525 | 39.0106 | 35.4531 | 37.1004 | 38.7584 | 34.5062 | 37.6975 | 90.5076 | 110.5077 | 104.0286 | 90.7082 | 241.4133 |  |  | 159.7986 |  | 144.4214 | 100.469 | 133.0447 | 99.6654 | 207.08 | 173.7633 | 257.0086 | 239.4078 | 247.6218 | 201.7238 | 248.1773 | 277.123 | 287.2543 | 267.1028 | 163.1579 | 136.0639 | 185.7249 | 155.5629 | 190.3634 | 164.1922 | 220.4897 | 131.5084 | 234.7165 | 205.2385 | 194.8229 | 264.2387 |  | 194.3369 | 97.9037 | 132.8649 | 175.6365 | 213.0745 | 160.829 | 182.3992 | 153.4146 |  | 145.5087 | 173.6136 | 235.194 | 267.4721 | 252.5911 | 118.3206 | 167.3252 | 230.0899 | 265.2379 | 253.8838 | 86.9966 | 98.8534 | 129.469 | 174.2683 | 216.8478 | 143.4634 | 195.1938 | 128.383 | 181.5775 | 133.2034 | 125.8924 | 168.6962 | 223.5562 | 258.0464 | 247.4128 | 137.2348 | 181.7073 | 244.223 | 273.8277 | 251.8797 | 89.929 | 109.7662 | 141.6603 | 185.3897 | 229.5931 | 103.9127 | 145.2685 | 157.8127 | 155.4438 | 129.1119 | 227.983 | 171.6815 | 257.9837 | 243.5465 | 183.7989 |  |  |  | 94.6102 | 104.512 | 98.0447 | 197.5164 | 103.1353 | 167.9389 |  | 105.7275 | 97.0014 | 100.0493 | 60.2065 | 103.4607 | 114.6268 |  | 230.7075 | 272.4825 | 277.0826 | 415.6026 | 562.7137 | 537.3679 | 385.3493 | [23 empty] | 99.2044 | 550.0408 | 76.5612 | 251.595
16:24 | 10683 |  |  | 5.4384 | 36.9896 | 40.822 | 14.2617 | 14.0221 | 25.3414 | 15.1083 | 1.5288 | 3.124 | 0.8556 | -0.0249 |  |  |  | -13.1735 | 28.3372 | 42.06 | 9.1205 |  | 13.7897 | 23.4704 | 0.4353 | 0.418 | 1.6371 | 0.8034 | -5.5402 | 234.967 | 231.3274 | 162.5311 | 186.2643 | 148.5298 | 132.1624 | 114.5232 | 199.1689 | 160.3555 | 218.9714 | 250.2233 | 231.0395 | 172.5667 | 169.693 | 202.0136 | 250.0151 | 260.5059 |  |  | 156.2457 |  | 297.7096 | 117.7035 | 157.9964 | 209.3449 | 234.6499 | 214.5901 | 201.4483 | 174.8668 | 227.8572 | 256.9769 | 260.736 | 179.225 | 97.9237 | 132.1322 | 169.6239 | 203.8406 | 166.1646 | 200.0775 | 182.0022 | 349.2885 | 122.4496 | 174.8987 | 232.9354 | 263.3208 | 298.3133 | 117.3813 | 156.3011 | 201.4711 | 224.7002 | 216.7066 | 84.5231 | 97.1408 | 130.6964 | 171.9726 | 206.8267 | 165.2964 |  | 148.1673 | 302.3598 |  | 116.8811 | 158.0982 | 210.9551 | 241.4465 | 232.2294 | 142.2894 | 175.3225 | 224.8632 | 244.4928 | 218.7237 | 97.0486 | 107.7622 | 133.1294 | 174.7621 | 216.5694 | 246.4784 | 144.8279 | 137.927 | 132.2891 | 144.4265 | 191.0332 | 237.6399 | 257.9419 | 237.8445 |  | 179.8649 |  |  | 94.6115 | 99.0592 | 182.8909 | 94.3428 | 195.7969 | 105.6811 | 39.4113 | 39.7214 | 38.9852 | 35.5773 | 37.1171 | 38.904 | 34.5686 | 37.8213 | 90.5059 | 110.4917 | 104.0147 | 90.6965 | 241.3933 |  |  | 159.7895 |  | 144.4161 | 100.4666 | 133.0451 | 99.6654 | 207.0723 | 173.7635 | 256.9834 | 239.389 | 247.6008 | 201.6995 | 248.1712 | 277.1148 | 287.235 | 267.0759 | 163.122 | 136.0598 | 185.6926 | 155.5538 | 190.3605 | 164.2035 | 220.4792 | 131.5063 | 234.6962 | 205.2263 | 194.8209 | 264.2151 |  | 194.3352 | 97.9047 | 132.872 | 175.6285 | 213.0616 | 160.818 | 182.3805 | 153.4039 |  | 145.5074 | 173.614 | 235.1821 | 267.4409 | 252.5621 | 118.3193 | 167.3271 | 230.0806 | 265.2185 | 253.8631 | 87.0001 | 98.8532 | 129.4742 | 174.2679 | 216.8359 | 143.4487 | 195.1846 | 128.3729 | 181.5468 | 133.1868 | 125.8972 | 168.6978 | 223.5466 | 258.0268 | 247.3862 | 137.2444 | 181.705 | 244.2015 | 273.8101 | 251.8588 | 89.9278 | 109.7704 | 141.6643 | 185.3932 | 229.5642 | 103.9113 | 145.2556 | 157.7874 | 155.4309 | 129.1122 | 227.9715 | 171.6829 | 257.9688 | 243.5357 | 183.7917 |  |  |  | 94.6032 | 104.4967 | 98.0386 | 197.5029 | 103.1415 | 167.9167 |  | 105.7131 | 96.9871 | 100.0329 | 60.2161 | 103.465 | 114.615 |  | 230.6549 | 272.428 | 277.0104 | 415.7939 | 562.9006 | 537.6118 | 385.2153 | [23 empty] | 99.1928 | 550.2562 | 76.6763 | 251.5414
16:24 | 10684 |  |  | 5.4235 | 37.0186 | 40.818 | 14.2015 | 13.962 | 25.3702 | 15.1155 | 1.5267 | 3.1205 | 0.8521 | -0.026 |  |  |  | -13.1991 | 28.3598 | 42.0864 | 9.0836 |  | 13.77 | 23.424 | 0.4337 | 0.4162 | 1.6359 | 0.8037 | -5.9876 | 234.9483 | 231.3031 | 162.5182 | 186.2447 | 148.5164 | 132.1511 | 114.5202 | 199.1753 | 160.3537 | 218.9616 | 250.1934 | 231.0148 | 172.5691 | 169.6526 | 202.017 | 250.0092 | 260.5117 |  |  | 156.2398 |  | 297.6714 | 117.7201 | 158.0022 | 209.3361 | 234.6309 | 214.5699 | 201.4425 | 174.8705 | 227.843 | 256.9458 | 260.6507 | 179.2149 | 97.9182 | 132.1264 | 169.6181 | 203.8265 | 166.1486 | 200.0566 | 181.9779 | 349.2219 | 122.4503 | 174.8921 | 232.9152 | 263.2989 | 298.5166 | 117.3794 | 156.2918 | 201.4514 | 224.6766 | 216.6861 | 84.5212 | 97.153 | 130.6995 | 171.9719 | 206.8133 | 165.2657 |  | 148.1466 | 302.3073 |  | 116.8831 | 158.103 | 210.937 | 241.4273 | 232.209 | 142.291 | 175.3229 | 224.8441 | 244.4654 | 218.7007 | 97.0653 | 107.7527 | 133.1223 | 174.749 | 216.5468 | 246.4468 | 144.8192 | 137.9159 | 132.2735 | 144.4163 | 191.0246 | 237.6262 | 257.9153 | 237.8185 |  | 179.8462 |  |  | 94.5976 | 99.0422 | 182.8556 | 94.3291 | 195.795 | 105.6751 | 39.2037 | 39.6377 | 38.9955 | 35.5865 | 37.3195 | 38.9517 | 35.1883 | 37.9652 | 90.4962 | 110.477 | 104.005 | 90.687 | 241.3728 |  |  | 159.7795 |  | 144.4044 | 100.4616 | 133.0463 | 99.6625 | 207.0628 | 173.7613 | 256.9596 | 239.3652 | 247.5812 | 201.682 | 248.1593 | 277.095 | 287.2103 | 267.0523 | 163.0683 | 136.0477 | 185.6744 | 155.5431 | 190.3528 | 164.2049 | 220.4713 | 131.5037 | 234.6683 | 205.2053 | 194.8202 | 264.1979 |  | 194.327 | 97.9134 | 132.8793 | 175.6299 | 213.0566 | 160.8042 | 182.3671 | 153.399 |  | 145.5073 | 173.6252 | 235.1776 | 267.4156 | 252.5295 | 118.3219 | 167.3305 | 230.078 | 265.1981 | 253.8358 | 87.0007 | 98.8524 | 129.4764 | 174.2669 | 216.8272 | 143.4415 | 195.1601 | 128.3588 | 181.5227 | 133.1758 | 125.9035 | 168.716 | 223.5457 | 258.0106 | 247.3677 | 137.2621 | 181.7081 | 244.191 | 273.7883 | 251.8468 | 89.9396 | 109.7818 | 141.6763 | 185.3895 | 229.5539 | 103.909 | 145.2414 | 157.7781 | 155.41 | 129.1061 | 227.9568 | 171.6778 | 257.9422 | 243.5009 | 183.7702 |  |  |  | 94.5916 | 104.4873 | 98.0303 | 197.4849 | 103.137 | 167.888 |  | 105.7076 | 96.9723 | 100.0285 | 60.2219 | 103.48 | 114.6195 |  | 230.6158 | 272.372 | 276.9287 | 415.6791 | 562.8757 | 537.4031 | 385.0468 | [23 empty] | 99.1822 | 550.1394 | 76.6302 | 251.4939
16:24 | 10685 |  |  | 5.407 | 37.0249 | 40.8758 | 14.2938 | 14.0482 | 25.4176 | 15.1003 | 1.5252 | 3.1168 | 0.8518 | -0.0264 |  |  |  | -13.1917 | 28.4155 | 42.1456 | 9.1058 |  | 13.7615 | 23.4613 | 0.4346 | 0.4193 | 1.6356 | 0.8038 | -6.0707 | 234.9247 | 231.2778 | 162.5143 | 186.2311 | 148.5054 | 132.1436 | 114.5173 | 199.1601 | 160.361 | 218.9513 | 250.1637 | 230.9926 | 172.5688 | 169.6445 | 201.9719 | 249.9899 | 260.4653 |  |  | 156.2337 |  | 297.6289 | 117.7265 | 158.0109 | 209.324 | 234.6093 | 214.5523 | 201.4346 | 174.878 | 227.8358 | 256.922 | 260.6173 | 179.2028 | 97.9181 | 132.1351 | 169.6159 | 203.8139 | 166.1328 | 200.0412 | 181.9598 | 349.1639 | 122.4457 | 174.8913 | 232.911 | 263.2773 | 298.4094 | 117.3785 | 156.2917 | 201.4354 | 224.6583 | 216.6622 | 84.519 | 97.1701 | 130.6994 | 171.9723 | 206.8004 | 165.2444 |  | 148.1291 | 302.2605 |  | 116.8903 | 158.1036 | 210.9192 | 241.4067 | 232.189 | 142.2999 | 175.3233 | 224.8262 | 244.4352 | 218.6853 | 97.0668 | 107.7437 | 133.1151 | 174.7424 | 216.53 | 246.4117 | 144.8155 | 137.9072 | 132.2571 | 144.4145 | 191.0294 | 237.61 | 257.8905 | 237.7926 |  | 179.8236 |  |  | 94.5927 | 99.0328 | 182.8382 | 94.3094 | 195.7943 | 105.6731 | 38.9929 | 39.5671 | 39.0158 | 35.6178 | 37.5183 | 38.9807 | 35.8026 | 38.1314 | 90.4888 | 110.4669 | 103.9975 | 90.6821 | 241.3393 |  |  | 159.7641 |  | 144.3881 | 100.4528 | 133.0353 | 99.66 | 207.0444 | 173.7608 | 256.9301 | 239.3332 | 247.5577 | 201.6788 | 248.1515 | 277.0822 | 287.1932 | 267.0341 | 163.0345 | 136.0403 | 185.6951 | 155.5337 | 190.3471 | 164.2082 | 220.4682 | 131.506 | 234.656 | 205.2032 | 194.8271 | 264.1836 |  | 194.3197 | 97.9187 | 132.8914 | 175.6342 | 213.0472 | 160.7869 | 182.3561 | 153.3875 |  | 145.5153 | 173.6309 | 235.1682 | 267.4006 | 252.499 | 118.3307 | 167.3278 | 230.072 | 265.1765 | 253.809 | 86.9954 | 98.85 | 129.479 | 174.263 | 216.808 | 143.4321 | 195.1321 | 128.3427 | 181.4949 | 133.1648 | 125.906 | 168.7249 | 223.5355 | 257.9926 | 247.3482 | 137.2625 | 181.7134 | 244.1923 | 273.7651 | 251.8229 | 89.9439 | 109.7797 | 141.6703 | 185.3782 | 229.537 | 103.908 | 145.2227 | 157.7589 | 155.3896 | 129.096 | 227.938 | 171.6704 | 257.9075 | 243.4659 | 183.7455 |  |  |  | 94.5847 | 104.4668 | 98.0192 | 197.4519 | 103.126 | 167.874 |  | 105.7047 | 96.9679 | 100.0185 | 60.2225 | 103.4827 | 114.6206 |  | 230.5505 | 272.3454 | 276.8453 | 415.6791 | 563.0002 | 537.6525 | 385.2335 | [23 empty] | 99.1734 | 550.3264 | 76.7597 | 251.4479
16:24 | 10686 |  |  | 5.3852 | 37.0541 | 40.9766 | 14.2524 | 13.9765 | 25.5196 | 15.2275 | 1.5264 | 3.1171 | 0.852 | -0.0252 |  |  |  | -13.2081 | 28.3047 | 42.2272 | 9.161 |  | 13.8665 | 23.532 | 0.4339 | 0.4165 | 1.635 | 0.8035 | -5.6179 | 234.8994 | 231.2552 | 162.5053 | 186.2175 | 148.4961 | 132.1344 | 114.5061 | 199.1506 | 160.3592 | 218.9428 | 250.1401 | 230.9663 | 172.567 | 169.6449 | 201.9266 | 249.9743 | 260.4316 |  |  | 156.217 |  | 297.5851 | 117.7338 | 158.0111 | 209.3165 | 234.5916 | 214.5353 | 201.4161 | 174.8909 | 227.8224 | 256.9074 | 260.6223 | 179.2009 | 97.9251 | 132.146 | 169.6169 | 203.8032 | 166.1189 | 200.0207 | 181.9418 | 349.1127 | 122.4517 | 174.9006 | 232.9072 | 263.2527 | 298.0335 | 117.3814 | 156.3005 | 201.4212 | 224.6468 | 216.6468 | 84.5217 | 97.1801 | 130.7119 | 171.9789 | 206.7987 | 165.2188 |  | 148.1166 | 302.2218 |  | 116.8921 | 158.1068 | 210.9121 | 241.39 | 232.1772 | 142.2941 | 175.3237 | 224.8106 | 244.4107 | 218.6676 | 97.0524 | 107.7386 | 133.1184 | 174.7394 | 216.5174 | 246.386 | 144.8109 | 137.892 | 132.2505 | 144.424 | 191.035 | 237.6007 | 257.872 | 237.7766 |  | 179.8044 |  |  | 94.5894 | 99.0318 | 182.8411 | 94.343 | 195.789 | 105.6754 | 39.0097 | 39.5207 | 39.0081 | 35.728 | 37.68 | 39.1448 | 36.2824 | 38.3003 | 90.4848 | 110.4565 | 103.9848 | 90.6767 | 241.3104 |  |  | 159.7558 |  | 144.3805 | 100.4516 | 133.0194 | 99.6547 | 207.0328 | 173.7614 | 256.9024 | 239.3022 | 247.529 | 201.6961 | 248.1422 | 277.068 | 287.1692 | 267.0166 | 162.9964 | 136.0318 | 185.7017 | 155.5232 | 190.3423 | 164.2146 | 220.4578 | 131.5082 | 234.6338 | 205.1936 | 194.8258 | 264.1558 |  | 194.3137 | 97.9143 | 132.8914 | 175.6318 | 213.0309 | 160.7705 | 182.3322 | 153.3692 |  | 145.5114 | 173.6277 | 235.1488 | 267.3854 | 252.4697 | 118.3281 | 167.3262 | 230.0585 | 265.1493 | 253.7871 | 86.9976 | 98.8539 | 129.4846 | 174.2596 | 216.7896 | 143.4178 | 195.116 | 128.3273 | 181.4456 | 133.1527 | 125.9089 | 168.7196 | 223.5213 | 257.9663 | 247.3215 | 137.2538 | 181.7056 | 244.1736 | 273.7379 | 251.7928 | 89.9329 | 109.7791 | 141.6551 | 185.3642 | 229.5158 | 103.8982 | 145.2124 | 157.7455 | 155.3772 | 129.1033 | 227.9302 | 171.673 | 257.8846 | 243.4469 | 183.72 |  |  |  | 94.5771 | 104.4458 | 98.0103 | 197.4323 | 103.1163 | 167.8565 |  | 105.6835 | 96.9521 | 100.0052 | 60.2247 | 103.4829 | 114.6104 |  | 230.4775 | 272.2763 | 276.7558 | 415.6749 | 562.6888 | 537.284 | 384.9319 | [23 empty] | 99.1619 | 549.9864 | 76.8826 | 251.3769
16:24 | 10687 |  |  | 5.4627 | 37.1046 | 41.0494 | 14.2507 | 14.0807 | 25.5417 | 15.126 | 1.5251 | 3.1155 | 0.8556 | -0.026 |  |  |  | -13.1799 | 28.3495 | 42.2363 | 9.1088 |  | 13.8804 | 23.569 | 0.4331 | 0.4176 | 1.6321 | 0.8058 | -7.4349 | 234.8774 | 231.2336 | 162.491 | 186.2021 | 148.4832 | 132.1242 | 114.4975 | 199.1438 | 160.3529 | 218.9282 | 250.1144 | 230.941 | 172.567 | 169.6234 | 201.8882 | 249.9459 | 260.3973 |  |  | 156.1991 |  | 297.5361 | 117.7214 | 157.9999 | 209.2999 | 234.5637 | 214.5155 | 201.4 | 174.8802 | 227.8052 | 256.8834 | 260.5826 | 179.1913 | 97.9282 | 132.1435 | 169.6098 | 203.7864 | 166.1033 | 199.9913 | 181.918 | 349.0499 | 122.4578 | 174.8914 | 232.8943 | 263.226 | 297.9672 | 117.3809 | 156.2936 | 201.3985 | 224.629 | 216.6306 | 84.524 | 97.182 | 130.7161 | 171.9715 | 206.778 | 165.1936 |  | 148.0934 | 302.1656 |  | 116.8954 | 158.1072 | 210.9065 | 241.3708 | 232.1587 | 142.2806 | 175.319 | 224.802 | 244.3891 | 218.6357 | 97.0511 | 107.7407 | 133.1242 | 174.7304 | 216.5017 | 246.3611 | 144.8032 | 137.8806 | 132.2362 | 144.431 | 191.024 | 237.5874 | 257.8491 | 237.7508 |  | 179.7833 |  |  | 94.5796 | 99.0161 | 182.816 | 94.3193 | 195.7719 | 105.664 | 39.0826 | 39.4781 | 38.9767 | 35.8945 | 37.7544 | 39.4005 | 36.5846 | 38.4635 | 90.4759 | 110.4473 | 103.9768 | 90.6711 | 241.2783 |  |  | 159.7379 |  | 144.371 | 100.4479 | 133.0069 | 99.6456 | 207.0156 | 173.7669 | 256.8711 | 239.2707 | 247.5004 | 201.6836 | 248.1223 | 277.0464 | 287.1391 | 266.993 | 162.9679 | 136.0176 | 185.697 | 155.5062 | 190.3203 | 164.2128 | 220.4347 | 131.5041 | 234.603 | 205.1885 | 194.823 | 264.1245 |  | 194.2969 | 97.9129 | 132.8887 | 175.623 | 213.0216 | 160.7506 | 182.2998 | 153.3545 |  | 145.502 | 173.6234 | 235.1273 | 267.3605 | 252.4425 | 118.3216 | 167.3236 | 230.0439 | 265.1216 | 253.7643 | 87.0054 | 98.8532 | 129.491 | 174.2538 | 216.7793 | 143.4025 | 195.1038 | 128.3071 | 181.4084 | 133.1408 | 125.915 | 168.7276 | 223.5142 | 257.9413 | 247.3021 | 137.2613 | 181.7083 | 244.1588 | 273.7131 | 251.7725 | 89.9345 | 109.7903 | 141.6647 | 185.3662 | 229.4998 | 103.8948 | 145.2005 | 157.7352 | 155.3656 | 129.1171 | 227.9321 | 171.6825 | 257.8641 | 243.4201 | 183.6944 |  |  |  | 94.57 | 104.4301 | 98.004 | 197.4187 | 103.1056 | 167.8375 |  | 105.675 | 96.9416 | 99.9994 | 60.2252 | 103.4492 | 114.6226 |  | 230.4102 | 272.2338 | 276.6769 | 415.4738 | 562.5892 | 537.0619 | 384.7989 | [23 empty] | 99.152 | 549.8256 | 76.974 | 251.322
16:24 | 10688 |  |  | 5.4363 | 37.0366 | 41.1124 | 14.2536 | 14.1188 | 25.5386 | 15.2277 | 1.5258 | 3.1155 | 0.8504 | -0.0265 |  |  |  | -13.1644 | 28.295 | 42.2723 | 9.101 |  | 13.8502 | 23.5946 | 0.4342 | 0.42 | 1.6356 | 0.8049 | -5.8056 | 234.855 | 231.2063 | 162.4821 | 186.1887 | 148.4791 | 132.1146 | 114.4927 | 199.1254 | 160.352 | 218.911 | 250.0848 | 230.9166 | 172.5677 | 169.6236 | 201.8343 | 249.8945 | 260.3544 |  |  | 156.19 |  | 297.4898 | 117.7064 | 157.9971 | 209.2832 | 234.5373 | 214.4985 | 201.3855 | 174.8704 | 227.7947 | 256.8651 | 260.5623 | 179.1833 | 97.9231 | 132.1478 | 169.6015 | 203.771 | 166.089 | 199.971 | 181.9011 | 348.9926 | 122.4564 | 174.8942 | 232.8845 | 263.2028 | 298.1114 | 117.385 | 156.2927 | 201.3843 | 224.6037 | 216.6101 | 84.524 | 97.1899 | 130.7096 | 171.9609 | 206.7594 | 165.1775 |  | 148.0729 | 302.117 |  | 116.8954 | 158.1045 | 210.8924 | 241.3496 | 232.1276 | 142.2793 | 175.3144 | 224.7957 | 244.365 | 218.6017 | 97.0484 | 107.7393 | 133.1266 | 174.726 | 216.4847 | 246.3266 | 144.8073 | 137.8683 | 132.2242 | 144.439 | 191.0237 | 237.5766 | 257.8307 | 237.7299 |  | 179.7636 |  |  | 94.5653 | 99.0034 | 182.7857 | 94.2719 | 195.7572 | 105.6539 | 39.1215 | 39.4068 | 38.882 | 36.0928 | 37.4932 | 39.57 | 36.353 | 38.6659 | 90.4618 | 110.4393 | 103.9644 | 90.6619 | 241.2522 |  |  | 159.7185 |  | 144.3569 | 100.4334 | 132.9967 | 99.6398 | 206.9933 | 173.7635 | 256.8374 | 239.2459 | 247.4745 | 201.6527 | 248.1049 | 277.0291 | 287.1126 | 266.9613 | 162.9445 | 136.0103 | 185.6833 | 155.4884 | 190.3045 | 164.2174 | 220.4268 | 131.4974 | 234.5807 | 205.1757 | 194.817 | 264.1024 |  | 194.2734 | 97.9112 | 132.8977 | 175.6256 | 213.0077 | 160.7276 | 182.2718 | 153.3412 |  | 145.4965 | 173.6313 | 235.1215 | 267.3336 | 252.427 | 118.3277 | 167.3162 | 230.0305 | 265.0954 | 253.7382 | 87.0048 | 98.8529 | 129.4984 | 174.2512 | 216.7619 | 143.3844 | 195.0852 | 128.285 | 181.3893 | 133.1282 | 125.9122 | 168.7307 | 223.5008 | 257.9201 | 247.2788 | 137.2678 | 181.7082 | 244.1516 | 273.687 | 251.7501 | 89.9343 | 109.8021 | 141.677 | 185.3671 | 229.485 | 103.8903 | 145.1813 | 157.7134 | 155.3329 | 129.1292 | 227.9235 | 171.682 | 257.8328 | 243.3799 | 183.6793 |  |  |  | 94.56 | 104.4096 | 97.994 | 197.3954 | 103.105 | 167.8172 |  | 105.6629 | 96.9386 | 99.9935 | 60.2201 | 103.4418 | 114.6419 |  | 230.3665 | 272.2018 | 276.6083 | 415.7315 | 563.2121 | 537.7365 | 385.0286 | [23 empty] | 99.1409 | 550.4743 | 77.0018 | 251.2842
16:24 | 10689 |  |  | 5.5574 | 37.1493 | 41.0886 | 14.3529 | 14.1616 | 25.569 | 15.1347 | 1.5259 | 3.1147 | 0.853 | -0.0259 |  |  |  | -13.0925 | 28.3497 | 42.1794 | 9.1708 |  | 13.8513 | 23.5852 | 0.433 | 0.4216 | 1.6342 | 0.804 | -4.8048 | 234.8327 | 231.1775 | 162.4761 | 186.1729 | 148.4729 | 132.1099 | 114.4868 | 199.1184 | 160.359 | 218.901 | 250.063 | 230.8961 | 172.575 | 169.6258 | 201.8095 | 249.8657 | 260.3291 |  |  | 156.1747 |  | 297.4489 | 117.703 | 158 | 209.2728 | 234.5176 | 214.4722 | 201.3723 | 174.8698 | 227.7798 | 256.8483 | 260.5726 | 179.1817 | 97.9251 | 132.1548 | 169.5997 | 203.7623 | 166.0783 | 199.9585 | 181.8944 | 348.941 | 122.4626 | 174.9 | 232.878 | 263.1813 | 298.1425 | 117.3878 | 156.2866 | 201.368 | 224.5816 | 216.5834 | 84.53 | 97.1975 | 130.7107 | 171.9515 | 206.7431 | 165.1723 |  | 148.0498 | 302.0777 |  | 116.8977 | 158.1057 | 210.8767 | 241.3322 | 232.1125 | 142.2765 | 175.312 | 224.7754 | 244.342 | 218.5823 | 97.0543 | 107.7358 | 133.1187 | 174.7229 | 216.4682 | 246.2905 | 144.8125 | 137.8524 | 132.219 | 144.4418 | 191.0302 | 237.5732 | 257.8201 | 237.7223 |  | 179.7474 |  |  | 94.5504 | 98.9988 | 182.7733 | 94.2645 | 195.7437 | 105.6541 | 39.1473 | 39.2473 | 38.8219 | 36.2297 | 36.9879 | 39.658 | 35.8162 | 38.5778 | 90.447 | 110.4191 | 103.9452 | 90.6488 | 241.2279 |  |  | 159.7092 |  | 144.3444 | 100.4226 | 132.9868 | 99.6325 | 206.9726 | 173.7659 | 256.813 | 239.2249 | 247.4519 | 201.6359 | 248.0945 | 277.0115 | 287.0909 | 266.9254 | 162.9208 | 135.9986 | 185.6461 | 155.4695 | 190.2779 | 164.2212 | 220.4189 | 131.4812 | 234.5529 | 205.1482 | 194.8085 | 264.0741 |  | 194.2535 | 97.9094 | 132.8958 | 175.6219 | 212.988 | 160.7041 | 182.2469 | 153.3186 |  | 145.4879 | 173.6257 | 235.1125 | 267.302 | 252.4018 | 118.3334 | 167.322 | 230.0236 | 265.0747 | 253.7195 | 87.0073 | 98.8516 | 129.5077 | 174.2577 | 216.7548 | 143.3784 | 195.0663 | 128.2658 | 181.3796 | 133.1212 | 125.9041 | 168.7322 | 223.4873 | 257.8974 | 247.2506 | 137.2602 | 181.697 | 244.1397 | 273.6657 | 251.724 | 89.9291 | 109.8027 | 141.6786 | 185.3664 | 229.4678 | 103.8814 | 145.1723 | 157.7017 | 155.314 | 129.1387 | 227.9104 | 171.6867 | 257.8069 | 243.3559 | 183.6607 |  |  |  | 94.5515 | 104.4024 | 97.9855 | 197.3728 | 103.1096 | 167.7966 |  | 105.6415 | 96.9163 | 99.9904 | 60.2207 | 103.4169 | 114.6472 |  | 230.2868 | 272.1369 | 276.5277 | 415.488 | 562.253 | 536.8477 | 384.9941 | [23 empty] | 99.1296 | 549.5503 | 77.1172 | 251.2118
16:24 | 10690 |  |  | 5.6983 | 37.1867 | 40.934 | 14.3764 | 14.1538 | 25.525 | 15.1668 | 1.5265 | 3.1147 | 0.8537 | -0.0267 |  |  |  | -13.2422 | 28.3295 | 42.1381 | 9.173 |  | 13.8258 | 23.6269 | 0.4345 | 0.4202 | 1.6345 | 0.8031 | -4.1378 | 234.81 | 231.1598 | 162.4711 | 186.1586 | 148.4594 | 132.1071 | 114.4873 | 199.1104 | 160.3602 | 218.8895 | 250.0446 | 230.8746 | 172.5702 | 169.6052 | 201.8187 | 249.8563 | 260.3241 |  |  | 156.154 |  | 297.4026 | 117.6943 | 158.0024 | 209.2622 | 234.4952 | 214.4426 | 201.3592 | 174.8659 | 227.7654 | 256.8152 | 260.5751 | 179.1634 | 97.9244 | 132.1497 | 169.5935 | 203.7415 | 166.0623 | 199.9275 | 181.8686 | 348.8761 | 122.4601 | 174.8823 | 232.8547 | 263.1515 | 297.9983 | 117.3867 | 156.2728 | 201.3494 | 224.5622 | 216.5578 | 84.518 | 97.1977 | 130.705 | 171.9405 | 206.7215 | 165.1718 |  | 148.0228 | 302.0248 |  | 116.9035 | 158.1077 | 210.8703 | 241.304 | 232.0944 | 142.2757 | 175.3094 | 224.76 | 244.313 | 218.5685 | 97.0627 | 107.7281 | 133.1099 | 174.7216 | 216.4502 | 246.2582 | 144.802 | 137.8398 | 132.2057 | 144.4308 | 191.0254 | 237.5586 | 257.7971 | 237.7027 |  | 179.7311 |  |  | 94.546 | 98.9923 | 182.7577 | 94.2651 | 195.7406 | 105.6589 | 39.1304 | 39.2333 | 38.7965 | 36.2691 | 36.6626 | 39.6536 | 35.1418 | 38.2531 | 90.4364 | 110.4007 | 103.9305 | 90.6371 | 241.194 |  |  | 159.6999 |  | 144.3315 | 100.4224 | 132.9778 | 99.6258 | 206.953 | 173.7702 | 256.7905 | 239.1972 | 247.4277 | 201.626 | 248.0791 | 276.9893 | 287.0694 | 266.8904 | 162.9094 | 135.9799 | 185.5948 | 155.4521 | 190.2501 | 164.2189 | 220.4031 | 131.4652 | 234.5263 | 205.1278 | 194.8057 | 264.0507 |  | 194.2419 | 97.9127 | 132.897 | 175.62 | 212.9718 | 160.6856 | 182.2203 | 153.3034 |  | 145.4764 | 173.6124 | 235.0979 | 267.2841 | 252.3677 | 118.3387 | 167.3293 | 230.0194 | 265.062 | 253.702 | 87.0085 | 98.8501 | 129.5107 | 174.259 | 216.7495 | 143.373 | 195.051 | 128.2504 | 181.349 | 133.1074 | 125.9075 | 168.7412 | 223.4855 | 257.8787 | 247.2262 | 137.253 | 181.6937 | 244.1261 | 273.643 | 251.6982 | 89.931 | 109.8058 | 141.6736 | 185.3485 | 229.4524 | 103.8796 | 145.1543 | 157.6891 | 155.2976 | 129.131 | 227.8862 | 171.6796 | 257.7775 | 243.3269 | 183.6217 |  |  |  | 94.5441 | 104.3934 | 97.9734 | 197.3364 | 103.0996 | 167.7791 |  | 105.6334 | 96.9061 | 99.9812 | 60.2211 | 103.429 | 114.647 |  | 230.2293 | 272.0781 | 276.4422 | 415.6126 | 562.5643 | 537.284 | 384.7452 | [23 empty] | 99.1212 | 549.9242 | 77.0676 | 251.1537
16:24 | 10691 |  |  | 5.7387 | 37.2305 | 40.9088 | 14.4224 | 14.0997 | 25.4723 | 15.1506 | 1.5257 | 3.1103 | 0.858 | -0.024 |  |  |  | -13.2835 | 28.3751 | 42.2364 | 9.0963 |  | 13.9214 | 23.5678 | 0.4333 | 0.4155 | 1.6338 | 0.8041 | -5.3036 | 234.7876 | 231.1334 | 162.4593 | 186.1462 | 148.4523 | 132.1039 | 114.4823 | 199.1043 | 160.3535 | 218.8768 | 250.0206 | 230.8519 | 172.5659 | 169.5785 | 201.8146 | 249.8427 | 260.3184 |  |  | 156.1445 |  | 297.3611 | 117.7022 | 158.0061 | 209.2478 | 234.4805 | 214.4258 | 201.3399 | 174.8675 | 227.7535 | 256.798 | 260.5505 | 179.1609 | 97.9248 | 132.1607 | 169.5928 | 203.7302 | 166.0513 | 199.9014 | 181.8545 | 348.8199 | 122.4596 | 174.8812 | 232.8418 | 263.1303 | 297.933 | 117.3873 | 156.2723 | 201.3427 | 224.5462 | 216.5419 | 84.5044 | 97.1966 | 130.7058 | 171.9398 | 206.7144 | 165.1883 |  | 148.0038 | 301.9738 |  | 116.9114 | 158.1109 | 210.8642 | 241.2787 | 232.0729 | 142.2867 | 175.3077 | 224.7469 | 244.2854 | 218.5482 | 97.0633 | 107.7187 | 133.1056 | 174.7211 | 216.4334 | 246.2462 | 144.792 | 137.8249 | 132.1816 | 144.4219 | 191.0176 | 237.5422 | 257.7679 | 237.6748 |  | 179.7148 |  |  | 94.5348 | 98.982 | 182.7407 | 94.2591 | 195.7242 | 105.6499 | 39.1246 | 39.3797 | 38.7637 | 36.2523 | 36.6914 | 39.748 | 34.2457 | 37.924 | 90.4338 | 110.3974 | 103.9291 | 90.6335 | 241.1655 |  |  | 159.6898 |  | 144.3273 | 100.4212 | 132.9713 | 99.6229 | 206.9409 | 173.7662 | 256.7638 | 239.1669 | 247.4006 | 201.6032 | 248.0614 | 276.9702 | 287.0528 | 266.8632 | 162.9108 | 135.9651 | 185.5637 | 155.4291 | 190.2388 | 164.2153 | 220.3862 | 131.4624 | 234.5015 | 205.1125 | 194.804 | 264.0317 |  | 194.2325 | 97.9168 | 132.9057 | 175.6247 | 212.9659 | 160.6713 | 182.1977 | 153.2947 |  | 145.4782 | 173.6237 | 235.1038 | 267.2796 | 252.3433 | 118.3364 | 167.3279 | 230.005 | 265.0296 | 253.6707 | 87.0009 | 98.8462 | 129.5087 | 174.2444 | 216.7275 | 143.3553 | 195.0273 | 128.2207 | 181.2657 | 133.0907 | 125.9185 | 168.7464 | 223.4834 | 257.8635 | 247.2065 | 137.2518 | 181.7023 | 244.1088 | 273.6167 | 251.6771 | 89.9327 | 109.8134 | 141.6831 | 185.3473 | 229.4379 | 103.8829 | 145.1336 | 157.6736 | 155.2762 | 129.1219 | 227.8695 | 171.6701 | 257.7539 | 243.3033 | 183.5986 |  |  |  | 94.5346 | 104.3785 | 97.9652 | 197.3041 | 103.0913 | 167.7688 |  | 105.6229 | 96.8892 | 99.9681 | 60.2244 | 103.4504 | 114.6382 |  | 230.1672 | 272.0465 | 276.3647 | 415.6692 | 563.0875 | 537.3623 | 385.0908 | [23 empty] | 99.1094 | 550.2249 | 77.081 | 251.1069
16:24 | 10692 |  |  | 5.739 | 37.1978 | 41.0819 | 14.3739 | 14.1912 | 25.4733 | 15.1507 | 1.5262 | 3.1086 | 0.8554 | -0.025 |  |  |  | -13.2928 | 28.2913 | 42.1231 | 9.1364 |  | 13.9438 | 23.6465 | 0.4318 | 0.4143 | 1.6347 | 0.8054 | -3.8709 | 234.7594 | 231.1021 | 162.4419 | 186.1298 | 148.4389 | 132.0931 | 114.4733 | 199.09 | 160.3466 | 218.8659 | 249.9879 | 230.8226 | 172.5633 | 169.5522 | 201.7808 | 249.8137 | 260.285 |  |  | 156.1325 |  | 297.311 | 117.6944 | 157.9999 | 209.2299 | 234.4559 | 214.3995 | 201.3251 | 174.8624 | 227.7364 | 256.7754 | 260.5176 | 179.153 | 97.9262 | 132.1658 | 169.5923 | 203.716 | 166.0355 | 199.889 | 181.8406 | 348.7691 | 122.4627 | 174.8854 | 232.8322 | 263.1106 | 297.8258 | 117.3835 | 156.273 | 201.326 | 224.5285 | 216.5279 | 84.5166 | 97.2031 | 130.7163 | 171.9425 | 206.6956 | 165.1872 |  | 147.9888 | 301.9203 |  | 116.9129 | 158.1095 | 210.8515 | 241.2584 | 232.0503 | 142.2874 | 175.3058 | 224.7301 | 244.256 | 218.5128 | 97.0575 | 107.7127 | 133.0955 | 174.709 | 216.412 | 246.2372 | 144.7921 | 137.8099 | 132.1626 | 144.4255 | 191.013 | 237.5316 | 257.7472 | 237.6579 |  | 179.709 |  |  | 94.5165 | 98.972 | 182.7351 | 94.2505 | 195.69 | 105.6355 | 39.1105 | 39.3947 | 38.7822 | 36.2311 | 36.8675 | 39.9526 | 33.9168 | 37.7819 | 90.4307 | 110.3951 | 103.9255 | 90.6262 | 241.1444 |  |  | 159.6726 |  | 144.3208 | 100.4168 | 132.9606 | 99.6206 | 206.9298 | 173.7669 | 256.7323 | 239.1382 | 247.3722 | 201.5853 | 248.0465 | 276.9556 | 287.0327 | 266.8277 | 162.9315 | 135.9551 | 185.5359 | 155.4059 | 190.2334 | 164.2109 | 220.3732 | 131.4574 | 234.468 | 205.0942 | 194.8027 | 264.0047 |  | 194.2145 | 97.9153 | 132.9041 | 175.6165 | 212.9528 | 160.6559 | 182.1798 | 153.2762 |  | 145.4797 | 173.6375 | 235.1046 | 267.2647 | 252.3339 | 118.3317 | 167.327 | 229.9865 | 264.9963 | 253.6407 | 86.9962 | 98.8465 | 129.5127 | 174.2375 | 216.7167 | 143.3418 | 195.0046 | 128.1918 | 181.1586 | 133.0821 | 125.9209 | 168.7465 | 223.4713 | 257.8379 | 247.1779 | 137.2552 | 181.7045 | 244.0889 | 273.5866 | 251.6499 | 89.93 | 109.8076 | 141.6906 | 185.3541 | 229.4107 | 103.88 | 145.1239 | 157.6654 | 155.2553 | 129.1284 | 227.8582 | 171.6762 | 257.7359 | 243.2877 | 183.5745 |  |  |  | 94.5322 | 104.3691 | 97.9682 | 197.2879 | 103.1021 | 167.7698 |  | 105.6089 | 96.8834 | 99.9556 | 60.2304 | 103.4434 | 114.6341 |  | 230.0978 | 272.0223 | 276.2858 | 415.621 | 563.0626 | 537.5222 | 385.1617 | [23 empty] | 99.1007 | 550.2924 | 77.1168 | 251.06
16:24 | 10693 |  |  | 5.8489 | 37.2599 | 41.0273 | 14.3926 | 14.1903 | 25.5665 | 15.1938 | 1.5283 | 3.1096 | 0.8564 | -0.0274 |  |  |  | -13.2727 | 28.3004 | 42.232 | 9.1621 |  | 13.8955 | 23.6134 | 0.4324 | 0.4138 | 1.6373 | 0.8049 | -7.4626 | 234.7345 | 231.0794 | 162.4316 | 186.113 | 148.4314 | 132.0818 | 114.4686 | 199.0718 | 160.3449 | 218.852 | 249.971 | 230.8016 | 172.5587 | 169.5453 | 201.7384 | 249.7819 | 260.2379 |  |  | 156.1184 |  | 297.2557 | 117.6744 | 157.9969 | 209.2222 | 234.427 | 214.3734 | 201.3178 | 174.8558 | 227.7221 | 256.7459 | 260.5012 | 179.1358 | 97.923 | 132.1687 | 169.5871 | 203.7028 | 166.0145 | 199.8717 | 181.8184 | 348.7059 | 122.4678 | 174.8872 | 232.8147 | 263.0872 | 297.6871 | 117.3824 | 156.2721 | 201.3048 | 224.5103 | 216.5051 | 84.5248 | 97.2041 | 130.7205 | 171.9351 | 206.6697 | 165.1667 |  | 147.9681 | 301.8717 |  | 116.9105 | 158.1153 | 210.843 | 241.248 | 232.034 | 142.2866 | 175.3021 | 224.7248 | 244.2389 | 218.4863 | 97.0688 | 107.7078 | 133.0935 | 174.7063 | 216.3961 | 246.2183 | 144.7951 | 137.7889 | 132.149 | 144.4344 | 191.0185 | 237.5238 | 257.7307 | 237.6389 |  | 179.708 |  |  | 94.5058 | 98.9535 | 182.6954 | 94.2156 | 195.6656 | 105.6257 | 39.042 | 39.2618 | 38.7484 | 36.1728 | 36.7996 | 40.135 | 34.1734 | 37.9734 | 90.4194 | 110.3855 | 103.9066 | 90.6112 | 241.1237 |  |  | 159.666 |  | 144.3068 | 100.4111 | 132.9552 | 99.6249 | 206.9354 | 173.772 | 256.7081 | 239.1145 | 247.35 | 201.5757 | 248.037 | 276.9402 | 287.0047 | 266.7867 | 162.9165 | 135.946 | 185.4762 | 155.3878 | 190.2369 | 164.2116 | 220.3568 | 131.4547 | 234.4409 | 205.0758 | 194.8045 | 263.9783 |  | 194.2041 | 97.9123 | 132.9006 | 175.6027 | 212.9271 | 160.6327 | 182.1479 | 153.2531 |  | 145.4745 | 173.635 | 235.0842 | 267.2402 | 252.3183 | 118.3338 | 167.3326 | 229.9721 | 264.9787 | 253.6204 | 86.9945 | 98.8552 | 129.5241 | 174.2494 | 216.7064 | 143.338 | 194.9833 | 128.175 | 181.0432 | 133.0714 | 125.9211 | 168.7475 | 223.458 | 257.8071 | 247.1514 | 137.2536 | 181.6916 | 244.0607 | 273.5509 | 251.6107 | 89.924 | 109.7973 | 141.6832 | 185.3392 | 229.3794 | 103.8654 | 145.1072 | 157.6548 | 155.2316 | 129.1277 | 227.8415 | 171.671 | 257.7105 | 243.2584 | 183.5577 |  |  |  | 94.5187 | 104.3514 | 97.9482 | 197.264 | 103.1004 | 167.7558 |  | 105.5994 | 96.8656 | 99.9482 | 60.2379 | 103.4515 | 114.6302 |  | 230.0494 | 271.9725 | 276.2042 | 415.1764 | 562.3775 | 536.7854 | 384.683 | [23 empty] | 99.0863 | 549.5814 | 77.223 | 251.011
16:24 | 10694 |  |  | 5.8654 | 37.3144 | 41.1108 | 14.3282 | 14.0615 | 25.523 | 15.1584 | 1.5277 | 3.1114 | 0.8551 | -0.0252 |  |  |  | -13.2251 | 28.3549 | 42.2055 | 9.1001 |  | 13.9028 | 23.616 | 0.4333 | 0.414 | 1.6333 | 0.8066 | -4.9289 | 234.7095 | 231.0584 | 162.424 | 186.1022 | 148.4292 | 132.075 | 114.4598 | 199.0567 | 160.3501 | 218.8391 | 249.9508 | 230.7826 | 172.5583 | 169.5485 | 201.7207 | 249.7674 | 260.1984 |  |  | 156.1019 |  | 297.2166 | 117.6688 | 157.9969 | 209.2172 | 234.4035 | 214.3592 | 201.3036 | 174.847 | 227.7122 | 256.7259 | 260.5092 | 179.1391 | 97.9192 | 132.1776 | 169.586 | 203.6895 | 166.0016 | 199.8485 | 181.8093 | 348.6493 | 122.4707 | 174.8868 | 232.8044 | 263.0629 | 297.8103 | 117.3909 | 156.2721 | 201.2919 | 224.4957 | 216.4838 | 84.5207 | 97.2005 | 130.7189 | 171.9289 | 206.6539 | 165.1495 |  | 147.9482 | 301.8314 |  | 116.9112 | 158.1182 | 210.8374 | 241.2343 | 232.023 | 142.2974 | 175.2996 | 224.7166 | 244.2205 | 218.4666 | 97.0921 | 107.7081 | 133.0934 | 174.7092 | 216.3817 | 246.1976 | 144.795 | 137.771 | 132.1366 | 144.4421 | 191.0256 | 237.5194 | 257.7195 | 237.6167 |  | 179.6936 |  |  | 94.4917 | 98.9317 | 182.6612 | 94.1881 | 195.6475 | 105.6155 | 39.017 | 39.1576 | 38.5176 | 36.1427 | 36.4695 | 40.3362 | 34.5531 | 38.1766 | 90.4104 | 110.372 | 103.8975 | 90.604 | 241.094 |  |  | 159.6636 |  | 144.2964 | 100.4063 | 132.9471 | 99.6206 | 206.9274 | 173.7677 | 256.6818 | 239.0877 | 247.3302 | 201.5625 | 248.0326 | 276.9323 | 286.9815 | 266.7502 | 162.8911 | 135.9378 | 185.43 | 155.3712 | 190.2316 | 164.2157 | 220.348 | 131.4546 | 234.4224 | 205.0694 | 194.808 | 263.9576 |  | 194.213 | 97.9085 | 132.9056 | 175.5978 | 212.9115 | 160.6139 | 182.1192 | 153.2343 |  | 145.4691 | 173.6387 | 235.0664 | 267.2057 | 252.2856 | 118.328 | 167.331 | 229.9551 | 264.949 | 253.5935 | 86.9916 | 98.8488 | 129.5247 | 174.241 | 216.6803 | 143.3197 | 194.955 | 128.1525 | 180.9502 | 133.059 | 125.9281 | 168.7485 | 223.4475 | 257.785 | 247.1286 | 137.238 | 181.6786 | 244.0291 | 273.5217 | 251.5739 | 89.9288 | 109.7892 | 141.6905 | 185.3378 | 229.357 | 103.8538 | 145.0917 | 157.6463 | 155.2161 | 129.117 | 227.8279 | 171.668 | 257.6855 | 243.232 | 183.5509 |  |  |  | 94.501 | 104.3394 | 97.9308 | 197.2504 | 103.095 | 167.7274 |  | 105.5864 | 96.8529 | 99.941 | 60.2321 | 103.464 | 114.6235 |  | 229.9655 | 271.9307 | 276.1295 | 415.1181 | 562.6265 | 537.2784 | 384.9845 | [23 empty] | 99.0719 | 549.9524 | 77.1948 | 250.9481
16:24 | 10695 |  |  | 5.8069 | 37.3359 | 41.0921 | 14.2977 | 14.1386 | 25.5141 | 15.2522 | 1.528 | 3.109 | 0.8552 | -0.025 |  |  |  | -13.2557 | 28.3437 | 42.2915 | 9.1043 |  | 13.9026 | 23.6074 | 0.4332 | 0.4132 | 1.6367 | 0.806 | -7.776 | 234.6874 | 231.0355 | 162.4117 | 186.0917 | 148.4186 | 132.067 | 114.4553 | 199.0418 | 160.347 | 218.8304 | 249.9171 | 230.7545 | 172.5553 | 169.5542 | 201.7193 | 249.7518 | 260.1777 |  |  | 156.0834 |  | 297.1764 | 117.663 | 157.9882 | 209.2026 | 234.3757 | 214.3355 | 201.2898 | 174.8476 | 227.7018 | 256.7036 | 260.5153 | 179.1374 | 97.92 | 132.1842 | 169.591 | 203.6734 | 165.9874 | 199.8282 | 181.7954 | 348.5947 | 122.4731 | 174.8832 | 232.7971 | 263.0464 | 297.8262 | 117.4011 | 156.2694 | 201.2818 | 224.4769 | 216.4672 | 84.5294 | 97.2153 | 130.7224 | 171.9295 | 206.6399 | 165.1282 |  | 147.9334 | 301.7942 |  | 116.9155 | 158.1117 | 210.8259 | 241.2018 | 232.0017 | 142.3015 | 175.2929 | 224.6974 | 244.1907 | 218.4414 | 97.1028 | 107.7018 | 133.0927 | 174.7031 | 216.3621 | 246.1771 | 144.7851 | 137.7519 | 132.1152 | 144.4365 | 191.0151 | 237.5046 | 257.6972 | 237.597 |  | 179.6711 |  |  | 94.4803 | 98.9181 | 182.6659 | 94.1976 | 195.6364 | 105.6097 | 39.0538 | 39.1807 | 38.1781 | 36.1649 | 36.3268 | 40.5064 | 35.2206 | 38.4631 | 90.3977 | 110.3562 | 103.8841 | 90.5912 | 241.0676 |  |  | 159.6492 |  | 144.2892 | 100.4039 | 132.9319 | 99.6083 | 206.9062 | 173.7571 | 256.6459 | 239.0515 | 247.2969 | 201.5474 | 248.0215 | 276.9229 | 286.9611 | 266.715 | 162.8751 | 135.9241 | 185.4145 | 155.3513 | 190.2156 | 164.2144 | 220.3432 | 131.4483 | 234.3991 | 205.0622 | 194.8009 | 263.9326 |  | 194.2104 | 97.9014 | 132.9077 | 175.5945 | 212.9002 | 160.5928 | 182.1009 | 153.2201 |  | 145.4547 | 173.6383 | 235.0456 | 267.1626 | 252.2573 | 118.3253 | 167.3289 | 229.9407 | 264.9169 | 253.5661 | 86.9873 | 98.8378 | 129.5244 | 174.2321 | 216.6607 | 143.3004 | 194.9332 | 128.1328 | 180.9003 | 133.0457 | 125.9239 | 168.7485 | 223.4359 | 257.7681 | 247.1017 | 137.2271 | 181.6792 | 244.0145 | 273.4892 | 251.5419 | 89.9324 | 109.7894 | 141.693 | 185.3429 | 229.3421 | 103.8509 | 145.0791 | 157.6387 | 155.1904 | 129.1158 | 227.8173 | 171.6677 | 257.6607 | 243.2034 | 183.5278 |  |  |  | 94.4894 | 104.3304 | 97.931 | 197.2376 | 103.1103 | 167.7163 |  | 105.5766 | 96.8494 | 99.9419 | 60.2342 | 103.4615 | 114.6421 |  | 229.9003 | 271.87 | 276.0671 | 415.3675 | 562.5019 | 537.2784 | 384.9223 | [23 empty] | 99.0646 | 549.8902 | 77.2294 | 250.8852
16:24 | 10696 |  |  | 5.7728 | 37.3288 | 41.1 | 14.3154 | 14.1409 | 25.5266 | 15.1472 | 1.5276 | 3.1137 | 0.8534 | -0.0254 |  |  |  | -13.2998 | 28.3522 | 42.3737 | 9.1541 |  | 13.9542 | 23.5997 | 0.4315 | 0.4083 | 1.6341 | 0.8048 | -5.6031 | 234.6642 | 231.0122 | 162.4037 | 186.0782 | 148.4089 | 132.0652 | 114.4552 | 199.0327 | 160.3491 | 218.8134 | 249.8966 | 230.7373 | 172.5536 | 169.5596 | 201.7208 | 249.7435 | 260.1649 |  |  | 156.0686 |  | 297.128 | 117.6625 | 157.9879 | 209.1902 | 234.3547 | 214.3187 | 201.2815 | 174.8542 | 227.6886 | 256.6828 | 260.4616 | 179.1286 | 97.9204 | 132.1923 | 169.591 | 203.6604 | 165.9684 | 199.8079 | 181.7746 | 348.5356 | 122.4785 | 174.8856 | 232.7813 | 263.0255 | 297.5354 | 117.4018 | 156.2609 | 201.2678 | 224.4567 | 216.4439 | 84.5247 | 97.2311 | 130.7215 | 171.9217 | 206.6162 | 165.0857 |  | 147.9089 | 301.7454 |  | 116.9249 | 158.1135 | 210.8194 | 241.175 | 231.9805 | 142.2955 | 175.2889 | 224.678 | 244.1644 | 218.4225 | 97.111 | 107.6957 | 133.0888 | 174.7029 | 216.3454 | 246.1598 | 144.7705 | 137.7315 | 132.091 | 144.4296 | 191.0043 | 237.4859 | 257.6667 | 237.5717 |  | 179.6513 |  |  | 94.4783 | 98.9114 | 182.6741 | 94.2183 | 195.6214 | 105.6094 | 39.0933 | 39.2698 | 38.0706 | 36.2158 | 36.4111 | 40.5301 | 35.5951 | 38.7828 | 90.3813 | 110.3421 | 103.8697 | 90.5778 | 241.0498 |  |  | 159.6383 |  | 144.2828 | 100.4012 | 132.9274 | 99.6044 | 206.8995 | 173.759 | 256.624 | 239.024 | 247.2691 | 201.5338 | 248.0024 | 276.8962 | 286.9308 | 266.6838 | 162.8669 | 135.9088 | 185.3961 | 155.3266 | 190.1989 | 164.2089 | 220.3223 | 131.441 | 234.3717 | 205.0464 | 194.7867 | 263.8995 |  | 194.2006 | 97.8995 | 132.9144 | 175.5951 | 212.8943 | 160.5712 | 182.0796 | 153.2058 |  | 145.4562 | 173.6332 | 235.0376 | 267.1379 | 252.2294 | 118.3325 | 167.3342 | 229.9286 | 264.8938 | 253.5399 | 86.9867 | 98.8402 | 129.5294 | 174.2405 | 216.649 | 143.29 | 194.916 | 128.1137 | 180.872 | 133.033 | 125.9267 | 168.7494 | 223.4298 | 257.7438 | 247.0836 | 137.2418 | 181.686 | 244.0165 | 273.4679 | 251.5237 | 89.9312 | 109.8025 | 141.6878 | 185.3386 | 229.324 | 103.8467 | 145.0678 | 157.6353 | 155.1709 | 129.1278 | 227.8163 | 171.6652 | 257.6456 | 243.1836 | 183.5176 |  |  |  | 94.4823 | 104.3185 | 97.9273 | 197.2143 | 103.1222 | 167.7236 |  | 105.5577 | 96.8337 | 99.9207 | 60.2248 | 103.469 | 114.6349 |  | 229.8359 | 271.7832 | 275.9865 | 415.5304 | 562.8009 | 537.0153 | 384.7087 | [23 empty] | 99.0537 | 549.9081 | 77.2397 | 250.8096
16:24 | 10697 |  |  | 5.8507 | 37.4366 | 41.1561 | 14.3734 | 14.1813 | 25.5014 | 15.1309 | 1.5278 | 3.1124 | 0.8536 | -0.0246 |  |  |  | -13.3609 | 28.3405 | 42.3985 | 9.0863 |  | 13.8774 | 23.5996 | 0.4335 | 0.4137 | 1.6319 | 0.8062 | -4.9714 | 234.6325 | 230.987 | 162.3907 | 186.0599 | 148.399 | 132.054 | 114.4467 | 199.0116 | 160.3525 | 218.7935 | 249.8782 | 230.7143 | 172.546 | 169.5559 | 201.6875 | 249.7083 | 260.1324 |  |  | 156.0583 |  | 297.0817 | 117.6605 | 157.9943 | 209.1809 | 234.3382 | 214.3074 | 201.2732 | 174.8595 | 227.6754 | 256.6586 | 260.465 | 179.118 | 97.9178 | 132.1921 | 169.5801 | 203.6386 | 165.9535 | 199.7806 | 181.7574 | 348.4729 | 122.4743 | 174.8872 | 232.7623 | 263.003 | 297.6681 | 117.3956 | 156.2529 | 201.2482 | 224.4321 | 216.4202 | 84.511 | 97.2255 | 130.7114 | 171.911 | 206.5971 | 165.0511 |  | 147.8831 | 301.6866 |  | 116.9284 | 158.1139 | 210.8123 | 241.157 | 231.9633 | 142.2877 | 175.2836 | 224.6646 | 244.1393 | 218.3999 | 97.1078 | 107.6998 | 133.0791 | 174.6986 | 216.3237 | 246.1287 | 144.7527 | 137.7185 | 132.068 | 144.4206 | 190.9984 | 237.4688 | 257.6389 | 237.5456 |  | 179.6318 |  |  | 94.4675 | 98.8986 | 182.6589 | 94.209 | 195.6101 | 105.6062 | 39.0996 | 39.3674 | 38.1036 | 36.2857 | 36.4781 | 40.4103 | 35.559 | 38.7153 | 90.3666 | 110.3234 | 103.8567 | 90.5699 | 241.0282 |  |  | 159.6225 |  | 144.2698 | 100.3943 | 132.926 | 99.6029 | 206.8873 | 173.7649 | 256.6003 | 239.0042 | 247.2437 | 201.5452 | 247.9874 | 276.8782 | 286.9049 | 266.6537 | 162.8791 | 135.8937 | 185.361 | 155.3038 | 190.1884 | 164.2097 | 220.308 | 131.4342 | 234.3476 | 205.0347 | 194.7929 | 263.8673 |  | 194.1943 | 97.9034 | 132.9195 | 175.6002 | 212.8882 | 160.5562 | 182.0567 | 153.1924 |  | 145.4644 | 173.6351 | 235.0431 | 267.1271 | 252.199 | 118.3393 | 167.3332 | 229.9174 | 264.8723 | 253.5121 | 86.99 | 98.8483 | 129.5347 | 174.2386 | 216.6324 | 143.2817 | 194.8961 | 128.0976 | 180.8627 | 133.0248 | 125.9366 | 168.7502 | 223.4225 | 257.7184 | 247.0654 | 137.2528 | 181.6837 | 243.9995 | 273.4469 | 251.4995 | 89.9338 | 109.806 | 141.6932 | 185.3347 | 229.3014 | 103.8459 | 145.0545 | 157.6275 | 155.1556 | 129.1361 | 227.8037 | 171.6622 | 257.6282 | 243.1721 | 183.5106 |  |  |  | 94.4758 | 104.31 | 97.9213 | 197.1872 | 103.1144 | 167.7074 |  | 105.5406 | 96.8181 | 99.9145 | 60.2341 | 103.4931 | 114.6418 |  | 229.7753 | 271.75 | 275.9165 | 415.4905 | 562.8383 | 537.5383 | 385.2587 | [23 empty] | 99.0433 | 550.1883 | 77.2715 | 250.7627
16:24 | 10698 |  |  | 5.7575 | 37.3659 | 41.2552 | 14.4483 | 14.19 | 25.5945 | 15.2119 | 1.5277 | 3.1126 | 0.8514 | -0.0245 |  |  |  | -13.2988 | 28.238 | 42.34 | 9.0961 |  | 13.8506 | 23.6731 | 0.4335 | 0.412 | 1.6338 | 0.8061 | -4.2499 | 234.6069 | 230.9577 | 162.3675 | 186.0412 | 148.3867 | 132.0388 | 114.4336 | 199.0087 | 160.3519 | 218.7808 | 249.8502 | 230.6831 | 172.5371 | 169.5523 | 201.6962 | 249.6945 | 260.1132 |  |  | 156.0496 |  | 297.0419 | 117.6629 | 157.9981 | 209.1758 | 234.3162 | 214.2853 | 201.2651 | 174.8596 | 227.6643 | 256.6376 | 260.4723 | 179.1123 | 97.9181 | 132.1904 | 169.5785 | 203.6253 | 165.9458 | 199.7573 | 181.7385 | 348.4106 | 122.4711 | 174.893 | 232.7546 | 262.9803 | 297.8641 | 117.3866 | 156.2533 | 201.2326 | 224.4141 | 216.3999 | 84.5037 | 97.2177 | 130.7107 | 171.9087 | 206.5874 | 165.0424 |  | 147.861 | 301.6387 |  | 116.9303 | 158.1112 | 210.8006 | 241.1359 | 231.9422 | 142.2925 | 175.2769 | 224.6581 | 244.115 | 218.3745 | 97.0949 | 107.6944 | 133.0749 | 174.6963 | 216.3096 | 246.101 | 144.7396 | 137.7086 | 132.0398 | 144.4163 | 190.9982 | 237.4544 | 257.6131 | 237.528 |  | 179.6186 |  |  | 94.4497 | 98.8791 | 182.6356 | 94.2085 | 195.614 | 105.5886 | 39.1358 | 39.5781 | 38.0868 | 36.2128 | 36.5493 | 40.2707 | 35.4871 | 38.3656 | 90.3628 | 110.3175 | 103.8502 | 90.5683 | 241.0028 |  |  | 159.6059 |  | 144.2574 | 100.3836 | 132.9154 | 99.6003 | 206.8701 | 173.7629 | 256.5683 | 238.9737 | 247.2179 | 201.5522 | 247.9781 | 276.8657 | 286.8792 | 266.6248 | 162.8818 | 135.8755 | 185.3245 | 155.2803 | 190.1764 | 164.2168 | 220.2939 | 131.4293 | 234.321 | 205.0169 | 194.7965 | 263.8468 |  | 194.1842 | 97.9016 | 132.9162 | 175.5982 | 212.8688 | 160.5382 | 182.0342 | 153.1804 |  | 145.4566 | 173.6394 | 235.0251 | 267.1049 | 252.1764 | 118.3405 | 167.3362 | 229.9077 | 264.8431 | 253.4841 | 86.9897 | 98.8491 | 129.5383 | 174.2297 | 216.6177 | 143.2727 | 194.8681 | 128.0861 | 180.8643 | 133.0157 | 125.9333 | 168.7531 | 223.4047 | 257.696 | 247.0391 | 137.2494 | 181.6796 | 243.9591 | 273.4103 | 251.4604 | 89.9283 | 109.799 | 141.707 | 185.338 | 229.2736 | 103.8421 | 145.0339 | 157.6065 | 155.1226 | 129.1417 | 227.7727 | 171.6495 | 257.5988 | 243.1484 | 183.4899 |  |  |  | 94.4639 | 104.305 | 97.9116 | 197.1529 | 103.0952 | 167.6774 |  | 105.5342 | 96.8121 | 99.9024 | 60.2332 | 103.5008 | 114.6375 |  | 229.6972 | 271.7323 | 275.8337 | 415.5487 | 562.9007 | 537.1695 | 384.9568 | [23 empty] | 99.0323 | 550.0351 | 77.3167 | 250.7148
16:24 | 10699 |  |  | 5.8295 | 37.4467 | 41.2175 | 14.4417 | 14.2293 | 25.6858 | 15.2645 | 1.529 | 3.115 | 0.8501 | -0.0245 |  |  |  | -13.1245 | 28.274 | 42.3335 | 9.1013 |  | 13.8524 | 23.6244 | 0.433 | 0.4106 | 1.6329 | 0.8047 | -5.4347 | 234.5855 | 230.9353 | 162.3546 | 186.0231 | 148.3802 | 132.0308 | 114.4275 | 199.0068 | 160.3454 | 218.7689 | 249.8157 | 230.656 | 172.5259 | 169.5322 | 201.7125 | 249.6963 | 260.1127 |  |  | 156.0464 |  | 297.0004 | 117.6665 | 157.9984 | 209.1669 | 234.2965 | 214.2651 | 201.2488 | 174.8559 | 227.6485 | 256.6151 | 260.4208 | 179.1018 | 97.9261 | 132.1952 | 169.5779 | 203.6152 | 165.9305 | 199.7462 | 181.7201 | 348.3562 | 122.4705 | 174.8887 | 232.745 | 262.9537 | 297.7484 | 117.3873 | 156.2555 | 201.2171 | 224.401 | 216.3776 | 84.5071 | 97.2107 | 130.7179 | 171.9116 | 206.572 | 165.0257 |  | 147.8396 | 301.5965 |  | 116.9305 | 158.117 | 210.7928 | 241.1188 | 231.921 | 142.2929 | 175.2783 | 224.6519 | 244.097 | 218.3502 | 97.0838 | 107.6885 | 133.0751 | 174.6888 | 216.2957 | 246.089 | 144.7331 | 137.7015 | 132.0238 | 144.4262 | 191.0019 | 237.4512 | 257.5953 | 237.5092 |  | 179.6056 |  |  | 94.4407 | 98.8786 | 182.6191 | 94.2294 | 195.6221 | 105.5695 | 39.2304 | 39.734 | 38.0543 | 36.0795 | 36.5174 | 40.1537 | 35.0528 | 37.8108 | 90.3583 | 110.3167 | 103.85 | 90.5668 | 240.9814 |  |  | 159.5949 |  | 144.2528 | 100.3752 | 132.9029 | 99.5908 | 206.8622 | 173.7584 | 256.5418 | 238.9409 | 247.1965 | 201.5508 | 247.9709 | 276.8506 | 286.8568 | 266.6042 | 162.8892 | 135.8694 | 185.2736 | 155.2633 | 190.1682 | 164.2228 | 220.286 | 131.4393 | 234.2983 | 205.0023 | 194.7815 | 263.8254 |  | 194.1804 | 97.8943 | 132.9198 | 175.5872 | 212.8435 | 160.5142 | 182.009 | 153.1639 |  | 145.4453 | 173.6314 | 234.9879 | 267.0647 | 252.1493 | 118.338 | 167.3361 | 229.898 | 264.8214 | 253.4549 | 86.987 | 98.8522 | 129.5355 | 174.2247 | 216.6028 | 143.2584 | 194.839 | 128.0768 | 180.8806 | 133.01 | 125.9361 | 168.7525 | 223.3927 | 257.673 | 247.0132 | 137.2434 | 181.6845 | 243.9465 | 273.3832 | 251.443 | 89.9178 | 109.7946 | 141.7069 | 185.3294 | 229.2459 | 103.8303 | 145.013 | 157.5913 | 155.0975 | 129.14 | 227.7565 | 171.6455 | 257.5696 | 243.1211 | 183.466 |  |  |  | 94.4515 | 104.2937 | 97.9006 | 197.1248 | 103.0826 | 167.6597 |  | 105.5211 | 96.7926 | 99.89 | 60.229 | 103.5063 | 114.6349 |  | 229.6349 | 271.6778 | 275.7444 | 415.5005 | 562.564 | 537.5167 | 384.9654 | [23 empty] | 99.0211 | 550.0404 | 77.4528 | 250.6564
16:24 | 10700 |  |  | 5.8446 | 37.469 | 41.2146 | 14.4502 | 14.1871 | 25.7076 | 15.248 | 1.5292 | 3.1159 | 0.8544 | -0.0256 |  |  |  | -13.2682 | 28.3251 | 42.3738 | 9.0825 |  | 13.8402 | 23.6215 | 0.4337 | 0.4086 | 1.6312 | 0.8038 | -4.6918 | 234.5571 | 230.9164 | 162.354 | 186.0027 | 148.3728 | 132.025 | 114.4239 | 198.9876 | 160.3357 | 218.7533 | 249.7839 | 230.6338 | 172.518 | 169.5065 | 201.6205 | 249.663 | 260.0784 |  |  | 156.0417 |  | 296.9544 | 117.6659 | 157.9985 | 209.1561 | 234.2786 | 214.2452 | 201.2324 | 174.8506 | 227.6342 | 256.5921 | 260.4123 | 179.0934 | 97.9271 | 132.1998 | 169.5762 | 203.6078 | 165.9166 | 199.7245 | 181.7103 | 348.3033 | 122.472 | 174.8844 | 232.7304 | 262.9364 | 297.815 | 117.3959 | 156.2552 | 201.2035 | 224.3826 | 216.3643 | 84.5145 | 97.1958 | 130.7253 | 171.9109 | 206.556 | 165.0226 |  | 147.8182 | 301.5463 |  | 116.9318 | 158.1233 | 210.7798 | 241.0986 | 231.9016 | 142.2821 | 175.2797 | 224.6402 | 244.0766 | 218.3254 | 97.0694 | 107.6896 | 133.08 | 174.6803 | 216.2768 | 246.0718 | 144.7113 | 137.6869 | 132.001 | 144.4339 | 190.9941 | 237.438 | 257.5739 | 237.4827 |  | 179.5728 |  |  | 94.4343 | 98.8743 | 182.6043 | 94.2273 | 195.6285 | 105.5561 | 39.3244 | 39.889 | 37.9881 | 36.0236 | 36.3823 | 40.0434 | 34.5632 | 37.1589 | 90.3464 | 110.301 | 103.8352 | 90.5506 | 240.9568 |  |  | 159.5801 |  | 144.2392 | 100.3688 | 132.8896 | 99.5816 | 206.8545 | 173.7558 | 256.5081 | 238.908 | 247.1714 | 201.5368 | 247.9565 | 276.8334 | 286.837 | 266.5763 | 162.9462 | 135.8644 | 185.2367 | 155.2511 | 190.1708 | 164.2237 | 220.2804 | 131.4469 | 234.2796 | 205.0013 | 194.7733 | 263.7944 |  | 194.1701 | 97.8939 | 132.9261 | 175.5885 | 212.8324 | 160.4905 | 181.9813 | 153.1548 |  | 145.4474 | 173.6239 | 234.9721 | 267.034 | 252.1126 | 118.3418 | 167.329 | 229.8872 | 264.8009 | 253.426 | 86.9809 | 98.8581 | 129.5358 | 174.2238 | 216.5878 | 143.2406 | 194.8159 | 128.0681 | 180.9265 | 133.0013 | 125.9478 | 168.7545 | 223.3891 | 257.6505 | 246.9919 | 137.2502 | 181.6828 | 243.9545 | 273.3688 | 251.4333 | 89.9173 | 109.8023 | 141.6975 | 185.3128 | 229.2239 | 103.8236 | 144.9957 | 157.5746 | 155.0775 | 129.1388 | 227.7513 | 171.6509 | 257.5416 | 243.0867 | 183.4392 |  |  |  | 94.4458 | 104.2872 | 97.8938 | 197.1064 | 103.0877 | 167.6569 |  | 105.5098 | 96.7858 | 99.8806 | 60.22 | 103.5066 | 114.624 |  | 229.564 | 271.6001 | 275.6578 | 415.5005 | 562.8134 | 537.3294 | 384.8408 | [23 empty] | 99.0139 | 550.0714 | 77.4288 | 250.5821
16:24 | 10701 |  |  | 5.8025 | 37.4943 | 41.1714 | 14.4393 | 14.2368 | 25.7933 | 15.2532 | 1.5317 | 3.1216 | 0.8526 | -0.0245 |  |  |  | -13.2331 | 28.3272 | 42.4379 | 9.1412 |  | 13.9025 | 23.6971 | 0.4329 | 0.4087 | 1.6371 | 0.8034 | -5.5585 | 234.5358 | 230.9023 | 162.3464 | 185.9949 | 148.3642 | 132.0198 | 114.4187 | 198.974 | 160.3342 | 218.7411 | 249.7578 | 230.6138 | 172.5113 | 169.487 | 201.4963 | 249.6241 | 260.0299 |  |  | 156.021 |  | 296.9059 | 117.6544 | 157.9948 | 209.1426 | 234.2504 | 214.2226 | 201.2057 | 174.8331 | 227.6117 | 256.5696 | 260.4178 | 179.0818 | 97.9203 | 132.2008 | 169.5748 | 203.5968 | 165.8987 | 199.6984 | 181.6911 | 348.2464 | 122.465 | 174.8805 | 232.7168 | 262.9145 | 297.8567 | 117.4004 | 156.2516 | 201.1895 | 224.3593 | 216.3455 | 84.5148 | 97.1795 | 130.7311 | 171.9014 | 206.5408 | 165.0371 |  | 147.7967 | 301.4952 |  | 116.9418 | 158.1239 | 210.7691 | 241.0739 | 231.8806 | 142.2771 | 175.2787 | 224.6214 | 244.0552 | 218.3077 | 97.073 | 107.6847 | 133.0795 | 174.6832 | 216.2587 | 246.0515 | 144.6848 | 137.6765 | 131.9765 | 144.434 | 190.9904 | 237.4229 | 257.5462 | 237.4663 |  | 179.5309 |  |  | 94.4206 | 98.8578 | 182.6019 | 94.2186 | 195.6371 | 105.5321 | 39.4185 | 40.062 | 37.9174 | 35.8746 | 36.0486 | 39.9455 | 34.147 | 36.5378 | 90.3334 | 110.2863 | 103.8212 | 90.539 | 240.935 |  |  | 159.5659 |  | 144.2267 | 100.3681 | 132.8888 | 99.5812 | 206.8439 | 173.7559 | 256.4786 | 238.8843 | 247.1509 | 201.5171 | 247.9399 | 276.817 | 286.8163 | 266.5429 | 163.0089 | 135.8481 | 185.2498 | 155.2417 | 190.1566 | 164.2263 | 220.2683 | 131.4343 | 234.2551 | 204.9841 | 194.7778 | 263.7663 |  | 194.1515 | 97.8974 | 132.9322 | 175.5907 | 212.8191 | 160.4769 | 181.9562 | 153.1407 |  | 145.4524 | 173.6285 | 234.9741 | 267.0212 | 252.0746 | 118.3419 | 167.3302 | 229.8758 | 264.7646 | 253.3956 | 86.9743 | 98.8573 | 129.5341 | 174.2188 | 216.5695 | 143.22 | 194.7864 | 128.0495 | 180.9516 | 132.9843 | 125.9546 | 168.7572 | 223.3762 | 257.6268 | 246.9697 | 137.2674 | 181.6797 | 243.954 | 273.3543 | 251.4167 | 89.9171 | 109.8093 | 141.6959 | 185.3023 | 229.2039 | 103.8236 | 144.9854 | 157.5531 | 155.0565 | 129.1421 | 227.7519 | 171.6569 | 257.5205 | 243.0578 | 183.4236 |  |  |  | 94.4358 | 104.278 | 97.8871 | 197.0797 | 103.0954 | 167.6542 |  | 105.5013 | 96.7758 | 99.8711 | 60.2279 | 103.4788 | 114.6255 |  | 229.5223 | 271.5417 | 275.5721 | 415.5429 | 562.5515 | 537.3726 | 384.9289 | [23 empty] | 99.0034 | 549.962 | 77.5391 | 250.532
16:24 | 10702 |  |  | 5.7256 | 37.4573 | 41.3113 | 14.4613 | 14.2232 | 25.7174 | 15.1972 | 1.5314 | 3.1171 | 0.8487 | -0.0233 |  |  |  | -13.2852 | 28.242 | 42.4044 | 9.1785 |  | 13.9184 | 23.7053 | 0.433 | 0.411 | 1.6354 | 0.8044 | -5.6898 | 234.5146 | 230.887 | 162.3344 | 185.9856 | 148.3605 | 132.0089 | 114.4156 | 198.9559 | 160.3385 | 218.7346 | 249.7431 | 230.5993 | 172.5027 | 169.4775 | 201.4157 | 249.6035 | 260.0025 |  |  | 156.0069 |  | 296.8636 | 117.6418 | 157.9966 | 209.1254 | 234.2286 | 214.1998 | 201.1858 | 174.8288 | 227.6015 | 256.5446 | 260.4047 | 179.0685 | 97.916 | 132.2002 | 169.5633 | 203.5763 | 165.8769 | 199.6818 | 181.6718 | 348.1855 | 122.4618 | 174.8771 | 232.7056 | 262.8862 | 297.7775 | 117.3981 | 156.2433 | 201.1671 | 224.3361 | 216.3193 | 84.523 | 97.1581 | 130.7346 | 171.8894 | 206.513 | 165.0341 |  | 147.7736 | 301.4487 |  | 116.9469 | 158.1238 | 210.7577 | 241.0565 | 231.8635 | 142.2823 | 175.2732 | 224.6087 | 244.0374 | 218.2856 | 97.0831 | 107.6829 | 133.0798 | 174.674 | 216.2397 | 246.021 | 144.6674 | 137.6712 | 131.964 | 144.44 | 190.9988 | 237.4152 | 257.531 | 237.4527 |  | 179.4929 |  |  | 94.403 | 98.8464 | 182.5972 | 94.199 | 195.6392 | 105.5065 | 39.4753 | 40.1227 | 37.7345 | 35.5735 | 35.3633 | 39.9585 | 34.132 | 36.119 | 90.3183 | 110.2748 | 103.8101 | 90.5278 | 240.9139 |  |  | 159.5558 |  | 144.2222 | 100.3716 | 132.8891 | 99.5803 | 206.8284 | 173.7643 | 256.4571 | 238.8601 | 247.1289 | 201.5116 | 247.9304 | 276.8014 | 286.8027 | 266.5166 | 163.0279 | 135.84 | 185.2843 | 155.2311 | 190.1414 | 164.233 | 220.2596 | 131.4298 | 234.2329 | 204.962 | 194.7808 | 263.7454 |  | 194.1276 | 97.8963 | 132.9322 | 175.5813 | 212.8076 | 160.4618 | 181.9347 | 153.1168 |  | 145.4466 | 173.6247 | 234.9695 | 267.001 | 252.0493 | 118.3365 | 167.3348 | 229.8618 | 264.7353 | 253.3755 | 86.9785 | 98.8566 | 129.5366 | 174.2145 | 216.5532 | 143.2143 | 194.7606 | 128.0353 | 180.9325 | 132.9738 | 125.9538 | 168.7625 | 223.3707 | 257.6041 | 246.9492 | 137.2657 | 181.6873 | 243.9454 | 273.3313 | 251.3901 | 89.9208 | 109.8106 | 141.7009 | 185.307 | 229.1962 | 103.8251 | 144.9735 | 157.5369 | 155.0333 | 129.145 | 227.7412 | 171.6571 | 257.4992 | 243.0384 | 183.3989 |  |  |  | 94.4143 | 104.2624 | 97.8702 | 197.0557 | 103.0851 | 167.6249 |  | 105.4976 | 96.7712 | 99.87 | 60.2232 | 103.473 | 114.629 |  | 229.4743 | 271.508 | 275.4926 | 415.3133 | 562.3147 | 537.0798 | 384.6539 | [23 empty] | 98.9919 | 549.6972 | 77.477 | 250.4912
16:24 | 10703 |  |  | 5.7487 | 37.4591 | 41.2763 | 14.4861 | 14.1176 | 25.7493 | 15.3294 | 1.5313 | 3.1233 | 0.8511 | -0.0237 |  |  |  | -13.2597 | 28.2601 | 42.481 | 9.1302 |  | 13.9362 | 23.7373 | 0.4328 | 0.4131 | 1.6336 | 0.803 | -5.7786 | 234.4886 | 230.8654 | 162.3198 | 185.9657 | 148.3471 | 131.9911 | 114.4105 | 198.937 | 160.3418 | 218.7272 | 249.7229 | 230.5794 | 172.4979 | 169.481 | 201.3723 | 249.5934 | 259.988 |  |  | 155.9987 |  | 296.8257 | 117.6437 | 158.0019 | 209.1165 | 234.2175 | 214.1836 | 201.1856 | 174.8409 | 227.6051 | 256.5208 | 260.3751 | 179.0574 | 97.9121 | 132.1968 | 169.5503 | 203.5535 | 165.8609 | 199.653 | 181.6541 | 348.1225 | 122.4609 | 174.8743 | 232.6909 | 262.8537 | 298.0067 | 117.3982 | 156.2439 | 201.1579 | 224.3277 | 216.3054 | 84.5241 | 97.148 | 130.7394 | 171.8905 | 206.4999 | 165.0123 |  | 147.7569 | 301.4074 |  | 116.9489 | 158.124 | 210.7478 | 241.0408 | 231.8437 | 142.2947 | 175.2717 | 224.6093 | 244.0112 | 218.2597 | 97.0881 | 107.683 | 133.0802 | 174.6705 | 216.2308 | 245.9925 | 144.6467 | 137.6631 | 131.9424 | 144.4461 | 190.9947 | 237.4067 | 257.5128 | 237.429 |  | 179.4638 |  |  | 94.3902 | 98.8373 | 182.5912 | 94.1992 | 195.6387 | 105.4924 | 39.4837 | 40.149 | 37.5103 | 35.4389 | 34.73 | 40.0115 | 34.8101 | 36.1475 | 90.3052 | 110.266 | 103.7979 | 90.5158 | 240.8847 |  |  | 159.5476 |  | 144.2162 | 100.3677 | 132.8761 | 99.5697 | 206.8143 | 173.7666 | 256.4311 | 238.8361 | 247.1027 | 201.5055 | 247.9217 | 276.777 | 286.7815 | 266.4851 | 163.0226 | 135.8233 | 185.3221 | 155.2149 | 190.1375 | 164.238 | 220.2515 | 131.4334 | 234.2114 | 204.9506 | 194.7804 | 263.7286 |  | 194.1155 | 97.8993 | 132.933 | 175.5825 | 212.8034 | 160.4375 | 181.916 | 153.1078 |  | 145.4409 | 173.6286 | 234.9615 | 266.9728 | 252.0323 | 118.3384 | 167.3344 | 229.8473 | 264.7134 | 253.3524 | 86.9839 | 98.8561 | 129.548 | 174.2183 | 216.5366 | 143.2104 | 194.7424 | 128.0297 | 180.8872 | 132.9644 | 125.9545 | 168.7675 | 223.3687 | 257.5828 | 246.9223 | 137.2633 | 181.6913 | 243.9244 | 273.303 | 251.3586 | 89.9285 | 109.816 | 141.7024 | 185.3072 | 229.1844 | 103.8229 | 144.9547 | 157.5154 | 155.0069 | 129.1351 | 227.7178 | 171.6582 | 257.4741 | 243.0096 | 183.3553 |  |  |  | 94.4141 | 104.2589 | 97.8625 | 197.0426 | 103.0781 | 167.5827 |  | 105.4893 | 96.7551 | 99.8574 | 60.2239 | 103.4651 | 114.6405 |  | 229.421 | 271.4666 | 275.4206 | 415.1121 | 562.4644 | 537.0447 | 384.6454 | [23 empty] | 98.9831 | 549.7545 | 77.5355 | 250.4438
16:24 | 10704 |  |  | 5.7113 | 37.4786 | 41.1565 | 14.3649 | 14.2004 | 25.7699 | 15.2899 | 1.5335 | 3.1262 | 0.8495 | -0.0237 |  |  |  | -13.2302 | 28.2243 | 42.4816 | 9.1176 |  | 13.9682 | 23.7381 | 0.4318 | 0.4111 | 1.632 | 0.8015 | -5.3277 | 234.4714 | 230.8429 | 162.3128 | 185.9525 | 148.3358 | 131.9878 | 114.4027 | 198.9423 | 160.344 | 218.72 | 249.7022 | 230.5565 | 172.4943 | 169.4712 | 201.3372 | 249.5743 | 259.961 |  |  | 155.9823 |  | 296.7785 | 117.649 | 157.9972 | 209.104 | 234.1938 | 214.1689 | 201.1753 | 174.8445 | 227.5899 | 256.5012 | 260.3499 | 179.0472 | 97.9141 | 132.1947 | 169.5463 | 203.5366 | 165.8465 | 199.6267 | 181.6359 | 348.0658 | 122.4643 | 174.8689 | 232.6766 | 262.8241 | 298.1249 | 117.4022 | 156.2472 | 201.1518 | 224.3157 | 216.2932 | 84.525 | 97.1547 | 130.7491 | 171.8959 | 206.4983 | 164.998 |  | 147.7434 | 301.3653 |  | 116.9519 | 158.1226 | 210.7415 | 241.0187 | 231.8203 | 142.3034 | 175.2721 | 224.5954 | 243.9866 | 218.2351 | 97.0955 | 107.6683 | 133.074 | 174.6727 | 216.2142 | 245.9698 | 144.6253 | 137.6569 | 131.9233 | 144.4457 | 190.991 | 237.401 | 257.4929 | 237.4123 |  | 179.4332 |  |  | 94.3859 | 98.8272 | 182.5703 | 94.204 | 195.652 | 105.4843 | 39.4165 | 40.189 | 37.3927 | 35.5543 | 34.608 | 39.9654 | 35.489 | 36.4524 | 90.2884 | 110.2592 | 103.7912 | 90.5069 | 240.8607 |  |  | 159.5371 |  | 144.2083 | 100.3621 | 132.8697 | 99.5645 | 206.8049 | 173.7701 | 256.4097 | 238.8171 | 247.0791 | 201.5034 | 247.9058 | 276.758 | 286.7624 | 266.4507 | 163.002 | 135.7995 | 185.365 | 155.1985 | 190.1222 | 164.2401 | 220.2399 | 131.4331 | 234.1828 | 204.9359 | 194.7841 | 263.7118 |  | 194.1138 | 97.9035 | 132.9437 | 175.5741 | 212.7888 | 160.4125 | 181.893 | 153.1024 |  | 145.4314 | 173.6392 | 234.9481 | 266.9454 | 252.0047 | 118.3372 | 167.3283 | 229.826 | 264.681 | 253.3236 | 86.9826 | 98.8499 | 129.5516 | 174.214 | 216.5205 | 143.1959 | 194.7214 | 128.0143 | 180.8251 | 132.9503 | 125.9548 | 168.7647 | 223.3513 | 257.5565 | 246.8925 | 137.2651 | 181.683 | 243.8967 | 273.2675 | 251.328 | 89.9241 | 109.81 | 141.7015 | 185.2927 | 229.1536 | 103.8149 | 144.9364 | 157.4875 | 154.9799 | 129.133 | 227.7 | 171.6534 | 257.4475 | 242.9748 | 183.3135 |  |  |  | 94.4105 | 104.2525 | 97.8509 | 197.0187 | 103.0765 | 167.5549 |  | 105.4647 | 96.741 | 99.8398 | 60.2282 | 103.4539 | 114.648 |  | 229.3776 | 271.3797 | 275.3307 | 415.6777 | 562.5889 | 537.1013 | 384.7603 | [23 empty] | 98.9716 | 549.8451 | 77.4813 | 250.3786
16:24 | 10705 |  |  | 5.7568 | 37.4882 | 41.2071 | 14.3918 | 14.2886 | 25.8017 | 15.4165 | 1.5338 | 3.1212 | 0.8484 | -0.0261 |  |  |  | -13.1988 | 28.2158 | 42.4238 | 9.1107 |  | 13.903 | 23.8669 | 0.4318 | 0.4125 | 1.6303 | 0.8042 | -4.4456 | 234.4526 | 230.8202 | 162.3074 | 185.9427 | 148.3323 | 131.9942 | 114.4001 | 198.945 | 160.3473 | 218.7069 | 249.6824 | 230.5332 | 172.4908 | 169.4526 | 201.2904 | 249.5588 | 259.9276 |  |  | 155.9676 |  | 296.7308 | 117.6486 | 157.9993 | 209.0949 | 234.1624 | 214.141 | 201.1591 | 174.8361 | 227.5705 | 256.483 | 260.3169 | 179.0513 | 97.915 | 132.2033 | 169.546 | 203.524 | 165.8348 | 199.6102 | 181.6224 | 348.0108 | 122.4769 | 174.8721 | 232.6646 | 262.8078 | 297.9541 | 117.405 | 156.2445 | 201.1361 | 224.2919 | 216.2734 | 84.5218 | 97.1555 | 130.7537 | 171.8933 | 206.488 | 164.9825 |  | 147.7199 | 301.315 |  | 116.9535 | 158.1243 | 210.7298 | 240.9926 | 231.805 | 142.3071 | 175.2697 | 224.5688 | 243.9632 | 218.213 | 97.1077 | 107.6643 | 133.0687 | 174.6615 | 216.1848 | 245.9456 | 144.6021 | 137.6514 | 131.9069 | 144.4409 | 190.9879 | 237.3867 | 257.4756 | 237.3898 |  | 179.4067 |  |  | 94.3819 | 98.8165 | 182.535 | 94.1814 | 195.6607 | 105.4731 | 39.2949 | 40.2455 | 37.4412 | 35.676 | 34.8165 | 39.7793 | 35.6394 | 36.9138 | 90.2652 | 110.2441 | 103.7766 | 90.4947 | 240.8375 |  |  | 159.5274 |  | 144.2002 | 100.3619 | 132.8624 | 99.5619 | 206.7918 | 173.773 | 256.3897 | 238.7837 | 247.0565 | 201.4927 | 247.8909 | 276.7414 | 286.7538 | 266.4237 | 163.013 | 135.7845 | 185.3934 | 155.179 | 190.1098 | 164.2386 | 220.2223 | 131.4205 | 234.1603 | 204.9177 | 194.7872 | 263.6911 |  | 194.1134 | 97.9062 | 132.9538 | 175.5684 | 212.7761 | 160.3965 | 181.8684 | 153.0901 |  | 145.4245 | 173.6431 | 234.9468 | 266.928 | 251.9787 | 118.3332 | 167.3282 | 229.8073 | 264.6553 | 253.302 | 86.9753 | 98.8406 | 129.5516 | 174.2027 | 216.5139 | 143.1879 | 194.7067 | 128.0047 | 180.7959 | 132.946 | 125.9544 | 168.7639 | 223.3343 | 257.5348 | 246.87 | 137.2575 | 181.6777 | 243.8763 | 273.2389 | 251.2916 | 89.9229 | 109.803 | 141.7005 | 185.2817 | 229.1238 | 103.8014 | 144.9213 | 157.4655 | 154.9493 | 129.1409 | 227.681 | 171.642 | 257.4241 | 242.9522 | 183.274 |  |  |  | 94.3917 | 104.2472 | 97.8361 | 196.9931 | 103.0776 | 167.557 |  | 105.4475 | 96.7259 | 99.8229 | 60.2222 | 103.4489 | 114.6382 |  | 229.3198 | 271.282 | 275.2477 | 415.5005 | 562.6887 | 537.267 | 384.7785 | [23 empty] | 98.9587 | 549.9779 | 77.6016 | 250.3009
16:24 | 10706 |  |  | 5.7892 | 37.5594 | 41.3089 | 14.3419 | 14.3521 | 25.8891 | 15.3367 | 1.5361 | 3.1262 | 0.8497 | -0.0243 |  |  |  | -13.3243 | 28.157 | 42.4886 | 9.1284 |  | 13.9181 | 23.8119 | 0.4315 | 0.4121 | 1.6347 | 0.8064 | -4.9188 | 234.4332 | 230.8052 | 162.2972 | 185.93 | 148.3269 | 131.9942 | 114.4037 | 198.9392 | 160.3433 | 218.6929 | 249.6564 | 230.5091 | 172.4866 | 169.4455 | 201.238 | 249.5364 | 259.8815 |  |  | 155.9478 |  | 296.6839 | 117.6469 | 157.9996 | 209.0833 | 234.1362 | 214.1109 | 201.1415 | 174.8301 | 227.5554 | 256.4612 | 260.2755 | 179.0452 | 97.9135 | 132.2125 | 169.5455 | 203.511 | 165.8131 | 199.5887 | 181.6077 | 347.9497 | 122.4827 | 174.8753 | 232.6494 | 262.7911 | 297.838 | 117.4108 | 156.244 | 201.1178 | 224.2782 | 216.2499 | 84.5206 | 97.1488 | 130.757 | 171.8925 | 206.4665 | 164.9625 |  | 147.703 | 301.2684 |  | 116.9599 | 158.1273 | 210.721 | 240.9768 | 231.7907 | 142.2983 | 175.2659 | 224.5491 | 243.9404 | 218.1926 | 97.1318 | 107.6627 | 133.0597 | 174.6594 | 216.1628 | 245.9192 | 144.5718 | 137.6479 | 131.8877 | 144.434 | 190.9811 | 237.3683 | 257.4583 | 237.3639 |  | 179.3927 |  |  | 94.3708 | 98.8005 | 182.5101 | 94.1677 | 195.6493 | 105.4597 | 39.2948 | 40.3651 | 37.6485 | 35.8171 | 35.0574 | 39.594 | 35.0843 | 37.4305 | 90.2469 | 110.225 | 103.7652 | 90.4903 | 240.8048 |  |  | 159.5114 |  | 144.1798 | 100.349 | 132.8408 | 99.5537 | 206.7753 | 173.7601 | 256.3487 | 238.7517 | 247.0288 | 201.4728 | 247.8792 | 276.7326 | 286.7466 | 266.4007 | 163.0735 | 135.7758 | 185.3948 | 155.1671 | 190.1149 | 164.2443 | 220.2135 | 131.4164 | 234.1418 | 204.9074 | 194.7942 | 263.6598 |  | 194.1138 | 97.9075 | 132.9496 | 175.57 | 212.7595 | 160.3768 | 181.8475 | 153.0757 |  | 145.4287 | 173.6444 | 234.9457 | 266.908 | 251.9589 | 118.3299 | 167.331 | 229.795 | 264.6375 | 253.2728 | 86.9689 | 98.8452 | 129.55 | 174.2043 | 216.5048 | 143.1823 | 194.6868 | 128.0036 | 180.7885 | 132.9363 | 125.9565 | 168.7699 | 223.328 | 257.5166 | 246.8453 | 137.2553 | 181.676 | 243.8584 | 273.2175 | 251.2637 | 89.9259 | 109.811 | 141.6983 | 185.2745 | 229.1122 | 103.7938 | 144.9159 | 157.4547 | 154.9286 | 129.1478 | 227.6702 | 171.6457 | 257.4024 | 242.9322 | 183.2321 |  |  |  | 94.3842 | 104.2455 | 97.828 | 196.9755 | 103.0775 | 167.5618 |  | 105.4385 | 96.7259 | 99.8193 | 60.2241 | 103.4732 | 114.6455 |  | 229.2746 | 271.2867 | 275.1779 | 415.424 | 562.6513 | 537.419 | 384.5831 | [23 empty] | 98.9516 | 550.0352 | 77.6271 | 250.2807
16:24 | 10707 |  |  | 5.9439 | 37.5723 | 41.2679 | 14.4617 | 14.2303 | 25.7121 | 15.3364 | 1.5357 | 3.1261 | 0.8504 | -0.0243 |  |  |  | -13.2505 | 28.2463 | 42.5151 | 9.1641 |  | 13.947 | 23.77 | 0.4327 | 0.4095 | 1.6335 | 0.803 | -6.6621 | 234.4076 | 230.7823 | 162.288 | 185.9164 | 148.3164 | 131.9856 | 114.3954 | 198.9253 | 160.329 | 218.6768 | 249.6288 | 230.4817 | 172.4779 | 169.4401 | 201.2067 | 249.5118 | 259.8349 |  |  | 155.9304 |  | 296.6316 | 117.6415 | 157.9906 | 209.0579 | 234.1076 | 214.0854 | 201.1232 | 174.8177 | 227.5331 | 256.4344 | 260.275 | 179.0363 | 97.919 | 132.2126 | 169.5431 | 203.4956 | 165.7915 | 199.5705 | 181.593 | 347.8965 | 122.4745 | 174.8725 | 232.6342 | 262.7714 | 297.7465 | 117.4041 | 156.2407 | 201.1019 | 224.2634 | 216.2261 | 84.5215 | 97.1354 | 130.7556 | 171.8832 | 206.4464 | 164.9352 |  | 147.6846 | 301.2214 |  | 116.9584 | 158.1314 | 210.7065 | 240.9592 | 231.765 | 142.2779 | 175.2573 | 224.5295 | 243.9099 | 218.167 | 97.1463 | 107.6486 | 133.0535 | 174.6581 | 216.1495 | 245.8885 | 144.5499 | 137.644 | 131.8687 | 144.4351 | 190.9845 | 237.3619 | 257.4375 | 237.3447 |  | 179.3792 |  |  | 94.3638 | 98.7941 | 182.5107 | 94.1747 | 195.641 | 105.4463 | 39.424 | 40.3784 | 37.7797 | 36.0512 | 35.3833 | 39.5506 | 34.5936 | 37.8684 | 90.2327 | 110.2158 | 103.7541 | 90.4831 | 240.7804 |  |  | 159.4947 |  | 144.1672 | 100.3421 | 132.8318 | 99.5513 | 206.7672 | 173.756 | 256.3228 | 238.7213 | 247.0035 | 201.4651 | 247.8613 | 276.724 | 286.7215 | 266.3622 | 163.1046 | 135.7542 | 185.3852 | 155.1462 | 190.1036 | 164.2432 | 220.2006 | 131.4156 | 234.1134 | 204.8912 | 194.7877 | 263.6296 |  | 194.0962 | 97.9024 | 132.9405 | 175.5589 | 212.7392 | 160.3492 | 181.8192 | 153.0459 |  | 145.4291 | 173.6505 | 234.9312 | 266.8917 | 251.935 | 118.3274 | 167.3283 | 229.7804 | 264.6093 | 253.2425 | 86.965 | 98.8445 | 129.5464 | 174.2025 | 216.4798 | 143.1692 | 194.6563 | 128 | 180.7746 | 132.9122 | 125.9645 | 168.7773 | 223.3274 | 257.4926 | 246.8245 | 137.246 | 181.6687 | 243.8451 | 273.1954 | 251.2489 | 89.9249 | 109.8199 | 141.7041 | 185.2819 | 229.102 | 103.7991 | 144.8966 | 157.4359 | 154.9047 | 129.1678 | 227.6665 | 171.6559 | 257.377 | 242.8978 | 183.181 |  |  |  | 94.3787 | 104.2412 | 97.8194 | 196.9498 | 103.0656 | 167.5419 |  | 105.4367 | 96.7274 | 99.814 | 60.2284 | 103.4799 | 114.6488 |  | 229.2306 | 271.261 | 275.0755 | 415.6111 | 562.7137 | 537.2943 | 385.019 | [23 empty] | 98.9469 | 550.004 | 77.675 | 250.2458
16:24 | 10708 |  |  | 5.8918 | 37.5946 | 41.3069 | 14.5092 | 14.2838 | 25.6645 | 15.335 | 1.5371 | 3.1276 | 0.853 | -0.0244 |  |  |  | -13.2204 | 28.3162 | 42.4635 | 9.1945 |  | 13.9007 | 23.7466 | 0.4316 | 0.4101 | 1.6332 | 0.8048 | -5.5039 | 234.376 | 230.7526 | 162.272 | 185.897 | 148.3036 | 131.9753 | 114.3834 | 198.9089 | 160.3237 | 218.6604 | 249.5983 | 230.4496 | 172.4622 | 169.4495 | 201.206 | 249.507 | 259.8171 |  |  | 155.9254 |  | 296.5926 | 117.6404 | 157.9912 | 209.0481 | 234.0848 | 214.0696 | 201.107 | 174.8115 | 227.5153 | 256.4126 | 260.2969 | 179.0373 | 97.9285 | 132.222 | 169.5437 | 203.4918 | 165.782 | 199.5516 | 181.5828 | 347.8521 | 122.4687 | 174.869 | 232.6259 | 262.7591 | 297.6977 | 117.4012 | 156.2349 | 201.0873 | 224.2454 | 216.2065 | 84.5227 | 97.1244 | 130.7552 | 171.8762 | 206.4356 | 164.8966 |  | 147.6705 | 301.1709 |  | 116.9591 | 158.1276 | 210.6931 | 240.9368 | 231.7356 | 142.2666 | 175.2519 | 224.5142 | 243.8821 | 218.143 | 97.1487 | 107.6404 | 133.0535 | 174.6458 | 216.1323 | 245.8608 | 144.5399 | 137.6428 | 131.8427 | 144.4367 | 190.9899 | 237.3574 | 257.4105 | 237.33 |  | 179.3651 |  |  | 94.3535 | 98.7895 | 182.5105 | 94.1985 | 195.6278 | 105.4413 | 39.5531 | 40.1961 | 37.9659 | 36.2374 | 35.6286 | 39.6435 | 34.5924 | 38.2019 | 90.2227 | 110.2035 | 103.7398 | 90.4739 | 240.7618 |  |  | 159.4849 |  | 144.1668 | 100.3404 | 132.8236 | 99.545 | 206.756 | 173.76 | 256.3106 | 238.6895 | 246.9775 | 201.4589 | 247.8504 | 276.7077 | 286.6943 | 266.327 | 163.105 | 135.731 | 185.3444 | 155.1209 | 190.0762 | 164.2392 | 220.1775 | 131.4014 | 234.0825 | 204.871 | 194.7761 | 263.6078 |  | 194.0831 | 97.9014 | 132.9492 | 175.5518 | 212.7319 | 160.3292 | 181.8012 | 153.0178 |  | 145.4212 | 173.6518 | 234.9188 | 266.8701 | 251.914 | 118.3314 | 167.3303 | 229.7689 | 264.5846 | 253.2194 | 86.967 | 98.8402 | 129.5528 | 174.1948 | 216.4583 | 143.1611 | 194.6465 | 128.0019 | 180.7533 | 132.8964 | 125.9676 | 168.7719 | 223.3127 | 257.4641 | 246.8026 | 137.2379 | 181.6605 | 243.8251 | 273.158 | 251.2176 | 89.917 | 109.8137 | 141.7157 | 185.2917 | 229.0742 | 103.7926 | 144.879 | 157.4192 | 154.8829 | 129.183 | 227.659 | 171.6582 | 257.3586 | 242.8816 | 183.1462 |  |  |  | 94.3721 | 104.2401 | 97.8142 | 196.943 | 103.0681 | 167.5354 |  | 105.4276 | 96.7085 | 99.7961 | 60.2336 | 103.4633 | 114.6478 |  | 229.1844 | 271.1746 | 274.976 | 415.4822 | 562.9006 | 537.1752 | 384.9663 | [23 empty] | 98.9377 | 550.0379 | 77.6961 | 250.1795
16:24 | 10709 |  |  | 5.9489 | 37.6663 | 41.3594 | 14.4704 | 14.3889 | 25.7359 | 15.5163 | 1.5386 | 3.132 | 0.8483 | -0.0226 |  |  |  | -13.1844 | 28.3126 | 42.5193 | 9.2075 |  | 13.9125 | 23.7176 | 0.4329 | 0.411 | 1.6338 | 0.805 | -6.1809 | 234.3542 | 230.7391 | 162.264 | 185.8831 | 148.3015 | 131.9719 | 114.3808 | 198.9128 | 160.3299 | 218.6509 | 249.5728 | 230.4258 | 172.4563 | 169.4421 | 201.1885 | 249.4886 | 259.7856 |  |  | 155.9221 |  | 296.5539 | 117.6428 | 157.9982 | 209.0474 | 234.066 | 214.0625 | 201.1028 | 174.8236 | 227.5152 | 256.3821 | 260.2293 | 179.0205 | 97.9217 | 132.2224 | 169.5392 | 203.4778 | 165.7639 | 199.5208 | 181.5638 | 347.7865 | 122.4736 | 174.865 | 232.6084 | 262.7333 | 297.6023 | 117.405 | 156.2305 | 201.0739 | 224.2272 | 216.1899 | 84.5254 | 97.1179 | 130.7608 | 171.8747 | 206.4182 | 164.8565 |  | 147.6573 | 301.1186 |  | 116.9682 | 158.1294 | 210.6908 | 240.9224 | 231.7207 | 142.2792 | 175.25 | 224.5034 | 243.868 | 218.1241 | 97.1535 | 107.6433 | 133.0573 | 174.6408 | 216.1132 | 245.8425 | 144.5181 | 137.6337 | 131.8154 | 144.4348 | 190.9849 | 237.3443 | 257.386 | 237.3069 |  | 179.3485 |  |  | 94.3419 | 98.7788 | 182.4785 | 94.1762 | 195.6 | 105.437 | 39.7071 | 39.9881 | 38.2199 | 36.2658 | 35.7312 | 39.7447 | 34.5717 | 38.3675 | 90.2189 | 110.1904 | 103.7337 | 90.4694 | 240.7343 |  |  | 159.4737 |  | 144.1495 | 100.3267 | 132.8132 | 99.5337 | 206.7286 | 173.7555 | 256.2745 | 238.662 | 246.9505 | 201.4425 | 247.8473 | 276.694 | 286.6783 | 266.3072 | 163.1048 | 135.7225 | 185.2936 | 155.1119 | 190.0541 | 164.2444 | 220.1687 | 131.3942 | 234.0551 | 204.8642 | 194.7791 | 263.5817 |  | 194.0832 | 97.8963 | 132.9578 | 175.5537 | 212.7133 | 160.3072 | 181.7799 | 153.0079 |  | 145.416 | 173.6501 | 234.9052 | 266.8383 | 251.8932 | 118.3416 | 167.3322 | 229.7598 | 264.5593 | 253.1963 | 86.9729 | 98.8458 | 129.568 | 174.1928 | 216.4525 | 143.0708 | 194.6429 | 128.0102 | 180.7296 | 132.8898 | 125.9683 | 168.7724 | 223.2998 | 257.4392 | 246.7752 | 137.2331 | 181.6662 | 243.803 | 273.1262 | 251.1869 | 89.9179 | 109.8139 | 141.721 | 185.2838 | 229.048 | 103.7848 | 144.8708 | 157.3973 | 154.8601 | 129.1834 | 227.6421 | 171.6436 | 257.3355 | 242.8658 | 183.1255 |  |  |  | 94.3638 | 104.2353 | 97.8096 | 196.9353 | 103.0718 | 167.5247 |  | 105.4172 | 96.7019 | 99.7846 | 60.2291 | 103.4616 | 114.6488 |  | 229.1074 | 271.1252 | 274.9215 | 415.3493 | 562.3402 | 536.688 | 384.4256 | [23 empty] | 98.9291 | 549.5141 | 77.8714 | 250.1163
16:24 | 10710 |  |  | 5.9787 | 37.6581 | 41.3201 | 14.4102 | 14.4702 | 25.7558 | 15.3929 | 1.5384 | 3.1314 | 0.8501 | -0.0241 |  |  |  | -13.2156 | 28.2499 | 42.4217 | 9.119 |  | 13.8933 | 23.6629 | 0.4332 | 0.4142 | 1.6354 | 0.8043 | -5.127 | 234.3318 | 230.715 | 162.2567 | 185.8718 | 148.2936 | 131.9599 | 114.3751 | 198.8943 | 160.3287 | 218.6363 | 249.5503 | 230.401 | 172.4462 | 169.4221 | 201.1489 | 249.4405 | 259.7466 |  |  | 155.91 |  | 296.5041 | 117.6276 | 157.9928 | 209.0327 | 234.0421 | 214.0414 | 201.088 | 174.8307 | 227.5052 | 256.3621 | 260.2188 | 179.01 | 97.912 | 132.223 | 169.5303 | 203.4576 | 165.7385 | 199.4992 | 181.5434 | 347.7238 | 122.4808 | 174.8668 | 232.5959 | 262.7079 | 297.5957 | 117.404 | 156.231 | 201.0699 | 224.2046 | 216.1729 | 84.5145 | 97.1125 | 130.7628 | 171.868 | 206.4011 | 164.8191 |  | 147.6463 | 301.0694 |  | 116.9642 | 158.1339 | 210.6831 | 240.9008 | 231.7055 | 142.2899 | 175.2486 | 224.4952 | 243.838 | 218.0935 | 97.1408 | 107.6464 | 133.052 | 174.6312 | 216.0949 | 245.8213 | 144.4908 | 137.6289 | 131.7911 | 144.4393 | 190.9793 | 237.3306 | 257.3689 | 237.2882 |  | 179.3332 |  |  | 94.3377 | 98.7728 | 182.4463 | 94.1449 | 195.5574 | 105.4196 | 39.8159 | 39.806 | 38.381 | 36.294 | 35.7613 | 39.7512 | 34.4329 | 38.4165 | 90.2063 | 110.1829 | 103.7217 | 90.4573 | 240.704 |  |  | 159.4656 |  | 144.1413 | 100.3224 | 132.8115 | 99.5307 | 206.7132 | 173.7587 | 256.2412 | 238.6352 | 246.9261 | 201.4336 | 247.8348 | 276.6798 | 286.66 | 266.283 | 163.0831 | 135.7061 | 185.2793 | 155.0987 | 190.0469 | 164.2477 | 220.1705 | 131.3955 | 234.0316 | 204.8564 | 194.7797 | 263.5535 |  | 194.0625 | 97.892 | 132.9554 | 175.5538 | 212.6913 | 160.2872 | 181.7533 | 152.9928 |  | 145.4144 | 173.6514 | 234.8859 | 266.8151 | 251.8677 | 118.3408 | 167.3282 | 229.75 | 264.5319 | 253.169 | 86.971 | 98.8376 | 129.5741 | 174.1867 | 216.4315 | 142.9727 | 194.6432 | 128.0124 | 180.7091 | 132.8769 | 125.9735 | 168.7826 | 223.2965 | 257.4239 | 246.7506 | 137.244 | 181.6756 | 243.806 | 273.1115 | 251.1742 | 89.9239 | 109.817 | 141.7114 | 185.2628 | 229.0303 | 103.7826 | 144.8547 | 157.3692 | 154.8339 | 129.18 | 227.6336 | 171.643 | 257.3125 | 242.8298 | 183.11 |  |  |  | 94.3514 | 104.2273 | 97.7949 | 196.9169 | 103.0616 | 167.5021 |  | 105.4006 | 96.6916 | 99.7673 | 60.2171 | 103.4897 | 114.6312 |  | 229.0647 | 271.0762 | 274.8188 | 415.3493 | 562.4025 | 536.9373 | 384.4878 | [23 empty] | 98.918 | 549.6699 | 77.7352 | 250.0704
16:24 | 10711 |  |  | 5.9267 | 37.5725 | 41.3233 | 14.4848 | 14.3823 | 25.7439 | 15.3443 | 1.5401 | 3.1318 | 0.8485 | -0.0261 |  |  |  | -13.2123 | 28.2822 | 42.469 | 9.1802 |  | 14.0312 | 23.7201 | 0.4312 | 0.4125 | 1.6307 | 0.8043 | -4.8757 | 234.3048 | 230.6823 | 162.2438 | 185.8525 | 148.2805 | 131.9546 | 114.3687 | 198.8726 | 160.3266 | 218.6215 | 249.526 | 230.3753 | 172.4371 | 169.4076 | 201.1403 | 249.4155 | 259.7231 |  |  | 155.8867 |  | 296.4533 | 117.6153 | 157.9805 | 209.0157 | 234.0207 | 214.0081 | 201.0621 | 174.8212 | 227.4845 | 256.3493 | 260.2305 | 179.0118 | 97.9182 | 132.232 | 169.5272 | 203.4516 | 165.7225 | 199.4818 | 181.5297 | 347.6746 | 122.4857 | 174.8738 | 232.5945 | 262.6919 | 297.5851 | 117.4059 | 156.235 | 201.0531 | 224.1903 | 216.148 | 84.5142 | 97.1061 | 130.7647 | 171.8618 | 206.3811 | 164.7801 |  | 147.6419 | 301.026 |  | 116.961 | 158.1286 | 210.6687 | 240.8656 | 231.6781 | 142.3006 | 175.2453 | 224.4891 | 243.8051 | 218.0712 | 97.1274 | 107.6349 | 133.0438 | 174.6221 | 216.0746 | 245.7869 | 144.4748 | 137.6266 | 131.7643 | 144.4373 | 190.973 | 237.3165 | 257.3491 | 237.2714 |  | 179.3258 |  |  | 94.3319 | 98.7715 | 182.4393 | 94.1629 | 195.5108 | 105.4149 | 39.9345 | 39.6629 | 38.4055 | 36.2939 | 35.8682 | 39.6778 | 34.4669 | 38.4671 | 90.1886 | 110.1742 | 103.7122 | 90.4482 | 240.6771 |  |  | 159.4556 |  | 144.1395 | 100.3233 | 132.7973 | 99.5328 | 206.7066 | 173.76 | 256.2154 | 238.6096 | 246.9034 | 201.4253 | 247.8164 | 276.6624 | 286.6307 | 266.2549 | 163.0176 | 135.6873 | 185.2562 | 155.079 | 190.0446 | 164.2515 | 220.1586 | 131.3905 | 234.0075 | 204.8336 | 194.7658 | 263.5286 |  | 194.0227 | 97.8895 | 132.9574 | 175.5473 | 212.6777 | 160.2709 | 181.7321 | 152.9685 |  | 145.406 | 173.642 | 234.8564 | 266.7892 | 251.8424 | 118.3413 | 167.3283 | 229.7382 | 264.5107 | 253.149 | 86.9693 | 98.8326 | 129.5739 | 174.1897 | 216.4095 | 142.9589 | 194.6489 | 128.0108 | 180.6898 | 132.8657 | 125.9715 | 168.7866 | 223.2839 | 257.4107 | 246.7241 | 137.2529 | 181.6689 | 243.7987 | 273.0842 | 251.1464 | 89.9205 | 109.8175 | 141.7087 | 185.2545 | 229.0168 | 103.7727 | 144.8432 | 157.3499 | 154.8139 | 129.1822 | 227.6339 | 171.6594 | 257.2851 | 242.796 | 183.0993 |  |  |  | 94.3402 | 104.2274 | 97.7802 | 196.9087 | 103.0675 | 167.5088 |  | 105.3899 | 96.6844 | 99.7608 | 60.2077 | 103.5042 | 114.6418 |  | 229.0134 | 271.0327 | 274.7301 | 415.4157 | 562.4646 | 537.2432 | 384.9137 | [23 empty] | 98.9108 | 549.8539 | 77.7745 | 250.0231
16:24 | 10712 |  |  | 5.9074 | 37.5556 | 41.2489 | 14.4958 | 14.3833 | 25.8023 | 15.3967 | 1.5418 | 3.1364 | 0.8488 | -0.0251 |  |  |  | -13.2054 | 28.3726 | 42.4409 | 9.1791 |  | 14.031 | 23.7861 | 0.4304 | 0.4132 | 1.6342 | 0.8039 | -5.6326 | 234.2796 | 230.6587 | 162.2305 | 185.8349 | 148.2739 | 131.9454 | 114.3632 | 198.8611 | 160.3261 | 218.6122 | 249.4994 | 230.3549 | 172.4308 | 169.4065 | 201.1441 | 249.3932 | 259.7134 |  |  | 155.8666 |  | 296.4128 | 117.6115 | 157.9826 | 209.0023 | 234.0042 | 213.9883 | 201.0523 | 174.8057 | 227.4745 | 256.3175 | 260.1603 | 179.0037 | 97.9245 | 132.2382 | 169.5268 | 203.4293 | 165.7091 | 199.4603 | 181.5135 | 347.6109 | 122.4838 | 174.8682 | 232.5795 | 262.6713 | 297.8317 | 117.4012 | 156.2262 | 201.0287 | 224.1723 | 216.1201 | 84.524 | 97.0946 | 130.7699 | 171.8507 | 206.3555 | 164.7365 |  | 147.6305 | 300.9747 |  | 116.9653 | 158.129 | 210.6541 | 240.8405 | 231.6559 | 142.3129 | 175.2393 | 224.4702 | 243.7863 | 218.0516 | 97.1304 | 107.6209 | 133.0345 | 174.6191 | 216.0515 | 245.7576 | 144.457 | 137.6207 | 131.7359 | 144.4236 | 190.9684 | 237.2974 | 257.3201 | 237.2427 |  | 179.3116 |  |  | 94.3218 | 98.7612 | 182.4301 | 94.1828 | 195.4619 | 105.409 | 40.0435 | 39.5783 | 38.3545 | 36.1601 | 36.0965 | 39.5231 | 34.2203 | 38.5414 | 90.1784 | 110.163 | 103.6976 | 90.4409 | 240.6518 |  |  | 159.4416 |  | 144.126 | 100.321 | 132.7839 | 99.5303 | 206.6961 | 173.7548 | 256.1871 | 238.5895 | 246.8831 | 201.4159 | 247.8004 | 276.6389 | 286.5916 | 266.2198 | 162.9534 | 135.6675 | 185.2211 | 155.0585 | 190.0215 | 164.2428 | 220.137 | 131.3734 | 233.9853 | 204.8112 | 194.7532 | 263.4994 |  | 194.0005 | 97.8854 | 132.967 | 175.5393 | 212.6651 | 160.2486 | 181.7062 | 152.9528 |  | 145.4012 | 173.635 | 234.8444 | 266.7605 | 251.808 | 118.3478 | 167.3275 | 229.723 | 264.4811 | 253.1259 | 86.9651 | 98.8359 | 129.576 | 174.191 | 216.3973 | 142.9442 | 194.6333 | 128.0044 | 180.6511 | 132.8462 | 125.9671 | 168.7886 | 223.2687 | 257.3905 | 246.6989 | 137.2391 | 181.6588 | 243.77 | 273.0559 | 251.1184 | 89.9168 | 109.8259 | 141.6971 | 185.2428 | 229.0053 | 103.762 | 144.8287 | 157.3304 | 154.7909 | 129.1774 | 227.6248 | 171.6579 | 257.2488 | 242.763 | 183.086 |  |  |  | 94.3246 | 104.2181 | 97.7705 | 196.8865 | 103.0687 | 167.5042 |  | 105.3795 | 96.6679 | 99.7488 | 60.199 | 103.4865 | 114.6396 |  | 228.9744 | 270.9582 | 274.6425 | 415.1001 | 562.4025 | 537.1866 | 384.6123 | [23 empty] | 98.8991 | 549.7945 | 77.8183 | 249.9663
16:24 | 10713 |  |  | 5.8719 | 37.5272 | 41.1189 | 14.5195 | 14.3616 | 25.7281 | 15.3522 | 1.5429 | 3.1369 | 0.8474 | -0.0265 |  |  |  | -13.1547 | 28.2854 | 42.4866 | 9.1992 |  | 13.9888 | 23.666 | 0.4312 | 0.4147 | 1.6334 | 0.8034 | -4.8586 | 234.2598 | 230.635 | 162.2205 | 185.8233 | 148.2665 | 131.9355 | 114.3576 | 198.845 | 160.329 | 218.6007 | 249.4758 | 230.3335 | 172.4292 | 169.4206 | 201.1568 | 249.3868 | 259.7172 |  |  | 155.8582 |  | 296.3653 | 117.608 | 157.987 | 208.9889 | 233.9792 | 213.9741 | 201.0485 | 174.8078 | 227.4674 | 256.29 | 260.1865 | 178.9961 | 97.9216 | 132.2432 | 169.5219 | 203.411 | 165.687 | 199.4423 | 181.4914 | 347.553 | 122.484 | 174.8631 | 232.5626 | 262.6467 | 297.8874 | 117.4009 | 156.2206 | 201.016 | 224.1473 | 216.1003 | 84.5389 | 97.092 | 130.7798 | 171.8469 | 206.3426 | 164.7232 |  | 147.6289 | 300.9278 |  | 116.9699 | 158.1346 | 210.6452 | 240.8248 | 231.6405 | 142.3119 | 175.2357 | 224.4519 | 243.7655 | 218.025 | 97.1283 | 107.6166 | 133.0273 | 174.616 | 216.0356 | 245.7377 | 144.4397 | 137.6139 | 131.701 | 144.4245 | 190.9673 | 237.2783 | 257.2948 | 237.2199 |  | 179.2931 |  |  | 94.3142 | 98.7473 | 182.4225 | 94.2124 | 195.4245 | 105.3982 | 40.0191 | 39.5515 | 38.4061 | 36.0232 | 36.3268 | 39.3967 | 33.7054 | 38.3685 | 90.1717 | 110.1422 | 103.6779 | 90.4267 | 240.6294 |  |  | 159.4288 |  | 144.1167 | 100.3159 | 132.7823 | 99.5194 | 206.6923 | 173.7588 | 256.1633 | 238.5619 | 246.8574 | 201.4077 | 247.7901 | 276.6234 | 286.5616 | 266.1858 | 162.9371 | 135.6528 | 185.2069 | 155.0348 | 190.011 | 164.2401 | 220.1255 | 131.3768 | 233.9629 | 204.8068 | 194.7537 | 263.4695 |  | 193.9686 | 97.8865 | 132.9641 | 175.5366 | 212.6513 | 160.2225 | 181.6765 | 152.9444 |  | 145.4026 | 173.6441 | 234.8455 | 266.7522 | 251.7828 | 118.3483 | 167.327 | 229.7098 | 264.4549 | 253.0949 | 86.9653 | 98.8402 | 129.5712 | 174.1859 | 216.3864 | 142.9311 | 194.6177 | 127.995 | 180.6043 | 132.8274 | 125.9681 | 168.791 | 223.2597 | 257.3655 | 246.6763 | 137.2404 | 181.6549 | 243.7634 | 273.03 | 251.1027 | 89.9206 | 109.8328 | 141.6858 | 185.2269 | 228.9881 | 103.7553 | 144.8125 | 157.3033 | 154.7719 | 129.1753 | 227.6092 | 171.6585 | 257.2233 | 242.7354 | 183.0679 |  |  |  | 94.316 | 104.206 | 97.7622 | 196.8647 | 103.0614 | 167.4893 |  | 105.3753 | 96.6725 | 99.7446 | 60.2104 | 103.4676 | 114.6768 |  | 228.9359 | 270.9009 | 274.5688 | 415.478 | 562.5269 | 537.3056 | 384.7892 | [23 empty] | 98.8923 | 549.9162 | 77.6852 | 249.9184
16:24 | 10714 |  |  | 5.8716 | 37.556 | 41.2678 | 14.4872 | 14.2466 | 25.6709 | 15.2753 | 1.5471 | 3.135 | 0.8494 | -0.0259 |  |  |  | -13.1569 | 28.4124 | 42.4756 | 9.1436 |  | 14.0291 | 23.7002 | 0.4319 | 0.414 | 1.6355 | 0.8031 | -5.7246 | 234.241 | 230.6192 | 162.21 | 185.8127 | 148.2641 | 131.9405 | 114.3556 | 198.8479 | 160.324 | 218.5872 | 249.4576 | 230.306 | 172.4319 | 169.4205 | 201.1566 | 249.3764 | 259.7075 |  |  | 155.8507 |  | 296.3171 | 117.6114 | 157.9893 | 208.9829 | 233.9536 | 213.9529 | 201.0443 | 174.8162 | 227.4572 | 256.2667 | 260.214 | 178.987 | 97.9164 | 132.2386 | 169.5144 | 203.3985 | 165.6668 | 199.42 | 181.4696 | 347.4995 | 122.487 | 174.8617 | 232.5505 | 262.6174 | 297.381 | 117.4014 | 156.2147 | 201.0006 | 224.1292 | 216.0799 | 84.5373 | 97.0973 | 130.778 | 171.8476 | 206.3347 | 164.7402 |  | 147.6244 | 300.8828 |  | 116.9769 | 158.1326 | 210.6409 | 240.805 | 231.6249 | 142.3066 | 175.2349 | 224.4464 | 243.7442 | 218.0055 | 97.1225 | 107.6182 | 133.027 | 174.619 | 216.0277 | 245.7147 | 144.4249 | 137.6113 | 131.6782 | 144.4302 | 190.9678 | 237.2711 | 257.2763 | 237.2041 |  | 179.2838 |  |  | 94.3023 | 98.739 | 182.4089 | 94.2288 | 195.3971 | 105.3868 | 39.8754 | 39.3206 | 38.4548 | 35.9103 | 36.553 | 39.338 | 33.7988 | 37.9896 | 90.1722 | 110.1347 | 103.6732 | 90.4241 | 240.6037 |  |  | 159.4127 |  | 144.1074 | 100.3076 | 132.775 | 99.5085 | 206.693 | 173.7575 | 256.134 | 238.5233 | 246.8269 | 201.3932 | 247.7833 | 276.6134 | 286.5461 | 266.1596 | 162.905 | 135.6403 | 185.2112 | 155.0142 | 190.0129 | 164.2435 | 220.1209 | 131.387 | 233.9386 | 204.8002 | 194.7569 | 263.4502 |  | 193.9457 | 97.8845 | 132.9557 | 175.5295 | 212.6347 | 160.1982 | 181.6484 | 152.9266 |  | 145.4052 | 173.6491 | 234.8403 | 266.7349 | 251.7725 | 118.3452 | 167.3243 | 229.6989 | 264.4284 | 253.0621 | 86.9623 | 98.8421 | 129.5681 | 174.1771 | 216.3725 | 142.9166 | 194.6075 | 127.9847 | 180.5788 | 132.8176 | 125.9713 | 168.7945 | 223.253 | 257.3369 | 246.6576 | 137.2381 | 181.6435 | 243.7426 | 272.9987 | 251.0731 | 89.9206 | 109.8307 | 141.6974 | 185.229 | 228.9572 | 103.7501 | 144.7992 | 157.2701 | 154.749 | 129.1774 | 227.5953 | 171.6594 | 257.2064 | 242.7186 | 183.0486 |  |  |  | 94.3061 | 104.1993 | 97.7542 | 196.8469 | 103.0528 | 167.4806 |  | 105.3725 | 96.673 | 99.7313 | 60.2234 | 103.47 | 114.6687 |  | 228.8945 | 270.8352 | 274.5054 | 415.2951 | 562.3399 | 537.2999 | 384.9041 | [23 empty] | 98.8847 | 549.8199 | 77.6938 | 249.8648
16:24 | 10715 |  |  | 5.8865 | 37.621 | 41.3143 | 14.5592 | 14.3326 | 25.6289 | 15.3855 | 1.5487 | 3.1391 | 0.8493 | -0.0239 |  |  |  | -13.1092 | 28.437 | 42.4172 | 9.1957 |  | 14.0664 | 23.7321 | 0.4321 | 0.4132 | 1.6293 | 0.8021 | -5.6277 | 234.2203 | 230.6016 | 162.2107 | 185.8041 | 148.261 | 131.9388 | 114.3522 | 198.8491 | 160.3161 | 218.5753 | 249.4413 | 230.28 | 172.4303 | 169.4054 | 201.1133 | 249.354 | 259.6857 |  |  | 155.8403 |  | 296.2733 | 117.6135 | 157.9882 | 208.9748 | 233.9311 | 213.931 | 201.0209 | 174.8211 | 227.4479 | 256.257 | 260.203 | 178.9848 | 97.9251 | 132.2493 | 169.5188 | 203.3872 | 165.6536 | 199.4014 | 181.4623 | 347.4433 | 122.4979 | 174.8726 | 232.5495 | 262.6042 | 297.1103 | 117.4019 | 156.2134 | 200.9896 | 224.1157 | 216.0651 | 84.5287 | 97.1087 | 130.777 | 171.847 | 206.3246 | 164.7524 |  | 147.6194 | 300.8347 |  | 116.9836 | 158.1287 | 210.6326 | 240.7887 | 231.6057 | 142.3117 | 175.2387 | 224.4447 | 243.7226 | 217.981 | 97.1161 | 107.6195 | 133.0251 | 174.6148 | 216.0108 | 245.6906 | 144.4046 | 137.6086 | 131.659 | 144.4317 | 190.9689 | 237.2646 | 257.2572 | 237.1823 |  | 179.2791 |  |  | 94.299 | 98.7375 | 182.3803 | 94.2153 | 195.3623 | 105.3844 | 39.6822 | 39.0716 | 38.5579 | 35.716 | 36.7684 | 39.3265 | 34.4584 | 37.9416 | 90.168 | 110.1283 | 103.6674 | 90.4243 | 240.5759 |  |  | 159.3973 |  | 144.0965 | 100.299 | 132.7628 | 99.5049 | 206.679 | 173.7524 | 256.0997 | 238.4954 | 246.7966 | 201.3787 | 247.7707 | 276.5885 | 286.5368 | 266.1327 | 162.8492 | 135.6236 | 185.2163 | 154.9939 | 190.0037 | 164.2461 | 220.1077 | 131.3794 | 233.914 | 204.7786 | 194.75 | 263.4278 |  | 193.946 | 97.8777 | 132.9572 | 175.519 | 212.6229 | 160.1778 | 181.6236 | 152.9067 |  | 145.403 | 173.6415 | 234.8195 | 266.6949 | 251.7651 | 118.3402 | 167.3263 | 229.6857 | 264.4001 | 253.0337 | 86.9594 | 98.8383 | 129.5759 | 174.1708 | 216.3606 | 142.9063 | 194.5927 | 127.9789 | 180.5851 | 132.8067 | 125.9748 | 168.7916 | 223.2402 | 257.306 | 246.6312 | 137.2416 | 181.6425 | 243.7201 | 272.9724 | 251.0437 | 89.9171 | 109.8276 | 141.7107 | 185.2327 | 228.9264 | 103.7388 | 144.7855 | 157.2502 | 154.7326 | 129.1922 | 227.5921 | 171.6612 | 257.1888 | 242.6997 | 183.0421 |  |  |  | 94.2936 | 104.191 | 97.7405 | 196.8244 | 103.0415 | 167.4566 |  | 105.3457 | 96.6475 | 99.7125 | 60.2166 | 103.4646 | 114.649 |  | 228.8441 | 270.7967 | 274.4175 | 415.2287 | 562.2155 | 537.1185 | 384.6025 | [23 empty] | 98.8709 | 549.667 | 77.8402 | 249.8204
16:24 | 10716 |  |  | 5.846 | 37.5734 | 41.2683 | 14.4873 | 14.322 | 25.6677 | 15.4372 | 1.5507 | 3.1411 | 0.8515 | -0.0245 |  |  |  | -13.0813 | 28.3927 | 42.4819 | 9.1947 |  | 13.9949 | 23.7921 | 0.4314 | 0.4095 | 1.6308 | 0.8027 | -5.769 | 234.1931 | 230.5719 | 162.2027 | 185.7886 | 148.2425 | 131.9261 | 114.3419 | 198.8319 | 160.321 | 218.5605 | 249.4151 | 230.2569 | 172.4265 | 169.3853 | 201.0654 | 249.3372 | 259.6613 |  |  | 155.8292 |  | 296.2225 | 117.6081 | 157.9892 | 208.9521 | 233.9031 | 213.9054 | 201.0007 | 174.8222 | 227.4273 | 256.2458 | 260.1819 | 178.9814 | 97.9278 | 132.2581 | 169.5173 | 203.3775 | 165.6423 | 199.3792 | 181.4492 | 347.3901 | 122.5045 | 174.8759 | 232.5382 | 262.5878 | 297.293 | 117.4091 | 156.2204 | 200.9767 | 224.0971 | 216.051 | 84.5262 | 97.1273 | 130.7859 | 171.8481 | 206.312 | 164.7662 |  | 147.6197 | 300.7923 |  | 116.9874 | 158.1305 | 210.6259 | 240.7719 | 231.587 | 142.3196 | 175.2417 | 224.4353 | 243.699 | 217.9614 | 97.1102 | 107.6163 | 133.0209 | 174.6094 | 215.9922 | 245.676 | 144.3993 | 137.6062 | 131.636 | 144.4335 | 190.9683 | 237.252 | 257.237 | 237.1648 |  | 179.2772 |  |  | 94.299 | 98.7317 | 182.3766 | 94.213 | 195.3317 | 105.3902 | 39.3504 | 39.024 | 38.6879 | 35.5319 | 37.013 | 39.3753 | 35.0713 | 37.9812 | 90.1641 | 110.1137 | 103.6552 | 90.4148 | 240.552 |  |  | 159.3858 |  | 144.0862 | 100.2942 | 132.7592 | 99.4998 | 206.6584 | 173.7513 | 256.0718 | 238.4742 | 246.7762 | 201.3447 | 247.7681 | 276.5681 | 286.527 | 266.1039 | 162.8064 | 135.6116 | 185.2273 | 154.9742 | 189.9947 | 164.2467 | 220.0872 | 131.3686 | 233.8931 | 204.7586 | 194.746 | 263.397 |  | 193.933 | 97.8763 | 132.9597 | 175.5174 | 212.601 | 160.1588 | 181.6017 | 152.8873 |  | 145.388 | 173.6436 | 234.7954 | 266.6741 | 251.7348 | 118.3364 | 167.3283 | 229.6633 | 264.3761 | 253.0043 | 86.9563 | 98.8389 | 129.5806 | 174.1686 | 216.3474 | 142.8942 | 194.5737 | 127.9663 | 180.6095 | 132.7955 | 125.9811 | 168.7979 | 223.2374 | 257.2911 | 246.6079 | 137.2548 | 181.6552 | 243.7261 | 272.9615 | 251.0333 | 89.9252 | 109.8369 | 141.7054 | 185.2256 | 228.917 | 103.7307 | 144.7697 | 157.2284 | 154.7194 | 129.1937 | 227.5872 | 171.6649 | 257.162 | 242.6708 | 183.028 |  |  |  | 94.2815 | 104.1854 | 97.727 | 196.7915 | 103.0462 | 167.4483 |  | 105.346 | 96.6401 | 99.7094 | 60.2124 | 103.4695 | 114.6715 |  | 228.8089 | 270.7288 | 274.3362 | 415.6252 | 563.0627 | 537.6415 | 384.9654 | [23 empty] | 98.865 | 550.3521 | 77.8131 | 249.7688
16:24 | 10717 |  |  | 5.9147 | 37.5505 | 41.1817 | 14.5782 | 14.4343 | 25.6889 | 15.4661 | 1.5524 | 3.1437 | 0.8483 | -0.0246 |  |  |  | -13.2004 | 28.3263 | 42.5282 | 9.2013 |  | 14.003 | 23.7864 | 0.4325 | 0.4107 | 1.6305 | 0.8036 | -4.6427 | 234.1582 | 230.5396 | 162.1785 | 185.7699 | 148.2252 | 131.9139 | 114.3336 | 198.8304 | 160.3136 | 218.5403 | 249.3693 | 230.2279 | 172.423 | 169.3646 | 201.0154 | 249.2973 | 259.623 |  |  | 155.8165 |  | 296.1822 | 117.6174 | 157.9991 | 208.946 | 233.8947 | 213.8859 | 200.9964 | 174.8264 | 227.4126 | 256.2166 | 260.1275 | 178.9664 | 97.9177 | 132.255 | 169.5088 | 203.3557 | 165.6287 | 199.3472 | 181.4232 | 347.3334 | 122.4973 | 174.8674 | 232.5207 | 262.5531 | 297.4908 | 117.4127 | 156.2188 | 200.9633 | 224.0842 | 216.0298 | 84.525 | 97.1479 | 130.792 | 171.8488 | 206.3074 | 164.7653 |  | 147.6217 | 300.7513 |  | 116.9914 | 158.1369 | 210.6207 | 240.7471 | 231.5689 | 142.3144 | 175.2423 | 224.411 | 243.6746 | 217.9379 | 97.1139 | 107.6043 | 133.016 | 174.6146 | 215.9736 | 245.6545 | 144.3891 | 137.6047 | 131.6107 | 144.4327 | 190.9598 | 237.2364 | 257.2116 | 237.1452 |  | 179.2609 |  |  | 94.287 | 98.7119 | 182.3594 | 94.1782 | 195.2971 | 105.3729 | 38.6284 | 39.0029 | 38.6076 | 35.4286 | 37.224 | 39.4817 | 35.2411 | 37.5208 | 90.162 | 110.1018 | 103.6434 | 90.4006 | 240.5372 |  |  | 159.3841 |  | 144.0795 | 100.2931 | 132.7605 | 99.5 | 206.6572 | 173.7606 | 256.052 | 238.4523 | 246.7569 | 201.3258 | 247.756 | 276.5589 | 286.5103 | 266.0817 | 162.7851 | 135.5951 | 185.2421 | 154.9565 | 189.9797 | 164.2407 | 220.0777 | 131.3598 | 233.8674 | 204.749 | 194.7428 | 263.3716 |  | 193.9073 | 97.876 | 132.9669 | 175.519 | 212.5802 | 160.1444 | 181.5863 | 152.8747 |  | 145.3806 | 173.641 | 234.7815 | 266.6567 | 251.6969 | 118.344 | 167.3254 | 229.6499 | 264.3516 | 252.978 | 86.9576 | 98.8483 | 129.5871 | 174.1643 | 216.332 | 142.8772 | 194.5558 | 127.9507 | 180.6419 | 132.7858 | 125.9848 | 168.8067 | 223.2294 | 257.2756 | 246.5874 | 137.2598 | 181.6519 | 243.7115 | 272.9344 | 251.0095 | 89.9295 | 109.8428 | 141.7092 | 185.2144 | 228.906 | 103.7212 | 144.7509 | 157.2079 | 154.6951 | 129.1913 | 227.5751 | 171.6596 | 257.133 | 242.6376 | 183.0044 |  |  |  | 94.2696 | 104.1803 | 97.7138 | 196.7519 | 103.0503 | 167.4473 |  | 105.3417 | 96.6392 | 99.7044 | 60.2246 | 103.4439 | 114.674 |  | 228.7748 | 270.6823 | 274.2804 | 415.3092 | 562.3772 | 537.0232 | 384.5391 | [23 empty] | 98.856 | 549.7002 | 77.8378 | 249.7286
16:24 | 10718 |  |  | 5.9399 | 37.5179 | 41.3421 | 14.5221 | 14.3971 | 25.7644 | 15.4872 | 1.5529 | 3.151 | 0.8459 | -0.0254 |  |  |  | -13.2269 | 28.2723 | 42.4744 | 9.1314 |  | 14.0074 | 23.7683 | 0.4313 | 0.4112 | 1.6329 | 0.8049 | -5.6255 | 234.1352 | 230.5119 | 162.1717 | 185.7572 | 148.2169 | 131.9032 | 114.3294 | 198.8267 | 160.307 | 218.5257 | 249.3377 | 230.2015 | 172.4189 | 169.3558 | 200.9446 | 249.2543 | 259.5797 |  |  | 155.8043 |  | 296.1405 | 117.6226 | 157.9954 | 208.9401 | 233.8784 | 213.8698 | 200.9855 | 174.8278 | 227.4088 | 256.1868 | 260.0987 | 178.9603 | 97.914 | 132.258 | 169.505 | 203.3355 | 165.603 | 199.3186 | 181.3985 | 347.2703 | 122.4895 | 174.8711 | 232.5111 | 262.5238 | 297.641 | 117.4101 | 156.2149 | 200.9513 | 224.067 | 216.012 | 84.5188 | 97.1511 | 130.7898 | 171.8412 | 206.2887 | 164.7465 |  | 147.6166 | 300.6998 |  | 116.9997 | 158.1443 | 210.6038 | 240.7266 | 231.5478 | 142.308 | 175.2394 | 224.3865 | 243.6505 | 217.9077 | 97.1283 | 107.5984 | 133.012 | 174.6077 | 215.9586 | 245.6327 | 144.3686 | 137.5913 | 131.5791 | 144.4299 | 190.951 | 237.2181 | 257.1875 | 237.1128 |  | 179.243 |  |  | 94.2781 | 98.7055 | 182.3255 | 94.1368 | 195.2669 | 105.3502 | 38.0604 | 38.9927 | 38.5129 | 35.2925 | 37.3802 | 39.6298 | 34.9987 | 36.6948 | 90.1511 | 110.0866 | 103.6298 | 90.3872 | 240.5096 |  |  | 159.3766 |  | 144.0729 | 100.2912 | 132.751 | 99.4988 | 206.651 | 173.7661 | 256.0263 | 238.4239 | 246.7319 | 201.3241 | 247.7289 | 276.5331 | 286.4844 | 266.0537 | 162.7664 | 135.5775 | 185.255 | 154.9446 | 189.9595 | 164.2369 | 220.064 | 131.3552 | 233.8329 | 204.7335 | 194.7355 | 263.352 |  | 193.8892 | 97.8741 | 132.9759 | 175.5203 | 212.5745 | 160.1287 | 181.5655 | 152.8632 |  | 145.3841 | 173.6395 | 234.7687 | 266.6366 | 251.6786 | 118.351 | 167.3294 | 229.6437 | 264.3224 | 252.9566 | 86.965 | 98.8441 | 129.5885 | 174.1678 | 216.316 | 142.86 | 194.5365 | 127.9412 | 180.678 | 132.7778 | 125.9943 | 168.8055 | 223.2102 | 257.2463 | 246.5597 | 137.2593 | 181.6407 | 243.6872 | 272.8959 | 250.9712 | 89.9288 | 109.8455 | 141.7266 | 185.2187 | 228.8807 | 103.7031 | 144.7343 | 157.1887 | 154.6717 | 129.2032 | 227.5623 | 171.6558 | 257.1086 | 242.6119 | 182.9894 |  |  |  | 94.2537 | 104.1678 | 97.697 | 196.7075 | 103.0429 | 167.431 |  | 105.3176 | 96.6239 | 99.6835 | 60.2126 | 103.4214 | 114.6506 |  | 228.7408 | 270.6216 | 274.1901 | 414.9654 | 561.9292 | 536.5224 | 384.3451 | [23 empty] | 98.8409 | 549.2258 | 77.8193 | 249.6812
16:25 | 10719 |  |  | 5.931 | 37.5612 | 41.3007 | 14.5388 | 14.2719 | 25.792 | 15.4723 | 1.5539 | 3.1501 | 0.8453 | -0.0233 |  |  |  | -13.088 | 28.3365 | 42.4542 | 9.2285 |  | 13.9794 | 23.8383 | 0.4319 | 0.4107 | 1.6333 | 0.8038 | -5.5166 | 234.113 | 230.4903 | 162.1615 | 185.7444 | 148.2029 | 131.8925 | 114.3202 | 198.7902 | 160.3167 | 218.5167 | 249.3223 | 230.1821 | 172.4125 | 169.3528 | 200.9031 | 249.2116 | 259.5557 |  |  | 155.7902 |  | 296.0896 | 117.602 | 157.9828 | 208.9207 | 233.8474 | 213.845 | 200.9678 | 174.8139 | 227.392 | 256.1666 | 260.0456 | 178.9594 | 97.9129 | 132.2657 | 169.4989 | 203.3278 | 165.5829 | 199.3028 | 181.3779 | 347.2106 | 122.4906 | 174.8792 | 232.5003 | 262.498 | 297.4229 | 117.4087 | 156.2166 | 200.9384 | 224.0501 | 215.9956 | 84.5292 | 97.1517 | 130.8029 | 171.8263 | 206.2546 | 164.748 |  | 147.6149 | 300.6484 |  | 117.0019 | 158.1448 | 210.5917 | 240.7119 | 231.5332 | 142.3023 | 175.231 | 224.3709 | 243.6299 | 217.8851 | 97.1375 | 107.6005 | 133.0127 | 174.5996 | 215.9468 | 245.6267 | 144.3559 | 137.5788 | 131.5586 | 144.434 | 190.9497 | 237.2084 | 257.1693 | 237.0931 |  | 179.2261 |  |  | 94.2706 | 98.6995 | 182.3002 | 94.1251 | 195.233 | 105.3283 | 38.0773 | 38.9384 | 38.4104 | 35.1259 | 37.4504 | 39.7136 | 34.7422 | 36.2857 | 90.1451 | 110.0832 | 103.6229 | 90.3821 | 240.48 |  |  | 159.3639 |  | 144.0574 | 100.2899 | 132.7366 | 99.4948 | 206.6262 | 173.7619 | 256.0008 | 238.3951 | 246.7041 | 201.2971 | 247.7069 | 276.5082 | 286.4586 | 266.0159 | 162.6951 | 135.5596 | 185.2836 | 154.9772 | 189.9414 | 164.2393 | 220.0489 | 131.3449 | 233.8066 | 204.7141 | 194.7358 | 263.3228 |  | 193.883 | 97.8779 | 132.9806 | 175.5104 | 212.5642 | 160.1055 | 181.539 | 152.8416 |  | 145.3818 | 173.6458 | 234.7592 | 266.6216 | 251.6532 | 118.3512 | 167.3313 | 229.6319 | 264.2979 | 252.9347 | 86.9664 | 98.8326 | 129.5871 | 174.163 | 216.2939 | 142.8428 | 194.5089 | 127.9294 | 180.683 | 132.7637 | 126.006 | 168.8081 | 223.2083 | 257.2212 | 246.5423 | 137.2617 | 181.6447 | 243.6811 | 272.8795 | 250.9468 | 89.9314 | 109.854 | 141.7291 | 185.2244 | 228.8654 | 103.6946 | 144.7258 | 157.1711 | 154.6605 | 129.2036 | 227.55 | 171.6572 | 257.0875 | 242.5949 | 182.9723 |  |  |  | 94.2401 | 104.1504 | 97.6862 | 196.6651 | 103.0313 | 167.4236 |  | 105.3138 | 96.6186 | 99.6681 | 60.2109 | 103.4074 | 114.6562 |  | 228.7249 | 270.5907 | 274.0949 | 415.3475 | 562.5517 | 537.0719 | 384.7613 | [23 empty] | 98.8309 | 549.8118 | 77.885 | 249.6578
16:25 | 10720 |  |  | 5.8355 | 37.5575 | 41.3053 | 14.5535 | 14.2913 | 25.8006 | 15.5187 | 1.5538 | 3.1501 | 0.8461 | -0.0245 |  |  |  | -13.0457 | 28.3288 | 42.467 | 9.2721 |  | 14.0504 | 23.7824 | 0.4312 | 0.4067 | 1.6311 | 0.8048 | -5.4369 | 234.0869 | 230.4674 | 162.1501 | 185.7296 | 148.1963 | 131.8872 | 114.3129 | 198.7686 | 160.3134 | 218.5021 | 249.2986 | 230.1559 | 172.4139 | 169.3367 | 200.902 | 249.182 | 259.5374 |  |  | 155.7766 |  | 296.0409 | 117.5969 | 157.9863 | 208.9117 | 233.8242 | 213.8249 | 200.9561 | 174.8122 | 227.381 | 256.1451 | 260.0033 | 178.9446 | 97.9114 | 132.2645 | 169.4899 | 203.3142 | 165.5691 | 199.2802 | 181.3539 | 347.1553 | 122.4954 | 174.8789 | 232.4912 | 262.4719 | 297.4903 | 117.4068 | 156.211 | 200.9211 | 224.0312 | 215.9736 | 84.5393 | 97.1525 | 130.8086 | 171.8193 | 206.2361 | 164.7321 |  | 147.6145 | 300.5995 |  | 116.9923 | 158.1416 | 210.5766 | 240.6882 | 231.5102 | 142.2973 | 175.2254 | 224.3543 | 243.6055 | 217.861 | 97.1315 | 107.5977 | 133.0121 | 174.5983 | 215.9266 | 245.6105 | 144.3485 | 137.5685 | 131.5425 | 144.4417 | 190.9543 | 237.2011 | 257.1447 | 237.0784 |  | 179.2043 |  |  | 94.2563 | 98.6869 | 182.2672 | 94.1217 | 195.1874 | 105.3026 | 38.3369 | 38.9245 | 38.4087 | 35.1559 | 37.4455 | 39.7527 | 34.6402 | 36.323 | 90.1349 | 110.081 | 103.6144 | 90.3767 | 240.4538 |  |  | 159.3519 |  | 144.042 | 100.2811 | 132.7282 | 99.4928 | 206.6126 | 173.76 | 255.9696 | 238.3676 | 246.6713 | 201.2562 | 247.6903 | 276.4958 | 286.4424 | 265.991 | 162.6111 | 135.549 | 185.3093 | 155.0102 | 189.9366 | 164.2468 | 220.0405 | 131.343 | 233.7856 | 204.7031 | 194.7351 | 263.2879 |  | 193.8825 | 97.8743 | 132.9813 | 175.4925 | 212.5523 | 160.0771 | 181.5104 | 152.819 |  | 145.3787 | 173.645 | 234.7513 | 266.5905 | 251.6278 | 118.3552 | 167.3347 | 229.6233 | 264.2769 | 252.9163 | 86.97 | 98.8364 | 129.5996 | 174.1542 | 216.2799 | 142.8325 | 194.4846 | 127.9207 | 180.6708 | 132.7524 | 125.9995 | 168.8057 | 223.199 | 257.198 | 246.5144 | 137.2433 | 181.6426 | 243.6582 | 272.8527 | 250.9154 | 89.9284 | 109.8461 | 141.7306 | 185.2232 | 228.8341 | 103.685 | 144.714 | 157.1586 | 154.6471 | 129.1999 | 227.5384 | 171.6517 | 257.0652 | 242.5777 | 182.9519 |  |  |  | 94.237 | 104.1499 | 97.6835 | 196.6413 | 103.0345 | 167.4232 |  | 105.3229 | 96.6072 | 99.6698 | 60.2136 | 103.4387 | 114.6704 |  | 228.7052 | 270.5603 | 274.0373 | 415.1845 | 562.3149 | 537.2727 | 384.7259 | [23 empty] | 98.8267 | 549.7938 | 77.9152 | 249.6327
16:25 | 10721 |  |  | 5.8563 | 37.6147 | 41.3858 | 14.5338 | 14.3185 | 25.8666 | 15.4544 | 1.5558 | 3.1538 | 0.8445 | -0.0232 |  |  |  | -13.0285 | 28.4693 | 42.3994 | 9.282 |  | 13.9798 | 23.7463 | 0.4306 | 0.4087 | 1.6311 | 0.8023 | -3.851 | 234.0698 | 230.4441 | 162.148 | 185.7203 | 148.2004 | 131.886 | 114.3135 | 198.7834 | 160.3089 | 218.4914 | 249.2766 | 230.1352 | 172.4137 | 169.3329 | 200.9199 | 249.1779 | 259.5264 |  |  | 155.7696 |  | 296.0009 | 117.6077 | 157.9959 | 208.9071 | 233.804 | 213.8117 | 200.9512 | 174.8191 | 227.3731 | 256.1197 | 259.9316 | 178.9308 | 97.9061 | 132.2618 | 169.4826 | 203.294 | 165.5474 | 199.2442 | 181.335 | 347.0942 | 122.4901 | 174.8754 | 232.4718 | 262.4456 | 297.6907 | 117.4055 | 156.1985 | 200.9021 | 224.0085 | 215.9486 | 84.5334 | 97.1478 | 130.7968 | 171.8184 | 206.2235 | 164.6993 |  | 147.6059 | 300.5525 |  | 116.9858 | 158.1379 | 210.5627 | 240.6647 | 231.483 | 142.2983 | 175.2222 | 224.3433 | 243.58 | 217.8395 | 97.1263 | 107.5908 | 133.0044 | 174.5901 | 215.9089 | 245.5875 | 144.3433 | 137.5597 | 131.5228 | 144.4417 | 190.9609 | 237.1938 | 257.1218 | 237.0612 |  | 179.1947 |  |  | 94.2466 | 98.6832 | 182.2512 | 94.1276 | 195.1438 | 105.2905 | 38.595 | 38.9238 | 38.6052 | 35.3366 | 37.5618 | 39.8576 | 34.8108 | 36.3574 | 90.1273 | 110.0693 | 103.6026 | 90.3707 | 240.4273 |  |  | 159.3404 |  | 144.0343 | 100.271 | 132.7195 | 99.4854 | 206.6076 | 173.7504 | 255.9349 | 238.3357 | 246.644 | 201.2366 | 247.6667 | 276.4781 | 286.4214 | 265.9645 | 162.5333 | 135.5354 | 185.3286 | 154.9974 | 189.9289 | 164.249 | 220.0307 | 131.3388 | 233.7595 | 204.6811 | 194.7357 | 263.2629 |  | 193.8926 | 97.8684 | 132.9803 | 175.4888 | 212.5422 | 160.0549 | 181.4839 | 152.8063 |  | 145.3741 | 173.6461 | 234.7391 | 266.5579 | 251.6054 | 118.3564 | 167.3308 | 229.6137 | 264.2486 | 252.8905 | 86.9699 | 98.8356 | 129.6092 | 174.1547 | 216.2642 | 142.8265 | 194.4666 | 127.9018 | 180.6574 | 132.7491 | 125.9938 | 168.8087 | 223.1872 | 257.1812 | 246.4812 | 137.2322 | 181.6412 | 243.6318 | 272.8212 | 250.8826 | 89.9271 | 109.8356 | 141.7047 | 185.1798 | 228.8072 | 103.6656 | 144.6933 | 157.1334 | 154.6207 | 129.1807 | 227.5074 | 171.6373 | 257.0314 | 242.5427 | 182.9443 |  |  |  | 94.2291 | 104.148 | 97.6733 | 196.6161 | 103.0302 | 167.4003 |  | 105.3097 | 96.5979 | 99.6598 | 60.2146 | 103.4675 | 114.6658 |  | 228.6737 | 270.5104 | 273.9737 | 415.4422 | 562.9381 | 537.6359 | 384.8935 | [23 empty] | 98.8184 | 550.287 | 77.9635 | 249.5921
16:25 | 10722 |  |  | 5.8882 | 37.5712 | 41.3085 | 14.5179 | 14.3652 | 25.9293 | 15.5049 | 1.5576 | 3.1584 | 0.8441 | -0.0257 |  |  |  | -13.0458 | 28.4153 | 42.4726 | 9.2736 |  | 14.0599 | 23.83 | 0.4317 | 0.408 | 1.632 | 0.802 | -6.6045 | 234.0503 | 230.417 | 162.1418 | 185.7083 | 148.1915 | 131.8795 | 114.3095 | 198.7827 | 160.3235 | 218.4883 | 249.2638 | 230.1208 | 172.4111 | 169.3293 | 200.9474 | 249.1728 | 259.5202 |  |  | 155.7597 |  | 295.9591 | 117.607 | 157.9955 | 208.8946 | 233.7823 | 213.7954 | 200.9382 | 174.8131 | 227.357 | 256.0942 | 259.8362 | 178.9243 | 97.9057 | 132.2652 | 169.4832 | 203.2828 | 165.5289 | 199.2219 | 181.317 | 347.0397 | 122.4889 | 174.8673 | 232.4572 | 262.4253 | 297.6343 | 117.4019 | 156.1996 | 200.8882 | 223.9886 | 215.9178 | 84.5355 | 97.1457 | 130.797 | 171.8163 | 206.2113 | 164.6905 |  | 147.607 | 300.5042 |  | 116.9866 | 158.1359 | 210.554 | 240.6462 | 231.47 | 142.2984 | 175.22 | 224.3336 | 243.5528 | 217.8201 | 97.1226 | 107.5861 | 132.9968 | 174.58 | 215.8881 | 245.5708 | 144.3315 | 137.5464 | 131.4989 | 144.4384 | 190.9571 | 237.1797 | 257.1032 | 237.0383 |  | 179.1816 |  |  | 94.2465 | 98.687 | 182.2719 | 94.1529 | 195.1158 | 105.2896 | 38.6819 | 38.9176 | 38.3599 | 35.4953 | 37.7076 | 39.9533 | 35.232 | 36.6171 | 90.117 | 110.059 | 103.5953 | 90.3657 | 240.4023 |  |  | 159.3305 |  | 144.0227 | 100.2633 | 132.7117 | 99.4812 | 206.5872 | 173.7478 | 255.9084 | 238.3059 | 246.6175 | 201.2313 | 247.6534 | 276.4566 | 286.3904 | 265.9314 | 162.4707 | 135.5103 | 185.3084 | 154.9762 | 189.9099 | 164.2467 | 220.0159 | 131.3284 | 233.7287 | 204.6554 | 194.7371 | 263.242 |  | 193.8844 | 97.8687 | 132.9796 | 175.4951 | 212.5243 | 160.0398 | 181.4606 | 152.7937 |  | 145.3568 | 173.6466 | 234.7302 | 266.5394 | 251.5795 | 118.3539 | 167.3205 | 229.5972 | 264.2219 | 252.8607 | 86.9629 | 98.8283 | 129.6092 | 174.1501 | 216.2412 | 142.81 | 194.4407 | 127.8818 | 180.6374 | 132.7343 | 126.0001 | 168.8197 | 223.185 | 257.1656 | 246.4587 | 137.244 | 181.6484 | 243.6271 | 272.8005 | 250.864 | 89.926 | 109.8354 | 141.6725 | 185.1274 | 228.8096 | 103.6539 | 144.6802 | 157.105 | 154.6007 | 129.183 | 227.4888 | 171.6418 | 257.0101 | 242.5121 | 182.9493 |  |  |  | 94.2232 | 104.1316 | 97.6558 | 196.587 | 103.0157 | 167.3696 |  | 105.2984 | 96.5944 | 99.6524 | 60.2029 | 103.5226 | 114.6652 |  | 228.6371 | 270.4552 | 273.8961 | 415.1081 | 561.9661 | 536.6138 | 384.2193 | [23 empty] | 98.8112 | 549.2899 | 78.0272 | 249.5462
16:25 | 10723 |  |  | 5.9431 | 37.5962 | 41.4533 | 14.5963 | 14.3592 | 25.9208 | 15.5041 | 1.5583 | 3.1593 | 0.8474 | -0.0251 |  |  |  | -12.9982 | 28.5106 | 42.4927 | 9.2469 |  | 14.0257 | 23.716 | 0.4305 | 0.4067 | 1.6261 | 0.8006 | -5.2128 | 234.0249 | 230.3842 | 162.1254 | 185.6868 | 148.1782 | 131.8682 | 114.3029 | 198.7578 | 160.3226 | 218.4679 | 249.2381 | 230.0895 | 172.4041 | 169.3135 | 200.9385 | 249.1402 | 259.4899 |  |  | 155.7431 |  | 295.9141 | 117.6031 | 157.9923 | 208.8797 | 233.7545 | 213.7731 | 200.9177 | 174.8092 | 227.3424 | 256.0696 | 259.8034 | 178.9146 | 97.9107 | 132.2666 | 169.4845 | 203.2631 | 165.5136 | 199.2088 | 181.2956 | 346.9816 | 122.4956 | 174.8596 | 232.445 | 262.4078 | 297.7858 | 117.4051 | 156.1932 | 200.8672 | 223.9599 | 215.8951 | 84.5221 | 97.1408 | 130.7951 | 171.8082 | 206.194 | 164.6857 |  | 147.6046 | 300.4496 |  | 116.9977 | 158.1371 | 210.5461 | 240.6237 | 231.4532 | 142.3093 | 175.2193 | 224.3239 | 243.5267 | 217.7996 | 97.1224 | 107.5873 | 132.9961 | 174.5789 | 215.8671 | 245.5529 | 144.3178 | 137.5318 | 131.474 | 144.4374 | 190.9496 | 237.1598 | 257.0831 | 237.0084 |  | 179.1626 |  |  | 94.2366 | 98.6709 | 182.2488 | 94.1513 | 195.0833 | 105.2798 | 38.7529 | 38.9484 | 37.9247 | 35.6857 | 37.7692 | 39.9056 | 35.5764 | 36.9855 | 90.0991 | 110.0494 | 103.5911 | 90.3587 | 240.3771 |  |  | 159.3195 |  | 144.0089 | 100.2571 | 132.7006 | 99.4814 | 206.571 | 173.7564 | 255.8882 | 238.2799 | 246.5943 | 201.2248 | 247.6551 | 276.4405 | 286.3704 | 265.9032 | 162.4325 | 135.4966 | 185.2574 | 154.9622 | 189.9004 | 164.2456 | 220.0047 | 131.3245 | 233.7049 | 204.6407 | 194.7351 | 263.2177 |  | 193.8557 | 97.8646 | 132.9794 | 175.4898 | 212.5062 | 160.0203 | 181.4419 | 152.7789 |  | 145.3499 | 173.6487 | 234.7142 | 266.5168 | 251.5532 | 118.3543 | 167.3238 | 229.5829 | 264.1995 | 252.8337 | 86.9592 | 98.8278 | 129.6126 | 174.1419 | 216.2281 | 142.7968 | 194.4176 | 127.8627 | 180.6176 | 132.7123 | 126.0006 | 168.8285 | 223.1722 | 257.1401 | 246.4363 | 137.2413 | 181.6445 | 243.62 | 272.7729 | 250.8435 | 89.9238 | 109.8393 | 141.6648 | 185.1273 | 228.7938 | 103.6452 | 144.6659 | 157.0837 | 154.5876 | 129.1919 | 227.4927 | 171.6542 | 256.9889 | 242.4871 | 182.9449 |  |  |  | 94.2151 | 104.1142 | 97.6415 | 196.5622 | 103.0081 | 167.3736 |  | 105.2775 | 96.5771 | 99.6353 | 60.2168 | 103.4756 | 114.6545 |  | 228.5998 | 270.4022 | 273.8116 | 415.4422 | 562.4392 | 537.4486 | 384.8312 | [23 empty] | 98.796 | 549.9439 | 78.11 | 249.501
16:25 | 10724 |  |  | 5.9695 | 37.6437 | 41.3127 | 14.5577 | 14.3686 | 25.9413 | 15.5012 | 1.5548 | 3.1542 | 0.8427 | -0.0242 |  |  |  | -13.0242 | 28.4816 | 42.4821 | 9.2782 |  | 14.0764 | 23.716 | 0.4305 | 0.4057 | 1.6303 | 0.8016 | -6.7865 | 233.9979 | 230.3566 | 162.1068 | 185.6684 | 148.1686 | 131.8633 | 114.2969 | 198.7454 | 160.3172 | 218.4481 | 249.2009 | 230.0633 | 172.3933 | 169.2979 | 200.9144 | 249.1153 | 259.4631 |  |  | 155.73 |  | 295.8715 | 117.6023 | 157.9927 | 208.8675 | 233.7344 | 213.7518 | 200.9039 | 174.8152 | 227.3381 | 256.0497 | 259.7771 | 178.9069 | 97.9063 | 132.2679 | 169.4786 | 203.2495 | 165.4977 | 199.1878 | 181.2741 | 346.9204 | 122.4925 | 174.8668 | 232.4271 | 262.3832 | 297.8287 | 117.4043 | 156.1868 | 200.8528 | 223.9374 | 215.8783 | 84.513 | 97.1335 | 130.7968 | 171.7976 | 206.1697 | 164.6721 |  | 147.5972 | 300.3988 |  | 117.0024 | 158.1388 | 210.5435 | 240.6003 | 231.4303 | 142.3207 | 175.2167 | 224.3168 | 243.503 | 217.7739 | 97.1213 | 107.5851 | 133.002 | 174.5742 | 215.8499 | 245.5206 | 144.3081 | 137.5204 | 131.4539 | 144.4425 | 190.9414 | 237.1517 | 257.0625 | 236.9901 |  | 179.1435 |  |  | 94.2265 | 98.6528 | 182.1998 | 94.1226 | 195.0474 | 105.2813 | 38.9769 | 38.9332 | 37.8547 | 35.7584 | 37.5205 | 39.7697 | 35.7851 | 37.2278 | 90.0916 | 110.0319 | 103.5812 | 90.3497 | 240.3557 |  |  | 159.3114 |  | 144.0036 | 100.2579 | 132.6932 | 99.4769 | 206.5666 | 173.7624 | 255.8683 | 238.2498 | 246.5805 | 201.1952 | 247.6433 | 276.4203 | 286.3552 | 265.8812 | 162.4043 | 135.481 | 185.1827 | 154.9467 | 189.8899 | 164.2546 | 219.9961 | 131.3263 | 233.6895 | 204.6281 | 194.7341 | 263.1946 |  | 193.8313 | 97.859 | 132.9832 | 175.4773 | 212.4899 | 159.9977 | 181.416 | 152.7616 |  | 145.3453 | 173.6516 | 234.7014 | 266.4904 | 251.5182 | 118.3555 | 167.3333 | 229.5694 | 264.1771 | 252.8115 | 86.9582 | 98.8261 | 129.6174 | 174.1385 | 216.2178 | 142.7872 | 194.3988 | 127.8402 | 180.6007 | 132.6987 | 125.9991 | 168.8348 | 223.1654 | 257.1275 | 246.4198 | 137.2532 | 181.649 | 243.6151 | 272.7543 | 250.825 | 89.93 | 109.8472 | 141.6681 | 185.1371 | 228.7767 | 103.6334 | 144.6449 | 157.0576 | 154.5701 | 129.1876 | 227.4846 | 171.6544 | 256.9544 | 242.4498 | 182.9328 |  |  |  | 94.2055 | 104.104 | 97.6345 | 196.5441 | 103.003 | 167.3789 |  | 105.273 | 96.5669 | 99.6235 | 60.2239 | 103.4411 | 114.6595 |  | 228.561 | 270.3792 | 273.7421 | 415.098 | 562.1777 | 536.8847 | 384.45 | [23 empty] | 98.7858 | 549.5312 | 78.0914 | 249.4701
16:25 | 10725 |  |  | 5.9811 | 37.5446 | 41.3314 | 14.5986 | 14.45 | 25.9998 | 15.5217 | 1.548 | 3.1422 | 0.8458 | -0.0251 |  |  |  | -13.0662 | 28.4708 | 42.4126 | 9.238 |  | 13.948 | 23.7711 | 0.4298 | 0.4077 | 1.6289 | 0.8006 | -4.8474 | 233.9696 | 230.3357 | 162.097 | 185.6544 | 148.1543 | 131.8567 | 114.2853 | 198.7451 | 160.3196 | 218.4405 | 249.1778 | 230.0449 | 172.3922 | 169.2911 | 200.8795 | 249.0927 | 259.4414 |  |  | 155.723 |  | 295.8255 | 117.6018 | 157.9939 | 208.8561 | 233.7131 | 213.7308 | 200.8931 | 174.8122 | 227.3271 | 256.0307 | 259.7518 | 178.8995 | 97.908 | 132.273 | 169.4719 | 203.2404 | 165.4758 | 199.1645 | 181.2542 | 346.8645 | 122.4907 | 174.8702 | 232.4163 | 262.3633 | 297.8448 | 117.4041 | 156.1852 | 200.8419 | 223.9224 | 215.8563 | 84.5197 | 97.1324 | 130.807 | 171.798 | 206.1574 | 164.6541 |  | 147.593 | 300.3495 |  | 116.9979 | 158.1468 | 210.5355 | 240.5843 | 231.414 | 142.3223 | 175.2199 | 224.3083 | 243.4826 | 217.7487 | 97.1061 | 107.5838 | 133.0037 | 174.569 | 215.8372 | 245.4861 | 144.2912 | 137.5028 | 131.4352 | 144.4418 | 190.9378 | 237.1438 | 257.0414 | 236.9773 |  | 179.1248 |  |  | 94.2251 | 98.6496 | 182.2028 | 94.127 | 195.0222 | 105.2857 | 39.2644 | 39.0007 | 37.8356 | 35.6418 | 37.1756 | 39.5961 | 35.9644 | 37.5215 | 90.0808 | 110.0185 | 103.5617 | 90.3391 | 240.3287 |  |  | 159.2951 |  | 143.9902 | 100.2527 | 132.6792 | 99.4654 | 206.5503 | 173.7615 | 255.8346 | 238.2163 | 246.5466 | 201.1483 | 247.6131 | 276.3981 | 286.3207 | 265.8584 | 162.371 | 135.4574 | 185.0655 | 154.9317 | 189.8866 | 164.2548 | 219.9804 | 131.3337 | 233.6667 | 204.6193 | 194.7305 | 263.1718 |  | 193.8169 | 97.8627 | 132.983 | 175.4811 | 212.4724 | 159.9782 | 181.3933 | 152.735 |  | 145.3354 | 173.6589 | 234.6982 | 266.4671 | 251.4852 | 118.3479 | 167.3328 | 229.5536 | 264.1517 | 252.7875 | 86.9545 | 98.8234 | 129.6145 | 174.1376 | 216.206 | 142.7638 | 194.3687 | 127.8232 | 180.5805 | 132.6902 | 126.0011 | 168.8395 | 223.1611 | 257.1122 | 246.3999 | 137.2566 | 181.6453 | 243.5931 | 272.7295 | 250.7942 | 89.9352 | 109.8492 | 141.68 | 185.1405 | 228.7521 | 103.6192 | 144.6251 | 157.0329 | 154.5486 | 129.1936 | 227.472 | 171.6489 | 256.927 | 242.4196 | 182.92 |  |  |  | 94.1978 | 104.0968 | 97.6249 | 196.5211 | 102.9978 | 167.3647 |  | 105.2713 | 96.5577 | 99.6132 | 60.2167 | 103.4027 | 114.6677 |  | 228.5217 | 270.3423 | 273.6724 | 415.5571 | 562.8384 | 537.72 | 384.8752 | [23 empty] | 98.7796 | 550.2792 | 78.0605 | 249.432
16:25 | 10726 |  |  | 5.9232 | 37.5085 | 41.3891 | 14.579 | 14.4051 | 25.9877 | 15.504 | 1.5478 | 3.1423 | 0.849 | -0.0238 |  |  |  | -13.09 | 28.4165 | 42.5248 | 9.2347 |  | 13.8801 | 23.6723 | 0.43 | 0.4089 | 1.6351 | 0.8024 | -5.9931 | 233.9516 | 230.3112 | 162.0916 | 185.6461 | 148.1524 | 131.8493 | 114.281 | 198.7465 | 160.3171 | 218.4356 | 249.1586 | 230.0294 | 172.3936 | 169.2912 | 200.8428 | 249.0751 | 259.4097 |  |  | 155.7096 |  | 295.7845 | 117.604 | 157.9878 | 208.8447 | 233.6872 | 213.7073 | 200.8771 | 174.8027 | 227.308 | 256.0092 | 259.7307 | 178.8942 | 97.916 | 132.2796 | 169.4695 | 203.2295 | 165.4558 | 199.1425 | 181.2403 | 346.8091 | 122.493 | 174.8724 | 232.4092 | 262.3479 | 297.6683 | 117.4106 | 156.188 | 200.8326 | 223.9079 | 215.8407 | 84.5269 | 97.1282 | 130.8164 | 171.799 | 206.1509 | 164.6399 |  | 147.597 | 300.3064 |  | 117.0041 | 158.1597 | 210.5231 | 240.5791 | 231.3975 | 142.3251 | 175.2176 | 224.2962 | 243.4625 | 217.7309 | 97.0979 | 107.5806 | 132.9992 | 174.57 | 215.8229 | 245.452 | 144.2772 | 137.4827 | 131.4122 | 144.4375 | 190.9338 | 237.1275 | 257.0192 | 236.9538 |  | 179.1127 |  |  | 94.2195 | 98.6416 | 182.2108 | 94.1249 | 194.9917 | 105.2847 | 39.5322 | 39.1882 | 37.8706 | 35.5034 | 37.098 | 39.4662 | 36.1265 | 37.8215 | 90.0632 | 110.0091 | 103.5493 | 90.3329 | 240.3022 |  |  | 159.2767 |  | 143.9751 | 100.2403 | 132.6655 | 99.4598 | 206.5439 | 173.7608 | 255.8002 | 238.1902 | 246.5084 | 201.1279 | 247.5744 | 276.3822 | 286.2803 | 265.8372 | 162.3414 | 135.439 | 184.975 | 154.9244 | 189.8871 | 164.2508 | 219.9673 | 131.3334 | 233.6408 | 204.6111 | 194.7272 | 263.1457 |  | 193.7985 | 97.8652 | 132.9878 | 175.4774 | 212.4575 | 159.9559 | 181.3708 | 152.7285 |  | 145.3368 | 173.6665 | 234.689 | 266.4312 | 251.4565 | 118.3393 | 167.328 | 229.5364 | 264.1209 | 252.7616 | 86.9496 | 98.8277 | 129.6164 | 174.1349 | 216.1875 | 142.7435 | 194.3397 | 127.8056 | 180.5561 | 132.6791 | 126.0058 | 168.8365 | 223.1484 | 257.0772 | 246.3657 | 137.2493 | 181.6349 | 243.5646 | 272.6979 | 250.7679 | 89.9311 | 109.8519 | 141.6945 | 185.1443 | 228.7181 | 103.6049 | 144.613 | 157.0163 | 154.5377 | 129.2067 | 227.4645 | 171.6482 | 256.9091 | 242.3977 | 182.9124 |  |  |  | 94.1871 | 104.0879 | 97.6131 | 196.5002 | 102.9966 | 167.3654 |  | 105.2612 | 96.5521 | 99.605 | 60.2356 | 103.4162 | 114.6664 |  | 228.4809 | 270.2878 | 273.6082 | 415.4281 | 562.5889 | 536.9765 | 384.6357 | [23 empty] | 98.7709 | 549.7827 | 77.9805 | 249.3844
16:25 | 10727 |  |  | 5.9272 | 37.4883 | 41.3823 | 14.6369 | 14.3972 | 25.9425 | 15.4344 | 1.5488 | 3.1461 | 0.847 | -0.0258 |  |  |  | -13.1165 | 28.3795 | 42.4433 | 9.2214 |  | 13.9798 | 23.7498 | 0.4308 | 0.4047 | 1.6319 | 0.8014 | -5.8204 | 233.9289 | 230.2838 | 162.0837 | 185.6336 | 148.1496 | 131.8428 | 114.2762 | 198.72 | 160.3193 | 218.4233 | 249.1303 | 230.0109 | 172.3826 | 169.2863 | 200.8517 | 249.063 | 259.3821 |  |  | 155.6913 |  | 295.7429 | 117.5924 | 157.9864 | 208.8344 | 233.6698 | 213.6886 | 200.8647 | 174.8004 | 227.2889 | 255.9886 | 259.7136 | 178.8912 | 97.9204 | 132.2938 | 169.4709 | 203.2215 | 165.4473 | 199.1231 | 181.2284 | 346.7578 | 122.4995 | 174.8739 | 232.3997 | 262.3211 | 297.4847 | 117.4101 | 156.1864 | 200.8139 | 223.8863 | 215.8212 | 84.5194 | 97.1139 | 130.8105 | 171.7916 | 206.1279 | 164.6501 |  | 147.595 | 300.2559 |  | 117.0155 | 158.1622 | 210.5115 | 240.5608 | 231.3788 | 142.3311 | 175.2097 | 224.2855 | 243.4391 | 217.7087 | 97.1011 | 107.5756 | 132.9887 | 174.5683 | 215.801 | 245.4215 | 144.2685 | 137.4694 | 131.3865 | 144.4345 | 190.9304 | 237.1144 | 256.9959 | 236.9284 |  | 179.1092 |  |  | 94.2038 | 98.6342 | 182.2022 | 94.1189 | 194.9541 | 105.2796 | 39.7297 | 39.3637 | 38.0541 | 35.4513 | 37.1158 | 39.538 | 36.4228 | 37.8886 | 90.053 | 110.0022 | 103.5447 | 90.3299 | 240.2786 |  |  | 159.2702 |  | 143.9705 | 100.2381 | 132.6652 | 99.4599 | 206.5452 | 173.7588 | 255.7735 | 238.1679 | 246.4863 | 201.1242 | 247.5502 | 276.3636 | 286.259 | 265.8126 | 162.3271 | 135.4191 | 184.9315 | 154.9071 | 189.8721 | 164.2539 | 219.9601 | 131.3233 | 233.6137 | 204.5985 | 194.7278 | 263.1214 |  | 193.7825 | 97.8599 | 132.993 | 175.4634 | 212.4417 | 159.9343 | 181.3442 | 152.7202 |  | 145.3326 | 173.6547 | 234.6745 | 266.4016 | 251.4254 | 118.3444 | 167.3272 | 229.5243 | 264.0926 | 252.7357 | 86.9465 | 98.8327 | 129.6159 | 174.1325 | 216.1703 | 142.7245 | 194.3174 | 127.7858 | 180.5309 | 132.6605 | 126.0124 | 168.8292 | 223.1362 | 257.0446 | 246.338 | 137.2463 | 181.6233 | 243.5536 | 272.6687 | 250.753 | 89.9313 | 109.8534 | 141.6946 | 185.134 | 228.7045 | 103.5942 | 144.5996 | 156.9933 | 154.5238 | 129.2119 | 227.4456 | 171.641 | 256.882 | 242.374 | 182.9085 |  |  |  | 94.178 | 104.0769 | 97.6029 | 196.49 | 102.9966 | 167.3461 |  | 105.2537 | 96.5428 | 99.599 | 60.2311 | 103.4493 | 114.6757 |  | 228.4391 | 270.2528 | 273.5446 | 415.0598 | 561.941 | 536.5241 | 384.2901 | [23 empty] | 98.7614 | 549.2325 | 77.9598 | 249.3459
16:25 | 10728 |  |  | 5.9915 | 37.4805 | 41.3501 | 14.5424 | 14.3949 | 25.9197 | 15.5578 | 1.5503 | 3.1471 | 0.847 | -0.0265 |  |  |  | -13.0565 | 28.3953 | 42.4476 | 9.2364 |  | 14.0221 | 23.7254 | 0.4309 | 0.4043 | 1.6296 | 0.8026 | -5.856 | 233.8996 | 230.2545 | 162.0684 | 185.6118 | 148.1334 | 131.8277 | 114.2696 | 198.6835 | 160.3126 | 218.4035 | 249.1001 | 229.9795 | 172.3698 | 169.2744 | 200.7592 | 249.0386 | 259.3601 |  |  | 155.6764 |  | 295.6912 | 117.5762 | 157.9895 | 208.8151 | 233.6456 | 213.6696 | 200.8489 | 174.7889 | 227.2694 | 255.9632 | 259.7155 | 178.8861 | 97.919 | 132.3008 | 169.4647 | 203.1996 | 165.4337 | 199.1028 | 181.2116 | 346.7002 | 122.5081 | 174.8689 | 232.3878 | 262.2905 | 297.3568 | 117.4165 | 156.1862 | 200.8035 | 223.8721 | 215.8022 | 84.5164 | 97.114 | 130.8113 | 171.7903 | 206.1141 | 164.6675 |  | 147.5971 | 300.205 |  | 117.0199 | 158.1502 | 210.503 | 240.5198 | 231.3517 | 142.322 | 175.2043 | 224.2615 | 243.4141 | 217.682 | 97.0985 | 107.5659 | 132.9797 | 174.5625 | 215.7809 | 245.3909 | 144.2501 | 137.4519 | 131.3552 | 144.4293 | 190.9264 | 237.1019 | 256.9666 | 236.9038 |  | 179.0986 |  |  | 94.1947 | 98.6248 | 182.1793 | 94.09 | 194.9259 | 105.2765 | 39.9163 | 39.4736 | 38.199 | 35.4946 | 37.1633 | 39.7051 | 36.8414 | 37.7543 | 90.0483 | 109.995 | 103.5326 | 90.3242 | 240.26 |  |  | 159.2608 |  | 143.9635 | 100.237 | 132.6584 | 99.4492 | 206.5357 | 173.7557 | 255.747 | 238.1392 | 246.4677 | 201.1125 | 247.5422 | 276.3424 | 286.2402 | 265.7738 | 162.2859 | 135.3969 | 184.9023 | 154.8826 | 189.8556 | 164.2538 | 219.9483 | 131.3173 | 233.5828 | 204.5784 | 194.7259 | 263.0979 |  | 193.7706 | 97.857 | 132.9977 | 175.4663 | 212.4269 | 159.9145 | 181.3282 | 152.702 |  | 145.3231 | 173.6465 | 234.6651 | 266.3836 | 251.3949 | 118.3521 | 167.3267 | 229.5163 | 264.0713 | 252.7111 | 86.9469 | 98.8326 | 129.6133 | 174.1363 | 216.162 | 142.7071 | 194.2925 | 127.7747 | 180.5054 | 132.6485 | 126.0155 | 168.8269 | 223.1297 | 257.0206 | 246.3175 | 137.2415 | 181.6158 | 243.5478 | 272.6377 | 250.7279 | 89.9345 | 109.8548 | 141.6812 | 185.1124 | 228.696 | 103.5809 | 144.5789 | 156.9705 | 154.5048 | 129.1944 | 227.4185 | 171.6401 | 256.8513 | 242.3473 | 182.8987 |  |  |  | 94.1756 | 104.0694 | 97.5935 | 196.4661 | 103.0054 | 167.3268 |  | 105.2409 | 96.5269 | 99.5764 | 60.2051 | 103.4652 | 114.6727 |  | 228.41 | 270.1994 | 273.455 | 414.8041 | 562.3395 | 536.9765 | 384.5111 | [23 empty] | 98.7503 | 549.658 | 78.0022 | 249.3047
16:25 | 10729 |  |  | 5.9315 | 37.5553 | 41.2272 | 14.573 | 14.3405 | 25.9628 | 15.5388 | 1.5528 | 3.1451 | 0.8452 | -0.0256 |  |  |  | -13.0704 | 28.3922 | 42.5052 | 9.274 |  | 13.8918 | 23.7425 | 0.4308 | 0.404 | 1.6301 | 0.8009 | -6.2628 | 233.8728 | 230.2212 | 162.0589 | 185.5916 | 148.1191 | 131.8183 | 114.2617 | 198.671 | 160.3073 | 218.3906 | 249.0779 | 229.9495 | 172.3589 | 169.2399 | 200.6252 | 249.0181 | 259.3263 |  |  | 155.6613 |  | 295.6408 | 117.5694 | 157.9869 | 208.7979 | 233.6127 | 213.6447 | 200.8302 | 174.7837 | 227.2587 | 255.9433 | 259.7232 | 178.8751 | 97.9187 | 132.298 | 169.4633 | 203.1794 | 165.413 | 199.077 | 181.1907 | 346.6438 | 122.5098 | 174.8722 | 232.3804 | 262.2697 | 297.3483 | 117.4203 | 156.1909 | 200.8009 | 223.8601 | 215.7896 | 84.5134 | 97.1149 | 130.8217 | 171.7897 | 206.1048 | 164.6611 |  | 147.6076 | 300.1611 |  | 117.0242 | 158.1431 | 210.4925 | 240.4949 | 231.3299 | 142.3152 | 175.1996 | 224.2356 | 243.3876 | 217.6568 | 97.0869 | 107.5561 | 132.9768 | 174.5561 | 215.7628 | 245.3621 | 144.234 | 137.4357 | 131.3338 | 144.4277 | 190.9255 | 237.0924 | 256.9486 | 236.8872 |  | 179.0887 |  |  | 94.1871 | 98.6088 | 182.166 | 94.061 | 194.9179 | 105.2815 | 39.9861 | 39.4966 | 38.0904 | 35.582 | 37.2368 | 39.7903 | 36.7496 | 37.6552 | 90.0286 | 109.9707 | 103.5137 | 90.3116 | 240.2307 |  |  | 159.2471 |  | 143.9569 | 100.2328 | 132.6444 | 99.4404 | 206.5265 | 173.7554 | 255.7188 | 238.1132 | 246.4414 | 201.0942 | 247.5312 | 276.3282 | 286.2205 | 265.7405 | 162.2612 | 135.3866 | 184.8923 | 154.8688 | 189.8445 | 164.2565 | 219.9354 | 131.3217 | 233.5614 | 204.5665 | 194.7301 | 263.0737 |  | 193.7623 | 97.8548 | 133.0046 | 175.4644 | 212.4133 | 159.8964 | 181.3041 | 152.6927 |  | 145.3243 | 173.6551 | 234.6545 | 266.3538 | 251.3655 | 118.3556 | 167.3269 | 229.5019 | 264.0396 | 252.6827 | 86.9483 | 98.8305 | 129.615 | 174.132 | 216.1465 | 142.6958 | 194.2715 | 127.7667 | 180.4712 | 132.6422 | 126.02 | 168.8288 | 223.1243 | 257.002 | 246.2988 | 137.2487 | 181.6183 | 243.538 | 272.6174 | 250.7 | 89.9319 | 109.86 | 141.6755 | 185.1054 | 228.6786 | 103.5674 | 144.5634 | 156.9566 | 154.4905 | 129.1897 | 227.4113 | 171.6438 | 256.8367 | 242.3235 | 182.8862 |  |  |  | 94.1624 | 104.0545 | 97.5787 | 196.44 | 103.0098 | 167.3343 |  | 105.2258 | 96.5119 | 99.5648 | 60.2115 | 103.4561 | 114.6612 |  | 228.3758 | 270.16 | 273.3829 | 415.0014 | 562.19 | 536.955 | 384.4671 | [23 empty] | 98.7368 | 549.5725 | 77.9593 | 249.2679
16:25 | 10730 |  |  | 5.9121 | 37.5028 | 41.2637 | 14.5745 | 14.4629 | 25.9692 | 15.5999 | 1.5554 | 3.1467 | 0.8504 | -0.0263 |  |  |  | -13.1432 | 28.2863 | 42.4629 | 9.1913 |  | 13.8932 | 23.7771 | 0.4305 | 0.4066 | 1.6309 | 0.8023 | -4.3691 | 233.8514 | 230.1987 | 162.055 | 185.585 | 148.115 | 131.818 | 114.256 | 198.672 | 160.3144 | 218.3776 | 249.0612 | 229.9352 | 172.3534 | 169.224 | 200.5677 | 248.9741 | 259.2747 |  |  | 155.6531 |  | 295.6005 | 117.5731 | 157.983 | 208.7953 | 233.595 | 213.6213 | 200.8231 | 174.7858 | 227.2502 | 255.9262 | 259.6698 | 178.8616 | 97.9196 | 132.2991 | 169.4603 | 203.173 | 165.3945 | 199.0565 | 181.1711 | 346.5881 | 122.5099 | 174.8717 | 232.3656 | 262.2484 | 297.3099 | 117.4234 | 156.1865 | 200.782 | 223.8396 | 215.7733 | 84.5076 | 97.1039 | 130.8245 | 171.7855 | 206.085 | 164.6425 |  | 147.5997 | 300.1137 |  | 117.0237 | 158.1462 | 210.4836 | 240.4762 | 231.3091 | 142.322 | 175.1921 | 224.2219 | 243.365 | 217.6292 | 97.0661 | 107.5549 | 132.9694 | 174.5501 | 215.7394 | 245.336 | 144.2229 | 137.4321 | 131.3238 | 144.4375 | 190.9335 | 237.0869 | 256.9401 | 236.8781 |  | 179.0763 |  |  | 94.1762 | 98.5992 | 182.1599 | 94.0661 | 194.9278 | 105.2865 | 39.8408 | 39.485 | 37.8402 | 35.6202 | 37.276 | 39.7043 | 36.5856 | 37.3028 | 90.0067 | 109.9549 | 103.4971 | 90.2967 | 240.2005 |  |  | 159.2361 |  | 143.9531 | 100.2329 | 132.6358 | 99.4381 | 206.5191 | 173.7584 | 255.6956 | 238.0885 | 246.4179 | 201.0835 | 247.5116 | 276.3131 | 286.2055 | 265.7053 | 162.2464 | 135.3705 | 184.8827 | 154.846 | 189.8346 | 164.2511 | 219.9177 | 131.3175 | 233.5337 | 204.5518 | 194.7267 | 263.0443 |  | 193.7634 | 97.8515 | 133.001 | 175.4608 | 212.3973 | 159.8781 | 181.278 | 152.677 |  | 145.33 | 173.6551 | 234.6281 | 266.3229 | 251.3326 | 118.3615 | 167.3302 | 229.4876 | 264.0055 | 252.6566 | 86.9517 | 98.8304 | 129.6228 | 174.1253 | 216.1281 | 142.6833 | 194.2552 | 127.759 | 180.4324 | 132.6328 | 126.0251 | 168.8287 | 223.1103 | 256.977 | 246.2742 | 137.2444 | 181.6121 | 243.5156 | 272.5902 | 250.6689 | 89.9272 | 109.8539 | 141.6752 | 185.1046 | 228.6565 | 103.5504 | 144.5507 | 156.9393 | 154.4795 | 129.1927 | 227.4077 | 171.6417 | 256.8105 | 242.3027 | 182.883 |  |  |  | 94.1508 | 104.0369 | 97.5654 | 196.4233 | 103.0057 | 167.3351 |  | 105.2195 | 96.5023 | 99.5588 | 60.2241 | 103.4626 | 114.66 |  | 228.3179 | 270.1337 | 273.3152 | 415.2309 | 562.6138 | 537.1228 | 384.742 | [23 empty] | 98.7261 | 549.8683 | 77.9258 | 249.2258
16:25 | 10731 |  |  | 5.9733 | 37.5043 | 41.3215 | 14.6464 | 14.3922 | 25.932 | 15.7134 | 1.5567 | 3.1498 | 0.8471 | -0.0264 |  |  |  | -13.036 | 28.4425 | 42.4823 | 9.3149 |  | 13.928 | 23.6754 | 0.4307 | 0.4068 | 1.6316 | 0.8021 | -7.257 | 233.8362 | 230.1811 | 162.0441 | 185.575 | 148.1078 | 131.8113 | 114.2511 | 198.6649 | 160.3137 | 218.369 | 249.0398 | 229.9198 | 172.3469 | 169.2179 | 200.5218 | 248.9419 | 259.2363 |  |  | 155.6408 |  | 295.555 | 117.5778 | 157.9814 | 208.784 | 233.5778 | 213.6015 | 200.8102 | 174.7811 | 227.2373 | 255.9013 | 259.635 | 178.8556 | 97.91 | 132.2984 | 169.4536 | 203.1617 | 165.3791 | 199.032 | 181.1504 | 346.5268 | 122.5086 | 174.8622 | 232.3453 | 262.2252 | 297.3253 | 117.4212 | 156.1843 | 200.7599 | 223.8178 | 215.7493 | 84.5162 | 97.0981 | 130.8271 | 171.782 | 206.068 | 164.6177 |  | 147.5894 | 300.0635 |  | 117.0239 | 158.1456 | 210.4766 | 240.4518 | 231.2827 | 142.3213 | 175.1908 | 224.2032 | 243.3403 | 217.605 | 97.0454 | 107.5535 | 132.965 | 174.5441 | 215.716 | 245.306 | 144.2151 | 137.4193 | 131.3068 | 144.4362 | 190.9311 | 237.0762 | 256.9157 | 236.8592 |  | 179.0568 |  |  | 94.1628 | 98.5866 | 182.143 | 94.0701 | 194.9234 | 105.279 | 39.6404 | 39.3292 | 37.724 | 35.6106 | 37.2925 | 39.476 | 36.7887 | 36.6046 | 90.0067 | 109.9517 | 103.4886 | 90.2859 | 240.1828 |  |  | 159.2245 |  | 143.9416 | 100.2327 | 132.6363 | 99.4333 | 206.5083 | 173.7637 | 255.6722 | 238.0598 | 246.3963 | 201.064 | 247.5037 | 276.2925 | 286.1835 | 265.6751 | 162.23 | 135.3491 | 184.8635 | 154.8199 | 189.8253 | 164.2478 | 219.9009 | 131.3051 | 233.5076 | 204.5298 | 194.7214 | 263.013 |  | 193.7544 | 97.8544 | 133.0003 | 175.4533 | 212.386 | 159.8585 | 181.2599 | 152.661 |  | 145.32 | 173.6538 | 234.6061 | 266.299 | 251.3 | 118.3626 | 167.3347 | 229.4775 | 263.9808 | 252.6325 | 86.9529 | 98.8311 | 129.6276 | 174.1257 | 216.1178 | 142.6734 | 194.2422 | 127.7543 | 180.3909 | 132.6212 | 126.0263 | 168.8237 | 223.0959 | 256.9496 | 246.247 | 137.2443 | 181.6183 | 243.49 | 272.5642 | 250.6392 | 89.9285 | 109.8548 | 141.6963 | 185.1127 | 228.6299 | 103.5294 | 144.5441 | 156.9256 | 154.4689 | 129.1982 | 227.3955 | 171.6465 | 256.7881 | 242.2912 | 182.8817 |  |  |  | 94.1474 | 104.0283 | 97.5628 | 196.41 | 103.0021 | 167.3198 |  | 105.2109 | 96.4967 | 99.5511 | 60.2245 | 103.464 | 114.6734 |  | 228.2739 | 270.0901 | 273.2413 | 415.2409 | 562.2772 | 536.9765 | 384.3864 | [23 empty] | 98.7183 | 549.6268 | 78.0871 | 249.182
16:25 | 10732 |  |  | 6.0306 | 37.5744 | 41.3861 | 14.7183 | 14.4849 | 25.918 | 15.6342 | 1.556 | 3.1519 | 0.8488 | -0.0261 |  |  |  | -13.332 | 28.3883 | 42.4861 | 9.2635 |  | 14.0448 | 23.7716 | 0.4303 | 0.4078 | 1.6267 | 0.8021 | -4.0657 | 233.8111 | 230.1591 | 162.034 | 185.552 | 148.0961 | 131.802 | 114.2462 | 198.6487 | 160.3095 | 218.3583 | 249.0117 | 229.8962 | 172.3405 | 169.2102 | 200.4761 | 248.9249 | 259.1985 |  |  | 155.62 |  | 295.5018 | 117.5654 | 157.9728 | 208.7634 | 233.5451 | 213.5794 | 200.7861 | 174.7806 | 227.2209 | 255.8818 | 259.6473 | 178.8524 | 97.9096 | 132.3093 | 169.459 | 203.1492 | 165.3633 | 199.0136 | 181.1385 | 346.4724 | 122.5104 | 174.8654 | 232.3391 | 262.2126 | 297.5841 | 117.4153 | 156.18 | 200.7425 | 223.796 | 215.7207 | 84.5206 | 97.0939 | 130.833 | 171.774 | 206.0572 | 164.5923 |  | 147.5803 | 300.0142 |  | 117.0347 | 158.1462 | 210.4692 | 240.4329 | 231.2695 | 142.3217 | 175.1991 | 224.1893 | 243.3173 | 217.5858 | 97.0437 | 107.5545 | 132.9698 | 174.5434 | 215.7007 | 245.2846 | 144.1994 | 137.4052 | 131.2838 | 144.4321 | 190.9226 | 237.0627 | 256.8902 | 236.8341 |  | 179.0454 |  |  | 94.1512 | 98.5763 | 182.121 | 94.0573 | 194.9127 | 105.2598 | 39.4056 | 39.2148 | 37.741 | 35.6158 | 37.2552 | 39.2672 | 36.6725 | 36.1336 | 89.9983 | 109.9385 | 103.4741 | 90.2695 | 240.1639 |  |  | 159.2219 |  | 143.9305 | 100.2326 | 132.638 | 99.433 | 206.4885 | 173.7674 | 255.6492 | 238.0392 | 246.3692 | 201.0433 | 247.4802 | 276.2718 | 286.161 | 265.651 | 162.2504 | 135.3359 | 184.8181 | 154.8042 | 189.8019 | 164.2558 | 219.8854 | 131.2986 | 233.486 | 204.5181 | 194.7259 | 262.9916 |  | 193.7515 | 97.851 | 133.002 | 175.4456 | 212.3764 | 159.8374 | 181.2408 | 152.6468 |  | 145.3096 | 173.6566 | 234.6008 | 266.2802 | 251.2818 | 118.3666 | 167.3349 | 229.4745 | 263.9589 | 252.6024 | 86.9523 | 98.8338 | 129.6328 | 174.1281 | 216.1075 | 142.6733 | 194.2327 | 127.7523 | 180.3497 | 132.6061 | 126.0373 | 168.8328 | 223.0946 | 256.9372 | 246.2304 | 137.2602 | 181.6306 | 243.481 | 272.5498 | 250.6208 | 89.9442 | 109.8664 | 141.6991 | 185.1047 | 228.618 | 103.5227 | 144.5327 | 156.9109 | 154.4516 | 129.2142 | 227.3864 | 171.6443 | 256.7698 | 242.2731 | 182.8665 |  |  |  | 94.139 | 104.0119 | 97.5495 | 196.3794 | 102.9813 | 167.2959 |  | 105.196 | 96.4797 | 99.5345 | 60.2152 | 103.4526 | 114.6701 |  | 228.2315 | 270.0275 | 273.1779 | 415.102 | 562.0528 | 536.8789 | 384.4402 | [23 empty] | 98.7048 | 549.4659 | 78.1106 | 249.1295
16:25 | 10733 |  |  | 5.9976 | 37.5727 | 41.529 | 14.5963 | 14.4796 | 25.9759 | 15.5795 | 1.5581 | 3.1515 | 0.8499 | -0.026 |  |  |  | -13.2107 | 28.4275 | 42.5551 | 9.2758 |  | 14.0644 | 23.8503 | 0.4298 | 0.4065 | 1.6291 | 0.8021 | -4.5356 | 233.7873 | 230.135 | 162.0287 | 185.5398 | 148.0938 | 131.8043 | 114.2458 | 198.6389 | 160.3133 | 218.3493 | 248.9871 | 229.8758 | 172.3347 | 169.2277 | 200.4457 | 248.8954 | 259.1651 |  |  | 155.6016 |  | 295.455 | 117.5562 | 157.9629 | 208.7418 | 233.5187 | 213.5483 | 200.7618 | 174.7828 | 227.2036 | 255.8627 | 259.595 | 178.8464 | 97.9121 | 132.3174 | 169.4577 | 203.1338 | 165.3396 | 198.9937 | 181.1209 | 346.418 | 122.5089 | 174.8706 | 232.3301 | 262.1919 | 297.6365 | 117.4084 | 156.1718 | 200.7283 | 223.7763 | 215.6992 | 84.5095 | 97.0941 | 130.8337 | 171.7661 | 206.0422 | 164.5596 |  | 147.5661 | 299.9659 |  | 117.0399 | 158.153 | 210.4606 | 240.4138 | 231.2573 | 142.3268 | 175.201 | 224.187 | 243.297 | 217.5714 | 97.0395 | 107.5559 | 132.9743 | 174.5452 | 215.6939 | 245.2633 | 144.1883 | 137.3896 | 131.2638 | 144.4402 | 190.9207 | 237.0516 | 256.8751 | 236.8139 |  | 179.0272 |  |  | 94.1472 | 98.567 | 182.1005 | 94.052 | 194.9225 | 105.2588 | 39.1863 | 39.3649 | 37.8324 | 35.7318 | 37.2295 | 39.1914 | 36.3209 | 36.0721 | 89.9879 | 109.9279 | 103.4644 | 90.2585 | 240.1333 |  |  | 159.2164 |  | 143.9184 | 100.227 | 132.6259 | 99.4257 | 206.4626 | 173.7649 | 255.6187 | 238.0085 | 246.3432 | 201.0126 | 247.4659 | 276.2556 | 286.1431 | 265.6186 | 162.2577 | 135.3238 | 184.7859 | 154.7917 | 189.7772 | 164.2603 | 219.8788 | 131.2961 | 233.463 | 204.5123 | 194.73 | 262.9702 |  | 193.7474 | 97.8471 | 133.0106 | 175.4496 | 212.3645 | 159.8138 | 181.2154 | 152.6297 |  | 145.3127 | 173.6557 | 234.5975 | 266.259 | 251.2591 | 118.3754 | 167.3294 | 229.4612 | 263.9391 | 252.5734 | 86.9564 | 98.8296 | 129.6391 | 174.1227 | 216.086 | 142.6573 | 194.2135 | 127.7481 | 180.3061 | 132.5936 | 126.0363 | 168.8405 | 223.0819 | 256.9186 | 246.1991 | 137.2561 | 181.6199 | 243.4592 | 272.5166 | 250.5939 | 89.9383 | 109.8587 | 141.6782 | 185.0741 | 228.604 | 103.5089 | 144.5137 | 156.8922 | 154.4356 | 129.2102 | 227.3702 | 171.6395 | 256.7356 | 242.2337 | 182.8578 |  |  |  | 94.1303 | 103.9962 | 97.5363 | 196.3448 | 102.965 | 167.275 |  | 105.175 | 96.4719 | 99.5268 | 60.2048 | 103.4347 | 114.669 |  | 228.1811 | 269.9721 | 273.0997 | 415.1121 | 562.0281 | 536.7327 | 384.5208 | [23 empty] | 98.6938 | 549.3804 | 78.2079 | 249.0766
16:25 | 10734 |  |  | 5.9694 | 37.67 | 41.4548 | 14.5523 | 14.4095 | 25.9394 | 15.5774 | 1.557 | 3.1532 | 0.849 | -0.0256 |  |  |  | -13.224 | 28.4329 | 42.6706 | 9.2776 |  | 14.0058 | 23.8132 | 0.4292 | 0.4078 | 1.632 | 0.8028 | -7.5115 | 233.763 | 230.1064 | 162.0151 | 185.5322 | 148.0845 | 131.7979 | 114.2406 | 198.6252 | 160.3078 | 218.335 | 248.967 | 229.8499 | 172.3248 | 169.223 | 200.4339 | 248.8782 | 259.1437 |  |  | 155.5889 |  | 295.4197 | 117.5619 | 157.9697 | 208.7316 | 233.4996 | 213.5336 | 200.7523 | 174.7824 | 227.1946 | 255.8418 | 259.5388 | 178.8371 | 97.9113 | 132.3139 | 169.4551 | 203.1199 | 165.3173 | 198.9757 | 181.0998 | 346.3619 | 122.5072 | 174.8658 | 232.3196 | 262.1641 | 297.6205 | 117.4089 | 156.1732 | 200.7188 | 223.7583 | 215.681 | 84.5076 | 97.0999 | 130.8329 | 171.7643 | 206.0266 | 164.5521 |  | 147.5605 | 299.9219 |  | 117.0428 | 158.1514 | 210.455 | 240.3941 | 231.2342 | 142.3301 | 175.1937 | 224.1882 | 243.2705 | 217.5577 | 97.0259 | 107.5519 | 132.9718 | 174.5436 | 215.6856 | 245.2339 | 144.1802 | 137.3706 | 131.248 | 144.4429 | 190.9262 | 237.0464 | 256.856 | 236.7939 |  | 179.0033 |  |  | 94.135 | 98.5491 | 182.0672 | 94.0298 | 194.9135 | 105.2507 | 39.165 | 39.5524 | 37.9426 | 35.8722 | 37.3802 | 39.127 | 36.4769 | 35.7587 | 89.9869 | 109.924 | 103.4574 | 90.2565 | 240.1092 |  |  | 159.1993 |  | 143.9072 | 100.2156 | 132.6057 | 99.4121 | 206.4505 | 173.7579 | 255.5869 | 237.9753 | 246.3188 | 200.9781 | 247.4736 | 276.237 | 286.1222 | 265.5862 | 162.2263 | 135.3109 | 184.7878 | 154.7801 | 189.7783 | 164.2657 | 219.8769 | 131.2876 | 233.4448 | 204.5065 | 194.7236 | 262.9535 |  | 193.7334 | 97.8517 | 133.0178 | 175.4497 | 212.3487 | 159.7956 | 181.1927 | 152.6148 |  | 145.3131 | 173.6524 | 234.5846 | 266.2319 | 251.2322 | 118.3734 | 167.3292 | 229.441 | 263.9169 | 252.5454 | 86.9546 | 98.8283 | 129.6376 | 174.117 | 216.0724 | 142.6288 | 194.1892 | 127.731 | 180.2597 | 132.5818 | 126.0308 | 168.8502 | 223.0684 | 256.8946 | 246.1746 | 137.2503 | 181.6098 | 243.426 | 272.4875 | 250.5554 | 89.9288 | 109.848 | 141.6857 | 185.075 | 228.5619 | 103.4922 | 144.4986 | 156.8791 | 154.4247 | 129.2041 | 227.3595 | 171.6423 | 256.714 | 242.2109 | 182.8496 |  |  |  | 94.1268 | 103.9864 | 97.5281 | 196.3221 | 102.9539 | 167.2562 |  | 105.1641 | 96.4584 | 99.518 | 60.2188 | 103.4428 | 114.6671 |  | 228.1539 | 269.9355 | 273.0332 | 414.9773 | 562.2398 | 536.8789 | 384.4402 | [23 empty] | 98.6832 | 549.5594 | 78.1647 | 249.0447
16:25 | 10735 |  |  | 5.9576 | 37.7342 | 41.5175 | 14.5473 | 14.4499 | 25.8896 | 15.5651 | 1.561 | 3.1563 | 0.8469 | -0.0263 |  |  |  | -13.0277 | 28.347 | 42.5197 | 9.2519 |  | 13.9828 | 23.8271 | 0.4307 | 0.4079 | 1.6295 | 0.8012 | -5.9951 | 233.7303 | 230.079 | 161.997 | 185.5166 | 148.0677 | 131.7819 | 114.2356 | 198.6092 | 160.3037 | 218.3232 | 248.9418 | 229.8261 | 172.3115 | 169.1919 | 200.418 | 248.8717 | 259.1166 |  |  | 155.5814 |  | 295.3902 | 117.5672 | 157.9787 | 208.7263 | 233.4806 | 213.5244 | 200.7437 | 174.7833 | 227.1874 | 255.8128 | 259.5186 | 178.826 | 97.9145 | 132.3137 | 169.4483 | 203.106 | 165.2975 | 198.9559 | 181.0797 | 346.3007 | 122.5045 | 174.8582 | 232.3047 | 262.1388 | 297.758 | 117.419 | 156.1784 | 200.708 | 223.7482 | 215.6655 | 84.5196 | 97.1124 | 130.8483 | 171.7678 | 206.0142 | 164.5523 |  | 147.5547 | 299.8797 |  | 117.0435 | 158.1441 | 210.441 | 240.3743 | 231.2083 | 142.3305 | 175.1851 | 224.1823 | 243.2416 | 217.524 | 97.0228 | 107.5522 | 132.9652 | 174.5309 | 215.6618 | 245.1987 | 144.1763 | 137.3661 | 131.2335 | 144.4505 | 190.9331 | 237.0365 | 256.8412 | 236.7832 |  | 178.9933 |  |  | 94.1196 | 98.537 | 182.0334 | 94.0002 | 194.8919 | 105.2355 | 39.2698 | 39.5951 | 38.0313 | 35.9757 | 37.4879 | 39.0166 | 36.7769 | 35.0479 | 89.9779 | 109.9103 | 103.4403 | 90.2461 | 240.0831 |  |  | 159.1817 |  | 143.8999 | 100.2129 | 132.6006 | 99.4091 | 206.4456 | 173.754 | 255.5598 | 237.9495 | 246.3064 | 200.9664 | 247.4532 | 276.2212 | 286.107 | 265.5565 | 162.2012 | 135.2995 | 184.7814 | 154.7588 | 189.7822 | 164.2664 | 219.8655 | 131.2879 | 233.4189 | 204.4783 | 194.7177 | 262.9313 |  | 193.7334 | 97.851 | 133.0123 | 175.4441 | 212.3355 | 159.7774 | 181.1718 | 152.5993 |  | 145.3028 | 173.6542 | 234.5721 | 266.2059 | 251.2056 | 118.3683 | 167.3387 | 229.429 | 263.8939 | 252.5244 | 86.9487 | 98.8333 | 129.6392 | 174.1192 | 216.0583 | 142.6147 | 194.1732 | 127.7165 | 180.2386 | 132.5685 | 126.0341 | 168.8564 | 223.0628 | 256.8738 | 246.159 | 137.2535 | 181.6207 | 243.4141 | 272.4626 | 250.5251 | 89.9336 | 109.8562 | 141.6821 | 185.0764 | 228.5429 | 103.4808 | 144.4835 | 156.8623 | 154.4089 | 129.2074 | 227.3489 | 171.6457 | 256.6952 | 242.198 | 182.8405 |  |  |  | 94.1143 | 103.9674 | 97.5145 | 196.292 | 102.9372 | 167.2404 |  | 105.1559 | 96.4514 | 99.5118 | 60.2227 | 103.4969 | 114.671 |  | 228.1207 | 269.8895 | 272.9638 | 415.098 | 561.9908 | 536.76 | 384.0764 | [23 empty] | 98.6715 | 549.3754 | 78.1686 | 249.0051
16:25 | 10736 |  |  | 6.0201 | 37.655 | 41.4525 | 14.547 | 14.4503 | 25.9242 | 15.5693 | 1.5631 | 3.1609 | 0.8477 | -0.026 |  |  |  | -13.1047 | 28.3216 | 42.5834 | 9.2844 |  | 14.0423 | 23.8171 | 0.4317 | 0.4046 | 1.6319 | 0.801 | -5.6055 | 233.7081 | 230.0624 | 161.9921 | 185.5032 | 148.0566 | 131.7757 | 114.2335 | 198.6027 | 160.3083 | 218.3189 | 248.9168 | 229.8038 | 172.2996 | 169.156 | 200.4201 | 248.849 | 259.0953 |  |  | 155.5685 |  | 295.349 | 117.5648 | 157.9836 | 208.7179 | 233.4639 | 213.5006 | 200.7369 | 174.7844 | 227.1739 | 255.7838 | 259.5273 | 178.8156 | 97.9079 | 132.3119 | 169.434 | 203.0771 | 165.2786 | 198.9224 | 181.0504 | 346.2336 | 122.4997 | 174.8474 | 232.2808 | 262.112 | 297.8804 | 117.4139 | 156.1712 | 200.6934 | 223.733 | 215.6518 | 84.5205 | 97.1257 | 130.8557 | 171.767 | 206.0016 | 164.5264 |  | 147.5379 | 299.8284 |  | 117.0392 | 158.1447 | 210.4215 | 240.3538 | 231.1838 | 142.3197 | 175.1807 | 224.1605 | 243.2145 | 217.4875 | 97.0271 | 107.5527 | 132.9564 | 174.5186 | 215.6415 | 245.1657 | 144.1636 | 137.3524 | 131.2107 | 144.4487 | 190.9271 | 237.0214 | 256.8212 | 236.7589 |  | 178.9792 |  |  | 94.1172 | 98.5299 | 182.0061 | 93.9765 | 194.8809 | 105.2431 | 39.4619 | 39.3466 | 38.0314 | 36.0725 | 37.3204 | 38.8543 | 37.0534 | 34.5013 | 89.9623 | 109.8967 | 103.4283 | 90.2287 | 240.0566 |  |  | 159.1664 |  | 143.8909 | 100.2085 | 132.5955 | 99.4059 | 206.435 | 173.7567 | 255.5347 | 237.9269 | 246.2889 | 200.9498 | 247.4329 | 276.2072 | 286.0878 | 265.5253 | 162.1949 | 135.2857 | 184.7908 | 154.7413 | 189.7678 | 164.2616 | 219.8551 | 131.2866 | 233.3894 | 204.4479 | 194.7173 | 262.903 |  | 193.7275 | 97.8528 | 133.014 | 175.4419 | 212.3258 | 159.7604 | 181.1455 | 152.5799 |  | 145.2978 | 173.6539 | 234.5715 | 266.189 | 251.1717 | 118.3704 | 167.342 | 229.4163 | 263.8637 | 252.5012 | 86.9499 | 98.8334 | 129.6407 | 174.1169 | 216.0374 | 142.6051 | 194.1549 | 127.7111 | 180.2715 | 132.5562 | 126.0381 | 168.8548 | 223.0497 | 256.8462 | 246.1329 | 137.2686 | 181.6331 | 243.4127 | 272.4383 | 250.5063 | 89.9347 | 109.8647 | 141.6759 | 185.0611 | 228.5343 | 103.4675 | 144.465 | 156.8445 | 154.3873 | 129.209 | 227.3332 | 171.6407 | 256.6658 | 242.1617 | 182.8319 |  |  |  | 94.0969 | 103.9534 | 97.5033 | 196.2613 | 102.9155 | 167.2138 |  | 105.1437 | 96.4464 | 99.5025 | 60.2244 | 103.4851 | 114.6707 |  | 228.0682 | 269.847 | 272.9106 | 415.0357 | 562.1777 | 536.8847 | 384.3877 | [23 empty] | 98.6617 | 549.5312 | 78.1688 | 248.9576
16:25 | 10737 |  |  | 6.0198 | 37.6082 | 41.3771 | 14.5734 | 14.4356 | 26.0138 | 15.5778 | 1.5624 | 3.1588 | 0.8491 | -0.0255 |  |  |  | -13.2563 | 28.2847 | 42.5501 | 9.2671 |  | 14.0209 | 23.9465 | 0.4308 | 0.4056 | 1.6326 | 0.7995 | -5.4431 | 233.6901 | 230.0392 | 161.9822 | 185.4921 | 148.0518 | 131.7726 | 114.2281 | 198.5946 | 160.3084 | 218.302 | 248.895 | 229.7814 | 172.2873 | 169.131 | 200.3989 | 248.8072 | 259.0535 |  |  | 155.5503 |  | 295.297 | 117.558 | 157.9822 | 208.7036 | 233.4405 | 213.4794 | 200.7272 | 174.7735 | 227.1581 | 255.7625 | 259.5141 | 178.8111 | 97.9089 | 132.3183 | 169.4344 | 203.0659 | 165.2705 | 198.9094 | 181.0357 | 346.1758 | 122.5065 | 174.8493 | 232.2677 | 262.0891 | 298.1441 | 117.406 | 156.1627 | 200.6826 | 223.7126 | 215.6286 | 84.5228 | 97.1404 | 130.8519 | 171.7572 | 205.9807 | 164.5142 |  | 147.5174 | 299.7739 |  | 117.04 | 158.1476 | 210.4129 | 240.3354 | 231.1649 | 142.3064 | 175.1743 | 224.1393 | 243.1931 | 217.4686 | 97.0452 | 107.5395 | 132.9491 | 174.5155 | 215.6269 | 245.1456 | 144.1451 | 137.3263 | 131.1843 | 144.4366 | 190.9206 | 237.0065 | 256.7899 | 236.7264 |  | 178.9551 |  |  | 94.1071 | 98.5196 | 181.9647 | 93.9416 | 194.8616 | 105.2431 | 39.6171 | 39.1364 | 37.8569 | 36.0976 | 37.229 | 38.7022 | 37.5294 | 34.306 | 89.949 | 109.8891 | 103.4214 | 90.2185 | 240.0406 |  |  | 159.1552 |  | 143.8833 | 100.2043 | 132.5913 | 99.4055 | 206.4324 | 173.7701 | 255.5121 | 237.9079 | 246.2645 | 200.9521 | 247.4181 | 276.1897 | 286.0593 | 265.495 | 162.2184 | 135.2717 | 184.7892 | 154.7251 | 189.759 | 164.2662 | 219.84 | 131.279 | 233.3677 | 204.449 | 194.7131 | 262.8891 |  | 193.7083 | 97.8582 | 133.0224 | 175.4427 | 212.3094 | 159.7421 | 181.3551 | 152.5577 |  | 145.3018 | 173.6552 | 234.5674 | 266.1718 | 251.1436 | 118.3756 | 167.3339 | 229.4084 | 263.8347 | 252.4731 | 86.9502 | 98.8333 | 129.639 | 174.1091 | 216.0253 | 142.5895 | 194.1298 | 127.7046 | 180.5085 | 132.5441 | 126.0449 | 168.8566 | 223.0398 | 256.8263 | 246.1088 | 137.2714 | 181.6309 | 243.404 | 272.4226 | 250.4911 | 89.9448 | 109.8691 | 141.683 | 185.0481 | 228.5142 | 103.4615 | 144.4454 | 156.8278 | 154.3718 | 129.2098 | 227.3173 | 171.6296 | 256.6361 | 242.1364 | 182.8178 |  |  |  | 94.0887 | 103.9425 | 97.4961 | 196.2248 | 102.8954 | 167.1918 |  | 105.1348 | 96.4388 | 99.4928 | 60.2307 | 103.4937 | 114.6791 |  | 228.0465 | 269.8429 | 272.8514 | 415.0357 | 562.2401 | 536.6976 | 384.2009 | [23 empty] | 98.6526 | 549.4688 | 78.1256 | 248.9447
16:25 | 10738 |  |  | 6.0338 | 37.6899 | 41.5343 | 14.6728 | 14.4836 | 26.0751 | 15.6746 | 1.5642 | 3.1623 | 0.8481 | -0.0257 |  |  |  | -13.2061 | 28.2814 | 42.5752 | 9.3343 |  | 14.0195 | 23.8662 | 0.4316 | 0.4082 | 1.6314 | 0.8008 | -5.7621 | 233.662 | 230.007 | 161.9617 | 185.4729 | 148.0437 | 131.7628 | 114.2201 | 198.5694 | 160.3042 | 218.2816 | 248.8652 | 229.7555 | 172.2657 | 169.1146 | 200.349 | 248.7751 | 259.0081 |  |  | 155.5351 |  | 295.253 | 117.5542 | 157.983 | 208.6932 | 233.4182 | 213.4609 | 200.7116 | 174.7674 | 227.1442 | 255.7438 | 259.5124 | 178.8108 | 97.9224 | 132.332 | 169.4382 | 203.0671 | 165.2624 | 198.8988 | 181.0298 | 346.1281 | 122.513 | 174.8532 | 232.2636 | 262.0739 | 298.1584 | 117.4039 | 156.1545 | 200.6635 | 223.6894 | 215.606 | 84.5219 | 97.1726 | 130.8518 | 171.7416 | 205.9532 | 164.5286 |  | 147.4995 | 299.721 |  | 117.0442 | 158.153 | 210.4087 | 240.3142 | 231.1435 | 142.3127 | 175.1712 | 224.1288 | 243.1711 | 217.4503 | 97.06 | 107.5294 | 132.9444 | 174.5193 | 215.6089 | 245.133 | 144.1493 | 137.3116 | 131.1666 | 144.4365 | 190.9237 | 236.996 | 256.7683 | 236.7154 |  | 178.9373 |  |  | 94.094 | 98.5099 | 181.9368 | 93.9314 | 194.8279 | 105.23 | 39.6786 | 39.2173 | 37.79 | 36.0704 | 37.3616 | 38.6848 | 37.8575 | 34.2993 | 89.9421 | 109.8779 | 103.407 | 90.2095 | 240.0096 |  |  | 159.1428 |  | 143.8648 | 100.1992 | 132.5835 | 99.4061 | 206.4228 | 173.7622 | 255.4825 | 237.8813 | 246.2375 | 200.9635 | 247.3999 | 276.1755 | 286.0413 | 265.4673 | 162.2465 | 135.2581 | 184.7534 | 154.7098 | 189.7467 | 164.2704 | 219.8222 | 131.2727 | 233.3474 | 204.444 | 194.7072 | 262.864 |  | 193.6871 | 97.858 | 133.0342 | 175.4374 | 212.2947 | 159.7211 | 181.5712 | 152.5415 |  | 145.3047 | 173.6614 | 234.5426 | 266.1489 | 251.1165 | 118.3705 | 167.3338 | 229.3985 | 263.8162 | 252.452 | 86.9428 | 98.8316 | 129.6381 | 174.1063 | 216.0149 | 142.5806 | 194.1109 | 127.698 | 180.8859 | 132.5389 | 126.0472 | 168.8543 | 223.0346 | 256.807 | 246.0881 | 137.2693 | 181.6232 | 243.3771 | 272.3894 | 250.461 | 89.9474 | 109.8693 | 141.6961 | 185.0701 | 228.4925 | 103.4557 | 144.4321 | 156.8181 | 154.3581 | 129.2216 | 227.3065 | 171.6293 | 256.6156 | 242.1255 | 182.8065 |  |  |  | 94.0806 | 103.9238 | 97.4927 | 196.194 | 102.8877 | 167.1937 |  | 105.1176 | 96.4333 | 99.4844 | 60.2355 | 103.4974 | 114.6858 |  | 228.011 | 269.8213 | 272.7833 | 415.1181 | 561.9413 | 536.4677 | 384.1132 | [23 empty] | 98.642 | 549.2045 | 78.3104 | 248.9161
16:25 | 10739 |  |  | 6.0232 | 37.7557 | 41.4203 | 14.6379 | 14.4117 | 25.9576 | 15.6206 | 1.5654 | 3.1578 | 0.8489 | -0.0267 |  |  |  | -13.2517 | 28.3278 | 42.5152 | 9.2896 |  | 14.1149 | 23.966 | 0.4306 | 0.4054 | 1.6302 | 0.7988 | -4.6761 | 233.6283 | 229.9845 | 161.9508 | 185.4492 | 148.0286 | 131.748 | 114.2062 | 198.5561 | 160.2867 | 218.2601 | 248.8331 | 229.7222 | 172.2519 | 169.0962 | 200.3174 | 248.7603 | 258.9785 |  |  | 155.5189 |  | 295.2131 | 117.5575 | 157.9827 | 208.6847 | 233.3969 | 213.44 | 200.6997 | 174.7685 | 227.1368 | 255.7235 | 259.4864 | 178.8034 | 97.9286 | 132.3313 | 169.437 | 203.052 | 165.2471 | 198.8811 | 181.0144 | 346.0822 | 122.52 | 174.8457 | 232.2612 | 262.0599 | 297.9315 | 117.4059 | 156.1595 | 200.65 | 223.6696 | 215.5908 | 84.5191 | 97.209 | 130.8613 | 171.7433 | 205.9379 | 164.5671 |  | 147.4886 | 299.681 |  | 117.0472 | 158.1624 | 210.4004 | 240.294 | 231.1278 | 142.3217 | 175.1712 | 224.1203 | 243.1465 | 217.4297 | 97.0602 | 107.5223 | 132.9464 | 174.5192 | 215.5869 | 245.1046 | 144.1491 | 137.299 | 131.1497 | 144.4355 | 190.918 | 236.9909 | 256.7503 | 236.698 |  | 178.9129 |  |  | 94.0861 | 98.5066 | 181.925 | 93.9272 | 194.7861 | 105.2237 | 39.6955 | 39.2628 | 37.9543 | 36.0497 | 37.453 | 38.7294 | 37.8 | 34.3095 | 89.9327 | 109.8685 | 103.4002 | 90.2052 | 239.9831 |  |  | 159.1327 |  | 143.8529 | 100.195 | 132.5748 | 99.3999 | 206.4035 | 173.7608 | 255.4611 | 237.8548 | 246.2184 | 200.9526 | 247.3976 | 276.1632 | 286.036 | 265.4445 | 162.2613 | 135.2509 | 184.7271 | 154.7063 | 189.7385 | 164.2754 | 219.8172 | 131.2716 | 233.3234 | 204.4268 | 194.7104 | 262.8325 |  | 193.6991 | 97.851 | 133.0367 | 175.4307 | 212.2761 | 159.7069 | 181.5476 | 152.5284 |  | 145.3092 | 173.6539 | 234.5252 | 266.1277 | 251.0833 | 118.3707 | 167.3343 | 229.3816 | 263.7898 | 252.4269 | 86.9361 | 98.8276 | 129.6452 | 174.1076 | 215.998 | 142.5724 | 194.0915 | 127.6939 | 181.119 | 132.5286 | 126.0463 | 168.8577 | 223.0242 | 256.785 | 246.0637 | 137.2734 | 181.6193 | 243.3567 | 272.3619 | 250.4274 | 89.9438 | 109.8565 | 141.7054 | 185.0873 | 228.4583 | 103.4433 | 144.4239 | 156.8116 | 154.3398 | 129.2354 | 227.2969 | 171.6353 | 256.6056 | 242.1096 | 182.7872 |  |  |  | 94.0772 | 103.9098 | 97.4843 | 196.1848 | 102.8946 | 167.2056 |  | 105.0946 | 96.4179 | 99.465 | 60.23 | 103.5137 | 114.6765 |  | 227.9554 | 269.7954 | 272.7083 | 414.5534 | 561.5058 | 536.2867 | 384.0609 | [23 empty] | 98.6302 | 548.8963 | 78.2366 | 248.8754
16:25 | 10740 |  |  | 6.0709 | 37.788 | 41.383 | 14.6883 | 14.3906 | 26.0842 | 15.608 | 1.5671 | 3.1639 | 0.8484 | -0.0293 |  |  |  | -13.2405 | 28.324 | 42.5101 | 9.2484 |  | 14.1415 | 24.0551 | 0.4299 | 0.4019 | 1.6284 | 0.799 | -5.3245 | 233.6092 | 229.9705 | 161.943 | 185.4279 | 148.0197 | 131.7417 | 114.1983 | 198.5581 | 160.2816 | 218.2436 | 248.8148 | 229.6948 | 172.2457 | 169.1043 | 200.306 | 248.7636 | 258.9511 |  |  | 155.5043 |  | 295.1581 | 117.5647 | 157.973 | 208.6738 | 233.3746 | 213.4198 | 200.6803 | 174.7722 | 227.1273 | 255.6987 | 259.4054 | 178.7925 | 97.9244 | 132.3285 | 169.4254 | 203.0299 | 165.2253 | 198.8589 | 180.9933 | 346.0161 | 122.5218 | 174.8458 | 232.2441 | 262.0251 | 297.9814 | 117.4114 | 156.1615 | 200.644 | 223.6531 | 215.5708 | 84.5262 | 97.2398 | 130.8702 | 171.7466 | 205.9335 | 164.5918 |  | 147.4782 | 299.6383 |  | 117.0545 | 158.1625 | 210.3839 | 240.2763 | 231.1161 | 142.3282 | 175.167 | 224.1105 | 243.1246 | 217.4109 | 97.0522 | 107.5214 | 132.9423 | 174.5077 | 215.5669 | 245.0753 | 144.1403 | 137.294 | 131.1396 | 144.4385 | 190.9131 | 236.9805 | 256.731 | 236.6768 |  | 178.8856 |  |  | 94.0803 | 98.5034 | 181.9218 | 93.9311 | 194.751 | 105.2277 | 39.5522 | 39.1746 | 38.0243 | 35.9319 | 37.5353 | 38.7585 | 37.5545 | 34.3057 | 89.916 | 109.8509 | 103.3931 | 90.1957 | 239.9574 |  |  | 159.1203 |  | 143.8427 | 100.1892 | 132.5624 | 99.3891 | 206.3792 | 173.7697 | 255.4327 | 237.8253 | 246.1903 | 200.9381 | 247.3806 | 276.1427 | 286.0146 | 265.4171 | 162.2824 | 135.2403 | 184.6977 | 154.6897 | 189.723 | 164.2756 | 219.8098 | 131.2676 | 233.2986 | 204.4118 | 194.7058 | 262.813 |  | 193.6989 | 97.8433 | 133.0292 | 175.4299 | 212.2569 | 159.6902 | 181.511 | 152.5146 |  | 145.3035 | 173.6498 | 234.5141 | 266.102 | 251.0532 | 118.3763 | 167.3241 | 229.3628 | 263.756 | 252.3943 | 86.9336 | 98.821 | 129.6495 | 174.0997 | 215.977 | 142.5562 | 194.0669 | 127.6845 | 181.1724 | 132.5081 | 126.0413 | 168.86 | 223.0112 | 256.7596 | 246.0334 | 137.262 | 181.6185 | 243.3477 | 272.3362 | 250.4025 | 89.9438 | 109.8534 | 141.6893 | 185.0491 | 228.4286 | 103.4251 | 144.4084 | 156.7978 | 154.3206 | 129.2221 | 227.2806 | 171.6326 | 256.5781 | 242.0748 | 182.764 |  |  |  | 94.0712 | 103.8926 | 97.4747 | 196.1594 | 102.8823 | 167.1851 |  | 105.086 | 96.404 | 99.4538 | 60.2244 | 103.4878 | 114.674 |  | 227.9165 | 269.7468 | 272.6453 | 415.1564 | 561.9911 | 536.8282 | 384.273 | [23 empty] | 98.6208 | 549.4097 | 78.3155 | 248.8316
16:25 | 10741 |  |  | 6.0693 | 37.8846 | 41.4624 | 14.6989 | 14.4339 | 26.0877 | 15.6952 | 1.5672 | 3.1662 | 0.8487 | -0.0263 |  |  |  | -13.2029 | 28.3273 | 42.536 | 9.2481 |  | 14.0436 | 23.9531 | 0.43 | 0.408 | 1.6279 | 0.8005 | -4.3398 | 233.5914 | 229.9505 | 161.9397 | 185.4215 | 148.0149 | 131.7367 | 114.1938 | 198.551 | 160.2927 | 218.2345 | 248.7965 | 229.6703 | 172.2389 | 169.1235 | 200.2969 | 248.7615 | 258.944 |  |  | 155.486 |  | 295.1042 | 117.5621 | 157.9721 | 208.6584 | 233.3542 | 213.3966 | 200.6659 | 174.7677 | 227.1132 | 255.6716 | 259.373 | 178.7798 | 97.9123 | 132.3301 | 169.4155 | 203.0117 | 165.2016 | 198.8308 | 180.9725 | 345.9456 | 122.5087 | 174.8395 | 232.2199 | 261.9929 | 298.2127 | 117.4134 | 156.1565 | 200.6307 | 223.64 | 215.547 | 84.5243 | 97.258 | 130.8646 | 171.7455 | 205.9232 | 164.5843 |  | 147.4615 | 299.5889 |  | 117.0565 | 158.1523 | 210.3678 | 240.2451 | 231.0841 | 142.3234 | 175.1539 | 224.0941 | 243.1004 | 217.3826 | 97.0365 | 107.5177 | 132.9302 | 174.4994 | 215.5489 | 245.039 | 144.1338 | 137.2832 | 131.1277 | 144.4471 | 190.9162 | 236.9658 | 256.7089 | 236.6607 |  | 178.8714 |  |  | 94.0689 | 98.4866 | 181.9082 | 93.9321 | 194.7123 | 105.2212 | 39.2232 | 39.1456 | 38.0353 | 35.7733 | 37.6531 | 38.807 | 37.1301 | 34.3202 | 89.9012 | 109.8327 | 103.3733 | 90.1775 | 239.9296 |  |  | 159.1046 |  | 143.8314 | 100.1812 | 132.5475 | 99.3804 | 206.3662 | 173.766 | 255.404 | 237.797 | 246.1522 | 200.9372 | 247.366 | 276.1161 | 285.9879 | 265.3827 | 162.3285 | 135.2249 | 184.6171 | 154.6599 | 189.7011 | 164.2712 | 219.7924 | 131.257 | 233.2774 | 204.3913 | 194.6992 | 262.7875 |  | 193.6685 | 97.8456 | 133.0322 | 175.4257 | 212.2471 | 159.6713 | 181.4861 | 152.4997 |  | 145.2885 | 173.6639 | 234.5165 | 266.0842 | 251.0385 | 118.3794 | 167.3183 | 229.3518 | 263.7321 | 252.3668 | 86.941 | 98.8215 | 129.6538 | 174.0985 | 215.9612 | 142.5459 | 194.0511 | 127.6797 | 181.1986 | 132.498 | 126.0435 | 168.8604 | 222.9965 | 256.7391 | 246.0069 | 137.2554 | 181.615 | 243.3412 | 272.3094 | 250.3762 | 89.9414 | 109.8615 | 141.6755 | 185.0295 | 228.4155 | 103.4022 | 144.3904 | 156.7784 | 154.3006 | 129.199 | 227.2659 | 171.6229 | 256.5433 | 242.0329 | 182.7448 |  |  |  | 94.0526 | 103.8684 | 97.4592 | 196.1328 | 102.8633 | 167.1482 |  | 105.0756 | 96.3914 | 99.4439 | 60.2307 | 103.5039 | 114.6752 |  | 227.8957 | 269.6892 | 272.5881 | 415.3033 | 562.6513 | 537.4134 | 384.6357 | [23 empty] | 98.6058 | 550.0324 | 78.3712 | 248.7925
16:25 | 10742 |  |  | 6.0793 | 37.9256 | 41.3152 | 14.6228 | 14.429 | 25.9952 | 15.6377 | 1.5688 | 3.1672 | 0.8519 | -0.0266 |  |  |  | -13.0774 | 28.4609 | 42.4924 | 9.2814 |  | 14.1109 | 23.9471 | 0.4295 | 0.4047 | 1.6271 | 0.7994 | -3.8558 | 233.5675 | 229.9345 | 161.9328 | 185.4192 | 148.0138 | 131.7376 | 114.1922 | 198.542 | 160.3034 | 218.225 | 248.7757 | 229.6553 | 172.2385 | 169.1192 | 200.2921 | 248.7551 | 258.9375 |  |  | 155.4796 |  | 295.0655 | 117.5603 | 157.9764 | 208.6435 | 233.3334 | 213.3761 | 200.6531 | 174.7663 | 227.1042 | 255.654 | 259.3688 | 178.7699 | 97.9099 | 132.3374 | 169.4174 | 203.0008 | 165.1896 | 198.8136 | 180.9483 | 345.893 | 122.5059 | 174.8332 | 232.2083 | 261.9717 | 298.1091 | 117.4128 | 156.1569 | 200.6206 | 223.6274 | 215.5299 | 84.5166 | 97.2737 | 130.8626 | 171.7441 | 205.9122 | 164.5611 |  | 147.4436 | 299.5435 |  | 117.0596 | 158.1498 | 210.3629 | 240.2235 | 231.0645 | 142.3132 | 175.1534 | 224.0754 | 243.0775 | 217.3559 | 97.036 | 107.511 | 132.9318 | 174.5014 | 215.534 | 245.0073 | 144.1243 | 137.2588 | 131.0997 | 144.4458 | 190.9112 | 236.9506 | 256.6811 | 236.6338 |  | 178.8534 |  |  | 94.0555 | 98.4642 | 181.8896 | 93.9327 | 194.6832 | 105.209 | 38.8927 | 39.2746 | 38.1197 | 35.8 | 37.714 | 38.8641 | 36.9009 | 34.7913 | 89.8909 | 109.8231 | 103.3614 | 90.1686 | 239.9015 |  |  | 159.0971 |  | 143.8284 | 100.181 | 132.5426 | 99.3776 | 206.359 | 173.7682 | 255.3888 | 237.7709 | 246.134 | 200.9426 | 247.3524 | 276.1022 | 285.9685 | 265.3506 | 162.3911 | 135.2084 | 184.5126 | 154.6419 | 189.6882 | 164.2744 | 219.7762 | 131.2506 | 233.2545 | 204.38 | 194.6982 | 262.7579 |  | 193.6663 | 97.8496 | 133.0364 | 175.4174 | 212.2358 | 159.6535 | 181.464 | 152.4774 |  | 145.2827 | 173.6741 | 234.5168 | 266.0629 | 251.0223 | 118.3843 | 167.3241 | 229.3475 | 263.7128 | 252.3459 | 86.9509 | 98.825 | 129.6576 | 174.1024 | 215.9476 | 142.5297 | 194.0382 | 127.6774 | 181.2439 | 132.4892 | 126.0512 | 168.865 | 222.9871 | 256.7276 | 245.9865 | 137.2631 | 181.6192 | 243.3333 | 272.293 | 250.3578 | 89.9437 | 109.8634 | 141.6832 | 185.0265 | 228.4086 | 103.3927 | 144.3823 | 156.7601 | 154.2881 | 129.21 | 227.2604 | 171.6276 | 256.529 | 242.0171 | 182.7262 |  |  |  | 94.0485 | 103.8517 | 97.4478 | 196.1218 | 102.8667 | 167.1349 |  | 105.0583 | 96.3777 | 99.4376 | 60.2254 | 103.488 | 114.6818 |  | 227.8634 | 269.6398 | 272.5177 | 414.7161 | 561.9292 | 536.273 | 384.2207 | [23 empty] | 98.5927 | 549.1011 | 78.366 | 248.7516
16:25 | 10743 |  |  | 6.0187 | 37.8823 | 41.2826 | 14.6723 | 14.4852 | 26.0281 | 15.6358 | 1.5701 | 3.168 | 0.8483 | -0.028 |  |  |  | -12.962 | 28.5659 | 42.5345 | 9.3435 |  | 14.1629 | 24.0264 | 0.4306 | 0.4017 | 1.6277 | 0.8001 | -6.011 | 233.5441 | 229.9161 | 161.9164 | 185.4003 | 148.0046 | 131.7315 | 114.19 | 198.5353 | 160.2979 | 218.2163 | 248.7509 | 229.6383 | 172.2353 | 169.0932 | 200.2814 | 248.7419 | 258.9071 |  |  | 155.4838 |  | 295.0285 | 117.5681 | 157.9807 | 208.6392 | 233.3092 | 213.3613 | 200.6401 | 174.7784 | 227.0955 | 255.6395 | 259.3366 | 178.7645 | 97.9176 | 132.3427 | 169.418 | 202.9844 | 165.1756 | 198.8014 | 180.9299 | 345.8426 | 122.5127 | 174.8419 | 232.1986 | 261.9597 | 298.218 | 117.4091 | 156.1513 | 200.6064 | 223.6007 | 215.5127 | 84.5146 | 97.2884 | 130.8677 | 171.7333 | 205.9021 | 164.5499 |  | 147.4279 | 299.4949 |  | 117.0707 | 158.1606 | 210.3641 | 240.2129 | 231.0608 | 142.3137 | 175.1668 | 224.0633 | 243.0575 | 217.3409 | 97.0375 | 107.5098 | 132.9358 | 174.5053 | 215.5207 | 244.9892 | 144.1194 | 137.2437 | 131.0816 | 144.4449 | 190.9082 | 236.9408 | 256.6598 | 236.6129 |  | 178.8302 |  |  | 94.0437 | 98.453 | 181.8796 | 93.9376 | 194.6818 | 105.1977 | 38.7102 | 39.3395 | 38.2249 | 36.0176 | 37.6192 | 38.8945 | 37.0657 | 35.5347 | 89.8851 | 109.8112 | 103.3584 | 90.1636 | 239.8843 |  |  | 159.0891 |  | 143.8184 | 100.1854 | 132.5364 | 99.3784 | 206.3428 | 173.7639 | 255.3599 | 237.7416 | 246.1154 | 200.9361 | 247.3312 | 276.0863 | 285.9384 | 265.3097 | 162.4775 | 135.1877 | 184.4391 | 154.628 | 189.6676 | 164.2708 | 219.7602 | 131.24 | 233.2215 | 204.3694 | 194.6884 | 262.736 |  | 193.6528 | 97.8468 | 133.0355 | 175.4153 | 212.2214 | 159.6324 | 181.4329 | 152.4554 |  | 145.2733 | 173.6573 | 234.4919 | 266.0335 | 250.9974 | 118.3861 | 167.3291 | 229.3344 | 263.685 | 252.3187 | 86.949 | 98.8271 | 129.6612 | 174.0983 | 215.9298 | 142.5071 | 194.0163 | 127.6649 | 181.2546 | 132.4747 | 126.0576 | 168.8774 | 222.9853 | 256.7103 | 245.9603 | 137.2725 | 181.6251 | 243.3212 | 272.2695 | 250.3372 | 89.9604 | 109.8753 | 141.6892 | 185.0126 | 228.4005 | 103.387 | 144.372 | 156.7389 | 154.2736 | 129.2236 | 227.2594 | 171.6369 | 256.5128 | 241.9961 | 182.7133 |  |  |  | 94.048 | 103.836 | 97.4436 | 196.104 | 102.8682 | 167.1135 |  | 105.047 | 96.3648 | 99.4264 | 60.2317 | 103.4843 | 114.6848 |  | 227.8273 | 269.5985 | 272.4412 | 414.8447 | 562.3026 | 536.7035 | 384.3975 | [23 empty] | 98.5828 | 549.503 | 78.5029 | 248.7129
16:25 | 10744 |  |  | 6.0657 | 37.937 | 41.3474 | 14.6858 | 14.53 | 25.952 | 15.6959 | 1.5724 | 3.1695 | 0.8488 | -0.0273 |  |  |  | -12.9919 | 28.5945 | 42.5731 | 9.3848 |  | 14.0422 | 23.9189 | 0.4302 | 0.4041 | 1.6241 | 0.8002 | -7.041 | 233.523 | 229.894 | 161.9098 | 185.3828 | 147.9911 | 131.7199 | 114.1808 | 198.5263 | 160.2882 | 218.2021 | 248.7208 | 229.6134 | 172.2412 | 169.0779 | 200.2493 | 248.7114 | 258.8698 |  |  | 155.469 |  | 294.9826 | 117.5652 | 157.9812 | 208.6302 | 233.2858 | 213.3384 | 200.6307 | 174.7784 | 227.0811 | 255.6134 | 259.3092 | 178.7563 | 97.9146 | 132.3414 | 169.4113 | 202.9658 | 165.1551 | 198.779 | 180.9132 | 345.7811 | 122.5142 | 174.8463 | 232.182 | 261.9422 | 298.6139 | 117.4063 | 156.1516 | 200.5919 | 223.5835 | 215.4908 | 84.5136 | 97.2927 | 130.8753 | 171.737 | 205.8872 | 164.5361 |  | 147.4146 | 299.4541 |  | 117.0758 | 158.1692 | 210.3572 | 240.2001 | 231.0437 | 142.3143 | 175.1713 | 224.0554 | 243.0353 | 217.3205 | 97.0323 | 107.5087 | 132.9341 | 174.5014 | 215.5077 | 244.9628 | 144.113 | 137.2322 | 131.0749 | 144.4454 | 190.9096 | 236.9288 | 256.6411 | 236.6006 |  | 178.815 |  |  | 94.0336 | 98.4484 | 181.8752 | 93.9333 | 194.6873 | 105.1842 | 38.6416 | 39.2949 | 38.2648 | 36.2149 | 37.4557 | 38.891 | 37.1054 | 35.9772 | 89.883 | 109.7946 | 103.3549 | 90.1579 | 239.866 |  |  | 159.0718 |  | 143.8027 | 100.1778 | 132.5277 | 99.3742 | 206.3224 | 173.7553 | 255.3229 | 237.709 | 246.0836 | 200.9204 | 247.3185 | 276.0708 | 285.917 | 265.28 | 162.5481 | 135.1828 | 184.4097 | 154.604 | 189.6591 | 164.2704 | 219.7542 | 131.2362 | 233.1967 | 204.354 | 194.6902 | 262.7043 |  | 193.6269 | 97.8393 | 133.0447 | 175.417 | 212.2032 | 159.6175 | 181.4012 | 152.4452 |  | 145.2652 | 173.6555 | 234.4739 | 266.0058 | 250.971 | 118.3951 | 167.3313 | 229.3211 | 263.6632 | 252.2914 | 86.949 | 98.826 | 129.6701 | 174.0974 | 215.9208 | 142.4947 | 193.9982 | 127.6591 | 181.2676 | 132.4675 | 126.0547 | 168.876 | 222.9724 | 256.683 | 245.9312 | 137.2626 | 181.6197 | 243.302 | 272.2357 | 250.307 | 89.9621 | 109.8844 | 141.6872 | 185.0041 | 228.3783 | 103.3699 | 144.352 | 156.7151 | 154.2553 | 129.2114 | 227.2483 | 171.6329 | 256.4782 | 241.9569 | 182.6966 |  |  |  | 94.0389 | 103.8225 | 97.4377 | 196.0838 | 102.8607 | 167.0921 |  | 105.0511 | 96.369 | 99.4203 | 60.2452 | 103.4801 | 114.6782 |  | 227.8077 | 269.5688 | 272.3667 | 414.9272 | 561.6926 | 536.536 | 384.2475 | [23 empty] | 98.5777 | 549.1143 | 78.5206 | 248.6883
16:25 | 10745 |  |  | 6.0311 | 37.8252 | 41.3612 | 14.7182 | 14.5469 | 25.9962 | 15.7397 | 1.5719 | 3.172 | 0.8501 | -0.0264 |  |  |  | -12.9321 | 28.6903 | 42.6075 | 9.3717 |  | 14.2111 | 23.9057 | 0.43 | 0.4011 | 1.6298 | 0.7994 | -4.3118 | 233.5029 | 229.8709 | 161.904 | 185.3745 | 147.9858 | 131.7175 | 114.1829 | 198.5214 | 160.295 | 218.1937 | 248.698 | 229.5946 | 172.2498 | 169.0883 | 200.2084 | 248.6855 | 258.8412 |  |  | 155.445 |  | 294.9352 | 117.5552 | 157.9718 | 208.6147 | 233.2621 | 213.3083 | 200.617 | 174.761 | 227.0627 | 255.5925 | 259.2909 | 178.7502 | 97.9087 | 132.3484 | 169.4013 | 202.9554 | 165.1414 | 198.7593 | 180.8949 | 345.7284 | 122.5269 | 174.8507 | 232.1716 | 261.9155 | 298.1016 | 117.4114 | 156.1478 | 200.5773 | 223.5668 | 215.4746 | 84.5109 | 97.2906 | 130.8821 | 171.7359 | 205.869 | 164.5151 |  | 147.398 | 299.4104 |  | 117.0715 | 158.1706 | 210.3383 | 240.187 | 231.0243 | 142.3117 | 175.1672 | 224.0404 | 243.0083 | 217.2907 | 97.0344 | 107.505 | 132.9279 | 174.4933 | 215.4956 | 244.9327 | 144.0956 | 137.216 | 131.0579 | 144.4512 | 190.9082 | 236.9106 | 256.6226 | 236.5749 |  | 178.7983 |  |  | 94.0312 | 98.4344 | 181.8677 | 93.9483 | 194.6976 | 105.1759 | 38.6612 | 39.3621 | 38.2993 | 36.1804 | 37.4173 | 38.8382 | 37.171 | 36.2046 | 89.8811 | 109.7923 | 103.3501 | 90.1525 | 239.8316 |  |  | 159.0596 |  | 143.7917 | 100.1668 | 132.5197 | 99.3669 | 206.3053 | 173.7505 | 255.2965 | 237.6789 | 246.0589 | 200.8972 | 247.302 | 276.0573 | 285.8964 | 265.263 | 162.5554 | 135.178 | 184.3573 | 154.5693 | 189.6444 | 164.2789 | 219.745 | 131.2327 | 233.1755 | 204.3376 | 194.7006 | 262.6764 |  | 193.6214 | 97.8367 | 133.0511 | 175.4149 | 212.1901 | 159.5969 | 181.3705 | 152.432 |  | 145.2606 | 173.6606 | 234.457 | 265.9878 | 250.9378 | 118.3928 | 167.3293 | 229.3094 | 263.641 | 252.265 | 86.9441 | 98.8169 | 129.6727 | 174.0876 | 215.9077 | 142.4776 | 193.9746 | 127.6434 | 181.2696 | 132.4572 | 126.0553 | 168.8755 | 222.9641 | 256.6613 | 245.9125 | 137.2595 | 181.6202 | 243.2889 | 272.2075 | 250.282 | 89.957 | 109.8806 | 141.6979 | 185.0091 | 228.3536 | 103.3575 | 144.3339 | 156.6881 | 154.2379 | 129.1999 | 227.2214 | 171.6148 | 256.4455 | 241.9274 | 182.6793 |  |  |  | 94.0317 | 103.8092 | 97.432 | 196.0644 | 102.856 | 167.0765 |  | 105.0372 | 96.3545 | 99.4112 | 60.2387 | 103.4879 | 114.6657 |  | 227.7907 | 269.5207 | 272.3069 | 414.9272 | 561.9417 | 536.723 | 384.2475 | [23 empty] | 98.5677 | 549.3323 | 78.6218 | 248.6557
16:25 | 10746 |  |  | 6.1215 | 37.8307 | 41.3872 | 14.7477 | 14.5181 | 26.0624 | 15.7525 | 1.5733 | 3.1743 | 0.8481 | -0.0255 |  |  |  | -13.1185 | 28.6301 | 42.6344 | 9.363 |  | 14.2228 | 24.0128 | 0.4288 | 0.3995 | 1.6303 | 0.799 | -6.7502 | 233.4815 | 229.8429 | 161.8947 | 185.3619 | 147.9805 | 131.7142 | 114.1788 | 198.5158 | 160.2935 | 218.1916 | 248.6708 | 229.5703 | 172.2467 | 169.0967 | 200.1835 | 248.666 | 258.8094 |  |  | 155.4226 |  | 294.8884 | 117.5506 | 157.9651 | 208.598 | 233.2343 | 213.2857 | 200.5962 | 174.7546 | 227.0419 | 255.5768 | 259.3745 | 178.7507 | 97.9182 | 132.3621 | 169.4085 | 202.9486 | 165.1377 | 198.7519 | 180.8853 | 345.6828 | 122.5414 | 174.8615 | 232.1662 | 261.8948 | 297.288 | 117.413 | 156.148 | 200.5591 | 223.5524 | 215.4512 | 84.5131 | 97.2833 | 130.8857 | 171.7308 | 205.8531 | 164.4995 |  | 147.3748 | 299.3572 |  | 117.0722 | 158.1673 | 210.3235 | 240.1632 | 231.0048 | 142.3102 | 175.1535 | 224.0253 | 242.9816 | 217.2686 | 97.0337 | 107.4951 | 132.911 | 174.4831 | 215.467 | 244.9042 | 144.0805 | 137.2074 | 131.0401 | 144.4496 | 190.905 | 236.9031 | 256.5984 | 236.5487 |  | 178.7709 |  |  | 94.0188 | 98.4185 | 181.8456 | 93.9623 | 194.71 | 105.1671 | 38.8848 | 39.5717 | 38.3652 | 36.0267 | 37.3814 | 38.7894 | 37.3368 | 36.2562 | 89.8764 | 109.793 | 103.3368 | 90.1486 | 239.8085 |  |  | 159.0546 |  | 143.7863 | 100.1691 | 132.5115 | 99.3614 | 206.3037 | 173.7544 | 255.274 | 237.6578 | 246.0416 | 200.8703 | 247.2798 | 276.0315 | 285.8666 | 265.236 | 162.5271 | 135.1633 | 184.334 | 154.5412 | 189.6358 | 164.2764 | 219.7261 | 131.2269 | 233.1473 | 204.3218 | 194.7033 | 262.6605 |  | 193.6175 | 97.8362 | 133.0453 | 175.4078 | 212.1788 | 159.5712 | 181.343 | 152.4146 |  | 145.2601 | 173.6577 | 234.4461 | 265.9723 | 250.9241 | 118.3888 | 167.3265 | 229.3009 | 263.6129 | 252.242 | 86.9432 | 98.821 | 129.6801 | 174.0756 | 215.886 | 142.4572 | 193.9527 | 127.622 | 181.2558 | 132.443 | 126.0624 | 168.8907 | 222.9583 | 256.6444 | 245.8923 | 137.266 | 181.6273 | 243.2825 | 272.1924 | 250.2595 | 89.9568 | 109.8791 | 141.7035 | 185.0102 | 228.3349 | 103.3459 | 144.3164 | 156.6649 | 154.2132 | 129.1913 | 227.1923 | 171.6011 | 256.418 | 241.9006 | 182.6763 |  |  |  | 94.0163 | 103.7986 | 97.4258 | 196.0475 | 102.86 | 167.0527 |  | 105.0268 | 96.3454 | 99.4 | 60.2343 | 103.511 | 114.6704 |  | 227.7691 | 269.4836 | 272.2338 | 414.9794 | 562.0909 | 536.8068 | 384.1669 | [23 empty] | 98.5563 | 549.4489 | 78.6494 | 248.6264
16:25 | 10747 |  |  | 6.1553 | 37.9316 | 41.3786 | 14.7302 | 14.5448 | 26.072 | 15.7258 | 1.5741 | 3.17 | 0.8467 | -0.0258 |  |  |  | -13.0765 | 28.6341 | 42.5972 | 9.4417 |  | 14.2261 | 24.0982 | 0.4292 | 0.4004 | 1.6246 | 0.8008 | -6.7873 | 233.4522 | 229.8145 | 161.8802 | 185.3425 | 147.9649 | 131.7007 | 114.1622 | 198.4982 | 160.2856 | 218.1671 | 248.64 | 229.5367 | 172.2414 | 169.0575 | 200.2334 | 248.6391 | 258.7727 |  |  | 155.4108 |  | 294.8437 | 117.5513 | 157.9699 | 208.5872 | 233.2067 | 213.2735 | 200.5793 | 174.7634 | 227.0324 | 255.557 | 259.4729 | 178.7412 | 97.9259 | 132.3688 | 169.4111 | 202.94 | 165.1222 | 198.7319 | 180.8664 | 345.6237 | 122.5359 | 174.8611 | 232.1622 | 261.8721 | 297.1153 | 117.4131 | 156.1462 | 200.546 | 223.5341 | 215.4303 | 84.5174 | 97.2743 | 130.8855 | 171.7244 | 205.8379 | 164.4765 |  | 147.3533 | 299.307 |  | 117.0777 | 158.1637 | 210.315 | 240.1372 | 230.9824 | 142.3132 | 175.1508 | 224.0083 | 242.957 | 217.249 | 97.0335 | 107.4841 | 132.9051 | 174.4766 | 215.4431 | 244.8826 | 144.0711 | 137.2017 | 131.0275 | 144.4412 | 190.8946 | 236.8924 | 256.5722 | 236.528 |  | 178.7428 |  |  | 94.0078 | 98.414 | 181.8108 | 93.9246 | 194.7362 | 105.1605 | 39.1756 | 39.8444 | 38.4412 | 35.9012 | 37.3848 | 38.7884 | 37.6371 | 36.3145 | 89.8655 | 109.7768 | 103.3166 | 90.1354 | 239.7811 |  |  | 159.0414 |  | 143.7741 | 100.1631 | 132.5021 | 99.3542 | 206.292 | 173.7581 | 255.2427 | 237.6279 | 246.0099 | 200.8231 | 247.257 | 276.0041 | 285.8351 | 265.2029 | 162.4626 | 135.1459 | 184.4087 | 154.5111 | 189.6242 | 164.2667 | 219.7051 | 131.2192 | 233.116 | 204.3023 | 194.6885 | 262.6325 |  | 193.6073 | 97.8298 | 133.041 | 175.3919 | 212.1581 | 159.5515 | 181.3208 | 152.3967 |  | 145.2614 | 173.664 | 234.4373 | 265.9506 | 250.9078 | 118.3913 | 167.322 | 229.2849 | 263.5849 | 252.2192 | 86.9436 | 98.821 | 129.6812 | 174.0696 | 215.8648 | 142.4362 | 193.9346 | 127.6055 | 181.2577 | 132.4268 | 126.0633 | 168.8946 | 222.9432 | 256.6192 | 245.8656 | 137.266 | 181.6307 | 243.2631 | 272.172 | 250.2317 | 89.9563 | 109.8764 | 141.7004 | 185.0058 | 228.3152 | 103.3393 | 144.2999 | 156.6479 | 154.1953 | 129.2012 | 227.1834 | 171.6079 | 256.3955 | 241.8785 | 182.6732 |  |  |  | 93.9961 | 103.7894 | 97.4113 | 196.0228 | 102.8532 | 167.0298 |  | 105.0189 | 96.3388 | 99.3955 | 60.2402 | 103.5184 | 114.6783 |  | 227.7507 | 269.4317 | 272.1618 | 414.8127 | 561.5435 | 536.6393 | 384.0793 | [23 empty] | 98.5465 | 549.0914 | 78.7377 | 248.5912
16:25 | 10748 |  |  | 6.1265 | 37.9303 | 41.4184 | 14.7355 | 14.5153 | 26.0395 | 15.7123 | 1.577 | 3.1743 | 0.8453 | -0.025 |  |  |  | -12.9207 | 28.6482 | 42.6457 | 9.4182 |  | 14.2227 | 24.0515 | 0.4284 | 0.4008 | 1.6278 | 0.7988 | -5.4728 | 233.421 | 229.794 | 161.8657 | 185.3278 | 147.9545 | 131.6956 | 114.1537 | 198.4717 | 160.283 | 218.1436 | 248.6172 | 229.512 | 172.2435 | 169.0064 | 200.2445 | 248.5852 | 258.7293 |  |  | 155.401 |  | 294.8028 | 117.5415 | 157.9697 | 208.5698 | 233.1901 | 213.2541 | 200.5662 | 174.7639 | 227.0235 | 255.5303 | 259.4709 | 178.7259 | 97.913 | 132.3655 | 169.3993 | 202.9223 | 165.0965 | 198.7033 | 180.8419 | 345.5555 | 122.5281 | 174.8485 | 232.1484 | 261.8451 | 297.2007 | 117.4154 | 156.1375 | 200.5362 | 223.5179 | 215.419 | 84.5202 | 97.2718 | 130.8873 | 171.7185 | 205.8156 | 164.4774 |  | 147.3367 | 299.2625 |  | 117.0782 | 158.166 | 210.3013 | 240.1144 | 230.9598 | 142.3227 | 175.1479 | 223.9968 | 242.9353 | 217.2245 | 97.0423 | 107.4752 | 132.9054 | 174.4743 | 215.431 | 244.8567 | 144.0621 | 137.1924 | 131.0167 | 144.4413 | 190.8918 | 236.8749 | 256.5548 | 236.511 |  | 178.7204 |  |  | 93.9983 | 98.4035 | 181.7899 | 93.9059 | 194.7433 | 105.1396 | 39.4287 | 40.0204 | 38.4706 | 35.6877 | 37.4798 | 38.7642 | 37.9532 | 36.0861 | 89.8557 | 109.7588 | 103.3082 | 90.1209 | 239.752 |  |  | 159.0281 |  | 143.7695 | 100.1582 | 132.497 | 99.352 | 206.2719 | 173.7549 | 255.2114 | 237.5999 | 245.9771 | 200.7893 | 247.2496 | 275.9882 | 285.8145 | 265.1724 | 162.4355 | 135.1321 | 184.5021 | 154.4864 | 189.6046 | 164.2727 | 219.6953 | 131.2105 | 233.0905 | 204.2866 | 194.6748 | 262.6044 |  | 193.5915 | 97.8274 | 133.0433 | 175.3804 | 212.1408 | 159.5312 | 181.3037 | 152.3781 |  | 145.255 | 173.6623 | 234.4186 | 265.9312 | 250.8854 | 118.3849 | 167.3121 | 229.2599 | 263.5604 | 252.1908 | 86.9354 | 98.8082 | 129.6776 | 174.063 | 215.845 | 142.4175 | 193.914 | 127.5919 | 181.263 | 132.4105 | 126.0645 | 168.8888 | 222.932 | 256.593 | 245.8375 | 137.273 | 181.6251 | 243.2431 | 272.1422 | 250.2045 | 89.9523 | 109.8803 | 141.6933 | 184.9981 | 228.2909 | 103.3245 | 144.2904 | 156.6279 | 154.1821 | 129.2218 | 227.1826 | 171.616 | 256.3783 | 241.8595 | 182.6722 |  |  |  | 93.9873 | 103.7735 | 97.3931 | 196.0051 | 102.8481 | 167.0177 |  | 105.0103 | 96.3239 | 99.3803 | 60.2312 | 103.4911 | 114.6778 |  | 227.7297 | 269.3898 | 272.0936 | 414.9654 | 562.1782 | 536.8341 | 384.2829 | [23 empty] | 98.5338 | 549.5061 | 78.763 | 248.5598
16:25 | 10749 |  |  | 6.2695 | 37.9665 | 41.2989 | 14.6434 | 14.481 | 26.0179 | 15.7338 | 1.5764 | 3.1745 | 0.8481 | -0.0258 |  |  |  | -12.8397 | 28.6525 | 42.6398 | 9.4156 |  | 14.1703 | 24.0092 | 0.4302 | 0.405 | 1.6276 | 0.7997 | -5.5416 | 233.3997 | 229.7724 | 161.8598 | 185.3141 | 147.9489 | 131.695 | 114.1544 | 198.4587 | 160.2853 | 218.1377 | 248.6043 | 229.4871 | 172.2494 | 168.9913 | 200.2013 | 248.5365 | 258.6946 |  |  | 155.3878 |  | 294.7595 | 117.5293 | 157.971 | 208.558 | 233.1773 | 213.2372 | 200.5556 | 174.7609 | 227.01 | 255.5027 | 259.4907 | 178.7218 | 97.909 | 132.3672 | 169.3941 | 202.9052 | 165.0803 | 198.682 | 180.8268 | 345.4949 | 122.5256 | 174.8472 | 232.128 | 261.8184 | 297.5196 | 117.412 | 156.1357 | 200.5217 | 223.5039 | 215.4045 | 84.5254 | 97.2753 | 130.8896 | 171.7122 | 205.7915 | 164.4778 |  | 147.3192 | 299.2109 |  | 117.0892 | 158.1741 | 210.2948 | 240.0979 | 230.9439 | 142.3388 | 175.1444 | 224.0031 | 242.9227 | 217.2051 | 97.0445 | 107.4805 | 132.9065 | 174.4747 | 215.4192 | 244.8409 | 144.0419 | 137.1717 | 130.9996 | 144.4424 | 190.8899 | 236.8603 | 256.5337 | 236.4917 |  | 178.6953 |  |  | 93.9856 | 98.3942 | 181.7759 | 93.8974 | 194.7351 | 105.1138 | 39.5938 | 40.0501 | 38.1872 | 35.5345 | 37.5008 | 38.7197 | 38.1551 | 35.6627 | 89.8484 | 109.7437 | 103.2941 | 90.1095 | 239.7248 |  |  | 159.0161 |  | 143.758 | 100.1517 | 132.4852 | 99.3479 | 206.2554 | 173.7523 | 255.1835 | 237.5762 | 245.9518 | 200.7817 | 247.2449 | 275.9771 | 285.7928 | 265.1448 | 162.411 | 135.1216 | 184.5332 | 154.4685 | 189.5928 | 164.2807 | 219.6858 | 131.201 | 233.069 | 204.274 | 194.6676 | 262.58 |  | 193.5704 | 97.8276 | 133.0492 | 175.386 | 212.1255 | 159.5117 | 181.2817 | 152.3665 |  | 145.2517 | 173.6597 | 234.408 | 265.9006 | 250.8644 | 118.3878 | 167.3149 | 229.2461 | 263.5339 | 252.1641 | 86.9359 | 98.8057 | 129.683 | 174.0624 | 215.8337 | 142.4107 | 193.9281 | 127.5784 | 181.2695 | 132.4008 | 126.0695 | 168.8921 | 222.9217 | 256.5691 | 245.8078 | 137.2736 | 181.6159 | 243.2269 | 272.1088 | 250.1782 | 89.9454 | 109.8844 | 141.6854 | 184.9846 | 228.2687 | 103.3104 | 144.2782 | 156.6024 | 154.156 | 129.2258 | 227.1725 | 171.6223 | 256.3498 | 241.8217 | 182.6655 |  |  |  | 93.9826 | 103.7611 | 97.3879 | 195.9942 | 102.8487 | 167.0106 |  | 104.993 | 96.3124 | 99.3708 | 60.2265 | 103.4555 | 114.6888 |  | 227.7042 | 269.3845 | 272.0092 | 414.847 | 561.5314 | 536.507 | 384.1245 | [23 empty] | 98.5234 | 549.0192 | 78.7376 | 248.5444
16:25 | 10750 |  |  | 6.2116 | 37.9116 | 41.2574 | 14.6956 | 14.6299 | 25.991 | 15.6166 | 1.5757 | 3.1757 | 0.8486 | -0.0271 |  |  |  | -12.8402 | 28.6983 | 42.7075 | 9.4667 |  | 14.1674 | 24.0502 | 0.4302 | 0.3995 | 1.6275 | 0.7975 | -5.4679 | 233.3764 | 229.7438 | 161.8516 | 185.3042 | 147.9415 | 131.687 | 114.149 | 198.4472 | 160.2853 | 218.126 | 248.5826 | 229.4586 | 172.2506 | 168.9791 | 200.2057 | 248.5225 | 258.6811 |  |  | 155.3804 |  | 294.7125 | 117.5314 | 157.9796 | 208.5566 | 233.1588 | 213.2221 | 200.5489 | 174.7516 | 227 | 255.4794 | 259.5185 | 178.714 | 97.9164 | 132.373 | 169.3956 | 202.8926 | 165.0692 | 198.6633 | 180.8077 | 345.442 | 122.5276 | 174.8481 | 232.1166 | 261.7997 | 298.5911 | 117.4085 | 156.133 | 200.5062 | 223.4777 | 215.3847 | 84.5206 | 97.2753 | 130.8855 | 171.7048 | 205.774 | 164.4893 |  | 147.2938 | 299.1558 |  | 117.0896 | 158.1728 | 210.291 | 240.0739 | 230.9229 | 142.3487 | 175.1459 | 223.9915 | 242.9022 | 217.1871 | 97.041 | 107.4833 | 132.9061 | 174.4805 | 215.4015 | 244.828 | 144.0243 | 137.1451 | 130.9842 | 144.4398 | 190.8851 | 236.8501 | 256.5099 | 236.4699 |  | 178.6738 |  |  | 93.9734 | 98.3865 | 181.758 | 93.8812 | 194.7383 | 105.0944 | 39.5992 | 40.0226 | 37.8944 | 35.4708 | 37.5145 | 38.7281 | 38.298 | 35.2901 | 89.8471 | 109.7322 | 103.278 | 90.0969 | 239.6992 |  |  | 159.0052 |  | 143.741 | 100.1503 | 132.4832 | 99.3397 | 206.2468 | 173.7613 | 255.158 | 237.5425 | 245.9293 | 200.7672 | 247.2309 | 275.9643 | 285.7647 | 265.1168 | 162.3442 | 135.1095 | 184.4961 | 154.4446 | 189.5827 | 164.275 | 219.6694 | 131.2022 | 233.0365 | 204.2547 | 194.6616 | 262.5581 |  | 193.5551 | 97.8287 | 133.0554 | 175.3838 | 212.1095 | 159.4952 | 181.2581 | 152.3535 |  | 145.2483 | 173.6538 | 234.3964 | 265.8708 | 250.83 | 118.3898 | 167.3302 | 229.2395 | 263.5113 | 252.1419 | 86.9331 | 98.807 | 129.6871 | 174.067 | 215.8229 | 142.4053 | 193.946 | 127.5624 | 181.2777 | 132.3941 | 126.0701 | 168.8997 | 222.911 | 256.549 | 245.783 | 137.2586 | 181.6012 | 243.1958 | 272.0698 | 250.1483 | 89.9428 | 109.8778 | 141.6858 | 184.9834 | 228.2458 | 103.2976 | 144.2607 | 156.5776 | 154.1304 | 129.2373 | 227.1625 | 171.6253 | 256.3253 | 241.7929 | 182.6517 |  |  |  | 93.9719 | 103.7569 | 97.387 | 195.9875 | 102.8498 | 167.0105 |  | 104.9868 | 96.3119 | 99.3669 | 60.2288 | 103.4641 | 114.6863 |  | 227.6848 | 269.3397 | 271.9453 | 414.9233 | 561.7553 | 536.6043 | 383.9464 | [23 empty] | 98.5177 | 549.1798 | 78.7691 | 248.5122
16:25 | 10751 |  |  | 6.3057 | 37.9655 | 41.3193 | 14.7362 | 14.573 | 26.08 | 15.7251 | 1.5773 | 3.1747 | 0.8487 | -0.0248 |  |  |  | -12.8478 | 28.7355 | 42.6918 | 9.4541 |  | 14.1679 | 23.9524 | 0.4302 | 0.3998 | 1.6235 | 0.7979 | -6.1922 | 233.3527 | 229.7195 | 161.8361 | 185.2924 | 147.9345 | 131.6733 | 114.1424 | 198.4458 | 160.2826 | 218.1057 | 248.554 | 229.4326 | 172.255 | 168.9766 | 200.2065 | 248.4951 | 258.6655 |  |  | 155.367 |  | 294.6695 | 117.5413 | 157.9811 | 208.5452 | 233.1358 | 213.1987 | 200.5338 | 174.7485 | 226.9909 | 255.4578 | 259.4844 | 178.7068 | 97.9179 | 132.3759 | 169.3929 | 202.8798 | 165.0556 | 198.6401 | 180.7835 | 345.3895 | 122.529 | 174.8409 | 232.1015 | 261.7765 | 298.7911 | 117.4036 | 156.1221 | 200.4888 | 223.4552 | 215.356 | 84.5085 | 97.2727 | 130.887 | 171.707 | 205.764 | 164.4925 |  | 147.2659 | 299.102 |  | 117.0826 | 158.1608 | 210.2788 | 240.0448 | 230.8912 | 142.338 | 175.138 | 223.9609 | 242.8693 | 217.1644 | 97.033 | 107.4707 | 132.8914 | 174.4699 | 215.3737 | 244.8062 | 144.0177 | 137.1383 | 130.9798 | 144.4412 | 190.8883 | 236.84 | 256.4902 | 236.4513 |  | 178.6594 |  |  | 93.9658 | 98.3723 | 181.7485 | 93.8878 | 194.7313 | 105.0838 | 39.6474 | 40.0252 | 37.5917 | 35.4183 | 37.2962 | 38.7707 | 38.2344 | 34.8199 | 89.8479 | 109.7252 | 103.2675 | 90.0883 | 239.6767 |  |  | 158.9904 |  | 143.729 | 100.1481 | 132.4751 | 99.3311 | 206.2416 | 173.757 | 255.1262 | 237.5103 | 245.9026 | 200.7464 | 247.2166 | 275.9489 | 285.7508 | 265.0852 | 162.2758 | 135.1015 | 184.4383 | 154.4243 | 189.5818 | 164.2701 | 219.6587 | 131.2077 | 233.0122 | 204.2372 | 194.6608 | 262.5396 |  | 193.5493 | 97.8285 | 133.0625 | 175.3745 | 212.1022 | 159.473 | 181.235 | 152.3397 |  | 145.2472 | 173.6532 | 234.3822 | 265.8437 | 250.7922 | 118.3822 | 167.3291 | 229.223 | 263.4828 | 252.1141 | 86.9269 | 98.8122 | 129.6857 | 174.0632 | 215.8048 | 142.3916 | 193.9274 | 127.5515 | 181.2873 | 132.3818 | 126.0682 | 168.8913 | 222.9016 | 256.5213 | 245.7637 | 137.2485 | 181.5929 | 243.1696 | 272.0424 | 250.1218 | 89.9323 | 109.8654 | 141.6791 | 184.9786 | 228.2163 | 103.2804 | 144.2463 | 156.5635 | 154.118 | 129.2498 | 227.1546 | 171.6264 | 256.3112 | 241.7834 | 182.6392 |  |  |  | 93.9653 | 103.7511 | 97.3807 | 195.9745 | 102.836 | 167.0137 |  | 104.9775 | 96.2946 | 99.3566 | 60.2268 | 103.4675 | 114.6791 |  | 227.6551 | 269.2953 | 271.8777 | 414.6602 | 561.6559 | 536.3201 | 384.1867 | [23 empty] | 98.508 | 548.988 | 78.8576 | 248.4752
16:25 | 10752 |  |  | 6.2603 | 38.0334 | 41.3167 | 14.7697 | 14.6293 | 26.0715 | 15.8462 | 1.5774 | 3.1752 | 0.851 | -0.0254 |  |  |  | -12.8625 | 28.6582 | 42.6302 | 9.4039 |  | 14.163 | 23.9857 | 0.4291 | 0.3988 | 1.6248 | 0.7967 | -5.8053 | 233.3298 | 229.6982 | 161.8197 | 185.2746 | 147.9276 | 131.667 | 114.1375 | 198.4438 | 160.2805 | 218.0965 | 248.5283 | 229.4145 | 172.262 | 168.9857 | 200.2127 | 248.4715 | 258.6594 |  |  | 155.3523 |  | 294.6262 | 117.5405 | 157.9758 | 208.531 | 233.1113 | 213.1759 | 200.5168 | 174.7544 | 226.9768 | 255.432 | 259.5095 | 178.7035 | 97.911 | 132.3775 | 169.3821 | 202.8652 | 165.0392 | 198.6138 | 180.7695 | 345.3295 | 122.5232 | 174.8324 | 232.09 | 261.7472 | 298.3985 | 117.4095 | 156.1176 | 200.4752 | 223.44 | 215.3363 | 84.5121 | 97.29 | 130.8948 | 171.7063 | 205.7535 | 164.4697 |  | 147.2555 | 299.0573 |  | 117.0859 | 158.1584 | 210.2604 | 240.0294 | 230.8693 | 142.3265 | 175.1315 | 223.9378 | 242.8382 | 217.1347 | 97.0266 | 107.4588 | 132.8814 | 174.4502 | 215.3543 | 244.7818 | 144.0036 | 137.1311 | 130.9692 | 144.4469 | 190.889 | 236.8298 | 256.4688 | 236.432 |  | 178.6434 |  |  | 93.96 | 98.3631 | 181.7278 | 93.8864 | 194.703 | 105.0793 | 39.7242 | 39.9363 | 36.9632 | 35.5344 | 37.092 | 38.7923 | 38.1221 | 34.4298 | 89.8382 | 109.7132 | 103.2517 | 90.0776 | 239.6506 |  |  | 158.9741 |  | 143.7201 | 100.1376 | 132.4593 | 99.3245 | 206.2376 | 173.7521 | 255.1027 | 237.4798 | 245.8796 | 200.7278 | 247.1966 | 275.9348 | 285.7285 | 265.0569 | 162.2153 | 135.0975 | 184.4094 | 154.4037 | 189.5764 | 164.2731 | 219.6545 | 131.2121 | 232.9936 | 204.2257 | 194.6699 | 262.5123 |  | 193.5478 | 97.8268 | 133.0639 | 175.3711 | 212.0943 | 159.4537 | 181.2064 | 152.3205 |  | 145.2363 | 173.6515 | 234.3804 | 265.8211 | 250.7609 | 118.3842 | 167.3122 | 229.2028 | 263.4456 | 252.0838 | 86.9275 | 98.8131 | 129.6811 | 174.0526 | 215.7813 | 142.3726 | 193.9048 | 127.5335 | 181.2808 | 132.3647 | 126.0747 | 168.8894 | 222.8943 | 256.4963 | 245.7446 | 137.2548 | 181.6033 | 243.1679 | 272.0271 | 250.0986 | 89.9449 | 109.8689 | 141.6777 | 184.9686 | 228.2023 | 103.2686 | 144.2288 | 156.5472 | 154.096 | 129.2433 | 227.1303 | 171.62 | 256.2869 | 241.7634 | 182.6119 |  |  |  | 93.9578 | 103.7354 | 97.3708 | 195.9613 | 102.8146 | 167.0065 |  | 104.9698 | 96.2826 | 99.3559 | 60.2229 | 103.4964 | 114.6747 |  | 227.6299 | 269.2682 | 271.8217 | 414.875 | 561.917 | 537.0132 | 384.0793 | [23 empty] | 98.4994 | 549.4651 | 78.8717 | 248.449
16:25 | 10753 |  |  | 6.2689 | 37.9567 | 41.2429 | 14.7253 | 14.6296 | 26.1391 | 15.8606 | 1.5788 | 3.1775 | 0.8479 | -0.0244 |  |  |  | -12.8306 | 28.6129 | 42.6783 | 9.4748 |  | 14.1395 | 24.0574 | 0.43 | 0.3995 | 1.6247 | 0.7965 | -5.3737 | 233.3011 | 229.6781 | 161.8099 | 185.2598 | 147.9179 | 131.6651 | 114.1295 | 198.4285 | 160.2711 | 218.0839 | 248.4918 | 229.393 | 172.2631 | 168.9503 | 200.2029 | 248.4475 | 258.6499 |  |  | 155.3385 |  | 294.5788 | 117.5319 | 157.9722 | 208.515 | 233.0851 | 213.1515 | 200.5043 | 174.7508 | 226.9586 | 255.4085 | 259.5652 | 178.6911 | 97.9073 | 132.3785 | 169.3736 | 202.8492 | 165.02 | 198.5973 | 180.7564 | 345.2695 | 122.5215 | 174.8309 | 232.0866 | 261.7243 | 298.4931 | 117.4138 | 156.1191 | 200.4653 | 223.4294 | 215.3158 | 84.5103 | 97.3003 | 130.901 | 171.6996 | 205.7392 | 164.4345 |  | 147.2423 | 299.0168 |  | 117.0966 | 158.169 | 210.2498 | 240.0162 | 230.8592 | 142.3369 | 175.1326 | 223.9316 | 242.8188 | 217.1186 | 97.0308 | 107.4615 | 132.8818 | 174.4481 | 215.3409 | 244.762 | 143.9877 | 137.1184 | 130.951 | 144.4488 | 190.8867 | 236.8209 | 256.4455 | 236.4168 |  | 178.6226 |  |  | 93.9523 | 98.3583 | 181.7173 | 93.8714 | 194.6639 | 105.0734 | 39.8148 | 39.8131 | 36.7846 | 35.7593 | 37.1825 | 38.7588 | 37.872 | 33.7968 | 89.8317 | 109.6965 | 103.2355 | 90.0608 | 239.6241 |  |  | 158.9614 |  | 143.7077 | 100.133 | 132.4469 | 99.316 | 206.2188 | 173.7577 | 255.0832 | 237.4469 | 245.8549 | 200.7055 | 247.1811 | 275.909 | 285.699 | 265.0275 | 162.1912 | 135.0915 | 184.4041 | 154.391 | 189.5607 | 164.2753 | 219.643 | 131.2057 | 232.9617 | 204.2074 | 194.6715 | 262.4843 |  | 193.5293 | 97.8251 | 133.0641 | 175.3703 | 212.0774 | 159.4322 | 181.1772 | 152.3017 |  | 145.2266 | 173.6486 | 234.3698 | 265.7947 | 250.7459 | 118.3868 | 167.3136 | 229.1885 | 263.4196 | 252.0577 | 86.9216 | 98.8064 | 129.6845 | 174.0495 | 215.767 | 142.3567 | 193.8831 | 127.5111 | 181.2641 | 132.3515 | 126.074 | 168.8886 | 222.8804 | 256.4699 | 245.7153 | 137.2539 | 181.6013 | 243.1528 | 271.9968 | 250.0679 | 89.952 | 109.8735 | 141.6843 | 184.9627 | 228.1862 | 103.2494 | 144.2093 | 156.5307 | 154.0698 | 129.2332 | 227.1067 | 171.6086 | 256.2582 | 241.7413 | 182.5846 |  |  |  | 93.952 | 103.7303 | 97.3622 | 195.9619 | 102.8092 | 167.0161 |  | 104.9533 | 96.2693 | 99.3426 | 60.2143 | 103.4681 | 114.6639 |  | 227.6031 | 269.1883 | 271.7467 | 415.1624 | 561.6554 | 536.501 | 384.1768 | [23 empty] | 98.49 | 549.0782 | 78.8866 | 248.3957
16:25 | 10754 |  |  | 6.3542 | 37.9501 | 41.2718 | 14.761 | 14.5869 | 26.1443 | 15.8624 | 1.5795 | 3.1791 | 0.845 | -0.0247 |  |  |  | -12.8056 | 28.5366 | 42.6034 | 9.3369 |  | 14.1524 | 24.0392 | 0.4292 | 0.3992 | 1.6241 | 0.7975 | -5.6218 | 233.2717 | 229.6522 | 161.7975 | 185.2415 | 147.903 | 131.6539 | 114.1267 | 198.4154 | 160.2736 | 218.0697 | 248.4619 | 229.3617 | 172.2579 | 168.9192 | 200.1644 | 248.399 | 258.6105 |  |  | 155.3296 |  | 294.5334 | 117.5352 | 157.9754 | 208.5031 | 233.0618 | 213.1291 | 200.4896 | 174.7463 | 226.9478 | 255.3918 | 259.5789 | 178.6841 | 97.9149 | 132.3857 | 169.3718 | 202.8342 | 165.0091 | 198.5835 | 180.7376 | 345.2176 | 122.5323 | 174.8418 | 232.0731 | 261.7054 | 298.8717 | 117.4119 | 156.112 | 200.4477 | 223.4097 | 215.2897 | 84.5025 | 97.2865 | 130.9001 | 171.6881 | 205.7194 | 164.3799 |  | 147.2142 | 298.9635 |  | 117.1096 | 158.1781 | 210.2455 | 240.002 | 230.8518 | 142.3444 | 175.1328 | 223.931 | 242.8057 | 217.1054 | 97.0265 | 107.4699 | 132.8914 | 174.451 | 215.3258 | 244.742 | 143.9724 | 137.1083 | 130.9446 | 144.4519 | 190.8864 | 236.815 | 256.4316 | 236.3983 |  | 178.6085 |  |  | 93.9428 | 98.3477 | 181.703 | 93.8613 | 194.6287 | 105.0667 | 39.976 | 39.7365 | 37.1921 | 35.9848 | 37.2562 | 38.6811 | 37.3248 | 33.0927 | 89.8263 | 109.6855 | 103.2255 | 90.0496 | 239.6018 |  |  | 158.9483 |  | 143.694 | 100.1272 | 132.4332 | 99.3138 | 206.1959 | 173.745 | 255.0512 | 237.4229 | 245.8234 | 200.6904 | 247.1747 | 275.885 | 285.6805 | 264.993 | 162.1819 | 135.0773 | 184.4001 | 154.3787 | 189.5529 | 164.2741 | 219.6305 | 131.1915 | 232.9413 | 204.1859 | 194.6642 | 262.4552 |  | 193.5146 | 97.8241 | 133.0624 | 175.3679 | 212.0572 | 159.4068 | 181.1516 | 152.293 |  | 145.2273 | 173.6484 | 234.3453 | 265.7607 | 250.7241 | 118.382 | 167.3137 | 229.1698 | 263.3931 | 252.0289 | 86.912 | 98.8038 | 129.6925 | 174.043 | 215.7499 | 142.3338 | 193.85 | 127.4948 | 181.2398 | 132.3401 | 126.0719 | 168.8845 | 222.8688 | 256.4453 | 245.6895 | 137.2508 | 181.6049 | 243.1356 | 271.9677 | 250.0437 | 89.9491 | 109.8799 | 141.6839 | 184.9581 | 228.1702 | 103.2288 | 144.1895 | 156.5139 | 154.0471 | 129.226 | 227.085 | 171.5979 | 256.2318 | 241.7121 | 182.5598 |  |  |  | 93.9426 | 103.7242 | 97.3452 | 195.9375 | 102.7973 | 167.0155 |  | 104.9487 | 96.2598 | 99.3376 | 60.2254 | 103.4834 | 114.6661 |  | 227.587 | 269.1612 | 271.6999 | 414.4733 | 561.6559 | 536.6939 | 384.0623 | [23 empty] | 98.4811 | 549.1749 | 78.8381 | 248.3741
16:25 | 10755 |  |  | 6.3704 | 37.9724 | 41.3477 | 14.6969 | 14.5908 | 26.1263 | 15.9033 | 1.5809 | 3.1779 | 0.8438 | -0.0233 |  |  |  | -12.9252 | 28.4651 | 42.6588 | 9.3543 |  | 14.2598 | 24.0309 | 0.4302 | 0.3989 | 1.6266 | 0.7984 | -5.1381 | 233.252 | 229.632 | 161.793 | 185.229 | 147.9012 | 131.6503 | 114.1285 | 198.4038 | 160.2834 | 218.0635 | 248.4475 | 229.3401 | 172.2607 | 168.9226 | 200.145 | 248.3609 | 258.5797 |  |  | 155.3174 |  | 294.4911 | 117.5343 | 157.9741 | 208.4898 | 233.0349 | 213.1122 | 200.4781 | 174.7336 | 226.9346 | 255.3653 | 259.5844 | 178.6851 | 97.9147 | 132.3925 | 169.3673 | 202.8185 | 164.9913 | 198.5587 | 180.718 | 345.1588 | 122.5416 | 174.844 | 232.0526 | 261.6858 | 299.4714 | 117.4128 | 156.1109 | 200.4299 | 223.387 | 215.273 | 84.5065 | 97.2869 | 130.8989 | 171.6856 | 205.7101 | 164.3332 |  | 147.2055 | 298.9149 |  | 117.112 | 158.1812 | 210.2336 | 239.9786 | 230.8305 | 142.3318 | 175.1281 | 223.9136 | 242.7812 | 217.0804 | 97.0177 | 107.4663 | 132.8929 | 174.4498 | 215.31 | 244.7068 | 143.9471 | 137.0949 | 130.938 | 144.4516 | 190.885 | 236.8024 | 256.4169 | 236.3753 |  | 178.5971 |  |  | 93.9314 | 98.3361 | 181.681 | 93.855 | 194.5847 | 105.0585 | 40.2491 | 39.6441 | 37.5995 | 36.167 | 37.2901 | 38.5312 | 36.6865 | 32.6979 | 89.8171 | 109.6726 | 103.2157 | 90.0439 | 239.5765 |  |  | 158.9342 |  | 143.6856 | 100.1161 | 132.4281 | 99.306 | 206.1876 | 173.7346 | 255.0137 | 237.403 | 245.7976 | 200.6836 | 247.1471 | 275.8682 | 285.6537 | 264.967 | 162.1576 | 135.0658 | 184.3968 | 154.3583 | 189.5509 | 164.2734 | 219.6204 | 131.1981 | 232.9289 | 204.1725 | 194.6611 | 262.4322 |  | 193.5174 | 97.8215 | 133.0621 | 175.3643 | 212.0386 | 159.3983 | 181.1311 | 152.2817 |  | 145.2232 | 173.6567 | 234.3382 | 265.7442 | 250.6923 | 118.3852 | 167.3107 | 229.158 | 263.3716 | 252.0088 | 86.915 | 98.809 | 129.6942 | 174.0394 | 215.734 | 142.3109 | 193.8213 | 127.4838 | 181.2112 | 132.3315 | 126.0729 | 168.8857 | 222.8605 | 256.4287 | 245.6682 | 137.2584 | 181.6056 | 243.1277 | 271.947 | 250.0225 | 89.9487 | 109.8852 | 141.6837 | 184.9424 | 228.15 | 103.2237 | 144.1768 | 156.501 | 154.0378 | 129.2282 | 227.082 | 171.6005 | 256.2118 | 241.6835 | 182.5342 |  |  |  | 93.9318 | 103.714 | 97.3351 | 195.9171 | 102.7964 | 166.9891 |  | 104.9368 | 96.2498 | 99.3224 | 60.2325 | 103.4782 | 114.6653 |  | 227.5541 | 269.1469 | 271.6236 | 414.875 | 562.0415 | 536.7639 | 384.1415 | [23 empty] | 98.4697 | 549.4027 | 78.8555 | 248.3505
16:25 | 10756 |  |  | 6.4507 | 38.0661 | 41.4076 | 14.7436 | 14.6845 | 26.2086 | 15.8035 | 1.582 | 3.1802 | 0.8445 | -0.0244 |  |  |  | -12.8711 | 28.6123 | 42.7168 | 9.4976 |  | 14.2311 | 23.9995 | 0.4302 | 0.3982 | 1.6255 | 0.7962 | -5.2683 | 233.2331 | 229.6061 | 161.7842 | 185.215 | 147.8932 | 131.6396 | 114.1191 | 198.3998 | 160.281 | 218.0469 | 248.4237 | 229.3124 | 172.2619 | 168.9023 | 200.1239 | 248.3289 | 258.5623 |  |  | 155.3006 |  | 294.4496 | 117.5291 | 157.9716 | 208.4751 | 233.0128 | 213.0928 | 200.4629 | 174.7297 | 226.9213 | 255.3384 | 259.5478 | 178.6807 | 97.912 | 132.4 | 169.3669 | 202.8065 | 164.9679 | 198.5299 | 180.6993 | 345.0981 | 122.5434 | 174.835 | 232.0416 | 261.6641 | 299.4778 | 117.412 | 156.1095 | 200.4157 | 223.3707 | 215.2595 | 84.4986 | 97.2829 | 130.9033 | 171.6898 | 205.7003 | 164.2913 |  | 147.1976 | 298.8696 |  | 117.1138 | 158.1831 | 210.2249 | 239.9532 | 230.8016 | 142.322 | 175.1286 | 223.8962 | 242.7577 | 217.0532 | 97.0206 | 107.4577 | 132.8854 | 174.4444 | 215.2984 | 244.6764 | 143.9218 | 137.0831 | 130.9177 | 144.4503 | 190.8812 | 236.7817 | 256.3917 | 236.3579 |  | 178.5809 |  |  | 93.9208 | 98.3275 | 181.6582 | 93.83 | 194.5444 | 105.0501 | 40.5537 | 39.5428 | 37.9008 | 36.3264 | 37.3221 | 38.4645 | 36.049 | 32.4169 | 89.8115 | 109.6601 | 103.2012 | 90.0349 | 239.5523 |  |  | 158.9226 |  | 143.6754 | 100.1089 | 132.4203 | 99.3002 | 206.1793 | 173.7349 | 254.982 | 237.372 | 245.7721 | 200.665 | 247.1252 | 275.8509 | 285.6211 | 264.9348 | 162.1234 | 135.0606 | 184.411 | 154.3446 | 189.5431 | 164.2743 | 219.6024 | 131.1946 | 232.8975 | 204.1576 | 194.6523 | 262.4121 |  | 193.4916 | 97.8237 | 133.0638 | 175.3579 | 212.0259 | 159.3855 | 181.11 | 152.2628 |  | 145.2183 | 173.6616 | 234.3439 | 265.7249 | 250.672 | 118.395 | 167.315 | 229.1586 | 263.3489 | 251.9841 | 86.9208 | 98.8175 | 129.6987 | 174.0412 | 215.7254 | 142.2996 | 193.8014 | 127.4672 | 181.1946 | 132.3174 | 126.078 | 168.8912 | 222.852 | 256.4109 | 245.648 | 137.2712 | 181.6052 | 243.1243 | 271.9316 | 250.0015 | 89.9478 | 109.892 | 141.6827 | 184.9349 | 228.1336 | 103.2167 | 144.1646 | 156.496 | 154.0224 | 129.226 | 227.0803 | 171.6082 | 256.1792 | 241.6556 | 182.5108 |  |  |  | 93.9216 | 103.7116 | 97.3344 | 195.9021 | 102.7927 | 166.9558 |  | 104.9245 | 96.2363 | 99.3136 | 60.2249 | 103.4748 | 114.6608 |  | 227.5309 | 269.1083 | 271.5508 | 414.9132 | 561.8422 | 536.688 | 384.239 | [23 empty] | 98.4613 | 549.2651 | 79.0652 | 248.3196
16:25 | 10757 |  |  | 6.4573 | 38.0447 | 41.4362 | 14.7193 | 14.6663 | 26.2018 | 15.7871 | 1.5818 | 3.179 | 0.8446 | -0.0255 |  |  |  | -12.8662 | 28.738 | 42.7013 | 9.4198 |  | 14.2981 | 24.1543 | 0.4291 | 0.3967 | 1.6271 | 0.7957 | -5.8585 | 233.2176 | 229.5922 | 161.7726 | 185.2068 | 147.8885 | 131.6361 | 114.117 | 198.3911 | 160.2872 | 218.0433 | 248.4038 | 229.2906 | 172.2694 | 168.8808 | 200.1084 | 248.3161 | 258.5449 |  |  | 155.2886 |  | 294.4092 | 117.5279 | 157.9717 | 208.466 | 232.9983 | 213.0814 | 200.4522 | 174.7405 | 226.9116 | 255.3186 | 259.5287 | 178.6765 | 97.9146 | 132.4078 | 169.3714 | 202.798 | 164.9559 | 198.5076 | 180.6832 | 345.0453 | 122.5411 | 174.8342 | 232.0338 | 261.6386 | 299.0716 | 117.4191 | 156.1117 | 200.4094 | 223.3572 | 215.2435 | 84.5044 | 97.276 | 130.9136 | 171.6882 | 205.6777 | 164.2721 |  | 147.187 | 298.8167 |  | 117.1169 | 158.1763 | 210.2132 | 239.9331 | 230.7768 | 142.3157 | 175.1258 | 223.8722 | 242.7359 | 217.0192 | 97.0219 | 107.4504 | 132.8815 | 174.4372 | 215.2784 | 244.6489 | 143.8969 | 137.0763 | 130.9032 | 144.4471 | 190.8741 | 236.7683 | 256.3678 | 236.3387 |  | 178.569 |  |  | 93.9106 | 98.3142 | 181.6312 | 93.808 | 194.5214 | 105.0419 | 40.6021 | 39.465 | 38.096 | 36.3473 | 37.3546 | 38.5024 | 35.9073 | 32.0095 | 89.8085 | 109.6512 | 103.193 | 90.0226 | 239.5331 |  |  | 158.9099 |  | 143.6717 | 100.1098 | 132.4119 | 99.3004 | 206.1713 | 173.7411 | 254.9604 | 237.3383 | 245.7487 | 200.6433 | 247.1105 | 275.8432 | 285.5857 | 264.9052 | 162.1383 | 135.057 | 184.4214 | 154.3289 | 189.5267 | 164.277 | 219.5872 | 131.1803 | 232.867 | 204.147 | 194.6472 | 262.3823 |  | 193.4634 | 97.8316 | 133.0659 | 175.3567 | 212.0224 | 159.3593 | 181.0818 | 152.2487 |  | 145.2138 | 173.6631 | 234.325 | 265.7087 | 250.6562 | 118.4026 | 167.3186 | 229.1478 | 263.3302 | 251.9563 | 86.927 | 98.8182 | 129.7027 | 174.0376 | 215.7105 | 142.2898 | 193.7798 | 127.4536 | 181.1985 | 132.3001 | 126.0883 | 168.9034 | 222.8441 | 256.3856 | 245.6271 | 137.2808 | 181.6102 | 243.1146 | 271.9113 | 249.9799 | 89.9516 | 109.898 | 141.6905 | 184.9384 | 228.1264 | 103.2031 | 144.1557 | 156.4846 | 153.9957 | 129.2244 | 227.0708 | 171.6155 | 256.1498 | 241.6216 | 182.4912 |  |  |  | 93.9103 | 103.709 | 97.3256 | 195.8798 | 102.7764 | 166.936 |  | 104.9179 | 96.2277 | 99.305 | 60.2242 | 103.4368 | 114.6902 |  | 227.5191 | 269.0756 | 271.49 | 414.9272 | 562.1285 | 536.91 | 384.1853 | [23 empty] | 98.4525 | 549.5192 | 79.1274 | 248.2973
16:25 | 10758 |  |  | 6.4794 | 37.9964 | 41.4588 | 14.6705 | 14.6505 | 26.1598 | 15.8492 | 1.5823 | 3.1825 | 0.8437 | -0.0258 |  |  |  | -12.9058 | 28.6979 | 42.672 | 9.4385 |  | 14.2285 | 24.0074 | 0.4301 | 0.3989 | 1.6281 | 0.7965 | -5.0336 | 233.1961 | 229.5834 | 161.7701 | 185.1936 | 147.8875 | 131.6295 | 114.1171 | 198.3759 | 160.2853 | 218.0405 | 248.3832 | 229.2715 | 172.2724 | 168.8696 | 200.0969 | 248.2962 | 258.5245 |  |  | 155.2716 |  | 294.3659 | 117.5197 | 157.9671 | 208.4512 | 232.9753 | 213.0592 | 200.4432 | 174.7451 | 226.9011 | 255.3027 | 259.5027 | 178.6733 | 97.9187 | 132.4093 | 169.3713 | 202.7912 | 164.9447 | 198.4918 | 180.6726 | 344.9971 | 122.5434 | 174.8408 | 232.0281 | 261.6174 | 298.6275 | 117.4256 | 156.1105 | 200.3957 | 223.3354 | 215.2217 | 84.5087 | 97.2707 | 130.9198 | 171.6809 | 205.6566 | 164.2529 |  | 147.1827 | 298.7676 |  | 117.1137 | 158.1669 | 210.2009 | 239.9073 | 230.7517 | 142.3039 | 175.1133 | 223.8384 | 242.7068 | 216.9853 | 97.0125 | 107.4468 | 132.8741 | 174.4302 | 215.2495 | 244.6224 | 143.8697 | 137.0655 | 130.8984 | 144.4505 | 190.8755 | 236.7614 | 256.3543 | 236.3204 |  | 178.5664 |  |  | 93.9026 | 98.3088 | 181.6139 | 93.7999 | 194.5002 | 105.0357 | 40.4126 | 39.4168 | 38.1802 | 36.2073 | 37.4128 | 38.4706 | 36.2347 | 32.2354 | 89.8064 | 109.6428 | 103.1847 | 90.0166 | 239.5129 |  |  | 158.9017 |  | 143.6648 | 100.1107 | 132.4015 | 99.2969 | 206.1542 | 173.7462 | 254.936 | 237.3108 | 245.7287 | 200.6385 | 247.0849 | 275.8331 | 285.55 | 264.8807 | 162.1709 | 135.0562 | 184.395 | 154.3108 | 189.51 | 164.2815 | 219.5765 | 131.1752 | 232.8509 | 204.1451 | 194.6494 | 262.361 |  | 193.469 | 97.8301 | 133.0785 | 175.3624 | 212.0147 | 159.3358 | 181.1757 | 152.2377 |  | 145.2208 | 173.6685 | 234.3049 | 265.7096 | 250.6275 | 118.4091 | 167.3185 | 229.1328 | 263.3078 | 251.9296 | 86.9276 | 98.8134 | 129.7062 | 174.0331 | 215.6921 | 142.2779 | 193.7538 | 127.4442 | 181.2019 | 132.2951 | 126.094 | 168.9042 | 222.8256 | 256.3576 | 245.5935 | 137.2666 | 181.5996 | 243.0724 | 271.8726 | 249.9362 | 89.948 | 109.8768 | 141.7024 | 184.9386 | 228.0886 | 103.1938 | 144.1482 | 156.472 | 153.9783 | 129.2378 | 227.0642 | 171.6198 | 256.1403 | 241.6027 | 182.4784 |  |  |  | 93.9029 | 103.7031 | 97.3206 | 195.8643 | 102.7732 | 166.936 |  | 104.8992 | 96.2227 | 99.2944 | 60.2234 | 103.4663 | 114.6806 |  | 227.5059 | 269.0447 | 271.4306 | 414.9654 | 561.9914 | 536.273 | 384.2207 | [23 empty] | 98.4443 | 549.1322 | 79.0209 | 248.2753
16:25 | 10759 |  |  | 6.5667 | 38.0818 | 41.3304 | 14.7612 | 14.7111 | 26.1821 | 15.9209 | 1.5819 | 3.183 | 0.8461 | -0.0249 |  |  |  | -12.8449 | 28.5705 | 42.6564 | 9.3956 |  | 14.2685 | 24.0371 | 0.4311 | 0.3992 | 1.6283 | 0.7983 | -5.5391 | 233.1677 | 229.5546 | 161.7555 | 185.1712 | 147.8683 | 131.615 | 114.106 | 198.3574 | 160.2805 | 218.0216 | 248.351 | 229.2474 | 172.2543 | 168.8562 | 200.0902 | 248.2621 | 258.5112 |  |  | 155.2657 |  | 294.3244 | 117.5179 | 157.9721 | 208.4433 | 232.9549 | 213.0377 | 200.4256 | 174.7511 | 226.8889 | 255.2774 | 259.448 | 178.6579 | 97.908 | 132.4037 | 169.3586 | 202.7716 | 164.922 | 198.4647 | 180.6442 | 344.934 | 122.5391 | 174.8387 | 232.0115 | 261.5959 | 298.3899 | 117.425 | 156.1054 | 200.3798 | 223.3152 | 215.201 | 84.5061 | 97.2607 | 130.9179 | 171.6759 | 205.6455 | 164.2443 |  | 147.1796 | 298.7271 |  | 117.1132 | 158.1666 | 210.1952 | 239.8844 | 230.7335 | 142.3009 | 175.1061 | 223.8324 | 242.6798 | 216.9642 | 97.014 | 107.446 | 132.8664 | 174.4286 | 215.233 | 244.6072 | 143.8462 | 137.0488 | 130.8857 | 144.4526 | 190.8819 | 236.7556 | 256.3401 | 236.3032 |  | 178.5568 |  |  | 93.8978 | 98.3062 | 181.5964 | 93.7994 | 194.485 | 105.0302 | 40.2368 | 39.3092 | 38.2211 | 35.9829 | 37.4849 | 38.4348 | 36.5938 | 33.1696 | 89.7962 | 109.6327 | 103.1744 | 90.0083 | 239.4942 |  |  | 158.9031 |  | 143.6556 | 100.1101 | 132.3988 | 99.3013 | 206.1405 | 173.7495 | 254.9166 | 237.2936 | 245.7186 | 200.6504 | 247.0721 | 275.8152 | 285.5276 | 264.8503 | 162.1412 | 135.0505 | 184.3464 | 154.3013 | 189.4997 | 164.2855 | 219.5715 | 131.1748 | 232.8312 | 204.135 | 194.6453 | 262.3398 |  | 193.4858 | 97.8283 | 133.0829 | 175.3547 | 212.0001 | 159.3221 | 181.2706 | 152.2255 |  | 145.2228 | 173.6669 | 234.3009 | 265.7088 | 250.6086 | 118.4139 | 167.3175 | 229.128 | 263.2812 | 251.9049 | 86.9271 | 98.8106 | 129.708 | 174.0299 | 215.6761 | 142.2633 | 193.7271 | 127.4278 | 181.2041 | 132.286 | 126.0973 | 168.8993 | 222.8182 | 256.3427 | 245.5685 | 137.2555 | 181.6016 | 243.0502 | 271.8443 | 249.9085 | 89.9513 | 109.8764 | 141.7019 | 184.938 | 228.0623 | 103.1814 | 144.1303 | 156.4581 | 153.9575 | 129.2362 | 227.0372 | 171.6044 | 256.1203 | 241.5848 | 182.4541 |  |  |  | 93.8917 | 103.697 | 97.313 | 195.829 | 102.7668 | 166.9374 |  | 104.8922 | 96.2135 | 99.2921 | 60.2281 | 103.5046 | 114.6716 |  | 227.4833 | 269.0017 | 271.365 | 414.6538 | 561.8669 | 536.7094 | 384.2829 | [23 empty] | 98.4379 | 549.2881 | 79.0912 | 248.2425
16:25 | 10760 |  |  | 6.6017 | 38.0777 | 41.4021 | 14.798 | 14.6726 | 26.1516 | 15.7981 | 1.5807 | 3.1833 | 0.8436 | -0.0258 |  |  |  | -12.8858 | 28.712 | 42.6714 | 9.4708 |  | 14.2712 | 24.06 | 0.4293 | 0.3994 | 1.6303 | 0.7964 | -5.6984 | 233.1439 | 229.5263 | 161.742 | 185.1591 | 147.8581 | 131.612 | 114.0985 | 198.3409 | 160.2822 | 218.0091 | 248.3305 | 229.2289 | 172.2525 | 168.8494 | 200.2034 | 248.2352 | 258.4959 |  |  | 155.2518 |  | 294.2803 | 117.515 | 157.978 | 208.4416 | 232.9311 | 213.0203 | 200.4105 | 174.7505 | 226.8717 | 255.2576 | 259.43 | 178.6434 | 97.9019 | 132.4062 | 169.3488 | 202.757 | 164.904 | 198.4397 | 180.6191 | 344.8782 | 122.5392 | 174.8426 | 231.9965 | 261.5775 | 298.3797 | 117.4232 | 156.1079 | 200.3678 | 223.3019 | 215.1888 | 84.5142 | 97.2585 | 130.9217 | 171.6748 | 205.6304 | 164.2389 |  | 147.1776 | 298.6779 |  | 117.1144 | 158.1654 | 210.1836 | 239.8615 | 230.716 | 142.3035 | 175.1042 | 223.8269 | 242.6544 | 216.9474 | 97.0126 | 107.4371 | 132.8602 | 174.4271 | 215.214 | 244.6049 | 143.8217 | 137.0353 | 130.8638 | 144.4477 | 190.8788 | 236.7462 | 256.3132 | 236.2797 |  | 178.5345 |  |  | 93.8902 | 98.2978 | 181.5827 | 93.7947 | 194.4643 | 105.0225 | 40.0477 | 39.2329 | 38.2836 | 35.615 | 37.4725 | 38.3845 | 36.8903 | 33.8191 | 89.7833 | 109.6169 | 103.1645 | 89.9946 | 239.4712 |  |  | 158.898 |  | 143.6505 | 100.106 | 132.3993 | 99.294 | 206.1326 | 173.7509 | 254.8805 | 237.2878 | 245.7028 | 200.6494 | 247.0781 | 275.797 | 285.5159 | 264.8229 | 162.0856 | 135.0375 | 184.3033 | 154.293 | 189.4902 | 164.2949 | 219.5632 | 131.1824 | 232.8074 | 204.1208 | 194.6423 | 262.3111 |  | 193.4724 | 97.8281 | 133.0823 | 175.3483 | 211.9812 | 159.3047 | 181.2478 | 152.2109 |  | 145.2103 | 173.6701 | 234.2922 | 265.701 | 250.5992 | 118.4079 | 167.3161 | 229.1146 | 263.2562 | 251.8827 | 86.9295 | 98.8108 | 129.7069 | 174.025 | 215.664 | 142.2504 | 193.7028 | 127.4074 | 181.207 | 132.2662 | 126.0996 | 168.9057 | 222.8148 | 256.3254 | 245.5505 | 137.2618 | 181.6039 | 243.0542 | 271.8202 | 249.8949 | 89.9524 | 109.8902 | 141.6998 | 184.9327 | 228.0546 | 103.1687 | 144.1101 | 156.4349 | 153.9298 | 129.2284 | 227.0169 | 171.592 | 256.0903 | 241.553 | 182.4333 |  |  |  | 93.8802 | 103.687 | 97.2974 | 195.7895 | 102.7517 | 166.9254 |  | 104.8815 | 96.1997 | 99.2797 | 60.2257 | 103.4761 | 114.6625 |  | 227.4478 | 268.9614 | 271.305 | 414.907 | 562.3649 | 536.8282 | 384.4598 | [23 empty] | 98.4267 | 549.5965 | 79.1404 | 248.2046
16:25 | 10761 |  |  | 6.5949 | 38.0469 | 41.2213 | 14.7939 | 14.7785 | 26.1739 | 15.8679 | 1.5815 | 3.1818 | 0.8458 | -0.0248 |  |  |  | -12.871 | 28.7197 | 42.6219 | 9.446 |  | 14.2535 | 23.9691 | 0.4297 | 0.3967 | 1.6251 | 0.7969 | -4.765 | 233.1176 | 229.4969 | 161.734 | 185.1437 | 147.8541 | 131.6022 | 114.0879 | 198.3362 | 160.2768 | 217.9912 | 248.3054 | 229.2015 | 172.2544 | 168.8437 | 200.2961 | 248.2107 | 258.4698 |  |  | 155.2397 |  | 294.2332 | 117.5182 | 157.9737 | 208.43 | 232.9053 | 212.994 | 200.4009 | 174.7495 | 226.8615 | 255.2429 | 259.4305 | 178.646 | 97.9152 | 132.4215 | 169.3568 | 202.7448 | 164.8987 | 198.4255 | 180.6123 | 344.8313 | 122.5483 | 174.8513 | 231.9851 | 261.56 | 297.8147 | 117.4214 | 156.1106 | 200.3509 | 223.2868 | 215.1674 | 84.5191 | 97.2558 | 130.9274 | 171.6692 | 205.6219 | 164.2176 |  | 147.1757 | 298.6346 |  | 117.1169 | 158.1677 | 210.1666 | 239.837 | 230.6927 | 142.306 | 175.0997 | 223.8026 | 242.6318 | 216.9265 | 97.0093 | 107.4262 | 132.8559 | 174.4156 | 215.1977 | 244.6172 | 143.7969 | 137.0183 | 130.8422 | 144.4472 | 190.8755 | 236.7318 | 256.2867 | 236.2514 |  | 178.513 |  |  | 93.8808 | 98.2879 | 181.5719 | 93.779 | 194.4304 | 105.0141 | 39.7864 | 39.2228 | 38.3784 | 35.304 | 37.443 | 38.2773 | 36.683 | 34.1803 | 89.7746 | 109.6105 | 103.1554 | 89.9919 | 239.4378 |  |  | 158.883 |  | 143.6357 | 100.0984 | 132.386 | 99.2808 | 206.112 | 173.7513 | 254.8519 | 237.2555 | 245.6743 | 200.6133 | 247.0585 | 275.7794 | 285.4905 | 264.7898 | 162.0674 | 135.0249 | 184.2854 | 154.2795 | 189.4785 | 164.2972 | 219.549 | 131.1793 | 232.7816 | 204.1056 | 194.6383 | 262.2906 |  | 193.4418 | 97.827 | 133.0892 | 175.3498 | 211.9713 | 159.2826 | 181.2256 | 152.196 |  | 145.2079 | 173.672 | 234.2853 | 265.681 | 250.5804 | 118.4052 | 167.3174 | 229.0991 | 263.2319 | 251.8571 | 86.9247 | 98.8118 | 129.7131 | 174.0174 | 215.6492 | 142.2372 | 193.6728 | 127.3923 | 181.184 | 132.2522 | 126.1091 | 168.918 | 222.8099 | 256.3024 | 245.5307 | 137.2707 | 181.5993 | 243.0424 | 271.7935 | 249.8722 | 89.9494 | 109.8987 | 141.7051 | 184.9327 | 228.0369 | 103.1566 | 144.091 | 156.4141 | 153.9088 | 129.2407 | 227.0087 | 171.598 | 256.0648 | 241.5338 | 182.4301 |  |  |  | 93.874 | 103.6744 | 97.2834 | 195.769 | 102.7463 | 166.8853 |  | 104.8672 | 96.1968 | 99.2728 | 60.2272 | 103.4812 | 114.6721 |  | 227.4268 | 268.9225 | 271.2353 | 414.9031 | 562.0537 | 536.8341 | 384.1585 | [23 empty] | 98.4172 | 549.4439 | 79.085 | 248.1747
16:25 | 10762 |  |  | 6.618 | 37.9854 | 41.2427 | 14.7288 | 14.7454 | 26.2135 | 15.9048 | 1.5815 | 3.1801 | 0.8465 | -0.0259 |  |  |  | -12.7939 | 28.692 | 42.6528 | 9.4756 |  | 14.2181 | 24.0111 | 0.4294 | 0.3987 | 1.6239 | 0.7981 | -6.1628 | 233.1014 | 229.4791 | 161.7262 | 185.1339 | 147.8483 | 131.5959 | 114.0898 | 198.3327 | 160.2791 | 217.9734 | 248.2791 | 229.175 | 172.2523 | 168.836 | 200.2589 | 248.1854 | 258.4478 |  |  | 155.235 |  | 294.1815 | 117.5193 | 157.9665 | 208.4131 | 232.8777 | 212.9739 | 200.3818 | 174.7366 | 226.8474 | 255.2119 | 259.3945 | 178.6366 | 97.9125 | 132.4201 | 169.3558 | 202.7216 | 164.8775 | 198.3993 | 180.5901 | 344.7682 | 122.5405 | 174.8436 | 231.9656 | 261.5252 | 297.2091 | 117.426 | 156.1086 | 200.3359 | 223.2688 | 215.1416 | 84.5194 | 97.258 | 130.9298 | 171.668 | 205.6129 | 164.2087 |  | 147.172 | 298.5955 |  | 117.1233 | 158.1718 | 210.1606 | 239.8191 | 230.6843 | 142.3133 | 175.1016 | 223.7888 | 242.6117 | 216.9062 | 97.0221 | 107.4216 | 132.8554 | 174.4074 | 215.1879 | 244.626 | 143.7649 | 136.9958 | 130.8199 | 144.4463 | 190.8681 | 236.7139 | 256.2606 | 236.2278 |  | 178.4947 |  |  | 93.8763 | 98.2769 | 181.5622 | 93.7764 | 194.3829 | 105.0068 | 39.5649 | 39.2293 | 38.3716 | 35.2141 | 37.4615 | 38.1337 | 35.8224 | 34.365 | 89.7642 | 109.6032 | 103.1426 | 89.9831 | 239.4026 |  |  | 158.8613 |  | 143.622 | 100.0992 | 132.371 | 99.2752 | 206.0905 | 173.754 | 254.8432 | 237.2155 | 245.651 | 200.5777 | 247.0388 | 275.7617 | 285.4637 | 264.7642 | 162.0674 | 135.0201 | 184.2642 | 154.2693 | 189.4586 | 164.3002 | 219.5408 | 131.1614 | 232.7596 | 204.0994 | 194.6353 | 262.27 |  | 193.4374 | 97.8299 | 133.0965 | 175.3481 | 211.9636 | 159.2624 | 181.2042 | 152.2476 |  | 145.2089 | 173.6788 | 234.2829 | 265.665 | 250.5658 | 118.4213 | 167.3218 | 229.0939 | 263.2189 | 251.8424 | 86.9331 | 98.8107 | 129.7254 | 174.0211 | 215.6437 | 142.2248 | 193.6486 | 127.3929 | 181.1746 | 132.2514 | 126.1137 | 168.9241 | 222.8081 | 256.287 | 245.5089 | 137.2692 | 181.5967 | 243.0287 | 271.7657 | 249.8579 | 89.9556 | 109.9129 | 141.7023 | 184.9244 | 228.025 | 103.1496 | 144.0757 | 156.3952 | 153.8972 | 129.2437 | 227.0103 | 171.6151 | 256.0379 | 241.511 | 182.4089 |  |  |  | 93.8691 | 103.6714 | 97.2733 | 195.7545 | 102.7472 | 166.8643 |  | 104.8637 | 96.1864 | 99.2668 | 60.227 | 103.4747 | 114.6813 |  | 227.4229 | 268.8868 | 271.1625 | 414.5636 | 561.6057 | 536.2654 | 383.8927 | [23 empty] | 98.4105 | 548.9356 | 79.1083 | 248.1549
16:25 | 10763 |  |  | 6.6105 | 38.0027 | 41.2236 | 14.6652 | 14.7912 | 26.2194 | 15.837 | 1.5832 | 3.1793 | 0.8422 | -0.0255 |  |  |  | -12.8849 | 28.6672 | 42.6922 | 9.4448 |  | 14.2313 | 23.9893 | 0.4283 | 0.3978 | 1.6248 | 0.7977 | -6.3724 | 233.081 | 229.4573 | 161.7158 | 185.124 | 147.8422 | 131.5897 | 114.0854 | 198.3133 | 160.2752 | 217.9673 | 248.252 | 229.1501 | 172.2498 | 168.8357 | 200.2228 | 248.1598 | 258.4335 |  |  | 155.2223 |  | 294.1368 | 117.5081 | 157.9663 | 208.4042 | 232.8587 | 212.9525 | 200.3642 | 174.7317 | 226.8398 | 255.1821 | 259.3738 | 178.6208 | 97.9087 | 132.4156 | 169.3498 | 202.7102 | 164.8586 | 198.3726 | 180.5682 | 344.704 | 122.537 | 174.8323 | 231.9591 | 261.4968 | 297.4881 | 117.4255 | 156.1027 | 200.3144 | 223.2424 | 215.1242 | 84.5133 | 97.2575 | 130.9324 | 171.6595 | 205.5838 | 164.2032 |  | 147.1628 | 298.5394 |  | 117.1263 | 158.1704 | 210.1578 | 239.7984 | 230.665 | 142.317 | 175.1031 | 223.7814 | 242.5884 | 216.8846 | 97.0374 | 107.4214 | 132.8505 | 174.4059 | 215.1659 | 244.6135 | 143.7375 | 136.9785 | 130.8018 | 144.4507 | 190.8648 | 236.699 | 256.2378 | 236.2091 |  | 178.4769 |  |  | 93.8641 | 98.2658 | 181.5437 | 93.7805 | 194.3311 | 104.9987 | 39.4353 | 39.2717 | 38.2142 | 35.1903 | 37.4978 | 37.9746 | 35.0633 | 34.5238 | 89.7592 | 109.5871 | 103.1306 | 89.9713 | 239.3744 |  |  | 158.8452 |  | 143.6175 | 100.1004 | 132.3641 | 99.2755 | 206.0764 | 173.7594 | 254.8225 | 237.1943 | 245.6344 | 200.5762 | 247.0379 | 275.7542 | 285.4488 | 264.7391 | 162.0382 | 135.0177 | 184.2086 | 154.263 | 189.446 | 164.3076 | 219.5349 | 131.1601 | 232.74 | 204.0884 | 194.6448 | 262.2462 |  | 193.4199 | 97.831 | 133.103 | 175.353 | 211.9498 | 159.2373 | 181.188 | 152.2958 |  | 145.2054 | 173.685 | 234.2736 | 265.6547 | 250.5495 | 118.4283 | 167.3229 | 229.083 | 263.1977 | 251.824 | 86.9366 | 98.8063 | 129.7376 | 174.0215 | 215.6371 | 142.212 | 193.6342 | 127.3892 | 181.1719 | 132.2424 | 126.117 | 168.9309 | 222.7989 | 256.2701 | 245.4829 | 137.2759 | 181.5897 | 243.0221 | 271.7474 | 249.8444 | 89.9587 | 109.9235 | 141.714 | 184.9332 | 228.0073 | 103.1427 | 144.06 | 156.3838 | 153.8882 | 129.2438 | 227.0038 | 171.6193 | 256.0103 | 241.4795 | 182.3781 |  |  |  | 93.8603 | 103.6616 | 97.2583 | 195.7361 | 102.7442 | 166.8619 |  | 104.852 | 96.1826 | 99.2576 | 60.2315 | 103.4359 | 114.6933 |  | 227.4183 | 268.854 | 271.0939 | 414.4771 | 561.5932 | 536.314 | 383.8658 | [23 empty] | 98.4003 | 548.9536 | 79.0469 | 248.1361
16:25 | 10764 |  |  | 6.6555 | 37.965 | 41.3844 | 14.6026 | 14.8378 | 26.2204 | 15.9216 | 1.5827 | 3.18 | 0.8476 | -0.0243 |  |  |  | -12.8362 | 28.7366 | 42.694 | 9.4356 |  | 14.2324 | 24.1347 | 0.4283 | 0.3949 | 1.6244 | 0.7965 | -6.7433 | 233.0453 | 229.4196 | 161.7004 | 185.1019 | 147.8307 | 131.578 | 114.0725 | 198.2962 | 160.2599 | 217.9544 | 248.2248 | 229.1253 | 172.2429 | 168.8236 | 200.2184 | 248.155 | 258.4257 |  |  | 155.2148 |  | 294.1067 | 117.5064 | 157.9707 | 208.3956 | 232.8452 | 212.9347 | 200.361 | 174.733 | 226.8337 | 255.1611 | 259.3579 | 178.6178 | 97.9131 | 132.4217 | 169.3476 | 202.7013 | 164.8509 | 198.3524 | 180.5538 | 344.6514 | 122.5474 | 174.8327 | 231.954 | 261.484 | 297.8698 | 117.4238 | 156.0985 | 200.3018 | 223.2227 | 215.1055 | 84.5125 | 97.2575 | 130.9368 | 171.6504 | 205.566 | 164.191 |  | 147.1569 | 298.4826 |  | 117.1289 | 158.1769 | 210.1477 | 239.783 | 230.6346 | 142.3142 | 175.1017 | 223.7701 | 242.564 | 216.8693 | 97.0448 | 107.4236 | 132.8459 | 174.4042 | 215.1435 | 244.5876 | 143.7212 | 136.9696 | 130.7882 | 144.4544 | 190.8683 | 236.6891 | 256.2208 | 236.1931 |  | 178.4591 |  |  | 93.8514 | 98.2591 | 181.5392 | 93.7872 | 194.2981 | 104.9972 | 39.2275 | 38.4834 | 38.106 | 35.2176 | 37.5372 | 37.9043 | 35.1084 | 34.5885 | 89.7574 | 109.5831 | 103.1286 | 89.9664 | 239.3458 |  |  | 158.8295 |  | 143.6063 | 100.0921 | 132.3609 | 99.2665 | 206.068 | 173.763 | 254.7974 | 237.1734 | 245.6218 | 200.5748 | 247.0198 | 275.7451 | 285.4199 | 264.7095 | 161.9946 | 135.0043 | 184.1769 | 154.2506 | 189.4452 | 164.3125 | 219.5267 | 131.1669 | 232.7204 | 204.0731 | 194.6439 | 262.2312 |  | 193.3914 | 97.8382 | 133.1026 | 175.358 | 211.9411 | 159.2224 | 181.1719 | 152.2842 |  | 145.2075 | 173.6836 | 234.2564 | 265.6344 | 250.5191 | 118.4204 | 167.3239 | 229.0658 | 263.1682 | 251.7922 | 86.9269 | 98.7991 | 129.7356 | 174.0143 | 215.6122 | 142.1982 | 193.6131 | 127.374 | 181.1466 | 132.2238 | 126.1153 | 168.9336 | 222.7812 | 256.2522 | 245.456 | 137.2847 | 181.5852 | 243.0129 | 271.7302 | 249.8186 | 89.9516 | 109.9217 | 141.7097 | 184.9337 | 227.985 | 103.1267 | 144.0488 | 156.3788 | 153.877 | 129.2586 | 226.988 | 171.6186 | 255.9907 | 241.459 | 182.359 |  |  |  | 93.8532 | 103.6519 | 97.2525 | 195.7155 | 102.7417 | 166.8525 |  | 104.8396 | 96.1734 | 99.2518 | 60.2274 | 103.4709 | 114.6912 |  | 227.4076 | 268.8127 | 271.0539 | 414.4046 | 561.6178 | 536.273 | 384.034 | [23 empty] | 98.3916 | 548.9454 | 79.1953 | 248.1102
16:25 | 10765 |  |  | 6.7361 | 38 | 41.3477 | 14.6295 | 14.8661 | 26.246 | 16.0034 | 1.5825 | 3.1828 | 0.8461 | -0.0255 |  |  |  | -12.724 | 28.8558 | 42.7512 | 9.5175 |  | 14.2753 | 23.9795 | 0.4281 | 0.3963 | 1.6213 | 0.7945 | -7.7582 | 233.0219 | 229.3919 | 161.6956 | 185.0929 | 147.8177 | 131.5759 | 114.0669 | 198.2932 | 160.2661 | 217.9365 | 248.2063 | 229.1082 | 172.2366 | 168.8098 | 200.2043 | 248.1373 | 258.4006 |  |  | 155.2004 |  | 294.058 | 117.5005 | 157.9677 | 208.3746 | 232.8152 | 212.9155 | 200.3491 | 174.722 | 226.8116 | 255.1442 | 259.3496 | 178.6075 | 97.9126 | 132.4207 | 169.3414 | 202.6862 | 164.8355 | 198.3298 | 180.5302 | 344.5986 | 122.5475 | 174.8341 | 231.9396 | 261.4588 | 297.7489 | 117.4262 | 156.0917 | 200.2959 | 223.2087 | 215.0793 | 84.5088 | 97.2641 | 130.9402 | 171.648 | 205.5546 | 164.1878 |  | 147.1535 | 298.434 |  | 117.1336 | 158.1843 | 210.1373 | 239.7705 | 230.6179 | 142.32 | 175.1012 | 223.756 | 242.5438 | 216.8468 | 97.0441 | 107.4237 | 132.8449 | 174.4036 | 215.125 | 244.5603 | 143.7006 | 136.9545 | 130.7707 | 144.4522 | 190.8647 | 236.6747 | 256.2012 | 236.1731 |  | 178.4413 |  |  | 93.843 | 98.2544 | 181.5318 | 93.7895 | 194.2706 | 104.9855 | 38.9822 | 37.2414 | 38.0479 | 35.0884 | 37.5555 | 37.9107 | 35.1659 | 34.5926 | 89.7494 | 109.5718 | 103.1192 | 89.9564 | 239.3157 |  |  | 158.8156 |  | 143.5895 | 100.0895 | 132.3514 | 99.2517 | 206.0548 | 173.7649 | 254.7756 | 237.1544 | 245.6026 | 200.5612 | 247.0058 | 275.7253 | 285.388 | 264.6852 | 161.9632 | 134.9898 | 184.2222 | 154.2356 | 189.4362 | 164.3215 | 219.5192 | 131.1642 | 232.6979 | 204.0648 | 194.6423 | 262.2127 |  | 193.3849 | 97.8408 | 133.1073 | 175.3481 | 211.924 | 159.206 | 181.1557 | 152.2722 |  | 145.2034 | 173.6872 | 234.245 | 265.6019 | 250.4888 | 118.4159 | 167.321 | 229.0539 | 263.1439 | 251.7686 | 86.9195 | 98.7977 | 129.7315 | 174.0122 | 215.5951 | 142.1835 | 193.5828 | 127.367 | 181.1161 | 132.2074 | 126.1216 | 168.9341 | 222.7734 | 256.2321 | 245.434 | 137.2845 | 181.5858 | 242.9953 | 271.7022 | 249.7867 | 89.9546 | 109.9115 | 141.691 | 184.9039 | 227.9634 | 103.1088 | 144.0353 | 156.3652 | 153.8615 | 129.2694 | 226.9764 | 171.6253 | 255.9718 | 241.4352 | 182.3333 |  |  |  | 93.8536 | 103.6541 | 97.2472 | 195.6854 | 102.7306 | 166.8459 |  | 104.8338 | 96.1665 | 99.2368 | 60.23 | 103.4505 | 114.6963 |  | 227.4 | 268.7646 | 270.9867 | 414.5496 | 561.4441 | 536.2927 | 383.8843 | [23 empty] | 98.3862 | 548.8684 | 79.3452 | 248.0823
16:25 | 10766 |  |  | 6.7119 | 38.086 | 41.3269 | 14.5555 | 14.8759 | 26.245 | 16.0054 | 1.5824 | 3.1833 | 0.8468 | -0.0262 |  |  |  | -12.7797 | 28.817 | 42.6577 | 9.5211 |  | 14.2859 | 24.0841 | 0.4283 | 0.3929 | 1.6242 | 0.7953 | -5.7645 | 233.0021 | 229.3673 | 161.6877 | 185.0821 | 147.8113 | 131.5726 | 114.0604 | 198.2767 | 160.2763 | 217.9225 | 248.1807 | 229.0846 | 172.2296 | 168.808 | 200.1695 | 248.1183 | 258.379 |  |  | 155.184 |  | 294.0084 | 117.5003 | 157.9725 | 208.3658 | 232.7923 | 212.8979 | 200.3424 | 174.7274 | 226.7988 | 255.1278 | 259.3325 | 178.6015 | 97.9121 | 132.4217 | 169.3394 | 202.6745 | 164.8157 | 198.3079 | 180.5089 | 344.5401 | 122.5462 | 174.8359 | 231.927 | 261.4315 | 297.7092 | 117.4251 | 156.0887 | 200.2819 | 223.1867 | 215.0574 | 84.5015 | 97.2608 | 130.9387 | 171.6453 | 205.5335 | 164.1899 |  | 147.1489 | 298.3862 |  | 117.1295 | 158.1764 | 210.1227 | 239.7413 | 230.5937 | 142.3169 | 175.0931 | 223.7363 | 242.5177 | 216.8148 | 97.0357 | 107.4115 | 132.8325 | 174.3943 | 215.0997 | 244.5281 | 143.679 | 136.9348 | 130.7501 | 144.4485 | 190.8574 | 236.6574 | 256.1788 | 236.1483 |  | 178.4231 |  |  | 93.8291 | 98.2451 | 181.5077 | 93.7835 | 194.2519 | 104.9681 | 38.9292 | 36.7545 | 38.0356 | 34.9417 | 37.6236 | 37.9334 | 35.1294 | 35.0468 | 89.7339 | 109.5489 | 103.1059 | 89.9434 | 239.2928 |  |  | 158.814 |  | 143.5882 | 100.0961 | 132.349 | 99.2532 | 206.0465 | 173.7714 | 254.7571 | 237.139 | 245.5872 | 200.5537 | 246.9983 | 275.7149 | 285.3617 | 264.6651 | 161.947 | 134.9834 | 184.2815 | 154.2271 | 189.4237 | 164.3264 | 219.5098 | 131.1625 | 232.6714 | 204.0513 | 194.6524 | 262.1917 |  | 193.3868 | 97.8382 | 133.1158 | 175.3475 | 211.9102 | 159.185 | 181.1367 | 152.2586 |  | 145.2027 | 173.6977 | 234.2353 | 265.5788 | 250.4854 | 118.4266 | 167.3294 | 229.0518 | 263.1329 | 251.7587 | 86.923 | 98.8069 | 129.7489 | 174.0184 | 215.5949 | 142.1716 | 193.5664 | 127.3702 | 181.0976 | 132.201 | 126.1413 | 168.9408 | 222.7711 | 256.2095 | 245.4159 | 137.2776 | 181.5837 | 242.9646 | 271.671 | 249.7574 | 89.9576 | 109.9073 | 141.6984 | 184.8964 | 227.9352 | 103.1005 | 144.0203 | 156.3483 | 153.8443 | 129.2695 | 226.9693 | 171.6229 | 255.9555 | 241.4142 | 182.3028 |  |  |  | 93.8357 | 103.6483 | 97.2397 | 195.6607 | 102.715 | 166.8265 |  | 104.8185 | 96.1574 | 99.2265 | 60.2362 | 103.4551 | 114.6924 |  | 227.3894 | 268.72 | 270.9095 | 414.8688 | 561.9413 | 536.2183 | 383.802 | [23 empty] | 98.375 | 549.0798 | 79.3178 | 248.0547
16:25 | 10767 |  |  | 6.7603 | 38.1647 | 41.461 | 14.7159 | 14.8804 | 26.1178 | 16.0328 | 1.5836 | 3.1855 | 0.8488 | -0.025 |  |  |  | -12.7039 | 28.8418 | 42.7586 | 9.5783 |  | 14.3047 | 24.1341 | 0.4282 | 0.3927 | 1.6239 | 0.7958 | -4.4786 | 232.9747 | 229.343 | 161.6698 | 185.06 | 147.8062 | 131.5624 | 114.0576 | 198.2612 | 160.2622 | 217.9132 | 248.1505 | 229.0527 | 172.2252 | 168.7964 | 200.142 | 248.1059 | 258.3539 |  |  | 155.1706 |  | 293.9637 | 117.5038 | 157.9727 | 208.3619 | 232.7768 | 212.8795 | 200.3334 | 174.733 | 226.7946 | 255.0992 | 259.317 | 178.5953 | 97.9065 | 132.4267 | 169.3381 | 202.6594 | 164.8004 | 198.2857 | 180.49 | 344.4824 | 122.5468 | 174.838 | 231.9138 | 261.4116 | 297.975 | 117.4288 | 156.092 | 200.2697 | 223.1677 | 215.047 | 84.4991 | 97.256 | 130.9394 | 171.648 | 205.5185 | 164.1789 |  | 147.1445 | 298.3398 |  | 117.1323 | 158.1701 | 210.1091 | 239.7099 | 230.5689 | 142.3028 | 175.0864 | 223.7231 | 242.4889 | 216.7868 | 97.0134 | 107.4095 | 132.8286 | 174.3865 | 215.0874 | 244.4883 | 143.6551 | 136.9133 | 130.7298 | 144.4436 | 190.8531 | 236.6439 | 256.1545 | 236.1266 |  | 178.4045 |  |  | 93.8196 | 98.2358 | 181.4894 | 93.7835 | 194.2342 | 104.956 | 38.8691 | 37.0002 | 38.0834 | 35.0732 | 37.7592 | 38.0145 | 35.2926 | 35.7833 | 89.7238 | 109.5373 | 103.1002 | 89.9367 | 239.2666 |  |  | 158.8071 |  | 143.5875 | 100.099 | 132.355 | 99.2558 | 206.0437 | 173.7763 | 254.7308 | 237.1175 | 245.5756 | 200.5452 | 246.9919 | 275.7053 | 285.3334 | 264.6464 | 161.9467 | 134.973 | 184.341 | 154.218 | 189.4203 | 164.3246 | 219.501 | 131.1622 | 232.6505 | 204.0461 | 194.6534 | 262.1686 |  | 193.3822 | 97.8337 | 133.1194 | 175.351 | 211.8994 | 159.1704 | 181.1214 | 152.2472 |  | 145.2069 | 173.7016 | 234.2283 | 265.5596 | 250.4763 | 118.4389 | 167.3342 | 229.0396 | 263.1119 | 251.7343 | 86.933 | 98.8157 | 129.7605 | 174.0179 | 215.5875 | 142.1678 | 193.5673 | 127.375 | 181.0962 | 132.1985 | 126.1443 | 168.9496 | 222.7628 | 256.1895 | 245.3941 | 137.2784 | 181.5883 | 242.9514 | 271.6452 | 249.7382 | 89.961 | 109.9113 | 141.7342 | 184.9219 | 227.9081 | 103.0911 | 144.0059 | 156.3336 | 153.8353 | 129.2793 | 226.9601 | 171.6173 | 255.9337 | 241.3895 | 182.2858 |  |  |  | 93.8204 | 103.6372 | 97.2314 | 195.6463 | 102.7063 | 166.8148 |  | 104.7987 | 96.1399 | 99.2185 | 60.2307 | 103.4583 | 114.6894 |  | 227.3653 | 268.6597 | 270.8395 | 414.7785 | 561.6801 | 536.7094 | 384.0962 | [23 empty] | 98.3627 | 549.1947 | 79.5139 | 248.0125
16:25 | 10768 |  |  | 6.6853 | 38.186 | 41.3806 | 14.5772 | 14.8804 | 26.1284 | 16.0176 | 1.585 | 3.1832 | 0.8457 | -0.0256 |  |  |  | -12.7996 | 28.8086 | 42.7134 | 9.5131 |  | 14.3237 | 24.2762 | 0.4285 | 0.3953 | 1.6231 | 0.7949 | -5.6343 | 232.9521 | 229.3246 | 161.6547 | 185.0472 | 147.7972 | 131.5517 | 114.0532 | 198.2577 | 160.2525 | 217.9057 | 248.1264 | 229.0332 | 172.2255 | 168.7699 | 200.1052 | 248.0731 | 258.3068 |  |  | 155.1592 |  | 293.9211 | 117.5049 | 157.9663 | 208.3478 | 232.7571 | 212.8567 | 200.3098 | 174.7321 | 226.786 | 255.0705 | 259.2957 | 178.584 | 97.9073 | 132.4284 | 169.3346 | 202.6445 | 164.786 | 198.2611 | 180.4731 | 344.4271 | 122.5445 | 174.8344 | 231.8977 | 261.3913 | 297.892 | 117.4308 | 156.0834 | 200.2545 | 223.153 | 215.0285 | 84.503 | 97.2534 | 130.9449 | 171.6382 | 205.5081 | 164.1774 |  | 147.135 | 298.2919 |  | 117.1388 | 158.1778 | 210.1063 | 239.6956 | 230.5535 | 142.3099 | 175.0861 | 223.7181 | 242.4713 | 216.7641 | 97.0065 | 107.4184 | 132.8399 | 174.3853 | 215.0814 | 244.4542 | 143.6368 | 136.8968 | 130.7104 | 144.4507 | 190.8565 | 236.635 | 256.1405 | 236.1094 |  | 178.4018 |  |  | 93.8188 | 98.2249 | 181.4655 | 93.7505 | 194.2149 | 104.9512 | 38.6209 | 37.6474 | 38.1106 | 35.2739 | 37.893 | 38.1012 | 35.5378 | 36.4053 | 89.7154 | 109.5186 | 103.0801 | 89.9272 | 239.24 |  |  | 158.7902 |  | 143.5748 | 100.087 | 132.3459 | 99.2505 | 206.0355 | 173.7742 | 254.6976 | 237.0882 | 245.5505 | 200.5387 | 246.9858 | 275.6879 | 285.3149 | 264.6226 | 161.9588 | 134.9559 | 184.4288 | 154.2064 | 189.4179 | 164.3233 | 219.4924 | 131.1651 | 232.6292 | 204.0413 | 194.6486 | 262.1423 |  | 193.3707 | 97.8282 | 133.1201 | 175.3403 | 211.8808 | 159.1473 | 181.0977 | 152.2296 |  | 145.2053 | 173.696 | 234.2173 | 265.5292 | 250.4385 | 118.4331 | 167.3228 | 229.0146 | 263.0716 | 251.6944 | 86.9301 | 98.8095 | 129.7473 | 174.0031 | 215.5651 | 142.1502 | 193.5561 | 127.3697 | 181.0882 | 132.1795 | 126.1341 | 168.9465 | 222.7484 | 256.1666 | 245.3663 | 137.2917 | 181.5931 | 242.9462 | 271.6211 | 249.7155 | 89.957 | 109.9126 | 141.7464 | 184.9301 | 227.8886 | 103.0709 | 143.9914 | 156.3287 | 153.8265 | 129.29 | 226.943 | 171.6143 | 255.9084 | 241.3718 | 182.2812 |  |  |  | 93.8157 | 103.6333 | 97.2188 | 195.6336 | 102.704 | 166.8004 |  | 104.7871 | 96.1291 | 99.2086 | 60.215 | 103.461 | 114.7035 |  | 227.3537 | 268.5861 | 270.7818 | 414.6157 | 561.6926 | 536.4113 | 383.7498 | [23 empty] | 98.3545 | 549.052 | 79.4073 | 247.9699
16:25 | 10769 |  |  | 6.7517 | 38.2418 | 41.4345 | 14.5969 | 14.8371 | 26.1026 | 16.019 | 1.587 | 3.1818 | 0.843 | -0.0246 |  |  |  | -12.8213 | 28.9031 | 42.6666 | 9.4516 |  | 14.3475 | 24.206 | 0.429 | 0.399 | 1.6218 | 0.7969 | -5.2327 | 232.9373 | 229.3073 | 161.6495 | 185.0425 | 147.7893 | 131.5476 | 114.0483 | 198.2512 | 160.2587 | 217.8981 | 248.1112 | 229.0193 | 172.2278 | 168.7557 | 200.0658 | 248.0444 | 258.2682 |  |  | 155.1508 |  | 293.885 | 117.5016 | 157.9686 | 208.337 | 232.735 | 212.8392 | 200.2938 | 174.7302 | 226.7761 | 255.0446 | 259.232 | 178.5788 | 97.9097 | 132.4277 | 169.321 | 202.6279 | 164.7688 | 198.2326 | 180.4534 | 344.3703 | 122.5447 | 174.8288 | 231.8854 | 261.3648 | 297.972 | 117.4371 | 156.0768 | 200.2388 | 223.139 | 215.0036 | 84.5034 | 97.2516 | 130.9506 | 171.6299 | 205.4946 | 164.1824 |  | 147.1178 | 298.243 |  | 117.1417 | 158.1856 | 210.1007 | 239.6842 | 230.5388 | 142.3299 | 175.0926 | 223.7068 | 242.4501 | 216.7499 | 97.0128 | 107.4164 | 132.8381 | 174.3823 | 215.0622 | 244.4218 | 143.6226 | 136.8883 | 130.6952 | 144.4629 | 190.8592 | 236.6287 | 256.1224 | 236.0922 |  | 178.3975 |  |  | 93.8074 | 98.2087 | 181.4339 | 93.7098 | 194.2025 | 104.9541 | 38.3207 | 38.2691 | 38.074 | 35.4376 | 38.0326 | 38.1569 | 36.0882 | 36.7274 | 89.7029 | 109.5022 | 103.0686 | 89.9131 | 239.2081 |  |  | 158.7746 |  | 143.5628 | 100.0741 | 132.3295 | 99.2412 | 206.0221 | 173.7692 | 254.6741 | 237.0584 | 245.5228 | 200.5252 | 246.9667 | 275.6686 | 285.2961 | 264.5949 | 161.9552 | 134.9366 | 184.5067 | 154.1984 | 189.4041 | 164.3214 | 219.4773 | 131.159 | 232.6023 | 204.0206 | 194.6444 | 262.1228 |  | 193.3601 | 97.8322 | 133.1234 | 175.338 | 211.8644 | 159.1264 | 181.069 | 152.2127 |  | 145.1937 | 173.7018 | 234.2067 | 265.5051 | 250.4098 | 118.4319 | 167.3218 | 229.0073 | 263.0476 | 251.6646 | 86.9285 | 98.8072 | 129.7475 | 174.0073 | 215.5468 | 142.1331 | 193.5351 | 127.3617 | 181.0897 | 132.1678 | 126.1349 | 168.9467 | 222.7375 | 256.1441 | 245.343 | 137.2915 | 181.5946 | 242.9274 | 271.596 | 249.6871 | 89.9533 | 109.9128 | 141.7286 | 184.9124 | 227.8734 | 103.055 | 143.9837 | 156.3231 | 153.8116 | 129.2862 | 226.9327 | 171.6106 | 255.8884 | 241.3593 | 182.2744 |  |  |  | 93.804 | 103.6254 | 97.2084 | 195.6265 | 102.6999 | 166.7832 |  | 104.7798 | 96.1195 | 99.201 | 60.216 | 103.4678 | 114.6891 |  | 227.3477 | 268.5375 | 270.721 | 414.4911 | 561.6304 | 536.4113 | 383.9365 | [23 empty] | 98.3443 | 549.0209 | 79.4211 | 247.9426
16:25 | 10770 |  |  | 6.7567 | 38.2373 | 41.518 | 14.5878 | 14.8154 | 26.0912 | 15.992 | 1.59 | 3.1821 | 0.8438 | -0.0263 |  |  |  | -12.7872 | 28.7944 | 42.5516 | 9.4601 |  | 14.293 | 24.2435 | 0.4281 | 0.3948 | 1.6217 | 0.7959 | -6.9552 | 232.9126 | 229.2788 | 161.6417 | 185.0282 | 147.7797 | 131.5384 | 114.044 | 198.2431 | 160.2632 | 217.8861 | 248.0885 | 228.9888 | 172.2205 | 168.7526 | 200.0363 | 248.0258 | 258.2277 |  |  | 155.1374 |  | 293.836 | 117.5004 | 157.966 | 208.3245 | 232.7089 | 212.8154 | 200.2766 | 174.727 | 226.76 | 255.0248 | 259.206 | 178.5711 | 97.9074 | 132.4347 | 169.3126 | 202.6072 | 164.7532 | 198.2136 | 180.4364 | 344.3153 | 122.5467 | 174.8273 | 231.8748 | 261.3387 | 298.4535 | 117.4316 | 156.0759 | 200.2231 | 223.1201 | 214.983 | 84.5029 | 97.2411 | 130.9487 | 171.6239 | 205.4745 | 164.1591 |  | 147.0982 | 298.1957 |  | 117.1505 | 158.1889 | 210.0851 | 239.6628 | 230.5204 | 142.33 | 175.0903 | 223.6933 | 242.4268 | 216.7283 | 97.0167 | 107.4115 | 132.8304 | 174.3808 | 215.0428 | 244.3867 | 143.5935 | 136.8675 | 130.6881 | 144.4617 | 190.8526 | 236.6149 | 256.0958 | 236.0713 |  | 178.3805 |  |  | 93.7915 | 98.1989 | 181.3932 | 93.6766 | 194.2026 | 104.9545 | 37.716 | 38.7651 | 38.0733 | 35.3696 | 38.0971 | 38.258 | 36.6229 | 36.808 | 89.6975 | 109.4916 | 103.067 | 89.9061 | 239.1785 |  |  | 158.7644 |  | 143.5594 | 100.071 | 132.3174 | 99.2394 | 206.0053 | 173.7708 | 254.6567 | 237.0339 | 245.4994 | 200.5154 | 246.9535 | 275.6541 | 285.269 | 264.5708 | 161.9407 | 134.9265 | 184.5473 | 154.1889 | 189.3946 | 164.3287 | 219.4681 | 131.1557 | 232.581 | 203.998 | 194.639 | 262.1071 |  | 193.355 | 97.8355 | 133.1297 | 175.3342 | 211.8529 | 159.1085 | 181.0498 | 152.1973 |  | 145.1827 | 173.7065 | 234.1977 | 265.4859 | 250.3899 | 118.4364 | 167.3264 | 228.9985 | 263.0209 | 251.6421 | 86.931 | 98.8092 | 129.7584 | 174.0111 | 215.5381 | 142.123 | 193.5128 | 127.3483 | 181.1113 | 132.1584 | 126.1467 | 168.9535 | 222.7375 | 256.1282 | 245.3232 | 137.2917 | 181.5934 | 242.9229 | 271.5767 | 249.6711 | 89.964 | 109.9219 | 141.7234 | 184.8929 | 227.867 | 103.045 | 143.9664 | 156.3136 | 153.7967 | 129.283 | 226.9112 | 171.6067 | 255.8606 | 241.3288 | 182.2536 |  |  |  | 93.7922 | 103.6134 | 97.1978 | 195.6146 | 102.694 | 166.7706 |  | 104.7744 | 96.112 | 99.1954 | 60.2252 | 103.4749 | 114.6932 |  | 227.3448 | 268.5224 | 270.6759 | 414.3107 | 561.1084 | 535.8977 | 383.7783 | [23 empty] | 98.3345 | 548.503 | 79.3661 | 247.9336
16:25 | 10771 |  |  | 6.7344 | 38.3059 | 41.4324 | 14.6279 | 14.83 | 26.1733 | 15.9936 | 1.5898 | 3.1829 | 0.8459 | -0.0257 |  |  |  | -12.9234 | 28.8059 | 42.6259 | 9.4774 |  | 14.3363 | 24.2631 | 0.4274 | 0.3991 | 1.6244 | 0.7954 | -4.2833 | 232.8862 | 229.2514 | 161.6355 | 185.0105 | 147.7756 | 131.5267 | 114.0394 | 198.2378 | 160.267 | 217.8745 | 248.0615 | 228.9656 | 172.2156 | 168.7479 | 200.0207 | 248.0136 | 258.1973 |  |  | 155.1255 |  | 293.7868 | 117.5062 | 157.9682 | 208.3091 | 232.689 | 212.7914 | 200.262 | 174.723 | 226.7439 | 255.0116 | 259.1863 | 178.5617 | 97.9042 | 132.4453 | 169.3166 | 202.5949 | 164.7379 | 198.1949 | 180.4162 | 344.2606 | 122.5472 | 174.8261 | 231.8588 | 261.3147 | 299.1026 | 117.4268 | 156.0707 | 200.2081 | 223.0982 | 214.9703 | 84.4997 | 97.2293 | 130.9509 | 171.6239 | 205.4621 | 164.1247 |  | 147.0819 | 298.1463 |  | 117.149 | 158.1843 | 210.0742 | 239.6386 | 230.5004 | 142.3187 | 175.0775 | 223.6725 | 242.404 | 216.6981 | 97.0224 | 107.4054 | 132.8206 | 174.3712 | 215.0242 | 244.3559 | 143.565 | 136.8507 | 130.6857 | 144.4593 | 190.8502 | 236.6042 | 256.0725 | 236.0494 |  | 178.3698 |  |  | 93.7899 | 98.1981 | 181.3918 | 93.69 | 194.2115 | 104.9458 | 37.146 | 39.119 | 38.1498 | 35.41 | 38.0283 | 38.346 | 37.0906 | 36.9773 | 89.6955 | 109.4765 | 103.0511 | 89.898 | 239.1557 |  |  | 158.7573 |  | 143.5573 | 100.0657 | 132.3155 | 99.2458 | 205.992 | 173.7707 | 254.6296 | 237.0128 | 245.4772 | 200.5121 | 246.9485 | 275.643 | 285.2441 | 264.5421 | 161.9209 | 134.9159 | 184.5821 | 154.1741 | 189.3848 | 164.3347 | 219.4543 | 131.1586 | 232.5546 | 203.9827 | 194.6319 | 262.0933 |  | 193.3542 | 97.8384 | 133.1373 | 175.3264 | 211.8485 | 159.0934 | 181.0287 | 152.1845 |  | 145.1897 | 173.7057 | 234.1876 | 265.4629 | 250.3637 | 118.4411 | 167.3285 | 228.99 | 262.9951 | 251.6224 | 86.935 | 98.811 | 129.7638 | 174.0079 | 215.5265 | 142.1225 | 193.4949 | 127.3352 | 181.1206 | 132.1431 | 126.151 | 168.9527 | 222.7258 | 256.1111 | 245.3024 | 137.2892 | 181.5858 | 242.9133 | 271.5497 | 249.647 | 89.9688 | 109.9231 | 141.7113 | 184.8773 | 227.8551 | 103.033 | 143.9431 | 156.3052 | 153.7785 | 129.2806 | 226.8972 | 171.6033 | 255.8333 | 241.2952 | 182.2205 |  |  |  | 93.7892 | 103.6178 | 97.1953 | 195.6079 | 102.6966 | 166.7591 |  | 104.7629 | 96.0956 | 99.1815 | 60.221 | 103.4711 | 114.6883 |  | 227.3283 | 268.4968 | 270.6061 | 414.5394 | 561.5932 | 536.3764 | 383.617 | [23 empty] | 98.3288 | 548.9848 | 79.4048 | 247.9126
16:25 | 10772 |  |  | 6.8446 | 38.2892 | 41.432 | 14.6889 | 14.8351 | 26.1896 | 16.0458 | 1.5909 | 3.1849 | 0.8465 | -0.0249 |  |  |  | -13.0031 | 28.8146 | 42.6453 | 9.5221 |  | 14.3532 | 24.161 | 0.4262 | 0.3958 | 1.6248 | 0.795 | -5.4711 | 232.8694 | 229.233 | 161.6282 | 185.0015 | 147.7693 | 131.5287 | 114.038 | 198.2285 | 160.2637 | 217.8625 | 248.0395 | 228.949 | 172.2119 | 168.7434 | 200.0053 | 248.009 | 258.1773 |  |  | 155.1099 |  | 293.7427 | 117.497 | 157.9712 | 208.294 | 232.6685 | 212.7666 | 200.248 | 174.7179 | 226.7281 | 254.9867 | 259.1725 | 178.5514 | 97.9025 | 132.4445 | 169.3169 | 202.5852 | 164.7264 | 198.1715 | 180.3887 | 344.2031 | 122.5458 | 174.8297 | 231.8459 | 261.2935 | 299.1239 | 117.432 | 156.069 | 200.1976 | 223.0796 | 214.9487 | 84.5013 | 97.2293 | 130.9634 | 171.621 | 205.4477 | 164.0911 |  | 147.0724 | 298.1005 |  | 117.1529 | 158.1831 | 210.0667 | 239.6228 | 230.485 | 142.3205 | 175.0777 | 223.666 | 242.3803 | 216.6806 | 97.0215 | 107.4058 | 132.8184 | 174.3638 | 215.0063 | 244.3226 | 143.532 | 136.8405 | 130.6813 | 144.4626 | 190.8472 | 236.5986 | 256.0543 | 236.0277 |  | 178.3594 |  |  | 93.7833 | 98.185 | 181.3922 | 93.7044 | 194.2089 | 104.9303 | 36.5712 | 39.3567 | 38.2204 | 35.5099 | 37.9286 | 38.3407 | 36.9143 | 37.2236 | 89.6918 | 109.4683 | 103.0371 | 89.8906 | 239.1216 |  |  | 158.7479 |  | 143.5414 | 100.0564 | 132.311 | 99.2362 | 205.9862 | 173.7689 | 254.6054 | 236.9812 | 245.4502 | 200.505 | 246.9413 | 275.6294 | 285.2232 | 264.5066 | 161.8832 | 134.8974 | 184.6129 | 154.159 | 189.3783 | 164.3356 | 219.4386 | 131.1635 | 232.5279 | 203.9711 | 194.6351 | 262.0681 |  | 193.3507 | 97.8381 | 133.145 | 175.3217 | 211.8329 | 159.0725 | 181.0065 | 152.1729 |  | 145.1901 | 173.7043 | 234.1822 | 265.4403 | 250.3308 | 118.4479 | 167.3297 | 228.9793 | 262.9799 | 251.5961 | 86.9437 | 98.8177 | 129.7674 | 174.0093 | 215.5094 | 142.1163 | 193.4774 | 127.3304 | 181.0976 | 132.1352 | 126.1512 | 168.9518 | 222.7137 | 256.0829 | 245.281 | 137.2885 | 181.5902 | 242.893 | 271.5262 | 249.6237 | 89.9705 | 109.9275 | 141.7189 | 184.8813 | 227.8303 | 103.0208 | 143.9327 | 156.297 | 153.7657 | 129.2832 | 226.8937 | 171.6052 | 255.8113 | 241.2726 | 182.1956 |  |  |  | 93.7853 | 103.6161 | 97.1842 | 195.5951 | 102.691 | 166.7518 |  | 104.7483 | 96.0885 | 99.1685 | 60.2237 | 103.4618 | 114.684 |  | 227.3198 | 268.4505 | 270.542 | 414.3423 | 561.6178 | 536.273 | 384.2207 | [23 empty] | 98.3199 | 548.9454 | 79.4455 | 247.8852
16:25 | 10773 |  |  | 6.844 | 38.3309 | 41.3487 | 14.7116 | 14.8732 | 26.2127 | 16.0019 | 1.5895 | 3.1848 | 0.8443 | -0.0249 |  |  |  | -12.9268 | 28.8256 | 42.7503 | 9.5658 |  | 14.3219 | 24.1577 | 0.4267 | 0.3965 | 1.6221 | 0.7927 | -4.0324 | 232.8468 | 229.2057 | 161.6144 | 184.9873 | 147.7585 | 131.526 | 114.0328 | 198.2027 | 160.2613 | 217.8466 | 248.0154 | 228.9149 | 172.2035 | 168.7346 | 200.004 | 248.0068 | 258.1529 |  |  | 155.0898 |  | 293.6947 | 117.4837 | 157.9658 | 208.2845 | 232.6429 | 212.7468 | 200.2346 | 174.7109 | 226.7133 | 254.9686 | 259.1814 | 178.5439 | 97.9088 | 132.448 | 169.318 | 202.5784 | 164.7151 | 198.1541 | 180.3777 | 344.1455 | 122.548 | 174.8376 | 231.8398 | 261.2747 | 298.728 | 117.4333 | 156.0671 | 200.1819 | 223.0679 | 214.9298 | 84.5061 | 97.2304 | 130.9636 | 171.6088 | 205.4228 | 164.0656 |  | 147.0584 | 298.0636 |  | 117.1483 | 158.1781 | 210.059 | 239.5928 | 230.4607 | 142.325 | 175.0798 | 223.6691 | 242.3613 | 216.6587 | 97.0139 | 107.4089 | 132.8247 | 174.356 | 214.9874 | 244.2872 | 143.4975 | 136.8262 | 134.9168 | 144.4671 | 190.8519 | 236.59 | 256.0376 | 236.0089 |  | 178.3404 |  |  | 93.7663 | 98.1618 | 181.3709 | 93.6953 | 194.2033 | 104.9209 | 35.8266 | 39.5415 | 38.2926 | 35.4156 | 37.7667 | 38.3337 | 36.1298 | 37.365 | 89.6836 | 109.4549 | 103.0227 | 89.8823 | 239.0895 |  |  | 158.7281 |  | 143.5232 | 100.0455 | 132.2932 | 99.2232 | 205.9739 | 173.7662 | 254.5798 | 236.9496 | 245.427 | 200.501 | 246.9342 | 275.6161 | 285.1993 | 264.478 | 161.8383 | 134.8865 | 184.5934 | 154.1524 | 189.3786 | 164.343 | 219.4352 | 131.1589 | 232.512 | 203.9694 | 194.6494 | 262.0406 |  | 193.3385 | 97.8348 | 133.1467 | 175.3216 | 211.8156 | 159.051 | 180.9871 | 152.1617 |  | 145.188 | 173.7063 | 234.1726 | 265.4193 | 250.2946 | 118.447 | 167.3242 | 228.9603 | 262.9558 | 251.569 | 86.9393 | 98.8088 | 129.7702 | 173.9993 | 215.4967 | 142.0916 | 193.4548 | 127.3179 | 181.0648 | 132.1284 | 126.1588 | 168.9585 | 222.7162 | 256.061 | 245.2631 | 137.2852 | 181.6002 | 242.8761 | 271.5051 | 249.5995 | 89.9712 | 109.9263 | 141.753 | 184.9018 | 227.7977 | 103.0132 | 143.9157 | 156.285 | 153.7501 | 129.2964 | 226.8769 | 171.6085 | 255.791 | 241.2512 | 182.1742 |  |  |  | 93.768 | 103.6006 | 97.1688 | 195.5835 | 102.685 | 166.7332 |  | 104.7333 | 96.0774 | 99.1539 | 60.2204 | 103.4586 | 114.6805 |  | 227.3115 | 268.3788 | 270.4862 | 414.9312 | 561.6922 | 536.5301 | 384.1132 | [23 empty] | 98.3038 | 549.1111 | 79.5053 | 247.8451
16:25 | 10774 |  |  | 6.873 | 38.3 | 41.2643 | 14.7276 | 14.8521 | 26.2336 | 15.9614 | 1.5895 | 3.1823 | 0.8453 | -0.0261 |  |  |  | -12.7965 | 28.765 | 42.8249 | 9.5304 |  | 14.2833 | 24.2119 | 0.427 | 0.3987 | 1.62 | 0.7932 | -4.8106 | 232.8164 | 229.1779 | 161.6065 | 184.967 | 147.7468 | 131.5107 | 114.0154 | 198.1841 | 160.2582 | 217.8283 | 247.9911 | 228.8892 | 172.1922 | 168.726 | 200.0925 | 247.9927 | 258.1187 |  |  | 155.0755 |  | 293.653 | 117.4843 | 157.9692 | 208.276 | 232.6177 | 212.733 | 200.2265 | 174.7093 | 226.7041 | 254.95 | 259.1706 | 178.5401 | 97.9093 | 132.4561 | 169.3163 | 202.5662 | 164.7028 | 198.1309 | 180.366 | 344.0893 | 122.5494 | 174.8327 | 231.8263 | 261.2578 | 298.6869 | 117.437 | 156.0694 | 200.1682 | 223.0484 | 214.9211 | 84.51 | 97.2383 | 130.9557 | 171.6045 | 205.4073 | 164.0474 |  | 147.0458 | 298.0244 |  | 117.1482 | 158.1786 | 210.0554 | 239.5668 | 230.4424 | 142.3271 | 175.0797 | 223.6577 | 242.3369 | 216.6348 | 97.0079 | 107.4115 | 132.8301 | 174.3474 | 214.9749 | 244.256 | 143.468 | 136.8031 | 139.1448 | 144.4729 | 190.8465 | 236.5818 | 256.0132 | 235.9873 |  | 178.3136 |  |  | 93.7524 | 98.1446 | 181.3613 | 93.6944 | 194.205 | 104.9162 | 35.3176 | 39.7607 | 38.3866 | 35.4242 | 37.5812 | 38.3577 | 35.6838 | 37.5049 | 89.6695 | 109.434 | 103.0073 | 89.8703 | 239.0704 |  |  | 158.7132 |  | 143.5136 | 100.0454 | 132.2842 | 99.2202 | 205.9627 | 173.7663 | 254.5515 | 236.9282 | 245.4089 | 200.4864 | 246.9237 | 275.5974 | 285.1689 | 264.4497 | 161.8097 | 134.8763 | 184.4976 | 154.144 | 189.3664 | 164.3439 | 219.4307 | 131.1536 | 232.4904 | 203.9594 | 194.6478 | 262.0197 |  | 193.3292 | 97.8385 | 133.1476 | 175.3211 | 211.7979 | 159.0351 | 180.9668 | 152.1441 |  | 145.1842 | 173.7029 | 234.158 | 265.3963 | 250.2702 | 118.4467 | 167.3239 | 228.9556 | 262.9286 | 251.5507 | 86.9315 | 98.8046 | 129.7757 | 174.0016 | 215.4873 | 142.077 | 193.4388 | 127.3077 | 181.0389 | 132.1242 | 126.1611 | 168.9606 | 222.7101 | 256.0435 | 245.2353 | 137.2824 | 181.5953 | 242.8487 | 271.4751 | 249.5635 | 89.9648 | 109.9252 | 141.7747 | 184.9165 | 227.7707 | 102.9981 | 143.8973 | 156.2741 | 153.7408 | 129.3117 | 226.8691 | 171.612 | 255.774 | 241.2321 | 182.159 |  |  |  | 93.7587 | 103.5974 | 97.1594 | 195.5809 | 102.6863 | 166.7309 |  | 104.7287 | 96.0741 | 99.1477 | 60.2197 | 103.493 | 114.6844 |  | 227.3027 | 268.3222 | 270.4173 | 414.4733 | 561.3447 | 536.0709 | 383.4406 | [23 empty] | 98.2954 | 548.7078 | 79.5093 | 247.8125
16:25 | 10775 |  |  | 6.7675 | 38.2442 | 41.2627 | 14.8317 | 14.8327 | 26.2054 | 15.9406 | 1.5915 | 3.182 | 0.8417 | -0.025 |  |  |  | -12.8139 | 28.8163 | 42.8431 | 9.4623 |  | 14.3407 | 24.1574 | 0.4267 | 0.3965 | 1.6232 | 0.7969 | -7.753 | 232.7963 | 229.1605 | 161.5994 | 184.9561 | 147.744 | 131.5041 | 114.0102 | 198.1776 | 160.2533 | 217.812 | 247.9702 | 228.8704 | 172.1857 | 168.7335 | 200.1529 | 247.9734 | 258.0817 |  |  | 155.0602 |  | 293.6099 | 117.4837 | 157.9714 | 208.2614 | 232.5969 | 212.7108 | 200.2083 | 174.714 | 226.6846 | 254.9238 | 259.1119 | 178.5304 | 97.9066 | 132.455 | 169.3084 | 202.552 | 164.6844 | 198.1104 | 180.3481 | 344.0313 | 122.5496 | 174.8225 | 231.8025 | 261.2292 | 298.6369 | 117.4405 | 156.0675 | 200.159 | 223.0322 | 214.8961 | 84.5163 | 97.2456 | 130.9563 | 171.6052 | 205.3991 | 164.0296 |  | 147.0277 | 297.9715 |  | 117.1624 | 158.1897 | 210.0499 | 239.5504 | 230.4271 | 142.3275 | 175.0765 | 223.6503 | 242.318 | 216.62 | 97.015 | 107.4115 | 132.8342 | 174.3501 | 214.96 | 244.2264 | 143.443 | 136.7887 | 139.1346 | 144.4776 | 190.8426 | 236.5715 | 255.995 | 235.968 |  | 178.2972 |  |  | 93.7443 | 98.1413 | 181.3482 | 93.6996 | 194.2125 | 104.9109 | 35.3385 | 39.9932 | 38.4614 | 35.5097 | 37.4634 | 38.3632 | 35.4567 | 37.6949 | 89.6663 | 109.419 | 103.0021 | 89.8609 | 239.0498 |  |  | 158.704 |  | 143.5042 | 100.0515 | 132.2791 | 99.2188 | 205.9584 | 173.7696 | 254.525 | 236.9084 | 245.3872 | 200.4718 | 246.9121 | 275.5762 | 285.138 | 264.4191 | 161.7466 | 134.8556 | 184.3568 | 154.1271 | 189.3548 | 164.3397 | 219.4131 | 131.1511 | 232.4603 | 203.9321 | 194.6399 | 261.9949 |  | 193.3181 | 97.8421 | 133.155 | 175.3184 | 211.7865 | 159.0138 | 180.938 | 152.1274 |  | 145.1738 | 173.7031 | 234.1491 | 265.3764 | 250.2488 | 118.4511 | 167.3267 | 228.9388 | 262.9029 | 251.5243 | 86.9343 | 98.8107 | 129.7815 | 174.0019 | 215.4674 | 142.0604 | 193.4218 | 127.2927 | 181.0247 | 132.1109 | 126.156 | 168.9536 | 222.6931 | 256.0201 | 245.2032 | 137.2849 | 181.5912 | 242.8386 | 271.4498 | 249.5384 | 89.9578 | 109.9292 | 141.74 | 184.8759 | 227.7617 | 102.9776 | 143.8914 | 156.2698 | 153.7427 | 129.3172 | 226.8664 | 171.6188 | 255.755 | 241.2167 | 182.1564 |  |  |  | 93.7497 | 103.5953 | 97.1503 | 195.5781 | 102.6747 | 166.7171 |  | 104.7193 | 96.0643 | 99.1347 | 60.2208 | 103.5369 | 114.6935 |  | 227.2752 | 268.2551 | 270.3543 | 414.6538 | 561.5555 | 536.5224 | 384.2207 | [23 empty] | 98.2874 | 549.0389 | 79.4672 | 247.7652
16:25 | 10776 |  |  | 6.8016 | 38.2939 | 41.3423 | 14.8454 | 14.7905 | 26.1633 | 15.9984 | 1.5909 | 3.1855 | 0.8448 | -0.0247 |  |  |  | -12.8607 | 28.6959 | 42.8067 | 9.5132 |  | 14.2337 | 24.1365 | 0.4276 | 0.3952 | 1.6248 | 0.7962 | -4.9992 | 232.7818 | 229.1417 | 161.5978 | 184.9535 | 147.7454 | 131.509 | 114.0157 | 198.1854 | 160.261 | 217.8072 | 247.9511 | 228.8523 | 172.1936 | 168.7449 | 200.1352 | 247.9646 | 258.0609 |  |  | 155.049 |  | 293.5647 | 117.477 | 157.9674 | 208.2512 | 232.5763 | 212.6891 | 200.1946 | 174.7081 | 226.6677 | 254.9031 | 259.0282 | 178.5192 | 97.9087 | 132.4497 | 169.2958 | 202.532 | 164.6566 | 198.0826 | 180.327 | 343.9686 | 122.5468 | 174.8194 | 231.7838 | 261.2005 | 298.8606 | 117.4413 | 156.0576 | 200.1423 | 223.0153 | 214.8678 | 84.5169 | 97.2539 | 130.9654 | 171.6034 | 205.3898 | 164.0083 |  | 146.9962 | 297.9152 |  | 117.1605 | 158.1855 | 210.0322 | 239.5258 | 230.3991 | 142.3361 | 175.0694 | 223.6418 | 242.297 | 216.5967 | 97.0264 | 107.4047 | 132.8217 | 174.3495 | 214.9332 | 244.1989 | 143.4194 | 136.7797 | 139.1176 | 144.473 | 190.8462 | 236.5519 | 255.9762 | 235.9482 |  | 178.2779 |  |  | 93.7409 | 98.1364 | 181.3566 | 93.7372 | 194.2068 | 104.9008 | 35.0992 | 40.1786 | 38.5101 | 35.7054 | 37.383 | 38.3014 | 35.5487 | 37.8497 | 89.6701 | 109.4131 | 102.9971 | 89.8572 | 239.0205 |  |  | 158.6931 |  | 143.4937 | 100.0479 | 132.2715 | 99.2123 | 205.9406 | 173.7689 | 254.4978 | 236.8809 | 245.3679 | 200.4637 | 246.904 | 275.5678 | 285.1211 | 264.3971 | 161.6871 | 134.8484 | 184.2806 | 154.1184 | 189.349 | 164.3453 | 219.4049 | 131.1407 | 232.4396 | 203.9097 | 194.641 | 261.9693 |  | 193.3016 | 97.8357 | 133.1612 | 175.3077 | 211.7832 | 158.9933 | 180.908 | 152.1175 |  | 145.1603 | 173.7021 | 234.1378 | 265.3509 | 250.2249 | 118.4606 | 167.3258 | 228.9282 | 262.8813 | 251.5005 | 86.9372 | 98.8152 | 129.7917 | 173.9989 | 215.4484 | 142.043 | 193.4021 | 127.2702 | 181.0256 | 132.0974 | 126.1627 | 168.9613 | 222.6828 | 255.9948 | 245.1887 | 137.294 | 181.5968 | 242.8467 | 271.4375 | 249.5207 | 89.9655 | 109.9403 | 141.7092 | 184.8327 | 227.7603 | 102.9659 | 143.878 | 156.2599 | 153.7363 | 129.3056 | 226.859 | 171.6205 | 255.7284 | 241.1895 | 182.1384 |  |  |  | 93.7402 | 103.5942 | 97.1418 | 195.5732 | 102.656 | 166.6899 |  | 104.7082 | 96.047 | 99.1217 | 60.2108 | 103.5156 | 114.681 |  | 227.268 | 268.217 | 270.3085 | 414.439 | 561.5435 | 536.3277 | 383.8305 | [23 empty] | 98.2788 | 548.9356 | 79.4282 | 247.7425
16:25 | 10777 |  |  | 6.7761 | 38.2716 | 41.45 | 14.7954 | 14.8834 | 26.3269 | 16.0181 | 1.5907 | 3.1799 | 0.8463 | -0.0239 |  |  |  | -12.7079 | 28.7327 | 42.7623 | 9.504 |  | 14.3737 | 24.1903 | 0.4283 | 0.394 | 1.6246 | 0.7975 | -4.3312 | 232.7543 | 229.1117 | 161.5866 | 184.9361 | 147.7319 | 131.503 | 114.0093 | 198.1862 | 160.2575 | 217.7982 | 247.9209 | 228.8335 | 172.1887 | 168.7384 | 200.1049 | 247.9473 | 258.0332 |  |  | 155.0385 |  | 293.5214 | 117.4794 | 157.9673 | 208.2403 | 232.551 | 212.6666 | 200.1793 | 174.7059 | 226.6568 | 254.8811 | 259.0367 | 178.5144 | 97.9103 | 132.4537 | 169.2906 | 202.5203 | 164.638 | 198.0563 | 180.3055 | 343.9114 | 122.5491 | 174.8206 | 231.7798 | 261.1826 | 299.2531 | 117.4364 | 156.0541 | 200.1284 | 222.9944 | 214.852 | 84.5082 | 97.2652 | 130.9688 | 171.5997 | 205.3717 | 163.9943 |  | 146.9761 | 297.8629 |  | 117.1533 | 158.1854 | 210.0085 | 239.514 | 230.3756 | 142.3438 | 175.0677 | 223.6285 | 242.2661 | 216.5714 | 97.0362 | 107.4003 | 132.812 | 174.3409 | 214.9214 | 244.177 | 143.3879 | 136.7633 | 139.0963 | 144.471 | 190.8413 | 236.5373 | 255.953 | 235.9268 |  | 178.2525 |  |  | 93.7359 | 98.1252 | 181.3475 | 93.7212 | 194.1825 | 104.8894 | 34.646 | 40.2859 | 38.5629 | 35.9868 | 37.3723 | 38.1947 | 35.932 | 37.9609 | 89.663 | 109.3988 | 102.9847 | 89.8536 | 238.9956 |  |  | 158.6857 |  | 143.4881 | 100.0433 | 132.2655 | 99.2048 | 205.928 | 173.7668 | 254.4739 | 236.8475 | 245.353 | 200.4599 | 246.8949 | 275.554 | 285.0953 | 264.3731 | 161.677 | 134.8437 | 184.2558 | 154.1092 | 189.3317 | 164.3454 | 219.3952 | 131.1454 | 232.4272 | 203.9029 | 194.6357 | 261.9487 |  | 193.2994 | 97.8369 | 133.1692 | 175.3055 | 211.7709 | 158.9754 | 180.8933 | 152.1038 |  | 145.1568 | 173.7098 | 234.1317 | 265.3267 | 250.2049 | 118.4681 | 167.332 | 228.928 | 262.8608 | 251.4831 | 86.9432 | 98.8211 | 129.801 | 174.0042 | 215.4428 | 142.0367 | 193.3864 | 127.2631 | 181.0343 | 132.0952 | 126.1685 | 168.9736 | 222.6797 | 255.9789 | 245.1743 | 137.3094 | 181.5966 | 242.8307 | 271.4194 | 249.503 | 89.9723 | 109.9558 | 141.715 | 184.8293 | 227.7483 | 102.9572 | 143.8648 | 156.2496 | 153.7234 | 129.2983 | 226.8465 | 171.6146 | 255.7035 | 241.1568 | 182.1174 |  |  |  | 93.7297 | 103.5868 | 97.1313 | 195.5624 | 102.6369 | 166.6809 |  | 104.6998 | 96.0464 | 99.1188 | 60.2274 | 103.4951 | 114.6882 |  | 227.2717 | 268.1871 | 270.2323 | 414.3627 | 561.2574 | 535.9812 | 383.6977 | [23 empty] | 98.2717 | 548.6193 | 79.613 | 247.7294
16:25 | 10778 |  |  | 6.7552 | 38.2256 | 41.0923 | 14.7547 | 14.8825 | 26.3099 | 16.0818 | 1.5905 | 3.184 | 0.8468 | -0.0232 |  |  |  | -12.6566 | 28.6918 | 42.7829 | 9.4278 |  | 14.3418 | 24.145 | 0.4273 | 0.3924 | 1.6227 | 0.7958 | -4.322 | 232.7197 | 229.0817 | 161.5684 | 184.9113 | 147.7176 | 131.4847 | 113.9984 | 198.1577 | 160.2472 | 217.7771 | 247.8894 | 228.7975 | 172.1664 | 168.7164 | 200.0617 | 247.9212 | 257.9989 |  |  | 155.0199 |  | 293.4756 | 117.484 | 157.9675 | 208.2259 | 232.5318 | 212.6463 | 200.1638 | 174.7111 | 226.6447 | 254.8572 | 259.051 | 178.5088 | 97.9094 | 132.466 | 169.2949 | 202.5113 | 164.6251 | 198.0462 | 180.2911 | 343.8613 | 122.5586 | 174.8203 | 231.7735 | 261.1628 | 299.1121 | 117.4401 | 156.0516 | 200.1164 | 222.9742 | 214.8335 | 84.4936 | 97.268 | 130.9626 | 171.5946 | 205.3518 | 163.9805 |  | 146.9572 | 297.8139 |  | 117.1522 | 158.1907 | 209.9975 | 239.5038 | 230.3594 | 142.3467 | 175.0676 | 223.6074 | 242.2442 | 216.5499 | 97.0523 | 107.3958 | 132.816 | 174.3383 | 214.9133 | 244.1724 | 143.3603 | 136.7486 | 139.0855 | 144.4724 | 190.8408 | 236.5241 | 255.9297 | 235.9089 |  | 178.2319 |  |  | 93.7287 | 98.1166 | 181.3098 | 93.6676 | 194.1663 | 104.8787 | 34.9456 | 40.3287 | 38.5586 | 36.1824 | 37.3561 | 38.1649 | 35.7723 | 38.1186 | 89.653 | 109.3874 | 102.9678 | 89.8412 | 238.9731 |  |  | 158.6768 |  | 143.4845 | 100.0462 | 132.2635 | 99.2073 | 205.9251 | 173.7673 | 254.4515 | 236.8355 | 245.3382 | 200.459 | 246.8847 | 275.5246 | 285.0569 | 264.3395 | 161.6578 | 134.8266 | 184.2402 | 154.0959 | 189.3164 | 164.3447 | 219.3815 | 131.1423 | 232.4052 | 203.897 | 194.633 | 261.9322 |  | 193.2944 | 97.8461 | 133.1797 | 175.3184 | 211.7622 | 158.9581 | 180.8828 | 152.096 |  | 145.16 | 173.7303 | 234.131 | 265.3081 | 250.189 | 118.4735 | 167.3366 | 228.9212 | 262.8444 | 251.4585 | 86.9521 | 98.8249 | 129.8073 | 174.0005 | 215.4319 | 142.0254 | 193.4222 | 127.2564 | 181.1134 | 132.091 | 126.1727 | 168.9791 | 222.674 | 255.9668 | 245.1573 | 137.3146 | 181.5991 | 242.8203 | 271.3958 | 249.4854 | 89.976 | 109.968 | 141.7297 | 184.845 | 227.7281 | 102.9511 | 143.8555 | 156.2416 | 153.7148 | 129.2983 | 226.8437 | 171.6199 | 255.684 | 241.1321 | 182.1106 |  |  |  | 93.7273 | 103.5822 | 97.1227 | 195.5503 | 102.6312 | 166.6777 |  | 104.6905 | 96.0315 | 99.1042 | 60.236 | 103.4639 | 114.6953 |  | 227.2538 | 268.1537 | 270.1619 | 414.734 | 561.8415 | 536.8633 | 384.2193 | [23 empty] | 98.263 | 549.3524 | 79.4504 | 247.7038
16:26 | 10779 |  |  | 6.7616 | 38.232 | 40.9533 | 14.7106 | 14.8953 | 26.2988 | 16.0497 | 1.5879 | 3.1819 | 0.8447 | -0.0246 |  |  |  | -12.6938 | 28.7752 | 42.843 | 9.5068 |  | 14.3571 | 24.301 | 0.4284 | 0.393 | 1.6244 | 0.7965 | -5.7425 | 232.6945 | 229.0596 | 161.5571 | 184.897 | 147.7077 | 131.4725 | 113.9869 | 198.1354 | 160.2372 | 217.7609 | 247.8599 | 228.7646 | 172.1532 | 168.6939 | 200.0334 | 247.8893 | 257.9722 |  |  | 155.0102 |  | 293.4417 | 117.4817 | 157.9713 | 208.2153 | 232.512 | 212.6302 | 200.1586 | 174.7074 | 226.6373 | 254.8345 | 259.0385 | 178.4993 | 97.909 | 132.4741 | 169.2955 | 202.4916 | 164.6127 | 198.0332 | 180.2742 | 343.8071 | 122.567 | 174.826 | 231.7627 | 261.1475 | 298.4261 | 117.4422 | 156.0551 | 200.0996 | 222.9561 | 214.8143 | 84.4889 | 97.2636 | 130.9711 | 171.5836 | 205.3339 | 163.964 |  | 146.9361 | 297.7679 |  | 117.1629 | 158.1887 | 209.9896 | 239.48 | 230.3429 | 142.3518 | 175.0653 | 223.5905 | 242.2285 | 216.5243 | 97.0634 | 107.3885 | 132.8176 | 174.3408 | 214.8918 | 244.1746 | 143.34 | 136.7338 | 139.0724 | 144.4751 | 190.841 | 236.5135 | 255.9067 | 235.8945 |  | 178.2158 |  |  | 93.7222 | 98.1003 | 181.2847 | 93.645 | 194.1465 | 104.8593 | 35.2366 | 40.3268 | 38.4272 | 36.3235 | 37.3141 | 38.2777 | 35.4024 | 38.3874 | 89.6383 | 109.3702 | 102.9475 | 89.8226 | 238.9438 |  |  | 158.662 |  | 143.4781 | 100.0423 | 132.2594 | 99.2106 | 205.9138 | 173.7803 | 254.4313 | 236.8205 | 245.3193 | 200.4643 | 246.8757 | 275.5143 | 285.0457 | 264.317 | 161.643 | 134.8168 | 184.2273 | 154.0837 | 189.3133 | 164.3515 | 219.3778 | 131.1274 | 232.3791 | 203.8889 | 194.6345 | 261.9074 |  | 193.2685 | 97.8491 | 133.183 | 175.3225 | 211.7457 | 158.9422 | 180.8584 | 152.0817 |  | 145.1611 | 173.7269 | 234.1188 | 265.2882 | 250.1715 | 118.478 | 167.3387 | 228.9136 | 262.8251 | 251.4367 | 86.9506 | 98.8258 | 129.8179 | 173.9976 | 215.4197 | 142.0128 | 193.4533 | 127.237 | 181.2133 | 132.0868 | 126.1748 | 168.9795 | 222.6641 | 255.9438 | 245.1353 | 137.3107 | 181.6007 | 242.808 | 271.3683 | 249.4663 | 89.9809 | 109.9721 | 141.7351 | 184.8549 | 227.7073 | 102.9421 | 143.8442 | 156.2291 | 153.7031 | 129.2966 | 226.8386 | 171.6309 | 255.6623 | 241.1121 | 182.1105 |  |  |  | 93.7195 | 103.5815 | 97.1137 | 195.5258 | 102.6249 | 166.6749 |  | 104.679 | 96.0228 | 99.0927 | 60.2369 | 103.4345 | 114.7035 |  | 227.2277 | 268.1028 | 270.119 | 414.5394 | 561.3442 | 536.1271 | 383.8036 | [23 empty] | 98.254 | 548.7356 | 79.4972 | 247.6652
16:26 | 10780 |  |  | 6.9242 | 38.3057 | 41.1682 | 14.7248 | 14.8515 | 26.29 | 16.0695 | 1.5894 | 3.1815 | 0.8455 | -0.0247 |  |  |  | -12.6458 | 28.778 | 42.9166 | 9.5686 |  | 14.3371 | 24.1956 | 0.4285 | 0.3909 | 1.6245 | 0.7981 | -5.4958 | 232.6724 | 229.0434 | 161.5469 | 184.8838 | 147.6989 | 131.4677 | 113.9819 | 198.134 | 160.2339 | 217.7517 | 247.8271 | 228.7416 | 172.1459 | 168.687 | 200.0142 | 247.8524 | 257.9497 |  |  | 155.01 |  | 293.407 | 117.4857 | 157.9784 | 208.2038 | 232.4877 | 212.6159 | 200.1499 | 174.7036 | 226.6238 | 254.8146 | 259.0082 | 178.492 | 97.9112 | 132.4757 | 169.2948 | 202.4832 | 164.6005 | 198.0173 | 180.2593 | 343.748 | 122.5707 | 174.8274 | 231.7511 | 261.1265 | 297.9592 | 117.4352 | 156.0547 | 200.0865 | 222.9427 | 214.7957 | 84.4943 | 97.2607 | 130.9799 | 171.5801 | 205.3184 | 163.9531 |  | 146.9191 | 297.7188 |  | 117.1699 | 158.1876 | 209.9855 | 239.452 | 230.3179 | 142.3491 | 175.0643 | 223.5829 | 242.2033 | 216.4987 | 97.0623 | 107.3877 | 132.8156 | 174.3407 | 214.8702 | 244.162 | 143.3239 | 136.7238 | 139.0611 | 144.4747 | 190.833 | 236.5069 | 255.8857 | 235.878 |  | 178.1913 |  |  | 93.7169 | 98.0918 | 181.2665 | 93.6312 | 194.1175 | 104.8417 | 35.5214 | 40.3218 | 38.1893 | 36.5925 | 37.2091 | 38.4625 | 35.4727 | 38.6813 | 89.6334 | 109.353 | 102.9446 | 89.8122 | 238.9108 |  |  | 158.6515 |  | 143.4658 | 100.0415 | 132.2544 | 99.2089 | 205.9024 | 173.7823 | 254.4059 | 236.8022 | 245.3005 | 200.4771 | 246.8669 | 275.5079 | 285.0414 | 264.2989 | 161.6336 | 134.8099 | 184.2102 | 154.0664 | 189.301 | 164.3587 | 219.3689 | 131.1209 | 232.3558 | 203.8753 | 194.6373 | 261.8822 |  | 193.2538 | 97.8471 | 133.1839 | 175.315 | 211.7299 | 158.9269 | 180.8321 | 152.0638 |  | 145.1598 | 173.7233 | 234.1075 | 265.2733 | 250.1476 | 118.4824 | 167.3483 | 228.9033 | 262.8016 | 251.4197 | 86.9487 | 98.8252 | 129.8275 | 174.0002 | 215.4143 | 142.0058 | 193.4368 | 127.2307 | 181.2821 | 132.0773 | 126.1744 | 168.9859 | 222.6622 | 255.9241 | 245.1114 | 137.3174 | 181.6027 | 242.7935 | 271.3446 | 249.4451 | 89.9757 | 109.9631 | 141.7329 | 184.847 | 227.6921 | 102.9341 | 143.826 | 156.2143 | 153.69 | 129.3005 | 226.815 | 171.6251 | 255.6353 | 241.085 | 182.0937 |  |  |  | 93.7005 | 103.5649 | 97.103 | 195.5017 | 102.6007 | 166.6617 |  | 104.672 | 96.0128 | 99.0844 | 60.2494 | 103.454 | 114.7128 |  | 227.2317 | 268.0589 | 270.067 | 414.72 | 561.9911 | 536.6411 | 383.8996 | [23 empty] | 98.2433 | 549.3161 | 79.6452 | 247.6453
16:26 | 10781 |  |  | 7.0045 | 38.2689 | 41.2209 | 14.6917 | 14.9049 | 26.3411 | 16.1866 | 1.5901 | 3.1777 | 0.8465 | -0.0259 |  |  |  | -12.6186 | 28.8347 | 42.8214 | 9.5305 |  | 14.4121 | 24.3166 | 0.427 | 0.3894 | 1.6256 | 0.7974 | -4.8567 | 232.6459 | 229.0201 | 161.5348 | 184.8663 | 147.6887 | 131.4557 | 113.985 | 198.1283 | 160.2365 | 217.7398 | 247.8089 | 228.7186 | 172.141 | 168.6965 | 200.0075 | 247.829 | 257.9302 |  |  | 154.9908 |  | 293.3574 | 117.4861 | 157.9728 | 208.1863 | 232.462 | 212.5889 | 200.1305 | 174.6998 | 226.6034 | 254.7927 | 258.8779 | 178.4807 | 97.9177 | 132.4695 | 169.2866 | 202.4722 | 164.5808 | 197.9948 | 180.2439 | 343.692 | 122.5638 | 174.8195 | 231.7297 | 261.0943 | 297.8214 | 117.4332 | 156.0449 | 200.0693 | 222.9173 | 214.7721 | 84.5005 | 97.2609 | 130.9789 | 171.5807 | 205.3059 | 163.9603 |  | 146.8926 | 297.6653 |  | 117.1692 | 158.1927 | 209.9863 | 239.4303 | 230.3012 | 142.3428 | 175.0625 | 223.5656 | 242.1804 | 216.4819 | 97.0615 | 107.3932 | 132.8131 | 174.3324 | 214.8604 | 244.1336 | 143.3046 | 136.7089 | 139.0521 | 144.4707 | 190.8267 | 236.4894 | 255.8643 | 235.8512 |  | 178.1632 |  |  | 93.7037 | 98.0819 | 181.2339 | 93.6078 | 194.0756 | 104.8369 | 35.6968 | 40.3669 | 37.9303 | 36.8583 | 36.7853 | 38.5727 | 35.6736 | 38.8602 | 89.6304 | 109.3484 | 102.9368 | 89.8056 | 238.8899 |  |  | 158.6473 |  | 143.4581 | 100.0445 | 132.2521 | 99.205 | 205.8921 | 173.7796 | 254.3825 | 236.7868 | 245.2805 | 200.4978 | 246.8665 | 275.4925 | 285.0164 | 264.2702 | 161.6157 | 134.8017 | 184.223 | 154.0529 | 189.2827 | 164.3722 | 219.3608 | 131.1144 | 232.3341 | 203.8641 | 194.64 | 261.8646 |  | 193.26 | 97.8489 | 133.1919 | 175.3098 | 211.728 | 158.9084 | 180.8144 | 152.0548 |  | 145.1606 | 173.7341 | 234.1046 | 265.2645 | 250.1333 | 118.492 | 167.3536 | 228.8972 | 262.7836 | 251.4039 | 86.9569 | 98.8292 | 129.8286 | 174.0045 | 215.4026 | 141.9956 | 193.4215 | 127.2305 | 181.3628 | 132.0738 | 126.1842 | 168.9929 | 222.6583 | 255.9134 | 245.0882 | 137.3249 | 181.5976 | 242.7881 | 271.3233 | 249.4223 | 89.9769 | 109.9626 | 141.74 | 184.8394 | 227.6826 | 102.9276 | 143.8069 | 156.2051 | 153.6843 | 129.3138 | 226.8038 | 171.6261 | 255.6176 | 241.0676 | 182.0769 |  |  |  | 93.6911 | 103.5477 | 97.0939 | 195.4761 | 102.5708 | 166.6533 |  | 104.6554 | 96.0064 | 99.0788 | 60.2428 | 103.4707 | 114.7123 |  | 227.2142 | 267.9942 | 270.0051 | 414.734 | 562.0284 | 536.7385 | 384.4683 | [23 empty] | 98.2324 | 549.3835 | 79.7746 | 247.6042
16:26 | 10782 |  |  | 7.0623 | 38.253 | 41.221 | 14.7518 | 14.9145 | 26.307 | 16.1055 | 1.5904 | 3.1789 | 0.8431 | -0.0243 |  |  |  | -12.6178 | 28.8498 | 42.958 | 9.5566 |  | 14.3689 | 24.2196 | 0.4261 | 0.3858 | 1.6234 | 0.7968 | -6.1059 | 232.6328 | 229.0006 | 161.53 | 184.8555 | 147.6778 | 131.4537 | 113.9814 | 198.114 | 160.2374 | 217.7332 | 247.796 | 228.6973 | 172.1368 | 168.6998 | 200.0016 | 247.8162 | 257.9227 |  |  | 154.9711 |  | 293.3116 | 117.4797 | 157.9635 | 208.173 | 232.446 | 212.5612 | 200.1148 | 174.6996 | 226.59 | 254.7718 | 258.768 | 178.4734 | 97.9159 | 132.4755 | 169.2733 | 202.4542 | 164.5553 | 197.9815 | 180.2203 | 343.6395 | 122.5585 | 174.8148 | 231.718 | 261.0681 | 297.8208 | 117.4365 | 156.0352 | 200.0483 | 222.8955 | 214.7478 | 84.4988 | 97.2544 | 130.9823 | 171.5682 | 205.2863 | 163.9694 |  | 146.8662 | 297.6153 |  | 117.1742 | 158.2 | 209.9766 | 239.4142 | 230.291 | 142.3493 | 175.0596 | 223.5515 | 242.1666 | 216.4675 | 97.0586 | 107.3969 | 132.819 | 174.3305 | 214.8528 | 244.1087 | 143.2872 | 136.6872 | 139.0346 | 144.4763 | 190.83 | 236.4802 | 255.8424 | 235.8298 |  | 178.1415 |  |  | 93.6928 | 98.0684 | 181.2206 | 93.6092 | 194.0313 | 104.8428 | 35.3913 | 40.4367 | 37.6278 | 37.0257 | 36.2084 | 38.5243 | 36.0471 | 39.0088 | 89.618 | 109.3379 | 102.918 | 89.8007 | 238.8733 |  |  | 158.6324 |  | 143.4519 | 100.04 | 132.2473 | 99.2027 | 205.8805 | 173.7831 | 254.3594 | 236.7561 | 245.255 | 200.5017 | 246.8656 | 275.4736 | 284.9928 | 264.2395 | 161.5837 | 134.7919 | 184.216 | 154.0393 | 189.2733 | 164.3751 | 219.3522 | 131.116 | 232.3134 | 203.8572 | 194.6303 | 261.851 |  | 193.269 | 97.8636 | 133.2038 | 175.3133 | 211.7191 | 158.8935 | 180.7995 | 152.0453 |  | 145.1683 | 173.7424 | 234.1028 | 265.2506 | 250.1098 | 118.4962 | 167.3535 | 228.8885 | 262.7598 | 251.3765 | 86.9612 | 98.828 | 129.8298 | 174.0024 | 215.3868 | 141.9837 | 193.3917 | 127.2228 | 181.4212 | 132.0671 | 126.2013 | 168.9993 | 222.6475 | 255.9006 | 245.0674 | 137.3269 | 181.595 | 242.7812 | 271.3017 | 249.4049 | 89.9786 | 109.9642 | 141.7378 | 184.8239 | 227.6648 | 102.9204 | 143.7949 | 156.1899 | 153.6749 | 129.3097 | 226.7949 | 171.6265 | 255.6061 | 241.0506 | 182.0665 |  |  |  | 93.6884 | 103.5407 | 97.0875 | 195.4612 | 102.5496 | 166.6528 |  | 104.6417 | 96.002 | 99.0684 | 60.2312 | 103.4792 | 114.6939 |  | 227.1972 | 267.9769 | 269.9392 | 414.2865 | 560.9714 | 535.8217 | 383.6893 | [23 empty] | 98.2237 | 548.3965 | 79.7851 | 247.5871
16:26 | 10783 |  |  | 7.0049 | 38.3005 | 41.3059 | 14.7273 | 14.8958 | 26.345 | 16.182 | 1.5923 | 3.1753 | 0.8452 | -0.0254 |  |  |  | -12.7221 | 28.7651 | 42.7657 | 9.4535 |  | 14.3934 | 24.2136 | 0.4261 | 0.3845 | 1.6265 | 0.7974 | -6.5059 | 232.6139 | 228.9901 | 161.5269 | 184.8481 | 147.6807 | 131.4584 | 113.9777 | 198.1107 | 160.2448 | 217.7258 | 247.7749 | 228.6787 | 172.1355 | 168.6911 | 199.9985 | 247.8032 | 257.9163 |  |  | 154.9627 |  | 293.2692 | 117.4852 | 157.9657 | 208.1689 | 232.4334 | 212.5435 | 200.1023 | 174.6985 | 226.5813 | 254.7499 | 258.7389 | 178.47 | 97.9099 | 132.4775 | 169.2694 | 202.4363 | 164.5343 | 197.967 | 180.1947 | 343.5793 | 122.5616 | 174.8144 | 231.7092 | 261.049 | 297.7592 | 117.438 | 156.0274 | 200.0377 | 222.8751 | 214.7288 | 84.491 | 97.2513 | 130.9849 | 171.5615 | 205.2667 | 163.9574 |  | 146.8461 | 297.567 |  | 117.1745 | 158.199 | 209.958 | 239.3913 | 230.2659 | 142.3562 | 175.061 | 223.5374 | 242.1414 | 216.4431 | 97.0617 | 107.3853 | 132.8099 | 174.3261 | 214.83 | 244.0844 | 143.2721 | 136.6685 | 139.021 | 144.4785 | 190.8268 | 236.471 | 255.8211 | 235.8138 |  | 178.1245 |  |  | 93.688 | 98.0641 | 181.2164 | 93.6231 | 193.9982 | 104.8447 | 34.9336 | 40.4592 | 37.4208 | 36.9757 | 35.834 | 38.4839 | 36.6602 | 39.1953 | 89.6071 | 109.3178 | 102.9102 | 89.7931 | 238.8506 |  |  | 158.6184 |  | 143.4464 | 100.0377 | 132.2415 | 99.1985 | 205.8695 | 173.7861 | 254.3385 | 236.7273 | 245.2336 | 200.4854 | 246.8639 | 275.4568 | 284.9859 | 264.2224 | 161.5341 | 134.7891 | 184.1946 | 154.036 | 189.275 | 164.3765 | 219.3489 | 131.1251 | 232.2928 | 203.8439 | 194.6339 | 261.8372 |  | 193.2655 | 97.8779 | 133.2108 | 175.3137 | 211.716 | 158.8777 | 180.7803 | 152.0372 |  | 145.1714 | 173.7352 | 234.0896 | 265.2239 | 250.0803 | 118.4948 | 167.3527 | 228.8736 | 262.7302 | 251.3476 | 86.9648 | 98.826 | 129.835 | 173.9997 | 215.3741 | 141.9709 | 193.3673 | 127.2195 | 181.4427 | 132.0533 | 126.2058 | 169.0026 | 222.6405 | 255.8791 | 245.0512 | 137.3235 | 181.5959 | 242.7688 | 271.2759 | 249.3795 | 89.9785 | 109.9753 | 141.7459 | 184.817 | 227.6466 | 102.9123 | 143.7796 | 156.1747 | 153.664 | 129.3045 | 226.7824 | 171.6257 | 255.5807 | 241.0233 | 182.0411 |  |  |  | 93.6798 | 103.5281 | 97.0795 | 195.4568 | 102.5403 | 166.6594 |  | 104.629 | 95.9926 | 99.0559 | 60.2336 | 103.4389 | 114.6857 |  | 227.1693 | 267.9373 | 269.8702 | 414.4046 | 561.4933 | 535.6496 | 383.7229 | [23 empty] | 98.2146 | 548.5714 | 79.6892 | 247.5533
16:26 | 10784 |  |  | 7.0724 | 38.3155 | 41.2374 | 14.672 | 14.953 | 26.3733 | 16.1561 | 1.5917 | 3.1788 | 0.8476 | -0.0256 |  |  |  | -12.7785 | 28.9404 | 42.8738 | 9.5768 |  | 14.3872 | 24.2267 | 0.4264 | 0.3868 | 1.6241 | 0.7981 | -5.7204 | 232.5793 | 228.9655 | 161.5118 | 184.8335 | 147.6727 | 131.4503 | 113.9749 | 198.1045 | 160.2487 | 217.704 | 247.7498 | 228.6508 | 172.1226 | 168.6674 | 199.9881 | 247.7755 | 257.9003 |  |  | 154.9541 |  | 293.2282 | 117.4935 | 157.9673 | 208.1626 | 232.4117 | 212.5259 | 200.0955 | 174.697 | 226.5714 | 254.7229 | 258.7428 | 178.4678 | 97.9147 | 132.4819 | 169.268 | 202.4226 | 164.5276 | 197.9428 | 180.1744 | 343.5196 | 122.5691 | 174.8178 | 231.697 | 261.0297 | 297.7029 | 117.4403 | 156.0279 | 200.0272 | 222.8581 | 214.7128 | 84.4947 | 97.252 | 130.9904 | 171.5725 | 205.259 | 163.9433 |  | 146.8316 | 297.5263 |  | 117.1758 | 158.202 | 209.9469 | 239.3767 | 230.2472 | 142.3497 | 175.0593 | 223.5157 | 242.1109 | 216.4249 | 97.068 | 107.3737 | 132.7974 | 174.3201 | 214.807 | 244.0528 | 143.2618 | 136.653 | 139.0081 | 144.4716 | 190.8203 | 236.449 | 255.8027 | 235.7869 |  | 178.1104 |  |  | 93.678 | 98.0494 | 181.1966 | 93.6265 | 193.9695 | 104.8397 | 34.8847 | 40.4592 | 37.3881 | 36.7437 | 35.6885 | 38.395 | 37.1467 | 39.3587 | 89.5898 | 109.3034 | 102.9014 | 89.7804 | 238.8279 |  |  | 158.6108 |  | 143.4395 | 100.0368 | 132.2339 | 99.1936 | 205.86 | 173.7931 | 254.3224 | 236.7057 | 245.216 | 200.4773 | 246.8622 | 275.4475 | 284.9773 | 264.1934 | 161.492 | 134.7842 | 184.1959 | 154.0306 | 189.2699 | 164.3787 | 219.3418 | 131.1294 | 232.2735 | 203.8299 | 194.6407 | 261.8165 |  | 193.2501 | 97.8721 | 133.2173 | 175.315 | 211.7119 | 158.8546 | 180.7511 | 152.0219 |  | 145.162 | 173.7317 | 234.0661 | 265.1894 | 250.064 | 118.4909 | 167.3479 | 228.8601 | 262.7058 | 251.327 | 86.9677 | 98.831 | 129.8374 | 173.9993 | 215.3624 | 141.9574 | 193.3431 | 127.2066 | 181.4387 | 132.0399 | 126.2022 | 169.0031 | 222.6283 | 255.8579 | 245.0293 | 137.3195 | 181.5975 | 242.7489 | 271.2501 | 249.3562 | 89.9834 | 109.979 | 141.755 | 184.8175 | 227.6331 | 102.899 | 143.7653 | 156.1638 | 153.6485 | 129.3165 | 226.7698 | 171.6221 | 255.5511 | 241.0084 | 182.0199 |  |  |  | 93.669 | 103.5086 | 97.0706 | 195.4527 | 102.5322 | 166.6501 |  | 104.6147 | 95.9757 | 99.0476 | 60.2309 | 103.451 | 114.6941 |  | 227.1463 | 267.9017 | 269.8141 | 414.2176 | 561.4933 | 536.2107 | 383.4741 | [23 empty] | 98.2017 | 548.852 | 79.8018 | 247.524
16:26 | 10785 |  |  | 7.0633 | 38.441 | 41.3316 | 14.7055 | 14.9275 | 26.435 | 16.2795 | 1.5931 | 3.1777 | 0.8439 | -0.0257 |  |  |  | -12.7063 | 28.9149 | 42.7758 | 9.6865 |  | 14.4411 | 24.2533 | 0.4261 | 0.3879 | 1.6244 | 0.7972 | -5.2303 | 232.558 | 228.9464 | 161.503 | 184.82 | 147.6628 | 131.4429 | 113.9718 | 198.0914 | 160.2482 | 217.6936 | 247.7275 | 228.6286 | 172.1092 | 168.6656 | 199.9458 | 247.7438 | 257.8698 |  |  | 154.9454 |  | 293.1827 | 117.4885 | 157.9646 | 208.1466 | 232.3879 | 212.5072 | 200.0841 | 174.6967 | 226.5605 | 254.7012 | 258.7377 | 178.4603 | 97.916 | 132.4897 | 169.262 | 202.4076 | 164.5127 | 197.9216 | 180.1622 | 343.4647 | 122.572 | 174.8178 | 231.6836 | 261.0149 | 297.8851 | 117.4476 | 156.0308 | 200.0173 | 222.8454 | 214.6908 | 84.4954 | 97.2563 | 131.0003 | 171.5781 | 205.2552 | 163.9441 |  | 146.8188 | 297.4828 |  | 117.1788 | 158.2043 | 209.9392 | 239.3689 | 230.2368 | 142.3429 | 175.0474 | 223.5005 | 242.0856 | 216.4141 | 97.0667 | 107.3738 | 132.7959 | 174.3215 | 214.799 | 244.0219 | 143.2486 | 136.632 | 138.9911 | 144.4669 | 190.8156 | 236.4334 | 255.7737 | 235.7685 |  | 178.0901 |  |  | 93.6696 | 98.032 | 181.1952 | 93.638 | 193.9406 | 104.8359 | 35.3376 | 40.4916 | 37.4885 | 36.5294 | 35.5403 | 38.3242 | 37.5387 | 39.4963 | 89.5795 | 109.3039 | 102.8911 | 89.7785 | 238.8039 |  |  | 158.594 |  | 143.4254 | 100.0303 | 132.2225 | 99.1857 | 205.8539 | 173.7938 | 254.2951 | 236.6819 | 245.1913 | 200.4584 | 246.8511 | 275.4375 | 284.9718 | 264.1567 | 161.435 | 134.7778 | 184.2256 | 154.0165 | 189.2613 | 164.3854 | 219.3328 | 131.1386 | 232.2569 | 203.8249 | 194.6476 | 261.7955 |  | 193.2386 | 97.8656 | 133.2189 | 175.3127 | 211.6962 | 158.83 | 180.731 | 152.0126 |  | 145.1537 | 173.7297 | 234.0578 | 265.1645 | 250.0435 | 118.4988 | 167.3473 | 228.8516 | 262.691 | 251.3039 | 86.978 | 98.8338 | 129.8435 | 173.9993 | 215.3551 | 141.946 | 193.3235 | 127.1981 | 181.4331 | 132.0309 | 126.2091 | 169.0131 | 222.62 | 255.8363 | 245.0076 | 137.3227 | 181.6033 | 242.736 | 271.2335 | 249.33 | 89.9904 | 109.9794 | 141.7565 | 184.8144 | 227.6133 | 102.8899 | 143.754 | 156.1479 | 153.6354 | 129.3352 | 226.76 | 171.6227 | 255.5304 | 240.9897 | 182.0058 |  |  |  | 93.67 | 103.4962 | 97.0668 | 195.4538 | 102.5316 | 166.6294 |  | 104.61 | 95.9671 | 99.0429 | 60.2271 | 103.456 | 114.6904 |  | 227.1265 | 267.878 | 269.7579 | 414.4185 | 561.3436 | 536.2456 | 383.7313 | [23 empty] | 98.1943 | 548.7946 | 79.9646 | 247.5023
16:26 | 10786 |  |  | 7.0845 | 38.5558 | 41.2737 | 14.7103 | 15.0615 | 26.4267 | 16.1338 | 1.5945 | 3.1715 | 0.8448 | -0.0254 |  |  |  | -12.6363 | 28.9546 | 43.0471 | 9.6569 |  | 14.3869 | 24.1878 | 0.427 | 0.3863 | 1.6209 | 0.7976 | -5.5375 | 232.5453 | 228.9291 | 161.4988 | 184.8101 | 147.6608 | 131.4392 | 113.9669 | 198.0817 | 160.2493 | 217.6876 | 247.7115 | 228.6142 | 172.1025 | 168.664 | 199.917 | 247.7206 | 257.8407 |  |  | 154.9307 |  | 293.1339 | 117.4747 | 157.9638 | 208.1318 | 232.3582 | 212.4817 | 200.0657 | 174.6971 | 226.5519 | 254.6823 | 258.7731 | 178.4485 | 97.9098 | 132.4917 | 169.2626 | 202.392 | 164.4903 | 197.8998 | 180.1457 | 343.4052 | 122.5674 | 174.8108 | 231.6691 | 260.9914 | 298.0373 | 117.4422 | 156.0273 | 199.9992 | 222.8257 | 214.6678 | 84.4927 | 97.2602 | 131.0044 | 171.5679 | 205.2339 | 163.9477 |  | 146.8012 | 297.4375 |  | 117.1818 | 158.1998 | 209.9313 | 239.3455 | 230.2138 | 142.3363 | 175.0431 | 223.4949 | 242.0648 | 216.3807 | 97.0581 | 107.3748 | 132.7931 | 174.3153 | 214.7817 | 244.0079 | 143.2329 | 136.6108 | 138.9757 | 144.4644 | 190.8118 | 236.4242 | 255.7443 | 235.75 |  | 178.0684 |  |  | 93.6624 | 98.0239 | 181.174 | 93.6284 | 193.908 | 104.8265 | 35.6876 | 40.5525 | 37.6161 | 36.3744 | 35.2989 | 38.2571 | 37.8018 | 39.6324 | 89.5773 | 109.2871 | 102.8718 | 89.7682 | 238.783 |  |  | 158.5821 |  | 143.4119 | 100.0249 | 132.21 | 99.1793 | 205.8433 | 173.7941 | 254.2642 | 236.6549 | 245.1689 | 200.4407 | 246.8418 | 275.4231 | 284.958 | 264.1318 | 161.3701 | 134.7734 | 184.2882 | 154.0117 | 189.2498 | 164.3935 | 219.328 | 131.1387 | 232.2356 | 203.8206 | 194.6576 | 261.7745 |  | 193.2279 | 97.8663 | 133.211 | 175.3045 | 211.6764 | 158.7963 | 180.7088 | 152.0015 |  | 145.1513 | 173.7346 | 234.0564 | 265.1301 | 250.0161 | 118.5063 | 167.3488 | 228.8401 | 262.6715 | 251.2811 | 86.9825 | 98.8323 | 129.8572 | 174.004 | 215.3447 | 141.9347 | 193.3108 | 127.1951 | 181.4195 | 132.0257 | 126.2191 | 169.0179 | 222.6199 | 255.8149 | 244.9874 | 137.3251 | 181.6055 | 242.7254 | 271.2063 | 249.3049 | 89.9985 | 109.9881 | 141.7647 | 184.817 | 227.595 | 102.8799 | 143.7397 | 156.1386 | 153.6288 | 129.345 | 226.7535 | 171.6266 | 255.5101 | 240.9633 | 181.9916 |  |  |  | 93.6704 | 103.4823 | 97.0548 | 195.4331 | 102.525 | 166.5855 |  | 104.5983 | 95.9609 | 99.0434 | 60.233 | 103.4627 | 114.7017 |  | 227.104 | 267.8573 | 269.6966 | 414.1759 | 561.1951 | 535.6696 | 383.3867 | [23 empty] | 98.187 | 548.4324 | 80.053 | 247.4806
16:26 | 10787 |  |  | 7.1026 | 38.6164 | 41.3697 | 14.7472 | 15.0947 | 26.4711 | 16.1743 | 1.5933 | 3.1739 | 0.8442 | -0.024 |  |  |  | -12.6539 | 28.9559 | 42.9278 | 9.6147 |  | 14.3775 | 24.2788 | 0.427 | 0.3875 | 1.6223 | 0.7974 | -5.769 | 232.518 | 228.8979 | 161.4833 | 184.7973 | 147.6449 | 131.4292 | 113.9546 | 198.0719 | 160.2447 | 217.6659 | 247.6873 | 228.5896 | 172.0871 | 168.6308 | 199.892 | 247.6957 | 257.8121 |  |  | 154.9086 |  | 293.0933 | 117.4717 | 157.9648 | 208.1266 | 232.3364 | 212.4612 | 200.0591 | 174.7072 | 226.5394 | 254.6584 | 258.7985 | 178.4399 | 97.9023 | 132.5002 | 169.2636 | 202.3792 | 164.4831 | 197.881 | 180.1295 | 343.3515 | 122.5657 | 174.8105 | 231.6579 | 260.9669 | 297.7589 | 117.436 | 156.0222 | 199.9843 | 222.8072 | 214.6484 | 84.5005 | 97.2578 | 131.0072 | 171.5575 | 205.2175 | 163.93 |  | 146.7882 | 297.3979 |  | 117.1835 | 158.2046 | 209.9257 | 239.3216 | 230.1906 | 142.3341 | 175.0427 | 223.4934 | 242.0438 | 216.3532 | 97.058 | 107.3778 | 132.7876 | 174.3066 | 214.759 | 243.9946 | 143.2317 | 136.5968 | 138.9675 | 144.4702 | 190.8063 | 236.4154 | 255.7339 | 235.733 |  | 178.0576 |  |  | 93.6517 | 98.018 | 181.1525 | 93.6079 | 193.8689 | 104.8167 | 34.885 | 40.5835 | 37.5971 | 36.3318 | 35.135 | 38.1041 | 37.9671 | 39.6565 | 89.571 | 109.2679 | 102.8504 | 89.7495 | 238.7598 |  |  | 158.5745 |  | 143.4018 | 100.0251 | 132.2068 | 99.1747 | 205.8267 | 173.7983 | 254.2411 | 236.6261 | 245.152 | 200.4308 | 246.8376 | 275.4048 | 284.9321 | 264.0986 | 161.3389 | 134.7632 | 184.3508 | 154.0042 | 189.2171 | 164.3956 | 219.3178 | 131.1242 | 232.2194 | 203.8097 | 194.655 | 261.7524 |  | 193.2171 | 97.8651 | 133.2184 | 175.2953 | 211.656 | 158.7678 | 180.682 | 151.9833 |  | 145.1599 | 173.7453 | 234.0429 | 265.0956 | 249.997 | 118.5086 | 167.3494 | 228.8272 | 262.642 | 251.2671 | 86.9755 | 98.834 | 129.8669 | 174.0031 | 215.3244 | 141.9246 | 193.2844 | 127.1858 | 181.4141 | 132.012 | 126.2235 | 169.0199 | 222.6184 | 255.8015 | 244.9642 | 137.3311 | 181.6062 | 242.7149 | 271.1807 | 249.2869 | 89.9956 | 109.9904 | 141.7765 | 184.8254 | 227.5732 | 102.8681 | 143.7347 | 156.1339 | 153.6203 | 129.3479 | 226.7482 | 171.6369 | 255.4959 | 240.9484 | 181.9845 |  |  |  | 93.6646 | 103.4706 | 97.047 | 195.4106 | 102.5196 | 166.5543 |  | 104.5847 | 95.9479 | 99.0297 | 60.2399 | 103.4663 | 114.6824 |  | 227.0675 | 267.8167 | 269.6465 | 414.2176 | 560.9329 | 535.9613 | 383.5985 | [23 empty] | 98.1768 | 548.4471 | 80.123 | 247.4421
16:26 | 10788 |  |  | 7.0469 | 38.6425 | 41.4301 | 14.7404 | 15.0787 | 26.5271 | 16.2138 | 1.5938 | 3.1727 | 0.8452 | -0.0262 |  |  |  | -12.6866 | 28.8562 | 42.8687 | 9.5814 |  | 14.3322 | 24.1798 | 0.4265 | 0.3876 | 1.6211 | 0.7973 | -5.7076 | 232.4933 | 228.8747 | 161.4699 | 184.7805 | 147.636 | 131.4137 | 113.9464 | 198.0616 | 160.2397 | 217.6472 | 247.653 | 228.5634 | 172.079 | 168.5956 | 199.8506 | 247.6677 | 257.7724 |  |  | 154.8969 |  | 293.0536 | 117.4807 | 157.9729 | 208.126 | 232.3242 | 212.4511 | 200.0493 | 174.7016 | 226.5232 | 254.6242 | 258.8324 | 178.4321 | 97.9009 | 132.5015 | 169.2572 | 202.3659 | 164.4734 | 197.8571 | 180.1112 | 343.2961 | 122.5681 | 174.8057 | 231.6414 | 260.9428 | 297.1979 | 117.4385 | 156.0195 | 199.9729 | 222.7918 | 214.6332 | 84.5047 | 97.2589 | 131.0107 | 171.5646 | 205.2032 | 163.9054 |  | 146.7805 | 297.3506 |  | 117.18 | 158.2026 | 209.9144 | 239.2917 | 230.1669 | 142.3499 | 175.0383 | 223.4801 | 242.017 | 216.3351 | 97.0635 | 107.3732 | 132.7839 | 174.302 | 214.7396 | 243.9593 | 143.2263 | 136.5785 | 138.9592 | 144.4735 | 190.8053 | 236.4035 | 255.7199 | 235.7216 |  | 178.0466 |  |  | 93.6388 | 98.0081 | 181.131 | 93.579 | 193.818 | 104.8176 | 34.1045 | 40.5795 | 37.6006 | 36.3585 | 35.2956 | 38.1076 | 38.1373 | 39.513 | 89.5626 | 109.2666 | 102.8421 | 89.744 | 238.7361 |  |  | 158.5604 |  | 143.3965 | 100.0242 | 132.2054 | 99.1729 | 205.8173 | 173.801 | 254.22 | 236.5967 | 245.1285 | 200.4046 | 246.8132 | 275.3936 | 284.9176 | 264.065 | 161.3224 | 134.7555 | 184.3974 | 153.9924 | 189.1941 | 164.4019 | 219.3105 | 131.1315 | 232.2009 | 203.7942 | 194.6597 | 261.7353 |  | 193.2142 | 97.8674 | 133.2325 | 175.2893 | 211.646 | 158.7543 | 180.6663 | 151.9762 |  | 145.1607 | 173.7584 | 234.0389 | 265.0839 | 249.9705 | 118.5131 | 167.3537 | 228.8178 | 262.6274 | 251.2513 | 86.9717 | 98.8419 | 129.8686 | 173.9984 | 215.3167 | 141.9166 | 193.2635 | 127.1778 | 181.4293 | 132.0055 | 126.2207 | 169.0231 | 222.6073 | 255.7789 | 244.9404 | 137.3369 | 181.6073 | 242.6989 | 271.1564 | 249.2613 | 89.9925 | 109.9842 | 141.776 | 184.8191 | 227.5477 | 102.8571 | 143.7241 | 156.1199 | 153.6077 | 129.3454 | 226.7364 | 171.6422 | 255.4771 | 240.9298 | 181.9672 |  |  |  | 93.658 | 103.4644 | 97.0451 | 195.3942 | 102.512 | 166.575 |  | 104.5669 | 95.9368 | 99.0086 | 60.2196 | 103.4585 | 114.6881 |  | 227.0312 | 267.7761 | 269.5988 | 414.3562 | 561.5304 | 536.0586 | 383.5447 | [23 empty] | 98.1658 | 548.7945 | 80.0434 | 247.4036
16:26 | 10789 |  |  | 7.1308 | 38.6022 | 41.5602 | 14.7276 | 15.0151 | 26.3963 | 16.0928 | 1.5931 | 3.1665 | 0.8426 | -0.0259 |  |  |  | -12.6873 | 28.7974 | 42.8391 | 9.5929 |  | 14.3279 | 24.2486 | 0.4251 | 0.386 | 1.6211 | 0.7967 | -5.83 | 232.4764 | 228.8543 | 161.4634 | 184.7616 | 147.6321 | 131.407 | 113.9436 | 198.0454 | 160.2425 | 217.642 | 247.6277 | 228.5432 | 172.0725 | 168.5694 | 199.8093 | 247.6419 | 257.7313 |  |  | 154.8933 |  | 293.0118 | 117.4813 | 157.9715 | 208.1123 | 232.306 | 212.4331 | 200.0303 | 174.6949 | 226.5137 | 254.6021 | 258.8068 | 178.4259 | 97.9079 | 132.5016 | 169.2591 | 202.3566 | 164.4648 | 197.8397 | 180.0962 | 343.2431 | 122.5716 | 174.8097 | 231.6284 | 260.9175 | 296.5183 | 117.4467 | 156.02 | 199.9667 | 222.7791 | 214.6223 | 84.5077 | 97.2627 | 131.0183 | 171.5673 | 205.1897 | 163.8951 |  | 146.7701 | 297.3071 |  | 117.1866 | 158.1984 | 209.9024 | 239.2721 | 230.1465 | 142.3588 | 175.0419 | 223.4659 | 241.9919 | 216.3139 | 97.0595 | 107.3694 | 132.7888 | 174.3025 | 214.7246 | 243.927 | 143.2103 | 136.5586 | 138.9395 | 144.4661 | 190.8088 | 236.3934 | 255.6953 | 235.6931 |  | 178.0244 |  |  | 93.6343 | 98.0018 | 181.0975 | 93.5563 | 193.7693 | 104.8204 | 34.5975 | 40.551 | 37.634 | 36.373 | 35.6289 | 38.1256 | 38.0238 | 39.284 | 89.5519 | 109.2565 | 102.8385 | 89.7342 | 238.7062 |  |  | 158.5435 |  | 143.3911 | 100.0222 | 132.1993 | 99.1711 | 205.8175 | 173.7937 | 254.191 | 236.565 | 245.0973 | 200.3729 | 246.7838 | 275.3828 | 284.9016 | 264.0382 | 161.3077 | 134.7437 | 184.4221 | 153.9823 | 189.1936 | 164.4072 | 219.2996 | 131.1473 | 232.1756 | 203.7771 | 194.6673 | 261.717 |  | 193.2085 | 97.8725 | 133.2427 | 175.303 | 211.645 | 158.7353 | 180.6518 | 151.9717 |  | 145.1594 | 173.773 | 234.0451 | 265.0724 | 249.9449 | 118.5054 | 167.3574 | 228.8005 | 262.6025 | 251.2165 | 86.9652 | 98.8366 | 129.853 | 173.995 | 215.3051 | 141.8988 | 193.2401 | 127.1621 | 181.4278 | 131.9929 | 126.2317 | 169.0317 | 222.6001 | 255.7572 | 244.9273 | 137.3378 | 181.6084 | 242.6725 | 271.1311 | 249.2344 | 89.9964 | 109.9887 | 141.7865 | 184.8346 | 227.5267 | 102.8498 | 143.7038 | 156.1083 | 153.5962 | 129.3504 | 226.722 | 171.6399 | 255.4542 | 240.9097 | 181.9472 |  |  |  | 93.6483 | 103.4521 | 97.0349 | 195.3704 | 102.4943 | 166.6185 |  | 104.5546 | 95.9325 | 99.0042 | 60.2173 | 103.495 | 114.6904 |  | 227.0058 | 267.7492 | 269.5496 | 414.0652 | 560.9832 | 535.8291 | 383.3329 | [23 empty] | 98.1578 | 548.4062 | 79.9931 | 247.3775
16:26 | 10790 |  |  | 7.0164 | 38.564 | 41.3866 | 14.7179 | 15.0273 | 26.4101 | 16.1867 | 1.5906 | 3.168 | 0.8417 | -0.0259 |  |  |  | -12.6466 | 28.8681 | 42.8563 | 9.6637 |  | 14.4312 | 24.2516 | 0.4272 | 0.3888 | 1.6191 | 0.7985 | -5.2992 | 232.4503 | 228.8305 | 161.4547 | 184.7496 | 147.6181 | 131.4035 | 113.9398 | 198.0292 | 160.2431 | 217.6345 | 247.611 | 228.5242 | 172.0636 | 168.5621 | 199.7766 | 247.6173 | 257.6933 |  |  | 154.879 |  | 292.9586 | 117.4745 | 157.9581 | 208.0885 | 232.2798 | 212.4088 | 200.0175 | 174.6851 | 226.5077 | 254.5888 | 258.7267 | 178.415 | 97.9063 | 132.5046 | 169.2587 | 202.3417 | 164.451 | 197.8236 | 180.0862 | 343.1867 | 122.5663 | 174.8132 | 231.6216 | 260.8981 | 296.1225 | 117.4526 | 156.012 | 199.9607 | 222.7659 | 214.6064 | 84.4966 | 97.2552 | 131.0189 | 171.5516 | 205.1791 | 163.8925 |  | 146.7603 | 297.2572 |  | 117.1881 | 158.198 | 209.8865 | 239.2547 | 230.129 | 142.3551 | 175.0296 | 223.4472 | 241.9611 | 216.2913 | 97.0495 | 107.366 | 132.7783 | 174.289 | 214.7087 | 243.8876 | 143.2004 | 136.5462 | 138.9247 | 144.4643 | 190.8073 | 236.3855 | 255.6739 | 235.6687 |  | 177.9975 |  |  | 93.6258 | 97.9904 | 181.0767 | 93.5517 | 193.7253 | 104.8048 | 35.3437 | 40.4857 | 37.6453 | 36.4318 | 35.9249 | 38.0432 | 38.0102 | 38.6948 | 89.5465 | 109.2446 | 102.832 | 89.7207 | 238.6777 |  |  | 158.5332 |  | 143.3836 | 100.0205 | 132.1944 | 99.1648 | 205.8188 | 173.7938 | 254.1697 | 236.5317 | 245.076 | 200.3489 | 246.7684 | 275.3689 | 284.8709 | 264.0037 | 161.3032 | 134.7281 | 184.422 | 153.9743 | 189.1979 | 164.4086 | 219.2823 | 131.1397 | 232.1551 | 203.7653 | 194.6678 | 261.6939 |  | 193.2 | 97.8766 | 133.2495 | 175.3174 | 211.6367 | 158.7182 | 180.6335 | 151.9572 |  | 145.1598 | 173.7761 | 234.054 | 265.06 | 249.9398 | 118.5094 | 167.3629 | 228.79 | 262.5749 | 251.1917 | 86.9691 | 98.8422 | 129.8554 | 173.9971 | 215.2936 | 141.8797 | 193.2201 | 127.1575 | 181.4227 | 131.9817 | 126.2483 | 169.0371 | 222.5983 | 255.7428 | 244.9153 | 137.3322 | 181.6049 | 242.6593 | 271.1091 | 249.2083 | 90.0061 | 110.0027 | 141.8022 | 184.8451 | 227.5086 | 102.8452 | 143.6916 | 156.1015 | 153.5847 | 129.3656 | 226.7174 | 171.6416 | 255.4385 | 240.8885 | 181.9273 |  |  |  | 93.6406 | 103.4366 | 97.0274 | 195.355 | 102.492 | 166.6144 |  | 104.5472 | 95.9131 | 98.991 | 60.2212 | 103.478 | 114.699 |  | 226.9719 | 267.738 | 269.4823 | 414.2176 | 561.0574 | 535.7119 | 383.3496 | [23 empty] | 98.1465 | 548.3847 | 80.02 | 247.355
16:26 | 10791 |  |  | 6.9704 | 38.5508 | 41.4672 | 14.6493 | 15.1071 | 26.4237 | 16.1893 | 1.5922 | 3.1697 | 0.8403 | -0.027 |  |  |  | -12.7275 | 28.8505 | 42.795 | 9.6266 |  | 14.4435 | 24.2868 | 0.4266 | 0.3852 | 1.6208 | 0.7971 | -4.5943 | 232.4245 | 228.812 | 161.441 | 184.7387 | 147.6073 | 131.3999 | 113.9338 | 198.0138 | 160.2418 | 217.6201 | 247.5848 | 228.5 | 172.0584 | 168.5598 | 199.7644 | 247.5997 | 257.6613 |  |  | 154.8615 |  | 292.9155 | 117.4658 | 157.9582 | 208.0785 | 232.25 | 212.387 | 200.0068 | 174.6736 | 226.4905 | 254.5649 | 258.7323 | 178.4082 | 97.9001 | 132.5127 | 169.2509 | 202.3298 | 164.4312 | 197.8005 | 180.0709 | 343.1295 | 122.5673 | 174.8085 | 231.6152 | 260.8797 | 296.2899 | 117.4515 | 156.0075 | 199.9386 | 222.743 | 214.5826 | 84.4923 | 97.2452 | 131.0153 | 171.5362 | 205.15 | 163.8698 |  | 146.7444 | 297.2042 |  | 117.191 | 158.1897 | 209.8808 | 239.2302 | 230.1066 | 142.3585 | 175.0182 | 223.4247 | 241.933 | 216.263 | 97.0452 | 107.3531 | 132.7733 | 174.2821 | 214.689 | 243.8527 | 143.1953 | 136.5397 | 138.9118 | 144.4712 | 190.8063 | 236.3773 | 255.6559 | 235.6546 |  | 177.9748 |  |  | 93.6158 | 97.9758 | 181.0594 | 93.5587 | 193.7034 | 104.791 | 36.0139 | 40.3439 | 37.6511 | 36.4904 | 36.0973 | 38.0264 | 37.9998 | 37.4147 | 89.5419 | 109.2338 | 102.8123 | 89.7032 | 238.6579 |  |  | 158.5252 |  | 143.3727 | 100.0159 | 132.1889 | 99.1609 | 205.8092 | 173.802 | 254.1486 | 236.5121 | 245.0546 | 200.3259 | 246.754 | 275.3506 | 284.8368 | 263.9735 | 161.3012 | 134.7209 | 184.4327 | 153.9699 | 189.193 | 164.4086 | 219.2769 | 131.1366 | 232.1318 | 203.7518 | 194.6574 | 261.6694 |  | 193.1966 | 97.8765 | 133.2498 | 175.312 | 211.6164 | 158.6984 | 180.6122 | 151.9422 |  | 145.1458 | 173.7606 | 234.0335 | 265.0282 | 249.9258 | 118.5161 | 167.3704 | 228.7839 | 262.5526 | 251.172 | 86.9777 | 98.8529 | 129.8782 | 173.9995 | 215.2867 | 141.8664 | 193.1988 | 127.1534 | 181.4084 | 131.9743 | 126.2524 | 169.0377 | 222.5897 | 255.7208 | 244.8909 | 137.3311 | 181.6057 | 242.6541 | 271.0871 | 249.187 | 90.0103 | 110.0059 | 141.8022 | 184.8262 | 227.489 | 102.8358 | 143.674 | 156.0844 | 153.5624 | 129.3559 | 226.6996 | 171.629 | 255.4084 | 240.8563 | 181.9059 |  |  |  | 93.6313 | 103.4248 | 97.022 | 195.3431 | 102.4885 | 166.563 |  | 104.5392 | 95.9137 | 98.9827 | 60.2159 | 103.484 | 114.7077 |  | 226.9452 | 267.7094 | 269.4253 | 414.4846 | 561.2184 | 535.8029 | 383.5968 | [23 empty] | 98.1382 | 548.5107 | 79.9898 | 247.3273
16:26 | 10792 |  |  | 6.9802 | 38.5743 | 41.5755 | 14.6828 | 15.1282 | 26.4264 | 16.2615 | 1.5923 | 3.1655 | 0.8445 | -0.0266 |  |  |  | -12.6816 | 28.8798 | 42.8627 | 9.6659 |  | 14.4935 | 24.4101 | 0.426 | 0.3844 | 1.6211 | 0.7979 | -5.7184 | 232.4021 | 228.7925 | 161.4333 | 184.7249 | 147.6057 | 131.3943 | 113.9303 | 198.0015 | 160.2369 | 217.6012 | 247.5534 | 228.4738 | 172.0571 | 168.566 | 199.7393 | 247.5955 | 257.6358 |  |  | 154.858 |  | 292.881 | 117.458 | 157.9688 | 208.0724 | 232.2294 | 212.3686 | 199.9895 | 174.6909 | 226.4765 | 254.5394 | 258.7395 | 178.4028 | 97.9025 | 132.5186 | 169.2498 | 202.3149 | 164.4175 | 197.7806 | 180.0566 | 343.0718 | 122.5739 | 174.8144 | 231.605 | 260.8545 | 296.2971 | 117.4443 | 156.011 | 199.9235 | 222.7151 | 214.5557 | 84.4985 | 97.243 | 131.0224 | 171.5264 | 205.1262 | 163.8386 |  | 146.7315 | 297.1564 |  | 117.1937 | 158.1877 | 209.8748 | 239.2089 | 230.0813 | 142.3591 | 175.0237 | 223.415 | 241.9119 | 216.2373 | 97.0407 | 107.3421 | 132.7732 | 174.2817 | 214.6678 | 243.8343 | 143.1814 | 136.5305 | 138.8993 | 144.4753 | 190.8023 | 236.3659 | 255.6363 | 235.637 |  | 177.9548 |  |  | 93.6075 | 97.9646 | 181.0536 | 93.5618 | 193.6966 | 104.7741 | 36.6549 | 39.9927 | 37.6135 | 36.3419 | 36.1725 | 38.1206 | 37.9382 | 36.464 | 89.5408 | 109.2231 | 102.8072 | 89.6898 | 238.6255 |  |  | 158.5073 |  | 143.3588 | 100.009 | 132.1785 | 99.1571 | 205.7911 | 173.7981 | 254.1204 | 236.4838 | 245.0316 | 200.2927 | 246.7554 | 275.3392 | 284.8102 | 263.9578 | 161.3033 | 134.7132 | 184.4443 | 153.9582 | 189.183 | 164.413 | 219.2736 | 131.1397 | 232.1072 | 203.7395 | 194.6496 | 261.6352 |  | 193.1882 | 97.8711 | 133.2541 | 175.3002 | 211.604 | 158.6722 | 180.5871 | 151.9288 |  | 145.1387 | 173.7478 | 234.0089 | 264.9963 | 249.8949 | 118.5146 | 167.3753 | 228.7723 | 262.5304 | 251.1467 | 86.9815 | 98.8505 | 129.891 | 173.9986 | 215.2746 | 141.8583 | 193.1773 | 127.1437 | 181.383 | 131.9621 | 126.2517 | 169.0416 | 222.582 | 255.698 | 244.8626 | 137.3343 | 181.6059 | 242.6411 | 271.0675 | 249.1641 | 90.0065 | 110.0067 | 141.7953 | 184.8127 | 227.4688 | 102.8274 | 143.6562 | 156.0704 | 153.5427 | 129.3492 | 226.6778 | 171.6278 | 255.3763 | 240.8286 | 181.8834 |  |  |  | 93.6274 | 103.4104 | 97.015 | 195.3421 | 102.4865 | 166.5645 |  | 104.5264 | 95.9019 | 98.9716 | 60.2245 | 103.482 | 114.7025 |  | 226.8964 | 267.6677 | 269.3568 | 413.9684 | 561.0574 | 535.8366 | 383.2252 | [23 empty] | 98.1281 | 548.447 | 80.1778 | 247.282
16:26 | 10793 |  |  | 7.1527 | 38.5762 | 41.592 | 14.6454 | 15.0804 | 26.404 | 16.2239 | 1.5915 | 3.1682 | 0.8406 | -0.0263 |  |  |  | -12.6542 | 28.8688 | 42.8373 | 9.6441 |  | 14.4575 | 24.3006 | 0.4256 | 0.3886 | 1.6231 | 0.7992 | -5.4073 | 232.3821 | 228.7667 | 161.4265 | 184.7086 | 147.6029 | 131.3897 | 113.9287 | 197.9883 | 160.2328 | 217.5869 | 247.5332 | 228.4506 | 172.0521 | 168.5683 | 199.698 | 247.5865 | 257.615 |  |  | 154.8433 |  | 292.836 | 117.4555 | 157.9666 | 208.0551 | 232.2067 | 212.348 | 199.9719 | 174.6902 | 226.4683 | 254.5183 | 258.7516 | 178.3979 | 97.9081 | 132.5223 | 169.2526 | 202.3017 | 164.4058 | 197.7584 | 180.0442 | 343.0203 | 122.5763 | 174.8192 | 231.5909 | 260.8324 | 296.1633 | 117.4423 | 156.0009 | 199.9131 | 222.6937 | 214.5334 | 84.4963 | 97.238 | 131.0254 | 171.5237 | 205.1118 | 163.8096 |  | 146.7229 | 297.1083 |  | 117.1937 | 158.1968 | 209.858 | 239.1907 | 230.0663 | 142.3675 | 175.021 | 223.4086 | 241.8932 | 216.2172 | 97.029 | 107.3403 | 132.7671 | 174.2753 | 214.6445 | 243.8104 | 143.1723 | 136.5112 | 138.8886 | 144.4749 | 190.7965 | 236.3495 | 255.6117 | 235.6156 |  | 177.9371 |  |  | 93.5977 | 97.954 | 181.0398 | 93.5486 | 193.6928 | 104.7605 | 37.1358 | 39.7667 | 37.6419 | 36.0621 | 36.0504 | 38.1234 | 38.2278 | 36.5526 | 89.5362 | 109.2132 | 102.8013 | 89.6838 | 238.5953 |  |  | 158.4881 |  | 143.3508 | 99.9971 | 132.1673 | 99.1522 | 205.7719 | 173.7899 | 254.0901 | 236.4516 | 245.0105 | 200.263 | 246.7422 | 275.3328 | 284.7829 | 263.9317 | 161.3251 | 134.6969 | 184.4208 | 153.9425 | 189.1682 | 164.4195 | 219.261 | 131.1265 | 232.0844 | 203.7313 | 194.653 | 261.6127 |  | 193.1826 | 97.8738 | 133.2547 | 175.3013 | 211.5949 | 158.6606 | 180.5666 | 151.9181 |  | 145.1408 | 173.7666 | 234.0115 | 264.9734 | 249.869 | 118.5139 | 167.3723 | 228.763 | 262.5113 | 251.1248 | 86.985 | 98.8508 | 129.8908 | 174.002 | 215.2579 | 141.8509 | 193.1621 | 127.1361 | 181.3547 | 131.9548 | 126.2524 | 169.0427 | 222.573 | 255.6769 | 244.8338 | 137.3327 | 181.6053 | 242.6264 | 271.0427 | 249.1391 | 90.0098 | 110.0062 | 141.7964 | 184.8101 | 227.4482 | 102.8183 | 143.6482 | 156.066 | 153.53 | 129.3588 | 226.6728 | 171.6326 | 255.3609 | 240.8105 | 181.8571 |  |  |  | 93.6309 | 103.4014 | 97.005 | 195.3426 | 102.4823 | 166.5596 |  | 104.5199 | 95.8908 | 98.9646 | 60.2273 | 103.4829 | 114.7102 |  | 226.8694 | 267.614 | 269.3154 | 414.4707 | 560.9944 | 535.9551 | 383.6506 | [23 empty] | 98.1205 | 548.4748 | 80.1386 | 247.2417
16:26 | 10794 |  |  | 7.1179 | 38.6524 | 41.7367 | 14.6512 | 15.0791 | 26.349 | 16.2178 | 1.5932 | 3.1653 | 0.8432 | -0.0249 |  |  |  | -12.6854 | 28.96 | 42.8995 | 9.6139 |  | 14.4812 | 24.2726 | 0.427 | 0.3824 | 1.6189 | 0.7987 | -5.6939 | 232.3602 | 228.7409 | 161.4139 | 184.6976 | 147.59 | 131.3792 | 113.9238 | 197.9784 | 160.2374 | 217.5803 | 247.5162 | 228.421 | 172.0394 | 168.5799 | 199.6739 | 247.5652 | 257.5883 |  |  | 154.8194 |  | 292.7903 | 117.4532 | 157.9637 | 208.043 | 232.1846 | 212.323 | 199.9588 | 174.677 | 226.4495 | 254.4962 | 258.7445 | 178.3893 | 97.9076 | 132.5235 | 169.2419 | 202.2889 | 164.3899 | 197.734 | 180.0225 | 342.9656 | 122.5723 | 174.8169 | 231.5706 | 260.8141 | 296.3008 | 117.4443 | 155.9994 | 199.8969 | 222.6835 | 214.5192 | 84.5003 | 97.2378 | 131.0306 | 171.5291 | 205.1032 | 163.7783 |  | 146.7072 | 297.063 |  | 117.2006 | 158.1959 | 209.8473 | 239.1822 | 230.0564 | 142.3829 | 175.0145 | 223.3919 | 241.8768 | 216.2048 | 97.0347 | 107.3353 | 132.7661 | 174.2787 | 214.627 | 243.7861 | 143.1651 | 136.5009 | 138.8752 | 144.4721 | 190.7939 | 236.3391 | 255.5831 | 235.5922 |  | 177.9319 |  |  | 93.5892 | 97.9489 | 181.0281 | 93.5555 | 193.6938 | 104.7504 | 37.1619 | 39.7884 | 37.7016 | 35.7757 | 35.6738 | 38.0592 | 38.1573 | 36.9403 | 89.5262 | 109.1964 | 102.7794 | 89.6645 | 238.5739 |  |  | 158.4739 |  | 143.3427 | 99.9915 | 132.1643 | 99.1473 | 205.7494 | 173.7869 | 254.0609 | 236.4353 | 244.986 | 200.2597 | 246.7179 | 275.3174 | 284.7498 | 263.9015 | 161.337 | 134.679 | 184.4001 | 153.9236 | 189.152 | 164.4214 | 219.2425 | 131.1159 | 232.0585 | 203.7145 | 194.6439 | 261.5898 |  | 193.1778 | 97.8802 | 133.2528 | 175.2969 | 211.5826 | 158.6481 | 180.5483 | 151.9026 |  | 145.1389 | 173.7749 | 233.9996 | 264.942 | 249.8509 | 118.5092 | 167.3666 | 228.7429 | 262.4828 | 251.0906 | 86.981 | 98.8439 | 129.8851 | 173.9917 | 215.2337 | 141.8313 | 193.1335 | 127.1164 | 181.3349 | 131.938 | 126.252 | 169.0472 | 222.5587 | 255.6547 | 244.8079 | 137.3227 | 181.6039 | 242.6027 | 271.0108 | 249.1105 | 90.0091 | 110.0055 | 141.8153 | 184.8285 | 227.4184 | 102.8105 | 143.6358 | 156.0562 | 153.5161 | 129.373 | 226.6694 | 171.6332 | 255.3473 | 240.7953 | 181.8481 |  |  |  | 93.6234 | 103.3864 | 96.9897 | 195.3303 | 102.4747 | 166.5309 |  | 104.5125 | 95.8905 | 98.9606 | 60.2301 | 103.4697 | 114.7089 |  | 226.827 | 267.5702 | 269.2611 | 414.0966 | 561.2436 | 535.7057 | 383.0904 | [23 empty] | 98.1127 | 548.4746 | 80.2038 | 247.1986
16:26 | 10795 |  |  | 7.1059 | 38.581 | 41.6037 | 14.5841 | 15.0147 | 26.3396 | 16.2334 | 1.5914 | 3.1617 | 0.8417 | -0.0253 |  |  |  | -12.6666 | 29.0112 | 42.9801 | 9.6345 |  | 14.4594 | 24.2946 | 0.4267 | 0.3832 | 1.619 | 0.7991 | -5.606 | 232.3348 | 228.717 | 161.4021 | 184.6862 | 147.5767 | 131.3686 | 113.9186 | 197.9707 | 160.235 | 217.5628 | 247.4913 | 228.3925 | 172.0311 | 168.5896 | 199.6765 | 247.5631 | 257.5758 |  |  | 154.813 |  | 292.7487 | 117.4552 | 157.9691 | 208.0334 | 232.1652 | 212.3074 | 199.9525 | 174.6825 | 226.437 | 254.4773 | 258.7329 | 178.3849 | 97.9077 | 132.528 | 169.2314 | 202.2702 | 164.3746 | 197.7128 | 180.0064 | 342.9071 | 122.5784 | 174.8185 | 231.5607 | 260.7933 | 296.6389 | 117.4455 | 156.0066 | 199.8807 | 222.6732 | 214.5033 | 84.5 | 97.2391 | 131.0294 | 171.5304 | 205.0955 | 163.7494 |  | 146.6965 | 297.0158 |  | 117.1997 | 158.1882 | 209.8329 | 239.1589 | 230.0326 | 142.3675 | 175.007 | 223.3631 | 241.8513 | 216.1802 | 97.0349 | 107.3268 | 132.7582 | 174.2674 | 214.6082 | 243.7618 | 143.1605 | 136.505 | 138.8677 | 144.4645 | 190.7938 | 236.3302 | 255.5638 | 235.5775 |  | 177.9283 |  |  | 93.5794 | 97.937 | 181.0123 | 93.5489 | 193.702 | 104.7371 | 36.9776 | 39.8339 | 37.7735 | 35.7649 | 35.4597 | 37.982 | 37.6496 | 37.1058 | 89.5303 | 109.1876 | 102.7789 | 89.6588 | 238.5445 |  |  | 158.4597 |  | 143.3301 | 99.9894 | 132.1525 | 99.1428 | 205.7322 | 173.7835 | 254.0349 | 236.4129 | 244.9623 | 200.2559 | 246.7051 | 275.3002 | 284.7278 | 263.8769 | 161.3325 | 134.6694 | 184.412 | 153.9053 | 189.1385 | 164.4235 | 219.2315 | 131.1082 | 232.0358 | 203.7021 | 194.6334 | 261.5622 |  | 193.1707 | 97.8784 | 133.2653 | 175.2886 | 211.573 | 158.6263 | 180.5297 | 151.8872 |  | 145.1388 | 173.7692 | 233.98 | 264.9168 | 249.8225 | 118.514 | 167.3642 | 228.7248 | 262.4562 | 251.0654 | 86.9803 | 98.839 | 129.8868 | 173.9812 | 215.217 | 141.812 | 193.1131 | 127.1004 | 181.3296 | 131.9251 | 126.2483 | 169.0495 | 222.5433 | 255.6353 | 244.7793 | 137.3191 | 181.6015 | 242.5785 | 270.9855 | 249.0821 | 89.9976 | 110.005 | 141.8334 | 184.8422 | 227.3959 | 102.798 | 143.6149 | 156.0456 | 153.4937 | 129.3869 | 226.6569 | 171.6358 | 255.3245 | 240.7731 | 181.84 |  |  |  | 93.6149 | 103.3721 | 96.9849 | 195.3305 | 102.4833 | 166.5195 |  | 104.4966 | 95.8739 | 98.9437 | 60.2199 | 103.478 | 114.7007 |  | 226.7907 | 267.5344 | 269.1992 | 414.2492 | 561.4425 | 535.9002 | 383.6052 | [23 empty] | 98.1003 | 548.6714 | 80.1527 | 247.1626
16:26 | 10796 |  |  | 7.0727 | 38.6019 | 41.6213 | 14.5458 | 15.0463 | 26.369 | 16.3708 | 1.5928 | 3.1653 | 0.8375 | -0.0254 |  |  |  | -12.823 | 28.8652 | 42.8212 | 9.5366 |  | 14.4776 | 24.2474 | 0.4262 | 0.3872 | 1.6219 | 0.799 | -5.5568 | 232.3191 | 228.6995 | 161.3921 | 184.6706 | 147.5712 | 131.3695 | 113.9167 | 197.9647 | 160.2392 | 217.5525 | 247.4668 | 228.3739 | 172.0337 | 168.5639 | 199.6471 | 247.5436 | 257.5448 |  |  | 154.8052 |  | 292.7048 | 117.4542 | 157.9691 | 208.0178 | 232.1429 | 212.293 | 199.9371 | 174.6781 | 226.4289 | 254.4532 | 258.692 | 178.3839 | 97.9082 | 132.5255 | 169.2305 | 202.2571 | 164.3587 | 197.6907 | 179.9906 | 342.8529 | 122.5871 | 174.8158 | 231.5563 | 260.7659 | 296.8556 | 117.4496 | 156.0023 | 199.87 | 222.6497 | 214.4775 | 84.4998 | 97.2381 | 131.0202 | 171.5238 | 205.0795 | 163.738 |  | 146.682 | 296.9708 |  | 117.2034 | 158.1948 | 209.8267 | 239.1304 | 230.0109 | 142.3525 | 175.0072 | 223.3512 | 241.8293 | 216.153 | 97.0384 | 107.3251 | 132.7491 | 174.2634 | 214.5907 | 243.7309 | 143.1546 | 136.4996 | 138.8492 | 144.4533 | 190.7923 | 236.3171 | 255.5432 | 235.5554 |  | 177.91 |  |  | 93.5679 | 97.9179 | 180.9922 | 93.5206 | 193.7068 | 104.7247 | 36.6357 | 39.9109 | 37.8198 | 36.1093 | 35.4119 | 37.8837 | 37.2543 | 37.2264 | 89.5321 | 109.1761 | 102.7666 | 89.6586 | 238.513 |  |  | 158.4484 |  | 143.3227 | 99.9836 | 132.1409 | 99.1352 | 205.7208 | 173.7898 | 254.0068 | 236.3846 | 244.9401 | 200.2434 | 246.6953 | 275.2861 | 284.7122 | 263.8518 | 161.3106 | 134.6587 | 184.4276 | 153.8949 | 189.1196 | 164.423 | 219.2231 | 131.1054 | 232.0119 | 203.6978 | 194.636 | 261.5429 |  | 193.166 | 97.8783 | 133.281 | 175.2917 | 211.5658 | 158.6092 | 180.5109 | 151.8784 |  | 145.1502 | 173.7802 | 233.9701 | 264.8872 | 249.7915 | 118.5064 | 167.3571 | 228.7145 | 262.422 | 251.0459 | 86.9818 | 98.8306 | 129.8853 | 173.9709 | 215.2006 | 141.7934 | 193.0916 | 127.0828 | 181.2908 | 131.9149 | 126.2499 | 169.0551 | 222.5328 | 255.6139 | 244.7556 | 137.3319 | 181.6016 | 242.5614 | 270.9641 | 249.0578 | 89.9938 | 109.9999 | 141.8171 | 184.8139 | 227.3881 | 102.7854 | 143.5962 | 156.0314 | 153.4677 | 129.3812 | 226.6381 | 171.6344 | 255.2988 | 240.747 | 181.823 |  |  |  | 93.6036 | 103.3643 | 96.9759 | 195.3325 | 102.4873 | 166.4889 |  | 104.4844 | 95.8607 | 98.9398 | 60.2196 | 103.4788 | 114.7068 |  | 226.7467 | 267.5049 | 269.1575 | 414.1069 | 561.0322 | 535.7468 | 383.1713 | [23 empty] | 98.0893 | 548.3895 | 80.0258 | 247.1258
16:26 | 10797 |  |  | 7.0761 | 38.5427 | 41.4593 | 14.5144 | 15.0227 | 26.3739 | 16.3638 | 1.5932 | 3.163 | 0.8401 | -0.0272 |  |  |  | -12.9201 | 28.8697 | 42.8422 | 9.4813 |  | 14.492 | 24.235 | 0.4269 | 0.3857 | 1.6218 | 0.8004 | -4.2576 | 232.2992 | 228.6791 | 161.3839 | 184.6554 | 147.5679 | 131.3639 | 113.907 | 197.95 | 160.2401 | 217.5454 | 247.4376 | 228.3514 | 172.0267 | 168.5386 | 199.5995 | 247.4953 | 257.5035 |  |  | 154.7925 |  | 292.6603 | 117.4531 | 157.9691 | 208.014 | 232.1263 | 212.2721 | 199.9192 | 174.6738 | 226.4199 | 254.4254 | 258.6595 | 178.3708 | 97.9037 | 132.5245 | 169.225 | 202.249 | 164.337 | 197.6676 | 179.9656 | 342.7894 | 122.5829 | 174.8111 | 231.5379 | 260.7382 | 296.9185 | 117.452 | 155.9951 | 199.8596 | 222.6262 | 214.4562 | 84.4969 | 97.2353 | 131.0216 | 171.5162 | 205.0635 | 163.7173 |  | 146.6685 | 296.9219 |  | 117.2121 | 158.2023 | 209.8279 | 239.1086 | 229.9907 | 142.3546 | 175.0104 | 223.35 | 241.8074 | 216.1377 | 97.0455 | 107.3306 | 132.7498 | 174.2652 | 214.5807 | 243.6988 | 143.1371 | 136.4881 | 138.8298 | 144.4533 | 190.7835 | 236.2956 | 255.5209 | 235.5248 |  | 177.8909 |  |  | 93.5613 | 97.9126 | 180.9852 | 93.5177 | 193.7151 | 104.7177 | 36.2879 | 39.9578 | 37.6808 | 36.5091 | 35.3966 | 37.8385 | 37.2652 | 37.262 | 89.5252 | 109.1651 | 102.7551 | 89.6482 | 238.4942 |  |  | 158.4484 |  | 143.3191 | 99.9899 | 132.1382 | 99.1308 | 205.7179 | 173.7978 | 253.9851 | 236.3723 | 244.9313 | 200.2375 | 246.6991 | 275.2733 | 284.6903 | 263.82 | 161.2692 | 134.6493 | 184.4267 | 153.8796 | 189.1068 | 164.4213 | 219.2082 | 131.0986 | 231.9874 | 203.681 | 194.6445 | 261.5141 |  | 193.1595 | 97.8763 | 133.2842 | 175.2816 | 211.551 | 158.5812 | 180.4851 | 151.8534 |  | 145.1369 | 173.7823 | 233.9581 | 264.8533 | 249.7678 | 118.5032 | 167.3604 | 228.7066 | 262.3959 | 251.0185 | 86.9798 | 98.8344 | 129.8952 | 173.9709 | 215.1861 | 141.7902 | 193.0695 | 127.0726 | 181.2369 | 131.9035 | 126.2531 | 169.0568 | 222.5166 | 255.5928 | 244.739 | 137.3339 | 181.6005 | 242.5307 | 270.9257 | 249.0198 | 89.9919 | 109.9934 | 141.7911 | 184.7835 | 227.3762 | 102.782 | 143.5826 | 156.0169 | 153.4549 | 129.3703 | 226.6251 | 171.6277 | 255.275 | 240.7249 | 181.8086 |  |  |  | 93.5975 | 103.3582 | 96.9702 | 195.3264 | 102.4822 | 166.4735 |  | 104.4713 | 95.8555 | 98.9337 | 60.2294 | 103.5015 | 114.7073 |  | 226.6995 | 267.4866 | 269.1126 | 414.0621 | 561.1309 | 536.2745 | 383.4184 | [23 empty] | 98.0825 | 548.7027 | 79.9059 | 247.0931
16:26 | 10798 |  |  | 7.0302 | 38.4853 | 41.6502 | 14.5628 | 15.0361 | 26.3808 | 16.4676 | 1.5948 | 3.1653 | 0.8411 | -0.0277 |  |  |  | -12.8599 | 28.8372 | 42.9293 | 9.5191 |  | 14.5028 | 24.3179 | 0.4264 | 0.3861 | 1.6214 | 0.7981 | -5.8426 | 232.2707 | 228.6589 | 161.3759 | 184.6429 | 147.5629 | 131.3561 | 113.8979 | 197.9311 | 160.2337 | 217.5339 | 247.4169 | 228.3282 | 172.0183 | 168.5292 | 199.5887 | 247.4678 | 257.4841 |  |  | 154.7815 |  | 292.6161 | 117.4532 | 157.965 | 208.0081 | 232.1066 | 212.2527 | 199.9052 | 174.6702 | 226.4039 | 254.4063 | 258.6594 | 178.3611 | 97.905 | 132.5361 | 169.2242 | 202.2391 | 164.322 | 197.6446 | 179.9474 | 342.7321 | 122.5808 | 174.8116 | 231.5256 | 260.7203 | 296.8888 | 117.4574 | 155.9863 | 199.8435 | 222.6055 | 214.4441 | 84.4915 | 97.2394 | 131.0264 | 171.5028 | 205.0424 | 163.6864 |  | 146.6639 | 296.8729 |  | 117.2182 | 158.1999 | 209.8158 | 239.0879 | 229.9667 | 142.354 | 175.006 | 223.3362 | 241.7824 | 216.1217 | 97.0334 | 107.333 | 132.7555 | 174.2559 | 214.5743 | 243.6722 | 143.1299 | 136.4816 | 138.8178 | 144.4672 | 190.7837 | 236.2926 | 255.508 | 235.5073 |  | 177.8857 |  |  | 93.553 | 97.9114 | 180.9675 | 93.5159 | 193.7278 | 104.7135 | 35.9504 | 39.9776 | 37.3127 | 36.8118 | 35.3399 | 37.8102 | 37.3194 | 37.2886 | 89.519 | 109.1558 | 102.7474 | 89.6359 | 238.4734 |  |  | 158.4448 |  | 143.3118 | 99.9944 | 132.1379 | 99.131 | 205.7101 | 173.7918 | 253.9665 | 236.3522 | 244.9201 | 200.2302 | 246.688 | 275.2564 | 284.6602 | 263.7769 | 161.2589 | 134.6405 | 184.4163 | 153.8592 | 189.0979 | 164.4224 | 219.1913 | 131.0984 | 231.9624 | 203.6602 | 194.64 | 261.4896 |  | 193.1424 | 97.8737 | 133.2788 | 175.2754 | 211.5277 | 158.5521 | 180.459 | 151.832 |  | 145.1283 | 173.7706 | 233.9486 | 264.8247 | 249.7441 | 118.5122 | 167.3639 | 228.6917 | 262.3761 | 250.9913 | 86.9789 | 98.8426 | 129.9033 | 173.977 | 215.1754 | 141.7859 | 193.0473 | 127.0695 | 181.1601 | 131.897 | 126.2551 | 169.0521 | 222.503 | 255.5687 | 244.7113 | 137.3194 | 181.5942 | 242.5052 | 270.8924 | 248.982 | 89.9883 | 109.995 | 141.7905 | 184.783 | 227.3503 | 102.7752 | 143.5758 | 156.0127 | 153.4427 | 129.3798 | 226.6203 | 171.6272 | 255.255 | 240.6964 | 181.7966 |  |  |  | 93.5968 | 103.3528 | 96.9701 | 195.3071 | 102.4658 | 166.4581 |  | 104.4609 | 95.8457 | 98.9168 | 60.2282 | 103.5174 | 114.7027 |  | 226.6526 | 267.4568 | 269.058 | 414.1245 | 561.1309 | 535.7131 | 383.1693 | [23 empty] | 98.0759 | 548.422 | 80.0578 | 247.0547
16:26 | 10799 |  |  | 7.0263 | 38.4446 | 41.6632 | 14.5135 | 15.1124 | 26.3432 | 16.4986 | 1.5951 | 3.1599 | 0.8416 | -0.0244 |  |  |  | -12.9163 | 28.799 | 42.8965 | 9.4672 |  | 14.5669 | 24.3378 | 0.4254 | 0.3855 | 1.6224 | 0.7993 | -5.8117 | 232.2506 | 228.6357 | 161.3651 | 184.6334 | 147.5553 | 131.3502 | 113.8934 | 197.9307 | 160.233 | 217.5235 | 247.4013 | 228.3054 | 172.0175 | 168.5143 | 199.593 | 247.4462 | 257.4602 |  |  | 154.7637 |  | 292.567 | 117.4546 | 157.9604 | 207.9921 | 232.0789 | 212.2315 | 199.8927 | 174.6661 | 226.3894 | 254.3842 | 258.6104 | 178.3505 | 97.9107 | 132.54 | 169.2248 | 202.22 | 164.3137 | 197.6177 | 179.9253 | 342.6745 | 122.5793 | 174.8038 | 231.5167 | 260.6982 | 296.8838 | 117.4601 | 155.9821 | 199.8275 | 222.5932 | 214.4283 | 84.4974 | 97.2487 | 131.0306 | 171.4993 | 205.0268 | 163.6561 |  | 146.6606 | 296.8295 |  | 117.2142 | 158.2011 | 209.8047 | 239.0651 | 229.9465 | 142.3563 | 175.0043 | 223.32 | 241.7592 | 216.0955 | 97.0201 | 107.3323 | 132.7559 | 174.2502 | 214.5576 | 243.6488 | 143.12 | 136.4682 | 138.8026 | 144.4726 | 190.7848 | 236.2861 | 255.4897 | 235.4902 |  | 177.8687 |  |  | 93.5469 | 97.9016 | 180.9389 | 93.5013 | 193.7162 | 104.703 | 35.8813 | 39.9695 | 36.6556 | 37.005 | 35.4599 | 37.7515 | 37.4107 | 37.1034 | 89.51 | 109.1336 | 102.7236 | 89.6209 | 238.4474 |  |  | 158.4289 |  | 143.3017 | 99.9851 | 132.1327 | 99.1296 | 205.7034 | 173.7917 | 253.9467 | 236.3236 | 244.8924 | 200.2326 | 246.6739 | 275.2452 | 284.6393 | 263.7385 | 161.2863 | 134.6272 | 184.4209 | 153.8409 | 189.0963 | 164.4237 | 219.1802 | 131.1209 | 231.9357 | 203.6479 | 194.6295 | 261.4713 |  | 193.1252 | 97.87 | 133.2719 | 175.2774 | 211.5083 | 158.5337 | 180.4361 | 151.8231 |  | 145.1302 | 173.7709 | 233.9382 | 264.7961 | 249.7149 | 118.5063 | 167.3587 | 228.6708 | 262.3531 | 250.9673 | 86.9765 | 98.8373 | 129.9063 | 173.9776 | 215.1684 | 141.7651 | 193.0253 | 127.0551 | 181.0655 | 131.8882 | 126.2562 | 169.054 | 222.4986 | 255.5441 | 244.6865 | 137.3192 | 181.5963 | 242.4985 | 270.8733 | 248.9671 | 89.9926 | 110.0038 | 141.7893 | 184.7698 | 227.3337 | 102.767 | 143.5579 | 155.9982 | 153.4185 | 129.3893 | 226.6093 | 171.6266 | 255.2286 | 240.6666 | 181.7631 |  |  |  | 93.5856 | 103.3434 | 96.9521 | 195.2824 | 102.4485 | 166.4535 |  | 104.4525 | 95.8375 | 98.9083 | 60.2337 | 103.5062 | 114.708 |  | 226.5944 | 267.4245 | 269.0153 | 414.0343 | 560.7452 | 535.5809 | 383.0904 | [23 empty] | 98.066 | 548.1631 | 80.0259 | 247.0094
16:26 | 10800 |  |  | 7.0355 | 38.411 | 41.571 | 14.5916 | 15.0432 | 26.2216 | 16.4742 | 1.5958 | 3.1654 | 0.8398 | -0.0254 |  |  |  | -12.886 | 28.8842 | 42.7859 | 9.5262 |  | 14.5093 | 24.2593 | 0.4242 | 0.3862 | 1.6186 | 0.7978 | -5.9469 | 232.2292 | 228.6052 | 161.3486 | 184.6209 | 147.5436 | 131.339 | 113.8866 | 197.9272 | 160.2275 | 217.5015 | 247.3723 | 228.2803 | 172.0135 | 168.484 | 199.5877 | 247.4096 | 257.4388 |  |  | 154.7477 |  | 292.5256 | 117.4581 | 157.9589 | 207.9743 | 232.0573 | 212.2075 | 199.8779 | 174.6665 | 226.3791 | 254.3676 | 258.5792 | 178.3379 | 97.9148 | 132.5444 | 169.2196 | 202.2046 | 164.3032 | 197.5975 | 179.9183 | 342.6222 | 122.5813 | 174.8031 | 231.5046 | 260.6805 | 297.1494 | 117.4634 | 155.9898 | 199.8203 | 222.5857 | 214.4133 | 84.5061 | 97.2541 | 131.0427 | 171.5104 | 205.0204 | 163.6283 |  | 146.6607 | 296.7907 |  | 117.2102 | 158.2007 | 209.7886 | 239.0453 | 229.9284 | 142.3515 | 175.0015 | 223.3038 | 241.7322 | 216.0678 | 97.0001 | 107.3256 | 132.7507 | 174.243 | 214.5314 | 243.6199 | 143.1016 | 136.4457 | 138.7848 | 144.4767 | 190.7826 | 236.2584 | 255.4699 | 235.4707 |  | 177.847 |  |  | 93.5459 | 97.8877 | 180.9169 | 93.4819 | 193.6976 | 104.6976 | 36.0541 | 39.8972 | 36.012 | 37.1684 | 35.734 | 37.7265 | 37.7954 | 36.407 | 89.5044 | 109.1203 | 102.7128 | 89.6094 | 238.4191 |  |  | 158.4131 |  | 143.289 | 99.9746 | 132.1186 | 99.1268 | 205.703 | 173.8036 | 253.9231 | 236.3024 | 244.87 | 200.2523 | 246.6635 | 275.2311 | 284.6186 | 263.7152 | 161.2753 | 134.6171 | 184.4201 | 153.8298 | 189.0974 | 164.4281 | 219.1731 | 131.1218 | 231.9125 | 203.633 | 194.6324 | 261.4472 |  | 193.1133 | 97.8676 | 133.2779 | 175.2699 | 211.4914 | 158.5127 | 180.4235 | 151.8073 |  | 145.1336 | 173.7765 | 233.9172 | 264.7755 | 249.6884 | 118.5096 | 167.365 | 228.6609 | 262.3363 | 250.9489 | 86.9816 | 98.8468 | 129.9127 | 173.9814 | 215.1604 | 141.7548 | 193.0098 | 127.0475 | 181.0019 | 131.8853 | 126.2697 | 169.0639 | 222.4961 | 255.5296 | 244.6747 | 137.3405 | 181.6092 | 242.5027 | 270.8556 | 248.9676 | 90.0069 | 110.028 | 141.8148 | 184.7796 | 227.3285 | 102.7615 | 143.5451 | 155.9839 | 153.4021 | 129.3945 | 226.5967 | 171.6279 | 255.205 | 240.6417 | 181.7156 |  |  |  | 93.5718 | 103.3346 | 96.9373 | 195.2779 | 102.4527 | 166.4707 |  | 104.4407 | 95.8317 | 98.9013 | 60.2388 | 103.4953 | 114.7113 |  | 226.5489 | 267.3664 | 268.9715 | 414.305 | 561.4666 | 536.2274 | 383.9503 | [23 empty] | 98.0564 | 548.847 | 79.9281 | 246.9577
16:26 | 10801 |  |  | 6.9737 | 38.3521 | 41.5787 | 14.5858 | 14.9979 | 26.2295 | 16.4634 | 1.5989 | 3.164 | 0.8374 | -0.0255 |  |  |  | -12.8498 | 28.8452 | 42.689 | 9.5794 |  | 14.4424 | 24.2655 | 0.4256 | 0.3883 | 1.6223 | 0.7948 | -5.4151 | 232.2016 | 228.5868 | 161.3389 | 184.605 | 147.5318 | 131.3311 | 113.8857 | 197.9181 | 160.229 | 217.4879 | 247.3362 | 228.258 | 172.0047 | 168.4537 | 199.5713 | 247.3611 | 257.4094 |  |  | 154.7395 |  | 292.4802 | 117.457 | 157.9592 | 207.9609 | 232.0381 | 212.1803 | 199.8593 | 174.6612 | 226.3588 | 254.344 | 258.5842 | 178.327 | 97.908 | 132.5436 | 169.2146 | 202.1913 | 164.2822 | 197.5751 | 179.9065 | 342.5639 | 122.5768 | 174.7962 | 231.4906 | 260.6581 | 297.1162 | 117.4669 | 155.9911 | 199.8082 | 222.5636 | 214.3906 | 84.5052 | 97.2512 | 131.0498 | 171.509 | 205.0116 | 163.6377 |  | 146.6508 | 296.7418 |  | 117.2166 | 158.2035 | 209.7778 | 239.0353 | 229.912 | 142.3489 | 174.9955 | 223.2867 | 241.7096 | 216.0436 | 96.9896 | 107.331 | 132.7571 | 174.2372 | 214.5196 | 243.5975 | 143.1015 | 136.4407 | 138.7745 | 144.4897 | 190.7923 | 236.2538 | 255.448 | 235.4556 |  | 177.8424 |  |  | 93.5373 | 97.8725 | 180.9095 | 93.4672 | 193.678 | 104.6837 | 36.0138 | 39.7992 | 35.465 | 37.2755 | 36.0057 | 37.786 | 38.1952 | 35.8035 | 89.503 | 109.1208 | 102.708 | 89.6063 | 238.392 |  |  | 158.4069 |  | 143.2805 | 99.9725 | 132.1112 | 99.1207 | 205.6964 | 173.807 | 253.9025 | 236.2798 | 244.8537 | 200.2574 | 246.6462 | 275.2088 | 284.5993 | 263.6865 | 161.2559 | 134.6018 | 184.3802 | 153.8186 | 189.0872 | 164.4341 | 219.1565 | 131.1063 | 231.8883 | 203.6206 | 194.6293 | 261.4212 |  | 193.095 | 97.8687 | 133.2842 | 175.2631 | 211.477 | 158.49 | 180.4032 | 151.7862 |  | 145.1368 | 173.782 | 233.9076 | 264.7546 | 249.6618 | 118.5129 | 167.3666 | 228.6484 | 262.3075 | 250.9186 | 86.9776 | 98.8519 | 129.9157 | 173.9736 | 215.1441 | 141.7434 | 192.9833 | 127.0364 | 180.9564 | 131.8751 | 126.2818 | 169.0681 | 222.4914 | 255.5076 | 244.6556 | 137.3448 | 181.6103 | 242.5063 | 270.8397 | 248.9596 | 90.0147 | 110.0457 | 141.8389 | 184.797 | 227.312 | 102.7572 | 143.5346 | 155.964 | 153.3832 | 129.39 | 226.5822 | 171.6243 | 255.1805 | 240.6101 | 181.6876 |  |  |  | 93.5672 | 103.3281 | 96.9356 | 195.2808 | 102.4601 | 166.4598 |  | 104.4328 | 95.8252 | 98.8965 | 60.236 | 103.4906 | 114.7069 |  | 226.5166 | 267.2814 | 268.9184 | 413.8715 | 561.1316 | 535.8441 | 382.9929 | [23 empty] | 98.0494 | 548.4878 | 79.8458 | 246.899
16:26 | 10802 |  |  | 6.9547 | 38.3398 | 41.5487 | 14.6269 | 15.0577 | 26.2354 | 16.3797 | 1.5997 | 3.1582 | 0.8376 | -0.0267 |  |  |  | -12.7958 | 28.8724 | 42.6132 | 9.5327 |  | 14.317 | 24.1118 | 0.4263 | 0.3924 | 1.6275 | 0.7937 | -5.3652 | 232.1745 | 228.5638 | 161.3335 | 184.5883 | 147.5253 | 131.3299 | 113.8844 | 197.911 | 160.2266 | 217.4745 | 247.3093 | 228.2304 | 171.9976 | 168.4377 | 199.5593 | 247.3244 | 257.3778 |  |  | 154.7286 |  | 292.4376 | 117.4573 | 157.9631 | 207.9541 | 232.0155 | 212.157 | 199.8489 | 174.6625 | 226.3529 | 254.3164 | 258.5855 | 178.3137 | 97.8995 | 132.5453 | 169.2138 | 202.1799 | 164.2668 | 197.551 | 179.8861 | 342.5027 | 122.5775 | 174.7996 | 231.4787 | 260.6319 | 296.7208 | 117.47 | 155.9844 | 199.7932 | 222.5479 | 214.3685 | 84.5056 | 97.2473 | 131.0526 | 171.5053 | 205.004 | 163.6464 |  | 146.6445 | 296.6958 |  | 117.2249 | 158.2131 | 209.7729 | 239.023 | 229.8996 | 142.3452 | 174.9922 | 223.2759 | 241.687 | 216.0178 | 96.9926 | 107.3397 | 132.7561 | 174.2338 | 214.5121 | 243.5772 | 143.0999 | 136.4388 | 138.7645 | 144.4915 | 190.7914 | 236.2512 | 255.4255 | 235.433 |  | 177.8292 |  |  | 93.5293 | 97.8639 | 180.9118 | 93.4812 | 193.6447 | 104.6632 | 35.7903 | 39.7261 | 34.6871 | 37.2928 | 36.3267 | 37.9352 | 38.5357 | 35.4744 | 89.491 | 109.1056 | 102.6958 | 89.5911 | 238.3631 |  |  | 158.3923 |  | 143.2738 | 99.9696 | 132.1088 | 99.1138 | 205.6825 | 173.8049 | 253.8752 | 236.2582 | 244.8275 | 200.239 | 246.6332 | 275.1849 | 284.5937 | 263.6604 | 161.278 | 134.5915 | 184.3353 | 153.808 | 189.072 | 164.4311 | 219.1456 | 131.0946 | 231.86 | 203.6088 | 194.627 | 261.3954 |  | 193.0696 | 97.8663 | 133.2845 | 175.2564 | 211.465 | 158.4678 | 180.3755 | 151.7705 |  | 145.1238 | 173.7811 | 233.8971 | 264.7205 | 249.6362 | 118.5097 | 167.3601 | 228.6316 | 262.2693 | 250.8841 | 86.9727 | 98.8425 | 129.9223 | 173.9617 | 215.1248 | 141.7345 | 192.9542 | 127.0217 | 180.9279 | 131.858 | 126.2846 | 169.0637 | 222.4848 | 255.4875 | 244.6289 | 137.3421 | 181.6036 | 242.4988 | 270.8235 | 248.938 | 90.0168 | 110.0434 | 141.8299 | 184.7825 | 227.2951 | 102.7509 | 143.5193 | 155.9457 | 153.3602 | 129.3812 | 226.5707 | 171.6245 | 255.1553 | 240.587 | 181.6719 |  |  |  | 93.5672 | 103.3246 | 96.928 | 195.2686 | 102.4541 | 166.441 |  | 104.4225 | 95.8153 | 98.886 | 60.2184 | 103.4886 | 114.7064 |  | 226.4892 | 267.268 | 268.8652 | 413.9339 | 560.8824 | 535.2829 | 382.9929 | [23 empty] | 98.0421 | 548.0826 | 79.7383 | 246.8786
16:26 | 10803 |  |  | 6.8578 | 38.3359 | 41.5469 | 14.5352 | 15.0166 | 26.2651 | 16.363 | 1.5998 | 3.1612 | 0.8378 | -0.0256 |  |  |  | -12.7365 | 28.9718 | 42.769 | 9.6007 |  | 14.3553 | 24.256 | 0.4256 | 0.3926 | 1.6226 | 0.7958 | -5.3355 | 232.157 | 228.5344 | 161.317 | 184.5722 | 147.5203 | 131.3257 | 113.8804 | 197.895 | 160.2239 | 217.4576 | 247.2945 | 228.2017 | 171.9934 | 168.4252 | 199.5499 | 247.2978 | 257.3526 |  |  | 154.7149 |  | 292.397 | 117.455 | 157.9597 | 207.9428 | 231.9956 | 212.1439 | 199.8398 | 174.6651 | 226.3461 | 254.2978 | 258.5679 | 178.314 | 97.9038 | 132.5571 | 169.2173 | 202.1709 | 164.256 | 197.5332 | 179.8732 | 342.451 | 122.5833 | 174.8112 | 231.4708 | 260.6146 | 296.7205 | 117.4723 | 155.9743 | 199.7797 | 222.5334 | 214.3494 | 84.5138 | 97.2473 | 131.0525 | 171.5024 | 204.9824 | 163.6347 |  | 146.6379 | 296.6497 |  | 117.2284 | 158.2111 | 209.7669 | 239.0019 | 229.8801 | 142.3498 | 174.9931 | 223.2708 | 241.6642 | 215.9965 | 96.9958 | 107.3319 | 132.7492 | 174.2377 | 214.4938 | 243.5559 | 143.0866 | 136.4172 | 138.7496 | 144.4826 | 190.782 | 236.238 | 255.4038 | 235.412 |  | 177.8078 |  |  | 93.5257 | 97.8571 | 180.887 | 93.4785 | 193.6123 | 104.6519 | 35.393 | 39.6711 | 34.2454 | 37.3964 | 36.5525 | 38.1372 | 38.7477 | 35.4581 | 89.4769 | 109.0902 | 102.6827 | 89.5756 | 238.3342 |  |  | 158.3733 |  | 143.2609 | 99.9608 | 132.0959 | 99.1114 | 205.6591 | 173.8008 | 253.844 | 236.234 | 244.8006 | 200.2138 | 246.6278 | 275.1638 | 284.5799 | 263.6455 | 161.2988 | 134.5827 | 184.2622 | 153.7982 | 189.0555 | 164.4323 | 219.1392 | 131.0819 | 231.8345 | 203.5822 | 194.6304 | 261.3658 |  | 193.0458 | 97.8636 | 133.2845 | 175.2565 | 211.4487 | 158.4475 | 180.3505 | 151.7543 |  | 145.1094 | 173.7741 | 233.8829 | 264.69 | 249.6202 | 118.5191 | 167.3649 | 228.6228 | 262.2399 | 250.8623 | 86.9785 | 98.8399 | 129.9269 | 173.9628 | 215.1108 | 141.725 | 192.9288 | 127.0104 | 180.8934 | 131.8517 | 126.2853 | 169.0629 | 222.4737 | 255.4663 | 244.6034 | 137.3554 | 181.6004 | 242.4876 | 270.8002 | 248.9111 | 90.018 | 110.0395 | 141.8146 | 184.7684 | 227.28 | 102.7402 | 143.5067 | 155.9355 | 153.3427 | 129.3705 | 226.5656 | 171.6314 | 255.1265 | 240.5613 | 181.6545 |  |  |  | 93.5551 | 103.3077 | 96.9063 | 195.2385 | 102.4418 | 166.4047 |  | 104.4103 | 95.7989 | 98.8762 | 60.2149 | 103.4936 | 114.7088 |  | 226.4344 | 267.2208 | 268.8087 | 413.9339 | 560.7579 | 535.5947 | 383.4908 | [23 empty] | 98.0297 | 548.1763 | 79.841 | 246.8276
16:26 | 10804 |  |  | 6.79 | 38.2646 | 41.5961 | 14.5491 | 15.0859 | 26.3399 | 16.4865 | 1.6006 | 3.1592 | 0.8375 | -0.0276 |  |  |  | -12.6664 | 28.9758 | 42.9327 | 9.6313 |  | 14.3393 | 24.2694 | 0.4269 | 0.3914 | 1.6204 | 0.7964 | -5.75 | 232.1405 | 228.5093 | 161.3072 | 184.5607 | 147.5151 | 131.3176 | 113.8713 | 197.8799 | 160.224 | 217.4498 | 247.2646 | 228.1791 | 171.9875 | 168.4059 | 199.5314 | 247.264 | 257.3266 |  |  | 154.6962 |  | 292.3477 | 117.4474 | 157.9533 | 207.922 | 231.9708 | 212.1292 | 199.8192 | 174.6595 | 226.3224 | 254.2685 | 258.5358 | 178.3101 | 97.9088 | 132.5574 | 169.2164 | 202.1583 | 164.2334 | 197.5059 | 179.8544 | 342.3957 | 122.5817 | 174.8036 | 231.4507 | 260.5923 | 296.9797 | 117.4698 | 155.971 | 199.7679 | 222.5116 | 214.3291 | 84.5102 | 97.2447 | 131.056 | 171.492 | 204.9541 | 163.6087 |  | 146.6219 | 296.5937 |  | 117.232 | 158.2142 | 209.7553 | 238.9711 | 229.8563 | 142.358 | 174.9961 | 223.2634 | 241.6428 | 215.9796 | 97.0057 | 107.327 | 132.7526 | 174.2344 | 214.4759 | 243.5419 | 143.0751 | 136.3978 | 138.7383 | 144.4809 | 190.7775 | 236.2236 | 255.3815 | 235.3917 |  | 177.7892 |  |  | 93.5165 | 97.8443 | 180.8513 | 93.4616 | 193.5836 | 104.6553 | 35.3246 | 39.5719 | 34.1135 | 37.6661 | 36.7107 | 38.2841 | 38.8817 | 35.8482 | 89.4733 | 109.0839 | 102.6719 | 89.5717 | 238.3079 |  |  | 158.3606 |  | 143.2483 | 99.95 | 132.0748 | 99.1071 | 205.6414 | 173.7959 | 253.8173 | 236.2089 | 244.7768 | 200.2034 | 246.6176 | 275.1492 | 284.552 | 263.6301 | 161.2904 | 134.5687 | 184.1619 | 153.7859 | 189.0387 | 164.4309 | 219.1201 | 131.0809 | 231.8103 | 203.5603 | 194.6268 | 261.3341 |  | 193.0298 | 97.8674 | 133.2864 | 175.2492 | 211.4348 | 158.4339 | 180.3287 | 151.7408 |  | 145.0991 | 173.7799 | 233.8771 | 264.6708 | 249.5957 | 118.5179 | 167.3658 | 228.6126 | 262.2163 | 250.8344 | 86.9742 | 98.8392 | 129.9294 | 173.9654 | 215.0983 | 141.7072 | 192.8996 | 126.9943 | 180.8715 | 131.8337 | 126.2855 | 169.0602 | 222.4591 | 255.4383 | 244.5775 | 137.3467 | 181.5902 | 242.4746 | 270.7689 | 248.8789 | 90.0097 | 110.0393 | 141.8031 | 184.7566 | 227.2671 | 102.7323 | 143.4853 | 155.9163 | 153.3246 | 129.3756 | 226.5511 | 171.6332 | 255.103 | 240.534 | 181.6285 |  |  |  | 93.5411 | 103.2908 | 96.8919 | 195.2067 | 102.43 | 166.3639 |  | 104.4156 | 95.8009 | 98.8794 | 60.2368 | 103.5215 | 114.7202 |  | 226.3863 | 267.1662 | 268.7602 | 413.9962 | 561.1316 | 535.5947 | 383.1796 | [23 empty] | 98.0226 | 548.3631 | 79.9783 | 246.7763
16:26 | 10805 |  |  | 6.8566 | 38.37 | 41.5789 | 14.5408 | 15.0327 | 26.3516 | 16.464 | 1.6028 | 3.1625 | 0.8377 | -0.0265 |  |  |  | -12.6608 | 28.9396 | 42.8553 | 9.6021 |  | 14.3859 | 24.3119 | 0.4266 | 0.3919 | 1.6201 | 0.7974 | -4.827 | 232.1108 | 228.4856 | 161.299 | 184.5499 | 147.5067 | 131.3062 | 113.8613 | 197.8767 | 160.219 | 217.4359 | 247.2291 | 228.1553 | 171.9849 | 168.3924 | 199.5175 | 247.2301 | 257.3037 |  |  | 154.6818 |  | 292.3039 | 117.4438 | 157.9524 | 207.9026 | 231.9406 | 212.1072 | 199.8013 | 174.6454 | 226.3064 | 254.2425 | 258.4719 | 178.2991 | 97.9095 | 132.558 | 169.2033 | 202.1391 | 164.2137 | 197.4819 | 179.8392 | 342.3397 | 122.5859 | 174.7949 | 231.4419 | 260.5717 | 297.1073 | 117.46 | 155.9663 | 199.7497 | 222.484 | 214.3067 | 84.501 | 97.2425 | 131.057 | 171.4836 | 204.9369 | 163.5869 |  | 146.5995 | 296.5419 |  | 117.2379 | 158.2184 | 209.7413 | 238.9474 | 229.8404 | 142.3571 | 174.9963 | 223.2471 | 241.6191 | 215.9623 | 97.0156 | 107.3203 | 132.7486 | 174.227 | 214.4608 | 243.514 | 143.0692 | 136.3825 | 138.7265 | 144.4825 | 190.7763 | 236.2096 | 255.3594 | 235.3686 |  | 177.7691 |  |  | 93.504 | 97.8329 | 180.846 | 93.4628 | 193.5629 | 104.6581 | 35.3396 | 39.5069 | 34.2041 | 37.8759 | 36.8244 | 38.3027 | 38.9672 | 36.4137 | 89.4668 | 109.0763 | 102.6645 | 89.5569 | 238.2698 |  |  | 158.3441 |  | 143.2411 | 99.9459 | 132.0678 | 99.097 | 205.6334 | 173.8019 | 253.7926 | 236.1895 | 244.7548 | 200.191 | 246.6031 | 275.1363 | 284.5205 | 263.612 | 161.2717 | 134.5608 | 184.0924 | 153.7782 | 189.0336 | 164.423 | 219.1051 | 131.0893 | 231.7879 | 203.5514 | 194.6268 | 261.3089 |  | 193.0239 | 97.8654 | 133.2885 | 175.232 | 211.4178 | 158.4103 | 180.3054 | 151.734 |  | 145.1006 | 173.781 | 233.861 | 264.6547 | 249.5619 | 118.5028 | 167.3573 | 228.5945 | 262.1984 | 250.8076 | 86.9748 | 98.8377 | 129.9287 | 173.9624 | 215.0784 | 141.6907 | 192.875 | 126.9849 | 180.8866 | 131.816 | 126.28 | 169.0552 | 222.4428 | 255.4149 | 244.5505 | 137.3312 | 181.5846 | 242.4571 | 270.7413 | 248.8472 | 90.0075 | 110.0399 | 141.8071 | 184.7494 | 227.2476 | 102.7204 | 143.4681 | 155.9043 | 153.3008 | 129.3793 | 226.5302 | 171.6299 | 255.0788 | 240.511 | 181.5935 |  |  |  | 93.5372 | 103.2766 | 96.8869 | 195.1898 | 102.4229 | 166.3535 |  | 104.3951 | 95.7843 | 98.8621 | 60.2438 | 103.5084 | 114.7152 |  | 226.3192 | 267.1045 | 268.7169 | 414.0446 | 560.8454 | 535.248 | 383.1713 | [23 empty] | 98.0099 | 548.0467 | 79.9886 | 246.7118
16:26 | 10806 |  |  | 6.8236 | 38.3268 | 41.5267 | 14.4933 | 14.9901 | 26.3645 | 16.5431 | 1.6019 | 3.1589 | 0.8385 | -0.0261 |  |  |  | -12.595 | 29.0111 | 42.9773 | 9.668 |  | 14.4958 | 24.3321 | 0.4271 | 0.3888 | 1.6191 | 0.7963 | -7.0081 | 232.0869 | 228.4658 | 161.2893 | 184.5378 | 147.5005 | 131.299 | 113.8621 | 197.8752 | 160.216 | 217.4257 | 247.2145 | 228.1354 | 171.9838 | 168.3877 | 199.5069 | 247.2012 | 257.2826 |  |  | 154.6717 |  | 292.2621 | 117.4465 | 157.9448 | 207.8947 | 231.9203 | 212.0822 | 199.7893 | 174.6381 | 226.2943 | 254.2254 | 258.4296 | 178.2911 | 97.9049 | 132.5577 | 169.1927 | 202.1177 | 164.1924 | 197.4569 | 179.8222 | 342.2845 | 122.5807 | 174.7894 | 231.4336 | 260.5468 | 297.063 | 117.4605 | 155.9632 | 199.7327 | 222.469 | 214.2876 | 84.5046 | 97.2532 | 131.0561 | 171.4845 | 204.9329 | 163.5784 |  | 146.5775 | 296.4944 |  | 117.2384 | 158.2142 | 209.7315 | 238.9268 | 229.8181 | 142.3559 | 174.9913 | 223.2311 | 241.5967 | 215.9366 | 97.0208 | 107.3144 | 132.7402 | 174.2201 | 214.4446 | 243.4737 | 143.0639 | 136.3701 | 138.7082 | 144.4874 | 190.7741 | 236.1966 | 255.3407 | 235.3497 |  | 177.7551 |  |  | 93.498 | 97.8287 | 180.8419 | 93.4583 | 193.5472 | 104.6474 | 35.2359 | 39.5059 | 34.5113 | 37.9274 | 36.6252 | 38.2915 | 39.047 | 36.7372 | 89.4614 | 109.0648 | 102.6598 | 89.5408 | 238.2288 |  |  | 158.3279 |  | 143.2223 | 99.9366 | 132.0603 | 99.0903 | 205.6161 | 173.7957 | 253.7657 | 236.1625 | 244.738 | 200.1583 | 246.5913 | 275.1211 | 284.4887 | 263.5896 | 161.2389 | 134.554 | 184.0665 | 153.765 | 189.0224 | 164.4292 | 219.0991 | 131.0834 | 231.7622 | 203.5423 | 194.6233 | 261.2869 |  | 193.0248 | 97.8586 | 133.2864 | 175.2209 | 211.4052 | 158.3837 | 180.2835 | 151.72 |  | 145.0987 | 173.7828 | 233.8525 | 264.6281 | 249.5397 | 118.5034 | 167.3566 | 228.581 | 262.172 | 250.7852 | 86.9772 | 98.8365 | 129.9278 | 173.9566 | 215.0613 | 141.6805 | 192.8607 | 126.9698 | 180.9096 | 131.8074 | 126.2733 | 169.0618 | 222.4247 | 255.3857 | 244.5234 | 137.3298 | 181.5804 | 242.4283 | 270.7135 | 248.8183 | 90.0047 | 110.0444 | 141.8177 | 184.7596 | 227.2137 | 102.7052 | 143.4501 | 155.8903 | 153.2773 | 129.3706 | 226.5154 | 171.6208 | 255.0528 | 240.4852 | 181.5825 |  |  |  | 93.5337 | 103.2627 | 96.8777 | 195.168 | 102.4145 | 166.3661 |  | 104.3846 | 95.7671 | 98.8593 | 60.233 | 103.5303 | 114.7112 |  | 226.2881 | 267.0356 | 268.6802 | 414.1245 | 561.3179 | 535.7131 | 383.2316 | [23 empty] | 98.0015 | 548.5155 | 80.0872 | 246.6618
16:26 | 10807 |  |  | 6.8836 | 38.3738 | 41.5624 | 14.5466 | 15.0649 | 26.3864 | 16.7068 | 1.6021 | 3.1575 | 0.8376 | -0.027 |  |  |  | -12.6158 | 28.9754 | 43.0523 | 9.6916 |  | 14.4423 | 24.3394 | 0.4243 | 0.3908 | 1.6213 | 0.7957 | -5.9306 | 232.0698 | 228.445 | 161.29 | 184.5278 | 147.4964 | 131.2967 | 113.8593 | 197.8629 | 160.2204 | 217.4168 | 247.195 | 228.111 | 171.9808 | 168.3738 | 199.4969 | 247.1737 | 257.2639 |  |  | 154.6593 |  | 292.2173 | 117.4469 | 157.9452 | 207.8891 | 231.9032 | 212.0586 | 199.7789 | 174.6511 | 226.2836 | 254.2103 | 258.407 | 178.2829 | 97.8961 | 132.566 | 169.1914 | 202.1069 | 164.1762 | 197.4333 | 179.807 | 342.2263 | 122.5795 | 174.7872 | 231.4196 | 260.5198 | 296.92 | 117.4689 | 155.97 | 199.725 | 222.4603 | 214.2732 | 84.5085 | 97.2607 | 131.0628 | 171.4853 | 204.9184 | 163.5521 |  | 146.5613 | 296.449 |  | 117.2366 | 158.2102 | 209.7166 | 238.909 | 229.7988 | 142.3533 | 174.9816 | 223.2133 | 241.5711 | 215.9139 | 97.0188 | 107.3101 | 132.7343 | 174.2076 | 214.4222 | 243.4423 | 143.055 | 136.3589 | 138.6922 | 144.495 | 190.7737 | 236.1888 | 255.3252 | 235.3341 |  | 177.7424 |  |  | 93.4908 | 97.8188 | 180.8342 | 93.4505 | 193.5242 | 104.642 | 35.4874 | 39.5035 | 34.9251 | 38.0047 | 36.1097 | 38.3262 | 39.2011 | 36.9438 | 89.458 | 109.0505 | 102.6531 | 89.5305 | 238.1977 |  |  | 158.3116 |  | 143.208 | 99.9278 | 132.0465 | 99.0832 | 205.5929 | 173.7927 | 253.7395 | 236.1283 | 244.7161 | 200.1376 | 246.5749 | 275.1035 | 284.4466 | 263.5534 | 161.2117 | 134.5374 | 184.0674 | 153.737 | 188.9933 | 164.4291 | 219.0837 | 131.06 | 231.731 | 203.5195 | 194.6107 | 261.2589 |  | 193.0108 | 97.8535 | 133.2899 | 175.22 | 211.3915 | 158.3634 | 180.2662 | 151.7048 |  | 145.0964 | 173.7936 | 233.8476 | 264.5974 | 249.5177 | 118.5083 | 167.3535 | 228.5743 | 262.1435 | 250.7589 | 86.9711 | 98.8283 | 129.9304 | 173.9471 | 215.0456 | 141.6708 | 192.8425 | 126.9565 | 180.9191 | 131.7901 | 126.2768 | 169.0728 | 222.4203 | 255.3633 | 244.4977 | 137.3406 | 181.5846 | 242.4181 | 270.6949 | 248.8007 | 90.0079 | 110.0513 | 141.8198 | 184.7515 | 227.1925 | 102.7019 | 143.4319 | 155.8742 | 153.2556 | 129.3666 | 226.5091 | 171.6243 | 255.0265 | 240.4583 | 181.5799 |  |  |  | 93.5214 | 103.2517 | 96.8599 | 195.1401 | 102.4016 | 166.3636 |  | 104.3772 | 95.7638 | 98.8453 | 60.2327 | 103.5316 | 114.7074 |  | 226.2742 | 266.9959 | 268.6215 | 413.8092 | 560.8201 | 535.8441 | 383.4286 | [23 empty] | 97.9911 | 548.3321 | 80.2229 | 246.6351
16:26 | 10808 |  |  | 6.9148 | 38.4293 | 41.6234 | 14.5595 | 15.063 | 26.4015 | 16.7216 | 1.6033 | 3.1622 | 0.84 | -0.0245 |  |  |  | -12.6171 | 28.8646 | 43.0121 | 9.619 |  | 14.451 | 24.3176 | 0.4264 | 0.3845 | 1.6139 | 0.7978 | -5.3782 | 232.0407 | 228.424 | 161.2774 | 184.5073 | 147.4849 | 131.2896 | 113.8459 | 197.8337 | 160.2186 | 217.399 | 247.1657 | 228.0813 | 171.968 | 168.3436 | 199.478 | 247.1496 | 257.2443 |  |  | 154.6419 |  | 292.1713 | 117.4317 | 157.9486 | 207.8726 | 231.8728 | 212.0373 | 199.7668 | 174.6576 | 226.2707 | 254.1953 | 258.3554 | 178.2752 | 97.8975 | 132.5756 | 169.1888 | 202.0977 | 164.1664 | 197.42 | 179.792 | 342.1715 | 122.584 | 174.7925 | 231.4064 | 260.5089 | 296.851 | 117.4693 | 155.9654 | 199.7158 | 222.4376 | 214.2566 | 84.4987 | 97.2353 | 131.0623 | 171.4709 | 204.8907 | 163.5344 |  | 146.5433 | 296.4032 |  | 117.2357 | 158.207 | 209.7123 | 238.8861 | 229.7778 | 142.3576 | 174.9788 | 223.2031 | 241.5453 | 215.8954 | 97.0123 | 107.3013 | 132.7237 | 174.2 | 214.4059 | 243.4209 | 143.0506 | 136.3371 | 138.6835 | 144.4961 | 190.7783 | 236.1827 | 255.3053 | 235.319 |  | 177.72 |  |  | 93.4768 | 97.7966 | 180.828 | 93.4603 | 193.49 | 104.6326 | 35.7933 | 39.4967 | 35.555 | 38.1324 | 35.7173 | 38.3524 | 39.3245 | 37.2137 | 89.4498 | 109.0389 | 102.642 | 89.5164 | 238.1788 |  |  | 158.2968 |  | 143.2027 | 99.926 | 132.0393 | 99.0782 | 205.582 | 173.8081 | 253.717 | 236.1033 | 244.6939 | 200.1366 | 246.5577 | 275.0944 | 284.4145 | 263.5202 | 161.2576 | 134.5295 | 184.0623 | 153.7166 | 188.9723 | 164.4283 | 219.0706 | 131.0457 | 231.7114 | 203.5023 | 194.6069 | 261.2369 |  | 192.9956 | 97.8522 | 133.2866 | 175.216 | 211.3696 | 158.3414 | 180.2412 | 151.6893 |  | 145.1004 | 173.795 | 233.8325 | 264.5627 | 249.4897 | 118.5056 | 167.35 | 228.5606 | 262.1265 | 250.7372 | 86.9725 | 98.8277 | 129.9333 | 173.9428 | 215.0294 | 141.6533 | 192.8237 | 126.9505 | 180.9101 | 131.7798 | 126.2757 | 169.0736 | 222.416 | 255.3483 | 244.4794 | 137.351 | 181.5888 | 242.4108 | 270.6813 | 248.7847 | 90.0134 | 110.0517 | 141.8164 | 184.7333 | 227.1828 | 102.6964 | 143.4134 | 155.8564 | 153.2328 | 129.3683 | 226.4916 | 171.6244 | 254.9904 | 240.4313 | 181.567 |  |  |  | 93.5128 | 103.2397 | 96.8444 | 195.1308 | 102.3927 | 166.3449 |  | 104.3764 | 95.7637 | 98.8491 | 60.2453 | 103.4952 | 114.7222 |  | 226.2025 | 266.9669 | 268.5802 | 414.2873 | 561.3053 | 536.1361 | 383.3292 | [23 empty] | 97.9824 | 548.7207 | 80.2081 | 246.5847
16:26 | 10809 |  |  | 6.925 | 38.3775 | 41.7207 | 14.5011 | 15.0969 | 26.4512 | 16.6125 | 1.6025 | 3.1581 | 0.837 | -0.025 |  |  |  | -12.5602 | 28.8368 | 42.8887 | 9.6807 |  | 14.4333 | 24.3555 | 0.425 | 0.3872 | 1.6208 | 0.7963 | -5.6325 | 232.0134 | 228.406 | 161.2608 | 184.4958 | 147.4694 | 131.2842 | 113.8413 | 197.8179 | 160.213 | 217.3817 | 247.1447 | 228.0617 | 171.958 | 168.3233 | 199.4698 | 247.1328 | 257.2209 |  |  | 154.6335 |  | 292.1323 | 117.426 | 157.9434 | 207.8577 | 231.8502 | 212.0184 | 199.7549 | 174.6419 | 226.258 | 254.1675 | 258.329 | 178.266 | 97.9089 | 132.5752 | 169.193 | 202.0869 | 164.1525 | 197.3965 | 179.7733 | 342.1193 | 122.5853 | 174.791 | 231.3905 | 260.5011 | 296.8538 | 117.4664 | 155.9591 | 199.7048 | 222.4171 | 214.2427 | 84.4984 | 97.1982 | 131.0635 | 171.4646 | 204.8742 | 163.5264 |  | 146.5219 | 296.3625 |  | 117.2401 | 158.2062 | 209.7108 | 238.8576 | 229.7492 | 142.3625 | 174.9869 | 223.1941 | 241.521 | 215.8714 | 97.0165 | 107.2983 | 132.71 | 174.2002 | 214.3915 | 243.4035 | 143.037 | 136.3128 | 138.674 | 144.4973 | 190.7752 | 236.1702 | 255.2827 | 235.2943 |  | 177.7007 |  |  | 93.4692 | 97.7846 | 180.8137 | 93.4679 | 193.458 | 104.6263 | 35.7833 | 39.4128 | 36.002 | 38.2315 | 35.7272 | 38.3815 | 39.4505 | 37.0646 | 89.4425 | 109.0273 | 102.6314 | 89.5078 | 238.1538 |  |  | 158.2872 |  | 143.1902 | 99.9272 | 132.0387 | 99.0824 | 205.5765 | 173.8228 | 253.7061 | 236.0916 | 244.6812 | 200.1311 | 246.5442 | 275.0812 | 284.3899 | 263.4937 | 161.2982 | 134.5238 | 184.0693 | 153.7111 | 188.9621 | 164.4359 | 219.0606 | 131.0507 | 231.6938 | 203.4825 | 194.6114 | 261.2048 |  | 192.9887 | 97.8549 | 133.2839 | 175.2134 | 211.3529 | 158.3148 | 180.2159 | 151.6764 |  | 145.0909 | 173.7943 | 233.8272 | 264.5274 | 249.4584 | 118.5002 | 167.3483 | 228.5419 | 262.1001 | 250.7074 | 86.9685 | 98.8323 | 129.9317 | 173.9396 | 215.0138 | 141.6424 | 192.8045 | 126.938 | 180.9133 | 131.7671 | 126.2772 | 169.0751 | 222.4023 | 255.3294 | 244.4597 | 137.3458 | 181.5775 | 242.3972 | 270.6525 | 248.7612 | 90.0124 | 110.0509 | 141.7961 | 184.7042 | 227.1797 | 102.6844 | 143.3967 | 155.8378 | 153.213 | 129.374 | 226.4737 | 171.6143 | 254.967 | 240.4011 | 181.5559 |  |  |  | 93.5079 | 103.226 | 96.8387 | 195.1239 | 102.3928 | 166.3409 |  | 104.3573 | 95.7517 | 98.8273 | 60.2618 | 103.5367 | 114.7227 |  | 226.1437 | 266.9274 | 268.5267 | 414.2529 | 561.7537 | 536.5805 | 383.5951 | [23 empty] | 97.9703 | 549.1671 | 80.1959 | 246.5356
16:26 | 10810 |  |  | 6.8699 | 38.3742 | 41.6672 | 14.5434 | 15.2147 | 26.5296 | 16.6295 | 1.6029 | 3.1572 | 0.8412 | -0.0241 |  |  |  | -12.6149 | 28.9144 | 42.949 | 9.6601 |  | 14.4836 | 24.5088 | 0.4257 | 0.3863 | 1.619 | 0.7969 | -5.9239 | 232.0023 | 228.3855 | 161.251 | 184.4855 | 147.4642 | 131.2791 | 113.8425 | 197.8172 | 160.222 | 217.3684 | 247.1227 | 228.0477 | 171.9518 | 168.3208 | 199.4698 | 247.106 | 257.1971 |  |  | 154.6321 |  | 292.0942 | 117.4355 | 157.9462 | 207.8543 | 231.8323 | 212.0055 | 199.7473 | 174.6323 | 226.2533 | 254.1349 | 258.3174 | 178.2585 | 97.9086 | 132.5751 | 169.1892 | 202.0696 | 164.1328 | 197.3693 | 179.7512 | 342.0573 | 122.5847 | 174.7787 | 231.3742 | 260.4707 | 297.0259 | 117.4681 | 155.9595 | 199.69 | 222.4002 | 214.2245 | 84.5089 | 97.172 | 131.0703 | 171.4737 | 204.8653 | 163.5106 |  | 146.499 | 296.3177 |  | 117.2499 | 158.2139 | 209.7034 | 238.8456 | 229.7343 | 142.3648 | 174.9862 | 223.1785 | 241.5028 | 215.8586 | 97.0248 | 107.2947 | 132.7136 | 174.2018 | 214.3681 | 243.3948 | 143.0312 | 136.298 | 138.6653 | 144.4972 | 190.7709 | 236.1638 | 255.2595 | 235.2704 |  | 177.6883 |  |  | 93.4622 | 97.7798 | 180.7907 | 93.4558 | 193.4452 | 104.629 | 35.9679 | 39.2962 | 36.1938 | 38.2182 | 35.8435 | 38.4437 | 39.5499 | 36.3432 | 89.4351 | 109.0162 | 102.6201 | 89.5098 | 238.1253 |  |  | 158.275 |  | 143.1854 | 99.9275 | 132.0356 | 99.085 | 205.5758 | 173.8248 | 253.6932 | 236.0717 | 244.6663 | 200.1139 | 246.5352 | 275.0639 | 284.3601 | 263.4683 | 161.2974 | 134.5094 | 184.0948 | 153.7021 | 188.9642 | 164.4413 | 219.0525 | 131.0657 | 231.6721 | 203.468 | 194.617 | 261.1763 |  | 192.9678 | 97.8528 | 133.2862 | 175.209 | 211.3353 | 158.2852 | 180.1961 | 151.6609 |  | 145.0808 | 173.7936 | 233.8194 | 264.4916 | 249.4291 | 118.5012 | 167.3496 | 228.5273 | 262.0685 | 250.6806 | 86.9638 | 98.8325 | 129.9368 | 173.9396 | 215.002 | 141.6317 | 192.7889 | 126.9298 | 180.9221 | 131.7538 | 126.2758 | 169.0723 | 222.3912 | 255.3023 | 244.4333 | 137.3417 | 181.5718 | 242.392 | 270.6291 | 248.7306 | 90.0129 | 110.0508 | 141.7836 | 184.6815 | 227.1664 | 102.6748 | 143.3875 | 155.8237 | 153.194 | 129.3747 | 226.4701 | 171.6145 | 254.9444 | 240.3721 | 181.5481 |  |  |  | 93.5005 | 103.2109 | 96.8356 | 195.1072 | 102.3991 | 166.3397 |  | 104.3484 | 95.7429 | 98.8176 | 60.2602 | 103.5058 | 114.7198 |  | 226.1156 | 266.8587 | 268.4724 | 413.8783 | 560.7342 | 535.2059 | 382.9597 | [23 empty] | 97.9622 | 547.9701 | 80.3188 | 246.4872
16:26 | 10811 |  |  | 6.9548 | 38.3148 | 41.5925 | 14.5945 | 15.1611 | 26.5645 | 16.7182 | 1.6016 | 3.1542 | 0.8376 | -0.0236 |  |  |  | -12.5669 | 28.9354 | 42.9639 | 9.7382 |  | 14.5023 | 24.4452 | 0.4243 | 0.3865 | 1.6168 | 0.7969 | -6.085 | 231.9886 | 228.3629 | 161.2449 | 184.4716 | 147.46 | 131.2703 | 113.8348 | 197.817 | 160.2227 | 217.3585 | 247.0995 | 228.0207 | 171.946 | 168.3135 | 199.4497 | 247.0764 | 257.1778 |  |  | 154.621 |  | 292.0474 | 117.4347 | 157.9536 | 207.8458 | 231.8121 | 211.9888 | 199.7377 | 174.6357 | 226.2441 | 254.1042 | 258.321 | 178.2468 | 97.8975 | 132.5747 | 169.1752 | 202.0495 | 164.1186 | 197.3435 | 179.7304 | 341.9985 | 122.5818 | 174.7705 | 231.353 | 260.4321 | 297.496 | 117.4675 | 155.9525 | 199.6695 | 222.387 | 214.1927 | 84.504 | 97.1518 | 131.0635 | 171.4614 | 204.846 | 163.4759 |  | 146.4777 | 296.2611 |  | 117.2535 | 158.2228 | 209.6868 | 238.8364 | 229.7232 | 142.3522 | 174.9751 | 223.1641 | 241.4776 | 215.8338 | 97.016 | 107.2833 | 132.711 | 174.1952 | 214.3456 | 243.3839 | 143.0294 | 136.2797 | 138.6534 | 144.4954 | 190.7704 | 236.1502 | 255.2394 | 235.2521 |  | 177.6746 |  |  | 93.4498 | 97.7719 | 180.7767 | 93.4561 | 193.4386 | 104.6212 | 36.5045 | 39.173 | 36.3152 | 38.0831 | 35.9997 | 38.5506 | 39.5337 | 35.9883 | 89.4265 | 109.0014 | 102.6069 | 89.5001 | 238.1076 |  |  | 158.2693 |  | 143.1814 | 99.922 | 132.0283 | 99.08 | 205.5723 | 173.8236 | 253.6625 | 236.048 | 244.643 | 200.0856 | 246.5152 | 275.0424 | 284.3325 | 263.4446 | 161.2617 | 134.4948 | 184.1107 | 153.6787 | 188.9555 | 164.4365 | 219.0371 | 131.057 | 231.6426 | 203.4624 | 194.6141 | 261.157 |  | 192.9521 | 97.8477 | 133.2913 | 175.2086 | 211.3209 | 158.269 | 180.1753 | 151.6397 |  | 145.079 | 173.8026 | 233.8159 | 264.4648 | 249.4016 | 118.5035 | 167.3421 | 228.5143 | 262.0327 | 250.6505 | 86.9663 | 98.8311 | 129.9412 | 173.9375 | 214.9886 | 141.6047 | 192.7665 | 126.9193 | 180.9147 | 131.7381 | 126.2697 | 169.0582 | 222.3767 | 255.2675 | 244.4038 | 137.3326 | 181.5614 | 242.3694 | 270.6023 | 248.6959 | 90.0004 | 110.044 | 141.7686 | 184.6615 | 227.1387 | 102.6602 | 143.3634 | 155.7992 | 153.1732 | 129.358 | 226.4404 | 171.5916 | 254.9133 | 240.3406 | 181.54 |  |  |  | 93.4887 | 103.1972 | 96.8257 | 195.0761 | 102.3929 | 166.3129 |  | 104.3369 | 95.7375 | 98.8138 | 60.262 | 103.5103 | 114.7146 |  | 226.0831 | 266.8055 | 268.4205 | 413.6707 | 560.8454 | 535.8715 | 383.4824 | [23 empty] | 97.9527 | 548.3585 | 80.3756 | 246.4443
16:26 | 10812 |  |  | 6.9703 | 38.2426 | 41.6704 | 14.5877 | 15.1411 | 26.5537 | 16.6798 | 1.6031 | 3.1524 | 0.8358 | -0.0252 |  |  |  | -12.5308 | 29.0132 | 43.0095 | 9.7311 |  | 14.5104 | 24.3659 | 0.4248 | 0.3863 | 1.6174 | 0.7951 | -5.3223 | 231.9611 | 228.3358 | 161.2325 | 184.4541 | 147.4445 | 131.259 | 113.8281 | 197.8005 | 160.2137 | 217.3409 | 247.0744 | 227.9827 | 171.9361 | 168.2849 | 199.4408 | 247.0596 | 257.1576 |  |  | 154.6106 |  | 292.0006 | 117.4297 | 157.9522 | 207.8331 | 231.7922 | 211.9685 | 199.7207 | 174.6254 | 226.2353 | 254.0834 | 258.2857 | 178.2419 | 97.8966 | 132.5748 | 169.1747 | 202.0415 | 164.109 | 197.3231 | 179.7132 | 341.9452 | 122.5919 | 174.7774 | 231.3418 | 260.4111 | 297.7568 | 117.4698 | 155.9473 | 199.6496 | 222.3623 | 214.1673 | 84.491 | 97.124 | 131.0575 | 171.4479 | 204.8215 | 163.4543 |  | 146.453 | 296.2103 |  | 117.2609 | 158.2202 | 209.6793 | 238.8125 | 229.6983 | 142.3355 | 174.9703 | 223.1483 | 241.4503 | 215.8035 | 97.0082 | 107.285 | 132.709 | 174.1925 | 214.3398 | 243.3609 | 143.022 | 136.2607 | 138.6398 | 144.495 | 190.7711 | 236.1286 | 255.2205 | 235.2319 |  | 177.6661 |  |  | 93.4411 | 97.7624 | 180.7611 | 93.4652 | 193.43 | 104.6185 | 36.7381 | 38.9419 | 36.4673 | 37.9826 | 36.2573 | 38.6516 | 39.49 | 36.3015 | 89.4166 | 108.9916 | 102.6017 | 89.4912 | 238.0873 |  |  | 158.2658 |  | 143.1777 | 99.9186 | 132.0256 | 99.0802 | 205.5579 | 173.8277 | 253.6361 | 236.0319 | 244.6254 | 200.067 | 246.504 | 275.0252 | 284.3083 | 263.4214 | 161.222 | 134.4887 | 184.1277 | 153.6671 | 188.9322 | 164.4314 | 219.0198 | 131.032 | 231.6134 | 203.447 | 194.6077 | 261.1322 |  | 192.9451 | 97.8511 | 133.3049 | 175.2129 | 211.3137 | 158.2529 | 180.1544 | 151.627 |  | 145.0766 | 173.8148 | 233.8128 | 264.4514 | 249.3806 | 118.504 | 167.3351 | 228.5029 | 262.0028 | 250.6183 | 86.9661 | 98.8304 | 129.9442 | 173.9321 | 214.9741 | 141.5912 | 192.7452 | 126.9224 | 180.8963 | 131.7242 | 126.277 | 169.0688 | 222.3708 | 255.2493 | 244.3823 | 137.3291 | 181.5635 | 242.3463 | 270.574 | 248.6706 | 89.993 | 110.0415 | 141.7702 | 184.6623 | 227.1235 | 102.6506 | 143.3432 | 155.7832 | 153.1591 | 129.3566 | 226.4227 | 171.5869 | 254.8929 | 240.3114 | 181.5425 |  |  |  | 93.4759 | 103.1754 | 96.809 | 195.053 | 102.3898 | 166.3034 |  | 104.3268 | 95.7217 | 98.8055 | 60.2642 | 103.5267 | 114.7161 |  | 226.0337 | 266.7745 | 268.3787 | 413.9268 | 560.635 | 535.2958 | 383.2002 | [23 empty] | 97.9397 | 547.9654 | 80.3835 | 246.4041
16:26 | 10813 |  |  | 6.8782 | 38.2192 | 41.5533 | 14.6109 | 15.1292 | 26.6118 | 16.6866 | 1.6037 | 3.1517 | 0.8348 | -0.0255 |  |  |  | -12.538 | 29.0162 | 42.9711 | 9.7205 |  | 14.4976 | 24.3154 | 0.4255 | 0.3845 | 1.6176 | 0.7968 | -5.0939 | 231.9331 | 228.3178 | 161.2224 | 184.4408 | 147.4414 | 131.2527 | 113.8279 | 197.78 | 160.2108 | 217.3279 | 247.0455 | 227.9567 | 171.9378 | 168.2851 | 199.4239 | 247.0191 | 257.1249 |  |  | 154.596 |  | 291.9538 | 117.4265 | 157.9455 | 207.8195 | 231.7669 | 211.9504 | 199.7042 | 174.6204 | 226.2233 | 254.0652 | 258.28 | 178.244 | 97.9079 | 132.5813 | 169.186 | 202.0361 | 164.0927 | 197.3041 | 179.699 | 341.885 | 122.5939 | 174.7767 | 231.336 | 260.3981 | 296.7439 | 117.4747 | 155.9487 | 199.6477 | 222.3403 | 214.1619 | 84.4951 | 97.1058 | 131.0712 | 171.4484 | 204.8157 | 163.4458 |  | 146.4397 | 296.1742 |  | 117.2663 | 158.214 | 209.6761 | 238.7853 | 229.6684 | 142.33 | 174.9722 | 223.1355 | 241.4331 | 215.7859 | 97.0073 | 107.2897 | 132.7129 | 174.1889 | 214.3257 | 243.3311 | 143.0162 | 136.2512 | 138.6289 | 144.4972 | 190.7745 | 236.1159 | 255.1993 | 235.2153 |  | 177.6524 |  |  | 93.4362 | 97.7557 | 180.7377 | 93.4559 | 193.4217 | 104.617 | 36.7689 | 38.3692 | 36.5517 | 38.0405 | 36.4459 | 38.7295 | 39.453 | 36.6069 | 89.4005 | 108.9683 | 102.5907 | 89.4817 | 238.06 |  |  | 158.2515 |  | 143.1645 | 99.9131 | 132.0178 | 99.0777 | 205.5384 | 173.8232 | 253.6076 | 236.0084 | 244.6074 | 200.071 | 246.4934 | 275.0124 | 284.2879 | 263.3947 | 161.2196 | 134.4807 | 184.1429 | 153.6564 | 188.9096 | 164.4311 | 219.0076 | 131.0217 | 231.5913 | 203.4321 | 194.5965 | 261.1079 |  | 192.9292 | 97.8512 | 133.3029 | 175.199 | 211.3009 | 158.2291 | 180.1293 | 151.6138 |  | 145.0739 | 173.8089 | 233.7934 | 264.4179 | 249.3613 | 118.5036 | 167.344 | 228.488 | 261.9827 | 250.6006 | 86.962 | 98.8328 | 129.9567 | 173.9291 | 214.9596 | 141.5851 | 192.7367 | 126.9219 | 180.8716 | 131.7196 | 126.284 | 169.0767 | 222.3655 | 255.2346 | 244.3628 | 137.33 | 181.5751 | 242.3327 | 270.5436 | 248.6458 | 89.9968 | 110.048 | 141.7895 | 184.6756 | 227.1108 | 102.6455 | 143.3285 | 155.763 | 153.137 | 129.3645 | 226.4212 | 171.5978 | 254.8691 | 240.2859 | 181.5361 |  |  |  | 93.4709 | 103.1613 | 96.7961 | 195.0357 | 102.3955 | 166.3136 |  | 104.3095 | 95.7114 | 98.7904 | 60.2496 | 103.518 | 114.7088 |  | 225.9845 | 266.7229 | 268.3312 | 413.9752 | 560.5358 | 535.3233 | 383.1297 | [23 empty] | 97.9289 | 547.9295 | 80.3016 | 246.3537
16:26 | 10814 |  |  | 6.8857 | 38.2674 | 41.6619 | 14.5719 | 15.0614 | 26.5988 | 16.6576 | 1.6017 | 3.1524 | 0.8349 | -0.024 |  |  |  | -12.5607 | 28.9846 | 42.8432 | 9.7303 |  | 14.4842 | 24.3266 | 0.4258 | 0.3859 | 1.6176 | 0.7949 | -6.0242 | 231.9148 | 228.2994 | 161.2174 | 184.436 | 147.4412 | 131.254 | 113.8201 | 197.7734 | 160.2106 | 217.3219 | 247.025 | 227.9399 | 171.9396 | 168.2833 | 199.4089 | 246.9871 | 257.0937 |  |  | 154.5754 |  | 291.9073 | 117.4179 | 157.946 | 207.8004 | 231.7422 | 211.9238 | 199.6899 | 174.6326 | 226.2044 | 254.0408 | 258.2695 | 178.2351 | 97.9087 | 132.593 | 169.1847 | 202.0191 | 164.0796 | 197.2805 | 179.6833 | 341.8329 | 122.5925 | 174.7714 | 231.3262 | 260.3799 | 296.3975 | 117.4798 | 155.9532 | 199.6473 | 222.335 | 214.1496 | 84.5117 | 97.1081 | 131.0824 | 171.4465 | 204.8078 | 163.4469 |  | 146.4265 | 296.1403 |  | 117.2594 | 158.2138 | 209.6575 | 238.7689 | 229.653 | 142.3321 | 174.9647 | 223.1276 | 241.4154 | 215.7614 | 97.0107 | 107.2897 | 132.7077 | 174.1783 | 214.3023 | 243.3026 | 143.0081 | 136.2384 | 138.6149 | 144.4967 | 190.7689 | 236.101 | 255.1774 | 235.19 |  | 177.6384 |  |  | 93.427 | 97.749 | 180.7308 | 93.4492 | 193.4012 | 104.6047 | 37.0232 | 37.5881 | 36.5678 | 38.1776 | 36.5983 | 38.7938 | 39.2748 | 36.5609 | 89.3836 | 108.9457 | 102.5714 | 89.4642 | 238.03 |  |  | 158.2302 |  | 143.1438 | 99.9028 | 132.0056 | 99.0661 | 205.5189 | 173.8175 | 253.5787 | 235.9792 | 244.58 | 200.0821 | 246.4847 | 275.0025 | 284.2729 | 263.3677 | 161.1984 | 134.4722 | 184.1366 | 153.6431 | 188.899 | 164.4363 | 219.0017 | 131.0167 | 231.5715 | 203.4234 | 194.5938 | 261.0763 |  | 192.9191 | 97.8444 | 133.2995 | 175.1918 | 211.2841 | 158.2091 | 180.1089 | 151.6012 |  | 145.0754 | 173.8115 | 233.7804 | 264.3935 | 249.318 | 118.4992 | 167.3407 | 228.4663 | 261.9552 | 250.5791 | 86.9583 | 98.8298 | 129.9546 | 173.927 | 214.9416 | 141.573 | 192.7257 | 126.901 | 180.8419 | 131.7036 | 126.282 | 169.0718 | 222.3476 | 255.2113 | 244.332 | 137.3247 | 181.5678 | 242.3094 | 270.5085 | 248.6167 | 90.0007 | 110.0484 | 141.787 | 184.6622 | 227.0796 | 102.639 | 143.3154 | 155.7486 | 153.1186 | 129.3516 | 226.4104 | 171.5967 | 254.8429 | 240.258 | 181.5234 |  |  |  | 93.4617 | 103.1546 | 96.7873 | 195.0021 | 102.385 | 166.3064 |  | 104.3016 | 95.7072 | 98.7883 | 60.2492 | 103.5049 | 114.7136 |  | 225.9512 | 266.6647 | 268.2906 | 413.7434 | 560.7587 | 535.601 | 383.0655 | [23 empty] | 97.9221 | 548.1798 | 80.2539 | 246.308
16:26 | 10815 |  |  | 6.9058 | 38.3344 | 41.6464 | 14.5291 | 15.1062 | 26.6522 | 16.6412 | 1.6028 | 3.1479 | 0.8352 | -0.0244 |  |  |  | -12.5682 | 28.9816 | 42.9875 | 9.7223 |  | 14.5043 | 24.3687 | 0.4255 | 0.3871 | 1.6196 | 0.7956 | -5.5452 | 231.899 | 228.2738 | 161.2097 | 184.4255 | 147.4335 | 131.2514 | 113.8179 | 197.7705 | 160.2103 | 217.318 | 246.9978 | 227.9206 | 171.9309 | 168.2741 | 199.4152 | 246.9722 | 257.083 |  |  | 154.5697 |  | 291.8751 | 117.4215 | 157.9537 | 207.7927 | 231.7231 | 211.9048 | 199.6744 | 174.6452 | 226.1937 | 254.0293 | 258.242 | 178.2351 | 97.9056 | 132.6019 | 169.1775 | 202.0069 | 164.0695 | 197.2705 | 179.6747 | 341.7905 | 122.6025 | 174.7843 | 231.3211 | 260.3605 | 296.5372 | 117.481 | 155.9527 | 199.6336 | 222.3202 | 214.1283 | 84.5111 | 97.1023 | 131.086 | 171.4438 | 204.7862 | 163.4481 |  | 146.4014 | 296.0918 |  | 117.2627 | 158.2159 | 209.6396 | 238.7483 | 229.6373 | 142.3256 | 174.9569 | 223.1147 | 241.3922 | 215.7298 | 97.0198 | 107.2876 | 132.7021 | 174.1754 | 214.2856 | 243.2768 | 143.0037 | 136.2239 | 138.602 | 144.4963 | 190.7595 | 236.0892 | 255.1566 | 235.1672 |  | 177.6221 |  |  | 93.417 | 97.7391 | 180.7117 | 93.4444 | 193.3648 | 104.594 | 37.3112 | 37.3113 | 36.5818 | 38.2605 | 36.6857 | 38.8466 | 39.0193 | 36.4364 | 89.3786 | 108.9388 | 102.5566 | 89.4528 | 238.0053 |  |  | 158.2119 |  | 143.134 | 99.8952 | 131.9895 | 99.0593 | 205.5077 | 173.8224 | 253.5555 | 235.9537 | 244.5618 | 200.0837 | 246.4782 | 274.9916 | 284.2547 | 263.3398 | 161.1402 | 134.4658 | 184.1212 | 153.637 | 188.8904 | 164.4406 | 218.995 | 131.0147 | 231.5502 | 203.4165 | 194.6036 | 261.0482 |  | 192.9118 | 97.8357 | 133.3017 | 175.1898 | 211.2707 | 158.1903 | 180.0892 | 151.5875 |  | 145.0783 | 173.8185 | 233.7798 | 264.3804 | 249.2865 | 118.4974 | 167.3346 | 228.4507 | 261.9321 | 250.551 | 86.9599 | 98.8276 | 129.957 | 173.9214 | 214.9259 | 141.5607 | 192.7067 | 126.8927 | 180.81 | 131.6858 | 126.276 | 169.0705 | 222.3319 | 255.1865 | 244.2992 | 137.317 | 181.5541 | 242.2846 | 270.484 | 248.5865 | 89.9983 | 110.0426 | 141.7957 | 184.6779 | 227.0395 | 102.6336 | 143.3048 | 155.7337 | 153.1064 | 129.3524 | 226.3978 | 171.5963 | 254.8276 | 240.242 | 181.5128 |  |  |  | 93.4498 | 103.1396 | 96.7752 | 194.9815 | 102.3757 | 166.2926 |  | 104.2767 | 95.6907 | 98.7697 | 60.2395 | 103.496 | 114.698 |  | 225.9027 | 266.6147 | 268.238 | 413.9994 | 560.8595 | 535.2124 | 382.9701 | [23 empty] | 97.9072 | 548.036 | 80.3435 | 246.2587
16:26 | 10816 |  |  | 6.8738 | 38.3551 | 41.6791 | 14.5761 | 15.1143 | 26.641 | 16.5679 | 1.6042 | 3.1512 | 0.8425 | -0.0237 |  |  |  | -12.5362 | 28.9066 | 43.0296 | 9.7416 |  | 14.5604 | 24.369 | 0.4252 | 0.3835 | 1.6172 | 0.7946 | -4.51 | 231.8781 | 228.2459 | 161.1992 | 184.4101 | 147.4305 | 131.2406 | 113.8215 | 197.7629 | 160.2124 | 217.3112 | 246.9711 | 227.904 | 171.9259 | 168.2761 | 199.4097 | 246.959 | 257.0784 |  |  | 154.5623 |  | 291.8434 | 117.4302 | 157.954 | 207.7856 | 231.7037 | 211.8915 | 199.669 | 174.652 | 226.1813 | 254.023 | 258.2531 | 178.2331 | 97.9091 | 132.6047 | 169.1738 | 201.9998 | 164.0597 | 197.2598 | 179.664 | 341.7355 | 122.6042 | 174.7968 | 231.3183 | 260.3392 | 295.67 | 117.4713 | 155.9371 | 199.6148 | 222.2947 | 214.0991 | 84.4998 | 97.0798 | 131.0793 | 171.4332 | 204.7655 | 163.4218 |  | 146.3759 | 296.0296 |  | 117.2729 | 158.2165 | 209.6337 | 238.7263 | 229.6129 | 142.3315 | 174.9569 | 223.11 | 241.3673 | 215.7081 | 97.0264 | 107.2869 | 132.7032 | 174.1713 | 214.2693 | 243.2623 | 143.0029 | 136.2129 | 138.5975 | 144.4996 | 190.7578 | 236.0894 | 255.1365 | 235.155 |  | 177.6055 |  |  | 93.4112 | 97.7276 | 180.6972 | 93.4366 | 193.3452 | 104.5961 | 37.552 | 37.5663 | 36.6177 | 38.2582 | 36.7093 | 38.8505 | 38.8841 | 36.4898 | 89.3811 | 108.9308 | 102.55 | 89.443 | 237.9761 |  |  | 158.2038 |  | 143.125 | 99.8953 | 131.9793 | 99.0532 | 205.4952 | 173.8186 | 253.5325 | 235.9279 | 244.5426 | 200.0708 | 246.4615 | 274.966 | 284.2293 | 263.2994 | 161.0851 | 134.4472 | 184.08 | 153.614 | 188.8653 | 164.4316 | 218.9684 | 131.0036 | 231.5172 | 203.392 | 194.5943 | 261.0259 |  | 192.8969 | 97.8337 | 133.3033 | 175.1844 | 211.2623 | 158.1713 | 180.0692 | 151.5725 |  | 145.0784 | 173.8143 | 233.7722 | 264.3546 | 249.2702 | 118.4965 | 167.3368 | 228.4365 | 261.9102 | 250.5232 | 86.9599 | 98.825 | 129.9573 | 173.9208 | 214.9116 | 141.5445 | 192.6773 | 126.8832 | 180.7725 | 131.6725 | 126.2809 | 169.0708 | 222.324 | 255.1676 | 244.2769 | 137.335 | 181.5601 | 242.2801 | 270.464 | 248.5665 | 90.0011 | 110.0423 | 141.8158 | 184.6868 | 227.0213 | 102.6265 | 143.2808 | 155.7141 | 153.0825 | 129.3623 | 226.3821 | 171.584 | 254.8052 | 240.2215 | 181.4976 |  |  |  | 93.441 | 103.1183 | 96.7606 | 194.9748 | 102.3789 | 166.2741 |  | 104.2657 | 95.6807 | 98.7672 | 60.2397 | 103.5129 | 114.7057 |  | 225.8768 | 266.5555 | 268.1842 | 413.8057 | 560.5719 | 535.788 | 383.5632 | [23 empty] | 97.8965 | 548.1799 | 80.3635 | 246.2161
16:26 | 10817 |  |  | 6.9478 | 38.3791 | 41.6859 | 14.5483 | 15.12 | 26.5957 | 16.5545 | 1.6027 | 3.1478 | 0.8388 | -0.0239 |  |  |  | -12.453 | 28.8624 | 43.107 | 9.8195 |  | 14.5863 | 24.293 | 0.4254 | 0.3836 | 1.6186 | 0.796 | -5.9002 | 231.8531 | 228.2189 | 161.1826 | 184.3944 | 147.4255 | 131.2288 | 113.8133 | 197.7458 | 160.2193 | 217.2948 | 246.9472 | 227.8801 | 171.9166 | 168.2577 | 199.385 | 246.9371 | 257.0582 |  |  | 154.5485 |  | 291.7941 | 117.4283 | 157.9444 | 207.7705 | 231.681 | 211.8737 | 199.662 | 174.6559 | 226.1673 | 254.0006 | 258.2058 | 178.2101 | 97.9084 | 132.6005 | 169.1607 | 201.9762 | 164.0391 | 197.2299 | 179.6339 | 341.666 | 122.5995 | 174.7937 | 231.2988 | 260.315 | 295.4305 | 117.4702 | 155.9343 | 199.5993 | 222.2724 | 214.0746 | 84.4933 | 97.0649 | 131.0786 | 171.4319 | 204.7541 | 163.3977 |  | 146.3536 | 295.9765 |  | 117.2681 | 158.2162 | 209.6245 | 238.703 | 229.5922 | 142.3304 | 174.9577 | 223.1057 | 241.3413 | 215.6886 | 97.0315 | 107.2819 | 132.7009 | 174.1649 | 214.2508 | 243.247 | 143.0027 | 136.1971 | 138.5872 | 144.494 | 190.7519 | 236.0778 | 255.1147 | 235.1351 |  | 177.5916 |  |  | 93.4032 | 97.7158 | 180.6796 | 93.4211 | 193.3199 | 104.582 | 37.4149 | 37.8396 | 36.6616 | 38.181 | 36.686 | 38.7029 | 38.4607 | 36.6472 | 89.3683 | 108.9198 | 102.5395 | 89.4348 | 237.937 |  |  | 158.1857 |  | 143.107 | 99.8857 | 131.9782 | 99.0403 | 205.4789 | 173.8085 | 253.5018 | 235.8942 | 244.5069 | 200.0709 | 246.4506 | 274.9485 | 284.209 | 263.2621 | 161.0671 | 134.4325 | 184.0127 | 153.5951 | 188.8561 | 164.4303 | 218.9472 | 131.0011 | 231.4843 | 203.3676 | 194.58 | 260.9966 |  | 192.8888 | 97.8377 | 133.3082 | 175.182 | 211.2511 | 158.152 | 180.0578 | 151.5615 |  | 145.0711 | 173.8175 | 233.7564 | 264.3215 | 249.2407 | 118.4897 | 167.3281 | 228.4164 | 261.8847 | 250.5008 | 86.9574 | 98.8156 | 129.9545 | 173.917 | 214.9011 | 141.5258 | 192.6581 | 126.8685 | 180.7235 | 131.6602 | 126.2889 | 169.0799 | 222.3123 | 255.1473 | 244.2563 | 137.3354 | 181.5636 | 242.2791 | 270.4449 | 248.5477 | 90.0174 | 110.0437 | 141.8044 | 184.6541 | 227.0191 | 102.6221 | 143.2677 | 155.7028 | 153.069 | 129.3481 | 226.3622 | 171.5717 | 254.7778 | 240.1864 | 181.4863 |  |  |  | 93.4399 | 103.1011 | 96.7494 | 194.963 | 102.3821 | 166.2593 |  | 104.2559 | 95.6686 | 98.755 | 60.2304 | 103.509 | 114.7039 |  | 225.8457 | 266.5121 | 268.1335 | 413.6604 | 560.6611 | 534.9561 | 382.7049 | [23 empty] | 97.8861 | 547.8086 | 80.4139 | 246.1789
16:26 | 10818 |  |  | 6.9111 | 38.4367 | 41.7291 | 14.4978 | 15.0777 | 26.5647 | 16.5127 | 1.5997 | 3.1463 | 0.8377 | -0.0243 |  |  |  | -12.5391 | 28.8878 | 42.9599 | 9.7532 |  | 14.4725 | 24.2761 | 0.4257 | 0.3827 | 1.62 | 0.7956 | -4.537 | 231.83 | 228.2021 | 161.1752 | 184.3868 | 147.4147 | 131.2267 | 113.8057 | 197.7389 | 160.2283 | 217.2768 | 246.9249 | 227.8558 | 171.9216 | 168.2696 | 199.3569 | 246.9104 | 257.0303 |  |  | 154.5347 |  | 291.7431 | 117.4245 | 157.9415 | 207.7578 | 231.66 | 211.8501 | 199.6429 | 174.6528 | 226.1514 | 253.9738 | 258.1368 | 178.2021 | 97.9019 | 132.6063 | 169.153 | 201.9574 | 164.0179 | 197.2034 | 179.6142 | 341.6118 | 122.6007 | 174.7941 | 231.2901 | 260.2959 | 295.9947 | 117.4777 | 155.9361 | 199.5907 | 222.2563 | 214.0624 | 84.4965 | 97.0644 | 131.0868 | 171.4351 | 204.7447 | 163.3741 |  | 146.337 | 295.9372 |  | 117.2657 | 158.2168 | 209.6084 | 238.6856 | 229.5719 | 142.3087 | 174.9549 | 223.0765 | 241.313 | 215.6647 | 97.0338 | 107.2683 | 132.6907 | 174.1572 | 214.2293 | 243.2345 | 142.9949 | 136.1715 | 138.5696 | 144.4922 | 190.75 | 236.0631 | 255.0938 | 235.1113 |  | 177.5679 |  |  | 93.395 | 97.7065 | 180.6588 | 93.4108 | 193.2718 | 104.5639 | 37.1765 | 38.0489 | 36.8596 | 38.1334 | 36.7272 | 38.5069 | 37.5634 | 37.01 | 89.352 | 108.9076 | 102.5297 | 89.4272 | 237.9118 |  |  | 158.1708 |  | 143.0904 | 99.8739 | 131.9682 | 99.0268 | 205.4695 | 173.8063 | 253.4703 | 235.8696 | 244.4734 | 200.0726 | 246.4454 | 274.9407 | 284.1988 | 263.237 | 161.0676 | 134.427 | 183.9551 | 153.594 | 188.8581 | 164.4375 | 218.938 | 131.0001 | 231.4629 | 203.3537 | 194.5839 | 260.9676 |  | 192.8897 | 97.8379 | 133.3145 | 175.1822 | 211.2314 | 158.1355 | 180.0347 | 151.5537 |  | 145.0554 | 173.8176 | 233.7461 | 264.2899 | 249.2062 | 118.4874 | 167.3184 | 228.399 | 261.8543 | 250.4813 | 86.951 | 98.8119 | 129.9676 | 173.908 | 214.8831 | 141.5086 | 192.6451 | 126.8646 | 180.6806 | 131.6449 | 126.2898 | 169.0813 | 222.3012 | 255.1183 | 244.2301 | 137.3171 | 181.5546 | 242.2598 | 270.4186 | 248.5195 | 90.0167 | 110.0402 | 141.7875 | 184.6272 | 226.9995 | 102.6178 | 143.2608 | 155.6843 | 153.056 | 129.3268 | 226.3403 | 171.561 | 254.7544 | 240.1563 | 181.46 |  |  |  | 93.4323 | 103.0866 | 96.7337 | 194.9403 | 102.3794 | 166.2643 |  | 104.2455 | 95.6657 | 98.7504 | 60.2468 | 103.4808 | 114.6828 |  | 225.8076 | 266.4516 | 268.0942 | 413.989 | 560.635 | 535.2958 | 383.2002 | [23 empty] | 97.877 | 547.9654 | 80.2621 | 246.1296
16:26 | 10819 |  |  | 6.971 | 38.4242 | 41.7859 | 14.4415 | 15.1341 | 26.6579 | 16.6239 | 1.6006 | 3.1447 | 0.8417 | -0.0243 |  |  |  | -12.5055 | 28.8375 | 43.0715 | 9.7824 |  | 14.525 | 24.3039 | 0.4243 | 0.3808 | 1.6151 | 0.7948 | -5.2738 | 231.8103 | 228.1861 | 161.1722 | 184.3767 | 147.4078 | 131.2275 | 113.8013 | 197.7359 | 160.2276 | 217.2657 | 246.9163 | 227.8337 | 171.9255 | 168.2839 | 199.3388 | 246.9009 | 257.0112 |  |  | 154.5115 |  | 291.6947 | 117.4129 | 157.9401 | 207.7462 | 231.6359 | 211.8242 | 199.6244 | 174.6416 | 226.1283 | 253.9497 | 258.1248 | 178.2002 | 97.897 | 132.6084 | 169.1508 | 201.9442 | 163.9987 | 197.1817 | 179.5975 | 341.564 | 122.5985 | 174.7953 | 231.2808 | 260.269 | 296.6785 | 117.4797 | 155.9278 | 199.5789 | 222.239 | 214.0403 | 84.4999 | 97.0671 | 131.0908 | 171.4261 | 204.7273 | 163.3587 |  | 146.3199 | 295.8919 |  | 117.2795 | 158.2201 | 209.6063 | 238.6724 | 229.5602 | 142.3221 | 174.952 | 223.0655 | 241.2975 | 215.6516 | 97.0411 | 107.2686 | 132.6889 | 174.1499 | 214.2122 | 243.2359 | 142.986 | 136.1535 | 138.5587 | 144.4946 | 190.7461 | 236.0515 | 255.0707 | 235.0834 |  | 177.5398 |  |  | 93.392 | 97.7013 | 180.6512 | 93.4144 | 193.2308 | 104.5587 | 37.1366 | 38.2512 | 37.1696 | 38.1387 | 36.3087 | 38.3794 | 36.3545 | 37.3938 | 89.3458 | 108.899 | 102.5234 | 89.4181 | 237.89 |  |  | 158.1595 |  | 143.0822 | 99.8723 | 131.9506 | 99.0199 | 205.4651 | 173.809 | 253.4469 | 235.8355 | 244.4536 | 200.0633 | 246.4435 | 274.9301 | 284.1912 | 263.2123 | 161.0726 | 134.4235 | 183.9359 | 153.5923 | 188.8553 | 164.4415 | 218.9369 | 130.9929 | 231.445 | 203.3449 | 194.5919 | 260.9483 |  | 192.8824 | 97.8344 | 133.3185 | 175.1739 | 211.2194 | 158.1223 | 180.0121 | 151.5331 |  | 145.0494 | 173.8117 | 233.7283 | 264.2659 | 249.1824 | 118.4965 | 167.3247 | 228.3901 | 261.8276 | 250.4593 | 86.9561 | 98.8146 | 129.9755 | 173.91 | 214.8653 | 141.4982 | 192.6258 | 126.8613 | 180.6507 | 131.6284 | 126.2909 | 169.0802 | 222.2981 | 255.0947 | 244.2088 | 137.3103 | 181.5524 | 242.2285 | 270.3829 | 248.4825 | 90.0106 | 110.0373 | 141.7922 | 184.6238 | 226.9743 | 102.6057 | 143.2437 | 155.6704 | 153.0402 | 129.3294 | 226.3184 | 171.5566 | 254.7214 | 240.1361 | 181.4289 |  |  |  | 93.4203 | 103.0673 | 96.7221 | 194.922 | 102.3769 | 166.255 |  | 104.2392 | 95.6594 | 98.7475 | 60.2642 | 103.4921 | 114.6982 |  | 225.7686 | 266.4122 | 268.0502 | 413.4908 | 560.6972 | 535.6073 | 383.138 | [23 empty] | 97.8686 | 548.1523 | 80.416 | 246.0904
16:26 | 10820 |  |  | 7.024 | 38.4799 | 41.8128 | 14.4619 | 15.0878 | 26.6626 | 16.5059 | 1.6019 | 3.1447 | 0.8362 | -0.0244 |  |  |  | -12.5297 | 28.8403 | 42.9438 | 9.7306 |  | 14.5195 | 24.2696 | 0.424 | 0.3779 | 1.617 | 0.7938 | -4.8816 | 231.7869 | 228.1626 | 161.1629 | 184.3621 | 147.3989 | 131.2202 | 113.7967 | 197.7218 | 160.2074 | 217.2537 | 246.8943 | 227.8072 | 171.9146 | 168.2618 | 199.3228 | 246.8904 | 257.0015 |  |  | 154.4905 |  | 291.6504 | 117.4083 | 157.9403 | 207.7364 | 231.6143 | 211.8054 | 199.6142 | 174.6339 | 226.1118 | 253.9239 | 258.1239 | 178.1913 | 97.8979 | 132.6117 | 169.148 | 201.9343 | 163.9828 | 197.1616 | 179.5792 | 341.5035 | 122.5964 | 174.7927 | 231.2619 | 260.2408 | 296.7344 | 117.4753 | 155.9244 | 199.5575 | 222.2134 | 214.0131 | 84.498 | 97.0656 | 131.0947 | 171.4183 | 204.7052 | 163.3598 |  | 146.2962 | 295.843 |  | 117.2914 | 158.2269 | 209.6045 | 238.6536 | 229.5491 | 142.3614 | 174.9568 | 223.0693 | 241.2805 | 215.6415 | 97.0418 | 107.269 | 132.687 | 174.1499 | 214.1904 | 243.2133 | 142.9754 | 136.1413 | 138.5561 | 144.4875 | 190.7438 | 236.033 | 255.0461 | 235.0581 |  | 177.5162 |  |  | 93.3834 | 97.6894 | 180.6283 | 93.4264 | 193.1966 | 104.5483 | 37.1901 | 38.4414 | 37.3135 | 38.1903 | 35.8605 | 38.3416 | 35.4441 | 37.6552 | 89.3452 | 108.8876 | 102.5153 | 89.407 | 237.8648 |  |  | 158.1507 |  | 143.0742 | 99.8721 | 131.9414 | 99.0157 | 205.4545 | 173.8116 | 253.4277 | 235.8003 | 244.434 | 200.0545 | 246.4259 | 274.9103 | 284.173 | 263.1745 | 161.0518 | 134.4091 | 183.9125 | 153.5774 | 188.8361 | 164.4373 | 218.9258 | 130.9888 | 231.4155 | 203.3332 | 194.5815 | 260.9237 |  | 192.879 | 97.8294 | 133.3161 | 175.163 | 211.2006 | 158.1027 | 179.989 | 151.5138 |  | 145.0503 | 173.8064 | 233.702 | 264.2365 | 249.1624 | 118.5045 | 167.326 | 228.3846 | 261.8068 | 250.4357 | 86.9681 | 98.8178 | 129.9776 | 173.9119 | 214.8562 | 141.4829 | 192.6102 | 126.8576 | 180.6366 | 131.6178 | 126.2921 | 169.0808 | 222.287 | 255.0693 | 244.1868 | 137.2953 | 181.5528 | 242.1953 | 270.3522 | 248.446 | 90.0089 | 110.04 | 141.8044 | 184.6327 | 226.9525 | 102.5927 | 143.2214 | 155.6544 | 153.0244 | 129.3285 | 226.2961 | 171.5484 | 254.6888 | 240.1161 | 181.408 |  |  |  | 93.4102 | 103.0504 | 96.7184 | 194.9074 | 102.3849 | 166.2328 |  | 104.2316 | 95.6548 | 98.7436 | 60.2671 | 103.5229 | 114.7195 |  | 225.7098 | 266.3418 | 267.9976 | 413.989 | 561.0084 | 534.9219 | 382.827 | [23 empty] | 97.8602 | 547.9652 | 80.3427 | 246.0258
16:26 | 10821 |  |  | 6.9773 | 38.4793 | 41.7663 | 14.5239 | 15.1545 | 26.7076 | 16.5464 | 1.6029 | 3.1455 | 0.8367 | -0.0273 |  |  |  | -12.5394 | 28.9031 | 42.9937 | 9.7551 |  | 14.5595 | 24.265 | 0.4263 | 0.3811 | 1.6171 | 0.7943 | -5.1012 | 231.7584 | 228.1389 | 161.1525 | 184.3423 | 147.3893 | 131.2085 | 113.7934 | 197.7132 | 160.1984 | 217.2372 | 246.8655 | 227.7862 | 171.909 | 168.2338 | 199.3437 | 246.8652 | 256.9799 |  |  | 154.4792 |  | 291.6085 | 117.4173 | 157.9398 | 207.7181 | 231.5914 | 211.7803 | 199.6027 | 174.6317 | 226.1091 | 253.9005 | 258.1182 | 178.1822 | 97.8945 | 132.6168 | 169.1403 | 201.9233 | 163.9686 | 197.1394 | 179.5663 | 341.4406 | 122.5967 | 174.7946 | 231.2497 | 260.2218 | 296.7226 | 117.4772 | 155.9216 | 199.5476 | 222.2002 | 213.9984 | 84.5033 | 97.0714 | 131.1004 | 171.423 | 204.6933 | 163.357 |  | 146.2911 | 295.7979 |  | 117.2882 | 158.2251 | 209.5897 | 238.6325 | 229.5204 | 142.3672 | 174.9556 | 223.0569 | 241.2574 | 215.6173 | 97.0315 | 107.2637 | 132.679 | 174.1415 | 214.1712 | 243.1673 | 142.9621 | 136.1178 | 138.542 | 144.4829 | 190.7438 | 236.0173 | 255.0202 | 235.0383 |  | 177.4901 |  |  | 93.3709 | 97.6771 | 180.6036 | 93.4248 | 193.1667 | 104.5371 | 37.1087 | 38.382 | 37.3302 | 38.2741 | 35.886 | 38.3676 | 35.0799 | 37.8929 | 89.3403 | 108.8806 | 102.5079 | 89.3908 | 237.8351 |  |  | 158.1427 |  | 143.0622 | 99.8679 | 131.9406 | 99.0118 | 205.4364 | 173.8159 | 253.4038 | 235.7822 | 244.4084 | 200.039 | 246.402 | 274.8899 | 284.1506 | 263.1404 | 161.0069 | 134.3937 | 183.8978 | 153.5547 | 188.8171 | 164.4267 | 218.9048 | 130.9811 | 231.3862 | 203.3129 | 194.5747 | 260.9008 |  | 192.8773 | 97.8273 | 133.315 | 175.1598 | 211.1775 | 158.0813 | 179.9564 | 151.5046 |  | 145.0461 | 173.8051 | 233.6937 | 264.2123 | 249.1376 | 118.5035 | 167.3282 | 228.375 | 261.7869 | 250.4111 | 86.9741 | 98.8265 | 129.9813 | 173.9093 | 214.8505 | 141.4774 | 192.5954 | 126.867 | 180.6352 | 131.6095 | 126.2957 | 169.08 | 222.2718 | 255.0442 | 244.1621 | 137.2989 | 181.5524 | 242.1752 | 270.327 | 248.4251 | 89.9999 | 110.04 | 141.8029 | 184.6279 | 226.925 | 102.5853 | 143.2054 | 155.636 | 153.0078 | 129.3268 | 226.288 | 171.5496 | 254.6761 | 240.0926 | 181.3893 |  |  |  | 93.4021 | 103.0425 | 96.7089 | 194.8931 | 102.4085 | 166.2226 |  | 104.2125 | 95.642 | 98.7265 | 60.2543 | 103.5386 | 114.7131 |  | 225.6511 | 266.2893 | 267.9375 | 413.6292 | 560.5475 | 535.4552 | 383.2707 | [23 empty] | 97.8478 | 548.0014 | 80.4277 | 245.9702
16:26 | 10822 |  |  | 7.0425 | 38.4255 | 41.9008 | 14.5067 | 15.1395 | 26.6809 | 16.5474 | 1.6018 | 3.1447 | 0.8337 | -0.0244 |  |  |  | -12.5123 | 29.001 | 43.0072 | 9.7824 |  | 14.4748 | 24.2096 | 0.4265 | 0.3804 | 1.6179 | 0.7955 | -5.4999 | 231.7325 | 228.1154 | 161.1423 | 184.3316 | 147.3838 | 131.2045 | 113.7928 | 197.7106 | 160.2034 | 217.2288 | 246.8397 | 227.7593 | 171.9078 | 168.2176 | 199.3424 | 246.839 | 256.9463 |  |  | 154.4713 |  | 291.5654 | 117.4265 | 157.9388 | 207.7085 | 231.5704 | 211.7629 | 199.5841 | 174.633 | 226.1058 | 253.8807 | 258.0933 | 178.1673 | 97.8935 | 132.6135 | 169.1335 | 201.9057 | 163.9494 | 197.1155 | 179.5502 | 341.3803 | 122.5942 | 174.7961 | 231.2379 | 260.2036 | 296.7726 | 117.4787 | 155.9185 | 199.5372 | 222.1885 | 213.9786 | 84.5074 | 97.0696 | 131.103 | 171.4186 | 204.6828 | 163.3354 |  | 146.2794 | 295.746 |  | 117.2833 | 158.2206 | 209.5768 | 238.6105 | 229.4962 | 142.3445 | 174.9535 | 223.0334 | 241.2281 | 215.5876 | 97.0238 | 107.2639 | 132.6716 | 174.1347 | 214.1592 | 243.1396 | 142.9599 | 136.1031 | 138.5323 | 144.4881 | 190.7431 | 236.0101 | 255.0028 | 235.0215 |  | 177.465 |  |  | 93.3633 | 97.6685 | 180.5823 | 93.3926 | 193.1437 | 104.528 | 37.0694 | 38.2267 | 37.3725 | 38.311 | 35.6588 | 38.3885 | 34.7079 | 38.066 | 89.3268 | 108.8685 | 102.4921 | 89.3815 | 237.8065 |  |  | 158.1253 |  | 143.0559 | 99.8563 | 131.9326 | 99.0086 | 205.4214 | 173.8141 | 253.3668 | 235.7545 | 244.3876 | 200.0185 | 246.3874 | 274.8744 | 284.1326 | 263.1156 | 160.9963 | 134.3873 | 183.9025 | 153.535 | 188.8037 | 164.4277 | 218.8914 | 130.9821 | 231.3618 | 203.2998 | 194.5834 | 260.877 |  | 192.8572 | 97.8165 | 133.3101 | 175.1545 | 211.1638 | 158.0656 | 179.9306 | 151.4804 |  | 145.0424 | 173.8098 | 233.6913 | 264.19 | 249.1085 | 118.4942 | 167.3274 | 228.3543 | 261.7502 | 250.37 | 86.9615 | 98.8241 | 129.9745 | 173.8991 | 214.829 | 141.4647 | 192.5765 | 126.8691 | 180.6144 | 131.5912 | 126.3033 | 169.0773 | 222.2638 | 255.0274 | 244.1442 | 137.3122 | 181.55 | 242.1657 | 270.3032 | 248.4115 | 89.9894 | 110.0437 | 141.7946 | 184.6227 | 226.9111 | 102.5859 | 143.1915 | 155.6187 | 152.9838 | 129.3525 | 226.2984 | 171.5625 | 254.6623 | 240.0652 | 181.3806 |  |  |  | 93.3935 | 103.0333 | 96.6956 | 194.8793 | 102.4158 | 166.2203 |  | 104.2094 | 95.6386 | 98.7185 | 60.2508 | 103.5429 | 114.7181 |  | 225.5994 | 266.2275 | 267.8896 | 413.5531 | 560.9462 | 535.6696 | 383.0758 | [23 empty] | 97.8401 | 548.3079 | 80.4618 | 245.9135
16:26 | 10823 |  |  | 7.0208 | 38.4542 | 41.8427 | 14.453 | 15.1311 | 26.715 | 16.5604 | 1.6014 | 3.1449 | 0.834 | -0.0262 |  |  |  | -12.5737 | 29.0013 | 42.974 | 9.7533 |  | 14.4776 | 24.2518 | 0.425 | 0.3802 | 1.6215 | 0.795 | -5.9341 | 231.7133 | 228.0883 | 161.128 | 184.3208 | 147.3733 | 131.1931 | 113.7813 | 197.704 | 160.1947 | 217.2126 | 246.8104 | 227.7315 | 171.8947 | 168.1897 | 199.2839 | 246.827 | 256.9118 |  |  | 154.4592 |  | 291.526 | 117.4249 | 157.9388 | 207.6991 | 231.5559 | 211.7464 | 199.567 | 174.6358 | 226.0872 | 253.8682 | 258.1405 | 178.1628 | 97.8994 | 132.6224 | 169.1397 | 201.8979 | 163.9365 | 197.106 | 179.5423 | 341.3291 | 122.5989 | 174.7984 | 231.231 | 260.1867 | 296.8116 | 117.4726 | 155.9203 | 199.5159 | 222.1646 | 213.955 | 84.514 | 97.0666 | 131.1095 | 171.4096 | 204.6648 | 163.3024 |  | 146.2564 | 295.692 |  | 117.2785 | 158.2201 | 209.5597 | 238.5861 | 229.4724 | 142.3433 | 174.9474 | 223.0142 | 241.201 | 215.5568 | 97.0171 | 107.254 | 132.6605 | 174.1207 | 214.1307 | 243.1038 | 142.9556 | 136.0956 | 138.5215 | 144.4937 | 190.7475 | 236.0039 | 254.9851 | 235.0043 |  | 177.4524 |  |  | 93.3537 | 97.6537 | 180.5609 | 93.3727 | 193.1187 | 104.521 | 37.3054 | 38.2385 | 37.4277 | 38.3098 | 35.1517 | 38.3854 | 34.3669 | 38.3031 | 89.3245 | 108.8512 | 102.4804 | 89.3713 | 237.7888 |  |  | 158.1106 |  | 143.046 | 99.8478 | 131.9187 | 99.0016 | 205.4076 | 173.8009 | 253.3369 | 235.7259 | 244.3662 | 199.9971 | 246.3722 | 274.858 | 284.112 | 263.0924 | 161.0073 | 134.3822 | 183.8813 | 153.5188 | 188.7846 | 164.4373 | 218.8821 | 130.9725 | 231.3378 | 203.2911 | 194.5828 | 260.8495 |  | 192.8261 | 97.8167 | 133.3138 | 175.1511 | 211.1509 | 158.0564 | 179.9168 | 151.4689 |  | 145.0403 | 173.8103 | 233.6841 | 264.1626 | 249.0713 | 118.493 | 167.3154 | 228.3383 | 261.7193 | 250.3299 | 86.9477 | 98.8082 | 129.9693 | 173.8862 | 214.8029 | 141.4421 | 192.5538 | 126.8642 | 180.5866 | 131.5752 | 126.3021 | 169.0767 | 222.2522 | 255.0072 | 244.118 | 137.3206 | 181.5486 | 242.1546 | 270.2772 | 248.3881 | 89.9948 | 110.0491 | 141.8025 | 184.6296 | 226.8933 | 102.5821 | 143.1758 | 155.5987 | 152.9629 | 129.3665 | 226.2993 | 171.5712 | 254.6371 | 240.0423 | 181.3728 |  |  |  | 93.3815 | 103.024 | 96.6935 | 194.8592 | 102.413 | 166.204 |  | 104.1998 | 95.6221 | 98.7122 | 60.2438 | 103.5428 | 114.725 |  | 225.5412 | 266.1799 | 267.8386 | 413.7468 | 559.9273 | 534.4717 | 382.8561 | [23 empty] | 97.8301 | 547.1995 | 80.4185 | 245.8605
16:26 | 10824 |  |  | 7.0211 | 38.5167 | 41.835 | 14.48 | 15.1235 | 26.7126 | 16.4694 | 1.6009 | 3.146 | 0.8324 | -0.0253 |  |  |  | -12.6459 | 28.9788 | 43.1419 | 9.7831 |  | 14.5205 | 24.3925 | 0.4244 | 0.3843 | 1.6161 | 0.7951 | -6.5494 | 231.6998 | 228.0707 | 161.1233 | 184.306 | 147.3641 | 131.1868 | 113.7787 | 197.6785 | 160.2002 | 217.2042 | 246.7926 | 227.7199 | 171.8919 | 168.1931 | 199.2368 | 246.809 | 256.8747 |  |  | 154.4465 |  | 291.4797 | 117.409 | 157.9396 | 207.6788 | 231.5343 | 211.7201 | 199.5581 | 174.6282 | 226.0702 | 253.8459 | 258.6016 | 178.1653 | 97.8999 | 132.6326 | 169.1376 | 201.8895 | 163.9276 | 197.0919 | 179.5251 | 341.2773 | 122.6039 | 174.79 | 231.2195 | 260.1651 | 297.0551 | 117.4723 | 155.9206 | 199.5046 | 222.1461 | 213.938 | 84.509 | 97.0732 | 131.1117 | 171.4016 | 204.6398 | 163.2817 |  | 146.2462 | 295.6424 |  | 117.2831 | 158.2114 | 209.5492 | 238.5552 | 229.4446 | 142.3365 | 174.94 | 222.9933 | 241.1776 | 215.5294 | 97.0172 | 107.2504 | 132.6568 | 174.11 | 214.1109 | 243.0632 | 142.9359 | 136.0788 | 138.5006 | 144.4956 | 190.7402 | 235.9893 | 254.9641 | 234.9827 |  | 177.4403 |  |  | 93.3386 | 97.6419 | 180.5277 | 93.3431 | 193.0992 | 104.5114 | 37.3967 | 38.2365 | 37.5044 | 38.2952 | 34.8588 | 38.3277 | 34.8038 | 38.5208 | 89.3251 | 108.8436 | 102.4767 | 89.3582 | 237.7675 |  |  | 158.0996 |  | 143.0393 | 99.8464 | 131.916 | 98.9958 | 205.3922 | 173.8015 | 253.3178 | 235.7028 | 244.3389 | 199.985 | 246.35 | 274.8353 | 284.0866 | 263.0624 | 160.9996 | 134.3647 | 183.8436 | 153.4939 | 188.7631 | 164.4374 | 218.8677 | 130.9577 | 231.3142 | 203.2684 | 194.5701 | 260.8224 |  | 192.8041 | 97.822 | 133.3124 | 175.1488 | 211.1408 | 158.0413 | 179.8962 | 151.4609 |  | 145.0216 | 173.8048 | 233.6677 | 264.1362 | 249.0468 | 118.5034 | 167.3156 | 228.3337 | 261.7072 | 250.3158 | 86.9565 | 98.8093 | 129.9747 | 173.8896 | 214.7872 | 141.4328 | 192.5329 | 126.8647 | 180.5735 | 131.5637 | 126.2948 | 169.0779 | 222.2369 | 254.984 | 244.0821 | 137.316 | 181.5482 | 242.1352 | 270.2501 | 248.3544 | 89.9972 | 110.0446 | 141.7975 | 184.6175 | 226.8717 | 102.5696 | 143.1535 | 155.5783 | 152.9481 | 129.3681 | 226.2803 | 171.569 | 254.61 | 240.0175 | 181.3449 |  |  |  | 93.3746 | 103.01 | 96.6851 | 194.8415 | 102.4152 | 166.1712 |  | 104.2012 | 95.6255 | 98.7103 | 60.2487 | 103.5433 | 114.7337 |  | 225.496 | 266.1667 | 267.7888 | 413.9752 | 560.8469 | 535.0118 | 383.0675 | [23 empty] | 97.8234 | 547.9293 | 80.4988 | 245.8313
16:26 | 10825 |  |  | 7.0549 | 38.5519 | 41.9008 | 14.5627 | 15.1976 | 26.7477 | 16.5835 | 1.6009 | 3.1441 | 0.8369 | -0.0237 |  |  |  | -12.6196 | 29.0509 | 43.0423 | 9.7422 |  | 14.4795 | 24.4325 | 0.4249 | 0.3831 | 1.6166 | 0.7957 | -5.8701 | 231.6834 | 228.0497 | 161.1203 | 184.2996 | 147.3598 | 131.1887 | 113.7793 | 197.6617 | 160.2074 | 217.2069 | 246.7798 | 227.7005 | 171.8996 | 168.1959 | 199.2039 | 246.7977 | 256.8458 |  |  | 154.427 |  | 291.4316 | 117.4001 | 157.9383 | 207.667 | 231.5076 | 211.6976 | 199.5437 | 174.615 | 226.054 | 253.8187 | 258.9531 | 178.1598 | 97.9006 | 132.6308 | 169.1356 | 201.8717 | 163.9116 | 197.0676 | 179.5054 | 341.2238 | 122.6029 | 174.7795 | 231.2086 | 260.1395 | 296.9721 | 117.4741 | 155.911 | 199.4908 | 222.128 | 213.9233 | 84.498 | 97.0743 | 131.1042 | 171.3908 | 204.6142 | 163.2722 |  | 146.2361 | 295.593 |  | 117.2913 | 158.2108 | 209.5471 | 238.5339 | 229.42 | 142.324 | 174.9322 | 222.9803 | 241.1547 | 215.5093 | 97.0354 | 107.255 | 132.6619 | 174.1133 | 214.1045 | 243.034 | 142.9142 | 136.0607 | 138.4884 | 144.493 | 190.7344 | 235.9688 | 254.9448 | 234.9589 |  | 177.428 |  |  | 93.3301 | 97.636 | 180.4998 | 93.3289 | 193.0949 | 104.5123 | 37.4287 | 38.1437 | 37.6282 | 38.246 | 34.9956 | 38.2736 | 35.7191 | 38.4153 | 89.3141 | 108.8295 | 102.4623 | 89.3469 | 237.7398 |  |  | 158.0883 |  | 143.0242 | 99.8414 | 131.911 | 98.9918 | 205.3762 | 173.8043 | 253.2879 | 235.6804 | 244.3138 | 199.9769 | 246.3411 | 274.8238 | 284.071 | 263.0347 | 160.9933 | 134.3558 | 183.8276 | 153.4748 | 188.7562 | 164.4344 | 218.8599 | 130.9608 | 231.2879 | 203.2457 | 194.5653 | 260.7921 |  | 192.7965 | 97.8162 | 133.3089 | 175.1473 | 211.1245 | 158.0171 | 179.8729 | 151.4406 |  | 145.0113 | 173.7983 | 233.6529 | 264.1186 | 249.0197 | 118.5008 | 167.3157 | 228.3248 | 261.674 | 250.2912 | 86.9614 | 98.8069 | 129.9776 | 173.8833 | 214.7654 | 141.4179 | 192.5024 | 126.8622 | 180.5531 | 131.5469 | 126.297 | 169.0769 | 222.226 | 254.9603 | 244.0606 | 137.3157 | 181.5455 | 242.1221 | 270.2256 | 248.3326 | 89.9913 | 110.0437 | 141.7811 | 184.5919 | 226.86 | 102.5598 | 143.1423 | 155.5627 | 152.929 | 129.374 | 226.2639 | 171.571 | 254.5865 | 239.9871 | 181.3258 |  |  |  | 93.3595 | 102.9866 | 96.6638 | 194.8162 | 102.4017 | 166.144 |  | 104.1782 | 95.6073 | 98.6871 | 60.2429 | 103.5664 | 114.7275 |  | 225.4398 | 266.1227 | 267.7346 | 413.6568 | 560.746 | 535.899 | 383.4741 | [23 empty] | 97.8061 | 548.3225 | 80.6181 | 245.7812
16:26 | 10826 |  |  | 7.0647 | 38.4863 | 41.8565 | 14.4361 | 15.1145 | 26.7263 | 16.5151 | 1.6015 | 3.1418 | 0.8332 | -0.0259 |  |  |  | -12.7045 | 29.05 | 42.9632 | 9.6671 |  | 14.4802 | 24.4602 | 0.424 | 0.3852 | 1.6183 | 0.7948 | -5.4043 | 231.6605 | 228.0244 | 161.1117 | 184.2868 | 147.3528 | 131.1802 | 113.769 | 197.6616 | 160.2062 | 217.1974 | 246.7553 | 227.6762 | 171.8943 | 168.1823 | 199.1818 | 246.7848 | 256.822 |  |  | 154.417 |  | 291.388 | 117.4021 | 157.9352 | 207.6657 | 231.4817 | 211.6827 | 199.5291 | 174.6167 | 226.0368 | 253.7965 | 258.9201 | 178.1441 | 97.898 | 132.6288 | 169.1325 | 201.8521 | 163.8916 | 197.0455 | 179.4878 | 341.1657 | 122.6018 | 174.78 | 231.1924 | 260.1137 | 296.6699 | 117.4683 | 155.9056 | 199.4797 | 222.1117 | 213.8977 | 84.4885 | 97.0762 | 131.1035 | 171.3902 | 204.6015 | 163.2671 |  | 146.2185 | 295.5452 |  | 117.294 | 158.2132 | 209.5366 | 238.5191 | 229.3971 | 142.3218 | 174.9224 | 222.9676 | 241.1339 | 215.4842 | 97.0503 | 107.2593 | 132.662 | 174.1105 | 214.0921 | 242.9993 | 142.9011 | 136.0486 | 138.4768 | 144.493 | 190.7389 | 235.9625 | 254.9188 | 234.9402 |  | 177.4109 |  |  | 93.3283 | 97.6232 | 180.4802 | 93.326 | 193.094 | 104.5141 | 37.5331 | 38.1036 | 37.7868 | 38.1999 | 35.183 | 38.2563 | 36.0139 | 38.3139 | 89.3092 | 108.8108 | 102.4472 | 89.3335 | 237.7131 |  |  | 158.072 |  | 143.0058 | 99.8319 | 131.8982 | 98.9878 | 205.3691 | 173.7977 | 253.2552 | 235.6589 | 244.2906 | 199.9706 | 246.332 | 274.805 | 284.051 | 262.9991 | 160.9724 | 134.3453 | 183.8112 | 153.4577 | 188.7488 | 164.4263 | 218.8469 | 130.9584 | 231.2642 | 203.2295 | 194.5537 | 260.7672 |  | 192.7879 | 97.8158 | 133.3197 | 175.143 | 211.108 | 158.003 | 179.8564 | 151.4268 |  | 145.0203 | 173.7988 | 233.6392 | 264.0994 | 248.9831 | 118.4979 | 167.3186 | 228.3066 | 261.6482 | 250.2574 | 86.9513 | 98.8014 | 129.9781 | 173.8744 | 214.7511 | 141.4056 | 192.4793 | 126.8582 | 180.531 | 131.533 | 126.2943 | 169.0738 | 222.216 | 254.9355 | 244.0395 | 137.3212 | 181.5451 | 242.1185 | 270.1983 | 248.3122 | 89.9912 | 110.0518 | 141.7826 | 184.5841 | 226.8409 | 102.5465 | 143.1328 | 155.5434 | 152.9075 | 129.3609 | 226.2471 | 171.5704 | 254.5535 | 239.9548 | 181.3104 |  |  |  | 93.3466 | 102.9745 | 96.652 | 194.7877 | 102.3904 | 166.1186 |  | 104.1761 | 95.6006 | 98.6756 | 60.2508 | 103.5286 | 114.7413 |  | 225.3919 | 266.0888 | 267.6797 | 413.5497 | 560.6981 | 535.0531 | 382.7131 | [23 empty] | 97.7971 | 547.8756 | 80.4347 | 245.7404
16:26 | 10827 |  |  | 7.0705 | 38.5325 | 41.8204 | 14.5442 | 15.1667 | 26.7054 | 16.5685 | 1.602 | 3.1445 | 0.8347 | -0.0246 |  |  |  | -12.641 | 28.885 | 42.8196 | 9.7269 |  | 14.4834 | 24.4277 | 0.4249 | 0.3871 | 1.6188 | 0.7969 | -5.7428 | 231.6336 | 228.0089 | 161.107 | 184.2689 | 147.3485 | 131.177 | 113.7684 | 197.6463 | 160.2158 | 217.187 | 246.732 | 227.6581 | 171.8846 | 168.1872 | 199.154 | 246.7731 | 256.7927 |  |  | 154.4116 |  | 291.3491 | 117.3969 | 157.9377 | 207.6576 | 231.467 | 211.6662 | 199.5174 | 174.6191 | 226.031 | 253.7734 | 258.8934 | 178.1366 | 97.8937 | 132.6314 | 169.1249 | 201.8386 | 163.8747 | 197.0272 | 179.4644 | 341.1069 | 122.5997 | 174.7802 | 231.1719 | 260.09 | 296.6347 | 117.4646 | 155.9066 | 199.4757 | 222.0903 | 213.8706 | 84.4873 | 97.0725 | 131.1039 | 171.3858 | 204.5902 | 163.2445 |  | 146.2011 | 295.5009 |  | 117.3018 | 158.2149 | 209.5259 | 238.5029 | 229.3857 | 142.3199 | 174.9224 | 222.9474 | 241.1115 | 215.4616 | 97.054 | 107.2621 | 132.665 | 174.1099 | 214.0777 | 242.9663 | 142.8928 | 136.0363 | 138.46 | 144.4963 | 190.7332 | 235.9593 | 254.892 | 234.923 |  | 177.3956 |  |  | 93.3152 | 97.6107 | 180.4674 | 93.31 | 193.0807 | 104.5105 | 37.7309 | 37.9099 | 37.828 | 38.1717 | 35.292 | 38.2784 | 35.8655 | 38.5198 | 89.3091 | 108.8065 | 102.4396 | 89.32 | 237.6817 |  |  | 158.0539 |  | 142.999 | 99.8251 | 131.8875 | 98.9791 | 205.3508 | 173.788 | 253.219 | 235.6249 | 244.2594 | 199.9659 | 246.3134 | 274.7754 | 284.0276 | 262.948 | 160.9357 | 134.3257 | 183.8082 | 153.4345 | 188.7303 | 164.4225 | 218.8263 | 130.948 | 231.2349 | 203.2107 | 194.545 | 260.7383 |  | 192.7688 | 97.8124 | 133.3262 | 175.1342 | 211.0886 | 157.9876 | 179.8396 | 151.4097 |  | 145.0105 | 173.7929 | 233.6162 | 264.0664 | 248.9515 | 118.5026 | 167.3189 | 228.2901 | 261.6262 | 250.236 | 86.9423 | 98.8019 | 129.9803 | 173.8768 | 214.7411 | 141.3943 | 192.4766 | 126.8459 | 180.5135 | 131.5188 | 126.2951 | 169.0824 | 222.2092 | 254.9203 | 244.0148 | 137.3127 | 181.5482 | 242.1076 | 270.1791 | 248.2836 | 89.9945 | 110.0596 | 141.7843 | 184.5786 | 226.8259 | 102.5367 | 143.1142 | 155.5106 | 152.8871 | 129.3504 | 226.2311 | 171.5587 | 254.524 | 239.922 | 181.289 |  |  |  | 93.3439 | 102.9588 | 96.6427 | 194.7649 | 102.3842 | 166.0994 |  | 104.1638 | 95.5935 | 98.6649 | 60.2655 | 103.5197 | 114.7468 |  | 225.3338 | 266.044 | 267.6337 | 413.7503 | 560.2373 | 535.2747 | 383.0944 | [23 empty] | 97.7867 | 547.756 | 80.4329 | 245.6889
16:26 | 10828 |  |  | 7.012 | 38.5218 | 41.9142 | 14.5 | 15.1841 | 26.7894 | 16.5851 | 1.6026 | 3.1453 | 0.8347 | -0.0255 |  |  |  | -12.6493 | 28.8614 | 43.0485 | 9.7355 |  | 14.4284 | 24.48 | 0.4256 | 0.3831 | 1.6155 | 0.7955 | -5.6829 | 231.6088 | 227.9797 | 161.093 | 184.2599 | 147.339 | 131.1704 | 113.7602 | 197.6344 | 160.2089 | 217.166 | 246.7035 | 227.6322 | 171.8816 | 168.1808 | 199.1214 | 246.761 | 256.76 |  |  | 154.3991 |  | 291.3091 | 117.4031 | 157.9406 | 207.6417 | 231.4474 | 211.6461 | 199.5054 | 174.6179 | 226.024 | 253.7511 | 258.86 | 178.1247 | 97.8969 | 132.6349 | 169.1218 | 201.8275 | 163.8606 | 197.0043 | 179.4457 | 341.0526 | 122.6005 | 174.7779 | 231.1616 | 260.0681 | 296.9103 | 117.4693 | 155.9073 | 199.463 | 222.0731 | 213.8631 | 84.4988 | 97.0698 | 131.1057 | 171.3869 | 204.5837 | 163.2347 |  | 146.1912 | 295.4633 |  | 117.3051 | 158.2197 | 209.517 | 238.486 | 229.3746 | 142.3346 | 174.9244 | 222.9456 | 241.0904 | 215.4432 | 97.0682 | 107.2609 | 132.6673 | 174.1104 | 214.0652 | 242.9375 | 142.8745 | 136.0157 | 138.4452 | 144.494 | 190.7257 | 235.9407 | 254.8667 | 234.9013 |  | 177.3784 |  |  | 93.3083 | 97.6088 | 180.4784 | 93.3284 | 193.063 | 104.514 | 37.9782 | 37.591 | 37.698 | 38.1588 | 35.4382 | 38.2863 | 35.8596 | 38.8269 | 89.301 | 108.7948 | 102.43 | 89.3027 | 237.6579 |  |  | 158.0413 |  | 142.9852 | 99.8222 | 131.8758 | 98.972 | 205.3293 | 173.7824 | 253.19 | 235.5971 | 244.2333 | 199.9476 | 246.2971 | 274.7521 | 284.0096 | 262.9049 | 160.91 | 134.3182 | 183.8341 | 153.4105 | 188.716 | 164.4277 | 218.8125 | 130.947 | 231.2067 | 203.2054 | 194.5421 | 260.7047 |  | 192.7499 | 97.8063 | 133.3253 | 175.1241 | 211.0628 | 157.9635 | 179.8158 | 151.3872 |  | 145.0023 | 173.7789 | 233.5906 | 264.0413 | 248.9248 | 118.4956 | 167.3147 | 228.2788 | 261.5919 | 250.2141 | 86.9431 | 98.7923 | 129.985 | 173.8758 | 214.721 | 141.3844 | 192.4637 | 126.8278 | 180.4927 | 131.5036 | 126.2922 | 169.0832 | 222.1992 | 254.8953 | 243.9889 | 137.3002 | 181.5332 | 242.0879 | 270.1499 | 248.2536 | 89.9934 | 110.0549 | 141.7794 | 184.5671 | 226.8001 | 102.5321 | 143.0958 | 155.4774 | 152.8659 | 129.356 | 226.2139 | 171.553 | 254.5003 | 239.8956 | 181.2679 |  |  |  | 93.3347 | 102.9405 | 96.6346 | 194.7463 | 102.3752 | 166.0903 |  | 104.1562 | 95.5873 | 98.6649 | 60.2712 | 103.5085 | 114.7403 |  | 225.2693 | 265.9714 | 267.5799 | 413.7226 | 560.5366 | 535.2674 | 382.7049 | [23 empty] | 97.7794 | 547.902 | 80.5233 | 245.6204
16:26 | 10829 |  |  | 7.0548 | 38.4424 | 41.7775 | 14.5159 | 15.1836 | 26.701 | 16.5705 | 1.6031 | 3.1426 | 0.8353 | -0.0257 |  |  |  | -12.7038 | 28.9104 | 43.0907 | 9.7382 |  | 14.5066 | 24.4366 | 0.4246 | 0.3837 | 1.6136 | 0.7961 | -5.5058 | 231.5889 | 227.9454 | 161.0872 | 184.2457 | 147.3277 | 131.1668 | 113.7544 | 197.6214 | 160.1935 | 217.1476 | 246.6682 | 227.6103 | 171.8861 | 168.2063 | 199.1096 | 246.7476 | 256.7355 |  |  | 154.3763 |  | 291.2619 | 117.4005 | 157.9383 | 207.6306 | 231.42 | 211.6226 | 199.4931 | 174.6111 | 226.0061 | 253.7289 | 258.8318 | 178.1103 | 97.9013 | 132.6415 | 169.1194 | 201.8153 | 163.8543 | 196.9855 | 179.4266 | 340.9964 | 122.6072 | 174.7831 | 231.1559 | 260.0451 | 296.8779 | 117.4714 | 155.905 | 199.4499 | 222.0623 | 213.8453 | 84.4994 | 97.0729 | 131.1092 | 171.3851 | 204.5667 | 163.2278 |  | 146.1811 | 295.423 |  | 117.3107 | 158.2229 | 209.5077 | 238.4678 | 229.3566 | 142.3506 | 174.9247 | 222.942 | 241.069 | 215.427 | 97.0867 | 107.2549 | 132.6603 | 174.1028 | 214.0493 | 242.9094 | 142.8603 | 136.0013 | 138.4369 | 144.4945 | 190.7208 | 235.9277 | 254.8519 | 234.8797 |  | 177.3532 |  |  | 93.3015 | 97.596 | 180.4706 | 93.3366 | 193.0355 | 104.5017 | 38.1028 | 37.3945 | 37.5326 | 38.1531 | 35.3446 | 38.3415 | 36.0264 | 39.0923 | 89.2897 | 108.7746 | 102.4117 | 89.2868 | 237.6378 |  |  | 158.0294 |  | 142.974 | 99.8209 | 131.8636 | 98.9676 | 205.3262 | 173.7839 | 253.1746 | 235.5756 | 244.2165 | 199.9151 | 246.2901 | 274.7272 | 283.9923 | 262.87 | 160.8797 | 134.306 | 183.8448 | 153.3841 | 188.7018 | 164.4273 | 218.7959 | 130.9396 | 231.1813 | 203.1974 | 194.5325 | 260.6781 |  | 192.7387 | 97.8075 | 133.326 | 175.1122 | 211.0504 | 157.9382 | 179.7797 | 151.3739 |  | 145.004 | 173.7751 | 233.5727 | 264.0309 | 248.902 | 118.4872 | 167.311 | 228.261 | 261.5674 | 250.188 | 86.9436 | 98.7924 | 129.9881 | 173.8675 | 214.7016 | 141.3751 | 192.4487 | 126.8151 | 180.4827 | 131.4921 | 126.2903 | 169.0801 | 222.1842 | 254.8682 | 243.9649 | 137.298 | 181.5245 | 242.0715 | 270.1152 | 248.224 | 89.9859 | 110.0486 | 141.7864 | 184.5766 | 226.7682 | 102.526 | 143.0783 | 155.4563 | 152.8559 | 129.3642 | 226.2053 | 171.5556 | 254.4755 | 239.8717 | 181.2416 |  |  |  | 93.3201 | 102.9238 | 96.6231 | 194.7386 | 102.368 | 166.0722 |  | 104.1401 | 95.5761 | 98.6487 | 60.2582 | 103.5188 | 114.7403 |  | 225.2181 | 265.9329 | 267.5122 | 414.1245 | 560.8194 | 536.0874 | 383.6674 | [23 empty] | 97.7662 | 548.4534 | 80.4673 | 245.5755
16:26 | 10830 |  |  | 7.0162 | 38.3897 | 41.8713 | 14.591 | 15.1957 | 26.69 | 16.5166 | 1.6044 | 3.1421 | 0.8385 | -0.0255 |  |  |  | -12.4595 | 28.9157 | 43.2478 | 9.699 |  | 14.5524 | 24.5286 | 0.4238 | 0.3815 | 1.6137 | 0.7958 | -4.7333 | 231.5741 | 227.9257 | 161.078 | 184.227 | 147.3223 | 131.1656 | 113.752 | 197.6083 | 160.1945 | 217.1421 | 246.6456 | 227.5882 | 171.8758 | 168.2281 | 199.109 | 246.7484 | 256.7157 |  |  | 154.3501 |  | 291.2159 | 117.3892 | 157.9325 | 207.6086 | 231.3981 | 211.5951 | 199.4752 | 174.5986 | 225.99 | 253.7078 | 258.804 | 178.113 | 97.9066 | 132.6516 | 169.1174 | 201.8059 | 163.8451 | 196.9717 | 179.4065 | 340.9398 | 122.614 | 174.7864 | 231.143 | 260.0208 | 296.6953 | 117.4616 | 155.8957 | 199.4285 | 222.0343 | 213.816 | 84.4955 | 97.0662 | 131.1051 | 171.3689 | 204.539 | 163.1865 |  | 146.1618 | 295.3678 |  | 117.3094 | 158.2217 | 209.4926 | 238.4448 | 229.331 | 142.3388 | 174.9192 | 222.9235 | 241.0428 | 215.4056 | 97.0942 | 107.243 | 132.6486 | 174.0963 | 214.022 | 242.8795 | 142.8538 | 135.9897 | 138.4299 | 144.4946 | 190.7211 | 235.9207 | 254.839 | 234.8627 |  | 177.3295 |  |  | 93.2945 | 97.5849 | 180.4373 | 93.3104 | 192.9934 | 104.4898 | 38.1524 | 36.639 | 37.4403 | 38.2005 | 34.7435 | 38.4428 | 36.4054 | 39.2993 | 89.2874 | 108.7657 | 102.4009 | 89.2756 | 237.6111 |  |  | 158.017 |  | 142.9634 | 99.8183 | 131.8539 | 98.9616 | 205.3206 | 173.7838 | 253.1448 | 235.548 | 244.1944 | 199.8839 | 246.2793 | 274.7151 | 283.9834 | 262.8408 | 160.8637 | 134.2976 | 183.8495 | 153.3626 | 188.6938 | 164.4242 | 218.7836 | 130.9369 | 231.1548 | 203.1779 | 194.5294 | 260.6552 |  | 192.7344 | 97.8065 | 133.3331 | 175.1169 | 211.0451 | 157.9182 | 179.7525 | 151.3663 |  | 144.9957 | 173.7824 | 233.57 | 264.0193 | 248.8885 | 118.4793 | 167.3091 | 228.245 | 261.5464 | 250.1697 | 86.9452 | 98.7987 | 129.9877 | 173.8585 | 214.6889 | 141.3602 | 192.4433 | 126.8059 | 180.4897 | 131.4862 | 126.2941 | 169.0839 | 222.1682 | 254.8451 | 243.9396 | 137.3055 | 181.5308 | 242.0575 | 270.0961 | 248.1987 | 89.9888 | 110.0521 | 141.7834 | 184.5726 | 226.7571 | 102.5162 | 143.0671 | 155.4295 | 152.841 | 129.3589 | 226.1979 | 171.5557 | 254.4573 | 239.8515 | 181.2307 |  |  |  | 93.311 | 102.9099 | 96.6113 | 194.7446 | 102.3714 | 166.044 |  | 104.1393 | 95.5646 | 98.6361 | 60.2535 | 103.529 | 114.7466 |  | 225.1665 | 265.8725 | 267.4541 | 413.8541 | 561.0329 | 535.3792 | 382.7462 | [23 empty] | 97.7565 | 548.206 | 80.6264 | 245.5195
16:26 | 10831 |  |  | 7.0507 | 38.4122 | 41.8592 | 14.5459 | 15.2 | 26.6621 | 16.5367 | 1.6037 | 3.1379 | 0.8364 | -0.0264 |  |  |  | -12.4737 | 28.9756 | 43.24 | 9.7658 |  | 14.4816 | 24.5545 | 0.4247 | 0.3829 | 1.6142 | 0.7955 | -4.887 | 231.5484 | 227.902 | 161.0594 | 184.2144 | 147.3166 | 131.1535 | 113.7442 | 197.6053 | 160.2036 | 217.1288 | 246.6229 | 227.5587 | 171.8624 | 168.1862 | 199.0752 | 246.7232 | 256.681 |  |  | 154.3386 |  | 291.1749 | 117.3947 | 157.935 | 207.5947 | 231.3743 | 211.5714 | 199.4624 | 174.5902 | 225.9745 | 253.6807 | 258.7672 | 178.1088 | 97.9087 | 132.6567 | 169.1105 | 201.7944 | 163.8233 | 196.9496 | 179.3906 | 340.8841 | 122.6238 | 174.7839 | 231.129 | 260.0015 | 296.8815 | 117.4629 | 155.8956 | 199.4111 | 222.0184 | 213.7987 | 84.4995 | 97.0679 | 131.1101 | 171.367 | 204.529 | 163.1963 |  | 146.1422 | 295.3184 |  | 117.3146 | 158.223 | 209.4844 | 238.4244 | 229.3109 | 142.3328 | 174.9189 | 222.9127 | 241.0189 | 215.3842 | 97.103 | 107.2407 | 132.6476 | 174.0991 | 214.0046 | 242.8518 | 142.8404 | 135.9699 | 138.4095 | 144.4857 | 190.7181 | 235.9043 | 254.8095 | 234.8414 |  | 177.2992 |  |  | 93.2843 | 97.5807 | 180.4178 | 93.2846 | 192.948 | 104.4826 | 38.2133 | 36.0181 | 37.4351 | 38.0908 | 34.318 | 38.5116 | 36.8542 | 39.3211 | 89.2765 | 108.7504 | 102.3884 | 89.262 | 237.5894 |  |  | 158.0112 |  | 142.9527 | 99.8116 | 131.8476 | 98.9586 | 205.3147 | 173.785 | 253.1158 | 235.5303 | 244.1779 | 199.8631 | 246.2559 | 274.7025 | 283.9688 | 262.8196 | 160.8524 | 134.2872 | 183.8676 | 153.3431 | 188.6915 | 164.4242 | 218.7697 | 130.939 | 231.1283 | 203.1603 | 194.5325 | 260.6262 |  | 192.7194 | 97.7991 | 133.3366 | 175.119 | 211.0287 | 157.8939 | 179.7327 | 151.3516 |  | 144.9928 | 173.784 | 233.5657 | 263.9897 | 248.8704 | 118.4785 | 167.3146 | 228.2353 | 261.5236 | 250.1466 | 86.9476 | 98.8055 | 129.9911 | 173.8582 | 214.672 | 141.3497 | 192.4303 | 126.7946 | 180.4819 | 131.4786 | 126.3057 | 169.0889 | 222.1599 | 254.8182 | 243.9166 | 137.3028 | 181.5252 | 242.0418 | 270.0694 | 248.1839 | 89.9948 | 110.0604 | 141.79 | 184.5553 | 226.74 | 102.5103 | 143.0499 | 155.3953 | 152.8139 | 129.3531 | 226.1777 | 171.5508 | 254.4365 | 239.8258 | 181.2245 |  |  |  | 93.3067 | 102.9077 | 96.6013 | 194.7565 | 102.3692 | 166.0254 |  | 104.1179 | 95.5508 | 98.6192 | 60.2532 | 103.5004 | 114.7327 |  | 225.1023 | 265.8152 | 267.4042 | 413.1866 | 559.6785 | 534.6585 | 382.5454 | [23 empty] | 97.7461 | 547.1685 | 80.6432 | 245.4588
16:26 | 10832 |  |  | 6.9804 | 38.4369 | 41.8667 | 14.45 | 15.1865 | 26.7509 | 16.6292 | 1.603 | 3.142 | 0.8323 | -0.0261 |  |  |  | -12.5084 | 28.9188 | 43.1131 | 9.7188 |  | 14.4961 | 24.4909 | 0.4244 | 0.3837 | 1.6171 | 0.7949 | -5.5945 | 231.5177 | 227.8831 | 161.0568 | 184.2064 | 147.3113 | 131.1475 | 113.7427 | 197.5945 | 160.206 | 217.1098 | 246.599 | 227.5324 | 171.8538 | 168.1645 | 199.025 | 246.6687 | 256.6401 |  |  | 154.3294 |  | 291.1365 | 117.3905 | 157.9381 | 207.5847 | 231.3507 | 211.5537 | 199.4497 | 174.5896 | 225.9569 | 253.6558 | 258.7059 | 178.1044 | 97.9073 | 132.6627 | 169.1087 | 201.7816 | 163.8064 | 196.9235 | 179.3734 | 340.8271 | 122.6296 | 174.7785 | 231.1129 | 259.9838 | 296.927 | 117.4731 | 155.8971 | 199.4017 | 222.007 | 213.784 | 84.5016 | 97.0677 | 131.1194 | 171.3648 | 204.5136 | 163.1861 |  | 146.1326 | 295.2772 |  | 117.3214 | 158.2287 | 209.48 | 238.4079 | 229.2967 | 142.341 | 174.9219 | 222.8961 | 240.9929 | 215.369 | 97.1046 | 107.2372 | 132.6433 | 174.0973 | 213.9897 | 242.8258 | 142.8262 | 135.9535 | 138.391 | 144.4741 | 190.7097 | 235.8861 | 254.783 | 234.8188 |  | 177.2626 |  |  | 93.2723 | 97.5747 | 180.4108 | 93.2831 | 192.906 | 104.473 | 38.2634 | 36.2974 | 37.4672 | 37.988 | 34.4847 | 38.5887 | 36.9155 | 39.285 | 89.2626 | 108.7293 | 102.3629 | 89.24 | 237.5575 |  |  | 157.999 |  | 142.9523 | 99.804 | 131.8429 | 98.9554 | 205.3105 | 173.7882 | 253.1003 | 235.5098 | 244.1649 | 199.8378 | 246.2429 | 274.6789 | 283.9531 | 262.7957 | 160.8261 | 134.2722 | 183.909 | 153.3239 | 188.6867 | 164.4293 | 218.7521 | 130.9277 | 231.1018 | 203.142 | 194.5291 | 260.6037 |  | 192.6976 | 97.7894 | 133.3292 | 175.1024 | 211.0078 | 157.8666 | 179.7033 | 151.3312 |  | 144.9867 | 173.7825 | 233.5514 | 263.9555 | 248.8368 | 118.4867 | 167.3069 | 228.2204 | 261.4936 | 250.1132 | 86.9468 | 98.8061 | 129.9943 | 173.8531 | 214.6596 | 141.3352 | 192.4162 | 126.774 | 180.4505 | 131.4621 | 126.3119 | 169.0858 | 222.1536 | 254.7975 | 243.8953 | 137.2987 | 181.5209 | 242.0304 | 270.0358 | 248.1586 | 89.9949 | 110.0555 | 141.7917 | 184.5522 | 226.7259 | 102.5109 | 143.0314 | 155.3693 | 152.7905 | 129.3494 | 226.1631 | 171.5468 | 254.4122 | 239.7941 | 181.2074 |  |  |  | 93.2936 | 102.8911 | 96.5856 | 194.7532 | 102.3609 | 166.0054 |  | 104.1103 | 95.5358 | 98.612 | 60.2582 | 103.5033 | 114.7318 |  | 225.0219 | 265.7821 | 267.3606 | 413.9374 | 561.2556 | 536.0874 | 383.2939 | [23 empty] | 97.7344 | 548.6715 | 80.559 | 245.402
16:26 | 10833 |  |  | 6.9958 | 38.3948 | 41.9156 | 14.4386 | 15.2516 | 26.7807 | 16.7827 | 1.6041 | 3.1408 | 0.8337 | -0.0274 |  |  |  | -12.4177 | 28.8791 | 43.1836 | 9.73 |  | 14.5261 | 24.5374 | 0.4239 | 0.3807 | 1.6155 | 0.7936 | -4.7261 | 231.4989 | 227.8678 | 161.0555 | 184.1959 | 147.2998 | 131.145 | 113.7385 | 197.586 | 160.1987 | 217.0929 | 246.5747 | 227.5085 | 171.8451 | 168.1729 | 199.0053 | 246.6306 | 256.6085 |  |  | 154.3088 |  | 291.0902 | 117.3843 | 157.932 | 207.5669 | 231.3289 | 211.5363 | 199.4365 | 174.5932 | 225.9444 | 253.6318 | 258.6519 | 178.0985 | 97.9005 | 132.6655 | 169.1045 | 201.7668 | 163.7866 | 196.9037 | 179.3457 | 340.7707 | 122.6186 | 174.7671 | 231.0968 | 259.9551 | 296.8679 | 117.4756 | 155.8887 | 199.39 | 221.9858 | 213.7666 | 84.4944 | 97.0571 | 131.1215 | 171.3587 | 204.4901 | 163.1439 |  | 146.113 | 295.2379 |  | 117.3205 | 158.2282 | 209.4684 | 238.3876 | 229.2708 | 142.352 | 174.9156 | 222.8763 | 240.967 | 215.3462 | 97.0956 | 107.232 | 132.6367 | 174.0906 | 213.9715 | 242.8016 | 142.8143 | 135.9396 | 138.3821 | 144.4646 | 190.7106 | 235.8735 | 254.7642 | 234.7979 |  | 177.2336 |  |  | 93.2661 | 97.5593 | 180.4 | 93.2825 | 192.8834 | 104.4711 | 38.3479 | 36.7925 | 37.6023 | 38.1035 | 34.7997 | 38.6052 | 36.2315 | 39.3245 | 89.2623 | 108.7201 | 102.3546 | 89.2299 | 237.5246 |  |  | 157.9867 |  | 142.9492 | 99.7976 | 131.8321 | 98.9532 | 205.2998 | 173.7909 | 253.0751 | 235.4819 | 244.1431 | 199.8152 | 246.2151 | 274.6602 | 283.9292 | 262.7701 | 160.7907 | 134.2572 | 183.9492 | 153.2987 | 188.6718 | 164.431 | 218.7419 | 130.9225 | 231.0731 | 203.1293 | 194.5216 | 260.5887 |  | 192.6915 | 97.794 | 133.3318 | 175.099 | 210.9937 | 157.8533 | 179.6831 | 151.3146 |  | 144.9812 | 173.7905 | 233.5417 | 263.9381 | 248.8042 | 118.4818 | 167.2974 | 228.2022 | 261.4609 | 250.0807 | 86.9373 | 98.7991 | 129.9925 | 173.8528 | 214.6477 | 141.3131 | 192.4012 | 126.7598 | 180.4249 | 131.4466 | 126.3067 | 169.0762 | 222.1397 | 254.7786 | 243.8666 | 137.2968 | 181.5147 | 242.0074 | 270.0083 | 248.1203 | 89.9903 | 110.0528 | 141.7872 | 184.5517 | 226.7052 | 102.5002 | 143.0207 | 155.3547 | 152.7736 | 129.3563 | 226.1607 | 171.5553 | 254.3928 | 239.7798 | 181.2153 |  |  |  | 93.2818 | 102.8716 | 96.5757 | 194.7365 | 102.3569 | 165.9843 |  | 104.1128 | 95.5289 | 98.6128 | 60.2574 | 103.5072 | 114.7485 |  | 224.9674 | 265.7531 | 267.3116 | 413.4252 | 560.2003 | 534.5548 | 382.651 | [23 empty] | 97.7261 | 547.3776 | 80.6995 | 245.3603
16:26 | 10834 |  |  | 6.967 | 38.4792 | 41.888 | 14.4484 | 15.2467 | 26.6778 | 16.7944 | 1.6039 | 3.1412 | 0.8361 | -0.0262 |  |  |  | -12.4738 | 28.9996 | 43.2507 | 9.7941 |  | 14.4892 | 24.551 | 0.4244 | 0.3831 | 1.6109 | 0.7934 | -6.3515 | 231.4789 | 227.8417 | 161.0473 | 184.1799 | 147.2929 | 131.1365 | 113.7354 | 197.581 | 160.1929 | 217.0785 | 246.5511 | 227.483 | 171.8404 | 168.1557 | 199.0066 | 246.6167 | 256.5837 |  |  | 154.2917 |  | 291.0436 | 117.3833 | 157.9224 | 207.5562 | 231.3058 | 211.5144 | 199.4222 | 174.58 | 225.9318 | 253.6123 | 258.6413 | 178.0871 | 97.9006 | 132.6688 | 169.1023 | 201.7492 | 163.7671 | 196.8892 | 179.3173 | 340.7184 | 122.6103 | 174.7688 | 231.09 | 259.9302 | 296.9029 | 117.4761 | 155.8873 | 199.3795 | 221.9701 | 213.7397 | 84.4929 | 97.0489 | 131.1292 | 171.3528 | 204.4765 | 163.1258 |  | 146.0943 | 295.1924 |  | 117.3135 | 158.2277 | 209.4577 | 238.3654 | 229.2443 | 142.3476 | 174.9096 | 222.8586 | 240.9448 | 215.3145 | 97.0863 | 107.2296 | 132.6339 | 174.0792 | 213.9519 | 242.7691 | 142.802 | 135.9217 | 138.3713 | 144.4635 | 190.7092 | 235.864 | 254.7419 | 234.7733 |  | 177.2123 |  |  | 93.2567 | 97.5416 | 180.373 | 93.2677 | 192.8744 | 104.4693 | 38.4918 | 37.2151 | 37.7004 | 38.1722 | 35.1053 | 38.5079 | 35.7418 | 39.3215 | 89.2525 | 108.7057 | 102.3446 | 89.2159 | 237.4981 |  |  | 157.9681 |  | 142.934 | 99.7931 | 131.8165 | 98.9476 | 205.2843 | 173.7902 | 253.0459 | 235.4592 | 244.1229 | 199.7973 | 246.1871 | 274.6421 | 283.9027 | 262.7497 | 160.7605 | 134.2457 | 183.9556 | 153.281 | 188.653 | 164.4324 | 218.7395 | 130.9204 | 231.0506 | 203.1142 | 194.5323 | 260.5639 |  | 192.7017 | 97.7991 | 133.3404 | 175.0974 | 210.9792 | 157.8386 | 179.6707 | 151.3021 |  | 144.9866 | 173.7943 | 233.5427 | 263.9313 | 248.7748 | 118.4783 | 167.2967 | 228.1912 | 261.4358 | 250.056 | 86.9339 | 98.8006 | 129.9958 | 173.8582 | 214.6261 | 141.2957 | 192.3782 | 126.751 | 180.4148 | 131.435 | 126.3134 | 169.0757 | 222.1336 | 254.7509 | 243.8424 | 137.2853 | 181.5128 | 241.9781 | 269.9806 | 248.0893 | 89.9831 | 110.0538 | 141.8074 | 184.5572 | 226.6653 | 102.4829 | 143.0051 | 155.3328 | 152.7525 | 129.3768 | 226.1449 | 171.5547 | 254.3766 | 239.7697 | 181.2229 |  |  |  | 93.2809 | 102.867 | 96.5672 | 194.7083 | 102.3447 | 165.9696 |  | 104.1076 | 95.528 | 98.6094 | 60.2615 | 103.5546 | 114.7448 |  | 224.9258 | 265.6935 | 267.2723 | 413.4214 | 560.7208 | 535.7468 | 382.9224 | [23 empty] | 97.7198 | 548.2338 | 80.7337 | 245.3097
16:26 | 10835 |  |  | 7.0537 | 38.573 | 41.9163 | 14.4841 | 15.3095 | 26.778 | 16.6669 | 1.6034 | 3.1384 | 0.8347 | -0.028 |  |  |  | -12.6309 | 29.0363 | 43.1675 | 9.6856 |  | 14.4917 | 24.6045 | 0.4243 | 0.3829 | 1.6139 | 0.7941 | -5.332 | 231.4552 | 227.8195 | 161.0329 | 184.1646 | 147.2853 | 131.1282 | 113.7269 | 197.5653 | 160.1904 | 217.0631 | 246.5258 | 227.4586 | 171.831 | 168.1417 | 199.0215 | 246.5927 | 256.5678 |  |  | 154.2927 |  | 291.007 | 117.3844 | 157.9275 | 207.5511 | 231.2863 | 211.4897 | 199.4109 | 174.5775 | 225.9278 | 253.5912 | 258.6696 | 178.08 | 97.9008 | 132.6696 | 169.1019 | 201.7378 | 163.751 | 196.8739 | 179.3005 | 340.6627 | 122.6167 | 174.7658 | 231.076 | 259.9109 | 296.8561 | 117.4783 | 155.8878 | 199.3621 | 221.9505 | 213.7163 | 84.4808 | 97.0394 | 131.1262 | 171.3457 | 204.4628 | 163.107 |  | 146.0772 | 295.1394 |  | 117.3196 | 158.2268 | 209.452 | 238.3493 | 229.2309 | 142.3426 | 174.9088 | 222.854 | 240.9177 | 215.2899 | 97.0842 | 107.2307 | 132.6325 | 174.0725 | 213.932 | 242.75 | 142.7949 | 135.9161 | 138.3675 | 144.4758 | 190.7132 | 235.8588 | 254.7288 | 234.759 |  | 177.2006 |  |  | 93.2456 | 97.5298 | 180.3665 | 93.2729 | 192.8637 | 104.4571 | 38.4159 | 37.4875 | 37.6461 | 38.1892 | 35.2318 | 38.3423 | 36.1681 | 39.2719 | 89.2405 | 108.6862 | 102.3266 | 89.1942 | 237.4732 |  |  | 157.9517 |  | 142.9201 | 99.7945 | 131.8104 | 98.9478 | 205.2719 | 173.7926 | 253.0306 | 235.4437 | 244.1104 | 199.788 | 246.1903 | 274.6282 | 283.8902 | 262.7324 | 160.7675 | 134.2412 | 183.9434 | 153.2778 | 188.6463 | 164.4367 | 218.7332 | 130.9251 | 231.0409 | 203.0975 | 194.5399 | 260.5459 |  | 192.7115 | 97.7997 | 133.3432 | 175.1017 | 210.9713 | 157.8179 | 179.6518 | 151.2886 |  | 144.9861 | 173.8085 | 233.5475 | 263.9212 | 248.7517 | 118.4837 | 167.3065 | 228.1865 | 261.4131 | 250.0349 | 86.9446 | 98.8055 | 129.9972 | 173.8515 | 214.6113 | 141.2855 | 192.3591 | 126.7356 | 180.4118 | 131.4269 | 126.3189 | 169.0827 | 222.131 | 254.7256 | 243.8248 | 137.2981 | 181.5199 | 241.9658 | 269.9641 | 248.075 | 89.9915 | 110.059 | 141.8033 | 184.5377 | 226.6537 | 102.4765 | 142.9903 | 155.3091 | 152.7261 | 129.3739 | 226.1261 | 171.5405 | 254.3562 | 239.7467 | 181.197 |  |  |  | 93.272 | 102.8617 | 96.5561 | 194.6739 | 102.3384 | 165.9428 |  | 104.1 | 95.5183 | 98.5979 | 60.2514 | 103.5782 | 114.7365 |  | 224.8559 | 265.6533 | 267.2394 | 413.1139 | 559.3293 | 534.6794 | 382.8375 | [23 empty] | 97.7102 | 547.0043 | 80.7409 | 245.2546
16:26 | 10836 |  |  | 7.0514 | 38.6112 | 41.8803 | 14.4281 | 15.3925 | 26.8012 | 16.6432 | 1.6038 | 3.1384 | 0.8358 | -0.0256 |  |  |  | -12.564 | 28.986 | 43.1829 | 9.7217 |  | 14.5667 | 24.6311 | 0.4252 | 0.3818 | 1.6127 | 0.7952 | -6.2049 | 231.4339 | 227.8052 | 161.022 | 184.1528 | 147.2771 | 131.12 | 113.7187 | 197.5459 | 160.19 | 217.0532 | 246.4991 | 227.4365 | 171.8228 | 168.1257 | 199.0253 | 246.5578 | 256.5571 |  |  | 154.2902 |  | 290.9691 | 117.3796 | 157.9387 | 207.5463 | 231.267 | 211.4656 | 199.4016 | 174.5948 | 225.9155 | 253.5647 | 258.6103 | 178.0657 | 97.8913 | 132.6618 | 169.0905 | 201.7163 | 163.7312 | 196.8487 | 179.275 | 340.6017 | 122.6213 | 174.761 | 231.0585 | 259.8865 | 296.8128 | 117.4782 | 155.8864 | 199.3467 | 221.9278 | 213.706 | 84.4638 | 97.0278 | 131.1175 | 171.3414 | 204.4486 | 163.0827 |  | 146.0549 | 295.0853 |  | 117.3326 | 158.229 | 209.4442 | 238.3277 | 229.2166 | 142.3538 | 174.9022 | 222.854 | 240.8961 | 215.2733 | 97.0829 | 107.2294 | 132.6266 | 174.0691 | 213.9167 | 242.7342 | 142.7848 | 135.9072 | 138.3594 | 144.4847 | 190.7161 | 235.8472 | 254.7088 | 234.7453 |  | 177.1954 |  |  | 93.2397 | 97.5197 | 180.3685 | 93.2731 | 192.8584 | 104.4399 | 38.2755 | 37.6886 | 37.2106 | 38.218 | 34.8824 | 38.2035 | 36.3313 | 39.1502 | 89.2343 | 108.6703 | 102.312 | 89.1719 | 237.4462 |  |  | 157.946 |  | 142.9158 | 99.7947 | 131.8086 | 98.9514 | 205.2546 | 173.7993 | 253.0098 | 235.4272 | 244.0919 | 199.7946 | 246.1864 | 274.623 | 283.8761 | 262.7135 | 160.7804 | 134.2358 | 183.937 | 153.2688 | 188.6404 | 164.4402 | 218.7293 | 130.9263 | 231.0264 | 203.0848 | 194.5315 | 260.5374 |  | 192.6984 | 97.806 | 133.3451 | 175.1096 | 210.9644 | 157.797 | 179.6343 | 151.2793 |  | 144.9813 | 173.8175 | 233.5374 | 263.8968 | 248.7395 | 118.4893 | 167.3175 | 228.1805 | 261.396 | 250.005 | 86.9477 | 98.8044 | 130.0031 | 173.8436 | 214.6021 | 141.2758 | 192.3345 | 126.7235 | 180.4076 | 131.4167 | 126.3209 | 169.0893 | 222.1207 | 254.7091 | 243.8018 | 137.3177 | 181.5244 | 241.9657 | 269.9491 | 248.0591 | 90.0004 | 110.0631 | 141.782 | 184.5084 | 226.6509 | 102.4698 | 142.9724 | 155.2938 | 152.7083 | 129.3555 | 226.1132 | 171.5407 | 254.3271 | 239.7181 | 181.1527 |  |  |  | 93.2576 | 102.8484 | 96.5452 | 194.6418 | 102.3353 | 165.9141 |  | 104.0873 | 95.5059 | 98.5819 | 60.265 | 103.5552 | 114.7414 |  | 224.791 | 265.5904 | 267.1788 | 413.3177 | 559.5515 | 535.0813 | 382.9597 | [23 empty] | 97.6982 | 547.3164 | 80.7997 | 245.1907
16:26 | 10837 |  |  | 7.1208 | 38.6688 | 41.9362 | 14.3445 | 15.4517 | 26.8142 | 16.7146 | 1.6031 | 3.1368 | 0.8347 | -0.0278 |  |  |  | -12.5728 | 28.9669 | 43.2011 | 9.7396 |  | 14.5278 | 24.5292 | 0.425 | 0.3848 | 1.6134 | 0.7956 | -5.4211 | 231.4092 | 227.7851 | 161.0119 | 184.1376 | 147.2665 | 131.1103 | 113.713 | 197.5314 | 160.1887 | 217.0411 | 246.4779 | 227.4101 | 171.8144 | 168.0997 | 199.0041 | 246.5308 | 256.5412 |  |  | 154.271 |  | 290.9213 | 117.3744 | 157.9394 | 207.5401 | 231.2446 | 211.4569 | 199.3913 | 174.5882 | 225.8981 | 253.5456 | 258.4817 | 178.0666 | 97.8981 | 132.6632 | 169.0846 | 201.6939 | 163.7205 | 196.8246 | 179.2499 | 340.5455 | 122.6203 | 174.7659 | 231.043 | 259.8697 | 296.6347 | 117.4718 | 155.8813 | 199.3332 | 221.9055 | 213.6828 | 84.4697 | 97.02 | 131.12 | 171.3377 | 204.4362 | 163.0447 |  | 146.0376 | 295.0323 |  | 117.3319 | 158.237 | 209.4279 | 238.3072 | 229.1996 | 142.3464 | 174.8961 | 222.834 | 240.8751 | 215.2511 | 97.0736 | 107.229 | 132.6216 | 174.0612 | 213.9058 | 242.7075 | 142.7685 | 135.888 | 138.3408 | 144.4849 | 190.7071 | 235.8341 | 254.6828 | 234.7266 |  | 177.1742 |  |  | 93.2334 | 97.5089 | 180.3669 | 93.2662 | 192.8583 | 104.4313 | 38.4371 | 37.8534 | 36.6969 | 38.3085 | 34.3039 | 37.8147 | 35.9922 | 38.957 | 89.2347 | 108.659 | 102.299 | 89.1581 | 237.427 |  |  | 157.9468 |  | 142.9209 | 99.797 | 131.81 | 98.9485 | 205.2559 | 173.8121 | 252.997 | 235.4098 | 244.0806 | 199.792 | 246.165 | 274.6132 | 283.8569 | 262.6873 | 160.7911 | 134.2274 | 183.9369 | 153.2648 | 188.6392 | 164.4468 | 218.7197 | 130.9231 | 231.0067 | 203.0725 | 194.5323 | 260.5198 |  | 192.6875 | 97.8023 | 133.3451 | 175.1023 | 210.9514 | 157.7785 | 179.6186 | 151.2665 |  | 144.9798 | 173.8173 | 233.5244 | 263.8684 | 248.7141 | 118.4929 | 167.3201 | 228.168 | 261.3741 | 249.979 | 86.9396 | 98.8039 | 130.0106 | 173.8475 | 214.5958 | 141.2656 | 192.3135 | 126.709 | 180.4022 | 131.4051 | 126.3245 | 169.0912 | 222.1133 | 254.6912 | 243.7732 | 137.3202 | 181.5287 | 241.9606 | 269.9244 | 248.032 | 90.0021 | 110.0629 | 141.777 | 184.5041 | 226.6322 | 102.4653 | 142.9517 | 155.2702 | 152.6894 | 129.3463 | 226.0941 | 171.539 | 254.2968 | 239.6925 | 181.1101 |  |  |  | 93.2483 | 102.8316 | 96.5316 | 194.603 | 102.3257 | 165.925 |  | 104.0818 | 95.4994 | 98.5774 | 60.2907 | 103.5547 | 114.7561 |  | 224.7392 | 265.5339 | 267.1289 | 413.6084 | 559.7866 | 534.7492 | 382.9846 | [23 empty] | 97.689 | 547.2679 | 80.8328 | 245.1365
16:26 | 10838 |  |  | 7.1484 | 38.7055 | 41.9977 | 14.4007 | 15.4056 | 26.7335 | 16.6416 | 1.6036 | 3.1317 | 0.835 | -0.0256 |  |  |  | -12.5438 | 29.0029 | 43.1717 | 9.7449 |  | 14.5096 | 24.4962 | 0.4252 | 0.3805 | 1.614 | 0.7949 | -5.021 | 231.3878 | 227.7691 | 161.0023 | 184.1197 | 147.2546 | 131.1029 | 113.7029 | 197.5251 | 160.1821 | 217.0212 | 246.4482 | 227.3827 | 171.8071 | 168.0817 | 199.0013 | 246.5033 | 256.5101 |  |  | 154.2465 |  | 290.8784 | 117.3769 | 157.9351 | 207.5276 | 231.2177 | 211.4403 | 199.3725 | 174.5689 | 225.892 | 253.5287 | 258.4421 | 178.0708 | 97.9103 | 132.6715 | 169.09 | 201.6916 | 163.708 | 196.8082 | 179.2407 | 340.4965 | 122.6211 | 174.7673 | 231.0345 | 259.8553 | 296.4217 | 117.4639 | 155.8712 | 199.3168 | 221.8875 | 213.6512 | 84.4773 | 97.0167 | 131.1255 | 171.3313 | 204.4127 | 163.0186 |  | 146.0123 | 294.9795 |  | 117.3272 | 158.2319 | 209.4063 | 238.2863 | 229.175 | 142.3199 | 174.888 | 222.817 | 240.8461 | 215.2189 | 97.0766 | 107.2233 | 132.6146 | 174.0536 | 213.8801 | 242.6752 | 142.7597 | 135.87 | 138.3308 | 144.4902 | 190.7036 | 235.8271 | 254.6705 | 234.7086 |  | 177.1563 |  |  | 93.2211 | 97.4928 | 180.3575 | 93.2637 | 192.8568 | 104.4254 | 38.6434 | 37.8331 | 36.6042 | 38.4279 | 34.291 | 37.2035 | 35.4522 | 38.6313 | 89.2288 | 108.6526 | 102.2847 | 89.1501 | 237.4026 |  |  | 157.9424 |  | 142.9163 | 99.7926 | 131.7998 | 98.9403 | 205.2513 | 173.825 | 252.9859 | 235.3841 | 244.0679 | 199.7776 | 246.1429 | 274.6011 | 283.8386 | 262.6578 | 160.8336 | 134.2168 | 183.9399 | 153.2604 | 188.6405 | 164.4549 | 218.7105 | 130.9276 | 230.9832 | 203.0712 | 194.5401 | 260.5005 |  | 192.6761 | 97.804 | 133.3573 | 175.1052 | 210.9459 | 157.7643 | 179.5989 | 151.2542 |  | 144.978 | 173.83 | 233.5185 | 263.8458 | 248.6898 | 118.4971 | 167.3158 | 228.1542 | 261.3414 | 249.9593 | 86.9422 | 98.8085 | 130.0084 | 173.8467 | 214.5861 | 141.2511 | 192.3103 | 126.6986 | 180.3938 | 131.4005 | 126.331 | 169.1072 | 222.1117 | 254.6777 | 243.7583 | 137.333 | 181.5363 | 241.954 | 269.9108 | 248.0167 | 90.0154 | 110.0702 | 141.7799 | 184.509 | 226.6188 | 102.4663 | 142.9387 | 155.2535 | 152.6741 | 129.3359 | 226.0742 | 171.5298 | 254.2682 | 239.6685 | 181.0814 |  |  |  | 93.2395 | 102.8167 | 96.516 | 194.5784 | 102.3192 | 165.9265 |  | 104.0765 | 95.493 | 98.5803 | 60.2992 | 103.5422 | 114.7577 |  | 224.6848 | 265.476 | 267.0839 | 413.598 | 560.4338 | 534.7702 | 382.468 | [23 empty] | 97.6795 | 547.602 | 80.8243 | 245.0804
16:27 | 10839 |  |  | 7.1788 | 38.8129 | 42.1704 | 14.4865 | 15.4547 | 26.9264 | 16.6492 | 1.6012 | 3.1306 | 0.8332 | -0.0264 |  |  |  | -12.4539 | 28.9997 | 43.1084 | 9.7129 |  | 14.5777 | 24.5192 | 0.4258 | 0.3846 | 1.6116 | 0.7955 | -5.4614 | 231.3678 | 227.7511 | 160.9931 | 184.1083 | 147.2489 | 131.0965 | 113.696 | 197.5189 | 160.177 | 217.0055 | 246.42 | 227.3613 | 171.8098 | 168.0722 | 199.1092 | 246.4681 | 256.4789 |  |  | 154.223 |  | 290.8316 | 117.3741 | 157.9203 | 207.5035 | 231.1934 | 211.4102 | 199.3509 | 174.5637 | 225.8774 | 253.5036 | 258.4534 | 178.0521 | 97.9084 | 132.6804 | 169.0874 | 201.6851 | 163.6845 | 196.7886 | 179.2208 | 340.4385 | 122.6232 | 174.7669 | 231.0306 | 259.8317 | 296.6208 | 117.47 | 155.8739 | 199.3075 | 221.8769 | 213.6384 | 84.4824 | 97.0113 | 131.1315 | 171.3359 | 204.4039 | 163.0082 |  | 145.9955 | 294.9386 |  | 117.3229 | 158.2266 | 209.3973 | 238.257 | 229.1503 | 142.3227 | 174.8803 | 222.7994 | 240.8201 | 215.1976 | 97.0899 | 107.2131 | 132.6085 | 174.0495 | 213.8579 | 242.6445 | 142.7501 | 135.8494 | 138.3251 | 144.4901 | 190.7049 | 235.8175 | 254.6521 | 234.6882 |  | 177.1471 |  |  | 93.2085 | 97.4774 | 180.3396 | 93.2571 | 192.8369 | 104.4145 | 38.7425 | 37.9182 | 36.7338 | 38.4143 | 34.7014 | 37.0966 | 34.6041 | 38.2487 | 89.2222 | 108.6402 | 102.268 | 89.1262 | 237.3723 |  |  | 157.9304 |  | 142.905 | 99.7842 | 131.7919 | 98.9388 | 205.231 | 173.8303 | 252.9559 | 235.36 | 244.0464 | 199.7801 | 246.1354 | 274.5858 | 283.8219 | 262.6289 | 160.8755 | 134.2065 | 183.9045 | 153.2463 | 188.6217 | 164.4598 | 218.7076 | 130.9255 | 230.9616 | 203.0645 | 194.5466 | 260.4786 |  | 192.6592 | 97.8116 | 133.3703 | 175.1078 | 210.9397 | 157.7495 | 179.5798 | 151.2373 |  | 144.9802 | 173.8297 | 233.5125 | 263.8263 | 248.6749 | 118.5055 | 167.3104 | 228.1453 | 261.3158 | 249.9419 | 86.9479 | 98.8105 | 130.0153 | 173.8464 | 214.5718 | 141.2408 | 192.312 | 126.6968 | 180.3753 | 131.3954 | 126.3474 | 169.1117 | 222.1082 | 254.6595 | 243.7452 | 137.3484 | 181.5405 | 241.9457 | 269.898 | 247.9986 | 90.0225 | 110.0773 | 141.7909 | 184.5132 | 226.6081 | 102.4573 | 142.9254 | 155.2392 | 152.6574 | 129.3359 | 226.0654 | 171.5292 | 254.2442 | 239.6384 | 181.0562 |  |  |  | 93.2366 | 102.8059 | 96.514 | 194.5664 | 102.3205 | 165.9213 |  | 104.0679 | 95.4897 | 98.5633 | 60.295 | 103.5448 | 114.7572 |  | 224.628 | 265.4173 | 267.0376 | 413.4871 | 560.6577 | 535.4287 | 382.5385 | [23 empty] | 97.6704 | 548.0432 | 81.0429 | 245.0226
16:27 | 10840 |  |  | 7.2001 | 38.8282 | 42.2164 | 14.5357 | 15.5677 | 26.9657 | 16.6815 | 1.6014 | 3.1315 | 0.8383 | -0.0283 |  |  |  | -12.5169 | 28.9897 | 43.1465 | 9.7536 |  | 14.5881 | 24.5416 | 0.4243 | 0.3775 | 1.6139 | 0.7942 | -5.3316 | 231.3408 | 227.7265 | 160.9799 | 184.0929 | 147.2406 | 131.0866 | 113.6925 | 197.5095 | 160.1744 | 216.9925 | 246.3969 | 227.3364 | 171.8139 | 168.0618 | 199.1907 | 246.4295 | 256.4473 |  |  | 154.2053 |  | 290.7809 | 117.3705 | 157.9172 | 207.4875 | 231.1686 | 211.3821 | 199.3407 | 174.5692 | 225.8573 | 253.4797 | 258.4612 | 178.0411 | 97.9045 | 132.6859 | 169.0828 | 201.6719 | 163.6711 | 196.7707 | 179.2047 | 340.3781 | 122.6265 | 174.7622 | 231.0201 | 259.8078 | 296.7528 | 117.4765 | 155.8752 | 199.2979 | 221.8612 | 213.6274 | 84.4935 | 97.0117 | 131.1364 | 171.3426 | 204.4065 | 162.9946 |  | 145.9861 | 294.9038 |  | 117.3244 | 158.2296 | 209.3903 | 238.2394 | 229.1368 | 142.359 | 174.8838 | 222.7867 | 240.7992 | 215.1904 | 97.101 | 107.2073 | 132.609 | 174.0504 | 213.8461 | 242.6278 | 142.7355 | 135.8401 | 138.313 | 144.4779 | 190.7016 | 235.8022 | 254.6186 | 234.6635 |  | 177.1419 |  |  | 93.2006 | 97.4684 | 180.3312 | 93.2521 | 192.8152 | 104.4029 | 38.9836 | 38.2798 | 37.0048 | 38.3678 | 35.1609 | 37.3622 | 33.8894 | 38.0073 | 89.2199 | 108.6242 | 102.2582 | 89.1106 | 237.3541 |  |  | 157.9182 |  | 142.8948 | 99.7904 | 131.7881 | 98.9415 | 205.2242 | 173.8253 | 252.9364 | 235.3385 | 244.0271 | 199.7878 | 246.1304 | 274.5646 | 283.8047 | 262.6036 | 160.8612 | 134.1928 | 183.8491 | 153.2348 | 188.6099 | 164.4634 | 218.6984 | 130.9213 | 230.9428 | 203.0513 | 194.543 | 260.4621 |  | 192.6469 | 97.8135 | 133.3736 | 175.0973 | 210.9245 | 157.7385 | 179.5617 | 151.2232 |  | 144.9885 | 173.8274 | 233.499 | 263.802 | 248.65 | 118.5075 | 167.3138 | 228.1345 | 261.2959 | 249.9197 | 86.9439 | 98.8121 | 130.0287 | 173.8451 | 214.5571 | 141.23 | 192.3038 | 126.6923 | 180.3477 | 131.3807 | 126.357 | 169.1051 | 222.0958 | 254.6378 | 243.7264 | 137.346 | 181.5339 | 241.9268 | 269.8706 | 247.9714 | 90.0264 | 110.0874 | 141.8044 | 184.5113 | 226.5889 | 102.4471 | 142.9174 | 155.2161 | 152.64 | 129.3468 | 226.0713 | 171.5425 | 254.2222 | 239.612 | 181.0331 |  |  |  | 93.2375 | 102.7943 | 96.5136 | 194.5507 | 102.3214 | 165.908 |  | 104.048 | 95.4809 | 98.5501 | 60.2967 | 103.5242 | 114.7692 |  | 224.5733 | 265.3561 | 266.9918 | 413.8093 | 561.2789 | 536.0964 | 383.1924 | [23 empty] | 97.6617 | 548.6877 | 81.1494 | 244.9647
16:27 | 10841 |  |  | 7.0981 | 38.7533 | 42.0695 | 14.4199 | 15.5247 | 26.9506 | 16.5977 | 1.6041 | 3.1346 | 0.836 | -0.0275 |  |  |  | -12.4321 | 29.0245 | 43.1987 | 9.7104 |  | 14.6426 | 24.4371 | 0.4253 | 0.3819 | 1.6135 | 0.7954 | -5.8226 | 231.3147 | 227.7032 | 160.9697 | 184.0762 | 147.2305 | 131.0744 | 113.6827 | 197.502 | 160.1705 | 216.9809 | 246.3687 | 227.3155 | 171.8068 | 168.0432 | 199.1627 | 246.4024 | 256.4191 |  |  | 154.1982 |  | 290.7361 | 117.3731 | 157.9225 | 207.4813 | 231.1507 | 211.3602 | 199.3282 | 174.5707 | 225.836 | 253.4612 | 258.4507 | 178.0331 | 97.897 | 132.6921 | 169.0749 | 201.6567 | 163.6629 | 196.7475 | 179.1856 | 340.3212 | 122.6328 | 174.7636 | 231.0041 | 259.7859 | 296.5874 | 117.4759 | 155.8704 | 199.2862 | 221.8426 | 213.6139 | 84.5013 | 97.0107 | 131.1421 | 171.3394 | 204.3888 | 162.9777 |  | 145.9712 | 294.8555 |  | 117.3343 | 158.2306 | 209.3819 | 238.2239 | 229.1203 | 142.3778 | 174.8823 | 222.7795 | 240.776 | 215.1672 | 97.1044 | 107.198 | 132.6038 | 174.0475 | 213.8262 | 242.6136 | 142.721 | 135.8322 | 138.294 | 144.4694 | 190.6944 | 235.7824 | 254.5939 | 234.6367 |  | 177.1244 |  |  | 93.1898 | 97.4577 | 180.3045 | 93.2416 | 192.8001 | 104.3915 | 39.1946 | 38.3006 | 37.2654 | 38.3881 | 35.5481 | 37.6389 | 33.4499 | 37.8102 | 89.2197 | 108.6123 | 102.2543 | 89.1066 | 237.3315 |  |  | 157.9032 |  | 142.8814 | 99.79 | 131.7748 | 98.9375 | 205.2203 | 173.8178 | 252.9163 | 235.3132 | 244.0056 | 199.7935 | 246.13 | 274.5503 | 283.7934 | 262.5892 | 160.8309 | 134.1863 | 183.7931 | 153.2276 | 188.6204 | 164.4709 | 218.6899 | 130.9293 | 230.9221 | 203.0458 | 194.5436 | 260.4524 |  | 192.6457 | 97.8253 | 133.3772 | 175.0937 | 210.9093 | 157.7287 | 179.5544 | 151.2207 |  | 144.9923 | 173.8418 | 233.4998 | 263.7873 | 248.6183 | 118.5017 | 167.3189 | 228.1237 | 261.2777 | 249.8944 | 86.9377 | 98.8196 | 130.0331 | 173.8449 | 214.548 | 141.2167 | 192.2873 | 126.6836 | 180.3153 | 131.3696 | 126.3516 | 169.1093 | 222.0858 | 254.6149 | 243.7028 | 137.3373 | 181.5326 | 241.91 | 269.8422 | 247.9494 | 90.0233 | 110.0875 | 141.8104 | 184.5215 | 226.564 | 102.4397 | 142.9138 | 155.2028 | 152.6242 | 129.3678 | 226.0725 | 171.5547 | 254.2078 | 239.6007 | 181.0054 |  |  |  | 93.224 | 102.7872 | 96.4999 | 194.5258 | 102.317 | 165.8601 |  | 104.0482 | 95.4757 | 98.5522 | 60.2987 | 103.5408 | 114.7877 |  | 224.5136 | 265.3184 | 266.9389 | 413.5424 | 560.7436 | 535.5682 | 382.8829 | [23 empty] | 97.6543 | 548.1559 | 80.9985 | 244.916
16:27 | 10842 |  |  | 7.1884 | 38.7934 | 42.1534 | 14.429 | 15.4533 | 26.9553 | 16.6779 | 1.6038 | 3.1336 | 0.8328 | -0.0287 |  |  |  | -12.3765 | 28.9509 | 43.1676 | 9.7415 |  | 14.6967 | 24.4117 | 0.4253 | 0.3829 | 1.6113 | 0.7949 | -4.6601 | 231.2972 | 227.6844 | 160.9614 | 184.0671 | 147.2247 | 131.0714 | 113.6729 | 197.4931 | 160.1717 | 216.972 | 246.3448 | 227.2948 | 171.7994 | 168.0307 | 199.1425 | 246.3794 | 256.3991 |  |  | 154.1882 |  | 290.6931 | 117.3744 | 157.9175 | 207.4682 | 231.131 | 211.3405 | 199.3164 | 174.5659 | 225.8216 | 253.4327 | 258.4411 | 178.0274 | 97.8977 | 132.6951 | 169.0663 | 201.6403 | 163.6411 | 196.7089 | 179.1603 | 340.264 | 122.6328 | 174.7623 | 230.9874 | 259.7642 | 296.6666 | 117.479 | 155.8734 | 199.2769 | 221.8308 | 213.5991 | 84.4999 | 97.0154 | 131.1493 | 171.3387 | 204.3698 | 162.9516 |  | 145.9569 | 294.8015 |  | 117.3482 | 158.24 | 209.3801 | 238.2057 | 229.1005 | 142.3707 | 174.8768 | 222.7718 | 240.7634 | 215.1447 | 97.0975 | 107.2043 | 132.6097 | 174.0458 | 213.8124 | 242.6091 | 142.7041 | 135.8201 | 138.2773 | 144.4764 | 190.6955 | 235.7725 | 254.5805 | 234.6216 |  | 177.1005 |  |  | 93.1787 | 97.4445 | 180.2766 | 93.2338 | 192.7805 | 104.3896 | 39.2253 | 38.1548 | 37.3607 | 38.3754 | 35.8292 | 37.9778 | 33.4812 | 37.6243 | 89.2148 | 108.5972 | 102.2416 | 89.087 | 237.3016 |  |  | 157.8972 |  | 142.8724 | 99.7833 | 131.7727 | 98.9344 | 205.2157 | 173.8227 | 252.8858 | 235.2948 | 243.9872 | 199.8087 | 246.1161 | 274.5281 | 283.7659 | 262.5586 | 160.8101 | 134.1744 | 183.7025 | 153.2172 | 188.6116 | 164.472 | 218.6717 | 130.9259 | 230.8922 | 203.033 | 194.5529 | 260.4361 |  | 192.6508 | 97.8289 | 133.3855 | 175.1035 | 210.8984 | 157.7126 | 179.5423 | 151.2081 |  | 144.9888 | 173.8524 | 233.5057 | 263.771 | 248.5918 | 118.5013 | 167.3217 | 228.1171 | 261.2549 | 249.8698 | 86.9408 | 98.8242 | 130.03 | 173.8432 | 214.5347 | 141.1997 | 192.2614 | 126.6706 | 180.2939 | 131.3611 | 126.3551 | 169.1179 | 222.0805 | 254.5976 | 243.6741 | 137.3352 | 181.5321 | 241.8969 | 269.8162 | 247.9213 | 90.021 | 110.0826 | 141.8105 | 184.5203 | 226.5406 | 102.4328 | 142.9038 | 155.1928 | 152.6133 | 129.3805 | 226.0597 | 171.5598 | 254.1941 | 239.5908 | 180.987 |  |  |  | 93.2174 | 102.7884 | 96.4841 | 194.5088 | 102.3184 | 165.847 |  | 104.0401 | 95.4662 | 98.5369 | 60.3057 | 103.5547 | 114.7882 |  | 224.4431 | 265.2746 | 266.8823 | 413.8163 | 561.2777 | 536.2091 | 383.6708 | [23 empty] | 97.6445 | 548.7434 | 81.0728 | 244.8588
16:27 | 10843 |  |  | 7.2522 | 38.8778 | 42.1256 | 14.5183 | 15.5319 | 26.9279 | 16.6427 | 1.6034 | 3.1309 | 0.8328 | -0.0276 |  |  |  | -12.4705 | 28.9101 | 43.0728 | 9.7333 |  | 14.7525 | 24.5188 | 0.4231 | 0.3784 | 1.6133 | 0.7943 | -5.6871 | 231.2749 | 227.6612 | 160.9522 | 184.0529 | 147.2149 | 131.0604 | 113.6712 | 197.4734 | 160.1778 | 216.9557 | 246.3245 | 227.2634 | 171.7985 | 168.0411 | 199.1295 | 246.3519 | 256.3795 |  |  | 154.1746 |  | 290.6527 | 117.3692 | 157.9125 | 207.4552 | 231.1026 | 211.3188 | 199.3073 | 174.5639 | 225.8143 | 253.4091 | 258.4346 | 178.0168 | 97.9021 | 132.6946 | 169.0705 | 201.6287 | 163.6195 | 196.6806 | 179.1423 | 340.2081 | 122.6309 | 174.7559 | 230.9782 | 259.7446 | 296.6833 | 117.4751 | 155.8669 | 199.2636 | 221.8158 | 213.5693 | 84.4931 | 97.0127 | 131.1446 | 171.3227 | 204.349 | 162.9081 |  | 145.9344 | 294.7499 |  | 117.3465 | 158.2351 | 209.3676 | 238.18 | 229.0729 | 142.3695 | 174.8771 | 222.7638 | 240.7463 | 215.1264 | 97.086 | 107.2138 | 132.6067 | 174.0419 | 213.7972 | 242.5984 | 142.691 | 135.8075 | 138.2636 | 144.4829 | 190.6985 | 235.7619 | 254.5634 | 234.605 |  | 177.0913 |  |  | 93.1706 | 97.4315 | 180.2535 | 93.2311 | 192.7516 | 104.3863 | 39.2914 | 38.12 | 37.0019 | 38.3953 | 36.1903 | 38.2012 | 34.1753 | 37.5384 | 89.206 | 108.581 | 102.2253 | 89.0667 | 237.2736 |  |  | 157.8881 |  | 142.8742 | 99.7832 | 131.7752 | 98.9358 | 205.2056 | 173.8267 | 252.8679 | 235.2824 | 243.9749 | 199.8051 | 246.101 | 274.5198 | 283.7491 | 262.5268 | 160.7888 | 134.1632 | 183.6528 | 153.2113 | 188.5953 | 164.478 | 218.6661 | 130.9196 | 230.8697 | 203.0223 | 194.5623 | 260.4091 |  | 192.6499 | 97.8258 | 133.3912 | 175.0983 | 210.8865 | 157.6868 | 179.5166 | 151.1925 |  | 144.9873 | 173.8522 | 233.4866 | 263.7474 | 248.5846 | 118.5102 | 167.3236 | 228.1105 | 261.2308 | 249.8447 | 86.9505 | 98.8218 | 130.0326 | 173.8351 | 214.5163 | 141.1758 | 192.2397 | 126.6647 | 180.2893 | 131.3454 | 126.3604 | 169.1228 | 222.0663 | 254.5813 | 243.6494 | 137.3301 | 181.5261 | 241.8728 | 269.7879 | 247.8924 | 90.0233 | 110.082 | 141.81 | 184.5013 | 226.5191 | 102.4204 | 142.8874 | 155.1759 | 152.5994 | 129.3667 | 226.0318 | 171.5453 | 254.1757 | 239.5711 | 180.9802 |  |  |  | 93.2155 | 102.7785 | 96.4741 | 194.5007 | 102.3209 | 165.8325 |  | 104.0415 | 95.4653 | 98.535 | 60.3089 | 103.59 | 114.7745 |  | 224.4006 | 265.2223 | 266.8412 | 413.3519 | 559.685 | 534.7011 | 382.9556 | [23 empty] | 97.639 | 547.1931 | 81.118 | 244.8115
16:27 | 10844 |  |  | 7.1859 | 38.8211 | 42.1662 | 14.4363 | 15.4681 | 26.8513 | 16.6978 | 1.6034 | 3.1322 | 0.8336 | -0.0269 |  |  |  | -12.4216 | 28.8727 | 43.1812 | 9.6984 |  | 14.7528 | 24.53 | 0.4243 | 0.384 | 1.6147 | 0.7929 | -6.7444 | 231.2447 | 227.634 | 160.9392 | 184.0376 | 147.1998 | 131.0426 | 113.6588 | 197.4536 | 160.1708 | 216.9367 | 246.2916 | 227.2359 | 171.7838 | 168.0353 | 199.1352 | 246.344 | 256.3741 |  |  | 154.1652 |  | 290.6115 | 117.3685 | 157.9149 | 207.4483 | 231.0848 | 211.3013 | 199.2947 | 174.5579 | 225.8043 | 253.3897 | 258.3892 | 178.0036 | 97.9034 | 132.6992 | 169.0671 | 201.6143 | 163.5984 | 196.6678 | 179.1248 | 340.1538 | 122.6313 | 174.7565 | 230.9657 | 259.7226 | 296.5264 | 117.4734 | 155.8561 | 199.25 | 221.7947 | 213.5427 | 84.4899 | 97.0055 | 131.1412 | 171.3087 | 204.3278 | 162.8853 |  | 145.9205 | 294.7005 |  | 117.3425 | 158.2244 | 209.3563 | 238.1554 | 229.0536 | 142.36 | 174.8726 | 222.7449 | 240.717 | 215.0942 | 97.0808 | 107.2096 | 132.5989 | 174.0284 | 213.78 | 242.5783 | 142.6683 | 135.7939 | 138.2555 | 144.4794 | 190.6921 | 235.7459 | 254.5413 | 234.5824 |  | 177.0738 |  |  | 93.1605 | 97.4175 | 180.2464 | 93.2548 | 192.7058 | 104.3695 | 39.3301 | 38.0131 | 36.4883 | 38.4554 | 35.8991 | 38.2395 | 35.1821 | 37.5474 | 89.2041 | 108.5724 | 102.2152 | 89.0567 | 237.2486 |  |  | 157.875 |  | 142.866 | 99.7855 | 131.7716 | 98.9373 | 205.1806 | 173.829 | 252.8577 | 235.2588 | 243.9547 | 199.7714 | 246.0941 | 274.5166 | 283.736 | 262.5134 | 160.7516 | 134.1541 | 183.649 | 153.2017 | 188.5861 | 164.4837 | 218.667 | 130.9224 | 230.8515 | 203.014 | 194.5651 | 260.3795 |  | 192.6607 | 97.8279 | 133.3893 | 175.0863 | 210.8706 | 157.665 | 179.4945 | 151.1791 |  | 144.9796 | 173.8543 | 233.4769 | 263.7271 | 248.5646 | 118.5181 | 167.3242 | 228.1046 | 261.2127 | 249.823 | 86.9525 | 98.8222 | 130.0437 | 173.8371 | 214.5062 | 141.1605 | 192.2309 | 126.6614 | 180.2834 | 131.341 | 126.3613 | 169.1293 | 222.0577 | 254.5638 | 243.6263 | 137.3343 | 181.5369 | 241.8612 | 269.7651 | 247.8768 | 90.0278 | 110.0897 | 141.8189 | 184.5049 | 226.5076 | 102.4105 | 142.8695 | 155.1548 | 152.5782 | 129.361 | 226.0057 | 171.5331 | 254.1522 | 239.5498 | 180.9703 |  |  |  | 93.1972 | 102.7625 | 96.4634 | 194.4874 | 102.3194 | 165.8083 |  | 104.0332 | 95.4623 | 98.5221 | 60.3118 | 103.5773 | 114.7723 |  | 224.3718 | 265.1771 | 266.7874 | 413.6014 | 559.872 | 534.3268 | 382.6442 | [23 empty] | 97.6273 | 547.0994 | 81.0721 | 244.7745
16:27 | 10845 |  |  | 7.2634 | 38.7639 | 42.1647 | 14.4359 | 15.4068 | 26.7863 | 16.6423 | 1.6041 | 3.1291 | 0.8336 | -0.027 |  |  |  | -12.3994 | 28.8934 | 43.0937 | 9.7668 |  | 14.7289 | 24.5497 | 0.4238 | 0.3864 | 1.6125 | 0.7935 | -6.2316 | 231.2246 | 227.6157 | 160.928 | 184.0238 | 147.1917 | 131.0383 | 113.6526 | 197.434 | 160.1639 | 216.9267 | 246.2656 | 227.2157 | 171.7775 | 168.0204 | 199.1124 | 246.3272 | 256.3557 |  |  | 154.1499 |  | 290.5702 | 117.3611 | 157.9204 | 207.4357 | 231.0639 | 211.2845 | 199.2728 | 174.5591 | 225.7924 | 253.3725 | 258.3689 | 178.013 | 97.9119 | 132.7075 | 169.0727 | 201.607 | 163.586 | 196.6498 | 179.1122 | 340.1062 | 122.6345 | 174.758 | 230.9591 | 259.7025 | 296.6279 | 117.4754 | 155.8539 | 199.2414 | 221.7726 | 213.5257 | 84.4846 | 97.0067 | 131.1404 | 171.3061 | 204.3113 | 162.8794 |  | 145.9095 | 294.6509 |  | 117.3394 | 158.2163 | 209.3475 | 238.1305 | 229.0331 | 142.3467 | 174.8631 | 222.7261 | 240.6883 | 215.0698 | 97.0748 | 107.201 | 132.6007 | 174.0169 | 213.7604 | 242.5519 | 142.646 | 135.7777 | 138.2497 | 144.4783 | 190.6883 | 235.728 | 254.5201 | 234.5618 |  | 177.0571 |  |  | 93.1566 | 97.4052 | 180.2368 | 93.2586 | 192.6653 | 104.366 | 39.3422 | 37.4093 | 35.6894 | 38.4907 | 35.0027 | 38.2729 | 35.9887 | 37.6414 | 89.2015 | 108.5665 | 102.2099 | 89.0483 | 237.2338 |  |  | 157.869 |  | 142.8589 | 99.7859 | 131.7736 | 98.9393 | 205.1615 | 173.8404 | 252.8404 | 235.2376 | 243.9357 | 199.7417 | 246.0779 | 274.4952 | 283.7103 | 262.491 | 160.6778 | 134.1393 | 183.5821 | 153.1883 | 188.5675 | 164.4879 | 218.652 | 130.9145 | 230.8291 | 203.0067 | 194.5561 | 260.3593 |  | 192.647 | 97.8263 | 133.3929 | 175.09 | 210.8568 | 157.6503 | 179.4774 | 151.1653 |  | 144.9782 | 173.8478 | 233.4681 | 263.703 | 248.5397 | 118.5193 | 167.328 | 228.0934 | 261.1881 | 249.8025 | 86.9567 | 98.8155 | 130.0509 | 173.8432 | 214.4995 | 141.142 | 192.2088 | 126.6488 | 180.2907 | 131.3344 | 126.3579 | 169.1358 | 222.0499 | 254.5475 | 243.6007 | 137.3349 | 181.5359 | 241.8502 | 269.7451 | 247.8612 | 90.0275 | 110.0946 | 141.83 | 184.5163 | 226.4907 | 102.4008 | 142.8489 | 155.1356 | 152.5609 | 129.3682 | 226.0001 | 171.5409 | 254.1236 | 239.5259 | 180.975 |  |  |  | 93.1899 | 102.7631 | 96.4584 | 194.4861 | 102.3103 | 165.7951 |  | 104.025 | 95.4522 | 98.5133 | 60.3094 | 103.5701 | 114.7761 |  | 224.3186 | 265.1326 | 266.7399 | 413.1721 | 560.0357 | 534.2504 | 381.8645 | [23 empty] | 97.6205 | 547.1431 | 81.0289 | 244.7256
16:27 | 10846 |  |  | 7.2422 | 38.9188 | 42.1884 | 14.527 | 15.4705 | 26.8501 | 16.6785 | 1.6046 | 3.1308 | 0.8366 | -0.0251 |  |  |  | -12.3411 | 28.945 | 43.1919 | 9.7898 |  | 14.6425 | 24.4927 | 0.422 | 0.3838 | 1.6123 | 0.7921 | -5.6682 | 231.202 | 227.5982 | 160.9191 | 184.0114 | 147.1882 | 131.0348 | 113.6534 | 197.4229 | 160.168 | 216.9132 | 246.2486 | 227.1926 | 171.7779 | 168.0332 | 199.0731 | 246.3015 | 256.3213 |  |  | 154.1329 |  | 290.5273 | 117.3605 | 157.9284 | 207.4275 | 231.042 | 211.2649 | 199.2622 | 174.5657 | 225.7813 | 253.3539 | 258.3975 | 178.0105 | 97.9034 | 132.7134 | 169.073 | 201.5965 | 163.5689 | 196.6772 | 179.0918 | 340.053 | 122.6326 | 174.7576 | 230.9576 | 259.6793 | 296.8229 | 117.4784 | 155.8557 | 199.2337 | 221.7591 | 213.5097 | 84.4864 | 97.0082 | 131.1436 | 171.3063 | 204.3001 | 162.8907 |  | 145.8951 | 294.6121 |  | 117.3388 | 158.2204 | 209.332 | 238.1099 | 229.0077 | 142.351 | 174.8556 | 222.7108 | 240.6627 | 215.0568 | 97.0803 | 107.1989 | 132.5977 | 174.0155 | 213.7431 | 242.5147 | 142.6377 | 135.7679 | 138.2426 | 144.4875 | 190.6884 | 235.7169 | 254.5079 | 234.5442 |  | 177.0594 |  |  | 93.1471 | 97.3945 | 180.1927 | 93.2185 | 192.6208 | 104.3601 | 39.3145 | 37.133 | 34.6809 | 38.4839 | 34.4814 | 38.3177 | 36.0278 | 37.789 | 89.1988 | 108.5559 | 102.2025 | 89.039 | 237.207 |  |  | 157.8561 |  | 142.8565 | 99.7789 | 131.7687 | 98.9348 | 205.1564 | 173.8481 | 252.8091 | 235.2186 | 243.9138 | 199.7141 | 246.0686 | 274.4763 | 283.6861 | 262.4653 | 160.6071 | 134.1337 | 183.4897 | 153.1834 | 188.5529 | 164.4911 | 218.6401 | 130.9058 | 230.813 | 202.9935 | 194.5553 | 260.3447 |  | 192.6304 | 97.8276 | 133.4054 | 175.0913 | 210.8505 | 157.6348 | 179.4642 | 151.1583 |  | 144.982 | 173.8419 | 233.4543 | 263.6815 | 248.5219 | 118.5218 | 167.3259 | 228.0773 | 261.162 | 249.784 | 86.9624 | 98.8115 | 130.0585 | 173.8427 | 214.487 | 141.1247 | 192.1854 | 126.6377 | 180.3074 | 131.3225 | 126.3612 | 169.1445 | 222.0345 | 254.5239 | 243.5782 | 137.3216 | 181.5275 | 241.823 | 269.718 | 247.8383 | 90.0214 | 110.096 | 141.836 | 184.509 | 226.4761 | 102.3902 | 142.8354 | 155.122 | 152.5449 | 129.3764 | 226.0002 | 171.546 | 254.1103 | 239.5042 | 180.983 |  |  |  | 93.1891 | 102.7545 | 96.4533 | 194.4929 | 102.3025 | 165.7764 |  | 104.0116 | 95.4418 | 98.5001 | 60.3122 | 103.5788 | 114.7879 |  | 224.2808 | 265.0725 | 266.6901 | 413.31 | 560.5928 | 535.7217 | 382.9431 | [23 empty] | 97.6115 | 548.1572 | 81.1789 | 244.6766
16:27 | 10847 |  |  | 7.2489 | 38.9298 | 42.1643 | 14.5656 | 15.5584 | 26.9322 | 16.6498 | 1.605 | 3.1306 | 0.8368 | -0.0255 |  |  |  | -12.4955 | 28.8829 | 43.1273 | 9.7475 |  | 14.7763 | 24.5538 | 0.4215 | 0.387 | 1.6115 | 0.7912 | -6.0137 | 231.1752 | 227.5771 | 160.9049 | 184.0006 | 147.1785 | 131.0255 | 113.6458 | 197.4265 | 160.1605 | 216.8913 | 246.221 | 227.1612 | 171.7647 | 168.0308 | 199.0595 | 246.3079 | 256.3141 |  |  | 154.1284 |  | 290.4885 | 117.3718 | 157.9357 | 207.4213 | 231.0307 | 211.2472 | 199.257 | 174.5609 | 225.7703 | 253.3299 | 258.3635 | 177.99 | 97.8982 | 132.7126 | 169.0609 | 201.5801 | 163.5471 | 196.7027 | 179.0615 | 339.9939 | 122.6294 | 174.7589 | 230.9442 | 259.6535 | 296.7947 | 117.4814 | 155.8593 | 199.2239 | 221.7473 | 213.4963 | 84.5001 | 97.0195 | 131.1586 | 171.3101 | 204.295 | 162.926 |  | 145.8849 | 294.5765 |  | 117.3453 | 158.2342 | 209.3207 | 238.0994 | 228.9953 | 142.3533 | 174.8563 | 222.6955 | 240.6436 | 215.0396 | 97.0975 | 107.2005 | 132.5967 | 174.0129 | 213.7279 | 242.4839 | 142.6173 | 135.7513 | 138.2271 | 144.487 | 190.6866 | 235.718 | 254.4848 | 234.5224 |  | 177.0514 |  |  | 93.1366 | 97.3865 | 180.1691 | 93.2058 | 192.5846 | 104.3556 | 39.2829 | 37.5384 | 34.2683 | 38.487 | 34.4714 | 38.2104 | 36.279 | 37.9153 | 89.1946 | 108.5381 | 102.1856 | 89.0256 | 237.1649 |  |  | 157.8413 |  | 142.8415 | 99.7706 | 131.7484 | 98.9195 | 205.1351 | 173.8454 | 252.7842 | 235.1868 | 243.8872 | 199.7061 | 246.0505 | 274.4621 | 283.6647 | 262.4448 | 160.5803 | 134.1267 | 183.4699 | 153.1746 | 188.5387 | 164.4931 | 218.6316 | 130.9027 | 230.7919 | 202.9797 | 194.559 | 260.326 |  | 192.6203 | 97.8308 | 133.411 | 175.0935 | 210.8435 | 157.6262 | 179.4511 | 151.1498 |  | 144.9761 | 173.8521 | 233.4547 | 263.6586 | 248.501 | 118.5253 | 167.3242 | 228.0683 | 261.1397 | 249.7626 | 86.9619 | 98.8153 | 130.0651 | 173.8375 | 214.4711 | 141.111 | 192.1698 | 126.6381 | 180.3076 | 131.3129 | 126.3689 | 169.1587 | 222.0268 | 254.5074 | 243.5603 | 137.3352 | 181.5344 | 241.8181 | 269.7 | 247.8204 | 90.0266 | 110.1086 | 141.8317 | 184.5014 | 226.4653 | 102.3903 | 142.823 | 155.1077 | 152.53 | 129.3894 | 226.0039 | 171.5546 | 254.09 | 239.4789 | 180.9876 |  |  |  | 93.1776 | 102.7394 | 96.4478 | 194.495 | 102.2901 | 165.7494 |  | 104.0032 | 95.4366 | 98.4887 | 60.3063 | 103.5746 | 114.7999 |  | 224.2564 | 265.0217 | 266.6313 | 413.1648 | 559.3734 | 534.5764 | 382.831 | [23 empty] | 97.6021 | 546.9749 | 81.1924 | 244.639
16:27 | 10848 |  |  | 7.2038 | 38.9127 | 42.0847 | 14.6339 | 15.5128 | 26.9155 | 16.7038 | 1.6048 | 3.1248 | 0.8334 | -0.0259 |  |  |  | -12.448 | 28.8846 | 43.0864 | 9.709 |  | 14.6816 | 24.539 | 0.4224 | 0.3853 | 1.6091 | 0.7901 | -5.936 | 231.1542 | 227.5558 | 160.8956 | 183.9839 | 147.168 | 131.0198 | 113.6432 | 197.4184 | 160.1519 | 216.882 | 246.1947 | 227.1377 | 171.764 | 168.025 | 199.0221 | 246.2812 | 256.2865 |  |  | 154.1142 |  | 290.4438 | 117.3642 | 157.9292 | 207.4038 | 231.0123 | 211.2297 | 199.2403 | 174.5608 | 225.7592 | 253.3084 | 258.3384 | 177.9805 | 97.9069 | 132.7168 | 169.0589 | 201.5696 | 163.5343 | 196.6699 | 179.0369 | 339.9388 | 122.629 | 174.7559 | 230.9275 | 259.6335 | 296.61 | 117.481 | 155.8613 | 199.2103 | 221.7274 | 213.4781 | 84.5047 | 97.0198 | 131.163 | 171.306 | 204.2794 | 162.9282 |  | 145.865 | 294.5299 |  | 117.3512 | 158.2362 | 209.3143 | 238.0848 | 228.9774 | 142.3629 | 174.8653 | 222.6896 | 240.6225 | 215.0157 | 97.0987 | 107.1992 | 132.5957 | 174.0088 | 213.7146 | 242.4583 | 142.6029 | 135.7258 | 138.2147 | 144.4821 | 190.6895 | 235.7077 | 254.4574 | 234.5018 |  | 177.0409 |  |  | 93.1297 | 97.3778 | 180.1632 | 93.2065 | 192.5526 | 104.3605 | 39.2827 | 37.494 | 34.5333 | 38.4329 | 34.8388 | 38.086 | 36.9537 | 38.0919 | 89.1874 | 108.518 | 102.1671 | 89.0089 | 237.1424 |  |  | 157.8312 |  | 142.8297 | 99.7656 | 131.7412 | 98.9171 | 205.1251 | 173.8458 | 252.7684 | 235.1623 | 243.8739 | 199.7112 | 246.0329 | 274.4485 | 283.6517 | 262.4333 | 160.5823 | 134.1119 | 183.4474 | 153.1639 | 188.5281 | 164.4971 | 218.6241 | 130.9103 | 230.7669 | 202.9692 | 194.5477 | 260.299 |  | 192.6054 | 97.8293 | 133.4148 | 175.0971 | 210.8302 | 157.6105 | 179.4312 | 151.1372 |  | 144.9784 | 173.8554 | 233.4454 | 263.6326 | 248.4769 | 118.5239 | 167.3338 | 228.0619 | 261.1184 | 249.7377 | 86.9594 | 98.8148 | 130.0699 | 173.8354 | 214.4562 | 141.0919 | 192.1527 | 126.6401 | 180.2989 | 131.2969 | 126.3647 | 169.159 | 222.0166 | 254.4864 | 243.536 | 137.3438 | 181.537 | 241.8051 | 269.6724 | 247.7978 | 90.0217 | 110.1074 | 141.8186 | 184.4885 | 226.4361 | 102.3798 | 142.8055 | 155.0914 | 152.5179 | 129.4098 | 226.001 | 171.5695 | 254.0627 | 239.4562 | 180.9878 |  |  |  | 93.1692 | 102.7314 | 96.4406 | 194.4852 | 102.2613 | 165.7284 |  | 104.0103 | 95.432 | 98.4882 | 60.3149 | 103.5973 | 114.8058 |  | 224.2196 | 264.9824 | 266.591 | 413.283 | 559.4384 | 534.0911 | 382.2919 | [23 empty] | 97.5974 | 546.7648 | 81.1259 | 244.601
16:27 | 10849 |  |  | 7.2618 | 38.9178 | 42.1088 | 14.7599 | 15.597 | 26.9452 | 16.7552 | 1.6064 | 3.1242 | 0.8355 | -0.0262 |  |  |  | -12.4226 | 28.8056 | 42.9867 | 9.733 |  | 14.7074 | 24.4952 | 0.4213 | 0.3862 | 1.6092 | 0.79 | -6.1546 | 231.132 | 227.5387 | 160.8879 | 183.963 | 147.1589 | 131.0128 | 113.6349 | 197.3827 | 160.1537 | 216.8774 | 246.1735 | 227.1165 | 171.7644 | 168.0115 | 198.9853 | 246.2472 | 256.2495 |  |  | 154.1039 |  | 290.3959 | 117.3502 | 157.9274 | 207.3944 | 230.99 | 211.2163 | 199.2294 | 174.5599 | 225.7499 | 253.2806 | 258.3115 | 177.9694 | 97.9017 | 132.7176 | 169.0512 | 201.5483 | 163.5038 | 196.6224 | 179.0129 | 339.8751 | 122.6241 | 174.7468 | 230.9099 | 259.6028 | 296.2897 | 117.483 | 155.8543 | 199.1976 | 221.7081 | 213.4624 | 84.4888 | 97.0201 | 131.1556 | 171.2961 | 204.2562 | 162.9192 |  | 145.84 | 294.4769 |  | 117.3603 | 158.2339 | 209.3125 | 238.0615 | 228.9537 | 142.3635 | 174.8734 | 222.682 | 240.6027 | 214.995 | 97.0977 | 107.2003 | 132.601 | 174.0115 | 213.7023 | 242.4352 | 142.5891 | 135.7113 | 138.2049 | 144.4859 | 190.6846 | 235.688 | 254.4383 | 234.4815 |  | 177.035 |  |  | 93.1227 | 97.3631 | 180.1569 | 93.2102 | 192.5251 | 104.3602 | 39.2728 | 37.6309 | 35.1498 | 38.2968 | 35.344 | 38.1012 | 37.248 | 38.3698 | 89.1816 | 108.504 | 102.1584 | 88.9956 | 237.1234 |  |  | 157.8199 |  | 142.8265 | 99.7616 | 131.7405 | 98.9239 | 205.136 | 173.8554 | 252.7452 | 235.1437 | 243.8622 | 199.7009 | 246.0262 | 274.4354 | 283.633 | 262.4178 | 160.5469 | 134.1003 | 183.4071 | 153.1498 | 188.5302 | 164.4999 | 218.6189 | 130.9143 | 230.7492 | 202.9523 | 194.5389 | 260.2725 |  | 192.584 | 97.8214 | 133.4233 | 175.0893 | 210.8114 | 157.5886 | 179.4034 | 151.1211 |  | 144.9758 | 173.8524 | 233.4208 | 263.6061 | 248.4532 | 118.5218 | 167.335 | 228.0502 | 261.1072 | 249.7156 | 86.9599 | 98.8212 | 130.0773 | 173.8358 | 214.4473 | 141.0775 | 192.1432 | 126.6409 | 180.2779 | 131.2885 | 126.368 | 169.1654 | 222.0041 | 254.4626 | 243.5089 | 137.3282 | 181.5351 | 241.7884 | 269.6369 | 247.7684 | 90.0208 | 110.1025 | 141.8169 | 184.4812 | 226.4178 | 102.3615 | 142.792 | 155.0805 | 152.5036 | 129.4184 | 225.985 | 171.5766 | 254.042 | 239.4398 | 180.9779 |  |  |  | 93.1647 | 102.7206 | 96.424 | 194.4702 | 102.2355 | 165.7492 |  | 104.0035 | 95.4315 | 98.4909 | 60.326 | 103.5835 | 114.8244 |  | 224.1816 | 264.9584 | 266.5531 | 413.2207 | 560.0611 | 533.4677 | 381.9186 | [23 empty] | 97.5901 | 546.7644 | 81.1953 | 244.57
16:27 | 10850 |  |  | 7.2638 | 38.8717 | 42.1834 | 14.7182 | 15.6129 | 26.9638 | 16.7365 | 1.6058 | 3.1253 | 0.8334 | -0.0269 |  |  |  | -12.4762 | 28.8479 | 43.1133 | 9.7165 |  | 14.7293 | 24.4663 | 0.4207 | 0.3852 | 1.6112 | 0.7897 | -5.136 | 231.1098 | 227.5195 | 160.8814 | 183.9479 | 147.1508 | 131.0033 | 113.6271 | 197.3741 | 160.1532 | 216.8642 | 246.1514 | 227.1007 | 171.7609 | 167.988 | 198.9607 | 246.2166 | 256.2176 |  |  | 154.0886 |  | 290.3484 | 117.345 | 157.9274 | 207.3809 | 230.9626 | 211.1923 | 199.2079 | 174.5518 | 225.7288 | 253.2542 | 258.2717 | 177.9592 | 97.8957 | 132.7164 | 169.0411 | 201.5294 | 163.4772 | 196.5852 | 178.9906 | 339.8163 | 122.6265 | 174.7477 | 230.8975 | 259.5814 | 296.1563 | 117.48 | 155.8488 | 199.1845 | 221.6891 | 213.4458 | 84.4808 | 97.0255 | 131.1568 | 171.2876 | 204.2397 | 162.9142 |  | 145.8184 | 294.4249 |  | 117.3653 | 158.2336 | 209.3022 | 238.0404 | 228.9376 | 142.3561 | 174.8657 | 222.669 | 240.5798 | 214.9756 | 97.1088 | 107.1914 | 132.5926 | 174.0108 | 213.6834 | 242.4119 | 142.5708 | 135.6975 | 138.1862 | 144.4815 | 190.6764 | 235.6766 | 254.4148 | 234.4594 |  | 177.018 |  |  | 93.119 | 97.3536 | 180.1513 | 93.2031 | 192.5146 | 104.3536 | 39.2221 | 37.5342 | 35.3226 | 38.3166 | 35.7709 | 38.1962 | 37.486 | 38.6413 | 89.1699 | 108.4913 | 102.1386 | 88.9846 | 237.0947 |  |  | 157.8074 |  | 142.8184 | 99.7602 | 131.7295 | 98.922 | 205.1345 | 173.8603 | 252.7186 | 235.1206 | 243.8486 | 199.6717 | 246.0106 | 274.4255 | 283.6098 | 262.3942 | 160.5127 | 134.0911 | 183.411 | 153.1341 | 188.5349 | 164.5088 | 218.6135 | 130.9046 | 230.7321 | 202.9451 | 194.5445 | 260.2513 |  | 192.5693 | 97.8267 | 133.4287 | 175.0812 | 210.7943 | 157.5708 | 179.3832 | 151.1064 |  | 144.9703 | 173.8568 | 233.4127 | 263.5945 | 248.4308 | 118.5159 | 167.3313 | 228.0352 | 261.0841 | 249.6925 | 86.9599 | 98.824 | 130.0813 | 173.8358 | 214.4386 | 141.0626 | 192.1277 | 126.6443 | 180.2561 | 131.2816 | 126.3849 | 169.167 | 222.0041 | 254.4466 | 243.5025 | 137.3284 | 181.5309 | 241.778 | 269.6209 | 247.7389 | 90.0382 | 110.1091 | 141.834 | 184.497 | 226.4023 | 102.3626 | 142.7822 | 155.0641 | 152.4925 | 129.4213 | 225.9769 | 171.573 | 254.0242 | 239.4227 | 180.9631 |  |  |  | 93.1609 | 102.7116 | 96.4157 | 194.4572 | 102.2109 | 165.783 |  | 103.9905 | 95.4214 | 98.4834 | 60.3271 | 103.5639 | 114.8092 |  | 224.1599 | 264.9006 | 266.4987 | 413.6048 | 560.7436 | 534.7568 | 382.1354 | [23 empty] | 97.582 | 547.7502 | 81.2242 | 244.5302
16:27 | 10851 |  |  | 7.2315 | 39.0618 | 42.3785 | 14.6386 | 15.6432 | 26.9107 | 16.7764 | 1.6075 | 3.1242 | 0.837 | -0.0267 |  |  |  | -12.4259 | 28.8968 | 43.0331 | 9.6891 |  | 14.737 | 24.4974 | 0.4227 | 0.3858 | 1.6076 | 0.7915 | -5.7306 | 231.0875 | 227.4986 | 160.8737 | 183.9383 | 147.1427 | 130.9999 | 113.6256 | 197.3825 | 160.1543 | 216.8526 | 246.1291 | 227.0896 | 171.7572 | 167.9924 | 198.9196 | 246.1825 | 256.1773 |  |  | 154.0665 |  | 290.3011 | 117.3517 | 157.9164 | 207.3636 | 230.9417 | 211.1649 | 199.1878 | 174.5508 | 225.7171 | 253.2393 | 258.2449 | 177.9635 | 97.9015 | 132.7225 | 169.0404 | 201.5241 | 163.4695 | 196.5705 | 178.9777 | 339.7689 | 122.6339 | 174.7602 | 230.8942 | 259.5712 | 296.1718 | 117.4729 | 155.8457 | 199.1669 | 221.6701 | 213.4164 | 84.488 | 97.0263 | 131.1631 | 171.2859 | 204.2275 | 162.9107 |  | 145.798 | 294.3801 |  | 117.362 | 158.2386 | 209.2848 | 238.0245 | 228.9176 | 142.3485 | 174.8488 | 222.6515 | 240.5516 | 214.952 | 97.1171 | 107.1875 | 132.5827 | 174.0007 | 213.6678 | 242.3846 | 142.5643 | 135.6846 | 138.177 | 144.4838 | 190.6805 | 235.6697 | 254.3961 | 234.4432 |  | 177.0064 |  |  | 93.1066 | 97.3454 | 180.1331 | 93.1884 | 192.5104 | 104.3504 | 39.1509 | 37.2708 | 35.0743 | 38.4701 | 36.0805 | 37.8594 | 37.8224 | 38.8347 | 89.1561 | 108.4763 | 102.1153 | 88.9622 | 237.0616 |  |  | 157.7955 |  | 142.807 | 99.7638 | 131.7233 | 98.9211 | 205.1242 | 173.864 | 252.6959 | 235.0933 | 243.8214 | 199.6405 | 246.0025 | 274.4141 | 283.5916 | 262.3674 | 160.5104 | 134.08 | 183.422 | 153.12 | 188.534 | 164.5188 | 218.6095 | 130.9063 | 230.7145 | 202.9451 | 194.5522 | 260.2332 |  | 192.5836 | 97.8354 | 133.4297 | 175.0845 | 210.783 | 157.5516 | 179.3683 | 151.0975 |  | 144.9794 | 173.856 | 233.4136 | 263.5906 | 248.405 | 118.5194 | 167.3332 | 228.0254 | 261.0501 | 249.6649 | 86.9582 | 98.8222 | 130.0839 | 173.8382 | 214.4161 | 141.0513 | 192.1082 | 126.639 | 180.2406 | 131.2718 | 126.398 | 169.1611 | 222.0038 | 254.4284 | 243.4891 | 137.3335 | 181.5309 | 241.7493 | 269.5927 | 247.711 | 90.0457 | 110.1118 | 141.8521 | 184.4984 | 226.3867 | 102.3634 | 142.7634 | 155.0364 | 152.4756 | 129.4155 | 225.9598 | 171.5671 | 253.9981 | 239.3993 | 180.938 |  |  |  | 93.1523 | 102.6999 | 96.409 | 194.4403 | 102.1837 | 165.7854 |  | 103.9838 | 95.4146 | 98.4786 | 60.3392 | 103.5959 | 114.8152 |  | 224.1489 | 264.8557 | 266.4518 | 413.74 | 561.2405 | 536.0491 | 383.3506 | [23 empty] | 97.5738 | 548.6448 | 81.3205 | 244.5023
16:27 | 10852 |  |  | 7.2717 | 38.9326 | 42.2129 | 14.7237 | 15.5636 | 26.9699 | 16.7086 | 1.6089 | 3.1262 | 0.8338 | -0.0264 |  |  |  | -12.4376 | 28.9734 | 43.1049 | 9.8094 |  | 14.6682 | 24.3987 | 0.4223 | 0.3854 | 1.6096 | 0.7909 | -5.5006 | 231.0598 | 227.4684 | 160.8601 | 183.9269 | 147.1265 | 130.991 | 113.6156 | 197.353 | 160.1478 | 216.8358 | 246.0971 | 227.0672 | 171.7476 | 168.0064 | 198.8869 | 246.1819 | 256.1562 |  |  | 154.0528 |  | 290.2613 | 117.3423 | 157.9151 | 207.3516 | 230.9181 | 211.1495 | 199.1818 | 174.5588 | 225.7115 | 253.2185 | 258.2019 | 177.9608 | 97.9013 | 132.7265 | 169.0399 | 201.5077 | 163.4526 | 196.5501 | 178.9597 | 339.7127 | 122.6429 | 174.7628 | 230.885 | 259.5402 | 295.9532 | 117.4703 | 155.839 | 199.1562 | 221.6564 | 213.3936 | 84.4955 | 97.0363 | 131.1691 | 171.2807 | 204.1997 | 162.9212 |  | 145.7818 | 294.3419 |  | 117.3695 | 158.2365 | 209.2779 | 238.0056 | 228.8896 | 142.342 | 174.8437 | 222.6406 | 240.532 | 214.9222 | 97.1174 | 107.1938 | 132.5874 | 173.9941 | 213.6555 | 242.3664 | 142.5461 | 135.6693 | 138.1666 | 144.4892 | 190.68 | 235.6587 | 254.382 | 234.426 |  | 176.9891 |  |  | 93.0927 | 97.33 | 180.119 | 93.2135 | 192.5022 | 104.3358 | 39.1614 | 37.374 | 35.2333 | 38.614 | 35.9349 | 37.4993 | 38.1292 | 38.9914 | 89.156 | 108.4632 | 102.1086 | 88.9527 | 237.0415 |  |  | 157.7865 |  | 142.8037 | 99.7636 | 131.7255 | 98.9267 | 205.112 | 173.8729 | 252.6758 | 235.0699 | 243.7975 | 199.6287 | 245.998 | 274.3959 | 283.5728 | 262.3356 | 160.4688 | 134.0658 | 183.4135 | 153.1012 | 188.521 | 164.5227 | 218.6 | 130.9056 | 230.6989 | 202.9307 | 194.549 | 260.2192 |  | 192.5756 | 97.8372 | 133.44 | 175.0865 | 210.7829 | 157.5395 | 179.3479 | 151.0867 |  | 144.9816 | 173.862 | 233.4087 | 263.5738 | 248.3913 | 118.5275 | 167.3389 | 228.0184 | 261.0275 | 249.6435 | 86.9603 | 98.8231 | 130.0863 | 173.8386 | 214.4003 | 141.0425 | 192.1014 | 126.6354 | 180.2317 | 131.261 | 126.4007 | 169.1699 | 221.9932 | 254.4066 | 243.4593 | 137.3389 | 181.5354 | 241.7404 | 269.5643 | 247.6932 | 90.0422 | 110.1223 | 141.8622 | 184.5032 | 226.3729 | 102.3469 | 142.7457 | 155.019 | 152.4555 | 129.4135 | 225.9484 | 171.5667 | 253.9741 | 239.3747 | 180.9383 |  |  |  | 93.141 | 102.6853 | 96.3998 | 194.4187 | 102.1584 | 165.7568 |  | 103.979 | 95.4162 | 98.4778 | 60.346 | 103.5857 | 114.8224 |  | 224.134 | 264.8117 | 266.4043 | 412.9366 | 559.3252 | 534.5969 | 382.744 | [23 empty] | 97.5652 | 546.9611 | 81.27 | 244.4728
16:27 | 10853 |  |  | 7.3123 | 39.0461 | 42.3238 | 14.798 | 15.518 | 26.9341 | 16.7265 | 1.6094 | 3.12 | 0.8338 | -0.0275 |  |  |  | -12.4234 | 28.8397 | 43.172 | 9.7718 |  | 14.6432 | 24.3505 | 0.4231 | 0.3868 | 1.6094 | 0.7921 | -5.7816 | 231.0344 | 227.4367 | 160.8483 | 183.9044 | 147.1143 | 130.9793 | 113.6042 | 197.328 | 160.1371 | 216.8071 | 246.0612 | 227.0358 | 171.7306 | 168.0011 | 198.8478 | 246.1628 | 256.1203 |  |  | 154.0396 |  | 290.225 | 117.3296 | 157.9164 | 207.3318 | 230.8851 | 211.123 | 199.1716 | 174.5499 | 225.691 | 253.1991 | 258.1677 | 177.9431 | 97.8953 | 132.7306 | 169.0399 | 201.4899 | 163.437 | 196.5287 | 178.9394 | 339.6565 | 122.641 | 174.7607 | 230.8711 | 259.5153 | 295.7762 | 117.4655 | 155.8372 | 199.1445 | 221.6419 | 213.3815 | 84.4982 | 97.0396 | 131.1747 | 171.2677 | 204.179 | 162.912 |  | 145.7626 | 294.299 |  | 117.3729 | 158.2305 | 209.2683 | 237.9869 | 228.8697 | 142.3354 | 174.8433 | 222.6308 | 240.509 | 214.8992 | 97.1187 | 107.1901 | 132.5859 | 173.9894 | 213.6365 | 242.3547 | 142.5265 | 135.6569 | 138.1547 | 144.4899 | 190.676 | 235.6478 | 254.3591 | 234.4117 |  | 176.9651 |  |  | 93.0899 | 97.3156 | 180.0981 | 93.2048 | 192.4951 | 104.3222 | 39.2567 | 37.4241 | 35.385 | 38.7794 | 35.6429 | 37.63 | 38.3166 | 39.1244 | 89.1527 | 108.4511 | 102.0978 | 88.9494 | 237.0244 |  |  | 157.777 |  | 142.7961 | 99.7562 | 131.718 | 98.9278 | 205.0945 | 173.8758 | 252.6485 | 235.0469 | 243.7793 | 199.6006 | 245.9746 | 274.3734 | 283.5443 | 262.3021 | 160.4025 | 134.046 | 183.3632 | 153.0772 | 188.5035 | 164.5183 | 218.5841 | 130.8979 | 230.6712 | 202.905 | 194.5494 | 260.1965 |  | 192.5565 | 97.843 | 133.4432 | 175.0788 | 210.7735 | 157.5233 | 179.3229 | 151.0716 |  | 144.9725 | 173.8744 | 233.4045 | 263.5566 | 248.3809 | 118.5315 | 167.3402 | 228.0037 | 261.0075 | 249.626 | 86.9605 | 98.8211 | 130.09 | 173.8342 | 214.3952 | 141.0325 | 192.0865 | 126.6323 | 180.2435 | 131.247 | 126.4031 | 169.1777 | 221.9853 | 254.3915 | 243.435 | 137.3422 | 181.5397 | 241.7469 | 269.5448 | 247.6798 | 90.0422 | 110.1382 | 141.8678 | 184.5078 | 226.3522 | 102.3319 | 142.7369 | 155.0037 | 152.4413 | 129.4192 | 225.9498 | 171.5669 | 253.9552 | 239.3481 | 180.9383 |  |  |  | 93.1353 | 102.6769 | 96.3897 | 194.4072 | 102.1504 | 165.746 |  | 103.9833 | 95.4197 | 98.4681 | 60.3506 | 103.5707 | 114.834 |  | 224.1068 | 264.7738 | 266.3671 | 413.539 | 560.2459 | 534.514 | 382.3952 | [23 empty] | 97.5598 | 547.3799 | 81.3038 | 244.4403
16:27 | 10854 |  |  | 7.2576 | 38.9993 | 42.2248 | 14.7312 | 15.5931 | 26.9861 | 16.7194 | 1.6091 | 3.1254 | 0.8345 | -0.0257 |  |  |  | -12.5847 | 28.8258 | 43.0792 | 9.7706 |  | 14.7221 | 24.4248 | 0.4217 | 0.384 | 1.607 | 0.7925 | -6.218 | 231.0155 | 227.4166 | 160.839 | 183.8856 | 147.1126 | 130.9722 | 113.6017 | 197.3309 | 160.1357 | 216.7927 | 246.0439 | 227.0085 | 171.7266 | 167.9735 | 198.8198 | 246.1369 | 256.0951 |  |  | 154.0367 |  | 290.1855 | 117.3389 | 157.916 | 207.3224 | 230.8639 | 211.1012 | 199.1524 | 174.5431 | 225.6843 | 253.1827 | 258.1148 | 177.9371 | 97.9006 | 132.7385 | 169.0407 | 201.4867 | 163.4241 | 196.5115 | 178.9238 | 339.6034 | 122.6429 | 174.7654 | 230.8594 | 259.5071 | 295.9438 | 117.4642 | 155.836 | 199.1328 | 221.6273 | 213.3648 | 84.4953 | 97.0434 | 131.1781 | 171.2646 | 204.178 | 162.9082 |  | 145.7398 | 294.25 |  | 117.3698 | 158.2294 | 209.2594 | 237.9614 | 228.8515 | 142.3206 | 174.8415 | 222.6127 | 240.4825 | 214.8734 | 97.1128 | 107.1872 | 132.5836 | 173.982 | 213.6178 | 242.3281 | 142.5032 | 135.6443 | 138.1392 | 144.4894 | 190.6738 | 235.6362 | 254.3366 | 234.3887 |  | 176.9535 |  |  | 93.0841 | 97.3083 | 180.0723 | 93.1676 | 192.503 | 104.3163 | 39.4073 | 37.7524 | 35.558 | 38.8171 | 35.8128 | 37.864 | 38.3849 | 39.2113 | 89.1438 | 108.439 | 102.0858 | 88.9384 | 236.9988 |  |  | 157.7647 |  | 142.7834 | 99.7582 | 131.7095 | 98.9197 | 205.0824 | 173.8702 | 252.6271 | 235.0249 | 243.7551 | 199.5734 | 245.951 | 274.3588 | 283.5178 | 262.2688 | 160.3827 | 134.0361 | 183.2946 | 153.0595 | 188.4981 | 164.5229 | 218.5741 | 130.8996 | 230.6456 | 202.8987 | 194.5582 | 260.174 |  | 192.5397 | 97.8475 | 133.4459 | 175.0734 | 210.7589 | 157.5025 | 179.3009 | 151.0535 |  | 144.9765 | 173.877 | 233.4001 | 263.5428 | 248.3701 | 118.5319 | 167.3374 | 227.9985 | 260.9877 | 249.6034 | 86.9653 | 98.8273 | 130.097 | 173.8443 | 214.3829 | 141.0268 | 192.0707 | 126.6307 | 180.2735 | 131.2403 | 126.4066 | 169.1793 | 221.9779 | 254.3786 | 243.4116 | 137.3499 | 181.5362 | 241.7399 | 269.5206 | 247.6627 | 90.0409 | 110.1428 | 141.8742 | 184.5136 | 226.3344 | 102.3281 | 142.7239 | 154.9886 | 152.4265 | 129.4245 | 225.9379 | 171.5663 | 253.9331 | 239.3196 | 180.9244 |  |  |  | 93.1332 | 102.672 | 96.387 | 194.3946 | 102.1464 | 165.7276 |  | 103.9752 | 95.4054 | 98.4627 | 60.3502 | 103.583 | 114.8393 |  | 224.0755 | 264.7324 | 266.3111 | 413.5043 | 560.7562 | 535.3323 | 382.723 | [23 empty] | 97.5535 | 548.0443 | 81.2248 | 244.404
16:27 | 10855 |  |  | 7.2553 | 38.9854 | 42.2578 | 14.7006 | 15.5604 | 27.0413 | 16.8094 | 1.6079 | 3.1201 | 0.8343 | -0.0267 |  |  |  | -12.6287 | 28.8694 | 43.0468 | 9.7721 |  | 14.7162 | 24.4881 | 0.423 | 0.3849 | 1.6081 | 0.7912 | -5.9825 | 230.9897 | 227.3961 | 160.8282 | 183.8748 | 147.1069 | 130.9633 | 113.5956 | 197.3307 | 160.1346 | 216.7887 | 246.0208 | 226.982 | 171.7274 | 167.9436 | 198.7898 | 246.1051 | 256.0625 |  |  | 154.0223 |  | 290.1414 | 117.3409 | 157.9172 | 207.3172 | 230.8495 | 211.0887 | 199.1336 | 174.5464 | 225.6759 | 253.1556 | 258.0664 | 177.9291 | 97.8989 | 132.7377 | 169.0317 | 201.4692 | 163.3952 | 196.4872 | 178.9039 | 339.5439 | 122.6465 | 174.7608 | 230.8466 | 259.4818 | 296.0033 | 117.4695 | 155.8369 | 199.1234 | 221.6114 | 213.3416 | 84.4918 | 97.0521 | 131.1785 | 171.2701 | 204.17 | 162.8845 |  | 145.7207 | 294.2085 |  | 117.3695 | 158.23 | 209.2449 | 237.94 | 228.831 | 142.3234 | 174.8317 | 222.603 | 240.4512 | 214.8411 | 97.1073 | 107.1824 | 132.5748 | 173.9768 | 213.5963 | 242.2992 | 142.4715 | 135.629 | 138.1172 | 144.4902 | 190.6695 | 235.6249 | 254.3147 | 234.3627 |  | 176.9317 |  |  | 93.071 | 97.3021 | 180.0427 | 93.1518 | 192.515 | 104.3025 | 39.4729 | 38.0094 | 36.1246 | 38.7602 | 35.9775 | 38.0927 | 38.2559 | 39.2838 | 89.1366 | 108.418 | 102.0773 | 88.9252 | 236.9732 |  |  | 157.7516 |  | 142.7727 | 99.7547 | 131.7031 | 98.9071 | 205.0747 | 173.861 | 252.6048 | 234.9971 | 243.7321 | 199.5848 | 245.9407 | 274.3473 | 283.4895 | 262.237 | 160.4083 | 134.0279 | 183.2191 | 153.0438 | 188.4933 | 164.5309 | 218.5698 | 130.9008 | 230.6297 | 202.8948 | 194.5606 | 260.1521 |  | 192.5175 | 97.8477 | 133.4568 | 175.0731 | 210.7491 | 157.4826 | 179.2769 | 151.0357 |  | 144.9739 | 173.8829 | 233.3928 | 263.5154 | 248.3519 | 118.5282 | 167.3365 | 227.9898 | 260.9657 | 249.5761 | 86.9667 | 98.8318 | 130.1029 | 173.8414 | 214.3653 | 141.0112 | 192.051 | 126.6232 | 180.2991 | 131.2292 | 126.4064 | 169.181 | 221.9699 | 254.3558 | 243.3942 | 137.355 | 181.533 | 241.7267 | 269.5064 | 247.6429 | 90.0399 | 110.1388 | 141.8841 | 184.5193 | 226.3184 | 102.3224 | 142.7086 | 154.9784 | 152.4086 | 129.4305 | 225.9252 | 171.5742 | 253.9131 | 239.3002 | 180.909 |  |  |  | 93.1229 | 102.6637 | 96.3833 | 194.3712 | 102.1245 | 165.6911 |  | 103.9679 | 95.4037 | 98.4574 | 60.348 | 103.5628 | 114.8302 |  | 224.0396 | 264.7006 | 266.2646 | 413.3067 | 560.4689 | 535.4159 | 383.0158 | [23 empty] | 97.5465 | 547.9424 | 81.2622 | 244.3701
16:27 | 10856 |  |  | 7.3749 | 39.0286 | 42.3541 | 14.7251 | 15.4542 | 26.9977 | 16.7972 | 1.6076 | 3.1249 | 0.8336 | -0.026 |  |  |  | -12.5446 | 28.9413 | 43.1305 | 9.7796 |  | 14.7662 | 24.5639 | 0.4221 | 0.3846 | 1.6076 | 0.79 | -5.173 | 230.9598 | 227.3682 | 160.81 | 183.8571 | 147.0915 | 130.9556 | 113.5894 | 197.318 | 160.1227 | 216.7728 | 245.9968 | 226.955 | 171.7189 | 167.9328 | 198.7529 | 246.0691 | 256.0223 |  |  | 154.0042 |  | 290.0983 | 117.3388 | 157.9113 | 207.3029 | 230.8266 | 211.065 | 199.1217 | 174.5417 | 225.6609 | 253.1325 | 258.0774 | 177.9169 | 97.8954 | 132.7376 | 169.0306 | 201.4528 | 163.3759 | 196.4701 | 178.8891 | 339.4909 | 122.6416 | 174.7562 | 230.8392 | 259.4508 | 295.1392 | 117.4722 | 155.8296 | 199.1071 | 221.5877 | 213.3215 | 84.4842 | 97.047 | 131.1763 | 171.2684 | 204.1594 | 162.8309 |  | 145.7082 | 294.1664 |  | 117.3711 | 158.2311 | 209.2253 | 237.9217 | 228.8102 | 142.3294 | 174.8235 | 222.5853 | 240.4207 | 214.8234 | 97.1091 | 107.1722 | 132.5669 | 173.9694 | 213.5716 | 242.28 | 142.4408 | 135.6158 | 138.1018 | 144.4895 | 190.6636 | 235.6093 | 254.2922 | 234.344 |  | 176.8941 |  |  | 93.0674 | 97.3005 | 180.0139 | 93.1371 | 192.5248 | 104.3006 | 39.3195 | 38.2881 | 36.5261 | 38.7799 | 36.0768 | 38.3296 | 37.5272 | 39.369 | 89.1282 | 108.3999 | 102.0656 | 88.912 | 236.9494 |  |  | 157.7411 |  | 142.7648 | 99.7482 | 131.6947 | 98.8992 | 205.0649 | 173.8618 | 252.5768 | 234.9641 | 243.7086 | 199.6 | 245.9353 | 274.3318 | 283.4604 | 262.1997 | 160.4112 | 134.014 | 183.107 | 153.0279 | 188.49 | 164.5374 | 218.5587 | 130.8997 | 230.6068 | 202.8886 | 194.5584 | 260.126 |  | 192.5025 | 97.8487 | 133.4605 | 175.0747 | 210.7355 | 157.4559 | 179.2582 | 151.0225 |  | 144.9701 | 173.8873 | 233.3838 | 263.4933 | 248.3295 | 118.534 | 167.3383 | 227.9746 | 260.9422 | 249.5524 | 86.9642 | 98.8288 | 130.1075 | 173.8268 | 214.3545 | 140.9995 | 192.0229 | 126.6139 | 180.3309 | 131.2091 | 126.4076 | 169.1846 | 221.963 | 254.3279 | 243.3758 | 137.3385 | 181.5215 | 241.6898 | 269.475 | 247.6056 | 90.0415 | 110.1404 | 141.8845 | 184.5098 | 226.3039 | 102.3091 | 142.6914 | 154.9611 | 152.3864 | 129.442 | 225.9142 | 171.583 | 253.8869 | 239.2796 | 180.8989 |  |  |  | 93.1097 | 102.6571 | 96.3736 | 194.339 | 102.1164 | 165.6779 |  | 103.961 | 95.4007 | 98.4458 | 60.3486 | 103.5745 | 114.8447 |  | 224.0167 | 264.6803 | 266.2138 | 413.0686 | 559.4893 | 533.7726 | 382.1511 | [23 empty] | 97.5395 | 546.6309 | 81.4106 | 244.3485
16:27 | 10857 |  |  | 7.3131 | 39.0132 | 42.3574 | 14.6917 | 15.4927 | 26.9396 | 16.802 | 1.6074 | 3.1227 | 0.8355 | -0.0267 |  |  |  | -12.474 | 28.9295 | 43.0882 | 9.7782 |  | 14.716 | 24.5737 | 0.4216 | 0.3845 | 1.6112 | 0.7918 | -6.078 | 230.9348 | 227.3397 | 160.8006 | 183.8459 | 147.0752 | 130.9462 | 113.5869 | 197.3053 | 160.1169 | 216.7522 | 245.9759 | 226.9365 | 171.72 | 167.9389 | 198.8617 | 246.0424 | 255.9998 |  |  | 153.9874 |  | 290.0487 | 117.3351 | 157.9061 | 207.2914 | 230.8002 | 211.0398 | 199.1065 | 174.536 | 225.6495 | 253.1055 | 258.0688 | 177.9086 | 97.8903 | 132.7431 | 169.0257 | 201.4421 | 163.3603 | 196.4468 | 178.8645 | 339.4372 | 122.6341 | 174.7555 | 230.8198 | 259.4326 | 294.4125 | 117.4678 | 155.8235 | 199.0909 | 221.5668 | 213.3005 | 84.4872 | 97.0452 | 131.1806 | 171.2594 | 204.1406 | 162.7893 |  | 145.6995 | 294.1145 |  | 117.3813 | 158.2364 | 209.2196 | 237.9016 | 228.7908 | 142.319 | 174.8301 | 222.5581 | 240.4078 | 214.8103 | 97.1128 | 107.1725 | 132.5617 | 173.9671 | 213.559 | 242.2667 | 142.4094 | 135.604 | 138.0899 | 144.4818 | 190.659 | 235.5963 | 254.2754 | 234.326 |  | 176.8589 |  |  | 93.0625 | 97.2921 | 179.991 | 93.1317 | 192.5223 | 104.2953 | 39.2324 | 38.7912 | 36.7104 | 38.7477 | 36.3052 | 38.5769 | 37.2304 | 39.469 | 89.1217 | 108.3939 | 102.0477 | 88.9019 | 236.9235 |  |  | 157.726 |  | 142.7566 | 99.7479 | 131.6874 | 98.8923 | 205.0461 | 173.8611 | 252.5483 | 234.9428 | 243.6875 | 199.599 | 245.9241 | 274.3081 | 283.4373 | 262.1655 | 160.3745 | 134.0053 | 183.0186 | 153.0226 | 188.4758 | 164.5345 | 218.5429 | 130.8887 | 230.5821 | 202.8749 | 194.5522 | 260.1049 |  | 192.498 | 97.8479 | 133.4647 | 175.0664 | 210.7262 | 157.4317 | 179.2383 | 151.0089 |  | 144.9738 | 173.885 | 233.3685 | 263.4794 | 248.3058 | 118.5388 | 167.3456 | 227.961 | 260.9195 | 249.536 | 86.9689 | 98.8264 | 130.1158 | 173.8223 | 214.3484 | 140.9937 | 192.007 | 126.6041 | 180.3744 | 131.1947 | 126.4079 | 169.1851 | 221.9558 | 254.3048 | 243.3518 | 137.3338 | 181.5208 | 241.6684 | 269.4506 | 247.5811 | 90.0459 | 110.1529 | 141.8961 | 184.5153 | 226.2853 | 102.3029 | 142.6768 | 154.9406 | 152.3639 | 129.4557 | 225.9006 | 171.5776 | 253.8668 | 239.2588 | 180.891 |  |  |  | 93.1079 | 102.658 | 96.3635 | 194.3093 | 102.1102 | 165.6859 |  | 103.9512 | 95.3853 | 98.442 | 60.3558 | 103.6048 | 114.8419 |  | 224.006 | 264.6409 | 266.1633 | 413.3519 | 560.6198 | 535.0131 | 382.2084 | [23 empty] | 97.5328 | 547.8164 | 81.3664 | 244.3235
16:27 | 10858 |  |  | 7.3383 | 39.007 | 42.2665 | 14.6522 | 15.5232 | 26.8584 | 16.8896 | 1.6039 | 3.1189 | 0.8367 | -0.0266 |  |  |  | -12.3479 | 28.9853 | 43.1661 | 9.7988 |  | 14.7208 | 24.5174 | 0.4213 | 0.3884 | 1.6121 | 0.7898 | -5.0867 | 230.9078 | 227.3122 | 160.7943 | 183.8278 | 147.0633 | 130.9347 | 113.5721 | 197.2985 | 160.1187 | 216.7308 | 245.9511 | 226.9128 | 171.7125 | 167.9214 | 198.9515 | 246.0196 | 255.9737 |  |  | 153.9686 |  | 290.0024 | 117.3369 | 157.9068 | 207.2815 | 230.7833 | 211.0211 | 199.0924 | 174.5231 | 225.6343 | 253.0828 | 258.0173 | 177.9012 | 97.8895 | 132.7521 | 169.0238 | 201.4287 | 163.3364 | 196.422 | 178.8417 | 339.3802 | 122.6301 | 174.7439 | 230.8014 | 259.4178 | 294.5505 | 117.4692 | 155.8253 | 199.0792 | 221.5492 | 213.2817 | 84.4965 | 97.0514 | 131.1882 | 171.2561 | 204.1213 | 162.7357 |  | 145.684 | 294.0599 |  | 117.3828 | 158.2423 | 209.2177 | 237.8888 | 228.7724 | 142.3157 | 174.8283 | 222.5444 | 240.3874 | 214.786 | 97.1214 | 107.1711 | 132.5592 | 173.9632 | 213.5457 | 242.2531 | 142.3795 | 135.596 | 138.071 | 144.485 | 190.6603 | 235.5908 | 254.2497 | 234.3058 |  | 176.8128 |  |  | 93.0515 | 97.2741 | 179.9719 | 93.1396 | 192.5247 | 104.2859 | 39.292 | 39.1862 | 36.6908 | 38.6866 | 36.4453 | 38.7565 | 37.7795 | 39.4367 | 89.1144 | 108.3817 | 102.0333 | 88.8867 | 236.8916 |  |  | 157.7115 |  | 142.7515 | 99.7446 | 131.6774 | 98.886 | 205.0358 | 173.8542 | 252.5182 | 234.9256 | 243.6674 | 199.5943 | 245.9199 | 274.2948 | 283.4242 | 262.1443 | 160.3305 | 133.9966 | 182.9929 | 153.0153 | 188.4562 | 164.5304 | 218.5372 | 130.8834 | 230.5612 | 202.8496 | 194.5527 | 260.0843 |  | 192.4979 | 97.8441 | 133.4692 | 175.064 | 210.7154 | 157.417 | 179.2163 | 150.9926 |  | 144.9634 | 173.8907 | 233.3559 | 263.4537 | 248.2798 | 118.5399 | 167.3481 | 227.9492 | 260.901 | 249.5139 | 86.9635 | 98.8262 | 130.1186 | 173.8246 | 214.339 | 140.984 | 191.9909 | 126.5925 | 180.415 | 131.1879 | 126.412 | 169.186 | 221.9431 | 254.2871 | 243.3288 | 137.3437 | 181.5344 | 241.6733 | 269.4336 | 247.5708 | 90.0478 | 110.1594 | 141.8989 | 184.5097 | 226.2678 | 102.2964 | 142.6619 | 154.9228 | 152.3425 | 129.4376 | 225.8864 | 171.5697 | 253.8467 | 239.2387 | 180.8603 |  |  |  | 93.0967 | 102.6514 | 96.3545 | 194.2916 | 102.0918 | 165.6667 |  | 103.9469 | 95.3809 | 98.4269 | 60.3363 | 103.6298 | 114.8383 |  | 223.9893 | 264.587 | 266.1096 | 413.0369 | 559.6862 | 534.7078 | 382.717 | [23 empty] | 97.5229 | 547.197 | 81.4127 | 244.2882
16:27 | 10859 |  |  | 7.403 | 39.009 | 42.4183 | 14.627 | 15.5755 | 26.9558 | 16.9863 | 1.6033 | 3.1124 | 0.8331 | -0.0259 |  |  |  | -12.2494 | 29.0679 | 43.2271 | 9.8745 |  | 14.7562 | 24.5342 | 0.4227 | 0.3875 | 1.6066 | 0.79 | -5.0565 | 230.8936 | 227.2925 | 160.7877 | 183.8116 | 147.0594 | 130.9277 | 113.5643 | 197.2952 | 160.1249 | 216.7221 | 245.9374 | 226.8923 | 171.7099 | 167.9008 | 198.9148 | 246.0035 | 255.9495 |  |  | 153.9609 |  | 289.9649 | 117.3404 | 157.907 | 207.266 | 230.7627 | 211.0054 | 199.0804 | 174.5109 | 225.6132 | 253.0599 | 257.9447 | 177.8976 | 97.9015 | 132.7584 | 169.0317 | 201.4209 | 163.315 | 196.3977 | 178.8391 | 339.3215 | 122.6382 | 174.7301 | 230.791 | 259.3939 | 294.6209 | 117.4729 | 155.8242 | 199.0706 | 221.5332 | 213.2686 | 84.5017 | 97.0531 | 131.1928 | 171.2565 | 204.1072 | 162.68 |  | 145.6699 | 294.0169 |  | 117.3814 | 158.2401 | 209.2067 | 237.8706 | 228.7496 | 142.319 | 174.8128 | 222.5289 | 240.3523 | 214.7583 | 97.1276 | 107.1602 | 132.5562 | 173.9524 | 213.5228 | 242.2293 | 142.3366 | 135.5922 | 138.0534 | 144.4893 | 190.6587 | 235.5777 | 254.2232 | 234.2797 |  | 176.7695 |  |  | 93.0421 | 97.2643 | 179.9797 | 93.1574 | 192.5242 | 104.2645 | 39.2883 | 39.2137 | 36.3543 | 38.6999 | 36.5393 | 38.8927 | 38.2567 | 39.269 | 89.1061 | 108.3653 | 102.0213 | 88.8695 | 236.8658 |  |  | 157.7054 |  | 142.7429 | 99.7418 | 131.6693 | 98.8839 | 205.0305 | 173.8586 | 252.499 | 234.9094 | 243.6567 | 199.6011 | 245.9063 | 274.2806 | 283.4096 | 262.124 | 160.2644 | 133.9858 | 182.9792 | 152.9968 | 188.4528 | 164.542 | 218.5369 | 130.8942 | 230.5419 | 202.8399 | 194.5576 | 260.066 |  | 192.4834 | 97.8398 | 133.4682 | 175.0649 | 210.699 | 157.3945 | 179.1993 | 150.9782 |  | 144.9564 | 173.8936 | 233.3506 | 263.4282 | 248.2572 | 118.5435 | 167.3499 | 227.9365 | 260.8819 | 249.4881 | 86.967 | 98.8269 | 130.1223 | 173.8254 | 214.3267 | 140.9845 | 191.9733 | 126.5883 | 180.4601 | 131.18 | 126.4248 | 169.1885 | 221.9388 | 254.2655 | 243.3099 | 137.3504 | 181.5346 | 241.6692 | 269.4142 | 247.5568 | 90.0503 | 110.1611 | 141.8859 | 184.4825 | 226.2598 | 102.2839 | 142.6423 | 154.907 | 152.3186 | 129.4259 | 225.8741 | 171.5647 | 253.819 | 239.204 | 180.8316 |  |  |  | 93.0821 | 102.6394 | 96.3507 | 194.2744 | 102.0795 | 165.6231 |  | 103.9292 | 95.3741 | 98.42 | 60.3408 | 103.6268 | 114.8465 |  | 223.9705 | 264.5388 | 266.0599 | 413.4837 | 560.1603 | 534.0634 | 382.1134 | [23 empty] | 97.5127 | 547.1119 | 81.6556 | 244.2546
16:27 | 10860 |  |  | 7.4174 | 39.0621 | 42.3986 | 14.5724 | 15.6862 | 27.0078 | 17.0902 | 1.6041 | 3.1136 | 0.8329 | -0.0263 |  |  |  | -12.2616 | 29.1064 | 43.3332 | 9.8605 |  | 14.7419 | 24.6078 | 0.4206 | 0.384 | 1.6079 | 0.7883 | -5.459 | 230.8748 | 227.2715 | 160.7788 | 183.8022 | 147.0542 | 130.9196 | 113.5634 | 197.2828 | 160.1268 | 216.7137 | 245.9117 | 226.8682 | 171.7106 | 167.8869 | 198.8895 | 245.9697 | 255.9217 |  |  | 153.9451 |  | 289.9235 | 117.3359 | 157.9071 | 207.2452 | 230.735 | 210.9803 | 199.0609 | 174.5153 | 225.5849 | 253.0366 | 257.8708 | 177.8885 | 97.9051 | 132.7591 | 169.023 | 201.4074 | 163.2994 | 196.3757 | 178.8383 | 339.2667 | 122.6447 | 174.7369 | 230.7804 | 259.3641 | 295.3179 | 117.4682 | 155.8218 | 199.0595 | 221.5155 | 213.2415 | 84.5051 | 97.0479 | 131.1918 | 171.2504 | 204.0842 | 162.6484 |  | 145.6588 | 293.973 |  | 117.3864 | 158.2404 | 209.193 | 237.8484 | 228.7306 | 142.3256 | 174.8139 | 222.5178 | 240.3297 | 214.7425 | 97.1327 | 107.1615 | 132.5561 | 173.9498 | 213.5057 | 242.2087 | 142.294 | 135.5889 | 138.0382 | 144.4789 | 190.65 | 235.5573 | 254.2034 | 234.2577 |  | 176.7441 |  |  | 93.0382 | 97.2588 | 179.9813 | 93.1828 | 192.5243 | 104.2499 | 39.0852 | 39.2428 | 35.908 | 38.424 | 36.0594 | 38.9921 | 38.6932 | 39.1518 | 89.1069 | 108.351 | 102.0172 | 88.8555 | 236.8525 |  |  | 157.7044 |  | 142.736 | 99.7412 | 131.6604 | 98.8821 | 205.0165 | 173.8726 | 252.4862 | 234.8913 | 243.6447 | 199.6254 | 245.8781 | 274.2612 | 283.3842 | 262.0973 | 160.2177 | 133.9731 | 182.9795 | 152.9824 | 188.4462 | 164.5482 | 218.5283 | 130.8986 | 230.5196 | 202.8245 | 194.5582 | 260.0498 |  | 192.4658 | 97.8431 | 133.4735 | 175.0649 | 210.6847 | 157.3701 | 179.1791 | 150.9591 |  | 144.9538 | 173.8891 | 233.3436 | 263.4069 | 248.2313 | 118.5374 | 167.35 | 227.9229 | 260.8489 | 249.457 | 86.9699 | 98.8243 | 130.1256 | 173.8159 | 214.3062 | 140.9827 | 191.9537 | 126.573 | 180.4938 | 131.1679 | 126.4285 | 169.1896 | 221.9328 | 254.2428 | 243.2827 | 137.3522 | 181.5356 | 241.6592 | 269.3986 | 247.535 | 90.0522 | 110.1654 | 141.8775 | 184.4634 | 226.2479 | 102.2713 | 142.6303 | 154.8965 | 152.2967 | 129.4322 | 225.8714 | 171.5661 | 253.7973 | 239.1744 | 180.8083 |  |  |  | 93.0793 | 102.641 | 96.3434 | 194.2647 | 102.066 | 165.6123 |  | 103.919 | 95.3666 | 98.4143 | 60.3557 | 103.5945 | 114.8518 |  | 223.9482 | 264.4701 | 265.9918 | 413.1162 | 560.4075 | 535.4223 | 382.9639 | [23 empty] | 97.5076 | 547.9149 | 81.7869 | 244.2091
16:27 | 10861 |  |  | 7.4504 | 39.0911 | 42.4196 | 14.532 | 15.7163 | 27.0473 | 17.1585 | 1.604 | 3.1131 | 0.8299 | -0.0269 |  |  |  | -12.33 | 29.118 | 43.2886 | 9.8485 |  | 14.7204 | 24.6061 | 0.4209 | 0.3834 | 1.6099 | 0.789 | -4.2725 | 230.8431 | 227.2452 | 160.7623 | 183.7881 | 147.045 | 130.9125 | 113.5556 | 197.2599 | 160.121 | 216.6961 | 245.8775 | 226.8375 | 171.6969 | 167.8751 | 198.8715 | 245.9439 | 255.9003 |  |  | 153.9248 |  | 289.88 | 117.329 | 157.906 | 207.235 | 230.7087 | 210.9512 | 199.042 | 174.519 | 225.5729 | 253.019 | 257.8036 | 177.8758 | 97.896 | 132.753 | 169.0086 | 201.3849 | 163.28 | 196.3535 | 178.826 | 339.2135 | 122.6411 | 174.7427 | 230.7624 | 259.3427 | 295.9702 | 117.4644 | 155.8137 | 199.0401 | 221.498 | 213.2153 | 84.4947 | 97.0439 | 131.1881 | 171.2368 | 204.0664 | 162.6441 |  | 145.644 | 293.9253 |  | 117.3912 | 158.2429 | 209.1851 | 237.8201 | 228.7045 | 142.3272 | 174.8174 | 222.5044 | 240.3076 | 214.7288 | 97.1298 | 107.1686 | 132.5556 | 173.9492 | 213.4961 | 242.184 | 142.256 | 135.5826 | 138.0177 | 144.4676 | 190.6528 | 235.5402 | 254.1836 | 234.2425 |  | 176.7267 |  |  | 93.0335 | 97.2526 | 179.955 | 93.1784 | 192.5326 | 104.2425 | 38.8243 | 39.4706 | 35.7147 | 38.0947 | 35.1604 | 39.0379 | 39.0315 | 39.0926 | 89.1039 | 108.3337 | 102.0096 | 88.8367 | 236.8299 |  |  | 157.6939 |  | 142.7303 | 99.7438 | 131.6584 | 98.8811 | 205.0126 | 173.8788 | 252.4635 | 234.8678 | 243.622 | 199.6343 | 245.874 | 274.2479 | 283.3674 | 262.0699 | 160.1932 | 133.9655 | 182.9997 | 152.9718 | 188.4343 | 164.5533 | 218.5172 | 130.8916 | 230.495 | 202.8176 | 194.5609 | 260.0285 |  | 192.4634 | 97.8469 | 133.4817 | 175.064 | 210.672 | 157.3531 | 179.1643 | 150.9469 |  | 144.9575 | 173.8985 | 233.3394 | 263.3943 | 248.2075 | 118.5319 | 167.3421 | 227.9111 | 260.8195 | 249.4263 | 86.9641 | 98.8285 | 130.1242 | 173.8152 | 214.2865 | 140.9798 | 191.9323 | 126.5557 | 180.4975 | 131.1524 | 126.4327 | 169.1988 | 221.9195 | 254.2281 | 243.2565 | 137.3612 | 181.5418 | 241.6454 | 269.3739 | 247.5124 | 90.0576 | 110.1744 | 141.8782 | 184.465 | 226.2355 | 102.2699 | 142.6175 | 154.8834 | 152.2785 | 129.4338 | 225.8644 | 171.5667 | 253.7755 | 239.1556 | 180.7809 |  |  |  | 93.0761 | 102.6368 | 96.3306 | 194.2704 | 102.0611 | 165.5959 |  | 103.9027 | 95.3588 | 98.3962 | 60.3518 | 103.5779 | 114.8462 |  | 223.9205 | 264.4184 | 265.9202 | 413.0443 | 559.352 | 534.0703 | 382.4351 | [23 empty] | 97.4984 | 546.7112 | 81.8 | 244.1695
16:27 | 10862 |  |  | 7.4736 | 39.0941 | 42.3593 | 14.5601 | 15.786 | 27.1127 | 17.1982 | 1.6045 | 3.1196 | 0.8315 | -0.0269 |  |  |  | -12.3268 | 29.0515 | 43.3457 | 9.9201 |  | 14.6955 | 24.5288 | 0.4202 | 0.3873 | 1.6096 | 0.7883 | -5.8315 | 230.8176 | 227.2254 | 160.7517 | 183.7714 | 147.0341 | 130.907 | 113.5469 | 197.2468 | 160.1204 | 216.6845 | 245.8503 | 226.8137 | 171.686 | 167.8852 | 198.8552 | 245.927 | 255.8876 |  |  | 153.9189 |  | 289.836 | 117.3311 | 157.9119 | 207.234 | 230.6973 | 210.9354 | 199.0306 | 174.5207 | 225.5668 | 252.9958 | 257.6432 | 177.8657 | 97.8946 | 132.7562 | 169 | 201.3615 | 163.2546 | 196.3278 | 178.7958 | 339.1539 | 122.6338 | 174.7366 | 230.7416 | 259.3216 | 295.9486 | 117.4702 | 155.8172 | 199.0282 | 221.4877 | 213.2055 | 84.4878 | 97.045 | 131.197 | 171.2368 | 204.0614 | 162.6594 |  | 145.6345 | 293.8871 |  | 117.401 | 158.2462 | 209.177 | 237.7968 | 228.6843 | 142.3197 | 174.8198 | 222.4838 | 240.2868 | 214.7102 | 97.1123 | 107.1652 | 132.5533 | 173.9428 | 213.4801 | 242.1555 | 142.2162 | 135.5789 | 138.0001 | 144.4755 | 190.6612 | 235.536 | 254.1646 | 234.2243 |  | 176.7214 |  |  | 93.0238 | 97.2468 | 179.9402 | 93.1647 | 192.5313 | 104.2312 | 38.6827 | 39.0215 | 35.6692 | 37.9451 | 34.3216 | 39.0268 | 39.1199 | 39.0539 | 89.0979 | 108.3267 | 101.9972 | 88.8193 | 236.8016 |  |  | 157.682 |  | 142.7222 | 99.7428 | 131.6588 | 98.8832 | 204.9939 | 173.8862 | 252.4413 | 234.8484 | 243.6043 | 199.6144 | 245.8789 | 274.2367 | 283.3542 | 262.046 | 160.163 | 133.9667 | 182.9542 | 152.9602 | 188.4215 | 164.5579 | 218.5063 | 130.8861 | 230.4775 | 202.8159 | 194.5597 | 260.0028 |  | 192.4559 | 97.8474 | 133.4838 | 175.0586 | 210.6561 | 157.3343 | 179.1528 | 150.943 |  | 144.9621 | 173.9161 | 233.3312 | 263.3784 | 248.1887 | 118.5422 | 167.3479 | 227.8962 | 260.8031 | 249.4078 | 86.9673 | 98.8373 | 130.1367 | 173.8209 | 214.2753 | 140.9834 | 191.9087 | 126.5466 | 180.4898 | 131.1407 | 126.4381 | 169.2067 | 221.909 | 254.2137 | 243.2375 | 137.3721 | 181.5399 | 241.6398 | 269.3546 | 247.4982 | 90.0636 | 110.1768 | 141.8839 | 184.4637 | 226.2265 | 102.267 | 142.6025 | 154.8721 | 152.2587 | 129.4481 | 225.8547 | 171.5699 | 253.7556 | 239.1353 | 180.754 |  |  |  | 93.0716 | 102.6249 | 96.3218 | 194.2646 | 102.0566 | 165.5478 |  | 103.8992 | 95.3501 | 98.3864 | 60.3658 | 103.6016 | 114.8543 |  | 223.9075 | 264.3716 | 265.8586 | 413.2207 | 560.0611 | 534.7145 | 381.9186 | [23 empty] | 97.4906 | 547.3878 | 81.8396 | 244.1396
16:27 | 10863 |  |  | 7.4829 | 39.2199 | 42.4303 | 14.5846 | 15.7548 | 27.0965 | 17.1842 | 1.6044 | 3.1178 | 0.8327 | -0.0269 |  |  |  | -12.2393 | 29.0013 | 43.2214 | 9.8702 |  | 14.6748 | 24.5488 | 0.4221 | 0.3883 | 1.6082 | 0.7879 | -5.0918 | 230.7924 | 227.2032 | 160.7402 | 183.752 | 147.0202 | 130.8939 | 113.5449 | 197.24 | 160.1126 | 216.6728 | 245.8193 | 226.7801 | 171.6802 | 167.8742 | 198.844 | 245.9043 | 255.8754 |  |  | 153.9068 |  | 289.7927 | 117.3341 | 157.9093 | 207.2236 | 230.6726 | 210.9133 | 199.0213 | 174.5255 | 225.5487 | 252.9671 | 257.5639 | 177.8598 | 97.8984 | 132.7605 | 168.9929 | 201.3503 | 163.24 | 196.311 | 178.7717 | 339.0959 | 122.6361 | 174.737 | 230.7361 | 259.2901 | 296.0716 | 117.4686 | 155.8186 | 199.0162 | 221.4698 | 213.1851 | 84.4903 | 97.0385 | 131.2027 | 171.2368 | 204.0492 | 162.6652 |  | 145.6128 | 293.838 |  | 117.4081 | 158.2461 | 209.1656 | 237.7868 | 228.6756 | 142.3338 | 174.8205 | 222.4729 | 240.2675 | 214.6856 | 97.094 | 107.1543 | 132.5541 | 173.932 | 213.4507 | 242.1295 | 142.1675 | 135.5713 | 137.9802 | 144.4829 | 190.6562 | 235.5276 | 254.1441 | 234.1994 |  | 176.7131 |  |  | 93.0161 | 97.2461 | 179.9175 | 93.1609 | 192.5289 | 104.2254 | 38.6052 | 38.7219 | 35.6979 | 37.7894 | 33.8945 | 38.9739 | 39.0936 | 39.0432 | 89.1012 | 108.3216 | 101.9912 | 88.8107 | 236.7736 |  |  | 157.673 |  | 142.7151 | 99.7412 | 131.6532 | 98.8795 | 204.977 | 173.892 | 252.4204 | 234.8309 | 243.5887 | 199.6014 | 245.86 | 274.229 | 283.3296 | 262.0197 | 160.1814 | 133.9578 | 182.8765 | 152.9516 | 188.4105 | 164.5611 | 218.4976 | 130.8836 | 230.4568 | 202.8015 | 194.5536 | 259.9793 |  | 192.4486 | 97.8512 | 133.4887 | 175.0616 | 210.6458 | 157.3215 | 179.1359 | 150.9308 |  | 144.9593 | 173.9149 | 233.3137 | 263.3453 | 248.1629 | 118.5464 | 167.349 | 227.8914 | 260.7829 | 249.3936 | 86.9636 | 98.8402 | 130.1455 | 173.8257 | 214.2724 | 140.9833 | 191.8903 | 126.539 | 180.4808 | 131.1335 | 126.4373 | 169.2081 | 221.9034 | 254.1961 | 243.2186 | 137.3701 | 181.5327 | 241.6327 | 269.3359 | 247.476 | 90.0652 | 110.1778 | 141.8842 | 184.4576 | 226.2077 | 102.2607 | 142.587 | 154.8634 | 152.2395 | 129.4573 | 225.8471 | 171.5803 | 253.7332 | 239.1085 | 180.7254 |  |  |  | 93.0597 | 102.6158 | 96.3181 | 194.2469 | 102.0441 | 165.5391 |  | 103.8942 | 95.3532 | 98.3938 | 60.3827 | 103.5997 | 114.8619 |  | 223.9076 | 264.331 | 265.7885 | 413.3034 | 560.1582 | 535.2975 | 382.9639 | [23 empty] | 97.4871 | 547.7279 | 81.8491 | 244.1193
16:27 | 10864 |  |  | 7.4864 | 39.1734 | 42.4445 | 14.5398 | 15.7707 | 27.1476 | 17.1782 | 1.6035 | 3.118 | 0.8293 | -0.0256 |  |  |  | -12.2134 | 29.0891 | 43.3409 | 9.8988 |  | 14.7024 | 24.5618 | 0.4211 | 0.3841 | 1.6115 | 0.7885 | -6.2848 | 230.7807 | 227.1864 | 160.7295 | 183.7439 | 147.0136 | 130.8858 | 113.5425 | 197.2358 | 160.112 | 216.6591 | 245.8023 | 226.7601 | 171.6864 | 167.8524 | 198.8188 | 245.8747 | 255.8475 |  |  | 153.8841 |  | 289.7467 | 117.3247 | 157.9016 | 207.205 | 230.6436 | 210.892 | 199.0156 | 174.5231 | 225.5336 | 252.9476 | 257.5752 | 177.8479 | 97.8869 | 132.7592 | 168.9886 | 201.3421 | 163.2222 | 196.2895 | 178.7577 | 339.0416 | 122.6395 | 174.7392 | 230.7275 | 259.2601 | 296.1344 | 117.4596 | 155.8097 | 199.0012 | 221.447 | 213.1652 | 84.4859 | 97.034 | 131.2029 | 171.2282 | 204.0362 | 162.6673 |  | 145.5937 | 293.7899 |  | 117.4045 | 158.2428 | 209.1506 | 237.7652 | 228.654 | 142.3282 | 174.8047 | 222.4616 | 240.2396 | 214.6535 | 97.1 | 107.1388 | 132.5339 | 173.9164 | 213.4259 | 242.089 | 142.113 | 135.5616 | 137.9609 | 144.4702 | 190.6507 | 235.5074 | 254.1225 | 234.1771 |  | 176.6951 |  |  | 93.0096 | 97.2407 | 179.8793 | 93.1356 | 192.5227 | 104.2133 | 38.5552 | 39.1064 | 35.8634 | 37.7506 | 33.863 | 38.9136 | 39.1434 | 39.0519 | 89.0989 | 108.3066 | 101.9745 | 88.7989 | 236.7323 |  |  | 157.6553 |  | 142.6978 | 99.7336 | 131.6367 | 98.8691 | 204.9727 | 173.8754 | 252.3832 | 234.8 | 243.5629 | 199.6066 | 245.8542 | 274.2174 | 283.3118 | 261.9936 | 160.1902 | 133.9464 | 182.824 | 152.9431 | 188.4095 | 164.563 | 218.4871 | 130.8804 | 230.4338 | 202.7898 | 194.5493 | 259.9592 |  | 192.4498 | 97.8512 | 133.4938 | 175.0617 | 210.6402 | 157.3068 | 179.1207 | 150.919 |  | 144.9633 | 173.9087 | 233.3052 | 263.3213 | 248.1335 | 118.5508 | 167.3457 | 227.8882 | 260.7672 | 249.3749 | 86.966 | 98.8418 | 130.1502 | 173.8197 | 214.2681 | 140.9815 | 191.8792 | 126.5374 | 180.4743 | 131.1297 | 126.4416 | 169.2139 | 221.901 | 254.1779 | 243.1977 | 137.3656 | 181.5308 | 241.617 | 269.318 | 247.4508 | 90.0635 | 110.1813 | 141.8718 | 184.443 | 226.1902 | 102.2611 | 142.5748 | 154.8474 | 152.2167 | 129.4512 | 225.8345 | 171.5813 | 253.7086 | 239.0834 | 180.6884 |  |  |  | 93.0501 | 102.613 | 96.3088 | 194.2298 | 102.0327 | 165.5569 |  | 103.8843 | 95.3562 | 98.3918 | 60.3703 | 103.6068 | 114.8626 |  | 223.893 | 264.2838 | 265.7331 | 413.1931 | 559.8628 | 534.0219 | 382.1511 | [23 empty] | 97.4818 | 546.9423 | 81.9361 | 244.0884
16:27 | 10865 |  |  | 7.534 | 39.2123 | 42.4577 | 14.5773 | 15.758 | 27.1446 | 17.0852 | 1.6032 | 3.1192 | 0.8334 | -0.027 |  |  |  | -12.2569 | 29.0968 | 43.4471 | 9.9052 |  | 14.7491 | 24.5815 | 0.4205 | 0.3851 | 1.6113 | 0.7886 | -6.023 | 230.7641 | 227.165 | 160.7195 | 183.7331 | 147.0075 | 130.8817 | 113.5276 | 197.2154 | 160.1143 | 216.6411 | 245.7878 | 226.7396 | 171.6847 | 167.8431 | 198.7907 | 245.8435 | 255.8198 |  |  | 153.8626 |  | 289.7039 | 117.3209 | 157.9044 | 207.1897 | 230.6251 | 210.8739 | 199.0012 | 174.5239 | 225.5258 | 252.9355 | 257.5826 | 177.8422 | 97.8856 | 132.7692 | 168.988 | 201.3257 | 163.2054 | 196.2727 | 178.7444 | 338.9903 | 122.6433 | 174.7489 | 230.7174 | 259.2425 | 296.1588 | 117.4578 | 155.8024 | 198.9923 | 221.4261 | 213.1442 | 84.4771 | 97.0316 | 131.1991 | 171.2202 | 204.0099 | 162.6614 |  | 145.5836 | 293.7425 |  | 117.3988 | 158.2442 | 209.1368 | 237.7294 | 228.6228 | 142.3 | 174.8028 | 222.4455 | 240.2109 | 214.6233 | 97.117 | 107.1312 | 132.5178 | 173.9101 | 213.409 | 242.0533 | 142.0713 | 135.5512 | 137.9474 | 144.4672 | 190.658 | 235.4942 | 254.1019 | 234.1588 |  | 176.6917 |  |  | 93.0062 | 97.2339 | 179.8724 | 93.1325 | 192.5083 | 104.2014 | 38.4083 | 39.2363 | 36.0909 | 37.7447 | 33.506 | 38.8171 | 39.0667 | 39.0131 | 89.0923 | 108.2959 | 101.9572 | 88.7903 | 236.7064 |  |  | 157.6466 |  | 142.6887 | 99.731 | 131.6286 | 98.8704 | 204.9722 | 173.874 | 252.3677 | 234.777 | 243.5521 | 199.601 | 245.8519 | 274.1937 | 283.2907 | 261.9711 | 160.1725 | 133.9425 | 182.7769 | 152.9229 | 188.4155 | 164.5607 | 218.4805 | 130.88 | 230.4163 | 202.7715 | 194.5506 | 259.946 |  | 192.4424 | 97.8568 | 133.508 | 175.0609 | 210.6284 | 157.2934 | 179.1081 | 150.9072 |  | 144.9592 | 173.9188 | 233.3007 | 263.3056 | 248.118 | 118.5617 | 167.3601 | 227.8814 | 260.7542 | 249.3557 | 86.9792 | 98.8481 | 130.1642 | 173.822 | 214.2567 | 140.979 | 191.8638 | 126.5344 | 180.4751 | 131.1212 | 126.4459 | 169.2227 | 221.8948 | 254.1584 | 243.1736 | 137.3674 | 181.5364 | 241.6052 | 269.2959 | 247.4248 | 90.065 | 110.1807 | 141.8581 | 184.4295 | 226.1756 | 102.255 | 142.5667 | 154.8349 | 152.1979 | 129.4524 | 225.8241 | 171.5765 | 253.6895 | 239.0718 | 180.6486 |  |  |  | 93.0486 | 102.6163 | 96.3002 | 194.2142 | 102.0274 | 165.5615 |  | 103.8633 | 95.3379 | 98.3784 | 60.368 | 103.6124 | 114.8597 |  | 223.8846 | 264.2355 | 265.6659 | 413.1754 | 560.5331 | 535.3663 | 382.4762 | [23 empty] | 97.4731 | 547.9497 | 81.9876 | 244.06
16:27 | 10866 |  |  | 7.6138 | 39.2507 | 42.482 | 14.6157 | 15.7932 | 27.0971 | 17.0815 | 1.6033 | 3.116 | 0.832 | -0.0267 |  |  |  | -12.4061 | 28.9659 | 43.2923 | 9.7638 |  | 14.8025 | 24.6113 | 0.4209 | 0.3859 | 1.6115 | 0.7884 | -5.7207 | 230.7327 | 227.1353 | 160.7065 | 183.7111 | 146.9929 | 130.8745 | 113.5115 | 197.1827 | 160.1058 | 216.6204 | 245.7577 | 226.706 | 171.6698 | 167.8388 | 198.7805 | 245.8222 | 255.7971 |  |  | 153.843 |  | 289.6587 | 117.3078 | 157.8987 | 207.1739 | 230.6003 | 210.8501 | 198.978 | 174.5179 | 225.5109 | 252.9111 | 257.5882 | 177.8327 | 97.8888 | 132.765 | 168.9834 | 201.3069 | 163.1898 | 196.2508 | 178.7206 | 338.9307 | 122.637 | 174.7453 | 230.7048 | 259.2185 | 296.0894 | 117.4606 | 155.8071 | 198.9877 | 221.4113 | 213.1271 | 84.482 | 97.0423 | 131.1992 | 171.218 | 203.9858 | 162.6492 |  | 145.5719 | 293.6978 |  | 117.4015 | 158.2426 | 209.1305 | 237.711 | 228.603 | 142.2937 | 174.8147 | 222.4418 | 240.1955 | 214.6054 | 97.1162 | 107.1402 | 132.5223 | 173.9093 | 213.3981 | 242.028 | 142.03 | 135.5391 | 137.9246 | 144.4714 | 190.6528 | 235.4832 | 254.0786 | 234.1388 |  | 176.6834 |  |  | 92.9967 | 97.23 | 179.877 | 93.1386 | 192.4956 | 104.1991 | 38.1418 | 39.2153 | 36.2764 | 37.7315 | 33.3467 | 38.6854 | 38.5742 | 38.8359 | 89.0894 | 108.284 | 101.9519 | 88.7827 | 236.6865 |  |  | 157.6404 |  | 142.6878 | 99.7359 | 131.6343 | 98.8725 | 204.975 | 173.886 | 252.361 | 234.7599 | 243.5368 | 199.5899 | 245.8308 | 274.1739 | 283.259 | 261.9446 | 160.1686 | 133.9369 | 182.7467 | 152.9007 | 188.4115 | 164.5669 | 218.4746 | 130.8845 | 230.3931 | 202.7619 | 194.5585 | 259.9276 |  | 192.4289 | 97.8592 | 133.5136 | 175.0561 | 210.6115 | 157.2797 | 179.0881 | 150.8937 |  | 144.9589 | 173.9225 | 233.2939 | 263.2802 | 248.0919 | 118.5565 | 167.3625 | 227.8633 | 260.7271 | 249.3294 | 86.9785 | 98.8408 | 130.1676 | 173.8274 | 214.2416 | 140.9696 | 191.8447 | 126.522 | 180.4607 | 131.1041 | 126.455 | 169.2281 | 221.8894 | 254.1449 | 243.1503 | 137.3688 | 181.5376 | 241.5829 | 269.264 | 247.3966 | 90.0718 | 110.1773 | 141.8727 | 184.434 | 226.1494 | 102.2458 | 142.5497 | 154.8158 | 152.1759 | 129.461 | 225.8155 | 171.5746 | 253.6747 | 239.0566 | 180.6105 |  |  |  | 93.0465 | 102.6163 | 96.2964 | 194.205 | 102.0241 | 165.5687 |  | 103.8603 | 95.3481 | 98.3702 | 60.3785 | 103.6145 | 114.8689 |  | 223.8677 | 264.1677 | 265.6168 | 413.0612 | 559.699 | 535.0958 | 382.8684 | [23 empty] | 97.4706 | 547.3974 | 81.8891 | 244.0177
16:27 | 10867 |  |  | 7.6001 | 39.2369 | 42.5561 | 14.6466 | 15.7981 | 27.1468 | 17.0339 | 1.6046 | 3.1209 | 0.8305 | -0.0265 |  |  |  | -12.3553 | 28.8877 | 43.3019 | 9.8513 |  | 14.8148 | 24.559 | 0.4201 | 0.3841 | 1.6097 | 0.7898 | -5.7864 | 230.7104 | 227.1138 | 160.697 | 183.6948 | 146.9807 | 130.8687 | 113.5137 | 197.166 | 160.1007 | 216.6114 | 245.7338 | 226.6866 | 171.6585 | 167.8372 | 198.7685 | 245.8128 | 255.7831 |  |  | 153.8295 |  | 289.6134 | 117.2909 | 157.8938 | 207.1631 | 230.5765 | 210.8283 | 198.9604 | 174.5039 | 225.489 | 252.8904 | 257.5848 | 177.8248 | 97.893 | 132.7665 | 168.9796 | 201.2933 | 163.1713 | 196.2214 | 178.6998 | 338.8752 | 122.6345 | 174.7461 | 230.6907 | 259.1933 | 295.8976 | 117.4533 | 155.8084 | 198.9708 | 221.391 | 213.1053 | 84.4812 | 97.0572 | 131.1972 | 171.2075 | 203.9612 | 162.6481 |  | 145.5683 | 293.6474 |  | 117.4073 | 158.2403 | 209.1244 | 237.7006 | 228.5865 | 142.3141 | 174.8127 | 222.4419 | 240.1813 | 214.5882 | 97.1057 | 107.1462 | 132.5289 | 173.9013 | 213.3841 | 242.0033 | 141.9837 | 135.5308 | 137.9013 | 144.4691 | 190.6403 | 235.4714 | 254.0603 | 234.1142 |  | 176.6664 |  |  | 92.9867 | 97.2267 | 179.8622 | 93.1426 | 192.4851 | 104.1941 | 37.9781 | 39.3798 | 36.5014 | 37.7895 | 33.6262 | 38.4955 | 37.9617 | 37.5349 | 89.0867 | 108.2688 | 101.94 | 88.7662 | 236.6597 |  |  | 157.6296 |  | 142.6844 | 99.7357 | 131.6325 | 98.8759 | 204.9724 | 173.8933 | 252.3364 | 234.7403 | 243.5128 | 199.5797 | 245.8168 | 274.1696 | 283.2348 | 261.9255 | 160.1558 | 133.9337 | 182.7416 | 152.8875 | 188.4073 | 164.5742 | 218.4642 | 130.8958 | 230.3705 | 202.756 | 194.5592 | 259.9022 |  | 192.4378 | 97.8591 | 133.5196 | 175.0506 | 210.6054 | 157.2674 | 179.0736 | 150.8805 |  | 144.9673 | 173.9207 | 233.2859 | 263.2579 | 248.0549 | 118.5543 | 167.3608 | 227.8452 | 260.6991 | 249.3037 | 86.9776 | 98.8366 | 130.1671 | 173.824 | 214.2295 | 140.9587 | 191.8304 | 126.5058 | 180.4351 | 131.091 | 126.4615 | 169.2269 | 221.8787 | 254.1295 | 243.1331 | 137.3596 | 181.5406 | 241.552 | 269.2332 | 247.3701 | 90.0698 | 110.1742 | 141.8797 | 184.4361 | 226.128 | 102.2403 | 142.5315 | 154.7938 | 152.1516 | 129.4731 | 225.8007 | 171.5781 | 253.6605 | 239.0415 | 180.5738 |  |  |  | 93.0393 | 102.6124 | 96.287 | 194.1873 | 102.018 | 165.563 |  | 103.8517 | 95.3441 | 98.3572 | 60.3769 | 103.6327 | 114.854 |  | 223.8479 | 264.0832 | 265.5497 | 412.9303 | 559.079 | 534.5481 | 382.6405 | [23 empty] | 97.4631 | 546.8135 | 81.9234 | 243.9656
16:27 | 10868 |  |  | 7.5729 | 39.3227 | 42.5615 | 14.6523 | 15.8557 | 27.2195 | 17.1405 | 1.6048 | 3.1122 | 0.8337 | -0.0257 |  |  |  | -12.5218 | 28.921 | 43.2815 | 9.8141 |  | 14.8441 | 24.6249 | 0.4221 | 0.3855 | 1.6049 | 0.7879 | -4.9278 | 230.6875 | 227.0912 | 160.6837 | 183.6816 | 146.9754 | 130.855 | 113.5162 | 197.1487 | 160.0999 | 216.6031 | 245.7072 | 226.6708 | 171.6493 | 167.8283 | 198.7598 | 245.8041 | 255.7827 |  |  | 153.8237 |  | 289.5786 | 117.2871 | 157.8965 | 207.1563 | 230.5622 | 210.8136 | 198.9529 | 174.4981 | 225.4777 | 252.8656 | 257.5435 | 177.8152 | 97.8966 | 132.77 | 168.9785 | 201.2758 | 163.1482 | 196.2015 | 178.684 | 338.8173 | 122.6329 | 174.7454 | 230.6747 | 259.1766 | 295.721 | 117.447 | 155.7998 | 198.9556 | 221.3719 | 213.0845 | 84.4793 | 97.091 | 131.1953 | 171.2013 | 203.9425 | 162.6603 |  | 145.5713 | 293.5994 |  | 117.405 | 158.237 | 209.1087 | 237.6777 | 228.5631 | 142.3184 | 174.8065 | 222.4255 | 240.1625 | 214.5632 | 97.1024 | 107.1373 | 132.5229 | 173.8919 | 213.3547 | 241.9761 | 141.9417 | 135.5281 | 137.886 | 144.4718 | 190.6385 | 235.4602 | 254.0408 | 234.0873 |  | 176.6529 |  |  | 92.9822 | 97.2206 | 179.8367 | 93.1319 | 192.4564 | 104.1737 | 37.8978 | 39.6196 | 36.7653 | 37.8845 | 34.013 | 38.3931 | 37.6685 | 35.6499 | 89.0847 | 108.2594 | 101.9251 | 88.7583 | 236.6389 |  |  | 157.6191 |  | 142.681 | 99.7358 | 131.6261 | 98.8786 | 204.9634 | 173.9046 | 252.3158 | 234.7246 | 243.4989 | 199.5603 | 245.8016 | 274.1581 | 283.2168 | 261.9002 | 160.1428 | 133.9245 | 182.761 | 152.8673 | 188.4063 | 164.579 | 218.4591 | 130.9031 | 230.3544 | 202.7391 | 194.5569 | 259.8783 |  | 192.4328 | 97.8602 | 133.5304 | 175.0536 | 210.5997 | 157.2575 | 179.0571 | 150.8708 |  | 144.9668 | 173.9216 | 233.2789 | 263.2356 | 248.0256 | 118.5567 | 167.3596 | 227.8382 | 260.6746 | 249.2809 | 86.9784 | 98.8428 | 130.1721 | 173.8199 | 214.2209 | 140.9425 | 191.809 | 126.4933 | 180.4162 | 131.0762 | 126.468 | 169.2247 | 221.8665 | 254.1041 | 243.1161 | 137.3558 | 181.5411 | 241.5456 | 269.2159 | 247.3471 | 90.0703 | 110.1813 | 141.8881 | 184.4418 | 226.1219 | 102.2303 | 142.5196 | 154.7792 | 152.1343 | 129.48 | 225.7897 | 171.5855 | 253.6404 | 239.0213 | 180.5533 |  |  |  | 93.0305 | 102.6115 | 96.2804 | 194.178 | 102.0124 | 165.5399 |  | 103.8413 | 95.3303 | 98.3493 | 60.3755 | 103.6655 | 114.8479 |  | 223.8344 | 264.0595 | 265.4807 | 412.8648 | 558.4583 | 533.7451 | 382.3401 | [23 empty] | 97.4558 | 546.1017 | 81.9867 | 243.9469
16:27 | 10869 |  |  | 7.6333 | 39.2997 | 42.558 | 14.6475 | 15.7697 | 27.2539 | 17.172 | 1.6063 | 3.1148 | 0.8347 | -0.0256 |  |  |  | -12.4575 | 28.8856 | 43.1856 | 9.8512 |  | 14.899 | 24.7025 | 0.4229 | 0.3867 | 1.6079 | 0.7904 | -5.2514 | 230.6604 | 227.068 | 160.6707 | 183.6692 | 146.9678 | 130.8417 | 113.5094 | 197.1287 | 160.0993 | 216.5893 | 245.6789 | 226.6511 | 171.6437 | 167.8369 | 198.7404 | 245.7913 | 255.7593 |  |  | 153.8096 |  | 289.5314 | 117.2864 | 157.8964 | 207.1403 | 230.544 | 210.7948 | 198.9421 | 174.4976 | 225.4698 | 252.8357 | 257.5224 | 177.7999 | 97.8993 | 132.77 | 168.975 | 201.2636 | 163.1273 | 196.1831 | 178.6665 | 338.7578 | 122.6359 | 174.7371 | 230.6635 | 259.1524 | 295.6336 | 117.4568 | 155.8053 | 198.9511 | 221.3621 | 213.0753 | 84.4771 | 97.1268 | 131.1981 | 171.2029 | 203.9414 | 162.667 |  | 145.5772 | 293.5642 |  | 117.4014 | 158.2315 | 209.094 | 237.6525 | 228.5365 | 142.3096 | 174.8041 | 222.4122 | 240.1378 | 214.5363 | 97.1035 | 107.1366 | 132.5169 | 173.8857 | 213.3316 | 241.944 | 141.9094 | 135.5182 | 137.8662 | 144.4815 | 190.6368 | 235.45 | 254.0191 | 234.0671 |  | 176.6328 |  |  | 92.9776 | 97.2142 | 179.8066 | 93.1155 | 192.4127 | 104.1549 | 37.9109 | 39.4547 | 36.9435 | 37.9955 | 34.634 | 38.4432 | 37.8254 | 35.1967 | 89.0783 | 108.2443 | 101.9189 | 88.7549 | 236.6171 |  |  | 157.609 |  | 142.6779 | 99.7379 | 131.6236 | 98.8748 | 204.9515 | 173.9118 | 252.2967 | 234.7068 | 243.4798 | 199.5445 | 245.7906 | 274.1369 | 283.1931 | 261.8625 | 160.1178 | 133.9112 | 182.7805 | 152.8469 | 188.4013 | 164.5841 | 218.4465 | 130.9033 | 230.3327 | 202.7361 | 194.5619 | 259.8527 |  | 192.4099 | 97.8582 | 133.5253 | 175.0543 | 210.5815 | 157.2397 | 179.0318 | 150.8542 |  | 144.966 | 173.931 | 233.2719 | 263.199 | 247.9943 | 118.5569 | 167.3503 | 227.8257 | 260.6441 | 249.2526 | 86.9744 | 98.8434 | 130.1762 | 173.8187 | 214.2036 | 140.92 | 191.7885 | 126.4883 | 180.4001 | 131.0584 | 126.4778 | 169.2319 | 221.8587 | 254.0831 | 243.1006 | 137.3701 | 181.5459 | 241.5524 | 269.2083 | 247.3327 | 90.0785 | 110.1969 | 141.909 | 184.4382 | 226.1101 | 102.2225 | 142.5092 | 154.7643 | 152.121 | 129.4753 | 225.7848 | 171.5842 | 253.6208 | 239.0057 | 180.5356 |  |  |  | 93.026 | 102.6065 | 96.2746 | 194.1767 | 102.0069 | 165.534 |  | 103.8367 | 95.3297 | 98.3378 | 60.3824 | 103.6345 | 114.8562 |  | 223.833 | 264.0351 | 265.4227 | 413.0063 | 558.68 | 534.0842 | 382.3999 | [23 empty] | 97.4504 | 546.3821 | 82.0202 | 243.9341
16:27 | 10870 |  |  | 7.6579 | 39.3624 | 42.4667 | 14.6954 | 15.7581 | 27.2236 | 17.2239 | 1.6075 | 3.1164 | 0.8317 | -0.0255 |  |  |  | -12.5337 | 28.8603 | 43.3953 | 9.8069 |  | 14.9397 | 24.7305 | 0.422 | 0.3851 | 1.6074 | 0.7903 | -5.5878 | 230.6379 | 227.047 | 160.6649 | 183.6538 | 146.9573 | 130.8404 | 113.5026 | 197.123 | 160.0926 | 216.5782 | 245.6548 | 226.6267 | 171.6406 | 167.8388 | 198.7153 | 245.775 | 255.7249 |  |  | 153.7905 |  | 289.4834 | 117.2907 | 157.8928 | 207.1238 | 230.5146 | 210.7708 | 198.921 | 174.4995 | 225.4554 | 252.8128 | 257.5772 | 177.7949 | 97.904 | 132.7776 | 168.9713 | 201.2593 | 163.1185 | 196.156 | 178.6482 | 338.7106 | 122.6405 | 174.7348 | 230.6509 | 259.1253 | 295.592 | 117.4596 | 155.7996 | 198.935 | 221.3406 | 213.0559 | 84.4683 | 97.1278 | 131.1924 | 171.1937 | 203.9264 | 162.6574 |  | 145.5798 | 293.5149 |  | 117.4025 | 158.234 | 209.0838 | 237.6285 | 228.5098 | 142.3065 | 174.7977 | 222.3995 | 240.1073 | 214.5141 | 97.1011 | 107.1463 | 132.5249 | 173.8783 | 213.3211 | 241.9136 | 141.8821 | 135.5016 | 137.8451 | 144.4902 | 190.6373 | 235.4426 | 254.0026 | 234.0542 |  | 176.6163 |  |  | 92.9717 | 97.2088 | 179.7789 | 93.1045 | 192.3823 | 104.145 | 38.0473 | 38.8797 | 37.0996 | 38.059 | 35.0054 | 38.5095 | 38.2254 | 35.7931 | 89.0723 | 108.2313 | 101.908 | 88.7437 | 236.5901 |  |  | 157.5995 |  | 142.6695 | 99.7308 | 131.6193 | 98.8683 | 204.9428 | 173.9075 | 252.27 | 234.6818 | 243.457 | 199.5344 | 245.7962 | 274.1249 | 283.1805 | 261.8353 | 160.098 | 133.9051 | 182.7768 | 152.8332 | 188.4001 | 164.5916 | 218.439 | 130.9105 | 230.3118 | 202.7334 | 194.5683 | 259.8367 |  | 192.4032 | 97.8594 | 133.5287 | 175.0451 | 210.5768 | 157.2256 | 179.0153 | 150.8316 |  | 144.9666 | 173.9376 | 233.2616 | 263.1779 | 247.9642 | 118.5645 | 167.3555 | 227.8151 | 260.6232 | 249.2268 | 86.9776 | 98.8525 | 130.1818 | 173.8252 | 214.1907 | 140.9083 | 191.7803 | 126.4832 | 180.3849 | 131.0459 | 126.4738 | 169.2367 | 221.851 | 254.0626 | 243.0771 | 137.3743 | 181.5461 | 241.5441 | 269.1834 | 247.3153 | 90.0829 | 110.2053 | 141.9118 | 184.4237 | 226.0836 | 102.2138 | 142.4941 | 154.7449 | 152.1023 | 129.4766 | 225.7749 | 171.5838 | 253.6034 | 238.9847 | 180.5168 |  |  |  | 93.0198 | 102.5976 | 96.2582 | 194.1717 | 102.004 | 165.5439 |  | 103.8325 | 95.3279 | 98.3348 | 60.3929 | 103.6576 | 114.8715 |  | 223.8422 | 263.9995 | 265.3947 | 413.0612 | 559.5744 | 534.7216 | 382.6817 | [23 empty] | 97.4439 | 547.148 | 82.0761 | 243.9209
16:27 | 10871 |  |  | 7.5962 | 39.3884 | 42.5991 | 14.6118 | 15.8216 | 27.2269 | 17.1234 | 1.6077 | 3.1149 | 0.8279 | -0.0284 |  |  |  | -12.5997 | 28.855 | 43.3615 | 9.7585 |  | 14.875 | 24.7687 | 0.4208 | 0.3836 | 1.606 | 0.79 | -5.7845 | 230.6214 | 227.0273 | 160.6607 | 183.6386 | 146.9513 | 130.8419 | 113.4964 | 197.1292 | 160.0933 | 216.5653 | 245.633 | 226.6059 | 171.6461 | 167.8145 | 198.6862 | 245.7605 | 255.6896 |  |  | 153.7807 |  | 289.4442 | 117.2972 | 157.8937 | 207.1121 | 230.4917 | 210.7535 | 198.9111 | 174.4973 | 225.4417 | 252.7991 | 257.5934 | 177.788 | 97.9036 | 132.7829 | 168.9684 | 201.2493 | 163.1082 | 196.1348 | 178.6303 | 338.6567 | 122.6425 | 174.7341 | 230.6401 | 259.1107 | 295.5522 | 117.4629 | 155.7905 | 198.9193 | 221.3237 | 213.035 | 84.4744 | 97.1328 | 131.1941 | 171.196 | 203.9212 | 162.652 |  | 145.5889 | 293.467 |  | 117.4099 | 158.2432 | 209.0752 | 237.6138 | 228.4987 | 142.3012 | 174.7976 | 222.3848 | 240.0919 | 214.5018 | 97.1022 | 107.1534 | 132.5371 | 173.8757 | 213.3122 | 241.8884 | 141.8476 | 135.4879 | 137.8276 | 144.4902 | 190.6303 | 235.4264 | 253.9787 | 234.0382 |  | 176.5981 |  |  | 92.9656 | 97.2005 | 179.7664 | 93.0904 | 192.3554 | 104.1386 | 38.0829 | 38.6027 | 37.0694 | 38.0597 | 35.2191 | 38.5167 | 38.5727 | 36.4767 | 89.0714 | 108.2223 | 101.8909 | 88.7327 | 236.5571 |  |  | 157.5802 |  | 142.6506 | 99.7163 | 131.6004 | 98.8531 | 204.9142 | 173.894 | 252.2361 | 234.6476 | 243.4247 | 199.5172 | 245.801 | 274.1162 | 283.1715 | 261.8043 | 160.1004 | 133.8977 | 182.7289 | 152.8106 | 188.3821 | 164.6004 | 218.4328 | 130.9074 | 230.2955 | 202.7156 | 194.5681 | 259.8221 |  | 192.3987 | 97.8652 | 133.5311 | 175.0358 | 210.5632 | 157.2081 | 178.9996 | 150.8146 |  | 144.9632 | 173.9269 | 233.2562 | 263.1606 | 247.942 | 118.5743 | 167.3671 | 227.8101 | 260.6047 | 249.2092 | 86.9835 | 98.8576 | 130.1946 | 173.8284 | 214.1819 | 140.8994 | 191.7709 | 126.4743 | 180.3702 | 131.0394 | 126.4743 | 169.2405 | 221.8418 | 254.0429 | 243.0528 | 137.3614 | 181.5284 | 241.5081 | 269.1391 | 247.2849 | 90.0789 | 110.1964 | 141.9135 | 184.4261 | 226.0576 | 102.1977 | 142.471 | 154.7294 | 152.0771 | 129.4861 | 225.7681 | 171.5847 | 253.5845 | 238.9536 | 180.5089 |  |  |  | 93.012 | 102.5902 | 96.2463 | 194.1687 | 102.0011 | 165.512 |  | 103.8189 | 95.3242 | 98.3151 | 60.3888 | 103.6614 | 114.8693 |  | 223.8324 | 263.9285 | 265.3329 | 413.4419 | 560.7562 | 535.7692 | 383.0345 | [23 empty] | 97.4341 | 548.2627 | 82.0159 | 243.8804
16:27 | 10872 |  |  | 7.6003 | 39.3429 | 42.5774 | 14.5976 | 15.7297 | 27.191 | 17.1597 | 1.6092 | 3.1107 | 0.8311 | -0.0269 |  |  |  | -12.5221 | 28.843 | 43.3428 | 9.7694 |  | 14.8733 | 24.7668 | 0.4213 | 0.38 | 1.6035 | 0.7899 | -5.9775 | 230.5942 | 227.005 | 160.6424 | 183.6219 | 146.9398 | 130.8276 | 113.4871 | 197.1196 | 160.0897 | 216.5447 | 245.6085 | 226.5834 | 171.6468 | 167.776 | 198.642 | 245.7241 | 255.6298 |  |  | 153.7561 |  | 289.3972 | 117.2896 | 157.89 | 207.0968 | 230.4665 | 210.7262 | 198.8933 | 174.4838 | 225.4123 | 252.7797 | 257.5151 | 177.7781 | 97.9001 | 132.7832 | 168.9649 | 201.2337 | 163.0861 | 196.1156 | 178.6166 | 338.592 | 122.6443 | 174.7318 | 230.6312 | 259.0857 | 295.6282 | 117.4633 | 155.7871 | 198.9025 | 221.3079 | 213.0148 | 84.4855 | 97.1442 | 131.1895 | 171.1909 | 203.9111 | 162.6497 |  | 145.5972 | 293.4233 |  | 117.4142 | 158.2434 | 209.066 | 237.5934 | 228.4865 | 142.2971 | 174.7962 | 222.3699 | 240.0725 | 214.4735 | 97.1038 | 107.1515 | 132.5331 | 173.8754 | 213.2959 | 241.858 | 141.8242 | 135.4757 | 137.8116 | 144.4845 | 190.6263 | 235.4156 | 253.9587 | 234.0215 |  | 176.5794 |  |  | 92.9523 | 97.1912 | 179.7512 | 93.0686 | 192.3266 | 104.1314 | 37.9933 | 38.7537 | 37.0385 | 38.1119 | 35.2091 | 38.4491 | 38.8604 | 36.9796 | 89.071 | 108.209 | 101.8799 | 88.7243 | 236.5295 |  |  | 157.5639 |  | 142.6397 | 99.7115 | 131.5865 | 98.8486 | 204.8968 | 173.8925 | 252.2106 | 234.6227 | 243.4036 | 199.5085 | 245.7789 | 274.0969 | 283.1504 | 261.7676 | 160.1057 | 133.8839 | 182.6826 | 152.7806 | 188.3626 | 164.6019 | 218.4183 | 130.8942 | 230.2768 | 202.6971 | 194.5693 | 259.8 |  | 192.3928 | 97.8719 | 133.5288 | 175.0401 | 210.5385 | 157.185 | 178.9811 | 150.8009 |  | 144.9589 | 173.9315 | 233.263 | 263.1423 | 247.9217 | 118.5789 | 167.3725 | 227.7994 | 260.5816 | 249.1907 | 86.987 | 98.8589 | 130.2042 | 173.8282 | 214.1728 | 140.8849 | 191.7579 | 126.4636 | 180.3584 | 131.0343 | 126.4776 | 169.249 | 221.8398 | 254.0261 | 243.0329 | 137.3566 | 181.5343 | 241.494 | 269.1134 | 247.2656 | 90.0856 | 110.1994 | 141.9252 | 184.4369 | 226.048 | 102.1884 | 142.4537 | 154.7169 | 152.054 | 129.4904 | 225.7613 | 171.5913 | 253.5605 | 238.9282 | 180.5054 |  |  |  | 93.0066 | 102.5801 | 96.2382 | 194.165 | 102.0037 | 165.4564 |  | 103.8039 | 95.3202 | 98.3048 | 60.3876 | 103.6667 | 114.8681 |  | 223.8211 | 263.8792 | 265.2708 | 413.2239 | 560.4961 | 535.1444 | 382.1568 | [23 empty] | 97.4247 | 547.8202 | 81.9815 | 243.8502
16:27 | 10873 |  |  | 7.5549 | 39.3598 | 42.6502 | 14.638 | 15.7991 | 27.3371 | 17.2031 | 1.6103 | 3.1074 | 0.8325 | -0.0254 |  |  |  | -12.534 | 28.8303 | 43.3219 | 9.7237 |  | 14.7883 | 24.5833 | 0.4218 | 0.3902 | 1.605 | 0.7903 | -4.6375 | 230.5624 | 226.9777 | 160.624 | 183.6023 | 146.9255 | 130.8093 | 113.4738 | 197.0974 | 160.0768 | 216.5271 | 245.5791 | 226.5573 | 171.6337 | 167.7627 | 198.6199 | 245.6874 | 255.5913 |  |  | 153.7304 |  | 289.3512 | 117.2814 | 157.8877 | 207.0802 | 230.4417 | 210.7046 | 198.8752 | 174.4831 | 225.3959 | 252.7471 | 257.4353 | 177.7582 | 97.8873 | 132.7837 | 168.96 | 201.2107 | 163.0578 | 196.0866 | 178.5935 | 338.5326 | 122.6379 | 174.7232 | 230.6146 | 259.0537 | 295.7225 | 117.4594 | 155.7859 | 198.8875 | 221.2881 | 212.9915 | 84.4927 | 97.1419 | 131.1799 | 171.1814 | 203.8797 | 162.6346 |  | 145.6049 | 293.3803 |  | 117.4141 | 158.2432 | 209.0543 | 237.5768 | 228.469 | 142.2947 | 174.7905 | 222.3557 | 240.0442 | 214.4503 | 97.1143 | 107.1396 | 132.5193 | 173.8693 | 213.278 | 241.8241 | 141.8075 | 135.4635 | 137.8007 | 144.4817 | 190.6299 | 235.404 | 253.9363 | 233.999 |  | 176.5636 |  |  | 92.9411 | 97.1786 | 179.7267 | 93.0536 | 192.3092 | 104.1316 | 37.8536 | 38.7989 | 37.021 | 38.1626 | 34.547 | 38.3498 | 39.0027 | 37.3497 | 89.0635 | 108.1931 | 101.8702 | 88.7135 | 236.5111 |  |  | 157.5596 |  | 142.6323 | 99.7115 | 131.5862 | 98.8495 | 204.8932 | 173.9038 | 252.1923 | 234.6012 | 243.3915 | 199.5143 | 245.7502 | 274.0791 | 283.1295 | 261.7332 | 160.1253 | 133.8729 | 182.6463 | 152.7649 | 188.3586 | 164.6012 | 218.4096 | 130.8857 | 230.2554 | 202.6843 | 194.5772 | 259.7751 |  | 192.3851 | 97.8718 | 133.5349 | 175.049 | 210.5285 | 157.1721 | 178.9628 | 150.793 |  | 144.9591 | 173.9466 | 233.2566 | 263.1222 | 247.898 | 118.5825 | 167.3698 | 227.7871 | 260.5616 | 249.1622 | 86.9887 | 98.8627 | 130.2045 | 173.8235 | 214.1575 | 140.8704 | 191.739 | 126.4546 | 180.3458 | 131.0209 | 126.4746 | 169.2547 | 221.834 | 254.0092 | 243.0124 | 137.3765 | 181.548 | 241.5097 | 269.1062 | 247.256 | 90.0958 | 110.2133 | 141.9272 | 184.4255 | 226.0466 | 102.1844 | 142.4325 | 154.6937 | 152.0316 | 129.4812 | 225.7415 | 171.5885 | 253.5284 | 238.898 | 180.4989 |  |  |  | 92.9967 | 102.5678 | 96.2226 | 194.1482 | 102.0056 | 165.4234 |  | 103.7973 | 95.3117 | 98.2867 | 60.3926 | 103.617 | 114.8687 |  | 223.8233 | 263.8393 | 265.2191 | 412.9165 | 559.6023 | 534.2642 | 382.197 | [23 empty] | 97.4128 | 546.9332 | 81.9767 | 243.8313
16:27 | 10874 |  |  | 7.5851 | 39.3162 | 42.5786 | 14.58 | 15.7838 | 27.2129 | 17.0994 | 1.6111 | 3.106 | 0.834 | -0.0257 |  |  |  | -12.5709 | 28.7712 | 43.2911 | 9.7556 |  | 14.8401 | 24.5569 | 0.4204 | 0.3841 | 1.6043 | 0.7911 | -5.6319 | 230.5412 | 226.9578 | 160.6175 | 183.5942 | 146.9213 | 130.8086 | 113.4713 | 197.0788 | 160.0777 | 216.5193 | 245.5535 | 226.5343 | 171.632 | 167.7594 | 198.6095 | 245.693 | 255.577 |  |  | 153.7227 |  | 289.3099 | 117.2792 | 157.8912 | 207.0742 | 230.4292 | 210.6937 | 198.8689 | 174.489 | 225.3959 | 252.7222 | 257.423 | 177.7537 | 97.888 | 132.7935 | 168.9567 | 201.1947 | 163.0429 | 196.0662 | 178.58 | 338.4845 | 122.6411 | 174.7269 | 230.5994 | 259.0359 | 295.7358 | 117.4622 | 155.7824 | 198.8782 | 221.2713 | 212.9686 | 84.4851 | 97.1378 | 131.16 | 171.1789 | 203.853 | 162.6085 |  | 145.614 | 293.3352 |  | 117.4185 | 158.2457 | 209.0523 | 237.5604 | 228.4545 | 142.2969 | 174.7883 | 222.3445 | 240.0233 | 214.4384 | 97.1305 | 107.1396 | 132.5204 | 173.8693 | 213.2639 | 241.7977 | 141.7786 | 135.4472 | 137.7819 | 144.4792 | 190.6229 | 235.3853 | 253.9074 | 233.9736 |  | 176.5491 |  |  | 92.9351 | 97.1712 | 179.7166 | 93.0467 | 192.289 | 104.1309 | 37.8764 | 38.8475 | 36.7911 | 38.2755 | 33.9715 | 38.2428 | 38.7041 | 37.7898 | 89.0583 | 108.1761 | 101.8561 | 88.703 | 236.4857 |  |  | 157.5484 |  | 142.6195 | 99.7093 | 131.577 | 98.8427 | 204.882 | 173.9085 | 252.1672 | 234.5658 | 243.3693 | 199.5092 | 245.7435 | 274.0626 | 283.1087 | 261.7065 | 160.1644 | 133.8606 | 182.5933 | 152.751 | 188.3496 | 164.6036 | 218.4034 | 130.8763 | 230.2311 | 202.672 | 194.5727 | 259.7524 |  | 192.3697 | 97.8699 | 133.5385 | 175.0373 | 210.5198 | 157.1613 | 178.9464 | 150.7818 |  | 144.9584 | 173.9426 | 233.2345 | 263.0915 | 247.8662 | 118.586 | 167.3629 | 227.7802 | 260.5377 | 249.1392 | 86.9882 | 98.8602 | 130.2082 | 173.8244 | 214.1443 | 140.8549 | 191.7236 | 126.4441 | 180.3396 | 131.0058 | 126.4785 | 169.2558 | 221.8273 | 253.9923 | 242.9944 | 137.3973 | 181.5475 | 241.5076 | 269.0965 | 247.2397 | 90.1026 | 110.2202 | 141.9228 | 184.4089 | 226.0341 | 102.1779 | 142.4073 | 154.6741 | 152.011 | 129.4709 | 225.7233 | 171.5755 | 253.5002 | 238.8712 | 180.4943 |  |  |  | 92.9878 | 102.5605 | 96.2074 | 194.1277 | 102.0044 | 165.4154 |  | 103.7951 | 95.2967 | 98.276 | 60.394 | 103.5963 | 114.8771 |  | 223.8066 | 263.7841 | 265.1656 | 412.9228 | 559.7244 | 534.9363 | 382.7357 | [23 empty] | 97.4037 | 547.3303 | 81.84 | 243.7954
16:27 | 10875 |  |  | 7.5419 | 39.3081 | 42.5779 | 14.624 | 15.8086 | 27.2995 | 17.1781 | 1.612 | 3.1049 | 0.836 | -0.0264 |  |  |  | -12.6105 | 28.7636 | 43.3912 | 9.727 |  | 14.8934 | 24.5614 | 0.4219 | 0.3794 | 1.6063 | 0.7898 | -6.1848 | 230.5186 | 226.9356 | 160.6063 | 183.5808 | 146.9142 | 130.8039 | 113.4695 | 197.0656 | 160.0781 | 216.502 | 245.5276 | 226.5165 | 171.6337 | 167.7413 | 198.6466 | 245.6571 | 255.53 |  |  | 153.7109 |  | 289.2688 | 117.2761 | 157.8889 | 207.0692 | 230.4099 | 210.6689 | 198.8622 | 174.4801 | 225.3836 | 252.7025 | 257.445 | 177.7637 | 97.8942 | 132.8013 | 168.9608 | 201.1892 | 163.0322 | 196.043 | 178.5669 | 338.4285 | 122.6447 | 174.7305 | 230.5898 | 259.009 | 295.7862 | 117.4564 | 155.7701 | 198.8622 | 221.2515 | 212.9519 | 84.4725 | 97.1467 | 131.1331 | 171.1715 | 203.8372 | 162.5894 |  | 145.6173 | 293.2812 |  | 117.4175 | 158.2417 | 209.0434 | 237.5341 | 228.4307 | 142.2964 | 174.783 | 222.3252 | 240.0002 | 214.4126 | 97.135 | 107.1402 | 132.5209 | 173.8676 | 213.2496 | 241.7682 | 141.7548 | 135.4295 | 137.7599 | 144.4799 | 190.6184 | 235.3771 | 253.8868 | 233.9556 |  | 176.5402 |  |  | 92.9243 | 97.1666 | 179.6967 | 93.0073 | 192.2635 | 104.1282 | 38.1544 | 39.0407 | 36.6446 | 38.3503 | 33.39 | 38.1471 | 38.1035 | 38.2469 | 89.0495 | 108.1617 | 101.8486 | 88.6934 | 236.4599 |  |  | 157.5352 |  | 142.6095 | 99.7066 | 131.5713 | 98.8367 | 204.8766 | 173.9056 | 252.1412 | 234.5371 | 243.3432 | 199.5085 | 245.7292 | 274.0393 | 283.0875 | 261.6754 | 160.1755 | 133.8434 | 182.5745 | 152.7184 | 188.3254 | 164.5979 | 218.3875 | 130.865 | 230.199 | 202.6504 | 194.5569 | 259.7355 |  | 192.36 | 97.8673 | 133.5499 | 175.0278 | 210.5108 | 157.1486 | 178.9362 | 150.7738 |  | 144.9531 | 173.944 | 233.2166 | 263.064 | 247.8342 | 118.5905 | 167.3655 | 227.775 | 260.5152 | 249.1235 | 86.9898 | 98.861 | 130.2113 | 173.8271 | 214.1372 | 140.8452 | 191.7135 | 126.4274 | 180.353 | 130.9986 | 126.4878 | 169.2419 | 221.8182 | 253.9643 | 242.9663 | 137.3866 | 181.542 | 241.4815 | 269.0659 | 247.2058 | 90.1015 | 110.2144 | 141.9166 | 184.4083 | 226.0064 | 102.1568 | 142.394 | 154.6553 | 151.9914 | 129.468 | 225.71 | 171.5739 | 253.4749 | 238.8444 | 180.4789 |  |  |  | 92.9841 | 102.5488 | 96.195 | 194.1111 | 102.0013 | 165.4188 |  | 103.7746 | 95.2904 | 98.2617 | 60.3936 | 103.6237 | 114.8808 |  | 223.8038 | 263.7459 | 265.1219 | 413.2581 | 560.6931 | 535.7005 | 383.2111 | [23 empty] | 97.3932 | 548.1968 | 81.9193 | 243.7748
16:27 | 10876 |  |  | 7.5358 | 39.2779 | 42.7883 | 14.6982 | 15.7865 | 27.2745 | 17.1863 | 1.6101 | 3.1028 | 0.8325 | -0.0258 |  |  |  | -12.5266 | 28.9001 | 43.3715 | 9.7028 |  | 14.9035 | 24.6807 | 0.4218 | 0.3823 | 1.6064 | 0.79 | -5.5524 | 230.4944 | 226.9138 | 160.5947 | 183.5647 | 146.9077 | 130.7909 | 113.4656 | 197.0578 | 160.0764 | 216.4852 | 245.5065 | 226.492 | 171.6236 | 167.7313 | 198.6735 | 245.6057 | 255.4885 |  |  | 153.6997 |  | 289.2266 | 117.2751 | 157.8845 | 207.0547 | 230.3869 | 210.65 | 198.8473 | 174.4693 | 225.3633 | 252.6773 | 257.4602 | 177.7552 | 97.8874 | 132.8033 | 168.9621 | 201.1797 | 163.0139 | 196.0136 | 178.5483 | 338.3685 | 122.6445 | 174.7282 | 230.5752 | 258.9821 | 295.6828 | 117.454 | 155.7771 | 198.8503 | 221.236 | 212.9378 | 84.4667 | 97.1546 | 131.124 | 171.1695 | 203.8256 | 162.5978 |  | 145.6272 | 293.2395 |  | 117.4212 | 158.2457 | 209.0374 | 237.5185 | 228.4134 | 142.2977 | 174.7819 | 222.318 | 239.9756 | 214.3939 | 97.1311 | 107.1333 | 132.5188 | 173.8579 | 213.2393 | 241.7456 | 141.7402 | 135.4144 | 137.7523 | 144.4889 | 190.6189 | 235.3693 | 253.8741 | 233.9368 |  | 176.5316 |  |  | 92.9173 | 97.1603 | 179.6557 | 92.9605 | 192.2457 | 104.1314 | 38.438 | 39.1373 | 36.6858 | 38.1633 | 32.6774 | 38.021 | 38.0018 | 38.6312 | 89.0417 | 108.1509 | 101.8404 | 88.6866 | 236.4344 |  |  | 157.5267 |  | 142.6068 | 99.7017 | 131.567 | 98.8351 | 204.8693 | 173.9061 | 252.1222 | 234.5234 | 243.3274 | 199.496 | 245.7134 | 274.0212 | 283.0669 | 261.6432 | 160.1495 | 133.8288 | 182.6237 | 152.6924 | 188.3026 | 164.5911 | 218.3691 | 130.8556 | 230.1708 | 202.6274 | 194.5537 | 259.7084 |  | 192.3616 | 97.8693 | 133.5556 | 175.0232 | 210.4976 | 157.1262 | 178.9165 | 150.7611 |  | 144.943 | 173.957 | 233.2034 | 263.0384 | 247.8012 | 118.5882 | 167.3682 | 227.7656 | 260.4893 | 249.0961 | 86.9897 | 98.8576 | 130.2132 | 173.8196 | 214.1225 | 140.8302 | 191.6937 | 126.4122 | 180.3541 | 130.9862 | 126.4967 | 169.2429 | 221.8075 | 253.9448 | 242.9482 | 137.3682 | 181.5369 | 241.4479 | 269.0335 | 247.1673 | 90.0933 | 110.2035 | 141.9057 | 184.4017 | 225.9846 | 102.1489 | 142.3881 | 154.6375 | 151.9773 | 129.4789 | 225.7043 | 171.5878 | 253.4626 | 238.8283 | 180.458 |  |  |  | 92.9696 | 102.5312 | 96.1889 | 194.0846 | 101.987 | 165.3986 |  | 103.7758 | 95.2822 | 98.2587 | 60.4049 | 103.6663 | 114.8858 |  | 223.816 | 263.6971 | 265.0733 | 412.7845 | 559.9988 | 535.0885 | 382.603 | [23 empty] | 97.3855 | 547.5437 | 82.0738 | 243.7566
16:27 | 10877 |  |  | 7.5398 | 39.2904 | 42.596 | 14.6431 | 15.7527 | 27.3138 | 17.0683 | 1.6101 | 3.1 | 0.8307 | -0.0252 |  |  |  | -12.4585 | 28.9292 | 43.4673 | 9.7564 |  | 14.8739 | 24.7089 | 0.4225 | 0.379 | 1.6029 | 0.7898 | -5.8305 | 230.4681 | 226.8885 | 160.5853 | 183.5545 | 146.9029 | 130.7814 | 113.4582 | 197.0474 | 160.0737 | 216.478 | 245.4828 | 226.4616 | 171.6098 | 167.7376 | 198.6396 | 245.5861 | 255.4641 |  |  | 153.6891 |  | 289.1897 | 117.2729 | 157.8811 | 207.0399 | 230.365 | 210.6369 | 198.8237 | 174.4661 | 225.3449 | 252.6562 | 257.4857 | 177.7412 | 97.8909 | 132.8119 | 168.9559 | 201.1663 | 163.0006 | 195.986 | 178.5339 | 338.3145 | 122.6445 | 174.72 | 230.5567 | 258.9658 | 295.5681 | 117.4553 | 155.7828 | 198.8435 | 221.2234 | 212.9115 | 84.4609 | 97.1513 | 131.1089 | 171.1661 | 203.8132 | 162.5918 |  | 145.6307 | 293.2077 |  | 117.426 | 158.2442 | 209.0245 | 237.4913 | 228.3913 | 142.2817 | 174.772 | 222.302 | 239.9438 | 214.3651 | 97.1312 | 107.1288 | 132.5082 | 173.8449 | 213.219 | 241.7259 | 141.728 | 135.3993 | 137.7441 | 144.4858 | 190.62 | 235.3544 | 253.8511 | 233.9188 |  | 176.5191 |  |  | 92.9053 | 97.149 | 179.6318 | 92.9599 | 192.2272 | 104.1265 | 38.6412 | 39.0092 | 36.7685 | 37.9204 | 32.1238 | 37.9116 | 38.3515 | 38.9042 | 89.0411 | 108.1386 | 101.8275 | 88.6802 | 236.4096 |  |  | 157.508 |  | 142.5962 | 99.6956 | 131.5539 | 98.8249 | 204.8497 | 173.9059 | 252.0955 | 234.4991 | 243.3008 | 199.475 | 245.7033 | 274.0132 | 283.0482 | 261.6228 | 160.1195 | 133.8179 | 182.6968 | 152.6788 | 188.3022 | 164.5959 | 218.3638 | 130.8592 | 230.1541 | 202.617 | 194.5605 | 259.6785 |  | 192.3607 | 97.8755 | 133.5547 | 175.0209 | 210.4841 | 157.1048 | 178.8935 | 150.7458 |  | 144.9329 | 173.9619 | 233.203 | 263.0251 | 247.7755 | 118.5838 | 167.3709 | 227.7532 | 260.4673 | 249.0707 | 86.9873 | 98.8571 | 130.2226 | 173.8187 | 214.1082 | 140.8171 | 191.6719 | 126.4014 | 180.3255 | 130.9775 | 126.4975 | 169.2571 | 221.8006 | 253.9274 | 242.9247 | 137.3746 | 181.5405 | 241.4371 | 269.0128 | 247.1538 | 90.1007 | 110.2071 | 141.9089 | 184.3923 | 225.9814 | 102.1453 | 142.3761 | 154.6286 | 151.9605 | 129.4702 | 225.6935 | 171.5848 | 253.4459 | 238.814 | 180.4622 |  |  |  | 92.9521 | 102.5198 | 96.1724 | 194.0592 | 101.976 | 165.378 |  | 103.7604 | 95.2759 | 98.2376 | 60.4051 | 103.6762 | 114.874 |  | 223.8173 | 263.6577 | 265.0057 | 412.5566 | 559.5147 | 534.6104 | 382.2052 | [23 empty] | 97.3716 | 547.0625 | 82.0444 | 243.7375
16:27 | 10878 |  |  | 7.5176 | 39.3254 | 42.6973 | 14.683 | 15.8387 | 27.3169 | 17.0684 | 1.6087 | 3.1022 | 0.8328 | -0.0258 |  |  |  | -12.4209 | 28.8762 | 43.3743 | 9.7243 |  | 14.8334 | 24.7679 | 0.422 | 0.3791 | 1.6043 | 0.79 | -5.27 | 230.4414 | 226.8589 | 160.5745 | 183.535 | 146.8884 | 130.768 | 113.4419 | 197.0364 | 160.0643 | 216.4632 | 245.4492 | 226.4337 | 171.6002 | 167.7487 | 198.6285 | 245.5722 | 255.4524 |  |  | 153.6705 |  | 289.1468 | 117.277 | 157.8824 | 207.0243 | 230.336 | 210.6062 | 198.811 | 174.4555 | 225.3325 | 252.6409 | 257.4638 | 177.7365 | 97.8953 | 132.8142 | 168.9548 | 201.155 | 162.9871 | 195.9694 | 178.5173 | 338.2598 | 122.6521 | 174.7172 | 230.5454 | 258.9496 | 295.6036 | 117.4538 | 155.7725 | 198.8269 | 221.2033 | 212.8888 | 84.4578 | 97.1481 | 131.0905 | 171.1574 | 203.799 | 162.5534 |  | 145.6234 | 293.1652 |  | 117.4226 | 158.2359 | 209.0086 | 237.4617 | 228.362 | 142.2788 | 174.7663 | 222.2819 | 239.915 | 214.3424 | 97.1335 | 107.1247 | 132.506 | 173.843 | 213.1977 | 241.7019 | 141.7166 | 135.3905 | 137.7305 | 144.4879 | 190.6221 | 235.3458 | 253.8286 | 233.9003 |  | 176.5052 |  |  | 92.8914 | 97.1354 | 179.627 | 92.9899 | 192.2177 | 104.1211 | 38.833 | 38.7906 | 36.7783 | 37.6949 | 31.5553 | 37.8837 | 38.659 | 39.0373 | 89.035 | 108.1234 | 101.8126 | 88.6603 | 236.3858 |  |  | 157.499 |  | 142.5837 | 99.6892 | 131.5514 | 98.8175 | 204.837 | 173.9061 | 252.0696 | 234.4713 | 243.2732 | 199.4627 | 245.7054 | 274.0029 | 283.0274 | 261.6125 | 160.079 | 133.8066 | 182.7266 | 152.6598 | 188.2965 | 164.6066 | 218.3579 | 130.8598 | 230.1356 | 202.6093 | 194.5629 | 259.6607 |  | 192.3457 | 97.883 | 133.5669 | 175.0329 | 210.4787 | 157.0978 | 178.8835 | 150.7374 |  | 144.9284 | 173.9599 | 233.206 | 263.0167 | 247.7677 | 118.5929 | 167.3771 | 227.7439 | 260.4513 | 249.056 | 86.9952 | 98.8637 | 130.2328 | 173.8214 | 214.0985 | 140.8053 | 191.661 | 126.3924 | 180.2723 | 130.9741 | 126.4939 | 169.2605 | 221.787 | 253.9051 | 242.8915 | 137.3858 | 181.5501 | 241.4347 | 268.9954 | 247.1428 | 90.0982 | 110.2073 | 141.9087 | 184.3835 | 225.9655 | 102.1289 | 142.3549 | 154.6101 | 151.9459 | 129.4469 | 225.659 | 171.5581 | 253.4126 | 238.779 | 180.4686 |  |  |  | 92.9455 | 102.5124 | 96.1585 | 194.0359 | 101.968 | 165.3736 |  | 103.7404 | 95.2654 | 98.2221 | 60.3987 | 103.6666 | 114.86 |  | 223.816 | 263.577 | 264.9353 | 412.5459 | 559.4143 | 534.382 | 382.1863 | [23 empty] | 97.3589 | 546.8981 | 82.0807 | 243.6965
16:27 | 10879 |  |  | 7.5337 | 39.2886 | 42.553 | 14.6936 | 15.7252 | 27.24 | 17.0533 | 1.6092 | 3.0985 | 0.8347 | -0.0254 |  |  |  | -12.3875 | 28.8536 | 43.474 | 9.824 |  | 14.7897 | 24.8122 | 0.4214 | 0.3788 | 1.604 | 0.7902 | -5.7363 | 230.4163 | 226.8308 | 160.5581 | 183.5119 | 146.8728 | 130.7514 | 113.4358 | 197.0347 | 160.06 | 216.4436 | 245.4225 | 226.4071 | 171.5919 | 167.7453 | 198.6101 | 245.5672 | 255.4414 |  |  | 153.6531 |  | 289.0865 | 117.2743 | 157.8761 | 207.0034 | 230.309 | 210.5696 | 198.797 | 174.4491 | 225.3164 | 252.6193 | 257.4166 | 177.7266 | 97.8867 | 132.813 | 168.9447 | 201.1368 | 162.9616 | 195.948 | 178.4977 | 338.2025 | 122.649 | 174.7197 | 230.5331 | 258.9242 | 294.7708 | 117.449 | 155.7612 | 198.8067 | 221.1793 | 212.8703 | 84.4624 | 97.1452 | 131.0847 | 171.1541 | 203.7869 | 162.535 |  | 145.6136 | 293.1086 |  | 117.4224 | 158.2394 | 209.0025 | 237.4457 | 228.3462 | 142.2827 | 174.7702 | 222.2755 | 239.8994 | 214.3237 | 97.1332 | 107.1216 | 132.5064 | 173.8411 | 213.1796 | 241.6837 | 141.701 | 135.374 | 137.7094 | 144.4935 | 190.624 | 235.3392 | 253.8134 | 233.8805 |  | 176.4938 |  |  | 92.889 | 97.1264 | 179.6281 | 93.0042 | 192.2251 | 104.1115 | 38.6536 | 38.6901 | 36.8022 | 37.517 | 31.2382 | 37.9405 | 38.757 | 39.1087 | 89.0275 | 108.108 | 101.7994 | 88.6454 | 236.3626 |  |  | 157.4957 |  | 142.5806 | 99.6815 | 131.5526 | 98.8237 | 204.8265 | 173.9025 | 252.0495 | 234.4542 | 243.2589 | 199.4439 | 245.7014 | 273.9783 | 283.0071 | 261.5913 | 160.0231 | 133.7913 | 182.7395 | 152.656 | 188.2792 | 164.6138 | 218.3469 | 130.8552 | 230.1134 | 202.5969 | 194.5595 | 259.6375 |  | 192.3395 | 97.88 | 133.5773 | 175.03 | 210.4623 | 157.0867 | 178.8653 | 150.7252 |  | 144.9303 | 173.963 | 233.193 | 262.9962 | 247.7515 | 118.5945 | 167.3698 | 227.7243 | 260.4241 | 249.0349 | 87.0037 | 98.8602 | 130.2369 | 173.8158 | 214.081 | 140.787 | 191.6446 | 126.3758 | 180.1947 | 130.9576 | 126.4937 | 169.2611 | 221.7742 | 253.8854 | 242.8716 | 137.3888 | 181.5482 | 241.4143 | 268.9715 | 247.1078 | 90.0912 | 110.2008 | 141.9109 | 184.381 | 225.9386 | 102.1109 | 142.3364 | 154.5866 | 151.9292 | 129.4505 | 225.6401 | 171.549 | 253.3882 | 238.758 | 180.4642 |  |  |  | 92.9434 | 102.5097 | 96.1533 | 194.0148 | 101.9575 | 165.362 |  | 103.7405 | 95.2603 | 98.2097 | 60.3976 | 103.659 | 114.8647 |  | 223.8171 | 263.5241 | 264.8694 | 413.0443 | 559.352 | 533.2601 | 381.9997 | [23 empty] | 97.354 | 546.3061 | 82.036 | 243.6706
16:27 | 10880 |  |  | 7.635 | 39.2888 | 42.5562 | 14.7523 | 15.6856 | 27.2627 | 16.9818 | 1.6109 | 3.0961 | 0.8331 | -0.0267 |  |  |  | -12.3172 | 28.9875 | 43.4768 | 9.78 |  | 14.8293 | 24.7255 | 0.4204 | 0.3797 | 1.5999 | 0.7906 | -4.5815 | 230.3932 | 226.8072 | 160.5433 | 183.5027 | 146.86 | 130.7506 | 113.4337 | 197.0297 | 160.0677 | 216.4359 | 245.4015 | 226.3832 | 171.5873 | 167.7436 | 198.5809 | 245.5442 | 255.4148 |  |  | 153.645 |  | 289.0444 | 117.2762 | 157.8756 | 206.9889 | 230.2888 | 210.5493 | 198.7813 | 174.4551 | 225.3023 | 252.5933 | 257.4224 | 177.7149 | 97.887 | 132.8127 | 168.9311 | 201.1165 | 162.9372 | 195.9205 | 178.4785 | 338.1408 | 122.6434 | 174.7118 | 230.5248 | 258.8902 | 294.5812 | 117.4494 | 155.76 | 198.7992 | 221.162 | 212.8478 | 84.4741 | 97.1465 | 131.0865 | 171.1562 | 203.7729 | 162.5438 |  | 145.6056 | 293.0511 |  | 117.4185 | 158.243 | 208.9915 | 237.4323 | 228.3276 | 142.2824 | 174.7641 | 222.2647 | 239.8742 | 214.2925 | 97.1393 | 107.1244 | 132.4926 | 173.8363 | 213.1615 | 241.6641 | 141.6819 | 135.3535 | 137.6954 | 144.4867 | 190.6229 | 235.3232 | 253.7879 | 233.8561 |  | 176.4708 |  |  | 92.8776 | 97.1103 | 179.6168 | 92.9897 | 192.2305 | 104.0837 | 38.3885 | 38.5866 | 36.896 | 37.4458 | 30.9839 | 38.0648 | 38.8102 | 39.2044 | 89.0219 | 108.0944 | 101.7928 | 88.6382 | 236.3458 |  |  | 157.4836 |  | 142.5744 | 99.6811 | 131.5473 | 98.8274 | 204.8159 | 173.9038 | 252.0218 | 234.439 | 243.238 | 199.4276 | 245.6739 | 273.9547 | 282.985 | 261.5587 | 159.9785 | 133.775 | 182.759 | 152.644 | 188.2704 | 164.6058 | 218.3273 | 130.8496 | 230.0893 | 202.5834 | 194.5508 | 259.612 |  | 192.3334 | 97.8718 | 133.576 | 175.0201 | 210.4417 | 157.0671 | 178.844 | 150.7103 |  | 144.9274 | 173.9638 | 233.1713 | 262.9722 | 247.7266 | 118.5878 | 167.3636 | 227.7104 | 260.399 | 249.0061 | 87.0041 | 98.8587 | 130.2389 | 173.8105 | 214.068 | 140.7693 | 191.6206 | 126.3643 | 180.1109 | 130.9454 | 126.498 | 169.265 | 221.7621 | 253.8678 | 242.8544 | 137.3923 | 181.5498 | 241.3949 | 268.9452 | 247.0772 | 90.1005 | 110.2143 | 141.9215 | 184.3807 | 225.9232 | 102.0988 | 142.3163 | 154.5703 | 151.9022 | 129.4638 | 225.6321 | 171.542 | 253.3713 | 238.7421 | 180.4455 |  |  |  | 92.9326 | 102.5024 | 96.139 | 194.0088 | 101.9473 | 165.3451 |  | 103.7245 | 95.2456 | 98.1876 | 60.391 | 103.6415 | 114.8724 |  | 223.8096 | 263.5006 | 264.8091 | 413.0369 | 560.06 | 534.5207 | 382.0945 | [23 empty] | 97.34 | 547.2904 | 82.0933 | 243.6551
16:27 | 10881 |  |  | 7.5555 | 39.2684 | 42.5351 | 14.7896 | 15.6975 | 27.3087 | 17.0232 | 1.6109 | 3.0987 | 0.8329 | -0.0268 |  |  |  | -12.3648 | 28.9887 | 43.4785 | 9.7729 |  | 14.8088 | 24.8267 | 0.4204 | 0.3779 | 1.5992 | 0.7898 | -5.2444 | 230.375 | 226.7818 | 160.5375 | 183.4954 | 146.8493 | 130.7491 | 113.4257 | 197.0171 | 160.0696 | 216.4297 | 245.376 | 226.3574 | 171.5831 | 167.7279 | 198.5638 | 245.5255 | 255.3959 |  |  | 153.6322 |  | 289.0135 | 117.2789 | 157.8797 | 206.9808 | 230.2691 | 210.5339 | 198.766 | 174.4627 | 225.2913 | 252.5707 | 257.4006 | 177.7059 | 97.8884 | 132.8137 | 168.9294 | 201.0995 | 162.916 | 195.8969 | 178.456 | 338.084 | 122.6535 | 174.7075 | 230.514 | 258.8589 | 295.1958 | 117.4484 | 155.762 | 198.7862 | 221.1451 | 212.8287 | 84.4814 | 97.1554 | 131.085 | 171.1516 | 203.7542 | 162.5397 |  | 145.5967 | 292.9946 |  | 117.4209 | 158.2441 | 208.9856 | 237.4179 | 228.3097 | 142.2933 | 174.7628 | 222.2539 | 239.8492 | 214.2694 | 97.1413 | 107.1218 | 132.4887 | 173.8397 | 213.1485 | 241.6423 | 141.6658 | 135.3429 | 137.6868 | 144.4878 | 190.6182 | 235.3131 | 253.768 | 233.8366 |  | 176.4514 |  |  | 92.8649 | 97.0984 | 179.5954 | 92.958 | 192.2404 | 104.0625 | 38.3421 | 38.415 | 37.0627 | 37.3864 | 30.7438 | 38.1916 | 38.9913 | 39.2615 | 89.0172 | 108.084 | 101.7868 | 88.6273 | 236.3195 |  |  | 157.4655 |  | 142.5589 | 99.6754 | 131.5357 | 98.8161 | 204.7987 | 173.9077 | 251.994 | 234.4028 | 243.2118 | 199.4136 | 245.6486 | 273.9343 | 282.9578 | 261.5298 | 159.9512 | 133.757 | 182.7439 | 152.611 | 188.2612 | 164.5994 | 218.3134 | 130.8431 | 230.0611 | 202.5698 | 194.5471 | 259.5924 |  | 192.3304 | 97.8774 | 133.5756 | 175.0213 | 210.4317 | 157.0589 | 178.8364 | 150.7018 |  | 144.9299 | 173.9617 | 233.1642 | 262.9501 | 247.6946 | 118.5862 | 167.3697 | 227.7047 | 260.377 | 248.9843 | 87.0008 | 98.8622 | 130.2423 | 173.8082 | 214.0614 | 140.7496 | 191.5966 | 126.3569 | 180.0727 | 130.936 | 126.5027 | 169.2739 | 221.7559 | 253.8556 | 242.8331 | 137.3876 | 181.5554 | 241.3821 | 268.9264 | 247.0593 | 90.1068 | 110.2268 | 141.9289 | 184.3789 | 225.9071 | 102.0916 | 142.2987 | 154.551 | 151.885 | 129.4674 | 225.6196 | 171.542 | 253.3501 | 238.7104 | 180.4232 |  |  |  | 92.9157 | 102.4898 | 96.1284 | 193.9995 | 101.9314 | 165.3293 |  | 103.7138 | 95.2413 | 98.1811 | 60.3979 | 103.6709 | 114.8814 |  | 223.8099 | 263.4551 | 264.7721 | 413.1608 | 560.3306 | 535.583 | 383.1031 | [23 empty] | 97.3292 | 547.9568 | 82.1066 | 243.6325
16:27 | 10882 |  |  | 7.5307 | 39.3041 | 42.5285 | 14.783 | 15.6993 | 27.2729 | 17.05 | 1.6125 | 3.0982 | 0.832 | -0.0252 |  |  |  | -12.4049 | 28.9214 | 43.4627 | 9.7884 |  | 14.8856 | 24.8321 | 0.4219 | 0.3779 | 1.6013 | 0.7887 | -5.3947 | 230.3545 | 226.7505 | 160.5295 | 183.4811 | 146.8444 | 130.7413 | 113.4247 | 197.0118 | 160.0696 | 216.4151 | 245.3578 | 226.3437 | 171.5771 | 167.7045 | 198.538 | 245.5199 | 255.3747 |  |  | 153.6102 |  | 288.9713 | 117.2758 | 157.8773 | 206.9784 | 230.2492 | 210.5142 | 198.7667 | 174.4599 | 225.2799 | 252.5507 | 257.3795 | 177.6992 | 97.8856 | 132.8138 | 168.9236 | 201.0852 | 162.8932 | 195.873 | 178.4421 | 338.0248 | 122.6547 | 174.7048 | 230.4967 | 258.8353 | 294.5056 | 117.4449 | 155.7582 | 198.7714 | 221.1278 | 212.8095 | 84.477 | 97.156 | 131.0677 | 171.1456 | 203.742 | 162.5233 |  | 145.5799 | 292.9497 |  | 117.4245 | 158.2499 | 208.9753 | 237.4005 | 228.2929 | 142.3048 | 174.7576 | 222.2346 | 239.8284 | 214.2514 | 97.1433 | 107.1143 | 132.4845 | 173.8358 | 213.1231 | 241.6216 | 141.648 | 135.3335 | 137.6689 | 144.4879 | 190.6086 | 235.3039 | 253.7508 | 233.8138 |  | 176.4359 |  |  | 92.8565 | 97.0886 | 179.5789 | 92.9421 | 192.2584 | 104.0428 | 38.0085 | 38.3273 | 37.1758 | 37.4441 | 30.8765 | 38.3413 | 39.1511 | 39.3009 | 89.01 | 108.0742 | 101.779 | 88.6204 | 236.2941 |  |  | 157.4501 |  | 142.5395 | 99.6636 | 131.5238 | 98.8042 | 204.7824 | 173.9042 | 251.9639 | 234.3679 | 243.1825 | 199.4048 | 245.6291 | 273.9224 | 282.932 | 261.5009 | 159.9592 | 133.7399 | 182.7383 | 152.5879 | 188.2499 | 164.6052 | 218.3074 | 130.8435 | 230.0382 | 202.5603 | 194.5505 | 259.5646 |  | 192.3232 | 97.8679 | 133.5786 | 175.0146 | 210.4197 | 157.0401 | 178.807 | 150.688 |  | 144.9242 | 173.9613 | 233.1536 | 262.9252 | 247.6657 | 118.5875 | 167.375 | 227.6914 | 260.3523 | 248.9609 | 86.9972 | 98.8609 | 130.244 | 173.8099 | 214.0449 | 140.7293 | 191.5721 | 126.3449 | 180.0684 | 130.9211 | 126.5083 | 169.28 | 221.7522 | 253.8379 | 242.8105 | 137.3875 | 181.5511 | 241.3781 | 268.8959 | 247.0439 | 90.1069 | 110.2297 | 141.9296 | 184.3763 | 225.8939 | 102.0798 | 142.2889 | 154.5249 | 151.8723 | 129.4605 | 225.6105 | 171.5525 | 253.3226 | 238.6805 | 180.413 |  |  |  | 92.9089 | 102.4865 | 96.1257 | 193.9816 | 101.9124 | 165.3121 |  | 103.6961 | 95.2252 | 98.1602 | 60.3965 | 103.6644 | 114.8674 |  | 223.787 | 263.365 | 264.7042 | 412.6143 | 558.9755 | 533.7446 | 382.1027 | [23 empty] | 97.3185 | 546.36 | 82.0961 | 243.576
16:27 | 10883 |  |  | 7.5171 | 39.1986 | 42.4691 | 14.8012 | 15.6444 | 27.2473 | 17.017 | 1.6133 | 3.1004 | 0.8352 | -0.0242 |  |  |  | -12.4247 | 28.9763 | 43.5522 | 9.8353 |  | 14.8754 | 24.7681 | 0.4211 | 0.3782 | 1.5994 | 0.7911 | -5.9455 | 230.3273 | 226.726 | 160.5189 | 183.4635 | 146.8399 | 130.7355 | 113.4215 | 197.0066 | 160.0654 | 216.4039 | 245.3368 | 226.3302 | 171.5678 | 167.6846 | 198.4957 | 245.4957 | 255.3492 |  |  | 153.6017 |  | 288.9349 | 117.2826 | 157.8803 | 206.9722 | 230.2268 | 210.4991 | 198.7665 | 174.4529 | 225.266 | 252.5327 | 257.3723 | 177.6971 | 97.8864 | 132.8206 | 168.9204 | 201.0749 | 162.8797 | 195.8603 | 178.4322 | 337.9731 | 122.658 | 174.7084 | 230.4876 | 258.8197 | 293.5596 | 117.4433 | 155.7566 | 198.7643 | 221.113 | 212.7908 | 84.4722 | 97.1484 | 131.0523 | 171.143 | 203.7315 | 162.4905 |  | 145.561 | 292.9071 |  | 117.4338 | 158.2604 | 208.9708 | 237.3868 | 228.2766 | 142.3127 | 174.7567 | 222.2219 | 239.8086 | 214.2372 | 97.1481 | 107.1139 | 132.4808 | 173.8331 | 213.1084 | 241.6065 | 141.6342 | 135.3204 | 137.6561 | 144.4737 | 190.6055 | 235.2887 | 253.7259 | 233.7959 |  | 176.4146 |  |  | 92.8413 | 97.0721 | 179.5509 | 92.9315 | 192.2802 | 104.0205 | 37.5535 | 38.3593 | 36.6008 | 37.5803 | 31.2532 | 38.4916 | 39.2545 | 39.3694 | 89.0057 | 108.0686 | 101.7699 | 88.614 | 236.2714 |  |  | 157.4393 |  | 142.5296 | 99.66 | 131.5125 | 98.7954 | 204.7812 | 173.8982 | 251.9313 | 234.3416 | 243.1595 | 199.3929 | 245.6146 | 273.9137 | 282.9053 | 261.4758 | 159.9628 | 133.7258 | 182.7486 | 152.5694 | 188.2407 | 164.6096 | 218.2983 | 130.8394 | 230.0157 | 202.5492 | 194.5502 | 259.5395 |  | 192.2951 | 97.8651 | 133.5886 | 175.0129 | 210.4025 | 157.0057 | 178.7742 | 150.6705 |  | 144.9143 | 173.967 | 233.1486 | 262.9065 | 247.6525 | 118.5906 | 167.372 | 227.6732 | 260.3223 | 248.932 | 86.9925 | 98.8567 | 130.2364 | 173.8074 | 214.0237 | 140.703 | 191.5504 | 126.3237 | 180.0643 | 130.905 | 126.5103 | 169.28 | 221.7381 | 253.8156 | 242.7852 | 137.3905 | 181.5364 | 241.3632 | 268.8638 | 247.0222 | 90.108 | 110.2299 | 141.9196 | 184.3663 | 225.873 | 102.0706 | 142.2772 | 154.5022 | 151.8629 | 129.4679 | 225.604 | 171.5622 | 253.2989 | 238.6595 | 180.4089 |  |  |  | 92.9083 | 102.4832 | 96.1199 | 193.9819 | 101.9015 | 165.3068 |  | 103.6974 | 95.2202 | 98.1588 | 60.3957 | 103.6674 | 114.8732 |  | 223.806 | 263.3182 | 264.6542 | 412.6903 | 559.3862 | 534.4654 | 382.2977 | [23 empty] | 97.3127 | 546.9258 | 82.0432 | 243.5621
16:27 | 10884 |  |  | 7.5218 | 39.1023 | 42.4195 | 14.7774 | 15.6477 | 27.3273 | 17.0508 | 1.6121 | 3.0994 | 0.837 | -0.0221 |  |  |  | -12.4355 | 28.9784 | 43.4352 | 9.8614 |  | 14.9137 | 24.7454 | 0.4214 | 0.3779 | 1.6009 | 0.7913 | -5.5433 | 230.2996 | 226.7083 | 160.5047 | 183.4422 | 146.8274 | 130.7217 | 113.4103 | 196.9891 | 160.0614 | 216.3879 | 245.3047 | 226.305 | 171.5512 | 167.6776 | 198.4427 | 245.4632 | 255.3018 |  |  | 153.5849 |  | 288.8842 | 117.2755 | 157.8771 | 206.9496 | 230.1978 | 210.4683 | 198.7386 | 174.4496 | 225.25 | 252.5129 | 257.3617 | 177.6922 | 97.8848 | 132.8306 | 168.9221 | 201.0659 | 162.8629 | 195.8423 | 178.4171 | 337.9204 | 122.6631 | 174.709 | 230.4767 | 258.7926 | 293.6249 | 117.4449 | 155.7537 | 198.7502 | 221.0956 | 212.7761 | 84.4655 | 97.1404 | 131.0441 | 171.1425 | 203.7185 | 162.4466 |  | 145.5489 | 292.8567 |  | 117.4492 | 158.26 | 208.9628 | 237.3679 | 228.262 | 142.3163 | 174.7625 | 222.2163 | 239.7853 | 214.2216 | 97.1419 | 107.108 | 132.486 | 173.8272 | 213.0986 | 241.5898 | 141.6181 | 135.2998 | 137.6433 | 144.4699 | 190.6076 | 235.2795 | 253.6988 | 233.7765 |  | 176.3949 |  |  | 92.8309 | 97.067 | 179.5224 | 92.9122 | 192.2955 | 104.0119 | 37.2695 | 38.5116 | 36.1995 | 37.6555 | 31.3072 | 38.5141 | 39.2552 | 39.4319 | 88.9965 | 108.0552 | 101.757 | 88.6044 | 236.2429 |  |  | 157.4212 |  | 142.5187 | 99.6549 | 131.5024 | 98.7861 | 204.7647 | 173.8908 | 251.902 | 234.3135 | 243.135 | 199.3864 | 245.5972 | 273.8933 | 282.879 | 261.4434 | 159.9319 | 133.7096 | 182.7303 | 152.5422 | 188.2303 | 164.6148 | 218.2888 | 130.8435 | 229.9897 | 202.5303 | 194.5511 | 259.5149 |  | 192.2711 | 97.8679 | 133.5916 | 175.0153 | 210.3861 | 156.9748 | 178.7578 | 150.65 |  | 144.9093 | 173.9693 | 233.1431 | 262.8834 | 247.6246 | 118.5912 | 167.3701 | 227.656 | 260.2939 | 248.9057 | 86.9895 | 98.8556 | 130.2389 | 173.7992 | 214.0078 | 140.6833 | 191.5268 | 126.301 | 180.0789 | 130.8959 | 126.5031 | 169.2811 | 221.723 | 253.7917 | 242.7634 | 137.3889 | 181.5362 | 241.3438 | 268.8485 | 246.9932 | 90.1071 | 110.2276 | 141.9251 | 184.3606 | 225.8563 | 102.055 | 142.2611 | 154.4855 | 151.8569 | 129.4767 | 225.5968 | 171.5622 | 253.2771 | 238.6411 | 180.3949 |  |  |  | 92.8948 | 102.4656 | 96.1062 | 193.9924 | 101.8925 | 165.3111 |  | 103.6805 | 95.211 | 98.1387 | 60.3869 | 103.6588 | 114.8725 |  | 223.8144 | 263.2703 | 264.5914 | 412.4243 | 559.1638 | 533.814 | 381.7401 | [23 empty] | 97.2993 | 546.4889 | 82.0036 | 243.5423
16:27 | 10885 |  |  | 7.4679 | 39.076 | 42.4893 | 14.7909 | 15.6783 | 27.3415 | 17.1933 | 1.6123 | 3.0972 | 0.8341 | -0.0233 |  |  |  | -12.3731 | 29.0471 | 43.3586 | 9.8368 |  | 14.8599 | 24.6842 | 0.4193 | 0.3786 | 1.5982 | 0.79 | -6.1696 | 230.2747 | 226.6883 | 160.4942 | 183.4235 | 146.8116 | 130.7114 | 113.3993 | 196.9761 | 160.0696 | 216.3688 | 245.2779 | 226.2771 | 171.5345 | 167.6801 | 198.4068 | 245.4488 | 255.2582 |  |  | 153.5686 |  | 288.8364 | 117.2653 | 157.8756 | 206.9295 | 230.1726 | 210.4412 | 198.7105 | 174.4484 | 225.2335 | 252.4949 | 257.2922 | 177.6831 | 97.883 | 132.8323 | 168.9197 | 201.0551 | 162.8399 | 195.8165 | 178.3985 | 337.8606 | 122.659 | 174.7026 | 230.4568 | 258.7679 | 294.0144 | 117.4621 | 155.7491 | 198.7355 | 221.0751 | 212.7565 | 84.4684 | 97.1368 | 131.0415 | 171.1429 | 203.7045 | 162.4244 |  | 145.5401 | 292.8176 |  | 117.4459 | 158.2553 | 208.9408 | 237.3403 | 228.2361 | 142.3009 | 174.7541 | 222.1985 | 239.7515 | 214.1877 | 97.1274 | 107.1032 | 132.4837 | 173.8135 | 213.0756 | 241.5542 | 141.5973 | 135.2873 | 137.6278 | 144.4745 | 190.6027 | 235.2716 | 253.6806 | 233.7521 |  | 176.3731 |  |  | 92.8216 | 97.0624 | 179.4969 | 92.8976 | 192.2968 | 104 | 37.2071 | 38.8127 | 36.6067 | 37.6827 | 31.1173 | 38.5007 | 39.2828 | 39.4835 | 88.9866 | 108.0414 | 101.7422 | 88.596 | 236.2128 |  |  | 157.4059 |  | 142.5062 | 99.6449 | 131.4974 | 98.7807 | 204.7495 | 173.8874 | 251.8817 | 234.2886 | 243.1051 | 199.3852 | 245.5757 | 273.8707 | 282.8511 | 261.404 | 159.9078 | 133.6873 | 182.7226 | 152.5039 | 188.2148 | 164.612 | 218.2711 | 130.8419 | 229.9595 | 202.5103 | 194.5441 | 259.4912 |  | 192.2657 | 97.8669 | 133.586 | 175.0076 | 210.3858 | 156.9556 | 178.7414 | 150.6342 |  | 144.9071 | 173.9783 | 233.1283 | 262.8694 | 247.5916 | 118.5894 | 167.3707 | 227.6421 | 260.2672 | 248.8749 | 86.9859 | 98.8546 | 130.2477 | 173.7938 | 213.99 | 140.6632 | 191.4987 | 126.2885 | 180.0858 | 130.886 | 126.5098 | 169.2821 | 221.7177 | 253.7655 | 242.7488 | 137.3972 | 181.5529 | 241.3382 | 268.8268 | 246.973 | 90.1071 | 110.2328 | 141.9405 | 184.3609 | 225.8434 | 102.0424 | 142.2408 | 154.4649 | 151.8363 | 129.4654 | 225.5814 | 171.5607 | 253.253 | 238.6099 | 180.3879 |  |  |  | 92.8758 | 102.4485 | 96.0955 | 193.9937 | 101.8672 | 165.2987 |  | 103.6656 | 95.2075 | 98.1195 | 60.3832 | 103.6461 | 114.8774 |  | 223.8099 | 263.2361 | 264.5261 | 412.6872 | 559.2006 | 533.911 | 381.8726 | [23 empty] | 97.287 | 546.5558 | 82.0352 | 243.523
16:27 | 10886 |  |  | 7.5132 | 39.1054 | 42.5181 | 14.8342 | 15.7157 | 27.2663 | 17.0538 | 1.6142 | 3.0974 | 0.8347 | -0.0243 |  |  |  | -12.326 | 29.0386 | 43.4729 | 9.8321 |  | 14.9092 | 24.7408 | 0.4212 | 0.3792 | 1.5993 | 0.7912 | -4.8795 | 230.2522 | 226.6639 | 160.4857 | 183.4083 | 146.8022 | 130.7047 | 113.3901 | 196.969 | 160.0633 | 216.3554 | 245.2517 | 226.2506 | 171.5281 | 167.6742 | 198.3972 | 245.4475 | 255.2416 |  |  | 153.5681 |  | 288.8044 | 117.2686 | 157.882 | 206.9228 | 230.1543 | 210.4347 | 198.701 | 174.4508 | 225.2252 | 252.4765 | 257.1923 | 177.6785 | 97.8852 | 132.8298 | 168.9109 | 201.0349 | 162.8173 | 195.8035 | 178.3774 | 337.8029 | 122.6609 | 174.7066 | 230.4442 | 258.7534 | 293.9899 | 117.4572 | 155.7363 | 198.7183 | 221.0515 | 212.7273 | 84.4715 | 97.1267 | 131.0348 | 171.1305 | 203.6814 | 162.4068 |  | 145.5197 | 292.7646 |  | 117.4464 | 158.2578 | 208.9289 | 237.32 | 228.2089 | 142.2826 | 174.7449 | 222.1748 | 239.7264 | 214.1524 | 97.1301 | 107.0988 | 132.4759 | 173.8101 | 213.0567 | 241.5207 | 141.5854 | 135.2743 | 137.6169 | 144.4746 | 190.6019 | 235.2526 | 253.6659 | 233.7393 |  | 176.351 |  |  | 92.8083 | 97.0514 | 179.4785 | 92.8939 | 192.2858 | 103.9705 | 37.4572 | 39.0856 | 36.9429 | 37.5418 | 30.9669 | 38.5885 | 39.3705 | 39.3767 | 88.9701 | 108.029 | 101.7221 | 88.5803 | 236.1795 |  |  | 157.3976 |  | 142.4937 | 99.6379 | 131.4829 | 98.7781 | 204.7381 | 173.8843 | 251.8539 | 234.2604 | 243.0836 | 199.3854 | 245.5655 | 273.8559 | 282.8279 | 261.3724 | 159.8761 | 133.6677 | 182.7662 | 152.472 | 188.2062 | 164.6095 | 218.2601 | 130.8291 | 229.9377 | 202.5003 | 194.5401 | 259.4774 |  | 192.2721 | 97.8749 | 133.5931 | 175.0072 | 210.3771 | 156.9321 | 178.7259 | 150.6265 |  | 144.9142 | 173.9856 | 233.1193 | 262.8517 | 247.5755 | 118.5938 | 167.3673 | 227.6302 | 260.2456 | 248.8575 | 86.9818 | 98.858 | 130.2552 | 173.7948 | 213.9765 | 140.6452 | 191.478 | 126.2803 | 180.0847 | 130.8718 | 126.5106 | 169.2769 | 221.7071 | 253.7387 | 242.7223 | 137.3834 | 181.5403 | 241.3089 | 268.786 | 246.938 | 90.1018 | 110.2265 | 141.936 | 184.3505 | 225.8068 | 102.0241 | 142.2157 | 154.4393 | 151.813 | 129.46 | 225.5709 | 171.5545 | 253.2299 | 238.5834 | 180.3857 |  |  |  | 92.8694 | 102.4452 | 96.0831 | 193.9915 | 101.8434 | 165.2834 |  | 103.6452 | 95.1943 | 98.1017 | 60.3902 | 103.6579 | 114.8712 |  | 223.8164 | 263.2182 | 264.4705 | 412.873 | 559.7195 | 534.6601 | 382.5068 | [23 empty] | 97.2748 | 547.1898 | 82.1023 | 243.5173
16:27 | 10887 |  |  | 7.5773 | 39.1045 | 42.5043 | 14.8016 | 15.6794 | 27.2769 | 17.2115 | 1.6151 | 3.0956 | 0.8315 | -0.0236 |  |  |  | -12.5939 | 29.1079 | 43.4722 | 9.8356 |  | 15.0095 | 24.7445 | 0.4227 | 0.379 | 1.5996 | 0.7915 | -5.4082 | 230.2312 | 226.6409 | 160.4722 | 183.3974 | 146.7924 | 130.6952 | 113.3886 | 196.9571 | 160.0477 | 216.3413 | 245.223 | 226.2245 | 171.525 | 167.6663 | 198.3751 | 245.4312 | 255.2196 |  |  | 153.561 |  | 288.7685 | 117.268 | 157.8796 | 206.9199 | 230.1452 | 210.4213 | 198.6956 | 174.4474 | 225.2194 | 252.4537 | 257.1539 | 177.6763 | 97.8919 | 132.8348 | 168.9036 | 201.0225 | 162.7923 | 195.7936 | 178.3605 | 337.7459 | 122.6631 | 174.7117 | 230.4359 | 258.7253 | 294.4115 | 117.4453 | 155.7281 | 198.6997 | 221.0306 | 212.7098 | 84.4641 | 97.1142 | 131.0189 | 171.1165 | 203.6618 | 162.4003 |  | 145.5018 | 292.7146 |  | 117.4575 | 158.2578 | 208.9265 | 237.3084 | 228.196 | 142.2811 | 174.7406 | 222.1588 | 239.7035 | 214.1405 | 97.1451 | 107.098 | 132.4708 | 173.8109 | 213.0485 | 241.5018 | 141.5716 | 135.2538 | 137.6009 | 144.4679 | 190.591 | 235.229 | 253.6384 | 233.7171 |  | 176.3256 |  |  | 92.7981 | 97.0453 | 179.464 | 92.897 | 192.2675 | 103.9474 | 37.6483 | 39.2605 | 37.2713 | 37.3496 | 30.5673 | 38.7045 | 39.3743 | 39.1341 | 88.9692 | 108.0207 | 101.7153 | 88.5738 | 236.1542 |  |  | 157.3822 |  | 142.4809 | 99.6372 | 131.4679 | 98.7786 | 204.7274 | 173.881 | 251.8163 | 234.2366 | 243.064 | 199.3822 | 245.5604 | 273.8424 | 282.8084 | 261.3547 | 159.8522 | 133.6525 | 182.8206 | 152.4504 | 188.2052 | 164.6105 | 218.2511 | 130.821 | 229.9199 | 202.4953 | 194.5411 | 259.4583 |  | 192.2711 | 97.875 | 133.602 | 175.0088 | 210.3613 | 156.8999 | 178.7099 | 150.6095 |  | 144.9116 | 173.9768 | 233.1075 | 262.8224 | 247.5583 | 118.5991 | 167.3748 | 227.6239 | 260.23 | 248.8468 | 86.9858 | 98.8636 | 130.2641 | 173.7972 | 213.9679 | 140.6429 | 191.4654 | 126.2708 | 180.095 | 130.863 | 126.5101 | 169.2796 | 221.6991 | 253.7154 | 242.6932 | 137.3647 | 181.5285 | 241.2864 | 268.7625 | 246.9056 | 90.0929 | 110.2273 | 141.9294 | 184.3431 | 225.7825 | 102.0093 | 142.2009 | 154.4214 | 151.8001 | 129.4667 | 225.5581 | 171.5505 | 253.207 | 238.5645 | 180.3701 |  |  |  | 92.8658 | 102.4421 | 96.0763 | 193.9843 | 101.8322 | 165.2661 |  | 103.6359 | 95.1828 | 98.0982 | 60.3879 | 103.6736 | 114.8848 |  | 223.8034 | 263.1769 | 264.4084 | 412.5549 | 559.7219 | 534.0495 | 382.0297 | [23 empty] | 97.2681 | 546.8857 | 82.1194 | 243.4901
16:27 | 10888 |  |  | 7.5396 | 39.1892 | 42.5445 | 14.7892 | 15.7717 | 27.4353 | 17.3238 | 1.6165 | 3.0964 | 0.8319 | -0.0219 |  |  |  | -12.58 | 29.2984 | 43.425 | 9.8454 |  | 15.0104 | 24.7634 | 0.4224 | 0.3821 | 1.5964 | 0.7908 | -5.0962 | 230.209 | 226.6203 | 160.46 | 183.3801 | 146.7825 | 130.6848 | 113.3829 | 196.944 | 160.0431 | 216.3266 | 245.199 | 226.1986 | 171.5152 | 167.664 | 198.3519 | 245.4094 | 255.1745 |  |  | 153.5412 |  | 288.7231 | 117.266 | 157.8746 | 206.9011 | 230.1235 | 210.4035 | 198.6799 | 174.4461 | 225.2019 | 252.4284 | 257.1455 | 177.6615 | 97.8963 | 132.8377 | 168.9014 | 201.0122 | 162.7666 | 195.7699 | 178.3414 | 337.6933 | 122.663 | 174.7092 | 230.4185 | 258.6967 | 294.3066 | 117.4455 | 155.7313 | 198.6915 | 221.0161 | 212.6903 | 84.4585 | 97.1101 | 131.0174 | 171.1139 | 203.6487 | 162.3971 |  | 145.4855 | 292.6727 |  | 117.4586 | 158.2513 | 208.9136 | 237.285 | 228.1791 | 142.2888 | 174.7377 | 222.1448 | 239.6702 | 214.1252 | 97.151 | 107.0939 | 132.4693 | 173.8053 | 213.0326 | 241.4867 | 141.5611 | 135.2346 | 137.5869 | 144.4592 | 190.5832 | 235.2167 | 253.6146 | 233.6949 |  | 176.2985 |  |  | 92.7906 | 97.0378 | 179.4554 | 92.901 | 192.2499 | 103.9418 | 37.7437 | 39.4209 | 37.6167 | 37.4776 | 30.4083 | 38.8003 | 39.3385 | 39.0692 | 88.9735 | 108.0184 | 101.7105 | 88.5749 | 236.131 |  |  | 157.3774 |  | 142.4763 | 99.639 | 131.4668 | 98.7729 | 204.7193 | 173.8931 | 251.8041 | 234.2153 | 243.0442 | 199.3847 | 245.5465 | 273.8189 | 282.7823 | 261.3349 | 159.8436 | 133.6355 | 182.8622 | 152.4351 | 188.1914 | 164.6136 | 218.2431 | 130.8148 | 229.8956 | 202.4818 | 194.5346 | 259.4262 |  | 192.2435 | 97.8705 | 133.6075 | 175.0086 | 210.3416 | 156.8767 | 178.6922 | 150.5906 |  | 144.9063 | 173.9758 | 233.0996 | 262.8008 | 247.532 | 118.5948 | 167.3695 | 227.6082 | 260.2062 | 248.8238 | 86.9827 | 98.8618 | 130.2627 | 173.7915 | 213.9481 | 140.6326 | 191.4512 | 126.2525 | 180.0927 | 130.8498 | 126.5227 | 169.2867 | 221.6905 | 253.6993 | 242.6715 | 137.3715 | 181.5338 | 241.2749 | 268.7437 | 246.8883 | 90.0942 | 110.2346 | 141.9282 | 184.3437 | 225.7664 | 101.9994 | 142.184 | 154.4079 | 151.7852 | 129.4823 | 225.5532 | 171.5609 | 253.1949 | 238.5414 | 180.3685 |  |  |  | 92.8581 | 102.4323 | 96.0762 | 193.9773 | 101.8304 | 165.2596 |  | 103.6273 | 95.177 | 98.0849 | 60.3772 | 103.6812 | 114.8893 |  | 223.7966 | 263.1181 | 264.3474 | 413.0084 | 559.2587 | 534.327 | 382.5256 | [23 empty] | 97.2605 | 546.7928 | 82.3068 | 243.4573
16:27 | 10889 |  |  | 7.6359 | 39.1965 | 42.6117 | 14.7971 | 15.807 | 27.3895 | 17.2585 | 1.6159 | 3.0979 | 0.8346 | -0.0243 |  |  |  | -12.3333 | 29.2522 | 43.4879 | 9.8766 |  | 14.9987 | 24.758 | 0.4216 | 0.38 | 1.5958 | 0.7902 | -4.7426 | 230.1901 | 226.6059 | 160.4552 | 183.3688 | 146.7802 | 130.6826 | 113.3819 | 196.931 | 160.0534 | 216.3205 | 245.1836 | 226.1857 | 171.5145 | 167.6666 | 198.3506 | 245.4072 | 255.1455 |  |  | 153.5162 |  | 288.6712 | 117.2677 | 157.8703 | 206.884 | 230.0914 | 210.3799 | 198.661 | 174.4414 | 225.1828 | 252.4077 | 257.1206 | 177.6499 | 97.892 | 132.8393 | 168.8992 | 200.992 | 162.7457 | 195.7518 | 178.3278 | 337.6395 | 122.6584 | 174.7092 | 230.4061 | 258.6788 | 293.7545 | 117.44 | 155.7346 | 198.6823 | 221.0015 | 212.6728 | 84.4664 | 97.1074 | 131.0223 | 171.1097 | 203.6339 | 162.391 |  | 145.4738 | 292.6233 |  | 117.4514 | 158.2548 | 208.9019 | 237.2653 | 228.1626 | 142.296 | 174.7318 | 222.1341 | 239.6485 | 214.0966 | 97.1496 | 107.0857 | 132.4684 | 173.8016 | 213.0049 | 241.4672 | 141.5527 | 135.218 | 137.5754 | 144.4611 | 190.5825 | 235.2123 | 253.5937 | 233.6761 |  | 176.2641 |  |  | 92.789 | 97.0332 | 179.4613 | 92.9221 | 192.2405 | 103.9393 | 37.9491 | 39.5265 | 37.6205 | 37.528 | 30.802 | 38.9626 | 39.2407 | 39.1222 | 88.9537 | 108.0018 | 101.6928 | 88.5706 | 236.1013 |  |  | 157.3731 |  | 142.4656 | 99.6315 | 131.4587 | 98.7651 | 204.7111 | 173.9003 | 251.7887 | 234.1891 | 243.0264 | 199.3791 | 245.5336 | 273.8027 | 282.7563 | 261.3102 | 159.798 | 133.621 | 182.9206 | 152.4148 | 188.171 | 164.6178 | 218.2333 | 130.8083 | 229.8756 | 202.4642 | 194.5313 | 259.3941 |  | 192.2142 | 97.8678 | 133.6088 | 174.9978 | 210.3221 | 156.8532 | 178.6723 | 150.572 |  | 144.8989 | 173.9713 | 233.085 | 262.783 | 247.5075 | 118.5975 | 167.3679 | 227.6013 | 260.1822 | 248.7993 | 86.9823 | 98.8634 | 130.2684 | 173.7947 | 213.9353 | 140.6193 | 191.4381 | 126.2501 | 180.0846 | 130.8365 | 126.5284 | 169.2873 | 221.6781 | 253.6841 | 242.648 | 137.3824 | 181.5326 | 241.2677 | 268.7217 | 246.8655 | 90.0989 | 110.2336 | 141.928 | 184.3351 | 225.7472 | 101.9842 | 142.1725 | 154.398 | 151.7748 | 129.4991 | 225.5537 | 171.5687 | 253.1785 | 238.5289 | 180.3505 |  |  |  | 92.8456 | 102.4185 | 96.0688 | 193.9558 | 101.8215 | 165.249 |  | 103.6176 | 95.1684 | 98.0698 | 60.384 | 103.6958 | 114.896 |  | 223.8074 | 263.0496 | 264.2862 | 412.9217 | 559.9944 | 534.6253 | 382.2493 | [23 empty] | 97.2514 | 547.3098 | 82.4209 | 243.4285
16:27 | 10890 |  |  | 7.6657 | 39.1527 | 42.5502 | 14.774 | 15.799 | 27.4978 | 17.2049 | 1.6173 | 3.0968 | 0.8367 | -0.0227 |  |  |  | -12.3264 | 29.247 | 43.5939 | 9.9134 |  | 15.021 | 24.7869 | 0.4226 | 0.3792 | 1.5949 | 0.7913 | -5.7194 | 230.17 | 226.5883 | 160.4473 | 183.3588 | 146.7703 | 130.6752 | 113.3765 | 196.9114 | 160.0556 | 216.314 | 245.1638 | 226.1707 | 171.5095 | 167.6645 | 198.3435 | 245.4076 | 255.1289 |  |  | 153.5021 |  | 288.6304 | 117.2684 | 157.8608 | 206.8773 | 230.0693 | 210.3518 | 198.6434 | 174.4265 | 225.1682 | 252.3898 | 257.1282 | 177.6499 | 97.8908 | 132.8502 | 168.8952 | 200.9839 | 162.7375 | 195.7399 | 178.3185 | 337.5851 | 122.659 | 174.7098 | 230.3994 | 258.6654 | 293.7396 | 117.4376 | 155.7328 | 198.6672 | 220.9817 | 212.6537 | 84.4786 | 97.1089 | 131.0115 | 171.1008 | 203.6231 | 162.4056 |  | 145.4691 | 292.5709 |  | 117.4506 | 158.2611 | 208.8953 | 237.2516 | 228.1442 | 142.3028 | 174.7272 | 222.1258 | 239.6326 | 214.0706 | 97.1406 | 107.0868 | 132.4642 | 173.7924 | 212.9836 | 241.4362 | 141.5479 | 135.2013 | 137.5646 | 144.4625 | 190.5804 | 235.2025 | 253.5736 | 233.6543 |  | 176.245 |  |  | 92.7885 | 97.0255 | 179.4411 | 92.9178 | 192.2247 | 103.9321 | 38.0994 | 39.5312 | 37.5052 | 37.3383 | 31.2438 | 39.0641 | 39.0505 | 39.1675 | 88.9408 | 107.9863 | 101.678 | 88.5597 | 236.0793 |  |  | 157.3577 |  | 142.4541 | 99.6243 | 131.449 | 98.7593 | 204.6968 | 173.8908 | 251.7574 | 234.1705 | 243.0019 | 199.3525 | 245.5372 | 273.7945 | 282.7508 | 261.2954 | 159.735 | 133.6127 | 182.9801 | 152.3883 | 188.1584 | 164.6169 | 218.2206 | 130.8127 | 229.8553 | 202.4612 | 194.5343 | 259.379 |  | 192.2084 | 97.8663 | 133.6105 | 174.9937 | 210.3208 | 156.8432 | 178.6607 | 150.563 |  | 144.9033 | 173.9756 | 233.0826 | 262.7626 | 247.4889 | 118.605 | 167.3825 | 227.5918 | 260.1546 | 248.7688 | 86.9836 | 98.8579 | 130.2741 | 173.7954 | 213.9252 | 140.6098 | 191.4177 | 126.2471 | 180.0742 | 130.8211 | 126.531 | 169.2865 | 221.6751 | 253.6604 | 242.6297 | 137.3899 | 181.5383 | 241.2735 | 268.7057 | 246.8551 | 90.1086 | 110.2455 | 141.9435 | 184.3429 | 225.739 | 101.9707 | 142.1612 | 154.3783 | 151.7619 | 129.4909 | 225.5422 | 171.5697 | 253.1443 | 238.4982 | 180.3048 |  |  |  | 92.8344 | 102.404 | 96.0534 | 193.9255 | 101.814 | 165.2249 |  | 103.6016 | 95.1606 | 98.062 | 60.3875 | 103.6646 | 114.9042 |  | 223.8049 | 263.019 | 264.2114 | 412.9354 | 559.1581 | 534.6601 | 382.6315 | [23 empty] | 97.2412 | 546.9091 | 82.464 | 243.4119
16:27 | 10891 |  |  | 7.7854 | 39.2895 | 42.5112 | 14.853 | 15.7931 | 27.4978 | 17.2438 | 1.6173 | 3.097 | 0.8336 | -0.0223 |  |  |  | -12.3445 | 29.2562 | 43.6045 | 9.8548 |  | 14.9079 | 24.7215 | 0.422 | 0.3785 | 1.5942 | 0.7917 | -6.9145 | 230.1453 | 226.5646 | 160.4342 | 183.3335 | 146.7574 | 130.6591 | 113.3573 | 196.8939 | 160.0479 | 216.2994 | 245.1399 | 226.1387 | 171.4945 | 167.6662 | 198.3325 | 245.3925 | 255.1003 |  |  | 153.4895 |  | 288.5904 | 117.261 | 157.8579 | 206.8693 | 230.0483 | 210.3291 | 198.6259 | 174.4173 | 225.1531 | 252.3595 | 257.128 | 177.6421 | 97.8885 | 132.8534 | 168.8954 | 200.9764 | 162.7176 | 195.7135 | 178.2994 | 337.5263 | 122.6597 | 174.6985 | 230.3793 | 258.6445 | 293.8426 | 117.4412 | 155.7293 | 198.6542 | 220.9643 | 212.633 | 84.4697 | 97.1115 | 131.0046 | 171.1 | 203.6055 | 162.4199 |  | 145.4604 | 292.5108 |  | 117.458 | 158.2479 | 208.8834 | 237.2219 | 228.114 | 142.3081 | 174.7171 | 222.1067 | 239.6005 | 214.0431 | 97.1242 | 107.084 | 132.4569 | 173.7777 | 212.9675 | 241.4045 | 141.5434 | 135.1805 | 137.5525 | 144.4566 | 190.5831 | 235.1873 | 253.5553 | 233.631 |  | 176.2328 |  |  | 92.7784 | 97.0147 | 179.4204 | 92.897 | 192.1901 | 103.9198 | 38.3129 | 39.4912 | 37.3971 | 37.0192 | 31.2575 | 39.0207 | 38.5493 | 39.1946 | 88.9337 | 107.9778 | 101.6659 | 88.5445 | 236.057 |  |  | 157.3429 |  | 142.4502 | 99.6224 | 131.4414 | 98.7581 | 204.68 | 173.8923 | 251.7249 | 234.1416 | 242.977 | 199.3036 | 245.5416 | 273.7838 | 282.7389 | 261.2803 | 159.7208 | 133.5988 | 183.0109 | 152.3619 | 188.1533 | 164.6179 | 218.2114 | 130.8222 | 229.8316 | 202.4528 | 194.5315 | 259.3625 |  | 192.1911 | 97.8656 | 133.6086 | 174.9952 | 210.3068 | 156.831 | 178.6496 | 150.5527 |  | 144.9081 | 173.9766 | 233.0752 | 262.7442 | 247.4716 | 118.6032 | 167.3837 | 227.5717 | 260.1305 | 248.7357 | 86.9918 | 98.8498 | 130.2786 | 173.7862 | 213.9085 | 140.5939 | 191.4005 | 126.2368 | 180.056 | 130.8077 | 126.5352 | 169.2967 | 221.6698 | 253.6402 | 242.608 | 137.39 | 181.5428 | 241.2627 | 268.6824 | 246.8414 | 90.1105 | 110.2582 | 141.9663 | 184.3516 | 225.7227 | 101.9548 | 142.1335 | 154.3449 | 151.7433 | 129.4904 | 225.527 | 171.5672 | 253.1142 | 238.459 | 180.2647 |  |  |  | 92.828 | 102.3857 | 96.0393 | 193.9206 | 101.8164 | 165.1933 |  | 103.5891 | 95.1553 | 98.0532 | 60.3908 | 103.6256 | 114.9054 |  | 223.7952 | 262.9869 | 264.1573 | 412.8668 | 559.5349 | 533.5503 | 381.8429 | [23 empty] | 97.2305 | 546.5426 | 82.4923 | 243.3911
16:27 | 10892 |  |  | 7.7565 | 39.2989 | 42.477 | 14.8211 | 15.8657 | 27.5163 | 17.3185 | 1.6156 | 3.097 | 0.8351 | -0.0237 |  |  |  | -12.3315 | 29.2385 | 43.5484 | 9.8655 |  | 14.9267 | 24.8448 | 0.4218 | 0.3772 | 1.5936 | 0.7895 | -5.4649 | 230.1169 | 226.5381 | 160.4286 | 183.318 | 146.7514 | 130.6535 | 113.3428 | 196.8869 | 160.0491 | 216.2808 | 245.1065 | 226.1086 | 171.4852 | 167.6567 | 198.3184 | 245.3699 | 255.0781 |  |  | 153.4755 |  | 288.544 | 117.2534 | 157.8592 | 206.8597 | 230.0303 | 210.314 | 198.6098 | 174.4199 | 225.142 | 252.3328 | 257.1236 | 177.6297 | 97.8866 | 132.8507 | 168.8937 | 200.9563 | 162.6941 | 195.6914 | 178.2756 | 337.4709 | 122.6549 | 174.6895 | 230.3636 | 258.6125 | 294.0325 | 117.4468 | 155.7232 | 198.6402 | 220.9442 | 212.6178 | 84.464 | 97.1226 | 131.0032 | 171.0982 | 203.5862 | 162.4113 |  | 145.4475 | 292.4535 |  | 117.4623 | 158.2405 | 208.8662 | 237.1935 | 228.0907 | 142.3037 | 174.7067 | 222.0969 | 239.5695 | 214.0191 | 97.1113 | 107.0732 | 132.4515 | 173.7742 | 212.9435 | 241.374 | 141.5335 | 135.1592 | 137.5312 | 144.4425 | 190.5768 | 235.1702 | 253.5282 | 233.6093 |  | 176.214 |  |  | 92.7697 | 97.0078 | 179.4151 | 92.8905 | 192.145 | 103.9206 | 38.569 | 39.4384 | 37.4006 | 36.7818 | 31.0116 | 38.9625 | 37.9652 | 39.1941 | 88.9195 | 107.9647 | 101.6542 | 88.54 | 236.0345 |  |  | 157.331 |  | 142.4488 | 99.6262 | 131.4433 | 98.7598 | 204.676 | 173.8966 | 251.7045 | 234.1073 | 242.9632 | 199.2587 | 245.5255 | 273.7644 | 282.7143 | 261.2469 | 159.7235 | 133.5793 | 182.996 | 152.3353 | 188.1536 | 164.627 | 218.1972 | 130.8156 | 229.8068 | 202.4316 | 194.5184 | 259.3325 |  | 192.1745 | 97.8668 | 133.6072 | 174.984 | 210.2835 | 156.8127 | 178.6254 | 150.535 |  | 144.8996 | 173.9652 | 233.043 | 262.7246 | 247.4433 | 118.601 | 167.3776 | 227.5626 | 260.1137 | 248.7163 | 86.9974 | 98.8544 | 130.2825 | 173.7806 | 213.897 | 140.5821 | 191.3928 | 126.2272 | 180.0443 | 130.7925 | 126.5342 | 169.3031 | 221.6553 | 253.6246 | 242.5767 | 137.374 | 181.5341 | 241.2384 | 268.6482 | 246.8199 | 90.1074 | 110.255 | 141.9598 | 184.331 | 225.7 | 101.9355 | 142.1151 | 154.3256 | 151.7292 | 129.4878 | 225.5133 | 171.5659 | 253.0848 | 238.4324 | 180.2309 |  |  |  | 92.8179 | 102.3715 | 96.0259 | 193.905 | 101.807 | 165.1757 |  | 103.5684 | 95.1346 | 98.0354 | 60.3837 | 103.6274 | 114.8953 |  | 223.7662 | 262.9316 | 264.0802 | 412.4925 | 558.7247 | 533.9871 | 382.092 | [23 empty] | 97.2164 | 546.3559 | 82.5439 | 243.3489
16:27 | 10893 |  |  | 7.7583 | 39.2949 | 42.6615 | 14.831 | 15.818 | 27.4502 | 17.159 | 1.6173 | 3.0959 | 0.8337 | -0.025 |  |  |  | -12.313 | 29.2652 | 43.5872 | 9.8153 |  | 14.9308 | 24.7714 | 0.4223 | 0.3731 | 1.593 | 0.7893 | -5.276 | 230.0928 | 226.5151 | 160.4205 | 183.3148 | 146.7413 | 130.6515 | 113.3457 | 196.8705 | 160.046 | 216.2687 | 245.0798 | 226.0878 | 171.4798 | 167.6576 | 198.2954 | 245.3562 | 255.0536 |  |  | 153.4598 |  | 288.4991 | 117.2454 | 157.8626 | 206.8401 | 230.0061 | 210.2971 | 198.596 | 174.418 | 225.1248 | 252.3136 | 257.1156 | 177.6195 | 97.8885 | 132.8461 | 168.8872 | 200.9419 | 162.679 | 195.6695 | 178.2572 | 337.4206 | 122.6505 | 174.6879 | 230.3522 | 258.5857 | 294.072 | 117.45 | 155.7258 | 198.6307 | 220.925 | 212.6028 | 84.4687 | 97.131 | 130.9986 | 171.094 | 203.5668 | 162.3977 |  | 145.4388 | 292.4107 |  | 117.464 | 158.2456 | 208.8528 | 237.1699 | 228.0666 | 142.3072 | 174.7023 | 222.0833 | 239.5507 | 214.0039 | 97.1034 | 107.0669 | 132.446 | 173.7766 | 212.9199 | 241.3479 | 141.5235 | 135.1366 | 137.5195 | 144.4398 | 190.5668 | 235.1513 | 253.5038 | 233.5936 |  | 176.2047 |  |  | 92.7618 | 96.9999 | 179.3728 | 92.8638 | 192.1038 | 103.9097 | 38.7165 | 39.4706 | 37.4629 | 36.7698 | 30.7874 | 38.8427 | 37.8769 | 39.1814 | 88.9066 | 107.9552 | 101.6468 | 88.538 | 236.0093 |  |  | 157.3236 |  | 142.4386 | 99.6238 | 131.4353 | 98.7511 | 204.6678 | 173.8991 | 251.6863 | 234.0886 | 242.9377 | 199.2284 | 245.5101 | 273.7457 | 282.6878 | 261.2097 | 159.6839 | 133.5606 | 182.9552 | 152.3134 | 188.1451 | 164.6291 | 218.1826 | 130.8034 | 229.788 | 202.419 | 194.5185 | 259.3095 |  | 192.1677 | 97.8673 | 133.6202 | 174.9839 | 210.273 | 156.8047 | 178.606 | 150.5262 |  | 144.9024 | 173.973 | 233.0278 | 262.7094 | 247.4101 | 118.6047 | 167.3725 | 227.5513 | 260.089 | 248.6966 | 86.9895 | 98.8593 | 130.2871 | 173.7754 | 213.8848 | 140.5762 | 191.3816 | 126.2125 | 180.0371 | 130.7775 | 126.5375 | 169.3013 | 221.647 | 253.6077 | 242.5575 | 137.367 | 181.5305 | 241.2089 | 268.6161 | 246.7869 | 90.1085 | 110.255 | 141.9673 | 184.3387 | 225.6796 | 101.9253 | 142.1046 | 154.3093 | 151.7143 | 129.4974 | 225.5037 | 171.5672 | 253.0671 | 238.4176 | 180.2084 |  |  |  | 92.818 | 102.3641 | 96.0163 | 193.8639 | 101.8041 | 165.1714 |  | 103.5624 | 95.1247 | 98.0266 | 60.3943 | 103.643 | 114.8881 |  | 223.766 | 262.8909 | 264.0091 | 412.742 | 559.4103 | 533.6751 | 381.5315 | [23 empty] | 97.2092 | 546.5427 | 82.5089 | 243.3285
16:27 | 10894 |  |  | 7.7381 | 39.2566 | 42.5537 | 14.9229 | 15.8421 | 27.5082 | 17.1881 | 1.6184 | 3.0939 | 0.8316 | -0.023 |  |  |  | -12.2946 | 29.1988 | 43.4759 | 9.8771 |  | 14.876 | 24.7081 | 0.4224 | 0.3773 | 1.5942 | 0.7897 | -5.9231 | 230.0682 | 226.4935 | 160.405 | 183.2963 | 146.7294 | 130.6377 | 113.3461 | 196.8481 | 160.0384 | 216.2562 | 245.0645 | 226.058 | 171.4662 | 167.6634 | 198.2789 | 245.3388 | 255.0316 |  |  | 153.441 |  | 288.4556 | 117.2413 | 157.8614 | 206.8282 | 229.9782 | 210.2689 | 198.5842 | 174.4101 | 225.1095 | 252.288 | 257.1221 | 177.6198 | 97.8933 | 132.8531 | 168.8867 | 200.9288 | 162.6577 | 195.6447 | 178.2427 | 337.3611 | 122.6501 | 174.6847 | 230.3404 | 258.5666 | 293.8652 | 117.447 | 155.7317 | 198.6202 | 220.9131 | 212.589 | 84.4603 | 97.1326 | 130.9924 | 171.0789 | 203.5433 | 162.3871 |  | 145.4272 | 292.3727 |  | 117.4641 | 158.2475 | 208.8486 | 237.144 | 228.0405 | 142.3045 | 174.6964 | 222.0542 | 239.524 | 213.9811 | 97.0902 | 107.0653 | 132.436 | 173.7751 | 212.9051 | 241.3224 | 141.5139 | 135.1212 | 137.5123 | 144.4407 | 190.5676 | 235.1377 | 253.4813 | 233.5751 |  | 176.1891 |  |  | 92.7494 | 96.9914 | 179.3547 | 92.8614 | 192.0827 | 103.8881 | 38.7068 | 39.5512 | 37.2994 | 36.7535 | 30.596 | 38.6879 | 38.0968 | 39.0644 | 88.8986 | 107.944 | 101.6363 | 88.5322 | 235.9808 |  |  | 157.3108 |  | 142.4248 | 99.6159 | 131.4194 | 98.7436 | 204.6482 | 173.901 | 251.6557 | 234.0664 | 242.9052 | 199.2107 | 245.4901 | 273.7301 | 282.6561 | 261.1765 | 159.6615 | 133.541 | 182.935 | 152.2941 | 188.1293 | 164.6254 | 218.1725 | 130.7921 | 229.7648 | 202.4043 | 194.5257 | 259.2918 |  | 192.1715 | 97.8732 | 133.627 | 174.9879 | 210.269 | 156.7941 | 178.591 | 150.5132 |  | 144.9059 | 173.9856 | 233.0222 | 262.6934 | 247.3913 | 118.6105 | 167.3768 | 227.5415 | 260.0691 | 248.6763 | 86.9985 | 98.8613 | 130.2954 | 173.7817 | 213.8738 | 140.5678 | 191.376 | 126.2074 | 180.0304 | 130.7747 | 126.5448 | 169.3066 | 221.6463 | 253.591 | 242.5427 | 137.3806 | 181.5366 | 241.1959 | 268.5947 | 246.7619 | 90.1098 | 110.2732 | 141.9886 | 184.3572 | 225.6663 | 101.9163 | 142.0921 | 154.2846 | 151.7034 | 129.5234 | 225.4961 | 171.5659 | 253.0565 | 238.4009 | 180.1965 |  |  |  | 92.8168 | 102.3523 | 96.0138 | 193.8352 | 101.8071 | 165.1623 |  | 103.5434 | 95.1152 | 98.015 | 60.3913 | 103.6443 | 114.883 |  | 223.7822 | 262.8275 | 263.9635 | 412.6964 | 559.6329 | 534.5767 | 382.0894 | [23 empty] | 97.1997 | 547.1048 | 82.4553 | 243.3048
16:27 | 10895 |  |  | 7.7356 | 39.2812 | 42.4342 | 14.9701 | 15.8541 | 27.5248 | 17.2604 | 1.6212 | 3.0965 | 0.8336 | -0.0233 |  |  |  | -12.3174 | 29.2508 | 43.5656 | 9.9352 |  | 14.9227 | 24.7366 | 0.4216 | 0.3769 | 1.5953 | 0.7892 | -5.8906 | 230.0466 | 226.4696 | 160.3947 | 183.2766 | 146.7199 | 130.6271 | 113.3375 | 196.8354 | 160.033 | 216.2363 | 245.0382 | 226.0315 | 171.4577 | 167.6574 | 198.2787 | 245.3118 | 255.0034 |  |  | 153.4236 |  | 288.4153 | 117.2412 | 157.8629 | 206.8199 | 229.9577 | 210.2427 | 198.568 | 174.4045 | 225.0977 | 252.2652 | 257.1244 | 177.6112 | 97.8942 | 132.8633 | 168.8807 | 200.9132 | 162.6456 | 195.6224 | 178.2262 | 337.2978 | 122.656 | 174.6875 | 230.334 | 258.5382 | 294.0417 | 117.4411 | 155.721 | 198.6064 | 220.8954 | 212.566 | 84.4529 | 97.1437 | 130.9903 | 171.0635 | 203.5227 | 162.3755 |  | 145.4064 | 292.322 |  | 117.4646 | 158.2425 | 208.8442 | 237.1242 | 228.0178 | 142.2942 | 174.6894 | 222.0418 | 239.5006 | 213.9526 | 97.0796 | 107.0657 | 132.4372 | 173.7673 | 212.8906 | 241.3045 | 141.508 | 135.1157 | 137.5083 | 144.4461 | 190.5738 | 235.133 | 253.4665 | 233.5571 |  | 176.1726 |  |  | 92.7469 | 96.988 | 179.3752 | 92.8715 | 192.0837 | 103.885 | 38.6996 | 39.6445 | 36.8995 | 36.7388 | 30.8728 | 38.5902 | 38.2999 | 38.7552 | 88.8872 | 107.9292 | 101.625 | 88.5272 | 235.956 |  |  | 157.3022 |  | 142.4168 | 99.6146 | 131.4186 | 98.7466 | 204.6275 | 173.9046 | 251.6365 | 234.043 | 242.8921 | 199.2083 | 245.4646 | 273.7058 | 282.6354 | 261.1445 | 159.6425 | 133.5214 | 182.8962 | 152.2643 | 188.1106 | 164.6268 | 218.1625 | 130.7798 | 229.7308 | 202.3791 | 194.5204 | 259.2765 |  | 192.1552 | 97.8801 | 133.6307 | 174.9815 | 210.253 | 156.7768 | 178.5692 | 150.4894 |  | 144.8904 | 173.9799 | 233.0112 | 262.6624 | 247.3737 | 118.6114 | 167.3808 | 227.533 | 260.0482 | 248.6497 | 87.0008 | 98.8644 | 130.298 | 173.7852 | 213.8573 | 140.5524 | 191.3649 | 126.2046 | 180.0118 | 130.7619 | 126.5401 | 169.3061 | 221.6312 | 253.5665 | 242.5113 | 137.3916 | 181.5389 | 241.1951 | 268.5798 | 246.751 | 90.1095 | 110.2769 | 141.9675 | 184.3313 | 225.6505 | 101.8896 | 142.0761 | 154.2674 | 151.6897 | 129.5179 | 225.4889 | 171.5641 | 253.0325 | 238.3698 | 180.1739 |  |  |  | 92.8151 | 102.3416 | 96.0065 | 193.8167 | 101.7998 | 165.1401 |  | 103.5304 | 95.106 | 98.0084 | 60.3649 | 103.6331 | 114.909 |  | 223.7848 | 262.7863 | 263.9095 | 412.5549 | 559.161 | 533.8623 | 381.8429 | [23 empty] | 97.1929 | 546.5116 | 82.5462 | 243.2856
16:27 | 10896 |  |  | 7.7541 | 39.2597 | 42.4693 | 14.881 | 15.8039 | 27.4736 | 17.2163 | 1.622 | 3.0962 | 0.8297 | -0.0232 |  |  |  | -12.3356 | 29.2412 | 43.6035 | 9.9168 |  | 14.9741 | 24.8096 | 0.4223 | 0.3745 | 1.5952 | 0.7886 | -6.0076 | 230.0227 | 226.4467 | 160.3884 | 183.2652 | 146.7101 | 130.6189 | 113.3275 | 196.8266 | 160.0286 | 216.2183 | 245.0102 | 226.0096 | 171.4538 | 167.6352 | 198.29 | 245.2887 | 254.9707 |  |  | 153.4103 |  | 288.3704 | 117.233 | 157.8666 | 206.8041 | 229.9325 | 210.2218 | 198.5512 | 174.3969 | 225.08 | 252.2445 | 257.0832 | 177.5922 | 97.884 | 132.8666 | 168.8691 | 200.8978 | 162.6275 | 195.5969 | 178.2026 | 337.2458 | 122.6569 | 174.687 | 230.3182 | 258.5125 | 294.8471 | 117.4348 | 155.7111 | 198.5928 | 220.8739 | 212.5364 | 84.4484 | 97.1497 | 130.9843 | 171.0591 | 203.5082 | 162.3503 |  | 145.3872 | 292.2683 |  | 117.4727 | 158.2431 | 208.8372 | 237.1129 | 228.0037 | 142.2946 | 174.6881 | 222.0321 | 239.4847 | 213.9269 | 97.0732 | 107.0671 | 132.4436 | 173.7549 | 212.8745 | 241.3002 | 141.497 | 135.0999 | 137.492 | 144.4515 | 190.572 | 235.1246 | 253.4534 | 233.5388 |  | 176.1593 |  |  | 92.7412 | 96.9833 | 179.3541 | 92.8491 | 192.0849 | 103.8826 | 38.7651 | 39.795 | 36.9159 | 36.7243 | 31.4804 | 38.6477 | 38.415 | 38.1894 | 88.8796 | 107.9214 | 101.6145 | 88.5242 | 235.9328 |  |  | 157.2902 |  | 142.414 | 99.6093 | 131.4132 | 98.7453 | 204.6183 | 173.905 | 251.6162 | 234.0167 | 242.8752 | 199.2068 | 245.4463 | 273.6831 | 282.614 | 261.1233 | 159.5972 | 133.5008 | 182.838 | 152.2372 | 188.0941 | 164.6231 | 218.1498 | 130.7754 | 229.706 | 202.366 | 194.5159 | 259.2541 |  | 192.1383 | 97.8752 | 133.6402 | 174.9836 | 210.2356 | 156.7607 | 178.5562 | 150.4771 |  | 144.8841 | 173.9807 | 233.0086 | 262.649 | 247.3481 | 118.6187 | 167.3774 | 227.5247 | 260.0231 | 248.6215 | 86.9989 | 98.8714 | 130.307 | 173.7788 | 213.8416 | 140.5402 | 191.353 | 126.1931 | 179.9883 | 130.7481 | 126.5433 | 169.3045 | 221.6213 | 253.5394 | 242.4884 | 137.399 | 181.5381 | 241.1912 | 268.5642 | 246.7287 | 90.106 | 110.2745 | 141.9606 | 184.3188 | 225.6233 | 101.8757 | 142.0632 | 154.2522 | 151.6723 | 129.503 | 225.4734 | 171.5608 | 253.0063 | 238.347 | 180.1567 |  |  |  | 92.8035 | 102.3269 | 95.9934 | 193.7804 | 101.7892 | 165.1092 |  | 103.509 | 95.0949 | 97.9935 | 60.3684 | 103.6244 | 114.8982 |  | 223.7498 | 262.7356 | 263.8323 | 412.4331 | 559.2842 | 534.2298 | 382.019 | [23 empty] | 97.1807 | 546.757 | 82.5203 | 243.2427
16:27 | 10897 |  |  | 7.7187 | 39.2861 | 42.5682 | 14.9036 | 15.7549 | 27.4417 | 17.2488 | 1.6224 | 3.0932 | 0.8353 | -0.0239 |  |  |  | -12.3239 | 29.2753 | 43.4958 | 9.977 |  | 14.9374 | 24.8529 | 0.4203 | 0.3763 | 1.5938 | 0.7872 | -6.0347 | 229.9982 | 226.425 | 160.3753 | 183.254 | 146.7026 | 130.6119 | 113.3195 | 196.8206 | 160.034 | 216.2119 | 244.9871 | 225.9889 | 171.449 | 167.6115 | 198.3431 | 245.2639 | 254.9446 |  |  | 153.3974 |  | 288.3328 | 117.2315 | 157.8622 | 206.7899 | 229.9057 | 210.2072 | 198.5342 | 174.402 | 225.0694 | 252.2288 | 257.0823 | 177.5889 | 97.8801 | 132.8701 | 168.8704 | 200.8886 | 162.6061 | 195.5807 | 178.1869 | 337.1968 | 122.6562 | 174.6808 | 230.3074 | 258.4959 | 295.0274 | 117.4366 | 155.71 | 198.583 | 220.8564 | 212.5177 | 84.445 | 97.1481 | 130.9784 | 171.0653 | 203.5025 | 162.3361 |  | 145.372 | 292.2263 |  | 117.4785 | 158.2548 | 208.8243 | 237.1 | 227.9904 | 142.2947 | 174.6875 | 222.0144 | 239.4574 | 213.9039 | 97.0633 | 107.0568 | 132.437 | 173.7474 | 212.8501 | 241.2898 | 141.4915 | 135.0812 | 137.4753 | 144.4573 | 190.5707 | 235.1141 | 253.4352 | 233.5195 |  | 176.1445 |  |  | 92.7257 | 96.9682 | 179.3239 | 92.8165 | 192.0798 | 103.8882 | 38.8227 | 39.8527 | 37.4108 | 36.6417 | 32.2609 | 38.8752 | 38.4212 | 37.8755 | 88.8825 | 107.9172 | 101.6088 | 88.5191 | 235.9108 |  |  | 157.2742 |  | 142.4041 | 99.6003 | 131.4067 | 98.736 | 204.6163 | 173.901 | 251.5897 | 233.9924 | 242.8468 | 199.2016 | 245.4434 | 273.6768 | 282.5942 | 261.1063 | 159.5819 | 133.4923 | 182.81 | 152.2227 | 188.0908 | 164.6276 | 218.1418 | 130.7824 | 229.6928 | 202.3598 | 194.5146 | 259.2312 |  | 192.1345 | 97.8742 | 133.6463 | 174.9858 | 210.2248 | 156.7395 | 178.5396 | 150.4689 |  | 144.8861 | 173.9873 | 233.0081 | 262.6358 | 247.3297 | 118.615 | 167.3721 | 227.5134 | 259.9971 | 248.5961 | 86.9988 | 98.8692 | 130.3062 | 173.7766 | 213.8353 | 140.5233 | 191.3367 | 126.1732 | 179.9679 | 130.7312 | 126.5508 | 169.3069 | 221.6154 | 253.5185 | 242.475 | 137.3982 | 181.5344 | 241.1777 | 268.5384 | 246.7018 | 90.1107 | 110.274 | 141.9595 | 184.3021 | 225.6126 | 101.8636 | 142.0574 | 154.2328 | 151.6578 | 129.4979 | 225.4621 | 171.5612 | 252.9827 | 238.3263 | 180.1576 |  |  |  | 92.7814 | 102.3023 | 95.9806 | 193.7533 | 101.7724 | 165.098 |  | 103.4884 | 95.0862 | 97.983 | 60.378 | 103.6305 | 114.9015 |  | 223.7368 | 262.6861 | 263.7651 | 412.9111 | 559.582 | 534.5838 | 382.2305 | [23 empty] | 97.1645 | 547.0829 | 82.5409 | 243.2115
16:27 | 10898 |  |  | 7.6577 | 39.2732 | 42.5554 | 14.8801 | 15.6302 | 27.46 | 17.2259 | 1.6214 | 3.0918 | 0.8317 | -0.0243 |  |  |  | -12.3193 | 29.2803 | 43.5958 | 9.9172 |  | 14.9485 | 24.8288 | 0.4224 | 0.3762 | 1.5952 | 0.788 | -5.873 | 229.9679 | 226.4018 | 160.3631 | 183.2382 | 146.6933 | 130.6043 | 113.3179 | 196.8174 | 160.0324 | 216.2047 | 244.9625 | 225.9669 | 171.4477 | 167.6254 | 198.3629 | 245.2487 | 254.9167 |  |  | 153.3769 |  | 288.2905 | 117.2335 | 157.8538 | 206.7779 | 229.887 | 210.184 | 198.5181 | 174.4037 | 225.0503 | 252.2133 | 257.116 | 177.5863 | 97.8853 | 132.8773 | 168.8738 | 200.8824 | 162.6017 | 195.5593 | 178.1766 | 337.1491 | 122.6618 | 174.6869 | 230.301 | 258.4794 | 294.8075 | 117.4428 | 155.7107 | 198.5711 | 220.8401 | 212.5007 | 84.4555 | 97.1493 | 130.9867 | 171.0667 | 203.4913 | 162.3347 |  | 145.3571 | 292.1837 |  | 117.4764 | 158.2573 | 208.809 | 237.0815 | 227.9749 | 142.2878 | 174.6819 | 222.0031 | 239.4301 | 213.8805 | 97.0521 | 107.0538 | 132.4294 | 173.7457 | 212.8384 | 241.2712 | 141.4907 | 135.0667 | 137.4669 | 144.4638 | 190.568 | 235.1034 | 253.41 | 233.4991 |  | 176.1251 |  |  | 92.7174 | 96.9582 | 179.333 | 92.8198 | 192.071 | 103.8906 | 38.9031 | 39.7603 | 37.6686 | 36.4871 | 33.094 | 39.0132 | 38.4048 | 37.9625 | 88.8766 | 107.9076 | 101.6022 | 88.5107 | 235.8851 |  |  | 157.2614 |  | 142.3932 | 99.5967 | 131.4008 | 98.7275 | 204.6098 | 173.909 | 251.5636 | 233.9685 | 242.8297 | 199.1867 | 245.429 | 273.6635 | 282.5685 | 261.0803 | 159.5647 | 133.4805 | 182.7405 | 152.1988 | 188.081 | 164.6303 | 218.1285 | 130.7838 | 229.6687 | 202.3493 | 194.5122 | 259.2081 |  | 192.1133 | 97.8756 | 133.6458 | 174.977 | 210.2134 | 156.7172 | 178.5187 | 150.4539 |  | 144.8811 | 173.9928 | 233.0011 | 262.6027 | 247.3142 | 118.6102 | 167.3717 | 227.4967 | 259.9722 | 248.5701 | 87.0001 | 98.8633 | 130.3037 | 173.773 | 213.821 | 140.5111 | 191.3242 | 126.1533 | 179.9475 | 130.7141 | 126.5555 | 169.3137 | 221.6054 | 253.5013 | 242.4549 | 137.3983 | 181.5291 | 241.1627 | 268.5155 | 246.6782 | 90.1206 | 110.2759 | 141.948 | 184.2869 | 225.6019 | 101.849 | 142.0342 | 154.2122 | 151.6359 | 129.4974 | 225.445 | 171.5632 | 252.9525 | 238.2954 | 180.1484 |  |  |  | 92.779 | 102.2893 | 95.9746 | 193.7511 | 101.7631 | 165.0977 |  | 103.4739 | 95.0705 | 97.9703 | 60.3772 | 103.6309 | 114.9024 |  | 223.7216 | 262.6445 | 263.7039 | 412.5442 | 559.2474 | 533.8206 | 382.0108 | [23 empty] | 97.1542 | 546.534 | 82.4801 | 243.1831
16:28 | 10899 |  |  | 7.651 | 39.3079 | 42.7102 | 14.948 | 15.6689 | 27.4163 | 17.2194 | 1.6211 | 3.0877 | 0.8305 | -0.0237 |  |  |  | -12.365 | 29.2473 | 43.5877 | 10.0071 |  | 14.9616 | 24.7172 | 0.4222 | 0.3746 | 1.5898 | 0.7866 | -5.4553 | 229.9372 | 226.382 | 160.3556 | 183.2207 | 146.6904 | 130.5974 | 113.3128 | 196.8064 | 160.0244 | 216.1881 | 244.937 | 225.9449 | 171.4445 | 167.6155 | 198.3059 | 245.2277 | 254.8884 |  |  | 153.365 |  | 288.2407 | 117.2362 | 157.8566 | 206.7659 | 229.8694 | 210.1608 | 198.5092 | 174.3998 | 225.0316 | 252.1874 | 257.1299 | 177.573 | 97.8853 | 132.8794 | 168.8682 | 200.867 | 162.5857 | 195.5308 | 178.1508 | 337.0869 | 122.6615 | 174.6848 | 230.2794 | 258.4564 | 294.8174 | 117.4444 | 155.7071 | 198.5538 | 220.8246 | 212.4799 | 84.4602 | 97.1437 | 130.9885 | 171.0577 | 203.4755 | 162.3398 |  | 145.3426 | 292.1415 |  | 117.4796 | 158.2576 | 208.7969 | 237.0605 | 227.9613 | 142.2842 | 174.6807 | 221.9918 | 239.4069 | 213.8562 | 97.0394 | 107.0592 | 132.433 | 173.7404 | 212.828 | 241.2366 | 141.4803 | 135.0435 | 137.4504 | 144.4617 | 190.5633 | 235.0903 | 253.387 | 233.4804 |  | 176.097 |  |  | 92.7106 | 96.9486 | 179.3408 | 92.8443 | 192.0535 | 103.8765 | 39.011 | 39.5773 | 37.6327 | 36.337 | 33.8033 | 39.0357 | 38.4792 | 38.2093 | 88.8646 | 107.8982 | 101.5935 | 88.5009 | 235.8542 |  |  | 157.2473 |  | 142.3761 | 99.5936 | 131.3882 | 98.7241 | 204.5912 | 173.9075 | 251.535 | 233.9349 | 242.8051 | 199.1712 | 245.4039 | 273.6439 | 282.5366 | 261.0461 | 159.5471 | 133.4616 | 182.6901 | 152.1776 | 188.0676 | 164.6268 | 218.1128 | 130.7822 | 229.6415 | 202.3338 | 194.5123 | 259.1821 |  | 192.1054 | 97.8758 | 133.65 | 174.9735 | 210.2066 | 156.6951 | 178.5004 | 150.4373 |  | 144.8779 | 174.005 | 232.9943 | 262.574 | 247.2915 | 118.6217 | 167.3775 | 227.4865 | 259.9554 | 248.5533 | 87.0042 | 98.8643 | 130.3113 | 173.7679 | 213.8075 | 140.5067 | 191.3161 | 126.1439 | 179.9284 | 130.7091 | 126.557 | 169.3169 | 221.5998 | 253.4789 | 242.4275 | 137.4053 | 181.5271 | 241.1514 | 268.4899 | 246.6519 | 90.1161 | 110.2797 | 141.9442 | 184.2907 | 225.579 | 101.8368 | 142.0064 | 154.1864 | 151.6171 | 129.4953 | 225.4269 | 171.5626 | 252.9314 | 238.2709 | 180.1301 |  |  |  | 92.7803 | 102.2861 | 95.9688 | 193.7467 | 101.7694 | 165.0888 |  | 103.4619 | 95.0529 | 97.9543 | 60.3825 | 103.6094 | 114.8952 |  | 223.7008 | 262.5955 | 263.6346 | 412.4789 | 558.9995 | 533.5781 | 381.8348 | [23 empty] | 97.1454 | 546.2888 | 82.5233 | 243.1481
16:28 | 10900 |  |  | 7.6955 | 39.3844 | 42.8358 | 14.9309 | 15.7592 | 27.4828 | 17.2184 | 1.6222 | 3.0931 | 0.8318 | -0.0228 |  |  |  | -12.3157 | 29.1427 | 43.5469 | 9.9742 |  | 14.9879 | 24.9128 | 0.4213 | 0.3756 | 1.5896 | 0.7876 | -5.2419 | 229.919 | 226.3646 | 160.3488 | 183.2095 | 146.688 | 130.5957 | 113.3118 | 196.7888 | 160.0273 | 216.1825 | 244.9165 | 225.9348 | 171.4313 | 167.593 | 198.2542 | 245.2009 | 254.8597 |  |  | 153.3627 |  | 288.2019 | 117.236 | 157.8621 | 206.7551 | 229.8459 | 210.1468 | 198.5006 | 174.404 | 225.0216 | 252.1617 | 257.1167 | 177.5633 | 97.8814 | 132.8817 | 168.8649 | 200.8469 | 162.5635 | 195.5107 | 178.1284 | 337.0208 | 122.6532 | 174.6781 | 230.2599 | 258.4264 | 294.7134 | 117.4453 | 155.7004 | 198.5339 | 220.8019 | 212.456 | 84.4515 | 97.1319 | 130.9812 | 171.0484 | 203.4496 | 162.3472 |  | 145.325 | 292.0965 |  | 117.4896 | 158.2595 | 208.7947 | 237.0401 | 227.9397 | 142.289 | 174.6722 | 221.9822 | 239.3819 | 213.8345 | 97.0322 | 107.0647 | 132.4364 | 173.7366 | 212.8095 | 241.2004 | 141.4726 | 135.025 | 137.4369 | 144.4618 | 190.5583 | 235.0762 | 253.3625 | 233.462 |  | 176.0672 |  |  | 92.7094 | 96.9428 | 179.3162 | 92.8196 | 192.0367 | 103.866 | 39.1414 | 39.4444 | 37.3047 | 36.2016 | 34.3131 | 39.1173 | 38.5877 | 38.6986 | 88.8607 | 107.894 | 101.5909 | 88.4992 | 235.8235 |  |  | 157.2364 |  | 142.3536 | 99.58 | 131.3755 | 98.7209 | 204.5807 | 173.8967 | 251.5026 | 233.9064 | 242.769 | 199.144 | 245.392 | 273.6311 | 282.5104 | 261.0219 | 159.5392 | 133.4463 | 182.7081 | 152.1688 | 188.0659 | 164.6334 | 218.1004 | 130.7876 | 229.6154 | 202.3134 | 194.5109 | 259.1598 |  | 192.105 | 97.8795 | 133.6534 | 174.9701 | 210.1934 | 156.6775 | 178.4779 | 150.4272 |  | 144.8688 | 174.0026 | 232.9783 | 262.5515 | 247.2631 | 118.6205 | 167.3734 | 227.4712 | 259.9292 | 248.5286 | 87.0026 | 98.8581 | 130.3154 | 173.7611 | 213.792 | 140.4898 | 191.2915 | 126.1296 | 179.9017 | 130.7008 | 126.5595 | 169.3187 | 221.5908 | 253.4584 | 242.4029 | 137.3994 | 181.5273 | 241.1336 | 268.466 | 246.6221 | 90.1144 | 110.2769 | 141.9486 | 184.2854 | 225.5571 | 101.8213 | 141.9948 | 154.1622 | 151.6004 | 129.4918 | 225.4202 | 171.5573 | 252.9113 | 238.2519 | 180.1152 |  |  |  | 92.7701 | 102.2786 | 95.9584 | 193.7296 | 101.7697 | 165.0712 |  | 103.4402 | 95.0471 | 97.9362 | 60.3765 | 103.6072 | 114.8967 |  | 223.6895 | 262.5452 | 263.5753 | 412.8212 | 559.5082 | 534.2021 | 382.1518 | [23 empty] | 97.1354 | 546.8551 | 82.6667 | 243.1173
16:28 | 10901 |  |  | 7.7466 | 39.3067 | 42.7551 | 14.8686 | 15.7855 | 27.5781 | 17.1711 | 1.6216 | 3.0883 | 0.8284 | -0.0238 |  |  |  | -12.415 | 29.0479 | 43.5779 | 9.9858 |  | 14.9303 | 24.8399 | 0.4223 | 0.3811 | 1.5896 | 0.7874 | -5.1843 | 229.8962 | 226.3395 | 160.3373 | 183.1965 | 146.6774 | 130.5875 | 113.3039 | 196.7684 | 160.0329 | 216.1751 | 244.8994 | 225.9191 | 171.4196 | 167.5937 | 198.2169 | 245.18 | 254.8353 |  |  | 153.3521 |  | 288.1581 | 117.2277 | 157.8617 | 206.7498 | 229.8275 | 210.1281 | 198.4902 | 174.4 | 225.0025 | 252.1369 | 257.1227 | 177.558 | 97.8816 | 132.8891 | 168.8604 | 200.8299 | 162.5498 | 195.4953 | 178.1144 | 336.967 | 122.6544 | 174.6768 | 230.2547 | 258.4031 | 294.6765 | 117.4505 | 155.6943 | 198.5175 | 220.7748 | 212.4315 | 84.4397 | 97.1317 | 130.9739 | 171.0365 | 203.4242 | 162.3409 |  | 145.3053 | 292.0486 |  | 117.4942 | 158.2508 | 208.7931 | 237.0099 | 227.9073 | 142.2831 | 174.6683 | 221.972 | 239.3624 | 213.8159 | 97.025 | 107.0645 | 132.4281 | 173.7344 | 212.7926 | 241.1715 | 141.4682 | 135.0093 | 137.4245 | 144.4587 | 190.5552 | 235.0624 | 253.3391 | 233.4371 |  | 176.0414 |  |  | 92.6987 | 96.9359 | 179.2973 | 92.7935 | 192.0082 | 103.8527 | 39.2497 | 39.2488 | 37.166 | 36.1684 | 34.7186 | 39.1838 | 38.6967 | 39.039 | 88.8485 | 107.878 | 101.5699 | 88.4943 | 235.798 |  |  | 157.227 |  | 142.3471 | 99.5764 | 131.3691 | 98.71 | 204.5793 | 173.8946 | 251.4758 | 233.8798 | 242.7495 | 199.1258 | 245.3807 | 273.6086 | 282.4892 | 260.9978 | 159.5266 | 133.4305 | 182.7009 | 152.155 | 188.0622 | 164.6404 | 218.0902 | 130.7839 | 229.5888 | 202.3014 | 194.5049 | 259.136 |  | 192.1038 | 97.8769 | 133.6517 | 174.9621 | 210.18 | 156.6602 | 178.4601 | 150.4217 |  | 144.8712 | 173.99 | 232.9606 | 262.5288 | 247.231 | 118.614 | 167.3692 | 227.4508 | 259.8988 | 248.498 | 86.9943 | 98.8584 | 130.3165 | 173.7588 | 213.7682 | 140.4754 | 191.2654 | 126.1101 | 179.8842 | 130.6854 | 126.5552 | 169.3225 | 221.5765 | 253.4364 | 242.3757 | 137.3858 | 181.5221 | 241.1174 | 268.4376 | 246.5996 | 90.118 | 110.2732 | 141.952 | 184.278 | 225.5321 | 101.805 | 141.9877 | 154.1456 | 151.5875 | 129.5018 | 225.4092 | 171.554 | 252.8911 | 238.2304 | 180.1154 |  |  |  | 92.7548 | 102.2697 | 95.9482 | 193.7028 | 101.7686 | 165.0834 |  | 103.4303 | 95.035 | 97.9297 | 60.3804 | 103.6326 | 114.8956 |  | 223.6753 | 262.4958 | 263.5206 | 412.8593 | 559.4331 | 534.0633 | 382.3116 | [23 empty] | 97.1253 | 546.7482 | 82.5536 | 243.0856
16:28 | 10902 |  |  | 7.6841 | 39.2996 | 42.7069 | 14.8528 | 15.868 | 27.6409 | 17.2729 | 1.6221 | 3.0858 | 0.8292 | -0.0235 |  |  |  | -12.3767 | 29.1055 | 43.5892 | 9.9785 |  | 14.9527 | 24.7746 | 0.4258 | 0.3786 | 1.589 | 0.7885 | -5.8051 | 229.868 | 226.3159 | 160.3278 | 183.1816 | 146.6641 | 130.5835 | 113.2956 | 196.7551 | 160.029 | 216.1575 | 244.874 | 225.8909 | 171.4212 | 167.5835 | 198.1863 | 245.1538 | 254.8099 |  |  | 153.3348 |  | 288.115 | 117.2115 | 157.8556 | 206.7309 | 229.8023 | 210.1072 | 198.4696 | 174.3932 | 224.9874 | 252.1165 | 257.1253 | 177.5503 | 97.8808 | 132.886 | 168.8516 | 200.8141 | 162.537 | 195.4763 | 178.0977 | 336.91 | 122.6597 | 174.6767 | 230.2446 | 258.3764 | 294.1187 | 117.4518 | 155.6953 | 198.5153 | 220.7627 | 212.4194 | 84.4439 | 97.1388 | 130.9796 | 171.0394 | 203.4136 | 162.3556 |  | 145.2927 | 292.01 |  | 117.4935 | 158.2441 | 208.7775 | 236.9856 | 227.8835 | 142.2728 | 174.6724 | 221.9449 | 239.3363 | 213.7883 | 97.0157 | 107.0458 | 132.4179 | 173.7283 | 212.7675 | 241.1363 | 141.4577 | 134.9945 | 137.4075 | 144.4533 | 190.5532 | 235.0503 | 253.3234 | 233.4138 |  | 176.018 |  |  | 92.6809 | 96.9208 | 179.2893 | 92.7929 | 191.9698 | 103.8397 | 39.3863 | 38.6439 | 37.2274 | 36.0655 | 35.2688 | 39.0814 | 38.8338 | 39.1705 | 88.8353 | 107.857 | 101.5479 | 88.4833 | 235.7759 |  |  | 157.2143 |  | 142.3404 | 99.5808 | 131.3621 | 98.7004 | 204.5672 | 173.895 | 251.4526 | 233.8497 | 242.7277 | 199.1111 | 245.366 | 273.5876 | 282.471 | 260.9694 | 159.5279 | 133.4154 | 182.6876 | 152.1321 | 188.055 | 164.6389 | 218.0896 | 130.7802 | 229.567 | 202.3024 | 194.4976 | 259.1114 |  | 192.0902 | 97.864 | 133.6531 | 174.958 | 210.1648 | 156.6336 | 178.4403 | 150.4014 |  | 144.8743 | 173.9739 | 232.9411 | 262.4987 | 247.2021 | 118.6175 | 167.3714 | 227.436 | 259.8705 | 248.4746 | 86.9831 | 98.8581 | 130.3104 | 173.7562 | 213.7512 | 140.4645 | 191.2426 | 126.0906 | 179.8706 | 130.6642 | 126.5579 | 169.3261 | 221.5693 | 253.4137 | 242.3525 | 137.3882 | 181.5211 | 241.0888 | 268.4048 | 246.5739 | 90.1195 | 110.2765 | 141.9714 | 184.2916 | 225.51 | 101.7869 | 141.9704 | 154.1266 | 151.5732 | 129.5115 | 225.3976 | 171.5529 | 252.8733 | 238.2109 | 180.1032 |  |  |  | 92.7454 | 102.2652 | 95.9425 | 193.6838 | 101.7664 | 165.0982 |  | 103.4174 | 95.0233 | 97.9196 | 60.3776 | 103.6327 | 114.883 |  | 223.6432 | 262.4552 | 263.4598 | 412.3678 | 559.0363 | 533.7375 | 381.9674 | [23 empty] | 97.1144 | 546.3869 | 82.6047 | 243.0492
16:28 | 10903 |  |  | 7.6677 | 39.3505 | 42.6533 | 14.8741 | 15.8971 | 27.6535 | 17.3396 | 1.6237 | 3.085 | 0.831 | -0.0233 |  |  |  | -12.6132 | 29.0392 | 43.5812 | 9.8192 |  | 15.0488 | 24.8443 | 0.4234 | 0.377 | 1.5845 | 0.786 | -5.7644 | 229.838 | 226.2937 | 160.3159 | 183.1658 | 146.6474 | 130.5708 | 113.2834 | 196.7441 | 160.0191 | 216.1374 | 244.8429 | 225.8582 | 171.4151 | 167.5668 | 198.1613 | 245.1297 | 254.7729 |  |  | 153.3231 |  | 288.0739 | 117.2085 | 157.8491 | 206.7155 | 229.7779 | 210.0868 | 198.4521 | 174.3902 | 224.9735 | 252.0964 | 257.1209 | 177.543 | 97.8802 | 132.8827 | 168.8382 | 200.7985 | 162.5213 | 195.454 | 178.087 | 336.8524 | 122.6609 | 174.6777 | 230.2251 | 258.3512 | 293.4238 | 117.4439 | 155.6943 | 198.5061 | 220.7474 | 212.4005 | 84.4504 | 97.1357 | 130.9852 | 171.0366 | 203.3955 | 162.3652 |  | 145.2743 | 291.9599 |  | 117.4966 | 158.245 | 208.7614 | 236.9706 | 227.8674 | 142.2678 | 174.669 | 221.9279 | 239.3082 | 213.7599 | 97.0059 | 107.039 | 132.416 | 173.7132 | 212.748 | 241.1051 | 141.4436 | 134.9846 | 137.3972 | 144.4515 | 190.549 | 235.037 | 253.3015 | 233.385 |  | 175.9946 |  |  | 92.6753 | 96.914 | 179.2708 | 92.771 | 191.9339 | 103.8302 | 39.4715 | 38.0336 | 37.1248 | 35.9141 | 35.5337 | 38.8592 | 39.0279 | 39.3011 | 88.8231 | 107.8451 | 101.5389 | 88.4764 | 235.7573 |  |  | 157.201 |  | 142.3391 | 99.578 | 131.3613 | 98.7012 | 204.5586 | 173.9011 | 251.43 | 233.8291 | 242.7058 | 199.0668 | 245.354 | 273.5739 | 282.4497 | 260.9431 | 159.5401 | 133.4039 | 182.6847 | 152.117 | 188.0443 | 164.6417 | 218.0803 | 130.7783 | 229.5473 | 202.2873 | 194.4879 | 259.0862 |  | 192.0708 | 97.8592 | 133.6575 | 174.9512 | 210.1496 | 156.6108 | 178.422 | 150.3812 |  | 144.8589 | 173.9692 | 232.9179 | 262.473 | 247.1736 | 118.6178 | 167.3703 | 227.4227 | 259.8433 | 248.4491 | 86.9788 | 98.8565 | 130.3081 | 173.7523 | 213.7378 | 140.4518 | 191.223 | 126.0763 | 179.8403 | 130.6546 | 126.57 | 169.3231 | 221.5639 | 253.3916 | 242.3355 | 137.3974 | 181.5272 | 241.0551 | 268.3763 | 246.548 | 90.112 | 110.2784 | 141.9923 | 184.3013 | 225.4881 | 101.772 | 141.9552 | 154.1008 | 151.5517 | 129.5069 | 225.3807 | 171.5502 | 252.8524 | 238.1908 | 180.0776 |  |  |  | 92.7406 | 102.2571 | 95.9368 | 193.6727 | 101.7616 | 165.1043 |  | 103.4207 | 95.0176 | 97.91 | 60.3887 | 103.6429 | 114.8897 |  | 223.6413 | 262.4123 | 263.4103 | 412.4302 | 559.0363 | 533.6751 | 382.0297 | [23 empty] | 97.109 | 546.3557 | 82.5466 | 243.0268
16:28 | 10904 |  |  | 7.7203 | 39.3697 | 42.8331 | 14.9399 | 15.8249 | 27.5686 | 17.2578 | 1.6227 | 3.0843 | 0.8322 | -0.0225 |  |  |  | -12.5677 | 28.9965 | 43.521 | 9.8363 |  | 15.0232 | 24.7531 | 0.4217 | 0.3779 | 1.5841 | 0.7885 | -5.3092 | 229.815 | 226.275 | 160.2989 | 183.147 | 146.6375 | 130.5538 | 113.2726 | 196.7322 | 160.0119 | 216.1168 | 244.8205 | 225.8324 | 171.4065 | 167.5633 | 198.1408 | 245.1145 | 254.7385 |  |  | 153.31 |  | 288.0337 | 117.2181 | 157.8519 | 206.709 | 229.7632 | 210.0678 | 198.4403 | 174.3848 | 224.9606 | 252.0746 | 257.1243 | 177.5358 | 97.8832 | 132.8897 | 168.8339 | 200.7915 | 162.508 | 195.4386 | 178.0736 | 336.7989 | 122.6593 | 174.6762 | 230.216 | 258.3366 | 293.4043 | 117.4436 | 155.6905 | 198.4905 | 220.7283 | 212.3758 | 84.4576 | 97.1322 | 130.9862 | 171.0286 | 203.3776 | 162.3367 |  | 145.254 | 291.9091 |  | 117.4948 | 158.2515 | 208.7507 | 236.9567 | 227.8519 | 142.2706 | 174.662 | 221.9219 | 239.2907 | 213.746 | 96.9947 | 107.0465 | 132.4174 | 173.7014 | 212.7343 | 241.0838 | 141.4339 | 134.9761 | 137.3874 | 144.4593 | 190.5482 | 235.0229 | 253.2829 | 233.3645 |  | 175.9761 |  |  | 92.6664 | 96.9075 | 179.2425 | 92.7513 | 191.9126 | 103.8223 | 39.3781 | 38.0223 | 37.1082 | 35.8139 | 35.5679 | 38.8501 | 39.2265 | 39.3968 | 88.8146 | 107.8364 | 101.5375 | 88.478 | 235.7308 |  |  | 157.1847 |  | 142.3323 | 99.5694 | 131.3524 | 98.7007 | 204.5441 | 173.9007 | 251.4038 | 233.8077 | 242.6835 | 199.0262 | 245.3504 | 273.5594 | 282.4285 | 260.9177 | 159.5721 | 133.3989 | 182.6717 | 152.1149 | 188.0367 | 164.6527 | 218.0717 | 130.7697 | 229.533 | 202.2668 | 194.4931 | 259.0628 |  | 192.0606 | 97.8627 | 133.6595 | 174.9432 | 210.1315 | 156.5877 | 178.3959 | 150.3736 |  | 144.8544 | 173.9745 | 232.9067 | 262.4501 | 247.1472 | 118.6196 | 167.3735 | 227.4123 | 259.8224 | 248.4279 | 86.9783 | 98.8587 | 130.3225 | 173.7571 | 213.7271 | 140.4414 | 191.214 | 126.0672 | 179.8068 | 130.6486 | 126.569 | 169.3145 | 221.554 | 253.37 | 242.3075 | 137.3983 | 181.5285 | 241.0411 | 268.3485 | 246.5214 | 90.1097 | 110.2772 | 141.9824 | 184.2806 | 225.4629 | 101.7565 | 141.9369 | 154.0861 | 151.5313 | 129.5097 | 225.3674 | 171.5533 | 252.8308 | 238.1649 | 180.0561 |  |  |  | 92.7333 | 102.2416 | 95.9271 | 193.6649 | 101.7513 | 165.0996 |  | 103.4061 | 95.0065 | 97.9009 | 60.3611 | 103.6941 | 114.9003 |  | 223.6281 | 262.3881 | 263.3462 | 412.4438 | 558.8861 | 533.7721 | 381.7887 | [23 empty] | 97.0987 | 546.3291 | 82.523 | 243.0081
16:28 | 10905 |  |  | 7.769 | 39.4855 | 42.8314 | 14.9969 | 15.8726 | 27.6418 | 17.3549 | 1.624 | 3.0831 | 0.8278 | -0.0232 |  |  |  | -12.5558 | 29.0048 | 43.513 | 9.8325 |  | 15.0214 | 24.7807 | 0.4232 | 0.3804 | 1.5882 | 0.7885 | -6.4143 | 229.7967 | 226.262 | 160.2906 | 183.1386 | 146.6379 | 130.5558 | 113.2769 | 196.7341 | 160.022 | 216.1051 | 244.8012 | 225.8163 | 171.4129 | 167.5749 | 198.1096 | 245.1036 | 254.7085 |  |  | 153.2837 |  | 287.9869 | 117.2166 | 157.8484 | 206.6895 | 229.7444 | 210.0454 | 198.4185 | 174.375 | 224.9482 | 252.0517 | 257.1297 | 177.528 | 97.8822 | 132.8931 | 168.8284 | 200.7794 | 162.4917 | 195.4224 | 178.0477 | 336.7427 | 122.6504 | 174.6697 | 230.2056 | 258.3071 | 293.7125 | 117.4459 | 155.6886 | 198.4777 | 220.7113 | 212.3578 | 84.4671 | 97.134 | 130.9905 | 171.0307 | 203.3667 | 162.2881 |  | 145.2375 | 291.8731 |  | 117.495 | 158.2547 | 208.7432 | 236.9393 | 227.8316 | 142.2702 | 174.6563 | 221.9028 | 239.2742 | 213.724 | 96.9806 | 107.0404 | 132.4097 | 173.6988 | 212.7163 | 241.056 | 141.4208 | 134.9595 | 137.3723 | 144.4627 | 190.545 | 235.0065 | 253.2613 | 233.3527 |  | 175.9575 |  |  | 92.6574 | 96.8989 | 179.2306 | 92.7526 | 191.9057 | 103.8137 | 39.2958 | 38.2703 | 37.3518 | 35.7233 | 35.4672 | 39.0187 | 39.195 | 39.4754 | 88.8084 | 107.8249 | 101.529 | 88.4771 | 235.6982 |  |  | 157.1685 |  | 142.3201 | 99.5611 | 131.3408 | 98.6946 | 204.5264 | 173.8871 | 251.3719 | 233.7723 | 242.6586 | 199.0055 | 245.3398 | 273.5403 | 282.3977 | 260.8889 | 159.5914 | 133.3853 | 182.6637 | 152.1002 | 188.0241 | 164.6506 | 218.0628 | 130.7596 | 229.5132 | 202.2528 | 194.505 | 259.0381 |  | 192.0586 | 97.8636 | 133.663 | 174.9465 | 210.1128 | 156.5692 | 178.374 | 150.3589 |  | 144.8547 | 173.9791 | 232.9096 | 262.4312 | 247.1289 | 118.621 | 167.3797 | 227.405 | 259.801 | 248.4142 | 86.9855 | 98.8605 | 130.3327 | 173.7561 | 213.7204 | 140.4317 | 191.2019 | 126.0472 | 179.7703 | 130.633 | 126.5766 | 169.3172 | 221.5424 | 253.3566 | 242.2834 | 137.387 | 181.5281 | 241.0329 | 268.3323 | 246.4934 | 90.1116 | 110.2809 | 141.9625 | 184.257 | 225.4478 | 101.7448 | 141.9201 | 154.0756 | 151.5126 | 129.5207 | 225.3671 | 171.5602 | 252.8124 | 238.1431 | 180.0358 |  |  |  | 92.7192 | 102.2314 | 95.9188 | 193.6546 | 101.7328 | 165.0629 |  | 103.3916 | 94.9915 | 97.8932 | 60.3567 | 103.6862 | 114.8938 |  | 223.6012 | 262.3581 | 263.2926 | 412.6721 | 559.3084 | 534.1258 | 382.1247 | [23 empty] | 97.0877 | 546.7171 | 82.6646 | 242.9796
16:28 | 10906 |  |  | 7.8148 | 39.5499 | 42.9037 | 14.9629 | 15.768 | 27.5586 | 17.3654 | 1.6223 | 3.0797 | 0.8272 | -0.0212 |  |  |  | -12.5709 | 29.0194 | 43.3741 | 9.8672 |  | 15.0557 | 24.8064 | 0.4219 | 0.3796 | 1.5857 | 0.7897 | -6.1419 | 229.7739 | 226.2385 | 160.2828 | 183.1223 | 146.631 | 130.5506 | 113.2714 | 196.7324 | 160.03 | 216.0912 | 244.7749 | 225.798 | 171.4032 | 167.5788 | 198.0993 | 245.0989 | 254.6882 |  |  | 153.2723 |  | 287.9442 | 117.2235 | 157.8493 | 206.6795 | 229.7312 | 210.0258 | 198.4109 | 174.3776 | 224.9302 | 252.0278 | 257.1041 | 177.5137 | 97.8828 | 132.89 | 168.8219 | 200.7612 | 162.4696 | 195.4013 | 178.0233 | 336.6832 | 122.6463 | 174.6616 | 230.1856 | 258.2796 | 293.8552 | 117.444 | 155.6814 | 198.4647 | 220.6891 | 212.3384 | 84.4594 | 97.1282 | 130.9875 | 171.0248 | 203.3573 | 162.2477 |  | 145.2196 | 291.8269 |  | 117.5017 | 158.2514 | 208.7373 | 236.913 | 227.8077 | 142.2752 | 174.6506 | 221.8942 | 239.2495 | 213.6938 | 96.9603 | 107.0442 | 132.4138 | 173.6922 | 212.7009 | 241.0187 | 141.4007 | 134.9432 | 137.358 | 144.4676 | 190.544 | 234.9987 | 253.2402 | 233.3361 |  | 175.944 |  |  | 92.6472 | 96.8909 | 179.242 | 92.7711 | 191.9053 | 103.8094 | 39.3365 | 38.4176 | 37.7577 | 35.7524 | 35.1135 | 39.1002 | 38.9881 | 39.5577 | 88.7883 | 107.8149 | 101.5109 | 88.4655 | 235.6755 |  |  | 157.1521 |  | 142.3063 | 99.5499 | 131.331 | 98.6892 | 204.5118 | 173.8797 | 251.3485 | 233.7376 | 242.6348 | 198.996 | 245.3237 | 273.5207 | 282.369 | 260.8578 | 159.5715 | 133.3674 | 182.6962 | 152.0789 | 188.0062 | 164.6437 | 218.0459 | 130.7582 | 229.4884 | 202.2282 | 194.5014 | 259.0148 |  | 192.0513 | 97.865 | 133.6667 | 174.9426 | 210.1069 | 156.551 | 178.3624 | 150.3385 |  | 144.8448 | 173.9837 | 232.9036 | 262.415 | 247.114 | 118.6184 | 167.3799 | 227.3977 | 259.7778 | 248.3926 | 86.9838 | 98.8603 | 130.3321 | 173.7539 | 213.7084 | 140.4224 | 191.1792 | 126.0262 | 179.7322 | 130.6205 | 126.5812 | 169.3181 | 221.5281 | 253.3307 | 242.2583 | 137.3806 | 181.5254 | 241.0186 | 268.3091 | 246.4728 | 90.1077 | 110.2773 | 141.9628 | 184.2549 | 225.4374 | 101.7315 | 141.9077 | 154.0531 | 151.4893 | 129.5243 | 225.3587 | 171.5616 | 252.7879 | 238.1194 | 180.0166 |  |  |  | 92.7064 | 102.2263 | 95.9166 | 193.6437 | 101.7246 | 165.0453 |  | 103.3749 | 94.9743 | 97.8742 | 60.3575 | 103.6913 | 114.8973 |  | 223.5816 | 262.297 | 263.232 | 412.5366 | 559.582 | 534.0842 | 382.1681 | [23 empty] | 97.0764 | 546.8331 | 82.6426 | 242.9393
16:28 | 10907 |  |  | 7.8599 | 39.6823 | 42.9201 | 14.9886 | 15.7784 | 27.5618 | 17.2269 | 1.6234 | 3.0825 | 0.827 | -0.0218 |  |  |  | -12.5744 | 28.8439 | 43.514 | 9.818 |  | 15.1062 | 24.785 | 0.4225 | 0.3787 | 1.5876 | 0.79 | -5.9212 | 229.7514 | 226.2131 | 160.2715 | 183.1001 | 146.6164 | 130.5347 | 113.259 | 196.7148 | 160.0138 | 216.0707 | 244.7436 | 225.7693 | 171.3908 | 167.5798 | 198.1032 | 245.0883 | 254.6823 |  |  | 153.2688 |  | 287.9076 | 117.2235 | 157.8548 | 206.6717 | 229.709 | 210.01 | 198.4094 | 174.3781 | 224.9192 | 252.0045 | 257.067 | 177.5023 | 97.8842 | 132.8876 | 168.8221 | 200.7431 | 162.4446 | 195.3782 | 178.002 | 336.6275 | 122.647 | 174.6598 | 230.1693 | 258.2582 | 293.6065 | 117.4463 | 155.6785 | 198.4515 | 220.6715 | 212.3189 | 84.4649 | 97.1276 | 130.9903 | 171.0143 | 203.3428 | 162.2366 |  | 145.1989 | 291.7687 |  | 117.5077 | 158.2605 | 208.7242 | 236.8987 | 227.7948 | 142.2859 | 174.6478 | 221.8846 | 239.2242 | 213.6763 | 96.9594 | 107.049 | 132.4201 | 173.6863 | 212.6813 | 240.9928 | 141.3753 | 134.9315 | 137.3361 | 144.465 | 190.5392 | 234.9854 | 253.2153 | 233.3122 |  | 175.9421 |  |  | 92.638 | 96.8811 | 179.2546 | 92.7889 | 191.9119 | 103.8109 | 39.3559 | 38.4249 | 38.0874 | 35.7979 | 34.5143 | 39.1274 | 38.9794 | 39.6606 | 88.7775 | 107.809 | 101.5074 | 88.4583 | 235.6541 |  |  | 157.1387 |  | 142.2916 | 99.5468 | 131.3218 | 98.686 | 204.5006 | 173.8864 | 251.3275 | 233.7185 | 242.6074 | 198.9882 | 245.3057 | 273.4984 | 282.3444 | 260.8165 | 159.5381 | 133.3495 | 182.721 | 152.0636 | 187.99 | 164.6424 | 218.0245 | 130.7521 | 229.4586 | 202.2065 | 194.4886 | 258.9877 |  | 192.0314 | 97.8646 | 133.664 | 174.9347 | 210.0918 | 156.5269 | 178.3385 | 150.321 |  | 144.8379 | 173.9883 | 232.8869 | 262.3993 | 247.0915 | 118.6214 | 167.3691 | 227.3913 | 259.7559 | 248.3584 | 86.9827 | 98.8576 | 130.3317 | 173.7528 | 213.6881 | 140.4198 | 191.1512 | 126.0085 | 179.6953 | 130.6057 | 126.5862 | 169.317 | 221.525 | 253.3005 | 242.241 | 137.3889 | 181.5214 | 241.0176 | 268.2872 | 246.4585 | 90.121 | 110.2865 | 141.9673 | 184.2518 | 225.4226 | 101.7166 | 141.8863 | 154.0243 | 151.4557 | 129.5096 | 225.3387 | 171.5537 | 252.7472 | 238.0795 | 179.9943 |  |  |  | 92.6996 | 102.2219 | 95.9054 | 193.6245 | 101.717 | 165.0291 |  | 103.3615 | 94.9657 | 97.8655 | 60.3553 | 103.6562 | 114.8998 |  | 223.5407 | 262.2531 | 263.151 | 412.4789 | 558.8749 | 533.8277 | 381.5857 | [23 empty] | 97.0673 | 546.3513 | 82.6532 | 242.8969
16:28 | 10908 |  |  | 7.8464 | 39.7584 | 42.9162 | 15.0395 | 15.8055 | 27.5895 | 17.3782 | 1.6237 | 3.0792 | 0.8265 | -0.0228 |  |  |  | -12.4452 | 28.9037 | 43.5461 | 9.8383 |  | 15.1565 | 24.9156 | 0.4229 | 0.3743 | 1.5891 | 0.7913 | -6.0496 | 229.7275 | 226.1892 | 160.2567 | 183.085 | 146.6059 | 130.522 | 113.2536 | 196.6853 | 159.9988 | 216.0595 | 244.7182 | 225.7401 | 171.3956 | 167.5863 | 198.1067 | 245.077 | 254.6676 |  |  | 153.2569 |  | 287.8622 | 117.2149 | 157.8544 | 206.6562 | 229.6788 | 209.991 | 198.3922 | 174.3707 | 224.9141 | 251.9852 | 257.0385 | 177.4992 | 97.8811 | 132.8884 | 168.8217 | 200.7244 | 162.4246 | 195.3518 | 177.9863 | 336.5749 | 122.6539 | 174.6587 | 230.1614 | 258.2337 | 293.5284 | 117.4409 | 155.6727 | 198.4385 | 220.6518 | 212.3 | 84.4653 | 97.1301 | 130.9889 | 171.0056 | 203.3189 | 162.2068 |  | 145.1713 | 291.7149 |  | 117.5061 | 158.2538 | 208.7143 | 236.871 | 227.7718 | 142.2804 | 174.6453 | 221.8631 | 239.2019 | 213.6555 | 96.9625 | 107.0303 | 132.4033 | 173.678 | 212.651 | 240.9582 | 141.3522 | 134.92 | 137.3218 | 144.4501 | 190.5338 | 234.9662 | 253.1911 | 233.2896 |  | 175.94 |  |  | 92.6326 | 96.8748 | 179.2515 | 92.7848 | 191.9185 | 103.8109 | 39.3258 | 38.5213 | 38.2487 | 35.7391 | 34.2038 | 39.1336 | 39.1129 | 39.7469 | 88.7743 | 107.8016 | 101.5027 | 88.4446 | 235.6217 |  |  | 157.1306 |  | 142.2819 | 99.5472 | 131.3161 | 98.6794 | 204.4884 | 173.8885 | 251.2955 | 233.7007 | 242.5869 | 198.9584 | 245.2859 | 273.4812 | 282.3174 | 260.7833 | 159.5139 | 133.3345 | 182.7194 | 152.0509 | 187.97 | 164.6431 | 218.0149 | 130.7467 | 229.4334 | 202.1997 | 194.4869 | 258.9682 |  | 192.0294 | 97.8698 | 133.6728 | 174.9387 | 210.0798 | 156.5094 | 178.318 | 150.3158 |  | 144.8403 | 173.9951 | 232.882 | 262.3818 | 247.071 | 118.6217 | 167.3589 | 227.3847 | 259.7308 | 248.3339 | 86.9871 | 98.8591 | 130.3341 | 173.7445 | 213.6696 | 140.4131 | 191.1287 | 125.9887 | 179.6671 | 130.5905 | 126.5925 | 169.3189 | 221.5173 | 253.2759 | 242.2207 | 137.3841 | 181.5178 | 241.0021 | 268.2609 | 246.4378 | 90.1162 | 110.2838 | 141.952 | 184.2354 | 225.4038 | 101.7024 | 141.869 | 154.0085 | 151.4405 | 129.5027 | 225.3144 | 171.548 | 252.7265 | 238.0624 | 179.9867 |  |  |  | 92.6844 | 102.2052 | 95.887 | 193.5964 | 101.7 | 164.9992 |  | 103.3515 | 94.9594 | 97.8606 | 60.3662 | 103.6174 | 114.8924 |  | 223.5123 | 262.1993 | 263.0979 | 411.7252 | 558.193 | 533.2807 | 381.6075 | [23 empty] | 97.0569 | 545.7369 | 82.8746 | 242.8558
16:28 | 10909 |  |  | 7.8076 | 39.7532 | 42.8539 | 14.924 | 15.8075 | 27.5315 | 17.3564 | 1.6222 | 3.0808 | 0.8276 | -0.023 |  |  |  | -12.4076 | 28.881 | 43.4437 | 9.8133 |  | 15.0975 | 24.8425 | 0.4227 | 0.376 | 1.5866 | 0.791 | -5.1442 | 229.7072 | 226.1669 | 160.2483 | 183.0745 | 146.5972 | 130.5177 | 113.2561 | 196.6649 | 160.0017 | 216.0479 | 244.6989 | 225.7209 | 171.3951 | 167.5832 | 198.0907 | 245.0608 | 254.648 |  |  | 153.2481 |  | 287.8179 | 117.21 | 157.8547 | 206.645 | 229.652 | 209.9696 | 198.3808 | 174.3721 | 224.8976 | 251.967 | 257.0082 | 177.4937 | 97.8799 | 132.8953 | 168.8206 | 200.7132 | 162.4168 | 195.3325 | 177.9711 | 336.5171 | 122.6548 | 174.6585 | 230.1461 | 258.2102 | 293.5771 | 117.4352 | 155.6687 | 198.4289 | 220.6343 | 212.2818 | 84.4595 | 97.1322 | 130.9889 | 171.0025 | 203.2938 | 162.1731 |  | 145.1514 | 291.6739 |  | 117.5019 | 158.248 | 208.7074 | 236.8488 | 227.7513 | 142.2826 | 174.6427 | 221.8443 | 239.1794 | 213.6314 | 96.9617 | 107.0227 | 132.3968 | 173.6773 | 212.6313 | 240.9222 | 141.3341 | 134.9062 | 137.3057 | 144.4405 | 190.5317 | 234.9513 | 253.1721 | 233.2679 |  | 175.9318 |  |  | 92.6249 | 96.8655 | 179.2223 | 92.7556 | 191.9268 | 103.8036 | 39.2736 | 38.7963 | 38.3884 | 35.7527 | 34.3697 | 38.995 | 39.1943 | 39.8174 | 88.7575 | 107.7837 | 101.4901 | 88.4315 | 235.5902 |  |  | 157.1252 |  | 142.2762 | 99.5403 | 131.3062 | 98.675 | 204.4831 | 173.8828 | 251.2652 | 233.6822 | 242.5709 | 198.9416 | 245.272 | 273.4642 | 282.2901 | 260.7636 | 159.5041 | 133.3271 | 182.6912 | 152.0394 | 187.9678 | 164.6506 | 218.0143 | 130.7547 | 229.4098 | 202.1932 | 194.4936 | 258.9506 |  | 192.0254 | 97.8713 | 133.6802 | 174.9404 | 210.0679 | 156.4895 | 178.292 | 150.3014 |  | 144.8366 | 173.9893 | 232.8768 | 262.3589 | 247.0558 | 118.6229 | 167.3658 | 227.3677 | 259.708 | 248.3179 | 86.9876 | 98.8583 | 130.3416 | 173.739 | 213.6618 | 140.4033 | 191.1155 | 125.9668 | 179.6548 | 130.5823 | 126.587 | 169.3121 | 221.5037 | 253.2532 | 242.1861 | 137.3869 | 181.5225 | 240.9725 | 268.2331 | 246.4029 | 90.1102 | 110.2774 | 141.9499 | 184.2264 | 225.3755 | 101.6875 | 141.8541 | 153.9914 | 151.4289 | 129.5159 | 225.3035 | 171.5439 | 252.7116 | 238.0532 | 179.9723 |  |  |  | 92.6718 | 102.193 | 95.881 | 193.5767 | 101.6963 | 164.979 |  | 103.3496 | 94.9576 | 97.8607 | 60.3838 | 103.6548 | 114.9017 |  | 223.5056 | 262.1566 | 263.0359 | 412.4165 | 559.2488 | 533.6405 | 381.4612 | [23 empty] | 97.0505 | 546.4447 | 82.7113 | 242.8311
16:28 | 10910 |  |  | 7.8615 | 39.802 | 42.8803 | 14.9757 | 15.8049 | 27.5544 | 17.4317 | 1.6228 | 3.0779 | 0.8265 | -0.0217 |  |  |  | -12.3288 | 28.9587 | 43.5817 | 9.9571 |  | 15.0852 | 24.7862 | 0.4224 | 0.3796 | 1.5836 | 0.7904 | -5.351 | 229.6897 | 226.1436 | 160.2417 | 183.0634 | 146.5896 | 130.5143 | 113.2545 | 196.662 | 160.0053 | 216.0451 | 244.6766 | 225.7053 | 171.3886 | 167.5749 | 198.067 | 245.0338 | 254.6252 |  |  | 153.2357 |  | 287.7759 | 117.2018 | 157.8511 | 206.6335 | 229.6293 | 209.9571 | 198.3664 | 174.3711 | 224.8757 | 251.9428 | 256.9987 | 177.4842 | 97.8752 | 132.8938 | 168.8145 | 200.7011 | 162.3991 | 195.3104 | 177.9506 | 336.4616 | 122.6524 | 174.6526 | 230.1298 | 258.1891 | 293.3114 | 117.4422 | 155.6678 | 198.4223 | 220.6208 | 212.2615 | 84.4629 | 97.1341 | 130.9949 | 170.9975 | 203.2822 | 162.1639 |  | 145.1372 | 291.6341 |  | 117.5156 | 158.2613 | 208.7032 | 236.8405 | 227.7414 | 142.2843 | 174.646 | 221.8401 | 239.168 | 213.6122 | 96.9538 | 107.0326 | 132.4062 | 173.678 | 212.6275 | 240.9069 | 141.3092 | 134.9004 | 137.2892 | 144.4462 | 190.5281 | 234.946 | 253.152 | 233.2456 |  | 175.9213 |  |  | 92.6132 | 96.8571 | 179.1873 | 92.7428 | 191.9282 | 103.7801 | 39.2462 | 38.9987 | 38.4771 | 35.9815 | 34.6637 | 38.6381 | 38.6685 | 39.6882 | 88.7367 | 107.7671 | 101.4778 | 88.4277 | 235.5609 |  |  | 157.1149 |  | 142.2731 | 99.5344 | 131.3001 | 98.6687 | 204.4799 | 173.889 | 251.2422 | 233.6592 | 242.553 | 198.9387 | 245.2637 | 273.4514 | 282.2626 | 260.7276 | 159.5203 | 133.3191 | 182.6446 | 152.0272 | 187.9751 | 164.6564 | 218.0008 | 130.7607 | 229.3862 | 202.1761 | 194.4937 | 258.9237 |  | 192.0103 | 97.8649 | 133.6785 | 174.9315 | 210.053 | 156.4633 | 178.2631 | 150.2744 |  | 144.828 | 173.9857 | 232.8655 | 262.3356 | 247.0348 | 118.6168 | 167.368 | 227.3377 | 259.6771 | 248.2849 | 86.981 | 98.8566 | 130.3475 | 173.733 | 213.6458 | 140.388 | 191.0997 | 125.9488 | 179.6477 | 130.563 | 126.5894 | 169.3101 | 221.4936 | 253.2324 | 242.1656 | 137.3977 | 181.5182 | 240.9685 | 268.2138 | 246.3768 | 90.1172 | 110.2862 | 141.9517 | 184.2092 | 225.3644 | 101.6707 | 141.8394 | 153.9655 | 151.4077 | 129.5127 | 225.3025 | 171.5451 | 252.6845 | 238.019 | 179.9554 |  |  |  | 92.6653 | 102.1892 | 95.8736 | 193.5617 | 101.6939 | 164.976 |  | 103.3438 | 94.9512 | 97.8541 | 60.3713 | 103.6823 | 114.9141 |  | 223.4941 | 262.125 | 262.974 | 412.634 | 558.6975 | 533.6402 | 382.0894 | [23 empty] | 97.0434 | 546.1688 | 82.9052 | 242.8096
16:28 | 10911 |  |  | 7.7559 | 39.6909 | 42.5678 | 14.8413 | 15.799 | 27.5715 | 17.44 | 1.6225 | 3.0663 | 0.827 | -0.022 |  |  |  | -12.3122 | 28.9094 | 43.5261 | 9.9334 |  | 15.0961 | 24.7332 | 0.4225 | 0.3782 | 1.5876 | 0.7921 | -4.4376 | 229.6603 | 226.1201 | 160.2334 | 183.0479 | 146.5865 | 130.5059 | 113.2489 | 196.6619 | 160.003 | 216.0431 | 244.6539 | 225.6841 | 171.3811 | 167.5612 | 198.0472 | 244.9919 | 254.5811 |  |  | 153.2168 |  | 287.7316 | 117.2011 | 157.8436 | 206.6179 | 229.6114 | 209.935 | 198.3375 | 174.3605 | 224.8651 | 251.9228 | 256.9745 | 177.479 | 97.8802 | 132.9038 | 168.8141 | 200.6904 | 162.38 | 195.2993 | 177.9315 | 336.4146 | 122.6607 | 174.6497 | 230.1249 | 258.172 | 293.1266 | 117.4384 | 155.6626 | 198.4095 | 220.6035 | 212.243 | 84.4616 | 97.1296 | 130.9943 | 170.9896 | 203.2792 | 162.164 |  | 145.1179 | 291.5829 |  | 117.5223 | 158.2664 | 208.6948 | 236.8263 | 227.7281 | 142.2695 | 174.6441 | 221.8352 | 239.1511 | 213.5919 | 96.9362 | 107.0336 | 132.4172 | 173.6769 | 212.6213 | 240.8814 | 141.2906 | 134.8966 | 137.2796 | 144.4597 | 190.5281 | 234.9404 | 253.1394 | 233.2307 |  | 175.9119 |  |  | 92.6062 | 96.8556 | 179.1721 | 92.7281 | 191.9359 | 103.7568 | 39.3039 | 39.111 | 38.4569 | 36.1192 | 34.9456 | 38.2467 | 37.1308 | 39.5313 | 88.7272 | 107.7559 | 101.4622 | 88.4178 | 235.538 |  |  | 157.0996 |  | 142.2592 | 99.5296 | 131.296 | 98.6635 | 204.4651 | 173.8902 | 251.2132 | 233.6327 | 242.5311 | 198.9256 | 245.2561 | 273.4357 | 282.2429 | 260.6879 | 159.551 | 133.3018 | 182.5825 | 152.0166 | 187.9664 | 164.6524 | 217.9845 | 130.7565 | 229.3677 | 202.1621 | 194.4876 | 258.8978 |  | 191.9945 | 97.862 | 133.6797 | 174.9238 | 210.041 | 156.4496 | 178.2403 | 150.26 |  | 144.8233 | 173.9884 | 232.8543 | 262.3075 | 247.0168 | 118.6176 | 167.368 | 227.3272 | 259.6472 | 248.2615 | 86.9786 | 98.8635 | 130.3503 | 173.7396 | 213.6318 | 140.3718 | 191.0833 | 125.94 | 179.6515 | 130.5535 | 126.5941 | 169.3222 | 221.4825 | 253.2155 | 242.1476 | 137.3973 | 181.5154 | 240.9704 | 268.19 | 246.354 | 90.117 | 110.2889 | 141.9497 | 184.2102 | 225.3555 | 101.6546 | 141.8205 | 153.9478 | 151.3912 | 129.507 | 225.2935 | 171.5499 | 252.66 | 237.9871 | 179.9484 |  |  |  | 92.6497 | 102.1828 | 95.8611 | 193.5372 | 101.6879 | 164.968 |  | 103.3217 | 94.9316 | 97.8397 | 60.3691 | 103.6545 | 114.9109 |  | 223.4476 | 262.0826 | 262.9219 | 412.4819 | 559.4968 | 534.0079 | 381.5748 | [23 empty] | 97.031 | 546.7523 | 82.6657 | 242.7651
16:28 | 10912 |  |  | 7.6949 | 39.7231 | 42.6751 | 14.819 | 15.737 | 27.503 | 17.3272 | 1.6232 | 3.0634 | 0.8251 | -0.0242 |  |  |  | -12.3346 | 28.8505 | 43.578 | 9.9087 |  | 15.0415 | 24.7289 | 0.4224 | 0.3796 | 1.5867 | 0.791 | -5.8406 | 229.6275 | 226.0952 | 160.217 | 183.0331 | 146.5733 | 130.4921 | 113.2362 | 196.6539 | 160.0055 | 216.0181 | 244.6264 | 225.6552 | 171.3763 | 167.5439 | 198.0277 | 244.9573 | 254.5506 |  |  | 153.2 |  | 287.6935 | 117.2069 | 157.8477 | 206.6076 | 229.5919 | 209.9055 | 198.3275 | 174.3562 | 224.8582 | 251.9045 | 256.951 | 177.4752 | 97.8812 | 132.9204 | 168.8154 | 200.6813 | 162.3684 | 195.29 | 177.9081 | 336.3546 | 122.6565 | 174.652 | 230.1188 | 258.1541 | 293.7113 | 117.4348 | 155.6617 | 198.3866 | 220.5878 | 212.2254 | 84.4624 | 97.1225 | 131.0028 | 170.9914 | 203.2688 | 162.1623 |  | 145.0937 | 291.5292 |  | 117.5225 | 158.2673 | 208.6806 | 236.8061 | 227.7077 | 142.2527 | 174.6404 | 221.8198 | 239.1195 | 213.568 | 96.9237 | 107.0323 | 132.4185 | 173.6753 | 212.6101 | 240.8512 | 141.2776 | 134.8859 | 137.2694 | 144.4671 | 190.5316 | 234.9299 | 253.1234 | 233.2152 |  | 175.8932 |  |  | 92.6079 | 96.8536 | 179.1857 | 92.7555 | 191.952 | 103.7367 | 39.2864 | 39.1323 | 38.4797 | 36.0283 | 35.04 | 37.919 | 35.5146 | 38.7032 | 88.7219 | 107.744 | 101.4526 | 88.4066 | 235.5101 |  |  | 157.0803 |  | 142.2435 | 99.5237 | 131.2872 | 98.6552 | 204.4454 | 173.8845 | 251.1906 | 233.6067 | 242.5047 | 198.8995 | 245.2485 | 273.413 | 282.226 | 260.6552 | 159.5599 | 133.2798 | 182.5318 | 152.0014 | 187.9517 | 164.6471 | 217.9737 | 130.7379 | 229.3421 | 202.1595 | 194.4909 | 258.8717 |  | 191.9767 | 97.8578 | 133.6764 | 174.9201 | 210.0242 | 156.4371 | 178.2203 | 150.2453 |  | 144.8219 | 173.9928 | 232.8404 | 262.2982 | 246.9938 | 118.6255 | 167.3729 | 227.3222 | 259.6312 | 248.2404 | 86.9825 | 98.8634 | 130.3479 | 173.7392 | 213.6224 | 140.3599 | 191.0643 | 125.9304 | 179.6698 | 130.5454 | 126.5932 | 169.3355 | 221.4739 | 253.2091 | 242.128 | 137.399 | 181.5229 | 240.9589 | 268.1719 | 246.3417 | 90.1197 | 110.2966 | 141.9694 | 184.2262 | 225.3311 | 101.6471 | 141.8061 | 153.9308 | 151.3749 | 129.5128 | 225.2813 | 171.5474 | 252.6378 | 237.9622 | 179.9213 |  |  |  | 92.6444 | 102.1801 | 95.8552 | 193.5237 | 101.6938 | 164.9444 |  | 103.3075 | 94.9233 | 97.8313 | 60.3802 | 103.6549 | 114.911 |  | 223.4106 | 262.061 | 262.8717 | 412.2266 | 558.3158 | 532.9616 | 381.5966 | [23 empty] | 97.0254 | 545.6387 | 82.5757 | 242.7358
16:28 | 10913 |  |  | 7.7474 | 39.854 | 42.7361 | 14.8313 | 15.6884 | 27.6103 | 17.3663 | 1.6238 | 3.0653 | 0.8285 | -0.0223 |  |  |  | -12.2944 | 28.91 | 43.5282 | 9.9948 |  | 15.089 | 24.8249 | 0.423 | 0.3837 | 1.5851 | 0.7914 | -6.6788 | 229.6042 | 226.0722 | 160.2015 | 183.0163 | 146.558 | 130.4826 | 113.2238 | 196.6318 | 160 | 215.9951 | 244.5917 | 225.6244 | 171.3669 | 167.5076 | 198.002 | 244.9348 | 254.5186 |  |  | 153.1924 |  | 287.6574 | 117.1989 | 157.8461 | 206.5936 | 229.5686 | 209.8889 | 198.3223 | 174.3535 | 224.8449 | 251.8846 | 256.9429 | 177.4644 | 97.8771 | 132.9201 | 168.8167 | 200.6713 | 162.353 | 195.2627 | 177.8878 | 336.2966 | 122.6559 | 174.6531 | 230.1033 | 258.1308 | 294.1484 | 117.4448 | 155.6649 | 198.3734 | 220.5698 | 212.2123 | 84.4662 | 97.1249 | 131.0106 | 170.9863 | 203.2495 | 162.1439 |  | 145.0716 | 291.4782 |  | 117.5219 | 158.2637 | 208.6706 | 236.7822 | 227.6798 | 142.2471 | 174.6391 | 221.811 | 239.09 | 213.5385 | 96.9074 | 107.0347 | 132.4091 | 173.6664 | 212.5874 | 240.8289 | 141.2618 | 134.8759 | 137.2554 | 144.4684 | 190.534 | 234.917 | 253.104 | 233.1979 |  | 175.8684 |  |  | 92.5928 | 96.8378 | 179.1534 | 92.7491 | 191.9532 | 103.7073 | 39.2522 | 38.6481 | 38.4653 | 35.8446 | 35.1287 | 37.7681 | 34.9528 | 37.244 | 88.7173 | 107.738 | 101.4459 | 88.3951 | 235.4817 |  |  | 157.0725 |  | 142.2436 | 99.5233 | 131.2839 | 98.6556 | 204.43 | 173.8946 | 251.1748 | 233.5794 | 242.4824 | 198.8877 | 245.2328 | 273.3984 | 282.2063 | 260.6216 | 159.5832 | 133.2664 | 182.4949 | 151.9871 | 187.9318 | 164.653 | 217.9597 | 130.7258 | 229.3161 | 202.1394 | 194.4875 | 258.8501 |  | 191.9635 | 97.8563 | 133.6812 | 174.9169 | 210.0124 | 156.4193 | 178.2003 | 150.231 |  | 144.8209 | 173.9989 | 232.839 | 262.2892 | 246.9722 | 118.6243 | 167.3676 | 227.308 | 259.612 | 248.2102 | 86.9788 | 98.8565 | 130.3494 | 173.7304 | 213.6058 | 140.343 | 191.0447 | 125.9045 | 179.6721 | 130.5241 | 126.5929 | 169.3326 | 221.4616 | 253.1893 | 242.104 | 137.3811 | 181.51 | 240.9241 | 268.1349 | 246.3089 | 90.115 | 110.2964 | 141.9934 | 184.2328 | 225.3045 | 101.6372 | 141.7882 | 153.9109 | 151.3537 | 129.5197 | 225.264 | 171.5394 | 252.6198 | 237.9433 | 179.8822 |  |  |  | 92.6457 | 102.1781 | 95.8462 | 193.5188 | 101.6933 | 164.9307 |  | 103.306 | 94.9221 | 97.8205 | 60.3901 | 103.6683 | 114.9125 |  | 223.3851 | 262.0332 | 262.8059 | 412.7375 | 559.9309 | 534.4312 | 381.7399 | [23 empty] | 97.0186 | 547.181 | 82.7659 | 242.7091
16:28 | 10914 |  |  | 7.7481 | 39.762 | 42.698 | 14.8795 | 15.7689 | 27.5575 | 17.2693 | 1.6235 | 3.0658 | 0.828 | -0.0237 |  |  |  | -12.3431 | 28.934 | 43.5585 | 9.9237 |  | 15.0685 | 24.8477 | 0.4214 | 0.3776 | 1.5832 | 0.7933 | -6.3871 | 229.5819 | 226.0508 | 160.1951 | 183.0009 | 146.5535 | 130.4809 | 113.2222 | 196.6093 | 159.9894 | 215.9876 | 244.5695 | 225.6028 | 171.363 | 167.4874 | 197.9499 | 244.8885 | 254.4812 |  |  | 153.1861 |  | 287.6153 | 117.1901 | 157.8488 | 206.5838 | 229.5455 | 209.8739 | 198.3052 | 174.3518 | 224.831 | 251.8595 | 256.9229 | 177.4558 | 97.8801 | 132.9213 | 168.8134 | 200.6569 | 162.337 | 195.2399 | 177.8697 | 336.2479 | 122.6595 | 174.6543 | 230.0862 | 258.1081 | 294.6052 | 117.448 | 155.662 | 198.3652 | 220.5484 | 212.1973 | 84.4637 | 97.1301 | 131.0064 | 170.9715 | 203.2264 | 162.1292 |  | 145.0508 | 291.428 |  | 117.5188 | 158.2563 | 208.6608 | 236.7623 | 227.6615 | 142.2539 | 174.6356 | 221.7964 | 239.0665 | 213.5187 | 96.8986 | 107.034 | 132.4043 | 173.659 | 212.5665 | 240.8062 | 141.2445 | 134.8636 | 137.2402 | 144.464 | 190.5288 | 234.9035 | 253.0823 | 233.1772 |  | 175.8507 |  |  | 92.5822 | 96.8272 | 179.1077 | 92.6898 | 191.9412 | 103.6804 | 39.28 | 38.1726 | 38.3763 | 35.7743 | 35.33 | 37.7871 | 35.1165 | 36.7558 | 88.7112 | 107.7315 | 101.4376 | 88.3843 | 235.4616 |  |  | 157.0664 |  | 142.2315 | 99.5209 | 131.2735 | 98.6617 | 204.426 | 173.8904 | 251.1419 | 233.5573 | 242.459 | 198.8845 | 245.2175 | 273.3805 | 282.1789 | 260.5882 | 159.6157 | 133.2569 | 182.4298 | 151.9717 | 187.9193 | 164.6568 | 217.9503 | 130.7309 | 229.289 | 202.1088 | 194.4844 | 258.8355 |  | 191.9517 | 97.8579 | 133.6906 | 174.9124 | 210.0005 | 156.3974 | 178.1803 | 150.2174 |  | 144.8144 | 174.002 | 232.8291 | 262.257 | 246.957 | 118.6258 | 167.3604 | 227.2935 | 259.5884 | 248.1894 | 86.9803 | 98.858 | 130.3571 | 173.7266 | 213.5893 | 140.3282 | 191.0263 | 125.8755 | 179.6635 | 130.513 | 126.5999 | 169.3272 | 221.4573 | 253.1599 | 242.0732 | 137.3818 | 181.5089 | 240.9139 | 268.1076 | 246.2739 | 90.1094 | 110.292 | 141.978 | 184.2206 | 225.2862 | 101.6195 | 141.7681 | 153.8917 | 151.3318 | 129.5209 | 225.2487 | 171.5365 | 252.5901 | 237.9141 | 179.8695 |  |  |  | 92.6278 | 102.1677 | 95.8318 | 193.4987 | 101.6857 | 164.9239 |  | 103.2994 | 94.9163 | 97.8097 | 60.3852 | 103.7017 | 114.9149 |  | 223.3504 | 261.9944 | 262.7455 | 411.9828 | 558.7486 | 533.7582 | 382.0108 | [23 empty] | 97.0078 | 546.2534 | 82.7018 | 242.6724
16:28 | 10915 |  |  | 7.7956 | 39.7435 | 42.7907 | 14.9017 | 15.7919 | 27.5677 | 17.2626 | 1.6254 | 3.0666 | 0.8253 | -0.0239 |  |  |  | -12.5091 | 28.9066 | 43.5546 | 9.8418 |  | 15.0719 | 24.8104 | 0.423 | 0.3775 | 1.5882 | 0.7918 | -6.1314 | 229.5582 | 226.0258 | 160.1808 | 182.9876 | 146.5438 | 130.4662 | 113.2159 | 196.601 | 159.9811 | 215.9702 | 244.5534 | 225.5774 | 171.3581 | 167.4764 | 197.934 | 244.846 | 254.462 |  |  | 153.167 |  | 287.5703 | 117.1885 | 157.8516 | 206.579 | 229.5204 | 209.851 | 198.2901 | 174.3522 | 224.8216 | 251.8313 | 256.9065 | 177.4455 | 97.8792 | 132.9216 | 168.8038 | 200.6435 | 162.3237 | 195.2237 | 177.8446 | 336.187 | 122.6579 | 174.6487 | 230.0715 | 258.0925 | 295.1568 | 117.4442 | 155.6506 | 198.3521 | 220.5293 | 212.1747 | 84.4601 | 97.1401 | 131.0083 | 170.9663 | 203.2087 | 162.1264 |  | 145.0275 | 291.3828 |  | 117.5245 | 158.2514 | 208.6467 | 236.731 | 227.6369 | 142.2532 | 174.6251 | 221.7814 | 239.0415 | 213.5008 | 96.9009 | 107.028 | 132.4016 | 173.6513 | 212.5479 | 240.7807 | 141.2284 | 134.8631 | 137.2309 | 144.4729 | 190.5254 | 234.9003 | 253.068 | 233.1547 |  | 175.8487 |  |  | 92.5854 | 96.83 | 179.0915 | 92.6869 | 191.919 | 103.6573 | 39.2983 | 38.1732 | 38.3524 | 35.7853 | 35.5874 | 37.8718 | 35.4141 | 36.875 | 88.6998 | 107.7227 | 101.4347 | 88.3721 | 235.4353 |  |  | 157.0493 |  | 142.2123 | 99.5133 | 131.2586 | 98.6562 | 204.4074 | 173.8794 | 251.1126 | 233.531 | 242.4321 | 198.8846 | 245.2046 | 273.3617 | 282.1578 | 260.5617 | 159.6072 | 133.2457 | 182.3718 | 151.9516 | 187.9175 | 164.6539 | 217.9404 | 130.7292 | 229.2658 | 202.1077 | 194.486 | 258.8125 |  | 191.9417 | 97.8615 | 133.6943 | 174.9113 | 209.9868 | 156.3751 | 178.1664 | 150.2019 |  | 144.8151 | 174.0055 | 232.8128 | 262.234 | 246.9313 | 118.6275 | 167.3573 | 227.274 | 259.5577 | 248.1659 | 86.9819 | 98.855 | 130.3587 | 173.7195 | 213.5713 | 140.3101 | 191.0047 | 125.8583 | 179.6697 | 130.5035 | 126.6017 | 169.3326 | 221.4489 | 253.1373 | 242.0499 | 137.3974 | 181.5151 | 240.915 | 268.0904 | 246.2626 | 90.1073 | 110.2927 | 141.9781 | 184.2101 | 225.2713 | 101.5974 | 141.7513 | 153.8746 | 151.3165 | 129.5206 | 225.2307 | 171.5417 | 252.5609 | 237.887 | 179.8542 |  |  |  | 92.6117 | 102.1505 | 95.8214 | 193.4794 | 101.6822 | 164.895 |  | 103.2777 | 94.8927 | 97.7913 | 60.3741 | 103.6724 | 114.9185 |  | 223.3241 | 261.9308 | 262.678 | 412.4409 | 558.6384 | 532.8434 | 381.4883 | [23 empty] | 96.9951 | 545.7409 | 82.659 | 242.6275
16:28 | 10916 |  |  | 7.767 | 39.7159 | 42.8129 | 14.901 | 15.9066 | 27.6336 | 17.4049 | 1.6247 | 3.0687 | 0.8224 | -0.0238 |  |  |  | -12.4836 | 28.9706 | 43.5701 | 9.9642 |  | 15.1455 | 24.9317 | 0.4235 | 0.377 | 1.5875 | 0.7913 | -5.7713 | 229.5426 | 226.0063 | 160.1701 | 182.9782 | 146.5321 | 130.4561 | 113.2073 | 196.5964 | 159.9825 | 215.9508 | 244.536 | 225.5482 | 171.3557 | 167.4536 | 197.9438 | 244.8199 | 254.4429 |  |  | 153.1466 |  | 287.5262 | 117.1854 | 157.8465 | 206.565 | 229.4973 | 209.8333 | 198.2782 | 174.3482 | 224.8055 | 251.8148 | 256.8987 | 177.4378 | 97.8832 | 132.9226 | 168.8026 | 200.6338 | 162.3078 | 195.2096 | 177.8268 | 336.1293 | 122.6605 | 174.6431 | 230.0605 | 258.0687 | 294.6017 | 117.4445 | 155.6521 | 198.3378 | 220.5131 | 212.1562 | 84.4581 | 97.1649 | 131.0153 | 170.9642 | 203.2021 | 162.1206 |  | 145.0089 | 291.3454 |  | 117.5236 | 158.2546 | 208.6329 | 236.7099 | 227.6126 | 142.2439 | 174.6159 | 221.7625 | 239.0193 | 213.4722 | 96.892 | 107.0188 | 132.3978 | 173.6405 | 212.5282 | 240.7553 | 141.2073 | 134.8502 | 137.2173 | 144.4769 | 190.5295 | 234.8882 | 253.0469 | 233.1348 |  | 175.8434 |  |  | 92.5806 | 96.8247 | 179.0702 | 92.6945 | 191.9022 | 103.6323 | 39.4887 | 38.0931 | 38.3236 | 35.4853 | 35.8439 | 37.9481 | 35.8448 | 36.9482 | 88.6892 | 107.711 | 101.422 | 88.359 | 235.4084 |  |  | 157.0383 |  | 142.2083 | 99.508 | 131.2566 | 98.6495 | 204.3879 | 173.8807 | 251.0932 | 233.5028 | 242.4101 | 198.9018 | 245.1915 | 273.3439 | 282.136 | 260.5353 | 159.5755 | 133.2293 | 182.3277 | 151.9354 | 187.9068 | 164.6551 | 217.9249 | 130.7194 | 229.2433 | 202.1027 | 194.4783 | 258.7826 |  | 191.9323 | 97.856 | 133.6928 | 174.9103 | 209.9757 | 156.356 | 178.1455 | 150.1908 |  | 144.8181 | 174.0103 | 232.808 | 262.221 | 246.9052 | 118.6328 | 167.3675 | 227.272 | 259.5345 | 248.1468 | 86.9881 | 98.857 | 130.3618 | 173.7223 | 213.5614 | 140.3029 | 190.9889 | 125.8463 | 179.6843 | 130.4966 | 126.5979 | 169.3349 | 221.4346 | 253.1176 | 242.0307 | 137.3981 | 181.5062 | 240.8983 | 268.0637 | 246.2414 | 90.1063 | 110.2958 | 141.9986 | 184.2145 | 225.2501 | 101.5867 | 141.7332 | 153.8575 | 151.2987 | 129.5207 | 225.2192 | 171.5398 | 252.5459 | 237.8718 | 179.8252 |  |  |  | 92.6098 | 102.1464 | 95.8128 | 193.459 | 101.6814 | 164.8588 |  | 103.2734 | 94.8929 | 97.7796 | 60.3807 | 103.654 | 114.9011 |  | 223.2804 | 261.884 | 262.631 | 412.4409 | 559.1992 | 533.5296 | 381.2392 | [23 empty] | 96.99 | 546.3644 | 82.8721 | 242.5822
16:28 | 10917 |  |  | 7.7597 | 39.7002 | 42.7666 | 15.0155 | 15.9014 | 27.6681 | 17.4545 | 1.626 | 3.0642 | 0.8247 | -0.0246 |  |  |  | -12.3518 | 28.9022 | 43.6265 | 10.0129 |  | 15.1495 | 24.9828 | 0.4221 | 0.3758 | 1.5845 | 0.7905 | -5.225 | 229.5272 | 225.9834 | 160.1651 | 182.9658 | 146.5276 | 130.455 | 113.2045 | 196.5946 | 159.9869 | 215.945 | 244.5153 | 225.533 | 171.355 | 167.4377 | 197.9579 | 244.7954 | 254.4206 |  |  | 153.15 |  | 287.48 | 117.1913 | 157.8486 | 206.5469 | 229.4784 | 209.8136 | 198.2659 | 174.3447 | 224.7903 | 251.7932 | 256.8529 | 177.427 | 97.8831 | 132.9227 | 168.7988 | 200.614 | 162.2774 | 195.1858 | 177.8084 | 336.0784 | 122.653 | 174.6431 | 230.0524 | 258.0372 | 294.036 | 117.4453 | 155.6523 | 198.3255 | 220.495 | 212.1355 | 84.4537 | 97.1734 | 131.0191 | 170.9615 | 203.198 | 162.1014 |  | 144.9829 | 291.3018 |  | 117.528 | 158.2585 | 208.6225 | 236.6958 | 227.5927 | 142.2438 | 174.6152 | 221.7376 | 239.0012 | 213.4456 | 96.8736 | 107.0136 | 132.3926 | 173.6309 | 212.5128 | 240.7276 | 141.1814 | 134.8337 | 137.1993 | 144.472 | 190.5342 | 234.8744 | 253.0209 | 233.1175 |  | 175.8267 |  |  | 92.567 | 96.8128 | 179.0543 | 92.6927 | 191.8792 | 103.6034 | 39.6263 | 37.7926 | 38.0977 | 35.1337 | 35.8537 | 37.9513 | 35.6785 | 37.0991 | 88.6818 | 107.702 | 101.4058 | 88.3519 | 235.3832 |  |  | 157.0271 |  | 142.1985 | 99.5003 | 131.2448 | 98.6398 | 204.379 | 173.8747 | 251.062 | 233.4763 | 242.3841 | 198.9009 | 245.1879 | 273.3301 | 282.1129 | 260.5007 | 159.5564 | 133.2058 | 182.277 | 151.9239 | 187.897 | 164.6606 | 217.9194 | 130.7191 | 229.2197 | 202.0876 | 194.4729 | 258.7511 |  | 191.9164 | 97.8463 | 133.6798 | 174.9014 | 209.9606 | 156.3347 | 178.1212 | 150.1755 |  | 144.8085 | 174.0027 | 232.7865 | 262.2011 | 246.8827 | 118.6304 | 167.3642 | 227.2683 | 259.5155 | 248.1229 | 86.9806 | 98.8551 | 130.3683 | 173.7146 | 213.5506 | 140.2973 | 190.969 | 125.8235 | 179.7061 | 130.4853 | 126.6038 | 169.3362 | 221.4214 | 253.1008 | 242.0062 | 137.3979 | 181.4993 | 240.8859 | 268.0424 | 246.2218 | 90.1008 | 110.2991 | 141.9822 | 184.1916 | 225.2373 | 101.5809 | 141.7203 | 153.8418 | 151.28 | 129.5139 | 225.214 | 171.5289 | 252.53 | 237.8454 | 179.8053 |  |  |  | 92.6035 | 102.1463 | 95.8041 | 193.4415 | 101.679 | 164.8408 |  | 103.2733 | 94.8845 | 97.7691 | 60.3844 | 103.6702 | 114.9215 |  | 223.231 | 261.8735 | 262.5837 | 412.36 | 559.5578 | 534.5629 | 382.1247 | [23 empty] | 96.9826 | 547.0603 | 82.9764 | 242.5522
16:28 | 10918 |  |  | 7.7941 | 39.8327 | 42.8758 | 14.9502 | 15.8657 | 27.6406 | 17.3553 | 1.6257 | 3.0673 | 0.8238 | -0.0242 |  |  |  | -12.3959 | 28.9601 | 43.7543 | 10.0096 |  | 15.1568 | 24.9119 | 0.4222 | 0.3756 | 1.5823 | 0.7926 | -5.6427 | 229.5091 | 225.9617 | 160.1549 | 182.953 | 146.5266 | 130.4551 | 113.2034 | 196.5849 | 159.9879 | 215.9337 | 244.4869 | 225.5159 | 171.3475 | 167.4296 | 197.9611 | 244.7544 | 254.3905 |  |  | 153.1543 |  | 287.4381 | 117.1944 | 157.8419 | 206.5361 | 229.4605 | 209.7924 | 198.2464 | 174.3396 | 224.7732 | 251.767 | 256.7551 | 177.4135 | 97.8768 | 132.9232 | 168.7837 | 200.5928 | 162.2523 | 195.1483 | 177.7853 | 336.0182 | 122.6453 | 174.6362 | 230.0338 | 258.0104 | 293.5546 | 117.4474 | 155.6479 | 198.3132 | 220.4737 | 212.1179 | 84.4498 | 97.1678 | 131.0153 | 170.9572 | 203.182 | 162.0799 |  | 144.96 | 291.258 |  | 117.5341 | 158.2609 | 208.6195 | 236.6773 | 227.5759 | 142.2475 | 174.6209 | 221.73 | 238.9783 | 213.4331 | 96.8712 | 107.0191 | 132.3949 | 173.636 | 212.4979 | 240.698 | 141.1604 | 134.8227 | 137.1834 | 144.4767 | 190.5346 | 234.8649 | 253.0031 | 233.0978 |  | 175.8191 |  |  | 92.5557 | 96.8051 | 179.0593 | 92.7006 | 191.8422 | 103.5892 | 39.6302 | 37.1616 | 37.9044 | 34.5566 | 35.619 | 38.0408 | 35.1693 | 37.2273 | 88.6803 | 107.693 | 101.4003 | 88.3457 | 235.354 |  |  | 157.0101 |  | 142.1899 | 99.4926 | 131.2319 | 98.6304 | 204.3703 | 173.8718 | 251.0274 | 233.4495 | 242.3627 | 198.8794 | 245.1796 | 273.312 | 282.0955 | 260.4668 | 159.5348 | 133.1883 | 182.2042 | 151.916 | 187.896 | 164.6671 | 217.9076 | 130.7198 | 229.2005 | 202.0741 | 194.4691 | 258.7265 |  | 191.9029 | 97.8524 | 133.6869 | 174.8946 | 209.9421 | 156.3132 | 178.1029 | 150.1571 |  | 144.8049 | 173.9923 | 232.7675 | 262.174 | 246.8641 | 118.6224 | 167.3603 | 227.2481 | 259.491 | 248.1005 | 86.9706 | 98.8543 | 130.3765 | 173.7159 | 213.533 | 140.2837 | 190.9435 | 125.8037 | 179.7357 | 130.4772 | 126.6055 | 169.3391 | 221.4061 | 253.0801 | 241.9878 | 137.3999 | 181.504 | 240.8652 | 268.02 | 246.2006 | 90.1017 | 110.302 | 141.9743 | 184.1747 | 225.2198 | 101.5648 | 141.7113 | 153.8276 | 151.2683 | 129.5104 | 225.2 | 171.531 | 252.511 | 237.8265 | 179.8012 |  |  |  | 92.5907 | 102.1311 | 95.7924 | 193.4227 | 101.6725 | 164.8413 |  | 103.2626 | 94.8768 | 97.7526 | 60.3761 | 103.6662 | 114.9165 |  | 223.1772 | 261.8247 | 262.54 | 412.1671 | 558.3763 | 533.7029 | 381.9593 | [23 empty] | 96.9709 | 546.0396 | 83.0134 | 242.5009
16:28 | 10919 |  |  | 7.755 | 39.7141 | 42.877 | 14.8883 | 15.8508 | 27.6264 | 17.3777 | 1.6274 | 3.063 | 0.8251 | -0.0229 |  |  |  | -12.3868 | 29.0052 | 43.6714 | 9.9703 |  | 15.108 | 24.9584 | 0.422 | 0.3764 | 1.5847 | 0.7927 | -5.5081 | 229.477 | 225.9366 | 160.1352 | 182.9322 | 146.5144 | 130.4423 | 113.1927 | 196.5631 | 159.9828 | 215.9177 | 244.4568 | 225.4809 | 171.3362 | 167.4019 | 197.9487 | 244.7145 | 254.3641 |  |  | 153.1392 |  | 287.3951 | 117.1908 | 157.8369 | 206.5249 | 229.4382 | 209.7717 | 198.2342 | 174.3297 | 224.7563 | 251.7436 | 256.7189 | 177.4102 | 97.8712 | 132.925 | 168.7739 | 200.5775 | 162.2361 | 195.1239 | 177.7706 | 335.9571 | 122.6548 | 174.6314 | 230.0127 | 257.9903 | 293.1154 | 117.443 | 155.6452 | 198.2992 | 220.453 | 212.1028 | 84.4518 | 97.1675 | 131.007 | 170.9458 | 203.1574 | 162.0491 |  | 144.9442 | 291.2118 |  | 117.5354 | 158.2579 | 208.6165 | 236.6568 | 227.5587 | 142.2411 | 174.619 | 221.7196 | 238.9549 | 213.416 | 96.8739 | 107.0205 | 132.3961 | 173.6357 | 212.4856 | 240.6762 | 141.1395 | 134.8148 | 137.1755 | 144.4753 | 190.5294 | 234.8532 | 252.9876 | 233.0783 |  | 175.8072 |  |  | 92.5504 | 96.8037 | 179.0618 | 92.7122 | 191.8126 | 103.583 | 39.6814 | 37.0143 | 37.9401 | 33.97 | 35.2978 | 38.2268 | 34.9579 | 37.3664 | 88.6771 | 107.6837 | 101.397 | 88.3362 | 235.3249 |  |  | 156.9934 |  | 142.1792 | 99.4881 | 131.2266 | 98.6219 | 204.3558 | 173.8754 | 250.9971 | 233.4256 | 242.3466 | 198.8638 | 245.1595 | 273.2892 | 282.0669 | 260.4436 | 159.5223 | 133.1725 | 182.1041 | 151.9062 | 187.8859 | 164.6598 | 217.8932 | 130.7177 | 229.176 | 202.0565 | 194.4648 | 258.7117 |  | 191.8955 | 97.8533 | 133.7069 | 174.8881 | 209.928 | 156.2918 | 178.0814 | 150.1434 |  | 144.8047 | 173.9988 | 232.7497 | 262.1436 | 246.8307 | 118.6227 | 167.3675 | 227.2284 | 259.4677 | 248.0821 | 86.9768 | 98.8615 | 130.3864 | 173.724 | 213.5205 | 140.2734 | 190.9271 | 125.7912 | 179.7606 | 130.4707 | 126.6049 | 169.336 | 221.4008 | 253.0561 | 241.9683 | 137.3968 | 181.5051 | 240.8423 | 267.996 | 246.1674 | 90.1066 | 110.3039 | 141.9784 | 184.1831 | 225.191 | 101.5488 | 141.6978 | 153.8107 | 151.2521 | 129.516 | 225.1859 | 171.5317 | 252.4862 | 237.8091 | 179.7894 |  |  |  | 92.577 | 102.1124 | 95.7769 | 193.4 | 101.6639 | 164.8386 |  | 103.2604 | 94.88 | 97.7454 | 60.3967 | 103.6923 | 114.9288 |  | 223.1438 | 261.7825 | 262.493 | 412.248 | 557.8323 | 532.6713 | 381.3235 | [23 empty] | 96.9633 | 545.2518 | 82.9247 | 242.4632
16:28 | 10920 |  |  | 7.8486 | 39.6745 | 42.7596 | 14.8376 | 15.9187 | 27.5842 | 17.41 | 1.6264 | 3.0642 | 0.8238 | -0.0235 |  |  |  | -12.6318 | 29.2034 | 43.6586 | 9.9855 |  | 15.1509 | 24.8385 | 0.4216 | 0.3742 | 1.5851 | 0.7919 | -5.2261 | 229.4406 | 225.9051 | 160.1187 | 182.9068 | 146.4907 | 130.4228 | 113.1775 | 196.5535 | 159.9661 | 215.9004 | 244.4191 | 225.4452 | 171.3169 | 167.3741 | 197.9436 | 244.687 | 254.3442 |  |  | 153.1218 |  | 287.3479 | 117.1951 | 157.8398 | 206.5076 | 229.4152 | 209.7466 | 198.2253 | 174.3285 | 224.7495 | 251.7253 | 256.7263 | 177.4062 | 97.8815 | 132.9338 | 168.7782 | 200.5739 | 162.2221 | 195.1119 | 177.7635 | 335.9086 | 122.6651 | 174.6312 | 230.0056 | 257.9747 | 293.0232 | 117.4337 | 155.639 | 198.2878 | 220.4326 | 212.0804 | 84.4603 | 97.1708 | 131.0119 | 170.94 | 203.1439 | 162.0065 |  | 144.9232 | 291.1606 |  | 117.5409 | 158.2537 | 208.5996 | 236.6362 | 227.5298 | 142.235 | 174.6048 | 221.6982 | 238.9258 | 213.3837 | 96.8599 | 107.0087 | 132.383 | 173.6167 | 212.4629 | 240.6478 | 141.1257 | 134.803 | 137.1633 | 144.4714 | 190.5271 | 234.8385 | 252.9681 | 233.0565 |  | 175.7844 |  |  | 92.5436 | 96.795 | 179.0336 | 92.7091 | 191.7764 | 103.5561 | 39.6633 | 37.3408 | 38.0025 | 33.8942 | 34.7068 | 38.2682 | 34.7127 | 37.5526 | 88.669 | 107.6727 | 101.3904 | 88.3227 | 235.3092 |  |  | 156.9956 |  | 142.1719 | 99.4951 | 131.227 | 98.6236 | 204.3492 | 173.8884 | 250.9851 | 233.409 | 242.3276 | 198.8608 | 245.1418 | 273.2772 | 282.0366 | 260.4211 | 159.5036 | 133.1541 | 182.0379 | 151.8916 | 187.8675 | 164.6528 | 217.8839 | 130.714 | 229.1533 | 202.0434 | 194.4671 | 258.6879 |  | 191.8883 | 97.8476 | 133.7097 | 174.8842 | 209.9111 | 156.2742 | 178.0638 | 150.1316 |  | 144.7902 | 174.0069 | 232.7391 | 262.1259 | 246.7878 | 118.6233 | 167.3651 | 227.2132 | 259.4408 | 248.0491 | 86.9783 | 98.8582 | 130.3824 | 173.7177 | 213.5076 | 140.2605 | 190.9062 | 125.7727 | 179.7692 | 130.4511 | 126.6061 | 169.3368 | 221.3935 | 253.0303 | 241.9362 | 137.386 | 181.4971 | 240.8278 | 267.9696 | 246.136 | 90.1065 | 110.3004 | 141.9627 | 184.1609 | 225.1792 | 101.5311 | 141.6777 | 153.7908 | 151.2323 | 129.5247 | 225.169 | 171.5262 | 252.4517 | 237.7796 | 179.7626 |  |  |  | 92.5688 | 102.1057 | 95.7695 | 193.3913 | 101.6555 | 164.8273 |  | 103.2498 | 94.8642 | 97.7329 | 60.3966 | 103.6657 | 114.9288 |  | 223.092 | 261.7164 | 262.4211 | 412.3649 | 558.7263 | 532.7466 | 381.4179 | [23 empty] | 96.9537 | 545.7364 | 82.8715 | 242.4042
16:28 | 10921 |  |  | 7.8361 | 39.6301 | 42.7371 | 14.8875 | 15.9786 | 27.7093 | 17.5254 | 1.6251 | 3.0595 | 0.8217 | -0.0232 |  |  |  | -12.3682 | 29.1337 | 43.714 | 10.0841 |  | 15.2055 | 24.8549 | 0.4216 | 0.3748 | 1.5838 | 0.7914 | -4.5158 | 229.4264 | 225.8859 | 160.121 | 182.8959 | 146.484 | 130.4241 | 113.1717 | 196.5569 | 159.9695 | 215.8903 | 244.4061 | 225.4327 | 171.3085 | 167.3705 | 197.9424 | 244.6599 | 254.3257 |  |  | 153.104 |  | 287.3078 | 117.2023 | 157.8415 | 206.5002 | 229.3957 | 209.7317 | 198.2139 | 174.3402 | 224.7377 | 251.7145 | 256.7054 | 177.4033 | 97.8891 | 132.9471 | 168.7855 | 200.5719 | 162.2124 | 195.0985 | 177.7549 | 335.8571 | 122.6654 | 174.632 | 230.0043 | 257.9549 | 292.8555 | 117.4356 | 155.6362 | 198.275 | 220.4176 | 212.0621 | 84.4622 | 97.1754 | 131.0193 | 170.9437 | 203.1436 | 161.9732 |  | 144.9039 | 291.1178 |  | 117.5472 | 158.2581 | 208.5855 | 236.6169 | 227.5155 | 142.2357 | 174.6011 | 221.6882 | 238.9036 | 213.3602 | 96.8572 | 107.0154 | 132.3821 | 173.612 | 212.449 | 240.6192 | 141.1103 | 134.7833 | 137.1444 | 144.4782 | 190.5276 | 234.8239 | 252.9425 | 233.0393 |  | 175.7633 |  |  | 92.5399 | 96.7799 | 179.0036 | 92.7023 | 191.7503 | 103.5475 | 39.5942 | 37.5402 | 38.0044 | 34.0352 | 34.439 | 38.1801 | 34.3344 | 37.4578 | 88.6588 | 107.6575 | 101.3757 | 88.3036 | 235.2793 |  |  | 156.9844 |  | 142.1639 | 99.4928 | 131.2184 | 98.6206 | 204.3387 | 173.8937 | 250.9642 | 233.3899 | 242.3045 | 198.86 | 245.1325 | 273.2685 | 282.016 | 260.3975 | 159.4684 | 133.1423 | 182.0235 | 151.8828 | 187.8653 | 164.6662 | 217.881 | 130.7144 | 229.1379 | 202.0378 | 194.4745 | 258.6622 |  | 191.8775 | 97.8453 | 133.7057 | 174.8897 | 209.8919 | 156.2575 | 178.0425 | 150.1216 |  | 144.7872 | 174.0061 | 232.7362 | 262.1126 | 246.7616 | 118.6256 | 167.3603 | 227.2026 | 259.4125 | 248.0173 | 86.9797 | 98.8526 | 130.378 | 173.7152 | 213.4941 | 140.2516 | 190.8965 | 125.7525 | 179.7643 | 130.434 | 126.6064 | 169.347 | 221.3888 | 253.0176 | 241.916 | 137.4 | 181.5004 | 240.8234 | 267.9487 | 246.1226 | 90.1117 | 110.3066 | 141.9744 | 184.1618 | 225.1693 | 101.5231 | 141.6612 | 153.7725 | 151.2171 | 129.5181 | 225.1619 | 171.5303 | 252.4258 | 237.7495 | 179.7498 |  |  |  | 92.5633 | 102.1038 | 95.7612 | 193.3819 | 101.6385 | 164.8164 |  | 103.2473 | 94.8672 | 97.7234 | 60.4131 | 103.6608 | 114.9327 |  | 223.0474 | 261.707 | 262.3739 | 412.175 | 557.9183 | 532.6294 | 381.4289 | [23 empty] | 96.9483 | 545.2738 | 83.0784 | 242.3772
16:28 | 10922 |  |  | 7.8232 | 39.6376 | 42.7024 | 14.9577 | 16.079 | 27.6313 | 17.539 | 1.6266 | 3.0608 | 0.8268 | -0.0242 |  |  |  | -12.1342 | 29.2166 | 43.7459 | 10.1223 |  | 15.1319 | 24.9491 | 0.4212 | 0.3802 | 1.5834 | 0.7904 | -5.5013 | 229.4069 | 225.8675 | 160.12 | 182.8879 | 146.4807 | 130.4214 | 113.1724 | 196.5423 | 159.976 | 215.8818 | 244.3904 | 225.4123 | 171.3032 | 167.3457 | 197.9129 | 244.623 | 254.3007 |  |  | 153.0861 |  | 287.2636 | 117.1871 | 157.8423 | 206.489 | 229.3746 | 209.7206 | 198.1977 | 174.3404 | 224.7203 | 251.6884 | 256.6725 | 177.3915 | 97.8822 | 132.9473 | 168.7785 | 200.5534 | 162.1986 | 195.0737 | 177.7327 | 335.8015 | 122.6616 | 174.6295 | 229.9822 | 257.9299 | 292.8304 | 117.4359 | 155.6313 | 198.2584 | 220.4032 | 212.0419 | 84.455 | 97.1809 | 131.0186 | 170.9438 | 203.1268 | 161.9454 |  | 144.8897 | 291.0745 |  | 117.5536 | 158.2646 | 208.5816 | 236.5943 | 227.501 | 142.2272 | 174.605 | 221.6838 | 238.8907 | 213.3417 | 96.8712 | 107.0258 | 132.3928 | 173.6181 | 212.4415 | 240.6025 | 141.0898 | 134.77 | 137.129 | 144.4838 | 190.5202 | 234.8128 | 252.9223 | 233.0153 |  | 175.7478 |  |  | 92.5386 | 96.7818 | 178.9993 | 92.6917 | 191.7519 | 103.5599 | 39.5516 | 37.8987 | 38.0159 | 34.3417 | 34.7694 | 38.1329 | 33.8432 | 36.382 | 88.651 | 107.6532 | 101.3627 | 88.2945 | 235.2472 |  |  | 156.9619 |  | 142.151 | 99.4835 | 131.211 | 98.6132 | 204.3221 | 173.8927 | 250.9377 | 233.3626 | 242.2832 | 198.8511 | 245.1154 | 273.2499 | 281.9935 | 260.3757 | 159.4215 | 133.1277 | 182.0247 | 151.868 | 187.8578 | 164.6765 | 217.8731 | 130.7078 | 229.1139 | 202.0245 | 194.4647 | 258.6356 |  | 191.8575 | 97.8444 | 133.7039 | 174.8884 | 209.8791 | 156.2244 | 178.0203 | 150.1026 |  | 144.789 | 174.0013 | 232.7164 | 262.0879 | 246.7459 | 118.6335 | 167.3618 | 227.1947 | 259.3904 | 248 | 86.9784 | 98.858 | 130.3897 | 173.7097 | 213.4862 | 140.2436 | 190.8975 | 125.7377 | 179.7428 | 130.4319 | 126.6107 | 169.3495 | 221.3842 | 253.0033 | 241.9013 | 137.4052 | 181.4991 | 240.8016 | 267.9261 | 246.0995 | 90.112 | 110.3073 | 141.9894 | 184.1752 | 225.1402 | 101.516 | 141.6439 | 153.7589 | 151.1951 | 129.5153 | 225.1556 | 171.5312 | 252.4037 | 237.7217 | 179.7298 |  |  |  | 92.5531 | 102.101 | 95.7489 | 193.368 | 101.6256 | 164.8109 |  | 103.2385 | 94.8542 | 97.7057 | 60.4059 | 103.6678 | 114.9358 |  | 223.0135 | 261.6675 | 262.3084 | 412.1234 | 557.7077 | 532.6089 | 381.3857 | [23 empty] | 96.9402 | 545.1583 | 83.2205 | 242.3405
16:28 | 10923 |  |  | 7.8741 | 39.6231 | 42.7632 | 14.875 | 16.052 | 27.6484 | 17.685 | 1.6275 | 3.055 | 0.8242 | -0.0222 |  |  |  | -12.1589 | 29.2056 | 43.7263 | 10.0888 |  | 15.0997 | 24.9941 | 0.4207 | 0.3795 | 1.5868 | 0.7879 | -5.1817 | 229.3743 | 225.8401 | 160.1013 | 182.8702 | 146.4684 | 130.4071 | 113.1653 | 196.5178 | 159.9693 | 215.862 | 244.3569 | 225.3757 | 171.2894 | 167.3219 | 197.8766 | 244.59 | 254.2686 |  |  | 153.067 |  | 287.2156 | 117.1746 | 157.8362 | 206.4769 | 229.3514 | 209.6949 | 198.1772 | 174.3333 | 224.7041 | 251.6615 | 256.6222 | 177.3773 | 97.8714 | 132.9435 | 168.7628 | 200.5348 | 162.1781 | 195.044 | 177.7044 | 335.7473 | 122.6553 | 174.6287 | 229.9637 | 257.9026 | 292.8924 | 117.4371 | 155.6291 | 198.247 | 220.389 | 212.0225 | 84.4466 | 97.1817 | 131.0244 | 170.938 | 203.1083 | 161.9255 |  | 144.8812 | 291.0333 |  | 117.5527 | 158.2657 | 208.5727 | 236.5779 | 227.4724 | 142.2259 | 174.6034 | 221.6653 | 238.8635 | 213.316 | 96.8719 | 107.0177 | 132.3944 | 173.6103 | 212.4226 | 240.5822 | 141.0669 | 134.7586 | 137.1168 | 144.484 | 190.5109 | 234.8023 | 252.9017 | 232.9884 |  | 175.7289 |  |  | 92.5346 | 96.7862 | 179.0024 | 92.692 | 191.7502 | 103.5533 | 39.5997 | 37.7171 | 38.0545 | 34.676 | 35.1576 | 38.1166 | 33.4114 | 35.0766 | 88.6462 | 107.649 | 101.3555 | 88.2942 | 235.2341 |  |  | 156.9554 |  | 142.1501 | 99.484 | 131.2133 | 98.6169 | 204.3142 | 173.9002 | 250.9275 | 233.3443 | 242.2728 | 198.8393 | 245.1017 | 273.2313 | 281.9662 | 260.3505 | 159.3653 | 133.1055 | 182.0289 | 151.8472 | 187.8347 | 164.6714 | 217.8554 | 130.6904 | 229.0851 | 201.9932 | 194.4547 | 258.6092 |  | 191.8716 | 97.8468 | 133.7167 | 174.8726 | 209.867 | 156.1982 | 178.0066 | 150.0869 |  | 144.7871 | 173.9932 | 232.6986 | 262.0654 | 246.7194 | 118.6363 | 167.3604 | 227.1825 | 259.3716 | 247.9804 | 86.9736 | 98.8574 | 130.3994 | 173.7042 | 213.4773 | 140.2234 | 190.8788 | 125.721 | 179.7 | 130.429 | 126.6115 | 169.3449 | 221.3715 | 252.981 | 241.8701 | 137.3922 | 181.4949 | 240.7713 | 267.8967 | 246.0631 | 90.1077 | 110.2984 | 141.9636 | 184.1354 | 225.1226 | 101.4946 | 141.6232 | 153.7397 | 151.1683 | 129.5217 | 225.1356 | 171.5197 | 252.3783 | 237.7025 | 179.7068 |  |  |  | 92.543 | 102.0888 | 95.7338 | 193.3513 | 101.6252 | 164.8214 |  | 103.2347 | 94.8524 | 97.6994 | 60.4031 | 103.7441 | 114.9393 |  | 222.9726 | 261.6145 | 262.2623 | 411.9988 | 557.7077 | 533.1076 | 381.6346 | [23 empty] | 96.9341 | 545.4077 | 83.2429 | 242.2936
16:28 | 10924 |  |  | 7.8508 | 39.7069 | 42.8342 | 14.8777 | 16.0156 | 27.6338 | 17.6283 | 1.6285 | 3.0559 | 0.8246 | -0.0239 |  |  |  | -12.1365 | 29.2285 | 43.7312 | 10.0613 |  | 15.0967 | 25.0122 | 0.4209 | 0.3813 | 1.5892 | 0.7883 | -5.2825 | 229.3505 | 225.8134 | 160.086 | 182.852 | 146.4611 | 130.3988 | 113.1563 | 196.5003 | 159.9672 | 215.8475 | 244.3404 | 225.3483 | 171.2763 | 167.3128 | 197.8983 | 244.5522 | 254.2384 |  |  | 153.0507 |  | 287.1691 | 117.1725 | 157.8283 | 206.4697 | 229.3255 | 209.664 | 198.1605 | 174.3203 | 224.6882 | 251.645 | 256.5844 | 177.374 | 97.8687 | 132.9463 | 168.7569 | 200.521 | 162.1639 | 195.021 | 177.6898 | 335.6889 | 122.6541 | 174.6305 | 229.9567 | 257.8796 | 292.9814 | 117.4402 | 155.6302 | 198.2336 | 220.3728 | 212.0073 | 84.4532 | 97.1889 | 131.0343 | 170.9317 | 203.0943 | 161.909 |  | 144.8659 | 290.9926 |  | 117.5457 | 158.2655 | 208.5599 | 236.5641 | 227.4571 | 142.225 | 174.5943 | 221.6531 | 238.8365 | 213.2921 | 96.8757 | 107.0151 | 132.3893 | 173.6006 | 212.4081 | 240.5603 | 141.0443 | 134.7513 | 137.1014 | 144.4904 | 190.5125 | 234.7912 | 252.8844 | 232.9756 |  | 175.7122 |  |  | 92.5239 | 96.7735 | 178.979 | 92.6836 | 191.7403 | 103.5345 | 39.6148 | 37.4823 | 38.0676 | 35.0077 | 35.4259 | 38.0937 | 33.5895 | 34.6089 | 88.6358 | 107.6387 | 101.3482 | 88.2849 | 235.2094 |  |  | 156.9459 |  | 142.1485 | 99.4895 | 131.2076 | 98.6243 | 204.3057 | 173.9084 | 250.9161 | 233.3266 | 242.2597 | 198.8369 | 245.0978 | 273.2142 | 281.9397 | 260.3252 | 159.3274 | 133.0905 | 182.0468 | 151.8333 | 187.8197 | 164.666 | 217.8428 | 130.6869 | 229.0638 | 201.9761 | 194.4565 | 258.5946 |  | 191.883 | 97.8561 | 133.7305 | 174.8665 | 209.8578 | 156.1802 | 177.993 | 150.082 |  | 144.7894 | 173.9933 | 232.6925 | 262.0465 | 246.6813 | 118.6305 | 167.355 | 227.1704 | 259.3445 | 247.9458 | 86.973 | 98.8462 | 130.3995 | 173.703 | 213.4546 | 140.2061 | 190.8553 | 125.7011 | 179.6475 | 130.4122 | 126.6064 | 169.3481 | 221.3576 | 252.9582 | 241.8421 | 137.3905 | 181.4972 | 240.7561 | 267.8702 | 246.0376 | 90.1068 | 110.3046 | 141.9522 | 184.1071 | 225.1101 | 101.4759 | 141.6082 | 153.7277 | 151.1607 | 129.5191 | 225.1252 | 171.5116 | 252.3628 | 237.6795 | 179.698 |  |  |  | 92.531 | 102.0741 | 95.7207 | 193.328 | 101.6144 | 164.8176 |  | 103.2287 | 94.8414 | 97.6868 | 60.4079 | 103.7309 | 114.9438 |  | 222.9218 | 261.5585 | 262.2067 | 412.0424 | 558.4387 | 533.5157 | 381.8348 | [23 empty] | 96.9225 | 545.9772 | 83.2622 | 242.2401
16:28 | 10925 |  |  | 7.8288 | 39.779 | 42.8235 | 14.8382 | 15.9454 | 27.6125 | 17.6395 | 1.6287 | 3.0517 | 0.8226 | -0.0263 |  |  |  | -12.1559 | 29.1191 | 43.6481 | 10.0297 |  | 15.0828 | 25.0216 | 0.4214 | 0.38 | 1.586 | 0.7898 | -5.6277 | 229.334 | 225.7983 | 160.0748 | 182.8392 | 146.4568 | 130.3945 | 113.1518 | 196.4844 | 159.9689 | 215.8365 | 244.3164 | 225.3295 | 171.2697 | 167.291 | 197.9053 | 244.5176 | 254.2137 |  |  | 153.0345 |  | 287.1267 | 117.1658 | 157.8251 | 206.4541 | 229.3 | 209.6463 | 198.1463 | 174.3019 | 224.6726 | 251.6165 | 256.5762 | 177.3667 | 97.8728 | 132.9538 | 168.7598 | 200.502 | 162.148 | 194.9983 | 177.6729 | 335.6353 | 122.6558 | 174.6205 | 229.9394 | 257.8632 | 293.0625 | 117.4352 | 155.6232 | 198.2181 | 220.347 | 211.9878 | 84.4545 | 97.1905 | 131.0344 | 170.9199 | 203.069 | 161.8944 |  | 144.8445 | 290.9437 |  | 117.5456 | 158.2626 | 208.5484 | 236.5407 | 227.448 | 142.2177 | 174.5894 | 221.6452 | 238.8167 | 213.2688 | 96.8812 | 107.0148 | 132.3893 | 173.5969 | 212.3973 | 240.5386 | 141.0298 | 134.7415 | 137.0886 | 144.487 | 190.5172 | 234.779 | 252.8639 | 232.9596 |  | 175.707 |  |  | 92.5114 | 96.7564 | 178.9521 | 92.6682 | 191.7403 | 103.5341 | 39.5247 | 37.6955 | 38.0564 | 35.1916 | 35.5132 | 38.0655 | 33.8977 | 34.9293 | 88.6236 | 107.6258 | 101.3378 | 88.2702 | 235.1831 |  |  | 156.9318 |  | 142.133 | 99.4843 | 131.1916 | 98.6196 | 204.2869 | 173.9079 | 250.8838 | 233.3 | 242.2357 | 198.829 | 245.0915 | 273.1968 | 281.921 | 260.306 | 159.2957 | 133.0833 | 182.0986 | 151.8155 | 187.8106 | 164.6718 | 217.8305 | 130.688 | 229.0423 | 201.9784 | 194.4573 | 258.5747 |  | 191.8598 | 97.8591 | 133.7301 | 174.8786 | 209.847 | 156.1619 | 177.9752 | 150.0699 |  | 144.7852 | 174.0058 | 232.6937 | 262.0226 | 246.6491 | 118.6309 | 167.3627 | 227.1625 | 259.3185 | 247.9195 | 86.9765 | 98.8492 | 130.4041 | 173.705 | 213.4327 | 140.1984 | 190.834 | 125.6918 | 179.6064 | 130.3981 | 126.6063 | 169.3526 | 221.343 | 252.9314 | 241.8232 | 137.3952 | 181.4963 | 240.7513 | 267.8494 | 246.022 | 90.1072 | 110.3138 | 141.9692 | 184.1238 | 225.0928 | 101.4592 | 141.5957 | 153.7277 | 151.1572 | 129.5118 | 225.1199 | 171.5169 | 252.3466 | 237.6528 | 179.6983 |  |  |  | 92.5189 | 102.0635 | 95.7082 | 193.3037 | 101.5911 | 164.7865 |  | 103.2143 | 94.8369 | 97.6733 | 60.4168 | 103.7021 | 114.9486 |  | 222.8748 | 261.5138 | 262.1375 | 411.6899 | 558.2663 | 533.4121 | 381.6859 | [23 empty] | 96.9104 | 545.8392 | 83.1637 | 242.1943
16:28 | 10926 |  |  | 7.8675 | 39.6994 | 42.8199 | 14.84 | 15.8979 | 27.5438 | 17.6295 | 1.631 | 3.0561 | 0.8199 | -0.0243 |  |  |  | -12.1407 | 29.1567 | 43.6854 | 10.1312 |  | 15.1289 | 25.0009 | 0.421 | 0.3804 | 1.5846 | 0.7883 | -5.8365 | 229.3146 | 225.7798 | 160.0681 | 182.828 | 146.4463 | 130.3863 | 113.1453 | 196.4814 | 159.9688 | 215.8238 | 244.2864 | 225.3109 | 171.2688 | 167.2763 | 197.8669 | 244.4929 | 254.1908 |  |  | 153.0245 |  | 287.0895 | 117.1709 | 157.8293 | 206.4396 | 229.2793 | 209.6288 | 198.1346 | 174.2978 | 224.6658 | 251.5869 | 256.582 | 177.3579 | 97.8725 | 132.9624 | 168.7612 | 200.489 | 162.1301 | 194.9821 | 177.6584 | 335.5844 | 122.6561 | 174.6155 | 229.9213 | 257.8494 | 293.2972 | 117.4339 | 155.6153 | 198.2023 | 220.3231 | 211.9676 | 84.4484 | 97.1758 | 131.0332 | 170.9131 | 203.0538 | 161.891 |  | 144.8263 | 290.8944 |  | 117.5443 | 158.2525 | 208.5309 | 236.5131 | 227.4206 | 142.2081 | 174.5802 | 221.6279 | 238.7885 | 213.2402 | 96.8767 | 107.0135 | 132.3836 | 173.5865 | 212.3717 | 240.5252 | 141.0212 | 134.7268 | 137.0784 | 144.4905 | 190.5201 | 234.7736 | 252.8406 | 232.9445 |  | 175.7053 |  |  | 92.5022 | 96.7446 | 178.9315 | 92.6461 | 191.7346 | 103.5326 | 39.4013 | 37.5134 | 37.6655 | 35.296 | 35.2187 | 38.1152 | 34.2201 | 35.4868 | 88.612 | 107.6133 | 101.3236 | 88.26 | 235.1619 |  |  | 156.9153 |  | 142.1211 | 99.4733 | 131.1803 | 98.6035 | 204.2756 | 173.8985 | 250.852 | 233.2761 | 242.2121 | 198.8052 | 245.0761 | 273.1786 | 281.9021 | 260.2791 | 159.2758 | 133.0688 | 182.1411 | 151.7972 | 187.8074 | 164.6758 | 217.8166 | 130.6802 | 229.01 | 201.9626 | 194.455 | 258.5554 |  | 191.8424 | 97.8587 | 133.7329 | 174.8863 | 209.8401 | 156.1518 | 177.9504 | 150.055 |  | 144.7786 | 174.0117 | 232.6887 | 261.9994 | 246.6264 | 118.6356 | 167.3621 | 227.1516 | 259.2977 | 247.896 | 86.9734 | 98.8493 | 130.4031 | 173.7024 | 213.4185 | 140.1825 | 190.8072 | 125.6818 | 179.5792 | 130.3821 | 126.6197 | 169.3569 | 221.3336 | 252.9144 | 241.7997 | 137.4037 | 181.5002 | 240.7472 | 267.8272 | 246.0087 | 90.1102 | 110.3185 | 141.983 | 184.1429 | 225.0738 | 101.4464 | 141.5829 | 153.7194 | 151.1402 | 129.5089 | 225.1078 | 171.5182 | 252.3251 | 237.6385 | 179.6915 |  |  |  | 92.5098 | 102.0569 | 95.6916 | 193.2929 | 101.5884 | 164.7651 |  | 103.203 | 94.8223 | 97.6516 | 60.4059 | 103.6712 | 114.9477 |  | 222.8266 | 261.4816 | 262.0809 | 412.3112 | 559.3452 | 534.4727 | 382.3822 | [23 empty] | 96.8978 | 546.909 | 83.1781 | 242.1541
16:28 | 10927 |  |  | 7.8428 | 39.744 | 42.8273 | 14.7914 | 15.9171 | 27.5813 | 17.5507 | 1.6299 | 3.0517 | 0.8229 | -0.0255 |  |  |  | -12.2534 | 29.1029 | 43.6331 | 10.0623 |  | 15.151 | 24.926 | 0.4202 | 0.38 | 1.5842 | 0.7899 | -6.3335 | 229.2889 | 225.7582 | 160.061 | 182.8142 | 146.4304 | 130.3811 | 113.1456 | 196.4744 | 159.9677 | 215.8079 | 244.2655 | 225.2863 | 171.2623 | 167.2818 | 197.8463 | 244.4738 | 254.1703 |  |  | 153.0173 |  | 287.0481 | 117.1748 | 157.8283 | 206.4315 | 229.2599 | 209.608 | 198.125 | 174.3033 | 224.6581 | 251.5673 | 256.5935 | 177.3548 | 97.8814 | 132.9732 | 168.7663 | 200.4812 | 162.1173 | 194.9646 | 177.6511 | 335.5317 | 122.6597 | 174.6197 | 229.9162 | 257.8277 | 293.4116 | 117.4323 | 155.6119 | 198.1861 | 220.3065 | 211.944 | 84.4486 | 97.1692 | 131.0324 | 170.9101 | 203.0434 | 161.9042 |  | 144.8061 | 290.8444 |  | 117.5438 | 158.2562 | 208.5287 | 236.4947 | 227.4005 | 142.2106 | 174.5808 | 221.6167 | 238.7638 | 213.2207 | 96.8939 | 107.015 | 132.3769 | 173.5816 | 212.3574 | 240.525 | 141.0076 | 134.7112 | 137.065 | 144.4949 | 190.5182 | 234.7628 | 252.8178 | 232.9227 |  | 175.6985 |  |  | 92.4963 | 96.7384 | 178.9206 | 92.6371 | 191.6931 | 103.5121 | 39.2671 | 37.1556 | 37.0464 | 35.2676 | 34.8202 | 38.3492 | 34.4461 | 35.4602 | 88.6071 | 107.6086 | 101.3139 | 88.2587 | 235.138 |  |  | 156.9075 |  | 142.1222 | 99.476 | 131.1809 | 98.6069 | 204.2791 | 173.9084 | 250.8407 | 233.2533 | 242.1974 | 198.7948 | 245.063 | 273.162 | 281.8834 | 260.2464 | 159.2688 | 133.0567 | 182.1616 | 151.787 | 187.808 | 164.676 | 217.8073 | 130.6826 | 228.991 | 201.9526 | 194.4519 | 258.5315 |  | 191.8257 | 97.8569 | 133.7367 | 174.8766 | 209.8346 | 156.1261 | 177.9299 | 150.0391 |  | 144.785 | 174.0082 | 232.6804 | 261.9819 | 246.6054 | 118.6301 | 167.3518 | 227.1334 | 259.2711 | 247.8736 | 86.9645 | 98.846 | 130.3995 | 173.6941 | 213.401 | 140.1518 | 190.7855 | 125.6651 | 179.5714 | 130.3672 | 126.6293 | 169.3639 | 221.3267 | 252.8953 | 241.7724 | 137.3985 | 181.4957 | 240.7327 | 267.8013 | 245.9887 | 90.1102 | 110.3238 | 141.9772 | 184.1347 | 225.0571 | 101.432 | 141.5663 | 153.707 | 151.1211 | 129.5174 | 225.0932 | 171.5182 | 252.2926 | 237.6152 | 179.6837 |  |  |  | 92.4973 | 102.0534 | 95.6834 | 193.2782 | 101.5908 | 164.7671 |  | 103.1962 | 94.8072 | 97.6344 | 60.3942 | 103.6758 | 114.936 |  | 222.7788 | 261.4296 | 262.0123 | 412.3785 | 558.5138 | 533.592 | 381.7996 | [23 empty] | 96.8883 | 546.0529 | 83.063 | 242.1042
16:28 | 10928 |  |  | 7.7015 | 39.6754 | 42.6758 | 14.8048 | 15.9144 | 27.5694 | 17.5302 | 1.6334 | 3.0533 | 0.8247 | -0.0246 |  |  |  | -12.1939 | 28.9641 | 43.5366 | 9.9316 |  | 15.104 | 24.9539 | 0.4208 | 0.3782 | 1.5904 | 0.7869 | -5.0938 | 229.2635 | 225.7342 | 160.0446 | 182.7996 | 146.423 | 130.3735 | 113.1413 | 196.4684 | 159.9595 | 215.7884 | 244.2408 | 225.2629 | 171.2565 | 167.2704 | 197.841 | 244.4616 | 254.1563 |  |  | 153.003 |  | 287.0044 | 117.1798 | 157.8248 | 206.425 | 229.2394 | 209.5904 | 198.1153 | 174.3031 | 224.6426 | 251.547 | 256.6065 | 177.3532 | 97.8851 | 132.9771 | 168.7651 | 200.4724 | 162.1053 | 194.9449 | 177.6295 | 335.4745 | 122.6609 | 174.6152 | 229.9067 | 257.7944 | 293.0719 | 117.4294 | 155.6133 | 198.1806 | 220.2945 | 211.9276 | 84.4543 | 97.1835 | 131.0397 | 170.9072 | 203.0308 | 161.9276 |  | 144.7895 | 290.8014 |  | 117.5467 | 158.2662 | 208.5244 | 236.4835 | 227.3853 | 142.2288 | 174.5796 | 221.6062 | 238.7451 | 213.2079 | 96.9138 | 107.0106 | 132.381 | 173.581 | 212.3464 | 240.5144 | 140.9844 | 134.695 | 137.0463 | 144.4898 | 190.5061 | 234.7424 | 252.7951 | 232.8906 |  | 175.6829 |  |  | 92.4899 | 96.7304 | 178.9221 | 92.6609 | 191.6497 | 103.4973 | 39.3008 | 36.7786 | 36.8608 | 35.1247 | 34.5534 | 38.5627 | 34.193 | 35.5212 | 88.6023 | 107.6013 | 101.307 | 88.2532 | 235.1087 |  |  | 156.9005 |  | 142.1074 | 99.4696 | 131.1705 | 98.6066 | 204.2647 | 173.9109 | 250.8155 | 233.224 | 242.1782 | 198.7768 | 245.0543 | 273.1461 | 281.8618 | 260.2207 | 159.2567 | 133.0483 | 182.1694 | 151.77 | 187.8027 | 164.6738 | 217.7957 | 130.6851 | 228.9756 | 201.9448 | 194.4494 | 258.5061 |  | 191.8213 | 97.8577 | 133.7452 | 174.8749 | 209.8215 | 156.1026 | 177.9153 | 150.0274 |  | 144.7853 | 174.0101 | 232.6824 | 261.9668 | 246.5848 | 118.6273 | 167.3524 | 227.1168 | 259.249 | 247.8535 | 86.964 | 98.8555 | 130.4075 | 173.6882 | 213.3919 | 140.1305 | 190.7751 | 125.6551 | 179.5809 | 130.36 | 126.6253 | 169.3603 | 221.3226 | 252.8732 | 241.7558 | 137.3975 | 181.4901 | 240.7211 | 267.7747 | 245.9636 | 90.1133 | 110.3282 | 141.9722 | 184.1202 | 225.0477 | 101.4221 | 141.553 | 153.6943 | 151.1117 | 129.5188 | 225.0845 | 171.5227 | 252.2724 | 237.5848 | 179.6784 |  |  |  | 92.4886 | 102.0378 | 95.6783 | 193.2521 | 101.5844 | 164.7606 |  | 103.1907 | 94.8084 | 97.6313 | 60.4036 | 103.6677 | 114.9473 |  | 222.733 | 261.3924 | 261.9688 | 412.2509 | 558.2663 | 533.1003 | 381.6859 | [23 empty] | 96.8819 | 545.6833 | 82.8503 | 242.0627
16:28 | 10929 |  |  | 7.7882 | 39.5646 | 42.7366 | 14.8082 | 15.8967 | 27.5738 | 17.5637 | 1.6328 | 3.0465 | 0.8224 | -0.0251 |  |  |  | -12.3133 | 28.9244 | 43.5942 | 9.9655 |  | 15.0905 | 24.8262 | 0.4205 | 0.3778 | 1.5902 | 0.7853 | -4.1349 | 229.2362 | 225.7068 | 160.03 | 182.7863 | 146.4178 | 130.3626 | 113.1289 | 196.464 | 159.9505 | 215.7751 | 244.2084 | 225.2423 | 171.2435 | 167.2479 | 197.8199 | 244.4302 | 254.1415 |  |  | 152.9934 |  | 286.965 | 117.1853 | 157.8254 | 206.4178 | 229.2159 | 209.5735 | 198.0997 | 174.2983 | 224.6313 | 251.5308 | 256.6076 | 177.3449 | 97.884 | 132.969 | 168.7576 | 200.4592 | 162.0939 | 194.9233 | 177.6143 | 335.4181 | 122.6582 | 174.6122 | 229.8944 | 257.7727 | 293.6498 | 117.4291 | 155.6159 | 198.1754 | 220.283 | 211.9136 | 84.4652 | 97.1989 | 131.0466 | 170.9084 | 203.0191 | 161.9342 |  | 144.7789 | 290.7551 |  | 117.5482 | 158.2664 | 208.5097 | 236.4704 | 227.365 | 142.2257 | 174.573 | 221.5968 | 238.7224 | 213.1963 | 96.9247 | 107.0075 | 132.3789 | 173.5744 | 212.3267 | 240.4978 | 140.9607 | 134.6775 | 137.0252 | 144.4911 | 190.4982 | 234.7318 | 252.775 | 232.8688 |  | 175.6579 |  |  | 92.483 | 96.7228 | 178.9086 | 92.6536 | 191.6182 | 103.4955 | 39.4297 | 36.18 | 36.9975 | 35.1794 | 34.2454 | 38.594 | 33.9445 | 35.6029 | 88.5956 | 107.5882 | 101.299 | 88.2424 | 235.0849 |  |  | 156.886 |  | 142.0917 | 99.4642 | 131.1627 | 98.6007 | 204.2561 | 173.9062 | 250.7876 | 233.1966 | 242.1543 | 198.744 | 245.043 | 273.1326 | 281.8416 | 260.1999 | 159.2389 | 133.0385 | 182.1901 | 151.7515 | 187.8009 | 164.677 | 217.7875 | 130.6787 | 228.9526 | 201.9217 | 194.4507 | 258.4838 |  | 191.8074 | 97.8587 | 133.7479 | 174.8697 | 209.8015 | 156.0806 | 177.8933 | 150.0129 |  | 144.7743 | 174.0114 | 232.6654 | 261.9334 | 246.5653 | 118.6356 | 167.3585 | 227.1069 | 259.2281 | 247.8324 | 86.9663 | 98.8615 | 130.4128 | 173.6854 | 213.3888 | 140.1117 | 190.7625 | 125.655 | 179.5988 | 130.3499 | 126.6271 | 169.3571 | 221.3176 | 252.8596 | 241.7467 | 137.4021 | 181.4902 | 240.7051 | 267.7565 | 245.9371 | 90.1219 | 110.333 | 141.9961 | 184.1258 | 225.0261 | 101.4161 | 141.5378 | 153.6828 | 151.1041 | 129.5207 | 225.0752 | 171.5229 | 252.2548 | 237.5638 | 179.6722 |  |  |  | 92.4799 | 102.027 | 95.6756 | 193.238 | 101.5847 | 164.7695 |  | 103.1903 | 94.8039 | 97.6169 | 60.4023 | 103.7051 | 114.951 |  | 222.6963 | 261.3527 | 261.9186 | 412.3191 | 559.0108 | 534.0218 | 381.9756 | [23 empty] | 96.8749 | 546.5163 | 82.8058 | 242.0245
16:28 | 10930 |  |  | 7.8175 | 39.6337 | 42.6466 | 14.7728 | 15.8158 | 27.4634 | 17.4782 | 1.633 | 3.0466 | 0.8236 | -0.0255 |  |  |  | -12.1571 | 28.9244 | 43.5839 | 9.9982 |  | 15.174 | 24.8639 | 0.4203 | 0.3808 | 1.5891 | 0.7866 | -6.0827 | 229.2122 | 225.6859 | 160.0169 | 182.7767 | 146.4088 | 130.3575 | 113.1221 | 196.4558 | 159.9513 | 215.7652 | 244.1829 | 225.2161 | 171.2296 | 167.2411 | 197.7919 | 244.394 | 254.1238 |  |  | 152.9772 |  | 286.9263 | 117.1798 | 157.8237 | 206.4054 | 229.1938 | 209.5526 | 198.0808 | 174.3028 | 224.6172 | 251.5073 | 256.5907 | 177.3342 | 97.8836 | 132.9665 | 168.7466 | 200.4403 | 162.0749 | 194.8994 | 177.6062 | 335.3636 | 122.6627 | 174.6207 | 229.8826 | 257.7554 | 293.8837 | 117.4244 | 155.6125 | 198.166 | 220.2622 | 211.893 | 84.4621 | 97.2095 | 131.049 | 170.9053 | 203.0016 | 161.9518 |  | 144.7646 | 290.7023 |  | 117.5514 | 158.2678 | 208.4988 | 236.4548 | 227.3518 | 142.2218 | 174.5738 | 221.5813 | 238.7014 | 213.1759 | 96.9303 | 107.0101 | 132.3803 | 173.5662 | 212.3148 | 240.4787 | 140.9479 | 134.6715 | 137.0205 | 144.4976 | 190.5016 | 234.7287 | 252.7606 | 232.8589 |  | 175.6391 |  |  | 92.4766 | 96.7155 | 178.8743 | 92.6238 | 191.5858 | 103.4878 | 39.3576 | 36.2312 | 37.174 | 35.3376 | 34.1446 | 38.6868 | 33.815 | 35.6688 | 88.5862 | 107.5814 | 101.2945 | 88.2348 | 235.0579 |  |  | 156.8732 |  | 142.0834 | 99.4634 | 131.1578 | 98.5985 | 204.2496 | 173.9056 | 250.764 | 233.1717 | 242.1206 | 198.7149 | 245.032 | 273.1191 | 281.8173 | 260.1712 | 159.2571 | 133.0163 | 182.2173 | 151.7363 | 187.7914 | 164.6785 | 217.7767 | 130.6734 | 228.9271 | 201.9013 | 194.4469 | 258.4532 |  | 191.7985 | 97.8558 | 133.7409 | 174.8542 | 209.7804 | 156.0541 | 177.863 | 149.9982 |  | 144.764 | 173.9982 | 232.6375 | 261.8892 | 246.529 | 118.6365 | 167.3576 | 227.0934 | 259.2023 | 247.81 | 86.9633 | 98.8538 | 130.4164 | 173.6835 | 213.3731 | 140.0787 | 190.7412 | 125.6439 | 179.6075 | 130.334 | 126.6324 | 169.3567 | 221.3087 | 252.8312 | 241.7261 | 137.395 | 181.4788 | 240.6772 | 267.7329 | 245.8999 | 90.1171 | 110.3272 | 141.9821 | 184.1023 | 225.0033 | 101.392 | 141.5152 | 153.6654 | 151.0777 | 129.5269 | 225.0539 | 171.5154 | 252.2241 | 237.5405 | 179.6598 |  |  |  | 92.4731 | 102.0142 | 95.6659 | 193.2293 | 101.5825 | 164.7693 |  | 103.1826 | 94.7896 | 97.614 | 60.4011 | 103.7216 | 114.9456 |  | 222.6654 | 261.3266 | 261.849 | 412.1075 | 558.811 | 534.0079 | 382.0108 | [23 empty] | 96.8664 | 546.4094 | 82.8046 | 241.996
16:28 | 10931 |  |  | 7.8416 | 39.6686 | 42.9047 | 14.9274 | 15.8348 | 27.5508 | 17.4474 | 1.6342 | 3.0452 | 0.8244 | -0.0246 |  |  |  | -12.0145 | 29.0812 | 43.6591 | 10.0252 |  | 15.1232 | 24.9259 | 0.4208 | 0.3764 | 1.5877 | 0.7874 | -5.2781 | 229.1973 | 225.6634 | 160.0119 | 182.763 | 146.4031 | 130.3508 | 113.1212 | 196.4473 | 159.9534 | 215.7514 | 244.1601 | 225.1902 | 171.2267 | 167.2441 | 197.7719 | 244.3775 | 254.1144 |  |  | 152.9619 |  | 286.8815 | 117.1752 | 157.8267 | 206.3895 | 229.1752 | 209.534 | 198.0706 | 174.3029 | 224.596 | 251.4808 | 256.5567 | 177.3156 | 97.8696 | 132.9687 | 168.7369 | 200.4208 | 162.0461 | 194.8704 | 177.5802 | 335.305 | 122.6596 | 174.6124 | 229.859 | 257.7332 | 293.0689 | 117.4257 | 155.6087 | 198.152 | 220.2406 | 211.8706 | 84.4478 | 97.2259 | 131.0549 | 170.8985 | 202.9888 | 161.976 |  | 144.7499 | 290.6568 |  | 117.5553 | 158.2768 | 208.4864 | 236.4342 | 227.33 | 142.2176 | 174.5694 | 221.5637 | 238.6829 | 213.1487 | 96.9314 | 107.0105 | 132.3785 | 173.5601 | 212.3026 | 240.4665 | 140.937 | 134.6564 | 137.0112 | 144.5017 | 190.5009 | 234.7156 | 252.7459 | 232.8396 |  | 175.6209 |  |  | 92.4704 | 96.7084 | 178.8636 | 92.6312 | 191.563 | 103.4703 | 39.2297 | 36.7199 | 37.1109 | 35.4892 | 33.961 | 38.8332 | 33.5023 | 36.2021 | 88.581 | 107.5807 | 101.2917 | 88.2315 | 235.0226 |  |  | 156.8596 |  | 142.0779 | 99.4586 | 131.149 | 98.5917 | 204.2341 | 173.9056 | 250.7383 | 233.1542 | 242.0918 | 198.6932 | 245.0216 | 273.1058 | 281.7817 | 260.1413 | 159.2944 | 133.004 | 182.2117 | 151.7222 | 187.7765 | 164.6754 | 217.766 | 130.6665 | 228.9002 | 201.8846 | 194.4432 | 258.4387 |  | 191.8051 | 97.8596 | 133.7462 | 174.8558 | 209.7722 | 156.035 | 177.8487 | 149.9863 |  | 144.7578 | 173.9973 | 232.631 | 261.8705 | 246.498 | 118.6377 | 167.3664 | 227.0891 | 259.1902 | 247.7891 | 86.9644 | 98.8452 | 130.4202 | 173.6803 | 213.366 | 140.0574 | 190.725 | 125.6293 | 179.6095 | 130.3299 | 126.6364 | 169.3525 | 221.3038 | 252.8037 | 241.7049 | 137.3952 | 181.4776 | 240.6673 | 267.7034 | 245.8741 | 90.1157 | 110.3236 | 141.9519 | 184.0739 | 224.9948 | 101.3735 | 141.4968 | 153.6459 | 151.0556 | 129.5126 | 225.0374 | 171.5121 | 252.2005 | 237.5106 | 179.6399 |  |  |  | 92.4696 | 101.9977 | 95.6535 | 193.2214 | 101.5757 | 164.7426 |  | 103.1577 | 94.7656 | 97.5871 | 60.3954 | 103.6869 | 114.9181 |  | 222.6184 | 261.2704 | 261.7639 | 412.0096 | 557.933 | 532.6508 | 381.3426 | [23 empty] | 96.8512 | 545.2919 | 83.0926 | 241.9444
16:28 | 10932 |  |  | 7.8608 | 39.7478 | 42.844 | 14.8626 | 15.8935 | 27.5896 | 17.5832 | 1.6348 | 3.0417 | 0.8261 | -0.0242 |  |  |  | -11.9885 | 29.0178 | 43.6741 | 10.0043 |  | 15.1061 | 24.9814 | 0.4206 | 0.3784 | 1.5899 | 0.7886 | -5.1335 | 229.1798 | 225.6332 | 160.0066 | 182.7426 | 146.3921 | 130.3435 | 113.1174 | 196.4329 | 159.9624 | 215.7417 | 244.1428 | 225.1746 | 171.2177 | 167.2363 | 197.7503 | 244.3701 | 254.0944 |  |  | 152.9568 |  | 286.838 | 117.1786 | 157.8235 | 206.3726 | 229.1592 | 209.519 | 198.062 | 174.2922 | 224.582 | 251.4624 | 256.5308 | 177.3033 | 97.8666 | 132.9762 | 168.7415 | 200.4102 | 162.0191 | 194.8545 | 177.5615 | 335.25 | 122.6538 | 174.6093 | 229.8493 | 257.7149 | 293.4709 | 117.4249 | 155.5996 | 198.1346 | 220.2187 | 211.8493 | 84.4444 | 97.2393 | 131.0574 | 170.8916 | 202.9757 | 161.9658 |  | 144.7358 | 290.6117 |  | 117.554 | 158.2733 | 208.4782 | 236.4013 | 227.303 | 142.2067 | 174.5653 | 221.5514 | 238.6586 | 213.121 | 96.9337 | 107.0042 | 132.367 | 173.547 | 212.2827 | 240.4654 | 140.9181 | 134.6294 | 136.9953 | 144.5016 | 190.4961 | 234.6961 | 252.7228 | 232.8103 |  | 175.5958 |  |  | 92.4591 | 96.7 | 178.8692 | 92.6505 | 191.5401 | 103.4639 | 39.3423 | 36.6961 | 36.9265 | 35.5776 | 33.7961 | 38.9344 | 33.0057 | 36.6948 | 88.5774 | 107.5701 | 101.2786 | 88.2227 | 234.9949 |  |  | 156.8495 |  | 142.0669 | 99.4554 | 131.1391 | 98.5875 | 204.2273 | 173.9099 | 250.7133 | 233.1315 | 242.0768 | 198.672 | 245.0122 | 273.0941 | 281.753 | 260.1089 | 159.309 | 132.9986 | 182.157 | 151.7008 | 187.7628 | 164.6762 | 217.7556 | 130.6652 | 228.8774 | 201.8754 | 194.4489 | 258.427 |  | 191.7928 | 97.8602 | 133.7533 | 174.8623 | 209.7602 | 156.0161 | 177.8372 | 149.9775 |  | 144.7604 | 174.0086 | 232.6296 | 261.8658 | 246.4765 | 118.6419 | 167.3669 | 227.0754 | 259.166 | 247.7606 | 86.9689 | 98.8431 | 130.4184 | 173.6805 | 213.3565 | 140.0356 | 190.706 | 125.6279 | 179.6224 | 130.3234 | 126.6428 | 169.3465 | 221.2962 | 252.7839 | 241.6794 | 137.404 | 181.4817 | 240.6523 | 267.6799 | 245.8565 | 90.1181 | 110.3247 | 141.9667 | 184.0829 | 224.9764 | 101.3645 | 141.4814 | 153.6272 | 151.0454 | 129.5072 | 225.0279 | 171.5179 | 252.1751 | 237.4826 | 179.63 |  |  |  | 92.456 | 101.9903 | 95.6444 | 193.1993 | 101.5609 | 164.7226 |  | 103.151 | 94.7613 | 97.5769 | 60.3946 | 103.668 | 114.9305 |  | 222.5881 | 261.2406 | 261.711 | 411.931 | 557.774 | 532.3125 | 381.0969 | [23 empty] | 96.8424 | 545.0432 | 83.153 | 241.9144
16:28 | 10933 |  |  | 7.8754 | 39.77 | 42.8105 | 14.8923 | 15.8582 | 27.6398 | 17.5195 | 1.6341 | 3.0397 | 0.8236 | -0.0246 |  |  |  | -12.0373 | 29.0973 | 43.5098 | 10.0149 |  | 15.1053 | 24.9259 | 0.4208 | 0.3741 | 1.5863 | 0.7874 | -5.173 | 229.1556 | 225.6117 | 159.997 | 182.7262 | 146.3786 | 130.3384 | 113.1101 | 196.4234 | 159.9523 | 215.7311 | 244.1255 | 225.1493 | 171.2056 | 167.2294 | 197.7247 | 244.3493 | 254.0661 |  |  | 152.9487 |  | 286.7956 | 117.1837 | 157.8258 | 206.3597 | 229.1424 | 209.5007 | 198.0536 | 174.3001 | 224.5807 | 251.4345 | 256.5277 | 177.2987 | 97.8695 | 132.9815 | 168.7382 | 200.3972 | 162.0036 | 194.8409 | 177.5558 | 335.1919 | 122.6611 | 174.6166 | 229.8429 | 257.6886 | 294.1271 | 117.4164 | 155.5969 | 198.1203 | 220.1972 | 211.832 | 84.4489 | 97.2525 | 131.0623 | 170.8902 | 202.9592 | 161.9551 |  | 144.7183 | 290.5655 |  | 117.5514 | 158.2673 | 208.4634 | 236.3806 | 227.2847 | 142.2017 | 174.5577 | 221.5378 | 238.6309 | 213.0934 | 96.9352 | 107.0002 | 132.3598 | 173.5362 | 212.2585 | 240.4534 | 140.9088 | 134.6202 | 136.9876 | 144.5076 | 190.5007 | 234.6864 | 252.7044 | 232.7944 |  | 175.5846 |  |  | 92.4535 | 96.6985 | 178.8744 | 92.6618 | 191.5064 | 103.452 | 39.6048 | 36.9191 | 36.8462 | 35.688 | 33.4868 | 39.0141 | 32.8222 | 37.1864 | 88.562 | 107.554 | 101.2668 | 88.214 | 234.975 |  |  | 156.8424 |  | 142.0505 | 99.4443 | 131.1305 | 98.5794 | 204.2201 | 173.911 | 250.6892 | 233.1019 | 242.0589 | 198.653 | 245.0002 | 273.0805 | 281.7272 | 260.0764 | 159.3114 | 132.9777 | 182.0406 | 151.6788 | 187.7428 | 164.6795 | 217.7439 | 130.6637 | 228.8548 | 201.868 | 194.4501 | 258.3992 |  | 191.7672 | 97.8594 | 133.7502 | 174.8614 | 209.7477 | 155.9886 | 177.8126 | 149.968 |  | 144.7596 | 174.0181 | 232.6239 | 261.8423 | 246.4633 | 118.6403 | 167.3575 | 227.0562 | 259.1316 | 247.7251 | 86.9682 | 98.8474 | 130.4218 | 173.6832 | 213.3391 | 140.0116 | 190.6818 | 125.6281 | 179.6459 | 130.3045 | 126.6427 | 169.3492 | 221.2816 | 252.7627 | 241.6488 | 137.403 | 181.4794 | 240.6391 | 267.6579 | 245.8318 | 90.1137 | 110.3203 | 141.9767 | 184.083 | 224.9501 | 101.3534 | 141.4722 | 153.6063 | 151.0322 | 129.5237 | 225.018 | 171.5238 | 252.1565 | 237.4647 | 179.6172 |  |  |  | 92.4397 | 101.9847 | 95.6329 | 193.1815 | 101.542 | 164.7013 |  | 103.1545 | 94.7577 | 97.5768 | 60.4021 | 103.7061 | 114.9383 |  | 222.5576 | 261.2147 | 261.6643 | 412.2947 | 559.2474 | 534.2575 | 381.8862 | [23 empty] | 96.8373 | 546.7525 | 83.0945 | 241.8861
16:28 | 10934 |  |  | 7.7769 | 39.7688 | 42.7945 | 14.904 | 15.8769 | 27.5938 | 17.5555 | 1.6334 | 3.0397 | 0.8261 | -0.0243 |  |  |  | -12.1276 | 29.0677 | 43.5955 | 10.0136 |  | 15.038 | 24.8339 | 0.4213 | 0.3733 | 1.5869 | 0.7879 | -5.945 | 229.1259 | 225.5949 | 159.9859 | 182.7131 | 146.3747 | 130.3291 | 113.1043 | 196.4178 | 159.9385 | 215.7162 | 244.0926 | 225.1186 | 171.1972 | 167.227 | 197.7005 | 244.3258 | 254.0368 |  |  | 152.9385 |  | 286.7531 | 117.187 | 157.8306 | 206.3509 | 229.1267 | 209.4796 | 198.039 | 174.3138 | 224.5697 | 251.4064 | 256.5043 | 177.2925 | 97.8638 | 132.9825 | 168.7342 | 200.3805 | 161.9858 | 194.8128 | 177.5414 | 335.1319 | 122.6667 | 174.6135 | 229.8261 | 257.6595 | 294.0143 | 117.4151 | 155.5977 | 198.1055 | 220.1828 | 211.813 | 84.4487 | 97.2665 | 131.062 | 170.8867 | 202.9492 | 161.9422 |  | 144.7061 | 290.5181 |  | 117.5599 | 158.2763 | 208.4553 | 236.3709 | 227.2728 | 142.2042 | 174.5593 | 221.5227 | 238.6074 | 213.0814 | 96.9415 | 106.9998 | 132.3596 | 173.5426 | 212.241 | 240.4207 | 140.8924 | 134.6076 | 136.9708 | 144.4974 | 190.4964 | 234.6773 | 252.6801 | 232.7806 |  | 175.5647 |  |  | 92.4556 | 96.6937 | 178.8662 | 92.6644 | 191.4648 | 103.4269 | 39.7149 | 37.505 | 36.6379 | 35.6384 | 33.1085 | 39.033 | 33.2291 | 37.6594 | 88.5512 | 107.5438 | 101.2626 | 88.2152 | 234.9556 |  |  | 156.8302 |  | 142.0459 | 99.4379 | 131.1244 | 98.5749 | 204.1993 | 173.9101 | 250.6652 | 233.0768 | 242.0354 | 198.6266 | 244.9986 | 273.0731 | 281.7085 | 260.0485 | 159.291 | 132.9634 | 181.9612 | 151.6674 | 187.7286 | 164.6852 | 217.7325 | 130.6581 | 228.8348 | 201.8549 | 194.4419 | 258.3697 |  | 191.7538 | 97.8573 | 133.7513 | 174.8519 | 209.7335 | 155.9569 | 177.7949 | 149.9557 |  | 144.7547 | 174.0212 | 232.6104 | 261.811 | 246.4459 | 118.6339 | 167.3525 | 227.0476 | 259.1062 | 247.7084 | 86.9658 | 98.8464 | 130.4265 | 173.683 | 213.3236 | 140.0029 | 190.6599 | 125.6279 | 179.6699 | 130.2897 | 126.6346 | 169.357 | 221.2699 | 252.7448 | 241.6226 | 137.3987 | 181.4811 | 240.6371 | 267.6379 | 245.812 | 90.11 | 110.3265 | 141.9689 | 184.0728 | 224.9369 | 101.3399 | 141.4625 | 153.5909 | 151.0179 | 129.5346 | 225.0107 | 171.524 | 252.1422 | 237.4531 | 179.5918 |  |  |  | 92.435 | 101.9723 | 95.6302 | 193.1776 | 101.5371 | 164.6889 |  | 103.1333 | 94.7431 | 97.5628 | 60.3967 | 103.7055 | 114.9367 |  | 222.5192 | 261.1635 | 261.5964 | 412.0475 | 558.7918 | 533.1978 | 380.88 | [23 empty] | 96.8282 | 545.9948 | 83.0075 | 241.8414
16:28 | 10935 |  |  | 7.7989 | 39.777 | 42.815 | 14.9116 | 15.8834 | 27.5485 | 17.5943 | 1.6335 | 3.0383 | 0.8246 | -0.026 |  |  |  | -12.1642 | 29.0877 | 43.6143 | 9.9973 |  | 15.0733 | 24.744 | 0.4189 | 0.3735 | 1.586 | 0.788 | -4.8514 | 229.1048 | 225.5678 | 159.9766 | 182.7006 | 146.3668 | 130.3203 | 113.0992 | 196.3948 | 159.9396 | 215.7086 | 244.0591 | 225.0954 | 171.1934 | 167.2145 | 197.6749 | 244.2913 | 254.0071 |  |  | 152.9231 |  | 286.7076 | 117.1757 | 157.8258 | 206.3335 | 229.1035 | 209.4536 | 198.0129 | 174.3066 | 224.5509 | 251.3963 | 256.49 | 177.2865 | 97.8549 | 132.9885 | 168.7299 | 200.3661 | 161.9647 | 194.7858 | 177.5283 | 335.0738 | 122.6638 | 174.6116 | 229.8159 | 257.6398 | 293.9576 | 117.422 | 155.5915 | 198.0981 | 220.1704 | 211.7933 | 84.4465 | 97.2815 | 131.0614 | 170.8772 | 202.9295 | 161.9205 |  | 144.6978 | 290.4766 |  | 117.5555 | 158.278 | 208.4545 | 236.3549 | 227.2541 | 142.2248 | 174.5648 | 221.5147 | 238.5875 | 213.0681 | 96.9563 | 106.9914 | 132.3553 | 173.5434 | 212.22 | 240.3773 | 140.8692 | 134.5922 | 136.9522 | 144.4859 | 190.4822 | 234.6628 | 252.6554 | 232.7642 |  | 175.534 |  |  | 92.4487 | 96.6831 | 178.8143 | 92.6341 | 191.4345 | 103.4165 | 39.4755 | 37.8913 | 36.4644 | 35.1546 | 33.0608 | 38.9933 | 33.8279 | 37.9891 | 88.5446 | 107.5311 | 101.2551 | 88.2129 | 234.9264 |  |  | 156.8146 |  | 142.039 | 99.4384 | 131.1153 | 98.5734 | 204.1814 | 173.8971 | 250.6371 | 233.0475 | 242.0093 | 198.6091 | 244.9908 | 273.056 | 281.6888 | 260.0144 | 159.2566 | 132.9535 | 181.9761 | 151.6478 | 187.721 | 164.6842 | 217.7182 | 130.6595 | 228.8083 | 201.8391 | 194.4404 | 258.3439 |  | 191.7434 | 97.8533 | 133.755 | 174.8428 | 209.7143 | 155.9317 | 177.7727 | 149.9443 |  | 144.7477 | 174.0137 | 232.5955 | 261.7891 | 246.4163 | 118.6378 | 167.3518 | 227.0339 | 259.0838 | 247.6891 | 86.9736 | 98.8458 | 130.4319 | 173.6844 | 213.3077 | 139.9965 | 190.6439 | 125.6363 | 179.6903 | 130.2881 | 126.6343 | 169.3607 | 221.2587 | 252.7232 | 241.5953 | 137.3957 | 181.4768 | 240.6168 | 267.6117 | 245.7878 | 90.112 | 110.3343 | 141.9633 | 184.0591 | 224.9208 | 101.3249 | 141.4465 | 153.5642 | 151.0041 | 129.523 | 224.9995 | 171.5173 | 252.1175 | 237.4268 | 179.5653 |  |  |  | 92.4291 | 101.9527 | 95.6265 | 193.1566 | 101.5267 | 164.6869 |  | 103.1273 | 94.7284 | 97.5558 | 60.394 | 103.676 | 114.9404 |  | 222.5009 | 261.1298 | 261.5373 | 412.0447 | 558.4822 | 532.4575 | 380.7669 | [23 empty] | 96.819 | 545.4698 | 83.0043 | 241.8153
16:28 | 10936 |  |  | 7.8397 | 39.8428 | 42.9982 | 14.9666 | 15.8287 | 27.623 | 17.6851 | 1.6333 | 3.0415 | 0.8264 | -0.0253 |  |  |  | -12.1132 | 29.1241 | 43.6789 | 9.9651 |  | 15.1209 | 24.7814 | 0.42 | 0.3709 | 1.5901 | 0.7843 | -5.8497 | 229.0853 | 225.5435 | 159.9683 | 182.6863 | 146.3545 | 130.3129 | 113.0963 | 196.378 | 159.9323 | 215.685 | 244.0394 | 225.0728 | 171.1809 | 167.1906 | 197.6565 | 244.2537 | 253.9856 |  |  | 152.9048 |  | 286.661 | 117.1668 | 157.8188 | 206.3189 | 229.0703 | 209.43 | 198.0008 | 174.2972 | 224.539 | 251.3863 | 256.4851 | 177.2769 | 97.8555 | 132.9893 | 168.7209 | 200.3508 | 161.9464 | 194.762 | 177.5085 | 335.026 | 122.6602 | 174.6081 | 229.8061 | 257.6172 | 294.037 | 117.4222 | 155.5923 | 198.0824 | 220.1549 | 211.7809 | 84.4512 | 97.3069 | 131.068 | 170.8733 | 202.906 | 161.9047 |  | 144.6857 | 290.4352 |  | 117.5503 | 158.2711 | 208.4387 | 236.3317 | 227.2286 | 142.2374 | 174.5648 | 221.5055 | 238.5629 | 213.0433 | 96.9634 | 106.9794 | 132.3406 | 173.5338 | 212.1983 | 240.3353 | 140.8586 | 134.5843 | 136.94 | 144.4888 | 190.4825 | 234.652 | 252.6345 | 232.7414 |  | 175.5147 |  |  | 92.436 | 96.6758 | 178.7906 | 92.6178 | 191.4064 | 103.4227 | 39.1009 | 37.8251 | 36.1124 | 34.8992 | 32.6533 | 38.9472 | 34.1652 | 38.22 | 88.5315 | 107.5231 | 101.2485 | 88.2091 | 234.8954 |  |  | 156.7982 |  | 142.0234 | 99.4334 | 131.1086 | 98.5649 | 204.1747 | 173.8954 | 250.6123 | 233.0249 | 241.9908 | 198.6045 | 244.9769 | 273.0376 | 281.6601 | 259.9821 | 159.231 | 132.9449 | 181.9993 | 151.6257 | 187.7087 | 164.6882 | 217.7066 | 130.657 | 228.7835 | 201.8318 | 194.4404 | 258.3253 |  | 191.7333 | 97.8571 | 133.7679 | 174.8439 | 209.708 | 155.9144 | 177.7499 | 149.9297 |  | 144.7491 | 174.0193 | 232.5955 | 261.7741 | 246.3943 | 118.6432 | 167.3524 | 227.0206 | 259.0636 | 247.666 | 86.9844 | 98.8529 | 130.4364 | 173.6841 | 213.2944 | 139.9876 | 190.6313 | 125.6404 | 179.699 | 130.2831 | 126.6405 | 169.3661 | 221.2483 | 252.707 | 241.5787 | 137.3874 | 181.4688 | 240.5979 | 267.5818 | 245.7634 | 90.1185 | 110.3394 | 141.9687 | 184.0531 | 224.898 | 101.3113 | 141.4308 | 153.5377 | 150.9931 | 129.5174 | 224.9876 | 171.5183 | 252.0959 | 237.4025 | 179.5519 |  |  |  | 92.415 | 101.9398 | 95.6124 | 193.1268 | 101.5137 | 164.6699 |  | 103.1173 | 94.7203 | 97.5457 | 60.3954 | 103.6648 | 114.9432 |  | 222.4573 | 261.0902 | 261.4863 | 412.1721 | 558.7295 | 532.2629 | 380.8178 | [23 empty] | 96.8078 | 545.4962 | 83.2024 | 241.7738
16:28 | 10937 |  |  | 7.8299 | 39.7972 | 43.001 | 14.9376 | 15.8888 | 27.6539 | 17.625 | 1.633 | 3.0383 | 0.8253 | -0.0256 |  |  |  | -12.2414 | 29.1454 | 43.6755 | 9.9533 |  | 15.1015 | 24.7702 | 0.4193 | 0.3747 | 1.5936 | 0.784 | -5.4168 | 229.0652 | 225.527 | 159.9558 | 182.6798 | 146.3521 | 130.309 | 113.0915 | 196.3775 | 159.9301 | 215.6653 | 244.0166 | 225.0496 | 171.1701 | 167.1697 | 197.6375 | 244.2246 | 253.955 |  |  | 152.8918 |  | 286.622 | 117.1694 | 157.8106 | 206.3087 | 229.0429 | 209.4115 | 197.984 | 174.291 | 224.5201 | 251.3671 | 256.4469 | 177.271 | 97.8676 | 132.9972 | 168.7175 | 200.3402 | 161.9354 | 194.7448 | 177.4902 | 334.9799 | 122.6679 | 174.6069 | 229.7907 | 257.5934 | 293.874 | 117.4131 | 155.5909 | 198.0646 | 220.1334 | 211.7623 | 84.4488 | 97.3466 | 131.074 | 170.8708 | 202.8948 | 161.8726 |  | 144.669 | 290.3877 |  | 117.5571 | 158.2693 | 208.4196 | 236.309 | 227.2073 | 142.2335 | 174.556 | 221.4876 | 238.5362 | 213.021 | 96.9573 | 106.9731 | 132.3369 | 173.526 | 212.1771 | 240.298 | 140.8458 | 134.5705 | 136.9252 | 144.4885 | 190.4893 | 234.641 | 252.6111 | 232.7191 |  | 175.5032 |  |  | 92.4289 | 96.6702 | 178.7902 | 92.6122 | 191.3658 | 103.4274 | 38.9067 | 37.8231 | 35.744 | 35.227 | 31.9501 | 38.9365 | 34.6034 | 38.4615 | 88.5202 | 107.5185 | 101.2383 | 88.2075 | 234.8672 |  |  | 156.7866 |  | 142.0078 | 99.4289 | 131.1042 | 98.5567 | 204.1578 | 173.899 | 250.5819 | 232.9995 | 241.9718 | 198.5768 | 244.9701 | 273.0262 | 281.6324 | 259.9523 | 159.2259 | 132.9339 | 182.0027 | 151.6062 | 187.6964 | 164.6911 | 217.6922 | 130.6522 | 228.7661 | 201.8159 | 194.4318 | 258.3067 |  | 191.7382 | 97.8613 | 133.7754 | 174.8411 | 209.6972 | 155.8903 | 177.7308 | 149.9153 |  | 144.7493 | 174.0266 | 232.5892 | 261.757 | 246.3725 | 118.6329 | 167.3473 | 227.0054 | 259.0399 | 247.639 | 86.9828 | 98.8535 | 130.4376 | 173.6633 | 213.2773 | 139.9762 | 190.6059 | 125.6335 | 179.6809 | 130.2603 | 126.64 | 169.3738 | 221.2392 | 252.6899 | 241.555 | 137.387 | 181.4722 | 240.5771 | 267.5527 | 245.7302 | 90.1162 | 110.3298 | 141.9769 | 184.0586 | 224.866 | 101.2972 | 141.4136 | 153.5201 | 150.9798 | 129.5143 | 224.9673 | 171.5036 | 252.0769 | 237.3878 | 179.5364 |  |  |  | 92.3989 | 101.9281 | 95.6074 | 193.0976 | 101.5093 | 164.6426 |  | 103.1138 | 94.7137 | 97.5399 | 60.3996 | 103.679 | 114.9419 |  | 222.445 | 261.0369 | 261.4398 | 412.2344 | 558.7918 | 532.9485 | 380.7556 | [23 empty] | 96.8001 | 545.8701 | 83.1414 | 241.7409
16:28 | 10938 |  |  | 7.8315 | 39.8568 | 43.0311 | 14.9327 | 15.8677 | 27.69 | 17.5795 | 1.6339 | 3.035 | 0.8244 | -0.0229 |  |  |  | -12.2458 | 29.1461 | 43.6672 | 9.9585 |  | 15.164 | 24.7823 | 0.4192 | 0.3776 | 1.5905 | 0.7849 | -6.0734 | 229.0525 | 225.5098 | 159.9518 | 182.6658 | 146.3512 | 130.3092 | 113.0874 | 196.3648 | 159.9389 | 215.6623 | 243.9929 | 225.0281 | 171.1671 | 167.1616 | 197.6228 | 244.1996 | 253.9204 |  |  | 152.8724 |  | 286.5768 | 117.1613 | 157.807 | 206.2918 | 229.0223 | 209.3875 | 197.9646 | 174.2825 | 224.5051 | 251.3385 | 256.2738 | 177.2677 | 97.8715 | 133.0043 | 168.7136 | 200.3313 | 161.919 | 194.7289 | 177.4771 | 334.9206 | 122.669 | 174.6077 | 229.7791 | 257.5662 | 293.2507 | 117.4106 | 155.584 | 198.0568 | 220.1139 | 211.7362 | 84.4398 | 97.4071 | 131.0738 | 170.8612 | 202.8736 | 161.8449 |  | 144.6558 | 290.3334 |  | 117.5602 | 158.2701 | 208.4096 | 236.2866 | 227.1892 | 142.2323 | 174.543 | 221.4715 | 238.518 | 212.9976 | 96.9499 | 106.9738 | 132.3345 | 173.5198 | 212.1626 | 240.2683 | 140.8294 | 134.5558 | 136.9094 | 144.4836 | 190.4874 | 234.6201 | 252.589 | 232.7006 |  | 175.48 |  |  | 92.4194 | 96.6618 | 178.7802 | 92.6073 | 191.328 | 103.4199 | 38.5939 | 38.1887 | 35.56 | 35.6976 | 31.4773 | 38.9508 | 35.3003 | 38.6984 | 88.5134 | 107.5032 | 101.2305 | 88.1999 | 234.8419 |  |  | 156.7756 |  | 142.0018 | 99.4291 | 131.0972 | 98.5535 | 204.1484 | 173.9014 | 250.5584 | 232.9705 | 241.9434 | 198.5608 | 244.9632 | 273.0048 | 281.6216 | 259.9199 | 159.2431 | 132.9212 | 181.9898 | 151.5873 | 187.6922 | 164.693 | 217.6886 | 130.6496 | 228.7489 | 201.8016 | 194.4301 | 258.2799 |  | 191.7511 | 97.8592 | 133.7682 | 174.8332 | 209.677 | 155.8648 | 177.7095 | 149.9025 |  | 144.7423 | 174.0203 | 232.5686 | 261.7374 | 246.3539 | 118.6318 | 167.3473 | 226.9938 | 259.012 | 247.6058 | 86.9719 | 98.8487 | 130.4401 | 173.6506 | 213.2645 | 139.9607 | 190.5809 | 125.6235 | 179.6509 | 130.2474 | 126.6476 | 169.3824 | 221.2322 | 252.6724 | 241.5337 | 137.3883 | 181.4788 | 240.5651 | 267.5334 | 245.7004 | 90.1195 | 110.3232 | 141.9949 | 184.0685 | 224.8481 | 101.2901 | 141.396 | 153.5022 | 150.963 | 129.4974 | 224.9347 | 171.4847 | 252.0504 | 237.3633 | 179.5136 |  |  |  | 92.3882 | 101.9101 | 95.6046 | 193.0648 | 101.4937 | 164.6338 |  | 103.0977 | 94.7038 | 97.5302 | 60.3838 | 103.6809 | 114.9235 |  | 222.4037 | 261.0139 | 261.3774 | 411.9202 | 558.6066 | 532.6444 | 380.8291 | [23 empty] | 96.7895 | 545.6255 | 83.1785 | 241.7088
16:28 | 10939 |  |  | 7.9058 | 39.8328 | 43.0756 | 15.0079 | 15.8742 | 27.7086 | 17.5519 | 1.6348 | 3.0359 | 0.8252 | -0.0233 |  |  |  | -12.0849 | 29.1596 | 43.8047 | 10.0105 |  | 15.107 | 24.905 | 0.4184 | 0.3733 | 1.5909 | 0.7842 | -5.5349 | 229.026 | 225.4874 | 159.9387 | 182.6421 | 146.3364 | 130.2966 | 113.0782 | 196.3494 | 159.941 | 215.6512 | 243.9768 | 225.0095 | 171.1526 | 167.1477 | 197.6177 | 244.1834 | 253.9013 |  |  | 152.8647 |  | 286.531 | 117.1588 | 157.8097 | 206.2818 | 229.0038 | 209.3679 | 197.9581 | 174.2845 | 224.4965 | 251.318 | 256.1407 | 177.2642 | 97.8723 | 133.0078 | 168.7136 | 200.3198 | 161.8999 | 194.7087 | 177.4594 | 334.8677 | 122.6688 | 174.6047 | 229.7653 | 257.5468 | 293.6552 | 117.4105 | 155.5801 | 198.0474 | 220.0961 | 211.7169 | 84.4365 | 97.4787 | 131.0758 | 170.8574 | 202.8554 | 161.828 |  | 144.6517 | 290.2855 |  | 117.5594 | 158.2696 | 208.4018 | 236.2682 | 227.1718 | 142.2335 | 174.5374 | 221.4581 | 238.4976 | 212.9791 | 96.9423 | 106.9746 | 132.332 | 173.5134 | 212.1482 | 240.24 | 140.8161 | 134.5439 | 136.8975 | 144.4803 | 190.4761 | 234.5992 | 252.5636 | 232.678 |  | 175.4555 |  |  | 92.4064 | 96.6531 | 178.7829 | 92.6184 | 191.2955 | 103.4006 | 38.0622 | 38.5025 | 35.491 | 36.1306 | 31.2182 | 38.9725 | 35.9726 | 38.8829 | 88.5086 | 107.4897 | 101.2122 | 88.1859 | 234.8226 |  |  | 156.7576 |  | 141.9945 | 99.4269 | 131.0873 | 98.5466 | 204.1426 | 173.9 | 250.5376 | 232.9409 | 241.9195 | 198.5679 | 244.9622 | 272.993 | 281.6134 | 259.8951 | 159.2789 | 132.9221 | 181.9756 | 151.5714 | 187.6927 | 164.6998 | 217.6901 | 130.6529 | 228.7317 | 201.8056 | 194.4411 | 258.2568 |  | 191.7409 | 97.8518 | 133.7805 | 174.8391 | 209.6641 | 155.842 | 177.684 | 149.8851 |  | 144.736 | 174.0216 | 232.5619 | 261.717 | 246.3343 | 118.6375 | 167.3502 | 226.9887 | 258.9897 | 247.5853 | 86.9697 | 98.8438 | 130.4461 | 173.6601 | 213.2577 | 139.9472 | 190.5625 | 125.6216 | 179.6166 | 130.2323 | 126.6586 | 169.3811 | 221.2274 | 252.6515 | 241.5148 | 137.3895 | 181.4739 | 240.5463 | 267.5066 | 245.6845 | 90.1231 | 110.3331 | 142.0014 | 184.0663 | 224.8374 | 101.28 | 141.3877 | 153.4883 | 150.9513 | 129.4961 | 224.9335 | 171.4991 | 252.0281 | 237.3409 | 179.4794 |  |  |  | 92.3837 | 101.8961 | 95.5965 | 193.046 | 101.4886 | 164.6226 |  | 103.0867 | 94.6942 | 97.5169 | 60.3877 | 103.7046 | 114.916 |  | 222.3849 | 260.9982 | 261.3098 | 412.2344 | 558.107 | 532.6992 | 381.3155 | [23 empty] | 96.7792 | 545.4031 | 83.3576 | 241.6916
16:28 | 10940 |  |  | 7.9327 | 39.8073 | 43.0287 | 14.9669 | 15.7786 | 27.7139 | 17.5058 | 1.6332 | 3.0306 | 0.8252 | -0.0244 |  |  |  | -12.0328 | 29.208 | 43.7254 | 10.0269 |  | 15.1791 | 24.9336 | 0.4198 | 0.3713 | 1.5917 | 0.7858 | -5.6594 | 228.9937 | 225.4665 | 159.9244 | 182.6262 | 146.3232 | 130.281 | 113.0652 | 196.3352 | 159.9318 | 215.6334 | 243.9543 | 224.9835 | 171.1437 | 167.1299 | 197.6045 | 244.1656 | 253.8831 |  |  | 152.8611 |  | 286.4905 | 117.1542 | 157.8105 | 206.2746 | 228.9776 | 209.3435 | 197.9364 | 174.2826 | 224.4763 | 251.3047 | 256.1074 | 177.2575 | 97.8722 | 133.0127 | 168.7144 | 200.3068 | 161.8818 | 194.6811 | 177.4421 | 334.8149 | 122.669 | 174.6042 | 229.7508 | 257.5333 | 294.4394 | 117.4073 | 155.5712 | 198.0325 | 220.0822 | 211.7009 | 84.4321 | 97.5269 | 131.0767 | 170.8492 | 202.8409 | 161.8178 |  | 144.6403 | 290.2459 |  | 117.5645 | 158.2735 | 208.395 | 236.2539 | 227.1521 | 142.2483 | 174.5408 | 221.4484 | 238.473 | 212.9587 | 96.9431 | 106.9779 | 132.3389 | 173.5079 | 212.1353 | 240.2199 | 140.7998 | 134.5314 | 136.8879 | 144.4803 | 190.4711 | 234.5914 | 252.5422 | 232.652 |  | 175.4432 |  |  | 92.4001 | 96.6473 | 178.7834 | 92.6153 | 191.2667 | 103.3864 | 37.8669 | 38.7975 | 35.5794 | 36.3712 | 31.4071 | 38.9447 | 36.3142 | 38.9849 | 88.5 | 107.4745 | 101.1959 | 88.1742 | 234.8015 |  |  | 156.7439 |  | 141.9807 | 99.4172 | 131.0757 | 98.5357 | 204.1304 | 173.8892 | 250.5092 | 232.9142 | 241.8981 | 198.577 | 244.953 | 272.9843 | 281.5897 | 259.8739 | 159.2954 | 132.9162 | 181.9681 | 151.5601 | 187.6935 | 164.7083 | 217.6845 | 130.6581 | 228.712 | 201.7982 | 194.4454 | 258.2383 |  | 191.708 | 97.8529 | 133.7905 | 174.8469 | 209.6558 | 155.8123 | 177.6631 | 149.8703 |  | 144.7325 | 174.0282 | 232.555 | 261.7019 | 246.3179 | 118.6396 | 167.3587 | 226.9803 | 258.9738 | 247.5673 | 86.9734 | 98.8524 | 130.4529 | 173.669 | 213.2462 | 139.9417 | 190.5545 | 125.6273 | 179.5636 | 130.2192 | 126.6596 | 169.3791 | 221.222 | 252.6336 | 241.4925 | 137.3982 | 181.4756 | 240.5291 | 267.4821 | 245.6639 | 90.1166 | 110.3366 | 141.9906 | 184.0568 | 224.8173 | 101.2681 | 141.3751 | 153.4702 | 150.9451 | 129.5141 | 224.9391 | 171.5181 | 252.0115 | 237.3212 | 179.453 |  |  |  | 92.3792 | 101.8871 | 95.5838 | 193.0213 | 101.4887 | 164.5994 |  | 103.0765 | 94.6914 | 97.5138 | 60.3911 | 103.7218 | 114.9344 |  | 222.3481 | 260.9633 | 261.243 | 412.3083 | 559.2842 | 534.2922 | 382.019 | [23 empty] | 96.7724 | 546.7882 | 83.3322 | 241.6557
16:28 | 10941 |  |  | 7.8426 | 39.8477 | 42.9499 | 15.0744 | 15.8427 | 27.7328 | 17.5887 | 1.6351 | 3.036 | 0.8242 | -0.0224 |  |  |  | -12.075 | 29.2072 | 43.6793 | 10.1021 |  | 15.1205 | 24.9323 | 0.4202 | 0.3759 | 1.5897 | 0.7861 | -5.0965 | 228.9763 | 225.4477 | 159.9141 | 182.6121 | 146.3078 | 130.2719 | 113.0597 | 196.3173 | 159.9243 | 215.6172 | 243.9265 | 224.9581 | 171.1371 | 167.131 | 197.5886 | 244.1411 | 253.8514 |  |  | 152.8331 |  | 286.448 | 117.1417 | 157.7993 | 206.2565 | 228.9501 | 209.3116 | 197.9161 | 174.2673 | 224.4531 | 251.2756 | 256.0615 | 177.2495 | 97.8701 | 133.0181 | 168.7118 | 200.2932 | 161.8624 | 194.66 | 177.4265 | 334.7591 | 122.6618 | 174.5971 | 229.7368 | 257.5176 | 294.2581 | 117.4138 | 155.5683 | 198.021 | 220.0644 | 211.6884 | 84.4375 | 97.5649 | 131.0814 | 170.84 | 202.8271 | 161.8019 |  | 144.6236 | 290.2 |  | 117.5614 | 158.2765 | 208.3858 | 236.2328 | 227.1289 | 142.2501 | 174.5397 | 221.435 | 238.4434 | 212.9355 | 96.9374 | 106.9731 | 132.338 | 173.5031 | 212.1168 | 240.1875 | 140.7852 | 134.516 | 136.8793 | 144.4813 | 190.4739 | 234.5863 | 252.5271 | 232.6287 |  | 175.4237 |  |  | 92.3941 | 96.6317 | 178.7696 | 92.6079 | 191.23 | 103.3703 | 38.0627 | 38.9686 | 35.8181 | 36.3315 | 31.9136 | 38.861 | 36.1808 | 39.0216 | 88.4905 | 107.465 | 101.1919 | 88.1634 | 234.7724 |  |  | 156.7329 |  | 141.9698 | 99.4115 | 131.0656 | 98.5302 | 204.1155 | 173.89 | 250.4829 | 232.8953 | 241.8711 | 198.5812 | 244.9267 | 272.9571 | 281.5661 | 259.8442 | 159.3136 | 132.897 | 181.9413 | 151.544 | 187.6756 | 164.7002 | 217.6695 | 130.6484 | 228.6862 | 201.772 | 194.4371 | 258.2145 |  | 191.6945 | 97.8603 | 133.7859 | 174.8379 | 209.6495 | 155.7898 | 177.647 | 149.8623 |  | 144.732 | 174.0315 | 232.5325 | 261.6853 | 246.2971 | 118.637 | 167.3601 | 226.9683 | 258.9478 | 247.5465 | 86.9767 | 98.8529 | 130.4501 | 173.665 | 213.2307 | 139.9319 | 190.5481 | 125.6231 | 179.4882 | 130.2095 | 126.6624 | 169.3818 | 221.2131 | 252.609 | 241.4789 | 137.4144 | 181.4843 | 240.534 | 267.4703 | 245.646 | 90.1187 | 110.3533 | 141.9898 | 184.0496 | 224.8097 | 101.2536 | 141.3544 | 153.4508 | 150.9277 | 129.5341 | 224.9314 | 171.5222 | 251.9886 | 237.2914 | 179.436 |  |  |  | 92.3734 | 101.884 | 95.573 | 192.9836 | 101.4836 | 164.5861 |  | 103.0701 | 94.6812 | 97.5056 | 60.3929 | 103.7315 | 114.9453 |  | 222.3118 | 260.948 | 261.1703 | 412.0016 | 559.0761 | 533.5992 | 381.2503 | [23 empty] | 96.7641 | 546.3376 | 83.3536 | 241.6299
16:28 | 10942 |  |  | 7.8396 | 39.7923 | 42.9175 | 15.006 | 15.8948 | 27.7601 | 17.5788 | 1.6361 | 3.0312 | 0.8242 | -0.0242 |  |  |  | -12.0749 | 29.0968 | 43.5854 | 10.0374 |  | 15.2127 | 24.968 | 0.4192 | 0.3721 | 1.5907 | 0.7869 | -5.7728 | 228.9612 | 225.4236 | 159.903 | 182.6014 | 146.3001 | 130.2653 | 113.0563 | 196.3092 | 159.9293 | 215.6097 | 243.8998 | 224.9391 | 171.1244 | 167.1435 | 197.5815 | 244.1202 | 253.832 |  |  | 152.8179 |  | 286.4102 | 117.1382 | 157.7929 | 206.2431 | 228.9305 | 209.2923 | 197.9095 | 174.2536 | 224.4428 | 251.2485 | 256.0671 | 177.2374 | 97.8719 | 133.0188 | 168.71 | 200.2816 | 161.8482 | 194.641 | 177.4116 | 334.7014 | 122.665 | 174.5933 | 229.7255 | 257.4972 | 294.0434 | 117.4152 | 155.5668 | 198.0125 | 220.0399 | 211.6706 | 84.4488 | 97.6062 | 131.0872 | 170.8399 | 202.8178 | 161.7868 |  | 144.6107 | 290.1554 |  | 117.5586 | 158.2711 | 208.375 | 236.2138 | 227.1072 | 142.2364 | 174.5387 | 221.4198 | 238.4209 | 212.9169 | 96.9266 | 106.9677 | 132.3358 | 173.5003 | 212.0961 | 240.182 | 140.7781 | 134.505 | 136.8676 | 144.4929 | 190.4706 | 234.5799 | 252.5108 | 232.6166 |  | 175.413 |  |  | 92.3806 | 96.619 | 178.7554 | 92.6068 | 191.1939 | 103.3541 | 38.2918 | 39.1046 | 36.1821 | 36.152 | 31.9247 | 38.7947 | 35.7816 | 39.0003 | 88.4831 | 107.4577 | 101.1808 | 88.154 | 234.7421 |  |  | 156.7188 |  | 141.9705 | 99.4118 | 131.0638 | 98.5301 | 204.0953 | 173.9029 | 250.46 | 232.8732 | 241.851 | 198.5939 | 244.9112 | 272.9416 | 281.5476 | 259.8252 | 159.3804 | 132.8908 | 181.9226 | 151.5275 | 187.6571 | 164.7023 | 217.657 | 130.6442 | 228.6633 | 201.7584 | 194.4382 | 258.1949 |  | 191.6858 | 97.8657 | 133.7917 | 174.8428 | 209.6407 | 155.7668 | 177.6295 | 149.8542 |  | 144.7321 | 174.0351 | 232.5298 | 261.6773 | 246.2651 | 118.6378 | 167.3562 | 226.9589 | 258.9333 | 247.5291 | 86.9834 | 98.8444 | 130.4581 | 173.6588 | 213.2247 | 139.9211 | 190.5316 | 125.615 | 179.414 | 130.1934 | 126.6699 | 169.3866 | 221.2046 | 252.5871 | 241.4607 | 137.432 | 181.4933 | 240.5346 | 267.4555 | 245.6321 | 90.1192 | 110.3613 | 141.9993 | 184.0508 | 224.8005 | 101.2354 | 141.3484 | 153.4381 | 150.9181 | 129.538 | 224.9324 | 171.5177 | 251.9698 | 237.269 | 179.4158 |  |  |  | 92.3687 | 101.8816 | 95.5678 | 192.9567 | 101.4779 | 164.5693 |  | 103.0555 | 94.6767 | 97.4979 | 60.3956 | 103.6868 | 114.9536 |  | 222.2669 | 260.9139 | 261.1109 | 411.8579 | 558.2333 | 532.0837 | 380.8291 | [23 empty] | 96.756 | 545.1585 | 83.2844 | 241.5904
16:28 | 10943 |  |  | 7.8336 | 39.7711 | 42.8695 | 14.9827 | 15.9132 | 27.8362 | 17.5684 | 1.6368 | 3.0326 | 0.827 | -0.0244 |  |  |  | -11.9594 | 29.1453 | 43.6881 | 10.0603 |  | 15.2134 | 24.947 | 0.4185 | 0.3708 | 1.5887 | 0.7857 | -5.228 | 228.9358 | 225.3959 | 159.8922 | 182.5899 | 146.2984 | 130.2597 | 113.0459 | 196.2973 | 159.9386 | 215.604 | 243.8782 | 224.9237 | 171.1172 | 167.1399 | 197.5947 | 244.1062 | 253.8201 |  |  | 152.8116 |  | 286.3694 | 117.1352 | 157.7991 | 206.237 | 228.9166 | 209.2834 | 197.9051 | 174.2483 | 224.434 | 251.2256 | 256.0724 | 177.2239 | 97.8748 | 133.0136 | 168.7092 | 200.2684 | 161.8304 | 194.6123 | 177.3945 | 334.6441 | 122.6648 | 174.5876 | 229.7092 | 257.4705 | 293.5607 | 117.4085 | 155.5643 | 197.9933 | 220.0191 | 211.6502 | 84.4397 | 97.6483 | 131.0896 | 170.8336 | 202.8054 | 161.8051 |  | 144.5944 | 290.1137 |  | 117.5614 | 158.2645 | 208.3711 | 236.1937 | 227.0845 | 142.2378 | 174.5413 | 221.411 | 238.4018 | 212.8924 | 96.9241 | 106.977 | 132.3301 | 173.4954 | 212.086 | 240.1978 | 140.7713 | 134.4984 | 136.8571 | 144.5003 | 190.4658 | 234.5663 | 252.4932 | 232.6042 |  | 175.4114 |  |  | 92.3716 | 96.6121 | 178.758 | 92.6043 | 191.18 | 103.3491 | 38.4741 | 39.3549 | 36.4989 | 35.9814 | 31.8487 | 38.7899 | 34.994 | 38.9944 | 88.4694 | 107.4448 | 101.1755 | 88.1436 | 234.7121 |  |  | 156.7099 |  | 141.9674 | 99.4038 | 131.0556 | 98.5281 | 204.0826 | 173.8965 | 250.4319 | 232.8467 | 241.828 | 198.5946 | 244.9048 | 272.9298 | 281.5282 | 259.8055 | 159.4212 | 132.882 | 181.8937 | 151.5059 | 187.6487 | 164.707 | 217.6435 | 130.643 | 228.6375 | 201.7522 | 194.4459 | 258.1796 |  | 191.6691 | 97.8659 | 133.8047 | 174.8488 | 209.6329 | 155.7316 | 177.6107 | 149.8484 |  | 144.7337 | 174.0398 | 232.5423 | 261.6762 | 246.2424 | 118.6422 | 167.3604 | 226.9502 | 258.9175 | 247.5108 | 86.9828 | 98.844 | 130.4688 | 173.6557 | 213.2134 | 139.904 | 190.5086 | 125.6037 | 179.3365 | 130.1778 | 126.6715 | 169.3973 | 221.19 | 252.5732 | 241.4364 | 137.4343 | 181.4943 | 240.5245 | 267.4323 | 245.6128 | 90.118 | 110.3584 | 142.0133 | 184.0623 | 224.7802 | 101.22 | 141.3384 | 153.4249 | 150.9065 | 129.543 | 224.9248 | 171.5199 | 251.9517 | 237.2492 | 179.3991 |  |  |  | 92.3639 | 101.874 | 95.5661 | 192.9466 | 101.4774 | 164.5336 |  | 103.0415 | 94.6581 | 97.478 | 60.3965 | 103.6552 | 114.9508 |  | 222.2388 | 260.9033 | 261.0608 | 412.0583 | 558.3321 | 532.3049 | 380.837 | [23 empty] | 96.7457 | 545.3185 | 83.3608 | 241.5711
16:28 | 10944 |  |  | 7.8368 | 39.8468 | 42.8846 | 15.0597 | 15.8806 | 27.8143 | 17.4935 | 1.6359 | 3.031 | 0.8289 | -0.0231 |  |  |  | -11.9137 | 29.251 | 43.6701 | 10.0377 |  | 15.2549 | 24.9859 | 0.4194 | 0.3727 | 1.5869 | 0.7856 | -5.1382 | 228.9101 | 225.3664 | 159.8777 | 182.5726 | 146.285 | 130.2527 | 113.0386 | 196.278 | 159.9332 | 215.5936 | 243.8587 | 224.9017 | 171.1118 | 167.123 | 197.596 | 244.1008 | 253.8074 |  |  | 152.7929 |  | 286.3291 | 117.1377 | 157.8074 | 206.2248 | 228.8947 | 209.2695 | 197.8934 | 174.2582 | 224.4248 | 251.2001 | 256.0777 | 177.2099 | 97.871 | 133.0162 | 168.7115 | 200.2536 | 161.8153 | 194.5922 | 177.3754 | 334.5879 | 122.6658 | 174.58 | 229.6982 | 257.4438 | 292.8229 | 117.4158 | 155.5649 | 197.9751 | 220.0045 | 211.6357 | 84.4319 | 97.6623 | 131.0903 | 170.8253 | 202.7917 | 161.8156 |  | 144.5791 | 290.066 |  | 117.5657 | 158.2725 | 208.3643 | 236.1731 | 227.0697 | 142.2442 | 174.5327 | 221.3989 | 238.3781 | 212.8725 | 96.9237 | 106.9743 | 132.3266 | 173.4909 | 212.0686 | 240.1738 | 140.7573 | 134.4824 | 136.8399 | 144.4875 | 190.4646 | 234.5466 | 252.4679 | 232.5791 |  | 175.3989 |  |  | 92.3727 | 96.6101 | 178.7522 | 92.6066 | 191.1651 | 103.341 | 38.6511 | 39.4889 | 36.775 | 35.8556 | 31.7317 | 38.8534 | 34.315 | 39.0252 | 88.4519 | 107.4321 | 101.162 | 88.1319 | 234.6896 |  |  | 156.7097 |  | 141.955 | 99.4 | 131.0488 | 98.5258 | 204.0797 | 173.8908 | 250.4057 | 232.8247 | 241.8127 | 198.6062 | 244.9024 | 272.9118 | 281.5108 | 259.7865 | 159.4261 | 132.8722 | 181.8468 | 151.4892 | 187.6563 | 164.7105 | 217.6347 | 130.6488 | 228.6211 | 201.7472 | 194.4471 | 258.1581 |  | 191.6522 | 97.8589 | 133.8073 | 174.8307 | 209.6197 | 155.6913 | 177.5806 | 149.8355 |  | 144.7287 | 174.0412 | 232.5228 | 261.6464 | 246.231 | 118.646 | 167.3598 | 226.9348 | 258.8869 | 247.4834 | 86.9833 | 98.8477 | 130.4739 | 173.6528 | 213.1946 | 139.8823 | 190.4959 | 125.5909 | 179.2505 | 130.1653 | 126.6652 | 169.4002 | 221.1734 | 252.5479 | 241.4078 | 137.4171 | 181.4758 | 240.4892 | 267.3919 | 245.5795 | 90.1168 | 110.3591 | 142.0261 | 184.0773 | 224.7504 | 101.2019 | 141.314 | 153.4083 | 150.8769 | 129.5598 | 224.9034 | 171.5212 | 251.9317 | 237.2263 | 179.3862 |  |  |  | 92.349 | 101.8587 | 95.5606 | 192.9407 | 101.483 | 164.5142 |  | 103.0317 | 94.6533 | 97.4722 | 60.407 | 103.6886 | 114.9377 |  | 222.2248 | 260.8754 | 260.991 | 412.0096 | 558.5555 | 532.0276 | 380.845 | [23 empty] | 96.7385 | 545.2916 | 83.4307 | 241.5501
16:28 | 10945 |  |  | 7.8302 | 39.9045 | 42.7745 | 15.0112 | 15.8405 | 27.8758 | 17.5575 | 1.6358 | 3.0325 | 0.8208 | -0.0238 |  |  |  | -11.959 | 29.174 | 43.7544 | 9.9982 |  | 15.1811 | 24.8934 | 0.4192 | 0.3727 | 1.5868 | 0.7851 | -6.1496 | 228.8881 | 225.3363 | 159.8709 | 182.5593 | 146.2756 | 130.2481 | 113.0386 | 196.2721 | 159.9259 | 215.5778 | 243.8336 | 224.8787 | 171.1028 | 167.1234 | 197.5686 | 244.068 | 253.778 |  |  | 152.77 |  | 286.2869 | 117.1301 | 157.7996 | 206.2083 | 228.8647 | 209.2434 | 197.8689 | 174.268 | 224.4081 | 251.1822 | 256.0529 | 177.2086 | 97.8681 | 133.0218 | 168.7022 | 200.2433 | 161.8057 | 194.5749 | 177.3583 | 334.5342 | 122.6722 | 174.5853 | 229.6972 | 257.4233 | 292.5051 | 117.4264 | 155.5613 | 197.9699 | 219.9902 | 211.6162 | 84.429 | 97.661 | 131.0897 | 170.82 | 202.7719 | 161.8136 |  | 144.5626 | 290.02 |  | 117.5703 | 158.2739 | 208.3444 | 236.1499 | 227.0543 | 142.2464 | 174.5149 | 221.3797 | 238.3488 | 212.8447 | 96.9175 | 106.9615 | 132.319 | 173.4803 | 212.0378 | 240.1251 | 140.7556 | 134.4713 | 136.8262 | 144.4804 | 190.4721 | 234.5428 | 252.4473 | 232.564 |  | 175.3869 |  |  | 92.3702 | 96.6074 | 178.7293 | 92.5967 | 191.1408 | 103.3361 | 38.8387 | 39.652 | 36.9094 | 35.8055 | 31.711 | 39.0298 | 34.1114 | 38.9631 | 88.4398 | 107.4176 | 101.1484 | 88.1275 | 234.6727 |  |  | 156.7055 |  | 141.9457 | 99.3983 | 131.0508 | 98.5263 | 204.0737 | 173.8988 | 250.3881 | 232.8076 | 241.8006 | 198.6196 | 244.9012 | 272.9011 | 281.5033 | 259.7764 | 159.4341 | 132.8768 | 181.8008 | 151.4791 | 187.6542 | 164.7279 | 217.6359 | 130.6585 | 228.6108 | 201.7416 | 194.4516 | 258.1319 |  | 191.6438 | 97.8609 | 133.8001 | 174.826 | 209.6019 | 155.6618 | 177.5574 | 149.8152 |  | 144.7266 | 174.0353 | 232.4919 | 261.6159 | 246.2194 | 118.6425 | 167.3601 | 226.9137 | 258.8615 | 247.4583 | 86.9908 | 98.8611 | 130.4795 | 173.6624 | 213.182 | 139.8745 | 190.4948 | 125.5864 | 179.1738 | 130.164 | 126.6693 | 169.403 | 221.1721 | 252.5332 | 241.3908 | 137.4067 | 181.4722 | 240.4589 | 267.3605 | 245.549 | 90.1223 | 110.3603 | 142.0199 | 184.067 | 224.7284 | 101.1926 | 141.2947 | 153.3905 | 150.8598 | 129.5689 | 224.8885 | 171.5202 | 251.9088 | 237.2102 | 179.379 |  |  |  | 92.3324 | 101.8441 | 95.5461 | 192.9229 | 101.4675 | 164.5004 |  | 103.0261 | 94.6492 | 97.4617 | 60.4073 | 103.7099 | 114.9516 |  | 222.1962 | 260.8515 | 260.9095 | 412.0639 | 558.8892 | 533.4744 | 381.2503 | [23 empty] | 96.7297 | 546.1818 | 83.3509 | 241.5239
16:28 | 10946 |  |  | 7.9765 | 39.8526 | 42.8417 | 15.0808 | 15.8671 | 27.8961 | 17.5947 | 1.6354 | 3.0297 | 0.8249 | -0.0236 |  |  |  | -11.9423 | 29.1864 | 43.7413 | 9.9981 |  | 15.1983 | 24.8759 | 0.4186 | 0.3748 | 1.5913 | 0.7846 | -5.4046 | 228.8631 | 225.3075 | 159.8576 | 182.5475 | 146.2675 | 130.2408 | 113.0321 | 196.2581 | 159.9227 | 215.5607 | 243.8037 | 224.8538 | 171.0966 | 167.1153 | 197.5444 | 244.0313 | 253.7459 |  |  | 152.7528 |  | 286.243 | 117.1232 | 157.7973 | 206.2021 | 228.846 | 209.22 | 197.8547 | 174.2685 | 224.3913 | 251.1707 | 255.9998 | 177.2074 | 97.8644 | 133.0272 | 168.6936 | 200.229 | 161.7872 | 194.5514 | 177.3486 | 334.4819 | 122.6771 | 174.5952 | 229.6842 | 257.4163 | 292.2064 | 117.4189 | 155.5549 | 197.958 | 219.9732 | 211.5892 | 84.4214 | 97.6679 | 131.0977 | 170.8145 | 202.7527 | 161.7906 |  | 144.5367 | 289.9706 |  | 117.5655 | 158.2683 | 208.3286 | 236.1333 | 227.0335 | 142.2512 | 174.5076 | 221.3713 | 238.32 | 212.8199 | 96.9147 | 106.9539 | 132.3068 | 173.4673 | 212.01 | 240.0772 | 140.7521 | 134.4599 | 136.817 | 144.4857 | 190.4727 | 234.5368 | 252.43 | 232.5494 |  | 175.3756 |  |  | 92.3553 | 96.5927 | 178.6958 | 92.566 | 191.0991 | 103.3254 | 38.9162 | 39.9299 | 36.9682 | 35.6666 | 32.3306 | 39.3113 | 34.0188 | 38.6812 | 88.4335 | 107.4117 | 101.1475 | 88.1255 | 234.6441 |  |  | 156.6837 |  | 141.9348 | 99.3939 | 131.0414 | 98.5266 | 204.0618 | 173.8934 | 250.3633 | 232.7879 | 241.7797 | 198.601 | 244.893 | 272.885 | 281.4928 | 259.7474 | 159.4233 | 132.8712 | 181.7505 | 151.4583 | 187.6327 | 164.7253 | 217.6252 | 130.655 | 228.5893 | 201.7215 | 194.4492 | 258.1165 |  | 191.6483 | 97.8666 | 133.806 | 174.8287 | 209.5925 | 155.6494 | 177.5517 | 149.807 |  | 144.7304 | 174.0357 | 232.481 | 261.5975 | 246.1942 | 118.6429 | 167.3619 | 226.9066 | 258.8397 | 247.436 | 86.9918 | 98.8623 | 130.4791 | 173.6621 | 213.1726 | 139.8614 | 190.4824 | 125.5753 | 179.1092 | 130.1541 | 126.6812 | 169.4073 | 221.1708 | 252.5255 | 241.3763 | 137.4154 | 181.4869 | 240.4647 | 267.353 | 245.5373 | 90.1265 | 110.3698 | 142.004 | 184.0303 | 224.7202 | 101.1877 | 141.2772 | 153.3788 | 150.8481 | 129.563 | 224.877 | 171.5228 | 251.8855 | 237.1862 | 179.3692 |  |  |  | 92.3237 | 101.8343 | 95.5315 | 192.9024 | 101.4469 | 164.4785 |  | 103.0082 | 94.6379 | 97.4554 | 60.4101 | 103.7551 | 114.9567 |  | 222.1541 | 260.8205 | 260.8398 | 411.6682 | 558.8126 | 533.8901 | 381.7725 | [23 empty] | 96.7174 | 546.3513 | 83.4502 | 241.4873
16:28 | 10947 |  |  | 8.0231 | 40.037 | 42.8414 | 15.1026 | 15.7999 | 27.8349 | 17.6545 | 1.6382 | 3.0289 | 0.824 | -0.0231 |  |  |  | -11.9078 | 29.2314 | 43.684 | 10.0042 |  | 15.2178 | 24.9352 | 0.4175 | 0.3725 | 1.5907 | 0.7864 | -6.6722 | 228.8321 | 225.2819 | 159.8445 | 182.5244 | 146.2548 | 130.231 | 113.0204 | 196.2436 | 159.9095 | 215.5428 | 243.7712 | 224.8204 | 171.099 | 167.1002 | 197.5069 | 244.016 | 253.7273 |  |  | 152.7442 |  | 286.2086 | 117.1397 | 157.809 | 206.1991 | 228.8336 | 209.2093 | 197.8533 | 174.2725 | 224.3885 | 251.1492 | 255.953 | 177.197 | 97.8656 | 133.0331 | 168.6935 | 200.2128 | 161.7667 | 194.5278 | 177.3333 | 334.4251 | 122.6718 | 174.6008 | 229.6687 | 257.3941 | 292.2825 | 117.4082 | 155.5515 | 197.9378 | 219.9535 | 211.5655 | 84.4262 | 97.6801 | 131.102 | 170.8098 | 202.7343 | 161.7504 |  | 144.51 | 289.919 |  | 117.566 | 158.2751 | 208.3248 | 236.1191 | 227.0171 | 142.2592 | 174.5125 | 221.3627 | 238.3001 | 212.802 | 96.9146 | 106.9459 | 132.3002 | 173.4661 | 212.0003 | 240.0438 | 140.7394 | 134.4415 | 136.8015 | 144.4872 | 190.4629 | 234.519 | 252.4062 | 232.5206 |  | 175.3508 |  |  | 92.3404 | 96.584 | 178.6767 | 92.5662 | 191.0623 | 103.3197 | 38.9475 | 39.7458 | 36.6781 | 35.4879 | 33.0995 | 39.491 | 34.5233 | 38.459 | 88.4237 | 107.4056 | 101.1363 | 88.1172 | 234.6106 |  |  | 156.6709 |  | 141.928 | 99.3993 | 131.036 | 98.5214 | 204.0515 | 173.902 | 250.3366 | 232.7681 | 241.7621 | 198.5906 | 244.8873 | 272.8627 | 281.4669 | 259.7109 | 159.4103 | 132.851 | 181.73 | 151.4321 | 187.6168 | 164.7189 | 217.6085 | 130.6428 | 228.5561 | 201.7014 | 194.4339 | 258.0993 |  | 191.6404 | 97.8684 | 133.817 | 174.8226 | 209.5779 | 155.6255 | 177.5354 | 149.796 |  | 144.7302 | 174.0351 | 232.4705 | 261.5847 | 246.1569 | 118.6426 | 167.3545 | 226.8977 | 258.8138 | 247.4115 | 86.9908 | 98.8549 | 130.4796 | 173.6532 | 213.1588 | 139.8451 | 190.4639 | 125.5577 | 179.0554 | 130.1382 | 126.6822 | 169.4101 | 221.1655 | 252.5075 | 241.3536 | 137.4254 | 181.4946 | 240.466 | 267.3406 | 245.5197 | 90.1285 | 110.3771 | 142.018 | 184.0313 | 224.6985 | 101.1754 | 141.2654 | 153.3701 | 150.8312 | 129.5563 | 224.8706 | 171.5247 | 251.8549 | 237.158 | 179.3687 |  |  |  | 92.3121 | 101.8171 | 95.5204 | 192.8911 | 101.4346 | 164.4601 |  | 102.9982 | 94.6237 | 97.4448 | 60.4124 | 103.7193 | 114.9618 |  | 222.1226 | 260.7873 | 260.7704 | 411.6197 | 557.4629 | 532.0011 | 380.8482 | [23 empty] | 96.7051 | 544.732 | 83.5375 | 241.4549
16:28 | 10948 |  |  | 7.9728 | 40.0128 | 42.8509 | 15.1031 | 15.8483 | 27.8575 | 17.7798 | 1.6402 | 3.0304 | 0.8257 | -0.0233 |  |  |  | -11.8779 | 29.2099 | 43.7154 | 10.029 |  | 15.2319 | 25.0628 | 0.4182 | 0.3762 | 1.5923 | 0.7839 | -4.4409 | 228.8243 | 225.268 | 159.8437 | 182.5128 | 146.2533 | 130.2319 | 113.0233 | 196.2496 | 159.9121 | 215.5384 | 243.7501 | 224.8018 | 171.1047 | 167.1096 | 197.4742 | 243.9962 | 253.7017 |  |  | 152.7292 |  | 286.1669 | 117.1456 | 157.8093 | 206.185 | 228.8149 | 209.1946 | 197.8408 | 174.2767 | 224.3748 | 251.1229 | 255.9335 | 177.1853 | 97.8685 | 133.0344 | 168.6879 | 200.1996 | 161.749 | 194.5045 | 177.3147 | 334.3667 | 122.6721 | 174.5977 | 229.6549 | 257.3585 | 292.6319 | 117.4093 | 155.5463 | 197.9223 | 219.9323 | 211.5514 | 84.4345 | 97.7172 | 131.1029 | 170.8081 | 202.7264 | 161.7314 |  | 144.485 | 289.8776 |  | 117.5679 | 158.2731 | 208.3191 | 236.0978 | 226.9987 | 142.2519 | 174.5108 | 221.3453 | 238.2771 | 212.7824 | 96.9062 | 106.9403 | 132.2951 | 173.4703 | 211.9844 | 240.0176 | 140.7372 | 134.4303 | 136.7965 | 144.4867 | 190.4597 | 234.5039 | 252.386 | 232.4966 |  | 175.3311 |  |  | 92.3354 | 96.5807 | 178.6652 | 92.5646 | 191.0358 | 103.3048 | 39.1135 | 39.4564 | 36.4151 | 35.4887 | 33.6775 | 39.4835 | 35.4187 | 38.4663 | 88.415 | 107.3999 | 101.1232 | 88.1178 | 234.5907 |  |  | 156.6687 |  | 141.9233 | 99.4 | 131.0305 | 98.5181 | 204.0353 | 173.9134 | 250.3199 | 232.7439 | 241.7462 | 198.5837 | 244.8693 | 272.847 | 281.4423 | 259.6835 | 159.3889 | 132.8396 | 181.7047 | 151.4099 | 187.5983 | 164.7279 | 217.5976 | 130.6275 | 228.5279 | 201.6949 | 194.4336 | 258.0784 |  | 191.6262 | 97.8735 | 133.8258 | 174.826 | 209.5692 | 155.6062 | 177.5066 | 149.7797 |  | 144.7266 | 174.0324 | 232.4688 | 261.5743 | 246.1377 | 118.6511 | 167.3595 | 226.8906 | 258.7967 | 247.3978 | 86.9982 | 98.863 | 130.4916 | 173.6565 | 213.1509 | 139.8405 | 190.4485 | 125.5517 | 179.0153 | 130.1314 | 126.6865 | 169.414 | 221.1559 | 252.4904 | 241.3298 | 137.4286 | 181.4878 | 240.4453 | 267.3175 | 245.4972 | 90.1322 | 110.3814 | 142.023 | 184.0327 | 224.6807 | 101.1657 | 141.257 | 153.3532 | 150.8161 | 129.5619 | 224.8622 | 171.5179 | 251.8262 | 237.1334 | 179.3591 |  |  |  | 92.3016 | 101.811 | 95.5152 | 192.881 | 101.4255 | 164.4384 |  | 102.987 | 94.6219 | 97.4339 | 60.4146 | 103.7001 | 114.971 |  | 222.0902 | 260.7761 | 260.7044 | 411.7387 | 558.7279 | 533.2529 | 380.9933 | [23 empty] | 96.6983 | 545.9904 | 83.6389 | 241.4332
16:28 | 10949 |  |  | 7.9712 | 39.9219 | 42.9907 | 15.1044 | 15.9183 | 27.8251 | 17.7607 | 1.6435 | 3.0283 | 0.8231 | -0.022 |  |  |  | -11.9224 | 29.1619 | 43.6947 | 10.0726 |  | 15.265 | 24.9955 | 0.4181 | 0.3734 | 1.5906 | 0.786 | -5.0506 | 228.8097 | 225.2416 | 159.83 | 182.4991 | 146.2468 | 130.2259 | 113.0187 | 196.2394 | 159.9129 | 215.5236 | 243.7289 | 224.7804 | 171.0953 | 167.0977 | 197.4589 | 243.9774 | 253.6758 |  |  | 152.7125 |  | 286.1193 | 117.146 | 157.8056 | 206.1695 | 228.7958 | 209.1712 | 197.8241 | 174.2737 | 224.3566 | 251.1069 | 255.933 | 177.1809 | 97.8672 | 133.0375 | 168.6874 | 200.1875 | 161.7323 | 194.4859 | 177.2978 | 334.3137 | 122.6777 | 174.5936 | 229.645 | 257.3389 | 292.4413 | 117.4158 | 155.5411 | 197.9076 | 219.9175 | 211.5329 | 84.441 | 97.7436 | 131.1091 | 170.8055 | 202.7222 | 161.7268 |  | 144.4564 | 289.8346 |  | 117.5716 | 158.2683 | 208.3086 | 236.0747 | 226.9837 | 142.257 | 174.5083 | 221.3351 | 238.2553 | 212.7627 | 96.8979 | 106.9424 | 132.2955 | 173.4657 | 211.9635 | 239.993 | 140.7337 | 134.4185 | 136.7801 | 144.4806 | 190.4543 | 234.482 | 252.3602 | 232.4764 |  | 175.3093 |  |  | 92.3322 | 96.5668 | 178.6592 | 92.5567 | 191.006 | 103.2833 | 39.2498 | 39.6176 | 36.476 | 35.5919 | 34.2016 | 39.4273 | 36.1804 | 38.3642 | 88.4074 | 107.3891 | 101.111 | 88.1207 | 234.5778 |  |  | 156.6604 |  | 141.9182 | 99.3946 | 131.0259 | 98.5152 | 204.0254 | 173.9142 | 250.3032 | 232.7232 | 241.7256 | 198.5642 | 244.8486 | 272.8345 | 281.4244 | 259.6493 | 159.3431 | 132.8356 | 181.65 | 151.3917 | 187.5953 | 164.7331 | 217.5912 | 130.6254 | 228.5142 | 201.6848 | 194.4456 | 258.067 |  | 191.6165 | 97.8784 | 133.8331 | 174.83 | 209.5657 | 155.5944 | 177.4896 | 149.7765 |  | 144.7192 | 174.0521 | 232.4776 | 261.5566 | 246.1261 | 118.6616 | 167.3644 | 226.8879 | 258.7793 | 247.3759 | 87.0016 | 98.8661 | 130.501 | 173.6522 | 213.1364 | 139.8351 | 190.4212 | 125.5412 | 178.9943 | 130.1194 | 126.6952 | 169.4191 | 221.1453 | 252.4788 | 241.3077 | 137.4252 | 181.4851 | 240.4338 | 267.2953 | 245.4794 | 90.132 | 110.385 | 142.0155 | 184.0191 | 224.6736 | 101.157 | 141.2419 | 153.3402 | 150.8027 | 129.5683 | 224.85 | 171.5159 | 251.8092 | 237.1176 | 179.3458 |  |  |  | 92.2976 | 101.8113 | 95.507 | 192.8652 | 101.4175 | 164.4247 |  | 102.9829 | 94.6186 | 97.4236 | 60.4101 | 103.7318 | 114.9823 |  | 222.0693 | 260.743 | 260.6527 | 411.9744 | 558.5666 | 533.0313 | 381.1098 | [23 empty] | 96.6925 | 545.799 | 83.6279 | 241.4061
16:28 | 10950 |  |  | 8.0354 | 39.9908 | 43.0469 | 15.1203 | 15.9573 | 27.8223 | 17.7067 | 1.6437 | 3.0246 | 0.8249 | -0.0223 |  |  |  | -12.1335 | 29.1918 | 43.6374 | 10.0569 |  | 15.1861 | 25.0246 | 0.4182 | 0.3739 | 1.5899 | 0.785 | -5.309 | 228.7774 | 225.2062 | 159.8066 | 182.4811 | 146.2268 | 130.2071 | 113.0012 | 196.2248 | 159.9013 | 215.4968 | 243.698 | 224.7524 | 171.0786 | 167.0795 | 197.4415 | 243.9545 | 253.6588 |  |  | 152.6972 |  | 286.0784 | 117.1552 | 157.8022 | 206.157 | 228.7723 | 209.1557 | 197.8146 | 174.2631 | 224.3501 | 251.0877 | 255.9489 | 177.1791 | 97.8698 | 133.0403 | 168.6833 | 200.1691 | 161.7158 | 194.4609 | 177.2744 | 334.2636 | 122.6766 | 174.5909 | 229.6394 | 257.3179 | 292.3397 | 117.4214 | 155.5363 | 197.8987 | 219.8986 | 211.5135 | 84.4396 | 97.7204 | 131.117 | 170.8058 | 202.7115 | 161.7043 |  | 144.4268 | 289.7918 |  | 117.5754 | 158.2779 | 208.2993 | 236.062 | 226.9721 | 142.275 | 174.504 | 221.3341 | 238.2369 | 212.7419 | 96.8879 | 106.9501 | 132.2996 | 173.4605 | 211.9448 | 239.9698 | 140.7355 | 134.4068 | 136.7645 | 144.4771 | 190.4503 | 234.4703 | 252.3413 | 232.4629 |  | 175.2874 |  |  | 92.3212 | 96.5563 | 178.6561 | 92.5504 | 190.9871 | 103.2878 | 39.3131 | 39.8268 | 36.5573 | 35.6488 | 34.6152 | 39.3493 | 36.8273 | 38.3239 | 88.3995 | 107.375 | 101.1008 | 88.1083 | 234.5601 |  |  | 156.6525 |  | 141.913 | 99.3978 | 131.0226 | 98.5102 | 204.0196 | 173.9102 | 250.2715 | 232.6999 | 241.7006 | 198.5427 | 244.8456 | 272.8185 | 281.407 | 259.6127 | 159.3206 | 132.822 | 181.6105 | 151.3756 | 187.594 | 164.7294 | 217.5798 | 130.6225 | 228.4888 | 201.6689 | 194.4489 | 258.043 |  | 191.6108 | 97.8778 | 133.8361 | 174.8208 | 209.5541 | 155.5676 | 177.4715 | 149.7686 |  | 144.7164 | 174.0609 | 232.4801 | 261.5368 | 246.103 | 118.6586 | 167.3649 | 226.8759 | 258.7517 | 247.3501 | 87.0025 | 98.8689 | 130.5081 | 173.6505 | 213.1231 | 139.8276 | 190.3968 | 125.5313 | 178.9867 | 130.1122 | 126.6967 | 169.425 | 221.1401 | 252.4583 | 241.2863 | 137.4269 | 181.4876 | 240.4267 | 267.2704 | 245.4577 | 90.1355 | 110.3889 | 142.0188 | 184.0205 | 224.6561 | 101.146 | 141.2276 | 153.3298 | 150.7853 | 129.5671 | 224.8358 | 171.5204 | 251.7826 | 237.0918 | 179.3195 |  |  |  | 92.2944 | 101.8025 | 95.5023 | 192.8582 | 101.4221 | 164.4116 |  | 102.9713 | 94.6065 | 97.4159 | 60.407 | 103.6864 | 114.9779 |  | 222.0484 | 260.7155 | 260.5738 | 411.8742 | 558.2681 | 532.7959 | 381.0747 | [23 empty] | 96.6838 | 545.532 | 83.5929 | 241.3819
16:28 | 10951 |  |  | 8.1004 | 40 | 43.0441 | 15.0967 | 16.0206 | 27.9146 | 17.7217 | 1.6441 | 3.024 | 0.8258 | -0.0234 |  |  |  | -11.9199 | 29.2411 | 43.72 | 10.0222 |  | 15.232 | 24.9951 | 0.4178 | 0.3697 | 1.5878 | 0.7861 | -5.6794 | 228.7602 | 225.1885 | 159.8007 | 182.4763 | 146.2251 | 130.2023 | 113.0022 | 196.2274 | 159.9129 | 215.4925 | 243.6853 | 224.7372 | 171.0796 | 167.083 | 197.4224 | 243.9232 | 253.6386 |  |  | 152.6841 |  | 286.0343 | 117.1558 | 157.8014 | 206.1425 | 228.7476 | 209.1345 | 197.7976 | 174.2568 | 224.3429 | 251.0627 | 255.9583 | 177.1728 | 97.8706 | 133.0426 | 168.6781 | 200.1557 | 161.6992 | 194.4398 | 177.2535 | 334.205 | 122.6828 | 174.5876 | 229.6293 | 257.2863 | 292.3531 | 117.4233 | 155.5356 | 197.8885 | 219.88 | 211.4936 | 84.4391 | 97.6733 | 131.1276 | 170.8061 | 202.705 | 161.6798 |  | 144.402 | 289.7447 |  | 117.5729 | 158.2862 | 208.2857 | 236.0531 | 226.9562 | 142.2648 | 174.5005 | 221.3174 | 238.2137 | 212.7184 | 96.8671 | 106.9527 | 132.3056 | 173.4494 | 211.9269 | 239.9468 | 140.7369 | 134.3941 | 136.7561 | 144.4796 | 190.4478 | 234.4699 | 252.3266 | 232.4437 |  | 175.2683 |  |  | 92.3072 | 96.5507 | 178.6385 | 92.5455 | 190.9621 | 103.2821 | 39.4474 | 39.9364 | 36.6496 | 35.6148 | 34.4951 | 39.3324 | 37.0936 | 38.4244 | 88.3892 | 107.3664 | 101.0898 | 88.0974 | 234.5313 |  |  | 156.6325 |  | 141.9007 | 99.3875 | 131.0087 | 98.5066 | 204.006 | 173.9011 | 250.2389 | 232.6689 | 241.6748 | 198.5368 | 244.8477 | 272.8096 | 281.4013 | 259.5887 | 159.3509 | 132.8166 | 181.5956 | 151.3739 | 187.589 | 164.742 | 217.5763 | 130.6237 | 228.4679 | 201.6689 | 194.4552 | 258.0186 |  | 191.6055 | 97.8774 | 133.8456 | 174.8247 | 209.5429 | 155.5444 | 177.4481 | 149.7562 |  | 144.7239 | 174.0619 | 232.4742 | 261.519 | 246.0833 | 118.6547 | 167.3603 | 226.8569 | 258.7237 | 247.3295 | 87 | 98.8703 | 130.5128 | 173.6453 | 213.113 | 139.8096 | 190.3765 | 125.5154 | 178.9468 | 130.0986 | 126.6997 | 169.4273 | 221.1346 | 252.4301 | 241.2672 | 137.4319 | 181.4836 | 240.4096 | 267.2397 | 245.4342 | 90.1337 | 110.3898 | 142.0199 | 184.0171 | 224.6374 | 101.1323 | 141.2197 | 153.3154 | 150.7785 | 129.5667 | 224.8218 | 171.5173 | 251.7624 | 237.0607 | 179.2941 |  |  |  | 92.2879 | 101.7917 | 95.4975 | 192.8503 | 101.4277 | 164.3999 |  | 102.967 | 94.6014 | 97.4203 | 60.4217 | 103.6784 | 114.9784 |  | 222.016 | 260.6838 | 260.5144 | 411.9284 | 558.4148 | 532.9337 | 381.2934 | [23 empty] | 96.678 | 545.6742 | 83.7566 | 241.3499
16:28 | 10952 |  |  | 8.0602 | 40.0234 | 43.0001 | 15.0379 | 16.007 | 27.7948 | 17.7782 | 1.6464 | 3.0239 | 0.8228 | -0.0226 |  |  |  | -11.9016 | 29.3189 | 43.6873 | 10.0556 |  | 15.2018 | 24.998 | 0.4189 | 0.3684 | 1.59 | 0.7856 | -5.5797 | 228.7363 | 225.172 | 159.7983 | 182.4664 | 146.2194 | 130.2013 | 113.0012 | 196.2142 | 159.9208 | 215.4845 | 243.6676 | 224.7184 | 171.0688 | 167.0837 | 197.4055 | 243.9009 | 253.6121 |  |  | 152.6691 |  | 285.9878 | 117.1447 | 157.8029 | 206.1339 | 228.7276 | 209.1101 | 197.7812 | 174.2473 | 224.3245 | 251.0392 | 255.9345 | 177.1592 | 97.8654 | 133.0479 | 168.6702 | 200.1447 | 161.6822 | 194.423 | 177.2303 | 334.148 | 122.6821 | 174.587 | 229.6125 | 257.258 | 292.4435 | 117.4225 | 155.5326 | 197.8719 | 219.8646 | 211.4712 | 84.4333 | 97.6149 | 131.1355 | 170.8024 | 202.6897 | 161.6701 |  | 144.3849 | 289.6947 |  | 117.5764 | 158.2902 | 208.2755 | 236.0315 | 226.9324 | 142.2485 | 174.4986 | 221.2984 | 238.1902 | 212.6946 | 96.8505 | 106.9471 | 132.3057 | 173.4373 | 211.9115 | 239.9254 | 140.7381 | 134.3778 | 136.7449 | 144.4883 | 190.4442 | 234.4583 | 252.3104 | 232.424 |  | 175.2504 |  |  | 92.3013 | 96.5429 | 178.6226 | 92.558 | 190.9437 | 103.2707 | 39.5813 | 40.0222 | 36.4522 | 35.5884 | 34.2953 | 39.4109 | 37.195 | 38.5018 | 88.3815 | 107.3574 | 101.0795 | 88.0982 | 234.5025 |  |  | 156.6157 |  | 141.8805 | 99.376 | 130.9988 | 98.5035 | 203.9901 | 173.8963 | 250.2184 | 232.6458 | 241.652 | 198.5235 | 244.8379 | 272.7939 | 281.3908 | 259.5628 | 159.3631 | 132.8106 | 181.5983 | 151.3633 | 187.5761 | 164.7486 | 217.569 | 130.6236 | 228.4568 | 201.6544 | 194.4507 | 257.9961 |  | 191.5915 | 97.8788 | 133.8483 | 174.8256 | 209.5269 | 155.5183 | 177.4272 | 149.738 |  | 144.7203 | 174.0639 | 232.4472 | 261.4959 | 246.061 | 118.6519 | 167.3643 | 226.8429 | 258.7053 | 247.3053 | 86.9938 | 98.8599 | 130.5137 | 173.6387 | 213.0906 | 139.7924 | 190.3584 | 125.4915 | 178.8814 | 130.0844 | 126.7034 | 169.4285 | 221.1269 | 252.4139 | 241.2439 | 137.4281 | 181.4804 | 240.3942 | 267.2142 | 245.412 | 90.1265 | 110.3978 | 142.0368 | 184.019 | 224.6089 | 101.1194 | 141.2081 | 153.2971 | 150.7689 | 129.578 | 224.8163 | 171.5165 | 251.7517 | 237.0468 | 179.2756 |  |  |  | 92.2732 | 101.7796 | 95.4831 | 192.8363 | 101.4162 | 164.3875 |  | 102.9622 | 94.5946 | 97.4064 | 60.4315 | 103.6768 | 114.9714 |  | 221.9832 | 260.6551 | 260.445 | 411.625 | 558.1436 | 532.9829 | 381.3235 | [23 empty] | 96.6679 | 545.5633 | 83.7185 | 241.3192
16:28 | 10953 |  |  | 8.1213 | 39.9826 | 43.109 | 15.0429 | 15.9323 | 27.8024 | 17.7508 | 1.6474 | 3.0206 | 0.8271 | -0.0212 |  |  |  | -11.954 | 29.2475 | 43.7213 | 10.0749 |  | 15.2368 | 24.9913 | 0.4202 | 0.3714 | 1.5869 | 0.7862 | -4.63 | 228.7076 | 225.1421 | 159.7919 | 182.4499 | 146.202 | 130.1924 | 112.994 | 196.1897 | 159.9155 | 215.4676 | 243.6385 | 224.6906 | 171.0536 | 167.0684 | 197.3907 | 243.888 | 253.5937 |  |  | 152.6478 |  | 285.9459 | 117.1254 | 157.7947 | 206.1232 | 228.6928 | 209.0933 | 197.7677 | 174.2413 | 224.3084 | 251.0205 | 255.9026 | 177.1413 | 97.8654 | 133.0493 | 168.6599 | 200.1307 | 161.6635 | 194.4003 | 177.1998 | 334.0967 | 122.6789 | 174.5901 | 229.5965 | 257.2367 | 292.4931 | 117.4226 | 155.5306 | 197.8604 | 219.8479 | 211.4549 | 84.4215 | 97.5511 | 131.1316 | 170.7962 | 202.6663 | 161.6444 |  | 144.368 | 289.6491 |  | 117.5848 | 158.2867 | 208.2716 | 236.0134 | 226.9068 | 142.2369 | 174.4883 | 221.2847 | 238.1696 | 212.6708 | 96.8413 | 106.9521 | 132.3059 | 173.4324 | 211.8994 | 239.9052 | 140.7352 | 134.3623 | 136.7317 | 144.4947 | 190.4437 | 234.4423 | 252.2866 | 232.4062 |  | 175.2335 |  |  | 92.2927 | 96.5303 | 178.6153 | 92.5563 | 190.9234 | 103.2676 | 39.6876 | 40.0503 | 35.8901 | 35.7028 | 34.4672 | 39.4285 | 37.4775 | 38.6112 | 88.378 | 107.347 | 101.0709 | 88.0917 | 234.4741 |  |  | 156.6036 |  | 141.8659 | 99.3753 | 130.9927 | 98.5001 | 203.9767 | 173.8985 | 250.1959 | 232.6184 | 241.6302 | 198.483 | 244.8325 | 272.775 | 281.3737 | 259.5382 | 159.3295 | 132.7933 | 181.6238 | 151.3477 | 187.5606 | 164.7467 | 217.5585 | 130.6161 | 228.4387 | 201.6323 | 194.4476 | 257.9729 |  | 191.588 | 97.8851 | 133.8538 | 174.8213 | 209.5142 | 155.4976 | 177.4036 | 149.7243 |  | 144.7129 | 174.0652 | 232.4283 | 261.4752 | 246.0251 | 118.6494 | 167.3636 | 226.8329 | 258.68 | 247.2739 | 86.9869 | 98.8511 | 130.5125 | 173.635 | 213.0711 | 139.7746 | 190.348 | 125.4713 | 178.8327 | 130.0758 | 126.7071 | 169.4357 | 221.1207 | 252.4021 | 241.2215 | 137.4275 | 181.4822 | 240.3881 | 267.2027 | 245.3908 | 90.1315 | 110.4016 | 142.0404 | 184.0089 | 224.5969 | 101.1138 | 141.1938 | 153.2836 | 150.7575 | 129.5878 | 224.8058 | 171.5252 | 251.736 | 237.0344 | 179.2611 |  |  |  | 92.2697 | 101.7704 | 95.4726 | 192.8326 | 101.4139 | 164.3692 |  | 102.9459 | 94.5813 | 97.3992 | 60.4309 | 103.7011 | 114.98 |  | 221.9473 | 260.61 | 260.3918 | 411.7875 | 558.1308 | 533.156 | 381.1098 | [23 empty] | 96.6578 | 545.6434 | 83.7177 | 241.2786
16:28 | 10954 |  |  | 8.2359 | 40.03 | 43.2135 | 15.113 | 16.0072 | 27.753 | 17.7496 | 1.6473 | 3.021 | 0.8262 | -0.0225 |  |  |  | -12.0312 | 29.2908 | 43.6054 | 10.0548 |  | 15.3125 | 25.0527 | 0.419 | 0.3648 | 1.5859 | 0.786 | -5.7913 | 228.682 | 225.1122 | 159.7801 | 182.4334 | 146.1899 | 130.1816 | 112.9816 | 196.1767 | 159.9082 | 215.4426 | 243.6149 | 224.6663 | 171.0493 | 167.0463 | 197.369 | 243.8636 | 253.5721 |  |  | 152.6312 |  | 285.9025 | 117.122 | 157.7903 | 206.0999 | 228.6679 | 209.0719 | 197.7536 | 174.2446 | 224.2966 | 251.0022 | 255.8775 | 177.1319 | 97.8649 | 133.0513 | 168.6544 | 200.1155 | 161.6469 | 194.3765 | 177.1763 | 334.0383 | 122.671 | 174.586 | 229.584 | 257.2148 | 292.3819 | 117.4287 | 155.5306 | 197.8496 | 219.8356 | 211.4384 | 84.4246 | 97.5057 | 131.1238 | 170.7886 | 202.6477 | 161.6317 |  | 144.3494 | 289.6054 |  | 117.5842 | 158.2781 | 208.2589 | 235.9886 | 226.8859 | 142.2298 | 174.4872 | 221.2669 | 238.1514 | 212.6485 | 96.8291 | 106.9549 | 132.3024 | 173.4239 | 211.8792 | 239.8935 | 140.7256 | 134.3535 | 136.7126 | 144.4906 | 190.4398 | 234.4303 | 252.2617 | 232.3818 |  | 175.2181 |  |  | 92.2811 | 96.5184 | 178.6092 | 92.5397 | 190.8864 | 103.2551 | 39.7635 | 39.8751 | 34.8521 | 35.7778 | 34.5515 | 39.2426 | 37.7178 | 38.703 | 88.3642 | 107.3329 | 101.0594 | 88.0815 | 234.445 |  |  | 156.5919 |  | 141.8661 | 99.3726 | 130.9859 | 98.4903 | 203.9632 | 173.8995 | 250.166 | 232.591 | 241.6074 | 198.4453 | 244.8167 | 272.7599 | 281.3524 | 259.5208 | 159.2979 | 132.7808 | 181.659 | 151.3379 | 187.5549 | 164.7448 | 217.5515 | 130.6175 | 228.4154 | 201.6186 | 194.4484 | 257.9504 |  | 191.5804 | 97.8818 | 133.8584 | 174.8236 | 209.5032 | 155.4815 | 177.3746 | 149.7085 |  | 144.7021 | 174.0671 | 232.4195 | 261.4527 | 246.006 | 118.6492 | 167.3615 | 226.8244 | 258.6589 | 247.2541 | 86.9893 | 98.8571 | 130.5178 | 173.6363 | 213.0645 | 139.7624 | 190.3391 | 125.4565 | 178.8211 | 130.0575 | 126.7164 | 169.443 | 221.118 | 252.3811 | 241.205 | 137.4346 | 181.4877 | 240.3874 | 267.1969 | 245.3759 | 90.1445 | 110.3991 | 142.0264 | 183.9904 | 224.6005 | 101.1111 | 141.1721 | 153.2729 | 150.7389 | 129.5685 | 224.7868 | 171.5188 | 251.71 | 237.0036 | 179.2618 |  |  |  | 92.2657 | 101.7563 | 95.4589 | 192.8081 | 101.3984 | 164.3593 |  | 102.9395 | 94.5759 | 97.3932 | 60.4292 | 103.6986 | 114.9843 |  | 221.9241 | 260.5736 | 260.3332 | 412.2567 | 559.0108 | 533.7721 | 381.5396 | [23 empty] | 96.6486 | 546.3915 | 83.8162 | 241.2489
16:28 | 10955 |  |  | 8.2857 | 39.9662 | 43.2634 | 15.0588 | 16.0393 | 27.741 | 17.6835 | 1.6495 | 3.0171 | 0.8216 | -0.0246 |  |  |  | -12.1352 | 29.1696 | 43.5629 | 10.0406 |  | 15.3024 | 24.9991 | 0.4188 | 0.3695 | 1.5859 | 0.7854 | -5.27 | 228.6543 | 225.0825 | 159.7658 | 182.4126 | 146.1803 | 130.1688 | 112.9709 | 196.1587 | 159.8982 | 215.4243 | 243.5852 | 224.6392 | 171.0384 | 167.0368 | 197.3506 | 243.8393 | 253.5412 |  |  | 152.6232 |  | 285.8648 | 117.127 | 157.7925 | 206.087 | 228.6606 | 209.0479 | 197.7444 | 174.2408 | 224.2836 | 250.9817 | 255.8552 | 177.1351 | 97.8622 | 133.0551 | 168.6517 | 200.1006 | 161.6339 | 194.3571 | 177.1607 | 333.9852 | 122.6733 | 174.5859 | 229.577 | 257.188 | 292.339 | 117.4274 | 155.5226 | 197.8347 | 219.8168 | 211.427 | 84.4239 | 97.4686 | 131.1245 | 170.7854 | 202.6253 | 161.6567 |  | 144.3299 | 289.5583 |  | 117.5819 | 158.2742 | 208.248 | 235.9567 | 226.8595 | 142.2425 | 174.4904 | 221.2578 | 238.1354 | 212.6342 | 96.8162 | 106.951 | 132.2998 | 173.4175 | 211.8604 | 239.8797 | 140.7276 | 134.3378 | 136.6993 | 144.4887 | 190.439 | 234.4158 | 252.2422 | 232.355 |  | 175.194 |  |  | 92.2728 | 96.5097 | 178.5944 | 92.5287 | 190.8477 | 103.2434 | 39.7712 | 39.3121 | 33.9585 | 35.5839 | 34.4057 | 38.9403 | 38.0008 | 38.7593 | 88.3506 | 107.3272 | 101.0492 | 88.0785 | 234.4199 |  |  | 156.5845 |  | 141.8615 | 99.3727 | 130.979 | 98.484 | 203.9398 | 173.9036 | 250.1413 | 232.5646 | 241.584 | 198.4138 | 244.7909 | 272.7443 | 281.328 | 259.4938 | 159.2508 | 132.769 | 181.6534 | 151.3214 | 187.5364 | 164.744 | 217.5352 | 130.6111 | 228.3928 | 201.605 | 194.4418 | 257.9344 |  | 191.5695 | 97.8798 | 133.8599 | 174.8162 | 209.4891 | 155.4595 | 177.3576 | 149.6916 |  | 144.6985 | 174.0636 | 232.4049 | 261.4325 | 245.9859 | 118.6505 | 167.3727 | 226.8229 | 258.6459 | 247.2452 | 86.9892 | 98.8604 | 130.5279 | 173.6353 | 213.0557 | 139.7522 | 190.3198 | 125.4425 | 178.8315 | 130.0446 | 126.7151 | 169.4371 | 221.1011 | 252.3563 | 241.18 | 137.434 | 181.4851 | 240.3693 | 267.1692 | 245.3499 | 90.1406 | 110.3944 | 142.0187 | 183.9787 | 224.5786 | 101.0928 | 141.1496 | 153.2481 | 150.7103 | 129.5477 | 224.7676 | 171.5011 | 251.6791 | 236.9668 | 179.2565 |  |  |  | 92.2489 | 101.7382 | 95.4465 | 192.775 | 101.3841 | 164.3639 |  | 102.9296 | 94.5657 | 97.3817 | 60.434 | 103.6982 | 114.9807 |  | 221.8861 | 260.5566 | 260.2641 | 411.8119 | 558.1436 | 532.6713 | 380.9502 | [23 empty] | 96.6366 | 545.4074 | 83.6932 | 241.2214
16:28 | 10956 |  |  | 8.2782 | 40.0002 | 43.2453 | 15.1468 | 16.0029 | 27.7686 | 17.7113 | 1.6489 | 3.0172 | 0.8262 | -0.0224 |  |  |  | -11.9434 | 29.2042 | 43.7699 | 10.144 |  | 15.2958 | 25.0859 | 0.4203 | 0.3707 | 1.5852 | 0.7844 | -4.9765 | 228.6242 | 225.0518 | 159.7524 | 182.3967 | 146.1722 | 130.1586 | 112.9688 | 196.1362 | 159.8945 | 215.4211 | 243.5628 | 224.614 | 171.0302 | 167.0311 | 197.3309 | 243.8114 | 253.5071 |  |  | 152.6091 |  | 285.8256 | 117.1181 | 157.7897 | 206.0813 | 228.6428 | 209.022 | 197.7305 | 174.2327 | 224.269 | 250.9596 | 255.8216 | 177.1292 | 97.864 | 133.0563 | 168.6528 | 200.0878 | 161.6225 | 194.3433 | 177.1379 | 333.935 | 122.6847 | 174.5839 | 229.5673 | 257.1676 | 293.4468 | 117.4245 | 155.519 | 197.8263 | 219.7963 | 211.4153 | 84.4212 | 97.4344 | 131.1269 | 170.7762 | 202.6083 | 161.6882 |  | 144.3133 | 289.5144 |  | 117.5825 | 158.2739 | 208.2401 | 235.9358 | 226.8374 | 142.2378 | 174.488 | 221.2439 | 238.1139 | 212.6074 | 96.8035 | 106.9505 | 132.3001 | 173.4113 | 211.8473 | 239.8422 | 140.7286 | 134.3219 | 136.6915 | 144.496 | 190.4399 | 234.4063 | 252.2196 | 232.3374 |  | 175.1641 |  |  | 92.2663 | 96.504 | 178.5758 | 92.5252 | 190.818 | 103.2431 | 39.6699 | 39.0824 | 33.8858 | 35.3908 | 34.5555 | 38.697 | 37.9862 | 38.876 | 88.3494 | 107.3275 | 101.0425 | 88.0791 | 234.3941 |  |  | 156.5711 |  | 141.8474 | 99.3626 | 130.9713 | 98.4795 | 203.9244 | 173.9077 | 250.1214 | 232.5353 | 241.5635 | 198.3861 | 244.7789 | 272.7263 | 281.3042 | 259.4632 | 159.2088 | 132.7547 | 181.6095 | 151.305 | 187.5147 | 164.748 | 217.5197 | 130.6024 | 228.3711 | 201.5904 | 194.4402 | 257.9157 |  | 191.5657 | 97.8853 | 133.8633 | 174.8094 | 209.4765 | 155.4356 | 177.3365 | 149.6846 |  | 144.7039 | 174.0667 | 232.3932 | 261.4088 | 245.9552 | 118.6519 | 167.3718 | 226.8125 | 258.6208 | 247.2229 | 86.984 | 98.8533 | 130.527 | 173.6304 | 213.0375 | 139.7342 | 190.2969 | 125.4226 | 178.828 | 130.0294 | 126.7123 | 169.4344 | 221.0869 | 252.3379 | 241.1528 | 137.4329 | 181.4762 | 240.3431 | 267.1308 | 245.322 | 90.1356 | 110.3873 | 142.0088 | 183.9643 | 224.5469 | 101.071 | 141.1398 | 153.2289 | 150.695 | 129.5456 | 224.7585 | 171.498 | 251.6538 | 236.9447 | 179.2475 |  |  |  | 92.2383 | 101.7201 | 95.4332 | 192.7642 | 101.3812 | 164.3579 |  | 102.9239 | 94.5577 | 97.3723 | 60.4351 | 103.7064 | 114.9914 |  | 221.8668 | 260.5268 | 260.1986 | 412.1019 | 558.3781 | 533.024 | 381.1609 | [23 empty] | 96.627 | 545.701 | 83.9129 | 241.1968
16:28 | 10957 |  |  | 8.3162 | 39.9904 | 43.1047 | 15.1557 | 15.9556 | 27.8023 | 17.7333 | 1.6492 | 3.0137 | 0.8244 | -0.0234 |  |  |  | -11.8917 | 29.2098 | 43.7824 | 10.1003 |  | 15.2646 | 25.0602 | 0.4195 | 0.3729 | 1.5852 | 0.7822 | -4.9786 | 228.5986 | 225.0269 | 159.7348 | 182.3909 | 146.1634 | 130.1513 | 112.9621 | 196.1232 | 159.8896 | 215.4104 | 243.5425 | 224.5951 | 171.0234 | 167.0333 | 197.3128 | 243.7914 | 253.4844 |  |  | 152.5892 |  | 285.7806 | 117.1072 | 157.7893 | 206.073 | 228.6188 | 208.9999 | 197.7093 | 174.226 | 224.2512 | 250.9351 | 255.7749 | 177.115 | 97.8656 | 133.0581 | 168.6478 | 200.0781 | 161.6036 | 194.3239 | 177.1097 | 333.8708 | 122.6836 | 174.5721 | 229.5509 | 257.1451 | 294.1313 | 117.4214 | 155.5125 | 197.8107 | 219.777 | 211.3868 | 84.4193 | 97.4031 | 131.129 | 170.7598 | 202.5934 | 161.6742 |  | 144.292 | 289.4687 |  | 117.5835 | 158.2731 | 208.2259 | 235.9153 | 226.8177 | 142.2063 | 174.4834 | 221.221 | 238.0858 | 212.5763 | 96.792 | 106.9462 | 132.2952 | 173.4028 | 211.8233 | 239.8014 | 140.7278 | 134.3109 | 136.6814 | 144.509 | 190.4389 | 234.3949 | 252.2036 | 232.3239 |  | 175.1502 |  |  | 92.2628 | 96.4929 | 178.5659 | 92.5198 | 190.7993 | 103.2414 | 39.5994 | 39.3981 | 33.7956 | 35.3603 | 35.0085 | 38.5623 | 37.7548 | 39.0368 | 88.3423 | 107.3163 | 101.0319 | 88.0764 | 234.3611 |  |  | 156.5581 |  | 141.8252 | 99.3496 | 130.9591 | 98.4715 | 203.9198 | 173.8924 | 250.0904 | 232.5068 | 241.536 | 198.3567 | 244.7666 | 272.7101 | 281.2808 | 259.4352 | 159.1668 | 132.7375 | 181.562 | 151.2972 | 187.5176 | 164.7505 | 217.5144 | 130.6052 | 228.3452 | 201.578 | 194.4373 | 257.8863 |  | 191.5507 | 97.8836 | 133.8669 | 174.8038 | 209.4617 | 155.4139 | 177.3013 | 149.6709 |  | 144.7035 | 174.0666 | 232.387 | 261.3685 | 245.9378 | 118.6641 | 167.3733 | 226.802 | 258.597 | 247.1948 | 86.9936 | 98.8598 | 130.5337 | 173.6366 | 213.023 | 139.7262 | 190.2841 | 125.4106 | 178.808 | 130.0273 | 126.7108 | 169.4366 | 221.0789 | 252.3184 | 241.1267 | 137.4335 | 181.4769 | 240.3272 | 267.1098 | 245.2979 | 90.1365 | 110.3942 | 142.0118 | 183.9585 | 224.5319 | 101.0596 | 141.1223 | 153.2221 | 150.6803 | 129.5413 | 224.7451 | 171.4925 | 251.632 | 236.9229 | 179.2328 |  |  |  | 92.2366 | 101.7099 | 95.4279 | 192.764 | 101.3777 | 164.3282 |  | 102.9113 | 94.547 | 97.3634 | 60.4311 | 103.7045 | 114.9801 |  | 221.8473 | 260.4948 | 260.1387 | 411.625 | 558.1436 | 532.7959 | 381.0747 | [23 empty] | 96.619 | 545.4698 | 83.8751 | 241.1711
16:28 | 10958 |  |  | 8.3833 | 40.0041 | 43.1569 | 15.1323 | 16.0745 | 27.8544 | 17.9325 | 1.6486 | 3.0121 | 0.8248 | -0.0236 |  |  |  | -11.8384 | 29.2758 | 43.8459 | 10.1143 |  | 15.3018 | 25.0483 | 0.4193 | 0.372 | 1.5838 | 0.7846 | -5.5802 | 228.5788 | 225.0077 | 159.7249 | 182.3774 | 146.158 | 130.1434 | 112.9549 | 196.1188 | 159.8901 | 215.3987 | 243.5128 | 224.567 | 171.0216 | 167.0312 | 197.3037 | 243.7925 | 253.4784 |  |  | 152.5758 |  | 285.7411 | 117.1045 | 157.7873 | 206.0646 | 228.5943 | 208.9797 | 197.6938 | 174.2199 | 224.2398 | 250.9101 | 255.7554 | 177.1054 | 97.8573 | 133.062 | 168.6373 | 200.0674 | 161.584 | 194.2982 | 177.0875 | 333.815 | 122.6841 | 174.5706 | 229.5408 | 257.1145 | 293.1804 | 117.4223 | 155.5105 | 197.801 | 219.7616 | 211.3612 | 84.4194 | 97.3738 | 131.1338 | 170.759 | 202.5808 | 161.6556 |  | 144.2699 | 289.4135 |  | 117.5827 | 158.2677 | 208.2166 | 235.8928 | 226.798 | 142.1885 | 174.4731 | 221.2016 | 238.059 | 212.5622 | 96.7897 | 106.9405 | 132.2883 | 173.3931 | 211.8057 | 239.7674 | 140.7306 | 134.2984 | 136.6673 | 144.5146 | 190.4371 | 234.3853 | 252.1854 | 232.305 |  | 175.1423 |  |  | 92.2526 | 96.4783 | 178.5808 | 92.5429 | 190.7756 | 103.2308 | 39.6812 | 39.4232 | 33.3585 | 35.4758 | 35.1816 | 38.6224 | 37.6348 | 39.058 | 88.3228 | 107.2982 | 101.0159 | 88.0592 | 234.3286 |  |  | 156.5488 |  | 141.8146 | 99.3487 | 130.9534 | 98.469 | 203.9117 | 173.886 | 250.0573 | 232.4846 | 241.5081 | 198.3476 | 244.7397 | 272.6917 | 281.2546 | 259.3943 | 159.1242 | 132.7187 | 181.5117 | 151.2814 | 187.5204 | 164.746 | 217.5047 | 130.6068 | 228.3192 | 201.5614 | 194.4264 | 257.8637 |  | 191.5394 | 97.8834 | 133.8815 | 174.8035 | 209.4539 | 155.3963 | 177.2839 | 149.6568 |  | 144.7036 | 174.0688 | 232.3839 | 261.3496 | 245.9085 | 118.6636 | 167.3715 | 226.7909 | 258.5681 | 247.165 | 86.9955 | 98.8651 | 130.5407 | 173.6297 | 213.0089 | 139.7129 | 190.2593 | 125.3931 | 178.7575 | 130.0205 | 126.7073 | 169.4378 | 221.0647 | 252.2975 | 241.1029 | 137.4307 | 181.4773 | 240.3084 | 267.0856 | 245.2723 | 90.1358 | 110.3964 | 142.0168 | 183.9611 | 224.5226 | 101.0485 | 141.1036 | 153.2062 | 150.6644 | 129.5482 | 224.732 | 171.4957 | 251.6151 | 236.9026 | 179.2136 |  |  |  | 92.2327 | 101.7021 | 95.424 | 192.7707 | 101.3719 | 164.2911 |  | 102.8954 | 94.5296 | 97.3528 | 60.423 | 103.6937 | 114.9647 |  | 221.8326 | 260.4274 | 260.0842 | 411.6276 | 558.3909 | 533.225 | 381.188 | [23 empty] | 96.6084 | 545.8079 | 84.0857 | 241.13
16:29 | 10959 |  |  | 8.3776 | 39.928 | 43.216 | 15.0666 | 16.0596 | 27.8309 | 17.883 | 1.6475 | 3.0153 | 0.8257 | -0.023 |  |  |  | -11.9068 | 29.2698 | 43.7698 | 10.087 |  | 15.3043 | 25.0009 | 0.4188 | 0.371 | 1.5836 | 0.7825 | -5.4249 | 228.5549 | 224.9858 | 159.7129 | 182.3556 | 146.1444 | 130.1307 | 112.9407 | 196.1069 | 159.8806 | 215.3778 | 243.4876 | 224.5372 | 171.0155 | 167.0222 | 197.286 | 243.7837 | 253.4711 |  |  | 152.5675 |  | 285.6985 | 117.1095 | 157.7905 | 206.0564 | 228.5751 | 208.9669 | 197.69 | 174.214 | 224.2289 | 250.8876 | 255.818 | 177.0918 | 97.8547 | 133.0684 | 168.6369 | 200.0465 | 161.5727 | 194.2795 | 177.0735 | 333.7707 | 122.6836 | 174.58 | 229.5286 | 257.0952 | 292.5605 | 117.4263 | 155.5133 | 197.797 | 219.7462 | 211.3493 | 84.4323 | 97.3575 | 131.1427 | 170.7663 | 202.5724 | 161.6423 |  | 144.2536 | 289.3692 |  | 117.5848 | 158.2637 | 208.2109 | 235.8679 | 226.7755 | 142.1944 | 174.4685 | 221.1884 | 238.0367 | 212.5459 | 96.7863 | 106.9441 | 132.2894 | 173.3894 | 211.7935 | 239.735 | 140.7226 | 134.2836 | 136.6503 | 144.5034 | 190.4287 | 234.3731 | 252.1624 | 232.2845 |  | 175.1348 |  |  | 92.2407 | 96.4718 | 178.5803 | 92.5544 | 190.7497 | 103.221 | 39.7718 | 39.2926 | 33.4348 | 35.6729 | 35.3202 | 38.7771 | 37.6546 | 38.974 | 88.3079 | 107.2881 | 101.0096 | 88.046 | 234.3034 |  |  | 156.5348 |  | 141.8183 | 99.3511 | 130.9535 | 98.4695 | 203.9022 | 173.8958 | 250.0403 | 232.4663 | 241.4899 | 198.3557 | 244.7178 | 272.675 | 281.23 | 259.3574 | 159.1103 | 132.7063 | 181.4872 | 151.2688 | 187.5048 | 164.7527 | 217.4892 | 130.6021 | 228.2994 | 201.5469 | 194.4217 | 257.8411 |  | 191.5389 | 97.8867 | 133.8869 | 174.7988 | 209.4387 | 155.37 | 177.2703 | 149.6427 |  | 144.6992 | 174.0669 | 232.3714 | 261.3345 | 245.8691 | 118.6562 | 167.3633 | 226.7771 | 258.5404 | 247.1402 | 86.993 | 98.8596 | 130.5441 | 173.6212 | 212.995 | 139.6934 | 190.235 | 125.3687 | 178.6985 | 130.005 | 126.717 | 169.4421 | 221.0601 | 252.2799 | 241.087 | 137.4298 | 181.4728 | 240.292 | 267.0531 | 245.2484 | 90.1383 | 110.396 | 142.0226 | 183.9647 | 224.5004 | 101.0432 | 141.0957 | 153.1921 | 150.6538 | 129.5699 | 224.724 | 171.5113 | 251.5987 | 236.8881 | 179.1896 |  |  |  | 92.2226 | 101.6926 | 95.4113 | 192.7783 | 101.3654 | 164.2905 |  | 102.8909 | 94.5373 | 97.3554 | 60.4339 | 103.7087 | 114.9771 |  | 221.8157 | 260.4063 | 260.0301 | 411.6332 | 557.8105 | 532.2846 | 380.4831 | [23 empty] | 96.6028 | 545.0475 | 83.966 | 241.111
16:29 | 10960 |  |  | 8.342 | 39.9437 | 43.2602 | 15.1111 | 16.0471 | 27.7835 | 17.8376 | 1.6445 | 3.0062 | 0.8245 | -0.023 |  |  |  | -11.9192 | 29.2209 | 43.9106 | 10.1105 |  | 15.2887 | 24.9998 | 0.419 | 0.3707 | 1.5817 | 0.7832 | -5.1559 | 228.5306 | 224.9694 | 159.705 | 182.3432 | 146.1345 | 130.1263 | 112.9362 | 196.0949 | 159.8813 | 215.364 | 243.4717 | 224.5211 | 170.9996 | 167.0044 | 197.2824 | 243.7605 | 253.4507 |  |  | 152.5611 |  | 285.6551 | 117.1106 | 157.795 | 206.042 | 228.5553 | 208.948 | 197.6776 | 174.2216 | 224.2148 | 250.8643 | 255.8723 | 177.084 | 97.866 | 133.0755 | 168.6427 | 200.0326 | 161.5595 | 194.2643 | 177.0535 | 333.7189 | 122.6783 | 174.5839 | 229.5176 | 257.0791 | 292.3661 | 117.422 | 155.5166 | 197.7824 | 219.7249 | 211.3357 | 84.4311 | 97.3353 | 131.1437 | 170.7556 | 202.5542 | 161.6342 |  | 144.2337 | 289.325 |  | 117.5916 | 158.2657 | 208.1983 | 235.849 | 226.7506 | 142.2125 | 174.4641 | 221.1818 | 238.0155 | 212.5134 | 96.7802 | 106.9453 | 132.2875 | 173.3867 | 211.7752 | 239.7008 | 140.7129 | 134.2626 | 136.6316 | 144.4939 | 190.4211 | 234.3525 | 252.1385 | 232.2597 |  | 175.1216 |  |  | 92.2353 | 96.4562 | 178.5505 | 92.531 | 190.7383 | 103.2132 | 39.822 | 39.4615 | 34.0514 | 35.7964 | 35.6516 | 38.7901 | 37.8919 | 38.8641 | 88.2977 | 107.2768 | 100.9982 | 88.0371 | 234.2749 |  |  | 156.518 |  | 141.8085 | 99.3429 | 130.9367 | 98.4655 | 203.8852 | 173.8931 | 250.0173 | 232.4401 | 241.4691 | 198.34 | 244.7174 | 272.6687 | 281.2175 | 259.3358 | 159.1012 | 132.6972 | 181.4653 | 151.2614 | 187.5019 | 164.7689 | 217.4894 | 130.6046 | 228.2801 | 201.5479 | 194.4356 | 257.8144 |  | 191.5237 | 97.8865 | 133.8854 | 174.7946 | 209.4179 | 155.3421 | 177.2434 | 149.6247 |  | 144.6931 | 174.0694 | 232.3573 | 261.3104 | 245.8537 | 118.6621 | 167.3667 | 226.7661 | 258.5243 | 247.124 | 86.9974 | 98.8587 | 130.5517 | 173.6226 | 212.9831 | 139.68 | 190.2277 | 125.3545 | 178.6511 | 129.955 | 126.7206 | 169.4497 | 221.0495 | 252.2586 | 241.0687 | 137.4312 | 181.4731 | 240.2812 | 267.0317 | 245.2276 | 90.1317 | 110.4024 | 142.0332 | 183.97 | 224.4779 | 101.0354 | 141.0822 | 153.1816 | 150.6451 | 129.5916 | 224.7161 | 171.5198 | 251.5791 | 236.8717 | 179.1677 |  |  |  | 92.2114 | 101.684 | 95.4075 | 192.7787 | 101.3621 | 164.2766 |  | 102.8776 | 94.5307 | 97.3412 | 60.4281 | 103.7062 | 114.9814 |  | 221.7931 | 260.3853 | 259.9606 | 411.2975 | 557.4243 | 532.0214 | 380.7047 | [23 empty] | 96.593 | 544.7228 | 83.981 | 241.0892
16:29 | 10961 |  |  | 8.3315 | 40.0023 | 43.1809 | 15.244 | 16.0125 | 27.8578 | 17.8108 | 1.6457 | 3.008 | 0.8271 | -0.0232 |  |  |  | -11.8248 | 29.1875 | 43.9019 | 10.1382 |  | 15.34 | 25.0795 | 0.4184 | 0.3729 | 1.5791 | 0.7837 | -4.9898 | 228.5062 | 224.955 | 159.7029 | 182.3306 | 146.1316 | 130.126 | 112.9388 | 196.0888 | 159.8888 | 215.3569 | 243.4485 | 224.5015 | 170.9912 | 166.9932 | 197.2464 | 243.7291 | 253.4104 |  |  | 152.546 |  | 285.616 | 117.1117 | 157.7937 | 206.0221 | 228.5283 | 208.9224 | 197.6593 | 174.2216 | 224.2018 | 250.8425 | 255.8644 | 177.0784 | 97.8688 | 133.0759 | 168.6382 | 200.0209 | 161.5464 | 194.2399 | 177.0258 | 333.6597 | 122.6739 | 174.5715 | 229.4985 | 257.0571 | 292.5164 | 117.4271 | 155.5143 | 197.7678 | 219.7097 | 211.315 | 84.4256 | 97.3111 | 131.1429 | 170.7513 | 202.5326 | 161.6572 |  | 144.2184 | 289.2801 |  | 117.5968 | 158.2702 | 208.1859 | 235.8353 | 226.7402 | 142.2203 | 174.4584 | 221.1743 | 237.9945 | 212.4914 | 96.7781 | 106.9373 | 132.2839 | 173.3829 | 211.7595 | 239.6731 | 140.7073 | 134.2492 | 136.6154 | 144.5011 | 190.4206 | 234.346 | 252.1153 | 232.2363 |  | 175.1028 |  |  | 92.2271 | 96.4458 | 178.5322 | 92.5345 | 190.7423 | 103.2072 | 39.9008 | 39.734 | 34.6416 | 35.9548 | 35.6676 | 38.7322 | 38.1068 | 38.6736 | 88.2904 | 107.2632 | 100.9844 | 88.0284 | 234.2434 |  |  | 156.5074 |  | 141.7952 | 99.3301 | 130.9242 | 98.4589 | 203.877 | 173.8951 | 249.9909 | 232.4138 | 241.4499 | 198.3328 | 244.6985 | 272.6436 | 281.1886 | 259.3047 | 159.0796 | 132.6838 | 181.3932 | 151.2438 | 187.4921 | 164.7663 | 217.477 | 130.6034 | 228.2508 | 201.5344 | 194.4386 | 257.7908 |  | 191.5121 | 97.8862 | 133.8886 | 174.7985 | 209.4108 | 155.316 | 177.2245 | 149.6083 |  | 144.6931 | 174.0741 | 232.3496 | 261.2929 | 245.8388 | 118.6615 | 167.3691 | 226.7552 | 258.5001 | 247.1013 | 86.9975 | 98.8617 | 130.5567 | 173.6272 | 212.974 | 139.6638 | 190.2127 | 125.3482 | 178.6187 | 129.888 | 126.7161 | 169.4568 | 221.0358 | 252.2363 | 241.0417 | 137.4306 | 181.4715 | 240.2663 | 267.009 | 245.2075 | 90.1252 | 110.4109 | 142.031 | 183.9707 | 224.46 | 101.0196 | 141.0601 | 153.1699 | 150.6321 | 129.5882 | 224.709 | 171.5109 | 251.5527 | 236.8411 | 179.1537 |  |  |  | 92.2019 | 101.6707 | 95.392 | 192.765 | 101.3429 | 164.2403 |  | 102.8697 | 94.5251 | 97.3366 | 60.4334 | 103.7038 | 114.9876 |  | 221.7843 | 260.3492 | 259.902 | 411.6899 | 557.9549 | 532.8508 | 380.7524 | [23 empty] | 96.5836 | 545.4029 | 84.0786 | 241.0668
16:29 | 10962 |  |  | 8.2199 | 39.953 | 43.0773 | 15.186 | 16.1217 | 27.8877 | 17.9279 | 1.6435 | 3.0055 | 0.8266 | -0.0237 |  |  |  | -11.7873 | 29.2703 | 43.9285 | 10.0854 |  | 15.4161 | 25.0635 | 0.4198 | 0.373 | 1.5771 | 0.7837 | -4.9553 | 228.4812 | 224.9294 | 159.6884 | 182.3103 | 146.1198 | 130.1177 | 112.9331 | 196.0733 | 159.8795 | 215.3433 | 243.4166 | 224.4724 | 170.9894 | 166.9789 | 197.1987 | 243.6991 | 253.3679 |  |  | 152.5266 |  | 285.5714 | 117.1103 | 157.7878 | 206.0071 | 228.5048 | 208.9021 | 197.6405 | 174.2175 | 224.1873 | 250.8201 | 255.8436 | 177.0741 | 97.8695 | 133.0768 | 168.6335 | 200.0084 | 161.5324 | 194.213 | 177.0014 | 333.6034 | 122.6749 | 174.5617 | 229.4749 | 257.0422 | 292.537 | 117.4353 | 155.5082 | 197.7575 | 219.6989 | 211.2999 | 84.4384 | 97.3034 | 131.155 | 170.7609 | 202.5239 | 161.6741 |  | 144.2054 | 289.2432 |  | 117.5962 | 158.2742 | 208.1784 | 235.8188 | 226.7263 | 142.2228 | 174.4594 | 221.162 | 237.9738 | 212.4731 | 96.7696 | 106.9377 | 132.2864 | 173.3803 | 211.7477 | 239.6524 | 140.7085 | 134.2367 | 136.6088 | 144.5085 | 190.4242 | 234.3387 | 252.0958 | 232.2212 |  | 175.0826 |  |  | 92.2211 | 96.4441 | 178.5078 | 92.5301 | 190.728 | 103.2093 | 39.8808 | 39.8659 | 35.0984 | 36.0837 | 35.5109 | 38.7149 | 38.2728 | 38.5466 | 88.2827 | 107.2518 | 100.9765 | 88.0233 | 234.2137 |  |  | 156.5012 |  | 141.787 | 99.3232 | 130.9231 | 98.4479 | 203.8713 | 173.898 | 249.9745 | 232.3853 | 241.4278 | 198.3176 | 244.6673 | 272.6085 | 281.1491 | 259.2662 | 159.0599 | 132.6747 | 181.3062 | 151.2303 | 187.4653 | 164.7569 | 217.4555 | 130.5957 | 228.2219 | 201.511 | 194.4246 | 257.7788 |  | 191.5121 | 97.8939 | 133.8895 | 174.8067 | 209.4032 | 155.2931 | 177.2097 | 149.5966 |  | 144.7002 | 174.0708 | 232.3455 | 261.2811 | 245.8188 | 118.6612 | 167.3705 | 226.7431 | 258.4718 | 247.0806 | 86.9979 | 98.8664 | 130.5655 | 173.629 | 212.9647 | 139.6583 | 190.1879 | 125.3404 | 178.6251 | 129.8744 | 126.7176 | 169.4573 | 221.0249 | 252.2079 | 241.0121 | 137.4282 | 181.4624 | 240.2536 | 266.981 | 245.1816 | 90.1287 | 110.4138 | 142.0249 | 183.9513 | 224.4445 | 100.9977 | 141.0469 | 153.1628 | 150.6219 | 129.5765 | 224.6984 | 171.5088 | 251.5239 | 236.8162 | 179.1492 |  |  |  | 92.1956 | 101.6573 | 95.3728 | 192.7421 | 101.3235 | 164.2184 |  | 102.8597 | 94.5082 | 97.3244 | 60.4248 | 103.7083 | 114.9926 |  | 221.7703 | 260.2971 | 259.8342 | 411.8525 | 558.1912 | 532.7745 | 381.0987 | [23 empty] | 96.5729 | 545.4829 | 84.105 | 241.0337
16:29 | 10963 |  |  | 8.2665 | 39.95 | 43.1957 | 15.2911 | 16.087 | 27.9578 | 17.9422 | 1.6436 | 3.0019 | 0.8253 | -0.0236 |  |  |  | -11.8047 | 29.3185 | 43.9741 | 10.1419 |  | 15.3945 | 25.1604 | 0.4185 | 0.3738 | 1.5744 | 0.7833 | -5.3717 | 228.4668 | 224.9128 | 159.677 | 182.3013 | 146.1155 | 130.1127 | 112.9307 | 196.0636 | 159.8763 | 215.3403 | 243.395 | 224.4509 | 170.9876 | 166.9804 | 197.1912 | 243.6837 | 253.3386 |  |  | 152.5195 |  | 285.5312 | 117.1127 | 157.7884 | 205.999 | 228.4964 | 208.8901 | 197.6345 | 174.2171 | 224.1783 | 250.8011 | 255.8388 | 177.0655 | 97.8669 | 133.0808 | 168.6293 | 200.0021 | 161.5133 | 194.1928 | 176.9793 | 333.5497 | 122.6759 | 174.568 | 229.4686 | 257.0217 | 292.4673 | 117.4358 | 155.511 | 197.7463 | 219.6785 | 211.2794 | 84.4423 | 97.29 | 131.1571 | 170.7562 | 202.508 | 161.6718 |  | 144.1867 | 289.1973 |  | 117.6023 | 158.2779 | 208.173 | 235.8089 | 226.7116 | 142.2257 | 174.4677 | 221.158 | 237.9553 | 212.4546 | 96.7635 | 106.9432 | 132.2916 | 173.3757 | 211.7346 | 239.6249 | 140.7166 | 134.2262 | 136.6004 | 144.5129 | 190.4249 | 234.3243 | 252.0821 | 232.2094 |  | 175.0712 |  |  | 92.2109 | 96.4231 | 178.4786 | 92.5077 | 190.6905 | 103.2022 | 39.7292 | 39.943 | 35.3183 | 36.0518 | 35.5105 | 38.6647 | 38.4086 | 38.4816 | 88.2708 | 107.2396 | 100.9681 | 88.0204 | 234.1903 |  |  | 156.4954 |  | 141.7822 | 99.3236 | 130.9158 | 98.4469 | 203.855 | 173.9006 | 249.9592 | 232.3624 | 241.4067 | 198.2914 | 244.6558 | 272.5978 | 281.1305 | 259.2462 | 159.048 | 132.6643 | 181.2707 | 151.2181 | 187.4563 | 164.758 | 217.4508 | 130.5939 | 228.2058 | 201.4993 | 194.4273 | 257.7601 |  | 191.4949 | 97.8935 | 133.892 | 174.7973 | 209.3902 | 155.2633 | 177.1837 | 149.5789 |  | 144.6907 | 174.0679 | 232.33 | 261.2652 | 245.803 | 118.6644 | 167.3763 | 226.7246 | 258.455 | 247.0602 | 86.9954 | 98.8683 | 130.5675 | 173.6202 | 212.9489 | 139.6507 | 190.1704 | 125.3297 | 178.6198 | 129.8678 | 126.7276 | 169.4577 | 221.0201 | 252.1875 | 240.9913 | 137.4299 | 181.4591 | 240.244 | 266.9562 | 245.1642 | 90.1392 | 110.411 | 142.026 | 183.9418 | 224.43 | 100.9895 | 141.0426 | 153.1526 | 150.6028 | 129.5699 | 224.6839 | 171.5114 | 251.5006 | 236.7946 | 179.1477 |  |  |  | 92.1885 | 101.6508 | 95.3615 | 192.7195 | 101.3039 | 164.2151 |  | 102.8465 | 94.4994 | 97.3175 | 60.4251 | 103.6945 | 114.9977 |  | 221.7447 | 260.2623 | 259.7914 | 411.7305 | 558.3763 | 532.8295 | 380.963 | [23 empty] | 96.5623 | 545.6029 | 84.2625 | 241.0035
16:29 | 10964 |  |  | 8.2587 | 40.0163 | 43.1536 | 15.1816 | 16.1458 | 27.9357 | 17.9795 | 1.6438 | 3.0028 | 0.8245 | -0.0228 |  |  |  | -11.7493 | 29.4054 | 43.939 | 10.1581 |  | 15.4325 | 25.1596 | 0.4192 | 0.3738 | 1.576 | 0.7827 | -6.2524 | 228.4497 | 224.8954 | 159.6706 | 182.2922 | 146.1077 | 130.1085 | 112.9302 | 196.0424 | 159.879 | 215.3299 | 243.3781 | 224.432 | 170.978 | 167.0024 | 197.1754 | 243.6765 | 253.3126 |  |  | 152.5088 |  | 285.4935 | 117.1019 | 157.7868 | 205.9892 | 228.4772 | 208.8727 | 197.6224 | 174.2065 | 224.1693 | 250.7785 | 255.8244 | 177.0549 | 97.8643 | 133.0828 | 168.6206 | 199.987 | 161.4891 | 194.1716 | 176.9627 | 333.4869 | 122.6733 | 174.5644 | 229.4566 | 256.9903 | 292.7308 | 117.4344 | 155.5063 | 197.735 | 219.6541 | 211.253 | 84.4323 | 97.2669 | 131.1515 | 170.7382 | 202.4777 | 161.667 |  | 144.1666 | 289.1497 |  | 117.6049 | 158.2743 | 208.1585 | 235.7872 | 226.6842 | 142.2252 | 174.4634 | 221.148 | 237.9332 | 212.4408 | 96.7585 | 106.9398 | 132.2878 | 173.3662 | 211.7208 | 239.5923 | 140.7106 | 134.2175 | 136.5858 | 144.5051 | 190.4169 | 234.3123 | 252.068 | 232.1934 |  | 175.0551 |  |  | 92.2033 | 96.4113 | 178.461 | 92.5139 | 190.6627 | 103.1955 | 39.5789 | 39.9139 | 35.5953 | 35.8088 | 35.4736 | 38.6574 | 38.0454 | 38.4404 | 88.255 | 107.2282 | 100.9527 | 88.0206 | 234.1678 |  |  | 156.4817 |  | 141.774 | 99.322 | 130.9089 | 98.4443 | 203.8422 | 173.9051 | 249.9316 | 232.3387 | 241.3886 | 198.2628 | 244.6456 | 272.5895 | 281.1145 | 259.2358 | 159.0066 | 132.6548 | 181.2961 | 151.2083 | 187.4562 | 164.7682 | 217.4452 | 130.5997 | 228.1881 | 201.4899 | 194.4326 | 257.739 |  | 191.484 | 97.8879 | 133.9014 | 174.7866 | 209.3785 | 155.2374 | 177.1623 | 149.5666 |  | 144.6788 | 174.0753 | 232.3244 | 261.2454 | 245.7797 | 118.6608 | 167.3745 | 226.7113 | 258.4342 | 247.03 | 86.9912 | 98.8704 | 130.5671 | 173.6147 | 212.9376 | 139.63 | 190.1489 | 125.3191 | 178.5771 | 129.8534 | 126.7375 | 169.4591 | 221.0166 | 252.1736 | 240.9701 | 137.4306 | 181.4636 | 240.2297 | 266.9328 | 245.138 | 90.1413 | 110.4114 | 142.03 | 183.943 | 224.4036 | 100.9878 | 141.0275 | 153.1408 | 150.584 | 129.5741 | 224.6739 | 171.5082 | 251.4834 | 236.7691 | 179.1449 |  |  |  | 92.1847 | 101.6511 | 95.3578 | 192.7108 | 101.2804 | 164.2505 |  | 102.8405 | 94.4903 | 97.3024 | 60.4216 | 103.7034 | 114.9903 |  | 221.7167 | 260.2278 | 259.7277 | 411.6926 | 557.953 | 532.6563 | 380.6166 | [23 empty] | 96.5552 | 545.3046 | 84.305 | 240.9723
16:29 | 10965 |  |  | 8.2945 | 39.9953 | 43.1479 | 15.3156 | 16.1095 | 27.9883 | 18.0575 | 1.6442 | 3.0034 | 0.8262 | -0.0233 |  |  |  | -11.8762 | 29.3446 | 43.9793 | 10.1364 |  | 15.3982 | 25.1897 | 0.4195 | 0.3725 | 1.5818 | 0.7825 | -5.2416 | 228.4237 | 224.8731 | 159.6591 | 182.2773 | 146.0938 | 130.0994 | 112.9261 | 196.0257 | 159.8776 | 215.3216 | 243.352 | 224.4052 | 170.9687 | 166.9831 | 197.1593 | 243.653 | 253.273 |  |  | 152.4857 |  | 285.4475 | 117.0886 | 157.7753 | 205.9751 | 228.4491 | 208.8407 | 197.5933 | 174.2017 | 224.1502 | 250.7524 | 255.7781 | 177.0469 | 97.8647 | 133.0876 | 168.6185 | 199.9676 | 161.4762 | 194.1435 | 176.9433 | 333.4255 | 122.6683 | 174.5595 | 229.4426 | 256.9615 | 292.6127 | 117.4321 | 155.5036 | 197.7246 | 219.6414 | 211.2421 | 84.4295 | 97.2527 | 131.1546 | 170.7331 | 202.4658 | 161.6613 |  | 144.155 | 289.1077 |  | 117.5958 | 158.2657 | 208.1434 | 235.7545 | 226.6492 | 142.2352 | 174.4482 | 221.1334 | 237.9069 | 212.4139 | 96.743 | 106.9346 | 132.2751 | 173.3553 | 211.6958 | 239.57 | 140.6971 | 134.2006 | 136.5676 | 144.4929 | 190.409 | 234.2998 | 252.0403 | 232.1632 |  | 175.0358 |  |  | 92.1945 | 96.4077 | 178.4457 | 92.4958 | 190.632 | 103.1887 | 39.461 | 39.7836 | 35.9809 | 35.5483 | 35.5024 | 38.7013 | 37.4835 | 38.2819 | 88.2455 | 107.2214 | 100.9436 | 88.0168 | 234.1404 |  |  | 156.467 |  | 141.7628 | 99.3165 | 130.8968 | 98.4332 | 203.8393 | 173.9062 | 249.8987 | 232.3089 | 241.3684 | 198.2293 | 244.6285 | 272.575 | 281.0884 | 259.2144 | 158.9734 | 132.6519 | 181.336 | 151.1971 | 187.451 | 164.7783 | 217.4368 | 130.6074 | 228.1696 | 201.4859 | 194.4267 | 257.7203 |  | 191.4734 | 97.8887 | 133.8988 | 174.7821 | 209.3656 | 155.2133 | 177.1447 | 149.5588 |  | 144.6843 | 174.0842 | 232.3152 | 261.2249 | 245.7649 | 118.6557 | 167.3715 | 226.6968 | 258.4074 | 247.0025 | 86.9913 | 98.8715 | 130.5697 | 173.6135 | 212.9247 | 139.6216 | 190.1216 | 125.3014 | 178.5489 | 129.8369 | 126.7374 | 169.4649 | 221.0022 | 252.1536 | 240.9464 | 137.4285 | 181.4652 | 240.207 | 266.9098 | 245.112 | 90.1374 | 110.4156 | 142.0439 | 183.9534 | 224.3715 | 100.9757 | 141.0048 | 153.1235 | 150.5691 | 129.596 | 224.6647 | 171.5072 | 251.4629 | 236.7521 | 179.1322 |  |  |  | 92.175 | 101.6442 | 95.3454 | 192.6974 | 101.2601 | 164.2511 |  | 102.8344 | 94.4834 | 97.3023 | 60.4338 | 103.6983 | 114.9965 |  | 221.7 | 260.1836 | 259.6673 | 411.5679 | 557.8906 | 532.5939 | 380.9279 | [23 empty] | 96.5484 | 545.2423 | 84.3242 | 240.9418
16:29 | 10966 |  |  | 8.4103 | 40.1017 | 43.1142 | 15.4241 | 16.0911 | 27.9476 | 18.0232 | 1.6433 | 2.9982 | 0.8242 | -0.0246 |  |  |  | -11.8393 | 29.3174 | 43.9451 | 10.053 |  | 15.4768 | 25.1498 | 0.4199 | 0.3719 | 1.5757 | 0.7808 | -5.5465 | 228.4034 | 224.8552 | 159.6449 | 182.2651 | 146.0901 | 130.094 | 112.9178 | 196.0312 | 159.877 | 215.3009 | 243.3285 | 224.3798 | 170.9611 | 166.9717 | 197.1341 | 243.6142 | 253.2272 |  |  | 152.4779 |  | 285.4016 | 117.0952 | 157.7786 | 205.965 | 228.4269 | 208.8176 | 197.5781 | 174.2039 | 224.1324 | 250.7332 | 255.7462 | 177.0408 | 97.8638 | 133.091 | 168.6237 | 199.959 | 161.466 | 194.1258 | 176.9251 | 333.3793 | 122.6709 | 174.5632 | 229.431 | 256.9405 | 293.1512 | 117.4297 | 155.5027 | 197.7104 | 219.6238 | 211.2254 | 84.4204 | 97.24 | 131.1603 | 170.7341 | 202.4597 | 161.6281 |  | 144.1413 | 289.0587 |  | 117.6043 | 158.2682 | 208.143 | 235.7346 | 226.6332 | 142.2438 | 174.4464 | 221.1193 | 237.8839 | 212.3916 | 96.7413 | 106.9393 | 132.2733 | 173.3566 | 211.6735 | 239.5651 | 140.6889 | 134.1835 | 136.5513 | 144.4982 | 190.4079 | 234.2813 | 252.0113 | 232.1421 |  | 175.0207 |  |  | 92.1886 | 96.4021 | 178.421 | 92.4496 | 190.5843 | 103.1868 | 39.4256 | 39.4814 | 36.2098 | 35.4793 | 35.5126 | 38.7401 | 37.437 | 37.5529 | 88.2445 | 107.222 | 100.9369 | 88.0084 | 234.1114 |  |  | 156.4616 |  | 141.7627 | 99.3165 | 130.8877 | 98.4361 | 203.8395 | 173.9104 | 249.8778 | 232.2869 | 241.3456 | 198.2137 | 244.6236 | 272.5644 | 281.0656 | 259.1859 | 158.9669 | 132.644 | 181.3491 | 151.1851 | 187.45 | 164.7732 | 217.4262 | 130.6011 | 228.1522 | 201.4778 | 194.4312 | 257.6901 |  | 191.46 | 97.8873 | 133.9029 | 174.779 | 209.3491 | 155.1781 | 177.1198 | 149.543 |  | 144.6833 | 174.0741 | 232.2929 | 261.2025 | 245.7515 | 118.6594 | 167.3782 | 226.6882 | 258.387 | 246.9843 | 86.9927 | 98.8786 | 130.5731 | 173.6181 | 212.907 | 139.6131 | 190.1129 | 125.2881 | 178.5559 | 129.8238 | 126.7374 | 169.4755 | 220.9943 | 252.1391 | 240.9302 | 137.4306 | 181.4651 | 240.1906 | 266.8828 | 245.0922 | 90.1448 | 110.4267 | 142.0608 | 183.9638 | 224.359 | 100.9712 | 140.9871 | 153.1091 | 150.5477 | 129.6103 | 224.6481 | 171.5057 | 251.4435 | 236.731 | 179.1044 |  |  |  | 92.1713 | 101.6407 | 95.3397 | 192.6794 | 101.2496 | 164.2404 |  | 102.8277 | 94.4746 | 97.3056 | 60.4325 | 103.7182 | 115.0072 |  | 221.6775 | 260.1382 | 259.6227 | 411.6085 | 558.2499 | 532.9468 | 380.8896 | [23 empty] | 96.5438 | 545.5984 | 84.3645 | 240.9078
16:29 | 10967 |  |  | 8.2951 | 40.0932 | 43.216 | 15.401 | 16.1325 | 27.9974 | 18.0591 | 1.644 | 3.0015 | 0.8247 | -0.0241 |  |  |  | -11.7509 | 29.397 | 44.0206 | 10.1595 |  | 15.4408 | 25.2066 | 0.4184 | 0.3721 | 1.5717 | 0.782 | -4.7843 | 228.3844 | 224.8331 | 159.6358 | 182.2512 | 146.0853 | 130.0865 | 112.9065 | 196.0286 | 159.878 | 215.2747 | 243.3077 | 224.3614 | 170.9561 | 166.9611 | 197.1136 | 243.5874 | 253.195 |  |  | 152.4696 |  | 285.3556 | 117.0995 | 157.7822 | 205.946 | 228.3982 | 208.8026 | 197.5669 | 174.1987 | 224.1181 | 250.7136 | 255.7439 | 177.0337 | 97.8665 | 133.0946 | 168.6173 | 199.9452 | 161.4489 | 194.1033 | 176.9123 | 333.3309 | 122.6744 | 174.5624 | 229.4161 | 256.927 | 294.0162 | 117.431 | 155.4922 | 197.6958 | 219.6036 | 211.1997 | 84.4246 | 97.2276 | 131.1687 | 170.7284 | 202.4442 | 161.5797 |  | 144.1287 | 289.009 |  | 117.6183 | 158.2778 | 208.1384 | 235.7195 | 226.6216 | 142.245 | 174.4479 | 221.1025 | 237.8668 | 212.3776 | 96.7453 | 106.9431 | 132.2801 | 173.3573 | 211.6579 | 239.5475 | 140.6898 | 134.1887 | 136.5463 | 144.5092 | 190.4079 | 234.2748 | 251.9967 | 232.129 |  | 175.0103 |  |  | 92.1844 | 96.3951 | 178.3941 | 92.4262 | 190.5233 | 103.1859 | 39.3413 | 39.1643 | 36.3609 | 35.4719 | 35.3816 | 38.793 | 37.381 | 36.1864 | 88.2333 | 107.2096 | 100.9263 | 87.9996 | 234.0863 |  |  | 156.4501 |  | 141.7525 | 99.3171 | 130.8854 | 98.4374 | 203.835 | 173.9014 | 249.852 | 232.2647 | 241.3216 | 198.2009 | 244.6164 | 272.5488 | 281.0399 | 259.1565 | 158.9725 | 132.633 | 181.3474 | 151.1679 | 187.4428 | 164.7709 | 217.4107 | 130.5932 | 228.1232 | 201.4506 | 194.4226 | 257.6634 |  | 191.4528 | 97.8868 | 133.9101 | 174.7741 | 209.331 | 155.1544 | 177.0945 | 149.53 |  | 144.673 | 174.0677 | 232.2727 | 261.1734 | 245.7245 | 118.6664 | 167.3871 | 226.6833 | 258.358 | 246.9586 | 86.9871 | 98.8847 | 130.583 | 173.6245 | 212.892 | 139.5971 | 190.1033 | 125.2809 | 178.5744 | 129.8141 | 126.7393 | 169.4737 | 220.9874 | 252.1137 | 240.9054 | 137.4253 | 181.4586 | 240.1785 | 266.8572 | 245.0647 | 90.1429 | 110.4227 | 142.0507 | 183.9397 | 224.3493 | 100.9524 | 140.9743 | 153.1046 | 150.5388 | 129.6102 | 224.6354 | 171.5111 | 251.4263 | 236.7132 | 179.0852 |  |  |  | 92.1729 | 101.6383 | 95.3376 | 192.6572 | 101.2366 | 164.2329 |  | 102.8182 | 94.4717 | 97.2953 | 60.4233 | 103.7215 | 114.9926 |  | 221.6562 | 260.0925 | 259.5609 | 411.557 | 558.1014 | 532.7391 | 380.7842 | [23 empty] | 96.5392 | 545.4203 | 84.5004 | 240.8743
16:29 | 10968 |  |  | 8.2476 | 40.1063 | 43.1174 | 15.3677 | 16.077 | 28.0472 | 18.0792 | 1.6416 | 2.9968 | 0.8171 | -0.0227 |  |  |  | -11.7034 | 29.3828 | 43.884 | 10.1204 |  | 15.3568 | 25.1593 | 0.4206 | 0.379 | 1.5747 | 0.7839 | -5.6791 | 228.3586 | 224.806 | 159.6238 | 182.2334 | 146.0699 | 130.0744 | 112.8962 | 196.0049 | 159.8642 | 215.2625 | 243.2782 | 224.3389 | 170.9542 | 166.9407 | 197.1044 | 243.5613 | 253.1723 |  |  | 152.4612 |  | 285.3199 | 117.0937 | 157.778 | 205.9385 | 228.382 | 208.79 | 197.5589 | 174.1999 | 224.1125 | 250.6931 | 255.7375 | 177.0224 | 97.8651 | 133.0971 | 168.609 | 199.9258 | 161.4323 | 194.0756 | 176.8888 | 333.2745 | 122.6694 | 174.5561 | 229.4081 | 256.9029 | 293.5945 | 117.4309 | 155.492 | 197.6835 | 219.5889 | 211.1822 | 84.446 | 97.2219 | 131.1777 | 170.7241 | 202.4201 | 161.5472 |  | 144.1243 | 288.9665 |  | 117.6218 | 158.2758 | 208.1212 | 235.7002 | 226.6014 | 142.2353 | 174.4428 | 221.0866 | 237.8414 | 212.3511 | 96.7355 | 106.9331 | 132.2848 | 173.3487 | 211.6386 | 239.5217 | 140.684 | 134.1855 | 136.5337 | 144.5072 | 190.4046 | 234.2728 | 251.9762 | 232.1055 |  | 174.9969 |  |  | 92.1697 | 96.3798 | 178.367 | 92.3985 | 190.4593 | 103.1729 | 39.2984 | 39.1561 | 36.2595 | 35.5843 | 35.5132 | 38.7593 | 36.7505 | 34.7528 | 88.225 | 107.1938 | 100.9158 | 87.9946 | 234.0631 |  |  | 156.434 |  | 141.7341 | 99.3117 | 130.881 | 98.4308 | 203.8222 | 173.8964 | 249.8236 | 232.2401 | 241.3028 | 198.1932 | 244.605 | 272.5267 | 281.0163 | 259.1235 | 159.0218 | 132.6219 | 181.3223 | 151.1499 | 187.432 | 164.7761 | 217.3971 | 130.5909 | 228.0999 | 201.4345 | 194.4101 | 257.6395 |  | 191.4416 | 97.8867 | 133.9098 | 174.7604 | 209.3188 | 155.1278 | 177.0747 | 149.5132 |  | 144.6699 | 174.0699 | 232.268 | 261.1553 | 245.6926 | 118.663 | 167.3794 | 226.6626 | 258.3267 | 246.9241 | 86.9781 | 98.884 | 130.589 | 173.6181 | 212.8757 | 139.5861 | 190.0758 | 125.262 | 178.574 | 129.7948 | 126.7478 | 169.4757 | 220.9816 | 252.09 | 240.8836 | 137.4222 | 181.4594 | 240.1625 | 266.8358 | 245.0422 | 90.1373 | 110.4256 | 142.0559 | 183.9348 | 224.3255 | 100.9372 | 140.9624 | 153.0879 | 150.5227 | 129.6086 | 224.6278 | 171.5164 | 251.401 | 236.6905 | 179.0676 |  |  |  | 92.164 | 101.629 | 95.3218 | 192.624 | 101.2161 | 164.2108 |  | 102.8028 | 94.4542 | 97.2786 | 60.416 | 103.7127 | 115.0037 |  | 221.6286 | 260.0402 | 259.4985 | 411.3589 | 558.0005 | 532.7596 | 381.0141 | [23 empty] | 96.525 | 545.3801 | 84.3727 | 240.8344
16:29 | 10969 |  |  | 8.269 | 40.114 | 43.1865 | 15.3246 | 16.0729 | 27.941 | 18.0699 | 1.6429 | 2.9971 | 0.8213 | -0.0227 |  |  |  | -11.7117 | 29.3345 | 43.8716 | 10.0834 |  | 15.4529 | 25.1444 | 0.4176 | 0.3757 | 1.5751 | 0.7821 | -5.9704 | 228.3267 | 224.7818 | 159.6079 | 182.2201 | 146.0583 | 130.0649 | 112.8864 | 195.9782 | 159.8544 | 215.2473 | 243.2512 | 224.3134 | 170.9427 | 166.9303 | 197.0967 | 243.5328 | 253.1494 |  |  | 152.454 |  | 285.2856 | 117.0826 | 157.7834 | 205.9334 | 228.364 | 208.7666 | 197.5475 | 174.205 | 224.102 | 250.6757 | 255.7302 | 177.0131 | 97.8575 | 133.0986 | 168.6036 | 199.9137 | 161.413 | 194.0553 | 176.8704 | 333.2191 | 122.6724 | 174.547 | 229.3963 | 256.8759 | 292.9577 | 117.4302 | 155.495 | 197.6754 | 219.5751 | 211.1638 | 84.4536 | 97.2199 | 131.188 | 170.7135 | 202.3962 | 161.5253 |  | 144.11 | 288.9206 |  | 117.6193 | 158.2719 | 208.1093 | 235.684 | 226.5801 | 142.2329 | 174.4397 | 221.0745 | 237.8172 | 212.3311 | 96.7313 | 106.9259 | 132.2791 | 173.3462 | 211.6271 | 239.5035 | 140.6749 | 134.1607 | 136.521 | 144.504 | 190.4075 | 234.2549 | 251.9558 | 232.0847 |  | 174.9829 |  |  | 92.1582 | 96.3718 | 178.3356 | 92.3739 | 190.4027 | 103.1552 | 39.3804 | 39.2576 | 36.147 | 35.8982 | 35.8256 | 38.6763 | 36.4893 | 34.3269 | 88.2218 | 107.1892 | 100.9039 | 87.993 | 234.04 |  |  | 156.4246 |  | 141.726 | 99.3097 | 130.8727 | 98.4283 | 203.8065 | 173.9054 | 249.8026 | 232.2228 | 241.2862 | 198.1874 | 244.5905 | 272.4985 | 280.9926 | 259.0839 | 159.0939 | 132.6057 | 181.2806 | 151.1295 | 187.4099 | 164.7697 | 217.3818 | 130.5771 | 228.0714 | 201.4314 | 194.4089 | 257.6203 |  | 191.4345 | 97.8888 | 133.9172 | 174.7627 | 209.3109 | 155.0964 | 177.0605 | 149.5031 |  | 144.6763 | 174.0782 | 232.268 | 261.143 | 245.6698 | 118.6569 | 167.3677 | 226.644 | 258.3071 | 246.9037 | 86.9775 | 98.8826 | 130.5861 | 173.6095 | 212.8625 | 139.5836 | 190.0502 | 125.2458 | 178.5594 | 129.7746 | 126.7523 | 169.4814 | 220.9712 | 252.0734 | 240.8669 | 137.4238 | 181.4623 | 240.1464 | 266.8185 | 245.0235 | 90.1427 | 110.4295 | 142.0778 | 183.9538 | 224.2963 | 100.9395 | 140.9445 | 153.0676 | 150.501 | 129.616 | 224.6192 | 171.517 | 251.3844 | 236.6668 | 179.0502 |  |  |  | 92.1492 | 101.6158 | 95.3093 | 192.5951 | 101.2055 | 164.1977 |  | 102.7957 | 94.4467 | 97.2707 | 60.4261 | 103.71 | 114.9953 |  | 221.5835 | 259.9974 | 259.4458 | 411.4187 | 557.8778 | 532.3303 | 380.7762 | [23 empty] | 96.5147 | 545.1041 | 84.3459 | 240.7904
16:29 | 10970 |  |  | 8.2929 | 40.066 | 43.1162 | 15.1903 | 16.0763 | 27.9908 | 18.073 | 1.6434 | 2.9901 | 0.8198 | -0.0233 |  |  |  | -11.8359 | 29.3865 | 43.8801 | 10.0645 |  | 15.4098 | 25.1066 | 0.4173 | 0.3708 | 1.5753 | 0.781 | -4.8323 | 228.2955 | 224.7585 | 159.6018 | 182.2076 | 146.0545 | 130.0607 | 112.8793 | 195.9642 | 159.8624 | 215.2347 | 243.229 | 224.296 | 170.9369 | 166.9127 | 197.0936 | 243.5103 | 253.1249 |  |  | 152.4337 |  | 285.2426 | 117.0815 | 157.7836 | 205.9176 | 228.3367 | 208.7481 | 197.5325 | 174.201 | 224.0888 | 250.6566 | 255.7926 | 177.0103 | 97.8626 | 133.1044 | 168.6034 | 199.9067 | 161.4017 | 194.0354 | 176.8625 | 333.1615 | 122.677 | 174.5567 | 229.3853 | 256.8627 | 293.5586 | 117.4264 | 155.485 | 197.6594 | 219.5528 | 211.143 | 84.4459 | 97.2189 | 131.1874 | 170.7009 | 202.3761 | 161.4923 |  | 144.0875 | 288.868 |  | 117.6206 | 158.2676 | 208.103 | 235.6655 | 226.5673 | 142.239 | 174.4412 | 221.0567 | 237.8016 | 212.3157 | 96.7286 | 106.9282 | 132.269 | 173.349 | 211.6108 | 239.4838 | 140.6781 | 134.1458 | 136.5127 | 144.503 | 190.4103 | 234.2453 | 251.9423 | 232.0679 |  | 174.9751 |  |  | 92.1546 | 96.3715 | 178.3276 | 92.3769 | 190.3654 | 103.146 | 39.4554 | 39.305 | 36.2194 | 36.2542 | 35.7562 | 38.6553 | 36.8631 | 34.4501 | 88.2171 | 107.1826 | 100.896 | 87.9933 | 234.0183 |  |  | 156.4136 |  | 141.7153 | 99.307 | 130.864 | 98.421 | 203.792 | 173.9068 | 249.782 | 232.2001 | 241.2676 | 198.1798 | 244.5755 | 272.4809 | 280.9657 | 259.0515 | 159.1536 | 132.5907 | 181.2695 | 151.1148 | 187.3854 | 164.7624 | 217.3678 | 130.5667 | 228.0436 | 201.4111 | 194.4015 | 257.601 |  | 191.4385 | 97.892 | 133.9131 | 174.7608 | 209.2969 | 155.0724 | 177.0412 | 149.4902 |  | 144.6749 | 174.0788 | 232.2479 | 261.1166 | 245.6437 | 118.6596 | 167.3695 | 226.6281 | 258.2817 | 246.884 | 86.9723 | 98.8724 | 130.5835 | 173.6022 | 212.8489 | 139.575 | 190.0275 | 125.2333 | 178.5334 | 129.7547 | 126.7529 | 169.4733 | 220.9602 | 252.0525 | 240.8399 | 137.4257 | 181.4666 | 240.1319 | 266.7956 | 244.996 | 90.1425 | 110.4213 | 142.0695 | 183.9477 | 224.2807 | 100.9346 | 140.9328 | 153.0556 | 150.4875 | 129.6255 | 224.6024 | 171.5104 | 251.3689 | 236.6519 | 179.0242 |  |  |  | 92.1359 | 101.5976 | 95.2986 | 192.5734 | 101.2026 | 164.1707 |  | 102.7937 | 94.4422 | 97.2627 | 60.423 | 103.7334 | 114.9943 |  | 221.541 | 259.9605 | 259.3929 | 411.5081 | 557.6394 | 532.5239 | 380.6676 | [23 empty] | 96.5071 | 545.0816 | 84.2451 | 240.7508
16:29 | 10971 |  |  | 8.332 | 40.0466 | 43.2864 | 15.2515 | 16.1839 | 27.9634 | 18.1422 | 1.6448 | 2.9928 | 0.8229 | -0.0227 |  |  |  | -11.8277 | 29.3142 | 43.874 | 10.0495 |  | 15.3735 | 25.1604 | 0.4185 | 0.376 | 1.5745 | 0.7817 | -5.6809 | 228.2772 | 224.7355 | 159.5957 | 182.1952 | 146.0431 | 130.0537 | 112.8772 | 195.9691 | 159.8654 | 215.226 | 243.2087 | 224.2758 | 170.9355 | 166.8985 | 197.0897 | 243.4843 | 253.0961 |  |  | 152.4179 |  | 285.1977 | 117.0862 | 157.7814 | 205.9047 | 228.3182 | 208.7311 | 197.5207 | 174.1896 | 224.0776 | 250.6373 | 255.8382 | 177.0112 | 97.8751 | 133.1104 | 168.6033 | 199.8991 | 161.3866 | 194.0209 | 176.8529 | 333.1057 | 122.6784 | 174.5583 | 229.3732 | 256.8439 | 294.2397 | 117.4281 | 155.4757 | 197.642 | 219.53 | 211.1255 | 84.441 | 97.2241 | 131.1848 | 170.6945 | 202.3641 | 161.4804 |  | 144.0702 | 288.8201 |  | 117.6231 | 158.2666 | 208.0903 | 235.646 | 226.5447 | 142.2441 | 174.4394 | 221.0349 | 237.7769 | 212.2918 | 96.7239 | 106.9225 | 132.2657 | 173.3432 | 211.5905 | 239.4626 | 140.6785 | 134.1409 | 136.5036 | 144.4984 | 190.4125 | 234.2382 | 251.9252 | 232.0527 |  | 174.9579 |  |  | 92.147 | 96.3671 | 178.3136 | 92.3768 | 190.3322 | 103.1469 | 39.4634 | 38.481 | 36.3285 | 36.5254 | 35.399 | 38.6153 | 37.0506 | 34.6781 | 88.2115 | 107.1747 | 100.8842 | 87.9874 | 233.9955 |  |  | 156.4029 |  | 141.7089 | 99.2947 | 130.8604 | 98.4135 | 203.7793 | 173.9028 | 249.7573 | 232.1685 | 241.2416 | 198.1555 | 244.5729 | 272.4713 | 280.9486 | 259.0295 | 159.1817 | 132.58 | 181.2493 | 151.108 | 187.3873 | 164.7675 | 217.3662 | 130.5726 | 228.0315 | 201.3946 | 194.406 | 257.5737 |  | 191.442 | 97.894 | 133.9124 | 174.7656 | 209.2848 | 155.0517 | 177.0123 | 149.4728 |  | 144.6678 | 174.0837 | 232.2437 | 261.0916 | 245.6129 | 118.6711 | 167.3717 | 226.618 | 258.2545 | 246.8552 | 86.9772 | 98.871 | 130.5913 | 173.6006 | 212.8334 | 139.5702 | 190.0093 | 125.2231 | 178.5054 | 129.7381 | 126.7441 | 169.4701 | 220.9483 | 252.0257 | 240.8127 | 137.4069 | 181.4612 | 240.1027 | 266.7589 | 244.9558 | 90.1315 | 110.4184 | 142.0727 | 183.9408 | 224.2582 | 100.9227 | 140.9297 | 153.0485 | 150.4758 | 129.6323 | 224.5861 | 171.5074 | 251.3476 | 236.6387 | 178.982 |  |  |  | 92.1301 | 101.5892 | 95.2864 | 192.5572 | 101.207 | 164.1625 |  | 102.7801 | 94.4218 | 97.2508 | 60.4099 | 103.7374 | 114.9918 |  | 221.5062 | 259.9227 | 259.3413 | 411.5081 | 557.5147 | 532.5864 | 380.7921 | [23 empty] | 96.4966 | 545.0505 | 84.345 | 240.7144
16:29 | 10972 |  |  | 8.2924 | 40.1567 | 43.2484 | 15.224 | 16.1193 | 27.9661 | 18.054 | 1.646 | 2.9918 | 0.8237 | -0.0237 |  |  |  | -11.7214 | 29.3759 | 43.9605 | 10.058 |  | 15.4114 | 25.0642 | 0.4187 | 0.3717 | 1.5766 | 0.7832 | -5.3362 | 228.2571 | 224.7127 | 159.5847 | 182.181 | 146.0325 | 130.0437 | 112.8757 | 195.9684 | 159.8603 | 215.2124 | 243.1821 | 224.2485 | 170.9275 | 166.88 | 197.1741 | 243.456 | 253.0736 |  |  | 152.4021 |  | 285.1555 | 117.0848 | 157.7773 | 205.8901 | 228.297 | 208.7069 | 197.5105 | 174.1826 | 224.0668 | 250.6125 | 255.8412 | 176.9982 | 97.8704 | 133.1096 | 168.5969 | 199.8836 | 161.3663 | 193.9959 | 176.8283 | 333.0495 | 122.6722 | 174.5479 | 229.355 | 256.8159 | 294.1103 | 117.4323 | 155.4739 | 197.6342 | 219.5146 | 211.1049 | 84.4391 | 97.2335 | 131.1858 | 170.6921 | 202.3609 | 161.4819 |  | 144.0526 | 288.7772 |  | 117.6228 | 158.2663 | 208.0759 | 235.6241 | 226.5137 | 142.2403 | 174.4341 | 221.0132 | 237.7479 | 212.2659 | 96.7117 | 106.9196 | 132.2608 | 173.3264 | 211.5702 | 239.4389 | 140.6663 | 134.1294 | 136.4897 | 144.4981 | 190.411 | 234.2188 | 251.9081 | 232.0316 |  | 174.9351 |  |  | 92.1449 | 96.3617 | 178.2888 | 92.3636 | 190.2921 | 103.1451 | 39.3318 | 37.5236 | 36.6075 | 36.5887 | 34.9923 | 38.5382 | 37.157 | 34.8895 | 88.2076 | 107.1665 | 100.8774 | 87.9815 | 233.9628 |  |  | 156.3823 |  | 141.6963 | 99.282 | 130.8507 | 98.4059 | 203.7586 | 173.9002 | 249.7214 | 232.1377 | 241.2089 | 198.1233 | 244.5607 | 272.455 | 280.9291 | 259.003 | 159.1765 | 132.5664 | 181.1857 | 151.0985 | 187.3786 | 164.7742 | 217.3576 | 130.5651 | 228.0113 | 201.3852 | 194.4118 | 257.5478 |  | 191.4272 | 97.8894 | 133.9195 | 174.7589 | 209.2672 | 155.0255 | 176.9847 | 149.454 |  | 144.6652 | 174.093 | 232.2414 | 261.0647 | 245.5921 | 118.6763 | 167.3746 | 226.622 | 258.2345 | 246.8391 | 86.9919 | 98.8785 | 130.6059 | 173.6061 | 212.8228 | 139.5703 | 190.0128 | 125.22 | 178.4956 | 129.7333 | 126.7423 | 169.4795 | 220.9358 | 252.0066 | 240.7929 | 137.4071 | 181.4531 | 240.0703 | 266.7274 | 244.9293 | 90.1264 | 110.4201 | 142.0851 | 183.9385 | 224.2389 | 100.9178 | 140.9143 | 153.0287 | 150.4479 | 129.6255 | 224.577 | 171.5047 | 251.3227 | 236.6109 | 178.9555 |  |  |  | 92.1274 | 101.5839 | 95.2771 | 192.5552 | 101.2072 | 164.1637 |  | 102.7789 | 94.4215 | 97.248 | 60.4153 | 103.7656 | 114.9953 |  | 221.4681 | 259.8976 | 259.3111 | 411.4322 | 557.5404 | 532.2399 | 380.7219 | [23 empty] | 96.4929 | 544.8902 | 84.3628 | 240.6829
16:29 | 10973 |  |  | 8.2871 | 40.1371 | 43.3044 | 15.2866 | 16.201 | 27.9712 | 18.1717 | 1.6465 | 2.9913 | 0.8213 | -0.0245 |  |  |  | -11.7135 | 29.4615 | 43.9449 | 10.1551 |  | 15.4686 | 25.1682 | 0.4187 | 0.3687 | 1.5744 | 0.7831 | -5.1137 | 228.2276 | 224.6834 | 159.5673 | 182.1626 | 146.0214 | 130.0319 | 112.8674 | 195.9431 | 159.8569 | 215.1931 | 243.1539 | 224.2229 | 170.9174 | 166.8614 | 197.2426 | 243.4246 | 253.0511 |  |  | 152.3814 |  | 285.1149 | 117.0782 | 157.769 | 205.8797 | 228.2747 | 208.6817 | 197.4905 | 174.1824 | 224.0551 | 250.5853 | 255.8554 | 176.9779 | 97.87 | 133.1071 | 168.5936 | 199.8652 | 161.3457 | 193.9677 | 176.802 | 332.9927 | 122.6698 | 174.546 | 229.3458 | 256.7937 | 293.8972 | 117.4263 | 155.4705 | 197.6198 | 219.4914 | 211.0826 | 84.4275 | 97.2287 | 131.183 | 170.6886 | 202.3417 | 161.4658 |  | 144.0325 | 288.7278 |  | 117.6263 | 158.2654 | 208.0632 | 235.6011 | 226.4952 | 142.2331 | 174.4251 | 220.9993 | 237.72 | 212.2467 | 96.6985 | 106.9242 | 132.2567 | 173.3195 | 211.5536 | 239.4095 | 140.6584 | 134.1035 | 136.4769 | 144.5023 | 190.404 | 234.2019 | 251.8862 | 232.0068 |  | 174.9228 |  |  | 92.1425 | 96.3559 | 178.275 | 92.3497 | 190.2537 | 103.1391 | 39.3011 | 36.7767 | 36.9206 | 36.3242 | 34.5896 | 38.5022 | 36.7617 | 35.05 | 88.195 | 107.1493 | 100.8645 | 87.9738 | 233.9377 |  |  | 156.3694 |  | 141.6813 | 99.2858 | 130.8421 | 98.4021 | 203.7548 | 173.9034 | 249.6998 | 232.1121 | 241.1848 | 198.1181 | 244.5444 | 272.4342 | 280.8997 | 258.9737 | 159.1643 | 132.5498 | 181.1304 | 151.084 | 187.3658 | 164.7732 | 217.3434 | 130.557 | 227.9775 | 201.3647 | 194.4047 | 257.5206 |  | 191.4029 | 97.8814 | 133.9166 | 174.7404 | 209.2397 | 154.9871 | 176.9598 | 149.4337 |  | 144.6591 | 174.0764 | 232.2144 | 261.0335 | 245.5703 | 118.6619 | 167.3682 | 226.6061 | 258.2071 | 246.8198 | 86.9896 | 98.8686 | 130.6073 | 173.6006 | 212.8081 | 139.551 | 190.0033 | 125.2044 | 178.4862 | 129.7181 | 126.7564 | 169.4917 | 220.9333 | 251.9933 | 240.7775 | 137.4348 | 181.4598 | 240.0709 | 266.7209 | 244.9152 | 90.1252 | 110.4252 | 142.086 | 183.9306 | 224.2279 | 100.9202 | 140.8889 | 153.0004 | 150.4208 | 129.6173 | 224.565 | 171.4961 | 251.2932 | 236.5738 | 178.9352 |  |  |  | 92.1172 | 101.5737 | 95.2711 | 192.5465 | 101.2102 | 164.1213 |  | 102.767 | 94.4141 | 97.2372 | 60.4086 | 103.7807 | 114.9975 |  | 221.4184 | 259.8419 | 259.2339 | 411.3834 | 557.4523 | 532.5239 | 380.7298 | [23 empty] | 96.4848 | 544.9881 | 84.5532 | 240.6301
16:29 | 10974 |  |  | 8.335 | 40.1042 | 43.2982 | 15.206 | 16.2308 | 27.9906 | 18.1791 | 1.6431 | 2.9868 | 0.8188 | -0.0266 |  |  |  | -11.7588 | 29.482 | 43.9985 | 10.0636 |  | 15.4511 | 25.1379 | 0.4196 | 0.3681 | 1.5762 | 0.7826 | -5.672 | 228.2085 | 224.6635 | 159.5583 | 182.1497 | 146.015 | 130.0296 | 112.865 | 195.9167 | 159.8647 | 215.1874 | 243.1401 | 224.2113 | 170.9154 | 166.8518 | 197.2221 | 243.3931 | 253.0175 |  |  | 152.3685 |  | 285.0705 | 117.0695 | 157.768 | 205.8612 | 228.2533 | 208.6574 | 197.4707 | 174.1753 | 224.0372 | 250.5641 | 255.8312 | 176.9742 | 97.8709 | 133.1107 | 168.5877 | 199.8503 | 161.3205 | 193.9451 | 176.7839 | 332.9451 | 122.674 | 174.5356 | 229.3353 | 256.7708 | 293.7749 | 117.4235 | 155.4689 | 197.6041 | 219.4707 | 211.0669 | 84.418 | 97.219 | 131.1897 | 170.6737 | 202.3092 | 161.4524 |  | 144.0139 | 288.6745 |  | 117.6361 | 158.2682 | 208.0596 | 235.5793 | 226.4787 | 142.251 | 174.4182 | 221.0004 | 237.7033 | 212.2357 | 96.6982 | 106.92 | 132.2607 | 173.3232 | 211.5457 | 239.3904 | 140.6587 | 134.09 | 136.4696 | 144.5037 | 190.4015 | 234.1979 | 251.8604 | 231.9864 |  | 174.9095 |  |  | 92.1293 | 96.342 | 178.2686 | 92.348 | 190.2346 | 103.1386 | 39.2615 | 36.3981 | 37.1009 | 36.0785 | 34.4503 | 38.5239 | 35.7893 | 35.5253 | 88.1833 | 107.1364 | 100.8523 | 87.9643 | 233.9123 |  |  | 156.3638 |  | 141.6758 | 99.2877 | 130.8308 | 98.3976 | 203.7534 | 173.9013 | 249.6825 | 232.0892 | 241.1616 | 198.1131 | 244.5388 | 272.4111 | 280.8767 | 258.9522 | 159.1591 | 132.5286 | 181.0882 | 151.0665 | 187.3611 | 164.7711 | 217.3311 | 130.5552 | 227.9467 | 201.3449 | 194.3963 | 257.4911 |  | 191.3976 | 97.8854 | 133.9236 | 174.7411 | 209.2307 | 154.9545 | 176.943 | 149.4229 |  | 144.652 | 174.0798 | 232.2054 | 261.0135 | 245.5444 | 118.6552 | 167.3667 | 226.5823 | 258.1782 | 246.7891 | 86.9771 | 98.8635 | 130.5978 | 173.59 | 212.7918 | 139.5305 | 189.9779 | 125.1852 | 178.4975 | 129.6954 | 126.7531 | 169.4886 | 220.9277 | 251.9669 | 240.7474 | 137.4372 | 181.4554 | 240.0737 | 266.7043 | 244.8968 | 90.1267 | 110.4232 | 142.0615 | 183.896 | 224.2062 | 100.9054 | 140.876 | 152.9869 | 150.4141 | 129.6274 | 224.5579 | 171.5015 | 251.2744 | 236.5466 | 178.9238 |  |  |  | 92.1068 | 101.5623 | 95.2604 | 192.5201 | 101.2185 | 164.0891 |  | 102.7445 | 94.3917 | 97.2269 | 60.41 | 103.8042 | 114.9971 |  | 221.3843 | 259.7858 | 259.1735 | 411.5107 | 557.762 | 532.5788 | 380.9678 | [23 empty] | 96.4705 | 545.1704 | 84.5155 | 240.585
16:29 | 10975 |  |  | 8.3461 | 40.1026 | 43.4085 | 15.3102 | 16.1674 | 28.0869 | 18.0865 | 1.6451 | 2.9929 | 0.8197 | -0.0254 |  |  |  | -11.7783 | 29.446 | 43.9506 | 10.1085 |  | 15.4501 | 25.0969 | 0.4192 | 0.3622 | 1.5746 | 0.7827 | -7.0498 | 228.1922 | 224.6452 | 159.5582 | 182.1403 | 146.0142 | 130.0288 | 112.8667 | 195.9135 | 159.8683 | 215.1839 | 243.1203 | 224.1899 | 170.9132 | 166.8456 | 197.2002 | 243.362 | 252.9848 |  |  | 152.3599 |  | 285.0219 | 117.0674 | 157.7663 | 205.8478 | 228.2228 | 208.6313 | 197.4557 | 174.1721 | 224.0156 | 250.5361 | 255.7981 | 176.9704 | 97.8619 | 133.1132 | 168.5802 | 199.8368 | 161.3015 | 193.9244 | 176.7665 | 332.8955 | 122.6699 | 174.5313 | 229.3172 | 256.751 | 293.8304 | 117.4235 | 155.4643 | 197.5941 | 219.4535 | 211.0515 | 84.4252 | 97.2121 | 131.1949 | 170.6681 | 202.297 | 161.4438 |  | 144.0027 | 288.6275 |  | 117.6407 | 158.267 | 208.0545 | 235.5545 | 226.4561 | 142.2489 | 174.4148 | 220.9911 | 237.6802 | 212.2147 | 96.6884 | 106.9194 | 132.2623 | 173.322 | 211.536 | 239.3694 | 140.6436 | 134.0772 | 136.4524 | 144.4994 | 190.3936 | 234.1822 | 251.8339 | 231.9677 |  | 174.8857 |  |  | 92.1198 | 96.3402 | 178.265 | 92.3557 | 190.2331 | 103.1572 | 38.995 | 36.9167 | 37.1656 | 36.0663 | 34.3477 | 38.5363 | 35.202 | 35.955 | 88.1857 | 107.1394 | 100.8466 | 87.9664 | 233.882 |  |  | 156.3473 |  | 141.6631 | 99.279 | 130.8185 | 98.3876 | 203.7311 | 173.8967 | 249.6456 | 232.0639 | 241.1331 | 198.0893 | 244.5249 | 272.3849 | 280.8503 | 258.9339 | 159.136 | 132.5133 | 181.0417 | 151.0628 | 187.3453 | 164.7724 | 217.3139 | 130.5541 | 227.9238 | 201.3256 | 194.3971 | 257.4779 |  | 191.3937 | 97.8918 | 133.9329 | 174.745 | 209.2338 | 154.9362 | 176.9229 | 149.4166 |  | 144.6451 | 174.0978 | 232.2149 | 261.0012 | 245.5292 | 118.6667 | 167.3735 | 226.5746 | 258.1574 | 246.7627 | 86.9758 | 98.8707 | 130.596 | 173.5903 | 212.7825 | 139.5246 | 189.97 | 125.1767 | 178.5083 | 129.6846 | 126.7545 | 169.4785 | 220.9175 | 251.9407 | 240.7247 | 137.4256 | 181.4537 | 240.063 | 266.6835 | 244.8789 | 90.119 | 110.4284 | 142.0304 | 183.8683 | 224.1937 | 100.8874 | 140.8694 | 152.977 | 150.4003 | 129.6309 | 224.5505 | 171.5063 | 251.2479 | 236.5212 | 178.912 |  |  |  | 92.1034 | 101.5513 | 95.2588 | 192.5042 | 101.2174 | 164.0807 |  | 102.7399 | 94.3872 | 97.2219 | 60.4215 | 103.7818 | 114.9994 |  | 221.3368 | 259.7704 | 259.1468 | 411.5731 | 558.0738 | 532.3291 | 380.6563 | [23 empty] | 96.4653 | 545.2015 | 84.5346 | 240.5536
16:29 | 10976 |  |  | 8.2979 | 40.0692 | 43.2212 | 15.3124 | 16.1325 | 28.0001 | 18.0765 | 1.6455 | 2.9896 | 0.8224 | -0.0253 |  |  |  | -11.7991 | 29.4894 | 43.8801 | 10.0841 |  | 15.3826 | 25.1731 | 0.4199 | 0.3686 | 1.5792 | 0.7827 | -5.9959 | 228.1694 | 224.6158 | 159.55 | 182.1303 | 146.0028 | 130.0163 | 112.8575 | 195.9146 | 159.8583 | 215.1672 | 243.0904 | 224.1559 | 170.9046 | 166.8265 | 197.1699 | 243.3288 | 252.9533 |  |  | 152.3393 |  | 284.9725 | 117.0725 | 157.7721 | 205.8394 | 228.2013 | 208.6145 | 197.4422 | 174.1691 | 223.9956 | 250.5167 | 255.7955 | 176.9631 | 97.8622 | 133.1214 | 168.5766 | 199.8265 | 161.2886 | 193.9075 | 176.7496 | 332.8428 | 122.6695 | 174.5361 | 229.3022 | 256.734 | 293.8962 | 117.4241 | 155.4585 | 197.5815 | 219.4383 | 211.0325 | 84.4308 | 97.2047 | 131.1934 | 170.6717 | 202.2974 | 161.4416 |  | 143.9979 | 288.5847 |  | 117.6454 | 158.2763 | 208.0456 | 235.5392 | 226.438 | 142.2286 | 174.4182 | 220.9739 | 237.66 | 212.1873 | 96.6835 | 106.9317 | 132.2704 | 173.3173 | 211.5293 | 239.3444 | 140.6345 | 134.0611 | 136.4362 | 144.4995 | 190.393 | 234.1635 | 251.8135 | 231.9418 |  | 174.8699 |  |  | 92.1013 | 96.3298 | 178.2355 | 92.3357 | 190.2148 | 103.1515 | 38.8488 | 37.3909 | 37.106 | 36.0309 | 34.096 | 38.4888 | 35.2782 | 36.3565 | 88.175 | 107.1293 | 100.8373 | 87.9636 | 233.8566 |  |  | 156.3352 |  | 141.6512 | 99.2723 | 130.8098 | 98.3816 | 203.717 | 173.8931 | 249.6144 | 232.0399 | 241.1104 | 198.0738 | 244.4998 | 272.3716 | 280.8218 | 258.9053 | 159.1131 | 132.5068 | 181.0127 | 151.0544 | 187.3334 | 164.7727 | 217.2995 | 130.5543 | 227.9028 | 201.319 | 194.397 | 257.4637 |  | 191.3615 | 97.8864 | 133.9238 | 174.7401 | 209.2111 | 154.9168 | 176.8906 | 149.4033 |  | 144.6418 | 174.094 | 232.2002 | 260.9737 | 245.5085 | 118.6675 | 167.3615 | 226.5591 | 258.1303 | 246.732 | 86.9702 | 98.8702 | 130.5983 | 173.5858 | 212.7653 | 139.5105 | 189.9536 | 125.1614 | 178.4789 | 129.6714 | 126.7651 | 169.4782 | 220.9105 | 251.9154 | 240.7059 | 137.4305 | 181.4567 | 240.0594 | 266.6651 | 244.8632 | 90.1141 | 110.445 | 142.0392 | 183.874 | 224.1873 | 100.8822 | 140.8546 | 152.9631 | 150.3826 | 129.6248 | 224.5381 | 171.5055 | 251.2165 | 236.4904 | 178.8978 |  |  |  | 92.0957 | 101.543 | 95.2525 | 192.502 | 101.2149 | 164.0676 |  | 102.7214 | 94.3789 | 97.2191 | 60.4311 | 103.7476 | 115.0138 |  | 221.3054 | 259.7298 | 259.0932 | 411.321 | 557.8887 | 532.2743 | 380.2938 | [23 empty] | 96.4552 | 545.0815 | 84.396 | 240.5176
16:29 | 10977 |  |  | 8.3157 | 39.9715 | 43.2353 | 15.275 | 16.0525 | 27.9729 | 17.9869 | 1.6453 | 2.9941 | 0.8197 | -0.0253 |  |  |  | -11.8014 | 29.4027 | 43.8705 | 10.1128 |  | 15.4106 | 25.1509 | 0.4186 | 0.3638 | 1.5747 | 0.7827 | -5.2069 | 228.1462 | 224.5888 | 159.5354 | 182.1117 | 145.9904 | 130.0101 | 112.8468 | 195.9038 | 159.8527 | 215.1509 | 243.0621 | 224.132 | 170.8963 | 166.8235 | 197.1521 | 243.3084 | 252.9275 |  |  | 152.3245 |  | 284.9341 | 117.0779 | 157.7763 | 205.8375 | 228.1921 | 208.6077 | 197.4295 | 174.1684 | 223.9878 | 250.493 | 255.7806 | 176.9535 | 97.8617 | 133.1227 | 168.5747 | 199.8149 | 161.2703 | 193.8823 | 176.7244 | 332.7836 | 122.6674 | 174.5298 | 229.2869 | 256.7051 | 293.9226 | 117.4281 | 155.4592 | 197.5717 | 219.4242 | 211.012 | 84.4292 | 97.2021 | 131.1956 | 170.6701 | 202.2841 | 161.4424 |  | 143.9885 | 288.5378 |  | 117.6468 | 158.2776 | 208.0372 | 235.5295 | 226.4225 | 142.2182 | 174.4127 | 220.958 | 237.6365 | 212.1593 | 96.6743 | 106.9304 | 132.2751 | 173.3037 | 211.5099 | 239.3181 | 140.6276 | 134.0519 | 136.4223 | 144.5015 | 190.3912 | 234.1585 | 251.7994 | 231.9193 |  | 174.8523 |  |  | 92.0896 | 96.3138 | 178.2191 | 92.3231 | 190.2024 | 103.1447 | 38.9465 | 37.7842 | 36.9084 | 36.012 | 33.9335 | 38.3786 | 35.2991 | 36.5817 | 88.1644 | 107.114 | 100.8287 | 87.952 | 233.8232 |  |  | 156.322 |  | 141.6393 | 99.2591 | 130.7973 | 98.3714 | 203.6969 | 173.8804 | 249.5878 | 232.0063 | 241.0861 | 198.0599 | 244.4814 | 272.3675 | 280.803 | 258.8776 | 159.0904 | 132.4987 | 180.9918 | 151.0418 | 187.3173 | 164.773 | 217.2931 | 130.5446 | 227.8885 | 201.3148 | 194.3892 | 257.4308 |  | 191.326 | 97.8748 | 133.9201 | 174.7348 | 209.186 | 154.8827 | 176.8635 | 149.382 |  | 144.6378 | 174.0817 | 232.1751 | 260.939 | 245.4797 | 118.6708 | 167.3634 | 226.5462 | 258.109 | 246.711 | 86.9678 | 98.8718 | 130.6053 | 173.5832 | 212.7462 | 139.4914 | 189.9365 | 125.1432 | 178.4575 | 129.6594 | 126.7597 | 169.4802 | 220.8973 | 251.8896 | 240.6761 | 137.4442 | 181.4563 | 240.0486 | 266.6359 | 244.8424 | 90.1197 | 110.448 | 142.05 | 183.8788 | 224.1701 | 100.8658 | 140.8353 | 152.9437 | 150.3557 | 129.6235 | 224.526 | 171.5047 | 251.1908 | 236.4611 | 178.8866 |  |  |  | 92.088 | 101.5314 | 95.2336 | 192.4868 | 101.2043 | 164.0567 |  | 102.7029 | 94.3736 | 97.2055 | 60.4247 | 103.7045 | 115.0139 |  | 221.2542 | 259.6858 | 259.0295 | 411.4239 | 557.5621 | 532.6273 | 380.6914 | [23 empty] | 96.4423 | 545.0947 | 84.2868 | 240.47
16:29 | 10978 |  |  | 8.2515 | 39.9467 | 43.3048 | 15.2698 | 16.024 | 28.0006 | 18.0719 | 1.6441 | 2.9871 | 0.8181 | -0.027 |  |  |  | -11.7758 | 29.3374 | 43.955 | 10.1416 |  | 15.4718 | 25.1611 | 0.4201 | 0.3676 | 1.5779 | 0.7821 | -6.8291 | 228.1228 | 224.5676 | 159.5233 | 182.093 | 145.9813 | 130.0025 | 112.8444 | 195.8956 | 159.854 | 215.1408 | 243.0377 | 224.1108 | 170.888 | 166.8221 | 197.1409 | 243.2953 | 252.9196 |  |  | 152.3197 |  | 284.8942 | 117.0802 | 157.7675 | 205.8292 | 228.1754 | 208.5882 | 197.4153 | 174.1689 | 223.983 | 250.471 | 255.7548 | 176.9416 | 97.8614 | 133.1231 | 168.5697 | 199.7976 | 161.2555 | 193.8526 | 176.6999 | 332.7241 | 122.6681 | 174.523 | 229.2748 | 256.6862 | 294.0451 | 117.4327 | 155.4589 | 197.5644 | 219.4034 | 210.9862 | 84.4322 | 97.1913 | 131.198 | 170.668 | 202.2625 | 161.4292 |  | 143.981 | 288.4914 |  | 117.6384 | 158.2695 | 208.0217 | 235.5029 | 226.3938 | 142.2123 | 174.4027 | 220.9409 | 237.6027 | 212.1301 | 96.6526 | 106.9223 | 132.268 | 173.2904 | 211.4828 | 239.2827 | 140.6075 | 134.0354 | 136.403 | 144.504 | 190.386 | 234.1453 | 251.78 | 231.9046 |  | 174.8336 |  |  | 92.0869 | 96.3085 | 178.2258 | 92.3441 | 190.1969 | 103.15 | 39.1164 | 38.124 | 36.669 | 36.0116 | 33.9009 | 38.2485 | 35.0466 | 36.7784 | 88.155 | 107.1025 | 100.8178 | 87.9434 | 233.7967 |  |  | 156.3075 |  | 141.6291 | 99.256 | 130.7906 | 98.3658 | 203.6854 | 173.8806 | 249.5626 | 231.9748 | 241.0641 | 198.0494 | 244.4739 | 272.3496 | 280.7767 | 258.849 | 159.0672 | 132.4918 | 180.9829 | 151.0288 | 187.307 | 164.7724 | 217.2819 | 130.5366 | 227.8635 | 201.2979 | 194.3814 | 257.3981 |  | 191.3095 | 97.8725 | 133.9244 | 174.7331 | 209.1768 | 154.851 | 176.8424 | 149.3679 |  | 144.628 | 174.0739 | 232.1571 | 260.9181 | 245.4408 | 118.6669 | 167.3702 | 226.5403 | 258.0827 | 246.6911 | 86.9712 | 98.8713 | 130.603 | 173.5785 | 212.7294 | 139.4766 | 189.9205 | 125.1217 | 178.4465 | 129.6463 | 126.757 | 169.4819 | 220.8818 | 251.8752 | 240.6562 | 137.4374 | 181.4497 | 240.0331 | 266.6171 | 244.819 | 90.1151 | 110.4467 | 142.0678 | 183.8874 | 224.1413 | 100.8521 | 140.8219 | 152.9273 | 150.3367 | 129.6303 | 224.5128 | 171.4996 | 251.168 | 236.4427 | 178.8614 |  |  |  | 92.0769 | 101.5212 | 95.2221 | 192.475 | 101.1869 | 164.0575 |  | 102.6986 | 94.3661 | 97.1979 | 60.4259 | 103.748 | 115.0174 |  | 221.2137 | 259.66 | 258.9669 | 411.6897 | 558.0334 | 532.9041 | 380.9998 | [23 empty] | 96.4348 | 545.4688 | 84.3481 | 240.4368
16:29 | 10979 |  |  | 8.2759 | 39.904 | 43.183 | 15.2354 | 16.0416 | 28.086 | 18.1205 | 1.6458 | 2.9895 | 0.8165 | -0.0259 |  |  |  | -11.693 | 29.3451 | 43.965 | 10.094 |  | 15.477 | 25.0814 | 0.42 | 0.3668 | 1.5779 | 0.7836 | -4.5406 | 228.0948 | 224.5477 | 159.5079 | 182.0797 | 145.9768 | 129.9913 | 112.8409 | 195.8892 | 159.8558 | 215.1282 | 243.0162 | 224.0914 | 170.8803 | 166.792 | 197.1392 | 243.2843 | 252.913 |  |  | 152.3156 |  | 284.8505 | 117.0817 | 157.7639 | 205.8085 | 228.1536 | 208.5685 | 197.4073 | 174.1606 | 223.977 | 250.4515 | 255.7139 | 176.9356 | 97.8708 | 133.1287 | 168.5655 | 199.7795 | 161.2411 | 193.8288 | 176.6864 | 332.6693 | 122.6719 | 174.527 | 229.2609 | 256.6664 | 294.0546 | 117.4342 | 155.4533 | 197.5518 | 219.387 | 210.9647 | 84.4322 | 97.1771 | 131.1997 | 170.6611 | 202.246 | 161.395 |  | 143.9739 | 288.4522 |  | 117.6423 | 158.2711 | 208.0128 | 235.4759 | 226.3742 | 142.2082 | 174.4053 | 220.9294 | 237.5846 | 212.1078 | 96.6522 | 106.9247 | 132.2674 | 173.2862 | 211.471 | 239.2625 | 140.5914 | 134.0164 | 136.3889 | 144.5157 | 190.3847 | 234.1322 | 251.7591 | 231.886 |  | 174.8167 |  |  | 92.0806 | 96.3029 | 178.2255 | 92.3566 | 190.2001 | 103.1531 | 39.2047 | 38.4125 | 36.6318 | 35.8007 | 34.0692 | 38.1648 | 34.7829 | 36.9811 | 88.1468 | 107.0914 | 100.8076 | 87.941 | 233.7766 |  |  | 156.2984 |  | 141.6211 | 99.2537 | 130.7883 | 98.366 | 203.6796 | 173.8846 | 249.5374 | 231.9535 | 241.0477 | 198.0539 | 244.4674 | 272.3265 | 280.7471 | 258.805 | 159.0484 | 132.4801 | 180.9924 | 151.0145 | 187.2959 | 164.7697 | 217.2604 | 130.5372 | 227.8363 | 201.284 | 194.381 | 257.3757 |  | 191.3115 | 97.8752 | 133.9278 | 174.7223 | 209.1653 | 154.8254 | 176.8229 | 149.3547 |  | 144.6273 | 174.0719 | 232.1419 | 260.904 | 245.414 | 118.6616 | 167.3664 | 226.527 | 258.0565 | 246.665 | 86.9679 | 98.8681 | 130.6001 | 173.5684 | 212.7147 | 139.4685 | 189.9007 | 125.1011 | 178.4481 | 129.6325 | 126.7654 | 169.4863 | 220.8737 | 251.8626 | 240.636 | 137.435 | 181.4459 | 240.0072 | 266.5893 | 244.7953 | 90.0993 | 110.4426 | 142.0666 | 183.8757 | 224.1221 | 100.8557 | 140.8043 | 152.9146 | 150.3246 | 129.6281 | 224.4949 | 171.496 | 251.157 | 236.4252 | 178.8435 |  |  |  | 92.0682 | 101.5087 | 95.2103 | 192.4848 | 101.1711 | 164.0739 |  | 102.6952 | 94.3561 | 97.19 | 60.4339 | 103.7605 | 115.0218 |  | 221.1444 | 259.6162 | 258.9244 | 411.1987 | 557.6373 | 532.2667 | 380.9055 | [23 empty] | 96.4265 | 544.952 | 84.3348 | 240.3803
16:29 | 10980 |  |  | 8.2941 | 39.989 | 43.232 | 15.331 | 16.1232 | 28.1144 | 18.1589 | 1.6441 | 2.9869 | 0.8189 | -0.0253 |  |  |  | -11.7503 | 29.3484 | 43.8587 | 10.022 |  | 15.3692 | 25.0972 | 0.4197 | 0.3668 | 1.5746 | 0.7813 | -5.6638 | 228.077 | 224.5315 | 159.503 | 182.0726 | 145.9759 | 129.9865 | 112.8375 | 195.8837 | 159.8624 | 215.1221 | 243.002 | 224.0756 | 170.8793 | 166.7922 | 197.1209 | 243.258 | 252.8802 |  |  | 152.2998 |  | 284.812 | 117.0843 | 157.7623 | 205.7961 | 228.1286 | 208.5542 | 197.3976 | 174.1572 | 223.9692 | 250.4232 | 255.6898 | 176.9244 | 97.8745 | 133.1275 | 168.5646 | 199.7696 | 161.2221 | 193.811 | 176.6719 | 332.6119 | 122.672 | 174.5252 | 229.2442 | 256.6375 | 294.0246 | 117.4279 | 155.449 | 197.5337 | 219.3726 | 210.949 | 84.4276 | 97.1689 | 131.2 | 170.6591 | 202.2373 | 161.3529 |  | 143.96 | 288.4105 |  | 117.6504 | 158.2683 | 208.0033 | 235.461 | 226.3605 | 142.2064 | 174.4011 | 220.9149 | 237.5606 | 212.0883 | 96.651 | 106.9212 | 132.2661 | 173.2809 | 211.4593 | 239.2449 | 140.5827 | 134.0092 | 136.3842 | 144.5258 | 190.3897 | 234.1322 | 251.7447 | 231.8706 |  | 174.8086 |  |  | 92.0676 | 96.2941 | 178.2076 | 92.3585 | 190.208 | 103.1504 | 39.1939 | 38.6675 | 36.7475 | 35.4856 | 34.4622 | 38.086 | 34.8431 | 36.8788 | 88.138 | 107.0812 | 100.7954 | 87.9343 | 233.7524 |  |  | 156.2911 |  | 141.6128 | 99.2458 | 130.7847 | 98.3676 | 203.6677 | 173.8842 | 249.5116 | 231.9359 | 241.0308 | 198.0515 | 244.4521 | 272.3108 | 280.7236 | 258.764 | 159.0027 | 132.4645 | 181.0081 | 151.0007 | 187.2814 | 164.7707 | 217.2494 | 130.5332 | 227.8138 | 201.2655 | 194.377 | 257.3568 |  | 191.311 | 97.883 | 133.9397 | 174.7183 | 209.1583 | 154.7941 | 176.8071 | 149.3396 |  | 144.634 | 174.0784 | 232.1317 | 260.8923 | 245.4039 | 118.6675 | 167.366 | 226.5083 | 258.0329 | 246.6414 | 86.9712 | 98.868 | 130.6085 | 173.5695 | 212.6983 | 139.4672 | 189.8821 | 125.0877 | 178.4721 | 129.6168 | 126.7626 | 169.4817 | 220.8561 | 251.8343 | 240.6091 | 137.4227 | 181.4399 | 239.9804 | 266.5521 | 244.7648 | 90.1006 | 110.4357 | 142.0504 | 183.8542 | 224.1013 | 100.8412 | 140.781 | 152.8947 | 150.3026 | 129.6201 | 224.4821 | 171.4891 | 251.1308 | 236.3944 | 178.84 |  |  |  | 92.0578 | 101.5026 | 95.1996 | 192.4981 | 101.1585 | 164.0678 |  | 102.6797 | 94.3415 | 97.1801 | 60.4408 | 103.7433 | 115.0189 |  | 221.0806 | 259.5746 | 258.8704 | 411.6735 | 557.9363 | 532.5648 | 380.5045 | [23 empty] | 96.4154 | 545.2505 | 84.3563 | 240.3276
16:29 | 10981 |  |  | 8.3655 | 40.0899 | 43.2067 | 15.3504 | 16.2 | 28.1658 | 18.1592 | 1.6453 | 2.9882 | 0.8198 | -0.025 |  |  |  | -11.7032 | 29.4115 | 43.8575 | 10.0782 |  | 15.4841 | 25.1731 | 0.4189 | 0.3665 | 1.5748 | 0.7832 | -4.0638 | 228.0564 | 224.5045 | 159.4964 | 182.0608 | 145.9614 | 129.979 | 112.8275 | 195.8699 | 159.8625 | 215.1083 | 242.9825 | 224.0529 | 170.868 | 166.8047 | 197.1129 | 243.2459 | 252.8621 |  |  | 152.2783 |  | 284.7728 | 117.0821 | 157.7661 | 205.7873 | 228.1077 | 208.5348 | 197.3815 | 174.163 | 223.9505 | 250.399 | 255.677 | 176.9185 | 97.87 | 133.1293 | 168.5614 | 199.7557 | 161.2117 | 193.7908 | 176.6545 | 332.5615 | 122.6734 | 174.5233 | 229.2367 | 256.6141 | 293.9942 | 117.4297 | 155.4456 | 197.5196 | 219.3545 | 210.9334 | 84.4272 | 97.1618 | 131.2028 | 170.6499 | 202.2277 | 161.3123 |  | 143.9408 | 288.3634 |  | 117.6559 | 158.2688 | 207.9891 | 235.4458 | 226.3396 | 142.212 | 174.3981 | 220.9163 | 237.5415 | 212.065 | 96.6552 | 106.9174 | 132.2663 | 173.278 | 211.4461 | 239.2221 | 140.5703 | 134.0034 | 136.3736 | 144.5226 | 190.3919 | 234.1284 | 251.7259 | 231.8553 |  | 174.8044 |  |  | 92.0554 | 96.287 | 178.1988 | 92.3777 | 190.2047 | 103.1454 | 39.0987 | 38.8856 | 36.8668 | 35.291 | 34.8846 | 37.9633 | 34.9985 | 36.8044 | 88.1278 | 107.0729 | 100.7872 | 87.9271 | 233.7299 |  |  | 156.278 |  | 141.6045 | 99.243 | 130.7714 | 98.3643 | 203.6565 | 173.8905 | 249.4917 | 231.9149 | 241.0056 | 198.0322 | 244.4487 | 272.2993 | 280.713 | 258.7435 | 158.9919 | 132.4631 | 181.0296 | 150.9884 | 187.2795 | 164.7728 | 217.2485 | 130.5291 | 227.7926 | 201.252 | 194.3812 | 257.3359 |  | 191.3061 | 97.8906 | 133.949 | 174.7188 | 209.1548 | 154.7725 | 176.7936 | 149.3322 |  | 144.6369 | 174.0914 | 232.1351 | 260.8804 | 245.3818 | 118.672 | 167.3606 | 226.4947 | 258.011 | 246.6163 | 86.9736 | 98.8741 | 130.6131 | 173.5719 | 212.6812 | 139.4615 | 189.8608 | 125.0701 | 178.4935 | 129.5975 | 126.7492 | 169.478 | 220.8408 | 251.8074 | 240.577 | 137.4115 | 181.4297 | 239.9738 | 266.5309 | 244.7343 | 90.1202 | 110.4395 | 142.0556 | 183.8501 | 224.0744 | 100.8161 | 140.7676 | 152.8785 | 150.2843 | 129.6174 | 224.4699 | 171.4872 | 251.0946 | 236.3623 | 178.8331 |  |  |  | 92.0445 | 101.4953 | 95.1906 | 192.505 | 101.1401 | 164.0306 |  | 102.6736 | 94.3404 | 97.1819 | 60.4387 | 103.7535 | 115.0248 |  | 221.0292 | 259.5471 | 258.814 | 411.31 | 557.476 | 532.5444 | 380.7106 | [23 empty] | 96.4086 | 545.0102 | 84.5516 | 240.2882
16:29 | 10982 |  |  | 8.3417 | 40.1281 | 43.3288 | 15.2821 | 16.0827 | 28.0567 | 18.0254 | 1.647 | 2.9836 | 0.818 | -0.0254 |  |  |  | -11.7394 | 29.365 | 43.9402 | 10.0919 |  | 15.5259 | 25.3382 | 0.4187 | 0.3659 | 1.5723 | 0.7815 | -4.3492 | 228.0259 | 224.4757 | 159.4789 | 182.0399 | 145.9462 | 129.9731 | 112.8174 | 195.8648 | 159.8588 | 215.0898 | 242.9504 | 224.0239 | 170.8559 | 166.7963 | 197.0974 | 243.2401 | 252.8449 |  |  | 152.266 |  | 284.7316 | 117.0816 | 157.766 | 205.7806 | 228.093 | 208.5092 | 197.37 | 174.1643 | 223.9255 | 250.3844 | 255.6556 | 176.9124 | 97.8601 | 133.1375 | 168.5601 | 199.7437 | 161.2036 | 193.7709 | 176.6441 | 332.5082 | 122.6782 | 174.5243 | 229.2313 | 256.5992 | 294.0719 | 117.4368 | 155.4438 | 197.5107 | 219.339 | 210.9165 | 84.4273 | 97.1516 | 131.21 | 170.6462 | 202.2151 | 161.2747 |  | 143.9278 | 288.3195 |  | 117.6527 | 158.2708 | 207.9839 | 235.4251 | 226.3158 | 142.2131 | 174.3981 | 220.9149 | 237.5276 | 212.0448 | 96.6643 | 106.9163 | 132.2627 | 173.2686 | 211.4245 | 239.1961 | 140.5492 | 133.9912 | 136.3503 | 144.5138 | 190.3839 | 234.1065 | 251.6999 | 231.8323 |  | 174.7959 |  |  | 92.049 | 96.2862 | 178.1928 | 92.3783 | 190.2038 | 103.1457 | 38.8897 | 39.0604 | 36.716 | 35.0636 | 35.1066 | 37.8104 | 34.8753 | 36.7162 | 88.1227 | 107.069 | 100.7759 | 87.9148 | 233.705 |  |  | 156.2665 |  | 141.5886 | 99.2351 | 130.7623 | 98.353 | 203.6364 | 173.8947 | 249.4744 | 231.89 | 240.983 | 198.0204 | 244.4459 | 272.2842 | 280.6986 | 258.7179 | 159.0043 | 132.4599 | 181.0532 | 150.9827 | 187.2672 | 164.7796 | 217.2374 | 130.528 | 227.7687 | 201.241 | 194.387 | 257.3178 |  | 191.2999 | 97.8837 | 133.9493 | 174.7281 | 209.1437 | 154.7573 | 176.7733 | 149.3267 |  | 144.627 | 174.106 | 232.1368 | 260.8668 | 245.3566 | 118.6778 | 167.362 | 226.484 | 257.9912 | 246.5972 | 86.9786 | 98.8684 | 130.6167 | 173.5676 | 212.6724 | 139.4512 | 189.8433 | 125.0553 | 178.5028 | 129.589 | 126.7542 | 169.4912 | 220.8372 | 251.7942 | 240.5538 | 137.4188 | 181.4338 | 239.9729 | 266.516 | 244.7115 | 90.126 | 110.4426 | 142.0479 | 183.8386 | 224.0717 | 100.8116 | 140.756 | 152.8737 | 150.2692 | 129.6128 | 224.4528 | 171.4848 | 251.0738 | 236.3405 | 178.8302 |  |  |  | 92.0367 | 101.4755 | 95.1767 | 192.5117 | 101.1168 | 163.9904 |  | 102.6584 | 94.3366 | 97.1707 | 60.4316 | 103.7304 | 115.0225 |  | 220.9674 | 259.5029 | 258.7519 | 411.4863 | 557.6868 | 532.3151 | 380.4421 | [23 empty] | 96.3987 | 545.0009 | 84.5302 | 240.2352
16:29 | 10983 |  |  | 8.391 | 40.1205 | 43.2273 | 15.2576 | 16.2021 | 28.2005 | 18.1467 | 1.6469 | 2.9821 | 0.8202 | -0.0249 |  |  |  | -11.729 | 29.446 | 43.9063 | 10.1242 |  | 15.5149 | 25.2364 | 0.4192 | 0.3697 | 1.5744 | 0.7834 | -5.9122 | 228.0031 | 224.4478 | 159.4655 | 182.0179 | 145.937 | 129.9671 | 112.8133 | 195.8571 | 159.8542 | 215.0698 | 242.9257 | 223.9959 | 170.8506 | 166.7863 | 197.0347 | 243.1992 | 252.7987 |  |  | 152.2513 |  | 284.689 | 117.081 | 157.7616 | 205.7637 | 228.0702 | 208.489 | 197.3581 | 174.1568 | 223.9073 | 250.3676 | 255.6092 | 176.8975 | 97.8532 | 133.1405 | 168.5632 | 199.7313 | 161.1887 | 193.7476 | 176.628 | 332.449 | 122.6737 | 174.5242 | 229.2173 | 256.5901 | 294.1417 | 117.4395 | 155.4418 | 197.5003 | 219.3253 | 210.8941 | 84.4275 | 97.145 | 131.2127 | 170.6464 | 202.2042 | 161.2559 |  | 143.9197 | 288.2756 |  | 117.6466 | 158.2757 | 207.9737 | 235.4079 | 226.3027 | 142.2309 | 174.389 | 220.8977 | 237.4997 | 212.0295 | 96.6692 | 106.9153 | 132.2506 | 173.2626 | 211.3994 | 239.1691 | 140.5311 | 133.9777 | 136.3315 | 144.5044 | 190.3773 | 234.0901 | 251.6724 | 231.8077 |  | 174.7861 |  |  | 92.0374 | 96.2787 | 178.1601 | 92.3384 | 190.2126 | 103.133 | 38.6787 | 39.1767 | 35.9032 | 34.7774 | 34.9768 | 37.6487 | 35.1257 | 36.1798 | 88.1117 | 107.0534 | 100.7574 | 87.9021 | 233.6807 |  |  | 156.259 |  | 141.5807 | 99.2302 | 130.7605 | 98.3422 | 203.6202 | 173.8936 | 249.4545 | 231.8658 | 240.9713 | 198.0097 | 244.4225 | 272.2577 | 280.6696 | 258.6874 | 158.9863 | 132.4445 | 181.0873 | 150.9697 | 187.2492 | 164.7783 | 217.2152 | 130.5178 | 227.7442 | 201.2257 | 194.3726 | 257.2926 |  | 191.2865 | 97.8748 | 133.9554 | 174.7234 | 209.1225 | 154.727 | 176.7432 | 149.3129 |  | 144.6184 | 174.1011 | 232.1099 | 260.8379 | 245.3289 | 118.6814 | 167.3649 | 226.4783 | 257.9663 | 246.5733 | 86.9734 | 98.866 | 130.6277 | 173.5629 | 212.669 | 139.4353 | 189.8279 | 125.0427 | 178.4965 | 129.5871 | 126.7654 | 169.5023 | 220.8317 | 251.7803 | 240.5378 | 137.4213 | 181.434 | 239.9576 | 266.4894 | 244.6934 | 90.1245 | 110.4406 | 142.0439 | 183.8304 | 224.0639 | 100.8123 | 140.7429 | 152.8636 | 150.2466 | 129.6146 | 224.4433 | 171.4843 | 251.0619 | 236.3241 | 178.8216 |  |  |  | 92.0236 | 101.4599 | 95.1675 | 192.5116 | 101.0844 | 163.9831 |  | 102.6524 | 94.3196 | 97.1539 | 60.4307 | 103.7285 | 115.0066 |  | 220.9052 | 259.4397 | 258.695 | 411.5024 | 557.971 | 532.7792 | 381.1245 | [23 empty] | 96.3866 | 545.3751 | 84.6133 | 240.1724
16:29 | 10984 |  |  | 8.3517 | 40.198 | 43.2003 | 15.3846 | 16.2007 | 28.1707 | 18.2135 | 1.6465 | 2.9769 | 0.8195 | -0.0251 |  |  |  | -11.8347 | 29.4556 | 43.9083 | 10.0531 |  | 15.5156 | 25.2678 | 0.4199 | 0.3681 | 1.5759 | 0.7826 | -5.4294 | 227.9848 | 224.4193 | 159.4528 | 182.0108 | 145.9306 | 129.9585 | 112.8106 | 195.838 | 159.8398 | 215.0616 | 242.9008 | 223.9707 | 170.8476 | 166.7723 | 196.9837 | 243.1632 | 252.7636 |  |  | 152.2399 |  | 284.6457 | 117.0701 | 157.762 | 205.7466 | 228.0463 | 208.4673 | 197.3432 | 174.1426 | 223.8973 | 250.3493 | 255.5628 | 176.8926 | 97.8582 | 133.1424 | 168.5623 | 199.7177 | 161.1737 | 193.7237 | 176.6108 | 332.3969 | 122.6735 | 174.5246 | 229.2061 | 256.5671 | 294.0744 | 117.4427 | 155.4389 | 197.4873 | 219.3047 | 210.8809 | 84.4291 | 97.1405 | 131.2142 | 170.6358 | 202.183 | 161.2458 |  | 143.9097 | 288.2334 |  | 117.6486 | 158.2757 | 207.9603 | 235.3914 | 226.2883 | 142.2502 | 174.3768 | 220.8815 | 237.4695 | 212.0114 | 96.671 | 106.912 | 132.2438 | 173.2623 | 211.3835 | 239.1434 | 140.5128 | 133.9606 | 136.3163 | 144.4972 | 190.3672 | 234.0771 | 251.6504 | 231.7857 |  | 174.7652 |  |  | 92.0266 | 96.2683 | 178.1257 | 92.3085 | 190.2319 | 103.1219 | 38.5676 | 39.238 | 35.4594 | 34.587 | 34.9274 | 37.5412 | 35.6398 | 35.8277 | 88.1016 | 107.0357 | 100.7518 | 87.8974 | 233.6573 |  |  | 156.2477 |  | 141.5747 | 99.2252 | 130.7435 | 98.3355 | 203.6105 | 173.8898 | 249.4283 | 231.8388 | 240.9478 | 197.9883 | 244.408 | 272.2388 | 280.6417 | 258.6745 | 159.0068 | 132.4329 | 181.1483 | 150.9569 | 187.24 | 164.773 | 217.2061 | 130.5097 | 227.7294 | 201.2189 | 194.365 | 257.2639 |  | 191.2811 | 97.8686 | 133.9575 | 174.7082 | 209.1036 | 154.6926 | 176.7147 | 149.294 |  | 144.6192 | 174.0868 | 232.0929 | 260.8053 | 245.305 | 118.6851 | 167.3626 | 226.4709 | 257.9443 | 246.5508 | 86.9683 | 98.8703 | 130.6351 | 173.5672 | 212.6555 | 139.4165 | 189.8142 | 125.0239 | 178.4912 | 129.5764 | 126.7646 | 169.505 | 220.8242 | 251.7609 | 240.5146 | 137.427 | 181.4362 | 239.9418 | 266.4651 | 244.6751 | 90.1279 | 110.4409 | 142.0578 | 183.8379 | 224.0311 | 100.8033 | 140.7344 | 152.8497 | 150.2372 | 129.6204 | 224.4364 | 171.4897 | 251.0435 | 236.3079 | 178.805 |  |  |  | 92.0135 | 101.4517 | 95.165 | 192.4991 | 101.0505 | 163.9801 |  | 102.6386 | 94.3047 | 97.1528 | 60.4272 | 103.7469 | 115.02 |  | 220.8489 | 259.3977 | 258.6358 | 411.3724 | 557.476 | 531.9201 | 380.4614 | [23 empty] | 96.3777 | 544.6981 | 84.6256 | 240.1233
16:29 | 10985 |  |  | 8.4331 | 40.0878 | 43.2158 | 15.3534 | 16.1472 | 28.042 | 18.2695 | 1.6477 | 2.9738 | 0.8188 | -0.0258 |  |  |  | -11.8376 | 29.431 | 43.9253 | 10.007 |  | 15.4721 | 25.2292 | 0.4189 | 0.3677 | 1.5755 | 0.7826 | -6.8446 | 227.9657 | 224.396 | 159.446 | 182.0019 | 145.9231 | 129.9515 | 112.8053 | 195.832 | 159.8311 | 215.0504 | 242.8699 | 223.949 | 170.8496 | 166.7444 | 196.9613 | 243.142 | 252.745 |  |  | 152.2314 |  | 284.6056 | 117.0683 | 157.7642 | 205.7423 | 228.025 | 208.4442 | 197.3316 | 174.1419 | 223.8895 | 250.3321 | 255.5672 | 176.8934 | 97.8624 | 133.1521 | 168.5574 | 199.7054 | 161.1593 | 193.7063 | 176.5978 | 332.3501 | 122.6838 | 174.5308 | 229.1989 | 256.5392 | 294.0637 | 117.4371 | 155.4355 | 197.4773 | 219.2821 | 210.8687 | 84.431 | 97.1286 | 131.2211 | 170.6348 | 202.1625 | 161.226 |  | 143.8947 | 288.1952 |  | 117.6444 | 158.2688 | 207.9516 | 235.3644 | 226.2585 | 142.2399 | 174.3706 | 220.8525 | 237.4479 | 211.9872 | 96.6635 | 106.9011 | 132.2395 | 173.2513 | 211.3631 | 239.1175 | 140.4919 | 133.9521 | 136.3053 | 144.4914 | 190.3589 | 234.0621 | 251.6343 | 231.7695 |  | 174.7461 |  |  | 92.0187 | 96.2548 | 178.1173 | 92.3094 | 190.2368 | 103.1161 | 38.527 | 39.2234 | 35.8645 | 34.5546 | 34.8053 | 37.522 | 35.8161 | 35.8444 | 88.0811 | 107.0189 | 100.7417 | 87.8857 | 233.6409 |  |  | 156.2409 |  | 141.5703 | 99.2249 | 130.7369 | 98.3383 | 203.6021 | 173.8897 | 249.403 | 231.8195 | 240.9227 | 197.9806 | 244.3978 | 272.2275 | 280.6207 | 258.6589 | 159.0538 | 132.4211 | 181.1922 | 150.9469 | 187.233 | 164.7817 | 217.1985 | 130.5063 | 227.7052 | 201.2086 | 194.3592 | 257.2438 |  | 191.2762 | 97.8662 | 133.9554 | 174.712 | 209.095 | 154.674 | 176.6936 | 149.2793 |  | 144.6226 | 174.0859 | 232.0906 | 260.7939 | 245.2947 | 118.6863 | 167.3646 | 226.4582 | 257.923 | 246.536 | 86.971 | 98.8683 | 130.637 | 173.5679 | 212.6344 | 139.4012 | 189.806 | 125.0084 | 178.4862 | 129.5632 | 126.7692 | 169.5082 | 220.8179 | 251.7402 | 240.4949 | 137.4323 | 181.444 | 239.9281 | 266.4432 | 244.6542 | 90.1283 | 110.442 | 142.069 | 183.8452 | 224.0053 | 100.7952 | 140.7177 | 152.8381 | 150.2275 | 129.6266 | 224.4265 | 171.483 | 251.0187 | 236.2829 | 178.7924 |  |  |  | 92.0077 | 101.4411 | 95.1599 | 192.4924 | 101.0358 | 163.9768 |  | 102.6346 | 94.2951 | 97.1518 | 60.4308 | 103.741 | 115.0129 |  | 220.7898 | 259.3774 | 258.5783 | 411.3125 | 557.2244 | 532.4744 | 380.7617 | [23 empty] | 96.3705 | 544.8494 | 84.5327 | 240.0836
16:29 | 10986 |  |  | 8.4479 | 40.1751 | 43.2242 | 15.2205 | 16.1819 | 28.1092 | 18.2801 | 1.6477 | 2.9736 | 0.8173 | -0.0261 |  |  |  | -11.837 | 29.4341 | 43.9011 | 10.0501 |  | 15.5707 | 25.3198 | 0.4206 | 0.3665 | 1.5757 | 0.7838 | -6.3147 | 227.9385 | 224.3672 | 159.4382 | 181.9768 | 145.9117 | 129.9412 | 112.7952 | 195.8291 | 159.8324 | 215.0258 | 242.8425 | 223.9264 | 170.8392 | 166.7168 | 197.0246 | 243.1084 | 252.7174 |  |  | 152.2136 |  | 284.5624 | 117.0698 | 157.7593 | 205.7277 | 227.9951 | 208.423 | 197.3127 | 174.1512 | 223.8718 | 250.307 | 255.4991 | 176.8893 | 97.8583 | 133.1529 | 168.5494 | 199.6884 | 161.14 | 193.6886 | 176.5817 | 332.2948 | 122.6782 | 174.5386 | 229.1836 | 256.5205 | 294.0785 | 117.4357 | 155.4337 | 197.4653 | 219.2663 | 210.8441 | 84.4366 | 97.1242 | 131.2273 | 170.6345 | 202.1573 | 161.2056 |  | 143.8696 | 288.155 |  | 117.6469 | 158.2704 | 207.9385 | 235.3468 | 226.24 | 142.229 | 174.3636 | 220.8314 | 237.421 | 211.9607 | 96.6589 | 106.8904 | 132.2311 | 173.2452 | 211.3357 | 239.0888 | 140.4802 | 133.9441 | 136.2915 | 144.4879 | 190.3535 | 234.0486 | 251.6128 | 231.7463 |  | 174.7383 |  |  | 92.0115 | 96.2446 | 178.1256 | 92.3214 | 190.2301 | 103.1091 | 38.4806 | 39.1571 | 36.2532 | 34.6024 | 34.6802 | 37.4888 | 35.7557 | 35.7401 | 88.0672 | 107.0008 | 100.7271 | 87.8699 | 233.6126 |  |  | 156.2274 |  | 141.5621 | 99.2205 | 130.734 | 98.3406 | 203.5834 | 173.8888 | 249.3771 | 231.7972 | 240.8972 | 197.9663 | 244.3817 | 272.2134 | 280.6052 | 258.6445 | 159.1087 | 132.4105 | 181.2184 | 150.9347 | 187.2255 | 164.7892 | 217.19 | 130.5049 | 227.6817 | 201.2028 | 194.3615 | 257.2233 |  | 191.2677 | 97.8774 | 133.9649 | 174.7128 | 209.0908 | 154.6526 | 176.6744 | 149.2668 |  | 144.6294 | 174.1 | 232.0921 | 260.7842 | 245.2779 | 118.6877 | 167.3683 | 226.4537 | 257.9072 | 246.5149 | 86.9694 | 98.8688 | 130.6409 | 173.566 | 212.6236 | 139.3867 | 189.7886 | 124.9934 | 178.482 | 129.5526 | 126.7801 | 169.5058 | 220.8133 | 251.7132 | 240.4805 | 137.428 | 181.4434 | 239.8995 | 266.4153 | 244.6294 | 90.126 | 110.4438 | 142.0802 | 183.8446 | 223.9882 | 100.7884 | 140.7037 | 152.8284 | 150.2081 | 129.6257 | 224.4086 | 171.4767 | 250.994 | 236.2589 | 178.7912 |  |  |  | 92.0019 | 101.4285 | 95.1501 | 192.4792 | 101.0173 | 163.9757 |  | 102.6256 | 94.2898 | 97.146 | 60.432 | 103.7681 | 115.0149 |  | 220.7268 | 259.3339 | 258.5191 | 411.4399 | 557.9086 | 532.8416 | 380.9998 | [23 empty] | 96.3623 | 545.3751 | 84.6233 | 240.0303
16:29 | 10987 |  |  | 8.4684 | 40.1342 | 43.175 | 15.1959 | 16.0558 | 28.096 | 18.1677 | 1.6488 | 2.9737 | 0.8192 | -0.0263 |  |  |  | -11.7831 | 29.4116 | 43.9609 | 10.1131 |  | 15.5718 | 25.1548 | 0.4199 | 0.366 | 1.5754 | 0.7828 | -3.4486 | 227.9093 | 224.3377 | 159.4224 | 181.9606 | 145.8994 | 129.9326 | 112.7883 | 195.8134 | 159.8356 | 215.015 | 242.8187 | 223.9055 | 170.8257 | 166.7154 | 197.0762 | 243.0761 | 252.6853 |  |  | 152.2001 |  | 284.523 | 117.0706 | 157.7527 | 205.7126 | 227.9704 | 208.4045 | 197.2918 | 174.1523 | 223.8586 | 250.2837 | 255.3847 | 176.8784 | 97.8557 | 133.1513 | 168.54 | 199.6777 | 161.1207 | 193.6598 | 176.558 | 332.234 | 122.6735 | 174.5301 | 229.1665 | 256.4974 | 294.0137 | 117.4403 | 155.4381 | 197.4503 | 219.2525 | 210.8208 | 84.4281 | 97.121 | 131.226 | 170.627 | 202.1434 | 161.1681 |  | 143.852 | 288.1088 |  | 117.6618 | 158.2776 | 207.9275 | 235.333 | 226.2244 | 142.2175 | 174.3629 | 220.822 | 237.3946 | 211.9439 | 96.6508 | 106.8948 | 132.2265 | 173.2409 | 211.3205 | 239.0584 | 140.4648 | 133.9267 | 136.2748 | 144.4954 | 190.3534 | 234.0341 | 251.5914 | 231.7253 |  | 174.7313 |  |  | 91.9999 | 96.2439 | 178.1126 | 92.3163 | 190.2212 | 103.1016 | 38.2298 | 39.1062 | 36.5068 | 34.8092 | 34.8265 | 37.4747 | 35.7235 | 35.6283 | 88.0726 | 106.9959 | 100.7189 | 87.8587 | 233.5643 |  |  | 156.2036 |  | 141.5464 | 99.2132 | 130.7186 | 98.3307 | 203.5664 | 173.8832 | 249.347 | 231.7683 | 240.8699 | 197.9276 | 244.374 | 272.1974 | 280.5812 | 258.628 | 159.1675 | 132.3983 | 181.2541 | 150.926 | 187.2204 | 164.7861 | 217.1817 | 130.5083 | 227.665 | 201.1917 | 194.3711 | 257.1978 |  | 191.2501 | 97.8802 | 133.9687 | 174.7029 | 209.0712 | 154.6188 | 176.6486 | 149.2489 |  | 144.6166 | 174.1045 | 232.0793 | 260.7591 | 245.2523 | 118.6837 | 167.368 | 226.443 | 257.8814 | 246.4845 | 86.9676 | 98.8651 | 130.6465 | 173.5611 | 212.6131 | 139.3667 | 189.7655 | 124.9751 | 178.4889 | 129.5384 | 126.7865 | 169.505 | 220.8066 | 251.6992 | 240.4613 | 137.4247 | 181.4426 | 239.8845 | 266.3902 | 244.6074 | 90.1303 | 110.4585 | 142.0903 | 183.8425 | 223.9741 | 100.7814 | 140.6947 | 152.8201 | 150.194 | 129.6294 | 224.3911 | 171.4796 | 250.9702 | 236.2406 | 178.7862 |  |  |  | 91.9895 | 101.4218 | 95.1408 | 192.4534 | 100.9948 | 163.9597 |  | 102.6192 | 94.2761 | 97.1435 | 60.4294 | 103.7672 | 115.0243 |  | 220.6557 | 259.323 | 258.463 | 411.4239 | 557.375 | 532.2526 | 380.4421 | [23 empty] | 96.3543 | 544.8138 | 84.5166 | 239.9894
16:29 | 10988 |  |  | 8.4102 | 40.1193 | 43.1602 | 15.2075 | 16.1774 | 28.0927 | 18.2007 | 1.6503 | 2.9745 | 0.8183 | -0.0245 |  |  |  | -11.7119 | 29.3991 | 43.8808 | 10.0841 |  | 15.5458 | 25.0923 | 0.4198 | 0.3686 | 1.5745 | 0.7837 | -4.9622 | 227.8845 | 224.3208 | 159.4072 | 181.9495 | 145.8903 | 129.9261 | 112.7817 | 195.7937 | 159.8357 | 215.0038 | 242.8023 | 223.888 | 170.8212 | 166.7267 | 197.0551 | 243.0697 | 252.6773 |  |  | 152.1976 |  | 284.4879 | 117.075 | 157.7651 | 205.711 | 227.9555 | 208.3891 | 197.2857 | 174.1509 | 223.8565 | 250.2644 | 255.3246 | 176.8766 | 97.8585 | 133.156 | 168.5343 | 199.6655 | 161.1077 | 193.6357 | 176.5391 | 332.1853 | 122.6764 | 174.5208 | 229.1513 | 256.475 | 293.8777 | 117.4431 | 155.4416 | 197.4429 | 219.2351 | 210.8058 | 84.418 | 97.1237 | 131.2298 | 170.6225 | 202.1275 | 161.1378 |  | 143.8413 | 288.0623 |  | 117.6595 | 158.2797 | 207.9132 | 235.3153 | 226.2065 | 142.207 | 174.3651 | 220.8061 | 237.3755 | 211.924 | 96.6389 | 106.8981 | 132.2271 | 173.2316 | 211.3092 | 239.0361 | 140.4397 | 133.9127 | 136.2648 | 144.5026 | 190.3545 | 234.0222 | 251.5778 | 231.7096 |  | 174.7249 |  |  | 91.9901 | 96.237 | 178.103 | 92.3374 | 190.2026 | 103.0979 | 37.9428 | 38.8176 | 36.6548 | 35.0339 | 34.7354 | 37.4857 | 35.4144 | 35.252 | 88.0582 | 106.9891 | 100.703 | 87.8499 | 233.5378 |  |  | 156.1922 |  | 141.5387 | 99.2144 | 130.7183 | 98.3345 | 203.5632 | 173.8889 | 249.3291 | 231.7453 | 240.8541 | 197.8975 | 244.3616 | 272.1766 | 280.555 | 258.5919 | 159.1845 | 132.3862 | 181.2642 | 150.9102 | 187.2072 | 164.7846 | 217.1666 | 130.508 | 227.6385 | 201.17 | 194.3609 | 257.1871 |  | 191.2412 | 97.8786 | 133.9768 | 174.7014 | 209.0569 | 154.6024 | 176.6354 | 149.2391 |  | 144.6133 | 174.1006 | 232.0591 | 260.734 | 245.223 | 118.6768 | 167.3673 | 226.4237 | 257.8546 | 246.4563 | 86.9692 | 98.8629 | 130.6505 | 173.5506 | 212.6002 | 139.3502 | 189.742 | 124.9558 | 178.4962 | 129.526 | 126.7806 | 169.5123 | 220.7921 | 251.6853 | 240.4276 | 137.4224 | 181.4417 | 239.8651 | 266.3585 | 244.5784 | 90.1292 | 110.4617 | 142.0861 | 183.8383 | 223.9492 | 100.769 | 140.6753 | 152.8095 | 150.1788 | 129.6277 | 224.382 | 171.4795 | 250.9469 | 236.2187 | 178.7767 |  |  |  | 91.9757 | 101.4141 | 95.1292 | 192.4227 | 100.9716 | 163.9352 |  | 102.6174 | 94.2654 | 97.1382 | 60.4121 | 103.7579 | 115.027 |  | 220.5998 | 259.2629 | 258.3934 | 411.3505 | 557.2739 | 532.3355 | 380.4852 | [23 empty] | 96.3459 | 544.8047 | 84.4975 | 239.9314
16:29 | 10989 |  |  | 8.425 | 40.0622 | 43.1551 | 15.2955 | 16.2587 | 28.1745 | 18.1549 | 1.6497 | 2.9693 | 0.8162 | -0.0266 |  |  |  | -11.7384 | 29.3898 | 43.8966 | 10.0782 |  | 15.5295 | 25.1253 | 0.4198 | 0.3681 | 1.5762 | 0.782 | -4.9676 | 227.8603 | 224.3077 | 159.3955 | 181.9383 | 145.8853 | 129.9221 | 112.7776 | 195.7884 | 159.8397 | 214.9912 | 242.784 | 223.8679 | 170.8241 | 166.7092 | 197.0483 | 243.0603 | 252.6739 |  |  | 152.1854 |  | 284.4408 | 117.073 | 157.7686 | 205.6989 | 227.9397 | 208.3667 | 197.2787 | 174.1492 | 223.8445 | 250.2422 | 255.2712 | 176.869 | 97.8576 | 133.1602 | 168.5254 | 199.6489 | 161.0969 | 193.6201 | 176.5324 | 332.1307 | 122.6759 | 174.5205 | 229.1435 | 256.4558 | 293.8461 | 117.4402 | 155.4341 | 197.4294 | 219.2131 | 210.7878 | 84.4187 | 97.1223 | 131.2364 | 170.6181 | 202.1133 | 161.1133 |  | 143.8237 | 288.0205 |  | 117.6581 | 158.2764 | 207.903 | 235.3002 | 226.1866 | 142.2111 | 174.3591 | 220.7952 | 237.3531 | 211.8957 | 96.6336 | 106.8981 | 132.2324 | 173.2268 | 211.2974 | 239.0246 | 140.422 | 133.9046 | 136.2483 | 144.5053 | 190.3533 | 234.0187 | 251.5544 | 231.6893 |  | 174.7194 |  |  | 91.9902 | 96.2279 | 178.1036 | 92.3619 | 190.1787 | 103.0875 | 37.8406 | 38.631 | 36.5395 | 34.8953 | 34.5668 | 37.4381 | 34.7715 | 35.1533 | 88.0387 | 106.9759 | 100.6864 | 87.8378 | 233.5235 |  |  | 156.1865 |  | 141.5352 | 99.2148 | 130.7154 | 98.3366 | 203.5597 | 173.8934 | 249.3093 | 231.7251 | 240.8361 | 197.8732 | 244.3548 | 272.162 | 280.5388 | 258.5621 | 159.1938 | 132.3808 | 181.2612 | 150.892 | 187.1995 | 164.7945 | 217.1605 | 130.5078 | 227.6175 | 201.1674 | 194.3581 | 257.1663 |  | 191.2336 | 97.8783 | 133.9769 | 174.7032 | 209.05 | 154.5878 | 176.6168 | 149.2212 |  | 144.6227 | 174.1023 | 232.045 | 260.7133 | 245.1927 | 118.6784 | 167.3681 | 226.4093 | 257.8349 | 246.436 | 86.9708 | 98.8666 | 130.647 | 173.546 | 212.5862 | 139.3375 | 189.7215 | 124.937 | 178.5125 | 129.5159 | 126.7769 | 169.517 | 220.784 | 251.6648 | 240.4048 | 137.4268 | 181.4377 | 239.8531 | 266.3369 | 244.5564 | 90.1303 | 110.457 | 142.0857 | 183.8367 | 223.9306 | 100.7631 | 140.6573 | 152.7928 | 150.1594 | 129.6241 | 224.3694 | 171.4764 | 250.9249 | 236.1902 | 178.7731 |  |  |  | 91.9691 | 101.403 | 95.119 | 192.3952 | 100.9539 | 163.925 |  | 102.594 | 94.2549 | 97.1153 | 60.4118 | 103.7462 | 115.0208 |  | 220.5449 | 259.2083 | 258.336 | 411.1363 | 557.2631 | 532.0169 | 380.6563 | [23 empty] | 96.3342 | 544.64 | 84.5421 | 239.8766
16:29 | 10990 |  |  | 8.4351 | 40.1052 | 43.059 | 15.2568 | 16.1935 | 28.1858 | 18.1524 | 1.6505 | 2.9742 | 0.814 | -0.0251 |  |  |  | -11.7576 | 29.3748 | 43.8131 | 9.9926 |  | 15.5382 | 25.1095 | 0.4183 | 0.369 | 1.581 | 0.7832 | -5.468 | 227.8374 | 224.2828 | 159.3879 | 181.9222 | 145.8772 | 129.9202 | 112.7765 | 195.7863 | 159.8329 | 214.9795 | 242.7606 | 223.8422 | 170.8138 | 166.7103 | 196.9956 | 243.0174 | 252.6359 |  |  | 152.1609 |  | 284.3901 | 117.0688 | 157.7598 | 205.6815 | 227.9165 | 208.3467 | 197.2553 | 174.141 | 223.8273 | 250.216 | 255.216 | 176.8462 | 97.854 | 133.1611 | 168.5191 | 199.6304 | 161.0758 | 193.5944 | 176.5134 | 332.0689 | 122.6722 | 174.513 | 229.1296 | 256.4302 | 293.8733 | 117.4385 | 155.4233 | 197.4105 | 219.1939 | 210.763 | 84.4245 | 97.114 | 131.2384 | 170.6116 | 202.0992 | 161.0703 |  | 143.8121 | 287.9737 |  | 117.6621 | 158.2794 | 207.8962 | 235.2836 | 226.1694 | 142.2128 | 174.3562 | 220.7876 | 237.3309 | 211.8763 | 96.6285 | 106.9035 | 132.2392 | 173.2291 | 211.2873 | 239.0218 | 140.4068 | 133.893 | 136.2325 | 144.5071 | 190.3508 | 234.0118 | 251.5315 | 231.6722 |  | 174.7027 |  |  | 91.9749 | 96.2164 | 178.0847 | 92.3143 | 190.1415 | 103.0781 | 37.6479 | 38.7776 | 36.4273 | 34.6857 | 34.8234 | 37.3941 | 34.8508 | 35.6946 | 88.0305 | 106.9622 | 100.677 | 87.8243 | 233.5003 |  |  | 156.1766 |  | 141.5302 | 99.2155 | 130.707 | 98.3327 | 203.5517 | 173.8937 | 249.2845 | 231.7029 | 240.8113 | 197.86 | 244.3514 | 272.1446 | 280.5198 | 258.5327 | 159.2251 | 132.377 | 181.2522 | 150.8809 | 187.1988 | 164.7995 | 217.1576 | 130.5186 | 227.6018 | 201.1562 | 194.3674 | 257.1375 |  | 191.2327 | 97.8819 | 133.9705 | 174.6962 | 209.0313 | 154.5592 | 176.5839 | 149.2002 |  | 144.6109 | 174.1068 | 232.0366 | 260.6945 | 245.1672 | 118.6837 | 167.3624 | 226.3962 | 257.8108 | 246.4117 | 86.9702 | 98.8682 | 130.6513 | 173.5428 | 212.569 | 139.3276 | 189.7012 | 124.9176 | 178.5352 | 129.5069 | 126.7848 | 169.5191 | 220.7808 | 251.6493 | 240.391 | 137.4183 | 181.4254 | 239.8365 | 266.3148 | 244.5194 | 90.1306 | 110.4591 | 142.1015 | 183.8341 | 223.9173 | 100.7591 | 140.6438 | 152.776 | 150.1434 | 129.6294 | 224.3556 | 171.4746 | 250.9054 | 236.1662 | 178.7749 |  |  |  | 91.9655 | 101.3951 | 95.1183 | 192.3698 | 100.9417 | 163.9444 |  | 102.578 | 94.2463 | 97.1046 | 60.4289 | 103.7578 | 115.0286 |  | 220.4927 | 259.1669 | 258.2811 | 411.1094 | 557.1901 | 532.3227 | 380.5158 | [23 empty] | 96.3249 | 544.7564 | 84.4375 | 239.8298
16:29 | 10991 |  |  | 8.3824 | 40.1151 | 43.0791 | 15.2911 | 16.2295 | 28.2103 | 18.1486 | 1.6511 | 2.9734 | 0.8163 | -0.0251 |  |  |  | -11.8008 | 29.3269 | 43.88 | 10.0479 |  | 15.5661 | 25.2546 | 0.4191 | 0.3686 | 1.5799 | 0.7831 | -5.295 | 227.8181 | 224.2567 | 159.3804 | 181.9109 | 145.8703 | 129.9074 | 112.778 | 195.7758 | 159.8238 | 214.9709 | 242.7371 | 223.8229 | 170.8081 | 166.7258 | 196.9455 | 243.0041 | 252.6032 |  |  | 152.1367 |  | 284.3496 | 117.0602 | 157.7561 | 205.6632 | 227.8865 | 208.3228 | 197.235 | 174.1328 | 223.81 | 250.1933 | 255.1757 | 176.8345 | 97.8564 | 133.1658 | 168.5195 | 199.6187 | 161.055 | 193.5688 | 176.4858 | 332.0152 | 122.6726 | 174.5037 | 229.1127 | 256.4083 | 293.908 | 117.443 | 155.4189 | 197.3969 | 219.179 | 210.7449 | 84.4292 | 97.1154 | 131.2443 | 170.6027 | 202.0881 | 161.0403 |  | 143.799 | 287.9205 |  | 117.6588 | 158.2822 | 207.8844 | 235.2626 | 226.1506 | 142.2084 | 174.3552 | 220.769 | 237.3052 | 211.8576 | 96.6204 | 106.9022 | 132.2396 | 173.228 | 211.2744 | 239.0124 | 140.3921 | 133.8836 | 136.2287 | 144.5187 | 190.356 | 234.0047 | 251.5211 | 231.661 |  | 174.6915 |  |  | 91.9618 | 96.2084 | 178.0819 | 92.2961 | 190.1075 | 103.0855 | 37.4493 | 38.7019 | 36.5527 | 34.9161 | 35.3175 | 37.4581 | 35.5134 | 36.1222 | 88.0246 | 106.9548 | 100.6721 | 87.8228 | 233.4678 |  |  | 156.1655 |  | 141.5277 | 99.2111 | 130.6997 | 98.3239 | 203.535 | 173.8958 | 249.2526 | 231.6711 | 240.7924 | 197.8686 | 244.3387 | 272.1309 | 280.4977 | 258.5003 | 159.2064 | 132.3629 | 181.2125 | 150.8725 | 187.1822 | 164.7973 | 217.1453 | 130.5154 | 227.5839 | 201.1286 | 194.3713 | 257.1211 |  | 191.2437 | 97.8792 | 133.9779 | 174.6922 | 209.0174 | 154.5302 | 176.5674 | 149.1887 |  | 144.5956 | 174.1108 | 232.0456 | 260.6815 | 245.1449 | 118.6865 | 167.3701 | 226.3924 | 257.7857 | 246.3957 | 86.9739 | 98.8665 | 130.6598 | 173.5453 | 212.5546 | 139.3197 | 189.6742 | 124.8991 | 178.5497 | 129.4929 | 126.7924 | 169.5304 | 220.7769 | 251.6327 | 240.37 | 137.412 | 181.4225 | 239.8139 | 266.2897 | 244.4842 | 90.1362 | 110.4563 | 142.0905 | 183.8008 | 223.9087 | 100.7491 | 140.6345 | 152.7665 | 150.1363 | 129.6304 | 224.3492 | 171.4773 | 250.8862 | 236.1483 | 178.766 |  |  |  | 91.9545 | 101.3828 | 95.1136 | 192.3439 | 100.9308 | 163.9443 |  | 102.5766 | 94.2302 | 97.1013 | 60.4349 | 103.7679 | 115.0198 |  | 220.4149 | 259.1311 | 258.2188 | 411.1742 | 557.375 | 532.3775 | 380.5668 | [23 empty] | 96.3161 | 544.8762 | 84.5192 | 239.773
16:29 | 10992 |  |  | 8.4406 | 40.1062 | 43.1699 | 15.4439 | 16.1789 | 28.1708 | 18.1297 | 1.6503 | 2.971 | 0.8176 | -0.0254 |  |  |  | -11.7602 | 29.3296 | 43.8613 | 10.0362 |  | 15.5929 | 25.1771 | 0.4196 | 0.3667 | 1.5808 | 0.7819 | -3.5728 | 227.7995 | 224.2353 | 159.3716 | 181.8993 | 145.8641 | 129.8952 | 112.7709 | 195.7626 | 159.8265 | 214.9608 | 242.7104 | 223.8036 | 170.8055 | 166.7257 | 196.9316 | 243.0162 | 252.5957 |  |  | 152.1257 |  | 284.3044 | 117.0608 | 157.7517 | 205.6506 | 227.8731 | 208.3009 | 197.2258 | 174.1349 | 223.7952 | 250.1715 | 255.1492 | 176.8317 | 97.8567 | 133.1674 | 168.5158 | 199.6084 | 161.0364 | 193.549 | 176.4704 | 331.9596 | 122.6768 | 174.5029 | 229.1047 | 256.3869 | 294.0834 | 117.4425 | 155.4174 | 197.3884 | 219.1637 | 210.725 | 84.4235 | 97.1066 | 131.2477 | 170.6 | 202.0743 | 161.0196 |  | 143.7865 | 287.876 |  | 117.6618 | 158.285 | 207.8711 | 235.2382 | 226.1326 | 142.2156 | 174.3528 | 220.7626 | 237.2823 | 211.8344 | 96.613 | 106.8974 | 132.2416 | 173.2208 | 211.2553 | 238.9938 | 140.3711 | 133.8729 | 136.2214 | 144.5198 | 190.3576 | 233.9906 | 251.5041 | 231.6434 |  | 174.6761 |  |  | 91.9526 | 96.1982 | 178.0658 | 92.2938 | 190.0791 | 103.0874 | 37.583 | 38.4751 | 36.7108 | 35.3458 | 35.7123 | 37.5374 | 35.6047 | 36.368 | 88.0144 | 106.9504 | 100.6578 | 87.8182 | 233.435 |  |  | 156.1498 |  | 141.5164 | 99.2067 | 130.6951 | 98.3113 | 203.5158 | 173.8886 | 249.2241 | 231.6448 | 240.7781 | 197.861 | 244.3401 | 272.1209 | 280.4863 | 258.4758 | 159.1561 | 132.3542 | 181.1585 | 150.8638 | 187.1603 | 164.8065 | 217.1345 | 130.4996 | 227.5615 | 201.1148 | 194.3731 | 257.0979 |  | 191.237 | 97.8741 | 133.9899 | 174.6942 | 209.0156 | 154.5059 | 176.5453 | 149.1745 |  | 144.5907 | 174.1094 | 232.0419 | 260.6636 | 245.1341 | 118.6908 | 167.3781 | 226.388 | 257.7679 | 246.3823 | 86.9747 | 98.8717 | 130.6686 | 173.5547 | 212.5472 | 139.3035 | 189.6633 | 124.8893 | 178.5577 | 129.4809 | 126.7887 | 169.5326 | 220.761 | 251.6101 | 240.3456 | 137.4318 | 181.4305 | 239.8171 | 266.2773 | 244.4777 | 90.1454 | 110.4584 | 142.0595 | 183.7738 | 223.9038 | 100.7335 | 140.6202 | 152.7596 | 150.1179 | 129.6258 | 224.3278 | 171.461 | 250.8645 | 236.1251 | 178.7317 |  |  |  | 91.9454 | 101.3765 | 95.1068 | 192.3211 | 100.9306 | 163.9085 |  | 102.5642 | 94.2284 | 97.0898 | 60.4303 | 103.7298 | 115.0109 |  | 220.3671 | 259.0967 | 258.1502 | 411.2341 | 557.1277 | 531.9482 | 380.3289 | [23 empty] | 96.3077 | 544.538 | 84.5631 | 239.7319
16:29 | 10993 |  |  | 8.4386 | 40.1304 | 43.2574 | 15.2806 | 16.2517 | 28.2626 | 18.1948 | 1.6519 | 2.9695 | 0.8181 | -0.0253 |  |  |  | -11.7643 | 29.3763 | 43.8315 | 10.0495 |  | 15.5387 | 25.1991 | 0.4199 | 0.3662 | 1.5753 | 0.7829 | -6.1635 | 227.7796 | 224.2098 | 159.3603 | 181.8825 | 145.8529 | 129.888 | 112.7575 | 195.7436 | 159.8273 | 214.9498 | 242.6821 | 223.7819 | 170.7937 | 166.7211 | 196.8934 | 242.9974 | 252.5666 |  |  | 152.1243 |  | 284.2633 | 117.0691 | 157.751 | 205.6421 | 227.8628 | 208.2911 | 197.2225 | 174.1361 | 223.7901 | 250.1563 | 255.1328 | 176.8343 | 97.8565 | 133.1719 | 168.5214 | 199.5977 | 161.0243 | 193.5359 | 176.4619 | 331.9095 | 122.6795 | 174.5127 | 229.1004 | 256.3668 | 294.0891 | 117.4382 | 155.4116 | 197.3789 | 219.141 | 210.705 | 84.4202 | 97.0932 | 131.2461 | 170.5956 | 202.0535 | 160.9985 |  | 143.7798 | 287.8353 |  | 117.6709 | 158.2865 | 207.8678 | 235.2153 | 226.117 | 142.2334 | 174.3552 | 220.756 | 237.2645 | 211.8176 | 96.6123 | 106.901 | 132.2464 | 173.2162 | 211.2373 | 238.9588 | 140.3441 | 133.8545 | 136.2021 | 144.505 | 190.3493 | 233.9687 | 251.4765 | 231.6146 |  | 174.6485 |  |  | 91.9399 | 96.1886 | 178.0553 | 92.2915 | 190.0508 | 103.0709 | 37.9309 | 38.4894 | 36.8697 | 35.6602 | 36.0189 | 37.5759 | 35.38 | 36.2858 | 88.0026 | 106.9356 | 100.6407 | 87.807 | 233.4112 |  |  | 156.1441 |  | 141.497 | 99.2054 | 130.692 | 98.3137 | 203.5076 | 173.8924 | 249.2101 | 231.633 | 240.7589 | 197.8539 | 244.3305 | 272.094 | 280.4694 | 258.4455 | 159.1218 | 132.3509 | 181.0963 | 150.8427 | 187.1514 | 164.8139 | 217.1316 | 130.4972 | 227.5364 | 201.0974 | 194.3667 | 257.0717 |  | 191.218 | 97.8811 | 133.9848 | 174.6911 | 209.0021 | 154.4866 | 176.5127 | 149.1535 |  | 144.5863 | 174.1045 | 232.0208 | 260.639 | 245.1264 | 118.6933 | 167.3737 | 226.3706 | 257.7458 | 246.3523 | 86.9745 | 98.877 | 130.674 | 173.5559 | 212.5346 | 139.2939 | 189.6593 | 124.8784 | 178.5501 | 129.4724 | 126.7878 | 169.5246 | 220.7489 | 251.5883 | 240.3207 | 137.4465 | 181.4371 | 239.8013 | 266.2606 | 244.4599 | 90.1389 | 110.4583 | 142.0697 | 183.7819 | 223.8825 | 100.7244 | 140.5999 | 152.7502 | 150.1025 | 129.6127 | 224.3008 | 171.4439 | 250.8422 | 236.1003 | 178.7033 |  |  |  | 91.9408 | 101.3703 | 95.0998 | 192.2996 | 100.9286 | 163.8741 |  | 102.5561 | 94.2296 | 97.0889 | 60.4247 | 103.7664 | 114.9979 |  | 220.3201 | 259.0777 | 258.0919 | 411.315 | 557.8462 | 532.7167 | 380.8751 | [23 empty] | 96.3017 | 545.2814 | 84.6141 | 239.6989
16:29 | 10994 |  |  | 8.5626 | 40.2044 | 43.299 | 15.3947 | 16.2227 | 28.2173 | 18.1489 | 1.6536 | 2.966 | 0.8194 | -0.0254 |  |  |  | -12.0047 | 29.369 | 43.758 | 10.0305 |  | 15.5389 | 25.1114 | 0.4186 | 0.366 | 1.5728 | 0.783 | -6.5379 | 227.7618 | 224.1915 | 159.3476 | 181.8718 | 145.8398 | 129.8815 | 112.7542 | 195.7308 | 159.8216 | 214.9326 | 242.6613 | 223.7648 | 170.7942 | 166.7192 | 196.8431 | 242.9597 | 252.5289 |  |  | 152.1092 |  | 284.2166 | 117.0619 | 157.7439 | 205.6196 | 227.829 | 208.2704 | 197.2041 | 174.1288 | 223.7764 | 250.1327 | 255.1138 | 176.8253 | 97.8523 | 133.1809 | 168.5191 | 199.585 | 161.0121 | 193.5155 | 176.4442 | 331.8549 | 122.6695 | 174.5204 | 229.0902 | 256.3477 | 293.7045 | 117.4347 | 155.4049 | 197.3634 | 219.1172 | 210.6891 | 84.4233 | 97.0953 | 131.247 | 170.5868 | 202.0283 | 160.983 |  | 143.7632 | 287.7882 |  | 117.6706 | 158.2784 | 207.8635 | 235.1971 | 226.0938 | 142.2309 | 174.3486 | 220.7379 | 237.2459 | 211.797 | 96.6141 | 106.9023 | 132.2428 | 173.2143 | 211.225 | 238.9233 | 140.3237 | 133.8415 | 136.1825 | 144.4988 | 190.3409 | 233.9483 | 251.4476 | 231.5921 |  | 174.637 |  |  | 91.9364 | 96.1804 | 178.0637 | 92.3167 | 190.0366 | 103.0573 | 38.268 | 38.6761 | 37.0099 | 35.8854 | 36.1607 | 37.7096 | 34.9282 | 35.5961 | 87.9946 | 106.9225 | 100.6321 | 87.7957 | 233.3946 |  |  | 156.1357 |  | 141.4846 | 99.1977 | 130.6808 | 98.313 | 203.5099 | 173.9016 | 249.1937 | 231.6134 | 240.7322 | 197.8629 | 244.3001 | 272.065 | 280.4457 | 258.4097 | 159.0828 | 132.3294 | 181.0464 | 150.8194 | 187.1462 | 164.8066 | 217.1147 | 130.5015 | 227.514 | 201.0784 | 194.3644 | 257.0563 |  | 191.2138 | 97.8837 | 133.9843 | 174.6883 | 208.9788 | 154.465 | 176.4933 | 149.1434 |  | 144.5828 | 174.1054 | 232.007 | 260.6206 | 245.1046 | 118.6959 | 167.371 | 226.3589 | 257.7143 | 246.3162 | 86.9788 | 98.8815 | 130.6776 | 173.5503 | 212.5125 | 139.2919 | 189.6391 | 124.8641 | 178.5272 | 129.4588 | 126.795 | 169.5247 | 220.7398 | 251.577 | 240.2972 | 137.4477 | 181.4501 | 239.7882 | 266.2415 | 244.4402 | 90.1354 | 110.4587 | 142.0817 | 183.7934 | 223.8675 | 100.7158 | 140.5883 | 152.7382 | 150.0924 | 129.6016 | 224.2811 | 171.4381 | 250.822 | 236.0851 | 178.677 |  |  |  | 91.9296 | 101.3543 | 95.0893 | 192.2717 | 100.9159 | 163.8646 |  | 102.5432 | 94.212 | 97.0755 | 60.4238 | 103.7726 | 115.0131 |  | 220.2685 | 259.0434 | 258.0245 | 411.047 | 557.2524 | 532.1355 | 380.0798 | [23 empty] | 96.2901 | 544.6939 | 84.5558 | 239.6559
16:29 | 10995 |  |  | 8.4577 | 40.2009 | 43.2617 | 15.3777 | 16.1598 | 28.2765 | 18.1524 | 1.6521 | 2.964 | 0.8143 | -0.0256 |  |  |  | -11.9508 | 29.2493 | 43.7375 | 9.9658 |  | 15.5713 | 25.2113 | 0.4204 | 0.3691 | 1.5726 | 0.7839 | -6.6084 | 227.7421 | 224.1768 | 159.3393 | 181.8579 | 145.8362 | 129.8783 | 112.7551 | 195.7191 | 159.8169 | 214.9175 | 242.6377 | 223.7401 | 170.7859 | 166.7223 | 196.8126 | 242.9302 | 252.511 |  |  | 152.0899 |  | 284.1721 | 117.0477 | 157.7435 | 205.6085 | 227.8001 | 208.2466 | 197.1819 | 174.1247 | 223.7581 | 250.1089 | 255.0669 | 176.8117 | 97.8525 | 133.1768 | 168.5078 | 199.5687 | 160.9934 | 193.493 | 176.4228 | 331.7983 | 122.6699 | 174.5156 | 229.075 | 256.3312 | 293.2382 | 117.4373 | 155.4062 | 197.3542 | 219.1068 | 210.6717 | 84.4246 | 97.1 | 131.2498 | 170.5803 | 202.0075 | 160.9884 |  | 143.7507 | 287.7464 |  | 117.6699 | 158.2709 | 207.8497 | 235.1835 | 226.0738 | 142.2216 | 174.3407 | 220.7217 | 237.2194 | 211.7763 | 96.6064 | 106.8941 | 132.234 | 173.2073 | 211.2086 | 238.89 | 140.3065 | 133.8293 | 136.1695 | 144.4934 | 190.3324 | 233.9367 | 251.4278 | 231.5745 |  | 174.6297 |  |  | 91.9283 | 96.1693 | 178.0463 | 92.3097 | 190.0325 | 103.0496 | 38.5734 | 38.8068 | 37.0614 | 36.1191 | 35.9831 | 37.8296 | 34.3029 | 35.2914 | 87.9845 | 106.9153 | 100.6254 | 87.7846 | 233.3752 |  |  | 156.1222 |  | 141.4826 | 99.1876 | 130.6691 | 98.306 | 203.5068 | 173.906 | 249.1719 | 231.5866 | 240.7067 | 197.8724 | 244.2736 | 272.0472 | 280.422 | 258.3787 | 159.041 | 132.3147 | 181.0135 | 150.8038 | 187.1341 | 164.7995 | 217.1007 | 130.5009 | 227.4839 | 201.0769 | 194.3607 | 257.0418 |  | 191.2163 | 97.8852 | 134.0001 | 174.6904 | 208.9693 | 154.4471 | 176.4794 | 149.1431 |  | 144.5862 | 174.1166 | 232.0007 | 260.6057 | 245.0819 | 118.6952 | 167.366 | 226.3447 | 257.6886 | 246.2903 | 86.9789 | 98.8792 | 130.6841 | 173.5458 | 212.4976 | 139.2878 | 189.6239 | 124.8543 | 178.4847 | 129.4452 | 126.7938 | 169.5265 | 220.7254 | 251.5521 | 240.2755 | 137.443 | 181.445 | 239.773 | 266.2102 | 244.4093 | 90.1331 | 110.466 | 142.0797 | 183.7878 | 223.8462 | 100.6995 | 140.5764 | 152.7276 | 150.075 | 129.6024 | 224.27 | 171.4386 | 250.7961 | 236.0631 | 178.6437 |  |  |  | 91.9186 | 101.3434 | 95.0873 | 192.251 | 100.9046 | 163.8463 |  | 102.5385 | 94.2108 | 97.0739 | 60.4434 | 103.7837 | 115.0172 |  | 220.2154 | 259.0042 | 257.9639 | 411.299 | 557.4997 | 531.6282 | 380.2552 | [23 empty] | 96.2838 | 544.564 | 84.5013 | 239.6098
16:29 | 10996 |  |  | 8.4691 | 40.1591 | 43.2704 | 15.4068 | 16.1448 | 28.2605 | 18.2442 | 1.6546 | 2.9631 | 0.8135 | -0.0254 |  |  |  | -11.9057 | 29.2541 | 43.7647 | 9.9691 |  | 15.519 | 25.2069 | 0.4207 | 0.3687 | 1.5728 | 0.7833 | -6.3957 | 227.7134 | 224.1491 | 159.3257 | 181.8414 | 145.8283 | 129.8664 | 112.7417 | 195.7039 | 159.8125 | 214.9061 | 242.6084 | 223.7099 | 170.77 | 166.7157 | 196.7911 | 242.9311 | 252.4939 |  |  | 152.0723 |  | 284.1352 | 117.041 | 157.7441 | 205.601 | 227.781 | 208.2246 | 197.1681 | 174.1287 | 223.7515 | 250.0998 | 255.0416 | 176.8086 | 97.8628 | 133.1812 | 168.5065 | 199.562 | 160.9859 | 193.484 | 176.4176 | 331.7542 | 122.6844 | 174.5139 | 229.0703 | 256.311 | 293.0327 | 117.443 | 155.406 | 197.3431 | 219.0924 | 210.6527 | 84.4231 | 97.1027 | 131.2549 | 170.575 | 201.993 | 160.9819 |  | 143.7399 | 287.7027 |  | 117.6743 | 158.2672 | 207.8346 | 235.1614 | 226.049 | 142.2265 | 174.34 | 220.7038 | 237.1865 | 211.7495 | 96.5912 | 106.8918 | 132.227 | 173.1987 | 211.1875 | 238.8549 | 140.2911 | 133.813 | 136.1567 | 144.4919 | 190.3345 | 233.9341 | 251.4107 | 231.5571 |  | 174.6072 |  |  | 91.9164 | 96.166 | 178.0343 | 92.31 | 190.0229 | 103.0416 | 38.2507 | 38.8754 | 37.138 | 36.3881 | 35.4799 | 37.896 | 34.2711 | 35.7936 | 87.9802 | 106.9072 | 100.6199 | 87.7813 | 233.3474 |  |  | 156.1061 |  | 141.469 | 99.1782 | 130.6592 | 98.3012 | 203.4918 | 173.8987 | 249.1361 | 231.5527 | 240.6836 | 197.8744 | 244.2617 | 272.0385 | 280.3999 | 258.3589 | 158.9638 | 132.3098 | 180.9704 | 150.7831 | 187.1387 | 164.806 | 217.0957 | 130.4978 | 227.4656 | 201.0798 | 194.3557 | 257.0228 |  | 191.2038 | 97.8911 | 134.0042 | 174.6877 | 208.96 | 154.4312 | 176.4606 | 149.1277 |  | 144.5904 | 174.1183 | 231.9843 | 260.5798 | 245.0595 | 118.6882 | 167.3645 | 226.3288 | 257.6694 | 246.2767 | 86.9779 | 98.8726 | 130.6871 | 173.5392 | 212.4923 | 139.2806 | 189.6106 | 124.8438 | 178.4332 | 129.4346 | 126.7998 | 169.5367 | 220.7342 | 251.5336 | 240.2638 | 137.4286 | 181.4344 | 239.7388 | 266.1759 | 244.3779 | 90.1398 | 110.4699 | 142.0912 | 183.7918 | 223.8159 | 100.6947 | 140.5585 | 152.7127 | 150.0533 | 129.6069 | 224.2666 | 171.4439 | 250.7686 | 236.0353 | 178.608 |  |  |  | 91.9097 | 101.3285 | 95.0797 | 192.2379 | 100.8961 | 163.8391 |  | 102.536 | 94.2076 | 97.064 | 60.4434 | 103.8039 | 115.0149 |  | 220.1657 | 258.9774 | 257.9112 | 411.2391 | 557.7472 | 532.3074 | 380.4307 | [23 empty] | 96.276 | 545.0273 | 84.5289 | 239.5716
16:29 | 10997 |  |  | 8.5058 | 40.242 | 43.1936 | 15.374 | 16.1877 | 28.2692 | 18.3005 | 1.653 | 2.9621 | 0.8164 | -0.0255 |  |  |  | -12.0156 | 29.1893 | 43.6835 | 9.8985 |  | 15.5806 | 25.2658 | 0.4217 | 0.3666 | 1.577 | 0.784 | -3.6677 | 227.6873 | 224.128 | 159.3158 | 181.8322 | 145.82 | 129.8629 | 112.7349 | 195.6888 | 159.814 | 214.8945 | 242.5912 | 223.6955 | 170.7669 | 166.7035 | 196.759 | 242.9163 | 252.4653 |  |  | 152.0493 |  | 284.0898 | 117.036 | 157.7356 | 205.5904 | 227.7564 | 208.1958 | 197.1546 | 174.1251 | 223.7421 | 250.0769 | 255.0527 | 176.801 | 97.8602 | 133.1903 | 168.5077 | 199.5504 | 160.9731 | 193.4674 | 176.4086 | 331.6996 | 122.6834 | 174.5195 | 229.0637 | 256.2791 | 293.1458 | 117.4349 | 155.3961 | 197.3283 | 219.0694 | 210.6326 | 84.4188 | 97.104 | 131.2582 | 170.572 | 201.9792 | 160.9748 |  | 143.7159 | 287.6529 |  | 117.6732 | 158.2664 | 207.8262 | 235.1387 | 226.0231 | 142.2277 | 174.3341 | 220.6861 | 237.1636 | 211.7226 | 96.5869 | 106.8847 | 132.2157 | 173.1894 | 211.1638 | 238.8528 | 140.2797 | 133.7975 | 136.1474 | 144.4982 | 190.3327 | 233.9244 | 251.3957 | 231.5414 |  | 174.5853 |  |  | 91.9132 | 96.1584 | 178.0098 | 92.2964 | 190.0094 | 103.0322 | 37.8811 | 38.8385 | 37.2581 | 36.3481 | 35.0655 | 38.0457 | 34.0175 | 36.3002 | 87.9697 | 106.8961 | 100.6077 | 87.7696 | 233.3227 |  |  | 156.0893 |  | 141.453 | 99.1704 | 130.6518 | 98.296 | 203.4762 | 173.8966 | 249.1126 | 231.5247 | 240.6617 | 197.8616 | 244.254 | 272.0335 | 280.3835 | 258.3367 | 158.8998 | 132.3094 | 180.9255 | 150.7708 | 187.1457 | 164.8184 | 217.0889 | 130.5 | 227.4531 | 201.0658 | 194.3606 | 257.0028 |  | 191.2029 | 97.8962 | 134.0008 | 174.6801 | 208.9467 | 154.4163 | 176.4352 | 149.1127 |  | 144.5921 | 174.1132 | 231.9649 | 260.5532 | 245.0273 | 118.6845 | 167.3692 | 226.3171 | 257.6574 | 246.2606 | 86.973 | 98.8754 | 130.692 | 173.5342 | 212.4846 | 139.2665 | 189.5835 | 124.8271 | 178.3741 | 129.4238 | 126.8081 | 169.5377 | 220.732 | 251.5144 | 240.2443 | 137.4279 | 181.4344 | 239.7198 | 266.1521 | 244.3602 | 90.1414 | 110.4684 | 142.098 | 183.7921 | 223.7883 | 100.6897 | 140.5514 | 152.6984 | 150.0348 | 129.618 | 224.263 | 171.4517 | 250.751 | 236.016 | 178.5824 |  |  |  | 91.9014 | 101.3147 | 95.0676 | 192.2073 | 100.875 | 163.842 |  | 102.5111 | 94.1847 | 97.0459 | 60.4186 | 103.799 | 114.9992 |  | 220.1018 | 258.9169 | 257.8363 | 410.8843 | 557.016 | 531.5878 | 380.4807 | [23 empty] | 96.2621 | 544.3019 | 84.5025 | 239.5094
16:29 | 10998 |  |  | 8.5439 | 40.2732 | 43.2682 | 15.3601 | 16.2001 | 28.2605 | 18.3048 | 1.6536 | 2.9631 | 0.8208 | -0.0239 |  |  |  | -11.9785 | 29.2004 | 43.7411 | 9.916 |  | 15.5041 | 25.2011 | 0.4209 | 0.3662 | 1.574 | 0.7823 | -5.261 | 227.6646 | 224.1111 | 159.3092 | 181.8175 | 145.8102 | 129.86 | 112.7339 | 195.666 | 159.8125 | 214.8786 | 242.5709 | 223.6753 | 170.7619 | 166.6903 | 196.7302 | 242.8774 | 252.4391 |  |  | 152.039 |  | 284.0584 | 117.0277 | 157.7444 | 205.5894 | 227.7392 | 208.1876 | 197.1464 | 174.1244 | 223.7294 | 250.0483 | 255.0494 | 176.7863 | 97.8547 | 133.1889 | 168.5011 | 199.5327 | 160.9594 | 193.441 | 176.3785 | 331.6381 | 122.6798 | 174.5088 | 229.0473 | 256.256 | 293.1243 | 117.431 | 155.3905 | 197.3191 | 219.0494 | 210.6204 | 84.4131 | 97.0954 | 131.2612 | 170.559 | 201.9572 | 160.9651 |  | 143.6934 | 287.6099 |  | 117.6765 | 158.2749 | 207.8217 | 235.1255 | 226.0106 | 142.2298 | 174.339 | 220.6799 | 237.1522 | 211.7132 | 96.5921 | 106.8853 | 132.2183 | 173.1898 | 211.1513 | 238.8567 | 140.2642 | 133.7812 | 136.136 | 144.4967 | 190.3255 | 233.9117 | 251.3781 | 231.5212 |  | 174.5642 |  |  | 91.9045 | 96.1477 | 177.9853 | 92.2732 | 189.9945 | 103.0223 | 38.1 | 38.828 | 37.3258 | 36.0163 | 35.0165 | 38.1699 | 33.5586 | 36.6782 | 87.9599 | 106.8846 | 100.5933 | 87.7547 | 233.2956 |  |  | 156.0843 |  | 141.4489 | 99.1728 | 130.642 | 98.2897 | 203.4703 | 173.9014 | 249.09 | 231.5087 | 240.6413 | 197.8515 | 244.2414 | 272.026 | 280.3588 | 258.3139 | 158.8777 | 132.3083 | 180.9013 | 150.7642 | 187.1384 | 164.8272 | 217.0812 | 130.5018 | 227.4337 | 201.0469 | 194.3658 | 256.9785 |  | 191.1945 | 97.8916 | 133.9978 | 174.6694 | 208.9295 | 154.3931 | 176.4054 | 149.098 |  | 144.5834 | 174.1069 | 231.9475 | 260.5214 | 244.9971 | 118.6862 | 167.376 | 226.3024 | 257.6398 | 246.2418 | 86.9673 | 98.8737 | 130.6929 | 173.5395 | 212.4711 | 139.2433 | 189.5582 | 124.8143 | 178.3029 | 129.403 | 126.8077 | 169.525 | 220.7174 | 251.4759 | 240.2228 | 137.4398 | 181.4302 | 239.729 | 266.1353 | 244.3474 | 90.1383 | 110.4706 | 142.0926 | 183.7622 | 223.7679 | 100.6788 | 140.5394 | 152.6881 | 150.0291 | 129.6287 | 224.2555 | 171.4562 | 250.7344 | 235.9924 | 178.5447 |  |  |  | 91.8932 | 101.3104 | 95.0691 | 192.1764 | 100.8617 | 163.8423 |  | 102.5055 | 94.1926 | 97.045 | 60.4327 | 103.8124 | 115.0064 |  | 220.0482 | 258.86 | 257.7842 | 410.8622 | 557.2502 | 531.878 | 380.3798 | [23 empty] | 96.2585 | 544.5641 | 84.5385 | 239.4541
16:29 | 10999 |  |  | 8.6028 | 40.2305 | 43.4585 | 15.4332 | 16.1632 | 28.3236 | 18.3363 | 1.6539 | 2.9637 | 0.8144 | -0.0249 |  |  |  | -11.9489 | 29.2393 | 43.731 | 9.9397 |  | 15.5294 | 25.2065 | 0.4183 | 0.3627 | 1.573 | 0.7838 | -4.2803 | 227.6454 | 224.0901 | 159.2948 | 181.7933 | 145.8021 | 129.8509 | 112.728 | 195.6469 | 159.8015 | 214.8639 | 242.5439 | 223.6437 | 170.7511 | 166.6882 | 196.7263 | 242.8483 | 252.4203 |  |  | 152.032 |  | 284.0259 | 117.0197 | 157.7545 | 205.5828 | 227.7227 | 208.1765 | 197.1415 | 174.1258 | 223.7224 | 250.028 | 255.0297 | 176.7784 | 97.86 | 133.1879 | 168.4938 | 199.5211 | 160.9491 | 193.4208 | 176.3626 | 331.5933 | 122.6854 | 174.5055 | 229.0362 | 256.2389 | 293.2386 | 117.4338 | 155.3893 | 197.3027 | 219.0291 | 210.5963 | 84.4072 | 97.0839 | 131.2537 | 170.5408 | 201.9333 | 160.9393 |  | 143.6694 | 287.5623 |  | 117.6828 | 158.2762 | 207.8117 | 235.1058 | 225.9959 | 142.2212 | 174.3361 | 220.6709 | 237.1306 | 211.6879 | 96.5821 | 106.8879 | 132.2214 | 173.1862 | 211.1385 | 238.8404 | 140.2484 | 133.7742 | 136.1168 | 144.4947 | 190.3266 | 233.9005 | 251.3602 | 231.4989 |  | 174.5542 |  |  | 91.8962 | 96.1441 | 177.987 | 92.288 | 189.9734 | 103.0127 | 38.2401 | 38.9276 | 37.0352 | 35.7454 | 35.09 | 38.3035 | 33.6277 | 36.3747 | 87.9526 | 106.8705 | 100.5863 | 87.7436 | 233.2727 |  |  | 156.0736 |  | 141.439 | 99.1709 | 130.6329 | 98.2832 | 203.455 | 173.9053 | 249.0603 | 231.481 | 240.6219 | 197.8428 | 244.2273 | 272.0085 | 280.3332 | 258.2873 | 158.8469 | 132.3019 | 180.9114 | 150.752 | 187.1129 | 164.8263 | 217.066 | 130.4962 | 227.411 | 201.0457 | 194.3657 | 256.9548 |  | 191.163 | 97.8851 | 134.0049 | 174.6694 | 208.9138 | 154.3736 | 176.3835 | 149.0779 |  | 144.5837 | 174.1038 | 231.9388 | 260.4943 | 244.9639 | 118.6961 | 167.3814 | 226.2919 | 257.6024 | 246.2116 | 86.968 | 98.8649 | 130.6912 | 173.5338 | 212.4499 | 139.2163 | 189.5393 | 124.8028 | 178.2495 | 129.3817 | 126.8115 | 169.5294 | 220.7089 | 251.4599 | 240.2061 | 137.4369 | 181.4264 | 239.7366 | 266.1192 | 244.3404 | 90.1474 | 110.4886 | 142.0875 | 183.7594 | 223.7587 | 100.6611 | 140.5169 | 152.6735 | 150.016 | 129.6381 | 224.2488 | 171.4584 | 250.7102 | 235.9624 | 178.501 |  |  |  | 91.886 | 101.2938 | 95.064 | 192.1543 | 100.8575 | 163.8361 |  | 102.4924 | 94.18 | 97.0362 | 60.4437 | 103.7957 | 115.0284 |  | 219.9843 | 258.8492 | 257.72 | 411.1094 | 557.1277 | 532.3227 | 380.3289 | [23 empty] | 96.2491 | 544.7252 | 84.6735 | 239.4168
16:29 | 11000 |  |  | 8.6143 | 40.2428 | 43.3538 | 15.3116 | 16.1508 | 28.2946 | 18.2398 | 1.6554 | 2.958 | 0.8152 | -0.0243 |  |  |  | -11.9857 | 29.2067 | 43.7679 | 9.963 |  | 15.5435 | 25.2588 | 0.4192 | 0.3649 | 1.57 | 0.7828 | -6.9062 | 227.6287 | 224.0642 | 159.2895 | 181.781 | 145.7966 | 129.8454 | 112.723 | 195.6413 | 159.8009 | 214.8509 | 242.5198 | 223.6211 | 170.7414 | 166.691 | 196.7203 | 242.8238 | 252.3925 |  |  | 152.0107 |  | 283.9724 | 117.0184 | 157.7441 | 205.5655 | 227.7006 | 208.1428 | 197.1239 | 174.116 | 223.7103 | 250.0081 | 255.0112 | 176.7756 | 97.8652 | 133.1935 | 168.494 | 199.5092 | 160.9347 | 193.4046 | 176.3567 | 331.5427 | 122.6894 | 174.5121 | 229.0281 | 256.22 | 293.5821 | 117.4296 | 155.3872 | 197.2843 | 219.0064 | 210.5727 | 84.3992 | 97.0796 | 131.2455 | 170.5423 | 201.9199 | 160.9323 |  | 143.645 | 287.5124 |  | 117.6867 | 158.2737 | 207.7995 | 235.0794 | 225.9694 | 142.2135 | 174.3249 | 220.6526 | 237.1013 | 211.6647 | 96.568 | 106.8841 | 132.2169 | 173.1727 | 211.1185 | 238.8232 | 140.2337 | 133.7707 | 136.104 | 144.4981 | 190.3284 | 233.8939 | 251.3392 | 231.4799 |  | 174.5402 |  |  | 91.8892 | 96.136 | 177.982 | 92.292 | 189.9508 | 103.0073 | 38.3364 | 39.0128 | 36.8118 | 35.6382 | 34.7977 | 38.467 | 33.4167 | 35.5731 | 87.9401 | 106.8544 | 100.5792 | 87.7392 | 233.2547 |  |  | 156.0636 |  | 141.4268 | 99.1603 | 130.6283 | 98.2767 | 203.4326 | 173.9066 | 249.0338 | 231.4554 | 240.5984 | 197.8301 | 244.2135 | 271.9861 | 280.3056 | 258.254 | 158.7996 | 132.2932 | 180.9384 | 150.733 | 187.0923 | 164.8179 | 217.0532 | 130.4832 | 227.3838 | 201.032 | 194.3601 | 256.9336 |  | 191.1347 | 97.8881 | 134.0113 | 174.6756 | 208.9085 | 154.3582 | 176.37 | 149.0707 |  | 144.5936 | 174.1094 | 231.9334 | 260.483 | 244.9224 | 118.7037 | 167.379 | 226.283 | 257.5701 | 246.1782 | 86.9722 | 98.864 | 130.6929 | 173.5278 | 212.4319 | 139.1951 | 189.5298 | 124.7862 | 178.2015 | 129.3669 | 126.8142 | 169.5441 | 220.6964 | 251.45 | 240.1753 | 137.4358 | 181.4283 | 239.7208 | 266.0924 | 244.3235 | 90.1444 | 110.4968 | 142.0987 | 183.7843 | 223.7396 | 100.6461 | 140.5086 | 152.6568 | 149.9979 | 129.66 | 224.2551 | 171.4705 | 250.6874 | 235.9346 | 178.4784 |  |  |  | 91.8776 | 101.2721 | 95.0521 | 192.134 | 100.848 | 163.8208 |  | 102.478 | 94.1655 | 97.021 | 60.4404 | 103.7832 | 115.0326 |  | 219.9076 | 258.8166 | 257.6553 | 411.364 | 557.6224 | 532.3699 | 380.6178 | [23 empty] | 96.2364 | 544.9961 | 84.5886 | 239.3621
16:29 | 11001 |  |  | 8.5368 | 40.2043 | 43.4184 | 15.2644 | 16.1746 | 28.3348 | 18.3446 | 1.656 | 2.9576 | 0.8162 | -0.0247 |  |  |  | -11.9964 | 29.2526 | 43.7666 | 10.0166 |  | 15.5062 | 25.1402 | 0.4199 | 0.3606 | 1.5705 | 0.7833 | -4.8434 | 227.6 | 224.0287 | 159.2802 | 181.7687 | 145.7792 | 129.8315 | 112.7148 | 195.6442 | 159.7959 | 214.8305 | 242.495 | 223.5935 | 170.7395 | 166.678 | 196.6971 | 242.8018 | 252.3683 |  |  | 151.998 |  | 283.9284 | 117.0271 | 157.7361 | 205.5545 | 227.6788 | 208.1263 | 197.1059 | 174.1165 | 223.7011 | 249.9821 | 255.0083 | 176.7689 | 97.8632 | 133.1983 | 168.4919 | 199.4911 | 160.9201 | 193.3823 | 176.3408 | 331.4809 | 122.6886 | 174.5031 | 229.0125 | 256.2006 | 293.6127 | 117.4324 | 155.3821 | 197.2728 | 218.988 | 210.5604 | 84.4046 | 97.0797 | 131.2593 | 170.5509 | 201.9106 | 160.9165 |  | 143.6259 | 287.4633 |  | 117.6881 | 158.2755 | 207.7912 | 235.0536 | 225.9424 | 142.2165 | 174.3193 | 220.6308 | 237.0722 | 211.6479 | 96.5548 | 106.8799 | 132.2134 | 173.172 | 211.098 | 238.822 | 140.2119 | 133.7595 | 136.0905 | 144.5003 | 190.3243 | 233.8858 | 251.3201 | 231.4626 |  | 174.5131 |  |  | 91.8755 | 96.1142 | 177.9545 | 92.2821 | 189.9223 | 103.0076 | 38.3818 | 39.0874 | 36.9784 | 35.5385 | 34.5263 | 38.5913 | 33.1347 | 35.3699 | 87.9328 | 106.8411 | 100.5708 | 87.7297 | 233.2327 |  |  | 156.0526 |  | 141.4171 | 99.1558 | 130.6152 | 98.2691 | 203.4126 | 173.897 | 249.0052 | 231.429 | 240.5733 | 197.8105 | 244.1991 | 271.9618 | 280.278 | 258.2155 | 158.7534 | 132.2741 | 180.9439 | 150.7065 | 187.0744 | 164.8073 | 217.0358 | 130.4648 | 227.3553 | 201.0019 | 194.3453 | 256.912 |  | 191.1019 | 97.8858 | 134.0164 | 174.6676 | 208.8982 | 154.3355 | 176.3469 | 149.0621 |  | 144.5881 | 174.1151 | 231.9262 | 260.4643 | 244.9013 | 118.703 | 167.3742 | 226.2678 | 257.5481 | 246.1559 | 86.9777 | 98.8656 | 130.6965 | 173.535 | 212.416 | 139.1826 | 189.5196 | 124.776 | 178.165 | 129.3558 | 126.8108 | 169.5443 | 220.6827 | 251.429 | 240.1428 | 137.4404 | 181.4234 | 239.7101 | 266.071 | 244.2988 | 90.1396 | 110.496 | 142.1028 | 183.7766 | 223.7225 | 100.643 | 140.4999 | 152.6405 | 149.9871 | 129.6802 | 224.2561 | 171.4706 | 250.6624 | 235.9115 | 178.4673 |  |  |  | 91.8693 | 101.2583 | 95.0418 | 192.125 | 100.8459 | 163.8008 |  | 102.4576 | 94.1586 | 97.0129 | 60.412 | 103.7392 | 115.0374 |  | 219.8395 | 258.7847 | 257.5879 | 410.8843 | 557.0783 | 532.0871 | 380.1693 | [23 empty] | 96.2235 | 544.5827 | 84.5891 | 239.3121
16:29 | 11002 |  |  | 8.6007 | 40.2256 | 43.3348 | 15.2338 | 16.2751 | 28.2659 | 18.2628 | 1.6576 | 2.953 | 0.8164 | -0.0238 |  |  |  | -11.9633 | 29.4087 | 43.8255 | 10.0081 |  | 15.5023 | 25.2162 | 0.4192 | 0.3643 | 1.5746 | 0.7832 | -5.3334 | 227.5757 | 224.004 | 159.2659 | 181.756 | 145.7739 | 129.826 | 112.7071 | 195.6375 | 159.7959 | 214.819 | 242.4751 | 223.5711 | 170.7387 | 166.6626 | 196.6717 | 242.7791 | 252.3428 |  |  | 151.9826 |  | 283.8871 | 117.0245 | 157.7357 | 205.543 | 227.6598 | 208.1067 | 197.0892 | 174.1141 | 223.686 | 249.9648 | 255.0065 | 176.7574 | 97.8623 | 133.2038 | 168.4869 | 199.4828 | 160.913 | 193.3617 | 176.327 | 331.4263 | 122.6876 | 174.5061 | 228.9973 | 256.1793 | 293.5971 | 117.4318 | 155.3796 | 197.2641 | 218.9757 | 210.5421 | 84.4158 | 97.08 | 131.2707 | 170.5445 | 201.8992 | 160.9176 |  | 143.6123 | 287.4148 |  | 117.6922 | 158.2756 | 207.7864 | 235.0445 | 225.9274 | 142.2142 | 174.315 | 220.6149 | 237.0536 | 211.6265 | 96.5481 | 106.8753 | 132.2157 | 173.1686 | 211.0857 | 238.8196 | 140.1925 | 133.7497 | 136.0719 | 144.5095 | 190.314 | 233.8717 | 251.299 | 231.4457 |  | 174.4943 |  |  | 91.8681 | 96.1019 | 177.9277 | 92.2674 | 189.8849 | 102.9958 | 38.4113 | 39.2059 | 37.0869 | 35.4539 | 34.7224 | 38.7603 | 32.6829 | 35.9042 | 87.9256 | 106.8343 | 100.5625 | 87.7209 | 233.2082 |  |  | 156.0376 |  | 141.4041 | 99.1532 | 130.6067 | 98.2643 | 203.4083 | 173.8985 | 248.9839 | 231.3992 | 240.5526 | 197.8039 | 244.1895 | 271.9501 | 280.2691 | 258.185 | 158.7356 | 132.2711 | 180.9557 | 150.6965 | 187.0674 | 164.8146 | 217.0244 | 130.4596 | 227.3331 | 200.9887 | 194.3437 | 256.8828 |  | 191.0774 | 97.8786 | 134.0164 | 174.6574 | 208.875 | 154.3083 | 176.3096 | 149.035 |  | 144.574 | 174.108 | 231.9157 | 260.4364 | 244.8829 | 118.6975 | 167.3694 | 226.2449 | 257.5211 | 246.1265 | 86.9672 | 98.8675 | 130.6947 | 173.5297 | 212.3988 | 139.1657 | 189.5035 | 124.76 | 178.1369 | 129.3403 | 126.8138 | 169.5493 | 220.6701 | 251.4135 | 240.1234 | 137.4396 | 181.4171 | 239.706 | 266.0543 | 244.2766 | 90.1405 | 110.5036 | 142.1159 | 183.788 | 223.7018 | 100.6345 | 140.4822 | 152.6233 | 149.9709 | 129.6813 | 224.2408 | 171.4664 | 250.6407 | 235.8909 | 178.4692 |  |  |  | 91.8589 | 101.2478 | 95.0316 | 192.1258 | 100.8457 | 163.77 |  | 102.4466 | 94.1504 | 97.0074 | 60.4081 | 103.7563 | 115.0317 |  | 219.8014 | 258.7588 | 257.5401 | 411.1767 | 557.4352 | 532.3074 | 380.7425 | [23 empty] | 96.2141 | 544.8713 | 84.6589 | 239.2801
16:29 | 11003 |  |  | 8.5408 | 40.2369 | 43.3645 | 15.2198 | 16.1956 | 28.2297 | 18.2688 | 1.6566 | 2.9511 | 0.8181 | -0.0259 |  |  |  | -12.0165 | 29.3243 | 43.8337 | 10.0385 |  | 15.5389 | 25.1686 | 0.4198 | 0.363 | 1.5722 | 0.7831 | -5.4361 | 227.5593 | 223.9823 | 159.2589 | 181.7464 | 145.7734 | 129.8243 | 112.7036 | 195.6152 | 159.8019 | 214.8086 | 242.4603 | 223.5555 | 170.7335 | 166.6501 | 196.6496 | 242.7569 | 252.317 |  |  | 151.9612 |  | 283.8402 | 117.0113 | 157.7356 | 205.5273 | 227.6436 | 208.0875 | 197.078 | 174.1089 | 223.6664 | 249.9423 | 254.9995 | 176.746 | 97.8577 | 133.2013 | 168.4776 | 199.4729 | 160.8982 | 193.3374 | 176.3047 | 331.3643 | 122.6851 | 174.506 | 228.9828 | 256.1488 | 293.2688 | 117.4319 | 155.3781 | 197.2537 | 218.961 | 210.5209 | 84.4136 | 97.0697 | 131.2736 | 170.5357 | 201.8789 | 160.926 |  | 143.5962 | 287.3698 |  | 117.6948 | 158.2694 | 207.7764 | 235.0269 | 225.9112 | 142.2039 | 174.3131 | 220.6105 | 237.0341 | 211.608 | 96.5434 | 106.8745 | 132.2187 | 173.1583 | 211.0685 | 238.7955 | 140.1693 | 133.7417 | 136.0556 | 144.5135 | 190.3094 | 233.8604 | 251.2752 | 231.4201 |  | 174.4716 |  |  | 91.858 | 96.0952 | 177.8898 | 92.2419 | 189.8529 | 102.991 | 38.5207 | 39.349 | 36.9182 | 35.423 | 35.0313 | 38.8703 | 32.4454 | 36.6482 | 87.918 | 106.8253 | 100.5501 | 87.7148 | 233.1833 |  |  | 156.0227 |  | 141.3921 | 99.1484 | 130.6011 | 98.2622 | 203.4117 | 173.8992 | 248.964 | 231.3762 | 240.5312 | 197.7774 | 244.1812 | 271.9418 | 280.2482 | 258.157 | 158.7731 | 132.2737 | 180.9648 | 150.6856 | 187.0797 | 164.821 | 217.0161 | 130.466 | 227.3158 | 200.9769 | 194.3446 | 256.8569 |  | 191.0739 | 97.8807 | 134.0154 | 174.6509 | 208.8551 | 154.2854 | 176.2848 | 149.0163 |  | 144.5649 | 174.1089 | 231.9 | 260.41 | 244.8462 | 118.6906 | 167.3654 | 226.229 | 257.4976 | 246.1074 | 86.9589 | 98.8765 | 130.7031 | 173.5258 | 212.3919 | 139.1501 | 189.4855 | 124.7396 | 178.109 | 129.3236 | 126.8227 | 169.5615 | 220.6719 | 251.4005 | 240.1044 | 137.4351 | 181.4131 | 239.6898 | 266.0275 | 244.2547 | 90.1451 | 110.5033 | 142.1131 | 183.7772 | 223.6908 | 100.6266 | 140.4712 | 152.615 | 149.9593 | 129.6724 | 224.2231 | 171.4724 | 250.6247 | 235.8741 | 178.4662 |  |  |  | 91.8532 | 101.2384 | 95.0354 | 192.1394 | 100.8408 | 163.7459 |  | 102.4353 | 94.1497 | 96.9979 | 60.4208 | 103.7373 | 115.0468 |  | 219.7408 | 258.7401 | 257.4994 | 411.1069 | 556.943 | 531.2073 | 380.029 | [23 empty] | 96.2079 | 544.0752 | 84.5831 | 239.2405
16:29 | 11004 |  |  | 8.5338 | 40.2644 | 43.4803 | 15.2397 | 16.2683 | 28.2933 | 18.255 | 1.6553 | 2.9509 | 0.8177 | -0.026 |  |  |  | -12.0358 | 29.3485 | 43.776 | 10.0233 |  | 15.5564 | 25.2265 | 0.4201 | 0.367 | 1.5719 | 0.7836 | -5.5032 | 227.5333 | 223.955 | 159.2469 | 181.7292 | 145.7606 | 129.8134 | 112.6953 | 195.5923 | 159.797 | 214.7913 | 242.438 | 223.5327 | 170.72 | 166.6293 | 196.6322 | 242.7345 | 252.2997 |  |  | 151.9492 |  | 283.797 | 117.001 | 157.7337 | 205.5123 | 227.6209 | 208.0716 | 197.0741 | 174.0954 | 223.6549 | 249.919 | 255.0014 | 176.7382 | 97.855 | 133.2031 | 168.4749 | 199.4527 | 160.8808 | 193.3137 | 176.2845 | 331.3134 | 122.6886 | 174.5024 | 228.9741 | 256.1221 | 293.2484 | 117.4392 | 155.3779 | 197.2437 | 218.9445 | 210.5072 | 84.4135 | 97.0671 | 131.2837 | 170.5328 | 201.8545 | 160.9247 |  | 143.5832 | 287.322 |  | 117.6921 | 158.2635 | 207.7594 | 234.9968 | 225.8835 | 142.1954 | 174.3056 | 220.5951 | 237.0048 | 211.5788 | 96.5367 | 106.874 | 132.2084 | 173.1481 | 211.0463 | 238.7564 | 140.1398 | 133.7385 | 136.0409 | 144.5022 | 190.3061 | 233.8472 | 251.2538 | 231.3953 |  | 174.4366 |  |  | 91.8432 | 96.0855 | 177.8816 | 92.2384 | 189.8322 | 102.9965 | 38.6452 | 39.3416 | 36.8633 | 35.5585 | 35.2565 | 38.8622 | 32.7564 | 37.1451 | 87.9105 | 106.8139 | 100.5396 | 87.7023 | 233.1598 |  |  | 156.0159 |  | 141.3869 | 99.1428 | 130.5938 | 98.2594 | 203.3976 | 173.8934 | 248.9341 | 231.3576 | 240.5093 | 197.7348 | 244.1674 | 271.9203 | 280.2174 | 258.1253 | 158.8421 | 132.2599 | 180.9571 | 150.6717 | 187.0685 | 164.8173 | 217.002 | 130.4602 | 227.2915 | 200.9616 | 194.3436 | 256.8393 |  | 191.0689 | 97.8751 | 134.0212 | 174.6532 | 208.8469 | 154.2657 | 176.2687 | 149.0057 |  | 144.556 | 174.1195 | 231.903 | 260.3915 | 244.8267 | 118.6948 | 167.3682 | 226.2228 | 257.4818 | 246.0988 | 86.9666 | 98.8812 | 130.7147 | 173.5301 | 212.3859 | 139.1436 | 189.4675 | 124.7238 | 178.0977 | 129.3195 | 126.8151 | 169.5493 | 220.6606 | 251.3689 | 240.0777 | 137.4321 | 181.3988 | 239.6654 | 265.9921 | 244.2274 | 90.1375 | 110.4959 | 142.0935 | 183.7476 | 223.6708 | 100.6117 | 140.4572 | 152.6016 | 149.9416 | 129.6668 | 224.2069 | 171.4721 | 250.5998 | 235.8456 | 178.4468 |  |  |  | 91.8446 | 101.2237 | 95.0282 | 192.1528 | 100.8354 | 163.7267 |  | 102.4225 | 94.1494 | 96.9949 | 60.4272 | 103.7624 | 115.0488 |  | 219.6794 | 258.6987 | 257.4401 | 411.1877 | 557.4115 | 532.3495 | 380.637 | [23 empty] | 96.199 | 544.8805 | 84.6689 | 239.1891
16:29 | 11005 |  |  | 8.5778 | 40.2255 | 43.4866 | 15.2653 | 16.1969 | 28.2509 | 18.2315 | 1.656 | 2.9518 | 0.8165 | -0.0245 |  |  |  | -12.0181 | 29.3157 | 43.8524 | 9.903 |  | 15.6302 | 25.3032 | 0.4215 | 0.3638 | 1.5698 | 0.7823 | -7.0222 | 227.5058 | 223.9349 | 159.2332 | 181.7135 | 145.7485 | 129.8032 | 112.6891 | 195.5842 | 159.7957 | 214.7742 | 242.4106 | 223.5081 | 170.706 | 166.6173 | 196.6162 | 242.7164 | 252.2741 |  |  | 151.9402 |  | 283.7596 | 117.0057 | 157.729 | 205.5036 | 227.5967 | 208.0513 | 197.0633 | 174.0894 | 223.643 | 249.8968 | 254.9936 | 176.7256 | 97.8487 | 133.2096 | 168.4771 | 199.435 | 160.8701 | 193.2933 | 176.2655 | 331.2628 | 122.6849 | 174.4971 | 228.9571 | 256.099 | 293.5917 | 117.4398 | 155.3759 | 197.2297 | 218.9218 | 210.4854 | 84.4045 | 97.0663 | 131.2808 | 170.5259 | 201.8379 | 160.9189 |  | 143.5772 | 287.2687 |  | 117.6895 | 158.2669 | 207.7492 | 234.9766 | 225.8608 | 142.2038 | 174.2989 | 220.5804 | 236.9806 | 211.5541 | 96.532 | 106.868 | 132.2009 | 173.1378 | 211.0276 | 238.7156 | 140.1164 | 133.7276 | 136.0227 | 144.4917 | 190.3075 | 233.8272 | 251.2296 | 231.3781 |  | 174.4127 |  |  | 91.8382 | 96.0781 | 177.8977 | 92.2367 | 189.8111 | 102.9997 | 38.7899 | 39.1894 | 37.1106 | 35.7003 | 35.3769 | 38.7953 | 33.0186 | 37.2484 | 87.896 | 106.7974 | 100.5274 | 87.6889 | 233.1327 |  |  | 156.0044 |  | 141.3737 | 99.1333 | 130.5876 | 98.2553 | 203.3802 | 173.8882 | 248.9058 | 231.3346 | 240.4862 | 197.7202 | 244.1536 | 271.8986 | 280.1945 | 258.0977 | 158.8948 | 132.2481 | 180.9642 | 150.6591 | 187.0464 | 164.8227 | 216.9933 | 130.4547 | 227.2703 | 200.95 | 194.3449 | 256.8156 |  | 191.0633 | 97.8716 | 134.0229 | 174.6545 | 208.8379 | 154.2474 | 176.2475 | 148.9932 |  | 144.558 | 174.1227 | 231.8951 | 260.3623 | 244.8143 | 118.7015 | 167.3763 | 226.215 | 257.4631 | 246.07 | 86.9715 | 98.8764 | 130.7153 | 173.5286 | 212.3714 | 139.1271 | 189.4522 | 124.7131 | 178.0912 | 129.3111 | 126.8113 | 169.537 | 220.6412 | 251.3384 | 240.0537 | 137.4272 | 181.4001 | 239.6444 | 265.9602 | 244.2007 | 90.1282 | 110.4871 | 142.1068 | 183.7615 | 223.6262 | 100.5943 | 140.4443 | 152.5931 | 149.9242 | 129.6725 | 224.1841 | 171.4609 | 250.5774 | 235.8236 | 178.4209 |  |  |  | 91.8361 | 101.2085 | 95.0121 | 192.1494 | 100.8308 | 163.7167 |  | 102.413 | 94.1413 | 96.9895 | 60.4374 | 103.7765 | 115.0367 |  | 219.6243 | 258.6637 | 257.3846 | 410.6348 | 557.016 | 531.775 | 380.2315 | [23 empty] | 96.1896 | 544.3955 | 84.6663 | 239.144
16:29 | 11006 |  |  | 8.6142 | 40.2269 | 43.3977 | 15.223 | 16.2036 | 28.2546 | 18.2616 | 1.6538 | 2.9478 | 0.8142 | -0.0268 |  |  |  | -11.8703 | 29.2585 | 43.7869 | 9.9773 |  | 15.6055 | 25.318 | 0.4216 | 0.3637 | 1.5705 | 0.7826 | -5.8816 | 227.4834 | 223.9135 | 159.2247 | 181.6996 | 145.7447 | 129.8001 | 112.6873 | 195.5822 | 159.8034 | 214.7701 | 242.3944 | 223.4894 | 170.7014 | 166.6097 | 196.6063 | 242.7108 | 252.2563 |  |  | 151.9317 |  | 283.722 | 117.0151 | 157.727 | 205.4942 | 227.5684 | 208.0272 | 197.0517 | 174.0997 | 223.6258 | 249.8667 | 254.9744 | 176.7179 | 97.8436 | 133.2032 | 168.4686 | 199.419 | 160.8523 | 193.2665 | 176.2411 | 331.2009 | 122.6771 | 174.4905 | 228.9343 | 256.0778 | 292.9928 | 117.4344 | 155.3681 | 197.2189 | 218.9025 | 210.4571 | 84.3997 | 97.0665 | 131.2782 | 170.5163 | 201.8226 | 160.8899 |  | 143.5621 | 287.2237 |  | 117.6899 | 158.2759 | 207.7439 | 234.9556 | 225.8454 | 142.2128 | 174.2998 | 220.58 | 236.9627 | 211.5437 | 96.5265 | 106.87 | 132.2075 | 173.1347 | 211.0179 | 238.6851 | 140.0987 | 133.7143 | 136.0112 | 144.4998 | 190.3131 | 233.8182 | 251.2146 | 231.36 |  | 174.4099 |  |  | 91.8395 | 96.0697 | 177.9004 | 92.26 | 189.7849 | 103.0043 | 38.9227 | 38.4856 | 37.3137 | 35.6353 | 35.4015 | 38.7881 | 33.3473 | 37.2404 | 87.8865 | 106.7847 | 100.5181 | 87.6824 | 233.1059 |  |  | 155.9871 |  | 141.3598 | 99.1249 | 130.5717 | 98.2471 | 203.3645 | 173.8824 | 248.8838 | 231.2966 | 240.4515 | 197.7119 | 244.1408 | 271.8844 | 280.1763 | 258.0811 | 158.9172 | 132.2451 | 180.9746 | 150.6426 | 187.0389 | 164.8325 | 216.9852 | 130.4693 | 227.256 | 200.9346 | 194.3402 | 256.7838 |  | 191.0481 | 97.8744 | 134.0191 | 174.6413 | 208.8222 | 154.2226 | 176.2234 | 148.9818 |  | 144.5445 | 174.1182 | 231.8706 | 260.3244 | 244.7825 | 118.6992 | 167.3706 | 226.2047 | 257.4336 | 246.0387 | 86.9652 | 98.8735 | 130.7115 | 173.5241 | 212.3504 | 139.1104 | 189.435 | 124.6955 | 178.0873 | 129.2922 | 126.8222 | 169.55 | 220.6327 | 251.3282 | 240.038 | 137.4348 | 181.4131 | 239.6384 | 265.9485 | 244.1794 | 90.1396 | 110.4884 | 142.0926 | 183.727 | 223.6267 | 100.5856 | 140.4286 | 152.58 | 149.9121 | 129.6694 | 224.1742 | 171.4591 | 250.5495 | 235.7967 | 178.3991 |  |  |  | 91.831 | 101.1962 | 95.0055 | 192.1416 | 100.819 | 163.7 |  | 102.3929 | 94.1253 | 96.9697 | 60.4312 | 103.7637 | 115.0386 |  | 219.5443 | 258.5968 | 257.3121 | 410.9222 | 557.003 | 531.8234 | 380.2666 | [23 empty] | 96.1787 | 544.4132 | 84.6773 | 239.0705
16:29 | 11007 |  |  | 8.4879 | 40.2231 | 43.4855 | 15.3105 | 16.2494 | 28.2363 | 18.1914 | 1.6557 | 2.9471 | 0.8146 | -0.0259 |  |  |  | -11.813 | 29.3246 | 43.8405 | 10.0023 |  | 15.5748 | 25.332 | 0.42 | 0.3616 | 1.5701 | 0.7825 | -7.3402 | 227.4571 | 223.8872 | 159.2151 | 181.6831 | 145.741 | 129.7986 | 112.6814 | 195.5818 | 159.8031 | 214.761 | 242.3726 | 223.4712 | 170.6954 | 166.6105 | 196.5951 | 242.6947 | 252.2321 |  |  | 151.9193 |  | 283.6773 | 117.02 | 157.7329 | 205.4815 | 227.5518 | 208.009 | 197.0369 | 174.1052 | 223.6148 | 249.8487 | 254.9782 | 176.7193 | 97.855 | 133.2129 | 168.4679 | 199.4149 | 160.8479 | 193.2446 | 176.2304 | 331.1546 | 122.6867 | 174.4967 | 228.9246 | 256.069 | 293.0824 | 117.4331 | 155.367 | 197.2104 | 218.8915 | 210.4408 | 84.4115 | 97.0767 | 131.291 | 170.5179 | 201.8203 | 160.8651 |  | 143.5456 | 287.1887 |  | 117.6929 | 158.2764 | 207.7287 | 234.9416 | 225.8263 | 142.2001 | 174.3007 | 220.5703 | 236.9401 | 211.5186 | 96.5165 | 106.8799 | 132.2075 | 173.1345 | 211.0069 | 238.6495 | 140.0781 | 133.7074 | 136.0003 | 144.5027 | 190.3086 | 233.8137 | 251.195 | 231.3443 |  | 174.3926 |  |  | 91.8237 | 96.0527 | 177.8967 | 92.286 | 189.7533 | 103.0017 | 39.0349 | 37.9584 | 37.4366 | 35.5615 | 35.439 | 38.7933 | 33.48 | 37.2899 | 87.8742 | 106.7732 | 100.5056 | 87.6752 | 233.0816 |  |  | 155.9755 |  | 141.3465 | 99.1237 | 130.5622 | 98.2408 | 203.3604 | 173.8776 | 248.8527 | 231.2677 | 240.421 | 197.7052 | 244.1263 | 271.8732 | 280.1594 | 258.061 | 158.8919 | 132.2355 | 180.9723 | 150.6216 | 187.0349 | 164.8304 | 216.9713 | 130.4656 | 227.229 | 200.9179 | 194.3406 | 256.7561 |  | 191.0349 | 97.8788 | 134.0274 | 174.6413 | 208.8092 | 154.196 | 176.1994 | 148.9733 |  | 144.5283 | 174.117 | 231.8657 | 260.3083 | 244.755 | 118.6862 | 167.3566 | 226.1908 | 257.4031 | 246.0143 | 86.954 | 98.8755 | 130.7093 | 173.5137 | 212.3302 | 139.0974 | 189.4135 | 124.6692 | 178.0822 | 129.2732 | 126.8221 | 169.5563 | 220.6184 | 251.3065 | 240.0137 | 137.4396 | 181.4079 | 239.6313 | 265.9354 | 244.152 | 90.1366 | 110.494 | 142.0675 | 183.6875 | 223.633 | 100.5688 | 140.4082 | 152.5601 | 149.8941 | 129.6521 | 224.1601 | 171.4502 | 250.5137 | 235.7539 | 178.3873 |  |  |  | 91.821 | 101.1816 | 94.9976 | 192.1258 | 100.8014 | 163.6854 |  | 102.3767 | 94.1122 | 96.9634 | 60.4375 | 103.7324 | 115.0347 |  | 219.4886 | 258.5773 | 257.2582 | 410.8243 | 557.3879 | 532.3915 | 380.407 | [23 empty] | 96.1661 | 544.8897 | 84.7336 | 239.0329
16:29 | 11008 |  |  | 8.5135 | 40.2938 | 43.5595 | 15.2894 | 16.282 | 28.2888 | 18.2657 | 1.6534 | 2.9498 | 0.816 | -0.0249 |  |  |  | -11.8008 | 29.3347 | 43.8693 | 9.9453 |  | 15.5875 | 25.3573 | 0.4196 | 0.3646 | 1.5687 | 0.7824 | -5.9928 | 227.4357 | 223.859 | 159.2035 | 181.6737 | 145.73 | 129.7902 | 112.6726 | 195.5681 | 159.7919 | 214.7419 | 242.3401 | 223.4391 | 170.6856 | 166.6166 | 196.5722 | 242.6692 | 252.1972 |  |  | 151.9059 |  | 283.6382 | 117.0248 | 157.7384 | 205.4667 | 227.5353 | 207.9938 | 197.0262 | 174.1008 | 223.6059 | 249.8352 | 254.9371 | 176.7105 | 97.8621 | 133.2195 | 168.4675 | 199.4062 | 160.8352 | 193.2242 | 176.212 | 331.1055 | 122.6903 | 174.4956 | 228.9165 | 256.0494 | 293.114 | 117.433 | 155.3628 | 197.1937 | 218.8702 | 210.4265 | 84.4144 | 97.076 | 131.2945 | 170.5148 | 201.8103 | 160.8513 |  | 143.5324 | 287.1376 |  | 117.6961 | 158.2719 | 207.7185 | 234.9185 | 225.8038 | 142.1936 | 174.2993 | 220.547 | 236.9116 | 211.492 | 96.5092 | 106.8727 | 132.2012 | 173.1277 | 210.9825 | 238.6121 | 140.0589 | 133.6924 | 135.9842 | 144.5001 | 190.3012 | 233.7994 | 251.1745 | 231.3271 |  | 174.3746 |  |  | 91.8044 | 96.0387 | 177.8868 | 92.2591 | 189.7255 | 102.9957 | 39.1427 | 38.1802 | 37.4831 | 35.5746 | 35.4478 | 38.6663 | 33.3462 | 37.0941 | 87.8623 | 106.7613 | 100.4906 | 87.6628 | 233.0572 |  |  | 155.9637 |  | 141.3434 | 99.1182 | 130.5582 | 98.242 | 203.3567 | 173.8824 | 248.8267 | 231.2498 | 240.4097 | 197.7093 | 244.1113 | 271.8558 | 280.1349 | 258.0244 | 158.8519 | 132.2258 | 180.9456 | 150.5927 | 187.0242 | 164.8274 | 216.9607 | 130.455 | 227.2002 | 200.9095 | 194.3344 | 256.738 |  | 191.0308 | 97.8858 | 134.0398 | 174.6545 | 208.7963 | 154.1815 | 176.1828 | 148.9646 |  | 144.5392 | 174.1192 | 231.8628 | 260.2966 | 244.7378 | 118.6866 | 167.3502 | 226.1741 | 257.3797 | 245.988 | 86.9516 | 98.8769 | 130.713 | 173.5061 | 212.3188 | 139.087 | 189.3919 | 124.6513 | 178.0583 | 129.2589 | 126.8194 | 169.5504 | 220.6093 | 251.2751 | 239.9807 | 137.412 | 181.3859 | 239.5892 | 265.8919 | 244.1094 | 90.1272 | 110.49 | 142.0767 | 183.7055 | 223.5987 | 100.5495 | 140.3983 | 152.5477 | 149.8811 | 129.658 | 224.1471 | 171.4476 | 250.4947 | 235.7328 | 178.372 |  |  |  | 91.8116 | 101.1673 | 94.9891 | 192.0944 | 100.7787 | 163.6778 |  | 102.3611 | 94.1032 | 96.963 | 60.4389 | 103.751 | 115.0424 |  | 219.427 | 258.551 | 257.2117 | 410.8085 | 556.7925 | 531.4287 | 380.1614 | [23 empty] | 96.1548 | 544.1106 | 84.8358 | 238.989
16:29 | 11009 |  |  | 8.5864 | 40.2864 | 43.5643 | 15.4106 | 16.2343 | 28.3143 | 18.211 | 1.6537 | 2.9457 | 0.8147 | -0.0265 |  |  |  | -11.8465 | 29.2741 | 43.8463 | 9.9484 |  | 15.615 | 25.2531 | 0.4202 | 0.3635 | 1.5681 | 0.7815 | -3.8972 | 227.4141 | 223.8345 | 159.1959 | 181.6644 | 145.7166 | 129.7787 | 112.6628 | 195.5548 | 159.7867 | 214.7264 | 242.3113 | 223.4107 | 170.678 | 166.6098 | 196.5333 | 242.6493 | 252.1719 |  |  | 151.8917 |  | 283.5929 | 117.0236 | 157.7272 | 205.4538 | 227.5095 | 207.9619 | 197.0124 | 174.0854 | 223.5886 | 249.816 | 254.9041 | 176.7068 | 97.8591 | 133.2228 | 168.4637 | 199.3912 | 160.821 | 193.2084 | 176.1918 | 331.0502 | 122.6895 | 174.4956 | 228.91 | 256.0228 | 292.2936 | 117.4289 | 155.3587 | 197.1819 | 218.8497 | 210.4127 | 84.4128 | 97.0761 | 131.2951 | 170.5105 | 201.7955 | 160.8299 |  | 143.5229 | 287.0853 |  | 117.7075 | 158.2842 | 207.7167 | 234.9043 | 225.7891 | 142.2089 | 174.3001 | 220.5406 | 236.9014 | 211.4803 | 96.5151 | 106.8759 | 132.2039 | 173.1283 | 210.9684 | 238.5952 | 140.041 | 133.6733 | 135.9738 | 144.5032 | 190.299 | 233.7808 | 251.1533 | 231.3004 |  | 174.3577 |  |  | 91.7903 | 96.027 | 177.8747 | 92.251 | 189.6952 | 102.985 | 39.1987 | 38.4148 | 37.5197 | 35.5961 | 35.4807 | 38.6054 | 32.8964 | 37.0684 | 87.863 | 106.7572 | 100.4849 | 87.6629 | 233.0325 |  |  | 155.9574 |  | 141.3392 | 99.1128 | 130.5549 | 98.2402 | 203.3371 | 173.8853 | 248.8046 | 231.2272 | 240.3889 | 197.704 | 244.1015 | 271.8392 | 280.1098 | 257.9997 | 158.8627 | 132.2198 | 180.9097 | 150.5816 | 187.0077 | 164.8326 | 216.9578 | 130.4563 | 227.1842 | 200.8976 | 194.3283 | 256.7176 |  | 191.0259 | 97.8788 | 134.0431 | 174.6498 | 208.7866 | 154.1617 | 176.1614 | 148.9534 |  | 144.538 | 174.1161 | 231.8504 | 260.2788 | 244.7231 | 118.7095 | 167.3617 | 226.1652 | 257.3651 | 245.9659 | 86.9612 | 98.8765 | 130.7245 | 173.5085 | 212.3125 | 139.0821 | 189.3758 | 124.6361 | 178.0291 | 129.2507 | 126.8243 | 169.5614 | 220.6048 | 251.2581 | 239.9653 | 137.3949 | 181.386 | 239.5611 | 265.8608 | 244.0783 | 90.1332 | 110.4934 | 142.1008 | 183.7233 | 223.5679 | 100.5435 | 140.3917 | 152.5355 | 149.8632 | 129.67 | 224.1417 | 171.4596 | 250.4833 | 235.721 | 178.3553 |  |  |  | 91.8037 | 101.1577 | 94.9809 | 192.0648 | 100.7597 | 163.6667 |  | 102.3509 | 94.0962 | 96.9556 | 60.4463 | 103.8155 | 115.048 |  | 219.3805 | 258.5138 | 257.1503 | 410.8575 | 556.943 | 531.2073 | 379.7177 | [23 empty] | 96.1453 | 544.0752 | 84.8093 | 238.9471
16:29 | 11010 |  |  | 8.5229 | 40.2454 | 43.5114 | 15.3979 | 16.2649 | 28.2297 | 18.1947 | 1.6521 | 2.9463 | 0.8152 | -0.0271 |  |  |  | -11.8511 | 29.2957 | 43.7666 | 9.8847 |  | 15.6179 | 25.2461 | 0.4209 | 0.3641 | 1.5674 | 0.783 | -6.039 | 227.3913 | 223.8125 | 159.1831 | 181.6463 | 145.7002 | 129.767 | 112.6574 | 195.5481 | 159.7878 | 214.719 | 242.2899 | 223.3905 | 170.6734 | 166.5956 | 196.4963 | 242.6364 | 252.1448 |  |  | 151.8763 |  | 283.5487 | 117.0125 | 157.7187 | 205.4421 | 227.4856 | 207.9338 | 196.992 | 174.0767 | 223.5697 | 249.7921 | 254.8914 | 176.701 | 97.8596 | 133.2279 | 168.4632 | 199.3827 | 160.8121 | 193.2271 | 176.1769 | 330.9953 | 122.6894 | 174.4979 | 228.8988 | 255.9974 | 291.9261 | 117.4292 | 155.3546 | 197.1728 | 218.8335 | 210.388 | 84.404 | 97.0809 | 131.287 | 170.5068 | 201.7801 | 160.8193 |  | 143.5102 | 287.0433 |  | 117.7153 | 158.2819 | 207.7123 | 234.8864 | 225.7675 | 142.2138 | 174.2941 | 220.5266 | 236.883 | 211.4578 | 96.5087 | 106.8671 | 132.1921 | 173.1198 | 210.9489 | 238.5746 | 140.0226 | 133.6586 | 135.9635 | 144.4974 | 190.2954 | 233.7714 | 251.133 | 231.2776 |  | 174.3385 |  |  | 91.7866 | 96.0174 | 177.8564 | 92.2484 | 189.6617 | 102.9817 | 39.2029 | 38.4888 | 37.6328 | 35.6231 | 35.5622 | 38.6067 | 32.1789 | 37.4504 | 87.8584 | 106.7463 | 100.4751 | 87.6636 | 233.0094 |  |  | 155.9465 |  | 141.3227 | 99.1096 | 130.5467 | 98.2273 | 203.3105 | 173.8814 | 248.7728 | 231.1943 | 240.3621 | 197.6823 | 244.0968 | 271.8245 | 280.0812 | 257.9881 | 158.8849 | 132.2059 | 180.8831 | 150.5762 | 186.9899 | 164.8355 | 216.9513 | 130.4437 | 227.1633 | 200.8819 | 194.3368 | 256.6937 |  | 191.0195 | 97.8722 | 134.0401 | 174.6336 | 208.7787 | 154.1353 | 176.1334 | 148.9384 |  | 144.5272 | 174.1185 | 231.8367 | 260.2598 | 244.7004 | 118.7143 | 167.3648 | 226.1585 | 257.3426 | 245.9444 | 86.9575 | 98.8734 | 130.7315 | 173.502 | 212.2994 | 139.0582 | 189.355 | 124.6196 | 178.0025 | 129.2416 | 126.8214 | 169.5749 | 220.5932 | 251.2447 | 239.9478 | 137.4161 | 181.4038 | 239.5658 | 265.8504 | 244.0721 | 90.1356 | 110.4955 | 142.0847 | 183.6899 | 223.5548 | 100.5339 | 140.3753 | 152.5224 | 149.8476 | 129.6679 | 224.1314 | 171.4607 | 250.4584 | 235.6965 | 178.3412 |  |  |  | 91.7971 | 101.1516 | 94.972 | 192.0416 | 100.7539 | 163.6522 |  | 102.3383 | 94.0857 | 96.957 | 60.4425 | 103.8822 | 115.0553 |  | 219.3238 | 258.4783 | 257.1195 | 411.3176 | 557.3448 | 532.4592 | 380.8639 | [23 empty] | 96.1382 | 544.902 | 84.698 | 238.901
16:29 | 11011 |  |  | 8.5205 | 40.2933 | 43.459 | 15.4255 | 16.2323 | 28.2507 | 18.1893 | 1.6542 | 2.9412 | 0.8183 | -0.0283 |  |  |  | -11.845 | 29.3195 | 43.7655 | 9.9528 |  | 15.6881 | 25.3554 | 0.4194 | 0.3602 | 1.5676 | 0.7831 | -5.2468 | 227.373 | 223.7902 | 159.1757 | 181.6281 | 145.6901 | 129.7586 | 112.6544 | 195.5408 | 159.7894 | 214.7064 | 242.2753 | 223.3745 | 170.6654 | 166.5839 | 196.4508 | 242.597 | 252.0971 |  |  | 151.8537 |  | 283.5106 | 117.0063 | 157.722 | 205.4231 | 227.466 | 207.9221 | 196.9739 | 174.083 | 223.5556 | 249.7666 | 254.8469 | 176.682 | 97.8576 | 133.224 | 168.4542 | 199.3665 | 160.7933 | 193.3942 | 176.1587 | 330.9343 | 122.686 | 174.4862 | 228.8793 | 255.97 | 291.6642 | 117.4298 | 155.3526 | 197.1578 | 218.8207 | 210.3682 | 84.3959 | 97.0881 | 131.2852 | 170.5016 | 201.7607 | 160.8248 |  | 143.4995 | 287.003 |  | 117.7121 | 158.2661 | 207.6977 | 234.8543 | 225.746 | 142.211 | 174.2901 | 220.5061 | 236.8488 | 211.4298 | 96.493 | 106.8565 | 132.1822 | 173.11 | 210.9279 | 238.5436 | 140.0071 | 133.6513 | 135.9451 | 144.4984 | 190.2933 | 233.7587 | 251.1117 | 231.2592 |  | 174.3301 |  |  | 91.7844 | 96.0161 | 177.8341 | 92.2125 | 189.6312 | 102.979 | 39.2155 | 38.5477 | 37.7766 | 35.5045 | 35.6994 | 38.5619 | 31.8851 | 37.7819 | 87.8416 | 106.7339 | 100.4581 | 87.6489 | 232.9894 |  |  | 155.9273 |  | 141.311 | 99.1047 | 130.5368 | 98.2193 | 203.295 | 173.8765 | 248.7401 | 231.1613 | 240.3372 | 197.6738 | 244.0796 | 271.8011 | 280.0459 | 257.9677 | 158.8593 | 132.1925 | 180.8644 | 150.5618 | 186.9771 | 164.8361 | 216.9353 | 130.4307 | 227.1372 | 200.8676 | 194.3387 | 256.6719 |  | 191.0074 | 97.8755 | 134.044 | 174.6271 | 208.7616 | 154.1159 | 176.1097 | 148.9211 |  | 144.5208 | 174.1235 | 231.8255 | 260.2375 | 244.672 | 118.7043 | 167.3552 | 226.1442 | 257.3099 | 245.9142 | 86.9481 | 98.8673 | 130.7283 | 173.4965 | 212.2751 | 139.0339 | 189.3382 | 124.5953 | 177.9814 | 129.2238 | 126.8213 | 169.5754 | 220.5742 | 251.2229 | 239.9164 | 137.4294 | 181.4108 | 239.5637 | 265.8306 | 244.0569 | 90.1426 | 110.4916 | 142.0554 | 183.6574 | 223.5444 | 100.5173 | 140.3583 | 152.5045 | 149.83 | 129.6684 | 224.1202 | 171.4506 | 250.4297 | 235.672 | 178.3256 |  |  |  | 91.7837 | 101.1364 | 94.9586 | 192.0221 | 100.7527 | 163.636 |  | 102.3165 | 94.069 | 96.9325 | 60.4362 | 103.8049 | 115.0436 |  | 219.2458 | 258.4406 | 257.0506 | 411.0494 | 557.4997 | 532.1278 | 380.0059 | [23 empty] | 96.1247 | 544.8137 | 84.7821 | 238.8432
16:29 | 11012 |  |  | 8.4524 | 40.3016 | 43.4576 | 15.4827 | 16.2654 | 28.3137 | 18.2499 | 1.6548 | 2.9419 | 0.8146 | -0.0242 |  |  |  | -11.9029 | 29.265 | 43.7648 | 9.9405 |  | 15.5918 | 25.3495 | 0.4191 | 0.3612 | 1.5649 | 0.782 | -5.0869 | 227.3489 | 223.7704 | 159.1712 | 181.6175 | 145.6875 | 129.7538 | 112.6533 | 195.5361 | 159.791 | 214.6902 | 242.2513 | 223.3578 | 170.6595 | 166.5797 | 196.4185 | 242.559 | 252.062 |  |  | 151.8395 |  | 283.4658 | 117.0117 | 157.7254 | 205.4111 | 227.4439 | 207.9102 | 196.9661 | 174.0936 | 223.553 | 249.7448 | 254.8199 | 176.6706 | 97.8528 | 133.2261 | 168.441 | 199.3472 | 160.7826 | 193.6201 | 176.1408 | 330.8749 | 122.6847 | 174.4764 | 228.8637 | 255.9471 | 291.9579 | 117.434 | 155.3532 | 197.1455 | 218.7996 | 210.3568 | 84.4007 | 97.0878 | 131.2973 | 170.5015 | 201.7535 | 160.8291 |  | 143.4947 | 286.9621 |  | 117.7008 | 158.2635 | 207.6774 | 234.8395 | 225.7307 | 142.2026 | 174.2833 | 220.4948 | 236.8159 | 211.4074 | 96.476 | 106.8571 | 132.1806 | 173.1079 | 210.9081 | 238.5122 | 139.9862 | 133.6466 | 135.9281 | 144.4993 | 190.2922 | 233.7434 | 251.0915 | 231.2384 |  | 174.3154 |  |  | 91.7782 | 96.0079 | 177.808 | 92.2032 | 189.6014 | 102.9612 | 39.1546 | 38.6828 | 37.8508 | 35.4591 | 36.0004 | 38.5493 | 32.3219 | 38.12 | 87.8295 | 106.7225 | 100.4462 | 87.633 | 232.967 |  |  | 155.9111 |  | 141.3039 | 99.0989 | 130.5293 | 98.2112 | 203.2858 | 173.871 | 248.7113 | 231.1352 | 240.3059 | 197.6652 | 244.0581 | 271.7753 | 280.0183 | 257.9295 | 158.8136 | 132.1788 | 180.8605 | 150.5359 | 186.9609 | 164.8263 | 216.9147 | 130.418 | 227.1132 | 200.846 | 194.32 | 256.6486 |  | 190.9963 | 97.877 | 134.057 | 174.6273 | 208.7454 | 154.0973 | 176.0921 | 148.9044 |  | 144.5202 | 174.1093 | 231.807 | 260.2268 | 244.6611 | 118.7061 | 167.3566 | 226.1286 | 257.2898 | 245.8979 | 86.9561 | 98.8652 | 130.736 | 173.4984 | 212.2611 | 139.0241 | 189.3304 | 124.5732 | 177.9694 | 129.2114 | 126.8199 | 169.5731 | 220.5675 | 251.1999 | 239.8952 | 137.424 | 181.4094 | 239.5524 | 265.8052 | 244.0338 | 90.1499 | 110.4995 | 142.063 | 183.6659 | 223.5264 | 100.5045 | 140.3446 | 152.4866 | 149.8047 | 129.6762 | 224.1006 | 171.4456 | 250.4054 | 235.6478 | 178.3063 |  |  |  | 91.7683 | 101.1252 | 94.951 | 192.0049 | 100.7493 | 163.6294 |  | 102.3098 | 94.0574 | 96.9242 | 60.4494 | 103.7719 | 115.0475 |  | 219.1821 | 258.4059 | 256.9951 | 410.8622 | 557.0631 | 531.878 | 380.4421 | [23 empty] | 96.1153 | 544.4706 | 84.7596 | 238.794
16:29 | 11013 |  |  | 8.4942 | 40.3188 | 43.5177 | 15.5697 | 16.2318 | 28.2785 | 18.1388 | 1.6564 | 2.9409 | 0.8149 | -0.0263 |  |  |  | -11.824 | 29.2793 | 43.7981 | 9.9686 |  | 15.7143 | 25.3564 | 0.4198 | 0.361 | 1.568 | 0.7813 | -5.0953 | 227.3249 | 223.7537 | 159.1601 | 181.6106 | 145.6839 | 129.746 | 112.6516 | 195.5077 | 159.7857 | 214.682 | 242.2153 | 223.3322 | 170.6497 | 166.5688 | 196.4136 | 242.5413 | 252.0422 |  |  | 151.8364 |  | 283.4271 | 117.0057 | 157.727 | 205.4079 | 227.4298 | 207.8882 | 196.9539 | 174.0947 | 223.5421 | 249.7273 | 254.8063 | 176.6551 | 97.8541 | 133.2319 | 168.4384 | 199.3383 | 160.7657 | 193.6964 | 176.123 | 330.8239 | 122.683 | 174.4778 | 228.8485 | 255.9189 | 293.117 | 117.4351 | 155.3498 | 197.132 | 218.7783 | 210.3302 | 84.3988 | 97.0814 | 131.2995 | 170.4884 | 201.731 | 160.8289 |  | 143.4839 | 286.9129 |  | 117.7057 | 158.2673 | 207.6656 | 234.8252 | 225.7055 | 142.1876 | 174.272 | 220.4765 | 236.7903 | 211.3834 | 96.4582 | 106.8546 | 132.1801 | 173.0944 | 210.8902 | 238.4788 | 139.9588 | 133.6395 | 135.9149 | 144.5024 | 190.285 | 233.7387 | 251.0719 | 231.2226 |  | 174.2979 |  |  | 91.7682 | 96.001 | 177.7851 | 92.207 | 189.5865 | 102.9557 | 39.0278 | 38.7313 | 37.7644 | 35.611 | 36.2939 | 38.524 | 32.7186 | 38.2333 | 87.8206 | 106.7128 | 100.436 | 87.6277 | 232.9344 |  |  | 155.893 |  | 141.2915 | 99.0848 | 130.5122 | 98.1936 | 203.268 | 173.858 | 248.6781 | 231.11 | 240.2754 | 197.6258 | 244.0484 | 271.7529 | 279.9932 | 257.8891 | 158.7698 | 132.1608 | 180.8616 | 150.5138 | 186.9594 | 164.8222 | 216.9001 | 130.4131 | 227.0829 | 200.8318 | 194.3136 | 256.6171 |  | 190.9734 | 97.8733 | 134.058 | 174.6217 | 208.7355 | 154.0709 | 176.0669 | 148.8795 |  | 144.5183 | 174.1054 | 231.7956 | 260.2055 | 244.6383 | 118.7077 | 167.355 | 226.1135 | 257.2634 | 245.8796 | 86.9559 | 98.8649 | 130.7396 | 173.4918 | 212.2539 | 139.012 | 189.3173 | 124.5615 | 177.9977 | 129.2042 | 126.8165 | 169.576 | 220.5622 | 251.1795 | 239.8691 | 137.4219 | 181.3941 | 239.5259 | 265.7781 | 244.0107 | 90.1444 | 110.5062 | 142.0781 | 183.6704 | 223.4991 | 100.4924 | 140.3258 | 152.4673 | 149.7881 | 129.679 | 224.0899 | 171.4473 | 250.3839 | 235.6248 | 178.2924 |  |  |  | 91.7565 | 101.1181 | 94.9359 | 191.9855 | 100.7321 | 163.6139 |  | 102.2984 | 94.0471 | 96.9211 | 60.4521 | 103.751 | 115.0466 |  | 219.1257 | 258.3698 | 256.937 | 410.8085 | 556.7925 | 531.6159 | 380.0991 | [23 empty] | 96.1058 | 544.2042 | 84.8527 | 238.7477
16:29 | 11014 |  |  | 8.5047 | 40.2586 | 43.4719 | 15.5188 | 16.2558 | 28.257 | 18.206 | 1.655 | 2.9409 | 0.8145 | -0.0262 |  |  |  | -11.8217 | 29.3298 | 43.8474 | 9.9403 |  | 15.6222 | 25.2273 | 0.421 | 0.3649 | 1.5656 | 0.7811 | -5.4531 | 227.3049 | 223.7294 | 159.1443 | 181.5979 | 145.6757 | 129.7355 | 112.6414 | 195.4865 | 159.7762 | 214.6639 | 242.1858 | 223.3037 | 170.6389 | 166.5512 | 196.4144 | 242.5142 | 252.0106 |  |  | 151.8258 |  | 283.3902 | 117.0007 | 157.7255 | 205.4005 | 227.4151 | 207.8676 | 196.9405 | 174.0835 | 223.523 | 249.7117 | 254.7967 | 176.6434 | 97.8544 | 133.2394 | 168.4429 | 199.326 | 160.7524 | 193.6792 | 176.1089 | 330.7742 | 122.6864 | 174.4797 | 228.8396 | 255.8958 | 293.8698 | 117.4326 | 155.3539 | 197.1274 | 218.7699 | 210.3124 | 84.3996 | 97.0807 | 131.3089 | 170.4819 | 201.7113 | 160.8191 |  | 143.4802 | 286.8697 |  | 117.7161 | 158.2714 | 207.6579 | 234.8128 | 225.6894 | 142.18 | 174.2674 | 220.4665 | 236.7714 | 211.3569 | 96.4558 | 106.8659 | 132.1901 | 173.0853 | 210.888 | 238.4476 | 139.9354 | 133.6303 | 135.8949 | 144.51 | 190.2763 | 233.7322 | 251.0519 | 231.206 |  | 174.2845 |  |  | 91.7514 | 95.9898 | 177.7639 | 92.1933 | 189.5774 | 102.9516 | 38.9575 | 38.7702 | 37.6506 | 35.5953 | 36.3797 | 38.5564 | 32.723 | 38.1481 | 87.8118 | 106.7049 | 100.4251 | 87.6194 | 232.9063 |  |  | 155.8728 |  | 141.2732 | 99.0744 | 130.4964 | 98.1802 | 203.2452 | 173.8507 | 248.6473 | 231.077 | 240.2486 | 197.5789 | 244.0346 | 271.7278 | 279.9665 | 257.8501 | 158.7187 | 132.1474 | 180.8425 | 150.4933 | 186.9452 | 164.8221 | 216.8843 | 130.4119 | 227.0496 | 200.8145 | 194.3108 | 256.5947 |  | 190.9553 | 97.8765 | 134.0582 | 174.6155 | 208.7237 | 154.0516 | 176.0432 | 148.8704 |  | 144.5141 | 174.1159 | 231.7863 | 260.1782 | 244.6119 | 118.7029 | 167.3549 | 226.0994 | 257.2321 | 245.8486 | 86.9486 | 98.865 | 130.7373 | 173.4829 | 212.231 | 138.9985 | 189.3013 | 124.5524 | 178.1218 | 129.195 | 126.8199 | 169.5776 | 220.5481 | 251.1589 | 239.8459 | 137.421 | 181.3903 | 239.4996 | 265.748 | 243.9829 | 90.1371 | 110.5013 | 142.1066 | 183.6859 | 223.4689 | 100.4787 | 140.3074 | 152.4502 | 149.7747 | 129.6762 | 224.0816 | 171.4464 | 250.3617 | 235.6051 | 178.2861 |  |  |  | 91.7516 | 101.1057 | 94.9242 | 191.9719 | 100.7187 | 163.598 |  | 102.2866 | 94.0437 | 96.9121 | 60.4507 | 103.8068 | 115.0529 |  | 219.0722 | 258.3133 | 256.8879 | 410.8867 | 557.1384 | 531.7672 | 380.407 | [23 empty] | 96.0956 | 544.4528 | 84.7854 | 238.6927
16:29 | 11015 |  |  | 8.4756 | 40.2735 | 43.5295 | 15.5087 | 16.2252 | 28.3348 | 18.2624 | 1.6538 | 2.9382 | 0.8142 | -0.0255 |  |  |  | -11.7809 | 29.3255 | 43.8099 | 9.9735 |  | 15.7111 | 25.263 | 0.4186 | 0.3614 | 1.5652 | 0.7828 | -4.4559 | 227.2799 | 223.6965 | 159.1275 | 181.5798 | 145.657 | 129.7258 | 112.6276 | 195.4752 | 159.7758 | 214.649 | 242.1636 | 223.2723 | 170.6306 | 166.5441 | 196.4417 | 242.4906 | 251.9863 |  |  | 151.8123 |  | 283.3429 | 117.0024 | 157.7228 | 205.3841 | 227.3853 | 207.8451 | 196.9341 | 174.075 | 223.5124 | 249.691 | 254.7826 | 176.6425 | 97.8579 | 133.2408 | 168.4406 | 199.3088 | 160.7452 | 193.6623 | 176.0902 | 330.719 | 122.6912 | 174.4779 | 228.8316 | 255.8807 | 293.2956 | 117.4352 | 155.3527 | 197.1216 | 218.752 | 210.3004 | 84.4047 | 97.0771 | 131.3172 | 170.4813 | 201.7032 | 160.802 |  | 143.4796 | 286.8313 |  | 117.7123 | 158.2709 | 207.6467 | 234.7933 | 225.6727 | 142.1867 | 174.2634 | 220.4521 | 236.7518 | 211.3347 | 96.46 | 106.8694 | 132.1966 | 173.0848 | 210.88 | 238.4254 | 139.9157 | 133.6225 | 135.8808 | 144.5127 | 190.2744 | 233.7161 | 251.0358 | 231.189 |  | 174.2759 |  |  | 91.7389 | 95.9756 | 177.7525 | 92.1895 | 189.5656 | 102.9282 | 38.714 | 38.8607 | 37.4155 | 35.477 | 36.1449 | 38.6305 | 32.6914 | 37.8456 | 87.8125 | 106.6912 | 100.4184 | 87.6183 | 232.8894 |  |  | 155.8654 |  | 141.2658 | 99.07 | 130.4924 | 98.1829 | 203.2426 | 173.851 | 248.6274 | 231.0448 | 240.2297 | 197.5694 | 244.0271 | 271.7119 | 279.9507 | 257.8184 | 158.653 | 132.1398 | 180.8278 | 150.4715 | 186.9243 | 164.819 | 216.8733 | 130.4065 | 227.0259 | 200.7962 | 194.3039 | 256.5777 |  | 190.9555 | 97.8723 | 134.0544 | 174.6109 | 208.7076 | 154.0329 | 176.0424 | 148.8671 |  | 144.5083 | 174.112 | 231.7737 | 260.1675 | 244.5904 | 118.6986 | 167.3566 | 226.0834 | 257.2147 | 245.8281 | 86.9458 | 98.8661 | 130.7374 | 173.4828 | 212.2171 | 138.9877 | 189.2826 | 124.5406 | 178.3849 | 129.1857 | 126.8281 | 169.5715 | 220.5433 | 251.1371 | 239.8284 | 137.4263 | 181.3958 | 239.5011 | 265.7273 | 243.9595 | 90.1347 | 110.4963 | 142.0996 | 183.6755 | 223.4573 | 100.4655 | 140.2922 | 152.433 | 149.7562 | 129.6774 | 224.0631 | 171.4466 | 250.3395 | 235.5813 | 178.2772 |  |  |  | 91.7473 | 101.1016 | 94.922 | 191.9708 | 100.7047 | 163.5867 |  | 102.2767 | 94.0244 | 96.9022 | 60.438 | 103.8044 | 115.0516 |  | 218.9989 | 258.2801 | 256.8362 | 410.6704 | 556.3822 | 531.2073 | 379.7799 | [23 empty] | 96.0861 | 543.7947 | 84.8735 | 238.6395
16:29 | 11016 |  |  | 8.4811 | 40.1771 | 43.4642 | 15.4723 | 16.227 | 28.3239 | 18.2278 | 1.656 | 2.9361 | 0.8174 | -0.0251 |  |  |  | -11.8111 | 29.4142 | 43.7382 | 9.9286 |  | 15.6381 | 25.276 | 0.4186 | 0.362 | 1.5679 | 0.7831 | -5.1982 | 227.2522 | 223.6715 | 159.1234 | 181.5604 | 145.642 | 129.7134 | 112.6217 | 195.4675 | 159.7772 | 214.6391 | 242.141 | 223.2528 | 170.6222 | 166.5379 | 196.4582 | 242.474 | 251.9694 |  |  | 151.7952 |  | 283.296 | 117.0069 | 157.7225 | 205.3689 | 227.3647 | 207.8268 | 196.9216 | 174.0732 | 223.4967 | 249.6686 | 254.73 | 176.6431 | 97.8603 | 133.2441 | 168.4433 | 199.3012 | 160.7372 | 193.6545 | 176.0766 | 330.6713 | 122.6972 | 174.479 | 228.8198 | 255.8654 | 292.3898 | 117.4296 | 155.3381 | 197.0996 | 218.7256 | 210.2761 | 84.4 | 97.0694 | 131.3156 | 170.4716 | 201.6877 | 160.7745 |  | 143.462 | 286.7796 |  | 117.7138 | 158.2757 | 207.6361 | 234.7741 | 225.655 | 142.1878 | 174.2582 | 220.4349 | 236.7299 | 211.3082 | 96.4536 | 106.8678 | 132.1878 | 173.0778 | 210.853 | 238.4025 | 139.8808 | 133.617 | 135.8666 | 144.5073 | 190.278 | 233.6998 | 251.0137 | 231.1649 |  | 174.26 |  |  | 91.7332 | 95.9719 | 177.7496 | 92.2045 | 189.5683 | 102.9149 | 38.2401 | 38.8929 | 37.171 | 35.3524 | 35.6717 | 38.6247 | 32.8122 | 37.5372 | 87.8046 | 106.6745 | 100.4108 | 87.6167 | 232.8665 |  |  | 155.8596 |  | 141.2612 | 99.0645 | 130.4859 | 98.1823 | 203.2407 | 173.8457 | 248.5995 | 231.0238 | 240.2053 | 197.5572 | 244.0293 | 271.6975 | 279.9381 | 257.7898 | 158.6225 | 132.1237 | 180.8369 | 150.4529 | 186.918 | 164.8154 | 216.8622 | 130.407 | 227.0021 | 200.7891 | 194.3028 | 256.5502 |  | 190.9488 | 97.8616 | 134.0476 | 174.5988 | 208.6901 | 154.0061 | 176.0386 | 148.8432 |  | 144.5028 | 174.1062 | 231.7612 | 260.1376 | 244.5658 | 118.7005 | 167.3569 | 226.0677 | 257.1954 | 245.8032 | 86.9413 | 98.8636 | 130.7385 | 173.4807 | 212.2125 | 138.9762 | 189.2604 | 124.5209 | 178.5915 | 129.1692 | 126.8371 | 169.5743 | 220.5315 | 251.1189 | 239.8091 | 137.4147 | 181.3933 | 239.4837 | 265.704 | 243.9273 | 90.137 | 110.4978 | 142.0936 | 183.6647 | 223.4366 | 100.4548 | 140.2725 | 152.4117 | 149.7322 | 129.674 | 224.0447 | 171.4351 | 250.3144 | 235.5555 | 178.2541 |  |  |  | 91.735 | 101.0933 | 94.8997 | 191.9716 | 100.6762 | 163.5571 |  | 102.2672 | 94.0171 | 96.8985 | 60.4341 | 103.7816 | 115.0514 |  | 218.9397 | 258.2405 | 256.7843 | 410.9846 | 557.1901 | 531.5737 | 379.8929 | [23 empty] | 96.077 | 544.3819 | 84.7672 | 238.5901
16:29 | 11017 |  |  | 8.5267 | 40.2179 | 43.3596 | 15.3946 | 16.1882 | 28.2587 | 18.2145 | 1.6553 | 2.9359 | 0.8186 | -0.0246 |  |  |  | -11.7489 | 29.3804 | 43.7754 | 9.9736 |  | 15.663 | 25.3044 | 0.4172 | 0.3644 | 1.5622 | 0.7831 | -5.7862 | 227.2263 | 223.6537 | 159.1153 | 181.5446 | 145.6357 | 129.711 | 112.6178 | 195.4571 | 159.7737 | 214.6312 | 242.1239 | 223.2282 | 170.6166 | 166.5265 | 196.4455 | 242.4692 | 251.9602 |  |  | 151.7869 |  | 283.2576 | 117.0065 | 157.7237 | 205.3633 | 227.3531 | 207.8137 | 196.9078 | 174.0749 | 223.4835 | 249.6487 | 254.6178 | 176.6369 | 97.8564 | 133.2489 | 168.4392 | 199.2946 | 160.7223 | 193.643 | 176.0633 | 330.619 | 122.6969 | 174.4785 | 228.8097 | 255.8436 | 291.8934 | 117.4246 | 155.3355 | 197.0853 | 218.7034 | 210.2595 | 84.3895 | 97.0666 | 131.3132 | 170.4652 | 201.6688 | 160.7571 |  | 143.443 | 286.736 |  | 117.7198 | 158.2773 | 207.6318 | 234.7548 | 225.6383 | 142.1821 | 174.2559 | 220.4256 | 236.7071 | 211.2889 | 96.448 | 106.8635 | 132.1833 | 173.0733 | 210.8291 | 238.381 | 139.8525 | 133.6143 | 135.8516 | 144.5081 | 190.2765 | 233.6884 | 250.9914 | 231.143 |  | 174.2467 |  |  | 91.7319 | 95.9674 | 177.736 | 92.2065 | 189.5683 | 102.9042 | 37.9415 | 38.8667 | 37.1548 | 35.0215 | 35.1039 | 38.5529 | 33.1528 | 37.6091 | 87.7826 | 106.6607 | 100.3982 | 87.6051 | 232.8326 |  |  | 155.8449 |  | 141.2425 | 99.0581 | 130.4729 | 98.1682 | 203.2155 | 173.8444 | 248.5662 | 230.9917 | 240.1744 | 197.5217 | 244.0162 | 271.6829 | 279.9187 | 257.7641 | 158.6241 | 132.1098 | 180.8435 | 150.4363 | 186.9051 | 164.821 | 216.8489 | 130.4065 | 226.9827 | 200.7749 | 194.2945 | 256.5289 |  | 190.9283 | 97.8653 | 134.0533 | 174.5914 | 208.6715 | 153.9832 | 176.0087 | 148.8214 |  | 144.4951 | 174.1018 | 231.7369 | 260.1065 | 244.538 | 118.7032 | 167.3519 | 226.0536 | 257.166 | 245.7766 | 86.9403 | 98.8561 | 130.7402 | 173.4681 | 212.1877 | 138.9588 | 189.2373 | 124.5028 | 178.6403 | 129.1529 | 126.8325 | 169.5766 | 220.5135 | 251.0935 | 239.7838 | 137.4081 | 181.386 | 239.4604 | 265.6688 | 243.8945 | 90.1343 | 110.5002 | 142.1095 | 183.6603 | 223.4064 | 100.4406 | 140.2582 | 152.3863 | 149.7141 | 129.6775 | 224.0375 | 171.4286 | 250.2921 | 235.5281 | 178.231 |  |  |  | 91.7221 | 101.0784 | 94.8836 | 191.9738 | 100.6529 | 163.5391 |  | 102.2431 | 94.0099 | 96.8834 | 60.4377 | 103.7965 | 115.0527 |  | 218.8614 | 258.1931 | 256.7347 | 410.8085 | 556.9172 | 531.8655 | 379.85 | [23 empty] | 96.065 | 544.3914 | 84.7524 | 238.5273
16:29 | 11018 |  |  | 8.477 | 40.2085 | 43.2561 | 15.4898 | 16.2958 | 28.322 | 18.2503 | 1.6555 | 2.935 | 0.8157 | -0.0262 |  |  |  | -11.7768 | 29.3871 | 43.8184 | 9.9702 |  | 15.7065 | 25.2998 | 0.4181 | 0.3644 | 1.5647 | 0.7834 | -5.2816 | 227.207 | 223.6286 | 159.096 | 181.5303 | 145.6336 | 129.7093 | 112.6161 | 195.4493 | 159.772 | 214.615 | 242.1006 | 223.1999 | 170.6141 | 166.5265 | 196.406 | 242.436 | 251.9402 |  |  | 151.7786 |  | 283.2202 | 116.9983 | 157.7246 | 205.3583 | 227.3308 | 207.795 | 196.8912 | 174.0744 | 223.4729 | 249.6262 | 254.5221 | 176.6282 | 97.851 | 133.2528 | 168.436 | 199.2835 | 160.7063 | 193.6313 | 176.0409 | 330.5622 | 122.6953 | 174.4851 | 228.8014 | 255.8228 | 291.7611 | 117.4285 | 155.3417 | 197.0819 | 218.6942 | 210.2486 | 84.3906 | 97.0661 | 131.3217 | 170.46 | 201.6545 | 160.7525 |  | 143.4386 | 286.697 |  | 117.7208 | 158.2713 | 207.6236 | 234.734 | 225.6136 | 142.1798 | 174.2542 | 220.4093 | 236.6812 | 211.2766 | 96.4525 | 106.8583 | 132.1894 | 173.0722 | 210.8226 | 238.3612 | 139.8354 | 133.6094 | 135.8377 | 144.5124 | 190.2793 | 233.6792 | 250.9736 | 231.1291 |  | 174.2398 |  |  | 91.7261 | 95.9567 | 177.7415 | 92.2181 | 189.5526 | 102.8779 | 37.9836 | 38.86 | 37.0766 | 34.4778 | 34.7268 | 38.5159 | 33.9117 | 37.7261 | 87.7673 | 106.6526 | 100.3867 | 87.6006 | 232.8044 |  |  | 155.8348 |  | 141.2284 | 99.0536 | 130.4666 | 98.1684 | 203.1967 | 173.8517 | 248.5405 | 230.9668 | 240.1529 | 197.5086 | 243.9907 | 271.6681 | 279.8908 | 257.7399 | 158.5755 | 132.1023 | 180.8377 | 150.4224 | 186.8831 | 164.8234 | 216.8354 | 130.4003 | 226.9594 | 200.7561 | 194.2926 | 256.5086 |  | 190.9186 | 97.8664 | 134.0635 | 174.5976 | 208.6591 | 153.9626 | 175.9841 | 148.8073 |  | 144.4884 | 174.1005 | 231.7207 | 260.088 | 244.5101 | 118.7073 | 167.3487 | 226.0423 | 257.1401 | 245.7553 | 86.9471 | 98.8548 | 130.7434 | 173.461 | 212.1659 | 138.947 | 189.2136 | 124.4899 | 178.6544 | 129.1378 | 126.8315 | 169.5735 | 220.5072 | 251.0718 | 239.7574 | 137.4119 | 181.3808 | 239.447 | 265.645 | 243.8708 | 90.1313 | 110.4972 | 142.0803 | 183.614 | 223.3909 | 100.4241 | 140.2455 | 152.3694 | 149.7006 | 129.6816 | 224.0262 | 171.4368 | 250.269 | 235.5047 | 178.219 |  |  |  | 91.7145 | 101.0668 | 94.8742 | 191.9807 | 100.639 | 163.517 |  | 102.2293 | 94.0001 | 96.8717 | 60.4407 | 103.8027 | 115.0566 |  | 218.7996 | 258.1456 | 256.673 | 410.882 | 556.5821 | 531.471 | 379.8072 | [23 empty] | 96.0549 | 544.0265 | 84.8114 | 238.4726
16:30 | 11019 |  |  | 8.5253 | 40.262 | 43.2508 | 15.495 | 16.3225 | 28.2614 | 18.139 | 1.6561 | 2.9344 | 0.8161 | -0.0246 |  |  |  | -11.7594 | 29.5001 | 43.8835 | 10.0309 |  | 15.6964 | 25.3271 | 0.4181 | 0.3641 | 1.5622 | 0.7826 | -5.6175 | 227.1872 | 223.6007 | 159.0853 | 181.5209 | 145.6259 | 129.6999 | 112.6156 | 195.4349 | 159.7751 | 214.5964 | 242.0777 | 223.1812 | 170.6127 | 166.5359 | 196.3709 | 242.3951 | 251.9136 |  |  | 151.7599 |  | 283.1801 | 116.9883 | 157.7246 | 205.3477 | 227.3033 | 207.7662 | 196.8751 | 174.0696 | 223.463 | 249.6083 | 254.4652 | 176.6222 | 97.8459 | 133.2588 | 168.4303 | 199.2653 | 160.6933 | 193.6151 | 176.0202 | 330.5097 | 122.6891 | 174.4905 | 228.7915 | 255.802 | 291.6516 | 117.4269 | 155.3397 | 197.0711 | 218.6761 | 210.2273 | 84.4016 | 97.0592 | 131.3325 | 170.4539 | 201.6313 | 160.7356 |  | 143.4346 | 286.6459 |  | 117.7252 | 158.2741 | 207.6115 | 234.7196 | 225.5971 | 142.1788 | 174.2532 | 220.3985 | 236.6639 | 211.2593 | 96.4614 | 106.8609 | 132.1897 | 173.0755 | 210.8158 | 238.3384 | 139.8175 | 133.5939 | 135.8196 | 144.5116 | 190.2774 | 233.6681 | 250.9557 | 231.1089 |  | 174.2244 |  |  | 91.716 | 95.9453 | 177.7298 | 92.2168 | 189.5318 | 102.8473 | 38.1688 | 38.9164 | 36.7021 | 34.3167 | 34.5951 | 38.446 | 34.5956 | 37.7499 | 87.7611 | 106.6447 | 100.38 | 87.5971 | 232.7785 |  |  | 155.819 |  | 141.2189 | 99.046 | 130.4621 | 98.1673 | 203.1866 | 173.8489 | 248.5097 | 230.9402 | 240.1315 | 197.5031 | 243.98 | 271.6498 | 279.8681 | 257.7092 | 158.5107 | 132.0853 | 180.7932 | 150.4009 | 186.8728 | 164.8198 | 216.8166 | 130.3925 | 226.9303 | 200.7349 | 194.2915 | 256.4803 |  | 190.9168 | 97.8641 | 134.0647 | 174.5975 | 208.6417 | 153.9415 | 175.9711 | 148.7908 |  | 144.4762 | 174.1041 | 231.7139 | 260.062 | 244.4908 | 118.7085 | 167.3473 | 226.0334 | 257.1152 | 245.7259 | 86.9446 | 98.8587 | 130.7439 | 173.4625 | 212.1506 | 138.9326 | 189.1939 | 124.471 | 178.6494 | 129.1198 | 126.8336 | 169.5762 | 220.4953 | 251.0538 | 239.7368 | 137.4102 | 181.3826 | 239.4265 | 265.6252 | 243.8486 | 90.1371 | 110.5001 | 142.0645 | 183.603 | 223.3747 | 100.4109 | 140.2241 | 152.3499 | 149.682 | 129.6797 | 224.0054 | 171.4321 | 250.2376 | 235.4759 | 178.2043 |  |  |  | 91.7121 | 101.0592 | 94.8593 | 191.9703 | 100.6344 | 163.4858 |  | 102.2112 | 93.9902 | 96.8586 | 60.4362 | 103.7679 | 115.0531 |  | 218.7358 | 258.1156 | 256.6084 | 410.9222 | 556.9407 | 531.6362 | 380.142 | [23 empty] | 96.044 | 544.2884 | 84.8804 | 238.4257
16:30 | 11020 |  |  | 8.5476 | 40.3828 | 43.2918 | 15.4818 | 16.2749 | 28.3191 | 18.2149 | 1.6563 | 2.934 | 0.8157 | -0.0246 |  |  |  | -11.7031 | 29.5197 | 43.8301 | 10.0578 |  | 15.7304 | 25.3861 | 0.4196 | 0.3685 | 1.5662 | 0.7843 | -5.0969 | 227.1647 | 223.5837 | 159.0793 | 181.5077 | 145.6192 | 129.6907 | 112.6098 | 195.4135 | 159.7758 | 214.5936 | 242.0608 | 223.1651 | 170.61 | 166.5398 | 196.3871 | 242.3891 | 251.9053 |  |  | 151.7408 |  | 283.1397 | 116.9846 | 157.7197 | 205.334 | 227.2868 | 207.7408 | 196.8574 | 174.0638 | 223.448 | 249.5865 | 254.4627 | 176.6093 | 97.8474 | 133.2596 | 168.4209 | 199.2458 | 160.6809 | 193.591 | 175.9987 | 330.4487 | 122.6854 | 174.4848 | 228.7679 | 255.7744 | 291.8076 | 117.4224 | 155.3334 | 197.052 | 218.6555 | 210.1974 | 84.3997 | 97.0536 | 131.3315 | 170.444 | 201.6129 | 160.719 |  | 143.4174 | 286.6008 |  | 117.7284 | 158.2744 | 207.5983 | 234.697 | 225.5806 | 142.1689 | 174.2522 | 220.3894 | 236.6435 | 211.2309 | 96.4642 | 106.8622 | 132.1869 | 173.0711 | 210.795 | 238.3264 | 139.8026 | 133.5746 | 135.8074 | 144.5161 | 190.2709 | 233.6568 | 250.9325 | 231.0893 |  | 174.2152 |  |  | 91.707 | 95.9373 | 177.6965 | 92.1979 | 189.5007 | 102.8289 | 38.3773 | 39.0067 | 36.1318 | 34.5266 | 34.3714 | 38.2956 | 34.6332 | 37.6117 | 87.7559 | 106.6352 | 100.368 | 87.5868 | 232.7504 |  |  | 155.8044 |  | 141.2099 | 99.0449 | 130.4533 | 98.1592 | 203.1794 | 173.8464 | 248.4857 | 230.9105 | 240.1068 | 197.5106 | 243.9644 | 271.6287 | 279.8455 | 257.6872 | 158.4741 | 132.0705 | 180.7152 | 150.3811 | 186.8679 | 164.8194 | 216.8068 | 130.3857 | 226.9071 | 200.7149 | 194.2788 | 256.4611 |  | 190.9035 | 97.8648 | 134.0585 | 174.5846 | 208.6257 | 153.9232 | 175.9529 | 148.7767 |  | 144.4655 | 174.1095 | 231.7069 | 260.0433 | 244.471 | 118.7031 | 167.3406 | 226.0172 | 257.0818 | 245.689 | 86.9346 | 98.8546 | 130.741 | 173.4584 | 212.1344 | 138.911 | 189.1683 | 124.4528 | 178.6473 | 129.1052 | 126.8235 | 169.5729 | 220.479 | 251.0282 | 239.7028 | 137.4009 | 181.3702 | 239.4149 | 265.5932 | 243.8236 | 90.1327 | 110.5024 | 142.0649 | 183.5977 | 223.3601 | 100.4007 | 140.2111 | 152.3262 | 149.6593 | 129.679 | 223.995 | 171.4284 | 250.2143 | 235.4479 | 178.186 |  |  |  | 91.7091 | 101.0491 | 94.8473 | 191.9487 | 100.6349 | 163.4791 |  | 102.1976 | 93.9762 | 96.8553 | 60.4307 | 103.7742 | 115.0521 |  | 218.6586 | 258.0605 | 256.5537 | 410.6838 | 556.7925 | 531.4287 | 379.9123 | [23 empty] | 96.0349 | 544.1106 | 85.0002 | 238.3596
16:30 | 11021 |  |  | 8.5343 | 40.3721 | 43.1937 | 15.4378 | 16.2451 | 28.2982 | 18.1613 | 1.6547 | 2.9303 | 0.8109 | -0.0272 |  |  |  | -11.751 | 29.5988 | 43.608 | 10.0303 |  | 15.6749 | 25.3006 | 0.4175 | 0.3683 | 1.5627 | 0.7839 | -5.0476 | 227.1458 | 223.5655 | 159.0662 | 181.4892 | 145.61 | 129.6817 | 112.597 | 195.414 | 159.7742 | 214.5841 | 242.0335 | 223.1436 | 170.6055 | 166.5307 | 196.4106 | 242.3973 | 251.8955 |  |  | 151.7234 |  | 283.0975 | 116.9931 | 157.7131 | 205.3206 | 227.2656 | 207.7286 | 196.8424 | 174.0622 | 223.4306 | 249.5616 | 254.4751 | 176.5884 | 97.8464 | 133.2592 | 168.4213 | 199.233 | 160.667 | 193.566 | 175.9788 | 330.3921 | 122.6886 | 174.4798 | 228.7487 | 255.7507 | 291.8485 | 117.4229 | 155.3268 | 197.0366 | 218.6402 | 210.1808 | 84.3958 | 97.0597 | 131.329 | 170.4352 | 201.6019 | 160.7236 |  | 143.394 | 286.5558 |  | 117.7215 | 158.2707 | 207.5815 | 234.6716 | 225.5555 | 142.1574 | 174.2405 | 220.3663 | 236.6138 | 211.2013 | 96.4661 | 106.8597 | 132.1829 | 173.0531 | 210.7732 | 238.3091 | 139.7824 | 133.5639 | 135.8004 | 144.5135 | 190.2715 | 233.6485 | 250.9102 | 231.0714 |  | 174.2008 |  |  | 91.6977 | 95.926 | 177.6916 | 92.2105 | 189.4864 | 102.8166 | 38.5561 | 39.0507 | 35.4016 | 34.8197 | 33.9047 | 38.1709 | 34.088 | 37.6175 | 87.7437 | 106.6241 | 100.3559 | 87.5773 | 232.727 |  |  | 155.7979 |  | 141.2082 | 99.0475 | 130.4451 | 98.1578 | 203.1712 | 173.8567 | 248.4695 | 230.8919 | 240.0854 | 197.5078 | 243.9306 | 271.6057 | 279.8152 | 257.6684 | 158.4451 | 132.0558 | 180.628 | 150.3571 | 186.8497 | 164.8195 | 216.7951 | 130.3725 | 226.8788 | 200.6947 | 194.2688 | 256.4403 |  | 190.8784 | 97.8583 | 134.0632 | 174.5714 | 208.6185 | 153.8945 | 175.9282 | 148.7611 |  | 144.4625 | 174.1076 | 231.69 | 260.0173 | 244.4514 | 118.707 | 167.3397 | 226.0045 | 257.0632 | 245.6669 | 86.9334 | 98.8588 | 130.7533 | 173.4555 | 212.1234 | 138.8897 | 189.1452 | 124.4428 | 178.6532 | 129.0909 | 126.8215 | 169.5745 | 220.4707 | 251.0089 | 239.6737 | 137.4057 | 181.3644 | 239.4001 | 265.5693 | 243.8014 | 90.1305 | 110.501 | 142.0663 | 183.5858 | 223.3417 | 100.3878 | 140.2036 | 152.3043 | 149.6424 | 129.679 | 223.9883 | 171.4318 | 250.197 | 235.4229 | 178.179 |  |  |  | 91.7037 | 101.0445 | 94.8374 | 191.9293 | 100.6368 | 163.4602 |  | 102.199 | 93.9752 | 96.8582 | 60.4416 | 103.7815 | 115.0628 |  | 218.6065 | 258.0132 | 256.5034 | 410.9246 | 557.0631 | 531.8156 | 380.0682 | [23 empty] | 96.0302 | 544.4393 | 84.8112 | 238.3099
16:30 | 11022 |  |  | 8.555 | 40.3787 | 43.2711 | 15.4817 | 16.1874 | 28.4524 | 18.3182 | 1.6555 | 2.9319 | 0.8139 | -0.0261 |  |  |  | -11.7375 | 29.5962 | 43.6101 | 10.0337 |  | 15.6779 | 25.3215 | 0.4186 | 0.3686 | 1.5646 | 0.7807 | -5.0405 | 227.1236 | 223.5428 | 159.059 | 181.4716 | 145.5955 | 129.676 | 112.5882 | 195.4045 | 159.7637 | 214.564 | 242.0018 | 223.1188 | 170.5959 | 166.4961 | 196.3791 | 242.3722 | 251.8576 |  |  | 151.7062 |  | 283.0557 | 116.9968 | 157.7116 | 205.3039 | 227.2411 | 207.7124 | 196.8347 | 174.0628 | 223.4193 | 249.5394 | 254.4418 | 176.579 | 97.8496 | 133.2625 | 168.4187 | 199.2238 | 160.6504 | 193.5498 | 175.9564 | 330.3379 | 122.6885 | 174.4758 | 228.7393 | 255.7332 | 291.6716 | 117.4325 | 155.3266 | 197.0283 | 218.6276 | 210.1699 | 84.3984 | 97.0661 | 131.3301 | 170.4395 | 201.5895 | 160.7294 |  | 143.3761 | 286.5073 |  | 117.7188 | 158.27 | 207.5744 | 234.6496 | 225.5357 | 142.1565 | 174.2362 | 220.3487 | 236.5938 | 211.1834 | 96.4715 | 106.86 | 132.1766 | 173.044 | 210.7612 | 238.2746 | 139.7693 | 133.5645 | 135.7841 | 144.5172 | 190.2746 | 233.636 | 250.8975 | 231.0501 |  | 174.185 |  |  | 91.6868 | 95.9123 | 177.6852 | 92.1952 | 189.4846 | 102.7959 | 38.593 | 39.1228 | 35.1011 | 34.9564 | 33.4671 | 38.0641 | 33.3069 | 37.7881 | 87.734 | 106.6112 | 100.3508 | 87.5742 | 232.7035 |  |  | 155.7891 |  | 141.1971 | 99.0433 | 130.438 | 98.1521 | 203.159 | 173.8541 | 248.4451 | 230.8688 | 240.0676 | 197.4896 | 243.9095 | 271.5894 | 279.7871 | 257.6456 | 158.4527 | 132.0405 | 180.5358 | 150.3352 | 186.8355 | 164.8211 | 216.7807 | 130.3681 | 226.8538 | 200.6832 | 194.2723 | 256.4109 |  | 190.8615 | 97.8562 | 134.0665 | 174.5696 | 208.5997 | 153.868 | 175.9038 | 148.747 |  | 144.4606 | 174.0992 | 231.671 | 259.9848 | 244.4125 | 118.7009 | 167.3393 | 225.9852 | 257.0341 | 245.6449 | 86.9264 | 98.8581 | 130.7506 | 173.4438 | 212.1013 | 138.868 | 189.1187 | 124.4193 | 178.6538 | 129.067 | 126.8235 | 169.5757 | 220.4578 | 250.9899 | 239.6544 | 137.4147 | 181.3721 | 239.3908 | 265.554 | 243.7815 | 90.1296 | 110.5018 | 142.0628 | 183.5811 | 223.3252 | 100.3755 | 140.1863 | 152.2815 | 149.6304 | 129.6834 | 223.9752 | 171.4287 | 250.1681 | 235.3918 | 178.1799 |  |  |  | 91.6921 | 101.041 | 94.8332 | 191.9012 | 100.6333 | 163.4295 |  | 102.1839 | 93.9582 | 96.8422 | 60.4391 | 103.7627 | 115.058 |  | 218.5447 | 257.9741 | 256.4456 | 410.9491 | 556.889 | 531.7672 | 380.2824 | [23 empty] | 96.0187 | 544.3281 | 84.9439 | 238.2594
16:30 | 11023 |  |  | 8.527 | 40.3952 | 43.2865 | 15.5165 | 16.2449 | 28.3969 | 18.2833 | 1.6562 | 2.9253 | 0.8109 | -0.0251 |  |  |  | -11.7436 | 29.5813 | 43.6906 | 10.0852 |  | 15.6986 | 25.3848 | 0.4182 | 0.3732 | 1.5634 | 0.7829 | -4.408 | 227.101 | 223.5189 | 159.0493 | 181.456 | 145.5841 | 129.6664 | 112.5828 | 195.3951 | 159.7551 | 214.5495 | 241.9758 | 223.0925 | 170.5889 | 166.4845 | 196.3108 | 242.3195 | 251.8092 |  |  | 151.692 |  | 283.0132 | 116.9962 | 157.7083 | 205.288 | 227.2197 | 207.6837 | 196.8239 | 174.0625 | 223.4075 | 249.5159 | 254.4115 | 176.5776 | 97.8513 | 133.2646 | 168.4089 | 199.2113 | 160.6322 | 193.5382 | 175.9357 | 330.2839 | 122.6882 | 174.4755 | 228.7337 | 255.7095 | 291.4835 | 117.44 | 155.3248 | 197.0251 | 218.6149 | 210.1497 | 84.4033 | 97.0705 | 131.3374 | 170.4446 | 201.5843 | 160.7299 |  | 143.3653 | 286.4662 |  | 117.7193 | 158.2686 | 207.5665 | 234.6328 | 225.5185 | 142.1671 | 174.2396 | 220.3472 | 236.5708 | 211.161 | 96.4719 | 106.8583 | 132.1765 | 173.036 | 210.7412 | 238.2427 | 139.7515 | 133.5522 | 135.7631 | 144.5251 | 190.2721 | 233.6212 | 250.8841 | 231.0266 |  | 174.1635 |  |  | 91.6776 | 95.9061 | 177.6601 | 92.1534 | 189.4598 | 102.7677 | 38.5102 | 39.1484 | 35.374 | 34.7887 | 33.1643 | 37.9948 | 33.0805 | 37.8894 | 87.7262 | 106.6014 | 100.343 | 87.5704 | 232.6733 |  |  | 155.7765 |  | 141.1827 | 99.0326 | 130.4276 | 98.1418 | 203.1355 | 173.8453 | 248.4148 | 230.8459 | 240.0501 | 197.4776 | 243.8961 | 271.5641 | 279.7574 | 257.6091 | 158.465 | 132.0254 | 180.4236 | 150.3086 | 186.8172 | 164.8182 | 216.7669 | 130.3609 | 226.8338 | 200.6678 | 194.2706 | 256.3835 |  | 190.8554 | 97.8591 | 134.0602 | 174.5702 | 208.58 | 153.8477 | 175.8795 | 148.7299 |  | 144.4629 | 174.1003 | 231.6595 | 259.962 | 244.3758 | 118.697 | 167.3416 | 225.9756 | 257.007 | 245.6238 | 86.9263 | 98.8565 | 130.7512 | 173.4442 | 212.0898 | 138.8527 | 189.1021 | 124.3998 | 178.6851 | 129.0589 | 126.8237 | 169.5751 | 220.4544 | 250.969 | 239.6352 | 137.4122 | 181.375 | 239.383 | 265.5371 | 243.7608 | 90.1323 | 110.5017 | 142.0578 | 183.5827 | 223.3081 | 100.3665 | 140.173 | 152.2635 | 149.6118 | 129.6764 | 223.9629 | 171.4293 | 250.1436 | 235.3682 | 178.181 |  |  |  | 91.6811 | 101.0323 | 94.8291 | 191.8658 | 100.6292 | 163.4183 |  | 102.1661 | 93.9553 | 96.8315 | 60.4371 | 103.7599 | 115.0519 |  | 218.4756 | 257.9031 | 256.3949 | 410.5479 | 556.6913 | 531.5737 | 380.2043 | [23 empty] | 96.0099 | 544.1325 | 85.0042 | 238.1893
16:30 | 11024 |  |  | 8.6168 | 40.4736 | 43.3673 | 15.525 | 16.2659 | 28.4378 | 18.3072 | 1.6549 | 2.9221 | 0.8117 | -0.0257 |  |  |  | -11.7055 | 29.5104 | 43.889 | 10.1319 |  | 15.6819 | 25.3628 | 0.4183 | 0.3698 | 1.5614 | 0.7813 | -5.8197 | 227.0821 | 223.5001 | 159.0399 | 181.4521 | 145.5817 | 129.6623 | 112.5777 | 195.4002 | 159.7565 | 214.5404 | 241.9566 | 223.0702 | 170.5849 | 166.4825 | 196.2895 | 242.2988 | 251.7797 |  |  | 151.6849 |  | 282.9714 | 117.0041 | 157.7122 | 205.2795 | 227.2037 | 207.663 | 196.8111 | 174.064 | 223.4001 | 249.4947 | 254.409 | 176.5696 | 97.8488 | 133.2611 | 168.4032 | 199.1934 | 160.6118 | 193.5119 | 175.9162 | 330.2273 | 122.6846 | 174.4753 | 228.7255 | 255.683 | 291.151 | 117.4345 | 155.3188 | 197.0076 | 218.591 | 210.1269 | 84.4015 | 97.0695 | 131.3501 | 170.441 | 201.5729 | 160.7059 |  | 143.3465 | 286.4266 |  | 117.7229 | 158.2777 | 207.5551 | 234.622 | 225.5004 | 142.1859 | 174.2327 | 220.3387 | 236.5463 | 211.1394 | 96.4727 | 106.8509 | 132.1737 | 173.0333 | 210.715 | 238.2228 | 139.729 | 133.5302 | 135.7466 | 144.5172 | 190.2551 | 233.5995 | 250.8538 | 231.0047 |  | 174.1329 |  |  | 91.6653 | 95.8952 | 177.6282 | 92.138 | 189.4489 | 102.7464 | 38.4465 | 39.1937 | 35.6554 | 34.8056 | 32.9091 | 38.0445 | 33.6292 | 37.8776 | 87.7118 | 106.5892 | 100.3306 | 87.5607 | 232.6435 |  |  | 155.763 |  | 141.176 | 99.0283 | 130.4163 | 98.1363 | 203.1171 | 173.846 | 248.3898 | 230.8192 | 240.0229 | 197.47 | 243.8793 | 271.5447 | 279.7345 | 257.5767 | 158.4723 | 132.0124 | 180.3011 | 150.288 | 186.7988 | 164.8158 | 216.7528 | 130.3469 | 226.8102 | 200.648 | 194.264 | 256.3612 |  | 190.8466 | 97.8565 | 134.0694 | 174.5682 | 208.5744 | 153.8221 | 175.8659 | 148.7139 |  | 144.4608 | 174.0999 | 231.6565 | 259.9463 | 244.3573 | 118.7016 | 167.3409 | 225.9716 | 256.997 | 245.5983 | 86.9292 | 98.8581 | 130.7619 | 173.4487 | 212.0864 | 138.8345 | 189.0877 | 124.3888 | 178.7222 | 129.0497 | 126.8351 | 169.5871 | 220.453 | 250.9545 | 239.6203 | 137.415 | 181.3686 | 239.3722 | 265.5139 | 243.7413 | 90.1363 | 110.5022 | 142.0628 | 183.5846 | 223.2888 | 100.3589 | 140.1623 | 152.2443 | 149.5909 | 129.6722 | 223.9465 | 171.4295 | 250.1247 | 235.3509 | 178.1728 |  |  |  | 91.6784 | 101.0267 | 94.8191 | 191.8307 | 100.6333 | 163.4119 |  | 102.1587 | 93.9501 | 96.8181 | 60.4368 | 103.7583 | 115.0536 |  | 218.4123 | 257.8547 | 256.3546 | 410.6727 | 556.7537 | 531.2617 | 379.8929 | [23 empty] | 96.0015 | 544.0077 | 85.1592 | 238.1335
16:30 | 11025 |  |  | 8.5862 | 40.403 | 43.3729 | 15.5846 | 16.2959 | 28.4491 | 18.3285 | 1.6547 | 2.9217 | 0.8175 | -0.0262 |  |  |  | -11.6519 | 29.5412 | 43.942 | 10.0749 |  | 15.6529 | 25.3428 | 0.4189 | 0.3719 | 1.5621 | 0.7832 | -6.2308 | 227.0616 | 223.4848 | 159.0375 | 181.4466 | 145.5819 | 129.6606 | 112.5733 | 195.3872 | 159.7545 | 214.5238 | 241.9339 | 223.0523 | 170.5775 | 166.4594 | 196.2844 | 242.2758 | 251.7541 |  |  | 151.6712 |  | 282.9279 | 117.0015 | 157.72 | 205.2628 | 227.1848 | 207.646 | 196.7915 | 174.0573 | 223.3868 | 249.4777 | 254.376 | 176.5595 | 97.8498 | 133.2676 | 168.4028 | 199.1832 | 160.6043 | 193.4933 | 175.8972 | 330.1757 | 122.6902 | 174.4739 | 228.7108 | 255.6681 | 291.4162 | 117.4304 | 155.3116 | 196.987 | 218.5641 | 210.1029 | 84.3974 | 97.0588 | 131.349 | 170.4324 | 201.5484 | 160.652 |  | 143.3197 | 286.38 |  | 117.7229 | 158.2845 | 207.5445 | 234.6051 | 225.4782 | 142.1966 | 174.2215 | 220.3219 | 236.5196 | 211.1243 | 96.4813 | 106.8468 | 132.1658 | 173.0281 | 210.6894 | 238.19 | 139.7188 | 133.5189 | 135.7334 | 144.496 | 190.2413 | 233.581 | 250.8271 | 230.9911 |  | 174.1095 |  |  | 91.6638 | 95.8825 | 177.5999 | 92.1227 | 189.4481 | 102.7516 | 38.5467 | 39.1819 | 35.9902 | 35.136 | 32.6041 | 38.109 | 33.998 | 37.905 | 87.7002 | 106.5821 | 100.3202 | 87.5526 | 232.6207 |  |  | 155.7512 |  | 141.1629 | 99.0297 | 130.4075 | 98.1363 | 203.1056 | 173.8552 | 248.378 | 230.7957 | 239.9987 | 197.4733 | 243.8704 | 271.5344 | 279.7154 | 257.5561 | 158.4945 | 132.0072 | 180.2493 | 150.2695 | 186.7836 | 164.8214 | 216.747 | 130.3452 | 226.789 | 200.6368 | 194.2643 | 256.3407 |  | 190.8409 | 97.8521 | 134.0831 | 174.5765 | 208.5628 | 153.8042 | 175.8521 | 148.6966 |  | 144.4559 | 174.1012 | 231.6521 | 259.9307 | 244.3329 | 118.7022 | 167.3327 | 225.9524 | 256.9798 | 245.573 | 86.9294 | 98.8449 | 130.7621 | 173.4343 | 212.0677 | 138.815 | 189.0514 | 124.3719 | 178.7178 | 129.0258 | 126.8435 | 169.5928 | 220.4446 | 250.9344 | 239.5987 | 137.4021 | 181.3597 | 239.3557 | 265.4844 | 243.7069 | 90.1312 | 110.4969 | 142.07 | 183.5796 | 223.2656 | 100.3475 | 140.1419 | 152.2185 | 149.568 | 129.674 | 223.9318 | 171.4209 | 250.0962 | 235.3247 | 178.1388 |  |  |  | 91.6695 | 101.0157 | 94.8021 | 191.7989 | 100.6235 | 163.38 |  | 102.155 | 93.9383 | 96.8148 | 60.4361 | 103.7597 | 115.0532 |  | 218.3656 | 257.8205 | 256.3013 | 410.7974 | 557.003 | 531.2617 | 379.7683 | [23 empty] | 95.9927 | 544.1324 | 85.1766 | 238.0931
16:30 | 11026 |  |  | 8.6282 | 40.4037 | 43.4025 | 15.6067 | 16.2709 | 28.3945 | 18.2701 | 1.6555 | 2.9257 | 0.8158 | -0.0256 |  |  |  | -11.7174 | 29.4515 | 43.9202 | 9.993 |  | 15.7553 | 25.3569 | 0.4193 | 0.3712 | 1.5604 | 0.782 | -5.2705 | 227.0354 | 223.4608 | 159.0261 | 181.4315 | 145.5688 | 129.649 | 112.5665 | 195.3751 | 159.7519 | 214.5072 | 241.9037 | 223.0221 | 170.5685 | 166.4509 | 196.2741 | 242.2441 | 251.7252 |  |  | 151.6571 |  | 282.8853 | 116.993 | 157.7213 | 205.2526 | 227.1616 | 207.6293 | 196.7804 | 174.0496 | 223.375 | 249.4506 | 254.3335 | 176.5513 | 97.8499 | 133.2808 | 168.4014 | 199.1729 | 160.6031 | 193.4755 | 175.8794 | 330.1237 | 122.6943 | 174.4715 | 228.7032 | 255.6467 | 291.6413 | 117.4268 | 155.3101 | 196.9793 | 218.5507 | 210.0817 | 84.4012 | 97.0585 | 131.3496 | 170.428 | 201.5334 | 160.6146 |  | 143.3034 | 286.3383 |  | 117.7229 | 158.2808 | 207.5382 | 234.5877 | 225.4619 | 142.2133 | 174.2206 | 220.3159 | 236.4996 | 211.1161 | 96.4911 | 106.8443 | 132.161 | 173.0244 | 210.6738 | 238.161 | 139.7038 | 133.5074 | 135.7201 | 144.4862 | 190.2397 | 233.5722 | 250.8039 | 230.9717 |  | 174.0952 |  |  | 91.663 | 95.8773 | 177.5821 | 92.1149 | 189.4358 | 102.7567 | 38.745 | 39.1145 | 36.2865 | 35.3589 | 32.4149 | 38.1669 | 33.7156 | 38.0505 | 87.6863 | 106.5753 | 100.3113 | 87.545 | 232.5932 |  |  | 155.7379 |  | 141.1502 | 99.0237 | 130.3994 | 98.1277 | 203.0927 | 173.851 | 248.3541 | 230.769 | 239.9744 | 197.4592 | 243.8632 | 271.5165 | 279.6934 | 257.5254 | 158.4899 | 131.9976 | 180.2295 | 150.2434 | 186.7769 | 164.8163 | 216.7386 | 130.3411 | 226.7627 | 200.6243 | 194.2663 | 256.3168 |  | 190.8303 | 97.8494 | 134.0694 | 174.5683 | 208.5427 | 153.7844 | 175.8179 | 148.6709 |  | 144.4479 | 174.1059 | 231.6418 | 259.9069 | 244.3031 | 118.699 | 167.3278 | 225.9395 | 256.9557 | 245.5564 | 86.9305 | 98.8418 | 130.7656 | 173.426 | 212.0534 | 138.7954 | 189.0303 | 124.3602 | 178.7193 | 129.013 | 126.8397 | 169.5836 | 220.433 | 250.9106 | 239.5653 | 137.3931 | 181.3534 | 239.3263 | 265.4483 | 243.6719 | 90.1294 | 110.4835 | 142.0686 | 183.5706 | 223.2404 | 100.3334 | 140.1243 | 152.196 | 149.551 | 129.6673 | 223.9182 | 171.409 | 250.075 | 235.3049 | 178.1207 |  |  |  | 91.6553 | 101.0067 | 94.7948 | 191.7812 | 100.6083 | 163.3624 |  | 102.1465 | 93.9263 | 96.8064 | 60.4352 | 103.7766 | 115.0429 |  | 218.3054 | 257.7873 | 256.2412 | 410.1337 | 556.4574 | 531.2838 | 379.4959 | [23 empty] | 95.9845 | 543.8706 | 85.1208 | 238.0463
16:30 | 11027 |  |  | 8.6626 | 40.3981 | 43.5441 | 15.5449 | 16.2856 | 28.4145 | 18.3163 | 1.6542 | 2.9225 | 0.817 | -0.0254 |  |  |  | -11.6526 | 29.4566 | 44.0203 | 10.0622 |  | 15.8059 | 25.3655 | 0.4184 | 0.3705 | 1.5614 | 0.7821 | -5.129 | 227.0113 | 223.4393 | 159.0144 | 181.4128 | 145.5591 | 129.6416 | 112.5612 | 195.3705 | 159.7459 | 214.4893 | 241.8825 | 222.9928 | 170.5646 | 166.4428 | 196.2643 | 242.214 | 251.6977 |  |  | 151.6428 |  | 282.8385 | 116.9904 | 157.7122 | 205.2483 | 227.1332 | 207.6068 | 196.7681 | 174.0439 | 223.3506 | 249.4289 | 254.2928 | 176.5424 | 97.8513 | 133.2806 | 168.3982 | 199.1587 | 160.5931 | 193.4623 | 175.8594 | 330.0693 | 122.6969 | 174.4658 | 228.6923 | 255.6225 | 291.5762 | 117.4286 | 155.3139 | 196.9703 | 218.5387 | 210.0658 | 84.4019 | 97.0586 | 131.3573 | 170.4306 | 201.524 | 160.5829 |  | 143.2965 | 286.2975 |  | 117.726 | 158.2837 | 207.5262 | 234.5742 | 225.4453 | 142.2269 | 174.2205 | 220.3065 | 236.4837 | 211.098 | 96.479 | 106.8398 | 132.161 | 173.0243 | 210.659 | 238.1488 | 139.6956 | 133.4966 | 135.7083 | 144.4951 | 190.2473 | 233.5656 | 250.7854 | 230.9488 |  | 174.0901 |  |  | 91.653 | 95.8743 | 177.5731 | 92.1176 | 189.4166 | 102.751 | 38.9784 | 39.1948 | 36.5222 | 35.3731 | 32.6847 | 38.2429 | 33.7482 | 38.1804 | 87.6803 | 106.5643 | 100.3064 | 87.5385 | 232.5668 |  |  | 155.728 |  | 141.1396 | 99.0188 | 130.3918 | 98.1179 | 203.0857 | 173.8366 | 248.3193 | 230.7387 | 239.9444 | 197.4334 | 243.8586 | 271.5033 | 279.6716 | 257.4945 | 158.4782 | 131.9844 | 180.1941 | 150.228 | 186.775 | 164.812 | 216.7244 | 130.3493 | 226.7386 | 200.6103 | 194.2684 | 256.2966 |  | 190.8226 | 97.8493 | 134.0695 | 174.5602 | 208.5272 | 153.7647 | 175.7982 | 148.6584 |  | 144.4463 | 174.0982 | 231.6341 | 259.8954 | 244.2786 | 118.6902 | 167.327 | 225.9227 | 256.9237 | 245.5373 | 86.9244 | 98.8478 | 130.762 | 173.4216 | 212.0423 | 138.7761 | 189.0172 | 124.3478 | 178.7361 | 128.9972 | 126.8324 | 169.5799 | 220.4196 | 250.8912 | 239.5363 | 137.3942 | 181.3532 | 239.3007 | 265.415 | 243.6453 | 90.1233 | 110.4791 | 142.0622 | 183.5577 | 223.2153 | 100.325 | 140.1067 | 152.1802 | 149.535 | 129.6678 | 223.8977 | 171.4018 | 250.0574 | 235.2846 | 178.1372 |  |  |  | 91.6515 | 101.0076 | 94.7965 | 191.7673 | 100.5864 | 163.3544 |  | 102.1264 | 93.9217 | 96.7929 | 60.424 | 103.7827 | 115.0342 |  | 218.2189 | 257.7335 | 256.1848 | 411.0028 | 557.0974 | 532.1544 | 380.1893 | [23 empty] | 95.978 | 544.6259 | 85.2672 | 237.9762
16:30 | 11028 |  |  | 8.7116 | 40.3693 | 43.4146 | 15.4899 | 16.275 | 28.3958 | 18.3653 | 1.6555 | 2.9222 | 0.8154 | -0.0256 |  |  |  | -11.5876 | 29.5534 | 44.0242 | 10.0964 |  | 15.7729 | 25.3341 | 0.4172 | 0.3732 | 1.5586 | 0.7807 | -5.1272 | 226.9903 | 223.4217 | 158.9996 | 181.3977 | 145.552 | 129.6356 | 112.5568 | 195.3599 | 159.7411 | 214.4737 | 241.8697 | 222.9725 | 170.554 | 166.4374 | 196.2651 | 242.1941 | 251.6813 |  |  | 151.6223 |  | 282.7895 | 116.9875 | 157.7046 | 205.2326 | 227.1097 | 207.5756 | 196.7432 | 174.048 | 223.3233 | 249.4184 | 254.278 | 176.5437 | 97.8585 | 133.285 | 168.3977 | 199.1494 | 160.5802 | 193.4507 | 175.8498 | 330.0216 | 122.7016 | 174.4695 | 228.6792 | 255.6023 | 291.6983 | 117.429 | 155.3048 | 196.9563 | 218.5137 | 210.0481 | 84.3968 | 97.0489 | 131.3564 | 170.4228 | 201.5114 | 160.5447 |  | 143.2826 | 286.2495 |  | 117.7362 | 158.2854 | 207.5134 | 234.5535 | 225.4259 | 142.2252 | 174.2191 | 220.2925 | 236.4601 | 211.0766 | 96.4572 | 106.8422 | 132.168 | 173.0174 | 210.6482 | 238.1348 | 139.6901 | 133.4878 | 135.6962 | 144.5017 | 190.2481 | 233.5547 | 250.7728 | 230.932 |  | 174.0718 |  |  | 91.6463 | 95.8629 | 177.5815 | 92.1415 | 189.3817 | 102.7476 | 39.227 | 39.3048 | 36.1928 | 35.4824 | 33.0153 | 38.117 | 34.5143 | 37.845 | 87.6762 | 106.5559 | 100.2971 | 87.5311 | 232.5425 |  |  | 155.7162 |  | 141.1277 | 99.0144 | 130.3801 | 98.116 | 203.078 | 173.844 | 248.302 | 230.7123 | 239.9295 | 197.3956 | 243.8426 | 271.4855 | 279.6499 | 257.4638 | 158.4865 | 131.9745 | 180.1622 | 150.2124 | 186.765 | 164.8199 | 216.7061 | 130.3508 | 226.7164 | 200.5957 | 194.27 | 256.2673 |  | 190.8111 | 97.8452 | 134.077 | 174.5593 | 208.5076 | 153.7367 | 175.7736 | 148.6415 |  | 144.4485 | 174.0983 | 231.6197 | 259.8712 | 244.2589 | 118.6887 | 167.324 | 225.9056 | 256.8884 | 245.5086 | 86.928 | 98.8467 | 130.7592 | 173.4182 | 212.0222 | 138.7683 | 188.9943 | 124.3312 | 178.7627 | 128.9795 | 126.8417 | 169.5864 | 220.413 | 250.8748 | 239.52 | 137.4023 | 181.3616 | 239.2841 | 265.3973 | 243.6253 | 90.13 | 110.494 | 142.0852 | 183.5691 | 223.193 | 100.3241 | 140.0942 | 152.1593 | 149.5164 | 129.6796 | 223.8869 | 171.4056 | 250.0404 | 235.2643 | 178.1489 |  |  |  | 91.6429 | 100.9992 | 94.7815 | 191.7322 | 100.5431 | 163.3384 |  | 102.1138 | 93.9113 | 96.7742 | 60.4162 | 103.8008 | 115.033 |  | 218.16 | 257.683 | 256.132 | 410.1317 | 556.0239 | 530.6059 | 379.4454 | [23 empty] | 95.9665 | 543.3149 | 85.2645 | 237.9215
16:30 | 11029 |  |  | 8.7749 | 40.4143 | 43.5677 | 15.5386 | 16.2423 | 28.4315 | 18.3053 | 1.6551 | 2.9223 | 0.8154 | -0.0257 |  |  |  | -11.6391 | 29.5322 | 43.953 | 10.1011 |  | 15.7512 | 25.4739 | 0.4177 | 0.3734 | 1.5583 | 0.7828 | -6.3186 | 226.9648 | 223.4001 | 158.9875 | 181.3816 | 145.542 | 129.6247 | 112.5479 | 195.3468 | 159.7331 | 214.4611 | 241.8411 | 222.9514 | 170.5398 | 166.4437 | 196.2723 | 242.202 | 251.6716 |  |  | 151.6096 |  | 282.754 | 116.9955 | 157.7091 | 205.2208 | 227.092 | 207.5602 | 196.7363 | 174.0495 | 223.3185 | 249.4036 | 254.2718 | 176.5413 | 97.8602 | 133.2872 | 168.3985 | 199.1396 | 160.5656 | 193.4263 | 175.8321 | 329.9724 | 122.6985 | 174.4734 | 228.6703 | 255.5771 | 291.7935 | 117.4189 | 155.2918 | 196.9404 | 218.4959 | 210.0257 | 84.3858 | 97.04 | 131.3546 | 170.411 | 201.4957 | 160.513 |  | 143.2577 | 286.2069 |  | 117.7389 | 158.2887 | 207.5083 | 234.5351 | 225.4129 | 142.2263 | 174.2216 | 220.2771 | 236.4441 | 211.0543 | 96.4621 | 106.8416 | 132.1654 | 173.0098 | 210.634 | 238.1114 | 139.674 | 133.4825 | 135.6858 | 144.5018 | 190.2363 | 233.5346 | 250.7534 | 230.9147 |  | 174.0534 |  |  | 91.6321 | 95.8446 | 177.5795 | 92.1586 | 189.3451 | 102.7325 | 39.3958 | 39.4606 | 35.7325 | 35.358 | 33.0564 | 37.8854 | 35.3261 | 37.061 | 87.6654 | 106.5435 | 100.2812 | 87.5219 | 232.5131 |  |  | 155.7011 |  | 141.1238 | 99.0131 | 130.3726 | 98.1132 | 203.064 | 173.8506 | 248.2791 | 230.6908 | 239.9141 | 197.3775 | 243.818 | 271.4566 | 279.6173 | 257.426 | 158.4694 | 131.9602 | 180.1164 | 150.1818 | 186.75 | 164.813 | 216.6888 | 130.3356 | 226.6808 | 200.5788 | 194.2513 | 256.2471 |  | 190.8043 | 97.8482 | 134.0782 | 174.5483 | 208.4999 | 153.7105 | 175.7504 | 148.6266 |  | 144.4522 | 174.1071 | 231.6051 | 259.8363 | 244.2353 | 118.6863 | 167.3271 | 225.8903 | 256.8635 | 245.4763 | 86.929 | 98.8507 | 130.7674 | 173.4206 | 212.0029 | 138.7609 | 188.9758 | 124.3188 | 178.8086 | 128.9668 | 126.8512 | 169.592 | 220.3995 | 250.8501 | 239.4965 | 137.401 | 181.3611 | 239.2714 | 265.3742 | 243.6079 | 90.1348 | 110.5026 | 142.1113 | 183.593 | 223.1692 | 100.3101 | 140.085 | 152.1388 | 149.5033 | 129.6922 | 223.8807 | 171.4089 | 250.0178 | 235.2513 | 178.1391 |  |  |  | 91.6316 | 100.9906 | 94.7663 | 191.7024 | 100.5028 | 163.3494 |  | 102.1036 | 93.9021 | 96.771 | 60.4269 | 103.7901 | 115.0468 |  | 218.1221 | 257.6463 | 256.0763 | 410.7618 | 556.6395 | 531.6423 | 379.9085 | [23 empty] | 95.9552 | 544.1409 | 85.3341 | 237.8842
16:30 | 11030 |  |  | 8.7321 | 40.4106 | 43.4946 | 15.5267 | 16.2492 | 28.4104 | 18.3022 | 1.6537 | 2.9193 | 0.8185 | -0.026 |  |  |  | -11.7686 | 29.501 | 43.9554 | 10.0005 |  | 15.7336 | 25.5094 | 0.4174 | 0.3723 | 1.5635 | 0.7827 | -5.3414 | 226.9438 | 223.3756 | 158.9791 | 181.365 | 145.5312 | 129.6185 | 112.5398 | 195.3264 | 159.7366 | 214.4525 | 241.8099 | 222.9303 | 170.5366 | 166.4436 | 196.2415 | 242.1842 | 251.6438 |  |  | 151.589 |  | 282.7143 | 116.9888 | 157.705 | 205.2127 | 227.0664 | 207.5452 | 196.7245 | 174.0338 | 223.3098 | 249.3779 | 254.245 | 176.5257 | 97.8478 | 133.2831 | 168.3876 | 199.1195 | 160.5449 | 193.4099 | 175.8082 | 329.9122 | 122.6968 | 174.4635 | 228.6569 | 255.553 | 291.5868 | 117.4149 | 155.2903 | 196.9285 | 218.4782 | 210.0117 | 84.381 | 97.0368 | 131.3518 | 170.4024 | 201.473 | 160.5002 |  | 143.2403 | 286.1644 |  | 117.7349 | 158.2843 | 207.4931 | 234.5157 | 225.3922 | 142.226 | 174.216 | 220.2621 | 236.4252 | 211.0309 | 96.463 | 106.8421 | 132.1646 | 173.0048 | 210.6144 | 238.0808 | 139.6569 | 133.475 | 135.6755 | 144.5025 | 190.2324 | 233.5282 | 250.7326 | 230.8963 |  | 174.0366 |  |  | 91.6245 | 95.8391 | 177.5589 | 92.1379 | 189.3385 | 102.728 | 39.4773 | 39.5607 | 35.674 | 35.2599 | 33.0341 | 37.7433 | 35.9788 | 36.8846 | 87.6627 | 106.5324 | 100.276 | 87.5159 | 232.4778 |  |  | 155.6858 |  | 141.1148 | 99.0097 | 130.3616 | 98.1036 | 203.0419 | 173.8414 | 248.2407 | 230.6695 | 239.8846 | 197.3797 | 243.8022 | 271.4381 | 279.5874 | 257.3979 | 158.4434 | 131.9465 | 180.0824 | 150.1602 | 186.7308 | 164.808 | 216.6787 | 130.3281 | 226.6545 | 200.5575 | 194.2278 | 256.2251 |  | 190.7895 | 97.8465 | 134.0824 | 174.5325 | 208.484 | 153.6852 | 175.734 | 148.6101 |  | 144.4442 | 174.1024 | 231.5781 | 259.8099 | 244.1956 | 118.6833 | 167.3339 | 225.8864 | 256.8478 | 245.4622 | 86.9247 | 98.8541 | 130.7771 | 173.425 | 211.9919 | 138.7454 | 188.9665 | 124.3114 | 178.8667 | 128.9549 | 126.8587 | 169.5954 | 220.3936 | 250.8234 | 239.4775 | 137.397 | 181.355 | 239.2627 | 265.3506 | 243.5901 | 90.1336 | 110.504 | 142.1147 | 183.5924 | 223.1525 | 100.299 | 140.0667 | 152.122 | 149.4916 | 129.6947 | 223.8676 | 171.4066 | 249.9886 | 235.2213 | 178.1158 |  |  |  | 91.625 | 100.9867 | 94.7573 | 191.6862 | 100.4654 | 163.3696 |  | 102.0897 | 93.8944 | 96.7621 | 60.4131 | 103.7794 | 115.0432 |  | 218.0657 | 257.6021 | 256.0266 | 410.6125 | 556.5642 | 531.5658 | 379.8813 | [23 empty] | 95.9474 | 544.065 | 85.2171 | 237.8339
16:30 | 11031 |  |  | 8.713 | 40.3664 | 43.5857 | 15.5259 | 16.3499 | 28.3922 | 18.2966 | 1.6555 | 2.9228 | 0.8173 | -0.0247 |  |  |  | -11.7564 | 29.5765 | 43.8472 | 10.0626 |  | 15.7529 | 25.4518 | 0.4162 | 0.3693 | 1.559 | 0.7808 | -5.2089 | 226.9246 | 223.3552 | 158.9696 | 181.3496 | 145.5204 | 129.6142 | 112.5354 | 195.3173 | 159.7438 | 214.4398 | 241.7896 | 222.9089 | 170.5364 | 166.4268 | 196.2106 | 242.1553 | 251.6189 |  |  | 151.5742 |  | 282.6697 | 116.9836 | 157.701 | 205.199 | 227.0466 | 207.5242 | 196.7051 | 174.0366 | 223.2981 | 249.3485 | 254.2841 | 176.5189 | 97.8452 | 133.29 | 168.3802 | 199.1032 | 160.5235 | 193.3986 | 175.7863 | 329.8502 | 122.6911 | 174.4531 | 228.6389 | 255.5358 | 291.276 | 117.4126 | 155.2934 | 196.9184 | 218.4597 | 209.9987 | 84.3885 | 97.0414 | 131.3572 | 170.398 | 201.4528 | 160.5187 |  | 143.2306 | 286.1169 |  | 117.7308 | 158.2768 | 207.4784 | 234.4898 | 225.3662 | 142.2222 | 174.2084 | 220.2514 | 236.3975 | 211.0101 | 96.4388 | 106.8359 | 132.1644 | 172.9952 | 210.5891 | 238.0442 | 139.6414 | 133.4597 | 135.659 | 144.4999 | 190.2262 | 233.5218 | 250.7053 | 230.8731 |  | 174.0181 |  |  | 91.621 | 95.8348 | 177.5603 | 92.145 | 189.3386 | 102.7291 | 39.4631 | 39.5122 | 35.281 | 35.1237 | 33.145 | 37.6316 | 36.4262 | 37.3752 | 87.6588 | 106.5205 | 100.2671 | 87.5141 | 232.4506 |  |  | 155.6821 |  | 141.1046 | 99.0009 | 130.3556 | 98.1012 | 203.0299 | 173.8428 | 248.2227 | 230.6467 | 239.8581 | 197.3822 | 243.7896 | 271.4269 | 279.568 | 257.3787 | 158.4212 | 131.934 | 180.0852 | 150.1449 | 186.7138 | 164.8094 | 216.6654 | 130.321 | 226.6375 | 200.5423 | 194.2235 | 256.1918 |  | 190.7696 | 97.834 | 134.0786 | 174.5211 | 208.4607 | 153.6468 | 175.7083 | 148.5869 |  | 144.423 | 174.0904 | 231.5623 | 259.7869 | 244.1604 | 118.6885 | 167.3234 | 225.8822 | 256.8175 | 245.4428 | 86.924 | 98.8508 | 130.7783 | 173.4232 | 211.9821 | 138.725 | 188.9436 | 124.2928 | 178.9193 | 128.9429 | 126.8612 | 169.5839 | 220.3847 | 250.8023 | 239.4541 | 137.3922 | 181.3446 | 239.2399 | 265.324 | 243.5648 | 90.1302 | 110.5034 | 142.1118 | 183.5798 | 223.1335 | 100.289 | 140.0538 | 152.1015 | 149.472 | 129.6961 | 223.8487 | 171.4048 | 249.9655 | 235.195 | 178.0871 |  |  |  | 91.6132 | 100.9743 | 94.7515 | 191.6691 | 100.4282 | 163.3614 |  | 102.0761 | 93.8906 | 96.7605 | 60.4113 | 103.7699 | 115.0518 |  | 218.0239 | 257.5743 | 255.9849 | 410.5122 | 556.7019 | 531.3301 | 379.597 | [23 empty] | 95.9403 | 544.016 | 85.2493 | 237.7991
16:30 | 11032 |  |  | 8.6947 | 40.4574 | 43.5573 | 15.497 | 16.3623 | 28.4571 | 18.3819 | 1.6559 | 2.9195 | 0.8159 | -0.0243 |  |  |  | -11.706 | 29.5658 | 43.9871 | 10.0621 |  | 15.7172 | 25.3645 | 0.4179 | 0.3726 | 1.5583 | 0.7813 | -4.3194 | 226.8976 | 223.3333 | 158.956 | 181.333 | 145.5077 | 129.601 | 112.5295 | 195.2988 | 159.7316 | 214.42 | 241.7619 | 222.8786 | 170.5243 | 166.409 | 196.1646 | 242.1274 | 251.5871 |  |  | 151.5663 |  | 282.6293 | 116.979 | 157.7013 | 205.1855 | 227.0328 | 207.5048 | 196.6945 | 174.0423 | 223.2872 | 249.3247 | 254.3387 | 176.5083 | 97.8517 | 133.2875 | 168.382 | 199.0935 | 160.5085 | 193.3832 | 175.7675 | 329.7991 | 122.69 | 174.4524 | 228.6277 | 255.5147 | 291.2832 | 117.4114 | 155.2965 | 196.9094 | 218.4471 | 209.9842 | 84.3977 | 97.0626 | 131.3671 | 170.3964 | 201.4336 | 160.5413 |  | 143.214 | 286.0718 |  | 117.7199 | 158.2731 | 207.4649 | 234.4671 | 225.3451 | 142.2294 | 174.2109 | 220.2438 | 236.3749 | 210.9849 | 96.4261 | 106.8269 | 132.1536 | 172.9884 | 210.5658 | 238.023 | 139.629 | 133.4378 | 135.6428 | 144.4908 | 190.2232 | 233.5081 | 250.6796 | 230.8536 |  | 174.0097 |  |  | 91.617 | 95.8242 | 177.5484 | 92.128 | 189.3206 | 102.7062 | 39.202 | 39.4796 | 35.1778 | 34.9899 | 33.3464 | 37.5489 | 36.118 | 37.676 | 87.6539 | 106.5128 | 100.2534 | 87.5128 | 232.4271 |  |  | 155.6685 |  | 141.0934 | 98.9915 | 130.3505 | 98.0978 | 203.0247 | 173.846 | 248.2015 | 230.6206 | 239.8401 | 197.3719 | 243.7799 | 271.4062 | 279.5391 | 257.3522 | 158.3847 | 131.921 | 180.1102 | 150.128 | 186.7032 | 164.8091 | 216.6454 | 130.3161 | 226.6174 | 200.5405 | 194.2222 | 256.1721 |  | 190.7599 | 97.8294 | 134.0905 | 174.5223 | 208.4478 | 153.6164 | 175.6841 | 148.5757 |  | 144.4321 | 174.0908 | 231.5601 | 259.7719 | 244.1477 | 118.6986 | 167.3225 | 225.8627 | 256.7966 | 245.4203 | 86.9246 | 98.8545 | 130.7779 | 173.4201 | 211.9645 | 138.7086 | 188.917 | 124.2841 | 179.2914 | 128.9281 | 126.8516 | 169.5726 | 220.37 | 250.7764 | 239.4286 | 137.3827 | 181.3422 | 239.2186 | 265.2984 | 243.5312 | 90.1223 | 110.4959 | 142.1014 | 183.5671 | 223.1055 | 100.271 | 140.0415 | 152.0872 | 149.4572 | 129.7063 | 223.8336 | 171.4082 | 249.9508 | 235.1769 | 178.0654 |  |  |  | 91.6051 | 100.964 | 94.7483 | 191.6534 | 100.3994 | 163.3287 |  | 102.0604 | 93.8915 | 96.751 | 60.4191 | 103.7726 | 115.0491 |  | 217.976 | 257.5413 | 255.9395 | 410.5724 | 556.4549 | 531.0885 | 379.7333 | [23 empty] | 95.9327 | 543.7717 | 85.3195 | 237.7586
16:30 | 11033 |  |  | 8.6661 | 40.4741 | 43.5666 | 15.5295 | 16.365 | 28.4661 | 18.5002 | 1.6569 | 2.9169 | 0.8186 | -0.0256 |  |  |  | -11.8122 | 29.584 | 43.9912 | 10.03 |  | 15.7403 | 25.4707 | 0.4187 | 0.3754 | 1.5568 | 0.7805 | -4.9639 | 226.8722 | 223.3142 | 158.9484 | 181.3287 | 145.4989 | 129.5949 | 112.5273 | 195.2874 | 159.7366 | 214.4143 | 241.743 | 222.8574 | 170.5072 | 166.4093 | 196.1088 | 242.0884 | 251.542 |  |  | 151.5475 |  | 282.587 | 116.9676 | 157.6948 | 205.168 | 227.0147 | 207.4811 | 196.6747 | 174.0336 | 223.2713 | 249.3057 | 254.3527 | 176.4973 | 97.8478 | 133.2912 | 168.374 | 199.0802 | 160.4975 | 193.3664 | 175.753 | 329.7493 | 122.6954 | 174.4574 | 228.6173 | 255.4817 | 292.2742 | 117.4016 | 155.2887 | 196.8923 | 218.4244 | 209.9533 | 84.3916 | 97.0897 | 131.368 | 170.3859 | 201.418 | 160.5638 |  | 143.1916 | 286.0193 |  | 117.7206 | 158.2644 | 207.4521 | 234.4443 | 225.3211 | 142.2389 | 174.2056 | 220.2278 | 236.3565 | 210.9654 | 96.4155 | 106.8267 | 132.1464 | 172.98 | 210.5481 | 238.0085 | 139.6218 | 133.4217 | 135.6326 | 144.492 | 190.2289 | 233.5011 | 250.6678 | 230.8322 |  | 174.0036 |  |  | 91.6064 | 95.8121 | 177.5199 | 92.0892 | 189.3117 | 102.6925 | 38.8022 | 39.4763 | 35.665 | 35.3049 | 33.3896 | 37.5194 | 35.5315 | 37.6649 | 87.6504 | 106.5083 | 100.2528 | 87.5036 | 232.4093 |  |  | 155.6516 |  | 141.0825 | 98.9939 | 130.3384 | 98.0902 | 203.0381 | 173.8418 | 248.1726 | 230.5954 | 239.8205 | 197.3559 | 243.7743 | 271.3858 | 279.5158 | 257.3367 | 158.371 | 131.9149 | 180.1607 | 150.1241 | 186.7166 | 164.8137 | 216.6393 | 130.3326 | 226.5952 | 200.5353 | 194.2336 | 256.1551 |  | 190.751 | 97.8374 | 134.0975 | 174.5254 | 208.4405 | 153.5983 | 175.6642 | 148.5648 |  | 144.4415 | 174.104 | 231.5524 | 259.7478 | 244.1392 | 118.6989 | 167.3325 | 225.8525 | 256.7764 | 245.3895 | 86.9302 | 98.8657 | 130.7793 | 173.4181 | 211.9514 | 138.7019 | 188.8952 | 124.28 | 179.6352 | 128.9181 | 126.8563 | 169.5825 | 220.3645 | 250.7545 | 239.413 | 137.3868 | 181.3427 | 239.2109 | 265.2765 | 243.5051 | 90.1245 | 110.4942 | 142.0959 | 183.5498 | 223.09 | 100.2643 | 140.0255 | 152.0753 | 149.4398 | 129.7042 | 223.8259 | 171.4092 | 249.9321 | 235.1487 | 178.0426 |  |  |  | 91.5952 | 100.9571 | 94.7354 | 191.6318 | 100.3746 | 163.2944 |  | 102.0599 | 93.8846 | 96.7474 | 60.4399 | 103.7585 | 115.043 |  | 217.9203 | 257.4734 | 255.9007 | 410.6259 | 556.9125 | 531.3503 | 379.8891 | [23 empty] | 95.9248 | 544.1314 | 85.3715 | 237.6969
16:30 | 11034 |  |  | 8.743 | 40.4977 | 43.5638 | 15.5707 | 16.5102 | 28.4968 | 18.5279 | 1.6572 | 2.9131 | 0.8186 | -0.0255 |  |  |  | -11.7444 | 29.5714 | 44.0806 | 10.1448 |  | 15.7349 | 25.4587 | 0.4192 | 0.3738 | 1.5581 | 0.7819 | -6.031 | 226.8504 | 223.2925 | 158.9372 | 181.3189 | 145.4947 | 129.5894 | 112.5251 | 195.2761 | 159.7459 | 214.3987 | 241.7273 | 222.8421 | 170.4961 | 166.3991 | 196.096 | 242.0647 | 251.5234 |  |  | 151.534 |  | 282.5457 | 116.9679 | 157.6963 | 205.158 | 226.994 | 207.4686 | 196.6659 | 174.0256 | 223.2617 | 249.2889 | 254.2978 | 176.4889 | 97.8496 | 133.3005 | 168.3653 | 199.0713 | 160.4847 | 193.353 | 175.7396 | 329.6948 | 122.6974 | 174.4562 | 228.5994 | 255.4603 | 293.2185 | 117.3947 | 155.2785 | 196.8781 | 218.4009 | 209.9264 | 84.3813 | 97.136 | 131.3605 | 170.3757 | 201.3954 | 160.5718 |  | 143.1797 | 285.9645 |  | 117.7339 | 158.272 | 207.4543 | 234.4319 | 225.3022 | 142.2401 | 174.2047 | 220.217 | 236.3415 | 210.9403 | 96.4156 | 106.8409 | 132.1574 | 172.9805 | 210.5366 | 238.0072 | 139.6139 | 133.4148 | 135.6202 | 144.4928 | 190.2245 | 233.482 | 250.6535 | 230.8117 |  | 173.9838 |  |  | 91.5956 | 95.8011 | 177.4995 | 92.0859 | 189.3049 | 102.6844 | 38.655 | 39.4101 | 36.1615 | 35.4181 | 33.3504 | 37.5766 | 35.1939 | 37.6044 | 87.642 | 106.4986 | 100.2516 | 87.4959 | 232.3955 |  |  | 155.645 |  | 141.0741 | 98.9985 | 130.3333 | 98.0899 | 203.0435 | 173.8423 | 248.154 | 230.578 | 239.8081 | 197.3429 | 243.7665 | 271.3738 | 279.4942 | 257.3276 | 158.3604 | 131.9072 | 180.2027 | 150.1179 | 186.726 | 164.8204 | 216.6354 | 130.3475 | 226.5731 | 200.5242 | 194.2466 | 256.1291 |  | 190.7437 | 97.8374 | 134.0809 | 174.5226 | 208.427 | 153.5753 | 175.6442 | 148.5444 |  | 144.4288 | 174.106 | 231.5405 | 259.7199 | 244.1128 | 118.6855 | 167.3303 | 225.8387 | 256.7429 | 245.3568 | 86.9193 | 98.871 | 130.7776 | 173.4086 | 211.9379 | 138.6864 | 188.9445 | 124.2652 | 179.6196 | 128.9097 | 126.86 | 169.5882 | 220.3557 | 250.7363 | 239.3864 | 137.3796 | 181.3334 | 239.1901 | 265.2479 | 243.479 | 90.1199 | 110.4904 | 142.1003 | 183.5365 | 223.0717 | 100.2568 | 140.0086 | 152.0592 | 149.4169 | 129.7027 | 223.8107 | 171.3988 | 249.9048 | 235.1264 | 178.0101 |  |  |  | 91.581 | 100.9389 | 94.7221 | 191.6164 | 100.3529 | 163.2743 |  | 102.0423 | 93.88 | 96.7453 | 60.4277 | 103.7588 | 115.0378 |  | 217.8689 | 257.4281 | 255.8548 | 410.4877 | 556.5018 | 531.5658 | 379.8813 | [23 empty] | 95.9133 | 544.0338 | 85.5468 | 237.6485
16:30 | 11035 |  |  | 8.7271 | 40.495 | 43.5394 | 15.4157 | 16.5111 | 28.5524 | 18.5915 | 1.6586 | 2.9167 | 0.8181 | -0.0251 |  |  |  | -11.7981 | 29.4977 | 44.0615 | 10.1294 |  | 15.7533 | 25.5494 | 0.4205 | 0.3739 | 1.5592 | 0.7812 | -5.2458 | 226.828 | 223.258 | 158.9188 | 181.2958 | 145.4827 | 129.5749 | 112.5138 | 195.2461 | 159.7396 | 214.3828 | 241.6968 | 222.8159 | 170.4867 | 166.3715 | 196.0912 | 242.0434 | 251.5049 |  |  | 151.5231 |  | 282.5056 | 116.9686 | 157.7031 | 205.1507 | 226.9703 | 207.4541 | 196.6564 | 174.02 | 223.2515 | 249.2616 | 254.2611 | 176.4817 | 97.8587 | 133.3037 | 168.3654 | 199.0594 | 160.4697 | 193.3369 | 175.7258 | 329.6396 | 122.6963 | 174.4499 | 228.5871 | 255.4454 | 293.2632 | 117.4029 | 155.2873 | 196.8774 | 218.3907 | 209.9265 | 84.3813 | 97.2067 | 131.3664 | 170.3777 | 201.3851 | 160.5607 |  | 143.1848 | 285.929 |  | 117.7398 | 158.2781 | 207.452 | 234.4161 | 225.2839 | 142.2303 | 174.2061 | 220.2116 | 236.3197 | 210.9146 | 96.4211 | 106.8391 | 132.165 | 172.9842 | 210.5257 | 238.0097 | 139.6055 | 133.4075 | 135.6081 | 144.4968 | 190.2172 | 233.4683 | 250.6329 | 230.7998 |  | 173.9595 |  |  | 91.5868 | 95.7911 | 177.4838 | 92.0909 | 189.287 | 102.6698 | 38.731 | 39.3528 | 36.598 | 35.3967 | 33.476 | 37.6789 | 34.7598 | 37.612 | 87.6283 | 106.4879 | 100.2425 | 87.4883 | 232.3619 |  |  | 155.6385 |  | 141.0656 | 98.9901 | 130.3261 | 98.0899 | 203.0216 | 173.8484 | 248.1322 | 230.5605 | 239.797 | 197.3391 | 243.7535 | 271.3661 | 279.4759 | 257.3045 | 158.3573 | 131.8999 | 180.2055 | 150.1122 | 186.7147 | 164.8262 | 216.6274 | 130.3423 | 226.5608 | 200.5182 | 194.2424 | 256.1081 |  | 190.7429 | 97.8288 | 134.076 | 174.5158 | 208.4084 | 153.5467 | 175.6322 | 148.5305 |  | 144.4234 | 174.0988 | 231.5223 | 259.7041 | 244.0785 | 118.6789 | 167.3215 | 225.8137 | 256.7121 | 245.3325 | 86.9014 | 98.8621 | 130.7773 | 173.4016 | 211.9156 | 138.661 | 188.9887 | 124.2483 | 179.5954 | 128.8866 | 126.8568 | 169.5939 | 220.345 | 250.7162 | 239.3628 | 137.374 | 181.3265 | 239.159 | 265.2179 | 243.4524 | 90.1158 | 110.4815 | 142.0959 | 183.5219 | 223.0465 | 100.2488 | 139.9946 | 152.0456 | 149.4043 | 129.7071 | 223.7977 | 171.3922 | 249.8846 | 235.1149 | 177.978 |  |  |  | 91.5747 | 100.9295 | 94.7146 | 191.5998 | 100.3415 | 163.2787 |  | 102.0331 | 93.8675 | 96.7301 | 60.4271 | 103.7679 | 115.0421 |  | 217.8398 | 257.3857 | 255.8018 | 410.6994 | 556.6395 | 531.5799 | 379.9085 | [23 empty] | 95.9034 | 544.1097 | 85.5076 | 237.6128
16:30 | 11036 |  |  | 8.7055 | 40.567 | 43.6826 | 15.4667 | 16.4577 | 28.5149 | 18.5781 | 1.6576 | 2.9106 | 0.817 | -0.0244 |  |  |  | -11.712 | 29.4001 | 44.0304 | 10.1326 |  | 15.7361 | 25.5706 | 0.4197 | 0.3748 | 1.5586 | 0.7805 | -6.0254 | 226.8065 | 223.2303 | 158.913 | 181.2838 | 145.4721 | 129.5699 | 112.5023 | 195.2369 | 159.7388 | 214.3757 | 241.6725 | 222.788 | 170.4794 | 166.3523 | 196.0833 | 242.0261 | 251.4761 |  |  | 151.5092 |  | 282.4698 | 116.97 | 157.7032 | 205.1353 | 226.9463 | 207.4302 | 196.6368 | 174.0151 | 223.2371 | 249.2402 | 254.2745 | 176.4743 | 97.8525 | 133.3097 | 168.3662 | 199.0432 | 160.4529 | 193.323 | 175.7049 | 329.5895 | 122.6934 | 174.4459 | 228.5779 | 255.4186 | 293.3846 | 117.3997 | 155.2866 | 196.8661 | 218.375 | 209.9077 | 84.3805 | 97.2629 | 131.3809 | 170.3722 | 201.3822 | 160.5567 |  | 143.1837 | 285.8915 |  | 117.7361 | 158.2744 | 207.4393 | 234.3959 | 225.267 | 142.2324 | 174.201 | 220.1946 | 236.2943 | 210.9019 | 96.4181 | 106.8352 | 132.1626 | 172.9747 | 210.5106 | 237.9773 | 139.5972 | 133.3954 | 135.6055 | 144.508 | 190.2158 | 233.4616 | 250.615 | 230.7836 |  | 173.9401 |  |  | 91.5777 | 95.7765 | 177.4551 | 92.0836 | 189.2549 | 102.6657 | 38.7414 | 39.3705 | 36.7414 | 35.582 | 33.4944 | 37.7768 | 34.6089 | 37.705 | 87.6107 | 106.4733 | 100.2206 | 87.4802 | 232.3286 |  |  | 155.6291 |  | 141.0566 | 98.9833 | 130.3177 | 98.0881 | 202.9977 | 173.8489 | 248.113 | 230.5378 | 239.7732 | 197.3267 | 243.741 | 271.3556 | 279.4554 | 257.2714 | 158.3524 | 131.8935 | 180.1788 | 150.0962 | 186.7027 | 164.8282 | 216.6211 | 130.3297 | 226.5411 | 200.504 | 194.2395 | 256.0981 |  | 190.7305 | 97.8329 | 134.0835 | 174.5146 | 208.3981 | 153.5253 | 175.6243 | 148.5222 |  | 144.4206 | 174.1082 | 231.5182 | 259.6845 | 244.0592 | 118.6894 | 167.326 | 225.807 | 256.6984 | 245.3181 | 86.9071 | 98.8581 | 130.7857 | 173.4057 | 211.9068 | 138.6488 | 188.9717 | 124.2427 | 179.5823 | 128.8725 | 126.8661 | 169.6031 | 220.3389 | 250.7044 | 239.3507 | 137.3923 | 181.3317 | 239.1449 | 265.1979 | 243.4336 | 90.1257 | 110.49 | 142.0938 | 183.5208 | 223.0277 | 100.2448 | 139.9813 | 152.0317 | 149.3888 | 129.708 | 223.7928 | 171.4009 | 249.8609 | 235.0893 | 177.9586 |  |  |  | 91.568 | 100.9282 | 94.7085 | 191.5743 | 100.3422 | 163.2764 |  | 102.0194 | 93.8643 | 96.7244 | 60.4371 | 103.7947 | 115.0484 |  | 217.8187 | 257.3504 | 255.7601 | 410.8132 | 556.663 | 531.6001 | 379.8268 | [23 empty] | 95.8959 | 544.1315 | 85.5391 | 237.5846
16:30 | 11037 |  |  | 8.6843 | 40.5473 | 43.7112 | 15.4556 | 16.5021 | 28.5736 | 18.4312 | 1.6565 | 2.9081 | 0.821 | -0.0248 |  |  |  | -11.7631 | 29.4788 | 43.9925 | 10.1415 |  | 15.8255 | 25.539 | 0.4195 | 0.3735 | 1.563 | 0.7813 | -4.0627 | 226.7796 | 223.21 | 158.9029 | 181.2706 | 145.4648 | 129.5641 | 112.4951 | 195.2299 | 159.732 | 214.3625 | 241.6489 | 222.7648 | 170.4759 | 166.3457 | 196.0731 | 242.0005 | 251.4548 |  |  | 151.4912 |  | 282.4313 | 116.9674 | 157.7028 | 205.1215 | 226.9237 | 207.4043 | 196.6265 | 174.0023 | 223.2306 | 249.2246 | 254.2822 | 176.4562 | 97.8479 | 133.3126 | 168.3633 | 199.0344 | 160.4357 | 193.3085 | 175.686 | 329.5349 | 122.6931 | 174.4392 | 228.5603 | 255.3963 | 293.4416 | 117.3946 | 155.281 | 196.8557 | 218.3613 | 209.8825 | 84.3862 | 97.3131 | 131.3887 | 170.3683 | 201.3691 | 160.5428 |  | 143.1775 | 285.8502 |  | 117.7311 | 158.2727 | 207.4195 | 234.3793 | 225.2462 | 142.2242 | 174.1941 | 220.1751 | 236.2682 | 210.8814 | 96.4111 | 106.8383 | 132.1556 | 172.9622 | 210.4964 | 237.9213 | 139.583 | 133.3778 | 135.5928 | 144.4996 | 190.2114 | 233.4499 | 250.5927 | 230.7606 |  | 173.9176 |  |  | 91.5724 | 95.7678 | 177.4248 | 92.0676 | 189.2176 | 102.6671 | 38.082 | 39.3548 | 36.6816 | 35.7516 | 33.4496 | 37.906 | 34.8418 | 37.834 | 87.5986 | 106.4644 | 100.2072 | 87.4771 | 232.3163 |  |  | 155.6202 |  | 141.0501 | 98.9901 | 130.32 | 98.0877 | 202.98 | 173.8545 | 248.0982 | 230.5247 | 239.7526 | 197.3101 | 243.7328 | 271.3353 | 279.4339 | 257.2356 | 158.3467 | 131.8777 | 180.1628 | 150.0785 | 186.6804 | 164.8239 | 216.6095 | 130.3138 | 226.5105 | 200.4867 | 194.2443 | 256.0808 |  | 190.7116 | 97.8408 | 134.102 | 174.5134 | 208.3897 | 153.5079 | 175.6017 | 148.509 |  | 144.4225 | 174.1153 | 231.5209 | 259.6632 | 244.0377 | 118.6973 | 167.3298 | 225.8025 | 256.6864 | 245.3058 | 86.914 | 98.8606 | 130.7968 | 173.4085 | 211.9029 | 138.6451 | 188.9579 | 124.2372 | 179.5763 | 128.866 | 126.8754 | 169.6066 | 220.3387 | 250.6893 | 239.3345 | 137.3966 | 181.3387 | 239.1441 | 265.1819 | 243.4172 | 90.1376 | 110.5051 | 142.0966 | 183.5198 | 223.0208 | 100.2417 | 139.9652 | 152.0187 | 149.3687 | 129.713 | 223.7849 | 171.4008 | 249.8308 | 235.0482 | 177.9297 |  |  |  | 91.5617 | 100.9192 | 94.7013 | 191.5454 | 100.3405 | 163.2463 |  | 102.0158 | 93.862 | 96.7272 | 60.4549 | 103.8201 | 115.0653 |  | 217.7875 | 257.3086 | 255.722 | 410.3607 | 556.2549 | 531.2617 | 379.6437 | [23 empty] | 95.8909 | 543.7583 | 85.5358 | 237.548
16:30 | 11038 |  |  | 8.6969 | 40.4217 | 43.6662 | 15.402 | 16.4631 | 28.5561 | 18.5269 | 1.6565 | 2.9084 | 0.816 | -0.0247 |  |  |  | -11.764 | 29.432 | 44.0139 | 10.1305 |  | 15.8325 | 25.5194 | 0.4185 | 0.3778 | 1.5602 | 0.7813 | -5.5094 | 226.7513 | 223.1895 | 158.8917 | 181.2483 | 145.4575 | 129.557 | 112.4901 | 195.2186 | 159.7231 | 214.3473 | 241.6183 | 222.7403 | 170.4651 | 166.3396 | 196.072 | 241.9823 | 251.4317 |  |  | 151.4822 |  | 282.3941 | 116.9678 | 157.7057 | 205.1138 | 226.9058 | 207.3862 | 196.6127 | 173.9995 | 223.225 | 249.1977 | 254.316 | 176.4402 | 97.8474 | 133.311 | 168.356 | 199.0209 | 160.418 | 193.2927 | 175.6645 | 329.4744 | 122.6911 | 174.4402 | 228.5488 | 255.371 | 293.5302 | 117.388 | 155.2767 | 196.8413 | 218.3436 | 209.8644 | 84.3759 | 97.3446 | 131.3797 | 170.3644 | 201.3526 | 160.5016 |  | 143.169 | 285.8032 |  | 117.7295 | 158.268 | 207.4068 | 234.3546 | 225.2178 | 142.2061 | 174.1867 | 220.1483 | 236.2421 | 210.849 | 96.4059 | 106.8292 | 132.1522 | 172.9529 | 210.4819 | 237.8756 | 139.5719 | 133.3598 | 135.5737 | 144.4895 | 190.2041 | 233.4358 | 250.5706 | 230.7357 |  | 173.8989 |  |  | 91.5636 | 95.7649 | 177.4137 | 92.0616 | 189.1868 | 102.668 | 36.9755 | 39.3288 | 36.836 | 35.7235 | 33.3592 | 38.0327 | 35.0411 | 37.8916 | 87.594 | 106.4527 | 100.2035 | 87.4723 | 232.2969 |  |  | 155.6102 |  | 141.0477 | 98.9906 | 130.3161 | 98.084 | 202.9691 | 173.8541 | 248.0739 | 230.4982 | 239.7296 | 197.3017 | 243.7227 | 271.3202 | 279.4165 | 257.2026 | 158.354 | 131.8656 | 180.1471 | 150.0682 | 186.6592 | 164.8204 | 216.5985 | 130.3135 | 226.4853 | 200.4718 | 194.2386 | 256.0571 |  | 190.6987 | 97.8477 | 134.1167 | 174.5121 | 208.3856 | 153.484 | 175.5816 | 148.4958 |  | 144.4226 | 174.1206 | 231.5167 | 259.6553 | 244.0047 | 118.6868 | 167.3184 | 225.7823 | 256.6521 | 245.2715 | 86.9055 | 98.8525 | 130.7894 | 173.3989 | 211.8795 | 138.628 | 188.9231 | 124.2167 | 179.5761 | 128.8448 | 126.8778 | 169.6121 | 220.3373 | 250.6653 | 239.3099 | 137.4049 | 181.3415 | 239.1437 | 265.1602 | 243.4042 | 90.1401 | 110.5134 | 142.1028 | 183.5136 | 223.0123 | 100.2399 | 139.9509 | 152.0053 | 149.3551 | 129.7092 | 223.7773 | 171.396 | 249.8037 | 235.0241 | 177.9045 |  |  |  | 91.5593 | 100.9084 | 94.6949 | 191.5142 | 100.3356 | 163.2279 |  | 101.9876 | 93.8423 | 96.7043 | 60.4512 | 103.802 | 115.0507 |  | 217.7364 | 257.2743 | 255.6715 | 410.6727 | 556.5043 | 531.2617 | 379.5191 | [23 empty] | 95.8782 | 543.883 | 85.4692 | 237.5053
16:30 | 11039 |  |  | 8.7223 | 40.5183 | 43.7435 | 15.4586 | 16.4353 | 28.5262 | 18.5315 | 1.6559 | 2.9092 | 0.8167 | -0.0238 |  |  |  | -11.8809 | 29.4088 | 43.865 | 10.0491 |  | 15.8335 | 25.516 | 0.4202 | 0.3758 | 1.5574 | 0.7824 | -4.4577 | 226.73 | 223.175 | 158.8851 | 181.2424 | 145.4537 | 129.5534 | 112.4925 | 195.2157 | 159.7311 | 214.3365 | 241.5937 | 222.7224 | 170.4679 | 166.3304 | 196.0689 | 241.9592 | 251.4051 |  |  | 151.4719 |  | 282.3535 | 116.9682 | 157.7058 | 205.0988 | 226.886 | 207.3694 | 196.594 | 174.0003 | 223.2088 | 249.1658 | 254.3332 | 176.4342 | 97.847 | 133.3047 | 168.3514 | 199.0007 | 160.3976 | 193.2734 | 175.6412 | 329.4158 | 122.6854 | 174.4334 | 228.535 | 255.3449 | 293.5241 | 117.3781 | 155.2693 | 196.8291 | 218.3184 | 209.8442 | 84.3761 | 97.39 | 131.383 | 170.3555 | 201.335 | 160.487 |  | 143.1577 | 285.7538 |  | 117.7355 | 158.271 | 207.4024 | 234.338 | 225.2053 | 142.1976 | 174.1867 | 220.1254 | 236.2208 | 210.831 | 96.4124 | 106.8323 | 132.1612 | 172.9492 | 210.4683 | 237.8481 | 139.5621 | 133.3522 | 135.562 | 144.4966 | 190.2007 | 233.4231 | 250.5503 | 230.7159 |  | 173.8776 |  |  | 91.5601 | 95.7547 | 177.4075 | 92.0644 | 189.1636 | 102.6687 | 36.9384 | 39.3337 | 37.1768 | 35.765 | 33.0215 | 38.1265 | 35.1694 | 37.3545 | 87.5883 | 106.4346 | 100.1881 | 87.4681 | 232.2758 |  |  | 155.5977 |  | 141.0407 | 98.9861 | 130.3051 | 98.0779 | 202.9615 | 173.8456 | 248.0469 | 230.4616 | 239.7067 | 197.288 | 243.7227 | 271.3049 | 279.4011 | 257.1714 | 158.3528 | 131.8573 | 180.1067 | 150.0513 | 186.6528 | 164.824 | 216.5924 | 130.3152 | 226.4696 | 200.462 | 194.2261 | 256.0328 |  | 190.6811 | 97.8416 | 134.111 | 174.5075 | 208.3658 | 153.4551 | 175.5615 | 148.4812 |  | 144.4153 | 174.1185 | 231.4971 | 259.626 | 243.9859 | 118.6865 | 167.3143 | 225.7681 | 256.6273 | 245.2442 | 86.906 | 98.8451 | 130.7886 | 173.3881 | 211.8574 | 138.6057 | 188.8993 | 124.2078 | 179.588 | 128.8293 | 126.8739 | 169.611 | 220.3224 | 250.6432 | 239.2825 | 137.415 | 181.3393 | 239.1281 | 265.1348 | 243.3807 | 90.1355 | 110.5133 | 142.099 | 183.5035 | 222.9931 | 100.2317 | 139.9347 | 151.9914 | 149.339 | 129.7103 | 223.7593 | 171.3939 | 249.7801 | 235.005 | 177.8844 |  |  |  | 91.5501 | 100.903 | 94.6893 | 191.487 | 100.3294 | 163.2193 |  | 101.9803 | 93.8395 | 96.6987 | 60.458 | 103.7939 | 115.0519 |  | 217.6966 | 257.2424 | 255.6374 | 410.5635 | 556.3511 | 531.6001 | 379.8268 | [23 empty] | 95.872 | 543.9756 | 85.4182 | 237.4695
16:30 | 11040 |  |  | 8.7285 | 40.6442 | 43.7778 | 15.5201 | 16.5151 | 28.5719 | 18.4514 | 1.6573 | 2.9101 | 0.8178 | -0.0237 |  |  |  | -11.7932 | 29.3853 | 44.0333 | 10.0836 |  | 15.7684 | 25.5216 | 0.4196 | 0.3767 | 1.5598 | 0.7818 | -4.5411 | 226.7099 | 223.1561 | 158.872 | 181.2311 | 145.441 | 129.5436 | 112.4892 | 195.2056 | 159.7274 | 214.3206 | 241.5718 | 222.7004 | 170.4659 | 166.3216 | 196.0509 | 241.9214 | 251.3806 |  |  | 151.4569 |  | 282.3062 | 116.9642 | 157.699 | 205.0852 | 226.8625 | 207.3476 | 196.5779 | 173.9988 | 223.1843 | 249.1391 | 254.2919 | 176.4293 | 97.847 | 133.3043 | 168.3434 | 198.9874 | 160.3816 | 193.2495 | 175.6261 | 329.3626 | 122.6803 | 174.4265 | 228.5152 | 255.3253 | 293.3937 | 117.3736 | 155.2671 | 196.8213 | 218.3009 | 209.8336 | 84.3899 | 97.4635 | 131.3957 | 170.355 | 201.3234 | 160.4764 |  | 143.1515 | 285.7089 |  | 117.7303 | 158.2774 | 207.3884 | 234.3185 | 225.1843 | 142.1836 | 174.1769 | 220.1168 | 236.1947 | 210.8124 | 96.4068 | 106.8259 | 132.1592 | 172.9411 | 210.446 | 237.8124 | 139.5515 | 133.3428 | 135.5509 | 144.5008 | 190.2049 | 233.415 | 250.5361 | 230.7008 |  | 173.8543 |  |  | 91.5532 | 95.7441 | 177.4052 | 92.0691 | 189.145 | 102.6756 | 37.7106 | 39.2026 | 37.4193 | 35.7285 | 32.7509 | 38.1394 | 35.0534 | 36.9186 | 87.5803 | 106.425 | 100.1762 | 87.4589 | 232.2578 |  |  | 155.5891 |  | 141.0316 | 98.9842 | 130.297 | 98.0739 | 202.9503 | 173.8493 | 248.0239 | 230.442 | 239.6896 | 197.282 | 243.7189 | 271.2786 | 279.3772 | 257.1402 | 158.3394 | 131.8438 | 180.0744 | 150.0319 | 186.6351 | 164.8278 | 216.5823 | 130.3053 | 226.4496 | 200.4488 | 194.2192 | 256.0092 |  | 190.6753 | 97.8392 | 134.1152 | 174.5002 | 208.352 | 153.4384 | 175.5417 | 148.4706 |  | 144.4136 | 174.1111 | 231.4759 | 259.5899 | 243.964 | 118.689 | 167.3138 | 225.7544 | 256.6084 | 245.2257 | 86.9097 | 98.8433 | 130.8032 | 173.3804 | 211.8465 | 138.5946 | 188.8852 | 124.1979 | 179.5918 | 128.8177 | 126.8708 | 169.6101 | 220.3064 | 250.6302 | 239.252 | 137.4043 | 181.3306 | 239.1128 | 265.1095 | 243.3495 | 90.1316 | 110.5124 | 142.0839 | 183.4844 | 222.9779 | 100.2194 | 139.9215 | 151.9802 | 149.3259 | 129.7204 | 223.7453 | 171.3914 | 249.7634 | 234.9834 | 177.8719 |  |  |  | 91.5389 | 100.898 | 94.6816 | 191.4683 | 100.3269 | 163.1833 |  | 101.9775 | 93.839 | 96.6936 | 60.4583 | 103.7866 | 115.0492 |  | 217.6791 | 257.2283 | 255.6061 | 410.3741 | 556.5407 | 531.0462 | 379.5892 | [23 empty] | 95.8657 | 543.7935 | 85.5624 | 237.4537
16:30 | 11041 |  |  | 8.8176 | 40.6433 | 43.8172 | 15.5303 | 16.4425 | 28.5232 | 18.4138 | 1.6586 | 2.9094 | 0.8186 | -0.0242 |  |  |  | -11.6477 | 29.3323 | 44.0362 | 10.0518 |  | 15.8013 | 25.5256 | 0.4194 | 0.3762 | 1.5592 | 0.7813 | -5.6431 | 226.6906 | 223.1402 | 158.8619 | 181.2172 | 145.4327 | 129.5326 | 112.4806 | 195.1908 | 159.7194 | 214.3056 | 241.5589 | 222.6774 | 170.4478 | 166.3194 | 196.1116 | 241.8952 | 251.3501 |  |  | 151.4456 |  | 282.2575 | 116.9563 | 157.6924 | 205.0722 | 226.8339 | 207.3264 | 196.5642 | 173.9862 | 223.1625 | 249.1223 | 254.2047 | 176.4234 | 97.8421 | 133.313 | 168.3426 | 198.9758 | 160.3644 | 193.2278 | 175.6101 | 329.3114 | 122.6811 | 174.4305 | 228.4964 | 255.3058 | 293.2536 | 117.3689 | 155.2705 | 196.8126 | 218.2893 | 209.8194 | 84.385 | 97.5307 | 131.4 | 170.3574 | 201.3106 | 160.4339 |  | 143.1479 | 285.664 |  | 117.7254 | 158.2811 | 207.3827 | 234.297 | 225.1657 | 142.1968 | 174.1704 | 220.1127 | 236.1697 | 210.7868 | 96.4004 | 106.8205 | 132.1512 | 172.9367 | 210.4314 | 237.7783 | 139.5369 | 133.331 | 135.5352 | 144.4928 | 190.2015 | 233.4049 | 250.5195 | 230.6828 |  | 173.8329 |  |  | 91.5424 | 95.7382 | 177.3886 | 92.0529 | 189.1396 | 102.6813 | 38.0576 | 38.9734 | 37.5569 | 35.57 | 32.6443 | 38.0748 | 34.611 | 37.1145 | 87.5677 | 106.4161 | 100.1658 | 87.4471 | 232.2337 |  |  | 155.574 |  | 141.0243 | 98.977 | 130.2903 | 98.0715 | 202.9275 | 173.8581 | 247.9947 | 230.4173 | 239.6647 | 197.2617 | 243.7034 | 271.2667 | 279.3525 | 257.1151 | 158.3064 | 131.837 | 180.0607 | 150.0204 | 186.6141 | 164.8378 | 216.5716 | 130.2897 | 226.4263 | 200.4389 | 194.2241 | 255.9919 |  | 190.671 | 97.8472 | 134.1272 | 174.5048 | 208.3499 | 153.4286 | 175.5309 | 148.4669 |  | 144.4196 | 174.118 | 231.475 | 259.5682 | 243.9399 | 118.6962 | 167.314 | 225.7462 | 256.5859 | 245.2032 | 86.9112 | 98.8456 | 130.8094 | 173.3785 | 211.8387 | 138.5921 | 188.88 | 124.1872 | 179.5885 | 128.8073 | 126.8757 | 169.6168 | 220.2996 | 250.6182 | 239.2323 | 137.3976 | 181.3336 | 239.1095 | 265.088 | 243.3329 | 90.1347 | 110.5248 | 142.0856 | 183.4872 | 222.9663 | 100.2174 | 139.9063 | 151.9629 | 149.3106 | 129.7185 | 223.7342 | 171.3894 | 249.7412 | 234.9615 | 177.8675 |  |  |  | 91.5318 | 100.8906 | 94.6714 | 191.4537 | 100.3373 | 163.1523 |  | 101.9659 | 93.8183 | 96.6807 | 60.4365 | 103.7976 | 115.05 |  | 217.649 | 257.1649 | 255.5638 | 410.3741 | 556.3537 | 531.3583 | 379.7138 | [23 empty] | 95.8549 | 543.856 | 85.5862 | 237.4069
16:30 | 11042 |  |  | 8.7624 | 40.5455 | 43.8092 | 15.4857 | 16.5065 | 28.5558 | 18.5367 | 1.6576 | 2.9065 | 0.8149 | -0.0233 |  |  |  | -11.6804 | 29.3283 | 44.0065 | 10.0575 |  | 15.7746 | 25.5006 | 0.4198 | 0.3763 | 1.5583 | 0.7855 | -5.8595 | 226.6643 | 223.122 | 158.8525 | 181.2081 | 145.4247 | 129.5261 | 112.4694 | 195.1759 | 159.7168 | 214.2908 | 241.5334 | 222.6569 | 170.4375 | 166.3108 | 196.1631 | 241.8761 | 251.328 |  |  | 151.4396 |  | 282.2172 | 116.9558 | 157.6898 | 205.0626 | 226.8109 | 207.3071 | 196.5538 | 173.9771 | 223.1575 | 249.1016 | 254.1444 | 176.4136 | 97.8436 | 133.3188 | 168.3447 | 198.9672 | 160.3453 | 193.2108 | 175.5915 | 329.2584 | 122.6819 | 174.4194 | 228.4849 | 255.2886 | 293.0093 | 117.3642 | 155.2724 | 196.8007 | 218.2702 | 209.7978 | 84.3821 | 97.5979 | 131.4093 | 170.3479 | 201.291 | 160.3982 |  | 143.1367 | 285.6235 |  | 117.7352 | 158.2806 | 207.3806 | 234.2799 | 225.1552 | 142.2118 | 174.1751 | 220.1055 | 236.1529 | 210.7767 | 96.398 | 106.8278 | 132.1524 | 172.9341 | 210.421 | 237.7505 | 139.5185 | 133.3187 | 135.5183 | 144.4865 | 190.1953 | 233.3891 | 250.4937 | 230.6611 |  | 173.804 |  |  | 91.5313 | 95.7258 | 177.3774 | 92.0362 | 189.135 | 102.6691 | 38.0354 | 38.8298 | 37.6196 | 35.4026 | 32.5238 | 38.0224 | 34.1294 | 37.1929 | 87.5584 | 106.41 | 100.1578 | 87.4421 | 232.2128 |  |  | 155.5587 |  | 141.0121 | 98.9741 | 130.2834 | 98.0689 | 202.9147 | 173.8604 | 247.9619 | 230.3912 | 239.6371 | 197.2196 | 243.6833 | 271.2501 | 279.3353 | 257.0844 | 158.2505 | 131.8258 | 180.029 | 150.0047 | 186.6102 | 164.8455 | 216.562 | 130.2908 | 226.4012 | 200.4183 | 194.2293 | 255.9727 |  | 190.6598 | 97.8411 | 134.13 | 174.5056 | 208.3302 | 153.4023 | 175.5112 | 148.4519 |  | 144.4082 | 174.1145 | 231.4684 | 259.5452 | 243.9257 | 118.7077 | 167.3142 | 225.7444 | 256.5619 | 245.1731 | 86.9145 | 98.8484 | 130.815 | 173.3806 | 211.8269 | 138.5859 | 188.8667 | 124.1783 | 179.5921 | 128.7999 | 126.8697 | 169.6194 | 220.2833 | 250.5963 | 239.2059 | 137.3966 | 181.332 | 239.0964 | 265.0694 | 243.316 | 90.1371 | 110.5369 | 142.1022 | 183.4974 | 222.9402 | 100.2061 | 139.8999 | 151.9472 | 149.2941 | 129.7118 | 223.7232 | 171.388 | 249.7161 | 234.9402 | 177.8598 |  |  |  | 91.5271 | 100.8788 | 94.6702 | 191.4323 | 100.3446 | 163.1425 |  | 101.9565 | 93.8085 | 96.6777 | 60.4442 | 103.775 | 115.061 |  | 217.6167 | 257.148 | 255.5138 | 410.3874 | 556.5148 | 530.8931 | 379.5347 | [23 empty] | 95.847 | 543.7039 | 85.5567 | 237.3824
16:30 | 11043 |  |  | 8.7933 | 40.4914 | 43.8071 | 15.536 | 16.5211 | 28.61 | 18.5782 | 1.6574 | 2.9024 | 0.8165 | -0.0249 |  |  |  | -11.6556 | 29.4139 | 43.945 | 10.1342 |  | 15.7381 | 25.5242 | 0.4175 | 0.3738 | 1.5589 | 0.7871 | -5.4226 | 226.6459 | 223.1025 | 158.8408 | 181.1841 | 145.4137 | 129.5182 | 112.4633 | 195.1615 | 159.7102 | 214.2753 | 241.503 | 222.6288 | 170.4304 | 166.2945 | 196.1257 | 241.8473 | 251.3036 |  |  | 151.4286 |  | 282.1797 | 116.962 | 157.6888 | 205.0523 | 226.7939 | 207.2878 | 196.5398 | 173.9861 | 223.1468 | 249.0801 | 254.1102 | 176.4122 | 97.8487 | 133.3229 | 168.3398 | 198.9537 | 160.3336 | 193.1919 | 175.5792 | 329.209 | 122.6859 | 174.4164 | 228.4798 | 255.2679 | 292.8498 | 117.3567 | 155.2631 | 196.7766 | 218.2443 | 209.7734 | 84.3807 | 97.6542 | 131.4124 | 170.3416 | 201.2735 | 160.3717 |  | 143.117 | 285.5826 |  | 117.7403 | 158.2768 | 207.376 | 234.2607 | 225.1363 | 142.2089 | 174.1712 | 220.0967 | 236.1333 | 210.7622 | 96.3949 | 106.8292 | 132.1552 | 172.9356 | 210.4076 | 237.7242 | 139.5127 | 133.3003 | 135.5085 | 144.4878 | 190.1993 | 233.3775 | 250.4729 | 230.6375 |  | 173.7767 |  |  | 91.5225 | 95.7129 | 177.3536 | 92.021 | 189.1108 | 102.662 | 37.9965 | 38.7323 | 37.5676 | 35.1391 | 32.382 | 38.1107 | 33.7735 | 37.1276 | 87.5534 | 106.4014 | 100.1531 | 87.4392 | 232.1956 |  |  | 155.5516 |  | 140.9966 | 98.9697 | 130.279 | 98.0651 | 202.9142 | 173.8589 | 247.9425 | 230.3743 | 239.6157 | 197.1934 | 243.6586 | 271.2256 | 279.3094 | 257.0485 | 158.2021 | 131.8049 | 179.983 | 149.9844 | 186.6022 | 164.8394 | 216.5425 | 130.2977 | 226.374 | 200.3896 | 194.2259 | 255.952 |  | 190.6568 | 97.8424 | 134.1316 | 174.5059 | 208.3194 | 153.3772 | 175.4907 | 148.4382 |  | 144.3991 | 174.1141 | 231.4645 | 259.5371 | 243.9038 | 118.7089 | 167.3122 | 225.7309 | 256.5368 | 245.1421 | 86.9142 | 98.8532 | 130.8153 | 173.3728 | 211.8118 | 138.5764 | 188.8406 | 124.1628 | 179.618 | 128.7885 | 126.8711 | 169.6275 | 220.2757 | 250.5703 | 239.1818 | 137.4029 | 181.3277 | 239.0846 | 265.0467 | 243.2926 | 90.1404 | 110.5349 | 142.0942 | 183.4824 | 222.9238 | 100.1943 | 139.8904 | 151.9344 | 149.2811 | 129.7227 | 223.7191 | 171.3923 | 249.6968 | 234.9163 | 177.8392 |  |  |  | 91.5125 | 100.8598 | 94.6616 | 191.4126 | 100.3403 | 163.1235 |  | 101.9481 | 93.8057 | 96.6655 | 60.4371 | 103.7572 | 115.0547 |  | 217.5854 | 257.1083 | 255.4696 | 410.2381 | 556.4394 | 531.2536 | 379.819 | [23 empty] | 95.8361 | 543.8465 | 85.6311 | 237.3468
16:30 | 11044 |  |  | 8.7408 | 40.4192 | 43.8384 | 15.5351 | 16.4987 | 28.6149 | 18.6149 | 1.6578 | 2.9038 | 0.8125 | -0.0233 |  |  |  | -11.6035 | 29.4487 | 44.09 | 10.096 |  | 15.7869 | 25.4675 | 0.4187 | 0.3724 | 1.555 | 0.7874 | -5.6376 | 226.6315 | 223.0888 | 158.8352 | 181.1659 | 145.4112 | 129.5124 | 112.4634 | 195.1518 | 159.7135 | 214.2695 | 241.483 | 222.6062 | 170.4222 | 166.2846 | 196.0888 | 241.825 | 251.2755 |  |  | 151.4129 |  | 282.1369 | 116.9624 | 157.6927 | 205.0417 | 226.7717 | 207.2658 | 196.5257 | 173.9802 | 223.1302 | 249.063 | 254.0745 | 176.4077 | 97.8525 | 133.3291 | 168.334 | 198.9395 | 160.3171 | 193.1766 | 175.5657 | 329.1546 | 122.6907 | 174.4215 | 228.4654 | 255.2482 | 292.6874 | 117.3482 | 155.257 | 196.7634 | 218.2247 | 209.7486 | 84.3792 | 97.699 | 131.4139 | 170.3411 | 201.26 | 160.3575 |  | 143.1022 | 285.538 |  | 117.7341 | 158.2788 | 207.3567 | 234.2379 | 225.1124 | 142.208 | 174.1616 | 220.0853 | 236.1036 | 210.7353 | 96.3859 | 106.8225 | 132.1481 | 172.9254 | 210.3838 | 237.6837 | 139.5106 | 133.2918 | 135.5058 | 144.4915 | 190.2074 | 233.3764 | 250.4599 | 230.6226 |  | 173.7709 |  |  | 91.5121 | 95.7055 | 177.3312 | 92.018 | 189.0802 | 102.6647 | 38.0544 | 38.5863 | 37.453 | 34.9773 | 32.2057 | 38.3343 | 33.5942 | 37.3015 | 87.5442 | 106.3852 | 100.136 | 87.4376 | 232.1734 |  |  | 155.5423 |  | 140.9845 | 98.9603 | 130.2726 | 98.0626 | 202.9068 | 173.8585 | 247.9253 | 230.356 | 239.598 | 197.1638 | 243.6487 | 271.2142 | 279.2808 | 257.0219 | 158.1699 | 131.7921 | 179.9133 | 149.9706 | 186.5872 | 164.8352 | 216.5248 | 130.2955 | 226.3551 | 200.3821 | 194.2127 | 255.933 |  | 190.6491 | 97.8488 | 134.1313 | 174.502 | 208.3086 | 153.3597 | 175.4729 | 148.4302 |  | 144.4088 | 174.1205 | 231.4506 | 259.5195 | 243.8837 | 118.7086 | 167.3183 | 225.7116 | 256.5193 | 245.1275 | 86.917 | 98.8562 | 130.8142 | 173.3753 | 211.7934 | 138.5693 | 188.8219 | 124.151 | 179.6528 | 128.7753 | 126.8783 | 169.6279 | 220.271 | 250.5437 | 239.1669 | 137.4087 | 181.3328 | 239.0692 | 265.0244 | 243.2619 | 90.1389 | 110.5287 | 142.0795 | 183.466 | 222.9059 | 100.192 | 139.8709 | 151.9235 | 149.2629 | 129.729 | 223.7099 | 171.399 | 249.6782 | 234.8882 | 177.8067 |  |  |  | 91.4992 | 100.8533 | 94.6518 | 191.3933 | 100.3367 | 163.1034 |  | 101.9391 | 93.7957 | 96.6548 | 60.4554 | 103.7693 | 115.0562 |  | 217.5669 | 257.0496 | 255.4237 | 410.2626 | 556.5771 | 531.2677 | 379.7839 | [23 empty] | 95.8264 | 543.9224 | 85.6643 | 237.3082
16:30 | 11045 |  |  | 8.8753 | 40.4061 | 43.8137 | 15.4382 | 16.4948 | 28.5941 | 18.6617 | 1.6584 | 2.9043 | 0.8161 | -0.0232 |  |  |  | -11.5488 | 29.428 | 44.0796 | 10.0679 |  | 15.8484 | 25.6182 | 0.418 | 0.3699 | 1.5545 | 0.789 | -6.0033 | 226.6048 | 223.0666 | 158.8299 | 181.1565 | 145.4016 | 129.5079 | 112.4569 | 195.141 | 159.7125 | 214.2605 | 241.4571 | 222.5872 | 170.4143 | 166.2707 | 196.0687 | 241.8092 | 251.268 |  |  | 151.4036 |  | 282.1009 | 116.9651 | 157.7037 | 205.0407 | 226.7621 | 207.2522 | 196.5194 | 173.9751 | 223.1242 | 249.0397 | 254.0584 | 176.3897 | 97.8544 | 133.3291 | 168.3304 | 198.9257 | 160.2945 | 193.1599 | 175.5413 | 329.1005 | 122.6846 | 174.4189 | 228.4495 | 255.2286 | 292.5549 | 117.3396 | 155.2564 | 196.7524 | 218.2088 | 209.7297 | 84.3697 | 97.7322 | 131.411 | 170.3359 | 201.2561 | 160.3437 |  | 143.0848 | 285.4904 |  | 117.7294 | 158.2719 | 207.3417 | 234.217 | 225.0901 | 142.21 | 174.1579 | 220.0657 | 236.0792 | 210.7132 | 96.3837 | 106.8181 | 132.1434 | 172.9204 | 210.3633 | 237.6473 | 139.5011 | 133.283 | 135.4956 | 144.4907 | 190.2078 | 233.3656 | 250.4434 | 230.6122 |  | 173.7653 |  |  | 91.5036 | 95.6996 | 177.3386 | 92.0257 | 189.0582 | 102.6668 | 37.9866 | 38.4139 | 37.459 | 35.1565 | 31.9946 | 38.6444 | 33.7434 | 37.568 | 87.5402 | 106.3775 | 100.1292 | 87.4396 | 232.145 |  |  | 155.5244 |  | 140.977 | 98.957 | 130.2625 | 98.0537 | 202.8963 | 173.8579 | 247.902 | 230.3298 | 239.5733 | 197.1173 | 243.645 | 271.2013 | 279.2571 | 256.9973 | 158.1888 | 131.7814 | 179.8296 | 149.9559 | 186.5884 | 164.8393 | 216.5164 | 130.2952 | 226.3346 | 200.376 | 194.1997 | 255.9033 |  | 190.6324 | 97.8456 | 134.1311 | 174.4866 | 208.2929 | 153.3316 | 175.4518 | 148.4157 |  | 144.4008 | 174.1174 | 231.4281 | 259.4825 | 243.8543 | 118.7032 | 167.3231 | 225.7004 | 256.4956 | 245.1112 | 86.9163 | 98.8523 | 130.8226 | 173.383 | 211.778 | 138.5627 | 188.7984 | 124.1374 | 179.6734 | 128.764 | 126.8807 | 169.6244 | 220.2597 | 250.5265 | 239.1475 | 137.4113 | 181.3309 | 239.0589 | 265.0059 | 243.2396 | 90.1411 | 110.5285 | 142.0935 | 183.4733 | 222.884 | 100.1846 | 139.8579 | 151.9134 | 149.243 | 129.7206 | 223.69 | 171.4024 | 249.659 | 234.8665 | 177.7831 |  |  |  | 91.493 | 100.847 | 94.6552 | 191.3777 | 100.3425 | 163.1262 |  | 101.929 | 93.7897 | 96.6481 | 60.4692 | 103.7849 | 115.0752 |  | 217.5378 | 257.0074 | 255.3816 | 410.3741 | 556.2913 | 531.1086 | 379.7138 | [23 empty] | 95.8207 | 543.7 | 85.7332 | 237.2726
16:30 | 11046 |  |  | 8.875 | 40.4025 | 43.7712 | 15.4063 | 16.4558 | 28.6145 | 18.6432 | 1.6587 | 2.9 | 0.8126 | -0.0231 |  |  |  | -11.559 | 29.5296 | 44.0631 | 10.0954 |  | 15.9028 | 25.6172 | 0.419 | 0.3706 | 1.5604 | 0.7887 | -5.3098 | 226.5838 | 223.0426 | 158.8198 | 181.1478 | 145.3933 | 129.4994 | 112.4512 | 195.1373 | 159.7109 | 214.2462 | 241.4406 | 222.5696 | 170.4143 | 166.2566 | 196.0434 | 241.7756 | 251.2423 |  |  | 151.3918 |  | 282.056 | 116.9616 | 157.7023 | 205.0248 | 226.7421 | 207.2344 | 196.5096 | 173.975 | 223.1132 | 249.0149 | 254.0323 | 176.3839 | 97.8548 | 133.3349 | 168.3291 | 198.9165 | 160.2794 | 193.1397 | 175.5209 | 329.0501 | 122.6873 | 174.4195 | 228.4382 | 255.2108 | 292.4847 | 117.3272 | 155.2542 | 196.7389 | 218.1936 | 209.716 | 84.3654 | 97.7349 | 131.4174 | 170.3346 | 201.2481 | 160.3106 |  | 143.0612 | 285.451 |  | 117.7313 | 158.2675 | 207.3378 | 234.1992 | 225.0677 | 142.2124 | 174.1524 | 220.0374 | 236.0616 | 210.6954 | 96.3788 | 106.8109 | 132.1423 | 172.9171 | 210.3477 | 237.6233 | 139.4855 | 133.2667 | 135.4764 | 144.4841 | 190.1902 | 233.3472 | 250.4202 | 230.5919 |  | 173.7464 |  |  | 91.4963 | 95.6886 | 177.33 | 92.0229 | 189.0355 | 102.6582 | 37.9189 | 38.3025 | 37.5185 | 35.457 | 31.9428 | 38.8941 | 33.7276 | 37.6891 | 87.5309 | 106.3744 | 100.1279 | 87.4301 | 232.1206 |  |  | 155.5127 |  | 140.9731 | 98.9581 | 130.2605 | 98.0498 | 202.8938 | 173.8621 | 247.8775 | 230.3056 | 239.5498 | 197.0977 | 243.6316 | 271.1814 | 279.2355 | 256.9658 | 158.2238 | 131.7706 | 179.8034 | 149.9346 | 186.5921 | 164.8388 | 216.5129 | 130.2891 | 226.3044 | 200.362 | 194.201 | 255.8667 |  | 190.6147 | 97.8391 | 134.134 | 174.4715 | 208.2767 | 153.2922 | 175.4282 | 148.3947 |  | 144.3914 | 174.1093 | 231.4113 | 259.449 | 243.8224 | 118.6969 | 167.3164 | 225.6883 | 256.4707 | 245.0843 | 86.9062 | 98.8523 | 130.8264 | 173.3764 | 211.7678 | 138.561 | 188.7676 | 124.1193 | 179.7831 | 128.7487 | 126.8829 | 169.6249 | 220.2509 | 250.508 | 239.1244 | 137.4125 | 181.3238 | 239.0454 | 264.9786 | 243.2286 | 90.1443 | 110.5221 | 142.0895 | 183.4591 | 222.8793 | 100.1749 | 139.8435 | 151.8964 | 149.2163 | 129.7252 | 223.6691 | 171.3917 | 249.6332 | 234.843 | 177.746 |  |  |  | 91.4826 | 100.8354 | 94.6436 | 191.355 | 100.334 | 163.1327 |  | 101.9113 | 93.7782 | 96.6394 | 60.4579 | 103.792 | 115.0607 |  | 217.4988 | 256.9745 | 255.3267 | 410.4899 | 556.9985 | 531.4954 | 379.932 | [23 empty] | 95.8094 | 544.2469 | 85.7453 | 237.2366
16:30 | 11047 |  |  | 8.9151 | 40.4141 | 43.7101 | 15.4206 | 16.4511 | 28.5613 | 18.6369 | 1.6596 | 2.9021 | 0.8144 | -0.0249 |  |  |  | -11.7195 | 29.5522 | 43.9611 | 10.0847 |  | 15.8548 | 25.5513 | 0.4183 | 0.3677 | 1.5556 | 0.7881 | -4.5767 | 226.5584 | 223.0164 | 158.8003 | 181.1281 | 145.3819 | 129.4901 | 112.4472 | 195.1224 | 159.7092 | 214.2319 | 241.4183 | 222.5477 | 170.4073 | 166.2418 | 196.0055 | 241.7465 | 251.1986 |  |  | 151.3767 |  | 282.0088 | 116.9513 | 157.6905 | 205.0097 | 226.7084 | 207.2078 | 196.4889 | 173.9681 | 223.0896 | 248.9975 | 254.0156 | 176.3749 | 97.854 | 133.3418 | 168.3267 | 198.9057 | 160.2637 | 193.1261 | 175.5051 | 328.9916 | 122.6939 | 174.4193 | 228.4312 | 255.1897 | 292.4122 | 117.3175 | 155.2464 | 196.7305 | 218.1765 | 209.6974 | 84.369 | 97.7016 | 131.4274 | 170.3278 | 201.2252 | 160.2862 |  | 143.0439 | 285.41 |  | 117.7319 | 158.2707 | 207.3285 | 234.1759 | 225.0399 | 142.2047 | 174.1441 | 220.015 | 236.0373 | 210.6722 | 96.363 | 106.8059 | 132.1402 | 172.9067 | 210.3312 | 237.5886 | 139.4666 | 133.251 | 135.4595 | 144.4819 | 190.1813 | 233.3302 | 250.3952 | 230.5646 |  | 173.7235 |  |  | 91.4856 | 95.6769 | 177.3193 | 92.024 | 189.0133 | 102.6469 | 37.9904 | 38.2662 | 37.5251 | 35.4855 | 32.3272 | 38.9872 | 33.6064 | 37.8871 | 87.5172 | 106.3634 | 100.1132 | 87.4184 | 232.0857 |  |  | 155.5037 |  | 140.9623 | 98.9475 | 130.2468 | 98.0469 | 202.8767 | 173.8523 | 247.8463 | 230.2785 | 239.5268 | 197.0689 | 243.6122 | 271.1595 | 279.2061 | 256.9296 | 158.2176 | 131.7587 | 179.8252 | 149.9171 | 186.5786 | 164.8374 | 216.5025 | 130.2851 | 226.2823 | 200.344 | 194.2042 | 255.8417 |  | 190.6063 | 97.84 | 134.1273 | 174.467 | 208.2525 | 153.2629 | 175.4035 | 148.3804 |  | 144.3948 | 174.1063 | 231.3933 | 259.4298 | 243.797 | 118.6946 | 167.3175 | 225.6714 | 256.4531 | 245.0671 | 86.8974 | 98.8525 | 130.8293 | 173.3718 | 211.7617 | 138.556 | 188.7353 | 124.1079 | 179.9136 | 128.735 | 126.8913 | 169.6271 | 220.2425 | 250.4861 | 239.102 | 137.42 | 181.3252 | 239.026 | 264.9507 | 243.1998 | 90.1398 | 110.5205 | 142.072 | 183.4288 | 222.869 | 100.1723 | 139.8266 | 151.8922 | 149.2027 | 129.721 | 223.655 | 171.385 | 249.6083 | 234.8272 | 177.7142 |  |  |  | 91.4691 | 100.8234 | 94.6263 | 191.3152 | 100.3291 | 163.0884 |  | 101.8973 | 93.764 | 96.6288 | 60.4552 | 103.8029 | 115.0475 |  | 217.4741 | 256.9313 | 255.2765 | 410.539 | 556.4629 | 531.2113 | 379.9242 | [23 empty] | 95.7964 | 543.8371 | 85.6181 | 237.2027
16:30 | 11048 |  |  | 8.8835 | 40.4674 | 43.838 | 15.4564 | 16.3692 | 28.5347 | 18.5792 | 1.6585 | 2.9013 | 0.8149 | -0.0231 |  |  |  | -11.7148 | 29.598 | 43.978 | 10.1089 |  | 15.9436 | 25.4646 | 0.4182 | 0.368 | 1.5547 | 0.7871 | -5.1383 | 226.5275 | 222.9868 | 158.7788 | 181.105 | 145.3701 | 129.4776 | 112.435 | 195.0946 | 159.7049 | 214.2175 | 241.3909 | 222.5166 | 170.3862 | 166.2128 | 195.992 | 241.721 | 251.1687 |  |  | 151.3638 |  | 281.966 | 116.9434 | 157.6878 | 204.9987 | 226.6861 | 207.1828 | 196.4656 | 173.9687 | 223.0688 | 248.9819 | 254.0124 | 176.3658 | 97.8516 | 133.3422 | 168.3192 | 198.8858 | 160.2455 | 193.1111 | 175.4921 | 328.9438 | 122.6971 | 174.4171 | 228.4245 | 255.1664 | 292.4101 | 117.3136 | 155.247 | 196.7259 | 218.1594 | 209.6875 | 84.3647 | 97.6759 | 131.4308 | 170.3192 | 201.203 | 160.2931 |  | 143.0334 | 285.3619 |  | 117.7369 | 158.2716 | 207.3263 | 234.1603 | 225.0248 | 142.2035 | 174.1412 | 220.0119 | 236.0147 | 210.6528 | 96.3574 | 106.8066 | 132.14 | 172.9088 | 210.3164 | 237.5663 | 139.4534 | 133.2434 | 135.4457 | 144.4829 | 190.1811 | 233.317 | 250.3676 | 230.5425 |  | 173.7075 |  |  | 91.479 | 95.672 | 177.3123 | 92.0191 | 188.999 | 102.6439 | 38.0373 | 38.2118 | 37.6647 | 35.5322 | 32.9434 | 39.1891 | 33.5785 | 38.2008 | 87.5052 | 106.3552 | 100.1026 | 87.4184 | 232.0596 |  |  | 155.4947 |  | 140.9532 | 98.9373 | 130.234 | 98.0369 | 202.8588 | 173.8458 | 247.825 | 230.2511 | 239.5057 | 197.0541 | 243.6071 | 271.1476 | 279.1833 | 256.9046 | 158.1969 | 131.7476 | 179.8534 | 149.8956 | 186.5635 | 164.8395 | 216.4879 | 130.2794 | 226.2628 | 200.3239 | 194.2065 | 255.826 |  | 190.6096 | 97.8432 | 134.1297 | 174.4739 | 208.2407 | 153.2561 | 175.3884 | 148.3721 |  | 144.3881 | 174.1121 | 231.3859 | 259.4225 | 243.778 | 118.7015 | 167.3153 | 225.6562 | 256.44 | 245.0535 | 86.898 | 98.8539 | 130.8345 | 173.3656 | 211.7576 | 138.5398 | 188.7056 | 124.1003 | 179.9201 | 128.7255 | 126.8955 | 169.6293 | 220.2349 | 250.467 | 239.086 | 137.415 | 181.324 | 239.0039 | 264.9226 | 243.1562 | 90.1414 | 110.5199 | 142.0722 | 183.4221 | 222.8453 | 100.1652 | 139.8132 | 151.8869 | 149.1954 | 129.7036 | 223.6411 | 171.3794 | 249.5879 | 234.8065 | 177.6875 |  |  |  | 91.4589 | 100.8179 | 94.6173 | 191.2901 | 100.33 | 163.0396 |  | 101.8922 | 93.7603 | 96.6256 | 60.4618 | 103.7951 | 115.0653 |  | 217.4519 | 256.8956 | 255.2321 | 410.1112 | 556.2549 | 531.3241 | 379.7683 | [23 empty] | 95.7904 | 543.7895 | 85.652 | 237.1738
16:30 | 11049 |  |  | 8.8758 | 40.5383 | 43.9172 | 15.4193 | 16.357 | 28.5314 | 18.6431 | 1.658 | 2.8993 | 0.8105 | -0.0247 |  |  |  | -11.6081 | 29.5076 | 44.0095 | 10.1377 |  | 15.8906 | 25.5098 | 0.4177 | 0.3718 | 1.5554 | 0.7878 | -4.3356 | 226.5054 | 222.9627 | 158.774 | 181.1005 | 145.3686 | 129.4731 | 112.4309 | 195.0843 | 159.708 | 214.2046 | 241.3712 | 222.4936 | 170.3841 | 166.2186 | 195.989 | 241.7066 | 251.154 |  |  | 151.3537 |  | 281.9272 | 116.9406 | 157.692 | 204.985 | 226.6696 | 207.1657 | 196.4577 | 173.9771 | 223.0647 | 248.9563 | 254.0124 | 176.3574 | 97.8436 | 133.3398 | 168.3088 | 198.8657 | 160.2289 | 193.0874 | 175.4764 | 328.8889 | 122.6941 | 174.4191 | 228.41 | 255.1367 | 292.456 | 117.3028 | 155.2447 | 196.7142 | 218.1375 | 209.6718 | 84.366 | 97.7062 | 131.4324 | 170.3074 | 201.1869 | 160.3015 |  | 143.0111 | 285.3113 |  | 117.7342 | 158.2676 | 207.3194 | 234.1436 | 225.0071 | 142.2003 | 174.1406 | 220.0061 | 235.9901 | 210.631 | 96.3543 | 106.8024 | 132.1374 | 172.9009 | 210.2962 | 237.5522 | 139.4362 | 133.2332 | 135.4292 | 144.4772 | 190.1726 | 233.3043 | 250.3441 | 230.5187 |  | 173.6945 |  |  | 91.4709 | 95.6672 | 177.2924 | 92.0178 | 188.9872 | 102.6351 | 38.1633 | 38.051 | 37.817 | 35.6576 | 33.533 | 39.4163 | 33.9393 | 38.5048 | 87.4935 | 106.3483 | 100.0923 | 87.4133 | 232.0431 |  |  | 155.4818 |  | 140.9487 | 98.9363 | 130.2381 | 98.0349 | 202.8513 | 173.8565 | 247.8108 | 230.2259 | 239.492 | 197.0647 | 243.6069 | 271.137 | 279.1586 | 256.8789 | 158.1494 | 131.7405 | 179.868 | 149.8739 | 186.5508 | 164.8411 | 216.4764 | 130.2735 | 226.2405 | 200.3133 | 194.2077 | 255.8056 |  | 190.6166 | 97.8477 | 134.1409 | 174.4806 | 208.2406 | 153.2287 | 175.3701 | 148.3614 |  | 144.3829 | 174.123 | 231.3837 | 259.4023 | 243.7624 | 118.7025 | 167.3071 | 225.6424 | 256.4155 | 245.0223 | 86.8972 | 98.848 | 130.8382 | 173.356 | 211.7351 | 138.5238 | 188.6791 | 124.0782 | 179.8846 | 128.7101 | 126.8812 | 169.6262 | 220.2215 | 250.4453 | 239.0547 | 137.3916 | 181.3138 | 238.9653 | 264.8863 | 243.121 | 90.1353 | 110.5098 | 142.071 | 183.4143 | 222.81 | 100.1504 | 139.7971 | 151.8688 | 149.1736 | 129.6899 | 223.6226 | 171.3675 | 249.5681 | 234.7825 | 177.6436 |  |  |  | 91.4552 | 100.817 | 94.6105 | 191.2757 | 100.3223 | 163.0259 |  | 101.886 | 93.7556 | 96.6181 | 60.4667 | 103.7958 | 115.0591 |  | 217.4191 | 256.8511 | 255.1807 | 410.3762 | 556.663 | 531.3503 | 379.6398 | [23 empty] | 95.7851 | 544.0067 | 85.7188 | 237.1351
16:30 | 11050 |  |  | 8.8979 | 40.525 | 43.8155 | 15.4641 | 16.4702 | 28.6087 | 18.7157 | 1.6576 | 2.8978 | 0.8132 | -0.0247 |  |  |  | -11.61 | 29.4723 | 44.0406 | 10.1142 |  | 15.8456 | 25.5412 | 0.4165 | 0.369 | 1.5529 | 0.787 | -5.6824 | 226.4901 | 222.9395 | 158.7738 | 181.0899 | 145.3683 | 129.4713 | 112.4301 | 195.078 | 159.7048 | 214.1985 | 241.3429 | 222.4739 | 170.383 | 166.2292 | 195.976 | 241.6777 | 251.1277 |  |  | 151.3385 |  | 281.8887 | 116.9391 | 157.6889 | 204.9769 | 226.6491 | 207.1434 | 196.45 | 173.9781 | 223.0491 | 248.9315 | 254.0366 | 176.346 | 97.8421 | 133.3445 | 168.3119 | 198.8504 | 160.2102 | 193.0633 | 175.4539 | 328.8272 | 122.691 | 174.423 | 228.3934 | 255.1113 | 292.5387 | 117.2903 | 155.2372 | 196.699 | 218.1139 | 209.642 | 84.3724 | 97.7889 | 131.4376 | 170.3036 | 201.1708 | 160.2919 |  | 142.9891 | 285.2608 |  | 117.7242 | 158.2692 | 207.2984 | 234.1203 | 224.9871 | 142.1868 | 174.137 | 219.9843 | 235.9608 | 210.6009 | 96.3406 | 106.7992 | 132.1324 | 172.8901 | 210.2781 | 237.54 | 139.4221 | 133.2219 | 135.4229 | 144.4777 | 190.1729 | 233.2928 | 250.3291 | 230.5017 |  | 173.68 |  |  | 91.4673 | 95.6647 | 177.2677 | 92.0065 | 188.9795 | 102.6258 | 38.4263 | 37.998 | 37.927 | 35.6841 | 33.9423 | 39.4325 | 34.7805 | 38.7034 | 87.4899 | 106.3386 | 100.0863 | 87.4045 | 232.0169 |  |  | 155.4633 |  | 140.9379 | 98.9331 | 130.2281 | 98.0269 | 202.8362 | 173.8581 | 247.7829 | 230.2045 | 239.4661 | 197.0664 | 243.5933 | 271.11 | 279.1299 | 256.8379 | 158.1052 | 131.7211 | 179.8386 | 149.8565 | 186.5333 | 164.8377 | 216.454 | 130.2606 | 226.2126 | 200.2966 | 194.1955 | 255.7779 |  | 190.6193 | 97.8401 | 134.14 | 174.4686 | 208.2248 | 153.1862 | 175.35 | 148.3464 |  | 144.3776 | 174.1294 | 231.3784 | 259.3746 | 243.7339 | 118.6938 | 167.3125 | 225.629 | 256.3835 | 244.987 | 86.8984 | 98.8376 | 130.8373 | 173.353 | 211.7141 | 138.5066 | 188.655 | 124.0608 | 179.8545 | 128.699 | 126.8822 | 169.6276 | 220.2139 | 250.4264 | 239.0246 | 137.3916 | 181.3182 | 238.9519 | 264.864 | 243.1023 | 90.1324 | 110.5096 | 142.0805 | 183.4144 | 222.7781 | 100.1449 | 139.7836 | 151.8516 | 149.1525 | 129.7018 | 223.6111 | 171.3641 | 249.5476 | 234.7643 | 177.6061 |  |  |  | 91.4445 | 100.8092 | 94.595 | 191.2356 | 100.3138 | 163.0124 |  | 101.8713 | 93.7372 | 96.605 | 60.4611 | 103.8217 | 115.0615 |  | 217.409 | 256.8148 | 255.1339 | 410.1736 | 556.1302 | 530.9496 | 379.27 | [23 empty] | 95.7743 | 543.5399 | 85.7703 | 237.1119
16:30 | 11051 |  |  | 8.8458 | 40.4023 | 43.7138 | 15.4854 | 16.4157 | 28.6206 | 18.6481 | 1.6568 | 2.8967 | 0.8115 | -0.0244 |  |  |  | -11.5353 | 29.5917 | 43.9993 | 10.1742 |  | 15.8134 | 25.5604 | 0.4176 | 0.3695 | 1.5584 | 0.7854 | -5.0459 | 226.4703 | 222.9088 | 158.7625 | 181.0644 | 145.3567 | 129.4593 | 112.4223 | 195.0614 | 159.6958 | 214.1853 | 241.3109 | 222.4474 | 170.3607 | 166.2028 | 195.9535 | 241.6343 | 251.095 |  |  | 151.3296 |  | 281.8512 | 116.9431 | 157.6794 | 204.9642 | 226.6296 | 207.123 | 196.4379 | 173.9787 | 223.0336 | 248.9189 | 254.1387 | 176.3473 | 97.8484 | 133.3548 | 168.3187 | 198.8472 | 160.2012 | 193.0502 | 175.4447 | 328.7793 | 122.7052 | 174.4277 | 228.3869 | 255.098 | 292.6547 | 117.288 | 155.2353 | 196.6817 | 218.0946 | 209.6235 | 84.3649 | 97.871 | 131.4363 | 170.301 | 201.1572 | 160.2709 |  | 142.9708 | 285.2141 |  | 117.7253 | 158.2738 | 207.2816 | 234.1021 | 224.9708 | 142.1823 | 174.1344 | 219.9656 | 235.9417 | 210.5799 | 96.3287 | 106.7969 | 132.1365 | 172.8806 | 210.2654 | 237.5536 | 139.4116 | 133.22 | 135.4195 | 144.4917 | 190.1789 | 233.2889 | 250.3192 | 230.4961 |  | 173.6717 |  |  | 91.4561 | 95.6612 | 177.2496 | 91.9915 | 188.9691 | 102.6116 | 38.7226 | 38.1246 | 38.0715 | 35.7045 | 34.2148 | 39.3526 | 35.4326 | 38.8519 | 87.4884 | 106.3273 | 100.0817 | 87.3957 | 231.9873 |  |  | 155.443 |  | 140.9153 | 98.9196 | 130.2053 | 98.0173 | 202.817 | 173.8516 | 247.7481 | 230.1759 | 239.4378 | 197.0625 | 243.5725 | 271.0801 | 279.1064 | 256.8091 | 158.0808 | 131.7035 | 179.7901 | 149.8353 | 186.509 | 164.8323 | 216.437 | 130.2438 | 226.1804 | 200.2743 | 194.1883 | 255.7502 |  | 190.6079 | 97.8323 | 134.1382 | 174.4603 | 208.1998 | 153.1539 | 175.3338 | 148.3294 |  | 144.3704 | 174.1226 | 231.3722 | 259.3628 | 243.7027 | 118.6913 | 167.3038 | 225.6118 | 256.3512 | 244.9606 | 86.9002 | 98.8368 | 130.8357 | 173.3495 | 211.7012 | 138.4843 | 188.6291 | 124.0516 | 179.8164 | 128.6886 | 126.8862 | 169.6331 | 220.2057 | 250.4077 | 239.0053 | 137.3846 | 181.3148 | 238.9415 | 264.8461 | 243.0855 | 90.1343 | 110.5212 | 142.0897 | 183.4216 | 222.7576 | 100.1388 | 139.7635 | 151.8371 | 149.1337 | 129.7234 | 223.6105 | 171.3682 | 249.5207 | 234.7331 | 177.5971 |  |  |  | 91.4293 | 100.7955 | 94.5754 | 191.1937 | 100.3114 | 162.9766 |  | 101.8668 | 93.7306 | 96.6005 | 60.4595 | 103.8287 | 115.062 |  | 217.379 | 256.7718 | 255.0941 | 410.2984 | 555.8185 | 531.012 | 379.27 | [23 empty] | 95.7644 | 543.4153 | 85.7206 | 237.0754
16:30 | 11052 |  |  | 8.9175 | 40.4561 | 43.8135 | 15.6389 | 16.4331 | 28.6731 | 18.6659 | 1.6556 | 2.8943 | 0.8165 | -0.0233 |  |  |  | -11.5474 | 29.533 | 43.9802 | 10.1029 |  | 15.85 | 25.5535 | 0.4176 | 0.3728 | 1.5572 | 0.7858 | -5.6934 | 226.4411 | 222.8897 | 158.7468 | 181.0545 | 145.3389 | 129.446 | 112.4139 | 195.0464 | 159.6906 | 214.167 | 241.283 | 222.42 | 170.3497 | 166.1867 | 195.9279 | 241.6099 | 251.0705 |  |  | 151.3201 |  | 281.8118 | 116.9443 | 157.6774 | 204.953 | 226.6113 | 207.1033 | 196.4242 | 173.9773 | 223.0289 | 248.9076 | 254.1548 | 176.3421 | 97.845 | 133.3603 | 168.3144 | 198.8398 | 160.1941 | 193.0389 | 175.4326 | 328.73 | 122.7091 | 174.4286 | 228.3814 | 255.0765 | 292.7364 | 117.2845 | 155.2317 | 196.6706 | 218.0843 | 209.6122 | 84.3596 | 97.9356 | 131.4386 | 170.2966 | 201.1487 | 160.2457 |  | 142.9524 | 285.174 |  | 117.73 | 158.2715 | 207.2797 | 234.0792 | 224.952 | 142.1805 | 174.1291 | 219.9604 | 235.9223 | 210.5619 | 96.323 | 106.8064 | 132.1437 | 172.8698 | 210.2531 | 237.5729 | 139.3883 | 133.2074 | 135.4006 | 144.4908 | 190.1718 | 233.2751 | 250.2962 | 230.4735 |  | 173.6521 |  |  | 91.4372 | 95.6555 | 177.227 | 91.9779 | 188.9477 | 102.5907 | 38.9372 | 38.3034 | 38.227 | 35.7391 | 34.276 | 39.2382 | 35.8983 | 38.9108 | 87.4827 | 106.3179 | 100.0715 | 87.3821 | 231.9654 |  |  | 155.4347 |  | 140.9009 | 98.9072 | 130.1991 | 98.0116 | 202.807 | 173.8496 | 247.7237 | 230.1449 | 239.4171 | 197.064 | 243.5661 | 271.0643 | 279.0849 | 256.7928 | 158.1082 | 131.699 | 179.7254 | 149.8295 | 186.4983 | 164.8381 | 216.4331 | 130.2444 | 226.1622 | 200.2782 | 194.1966 | 255.7294 |  | 190.574 | 97.8371 | 134.1399 | 174.4701 | 208.1903 | 153.1183 | 175.3132 | 148.3196 |  | 144.3774 | 174.1257 | 231.3608 | 259.352 | 243.6843 | 118.6935 | 167.3018 | 225.6045 | 256.3248 | 244.9439 | 86.8987 | 98.8394 | 130.8459 | 173.3477 | 211.6873 | 138.471 | 188.6109 | 124.0442 | 179.7725 | 128.6757 | 126.883 | 169.6259 | 220.1873 | 250.387 | 238.9841 | 137.3686 | 181.3003 | 238.9121 | 264.8109 | 243.0552 | 90.1296 | 110.5184 | 142.0855 | 183.4138 | 222.7383 | 100.1259 | 139.7495 | 151.8253 | 149.1133 | 129.7274 | 223.6026 | 171.3749 | 249.4929 | 234.7006 | 177.5928 |  |  |  | 91.4205 | 100.7878 | 94.5618 | 191.1688 | 100.3226 | 162.9418 |  | 101.8535 | 93.7158 | 96.5899 | 60.4527 | 103.8168 | 115.061 |  | 217.3416 | 256.7128 | 255.0331 | 410.3138 | 556.164 | 531.3503 | 379.6398 | [23 empty] | 95.7528 | 543.7571 | 85.8211 | 237.0272
16:30 | 11053 |  |  | 8.9233 | 40.4145 | 43.8024 | 15.6481 | 16.427 | 28.6624 | 18.6892 | 1.6547 | 2.8936 | 0.8153 | -0.0252 |  |  |  | -11.489 | 29.5091 | 43.9693 | 10.1018 |  | 15.9268 | 25.5752 | 0.4163 | 0.3717 | 1.5572 | 0.7866 | -4.3244 | 226.4178 | 222.8723 | 158.7375 | 181.0452 | 145.3307 | 129.4375 | 112.4052 | 195.041 | 159.6839 | 214.1509 | 241.2609 | 222.3977 | 170.3491 | 166.1787 | 195.9078 | 241.5946 | 251.0416 |  |  | 151.3068 |  | 281.7668 | 116.9367 | 157.6782 | 204.9354 | 226.5897 | 207.0772 | 196.4023 | 173.968 | 223.0167 | 248.889 | 254.1235 | 176.3316 | 97.8443 | 133.366 | 168.3078 | 198.8269 | 160.1768 | 193.0198 | 175.413 | 328.6752 | 122.7041 | 174.43 | 228.367 | 255.0547 | 292.9765 | 117.2808 | 155.2265 | 196.6622 | 218.0658 | 209.593 | 84.3593 | 97.9799 | 131.4444 | 170.2965 | 201.1346 | 160.2135 |  | 142.9317 | 285.1332 |  | 117.7281 | 158.2709 | 207.2674 | 234.0556 | 224.9337 | 142.1801 | 174.1235 | 219.9471 | 235.8901 | 210.5381 | 96.3034 | 106.8079 | 132.1364 | 172.8681 | 210.2344 | 237.5617 | 139.3661 | 133.1867 | 135.3753 | 144.4751 | 190.165 | 233.2526 | 250.2714 | 230.4442 |  | 173.6395 |  |  | 91.4336 | 95.644 | 177.2006 | 91.9663 | 188.9236 | 102.5835 | 39.1343 | 38.501 | 38.4201 | 35.7032 | 34.3006 | 39.113 | 36.2745 | 38.6451 | 87.4735 | 106.3073 | 100.0581 | 87.3703 | 231.9459 |  |  | 155.4341 |  | 140.8996 | 98.9037 | 130.1966 | 98.0092 | 202.8005 | 173.8494 | 247.6972 | 230.1285 | 239.3943 | 197.0635 | 243.5567 | 271.0487 | 279.0614 | 256.7667 | 158.1298 | 131.6888 | 179.6444 | 149.8168 | 186.485 | 164.8369 | 216.421 | 130.2386 | 226.1374 | 200.2682 | 194.1859 | 255.7039 |  | 190.5441 | 97.8274 | 134.1364 | 174.4482 | 208.1748 | 153.0771 | 175.2822 | 148.3009 |  | 144.3747 | 174.1181 | 231.3303 | 259.3199 | 243.6618 | 118.6944 | 167.3095 | 225.5968 | 256.3065 | 244.9195 | 86.8934 | 98.8364 | 130.8467 | 173.3414 | 211.6734 | 138.458 | 188.5923 | 124.0368 | 179.7248 | 128.6528 | 126.8851 | 169.6216 | 220.173 | 250.3625 | 238.9559 | 137.3666 | 181.2913 | 238.8814 | 264.7725 | 243.0191 | 90.13 | 110.5115 | 142.0841 | 183.4012 | 222.722 | 100.1163 | 139.7423 | 151.8148 | 149.1002 | 129.722 | 223.5907 | 171.374 | 249.4683 | 234.6769 | 177.5736 |  |  |  | 91.4165 | 100.7853 | 94.554 | 191.1417 | 100.3233 | 162.9297 |  | 101.8384 | 93.6998 | 96.5735 | 60.4509 | 103.8315 | 115.0607 |  | 217.3176 | 256.6686 | 254.989 | 410.3629 | 556.3771 | 531.0039 | 379.5697 | [23 empty] | 95.7431 | 543.6905 | 85.848 | 236.9931
16:30 | 11054 |  |  | 8.8443 | 40.4271 | 43.6698 | 15.5392 | 16.3356 | 28.5862 | 18.6786 | 1.6562 | 2.8953 | 0.813 | -0.0257 |  |  |  | -11.4358 | 29.5426 | 44.0084 | 10.1028 |  | 15.8265 | 25.4839 | 0.4177 | 0.3711 | 1.5578 | 0.7874 | -6.0382 | 226.4006 | 222.8505 | 158.7308 | 181.0303 | 145.3237 | 129.434 | 112.3997 | 195.0335 | 159.6854 | 214.1328 | 241.2508 | 222.3793 | 170.342 | 166.1612 | 195.9426 | 241.5721 | 251.0155 |  |  | 151.2976 |  | 281.7285 | 116.939 | 157.6842 | 204.9221 | 226.5699 | 207.0643 | 196.3886 | 173.965 | 223.0062 | 248.8638 | 254.1312 | 176.3182 | 97.8394 | 133.3571 | 168.2941 | 198.8093 | 160.1511 | 192.9901 | 175.391 | 328.6206 | 122.6973 | 174.4215 | 228.3454 | 255.0272 | 293.1497 | 117.2776 | 155.2269 | 196.6549 | 218.0457 | 209.5709 | 84.3639 | 98.0083 | 131.4487 | 170.297 | 201.1247 | 160.1997 |  | 142.9171 | 285.0993 |  | 117.7268 | 158.2692 | 207.2591 | 234.0402 | 224.9131 | 142.1806 | 174.1239 | 219.9305 | 235.8702 | 210.5194 | 96.2941 | 106.8042 | 132.1297 | 172.8653 | 210.2159 | 237.5315 | 139.3514 | 133.1723 | 135.3623 | 144.4732 | 190.1636 | 233.2457 | 250.2525 | 230.4273 |  | 173.6375 |  |  | 91.4342 | 95.6369 | 177.1959 | 91.9663 | 188.9016 | 102.5925 | 39.2728 | 38.6585 | 38.2781 | 35.5499 | 34.6474 | 38.9694 | 36.6795 | 38.3879 | 87.4661 | 106.3006 | 100.0471 | 87.3707 | 231.9196 |  |  | 155.4193 |  | 140.8936 | 98.9053 | 130.1957 | 98.0095 | 202.7876 | 173.848 | 247.6762 | 230.1038 | 239.3725 | 197.0428 | 243.532 | 271.0337 | 279.0379 | 256.745 | 158.1135 | 131.6703 | 179.5791 | 149.8068 | 186.4731 | 164.8315 | 216.4095 | 130.2361 | 226.11 | 200.2437 | 194.168 | 255.6719 |  | 190.535 | 97.8216 | 134.1439 | 174.4397 | 208.1614 | 153.055 | 175.2636 | 148.2859 |  | 144.3688 | 174.1066 | 231.308 | 259.2851 | 243.633 | 118.6975 | 167.3073 | 225.584 | 256.2869 | 244.8887 | 86.8913 | 98.8326 | 130.8474 | 173.3334 | 211.6601 | 138.44 | 188.5704 | 124.0197 | 179.6813 | 128.6388 | 126.8818 | 169.6286 | 220.1649 | 250.3378 | 238.931 | 137.3731 | 181.2901 | 238.8736 | 264.7548 | 243.0046 | 90.1308 | 110.525 | 142.0974 | 183.4086 | 222.7094 | 100.1123 | 139.7217 | 151.7999 | 149.0799 | 129.7282 | 223.5736 | 171.3716 | 249.4482 | 234.6527 | 177.5491 |  |  |  | 91.408 | 100.7805 | 94.546 | 191.117 | 100.3138 | 162.961 |  | 101.8395 | 93.6907 | 96.5624 | 60.4487 | 103.8387 | 115.0769 |  | 217.3042 | 256.6046 | 254.9416 | 410.236 | 556.3796 | 530.7 | 379.2077 | [23 empty] | 95.7373 | 543.5398 | 85.6828 | 236.9544
16:30 | 11055 |  |  | 8.8618 | 40.4029 | 43.6558 | 15.5553 | 16.3898 | 28.6107 | 18.682 | 1.6546 | 2.894 | 0.8141 | -0.0251 |  |  |  | -11.5352 | 29.572 | 43.9976 | 10.1136 |  | 15.8359 | 25.5726 | 0.4167 | 0.3712 | 1.5588 | 0.7871 | -5.6782 | 226.3772 | 222.8345 | 158.7201 | 181.0178 | 145.3113 | 129.4272 | 112.3973 | 195.0209 | 159.6891 | 214.1234 | 241.234 | 222.3609 | 170.3322 | 166.1493 | 195.9675 | 241.5498 | 250.9911 |  |  | 151.2865 |  | 281.688 | 116.935 | 157.6798 | 204.9144 | 226.5512 | 207.0531 | 196.3781 | 173.9607 | 222.9882 | 248.833 | 254.0974 | 176.3016 | 97.8335 | 133.3477 | 168.2813 | 198.7962 | 160.1277 | 192.9626 | 175.3713 | 328.5598 | 122.6856 | 174.4063 | 228.3263 | 254.9976 | 293.2336 | 117.2722 | 155.2263 | 196.641 | 218.0278 | 209.5542 | 84.3575 | 98.0413 | 131.4547 | 170.2927 | 201.1067 | 160.1855 |  | 142.9034 | 285.0604 |  | 117.7324 | 158.2772 | 207.2534 | 234.0296 | 224.8958 | 142.1819 | 174.1236 | 219.9232 | 235.8579 | 210.5067 | 96.3007 | 106.802 | 132.131 | 172.861 | 210.2023 | 237.4916 | 139.3312 | 133.1585 | 135.3522 | 144.4798 | 190.1615 | 233.2378 | 250.2288 | 230.4125 |  | 173.623 |  |  | 91.4216 | 95.6316 | 177.1919 | 91.9642 | 188.8731 | 102.599 | 39.2201 | 38.5745 | 38.0771 | 35.3384 | 35.1395 | 38.8047 | 37.0861 | 38.4185 | 87.4546 | 106.2891 | 100.0371 | 87.3638 | 231.8848 |  |  | 155.3997 |  | 140.8742 | 98.9022 | 130.1848 | 98.0005 | 202.7735 | 173.849 | 247.6531 | 230.0648 | 239.3475 | 197.0045 | 243.5149 | 271.0175 | 279.0207 | 256.726 | 158.1016 | 131.6656 | 179.5198 | 149.7963 | 186.4717 | 164.8351 | 216.3998 | 130.2413 | 226.0901 | 200.2324 | 194.1621 | 255.6456 |  | 190.5138 | 97.821 | 134.1523 | 174.443 | 208.1537 | 153.0333 | 175.2499 | 148.2716 |  | 144.3559 | 174.1041 | 231.2978 | 259.2645 | 243.6109 | 118.7013 | 167.3094 | 225.5724 | 256.2637 | 244.8684 | 86.8909 | 98.8391 | 130.8551 | 173.3328 | 211.6474 | 138.4293 | 188.553 | 124.0057 | 179.6371 | 128.6342 | 126.8825 | 169.6265 | 220.1572 | 250.3191 | 238.9169 | 137.3762 | 181.2934 | 238.8768 | 264.7384 | 242.9849 | 90.1259 | 110.5268 | 142.0906 | 183.4085 | 222.6956 | 100.1067 | 139.7045 | 151.7825 | 149.0539 | 129.7362 | 223.5632 | 171.3754 | 249.4272 | 234.6319 | 177.5406 |  |  |  | 91.3935 | 100.7753 | 94.5333 | 191.1007 | 100.3067 | 162.9717 |  | 101.8284 | 93.6794 | 96.5554 | 60.4554 | 103.7982 | 115.0664 |  | 217.2651 | 256.5354 | 254.8945 | 409.9486 | 556.2056 | 530.4645 | 379.235 | [23 empty] | 95.7273 | 543.335 | 85.7144 | 236.9002
16:30 | 11056 |  |  | 8.8763 | 40.402 | 43.7415 | 15.4182 | 16.3337 | 28.6586 | 18.7713 | 1.6554 | 2.8953 | 0.8168 | -0.0247 |  |  |  | -11.6367 | 29.6146 | 44.0945 | 10.1495 |  | 15.8001 | 25.494 | 0.4162 | 0.3716 | 1.5551 | 0.7868 | -5.6583 | 226.3566 | 222.8163 | 158.7112 | 181.0058 | 145.3025 | 129.4214 | 112.3967 | 195.0111 | 159.6861 | 214.1112 | 241.2125 | 222.3406 | 170.3272 | 166.1445 | 195.9344 | 241.5322 | 250.9599 |  |  | 151.2717 |  | 281.6384 | 116.9276 | 157.6685 | 204.9013 | 226.5277 | 207.0351 | 196.366 | 173.9568 | 222.9663 | 248.804 | 254.0934 | 176.289 | 97.8378 | 133.3543 | 168.284 | 198.7813 | 160.115 | 192.9458 | 175.3594 | 328.4978 | 122.6894 | 174.3961 | 228.3165 | 254.9799 | 293.2214 | 117.2712 | 155.2177 | 196.6242 | 218.0129 | 209.5358 | 84.3528 | 98.0808 | 131.4598 | 170.2848 | 201.0879 | 160.1681 |  | 142.8797 | 285.0099 |  | 117.7342 | 158.2837 | 207.2474 | 234.0202 | 224.8804 | 142.184 | 174.1172 | 219.915 | 235.8327 | 210.4867 | 96.295 | 106.8023 | 132.134 | 172.8573 | 210.1913 | 237.4479 | 139.3141 | 133.1419 | 135.34 | 144.4828 | 190.1548 | 233.2207 | 250.2143 | 230.3914 |  | 173.6027 |  |  | 91.4099 | 95.6196 | 177.1635 | 91.9421 | 188.8491 | 102.5941 | 39.0166 | 38.3877 | 38.1395 | 35.2257 | 35.4983 | 38.6985 | 37.3316 | 38.545 | 87.4445 | 106.2759 | 100.0289 | 87.3554 | 231.8568 |  |  | 155.3885 |  | 140.8593 | 98.8947 | 130.1705 | 97.9931 | 202.7634 | 173.847 | 247.6241 | 230.0426 | 239.3201 | 196.9885 | 243.5003 | 270.993 | 278.9968 | 256.6994 | 158.1047 | 131.6589 | 179.4532 | 149.7758 | 186.4626 | 164.8378 | 216.3891 | 130.2356 | 226.0717 | 200.2156 | 194.1571 | 255.6218 |  | 190.5031 | 97.8202 | 134.1532 | 174.4301 | 208.138 | 153.002 | 175.228 | 148.2529 |  | 144.342 | 174.0973 | 231.2887 | 259.2443 | 243.587 | 118.6968 | 167.3078 | 225.5504 | 256.2363 | 244.8461 | 86.8882 | 98.8375 | 130.8594 | 173.3321 | 211.6324 | 138.4163 | 188.534 | 123.9858 | 179.5872 | 128.6171 | 126.8826 | 169.6199 | 220.1458 | 250.2899 | 238.895 | 137.3823 | 181.2948 | 238.868 | 264.7131 | 242.9629 | 90.1271 | 110.5165 | 142.0684 | 183.3836 | 222.6728 | 100.0943 | 139.6926 | 151.7758 | 149.0416 | 129.7219 | 223.5527 | 171.3667 | 249.4057 | 234.606 | 177.5251 |  |  |  | 91.3828 | 100.7705 | 94.5222 | 191.0933 | 100.304 | 162.9541 |  | 101.8225 | 93.6689 | 96.5439 | 60.4482 | 103.8189 | 115.0481 |  | 217.2362 | 256.4957 | 254.8407 | 409.9884 | 556.2523 | 531.1912 | 379.4451 | [23 empty] | 95.7175 | 543.7218 | 85.7153 | 236.8659
16:30 | 11057 |  |  | 8.9962 | 40.3811 | 43.6259 | 15.4974 | 16.3272 | 28.6794 | 18.7088 | 1.6553 | 2.8938 | 0.8096 | -0.0258 |  |  |  | -11.5363 | 29.5587 | 43.8941 | 10.1314 |  | 15.8224 | 25.5583 | 0.4167 | 0.3716 | 1.5577 | 0.7869 | -5.4893 | 226.3364 | 222.796 | 158.6996 | 180.9978 | 145.2981 | 129.4176 | 112.3881 | 195.003 | 159.68 | 214.0944 | 241.1934 | 222.3171 | 170.3252 | 166.1255 | 195.9084 | 241.5078 | 250.9312 |  |  | 151.252 |  | 281.5946 | 116.9262 | 157.6723 | 204.8856 | 226.5002 | 207.0132 | 196.351 | 173.9519 | 222.9563 | 248.7884 | 254.0856 | 176.2906 | 97.8445 | 133.3623 | 168.2944 | 198.7689 | 160.1028 | 192.9302 | 175.3443 | 328.4503 | 122.6948 | 174.4006 | 228.3123 | 254.9632 | 293.1415 | 117.2723 | 155.2189 | 196.621 | 218.002 | 209.5244 | 84.3665 | 98.1309 | 131.4711 | 170.2836 | 201.0825 | 160.1569 |  | 142.8665 | 284.9722 |  | 117.7313 | 158.2823 | 207.2346 | 233.9926 | 224.8564 | 142.1829 | 174.1112 | 219.903 | 235.8044 | 210.4592 | 96.2753 | 106.8025 | 132.1326 | 172.847 | 210.1714 | 237.4088 | 139.3053 | 133.1325 | 135.334 | 144.4874 | 190.155 | 233.2145 | 250.2003 | 230.3731 |  | 173.592 |  |  | 91.4051 | 95.615 | 177.1559 | 91.927 | 188.8363 | 102.5862 | 38.793 | 38.3388 | 38.1959 | 35.1844 | 35.5497 | 38.6586 | 37.4564 | 38.2597 | 87.4387 | 106.2743 | 100.02 | 87.3451 | 231.8353 |  |  | 155.3763 |  | 140.8563 | 98.8872 | 130.167 | 97.99 | 202.7474 | 173.8455 | 247.5951 | 230.0187 | 239.2956 | 196.9763 | 243.487 | 270.9697 | 278.9735 | 256.6768 | 158.1215 | 131.643 | 179.3802 | 149.7647 | 186.4427 | 164.8355 | 216.3761 | 130.2302 | 226.0445 | 200.1919 | 194.1575 | 255.5971 |  | 190.5073 | 97.8229 | 134.1587 | 174.4379 | 208.1279 | 152.981 | 175.2075 | 148.2431 |  | 144.3398 | 174.1085 | 231.2769 | 259.2208 | 243.5663 | 118.6973 | 167.305 | 225.5433 | 256.2202 | 244.8288 | 86.8965 | 98.8309 | 130.8655 | 173.3345 | 211.6222 | 138.4029 | 188.5167 | 123.9651 | 179.5482 | 128.6008 | 126.8885 | 169.6223 | 220.1355 | 250.269 | 238.8748 | 137.3886 | 181.2983 | 238.8537 | 264.6977 | 242.9429 | 90.1346 | 110.519 | 142.0714 | 183.3647 | 222.6494 | 100.0887 | 139.677 | 151.76 | 149.0266 | 129.7059 | 223.531 | 171.3558 | 249.3799 | 234.5779 | 177.5047 |  |  |  | 91.3738 | 100.7647 | 94.519 | 191.0868 | 100.2921 | 162.9492 |  | 101.8154 | 93.6571 | 96.5359 | 60.4533 | 103.8342 | 115.0516 |  | 217.211 | 256.474 | 254.79 | 410.1112 | 555.6938 | 530.7 | 379.27 | [23 empty] | 95.7108 | 543.1969 | 85.6934 | 236.8425
16:30 | 11058 |  |  | 8.9569 | 40.3963 | 43.7148 | 15.5423 | 16.4175 | 28.6614 | 18.7222 | 1.6543 | 2.8917 | 0.8148 | -0.0243 |  |  |  | -11.5043 | 29.5466 | 44.131 | 10.2366 |  | 15.8436 | 25.5557 | 0.4164 | 0.3717 | 1.5541 | 0.7847 | -5.9115 | 226.3146 | 222.7736 | 158.6872 | 180.9855 | 145.2937 | 129.4121 | 112.3819 | 194.9898 | 159.6783 | 214.0835 | 241.1657 | 222.2919 | 170.3219 | 166.1173 | 195.8891 | 241.4784 | 250.9108 |  |  | 151.2398 |  | 281.5635 | 116.9219 | 157.6815 | 204.8778 | 226.4796 | 206.9893 | 196.3418 | 173.9479 | 222.9471 | 248.7729 | 254.0632 | 176.2852 | 97.8385 | 133.3697 | 168.2876 | 198.7568 | 160.0856 | 192.9054 | 175.3279 | 328.4037 | 122.6914 | 174.4121 | 228.3033 | 254.9481 | 292.8981 | 117.273 | 155.2232 | 196.6129 | 217.9876 | 209.5125 | 84.3647 | 98.1775 | 131.476 | 170.2793 | 201.0713 | 160.1468 |  | 142.8604 | 284.9294 |  | 117.7323 | 158.2796 | 207.2181 | 233.9649 | 224.8353 | 142.1741 | 174.1075 | 219.8908 | 235.7838 | 210.4342 | 96.2613 | 106.7984 | 132.1317 | 172.8444 | 210.1525 | 237.3777 | 139.2861 | 133.1182 | 135.3172 | 144.4844 | 190.1518 | 233.2048 | 250.1767 | 230.353 |  | 173.5832 |  |  | 91.3945 | 95.6045 | 177.1449 | 91.9282 | 188.8174 | 102.5784 | 38.6081 | 38.3254 | 37.9544 | 35.0777 | 35.2415 | 38.6498 | 37.5678 | 37.398 | 87.4251 | 106.2645 | 100.0081 | 87.3367 | 231.8053 |  |  | 155.361 |  | 140.8461 | 98.8785 | 130.1622 | 97.9845 | 202.7352 | 173.8452 | 247.5674 | 229.9814 | 239.2672 | 196.9387 | 243.485 | 270.9608 | 278.9597 | 256.6649 | 158.1314 | 131.6387 | 179.3113 | 149.7539 | 186.4323 | 164.8344 | 216.3643 | 130.2355 | 226.0216 | 200.1786 | 194.1734 | 255.5816 |  | 190.5103 | 97.8239 | 134.1624 | 174.4447 | 208.1165 | 152.9689 | 175.1917 | 148.2374 |  | 144.3318 | 174.1192 | 231.2748 | 259.2162 | 243.547 | 118.6994 | 167.2997 | 225.5375 | 256.1925 | 244.8084 | 86.899 | 98.8356 | 130.8646 | 173.338 | 211.6037 | 138.4074 | 188.4978 | 123.95 | 181.076 | 128.5859 | 126.894 | 169.6341 | 220.1258 | 250.2578 | 238.8507 | 137.374 | 181.3007 | 238.8406 | 264.6849 | 242.9183 | 90.1452 | 110.5288 | 142.0766 | 183.3539 | 222.6385 | 100.0853 | 139.663 | 151.7461 | 149.0106 | 129.7132 | 223.5176 | 171.3556 | 249.3562 | 234.5616 | 177.4985 |  |  |  | 91.361 | 100.7578 | 94.511 | 191.0825 | 100.2837 | 162.9304 |  | 101.806 | 93.6518 | 96.5305 | 60.4595 | 103.8462 | 115.0418 |  | 217.1881 | 256.4243 | 254.7499 | 410.0754 | 556.3901 | 530.8931 | 379.2854 | [23 empty] | 95.7021 | 543.6416 | 85.8662 | 236.8062
16:30 | 11059 |  |  | 8.8858 | 40.4217 | 43.6203 | 15.6257 | 16.3399 | 28.6274 | 18.629 | 1.6562 | 2.8898 | 0.816 | -0.0243 |  |  |  | -11.5379 | 29.544 | 44.0808 | 10.2094 |  | 15.8805 | 25.556 | 0.4176 | 0.3722 | 1.5545 | 0.7856 | -4.8436 | 226.2923 | 222.7511 | 158.6812 | 180.9663 | 145.2855 | 129.404 | 112.3758 | 194.9777 | 159.6783 | 214.0675 | 241.1406 | 222.2645 | 170.3163 | 166.1176 | 195.8703 | 241.4613 | 250.8854 |  |  | 151.2321 |  | 281.5253 | 116.9232 | 157.6811 | 204.8741 | 226.4639 | 206.9721 | 196.3299 | 173.9433 | 222.9381 | 248.7496 | 254.0243 | 176.2709 | 97.8352 | 133.3764 | 168.2793 | 198.7425 | 160.0695 | 192.8878 | 175.3156 | 328.3492 | 122.691 | 174.4078 | 228.2856 | 254.9298 | 292.8583 | 117.2713 | 155.2152 | 196.5984 | 217.97 | 209.4888 | 84.3545 | 98.2058 | 131.469 | 170.2717 | 201.0543 | 160.1415 |  | 142.8456 | 284.8731 |  | 117.7323 | 158.2706 | 207.2128 | 233.9506 | 224.8148 | 142.161 | 174.105 | 219.8679 | 235.7619 | 210.411 | 96.2555 | 106.8016 | 132.1287 | 172.8386 | 210.14 | 237.3422 | 139.2697 | 133.1039 | 135.307 | 144.487 | 190.1406 | 233.1966 | 250.1611 | 230.3385 |  | 173.5685 |  |  | 91.3843 | 95.5914 | 177.1158 | 91.9145 | 188.811 | 102.5751 | 38.5843 | 38.3741 | 37.5303 | 34.9525 | 35.0722 | 38.6275 | 37.6502 | 36.6991 | 87.4146 | 106.2538 | 100.0011 | 87.3341 | 231.7763 |  |  | 155.3516 |  | 140.833 | 98.8696 | 130.1531 | 97.9774 | 202.7362 | 173.8346 | 247.5373 | 229.9514 | 239.2392 | 196.9062 | 243.4747 | 270.9505 | 278.939 | 256.6425 | 158.1457 | 131.6392 | 179.2626 | 149.7414 | 186.4457 | 164.8401 | 216.3581 | 130.2451 | 226.0111 | 200.1733 | 194.1809 | 255.5647 |  | 190.5019 | 97.8274 | 134.1629 | 174.4411 | 208.1034 | 152.9427 | 175.1766 | 148.2256 |  | 144.3283 | 174.1151 | 231.2751 | 259.2073 | 243.5301 | 118.6957 | 167.2985 | 225.5174 | 256.1561 | 244.7756 | 86.8929 | 98.8421 | 130.8612 | 173.3352 | 211.5843 | 138.4101 | 188.4761 | 123.9334 | 182.6373 | 128.5643 | 126.8874 | 169.6329 | 220.1105 | 250.2351 | 238.822 | 137.367 | 181.2943 | 238.8325 | 264.6595 | 242.8963 | 90.1505 | 110.5331 | 142.0729 | 183.343 | 222.6275 | 100.0769 | 139.6515 | 151.736 | 148.9944 | 129.7159 | 223.5111 | 171.3562 | 249.3281 | 234.5411 | 177.4854 |  |  |  | 91.3552 | 100.7495 | 94.4949 | 191.0934 | 100.2887 | 162.9313 |  | 101.7971 | 93.6471 | 96.5157 | 60.4578 | 103.8407 | 115.054 |  | 217.1758 | 256.3915 | 254.7069 | 410.3784 | 556.3486 | 530.9674 | 379.6281 | [23 empty] | 95.6919 | 543.658 | 85.7648 | 236.7836
16:30 | 11060 |  |  | 8.8819 | 40.4358 | 43.6154 | 15.5329 | 16.3444 | 28.6206 | 18.7089 | 1.6551 | 2.8863 | 0.8134 | -0.0251 |  |  |  | -11.4931 | 29.6024 | 44.1645 | 10.1941 |  | 15.9216 | 25.6341 | 0.4178 | 0.3699 | 1.5559 | 0.7855 | -5.5626 | 226.2669 | 222.7276 | 158.6717 | 180.9424 | 145.2699 | 129.3959 | 112.367 | 194.9695 | 159.6716 | 214.0527 | 241.1154 | 222.2397 | 170.3075 | 166.1036 | 195.8352 | 241.4441 | 250.8568 |  |  | 151.2239 |  | 281.4793 | 116.9298 | 157.6772 | 204.8613 | 226.4421 | 206.9543 | 196.3125 | 173.9392 | 222.9231 | 248.7223 | 253.9963 | 176.2675 | 97.8449 | 133.376 | 168.2812 | 198.7352 | 160.0539 | 192.8668 | 175.3026 | 328.2956 | 122.6929 | 174.3978 | 228.2736 | 254.9038 | 293.2299 | 117.2687 | 155.2105 | 196.5823 | 217.9443 | 209.4647 | 84.3547 | 98.2283 | 131.4704 | 170.2657 | 201.0344 | 160.1306 |  | 142.8231 | 284.8225 |  | 117.7312 | 158.2693 | 207.1992 | 233.9338 | 224.7958 | 142.1648 | 174.1005 | 219.8553 | 235.7381 | 210.3862 | 96.2496 | 106.7974 | 132.1265 | 172.8265 | 210.1166 | 237.3058 | 139.2493 | 133.0946 | 135.2978 | 144.4892 | 190.1376 | 233.1825 | 250.1416 | 230.3241 |  | 173.5488 |  |  | 91.3731 | 95.5805 | 177.1019 | 91.9015 | 188.8068 | 102.5624 | 38.6943 | 38.512 | 37.4796 | 34.7398 | 35.4348 | 38.595 | 37.6972 | 36.56 | 87.4096 | 106.2496 | 99.9951 | 87.3231 | 231.7551 |  |  | 155.3441 |  | 140.823 | 98.8657 | 130.1429 | 97.9753 | 202.735 | 173.8278 | 247.5123 | 229.9289 | 239.2221 | 196.894 | 243.4524 | 270.9237 | 278.9104 | 256.6018 | 158.1473 | 131.6267 | 179.2466 | 149.7153 | 186.4398 | 164.8404 | 216.3426 | 130.2396 | 225.9816 | 200.1554 | 194.1673 | 255.5362 |  | 190.4797 | 97.8232 | 134.1645 | 174.4306 | 208.0922 | 152.9125 | 175.1551 | 148.2112 |  | 144.3301 | 174.1144 | 231.2545 | 259.1848 | 243.5137 | 118.697 | 167.2973 | 225.5013 | 256.1352 | 244.7505 | 86.8894 | 98.8464 | 130.8696 | 173.3288 | 211.5722 | 138.3906 | 188.4495 | 123.9158 | 182.6687 | 128.5487 | 126.8895 | 169.6255 | 220.1033 | 250.2127 | 238.8028 | 137.3774 | 181.2894 | 238.8179 | 264.629 | 242.8729 | 90.15 | 110.5364 | 142.0737 | 183.3385 | 222.6112 | 100.0754 | 139.6345 | 151.7143 | 148.9793 | 129.7075 | 223.4966 | 171.3518 | 249.3024 | 234.5129 | 177.4595 |  |  |  | 91.3506 | 100.744 | 94.4832 | 191.1023 | 100.2807 | 162.9575 |  | 101.7892 | 93.6399 | 96.4964 | 60.4567 | 103.8496 | 115.0577 |  | 217.1394 | 256.3373 | 254.6498 | 410.443 | 556.7206 | 531.4592 | 379.8659 | [23 empty] | 95.6821 | 544.0899 | 85.8491 | 236.7383
16:30 | 11061 |  |  | 8.9539 | 40.4952 | 43.5905 | 15.5793 | 16.3868 | 28.6222 | 18.6587 | 1.6546 | 2.8875 | 0.8117 | -0.0258 |  |  |  | -11.5361 | 29.5759 | 44.0402 | 10.1733 |  | 15.9778 | 25.6977 | 0.4195 | 0.3661 | 1.5553 | 0.7856 | -4.9031 | 226.2421 | 222.7009 | 158.6538 | 180.9285 | 145.2557 | 129.3862 | 112.3628 | 194.9513 | 159.6656 | 214.0392 | 241.0797 | 222.219 | 170.2944 | 166.0915 | 195.7988 | 241.4151 | 250.8318 |  |  | 151.2111 |  | 281.4409 | 116.9327 | 157.678 | 204.8501 | 226.4261 | 206.9369 | 196.3 | 173.9348 | 222.9069 | 248.6996 | 253.9801 | 176.2606 | 97.8454 | 133.3788 | 168.2813 | 198.7282 | 160.0382 | 192.8413 | 175.2856 | 328.2379 | 122.6892 | 174.3884 | 228.264 | 254.8843 | 293.3026 | 117.2634 | 155.2059 | 196.5679 | 217.9238 | 209.4403 | 84.3502 | 98.2424 | 131.4713 | 170.2529 | 201.0152 | 160.1257 |  | 142.8023 | 284.7746 |  | 117.7324 | 158.2707 | 207.1927 | 233.9143 | 224.7765 | 142.1733 | 174.0985 | 219.8567 | 235.7177 | 210.3678 | 96.246 | 106.7982 | 132.1279 | 172.8221 | 210.1027 | 237.2838 | 139.2188 | 133.075 | 135.2774 | 144.486 | 190.1348 | 233.1643 | 250.116 | 230.2963 |  | 173.5308 |  |  | 91.3645 | 95.5785 | 177.0976 | 91.9163 | 188.7894 | 102.55 | 38.663 | 38.6352 | 37.6378 | 34.534 | 35.9224 | 38.561 | 37.7513 | 36.8768 | 87.4009 | 106.24 | 99.9849 | 87.3187 | 231.7301 |  |  | 155.3304 |  | 140.8153 | 98.8605 | 130.1337 | 97.9681 | 202.726 | 173.8319 | 247.4958 | 229.9098 | 239.1978 | 196.8876 | 243.4457 | 270.9042 | 278.8972 | 256.5797 | 158.1704 | 131.6176 | 179.2212 | 149.6999 | 186.4256 | 164.8425 | 216.3274 | 130.2332 | 225.9586 | 200.1448 | 194.1608 | 255.511 |  | 190.4563 | 97.8205 | 134.1675 | 174.4171 | 208.0758 | 152.8881 | 175.126 | 148.1891 |  | 144.3273 | 174.1164 | 231.2383 | 259.1673 | 243.4939 | 118.6914 | 167.2919 | 225.4834 | 256.1128 | 244.7253 | 86.8814 | 98.8487 | 130.8677 | 173.3264 | 211.5584 | 138.3625 | 188.4208 | 123.895 | 182.6567 | 128.537 | 126.893 | 169.6226 | 220.1008 | 250.1862 | 238.7776 | 137.386 | 181.2921 | 238.8079 | 264.6052 | 242.8569 | 90.1425 | 110.5453 | 142.0889 | 183.348 | 222.5856 | 100.0679 | 139.617 | 151.7 | 148.9669 | 129.724 | 223.484 | 171.3532 | 249.2839 | 234.4852 | 177.4457 |  |  |  | 91.3347 | 100.7359 | 94.473 | 191.1054 | 100.2612 | 162.9455 |  | 101.7763 | 93.6373 | 96.4863 | 60.4622 | 103.8425 | 115.0777 |  | 217.1187 | 256.275 | 254.612 | 410.4787 | 556.5852 | 531.2657 | 379.5385 | [23 empty] | 95.6733 | 543.9254 | 85.8646 | 236.6969
16:30 | 11062 |  |  | 8.9973 | 40.543 | 43.7098 | 15.6732 | 16.4494 | 28.7114 | 18.7129 | 1.656 | 2.8884 | 0.8102 | -0.0267 |  |  |  | -11.5626 | 29.6073 | 44.1123 | 10.1576 |  | 15.9084 | 25.5816 | 0.4165 | 0.366 | 1.5525 | 0.7854 | -5.7566 | 226.2183 | 222.6746 | 158.6463 | 180.92 | 145.2471 | 129.3787 | 112.3534 | 194.9416 | 159.6633 | 214.0318 | 241.0591 | 222.2041 | 170.2946 | 166.0951 | 195.779 | 241.3831 | 250.8055 |  |  | 151.201 |  | 281.4027 | 116.9267 | 157.6763 | 204.8347 | 226.4108 | 206.9145 | 196.2806 | 173.9309 | 222.8935 | 248.6803 | 253.9598 | 176.2549 | 97.8439 | 133.3878 | 168.2783 | 198.7175 | 160.024 | 192.82 | 175.2737 | 328.1844 | 122.6888 | 174.3913 | 228.2489 | 254.8667 | 293.132 | 117.2662 | 155.2052 | 196.5651 | 217.9125 | 209.4276 | 84.3516 | 98.2513 | 131.4713 | 170.2533 | 201.0074 | 160.125 |  | 142.7905 | 284.7396 |  | 117.7348 | 158.268 | 207.1858 | 233.8919 | 224.7501 | 142.1665 | 174.098 | 219.8435 | 235.6987 | 210.3477 | 96.234 | 106.8002 | 132.1277 | 172.8184 | 210.0916 | 237.2571 | 139.1972 | 133.0692 | 135.2667 | 144.4912 | 190.1348 | 233.1592 | 250.1032 | 230.2781 |  | 173.5078 |  |  | 91.3569 | 95.5775 | 177.0746 | 91.9137 | 188.7664 | 102.5392 | 38.6845 | 38.6689 | 37.5892 | 34.5388 | 36.3048 | 38.5005 | 37.9614 | 37.2673 | 87.3938 | 106.2284 | 99.9736 | 87.314 | 231.6967 |  |  | 155.3102 |  | 140.8015 | 98.8496 | 130.1192 | 97.9568 | 202.7044 | 173.8272 | 247.4603 | 229.8765 | 239.165 | 196.8777 | 243.4343 | 270.8863 | 278.882 | 256.5579 | 158.1736 | 131.6043 | 179.1747 | 149.6864 | 186.4124 | 164.8412 | 216.3152 | 130.2254 | 225.9426 | 200.1367 | 194.1588 | 255.4876 |  | 190.4313 | 97.8178 | 134.1714 | 174.4076 | 208.0506 | 152.8599 | 175.0939 | 148.1628 |  | 144.3262 | 174.1083 | 231.2232 | 259.1403 | 243.4732 | 118.6892 | 167.2897 | 225.466 | 256.0861 | 244.7016 | 86.8797 | 98.8425 | 130.859 | 173.3202 | 211.5429 | 138.3471 | 188.3927 | 123.8718 | 182.6198 | 128.5204 | 126.8888 | 169.6241 | 220.0875 | 250.1631 | 238.7521 | 137.376 | 181.2842 | 238.7923 | 264.585 | 242.8296 | 90.1406 | 110.543 | 142.0893 | 183.3447 | 222.562 | 100.0511 | 139.6002 | 151.682 | 148.9471 | 129.7429 | 223.4705 | 171.3551 | 249.2595 | 234.456 | 177.4496 |  |  |  | 91.3289 | 100.7267 | 94.4649 | 191.1152 | 100.2431 | 162.9246 |  | 101.7651 | 93.6207 | 96.485 | 60.4601 | 103.8266 | 115.0871 |  | 217.0875 | 256.2287 | 254.5612 | 410.3005 | 556.0652 | 530.9414 | 379.2581 | [23 empty] | 95.6657 | 543.5033 | 85.9805 | 236.6581
16:30 | 11063 |  |  | 8.9489 | 40.5756 | 43.5702 | 15.6945 | 16.2757 | 28.7358 | 18.729 | 1.6565 | 2.8883 | 0.8128 | -0.0258 |  |  |  | -11.5584 | 29.6372 | 44.1016 | 10.152 |  | 15.9445 | 25.5804 | 0.4172 | 0.3664 | 1.5576 | 0.785 | -4.2713 | 226.202 | 222.6495 | 158.6446 | 180.9069 | 145.2425 | 129.3749 | 112.3483 | 194.9426 | 159.6715 | 214.024 | 241.0434 | 222.186 | 170.2996 | 166.0996 | 195.7585 | 241.3628 | 250.781 |  |  | 151.1916 |  | 281.3606 | 116.9226 | 157.6708 | 204.8236 | 226.3852 | 206.8933 | 196.2687 | 173.9288 | 222.8817 | 248.6574 | 253.9437 | 176.2477 | 97.8454 | 133.3898 | 168.2712 | 198.7028 | 160.011 | 192.8006 | 175.2586 | 328.1366 | 122.6968 | 174.3908 | 228.2339 | 254.8426 | 293.2732 | 117.2628 | 155.2031 | 196.5545 | 217.8985 | 209.4188 | 84.3605 | 98.2566 | 131.4828 | 170.2587 | 201.0009 | 160.1138 |  | 142.7792 | 284.7001 |  | 117.736 | 158.2678 | 207.1739 | 233.873 | 224.7328 | 142.1697 | 174.0937 | 219.8272 | 235.6839 | 210.3236 | 96.2296 | 106.7963 | 132.1312 | 172.8112 | 210.0779 | 237.2298 | 139.1661 | 133.0676 | 135.2487 | 144.4938 | 190.1367 | 233.1462 | 250.0884 | 230.261 |  | 173.4815 |  |  | 91.3529 | 95.5648 | 177.0626 | 91.9192 | 188.7491 | 102.5189 | 38.7451 | 38.7709 | 37.5823 | 34.4862 | 36.4387 | 38.4124 | 38.2795 | 37.4847 | 87.3831 | 106.2129 | 99.9574 | 87.302 | 231.6694 |  |  | 155.2974 |  | 140.7904 | 98.8471 | 130.1151 | 97.9541 | 202.6785 | 173.8223 | 247.4295 | 229.8454 | 239.1411 | 196.879 | 243.4144 | 270.8663 | 278.8495 | 256.5264 | 158.1214 | 131.5903 | 179.1539 | 149.6617 | 186.3851 | 164.8342 | 216.3008 | 130.2077 | 225.9089 | 200.1227 | 194.1555 | 255.4655 |  | 190.4242 | 97.8165 | 134.1774 | 174.4125 | 208.0394 | 152.8407 | 175.0788 | 148.1532 |  | 144.335 | 174.1122 | 231.2126 | 259.1173 | 243.4489 | 118.697 | 167.288 | 225.4529 | 256.0629 | 244.6809 | 86.8849 | 98.834 | 130.8668 | 173.3116 | 211.5271 | 138.3316 | 188.3663 | 123.8523 | 182.6059 | 128.512 | 126.8872 | 169.6229 | 220.0717 | 250.1389 | 238.7287 | 137.3681 | 181.2695 | 238.7569 | 264.5526 | 242.7888 | 90.1345 | 110.5282 | 142.0806 | 183.3281 | 222.5375 | 100.0312 | 139.5927 | 151.6643 | 148.9241 | 129.7446 | 223.4536 | 171.3525 | 249.2382 | 234.4384 | 177.4496 |  |  |  | 91.3256 | 100.7232 | 94.4561 | 191.1235 | 100.2299 | 162.9109 |  | 101.7575 | 93.6088 | 96.4759 | 60.4565 | 103.8156 | 115.085 |  | 217.0543 | 256.1865 | 254.5146 | 410.0508 | 555.9405 | 530.5668 | 379.2581 | [23 empty] | 95.6581 | 543.2536 | 85.9161 | 236.6204
16:30 | 11064 |  |  | 9.0278 | 40.5149 | 43.6443 | 15.7732 | 16.2942 | 28.7218 | 18.7079 | 1.6569 | 2.8863 | 0.8111 | -0.0238 |  |  |  | -11.4584 | 29.7289 | 44.1723 | 10.2008 |  | 15.9644 | 25.632 | 0.4169 | 0.3677 | 1.5547 | 0.7858 | -4.9909 | 226.1752 | 222.6262 | 158.6258 | 180.8927 | 145.2311 | 129.3661 | 112.3459 | 194.9289 | 159.6728 | 214.0065 | 241.0113 | 222.1636 | 170.2871 | 166.088 | 195.7398 | 241.3556 | 250.7627 |  |  | 151.176 |  | 281.3187 | 116.9187 | 157.6682 | 204.8182 | 226.3626 | 206.8801 | 196.2624 | 173.9261 | 222.8694 | 248.6435 | 253.9189 | 176.2392 | 97.8518 | 133.3931 | 168.2721 | 198.6921 | 159.9993 | 192.7813 | 175.2411 | 328.0866 | 122.7042 | 174.3874 | 228.2264 | 254.8165 | 293.5213 | 117.2481 | 155.1961 | 196.5351 | 217.8732 | 209.3932 | 84.3561 | 98.2585 | 131.4836 | 170.2521 | 200.984 | 160.1052 |  | 142.7627 | 284.6471 |  | 117.7361 | 158.2699 | 207.1626 | 233.8578 | 224.7219 | 142.17 | 174.0913 | 219.8096 | 235.6591 | 210.3029 | 96.2385 | 106.7913 | 132.1282 | 172.8065 | 210.0589 | 237.2028 | 139.1341 | 133.0492 | 135.233 | 144.4885 | 190.132 | 233.1312 | 250.0647 | 230.2372 |  | 173.4632 |  |  | 91.3466 | 95.5578 | 177.076 | 91.9436 | 188.7603 | 102.5102 | 38.666 | 38.952 | 37.7945 | 34.3966 | 36.5162 | 38.3266 | 38.4707 | 37.6448 | 87.3717 | 106.195 | 99.947 | 87.2913 | 231.6469 |  |  | 155.2866 |  | 140.7849 | 98.8442 | 130.1074 | 97.9477 | 202.6552 | 173.8206 | 247.4089 | 229.8234 | 239.118 | 196.8588 | 243.3952 | 270.8507 | 278.8222 | 256.5076 | 158.0751 | 131.5905 | 179.1539 | 149.6444 | 186.3681 | 164.8381 | 216.2907 | 130.1983 | 225.8826 | 200.1051 | 194.1603 | 255.4482 |  | 190.4268 | 97.823 | 134.1825 | 174.4148 | 208.0376 | 152.8213 | 175.0607 | 148.1446 |  | 144.3273 | 174.1247 | 231.209 | 259.096 | 243.4288 | 118.6996 | 167.2851 | 225.4431 | 256.0377 | 244.6524 | 86.8845 | 98.8285 | 130.873 | 173.3038 | 211.5115 | 138.3166 | 188.3446 | 123.8404 | 182.6099 | 128.5065 | 126.888 | 169.6292 | 220.0635 | 250.1196 | 238.7063 | 137.3816 | 181.2792 | 238.7469 | 264.5259 | 242.7698 | 90.1348 | 110.5217 | 142.0832 | 183.3259 | 222.5194 | 100.0208 | 139.58 | 151.644 | 148.9032 | 129.7431 | 223.4413 | 171.3477 | 249.2185 | 234.4227 | 177.4462 |  |  |  | 91.313 | 100.7187 | 94.45 | 191.1259 | 100.2157 | 162.8912 |  | 101.7381 | 93.595 | 96.4512 | 60.4506 | 103.8344 | 115.0583 |  | 217.0267 | 256.1151 | 254.465 | 410.0508 | 556.0029 | 530.6292 | 379.2581 | [23 empty] | 95.6463 | 543.316 | 86.0772 | 236.5709
16:30 | 11065 |  |  | 9.0395 | 40.564 | 43.6199 | 15.7385 | 16.2635 | 28.6578 | 18.7676 | 1.656 | 2.889 | 0.809 | -0.025 |  |  |  | -11.5438 | 29.5454 | 44.1599 | 10.2215 |  | 15.9519 | 25.6588 | 0.4181 | 0.3671 | 1.5533 | 0.7846 | -6.8952 | 226.1468 | 222.6009 | 158.6084 | 180.8748 | 145.2223 | 129.3586 | 112.3366 | 194.9118 | 159.6632 | 213.9915 | 240.9875 | 222.1437 | 170.2696 | 166.0918 | 195.7314 | 241.3486 | 250.7453 |  |  | 151.1617 |  | 281.2697 | 116.9211 | 157.6693 | 204.8013 | 226.3406 | 206.8588 | 196.2482 | 173.9292 | 222.8575 | 248.6195 | 253.8649 | 176.2303 | 97.8475 | 133.3899 | 168.2636 | 198.6708 | 159.9815 | 192.7546 | 175.2254 | 328.0256 | 122.6966 | 174.388 | 228.2163 | 254.792 | 293.2945 | 117.2462 | 155.1941 | 196.5222 | 217.854 | 209.3685 | 84.3501 | 98.2665 | 131.4815 | 170.2506 | 200.966 | 160.1068 |  | 142.7503 | 284.5989 |  | 117.7383 | 158.2764 | 207.152 | 233.8431 | 224.7054 | 142.1605 | 174.0856 | 219.782 | 235.6335 | 210.2814 | 96.2386 | 106.7878 | 132.1207 | 172.7997 | 210.0341 | 237.1723 | 139.1006 | 133.0342 | 135.2246 | 144.4842 | 190.1272 | 233.1213 | 250.0452 | 230.2196 |  | 173.4452 |  |  | 91.3354 | 95.5491 | 177.0748 | 91.9419 | 188.7642 | 102.4998 | 38.642 | 39.1334 | 38.0204 | 34.5078 | 36.7186 | 38.2226 | 38.5951 | 37.779 | 87.3645 | 106.1849 | 99.9361 | 87.2845 | 231.6174 |  |  | 155.2699 |  | 140.7705 | 98.8363 | 130.0891 | 97.9337 | 202.6287 | 173.8085 | 247.3784 | 229.794 | 239.0844 | 196.8149 | 243.3777 | 270.8384 | 278.7972 | 256.4854 | 158.0625 | 131.5831 | 179.1363 | 149.6323 | 186.3539 | 164.8444 | 216.2824 | 130.1893 | 225.8641 | 200.0856 | 194.1615 | 255.4278 |  | 190.4018 | 97.8202 | 134.1837 | 174.4057 | 208.0237 | 152.7987 | 175.0337 | 148.126 |  | 144.3124 | 174.1213 | 231.1931 | 259.0725 | 243.4063 | 118.7032 | 167.2896 | 225.4407 | 256.0201 | 244.6317 | 86.8855 | 98.8259 | 130.8762 | 173.2964 | 211.502 | 138.3075 | 188.3273 | 123.8332 | 182.6087 | 128.4871 | 126.8943 | 169.6378 | 220.0563 | 250.1051 | 238.6832 | 137.4034 | 181.292 | 238.754 | 264.5122 | 242.7671 | 90.145 | 110.5292 | 142.0898 | 183.3318 | 222.5045 | 100.016 | 139.5572 | 151.6232 | 148.8899 | 129.7353 | 223.4312 | 171.3427 | 249.1895 | 234.3995 | 177.4423 |  |  |  | 91.3063 | 100.7094 | 94.4461 | 191.1203 | 100.1974 | 162.8652 |  | 101.7187 | 93.5813 | 96.4358 | 60.4443 | 103.8185 | 115.0612 |  | 216.999 | 256.0639 | 254.4267 | 409.9506 | 556.0782 | 530.7058 | 379.1608 | [23 empty] | 95.6353 | 543.392 | 85.9934 | 236.5315
16:30 | 11066 |  |  | 8.907 | 40.3802 | 43.5325 | 15.606 | 16.1931 | 28.7172 | 18.7677 | 1.6567 | 2.8842 | 0.8138 | -0.0255 |  |  |  | -11.566 | 29.4703 | 44.2066 | 10.1535 |  | 15.9878 | 25.61 | 0.4188 | 0.3712 | 1.556 | 0.7856 | -4.6339 | 226.1355 | 222.5793 | 158.6029 | 180.8652 | 145.2207 | 129.356 | 112.3346 | 194.9078 | 159.6666 | 213.9835 | 240.9742 | 222.1213 | 170.2641 | 166.1144 | 195.716 | 241.3366 | 250.7231 |  |  | 151.148 |  | 281.2236 | 116.9241 | 157.6633 | 204.7811 | 226.3196 | 206.8353 | 196.2296 | 173.9351 | 222.8466 | 248.5919 | 253.8298 | 176.2202 | 97.8367 | 133.3889 | 168.2558 | 198.6464 | 159.9604 | 192.7321 | 175.2047 | 327.9652 | 122.6888 | 174.3903 | 228.2043 | 254.7705 | 292.8155 | 117.2477 | 155.1889 | 196.5105 | 217.8418 | 209.3506 | 84.3505 | 98.2608 | 131.4871 | 170.2484 | 200.9511 | 160.1592 |  | 142.7371 | 284.5499 |  | 117.7367 | 158.2769 | 207.1424 | 233.8228 | 224.6886 | 142.1519 | 174.0831 | 219.765 | 235.6146 | 210.2579 | 96.238 | 106.7893 | 132.1219 | 172.7959 | 210.0235 | 237.1453 | 139.0602 | 133.0253 | 135.2034 | 144.4799 | 190.1255 | 233.1144 | 250.024 | 230.1965 |  | 173.429 |  |  | 91.325 | 95.5409 | 177.064 | 91.953 | 188.7443 | 102.4807 | 38.5979 | 39.3034 | 38.243 | 34.697 | 36.966 | 38.0887 | 38.703 | 37.9329 | 87.3568 | 106.1787 | 99.9254 | 87.2815 | 231.5945 |  |  | 155.2642 |  | 140.7595 | 98.8359 | 130.0874 | 97.9342 | 202.6185 | 173.8083 | 247.3545 | 229.7692 | 239.0691 | 196.7842 | 243.3616 | 270.8247 | 278.7642 | 256.4584 | 158.0379 | 131.5684 | 179.1343 | 149.6123 | 186.3364 | 164.841 | 216.2677 | 130.1788 | 225.8371 | 200.0746 | 194.1535 | 255.3988 |  | 190.382 | 97.8175 | 134.1768 | 174.401 | 208.0068 | 152.7775 | 175.0147 | 148.1091 |  | 144.3069 | 174.1148 | 231.1755 | 259.0508 | 243.3731 | 118.7051 | 167.292 | 225.4268 | 255.995 | 244.6035 | 86.8862 | 98.8275 | 130.8797 | 173.2951 | 211.4882 | 138.2922 | 188.3111 | 123.8212 | 182.5816 | 128.4693 | 126.8976 | 169.641 | 220.0428 | 250.0839 | 238.6544 | 137.4074 | 181.2822 | 238.7443 | 264.4896 | 242.7467 | 90.1441 | 110.5437 | 142.1002 | 183.3358 | 222.481 | 100.0061 | 139.5499 | 151.6033 | 148.8728 | 129.7366 | 223.4223 | 171.338 | 249.1684 | 234.3679 | 177.4441 |  |  |  | 91.2947 | 100.6954 | 94.4295 | 191.1022 | 100.1768 | 162.8367 |  | 101.7228 | 93.5724 | 96.4425 | 60.456 | 103.7922 | 115.0792 |  | 216.9681 | 256.0153 | 254.3843 | 410.1265 | 556.2264 | 530.5385 | 379.0789 | [23 empty] | 95.6279 | 543.3824 | 85.7898 | 236.4917
16:30 | 11067 |  |  | 9.0037 | 40.3126 | 43.6309 | 15.6583 | 16.2486 | 28.7993 | 18.7574 | 1.6581 | 2.8852 | 0.8146 | -0.0257 |  |  |  | -11.6153 | 29.4237 | 44.1567 | 10.1591 |  | 16.0507 | 25.6407 | 0.4168 | 0.3735 | 1.5594 | 0.7849 | -5.1017 | 226.1099 | 222.5571 | 158.5861 | 180.8511 | 145.2095 | 129.3443 | 112.3265 | 194.8971 | 159.6661 | 213.9719 | 240.9534 | 222.0938 | 170.2455 | 166.1215 | 195.6893 | 241.3146 | 250.7006 |  |  | 151.1295 |  | 281.1855 | 116.9186 | 157.6606 | 204.7687 | 226.2996 | 206.8137 | 196.2102 | 173.9358 | 222.8334 | 248.5771 | 253.8136 | 176.2171 | 97.8417 | 133.3968 | 168.2533 | 198.6428 | 159.9423 | 192.7191 | 175.187 | 327.9223 | 122.6921 | 174.3945 | 228.1975 | 254.7494 | 291.909 | 117.2342 | 155.1835 | 196.4951 | 217.8245 | 209.3341 | 84.3476 | 98.2397 | 131.4914 | 170.2372 | 200.9354 | 160.1945 |  | 142.7239 | 284.5048 |  | 117.7372 | 158.2748 | 207.1358 | 233.8011 | 224.6736 | 142.1533 | 174.0823 | 219.7698 | 235.5925 | 210.2404 | 96.2388 | 106.7895 | 132.1243 | 172.7923 | 210.0099 | 237.1249 | 139.02 | 133.0118 | 135.1832 | 144.4733 | 190.1175 | 233.0984 | 250.0053 | 230.1728 |  | 173.4063 |  |  | 91.3205 | 95.5321 | 177.0499 | 91.9515 | 188.7224 | 102.4785 | 38.5349 | 39.3745 | 38.4615 | 34.5781 | 37.109 | 37.964 | 38.7542 | 38.1964 | 87.3541 | 106.1772 | 99.929 | 87.2799 | 231.5741 |  |  | 155.2565 |  | 140.7561 | 98.8339 | 130.0843 | 97.9399 | 202.6193 | 173.814 | 247.3273 | 229.7513 | 239.0589 | 196.7802 | 243.3452 | 270.81 | 278.7352 | 256.4421 | 157.9732 | 131.5613 | 179.149 | 149.5919 | 186.3306 | 164.8401 | 216.2579 | 130.1849 | 225.8158 | 200.0629 | 194.15 | 255.3711 |  | 190.3739 | 97.8128 | 134.1733 | 174.3909 | 207.9883 | 152.7558 | 174.9946 | 148.0984 |  | 144.3047 | 174.1121 | 231.1654 | 259.0344 | 243.3429 | 118.7037 | 167.2837 | 225.4127 | 255.9667 | 244.5762 | 86.8905 | 98.8358 | 130.8881 | 173.2974 | 211.4712 | 138.2779 | 188.2958 | 123.8085 | 182.5504 | 128.4606 | 126.8931 | 169.6418 | 220.0294 | 250.0694 | 238.6353 | 137.3987 | 181.2743 | 238.7332 | 264.467 | 242.7221 | 90.1415 | 110.5486 | 142.0879 | 183.3193 | 222.4719 | 99.9949 | 139.5352 | 151.5821 | 148.853 | 129.7493 | 223.412 | 171.3419 | 249.1495 | 234.334 | 177.4429 |  |  |  | 91.2771 | 100.6879 | 94.4164 | 191.0902 | 100.1567 | 162.8327 |  | 101.7086 | 93.5695 | 96.4235 | 60.4539 | 103.786 | 115.0758 |  | 216.9361 | 255.9816 | 254.3336 | 409.6349 | 555.2735 | 530.0985 | 378.9978 | [23 empty] | 95.617 | 542.686 | 85.8679 | 236.4589
16:30 | 11068 |  |  | 8.9572 | 40.4611 | 43.6987 | 15.7649 | 16.214 | 28.6978 | 18.6369 | 1.6566 | 2.8835 | 0.8128 | -0.0249 |  |  |  | -11.7013 | 29.5002 | 44.0995 | 10.1536 |  | 16.0397 | 25.6411 | 0.4181 | 0.3704 | 1.5549 | 0.7856 | -4.8401 | 226.0757 | 222.5391 | 158.5713 | 180.8336 | 145.1936 | 129.3303 | 112.3174 | 194.8759 | 159.6533 | 213.9597 | 240.9226 | 222.0707 | 170.2312 | 166.1036 | 195.6537 | 241.2893 | 250.6728 |  |  | 151.1103 |  | 281.1436 | 116.9119 | 157.6609 | 204.7502 | 226.272 | 206.7887 | 196.1947 | 173.9296 | 222.8203 | 248.556 | 253.7451 | 176.2059 | 97.8398 | 133.3933 | 168.2405 | 198.6317 | 159.9247 | 192.7026 | 175.1652 | 327.8623 | 122.6916 | 174.3904 | 228.1804 | 254.7235 | 291.2695 | 117.2248 | 155.1831 | 196.4811 | 217.8086 | 209.3237 | 84.3484 | 98.2311 | 131.4938 | 170.2344 | 200.9264 | 160.1824 |  | 142.7123 | 284.4706 |  | 117.7385 | 158.2744 | 207.122 | 233.7784 | 224.6472 | 142.1571 | 174.0718 | 219.7537 | 235.5625 | 210.2245 | 96.2399 | 106.7833 | 132.1151 | 172.7805 | 209.9895 | 237.0902 | 138.9852 | 133.0009 | 135.1697 | 144.4808 | 190.1165 | 233.0866 | 249.9846 | 230.1573 |  | 173.3871 |  |  | 91.3185 | 95.5191 | 177.0278 | 91.9212 | 188.6924 | 102.4778 | 38.4854 | 39.2574 | 38.5558 | 34.3752 | 37.1036 | 37.9147 | 38.3042 | 38.4509 | 87.3423 | 106.1661 | 99.9195 | 87.2729 | 231.5422 |  |  | 155.2398 |  | 140.7439 | 98.8304 | 130.073 | 97.9281 | 202.6067 | 173.8169 | 247.3023 | 229.7252 | 239.0301 | 196.7671 | 243.3365 | 270.8003 | 278.7129 | 256.4228 | 157.9252 | 131.5577 | 179.135 | 149.5743 | 186.3259 | 164.8497 | 216.2499 | 130.1899 | 225.7973 | 200.0489 | 194.1482 | 255.3553 |  | 190.363 | 97.8132 | 134.1828 | 174.3899 | 207.9782 | 152.7404 | 174.9811 | 148.0874 |  | 144.3068 | 174.109 | 231.1671 | 259.0297 | 243.3222 | 118.7108 | 167.2848 | 225.4097 | 255.9538 | 244.5627 | 86.8893 | 98.8368 | 130.8938 | 173.3007 | 211.4624 | 138.2693 | 188.2758 | 123.802 | 182.5184 | 128.4512 | 126.8933 | 169.6424 | 220.0149 | 250.0484 | 238.6123 | 137.3793 | 181.2614 | 238.6998 | 264.4337 | 242.6811 | 90.135 | 110.5289 | 142.0731 | 183.2928 | 222.4552 | 99.9799 | 139.5159 | 151.5604 | 148.8376 | 129.7517 | 223.4004 | 171.3501 | 249.1233 | 234.3131 | 177.4195 |  |  |  | 91.2686 | 100.6902 | 94.4119 | 191.0836 | 100.1366 | 162.8338 |  | 101.6879 | 93.5548 | 96.4102 | 60.446 | 103.7925 | 115.0605 |  | 216.9103 | 255.9338 | 254.2684 | 410.1153 | 556.3121 | 531.1831 | 379.3709 | [23 empty] | 95.6077 | 543.7476 | 85.849 | 236.4221
16:30 | 11069 |  |  | 9.0163 | 40.4421 | 43.642 | 15.839 | 16.2568 | 28.6889 | 18.8098 | 1.6572 | 2.8839 | 0.813 | -0.0268 |  |  |  | -11.5014 | 29.5074 | 44.0516 | 10.2405 |  | 16.0446 | 25.6173 | 0.4165 | 0.3717 | 1.5586 | 0.7846 | -5.6515 | 226.0572 | 222.5262 | 158.5683 | 180.822 | 145.1878 | 129.3232 | 112.3194 | 194.8707 | 159.6544 | 213.9557 | 240.902 | 222.0543 | 170.2347 | 166.102 | 195.6077 | 241.2595 | 250.6424 |  |  | 151.0985 |  | 281.1024 | 116.9073 | 157.6618 | 204.7413 | 226.2553 | 206.7726 | 196.1874 | 173.9288 | 222.8092 | 248.5334 | 253.7056 | 176.1877 | 97.8353 | 133.3966 | 168.2349 | 198.6134 | 159.9082 | 192.6815 | 175.1477 | 327.8013 | 122.6911 | 174.3938 | 228.1642 | 254.702 | 291.4871 | 117.2228 | 155.1824 | 196.4749 | 217.794 | 209.3066 | 84.3555 | 98.2282 | 131.5008 | 170.2357 | 200.9179 | 160.1747 |  | 142.6905 | 284.4353 |  | 117.7331 | 158.271 | 207.1051 | 233.7603 | 224.6212 | 142.1621 | 174.068 | 219.7348 | 235.5393 | 210.2002 | 96.2407 | 106.7805 | 132.1123 | 172.7724 | 209.9707 | 237.0516 | 138.9557 | 132.9858 | 135.1543 | 144.4774 | 190.1169 | 233.0797 | 249.9593 | 230.1446 |  | 173.3766 |  |  | 91.3142 | 95.5135 | 177.0089 | 91.9111 | 188.6677 | 102.4672 | 38.3948 | 39.2148 | 38.5404 | 34.2241 | 37.0707 | 37.9159 | 37.1148 | 38.5958 | 87.3292 | 106.1518 | 99.9093 | 87.266 | 231.5091 |  |  | 155.2273 |  | 140.7265 | 98.8229 | 130.0643 | 97.9169 | 202.5965 | 173.8163 | 247.2812 | 229.6929 | 239.0045 | 196.7548 | 243.3309 | 270.789 | 278.6903 | 256.3946 | 157.9021 | 131.5484 | 179.1227 | 149.559 | 186.3252 | 164.8499 | 216.2376 | 130.1887 | 225.7754 | 200.036 | 194.1415 | 255.3367 |  | 190.3634 | 97.8179 | 134.1934 | 174.3958 | 207.9656 | 152.7175 | 174.9677 | 148.0724 |  | 144.3073 | 174.1111 | 231.1512 | 259.002 | 243.2949 | 118.7091 | 167.2858 | 225.396 | 255.9242 | 244.5356 | 86.8796 | 98.8272 | 130.8877 | 173.3011 | 211.4435 | 138.2564 | 188.2471 | 123.7899 | 182.4912 | 128.4336 | 126.898 | 169.6537 | 220.0095 | 250.0282 | 238.5861 | 137.3766 | 181.2653 | 238.6764 | 264.403 | 242.6537 | 90.1395 | 110.5305 | 142.0792 | 183.2868 | 222.4333 | 99.9751 | 139.5038 | 151.5421 | 148.8281 | 129.7476 | 223.3817 | 171.3454 | 249.1019 | 234.301 | 177.3868 |  |  |  | 91.2613 | 100.6962 | 94.4033 | 191.0612 | 100.1138 | 162.8363 |  | 101.6815 | 93.5498 | 96.4036 | 60.45 | 103.7955 | 115.0657 |  | 216.8841 | 255.884 | 254.2262 | 410.0037 | 556.0365 | 530.9674 | 379.3787 | [23 empty] | 95.6029 | 543.502 | 85.9965 | 236.3841
16:30 | 11070 |  |  | 9.008 | 40.4629 | 43.7153 | 15.8953 | 16.2158 | 28.8092 | 18.7912 | 1.659 | 2.8861 | 0.8114 | -0.0258 |  |  |  | -11.5461 | 29.5105 | 44.0412 | 10.1515 |  | 16.0361 | 25.63 | 0.419 | 0.372 | 1.5624 | 0.7844 | -4.2678 | 226.0373 | 222.5027 | 158.5584 | 180.811 | 145.1865 | 129.3214 | 112.3127 | 194.865 | 159.661 | 213.9404 | 240.8848 | 222.0372 | 170.2348 | 166.1141 | 195.5822 | 241.2521 | 250.6308 |  |  | 151.0921 |  | 281.0659 | 116.9103 | 157.6619 | 204.7386 | 226.2431 | 206.7575 | 196.1776 | 173.9291 | 222.8009 | 248.515 | 253.7248 | 176.1801 | 97.8422 | 133.4067 | 168.2367 | 198.6003 | 159.895 | 192.6637 | 175.132 | 327.7592 | 122.6918 | 174.3893 | 228.1569 | 254.6808 | 292.5029 | 117.2255 | 155.1801 | 196.4674 | 217.783 | 209.286 | 84.3663 | 98.2322 | 131.5127 | 170.2349 | 200.904 | 160.167 |  | 142.6795 | 284.3932 |  | 117.7348 | 158.271 | 207.1018 | 233.7451 | 224.6051 | 142.165 | 174.0672 | 219.7251 | 235.5207 | 210.18 | 96.2537 | 106.7844 | 132.1132 | 172.7694 | 209.9561 | 237.0324 | 138.9297 | 132.9704 | 135.1379 | 144.47 | 190.1087 | 233.062 | 249.9392 | 230.1234 |  | 173.3653 |  |  | 91.306 | 95.505 | 177.0065 | 91.9232 | 188.6521 | 102.4569 | 38.43 | 39.3802 | 38.5348 | 34.1204 | 37.0723 | 37.8249 | 36.1919 | 38.6695 | 87.3262 | 106.1458 | 99.9027 | 87.2652 | 231.4917 |  |  | 155.2259 |  | 140.7239 | 98.8173 | 130.0592 | 97.9219 | 202.5898 | 173.8198 | 247.2583 | 229.6739 | 238.9943 | 196.7619 | 243.3264 | 270.7685 | 278.6598 | 256.3674 | 157.8507 | 131.538 | 179.1244 | 149.5437 | 186.3216 | 164.8455 | 216.2228 | 130.1819 | 225.7556 | 200.0208 | 194.1403 | 255.3148 |  | 190.3766 | 97.8115 | 134.1988 | 174.3889 | 207.9456 | 152.6896 | 174.9411 | 148.05 |  | 144.3025 | 174.1102 | 231.1263 | 258.9735 | 243.256 | 118.6997 | 167.2839 | 225.3772 | 255.8896 | 244.5073 | 86.8787 | 98.828 | 130.8898 | 173.2956 | 211.4208 | 138.2308 | 188.2232 | 123.7764 | 182.4745 | 128.4177 | 126.9044 | 169.6638 | 220.0092 | 250.0126 | 238.5748 | 137.3851 | 181.2753 | 238.658 | 264.381 | 242.6353 | 90.1464 | 110.5435 | 142.0832 | 183.2911 | 222.4196 | 99.9722 | 139.4932 | 151.5321 | 148.8137 | 129.7504 | 223.3702 | 171.3396 | 249.0854 | 234.2883 | 177.3735 |  |  |  | 91.2532 | 100.6917 | 94.4013 | 191.0228 | 100.0974 | 162.8414 |  | 101.68 | 93.5525 | 96.3962 | 60.4678 | 103.8139 | 115.0734 |  | 216.8526 | 255.8319 | 254.1923 | 409.7388 | 556.1276 | 530.9414 | 378.8842 | [23 empty] | 95.5982 | 543.5345 | 86.0163 | 236.3423
16:30 | 11071 |  |  | 8.9972 | 40.3987 | 43.6595 | 15.7744 | 16.1582 | 28.6821 | 18.636 | 1.6625 | 2.8827 | 0.8128 | -0.0259 |  |  |  | -11.4461 | 29.4447 | 44.0102 | 10.144 |  | 15.9387 | 25.6048 | 0.4173 | 0.3759 | 1.5624 | 0.7807 | -4.7478 | 226.0154 | 222.4784 | 158.546 | 180.7968 | 145.1783 | 129.3188 | 112.3054 | 194.849 | 159.6545 | 213.9159 | 240.863 | 222.0139 | 170.2302 | 166.0899 | 195.5476 | 241.2325 | 250.6005 |  |  | 151.0805 |  | 281.0178 | 116.911 | 157.6508 | 204.7216 | 226.2201 | 206.7315 | 196.1592 | 173.9209 | 222.7873 | 248.5031 | 253.7271 | 176.1759 | 97.8378 | 133.4109 | 168.2362 | 198.5847 | 159.8833 | 192.6491 | 175.1159 | 327.7097 | 122.6882 | 174.3842 | 228.1499 | 254.6634 | 293.2867 | 117.2194 | 155.1785 | 196.4523 | 217.7661 | 209.2728 | 84.3646 | 98.2352 | 131.5161 | 170.2324 | 200.8961 | 160.1567 |  | 142.6777 | 284.3517 |  | 117.743 | 158.2729 | 207.099 | 233.7273 | 224.5884 | 142.1632 | 174.0639 | 219.7144 | 235.4988 | 210.1652 | 96.2693 | 106.7923 | 132.1126 | 172.768 | 209.9444 | 237.0227 | 138.9029 | 132.9609 | 135.1242 | 144.4745 | 190.1051 | 233.0485 | 249.9217 | 230.1064 |  | 173.3552 |  |  | 91.2949 | 95.492 | 176.9911 | 91.8957 | 188.6367 | 102.4458 | 38.6029 | 39.497 | 38.4301 | 34.1851 | 36.9991 | 37.6645 | 35.9695 | 38.0506 | 87.3197 | 106.1369 | 99.894 | 87.2586 | 231.4744 |  |  | 155.217 |  | 140.7234 | 98.8182 | 130.0544 | 97.9248 | 202.5754 | 173.8291 | 247.2385 | 229.6552 | 238.9802 | 196.7591 | 243.3195 | 270.7467 | 278.6251 | 256.3339 | 157.8105 | 131.5242 | 179.1096 | 149.5165 | 186.3006 | 164.8457 | 216.2098 | 130.174 | 225.7299 | 200.0071 | 194.1305 | 255.2956 |  | 190.3868 | 97.8108 | 134.205 | 174.3863 | 207.9314 | 152.6707 | 174.9289 | 148.0414 |  | 144.2974 | 174.1053 | 231.1215 | 258.9648 | 243.2323 | 118.7011 | 167.2827 | 225.3621 | 255.8663 | 244.4913 | 86.8809 | 98.8289 | 130.9039 | 173.2883 | 211.4094 | 138.2205 | 188.2066 | 123.7678 | 182.4618 | 128.4116 | 126.9046 | 169.6604 | 219.9933 | 249.9912 | 238.5478 | 137.3798 | 181.2691 | 238.6311 | 264.3546 | 242.6049 | 90.1427 | 110.5339 | 142.0912 | 183.2976 | 222.3958 | 99.9549 | 139.4787 | 151.5141 | 148.7983 | 129.7459 | 223.3552 | 171.3285 | 249.0631 | 234.2676 | 177.3679 |  |  |  | 91.2441 | 100.6733 | 94.3933 | 190.9919 | 100.0939 | 162.8085 |  | 101.6604 | 93.5391 | 96.3856 | 60.4671 | 103.7935 | 115.0782 |  | 216.8221 | 255.7717 | 254.1403 | 409.9884 | 555.8781 | 530.5668 | 379.3204 | [23 empty] | 95.5853 | 543.2225 | 85.8007 | 236.2969
16:30 | 11072 |  |  | 8.964 | 40.4471 | 43.7738 | 15.7533 | 16.2284 | 28.6365 | 18.6959 | 1.6602 | 2.8797 | 0.8127 | -0.0237 |  |  |  | -11.4285 | 29.456 | 44.017 | 10.1193 |  | 15.9002 | 25.6739 | 0.4179 | 0.3717 | 1.564 | 0.7817 | -5.9191 | 225.9971 | 222.4557 | 158.5388 | 180.7839 | 145.1676 | 129.3105 | 112.3047 | 194.8331 | 159.6528 | 213.8991 | 240.8431 | 221.9952 | 170.2166 | 166.0605 | 195.4967 | 241.1912 | 250.5664 |  |  | 151.0689 |  | 280.9771 | 116.9112 | 157.6483 | 204.7118 | 226.1986 | 206.7122 | 196.1504 | 173.9243 | 222.7748 | 248.4803 | 253.712 | 176.1658 | 97.8295 | 133.4153 | 168.2282 | 198.5728 | 159.8648 | 192.6295 | 175.1034 | 327.6564 | 122.6904 | 174.3895 | 228.1393 | 254.6385 | 293.1695 | 117.1991 | 155.1769 | 196.4419 | 217.7478 | 209.2568 | 84.3504 | 98.2313 | 131.5146 | 170.2216 | 200.8848 | 160.1247 |  | 142.6619 | 284.3046 |  | 117.7472 | 158.2742 | 207.0848 | 233.6961 | 224.5629 | 142.1559 | 174.0566 | 219.6972 | 235.4705 | 210.1447 | 96.2686 | 106.7891 | 132.1144 | 172.7632 | 209.9285 | 236.9999 | 138.8691 | 132.9453 | 135.1125 | 144.4763 | 190.1016 | 233.0397 | 249.8986 | 230.0869 |  | 173.3379 |  |  | 91.2892 | 95.4841 | 176.9597 | 91.8633 | 188.624 | 102.443 | 38.6903 | 39.4169 | 38.2857 | 34.0407 | 36.7844 | 37.4661 | 36.1373 | 37.2784 | 87.3084 | 106.1284 | 99.8854 | 87.2493 | 231.4449 |  |  | 155.1954 |  | 140.7152 | 98.8126 | 130.0502 | 97.9267 | 202.5632 | 173.8224 | 247.2189 | 229.6333 | 238.9588 | 196.7532 | 243.3116 | 270.7267 | 278.6104 | 256.3027 | 157.7912 | 131.5099 | 179.1078 | 149.4878 | 186.2807 | 164.8456 | 216.2025 | 130.1719 | 225.707 | 199.9952 | 194.1224 | 255.2722 |  | 190.3813 | 97.8174 | 134.2022 | 174.376 | 207.9247 | 152.6531 | 174.9077 | 148.0339 |  | 144.2961 | 174.1073 | 231.1166 | 258.9417 | 243.2225 | 118.7025 | 167.2791 | 225.35 | 255.854 | 244.4762 | 86.8786 | 98.8305 | 130.9151 | 173.2882 | 211.4059 | 138.2227 | 188.1902 | 123.7606 | 182.465 | 128.4045 | 126.9038 | 169.6536 | 219.9797 | 249.9715 | 238.5138 | 137.3923 | 181.2649 | 238.6238 | 264.3286 | 242.5811 | 90.1339 | 110.5378 | 142.1005 | 183.2926 | 222.3679 | 99.9381 | 139.4618 | 151.4914 | 148.7827 | 129.7504 | 223.3327 | 171.3163 | 249.0407 | 234.2465 | 177.3504 |  |  |  | 91.2329 | 100.665 | 94.3794 | 190.9723 | 100.081 | 162.7896 |  | 101.6465 | 93.5306 | 96.3804 | 60.4577 | 103.7812 | 115.0826 |  | 216.7961 | 255.7706 | 254.1024 | 410.1777 | 556.2497 | 530.6209 | 379.3086 | [23 empty] | 95.576 | 543.4353 | 85.8711 | 236.2834
16:30 | 11073 |  |  | 8.9342 | 40.424 | 43.7629 | 15.8147 | 16.1669 | 28.6332 | 18.5925 | 1.6604 | 2.8742 | 0.8122 | -0.0252 |  |  |  | -11.4219 | 29.4245 | 44.084 | 10.0673 |  | 15.9311 | 25.6616 | 0.4178 | 0.3729 | 1.5576 | 0.7819 | -5.6884 | 225.9776 | 222.4322 | 158.5285 | 180.7684 | 145.1576 | 129.2994 | 112.2965 | 194.8197 | 159.6487 | 213.8858 | 240.8114 | 221.9714 | 170.2107 | 166.056 | 195.4871 | 241.1863 | 250.5534 |  |  | 151.0671 |  | 280.9462 | 116.9152 | 157.6579 | 204.7076 | 226.1817 | 206.7006 | 196.14 | 173.9287 | 222.7632 | 248.4534 | 253.7111 | 176.1542 | 97.8323 | 133.4116 | 168.222 | 198.5603 | 159.8468 | 192.6091 | 175.0867 | 327.6003 | 122.6949 | 174.3872 | 228.124 | 254.6189 | 293.0924 | 117.1887 | 155.178 | 196.4354 | 217.73 | 209.2335 | 84.3546 | 98.2331 | 131.5195 | 170.2142 | 200.8607 | 160.1025 |  | 142.6516 | 284.2581 |  | 117.75 | 158.2734 | 207.0767 | 233.6744 | 224.544 | 142.1469 | 174.051 | 219.6895 | 235.4535 | 210.1216 | 96.2707 | 106.7879 | 132.1127 | 172.7587 | 209.9104 | 236.9769 | 138.8447 | 132.9287 | 135.1007 | 144.474 | 190.0972 | 233.0269 | 249.8788 | 230.0628 |  | 173.3143 |  |  | 91.2775 | 95.4761 | 176.9337 | 91.8553 | 188.5952 | 102.4424 | 38.7073 | 39.0209 | 38.1522 | 33.9723 | 36.6383 | 37.2754 | 36.1172 | 37.3861 | 87.2995 | 106.1174 | 99.8713 | 87.2466 | 231.4125 |  |  | 155.1817 |  | 140.7022 | 98.8035 | 130.0398 | 97.9218 | 202.5474 | 173.8144 | 247.1917 | 229.6102 | 238.9313 | 196.7081 | 243.2953 | 270.7039 | 278.5958 | 256.274 | 157.7554 | 131.497 | 179.0932 | 149.4626 | 186.273 | 164.8449 | 216.1853 | 130.1649 | 225.6818 | 199.9729 | 194.1212 | 255.2487 |  | 190.3669 | 97.816 | 134.202 | 174.375 | 207.9139 | 152.633 | 174.8818 | 148.0162 |  | 144.2884 | 174.1076 | 231.1057 | 258.9147 | 243.194 | 118.6998 | 167.2781 | 225.339 | 255.8373 | 244.4503 | 86.8722 | 98.8328 | 130.9096 | 173.2838 | 211.3925 | 138.2038 | 188.1664 | 123.7498 | 182.4733 | 128.3884 | 126.9002 | 169.6553 | 219.9711 | 249.9502 | 238.4892 | 137.3918 | 181.2526 | 238.6125 | 264.3041 | 242.5538 | 90.1304 | 110.5445 | 142.0918 | 183.2766 | 222.3494 | 99.9246 | 139.4449 | 151.4735 | 148.7631 | 129.7523 | 223.3217 | 171.3196 | 249.0148 | 234.2231 | 177.335 |  |  |  | 91.2221 | 100.6609 | 94.3744 | 190.9563 | 100.0563 | 162.7699 |  | 101.6312 | 93.5262 | 96.3674 | 60.4471 | 103.7784 | 115.0681 |  | 216.7705 | 255.7491 | 254.0516 | 409.7482 | 555.4836 | 530.1808 | 378.9781 | [23 empty] | 95.567 | 542.8322 | 85.8225 | 236.2598
16:30 | 11074 |  |  | 8.9525 | 40.4813 | 43.5819 | 15.8851 | 16.0889 | 28.6292 | 18.5988 | 1.6613 | 2.8736 | 0.8136 | -0.0247 |  |  |  | -11.4394 | 29.3718 | 44.0313 | 10.0752 |  | 15.8464 | 25.5895 | 0.4179 | 0.3731 | 1.5619 | 0.7837 | -5.0757 | 225.9586 | 222.4084 | 158.5194 | 180.7558 | 145.1473 | 129.2971 | 112.2944 | 194.8222 | 159.6502 | 213.8835 | 240.7882 | 221.9465 | 170.2093 | 166.0637 | 195.484 | 241.1718 | 250.5193 |  |  | 151.0562 |  | 280.9062 | 116.9175 | 157.6599 | 204.6964 | 226.1572 | 206.6778 | 196.1221 | 173.9179 | 222.7528 | 248.4397 | 253.7076 | 176.151 | 97.8433 | 133.4108 | 168.2249 | 198.5483 | 159.8364 | 192.592 | 175.0715 | 327.5458 | 122.6903 | 174.3839 | 228.1058 | 254.6041 | 293.191 | 117.1828 | 155.1695 | 196.4219 | 217.7093 | 209.2103 | 84.3543 | 98.24 | 131.5207 | 170.2098 | 200.845 | 160.0877 |  | 142.6441 | 284.2172 |  | 117.7449 | 158.2687 | 207.0637 | 233.6643 | 224.5235 | 142.1547 | 174.0482 | 219.6869 | 235.4348 | 210.0951 | 96.2707 | 106.7837 | 132.1056 | 172.7495 | 209.8914 | 236.9689 | 138.8209 | 132.9126 | 135.0775 | 144.4644 | 190.0917 | 233.0075 | 249.8647 | 230.0374 |  | 173.2867 |  |  | 91.268 | 95.4698 | 176.9175 | 91.8557 | 188.5649 | 102.4415 | 38.7924 | 38.7224 | 38.0065 | 34.2179 | 36.6608 | 37.1567 | 35.5449 | 37.7139 | 87.2904 | 106.1036 | 99.8644 | 87.2443 | 231.3811 |  |  | 155.1677 |  | 140.6885 | 98.7993 | 130.0277 | 97.9076 | 202.5274 | 173.8078 | 247.1551 | 229.5836 | 238.9004 | 196.6651 | 243.2727 | 270.6847 | 278.5752 | 256.2384 | 157.7457 | 131.4882 | 179.0485 | 149.4429 | 186.2633 | 164.841 | 216.1711 | 130.1562 | 225.6546 | 199.9689 | 194.1195 | 255.2244 |  | 190.3511 | 97.8188 | 134.2047 | 174.3836 | 207.9006 | 152.6065 | 174.8702 | 148.0048 |  | 144.2842 | 174.1106 | 231.0973 | 258.8978 | 243.1685 | 118.7014 | 167.2793 | 225.3283 | 255.8124 | 244.4255 | 86.8705 | 98.8299 | 130.9089 | 173.2793 | 211.3799 | 138.1798 | 188.1391 | 123.7409 | 182.4729 | 128.3724 | 126.9071 | 169.6604 | 219.9686 | 249.9286 | 238.4665 | 137.3835 | 181.2454 | 238.5889 | 264.2803 | 242.5321 | 90.14 | 110.5331 | 142.0849 | 183.2654 | 222.3296 | 99.9151 | 139.4203 | 151.4534 | 148.7403 | 129.7451 | 223.3105 | 171.3223 | 248.9893 | 234.1897 | 177.3205 |  |  |  | 91.2136 | 100.6559 | 94.3717 | 190.9336 | 100.0312 | 162.7268 |  | 101.618 | 93.5029 | 96.352 | 60.4464 | 103.7929 | 115.0708 |  | 216.7447 | 255.6843 | 253.988 | 410.0641 | 556.0392 | 530.7258 | 379.0789 | [23 empty] | 95.5565 | 543.3825 | 85.7078 | 236.2145
16:30 | 11075 |  |  | 8.9219 | 40.3789 | 43.6107 | 15.8433 | 16.245 | 28.6807 | 18.5757 | 1.6613 | 2.8761 | 0.8125 | -0.0246 |  |  |  | -11.3529 | 29.4385 | 44.0843 | 10.1241 |  | 15.9208 | 25.6371 | 0.4186 | 0.3714 | 1.5584 | 0.783 | -4.799 | 225.9357 | 222.3831 | 158.5146 | 180.7413 | 145.1417 | 129.2945 | 112.2866 | 194.81 | 159.6529 | 213.8766 | 240.7696 | 221.9218 | 170.1999 | 166.0494 | 195.4733 | 241.1408 | 250.4871 |  |  | 151.0357 |  | 280.8635 | 116.9046 | 157.6548 | 204.6828 | 226.128 | 206.6559 | 196.1085 | 173.9054 | 222.7411 | 248.4078 | 253.6803 | 176.1404 | 97.8391 | 133.415 | 168.2193 | 198.5358 | 159.819 | 192.566 | 175.0515 | 327.4891 | 122.689 | 174.3752 | 228.0895 | 254.5729 | 292.9071 | 117.1766 | 155.1648 | 196.4097 | 217.692 | 209.1901 | 84.3455 | 98.2604 | 131.5177 | 170.1957 | 200.8308 | 160.0771 |  | 142.6383 | 284.1718 |  | 117.7474 | 158.2678 | 207.0468 | 233.6384 | 224.5024 | 142.1604 | 174.0423 | 219.6684 | 235.4091 | 210.0725 | 96.2705 | 106.7758 | 132.0985 | 172.7402 | 209.8751 | 236.9727 | 138.7955 | 132.9004 | 135.0652 | 144.4662 | 190.0908 | 233.0004 | 249.8407 | 230.0209 |  | 173.2691 |  |  | 91.2638 | 95.468 | 176.898 | 91.8438 | 188.5335 | 102.4372 | 38.9298 | 38.7982 | 37.9276 | 34.4685 | 36.6568 | 37.0884 | 34.8599 | 37.9264 | 87.2729 | 106.0938 | 99.8589 | 87.2391 | 231.3598 |  |  | 155.1516 |  | 140.6733 | 98.7947 | 130.0171 | 97.8979 | 202.5189 | 173.8019 | 247.1244 | 229.5524 | 238.8771 | 196.6726 | 243.2603 | 270.6717 | 278.5628 | 256.2099 | 157.7521 | 131.4805 | 179.019 | 149.4261 | 186.253 | 164.8431 | 216.1631 | 130.1512 | 225.6305 | 199.9547 | 194.114 | 255.2023 |  | 190.3371 | 97.8201 | 134.2046 | 174.3756 | 207.8849 | 152.5784 | 174.853 | 147.9885 |  | 144.2768 | 174.1157 | 231.0844 | 258.8769 | 243.1547 | 118.6997 | 167.2875 | 225.3133 | 255.7881 | 244.4104 | 86.8709 | 98.8343 | 130.9203 | 173.2784 | 211.362 | 138.1654 | 188.1233 | 123.7318 | 182.4739 | 128.3602 | 126.9128 | 169.6596 | 219.9606 | 249.9125 | 238.449 | 137.3787 | 181.2535 | 238.5766 | 264.2577 | 242.5158 | 90.1413 | 110.5284 | 142.0809 | 183.2499 | 222.3116 | 99.901 | 139.4058 | 151.4376 | 148.7228 | 129.7641 | 223.2999 | 171.3214 | 248.9767 | 234.1754 | 177.3042 |  |  |  | 91.2103 | 100.6549 | 94.3698 | 190.9239 | 100.0132 | 162.7001 |  | 101.6052 | 93.4914 | 96.344 | 60.4485 | 103.8225 | 115.0637 |  | 216.7154 | 255.6217 | 253.9476 | 410.013 | 556.0782 | 530.8307 | 379.0985 | [23 empty] | 95.5509 | 543.4545 | 85.8324 | 236.1686
16:30 | 11076 |  |  | 8.948 | 40.2894 | 43.612 | 15.8947 | 16.2427 | 28.669 | 18.541 | 1.6572 | 2.8679 | 0.8131 | -0.0248 |  |  |  | -11.3496 | 29.4184 | 44.0608 | 10.1802 |  | 15.7932 | 25.5826 | 0.4178 | 0.369 | 1.5587 | 0.784 | -5.6697 | 225.9127 | 222.365 | 158.5077 | 180.7279 | 145.1336 | 129.2881 | 112.2771 | 194.7842 | 159.6502 | 213.859 | 240.7471 | 221.9002 | 170.1919 | 166.0337 | 195.4663 | 241.1227 | 250.4652 |  |  | 151.0141 |  | 280.8183 | 116.8917 | 157.654 | 204.6616 | 226.1105 | 206.6372 | 196.1019 | 173.908 | 222.7293 | 248.3799 | 253.6459 | 176.1356 | 97.8343 | 133.4189 | 168.2098 | 198.5251 | 159.8033 | 192.5467 | 175.0316 | 327.4362 | 122.6957 | 174.3727 | 228.0835 | 254.5499 | 292.499 | 117.1756 | 155.1612 | 196.3983 | 217.6748 | 209.1714 | 84.3436 | 98.2772 | 131.5171 | 170.1843 | 200.8036 | 160.0866 |  | 142.6391 | 284.1259 |  | 117.7536 | 158.2691 | 207.0467 | 233.6183 | 224.4849 | 142.1558 | 174.0436 | 219.6542 | 235.3962 | 210.0542 | 96.289 | 106.7778 | 132.0981 | 172.7425 | 209.8545 | 236.9783 | 138.7778 | 132.8945 | 135.0561 | 144.4641 | 190.0927 | 232.9914 | 249.8231 | 230.011 |  | 173.2638 |  |  | 91.2611 | 95.4631 | 176.8648 | 91.8201 | 188.4914 | 102.4261 | 39.0747 | 38.9817 | 37.8899 | 34.6682 | 36.5947 | 37.0687 | 34.4745 | 38.1145 | 87.259 | 106.0817 | 99.8456 | 87.2341 | 231.3337 |  |  | 155.1328 |  | 140.6578 | 98.7818 | 130.0034 | 97.8834 | 202.5137 | 173.803 | 247.0972 | 229.516 | 238.8485 | 196.6524 | 243.2495 | 270.6524 | 278.5398 | 256.178 | 157.7195 | 131.4694 | 179.0117 | 149.4014 | 186.2483 | 164.849 | 216.1528 | 130.1485 | 225.6066 | 199.9293 | 194.1122 | 255.1819 |  | 190.3142 | 97.8173 | 134.2094 | 174.3657 | 207.8617 | 152.5565 | 174.8268 | 147.9682 |  | 144.2695 | 174.1101 | 231.0722 | 258.8491 | 243.1245 | 118.6915 | 167.2897 | 225.2956 | 255.7601 | 244.3847 | 86.8642 | 98.8309 | 130.9208 | 173.2725 | 211.3402 | 138.1496 | 188.1009 | 123.7206 | 182.4803 | 128.3454 | 126.9147 | 169.6606 | 219.9499 | 249.8946 | 238.4325 | 137.389 | 181.2566 | 238.5756 | 264.2412 | 242.5009 | 90.1404 | 110.5423 | 142.0778 | 183.2443 | 222.2979 | 99.8889 | 139.396 | 151.4277 | 148.7125 | 129.7756 | 223.293 | 171.3241 | 248.9507 | 234.1573 | 177.2821 |  |  |  | 91.1992 | 100.6492 | 94.3605 | 190.9085 | 99.9911 | 162.669 |  | 101.5938 | 93.4884 | 96.3345 | 60.4547 | 103.8205 | 115.0773 |  | 216.6902 | 255.5852 | 253.9059 | 410.1265 | 556.0392 | 530.7883 | 379.0789 | [23 empty] | 95.5437 | 543.4137 | 85.7647 | 236.1377
16:30 | 11077 |  |  | 8.9831 | 40.2961 | 43.5541 | 15.9229 | 16.1742 | 28.6175 | 18.5649 | 1.6602 | 2.865 | 0.8148 | -0.0258 |  |  |  | -11.6253 | 29.235 | 43.9352 | 10.0907 |  | 15.8169 | 25.6193 | 0.4191 | 0.3718 | 1.5593 | 0.7828 | -6.9402 | 225.8973 | 222.3463 | 158.4972 | 180.7247 | 145.1289 | 129.2862 | 112.2789 | 194.781 | 159.6528 | 213.8472 | 240.7273 | 221.8833 | 170.1902 | 166.0267 | 195.4525 | 241.1042 | 250.4408 |  |  | 151.0027 |  | 280.78 | 116.8971 | 157.6538 | 204.6493 | 226.0923 | 206.6212 | 196.0941 | 173.9143 | 222.7255 | 248.367 | 253.602 | 176.1386 | 97.8367 | 133.4246 | 168.2063 | 198.5135 | 159.7927 | 192.5353 | 175.0167 | 327.3905 | 122.703 | 174.3774 | 228.0785 | 254.5278 | 292.8215 | 117.171 | 155.1595 | 196.3878 | 217.6628 | 209.1598 | 84.3463 | 98.3007 | 131.5293 | 170.1899 | 200.7945 | 160.0955 |  | 142.6379 | 284.0879 |  | 117.7495 | 158.2674 | 207.0352 | 233.601 | 224.4625 | 142.1522 | 174.0441 | 219.6352 | 235.3731 | 210.0383 | 96.2979 | 106.7692 | 132.0955 | 172.7347 | 209.8311 | 236.9732 | 138.7602 | 132.8849 | 135.0408 | 144.4558 | 190.093 | 232.9756 | 249.805 | 229.9901 |  | 173.2483 |  |  | 91.2536 | 95.4539 | 176.8529 | 91.8337 | 188.4575 | 102.415 | 39.1991 | 38.8472 | 37.8871 | 34.8261 | 36.5571 | 37.1014 | 34.2734 | 38.0653 | 87.2484 | 106.0711 | 99.8281 | 87.2224 | 231.3086 |  |  | 155.1209 |  | 140.6476 | 98.7836 | 129.9988 | 97.8718 | 202.5021 | 173.8093 | 247.0768 | 229.4964 | 238.8261 | 196.63 | 243.2369 | 270.6288 | 278.5108 | 256.1419 | 157.6639 | 131.4581 | 179.0275 | 149.3819 | 186.2339 | 164.8426 | 216.1359 | 130.1452 | 225.5845 | 199.9229 | 194.1147 | 255.1565 |  | 190.2913 | 97.8149 | 134.2082 | 174.3524 | 207.8449 | 152.5371 | 174.7996 | 147.9473 |  | 144.2758 | 174.1049 | 231.0577 | 258.8247 | 243.0983 | 118.6957 | 167.2824 | 225.2865 | 255.7377 | 244.356 | 86.8538 | 98.821 | 130.9159 | 173.2627 | 211.3276 | 138.1362 | 188.0626 | 123.7118 | 182.4619 | 128.3278 | 126.9172 | 169.6607 | 219.9405 | 249.8724 | 238.4082 | 137.38 | 181.2487 | 238.5545 | 264.2116 | 242.4671 | 90.1475 | 110.548 | 142.0924 | 183.2417 | 222.2754 | 99.8816 | 139.3794 | 151.4032 | 148.6983 | 129.77 | 223.2821 | 171.3242 | 248.9186 | 234.1154 | 177.2474 |  |  |  | 91.1878 | 100.6361 | 94.3436 | 190.8768 | 99.9598 | 162.657 |  | 101.5809 | 93.4888 | 96.3223 | 60.4548 | 103.8192 | 115.0886 |  | 216.6389 | 255.5413 | 253.8634 | 409.6991 | 555.4575 | 530.2772 | 378.7989 | [23 empty] | 95.5334 | 542.8674 | 85.5554 | 236.0901
16:30 | 11078 |  |  | 9.0691 | 40.3204 | 43.64 | 15.947 | 16.1457 | 28.7022 | 18.5335 | 1.6602 | 2.8671 | 0.8142 | -0.0248 |  |  |  | -11.7029 | 29.3093 | 43.9585 | 10.103 |  | 15.7605 | 25.5978 | 0.42 | 0.3688 | 1.5564 | 0.7835 | -5.8441 | 225.8776 | 222.3253 | 158.4852 | 180.7099 | 145.13 | 129.2737 | 112.2742 | 194.7795 | 159.6432 | 213.8392 | 240.7006 | 221.8588 | 170.1876 | 166.0419 | 195.4369 | 241.0656 | 250.416 |  |  | 150.9912 |  | 280.7391 | 116.9004 | 157.6496 | 204.6433 | 226.0717 | 206.6032 | 196.0807 | 173.9105 | 222.7106 | 248.3446 | 253.5351 | 176.1254 | 97.8337 | 133.4233 | 168.2018 | 198.4999 | 159.7754 | 192.5128 | 175.0012 | 327.3331 | 122.699 | 174.3784 | 228.0632 | 254.5084 | 293.4815 | 117.1595 | 155.1549 | 196.3722 | 217.6434 | 209.1382 | 84.345 | 98.3338 | 131.5333 | 170.1965 | 200.7852 | 160.0832 |  | 142.6362 | 284.045 |  | 117.7464 | 158.2661 | 207.0173 | 233.5866 | 224.4495 | 142.1537 | 174.0393 | 219.6167 | 235.3483 | 210.0188 | 96.2955 | 106.7625 | 132.0904 | 172.7253 | 209.8172 | 236.9556 | 138.7367 | 132.8656 | 135.0248 | 144.4558 | 190.0875 | 232.9623 | 249.7782 | 229.9666 |  | 173.2287 |  |  | 91.2402 | 95.4394 | 176.844 | 91.8271 | 188.4373 | 102.4068 | 39.2926 | 38.7691 | 37.8789 | 34.9422 | 36.5319 | 37.1569 | 34.3527 | 37.8966 | 87.2373 | 106.0624 | 99.8168 | 87.2116 | 231.2941 |  |  | 155.1155 |  | 140.6402 | 98.7858 | 129.9914 | 97.8662 | 202.4861 | 173.8082 | 247.0503 | 229.4756 | 238.8022 | 196.6386 | 243.2265 | 270.6091 | 278.4817 | 256.1133 | 157.6417 | 131.4481 | 179.025 | 149.3726 | 186.2192 | 164.8375 | 216.119 | 130.1366 | 225.5594 | 199.9068 | 194.1081 | 255.1346 |  | 190.2827 | 97.8059 | 134.2067 | 174.343 | 207.8331 | 152.5148 | 174.78 | 147.9347 |  | 144.2692 | 174.1085 | 231.0352 | 258.8086 | 243.0782 | 118.71 | 167.2801 | 225.2829 | 255.7171 | 244.3346 | 86.8528 | 98.8191 | 130.9153 | 173.2601 | 211.3139 | 138.1338 | 188.0345 | 123.7068 | 182.4329 | 128.314 | 126.9164 | 169.6575 | 219.9266 | 249.8413 | 238.382 | 137.356 | 181.2409 | 238.5314 | 264.1784 | 242.4291 | 90.1451 | 110.5411 | 142.0884 | 183.2261 | 222.2428 | 99.8639 | 139.3651 | 151.3742 | 148.6886 | 129.762 | 223.2674 | 171.3221 | 248.896 | 234.0859 | 177.2123 |  |  |  | 91.178 | 100.6244 | 94.3332 | 190.8513 | 99.935 | 162.6563 |  | 101.5672 | 93.4804 | 96.315 | 60.4451 | 103.8468 | 115.0862 |  | 216.6042 | 255.4936 | 253.8177 | 409.6896 | 555.7273 | 530.7258 | 379.0789 | [23 empty] | 95.5222 | 543.2266 | 85.6152 | 236.0489
16:31 | 11079 |  |  | 9.0425 | 40.4088 | 43.6118 | 15.9859 | 16.1329 | 28.6562 | 18.5743 | 1.661 | 2.8664 | 0.8139 | -0.0244 |  |  |  | -11.4481 | 29.3208 | 44.0465 | 10.0291 |  | 15.8335 | 25.634 | 0.4198 | 0.3702 | 1.5571 | 0.7855 | -5.9658 | 225.848 | 222.2987 | 158.4756 | 180.6857 | 145.1141 | 129.2593 | 112.2669 | 194.7603 | 159.6439 | 213.8324 | 240.6739 | 221.8391 | 170.1777 | 166.0604 | 195.4432 | 241.046 | 250.412 |  |  | 150.9767 |  | 280.6937 | 116.8974 | 157.6455 | 204.6297 | 226.0482 | 206.5801 | 196.067 | 173.9083 | 222.6954 | 248.333 | 253.3828 | 176.1155 | 97.8394 | 133.437 | 168.206 | 198.4947 | 159.7653 | 192.4981 | 174.9863 | 327.2804 | 122.7018 | 174.3909 | 228.0498 | 254.5029 | 293.7455 | 117.1463 | 155.1466 | 196.3535 | 217.6187 | 209.1134 | 84.3392 | 98.3462 | 131.5244 | 170.1895 | 200.7658 | 160.0513 |  | 142.6299 | 283.9978 |  | 117.7463 | 158.2721 | 207.0142 | 233.5805 | 224.4347 | 142.1548 | 174.0308 | 219.6036 | 235.3243 | 209.9983 | 96.2903 | 106.766 | 132.0927 | 172.7221 | 209.8083 | 236.945 | 138.7211 | 132.857 | 135.0123 | 144.4583 | 190.0835 | 232.9513 | 249.7657 | 229.9491 |  | 173.221 |  |  | 91.2376 | 95.4233 | 176.8263 | 91.8169 | 188.433 | 102.3985 | 39.2765 | 39.0173 | 37.8829 | 34.986 | 36.1172 | 37.2083 | 34.7959 | 37.8501 | 87.23 | 106.05 | 99.8136 | 87.2127 | 231.2716 |  |  | 155.1028 |  | 140.6312 | 98.7658 | 129.9783 | 97.862 | 202.4671 | 173.7982 | 247.0175 | 229.4399 | 238.7718 | 196.6497 | 243.2132 | 270.5915 | 278.4617 | 256.0858 | 157.6131 | 131.4415 | 179.0293 | 149.3557 | 186.21 | 164.8416 | 216.117 | 130.1326 | 225.5403 | 199.8886 | 194.1026 | 255.108 |  | 190.2742 | 97.7983 | 134.2073 | 174.3466 | 207.822 | 152.4904 | 174.7599 | 147.9195 |  | 144.2567 | 174.1042 | 231.0208 | 258.8024 | 243.0614 | 118.713 | 167.2763 | 225.2682 | 255.6925 | 244.3105 | 86.8557 | 98.818 | 130.9248 | 173.2616 | 211.2988 | 138.1283 | 188.0106 | 123.7074 | 182.4377 | 128.2979 | 126.9218 | 169.6636 | 219.925 | 249.8223 | 238.3655 | 137.3734 | 181.2421 | 238.5272 | 264.1674 | 242.4198 | 90.144 | 110.5424 | 142.0785 | 183.2192 | 222.2228 | 99.8518 | 139.3518 | 151.3601 | 148.6735 | 129.7613 | 223.2558 | 171.326 | 248.8744 | 234.0648 | 177.1803 |  |  |  | 91.1678 | 100.6194 | 94.329 | 190.8202 | 99.9116 | 162.6403 |  | 101.5493 | 93.4753 | 96.3119 | 60.4545 | 103.8296 | 115.0806 |  | 216.5799 | 255.4549 | 253.7771 | 409.5119 | 555.5199 | 530.2148 | 378.7989 | [23 empty] | 95.5142 | 542.8673 | 85.7485 | 236.0174
16:31 | 11080 |  |  | 9.078 | 40.4052 | 43.6057 | 16.0175 | 16.1678 | 28.7685 | 18.6207 | 1.6617 | 2.8652 | 0.8141 | -0.0252 |  |  |  | -11.3368 | 29.3231 | 44.0212 | 10.0746 |  | 15.8182 | 25.6189 | 0.419 | 0.369 | 1.5564 | 0.7844 | -5.7218 | 225.8199 | 222.2739 | 158.4599 | 180.6694 | 145.0992 | 129.2535 | 112.2622 | 194.7511 | 159.6424 | 213.8143 | 240.6518 | 221.8175 | 170.1647 | 166.0462 | 195.4379 | 241.0476 | 250.3961 |  |  | 150.9674 |  | 280.6547 | 116.8972 | 157.6429 | 204.6133 | 226.0237 | 206.5645 | 196.0493 | 173.904 | 222.6822 | 248.3146 | 253.21 | 176.1032 | 97.8357 | 133.4453 | 168.2079 | 198.4829 | 159.7467 | 192.4801 | 174.9662 | 327.2297 | 122.6997 | 174.3903 | 228.0354 | 254.4813 | 293.6653 | 117.1322 | 155.1427 | 196.3448 | 217.5953 | 209.097 | 84.3401 | 98.3458 | 131.5275 | 170.1793 | 200.7524 | 160.0254 |  | 142.6273 | 283.9499 |  | 117.7425 | 158.2706 | 206.9987 | 233.5573 | 224.4098 | 142.1396 | 174.0157 | 219.5817 | 235.2955 | 209.9779 | 96.2734 | 106.7617 | 132.0892 | 172.7135 | 209.7888 | 236.9293 | 138.7043 | 132.8476 | 135.0024 | 144.4616 | 190.0817 | 232.9389 | 249.7452 | 229.9291 |  | 173.21 |  |  | 91.2353 | 95.4179 | 176.8277 | 91.8248 | 188.4293 | 102.3929 | 39.2105 | 39.1509 | 37.4849 | 34.8765 | 35.7729 | 37.2717 | 35.0375 | 37.7372 | 87.2185 | 106.0364 | 99.8054 | 87.206 | 231.2488 |  |  | 155.0961 |  | 140.6218 | 98.7598 | 129.9761 | 97.8632 | 202.4539 | 173.7987 | 246.9966 | 229.4177 | 238.7481 | 196.6492 | 243.1979 | 270.5751 | 278.4455 | 256.058 | 157.5758 | 131.4258 | 179.0423 | 149.3355 | 186.1911 | 164.8381 | 216.1071 | 130.1283 | 225.5165 | 199.8748 | 194.0978 | 255.0772 |  | 190.2554 | 97.7963 | 134.2107 | 174.345 | 207.8131 | 152.464 | 174.7405 | 147.9018 |  | 144.2513 | 174.0938 | 231.0126 | 258.7889 | 243.0546 | 118.7075 | 167.2736 | 225.2484 | 255.6666 | 244.2888 | 86.8518 | 98.8182 | 130.9344 | 173.2598 | 211.2775 | 138.1182 | 187.9874 | 123.7005 | 182.4707 | 128.2797 | 126.9147 | 169.6643 | 219.9117 | 249.8092 | 238.3409 | 137.3824 | 181.2441 | 238.5174 | 264.1523 | 242.41 | 90.1414 | 110.5526 | 142.0899 | 183.2252 | 222.2139 | 99.8373 | 139.3393 | 151.3464 | 148.6513 | 129.7663 | 223.2425 | 171.3259 | 248.8509 | 234.0426 | 177.1554 |  |  |  | 91.1626 | 100.6096 | 94.3251 | 190.7866 | 99.8924 | 162.6253 |  | 101.5358 | 93.4572 | 96.2964 | 60.4541 | 103.8228 | 115.0874 |  | 216.5385 | 255.4027 | 253.7274 | 409.9393 | 555.7273 | 530.7258 | 379.0789 | [23 empty] | 95.505 | 543.2266 | 85.8548 | 235.9706
16:31 | 11081 |  |  | 9.0339 | 40.3412 | 43.654 | 15.9975 | 16.089 | 28.6897 | 18.6437 | 1.6627 | 2.8659 | 0.8118 | -0.0242 |  |  |  | -11.4784 | 29.2916 | 44.0721 | 10.0304 |  | 15.8532 | 25.7015 | 0.4189 | 0.3709 | 1.5552 | 0.783 | -6.0005 | 225.796 | 222.2474 | 158.4454 | 180.6591 | 145.0884 | 129.2497 | 112.2513 | 194.7447 | 159.6326 | 213.7913 | 240.6218 | 221.7924 | 170.1546 | 166.0439 | 195.4049 | 241.0198 | 250.3657 |  |  | 150.9519 |  | 280.6142 | 116.8967 | 157.6432 | 204.6016 | 226.0082 | 206.5407 | 196.0326 | 173.9017 | 222.6612 | 248.289 | 253.1481 | 176.0859 | 97.8318 | 133.4384 | 168.1945 | 198.4618 | 159.7226 | 192.4506 | 174.9631 | 327.1772 | 122.6925 | 174.3803 | 228.0244 | 254.4472 | 293.6145 | 117.1219 | 155.139 | 196.341 | 217.575 | 209.0809 | 84.3392 | 98.3432 | 131.5335 | 170.1786 | 200.7407 | 160.0117 |  | 142.6306 | 283.9042 |  | 117.7463 | 158.2656 | 206.9793 | 233.5306 | 224.3917 | 142.1294 | 174.0192 | 219.5734 | 235.2748 | 209.9567 | 96.2604 | 106.761 | 132.0948 | 172.7116 | 209.7733 | 236.9032 | 138.6897 | 132.8288 | 134.9841 | 144.463 | 190.0797 | 232.929 | 249.7193 | 229.905 |  | 173.1895 |  |  | 91.227 | 95.4149 | 176.8248 | 91.8306 | 188.4206 | 102.391 | 39.188 | 39.2253 | 36.884 | 34.8904 | 35.7691 | 37.3565 | 35.3706 | 37.3494 | 87.2034 | 106.0226 | 99.7918 | 87.1913 | 231.232 |  |  | 155.0876 |  | 140.6164 | 98.7606 | 129.9771 | 97.8674 | 202.4427 | 173.8062 | 246.9776 | 229.3996 | 238.7277 | 196.6308 | 243.1875 | 270.5581 | 278.433 | 256.0376 | 157.5892 | 131.4113 | 179.0442 | 149.3227 | 186.1692 | 164.8388 | 216.0952 | 130.1205 | 225.491 | 199.8645 | 194.1024 | 255.0548 |  | 190.2309 | 97.8037 | 134.212 | 174.3429 | 207.8066 | 152.4396 | 174.7231 | 147.8946 |  | 144.2442 | 174.0994 | 231.0092 | 258.7657 | 243.0401 | 118.7122 | 167.2811 | 225.2441 | 255.647 | 244.2677 | 86.859 | 98.8186 | 130.9367 | 173.2598 | 211.2678 | 138.1088 | 187.9666 | 123.6952 | 182.5205 | 128.2705 | 126.9102 | 169.6712 | 219.8944 | 249.793 | 238.3103 | 137.3815 | 181.2354 | 238.5098 | 264.1305 | 242.3914 | 90.1456 | 110.566 | 142.1013 | 183.2339 | 222.1982 | 99.8223 | 139.3262 | 151.3246 | 148.6379 | 129.7739 | 223.2279 | 171.321 | 248.8305 | 234.0192 | 177.1279 |  |  |  | 91.1597 | 100.6003 | 94.3207 | 190.7574 | 99.8851 | 162.6096 |  | 101.5188 | 93.4519 | 96.2854 | 60.4496 | 103.8181 | 115.0811 |  | 216.5097 | 255.3911 | 253.6696 | 409.4874 | 555.3821 | 530.3255 | 378.8339 | [23 empty] | 95.4973 | 542.8538 | 85.7758 | 235.9504
16:31 | 11082 |  |  | 9.0534 | 40.4289 | 43.7683 | 16.1191 | 16.1562 | 28.696 | 18.6874 | 1.6615 | 2.8661 | 0.8113 | -0.0255 |  |  |  | -11.4394 | 29.3061 | 44.0925 | 10.1689 |  | 15.84 | 25.7059 | 0.4183 | 0.3686 | 1.5536 | 0.7828 | -6.5693 | 225.7774 | 222.22 | 158.4353 | 180.6446 | 145.075 | 129.2432 | 112.2441 | 194.7311 | 159.6285 | 213.7792 | 240.5971 | 221.7738 | 170.1482 | 166.0447 | 195.3999 | 241.0077 | 250.3506 |  |  | 150.9386 |  | 280.5674 | 116.8926 | 157.6439 | 204.5963 | 225.9852 | 206.5189 | 196.0194 | 173.8966 | 222.6417 | 248.2702 | 253.1043 | 176.0751 | 97.8326 | 133.4378 | 168.1913 | 198.4451 | 159.7076 | 192.4312 | 174.9724 | 327.1236 | 122.6962 | 174.3837 | 228.0152 | 254.4248 | 293.2684 | 117.1155 | 155.1478 | 196.3312 | 217.5654 | 209.0671 | 84.336 | 98.3367 | 131.5351 | 170.1788 | 200.7332 | 159.9917 |  | 142.6313 | 283.8689 |  | 117.7575 | 158.2756 | 206.9796 | 233.5187 | 224.3795 | 142.1441 | 174.0325 | 219.5722 | 235.2613 | 209.9384 | 96.2569 | 106.7739 | 132.1089 | 172.7118 | 209.7686 | 236.8807 | 138.684 | 132.8137 | 134.9718 | 144.4659 | 190.0742 | 232.9281 | 249.7056 | 229.891 |  | 173.1731 |  |  | 91.2173 | 95.4015 | 176.7986 | 91.8204 | 188.407 | 102.3876 | 39.1579 | 39.3054 | 36.7661 | 35.0654 | 35.6641 | 37.4414 | 35.7802 | 36.6593 | 87.1907 | 106.0124 | 99.7813 | 87.1864 | 231.2077 |  |  | 155.0671 |  | 140.6013 | 98.7491 | 129.9659 | 97.8603 | 202.4256 | 173.8016 | 246.9398 | 229.3656 | 238.6976 | 196.5911 | 243.1819 | 270.5413 | 278.4129 | 256.0161 | 157.5875 | 131.404 | 179.0543 | 149.3084 | 186.1565 | 164.8415 | 216.0884 | 130.1201 | 225.4754 | 199.8547 | 194.1048 | 255.0372 |  | 190.2028 | 97.8056 | 134.2046 | 174.3362 | 207.7921 | 152.418 | 174.703 | 147.8797 |  | 144.2374 | 174.0998 | 230.9855 | 258.7371 | 243.0176 | 118.7147 | 167.2791 | 225.2346 | 255.6248 | 244.2408 | 86.8582 | 98.8188 | 130.9347 | 173.2553 | 211.2534 | 138.0818 | 187.9396 | 123.6884 | 182.574 | 128.2515 | 126.9178 | 169.6841 | 219.8889 | 249.7826 | 238.2925 | 137.3899 | 181.2342 | 238.4949 | 264.1025 | 242.3698 | 90.1558 | 110.5743 | 142.1201 | 183.2474 | 222.1767 | 99.8158 | 139.3072 | 151.3129 | 148.6263 | 129.7788 | 223.2182 | 171.3248 | 248.807 | 233.9902 | 177.0992 |  |  |  | 91.15 | 100.5862 | 94.3116 | 190.7383 | 99.8804 | 162.6055 |  | 101.5071 | 93.4424 | 96.2683 | 60.4493 | 103.799 | 115.0882 |  | 216.4969 | 255.3526 | 253.6259 | 409.926 | 555.6287 | 530.5044 | 379.0088 | [23 empty] | 95.4856 | 543.0665 | 85.975 | 235.9247
16:31 | 11083 |  |  | 9.0742 | 40.4286 | 43.8344 | 16.1245 | 16.1402 | 28.6884 | 18.6349 | 1.6616 | 2.8658 | 0.8095 | -0.0255 |  |  |  | -11.4489 | 29.2359 | 44.0504 | 10.1058 |  | 15.8071 | 25.5615 | 0.4192 | 0.3708 | 1.5577 | 0.7843 | -5.3417 | 225.7594 | 222.1956 | 158.425 | 180.6278 | 145.067 | 129.2323 | 112.247 | 194.7195 | 159.6341 | 213.7702 | 240.5824 | 221.7563 | 170.1386 | 166.0224 | 195.3905 | 240.9954 | 250.3263 |  |  | 150.9232 |  | 280.5233 | 116.8919 | 157.6391 | 204.5827 | 225.9586 | 206.5012 | 196.005 | 173.8885 | 222.6315 | 248.2465 | 253.0939 | 176.0727 | 97.8357 | 133.4476 | 168.1963 | 198.4397 | 159.6977 | 192.4177 | 174.968 | 327.0698 | 122.7013 | 174.3847 | 228.0038 | 254.4088 | 293.3169 | 117.1051 | 155.1447 | 196.31 | 217.5474 | 209.0443 | 84.3318 | 98.3164 | 131.5351 | 170.17 | 200.7176 | 159.975 |  | 142.6258 | 283.8169 |  | 117.7528 | 158.277 | 206.9727 | 233.5046 | 224.3579 | 142.1451 | 174.0268 | 219.5556 | 235.239 | 209.9152 | 96.2505 | 106.7829 | 132.1053 | 172.7037 | 209.7513 | 236.8499 | 138.674 | 132.8026 | 134.9663 | 144.4658 | 190.0691 | 232.9204 | 249.6917 | 229.8766 |  | 173.1546 |  |  | 91.2032 | 95.3844 | 176.7625 | 91.7828 | 188.3921 | 102.3855 | 39.1408 | 39.3643 | 36.8724 | 35.1365 | 35.5372 | 37.4807 | 35.9224 | 36.292 | 87.1827 | 106.0089 | 99.7781 | 87.1862 | 231.1866 |  |  | 155.0562 |  | 140.5921 | 98.7445 | 129.9551 | 97.8477 | 202.4183 | 173.7964 | 246.9087 | 229.3358 | 238.6728 | 196.5498 | 243.171 | 270.5319 | 278.3812 | 255.9902 | 157.5681 | 131.398 | 179.0772 | 149.2996 | 186.1598 | 164.8499 | 216.0764 | 130.1247 | 225.4583 | 199.8419 | 194.1041 | 255.0185 |  | 190.1943 | 97.8029 | 134.2144 | 174.3333 | 207.7779 | 152.3968 | 174.6842 | 147.8615 |  | 144.2289 | 174.0992 | 230.9657 | 258.7073 | 242.9899 | 118.7124 | 167.2696 | 225.2145 | 255.5947 | 244.217 | 86.8532 | 98.8161 | 130.9321 | 173.2471 | 211.2292 | 138.0552 | 187.9174 | 123.672 | 182.6448 | 128.2323 | 126.9178 | 169.6744 | 219.8773 | 249.7542 | 238.2692 | 137.3843 | 181.2352 | 238.4766 | 264.0712 | 242.342 | 90.148 | 110.5635 | 142.1155 | 183.2364 | 222.1545 | 99.795 | 139.2895 | 151.3062 | 148.6106 | 129.775 | 223.2053 | 171.3232 | 248.7829 | 233.9668 | 177.0867 |  |  |  | 91.1396 | 100.5699 | 94.2969 | 190.7178 | 99.8732 | 162.5983 |  | 101.5042 | 93.4339 | 96.2646 | 60.4548 | 103.8017 | 115.0944 |  | 216.4567 | 255.307 | 253.5865 | 409.7634 | 555.6417 | 530.5185 | 379.2231 | [23 empty] | 95.4746 | 543.0801 | 85.8711 | 235.8818
16:31 | 11084 |  |  | 9.1263 | 40.4262 | 43.8105 | 16.0857 | 16.153 | 28.7417 | 18.6841 | 1.6619 | 2.8658 | 0.8149 | -0.0251 |  |  |  | -11.467 | 29.2609 | 44.1052 | 10.1036 |  | 15.8917 | 25.6155 | 0.4187 | 0.3664 | 1.5564 | 0.7839 | -5.5829 | 225.7367 | 222.1736 | 158.4178 | 180.6156 | 145.0645 | 129.2222 | 112.2407 | 194.7108 | 159.6312 | 213.7557 | 240.5555 | 221.732 | 170.1289 | 166.022 | 195.371 | 240.9742 | 250.3016 |  |  | 150.907 |  | 280.4833 | 116.8955 | 157.6363 | 204.5674 | 225.9421 | 206.4826 | 195.9891 | 173.8852 | 222.6266 | 248.2223 | 253.1302 | 176.0706 | 97.8386 | 133.4527 | 168.1909 | 198.4271 | 159.6832 | 192.3988 | 174.9598 | 327.0153 | 122.7056 | 174.3809 | 227.9912 | 254.3915 | 293.1631 | 117.0916 | 155.1297 | 196.2895 | 217.5248 | 209.0202 | 84.3187 | 98.2722 | 131.5319 | 170.1594 | 200.6926 | 159.9681 |  | 142.6153 | 283.7632 |  | 117.7463 | 158.2694 | 206.9593 | 233.4838 | 224.3346 | 142.1429 | 174.0192 | 219.5415 | 235.2113 | 209.8904 | 96.2432 | 106.7814 | 132.1025 | 172.6951 | 209.7343 | 236.8272 | 138.6581 | 132.7838 | 134.95 | 144.4635 | 190.0625 | 232.9026 | 249.6679 | 229.8566 |  | 173.131 |  |  | 91.188 | 95.3716 | 176.7489 | 91.7745 | 188.3822 | 102.3871 | 39.111 | 39.4189 | 36.9261 | 35.1253 | 35.3067 | 37.487 | 36.0836 | 36.4966 | 87.1634 | 105.9977 | 99.7651 | 87.1785 | 231.1666 |  |  | 155.0491 |  | 140.586 | 98.7387 | 129.9465 | 97.8462 | 202.4065 | 173.7982 | 246.8896 | 229.3098 | 238.6515 | 196.5272 | 243.1478 | 270.5152 | 278.3578 | 255.9655 | 157.5855 | 131.3894 | 179.1138 | 149.2927 | 186.1517 | 164.8532 | 216.0678 | 130.113 | 225.4326 | 199.822 | 194.1029 | 254.9969 |  | 190.1844 | 97.8064 | 134.2276 | 174.3369 | 207.7705 | 152.3738 | 174.668 | 147.8571 |  | 144.2198 | 174.1048 | 230.968 | 258.6907 | 242.9649 | 118.7201 | 167.2724 | 225.2054 | 255.5758 | 244.1984 | 86.8632 | 98.8153 | 130.9358 | 173.2425 | 211.221 | 138.0496 | 187.9046 | 123.6656 | 182.7293 | 128.2229 | 126.9205 | 169.6685 | 219.8707 | 249.7287 | 238.2433 | 137.3854 | 181.2348 | 238.4693 | 264.0468 | 242.3199 | 90.143 | 110.567 | 142.1077 | 183.2213 | 222.1468 | 99.778 | 139.2791 | 151.2872 | 148.5961 | 129.7724 | 223.1864 | 171.3141 | 248.7599 | 233.9441 | 177.0908 |  |  |  | 91.1358 | 100.5577 | 94.2885 | 190.6901 | 99.8684 | 162.5663 |  | 101.4846 | 93.4291 | 96.2507 | 60.4496 | 103.8132 | 115.1093 |  | 216.4426 | 255.2761 | 253.545 | 409.4364 | 555.172 | 530.1184 | 378.9781 | [23 empty] | 95.4633 | 542.6452 | 85.9612 | 235.8594
16:31 | 11085 |  |  | 9.1709 | 40.3904 | 43.8459 | 16.0722 | 16.1821 | 28.7546 | 18.7229 | 1.6645 | 2.8675 | 0.8106 | -0.0274 |  |  |  | -11.5472 | 29.3113 | 44.054 | 10.0894 |  | 15.8401 | 25.6762 | 0.4179 | 0.3668 | 1.5593 | 0.7824 | -5.1214 | 225.7116 | 222.1581 | 158.4019 | 180.6016 | 145.0547 | 129.2188 | 112.2266 | 194.7002 | 159.6164 | 213.7398 | 240.5362 | 221.7054 | 170.1225 | 166.0179 | 195.3436 | 240.9692 | 250.2679 |  |  | 150.8948 |  | 280.4429 | 116.8914 | 157.6411 | 204.5546 | 225.9244 | 206.4622 | 195.9811 | 173.8752 | 222.6121 | 248.1964 | 253.1202 | 176.0553 | 97.8359 | 133.4485 | 168.1839 | 198.407 | 159.6578 | 192.3715 | 174.9394 | 326.9598 | 122.697 | 174.3681 | 227.9774 | 254.3648 | 292.8399 | 117.0921 | 155.1311 | 196.2801 | 217.513 | 209.0089 | 84.3214 | 98.2224 | 131.543 | 170.1599 | 200.6816 | 159.9521 |  | 142.6184 | 283.7285 |  | 117.7511 | 158.2784 | 206.9502 | 233.4665 | 224.3196 | 142.1393 | 174.0134 | 219.5308 | 235.1946 | 209.867 | 96.2498 | 106.7819 | 132.1074 | 172.6945 | 209.7276 | 236.815 | 138.6491 | 132.7623 | 134.9333 | 144.4616 | 190.0586 | 232.8878 | 249.6411 | 229.8333 |  | 173.1106 |  |  | 91.1856 | 95.372 | 176.7481 | 91.7735 | 188.3785 | 102.3925 | 39.0554 | 39.4639 | 36.9465 | 35.0588 | 35.1247 | 37.4965 | 36.318 | 36.8875 | 87.148 | 105.988 | 99.7501 | 87.1701 | 231.1411 |  |  | 155.0394 |  | 140.5737 | 98.7345 | 129.9398 | 97.8488 | 202.3999 | 173.7964 | 246.8644 | 229.2861 | 238.6241 | 196.5133 | 243.1342 | 270.4915 | 278.3369 | 255.9433 | 157.5739 | 131.3757 | 179.1535 | 149.2755 | 186.1487 | 164.852 | 216.0611 | 130.1015 | 225.4109 | 199.8052 | 194.1017 | 254.9739 |  | 190.1654 | 97.8105 | 134.2297 | 174.3298 | 207.7592 | 152.3517 | 174.6475 | 147.8492 |  | 144.2066 | 174.1016 | 230.9559 | 258.6726 | 242.9463 | 118.7202 | 167.2774 | 225.1999 | 255.5576 | 244.1713 | 86.8585 | 98.8112 | 130.9394 | 173.2369 | 211.2114 | 138.0347 | 187.8843 | 123.6574 | 182.7982 | 128.2062 | 126.9213 | 169.6731 | 219.8643 | 249.7077 | 238.2212 | 137.3926 | 181.232 | 238.4547 | 264.0255 | 242.298 | 90.1421 | 110.5788 | 142.106 | 183.2101 | 222.1287 | 99.7701 | 139.2672 | 151.2771 | 148.581 | 129.7824 | 223.1819 | 171.3163 | 248.7406 | 233.9206 | 177.0974 |  |  |  | 91.1287 | 100.5451 | 94.2841 | 190.6629 | 99.867 | 162.5366 |  | 101.4655 | 93.4234 | 96.2515 | 60.4398 | 103.8111 | 115.1077 |  | 216.4125 | 255.2362 | 253.4929 | 409.6764 | 555.6287 | 530.6292 | 379.0088 | [23 empty] | 95.457 | 543.1289 | 85.9688 | 235.8244
16:31 | 11086 |  |  | 9.1154 | 40.3508 | 43.8221 | 16.1246 | 16.1284 | 28.6776 | 18.5465 | 1.6645 | 2.8663 | 0.8114 | -0.0252 |  |  |  | -11.6575 | 29.3258 | 44.0235 | 10.2061 |  | 15.8398 | 25.6738 | 0.416 | 0.3704 | 1.5555 | 0.7805 | -6.0251 | 225.69 | 222.1381 | 158.3893 | 180.5857 | 145.0411 | 129.2073 | 112.2156 | 194.6934 | 159.6216 | 213.7305 | 240.5238 | 221.6884 | 170.1149 | 166.0085 | 195.2866 | 240.9455 | 250.2402 |  |  | 150.8833 |  | 280.4061 | 116.8918 | 157.6415 | 204.5438 | 225.9029 | 206.4398 | 195.9707 | 173.8632 | 222.598 | 248.1725 | 253.082 | 176.0394 | 97.8407 | 133.4506 | 168.1811 | 198.399 | 159.6459 | 192.348 | 174.919 | 326.9134 | 122.6901 | 174.3599 | 227.967 | 254.3477 | 293.0209 | 117.0854 | 155.1322 | 196.272 | 217.4941 | 208.9945 | 84.3302 | 98.1729 | 131.5557 | 170.1587 | 200.6784 | 159.9337 |  | 142.618 | 283.6889 |  | 117.7533 | 158.2798 | 206.9377 | 233.4512 | 224.3021 | 142.1325 | 174.0041 | 219.5172 | 235.1738 | 209.8501 | 96.2554 | 106.7798 | 132.1034 | 172.6878 | 209.7105 | 236.7842 | 138.6469 | 132.7549 | 134.9247 | 144.4634 | 190.0632 | 232.8802 | 249.6233 | 229.8107 |  | 173.1002 |  |  | 91.184 | 95.37 | 176.7412 | 91.7821 | 188.371 | 102.3904 | 38.9306 | 39.4782 | 37.0455 | 35.0085 | 35.134 | 37.5093 | 36.4688 | 37.327 | 87.1561 | 105.9872 | 99.751 | 87.1655 | 231.112 |  |  | 155.0258 |  | 140.5617 | 98.7337 | 129.9341 | 97.8459 | 202.3936 | 173.7897 | 246.8332 | 229.2595 | 238.5966 | 196.5003 | 243.1259 | 270.4783 | 278.3171 | 255.9122 | 157.5418 | 131.3684 | 179.189 | 149.2655 | 186.1479 | 164.8571 | 216.0514 | 130.1057 | 225.3935 | 199.7972 | 194.1075 | 254.9573 |  | 190.1639 | 97.8139 | 134.2386 | 174.3303 | 207.7445 | 152.3347 | 174.6353 | 147.833 |  | 144.2106 | 174.1072 | 230.9478 | 258.6618 | 242.9296 | 118.7225 | 167.2786 | 225.1877 | 255.5373 | 244.1473 | 86.8532 | 98.8074 | 130.9403 | 173.237 | 211.1987 | 138.0181 | 187.8569 | 123.644 | 182.8599 | 128.1859 | 126.9268 | 169.6788 | 219.8573 | 249.6908 | 238.2056 | 137.3927 | 181.2309 | 238.4481 | 264.0047 | 242.2807 | 90.1481 | 110.5749 | 142.1046 | 183.2076 | 222.1008 | 99.7642 | 139.2527 | 151.2779 | 148.5711 | 129.7914 | 223.1777 | 171.3215 | 248.7212 | 233.9024 | 177.1031 |  |  |  | 91.113 | 100.5332 | 94.2781 | 190.6503 | 99.863 | 162.5375 |  | 101.4637 | 93.4212 | 96.2482 | 60.4503 | 103.8164 | 115.1039 |  | 216.3929 | 255.2137 | 253.4656 | 409.8144 | 555.8521 | 530.5385 | 378.8296 | [23 empty] | 95.4514 | 543.1953 | 85.8531 | 235.8033
16:31 | 11087 |  |  | 9.1496 | 40.3578 | 43.6733 | 16.0468 | 16.084 | 28.7058 | 18.5771 | 1.6632 | 2.8654 | 0.81 | -0.0259 |  |  |  | -11.5054 | 29.2362 | 44.0789 | 10.1951 |  | 15.9394 | 25.6383 | 0.4178 | 0.3712 | 1.5563 | 0.7829 | -5.7745 | 225.6625 | 222.114 | 158.3824 | 180.5715 | 145.0334 | 129.196 | 112.2112 | 194.6866 | 159.6156 | 213.7134 | 240.4908 | 221.6653 | 170.103 | 165.9979 | 195.2264 | 240.9319 | 250.2159 |  |  | 150.8729 |  | 280.3657 | 116.9005 | 157.6425 | 204.5336 | 225.8854 | 206.4299 | 195.9509 | 173.8658 | 222.5888 | 248.1533 | 253.0375 | 176.0357 | 97.8422 | 133.4517 | 168.1795 | 198.3938 | 159.6403 | 192.3261 | 174.9089 | 326.8577 | 122.695 | 174.3627 | 227.9523 | 254.3338 | 292.9696 | 117.0832 | 155.1326 | 196.2689 | 217.4802 | 208.975 | 84.3337 | 98.1462 | 131.5597 | 170.1608 | 200.6668 | 159.9609 |  | 142.6103 | 283.6515 |  | 117.7485 | 158.2696 | 206.9235 | 233.4298 | 224.2805 | 142.1351 | 173.9961 | 219.5039 | 235.1451 | 209.8309 | 96.252 | 106.7732 | 132.0905 | 172.6759 | 209.6866 | 236.736 | 138.6383 | 132.7477 | 134.9123 | 144.4604 | 190.0549 | 232.8666 | 249.603 | 229.786 |  | 173.0882 |  |  | 91.1703 | 95.3491 | 176.7244 | 91.781 | 188.3503 | 102.3881 | 38.7352 | 39.4883 | 37.2325 | 34.9988 | 35.013 | 37.4652 | 36.4716 | 37.6683 | 87.1489 | 105.9789 | 99.7386 | 87.1569 | 231.0804 |  |  | 155.0149 |  | 140.5466 | 98.7276 | 129.9271 | 97.8378 | 202.3755 | 173.7854 | 246.8046 | 229.2257 | 238.5698 | 196.4949 | 243.1081 | 270.4639 | 278.2972 | 255.8742 | 157.5169 | 131.3619 | 179.184 | 149.2618 | 186.1248 | 164.8557 | 216.0412 | 130.1051 | 225.3672 | 199.7837 | 194.0996 | 254.9435 |  | 190.159 | 97.8179 | 134.2393 | 174.3321 | 207.7251 | 152.3135 | 174.6183 | 147.8138 |  | 144.2125 | 174.1086 | 230.9358 | 258.6445 | 242.9124 | 118.7258 | 167.2816 | 225.1771 | 255.5178 | 244.13 | 86.8602 | 98.8101 | 130.9415 | 173.2398 | 211.1871 | 138.0103 | 187.8334 | 123.6341 | 182.9211 | 128.1691 | 126.934 | 169.6783 | 219.85 | 249.6806 | 238.1901 | 137.393 | 181.2347 | 238.4435 | 263.9779 | 242.2669 | 90.1519 | 110.5727 | 142.0914 | 183.1926 | 222.0884 | 99.7568 | 139.2416 | 151.2628 | 148.5597 | 129.7848 | 223.1589 | 171.3105 | 248.698 | 233.8735 | 177.0923 |  |  |  | 91.1077 | 100.5205 | 94.2766 | 190.6449 | 99.8574 | 162.5374 |  | 101.4498 | 93.4146 | 96.2354 | 60.458 | 103.7981 | 115.0982 |  | 216.3794 | 255.2143 | 253.4309 | 409.6253 | 555.4807 | 530.2347 | 378.7793 | [23 empty] | 95.4405 | 542.8577 | 85.8531 | 235.7969
16:31 | 11088 |  |  | 9.0628 | 40.3673 | 43.646 | 16.0301 | 16.1865 | 28.6452 | 18.5898 | 1.664 | 2.8633 | 0.8106 | -0.0271 |  |  |  | -11.5301 | 29.2252 | 44.19 | 10.2089 |  | 15.8839 | 25.5758 | 0.417 | 0.368 | 1.5574 | 0.7818 | -5.3935 | 225.6407 | 222.0898 | 158.3683 | 180.5595 | 145.0264 | 129.1908 | 112.2099 | 194.6758 | 159.6085 | 213.6977 | 240.4576 | 221.6441 | 170.0963 | 165.9744 | 195.1777 | 240.9162 | 250.1778 |  |  | 150.8598 |  | 280.3213 | 116.8908 | 157.6437 | 204.5204 | 225.8624 | 206.4117 | 195.9321 | 173.8605 | 222.5749 | 248.1287 | 252.9844 | 176.0353 | 97.8376 | 133.456 | 168.1784 | 198.3784 | 159.6242 | 192.3057 | 174.8865 | 326.7983 | 122.6981 | 174.3578 | 227.9368 | 254.3143 | 293.4011 | 117.0793 | 155.1323 | 196.2553 | 217.4623 | 208.9494 | 84.3348 | 98.1318 | 131.5576 | 170.1519 | 200.6462 | 159.9865 |  | 142.6034 | 283.6048 |  | 117.7512 | 158.2733 | 206.9183 | 233.4125 | 224.2652 | 142.1363 | 173.9939 | 219.4952 | 235.1305 | 209.8122 | 96.2568 | 106.7742 | 132.0829 | 172.6705 | 209.6667 | 236.718 | 138.6346 | 132.7352 | 134.9024 | 144.4575 | 190.0552 | 232.8577 | 249.5899 | 229.7728 |  | 173.084 |  |  | 91.168 | 95.3363 | 176.7226 | 91.7521 | 188.3435 | 102.3915 | 38.5649 | 39.4584 | 37.3123 | 34.8413 | 34.6744 | 37.3994 | 36.6296 | 37.877 | 87.1247 | 105.9638 | 99.7204 | 87.1468 | 231.052 |  |  | 155.0054 |  | 140.5349 | 98.7194 | 129.9164 | 97.8268 | 202.3651 | 173.78 | 246.7753 | 229.1992 | 238.5452 | 196.4974 | 243.0999 | 270.4486 | 278.2766 | 255.84 | 157.4846 | 131.3507 | 179.1502 | 149.264 | 186.1092 | 164.8584 | 216.0309 | 130.1008 | 225.3471 | 199.7681 | 194.091 | 254.9147 |  | 190.1432 | 97.8141 | 134.2371 | 174.3275 | 207.7068 | 152.2795 | 174.5849 | 147.7931 |  | 144.1928 | 174.1042 | 230.9121 | 258.6128 | 242.8799 | 118.7283 | 167.2812 | 225.1663 | 255.4902 | 244.1069 | 86.8624 | 98.8092 | 130.9481 | 173.2334 | 211.1741 | 137.9965 | 187.8078 | 123.6198 | 182.9831 | 128.1497 | 126.9353 | 169.6729 | 219.8369 | 249.6545 | 238.1586 | 137.3926 | 181.2301 | 238.4228 | 263.9543 | 242.2356 | 90.1516 | 110.5701 | 142.0816 | 183.1739 | 222.0728 | 99.7388 | 139.2298 | 151.2431 | 148.5477 | 129.7827 | 223.1494 | 171.3064 | 248.6787 | 233.8518 | 177.067 |  |  |  | 91.1011 | 100.5071 | 94.2669 | 190.6331 | 99.8491 | 162.5104 |  | 101.4306 | 93.4033 | 96.2304 | 60.4565 | 103.836 | 115.1014 |  | 216.3562 | 255.157 | 253.3936 | 409.1738 | 555.1358 | 529.8972 | 378.6591 | [23 empty] | 95.4305 | 542.5165 | 85.8244 | 235.7566
16:31 | 11089 |  |  | 9.1314 | 40.3589 | 43.7258 | 15.9823 | 16.0972 | 28.6198 | 18.5742 | 1.6632 | 2.8661 | 0.8111 | -0.0247 |  |  |  | -11.5961 | 29.288 | 44.1303 | 10.1578 |  | 15.8929 | 25.6963 | 0.4173 | 0.3685 | 1.5598 | 0.7818 | -6.9703 | 225.6259 | 222.067 | 158.3585 | 180.5468 | 145.0205 | 129.1805 | 112.1994 | 194.6639 | 159.6153 | 213.6913 | 240.4407 | 221.6243 | 170.0853 | 165.9663 | 195.1235 | 240.8799 | 250.1297 |  |  | 150.8435 |  | 280.2819 | 116.8772 | 157.6349 | 204.5136 | 225.836 | 206.3899 | 195.9218 | 173.85 | 222.5591 | 248.1041 | 252.9271 | 176.0194 | 97.8346 | 133.461 | 168.1703 | 198.3592 | 159.6064 | 192.2852 | 174.8595 | 326.7419 | 122.6945 | 174.3462 | 227.9201 | 254.2935 | 293.622 | 117.0627 | 155.1229 | 196.2374 | 217.4358 | 208.9257 | 84.3219 | 98.1261 | 131.5517 | 170.1385 | 200.6226 | 159.9734 |  | 142.5974 | 283.5516 |  | 117.7558 | 158.2759 | 206.9105 | 233.3967 | 224.248 | 142.1358 | 173.991 | 219.4861 | 235.1119 | 209.7953 | 96.2622 | 106.7701 | 132.0787 | 172.6624 | 209.6471 | 236.7063 | 138.6279 | 132.7173 | 134.8892 | 144.4611 | 190.0561 | 232.8511 | 249.568 | 229.7605 |  | 173.0736 |  |  | 91.1593 | 95.335 | 176.7026 | 91.7221 | 188.3253 | 102.3845 | 38.5034 | 39.4313 | 37.2815 | 34.6672 | 34.6016 | 37.3897 | 36.7591 | 38.0181 | 87.1148 | 105.9485 | 99.7123 | 87.139 | 231.027 |  |  | 154.9835 |  | 140.5269 | 98.7137 | 129.9039 | 97.817 | 202.3467 | 173.7761 | 246.7446 | 229.1719 | 238.5173 | 196.4888 | 243.0908 | 270.4309 | 278.2543 | 255.8059 | 157.4616 | 131.3412 | 179.1247 | 149.2609 | 186.1007 | 164.8629 | 216.0139 | 130.1 | 225.3232 | 199.7604 | 194.0897 | 254.8848 |  | 190.1427 | 97.8062 | 134.2463 | 174.3186 | 207.6974 | 152.2588 | 174.5624 | 147.785 |  | 144.1937 | 174.0958 | 230.8986 | 258.591 | 242.8468 | 118.7345 | 167.275 | 225.1521 | 255.4683 | 244.0844 | 86.8635 | 98.8066 | 130.9487 | 173.2272 | 211.154 | 137.9787 | 187.7816 | 123.6054 | 183.0362 | 128.1314 | 126.9392 | 169.677 | 219.8296 | 249.6281 | 238.1316 | 137.3945 | 181.2279 | 238.3999 | 263.9325 | 242.2097 | 90.1569 | 110.5699 | 142.1084 | 183.1846 | 222.0469 | 99.7267 | 139.2168 | 151.2319 | 148.538 | 129.803 | 223.1448 | 171.3119 | 248.6579 | 233.8362 | 177.0552 |  |  |  | 91.0911 | 100.4948 | 94.2509 | 190.6156 | 99.8364 | 162.4858 |  | 101.4212 | 93.3873 | 96.2226 | 60.4537 | 103.8368 | 115.0996 |  | 216.3321 | 255.1285 | 253.3403 | 409.5402 | 555.6519 | 530.7117 | 379.1139 | [23 empty] | 95.4203 | 543.1818 | 85.8176 | 235.7303
16:31 | 11090 |  |  | 9.1725 | 40.3443 | 43.6213 | 15.9847 | 16.2203 | 28.7263 | 18.6465 | 1.6621 | 2.8618 | 0.8093 | -0.0261 |  |  |  | -11.5911 | 29.2975 | 44.1438 | 10.145 |  | 15.894 | 25.693 | 0.4177 | 0.3729 | 1.5584 | 0.7801 | -4.2367 | 225.6028 | 222.0433 | 158.3545 | 180.5267 | 145.0135 | 129.1762 | 112.1882 | 194.6494 | 159.6154 | 213.6765 | 240.4175 | 221.5984 | 170.071 | 165.9644 | 195.0732 | 240.8603 | 250.0951 |  |  | 150.8284 |  | 280.2459 | 116.8784 | 157.6246 | 204.5004 | 225.8143 | 206.367 | 195.9089 | 173.8522 | 222.5454 | 248.0877 | 252.8972 | 176.0056 | 97.8398 | 133.4618 | 168.1597 | 198.3486 | 159.587 | 192.2643 | 174.8422 | 326.6882 | 122.6918 | 174.3431 | 227.9087 | 254.2695 | 293.5816 | 117.0576 | 155.1147 | 196.2283 | 217.4192 | 208.9162 | 84.3166 | 98.1452 | 131.5539 | 170.141 | 200.6048 | 159.9746 |  | 142.5965 | 283.5085 |  | 117.7562 | 158.2746 | 206.8953 | 233.3715 | 224.2277 | 142.1349 | 173.9898 | 219.4751 | 235.0847 | 209.7785 | 96.2652 | 106.7662 | 132.0829 | 172.6538 | 209.6353 | 236.6772 | 138.6147 | 132.6986 | 134.8752 | 144.4681 | 190.0465 | 232.8329 | 249.5469 | 229.7351 |  | 173.0438 |  |  | 91.1384 | 95.3227 | 176.6704 | 91.7089 | 188.2918 | 102.3757 | 38.5083 | 39.3527 | 37.2921 | 34.7606 | 34.6914 | 37.4174 | 36.9028 | 38.1624 | 87.1107 | 105.9431 | 99.7051 | 87.1268 | 231.006 |  |  | 154.9734 |  | 140.5228 | 98.7077 | 129.8984 | 97.8178 | 202.3301 | 173.7775 | 246.7257 | 229.1472 | 238.4922 | 196.4816 | 243.0757 | 270.4064 | 278.2357 | 255.7715 | 157.4409 | 131.3352 | 179.108 | 149.243 | 186.0964 | 164.8646 | 215.9989 | 130.0987 | 225.2961 | 199.7455 | 194.082 | 254.8601 |  | 190.1363 | 97.8145 | 134.2601 | 174.3147 | 207.698 | 152.2508 | 174.5498 | 147.781 |  | 144.1992 | 174.091 | 230.8949 | 258.5682 | 242.8249 | 118.7355 | 167.2758 | 225.1477 | 255.4463 | 244.0678 | 86.8675 | 98.8107 | 130.9517 | 173.2271 | 211.137 | 137.9642 | 187.7622 | 123.5929 | 183.0738 | 128.1217 | 126.9339 | 169.6779 | 219.8199 | 249.608 | 238.119 | 137.3946 | 181.2287 | 238.3847 | 263.9098 | 242.1913 | 90.1581 | 110.5739 | 142.1263 | 183.1895 | 222.0174 | 99.7125 | 139.1999 | 151.2138 | 148.5232 | 129.8089 | 223.1333 | 171.3051 | 248.6344 | 233.806 | 177.038 |  |  |  | 91.0901 | 100.4911 | 94.2427 | 190.601 | 99.8353 | 162.4758 |  | 101.415 | 93.3815 | 96.2098 | 60.4525 | 103.8418 | 115.103 |  | 216.3139 | 255.0854 | 253.2992 | 409.9791 | 555.7739 | 530.7659 | 379.102 | [23 empty] | 95.4114 | 543.2699 | 85.8894 | 235.6996
16:31 | 11091 |  |  | 9.0822 | 40.3294 | 43.5295 | 16.0524 | 16.1586 | 28.6079 | 18.6482 | 1.6615 | 2.8658 | 0.8107 | -0.0255 |  |  |  | -11.6223 | 29.3422 | 44.1225 | 10.1309 |  | 15.8163 | 25.627 | 0.4175 | 0.3737 | 1.5601 | 0.7804 | -5.5042 | 225.5821 | 222.0176 | 158.3434 | 180.5152 | 145.0045 | 129.1745 | 112.1895 | 194.6388 | 159.6186 | 213.6624 | 240.3925 | 221.5792 | 170.0695 | 165.9875 | 195.0517 | 240.8522 | 250.0777 |  |  | 150.8207 |  | 280.2066 | 116.8847 | 157.6266 | 204.4925 | 225.7978 | 206.3473 | 195.8964 | 173.8621 | 222.5362 | 248.0729 | 252.9323 | 176.0056 | 97.8441 | 133.4731 | 168.1645 | 198.3427 | 159.5724 | 192.2456 | 174.8369 | 326.6386 | 122.6955 | 174.3502 | 227.9083 | 254.2477 | 293.3628 | 117.0551 | 155.1101 | 196.2198 | 217.4072 | 208.9057 | 84.3245 | 98.179 | 131.5621 | 170.1303 | 200.5958 | 159.9867 |  | 142.5897 | 283.4688 |  | 117.7581 | 158.2801 | 206.8877 | 233.3523 | 224.2097 | 142.1357 | 173.9828 | 219.4594 | 235.0639 | 209.76 | 96.269 | 106.7697 | 132.0895 | 172.6534 | 209.6248 | 236.6426 | 138.6115 | 132.6876 | 134.8653 | 144.4673 | 190.0446 | 232.8217 | 249.5315 | 229.7132 |  | 173.0292 |  |  | 91.1325 | 95.3017 | 176.6741 | 91.7389 | 188.2489 | 102.367 | 38.4336 | 39.1559 | 37.3959 | 34.8779 | 34.6663 | 37.3529 | 37.2572 | 38.2717 | 87.099 | 105.9372 | 99.6971 | 87.1181 | 230.9889 |  |  | 154.9681 |  | 140.5152 | 98.7047 | 129.8968 | 97.8216 | 202.3291 | 173.7804 | 246.6986 | 229.1234 | 238.4734 | 196.4807 | 243.0673 | 270.3764 | 278.2139 | 255.7298 | 157.4521 | 131.322 | 179.1039 | 149.22 | 186.0869 | 164.8527 | 215.9856 | 130.0879 | 225.2762 | 199.7259 | 194.0791 | 254.8428 |  | 190.1198 | 97.8197 | 134.2602 | 174.3161 | 207.6881 | 152.2166 | 174.5285 | 147.7687 |  | 144.1933 | 174.0962 | 230.8858 | 258.5456 | 242.8037 | 118.7348 | 167.2732 | 225.1261 | 255.4178 | 244.0419 | 86.861 | 98.8166 | 130.9593 | 173.2226 | 211.1226 | 137.9471 | 187.7396 | 123.5789 | 183.0863 | 128.1106 | 126.9362 | 169.6776 | 219.8081 | 249.5887 | 238.1032 | 137.3908 | 181.2278 | 238.3703 | 263.8892 | 242.1579 | 90.1559 | 110.583 | 142.124 | 183.1964 | 221.9953 | 99.6993 | 139.1922 | 151.1886 | 148.5165 | 129.807 | 223.1196 | 171.3066 | 248.6205 | 233.7869 | 177.0211 |  |  |  | 91.0829 | 100.4853 | 94.2379 | 190.5838 | 99.8354 | 162.4584 |  | 101.3963 | 93.3723 | 96.1913 | 60.4255 | 103.8399 | 115.0988 |  | 216.294 | 255.0402 | 253.2444 | 409.4891 | 555.3792 | 530.0673 | 378.9465 | [23 empty] | 95.4 | 542.7232 | 85.7474 | 235.6671
16:31 | 11092 |  |  | 9.08 | 40.3243 | 43.6098 | 16.0863 | 16.0352 | 28.721 | 18.6717 | 1.6622 | 2.8637 | 0.81 | -0.026 |  |  |  | -11.5734 | 29.2982 | 44.194 | 10.1781 |  | 15.8439 | 25.7962 | 0.4162 | 0.3703 | 1.5574 | 0.7798 | -5.1964 | 225.5602 | 221.9951 | 158.3237 | 180.5002 | 144.9879 | 129.1669 | 112.1926 | 194.6283 | 159.6127 | 213.645 | 240.3715 | 221.5597 | 170.065 | 165.991 | 195.0216 | 240.8509 | 250.0474 |  |  | 150.8083 |  | 280.171 | 116.8849 | 157.6287 | 204.4838 | 225.7751 | 206.3291 | 195.8835 | 173.866 | 222.5253 | 248.0574 | 252.9721 | 176.0062 | 97.8398 | 133.4797 | 168.165 | 198.3334 | 159.563 | 192.2227 | 174.8249 | 326.5889 | 122.6972 | 174.3525 | 227.8974 | 254.2276 | 292.8531 | 117.0492 | 155.1114 | 196.2099 | 217.3955 | 208.8957 | 84.3282 | 98.2199 | 131.571 | 170.127 | 200.5869 | 159.9807 |  | 142.5839 | 283.43 |  | 117.7556 | 158.2882 | 206.8817 | 233.3413 | 224.1895 | 142.1328 | 173.9807 | 219.4452 | 235.0438 | 209.7366 | 96.2684 | 106.7698 | 132.0925 | 172.656 | 209.6043 | 236.6075 | 138.6155 | 132.6763 | 134.8551 | 144.4608 | 190.0456 | 232.8098 | 249.5116 | 229.6981 |  | 173.0137 |  |  | 91.1287 | 95.2891 | 176.6612 | 91.7577 | 188.213 | 102.3596 | 38.3589 | 39.0266 | 37.5013 | 34.8955 | 34.6944 | 37.0291 | 37.5323 | 37.9679 | 87.0861 | 105.9213 | 99.6817 | 87.1146 | 230.9722 |  |  | 154.9567 |  | 140.5066 | 98.7056 | 129.8916 | 97.8129 | 202.3239 | 173.7806 | 246.676 | 229.0994 | 238.45 | 196.4782 | 243.0573 | 270.3559 | 278.1949 | 255.691 | 157.4702 | 131.3114 | 179.0954 | 149.2097 | 186.0772 | 164.8458 | 215.9741 | 130.08 | 225.2567 | 199.7237 | 194.0822 | 254.8299 |  | 190.1163 | 97.8132 | 134.2585 | 174.3118 | 207.6728 | 152.1692 | 174.508 | 147.7594 |  | 144.1917 | 174.1065 | 230.8705 | 258.5248 | 242.7842 | 118.7345 | 167.268 | 225.1044 | 255.3959 | 244.0126 | 86.8529 | 98.8107 | 130.9555 | 173.2079 | 211.1098 | 137.927 | 187.716 | 123.563 | 183.0741 | 128.0888 | 126.9425 | 169.6838 | 219.8001 | 249.5693 | 238.0778 | 137.3764 | 181.2209 | 238.3499 | 263.8571 | 242.1244 | 90.155 | 110.5791 | 142.1123 | 183.1773 | 221.9792 | 99.6914 | 139.1841 | 151.17 | 148.509 | 129.809 | 223.1047 | 171.3088 | 248.5948 | 233.7682 | 177.0055 |  |  |  | 91.0707 | 100.4752 | 94.229 | 190.5737 | 99.8221 | 162.437 |  | 101.3745 | 93.3552 | 96.1762 | 60.4296 | 103.831 | 115.0973 |  | 216.2686 | 255.015 | 253.1854 | 409.6386 | 555.2052 | 530.019 | 378.7246 | [23 empty] | 95.3873 | 542.6121 | 85.8796 | 235.6418
16:31 | 11093 |  |  | 9.0684 | 40.3625 | 43.6169 | 16.0801 | 16.074 | 28.699 | 18.5573 | 1.6629 | 2.8637 | 0.8092 | -0.0254 |  |  |  | -11.5232 | 29.2617 | 44.1769 | 10.1635 |  | 15.8631 | 25.7298 | 0.4184 | 0.3734 | 1.5594 | 0.781 | -5.1135 | 225.5306 | 221.9707 | 158.3144 | 180.4818 | 144.9795 | 129.1603 | 112.19 | 194.6126 | 159.6044 | 213.6246 | 240.3434 | 221.5384 | 170.0596 | 165.9693 | 194.9534 | 240.8164 | 250.0003 |  |  | 150.7842 |  | 280.1218 | 116.8705 | 157.6204 | 204.4602 | 225.7483 | 206.3064 | 195.8617 | 173.8519 | 222.5094 | 248.037 | 252.9792 | 175.9963 | 97.8344 | 133.4733 | 168.1552 | 198.3167 | 159.5469 | 192.1976 | 174.7965 | 326.5379 | 122.703 | 174.3503 | 227.8849 | 254.2062 | 292.5318 | 117.0411 | 155.1087 | 196.1952 | 217.3802 | 208.8759 | 84.3249 | 98.2482 | 131.5692 | 170.1262 | 200.569 | 159.9583 |  | 142.5786 | 283.3842 |  | 117.7562 | 158.2816 | 206.8697 | 233.3136 | 224.1637 | 142.1244 | 173.9805 | 219.4287 | 235.0123 | 209.7101 | 96.2639 | 106.7696 | 132.0841 | 172.6464 | 209.5776 | 236.5752 | 138.6143 | 132.6588 | 134.8374 | 144.4531 | 190.0394 | 232.7867 | 249.4917 | 229.6763 |  | 172.9871 |  |  | 91.1162 | 95.2801 | 176.6312 | 91.7169 | 188.1973 | 102.3523 | 38.3426 | 38.9454 | 37.593 | 35.0514 | 34.9049 | 36.8768 | 37.7196 | 37.2533 | 87.0768 | 105.9107 | 99.662 | 87.1112 | 230.9468 |  |  | 154.9457 |  | 140.4995 | 98.7002 | 129.8831 | 97.8022 | 202.3146 | 173.7781 | 246.6476 | 229.0772 | 238.4177 | 196.4818 | 243.0368 | 270.344 | 278.1743 | 255.6602 | 157.4938 | 131.3041 | 179.03 | 149.2016 | 186.0713 | 164.8499 | 215.963 | 130.0809 | 225.2292 | 199.7069 | 194.0799 | 254.8088 |  | 190.1002 | 97.8108 | 134.2685 | 174.3104 | 207.6608 | 152.1358 | 174.4782 | 147.7402 |  | 144.1762 | 174.1026 | 230.8619 | 258.506 | 242.7574 | 118.7353 | 167.2712 | 225.0978 | 255.3766 | 243.989 | 86.8499 | 98.807 | 130.9535 | 173.2065 | 211.1006 | 137.9123 | 187.6927 | 123.5507 | 183.0563 | 128.0707 | 126.9439 | 169.689 | 219.794 | 249.5536 | 238.0516 | 137.3817 | 181.2208 | 238.3352 | 263.8302 | 242.1086 | 90.159 | 110.5757 | 142.109 | 183.1575 | 221.966 | 99.6758 | 139.1677 | 151.1533 | 148.501 | 129.8034 | 223.0864 | 171.3018 | 248.5675 | 233.7459 | 176.9879 |  |  |  | 91.0638 | 100.477 | 94.2251 | 190.5631 | 99.8057 | 162.4351 |  | 101.381 | 93.3495 | 96.1775 | 60.4448 | 103.8309 | 115.1009 |  | 216.2537 | 254.986 | 253.1422 | 410.0436 | 555.9584 | 531.0076 | 379.3396 | [23 empty] | 95.3838 | 543.483 | 85.839 | 235.6199
16:31 | 11094 |  |  | 9.1217 | 40.3798 | 43.7142 | 16.1462 | 16.152 | 28.8096 | 18.6368 | 1.6634 | 2.8583 | 0.8086 | -0.0254 |  |  |  | -11.4451 | 29.286 | 44.1405 | 10.1726 |  | 15.9031 | 25.7231 | 0.4178 | 0.3696 | 1.5607 | 0.7786 | -5.4632 | 225.5058 | 221.9426 | 158.3104 | 180.4712 | 144.9765 | 129.152 | 112.1807 | 194.5966 | 159.6037 | 213.6163 | 240.3236 | 221.5168 | 170.0483 | 165.9595 | 194.9365 | 240.7681 | 249.9707 |  |  | 150.7745 |  | 280.0794 | 116.8605 | 157.6226 | 204.4538 | 225.7355 | 206.296 | 195.8511 | 173.8502 | 222.5014 | 248.0134 | 253.0054 | 175.9829 | 97.8327 | 133.4742 | 168.1543 | 198.3011 | 159.5273 | 192.1772 | 174.7766 | 326.4831 | 122.7062 | 174.3504 | 227.8783 | 254.184 | 292.903 | 117.0319 | 155.1035 | 196.1791 | 217.3609 | 208.8492 | 84.3219 | 98.2568 | 131.5642 | 170.1143 | 200.5515 | 159.9232 |  | 142.5604 | 283.3393 |  | 117.7652 | 158.2739 | 206.8609 | 233.2884 | 224.1446 | 142.1234 | 173.9728 | 219.4085 | 234.9835 | 209.6897 | 96.2553 | 106.7709 | 132.0768 | 172.6367 | 209.561 | 236.5418 | 138.6171 | 132.6477 | 134.8237 | 144.449 | 190.0353 | 232.7806 | 249.4697 | 229.6528 |  | 172.9747 |  |  | 91.0955 | 95.2584 | 176.6133 | 91.6853 | 188.1725 | 102.343 | 38.203 | 38.8135 | 37.701 | 35.2387 | 35.1221 | 37.1003 | 37.8559 | 37.0419 | 87.0677 | 105.9014 | 99.6526 | 87.0996 | 230.9178 |  |  | 154.9305 |  | 140.4838 | 98.6903 | 129.8722 | 97.8013 | 202.3014 | 173.7828 | 246.6184 | 229.0481 | 238.396 | 196.4922 | 243.0192 | 270.3217 | 278.1484 | 255.6317 | 157.5101 | 131.293 | 178.9669 | 149.1785 | 186.0589 | 164.8523 | 215.9497 | 130.0865 | 225.2059 | 199.6826 | 194.0762 | 254.7716 |  | 190.0845 | 97.8095 | 134.2684 | 174.304 | 207.6454 | 152.1071 | 174.4547 | 147.7209 |  | 144.1696 | 174.0922 | 230.8473 | 258.4789 | 242.736 | 118.7333 | 167.2693 | 225.0812 | 255.3526 | 243.9662 | 86.8476 | 98.8113 | 130.9594 | 173.2125 | 211.0849 | 137.8931 | 187.6669 | 123.5435 | 183.0221 | 128.0602 | 126.9456 | 169.6841 | 219.7778 | 249.5353 | 238.0251 | 137.3962 | 181.2241 | 238.3304 | 263.8128 | 242.09 | 90.1529 | 110.5728 | 142.0904 | 183.1414 | 221.9493 | 99.6621 | 139.152 | 151.1398 | 148.4859 | 129.8122 | 223.0776 | 171.303 | 248.5496 | 233.7291 | 176.9852 |  |  |  | 91.0572 | 100.4705 | 94.2169 | 190.5322 | 99.7846 | 162.4137 |  | 101.3729 | 93.3553 | 96.1766 | 60.4523 | 103.8146 | 115.1055 |  | 216.2437 | 254.9386 | 253.1015 | 409.8808 | 555.8466 | 530.3968 | 379.1797 | [23 empty] | 95.3754 | 543.1217 | 86.0221 | 235.5911
16:31 | 11095 |  |  | 9.1395 | 40.4586 | 43.7651 | 16.1388 | 16.0494 | 28.7954 | 18.6365 | 1.6643 | 2.8607 | 0.808 | -0.0248 |  |  |  | -11.3817 | 29.3367 | 44.1222 | 10.1613 |  | 15.9101 | 25.6194 | 0.4189 | 0.3702 | 1.5592 | 0.7797 | -5.8185 | 225.4868 | 221.9185 | 158.2983 | 180.4581 | 144.969 | 129.1451 | 112.1671 | 194.5914 | 159.5968 | 213.61 | 240.3068 | 221.4878 | 170.0357 | 165.953 | 194.9481 | 240.7471 | 249.9577 |  |  | 150.7684 |  | 280.0452 | 116.8706 | 157.6256 | 204.446 | 225.7204 | 206.2793 | 195.8419 | 173.851 | 222.4869 | 247.9939 | 252.989 | 175.9786 | 97.8449 | 133.4795 | 168.1532 | 198.2948 | 159.5069 | 192.1565 | 174.7678 | 326.4309 | 122.7039 | 174.3448 | 227.8619 | 254.1686 | 293.6041 | 117.0216 | 155.0971 | 196.1664 | 217.3379 | 208.8306 | 84.3192 | 98.2474 | 131.5688 | 170.112 | 200.5455 | 159.8774 |  | 142.5438 | 283.2951 |  | 117.7677 | 158.2693 | 206.8555 | 233.2751 | 224.1308 | 142.1216 | 173.97 | 219.3967 | 234.9665 | 209.6737 | 96.2552 | 106.7648 | 132.0747 | 172.6374 | 209.5488 | 236.5126 | 138.6249 | 132.6362 | 134.8179 | 144.4508 | 190.0325 | 232.7765 | 249.4507 | 229.6365 |  | 172.9729 |  |  | 91.0864 | 95.2427 | 176.5904 | 91.6823 | 188.1641 | 102.3337 | 38.0889 | 38.7132 | 37.7882 | 35.221 | 35.2955 | 37.3224 | 37.9981 | 37.2937 | 87.0595 | 105.8849 | 99.6458 | 87.0919 | 230.8923 |  |  | 154.9149 |  | 140.467 | 98.6825 | 129.8651 | 97.7983 | 202.2806 | 173.7799 | 246.6007 | 229.0156 | 238.3761 | 196.4842 | 243.0085 | 270.2992 | 278.1286 | 255.6074 | 157.524 | 131.2844 | 178.9681 | 149.1626 | 186.0422 | 164.8563 | 215.9423 | 130.0881 | 225.1883 | 199.6726 | 194.0829 | 254.7427 |  | 190.0812 | 97.8101 | 134.2663 | 174.2973 | 207.635 | 152.0898 | 174.4422 | 147.7107 |  | 144.1753 | 174.0899 | 230.833 | 258.4492 | 242.7089 | 118.7323 | 167.2637 | 225.0665 | 255.3215 | 243.9451 | 86.849 | 98.8101 | 130.9678 | 173.204 | 211.0725 | 137.8696 | 187.6443 | 123.5305 | 182.9678 | 128.0461 | 126.9442 | 169.6847 | 219.7647 | 249.5106 | 238.0024 | 137.3985 | 181.2182 | 238.3222 | 263.7879 | 242.0639 | 90.1496 | 110.5686 | 142.0764 | 183.1236 | 221.9328 | 99.6529 | 139.1393 | 151.1236 | 148.4591 | 129.8222 | 223.0668 | 171.3035 | 248.5198 | 233.6996 | 176.9853 |  |  |  | 91.0428 | 100.4575 | 94.1979 | 190.4898 | 99.757 | 162.3924 |  | 101.3657 | 93.3441 | 96.1768 | 60.468 | 103.8273 | 115.11 |  | 216.245 | 254.8973 | 253.0604 | 409.7274 | 555.7143 | 530.4619 | 378.8645 | [23 empty] | 95.3642 | 543.0881 | 86.0254 | 235.5711
16:31 | 11096 |  |  | 9.0914 | 40.4692 | 43.6924 | 16.1705 | 16.1655 | 28.8974 | 18.6882 | 1.6656 | 2.8554 | 0.8124 | -0.0263 |  |  |  | -11.4282 | 29.3536 | 44.0168 | 10.2469 |  | 15.9377 | 25.7219 | 0.42 | 0.369 | 1.5606 | 0.7798 | -5.87 | 225.4689 | 221.899 | 158.2904 | 180.4489 | 144.963 | 129.146 | 112.1641 | 194.5899 | 159.5968 | 213.6048 | 240.2874 | 221.4636 | 170.035 | 165.9604 | 194.9263 | 240.7138 | 249.9294 |  |  | 150.7488 |  | 279.9937 | 116.8708 | 157.6183 | 204.4269 | 225.6902 | 206.2492 | 195.8213 | 173.8336 | 222.4608 | 247.9633 | 252.9371 | 175.9682 | 97.8393 | 133.4771 | 168.1416 | 198.2824 | 159.4835 | 192.1242 | 174.7544 | 326.376 | 122.7027 | 174.3355 | 227.8429 | 254.1455 | 293.6652 | 117.018 | 155.0977 | 196.158 | 217.3166 | 208.8131 | 84.3239 | 98.2365 | 131.576 | 170.1114 | 200.5355 | 159.852 |  | 142.5294 | 283.2511 |  | 117.7675 | 158.2718 | 206.8397 | 233.2619 | 224.1114 | 142.1187 | 173.9615 | 219.3904 | 234.9461 | 209.6579 | 96.2476 | 106.7542 | 132.0693 | 172.6265 | 209.527 | 236.4816 | 138.6202 | 132.6194 | 134.8061 | 144.4522 | 190.0255 | 232.7591 | 249.4309 | 229.619 |  | 172.9622 |  |  | 91.0863 | 95.238 | 176.5688 | 91.6778 | 188.1645 | 102.3223 | 38.1108 | 38.671 | 37.744 | 35.1312 | 35.5055 | 37.4787 | 38.1166 | 37.4685 | 87.0537 | 105.8732 | 99.6352 | 87.0895 | 230.8634 |  |  | 154.8995 |  | 140.4554 | 98.676 | 129.8531 | 97.7918 | 202.2582 | 173.7684 | 246.5672 | 228.9822 | 238.3446 | 196.4357 | 242.9891 | 270.2791 | 278.0935 | 255.5757 | 157.5228 | 131.272 | 178.9866 | 149.1427 | 186.018 | 164.855 | 215.9298 | 130.0634 | 225.1631 | 199.6555 | 194.0689 | 254.7272 |  | 190.071 | 97.8073 | 134.2671 | 174.2955 | 207.6161 | 152.0778 | 174.424 | 147.6924 |  | 144.1682 | 174.0881 | 230.8137 | 258.4317 | 242.6752 | 118.7334 | 167.2623 | 225.0598 | 255.2967 | 243.9231 | 86.8475 | 98.8033 | 130.969 | 173.1957 | 211.0602 | 137.8529 | 187.6234 | 123.5237 | 182.9163 | 128.0319 | 126.9416 | 169.6904 | 219.7574 | 249.4873 | 237.9768 | 137.3965 | 181.2082 | 238.3041 | 263.7625 | 242.0419 | 90.156 | 110.5689 | 142.0798 | 183.1155 | 221.9144 | 99.6437 | 139.1313 | 151.1102 | 148.4479 | 129.8191 | 223.0535 | 171.3065 | 248.4978 | 233.6786 | 176.99 |  |  |  | 91.0357 | 100.4554 | 94.1941 | 190.4486 | 99.7535 | 162.4036 |  | 101.3445 | 93.3245 | 96.1591 | 60.458 | 103.8278 | 115.0961 |  | 216.2263 | 254.8671 | 252.9881 | 409.8523 | 555.7143 | 530.0871 | 378.8645 | [23 empty] | 95.3547 | 542.9007 | 86.107 | 235.5467
16:31 | 11097 |  |  | 9.1059 | 40.395 | 43.5379 | 16.1642 | 16.1365 | 28.8794 | 18.583 | 1.6644 | 2.8572 | 0.8084 | -0.0265 |  |  |  | -11.3998 | 29.386 | 44.147 | 10.2535 |  | 15.8923 | 25.745 | 0.4189 | 0.3692 | 1.5607 | 0.7786 | -6.8738 | 225.4532 | 221.8852 | 158.2875 | 180.441 | 144.9583 | 129.136 | 112.1663 | 194.5914 | 159.602 | 213.596 | 240.2657 | 221.449 | 170.0314 | 165.9658 | 194.9325 | 240.705 | 249.9177 |  |  | 150.7345 |  | 279.9528 | 116.8715 | 157.6153 | 204.4205 | 225.6668 | 206.2337 | 195.8116 | 173.8371 | 222.4518 | 247.9305 | 252.9215 | 175.9559 | 97.8289 | 133.4829 | 168.1347 | 198.2666 | 159.4679 | 192.1008 | 174.7379 | 326.3254 | 122.6998 | 174.3349 | 227.831 | 254.1189 | 293.318 | 117.0194 | 155.1016 | 196.1469 | 217.2946 | 208.7915 | 84.3284 | 98.2343 | 131.5781 | 170.1056 | 200.5119 | 159.8293 |  | 142.508 | 283.2113 |  | 117.769 | 158.2873 | 206.8258 | 233.2491 | 224.0957 | 142.1254 | 173.9601 | 219.3822 | 234.9264 | 209.64 | 96.2401 | 106.7513 | 132.0719 | 172.6167 | 209.5132 | 236.4547 | 138.6082 | 132.5989 | 134.7881 | 144.4455 | 190.0154 | 232.7379 | 249.4035 | 229.599 |  | 172.9379 |  |  | 91.0777 | 95.2278 | 176.5625 | 91.6925 | 188.1554 | 102.3049 | 38.0801 | 38.6862 | 37.6414 | 35.1135 | 35.6757 | 37.5736 | 37.897 | 37.653 | 87.0425 | 105.8631 | 99.6273 | 87.0778 | 230.8454 |  |  | 154.8901 |  | 140.4543 | 98.6736 | 129.8365 | 97.7878 | 202.2413 | 173.7695 | 246.5415 | 228.955 | 238.321 | 196.3877 | 242.9655 | 270.2646 | 278.0551 | 255.55 | 157.514 | 131.2577 | 179.0108 | 149.1177 | 186.0006 | 164.8481 | 215.9121 | 130.0468 | 225.1375 | 199.6391 | 194.0499 | 254.7022 |  | 190.0594 | 97.8052 | 134.266 | 174.2857 | 207.5931 | 152.0523 | 174.4036 | 147.6783 |  | 144.1574 | 174.0809 | 230.7881 | 258.402 | 242.6475 | 118.7363 | 167.2634 | 225.0502 | 255.2828 | 243.9067 | 86.8514 | 98.7972 | 130.9741 | 173.1912 | 211.0468 | 137.845 | 187.6067 | 123.5207 | 182.8738 | 128.018 | 126.9413 | 169.6883 | 219.7501 | 249.4686 | 237.9549 | 137.3937 | 181.1997 | 238.2865 | 263.7415 | 242.0179 | 90.1587 | 110.5681 | 142.0807 | 183.1004 | 221.8906 | 99.6279 | 139.1155 | 151.0904 | 148.4391 | 129.8235 | 223.0383 | 171.3031 | 248.4791 | 233.6586 | 176.9771 |  |  |  | 91.0222 | 100.4481 | 94.1892 | 190.4059 | 99.7467 | 162.4051 |  | 101.3394 | 93.3187 | 96.1487 | 60.4607 | 103.813 | 115.0974 |  | 216.1974 | 254.8175 | 252.9296 | 409.6896 | 555.2283 | 530.2262 | 378.8919 | [23 empty] | 95.3465 | 542.7273 | 86.0478 | 235.5075
16:31 | 11098 |  |  | 9.1705 | 40.4312 | 43.6174 | 16.2841 | 16.1203 | 28.8873 | 18.5289 | 1.6653 | 2.8557 | 0.8069 | -0.0262 |  |  |  | -11.4234 | 29.3059 | 44.1192 | 10.1528 |  | 15.9061 | 25.7235 | 0.4192 | 0.3658 | 1.5618 | 0.7799 | -5.5891 | 225.4377 | 221.863 | 158.2769 | 180.4252 | 144.95 | 129.128 | 112.1572 | 194.5786 | 159.6026 | 213.5803 | 240.238 | 221.431 | 170.0244 | 165.9563 | 194.9421 | 240.7161 | 249.9273 |  |  | 150.7308 |  | 279.9178 | 116.8797 | 157.6168 | 204.415 | 225.658 | 206.2255 | 195.8085 | 173.8509 | 222.4536 | 247.9173 | 252.9053 | 175.9459 | 97.8319 | 133.4909 | 168.1338 | 198.2514 | 159.453 | 192.0827 | 174.7174 | 326.2797 | 122.6999 | 174.3381 | 227.8195 | 254.0994 | 292.9794 | 117.0206 | 155.0984 | 196.1328 | 217.2828 | 208.7735 | 84.3271 | 98.247 | 131.5861 | 170.102 | 200.4973 | 159.8085 |  | 142.4949 | 283.1737 |  | 117.7641 | 158.2814 | 206.8171 | 233.2243 | 224.074 | 142.1261 | 173.961 | 219.3709 | 234.9067 | 209.614 | 96.2383 | 106.7566 | 132.0752 | 172.6186 | 209.502 | 236.4285 | 138.6147 | 132.5889 | 134.7818 | 144.4443 | 190.0165 | 232.7266 | 249.3853 | 229.5781 |  | 172.9255 |  |  | 91.069 | 95.2143 | 176.5413 | 91.7022 | 188.1365 | 102.295 | 38.0518 | 38.5894 | 37.6861 | 35.0487 | 35.7107 | 37.6181 | 37.6785 | 37.8021 | 87.0329 | 105.8533 | 99.6219 | 87.0756 | 230.8276 |  |  | 154.8773 |  | 140.4446 | 98.6658 | 129.8257 | 97.7771 | 202.2372 | 173.766 | 246.5221 | 228.9272 | 238.2977 | 196.3465 | 242.952 | 270.2539 | 278.0288 | 255.5278 | 157.576 | 131.2529 | 179.0572 | 149.1016 | 186.001 | 164.8498 | 215.9038 | 130.0642 | 225.1162 | 199.6251 | 194.0503 | 254.6767 |  | 190.0441 | 97.8025 | 134.2693 | 174.2771 | 207.5786 | 152.0208 | 174.383 | 147.6656 |  | 144.1477 | 174.0724 | 230.7668 | 258.3659 | 242.6151 | 118.7359 | 167.2633 | 225.032 | 255.2594 | 243.8873 | 86.8514 | 98.7934 | 130.9748 | 173.1845 | 211.0336 | 137.8284 | 187.5823 | 123.503 | 182.8364 | 128.0037 | 126.9456 | 169.6896 | 219.7438 | 249.4486 | 237.9415 | 137.395 | 181.2036 | 238.2793 | 263.719 | 242.0017 | 90.1592 | 110.5738 | 142.0744 | 183.0841 | 221.8803 | 99.6142 | 139.0979 | 151.0669 | 148.4225 | 129.8177 | 223.0172 | 171.2899 | 248.4518 | 233.6328 | 176.9473 |  |  |  | 91.0064 | 100.4357 | 94.1736 | 190.3708 | 99.7247 | 162.3898 |  | 101.3239 | 93.3111 | 96.1462 | 60.4571 | 103.838 | 115.1025 |  | 216.1873 | 254.7686 | 252.8985 | 409.6669 | 555.7115 | 530.6409 | 378.9149 | [23 empty] | 95.335 | 543.1762 | 86.0471 | 235.4779
16:31 | 11099 |  |  | 9.1562 | 40.4101 | 43.6179 | 16.2801 | 16.1276 | 28.9471 | 18.6591 | 1.665 | 2.8557 | 0.8117 | -0.0259 |  |  |  | -11.3301 | 29.36 | 44.2599 | 10.2325 |  | 15.878 | 25.7996 | 0.4201 | 0.3664 | 1.5568 | 0.7791 | -4.6397 | 225.4115 | 221.8371 | 158.2642 | 180.415 | 144.9356 | 129.1283 | 112.1501 | 194.5521 | 159.604 | 213.572 | 240.2197 | 221.4103 | 170.0171 | 165.9441 | 194.9294 | 240.6915 | 249.9074 |  |  | 150.7171 |  | 279.8746 | 116.8708 | 157.6177 | 204.3996 | 225.6348 | 206.2032 | 195.7915 | 173.8562 | 222.4376 | 247.9007 | 252.8523 | 175.9334 | 97.8245 | 133.4822 | 168.1218 | 198.2261 | 159.4353 | 192.0558 | 174.6901 | 326.2205 | 122.7 | 174.3375 | 227.8112 | 254.075 | 293.2551 | 117.0118 | 155.0966 | 196.1266 | 217.2733 | 208.7613 | 84.328 | 98.2597 | 131.5912 | 170.1016 | 200.4876 | 159.8054 |  | 142.4836 | 283.1291 |  | 117.7686 | 158.2675 | 206.8101 | 233.1987 | 224.05 | 142.122 | 173.9552 | 219.3606 | 234.8809 | 209.5878 | 96.23 | 106.7648 | 132.073 | 172.6142 | 209.4849 | 236.3984 | 138.6182 | 132.5791 | 134.7776 | 144.4529 | 190.0143 | 232.722 | 249.3681 | 229.5568 |  | 172.9221 |  |  | 91.0671 | 95.21 | 176.5213 | 91.68 | 188.1196 | 102.297 | 38.0282 | 38.4614 | 37.7712 | 34.9986 | 35.4267 | 37.6735 | 37.5762 | 37.8594 | 87.0233 | 105.8498 | 99.6163 | 87.075 | 230.8022 |  |  | 154.8614 |  | 140.4231 | 98.6542 | 129.8177 | 97.7731 | 202.2321 | 173.7555 | 246.4904 | 228.9005 | 238.2672 | 196.3079 | 242.9406 | 270.2352 | 278.0002 | 255.4965 | 157.6143 | 131.2439 | 179.1128 | 149.0802 | 186.003 | 164.8569 | 215.8914 | 130.0689 | 225.0973 | 199.6141 | 194.0482 | 254.6595 |  | 190.0348 | 97.8039 | 134.2803 | 174.2814 | 207.5712 | 151.9994 | 174.3682 | 147.6549 |  | 144.1466 | 174.0777 | 230.7605 | 258.3538 | 242.5917 | 118.7436 | 167.2659 | 225.0255 | 255.2374 | 243.8651 | 86.8563 | 98.8028 | 130.9819 | 173.1923 | 211.0187 | 137.8189 | 187.5574 | 123.4985 | 182.7898 | 127.9949 | 126.9514 | 169.6932 | 219.7391 | 249.4256 | 237.9239 | 137.3948 | 181.2075 | 238.2614 | 263.6924 | 241.9744 | 90.159 | 110.5777 | 142.0733 | 183.0798 | 221.8663 | 99.6066 | 139.0832 | 151.0528 | 148.4079 | 129.8127 | 223.0042 | 171.2843 | 248.4287 | 233.6063 | 176.9176 |  |  |  | 91.0013 | 100.4311 | 94.1682 | 190.3434 | 99.719 | 162.3792 |  | 101.3095 | 93.3092 | 96.1417 | 60.4487 | 103.8401 | 115.1026 |  | 216.1708 | 254.7275 | 252.8434 | 409.6669 | 556.0235 | 530.4535 | 379.1643 | [23 empty] | 95.3298 | 543.2385 | 86.2194 | 235.4492
16:31 | 11100 |  |  | 9.1051 | 40.3663 | 43.624 | 16.1742 | 16.0713 | 28.8238 | 18.4634 | 1.6658 | 2.8523 | 0.8122 | -0.0252 |  |  |  | -11.2797 | 29.3928 | 44.2398 | 10.2675 |  | 15.9516 | 25.8386 | 0.4187 | 0.3665 | 1.5591 | 0.7785 | -5.1098 | 225.378 | 221.8116 | 158.2497 | 180.4015 | 144.9226 | 129.1115 | 112.1435 | 194.5376 | 159.5987 | 213.5617 | 240.1961 | 221.3771 | 170.0079 | 165.9298 | 194.9083 | 240.6524 | 249.8697 |  |  | 150.6961 |  | 279.833 | 116.8663 | 157.6198 | 204.3871 | 225.6105 | 206.1852 | 195.7787 | 173.8491 | 222.4232 | 247.8802 | 252.8566 | 175.9236 | 97.8243 | 133.4795 | 168.1136 | 198.2107 | 159.4211 | 192.0393 | 174.6731 | 326.1615 | 122.7017 | 174.3372 | 227.8023 | 254.0538 | 293.8024 | 116.9996 | 155.0899 | 196.1172 | 217.2528 | 208.7363 | 84.3196 | 98.2666 | 131.5907 | 170.0914 | 200.4723 | 159.7973 |  | 142.4511 | 283.0839 |  | 117.7738 | 158.272 | 206.8089 | 233.185 | 224.037 | 142.1216 | 173.9549 | 219.3456 | 234.8616 | 209.5682 | 96.2253 | 106.7668 | 132.0748 | 172.6098 | 209.4701 | 236.3716 | 138.6079 | 132.5584 | 134.761 | 144.4477 | 190.0053 | 232.7114 | 249.3488 | 229.5416 |  | 172.9078 |  |  | 91.0578 | 95.1981 | 176.5023 | 91.6494 | 188.1046 | 102.3006 | 38.0242 | 38.4888 | 37.8272 | 34.9725 | 35.3202 | 37.7741 | 37.3814 | 37.9443 | 87.0077 | 105.8356 | 99.6045 | 87.061 | 230.78 |  |  | 154.8462 |  | 140.4087 | 98.6471 | 129.8123 | 97.7758 | 202.2239 | 173.7517 | 246.4558 | 228.8762 | 238.246 | 196.2838 | 242.9254 | 270.2217 | 277.9726 | 255.4732 | 157.6305 | 131.2335 | 179.1437 | 149.0662 | 186.0003 | 164.8593 | 215.8802 | 130.0653 | 225.0772 | 199.5976 | 194.0466 | 254.64 |  | 190.0251 | 97.8042 | 134.284 | 174.2824 | 207.5622 | 151.9847 | 174.3444 | 147.6423 |  | 144.1387 | 174.0837 | 230.7578 | 258.3419 | 242.576 | 118.745 | 167.2678 | 225.0175 | 255.215 | 243.8329 | 86.8539 | 98.8115 | 130.9885 | 173.1926 | 211.0012 | 137.8125 | 187.5271 | 123.4907 | 182.7219 | 127.9803 | 126.9521 | 169.6871 | 219.7259 | 249.4042 | 237.8952 | 137.3959 | 181.2046 | 238.2389 | 263.6665 | 241.9446 | 90.1663 | 110.5857 | 142.0952 | 183.096 | 221.8402 | 99.5906 | 139.0713 | 151.0389 | 148.3889 | 129.8308 | 222.9962 | 171.2904 | 248.4032 | 233.5735 | 176.8826 |  |  |  | 90.9932 | 100.4246 | 94.1566 | 190.315 | 99.7119 | 162.3543 |  | 101.303 | 93.2984 | 96.1316 | 60.4521 | 103.8546 | 115.1028 |  | 216.1397 | 254.6842 | 252.7816 | 409.4513 | 555.2675 | 530.0815 | 378.7869 | [23 empty] | 95.3204 | 542.6745 | 86.1116 | 235.4119
16:31 | 11101 |  |  | 9.1108 | 40.4645 | 43.6936 | 16.2012 | 16.1314 | 28.8478 | 18.479 | 1.6643 | 2.858 | 0.8092 | -0.0247 |  |  |  | -11.3339 | 29.4395 | 44.2659 | 10.2738 |  | 15.9359 | 25.8677 | 0.4181 | 0.3658 | 1.5588 | 0.7776 | -5.8452 | 225.3563 | 221.7914 | 158.2419 | 180.3835 | 144.9129 | 129.0989 | 112.1397 | 194.5327 | 159.5929 | 213.5418 | 240.1722 | 221.3522 | 170.0028 | 165.9128 | 194.8791 | 240.621 | 249.8435 |  |  | 150.6843 |  | 279.7894 | 116.867 | 157.6205 | 204.3691 | 225.5925 | 206.162 | 195.7678 | 173.8363 | 222.4186 | 247.8612 | 252.8829 | 175.9292 | 97.8303 | 133.4954 | 168.1164 | 198.2074 | 159.4052 | 192.0269 | 174.6685 | 326.1123 | 122.7035 | 174.3394 | 227.7907 | 254.0335 | 293.8329 | 116.9966 | 155.0919 | 196.1046 | 217.2365 | 208.716 | 84.3144 | 98.2671 | 131.5944 | 170.087 | 200.4607 | 159.7976 |  | 142.4264 | 283.0437 |  | 117.7708 | 158.2779 | 206.7975 | 233.1644 | 224.0146 | 142.1065 | 173.9448 | 219.3191 | 234.8394 | 209.5475 | 96.221 | 106.7583 | 132.0739 | 172.5993 | 209.4472 | 236.341 | 138.5986 | 132.5378 | 134.7398 | 144.4341 | 189.9972 | 232.692 | 249.3262 | 229.5187 |  | 172.887 |  |  | 91.0448 | 95.1804 | 176.4843 | 91.6433 | 188.0876 | 102.2954 | 38.1156 | 38.5447 | 37.8684 | 34.9273 | 35.4708 | 37.9336 | 37.3627 | 37.9775 | 87.0014 | 105.8242 | 99.5968 | 87.0576 | 230.7621 |  |  | 154.8384 |  | 140.4001 | 98.6416 | 129.8097 | 97.77 | 202.222 | 173.7585 | 246.433 | 228.8485 | 238.2228 | 196.2668 | 242.9128 | 270.2085 | 277.9454 | 255.4492 | 157.6751 | 131.2224 | 179.1297 | 149.058 | 185.9954 | 164.8585 | 215.8717 | 130.0596 | 225.0538 | 199.5819 | 194.0472 | 254.6147 |  | 190.0144 | 97.7965 | 134.2831 | 174.2741 | 207.5476 | 151.9656 | 174.3171 | 147.6238 |  | 144.1306 | 174.0817 | 230.7433 | 258.3171 | 242.5501 | 118.7395 | 167.2659 | 224.9964 | 255.1891 | 243.8019 | 86.8475 | 98.8112 | 130.9815 | 173.1794 | 210.9854 | 137.7994 | 187.4871 | 123.4703 | 182.6484 | 127.9657 | 126.9587 | 169.6847 | 219.7063 | 249.3803 | 237.8674 | 137.3996 | 181.2055 | 238.2199 | 263.6362 | 241.922 | 90.1745 | 110.5946 | 142.0956 | 183.0818 | 221.8218 | 99.5815 | 139.0558 | 151.0191 | 148.3745 | 129.8339 | 222.9852 | 171.2841 | 248.3775 | 233.548 | 176.8455 |  |  |  | 90.9896 | 100.4163 | 94.1487 | 190.2882 | 99.704 | 162.3231 |  | 101.2944 | 93.2963 | 96.1258 | 60.455 | 103.8432 | 115.1093 |  | 216.1176 | 254.6355 | 252.7328 | 409.3758 | 555.169 | 529.985 | 378.5924 | [23 empty] | 95.312 | 542.577 | 86.2132 | 235.3766
16:31 | 11102 |  |  | 9.1441 | 40.4148 | 43.6598 | 16.2551 | 16.1765 | 28.82 | 18.4975 | 1.6654 | 2.8566 | 0.8062 | -0.0258 |  |  |  | -11.377 | 29.4332 | 44.0818 | 10.2446 |  | 15.9523 | 25.9351 | 0.4178 | 0.3657 | 1.5573 | 0.7781 | -5.8441 | 225.3354 | 221.7731 | 158.2352 | 180.3671 | 144.907 | 129.0963 | 112.1344 | 194.5205 | 159.5911 | 213.5208 | 240.1527 | 221.3358 | 169.9926 | 165.8973 | 194.8653 | 240.5892 | 249.8177 |  |  | 150.6694 |  | 279.7436 | 116.8567 | 157.6111 | 204.356 | 225.5658 | 206.1379 | 195.7479 | 173.8309 | 222.402 | 247.8409 | 252.827 | 175.925 | 97.8341 | 133.5021 | 168.1156 | 198.1986 | 159.3939 | 192.008 | 174.6528 | 326.056 | 122.7031 | 174.332 | 227.774 | 254.0118 | 293.3969 | 116.989 | 155.0892 | 196.0958 | 217.222 | 208.7044 | 84.3138 | 98.2526 | 131.5966 | 170.0831 | 200.4445 | 159.8135 |  | 142.4107 | 282.9959 |  | 117.7635 | 158.2701 | 206.7775 | 233.1365 | 223.9882 | 142.1025 | 173.9348 | 219.3005 | 234.8098 | 209.5209 | 96.2134 | 106.7487 | 132.0639 | 172.5834 | 209.4298 | 236.3095 | 138.594 | 132.5246 | 134.7289 | 144.4328 | 189.9971 | 232.683 | 249.303 | 229.496 |  | 172.8659 |  |  | 91.042 | 95.1805 | 176.4613 | 91.6288 | 188.0671 | 102.2888 | 38.1722 | 38.36 | 37.8927 | 34.9519 | 35.2623 | 38.0824 | 37.5189 | 37.961 | 87.0014 | 105.8208 | 99.5896 | 87.0581 | 230.7382 |  |  | 154.8306 |  | 140.3923 | 98.6396 | 129.7997 | 97.7576 | 202.21 | 173.756 | 246.4126 | 228.8133 | 238.1937 | 196.2628 | 242.9071 | 270.1938 | 277.9231 | 255.4163 | 157.7113 | 131.2117 | 179.0645 | 149.0374 | 185.9822 | 164.86 | 215.8579 | 130.0515 | 225.0324 | 199.5664 | 194.0508 | 254.5894 |  | 190.0133 | 97.7939 | 134.283 | 174.2726 | 207.53 | 151.9374 | 174.2914 | 147.6077 |  | 144.1289 | 174.0773 | 230.7405 | 258.2983 | 242.5253 | 118.7443 | 167.2622 | 224.9822 | 255.1584 | 243.7845 | 86.8514 | 98.8122 | 130.9827 | 173.1727 | 210.9763 | 137.7883 | 187.4625 | 123.4674 | 182.5774 | 127.9499 | 126.9595 | 169.6942 | 219.7027 | 249.3581 | 237.8448 | 137.3845 | 181.1975 | 238.1923 | 263.5996 | 241.8917 | 90.1688 | 110.5842 | 142.0938 | 183.0782 | 221.7969 | 99.5744 | 139.039 | 151.0064 | 148.3586 | 129.8343 | 222.9662 | 171.2746 | 248.3634 | 233.5335 | 176.8183 |  |  |  | 90.9903 | 100.4113 | 94.1502 | 190.265 | 99.7066 | 162.321 |  | 101.2821 | 93.2836 | 96.1171 | 60.4601 | 103.8739 | 115.1094 |  | 216.104 | 254.601 | 252.6808 | 409.3889 | 555.3299 | 530.2063 | 378.6 | [23 empty] | 95.3071 | 542.7681 | 86.1713 | 235.3525
16:31 | 11103 |  |  | 9.1767 | 40.4954 | 43.713 | 16.2962 | 16.2545 | 28.8577 | 18.6625 | 1.6652 | 2.8551 | 0.807 | -0.0253 |  |  |  | -11.3182 | 29.4133 | 44.1687 | 10.2696 |  | 15.9906 | 26.0359 | 0.4179 | 0.3616 | 1.5568 | 0.7777 | -4.9767 | 225.3178 | 221.7607 | 158.2265 | 180.3611 | 144.9086 | 129.0965 | 112.1349 | 194.5037 | 159.5982 | 213.5098 | 240.1352 | 221.3211 | 169.9868 | 165.9129 | 194.861 | 240.5578 | 249.7989 |  |  | 150.6594 |  | 279.7026 | 116.8461 | 157.6064 | 204.3445 | 225.5416 | 206.1195 | 195.7321 | 173.8211 | 222.3826 | 247.8194 | 252.7889 | 175.9135 | 97.8351 | 133.5017 | 168.1136 | 198.1883 | 159.3808 | 191.9917 | 174.6311 | 326.0058 | 122.7068 | 174.3317 | 227.7656 | 253.9978 | 293.5574 | 116.9805 | 155.0798 | 196.0799 | 217.2025 | 208.689 | 84.3096 | 98.2472 | 131.5962 | 170.0668 | 200.4164 | 159.8088 |  | 142.386 | 282.9526 |  | 117.7577 | 158.2624 | 206.7633 | 233.1127 | 223.9702 | 142.0979 | 173.9353 | 219.2875 | 234.7901 | 209.4989 | 96.2014 | 106.7499 | 132.0613 | 172.5783 | 209.4159 | 236.2822 | 138.5874 | 132.5185 | 134.7217 | 144.4362 | 190.0006 | 232.6799 | 249.2894 | 229.4817 |  | 172.8436 |  |  | 91.0391 | 95.1781 | 176.438 | 91.6241 | 188.0398 | 102.2917 | 38.1691 | 38.0704 | 37.9324 | 35.0262 | 35.1606 | 38.3002 | 37.4445 | 38.003 | 86.9941 | 105.8103 | 99.5753 | 87.0464 | 230.7111 |  |  | 154.8241 |  | 140.3837 | 98.6366 | 129.7831 | 97.7518 | 202.1869 | 173.749 | 246.3841 | 228.7836 | 238.1693 | 196.2675 | 242.9066 | 270.1711 | 277.9064 | 255.3808 | 157.719 | 131.2038 | 178.9784 | 149.0109 | 185.9601 | 164.8647 | 215.8483 | 130.0448 | 225.0117 | 199.553 | 194.0573 | 254.5648 |  | 190.0097 | 97.7999 | 134.2838 | 174.2732 | 207.5219 | 151.9089 | 174.2636 | 147.5915 |  | 144.1248 | 174.0858 | 230.7417 | 258.2818 | 242.5164 | 118.754 | 167.2678 | 224.9745 | 255.1376 | 243.7656 | 86.8515 | 98.807 | 130.9857 | 173.1703 | 210.9613 | 137.7835 | 187.4497 | 123.4625 | 182.5186 | 127.9306 | 126.9538 | 169.6939 | 219.6921 | 249.3366 | 237.8223 | 137.3682 | 181.185 | 238.1711 | 263.5709 | 241.8617 | 90.1567 | 110.5696 | 142.0896 | 183.0823 | 221.7654 | 99.5541 | 139.0259 | 150.9926 | 148.3419 | 129.8391 | 222.9538 | 171.2801 | 248.3447 | 233.5135 | 176.7969 |  |  |  | 90.9813 | 100.3983 | 94.1375 | 190.2312 | 99.7064 | 162.2997 |  | 101.2722 | 93.2748 | 96.1112 | 60.4515 | 103.8936 | 115.113 |  | 216.0622 | 254.57 | 252.6393 | 409.6158 | 555.6258 | 530.2461 | 378.8722 | [23 empty] | 95.2991 | 542.936 | 86.4048 | 235.3161
16:31 | 11104 |  |  | 9.1327 | 40.4635 | 43.6734 | 16.2981 | 16.1891 | 28.8553 | 18.646 | 1.6657 | 2.8529 | 0.8081 | -0.0254 |  |  |  | -11.3079 | 29.4441 | 44.1488 | 10.1816 |  | 15.952 | 26.0025 | 0.4181 | 0.3656 | 1.5572 | 0.7788 | -3.9798 | 225.3031 | 221.7408 | 158.2159 | 180.3474 | 144.8957 | 129.0892 | 112.1325 | 194.4858 | 159.5999 | 213.4948 | 240.1182 | 221.2963 | 169.9788 | 165.9177 | 194.8439 | 240.5415 | 249.7766 |  |  | 150.6498 |  | 279.6598 | 116.8406 | 157.6137 | 204.3296 | 225.5249 | 206.0962 | 195.7196 | 173.8174 | 222.3695 | 247.7981 | 252.7975 | 175.9113 | 97.8348 | 133.5149 | 168.1139 | 198.1828 | 159.3672 | 191.9765 | 174.6203 | 325.9627 | 122.7106 | 174.3389 | 227.7639 | 253.9838 | 293.9526 | 116.9719 | 155.08 | 196.07 | 217.1816 | 208.6719 | 84.3 | 98.2535 | 131.5967 | 170.0544 | 200.4002 | 159.7787 |  | 142.3663 | 282.9079 |  | 117.7627 | 158.2648 | 206.7572 | 233.1018 | 223.9536 | 142.0902 | 173.9285 | 219.2757 | 234.7697 | 209.4823 | 96.1942 | 106.7574 | 132.065 | 172.5774 | 209.4027 | 236.2578 | 138.5832 | 132.5154 | 134.7144 | 144.4489 | 189.9947 | 232.6706 | 249.2761 | 229.4689 |  | 172.8244 |  |  | 91.0317 | 95.1669 | 176.4388 | 91.6376 | 188.0036 | 102.2964 | 38.2092 | 38.0016 | 38.0486 | 35.0624 | 35.2483 | 38.4814 | 36.4711 | 37.9778 | 86.9786 | 105.7944 | 99.5648 | 87.0401 | 230.6966 |  |  | 154.8223 |  | 140.3808 | 98.6374 | 129.7854 | 97.7551 | 202.1755 | 173.7604 | 246.359 | 228.7669 | 238.1466 | 196.2623 | 242.8963 | 270.1457 | 277.8801 | 255.3436 | 157.6875 | 131.1885 | 178.9211 | 148.9869 | 185.9394 | 164.8613 | 215.8373 | 130.0417 | 224.9803 | 199.5494 | 194.0529 | 254.5445 |  | 189.9946 | 97.8032 | 134.2867 | 174.2701 | 207.5129 | 151.8831 | 174.2486 | 147.5781 |  | 144.1231 | 174.088 | 230.7336 | 258.2632 | 242.5021 | 118.7627 | 167.2776 | 224.9692 | 255.1237 | 243.7457 | 86.8551 | 98.8011 | 130.9886 | 173.168 | 210.9434 | 137.7742 | 187.4278 | 123.4573 | 182.4617 | 127.9181 | 126.9562 | 169.6943 | 219.6857 | 249.3166 | 237.8035 | 137.3735 | 181.1873 | 238.161 | 263.5592 | 241.8395 | 90.16 | 110.5769 | 142.0802 | 183.0653 | 221.7491 | 99.5388 | 139.018 | 150.9745 | 148.3296 | 129.8437 | 222.944 | 171.2766 | 248.3147 | 233.4889 | 176.7731 |  |  |  | 90.9686 | 100.3866 | 94.1235 | 190.1886 | 99.6948 | 162.271 |  | 101.2748 | 93.2692 | 96.109 | 60.4481 | 103.8673 | 115.1225 |  | 216.0423 | 254.534 | 252.5969 | 409.2624 | 554.7718 | 529.7155 | 378.4875 | [23 empty] | 95.2913 | 542.2437 | 86.3038 | 235.2882
16:31 | 11105 |  |  | 9.1367 | 40.4561 | 43.7693 | 16.3437 | 16.1543 | 28.9348 | 18.5974 | 1.6673 | 2.8558 | 0.8065 | -0.0251 |  |  |  | -11.4324 | 29.4226 | 44.1851 | 10.1885 |  | 15.9698 | 25.9894 | 0.4186 | 0.3702 | 1.5529 | 0.777 | -5.4982 | 225.2806 | 221.7182 | 158.2018 | 180.3285 | 144.8808 | 129.0749 | 112.1194 | 194.4701 | 159.5895 | 213.4767 | 240.0915 | 221.2652 | 169.9703 | 165.8984 | 194.836 | 240.5316 | 249.7644 |  |  | 150.6319 |  | 279.6236 | 116.8395 | 157.6171 | 204.3196 | 225.5129 | 206.0817 | 195.7086 | 173.8139 | 222.3585 | 247.7868 | 252.7961 | 175.9013 | 97.8346 | 133.5194 | 168.1107 | 198.1703 | 159.3536 | 191.9556 | 174.602 | 325.9097 | 122.7115 | 174.3378 | 227.7434 | 253.9617 | 293.7459 | 116.9668 | 155.0725 | 196.0616 | 217.1585 | 208.6506 | 84.293 | 98.2623 | 131.597 | 170.0473 | 200.3855 | 159.7585 |  | 142.3537 | 282.8606 |  | 117.7683 | 158.2698 | 206.7522 | 233.0878 | 223.9355 | 142.1003 | 173.9249 | 219.2644 | 234.7476 | 209.4671 | 96.1921 | 106.7631 | 132.0677 | 172.5774 | 209.3903 | 236.2355 | 138.5807 | 132.508 | 134.7072 | 144.4543 | 189.9884 | 232.6562 | 249.2568 | 229.4542 |  | 172.8046 |  |  | 91.023 | 95.1601 | 176.4309 | 91.6462 | 187.9606 | 102.2966 | 38.2006 | 38.1032 | 38.1492 | 34.971 | 35.3697 | 38.4779 | 35.3631 | 37.904 | 86.9681 | 105.7799 | 99.5593 | 87.0317 | 230.6716 |  |  | 154.804 |  | 140.3728 | 98.6314 | 129.7785 | 97.7517 | 202.1604 | 173.7561 | 246.3337 | 228.741 | 238.1261 | 196.2484 | 242.8725 | 270.1351 | 277.8453 | 255.3072 | 157.6502 | 131.1737 | 178.9127 | 148.9676 | 185.9289 | 164.8582 | 215.8262 | 130.0441 | 224.9596 | 199.532 | 194.0424 | 254.5241 |  | 189.9822 | 97.7984 | 134.2881 | 174.2589 | 207.4908 | 151.8581 | 174.2322 | 147.5659 |  | 144.1146 | 174.077 | 230.713 | 258.2376 | 242.4721 | 118.7586 | 167.2752 | 224.9519 | 255.093 | 243.7188 | 86.8527 | 98.8004 | 130.992 | 173.1631 | 210.9309 | 137.7478 | 187.401 | 123.4577 | 182.4031 | 127.9038 | 126.9645 | 169.7002 | 219.6888 | 249.3051 | 237.7856 | 137.3728 | 181.186 | 238.1382 | 263.5343 | 241.8107 | 90.1684 | 110.5795 | 142.0971 | 183.0538 | 221.7291 | 99.5358 | 139.0095 | 150.9638 | 148.3161 | 129.8481 | 222.9306 | 171.2739 | 248.2976 | 233.477 | 176.7369 |  |  |  | 90.9622 | 100.38 | 94.1116 | 190.1635 | 99.6916 | 162.2639 |  | 101.2708 | 93.2625 | 96.0958 | 60.4537 | 103.8771 | 115.1136 |  | 216.009 | 254.4932 | 252.546 | 409.7539 | 555.6621 | 530.4676 | 379.1293 | [23 empty] | 95.2832 | 543.0649 | 86.3146 | 235.2511
16:31 | 11106 |  |  | 9.1169 | 40.4041 | 43.7139 | 16.2838 | 16.0667 | 28.8754 | 18.5904 | 1.6673 | 2.8553 | 0.809 | -0.0252 |  |  |  | -11.3784 | 29.4841 | 44.1247 | 10.3052 |  | 15.9892 | 25.9511 | 0.4197 | 0.3658 | 1.5556 | 0.7779 | -5.4593 | 225.2533 | 221.699 | 158.1932 | 180.3171 | 144.8757 | 129.0644 | 112.1116 | 194.4525 | 159.5795 | 213.4572 | 240.0609 | 221.2412 | 169.9648 | 165.8946 | 194.8193 | 240.5068 | 249.75 |  |  | 150.6259 |  | 279.5907 | 116.843 | 157.6231 | 204.3121 | 225.4997 | 206.0735 | 195.7014 | 173.8202 | 222.3561 | 247.76 | 252.7666 | 175.8847 | 97.832 | 133.5169 | 168.1027 | 198.1479 | 159.3339 | 191.923 | 174.5793 | 325.8524 | 122.7078 | 174.3239 | 227.7247 | 253.9339 | 293.6493 | 116.9604 | 155.0682 | 196.0473 | 217.1381 | 208.6312 | 84.2946 | 98.2761 | 131.5979 | 170.0448 | 200.3659 | 159.756 |  | 142.3321 | 282.8196 |  | 117.7654 | 158.2682 | 206.7433 | 233.0636 | 223.9175 | 142.1028 | 173.9209 | 219.2467 | 234.7303 | 209.4466 | 96.1879 | 106.7599 | 132.065 | 172.5704 | 209.3663 | 236.2151 | 138.5746 | 132.4877 | 134.6934 | 144.4487 | 189.9859 | 232.639 | 249.2346 | 229.4329 |  | 172.7829 |  |  | 91.0117 | 95.1511 | 176.4137 | 91.6468 | 187.9201 | 102.2837 | 38.2235 | 38.2687 | 38.1365 | 34.7216 | 35.6528 | 38.431 | 35.2622 | 37.8967 | 86.9762 | 105.7761 | 99.5552 | 87.0298 | 230.6461 |  |  | 154.7952 |  | 140.3606 | 98.6292 | 129.7684 | 97.7478 | 202.1444 | 173.7529 | 246.3079 | 228.7175 | 238.1094 | 196.2601 | 242.8567 | 270.1207 | 277.8177 | 255.2754 | 157.6178 | 131.1574 | 178.9252 | 148.9416 | 185.9182 | 164.8555 | 215.8164 | 130.035 | 224.9376 | 199.5065 | 194.0383 | 254.5092 |  | 189.9902 | 97.7996 | 134.2933 | 174.2529 | 207.4753 | 151.8396 | 174.2069 | 147.5593 |  | 144.1061 | 174.076 | 230.6971 | 258.2096 | 242.4431 | 118.7529 | 167.2661 | 224.9291 | 255.0622 | 243.6864 | 86.8485 | 98.7978 | 130.9947 | 173.1625 | 210.9141 | 137.7265 | 187.3779 | 123.4534 | 182.3641 | 127.8859 | 126.9711 | 169.7027 | 219.6737 | 249.2856 | 237.7615 | 137.3714 | 181.1797 | 238.1208 | 263.513 | 241.7829 | 90.1659 | 110.5677 | 142.0822 | 183.0256 | 221.7118 | 99.5262 | 138.9908 | 150.9495 | 148.3038 | 129.8429 | 222.9181 | 171.271 | 248.2843 | 233.454 | 176.6968 |  |  |  | 90.9582 | 100.3727 | 94.1043 | 190.1475 | 99.6989 | 162.2619 |  | 101.2578 | 93.2475 | 96.0897 | 60.4518 | 103.9165 | 115.105 |  | 215.9801 | 254.4578 | 252.4976 | 409.629 | 555.5373 | 530.3427 | 378.8175 | [23 empty] | 95.2741 | 542.94 | 86.2581 | 235.219
16:31 | 11107 |  |  | 9.1427 | 40.4613 | 43.6172 | 16.2886 | 16.1138 | 28.8128 | 18.6276 | 1.6678 | 2.8507 | 0.81 | -0.0234 |  |  |  | -11.321 | 29.4403 | 44.1803 | 10.3053 |  | 16.012 | 25.8801 | 0.4185 | 0.3687 | 1.5523 | 0.7775 | -5.5215 | 225.2228 | 221.6739 | 158.1797 | 180.2946 | 144.8639 | 129.056 | 112.1012 | 194.435 | 159.5681 | 213.4353 | 240.0314 | 221.2121 | 169.9471 | 165.8823 | 196.6689 | 240.4773 | 249.7296 |  |  | 150.6233 |  | 279.555 | 116.843 | 157.6222 | 204.308 | 225.475 | 206.0557 | 195.6871 | 173.8177 | 222.3503 | 247.7314 | 252.7642 | 175.8759 | 97.8283 | 133.5217 | 168.0975 | 198.135 | 159.3141 | 191.8943 | 174.5558 | 325.7971 | 122.7071 | 174.3179 | 227.7166 | 253.9108 | 293.7868 | 116.9554 | 155.0673 | 196.0368 | 217.1212 | 208.6154 | 84.2941 | 98.2997 | 131.6025 | 170.0437 | 200.3598 | 159.7401 |  | 142.305 | 282.7743 |  | 117.7638 | 158.262 | 206.7379 | 233.0452 | 223.8965 | 142.1023 | 173.9193 | 219.2369 | 234.7091 | 209.4237 | 96.1785 | 106.7594 | 132.0625 | 172.5625 | 209.3473 | 236.1867 | 138.5698 | 132.4737 | 134.6828 | 144.4452 | 189.9792 | 232.6273 | 249.2145 | 229.4093 |  | 172.7689 |  |  | 90.999 | 95.1407 | 176.3941 | 91.6371 | 187.8737 | 102.2664 | 38.3203 | 38.3477 | 38.0528 | 34.6185 | 35.7983 | 38.3288 | 35.5668 | 37.8501 | 86.9718 | 105.7705 | 99.5448 | 87.0226 | 230.6237 |  |  | 154.7833 |  | 140.3476 | 98.6257 | 129.7615 | 97.7369 | 202.1313 | 173.7587 | 246.282 | 228.6955 | 238.0868 | 196.2629 | 242.8499 | 270.1025 | 277.7999 | 255.2463 | 157.6126 | 131.146 | 178.9321 | 148.9203 | 185.9055 | 164.8529 | 215.8049 | 130.0289 | 224.9109 | 199.4915 | 194.0346 | 254.4865 |  | 189.9867 | 97.7991 | 134.2941 | 174.2496 | 207.4656 | 151.8191 | 174.1913 | 147.5466 |  | 144.1081 | 174.0774 | 230.6725 | 258.1852 | 242.416 | 118.7554 | 167.2651 | 224.9175 | 255.0459 | 243.6592 | 86.8515 | 98.8011 | 130.9983 | 173.168 | 210.8983 | 137.7129 | 187.365 | 123.4517 | 182.3259 | 127.8684 | 126.9673 | 169.7052 | 219.6561 | 249.2681 | 237.7339 | 137.3808 | 181.1814 | 238.1163 | 263.4987 | 241.7649 | 90.1707 | 110.5656 | 142.0559 | 183.0055 | 221.7014 | 99.5048 | 138.9786 | 150.9417 | 148.2876 | 129.8402 | 222.9127 | 171.2677 | 248.2564 | 233.4194 | 176.6767 |  |  |  | 90.9473 | 100.3669 | 94.098 | 190.1353 | 99.6956 | 162.275 |  | 101.2514 | 93.2406 | 96.0869 | 60.4638 | 103.8986 | 115.1155 |  | 215.9509 | 254.4149 | 252.4587 | 409.5402 | 555.4648 | 530.337 | 378.8022 | [23 empty] | 95.2664 | 542.9009 | 86.2683 | 235.1829
16:31 | 11108 |  |  | 9.2251 | 40.5278 | 43.6103 | 16.2292 | 16.1966 | 28.8715 | 18.7877 | 1.6687 | 2.8495 | 0.8066 | -0.0259 |  |  |  | -11.1952 | 29.4442 | 44.1681 | 10.3038 |  | 15.9983 | 25.8805 | 0.4187 | 0.3665 | 1.5553 | 0.7776 | -4.5186 | 225.2042 | 221.6561 | 158.1698 | 180.2834 | 144.8575 | 129.0557 | 112.1006 | 194.4306 | 159.5686 | 213.4348 | 240.0057 | 221.1919 | 169.9448 | 165.8745 | 198.5013 | 240.4607 | 249.7125 |  |  | 150.6096 |  | 279.5138 | 116.841 | 157.6187 | 204.3022 | 225.4522 | 206.0347 | 195.6717 | 173.815 | 222.3386 | 247.717 | 252.7876 | 175.8761 | 97.8334 | 133.5234 | 168.1007 | 198.1319 | 159.2977 | 191.8782 | 174.5386 | 325.7495 | 122.7111 | 174.3289 | 227.7105 | 253.8921 | 293.7742 | 116.9545 | 155.066 | 196.0269 | 217.1034 | 208.5958 | 84.293 | 98.317 | 131.6068 | 170.043 | 200.3407 | 159.7086 |  | 142.2934 | 282.7306 |  | 117.7712 | 158.2625 | 206.7287 | 233.0321 | 223.8793 | 142.1046 | 173.9228 | 219.2323 | 234.691 | 209.4089 | 96.1717 | 106.7631 | 132.0678 | 172.5641 | 209.3341 | 236.1602 | 138.5594 | 132.4676 | 134.6744 | 144.4379 | 189.9811 | 232.6163 | 249.191 | 229.3882 |  | 172.7582 |  |  | 90.9942 | 95.137 | 176.3825 | 91.6378 | 187.8398 | 102.2641 | 38.3312 | 38.3043 | 37.9497 | 34.6901 | 35.9057 | 37.9363 | 35.8543 | 37.7802 | 86.9512 | 105.7607 | 99.5302 | 87.0057 | 230.5971 |  |  | 154.7665 |  | 140.3329 | 98.6156 | 129.7505 | 97.7299 | 202.126 | 173.7514 | 246.2575 | 228.6647 | 238.0591 | 196.2454 | 242.8368 | 270.0808 | 277.7725 | 255.2168 | 157.6225 | 131.1313 | 178.9329 | 148.9072 | 185.9036 | 164.8539 | 215.7858 | 130.0246 | 224.8874 | 199.4843 | 194.0254 | 254.4538 |  | 189.9587 | 97.7904 | 134.2975 | 174.2436 | 207.451 | 151.7881 | 174.1742 | 147.5216 |  | 144.1053 | 174.0748 | 230.6485 | 258.1656 | 242.3964 | 118.7544 | 167.2644 | 224.9091 | 255.0234 | 243.643 | 86.8491 | 98.8057 | 131.0031 | 173.1663 | 210.886 | 137.6992 | 187.3533 | 123.4509 | 182.2794 | 127.8516 | 126.9755 | 169.7067 | 219.6504 | 249.2536 | 237.7117 | 137.3862 | 181.1819 | 238.107 | 263.4742 | 241.7434 | 90.1736 | 110.5754 | 142.0567 | 183.0074 | 221.6865 | 99.4924 | 138.9681 | 150.932 | 148.2748 | 129.8436 | 222.9046 | 171.2705 | 248.2309 | 233.3927 | 176.6698 |  |  |  | 90.938 | 100.3558 | 94.084 | 190.1138 | 99.6867 | 162.2557 |  | 101.2367 | 93.2336 | 96.0801 | 60.471 | 103.8651 | 115.123 |  | 215.9085 | 254.3557 | 252.4054 | 409.5762 | 555.1428 | 529.7693 | 378.6623 | [23 empty] | 95.2574 | 542.4561 | 86.4144 | 235.1321
16:31 | 11109 |  |  | 9.239 | 40.5863 | 43.616 | 16.22 | 16.1171 | 28.9117 | 18.6772 | 1.6682 | 2.8483 | 0.8114 | -0.0244 |  |  |  | -11.2684 | 29.4445 | 44.1987 | 10.3583 |  | 15.9983 | 25.8126 | 0.4191 | 0.3669 | 1.556 | 0.7773 | -4.5182 | 225.1904 | 221.6438 | 158.1631 | 180.2822 | 144.8549 | 129.0556 | 112.0999 | 194.4303 | 159.5738 | 213.438 | 239.9894 | 221.1806 | 169.9423 | 165.8755 | 198.4413 | 240.4332 | 249.684 |  |  | 150.593 |  | 279.4685 | 116.8413 | 157.6205 | 204.2846 | 225.4325 | 206.0115 | 195.6597 | 173.8161 | 222.3245 | 247.6953 | 252.7747 | 175.8651 | 97.8343 | 133.5239 | 168.0989 | 198.111 | 159.2824 | 191.857 | 174.5237 | 325.6978 | 122.7062 | 174.3268 | 227.6953 | 253.8689 | 293.7077 | 116.9557 | 155.0669 | 196.0115 | 217.0896 | 208.576 | 84.2906 | 98.3188 | 131.6066 | 170.0419 | 200.3215 | 159.6985 |  | 142.285 | 282.6875 |  | 117.7709 | 158.2659 | 206.7201 | 233.015 | 223.8629 | 142.1015 | 173.9207 | 219.2125 | 234.6695 | 209.3928 | 96.1628 | 106.7567 | 132.0687 | 172.5632 | 209.3214 | 236.1396 | 138.5544 | 132.46 | 134.6625 | 144.4377 | 189.9895 | 232.6101 | 249.1728 | 229.3747 |  | 172.7497 |  |  | 90.9921 | 95.1274 | 176.3653 | 91.6218 | 187.8232 | 102.2755 | 38.2824 | 38.2663 | 37.7568 | 34.576 | 36.1277 | 37.1857 | 35.6915 | 37.8614 | 86.9454 | 105.7511 | 99.5241 | 87.0081 | 230.5794 |  |  | 154.7617 |  | 140.3344 | 98.6142 | 129.7509 | 97.7326 | 202.1339 | 173.754 | 246.2395 | 228.6474 | 238.0424 | 196.2376 | 242.8237 | 270.0641 | 277.7482 | 255.1902 | 157.6197 | 131.1151 | 178.934 | 148.8893 | 185.8995 | 164.859 | 215.77 | 130.0224 | 224.8642 | 199.4718 | 194.016 | 254.4415 |  | 189.9325 | 97.7862 | 134.3002 | 174.2452 | 207.4369 | 151.7689 | 174.1501 | 147.5056 |  | 144.0994 | 174.0713 | 230.6434 | 258.1524 | 242.3786 | 118.7527 | 167.2666 | 224.8984 | 254.9973 | 243.6277 | 86.8454 | 98.8082 | 131.0042 | 173.1607 | 210.8712 | 137.6864 | 187.3377 | 123.4442 | 182.2372 | 127.8395 | 126.9839 | 169.7068 | 219.6429 | 249.2273 | 237.6931 | 137.3903 | 181.1819 | 238.1056 | 263.4564 | 241.7307 | 90.1718 | 110.5889 | 142.0595 | 183.0151 | 221.6753 | 99.483 | 138.9557 | 150.9269 | 148.2667 | 129.8604 | 222.8993 | 171.2741 | 248.2116 | 233.3708 | 176.6578 |  |  |  | 90.937 | 100.3419 | 94.071 | 190.0928 | 99.6727 | 162.2161 |  | 101.2294 | 93.2251 | 96.0629 | 60.4654 | 103.8487 | 115.1287 |  | 215.8442 | 254.2824 | 252.3545 | 409.4777 | 555.2776 | 530.212 | 378.8645 | [23 empty] | 95.2484 | 542.7448 | 86.3734 | 235.0633
16:31 | 11110 |  |  | 9.251 | 40.5008 | 43.6473 | 16.1885 | 16.1428 | 29.0013 | 18.6984 | 1.6679 | 2.8454 | 0.8032 | -0.025 |  |  |  | -11.2813 | 29.3535 | 44.1963 | 10.3393 |  | 16.0084 | 25.8625 | 0.4189 | 0.372 | 1.5567 | 0.7764 | -4.7627 | 225.1642 | 221.6281 | 158.1556 | 180.2672 | 144.8424 | 129.0482 | 112.0952 | 194.418 | 159.5765 | 213.4244 | 239.9743 | 221.1572 | 169.9284 | 165.8693 | 198.3796 | 240.401 | 249.6579 |  |  | 150.5786 |  | 279.4292 | 116.8368 | 157.6154 | 204.2652 | 225.4082 | 205.9938 | 195.6402 | 173.8083 | 222.3038 | 247.6748 | 252.765 | 175.8521 | 97.8295 | 133.5262 | 168.0984 | 198.098 | 159.2709 | 191.8343 | 174.5041 | 325.6375 | 122.7033 | 174.3175 | 227.6814 | 253.8444 | 293.6227 | 116.9523 | 155.0612 | 195.993 | 217.0685 | 208.5554 | 84.2912 | 98.3056 | 131.6059 | 170.0347 | 200.3144 | 159.6976 |  | 142.264 | 282.642 |  | 117.7681 | 158.2644 | 206.7098 | 232.9896 | 223.8412 | 142.0985 | 173.9108 | 219.1905 | 234.6447 | 209.3654 | 96.15 | 106.7564 | 132.0612 | 172.5512 | 209.3052 | 236.111 | 138.5506 | 132.4494 | 134.6506 | 144.4407 | 189.9796 | 232.5976 | 249.1552 | 229.3599 |  | 172.7316 |  |  | 90.992 | 95.116 | 176.3436 | 91.6069 | 187.8051 | 102.2834 | 38.236 | 38.3091 | 37.638 | 34.5001 | 36.3813 | 36.6455 | 34.8339 | 37.9494 | 86.9452 | 105.7441 | 99.5214 | 87.0121 | 230.5598 |  |  | 154.7527 |  | 140.337 | 98.6157 | 129.7507 | 97.7328 | 202.1269 | 173.7651 | 246.2201 | 228.6357 | 238.0303 | 196.2463 | 242.8142 | 270.0499 | 277.7335 | 255.1692 | 157.6061 | 131.1089 | 178.9293 | 148.8713 | 185.8909 | 164.8646 | 215.7679 | 130.0226 | 224.8496 | 199.4594 | 194.0162 | 254.4246 |  | 189.9244 | 97.7813 | 134.3061 | 174.249 | 207.4284 | 151.7651 | 174.1304 | 147.4986 |  | 144.1105 | 174.0706 | 230.6369 | 258.1347 | 242.356 | 118.7608 | 167.2708 | 224.8908 | 254.9806 | 243.6115 | 86.8459 | 98.8106 | 131.0133 | 173.1599 | 210.8608 | 137.6712 | 187.3227 | 123.4363 | 182.1904 | 127.833 | 126.9789 | 169.7073 | 219.6283 | 249.2027 | 237.6731 | 137.3731 | 181.1711 | 238.0771 | 263.4208 | 241.7057 | 90.169 | 110.5931 | 142.0792 | 183.0309 | 221.6482 | 99.4668 | 138.9393 | 150.9112 | 148.2354 | 129.8744 | 222.8871 | 171.2761 | 248.1893 | 233.3501 | 176.6396 |  |  |  | 90.9308 | 100.3284 | 94.0614 | 190.0803 | 99.649 | 162.1911 |  | 101.22 | 93.2151 | 96.0562 | 60.4797 | 103.8495 | 115.1216 |  | 215.8135 | 254.2364 | 252.3131 | 409.3889 | 554.7063 | 529.7693 | 378.6 | [23 empty] | 95.24 | 542.2378 | 86.3726 | 235.0249
16:31 | 11111 |  |  | 9.2862 | 40.5395 | 43.6904 | 16.2817 | 16.1935 | 28.898 | 18.749 | 1.6689 | 2.8467 | 0.8035 | -0.0251 |  |  |  | -11.246 | 29.4057 | 44.2823 | 10.4278 |  | 15.9781 | 25.8393 | 0.4178 | 0.3654 | 1.5579 | 0.7763 | -6.7331 | 225.1364 | 221.6058 | 158.1403 | 180.2462 | 144.8284 | 129.035 | 112.0915 | 194.4099 | 159.5725 | 213.4009 | 239.9513 | 221.1243 | 169.9251 | 165.8776 | 198.3143 | 240.3895 | 249.6408 |  |  | 150.5594 |  | 279.3822 | 116.8381 | 157.6067 | 204.2547 | 225.3893 | 205.9757 | 195.6272 | 173.809 | 222.2883 | 247.6574 | 252.749 | 175.8441 | 97.8304 | 133.5311 | 168.0982 | 198.0941 | 159.2584 | 191.8171 | 174.4861 | 325.5892 | 122.7056 | 174.3219 | 227.669 | 253.8262 | 293.4073 | 116.957 | 155.061 | 195.9859 | 217.0517 | 208.5398 | 84.2956 | 98.3057 | 131.6128 | 170.0325 | 200.3038 | 159.6913 |  | 142.2441 | 282.6044 |  | 117.7679 | 158.2679 | 206.6997 | 232.9711 | 223.8271 | 142.1053 | 173.9055 | 219.186 | 234.6304 | 209.3434 | 96.144 | 106.7615 | 132.0645 | 172.5445 | 209.2882 | 236.0867 | 138.5435 | 132.4356 | 134.6415 | 144.4462 | 189.976 | 232.5814 | 249.139 | 229.3366 |  | 172.7106 |  |  | 90.9821 | 95.1072 | 176.3575 | 91.6453 | 187.7778 | 102.2736 | 37.9693 | 38.4087 | 37.6671 | 34.5953 | 36.4786 | 36.5914 | 34.5862 | 38.048 | 86.9376 | 105.7408 | 99.5113 | 87.0052 | 230.5417 |  |  | 154.7446 |  | 140.3295 | 98.6128 | 129.7447 | 97.7342 | 202.11 | 173.7623 | 246.1997 | 228.6126 | 238.0091 | 196.2468 | 242.805 | 270.0317 | 277.7138 | 255.1542 | 157.5658 | 131.0957 | 178.8888 | 148.855 | 185.8847 | 164.865 | 215.7603 | 130.0181 | 224.8334 | 199.4503 | 194.0165 | 254.3943 |  | 189.9129 | 97.7843 | 134.3129 | 174.2415 | 207.4187 | 151.7461 | 174.1137 | 147.4871 |  | 144.1096 | 174.0757 | 230.6309 | 258.1198 | 242.3342 | 118.7702 | 167.2679 | 224.88 | 254.9574 | 243.5901 | 86.8456 | 98.804 | 131.0253 | 173.1544 | 210.849 | 137.6499 | 187.3023 | 123.4232 | 182.1313 | 127.8192 | 126.9801 | 169.7142 | 219.6172 | 249.1809 | 237.6551 | 137.3756 | 181.1731 | 238.0616 | 263.4036 | 241.6847 | 90.1677 | 110.5966 | 142.0712 | 183.0136 | 221.6335 | 99.4537 | 138.9264 | 150.8906 | 148.2027 | 129.8728 | 222.8702 | 171.2738 | 248.1635 | 233.3254 | 176.6357 |  |  |  | 90.9187 | 100.3185 | 94.0539 | 190.0671 | 99.6234 | 162.1745 |  | 101.205 | 93.1996 | 96.0401 | 60.4682 | 103.8785 | 115.1188 |  | 215.7847 | 254.1781 | 252.2543 | 409.5041 | 555.4749 | 530.6551 | 378.8175 | [23 empty] | 95.2281 | 543.065 | 86.4976 | 234.9814
16:31 | 11112 |  |  | 9.1995 | 40.555 | 43.8272 | 16.1801 | 16.2416 | 28.9732 | 18.7102 | 1.669 | 2.8427 | 0.8048 | -0.0248 |  |  |  | -11.3182 | 29.3838 | 44.2436 | 10.3984 |  | 16.0596 | 25.8479 | 0.419 | 0.366 | 1.5567 | 0.7746 | -5.4857 | 225.1093 | 221.5768 | 158.1233 | 180.2306 | 144.8222 | 129.0251 | 112.0819 | 194.4021 | 159.5643 | 213.3853 | 239.9253 | 221.1081 | 169.9156 | 165.8693 | 198.2555 | 240.4016 | 249.6298 |  |  | 150.5417 |  | 279.3383 | 116.8396 | 157.6021 | 204.2402 | 225.3697 | 205.9526 | 195.6164 | 173.8018 | 222.2721 | 247.6399 | 252.6912 | 175.8352 | 97.8287 | 133.5312 | 168.0911 | 198.0816 | 159.2384 | 191.7985 | 174.4696 | 325.5383 | 122.7033 | 174.3251 | 227.6537 | 253.804 | 293.4182 | 116.9612 | 155.0595 | 195.9789 | 217.0427 | 208.526 | 84.2859 | 98.3074 | 131.6168 | 170.0316 | 200.2869 | 159.6758 |  | 142.231 | 282.5638 |  | 117.7646 | 158.2781 | 206.6965 | 232.9607 | 223.8169 | 142.1032 | 173.9088 | 219.1798 | 234.6097 | 209.3302 | 96.1502 | 106.7695 | 132.0726 | 172.5467 | 209.2777 | 236.0697 | 138.5314 | 132.4244 | 134.6286 | 144.4418 | 189.9715 | 232.5708 | 249.1183 | 229.3174 |  | 172.6998 |  |  | 90.9671 | 95.0925 | 176.3749 | 91.6806 | 187.7523 | 102.2755 | 37.7135 | 38.4897 | 37.7558 | 34.6929 | 36.3822 | 36.7068 | 34.6907 | 38.0705 | 86.9302 | 105.733 | 99.4959 | 86.9971 | 230.525 |  |  | 154.7387 |  | 140.3204 | 98.6134 | 129.7344 | 97.7287 | 202.0893 | 173.7593 | 246.1768 | 228.5867 | 237.9845 | 196.2185 | 242.8096 | 270.0189 | 277.7002 | 255.1375 | 157.5287 | 131.0764 | 178.853 | 148.8397 | 185.8657 | 164.8656 | 215.7502 | 130.0135 | 224.8106 | 199.4384 | 194.0215 | 254.38 |  | 189.896 | 97.8019 | 134.3236 | 174.2418 | 207.4135 | 151.7231 | 174.1064 | 147.4785 |  | 144.0976 | 174.0881 | 230.6299 | 258.1116 | 242.3144 | 118.7728 | 167.2608 | 224.8648 | 254.9388 | 243.561 | 86.8491 | 98.7982 | 131.0252 | 173.1515 | 210.829 | 137.6327 | 187.2831 | 123.4167 | 182.0592 | 127.8014 | 126.9882 | 169.7244 | 219.6182 | 249.1739 | 237.6354 | 137.4046 | 181.1887 | 238.0759 | 263.4091 | 241.6789 | 90.1742 | 110.6058 | 142.0556 | 182.9919 | 221.6319 | 99.45 | 138.9187 | 150.8823 | 148.193 | 129.8773 | 222.8601 | 171.2708 | 248.1417 | 233.3026 | 176.6346 |  |  |  | 90.9131 | 100.3089 | 94.0503 | 190.0524 | 99.5937 | 162.1529 |  | 101.2053 | 93.1997 | 96.0428 | 60.4753 | 103.8611 | 115.1308 |  | 215.7468 | 254.1335 | 252.2117 | 409.4399 | 555.4154 | 530.1638 | 378.5179 | [23 empty] | 95.2225 | 542.7896 | 86.4906 | 234.9401
16:31 | 11113 |  |  | 9.2335 | 40.5122 | 43.7265 | 16.2509 | 16.2652 | 28.9854 | 18.8262 | 1.6692 | 2.8417 | 0.8095 | -0.025 |  |  |  | -11.3982 | 29.3122 | 44.1919 | 10.3546 |  | 16.1069 | 25.9149 | 0.4191 | 0.3667 | 1.5574 | 0.7748 | -4.259 | 225.0851 | 221.5471 | 158.1134 | 180.2179 | 144.819 | 129.0201 | 112.0725 | 194.3854 | 159.561 | 213.3789 | 239.9026 | 221.0958 | 169.9049 | 165.8547 | 198.1681 | 240.3768 | 249.6016 |  |  | 150.5419 |  | 279.3077 | 116.8376 | 157.608 | 204.2359 | 225.3537 | 205.9385 | 195.6092 | 173.7932 | 222.2638 | 247.6151 | 252.6394 | 175.8296 | 97.8347 | 133.5336 | 168.0868 | 198.0669 | 159.2185 | 191.7784 | 174.4596 | 325.4816 | 122.7058 | 174.3175 | 227.6448 | 253.784 | 293.4238 | 116.9543 | 155.0545 | 195.966 | 217.028 | 208.5068 | 84.2882 | 98.2967 | 131.624 | 170.0326 | 200.2761 | 159.6654 |  | 142.2155 | 282.5165 |  | 117.769 | 158.2814 | 206.6814 | 232.9516 | 223.7985 | 142.1022 | 173.9126 | 219.1654 | 234.5843 | 209.3104 | 96.1417 | 106.7732 | 132.0709 | 172.5437 | 209.272 | 236.0517 | 138.5162 | 132.418 | 134.6155 | 144.4441 | 189.9668 | 232.5625 | 249.095 | 229.3011 |  | 172.6883 |  |  | 90.9542 | 95.0765 | 176.3447 | 91.6464 | 187.7208 | 102.272 | 37.7411 | 38.4879 | 37.9477 | 34.781 | 36.3852 | 36.8199 | 34.1958 | 37.784 | 86.9225 | 105.7187 | 99.4844 | 86.992 | 230.507 |  |  | 154.7313 |  | 140.3123 | 98.6118 | 129.7232 | 97.7196 | 202.0673 | 173.7585 | 246.147 | 228.5641 | 237.9602 | 196.1677 | 242.8094 | 269.9994 | 277.6858 | 255.1141 | 157.5029 | 131.066 | 178.854 | 148.8177 | 185.8354 | 164.8638 | 215.7346 | 130.0038 | 224.7784 | 199.4262 | 194.0194 | 254.3628 |  | 189.8871 | 97.804 | 134.327 | 174.2513 | 207.4011 | 151.7008 | 174.0918 | 147.4692 |  | 144.0977 | 174.0891 | 230.6161 | 258.0974 | 242.2987 | 118.7761 | 167.2532 | 224.8594 | 254.9228 | 243.5383 | 86.8465 | 98.7973 | 131.0247 | 173.1445 | 210.8108 | 137.6167 | 187.2684 | 123.4077 | 181.9884 | 127.7925 | 126.9878 | 169.7305 | 219.6138 | 249.1646 | 237.6084 | 137.4011 | 181.1816 | 238.0519 | 263.3695 | 241.652 | 90.1779 | 110.6126 | 142.0819 | 183.0103 | 221.6106 | 99.436 | 138.9025 | 150.8674 | 148.1779 | 129.8757 | 222.8487 | 171.2701 | 248.123 | 233.281 | 176.638 |  |  |  | 90.9038 | 100.295 | 94.0356 | 190.0372 | 99.5613 | 162.1355 |  | 101.2044 | 93.1943 | 96.0432 | 60.477 | 103.837 | 115.1393 |  | 215.7154 | 254.0801 | 252.159 | 409.4267 | 555.1297 | 529.8175 | 378.6349 | [23 empty] | 95.2134 | 542.4736 | 86.4847 | 234.8978
16:31 | 11114 |  |  | 9.2428 | 40.4847 | 43.7125 | 16.2438 | 16.1501 | 28.9535 | 18.6852 | 1.6697 | 2.8413 | 0.8073 | -0.0262 |  |  |  | -11.4109 | 29.3903 | 44.2753 | 10.4106 |  | 16.0575 | 25.8089 | 0.4191 | 0.3653 | 1.5548 | 0.7756 | -5.8568 | 225.0672 | 221.5296 | 158.112 | 180.2071 | 144.8161 | 129.0183 | 112.0707 | 194.3864 | 159.5616 | 213.369 | 239.8832 | 221.0747 | 169.9115 | 165.8721 | 198.0926 | 240.3411 | 249.5837 |  |  | 150.5377 |  | 279.2646 | 116.8443 | 157.6051 | 204.2262 | 225.3334 | 205.9252 | 195.6026 | 173.8008 | 222.2644 | 247.5894 | 252.53 | 175.8269 | 97.8368 | 133.5426 | 168.0816 | 198.052 | 159.1998 | 191.7574 | 174.4414 | 325.4331 | 122.7119 | 174.3231 | 227.6358 | 253.7702 | 292.8874 | 116.9524 | 155.0542 | 195.9546 | 217.0107 | 208.4894 | 84.2987 | 98.3016 | 131.6317 | 170.0316 | 200.2692 | 159.6648 |  | 142.2034 | 282.4738 |  | 117.7688 | 158.275 | 206.6657 | 232.935 | 223.774 | 142.1025 | 173.9057 | 219.1544 | 234.5599 | 209.2859 | 96.1238 | 106.7636 | 132.0639 | 172.5354 | 209.2522 | 236.027 | 138.5021 | 132.4072 | 134.6041 | 144.4421 | 189.9676 | 232.5516 | 249.0761 | 229.2832 |  | 172.6691 |  |  | 90.9454 | 95.0679 | 176.3261 | 91.6129 | 187.6796 | 102.2576 | 37.7836 | 38.4484 | 38.0727 | 34.9207 | 36.4543 | 36.9354 | 33.7558 | 37.4325 | 86.9165 | 105.7111 | 99.4791 | 86.9869 | 230.4842 |  |  | 154.7212 |  | 140.302 | 98.5992 | 129.715 | 97.7137 | 202.0561 | 173.7612 | 246.1159 | 228.536 | 237.9336 | 196.116 | 242.805 | 269.9847 | 277.6715 | 255.092 | 157.4796 | 131.055 | 178.8481 | 148.7959 | 185.8275 | 164.8663 | 215.7246 | 130.0047 | 224.7537 | 199.4161 | 194.0159 | 254.3361 |  | 189.8748 | 97.7949 | 134.3217 | 174.2439 | 207.3815 | 151.6762 | 174.066 | 147.4487 |  | 144.0917 | 174.0781 | 230.5966 | 258.0766 | 242.2847 | 118.7796 | 167.2582 | 224.8515 | 254.8965 | 243.5179 | 86.8438 | 98.7914 | 131.0295 | 173.1436 | 210.7979 | 137.6014 | 187.2544 | 123.3884 | 181.9336 | 127.7795 | 126.9881 | 169.7417 | 219.6038 | 249.1432 | 237.5918 | 137.3926 | 181.1764 | 238.0303 | 263.3351 | 241.6287 | 90.1816 | 110.6191 | 142.102 | 183.0186 | 221.5929 | 99.4194 | 138.8917 | 150.8536 | 148.1602 | 129.8818 | 222.843 | 171.2741 | 248.1035 | 233.2611 | 176.6304 |  |  |  | 90.8895 | 100.2864 | 94.0209 | 190.0393 | 99.54 | 162.1365 |  | 101.1928 | 93.1804 | 96.03 | 60.4604 | 103.8678 | 115.134 |  | 215.686 | 254.0373 | 252.1153 | 409.3265 | 555.2052 | 530.019 | 378.6 | [23 empty] | 95.2017 | 542.6121 | 86.4013 | 234.8616
16:31 | 11115 |  |  | 9.0394 | 40.4689 | 43.7037 | 16.1764 | 16.2045 | 28.9781 | 18.7102 | 1.6709 | 2.8405 | 0.8082 | -0.0262 |  |  |  | -11.2643 | 29.4368 | 44.2736 | 10.4389 |  | 16.072 | 25.857 | 0.4192 | 0.3664 | 1.5551 | 0.7743 | -6.4606 | 225.047 | 221.5101 | 158.1022 | 180.1904 | 144.8077 | 129.0111 | 112.0674 | 194.3813 | 159.5604 | 213.3576 | 239.8548 | 221.0555 | 169.903 | 165.8754 | 198.0548 | 240.34 | 249.5806 |  |  | 150.5239 |  | 279.2173 | 116.8481 | 157.6026 | 204.2126 | 225.3103 | 205.9094 | 195.5859 | 173.809 | 222.2549 | 247.5672 | 252.4468 | 175.8221 | 97.8349 | 133.5398 | 168.0817 | 198.0441 | 159.1826 | 191.7427 | 174.4291 | 325.3846 | 122.7151 | 174.3301 | 227.6272 | 253.7488 | 292.6813 | 116.9491 | 155.0488 | 195.9387 | 216.9919 | 208.4664 | 84.2937 | 98.2936 | 131.6343 | 170.0237 | 200.2565 | 159.6742 |  | 142.2006 | 282.427 |  | 117.7625 | 158.2704 | 206.6528 | 232.907 | 223.751 | 142.0913 | 173.8924 | 219.1433 | 234.5347 | 209.2668 | 96.1148 | 106.7564 | 132.058 | 172.5187 | 209.2303 | 236.0035 | 138.4908 | 132.3945 | 134.5888 | 144.4368 | 189.9622 | 232.5399 | 249.0603 | 229.263 |  | 172.6541 |  |  | 90.9435 | 95.0695 | 176.3543 | 91.6423 | 187.6585 | 102.255 | 37.7673 | 38.4493 | 38.036 | 35.0738 | 36.3347 | 37.07 | 34.0949 | 37.1555 | 86.9034 | 105.6975 | 99.4696 | 86.9727 | 230.455 |  |  | 154.7083 |  | 140.2955 | 98.5999 | 129.7109 | 97.7152 | 202.0559 | 173.7672 | 246.0965 | 228.5064 | 237.9126 | 196.0816 | 242.7844 | 269.9673 | 277.6533 | 255.073 | 157.4366 | 131.034 | 178.8476 | 148.7837 | 185.8323 | 164.8691 | 215.7187 | 130.016 | 224.7379 | 199.403 | 194.0166 | 254.318 |  | 189.8748 | 97.7927 | 134.3273 | 174.2388 | 207.3731 | 151.6547 | 174.0485 | 147.4325 |  | 144.089 | 174.0831 | 230.5953 | 258.0585 | 242.2678 | 118.7868 | 167.2639 | 224.8364 | 254.8717 | 243.4913 | 86.8457 | 98.7936 | 131.0353 | 173.1519 | 210.7841 | 137.5899 | 187.2363 | 123.3788 | 181.8886 | 127.7665 | 126.9928 | 169.74 | 219.5997 | 249.1217 | 237.5729 | 137.4019 | 181.1769 | 238.0219 | 263.3221 | 241.6155 | 90.1859 | 110.6201 | 142.0979 | 183.0065 | 221.5697 | 99.4128 | 138.8818 | 150.8393 | 148.1485 | 129.9 | 222.831 | 171.2797 | 248.088 | 233.2498 | 176.6213 |  |  |  | 90.8872 | 100.2861 | 94.0203 | 190.0389 | 99.5271 | 162.1214 |  | 101.1774 | 93.1633 | 96.0218 | 60.447 | 103.8771 | 115.125 |  | 215.646 | 253.9842 | 252.0646 | 409.0129 | 554.8965 | 529.778 | 378.4252 | [23 empty] | 95.1961 | 542.3372 | 86.4286 | 234.8151
16:31 | 11116 |  |  | 9.1095 | 40.5174 | 43.8037 | 16.2656 | 16.1527 | 29.0463 | 18.6421 | 1.6706 | 2.8358 | 0.8084 | -0.0271 |  |  |  | -11.2376 | 29.4207 | 44.2636 | 10.3841 |  | 16.1052 | 25.898 | 0.4198 | 0.3669 | 1.5558 | 0.7765 | -6.5414 | 225.0252 | 221.4815 | 158.0845 | 180.1741 | 144.7911 | 129.0038 | 112.0603 | 194.3588 | 159.5514 | 213.3426 | 239.8261 | 221.0345 | 169.89 | 165.8661 | 198.0037 | 240.3146 | 249.5457 |  |  | 150.5133 |  | 279.1806 | 116.8377 | 157.6038 | 204.2017 | 225.2899 | 205.8876 | 195.5718 | 173.81 | 222.2412 | 247.5442 | 252.3886 | 175.8101 | 97.8315 | 133.5397 | 168.0781 | 198.0246 | 159.1621 | 191.7247 | 174.4163 | 325.3278 | 122.7174 | 174.3201 | 227.6135 | 253.7217 | 292.6534 | 116.9436 | 155.0498 | 195.9298 | 216.9765 | 208.4553 | 84.2934 | 98.2509 | 131.6416 | 170.0218 | 200.2438 | 159.6989 |  | 142.1932 | 282.3846 |  | 117.7601 | 158.2719 | 206.6441 | 232.8805 | 223.7298 | 142.0856 | 173.8888 | 219.1224 | 234.5117 | 209.2452 | 96.1113 | 106.7511 | 132.052 | 172.5079 | 209.215 | 235.9811 | 138.4753 | 132.3864 | 134.573 | 144.4441 | 189.9543 | 232.5288 | 249.0429 | 229.244 |  | 172.6458 |  |  | 90.9319 | 95.0674 | 176.3439 | 91.645 | 187.6372 | 102.2455 | 37.688 | 38.4447 | 38.079 | 35.0617 | 36.2994 | 37.2829 | 34.5772 | 36.8383 | 86.8886 | 105.6801 | 99.4588 | 86.9625 | 230.4296 |  |  | 154.698 |  | 140.2873 | 98.5989 | 129.701 | 97.7075 | 202.0496 | 173.7622 | 246.0764 | 228.4815 | 237.8894 | 196.0539 | 242.7614 | 269.9513 | 277.6293 | 255.056 | 157.3827 | 131.0277 | 178.8635 | 148.773 | 185.8283 | 164.8735 | 215.7095 | 130.0161 | 224.7226 | 199.3879 | 194.0228 | 254.3007 |  | 189.8758 | 97.7979 | 134.336 | 174.2376 | 207.3696 | 151.6354 | 174.0318 | 147.4242 |  | 144.0876 | 174.092 | 230.5946 | 258.0365 | 242.26 | 118.7961 | 167.2633 | 224.8242 | 254.8536 | 243.468 | 86.8483 | 98.8064 | 131.0424 | 173.1483 | 210.7737 | 137.5841 | 187.2244 | 123.3715 | 181.8815 | 127.7638 | 126.9899 | 169.7266 | 219.5848 | 249.1025 | 237.5493 | 137.4077 | 181.1747 | 238.0025 | 263.2975 | 241.5871 | 90.1863 | 110.6051 | 142.0786 | 182.9794 | 221.5382 | 99.4011 | 138.8675 | 150.8186 | 148.1358 | 129.8997 | 222.8099 | 171.2778 | 248.0669 | 233.2364 | 176.6183 |  |  |  | 90.886 | 100.2846 | 94.0135 | 190.0325 | 99.5195 | 162.0936 |  | 101.1689 | 93.1597 | 96.0203 | 60.4436 | 103.9036 | 115.1215 |  | 215.6082 | 253.9395 | 252.0182 | 409.2 | 555.1458 | 529.7155 | 378.3006 | [23 empty] | 95.1915 | 542.4307 | 86.5114 | 234.7739
16:31 | 11117 |  |  | 9.1859 | 40.4926 | 43.6844 | 16.2007 | 16.1679 | 29.0475 | 18.6905 | 1.6717 | 2.8372 | 0.8096 | -0.0242 |  |  |  | -11.2648 | 29.3924 | 44.2888 | 10.4774 |  | 16.1318 | 25.8737 | 0.4189 | 0.3633 | 1.5528 | 0.774 | -4.5888 | 225.0047 | 221.4584 | 158.0833 | 180.1654 | 144.7831 | 129.0033 | 112.0604 | 194.3502 | 159.5585 | 213.3365 | 239.8092 | 221.0183 | 169.891 | 165.8635 | 197.9557 | 240.295 | 249.515 |  |  | 150.4984 |  | 279.1426 | 116.8296 | 157.6014 | 204.1928 | 225.2682 | 205.8604 | 195.5584 | 173.8114 | 222.2349 | 247.5284 | 252.33 | 175.7968 | 97.8323 | 133.55 | 168.0779 | 198.0109 | 159.1443 | 191.7066 | 174.3984 | 325.2737 | 122.7223 | 174.3168 | 227.6045 | 253.7098 | 292.5571 | 116.9433 | 155.0471 | 195.9216 | 216.9606 | 208.4424 | 84.2933 | 98.2174 | 131.6467 | 170.0167 | 200.2263 | 159.7096 |  | 142.1772 | 282.3442 |  | 117.7587 | 158.2712 | 206.6402 | 232.8674 | 223.7098 | 142.0842 | 173.8846 | 219.1065 | 234.4905 | 209.2192 | 96.1055 | 106.7476 | 132.0531 | 172.511 | 209.1967 | 235.9545 | 138.4497 | 132.3728 | 134.5628 | 144.4447 | 189.9559 | 232.514 | 249.0246 | 229.228 |  | 172.6325 |  |  | 90.9224 | 95.0621 | 176.3173 | 91.6316 | 187.6034 | 102.2439 | 37.5578 | 38.4118 | 38.2062 | 34.944 | 36.2717 | 37.5726 | 34.3078 | 36.7293 | 86.8842 | 105.6781 | 99.4495 | 86.9521 | 230.4055 |  |  | 154.6828 |  | 140.2704 | 98.5908 | 129.6876 | 97.6941 | 202.0342 | 173.7592 | 246.0447 | 228.4601 | 237.8716 | 196.0373 | 242.7442 | 269.94 | 277.608 | 255.0305 | 157.3594 | 131.0214 | 178.8852 | 148.7529 | 185.8211 | 164.8803 | 215.7006 | 130.0095 | 224.7027 | 199.372 | 194.0306 | 254.2853 |  | 189.872 | 97.8075 | 134.3417 | 174.234 | 207.3595 | 151.6199 | 174.013 | 147.4114 |  | 144.0865 | 174.0862 | 230.574 | 258.0064 | 242.2489 | 118.7934 | 167.2637 | 224.8146 | 254.8306 | 243.4507 | 86.8518 | 98.8119 | 131.0503 | 173.143 | 210.7642 | 137.5697 | 187.2095 | 123.3601 | 181.9004 | 127.751 | 126.9946 | 169.7341 | 219.5736 | 249.0869 | 237.5281 | 137.4113 | 181.1787 | 237.9936 | 263.27 | 241.5603 | 90.1836 | 110.6001 | 142.0714 | 182.9557 | 221.5208 | 99.3864 | 138.857 | 150.8026 | 148.1263 | 129.8922 | 222.7962 | 171.277 | 248.0399 | 233.2109 | 176.5923 |  |  |  | 90.8741 | 100.2797 | 94.0078 | 190.0271 | 99.5093 | 162.0915 |  | 101.1622 | 93.1591 | 96.01 | 60.4547 | 103.8687 | 115.13 |  | 215.5654 | 253.8925 | 251.9725 | 408.9883 | 555.0081 | 529.8886 | 378.5225 | [23 empty] | 95.1847 | 542.4483 | 86.5106 | 234.7289
16:31 | 11118 |  |  | 9.238 | 40.5179 | 43.6833 | 16.2938 | 16.2036 | 29.0283 | 18.6957 | 1.6714 | 2.8352 | 0.8075 | -0.0249 |  |  |  | -11.1765 | 29.4291 | 44.3302 | 10.4173 |  | 16.1642 | 25.9748 | 0.4196 | 0.3648 | 1.5545 | 0.7751 | -6.3612 | 224.9809 | 221.4375 | 158.0742 | 180.1478 | 144.7778 | 128.9951 | 112.0567 | 194.3418 | 159.5706 | 213.3284 | 239.7859 | 220.9972 | 169.8831 | 165.844 | 197.9264 | 240.2754 | 249.4935 |  |  | 150.4877 |  | 279.1019 | 116.8334 | 157.5968 | 204.1862 | 225.2504 | 205.8391 | 195.5471 | 173.8065 | 222.2256 | 247.5095 | 252.3044 | 175.7875 | 97.8371 | 133.5507 | 168.0733 | 198.0043 | 159.1278 | 191.6904 | 174.3803 | 325.2194 | 122.7188 | 174.3128 | 227.5906 | 253.6941 | 292.6799 | 116.9466 | 155.0428 | 195.91 | 216.939 | 208.4223 | 84.2878 | 98.2153 | 131.6483 | 170.0118 | 200.2125 | 159.6915 |  | 142.1661 | 282.3008 |  | 117.7632 | 158.2764 | 206.6281 | 232.8522 | 223.6985 | 142.0851 | 173.881 | 219.1016 | 234.4702 | 209.1969 | 96.0999 | 106.7506 | 132.0539 | 172.5125 | 209.1817 | 235.943 | 138.4324 | 132.3563 | 134.552 | 144.4372 | 189.9567 | 232.5016 | 249.0091 | 229.2085 |  | 172.6212 |  |  | 90.9153 | 95.0512 | 176.3023 | 91.6234 | 187.5752 | 102.2383 | 37.5009 | 38.3697 | 38.1274 | 34.9287 | 35.8655 | 37.7952 | 33.5753 | 36.7306 | 86.8745 | 105.6686 | 99.4403 | 86.9418 | 230.384 |  |  | 154.6693 |  | 140.2616 | 98.5859 | 129.6851 | 97.6943 | 202.0175 | 173.7652 | 246.0212 | 228.437 | 237.8596 | 196.0228 | 242.7228 | 269.9243 | 277.5825 | 255.0047 | 157.3504 | 130.9997 | 178.9257 | 148.7299 | 185.8055 | 164.8841 | 215.6884 | 129.997 | 224.6768 | 199.3619 | 194.0214 | 254.2649 |  | 189.8576 | 97.8 | 134.3404 | 174.2234 | 207.3403 | 151.5958 | 173.9894 | 147.3914 |  | 144.0799 | 174.0759 | 230.5444 | 257.9795 | 242.2142 | 118.7858 | 167.2642 | 224.8048 | 254.8024 | 243.4303 | 86.8501 | 98.8086 | 131.0509 | 173.1406 | 210.751 | 137.5547 | 187.1848 | 123.3389 | 181.887 | 127.7303 | 126.9993 | 169.7419 | 219.5701 | 249.0596 | 237.4982 | 137.4138 | 181.1794 | 237.9826 | 263.245 | 241.5399 | 90.1826 | 110.6098 | 142.0817 | 182.9599 | 221.5069 | 99.3749 | 138.8473 | 150.7913 | 148.1123 | 129.8973 | 222.7884 | 171.2729 | 248.0183 | 233.1819 | 176.5591 |  |  |  | 90.8653 | 100.2767 | 93.9969 | 190.0078 | 99.499 | 162.1 |  | 101.1571 | 93.14 | 95.9995 | 60.451 | 103.8595 | 115.1305 |  | 215.5274 | 253.8504 | 251.914 | 409.1393 | 555.2675 | 530.2063 | 378.6 | [23 empty] | 95.1753 | 542.7369 | 86.6399 | 234.6889
16:31 | 11119 |  |  | 9.2879 | 40.528 | 43.808 | 16.22 | 16.2616 | 29.0529 | 18.8104 | 1.6734 | 2.8309 | 0.8074 | -0.0252 |  |  |  | -11.2919 | 29.3585 | 44.3266 | 10.4587 |  | 16.0996 | 25.9166 | 0.4189 | 0.3652 | 1.5561 | 0.7766 | -4.5638 | 224.9584 | 221.4156 | 158.0568 | 180.1311 | 144.7742 | 128.9842 | 112.0482 | 194.3312 | 159.5793 | 213.3161 | 239.7681 | 220.9793 | 169.8633 | 165.8294 | 197.8801 | 240.2474 | 249.4553 |  |  | 150.4787 |  | 279.0623 | 116.831 | 157.5941 | 204.1754 | 225.2279 | 205.8239 | 195.5356 | 173.7942 | 222.2088 | 247.486 | 252.2717 | 175.7801 | 97.839 | 133.5517 | 168.0659 | 197.9982 | 159.1108 | 191.6746 | 174.3665 | 325.1648 | 122.7119 | 174.3081 | 227.5776 | 253.6735 | 292.6372 | 116.9433 | 155.0396 | 195.8992 | 216.9225 | 208.4052 | 84.283 | 98.2152 | 131.6455 | 170.0064 | 200.1932 | 159.657 |  | 142.1519 | 282.2616 |  | 117.7711 | 158.2806 | 206.6216 | 232.8312 | 223.6845 | 142.0852 | 173.8769 | 219.0893 | 234.4491 | 209.1802 | 96.0975 | 106.7527 | 132.052 | 172.5092 | 209.1677 | 235.9542 | 138.4195 | 132.3459 | 134.5406 | 144.4353 | 189.9501 | 232.4932 | 248.9914 | 229.1876 |  | 172.6105 |  |  | 90.9083 | 95.0415 | 176.2823 | 91.6077 | 187.5463 | 102.2208 | 37.5643 | 38.2826 | 37.9403 | 35.0091 | 35.5324 | 37.9705 | 32.7313 | 36.7573 | 86.8647 | 105.6518 | 99.4292 | 86.9413 | 230.3593 |  |  | 154.6603 |  | 140.2542 | 98.5768 | 129.6818 | 97.6857 | 202.0035 | 173.7651 | 245.9956 | 228.4083 | 237.8394 | 196.0186 | 242.7091 | 269.9035 | 277.5572 | 254.9679 | 157.3163 | 130.98 | 178.9404 | 148.7059 | 185.783 | 164.8801 | 215.6693 | 129.9801 | 224.6507 | 199.355 | 194.0081 | 254.2457 |  | 189.8474 | 97.7975 | 134.3516 | 174.2225 | 207.3222 | 151.5795 | 173.971 | 147.3757 |  | 144.0821 | 174.0822 | 230.5376 | 257.9657 | 242.1866 | 118.7888 | 167.2606 | 224.7902 | 254.778 | 243.4057 | 86.8528 | 98.8036 | 131.0504 | 173.136 | 210.7412 | 137.5492 | 187.1613 | 123.3259 | 181.844 | 127.7211 | 126.9943 | 169.7386 | 219.5545 | 249.0312 | 237.4679 | 137.4071 | 181.1724 | 237.9626 | 263.2245 | 241.5179 | 90.1807 | 110.6051 | 142.0952 | 182.974 | 221.4827 | 99.3606 | 138.8348 | 150.774 | 148.0964 | 129.9081 | 222.7789 | 171.2693 | 248.0023 | 233.1627 | 176.5299 |  |  |  | 90.8572 | 100.274 | 93.9796 | 189.9911 | 99.5038 | 162.0875 |  | 101.1501 | 93.1352 | 95.9947 | 60.465 | 103.8464 | 115.1319 |  | 215.4769 | 253.8094 | 251.8837 | 409.4874 | 554.821 | 529.8886 | 378.5847 | [23 empty] | 95.1676 | 542.3548 | 86.6511 | 234.6431
16:31 | 11120 |  |  | 9.4044 | 40.6132 | 43.7696 | 16.211 | 16.304 | 29.0954 | 18.8612 | 1.6717 | 2.8297 | 0.8062 | -0.026 |  |  |  | -11.3139 | 29.4648 | 44.4256 | 10.4684 |  | 16.0471 | 25.9369 | 0.4175 | 0.3674 | 1.5566 | 0.7764 | -4.958 | 224.9365 | 221.3927 | 158.0497 | 180.1271 | 144.7674 | 128.9808 | 112.0392 | 194.3168 | 159.5756 | 213.3054 | 239.7537 | 220.9629 | 169.8564 | 165.8226 | 197.8317 | 240.24 | 249.4231 |  |  | 150.4634 |  | 279.0187 | 116.8259 | 157.5957 | 204.1681 | 225.2044 | 205.8081 | 195.519 | 173.7888 | 222.1919 | 247.4679 | 252.2658 | 175.7726 | 97.84 | 133.5582 | 168.0665 | 197.9923 | 159.0915 | 191.6598 | 174.3549 | 325.1176 | 122.7154 | 174.3118 | 227.5673 | 253.658 | 292.5443 | 116.9404 | 155.0325 | 195.8905 | 216.9053 | 208.3827 | 84.2824 | 98.2129 | 131.6462 | 170.0027 | 200.1765 | 159.6256 |  | 142.1414 | 282.2193 |  | 117.7701 | 158.2762 | 206.6174 | 232.8125 | 223.6589 | 142.0814 | 173.8718 | 219.0763 | 234.4278 | 209.1633 | 96.0864 | 106.7565 | 132.0602 | 172.5037 | 209.1531 | 235.9455 | 138.4005 | 132.3338 | 134.5277 | 144.4379 | 189.9489 | 232.4824 | 248.9663 | 229.1639 |  | 172.5965 |  |  | 90.9013 | 95.0388 | 176.2634 | 91.6091 | 187.5099 | 102.2046 | 37.7354 | 38.1946 | 37.818 | 35.0858 | 35.5191 | 38.1305 | 32.1737 | 36.9793 | 86.8557 | 105.6431 | 99.4123 | 86.9376 | 230.3364 |  |  | 154.6554 |  | 140.2457 | 98.5754 | 129.6704 | 97.686 | 201.9975 | 173.7648 | 245.967 | 228.3948 | 237.8196 | 196.0242 | 242.7 | 269.8835 | 277.5389 | 254.9258 | 157.2539 | 130.9625 | 178.9504 | 148.6881 | 185.7668 | 164.8774 | 215.654 | 129.9765 | 224.6268 | 199.3406 | 194.0013 | 254.2342 |  | 189.853 | 97.8098 | 134.3596 | 174.2337 | 207.3114 | 151.5702 | 173.9571 | 147.3672 |  | 144.0859 | 174.0869 | 230.5303 | 257.9555 | 242.1687 | 118.7988 | 167.2661 | 224.7764 | 254.7615 | 243.3869 | 86.8567 | 98.8056 | 131.0583 | 173.1376 | 210.7274 | 137.5425 | 187.1469 | 123.3239 | 181.8467 | 127.7101 | 126.9992 | 169.7468 | 219.5457 | 249.0196 | 237.4546 | 137.4081 | 181.1728 | 237.9587 | 263.2029 | 241.4992 | 90.1832 | 110.6075 | 142.1066 | 182.9795 | 221.4605 | 99.3539 | 138.8244 | 150.7647 | 148.0856 | 129.9113 | 222.7722 | 171.2752 | 247.9827 | 233.1454 | 176.5051 |  |  |  | 90.8408 | 100.2571 | 93.9742 | 189.977 | 99.5051 | 162.0485 |  | 101.1535 | 93.1293 | 95.9937 | 60.4784 | 103.8562 | 115.1367 |  | 215.4384 | 253.7581 | 251.8453 | 409.1869 | 555.2343 | 529.9936 | 378.4799 | [23 empty] | 95.1611 | 542.6139 | 86.7863 | 234.5983
16:31 | 11121 |  |  | 9.4704 | 40.5181 | 43.8442 | 16.1926 | 16.2531 | 29.0737 | 18.7416 | 1.6729 | 2.8277 | 0.8047 | -0.0248 |  |  |  | -11.3134 | 29.4611 | 44.4058 | 10.4627 |  | 16.005 | 25.8649 | 0.4188 | 0.367 | 1.551 | 0.7765 | -6.0082 | 224.9164 | 221.3688 | 158.0428 | 180.1165 | 144.7586 | 128.9767 | 112.0365 | 194.3063 | 159.5713 | 213.2966 | 239.7347 | 220.9416 | 169.8613 | 165.8263 | 197.8043 | 240.2252 | 249.3826 |  |  | 150.4521 |  | 278.9802 | 116.831 | 157.5954 | 204.1514 | 225.1883 | 205.7928 | 195.5088 | 173.791 | 222.1806 | 247.4437 | 252.2725 | 175.7569 | 97.8344 | 133.5546 | 168.0567 | 197.9669 | 159.0646 | 191.6379 | 174.3282 | 325.0591 | 122.7147 | 174.3031 | 227.551 | 253.628 | 292.5614 | 116.9431 | 155.0379 | 195.882 | 216.8881 | 208.3683 | 84.2846 | 98.2121 | 131.6567 | 170.0044 | 200.1759 | 159.6039 |  | 142.1363 | 282.1787 |  | 117.7681 | 158.2734 | 206.602 | 232.7945 | 223.6384 | 142.0746 | 173.8665 | 219.0608 | 234.4074 | 209.1408 | 96.0767 | 106.7623 | 132.0581 | 172.4997 | 209.1332 | 235.9182 | 138.3879 | 132.3176 | 134.5191 | 144.4425 | 189.9452 | 232.4691 | 248.9475 | 229.145 |  | 172.588 |  |  | 90.8898 | 95.0227 | 176.2389 | 91.5918 | 187.4791 | 102.1986 | 37.9179 | 38.0087 | 37.7705 | 35.1667 | 35.5392 | 38.275 | 31.8634 | 37.2622 | 86.8505 | 105.6365 | 99.4103 | 86.9298 | 230.3133 |  |  | 154.6492 |  | 140.2419 | 98.5804 | 129.6625 | 97.6888 | 201.9908 | 173.768 | 245.945 | 228.3742 | 237.8037 | 196.0224 | 242.6916 | 269.872 | 277.5147 | 254.8997 | 157.1939 | 130.9465 | 178.9763 | 148.6753 | 185.7611 | 164.8789 | 215.648 | 129.9836 | 224.6026 | 199.32 | 193.9957 | 254.2138 |  | 189.8422 | 97.8092 | 134.3494 | 174.2256 | 207.2989 | 151.5529 | 173.933 | 147.3504 |  | 144.0759 | 174.0806 | 230.5166 | 257.9357 | 242.1411 | 118.7992 | 167.2697 | 224.7661 | 254.7387 | 243.3646 | 86.8515 | 98.8081 | 131.0625 | 173.1392 | 210.7147 | 137.5335 | 187.134 | 123.3156 | 181.8609 | 127.6915 | 127.0081 | 169.7598 | 219.545 | 249.0097 | 237.4419 | 137.4167 | 181.1757 | 237.9516 | 263.187 | 241.4739 | 90.185 | 110.6141 | 142.1081 | 182.9719 | 221.4484 | 99.3452 | 138.8119 | 150.7591 | 148.0752 | 129.9127 | 222.7593 | 171.2753 | 247.9643 | 233.1268 | 176.4872 |  |  |  | 90.8416 | 100.249 | 93.9746 | 189.963 | 99.5044 | 162.0161 |  | 101.1365 | 93.1182 | 95.9862 | 60.4762 | 103.8448 | 115.1303 |  | 215.3867 | 253.683 | 251.7974 | 409.2361 | 554.8865 | 529.8972 | 378.5346 | [23 empty] | 95.1523 | 542.3918 | 86.6939 | 234.5349
16:31 | 11122 |  |  | 9.4761 | 40.481 | 43.8159 | 16.1022 | 16.2719 | 29.0109 | 18.7899 | 1.6722 | 2.8277 | 0.8041 | -0.0258 |  |  |  | -11.2509 | 29.4227 | 44.3147 | 10.4265 |  | 16.1076 | 25.9098 | 0.4191 | 0.3671 | 1.5518 | 0.7768 | -6.3141 | 224.8953 | 221.3451 | 158.0301 | 180.0995 | 144.7521 | 128.9659 | 112.0327 | 194.3024 | 159.5701 | 213.2801 | 239.7128 | 220.9164 | 169.8561 | 165.8336 | 197.7771 | 240.2103 | 249.3393 |  |  | 150.4423 |  | 278.9396 | 116.8345 | 157.599 | 204.1272 | 225.1679 | 205.7716 | 195.5008 | 173.7969 | 222.1752 | 247.4213 | 252.2828 | 175.7506 | 97.8335 | 133.5636 | 168.0494 | 197.9535 | 159.0469 | 191.6201 | 174.3111 | 325.0085 | 122.7197 | 174.308 | 227.548 | 253.6109 | 292.8412 | 116.9473 | 155.0381 | 195.867 | 216.8735 | 208.3533 | 84.2896 | 98.2142 | 131.665 | 170.0023 | 200.1764 | 159.5889 |  | 142.1267 | 282.1361 |  | 117.7651 | 158.2762 | 206.5928 | 232.7826 | 223.6234 | 142.0826 | 173.8648 | 219.0492 | 234.3865 | 209.1249 | 96.0726 | 106.7584 | 132.053 | 172.4924 | 209.1135 | 235.9018 | 138.3774 | 132.3057 | 134.5143 | 144.4377 | 189.9376 | 232.4583 | 248.932 | 229.1328 |  | 172.5801 |  |  | 90.8809 | 95.0096 | 176.2141 | 91.57 | 187.4625 | 102.1954 | 38.0415 | 37.7155 | 37.6673 | 35.2905 | 35.6107 | 38.45 | 32.1502 | 37.4789 | 86.8516 | 105.6306 | 99.4047 | 86.926 | 230.2822 |  |  | 154.633 |  | 140.2279 | 98.5739 | 129.6528 | 97.6772 | 201.9795 | 173.765 | 245.928 | 228.3405 | 237.7767 | 196.0356 | 242.682 | 269.8533 | 277.4918 | 254.8738 | 157.167 | 130.9371 | 178.9841 | 148.6683 | 185.7549 | 164.8803 | 215.6366 | 129.9908 | 224.5806 | 199.3047 | 194.0044 | 254.1868 |  | 189.8311 | 97.8044 | 134.355 | 174.221 | 207.2844 | 151.5361 | 173.903 | 147.3345 |  | 144.0657 | 174.0834 | 230.5236 | 257.9116 | 242.1245 | 118.7999 | 167.2662 | 224.7543 | 254.7068 | 243.3349 | 86.8506 | 98.8066 | 131.0615 | 173.1284 | 210.701 | 137.5197 | 187.1144 | 123.3046 | 181.8368 | 127.6785 | 127.0063 | 169.7598 | 219.534 | 248.9933 | 237.4154 | 137.4164 | 181.1729 | 237.9317 | 263.1675 | 241.4473 | 90.1813 | 110.6109 | 142.0948 | 182.9519 | 221.4323 | 99.329 | 138.7858 | 150.7352 | 148.0571 | 129.9096 | 222.7353 | 171.2679 | 247.9404 | 233.1026 | 176.4594 |  |  |  | 90.8437 | 100.2485 | 93.9764 | 189.9559 | 99.5045 | 161.9965 |  | 101.1315 | 93.1098 | 95.9707 | 60.4725 | 103.8397 | 115.1201 |  | 215.3277 | 253.6076 | 251.7449 | 409.1852 | 554.9258 | 529.6903 | 378.243 | [23 empty] | 95.1464 | 542.308 | 86.6635 | 234.4676
16:31 | 11123 |  |  | 9.491 | 40.4705 | 43.7186 | 16.1758 | 16.2343 | 29.0409 | 18.7987 | 1.6727 | 2.8272 | 0.8083 | -0.024 |  |  |  | -11.3722 | 29.4783 | 44.3248 | 10.4407 |  | 16.1221 | 25.9587 | 0.4183 | 0.3641 | 1.5513 | 0.7755 | -4.375 | 224.8685 | 221.318 | 158.0177 | 180.0813 | 144.7366 | 128.9525 | 112.0257 | 194.2878 | 159.5509 | 213.2563 | 239.6805 | 220.8803 | 169.8411 | 165.8248 | 197.7625 | 240.2153 | 249.3081 |  |  | 150.4363 |  | 278.9012 | 116.834 | 157.6036 | 204.1231 | 225.15 | 205.7523 | 195.4937 | 173.8008 | 222.1646 | 247.4132 | 252.2577 | 175.744 | 97.8337 | 133.5712 | 168.0496 | 197.9489 | 159.0348 | 191.6049 | 174.2956 | 324.9643 | 122.7221 | 174.3179 | 227.5419 | 253.5989 | 293.2397 | 116.9478 | 155.0301 | 195.8566 | 216.8589 | 208.3309 | 84.2861 | 98.2029 | 131.6668 | 169.9947 | 200.1599 | 159.5838 |  | 142.116 | 282.0876 |  | 117.7565 | 158.2799 | 206.5827 | 232.7689 | 223.6087 | 142.102 | 173.8653 | 219.0474 | 234.3673 | 209.1075 | 96.0704 | 106.7493 | 132.0512 | 172.4836 | 209.0973 | 235.8893 | 138.3586 | 132.2903 | 134.4997 | 144.4303 | 189.9331 | 232.4448 | 248.9089 | 229.115 |  | 172.5674 |  |  | 90.8695 | 94.9976 | 176.195 | 91.5552 | 187.4379 | 102.1883 | 38.1885 | 37.6053 | 37.5038 | 35.153 | 35.7103 | 38.5464 | 32.6363 | 37.6298 | 86.8492 | 105.6187 | 99.3935 | 86.9199 | 230.26 |  |  | 154.6159 |  | 140.2144 | 98.5642 | 129.6476 | 97.6679 | 201.9587 | 173.7569 | 245.9077 | 228.3177 | 237.7451 | 196.0379 | 242.6722 | 269.8385 | 277.4709 | 254.8483 | 157.1516 | 130.9269 | 178.9713 | 148.6622 | 185.7397 | 164.8813 | 215.6314 | 129.9781 | 224.5605 | 199.3042 | 194.0221 | 254.159 |  | 189.8277 | 97.8067 | 134.3665 | 174.2202 | 207.2729 | 151.5179 | 173.8761 | 147.3216 |  | 144.0701 | 174.0949 | 230.5175 | 257.8925 | 242.12 | 118.805 | 167.2672 | 224.7488 | 254.6861 | 243.3172 | 86.8521 | 98.803 | 131.0668 | 173.1169 | 210.6873 | 137.5117 | 187.1035 | 123.297 | 181.8241 | 127.6673 | 127.0096 | 169.759 | 219.527 | 248.9739 | 237.3947 | 137.4271 | 181.1743 | 237.9197 | 263.1433 | 241.4296 | 90.1834 | 110.613 | 142.0836 | 182.9361 | 221.4133 | 99.3165 | 138.7743 | 150.7151 | 148.0443 | 129.9018 | 222.714 | 171.2635 | 247.9114 | 233.08 | 176.4446 |  |  |  | 90.8335 | 100.238 | 93.9719 | 189.9361 | 99.5043 | 161.9765 |  | 101.1158 | 93.1103 | 95.9631 | 60.474 | 103.8414 | 115.1362 |  | 215.2776 | 253.5644 | 251.6945 | 409.1984 | 554.775 | 530.0361 | 378.3751 | [23 empty] | 95.1375 | 542.4056 | 86.6647 | 234.421
16:31 | 11124 |  |  | 9.4165 | 40.4057 | 43.7584 | 16.1452 | 16.2687 | 29.0316 | 18.7937 | 1.6731 | 2.8256 | 0.8058 | -0.0241 |  |  |  | -11.3005 | 29.5662 | 44.3224 | 10.3976 |  | 16.1364 | 25.8439 | 0.4199 | 0.3623 | 1.5514 | 0.7753 | -5.6416 | 224.8495 | 221.2977 | 158.0167 | 180.0694 | 144.7328 | 128.9466 | 112.0248 | 194.281 | 159.5432 | 213.254 | 239.6572 | 220.8617 | 169.8283 | 165.8271 | 197.7655 | 240.2107 | 249.2775 |  |  | 150.4249 |  | 278.8588 | 116.8314 | 157.6026 | 204.1196 | 225.1295 | 205.7337 | 195.4783 | 173.7895 | 222.1496 | 247.397 | 252.174 | 175.7302 | 97.835 | 133.5674 | 168.0477 | 197.937 | 159.0094 | 191.5913 | 174.2705 | 324.9081 | 122.7184 | 174.3118 | 227.5203 | 253.5776 | 293.4321 | 116.9476 | 155.0301 | 195.8458 | 216.8461 | 208.313 | 84.2788 | 98.1849 | 131.6676 | 169.9905 | 200.1362 | 159.5899 |  | 142.1094 | 282.0467 |  | 117.7543 | 158.2762 | 206.567 | 232.7453 | 223.5872 | 142.1061 | 173.8629 | 219.0366 | 234.3471 | 209.0841 | 96.061 | 106.748 | 132.0502 | 172.4773 | 209.0842 | 235.8739 | 138.3424 | 132.2686 | 134.4807 | 144.4305 | 189.9281 | 232.4305 | 248.8811 | 229.087 |  | 172.55 |  |  | 90.8595 | 94.9835 | 176.193 | 91.5537 | 187.4125 | 102.182 | 38.4427 | 37.7053 | 37.2391 | 34.8817 | 35.8086 | 38.4796 | 32.4014 | 37.8126 | 86.841 | 105.6062 | 99.3883 | 86.9063 | 230.2402 |  |  | 154.6012 |  | 140.21 | 98.5639 | 129.6454 | 97.6621 | 201.941 | 173.7533 | 245.8835 | 228.2996 | 237.725 | 196.0161 | 242.6529 | 269.8239 | 277.4467 | 254.8207 | 157.1415 | 130.9103 | 178.9289 | 148.6472 | 185.7246 | 164.8783 | 215.6179 | 129.9624 | 224.5365 | 199.3001 | 194.0174 | 254.1421 |  | 189.8161 | 97.8138 | 134.366 | 174.2135 | 207.2676 | 151.5045 | 173.8641 | 147.3028 |  | 144.0775 | 174.1024 | 230.4996 | 257.8778 | 242.1102 | 118.8108 | 167.2639 | 224.7395 | 254.6693 | 243.2994 | 86.8573 | 98.8105 | 131.0725 | 173.121 | 210.6756 | 137.5041 | 187.0938 | 123.2914 | 181.8256 | 127.6621 | 127.0124 | 169.7635 | 219.5183 | 248.9466 | 237.3772 | 137.4294 | 181.1762 | 237.9014 | 263.1193 | 241.4049 | 90.1879 | 110.6138 | 142.0795 | 182.9248 | 221.4026 | 99.3039 | 138.7689 | 150.7094 | 148.0368 | 129.9023 | 222.7107 | 171.2611 | 247.8993 | 233.0648 | 176.445 |  |  |  | 90.823 | 100.2278 | 93.9551 | 189.9082 | 99.5108 | 161.9732 |  | 101.1012 | 93.0974 | 95.9536 | 60.4739 | 103.8658 | 115.1335 |  | 215.2178 | 253.5138 | 251.6497 | 409.136 | 555.0865 | 530.0985 | 378.6242 | [23 empty] | 95.1251 | 542.5925 | 86.6357 | 234.3658
16:31 | 11125 |  |  | 9.4245 | 40.4268 | 43.7974 | 16.1807 | 16.2871 | 29.0511 | 18.8302 | 1.6727 | 2.8209 | 0.8083 | -0.027 |  |  |  | -11.2763 | 29.5317 | 44.2997 | 10.41 |  | 16.168 | 25.9227 | 0.4189 | 0.3653 | 1.5521 | 0.7761 | -5.4899 | 224.8293 | 221.2828 | 158.0064 | 180.059 | 144.7266 | 128.9462 | 112.0226 | 194.2749 | 159.5562 | 213.249 | 239.6415 | 220.8534 | 169.8255 | 165.8298 | 197.7726 | 240.185 | 249.2553 |  |  | 150.3984 |  | 278.811 | 116.822 | 157.5992 | 204.1023 | 225.1075 | 205.712 | 195.461 | 173.783 | 222.1353 | 247.3704 | 252.113 | 175.7235 | 97.8287 | 133.5701 | 168.0431 | 197.9243 | 158.9858 | 191.5746 | 174.2497 | 324.8454 | 122.7181 | 174.313 | 227.5043 | 253.5618 | 293.1834 | 116.9463 | 155.0276 | 195.8325 | 216.83 | 208.2991 | 84.278 | 98.1713 | 131.6758 | 169.9918 | 200.1215 | 159.575 |  | 142.1056 | 282.0098 |  | 117.7578 | 158.2693 | 206.5583 | 232.7225 | 223.5617 | 142.1014 | 173.8595 | 219.0156 | 234.3222 | 209.0671 | 96.0469 | 106.7487 | 132.0547 | 172.4713 | 209.0718 | 235.851 | 138.3335 | 132.2513 | 134.4621 | 144.4236 | 189.9243 | 232.4213 | 248.862 | 229.0646 |  | 172.5351 |  |  | 90.8571 | 94.9791 | 176.1875 | 91.5741 | 187.3998 | 102.1762 | 38.6905 | 37.8264 | 37.0634 | 34.7942 | 35.9597 | 38.3206 | 32.3034 | 37.992 | 86.8296 | 105.5887 | 99.3769 | 86.8929 | 230.2115 |  |  | 154.5943 |  | 140.2059 | 98.5641 | 129.6407 | 97.6593 | 201.9361 | 173.7562 | 245.8571 | 228.2776 | 237.7014 | 196.0077 | 242.6379 | 269.7966 | 277.4224 | 254.7863 | 157.1385 | 130.8909 | 178.8778 | 148.6253 | 185.713 | 164.8775 | 215.604 | 129.9586 | 224.5133 | 199.2813 | 194.0042 | 254.1258 |  | 189.8111 | 97.8166 | 134.3715 | 174.2137 | 207.2668 | 151.4879 | 173.8611 | 147.2925 |  | 144.0727 | 174.11 | 230.498 | 257.8618 | 242.089 | 118.8224 | 167.2616 | 224.731 | 254.6591 | 243.2824 | 86.8554 | 98.8122 | 131.073 | 173.1197 | 210.6731 | 137.4927 | 187.0754 | 123.2727 | 181.8188 | 127.6544 | 127.0172 | 169.7638 | 219.5077 | 248.9268 | 237.3616 | 137.4031 | 181.1682 | 237.8608 | 263.088 | 241.3676 | 90.1855 | 110.5998 | 142.0768 | 182.9131 | 221.3804 | 99.2911 | 138.7506 | 150.6968 | 148.0181 | 129.9109 | 222.7038 | 171.2609 | 247.8829 | 233.0392 | 176.4296 |  |  |  | 90.81 | 100.2132 | 93.9417 | 189.8763 | 99.505 | 161.9407 |  | 101.1004 | 93.0974 | 95.9516 | 60.4802 | 103.8929 | 115.133 |  | 215.1769 | 253.4698 | 251.6133 | 409.0474 | 554.5159 | 529.6563 | 378.4222 | [23 empty] | 95.1188 | 542.0861 | 86.7161 | 234.3234
16:31 | 11126 |  |  | 9.4192 | 40.5077 | 43.6639 | 16.209 | 16.298 | 29.0617 | 18.8784 | 1.6728 | 2.8203 | 0.8082 | -0.0244 |  |  |  | -11.459 | 29.4084 | 44.2712 | 10.2916 |  | 16.1593 | 25.8341 | 0.4186 | 0.3652 | 1.5551 | 0.775 | -6.9925 | 224.7944 | 221.2621 | 157.9826 | 180.0364 | 144.7089 | 128.9395 | 112.0097 | 194.2505 | 159.5565 | 213.2291 | 239.6113 | 220.8281 | 169.8205 | 165.8241 | 197.7739 | 240.1604 | 249.2212 |  |  | 150.3859 |  | 278.7708 | 116.8221 | 157.5953 | 204.0913 | 225.0937 | 205.6917 | 195.4515 | 173.7885 | 222.1276 | 247.3479 | 252.1111 | 175.7189 | 97.8233 | 133.5751 | 168.0391 | 197.9045 | 158.9788 | 191.5508 | 174.2366 | 324.7937 | 122.7184 | 174.3054 | 227.4995 | 253.5378 | 292.9481 | 116.9409 | 155.0141 | 195.8182 | 216.8069 | 208.2815 | 84.2785 | 98.1619 | 131.6804 | 169.9856 | 200.1097 | 159.5391 |  | 142.0891 | 281.9595 |  | 117.7644 | 158.2708 | 206.5586 | 232.7076 | 223.5476 | 142.0889 | 173.8614 | 219.0065 | 234.3052 | 209.0473 | 96.0441 | 106.7559 | 132.0567 | 172.4696 | 209.063 | 235.8183 | 138.3306 | 132.2476 | 134.4589 | 144.427 | 189.929 | 232.4184 | 248.8544 | 229.0595 |  | 172.5227 |  |  | 90.8492 | 94.9701 | 176.1695 | 91.5623 | 187.3886 | 102.1787 | 38.8334 | 37.9258 | 37.1305 | 34.778 | 36.0954 | 38.1514 | 32.2043 | 38.1203 | 86.8205 | 105.5709 | 99.3674 | 86.8848 | 230.1869 |  |  | 154.5956 |  | 140.2063 | 98.5593 | 129.6378 | 97.6559 | 201.9276 | 173.7592 | 245.8297 | 228.2561 | 237.6814 | 195.9852 | 242.6189 | 269.7728 | 277.3952 | 254.7564 | 157.1241 | 130.8774 | 178.8176 | 148.606 | 185.7031 | 164.8816 | 215.6003 | 129.9705 | 224.4945 | 199.2631 | 194.0003 | 254.1056 |  | 189.8178 | 97.8136 | 134.3813 | 174.2115 | 207.2559 | 151.4584 | 173.8459 | 147.2808 |  | 144.069 | 174.1057 | 230.4821 | 257.8363 | 242.0599 | 118.8208 | 167.2645 | 224.7257 | 254.6465 | 243.2667 | 86.8492 | 98.811 | 131.0809 | 173.1124 | 210.6598 | 137.4835 | 187.0514 | 123.2553 | 181.7925 | 127.6393 | 127.0324 | 169.7663 | 219.505 | 248.9151 | 237.3483 | 137.397 | 181.1641 | 237.8296 | 263.0548 | 241.3285 | 90.1938 | 110.5936 | 142.0797 | 182.9058 | 221.3579 | 99.2806 | 138.7412 | 150.6811 | 148.0089 | 129.9185 | 222.6918 | 171.2622 | 247.8623 | 233.0144 | 176.4104 |  |  |  | 90.8109 | 100.1997 | 93.9361 | 189.8418 | 99.4973 | 161.9137 |  | 101.0841 | 93.0867 | 95.9418 | 60.4887 | 103.9027 | 115.1384 |  | 215.1318 | 253.4204 | 251.5676 | 408.885 | 554.8404 | 529.7952 | 378.3873 | [23 empty] | 95.1098 | 542.3178 | 86.5631 | 234.2761
16:31 | 11127 |  |  | 9.4851 | 40.5394 | 43.6037 | 16.2468 | 16.349 | 29.0427 | 18.833 | 1.6729 | 2.8213 | 0.8051 | -0.0249 |  |  |  | -11.3696 | 29.3612 | 44.3114 | 10.334 |  | 16.1485 | 25.9434 | 0.4189 | 0.3649 | 1.5558 | 0.773 | -5.5509 | 224.7767 | 221.2416 | 157.974 | 180.0271 | 144.7059 | 128.9377 | 112.006 | 194.2421 | 159.5522 | 213.2193 | 239.5865 | 220.8077 | 169.8162 | 165.8119 | 197.4797 | 240.1205 | 249.182 |  |  | 150.3793 |  | 278.7268 | 116.8205 | 157.587 | 204.0786 | 225.0702 | 205.6668 | 195.4342 | 173.7872 | 222.1184 | 247.329 | 252.0966 | 175.7119 | 97.8262 | 133.5758 | 168.0371 | 197.8887 | 158.9624 | 191.5327 | 174.2163 | 324.7448 | 122.7192 | 174.2981 | 227.4907 | 253.5082 | 292.9617 | 116.9301 | 155.0105 | 195.8012 | 216.7825 | 208.2551 | 84.2733 | 98.168 | 131.6731 | 169.979 | 200.0936 | 159.5245 |  | 142.0664 | 281.9079 |  | 117.7577 | 158.2681 | 206.5468 | 232.6847 | 223.531 | 142.0795 | 173.854 | 218.9931 | 234.2817 | 209.0271 | 96.0425 | 106.7548 | 132.0548 | 172.4595 | 209.0452 | 235.7804 | 138.3218 | 132.2418 | 134.4562 | 144.4385 | 189.9288 | 232.4051 | 248.8348 | 229.0468 |  | 172.5051 |  |  | 90.8413 | 94.9551 | 176.1551 | 91.5276 | 187.3758 | 102.176 | 38.9467 | 37.9685 | 37.1974 | 34.8949 | 36.1626 | 37.9722 | 31.7106 | 38.2344 | 86.8151 | 105.5697 | 99.3561 | 86.8773 | 230.1708 |  |  | 154.5862 |  | 140.1996 | 98.5525 | 129.6296 | 97.6499 | 201.9195 | 173.7579 | 245.807 | 228.2363 | 237.6615 | 195.9408 | 242.6177 | 269.7637 | 277.3761 | 254.7379 | 157.1218 | 130.8688 | 178.7044 | 148.5942 | 185.7096 | 164.8897 | 215.5969 | 129.9844 | 224.4864 | 199.2602 | 194.012 | 254.0935 |  | 189.8168 | 97.8121 | 134.3903 | 174.208 | 207.2438 | 151.4421 | 173.8226 | 147.2684 |  | 144.0674 | 174.105 | 230.4624 | 257.8088 | 242.0372 | 118.8156 | 167.2608 | 224.7099 | 254.6245 | 243.2483 | 86.8487 | 98.8072 | 131.0889 | 173.1126 | 210.6346 | 137.4733 | 187.0291 | 123.2434 | 181.7585 | 127.6248 | 127.0364 | 169.7755 | 219.4993 | 248.8994 | 237.3298 | 137.417 | 181.17 | 237.8367 | 263.0389 | 241.3168 | 90.1992 | 110.6101 | 142.0837 | 182.9075 | 221.342 | 99.2712 | 138.7349 | 150.6712 | 148.0007 | 129.92 | 222.6904 | 171.2707 | 247.8384 | 232.9929 | 176.3917 |  |  |  | 90.8129 | 100.1922 | 93.9316 | 189.8091 | 99.5071 | 161.926 |  | 101.0685 | 93.0708 | 95.9327 | 60.4783 | 103.926 | 115.1299 |  | 215.0859 | 253.3723 | 251.518 | 408.9573 | 554.1981 | 529.2232 | 378.1082 | [23 empty] | 95.1006 | 541.7107 | 86.6486 | 234.2291
16:31 | 11128 |  |  | 9.3655 | 40.4992 | 43.6429 | 16.1894 | 16.3242 | 29.1406 | 18.7669 | 1.6744 | 2.8174 | 0.8066 | -0.0251 |  |  |  | -11.3931 | 29.4011 | 44.3844 | 10.3702 |  | 16.1387 | 25.9415 | 0.4179 | 0.3681 | 1.5533 | 0.7754 | -5.0867 | 224.7654 | 221.227 | 157.9732 | 180.0246 | 144.704 | 128.9322 | 112.0081 | 194.2446 | 159.5547 | 213.212 | 239.5764 | 220.799 | 169.8089 | 165.7997 | 197.1932 | 240.0901 | 249.1623 |  |  | 150.3722 |  | 278.6891 | 116.828 | 157.5909 | 204.0725 | 225.0491 | 205.652 | 195.4233 | 173.7915 | 222.1115 | 247.3087 | 252.0982 | 175.7035 | 97.8326 | 133.5806 | 168.0354 | 197.8822 | 158.9467 | 191.5249 | 174.2045 | 324.694 | 122.7251 | 174.3084 | 227.4866 | 253.493 | 293.1105 | 116.9312 | 155.0158 | 195.7851 | 216.763 | 208.2323 | 84.2712 | 98.1831 | 131.6786 | 169.9771 | 200.0874 | 159.5281 |  | 142.0583 | 281.8626 |  | 117.749 | 158.256 | 206.5262 | 232.6578 | 223.5059 | 142.0777 | 173.8379 | 218.9702 | 234.2504 | 209.0022 | 96.0302 | 106.7408 | 132.0503 | 172.447 | 209.018 | 235.7527 | 138.3079 | 132.2243 | 134.4379 | 144.4363 | 189.9252 | 232.3848 | 248.8134 | 229.0235 |  | 172.4873 |  |  | 90.8301 | 94.9418 | 176.1436 | 91.5178 | 187.3593 | 102.1639 | 38.9771 | 37.934 | 37.2597 | 35.0801 | 36.2469 | 37.8011 | 31.4524 | 38.3789 | 86.8117 | 105.5665 | 99.3465 | 86.8707 | 230.1559 |  |  | 154.5765 |  | 140.1887 | 98.555 | 129.6288 | 97.6495 | 201.9198 | 173.7651 | 245.7863 | 228.214 | 237.6405 | 195.909 | 242.6239 | 269.752 | 277.3588 | 254.7198 | 157.1367 | 130.8587 | 178.594 | 148.5778 | 185.7135 | 164.8951 | 215.5854 | 129.9788 | 224.4765 | 199.2566 | 194.013 | 254.0722 |  | 189.7924 | 97.8088 | 134.3873 | 174.2045 | 207.2227 | 151.4311 | 173.7974 | 147.2553 |  | 144.0656 | 174.1014 | 230.4532 | 257.7941 | 242.0126 | 118.817 | 167.264 | 224.6999 | 254.6085 | 243.2267 | 86.8581 | 98.8041 | 131.0924 | 173.1124 | 210.6202 | 137.4581 | 187.014 | 123.2259 | 181.7364 | 127.6129 | 127.0332 | 169.774 | 219.4847 | 248.8783 | 237.3012 | 137.419 | 181.1651 | 237.8372 | 263.0217 | 241.3145 | 90.19 | 110.6249 | 142.0808 | 182.9033 | 221.3252 | 99.2556 | 138.7231 | 150.6626 | 147.9858 | 129.9349 | 222.6899 | 171.2756 | 247.8185 | 232.9703 | 176.3724 |  |  |  | 90.8025 | 100.1842 | 93.9264 | 189.7816 | 99.5106 | 161.9162 |  | 101.0599 | 93.0653 | 95.9256 | 60.4698 | 103.8963 | 115.1368 |  | 215.0448 | 253.3212 | 251.4841 | 409.1229 | 554.9881 | 530.0645 | 378.5543 | [23 empty] | 95.092 | 542.5263 | 86.6315 | 234.183
16:31 | 11129 |  |  | 9.3324 | 40.5553 | 43.6355 | 16.2286 | 16.3517 | 29.161 | 18.7499 | 1.6761 | 2.8172 | 0.8079 | -0.0246 |  |  |  | -11.4733 | 29.4673 | 44.4014 | 10.3509 |  | 16.131 | 25.9472 | 0.4178 | 0.3707 | 1.5568 | 0.7743 | -5.7105 | 224.7437 | 221.2074 | 157.9628 | 180.0092 | 144.6958 | 128.9217 | 111.9963 | 194.231 | 159.5512 | 213.1979 | 239.5583 | 220.7812 | 169.7997 | 165.7886 | 197.2 | 240.0763 | 249.1471 |  |  | 150.3673 |  | 278.6499 | 116.8289 | 157.5959 | 204.0671 | 225.0313 | 205.6367 | 195.4135 | 173.7914 | 222.1047 | 247.2833 | 252.1178 | 175.7028 | 97.8364 | 133.587 | 168.0342 | 197.8734 | 158.9387 | 191.5065 | 174.1942 | 324.6465 | 122.7322 | 174.312 | 227.4784 | 253.4804 | 292.7163 | 116.9268 | 155.0098 | 195.773 | 216.7394 | 208.2138 | 84.2663 | 98.1897 | 131.6805 | 169.9637 | 200.0757 | 159.521 |  | 142.0447 | 281.8195 |  | 117.7496 | 158.2621 | 206.5134 | 232.6425 | 223.4869 | 142.0749 | 173.8324 | 218.957 | 234.2314 | 208.9793 | 96.0255 | 106.7442 | 132.0454 | 172.4471 | 209.0032 | 235.7211 | 138.3018 | 132.2086 | 134.4223 | 144.4307 | 189.919 | 232.3787 | 248.7983 | 229.0077 |  | 172.4771 |  |  | 90.8142 | 94.9325 | 176.1305 | 91.5125 | 187.3371 | 102.1556 | 38.9754 | 37.7752 | 37.3227 | 35.2047 | 36.3448 | 37.7546 | 31.5851 | 38.5494 | 86.8057 | 105.5537 | 99.3416 | 86.8696 | 230.1414 |  |  | 154.576 |  | 140.1844 | 98.5568 | 129.6308 | 97.6525 | 201.9196 | 173.7764 | 245.7644 | 228.1921 | 237.623 | 195.8858 | 242.6062 | 269.7368 | 277.3371 | 254.6942 | 157.1501 | 130.8385 | 178.519 | 148.5817 | 185.706 | 164.8959 | 215.5699 | 129.9853 | 224.4483 | 199.2471 | 194.0071 | 254.0415 |  | 189.7697 | 97.8086 | 134.3861 | 174.1991 | 207.2064 | 151.4079 | 173.7799 | 147.2411 |  | 144.0613 | 174.0918 | 230.441 | 257.7779 | 241.9873 | 118.8193 | 167.2716 | 224.6869 | 254.5788 | 243.1929 | 86.8664 | 98.8112 | 131.0906 | 173.1152 | 210.6068 | 137.445 | 187.0074 | 123.2148 | 181.7236 | 127.6038 | 127.04 | 169.774 | 219.4766 | 248.8651 | 237.2802 | 137.4125 | 181.1619 | 237.8153 | 262.9965 | 241.2965 | 90.1965 | 110.6322 | 142.0929 | 182.9052 | 221.3155 | 99.2468 | 138.7052 | 150.6462 | 147.9732 | 129.9482 | 222.6762 | 171.2727 | 247.7987 | 232.9514 | 176.3499 |  |  |  | 90.7924 | 100.1709 | 93.915 | 189.7632 | 99.5012 | 161.8925 |  | 101.0452 | 93.0553 | 95.908 | 60.4647 | 103.8926 | 115.1412 |  | 215.01 | 253.2619 | 251.4194 | 408.9851 | 554.7651 | 529.7187 | 378.36 | [23 empty] | 95.0792 | 542.2419 | 86.6517 | 234.136
16:31 | 11130 |  |  | 9.2657 | 40.4789 | 43.6878 | 16.2835 | 16.3835 | 29.1187 | 18.7097 | 1.6756 | 2.8145 | 0.8067 | -0.025 |  |  |  | -11.2943 | 29.6061 | 44.5668 | 10.4447 |  | 16.1483 | 26.0007 | 0.4184 | 0.3737 | 1.5568 | 0.7733 | -5.2211 | 224.7184 | 221.1782 | 157.9458 | 179.9892 | 144.6865 | 128.9097 | 111.9855 | 194.2207 | 159.5581 | 213.1805 | 239.5343 | 220.753 | 169.7945 | 165.7661 | 197.2041 | 240.0529 | 249.1328 |  |  | 150.3523 |  | 278.6074 | 116.8202 | 157.5929 | 204.0485 | 225.0051 | 205.6158 | 195.3959 | 173.7751 | 222.0838 | 247.2602 | 252.1353 | 175.6939 | 97.834 | 133.5941 | 168.0366 | 197.8592 | 158.9286 | 191.4849 | 174.1737 | 324.5946 | 122.7297 | 174.3134 | 227.4663 | 253.4645 | 292.2503 | 116.917 | 155.0024 | 195.7657 | 216.7275 | 208.1986 | 84.2607 | 98.1841 | 131.6778 | 169.954 | 200.0497 | 159.5041 |  | 142.0255 | 281.7763 |  | 117.7499 | 158.2713 | 206.5039 | 232.6314 | 223.4705 | 142.0675 | 173.8364 | 218.95 | 234.213 | 208.9668 | 96.0206 | 106.7496 | 132.0472 | 172.4447 | 208.9951 | 235.6937 | 138.2906 | 132.1936 | 134.4098 | 144.4343 | 189.9121 | 232.368 | 248.7779 | 228.9842 |  | 172.4643 |  |  | 90.8058 | 94.9261 | 176.1172 | 91.5137 | 187.3064 | 102.1422 | 39.1221 | 37.6868 | 37.3123 | 35.2673 | 36.3377 | 37.7485 | 32.2055 | 38.8238 | 86.8042 | 105.5432 | 99.3351 | 86.869 | 230.1186 |  |  | 154.562 |  | 140.176 | 98.5484 | 129.6194 | 97.6492 | 201.9138 | 173.7754 | 245.7391 | 228.1645 | 237.5958 | 195.8732 | 242.59 | 269.722 | 277.3136 | 254.6728 | 157.1575 | 130.8209 | 178.4956 | 148.5859 | 185.7006 | 164.8928 | 215.5602 | 129.9836 | 224.4174 | 199.2301 | 194.0037 | 254.0278 |  | 189.7659 | 97.8105 | 134.3982 | 174.2071 | 207.2014 | 151.3916 | 173.7734 | 147.2297 |  | 144.0604 | 174.1008 | 230.4328 | 257.7573 | 241.9666 | 118.8251 | 167.2704 | 224.6654 | 254.5455 | 243.1694 | 86.8635 | 98.8178 | 131.0933 | 173.1129 | 210.5955 | 137.429 | 186.9974 | 123.2045 | 181.7097 | 127.5961 | 127.0496 | 169.7787 | 219.4794 | 248.8514 | 237.2639 | 137.4182 | 181.1644 | 237.8021 | 262.9755 | 241.271 | 90.2097 | 110.6374 | 142.0955 | 182.8998 | 221.3013 | 99.2451 | 138.6892 | 150.6315 | 147.9616 | 129.9517 | 222.6618 | 171.2771 | 247.7781 | 232.9361 | 176.3315 |  |  |  | 90.7851 | 100.1614 | 93.9031 | 189.7413 | 99.4982 | 161.8962 |  | 101.0334 | 93.0432 | 95.8998 | 60.4693 | 103.9021 | 115.1444 |  | 214.9706 | 253.223 | 251.3624 | 408.872 | 554.3684 | 529.3248 | 378.3175 | [23 empty] | 95.0697 | 541.8466 | 86.82 | 234.0968
16:31 | 11131 |  |  | 9.2838 | 40.5598 | 43.6165 | 16.3382 | 16.3365 | 29.1622 | 18.677 | 1.6769 | 2.8146 | 0.8036 | -0.0267 |  |  |  | -11.2742 | 29.5776 | 44.4447 | 10.3785 |  | 16.2903 | 26.0053 | 0.4177 | 0.3713 | 1.5597 | 0.774 | -5.625 | 224.6968 | 221.151 | 157.9337 | 179.9729 | 144.6705 | 128.9015 | 111.9793 | 194.2083 | 159.5628 | 213.1658 | 239.515 | 220.7248 | 169.7887 | 165.761 | 197.1921 | 240.0222 | 249.1122 |  |  | 150.3359 |  | 278.5638 | 116.8136 | 157.5867 | 204.0258 | 224.981 | 205.5889 | 195.3737 | 173.7666 | 222.0638 | 247.231 | 252.1402 | 175.6762 | 97.8284 | 133.5933 | 168.0249 | 197.8427 | 158.9078 | 191.4608 | 174.1461 | 324.5385 | 122.7172 | 174.3083 | 227.4562 | 253.4374 | 292.4089 | 116.9099 | 155.0035 | 195.747 | 216.7141 | 208.1852 | 84.2609 | 98.174 | 131.6753 | 169.9512 | 200.0307 | 159.4835 |  | 142.0102 | 281.7336 |  | 117.7445 | 158.2688 | 206.4994 | 232.6141 | 223.4482 | 142.0696 | 173.8333 | 218.9388 | 234.1897 | 208.9431 | 96.0125 | 106.7505 | 132.049 | 172.4396 | 208.9805 | 235.6716 | 138.2858 | 132.178 | 134.4003 | 144.4306 | 189.9129 | 232.3548 | 248.7584 | 228.9653 |  | 172.4535 |  |  | 90.8004 | 94.9196 | 176.1114 | 91.5333 | 187.2858 | 102.1224 | 39.3062 | 37.7866 | 37.2481 | 35.3096 | 36.3368 | 37.758 | 33.0227 | 39.1434 | 86.7955 | 105.5285 | 99.329 | 86.8629 | 230.0937 |  |  | 154.5473 |  | 140.1611 | 98.5402 | 129.6054 | 97.6438 | 201.9075 | 173.7688 | 245.7125 | 228.1384 | 237.5711 | 195.8655 | 242.5874 | 269.7095 | 277.2963 | 254.6641 | 157.1597 | 130.8161 | 178.5271 | 148.5722 | 185.6991 | 164.8998 | 215.5558 | 129.9841 | 224.3999 | 199.2237 | 193.9955 | 254.0068 |  | 189.7494 | 97.8101 | 134.404 | 174.2092 | 207.1852 | 151.3793 | 173.7539 | 147.2136 |  | 144.0555 | 174.1022 | 230.4159 | 257.7219 | 241.9428 | 118.826 | 167.2718 | 224.6521 | 254.5225 | 243.1487 | 86.8656 | 98.8265 | 131.0971 | 173.1072 | 210.5774 | 137.4054 | 186.9839 | 123.1879 | 181.6825 | 127.5838 | 127.0453 | 169.7657 | 219.4677 | 248.8124 | 237.2309 | 137.4089 | 181.1604 | 237.7884 | 262.9503 | 241.2414 | 90.2089 | 110.6333 | 142.0936 | 182.8904 | 221.2764 | 99.2321 | 138.6784 | 150.6222 | 147.9533 | 129.9535 | 222.6532 | 171.2716 | 247.7646 | 232.9246 | 176.328 |  |  |  | 90.7802 | 100.1604 | 93.8962 | 189.7155 | 99.4901 | 161.8975 |  | 101.0342 | 93.0384 | 95.8927 | 60.4737 | 103.9055 | 115.148 |  | 214.916 | 253.1662 | 251.3223 | 409.049 | 554.5749 | 529.5228 | 378.0987 | [23 empty] | 95.0653 | 542.0489 | 86.8189 | 234.0411
16:31 | 11132 |  |  | 9.3154 | 40.5153 | 43.5821 | 16.3335 | 16.299 | 29.1411 | 18.7476 | 1.6762 | 2.8171 | 0.8067 | -0.0271 |  |  |  | -11.3349 | 29.4865 | 44.428 | 10.3309 |  | 16.3415 | 26.0049 | 0.4179 | 0.3743 | 1.561 | 0.7732 | -3.9778 | 224.6763 | 221.125 | 157.9261 | 179.9604 | 144.6608 | 128.8983 | 111.9746 | 194.1759 | 159.5575 | 213.1597 | 239.4917 | 220.7035 | 169.7739 | 165.7454 | 197.1897 | 240.0081 | 249.0884 |  |  | 150.3316 |  | 278.527 | 116.8084 | 157.591 | 204.0224 | 224.977 | 205.5737 | 195.366 | 173.7772 | 222.0645 | 247.209 | 252.0854 | 175.6634 | 97.8227 | 133.5883 | 168.0137 | 197.8286 | 158.8876 | 191.4401 | 174.1203 | 324.484 | 122.7124 | 174.2966 | 227.441 | 253.4137 | 292.4705 | 116.902 | 154.9962 | 195.7303 | 216.6908 | 208.1642 | 84.2445 | 98.1549 | 131.6722 | 169.9376 | 200.0117 | 159.4709 |  | 141.9982 | 281.6892 |  | 117.7515 | 158.2695 | 206.4917 | 232.5908 | 223.4288 | 142.0696 | 173.8277 | 218.9253 | 234.171 | 208.9152 | 96.0092 | 106.7531 | 132.054 | 172.4421 | 208.9734 | 235.6482 | 138.2825 | 132.1712 | 134.3958 | 144.4292 | 189.9089 | 232.3494 | 248.7401 | 228.9482 |  | 172.4516 |  |  | 90.7952 | 94.9064 | 176.1199 | 91.542 | 187.287 | 102.1133 | 39.4339 | 37.6786 | 37.1422 | 35.3178 | 36.4687 | 37.8524 | 33.5059 | 39.2587 | 86.7882 | 105.5088 | 99.3161 | 86.8523 | 230.0719 |  |  | 154.5303 |  | 140.1438 | 98.5286 | 129.5902 | 97.6351 | 201.8971 | 173.7604 | 245.68 | 228.1087 | 237.5389 | 195.8449 | 242.5901 | 269.7025 | 277.2805 | 254.6505 | 157.1336 | 130.7969 | 178.5338 | 148.5587 | 185.703 | 164.906 | 215.5452 | 129.9906 | 224.3859 | 199.2157 | 193.999 | 253.9736 |  | 189.7397 | 97.8129 | 134.4061 | 174.1995 | 207.1777 | 151.356 | 173.7292 | 147.2045 |  | 144.0469 | 174.0966 | 230.3994 | 257.692 | 241.919 | 118.8265 | 167.2763 | 224.6412 | 254.5024 | 243.1237 | 86.8608 | 98.8297 | 131.0933 | 173.1033 | 210.5634 | 137.3912 | 186.9664 | 123.1805 | 181.6593 | 127.5688 | 127.0407 | 169.7536 | 219.4524 | 248.7788 | 237.2047 | 137.4237 | 181.1661 | 237.7792 | 262.9325 | 241.2211 | 90.2104 | 110.6384 | 142.1051 | 182.8903 | 221.2511 | 99.212 | 138.6697 | 150.6065 | 147.9395 | 129.9559 | 222.6377 | 171.2576 | 247.7441 | 232.9022 | 176.3255 |  |  |  | 90.7715 | 100.1593 | 93.8932 | 189.6851 | 99.4748 | 161.8707 |  | 101.0286 | 93.0291 | 95.8847 | 60.4713 | 103.9136 | 115.152 |  | 214.8608 | 253.1017 | 251.2708 | 408.9374 | 554.3617 | 529.1824 | 378.1685 | [23 empty] | 95.0585 | 541.772 | 86.7573 | 233.9812
16:31 | 11133 |  |  | 9.2686 | 40.5346 | 43.5594 | 16.3675 | 16.3329 | 29.1366 | 18.7222 | 1.6772 | 2.8171 | 0.8049 | -0.0259 |  |  |  | -11.3106 | 29.517 | 44.2748 | 10.2535 |  | 16.3542 | 25.9378 | 0.4177 | 0.3708 | 1.5556 | 0.7746 | -4.5273 | 224.6568 | 221.11 | 157.9198 | 179.9528 | 144.655 | 128.8949 | 111.9754 | 194.1674 | 159.5505 | 213.1488 | 239.462 | 220.6875 | 169.7739 | 165.7258 | 197.1773 | 239.9754 | 249.0455 |  |  | 150.3202 |  | 278.4941 | 116.8177 | 157.5967 | 204.0197 | 224.962 | 205.572 | 195.3674 | 173.7814 | 222.0613 | 247.1986 | 252.0437 | 175.6576 | 97.8294 | 133.5984 | 168.0206 | 197.8161 | 158.8801 | 191.4298 | 174.1109 | 324.4389 | 122.7238 | 174.3047 | 227.4326 | 253.4063 | 292.569 | 116.902 | 154.986 | 195.7238 | 216.6734 | 208.1498 | 84.2383 | 98.1233 | 131.6773 | 169.9339 | 200.0029 | 159.4595 |  | 141.9907 | 281.6416 |  | 117.7665 | 158.2727 | 206.4916 | 232.5734 | 223.4148 | 142.0708 | 173.8297 | 218.9257 | 234.1587 | 208.9054 | 96.011 | 106.7598 | 132.0642 | 172.4461 | 208.9669 | 235.6386 | 138.2694 | 132.157 | 134.3822 | 144.4302 | 189.8991 | 232.3314 | 248.7197 | 228.9237 |  | 172.4298 |  |  | 90.7825 | 94.892 | 176.1162 | 91.5186 | 187.2879 | 102.105 | 39.5424 | 37.7024 | 37.1599 | 35.374 | 36.4839 | 37.9253 | 34.1165 | 39.3387 | 86.792 | 105.5025 | 99.302 | 86.8475 | 230.0511 |  |  | 154.5153 |  | 140.1339 | 98.5236 | 129.5899 | 97.635 | 201.8877 | 173.7669 | 245.6541 | 228.0766 | 237.5082 | 195.8365 | 242.5774 | 269.6825 | 277.2578 | 254.6259 | 157.0862 | 130.7757 | 178.5316 | 148.5297 | 185.6899 | 164.8996 | 215.5236 | 129.9783 | 224.3605 | 199.1886 | 194.0018 | 253.9531 |  | 189.7416 | 97.8153 | 134.4143 | 174.1974 | 207.1772 | 151.3377 | 173.7089 | 147.1947 |  | 144.0401 | 174.0978 | 230.3967 | 257.6822 | 241.9005 | 118.8251 | 167.2783 | 224.6272 | 254.4878 | 243.1079 | 86.8546 | 98.8331 | 131.0949 | 173.1005 | 210.5568 | 137.3827 | 186.9479 | 123.1819 | 181.6553 | 127.562 | 127.0534 | 169.7573 | 219.4511 | 248.7648 | 237.1936 | 137.4506 | 181.1784 | 237.7844 | 262.919 | 241.2083 | 90.2111 | 110.6479 | 142.0987 | 182.8828 | 221.2401 | 99.2016 | 138.658 | 150.5966 | 147.9241 | 129.9767 | 222.6269 | 171.2629 | 247.723 | 232.881 | 176.3126 |  |  |  | 90.7681 | 100.1523 | 93.8918 | 189.6681 | 99.4692 | 161.8526 |  | 101.0265 | 93.0201 | 95.8825 | 60.4801 | 103.8797 | 115.1523 |  | 214.8181 | 253.0466 | 251.2447 | 408.8142 | 554.4831 | 529.4232 | 378.2185 | [23 empty] | 95.052 | 541.9531 | 86.6846 | 233.9324
16:31 | 11134 |  |  | 9.3435 | 40.5798 | 43.6016 | 16.2995 | 16.3172 | 29.1139 | 18.7749 | 1.6755 | 2.8149 | 0.8068 | -0.0266 |  |  |  | -11.153 | 29.6885 | 44.3508 | 10.3531 |  | 16.3154 | 25.9894 | 0.4165 | 0.3728 | 1.5578 | 0.7733 | -6.0395 | 224.6407 | 221.0938 | 157.9191 | 179.9462 | 144.6528 | 128.8902 | 111.9745 | 194.1773 | 159.5451 | 213.136 | 239.4373 | 220.6726 | 169.7781 | 165.7306 | 197.1511 | 239.9387 | 249.0004 |  |  | 150.2995 |  | 278.4514 | 116.8112 | 157.5926 | 204.007 | 224.937 | 205.5549 | 195.3535 | 173.7711 | 222.0463 | 247.1824 | 252.0298 | 175.6537 | 97.8354 | 133.6055 | 168.0193 | 197.8087 | 158.8694 | 191.4117 | 174.1021 | 324.3908 | 122.7301 | 174.3199 | 227.4311 | 253.3924 | 292.2746 | 116.8981 | 154.9888 | 195.7186 | 216.6593 | 208.1373 | 84.2472 | 98.088 | 131.6798 | 169.9394 | 199.9955 | 159.434 |  | 141.9838 | 281.6045 |  | 117.7625 | 158.2692 | 206.4846 | 232.5561 | 223.3987 | 142.0775 | 173.8213 | 218.9164 | 234.1398 | 208.8904 | 96.0144 | 106.7579 | 132.0589 | 172.4409 | 208.945 | 235.633 | 138.2598 | 132.1313 | 134.3587 | 144.424 | 189.8933 | 232.3148 | 248.6955 | 228.9017 |  | 172.4042 |  |  | 90.7801 | 94.8857 | 176.0896 | 91.4924 | 187.2859 | 102.104 | 39.5093 | 38.0307 | 37.3159 | 35.4682 | 36.3859 | 37.9424 | 34.8996 | 39.383 | 86.7816 | 105.5 | 99.2908 | 86.8405 | 230.029 |  |  | 154.5038 |  | 140.1302 | 98.5246 | 129.5881 | 97.6309 | 201.8689 | 173.7682 | 245.634 | 228.0511 | 237.4952 | 195.8532 | 242.5621 | 269.658 | 277.2364 | 254.6031 | 157.0422 | 130.7659 | 178.5732 | 148.4998 | 185.6574 | 164.8993 | 215.5129 | 129.9711 | 224.3355 | 199.1761 | 193.9981 | 253.9461 |  | 189.7433 | 97.8256 | 134.4206 | 174.2024 | 207.1689 | 151.3287 | 173.6941 | 147.1844 |  | 144.0477 | 174.1053 | 230.3967 | 257.6695 | 241.8777 | 118.8273 | 167.278 | 224.6179 | 254.4639 | 243.0886 | 86.8538 | 98.8261 | 131.0977 | 173.0974 | 210.5382 | 137.3673 | 186.933 | 123.1699 | 181.6471 | 127.5509 | 127.0555 | 169.7694 | 219.4431 | 248.7521 | 237.1714 | 137.4366 | 181.1649 | 237.7613 | 262.8825 | 241.1756 | 90.1999 | 110.6317 | 142.0968 | 182.8845 | 221.2102 | 99.1859 | 138.646 | 150.5942 | 147.918 | 129.9737 | 222.6238 | 171.2752 | 247.7031 | 232.8654 | 176.3065 |  |  |  | 90.7588 | 100.1376 | 93.8849 | 189.6563 | 99.4636 | 161.8444 |  | 101.0105 | 93.0032 | 95.8618 | 60.4711 | 103.8918 | 115.1476 |  | 214.7357 | 252.9962 | 251.1754 | 408.8273 | 554.6439 | 529.6444 | 377.9769 | [23 empty] | 95.0403 | 542.1442 | 86.8724 | 233.8659
16:31 | 11135 |  |  | 9.3404 | 40.5785 | 43.5939 | 16.3551 | 16.3311 | 29.0375 | 18.7914 | 1.6752 | 2.8148 | 0.804 | -0.0273 |  |  |  | -11.1839 | 29.6302 | 44.3906 | 10.4051 |  | 16.2221 | 26.0905 | 0.4181 | 0.3731 | 1.5564 | 0.7744 | -6.4278 | 224.6069 | 221.0621 | 157.9054 | 179.9248 | 144.6408 | 128.8739 | 111.9644 | 194.1626 | 159.5373 | 213.1211 | 239.407 | 220.6463 | 169.759 | 165.7212 | 197.1614 | 239.9218 | 248.9837 |  |  | 150.2938 |  | 278.4141 | 116.8147 | 157.5981 | 204.0026 | 224.9242 | 205.5311 | 195.3406 | 173.7788 | 222.0374 | 247.1617 | 252.0181 | 175.6446 | 97.8338 | 133.6097 | 168.0151 | 197.8067 | 158.8556 | 191.395 | 174.0847 | 324.3347 | 122.7297 | 174.3158 | 227.4154 | 253.3723 | 291.9303 | 116.8872 | 154.9873 | 195.7073 | 216.6408 | 208.1177 | 84.2503 | 98.0461 | 131.6842 | 169.9377 | 199.9857 | 159.4146 |  | 141.9729 | 281.5688 |  | 117.7607 | 158.273 | 206.4698 | 232.542 | 223.3828 | 142.0695 | 173.8164 | 218.8981 | 234.1149 | 208.8701 | 96.0234 | 106.7552 | 132.0593 | 172.4317 | 208.9276 | 235.621 | 138.2514 | 132.1227 | 134.3507 | 144.4267 | 189.8947 | 232.3124 | 248.6727 | 228.8875 |  | 172.3976 |  |  | 90.777 | 94.8784 | 176.0805 | 91.4894 | 187.2781 | 102.1082 | 39.4292 | 38.2845 | 37.4454 | 35.4542 | 36.4149 | 37.9733 | 35.47 | 39.2619 | 86.7629 | 105.4863 | 99.2751 | 86.8261 | 230.002 |  |  | 154.4884 |  | 140.1191 | 98.5144 | 129.5696 | 97.6165 | 201.8355 | 173.7546 | 245.6015 | 228.0222 | 237.4739 | 195.8612 | 242.5615 | 269.6365 | 277.2207 | 254.5771 | 157.0436 | 130.7489 | 178.6395 | 148.4742 | 185.6364 | 164.8978 | 215.5022 | 129.958 | 224.3099 | 199.1638 | 193.9887 | 253.9305 |  | 189.7313 | 97.8275 | 134.414 | 174.1961 | 207.1489 | 151.3076 | 173.675 | 147.1678 |  | 144.0504 | 174.1083 | 230.385 | 257.6404 | 241.8609 | 118.8394 | 167.2853 | 224.6142 | 254.4364 | 243.0662 | 86.8625 | 98.8244 | 131.1073 | 173.1014 | 210.5215 | 137.3627 | 186.9205 | 123.158 | 181.6371 | 127.5459 | 127.049 | 169.7784 | 219.4292 | 248.731 | 237.1394 | 137.4329 | 181.1646 | 237.7468 | 262.8573 | 241.1558 | 90.1989 | 110.6256 | 142.1067 | 182.8798 | 221.1774 | 99.1742 | 138.6326 | 150.58 | 147.9044 | 129.9682 | 222.6129 | 171.2714 | 247.6772 | 232.8392 | 176.2955 |  |  |  | 90.7486 | 100.1249 | 93.8738 | 189.6459 | 99.464 | 161.8275 |  | 101.0055 | 93.0067 | 95.8629 | 60.476 | 103.9386 | 115.1609 |  | 214.6687 | 252.9427 | 251.128 | 408.865 | 554.5684 | 529.6302 | 378.1364 | [23 empty] | 95.0347 | 542.0993 | 86.8748 | 233.8057
16:31 | 11136 |  |  | 9.4103 | 40.5774 | 43.5864 | 16.3053 | 16.2807 | 28.9982 | 18.7397 | 1.675 | 2.815 | 0.8085 | -0.0263 |  |  |  | -11.0811 | 29.6811 | 44.3584 | 10.441 |  | 16.0746 | 26.0012 | 0.4183 | 0.3716 | 1.5529 | 0.7753 | -6.0056 | 224.5803 | 221.0376 | 157.8906 | 179.9087 | 144.628 | 128.8629 | 111.9547 | 194.1542 | 159.5404 | 213.1071 | 239.3944 | 220.6251 | 169.755 | 165.7071 | 197.1755 | 239.8817 | 248.969 |  |  | 150.2781 |  | 278.3763 | 116.8249 | 157.5993 | 203.9906 | 224.9032 | 205.5088 | 195.333 | 173.7794 | 222.0317 | 247.1332 | 251.993 | 175.6307 | 97.8288 | 133.6103 | 168.0071 | 197.7927 | 158.8361 | 191.3757 | 174.0607 | 324.2783 | 122.7299 | 174.3076 | 227.3971 | 253.3524 | 292.0363 | 116.8822 | 154.9886 | 195.6975 | 216.6291 | 208.1018 | 84.2538 | 97.9979 | 131.6965 | 169.9393 | 199.9837 | 159.42 |  | 141.9626 | 281.5286 |  | 117.7658 | 158.2798 | 206.4594 | 232.5293 | 223.3703 | 142.0682 | 173.8162 | 218.8862 | 234.0965 | 208.8565 | 96.0374 | 106.7587 | 132.0609 | 172.4279 | 208.9126 | 235.5957 | 138.2416 | 132.1144 | 134.3404 | 144.4247 | 189.8953 | 232.3048 | 248.6532 | 228.8733 |  | 172.389 |  |  | 90.7605 | 94.858 | 176.0728 | 91.4875 | 187.2696 | 102.0899 | 39.3 | 38.5154 | 37.5807 | 35.3816 | 36.2487 | 38.0449 | 35.9663 | 39.1667 | 86.7554 | 105.4733 | 99.2648 | 86.8171 | 229.9832 |  |  | 154.4804 |  | 140.1058 | 98.5089 | 129.5585 | 97.6119 | 201.8217 | 173.7471 | 245.5722 | 227.9922 | 237.4463 | 195.8511 | 242.5507 | 269.6111 | 277.2044 | 254.5438 | 157.0427 | 130.7256 | 178.6735 | 148.4465 | 185.6318 | 164.8959 | 215.4929 | 129.9461 | 224.2804 | 199.1423 | 193.9788 | 253.8988 |  | 189.709 | 97.8192 | 134.4158 | 174.1802 | 207.1266 | 151.2898 | 173.6428 | 147.1489 |  | 144.0319 | 174.1013 | 230.3649 | 257.6108 | 241.8466 | 118.8447 | 167.2902 | 224.6069 | 254.4153 | 243.0475 | 86.8683 | 98.833 | 131.1147 | 173.1049 | 210.5127 | 137.3595 | 186.9004 | 123.1467 | 181.6294 | 127.5407 | 127.0618 | 169.7845 | 219.4244 | 248.7165 | 237.125 | 137.4453 | 181.1732 | 237.752 | 262.8481 | 241.1503 | 90.2159 | 110.6432 | 142.1128 | 182.8682 | 221.1684 | 99.1699 | 138.6194 | 150.5561 | 147.8847 | 129.9705 | 222.5955 | 171.2684 | 247.6492 | 232.8094 | 176.2824 |  |  |  | 90.7456 | 100.1163 | 93.8624 | 189.6513 | 99.4646 | 161.821 |  | 100.9965 | 92.9871 | 95.8563 | 60.4642 | 103.9193 | 115.1574 |  | 214.6152 | 252.8945 | 251.0737 | 408.8273 | 554.3945 | 529.3323 | 378.1638 | [23 empty] | 95.0228 | 541.8634 | 86.812 | 233.7549
16:31 | 11137 |  |  | 9.3877 | 40.5673 | 43.5972 | 16.3631 | 16.2841 | 29.0124 | 18.6828 | 1.6741 | 2.815 | 0.806 | -0.0264 |  |  |  | -11.1648 | 29.7435 | 44.3882 | 10.435 |  | 16.1667 | 26.092 | 0.4176 | 0.3707 | 1.5557 | 0.7736 | -4.4017 | 224.5643 | 221.0147 | 157.8804 | 179.9 | 144.6228 | 128.8577 | 111.948 | 194.1482 | 159.5461 | 213.0929 | 239.3851 | 220.6071 | 169.7502 | 165.6894 | 197.19 | 239.8577 | 248.9427 |  |  | 150.2585 |  | 278.3329 | 116.8186 | 157.5891 | 203.9746 | 224.8791 | 205.4881 | 195.3176 | 173.762 | 222.0182 | 247.1101 | 251.945 | 175.6287 | 97.8323 | 133.6112 | 168.0062 | 197.777 | 158.8281 | 191.3592 | 174.0531 | 324.2338 | 122.7348 | 174.3073 | 227.395 | 253.3361 | 291.9927 | 116.8765 | 154.9903 | 195.6854 | 216.6214 | 208.085 | 84.2524 | 97.9525 | 131.7029 | 169.9372 | 199.97 | 159.4193 |  | 141.9518 | 281.4882 |  | 117.7606 | 158.2758 | 206.4442 | 232.5097 | 223.3478 | 142.0711 | 173.8112 | 218.8757 | 234.0757 | 208.8406 | 96.0387 | 106.7586 | 132.0582 | 172.4277 | 208.8954 | 235.5597 | 138.222 | 132.0921 | 134.3228 | 144.4173 | 189.8877 | 232.287 | 248.6322 | 228.8519 |  | 172.3658 |  |  | 90.752 | 94.8509 | 176.063 | 91.5057 | 187.2643 | 102.0755 | 39.1548 | 38.7097 | 37.6698 | 35.328 | 36.0513 | 38.1511 | 36.4373 | 39.1136 | 86.7533 | 105.4656 | 99.2608 | 86.8119 | 229.9623 |  |  | 154.4739 |  | 140.0949 | 98.5034 | 129.5528 | 97.6119 | 201.8204 | 173.7502 | 245.554 | 227.9648 | 237.4196 | 195.8367 | 242.5249 | 269.5909 | 277.1799 | 254.5095 | 157.0037 | 130.712 | 178.6955 | 148.4243 | 185.6253 | 164.8995 | 215.4885 | 129.941 | 224.2627 | 199.1299 | 193.9803 | 253.8683 |  | 189.6819 | 97.8099 | 134.4225 | 174.1791 | 207.1123 | 151.2665 | 173.6198 | 147.1298 |  | 144.0256 | 174.0879 | 230.3416 | 257.5896 | 241.818 | 118.8437 | 167.2823 | 224.5864 | 254.3898 | 243.0222 | 86.862 | 98.8328 | 131.1156 | 173.0914 | 210.5021 | 137.3458 | 186.8737 | 123.1319 | 181.6354 | 127.5264 | 127.0693 | 169.7916 | 219.4131 | 248.7054 | 237.1099 | 137.439 | 181.1618 | 237.729 | 262.8146 | 241.1195 | 90.2164 | 110.6459 | 142.1147 | 182.8674 | 221.157 | 99.1546 | 138.6151 | 150.5393 | 147.8732 | 129.968 | 222.5877 | 171.2748 | 247.6379 | 232.7817 | 176.2783 |  |  |  | 90.7321 | 100.1021 | 93.8524 | 189.6456 | 99.4419 | 161.8073 |  | 100.9807 | 92.9683 | 95.8386 | 60.4536 | 103.8693 | 115.1496 |  | 214.552 | 252.8501 | 250.9936 | 409.1032 | 555.1529 | 529.7124 | 378.1166 | [23 empty] | 95.0096 | 542.4326 | 86.8666 | 233.7011
16:31 | 11138 |  |  | 9.4867 | 40.5551 | 43.4562 | 16.3374 | 16.3595 | 29.0872 | 18.7652 | 1.6733 | 2.8119 | 0.8029 | -0.0261 |  |  |  | -11.2047 | 29.9264 | 44.2554 | 10.4491 |  | 16.0854 | 26.0319 | 0.4169 | 0.3707 | 1.5541 | 0.7742 | -5.3055 | 224.5444 | 220.9807 | 157.8644 | 179.8824 | 144.6134 | 128.8524 | 111.944 | 194.1356 | 159.5337 | 213.0773 | 239.3521 | 220.5761 | 169.7396 | 165.6769 | 197.1845 | 239.8306 | 248.9149 |  |  | 150.2477 |  | 278.2928 | 116.8212 | 157.5894 | 203.9664 | 224.8593 | 205.4725 | 195.3073 | 173.7605 | 222.01 | 247.0881 | 251.9184 | 175.6301 | 97.8329 | 133.6126 | 168.0091 | 197.7635 | 158.8166 | 191.3422 | 174.0362 | 324.1884 | 122.7358 | 174.3014 | 227.3879 | 253.3147 | 291.9141 | 116.8761 | 154.9848 | 195.6695 | 216.6008 | 208.0644 | 84.2497 | 97.9142 | 131.7052 | 169.9302 | 199.956 | 159.4064 |  | 141.9338 | 281.4477 |  | 117.7539 | 158.2728 | 206.4367 | 232.4955 | 223.3236 | 142.0605 | 173.807 | 218.8604 | 234.0543 | 208.8141 | 96.0417 | 106.7536 | 132.0612 | 172.4232 | 208.8856 | 235.5271 | 138.2165 | 132.0822 | 134.3138 | 144.419 | 189.8846 | 232.2757 | 248.6182 | 228.838 |  | 172.3643 |  |  | 90.7456 | 94.8472 | 176.0591 | 91.5145 | 187.261 | 102.0677 | 39.0533 | 38.8657 | 37.6325 | 35.2816 | 36.1224 | 38.2265 | 36.792 | 39.0097 | 86.7414 | 105.4587 | 99.2594 | 86.8058 | 229.9299 |  |  | 154.4607 |  | 140.0788 | 98.4918 | 129.5417 | 97.6074 | 201.8041 | 173.7524 | 245.529 | 227.9301 | 237.3941 | 195.8098 | 242.5039 | 269.5763 | 277.1525 | 254.4766 | 156.97 | 130.6989 | 178.7223 | 148.4045 | 185.6059 | 164.9017 | 215.4707 | 129.9333 | 224.2411 | 199.1169 | 193.9806 | 253.8486 |  | 189.673 | 97.8091 | 134.4256 | 174.186 | 207.1074 | 151.2467 | 173.6058 | 147.1201 |  | 144.0337 | 174.0979 | 230.3293 | 257.5743 | 241.7946 | 118.8453 | 167.2785 | 224.5755 | 254.3714 | 242.9985 | 86.8593 | 98.8273 | 131.1206 | 173.0827 | 210.4907 | 137.3332 | 186.8516 | 123.1186 | 181.6517 | 127.5153 | 127.0647 | 169.7929 | 219.3985 | 248.6857 | 237.0855 | 137.4257 | 181.1582 | 237.7003 | 262.7839 | 241.0878 | 90.2063 | 110.6438 | 142.1131 | 182.8575 | 221.1306 | 99.1411 | 138.5951 | 150.524 | 147.8578 | 129.9799 | 222.5813 | 171.2773 | 247.6176 | 232.7561 | 176.2602 |  |  |  | 90.7228 | 100.093 | 93.85 | 189.6299 | 99.4171 | 161.786 |  | 100.9791 | 92.9611 | 95.8381 | 60.4591 | 103.8763 | 115.1528 |  | 214.5206 | 252.7877 | 250.956 | 408.566 | 554.5422 | 529.7266 | 378.2063 | [23 empty] | 95.0046 | 542.1344 | 86.8772 | 233.6541
16:32 | 11139 |  |  | 9.4503 | 40.5137 | 43.4896 | 16.4983 | 16.3926 | 29.0727 | 18.8411 | 1.6727 | 2.8119 | 0.8024 | -0.0264 |  |  |  | -11.1476 | 29.96 | 44.5059 | 10.4248 |  | 16.1347 | 25.9995 | 0.417 | 0.3709 | 1.5564 | 0.7742 | -6.4551 | 224.5229 | 220.958 | 157.8575 | 179.8696 | 144.6103 | 128.8487 | 111.945 | 194.1333 | 159.5318 | 213.0626 | 239.3286 | 220.5551 | 169.7424 | 165.6887 | 197.1651 | 239.8036 | 248.913 |  |  | 150.2383 |  | 278.2577 | 116.8319 | 157.6008 | 203.9577 | 224.845 | 205.461 | 195.3024 | 173.7737 | 222.0016 | 247.0639 | 251.912 | 175.6101 | 97.8301 | 133.6148 | 168.0064 | 197.749 | 158.7948 | 191.3176 | 174.0104 | 324.1351 | 122.7398 | 174.3019 | 227.3694 | 253.2917 | 291.8269 | 116.8851 | 154.9788 | 195.6619 | 216.5835 | 208.0443 | 84.2519 | 97.8728 | 131.7123 | 169.9278 | 199.9481 | 159.4256 |  | 141.9201 | 281.401 |  | 117.7502 | 158.2673 | 206.4256 | 232.4816 | 223.3049 | 142.0434 | 173.7975 | 218.842 | 234.0267 | 208.7837 | 96.0363 | 106.7489 | 132.0577 | 172.4118 | 208.8706 | 235.5017 | 138.2082 | 132.0716 | 134.2966 | 144.4094 | 189.8842 | 232.2624 | 248.5978 | 228.8183 |  | 172.3586 |  |  | 90.7385 | 94.8328 | 176.0418 | 91.512 | 187.2628 | 102.0633 | 38.959 | 39.0436 | 37.6047 | 35.1255 | 36.0685 | 38.2185 | 37.0033 | 38.8691 | 86.7293 | 105.4501 | 99.2539 | 86.8013 | 229.9047 |  |  | 154.4478 |  | 140.0718 | 98.4905 | 129.5345 | 97.6038 | 201.7833 | 173.7502 | 245.5102 | 227.9026 | 237.3732 | 195.7806 | 242.4936 | 269.5554 | 277.1355 | 254.4463 | 156.9449 | 130.6885 | 178.7395 | 148.388 | 185.5892 | 164.904 | 215.4559 | 129.9286 | 224.2165 | 199.0998 | 193.9792 | 253.8285 |  | 189.679 | 97.8076 | 134.4275 | 174.1791 | 207.0926 | 151.231 | 173.5814 | 147.106 |  | 144.0256 | 174.1087 | 230.3364 | 257.5584 | 241.7747 | 118.8471 | 167.2749 | 224.5663 | 254.3454 | 242.9726 | 86.8585 | 98.8177 | 131.1234 | 173.0812 | 210.4716 | 137.3224 | 186.8236 | 123.0981 | 181.6649 | 127.499 | 127.066 | 169.8016 | 219.3924 | 248.6675 | 237.0712 | 137.4331 | 181.1613 | 237.6911 | 262.7714 | 241.0713 | 90.2138 | 110.6537 | 142.1269 | 182.8619 | 221.1117 | 99.1312 | 138.5735 | 150.5067 | 147.8441 | 129.9876 | 222.567 | 171.2741 | 247.5893 | 232.7359 | 176.2343 |  |  |  | 90.7201 | 100.0853 | 93.8446 | 189.6165 | 99.4005 | 161.761 |  | 100.9696 | 92.9597 | 95.8241 | 60.4625 | 103.906 | 115.1493 |  | 214.4808 | 252.7389 | 250.9283 | 409.1656 | 554.3419 | 529.2752 | 378.3659 | [23 empty] | 94.9968 | 541.8086 | 87.0407 | 233.6098
16:32 | 11140 |  |  | 9.4414 | 40.5767 | 43.5299 | 16.5015 | 16.2951 | 29.0491 | 18.8389 | 1.6726 | 2.8114 | 0.804 | -0.0278 |  |  |  | -11.182 | 29.9934 | 44.5039 | 10.4732 |  | 16.1713 | 25.9868 | 0.4191 | 0.3659 | 1.5522 | 0.7751 | -5.1734 | 224.5024 | 220.9431 | 157.8468 | 179.8585 | 144.6017 | 128.8366 | 111.943 | 194.123 | 159.5403 | 213.0537 | 239.3144 | 220.5408 | 169.7385 | 165.692 | 197.1644 | 239.804 | 248.914 |  |  | 150.2298 |  | 278.2187 | 116.8328 | 157.6021 | 203.9492 | 224.8285 | 205.4437 | 195.2892 | 173.7764 | 221.9862 | 247.0447 | 251.8945 | 175.6003 | 97.8377 | 133.6217 | 168.0047 | 197.7421 | 158.7867 | 191.3027 | 174.0037 | 324.0868 | 122.7431 | 174.3091 | 227.3569 | 253.278 | 291.7831 | 116.8813 | 154.9736 | 195.6508 | 216.5691 | 208.0306 | 84.258 | 97.8325 | 131.7153 | 169.9254 | 199.933 | 159.4632 |  | 141.9094 | 281.3591 |  | 117.7514 | 158.2717 | 206.4118 | 232.4627 | 223.285 | 142.0464 | 173.7958 | 218.8314 | 233.9996 | 208.7625 | 96.0265 | 106.757 | 132.0599 | 172.4115 | 208.8457 | 235.4891 | 138.1975 | 132.0664 | 134.2842 | 144.4142 | 189.8802 | 232.2532 | 248.5811 | 228.8011 |  | 172.3427 |  |  | 90.735 | 94.8276 | 176.0322 | 91.5383 | 187.2494 | 102.0629 | 38.9213 | 39.1931 | 37.5715 | 35.0188 | 35.8282 | 38.1474 | 37.1714 | 38.7622 | 86.7179 | 105.4386 | 99.2446 | 86.7891 | 229.8855 |  |  | 154.4374 |  | 140.0665 | 98.4843 | 129.5301 | 97.5964 | 201.7706 | 173.7531 | 245.4877 | 227.8842 | 237.3496 | 195.7494 | 242.4821 | 269.5439 | 277.1215 | 254.4214 | 156.9287 | 130.6809 | 178.7354 | 148.3725 | 185.583 | 164.9032 | 215.4508 | 129.9298 | 224.1957 | 199.0849 | 193.9923 | 253.7997 |  | 189.6587 | 97.8032 | 134.4233 | 174.1663 | 207.0694 | 151.1996 | 173.5556 | 147.084 |  | 144.013 | 174.1038 | 230.3303 | 257.5336 | 241.7618 | 118.8471 | 167.2684 | 224.549 | 254.32 | 242.9443 | 86.8612 | 98.8141 | 131.1206 | 173.0771 | 210.4578 | 137.3169 | 186.7946 | 123.0804 | 181.5875 | 127.4864 | 127.0603 | 169.8026 | 219.3802 | 248.6452 | 237.0432 | 137.4402 | 181.159 | 237.6886 | 262.753 | 241.056 | 90.2153 | 110.6558 | 142.1373 | 182.8706 | 221.1045 | 99.1164 | 138.5653 | 150.4888 | 147.835 | 129.9918 | 222.5565 | 171.2741 | 247.5647 | 232.7104 | 176.2053 |  |  |  | 90.7156 | 100.0787 | 93.8356 | 189.6034 | 99.3862 | 161.7356 |  | 100.965 | 92.9499 | 95.8145 | 60.4624 | 103.8997 | 115.1526 |  | 214.4223 | 252.709 | 250.8699 | 409.0046 | 554.7885 | 529.8429 | 378.5058 | [23 empty] | 94.9902 | 542.3157 | 87.0538 | 233.5657
16:32 | 11141 |  |  | 9.5378 | 40.6389 | 43.6005 | 16.4167 | 16.3454 | 29.1254 | 18.8896 | 1.6718 | 2.8111 | 0.8053 | -0.0255 |  |  |  | -11.1904 | 30.0474 | 44.5411 | 10.4408 |  | 16.1614 | 25.9765 | 0.4196 | 0.3668 | 1.5505 | 0.7739 | -6.2277 | 224.4812 | 220.9164 | 157.8327 | 179.8402 | 144.5845 | 128.8249 | 111.9263 | 194.11 | 159.5362 | 213.0422 | 239.2933 | 220.5172 | 169.7278 | 165.6856 | 197.1368 | 239.791 | 248.897 |  |  | 150.2208 |  | 278.1778 | 116.8355 | 157.5979 | 203.9377 | 224.8081 | 205.4219 | 195.274 | 173.7644 | 221.9737 | 247.0275 | 251.8915 | 175.598 | 97.8395 | 133.6232 | 167.9984 | 197.7272 | 158.7787 | 191.2824 | 173.9885 | 324.0296 | 122.7365 | 174.3107 | 227.3466 | 253.2577 | 291.8927 | 116.8766 | 154.9726 | 195.6405 | 216.5498 | 208.0171 | 84.2607 | 97.7891 | 131.7125 | 169.9214 | 199.9206 | 159.468 |  | 141.891 | 281.3248 |  | 117.7578 | 158.2785 | 206.4044 | 232.4463 | 223.2685 | 142.0628 | 173.7979 | 218.8269 | 233.9859 | 208.7434 | 96.0265 | 106.7574 | 132.0578 | 172.4109 | 208.8282 | 235.4755 | 138.1936 | 132.0653 | 134.2785 | 144.4292 | 189.8819 | 232.2504 | 248.5715 | 228.7939 |  | 172.3453 |  |  | 90.7327 | 94.8237 | 176.0334 | 91.558 | 187.2252 | 102.0495 | 39.0108 | 39.2353 | 37.3196 | 35.0746 | 35.8256 | 38.0331 | 37.3887 | 38.7112 | 86.7078 | 105.4313 | 99.2442 | 86.7781 | 229.8608 |  |  | 154.4234 |  | 140.0518 | 98.4766 | 129.5207 | 97.5843 | 201.7628 | 173.7502 | 245.4541 | 227.8601 | 237.3203 | 195.7067 | 242.4571 | 269.5328 | 277.0998 | 254.3946 | 156.9087 | 130.6577 | 178.6945 | 148.3401 | 185.5744 | 164.8982 | 215.4378 | 129.929 | 224.1685 | 199.0663 | 193.9946 | 253.7801 |  | 189.6249 | 97.8074 | 134.4227 | 174.1575 | 207.0595 | 151.1735 | 173.5405 | 147.0714 |  | 144.011 | 174.1078 | 230.3164 | 257.5079 | 241.7549 | 118.855 | 167.2706 | 224.5427 | 254.3055 | 242.9268 | 86.8639 | 98.8222 | 131.1231 | 173.0828 | 210.4569 | 137.3094 | 186.7757 | 123.0706 | 181.5064 | 127.4771 | 127.0598 | 169.7956 | 219.3725 | 248.6218 | 237.0144 | 137.4469 | 181.1646 | 237.6805 | 262.7287 | 241.042 | 90.213 | 110.6593 | 142.1239 | 182.8567 | 221.0919 | 99.1071 | 138.5453 | 150.4593 | 147.8189 | 129.9945 | 222.5443 | 171.2709 | 247.5386 | 232.6816 | 176.175 |  |  |  | 90.7067 | 100.0654 | 93.8233 | 189.5842 | 99.3678 | 161.7285 |  | 100.9513 | 92.9428 | 95.8033 | 60.4558 | 103.8764 | 115.1608 |  | 214.3725 | 252.6694 | 250.8136 | 408.865 | 554.506 | 529.4429 | 378.3857 | [23 empty] | 94.9811 | 541.9745 | 87.1593 | 233.5209
16:32 | 11142 |  |  | 9.5322 | 40.6395 | 43.6555 | 16.4345 | 16.3594 | 29.04 | 18.7949 | 1.6741 | 2.8069 | 0.8025 | -0.0254 |  |  |  | -11.1668 | 29.9893 | 44.3223 | 10.39 |  | 16.1536 | 26.0723 | 0.4167 | 0.365 | 1.5569 | 0.775 | -4.3548 | 224.4602 | 220.8966 | 157.8239 | 179.827 | 144.5743 | 128.8202 | 111.9195 | 194.1033 | 159.5286 | 213.0276 | 239.2642 | 220.4904 | 169.7277 | 165.6887 | 197.0877 | 239.7641 | 248.8746 |  |  | 150.2123 |  | 278.1394 | 116.8322 | 157.6009 | 203.924 | 224.7901 | 205.4063 | 195.2638 | 173.7576 | 221.9643 | 247.0083 | 251.8909 | 175.586 | 97.8302 | 133.6261 | 167.993 | 197.7136 | 158.7612 | 191.261 | 173.9657 | 323.9746 | 122.7373 | 174.3091 | 227.3357 | 253.2384 | 291.8711 | 116.879 | 154.9677 | 195.6243 | 216.5279 | 207.9979 | 84.2572 | 97.7443 | 131.7184 | 169.9198 | 199.9062 | 159.4509 |  | 141.8694 | 281.2783 |  | 117.7633 | 158.2843 | 206.3952 | 232.4391 | 223.2592 | 142.0745 | 173.7931 | 218.8246 | 233.9762 | 208.7325 | 96.0286 | 106.7582 | 132.0509 | 172.4035 | 208.8212 | 235.4569 | 138.1773 | 132.0506 | 134.2635 | 144.4232 | 189.8845 | 232.2374 | 248.5519 | 228.7747 |  | 172.3389 |  |  | 90.7246 | 94.8161 | 176.0373 | 91.5628 | 187.2111 | 102.037 | 39.0048 | 39.2145 | 37.0353 | 35.0456 | 36.049 | 37.931 | 37.5833 | 38.7343 | 86.697 | 105.4185 | 99.2377 | 86.7742 | 229.844 |  |  | 154.4098 |  | 140.0508 | 98.476 | 129.5128 | 97.5853 | 201.7591 | 173.7441 | 245.4277 | 227.8371 | 237.2978 | 195.6737 | 242.4431 | 269.5065 | 277.0764 | 254.3671 | 156.8637 | 130.6391 | 178.6319 | 148.3209 | 185.5687 | 164.8982 | 215.4219 | 129.9238 | 224.1428 | 199.0591 | 193.979 | 253.7608 |  | 189.6044 | 97.8069 | 134.4274 | 174.154 | 207.0493 | 151.1567 | 173.5199 | 147.0581 |  | 144.0038 | 174.1122 | 230.3021 | 257.488 | 241.7315 | 118.8603 | 167.2668 | 224.5329 | 254.2777 | 242.899 | 86.852 | 98.8218 | 131.1255 | 173.0816 | 210.4338 | 137.3005 | 186.7622 | 123.0519 | 181.4938 | 127.4605 | 127.073 | 169.7927 | 219.367 | 248.6001 | 236.9995 | 137.4554 | 181.1593 | 237.6669 | 262.7058 | 241.0208 | 90.2194 | 110.6681 | 142.1221 | 182.8438 | 221.0733 | 99.096 | 138.5268 | 150.4322 | 147.7973 | 129.9883 | 222.5242 | 171.2634 | 247.5143 | 232.6573 | 176.142 |  |  |  | 90.6981 | 100.0593 | 93.8127 | 189.5586 | 99.3599 | 161.7215 |  | 100.9319 | 92.9268 | 95.7897 | 60.4421 | 103.8652 | 115.1527 |  | 214.3063 | 252.587 | 250.7735 | 408.6778 | 554.7555 | 529.5053 | 378.1987 | [23 empty] | 94.9699 | 542.1304 | 87.065 | 233.4467
16:32 | 11143 |  |  | 9.5115 | 40.6141 | 43.6148 | 16.4856 | 16.3992 | 29.1002 | 18.8255 | 1.6751 | 2.8059 | 0.8024 | -0.0276 |  |  |  | -11.2966 | 29.8515 | 44.3666 | 10.3635 |  | 16.066 | 25.9745 | 0.4187 | 0.3668 | 1.5547 | 0.7733 | -5.1109 | 224.4421 | 220.8802 | 157.8195 | 179.8173 | 144.5675 | 128.8147 | 111.9245 | 194.0801 | 159.5294 | 213.0186 | 239.2425 | 220.4745 | 169.73 | 165.6753 | 197.0366 | 239.745 | 248.839 |  |  | 150.2026 |  | 278.0946 | 116.8093 | 157.5946 | 203.9046 | 224.7642 | 205.3854 | 195.2468 | 173.7568 | 221.954 | 246.9884 | 251.8496 | 175.581 | 97.8333 | 133.6305 | 167.9936 | 197.7052 | 158.7504 | 191.245 | 173.9557 | 323.9281 | 122.742 | 174.3084 | 227.3302 | 253.2213 | 291.7516 | 116.8877 | 154.9641 | 195.612 | 216.5133 | 207.9844 | 84.2512 | 97.705 | 131.7246 | 169.9238 | 199.8865 | 159.4099 |  | 141.8581 | 281.2337 |  | 117.7623 | 158.2772 | 206.3913 | 232.4162 | 223.2439 | 142.0742 | 173.7932 | 218.8149 | 233.9582 | 208.7177 | 96.0239 | 106.7562 | 132.0501 | 172.3983 | 208.8065 | 235.438 | 138.1532 | 132.0336 | 134.2462 | 144.4174 | 189.8756 | 232.2237 | 248.5312 | 228.746 |  | 172.3318 |  |  | 90.711 | 94.8066 | 176.0367 | 91.5488 | 187.2067 | 102.032 | 38.905 | 39.1751 | 36.9828 | 34.901 | 36.2179 | 37.8289 | 37.6535 | 38.7953 | 86.6906 | 105.405 | 99.2231 | 86.7671 | 229.8218 |  |  | 154.3943 |  | 140.0458 | 98.4692 | 129.5059 | 97.5853 | 201.7411 | 173.7375 | 245.3986 | 227.8083 | 237.2712 | 195.649 | 242.4286 | 269.4818 | 277.0457 | 254.3399 | 156.8111 | 130.6201 | 178.533 | 148.3035 | 185.5411 | 164.883 | 215.4014 | 129.9051 | 224.1115 | 199.0393 | 193.9663 | 253.734 |  | 189.6066 | 97.8029 | 134.4374 | 174.1507 | 207.0376 | 151.132 | 173.4945 | 147.0429 |  | 143.9956 | 174.1096 | 230.2871 | 257.4785 | 241.693 | 118.8516 | 167.2621 | 224.5166 | 254.2495 | 242.87 | 86.8446 | 98.8125 | 131.1251 | 173.0679 | 210.4074 | 137.2862 | 186.7397 | 123.0262 | 181.4758 | 127.4408 | 127.075 | 169.7896 | 219.3489 | 248.5757 | 236.9688 | 137.4265 | 181.1367 | 237.6379 | 262.6709 | 240.981 | 90.2066 | 110.6565 | 142.1178 | 182.835 | 221.0466 | 99.0683 | 138.5073 | 150.4123 | 147.7724 | 129.9837 | 222.507 | 171.2569 | 247.4938 | 232.6364 | 176.0912 |  |  |  | 90.6937 | 100.058 | 93.8097 | 189.5384 | 99.3638 | 161.7189 |  | 100.913 | 92.9104 | 95.7799 | 60.441 | 103.8891 | 115.1401 |  | 214.2475 | 252.5235 | 250.7167 | 408.9421 | 555.1005 | 529.7804 | 378.3811 | [23 empty] | 94.9603 | 542.4405 | 86.9629 | 233.3855
16:32 | 11144 |  |  | 9.4958 | 40.7013 | 43.7089 | 16.5591 | 16.3493 | 29.0692 | 18.8253 | 1.6763 | 2.8044 | 0.8066 | -0.0262 |  |  |  | -11.2739 | 29.8259 | 44.4238 | 10.4312 |  | 16.2208 | 26.1186 | 0.418 | 0.3675 | 1.5548 | 0.7756 | -5.4334 | 224.4203 | 220.8548 | 157.8085 | 179.7946 | 144.5607 | 128.8063 | 111.9171 | 194.0615 | 159.5277 | 213.0067 | 239.2217 | 220.4552 | 169.7194 | 165.6545 | 196.9858 | 239.7187 | 248.801 |  |  | 150.1352 |  | 278.05 | 116.8013 | 157.5934 | 203.8862 | 224.7384 | 205.3656 | 195.2299 | 173.7514 | 221.9365 | 246.9704 | 251.8057 | 175.5803 | 97.8411 | 133.6344 | 167.9919 | 197.6927 | 158.7374 | 191.2338 | 173.9424 | 323.8763 | 122.7412 | 174.3038 | 227.3201 | 253.198 | 292.1491 | 116.896 | 154.9623 | 195.6064 | 216.5012 | 207.9706 | 84.2396 | 97.666 | 131.73 | 169.9149 | 199.8765 | 159.37 |  | 141.8477 | 281.1929 |  | 117.759 | 158.2585 | 206.3804 | 232.3721 | 223.2115 | 142.0703 | 173.7915 | 218.7987 | 233.932 | 208.6895 | 96.0112 | 106.7457 | 132.0474 | 172.3855 | 208.7841 | 235.403 | 138.1281 | 132.0209 | 134.2365 | 144.4194 | 189.8706 | 232.2142 | 248.514 | 228.7299 |  | 172.3236 |  |  | 90.7022 | 94.7992 | 176.0251 | 91.5332 | 187.1952 | 102.0174 | 38.9661 | 39.1896 | 37.1033 | 34.868 | 36.2522 | 37.7494 | 37.6533 | 38.7997 | 86.6839 | 105.3978 | 99.2142 | 86.7507 | 229.7885 |  |  | 154.3882 |  | 140.0297 | 98.4597 | 129.4981 | 97.5736 | 201.7113 | 173.7337 | 245.3716 | 227.7683 | 237.2391 | 195.6294 | 242.3984 | 269.4603 | 277.0076 | 254.3131 | 156.7862 | 130.5947 | 178.4071 | 148.2729 | 185.5036 | 164.8688 | 215.3792 | 129.8831 | 224.0788 | 199.0061 | 193.9546 | 253.7126 |  | 189.6037 | 97.8013 | 134.4394 | 174.1422 | 207.0239 | 151.1095 | 173.4801 | 147.0237 |  | 143.9881 | 174.1052 | 230.2784 | 257.4572 | 241.667 | 118.8531 | 167.2688 | 224.5105 | 254.2258 | 242.8555 | 86.8539 | 98.8034 | 131.1328 | 173.0664 | 210.4061 | 137.2655 | 186.7212 | 123.0143 | 181.563 | 127.4256 | 127.0737 | 169.7987 | 219.338 | 248.5606 | 236.9441 | 137.4162 | 181.1374 | 237.6207 | 262.641 | 240.9516 | 90.2028 | 110.6435 | 142.112 | 182.8315 | 221.0213 | 99.0541 | 138.486 | 150.3878 | 147.7554 | 129.9789 | 222.4935 | 171.2564 | 247.4729 | 232.6121 | 176.0632 |  |  |  | 90.6883 | 100.0453 | 93.8025 | 189.5286 | 99.3669 | 161.7099 |  | 100.8991 | 92.9045 | 95.7777 | 60.4355 | 103.9033 | 115.143 |  | 214.2098 | 252.4593 | 250.6659 | 409.0014 | 554.4207 | 529.2359 | 378.2185 | [23 empty] | 94.9523 | 541.8283 | 87.1366 | 233.3346
16:32 | 11145 |  |  | 9.5006 | 40.7108 | 43.6812 | 16.5708 | 16.404 | 28.9947 | 18.7997 | 1.6733 | 2.8068 | 0.8065 | -0.0264 |  |  |  | -11.2715 | 29.8438 | 44.4404 | 10.5173 |  | 16.1256 | 26.1836 | 0.4165 | 0.3695 | 1.5517 | 0.7739 | -5.4336 | 224.3956 | 220.8268 | 157.7903 | 179.7784 | 144.5509 | 128.7938 | 111.9072 | 194.0462 | 159.5288 | 212.9903 | 239.1937 | 220.4261 | 169.707 | 165.6404 | 196.9506 | 239.6884 | 248.771 |  |  | 150.0698 |  | 278.0048 | 116.7978 | 157.5947 | 203.8847 | 224.7196 | 205.3495 | 195.2212 | 173.7457 | 221.9209 | 246.9523 | 251.7675 | 175.5791 | 97.8407 | 133.6434 | 167.9859 | 197.6842 | 158.7219 | 191.2202 | 173.9281 | 323.8303 | 122.742 | 174.3 | 227.3067 | 253.1796 | 292.5757 | 116.8968 | 154.9596 | 195.5921 | 216.4784 | 207.95 | 84.2342 | 97.6379 | 131.7313 | 169.8971 | 199.8564 | 159.3432 |  | 141.8321 | 281.1523 |  | 117.7643 | 158.2616 | 206.3753 | 232.3425 | 223.1852 | 142.077 | 173.7893 | 218.7895 | 233.9178 | 208.6692 | 96.0107 | 106.7498 | 132.0483 | 172.3839 | 208.7696 | 235.3735 | 138.117 | 132.0168 | 134.2294 | 144.4261 | 189.877 | 232.2082 | 248.4982 | 228.7169 |  | 172.3053 |  |  | 90.7008 | 94.7944 | 176.0112 | 91.5348 | 187.1897 | 102.0057 | 39.0756 | 39.0638 | 37.2888 | 34.9154 | 36.1223 | 37.7282 | 37.5755 | 38.7742 | 86.6764 | 105.3952 | 99.2087 | 86.7452 | 229.7537 |  |  | 154.3775 |  | 140.0162 | 98.4483 | 129.4808 | 97.5613 | 201.6854 | 173.7274 | 245.3491 | 227.7276 | 237.2104 | 195.5845 | 242.3763 | 269.4436 | 276.9773 | 254.2859 | 156.7543 | 130.5758 | 178.3137 | 148.2499 | 185.4842 | 164.8711 | 215.3647 | 129.8745 | 224.0546 | 198.983 | 193.9424 | 253.6823 |  | 189.5921 | 97.7966 | 134.4333 | 174.1385 | 207.007 | 151.0952 | 173.4609 | 147.002 |  | 143.9755 | 174.0954 | 230.2566 | 257.423 | 241.6457 | 118.8543 | 167.2684 | 224.5044 | 254.2027 | 242.8397 | 86.8597 | 98.8007 | 131.1384 | 173.0647 | 210.3936 | 137.2475 | 186.7032 | 123.004 | 181.6648 | 127.4119 | 127.0726 | 169.8016 | 219.3277 | 248.5422 | 236.922 | 137.429 | 181.1442 | 237.5997 | 262.6216 | 240.9266 | 90.214 | 110.6438 | 142.1173 | 182.8234 | 220.9923 | 99.0392 | 138.4837 | 150.3696 | 147.7462 | 129.9712 | 222.4791 | 171.2513 | 247.4458 | 232.5895 | 176.0709 |  |  |  | 90.6767 | 100.0366 | 93.7913 | 189.5149 | 99.3706 | 161.6797 |  | 100.8817 | 92.8988 | 95.7748 | 60.4385 | 103.8906 | 115.1499 |  | 214.1399 | 252.4095 | 250.6187 | 408.9783 | 554.9033 | 529.8998 | 378.2412 | [23 empty] | 94.9444 | 542.4016 | 87.1503 | 233.2747
16:32 | 11146 |  |  | 9.5642 | 40.7626 | 43.7094 | 16.5336 | 16.376 | 29.0716 | 18.8637 | 1.6723 | 2.8061 | 0.8055 | -0.0263 |  |  |  | -11.1039 | 29.8479 | 44.4421 | 10.4952 |  | 16.1478 | 26.2689 | 0.4174 | 0.365 | 1.5529 | 0.7739 | -6.4098 | 224.3752 | 220.803 | 157.7799 | 179.774 | 144.5378 | 128.787 | 111.9033 | 194.0343 | 159.5279 | 212.9684 | 239.1694 | 220.4041 | 169.6991 | 165.6387 | 196.9342 | 239.6825 | 248.7503 |  |  | 150.0655 |  | 277.9675 | 116.801 | 157.5945 | 203.8868 | 224.7042 | 205.3329 | 195.2114 | 173.7549 | 221.9159 | 246.9356 | 251.7482 | 175.5707 | 97.8448 | 133.6523 | 167.9904 | 197.6789 | 158.7136 | 191.2001 | 173.9213 | 323.7756 | 122.749 | 174.3102 | 227.2973 | 253.1653 | 292.6264 | 116.9027 | 154.9575 | 195.5879 | 216.4574 | 207.9321 | 84.236 | 97.612 | 131.7274 | 169.8952 | 199.8373 | 159.2996 |  | 141.8221 | 281.1098 |  | 117.7704 | 158.2632 | 206.3694 | 232.3306 | 223.1629 | 142.0766 | 173.7863 | 218.7755 | 233.8978 | 208.6518 | 96.0102 | 106.7571 | 132.0491 | 172.3858 | 208.7516 | 235.3538 | 138.0926 | 132.0042 | 134.2123 | 144.4231 | 189.8676 | 232.1912 | 248.4693 | 228.6926 |  | 172.2872 |  |  | 90.6994 | 94.7905 | 175.9952 | 91.5397 | 187.1928 | 102.0038 | 39.1289 | 38.7494 | 37.3469 | 34.9664 | 35.9149 | 37.6759 | 37.603 | 38.7921 | 86.6795 | 105.3945 | 99.2014 | 86.7508 | 229.7297 |  |  | 154.3641 |  | 140.0031 | 98.4397 | 129.4654 | 97.5512 | 201.666 | 173.7249 | 245.3181 | 227.7039 | 237.1855 | 195.5506 | 242.3667 | 269.4282 | 276.9506 | 254.2545 | 156.7347 | 130.5636 | 178.2545 | 148.2244 | 185.4668 | 164.8744 | 215.35 | 129.8623 | 224.0301 | 198.9657 | 193.9407 | 253.6591 |  | 189.592 | 97.7967 | 134.4346 | 174.1361 | 206.9971 | 151.076 | 173.4363 | 146.9852 |  | 143.9798 | 174.0975 | 230.2469 | 257.4008 | 241.6019 | 118.8445 | 167.2581 | 224.4762 | 254.1774 | 242.8073 | 86.8588 | 98.797 | 131.1401 | 173.0484 | 210.3681 | 137.2268 | 186.6801 | 122.9822 | 181.6849 | 127.392 | 127.0744 | 169.805 | 219.3126 | 248.5189 | 236.8911 | 137.4214 | 181.1301 | 237.5688 | 262.5954 | 240.8962 | 90.2047 | 110.6454 | 142.1202 | 182.807 | 220.9698 | 99.0189 | 138.4792 | 150.3569 | 147.7364 | 129.9628 | 222.4628 | 171.2432 | 247.4229 | 232.5706 | 176.0665 |  |  |  | 90.6645 | 100.0357 | 93.7826 | 189.4876 | 99.3534 | 161.6647 |  | 100.8639 | 92.8871 | 95.7645 | 60.4407 | 103.8891 | 115.1557 |  | 214.0781 | 252.3751 | 250.5578 | 408.9275 | 554.8179 | 529.318 | 378.1364 | [23 empty] | 94.936 | 542.068 | 87.2937 | 233.2266
16:32 | 11147 |  |  | 9.5188 | 40.77 | 43.7309 | 16.3806 | 16.4246 | 28.9989 | 18.9238 | 1.6716 | 2.8036 | 0.8046 | -0.0269 |  |  |  | -11.0808 | 29.7753 | 44.4252 | 10.5252 |  | 16.2278 | 26.2406 | 0.4162 | 0.3648 | 1.5498 | 0.7742 | -5.8635 | 224.3586 | 220.7897 | 157.7754 | 179.7622 | 144.534 | 128.7853 | 111.9016 | 194.0212 | 159.5158 | 212.95 | 239.1474 | 220.3793 | 169.689 | 165.6231 | 196.9042 | 239.663 | 248.7191 |  |  | 150.0428 |  | 277.9241 | 116.7921 | 157.5874 | 203.8658 | 224.6823 | 205.3116 | 195.1892 | 173.7524 | 221.9001 | 246.9093 | 251.7839 | 175.5552 | 97.8421 | 133.653 | 167.9847 | 197.6639 | 158.6972 | 191.1852 | 173.8995 | 323.7132 | 122.747 | 174.3123 | 227.2832 | 253.1451 | 292.6743 | 116.9116 | 154.9601 | 195.5835 | 216.4433 | 207.9192 | 84.2334 | 97.5878 | 131.7352 | 169.8941 | 199.8315 | 159.2646 |  | 141.813 | 281.0704 |  | 117.777 | 158.2607 | 206.3548 | 232.3227 | 223.1446 | 142.0642 | 173.7815 | 218.7553 | 233.8715 | 208.6361 | 96.0097 | 106.7626 | 132.0519 | 172.3813 | 208.7376 | 235.333 | 138.0739 | 132.0012 | 134.2003 | 144.4238 | 189.8601 | 232.1792 | 248.448 | 228.6758 |  | 172.277 |  |  | 90.6889 | 94.7782 | 175.9602 | 91.5112 | 187.1768 | 101.9871 | 39.0397 | 38.4787 | 37.0471 | 35.0429 | 35.8428 | 37.5486 | 37.7837 | 38.8245 | 86.6787 | 105.3889 | 99.1959 | 86.7448 | 229.7109 |  |  | 154.358 |  | 139.9932 | 98.4328 | 129.4625 | 97.5473 | 201.6607 | 173.73 | 245.2816 | 227.6824 | 237.1622 | 195.5472 | 242.3532 | 269.4128 | 276.9274 | 254.2279 | 156.7148 | 130.5554 | 178.2111 | 148.2026 | 185.456 | 164.8782 | 215.3355 | 129.8593 | 224.0035 | 198.9534 | 193.933 | 253.6403 |  | 189.5887 | 97.796 | 134.4288 | 174.1202 | 206.9764 | 151.05 | 173.4155 | 146.972 |  | 143.981 | 174.0959 | 230.2297 | 257.3781 | 241.5694 | 118.8435 | 167.2574 | 224.4526 | 254.1478 | 242.7772 | 86.8575 | 98.7915 | 131.144 | 173.0378 | 210.3476 | 137.2105 | 186.6571 | 122.9662 | 181.7115 | 127.3703 | 127.0749 | 169.8066 | 219.3026 | 248.5029 | 236.868 | 137.4217 | 181.1205 | 237.5527 | 262.5701 | 240.8679 | 90.1949 | 110.6414 | 142.1153 | 182.7923 | 220.9517 | 99.0085 | 138.4645 | 150.339 | 147.7259 | 129.9611 | 222.452 | 171.2386 | 247.4011 | 232.5483 | 176.0522 |  |  |  | 90.6539 | 100.0339 | 93.7784 | 189.4756 | 99.3405 | 161.6769 |  | 100.8555 | 92.8836 | 95.7598 | 60.4476 | 103.8977 | 115.1527 |  | 214.0345 | 252.3506 | 250.5398 | 408.614 | 554.1353 | 529.4517 | 378.0864 | [23 empty] | 94.929 | 541.7935 | 87.2583 | 233.1926
16:32 | 11148 |  |  | 9.4994 | 40.6721 | 43.6215 | 16.3446 | 16.4751 | 29.0204 | 18.8985 | 1.6706 | 2.8004 | 0.7989 | -0.0277 |  |  |  | -11.1325 | 29.7709 | 44.5191 | 10.4932 |  | 16.211 | 26.1957 | 0.4176 | 0.3663 | 1.552 | 0.7742 | -6.465 | 224.3397 | 220.7775 | 157.7689 | 179.7495 | 144.5281 | 128.7789 | 111.8972 | 194.0049 | 159.5135 | 212.947 | 239.1256 | 220.3588 | 169.6852 | 165.5981 | 196.8612 | 239.6389 | 248.6767 |  |  | 150.0263 |  | 277.8867 | 116.7868 | 157.5813 | 203.8508 | 224.6635 | 205.2976 | 195.1767 | 173.7471 | 221.8879 | 246.8866 | 251.8024 | 175.5416 | 97.8374 | 133.6562 | 167.9722 | 197.6497 | 158.6769 | 191.1631 | 173.8746 | 323.6579 | 122.7389 | 174.3051 | 227.2733 | 253.122 | 292.6559 | 116.9138 | 154.9577 | 195.5672 | 216.429 | 207.8994 | 84.2249 | 97.5613 | 131.7392 | 169.8844 | 199.8141 | 159.2365 |  | 141.7951 | 281.0325 |  | 117.789 | 158.264 | 206.3528 | 232.3094 | 223.1349 | 142.0496 | 173.7814 | 218.7448 | 233.8589 | 208.6225 | 96.0168 | 106.7703 | 132.0582 | 172.3881 | 208.7285 | 235.3131 | 138.0528 | 131.9904 | 134.1833 | 144.4186 | 189.8598 | 232.1611 | 248.4327 | 228.6559 |  | 172.2632 |  |  | 90.681 | 94.7684 | 175.932 | 91.4767 | 187.1626 | 101.9776 | 38.9527 | 38.3184 | 36.4327 | 35.0491 | 35.8191 | 37.424 | 37.8545 | 38.5902 | 86.6638 | 105.377 | 99.1837 | 86.7339 | 229.6884 |  |  | 154.3433 |  | 139.9806 | 98.4267 | 129.4548 | 97.5423 | 201.6632 | 173.7255 | 245.251 | 227.6559 | 237.133 | 195.5355 | 242.3482 | 269.4004 | 276.9141 | 254.2127 | 156.6887 | 130.5475 | 178.1977 | 148.1914 | 185.4585 | 164.8757 | 215.3283 | 129.8691 | 223.9798 | 198.9437 | 193.9229 | 253.6076 |  | 189.5817 | 97.7805 | 134.4214 | 174.1035 | 206.9499 | 151.0206 | 173.3894 | 146.9499 |  | 143.9623 | 174.0752 | 230.2007 | 257.3497 | 241.5436 | 118.8397 | 167.2561 | 224.4391 | 254.1232 | 242.7541 | 86.8477 | 98.7989 | 131.1419 | 173.0367 | 210.3318 | 137.1941 | 186.6369 | 122.9564 | 181.7518 | 127.3478 | 127.0703 | 169.8056 | 219.2961 | 248.4828 | 236.8526 | 137.4368 | 181.1308 | 237.5464 | 262.5526 | 240.8469 | 90.1907 | 110.641 | 142.1057 | 182.7886 | 220.9364 | 98.9942 | 138.4412 | 150.317 | 147.7053 | 129.9737 | 222.4314 | 171.224 | 247.3781 | 232.5255 | 176.0411 |  |  |  | 90.6436 | 100.024 | 93.7731 | 189.4687 | 99.3479 | 161.6734 |  | 100.8485 | 92.8708 | 95.7537 | 60.4492 | 103.9071 | 115.1395 |  | 213.9819 | 252.3207 | 250.4869 | 408.8273 | 554.7686 | 529.7693 | 378.2884 | [23 empty] | 94.9204 | 542.269 | 87.1767 | 233.1513
16:32 | 11149 |  |  | 9.5214 | 40.7944 | 43.8144 | 16.306 | 16.4265 | 29.0496 | 18.8631 | 1.6725 | 2.8056 | 0.8045 | -0.0263 |  |  |  | -11.1605 | 29.7592 | 44.4188 | 10.475 |  | 16.2545 | 26.1375 | 0.4163 | 0.3669 | 1.5521 | 0.7727 | -5.8647 | 224.3147 | 220.7579 | 157.7564 | 179.7288 | 144.5142 | 128.7643 | 111.8865 | 193.9891 | 159.5064 | 212.9351 | 239.0989 | 220.3409 | 169.6714 | 165.5862 | 196.8194 | 239.6293 | 248.6392 |  |  | 150.023 |  | 277.8592 | 116.7922 | 157.5921 | 203.8499 | 224.6508 | 205.2835 | 195.1796 | 173.7529 | 221.8903 | 246.8692 | 251.7619 | 175.5324 | 97.8396 | 133.6521 | 167.9698 | 197.6378 | 158.6628 | 191.1389 | 173.8599 | 323.6111 | 122.7384 | 174.3068 | 227.2666 | 253.1019 | 292.7126 | 116.9161 | 154.9502 | 195.5539 | 216.4174 | 207.8849 | 84.2182 | 97.5364 | 131.7383 | 169.8831 | 199.7966 | 159.227 |  | 141.785 | 280.9883 |  | 117.7906 | 158.2634 | 206.3421 | 232.2927 | 223.1198 | 142.0461 | 173.7793 | 218.7271 | 233.8364 | 208.5983 | 96.0121 | 106.7655 | 132.0562 | 172.3801 | 208.7109 | 235.2873 | 138.0246 | 131.9725 | 134.1651 | 144.4147 | 189.8607 | 232.1484 | 248.4194 | 228.6408 |  | 172.2471 |  |  | 90.6742 | 94.7619 | 175.9091 | 91.4639 | 187.1466 | 101.9789 | 38.9333 | 38.3828 | 35.4894 | 34.9646 | 35.5796 | 37.3288 | 37.769 | 38.2439 | 86.6524 | 105.37 | 99.1722 | 86.7252 | 229.6691 |  |  | 154.3296 |  | 139.9723 | 98.4306 | 129.4469 | 97.5389 | 201.6557 | 173.7188 | 245.2278 | 227.6383 | 237.1114 | 195.5324 | 242.3401 | 269.3905 | 276.8867 | 254.1958 | 156.7212 | 130.5374 | 178.2127 | 148.1703 | 185.4588 | 164.8776 | 215.3159 | 129.8701 | 223.9589 | 198.9245 | 193.9185 | 253.5786 |  | 189.5678 | 97.7814 | 134.4315 | 174.1113 | 206.9392 | 151.0077 | 173.3682 | 146.9395 |  | 143.9536 | 174.0784 | 230.1866 | 257.3271 | 241.5174 | 118.8273 | 167.2509 | 224.4191 | 254.092 | 242.728 | 86.8381 | 98.7976 | 131.1388 | 173.0299 | 210.315 | 137.177 | 186.6248 | 122.9392 | 181.8009 | 127.3268 | 127.0762 | 169.8129 | 219.2873 | 248.4609 | 236.8295 | 137.4342 | 181.1213 | 237.5391 | 262.5311 | 240.8312 | 90.1962 | 110.6548 | 142.11 | 182.786 | 220.9154 | 98.9766 | 138.424 | 150.296 | 147.6843 | 129.9779 | 222.415 | 171.224 | 247.3604 | 232.4938 | 176.0377 |  |  |  | 90.6401 | 100.0205 | 93.7655 | 189.4517 | 99.3409 | 161.6657 |  | 100.835 | 92.8631 | 95.7397 | 60.4474 | 103.9119 | 115.147 |  | 213.9315 | 252.2716 | 250.441 | 408.8142 | 554.4207 | 529.2359 | 377.8447 | [23 empty] | 94.9125 | 541.8283 | 87.198 | 233.1016
16:32 | 11150 |  |  | 9.5749 | 40.7594 | 43.8269 | 16.4431 | 16.3997 | 29.1047 | 18.976 | 1.6719 | 2.8011 | 0.8034 | -0.027 |  |  |  | -11.1573 | 29.7099 | 44.2964 | 10.3746 |  | 16.2625 | 26.1688 | 0.418 | 0.3693 | 1.5544 | 0.7732 | -5.6284 | 224.2863 | 220.7376 | 157.7434 | 179.7066 | 144.5021 | 128.756 | 111.877 | 193.983 | 159.4998 | 212.9221 | 239.0784 | 220.3226 | 169.6593 | 165.5756 | 196.7538 | 239.6094 | 248.5971 |  |  | 150.008 |  | 277.8138 | 116.7901 | 157.5892 | 203.8374 | 224.6291 | 205.2594 | 195.1667 | 173.7423 | 221.8738 | 246.8434 | 251.7513 | 175.5248 | 97.8413 | 133.6471 | 167.9696 | 197.6178 | 158.6497 | 191.1175 | 173.8431 | 323.5621 | 122.7419 | 174.3044 | 227.2519 | 253.083 | 292.7924 | 116.9263 | 154.947 | 195.5437 | 216.3998 | 207.8684 | 84.2158 | 97.5154 | 131.7337 | 169.8827 | 199.7878 | 159.2224 |  | 141.7793 | 280.9454 |  | 117.7872 | 158.2625 | 206.3289 | 232.2739 | 223.0977 | 142.0428 | 173.7753 | 218.7078 | 233.8128 | 208.5775 | 96.0077 | 106.7655 | 132.0596 | 172.3689 | 208.6985 | 235.2617 | 138.013 | 131.9636 | 134.1576 | 144.4185 | 189.8577 | 232.1449 | 248.4024 | 228.6254 |  | 172.2355 |  |  | 90.6669 | 94.7566 | 175.8796 | 91.4465 | 187.1233 | 101.9727 | 38.9042 | 38.6471 | 34.4606 | 34.7234 | 35.3917 | 37.3667 | 37.6996 | 38.0855 | 86.6485 | 105.3649 | 99.1711 | 86.7254 | 229.6407 |  |  | 154.32 |  | 139.9645 | 98.4283 | 129.4404 | 97.5372 | 201.6429 | 173.7145 | 245.2053 | 227.6138 | 237.0872 | 195.5281 | 242.3129 | 269.3738 | 276.8466 | 254.1632 | 156.735 | 130.524 | 178.2237 | 148.1364 | 185.4384 | 164.8678 | 215.2978 | 129.8532 | 223.93 | 198.9024 | 193.9095 | 253.5559 |  | 189.5438 | 97.7847 | 134.433 | 174.1117 | 206.9276 | 150.9972 | 173.3467 | 146.9317 |  | 143.9521 | 174.0865 | 230.171 | 257.2997 | 241.4883 | 118.8282 | 167.2494 | 224.4053 | 254.0659 | 242.7096 | 86.8345 | 98.7924 | 131.1422 | 173.0197 | 210.292 | 137.1597 | 186.6102 | 122.9214 | 181.8449 | 127.3117 | 127.0887 | 169.8129 | 219.2793 | 248.4447 | 236.8091 | 137.4254 | 181.1139 | 237.53 | 262.5118 | 240.8144 | 90.2087 | 110.6586 | 142.1103 | 182.7759 | 220.8983 | 98.9647 | 138.41 | 150.2752 | 147.672 | 129.9802 | 222.4149 | 171.2388 | 247.3381 | 232.4667 | 176.0304 |  |  |  | 90.63 | 100.014 | 93.7551 | 189.4277 | 99.3252 | 161.6289 |  | 100.818 | 92.8524 | 95.7231 | 60.4323 | 103.9008 | 115.146 |  | 213.8703 | 252.2014 | 250.3754 | 409.2412 | 555.0019 | 529.684 | 378.1865 | [23 empty] | 94.902 | 542.3429 | 87.2219 | 233.0359
16:32 | 11151 |  |  | 9.5699 | 40.8928 | 43.7663 | 16.4733 | 16.4471 | 29.1025 | 19.0248 | 1.6723 | 2.8008 | 0.8021 | -0.0273 |  |  |  | -11.1819 | 29.7094 | 44.2657 | 10.3522 |  | 16.2303 | 26.1654 | 0.4171 | 0.3694 | 1.5544 | 0.7702 | -4.7619 | 224.2623 | 220.7088 | 157.7308 | 179.6957 | 144.4952 | 128.748 | 111.8678 | 193.9764 | 159.5015 | 212.9139 | 239.0512 | 220.2924 | 169.6513 | 165.5734 | 196.6793 | 239.5971 | 248.5669 |  |  | 149.9913 |  | 277.7652 | 116.7931 | 157.5822 | 203.8246 | 224.6066 | 205.2414 | 195.1432 | 173.7311 | 221.8525 | 246.8171 | 251.6942 | 175.5114 | 97.8356 | 133.6552 | 167.9674 | 197.6073 | 158.6356 | 191.1014 | 173.8274 | 323.5096 | 122.7492 | 174.299 | 227.2467 | 253.0638 | 292.743 | 116.9305 | 154.9374 | 195.5284 | 216.3785 | 207.8429 | 84.2167 | 97.4924 | 131.7408 | 169.877 | 199.77 | 159.2195 |  | 141.7678 | 280.9 |  | 117.7896 | 158.2627 | 206.3184 | 232.2507 | 223.0796 | 142.0333 | 173.7708 | 218.6935 | 233.7972 | 208.5624 | 96.0087 | 106.7694 | 132.0648 | 172.3667 | 208.6895 | 235.2401 | 138.0024 | 131.9585 | 134.1471 | 144.4192 | 189.8553 | 232.1372 | 248.3766 | 228.6086 |  | 172.2268 |  |  | 90.6583 | 94.7491 | 175.8712 | 91.4353 | 187.1267 | 101.9647 | 38.8746 | 38.798 | 33.8402 | 34.4622 | 35.0742 | 37.5929 | 37.5309 | 37.954 | 86.642 | 105.3585 | 99.1664 | 86.7272 | 229.6163 |  |  | 154.3119 |  | 139.9546 | 98.4241 | 129.4332 | 97.53 | 201.6412 | 173.7156 | 245.1806 | 227.5845 | 237.0546 | 195.5286 | 242.2985 | 269.3536 | 276.8189 | 254.1302 | 156.7112 | 130.5105 | 178.1893 | 148.1188 | 185.4269 | 164.8581 | 215.2852 | 129.849 | 223.9042 | 198.8906 | 193.9021 | 253.5386 |  | 189.5177 | 97.7794 | 134.4305 | 174.1001 | 206.9105 | 150.9745 | 173.3291 | 146.9125 |  | 143.947 | 174.0787 | 230.1647 | 257.2683 | 241.4626 | 118.8346 | 167.2467 | 224.3932 | 254.0437 | 242.6843 | 86.827 | 98.7991 | 131.1365 | 173.0131 | 210.279 | 137.1478 | 186.5874 | 122.906 | 181.8753 | 127.2972 | 127.0857 | 169.8056 | 219.2689 | 248.4183 | 236.7929 | 137.4331 | 181.1164 | 237.5191 | 262.4885 | 240.7927 | 90.2039 | 110.6498 | 142.1046 | 182.7663 | 220.8848 | 98.9561 | 138.3923 | 150.2529 | 147.6568 | 129.9952 | 222.4117 | 171.2467 | 247.3116 | 232.4453 | 176.0249 |  |  |  | 90.6176 | 100.0001 | 93.7405 | 189.3977 | 99.3238 | 161.5753 |  | 100.7991 | 92.8266 | 95.7107 | 60.4191 | 103.9031 | 115.1422 |  | 213.8259 | 252.1521 | 250.3141 | 408.4515 | 554.1484 | 529.5283 | 378.1138 | [23 empty] | 94.8877 | 541.8384 | 87.2453 | 232.989
16:32 | 11152 |  |  | 9.5327 | 40.7651 | 43.7488 | 16.474 | 16.4554 | 29.1368 | 19.0156 | 1.6728 | 2.8057 | 0.8006 | -0.0263 |  |  |  | -11.1363 | 29.6869 | 44.3173 | 10.4108 |  | 16.2223 | 26.1294 | 0.4171 | 0.3712 | 1.5528 | 0.7731 | -4.6341 | 224.2412 | 220.684 | 157.719 | 179.6882 | 144.49 | 128.7417 | 111.8622 | 193.9565 | 159.5002 | 212.8931 | 239.019 | 220.2676 | 169.6424 | 165.5914 | 196.6458 | 239.5916 | 248.5451 |  |  | 149.9812 |  | 277.7274 | 116.7959 | 157.5796 | 203.8173 | 224.5889 | 205.2153 | 195.1308 | 173.7357 | 221.8432 | 246.8012 | 251.6338 | 175.5016 | 97.8351 | 133.6615 | 167.9658 | 197.5999 | 158.6214 | 191.0863 | 173.822 | 323.4628 | 122.7558 | 174.3031 | 227.241 | 253.0422 | 292.6158 | 116.9338 | 154.9353 | 195.5185 | 216.3614 | 207.8274 | 84.2273 | 97.4828 | 131.7575 | 169.8749 | 199.7581 | 159.2302 |  | 141.7639 | 280.863 |  | 117.7876 | 158.2604 | 206.3053 | 232.2372 | 223.0588 | 142.0317 | 173.7659 | 218.6812 | 233.7789 | 208.5496 | 96.0052 | 106.771 | 132.067 | 172.3632 | 208.6805 | 235.2281 | 137.9831 | 131.948 | 134.1353 | 144.417 | 189.8542 | 232.1299 | 248.3643 | 228.5898 |  | 172.2193 |  |  | 90.6489 | 94.7435 | 175.8747 | 91.4477 | 187.1442 | 101.9611 | 38.8032 | 38.7511 | 33.7936 | 34.4859 | 34.7543 | 37.7681 | 37.1516 | 37.9146 | 86.6313 | 105.3497 | 99.154 | 86.713 | 229.5958 |  |  | 154.3036 |  | 139.9473 | 98.4236 | 129.4263 | 97.5181 | 201.6343 | 173.7198 | 245.1556 | 227.5565 | 237.0327 | 195.5211 | 242.2926 | 269.3369 | 276.7988 | 254.0979 | 156.6721 | 130.4929 | 178.1201 | 148.0964 | 185.422 | 164.863 | 215.2695 | 129.8514 | 223.8843 | 198.8698 | 193.8925 | 253.5209 |  | 189.4992 | 97.7722 | 134.4317 | 174.0924 | 206.8936 | 150.951 | 173.3102 | 146.8955 |  | 143.938 | 174.0714 | 230.1502 | 257.2457 | 241.4515 | 118.8364 | 167.248 | 224.3821 | 254.0167 | 242.6585 | 86.8283 | 98.8041 | 131.1336 | 173.0106 | 210.2686 | 137.143 | 186.5599 | 122.8928 | 181.9173 | 127.2901 | 127.0889 | 169.7995 | 219.2587 | 248.389 | 236.7706 | 137.435 | 181.1176 | 237.4998 | 262.4666 | 240.7683 | 90.1966 | 110.6492 | 142.1066 | 182.7596 | 220.8625 | 98.9442 | 138.3712 | 150.2252 | 147.6294 | 130.0067 | 222.3969 | 171.2381 | 247.2856 | 232.4171 | 176.0061 |  |  |  | 90.6073 | 99.9889 | 93.7301 | 189.365 | 99.3202 | 161.5651 |  | 100.792 | 92.8276 | 95.7121 | 60.4242 | 103.9281 | 115.1545 |  | 213.77 | 252.101 | 250.2836 | 408.4254 | 554.201 | 529.0237 | 377.7874 | [23 empty] | 94.8813 | 541.6124 | 87.2276 | 232.9355
16:32 | 11153 |  |  | 9.4893 | 40.7714 | 43.7027 | 16.3733 | 16.2411 | 28.918 | 18.8774 | 1.6711 | 2.802 | 0.7996 | -0.0277 |  |  |  | -11.0769 | 29.6525 | 44.2782 | 10.3403 |  | 16.2466 | 26.0719 | 0.418 | 0.3683 | 1.5581 | 0.774 | -6.6955 | 224.223 | 220.6715 | 157.7173 | 179.6792 | 144.4853 | 128.7453 | 111.8681 | 193.9518 | 159.5044 | 212.8881 | 239.0046 | 220.2595 | 169.6504 | 165.6143 | 196.6692 | 239.5986 | 248.5358 |  |  | 149.9737 |  | 277.6938 | 116.8048 | 157.585 | 203.8068 | 224.5754 | 205.1992 | 195.1345 | 173.7508 | 221.8404 | 246.7807 | 251.6456 | 175.5005 | 97.8382 | 133.6692 | 167.9638 | 197.5872 | 158.6101 | 191.0684 | 173.821 | 323.4136 | 122.7558 | 174.3115 | 227.2292 | 253.0271 | 292.3558 | 116.9405 | 154.9336 | 195.5127 | 216.3451 | 207.8128 | 84.2322 | 97.4805 | 131.7624 | 169.8727 | 199.756 | 159.2279 |  | 141.7629 | 280.8271 |  | 117.7878 | 158.2588 | 206.2985 | 232.2224 | 223.0379 | 142.037 | 173.7605 | 218.6765 | 233.7591 | 208.5276 | 95.9992 | 106.7756 | 132.0698 | 172.3604 | 208.6637 | 235.2192 | 137.9579 | 131.9374 | 134.1257 | 144.4184 | 189.8485 | 232.1176 | 248.351 | 228.5668 |  | 172.2141 |  |  | 90.6484 | 94.742 | 175.8735 | 91.4748 | 187.1455 | 101.9675 | 38.7364 | 38.719 | 34.1944 | 34.5768 | 34.8101 | 37.8155 | 36.9156 | 37.9617 | 86.6186 | 105.3369 | 99.1379 | 86.6967 | 229.5698 |  |  | 154.291 |  | 139.9398 | 98.4118 | 129.4136 | 97.5117 | 201.6098 | 173.7138 | 245.1243 | 227.5313 | 237.0062 | 195.5146 | 242.2851 | 269.3198 | 276.7726 | 254.0621 | 156.6403 | 130.4719 | 178.0716 | 148.0654 | 185.399 | 164.8585 | 215.249 | 129.8344 | 223.8571 | 198.8453 | 193.8833 | 253.4937 |  | 189.484 | 97.7703 | 134.4258 | 174.0888 | 206.8777 | 150.927 | 173.2819 | 146.8775 |  | 143.934 | 174.0657 | 230.1253 | 257.2307 | 241.4328 | 118.8376 | 167.2535 | 224.3696 | 254.0003 | 242.6357 | 86.8331 | 98.7982 | 131.1429 | 173.0075 | 210.2501 | 137.1347 | 186.5404 | 122.8769 | 181.959 | 127.2787 | 127.0979 | 169.8021 | 219.2512 | 248.3717 | 236.748 | 137.4371 | 181.1161 | 237.4879 | 262.4482 | 240.7391 | 90.1961 | 110.6508 | 142.1111 | 182.7506 | 220.8396 | 98.9308 | 138.3494 | 150.2002 | 147.6047 | 130.0072 | 222.3778 | 171.2329 | 247.2576 | 232.3839 | 175.981 |  |  |  | 90.5943 | 99.9782 | 93.7276 | 189.3344 | 99.3238 | 161.5527 |  | 100.778 | 92.8248 | 95.7019 | 60.4322 | 103.9092 | 115.1622 |  | 213.7386 | 252.0856 | 250.2444 | 408.8897 | 554.5192 | 529.4571 | 378.1015 | [23 empty] | 94.8744 | 541.9882 | 86.9657 | 232.9121
16:32 | 11154 |  |  | 9.4715 | 40.8468 | 43.9196 | 16.3034 | 16.4041 | 29.117 | 18.9557 | 1.6714 | 2.8042 | 0.8006 | -0.0275 |  |  |  | -11.115 | 29.5699 | 44.3558 | 10.3889 |  | 16.2397 | 26.2527 | 0.416 | 0.3687 | 1.5504 | 0.7727 | -5.976 | 224.2006 | 220.6537 | 157.7068 | 179.6634 | 144.4771 | 128.7352 | 111.8659 | 193.9437 | 159.5102 | 212.8869 | 238.9975 | 220.241 | 169.6486 | 165.6243 | 196.6923 | 239.5925 | 248.5265 |  |  | 149.9609 |  | 277.6515 | 116.8052 | 157.5907 | 203.7917 | 224.5587 | 205.1848 | 195.1295 | 173.749 | 221.8324 | 246.7552 | 251.8611 | 175.4903 | 97.8317 | 133.6696 | 167.9574 | 197.5728 | 158.5958 | 191.0443 | 173.8466 | 323.3601 | 122.752 | 174.3087 | 227.2193 | 253.0125 | 292.0726 | 116.9463 | 154.9327 | 195.4986 | 216.3279 | 207.7923 | 84.2285 | 97.4664 | 131.7632 | 169.8666 | 199.7405 | 159.2215 |  | 141.7567 | 280.7892 |  | 117.7898 | 158.2599 | 206.2886 | 232.1973 | 223.0212 | 142.0297 | 173.757 | 218.6701 | 233.7321 | 208.5005 | 95.9973 | 106.7785 | 132.0715 | 172.3568 | 208.6502 | 235.2007 | 137.9467 | 131.933 | 134.1148 | 144.4251 | 189.852 | 232.111 | 248.3374 | 228.5573 |  | 172.2153 |  |  | 90.6417 | 94.7331 | 175.848 | 91.4699 | 187.1242 | 101.9615 | 38.7352 | 38.6459 | 34.8261 | 34.637 | 34.7813 | 37.911 | 36.5444 | 37.9829 | 86.6175 | 105.335 | 99.1364 | 86.6998 | 229.5459 |  |  | 154.2773 |  | 139.9283 | 98.4038 | 129.3963 | 97.5111 | 201.5877 | 173.7067 | 245.0877 | 227.5058 | 236.9726 | 195.5052 | 242.2736 | 269.2937 | 276.7355 | 254.0217 | 156.6222 | 130.4551 | 178.067 | 148.0455 | 185.3712 | 164.8472 | 215.221 | 129.814 | 223.8172 | 198.8238 | 193.867 | 253.4665 |  | 189.4699 | 97.7684 | 134.4268 | 174.0759 | 206.8618 | 150.9009 | 173.2578 | 146.8599 |  | 143.9311 | 174.0592 | 230.1081 | 257.2108 | 241.4105 | 118.8394 | 167.2563 | 224.3609 | 253.9805 | 242.612 | 86.8266 | 98.7914 | 131.1476 | 173.0045 | 210.2341 | 137.1273 | 186.5189 | 122.8543 | 181.974 | 127.2608 | 127.0898 | 169.7995 | 219.2348 | 248.3452 | 236.7174 | 137.4294 | 181.1 | 237.4704 | 262.4093 | 240.708 | 90.1915 | 110.6436 | 142.0978 | 182.7253 | 220.811 | 98.9029 | 138.3386 | 150.1934 | 147.5951 | 130.0102 | 222.3599 | 171.2328 | 247.2379 | 232.3652 | 175.9577 |  |  |  | 90.5869 | 99.9728 | 93.719 | 189.3047 | 99.3342 | 161.5443 |  | 100.7631 | 92.8175 | 95.6984 | 60.4267 | 103.9173 | 115.1599 |  | 213.6828 | 252.0254 | 250.1855 | 408.8273 | 554.6439 | 529.5196 | 378.0392 | [23 empty] | 94.8666 | 542.0817 | 87.213 | 232.8541
16:32 | 11155 |  |  | 9.4894 | 40.8677 | 43.8643 | 16.3028 | 16.2942 | 28.9818 | 18.9178 | 1.6693 | 2.8035 | 0.8017 | -0.0257 |  |  |  | -11.2322 | 29.6319 | 44.4471 | 10.4225 |  | 16.2437 | 26.4275 | 0.4161 | 0.3701 | 1.5528 | 0.7731 | -4.692 | 224.1721 | 220.6243 | 157.688 | 179.6463 | 144.4671 | 128.7207 | 111.8531 | 193.9298 | 159.5076 | 212.8683 | 238.9725 | 220.2196 | 169.6342 | 165.6069 | 196.6662 | 239.5674 | 248.4912 |  |  | 149.9407 |  | 277.6104 | 116.7955 | 157.5882 | 203.7878 | 224.5363 | 205.161 | 195.1172 | 173.7465 | 221.8206 | 246.7337 | 252.0456 | 175.4778 | 97.8264 | 133.6705 | 167.959 | 197.5684 | 158.5797 | 191.0267 | 173.9332 | 323.3096 | 122.756 | 174.3115 | 227.2168 | 252.9965 | 291.9402 | 116.9504 | 154.9362 | 195.4907 | 216.3167 | 207.7752 | 84.2248 | 97.4457 | 131.7663 | 169.861 | 199.7255 | 159.2135 |  | 141.7595 | 280.7559 |  | 117.7886 | 158.2699 | 206.283 | 232.1923 | 223.0104 | 142.0344 | 173.7654 | 218.6639 | 233.7143 | 208.4852 | 96.0071 | 106.7822 | 132.0795 | 172.3659 | 208.6495 | 235.1966 | 137.9335 | 131.9172 | 134.1012 | 144.4216 | 189.8524 | 232.105 | 248.3228 | 228.5424 |  | 172.214 |  |  | 90.6319 | 94.7282 | 175.8181 | 91.4567 | 187.0954 | 101.9456 | 38.7511 | 38.6104 | 35.3123 | 34.7362 | 34.7943 | 38.0159 | 35.9577 | 37.941 | 86.6089 | 105.3314 | 99.1375 | 86.6985 | 229.516 |  |  | 154.2578 |  | 139.9104 | 98.4023 | 129.3835 | 97.5067 | 201.5751 | 173.7037 | 245.063 | 227.4743 | 236.9526 | 195.4786 | 242.254 | 269.2718 | 276.703 | 253.9824 | 156.5926 | 130.44 | 178.0649 | 148.0218 | 185.3471 | 164.8391 | 215.2041 | 129.7999 | 223.783 | 198.8004 | 193.8525 | 253.4459 |  | 189.4738 | 97.7584 | 134.4332 | 174.0655 | 206.8476 | 150.8735 | 173.2394 | 146.8428 |  | 143.9165 | 174.0595 | 230.0945 | 257.192 | 241.3902 | 118.8388 | 167.2521 | 224.3543 | 253.9562 | 242.5864 | 86.8243 | 98.7907 | 131.1457 | 173.0019 | 210.219 | 137.1185 | 186.4931 | 122.8289 | 181.9748 | 127.2521 | 127.0874 | 169.8032 | 219.2284 | 248.3272 | 236.6914 | 137.4196 | 181.098 | 237.4506 | 262.3833 | 240.6901 | 90.2018 | 110.6436 | 142.0738 | 182.7033 | 220.7944 | 98.8829 | 138.3311 | 150.1895 | 147.5891 | 130.007 | 222.344 | 171.2242 | 247.2193 | 232.3508 | 175.9322 |  |  |  | 90.58 | 99.9622 | 93.7029 | 189.2562 | 99.3282 | 161.5435 |  | 100.7451 | 92.8039 | 95.6779 | 60.4304 | 103.9208 | 115.1423 |  | 213.6227 | 251.9623 | 250.1268 | 408.5762 | 554.1484 | 529.3411 | 377.6155 | [23 empty] | 94.854 | 541.7448 | 87.1976 | 232.7925
16:32 | 11156 |  |  | 9.4635 | 40.8774 | 43.9728 | 16.3842 | 16.3588 | 29.0879 | 18.9154 | 1.6702 | 2.8015 | 0.8017 | -0.0229 |  |  |  | -11.1915 | 29.5904 | 44.4219 | 10.5042 |  | 16.1978 | 26.4005 | 0.4147 | 0.3728 | 1.5526 | 0.7704 | -5.5691 | 224.1517 | 220.5895 | 157.68 | 179.6359 | 144.4583 | 128.7144 | 111.8486 | 193.9156 | 159.504 | 212.849 | 238.948 | 220.1984 | 169.6284 | 165.5781 | 196.6201 | 239.5162 | 248.4383 |  |  | 149.9154 |  | 277.5692 | 116.7821 | 157.5859 | 203.7743 | 224.508 | 205.1469 | 195.1029 | 173.7457 | 221.8099 | 246.7194 | 252.0186 | 175.4744 | 97.8384 | 133.6809 | 167.9701 | 197.5676 | 158.5746 | 191.0197 | 174.0099 | 323.2689 | 122.7668 | 174.329 | 227.219 | 252.9816 | 291.9855 | 116.9522 | 154.9323 | 195.4856 | 216.2983 | 207.7608 | 84.2216 | 97.4214 | 131.7723 | 169.8578 | 199.7132 | 159.2014 |  | 141.7623 | 280.7121 |  | 117.7913 | 158.2704 | 206.2815 | 232.1867 | 222.9991 | 142.0564 | 173.763 | 218.6557 | 233.7026 | 208.4776 | 96.0098 | 106.7938 | 132.09 | 172.3674 | 208.644 | 235.2099 | 137.9156 | 131.9044 | 134.0851 | 144.4238 | 189.846 | 232.0965 | 248.2982 | 228.5234 |  | 172.2015 |  |  | 90.6304 | 94.7249 | 175.7965 | 91.4356 | 187.0647 | 101.9346 | 38.781 | 38.6523 | 35.6456 | 34.6778 | 35.0174 | 38.0906 | 35.7777 | 37.9884 | 86.5954 | 105.3198 | 99.1209 | 86.6878 | 229.4919 |  |  | 154.2427 |  | 139.8991 | 98.3949 | 129.3786 | 97.4996 | 201.562 | 173.7047 | 245.045 | 227.4484 | 236.9315 | 195.4373 | 242.2406 | 269.2588 | 276.6852 | 253.9563 | 156.572 | 130.4309 | 178.0375 | 147.999 | 185.3286 | 164.8421 | 215.1977 | 129.7914 | 223.7618 | 198.7897 | 193.856 | 253.4214 |  | 189.458 | 97.7546 | 134.4275 | 174.0712 | 206.8337 | 150.8425 | 173.212 | 146.82 |  | 143.9059 | 174.0677 | 230.0932 | 257.1873 | 241.3835 | 118.8442 | 167.2472 | 224.3411 | 253.9315 | 242.5631 | 86.8264 | 98.7891 | 131.1507 | 172.9961 | 210.2026 | 137.1084 | 186.4793 | 122.8129 | 182.1072 | 127.2387 | 127.0839 | 169.8056 | 219.2182 | 248.3081 | 236.6682 | 137.4192 | 181.1045 | 237.4388 | 262.362 | 240.6663 | 90.2012 | 110.6464 | 142.0685 | 182.6911 | 220.7819 | 98.8682 | 138.3177 | 150.1735 | 147.5724 | 129.9942 | 222.3399 | 171.2186 | 247.1899 | 232.3183 | 175.9096 |  |  |  | 90.5742 | 99.9497 | 93.6929 | 189.2236 | 99.3255 | 161.5076 |  | 100.7429 | 92.8012 | 95.6736 | 60.4361 | 103.9053 | 115.1422 |  | 213.5876 | 251.9068 | 250.1015 | 408.8157 | 554.6045 | 529.352 | 378.2686 | [23 empty] | 94.8487 | 541.9782 | 87.295 | 232.7472
16:32 | 11157 |  |  | 9.4938 | 40.9423 | 43.9188 | 16.4663 | 16.3284 | 29.0464 | 19.0064 | 1.6698 | 2.8 | 0.7991 | -0.025 |  |  |  | -11.2328 | 29.5352 | 44.4732 | 10.4091 |  | 16.2258 | 26.4346 | 0.4156 | 0.3705 | 1.5555 | 0.7735 | -5.1741 | 224.1291 | 220.5709 | 157.6719 | 179.6272 | 144.4513 | 128.7089 | 111.8498 | 193.9106 | 159.5128 | 212.8436 | 238.9293 | 220.1819 | 169.6309 | 165.5794 | 196.6217 | 239.4725 | 248.4017 |  |  | 149.9051 |  | 277.5319 | 116.7911 | 157.5847 | 203.7598 | 224.4904 | 205.1307 | 195.0855 | 173.7421 | 221.8032 | 246.7049 | 251.976 | 175.4652 | 97.8475 | 133.6865 | 167.9623 | 197.5493 | 158.5587 | 190.9926 | 174.0138 | 323.2134 | 122.7651 | 174.3304 | 227.2059 | 252.9567 | 292.0651 | 116.956 | 154.9276 | 195.4771 | 216.2743 | 207.7433 | 84.2309 | 97.3999 | 131.7806 | 169.8598 | 199.7074 | 159.2103 |  | 141.7564 | 280.6653 |  | 117.7955 | 158.2615 | 206.2734 | 232.1574 | 222.974 | 142.0541 | 173.7507 | 218.642 | 233.6817 | 208.4559 | 95.9973 | 106.8078 | 132.0988 | 172.3575 | 208.631 | 235.2067 | 137.9036 | 131.8942 | 134.0709 | 144.4373 | 189.8473 | 232.088 | 248.2822 | 228.5084 |  | 172.1917 |  |  | 90.6292 | 94.7162 | 175.7822 | 91.4154 | 187.0364 | 101.9326 | 38.8479 | 38.5786 | 35.9553 | 34.6363 | 35.2927 | 38.1772 | 35.6551 | 38.014 | 86.6019 | 105.3143 | 99.115 | 86.6872 | 229.4771 |  |  | 154.2403 |  | 139.8939 | 98.3918 | 129.3731 | 97.4953 | 201.5544 | 173.7034 | 245.0192 | 227.4269 | 236.9047 | 195.4032 | 242.2344 | 269.2403 | 276.6663 | 253.9282 | 156.5529 | 130.4187 | 178.0121 | 147.9797 | 185.3245 | 164.8451 | 215.1806 | 129.7889 | 223.7339 | 198.7719 | 193.8535 | 253.4033 |  | 189.4266 | 97.7586 | 134.4191 | 174.0704 | 206.8182 | 150.8182 | 173.1868 | 146.8049 |  | 143.9004 | 174.0712 | 230.0904 | 257.1713 | 241.3813 | 118.8406 | 167.2431 | 224.3256 | 253.9052 | 242.5356 | 86.8166 | 98.7825 | 131.1511 | 172.9906 | 210.1858 | 137.0876 | 186.4596 | 122.7938 | 182.2662 | 127.2123 | 127.0824 | 169.8042 | 219.2052 | 248.2876 | 236.6482 | 137.4172 | 181.0963 | 237.4212 | 262.3339 | 240.6426 | 90.1892 | 110.6434 | 142.0658 | 182.6793 | 220.7679 | 98.8503 | 138.3032 | 150.1534 | 147.5537 | 129.9984 | 222.3349 | 171.2331 | 247.1708 | 232.2908 | 175.8907 |  |  |  | 90.564 | 99.9395 | 93.6795 | 189.2041 | 99.3269 | 161.4607 |  | 100.724 | 92.7902 | 95.665 | 60.4336 | 103.9217 | 115.153 |  | 213.5334 | 251.8655 | 250.0524 | 408.7911 | 554.7162 | 529.65 | 378.1166 | [23 empty] | 94.8384 | 542.1831 | 87.3143 | 232.6995
16:32 | 11158 |  |  | 9.4764 | 40.8587 | 43.864 | 16.4118 | 16.3453 | 29.0855 | 19.0191 | 1.6705 | 2.7995 | 0.8042 | -0.026 |  |  |  | -11.2943 | 29.6334 | 44.4767 | 10.4268 |  | 16.2349 | 26.3353 | 0.4158 | 0.3694 | 1.5553 | 0.7711 | -6.9818 | 224.1071 | 220.5588 | 157.6679 | 179.6093 | 144.4445 | 128.7081 | 111.8429 | 193.9113 | 159.518 | 212.8346 | 238.9097 | 220.1607 | 169.6342 | 165.5917 | 196.6637 | 239.4748 | 248.4101 |  |  | 149.8936 |  | 277.4977 | 116.8064 | 157.5806 | 203.7532 | 224.4764 | 205.1122 | 195.0709 | 173.7453 | 221.7889 | 246.6834 | 251.9366 | 175.4501 | 97.8377 | 133.6883 | 167.951 | 197.5291 | 158.5467 | 190.9618 | 174.0599 | 323.157 | 122.7628 | 174.3226 | 227.1842 | 252.9355 | 291.9988 | 116.9649 | 154.9273 | 195.4673 | 216.2662 | 207.7329 | 84.2391 | 97.3819 | 131.7856 | 169.8652 | 199.7014 | 159.2188 |  | 141.7572 | 280.6249 |  | 117.7957 | 158.2636 | 206.2652 | 232.1368 | 222.9506 | 142.0423 | 173.7472 | 218.6357 | 233.665 | 208.4309 | 95.9911 | 106.8086 | 132.0954 | 172.355 | 208.614 | 235.1883 | 137.8928 | 131.8783 | 134.0595 | 144.4405 | 189.8467 | 232.0762 | 248.2703 | 228.4946 |  | 172.1812 |  |  | 90.6197 | 94.7083 | 175.7763 | 91.4312 | 187.01 | 101.9337 | 38.8801 | 38.4469 | 36.1563 | 34.7167 | 35.6206 | 38.3082 | 35.7178 | 37.6198 | 86.6071 | 105.3151 | 99.1207 | 86.6856 | 229.4503 |  |  | 154.2274 |  | 139.88 | 98.38 | 129.3618 | 97.4901 | 201.5454 | 173.6852 | 244.9842 | 227.3959 | 236.8814 | 195.398 | 242.2313 | 269.2338 | 276.6431 | 253.9028 | 156.5656 | 130.4078 | 178.0064 | 147.9623 | 185.3302 | 164.8422 | 215.1693 | 129.7926 | 223.7186 | 198.755 | 193.8482 | 253.3854 |  | 189.409 | 97.7504 | 134.422 | 174.0673 | 206.8002 | 150.7975 | 173.172 | 146.7927 |  | 143.8912 | 174.0678 | 230.0693 | 257.1393 | 241.3562 | 118.8291 | 167.231 | 224.2961 | 253.8754 | 242.5026 | 86.8077 | 98.7739 | 131.1441 | 172.9784 | 210.1626 | 137.0595 | 186.4309 | 122.7646 | 182.318 | 127.194 | 127.0867 | 169.7996 | 219.199 | 248.2669 | 236.6293 | 137.4187 | 181.0829 | 237.399 | 262.3072 | 240.6223 | 90.1927 | 110.6437 | 142.0603 | 182.6713 | 220.7585 | 98.8388 | 138.2901 | 150.1356 | 147.5372 | 130.0125 | 222.3252 | 171.238 | 247.1515 | 232.2674 | 175.8644 |  |  |  | 90.5536 | 99.929 | 93.6685 | 189.1853 | 99.3284 | 161.4349 |  | 100.7099 | 92.7859 | 95.6449 | 60.4273 | 103.8847 | 115.1537 |  | 213.4994 | 251.8254 | 250.0071 | 408.7649 | 554.5192 | 529.4571 | 377.8522 | [23 empty] | 94.8275 | 541.9882 | 87.2621 | 232.6624
16:32 | 11159 |  |  | 9.4098 | 40.8249 | 43.932 | 16.4124 | 16.4064 | 29.1024 | 18.9931 | 1.6694 | 2.7986 | 0.7988 | -0.0262 |  |  |  | -11.289 | 29.5875 | 44.5099 | 10.5554 |  | 16.2094 | 26.3662 | 0.4146 | 0.3651 | 1.5529 | 0.772 | -5.8471 | 224.0886 | 220.5343 | 157.6586 | 179.5904 | 144.4386 | 128.7078 | 111.8356 | 193.9072 | 159.5104 | 212.8218 | 238.8854 | 220.1313 | 169.6324 | 165.5963 | 196.7467 | 239.4746 | 248.4186 |  |  | 149.8773 |  | 277.4598 | 116.8085 | 157.5862 | 203.7491 | 224.4575 | 205.0931 | 195.0629 | 173.752 | 221.7753 | 246.6619 | 251.9401 | 175.4473 | 97.8371 | 133.6923 | 167.9535 | 197.5226 | 158.5433 | 190.9485 | 174.2222 | 323.1155 | 122.7693 | 174.3262 | 227.1804 | 252.9248 | 291.7697 | 116.9811 | 154.9309 | 195.4576 | 216.2529 | 207.7237 | 84.2349 | 97.3616 | 131.7933 | 169.8658 | 199.6913 | 159.2024 |  | 141.7504 | 280.5897 |  | 117.8014 | 158.2646 | 206.2568 | 232.1227 | 222.9337 | 142.045 | 173.7497 | 218.6352 | 233.6478 | 208.4181 | 95.9928 | 106.8051 | 132.091 | 172.352 | 208.5987 | 235.162 | 137.8865 | 131.8673 | 134.052 | 144.4437 | 189.8439 | 232.0662 | 248.2498 | 228.4813 |  | 172.1718 |  |  | 90.6178 | 94.7058 | 175.7625 | 91.4339 | 186.9838 | 101.9171 | 38.8095 | 38.255 | 36.2054 | 34.6607 | 35.9071 | 38.436 | 36.2861 | 37.4021 | 86.6011 | 105.304 | 99.1062 | 86.6793 | 229.4275 |  |  | 154.2086 |  | 139.8702 | 98.3744 | 129.3488 | 97.4807 | 201.5351 | 173.6834 | 244.9616 | 227.3651 | 236.8591 | 195.3904 | 242.2124 | 269.2165 | 276.6137 | 253.8762 | 156.5799 | 130.3936 | 178.008 | 147.9416 | 185.3187 | 164.8359 | 215.1529 | 129.7867 | 223.6884 | 198.7456 | 193.8411 | 253.3616 |  | 189.3928 | 97.7403 | 134.4233 | 174.0587 | 206.777 | 150.7676 | 173.1492 | 146.777 |  | 143.89 | 174.0594 | 230.0519 | 257.1183 | 241.3178 | 118.8256 | 167.2211 | 224.2738 | 253.8413 | 242.4724 | 86.7998 | 98.7698 | 131.1367 | 172.9711 | 210.136 | 137.0418 | 186.4132 | 122.7504 | 182.3546 | 127.1759 | 127.0928 | 169.7954 | 219.1874 | 248.239 | 236.6075 | 137.4204 | 181.0884 | 237.393 | 262.2838 | 240.6 | 90.202 | 110.6573 | 142.0868 | 182.6881 | 220.7355 | 98.8249 | 138.2699 | 150.119 | 147.5154 | 130.013 | 222.3079 | 171.2222 | 247.1194 | 232.2314 | 175.8256 |  |  |  | 90.5488 | 99.9199 | 93.6599 | 189.1772 | 99.3346 | 161.4217 |  | 100.7009 | 92.7732 | 95.633 | 60.4273 | 103.8769 | 115.1541 |  | 213.4717 | 251.7763 | 249.9653 | 408.3124 | 554.0535 | 528.5675 | 377.496 | [23 empty] | 94.8199 | 541.3105 | 87.3061 | 232.624
16:32 | 11160 |  |  | 9.3885 | 40.9562 | 43.844 | 16.504 | 16.4995 | 29.1668 | 19.0378 | 1.6686 | 2.7971 | 0.8005 | -0.026 |  |  |  | -11.2714 | 29.5342 | 44.3497 | 10.5247 |  | 16.1717 | 26.4786 | 0.415 | 0.3706 | 1.5517 | 0.7711 | -5.6939 | 224.066 | 220.5019 | 157.6453 | 179.581 | 144.4269 | 128.6971 | 111.8319 | 193.8817 | 159.5057 | 212.8102 | 238.8583 | 220.1076 | 169.6255 | 165.5628 | 196.7797 | 239.4393 | 248.3802 |  |  | 149.8688 |  | 277.4193 | 116.7981 | 157.5933 | 203.7441 | 224.4419 | 205.0721 | 195.0548 | 173.7546 | 221.771 | 246.6416 | 251.9715 | 175.4484 | 97.8407 | 133.6948 | 167.9486 | 197.5155 | 158.524 | 190.9315 | 174.3252 | 323.0636 | 122.7707 | 174.3282 | 227.1803 | 252.9109 | 291.6632 | 116.9871 | 154.9286 | 195.4465 | 216.2287 | 207.7009 | 84.2305 | 97.3343 | 131.7978 | 169.8518 | 199.6727 | 159.1841 |  | 141.7278 | 280.5454 |  | 117.7964 | 158.2597 | 206.2411 | 232.1009 | 222.9167 | 142.048 | 173.7447 | 218.623 | 233.6205 | 208.3939 | 95.9857 | 106.7981 | 132.0864 | 172.3423 | 208.5806 | 235.1251 | 137.8807 | 131.8496 | 134.0407 | 144.4396 | 189.8381 | 232.0557 | 248.2288 | 228.4609 |  | 172.1538 |  |  | 90.6156 | 94.699 | 175.7391 | 91.4123 | 186.9589 | 101.8961 | 38.7354 | 38.1697 | 36.3273 | 34.5279 | 36.119 | 38.5438 | 36.7551 | 37.5765 | 86.5988 | 105.2935 | 99.0994 | 86.6781 | 229.4153 |  |  | 154.2009 |  | 139.8652 | 98.3818 | 129.3455 | 97.4778 | 201.5302 | 173.7003 | 244.9453 | 227.346 | 236.8367 | 195.3554 | 242.1948 | 269.1942 | 276.5812 | 253.841 | 156.5573 | 130.3649 | 178.0039 | 147.912 | 185.2939 | 164.8288 | 215.1329 | 129.7711 | 223.6511 | 198.721 | 193.8275 | 253.3374 |  | 189.3837 | 97.7416 | 134.4263 | 174.0476 | 206.7554 | 150.7452 | 173.1294 | 146.7624 |  | 143.8905 | 174.0522 | 230.0464 | 257.098 | 241.2943 | 118.8285 | 167.2209 | 224.2655 | 253.8142 | 242.4445 | 86.7938 | 98.7707 | 131.1354 | 172.9672 | 210.1225 | 137.0247 | 186.4033 | 122.74 | 182.3889 | 127.1631 | 127.0908 | 169.8001 | 219.1734 | 248.2179 | 236.5787 | 137.4163 | 181.0867 | 237.3758 | 262.2615 | 240.5697 | 90.193 | 110.6512 | 142.0791 | 182.6763 | 220.7044 | 98.8052 | 138.2518 | 150.0997 | 147.5025 | 130.0147 | 222.2846 | 171.2197 | 247.0949 | 232.2051 | 175.7957 |  |  |  | 90.5376 | 99.9097 | 93.6435 | 189.1516 | 99.3368 | 161.4116 |  | 100.688 | 92.7579 | 95.6237 | 60.416 | 103.8755 | 115.1561 |  | 213.4254 | 251.7245 | 249.9161 | 408.6763 | 553.8859 | 528.89 | 377.9618 | [23 empty] | 94.8094 | 541.3879 | 87.3553 | 232.575
16:32 | 11161 |  |  | 9.3855 | 40.9703 | 43.7769 | 16.4673 | 16.4109 | 29.1521 | 18.9803 | 1.6696 | 2.7953 | 0.8 | -0.0261 |  |  |  | -11.2568 | 29.5577 | 44.3829 | 10.479 |  | 16.1722 | 26.3637 | 0.4162 | 0.3698 | 1.5547 | 0.7725 | -4.5838 | 224.0448 | 220.4725 | 157.6288 | 179.5691 | 144.4108 | 128.6838 | 111.8193 | 193.8541 | 159.4921 | 212.791 | 238.837 | 220.0807 | 169.6195 | 165.5201 | 196.7457 | 239.3795 | 248.3379 |  |  | 149.8622 |  | 277.3811 | 116.7901 | 157.5938 | 203.728 | 224.4268 | 205.0566 | 195.0442 | 173.7528 | 221.7645 | 246.6274 | 252.0798 | 175.4455 | 97.8422 | 133.6993 | 167.9506 | 197.5052 | 158.5114 | 190.9152 | 174.3091 | 323.0139 | 122.7733 | 174.3334 | 227.1722 | 252.8928 | 291.8095 | 116.9837 | 154.9176 | 195.4278 | 216.2066 | 207.6799 | 84.2273 | 97.2921 | 131.7878 | 169.8385 | 199.6437 | 159.1721 |  | 141.711 | 280.4937 |  | 117.7936 | 158.2599 | 206.2302 | 232.0817 | 222.9037 | 142.0511 | 173.746 | 218.6122 | 233.5927 | 208.3776 | 95.9922 | 106.7937 | 132.0829 | 172.3389 | 208.5611 | 235.0931 | 137.8646 | 131.825 | 134.0225 | 144.4283 | 189.827 | 232.0374 | 248.2058 | 228.4395 |  | 172.1273 |  |  | 90.6019 | 94.6837 | 175.7215 | 91.3972 | 186.931 | 101.8839 | 38.714 | 38.3109 | 36.6896 | 34.4661 | 36.2843 | 38.6329 | 36.9802 | 37.7305 | 86.5992 | 105.285 | 99.1005 | 86.6723 | 229.3867 |  |  | 154.1876 |  | 139.8545 | 98.3726 | 129.3389 | 97.468 | 201.5138 | 173.6952 | 244.9141 | 227.3216 | 236.8107 | 195.3089 | 242.1982 | 269.1894 | 276.5644 | 253.8123 | 156.5916 | 130.353 | 178.0186 | 147.8927 | 185.281 | 164.8273 | 215.1293 | 129.7625 | 223.6388 | 198.7003 | 193.8273 | 253.3085 |  | 189.3803 | 97.7382 | 134.4293 | 174.0413 | 206.7446 | 150.7253 | 173.1016 | 146.744 |  | 143.8794 | 174.0496 | 230.0259 | 257.0772 | 241.2839 | 118.8372 | 167.2274 | 224.2613 | 253.8057 | 242.4304 | 86.8012 | 98.7786 | 131.1512 | 172.9636 | 210.1181 | 137.0153 | 186.3946 | 122.7373 | 182.4295 | 127.1564 | 127.0949 | 169.8053 | 219.1605 | 248.2035 | 236.5527 | 137.4061 | 181.0734 | 237.3551 | 262.2311 | 240.5395 | 90.1853 | 110.634 | 142.0461 | 182.6408 | 220.6801 | 98.7833 | 138.2388 | 150.0854 | 147.4861 | 130.0217 | 222.2704 | 171.2183 | 247.0782 | 232.1857 | 175.7716 |  |  |  | 90.5231 | 99.8941 | 93.6293 | 189.1199 | 99.3385 | 161.4119 |  | 100.6681 | 92.7464 | 95.6092 | 60.417 | 103.8811 | 115.1568 |  | 213.3838 | 251.6887 | 249.8548 | 408.7533 | 554.355 | 529.4144 | 378.144 | [23 empty] | 94.7945 | 541.8847 | 87.2526 | 232.5362
16:32 | 11162 |  |  | 9.3449 | 40.9978 | 43.9381 | 16.5203 | 16.4109 | 29.1414 | 19.0413 | 1.6685 | 2.7926 | 0.7993 | -0.0256 |  |  |  | -11.2532 | 29.4159 | 44.2892 | 10.3742 |  | 16.1993 | 26.4194 | 0.4142 | 0.367 | 1.558 | 0.7704 | -6.1232 | 224.0246 | 220.4542 | 157.6116 | 179.5533 | 144.4057 | 128.6716 | 111.8093 | 193.8412 | 159.4783 | 212.7729 | 238.8123 | 220.055 | 169.6192 | 165.5204 | 196.7631 | 239.3483 | 248.3194 |  |  | 149.8496 |  | 277.34 | 116.7866 | 157.5914 | 203.7114 | 224.4069 | 205.0401 | 195.0312 | 173.7474 | 221.7518 | 246.6083 | 252.1174 | 175.4373 | 97.842 | 133.7069 | 167.9509 | 197.4938 | 158.4995 | 190.8966 | 174.2822 | 322.9607 | 122.7805 | 174.337 | 227.1591 | 252.8652 | 291.8992 | 116.9866 | 154.9112 | 195.41 | 216.1905 | 207.6653 | 84.2281 | 97.2623 | 131.7858 | 169.8277 | 199.6243 | 159.1862 |  | 141.6968 | 280.4571 |  | 117.8021 | 158.2612 | 206.2227 | 232.0643 | 222.884 | 142.0483 | 173.7447 | 218.5908 | 233.5708 | 208.3654 | 96.0066 | 106.7872 | 132.0853 | 172.3402 | 208.5447 | 235.0647 | 137.8517 | 131.8139 | 134.0145 | 144.4325 | 189.8356 | 232.0298 | 248.1897 | 228.4251 |  | 172.1171 |  |  | 90.5947 | 94.6759 | 175.6911 | 91.3751 | 186.9102 | 101.8671 | 38.6981 | 38.5744 | 36.9929 | 34.5187 | 36.3848 | 38.6218 | 36.8819 | 37.9044 | 86.5961 | 105.2689 | 99.0914 | 86.665 | 229.3566 |  |  | 154.1759 |  | 139.8455 | 98.3602 | 129.3285 | 97.4622 | 201.4963 | 173.6852 | 244.8865 | 227.2895 | 236.7851 | 195.2925 | 242.1908 | 269.174 | 276.5417 | 253.7842 | 156.6316 | 130.3403 | 178.0362 | 147.8787 | 185.2632 | 164.8205 | 215.1149 | 129.7568 | 223.6146 | 198.6863 | 193.8212 | 253.2876 |  | 189.3601 | 97.7366 | 134.43 | 174.0292 | 206.7377 | 150.6998 | 173.084 | 146.7282 |  | 143.8702 | 174.0461 | 230.0024 | 257.0543 | 241.2654 | 118.8426 | 167.2309 | 224.2533 | 253.7895 | 242.4112 | 86.8084 | 98.7768 | 131.158 | 172.9624 | 210.1051 | 137.0008 | 186.3826 | 122.7392 | 182.4658 | 127.1395 | 127.1007 | 169.8114 | 219.1473 | 248.19 | 236.5313 | 137.408 | 181.0705 | 237.3468 | 262.2084 | 240.5124 | 90.1941 | 110.6442 | 142.0606 | 182.6506 | 220.6689 | 98.7727 | 138.2253 | 150.0701 | 147.4639 | 130.019 | 222.2585 | 171.2085 | 247.053 | 232.1591 | 175.7554 |  |  |  | 90.519 | 99.8761 | 93.6166 | 189.0955 | 99.3398 | 161.4041 |  | 100.6579 | 92.741 | 95.6037 | 60.4173 | 103.8531 | 115.1571 |  | 213.347 | 251.668 | 249.8197 | 408.7533 | 554.4174 | 529.1646 | 377.8323 | [23 empty] | 94.7856 | 541.791 | 87.2519 | 232.5075
16:32 | 11163 |  |  | 9.373 | 40.9251 | 43.9338 | 16.4759 | 16.4453 | 29.1623 | 19.0729 | 1.6689 | 2.79 | 0.8036 | -0.0262 |  |  |  | -11.1638 | 29.5516 | 44.4364 | 10.4062 |  | 16.2073 | 26.2983 | 0.4162 | 0.3716 | 1.5559 | 0.7707 | -4.3965 | 223.9995 | 220.4292 | 157.6024 | 179.542 | 144.3966 | 128.662 | 111.8087 | 193.834 | 159.4812 | 212.7618 | 238.7863 | 220.0348 | 169.6173 | 165.5128 | 196.7975 | 239.3349 | 248.3015 |  |  | 149.835 |  | 277.2963 | 116.7851 | 157.5845 | 203.699 | 224.3787 | 205.0202 | 195.0155 | 173.7398 | 221.7379 | 246.5816 | 252.0889 | 175.4187 | 97.8325 | 133.7043 | 167.9326 | 197.4755 | 158.4788 | 190.8652 | 174.2655 | 322.9017 | 122.7801 | 174.3275 | 227.141 | 252.8334 | 292.082 | 116.9905 | 154.9097 | 195.3981 | 216.1727 | 207.6414 | 84.2277 | 97.2452 | 131.7841 | 169.8201 | 199.611 | 159.2045 |  | 141.6815 | 280.4176 |  | 117.8088 | 158.2567 | 206.2172 | 232.0467 | 222.8591 | 142.0386 | 173.7309 | 218.5723 | 233.555 | 208.3435 | 96.0023 | 106.7888 | 132.0827 | 172.3359 | 208.531 | 235.0341 | 137.8373 | 131.8007 | 133.9999 | 144.4264 | 189.8338 | 232.0192 | 248.1719 | 228.401 |  | 172.0994 |  |  | 90.5875 | 94.6716 | 175.6668 | 91.3621 | 186.8966 | 101.8608 | 38.6214 | 38.8202 | 37.217 | 34.6431 | 36.4138 | 38.6415 | 36.2039 | 38.0504 | 86.5864 | 105.2549 | 99.0758 | 86.6537 | 229.334 |  |  | 154.1717 |  | 139.8326 | 98.355 | 129.3233 | 97.4605 | 201.4792 | 173.6914 | 244.8607 | 227.2635 | 236.7616 | 195.285 | 242.1708 | 269.1483 | 276.5037 | 253.7566 | 156.6263 | 130.3176 | 178.0107 | 147.8521 | 185.2396 | 164.8126 | 215.089 | 129.7397 | 223.5809 | 198.6709 | 193.8003 | 253.2599 |  | 189.3491 | 97.7354 | 134.4354 | 174.0221 | 206.7209 | 150.6782 | 173.069 | 146.7107 |  | 143.8747 | 174.0436 | 229.992 | 257.0195 | 241.2382 | 118.8459 | 167.2298 | 224.2447 | 253.7553 | 242.3861 | 86.8106 | 98.7725 | 131.1611 | 172.96 | 210.0882 | 136.9786 | 186.3603 | 122.7348 | 182.4976 | 127.1213 | 127.099 | 169.8129 | 219.1393 | 248.17 | 236.5082 | 137.4086 | 181.0659 | 237.3188 | 262.1789 | 240.4876 | 90.1949 | 110.6534 | 142.0858 | 182.6679 | 220.6429 | 98.7605 | 138.2098 | 150.0495 | 147.4498 | 130.0164 | 222.2461 | 171.2019 | 247.029 | 232.1441 | 175.7334 |  |  |  | 90.5123 | 99.8665 | 93.605 | 189.061 | 99.3323 | 161.383 |  | 100.6489 | 92.734 | 95.5933 | 60.4246 | 103.8588 | 115.157 |  | 213.3189 | 251.6243 | 249.7678 | 408.6662 | 554.3419 | 529.0879 | 378.0542 | [23 empty] | 94.7774 | 541.7149 | 87.3373 | 232.4716
16:32 | 11164 |  |  | 9.4968 | 41.0885 | 43.9112 | 16.509 | 16.3647 | 29.2451 | 18.9746 | 1.6702 | 2.7862 | 0.8024 | -0.0265 |  |  |  | -11.0572 | 29.5928 | 44.3709 | 10.4192 |  | 16.1556 | 26.2687 | 0.4143 | 0.3673 | 1.55 | 0.7692 | -5.208 | 223.9703 | 220.4036 | 157.5947 | 179.5227 | 144.3819 | 128.6568 | 111.8015 | 193.8244 | 159.4833 | 212.7478 | 238.7587 | 220.0112 | 169.6024 | 165.4887 | 196.813 | 239.3259 | 248.2969 |  |  | 149.8255 |  | 277.2578 | 116.7878 | 157.5816 | 203.6891 | 224.3565 | 205.0049 | 195.0039 | 173.7358 | 221.7257 | 246.5498 | 252.1192 | 175.4014 | 97.8291 | 133.6947 | 167.9169 | 197.4572 | 158.4557 | 190.8301 | 174.2397 | 322.845 | 122.7733 | 174.3228 | 227.1283 | 252.8044 | 292.1368 | 116.9899 | 154.907 | 195.3815 | 216.1492 | 207.6192 | 84.2132 | 97.2144 | 131.7785 | 169.8176 | 199.5925 | 159.1916 |  | 141.6653 | 280.3652 |  | 117.8085 | 158.2642 | 206.2068 | 232.0323 | 222.8407 | 142.0404 | 173.7278 | 218.5774 | 233.536 | 208.3224 | 95.9923 | 106.7989 | 132.0853 | 172.3322 | 208.519 | 235.0092 | 137.8184 | 131.7804 | 133.9778 | 144.4214 | 189.8205 | 232.0077 | 248.1537 | 228.3761 |  | 172.0715 |  |  | 90.5746 | 94.6623 | 175.6808 | 91.3955 | 186.8947 | 101.8715 | 38.5366 | 38.8077 | 37.5515 | 34.6527 | 36.4488 | 38.6736 | 35.4123 | 38.1604 | 86.575 | 105.2461 | 99.0636 | 86.6417 | 229.3081 |  |  | 154.1607 |  | 139.8232 | 98.3511 | 129.3143 | 97.4527 | 201.4652 | 173.6984 | 244.8322 | 227.2403 | 236.7356 | 195.2756 | 242.1588 | 269.1314 | 276.4807 | 253.7317 | 156.6158 | 130.3041 | 177.958 | 147.8274 | 185.2278 | 164.8202 | 215.0783 | 129.7301 | 223.5564 | 198.6506 | 193.7876 | 253.2291 |  | 189.3446 | 97.7321 | 134.435 | 174.0168 | 206.7008 | 150.6558 | 173.0402 | 146.6865 |  | 143.8683 | 174.0452 | 229.977 | 256.9962 | 241.2103 | 118.8422 | 167.2311 | 224.2343 | 253.727 | 242.3625 | 86.8028 | 98.7689 | 131.1643 | 172.9536 | 210.0694 | 136.9645 | 186.3331 | 122.7277 | 182.4931 | 127.1016 | 127.1005 | 169.8139 | 219.1324 | 248.1511 | 236.4812 | 137.4009 | 181.0652 | 237.3023 | 262.1454 | 240.4633 | 90.1881 | 110.6367 | 142.0751 | 182.6432 | 220.612 | 98.7415 | 138.193 | 150.0303 | 147.4353 | 130.0267 | 222.2304 | 171.2 | 247.0081 | 232.1283 | 175.7093 |  |  |  | 90.4978 | 99.8525 | 93.5936 | 189.0246 | 99.3197 | 161.3675 |  | 100.6354 | 92.7272 | 95.5868 | 60.4209 | 103.8904 | 115.1638 |  | 213.2784 | 251.5843 | 249.7185 | 408.8681 | 554.4371 | 529.4878 | 378.1742 | [23 empty] | 94.7663 | 541.9624 | 87.402 | 232.4314
16:32 | 11165 |  |  | 9.4566 | 40.9719 | 43.8316 | 16.4529 | 16.4808 | 29.2858 | 19.0571 | 1.6719 | 2.7884 | 0.8007 | -0.0262 |  |  |  | -11.0588 | 29.5855 | 44.3417 | 10.5111 |  | 16.146 | 26.279 | 0.4164 | 0.3686 | 1.5508 | 0.7682 | -3.7539 | 223.9429 | 220.3785 | 157.5851 | 179.4998 | 144.3657 | 128.6476 | 111.7891 | 193.8005 | 159.4695 | 212.7299 | 238.7307 | 219.9843 | 169.5891 | 165.4835 | 196.8147 | 239.3198 | 248.2818 |  |  | 149.8064 |  | 277.2189 | 116.7826 | 157.5839 | 203.6765 | 224.3409 | 204.9855 | 194.987 | 173.7365 | 221.7083 | 246.5279 | 252.1414 | 175.4007 | 97.8362 | 133.7034 | 167.9193 | 197.4487 | 158.4381 | 190.8086 | 174.2162 | 322.7943 | 122.7772 | 174.3252 | 227.1166 | 252.7885 | 291.992 | 116.9912 | 154.9018 | 195.371 | 216.1343 | 207.6038 | 84.2127 | 97.1955 | 131.7918 | 169.8094 | 199.5792 | 159.1759 |  | 141.6435 | 280.3133 |  | 117.7975 | 158.2596 | 206.1922 | 232.0082 | 222.8163 | 142.0423 | 173.7304 | 218.5652 | 233.5052 | 208.3015 | 95.986 | 106.7953 | 132.0828 | 172.3207 | 208.4972 | 234.9722 | 137.805 | 131.7669 | 133.9635 | 144.4251 | 189.8184 | 231.9999 | 248.1339 | 228.3615 |  | 172.0492 |  |  | 90.571 | 94.6531 | 175.6742 | 91.4023 | 186.8945 | 101.8856 | 38.4873 | 38.5916 | 37.9564 | 34.6628 | 36.5223 | 38.7106 | 35.2116 | 38.2217 | 86.5732 | 105.2442 | 99.0612 | 86.6414 | 229.2874 |  |  | 154.1483 |  | 139.8098 | 98.3504 | 129.3025 | 97.4484 | 201.46 | 173.691 | 244.8089 | 227.2138 | 236.7105 | 195.2699 | 242.1531 | 269.1161 | 276.4612 | 253.6995 | 156.5739 | 130.2865 | 177.896 | 147.8165 | 185.2228 | 164.8265 | 215.0699 | 129.7277 | 223.5369 | 198.6349 | 193.7905 | 253.2109 |  | 189.3532 | 97.7287 | 134.4358 | 174.0175 | 206.6954 | 150.6347 | 173.02 | 146.6779 |  | 143.8578 | 174.0533 | 229.9603 | 256.9829 | 241.1849 | 118.8401 | 167.2289 | 224.213 | 253.7109 | 242.3379 | 86.7945 | 98.7658 | 131.1618 | 172.9422 | 210.0462 | 136.9462 | 186.3086 | 122.7165 | 182.4518 | 127.0905 | 127.1001 | 169.8109 | 219.122 | 248.1252 | 236.4549 | 137.4069 | 181.0693 | 237.2919 | 262.1298 | 240.4341 | 90.1876 | 110.6326 | 142.0546 | 182.6128 | 220.6042 | 98.7335 | 138.1735 | 150.009 | 147.4186 | 130.0304 | 222.2032 | 171.1851 | 246.9799 | 232.1055 | 175.6949 |  |  |  | 90.4923 | 99.8461 | 93.586 | 189.0053 | 99.3211 | 161.3544 |  | 100.6214 | 92.7163 | 95.5784 | 60.3965 | 103.8698 | 115.1462 |  | 213.2304 | 251.5233 | 249.6697 | 408.8172 | 554.3517 | 529.4681 | 378.0693 | [23 empty] | 94.7581 | 541.9099 | 87.4024 | 232.3768
16:32 | 11166 |  |  | 9.3763 | 40.9468 | 43.8232 | 16.4283 | 16.3435 | 29.1821 | 18.964 | 1.6699 | 2.7874 | 0.8006 | -0.0266 |  |  |  | -11.0808 | 29.5334 | 44.3624 | 10.5325 |  | 16.2022 | 26.3429 | 0.415 | 0.3694 | 1.5536 | 0.7688 | -2.8456 | 223.9237 | 220.355 | 157.5779 | 179.4869 | 144.3571 | 128.6414 | 111.7827 | 193.7977 | 159.4637 | 212.7169 | 238.7062 | 219.958 | 169.5934 | 165.4827 | 196.7902 | 239.2929 | 248.2439 |  |  | 149.7877 |  | 277.1744 | 116.7927 | 157.5837 | 203.663 | 224.3224 | 204.9597 | 194.9728 | 173.7375 | 221.6939 | 246.5149 | 252.1368 | 175.3985 | 97.8397 | 133.7126 | 167.9221 | 197.4409 | 158.4265 | 190.8021 | 174.2043 | 322.7498 | 122.7859 | 174.3325 | 227.1089 | 252.7786 | 291.8344 | 117.0088 | 154.9048 | 195.3719 | 216.1306 | 207.5958 | 84.2274 | 97.2012 | 131.8083 | 169.817 | 199.587 | 159.151 |  | 141.6392 | 280.2834 |  | 117.8006 | 158.2555 | 206.1872 | 231.9889 | 222.7974 | 142.0493 | 173.7277 | 218.5495 | 233.4868 | 208.2849 | 95.9841 | 106.8004 | 132.0811 | 172.3162 | 208.4799 | 234.9503 | 137.7884 | 131.7555 | 133.9523 | 144.417 | 189.8105 | 231.9858 | 248.1082 | 228.3426 |  | 172.028 |  |  | 90.5682 | 94.6412 | 175.6549 | 91.386 | 186.8774 | 101.888 | 38.4819 | 38.3519 | 38.3162 | 34.6587 | 36.6777 | 38.8432 | 35.4488 | 37.9422 | 86.5715 | 105.2347 | 99.0518 | 86.6398 | 229.2599 |  |  | 154.1297 |  | 139.7912 | 98.3413 | 129.2899 | 97.4386 | 201.4378 | 173.6757 | 244.7759 | 227.1809 | 236.6862 | 195.2308 | 242.1478 | 269.1029 | 276.4385 | 253.6679 | 156.5548 | 130.2723 | 177.8185 | 147.7952 | 185.2152 | 164.8221 | 215.0543 | 129.7178 | 223.5166 | 198.6269 | 193.8003 | 253.1869 |  | 189.346 | 97.7251 | 134.4329 | 174.0142 | 206.6844 | 150.6062 | 172.9996 | 146.6684 |  | 143.8545 | 174.0524 | 229.9513 | 256.9621 | 241.1685 | 118.8403 | 167.2206 | 224.1936 | 253.6902 | 242.3119 | 86.7918 | 98.7649 | 131.1622 | 172.9392 | 210.0258 | 136.9277 | 186.2851 | 122.7052 | 182.4074 | 127.0726 | 127.1048 | 169.8106 | 219.1096 | 248.1049 | 236.4303 | 137.4163 | 181.0647 | 237.2735 | 262.1108 | 240.4137 | 90.1924 | 110.6416 | 142.0541 | 182.6127 | 220.5905 | 98.7274 | 138.1612 | 149.9886 | 147.4055 | 130.0029 | 222.1843 | 171.1773 | 246.9577 | 232.0815 | 175.6818 |  |  |  | 90.4861 | 99.8404 | 93.5776 | 188.9879 | 99.3204 | 161.3322 |  | 100.6195 | 92.7015 | 95.5643 | 60.4055 | 103.8445 | 115.1428 |  | 213.1848 | 251.477 | 249.6366 | 408.328 | 554.0203 | 529.0825 | 377.2291 | [23 empty] | 94.7498 | 541.5514 | 87.287 | 232.3309
16:32 | 11167 |  |  | 9.3256 | 40.9805 | 43.8724 | 16.4284 | 16.3663 | 29.1915 | 18.968 | 1.669 | 2.7843 | 0.8028 | -0.0254 |  |  |  | -11.095 | 29.4693 | 44.4034 | 10.6049 |  | 16.2439 | 26.3392 | 0.4149 | 0.3713 | 1.5499 | 0.7677 | -2.9042 | 223.9087 | 220.3381 | 157.5693 | 179.4827 | 144.3534 | 128.6402 | 111.7867 | 193.8031 | 159.472 | 212.7115 | 238.6863 | 219.9451 | 169.6016 | 165.4689 | 196.7424 | 239.2608 | 248.2118 |  |  | 149.7834 |  | 277.1348 | 116.8047 | 157.5861 | 203.66 | 224.3076 | 204.9431 | 194.9663 | 173.7363 | 221.6892 | 246.496 | 252.1296 | 175.3831 | 97.8331 | 133.7077 | 167.9181 | 197.4237 | 158.4067 | 190.7778 | 174.1882 | 322.6916 | 122.7802 | 174.3321 | 227.0942 | 252.7595 | 291.693 | 117.0184 | 154.9031 | 195.3602 | 216.1151 | 207.5784 | 84.2232 | 97.1917 | 131.811 | 169.8207 | 199.5779 | 159.1133 |  | 141.6298 | 280.2523 |  | 117.8051 | 158.265 | 206.1751 | 231.9812 | 222.7924 | 142.0558 | 173.7208 | 218.543 | 233.4764 | 208.2735 | 95.9853 | 106.8102 | 132.0922 | 172.3208 | 208.4743 | 234.9344 | 137.7751 | 131.7425 | 133.9389 | 144.4163 | 189.8035 | 231.971 | 248.0884 | 228.3264 |  | 172.0014 |  |  | 90.5591 | 94.6336 | 175.6317 | 91.3796 | 186.8579 | 101.8923 | 38.5543 | 38.1562 | 38.6124 | 34.5909 | 36.8138 | 38.972 | 35.539 | 37.7299 | 86.566 | 105.2326 | 99.0445 | 86.6375 | 229.2304 |  |  | 154.115 |  | 139.7802 | 98.3312 | 129.2813 | 97.4345 | 201.417 | 173.6707 | 244.7478 | 227.1501 | 236.6552 | 195.1842 | 242.1397 | 269.0842 | 276.4235 | 253.6355 | 156.5441 | 130.2639 | 177.7605 | 147.7763 | 185.1976 | 164.8188 | 215.044 | 129.7132 | 223.4931 | 198.6178 | 193.8043 | 253.1631 |  | 189.3082 | 97.724 | 134.4271 | 174.0007 | 206.6602 | 150.5814 | 172.9752 | 146.6457 |  | 143.8516 | 174.0458 | 229.9471 | 256.9427 | 241.1573 | 118.8448 | 167.2206 | 224.187 | 253.6718 | 242.2924 | 86.7922 | 98.7656 | 131.17 | 172.9436 | 210.0192 | 136.9126 | 186.2654 | 122.7009 | 182.372 | 127.0593 | 127.1072 | 169.8127 | 219.0949 | 248.0839 | 236.4106 | 137.4127 | 181.0539 | 237.2545 | 262.0807 | 240.3905 | 90.1834 | 110.6348 | 142.0473 | 182.6076 | 220.5593 | 98.7125 | 138.1505 | 149.9693 | 147.3909 | 130.0059 | 222.1809 | 171.1868 | 246.9409 | 232.0554 | 175.6666 |  |  |  | 90.4744 | 99.8297 | 93.566 | 188.9632 | 99.3123 | 161.3089 |  | 100.6085 | 92.6945 | 95.5557 | 60.4106 | 103.8662 | 115.1495 |  | 213.1462 | 251.4485 | 249.5871 | 408.553 | 554.1318 | 528.9434 | 377.7625 | [23 empty] | 94.7402 | 541.5376 | 87.3295 | 232.2973
16:32 | 11168 |  |  | 9.3063 | 40.8885 | 43.8115 | 16.5125 | 16.3967 | 29.1865 | 18.9882 | 1.6701 | 2.7851 | 0.8009 | -0.0243 |  |  |  | -11.2017 | 29.4729 | 44.3456 | 10.5482 |  | 16.2155 | 26.2809 | 0.4138 | 0.3705 | 1.5535 | 0.7674 | -3.4789 | 223.8848 | 220.3145 | 157.5505 | 179.4667 | 144.3452 | 128.6336 | 111.7795 | 193.8009 | 159.475 | 212.6982 | 238.6706 | 219.935 | 169.5995 | 165.4554 | 196.6855 | 239.2343 | 248.1865 |  |  | 149.7741 |  | 277.0951 | 116.808 | 157.5895 | 203.6531 | 224.2913 | 204.9274 | 194.9549 | 173.7373 | 221.6771 | 246.477 | 252.1923 | 175.3796 | 97.831 | 133.7163 | 167.9193 | 197.415 | 158.3889 | 190.7531 | 174.1736 | 322.64 | 122.7806 | 174.3272 | 227.0799 | 252.7404 | 291.4686 | 117.0147 | 154.8942 | 195.3452 | 216.0924 | 207.5528 | 84.2186 | 97.1776 | 131.8115 | 169.8166 | 199.5586 | 159.0899 |  | 141.6046 | 280.207 |  | 117.802 | 158.2661 | 206.162 | 231.9611 | 222.7719 | 142.0484 | 173.719 | 218.5247 | 233.4567 | 208.2561 | 95.9849 | 106.804 | 132.0904 | 172.3124 | 208.4628 | 234.9115 | 137.7628 | 131.7304 | 133.9282 | 144.4235 | 189.8094 | 231.9661 | 248.0735 | 228.3142 |  | 171.9843 |  |  | 90.5465 | 94.63 | 175.6205 | 91.38 | 186.8264 | 101.8927 | 38.6694 | 38.0541 | 38.797 | 34.5438 | 36.7986 | 39.0831 | 35.3778 | 37.796 | 86.5669 | 105.228 | 99.0412 | 86.6369 | 229.2114 |  |  | 154.1103 |  | 139.7794 | 98.3286 | 129.2767 | 97.4391 | 201.4073 | 173.6779 | 244.7266 | 227.1303 | 236.6317 | 195.1679 | 242.1228 | 269.0603 | 276.3989 | 253.606 | 156.4955 | 130.2476 | 177.7566 | 147.7586 | 185.1769 | 164.8129 | 215.0292 | 129.7079 | 223.4669 | 198.6006 | 193.7959 | 253.1437 |  | 189.3031 | 97.7251 | 134.4336 | 173.9993 | 206.6465 | 150.5647 | 172.9597 | 146.6326 |  | 143.8528 | 174.0461 | 229.9407 | 256.9297 | 241.145 | 118.8438 | 167.2208 | 224.1802 | 253.6433 | 242.2723 | 86.7992 | 98.7607 | 131.173 | 172.9358 | 210.0071 | 136.8948 | 186.2438 | 122.6949 | 182.3313 | 127.0441 | 127.1035 | 169.8158 | 219.0861 | 248.0571 | 236.3901 | 137.3924 | 181.0423 | 237.2238 | 262.0491 | 240.3552 | 90.1734 | 110.6323 | 142.0529 | 182.6066 | 220.5275 | 98.689 | 138.1297 | 149.9514 | 147.3657 | 130.0331 | 222.1762 | 171.1893 | 246.918 | 232.0359 | 175.6422 |  |  |  | 90.4614 | 99.8201 | 93.5524 | 188.9369 | 99.3006 | 161.3065 |  | 100.5972 | 92.6952 | 95.5531 | 60.4137 | 103.8783 | 115.1473 |  | 213.1057 | 251.3874 | 249.5451 | 408.8797 | 554.2893 | 529.2807 | 378.194 | [23 empty] | 94.732 | 541.785 | 87.2255 | 232.2466
16:32 | 11169 |  |  | 9.3303 | 40.9992 | 43.9389 | 16.4801 | 16.3496 | 29.222 | 18.9009 | 1.6691 | 2.7831 | 0.7999 | -0.0251 |  |  |  | -11.1661 | 29.5621 | 44.2973 | 10.491 |  | 16.1331 | 26.1627 | 0.4144 | 0.3737 | 1.5513 | 0.7677 | -4.8473 | 223.8617 | 220.2902 | 157.541 | 179.4476 | 144.3385 | 128.6244 | 111.766 | 193.7783 | 159.4738 | 212.6799 | 238.6501 | 219.9101 | 169.5821 | 165.4706 | 196.6442 | 239.2072 | 248.1655 |  |  | 149.7573 |  | 277.0538 | 116.7973 | 157.5823 | 203.635 | 224.2677 | 204.9017 | 194.9403 | 173.73 | 221.6544 | 246.4524 | 252.2433 | 175.3698 | 97.8321 | 133.7186 | 167.9154 | 197.3995 | 158.3673 | 190.729 | 174.1565 | 322.5908 | 122.7808 | 174.319 | 227.0653 | 252.7173 | 291.0887 | 117.0194 | 154.8937 | 195.334 | 216.0788 | 207.5329 | 84.2188 | 97.1689 | 131.8119 | 169.8064 | 199.5397 | 159.077 |  | 141.5873 | 280.1699 |  | 117.801 | 158.2647 | 206.1526 | 231.945 | 222.7514 | 142.0386 | 173.7166 | 218.5065 | 233.4372 | 208.2345 | 95.9872 | 106.8044 | 132.0884 | 172.3113 | 208.4491 | 234.8983 | 137.7469 | 131.7176 | 133.9149 | 144.4195 | 189.8095 | 231.9608 | 248.0592 | 228.2914 |  | 171.9828 |  |  | 90.5342 | 94.6215 | 175.6043 | 91.3685 | 186.7946 | 101.8763 | 38.7943 | 38.0195 | 38.8481 | 34.5075 | 36.725 | 39.1323 | 35.4802 | 37.7683 | 86.5628 | 105.2112 | 99.0358 | 86.6283 | 229.1906 |  |  | 154.0974 |  | 139.7752 | 98.3247 | 129.2724 | 97.4305 | 201.3931 | 173.6841 | 244.7047 | 227.1066 | 236.612 | 195.1699 | 242.114 | 269.0507 | 276.3734 | 253.5851 | 156.4623 | 130.2293 | 177.7684 | 147.7358 | 185.167 | 164.813 | 215.0163 | 129.7024 | 223.4449 | 198.5826 | 193.7917 | 253.1219 |  | 189.2991 | 97.7183 | 134.4348 | 173.9918 | 206.6322 | 150.5385 | 172.9334 | 146.6137 |  | 143.8405 | 174.04 | 229.9227 | 256.9115 | 241.131 | 118.837 | 167.2197 | 224.164 | 253.612 | 242.2455 | 86.7972 | 98.7538 | 131.1653 | 172.9224 | 209.9866 | 136.8787 | 186.2202 | 122.6773 | 182.2936 | 127.0263 | 127.0975 | 169.817 | 219.0729 | 248.0349 | 236.359 | 137.3825 | 181.03 | 237.2024 | 262.016 | 240.3226 | 90.1809 | 110.6359 | 142.0658 | 182.6099 | 220.508 | 98.6666 | 138.1191 | 149.9406 | 147.3507 | 130.0444 | 222.1766 | 171.1922 | 246.8996 | 232.015 | 175.6275 |  |  |  | 90.4573 | 99.8184 | 93.5429 | 188.9269 | 99.2985 | 161.3201 |  | 100.5928 | 92.6862 | 95.5446 | 60.4165 | 103.8621 | 115.1501 |  | 213.0551 | 251.3447 | 249.5038 | 408.6924 | 554.6013 | 529.593 | 377.8823 | [23 empty] | 94.7247 | 542.0972 | 87.2103 | 232.1999
16:32 | 11170 |  |  | 9.3845 | 40.9746 | 43.8627 | 16.5191 | 16.3289 | 29.2749 | 18.9166 | 1.6687 | 2.7796 | 0.8011 | -0.0241 |  |  |  | -11.1175 | 29.5382 | 44.4804 | 10.5416 |  | 16.2413 | 26.1856 | 0.4143 | 0.3689 | 1.5531 | 0.7684 | -5.5116 | 223.8465 | 220.2728 | 157.5374 | 179.4411 | 144.3356 | 128.6219 | 111.7679 | 193.7544 | 159.4739 | 212.6776 | 238.6219 | 219.8887 | 169.5738 | 165.4692 | 196.6017 | 239.1845 | 248.1439 |  |  | 149.7398 |  | 277.0142 | 116.7766 | 157.5745 | 203.6166 | 224.2444 | 204.8842 | 194.9272 | 173.7194 | 221.6412 | 246.426 | 252.2282 | 175.3542 | 97.8368 | 133.7138 | 167.913 | 197.3815 | 158.3489 | 190.7055 | 174.1377 | 322.5352 | 122.7803 | 174.3138 | 227.0544 | 252.6952 | 290.986 | 117.0251 | 154.8931 | 195.3236 | 216.0643 | 207.5182 | 84.2127 | 97.1634 | 131.8125 | 169.796 | 199.5093 | 159.0592 |  | 141.5792 | 280.1246 |  | 117.8084 | 158.2615 | 206.1417 | 231.9279 | 222.7381 | 142.0334 | 173.7097 | 218.4928 | 233.4126 | 208.2114 | 95.9911 | 106.8088 | 132.0933 | 172.3113 | 208.4352 | 234.8693 | 137.7314 | 131.712 | 133.901 | 144.4195 | 189.8027 | 231.9444 | 248.0391 | 228.2679 |  | 171.9796 |  |  | 90.5255 | 94.613 | 175.5781 | 91.3521 | 186.7795 | 101.868 | 38.8711 | 38.0494 | 38.678 | 34.4968 | 36.7106 | 39.0255 | 35.8146 | 37.6965 | 86.5531 | 105.1964 | 99.0262 | 86.6183 | 229.1618 |  |  | 154.0877 |  | 139.7655 | 98.321 | 129.27 | 97.4247 | 201.39 | 173.6856 | 244.6861 | 227.0841 | 236.5831 | 195.176 | 242.1082 | 269.0415 | 276.3582 | 253.5558 | 156.4773 | 130.2068 | 177.7568 | 147.7154 | 185.1616 | 164.8126 | 215.0086 | 129.7005 | 223.4195 | 198.5733 | 193.7848 | 253.0959 |  | 189.265 | 97.7146 | 134.4252 | 173.9847 | 206.6128 | 150.5091 | 172.8991 | 146.5885 |  | 143.8335 | 174.0355 | 229.8996 | 256.8855 | 241.1123 | 118.8348 | 167.2121 | 224.1494 | 253.5922 | 242.2159 | 86.7863 | 98.7552 | 131.1655 | 172.9165 | 209.9691 | 136.8593 | 186.2016 | 122.6612 | 182.2616 | 127.0132 | 127.1058 | 169.8138 | 219.0654 | 248.0132 | 236.3334 | 137.4011 | 181.0356 | 237.2003 | 261.9952 | 240.3115 | 90.185 | 110.6399 | 142.0695 | 182.6012 | 220.4885 | 98.6534 | 138.1112 | 149.9222 | 147.3384 | 130.0362 | 222.1655 | 171.1883 | 246.8707 | 231.9825 | 175.621 |  |  |  | 90.4517 | 99.8174 | 93.5325 | 188.9257 | 99.3109 | 161.319 |  | 100.588 | 92.6777 | 95.5385 | 60.4025 | 103.8417 | 115.151 |  | 213.0087 | 251.3035 | 249.4567 | 408.4282 | 553.82 | 528.8809 | 377.8871 | [23 empty] | 94.718 | 541.3505 | 87.3393 | 232.1561
16:32 | 11171 |  |  | 9.3371 | 40.9748 | 43.8016 | 16.4888 | 16.3457 | 29.1908 | 18.9242 | 1.6673 | 2.7808 | 0.8061 | -0.0245 |  |  |  | -11.1285 | 29.4277 | 44.3921 | 10.4985 |  | 16.1872 | 26.1998 | 0.4141 | 0.37 | 1.5499 | 0.7693 | -5.7094 | 223.8227 | 220.2595 | 157.5298 | 179.4314 | 144.3302 | 128.6149 | 111.7701 | 193.7521 | 159.4739 | 212.6649 | 238.6032 | 219.8678 | 169.5801 | 165.4348 | 196.5628 | 239.1394 | 248.0961 |  |  | 149.7181 |  | 276.9726 | 116.7701 | 157.5715 | 203.602 | 224.2197 | 204.8661 | 194.9136 | 173.7094 | 221.6322 | 246.403 | 252.2095 | 175.348 | 97.8346 | 133.7174 | 167.9105 | 197.3733 | 158.3319 | 190.6876 | 174.1189 | 322.4853 | 122.7815 | 174.31 | 227.0492 | 252.6728 | 291.102 | 117.0303 | 154.8898 | 195.3116 | 216.0388 | 207.505 | 84.2117 | 97.1621 | 131.817 | 169.7966 | 199.5022 | 159.027 |  | 141.5737 | 280.0817 |  | 117.8121 | 158.2641 | 206.1353 | 231.9058 | 222.7154 | 142.0252 | 173.7042 | 218.4805 | 233.3894 | 208.1848 | 95.9896 | 106.808 | 132.0924 | 172.3006 | 208.4205 | 234.8412 | 137.7231 | 131.705 | 133.8901 | 144.4255 | 189.8013 | 231.9312 | 248.0229 | 228.2566 |  | 171.9697 |  |  | 90.5128 | 94.6079 | 175.5608 | 91.3461 | 186.7672 | 101.859 | 38.8271 | 38.1076 | 38.4187 | 34.5329 | 36.8235 | 38.9658 | 36.1251 | 37.6555 | 86.5495 | 105.1867 | 99.0136 | 86.6114 | 229.1349 |  |  | 154.0837 |  | 139.7598 | 98.3192 | 129.2656 | 97.4284 | 201.3855 | 173.6855 | 244.6575 | 227.0606 | 236.5635 | 195.1708 | 242.0984 | 269.022 | 276.3343 | 253.5161 | 156.4961 | 130.189 | 177.71 | 147.6848 | 185.1464 | 164.8113 | 214.9945 | 129.6951 | 223.392 | 198.5563 | 193.7695 | 253.0699 |  | 189.2434 | 97.7146 | 134.4306 | 173.979 | 206.597 | 150.4872 | 172.8771 | 146.57 |  | 143.8365 | 174.0326 | 229.8791 | 256.8615 | 241.0897 | 118.8313 | 167.2005 | 224.1323 | 253.5648 | 242.1871 | 86.78 | 98.7465 | 131.1664 | 172.9108 | 209.9523 | 136.842 | 186.169 | 122.6494 | 182.2156 | 126.9952 | 127.1135 | 169.8126 | 219.0638 | 247.9997 | 236.319 | 137.4091 | 181.0383 | 237.1859 | 261.971 | 240.2934 | 90.1816 | 110.6385 | 142.0753 | 182.6099 | 220.4689 | 98.6457 | 138.0788 | 149.891 | 147.3066 | 130.019 | 222.1329 | 171.1722 | 246.8272 | 231.9391 | 175.5971 |  |  |  | 90.4389 | 99.8123 | 93.5125 | 188.9264 | 99.3045 | 161.3049 |  | 100.5745 | 92.661 | 95.521 | 60.3945 | 103.8379 | 115.1521 |  | 212.9458 | 251.257 | 249.4086 | 408.2396 | 553.9482 | 529.0148 | 377.5258 | [23 empty] | 94.7051 | 541.4815 | 87.1919 | 232.1014
16:32 | 11172 |  |  | 9.3425 | 40.9369 | 43.8638 | 16.6254 | 16.2604 | 29.159 | 18.8834 | 1.6687 | 2.7791 | 0.801 | -0.025 |  |  |  | -11.1331 | 29.5046 | 44.4901 | 10.5166 |  | 16.2218 | 26.1896 | 0.4143 | 0.3746 | 1.5515 | 0.77 | -5.1743 | 223.7968 | 220.2371 | 157.5181 | 179.4138 | 144.3172 | 128.6052 | 111.762 | 193.7415 | 159.4657 | 212.6467 | 238.5786 | 219.84 | 169.5747 | 165.4145 | 196.5649 | 239.0974 | 248.057 |  |  | 149.7032 |  | 276.9417 | 116.7795 | 157.5804 | 203.5959 | 224.2034 | 204.8441 | 194.9054 | 173.7166 | 221.6259 | 246.3814 | 252.1514 | 175.3421 | 97.8289 | 133.7225 | 167.8985 | 197.3623 | 158.3214 | 190.6609 | 174.0997 | 322.4317 | 122.7791 | 174.3051 | 227.0363 | 252.646 | 291.0121 | 117.0327 | 154.8837 | 195.2957 | 216.0189 | 207.4805 | 84.2132 | 97.1608 | 131.8167 | 169.7943 | 199.4969 | 158.9837 |  | 141.5638 | 280.0369 |  | 117.8045 | 158.257 | 206.1258 | 231.8913 | 222.6921 | 142.0298 | 173.7071 | 218.4721 | 233.3695 | 208.1652 | 95.9816 | 106.8083 | 132.0922 | 172.2972 | 208.4043 | 234.8285 | 137.7187 | 131.6898 | 133.8764 | 144.4326 | 189.7979 | 231.9198 | 248.01 | 228.2403 |  | 171.9608 |  |  | 90.4996 | 94.5918 | 175.5358 | 91.331 | 186.761 | 101.8487 | 38.6623 | 38.1757 | 38.2309 | 34.6222 | 36.962 | 39.0088 | 36.4665 | 37.6797 | 86.5423 | 105.1766 | 98.9981 | 86.6026 | 229.1132 |  |  | 154.0668 |  | 139.7447 | 98.3131 | 129.2553 | 97.4237 | 201.3666 | 173.676 | 244.6299 | 227.0291 | 236.54 | 195.1433 | 242.0871 | 268.997 | 276.3048 | 253.4859 | 156.516 | 130.1761 | 177.646 | 147.6529 | 185.13 | 164.8065 | 214.973 | 129.6827 | 223.3608 | 198.5256 | 193.7623 | 253.05 |  | 189.2592 | 97.7096 | 134.4436 | 173.9736 | 206.5885 | 150.4681 | 172.8573 | 146.5598 |  | 143.8286 | 174.0347 | 229.8734 | 256.8538 | 241.0622 | 118.8332 | 167.2085 | 224.1182 | 253.5429 | 242.1729 | 86.783 | 98.7433 | 131.168 | 172.9098 | 209.9416 | 136.8265 | 186.1425 | 122.6406 | 182.1709 | 126.9814 | 127.1099 | 169.8106 | 219.0524 | 247.9755 | 236.3025 | 137.3892 | 181.0236 | 237.1486 | 261.9315 | 240.252 | 90.1829 | 110.6277 | 142.0885 | 182.624 | 220.439 | 98.6328 | 138.062 | 149.8695 | 147.2852 | 130.0336 | 222.1198 | 171.1724 | 246.814 | 231.9212 | 175.5912 |  |  |  | 90.4283 | 99.8101 | 93.494 | 188.933 | 99.2896 | 161.3023 |  | 100.5681 | 92.6558 | 95.5155 | 60.402 | 103.8853 | 115.1622 |  | 212.8867 | 251.2199 | 249.3725 | 408.2396 | 553.7612 | 528.7027 | 377.7127 | [23 empty] | 94.6954 | 541.232 | 87.2583 | 232.0533
16:32 | 11173 |  |  | 9.4482 | 40.9435 | 43.7816 | 16.5472 | 16.3221 | 29.2454 | 18.9443 | 1.6697 | 2.7821 | 0.8032 | -0.0251 |  |  |  | -11.0365 | 29.6079 | 44.5091 | 10.4961 |  | 16.3021 | 26.2915 | 0.4138 | 0.3761 | 1.5541 | 0.769 | -4.0843 | 223.7793 | 220.2152 | 157.5053 | 179.3981 | 144.3057 | 128.6018 | 111.7577 | 193.7394 | 159.4585 | 212.6331 | 238.5526 | 219.8225 | 169.5703 | 165.3976 | 196.5804 | 239.083 | 248.0348 |  |  | 149.6939 |  | 276.9046 | 116.7901 | 157.5836 | 203.5894 | 224.1909 | 204.8353 | 194.8983 | 173.7207 | 221.6227 | 246.3686 | 252.086 | 175.3336 | 97.8351 | 133.7298 | 167.8992 | 197.3577 | 158.311 | 190.6439 | 174.0847 | 322.3792 | 122.7892 | 174.3137 | 227.024 | 252.6275 | 291.3124 | 117.04 | 154.8788 | 195.283 | 216.0051 | 207.4639 | 84.204 | 97.1576 | 131.8146 | 169.7934 | 199.4877 | 158.9526 |  | 141.5462 | 279.984 |  | 117.7993 | 158.2522 | 206.1188 | 231.8674 | 222.6754 | 142.0524 | 173.7061 | 218.4664 | 233.3524 | 208.1542 | 95.9769 | 106.8125 | 132.0942 | 172.2949 | 208.3903 | 234.8183 | 137.7074 | 131.67 | 133.8632 | 144.4329 | 189.7948 | 231.9036 | 247.987 | 228.2244 |  | 171.962 |  |  | 90.4909 | 94.5809 | 175.5212 | 91.3228 | 186.7502 | 101.8508 | 38.5973 | 38.2652 | 38.1296 | 34.753 | 37.0383 | 39.0044 | 36.7942 | 37.6179 | 86.5217 | 105.1638 | 98.9842 | 86.5915 | 229.0875 |  |  | 154.0497 |  | 139.7329 | 98.3069 | 129.2402 | 97.414 | 201.3574 | 173.6687 | 244.6017 | 227.0003 | 236.5117 | 195.1244 | 242.0728 | 268.9807 | 276.2866 | 253.4627 | 156.5391 | 130.1551 | 177.5867 | 147.6275 | 185.1205 | 164.7979 | 214.9535 | 129.6773 | 223.3342 | 198.5066 | 193.7579 | 253.0282 |  | 189.2606 | 97.7086 | 134.4419 | 173.971 | 206.5756 | 150.449 | 172.836 | 146.546 |  | 143.8189 | 174.03 | 229.8647 | 256.8439 | 241.0444 | 118.8333 | 167.2112 | 224.1047 | 253.5188 | 242.1544 | 86.7804 | 98.7444 | 131.167 | 172.908 | 209.9256 | 136.8061 | 186.1249 | 122.6251 | 182.1375 | 126.9667 | 127.111 | 169.8061 | 219.0315 | 247.941 | 236.2751 | 137.3874 | 181.0204 | 237.1409 | 261.912 | 240.2308 | 90.1794 | 110.6198 | 142.0667 | 182.5752 | 220.4164 | 98.616 | 138.059 | 149.8545 | 147.27 | 130.038 | 222.1174 | 171.1743 | 246.7974 | 231.91 | 175.5787 |  |  |  | 90.4168 | 99.8001 | 93.4797 | 188.9296 | 99.2819 | 161.306 |  | 100.5623 | 92.639 | 95.5007 | 60.3859 | 103.9159 | 115.1587 |  | 212.8347 | 251.1677 | 249.3146 | 408.3254 | 553.9649 | 528.7885 | 377.6902 | [23 empty] | 94.6838 | 541.3767 | 87.4207 | 232.0012
16:32 | 11174 |  |  | 9.4385 | 41.0417 | 43.7941 | 16.5759 | 16.2332 | 29.2796 | 18.9829 | 1.6694 | 2.7777 | 0.8025 | -0.0259 |  |  |  | -10.9283 | 29.6202 | 44.5318 | 10.4652 |  | 16.2434 | 26.255 | 0.415 | 0.378 | 1.5528 | 0.768 | -4.858 | 223.7635 | 220.1958 | 157.4978 | 179.3913 | 144.3014 | 128.5972 | 111.7502 | 193.7285 | 159.4646 | 212.6216 | 238.5388 | 219.804 | 169.5651 | 165.3839 | 196.5815 | 239.0574 | 248.0056 |  |  | 149.6809 |  | 276.8553 | 116.7905 | 157.5746 | 203.5796 | 224.169 | 204.8189 | 194.8869 | 173.7087 | 221.6091 | 246.3479 | 252.0862 | 175.3206 | 97.8423 | 133.7307 | 167.9043 | 197.3448 | 158.2882 | 190.6295 | 174.0691 | 322.3293 | 122.7958 | 174.3112 | 227.0121 | 252.6156 | 291.6133 | 117.0503 | 154.8744 | 195.2776 | 215.9899 | 207.4506 | 84.1957 | 97.1569 | 131.8225 | 169.7874 | 199.4809 | 158.9318 |  | 141.5267 | 279.9463 |  | 117.7941 | 158.2579 | 206.1119 | 231.8497 | 222.6643 | 142.0607 | 173.7047 | 218.4642 | 233.3395 | 208.1352 | 95.9798 | 106.8114 | 132.0955 | 172.2869 | 208.375 | 234.7964 | 137.689 | 131.6502 | 133.8482 | 144.4249 | 189.7876 | 231.8877 | 247.9608 | 228.2074 |  | 171.9639 |  |  | 90.4859 | 94.5775 | 175.5088 | 91.314 | 186.7388 | 101.8634 | 38.6108 | 38.3649 | 38.1608 | 34.6554 | 37.1631 | 38.9962 | 36.8801 | 37.5945 | 86.5117 | 105.1539 | 98.9811 | 86.5796 | 229.065 |  |  | 154.0406 |  | 139.7264 | 98.3049 | 129.2314 | 97.409 | 201.3533 | 173.6735 | 244.5784 | 226.9776 | 236.4867 | 195.1317 | 242.0627 | 268.9719 | 276.272 | 253.4342 | 156.5503 | 130.1398 | 177.5542 | 147.6088 | 185.1131 | 164.7986 | 214.9415 | 129.6723 | 223.3173 | 198.492 | 193.7578 | 252.9997 |  | 189.2315 | 97.7137 | 134.4357 | 173.9628 | 206.5518 | 150.4223 | 172.8109 | 146.5238 |  | 143.8116 | 174.0207 | 229.8444 | 256.8172 | 241.0287 | 118.8269 | 167.2043 | 224.0874 | 253.4896 | 242.1217 | 86.7752 | 98.738 | 131.1649 | 172.9017 | 209.9058 | 136.7835 | 186.0986 | 122.6177 | 182.1208 | 126.9451 | 127.1107 | 169.805 | 219.0182 | 247.9225 | 236.248 | 137.3902 | 181.0307 | 237.1415 | 261.8991 | 240.2142 | 90.1727 | 110.6162 | 142.0342 | 182.5312 | 220.4048 | 98.6036 | 138.0476 | 149.8348 | 147.2537 | 130.0369 | 222.103 | 171.176 | 246.7803 | 231.8883 | 175.5503 |  |  |  | 90.412 | 99.7987 | 93.4744 | 188.9225 | 99.2718 | 161.3057 |  | 100.5485 | 92.6303 | 95.4864 | 60.376 | 103.8971 | 115.1586 |  | 212.7824 | 251.118 | 249.2626 | 408.6763 | 554.5093 | 529.2644 | 377.8372 | [23 empty] | 94.6767 | 541.8869 | 87.46 | 231.9502
16:32 | 11175 |  |  | 9.4605 | 40.9939 | 43.782 | 16.5831 | 16.2812 | 29.3062 | 18.9396 | 1.6695 | 2.7786 | 0.803 | -0.0271 |  |  |  | -10.9371 | 29.7014 | 44.5513 | 10.5116 |  | 16.2874 | 26.336 | 0.4136 | 0.3746 | 1.552 | 0.7684 | -5.6941 | 223.7387 | 220.1664 | 157.4869 | 179.3783 | 144.2942 | 128.5888 | 111.7404 | 193.7119 | 159.4722 | 212.6133 | 238.5174 | 219.7822 | 169.5612 | 165.3707 | 196.5899 | 239.0283 | 247.9954 |  |  | 149.6646 |  | 276.8153 | 116.7891 | 157.5755 | 203.5663 | 224.1471 | 204.7968 | 194.873 | 173.7034 | 221.595 | 246.3177 | 252.0833 | 175.3152 | 97.8405 | 133.7331 | 167.8941 | 197.3258 | 158.2739 | 190.607 | 174.0498 | 322.2769 | 122.7939 | 174.3024 | 227.003 | 252.6036 | 291.3986 | 117.052 | 154.8658 | 195.2678 | 215.9683 | 207.4304 | 84.197 | 97.1604 | 131.829 | 169.7763 | 199.4594 | 158.9235 |  | 141.51 | 279.9051 |  | 117.7945 | 158.2622 | 206.0987 | 231.8395 | 222.6478 | 142.0566 | 173.7067 | 218.4567 | 233.3235 | 208.1148 | 95.9755 | 106.8102 | 132.0925 | 172.2877 | 208.3637 | 234.7759 | 137.6775 | 131.6408 | 133.8296 | 144.4214 | 189.782 | 231.8794 | 247.9424 | 228.1829 |  | 171.9632 |  |  | 90.4822 | 94.5696 | 175.5121 | 91.3267 | 186.7265 | 101.8695 | 38.5467 | 38.4475 | 38.1997 | 34.4129 | 37.3315 | 38.9801 | 36.7542 | 37.7285 | 86.5104 | 105.1437 | 98.9784 | 86.5714 | 229.0487 |  |  | 154.0309 |  | 139.7169 | 98.3019 | 129.2262 | 97.4005 | 201.3407 | 173.6764 | 244.5576 | 226.9563 | 236.4654 | 195.1443 | 242.0482 | 268.955 | 276.2513 | 253.4067 | 156.5703 | 130.1227 | 177.5293 | 147.5862 | 185.0939 | 164.7945 | 214.9304 | 129.6583 | 223.2896 | 198.4667 | 193.757 | 252.9774 |  | 189.2149 | 97.7097 | 134.4354 | 173.9564 | 206.5361 | 150.3961 | 172.7893 | 146.5082 |  | 143.7999 | 174.0254 | 229.8319 | 256.7925 | 241.0125 | 118.8298 | 167.2103 | 224.084 | 253.4685 | 242.0996 | 86.7827 | 98.7392 | 131.1705 | 172.9014 | 209.8915 | 136.78 | 186.0891 | 122.6148 | 182.111 | 126.9398 | 127.1119 | 169.8155 | 219.0165 | 247.9166 | 236.2232 | 137.3916 | 181.039 | 237.1253 | 261.8807 | 240.1818 | 90.1784 | 110.6251 | 142.0393 | 182.5357 | 220.3844 | 98.5941 | 138.0382 | 149.8124 | 147.2359 | 130.0351 | 222.0826 | 171.1707 | 246.7611 | 231.8692 | 175.542 |  |  |  | 90.4105 | 99.8018 | 93.4746 | 188.9137 | 99.2608 | 161.2904 |  | 100.5374 | 92.6207 | 95.4732 | 60.3889 | 103.8878 | 115.1421 |  | 212.7335 | 251.0592 | 249.2156 | 408.1111 | 553.6474 | 528.7922 | 377.5011 | [23 empty] | 94.6713 | 541.2198 | 87.5391 | 231.8964
16:32 | 11176 |  |  | 9.3957 | 41.0189 | 43.8739 | 16.5478 | 16.3276 | 29.3052 | 19.0095 | 1.6698 | 2.7779 | 0.803 | -0.0258 |  |  |  | -10.9333 | 29.6074 | 44.4226 | 10.5305 |  | 16.2898 | 26.3669 | 0.4131 | 0.3732 | 1.5457 | 0.7675 | -4.0462 | 223.7116 | 220.138 | 157.4687 | 179.3574 | 144.2795 | 128.5794 | 111.7346 | 193.7071 | 159.4665 | 212.5974 | 238.4915 | 219.7561 | 169.5612 | 165.3495 | 196.6045 | 238.9857 | 247.9782 |  |  | 149.6531 |  | 276.7827 | 116.7898 | 157.5797 | 203.5544 | 224.1261 | 204.7824 | 194.8625 | 173.7075 | 221.5846 | 246.2949 | 252.0528 | 175.3101 | 97.8342 | 133.7366 | 167.8872 | 197.3189 | 158.2581 | 190.5819 | 174.0315 | 322.2277 | 122.791 | 174.3013 | 226.9914 | 252.5901 | 291.5378 | 117.0543 | 154.8627 | 195.2503 | 215.9488 | 207.4096 | 84.2032 | 97.1614 | 131.8269 | 169.7791 | 199.4492 | 158.9131 |  | 141.4941 | 279.8627 |  | 117.7993 | 158.2656 | 206.0897 | 231.8191 | 222.6302 | 142.0625 | 173.7071 | 218.441 | 233.3033 | 208.1039 | 95.9787 | 106.8137 | 132.0916 | 172.292 | 208.3578 | 234.7588 | 137.6719 | 131.632 | 133.8188 | 144.4165 | 189.7856 | 231.8726 | 247.926 | 228.1631 |  | 171.9622 |  |  | 90.4739 | 94.5585 | 175.5029 | 91.3203 | 186.6949 | 101.8589 | 38.5186 | 38.4837 | 38.0549 | 34.3306 | 37.3785 | 38.926 | 36.8589 | 37.7716 | 86.5032 | 105.137 | 98.9684 | 86.5638 | 229.0225 |  |  | 154.0179 |  | 139.7036 | 98.2934 | 129.2135 | 97.387 | 201.3166 | 173.6638 | 244.5214 | 226.9299 | 236.4435 | 195.1503 | 242.0426 | 268.9331 | 276.2377 | 253.3844 | 156.5809 | 130.1039 | 177.5164 | 147.5691 | 185.0793 | 164.7952 | 214.921 | 129.6522 | 223.2664 | 198.4555 | 193.7557 | 252.9587 |  | 189.2019 | 97.6996 | 134.4357 | 173.9494 | 206.529 | 150.3741 | 172.765 | 146.4899 |  | 143.7906 | 174.0199 | 229.8123 | 256.7694 | 240.9973 | 118.8361 | 167.2184 | 224.0876 | 253.4536 | 242.0865 | 86.7877 | 98.7487 | 131.182 | 172.8972 | 209.8866 | 136.7818 | 186.0862 | 122.6058 | 182.0883 | 126.9381 | 127.1187 | 169.826 | 219.0118 | 247.9034 | 236.2017 | 137.3973 | 181.0388 | 237.1196 | 261.8586 | 240.1654 | 90.178 | 110.6292 | 142.0526 | 182.5355 | 220.37 | 98.5783 | 138.02 | 149.7937 | 147.2156 | 130.0231 | 222.0679 | 171.1644 | 246.7264 | 231.8385 | 175.5233 |  |  |  | 90.4054 | 99.7896 | 93.4666 | 188.8943 | 99.2436 | 161.2668 |  | 100.5356 | 92.6222 | 95.4708 | 60.399 | 103.8876 | 115.1439 |  | 212.6969 | 251.023 | 249.1527 | 408.2994 | 553.893 | 528.6585 | 377.6131 | [23 empty] | 94.6653 | 541.2757 | 87.5288 | 231.8599
16:32 | 11177 |  |  | 9.3933 | 40.9398 | 43.8658 | 16.54 | 16.3528 | 29.2622 | 19.0392 | 1.67 | 2.7751 | 0.8031 | -0.0266 |  |  |  | -10.8964 | 29.6956 | 44.5485 | 10.62 |  | 16.2187 | 26.231 | 0.4153 | 0.3755 | 1.5483 | 0.7688 | -3.0112 | 223.6857 | 220.1129 | 157.4584 | 179.3385 | 144.2699 | 128.5723 | 111.7305 | 193.7069 | 159.4574 | 212.5824 | 238.4669 | 219.7359 | 169.5606 | 165.3334 | 196.595 | 238.9427 | 247.9409 |  |  | 149.6362 |  | 276.7401 | 116.7973 | 157.5778 | 203.5459 | 224.1089 | 204.7689 | 194.8512 | 173.6996 | 221.5677 | 246.278 | 252.045 | 175.3025 | 97.8405 | 133.7442 | 167.8881 | 197.3128 | 158.238 | 190.5668 | 174.0155 | 322.1799 | 122.7922 | 174.3057 | 226.9888 | 252.5709 | 291.8006 | 117.0584 | 154.8607 | 195.2375 | 215.9338 | 207.3866 | 84.1996 | 97.157 | 131.8345 | 169.7797 | 199.4472 | 158.8905 |  | 141.4705 | 279.8278 |  | 117.8033 | 158.2642 | 206.0783 | 231.8024 | 222.6142 | 142.0624 | 173.6983 | 218.4221 | 233.2802 | 208.0824 | 95.9811 | 106.8113 | 132.0946 | 172.2901 | 208.3424 | 234.7357 | 137.659 | 131.6172 | 133.8077 | 144.4114 | 189.7863 | 231.8617 | 247.9036 | 228.1448 |  | 171.9531 |  |  | 90.4667 | 94.5517 | 175.4816 | 91.2994 | 186.6663 | 101.855 | 38.5738 | 38.4568 | 37.8105 | 34.3458 | 37.4376 | 38.8394 | 37.0611 | 37.665 | 86.501 | 105.1306 | 98.9561 | 86.5552 | 228.9966 |  |  | 154.0045 |  | 139.6937 | 98.2843 | 129.2055 | 97.3803 | 201.2904 | 173.6587 | 244.4901 | 226.9006 | 236.4175 | 195.1424 | 242.0331 | 268.9074 | 276.2182 | 253.3568 | 156.5608 | 130.0904 | 177.5259 | 147.5467 | 185.0619 | 164.7898 | 214.903 | 129.6453 | 223.2389 | 198.4432 | 193.7504 | 252.9344 |  | 189.1898 | 97.6987 | 134.4381 | 173.9473 | 206.5171 | 150.3496 | 172.7407 | 146.4695 |  | 143.7896 | 174.0197 | 229.8012 | 256.7493 | 240.9811 | 118.8385 | 167.2181 | 224.0712 | 253.4337 | 242.0614 | 86.7912 | 98.7455 | 131.1842 | 172.8913 | 209.8738 | 136.7608 | 186.0722 | 122.5923 | 182.0489 | 126.918 | 127.113 | 169.8298 | 218.9917 | 247.8764 | 236.1737 | 137.3868 | 181.0284 | 237.0973 | 261.8302 | 240.1417 | 90.1722 | 110.6221 | 142.0433 | 182.5325 | 220.3503 | 98.5596 | 138.0025 | 149.7797 | 147.203 | 130.0301 | 222.0599 | 171.1708 | 246.705 | 231.8163 | 175.5025 |  |  |  | 90.395 | 99.7763 | 93.4552 | 188.8762 | 99.212 | 161.2502 |  | 100.5233 | 92.6054 | 95.4536 | 60.3933 | 103.8921 | 115.1454 |  | 212.6527 | 250.9785 | 249.0931 | 408.4501 | 554.1519 | 529.1628 | 377.8148 | [23 empty] | 94.6534 | 541.6573 | 87.5431 | 231.8156
16:32 | 11178 |  |  | 9.4605 | 40.8778 | 43.9135 | 16.5469 | 16.3632 | 29.1832 | 19.0295 | 1.6697 | 2.7719 | 0.8009 | -0.0263 |  |  |  | -10.917 | 29.6358 | 44.5287 | 10.5664 |  | 16.3015 | 26.3697 | 0.4157 | 0.3692 | 1.5503 | 0.7672 | -4.2932 | 223.6615 | 220.0925 | 157.4539 | 179.3284 | 144.2621 | 128.5676 | 111.7284 | 193.7056 | 159.4533 | 212.5683 | 238.4408 | 219.7164 | 169.5594 | 165.3211 | 196.597 | 238.9246 | 247.9157 |  |  | 149.6256 |  | 276.6966 | 116.797 | 157.5766 | 203.5379 | 224.0972 | 204.7513 | 194.8337 | 173.6842 | 221.5618 | 246.2621 | 252.1002 | 175.2949 | 97.8462 | 133.7565 | 167.8876 | 197.3028 | 158.2284 | 190.5614 | 173.9989 | 322.133 | 122.7974 | 174.3176 | 226.9921 | 252.5597 | 291.6366 | 117.0671 | 154.8594 | 195.2273 | 215.9204 | 207.3765 | 84.2054 | 97.1607 | 131.8502 | 169.7777 | 199.4336 | 158.8842 |  | 141.4543 | 279.7901 |  | 117.8038 | 158.2661 | 206.0635 | 231.7893 | 222.5983 | 142.0518 | 173.6904 | 218.4097 | 233.2583 | 208.066 | 95.9727 | 106.8171 | 132.1023 | 172.2883 | 208.3304 | 234.7343 | 137.647 | 131.5992 | 133.7956 | 144.4102 | 189.7878 | 231.846 | 247.8865 | 228.1265 |  | 171.9469 |  |  | 90.4598 | 94.5416 | 175.4897 | 91.3074 | 186.6401 | 101.8574 | 38.6537 | 38.364 | 37.6953 | 34.4099 | 37.6034 | 38.7225 | 36.9129 | 37.5983 | 86.4984 | 105.1236 | 98.9521 | 86.5418 | 228.9824 |  |  | 153.9964 |  | 139.6891 | 98.2819 | 129.2001 | 97.3762 | 201.2735 | 173.6631 | 244.473 | 226.8752 | 236.3959 | 195.1339 | 242.0158 | 268.8851 | 276.1992 | 253.3316 | 156.4993 | 130.0722 | 177.5366 | 147.5273 | 185.0416 | 164.79 | 214.8898 | 129.6398 | 223.2131 | 198.4267 | 193.7448 | 252.9156 |  | 189.1813 | 97.6994 | 134.4426 | 173.9448 | 206.5039 | 150.3232 | 172.7207 | 146.4574 |  | 143.7868 | 174.0275 | 229.8002 | 256.7297 | 240.9583 | 118.8355 | 167.2065 | 224.0491 | 253.4099 | 242.0299 | 86.7794 | 98.7299 | 131.1809 | 172.8854 | 209.8543 | 136.7399 | 186.0507 | 122.5664 | 182.0103 | 126.8982 | 127.1079 | 169.8267 | 218.9749 | 247.8564 | 236.1461 | 137.3869 | 181.0204 | 237.0799 | 261.8078 | 240.1213 | 90.1767 | 110.6315 | 142.0352 | 182.5332 | 220.3219 | 98.553 | 137.9882 | 149.7682 | 147.188 | 130.0364 | 222.0477 | 171.1687 | 246.6797 | 231.7939 | 175.4901 |  |  |  | 90.3862 | 99.7723 | 93.4477 | 188.8623 | 99.1856 | 161.2513 |  | 100.52 | 92.5971 | 95.4428 | 60.3965 | 103.8838 | 115.1558 |  | 212.5989 | 250.9438 | 249.0643 | 408.3747 | 553.5551 | 529.1289 | 377.8073 | [23 empty] | 94.6459 | 541.342 | 87.5579 | 231.7714
16:32 | 11179 |  |  | 9.4101 | 40.8904 | 43.9507 | 16.5787 | 16.3028 | 29.2928 | 19.0865 | 1.6714 | 2.7742 | 0.8026 | -0.0286 |  |  |  | -10.9983 | 29.5685 | 44.5469 | 10.5856 |  | 16.1753 | 26.2559 | 0.4152 | 0.3736 | 1.554 | 0.7673 | -2.3918 | 223.6427 | 220.0708 | 157.4399 | 179.3207 | 144.2547 | 128.5546 | 111.7159 | 193.6835 | 159.4478 | 212.5556 | 238.413 | 219.6946 | 169.5557 | 165.3089 | 196.6113 | 238.9082 | 247.9062 |  |  | 149.6152 |  | 276.6597 | 116.7909 | 157.5782 | 203.5268 | 224.0775 | 204.727 | 194.8229 | 173.6842 | 221.5639 | 246.2411 | 252.1626 | 175.2847 | 97.8498 | 133.7624 | 167.8904 | 197.2971 | 158.2184 | 190.5452 | 173.9851 | 322.0857 | 122.7997 | 174.318 | 226.9781 | 252.546 | 291.3395 | 117.0723 | 154.8608 | 195.2175 | 215.9058 | 207.3648 | 84.2112 | 97.1675 | 131.8587 | 169.7774 | 199.418 | 158.8904 |  | 141.4473 | 279.751 |  | 117.7959 | 158.2631 | 206.0516 | 231.772 | 222.5793 | 142.0436 | 173.6896 | 218.4025 | 233.2378 | 208.0488 | 95.9691 | 106.8243 | 132.1158 | 172.285 | 208.3224 | 234.7467 | 137.6377 | 131.5808 | 133.7899 | 144.4111 | 189.7835 | 231.8349 | 247.8696 | 228.1084 |  | 171.9335 |  |  | 90.4498 | 94.5296 | 175.4932 | 91.3165 | 186.603 | 101.8479 | 38.6774 | 38.2797 | 37.6009 | 34.4371 | 37.8486 | 38.5891 | 36.7425 | 37.6944 | 86.4858 | 105.1113 | 98.939 | 86.5286 | 228.9605 |  |  | 153.9907 |  | 139.6747 | 98.2781 | 129.1925 | 97.3709 | 201.2634 | 173.6579 | 244.4518 | 226.8479 | 236.3721 | 195.1247 | 242.0077 | 268.8729 | 276.1813 | 253.317 | 156.4198 | 130.0541 | 177.5675 | 147.5208 | 185.0389 | 164.7982 | 214.8852 | 129.6445 | 223.1958 | 198.4209 | 193.7432 | 252.8927 |  | 189.1601 | 97.6957 | 134.4373 | 173.9379 | 206.4811 | 150.29 | 172.6905 | 146.4453 |  | 143.7813 | 174.0238 | 229.7843 | 256.7055 | 240.9325 | 118.8315 | 167.1938 | 224.0294 | 253.3804 | 242.0022 | 86.7658 | 98.7266 | 131.1814 | 172.8749 | 209.8339 | 136.7187 | 186.024 | 122.5469 | 181.9872 | 126.8782 | 127.114 | 169.8252 | 218.9711 | 247.8395 | 236.1273 | 137.3891 | 181.0109 | 237.0652 | 261.7872 | 240.1065 | 90.1718 | 110.6416 | 142.0391 | 182.5329 | 220.3054 | 98.5465 | 137.9729 | 149.7523 | 147.1699 | 130.0397 | 222.0348 | 171.169 | 246.6534 | 231.7657 | 175.4743 |  |  |  | 90.378 | 99.7651 | 93.4335 | 188.8533 | 99.1727 | 161.2517 |  | 100.5092 | 92.587 | 95.4379 | 60.4012 | 103.8692 | 115.1537 |  | 212.5567 | 250.8891 | 249.0224 | 408.1241 | 553.3096 | 528.3896 | 377.3841 | [23 empty] | 94.6363 | 540.8496 | 87.4938 | 231.7229
16:32 | 11180 |  |  | 9.419 | 40.8384 | 43.7612 | 16.5298 | 16.2643 | 29.2666 | 18.9679 | 1.669 | 2.7674 | 0.8035 | -0.0275 |  |  |  | -11.02 | 29.6273 | 44.6134 | 10.5233 |  | 16.3172 | 26.3445 | 0.4147 | 0.375 | 1.5504 | 0.769 | -4.0245 | 223.613 | 220.0435 | 157.4294 | 179.3001 | 144.2481 | 128.5418 | 111.7103 | 193.665 | 159.4456 | 212.5483 | 238.3973 | 219.6744 | 169.5468 | 165.3028 | 196.3153 | 238.8847 | 247.8908 |  |  | 149.5951 |  | 276.6231 | 116.7968 | 157.584 | 203.517 | 224.0527 | 204.7081 | 194.8134 | 173.6885 | 221.5576 | 246.2138 | 252.1863 | 175.2734 | 97.8502 | 133.7625 | 167.8901 | 197.2858 | 158.1972 | 190.5214 | 173.9539 | 322.0356 | 122.7979 | 174.3091 | 226.9658 | 252.5133 | 291.5107 | 117.0731 | 154.8548 | 195.205 | 215.8882 | 207.3411 | 84.2076 | 97.1531 | 131.86 | 169.7669 | 199.4013 | 158.8851 |  | 141.4284 | 279.7121 |  | 117.7938 | 158.2603 | 206.044 | 231.7502 | 222.562 | 142.0422 | 173.6844 | 218.3872 | 233.2176 | 208.0257 | 95.9617 | 106.8255 | 132.1196 | 172.2759 | 208.3145 | 234.7416 | 137.6292 | 131.5687 | 133.7768 | 144.4128 | 189.7749 | 231.8296 | 247.8522 | 228.0944 |  | 171.9205 |  |  | 90.4446 | 94.5233 | 175.4823 | 91.3223 | 186.5674 | 101.8404 | 38.6276 | 38.2383 | 37.4543 | 34.2232 | 38.1074 | 38.5163 | 36.6252 | 37.7167 | 86.4727 | 105.0963 | 98.9295 | 86.525 | 228.9317 |  |  | 153.9809 |  | 139.6618 | 98.273 | 129.1861 | 97.3683 | 201.2612 | 173.6492 | 244.4255 | 226.8233 | 236.3517 | 195.0913 | 241.9887 | 268.8525 | 276.1518 | 253.2895 | 156.3692 | 130.0288 | 177.6045 | 147.5034 | 185.0356 | 164.7919 | 214.8664 | 129.6417 | 223.1679 | 198.4158 | 193.7365 | 252.8676 |  | 189.1346 | 97.6907 | 134.4392 | 173.9268 | 206.4639 | 150.2624 | 172.6574 | 146.4266 |  | 143.7741 | 174.0169 | 229.768 | 256.6717 | 240.9102 | 118.8304 | 167.1972 | 224.0168 | 253.3506 | 241.9809 | 86.7699 | 98.7283 | 131.185 | 172.8709 | 209.8149 | 136.7005 | 186.0029 | 122.5322 | 181.97 | 126.8648 | 127.1175 | 169.8263 | 218.9643 | 247.8134 | 236.1106 | 137.3999 | 181.006 | 237.0533 | 261.7651 | 240.0844 | 90.1708 | 110.641 | 142.0462 | 182.5301 | 220.2881 | 98.5314 | 137.9531 | 149.7325 | 147.1505 | 130.0552 | 222.0268 | 171.1692 | 246.6354 | 231.7464 | 175.4596 |  |  |  | 90.3665 | 99.7508 | 93.424 | 188.856 | 99.1659 | 161.2325 |  | 100.4992 | 92.5701 | 95.4242 | 60.3906 | 103.8684 | 115.1493 |  | 212.5255 | 250.8494 | 248.9718 | 408.3631 | 553.9517 | 528.9613 | 377.476 | [23 empty] | 94.6253 | 541.4565 | 87.4359 | 231.6875
16:32 | 11181 |  |  | 9.5012 | 40.93 | 43.9233 | 16.5988 | 16.3823 | 29.2811 | 19.0336 | 1.6703 | 2.7655 | 0.8044 | -0.0273 |  |  |  | -10.964 | 29.5694 | 44.4502 | 10.5439 |  | 16.2316 | 26.2558 | 0.4158 | 0.3774 | 1.5531 | 0.7689 | -4.8424 | 223.5856 | 220.021 | 157.4201 | 179.2847 | 144.239 | 128.5429 | 111.7119 | 193.6572 | 159.451 | 212.5324 | 238.3846 | 219.6501 | 169.537 | 165.2881 | 196.0031 | 238.862 | 247.8615 |  |  | 149.5822 |  | 276.5787 | 116.7953 | 157.5836 | 203.5021 | 224.036 | 204.6953 | 194.8003 | 173.6856 | 221.5449 | 246.1922 | 252.1446 | 175.2631 | 97.8403 | 133.7645 | 167.888 | 197.271 | 158.1836 | 190.5059 | 173.9206 | 321.9865 | 122.8027 | 174.3121 | 226.956 | 252.4893 | 291.6218 | 117.0818 | 154.8563 | 195.1915 | 215.8782 | 207.3227 | 84.2072 | 97.1416 | 131.8617 | 169.7655 | 199.3871 | 158.8668 |  | 141.4127 | 279.6708 |  | 117.7932 | 158.2648 | 206.028 | 231.734 | 222.5425 | 142.0329 | 173.6769 | 218.3606 | 233.1918 | 208.0054 | 95.9506 | 106.8219 | 132.1122 | 172.2663 | 208.2918 | 234.7209 | 137.6162 | 131.5613 | 133.7616 | 144.4116 | 189.7679 | 231.817 | 247.8347 | 228.0778 |  | 171.9125 |  |  | 90.4368 | 94.5056 | 175.4881 | 91.3239 | 186.5346 | 101.8381 | 38.5679 | 38.2491 | 37.3734 | 34.0464 | 38.206 | 38.4054 | 36.5146 | 37.5891 | 86.4662 | 105.0888 | 98.9285 | 86.5209 | 228.9043 |  |  | 153.963 |  | 139.6484 | 98.2636 | 129.1756 | 97.3666 | 201.2525 | 173.6437 | 244.4001 | 226.7993 | 236.333 | 195.0382 | 241.9771 | 268.8356 | 276.1355 | 253.2648 | 156.3574 | 130.0221 | 177.6434 | 147.4945 | 185.0341 | 164.7987 | 214.8551 | 129.6391 | 223.1474 | 198.4056 | 193.7369 | 252.8476 |  | 189.1145 | 97.6908 | 134.4493 | 173.9256 | 206.462 | 150.2401 | 172.6379 | 146.413 |  | 143.7726 | 174.0198 | 229.754 | 256.6427 | 240.8787 | 118.8313 | 167.2055 | 224.0091 | 253.3278 | 241.9579 | 86.7738 | 98.7295 | 131.19 | 172.8718 | 209.8035 | 136.6923 | 185.9848 | 122.5134 | 181.9481 | 126.8585 | 127.1148 | 169.8216 | 218.9512 | 247.7896 | 236.0898 | 137.4051 | 181.0031 | 237.0378 | 261.7288 | 240.0536 | 90.1779 | 110.6366 | 142.0578 | 182.5269 | 220.2627 | 98.5172 | 137.9311 | 149.712 | 147.1306 | 130.0696 | 222.0093 | 171.1559 | 246.6052 | 231.724 | 175.4462 |  |  |  | 90.3608 | 99.7411 | 93.4197 | 188.8593 | 99.1508 | 161.2169 |  | 100.4832 | 92.5568 | 95.4106 | 60.3827 | 103.8508 | 115.1476 |  | 212.4797 | 250.8047 | 248.9261 | 408.0007 | 553.5551 | 528.6299 | 377.496 | [23 empty] | 94.6143 | 541.0925 | 87.5212 | 231.6422
16:32 | 11182 |  |  | 9.5051 | 40.8375 | 43.843 | 16.5446 | 16.3516 | 29.2835 | 19.0871 | 1.6691 | 2.767 | 0.8017 | -0.0275 |  |  |  | -10.9821 | 29.675 | 44.523 | 10.5984 |  | 16.2885 | 26.242 | 0.4137 | 0.3771 | 1.5526 | 0.7695 | -4.4308 | 223.5692 | 220.0033 | 157.4076 | 179.27 | 144.2287 | 128.542 | 111.707 | 193.6453 | 159.4486 | 212.5234 | 238.3611 | 219.6314 | 169.5351 | 165.2799 | 195.9689 | 238.8318 | 247.8315 |  |  | 149.5674 |  | 276.5371 | 116.7884 | 157.5762 | 203.4868 | 224.0124 | 204.6746 | 194.7852 | 173.6898 | 221.5297 | 246.1696 | 252.0707 | 175.2551 | 97.8376 | 133.7675 | 167.8871 | 197.2559 | 158.1642 | 190.4898 | 173.9024 | 321.9291 | 122.8083 | 174.3166 | 226.9471 | 252.4691 | 291.9778 | 117.0856 | 154.8521 | 195.1753 | 215.856 | 207.3008 | 84.1971 | 97.1374 | 131.8599 | 169.7651 | 199.3737 | 158.8427 |  | 141.3923 | 279.6209 |  | 117.7944 | 158.2588 | 206.0141 | 231.7115 | 222.5165 | 142.0337 | 173.676 | 218.3483 | 233.1681 | 207.9833 | 95.9472 | 106.8171 | 132.1118 | 172.2614 | 208.2677 | 234.6919 | 137.606 | 131.5502 | 133.7423 | 144.4058 | 189.7659 | 231.8014 | 247.8103 | 228.0592 |  | 171.8961 |  |  | 90.4247 | 94.4931 | 175.4741 | 91.3131 | 186.5107 | 101.833 | 38.4857 | 38.2298 | 37.1967 | 34.0838 | 38.1273 | 38.1645 | 36.5619 | 37.4539 | 86.457 | 105.0786 | 98.9117 | 86.5108 | 228.8788 |  |  | 153.9462 |  | 139.6334 | 98.2592 | 129.167 | 97.352 | 201.2353 | 173.6478 | 244.3731 | 226.767 | 236.3073 | 195.0001 | 241.9657 | 268.8177 | 276.12 | 253.2496 | 156.3421 | 130.018 | 177.6982 | 147.4878 | 185.0277 | 164.8046 | 214.8488 | 129.6337 | 223.1296 | 198.3983 | 193.732 | 252.8232 |  | 189.112 | 97.6891 | 134.4525 | 173.9279 | 206.4465 | 150.2185 | 172.6117 | 146.3993 |  | 143.7742 | 174.0151 | 229.7363 | 256.629 | 240.8491 | 118.8323 | 167.2056 | 224.0005 | 253.3083 | 241.9408 | 86.7705 | 98.7335 | 131.1945 | 172.8682 | 209.7879 | 136.6813 | 185.9649 | 122.5034 | 181.9296 | 126.8477 | 127.1143 | 169.8201 | 218.9449 | 247.7694 | 236.065 | 137.3933 | 181.0066 | 237.0106 | 261.7028 | 240.0212 | 90.1812 | 110.6307 | 142.066 | 182.5271 | 220.2498 | 98.5061 | 137.9158 | 149.696 | 147.1114 | 130.0639 | 221.9912 | 171.1445 | 246.5839 | 231.6997 | 175.424 |  |  |  | 90.3584 | 99.7353 | 93.4091 | 188.851 | 99.1327 | 161.2336 |  | 100.4794 | 92.5509 | 95.4018 | 60.3782 | 103.8641 | 115.1393 |  | 212.4499 | 250.7872 | 248.8897 | 408.0136 | 553.591 | 528.227 | 377.4412 | [23 empty] | 94.6066 | 540.909 | 87.5392 | 231.6185
16:32 | 11183 |  |  | 9.5354 | 40.8631 | 43.9771 | 16.7481 | 16.2891 | 29.259 | 18.9975 | 1.6688 | 2.7684 | 0.8006 | -0.0269 |  |  |  | -10.9374 | 29.6722 | 44.531 | 10.5354 |  | 16.2399 | 26.3364 | 0.4161 | 0.3781 | 1.5561 | 0.7676 | -4.4327 | 223.5505 | 219.9791 | 157.3981 | 179.2495 | 144.218 | 128.5316 | 111.6996 | 193.6273 | 159.4462 | 212.5152 | 238.3335 | 219.6122 | 169.5279 | 165.2736 | 195.9386 | 238.7999 | 247.8125 |  |  | 149.5531 |  | 276.5036 | 116.7909 | 157.572 | 203.4781 | 223.9918 | 204.6516 | 194.7738 | 173.6997 | 221.5171 | 246.1471 | 252.0279 | 175.2481 | 97.8384 | 133.7619 | 167.8758 | 197.237 | 158.1419 | 190.4708 | 173.8798 | 321.8736 | 122.8035 | 174.3195 | 226.9404 | 252.4498 | 292.3828 | 117.09 | 154.8418 | 195.1685 | 215.8411 | 207.2867 | 84.1965 | 97.1417 | 131.8638 | 169.7588 | 199.3691 | 158.8259 |  | 141.3764 | 279.5796 |  | 117.8038 | 158.2602 | 206.0149 | 231.692 | 222.5026 | 142.0533 | 173.6783 | 218.3531 | 233.1551 | 207.9697 | 95.9478 | 106.8298 | 132.1242 | 172.2613 | 208.2634 | 234.657 | 137.6008 | 131.5329 | 133.7231 | 144.4095 | 189.7621 | 231.7903 | 247.794 | 228.0424 |  | 171.8756 |  |  | 90.4138 | 94.4833 | 175.4529 | 91.303 | 186.4888 | 101.8266 | 38.2839 | 38.1746 | 36.9874 | 34.2879 | 37.8624 | 37.9077 | 36.3961 | 37.4168 | 86.4539 | 105.0693 | 98.9001 | 86.5047 | 228.858 |  |  | 153.9384 |  | 139.6276 | 98.2616 | 129.1586 | 97.3486 | 201.2198 | 173.652 | 244.3434 | 226.7432 | 236.2799 | 194.9786 | 241.9433 | 268.7884 | 276.0899 | 253.2249 | 156.306 | 129.9933 | 177.7311 | 147.4767 | 185.0042 | 164.7981 | 214.8341 | 129.621 | 223.1036 | 198.3778 | 193.7247 | 252.7982 |  | 189.1198 | 97.6857 | 134.4493 | 173.9191 | 206.4256 | 150.1993 | 172.588 | 146.3811 |  | 143.7616 | 174.0041 | 229.7178 | 256.606 | 240.8248 | 118.8345 | 167.2056 | 223.9918 | 253.2915 | 241.9232 | 86.769 | 98.7369 | 131.204 | 172.8658 | 209.7758 | 136.6662 | 185.9497 | 122.4964 | 181.9082 | 126.8321 | 127.1165 | 169.822 | 218.9392 | 247.7526 | 236.0416 | 137.3918 | 181.0165 | 236.989 | 261.6895 | 239.9954 | 90.1771 | 110.6273 | 142.0761 | 182.5358 | 220.2209 | 98.4977 | 137.9145 | 149.6901 | 147.1021 | 130.0575 | 221.9847 | 171.1506 | 246.5778 | 231.6836 | 175.4151 |  |  |  | 90.3488 | 99.7262 | 93.4033 | 188.829 | 99.1235 | 161.2584 |  | 100.4656 | 92.5503 | 95.3938 | 60.3772 | 103.9043 | 115.1522 |  | 212.4206 | 250.7504 | 248.8336 | 408.302 | 553.9482 | 528.6403 | 377.5881 | [23 empty] | 94.5981 | 541.2943 | 87.614 | 231.5855
16:32 | 11184 |  |  | 9.5043 | 40.8513 | 43.8919 | 16.6665 | 16.3204 | 29.2105 | 19.0883 | 1.6655 | 2.7668 | 0.8016 | -0.0249 |  |  |  | -10.8794 | 29.7307 | 44.6507 | 10.6726 |  | 16.2295 | 26.2972 | 0.4156 | 0.3755 | 1.5555 | 0.7714 | -5.7323 | 223.533 | 219.9576 | 157.3884 | 179.241 | 144.2112 | 128.5216 | 111.6907 | 193.6159 | 159.4454 | 212.4991 | 238.3118 | 219.5983 | 169.5207 | 165.2705 | 195.8954 | 238.7823 | 247.799 |  |  | 149.5404 |  | 276.4645 | 116.7922 | 157.5774 | 203.4673 | 223.975 | 204.6325 | 194.7693 | 173.6934 | 221.5072 | 246.1259 | 251.9725 | 175.2372 | 97.833 | 133.7649 | 167.8666 | 197.2184 | 158.1242 | 190.4447 | 173.8594 | 321.8191 | 122.8022 | 174.3202 | 226.9243 | 252.4328 | 291.8814 | 117.1018 | 154.84 | 195.1675 | 215.8324 | 207.278 | 84.2003 | 97.1508 | 131.8704 | 169.7584 | 199.3692 | 158.82 |  | 141.3685 | 279.5402 |  | 117.7977 | 158.2624 | 206.0068 | 231.6775 | 222.4861 | 142.0426 | 173.6757 | 218.3381 | 233.1337 | 207.9508 | 95.9446 | 106.8297 | 132.1265 | 172.2571 | 208.2496 | 234.6176 | 137.5917 | 131.5196 | 133.7169 | 144.4149 | 189.7559 | 231.7798 | 247.7807 | 228.0283 |  | 171.8575 |  |  | 90.4027 | 94.4728 | 175.4459 | 91.305 | 186.4666 | 101.8349 | 38.0362 | 38.1256 | 36.9842 | 34.6359 | 37.5612 | 37.7749 | 35.8322 | 37.4947 | 86.4498 | 105.0618 | 98.8936 | 86.4991 | 228.8338 |  |  | 153.9306 |  | 139.6233 | 98.2592 | 129.1451 | 97.3493 | 201.2051 | 173.6516 | 244.3189 | 226.721 | 236.2552 | 194.9538 | 241.9317 | 268.7746 | 276.0652 | 253.1922 | 156.2758 | 129.9834 | 177.7208 | 147.4623 | 184.9906 | 164.802 | 214.821 | 129.6158 | 223.0833 | 198.3593 | 193.7236 | 252.7911 |  | 189.1352 | 97.6909 | 134.457 | 173.927 | 206.4253 | 150.1842 | 172.5848 | 146.3743 |  | 143.7547 | 174.0128 | 229.713 | 256.5908 | 240.805 | 118.8426 | 167.2028 | 223.9803 | 253.2729 | 241.8969 | 86.7795 | 98.738 | 131.2095 | 172.866 | 209.7699 | 136.6535 | 185.9324 | 122.4838 | 181.8777 | 126.8234 | 127.1186 | 169.8261 | 218.9257 | 247.7333 | 236.0167 | 137.3935 | 181.0139 | 236.9665 | 261.6625 | 239.9681 | 90.1719 | 110.6241 | 142.0714 | 182.5118 | 220.1947 | 98.4896 | 137.9067 | 149.6759 | 147.0934 | 130.0702 | 221.9758 | 171.1604 | 246.5646 | 231.6676 | 175.423 |  |  |  | 90.3372 | 99.7128 | 93.3929 | 188.8076 | 99.1073 | 161.2539 |  | 100.4574 | 92.5447 | 95.3871 | 60.3697 | 103.9151 | 115.1476 |  | 212.3862 | 250.6977 | 248.7696 | 408.315 | 553.6101 | 528.8614 | 377.6578 | [23 empty] | 94.5884 | 541.2358 | 87.6703 | 231.542
16:32 | 11185 |  |  | 9.5083 | 40.9273 | 43.946 | 16.6587 | 16.4074 | 29.3207 | 19.1443 | 1.6661 | 2.7625 | 0.7985 | -0.0274 |  |  |  | -11.0599 | 29.6977 | 44.689 | 10.5894 |  | 16.1798 | 26.3085 | 0.4154 | 0.3795 | 1.5553 | 0.7706 | -6.4292 | 223.5098 | 219.9369 | 157.3781 | 179.2286 | 144.1998 | 128.5091 | 111.6786 | 193.6041 | 159.441 | 212.4825 | 238.2929 | 219.5774 | 169.5132 | 165.2663 | 195.8401 | 238.7754 | 247.7903 |  |  | 149.5289 |  | 276.424 | 116.789 | 157.5841 | 203.4637 | 223.959 | 204.6217 | 194.7586 | 173.6959 | 221.4916 | 246.1058 | 251.947 | 175.2298 | 97.8344 | 133.77 | 167.8716 | 197.2117 | 158.1045 | 190.4278 | 173.8474 | 321.77 | 122.8117 | 174.3177 | 226.911 | 252.4115 | 292.0351 | 117.1067 | 154.8394 | 195.1577 | 215.8086 | 207.2614 | 84.1976 | 97.1535 | 131.8721 | 169.7593 | 199.3606 | 158.8228 |  | 141.3489 | 279.4992 |  | 117.7908 | 158.2621 | 205.9911 | 231.6583 | 222.4678 | 142.0408 | 173.6672 | 218.323 | 233.1075 | 207.9298 | 95.9453 | 106.8175 | 132.1158 | 172.2505 | 208.2287 | 234.5808 | 137.5804 | 131.4982 | 133.7022 | 144.4036 | 189.7467 | 231.7672 | 247.7582 | 228.0103 |  | 171.8387 |  |  | 90.3919 | 94.4637 | 175.4448 | 91.3171 | 186.4411 | 101.8337 | 37.8932 | 38.0943 | 37.1058 | 34.8344 | 37.3877 | 37.7928 | 35.4899 | 37.4187 | 86.442 | 105.0538 | 98.8945 | 86.4905 | 228.815 |  |  | 153.9213 |  | 139.6084 | 98.2466 | 129.1371 | 97.3378 | 201.1896 | 173.6478 | 244.2936 | 226.6946 | 236.232 | 194.9376 | 241.9193 | 268.7627 | 276.0428 | 253.156 | 156.2876 | 129.9747 | 177.6938 | 147.4487 | 184.9829 | 164.8034 | 214.8123 | 129.6102 | 223.0664 | 198.3453 | 193.7175 | 252.7807 |  | 189.1341 | 97.6975 | 134.4663 | 173.9256 | 206.4179 | 150.1685 | 172.5698 | 146.3668 |  | 143.7545 | 174.0216 | 229.7108 | 256.572 | 240.7781 | 118.8438 | 167.1967 | 223.967 | 253.2544 | 241.8752 | 86.7836 | 98.73 | 131.2111 | 172.8584 | 209.7566 | 136.6372 | 185.9143 | 122.4695 | 181.8482 | 126.8135 | 127.1261 | 169.8328 | 218.9162 | 247.7136 | 235.9963 | 137.3969 | 181.0117 | 236.9601 | 261.6382 | 239.9493 | 90.1782 | 110.6285 | 142.0445 | 182.4699 | 220.1886 | 98.4808 | 137.8868 | 149.6606 | 147.0741 | 130.0693 | 221.956 | 171.153 | 246.5385 | 231.6445 | 175.4148 |  |  |  | 90.33 | 99.7007 | 93.3762 | 188.789 | 99.0827 | 161.243 |  | 100.4466 | 92.5384 | 95.3774 | 60.366 | 103.9112 | 115.1368 |  | 212.3573 | 250.6619 | 248.7248 | 408.1773 | 553.3872 | 528.4531 | 377.3389 | [23 empty] | 94.5781 | 540.9201 | 87.6952 | 231.5096
16:32 | 11186 |  |  | 9.5333 | 40.8865 | 43.9132 | 16.7566 | 16.3035 | 29.2603 | 18.9723 | 1.6662 | 2.7691 | 0.8 | -0.0273 |  |  |  | -11.0023 | 29.7069 | 44.5883 | 10.5195 |  | 16.2245 | 26.2612 | 0.4158 | 0.3802 | 1.5564 | 0.7697 | -6.3252 | 223.4851 | 219.9133 | 157.3683 | 179.2133 | 144.1914 | 128.4976 | 111.6758 | 193.5931 | 159.4475 | 212.4708 | 238.271 | 219.5559 | 169.507 | 165.2696 | 195.8013 | 238.7667 | 247.7823 |  |  | 149.5227 |  | 276.3919 | 116.7951 | 157.5817 | 203.4613 | 223.9468 | 204.6102 | 194.7519 | 173.7078 | 221.4778 | 246.0906 | 251.9455 | 175.2278 | 97.8374 | 133.7675 | 167.8689 | 197.2072 | 158.0943 | 190.42 | 173.8402 | 321.728 | 122.8168 | 174.3193 | 226.9024 | 252.3946 | 292.3996 | 117.1019 | 154.8347 | 195.1422 | 215.7851 | 207.2408 | 84.1978 | 97.1568 | 131.871 | 169.7543 | 199.3437 | 158.8319 |  | 141.328 | 279.4536 |  | 117.7877 | 158.2632 | 205.9819 | 231.6522 | 222.4558 | 142.0625 | 173.6625 | 218.3115 | 233.0883 | 207.9109 | 95.945 | 106.8205 | 132.1168 | 172.2486 | 208.2098 | 234.5449 | 137.5701 | 131.4812 | 133.6851 | 144.3937 | 189.743 | 231.7539 | 247.7363 | 227.9898 |  | 171.8189 |  |  | 90.3853 | 94.4559 | 175.445 | 91.3397 | 186.4164 | 101.8271 | 37.818 | 38.0807 | 37.2316 | 35.017 | 37.3043 | 37.7543 | 35.4717 | 37.356 | 86.4385 | 105.0469 | 98.8914 | 86.4816 | 228.7992 |  |  | 153.9173 |  | 139.6032 | 98.2442 | 129.1328 | 97.337 | 201.178 | 173.6431 | 244.273 | 226.6789 | 236.2136 | 194.9433 | 241.9048 | 268.7458 | 276.0244 | 253.1208 | 156.3339 | 129.9636 | 177.6998 | 147.4442 | 184.977 | 164.8032 | 214.8078 | 129.6154 | 223.0481 | 198.3271 | 193.7214 | 252.7457 |  | 189.1104 | 97.6968 | 134.4664 | 173.913 | 206.3956 | 150.1442 | 172.5404 | 146.3485 |  | 143.7489 | 174.0116 | 229.6912 | 256.5447 | 240.7526 | 118.8463 | 167.2029 | 223.9554 | 253.2316 | 241.8565 | 86.7817 | 98.7308 | 131.2147 | 172.855 | 209.7363 | 136.6239 | 185.8999 | 122.4643 | 181.8234 | 126.8028 | 127.1376 | 169.8441 | 218.9107 | 247.7037 | 235.9824 | 137.4026 | 181.0043 | 236.9661 | 261.6222 | 239.9364 | 90.1839 | 110.6456 | 142.0379 | 182.4601 | 220.1797 | 98.4771 | 137.8701 | 149.6508 | 147.0618 | 130.0564 | 221.9398 | 171.1417 | 246.5088 | 231.6183 | 175.4062 |  |  |  | 90.3242 | 99.685 | 93.3629 | 188.7711 | 99.0597 | 161.2209 |  | 100.4263 | 92.519 | 95.367 | 60.3698 | 103.8817 | 115.1267 |  | 212.3233 | 250.6201 | 248.6765 | 408.1785 | 553.5705 | 528.5063 | 377.3886 | [23 empty] | 94.5657 | 541.0384 | 87.5771 | 231.4717
16:32 | 11187 |  |  | 9.5874 | 40.9607 | 43.9243 | 16.8054 | 16.3968 | 29.304 | 19.0307 | 1.6683 | 2.7614 | 0.8017 | -0.0261 |  |  |  | -11.0844 | 29.7074 | 44.5954 | 10.49 |  | 16.2174 | 26.2681 | 0.4168 | 0.3771 | 1.5584 | 0.7702 | -3.706 | 223.4672 | 219.8972 | 157.3586 | 179.2059 | 144.1851 | 128.4951 | 111.6739 | 193.5927 | 159.4464 | 212.466 | 238.2491 | 219.5382 | 169.5024 | 165.2762 | 195.7632 | 238.7525 | 247.7587 |  |  | 149.5118 |  | 276.3578 | 116.8053 | 157.5835 | 203.4519 | 223.9312 | 204.5938 | 194.7483 | 173.7189 | 221.4734 | 246.0639 | 251.923 | 175.2103 | 97.8282 | 133.7631 | 167.8494 | 197.1861 | 158.0764 | 190.3919 | 173.8223 | 321.6713 | 122.8152 | 174.3134 | 226.8804 | 252.3671 | 292.1091 | 117.1008 | 154.8313 | 195.1241 | 215.7624 | 207.2226 | 84.196 | 97.1584 | 131.8618 | 169.744 | 199.321 | 158.8463 |  | 141.3115 | 279.4045 |  | 117.7804 | 158.2536 | 205.9706 | 231.6315 | 222.4301 | 142.0581 | 173.6639 | 218.2972 | 233.071 | 207.8949 | 95.9335 | 106.8277 | 132.1188 | 172.2471 | 208.1942 | 234.5186 | 137.5663 | 131.4713 | 133.6799 | 144.397 | 189.7447 | 231.7434 | 247.722 | 227.9718 |  | 171.8063 |  |  | 90.3832 | 94.4522 | 175.4168 | 91.3251 | 186.3831 | 101.8254 | 37.7899 | 38.135 | 37.3061 | 35.2112 | 37.1813 | 37.5115 | 35.2308 | 37.1288 | 86.4321 | 105.0377 | 98.879 | 86.4699 | 228.7773 |  |  | 153.9109 |  | 139.6027 | 98.2513 | 129.1281 | 97.3282 | 201.1782 | 173.6404 | 244.2531 | 226.6585 | 236.1935 | 194.9622 | 241.8957 | 268.7294 | 276.013 | 253.0959 | 156.3713 | 129.9549 | 177.725 | 147.4347 | 184.9768 | 164.8035 | 214.7976 | 129.6207 | 223.0293 | 198.3236 | 193.7279 | 252.7197 |  | 189.0981 | 97.6966 | 134.4719 | 173.9108 | 206.3748 | 150.1225 | 172.5218 | 146.3337 |  | 143.746 | 174.009 | 229.6798 | 256.527 | 240.7378 | 118.8479 | 167.2047 | 223.9461 | 253.2025 | 241.834 | 86.785 | 98.7386 | 131.2119 | 172.8549 | 209.7137 | 136.6111 | 185.8821 | 122.4584 | 181.8076 | 126.7971 | 127.1366 | 169.8367 | 218.9012 | 247.6811 | 235.9558 | 137.381 | 180.9895 | 236.9552 | 261.5949 | 239.9093 | 90.1813 | 110.6448 | 142.0455 | 182.4562 | 220.1583 | 98.4658 | 137.8603 | 149.6406 | 147.0564 | 130.0597 | 221.9367 | 171.149 | 246.4906 | 231.5921 | 175.3983 |  |  |  | 90.3173 | 99.6695 | 93.3519 | 188.7547 | 99.0374 | 161.2058 |  | 100.4182 | 92.5114 | 95.3615 | 60.371 | 103.8565 | 115.14 |  | 212.3184 | 250.565 | 248.622 | 408.0784 | 553.7085 | 528.6455 | 377.603 | [23 empty] | 94.5581 | 541.177 | 87.661 | 231.4417
16:32 | 11188 |  |  | 9.5723 | 40.8114 | 43.8623 | 16.7202 | 16.3194 | 29.2964 | 19.0666 | 1.6684 | 2.7635 | 0.799 | -0.0275 |  |  |  | -11.0439 | 29.6655 | 44.6539 | 10.5555 |  | 16.292 | 26.4066 | 0.4156 | 0.3787 | 1.5563 | 0.7702 | -4.8818 | 223.448 | 219.8787 | 157.3467 | 179.1915 | 144.1734 | 128.4927 | 111.6693 | 193.5843 | 159.4344 | 212.4485 | 238.2231 | 219.5102 | 169.497 | 165.2628 | 195.7119 | 238.7237 | 247.718 |  |  | 149.4908 |  | 276.31 | 116.8052 | 157.5823 | 203.4352 | 223.9017 | 204.5712 | 194.7315 | 173.7153 | 221.4614 | 246.0405 | 251.9111 | 175.194 | 97.8227 | 133.7703 | 167.8434 | 197.168 | 158.0553 | 190.3662 | 173.8007 | 321.6111 | 122.8125 | 174.3114 | 226.8615 | 252.3427 | 292.0381 | 117.1001 | 154.8198 | 195.1102 | 215.7476 | 207.2065 | 84.1897 | 97.1624 | 131.8523 | 169.74 | 199.3062 | 158.8778 |  | 141.2933 | 279.3586 |  | 117.7798 | 158.2508 | 205.9629 | 231.6086 | 222.4042 | 142.0535 | 173.6656 | 218.2864 | 233.0509 | 207.8771 | 95.914 | 106.8339 | 132.1183 | 172.2423 | 208.1836 | 234.5028 | 137.5606 | 131.4561 | 133.6678 | 144.4021 | 189.7401 | 231.7322 | 247.7032 | 227.9539 |  | 171.7854 |  |  | 90.3738 | 94.4393 | 175.3748 | 91.2761 | 186.3381 | 101.8111 | 37.8035 | 38.2721 | 37.2989 | 35.1793 | 37.1446 | 37.3017 | 34.8062 | 36.9859 | 86.4215 | 105.0274 | 98.8605 | 86.4569 | 228.7526 |  |  | 153.8951 |  | 139.5913 | 98.2453 | 129.1232 | 97.321 | 201.1762 | 173.6417 | 244.2308 | 226.634 | 236.1659 | 194.9798 | 241.8831 | 268.7042 | 275.989 | 253.073 | 156.4175 | 129.9446 | 177.7323 | 147.4112 | 184.9741 | 164.8009 | 214.79 | 129.6205 | 223.0071 | 198.3205 | 193.7203 | 252.7101 |  | 189.0823 | 97.6954 | 134.4716 | 173.9053 | 206.3587 | 150.1085 | 172.5068 | 146.3253 |  | 143.7459 | 174.0118 | 229.6716 | 256.5038 | 240.7181 | 118.8458 | 167.2029 | 223.9318 | 253.1799 | 241.8109 | 86.7868 | 98.7474 | 131.2145 | 172.8562 | 209.7042 | 136.6012 | 185.8652 | 122.4485 | 181.8043 | 126.7885 | 127.13 | 169.8292 | 218.8878 | 247.6538 | 235.9244 | 137.362 | 180.9724 | 236.9161 | 261.561 | 239.8711 | 90.1717 | 110.636 | 142.0341 | 182.4489 | 220.1313 | 98.4491 | 137.8525 | 149.6256 | 147.0462 | 130.0707 | 221.9386 | 171.1609 | 246.4672 | 231.5633 | 175.4001 |  |  |  | 90.3036 | 99.6606 | 93.3421 | 188.7403 | 99.015 | 161.1948 |  | 100.3993 | 92.504 | 95.3462 | 60.3734 | 103.8497 | 115.1405 |  | 212.3091 | 250.5352 | 248.5672 | 408.1161 | 553.5082 | 528.6312 | 377.4509 | [23 empty] | 94.5461 | 541.0697 | 87.6535 | 231.4221
16:32 | 11189 |  |  | 9.589 | 40.8539 | 44.0231 | 16.8685 | 16.3312 | 29.2281 | 19.0122 | 1.6686 | 2.7592 | 0.7987 | -0.0267 |  |  |  | -11.1559 | 29.5889 | 44.5169 | 10.5127 |  | 16.2516 | 26.3956 | 0.4163 | 0.3794 | 1.5571 | 0.7692 | -4.6045 | 223.4171 | 219.8511 | 157.3273 | 179.1662 | 144.1579 | 128.4769 | 111.6616 | 193.5612 | 159.4222 | 212.4235 | 238.1974 | 219.4781 | 169.4828 | 165.2564 | 195.674 | 238.6918 | 247.6947 |  |  | 149.4716 |  | 276.2629 | 116.801 | 157.5799 | 203.4262 | 223.8721 | 204.5442 | 194.7099 | 173.6999 | 221.44 | 246.0233 | 251.9229 | 175.1911 | 97.8309 | 133.7794 | 167.8524 | 197.1623 | 158.0437 | 190.3504 | 173.7858 | 321.5638 | 122.8095 | 174.314 | 226.8561 | 252.3268 | 291.8833 | 117.1049 | 154.8135 | 195.1034 | 215.7382 | 207.1891 | 84.1888 | 97.1669 | 131.8411 | 169.7364 | 199.2975 | 158.8957 |  | 141.2807 | 279.3112 |  | 117.7848 | 158.2549 | 205.9541 | 231.5916 | 222.3879 | 142.0495 | 173.6656 | 218.2764 | 233.0315 | 207.8543 | 95.9053 | 106.8251 | 132.1205 | 172.2351 | 208.1687 | 234.4899 | 137.5529 | 131.4409 | 133.6527 | 144.3964 | 189.7332 | 231.7204 | 247.6793 | 227.9298 |  | 171.761 |  |  | 90.3632 | 94.4275 | 175.3544 | 91.2563 | 186.3024 | 101.803 | 37.8672 | 38.4054 | 37.2412 | 34.7575 | 37.2332 | 37.2151 | 34.2728 | 37.148 | 86.412 | 105.0143 | 98.8393 | 86.4431 | 228.7311 |  |  | 153.8883 |  | 139.5812 | 98.2403 | 129.1143 | 97.3276 | 201.1605 | 173.6506 | 244.209 | 226.6094 | 236.1392 | 194.988 | 241.879 | 268.6858 | 275.9648 | 253.0465 | 156.4558 | 129.9361 | 177.7331 | 147.3913 | 184.9623 | 164.8083 | 214.779 | 129.6201 | 222.9845 | 198.3064 | 193.7166 | 252.691 |  | 189.062 | 97.6945 | 134.4735 | 173.9025 | 206.3518 | 150.09 | 172.4974 | 146.3181 |  | 143.7377 | 174.0092 | 229.6516 | 256.4766 | 240.693 | 118.8467 | 167.2009 | 223.9195 | 253.1571 | 241.7841 | 86.7799 | 98.7458 | 131.2239 | 172.8557 | 209.697 | 136.584 | 185.8526 | 122.441 | 181.7994 | 126.7745 | 127.133 | 169.842 | 218.8847 | 247.6388 | 235.9058 | 137.3647 | 180.9686 | 236.8905 | 261.5357 | 239.8411 | 90.163 | 110.637 | 142.0343 | 182.4484 | 220.1124 | 98.4409 | 137.8337 | 149.6086 | 147.0304 | 130.0639 | 221.9257 | 171.1559 | 246.4441 | 231.5391 | 175.4016 |  |  |  | 90.2967 | 99.6555 | 93.3396 | 188.7277 | 98.9902 | 161.1857 |  | 100.3876 | 92.487 | 95.3376 | 60.3749 | 103.8601 | 115.1437 |  | 212.2801 | 250.4855 | 248.5197 | 408.2539 | 553.7313 | 528.5401 | 377.2714 | [23 empty] | 94.5368 | 541.1357 | 87.6047 | 231.3828
16:32 | 11190 |  |  | 9.6031 | 40.9098 | 44.0779 | 16.8143 | 16.3528 | 29.3484 | 18.9753 | 1.6694 | 2.7602 | 0.801 | -0.0266 |  |  |  | -11.0804 | 29.5573 | 44.5504 | 10.574 |  | 16.2585 | 26.342 | 0.4169 | 0.3745 | 1.5573 | 0.7668 | -5.1541 | 223.3966 | 219.8382 | 157.3185 | 179.1558 | 144.1514 | 128.4666 | 111.6583 | 193.5506 | 159.4261 | 212.4184 | 238.1798 | 219.4599 | 169.474 | 165.259 | 195.6602 | 238.6835 | 247.6823 |  |  | 149.4558 |  | 276.2228 | 116.7927 | 157.578 | 203.4164 | 223.8616 | 204.5273 | 194.6989 | 173.6986 | 221.4256 | 245.9993 | 251.9331 | 175.189 | 97.8352 | 133.7816 | 167.853 | 197.1571 | 158.031 | 190.3332 | 173.7692 | 321.5158 | 122.8137 | 174.3082 | 226.8464 | 252.3142 | 291.715 | 117.1216 | 154.8277 | 195.0987 | 215.727 | 207.177 | 84.1934 | 97.1712 | 131.8352 | 169.7327 | 199.2909 | 158.898 |  | 141.2751 | 279.2745 |  | 117.7896 | 158.2514 | 205.9418 | 231.5691 | 222.3738 | 142.0389 | 173.6586 | 218.2663 | 233.0082 | 207.8337 | 95.9081 | 106.8153 | 132.1133 | 172.2246 | 208.1516 | 234.4733 | 137.5467 | 131.427 | 133.6437 | 144.3998 | 189.7292 | 231.7121 | 247.6582 | 227.9123 |  | 171.7387 |  |  | 90.3548 | 94.4213 | 175.3425 | 91.2746 | 186.2801 | 101.7957 | 37.9247 | 38.4855 | 37.1867 | 34.3738 | 37.1941 | 37.168 | 34.0831 | 36.9941 | 86.4087 | 105.0063 | 98.8361 | 86.4354 | 228.7084 |  |  | 153.8856 |  | 139.5766 | 98.2381 | 129.1068 | 97.3264 | 201.1458 | 173.6475 | 244.1858 | 226.586 | 236.1232 | 194.9813 | 241.8734 | 268.6778 | 275.9516 | 253.0287 | 156.4629 | 129.9218 | 177.7174 | 147.3778 | 184.943 | 164.8127 | 214.7651 | 129.6069 | 222.962 | 198.2858 | 193.7178 | 252.6697 |  | 189.0715 | 97.6994 | 134.4814 | 173.907 | 206.3475 | 150.0756 | 172.4912 | 146.3174 |  | 143.7368 | 174.0176 | 229.6453 | 256.4511 | 240.67 | 118.8526 | 167.1963 | 223.9092 | 253.1358 | 241.7585 | 86.7756 | 98.7386 | 131.2258 | 172.8486 | 209.6799 | 136.5615 | 185.8441 | 122.4279 | 181.7783 | 126.7652 | 127.1435 | 169.8507 | 218.8803 | 247.6263 | 235.8907 | 137.3834 | 180.9963 | 236.9001 | 261.5255 | 239.8321 | 90.1695 | 110.6443 | 142.0456 | 182.4485 | 220.1003 | 98.4376 | 137.8167 | 149.5922 | 147.0148 | 130.0572 | 221.9003 | 171.1409 | 246.426 | 231.5306 | 175.3987 |  |  |  | 90.2913 | 99.6463 | 93.3362 | 188.7163 | 98.962 | 161.164 |  | 100.3647 | 92.4821 | 95.3278 | 60.3724 | 103.874 | 115.1399 |  | 212.2606 | 250.4624 | 248.4878 | 407.8783 | 553.3607 | 528.4244 | 377.2217 | [23 empty] | 94.5281 | 540.8926 | 87.685 | 231.3615
16:32 | 11191 |  |  | 9.5876 | 40.8561 | 43.9493 | 16.8304 | 16.3521 | 29.4053 | 19.0274 | 1.6689 | 2.7591 | 0.8025 | -0.0275 |  |  |  | -10.9615 | 29.6428 | 44.513 | 10.617 |  | 16.2943 | 26.4057 | 0.4167 | 0.3755 | 1.5567 | 0.7686 | -5.7941 | 223.3827 | 219.8231 | 157.3109 | 179.1491 | 144.1517 | 128.4655 | 111.6581 | 193.5414 | 159.4231 | 212.4106 | 238.1529 | 219.4411 | 169.472 | 165.2506 | 195.6445 | 238.674 | 247.6527 |  |  | 149.4399 |  | 276.1818 | 116.7837 | 157.5691 | 203.3918 | 223.8368 | 204.5073 | 194.6824 | 173.6921 | 221.4124 | 245.9777 | 251.9267 | 175.1735 | 97.832 | 133.7914 | 167.8442 | 197.1492 | 158.0197 | 190.3157 | 173.7536 | 321.4609 | 122.8163 | 174.3048 | 226.8357 | 252.2973 | 291.6493 | 117.1265 | 154.8267 | 195.0837 | 215.7101 | 207.1602 | 84.1882 | 97.1681 | 131.8277 | 169.7328 | 199.2842 | 158.8996 |  | 141.2609 | 279.2341 |  | 117.7933 | 158.2501 | 205.9306 | 231.5505 | 222.3635 | 142.0423 | 173.651 | 218.2459 | 232.9841 | 207.8145 | 95.9069 | 106.8162 | 132.1083 | 172.2186 | 208.1347 | 234.4545 | 137.5406 | 131.4176 | 133.6357 | 144.4093 | 189.7308 | 231.7065 | 247.6394 | 227.8995 |  | 171.7117 |  |  | 90.3378 | 94.4063 | 175.3303 | 91.2846 | 186.2637 | 101.7825 | 38.0143 | 38.4864 | 37.1751 | 34.3291 | 37.0707 | 37.1519 | 33.9879 | 36.7317 | 86.3986 | 105.0003 | 98.835 | 86.432 | 228.6791 |  |  | 153.8743 |  | 139.5745 | 98.235 | 129.104 | 97.3228 | 201.1449 | 173.6411 | 244.1655 | 226.5652 | 236.1054 | 194.966 | 241.8591 | 268.666 | 275.9404 | 253.0107 | 156.4826 | 129.9185 | 177.7003 | 147.3626 | 184.9396 | 164.8144 | 214.7628 | 129.6045 | 222.9476 | 198.2739 | 193.7185 | 252.6562 |  | 189.0655 | 97.701 | 134.4825 | 173.9058 | 206.3302 | 150.0644 | 172.4741 | 146.3031 |  | 143.735 | 174.0181 | 229.6417 | 256.4303 | 240.6532 | 118.8624 | 167.2002 | 223.9001 | 253.1185 | 241.7383 | 86.7812 | 98.7449 | 131.2342 | 172.8478 | 209.674 | 136.5513 | 185.8406 | 122.4215 | 181.761 | 126.7638 | 127.1539 | 169.8541 | 218.8713 | 247.6115 | 235.8754 | 137.4018 | 181.0086 | 236.901 | 261.512 | 239.8269 | 90.1791 | 110.6536 | 142.0466 | 182.4425 | 220.0904 | 98.4346 | 137.8097 | 149.5729 | 146.9974 | 130.0533 | 221.8894 | 171.1367 | 246.4006 | 231.5085 | 175.3916 |  |  |  | 90.2834 | 99.6306 | 93.3216 | 188.7176 | 98.9371 | 161.143 |  | 100.3594 | 92.484 | 95.3215 | 60.3654 | 103.8691 | 115.1473 |  | 212.2604 | 250.4289 | 248.4533 | 408.0667 | 553.5441 | 528.665 | 377.6453 | [23 empty] | 94.5181 | 541.1046 | 87.7558 | 231.3447
16:32 | 11192 |  |  | 9.5834 | 40.8605 | 44.0321 | 16.8251 | 16.371 | 29.412 | 18.9969 | 1.6679 | 2.7536 | 0.7976 | -0.0279 |  |  |  | -10.9182 | 29.7781 | 44.6565 | 10.7008 |  | 16.2929 | 26.4225 | 0.4167 | 0.3794 | 1.5539 | 0.769 | -4.4858 | 223.3565 | 219.7925 | 157.2944 | 179.1295 | 144.1346 | 128.4587 | 111.6454 | 193.5248 | 159.4047 | 212.3817 | 238.1182 | 219.4103 | 169.4607 | 165.2251 | 195.6272 | 238.6396 | 247.6218 |  |  | 149.4242 |  | 276.1388 | 116.7825 | 157.5628 | 203.3704 | 223.8098 | 204.4881 | 194.6631 | 173.6771 | 221.4004 | 245.9506 | 251.8982 | 175.1565 | 97.8286 | 133.7888 | 167.8289 | 197.1295 | 157.9952 | 190.2905 | 173.7351 | 321.4021 | 122.8146 | 174.296 | 226.815 | 252.2653 | 291.3608 | 117.1268 | 154.814 | 195.072 | 215.6903 | 207.1388 | 84.1842 | 97.1601 | 131.8126 | 169.7311 | 199.2637 | 158.8997 |  | 141.2468 | 279.1849 |  | 117.787 | 158.2428 | 205.9205 | 231.5253 | 222.335 | 142.0334 | 173.6425 | 218.2234 | 232.9599 | 207.7899 | 95.899 | 106.8187 | 132.1033 | 172.2145 | 208.1153 | 234.4313 | 137.533 | 131.4069 | 133.6222 | 144.4072 | 189.7278 | 231.6976 | 247.6313 | 227.881 |  | 171.6815 |  |  | 90.3273 | 94.3973 | 175.3186 | 91.2539 | 186.2399 | 101.7684 | 38.2074 | 38.4289 | 37.2117 | 34.3549 | 37.0085 | 37.1068 | 33.667 | 36.8159 | 86.387 | 104.9894 | 98.8294 | 86.4256 | 228.6555 |  |  | 153.8656 |  | 139.5686 | 98.2327 | 129.0993 | 97.3203 | 201.141 | 173.6492 | 244.1331 | 226.5356 | 236.082 | 194.932 | 241.8595 | 268.6504 | 275.9232 | 252.99 | 156.5023 | 129.9183 | 177.6997 | 147.3476 | 184.9385 | 164.8198 | 214.7561 | 129.6146 | 222.93 | 198.2664 | 193.7238 | 252.6358 |  | 189.0418 | 97.6983 | 134.4862 | 173.8968 | 206.3192 | 150.045 | 172.4536 | 146.2834 |  | 143.7271 | 174.0148 | 229.6299 | 256.4057 | 240.6242 | 118.8646 | 167.2019 | 223.8891 | 253.0923 | 241.7168 | 86.7824 | 98.7475 | 131.2335 | 172.8482 | 209.6622 | 136.5451 | 185.8179 | 122.4139 | 181.7468 | 126.7565 | 127.1577 | 169.8539 | 218.8661 | 247.5861 | 235.8544 | 137.4095 | 180.995 | 236.8855 | 261.4842 | 239.8014 | 90.1809 | 110.6608 | 142.0479 | 182.4349 | 220.0742 | 98.4243 | 137.796 | 149.554 | 146.9785 | 130.0517 | 221.8809 | 171.1416 | 246.3762 | 231.48 | 175.3804 |  |  |  | 90.273 | 99.6118 | 93.3082 | 188.7065 | 98.8966 | 161.1385 |  | 100.336 | 92.4698 | 95.3169 | 60.3532 | 103.8554 | 115.1489 |  | 212.2498 | 250.3698 | 248.4063 | 408.2656 | 553.8956 | 528.3958 | 377.4784 | [23 empty] | 94.505 | 541.1457 | 87.9041 | 231.3098
16:32 | 11193 |  |  | 9.6229 | 40.8361 | 43.9761 | 16.8247 | 16.4018 | 29.4243 | 18.9787 | 1.6686 | 2.7522 | 0.8004 | -0.0274 |  |  |  | -10.9497 | 29.7317 | 44.6515 | 10.5836 |  | 16.2238 | 26.3074 | 0.4164 | 0.3761 | 1.5542 | 0.7677 | -5.0235 | 223.3298 | 219.7696 | 157.2915 | 179.1177 | 144.1218 | 128.4522 | 111.638 | 193.511 | 159.4003 | 212.3615 | 238.0921 | 219.3848 | 169.4512 | 165.2036 | 195.6059 | 238.6188 | 247.5941 |  |  | 149.4082 |  | 276.1012 | 116.7779 | 157.5681 | 203.3651 | 223.793 | 204.4728 | 194.6526 | 173.6724 | 221.3906 | 245.9301 | 251.8929 | 175.154 | 97.8355 | 133.7882 | 167.8267 | 197.1196 | 157.968 | 190.2709 | 173.7219 | 321.3517 | 122.8139 | 174.2925 | 226.8018 | 252.2452 | 291.1669 | 117.1321 | 154.8077 | 195.0622 | 215.6689 | 207.1187 | 84.1856 | 97.1593 | 131.794 | 169.7237 | 199.2353 | 158.8957 |  | 141.236 | 279.1451 |  | 117.7861 | 158.238 | 205.9164 | 231.5034 | 222.307 | 142.0228 | 173.6344 | 218.2077 | 232.9356 | 207.763 | 95.893 | 106.8243 | 132.1036 | 172.2017 | 208.1011 | 234.4046 | 137.5198 | 131.3913 | 133.6027 | 144.3958 | 189.7175 | 231.6764 | 247.6106 | 227.861 |  | 171.6579 |  |  | 90.3192 | 94.3895 | 175.2815 | 91.2097 | 186.2197 | 101.7607 | 38.3338 | 38.1203 | 37.2531 | 34.2673 | 36.9205 | 37.1049 | 33.8561 | 37.1653 | 86.3764 | 104.9793 | 98.8223 | 86.4213 | 228.6334 |  |  | 153.854 |  | 139.5563 | 98.2211 | 129.0895 | 97.3184 | 201.1225 | 173.6533 | 244.1071 | 226.5087 | 236.057 | 194.897 | 241.8456 | 268.6327 | 275.8973 | 252.9638 | 156.4857 | 129.905 | 177.6622 | 147.3335 | 184.9212 | 164.8232 | 214.7455 | 129.6093 | 222.9049 | 198.2497 | 193.7173 | 252.6128 |  | 189.0381 | 97.6987 | 134.4964 | 173.9014 | 206.3153 | 150.0231 | 172.4329 | 146.2751 |  | 143.7317 | 174.0191 | 229.6302 | 256.3877 | 240.5938 | 118.8631 | 167.2024 | 223.8771 | 253.0788 | 241.7001 | 86.7743 | 98.7473 | 131.235 | 172.84 | 209.6497 | 136.5313 | 185.7908 | 122.4014 | 181.7306 | 126.7429 | 127.1612 | 169.86 | 218.8578 | 247.5679 | 235.832 | 137.4093 | 180.9857 | 236.869 | 261.4653 | 239.7805 | 90.1951 | 110.6609 | 142.0468 | 182.4272 | 220.0587 | 98.4107 | 137.7746 | 149.5374 | 146.9656 | 130.0666 | 221.8711 | 171.1531 | 246.356 | 231.4568 | 175.3787 |  |  |  | 90.2632 | 99.5992 | 93.3097 | 188.7007 | 98.8552 | 161.119 |  | 100.3135 | 92.4568 | 95.2986 | 60.3537 | 103.8547 | 115.1448 |  | 212.2296 | 250.316 | 248.3586 | 407.9901 | 553.9482 | 528.3906 | 377.3389 | [23 empty] | 94.4937 | 541.1694 | 87.7839 | 231.2728
16:32 | 11194 |  |  | 9.4948 | 40.8792 | 43.9799 | 16.7797 | 16.3489 | 29.4205 | 18.9045 | 1.6689 | 2.7505 | 0.7976 | -0.0264 |  |  |  | -10.9632 | 29.7317 | 44.5948 | 10.6934 |  | 16.3438 | 26.21 | 0.4165 | 0.3795 | 1.555 | 0.7674 | -5.307 | 223.3074 | 219.7507 | 157.2843 | 179.1078 | 144.1173 | 128.4431 | 111.6311 | 193.4997 | 159.4027 | 212.3547 | 238.0714 | 219.3688 | 169.4483 | 165.1884 | 195.5526 | 238.6086 | 247.5588 |  |  | 149.3954 |  | 276.0674 | 116.7788 | 157.5735 | 203.364 | 223.7793 | 204.4505 | 194.6444 | 173.6763 | 221.3798 | 245.9125 | 251.8567 | 175.1473 | 97.8396 | 133.795 | 167.8296 | 197.1129 | 157.9524 | 190.2542 | 173.7073 | 321.3033 | 122.8123 | 174.2945 | 226.79 | 252.2284 | 291.6449 | 117.1258 | 154.8048 | 195.047 | 215.6437 | 207.0982 | 84.1745 | 97.1536 | 131.7784 | 169.7152 | 199.2167 | 158.8794 |  | 141.2206 | 279.0997 |  | 117.7959 | 158.2461 | 205.9064 | 231.489 | 222.2953 | 142.0324 | 173.6369 | 218.2036 | 232.9175 | 207.7559 | 95.8913 | 106.8241 | 132.1083 | 172.1967 | 208.0921 | 234.3822 | 137.5051 | 131.3749 | 133.5896 | 144.3865 | 189.7098 | 231.6576 | 247.581 | 227.839 |  | 171.6442 |  |  | 90.3086 | 94.3759 | 175.2496 | 91.1957 | 186.2017 | 101.7524 | 38.4701 | 37.7196 | 37.3204 | 34.3176 | 36.8678 | 37.1595 | 34.0853 | 37.4884 | 86.3658 | 104.9676 | 98.8025 | 86.4086 | 228.6107 |  |  | 153.8349 |  | 139.5417 | 98.2171 | 129.0721 | 97.3106 | 201.1007 | 173.6504 | 244.0882 | 226.4826 | 236.0317 | 194.8833 | 241.8202 | 268.6139 | 275.8736 | 252.9259 | 156.4542 | 129.887 | 177.5735 | 147.3168 | 184.9042 | 164.823 | 214.7346 | 129.593 | 222.8798 | 198.2397 | 193.7125 | 252.5985 |  | 189.0311 | 97.7036 | 134.5082 | 173.9074 | 206.3104 | 150.0053 | 172.4134 | 146.2652 |  | 143.7364 | 174.0268 | 229.6197 | 256.3766 | 240.5701 | 118.8645 | 167.2002 | 223.864 | 253.0678 | 241.6826 | 86.7705 | 98.7445 | 131.2442 | 172.8402 | 209.6472 | 136.5167 | 185.7706 | 122.393 | 181.7128 | 126.732 | 127.1679 | 169.8672 | 218.8465 | 247.5546 | 235.8141 | 137.3916 | 180.9754 | 236.8518 | 261.4411 | 239.758 | 90.2021 | 110.6511 | 142.043 | 182.4228 | 220.0355 | 98.3989 | 137.7572 | 149.5206 | 146.9482 | 130.0738 | 221.863 | 171.1549 | 246.332 | 231.4345 | 175.3741 |  |  |  | 90.2571 | 99.5906 | 93.3076 | 188.7145 | 98.8327 | 161.1101 |  | 100.3022 | 92.4519 | 95.2932 | 60.361 | 103.8652 | 115.1437 |  | 212.2127 | 250.2885 | 248.3091 | 407.8243 | 553.3493 | 527.9962 | 377.093 | [23 empty] | 94.4859 | 540.6727 | 87.7254 | 231.2506
16:32 | 11195 |  |  | 9.5768 | 40.8926 | 43.9304 | 16.8584 | 16.3791 | 29.4579 | 18.9309 | 1.6699 | 2.7534 | 0.8015 | -0.0263 |  |  |  | -10.9337 | 29.6957 | 44.5627 | 10.5889 |  | 16.3986 | 26.2561 | 0.4148 | 0.3772 | 1.5543 | 0.7673 | -6.2511 | 223.2896 | 219.7336 | 157.2783 | 179.0918 | 144.112 | 128.4401 | 111.6277 | 193.491 | 159.4162 | 212.3559 | 238.0627 | 219.3586 | 169.4443 | 165.1797 | 195.4875 | 238.5905 | 247.5295 |  |  | 149.3776 |  | 276.0282 | 116.778 | 157.5701 | 203.3508 | 223.757 | 204.4334 | 194.6287 | 173.6774 | 221.3649 | 245.8934 | 251.9205 | 175.139 | 97.8322 | 133.8017 | 167.831 | 197.0948 | 157.9387 | 190.2291 | 173.6933 | 321.249 | 122.8144 | 174.2989 | 226.7785 | 252.2034 | 292.0522 | 117.1256 | 154.8086 | 195.0322 | 215.6292 | 207.0843 | 84.1671 | 97.1489 | 131.7708 | 169.7128 | 199.2023 | 158.8812 |  | 141.2089 | 279.0518 |  | 117.7963 | 158.2367 | 205.8899 | 231.466 | 222.2714 | 142.0381 | 173.6368 | 218.1968 | 232.8942 | 207.7418 | 95.8834 | 106.8172 | 132.0966 | 172.1931 | 208.07 | 234.3469 | 137.4982 | 131.3594 | 133.5814 | 144.3897 | 189.7068 | 231.6478 | 247.5662 | 227.8189 |  | 171.6254 |  |  | 90.3012 | 94.3661 | 175.2462 | 91.2046 | 186.1855 | 101.7361 | 38.6411 | 37.6831 | 37.3483 | 34.3701 | 36.9641 | 37.277 | 33.7462 | 37.7605 | 86.3625 | 104.9583 | 98.7866 | 86.3932 | 228.5876 |  |  | 153.827 |  | 139.5374 | 98.2248 | 129.0673 | 97.3017 | 201.0968 | 173.6479 | 244.0722 | 226.4576 | 236.0099 | 194.8838 | 241.8135 | 268.6014 | 275.8564 | 252.8931 | 156.4293 | 129.8771 | 177.48 | 147.3001 | 184.9061 | 164.8318 | 214.7262 | 129.6002 | 222.8596 | 198.2337 | 193.7126 | 252.5792 |  | 189.0242 | 97.7093 | 134.515 | 173.8996 | 206.298 | 149.9824 | 172.3945 | 146.2565 |  | 143.7367 | 174.0319 | 229.6041 | 256.3549 | 240.5441 | 118.8676 | 167.2024 | 223.8503 | 253.042 | 241.6654 | 86.7699 | 98.741 | 131.25 | 172.8376 | 209.63 | 136.5141 | 185.7557 | 122.3831 | 181.6931 | 126.7194 | 127.1704 | 169.865 | 218.8358 | 247.5266 | 235.7959 | 137.3764 | 180.9762 | 236.8267 | 261.4093 | 239.7216 | 90.1848 | 110.6466 | 142.0458 | 182.4189 | 220.0031 | 98.3868 | 137.7463 | 149.5087 | 146.9331 | 130.0704 | 221.8499 | 171.148 | 246.3157 | 231.4198 | 175.3585 |  |  |  | 90.2448 | 99.575 | 93.2984 | 188.7095 | 98.8005 | 161.1034 |  | 100.296 | 92.4429 | 95.2968 | 60.3625 | 103.882 | 115.1407 |  | 212.2116 | 250.2319 | 248.2705 | 408.063 | 554.0535 | 528.6299 | 377.247 | [23 empty] | 94.4776 | 541.3417 | 87.7783 | 231.2217
16:32 | 11196 |  |  | 9.5108 | 40.8753 | 43.9682 | 16.823 | 16.3399 | 29.4945 | 18.9972 | 1.6682 | 2.7548 | 0.7976 | -0.026 |  |  |  | -10.9537 | 29.6486 | 44.7204 | 10.6796 |  | 16.2718 | 26.4154 | 0.4171 | 0.3773 | 1.5556 | 0.7668 | -4.7227 | 223.2706 | 219.7161 | 157.2689 | 179.078 | 144.1066 | 128.4336 | 111.6241 | 193.4804 | 159.4227 | 212.3476 | 238.049 | 219.3406 | 169.4337 | 165.19 | 195.4463 | 238.5878 | 247.5048 |  |  | 149.3587 |  | 275.984 | 116.7673 | 157.5631 | 203.3326 | 223.734 | 204.414 | 194.61 | 173.6744 | 221.3502 | 245.8787 | 252.0576 | 175.1304 | 97.8324 | 133.8056 | 167.827 | 197.0827 | 157.9247 | 190.2116 | 173.6852 | 321.2039 | 122.8195 | 174.3048 | 226.7748 | 252.1862 | 292.0236 | 117.1345 | 154.8072 | 195.0166 | 215.6105 | 207.0699 | 84.1619 | 97.1381 | 131.7543 | 169.7025 | 199.1884 | 158.8896 |  | 141.1966 | 279.0061 |  | 117.7914 | 158.2274 | 205.8826 | 231.4362 | 222.2435 | 142.0369 | 173.621 | 218.1799 | 232.8704 | 207.7137 | 95.8756 | 106.8088 | 132.091 | 172.1843 | 208.0411 | 234.306 | 137.4891 | 131.3459 | 133.5671 | 144.3958 | 189.7042 | 231.6364 | 247.5451 | 227.8025 |  | 171.6058 |  |  | 90.2948 | 94.3537 | 175.2462 | 91.2218 | 186.1738 | 101.7279 | 38.7313 | 37.8085 | 37.3893 | 34.3695 | 37.0654 | 37.4728 | 33.166 | 37.9577 | 86.3554 | 104.9517 | 98.7835 | 86.3858 | 228.5602 |  |  | 153.8198 |  | 139.5268 | 98.2171 | 129.0689 | 97.2999 | 201.1116 | 173.6476 | 244.0472 | 226.4369 | 235.9871 | 194.8708 | 241.8034 | 268.5887 | 275.8397 | 252.8638 | 156.3809 | 129.8707 | 177.4115 | 147.2853 | 184.9154 | 164.8336 | 214.7134 | 129.6168 | 222.8445 | 198.2184 | 193.7085 | 252.5541 |  | 189.0233 | 97.7119 | 134.5133 | 173.8949 | 206.2773 | 149.9637 | 172.3735 | 146.2503 |  | 143.7308 | 174.0336 | 229.6044 | 256.3304 | 240.5231 | 118.862 | 167.2026 | 223.8346 | 253.0095 | 241.6329 | 86.7698 | 98.7457 | 131.25 | 172.8324 | 209.6057 | 136.5077 | 185.7401 | 122.3722 | 181.667 | 126.7107 | 127.1698 | 169.8567 | 218.8291 | 247.5015 | 235.7774 | 137.3647 | 180.9793 | 236.798 | 261.3785 | 239.6912 | 90.1654 | 110.6424 | 142.0494 | 182.4156 | 219.977 | 98.3775 | 137.7354 | 149.5039 | 146.9178 | 130.0659 | 221.8298 | 171.1404 | 246.3019 | 231.402 | 175.3216 |  |  |  | 90.24 | 99.5644 | 93.2973 | 188.7042 | 98.7664 | 161.0792 |  | 100.2824 | 92.4344 | 95.2875 | 60.3608 | 103.8762 | 115.1468 |  | 212.2012 | 250.1716 | 248.225 | 407.7996 | 553.3361 | 528.1688 | 377.3145 | [23 empty] | 94.4693 | 540.7524 | 87.8373 | 231.1864
16:32 | 11197 |  |  | 9.5834 | 40.9027 | 43.989 | 16.9043 | 16.4007 | 29.497 | 18.98 | 1.6679 | 2.7552 | 0.7954 | -0.0241 |  |  |  | -10.8273 | 29.7246 | 44.72 | 10.797 |  | 16.2078 | 26.3686 | 0.4158 | 0.3784 | 1.5539 | 0.7668 | -3.1106 | 223.2442 | 219.6928 | 157.2536 | 179.0613 | 144.0948 | 128.4241 | 111.6131 | 193.4666 | 159.4181 | 212.3315 | 238.0216 | 219.313 | 169.428 | 165.2023 | 195.2785 | 238.5777 | 247.4767 |  |  | 149.3474 |  | 275.9472 | 116.7696 | 157.5615 | 203.3208 | 223.7196 | 204.3928 | 194.6016 | 173.672 | 221.3413 | 245.8596 | 252.1105 | 175.1242 | 97.8375 | 133.8007 | 167.815 | 197.0743 | 157.9152 | 190.1912 | 173.6646 | 321.1546 | 122.8166 | 174.3028 | 226.7647 | 252.1689 | 292.0353 | 117.1449 | 154.8026 | 195.0116 | 215.5919 | 207.0516 | 84.1539 | 97.1253 | 131.7415 | 169.6986 | 199.1793 | 158.8942 |  | 141.1799 | 278.9615 |  | 117.7858 | 158.2311 | 205.8742 | 231.4169 | 222.2267 | 142.0347 | 173.6113 | 218.1572 | 232.8435 | 207.6901 | 95.8676 | 106.8 | 132.0911 | 172.1707 | 208.0214 | 234.2708 | 137.4779 | 131.3324 | 133.5543 | 144.395 | 189.7027 | 231.6239 | 247.5253 | 227.7855 |  | 171.591 |  |  | 90.2855 | 94.339 | 175.236 | 91.2197 | 186.1397 | 101.7227 | 38.7446 | 37.8379 | 37.3965 | 34.4689 | 36.9069 | 37.6922 | 32.9578 | 38.0602 | 86.3448 | 104.9385 | 98.7762 | 86.3801 | 228.5355 |  |  | 153.8036 |  | 139.5152 | 98.2054 | 129.0586 | 97.2945 | 201.1028 | 173.6396 | 244.0073 | 226.414 | 235.9592 | 194.8481 | 241.7951 | 268.5726 | 275.8204 | 252.8302 | 156.3321 | 129.8616 | 177.3804 | 147.2789 | 184.9026 | 164.8292 | 214.7023 | 129.6166 | 222.8253 | 198.2115 | 193.7146 | 252.5331 |  | 189.0159 | 97.714 | 134.5142 | 173.8976 | 206.2694 | 149.9491 | 172.354 | 146.2381 |  | 143.7227 | 174.037 | 229.6056 | 256.3174 | 240.5011 | 118.859 | 167.1973 | 223.8252 | 252.9784 | 241.6033 | 86.7758 | 98.7511 | 131.2441 | 172.8383 | 209.5947 | 136.5 | 185.7194 | 122.3668 | 181.6504 | 126.6967 | 127.1794 | 169.8428 | 218.8303 | 247.4794 | 235.7536 | 137.3766 | 180.9842 | 236.7973 | 261.3618 | 239.6836 | 90.1638 | 110.6476 | 142.0563 | 182.4198 | 219.9623 | 98.3637 | 137.7219 | 149.4915 | 146.9016 | 130.073 | 221.8108 | 171.1282 | 246.2815 | 231.3783 | 175.2728 |  |  |  | 90.2409 | 99.5562 | 93.2909 | 188.7062 | 98.7475 | 161.0536 |  | 100.2679 | 92.4234 | 95.2772 | 60.3585 | 103.8751 | 115.1411 |  | 212.2106 | 250.1293 | 248.1944 | 408.0747 | 553.7193 | 528.4857 | 377.3915 | [23 empty] | 94.4601 | 541.1025 | 87.9743 | 231.17
16:32 | 11198 |  |  | 9.5787 | 40.8816 | 44.0617 | 16.8231 | 16.4198 | 29.5126 | 18.9862 | 1.6675 | 2.7516 | 0.7991 | -0.0252 |  |  |  | -10.8746 | 29.7201 | 44.6913 | 10.7315 |  | 16.2026 | 26.3913 | 0.4168 | 0.3801 | 1.5577 | 0.7674 | -4.1962 | 223.2268 | 219.6794 | 157.2471 | 179.045 | 144.0916 | 128.4211 | 111.6091 | 193.4571 | 159.4125 | 212.3197 | 237.9983 | 219.2866 | 169.4255 | 165.2033 | 195.1195 | 238.5697 | 247.4588 |  |  | 149.3434 |  | 275.9071 | 116.7746 | 157.5631 | 203.3154 | 223.6973 | 204.3767 | 194.5955 | 173.6786 | 221.3263 | 245.84 | 252.107 | 175.1187 | 97.8345 | 133.8 | 167.8119 | 197.0592 | 157.8974 | 190.1623 | 173.6424 | 321.0971 | 122.8145 | 174.2995 | 226.7563 | 252.1475 | 291.941 | 117.1499 | 154.7914 | 195.0005 | 215.5745 | 207.029 | 84.1482 | 97.1193 | 131.7338 | 169.6978 | 199.1697 | 158.9068 |  | 141.1628 | 278.9161 |  | 117.7881 | 158.2341 | 205.8603 | 231.4101 | 222.2115 | 142.0257 | 173.6088 | 218.1466 | 232.8215 | 207.6694 | 95.8618 | 106.8049 | 132.0893 | 172.1623 | 208.0082 | 234.2424 | 137.4655 | 131.3148 | 133.5434 | 144.3843 | 189.6958 | 231.6073 | 247.5014 | 227.7626 |  | 171.5733 |  |  | 90.2754 | 94.3248 | 175.2112 | 91.2031 | 186.1062 | 101.7201 | 38.6934 | 37.8536 | 37.3258 | 34.5603 | 36.5821 | 37.7587 | 33.2297 | 38.2363 | 86.3402 | 104.9293 | 98.7638 | 86.3777 | 228.5108 |  |  | 153.7903 |  | 139.5097 | 98.2032 | 129.048 | 97.2858 | 201.0788 | 173.6322 | 243.9812 | 226.386 | 235.9349 | 194.8295 | 241.775 | 268.5583 | 275.7878 | 252.8025 | 156.3528 | 129.8517 | 177.3651 | 147.2716 | 184.889 | 164.8291 | 214.6936 | 129.6128 | 222.8001 | 198.1944 | 193.7065 | 252.513 |  | 188.9985 | 97.7141 | 134.5175 | 173.8942 | 206.2589 | 149.9245 | 172.337 | 146.2248 |  | 143.7212 | 174.0381 | 229.5932 | 256.2972 | 240.4779 | 118.8673 | 167.1953 | 223.8167 | 252.9591 | 241.5876 | 86.7713 | 98.7522 | 131.2486 | 172.8332 | 209.5895 | 136.4976 | 185.6986 | 122.3587 | 181.6382 | 126.6806 | 127.1832 | 169.8449 | 218.8252 | 247.4618 | 235.7258 | 137.393 | 180.9817 | 236.8043 | 261.3492 | 239.6736 | 90.1862 | 110.6585 | 142.0581 | 182.4141 | 219.9584 | 98.3485 | 137.7077 | 149.4774 | 146.8897 | 130.0696 | 221.7984 | 171.125 | 246.2578 | 231.3532 | 175.2382 |  |  |  | 90.2374 | 99.5411 | 93.2818 | 188.6996 | 98.7284 | 161.0508 |  | 100.2498 | 92.4169 | 95.2714 | 60.3549 | 103.8854 | 115.1384 |  | 212.2192 | 250.096 | 248.1518 | 408.063 | 553.4928 | 528.4428 | 377.496 | [23 empty] | 94.4498 | 540.9678 | 87.9378 | 231.1576
16:33 | 11199 |  |  | 9.5751 | 40.9468 | 44.0191 | 16.8751 | 16.3776 | 29.4474 | 18.968 | 1.6672 | 2.7541 | 0.7997 | -0.025 |  |  |  | -10.8525 | 29.7035 | 44.6644 | 10.6944 |  | 16.264 | 26.3205 | 0.4175 | 0.3817 | 1.5556 | 0.7666 | -5.4131 | 223.213 | 219.6651 | 157.2388 | 179.0363 | 144.0881 | 128.4149 | 111.6099 | 193.4572 | 159.4029 | 212.3022 | 237.9756 | 219.268 | 169.4251 | 165.227 | 195.1 | 238.5592 | 247.4279 |  |  | 149.3366 |  | 275.8661 | 116.7745 | 157.5546 | 203.3069 | 223.6723 | 204.3635 | 194.5851 | 173.6767 | 221.3129 | 245.8145 | 252.1282 | 175.1027 | 97.8265 | 133.8021 | 167.8066 | 197.0399 | 157.8767 | 190.1443 | 173.6234 | 321.0385 | 122.8187 | 174.2899 | 226.739 | 252.1202 | 291.8979 | 117.1483 | 154.7819 | 194.9831 | 215.5513 | 207.0059 | 84.1488 | 97.1163 | 131.7213 | 169.6908 | 199.1534 | 158.9222 |  | 141.1494 | 278.8686 |  | 117.7988 | 158.2392 | 205.8569 | 231.4011 | 222.1995 | 142.0247 | 173.6112 | 218.1454 | 232.8075 | 207.6511 | 95.8648 | 106.8101 | 132.0931 | 172.1686 | 207.9978 | 234.2229 | 137.4553 | 131.3021 | 133.5344 | 144.3818 | 189.697 | 231.5978 | 247.4817 | 227.7434 |  | 171.5626 |  |  | 90.2673 | 94.3173 | 175.1978 | 91.2124 | 186.096 | 101.7246 | 38.649 | 37.9215 | 37.2901 | 34.7691 | 36.4119 | 37.6769 | 33.1977 | 38.3829 | 86.3413 | 104.9213 | 98.7564 | 86.3737 | 228.4853 |  |  | 153.7829 |  | 139.5037 | 98.2001 | 129.0405 | 97.2808 | 201.0714 | 173.6345 | 243.958 | 226.3611 | 235.9174 | 194.8153 | 241.7537 | 268.5385 | 275.7593 | 252.7734 | 156.3638 | 129.8376 | 177.3747 | 147.2465 | 184.8893 | 164.8259 | 214.6764 | 129.6083 | 222.7783 | 198.1732 | 193.6952 | 252.4878 |  | 188.9819 | 97.7093 | 134.5214 | 173.8839 | 206.2412 | 149.8963 | 172.3035 | 146.2059 |  | 143.7167 | 174.032 | 229.5773 | 256.2702 | 240.4496 | 118.8709 | 167.1966 | 223.8024 | 252.9384 | 241.5648 | 86.7663 | 98.7512 | 131.2532 | 172.8275 | 209.5744 | 136.4871 | 185.6743 | 122.3518 | 181.6149 | 126.6674 | 127.1809 | 169.8526 | 218.8127 | 247.444 | 235.7018 | 137.404 | 180.9737 | 236.7879 | 261.3261 | 239.6444 | 90.1836 | 110.661 | 142.0527 | 182.3973 | 219.9467 | 98.3365 | 137.6941 | 149.4656 | 146.8701 | 130.0584 | 221.7761 | 171.118 | 246.2285 | 231.3278 | 175.2255 |  |  |  | 90.2289 | 99.5255 | 93.2742 | 188.6926 | 98.7108 | 161.0441 |  | 100.2367 | 92.4092 | 95.2706 | 60.358 | 103.8809 | 115.1449 |  | 212.1859 | 250.0542 | 248.109 | 408.0019 | 553.6138 | 528.6832 | 377.3589 | [23 empty] | 94.4412 | 541.1485 | 87.901 | 231.12
16:33 | 11200 |  |  | 9.5321 | 40.9057 | 44.0556 | 16.8467 | 16.3646 | 29.5772 | 18.9908 | 1.6674 | 2.7541 | 0.8009 | -0.0238 |  |  |  | -10.929 | 29.7233 | 44.6759 | 10.6685 |  | 16.2641 | 26.2893 | 0.4165 | 0.3862 | 1.554 | 0.768 | -5.6698 | 223.1855 | 219.6336 | 157.2204 | 179.0175 | 144.0709 | 128.4028 | 111.6011 | 193.443 | 159.3947 | 212.2757 | 237.9399 | 219.2428 | 169.421 | 165.2323 | 195.1101 | 238.5592 | 247.4032 |  |  | 149.3243 |  | 275.8327 | 116.7739 | 157.5556 | 203.2935 | 223.652 | 204.3448 | 194.5703 | 173.6634 | 221.3061 | 245.7914 | 252.1837 | 175.0938 | 97.8244 | 133.8031 | 167.8042 | 197.0242 | 157.8591 | 190.1237 | 173.6031 | 320.9828 | 122.8189 | 174.2829 | 226.7189 | 252.0947 | 291.9947 | 117.1524 | 154.7827 | 194.9755 | 215.5336 | 206.9916 | 84.1576 | 97.1123 | 131.7174 | 169.6915 | 199.1372 | 158.9235 |  | 141.1382 | 278.8286 |  | 117.7982 | 158.2411 | 205.8406 | 231.3785 | 222.1811 | 142.0213 | 173.6085 | 218.1266 | 232.7829 | 207.6245 | 95.857 | 106.8038 | 132.0943 | 172.1567 | 207.981 | 234.1953 | 137.4473 | 131.2879 | 133.5214 | 144.3804 | 189.6918 | 231.5899 | 247.4666 | 227.7239 |  | 171.5469 |  |  | 90.2518 | 94.3012 | 175.1969 | 91.2212 | 186.0682 | 101.7072 | 38.6136 | 38.0283 | 37.2087 | 34.996 | 36.3181 | 37.6355 | 33.1917 | 38.2907 | 86.3292 | 104.9074 | 98.7411 | 86.3621 | 228.4635 |  |  | 153.7795 |  | 139.4963 | 98.1952 | 129.0339 | 97.2747 | 201.0579 | 173.6376 | 243.9318 | 226.3348 | 235.8972 | 194.8089 | 241.7482 | 268.5301 | 275.7449 | 252.7576 | 156.3489 | 129.833 | 177.4067 | 147.2323 | 184.8773 | 164.8309 | 214.6664 | 129.6024 | 222.7605 | 198.1649 | 193.6965 | 252.4593 |  | 188.9807 | 97.7079 | 134.5192 | 173.8729 | 206.2268 | 149.8714 | 172.2737 | 146.1873 |  | 143.7078 | 174.026 | 229.5604 | 256.2463 | 240.4264 | 118.8712 | 167.1992 | 223.786 | 252.9171 | 241.542 | 86.7694 | 98.7522 | 131.256 | 172.8306 | 209.5609 | 136.4717 | 185.6567 | 122.3533 | 181.5969 | 126.6523 | 127.1816 | 169.8516 | 218.804 | 247.4234 | 235.6854 | 137.4005 | 180.9717 | 236.7683 | 261.2975 | 239.6222 | 90.1679 | 110.6633 | 142.0497 | 182.3849 | 219.9262 | 98.329 | 137.686 | 149.4523 | 146.8587 | 130.0732 | 221.7623 | 171.1216 | 246.2095 | 231.311 | 175.2022 |  |  |  | 90.2192 | 99.513 | 93.2657 | 188.6799 | 98.7094 | 161.0206 |  | 100.2245 | 92.4042 | 95.2652 | 60.3488 | 103.8757 | 115.1488 |  | 212.1641 | 250.0167 | 248.0567 | 407.676 | 553.3323 | 527.9101 | 377.1774 | [23 empty] | 94.4306 | 540.6212 | 87.8894 | 231.0904
16:33 | 11201 |  |  | 9.436 | 40.8584 | 43.9928 | 16.8181 | 16.3722 | 29.4815 | 18.9524 | 1.6687 | 2.7501 | 0.8015 | -0.0244 |  |  |  | -10.9242 | 29.6526 | 44.7774 | 10.6465 |  | 16.3457 | 26.3152 | 0.4185 | 0.3805 | 1.5521 | 0.7688 | -4.9991 | 223.1549 | 219.6072 | 157.2054 | 178.9989 | 144.0542 | 128.3891 | 111.5886 | 193.4185 | 159.3886 | 212.2575 | 237.9093 | 219.2143 | 169.406 | 165.2063 | 195.1345 | 238.5546 | 247.3875 |  |  | 149.3072 |  | 275.79 | 116.7643 | 157.5539 | 203.2802 | 223.6339 | 204.3143 | 194.5589 | 173.6611 | 221.2932 | 245.766 | 252.2378 | 175.0885 | 97.8266 | 133.8058 | 167.8019 | 197.0133 | 157.8405 | 190.0996 | 173.5852 | 320.9327 | 122.8209 | 174.2848 | 226.7098 | 252.0771 | 292.0137 | 117.1547 | 154.7828 | 194.9602 | 215.5166 | 206.9733 | 84.1579 | 97.1017 | 131.7074 | 169.6804 | 199.1184 | 158.9168 |  | 141.1263 | 278.7797 |  | 117.7929 | 158.2343 | 205.8178 | 231.3535 | 222.1574 | 142.0155 | 173.5967 | 218.104 | 232.7571 | 207.6022 | 95.8448 | 106.8045 | 132.0925 | 172.1453 | 207.9616 | 234.1586 | 137.4335 | 131.2661 | 133.5087 | 144.3766 | 189.6841 | 231.5757 | 247.4424 | 227.7052 |  | 171.5273 |  |  | 90.2396 | 94.2882 | 175.1783 | 91.2086 | 186.0456 | 101.6871 | 38.6131 | 38.2092 | 37.192 | 35.0402 | 36.2873 | 37.7057 | 33.5755 | 38.1871 | 86.3136 | 104.8989 | 98.7217 | 86.3556 | 228.4431 |  |  | 153.762 |  | 139.4859 | 98.192 | 129.0262 | 97.2722 | 201.0443 | 173.6384 | 243.911 | 226.3056 | 235.8739 | 194.7992 | 241.7367 | 268.5209 | 275.7201 | 252.7387 | 156.3287 | 129.8283 | 177.407 | 147.2235 | 184.8635 | 164.838 | 214.6582 | 129.6003 | 222.739 | 198.1523 | 193.6966 | 252.4434 |  | 188.9715 | 97.709 | 134.5215 | 173.8708 | 206.2154 | 149.8488 | 172.2625 | 146.1825 |  | 143.7064 | 174.0297 | 229.5454 | 256.2221 | 240.4047 | 118.8741 | 167.196 | 223.7706 | 252.8976 | 241.5139 | 86.7702 | 98.7507 | 131.256 | 172.8261 | 209.5527 | 136.4575 | 185.6376 | 122.3584 | 181.5769 | 126.6369 | 127.1883 | 169.8601 | 218.796 | 247.4159 | 235.6682 | 137.4026 | 180.9764 | 236.7655 | 261.2779 | 239.6122 | 90.1667 | 110.6722 | 142.0487 | 182.3767 | 219.9099 | 98.3237 | 137.6666 | 149.435 | 146.8455 | 130.0846 | 221.7524 | 171.1171 | 246.1892 | 231.2934 | 175.1612 |  |  |  | 90.2073 | 99.4984 | 93.2562 | 188.6624 | 98.6991 | 161.0101 |  | 100.2069 | 92.386 | 95.2526 | 60.3426 | 103.8793 | 115.1518 |  | 212.1548 | 249.954 | 248.007 | 407.9395 | 553.5514 | 528.5584 | 377.3589 | [23 empty] | 94.4169 | 541.0549 | 87.8174 | 231.0544
16:33 | 11202 |  |  | 9.4893 | 40.7947 | 43.9691 | 16.8735 | 16.4888 | 29.5303 | 18.8791 | 1.6681 | 2.7527 | 0.7984 | -0.0259 |  |  |  | -10.9849 | 29.7319 | 44.7338 | 10.7147 |  | 16.3324 | 26.3034 | 0.4171 | 0.3781 | 1.553 | 0.7686 | -5.0341 | 223.1301 | 219.585 | 157.1979 | 178.9938 | 144.048 | 128.3879 | 111.5833 | 193.4082 | 159.3984 | 212.253 | 237.897 | 219.1974 | 169.3989 | 165.1975 | 195.1328 | 238.5234 | 247.3622 |  |  | 149.2908 |  | 275.7475 | 116.7577 | 157.5498 | 203.2668 | 223.6125 | 204.2938 | 194.5444 | 173.6598 | 221.2715 | 245.7485 | 252.2872 | 175.0784 | 97.8264 | 133.8143 | 167.8006 | 197.0057 | 157.8334 | 190.0849 | 173.5671 | 320.8842 | 122.8258 | 174.2827 | 226.7043 | 252.0546 | 292.1323 | 117.1575 | 154.7831 | 194.9435 | 215.5021 | 206.9517 | 84.1545 | 97.0955 | 131.7018 | 169.6702 | 199.1026 | 158.9116 |  | 141.115 | 278.7295 |  | 117.7936 | 158.2295 | 205.8097 | 231.333 | 222.1373 | 142.0193 | 173.5894 | 218.09 | 232.7333 | 207.5858 | 95.8374 | 106.8061 | 132.091 | 172.142 | 207.943 | 234.1236 | 137.4263 | 131.2482 | 133.5002 | 144.3748 | 189.6782 | 231.562 | 247.4229 | 227.686 |  | 171.514 |  |  | 90.233 | 94.2836 | 175.1675 | 91.2074 | 186.0257 | 101.6857 | 38.6767 | 38.4956 | 37.3398 | 34.6228 | 36.3716 | 37.8262 | 34.1242 | 38.22 | 86.3054 | 104.8908 | 98.7148 | 86.3485 | 228.4207 |  |  | 153.7445 |  | 139.4761 | 98.1893 | 129.0146 | 97.2687 | 201.0304 | 173.6292 | 243.883 | 226.283 | 235.8452 | 194.7991 | 241.7253 | 268.4956 | 275.6957 | 252.6989 | 156.3056 | 129.8171 | 177.4046 | 147.2015 | 184.8472 | 164.8358 | 214.6437 | 129.5968 | 222.7152 | 198.1339 | 193.693 | 252.4261 |  | 188.9444 | 97.7113 | 134.5306 | 173.8706 | 206.2028 | 149.8232 | 172.2511 | 146.1718 |  | 143.7053 | 174.0339 | 229.5337 | 256.2036 | 240.3722 | 118.8776 | 167.1963 | 223.7603 | 252.874 | 241.4942 | 86.7763 | 98.7517 | 131.2572 | 172.8199 | 209.5383 | 136.4468 | 185.6172 | 122.3614 | 181.5633 | 126.6226 | 127.1936 | 169.8676 | 218.7831 | 247.3974 | 235.6428 | 137.4069 | 180.9709 | 236.7471 | 261.2521 | 239.5882 | 90.1664 | 110.6723 | 142.0404 | 182.3635 | 219.8852 | 98.3078 | 137.6496 | 149.429 | 146.8264 | 130.0759 | 221.7508 | 171.1204 | 246.1649 | 231.2619 | 175.131 |  |  |  | 90.1992 | 99.4759 | 93.2432 | 188.6519 | 98.6883 | 161.0115 |  | 100.1866 | 92.3771 | 95.2466 | 60.3438 | 103.869 | 115.1462 |  | 212.165 | 249.9097 | 247.9577 | 407.9395 | 553.5514 | 528.1216 | 376.9853 | [23 empty] | 94.4056 | 540.8365 | 87.8568 | 231.0374
16:33 | 11203 |  |  | 9.5722 | 40.8328 | 43.9524 | 16.8046 | 16.4025 | 29.3573 | 18.9381 | 1.6698 | 2.7552 | 0.7991 | -0.0265 |  |  |  | -10.7988 | 29.79 | 44.7679 | 10.6747 |  | 16.4014 | 26.2692 | 0.4187 | 0.3782 | 1.5537 | 0.7686 | -3.6217 | 223.1142 | 219.5665 | 157.1854 | 178.9824 | 144.0421 | 128.3855 | 111.5811 | 193.4026 | 159.3965 | 212.244 | 237.8782 | 219.1785 | 169.4056 | 165.1894 | 195.1197 | 238.4918 | 247.322 |  |  | 149.2795 |  | 275.7041 | 116.757 | 157.5545 | 203.2586 | 223.589 | 204.2799 | 194.5252 | 173.6496 | 221.2559 | 245.7323 | 252.2688 | 175.0643 | 97.8223 | 133.82 | 167.796 | 196.9889 | 157.8141 | 190.0631 | 173.5443 | 320.8315 | 122.8226 | 174.2796 | 226.6907 | 252.0272 | 292.3755 | 117.1644 | 154.7882 | 194.9377 | 215.4887 | 206.9393 | 84.1652 | 97.1021 | 131.7065 | 169.6755 | 199.0939 | 158.891 |  | 141.1048 | 278.7034 |  | 117.7928 | 158.2285 | 205.8054 | 231.3144 | 222.1172 | 142.0256 | 173.5842 | 218.0809 | 232.7157 | 207.5675 | 95.8326 | 106.803 | 132.0893 | 172.1352 | 207.9282 | 234.0942 | 137.4224 | 131.2427 | 133.4856 | 144.3721 | 189.6724 | 231.5488 | 247.4046 | 227.6636 |  | 171.498 |  |  | 90.2212 | 94.2744 | 175.1412 | 91.1807 | 185.9881 | 101.6824 | 38.7809 | 38.7924 | 37.561 | 34.4096 | 36.4617 | 37.9376 | 34.7413 | 38.3288 | 86.298 | 104.8757 | 98.7035 | 86.3414 | 228.3996 |  |  | 153.7446 |  | 139.4689 | 98.1858 | 129.0099 | 97.2678 | 201.0088 | 173.6293 | 243.8542 | 226.2612 | 235.824 | 194.7943 | 241.7162 | 268.4738 | 275.6773 | 252.6619 | 156.3083 | 129.8138 | 177.4263 | 147.1772 | 184.8269 | 164.8321 | 214.6314 | 129.5897 | 222.69 | 198.1225 | 193.6891 | 252.3998 |  | 188.9336 | 97.7065 | 134.527 | 173.8647 | 206.187 | 149.7944 | 172.2293 | 146.159 |  | 143.7081 | 174.0357 | 229.5249 | 256.1883 | 240.3396 | 118.8821 | 167.1951 | 223.7572 | 252.8516 | 241.483 | 86.7824 | 98.7566 | 131.2693 | 172.8185 | 209.5247 | 136.4425 | 185.5981 | 122.3684 | 181.5685 | 126.6138 | 127.1869 | 169.8713 | 218.7722 | 247.3712 | 235.6158 | 137.3916 | 180.9573 | 236.7249 | 261.2204 | 239.5561 | 90.1786 | 110.666 | 142.0363 | 182.3519 | 219.8596 | 98.2915 | 137.6435 | 149.423 | 146.8106 | 130.0656 | 221.7451 | 171.1288 | 246.1412 | 231.2308 | 175.1047 |  |  |  | 90.1941 | 99.4622 | 93.2388 | 188.6451 | 98.6896 | 160.9973 |  | 100.1853 | 92.3691 | 95.2548 | 60.3478 | 103.8715 | 115.1432 |  | 212.1638 | 249.8564 | 247.9324 | 407.6405 | 553.338 | 528.6546 | 377.3663 | [23 empty] | 94.4 | 540.9963 | 87.8893 | 231.0101
16:33 | 11204 |  |  | 9.5688 | 40.8299 | 43.9297 | 16.7993 | 16.2967 | 29.3377 | 18.8413 | 1.6689 | 2.7456 | 0.7992 | -0.0254 |  |  |  | -10.9723 | 29.8136 | 44.7895 | 10.6845 |  | 16.3064 | 26.3547 | 0.4188 | 0.3774 | 1.554 | 0.7692 | -4.0436 | 223.0922 | 219.5491 | 157.1736 | 178.9622 | 144.0324 | 128.3768 | 111.5785 | 193.3871 | 159.3844 | 212.2311 | 237.8472 | 219.1572 | 169.4029 | 165.165 | 195.0811 | 238.4478 | 247.2751 |  |  | 149.2745 |  | 275.6611 | 116.7605 | 157.5558 | 203.2493 | 223.5705 | 204.2612 | 194.5077 | 173.6391 | 221.2505 | 245.7048 | 252.2363 | 175.0537 | 97.8228 | 133.8226 | 167.7864 | 196.9688 | 157.7903 | 190.0455 | 173.5325 | 320.7776 | 122.8159 | 174.2738 | 226.6725 | 252.0075 | 292.2228 | 117.1716 | 154.7847 | 194.9298 | 215.4729 | 206.9245 | 84.1756 | 97.104 | 131.6941 | 169.6717 | 199.0797 | 158.8637 |  | 141.0933 | 278.664 |  | 117.8001 | 158.2334 | 205.8025 | 231.3042 | 222.1022 | 142.0315 | 173.5848 | 218.0744 | 232.7071 | 207.5522 | 95.8342 | 106.8064 | 132.0934 | 172.1335 | 207.9177 | 234.0861 | 137.4135 | 131.2364 | 133.4679 | 144.3714 | 189.6685 | 231.5378 | 247.386 | 227.6441 |  | 171.4776 |  |  | 90.2159 | 94.2648 | 175.0968 | 91.1308 | 185.9564 | 101.6751 | 38.8978 | 39.0317 | 37.7014 | 34.631 | 36.4461 | 38.0345 | 34.8939 | 38.432 | 86.294 | 104.8608 | 98.6928 | 86.334 | 228.38 |  |  | 153.7404 |  | 139.4631 | 98.1851 | 129.0116 | 97.2662 | 200.9912 | 173.6423 | 243.8379 | 226.2379 | 235.8031 | 194.7763 | 241.7067 | 268.4603 | 275.651 | 252.6283 | 156.284 | 129.8089 | 177.4276 | 147.156 | 184.8097 | 164.8316 | 214.622 | 129.5758 | 222.6645 | 198.1103 | 193.6832 | 252.3762 |  | 188.9277 | 97.7007 | 134.5261 | 173.8616 | 206.1705 | 149.7567 | 172.1996 | 146.1488 |  | 143.701 | 174.0337 | 229.5135 | 256.1613 | 240.3162 | 118.8832 | 167.1932 | 223.7474 | 252.8275 | 241.4539 | 86.7778 | 98.7561 | 131.2715 | 172.8139 | 209.5034 | 136.4329 | 185.5722 | 122.3703 | 181.5675 | 126.5984 | 127.1943 | 169.8849 | 218.7704 | 247.3628 | 235.5998 | 137.3922 | 180.9598 | 236.7129 | 261.2055 | 239.5346 | 90.191 | 110.6691 | 142.0434 | 182.3641 | 219.8446 | 98.2883 | 137.627 | 149.4037 | 146.7909 | 130.0761 | 221.7333 | 171.1265 | 246.1167 | 231.2048 | 175.0728 |  |  |  | 90.1848 | 99.4502 | 93.2343 | 188.6391 | 98.6942 | 160.9698 |  | 100.1725 | 92.3644 | 95.248 | 60.3595 | 103.8744 | 115.1556 |  | 212.1466 | 249.8051 | 247.8951 | 407.7513 | 552.9944 | 528.0062 | 377.0602 | [23 empty] | 94.3919 | 540.5003 | 87.7739 | 230.9759
16:33 | 11205 |  |  | 9.6799 | 40.8303 | 43.9704 | 16.8376 | 16.3256 | 29.4318 | 18.8442 | 1.6701 | 2.7408 | 0.798 | -0.0255 |  |  |  | -11.0298 | 29.7886 | 44.7099 | 10.6464 |  | 16.3766 | 26.3591 | 0.4181 | 0.3789 | 1.5536 | 0.7689 | -4.7812 | 223.0616 | 219.5223 | 157.1588 | 178.9453 | 144.0195 | 128.3654 | 111.5662 | 193.3682 | 159.3807 | 212.2175 | 237.8225 | 219.1365 | 169.3898 | 165.1538 | 195.0514 | 238.4152 | 247.2475 |  |  | 149.2635 |  | 275.6212 | 116.7613 | 157.5579 | 203.235 | 223.552 | 204.24 | 194.4928 | 173.64 | 221.2442 | 245.6785 | 252.1943 | 175.048 | 97.8249 | 133.822 | 167.783 | 196.9524 | 157.772 | 190.0279 | 173.5224 | 320.724 | 122.8151 | 174.2699 | 226.6602 | 251.9879 | 291.9582 | 117.1771 | 154.7707 | 194.9171 | 215.4517 | 206.9048 | 84.1758 | 97.1034 | 131.6879 | 169.6618 | 199.0591 | 158.8285 |  | 141.0827 | 278.6164 |  | 117.8043 | 158.2297 | 205.7914 | 231.2848 | 222.0777 | 142.0232 | 173.58 | 218.0533 | 232.6775 | 207.5294 | 95.8259 | 106.7993 | 132.0845 | 172.1266 | 207.8951 | 234.0742 | 137.4013 | 131.22 | 133.4498 | 144.373 | 189.6593 | 231.5267 | 247.3655 | 227.6235 |  | 171.458 |  |  | 90.2082 | 94.2565 | 175.0868 | 91.126 | 185.9118 | 101.6582 | 39.0164 | 39.2637 | 37.7122 | 34.8125 | 36.3254 | 38.1465 | 35.037 | 38.4505 | 86.2885 | 104.8549 | 98.6871 | 86.3251 | 228.3499 |  |  | 153.7235 |  | 139.4478 | 98.1824 | 128.9976 | 97.2551 | 200.9751 | 173.639 | 243.812 | 226.2128 | 235.7798 | 194.7772 | 241.6912 | 268.4453 | 275.6281 | 252.6001 | 156.2437 | 129.7956 | 177.4176 | 147.1368 | 184.7951 | 164.8344 | 214.6125 | 129.5729 | 222.6454 | 198.0938 | 193.6799 | 252.354 |  | 188.9187 | 97.7046 | 134.5294 | 173.8571 | 206.1584 | 149.7281 | 172.1809 | 146.1365 |  | 143.6893 | 174.0248 | 229.491 | 256.1335 | 240.2969 | 118.883 | 167.198 | 223.7309 | 252.8067 | 241.4246 | 86.774 | 98.7545 | 131.2735 | 172.8126 | 209.4847 | 136.4155 | 185.5499 | 122.3733 | 181.5686 | 126.5853 | 127.1927 | 169.8898 | 218.7575 | 247.3414 | 235.5758 | 137.3932 | 180.9597 | 236.6958 | 261.1871 | 239.5099 | 90.1898 | 110.6702 | 142.0446 | 182.3656 | 219.8246 | 98.2786 | 137.6102 | 149.3882 | 146.7705 | 130.0922 | 221.7224 | 171.122 | 246.0912 | 231.1804 | 175.046 |  |  |  | 90.1745 | 99.4316 | 93.2233 | 188.627 | 98.7061 | 160.9407 |  | 100.1461 | 92.344 | 95.24 | 60.3515 | 103.8856 | 115.1409 |  | 212.1317 | 249.7637 | 247.8483 | 407.9171 | 553.7181 | 528.5258 | 377.3686 | [23 empty] | 94.378 | 541.1219 | 87.8312 | 230.9477
16:33 | 11206 |  |  | 9.6912 | 40.88 | 43.8801 | 16.8404 | 16.3031 | 29.4978 | 18.9111 | 1.6705 | 2.736 | 0.8006 | -0.0266 |  |  |  | -10.9929 | 29.7477 | 44.6718 | 10.7007 |  | 16.3448 | 26.3043 | 0.4154 | 0.3775 | 1.551 | 0.7694 | -4.3669 | 223.0413 | 219.5004 | 157.1473 | 178.9295 | 144.0069 | 128.3546 | 111.555 | 193.3632 | 159.3792 | 212.2042 | 237.8066 | 219.1111 | 169.3896 | 165.1492 | 195.0373 | 238.3854 | 247.2305 |  |  | 149.247 |  | 275.5858 | 116.7581 | 157.553 | 203.2198 | 223.5286 | 204.2156 | 194.4809 | 173.6427 | 221.226 | 245.6589 | 252.1652 | 175.0396 | 97.8191 | 133.8235 | 167.7846 | 196.946 | 157.7566 | 190.0089 | 173.5018 | 320.6757 | 122.8169 | 174.2699 | 226.6493 | 251.9635 | 291.9002 | 117.1792 | 154.7648 | 194.908 | 215.4334 | 206.8882 | 84.1681 | 97.1049 | 131.6903 | 169.6551 | 199.0473 | 158.7946 |  | 141.074 | 278.583 |  | 117.8042 | 158.2252 | 205.7783 | 231.2602 | 222.0632 | 142.0211 | 173.5731 | 218.0302 | 232.6457 | 207.5092 | 95.8149 | 106.7917 | 132.0775 | 172.1153 | 207.8744 | 234.0509 | 137.3913 | 131.2043 | 133.4371 | 144.3683 | 189.6486 | 231.5068 | 247.3487 | 227.6018 |  | 171.4354 |  |  | 90.2018 | 94.2535 | 175.074 | 91.1357 | 185.8794 | 101.6506 | 39.1337 | 39.4372 | 37.6741 | 35.1021 | 35.9348 | 38.3276 | 35.5254 | 38.399 | 86.2772 | 104.8394 | 98.6733 | 86.3115 | 228.3329 |  |  | 153.7135 |  | 139.439 | 98.1832 | 128.99 | 97.2569 | 200.9655 | 173.6369 | 243.7897 | 226.1914 | 235.7658 | 194.8033 | 241.6797 | 268.4219 | 275.6074 | 252.5657 | 156.2241 | 129.7862 | 177.3992 | 147.1176 | 184.7834 | 164.8354 | 214.6005 | 129.5692 | 222.6213 | 198.0773 | 193.6754 | 252.3397 |  | 188.9084 | 97.7128 | 134.5303 | 173.8551 | 206.1455 | 149.7107 | 172.167 | 146.1258 |  | 143.6901 | 174.0254 | 229.4759 | 256.1165 | 240.2698 | 118.8895 | 167.1948 | 223.7193 | 252.7884 | 241.4082 | 86.7731 | 98.7507 | 131.2818 | 172.8119 | 209.4811 | 136.3955 | 185.5339 | 122.3798 | 181.5664 | 126.5705 | 127.187 | 169.8931 | 218.741 | 247.3189 | 235.5497 | 137.3957 | 180.969 | 236.6911 | 261.1653 | 239.4876 | 90.1941 | 110.6766 | 142.0575 | 182.3579 | 219.8128 | 98.2681 | 137.5959 | 149.3784 | 146.7508 | 130.0945 | 221.7027 | 171.1172 | 246.067 | 231.1629 | 175.0216 |  |  |  | 90.1691 | 99.4229 | 93.2175 | 188.6029 | 98.7012 | 160.9298 |  | 100.1344 | 92.3431 | 95.2302 | 60.3506 | 103.8835 | 115.1457 |  | 212.1243 | 249.7325 | 247.8137 | 408.1044 | 553.2814 | 528.5258 | 377.3063 | [23 empty] | 94.3716 | 540.9036 | 87.834 | 230.9284
16:33 | 11207 |  |  | 9.6297 | 40.9645 | 43.9443 | 16.8763 | 16.3246 | 29.5598 | 18.932 | 1.6714 | 2.7302 | 0.7985 | -0.0271 |  |  |  | -10.9979 | 29.7875 | 44.8511 | 10.6945 |  | 16.4104 | 26.3167 | 0.4178 | 0.3803 | 1.5538 | 0.7695 | -5.4448 | 223.0297 | 219.4813 | 157.1401 | 178.9189 | 144.0049 | 128.3521 | 111.5479 | 193.3641 | 159.3789 | 212.1942 | 237.7795 | 219.09 | 169.3888 | 165.1321 | 195.0277 | 238.3532 | 247.2124 |  |  | 149.2314 |  | 275.5452 | 116.7551 | 157.5412 | 203.2003 | 223.5024 | 204.1903 | 194.4649 | 173.6359 | 221.2082 | 245.6382 | 252.1897 | 175.0251 | 97.8183 | 133.8216 | 167.7795 | 196.94 | 157.7367 | 189.9988 | 173.4819 | 320.6185 | 122.813 | 174.2705 | 226.6347 | 251.9438 | 292.0362 | 117.1742 | 154.7582 | 194.8941 | 215.4106 | 206.8645 | 84.1585 | 97.0983 | 131.6846 | 169.6522 | 199.0359 | 158.7665 |  | 141.0609 | 278.5335 |  | 117.8069 | 158.2325 | 205.7694 | 231.2464 | 222.0517 | 142.0285 | 173.5777 | 218.0275 | 232.6295 | 207.4963 | 95.8129 | 106.7977 | 132.0833 | 172.1088 | 207.8619 | 234.0336 | 137.3905 | 131.1963 | 133.4326 | 144.3697 | 189.6547 | 231.4958 | 247.3361 | 227.5863 |  | 171.4183 |  |  | 90.2006 | 94.2407 | 175.046 | 91.1302 | 185.8502 | 101.652 | 39.2274 | 39.5844 | 37.526 | 35.5021 | 35.2222 | 38.4184 | 35.8586 | 38.3393 | 86.2666 | 104.8285 | 98.6588 | 86.3009 | 228.3208 |  |  | 153.7026 |  | 139.4361 | 98.1829 | 128.9892 | 97.2539 | 200.9601 | 173.6406 | 243.7774 | 226.1694 | 235.7461 | 194.8024 | 241.6729 | 268.4055 | 275.5893 | 252.5403 | 156.2205 | 129.7852 | 177.3675 | 147.1039 | 184.7856 | 164.8443 | 214.5966 | 129.5654 | 222.6012 | 198.071 | 193.6728 | 252.3166 |  | 188.901 | 97.7085 | 134.5375 | 173.8477 | 206.1293 | 149.6809 | 172.1456 | 146.1164 |  | 143.6835 | 174.0279 | 229.4664 | 256.0909 | 240.2427 | 118.8948 | 167.1949 | 223.7123 | 252.7668 | 241.3837 | 86.7736 | 98.7528 | 131.2842 | 172.8078 | 209.4695 | 136.3917 | 185.5149 | 122.3775 | 181.5643 | 126.5498 | 127.1973 | 169.8984 | 218.74 | 247.3107 | 235.5318 | 137.4071 | 180.9781 | 236.6763 | 261.1422 | 239.4691 | 90.2003 | 110.6803 | 142.0674 | 182.3572 | 219.8059 | 98.2618 | 137.5804 | 149.3666 | 146.7292 | 130.0987 | 221.6899 | 171.1203 | 246.0528 | 231.155 | 174.989 |  |  |  | 90.1687 | 99.4138 | 93.2047 | 188.5696 | 98.6957 | 160.9159 |  | 100.1153 | 92.3296 | 95.2295 | 60.3449 | 103.8548 | 115.1498 |  | 212.1153 | 249.66 | 247.7656 | 407.817 | 553.6065 | 528.4777 | 377.2091 | [23 empty] | 94.3629 | 541.0421 | 87.9881 | 230.8877
16:33 | 11208 |  |  | 9.6634 | 40.9874 | 44.0358 | 16.9891 | 16.3283 | 29.538 | 18.9236 | 1.6721 | 2.7249 | 0.7984 | -0.026 |  |  |  | -11.0264 | 29.7351 | 44.8075 | 10.6429 |  | 16.3778 | 26.3641 | 0.4166 | 0.3781 | 1.5523 | 0.7683 | -4.6941 | 223.0033 | 219.4483 | 157.1293 | 178.9051 | 143.9952 | 128.3384 | 111.5401 | 193.339 | 159.3683 | 212.1759 | 237.7461 | 219.0655 | 169.3818 | 165.1309 | 195.8304 | 238.3254 | 247.1829 |  |  | 149.2088 |  | 275.5001 | 116.7503 | 157.5353 | 203.1913 | 223.4875 | 204.1716 | 194.4457 | 173.6269 | 221.201 | 245.6082 | 252.2775 | 175.0095 | 97.8153 | 133.8164 | 167.7631 | 196.924 | 157.7144 | 189.9818 | 173.4643 | 320.5568 | 122.8063 | 174.2629 | 226.617 | 251.9203 | 292.1995 | 117.1719 | 154.7535 | 194.8749 | 215.3934 | 206.8465 | 84.1575 | 97.0914 | 131.6763 | 169.6449 | 199.0126 | 158.756 |  | 141.0546 | 278.4945 |  | 117.8021 | 158.2277 | 205.7546 | 231.2293 | 222.0248 | 142.0192 | 173.5727 | 218.0183 | 232.6043 | 207.4719 | 95.8069 | 106.799 | 132.0835 | 172.1019 | 207.8472 | 234.0047 | 137.3806 | 131.183 | 133.4197 | 144.3758 | 189.6622 | 231.4937 | 247.3161 | 227.5702 |  | 171.4016 |  |  | 90.1859 | 94.2177 | 175.034 | 91.1287 | 185.8196 | 101.6438 | 39.2731 | 39.7485 | 37.3299 | 35.8255 | 34.8387 | 38.3512 | 36.0382 | 38.3047 | 86.2536 | 104.8224 | 98.6441 | 86.2985 | 228.3003 |  |  | 153.6954 |  | 139.4316 | 98.1802 | 128.9868 | 97.2415 | 200.9616 | 173.6389 | 243.7523 | 226.1446 | 235.7255 | 194.7666 | 241.6639 | 268.3939 | 275.5717 | 252.5256 | 156.2074 | 129.778 | 177.3378 | 147.0991 | 184.7926 | 164.8619 | 214.5988 | 129.5777 | 222.596 | 198.0722 | 193.6792 | 252.2882 |  | 188.9043 | 97.7034 | 134.5415 | 173.845 | 206.1142 | 149.6531 | 172.1225 | 146.1037 |  | 143.6789 | 174.0215 | 229.4571 | 256.0699 | 240.2228 | 118.8941 | 167.1946 | 223.7003 | 252.7451 | 241.3601 | 86.7725 | 98.7542 | 131.2893 | 172.7991 | 209.4513 | 136.3898 | 185.4948 | 122.3748 | 181.5547 | 126.5297 | 127.1968 | 169.8991 | 218.7326 | 247.2826 | 235.5076 | 137.4106 | 180.9723 | 236.6524 | 261.1176 | 239.4475 | 90.1934 | 110.6789 | 142.0637 | 182.3487 | 219.7844 | 98.2478 | 137.5735 | 149.3526 | 146.7127 | 130.0961 | 221.6727 | 171.1128 | 246.0349 | 231.1377 | 174.9666 |  |  |  | 90.1644 | 99.3993 | 93.1884 | 188.5475 | 98.6988 | 160.8965 |  | 100.1028 | 92.3163 | 95.2233 | 60.3412 | 103.8614 | 115.136 |  | 212.1213 | 249.6114 | 247.7131 | 407.9301 | 553.2549 | 528.4347 | 377.2513 | [23 empty] | 94.3498 | 540.8448 | 88.01 | 230.8664
16:33 | 11209 |  |  | 9.6744 | 40.9956 | 43.9775 | 16.9191 | 16.4868 | 29.5461 | 19.0136 | 1.6727 | 2.7209 | 0.8013 | -0.0256 |  |  |  | -10.8837 | 29.6934 | 44.7179 | 10.6091 |  | 16.396 | 26.2751 | 0.4168 | 0.3759 | 1.5483 | 0.7674 | -5.4103 | 222.9771 | 219.4228 | 157.1181 | 178.8873 | 143.9822 | 128.3273 | 111.5403 | 193.3251 | 159.3637 | 212.1559 | 237.7277 | 219.0392 | 169.3822 | 165.1181 | 196.6022 | 238.3004 | 247.1736 |  |  | 149.1959 |  | 275.4644 | 116.7478 | 157.5319 | 203.1828 | 223.4733 | 204.1576 | 194.4328 | 173.621 | 221.1893 | 245.5931 | 252.3037 | 175.0109 | 97.8219 | 133.8251 | 167.7649 | 196.9151 | 157.7075 | 189.9676 | 173.4493 | 320.5139 | 122.8127 | 174.25 | 226.6101 | 251.9056 | 292.1911 | 117.1755 | 154.7491 | 194.8647 | 215.3785 | 206.8292 | 84.1544 | 97.0904 | 131.6696 | 169.6371 | 198.9963 | 158.7504 |  | 141.0468 | 278.4533 |  | 117.7996 | 158.226 | 205.7409 | 231.208 | 222.0008 | 142.0061 | 173.5571 | 217.9895 | 232.5791 | 207.4477 | 95.805 | 106.7912 | 132.076 | 172.0885 | 207.8309 | 233.9779 | 137.3667 | 131.1729 | 133.4045 | 144.3777 | 189.657 | 231.4848 | 247.2987 | 227.5518 |  | 171.3892 |  |  | 90.1629 | 94.1979 | 175.0308 | 91.1434 | 185.8064 | 101.6327 | 39.2759 | 39.8755 | 37.1145 | 36.092 | 34.8529 | 38.1717 | 36.2146 | 38.3891 | 86.2389 | 104.8057 | 98.6351 | 86.2927 | 228.2799 |  |  | 153.6905 |  | 139.428 | 98.1795 | 128.9865 | 97.2425 | 200.9573 | 173.6414 | 243.7296 | 226.1257 | 235.7037 | 194.7439 | 241.6441 | 268.3776 | 275.5407 | 252.4973 | 156.1791 | 129.7628 | 177.3056 | 147.0891 | 184.7808 | 164.8588 | 214.5853 | 129.5766 | 222.5777 | 198.0564 | 193.6737 | 252.273 |  | 188.895 | 97.7066 | 134.54 | 173.8471 | 206.1076 | 149.6215 | 172.1046 | 146.084 |  | 143.6777 | 174.0148 | 229.4436 | 256.0507 | 240.2024 | 118.894 | 167.1908 | 223.6833 | 252.7209 | 241.342 | 86.7646 | 98.7597 | 131.2933 | 172.7979 | 209.4409 | 136.3816 | 185.4794 | 122.3708 | 181.5486 | 126.514 | 127.2078 | 169.9014 | 218.7215 | 247.2653 | 235.4894 | 137.4044 | 180.9683 | 236.641 | 261.0965 | 239.4273 | 90.2005 | 110.6808 | 142.0699 | 182.3461 | 219.7687 | 98.2386 | 137.5568 | 149.3436 | 146.6942 | 130.0864 | 221.6628 | 171.1111 | 246.0095 | 231.1105 | 174.9579 |  |  |  | 90.1568 | 99.3846 | 93.18 | 188.5389 | 98.6999 | 160.8821 |  | 100.0891 | 92.3103 | 95.2124 | 60.341 | 103.8641 | 115.1496 |  | 212.1065 | 249.5859 | 247.6784 | 407.7417 | 553.3211 | 528.5063 | 377.3886 | [23 empty] | 94.3367 | 540.9137 | 88.0263 | 230.8462
16:33 | 11210 |  |  | 9.6118 | 41.0246 | 43.9361 | 16.836 | 16.5277 | 29.5583 | 19.0746 | 1.6711 | 2.7185 | 0.7993 | -0.0257 |  |  |  | -10.9351 | 29.7699 | 44.7452 | 10.6389 |  | 16.3562 | 26.2479 | 0.4181 | 0.3797 | 1.5523 | 0.77 | -5.9422 | 222.964 | 219.4116 | 157.1126 | 178.8808 | 143.981 | 128.334 | 111.5447 | 193.3249 | 159.3652 | 212.1493 | 237.7203 | 219.025 | 169.3785 | 165.1028 | 196.5713 | 238.2729 | 247.1739 |  |  | 149.1867 |  | 275.4238 | 116.7436 | 157.5332 | 203.1711 | 223.4517 | 204.1419 | 194.4292 | 173.6143 | 221.1724 | 245.5817 | 252.2688 | 175.0083 | 97.8258 | 133.8271 | 167.7669 | 196.9065 | 157.7012 | 189.9516 | 173.4282 | 320.4687 | 122.8224 | 174.2572 | 226.6086 | 251.8924 | 292.1596 | 117.1851 | 154.7478 | 194.8568 | 215.3581 | 206.8132 | 84.1466 | 97.0947 | 131.6671 | 169.6398 | 198.9917 | 158.7362 |  | 141.0334 | 278.4038 |  | 117.8141 | 158.2314 | 205.7355 | 231.1921 | 221.99 | 142.0128 | 173.5572 | 217.9744 | 232.5604 | 207.4338 | 95.8065 | 106.7904 | 132.0702 | 172.0837 | 207.815 | 233.9596 | 137.3575 | 131.1632 | 133.3959 | 144.3739 | 189.6504 | 231.4714 | 247.2769 | 227.5338 |  | 171.3758 |  |  | 90.1458 | 94.1896 | 175.0279 | 91.1513 | 185.7854 | 101.6299 | 39.1966 | 40.048 | 36.8904 | 36.3674 | 34.8356 | 38.0236 | 36.3668 | 38.535 | 86.2359 | 104.7977 | 98.6308 | 86.2835 | 228.2577 |  |  | 153.6773 |  | 139.4197 | 98.1767 | 128.9788 | 97.245 | 200.9431 | 173.642 | 243.7095 | 226.1083 | 235.6815 | 194.725 | 241.6309 | 268.3572 | 275.5183 | 252.4693 | 156.1653 | 129.7517 | 177.281 | 147.0762 | 184.7636 | 164.8543 | 214.5716 | 129.5768 | 222.5566 | 198.0429 | 193.6669 | 252.2624 |  | 188.8778 | 97.7056 | 134.5494 | 173.8483 | 206.1031 | 149.5942 | 172.09 | 146.07 |  | 143.6762 | 174.0238 | 229.4357 | 256.0354 | 240.1822 | 118.8969 | 167.1942 | 223.6795 | 252.7019 | 241.3218 | 86.7699 | 98.7676 | 131.3 | 172.8038 | 209.4345 | 136.3762 | 185.4667 | 122.3743 | 181.5542 | 126.5054 | 127.2188 | 169.8989 | 218.7128 | 247.255 | 235.4743 | 137.3971 | 180.9591 | 236.6281 | 261.0751 | 239.4071 | 90.2138 | 110.6859 | 142.0638 | 182.3332 | 219.7469 | 98.2365 | 137.5342 | 149.336 | 146.6721 | 130.076 | 221.6471 | 171.1075 | 245.9809 | 231.0858 | 174.9491 |  |  |  | 90.1445 | 99.3716 | 93.1685 | 188.5315 | 98.7001 | 160.8508 |  | 100.0865 | 92.3097 | 95.2194 | 60.34 | 103.8881 | 115.1621 |  | 212.1065 | 249.5355 | 247.6364 | 407.7664 | 553.0225 | 527.7714 | 376.9799 | [23 empty] | 94.3294 | 540.397 | 88.0176 | 230.821
16:33 | 11211 |  |  | 9.5395 | 41.0013 | 43.9883 | 16.7947 | 16.4389 | 29.5692 | 19.1299 | 1.6703 | 2.7137 | 0.7989 | -0.0251 |  |  |  | -10.8862 | 29.7502 | 44.7515 | 10.6523 |  | 16.323 | 26.3123 | 0.4161 | 0.3768 | 1.5521 | 0.7688 | -5.4208 | 222.9459 | 219.3899 | 157.1013 | 178.8674 | 143.9702 | 128.332 | 111.5371 | 193.3076 | 159.366 | 212.1424 | 237.6992 | 219.0102 | 169.3699 | 165.1166 | 196.5524 | 238.2414 | 247.146 |  |  | 149.1689 |  | 275.3743 | 116.7407 | 157.5284 | 203.1596 | 223.4223 | 204.1212 | 194.4192 | 173.6153 | 221.1551 | 245.553 | 252.2431 | 174.9964 | 97.8212 | 133.8271 | 167.7634 | 196.8947 | 157.6818 | 189.9256 | 173.4074 | 320.4152 | 122.8207 | 174.2536 | 226.5969 | 251.864 | 291.7696 | 117.1926 | 154.7494 | 194.8432 | 215.3462 | 206.8009 | 84.1422 | 97.0885 | 131.6655 | 169.6391 | 198.9803 | 158.7081 |  | 141.0274 | 278.3625 |  | 117.8257 | 158.2315 | 205.7289 | 231.1758 | 221.9701 | 142.0158 | 173.5591 | 217.9735 | 232.5444 | 207.416 | 95.7979 | 106.7953 | 132.0758 | 172.0827 | 207.7968 | 233.9344 | 137.3404 | 131.1464 | 133.3799 | 144.3639 | 189.638 | 231.4516 | 247.2501 | 227.5074 |  | 171.3506 |  |  | 90.1423 | 94.1815 | 175.0201 | 91.1494 | 185.7647 | 101.6257 | 39.0919 | 40.262 | 36.6957 | 36.6123 | 34.8854 | 38.0169 | 36.5398 | 38.5863 | 86.2329 | 104.7873 | 98.6144 | 86.2738 | 228.2423 |  |  | 153.6698 |  | 139.4113 | 98.1802 | 128.977 | 97.2467 | 200.9327 | 173.6485 | 243.6952 | 226.0862 | 235.6727 | 194.6949 | 241.6272 | 268.3457 | 275.5042 | 252.4455 | 156.1628 | 129.7461 | 177.2691 | 147.0656 | 184.7592 | 164.8666 | 214.57 | 129.5799 | 222.5393 | 198.0371 | 193.6729 | 252.2497 |  | 188.8718 | 97.7031 | 134.5561 | 173.8485 | 206.0928 | 149.5749 | 172.0734 | 146.0589 |  | 143.6774 | 174.0293 | 229.4267 | 256.022 | 240.1713 | 118.9013 | 167.1968 | 223.6712 | 252.6842 | 241.3025 | 86.7783 | 98.7645 | 131.3037 | 172.802 | 209.4184 | 136.3691 | 185.4505 | 122.3747 | 181.5552 | 126.4923 | 127.2186 | 169.8931 | 218.7017 | 247.2292 | 235.4478 | 137.3629 | 180.9446 | 236.5967 | 261.0442 | 239.3827 | 90.2016 | 110.6872 | 142.0511 | 182.3105 | 219.7191 | 98.2228 | 137.5214 | 149.3241 | 146.653 | 130.0735 | 221.6306 | 171.1059 | 245.96 | 231.063 | 174.9414 |  |  |  | 90.1384 | 99.3623 | 93.1562 | 188.5235 | 98.6952 | 160.8379 |  | 100.0715 | 92.2974 | 95.2095 | 60.3371 | 103.8731 | 115.1575 |  | 212.0924 | 249.4903 | 247.593 | 408.0679 | 553.4781 | 528.531 | 377.3834 | [23 empty] | 94.3199 | 541.0045 | 88.0095 | 230.7913
16:33 | 11212 |  |  | 9.5676 | 40.9306 | 44.0555 | 16.7727 | 16.4408 | 29.5598 | 19.1308 | 1.6697 | 2.7101 | 0.7992 | -0.0268 |  |  |  | -10.8638 | 29.7574 | 44.7823 | 10.6603 |  | 16.381 | 26.3302 | 0.4158 | 0.3768 | 1.5544 | 0.7683 | -5.9962 | 222.9189 | 219.3634 | 157.0943 | 178.8518 | 143.958 | 128.3247 | 111.5261 | 193.293 | 159.3645 | 212.1285 | 237.6712 | 218.9914 | 169.3603 | 165.1145 | 196.5294 | 238.2424 | 247.1476 |  |  | 149.1613 |  | 275.3364 | 116.7445 | 157.5318 | 203.1495 | 223.4025 | 204.1075 | 194.405 | 173.6331 | 221.15 | 245.533 | 252.1628 | 174.9845 | 97.8193 | 133.8362 | 167.7613 | 196.8805 | 157.6683 | 189.9016 | 173.3937 | 320.3613 | 122.8117 | 174.2477 | 226.583 | 251.8419 | 291.1835 | 117.1851 | 154.7431 | 194.8301 | 215.3309 | 206.7789 | 84.1423 | 97.0792 | 131.6625 | 169.6305 | 198.9606 | 158.6774 |  | 141.018 | 278.3167 |  | 117.8125 | 158.2254 | 205.7128 | 231.1543 | 221.9399 | 142.0031 | 173.5472 | 217.9599 | 232.5195 | 207.3858 | 95.7837 | 106.7905 | 132.0738 | 172.0675 | 207.7725 | 233.9031 | 137.3268 | 131.1323 | 133.3664 | 144.3596 | 189.6287 | 231.4334 | 247.2261 | 227.4854 |  | 171.3326 |  |  | 90.1324 | 94.1624 | 174.9992 | 91.1557 | 185.7498 | 101.6155 | 39.1147 | 40.4002 | 36.4515 | 36.8154 | 35.0444 | 38.0017 | 36.7761 | 38.5513 | 86.218 | 104.7724 | 98.5956 | 86.2663 | 228.2209 |  |  | 153.6574 |  | 139.4018 | 98.1743 | 128.9679 | 97.2428 | 200.9285 | 173.6523 | 243.6755 | 226.0674 | 235.6589 | 194.6821 | 241.6156 | 268.3374 | 275.4842 | 252.4225 | 156.1478 | 129.7422 | 177.2543 | 147.0585 | 184.7676 | 164.8713 | 214.5609 | 129.5856 | 222.5166 | 198.0257 | 193.6739 | 252.2204 |  | 188.8398 | 97.7016 | 134.5547 | 173.8305 | 206.0727 | 149.5514 | 172.0543 | 146.0442 |  | 143.6731 | 174.0177 | 229.4115 | 255.9959 | 240.1605 | 118.9092 | 167.199 | 223.658 | 252.6572 | 241.2848 | 86.7807 | 98.7705 | 131.3088 | 172.8035 | 209.4107 | 136.3626 | 185.439 | 122.3755 | 181.6772 | 126.4844 | 127.2249 | 169.8966 | 218.6978 | 247.2085 | 235.4256 | 137.3636 | 180.9486 | 236.5887 | 261.0228 | 239.37 | 90.1984 | 110.6961 | 142.0601 | 182.3117 | 219.7085 | 98.2091 | 137.5081 | 149.314 | 146.6256 | 130.0914 | 221.6385 | 171.1202 | 245.9453 | 231.0336 | 174.9355 |  |  |  | 90.1291 | 99.3485 | 93.1414 | 188.5045 | 98.6979 | 160.8377 |  | 100.0494 | 92.281 | 95.1957 | 60.3378 | 103.8456 | 115.1681 |  | 212.0678 | 249.4502 | 247.553 | 407.6911 | 553.1737 | 528.1747 | 376.7856 | [23 empty] | 94.305 | 540.6742 | 88.0516 | 230.759
16:33 | 11213 |  |  | 9.5563 | 40.9326 | 44.0911 | 16.6758 | 16.3977 | 29.5082 | 19.0178 | 1.6702 | 2.7105 | 0.7963 | -0.0269 |  |  |  | -10.81 | 29.6604 | 44.7113 | 10.6425 |  | 16.4424 | 26.454 | 0.4155 | 0.381 | 1.5564 | 0.7679 | -3.4605 | 222.899 | 219.3443 | 157.0923 | 178.8483 | 143.9557 | 128.3233 | 111.5291 | 193.2969 | 159.3681 | 212.1246 | 237.6601 | 218.9787 | 169.3585 | 165.1057 | 196.5024 | 238.2384 | 247.1513 |  |  | 149.1609 |  | 275.3096 | 116.7523 | 157.5397 | 203.1433 | 223.3937 | 204.0938 | 194.3959 | 173.6335 | 221.1443 | 245.522 | 252.1397 | 174.9776 | 97.8127 | 133.8495 | 167.7595 | 196.8701 | 157.6567 | 189.8843 | 173.3838 | 320.311 | 122.8099 | 174.2552 | 226.5664 | 251.8239 | 290.9422 | 117.1864 | 154.7387 | 194.8185 | 215.314 | 206.7598 | 84.1502 | 97.0803 | 131.6683 | 169.6265 | 198.9475 | 158.654 |  | 141.001 | 278.2784 |  | 117.8017 | 158.2162 | 205.6939 | 231.1288 | 221.9184 | 142.0051 | 173.5361 | 217.9453 | 232.4918 | 207.3576 | 95.7775 | 106.7847 | 132.068 | 172.055 | 207.7567 | 233.8747 | 137.3142 | 131.1136 | 133.3522 | 144.3566 | 189.6257 | 231.4241 | 247.2019 | 227.4696 |  | 171.3192 |  |  | 90.1215 | 94.1499 | 174.9961 | 91.1723 | 185.7567 | 101.6239 | 39.2445 | 40.4211 | 36.2595 | 36.9771 | 35.2619 | 37.9265 | 37.0007 | 38.4964 | 86.2065 | 104.7646 | 98.5909 | 86.2692 | 228.19 |  |  | 153.6418 |  | 139.3874 | 98.1654 | 128.957 | 97.2311 | 200.9151 | 173.6475 | 243.6454 | 226.0423 | 235.6357 | 194.676 | 241.6013 | 268.3202 | 275.4599 | 252.3994 | 156.119 | 129.7295 | 177.221 | 147.0557 | 184.7564 | 164.8648 | 214.5408 | 129.5815 | 222.4894 | 198.013 | 193.6694 | 252.1965 |  | 188.8101 | 97.7064 | 134.571 | 173.8279 | 206.0614 | 149.5341 | 172.0356 | 146.0393 |  | 143.675 | 174.021 | 229.4116 | 255.9787 | 240.1372 | 118.9114 | 167.2032 | 223.6506 | 252.6331 | 241.2675 | 86.7852 | 98.7752 | 131.3159 | 172.8082 | 209.4077 | 136.3534 | 185.4345 | 122.3773 | 181.7851 | 126.481 | 127.2281 | 169.9033 | 218.6935 | 247.1876 | 235.4055 | 137.3925 | 180.9474 | 236.6025 | 261.0057 | 239.3654 | 90.2061 | 110.7072 | 142.0728 | 182.3218 | 219.6992 | 98.2023 | 137.4842 | 149.3012 | 146.6005 | 130.105 | 221.6329 | 171.1284 | 245.9138 | 231.0008 | 174.9223 |  |  |  | 90.1126 | 99.3301 | 93.1233 | 188.489 | 98.7017 | 160.8154 |  | 100.0454 | 92.2759 | 95.1991 | 60.3267 | 103.8397 | 115.1815 |  | 212.0521 | 249.4302 | 247.5222 | 407.9171 | 553.4685 | 528.5258 | 377.2439 | [23 empty] | 94.2947 | 540.9972 | 87.984 | 230.7412
16:33 | 11214 |  |  | 9.5136 | 40.8833 | 43.9785 | 16.6785 | 16.3824 | 29.5006 | 19.1374 | 1.6707 | 2.7093 | 0.7983 | -0.0245 |  |  |  | -10.8015 | 29.8105 | 44.7295 | 10.6132 |  | 16.4389 | 26.5519 | 0.4169 | 0.3777 | 1.5568 | 0.7672 | -5.5055 | 222.8796 | 219.3179 | 157.0794 | 178.8301 | 143.943 | 128.3083 | 111.5259 | 193.2925 | 159.3714 | 212.1163 | 237.6452 | 218.9568 | 169.3567 | 165.0957 | 196.4534 | 238.2031 | 247.1149 |  |  | 149.147 |  | 275.2679 | 116.75 | 157.5295 | 203.1304 | 223.3717 | 204.0689 | 194.3825 | 173.6116 | 221.1257 | 245.4945 | 252.1001 | 174.9708 | 97.8125 | 133.8523 | 167.756 | 196.861 | 157.6329 | 189.8635 | 173.3689 | 320.26 | 122.8167 | 174.2495 | 226.5444 | 251.8026 | 291.1701 | 117.1895 | 154.7413 | 194.8122 | 215.2988 | 206.7434 | 84.1549 | 97.0815 | 131.6693 | 169.6272 | 198.9429 | 158.6196 |  | 140.99 | 278.238 |  | 117.8103 | 158.2196 | 205.6842 | 231.1129 | 221.9051 | 142.0167 | 173.5391 | 217.939 | 232.4724 | 207.3444 | 95.7844 | 106.7879 | 132.0702 | 172.061 | 207.7509 | 233.8532 | 137.3007 | 131.1036 | 133.3358 | 144.3495 | 189.6222 | 231.4164 | 247.1855 | 227.4466 |  | 171.2969 |  |  | 90.1146 | 94.1403 | 174.9892 | 91.1811 | 185.7521 | 101.6319 | 39.3664 | 40.3508 | 36.1567 | 37.0864 | 35.4722 | 37.8329 | 37.0547 | 38.4659 | 86.2044 | 104.7591 | 98.5866 | 86.2712 | 228.1615 |  |  | 153.6302 |  | 139.3755 | 98.1622 | 128.9488 | 97.2298 | 200.9008 | 173.6447 | 243.6181 | 226.0109 | 235.6128 | 194.6482 | 241.5907 | 268.3052 | 275.4348 | 252.3781 | 156.0879 | 129.7236 | 177.1835 | 147.0542 | 184.7404 | 164.8697 | 214.5307 | 129.5731 | 222.4676 | 198.0114 | 193.6724 | 252.1826 |  | 188.818 | 97.7139 | 134.584 | 173.8455 | 206.0551 | 149.5156 | 172.0175 | 146.032 |  | 143.6825 | 174.0351 | 229.4172 | 255.9709 | 240.1121 | 118.908 | 167.2037 | 223.6377 | 252.6105 | 241.242 | 86.7845 | 98.7701 | 131.3213 | 172.8049 | 209.3914 | 136.3382 | 185.413 | 122.366 | 181.7885 | 126.4653 | 127.2271 | 169.9067 | 218.6855 | 247.1696 | 235.3852 | 137.3908 | 180.9446 | 236.5957 | 260.9826 | 239.3381 | 90.205 | 110.7054 | 142.0709 | 182.3255 | 219.6787 | 98.1904 | 137.4728 | 149.2977 | 146.5939 | 130.1196 | 221.6233 | 171.1283 | 245.8994 | 230.9921 | 174.9126 |  |  |  | 90.1066 | 99.3289 | 93.1149 | 188.4747 | 98.7108 | 160.7852 |  | 100.0395 | 92.26 | 95.1878 | 60.3258 | 103.8465 | 115.1764 |  | 212.0482 | 249.3968 | 247.4781 | 407.5642 | 552.9944 | 527.7567 | 376.9357 | [23 empty] | 94.2866 | 540.3755 | 88.025 | 230.7225
16:33 | 11215 |  |  | 9.5694 | 40.9434 | 44.0558 | 16.6371 | 16.3234 | 29.5312 | 19.2244 | 1.6699 | 2.7036 | 0.7989 | -0.0211 |  |  |  | -10.7639 | 29.7985 | 44.8523 | 10.626 |  | 16.3983 | 26.4268 | 0.4173 | 0.3797 | 1.5522 | 0.7676 | -3.1425 | 222.8506 | 219.2885 | 157.0641 | 178.804 | 143.9277 | 128.2942 | 111.5144 | 193.2748 | 159.3645 | 212.093 | 237.6168 | 218.9262 | 169.3438 | 165.0736 | 196.3741 | 238.1725 | 247.0804 |  |  | 149.1287 |  | 275.2287 | 116.7473 | 157.5264 | 203.1145 | 223.3484 | 204.046 | 194.3727 | 173.5924 | 221.1126 | 245.4613 | 251.9676 | 174.9578 | 97.8122 | 133.8429 | 167.7467 | 196.8391 | 157.6134 | 189.8408 | 173.3466 | 320.2061 | 122.8158 | 174.2399 | 226.5345 | 251.7763 | 291.4383 | 117.1944 | 154.7342 | 194.8024 | 215.2757 | 206.7274 | 84.1511 | 97.0803 | 131.6615 | 169.6256 | 198.9358 | 158.5715 |  | 140.9744 | 278.193 |  | 117.819 | 158.2265 | 205.683 | 231.1028 | 221.8937 | 142.0127 | 173.5414 | 217.9243 | 232.453 | 207.331 | 95.7847 | 106.788 | 132.0683 | 172.0634 | 207.7349 | 233.8241 | 137.2857 | 131.0986 | 133.3249 | 144.3453 | 189.6237 | 231.4031 | 247.168 | 227.4331 |  | 171.2752 |  |  | 90.1038 | 94.1276 | 174.9421 | 91.1403 | 185.7283 | 101.617 | 39.431 | 40.2239 | 35.9379 | 37.1586 | 35.5676 | 37.8222 | 37.0229 | 38.4111 | 86.1891 | 104.7477 | 98.5768 | 86.2553 | 228.1431 |  |  | 153.6158 |  | 139.3735 | 98.1583 | 128.9411 | 97.2323 | 200.8898 | 173.6437 | 243.5933 | 225.9935 | 235.5918 | 194.6085 | 241.5851 | 268.2934 | 275.4156 | 252.3568 | 156.0615 | 129.7245 | 177.1638 | 147.0482 | 184.7349 | 164.8789 | 214.5336 | 129.5763 | 222.4538 | 198.0127 | 193.6826 | 252.1629 |  | 188.8129 | 97.716 | 134.5806 | 173.8469 | 206.0427 | 149.4914 | 171.9985 | 146.0123 |  | 143.6828 | 174.0461 | 229.4065 | 255.952 | 240.0952 | 118.9074 | 167.197 | 223.6221 | 252.5889 | 241.2222 | 86.7783 | 98.7655 | 131.3242 | 172.7946 | 209.3717 | 136.3264 | 185.3857 | 122.357 | 181.8043 | 126.445 | 127.2285 | 169.9137 | 218.678 | 247.152 | 235.3687 | 137.3901 | 180.9533 | 236.5703 | 260.9578 | 239.3073 | 90.2149 | 110.7041 | 142.0903 | 182.3408 | 219.6507 | 98.1825 | 137.4645 | 149.291 | 146.5733 | 130.1311 | 221.6123 | 171.129 | 245.8924 | 230.9819 | 174.9101 |  |  |  | 90.1044 | 99.3264 | 93.1123 | 188.4483 | 98.72 | 160.7803 |  | 100.0225 | 92.2527 | 95.1761 | 60.3311 | 103.8749 | 115.1652 |  | 212.0415 | 249.3612 | 247.4348 | 407.4257 | 552.6511 | 527.6701 | 376.5678 | [23 empty] | 94.2782 | 540.1606 | 88.0868 | 230.7013
16:33 | 11216 |  |  | 9.594 | 40.9659 | 44.0297 | 16.7106 | 16.4649 | 29.5448 | 19.1457 | 1.6701 | 2.7058 | 0.7992 | -0.0213 |  |  |  | -10.7913 | 29.8736 | 44.8245 | 10.7358 |  | 16.3294 | 26.4793 | 0.4157 | 0.3799 | 1.548 | 0.7669 | -4.3858 | 222.8279 | 219.2679 | 157.0468 | 178.7932 | 143.9208 | 128.2897 | 111.5064 | 193.2664 | 159.3595 | 212.0718 | 237.5883 | 218.9053 | 169.3386 | 165.0625 | 196.2884 | 238.1584 | 247.0499 |  |  | 149.1096 |  | 275.1865 | 116.7446 | 157.5224 | 203.0966 | 223.3193 | 204.0229 | 194.3564 | 173.5887 | 221.0979 | 245.4448 | 251.9114 | 174.9501 | 97.8149 | 133.847 | 167.7437 | 196.8273 | 157.6023 | 189.8249 | 173.332 | 320.1551 | 122.8154 | 174.239 | 226.5312 | 251.7528 | 291.5918 | 117.1909 | 154.7267 | 194.7823 | 215.2505 | 206.7103 | 84.151 | 97.0856 | 131.6643 | 169.6208 | 198.9152 | 158.5361 |  | 140.9547 | 278.1505 |  | 117.8156 | 158.23 | 205.6693 | 231.0847 | 221.8759 | 142.005 | 173.5383 | 217.9114 | 232.4302 | 207.3095 | 95.7771 | 106.7842 | 132.0695 | 172.0556 | 207.719 | 233.7941 | 137.2661 | 131.0863 | 133.3145 | 144.3514 | 189.625 | 231.3921 | 247.1496 | 227.4226 |  | 171.2584 |  |  | 90.0954 | 94.1172 | 174.9157 | 91.1111 | 185.7211 | 101.6122 | 39.43 | 40.0392 | 35.5565 | 37.2089 | 35.4111 | 37.843 | 37.0421 | 38.3667 | 86.1675 | 104.729 | 98.5637 | 86.2457 | 228.1265 |  |  | 153.6067 |  | 139.3651 | 98.1537 | 128.9361 | 97.2258 | 200.8737 | 173.6421 | 243.5719 | 225.9769 | 235.5687 | 194.57 | 241.5767 | 268.2794 | 275.3957 | 252.3318 | 156.0604 | 129.7147 | 177.1369 | 147.0407 | 184.7299 | 164.8858 | 214.5301 | 129.5767 | 222.4411 | 197.9955 | 193.6876 | 252.1459 |  | 188.8072 | 97.7143 | 134.5855 | 173.837 | 206.0274 | 149.4603 | 171.9824 | 145.9949 |  | 143.6767 | 174.0516 | 229.3961 | 255.9323 | 240.08 | 118.9139 | 167.1946 | 223.6117 | 252.5694 | 241.2047 | 86.7792 | 98.7701 | 131.3236 | 172.7887 | 209.3581 | 136.3141 | 185.374 | 122.3614 | 181.8435 | 126.433 | 127.2294 | 169.9233 | 218.6689 | 247.1309 | 235.3506 | 137.3985 | 180.9534 | 236.5472 | 260.9347 | 239.2796 | 90.2212 | 110.7048 | 142.106 | 182.3383 | 219.6296 | 98.1768 | 137.4407 | 149.2703 | 146.5437 | 130.1315 | 221.5934 | 171.1208 | 245.8702 | 230.9614 | 174.906 |  |  |  | 90.0961 | 99.3107 | 93.1043 | 188.4329 | 98.713 | 160.7729 |  | 100.0092 | 92.2454 | 95.1723 | 60.3259 | 103.8677 | 115.1749 |  | 212.0246 | 249.3281 | 247.3864 | 407.6255 | 553.0605 | 528.0778 | 376.9485 | [23 empty] | 94.2688 | 540.5692 | 88.1721 | 230.6764
16:33 | 11217 |  |  | 9.663 | 41.008 | 44.0178 | 16.6932 | 16.4466 | 29.5049 | 19.2044 | 1.6711 | 2.7028 | 0.7985 | -0.0202 |  |  |  | -10.7848 | 29.7017 | 44.7822 | 10.652 |  | 16.4309 | 26.5019 | 0.4162 | 0.3773 | 1.5475 | 0.7673 | -4.1603 | 222.8033 | 219.2484 | 157.0349 | 178.781 | 143.9114 | 128.2797 | 111.5007 | 193.2584 | 159.3597 | 212.0551 | 237.5673 | 218.888 | 169.3408 | 165.0576 | 196.2173 | 238.1447 | 247.0223 |  |  | 149.0944 |  | 275.1442 | 116.748 | 157.5274 | 203.0872 | 223.2959 | 204.0084 | 194.3378 | 173.5965 | 221.08 | 245.4312 | 251.9294 | 174.9482 | 97.8188 | 133.8574 | 167.7402 | 196.8237 | 157.5942 | 189.8073 | 173.3198 | 320.1083 | 122.825 | 174.2467 | 226.5211 | 251.7345 | 291.7242 | 117.1827 | 154.7285 | 194.7698 | 215.2355 | 206.6954 | 84.1576 | 97.0952 | 131.6703 | 169.6153 | 198.8962 | 158.5266 |  | 140.9472 | 278.1066 |  | 117.8128 | 158.233 | 205.6569 | 231.0698 | 221.8624 | 142.0017 | 173.5362 | 217.8933 | 232.4103 | 207.2889 | 95.7786 | 106.7835 | 132.0716 | 172.0462 | 207.7058 | 233.7684 | 137.2563 | 131.0768 | 133.2999 | 144.3573 | 189.6221 | 231.3854 | 247.1293 | 227.3983 |  | 171.2457 |  |  | 90.0905 | 94.1118 | 174.93 | 91.1328 | 185.7188 | 101.6072 | 39.34 | 39.8982 | 35.2277 | 37.1376 | 35.0998 | 37.8413 | 36.9793 | 38.3272 | 86.1611 | 104.7187 | 98.5588 | 86.2392 | 228.1033 |  |  | 153.6028 |  | 139.3429 | 98.1484 | 128.9288 | 97.223 | 200.868 | 173.6451 | 243.5483 | 225.9509 | 235.5454 | 194.543 | 241.5664 | 268.2643 | 275.3651 | 252.3031 | 156.0785 | 129.7062 | 177.1112 | 147.0352 | 184.7215 | 164.8925 | 214.5205 | 129.5783 | 222.422 | 197.9835 | 193.6851 | 252.1293 |  | 188.8181 | 97.7145 | 134.593 | 173.8344 | 206.0162 | 149.4375 | 171.9661 | 145.9913 |  | 143.6771 | 174.0502 | 229.3874 | 255.9073 | 240.056 | 118.9191 | 167.2004 | 223.6033 | 252.5508 | 241.1806 | 86.7827 | 98.771 | 131.3303 | 172.7923 | 209.3471 | 136.3011 | 185.3646 | 122.3592 | 181.9105 | 126.4311 | 127.232 | 169.9284 | 218.6616 | 247.1181 | 235.3364 | 137.4092 | 180.9579 | 236.5168 | 260.908 | 239.2528 | 90.2189 | 110.7003 | 142.0923 | 182.322 | 219.6112 | 98.1733 | 137.4276 | 149.2602 | 146.5311 | 130.1434 | 221.5871 | 171.1184 | 245.8556 | 230.9506 | 174.8998 |  |  |  | 90.0888 | 99.2993 | 93.0969 | 188.4219 | 98.7094 | 160.7668 |  | 100.0029 | 92.2368 | 95.1612 | 60.304 | 103.9046 | 115.1636 |  | 212.0119 | 249.2988 | 247.3378 | 407.8642 | 553.4532 | 528.5246 | 377.3515 | [23 empty] | 94.261 | 540.9889 | 88.1465 | 230.6553
16:33 | 11218 |  |  | 9.7591 | 40.9619 | 44.0454 | 16.7063 | 16.441 | 29.528 | 19.2093 | 1.6723 | 2.7011 | 0.7963 | -0.0201 |  |  |  | -10.7365 | 29.7091 | 44.811 | 10.6295 |  | 16.4003 | 26.4564 | 0.4161 | 0.3795 | 1.5506 | 0.768 | -5.498 | 222.7846 | 219.2288 | 157.0332 | 178.7699 | 143.9075 | 128.2754 | 111.4982 | 193.2409 | 159.3498 | 212.0448 | 237.5475 | 218.8691 | 169.3363 | 165.043 | 196.1353 | 238.1135 | 246.985 |  |  | 149.0843 |  | 275.1037 | 116.7492 | 157.5238 | 203.0833 | 223.2778 | 203.9923 | 194.3218 | 173.5948 | 221.0698 | 245.4164 | 251.9335 | 174.9417 | 97.8191 | 133.859 | 167.7374 | 196.8106 | 157.5769 | 189.7879 | 173.2958 | 320.0576 | 122.8272 | 174.2505 | 226.508 | 251.7163 | 291.5387 | 117.1904 | 154.7218 | 194.7603 | 215.2212 | 206.6755 | 84.1573 | 97.1018 | 131.6695 | 169.6034 | 198.8803 | 158.5285 |  | 140.9343 | 278.0591 |  | 117.8108 | 158.2298 | 205.6486 | 231.0524 | 221.8447 | 142.0055 | 173.5296 | 217.8732 | 232.3898 | 207.2718 | 95.7767 | 106.7786 | 132.0636 | 172.038 | 207.6866 | 233.7385 | 137.243 | 131.0705 | 133.2832 | 144.3572 | 189.6132 | 231.3705 | 247.1092 | 227.3809 |  | 171.2334 |  |  | 90.0825 | 94.1106 | 174.9299 | 91.1403 | 185.7064 | 101.5799 | 39.2541 | 39.8427 | 35.103 | 37.1311 | 35.0901 | 37.8432 | 36.9572 | 38.2626 | 86.1581 | 104.7097 | 98.5586 | 86.2292 | 228.0814 |  |  | 153.5893 |  | 139.3368 | 98.1447 | 128.9198 | 97.2217 | 200.8524 | 173.6472 | 243.5279 | 225.9239 | 235.5235 | 194.5224 | 241.5478 | 268.241 | 275.3352 | 252.2737 | 156.0646 | 129.6956 | 177.1034 | 147.0219 | 184.7087 | 164.8869 | 214.5125 | 129.5665 | 222.396 | 197.9636 | 193.6796 | 252.1128 |  | 188.8329 | 97.7279 | 134.6089 | 173.8392 | 206.0232 | 149.4268 | 171.9526 | 145.9912 |  | 143.678 | 174.0571 | 229.3807 | 255.8896 | 240.0314 | 118.9186 | 167.208 | 223.5926 | 252.5426 | 241.1656 | 86.7823 | 98.7702 | 131.3371 | 172.7919 | 209.3407 | 136.2887 | 185.3527 | 122.3495 | 181.9451 | 126.4263 | 127.2321 | 169.9275 | 218.6529 | 247.104 | 235.3146 | 137.3913 | 180.9569 | 236.4953 | 260.8829 | 239.2348 | 90.2166 | 110.7019 | 142.103 | 182.3159 | 219.5873 | 98.1623 | 137.419 | 149.2522 | 146.5166 | 130.1525 | 221.5791 | 171.1208 | 245.8356 | 230.9279 | 174.8929 |  |  |  | 90.0806 | 99.2953 | 93.0846 | 188.4021 | 98.7056 | 160.7704 |  | 99.9912 | 92.2236 | 95.1652 | 60.3189 | 103.9254 | 115.1725 |  | 212.008 | 249.2542 | 247.2946 | 407.7631 | 553.1587 | 528.2362 | 376.9558 | [23 empty] | 94.2542 | 540.6975 | 88.1762 | 230.6311
16:33 | 11219 |  |  | 9.7658 | 40.9999 | 44.1253 | 16.7053 | 16.5663 | 29.5791 | 19.1962 | 1.6715 | 2.6963 | 0.7978 | -0.0195 |  |  |  | -10.7781 | 29.6444 | 44.7032 | 10.6577 |  | 16.41 | 26.3615 | 0.4165 | 0.3778 | 1.5495 | 0.7661 | -3.2552 | 222.7698 | 219.2087 | 157.0317 | 178.7607 | 143.9017 | 128.2771 | 111.4986 | 193.2357 | 159.3556 | 212.0434 | 237.5304 | 218.8542 | 169.3291 | 165.0358 | 196.0484 | 238.09 | 246.9486 |  |  | 149.062 |  | 275.0547 | 116.7421 | 157.5106 | 203.0709 | 223.2569 | 203.9708 | 194.3104 | 173.5905 | 221.0652 | 245.3934 | 251.9129 | 174.9306 | 97.8175 | 133.8553 | 167.734 | 196.7955 | 157.5603 | 189.7707 | 173.2688 | 319.9992 | 122.8194 | 174.2483 | 226.4863 | 251.6988 | 291.4666 | 117.1952 | 154.7214 | 194.75 | 215.2063 | 206.658 | 84.1524 | 97.1159 | 131.6667 | 169.5947 | 198.8663 | 158.5301 |  | 140.9202 | 278.0174 |  | 117.8027 | 158.2217 | 205.637 | 231.0239 | 221.8225 | 142.0149 | 173.5194 | 217.8639 | 232.358 | 207.2534 | 95.7726 | 106.7661 | 132.0526 | 172.0299 | 207.6598 | 233.7086 | 137.2245 | 131.0566 | 133.2721 | 144.3431 | 189.6004 | 231.3524 | 247.0908 | 227.3624 |  | 171.2116 |  |  | 90.0659 | 94.1008 | 174.8851 | 91.1097 | 185.6896 | 101.5605 | 39.2467 | 39.7901 | 35.1606 | 37.3029 | 35.4179 | 37.8488 | 36.9979 | 38.2304 | 86.1501 | 104.6967 | 98.5423 | 86.2256 | 228.0608 |  |  | 153.5754 |  | 139.3411 | 98.1392 | 128.9147 | 97.2168 | 200.8332 | 173.648 | 243.5056 | 225.9035 | 235.5014 | 194.5074 | 241.5326 | 268.2215 | 275.3111 | 252.2524 | 156.0488 | 129.68 | 177.1177 | 147.0134 | 184.6973 | 164.8869 | 214.5015 | 129.5584 | 222.3769 | 197.9363 | 193.6754 | 252.1012 |  | 188.8263 | 97.7337 | 134.6095 | 173.8411 | 206.0211 | 149.4039 | 171.938 | 145.9774 |  | 143.666 | 174.0497 | 229.3673 | 255.8757 | 240.0103 | 118.9273 | 167.2103 | 223.5851 | 252.531 | 241.1546 | 86.7879 | 98.7696 | 131.341 | 172.7873 | 209.3337 | 136.2673 | 185.3324 | 122.3426 | 181.9551 | 126.4266 | 127.2339 | 169.9324 | 218.651 | 247.0958 | 235.2969 | 137.3988 | 180.9593 | 236.5121 | 260.8802 | 239.2201 | 90.2255 | 110.7187 | 142.0922 | 182.291 | 219.5865 | 98.1564 | 137.4074 | 149.2382 | 146.4988 | 130.1339 | 221.5623 | 171.1182 | 245.8124 | 230.9043 | 174.8876 |  |  |  | 90.0723 | 99.2894 | 93.0697 | 188.3831 | 98.6886 | 160.7522 |  | 99.9695 | 92.2123 | 95.1493 | 60.3204 | 103.9146 | 115.1635 |  | 212.0054 | 249.237 | 247.242 | 407.6255 | 552.936 | 527.9531 | 376.824 | [23 empty] | 94.2412 | 540.4446 | 88.181 | 230.6212
16:33 | 11220 |  |  | 9.7618 | 41.0334 | 44.0735 | 16.6147 | 16.4226 | 29.5524 | 19.3675 | 1.6729 | 2.6948 | 0.7926 | -0.0217 |  |  |  | -10.9297 | 29.7451 | 44.6896 | 10.6503 |  | 16.4135 | 26.4227 | 0.4152 | 0.3819 | 1.5496 | 0.766 | -3.0311 | 222.742 | 219.1885 | 157.0169 | 178.7419 | 143.8921 | 128.2728 | 111.4948 | 193.2323 | 159.3653 | 212.0344 | 237.5056 | 218.8353 | 169.3168 | 165.0281 | 195.9576 | 238.0852 | 246.9168 |  |  | 149.0472 |  | 275.0172 | 116.7408 | 157.5174 | 203.057 | 223.2415 | 203.9509 | 194.3064 | 173.5909 | 221.0557 | 245.3542 | 251.9034 | 174.9159 | 97.8141 | 133.8504 | 167.7266 | 196.7771 | 157.5395 | 189.7474 | 173.2383 | 319.9425 | 122.8105 | 174.2378 | 226.4637 | 251.6676 | 291.6347 | 117.2016 | 154.7158 | 194.737 | 215.1841 | 206.6381 | 84.1434 | 97.1297 | 131.6597 | 169.5882 | 198.8463 | 158.5248 |  | 140.9086 | 277.9697 |  | 117.8058 | 158.2122 | 205.6306 | 230.9935 | 221.7977 | 142.013 | 173.5119 | 217.8458 | 232.3306 | 207.2296 | 95.7628 | 106.7511 | 132.0417 | 172.0141 | 207.6348 | 233.6786 | 137.212 | 131.0401 | 133.2564 | 144.3391 | 189.5961 | 231.3372 | 247.0717 | 227.3382 |  | 171.1893 |  |  | 90.0566 | 94.0882 | 174.8511 | 91.0952 | 185.6843 | 101.5548 | 39.2893 | 39.7088 | 35.2089 | 37.478 | 35.798 | 37.8715 | 36.9566 | 38.2745 | 86.1399 | 104.6904 | 98.5285 | 86.2124 | 228.0371 |  |  | 153.5699 |  | 139.3365 | 98.1395 | 128.9212 | 97.2185 | 200.8283 | 173.6602 | 243.4853 | 225.8903 | 235.4946 | 194.4935 | 241.5275 | 268.211 | 275.2869 | 252.2402 | 156.0467 | 129.6685 | 177.1526 | 147.0085 | 184.6847 | 164.8992 | 214.4908 | 129.5615 | 222.3667 | 197.9258 | 193.6755 | 252.0744 |  | 188.7963 | 97.7193 | 134.5999 | 173.8336 | 205.9903 | 149.371 | 171.9153 | 145.9555 |  | 143.6515 | 174.0487 | 229.3489 | 255.8404 | 239.9752 | 118.9355 | 167.2133 | 223.5796 | 252.5088 | 241.1291 | 86.7946 | 98.7601 | 131.346 | 172.784 | 209.3165 | 136.2559 | 185.3112 | 122.3311 | 181.9522 | 126.4195 | 127.2364 | 169.9365 | 218.643 | 247.079 | 235.28 | 137.409 | 180.9598 | 236.5137 | 260.8678 | 239.2047 | 90.2364 | 110.7279 | 142.0581 | 182.2596 | 219.5873 | 98.1534 | 137.3928 | 149.2179 | 146.1517 | 130.1165 | 221.5528 | 171.1197 | 245.7883 | 230.8749 | 174.875 |  |  |  | 90.0628 | 99.2719 | 93.0611 | 188.3616 | 98.6787 | 160.7112 |  | 99.9585 | 92.2051 | 95.1378 | 60.3157 | 103.8864 | 115.1615 |  | 212 | 249.1998 | 247.2022 | 407.5138 | 553.0964 | 527.9245 | 377.0181 | [23 empty] | 94.2302 | 540.5104 | 88.1452 | 230.5999
16:33 | 11221 |  |  | 9.811 | 41.1159 | 44.1153 | 16.6234 | 16.3903 | 29.509 | 19.2603 | 1.6718 | 2.6956 | 0.7947 | -0.0215 |  |  |  | -10.9943 | 29.7999 | 44.7639 | 10.6391 |  | 16.4998 | 26.431 | 0.4155 | 0.3798 | 1.5475 | 0.7652 | -4.9599 | 222.7173 | 219.1718 | 156.9986 | 178.7266 | 143.8865 | 128.2587 | 111.4829 | 193.2084 | 159.3584 | 212.0195 | 237.4807 | 218.8112 | 169.3095 | 165.0149 | 195.8723 | 238.0775 | 246.8747 |  |  | 149.0401 |  | 274.9777 | 116.7358 | 157.5181 | 203.0454 | 223.2217 | 203.932 | 194.2932 | 173.5896 | 221.0334 | 245.3287 | 251.9535 | 174.907 | 97.8092 | 133.8534 | 167.7273 | 196.7615 | 157.5251 | 189.7248 | 173.2162 | 319.8888 | 122.8097 | 174.2324 | 226.4535 | 251.6454 | 291.6544 | 117.2079 | 154.7097 | 194.7229 | 215.1663 | 206.6166 | 84.1343 | 97.1333 | 131.6559 | 169.5836 | 198.8294 | 158.5231 |  | 140.8925 | 277.9213 |  | 117.8198 | 158.2075 | 205.624 | 230.9802 | 221.776 | 142.004 | 173.5147 | 217.8308 | 232.3159 | 207.207 | 95.7486 | 106.7562 | 132.0442 | 172.0054 | 207.6163 | 233.6532 | 137.1972 | 131.0278 | 133.2385 | 144.3394 | 189.5931 | 231.3221 | 247.054 | 227.3135 |  | 171.1679 |  |  | 90.0492 | 94.0794 | 174.8356 | 91.089 | 185.6703 | 101.5504 | 39.3342 | 39.6066 | 35.042 | 37.5687 | 35.9515 | 37.8607 | 36.9504 | 38.3801 | 86.1253 | 104.6777 | 98.5212 | 86.2001 | 228.0151 |  |  | 153.5679 |  | 139.3298 | 98.1411 | 128.9218 | 97.224 | 200.8211 | 173.6631 | 243.4717 | 225.8733 | 235.4892 | 194.4828 | 241.5156 | 268.1926 | 275.2639 | 252.2206 | 156.0089 | 129.6589 | 177.1938 | 146.9974 | 184.6739 | 164.898 | 214.4801 | 129.5579 | 222.347 | 197.9236 | 193.6739 | 252.0481 |  | 188.782 | 97.721 | 134.6119 | 173.8299 | 205.9786 | 149.3507 | 171.9033 | 145.9429 |  | 143.662 | 174.0677 | 229.348 | 255.8253 | 239.9507 | 118.9375 | 167.2103 | 223.5701 | 252.4871 | 241.1044 | 86.7941 | 98.7541 | 131.348 | 172.784 | 209.308 | 136.2514 | 185.2976 | 122.3202 | 181.9658 | 126.4023 | 127.2409 | 169.9399 | 218.627 | 247.0552 | 235.2589 | 137.3948 | 180.9481 | 236.4923 | 260.8356 | 239.1881 | 90.2245 | 110.7244 | 142.0512 | 182.2525 | 219.5703 | 98.1395 | 137.3766 | 149.2018 | 145.8106 | 130.1224 | 221.5563 | 171.1275 | 245.7657 | 230.8505 | 174.868 |  |  |  | 90.0599 | 99.2657 | 93.065 | 188.3539 | 98.6964 | 160.699 |  | 99.9497 | 92.2056 | 95.1365 | 60.3234 | 103.874 | 115.1738 |  | 211.9917 | 249.1403 | 247.1607 | 407.5514 | 552.7094 | 527.9101 | 376.8661 | [23 empty] | 94.2264 | 540.3097 | 88.1894 | 230.566
16:33 | 11222 |  |  | 9.7478 | 41.0831 | 44.0129 | 16.5803 | 16.5218 | 29.5573 | 19.3848 | 1.6696 | 2.688 | 0.7989 | -0.0201 |  |  |  | -10.9382 | 29.7982 | 44.6997 | 10.7402 |  | 16.4245 | 26.3823 | 0.416 | 0.3823 | 1.5473 | 0.7649 | -5.6995 | 222.6984 | 219.1531 | 156.9924 | 178.7165 | 143.8794 | 128.2488 | 111.4814 | 193.1884 | 159.3562 | 212.0053 | 237.4649 | 218.7885 | 169.3087 | 165.0358 | 195.8063 | 238.0651 | 246.8452 |  |  | 149.0283 |  | 274.937 | 116.725 | 157.5134 | 203.0319 | 223.2052 | 203.916 | 194.2699 | 173.585 | 221.0163 | 245.318 | 251.9556 | 174.9016 | 97.8131 | 133.863 | 167.7275 | 196.7544 | 157.5183 | 189.7108 | 173.2002 | 319.8437 | 122.8137 | 174.2306 | 226.4497 | 251.6274 | 291.6884 | 117.206 | 154.7047 | 194.7107 | 215.1537 | 206.6064 | 84.131 | 97.1319 | 131.6578 | 169.5815 | 198.8119 | 158.506 |  | 140.8782 | 277.8835 |  | 117.8188 | 158.2105 | 205.6148 | 230.9643 | 221.7564 | 142.0036 | 173.51 | 217.8232 | 232.2977 | 207.1889 | 95.7424 | 106.7656 | 132.0498 | 172.002 | 207.6009 | 233.6325 | 137.1778 | 131.0157 | 133.2245 | 144.3362 | 189.5875 | 231.3092 | 247.0293 | 227.293 |  | 171.1456 |  |  | 90.0362 | 94.0694 | 174.8239 | 91.0874 | 185.6376 | 101.5388 | 39.3352 | 39.5837 | 34.9195 | 37.5817 | 35.5532 | 37.8436 | 37.177 | 38.5566 | 86.1175 | 104.6648 | 98.513 | 86.1881 | 227.9898 |  |  | 153.5541 |  | 139.3176 | 98.1387 | 128.9145 | 97.2242 | 200.8084 | 173.6574 | 243.4537 | 225.852 | 235.4681 | 194.4853 | 241.5031 | 268.1784 | 275.2419 | 252.2021 | 155.98 | 129.6555 | 177.2238 | 146.9855 | 184.6733 | 164.9021 | 214.4728 | 129.5615 | 222.3232 | 197.9239 | 193.677 | 252.034 |  | 188.7596 | 97.7365 | 134.6252 | 173.8339 | 205.9759 | 149.3435 | 171.8876 | 145.94 |  | 143.6694 | 174.0734 | 229.3465 | 255.8189 | 239.9342 | 118.935 | 167.2075 | 223.5528 | 252.4546 | 241.08 | 86.7911 | 98.7594 | 131.3487 | 172.7837 | 209.3007 | 136.2381 | 185.2833 | 122.3101 | 181.9819 | 126.396 | 127.2514 | 169.9396 | 218.6158 | 247.0373 | 235.235 | 137.3968 | 180.9387 | 236.4853 | 260.8135 | 239.1738 | 90.214 | 110.7241 | 142.0635 | 182.2677 | 219.5484 | 98.1273 | 137.3587 | 149.1847 | 145.798 | 130.1335 | 221.5432 | 171.1254 | 245.7403 | 230.8258 | 174.8661 |  |  |  | 90.0563 | 99.2639 | 93.0572 | 188.3313 | 98.6985 | 160.7051 |  | 99.9404 | 92.1968 | 95.1328 | 60.3357 | 103.8616 | 115.1851 |  | 211.9919 | 249.1223 | 247.1096 | 407.6395 | 553.0302 | 527.8527 | 376.8808 | [23 empty] | 94.2191 | 540.4415 | 88.1984 | 230.5571
16:33 | 11223 |  |  | 9.7375 | 41.1375 | 44.0738 | 16.5953 | 16.5891 | 29.5865 | 19.4873 | 1.6671 | 2.6833 | 0.7934 | -0.0203 |  |  |  | -10.7758 | 29.858 | 44.7797 | 10.638 |  | 16.5047 | 26.4198 | 0.4159 | 0.3787 | 1.5465 | 0.7662 | -4.78 | 222.6787 | 219.1347 | 156.9869 | 178.7045 | 143.8731 | 128.2456 | 111.4781 | 193.1698 | 159.3467 | 211.9881 | 237.4338 | 218.7571 | 169.3025 | 165.0335 | 207.4189 | 238.058 | 246.8362 |  |  | 149.0144 |  | 274.9052 | 116.7106 | 157.5063 | 203.0195 | 223.1891 | 203.8943 | 194.2509 | 173.5798 | 221.0056 | 245.3069 | 251.9016 | 174.8891 | 97.8187 | 133.8647 | 167.7188 | 196.7404 | 157.5001 | 189.6905 | 173.1782 | 319.7972 | 122.8098 | 174.2246 | 226.4406 | 251.5991 | 291.8116 | 117.2026 | 154.6894 | 194.698 | 215.1343 | 206.5901 | 84.124 | 97.1289 | 131.6556 | 169.5677 | 198.7858 | 158.4553 |  | 140.8627 | 277.8389 |  | 117.8254 | 158.2116 | 205.6063 | 230.9424 | 221.7359 | 142.005 | 173.5074 | 217.8147 | 232.2795 | 207.1705 | 95.7408 | 106.7699 | 132.0482 | 171.9965 | 207.5929 | 233.6147 | 137.1656 | 131.0092 | 133.2119 | 144.338 | 189.5858 | 231.2989 | 247.0062 | 227.2748 |  | 171.1254 |  |  | 90.0294 | 94.0577 | 174.8121 | 91.081 | 185.6155 | 101.5349 | 39.3164 | 39.6229 | 35.0193 | 37.5326 | 35.2863 | 37.8178 | 37.5022 | 38.7372 | 86.1132 | 104.6551 | 98.5006 | 86.1775 | 227.9593 |  |  | 153.5404 |  | 139.3069 | 98.1387 | 128.9074 | 97.2206 | 200.8062 | 173.6584 | 243.4312 | 225.8251 | 235.4486 | 194.4812 | 241.4965 | 268.1659 | 275.2244 | 252.1823 | 155.9997 | 129.6493 | 177.2345 | 146.9747 | 184.6812 | 164.9157 | 214.4707 | 129.574 | 222.3091 | 197.9188 | 193.6805 | 252.0149 |  | 188.7391 | 97.7443 | 134.6443 | 173.84 | 205.9674 | 149.3235 | 171.8692 | 145.9349 |  | 143.6648 | 174.0781 | 229.3422 | 255.7916 | 239.9065 | 118.9282 | 167.2053 | 223.5303 | 252.4221 | 241.0429 | 86.7889 | 98.7699 | 131.3551 | 172.7832 | 209.2793 | 136.2273 | 185.2722 | 122.2906 | 181.9739 | 126.3884 | 127.2502 | 169.9343 | 218.6075 | 247.0187 | 235.2105 | 137.3946 | 180.938 | 236.4765 | 260.7916 | 239.1519 | 90.2209 | 110.7284 | 142.0764 | 182.2804 | 219.5249 | 98.1196 | 137.3417 | 149.1571 | 145.7709 | 130.1393 | 221.5264 | 171.1247 | 245.7196 | 230.7986 | 174.854 |  |  |  | 90.0444 | 99.2556 | 93.0435 | 188.2999 | 98.6968 | 160.6985 |  | 99.9211 | 92.1825 | 95.1262 | 60.3379 | 103.8625 | 115.1812 |  | 211.9978 | 249.0847 | 247.0693 | 407.5771 | 552.9056 | 527.7903 | 376.694 | [23 empty] | 94.2075 | 540.3479 | 88.3894 | 230.5412
16:33 | 11224 |  |  | 9.7258 | 41.0843 | 44.1283 | 16.5743 | 16.6573 | 29.5968 | 19.4263 | 1.6675 | 2.6824 | 0.7953 | -0.0196 |  |  |  | -10.7828 | 29.8571 | 44.7248 | 10.6468 |  | 16.4664 | 26.363 | 0.4157 | 0.3781 | 1.5492 | 0.7645 | -5.7404 | 222.6524 | 219.1081 | 156.9685 | 178.6901 | 143.8611 | 128.2366 | 111.4631 | 193.1507 | 159.3355 | 211.9774 | 237.3936 | 218.7261 | 169.2887 | 165.0034 | 219.0284 | 238.019 | 246.803 |  |  | 149.0031 |  | 274.8647 | 116.7035 | 157.5068 | 203.0106 | 223.16 | 203.865 | 194.2429 | 173.5691 | 220.9915 | 245.2845 | 251.9283 | 174.8813 | 97.8086 | 133.8656 | 167.7146 | 196.7273 | 157.487 | 189.6665 | 173.1583 | 319.7406 | 122.8071 | 174.2208 | 226.423 | 251.5798 | 291.9093 | 117.2041 | 154.6812 | 194.6895 | 215.1145 | 206.5678 | 84.1132 | 97.1169 | 131.6498 | 169.5582 | 198.7727 | 158.4228 |  | 140.8434 | 277.7916 |  | 117.8349 | 158.2138 | 205.6006 | 230.9241 | 221.7198 | 141.9982 | 173.5117 | 217.8035 | 232.2568 | 207.148 | 95.7371 | 106.779 | 132.0527 | 171.9926 | 207.5825 | 233.5953 | 137.1635 | 131.0009 | 133.2039 | 144.3377 | 189.5854 | 231.2964 | 246.9945 | 227.2604 |  | 171.1113 |  |  | 90.0231 | 94.0471 | 174.7755 | 91.0349 | 185.6028 | 101.5355 | 39.317 | 39.6659 | 34.8754 | 37.5662 | 35.4666 | 37.7849 | 37.6123 | 38.7129 | 86.101 | 104.6396 | 98.4864 | 86.1744 | 227.9306 |  |  | 153.5333 |  | 139.2962 | 98.1299 | 128.899 | 97.2103 | 200.7985 | 173.6597 | 243.4104 | 225.7999 | 235.4298 | 194.466 | 241.49 | 268.1497 | 275.2077 | 252.1567 | 156.0504 | 129.6398 | 177.2338 | 146.9647 | 184.6814 | 164.9183 | 214.4637 | 129.5763 | 222.295 | 197.9158 | 193.6866 | 251.9987 |  | 188.7417 | 97.7392 | 134.6432 | 173.8317 | 205.957 | 149.29 | 171.852 | 145.9213 |  | 143.6706 | 174.0785 | 229.3394 | 255.7842 | 239.8877 | 118.9303 | 167.1972 | 223.5188 | 252.4047 | 241.0173 | 86.7927 | 98.775 | 131.3589 | 172.7845 | 209.2633 | 136.2215 | 185.2693 | 122.2731 | 181.9695 | 126.3801 | 127.2483 | 169.9329 | 218.5997 | 246.9997 | 235.1858 | 137.3874 | 180.9362 | 236.4467 | 260.7638 | 239.1216 | 90.2267 | 110.7317 | 142.0957 | 182.2904 | 219.5005 | 98.1073 | 137.3281 | 149.1315 | 145.7559 | 130.1476 | 221.5215 | 171.1311 | 245.7088 | 230.7869 | 174.8404 |  |  |  | 90.0359 | 99.2438 | 93.0396 | 188.2746 | 98.7029 | 160.6784 |  | 99.9151 | 92.1745 | 95.1201 | 60.34 | 103.8607 | 115.187 |  | 211.9969 | 249.0404 | 247.0386 | 407.4395 | 552.9321 | 527.7567 | 376.5 | [23 empty] | 94.1999 | 540.3444 | 88.3405 | 230.5187
16:33 | 11225 |  |  | 9.7545 | 41.2205 | 44.1621 | 16.5949 | 16.5887 | 29.6114 | 19.408 | 1.6689 | 2.6803 | 0.7949 | -0.0193 |  |  |  | -10.7766 | 29.8501 | 44.837 | 10.6472 |  | 16.5544 | 26.5037 | 0.4161 | 0.3785 | 1.5506 | 0.7656 | -4.8139 | 222.6314 | 219.0832 | 156.9516 | 178.67 | 143.8486 | 128.2281 | 111.4548 | 193.1386 | 159.3331 | 211.9624 | 237.3711 | 218.7082 | 169.2742 | 165.0073 | 218.9884 | 237.9783 | 246.7642 |  |  | 148.9942 |  | 274.8179 | 116.702 | 157.5099 | 202.9982 | 223.1426 | 203.8379 | 194.2305 | 173.5662 | 220.9757 | 245.253 | 251.9872 | 174.8777 | 97.8081 | 133.8741 | 167.7075 | 196.7187 | 157.4717 | 189.646 | 173.1384 | 319.6873 | 122.8109 | 174.2167 | 226.411 | 251.5669 | 291.8243 | 117.2113 | 154.689 | 194.6898 | 215.107 | 206.5541 | 84.1222 | 97.105 | 131.6522 | 169.5638 | 198.7674 | 158.4147 |  | 140.8265 | 277.7584 |  | 117.8294 | 158.2117 | 205.5898 | 230.9031 | 221.6967 | 141.9948 | 173.5022 | 217.7867 | 232.2294 | 207.1261 | 95.7291 | 106.7785 | 132.0578 | 171.9834 | 207.5698 | 233.5719 | 137.1532 | 130.9895 | 133.1972 | 144.3407 | 189.5854 | 231.2836 | 246.9797 | 227.2428 |  | 171.1038 |  |  | 90.0174 | 94.0421 | 174.7617 | 91.0187 | 185.5786 | 101.5271 | 39.3413 | 39.7967 | 34.4115 | 37.6085 | 35.3832 | 37.8248 | 37.1974 | 38.6552 | 86.0926 | 104.6308 | 98.4715 | 86.1629 | 227.9125 |  |  | 153.525 |  | 139.2937 | 98.1279 | 128.8995 | 97.2066 | 200.7858 | 173.6628 | 243.3917 | 225.7885 | 235.418 | 194.4496 | 241.4792 | 268.1324 | 275.1887 | 252.1377 | 156.0688 | 129.628 | 177.2106 | 146.9577 | 184.6737 | 164.9215 | 214.4538 | 129.5713 | 222.2772 | 197.9163 | 193.6888 | 251.9832 |  | 188.7509 | 97.7344 | 134.6378 | 173.817 | 205.9366 | 149.2679 | 171.8306 | 145.9091 |  | 143.6734 | 174.0735 | 229.3224 | 255.7754 | 239.8743 | 118.9417 | 167.2029 | 223.515 | 252.3871 | 241.0069 | 86.7957 | 98.7731 | 131.365 | 172.782 | 209.2589 | 136.2098 | 185.258 | 122.2627 | 181.9478 | 126.3704 | 127.2517 | 169.9417 | 218.6008 | 246.9854 | 235.1729 | 137.3928 | 180.9395 | 236.4294 | 260.7436 | 239.0997 | 90.2347 | 110.7358 | 142.1154 | 182.2888 | 219.4867 | 98.0972 | 137.3158 | 149.1143 | 145.7466 | 130.1578 | 221.5189 | 171.1331 | 245.6902 | 230.775 | 174.8229 |  |  |  | 90.0288 | 99.2344 | 93.0331 | 188.243 | 98.6968 | 160.6479 |  | 99.8979 | 92.1683 | 95.1081 | 60.3343 | 103.8635 | 115.1909 |  | 211.9949 | 248.9939 | 246.9959 | 407.5524 | 552.83 | 527.8383 | 376.8534 | [23 empty] | 94.1913 | 540.3342 | 88.4868 | 230.4944
16:33 | 11226 |  |  | 9.6782 | 41.1562 | 44.0663 | 16.5148 | 16.5037 | 29.5803 | 19.4555 | 1.6712 | 2.6802 | 0.8008 | -0.019 |  |  |  | -10.8086 | 29.8026 | 44.6925 | 10.7037 |  | 16.5905 | 26.4158 | 0.4163 | 0.3775 | 1.5491 | 0.7651 | -3.5326 | 222.613 | 219.0621 | 156.9421 | 178.6543 | 143.8377 | 128.2187 | 111.4527 | 193.1396 | 159.3387 | 211.9407 | 237.3609 | 218.6897 | 169.269 | 165.0176 | 218.974 | 237.9625 | 246.762 |  |  | 148.9759 |  | 274.7766 | 116.707 | 157.5004 | 202.9803 | 223.1233 | 203.825 | 194.2129 | 173.5753 | 220.9548 | 245.2306 | 252.0097 | 174.8652 | 97.8092 | 133.8758 | 167.7006 | 196.6997 | 157.4569 | 189.6275 | 173.1187 | 319.6343 | 122.8117 | 174.2161 | 226.3933 | 251.544 | 291.2557 | 117.2166 | 154.6949 | 194.6806 | 215.0945 | 206.5408 | 84.1352 | 97.1033 | 131.6557 | 169.5637 | 198.7595 | 158.393 |  | 140.8078 | 277.7213 |  | 117.8285 | 158.2109 | 205.575 | 230.8903 | 221.6756 | 141.9851 | 173.4919 | 217.7645 | 232.204 | 207.1091 | 95.7224 | 106.7694 | 132.0549 | 171.9779 | 207.5529 | 233.5502 | 137.1421 | 130.9882 | 133.1886 | 144.3405 | 189.5871 | 231.2667 | 246.9655 | 227.2227 |  | 171.0917 |  |  | 90.009 | 94.0364 | 174.7707 | 91.0414 | 185.5521 | 101.5122 | 39.3111 | 39.8384 | 34.0726 | 37.1896 | 35.3702 | 37.9017 | 36.6706 | 38.7211 | 86.0975 | 104.6273 | 98.4649 | 86.1567 | 227.891 |  |  | 153.5107 |  | 139.2921 | 98.1339 | 128.8958 | 97.2124 | 200.7733 | 173.6603 | 243.3667 | 225.7741 | 235.4081 | 194.4359 | 241.4663 | 268.1164 | 275.1677 | 252.119 | 156.0479 | 129.616 | 177.1788 | 146.9528 | 184.6617 | 164.9257 | 214.45 | 129.5694 | 222.2584 | 197.8948 | 193.6873 | 251.9659 |  | 188.7471 | 97.7383 | 134.6448 | 173.8199 | 205.9237 | 149.2572 | 171.813 | 145.902 |  | 143.6694 | 174.0763 | 229.3116 | 255.7508 | 239.8567 | 118.9449 | 167.2099 | 223.5043 | 252.3704 | 240.9969 | 86.7947 | 98.7683 | 131.3799 | 172.7815 | 209.2488 | 136.1982 | 185.2417 | 122.2458 | 181.9275 | 126.3557 | 127.261 | 169.945 | 218.6006 | 246.9732 | 235.1614 | 137.4178 | 180.9487 | 236.429 | 260.7305 | 239.0888 | 90.2437 | 110.7433 | 142.1261 | 182.2929 | 219.4781 | 98.097 | 137.2999 | 149.0951 | 145.7264 | 130.1513 | 221.5058 | 171.1242 | 245.6664 | 230.753 | 174.7956 |  |  |  | 90.0227 | 99.224 | 93.0252 | 188.214 | 98.7048 | 160.6071 |  | 99.8873 | 92.1625 | 95.1005 | 60.3033 | 103.8878 | 115.1921 |  | 211.9951 | 248.9506 | 246.9259 | 407.3653 | 552.7054 | 527.6512 | 376.7288 | [23 empty] | 94.1834 | 540.1783 | 88.3054 | 230.4728
16:33 | 11227 |  |  | 9.7785 | 41.1712 | 44.2113 | 16.5797 | 16.6163 | 29.6474 | 19.4962 | 1.6697 | 2.6752 | 0.7966 | -0.0199 |  |  |  | -10.7082 | 29.7648 | 44.7558 | 10.7284 |  | 16.6259 | 26.3519 | 0.4162 | 0.3755 | 1.5469 | 0.7653 | -3.8797 | 222.5921 | 219.0355 | 156.9356 | 178.6431 | 143.8254 | 128.2117 | 111.4483 | 193.1285 | 159.3363 | 211.9292 | 237.3393 | 218.6646 | 169.263 | 165.0121 | 218.9722 | 237.9528 | 246.7611 |  |  | 148.9713 |  | 274.7382 | 116.7116 | 157.4999 | 202.9698 | 223.1003 | 203.8186 | 194.1995 | 173.5761 | 220.9422 | 245.2151 | 251.9566 | 174.8514 | 97.8024 | 133.8723 | 167.6982 | 196.6846 | 157.4426 | 189.6074 | 173.0985 | 319.5804 | 122.8127 | 174.2228 | 226.3806 | 251.5168 | 290.9178 | 117.2111 | 154.6786 | 194.6572 | 215.0631 | 206.5099 | 84.1253 | 97.0885 | 131.6533 | 169.5471 | 198.7409 | 158.3689 |  | 140.7829 | 277.6677 |  | 117.8239 | 158.2113 | 205.5616 | 230.8736 | 221.6582 | 141.9767 | 173.4835 | 217.7474 | 232.1765 | 207.0836 | 95.7172 | 106.7671 | 132.0529 | 171.9693 | 207.536 | 233.5277 | 137.1255 | 130.9822 | 133.1718 | 144.3352 | 189.5794 | 231.2623 | 246.942 | 227.2011 |  | 171.0749 |  |  | 89.9934 | 94.0183 | 174.7658 | 91.0551 | 185.5259 | 101.4991 | 39.213 | 39.0651 | 33.9168 | 36.6165 | 35.6663 | 37.8999 | 36.4893 | 38.6755 | 86.0947 | 104.6139 | 98.4566 | 86.1406 | 227.8574 |  |  | 153.4972 |  | 139.2864 | 98.1278 | 128.8847 | 97.2077 | 200.7576 | 173.6548 | 243.34 | 225.7532 | 235.3863 | 194.4335 | 241.4557 | 268.1032 | 275.1482 | 252.0976 | 156.06 | 129.6159 | 177.1507 | 146.9425 | 184.6449 | 164.9318 | 214.4436 | 129.5716 | 222.2387 | 197.8773 | 193.6919 | 251.9518 |  | 188.7329 | 97.7408 | 134.6508 | 173.8239 | 205.9151 | 149.24 | 171.8034 | 145.8882 |  | 143.667 | 174.0841 | 229.3121 | 255.7343 | 239.8451 | 118.9424 | 167.2058 | 223.4936 | 252.3578 | 240.9737 | 86.8009 | 98.7719 | 131.3899 | 172.7795 | 209.2345 | 136.193 | 185.225 | 122.2265 | 181.915 | 126.3443 | 127.2728 | 169.9398 | 218.5944 | 246.9551 | 235.1355 | 137.4215 | 180.9536 | 236.4275 | 260.7191 | 239.079 | 90.2494 | 110.7503 | 142.1079 | 182.2876 | 219.4652 | 98.0939 | 137.2843 | 149.0752 | 145.7088 | 130.1496 | 221.487 | 171.1182 | 245.6461 | 230.7308 | 174.7677 |  |  |  | 90.0181 | 99.2169 | 93.0114 | 188.1905 | 98.7145 | 160.5791 |  | 99.8805 | 92.1638 | 95.0937 | 60.3056 | 103.8746 | 115.1915 |  | 212.0013 | 248.8934 | 246.8682 | 407.6179 | 553.5045 | 528.4972 | 377.0643 | [23 empty] | 94.1745 | 541.0008 | 88.5058 | 230.4474
16:33 | 11228 |  |  | 9.8079 | 41.2148 | 44.1965 | 16.6001 | 16.532 | 29.5448 | 19.5006 | 1.6698 | 2.6711 | 0.7938 | -0.0195 |  |  |  | -10.591 | 29.8105 | 44.8612 | 10.791 |  | 16.6142 | 26.4329 | 0.4155 | 0.3794 | 1.5478 | 0.7653 | -4.5722 | 222.5682 | 219.0104 | 156.925 | 178.6385 | 143.8181 | 128.2062 | 111.4415 | 193.1126 | 159.3226 | 211.9204 | 237.3131 | 218.6385 | 169.2599 | 165.0146 | 218.954 | 237.9331 | 246.7446 |  |  | 148.9611 |  | 274.701 | 116.7117 | 157.5012 | 202.9595 | 223.0833 | 203.7931 | 194.19 | 173.5674 | 220.9328 | 245.1995 | 251.8612 | 174.8477 | 97.8018 | 133.8688 | 167.6912 | 196.6778 | 157.4254 | 189.5874 | 173.0773 | 319.5297 | 122.8132 | 174.2328 | 226.3739 | 251.5014 | 291.0894 | 117.2095 | 154.6702 | 194.6426 | 215.0446 | 206.4888 | 84.1331 | 97.0826 | 131.6657 | 169.5358 | 198.725 | 158.3572 |  | 140.7664 | 277.6234 |  | 117.8257 | 158.2066 | 205.5525 | 230.8524 | 221.6355 | 141.9892 | 173.475 | 217.743 | 232.1583 | 207.0641 | 95.715 | 106.7674 | 132.0538 | 171.9587 | 207.5174 | 233.5033 | 137.1097 | 130.9695 | 133.1529 | 144.3369 | 189.5741 | 231.2556 | 246.9164 | 227.1772 |  | 171.0579 |  |  | 89.9855 | 94.0083 | 174.7669 | 91.0624 | 185.5127 | 101.5047 | 39.0858 | 38.3407 | 34.029 | 36.2313 | 35.7618 | 37.8751 | 36.5159 | 38.3858 | 86.0867 | 104.6033 | 98.4514 | 86.1299 | 227.8301 |  |  | 153.4918 |  | 139.2864 | 98.1263 | 128.8804 | 97.2033 | 200.7527 | 173.6641 | 243.3244 | 225.7389 | 235.3642 | 194.4491 | 241.4487 | 268.0882 | 275.1253 | 252.0679 | 156.0978 | 129.6124 | 177.0981 | 146.9403 | 184.6408 | 164.9404 | 214.437 | 129.5803 | 222.2228 | 197.8747 | 193.6994 | 251.9371 |  | 188.7282 | 97.7481 | 134.6602 | 173.834 | 205.9084 | 149.2251 | 171.7952 | 145.8734 |  | 143.6763 | 174.0886 | 229.3083 | 255.7176 | 239.8395 | 118.9493 | 167.2056 | 223.4901 | 252.3394 | 240.9522 | 86.8129 | 98.7785 | 131.3953 | 172.7809 | 209.2233 | 136.1845 | 185.2132 | 122.2149 | 181.8953 | 126.3358 | 127.272 | 169.9487 | 218.5867 | 246.9384 | 235.1157 | 137.4229 | 180.9538 | 236.4114 | 260.6979 | 239.0585 | 90.2476 | 110.7535 | 142.0974 | 182.2719 | 219.4479 | 98.0865 | 137.27 | 149.0592 | 145.6887 | 130.1501 | 221.4729 | 171.1206 | 245.6264 | 230.7063 | 174.7453 |  |  |  | 90.0177 | 99.2245 | 92.9999 | 188.1746 | 98.7202 | 160.5783 |  | 99.8665 | 92.1546 | 95.0801 | 60.3288 | 103.8605 | 115.1909 |  | 212.0024 | 248.867 | 246.82 | 407.9795 | 553.219 | 528.0886 | 377.0569 | [23 empty] | 94.1671 | 540.6538 | 88.5947 | 230.4347
16:33 | 11229 |  |  | 9.8303 | 41.2945 | 44.2307 | 16.6244 | 16.548 | 29.5757 | 19.5461 | 1.6693 | 2.6729 | 0.7953 | -0.0195 |  |  |  | -10.7536 | 29.8028 | 44.8512 | 10.7004 |  | 16.6064 | 26.4183 | 0.4166 | 0.3804 | 1.5472 | 0.7661 | -5.3024 | 222.5421 | 218.9903 | 156.9069 | 178.6261 | 143.8084 | 128.194 | 111.4323 | 193.1069 | 159.3199 | 211.9047 | 237.2896 | 218.6163 | 169.2541 | 164.9941 | 218.9411 | 237.9076 | 246.742 |  |  | 148.9386 |  | 274.6626 | 116.7149 | 157.497 | 202.9433 | 223.0589 | 203.7662 | 194.1811 | 173.568 | 220.9229 | 245.1786 | 251.797 | 174.8461 | 97.7981 | 133.8677 | 167.6797 | 196.6614 | 157.4143 | 189.5645 | 173.0577 | 319.4758 | 122.8085 | 174.2251 | 226.3557 | 251.4773 | 291.1521 | 117.2129 | 154.6706 | 194.6324 | 215.0343 | 206.478 | 84.1448 | 97.0909 | 131.6699 | 169.5418 | 198.7156 | 158.3515 |  | 140.7521 | 277.5837 |  | 117.8344 | 158.2108 | 205.545 | 230.8354 | 221.621 | 142 | 173.4743 | 217.7396 | 232.1431 | 207.0458 | 95.7153 | 106.7624 | 132.0531 | 171.9592 | 207.504 | 233.4809 | 137.0938 | 130.956 | 133.1342 | 144.336 | 189.5638 | 231.2336 | 246.8987 | 227.1616 |  | 171.0406 |  |  | 89.9827 | 94.007 | 174.7702 | 91.0789 | 185.4985 | 101.5129 | 38.9336 | 38.256 | 34.4135 | 35.749 | 35.32 | 37.9135 | 36.7641 | 37.6685 | 86.0826 | 104.5865 | 98.4481 | 86.1247 | 227.8113 |  |  | 153.4814 |  | 139.2777 | 98.1283 | 128.8791 | 97.2026 | 200.7444 | 173.6758 | 243.3134 | 225.721 | 235.354 | 194.4664 | 241.441 | 268.0719 | 275.0998 | 252.0314 | 156.1142 | 129.5991 | 177.0434 | 146.9314 | 184.6444 | 164.9392 | 214.4301 | 129.5815 | 222.207 | 197.8571 | 193.7042 | 251.9223 |  | 188.7314 | 97.7616 | 134.6708 | 173.8486 | 205.9112 | 149.2111 | 171.7774 | 145.8685 |  | 143.6771 | 174.0996 | 229.3102 | 255.7136 | 239.8217 | 118.9469 | 167.2061 | 223.4763 | 252.3125 | 240.9361 | 86.8111 | 98.7832 | 131.3958 | 172.7783 | 209.2125 | 136.1701 | 185.2039 | 122.1983 | 181.878 | 126.3221 | 127.2617 | 169.9511 | 218.5743 | 246.9171 | 235.0988 | 137.4325 | 180.9514 | 236.3924 | 260.6755 | 239.0279 | 90.2442 | 110.7562 | 142.1053 | 182.2563 | 219.4362 | 98.0756 | 137.2591 | 149.0431 | 145.6834 | 130.1553 | 221.4691 | 171.1265 | 245.6101 | 230.6917 | 174.7266 |  |  |  | 90.0073 | 99.2221 | 92.9917 | 188.1506 | 98.7289 | 160.5755 |  | 99.8459 | 92.1356 | 95.0711 | 60.3317 | 103.8888 | 115.1986 |  | 212.0081 | 248.8314 | 246.7693 | 407.6922 | 553.1699 | 527.9781 | 376.9597 | [23 empty] | 94.1579 | 540.574 | 88.5826 | 230.4197
16:33 | 11230 |  |  | 9.8182 | 41.3343 | 44.2566 | 16.5562 | 16.6871 | 29.6443 | 19.6268 | 1.6706 | 2.672 | 0.7949 | -0.0202 |  |  |  | -10.7735 | 29.7597 | 44.7535 | 10.6683 |  | 16.5854 | 26.4658 | 0.4164 | 0.3796 | 1.5478 | 0.7668 | -4.5529 | 222.5227 | 218.9681 | 156.897 | 178.6082 | 143.8014 | 128.1855 | 111.4216 | 193.0942 | 159.3237 | 211.889 | 237.2674 | 218.594 | 169.2432 | 164.9487 | 218.9331 | 237.8868 | 246.7175 |  |  | 148.9299 |  | 274.6185 | 116.711 | 157.4922 | 202.9292 | 223.0335 | 203.7525 | 194.1645 | 173.5603 | 220.9119 | 245.1632 | 251.7725 | 174.8382 | 97.7969 | 133.8774 | 167.6767 | 196.6502 | 157.3982 | 189.5378 | 173.0354 | 319.4316 | 122.8053 | 174.2171 | 226.3445 | 251.4518 | 291.1322 | 117.2151 | 154.6688 | 194.6201 | 215.017 | 206.4571 | 84.1396 | 97.099 | 131.6642 | 169.5408 | 198.6911 | 158.3259 |  | 140.7334 | 277.5353 |  | 117.8311 | 158.2141 | 205.5295 | 230.8162 | 221.6014 | 141.9932 | 173.4681 | 217.7204 | 232.1217 | 207.0197 | 95.709 | 106.7542 | 132.0454 | 171.9495 | 207.4773 | 233.4583 | 137.0674 | 130.9371 | 133.1162 | 144.3291 | 189.5567 | 231.2116 | 246.876 | 227.1374 |  | 171.0322 |  |  | 89.9753 | 93.9956 | 174.7562 | 91.0578 | 185.4706 | 101.5142 | 38.8141 | 38.0865 | 34.7752 | 35.6621 | 34.7021 | 37.9641 | 37.0366 | 37.2335 | 86.0789 | 104.5683 | 98.4313 | 86.1117 | 227.7917 |  |  | 153.4787 |  | 139.2718 | 98.1335 | 128.8742 | 97.2075 | 200.7374 | 173.6867 | 243.3014 | 225.6995 | 235.3443 | 194.4803 | 241.4324 | 268.0536 | 275.0813 | 251.9989 | 156.1079 | 129.5889 | 177.0161 | 146.9185 | 184.6395 | 164.9405 | 214.4222 | 129.5703 | 222.184 | 197.8415 | 193.701 | 251.9033 |  | 188.7286 | 97.7611 | 134.6788 | 173.8427 | 205.8997 | 149.1879 | 171.7571 | 145.8543 |  | 143.667 | 174.1044 | 229.3005 | 255.6973 | 239.7927 | 118.9392 | 167.2023 | 223.465 | 252.2905 | 240.9168 | 86.8008 | 98.7862 | 131.3945 | 172.7746 | 209.1966 | 136.1619 | 185.1951 | 122.1784 | 181.8707 | 126.311 | 127.2621 | 169.9491 | 218.5668 | 246.8948 | 235.0745 | 137.4206 | 180.9492 | 236.3741 | 260.6512 | 239.0017 | 90.2407 | 110.7503 | 142.0936 | 182.2426 | 219.4218 | 98.0664 | 137.246 | 149.0265 | 145.6695 | 130.1656 | 221.4663 | 171.1311 | 245.5907 | 230.6823 | 174.7062 |  |  |  | 89.9975 | 99.2142 | 92.9881 | 188.1352 | 98.7263 | 160.5764 |  | 99.8296 | 92.1243 | 95.056 | 60.3145 | 103.9068 | 115.1912 |  | 211.9967 | 248.7824 | 246.7068 | 407.5792 | 553.0848 | 527.8339 | 376.8552 | [23 empty] | 94.1476 | 540.4594 | 88.6148 | 230.3896
16:33 | 11231 |  |  | 9.7103 | 41.3552 | 44.205 | 16.5002 | 16.7423 | 29.6849 | 19.6622 | 1.6711 | 2.6744 | 0.8011 | -0.02 |  |  |  | -10.7786 | 29.8971 | 44.8288 | 10.6277 |  | 16.689 | 26.4757 | 0.4158 | 0.38 | 1.5485 | 0.7669 | -3.8526 | 222.4989 | 218.9416 | 156.8933 | 178.5946 | 143.7944 | 128.1794 | 111.421 | 193.0914 | 159.3173 | 211.8797 | 237.2431 | 218.5726 | 169.2339 | 164.9343 | 218.9122 | 237.8602 | 246.6683 |  |  | 148.92 |  | 274.5752 | 116.7073 | 157.4895 | 202.9125 | 223.0076 | 203.7301 | 194.1449 | 173.5366 | 220.8931 | 245.1398 | 251.7662 | 174.8175 | 97.7942 | 133.8804 | 167.6766 | 196.6362 | 157.3742 | 189.5144 | 173.0095 | 319.3808 | 122.8034 | 174.2138 | 226.3322 | 251.4251 | 291.1031 | 117.2244 | 154.6688 | 194.6095 | 214.9988 | 206.4357 | 84.1402 | 97.1078 | 131.6721 | 169.5339 | 198.6797 | 158.3225 |  | 140.7251 | 277.4965 |  | 117.8332 | 158.2159 | 205.5173 | 230.8017 | 221.5812 | 141.9841 | 173.4654 | 217.7005 | 232.1059 | 206.9976 | 95.7042 | 106.7548 | 132.0446 | 171.9336 | 207.45 | 233.4405 | 137.0422 | 130.9323 | 133.1031 | 144.3291 | 189.552 | 231.2061 | 246.8542 | 227.1154 |  | 171.0224 |  |  | 89.9664 | 93.9806 | 174.7314 | 91.0417 | 185.4517 | 101.5016 | 38.7599 | 37.9939 | 35.1339 | 35.8707 | 34.4435 | 37.9858 | 37.2143 | 37.2559 | 86.0801 | 104.555 | 98.4126 | 86.103 | 227.7684 |  |  | 153.4737 |  | 139.2664 | 98.1304 | 128.8678 | 97.208 | 200.7293 | 173.687 | 243.287 | 225.6832 | 235.3211 | 194.5072 | 241.4226 | 268.0328 | 275.0676 | 251.978 | 156.0997 | 129.5849 | 177.0018 | 146.9118 | 184.6209 | 164.9443 | 214.4156 | 129.5649 | 222.165 | 197.8333 | 193.7019 | 251.8856 |  | 188.7229 | 97.7598 | 134.675 | 173.8282 | 205.8742 | 149.1709 | 171.7398 | 145.8424 |  | 143.6685 | 174.1058 | 229.2829 | 255.6705 | 239.7617 | 118.9394 | 167.2029 | 223.4616 | 252.2703 | 240.8914 | 86.8042 | 98.7827 | 131.4046 | 172.7791 | 209.1881 | 136.1606 | 185.1871 | 122.1705 | 181.8664 | 126.302 | 127.2672 | 169.9602 | 218.5526 | 246.8886 | 235.0504 | 137.4102 | 180.9496 | 236.3567 | 260.6248 | 238.9845 | 90.2393 | 110.7424 | 142.0919 | 182.2441 | 219.4006 | 98.058 | 137.2312 | 149.0135 | 145.6446 | 130.1704 | 221.4562 | 171.1288 | 245.5729 | 230.6706 | 174.6866 |  |  |  | 89.9942 | 99.2096 | 92.9815 | 188.1303 | 98.7216 | 160.5677 |  | 99.8224 | 92.1235 | 95.0485 | 60.3269 | 103.8925 | 115.1885 |  | 212.0036 | 248.7152 | 246.6592 | 407.6932 | 553.166 | 528.1561 | 377.0093 | [23 empty] | 94.1408 | 540.6611 | 88.6799 | 230.3594
16:33 | 11232 |  |  | 9.752 | 41.3403 | 44.1904 | 16.5402 | 16.7973 | 29.669 | 19.6203 | 1.6728 | 2.673 | 0.7979 | -0.0205 |  |  |  | -10.8165 | 29.8863 | 44.7994 | 10.5415 |  | 16.6611 | 26.4993 | 0.4156 | 0.3822 | 1.5482 | 0.7663 | -4.6217 | 222.4764 | 218.9181 | 156.886 | 178.5839 | 143.7835 | 128.1716 | 111.4187 | 193.0761 | 159.315 | 211.8715 | 237.2217 | 218.5574 | 169.2218 | 164.9372 | 218.9026 | 237.8435 | 246.6463 |  |  | 148.9047 |  | 274.5333 | 116.7011 | 157.4867 | 202.896 | 222.99 | 203.7062 | 194.127 | 173.5395 | 220.8791 | 245.1087 | 251.8245 | 174.8091 | 97.7999 | 133.8822 | 167.6717 | 196.6196 | 157.3549 | 189.4927 | 172.993 | 319.3219 | 122.7979 | 174.2125 | 226.3217 | 251.3996 | 291.0693 | 117.2262 | 154.6706 | 194.601 | 214.9804 | 206.4153 | 84.1378 | 97.1043 | 131.674 | 169.5286 | 198.6701 | 158.3357 |  | 140.714 | 277.4581 |  | 117.836 | 158.2095 | 205.5057 | 230.7875 | 221.5661 | 141.9697 | 173.4651 | 217.688 | 232.0829 | 206.9774 | 95.7015 | 106.7586 | 132.0496 | 171.9304 | 207.443 | 233.4287 | 137.0171 | 130.9336 | 133.0831 | 144.3313 | 189.54 | 231.1998 | 246.8294 | 227.1001 |  | 170.9966 |  |  | 89.9591 | 93.9726 | 174.7213 | 91.0669 | 185.4403 | 101.4922 | 38.8173 | 38.1226 | 35.4964 | 36.129 | 34.6102 | 38.073 | 37.4989 | 37.1807 | 86.0795 | 104.5404 | 98.4036 | 86.0972 | 227.7457 |  |  | 153.4566 |  | 139.2547 | 98.1257 | 128.8584 | 97.2014 | 200.7152 | 173.6803 | 243.2591 | 225.6604 | 235.3025 | 194.5074 | 241.417 | 268.0266 | 275.0621 | 251.9644 | 156.108 | 129.5825 | 176.9897 | 146.9034 | 184.6152 | 164.9483 | 214.4103 | 129.5733 | 222.1545 | 197.8307 | 193.7083 | 251.877 |  | 188.7298 | 97.7701 | 134.6847 | 173.8244 | 205.8628 | 149.1575 | 171.7294 | 145.8433 |  | 143.6773 | 174.1094 | 229.2828 | 255.6619 | 239.7378 | 118.9417 | 167.2043 | 223.4482 | 252.2466 | 240.8648 | 86.8027 | 98.7837 | 131.4155 | 172.779 | 209.1822 | 136.1561 | 185.168 | 122.1564 | 181.8555 | 126.2861 | 127.2758 | 169.9686 | 218.548 | 246.8749 | 235.0369 | 137.4252 | 180.9619 | 236.3491 | 260.6065 | 238.9682 | 90.2531 | 110.7469 | 142.1036 | 182.2453 | 219.3878 | 98.0518 | 137.2152 | 148.9995 | 145.6248 | 130.1765 | 221.4381 | 171.1237 | 245.5572 | 230.6546 | 174.6636 |  |  |  | 89.9804 | 99.2036 | 92.9674 | 188.1107 | 98.7265 | 160.5528 |  | 99.8154 | 92.1151 | 95.0316 | 60.3246 | 103.8853 | 115.1873 |  | 212.0001 | 248.6559 | 246.6083 | 407.4296 | 552.8221 | 527.6946 | 376.5785 | [23 empty] | 94.1307 | 540.2584 | 88.6442 | 230.328
16:33 | 11233 |  |  | 9.7404 | 41.2745 | 44.2423 | 16.4581 | 16.8398 | 29.6765 | 19.5552 | 1.6726 | 2.6647 | 0.7964 | -0.0207 |  |  |  | -10.7822 | 29.8436 | 44.8458 | 10.5807 |  | 16.6411 | 26.4661 | 0.4176 | 0.378 | 1.5491 | 0.7664 | -4.7237 | 222.4567 | 218.8964 | 156.8699 | 178.5647 | 143.7724 | 128.1645 | 111.408 | 193.0504 | 159.316 | 211.8499 | 237.1984 | 218.5355 | 169.2121 | 164.9361 | 218.8833 | 237.8251 | 246.625 |  |  | 148.8899 |  | 274.4942 | 116.6964 | 157.4825 | 202.8836 | 222.9764 | 203.6855 | 194.1155 | 173.5534 | 220.8683 | 245.0931 | 251.863 | 174.8086 | 97.8026 | 133.8843 | 167.6709 | 196.6106 | 157.3466 | 189.4757 | 172.9804 | 319.274 | 122.7991 | 174.2105 | 226.3117 | 251.3838 | 290.9938 | 117.2149 | 154.6619 | 194.5895 | 214.9547 | 206.398 | 84.1256 | 97.0938 | 131.6657 | 169.5065 | 198.6406 | 158.3279 |  | 140.6957 | 277.4065 |  | 117.8376 | 158.2049 | 205.4933 | 230.7638 | 221.5444 | 141.9537 | 173.4639 | 217.6733 | 232.0588 | 206.9575 | 95.6978 | 106.761 | 132.0444 | 171.9262 | 207.4356 | 233.4251 | 136.9947 | 130.9258 | 133.0639 | 144.331 | 189.5394 | 231.1879 | 246.8151 | 227.0846 |  | 170.9778 |  |  | 89.9482 | 93.9648 | 174.7115 | 91.0586 | 185.4249 | 101.4883 | 38.9686 | 38.3349 | 35.792 | 36.5434 | 34.5112 | 38.2138 | 37.845 | 37.1458 | 86.0768 | 104.5277 | 98.3951 | 86.0949 | 227.7228 |  |  | 153.4419 |  | 139.2475 | 98.129 | 128.8519 | 97.1938 | 200.7012 | 173.6776 | 243.2283 | 225.6384 | 235.2855 | 194.481 | 241.406 | 268.016 | 275.0471 | 251.9409 | 156.1105 | 129.5686 | 176.9788 | 146.8986 | 184.616 | 164.9526 | 214.405 | 129.5745 | 222.1326 | 197.8128 | 193.7057 | 251.8572 |  | 188.7365 | 97.7694 | 134.6964 | 173.823 | 205.858 | 149.1383 | 171.7178 | 145.8305 |  | 143.6746 | 174.1114 | 229.281 | 255.6561 | 239.7227 | 118.9514 | 167.2048 | 223.4374 | 252.2276 | 240.8451 | 86.8058 | 98.7938 | 131.4229 | 172.7803 | 209.1724 | 136.1584 | 185.1555 | 122.1491 | 181.8454 | 126.2773 | 127.2848 | 169.9761 | 218.5517 | 246.8513 | 235.0215 | 137.4315 | 180.9653 | 236.3414 | 260.5931 | 238.9461 | 90.2637 | 110.7603 | 142.1084 | 182.2334 | 219.381 | 98.0472 | 137.201 | 148.9815 | 145.6106 | 130.1772 | 221.4231 | 171.1239 | 245.5397 | 230.6277 | 174.6275 |  |  |  | 89.9719 | 99.1971 | 92.9555 | 188.0666 | 98.7232 | 160.5428 |  | 99.799 | 92.1007 | 95.0216 | 60.3157 | 103.9026 | 115.1719 |  | 211.9852 | 248.6147 | 246.5584 | 407.1423 | 552.7107 | 527.5841 | 376.6683 | [23 empty] | 94.1198 | 540.1474 | 88.6146 | 230.2999
16:33 | 11234 |  |  | 9.7588 | 41.2924 | 44.2581 | 16.5339 | 16.8598 | 29.6659 | 19.606 | 1.6714 | 2.6654 | 0.7979 | -0.0218 |  |  |  | -10.7895 | 29.8234 | 44.8355 | 10.5325 |  | 16.5907 | 26.4085 | 0.4166 | 0.3796 | 1.5505 | 0.7672 | -5.7967 | 222.4323 | 218.8791 | 156.8579 | 178.5479 | 143.7642 | 128.1562 | 111.4007 | 193.0381 | 159.3069 | 211.824 | 237.1645 | 218.5103 | 169.2019 | 164.9341 | 218.864 | 237.8087 | 246.6015 |  |  | 148.8781 |  | 274.4603 | 116.6964 | 157.4814 | 202.8719 | 222.952 | 203.6654 | 194.1068 | 173.5459 | 220.8553 | 245.078 | 251.8886 | 174.7959 | 97.7992 | 133.8827 | 167.664 | 196.5979 | 157.3283 | 189.4569 | 172.9559 | 319.2223 | 122.8055 | 174.203 | 226.2986 | 251.3611 | 290.9351 | 117.2116 | 154.6514 | 194.5753 | 214.9331 | 206.3834 | 84.1161 | 97.0913 | 131.6594 | 169.497 | 198.6294 | 158.3202 |  | 140.687 | 277.3607 |  | 117.8373 | 158.2071 | 205.4889 | 230.7349 | 221.5195 | 141.9485 | 173.4561 | 217.654 | 232.0369 | 206.9298 | 95.697 | 106.7636 | 132.0467 | 171.9225 | 207.4207 | 233.4163 | 136.9765 | 130.9221 | 133.0528 | 144.3383 | 189.5457 | 231.1806 | 246.8073 | 227.0685 |  | 170.9739 |  |  | 89.9339 | 93.9516 | 174.6938 | 91.0508 | 185.4071 | 101.4904 | 39.0214 | 38.3965 | 36.0317 | 36.7939 | 33.8596 | 38.286 | 38.0599 | 37.3192 | 86.0738 | 104.5091 | 98.3829 | 86.0868 | 227.698 |  |  | 153.428 |  | 139.2394 | 98.1241 | 128.8528 | 97.1829 | 200.6891 | 173.6779 | 243.2011 | 225.6144 | 235.2624 | 194.4517 | 241.3817 | 267.9911 | 275.0168 | 251.9129 | 156.1037 | 129.5459 | 176.9568 | 146.8897 | 184.6017 | 164.9469 | 214.3919 | 129.5646 | 222.1066 | 197.7909 | 193.6894 | 251.8282 |  | 188.7148 | 97.7675 | 134.6983 | 173.8216 | 205.8513 | 149.1131 | 171.7031 | 145.8162 |  | 143.658 | 174.1086 | 229.2584 | 255.6292 | 239.7109 | 118.9574 | 167.2119 | 223.4329 | 252.2102 | 240.8252 | 86.8151 | 98.8032 | 131.4322 | 172.7875 | 209.1654 | 136.1716 | 185.151 | 122.1518 | 181.8341 | 126.2727 | 127.2878 | 169.9775 | 218.5413 | 246.8377 | 234.9955 | 137.4238 | 180.9543 | 236.3329 | 260.5744 | 238.9288 | 90.2753 | 110.7689 | 142.0942 | 182.2142 | 219.3744 | 98.0426 | 137.187 | 148.9601 | 145.5953 | 130.1669 | 221.4191 | 171.1283 | 245.5181 | 230.6001 | 174.5925 |  |  |  | 89.9721 | 99.1935 | 92.9461 | 188.0281 | 98.7163 | 160.5445 |  | 99.7903 | 92.0866 | 95.0097 | 60.3097 | 103.9059 | 115.1672 |  | 211.9768 | 248.5906 | 246.5003 | 407.2048 | 552.8354 | 528.0212 | 376.6683 | [23 empty] | 94.1105 | 540.4283 | 88.6128 | 230.2837
16:33 | 11235 |  |  | 9.7734 | 41.3488 | 44.1799 | 16.6087 | 16.7888 | 29.6545 | 19.5543 | 1.6723 | 2.6661 | 0.7966 | -0.0213 |  |  |  | -10.6576 | 29.8654 | 44.8201 | 10.5658 |  | 16.6067 | 26.43 | 0.4174 | 0.3771 | 1.5469 | 0.766 | -6.0922 | 222.4087 | 218.8568 | 156.8535 | 178.5377 | 143.7589 | 128.1473 | 111.3926 | 193.0302 | 159.3025 | 211.8179 | 237.1461 | 218.4941 | 169.1947 | 164.9224 | 218.8481 | 237.7984 | 246.5722 |  |  | 148.8709 |  | 274.4217 | 116.6962 | 157.4801 | 202.8682 | 222.9248 | 203.6505 | 194.0937 | 173.5258 | 220.8391 | 245.0558 | 251.9151 | 174.7871 | 97.8048 | 133.8899 | 167.6599 | 196.5873 | 157.306 | 189.4373 | 172.9421 | 319.1713 | 122.8056 | 174.1978 | 226.2857 | 251.3457 | 290.8846 | 117.2184 | 154.6553 | 194.5644 | 214.9239 | 206.369 | 84.127 | 97.1044 | 131.6682 | 169.5082 | 198.6275 | 158.317 |  | 140.6848 | 277.3286 |  | 117.8349 | 158.2056 | 205.4816 | 230.7126 | 221.4989 | 141.948 | 173.4434 | 217.6415 | 232.0145 | 206.9054 | 95.6987 | 106.7679 | 132.0526 | 171.9174 | 207.4053 | 233.3973 | 136.951 | 130.9209 | 133.0374 | 144.3383 | 189.5421 | 231.1694 | 246.7852 | 227.0494 |  | 170.956 |  |  | 89.9278 | 93.9436 | 174.6884 | 91.0543 | 185.3863 | 101.4956 | 38.993 | 38.3932 | 36.2298 | 36.9648 | 33.2296 | 38.3078 | 38.178 | 37.6159 | 86.0674 | 104.486 | 98.373 | 86.0751 | 227.6765 |  |  | 153.4217 |  | 139.2368 | 98.1217 | 128.8519 | 97.1836 | 200.6881 | 173.6916 | 243.1861 | 225.587 | 235.2485 | 194.4237 | 241.3696 | 267.974 | 274.9984 | 251.8935 | 156.1233 | 129.5414 | 176.9316 | 146.8786 | 184.5974 | 164.9566 | 214.3871 | 129.5734 | 222.092 | 197.7911 | 193.6904 | 251.8026 |  | 188.6912 | 97.7707 | 134.7039 | 173.8254 | 205.8387 | 149.0932 | 171.6875 | 145.8031 |  | 143.6494 | 174.1019 | 229.2439 | 255.5918 | 239.6971 | 118.9615 | 167.2122 | 223.4259 | 252.1944 | 240.8098 | 86.8189 | 98.807 | 131.4388 | 172.7878 | 209.1509 | 136.1655 | 185.1426 | 122.1418 | 181.8158 | 126.2648 | 127.2978 | 169.9799 | 218.5297 | 246.8188 | 234.9759 | 137.4201 | 180.9478 | 236.3163 | 260.5475 | 238.9094 | 90.2794 | 110.7694 | 142.1007 | 182.2183 | 219.3571 | 98.0285 | 137.1693 | 148.9452 | 145.5641 | 130.1618 | 221.4089 | 171.1238 | 245.4906 | 230.5813 | 174.5674 |  |  |  | 89.9614 | 99.1898 | 92.9353 | 188.0164 | 98.7156 | 160.5373 |  | 99.7724 | 92.0833 | 95.0029 | 60.3031 | 103.8931 | 115.1757 |  | 211.9862 | 248.533 | 246.4513 | 407.5426 | 553.0319 | 527.9637 | 376.7453 | [23 empty] | 94.1021 | 540.4978 | 88.6616 | 230.2596
16:33 | 11236 |  |  | 9.7583 | 41.4504 | 44.2559 | 16.6471 | 16.7386 | 29.6885 | 19.5239 | 1.6731 | 2.6648 | 0.795 | -0.021 |  |  |  | -10.7838 | 29.8888 | 44.8233 | 10.569 |  | 16.6282 | 26.3969 | 0.4167 | 0.3817 | 1.5483 | 0.767 | -4.9694 | 222.3916 | 218.8389 | 156.8419 | 178.5201 | 143.7519 | 128.1411 | 111.3894 | 193.0289 | 159.2978 | 211.8153 | 237.1325 | 218.4753 | 169.1904 | 164.9219 | 218.8256 | 237.7916 | 246.5371 |  |  | 148.8594 |  | 274.3809 | 116.7005 | 157.4812 | 202.862 | 222.9083 | 203.6369 | 194.0854 | 173.5125 | 220.8265 | 245.0321 | 251.8549 | 174.7871 | 97.8049 | 133.8979 | 167.6626 | 196.5817 | 157.2914 | 189.4253 | 172.9325 | 319.1266 | 122.808 | 174.1931 | 226.2709 | 251.33 | 290.8174 | 117.216 | 154.6471 | 194.5528 | 214.9092 | 206.354 | 84.1344 | 97.1103 | 131.6775 | 169.5143 | 198.6184 | 158.2898 |  | 140.6772 | 277.2937 |  | 117.8305 | 158.1994 | 205.4656 | 230.6967 | 221.4828 | 141.9412 | 173.438 | 217.6302 | 231.9925 | 206.8878 | 95.7037 | 106.767 | 132.0476 | 171.9049 | 207.3898 | 233.3712 | 136.9242 | 130.9177 | 133.0196 | 144.3234 | 189.5381 | 231.1572 | 246.7602 | 227.0333 |  | 170.9375 |  |  | 89.9254 | 93.9377 | 174.6888 | 91.064 | 185.3712 | 101.4938 | 39.0615 | 38.5136 | 36.3012 | 37.1662 | 32.5891 | 38.3036 | 37.8985 | 37.9217 | 86.0664 | 104.4769 | 98.3639 | 86.0708 | 227.6555 |  |  | 153.4135 |  | 139.2297 | 98.1202 | 128.8452 | 97.1811 | 200.6788 | 173.6905 | 243.1665 | 225.565 | 235.228 | 194.4175 | 241.3597 | 267.9551 | 274.9845 | 251.8714 | 156.1286 | 129.5331 | 176.9172 | 146.8709 | 184.5954 | 164.9664 | 214.3819 | 129.58 | 222.0736 | 197.7882 | 193.7082 | 251.7807 |  | 188.6906 | 97.7698 | 134.7124 | 173.8324 | 205.8261 | 149.0857 | 171.6703 | 145.7949 |  | 143.6592 | 174.1079 | 229.2418 | 255.5803 | 239.6769 | 118.9537 | 167.2109 | 223.407 | 252.1716 | 240.7877 | 86.8142 | 98.7985 | 131.4405 | 172.7746 | 209.1368 | 136.1473 | 185.1224 | 122.1193 | 181.7899 | 126.2522 | 127.3049 | 169.9914 | 218.5218 | 246.7997 | 234.9641 | 137.4212 | 180.9539 | 236.3018 | 260.5248 | 238.8849 | 90.2682 | 110.7696 | 142.1136 | 182.2203 | 219.3374 | 98.0195 | 137.1513 | 148.9368 | 145.543 | 130.1711 | 221.3884 | 171.1168 | 245.4752 | 230.5751 | 174.5481 |  |  |  | 89.9482 | 99.189 | 92.9206 | 188.0055 | 98.7179 | 160.5233 |  | 99.7672 | 92.0869 | 94.9915 | 60.3076 | 103.8816 | 115.1664 |  | 211.9924 | 248.4869 | 246.398 | 407.4534 | 552.3406 | 527.4688 | 376.868 | [23 empty] | 94.0958 | 539.9047 | 88.6755 | 230.2397
16:33 | 11237 |  |  | 9.8164 | 41.4737 | 44.2631 | 16.6697 | 16.7273 | 29.7068 | 19.4954 | 1.6736 | 2.6631 | 0.7988 | -0.02 |  |  |  | -10.7566 | 29.8893 | 44.7199 | 10.544 |  | 16.6202 | 26.4401 | 0.4176 | 0.381 | 1.5518 | 0.7672 | -3.783 | 222.3784 | 218.8239 | 156.8331 | 178.5125 | 143.7403 | 128.1382 | 111.3853 | 193.0099 | 159.2862 | 211.7984 | 237.0967 | 218.449 | 169.1825 | 164.9256 | 218.8012 | 237.7803 | 246.5039 |  |  | 148.837 |  | 274.3363 | 116.6851 | 157.4737 | 202.8366 | 222.8873 | 203.6144 | 194.0672 | 173.5165 | 220.8105 | 245.0095 | 251.8605 | 174.7755 | 97.809 | 133.9006 | 167.6577 | 196.5712 | 157.2745 | 189.4077 | 172.913 | 319.0735 | 122.8056 | 174.1927 | 226.2616 | 251.3048 | 290.8561 | 117.2145 | 154.6451 | 194.542 | 214.897 | 206.3326 | 84.1317 | 97.1105 | 131.6781 | 169.5011 | 198.5997 | 158.2373 |  | 140.6706 | 277.2473 |  | 117.8314 | 158.2049 | 205.4544 | 230.6853 | 221.4663 | 141.9431 | 173.4392 | 217.624 | 231.9685 | 206.8691 | 95.7167 | 106.7685 | 132.0491 | 171.9065 | 207.376 | 233.3486 | 136.9077 | 130.9128 | 133.0078 | 144.3287 | 189.5431 | 231.1491 | 246.7459 | 227.0205 |  | 170.9275 |  |  | 89.9141 | 93.9174 | 174.6694 | 91.0528 | 185.3569 | 101.4799 | 39.1334 | 38.6758 | 36.2689 | 37.3467 | 32.2026 | 38.2951 | 37.6203 | 38.2354 | 86.0638 | 104.469 | 98.3494 | 86.0622 | 227.6222 |  |  | 153.3903 |  | 139.2098 | 98.112 | 128.8284 | 97.1683 | 200.6632 | 173.6823 | 243.1305 | 225.5363 | 235.2008 | 194.4174 | 241.348 | 267.933 | 274.9619 | 251.8561 | 156.0998 | 129.5194 | 176.8914 | 146.8662 | 184.5777 | 164.9628 | 214.3661 | 129.57 | 222.0555 | 197.7654 | 193.7134 | 251.765 |  | 188.6834 | 97.7732 | 134.7153 | 173.8301 | 205.8162 | 149.0739 | 171.6566 | 145.785 |  | 143.6652 | 174.1153 | 229.2385 | 255.5782 | 239.6558 | 118.9477 | 167.2168 | 223.3923 | 252.1472 | 240.7651 | 86.8121 | 98.802 | 131.4429 | 172.771 | 209.1283 | 136.1442 | 185.1005 | 122.103 | 181.7766 | 126.2392 | 127.2976 | 169.9941 | 218.5101 | 246.781 | 234.9434 | 137.4308 | 180.9583 | 236.3025 | 260.5063 | 238.8736 | 90.2743 | 110.7767 | 142.1017 | 182.2066 | 219.3258 | 98.0105 | 137.1351 | 148.9234 | 145.5297 | 130.1782 | 221.3768 | 171.1246 | 245.4615 | 230.5537 | 174.5251 |  |  |  | 89.9391 | 99.1898 | 92.9114 | 187.9838 | 98.7119 | 160.5281 |  | 99.7617 | 92.078 | 94.9845 | 60.3032 | 103.9277 | 115.1705 |  | 212.0102 | 248.4564 | 246.3453 | 407.1287 | 552.4919 | 527.4976 | 376.8607 | [23 empty] | 94.087 | 539.9947 | 88.6828 | 230.2333
16:33 | 11238 |  |  | 9.8585 | 41.4561 | 44.3765 | 16.7171 | 16.6524 | 29.7352 | 19.4905 | 1.6742 | 2.6618 | 0.7933 | -0.0215 |  |  |  | -10.7567 | 29.9058 | 44.7657 | 10.576 |  | 16.6032 | 26.4675 | 0.4185 | 0.3784 | 1.5482 | 0.7736 | -3.8617 | 222.3605 | 218.803 | 156.8296 | 178.5015 | 143.7264 | 128.1368 | 111.3773 | 192.9894 | 159.2805 | 211.7816 | 237.0758 | 218.4285 | 169.1723 | 164.9139 | 218.7835 | 237.7501 | 246.4808 |  |  | 148.8213 |  | 274.2936 | 116.6767 | 157.4744 | 202.8242 | 222.8619 | 203.5934 | 194.046 | 173.5252 | 220.7956 | 244.9942 | 251.8714 | 174.7579 | 97.8144 | 133.8992 | 167.6506 | 196.5559 | 157.2577 | 189.3856 | 172.8968 | 319.0187 | 122.8117 | 174.194 | 226.2519 | 251.2859 | 290.9637 | 117.213 | 154.6431 | 194.5308 | 214.8745 | 206.3113 | 84.1301 | 97.1096 | 131.6745 | 169.4841 | 198.5743 | 158.1979 |  | 140.6639 | 277.1995 |  | 117.8438 | 158.2129 | 205.4505 | 230.6736 | 221.4481 | 141.95 | 173.4398 | 217.6221 | 231.9554 | 206.8582 | 95.7351 | 106.7801 | 132.0582 | 171.9105 | 207.3682 | 233.3264 | 136.8858 | 130.9016 | 132.9881 | 144.3341 | 189.534 | 231.1304 | 246.7286 | 226.9934 |  | 170.9103 |  |  | 89.9036 | 93.9084 | 174.6414 | 91.0296 | 185.3459 | 101.4609 | 39.1314 | 38.7825 | 36.0847 | 37.3486 | 32.3493 | 38.3311 | 37.7197 | 38.4487 | 86.0621 | 104.4539 | 98.3373 | 86.049 | 227.5964 |  |  | 153.3787 |  | 139.2006 | 98.1084 | 128.8246 | 97.1634 | 200.6593 | 173.6855 | 243.1106 | 225.5181 | 235.1887 | 194.4034 | 241.3376 | 267.9151 | 274.9523 | 251.8385 | 156.0602 | 129.5093 | 176.8699 | 146.8554 | 184.5692 | 164.965 | 214.3531 | 129.5627 | 222.0375 | 197.7545 | 193.7108 | 251.7508 |  | 188.6526 | 97.7737 | 134.7156 | 173.8164 | 205.8083 | 149.0521 | 171.6439 | 145.766 |  | 143.6562 | 174.1183 | 229.2253 | 255.5508 | 239.6342 | 118.9549 | 167.2183 | 223.3881 | 252.1268 | 240.7486 | 86.8156 | 98.8161 | 131.4472 | 172.7779 | 209.1206 | 136.1366 | 185.0904 | 122.0904 | 181.7802 | 126.2298 | 127.295 | 169.9899 | 218.4994 | 246.7608 | 234.9211 | 137.4447 | 180.9552 | 236.2987 | 260.4909 | 238.8629 | 90.2844 | 110.7863 | 142.1075 | 182.2051 | 219.3023 | 97.9939 | 137.1256 | 148.9171 | 145.5153 | 130.1829 | 221.3867 | 171.1401 | 245.433 | 230.5189 | 174.5057 |  |  |  | 89.9298 | 99.1867 | 92.9081 | 187.9712 | 98.7042 | 160.5378 |  | 99.7519 | 92.0698 | 94.9709 | 60.3021 | 103.8766 | 115.1823 |  | 212.0023 | 248.4075 | 246.2909 | 407.3149 | 552.4336 | 527.1953 | 376.4377 | [23 empty] | 94.0786 | 539.8145 | 88.7543 | 230.2049
16:33 | 11239 |  |  | 9.8403 | 41.5764 | 44.4355 | 16.6212 | 16.7288 | 29.7832 | 19.4799 | 1.6734 | 2.6577 | 0.7935 | -0.0188 |  |  |  | -10.7849 | 29.8662 | 44.7333 | 10.5501 |  | 16.5856 | 26.3083 | 0.4172 | 0.3798 | 1.5464 | 0.776 | -4.2748 | 222.3379 | 218.7815 | 156.8194 | 178.4851 | 143.7206 | 128.1289 | 111.3686 | 192.9831 | 159.2807 | 211.7747 | 237.0612 | 218.411 | 169.1595 | 164.911 | 216.4788 | 237.734 | 246.4683 |  |  | 148.8183 |  | 274.2637 | 116.692 | 157.4836 | 202.8284 | 222.8457 | 203.5816 | 194.0407 | 173.5302 | 220.7918 | 244.9657 | 251.8246 | 174.7498 | 97.8023 | 133.8964 | 167.6378 | 196.5365 | 157.2327 | 189.3608 | 172.8638 | 318.9547 | 122.8061 | 174.1827 | 226.2271 | 251.2573 | 291.0768 | 117.2108 | 154.6365 | 194.5177 | 214.8494 | 206.2887 | 84.1222 | 97.1019 | 131.6738 | 169.4823 | 198.5579 | 158.19 |  | 140.6559 | 277.1569 |  | 117.8427 | 158.2046 | 205.4401 | 230.6481 | 221.424 | 141.9414 | 173.4301 | 217.6001 | 231.9311 | 206.8412 | 95.7452 | 106.7751 | 132.0547 | 171.8993 | 207.3494 | 233.2912 | 136.8572 | 130.8957 | 132.9721 | 144.3298 | 189.5259 | 231.1128 | 246.7034 | 226.968 |  | 170.8936 |  |  | 89.8996 | 93.9081 | 174.6318 | 91.0215 | 185.3404 | 101.4531 | 39.1192 | 38.3075 | 35.6154 | 37.3622 | 32.697 | 38.3789 | 37.5061 | 38.2341 | 86.0661 | 104.4453 | 98.329 | 86.0408 | 227.5798 |  |  | 153.3813 |  | 139.201 | 98.1087 | 128.8273 | 97.1696 | 200.656 | 173.6936 | 243.1011 | 225.5041 | 235.1744 | 194.3719 | 241.3327 | 267.9056 | 274.9452 | 251.8091 | 156.0255 | 129.4981 | 176.8518 | 146.8409 | 184.5768 | 164.97 | 214.3479 | 129.5612 | 222.0173 | 197.7458 | 193.7041 | 251.7346 |  | 188.647 | 97.7723 | 134.7191 | 173.8062 | 205.7946 | 149.0354 | 171.6285 | 145.7597 |  | 143.6398 | 174.1152 | 229.2078 | 255.5237 | 239.6087 | 118.9581 | 167.2157 | 223.3692 | 252.1032 | 240.7341 | 86.8047 | 98.8143 | 131.4541 | 172.7729 | 209.1085 | 136.1222 | 185.3056 | 122.0714 | 181.762 | 126.2179 | 127.3005 | 169.9901 | 218.4985 | 246.7378 | 234.9022 | 137.4518 | 180.954 | 236.2875 | 260.4724 | 238.8384 | 90.2874 | 110.7955 | 142.1134 | 182.1995 | 219.2907 | 97.9885 | 137.1115 | 148.9108 | 145.496 | 130.1823 | 221.3723 | 171.1331 | 245.4101 | 230.4944 | 174.4857 |  |  |  | 89.9274 | 99.1844 | 92.9038 | 187.9658 | 98.7051 | 160.5329 |  | 99.7538 | 92.0622 | 94.9707 | 60.3027 | 103.8925 | 115.1795 |  | 211.9895 | 248.3865 | 246.2537 | 406.8394 | 552.2684 | 527.229 | 376.4911 | [23 empty] | 94.0763 | 539.7487 | 88.7172 | 230.188
16:33 | 11240 |  |  | 9.8186 | 41.4992 | 44.5161 | 16.5407 | 16.6973 | 29.637 | 19.4301 | 1.6713 | 2.6576 | 0.7981 | -0.0188 |  |  |  | -10.6896 | 29.9128 | 44.9028 | 10.5507 |  | 16.5755 | 26.422 | 0.4167 | 0.3792 | 1.5458 | 0.7761 | -5.1534 | 222.3121 | 218.7604 | 156.8025 | 178.4726 | 143.7124 | 128.116 | 111.36 | 192.978 | 159.2837 | 211.7638 | 237.0313 | 218.3847 | 169.1511 | 164.8878 | 214.0912 | 237.7033 | 246.4256 |  |  | 148.8068 |  | 274.2246 | 116.6949 | 157.4763 | 202.8129 | 222.8284 | 203.559 | 194.0315 | 173.5298 | 220.7761 | 244.9381 | 251.7576 | 174.7467 | 97.7942 | 133.8962 | 167.6291 | 196.5144 | 157.2157 | 189.3388 | 172.8367 | 318.8956 | 122.7968 | 174.1759 | 226.2109 | 251.2262 | 291.1243 | 117.2206 | 154.6337 | 194.509 | 214.8412 | 206.2723 | 84.1226 | 97.1021 | 131.6794 | 169.481 | 198.5474 | 158.1945 |  | 140.6501 | 277.1143 |  | 117.8431 | 158.1984 | 205.4308 | 230.6295 | 221.4071 | 141.9416 | 173.4307 | 217.5803 | 231.9058 | 206.8217 | 95.7571 | 106.7691 | 132.0473 | 171.892 | 207.3337 | 233.2642 | 136.8339 | 130.8875 | 132.9605 | 144.3275 | 189.5249 | 231.1051 | 246.6811 | 226.9541 |  | 170.8832 |  |  | 89.8929 | 93.8955 | 174.6059 | 90.9864 | 185.3253 | 101.4408 | 39.1014 | 37.9983 | 35.4403 | 37.3496 | 33.1598 | 38.3755 | 37.4393 | 37.6514 | 86.0609 | 104.4356 | 98.3146 | 86.035 | 227.5571 |  |  | 153.3717 |  | 139.1944 | 98.1082 | 128.8195 | 97.173 | 200.6507 | 173.6955 | 243.0791 | 225.486 | 235.1553 | 194.3471 | 241.3209 | 267.8944 | 274.9339 | 251.7878 | 156.0116 | 129.4929 | 176.8104 | 146.8351 | 184.5743 | 164.9822 | 214.3434 | 129.5712 | 221.9992 | 197.7275 | 193.7079 | 251.7142 |  | 188.6519 | 97.7769 | 134.7223 | 173.8038 | 205.7762 | 149.0251 | 171.6089 | 145.7487 |  | 143.6322 | 174.1151 | 229.2007 | 255.5117 | 239.5859 | 118.9563 | 167.2154 | 223.3575 | 252.0847 | 240.7226 | 86.8015 | 98.8138 | 131.4575 | 172.7668 | 209.096 | 136.1074 | 185.5288 | 122.0617 | 181.7322 | 126.2078 | 127.3077 | 169.9973 | 218.4991 | 246.7173 | 234.8877 | 137.4481 | 180.952 | 236.272 | 260.4492 | 238.8115 | 90.2888 | 110.809 | 142.0975 | 182.1802 | 219.2872 | 97.9809 | 137.0975 | 148.8949 | 145.4752 | 130.174 | 221.3459 | 171.1191 | 245.3935 | 230.4751 | 174.4659 |  |  |  | 89.9199 | 99.1839 | 92.8971 | 187.9637 | 98.7066 | 160.5109 |  | 99.735 | 92.0457 | 94.9508 | 60.3053 | 103.8715 | 115.1655 |  | 211.9702 | 248.3315 | 246.1943 | 407.3277 | 553.0302 | 527.7279 | 376.7563 | [23 empty] | 94.0651 | 540.3791 | 88.744 | 230.1508
16:33 | 11241 |  |  | 9.8164 | 41.4576 | 44.3887 | 16.5776 | 16.6779 | 29.7074 | 19.5022 | 1.6707 | 2.6563 | 0.7986 | -0.0195 |  |  |  | -10.7256 | 29.8876 | 44.8 | 10.4767 |  | 16.5136 | 26.4314 | 0.4158 | 0.3785 | 1.5447 | 0.7766 | -4.3263 | 222.2828 | 218.7322 | 156.7925 | 178.4571 | 143.7026 | 128.1075 | 111.3565 | 192.9759 | 159.2855 | 211.7422 | 237.01 | 218.359 | 169.1472 | 164.8521 | 213.9425 | 237.6626 | 246.3825 |  |  | 148.7919 |  | 274.1775 | 116.6956 | 157.4698 | 202.7892 | 222.8067 | 203.5329 | 194.0167 | 173.52 | 220.7613 | 244.9279 | 251.7008 | 174.7421 | 97.7949 | 133.8987 | 167.6293 | 196.5042 | 157.2011 | 189.3237 | 172.8249 | 318.8534 | 122.8044 | 174.1891 | 226.2097 | 251.213 | 291.1888 | 117.2184 | 154.627 | 194.4922 | 214.8242 | 206.2549 | 84.1237 | 97.1087 | 131.6807 | 169.4757 | 198.5386 | 158.17 |  | 140.6413 | 277.0718 |  | 117.8399 | 158.1945 | 205.4151 | 230.6097 | 221.388 | 141.9541 | 173.4252 | 217.5711 | 231.8785 | 206.8015 | 95.753 | 106.7592 | 132.0369 | 171.8862 | 207.3177 | 233.229 | 136.8078 | 130.8703 | 132.9395 | 144.3179 | 189.5152 | 231.0921 | 246.6634 | 226.9338 |  | 170.8764 |  |  | 89.8846 | 93.8894 | 174.5891 | 90.9745 | 185.3136 | 101.4313 | 39.0122 | 38.0201 | 35.7987 | 37.2387 | 33.6547 | 38.3449 | 37.784 | 37.4492 | 86.0506 | 104.4168 | 98.3044 | 86.0249 | 227.5338 |  |  | 153.3577 |  | 139.1849 | 98.1064 | 128.8122 | 97.1668 | 200.6355 | 173.6885 | 243.0552 | 225.4739 | 235.1334 | 194.3471 | 241.2837 | 267.8729 | 274.9257 | 251.7627 | 156.0148 | 129.4789 | 176.7819 | 146.8244 | 184.5659 | 164.9832 | 214.3335 | 129.5735 | 221.9746 | 197.7258 | 193.7099 | 251.6936 |  | 188.6208 | 97.7786 | 134.7255 | 173.8023 | 205.7652 | 149.0098 | 171.5837 | 145.7329 |  | 143.6331 | 174.1294 | 229.2006 | 255.4861 | 239.56 | 118.9544 | 167.2152 | 223.3486 | 252.0672 | 240.6953 | 86.8044 | 98.8156 | 131.4555 | 172.7625 | 209.0819 | 136.093 | 185.5137 | 122.0487 | 181.7228 | 126.1988 | 127.313 | 169.9944 | 218.4818 | 246.6936 | 234.8689 | 137.4514 | 180.9556 | 236.2554 | 260.4297 | 238.7865 | 90.2735 | 110.8057 | 142.0885 | 182.1767 | 219.2657 | 97.963 | 137.0827 | 148.8805 | 145.4515 | 130.1631 | 221.3378 | 171.1236 | 245.3681 | 230.4499 | 174.4649 |  |  |  | 89.9062 | 99.1776 | 92.88 | 187.9459 | 98.7041 | 160.4993 |  | 99.7272 | 92.0474 | 94.9394 | 60.3111 | 103.831 | 115.1821 |  | 211.969 | 248.3266 | 246.1449 | 407.3891 | 552.7849 | 527.6127 | 376.7069 | [23 empty] | 94.0565 | 540.1988 | 88.6535 | 230.1478
16:33 | 11242 |  |  | 9.7594 | 41.3896 | 44.2865 | 16.7183 | 16.6599 | 29.6911 | 19.6443 | 1.6693 | 2.6523 | 0.796 | -0.0206 |  |  |  | -10.8611 | 29.897 | 44.8037 | 10.5565 |  | 16.5891 | 26.3892 | 0.4155 | 0.3764 | 1.5445 | 0.7777 | -5.0444 | 222.2556 | 218.7015 | 156.7777 | 178.4354 | 143.687 | 128.0936 | 111.3505 | 192.9472 | 159.275 | 211.7168 | 236.9784 | 218.3355 | 169.1306 | 164.8432 | 213.8545 | 237.6377 | 246.3582 |  |  | 148.7845 |  | 274.1323 | 116.6876 | 157.4646 | 202.7763 | 222.7828 | 203.5098 | 193.9956 | 173.5117 | 220.7517 | 244.9107 | 251.6669 | 174.7255 | 97.7942 | 133.8993 | 167.6197 | 196.4975 | 157.1814 | 189.2975 | 172.8084 | 318.8022 | 122.7942 | 174.1898 | 226.1987 | 251.1936 | 291.2246 | 117.2115 | 154.6256 | 194.4742 | 214.7982 | 206.229 | 84.1173 | 97.1131 | 131.6795 | 169.4687 | 198.5191 | 158.1447 |  | 140.6305 | 277.0293 |  | 117.8343 | 158.195 | 205.3988 | 230.5881 | 221.3642 | 141.9818 | 173.416 | 217.5669 | 231.8588 | 206.7857 | 95.7595 | 106.7495 | 132.0345 | 171.8792 | 207.2931 | 233.2022 | 136.782 | 130.8643 | 132.9247 | 144.3104 | 189.5121 | 231.0731 | 246.6436 | 226.9147 |  | 170.8628 |  |  | 89.8795 | 93.8851 | 174.5897 | 90.9883 | 185.2923 | 101.4199 | 38.9268 | 37.9903 | 36.1824 | 37.3148 | 34.0812 | 38.37 | 37.9606 | 37.382 | 86.0444 | 104.3992 | 98.2967 | 86.0108 | 227.5108 |  |  | 153.3505 |  | 139.1831 | 98.1012 | 128.8044 | 97.1707 | 200.6207 | 173.686 | 243.0333 | 225.4506 | 235.1151 | 194.3457 | 241.2751 | 267.8577 | 274.9093 | 251.7257 | 156.0043 | 129.4677 | 176.7624 | 146.8092 | 184.5539 | 164.9775 | 214.3263 | 129.5667 | 221.9564 | 197.7269 | 193.7119 | 251.6812 |  | 188.6214 | 97.7808 | 134.7341 | 173.8024 | 205.7605 | 148.9937 | 171.5729 | 145.7297 |  | 143.6419 | 174.1432 | 229.2035 | 255.4721 | 239.5349 | 118.9586 | 167.2144 | 223.3364 | 252.0363 | 240.6634 | 86.8036 | 98.8125 | 131.4593 | 172.7666 | 209.0705 | 136.0839 | 185.4875 | 122.0304 | 181.7228 | 126.1873 | 127.3115 | 169.9941 | 218.4668 | 246.6778 | 234.847 | 137.461 | 180.9531 | 236.2392 | 260.4088 | 238.7702 | 90.2696 | 110.7963 | 142.0926 | 182.1786 | 219.2491 | 97.9545 | 137.0615 | 148.8662 | 145.4319 | 130.169 | 221.325 | 171.125 | 245.3487 | 230.4375 | 174.463 |  |  |  | 89.8925 | 99.1685 | 92.8606 | 187.9152 | 98.6994 | 160.492 |  | 99.7304 | 92.0462 | 94.9333 | 60.3202 | 103.8744 | 115.1924 |  | 211.9706 | 248.2576 | 246.1085 | 407.3139 | 552.5623 | 527.7661 | 376.6374 | [23 empty] | 94.0495 | 540.1642 | 88.657 | 230.1141
16:33 | 11243 |  |  | 9.8036 | 41.4324 | 44.3337 | 16.6428 | 16.7443 | 29.8145 | 19.7479 | 1.6707 | 2.654 | 0.7986 | -0.0206 |  |  |  | -10.9263 | 29.8729 | 44.9095 | 10.5411 |  | 16.6208 | 26.2955 | 0.4156 | 0.3774 | 1.5463 | 0.7774 | -4.6768 | 222.235 | 218.6875 | 156.7622 | 178.4233 | 143.6789 | 128.0841 | 111.3461 | 192.9203 | 159.2675 | 211.7032 | 236.9568 | 218.3089 | 169.1207 | 164.8481 | 213.8152 | 237.6128 | 246.3543 |  |  | 148.7662 |  | 274.0907 | 116.6708 | 157.4599 | 202.7643 | 222.7612 | 203.4911 | 193.9771 | 173.504 | 220.7354 | 244.8859 | 251.6442 | 174.7123 | 97.7931 | 133.9044 | 167.6154 | 196.4817 | 157.1613 | 189.2704 | 172.7904 | 318.7473 | 122.788 | 174.1733 | 226.1769 | 251.1612 | 291.1772 | 117.2107 | 154.6176 | 194.462 | 214.7769 | 206.2113 | 84.1082 | 97.1107 | 131.6807 | 169.4585 | 198.493 | 158.1255 |  | 140.614 | 276.9838 |  | 117.8439 | 158.2034 | 205.397 | 230.5786 | 221.346 | 141.9923 | 173.4231 | 217.5599 | 231.8477 | 206.7696 | 95.7737 | 106.7529 | 132.0448 | 171.8754 | 207.2814 | 233.186 | 136.7597 | 130.859 | 132.9125 | 144.311 | 189.5153 | 231.0618 | 246.6295 | 226.9029 |  | 170.8531 |  |  | 89.874 | 93.8748 | 174.5751 | 91.0022 | 185.2535 | 101.4013 | 38.9058 | 38.1908 | 36.3203 | 37.4134 | 34.4576 | 38.4241 | 38.0619 | 37.4572 | 86.0434 | 104.3929 | 98.2851 | 86.0003 | 227.4843 |  |  | 153.3346 |  | 139.1701 | 98.0959 | 128.7952 | 97.169 | 200.6116 | 173.6898 | 243.0151 | 225.4208 | 235.1058 | 194.3245 | 241.2674 | 267.8401 | 274.8808 | 251.6923 | 155.9738 | 129.4569 | 176.7395 | 146.7884 | 184.5472 | 164.9798 | 214.3179 | 129.5648 | 221.9376 | 197.7085 | 193.7121 | 251.6577 |  | 188.6319 | 97.7777 | 134.7346 | 173.7997 | 205.7464 | 148.9768 | 171.5557 | 145.7157 |  | 143.647 | 174.1343 | 229.1847 | 255.4632 | 239.5252 | 118.9634 | 167.2178 | 223.3314 | 252.0073 | 240.6392 | 86.8098 | 98.8105 | 131.465 | 172.7697 | 209.0574 | 136.0703 | 185.4693 | 122.0194 | 181.7009 | 126.1808 | 127.3146 | 170.0067 | 218.4664 | 246.6708 | 234.8279 | 137.4598 | 180.9424 | 236.2241 | 260.3863 | 238.7471 | 90.2824 | 110.8016 | 142.115 | 182.1802 | 219.2316 | 97.9537 | 137.047 | 148.8546 | 145.4192 | 130.1756 | 221.3186 | 171.1221 | 245.3343 | 230.4167 | 174.467 |  |  |  | 89.885 | 99.1675 | 92.8486 | 187.8973 | 98.704 | 160.4719 |  | 99.7169 | 92.0318 | 94.915 | 60.3085 | 103.8738 | 115.1988 |  | 211.9651 | 248.187 | 246.0426 | 407.3762 | 552.3755 | 527.4543 | 376.4507 | [23 empty] | 94.0392 | 539.9149 | 88.7498 | 230.0761
16:33 | 11244 |  |  | 9.7955 | 41.3676 | 44.3113 | 16.605 | 16.6093 | 29.6375 | 19.5625 | 1.6707 | 2.6525 | 0.7962 | -0.0201 |  |  |  | -10.9569 | 29.8293 | 44.8014 | 10.5759 |  | 16.6789 | 26.304 | 0.4155 | 0.3781 | 1.5438 | 0.7789 | -4.8803 | 222.2121 | 218.6654 | 156.7549 | 178.411 | 143.6735 | 128.0776 | 111.3407 | 192.9157 | 159.2637 | 211.6938 | 236.9363 | 218.2829 | 169.1202 | 164.829 | 213.7881 | 237.6042 | 246.3449 |  |  | 148.7461 |  | 274.0539 | 116.666 | 157.4578 | 202.7477 | 222.7435 | 203.4716 | 193.9693 | 173.502 | 220.7175 | 244.8599 | 251.6513 | 174.7141 | 97.7913 | 133.9139 | 167.6175 | 196.4678 | 157.1402 | 189.252 | 172.7768 | 318.6977 | 122.7965 | 174.1709 | 226.1629 | 251.1412 | 291.2852 | 117.2177 | 154.6178 | 194.4521 | 214.7684 | 206.1962 | 84.1132 | 97.1163 | 131.6936 | 169.4523 | 198.4855 | 158.0904 |  | 140.6089 | 276.9436 |  | 117.8542 | 158.2034 | 205.3902 | 230.565 | 221.3325 | 141.9703 | 173.4242 | 217.5463 | 231.8239 | 206.7439 | 95.7677 | 106.7526 | 132.0426 | 171.8714 | 207.2746 | 233.1633 | 136.7368 | 130.8502 | 132.8927 | 144.3114 | 189.5108 | 231.0567 | 246.6091 | 226.8803 |  | 170.8435 |  |  | 89.8591 | 93.8629 | 174.554 | 90.9984 | 185.22 | 101.3825 | 38.8942 | 38.3465 | 36.263 | 37.2957 | 34.6722 | 38.497 | 38.1032 | 37.779 | 86.0478 | 104.3958 | 98.275 | 85.9938 | 227.4526 |  |  | 153.3185 |  | 139.1541 | 98.0891 | 128.7927 | 97.1551 | 200.6031 | 173.6935 | 242.9938 | 225.4007 | 235.0804 | 194.3254 | 241.2421 | 267.8175 | 274.8542 | 251.664 | 155.9546 | 129.4382 | 176.6716 | 146.7663 | 184.5401 | 164.9754 | 214.2972 | 129.562 | 221.9103 | 197.6795 | 193.6995 | 251.6269 |  | 188.6136 | 97.7734 | 134.7315 | 173.7961 | 205.7276 | 148.9589 | 171.5286 | 145.6978 |  | 143.639 | 174.1242 | 229.1637 | 255.4387 | 239.5087 | 118.9612 | 167.2148 | 223.3193 | 251.9884 | 240.6202 | 86.8092 | 98.8187 | 131.4722 | 172.7597 | 209.0408 | 136.0496 | 185.4509 | 122.0005 | 181.6531 | 126.1721 | 127.3237 | 170.0069 | 218.4651 | 246.6524 | 234.8073 | 137.4467 | 180.9386 | 236.2038 | 260.3589 | 238.7107 | 90.2862 | 110.8102 | 142.1321 | 182.1806 | 219.2067 | 97.9421 | 137.0315 | 148.8383 | 145.3917 | 130.1646 | 221.3046 | 171.1153 | 245.3111 | 230.3844 | 174.4671 |  |  |  | 89.8745 | 99.1691 | 92.8455 | 187.8864 | 98.706 | 160.477 |  | 99.7064 | 92.0262 | 94.9036 | 60.3025 | 103.865 | 115.2055 |  | 211.9322 | 248.1596 | 245.9749 | 407.2388 | 552.4643 | 527.2337 | 376.2567 | [23 empty] | 94.0309 | 539.849 | 88.5364 | 230.0459
16:33 | 11245 |  |  | 9.8463 | 41.3659 | 44.3221 | 16.5658 | 16.6661 | 29.7216 | 19.7311 | 1.6696 | 2.6515 | 0.7955 | -0.021 |  |  |  | -10.9595 | 29.7996 | 44.8166 | 10.5751 |  | 16.7294 | 26.3874 | 0.4153 | 0.3786 | 1.5453 | 0.781 | -4.4919 | 222.1921 | 218.6416 | 156.7459 | 178.3977 | 143.6652 | 128.0695 | 111.3374 | 192.922 | 159.2566 | 211.6804 | 236.9068 | 218.2668 | 169.113 | 164.8005 | 213.7289 | 237.5654 | 246.3081 |  |  | 148.7357 |  | 274.014 | 116.6773 | 157.4629 | 202.7416 | 222.7268 | 203.456 | 193.9599 | 173.5014 | 220.7024 | 244.8433 | 251.6238 | 174.7109 | 97.7927 | 133.9111 | 167.6181 | 196.4626 | 157.1228 | 189.2392 | 172.7648 | 318.6515 | 122.7955 | 174.1752 | 226.151 | 251.1248 | 291.3787 | 117.2275 | 154.6203 | 194.4426 | 214.7567 | 206.185 | 84.129 | 97.121 | 131.7069 | 169.4606 | 198.4858 | 158.0771 |  | 140.6046 | 276.9028 |  | 117.8543 | 158.1963 | 205.3767 | 230.5427 | 221.3103 | 141.9524 | 173.4069 | 217.529 | 231.7944 | 206.7212 | 95.7593 | 106.7439 | 132.0351 | 171.8628 | 207.2522 | 233.1393 | 136.7116 | 130.8363 | 132.8714 | 144.3079 | 189.503 | 231.0378 | 246.5794 | 226.8554 |  | 170.8189 |  |  | 89.8565 | 93.8611 | 174.5367 | 90.9799 | 185.2043 | 101.3714 | 38.8948 | 38.0489 | 36.2452 | 37.1669 | 34.5468 | 38.5687 | 38.1837 | 38.0412 | 86.0397 | 104.3803 | 98.2684 | 85.9811 | 227.4245 |  |  | 153.3089 |  | 139.1489 | 98.0837 | 128.7878 | 97.149 | 200.5992 | 173.6905 | 242.9701 | 225.3859 | 235.0554 | 194.3263 | 241.2299 | 267.8063 | 274.8454 | 251.6389 | 155.9594 | 129.4248 | 176.6095 | 146.7599 | 184.5405 | 164.9736 | 214.2875 | 129.5659 | 221.8944 | 197.673 | 193.7067 | 251.6156 |  | 188.6136 | 97.7815 | 134.7404 | 173.8035 | 205.7224 | 148.9526 | 171.5191 | 145.6908 |  | 143.6367 | 174.1463 | 229.1731 | 255.4173 | 239.478 | 118.9557 | 167.2099 | 223.2968 | 251.9639 | 240.5977 | 86.805 | 98.8238 | 131.4773 | 172.7558 | 209.0285 | 136.0342 | 185.4323 | 121.9735 | 181.5915 | 126.1576 | 127.3243 | 170.0024 | 218.4572 | 246.6292 | 234.7915 | 137.4467 | 180.9407 | 236.1922 | 260.3374 | 238.6909 | 90.2886 | 110.818 | 142.137 | 182.1832 | 219.2005 | 97.9353 | 137.0103 | 148.8201 | 145.3674 | 130.1496 | 221.2793 | 171.1032 | 245.2917 | 230.3611 | 174.4653 |  |  |  | 89.8603 | 99.1654 | 92.8351 | 187.8697 | 98.6896 | 160.4845 |  | 99.6967 | 92.0136 | 94.8939 | 60.3031 | 103.8714 | 115.181 |  | 211.9057 | 248.1355 | 245.9343 | 407.302 | 552.5848 | 527.5983 | 376.6172 | [23 empty] | 94.0228 | 540.0915 | 88.6702 | 230.0206
16:33 | 11246 |  |  | 9.8623 | 41.4579 | 44.2254 | 16.5615 | 16.7561 | 29.7747 | 19.7912 | 1.6713 | 2.6507 | 0.7985 | -0.02 |  |  |  | -10.8684 | 29.784 | 44.7884 | 10.4838 |  | 16.6406 | 26.4253 | 0.4137 | 0.3863 | 1.551 | 0.7786 | -5.297 | 222.1788 | 218.6295 | 156.7446 | 178.3913 | 143.6654 | 128.0684 | 111.3367 | 192.918 | 159.2599 | 211.6752 | 236.8872 | 218.2538 | 169.1082 | 164.7958 | 213.6658 | 237.5241 | 246.2841 |  |  | 148.722 |  | 273.9735 | 116.6803 | 157.4662 | 202.7436 | 222.7054 | 203.4374 | 193.9505 | 173.4952 | 220.6961 | 244.8232 | 251.7071 | 174.6982 | 97.7904 | 133.9129 | 167.6104 | 196.4485 | 157.1029 | 189.2234 | 172.7428 | 318.5964 | 122.799 | 174.1622 | 226.1353 | 251.1055 | 291.3636 | 117.2179 | 154.6136 | 194.4234 | 214.7326 | 206.1633 | 84.1262 | 97.109 | 131.6972 | 169.4533 | 198.4667 | 158.0767 |  | 140.5893 | 276.8547 |  | 117.8528 | 158.2001 | 205.3685 | 230.536 | 221.2894 | 141.9497 | 173.3988 | 217.5132 | 231.7724 | 206.7008 | 95.7585 | 106.7411 | 132.0323 | 171.8581 | 207.2349 | 233.1142 | 136.6948 | 130.8278 | 132.8623 | 144.3094 | 189.5007 | 231.0236 | 246.5672 | 226.8434 |  | 170.7987 |  |  | 89.8559 | 93.858 | 174.5203 | 90.9579 | 185.1763 | 101.3488 | 38.8986 | 37.7262 | 36.1351 | 36.9967 | 34.5233 | 38.5507 | 38.0674 | 38.2168 | 86.0308 | 104.351 | 98.2531 | 85.9559 | 227.3943 |  |  | 153.2945 |  | 139.138 | 98.0745 | 128.7724 | 97.1426 | 200.589 | 173.6867 | 242.9446 | 225.3597 | 235.0375 | 194.3265 | 241.2194 | 267.79 | 274.8323 | 251.611 | 155.9591 | 129.4133 | 176.5557 | 146.979 | 184.5318 | 164.983 | 214.2864 | 129.5603 | 221.8745 | 197.6676 | 193.7108 | 251.6001 |  | 188.6094 | 97.791 | 134.7465 | 173.8039 | 205.715 | 148.9434 | 171.5025 | 145.6826 |  | 143.6356 | 174.1566 | 229.1656 | 255.3985 | 239.4542 | 118.9558 | 167.2136 | 223.2823 | 251.9472 | 240.5799 | 86.8083 | 98.8209 | 131.4812 | 172.7649 | 209.0216 | 136.0258 | 185.4133 | 121.9593 | 181.5226 | 126.1544 | 127.3313 | 170.0068 | 218.4512 | 246.611 | 234.7734 | 137.4654 | 180.9542 | 236.1947 | 260.3287 | 238.6893 | 90.2914 | 110.822 | 142.1333 | 182.1831 | 219.197 | 97.9318 | 136.9913 | 148.8001 | 145.3541 | 130.1458 | 221.2591 | 171.0907 | 245.2685 | 230.3429 | 174.4605 |  |  |  | 89.8528 | 99.1592 | 92.8271 | 187.8448 | 98.6866 | 160.4887 |  | 99.6812 | 92.0092 | 94.8778 | 60.2982 | 103.8417 | 115.1756 |  | 211.8736 | 248.0746 | 245.8777 | 407.2012 | 552.353 | 527.3728 | 376.5953 | [23 empty] | 94.0152 | 539.8629 | 88.7048 | 229.9741
16:33 | 11247 |  |  | 9.8621 | 41.4929 | 44.264 | 16.4745 | 16.7327 | 29.7343 | 19.7323 | 1.67 | 2.6467 | 0.7983 | -0.0206 |  |  |  | -10.7924 | 29.7167 | 44.6711 | 10.4723 |  | 16.5762 | 26.3362 | 0.4144 | 0.3844 | 1.5491 | 0.7776 | -4.8092 | 222.1537 | 218.6054 | 156.7379 | 178.3767 | 143.654 | 128.0653 | 111.3266 | 192.9061 | 159.2642 | 211.6627 | 236.8625 | 218.2283 | 169.1088 | 164.7879 | 213.6251 | 237.4978 | 246.2648 |  |  | 148.7103 |  | 273.9313 | 116.6825 | 157.4608 | 202.7304 | 222.6812 | 203.4117 | 193.9348 | 173.4919 | 220.6859 | 244.8 | 251.8031 | 174.6949 | 97.7918 | 133.9176 | 167.5995 | 196.4335 | 157.0917 | 189.2003 | 172.7245 | 318.5403 | 122.8067 | 174.1552 | 226.1228 | 251.0894 | 291.1653 | 117.2133 | 154.6078 | 194.4138 | 214.7168 | 206.1414 | 84.1167 | 97.1028 | 131.6924 | 169.4447 | 198.4534 | 158.0633 |  | 140.5869 | 276.8067 |  | 117.8516 | 158.1954 | 205.3564 | 230.5204 | 221.2722 | 141.9474 | 173.3988 | 217.4992 | 231.7546 | 206.679 | 95.7692 | 106.7423 | 132.0269 | 171.8488 | 207.2187 | 233.093 | 136.681 | 130.8178 | 132.8479 | 144.3079 | 189.4982 | 231.0154 | 246.552 | 226.8224 |  | 170.7889 |  |  | 89.8403 | 93.8467 | 174.492 | 90.9377 | 185.1436 | 101.3299 | 38.9607 | 37.8839 | 35.6211 | 36.8041 | 34.8539 | 38.4994 | 37.7088 | 38.2189 | 86.0317 | 104.34 | 98.2404 | 85.9383 | 227.3699 |  |  | 153.2842 |  | 139.128 | 98.0706 | 128.763 | 97.1354 | 200.5701 | 173.6869 | 242.9169 | 225.3305 | 235.0144 | 194.3385 | 241.1964 | 267.7636 | 274.805 | 251.5871 | 155.9112 | 129.3967 | 176.4836 | 147.1892 | 184.5113 | 164.9857 | 214.2763 | 129.553 | 221.8489 | 197.6443 | 193.691 | 251.5722 |  | 188.5804 | 97.7865 | 134.743 | 173.7907 | 205.6974 | 148.9198 | 171.4802 | 145.6652 |  | 143.6391 | 174.1432 | 229.1382 | 255.3806 | 239.4304 | 118.9532 | 167.2117 | 223.2731 | 251.9285 | 240.5575 | 86.8047 | 98.8216 | 131.4848 | 172.7629 | 209.0089 | 136.0127 | 185.3891 | 121.9413 | 181.4778 | 126.145 | 127.3374 | 170.0097 | 218.4443 | 246.5915 | 234.748 | 137.4697 | 180.9556 | 236.1857 | 260.3043 | 238.6789 | 90.288 | 110.8284 | 142.1421 | 182.1898 | 219.1721 | 97.9185 | 136.9796 | 148.7881 | 145.3439 | 130.1683 | 221.2627 | 171.0995 | 245.2403 | 230.3255 | 174.4503 |  |  |  | 89.8459 | 99.1477 | 92.8215 | 187.8244 | 98.6918 | 160.4664 |  | 99.6587 | 91.9988 | 94.8693 | 60.2956 | 103.8381 | 115.1827 |  | 211.8397 | 248.0253 | 245.8355 | 407.2021 | 552.5358 | 527.3009 | 376.3957 | [23 empty] | 94.0036 | 539.9183 | 88.5819 | 229.9325
16:33 | 11248 |  |  | 9.7551 | 41.5029 | 44.3161 | 16.5195 | 16.6899 | 29.731 | 19.6348 | 1.6681 | 2.6423 | 0.7944 | -0.0211 |  |  |  | -10.8072 | 29.7171 | 44.8005 | 10.5337 |  | 16.6466 | 26.3471 | 0.4159 | 0.3833 | 1.5503 | 0.7795 | -5.9978 | 222.1331 | 218.5771 | 156.722 | 178.3588 | 143.6415 | 128.0562 | 111.3188 | 192.9017 | 159.2641 | 211.6455 | 236.8562 | 218.2057 | 169.0968 | 164.7734 | 213.5776 | 237.468 | 246.2452 |  |  | 148.6903 |  | 273.8863 | 116.6865 | 157.4508 | 202.7036 | 222.6525 | 203.3911 | 193.9184 | 173.4704 | 220.6652 | 244.7822 | 251.7506 | 174.6806 | 97.7893 | 133.9119 | 167.5943 | 196.4219 | 157.0784 | 189.1757 | 172.706 | 318.4848 | 122.7967 | 174.1601 | 226.1117 | 251.0598 | 290.7722 | 117.2164 | 154.6031 | 194.408 | 214.6959 | 206.1231 | 84.1187 | 97.1007 | 131.7006 | 169.4429 | 198.4426 | 158.0435 |  | 140.582 | 276.7605 |  | 117.8541 | 158.1971 | 205.3432 | 230.4912 | 221.2543 | 141.9515 | 173.3952 | 217.4848 | 231.7345 | 206.665 | 95.7751 | 106.7458 | 132.0281 | 171.8462 | 207.2037 | 233.077 | 136.6565 | 130.8094 | 132.8271 | 144.3001 | 189.4919 | 231 | 246.5312 | 226.7974 |  | 170.7748 |  |  | 89.8354 | 93.8336 | 174.4688 | 90.9332 | 185.1293 | 101.3262 | 39.039 | 37.965 | 35.1624 | 36.6911 | 35.1216 | 38.4794 | 37.218 | 38.1958 | 86.0336 | 104.334 | 98.2359 | 85.9334 | 227.3487 |  |  | 153.2726 |  | 139.1172 | 98.071 | 128.7606 | 97.1313 | 200.5537 | 173.6852 | 242.8933 | 225.3041 | 234.9903 | 194.331 | 241.1664 | 267.7433 | 274.7791 | 251.569 | 155.8349 | 129.3805 | 176.4598 | 147.1708 | 184.4925 | 164.9782 | 214.2586 | 129.5477 | 221.8248 | 197.6351 | 193.6828 | 251.5504 |  | 188.5708 | 97.7754 | 134.745 | 173.7807 | 205.6831 | 148.8959 | 171.4611 | 145.6438 |  | 143.642 | 174.1452 | 229.1307 | 255.3647 | 239.4058 | 118.9579 | 167.2114 | 223.2641 | 251.9001 | 240.5287 | 86.8016 | 98.8238 | 131.4894 | 172.7535 | 208.9958 | 135.9935 | 185.364 | 121.9189 | 181.4621 | 126.1273 | 127.3307 | 170.0108 | 218.4282 | 246.5697 | 234.7228 | 137.4576 | 180.9494 | 236.1709 | 260.2765 | 238.6495 | 90.285 | 110.8253 | 142.1378 | 182.1745 | 219.149 | 97.9034 | 136.9708 | 148.7808 | 145.3352 | 130.1778 | 221.2624 | 171.1121 | 245.2229 | 230.3055 | 174.446 |  |  |  | 89.8313 | 99.1391 | 92.8058 | 187.8093 | 98.6767 | 160.4274 |  | 99.65 | 91.9957 | 94.8613 | 60.2986 | 103.8835 | 115.1936 |  | 211.807 | 247.9905 | 245.8014 | 407.2525 | 552.496 | 527.6943 | 376.4377 | [23 empty] | 93.994 | 540.0951 | 88.6161 | 229.8988
16:33 | 11249 |  |  | 9.8033 | 41.4745 | 44.3132 | 16.5356 | 16.6849 | 29.7972 | 19.7102 | 1.6689 | 2.6464 | 0.7958 | -0.0208 |  |  |  | -10.753 | 29.7018 | 44.7328 | 10.5832 |  | 16.6644 | 26.5153 | 0.4145 | 0.3806 | 1.5454 | 0.7798 | -4.6734 | 222.1184 | 218.5543 | 156.7129 | 178.3445 | 143.638 | 128.0472 | 111.3127 | 192.8907 | 159.2574 | 211.6366 | 236.8395 | 218.1829 | 169.0791 | 164.7716 | 213.5296 | 237.4408 | 246.2424 |  |  | 148.6678 |  | 273.8485 | 116.6802 | 157.4469 | 202.6881 | 222.6302 | 203.3698 | 193.9093 | 173.4661 | 220.6447 | 244.7609 | 251.8118 | 174.6573 | 97.7845 | 133.9137 | 167.5889 | 196.4098 | 157.0588 | 189.1537 | 172.6868 | 318.427 | 122.7949 | 174.1627 | 226.1023 | 251.0355 | 290.6312 | 117.22 | 154.6055 | 194.3921 | 214.6759 | 206.1035 | 84.1184 | 97.0935 | 131.7055 | 169.4365 | 198.4262 | 158.0267 |  | 140.5695 | 276.7229 |  | 117.8489 | 158.2004 | 205.3334 | 230.4755 | 221.2386 | 141.9586 | 173.396 | 217.4793 | 231.715 | 206.6507 | 95.7656 | 106.7485 | 132.0282 | 171.8446 | 207.1903 | 233.0561 | 136.6403 | 130.8039 | 132.8179 | 144.3008 | 189.4906 | 230.9893 | 246.5108 | 226.7848 |  | 170.7564 |  |  | 89.8352 | 93.8288 | 174.4662 | 90.9475 | 185.1162 | 101.3205 | 39.1129 | 37.6298 | 35.2412 | 36.5263 | 35.0832 | 38.5354 | 37.0678 | 38.1865 | 86.0339 | 104.3239 | 98.2265 | 85.9299 | 227.3273 |  |  | 153.2583 |  | 139.106 | 98.0673 | 128.7547 | 97.1286 | 200.5448 | 173.679 | 242.8675 | 225.2802 | 234.9702 | 194.3073 | 241.1607 | 267.7305 | 274.7639 | 251.5492 | 155.8228 | 129.3731 | 176.4557 | 147.1535 | 184.4759 | 164.9786 | 214.2473 | 129.5396 | 221.8074 | 197.6311 | 193.6904 | 251.5263 |  | 188.5708 | 97.7729 | 134.7515 | 173.7726 | 205.6699 | 148.8795 | 171.4322 | 145.6314 |  | 143.6314 | 174.1381 | 229.121 | 255.3394 | 239.3891 | 118.9645 | 167.2106 | 223.2526 | 251.8833 | 240.5148 | 86.8042 | 98.8223 | 131.4943 | 172.7492 | 208.9916 | 135.9779 | 185.3485 | 121.9004 | 181.4597 | 126.1148 | 127.328 | 170.0194 | 218.414 | 246.5487 | 234.6961 | 137.4574 | 180.9496 | 236.159 | 260.261 | 238.6219 | 90.2981 | 110.8206 | 142.1197 | 182.1539 | 219.1321 | 97.8911 | 136.9525 | 148.7636 | 145.314 | 130.1708 | 221.2429 | 171.1048 | 245.2005 | 230.279 | 174.4288 |  |  |  | 89.8149 | 99.1337 | 92.7918 | 187.8017 | 98.6651 | 160.4207 |  | 99.6435 | 91.9892 | 94.8578 | 60.2973 | 103.8917 | 115.1918 |  | 211.7966 | 247.956 | 245.7598 | 407.1902 | 552.6829 | 527.32 | 376.3132 | [23 empty] | 93.9869 | 540.0014 | 88.729 | 229.8763
16:33 | 11250 |  |  | 9.774 | 41.3785 | 44.3722 | 16.5488 | 16.604 | 29.6983 | 19.6411 | 1.6687 | 2.6429 | 0.7956 | -0.0217 |  |  |  | -10.7527 | 29.7158 | 44.7912 | 10.6011 |  | 16.5933 | 26.4085 | 0.4145 | 0.379 | 1.5474 | 0.7796 | -4.7533 | 222.0886 | 218.5327 | 156.6961 | 178.3285 | 143.6261 | 128.0356 | 111.305 | 192.8718 | 159.245 | 211.6211 | 236.8026 | 218.1542 | 169.0688 | 164.7746 | 213.5124 | 237.4289 | 246.2463 |  |  | 148.6521 |  | 273.8161 | 116.6716 | 157.4448 | 202.6794 | 222.6155 | 203.3523 | 193.8943 | 173.4765 | 220.6364 | 244.7339 | 251.7786 | 174.6531 | 97.7874 | 133.9184 | 167.5911 | 196.3965 | 157.0435 | 189.1363 | 172.6689 | 318.3777 | 122.7966 | 174.1595 | 226.0843 | 251.0151 | 290.5446 | 117.2224 | 154.6056 | 194.3859 | 214.6715 | 206.0968 | 84.1182 | 97.0909 | 131.7133 | 169.4347 | 198.413 | 158.0345 |  | 140.5688 | 276.6914 |  | 117.8441 | 158.2002 | 205.3198 | 230.4574 | 221.2175 | 141.9456 | 173.3877 | 217.4671 | 231.6879 | 206.6261 | 95.7649 | 106.7421 | 132.025 | 171.8285 | 207.1727 | 233.0321 | 136.6237 | 130.7877 | 132.8058 | 144.3054 | 189.4863 | 230.9776 | 246.4819 | 226.7646 |  | 170.7375 |  |  | 89.824 | 93.8188 | 174.462 | 90.9599 | 185.0902 | 101.3105 | 39.2088 | 37.4734 | 35.4253 | 36.4446 | 34.7227 | 38.6142 | 37.4101 | 38.1896 | 86.0259 | 104.3115 | 98.2199 | 85.9167 | 227.3037 |  |  | 153.2468 |  | 139.1019 | 98.0628 | 128.7499 | 97.1248 | 200.5344 | 173.6804 | 242.8459 | 225.2612 | 234.9535 | 194.281 | 241.1457 | 267.7165 | 274.7425 | 251.5301 | 155.8486 | 129.3674 | 176.4737 | 147.1408 | 184.4791 | 164.9896 | 214.2464 | 129.5457 | 221.7963 | 197.6176 | 193.6916 | 251.5013 |  | 188.5615 | 97.7783 | 134.752 | 173.7686 | 205.6553 | 148.8614 | 171.4081 | 145.6194 |  | 143.6231 | 174.1324 | 229.1062 | 255.3125 | 239.3656 | 118.96 | 167.2039 | 223.2386 | 251.8667 | 240.4952 | 86.8071 | 98.8192 | 131.4959 | 172.7442 | 208.973 | 135.9684 | 185.3277 | 121.8733 | 181.4566 | 126.1012 | 127.32 | 170.0269 | 218.4022 | 246.5284 | 234.6758 | 137.4537 | 180.9445 | 236.1402 | 260.2327 | 238.6008 | 90.3026 | 110.822 | 142.1248 | 182.1548 | 219.1164 | 97.8751 | 136.9277 | 148.7487 | 145.2918 | 130.1579 | 221.2257 | 171.097 | 245.1721 | 230.2497 | 174.4032 |  |  |  | 89.8137 | 99.1232 | 92.7855 | 187.8123 | 98.671 | 160.4114 |  | 99.6323 | 91.9894 | 94.8495 | 60.3003 | 103.8721 | 115.1953 |  | 211.7688 | 247.9302 | 245.6939 | 407.0031 | 552.496 | 527.1953 | 376.5 | [23 empty] | 93.9796 | 539.8456 | 88.6122 | 229.8495
16:33 | 11251 |  |  | 9.8577 | 41.5087 | 44.5011 | 16.626 | 16.7313 | 29.6855 | 19.7274 | 1.6671 | 2.6463 | 0.8015 | -0.0229 |  |  |  | -10.7057 | 29.7999 | 44.7087 | 10.6496 |  | 16.6428 | 26.4502 | 0.414 | 0.3799 | 1.5431 | 0.7789 | -6.052 | 222.0635 | 218.5132 | 156.679 | 178.3161 | 143.6143 | 128.031 | 111.3048 | 192.8505 | 159.2466 | 211.607 | 236.7846 | 218.1354 | 169.062 | 164.7768 | 213.4834 | 237.4165 | 246.2212 |  |  | 148.6432 |  | 273.7749 | 116.6627 | 157.4416 | 202.677 | 222.6026 | 203.339 | 193.8811 | 173.4798 | 220.6318 | 244.7172 | 251.6623 | 174.6498 | 97.7923 | 133.9187 | 167.5976 | 196.3883 | 157.0308 | 189.1226 | 172.6528 | 318.3336 | 122.7972 | 174.1567 | 226.0721 | 250.999 | 290.414 | 117.2213 | 154.5984 | 194.3855 | 214.6549 | 206.0844 | 84.1212 | 97.0843 | 131.7131 | 169.4251 | 198.3935 | 158.0447 |  | 140.5668 | 276.6467 |  | 117.8522 | 158.1924 | 205.3056 | 230.4244 | 221.1867 | 141.949 | 173.3792 | 217.4456 | 231.6576 | 206.6048 | 95.7725 | 106.7292 | 132.0212 | 171.8195 | 207.149 | 233.0116 | 136.6023 | 130.771 | 132.7922 | 144.3023 | 189.4809 | 230.9696 | 246.4624 | 226.7377 |  | 170.7167 |  |  | 89.8112 | 93.8081 | 174.4501 | 90.9598 | 185.0596 | 101.3103 | 39.2702 | 37.783 | 35.4719 | 36.4462 | 34.2096 | 38.6389 | 37.6605 | 38.2034 | 86.0192 | 104.2921 | 98.2086 | 85.8956 | 227.2818 |  |  | 153.2372 |  | 139.0941 | 98.0535 | 128.7429 | 97.1198 | 200.5261 | 173.679 | 242.8229 | 225.2364 | 234.9317 | 194.2752 | 241.1184 | 267.7019 | 274.7132 | 251.5125 | 155.8422 | 129.3614 | 176.4959 | 147.1293 | 184.4762 | 164.9914 | 214.2401 | 129.547 | 221.7736 | 197.607 | 193.6929 | 251.4862 |  | 188.5468 | 97.7799 | 134.7587 | 173.7787 | 205.6438 | 148.8488 | 171.3941 | 145.6049 |  | 143.6257 | 174.1414 | 229.1037 | 255.2915 | 239.3362 | 118.9557 | 167.2122 | 223.2312 | 251.8388 | 240.4697 | 86.8073 | 98.8173 | 131.4966 | 172.7457 | 208.9547 | 135.9528 | 185.3057 | 121.8493 | 181.4536 | 126.0909 | 127.3225 | 170.0294 | 218.3965 | 246.5175 | 234.6594 | 137.4451 | 180.9389 | 236.1189 | 260.2057 | 238.5778 | 90.2941 | 110.8198 | 142.126 | 182.1489 | 219.094 | 97.861 | 136.9166 | 148.7401 | 145.2866 | 130.1578 | 221.2147 | 171.1041 | 245.1539 | 230.2276 | 174.3943 |  |  |  | 89.8065 | 99.1159 | 92.7741 | 187.8243 | 98.6718 | 160.3954 |  | 99.6192 | 91.9746 | 94.8272 | 60.298 | 103.8834 | 115.1843 |  | 211.7369 | 247.8805 | 245.6399 | 407.1406 | 552.3448 | 527.416 | 376.6318 | [23 empty] | 93.9671 | 539.8804 | 88.855 | 229.8087
16:33 | 11252 |  |  | 9.904 | 41.5377 | 44.4672 | 16.6002 | 16.6908 | 29.7023 | 19.732 | 1.6691 | 2.6446 | 0.7978 | -0.0196 |  |  |  | -10.6949 | 29.8047 | 44.8843 | 10.6923 |  | 16.6449 | 26.4138 | 0.4143 | 0.3815 | 1.5425 | 0.78 | -4.3895 | 222.0416 | 218.4962 | 156.6716 | 178.3014 | 143.6021 | 128.0271 | 111.3018 | 192.8356 | 159.2478 | 211.5959 | 236.7614 | 218.1157 | 169.054 | 164.7762 | 213.4411 | 237.3901 | 246.18 |  |  | 148.6247 |  | 273.7352 | 116.6561 | 157.4408 | 202.6716 | 222.5766 | 203.3185 | 193.8615 | 173.4694 | 220.6109 | 244.705 | 251.6863 | 174.6393 | 97.7985 | 133.9235 | 167.6009 | 196.3766 | 157.0202 | 189.1062 | 172.6428 | 318.2837 | 122.7968 | 174.1523 | 226.0658 | 250.9782 | 290.4656 | 117.2234 | 154.591 | 194.3773 | 214.6291 | 206.0576 | 84.1156 | 97.0787 | 131.7096 | 169.4101 | 198.3726 | 158.018 |  | 140.5553 | 276.5988 |  | 117.8541 | 158.1794 | 205.2959 | 230.3981 | 221.1619 | 141.963 | 173.3776 | 217.4304 | 231.6308 | 206.5815 | 95.7767 | 106.7247 | 132.0098 | 171.8121 | 207.1238 | 232.9907 | 136.5878 | 130.7624 | 132.7842 | 144.3009 | 189.4793 | 230.961 | 246.4505 | 226.7203 |  | 170.6988 |  |  | 89.804 | 93.8062 | 174.4298 | 90.9562 | 185.0501 | 101.3197 | 39.3004 | 38.067 | 35.4254 | 36.4655 | 33.8367 | 38.5906 | 37.8557 | 38.2343 | 86.0097 | 104.2755 | 98.1904 | 85.8799 | 227.2612 |  |  | 153.2246 |  | 139.0769 | 98.0459 | 128.731 | 97.1137 | 200.5087 | 173.6795 | 242.797 | 225.2135 | 234.9056 | 194.2676 | 241.1052 | 267.6808 | 274.6886 | 251.4868 | 155.8222 | 129.35 | 176.4949 | 147.1025 | 184.4606 | 164.9886 | 214.2249 | 129.5428 | 221.7489 | 197.5972 | 193.6908 | 251.4686 |  | 188.5435 | 97.7809 | 134.7625 | 173.7793 | 205.6308 | 148.836 | 171.3738 | 145.5906 |  | 143.6237 | 174.1417 | 229.095 | 255.2688 | 239.3067 | 118.9618 | 167.2153 | 223.2231 | 251.8118 | 240.4472 | 86.8108 | 98.8166 | 131.5008 | 172.7484 | 208.9435 | 135.9371 | 185.2908 | 121.8362 | 181.4606 | 126.0852 | 127.3287 | 170.0297 | 218.3815 | 246.498 | 234.6291 | 137.4432 | 180.9362 | 236.1019 | 260.1829 | 238.5474 | 90.2864 | 110.816 | 142.1231 | 182.1377 | 219.0693 | 97.8497 | 136.9107 | 148.7357 | 145.2786 | 130.1663 | 221.2046 | 171.1002 | 245.138 | 230.2101 | 174.3923 |  |  |  | 89.7966 | 99.1094 | 92.7611 | 187.8184 | 98.6608 | 160.3895 |  | 99.6045 | 91.9682 | 94.8183 | 60.2984 | 103.8835 | 115.1758 |  | 211.7104 | 247.8553 | 245.5868 | 407.1287 | 552.6789 | 527.3104 | 376.3625 | [23 empty] | 93.9585 | 539.9946 | 88.9138 | 229.7828
16:33 | 11253 |  |  | 9.8791 | 41.5614 | 44.5992 | 16.5899 | 16.7102 | 29.6811 | 19.703 | 1.6694 | 2.6451 | 0.7958 | -0.0212 |  |  |  | -10.7464 | 29.8285 | 44.8334 | 10.702 |  | 16.6175 | 26.3986 | 0.415 | 0.3794 | 1.5475 | 0.7791 | -4.9561 | 222.0245 | 218.4768 | 156.6669 | 178.2922 | 143.5936 | 128.0187 | 111.2935 | 192.8277 | 159.243 | 211.5882 | 236.7361 | 218.0979 | 169.0467 | 164.7677 | 213.4261 | 237.3739 | 246.154 |  |  | 148.6006 |  | 273.6993 | 116.6459 | 157.4379 | 202.6505 | 222.5499 | 203.29 | 193.8456 | 173.456 | 220.589 | 244.6842 | 251.6942 | 174.6282 | 97.7924 | 133.9319 | 167.5918 | 196.3573 | 156.9988 | 189.0814 | 172.625 | 318.2251 | 122.7879 | 174.1438 | 226.0516 | 250.9523 | 290.5038 | 117.22 | 154.5867 | 194.3611 | 214.609 | 206.0398 | 84.1116 | 97.0755 | 131.7107 | 169.4042 | 198.3548 | 157.9948 |  | 140.5413 | 276.5524 |  | 117.8522 | 158.1839 | 205.29 | 230.3867 | 221.1465 | 141.9497 | 173.3693 | 217.4108 | 231.6078 | 206.5551 | 95.7844 | 106.7241 | 132.0064 | 171.8073 | 207.1118 | 232.9743 | 136.5634 | 130.7526 | 132.7681 | 144.3028 | 189.4674 | 230.9408 | 246.4315 | 226.7028 |  | 170.6791 |  |  | 89.8006 | 93.799 | 174.4044 | 90.9431 | 185.0367 | 101.3158 | 39.2195 | 38.3701 | 35.2235 | 36.4957 | 33.8913 | 38.505 | 38.0435 | 38.2542 | 86.0043 | 104.2734 | 98.1821 | 85.866 | 227.2256 |  |  | 153.2056 |  | 139.0619 | 98.0378 | 128.7166 | 97.1006 | 200.4863 | 173.674 | 242.768 | 225.1872 | 234.8767 | 194.2488 | 241.0916 | 267.6579 | 274.6615 | 251.4577 | 155.7996 | 129.3347 | 176.473 | 147.0798 | 184.4462 | 164.9886 | 214.2101 | 129.5358 | 221.7272 | 197.5825 | 193.6922 | 251.437 |  | 188.5363 | 97.7811 | 134.7593 | 173.7658 | 205.6111 | 148.8132 | 171.3494 | 145.5676 |  | 143.615 | 174.1463 | 229.0834 | 255.2514 | 239.2721 | 118.9581 | 167.2015 | 223.2073 | 251.7868 | 240.4248 | 86.8114 | 98.8068 | 131.4993 | 172.7422 | 208.9217 | 135.9189 | 185.2672 | 121.8132 | 181.4499 | 126.0667 | 127.3274 | 170.0262 | 218.3703 | 246.4745 | 234.605 | 137.4526 | 180.9383 | 236.0896 | 260.1583 | 238.5293 | 90.2844 | 110.8124 | 142.1257 | 182.1265 | 219.0492 | 97.8387 | 136.8909 | 148.7295 | 145.2587 | 130.1587 | 221.1929 | 171.095 | 245.1119 | 230.1902 | 174.3823 |  |  |  | 89.7883 | 99.0996 | 92.7506 | 187.8027 | 98.649 | 160.3866 |  | 99.5954 | 91.9547 | 94.8059 | 60.2927 | 103.893 | 115.1746 |  | 211.6828 | 247.8235 | 245.5414 | 407.0159 | 552.1578 | 527.5408 | 376.5072 | [23 empty] | 93.9493 | 539.8493 | 88.9073 | 229.7532
16:33 | 11254 |  |  | 9.9104 | 41.5759 | 44.6095 | 16.7205 | 16.6323 | 29.7867 | 19.8341 | 1.6689 | 2.6376 | 0.7988 | -0.0203 |  |  |  | -10.6399 | 29.8022 | 44.8401 | 10.691 |  | 16.6205 | 26.3764 | 0.4152 | 0.3779 | 1.5464 | 0.7794 | -4.3234 | 222.0104 | 218.4509 | 156.6574 | 178.2836 | 143.5878 | 128.0168 | 111.2857 | 192.8095 | 159.2384 | 211.5779 | 236.7132 | 218.0811 | 169.0463 | 164.7626 | 213.4139 | 237.364 | 246.1309 |  |  | 148.5944 |  | 273.6586 | 116.6431 | 157.4374 | 202.6313 | 222.538 | 203.2736 | 193.8414 | 173.4612 | 220.5807 | 244.6572 | 251.6835 | 174.6182 | 97.7764 | 133.9354 | 167.5802 | 196.3412 | 156.9706 | 189.0537 | 172.6043 | 318.1692 | 122.7891 | 174.1358 | 226.0374 | 250.9339 | 290.4986 | 117.2159 | 154.5893 | 194.3463 | 214.5925 | 206.0296 | 84.1102 | 97.0672 | 131.7187 | 169.4007 | 198.3381 | 157.9863 |  | 140.5359 | 276.5001 |  | 117.8573 | 158.1807 | 205.2766 | 230.3719 | 221.1296 | 141.9458 | 173.3623 | 217.3996 | 231.5894 | 206.5366 | 95.7866 | 106.7243 | 132.0078 | 171.8068 | 207.0958 | 232.9488 | 136.5343 | 130.7316 | 132.7494 | 144.298 | 189.4612 | 230.924 | 246.4063 | 226.6763 |  | 170.6575 |  |  | 89.7999 | 93.7965 | 174.3959 | 90.9313 | 185.0035 | 101.304 | 38.9518 | 38.6006 | 35.1125 | 36.4706 | 34.1618 | 38.4174 | 38.2479 | 38.2576 | 85.9916 | 104.2605 | 98.1707 | 85.8415 | 227.2035 |  |  | 153.2 |  | 139.0564 | 98.0357 | 128.7102 | 97.0966 | 200.4776 | 173.6637 | 242.7437 | 225.1635 | 234.8583 | 194.2489 | 241.0829 | 267.6414 | 274.6345 | 251.4296 | 155.7998 | 129.3228 | 176.4382 | 147.0678 | 184.4356 | 164.995 | 214.1967 | 129.5287 | 221.7027 | 197.5719 | 193.6989 | 251.4107 |  | 188.5164 | 97.7794 | 134.7581 | 173.7669 | 205.6072 | 148.7893 | 171.3349 | 145.553 |  | 143.6105 | 174.153 | 229.0869 | 255.2319 | 239.2528 | 118.9515 | 167.1966 | 223.1848 | 251.7631 | 240.4037 | 86.8074 | 98.8043 | 131.4997 | 172.7331 | 208.9032 | 135.9011 | 185.2451 | 121.7901 | 181.4306 | 126.0528 | 127.3281 | 170.0294 | 218.3689 | 246.4604 | 234.5878 | 137.4477 | 180.9301 | 236.0712 | 260.1306 | 238.5064 | 90.2922 | 110.8186 | 142.1298 | 182.1277 | 219.0283 | 97.833 | 136.8783 | 148.7252 | 145.2459 | 130.1603 | 221.1826 | 171.0993 | 245.0896 | 230.1666 | 174.3759 |  |  |  | 89.7759 | 99.083 | 92.7366 | 187.7911 | 98.6435 | 160.3766 |  | 99.5706 | 91.9494 | 94.7937 | 60.2928 | 103.8733 | 115.1856 |  | 211.6583 | 247.7695 | 245.4914 | 407.0535 | 552.2692 | 527.2768 | 376.1062 | [23 empty] | 93.9382 | 539.773 | 89.0279 | 229.7139
16:33 | 11255 |  |  | 9.9554 | 41.6 | 44.753 | 16.7046 | 16.6766 | 29.7542 | 19.89 | 1.6683 | 2.6403 | 0.7956 | -0.0211 |  |  |  | -10.768 | 29.6752 | 44.6428 | 10.5265 |  | 16.5888 | 26.422 | 0.4135 | 0.3803 | 1.5466 | 0.7803 | -3.7276 | 221.9842 | 218.4219 | 156.639 | 178.2607 | 143.5725 | 128.0056 | 111.2744 | 192.7891 | 159.2326 | 211.5508 | 236.6844 | 218.0518 | 169.036 | 164.7455 | 213.3588 | 237.342 | 246.1052 |  |  | 148.5832 |  | 273.6162 | 116.6409 | 157.4373 | 202.6186 | 222.5198 | 203.2564 | 193.8231 | 173.458 | 220.5689 | 244.6346 | 251.6643 | 174.6107 | 97.7763 | 133.937 | 167.5775 | 196.3307 | 156.9518 | 189.0382 | 172.5945 | 318.1194 | 122.7956 | 174.1362 | 226.0262 | 250.9074 | 290.4921 | 117.2149 | 154.5808 | 194.3362 | 214.5721 | 206.0044 | 84.112 | 97.0601 | 131.7237 | 169.3862 | 198.3165 | 157.9717 |  | 140.5336 | 276.4532 |  | 117.8641 | 158.182 | 205.2615 | 230.3536 | 221.1108 | 141.9514 | 173.3575 | 217.3939 | 231.5717 | 206.5205 | 95.7949 | 106.7263 | 132.01 | 171.7987 | 207.078 | 232.9188 | 136.5148 | 130.7202 | 132.7378 | 144.296 | 189.4614 | 230.919 | 246.3858 | 226.6558 |  | 170.6331 |  |  | 89.791 | 93.7858 | 174.3634 | 90.902 | 184.9665 | 101.2837 | 38.7814 | 38.7368 | 35.3017 | 36.3873 | 34.2318 | 38.3328 | 38.4106 | 38.3238 | 85.9858 | 104.2472 | 98.1592 | 85.8301 | 227.1824 |  |  | 153.1948 |  | 139.043 | 98.0301 | 128.7018 | 97.0899 | 200.4656 | 173.6643 | 242.7231 | 225.146 | 234.8463 | 194.2558 | 241.0791 | 267.6248 | 274.622 | 251.404 | 155.8389 | 129.3148 | 176.3748 | 147.0575 | 184.4223 | 165.0064 | 214.1882 | 129.5293 | 221.6823 | 197.5628 | 193.6923 | 251.3926 |  | 188.5145 | 97.7879 | 134.7619 | 173.7631 | 205.6032 | 148.766 | 171.3253 | 145.5457 |  | 143.6082 | 174.1464 | 229.0734 | 255.2052 | 239.2372 | 118.9578 | 167.1999 | 223.1724 | 251.741 | 240.3845 | 86.8019 | 98.8102 | 131.5057 | 172.7302 | 208.894 | 135.8888 | 185.2285 | 121.7809 | 181.4089 | 126.0519 | 127.3266 | 170.0325 | 218.3559 | 246.4387 | 234.5638 | 137.4315 | 180.9222 | 236.0414 | 260.1045 | 238.4765 | 90.2825 | 110.8165 | 142.1332 | 182.1252 | 219.0052 | 97.8226 | 136.8626 | 148.7115 | 145.234 | 130.1796 | 221.1754 | 171.0977 | 245.0692 | 230.144 | 174.3773 |  |  |  | 89.7683 | 99.0654 | 92.7207 | 187.7796 | 98.6362 | 160.3506 |  | 99.5681 | 91.9443 | 94.7824 | 60.2893 | 103.9117 | 115.1962 |  | 211.6292 | 247.7507 | 245.4562 | 407.2048 | 552.6483 | 527.7714 | 376.6683 | [23 empty] | 93.9283 | 540.2099 | 88.9263 | 229.69
16:33 | 11256 |  |  | 9.9326 | 41.6306 | 44.6411 | 16.7302 | 16.637 | 29.7926 | 19.897 | 1.6677 | 2.6349 | 0.7995 | -0.021 |  |  |  | -10.7642 | 29.6619 | 44.6704 | 10.5726 |  | 16.5907 | 26.4357 | 0.4145 | 0.3824 | 1.5428 | 0.7808 | -2.6489 | 221.9563 | 218.3989 | 156.6273 | 178.2442 | 143.5662 | 127.9906 | 111.268 | 192.7876 | 159.2285 | 211.5352 | 236.661 | 218.026 | 169.0306 | 164.7306 | 213.2859 | 237.2993 | 246.0681 |  |  | 148.5655 |  | 273.5762 | 116.6407 | 157.4386 | 202.6108 | 222.4958 | 203.2365 | 193.8055 | 173.4525 | 220.5524 | 244.6153 | 251.6627 | 174.6 | 97.7829 | 133.929 | 167.5717 | 196.3205 | 156.9378 | 189.0252 | 172.583 | 318.0704 | 122.7942 | 174.1403 | 226.012 | 250.8883 | 290.2539 | 117.2177 | 154.5706 | 194.3301 | 214.5571 | 205.9837 | 84.1173 | 97.0635 | 131.7203 | 169.3829 | 198.3104 | 157.9606 |  | 140.5302 | 276.4162 |  | 117.8627 | 158.1852 | 205.25 | 230.3319 | 221.0892 | 141.9368 | 173.346 | 217.3774 | 231.548 | 206.492 | 95.7995 | 106.7264 | 132.0108 | 171.7821 | 207.0678 | 232.8967 | 136.5033 | 130.7162 | 132.7309 | 144.2974 | 189.4592 | 230.9087 | 246.3732 | 226.6487 |  | 170.6268 |  |  | 89.7772 | 93.7662 | 174.3299 | 90.8623 | 184.9377 | 101.268 | 38.8567 | 38.8057 | 35.4508 | 36.2142 | 33.915 | 38.2433 | 38.4118 | 38.437 | 85.9865 | 104.2444 | 98.1516 | 85.8288 | 227.1424 |  |  | 153.1768 |  | 139.0274 | 98.0176 | 128.6855 | 97.0752 | 200.4553 | 173.661 | 242.6947 | 225.1195 | 234.8211 | 194.2447 | 241.0554 | 267.6003 | 274.5967 | 251.3796 | 155.8991 | 129.3013 | 176.2553 | 147.0383 | 184.4096 | 164.9978 | 214.182 | 129.5272 | 221.6635 | 197.5377 | 193.6788 | 251.3656 |  | 188.5022 | 97.7841 | 134.7717 | 173.7569 | 205.5812 | 148.7487 | 171.3078 | 145.5291 |  | 143.6065 | 174.1339 | 229.047 | 255.1752 | 239.2022 | 118.9603 | 167.2013 | 223.1639 | 251.7233 | 240.3555 | 86.8009 | 98.8086 | 131.5103 | 172.7267 | 208.8816 | 135.8671 | 185.2156 | 121.7764 | 181.3977 | 126.0409 | 127.3257 | 170.0265 | 218.3424 | 246.4133 | 234.5379 | 137.4261 | 180.9205 | 236.021 | 260.0738 | 238.4492 | 90.2785 | 110.8158 | 142.1308 | 182.1148 | 218.9951 | 97.8072 | 136.8446 | 148.7017 | 145.2207 | 130.1922 | 221.1693 | 171.1023 | 245.0546 | 230.1257 | 174.3786 |  |  |  | 89.7588 | 99.056 | 92.7103 | 187.756 | 98.6145 | 160.3304 |  | 99.5505 | 91.9382 | 94.7689 | 60.294 | 103.9041 | 115.1902 |  | 211.5855 | 247.71 | 245.4179 | 406.9543 | 552.3406 | 527.2816 | 376.8058 | [23 empty] | 93.9158 | 539.8111 | 88.9285 | 229.6478
16:33 | 11257 |  |  | 9.9 | 41.6593 | 44.7072 | 16.7198 | 16.5905 | 29.6655 | 19.8443 | 1.6662 | 2.6364 | 0.7942 | -0.0217 |  |  |  | -10.852 | 29.691 | 44.6403 | 10.5018 |  | 16.6625 | 26.516 | 0.4129 | 0.3811 | 1.5436 | 0.7834 | -3.9636 | 221.9335 | 218.3769 | 156.6175 | 178.2296 | 143.5593 | 127.9845 | 111.2583 | 192.7765 | 159.2306 | 211.5287 | 236.6401 | 218.0033 | 169.0251 | 164.7259 | 213.2361 | 237.2811 | 246.0458 |  |  | 148.5497 |  | 273.5306 | 116.6379 | 157.432 | 202.5994 | 222.4734 | 203.214 | 193.7882 | 173.4445 | 220.5404 | 244.5886 | 251.6632 | 174.588 | 97.7815 | 133.9297 | 167.5639 | 196.3087 | 156.9201 | 189.0046 | 172.5611 | 318.0136 | 122.7861 | 174.1303 | 225.9894 | 250.8711 | 290.2871 | 117.2205 | 154.574 | 194.3136 | 214.5442 | 205.9664 | 84.1115 | 97.0632 | 131.7186 | 169.3792 | 198.2986 | 157.9609 |  | 140.5229 | 276.3744 |  | 117.8671 | 158.1836 | 205.2505 | 230.3175 | 221.0774 | 141.9392 | 173.3531 | 217.3671 | 231.5317 | 206.4723 | 95.8056 | 106.7324 | 132.0171 | 171.7762 | 207.0604 | 232.8887 | 136.4919 | 130.7047 | 132.719 | 144.2977 | 189.4505 | 230.8937 | 246.3541 | 226.6362 |  | 170.6277 |  |  | 89.7631 | 93.7542 | 174.3186 | 90.854 | 184.9154 | 101.2649 | 39.0204 | 38.9289 | 35.2034 | 36.177 | 33.6754 | 38.1773 | 38.4154 | 38.4273 | 85.98 | 104.2383 | 98.1402 | 85.814 | 227.1174 |  |  | 153.1578 |  | 139.0192 | 98.0147 | 128.678 | 97.074 | 200.4488 | 173.6576 | 242.6732 | 225.0934 | 234.797 | 194.2458 | 241.0287 | 267.5784 | 274.5681 | 251.3531 | 155.9449 | 129.2795 | 176.1508 | 147.0163 | 184.4017 | 164.991 | 214.164 | 129.5226 | 221.64 | 197.5199 | 193.6772 | 251.3432 |  | 188.4948 | 97.7779 | 134.7769 | 173.7624 | 205.562 | 148.7326 | 171.2915 | 145.5193 |  | 143.6046 | 174.1423 | 229.0434 | 255.1583 | 239.1747 | 118.9577 | 167.2012 | 223.1496 | 251.7022 | 240.329 | 86.8013 | 98.814 | 131.4981 | 172.7231 | 208.8704 | 135.839 | 185.1963 | 121.7715 | 181.4087 | 126.0286 | 127.3328 | 170.025 | 218.3365 | 246.3907 | 234.5154 | 137.438 | 180.929 | 236.0179 | 260.0507 | 238.4288 | 90.2832 | 110.8268 | 142.1334 | 182.1154 | 218.9838 | 97.8001 | 136.8275 | 148.6935 | 145.209 | 130.1776 | 221.1411 | 171.0921 | 245.0349 | 230.1107 | 174.3755 |  |  |  | 89.7519 | 99.047 | 92.7096 | 187.7281 | 98.5956 | 160.338 |  | 99.5411 | 91.9374 | 94.7688 | 60.2886 | 103.9059 | 115.1823 |  | 211.5781 | 247.6916 | 245.3806 | 407.18 | 552.7598 | 527.6946 | 376.4539 | [23 empty] | 93.9091 | 540.2272 | 88.8739 | 229.6349
16:33 | 11258 |  |  | 9.9332 | 41.7112 | 44.6593 | 16.6482 | 16.6682 | 29.785 | 19.9759 | 1.6676 | 2.6397 | 0.7967 | -0.0209 |  |  |  | -10.7248 | 29.7576 | 44.7414 | 10.5759 |  | 16.5984 | 26.513 | 0.4137 | 0.3797 | 1.5454 | 0.7833 | -4.5177 | 221.9082 | 218.3525 | 156.6075 | 178.2119 | 143.5519 | 127.9798 | 111.2444 | 192.7546 | 159.2359 | 211.5178 | 236.6239 | 217.9784 | 169.0172 | 164.716 | 213.1912 | 237.2676 | 246.0317 |  |  | 148.5395 |  | 273.4905 | 116.634 | 157.4298 | 202.5865 | 222.4551 | 203.1894 | 193.7772 | 173.4453 | 220.5311 | 244.5708 | 251.6372 | 174.5789 | 97.7812 | 133.9406 | 167.5616 | 196.2997 | 156.902 | 188.9871 | 172.5433 | 317.9642 | 122.7843 | 174.1233 | 225.9762 | 250.8503 | 290.6637 | 117.2217 | 154.5769 | 194.3024 | 214.5253 | 205.9461 | 84.1099 | 97.0622 | 131.723 | 169.3722 | 198.2756 | 157.9725 |  | 140.5186 | 276.3277 |  | 117.8723 | 158.1804 | 205.2544 | 230.2945 | 221.056 | 141.9391 | 173.355 | 217.3507 | 231.5118 | 206.4581 | 95.8123 | 106.7302 | 132.0221 | 171.7744 | 207.0375 | 232.8759 | 136.4715 | 130.6877 | 132.7038 | 144.2948 | 189.4403 | 230.8838 | 246.3267 | 226.6139 |  | 170.6015 |  |  | 89.7637 | 93.7464 | 174.3052 | 90.8504 | 184.9101 | 101.2606 | 39.1272 | 39.0282 | 35.0126 | 36.2703 | 33.8013 | 38.0981 | 38.5204 | 38.4145 | 85.9789 | 104.2268 | 98.1288 | 85.8016 | 227.1032 |  |  | 153.1531 |  | 139.0188 | 98.0203 | 128.6818 | 97.0779 | 200.4416 | 173.67 | 242.6618 | 225.0772 | 234.7869 | 194.2544 | 241.0164 | 267.5696 | 274.5541 | 251.323 | 155.9749 | 129.2598 | 176.098 | 147.0064 | 184.3913 | 164.9961 | 214.1503 | 129.5173 | 221.6149 | 197.5113 | 193.6768 | 251.3252 |  | 188.4744 | 97.7792 | 134.7764 | 173.7586 | 205.5446 | 148.7077 | 171.2771 | 145.506 |  | 143.5988 | 174.1551 | 229.0404 | 255.1514 | 239.162 | 118.95 | 167.1964 | 223.1333 | 251.6768 | 240.3068 | 86.7969 | 98.8138 | 131.496 | 172.722 | 208.8542 | 135.8128 | 185.1638 | 121.7577 | 181.4103 | 126.0147 | 127.3353 | 170.0278 | 218.3299 | 246.376 | 234.4984 | 137.4535 | 180.9283 | 236.021 | 260.0431 | 238.4226 | 90.2804 | 110.8347 | 142.1319 | 182.1043 | 218.9612 | 97.7895 | 136.8105 | 148.6754 | 145.2087 | 130.1688 | 221.1247 | 171.0861 | 245.0057 | 230.0781 | 174.3679 |  |  |  | 89.747 | 99.0328 | 92.6981 | 187.7036 | 98.5647 | 160.3323 |  | 99.5208 | 91.924 | 94.7553 | 60.2918 | 103.8923 | 115.1801 |  | 211.5643 | 247.6596 | 245.3378 | 406.8927 | 552.087 | 527.3968 | 376.5437 | [23 empty] | 93.8985 | 539.7419 | 89.0528 | 229.612
16:34 | 11259 |  |  | 9.9648 | 41.7526 | 44.7442 | 16.6695 | 16.7517 | 29.733 | 20.0969 | 1.666 | 2.6323 | 0.7959 | -0.0229 |  |  |  | -10.8535 | 29.7667 | 44.7849 | 10.5284 |  | 16.6786 | 26.6043 | 0.4114 | 0.3779 | 1.5418 | 0.7829 | -4.9876 | 221.8871 | 218.333 | 156.5989 | 178.2044 | 143.5509 | 127.9717 | 111.2443 | 192.7449 | 159.2265 | 211.5054 | 236.6022 | 217.9641 | 169.013 | 164.7082 | 213.1443 | 237.2299 | 245.992 |  |  | 148.5234 |  | 273.4533 | 116.6326 | 157.428 | 202.571 | 222.433 | 203.1701 | 193.7693 | 173.4373 | 220.5188 | 244.5532 | 251.5945 | 174.5727 | 97.7803 | 133.9392 | 167.5575 | 196.2824 | 156.8875 | 188.9661 | 172.5285 | 317.9141 | 122.791 | 174.1261 | 225.9695 | 250.8275 | 290.773 | 117.2184 | 154.5649 | 194.2947 | 214.5015 | 205.9287 | 84.1052 | 97.0585 | 131.7233 | 169.3645 | 198.2568 | 157.9916 |  | 140.5159 | 276.2829 |  | 117.8658 | 158.1732 | 205.2333 | 230.2641 | 221.0278 | 141.934 | 173.3376 | 217.3225 | 231.4784 | 206.4297 | 95.8133 | 106.7137 | 132.0081 | 171.7673 | 207.0053 | 232.8456 | 136.4489 | 130.6728 | 132.6921 | 144.2859 | 189.4368 | 230.8674 | 246.2997 | 226.5873 |  | 170.5764 |  |  | 89.7594 | 93.7385 | 174.2698 | 90.8291 | 184.8885 | 101.2414 | 39.1072 | 38.9675 | 35.0556 | 36.0518 | 33.9643 | 37.9513 | 38.5378 | 38.5057 | 85.972 | 104.2086 | 98.1148 | 85.7837 | 227.0738 |  |  | 153.1468 |  | 139.0132 | 98.017 | 128.6744 | 97.0714 | 200.4244 | 173.6701 | 242.6311 | 225.0604 | 234.7726 | 194.2408 | 241.0022 | 267.5531 | 274.5369 | 251.2993 | 155.9852 | 129.2488 | 176.0614 | 146.9951 | 184.3733 | 164.9957 | 214.1481 | 129.5026 | 221.596 | 197.5046 | 193.6645 | 251.299 |  | 188.4435 | 97.7756 | 134.7766 | 173.7493 | 205.5294 | 148.6859 | 171.2597 | 145.4879 |  | 143.5987 | 174.1519 | 229.0274 | 255.1366 | 239.1455 | 118.9516 | 167.194 | 223.122 | 251.6561 | 240.2843 | 86.7934 | 98.8097 | 131.5099 | 172.7194 | 208.8408 | 135.7887 | 185.1434 | 121.7483 | 181.407 | 126.0041 | 127.3333 | 170.0372 | 218.3195 | 246.3612 | 234.479 | 137.4501 | 180.9128 | 236.0164 | 260.0223 | 238.4008 | 90.2744 | 110.8359 | 142.1293 | 182.102 | 218.9423 | 97.7767 | 136.7971 | 148.6603 | 145.2115 | 130.1765 | 221.1252 | 171.0972 | 244.9791 | 230.0468 | 174.3678 |  |  |  | 89.7329 | 99.0168 | 92.6835 | 187.6804 | 98.5279 | 160.3198 |  | 99.5057 | 91.9185 | 94.7457 | 60.291 | 103.9053 | 115.1918 |  | 211.5471 | 247.6379 | 245.2968 | 407.168 | 552.408 | 527.4016 | 376.6206 | [23 empty] | 93.8876 | 539.9048 | 89.1666 | 229.5925
16:34 | 11260 |  |  | 10.0155 | 41.6951 | 44.5743 | 16.6308 | 16.656 | 29.6733 | 19.9323 | 1.6662 | 2.6379 | 0.7953 | -0.0233 |  |  |  | -10.9143 | 29.8101 | 44.7456 | 10.595 |  | 16.5923 | 26.5642 | 0.412 | 0.3782 | 1.5401 | 0.7824 | -5.2928 | 221.8624 | 218.3092 | 156.5853 | 178.197 | 143.5361 | 127.9638 | 111.242 | 192.7372 | 159.2168 | 211.4849 | 236.5744 | 217.9432 | 168.9995 | 164.6894 | 213.093 | 237.198 | 245.9676 |  |  | 148.5074 |  | 273.4117 | 116.6366 | 157.4237 | 202.5562 | 222.4166 | 203.1572 | 193.7565 | 173.4304 | 220.4979 | 244.5273 | 251.5587 | 174.5639 | 97.7795 | 133.9384 | 167.5546 | 196.2729 | 156.8698 | 188.9473 | 172.5089 | 317.8576 | 122.7944 | 174.1295 | 225.964 | 250.7955 | 290.7023 | 117.2143 | 154.551 | 194.2752 | 214.4781 | 205.9116 | 84.0925 | 97.0491 | 131.7191 | 169.3574 | 198.2381 | 158.0026 |  | 140.5033 | 276.2378 |  | 117.8617 | 158.1717 | 205.2176 | 230.2443 | 221.0075 | 141.9393 | 173.3329 | 217.3009 | 231.4604 | 206.4063 | 95.8194 | 106.7104 | 131.9969 | 171.76 | 206.9882 | 232.8182 | 136.4388 | 130.6562 | 132.6795 | 144.2786 | 189.4311 | 230.8462 | 246.2808 | 226.565 |  | 170.5618 |  |  | 89.74 | 93.7261 | 174.2306 | 90.8153 | 184.8412 | 101.2243 | 39.024 | 38.8276 | 34.9413 | 35.809 | 33.9368 | 37.8394 | 38.5694 | 38.6972 | 85.962 | 104.1928 | 98.0991 | 85.7673 | 227.0467 |  |  | 153.1317 |  | 139.0029 | 98.0119 | 128.663 | 97.063 | 200.4017 | 173.6617 | 242.6002 | 225.0369 | 234.7546 | 194.1966 | 240.9804 | 267.5231 | 274.5095 | 251.2727 | 155.9628 | 129.2399 | 176.062 | 146.979 | 184.3558 | 164.999 | 214.1372 | 129.4875 | 221.5755 | 197.4835 | 193.6562 | 251.2717 |  | 188.4367 | 97.776 | 134.7763 | 173.7402 | 205.521 | 148.6687 | 171.2371 | 145.4774 |  | 143.5838 | 174.1509 | 229.0206 | 255.1169 | 239.1296 | 118.9586 | 167.1936 | 223.1164 | 251.635 | 240.2646 | 86.79 | 98.8076 | 131.511 | 172.7189 | 208.8327 | 135.7731 | 185.1249 | 121.7498 | 181.3935 | 125.9994 | 127.3318 | 170.0375 | 218.3086 | 246.3355 | 234.4562 | 137.4404 | 180.9119 | 235.9997 | 259.9974 | 238.3766 | 90.2744 | 110.8383 | 142.143 | 182.1056 | 218.9319 | 97.7642 | 136.7893 | 148.6453 | 145.2053 | 130.1729 | 221.1163 | 171.1033 | 244.9618 | 230.029 | 174.3711 |  |  |  | 89.7218 | 99.0059 | 92.68 | 187.6585 | 98.5061 | 160.3194 |  | 99.4973 | 91.9032 | 94.7379 | 60.2826 | 103.8919 | 115.1994 |  | 211.5257 | 247.5923 | 245.2502 | 407.1928 | 552.4837 | 527.3536 | 376.5235 | [23 empty] | 93.8765 | 539.9187 | 88.9711 | 229.559
16:34 | 11261 |  |  | 9.9735 | 41.8095 | 44.5808 | 16.6755 | 16.6354 | 29.6743 | 19.8866 | 1.6661 | 2.6393 | 0.7964 | -0.0198 |  |  |  | -10.8054 | 29.8261 | 44.8462 | 10.6205 |  | 16.6766 | 26.495 | 0.4119 | 0.3788 | 1.5425 | 0.7832 | -3.2242 | 221.8408 | 218.2905 | 156.5769 | 178.1852 | 143.5229 | 127.9569 | 111.2379 | 192.7299 | 159.2232 | 211.4734 | 236.5551 | 217.9261 | 168.9944 | 164.6789 | 213.0525 | 237.1776 | 245.9599 |  |  | 148.4957 |  | 273.3709 | 116.6393 | 157.4234 | 202.5494 | 222.3968 | 203.1465 | 193.7418 | 173.4325 | 220.4788 | 244.5135 | 251.5424 | 174.5594 | 97.7866 | 133.9473 | 167.556 | 196.2672 | 156.8506 | 188.9327 | 172.4922 | 317.8119 | 122.7931 | 174.1322 | 225.9597 | 250.779 | 290.6771 | 117.2168 | 154.5537 | 194.2607 | 214.4648 | 205.8911 | 84.0868 | 97.0475 | 131.7193 | 169.3568 | 198.2302 | 158.0124 |  | 140.4963 | 276.1911 |  | 117.8649 | 158.1705 | 205.2069 | 230.232 | 220.9922 | 141.9368 | 173.3348 | 217.2957 | 231.4454 | 206.3966 | 95.8141 | 106.7168 | 131.9981 | 171.7526 | 206.9812 | 232.8008 | 136.4352 | 130.6384 | 132.6676 | 144.2756 | 189.4229 | 230.8308 | 246.2697 | 226.5468 |  | 170.546 |  |  | 89.7316 | 93.7185 | 174.2328 | 90.823 | 184.8052 | 101.2211 | 38.8687 | 38.6489 | 34.8009 | 35.8209 | 33.804 | 37.8042 | 38.6536 | 38.9345 | 85.9602 | 104.1801 | 98.089 | 85.7547 | 227.0253 |  |  | 153.115 |  | 138.9881 | 98.0115 | 128.6536 | 97.0578 | 200.3797 | 173.6598 | 242.5833 | 225.0098 | 234.7305 | 194.126 | 240.967 | 267.5054 | 274.4825 | 251.2394 | 155.9231 | 129.2318 | 176.0902 | 146.96 | 184.3503 | 165.0064 | 214.1239 | 129.4865 | 221.5534 | 197.4636 | 193.6598 | 251.2509 |  | 188.4255 | 97.7787 | 134.7834 | 173.7344 | 205.5125 | 148.639 | 171.2149 | 145.4622 |  | 143.5749 | 174.1575 | 229.0163 | 255.0955 | 239.1126 | 118.9588 | 167.1886 | 223.1065 | 251.6065 | 240.2399 | 86.7926 | 98.8049 | 131.5233 | 172.7137 | 208.819 | 135.7589 | 185.1044 | 121.7542 | 181.3693 | 125.9951 | 127.3269 | 170.0345 | 218.2934 | 246.3132 | 234.4277 | 137.4279 | 180.9059 | 235.9735 | 259.9674 | 238.3513 | 90.2718 | 110.8335 | 142.1424 | 182.086 | 218.9145 | 97.7506 | 136.7723 | 148.6301 | 145.1979 | 130.1702 | 221.0972 | 171.0903 | 244.9423 | 230.0068 | 174.3763 |  |  |  | 89.717 | 98.9896 | 92.6737 | 187.6277 | 98.4658 | 160.3037 |  | 99.4794 | 91.9019 | 94.7273 | 60.2815 | 103.8876 | 115.1981 |  | 211.5027 | 247.5403 | 245.2029 | 406.8672 | 552.078 | 526.7679 | 376.2176 | [23 empty] | 93.8674 | 539.4229 | 89.0684 | 229.5215
16:34 | 11262 |  |  | 10.0067 | 41.7948 | 44.6708 | 16.838 | 16.6901 | 29.6298 | 19.9435 | 1.6674 | 2.6406 | 0.7923 | -0.0216 |  |  |  | -10.8671 | 29.7988 | 44.7968 | 10.5834 |  | 16.6859 | 26.422 | 0.4124 | 0.3785 | 1.5423 | 0.7819 | -5.4169 | 221.8284 | 218.2738 | 156.5688 | 178.1654 | 143.5193 | 127.9515 | 111.2361 | 192.7309 | 159.2253 | 211.4709 | 236.5289 | 217.9073 | 168.9929 | 164.6723 | 213.0175 | 237.1564 | 245.9382 |  |  | 148.4707 |  | 273.3239 | 116.6361 | 157.4119 | 202.5265 | 222.3665 | 203.1206 | 193.7181 | 173.4206 | 220.4677 | 244.5 | 251.5431 | 174.5584 | 97.7878 | 133.9608 | 167.5541 | 196.2516 | 156.8379 | 188.9162 | 172.4859 | 317.7581 | 122.7909 | 174.1287 | 225.9477 | 250.7691 | 290.6813 | 117.2201 | 154.5539 | 194.24 | 214.4467 | 205.8688 | 84.0936 | 97.0503 | 131.7199 | 169.3516 | 198.2251 | 158.0162 |  | 140.4901 | 276.1513 |  | 117.8672 | 158.1676 | 205.1912 | 230.2206 | 220.976 | 141.9351 | 173.3302 | 217.2876 | 231.4207 | 206.3769 | 95.8041 | 106.7182 | 132.0021 | 171.7444 | 206.9654 | 232.7813 | 136.4243 | 130.6237 | 132.6558 | 144.2813 | 189.4235 | 230.8216 | 246.2533 | 226.5287 |  | 170.5287 |  |  | 89.7225 | 93.7083 | 174.222 | 90.8165 | 184.7682 | 101.2159 | 38.7204 | 38.5519 | 34.8089 | 35.8926 | 33.8444 | 37.7972 | 38.7267 | 38.9354 | 85.9653 | 104.1708 | 98.0821 | 85.7434 | 226.9932 |  |  | 153.0972 |  | 138.9693 | 98.003 | 128.6435 | 97.0512 | 200.3648 | 173.6555 | 242.5627 | 224.9831 | 234.7044 | 194.0842 | 240.9497 | 267.4915 | 274.4598 | 251.2066 | 155.8661 | 129.2183 | 176.0932 | 146.94 | 184.3445 | 164.997 | 214.117 | 129.4882 | 221.5289 | 197.4571 | 193.6526 | 251.238 |  | 188.4247 | 97.7773 | 134.7879 | 173.7341 | 205.4996 | 148.6133 | 171.196 | 145.4473 |  | 143.5825 | 174.1656 | 229.0106 | 255.0677 | 239.0918 | 118.948 | 167.183 | 223.0907 | 251.5798 | 240.216 | 86.7871 | 98.8053 | 131.5304 | 172.7008 | 208.7998 | 135.7373 | 185.0833 | 121.7493 | 181.3447 | 125.9846 | 127.3294 | 170.0364 | 218.2796 | 246.296 | 234.4071 | 137.4359 | 180.908 | 235.9556 | 259.9468 | 238.3218 | 90.2698 | 110.8276 | 142.1333 | 182.0742 | 218.8891 | 97.7416 | 136.7418 | 148.6146 | 145.1851 | 130.1635 | 221.076 | 171.0747 | 244.9174 | 229.9849 | 174.3764 |  |  |  | 89.7088 | 98.9679 | 92.6645 | 187.6097 | 98.4251 | 160.2904 |  | 99.4699 | 91.8937 | 94.7145 | 60.2894 | 103.9138 | 115.193 |  | 211.4634 | 247.5118 | 245.1708 | 406.9295 | 551.8909 | 526.8303 | 376.2176 | [23 empty] | 93.8563 | 539.3606 | 89.0981 | 229.4876
16:34 | 11263 |  |  | 10.0707 | 41.7444 | 44.6168 | 16.7817 | 16.7481 | 29.6134 | 19.9284 | 1.6665 | 2.6398 | 0.7953 | -0.0212 |  |  |  | -10.8438 | 29.7478 | 44.7469 | 10.5245 |  | 16.6315 | 26.4332 | 0.4116 | 0.3769 | 1.5401 | 0.7818 | -4.5434 | 221.8014 | 218.2448 | 156.5567 | 178.144 | 143.5071 | 127.9394 | 111.2238 | 192.7151 | 159.2105 | 211.4538 | 236.5041 | 217.8739 | 168.9851 | 164.6541 | 212.9677 | 237.1262 | 245.9116 |  |  | 148.4575 |  | 273.2846 | 116.6331 | 157.4083 | 202.5153 | 222.3424 | 203.1007 | 193.7014 | 173.4187 | 220.4541 | 244.4787 | 251.5496 | 174.5446 | 97.7849 | 133.9627 | 167.5498 | 196.2364 | 156.826 | 188.896 | 172.4727 | 317.706 | 122.7877 | 174.1209 | 225.9334 | 250.7424 | 290.6068 | 117.2242 | 154.5476 | 194.225 | 214.4261 | 205.852 | 84.099 | 97.047 | 131.7212 | 169.3433 | 198.2085 | 158.0127 |  | 140.4789 | 276.1138 |  | 117.867 | 158.1757 | 205.1849 | 230.2095 | 220.9579 | 141.9243 | 173.325 | 217.2782 | 231.403 | 206.3553 | 95.8008 | 106.724 | 132.0051 | 171.7406 | 206.9463 | 232.7661 | 136.4117 | 130.6077 | 132.6372 | 144.2882 | 189.4236 | 230.8184 | 246.2323 | 226.5101 |  | 170.5062 |  |  | 89.7158 | 93.6906 | 174.2054 | 90.8012 | 184.7399 | 101.2051 | 38.6716 | 38.6236 | 34.8334 | 35.9067 | 34.1303 | 37.8076 | 38.7634 | 38.7823 | 85.9659 | 104.1587 | 98.0712 | 85.7382 | 226.9647 |  |  | 153.0883 |  | 138.9589 | 97.9925 | 128.6372 | 97.0411 | 200.3565 | 173.6532 | 242.5401 | 224.9534 | 234.6805 | 194.0738 | 240.9363 | 267.4736 | 274.439 | 251.1654 | 155.7828 | 129.203 | 176.0808 | 146.9199 | 184.3344 | 164.9985 | 214.1009 | 129.4879 | 221.5058 | 197.441 | 193.6472 | 251.2152 |  | 188.4142 | 97.7708 | 134.7843 | 173.7317 | 205.4791 | 148.5921 | 171.1745 | 145.4302 |  | 143.5803 | 174.167 | 228.9993 | 255.0453 | 239.069 | 118.9454 | 167.1812 | 223.0807 | 251.5612 | 240.1953 | 86.7823 | 98.8017 | 131.5276 | 172.7017 | 208.7846 | 135.7241 | 185.0587 | 121.7376 | 181.327 | 125.9671 | 127.3314 | 170.032 | 218.2643 | 246.2779 | 234.3849 | 137.4547 | 180.914 | 235.9386 | 259.9279 | 238.2936 | 90.2733 | 110.8284 | 142.1315 | 182.068 | 218.8639 | 97.7246 | 136.7175 | 148.5991 | 145.1695 | 130.1478 | 221.055 | 171.0607 | 244.8957 | 229.9587 | 174.3641 |  |  |  | 89.6963 | 98.9532 | 92.6554 | 187.6039 | 98.4078 | 160.2882 |  | 99.4641 | 91.8835 | 94.7094 | 60.29 | 103.8745 | 115.1904 |  | 211.4541 | 247.4886 | 245.1373 | 406.9183 | 552.4704 | 527.0894 | 376.4959 | [23 empty] | 93.846 | 539.7799 | 89.0231 | 229.4714
16:34 | 11264 |  |  | 10.0708 | 41.7352 | 44.6892 | 16.8073 | 16.6998 | 29.6427 | 19.8904 | 1.6676 | 2.6389 | 0.7968 | -0.022 |  |  |  | -10.8318 | 29.841 | 44.7792 | 10.6613 |  | 16.5983 | 26.4212 | 0.4131 | 0.38 | 1.5379 | 0.7859 | -2.9515 | 221.7777 | 218.225 | 156.5456 | 178.1337 | 143.4985 | 127.9294 | 111.2117 | 192.6885 | 159.2049 | 211.4342 | 236.4941 | 217.8546 | 168.9807 | 164.6456 | 212.9195 | 237.1005 | 245.8932 |  |  | 148.4524 |  | 273.25 | 116.6291 | 157.4142 | 202.515 | 222.3215 | 203.0901 | 193.6914 | 173.4235 | 220.4464 | 244.461 | 251.5259 | 174.5302 | 97.7836 | 133.9594 | 167.5411 | 196.2229 | 156.8037 | 188.8768 | 172.4523 | 317.6586 | 122.7853 | 174.1202 | 225.9184 | 250.7196 | 290.528 | 117.2279 | 154.5488 | 194.2215 | 214.4072 | 205.8343 | 84.0999 | 97.0436 | 131.7226 | 169.3362 | 198.1878 | 158.0235 |  | 140.4684 | 276.0687 |  | 117.8756 | 158.1798 | 205.1738 | 230.1921 | 220.9395 | 141.906 | 173.32 | 217.2659 | 231.3824 | 206.3385 | 95.8097 | 106.7323 | 132.0006 | 171.7362 | 206.931 | 232.7502 | 136.3936 | 130.5926 | 132.6184 | 144.2827 | 189.4138 | 230.8056 | 246.2092 | 226.4873 |  | 170.485 |  |  | 89.7084 | 93.6786 | 174.1893 | 90.8069 | 184.709 | 101.1892 | 38.6333 | 38.6715 | 34.9893 | 35.92 | 34.2621 | 37.7884 | 38.6778 | 38.6593 | 85.9594 | 104.1448 | 98.0515 | 85.7149 | 226.937 |  |  | 153.0727 |  | 138.9468 | 97.9822 | 128.6167 | 97.0344 | 200.3385 | 173.646 | 242.5124 | 224.9234 | 234.6488 | 194.063 | 240.9373 | 267.4592 | 274.4222 | 251.1361 | 155.707 | 129.1953 | 176.0974 | 146.9065 | 184.3181 | 165.0049 | 214.0909 | 129.4816 | 221.4858 | 197.4275 | 193.6494 | 251.1953 |  | 188.4007 | 97.7726 | 134.7891 | 173.7246 | 205.4696 | 148.5736 | 171.1597 | 145.4195 |  | 143.5822 | 174.167 | 228.9899 | 255.0315 | 239.0412 | 118.9537 | 167.1854 | 223.07 | 251.5477 | 240.1796 | 86.7833 | 98.7923 | 131.5324 | 172.6962 | 208.775 | 135.7159 | 185.0421 | 121.7434 | 181.3181 | 125.9536 | 127.3286 | 170.0302 | 218.2562 | 246.2561 | 234.3589 | 137.4517 | 180.9019 | 235.9183 | 259.8948 | 238.2699 | 90.2592 | 110.8269 | 142.1265 | 182.0624 | 218.8455 | 97.7088 | 136.7086 | 148.587 | 145.1595 | 130.1512 | 221.045 | 171.0579 | 244.8773 | 229.9346 | 174.3543 |  |  |  | 89.6839 | 98.9335 | 92.6394 | 187.58 | 98.3819 | 160.2734 |  | 99.4469 | 91.8764 | 94.7006 | 60.2884 | 103.8775 | 115.1814 |  | 211.4411 | 247.4601 | 245.098 | 406.9935 | 552.3814 | 527.1854 | 376.3785 | [23 empty] | 93.8335 | 539.7834 | 89.1014 | 229.4506
16:34 | 11265 |  |  | 9.9851 | 41.6807 | 44.5703 | 16.9043 | 16.7503 | 29.6989 | 19.9542 | 1.6689 | 2.6328 | 0.7935 | -0.0219 |  |  |  | -10.8808 | 29.7221 | 44.8454 | 10.5423 |  | 16.6904 | 26.4103 | 0.4134 | 0.3795 | 1.541 | 0.7863 | -4.5537 | 221.7598 | 218.2106 | 156.5369 | 178.1279 | 143.489 | 127.924 | 111.2087 | 192.6817 | 159.2095 | 211.4237 | 236.4738 | 217.8322 | 168.972 | 164.6444 | 212.8633 | 237.0797 | 245.8751 |  |  | 148.4391 |  | 273.2117 | 116.6292 | 157.4081 | 202.5003 | 222.3017 | 203.0644 | 193.6848 | 173.4179 | 220.4374 | 244.4456 | 251.4967 | 174.5221 | 97.7782 | 133.9661 | 167.5356 | 196.2167 | 156.7828 | 188.8645 | 172.4385 | 317.6092 | 122.7931 | 174.1247 | 225.9084 | 250.7005 | 290.4123 | 117.229 | 154.5459 | 194.2158 | 214.3923 | 205.8228 | 84.1057 | 97.0464 | 131.7302 | 169.3364 | 198.1755 | 158.0301 |  | 140.4594 | 276.0235 |  | 117.8793 | 158.1773 | 205.1634 | 230.1631 | 220.9159 | 141.919 | 173.3146 | 217.2465 | 231.3577 | 206.3147 | 95.8234 | 106.7287 | 131.9983 | 171.7292 | 206.9168 | 232.7221 | 136.3788 | 130.5759 | 132.6056 | 144.2721 | 189.4066 | 230.7857 | 246.191 | 226.4659 |  | 170.4777 |  |  | 89.6934 | 93.6746 | 174.173 | 90.8211 | 184.6654 | 101.1775 | 38.4466 | 38.664 | 35.3013 | 36.0367 | 34.4187 | 37.7343 | 38.4152 | 38.6399 | 85.951 | 104.1336 | 98.0376 | 85.6979 | 226.9017 |  |  | 153.0616 |  | 138.94 | 97.9786 | 128.6045 | 97.0365 | 200.3221 | 173.6396 | 242.4832 | 224.9097 | 234.6282 | 194.0472 | 240.9179 | 267.4354 | 274.3901 | 251.0987 | 155.659 | 129.1855 | 176.1217 | 146.8855 | 184.2873 | 164.9943 | 214.0768 | 129.4653 | 221.4583 | 197.4143 | 193.644 | 251.1727 |  | 188.4029 | 97.7732 | 134.7939 | 173.7145 | 205.4605 | 148.5511 | 171.1453 | 145.4077 |  | 143.5742 | 174.1648 | 228.9816 | 255.0122 | 239.01 | 118.9546 | 167.1837 | 223.0541 | 251.5263 | 240.1573 | 86.784 | 98.7892 | 131.5388 | 172.684 | 208.7589 | 135.6976 | 185.0206 | 121.7491 | 181.3036 | 125.9406 | 127.3382 | 170.0353 | 218.2602 | 246.243 | 234.3429 | 137.4325 | 180.8982 | 235.9035 | 259.8677 | 238.2465 | 90.2531 | 110.8243 | 142.1345 | 182.0703 | 218.8256 | 97.6999 | 136.6952 | 148.5672 | 145.1456 | 130.1498 | 221.0315 | 171.0541 | 244.8543 | 229.916 | 174.3409 |  |  |  | 89.6714 | 98.9168 | 92.6296 | 187.5579 | 98.3615 | 160.2602 |  | 99.4404 | 91.868 | 94.7014 | 60.2885 | 103.9063 | 115.1796 |  | 211.4078 | 247.4187 | 245.0595 | 407.1808 | 552.5062 | 527.4353 | 376.5656 | [23 empty] | 93.8244 | 539.9707 | 89.062 | 229.4133
16:34 | 11266 |  |  | 10.0211 | 41.7573 | 44.5946 | 16.9171 | 16.7486 | 29.7106 | 19.944 | 1.6684 | 2.6369 | 0.7894 | -0.0216 |  |  |  | -10.8932 | 29.7798 | 44.8343 | 10.5734 |  | 16.6489 | 26.3975 | 0.4126 | 0.3774 | 1.5373 | 0.7866 | -3.9482 | 221.7375 | 218.197 | 156.5316 | 178.1141 | 143.4802 | 127.9128 | 111.2045 | 192.6778 | 159.212 | 211.407 | 236.4491 | 217.8066 | 168.9647 | 164.64 | 212.2183 | 237.0644 | 245.86 |  |  | 148.4277 |  | 273.1754 | 116.626 | 157.405 | 202.4926 | 222.2849 | 203.0394 | 193.6729 | 173.4097 | 220.4149 | 244.4226 | 251.4852 | 174.5154 | 97.7811 | 133.9695 | 167.5376 | 196.2103 | 156.7709 | 188.8501 | 172.4238 | 317.5556 | 122.7947 | 174.1246 | 225.8968 | 250.6789 | 290.3464 | 117.2245 | 154.5388 | 194.2041 | 214.3806 | 205.8048 | 84.102 | 97.038 | 131.7347 | 169.3345 | 198.162 | 158.0211 |  | 140.4429 | 275.977 |  | 117.8732 | 158.1728 | 205.1524 | 230.1351 | 220.8955 | 141.93 | 173.3106 | 217.2327 | 231.3278 | 206.2902 | 95.8232 | 106.7116 | 131.9892 | 171.7168 | 206.8948 | 232.6885 | 136.3705 | 130.5647 | 132.5994 | 144.2737 | 189.4072 | 230.7768 | 246.185 | 226.4528 |  | 170.4762 |  |  | 89.6827 | 93.6693 | 174.1655 | 90.8321 | 184.6453 | 101.1857 | 38.3718 | 38.6848 | 35.6423 | 36.0696 | 34.5061 | 37.636 | 37.6369 | 38.7623 | 85.9453 | 104.1195 | 98.0302 | 85.6945 | 226.8721 |  |  | 153.0515 |  | 138.9306 | 97.9742 | 128.6009 | 97.0324 | 200.3127 | 173.6388 | 242.4579 | 224.8879 | 234.6155 | 194.022 | 240.8896 | 267.4169 | 274.3547 | 251.0644 | 155.6064 | 129.174 | 176.1253 | 146.8671 | 184.2799 | 164.9915 | 214.0599 | 129.4653 | 221.4338 | 197.404 | 193.6357 | 251.1387 |  | 188.4067 | 97.7655 | 134.7855 | 173.7003 | 205.4335 | 148.5151 | 171.1172 | 145.3876 |  | 143.568 | 174.1539 | 228.9564 | 254.981 | 238.9892 | 118.9507 | 167.1754 | 223.0383 | 251.49 | 240.1192 | 86.7823 | 98.7885 | 131.5411 | 172.6721 | 208.7372 | 135.6776 | 184.9943 | 121.7423 | 181.2776 | 125.9333 | 127.343 | 170.0356 | 218.253 | 246.2273 | 234.3211 | 137.4277 | 180.9096 | 235.8751 | 259.8393 | 238.218 | 90.259 | 110.8144 | 142.1519 | 182.0752 | 218.7988 | 97.6875 | 136.6762 | 148.5504 | 145.1292 | 130.1398 | 221.0085 | 171.0461 | 244.8294 | 229.9027 | 174.3202 |  |  |  | 89.6635 | 98.9038 | 92.6251 | 187.5479 | 98.3682 | 160.2607 |  | 99.4298 | 91.8573 | 94.6941 | 60.2818 | 103.9183 | 115.1758 |  | 211.3687 | 247.3757 | 245.0193 | 406.892 | 552.1536 | 526.9696 | 376.2452 | [23 empty] | 93.8157 | 539.5616 | 89.1102 | 229.3722
16:34 | 11267 |  |  | 10.0095 | 41.6774 | 44.6272 | 16.8501 | 16.6675 | 29.7758 | 19.9781 | 1.6686 | 2.6322 | 0.7949 | -0.0228 |  |  |  | -10.8529 | 29.7922 | 44.8252 | 10.573 |  | 16.6587 | 26.4711 | 0.4132 | 0.3776 | 1.5385 | 0.7868 | -5.2645 | 221.7195 | 218.182 | 156.5226 | 178.0919 | 143.4759 | 127.9078 | 111.2028 | 192.6703 | 159.2069 | 211.3944 | 236.4238 | 217.7881 | 168.9599 | 164.6188 | 211.5389 | 237.0523 | 245.8288 |  |  | 148.4143 |  | 273.1398 | 116.6227 | 157.4079 | 202.4825 | 222.265 | 203.0312 | 193.656 | 173.4054 | 220.4011 | 244.3962 | 251.4662 | 174.5073 | 97.7824 | 133.9682 | 167.5311 | 196.1886 | 156.7553 | 188.8283 | 172.4009 | 317.4988 | 122.7854 | 174.1148 | 225.8814 | 250.656 | 290.2787 | 117.224 | 154.5436 | 194.1924 | 214.3658 | 205.7799 | 84.0995 | 97.0368 | 131.7395 | 169.327 | 198.1483 | 157.9905 |  | 140.4293 | 275.9281 |  | 117.8756 | 158.1762 | 205.1423 | 230.1292 | 220.8824 | 141.9323 | 173.3129 | 217.227 | 231.3154 | 206.279 | 95.8305 | 106.711 | 131.9864 | 171.7128 | 206.8799 | 232.66 | 136.3558 | 130.5479 | 132.5905 | 144.2746 | 189.4043 | 230.7684 | 246.163 | 226.432 |  | 170.4453 |  |  | 89.6713 | 93.6525 | 174.1413 | 90.8084 | 184.6327 | 101.1924 | 38.5631 | 38.6539 | 35.5876 | 35.7253 | 34.2562 | 37.5364 | 36.9339 | 38.8802 | 85.9392 | 104.1106 | 98.0229 | 85.6882 | 226.8472 |  |  | 153.0367 |  | 138.9231 | 97.9666 | 128.593 | 97.0258 | 200.2986 | 173.6446 | 242.437 | 224.8627 | 234.6033 | 194.0168 | 240.8603 | 267.4008 | 274.3277 | 251.0433 | 155.5837 | 129.1571 | 176.0874 | 146.8485 | 184.2759 | 164.994 | 214.0492 | 129.4601 | 221.4094 | 197.3816 | 193.6236 | 251.114 |  | 188.3968 | 97.7651 | 134.7848 | 173.6979 | 205.4191 | 148.4928 | 171.1006 | 145.374 |  | 143.5664 | 174.1469 | 228.9341 | 254.9583 | 238.9699 | 118.9513 | 167.1779 | 223.0224 | 251.4643 | 240.0907 | 86.7835 | 98.7951 | 131.5457 | 172.6709 | 208.7246 | 135.669 | 184.9779 | 121.7396 | 181.2579 | 125.9297 | 127.3386 | 170.0263 | 218.2351 | 246.1978 | 234.2891 | 137.4318 | 180.9029 | 235.8523 | 259.8118 | 238.1962 | 90.2521 | 110.8147 | 142.1422 | 182.0586 | 218.7863 | 97.6785 | 136.6594 | 148.5343 | 145.112 | 130.1405 | 221.0044 | 171.0482 | 244.8102 | 229.8811 | 174.2914 |  |  |  | 89.6584 | 98.885 | 92.6162 | 187.5307 | 98.3579 | 160.2542 |  | 99.4113 | 91.8463 | 94.6807 | 60.2826 | 103.9234 | 115.1813 |  | 211.3237 | 247.3333 | 244.9751 | 407.2672 | 552.7107 | 527.4593 | 376.4191 | [23 empty] | 93.8027 | 540.085 | 89.1159 | 229.3285
16:34 | 11268 |  |  | 9.9489 | 41.6042 | 44.6468 | 16.8737 | 16.6129 | 29.7817 | 19.9492 | 1.6697 | 2.6322 | 0.7948 | -0.0218 |  |  |  | -10.9229 | 29.7319 | 44.7799 | 10.5393 |  | 16.6452 | 26.4215 | 0.413 | 0.3782 | 1.5377 | 0.7869 | -4.9732 | 221.696 | 218.1486 | 156.5063 | 178.0703 | 143.4611 | 127.8958 | 111.1965 | 192.6522 | 159.1951 | 211.381 | 236.3893 | 217.7611 | 168.9467 | 164.5888 | 211.4455 | 237.0215 | 245.783 |  |  | 148.4001 |  | 273.1031 | 116.6227 | 157.3995 | 202.465 | 222.2385 | 203.0117 | 193.6433 | 173.3901 | 220.3942 | 244.3758 | 251.454 | 174.4985 | 97.7772 | 133.9715 | 167.5225 | 196.1739 | 156.7383 | 188.8078 | 172.3798 | 317.4483 | 122.781 | 174.1105 | 225.8728 | 250.6301 | 290.2423 | 117.2283 | 154.5429 | 194.1827 | 214.348 | 205.7631 | 84.1026 | 97.0419 | 131.7396 | 169.3163 | 198.1338 | 157.9642 |  | 140.4168 | 275.883 |  | 117.8793 | 158.1774 | 205.1355 | 230.1175 | 220.866 | 141.9403 | 173.3166 | 217.2208 | 231.2994 | 206.2611 | 95.838 | 106.717 | 131.9943 | 171.7105 | 206.8709 | 232.639 | 136.3477 | 130.531 | 132.5796 | 144.278 | 189.4031 | 230.7641 | 246.1355 | 226.4146 |  | 170.4221 |  |  | 89.6644 | 93.6468 | 174.1215 | 90.786 | 184.6135 | 101.1854 | 38.6991 | 38.4997 | 35.2198 | 35.2628 | 33.7721 | 37.5422 | 37.034 | 38.9125 | 85.9305 | 104.1022 | 98.0142 | 85.6786 | 226.8196 |  |  | 153.0277 |  | 138.9134 | 97.967 | 128.5881 | 97.0203 | 200.2754 | 173.6474 | 242.4098 | 224.8441 | 234.5906 | 194.0174 | 240.8465 | 267.3807 | 274.3099 | 251.0156 | 155.5727 | 129.1438 | 176.0481 | 146.8292 | 184.2527 | 164.9968 | 214.0359 | 129.4467 | 221.3883 | 197.3637 | 193.6208 | 251.095 |  | 188.3705 | 97.7657 | 134.7938 | 173.6904 | 205.4076 | 148.4745 | 171.088 | 145.3623 |  | 143.5563 | 174.1473 | 228.9223 | 254.9429 | 238.9396 | 118.9571 | 167.184 | 223.0129 | 251.4489 | 240.0791 | 86.7882 | 98.7928 | 131.5466 | 172.6745 | 208.7195 | 135.6659 | 184.9645 | 121.7407 | 181.2408 | 125.9174 | 127.3346 | 170.0286 | 218.2203 | 246.1803 | 234.263 | 137.4244 | 180.8887 | 235.8537 | 259.7901 | 238.18 | 90.2478 | 110.83 | 142.1346 | 182.0514 | 218.7786 | 97.6668 | 136.6439 | 148.5183 | 145.1005 | 130.15 | 221.0052 | 171.0555 | 244.7912 | 229.8549 | 174.2692 |  |  |  | 89.6518 | 98.8752 | 92.6115 | 187.4988 | 98.3419 | 160.2473 |  | 99.4016 | 91.8367 | 94.6668 | 60.2674 | 103.9188 | 115.1842 |  | 211.291 | 247.2991 | 244.9203 | 406.8026 | 551.8416 | 526.8597 | 376.1323 | [23 empty] | 93.7943 | 539.3507 | 88.9837 | 229.2951
16:34 | 11269 |  |  | 10.0195 | 41.6721 | 44.7126 | 16.9546 | 16.7433 | 29.7594 | 19.9207 | 1.6708 | 2.6312 | 0.7954 | -0.0229 |  |  |  | -10.9297 | 29.7767 | 44.7345 | 10.6292 |  | 16.664 | 26.4444 | 0.4127 | 0.3793 | 1.5348 | 0.7866 | -4.5163 | 221.6695 | 218.122 | 156.4924 | 178.0621 | 143.4536 | 127.8876 | 111.19 | 192.6367 | 159.1976 | 211.3661 | 236.3686 | 217.7434 | 168.9357 | 164.5693 | 211.4 | 236.9934 | 245.7502 |  |  | 148.3923 |  | 273.0608 | 116.6258 | 157.3936 | 202.4507 | 222.217 | 202.9821 | 193.627 | 173.3802 | 220.3783 | 244.3476 | 251.4345 | 174.4904 | 97.7757 | 133.974 | 167.5203 | 196.1642 | 156.7209 | 188.7869 | 172.3619 | 317.3976 | 122.7798 | 174.115 | 225.857 | 250.6136 | 290.2448 | 117.2294 | 154.5327 | 194.1655 | 214.3213 | 205.7402 | 84.0977 | 97.0378 | 131.7377 | 169.3104 | 198.112 | 157.9291 |  | 140.4053 | 275.8391 |  | 117.8791 | 158.1735 | 205.1283 | 230.0964 | 220.8482 | 141.9236 | 173.3057 | 217.2052 | 231.2663 | 206.2316 | 95.8402 | 106.7143 | 131.9995 | 171.6989 | 206.8518 | 232.6145 | 136.3374 | 130.521 | 132.5653 | 144.2827 | 189.401 | 230.7554 | 246.1176 | 226.398 |  | 170.4103 |  |  | 89.6649 | 93.6403 | 174.1039 | 90.7778 | 184.5854 | 101.1754 | 38.7495 | 38.449 | 35.1486 | 35.1163 | 33.2133 | 37.6015 | 37.3393 | 38.9035 | 85.9154 | 104.0874 | 98.0008 | 85.6615 | 226.789 |  |  | 153.0157 |  | 138.8961 | 97.9637 | 128.5761 | 97.0153 | 200.2648 | 173.6412 | 242.3815 | 224.8219 | 234.5639 | 194.0017 | 240.8417 | 267.3632 | 274.2922 | 250.9949 | 155.5463 | 129.1362 | 176.0403 | 146.8165 | 184.2427 | 165.0003 | 214.0258 | 129.4548 | 221.3753 | 197.3602 | 193.622 | 251.068 |  | 188.3434 | 97.7559 | 134.7935 | 173.6807 | 205.3854 | 148.4498 | 171.0647 | 145.3535 |  | 143.5534 | 174.1521 | 228.9157 | 254.9153 | 238.911 | 118.9548 | 167.174 | 223.0039 | 251.4227 | 240.0557 | 86.7832 | 98.7842 | 131.5439 | 172.672 | 208.7006 | 135.6529 | 184.9501 | 121.7375 | 181.2379 | 125.9042 | 127.3322 | 170.038 | 218.2122 | 246.1684 | 234.245 | 137.4235 | 180.8831 | 235.8419 | 259.7723 | 238.1647 | 90.2562 | 110.8334 | 142.1467 | 182.0574 | 218.7587 | 97.6567 | 136.6321 | 148.5061 | 145.0911 | 130.165 | 221.0013 | 171.066 | 244.7743 | 229.8274 | 174.2618 |  |  |  | 89.6423 | 98.8649 | 92.6065 | 187.467 | 98.3338 | 160.2133 |  | 99.3877 | 91.8179 | 94.6635 | 60.2665 | 103.9188 | 115.1922 |  | 211.2685 | 247.2781 | 244.8787 | 406.9528 | 552.162 | 527.1138 | 376.209 | [23 empty] | 93.786 | 539.6379 | 89.1304 | 229.2733
16:34 | 11270 |  |  | 10.0005 | 41.6194 | 44.7428 | 16.8973 | 16.6448 | 29.7857 | 19.9254 | 1.6679 | 2.6299 | 0.7908 | -0.0224 |  |  |  | -10.8843 | 29.7123 | 44.7883 | 10.5957 |  | 16.6103 | 26.4217 | 0.4116 | 0.3767 | 1.5338 | 0.7884 | -4.6705 | 221.651 | 218.1009 | 156.4836 | 178.0522 | 143.4482 | 127.8847 | 111.1866 | 192.6303 | 159.2049 | 211.3574 | 236.3545 | 217.7247 | 168.9303 | 164.5597 | 211.3506 | 236.9702 | 245.721 |  |  | 148.3759 |  | 273.0178 | 116.6254 | 157.3923 | 202.4359 | 222.1975 | 202.9647 | 193.6122 | 173.3769 | 220.3676 | 244.323 | 251.4334 | 174.4794 | 97.7775 | 133.9751 | 167.5173 | 196.1528 | 156.7085 | 188.7686 | 172.3841 | 317.3449 | 122.7839 | 174.1066 | 225.8336 | 250.5958 | 290.3073 | 117.2291 | 154.5294 | 194.1465 | 214.3021 | 205.7198 | 84.0933 | 97.0304 | 131.7461 | 169.3064 | 198.1028 | 157.8894 |  | 140.4039 | 275.792 |  | 117.8789 | 158.1841 | 205.1172 | 230.0824 | 220.8296 | 141.9057 | 173.303 | 217.1896 | 231.2448 | 206.2115 | 95.846 | 106.7139 | 131.9961 | 171.6887 | 206.837 | 232.5805 | 136.324 | 130.506 | 132.5462 | 144.278 | 189.3937 | 230.7357 | 246.095 | 226.371 |  | 170.3829 |  |  | 89.6599 | 93.6245 | 174.0779 | 90.758 | 184.5508 | 101.1695 | 38.8476 | 38.4329 | 35.4624 | 35.133 | 33.2864 | 37.673 | 37.5853 | 38.9306 | 85.9002 | 104.0774 | 97.9867 | 85.6501 | 226.7648 |  |  | 153.0034 |  | 138.892 | 97.9542 | 128.5645 | 97.0081 | 200.2671 | 173.6333 | 242.3574 | 224.7969 | 234.5454 | 193.9997 | 240.8289 | 267.3437 | 274.271 | 250.9739 | 155.513 | 129.1256 | 176.0028 | 146.7928 | 184.2467 | 164.9957 | 214.0132 | 129.4589 | 221.3506 | 197.3488 | 193.6179 | 251.0352 |  | 188.3187 | 97.7473 | 134.7915 | 173.6775 | 205.3716 | 148.4286 | 171.0421 | 145.3385 |  | 143.5491 | 174.1441 | 228.9048 | 254.8953 | 238.8918 | 118.9442 | 167.1676 | 222.984 | 251.3975 | 240.0259 | 86.7718 | 98.7856 | 131.5456 | 172.6719 | 208.6809 | 135.6384 | 184.9329 | 121.7314 | 181.2529 | 125.8933 | 127.3394 | 170.0415 | 218.2069 | 246.1415 | 234.2184 | 137.4233 | 180.8728 | 235.8241 | 259.7496 | 238.1394 | 90.2605 | 110.8356 | 142.1491 | 182.0482 | 218.7343 | 97.6482 | 136.6074 | 148.4816 | 145.0729 | 130.1631 | 220.983 | 171.0618 | 244.7455 | 229.7899 | 174.2453 |  |  |  | 89.642 | 98.8532 | 92.5991 | 187.4491 | 98.3187 | 160.1904 |  | 99.381 | 91.8208 | 94.6578 | 60.2925 | 103.8917 | 115.2101 |  | 211.2309 | 247.2636 | 244.8468 | 407.0783 | 552.4071 | 527.416 | 376.6318 | [23 empty] | 93.7798 | 539.9115 | 89.058 | 229.2473
16:34 | 11271 |  |  | 10.0678 | 41.5966 | 44.7257 | 16.9324 | 16.6275 | 29.7309 | 19.934 | 1.6686 | 2.6323 | 0.7936 | -0.0222 |  |  |  | -10.7748 | 29.7898 | 44.9775 | 10.6923 |  | 16.6887 | 26.4478 | 0.4144 | 0.3775 | 1.5374 | 0.7883 | -4.0931 | 221.634 | 218.0801 | 156.4763 | 178.0351 | 143.4316 | 127.8751 | 111.1793 | 192.6165 | 159.1979 | 211.3472 | 236.328 | 217.7041 | 168.9286 | 164.5599 | 211.3119 | 236.9519 | 245.6909 |  |  | 148.361 |  | 272.9772 | 116.6207 | 157.3975 | 202.4263 | 222.1845 | 202.9525 | 193.6046 | 173.3849 | 220.3606 | 244.3063 | 251.4245 | 174.4707 | 97.7812 | 133.9781 | 167.5145 | 196.1404 | 156.7002 | 188.7569 | 172.3987 | 317.29 | 122.7861 | 174.0983 | 225.8188 | 250.5721 | 290.2754 | 117.227 | 154.5284 | 194.1432 | 214.2912 | 205.7107 | 84.1042 | 97.0331 | 131.7538 | 169.3025 | 198.0928 | 157.8873 |  | 140.3954 | 275.7495 |  | 117.8817 | 158.1862 | 205.1049 | 230.0674 | 220.8103 | 141.9069 | 173.2991 | 217.1708 | 231.2217 | 206.1953 | 95.8541 | 106.7139 | 131.9852 | 171.6834 | 206.8147 | 232.5424 | 136.3099 | 130.4919 | 132.5378 | 144.2667 | 189.386 | 230.7162 | 246.0739 | 226.3544 |  | 170.3615 |  |  | 89.6434 | 93.6133 | 174.0663 | 90.7482 | 184.5179 | 101.1657 | 38.9844 | 38.1582 | 35.8973 | 35.2305 | 33.7935 | 37.7571 | 37.8724 | 38.8583 | 85.8895 | 104.0655 | 97.9719 | 85.6403 | 226.7386 |  |  | 152.9888 |  | 138.8856 | 97.9473 | 128.5565 | 97 | 200.2584 | 173.6271 | 242.3316 | 224.7715 | 234.531 | 193.9986 | 240.8281 | 267.3251 | 274.2609 | 250.9537 | 155.4799 | 129.1167 | 175.9464 | 146.7757 | 184.2409 | 164.9944 | 213.9993 | 129.4554 | 221.3235 | 197.3376 | 193.6076 | 251.0055 |  | 188.2971 | 97.7502 | 134.7943 | 173.6677 | 205.3565 | 148.3999 | 171.0204 | 145.3212 |  | 143.5508 | 174.1355 | 228.8882 | 254.8891 | 238.875 | 118.9366 | 167.1698 | 222.967 | 251.3704 | 240.0047 | 86.7614 | 98.7915 | 131.5481 | 172.6557 | 208.6721 | 135.6285 | 184.9107 | 121.7345 | 181.2532 | 125.8789 | 127.3436 | 170.0439 | 218.1958 | 246.1167 | 234.2009 | 137.4267 | 180.8744 | 235.8219 | 259.7279 | 238.1194 | 90.2638 | 110.8444 | 142.1552 | 182.0427 | 218.7179 | 97.6399 | 136.5922 | 148.4646 | 145.0521 | 130.1575 | 220.9637 | 171.0601 | 244.714 | 229.7616 | 174.2306 |  |  |  | 89.6388 | 98.8446 | 92.5948 | 187.4423 | 98.3064 | 160.2006 |  | 99.3615 | 91.8062 | 94.6386 | 60.2766 | 103.8752 | 115.2062 |  | 211.1822 | 247.2388 | 244.8083 | 406.7028 | 551.8549 | 526.8741 | 375.911 | [23 empty] | 93.7677 | 539.3645 | 89.2309 | 229.2105
16:34 | 11272 |  |  | 9.8889 | 41.5742 | 44.6856 | 16.8879 | 16.7308 | 29.747 | 19.9119 | 1.6678 | 2.6288 | 0.7925 | -0.02 |  |  |  | -10.8845 | 29.7621 | 44.9554 | 10.6008 |  | 16.7455 | 26.4456 | 0.4117 | 0.3806 | 1.5311 | 0.7869 | -3.7509 | 221.6045 | 218.0532 | 156.4655 | 178.0221 | 143.4218 | 127.8666 | 111.1692 | 192.6058 | 159.1961 | 211.3328 | 236.3065 | 217.6885 | 168.9241 | 164.5492 | 211.2835 | 236.9441 | 245.6689 |  |  | 148.3489 |  | 272.9382 | 116.6157 | 157.4031 | 202.4186 | 222.1696 | 202.9365 | 193.588 | 173.3948 | 220.343 | 244.2823 | 251.366 | 174.4578 | 97.7776 | 133.9811 | 167.5131 | 196.123 | 156.6782 | 188.7401 | 172.3812 | 317.2356 | 122.7813 | 174.0969 | 225.8101 | 250.5456 | 290.1724 | 117.231 | 154.529 | 194.1365 | 214.2742 | 205.6985 | 84.1107 | 97.0457 | 131.7614 | 169.3002 | 198.0792 | 157.8878 |  | 140.3866 | 275.7094 |  | 117.8788 | 158.1812 | 205.094 | 230.0452 | 220.7942 | 141.9165 | 173.2859 | 217.1473 | 231.1961 | 206.1748 | 95.8628 | 106.7049 | 131.9782 | 171.6786 | 206.7891 | 232.5066 | 136.295 | 130.4838 | 132.5304 | 144.2544 | 189.379 | 230.701 | 246.0549 | 226.3398 |  | 170.344 |  |  | 89.6371 | 93.5999 | 174.0569 | 90.7402 | 184.4899 | 101.163 | 39.0173 | 37.9539 | 36.1702 | 35.3201 | 34.3457 | 37.8266 | 38.1099 | 38.7115 | 85.8778 | 104.0499 | 97.9568 | 85.6265 | 226.708 |  |  | 152.9693 |  | 138.8668 | 97.9417 | 128.5474 | 96.9875 | 200.2351 | 173.6226 | 242.3128 | 224.7488 | 234.5016 | 193.9839 | 240.8114 | 267.3046 | 274.2359 | 250.9377 | 155.4562 | 129.1111 | 175.912 | 146.7612 | 184.2196 | 164.9912 | 213.9865 | 129.4441 | 221.3021 | 197.3166 | 193.6013 | 250.9807 |  | 188.2862 | 97.7509 | 134.7974 | 173.6643 | 205.3444 | 148.3744 | 170.9992 | 145.3 |  | 143.5565 | 174.1425 | 228.8758 | 254.8774 | 238.8607 | 118.9425 | 167.1649 | 222.9612 | 251.3426 | 239.9852 | 86.7636 | 98.7934 | 131.5511 | 172.6525 | 208.6631 | 135.6246 | 184.8851 | 121.7387 | 181.248 | 125.8718 | 127.3414 | 170.0378 | 218.185 | 246.0999 | 234.1869 | 137.4342 | 180.8756 | 235.806 | 259.7095 | 238.1046 | 90.2631 | 110.8411 | 142.1761 | 182.0593 | 218.6966 | 97.6337 | 136.5874 | 148.45 | 145.0358 | 130.1713 | 220.9514 | 171.0669 | 244.7012 | 229.751 | 174.2216 |  |  |  | 89.6281 | 98.8306 | 92.5846 | 187.4228 | 98.296 | 160.1899 |  | 99.3502 | 91.7988 | 94.6284 | 60.2646 | 103.9018 | 115.1935 |  | 211.1572 | 247.2016 | 244.7506 | 406.8912 | 552.2201 | 527.2912 | 376.2582 | [23 empty] | 93.7572 | 539.7557 | 89.1154 | 229.1794
16:34 | 11273 |  |  | 9.851 | 41.5938 | 44.6972 | 16.8742 | 16.6731 | 29.7665 | 19.8873 | 1.6688 | 2.6298 | 0.7966 | -0.0201 |  |  |  | -10.82 | 29.7941 | 45.0091 | 10.6665 |  | 16.7509 | 26.4974 | 0.4128 | 0.3789 | 1.5347 | 0.7888 | -3.8224 | 221.5753 | 218.0205 | 156.453 | 178.0095 | 143.4139 | 127.8551 | 111.1567 | 192.5918 | 159.1986 | 211.311 | 236.2837 | 217.6649 | 168.9161 | 164.5432 | 211.2644 | 236.9309 | 245.6419 |  |  | 148.3285 |  | 272.9014 | 116.6136 | 157.3933 | 202.4079 | 222.1434 | 202.9197 | 193.5757 | 173.3861 | 220.334 | 244.26 | 251.3206 | 174.4402 | 97.7759 | 133.9833 | 167.5117 | 196.1103 | 156.6584 | 188.7196 | 172.3757 | 317.1815 | 122.7802 | 174.0928 | 225.8002 | 250.5198 | 290.2048 | 117.235 | 154.5268 | 194.1237 | 214.2561 | 205.6794 | 84.1057 | 97.061 | 131.7667 | 169.293 | 198.067 | 157.8562 |  | 140.3751 | 275.6697 |  | 117.8825 | 158.1791 | 205.0877 | 230.0266 | 220.7792 | 141.9305 | 173.2896 | 217.1367 | 231.179 | 206.1594 | 95.871 | 106.6997 | 131.9706 | 171.6753 | 206.775 | 232.4775 | 136.2878 | 130.4677 | 132.5166 | 144.2448 | 189.3774 | 230.6923 | 246.0299 | 226.3198 |  | 170.3317 |  |  | 89.6392 | 93.5923 | 174.0254 | 90.7203 | 184.4641 | 101.1676 | 38.8368 | 38.0178 | 36.4478 | 35.3361 | 34.9234 | 37.9508 | 37.8216 | 38.6492 | 85.8702 | 104.0411 | 97.944 | 85.616 | 226.6836 |  |  | 152.9585 |  | 138.8533 | 97.9296 | 128.5382 | 96.9812 | 200.2217 | 173.6248 | 242.2958 | 224.7218 | 234.4752 | 193.9599 | 240.7787 | 267.283 | 274.2014 | 250.9133 | 155.4102 | 129.0999 | 175.9109 | 146.7363 | 184.2047 | 164.9871 | 213.9752 | 129.4356 | 221.2749 | 197.2994 | 193.6006 | 250.9599 |  | 188.2771 | 97.7445 | 134.7922 | 173.6626 | 205.3359 | 148.3498 | 170.979 | 145.2794 |  | 143.5397 | 174.1507 | 228.8656 | 254.8481 | 238.8477 | 118.9461 | 167.1644 | 222.9498 | 251.3251 | 239.9604 | 86.7663 | 98.7805 | 131.5513 | 172.6537 | 208.6415 | 135.6188 | 184.8632 | 121.7313 | 181.2435 | 125.8637 | 127.3338 | 170.03 | 218.1687 | 246.0733 | 234.1552 | 137.4173 | 180.8623 | 235.7781 | 259.6764 | 238.0711 | 90.2503 | 110.8301 | 142.1595 | 182.0365 | 218.6727 | 97.6157 | 136.5641 | 148.4314 | 145.0229 | 130.1563 | 220.9362 | 171.0536 | 244.6819 | 229.7266 | 174.2021 |  |  |  | 89.6201 | 98.8199 | 92.5705 | 187.4015 | 98.2843 | 160.189 |  | 99.3441 | 91.7963 | 94.621 | 60.2741 | 103.8968 | 115.2105 |  | 211.134 | 247.1579 | 244.7205 | 406.8288 | 551.9086 | 526.7922 | 376.0714 | [23 empty] | 93.7504 | 539.3504 | 89.1723 | 229.1459
16:34 | 11274 |  |  | 9.8588 | 41.5552 | 44.7065 | 16.8289 | 16.6078 | 29.7642 | 19.9467 | 1.6703 | 2.6234 | 0.7923 | -0.0217 |  |  |  | -10.8068 | 29.7876 | 44.948 | 10.6498 |  | 16.7699 | 26.4452 | 0.4112 | 0.3757 | 1.5355 | 0.7883 | -3.9833 | 221.5574 | 218.0053 | 156.4446 | 177.9998 | 143.4039 | 127.8493 | 111.1543 | 192.5793 | 159.1932 | 211.3008 | 236.2598 | 217.6401 | 168.9121 | 164.5376 | 211.2485 | 236.9133 | 245.6077 |  |  | 148.3174 |  | 272.863 | 116.6177 | 157.384 | 202.4005 | 222.1246 | 202.899 | 193.5696 | 173.3822 | 220.3204 | 244.2375 | 251.3129 | 174.4352 | 97.7726 | 133.9864 | 167.5069 | 196.099 | 156.6473 | 188.6994 | 172.3574 | 317.1294 | 122.7789 | 174.0914 | 225.7839 | 250.5017 | 290.1673 | 117.2333 | 154.52 | 194.1161 | 214.2399 | 205.6598 | 84.1099 | 97.0686 | 131.7682 | 169.2904 | 198.0487 | 157.827 |  | 140.3552 | 275.6261 |  | 117.8821 | 158.1702 | 205.0766 | 230.003 | 220.7533 | 141.9285 | 173.2777 | 217.1211 | 231.1568 | 206.1348 | 95.8654 | 106.6963 | 131.9649 | 171.6679 | 206.7514 | 232.4443 | 136.2754 | 130.4478 | 132.5047 | 144.2404 | 189.3691 | 230.6798 | 246.0073 | 226.2955 |  | 170.3082 |  |  | 89.6324 | 93.5863 | 174.0155 | 90.7232 | 184.4296 | 101.1688 | 38.2091 | 38.1563 | 36.7302 | 35.3812 | 35.3075 | 38.1104 | 37.5711 | 38.6349 | 85.8637 | 104.0281 | 97.9367 | 85.6146 | 226.6623 |  |  | 152.9495 |  | 138.8503 | 97.9209 | 128.5332 | 96.9878 | 200.2128 | 173.6324 | 242.2777 | 224.7021 | 234.4554 | 193.9264 | 240.7619 | 267.2695 | 274.1792 | 250.8899 | 155.3588 | 129.0933 | 175.9344 | 146.7162 | 184.1955 | 164.9923 | 213.9659 | 129.4396 | 221.2511 | 197.2904 | 193.6022 | 250.9401 |  | 188.2606 | 97.7448 | 134.7917 | 173.6576 | 205.3184 | 148.3225 | 170.9592 | 145.2701 |  | 143.5291 | 174.1516 | 228.8609 | 254.8221 | 238.8265 | 118.9433 | 167.1654 | 222.9346 | 251.3066 | 239.9352 | 86.7659 | 98.7757 | 131.5544 | 172.6512 | 208.6189 | 135.61 | 184.84 | 121.7185 | 181.2345 | 125.8526 | 127.3311 | 170.0361 | 218.1533 | 246.0522 | 234.1309 | 137.412 | 180.855 | 235.7678 | 259.6482 | 238.0449 | 90.2476 | 110.8314 | 142.1308 | 182.0094 | 218.6577 | 97.5996 | 136.5438 | 148.4158 | 145.007 | 130.1417 | 220.9257 | 171.0402 | 244.6476 | 229.6906 | 174.1831 |  |  |  | 89.6015 | 98.8011 | 92.5617 | 187.3762 | 98.2743 | 160.1818 |  | 99.329 | 91.7828 | 94.6213 | 60.2755 | 103.884 | 115.2079 |  | 211.0843 | 247.1392 | 244.6799 | 406.8168 | 552.3672 | 526.8736 | 375.9265 | [23 empty] | 93.7395 | 539.6204 | 89.1185 | 229.1118
16:34 | 11275 |  |  | 9.8871 | 41.494 | 44.7123 | 16.8546 | 16.7202 | 29.7699 | 19.8597 | 1.671 | 2.6262 | 0.7906 | -0.0217 |  |  |  | -10.7642 | 29.7719 | 44.9055 | 10.6328 |  | 16.7501 | 26.5351 | 0.4123 | 0.3746 | 1.5365 | 0.7894 | -4.709 | 221.5381 | 217.9923 | 156.4352 | 177.9856 | 143.3967 | 127.8499 | 111.1551 | 192.5788 | 159.1912 | 211.294 | 236.2408 | 217.619 | 168.9062 | 164.5135 | 211.216 | 236.8885 | 245.5828 |  |  | 148.3075 |  | 272.8142 | 116.6152 | 157.3759 | 202.3827 | 222.1008 | 202.8727 | 193.5456 | 173.3651 | 220.2947 | 244.2184 | 251.3111 | 174.4261 | 97.7706 | 133.9877 | 167.4991 | 196.0851 | 156.6321 | 188.685 | 172.3381 | 317.0778 | 122.7763 | 174.0871 | 225.7685 | 250.4802 | 290.1411 | 117.2315 | 154.5162 | 194.1056 | 214.2219 | 205.6424 | 84.1179 | 97.0716 | 131.7686 | 169.2927 | 198.0329 | 157.7954 |  | 140.3348 | 275.5792 |  | 117.8765 | 158.1676 | 205.0601 | 229.9815 | 220.7309 | 141.9146 | 173.2615 | 217.1058 | 231.1256 | 206.105 | 95.8445 | 106.692 | 131.9675 | 171.653 | 206.7284 | 232.4085 | 136.2639 | 130.4376 | 132.4942 | 144.2478 | 189.3638 | 230.6675 | 245.9935 | 226.2802 |  | 170.2892 |  |  | 89.6229 | 93.5794 | 174.0311 | 90.7415 | 184.4034 | 101.1646 | 37.3341 | 38.2886 | 36.8819 | 35.5931 | 35.3186 | 38.1483 | 37.8262 | 38.6482 | 85.8591 | 104.0159 | 97.9359 | 85.6185 | 226.6353 |  |  | 152.9329 |  | 138.8392 | 97.917 | 128.525 | 96.9788 | 200.1918 | 173.634 | 242.2562 | 224.6798 | 234.4399 | 193.9079 | 240.7448 | 267.2479 | 274.1563 | 250.8674 | 155.3165 | 129.0835 | 175.933 | 146.701 | 184.1805 | 164.9879 | 213.9504 | 129.4329 | 221.2268 | 197.2765 | 193.6011 | 250.9118 |  | 188.2483 | 97.741 | 134.7958 | 173.6522 | 205.2992 | 148.2988 | 170.9336 | 145.2568 |  | 143.5305 | 174.1499 | 228.8504 | 254.8076 | 238.8034 | 118.9387 | 167.1585 | 222.9175 | 251.2833 | 239.9169 | 86.7638 | 98.7794 | 131.5596 | 172.6528 | 208.6083 | 135.6031 | 184.8129 | 121.7112 | 181.2236 | 125.8412 | 127.3328 | 170.0426 | 218.1442 | 246.0403 | 234.1133 | 137.4093 | 180.8551 | 235.7577 | 259.6251 | 238.028 | 90.2516 | 110.8321 | 142.1433 | 182.0197 | 218.6424 | 97.5921 | 136.5318 | 148.4023 | 144.9921 | 130.153 | 220.9166 | 171.0459 | 244.6294 | 229.6709 | 174.1598 |  |  |  | 89.5902 | 98.7767 | 92.5541 | 187.3456 | 98.2606 | 160.1543 |  | 99.33 | 91.7739 | 94.6166 | 60.2738 | 103.9108 | 115.2063 |  | 211.0538 | 247.1173 | 244.6303 | 406.9431 | 552.6085 | 527.4785 | 376.5235 | [23 empty] | 93.7305 | 540.0435 | 89.1387 | 229.0856
16:34 | 11276 |  |  | 9.8556 | 41.371 | 44.6128 | 16.7112 | 16.7776 | 29.7709 | 19.856 | 1.6714 | 2.6214 | 0.7889 | -0.0192 |  |  |  | -10.7383 | 29.9116 | 45.0945 | 10.65 |  | 16.7379 | 26.5585 | 0.4132 | 0.3764 | 1.5344 | 0.7892 | -4.6868 | 221.517 | 217.9726 | 156.4188 | 177.9642 | 143.386 | 127.8437 | 111.1452 | 192.5659 | 159.183 | 211.2777 | 236.2152 | 217.5954 | 168.8998 | 164.5051 | 211.1773 | 236.8672 | 245.5552 |  |  | 148.2976 |  | 272.7737 | 116.608 | 157.3812 | 202.3701 | 222.0786 | 202.8543 | 193.5306 | 173.3522 | 220.2808 | 244.2004 | 251.2825 | 174.4076 | 97.7795 | 133.9883 | 167.4967 | 196.0731 | 156.6169 | 188.6678 | 172.3272 | 317.0278 | 122.7786 | 174.0803 | 225.7577 | 250.4604 | 290.1632 | 117.2374 | 154.5114 | 194.0931 | 214.2069 | 205.6266 | 84.1159 | 97.0768 | 131.7669 | 169.2874 | 198.0173 | 157.7569 |  | 140.3197 | 275.5333 |  | 117.8865 | 158.1766 | 205.0571 | 229.9739 | 220.7186 | 141.9119 | 173.269 | 217.0984 | 231.1046 | 206.0962 | 95.8429 | 106.6996 | 131.9783 | 171.6517 | 206.7245 | 232.3863 | 136.2603 | 130.4171 | 132.4783 | 144.2585 | 189.363 | 230.6569 | 245.9705 | 226.267 |  | 170.283 |  |  | 89.6114 | 93.5671 | 174.0148 | 90.7235 | 184.3875 | 101.1551 | 36.9082 | 38.3771 | 36.8125 | 35.8458 | 35.3124 | 38.1137 | 38.0889 | 38.7442 | 85.8489 | 104.0034 | 97.926 | 85.6082 | 226.6079 |  |  | 152.9165 |  | 138.8188 | 97.9124 | 128.5113 | 96.9637 | 200.1769 | 173.6272 | 242.2186 | 224.6483 | 234.4136 | 193.8966 | 240.7265 | 267.2206 | 274.1262 | 250.8401 | 155.2693 | 129.0664 | 175.9147 | 146.6821 | 184.1612 | 164.9812 | 213.9338 | 129.4206 | 221.2012 | 197.2501 | 193.5922 | 250.8874 |  | 188.2486 | 97.7334 | 134.7956 | 173.6489 | 205.2811 | 148.2735 | 170.9122 | 145.2363 |  | 143.519 | 174.1547 | 228.8372 | 254.7864 | 238.7836 | 118.935 | 167.1486 | 222.8996 | 251.2476 | 239.8903 | 86.757 | 98.7763 | 131.5558 | 172.6442 | 208.5949 | 135.5999 | 184.788 | 121.7054 | 181.2127 | 125.8226 | 127.3318 | 170.0411 | 218.1352 | 246.0229 | 234.0858 | 137.3914 | 180.85 | 235.7277 | 259.5999 | 237.9969 | 90.25 | 110.8264 | 142.1488 | 182.0169 | 218.6285 | 97.578 | 136.5094 | 148.3868 | 144.9731 | 130.1651 | 220.9016 | 171.0471 | 244.6183 | 229.6541 | 174.1268 |  |  |  | 89.5857 | 98.7624 | 92.5462 | 187.3292 | 98.2505 | 160.1349 |  | 99.3151 | 91.7647 | 94.6019 | 60.2788 | 103.9306 | 115.1971 |  | 211.0291 | 247.0672 | 244.59 | 406.8679 | 552.4479 | 527.2575 | 376.0176 | [23 empty] | 93.7193 | 539.8527 | 89.1508 | 229.0481
16:34 | 11277 |  |  | 9.882 | 41.3861 | 44.7519 | 16.7424 | 16.7024 | 29.8312 | 19.914 | 1.6723 | 2.6189 | 0.7907 | -0.0187 |  |  |  | -10.615 | 29.7637 | 45.0186 | 10.6497 |  | 16.8047 | 26.5883 | 0.4131 | 0.3754 | 1.5315 | 0.7908 | -3.6785 | 221.4904 | 217.9493 | 156.4078 | 177.9442 | 143.3782 | 127.8304 | 111.135 | 192.5454 | 159.1761 | 211.2605 | 236.1867 | 217.571 | 168.8919 | 164.5138 | 211.1502 | 236.8577 | 245.5182 |  |  | 148.283 |  | 272.7465 | 116.6109 | 157.3887 | 202.3592 | 222.0634 | 202.8416 | 193.5279 | 173.3677 | 220.2761 | 244.1802 | 251.2565 | 174.4059 | 97.7821 | 133.9866 | 167.4963 | 196.0637 | 156.6055 | 188.647 | 172.314 | 316.9794 | 122.7826 | 174.0803 | 225.7491 | 250.4347 | 290.177 | 117.2397 | 154.5052 | 194.0775 | 214.1863 | 205.6038 | 84.1081 | 97.0851 | 131.7657 | 169.2706 | 197.9946 | 157.7429 |  | 140.296 | 275.4835 |  | 117.8908 | 158.1742 | 205.0488 | 229.9549 | 220.6911 | 141.8989 | 173.2639 | 217.0758 | 231.0836 | 206.0782 | 95.844 | 106.7013 | 131.9819 | 171.6451 | 206.7128 | 232.374 | 136.2584 | 130.3982 | 132.4664 | 144.2617 | 189.3584 | 230.6452 | 245.9487 | 226.2461 |  | 170.2702 |  |  | 89.6034 | 93.5583 | 173.9861 | 90.7051 | 184.3772 | 101.1386 | 36.9527 | 38.2832 | 36.7645 | 35.9325 | 35.4865 | 38.0649 | 38.2885 | 38.8602 | 85.8366 | 103.9901 | 97.9107 | 85.5962 | 226.5863 |  |  | 152.9057 |  | 138.8099 | 97.9127 | 128.5051 | 96.9599 | 200.175 | 173.6228 | 242.1925 | 224.6259 | 234.3882 | 193.87 | 240.7137 | 267.2037 | 274.1122 | 250.8152 | 155.2136 | 129.052 | 175.9205 | 146.6694 | 184.1465 | 164.9745 | 213.9183 | 129.407 | 221.1728 | 197.2271 | 193.583 | 250.8756 |  | 188.2426 | 97.7412 | 134.796 | 173.6466 | 205.2692 | 148.2533 | 170.8977 | 145.2216 |  | 143.5046 | 174.1502 | 228.824 | 254.7658 | 238.7608 | 118.9305 | 167.1396 | 222.8873 | 251.2184 | 239.8655 | 86.7547 | 98.7696 | 131.5535 | 172.6331 | 208.5776 | 135.5948 | 184.7631 | 121.6966 | 181.1973 | 125.8117 | 127.3298 | 170.0386 | 218.1243 | 246.0044 | 234.059 | 137.3989 | 180.8514 | 235.7068 | 259.5774 | 237.9701 | 90.2515 | 110.8282 | 142.1394 | 182.0031 | 218.6107 | 97.5691 | 136.4878 | 148.3712 | 144.9525 | 130.1697 | 220.8866 | 171.0396 | 244.5945 | 229.6337 | 174.0927 |  |  |  | 89.5744 | 98.7474 | 92.5369 | 187.3029 | 98.2498 | 160.1263 |  | 99.2999 | 91.7511 | 94.5991 | 60.2818 | 103.9378 | 115.2046 |  | 210.991 | 247.0215 | 244.5421 | 406.5546 | 551.9576 | 526.4658 | 375.8571 | [23 empty] | 93.7088 | 539.2117 | 89.226 | 229.0062
16:34 | 11278 |  |  | 10.023 | 41.4591 | 44.7197 | 16.7942 | 16.7641 | 29.7405 | 19.9946 | 1.6718 | 2.6182 | 0.7965 | -0.0195 |  |  |  | -10.7312 | 29.7237 | 44.9938 | 10.6575 |  | 16.7927 | 26.4617 | 0.4135 | 0.3734 | 1.5313 | 0.7905 | -4.4297 | 221.4705 | 217.9324 | 156.4055 | 177.9418 | 143.3779 | 127.8283 | 111.1373 | 192.5437 | 159.1835 | 211.2525 | 236.1714 | 217.5592 | 168.8862 | 164.5061 | 211.1265 | 236.8481 | 245.4866 |  |  | 148.2706 |  | 272.7106 | 116.6127 | 157.3869 | 202.3474 | 222.0417 | 202.8227 | 193.5126 | 173.3717 | 220.2706 | 244.1717 | 251.2042 | 174.4077 | 97.7793 | 133.9924 | 167.495 | 196.0546 | 156.5935 | 188.6312 | 172.3021 | 316.9316 | 122.7853 | 174.0892 | 225.7413 | 250.4116 | 289.7536 | 117.2326 | 154.4981 | 194.0632 | 214.1604 | 205.5768 | 84.0993 | 97.0917 | 131.7672 | 169.2564 | 197.9777 | 157.7378 |  | 140.2626 | 275.4356 |  | 117.8915 | 158.1742 | 205.04 | 229.9327 | 220.67 | 141.89 | 173.2521 | 217.0531 | 231.0592 | 206.0485 | 95.8418 | 106.6976 | 131.9811 | 171.636 | 206.688 | 232.3507 | 136.249 | 130.3871 | 132.4562 | 144.2513 | 189.3547 | 230.6357 | 245.9328 | 226.2264 |  | 170.2504 |  |  | 89.5902 | 93.5453 | 173.9738 | 90.7081 | 184.3719 | 101.1301 | 37.0928 | 38.2118 | 36.8701 | 35.9614 | 35.5927 | 37.9994 | 38.3544 | 38.9393 | 85.8267 | 103.9871 | 97.9044 | 85.5925 | 226.5622 |  |  | 152.8948 |  | 138.8058 | 97.9123 | 128.5018 | 96.9611 | 200.1685 | 173.6238 | 242.1792 | 224.6143 | 234.375 | 193.8507 | 240.7044 | 267.1792 | 274.0974 | 250.7892 | 155.1737 | 129.0368 | 175.9155 | 146.6547 | 184.1331 | 164.9727 | 213.9009 | 129.4021 | 221.1491 | 197.214 | 193.5752 | 250.8449 |  | 188.2143 | 97.7365 | 134.7887 | 173.6334 | 205.2478 | 148.2252 | 170.8705 | 145.2014 |  | 143.4948 | 174.1417 | 228.8014 | 254.7389 | 238.7291 | 118.9261 | 167.1409 | 222.8727 | 251.1977 | 239.8485 | 86.7537 | 98.7693 | 131.5574 | 172.6314 | 208.5638 | 135.5797 | 184.7469 | 121.6872 | 181.1757 | 125.8044 | 127.3269 | 170.0282 | 218.1135 | 245.9789 | 234.0341 | 137.3943 | 180.8435 | 235.6784 | 259.5434 | 237.9337 | 90.2506 | 110.8284 | 142.1328 | 181.9829 | 218.5792 | 97.556 | 136.4742 | 148.3579 | 144.9384 | 130.1577 | 220.8734 | 171.0357 | 244.5642 | 229.6074 | 174.0706 |  |  |  | 89.5714 | 98.7332 | 92.5279 | 187.282 | 98.2455 | 160.1319 |  | 99.2912 | 91.7505 | 94.5967 | 60.2829 | 103.9132 | 115.2125 |  | 210.9568 | 247.0025 | 244.5142 | 406.9927 | 552.1361 | 526.8829 | 376.2046 | [23 empty] | 93.7008 | 539.5095 | 89.218 | 228.9796
16:34 | 11279 |  |  | 9.9135 | 41.4059 | 44.5879 | 16.6096 | 16.7729 | 29.7546 | 19.9479 | 1.672 | 2.6187 | 0.7954 | -0.0193 |  |  |  | -10.7864 | 29.7498 | 45.0402 | 10.6418 |  | 16.8549 | 26.6258 | 0.4118 | 0.373 | 1.5267 | 0.7894 | -3.4628 | 221.4553 | 217.9099 | 156.3959 | 177.9329 | 143.3699 | 127.8209 | 111.1324 | 192.5318 | 159.1865 | 211.2397 | 236.1574 | 217.5431 | 168.8768 | 164.4842 | 211.0964 | 236.8217 | 245.4432 |  |  | 148.259 |  | 272.6678 | 116.6043 | 157.3832 | 202.3357 | 222.023 | 202.8026 | 193.4948 | 173.3677 | 220.2557 | 244.16 | 251.1354 | 174.3938 | 97.7771 | 133.9975 | 167.487 | 196.0455 | 156.5781 | 188.6049 | 172.2871 | 316.8796 | 122.779 | 174.0927 | 225.7318 | 250.3927 | 289.252 | 117.2308 | 154.4953 | 194.0538 | 214.1497 | 205.5645 | 84.1005 | 97.1211 | 131.7748 | 169.2548 | 197.9668 | 157.7516 |  | 140.237 | 275.4014 |  | 117.8868 | 158.1707 | 205.0274 | 229.9054 | 220.6494 | 141.8879 | 173.2452 | 217.0319 | 231.0276 | 206.02 | 95.8406 | 106.6893 | 131.9751 | 171.6262 | 206.6675 | 232.3123 | 136.2352 | 130.3746 | 132.4388 | 144.2432 | 189.3502 | 230.623 | 245.9104 | 226.2073 |  | 170.2283 |  |  | 89.5768 | 93.5261 | 173.9401 | 90.6777 | 184.3614 | 101.1179 | 37.0519 | 38.2471 | 36.9055 | 36.0651 | 35.407 | 37.936 | 38.2716 | 39.0789 | 85.8174 | 103.9769 | 97.8942 | 85.5865 | 226.53 |  |  | 152.8811 |  | 138.7977 | 97.9092 | 128.4926 | 96.9568 | 200.1542 | 173.6183 | 242.1543 | 224.5988 | 234.3565 | 193.8163 | 240.6815 | 267.1537 | 274.0661 | 250.7613 | 155.1519 | 129.0211 | 175.8951 | 146.6436 | 184.1264 | 164.9705 | 213.8905 | 129.4014 | 221.1294 | 197.1922 | 193.5665 | 250.8143 |  | 188.2043 | 97.7236 | 134.7841 | 173.6237 | 205.2277 | 148.2022 | 170.8462 | 145.1813 |  | 143.496 | 174.1315 | 228.7886 | 254.7083 | 238.7064 | 118.9326 | 167.1424 | 222.8563 | 251.1802 | 239.8188 | 86.7488 | 98.7685 | 131.5602 | 172.6265 | 208.5499 | 135.5635 | 184.7345 | 121.6719 | 181.1525 | 125.7871 | 127.3338 | 170.0292 | 218.1074 | 245.9555 | 234.0161 | 137.3829 | 180.8407 | 235.6711 | 259.522 | 237.9105 | 90.2523 | 110.8307 | 142.125 | 181.958 | 218.5617 | 97.5416 | 136.4596 | 148.3481 | 144.9184 | 130.1519 | 220.8563 | 171.0317 | 244.5449 | 229.582 | 174.0502 |  |  |  | 89.5607 | 98.7116 | 92.5156 | 187.2672 | 98.2363 | 160.1221 |  | 99.2909 | 91.7414 | 94.5902 | 60.2838 | 103.9348 | 115.2214 |  | 210.9184 | 246.9654 | 244.4791 | 406.5056 | 552.0513 | 526.6141 | 376.038 | [23 empty] | 93.6892 | 539.3327 | 89.1355 | 228.9419
16:34 | 11280 |  |  | 9.9059 | 41.3869 | 44.5624 | 16.6267 | 16.9057 | 29.8164 | 19.9381 | 1.6738 | 2.6193 | 0.7947 | -0.0201 |  |  |  | -10.8379 | 29.8174 | 44.9337 | 10.574 |  | 16.8698 | 26.6143 | 0.4111 | 0.3744 | 1.5276 | 0.7881 | -4.5009 | 221.4222 | 217.8721 | 156.3793 | 177.9113 | 143.3533 | 127.8024 | 111.1156 | 192.5117 | 159.17 | 211.2155 | 236.124 | 217.5129 | 168.8558 | 164.4688 | 211.0685 | 236.7968 | 245.4023 |  |  | 148.2409 |  | 272.6231 | 116.5982 | 157.3763 | 202.3186 | 222.008 | 202.7835 | 193.4772 | 173.3688 | 220.2371 | 244.1322 | 251.1161 | 174.3808 | 97.7703 | 133.9932 | 167.4779 | 196.0294 | 156.5647 | 188.5747 | 172.265 | 316.8218 | 122.7757 | 174.0858 | 225.7181 | 250.363 | 289.2151 | 117.2379 | 154.4988 | 194.0428 | 214.1397 | 205.5511 | 84.105 | 97.1709 | 131.7779 | 169.2532 | 197.9529 | 157.7756 |  | 140.2121 | 275.369 |  | 117.8891 | 158.169 | 205.0158 | 229.8917 | 220.6335 | 141.8981 | 173.2397 | 217.0256 | 231.0129 | 206.0009 | 95.8398 | 106.6866 | 131.9759 | 171.6171 | 206.6563 | 232.3139 | 136.2253 | 130.3549 | 132.4241 | 144.241 | 189.3399 | 230.6022 | 245.8884 | 226.1798 |  | 170.2034 |  |  | 89.5673 | 93.517 | 173.9168 | 90.6411 | 184.3496 | 101.0943 | 37.0259 | 38.2986 | 36.8873 | 36.1622 | 34.9249 | 37.8517 | 38.1792 | 39.2338 | 85.8074 | 103.9612 | 97.877 | 85.5806 | 226.5022 |  |  | 152.872 |  | 138.788 | 97.8998 | 128.4833 | 96.9518 | 200.1465 | 173.6177 | 242.132 | 224.578 | 234.3391 | 193.7773 | 240.6539 | 267.1395 | 274.0466 | 250.734 | 155.1302 | 129.0073 | 175.8851 | 146.6394 | 184.1254 | 164.9642 | 213.8777 | 129.4056 | 221.1026 | 197.1852 | 193.5613 | 250.7976 |  | 188.2037 | 97.7318 | 134.7985 | 173.6306 | 205.2245 | 148.1934 | 170.8363 | 145.18 |  | 143.5071 | 174.1339 | 228.7769 | 254.6965 | 238.6863 | 118.9394 | 167.1373 | 222.8462 | 251.162 | 239.7907 | 86.7483 | 98.7726 | 131.5686 | 172.6199 | 208.5375 | 135.5513 | 184.7109 | 121.6573 | 181.1218 | 125.7776 | 127.3351 | 170.0309 | 218.0949 | 245.9327 | 233.9948 | 137.3984 | 180.8522 | 235.6777 | 259.5121 | 237.903 | 90.249 | 110.834 | 142.1262 | 181.9519 | 218.5556 | 97.5338 | 136.4405 | 148.3359 | 144.9009 | 130.1512 | 220.8448 | 171.0315 | 244.5151 | 229.5559 | 174.0314 |  |  |  | 89.553 | 98.6933 | 92.511 | 187.2561 | 98.2344 | 160.091 |  | 99.288 | 91.7379 | 94.5897 | 60.2883 | 103.9379 | 115.2427 |  | 210.893 | 246.9269 | 244.441 | 406.4547 | 551.597 | 526.2931 | 375.8846 | [23 empty] | 93.6821 | 538.945 | 89.134 | 228.91
16:34 | 11281 |  |  | 9.9692 | 41.5292 | 44.5445 | 16.6756 | 16.8371 | 29.7083 | 19.957 | 1.6722 | 2.6176 | 0.7943 | -0.0204 |  |  |  | -10.8073 | 29.7914 | 44.9361 | 10.7089 |  | 16.8368 | 26.5268 | 0.4118 | 0.3723 | 1.5264 | 0.7873 | -5.3756 | 221.3953 | 217.8538 | 156.3721 | 177.8918 | 143.3473 | 127.8011 | 111.1096 | 192.4988 | 159.1623 | 211.2062 | 236.1017 | 217.4938 | 168.852 | 164.4734 | 211.0619 | 236.782 | 245.3788 |  |  | 148.2311 |  | 272.5841 | 116.5997 | 157.3736 | 202.3045 | 221.9892 | 202.7578 | 193.4544 | 173.3648 | 220.2227 | 244.1063 | 251.1086 | 174.3703 | 97.7686 | 133.9949 | 167.475 | 196.008 | 156.5563 | 188.5525 | 172.2469 | 316.768 | 122.7771 | 174.0839 | 225.6979 | 250.3459 | 289.2761 | 117.2379 | 154.4894 | 194.0322 | 214.118 | 205.5285 | 84.0974 | 97.2089 | 131.7762 | 169.2451 | 197.9399 | 157.787 |  | 140.1875 | 275.3275 |  | 117.8947 | 158.1719 | 205.0097 | 229.8803 | 220.6241 | 141.9145 | 173.2382 | 217.0297 | 231.005 | 205.9896 | 95.8372 | 106.6929 | 131.9791 | 171.6117 | 206.642 | 232.3339 | 136.2208 | 130.3406 | 132.4215 | 144.246 | 189.3401 | 230.594 | 245.8719 | 226.1551 |  | 170.18 |  |  | 89.5588 | 93.5103 | 173.9103 | 90.6282 | 184.3349 | 101.0741 | 37.1991 | 38.3533 | 36.6517 | 36.1946 | 34.5695 | 37.7948 | 38.223 | 39.3458 | 85.7927 | 103.947 | 97.8655 | 85.5647 | 226.4852 |  |  | 152.8691 |  | 138.7819 | 97.8955 | 128.4757 | 96.9523 | 200.1466 | 173.6259 | 242.118 | 224.5589 | 234.329 | 193.8002 | 240.653 | 267.1259 | 274.0304 | 250.7045 | 155.1234 | 129.0095 | 175.8878 | 146.6291 | 184.1215 | 164.9733 | 213.8671 | 129.4124 | 221.0843 | 197.1886 | 193.5679 | 250.765 |  | 188.1789 | 97.7351 | 134.8038 | 173.6259 | 205.211 | 148.1672 | 170.8186 | 145.1622 |  | 143.5045 | 174.1357 | 228.7593 | 254.6798 | 238.6545 | 118.9397 | 167.1342 | 222.8373 | 251.1348 | 239.7688 | 86.7444 | 98.7782 | 131.5756 | 172.6188 | 208.5246 | 135.5366 | 184.6904 | 121.645 | 181.096 | 125.7704 | 127.3272 | 170.0162 | 218.0785 | 245.9029 | 233.9657 | 137.3985 | 180.8362 | 235.6405 | 259.4799 | 237.8662 | 90.2415 | 110.8266 | 142.1403 | 181.9611 | 218.5243 | 97.516 | 136.4191 | 148.3204 | 144.8915 | 130.1433 | 220.8313 | 171.0228 | 244.4864 | 229.5368 | 174.0247 |  |  |  | 89.5503 | 98.6839 | 92.5108 | 187.2443 | 98.2314 | 160.0598 |  | 99.269 | 91.7205 | 94.5865 | 60.2851 | 103.9023 | 115.2351 |  | 210.8466 | 246.8767 | 244.3876 | 406.3675 | 551.3967 | 526.5282 | 375.9193 | [23 empty] | 93.6738 | 538.9624 | 89.1641 | 228.8616
16:34 | 11282 |  |  | 9.9834 | 41.5257 | 44.6366 | 16.6417 | 16.8219 | 29.7156 | 20.0599 | 1.6737 | 2.6193 | 0.7975 | -0.021 |  |  |  | -10.7779 | 29.824 | 45.0376 | 10.6644 |  | 16.7754 | 26.547 | 0.4131 | 0.3746 | 1.5281 | 0.7869 | -5.9814 | 221.3823 | 217.8447 | 156.3688 | 177.8829 | 143.3453 | 127.7992 | 111.1099 | 192.4912 | 159.1667 | 211.2005 | 236.0827 | 217.4824 | 168.8504 | 164.4698 | 211.0704 | 236.7797 | 245.3575 |  |  | 148.2169 |  | 272.5519 | 116.6038 | 157.3791 | 202.2946 | 221.9665 | 202.7415 | 193.4474 | 173.362 | 220.212 | 244.0848 | 251.0601 | 174.361 | 97.7705 | 133.9977 | 167.4702 | 195.9931 | 156.5349 | 188.5342 | 172.227 | 316.7176 | 122.7748 | 174.0763 | 225.6846 | 250.3267 | 289.6886 | 117.2369 | 154.4841 | 194.0233 | 214.1026 | 205.5172 | 84.0944 | 97.2443 | 131.7802 | 169.2492 | 197.9307 | 157.7865 |  | 140.1657 | 275.2877 |  | 117.8936 | 158.174 | 204.992 | 229.861 | 220.6102 | 141.9163 | 173.2358 | 217.021 | 230.9752 | 205.9753 | 95.8322 | 106.6852 | 131.9748 | 171.6053 | 206.6225 | 232.3357 | 136.2157 | 130.3356 | 132.4114 | 144.2436 | 189.3395 | 230.5875 | 245.8585 | 226.1417 |  | 170.1581 |  |  | 89.5529 | 93.5007 | 173.8858 | 90.6211 | 184.3139 | 101.0619 | 37.1367 | 38.2031 | 36.3269 | 36.2992 | 34.4564 | 37.7746 | 38.3057 | 39.4279 | 85.7826 | 103.9347 | 97.857 | 85.5496 | 226.461 |  |  | 152.8572 |  | 138.7757 | 97.8965 | 128.4657 | 96.952 | 200.1357 | 173.6327 | 242.0987 | 224.5386 | 234.3118 | 193.8451 | 240.6501 | 267.1087 | 274.0108 | 250.6821 | 155.1343 | 129.0124 | 175.8698 | 146.6174 | 184.1128 | 164.9768 | 213.8611 | 129.4086 | 221.0681 | 197.1718 | 193.5724 | 250.7355 |  | 188.1878 | 97.7303 | 134.8044 | 173.6233 | 205.195 | 148.1415 | 170.798 | 145.1459 |  | 143.5022 | 174.1394 | 228.7643 | 254.6634 | 238.6265 | 118.9381 | 167.1285 | 222.8224 | 251.1146 | 239.7473 | 86.7368 | 98.7715 | 131.5742 | 172.6144 | 208.506 | 135.5224 | 184.6804 | 121.6289 | 181.0878 | 125.7532 | 127.3241 | 170.0109 | 218.0685 | 245.8786 | 233.9451 | 137.3872 | 180.8277 | 235.6261 | 259.4554 | 237.8385 | 90.2395 | 110.8139 | 142.1293 | 181.9436 | 218.4949 | 97.4998 | 136.3984 | 148.3105 | 144.8802 | 130.1482 | 220.8212 | 171.0198 | 244.4754 | 229.5251 | 174.0163 |  |  |  | 89.5384 | 98.6693 | 92.5 | 187.2126 | 98.2176 | 160.0356 |  | 99.2628 | 91.7142 | 94.5864 | 60.2932 | 103.9466 | 115.2279 |  | 210.8174 | 246.8425 | 244.3577 | 406.8055 | 551.949 | 526.6332 | 376.2669 | [23 empty] | 93.6656 | 539.2911 | 89.2366 | 228.8299
16:34 | 11283 |  |  | 9.9955 | 41.4751 | 44.4706 | 16.5806 | 16.7875 | 29.8429 | 20.0441 | 1.6699 | 2.6148 | 0.7937 | -0.0201 |  |  |  | -10.6697 | 29.8714 | 45.1092 | 10.7476 |  | 16.9081 | 26.5398 | 0.4114 | 0.3765 | 1.5291 | 0.7874 | -6.1907 | 221.3614 | 217.8233 | 156.3549 | 177.8757 | 143.3343 | 127.7902 | 111.1065 | 192.4819 | 159.1602 | 211.1887 | 236.0594 | 217.4548 | 168.8461 | 164.447 | 211.0778 | 236.775 | 245.3342 |  |  | 148.1981 |  | 272.5111 | 116.5992 | 157.3774 | 202.2821 | 221.9431 | 202.7293 | 193.441 | 173.3492 | 220.1964 | 244.0663 | 251.0543 | 174.355 | 97.7712 | 134.0028 | 167.469 | 195.9866 | 156.5207 | 188.5178 | 172.2155 | 316.6697 | 122.7764 | 174.0714 | 225.6803 | 250.3077 | 289.7424 | 117.2391 | 154.4832 | 194.0078 | 214.0844 | 205.4959 | 84.0947 | 97.2568 | 131.7799 | 169.244 | 197.9165 | 157.7612 |  | 140.1433 | 275.2431 |  | 117.9046 | 158.1786 | 204.9836 | 229.8464 | 220.593 | 141.9176 | 173.2372 | 217.0034 | 230.958 | 205.9573 | 95.8363 | 106.6889 | 131.9777 | 171.6086 | 206.6129 | 232.3372 | 136.2033 | 130.3189 | 132.3976 | 144.238 | 189.3304 | 230.5735 | 245.8408 | 226.1284 |  | 170.1348 |  |  | 89.5384 | 93.4923 | 173.8752 | 90.6255 | 184.303 | 101.0512 | 37.0674 | 38.0354 | 36.2241 | 36.4191 | 34.2092 | 37.7009 | 38.4297 | 39.4389 | 85.7722 | 103.9297 | 97.8457 | 85.5496 | 226.4298 |  |  | 152.8382 |  | 138.7601 | 97.8931 | 128.4545 | 96.9467 | 200.1121 | 173.6322 | 242.0745 | 224.5106 | 234.2823 | 193.8805 | 240.6311 | 267.0946 | 273.9899 | 250.6585 | 155.1161 | 128.9983 | 175.8159 | 146.6089 | 184.0963 | 164.9693 | 213.8483 | 129.3978 | 221.0474 | 197.1501 | 193.5689 | 250.7067 |  | 188.195 | 97.7202 | 134.8058 | 173.615 | 205.1828 | 148.1083 | 170.7775 | 145.1342 |  | 143.4971 | 174.1396 | 228.7528 | 254.639 | 238.6081 | 118.9394 | 167.1305 | 222.8063 | 251.091 | 239.7215 | 86.7375 | 98.7666 | 131.5739 | 172.6052 | 208.4919 | 135.5121 | 184.6631 | 121.6115 | 181.0882 | 125.7389 | 127.327 | 170.0115 | 218.0633 | 245.861 | 233.9226 | 137.3818 | 180.832 | 235.6263 | 259.439 | 237.829 | 90.2339 | 110.8139 | 142.1045 | 181.9189 | 218.4902 | 97.4898 | 136.3837 | 148.2955 | 144.8637 | 130.1421 | 220.8068 | 171.0154 | 244.4524 | 229.4994 | 173.9997 |  |  |  | 89.5335 | 98.6555 | 92.4935 | 187.1944 | 98.2203 | 160.0334 |  | 99.2427 | 91.6938 | 94.5641 | 60.2831 | 103.9461 | 115.2179 |  | 210.7683 | 246.7891 | 244.3028 | 406.6183 | 551.7619 | 526.6332 | 375.9553 | [23 empty] | 93.6517 | 539.1975 | 89.3108 | 228.7787
16:34 | 11284 |  |  | 10.0485 | 41.6205 | 44.5712 | 16.6364 | 16.8526 | 29.8255 | 20.1828 | 1.6682 | 2.6161 | 0.7902 | -0.0217 |  |  |  | -10.6483 | 29.818 | 45.032 | 10.6476 |  | 16.9698 | 26.5157 | 0.4117 | 0.3771 | 1.5281 | 0.7883 | -5.3389 | 221.3361 | 217.8 | 156.3434 | 177.8563 | 143.3232 | 127.7831 | 111.0981 | 192.466 | 159.1567 | 211.1728 | 236.0355 | 217.4322 | 168.8448 | 164.4315 | 211.0834 | 236.7549 | 245.3075 |  |  | 148.1826 |  | 272.4663 | 116.5924 | 157.3688 | 202.2715 | 221.9241 | 202.7044 | 193.4232 | 173.3429 | 220.1796 | 244.0498 | 251.0581 | 174.3456 | 97.7757 | 134.0111 | 167.4647 | 195.9806 | 156.5144 | 188.5027 | 172.2114 | 316.6232 | 122.7796 | 174.0764 | 225.6763 | 250.2904 | 289.3267 | 117.2466 | 154.4828 | 193.9971 | 214.0637 | 205.4715 | 84.0941 | 97.2698 | 131.7857 | 169.2332 | 197.8964 | 157.7372 |  | 140.1252 | 275.2051 |  | 117.913 | 158.1638 | 204.975 | 229.8211 | 220.5579 | 141.9153 | 173.2261 | 216.9886 | 230.9439 | 205.9342 | 95.8288 | 106.6945 | 131.9775 | 171.6002 | 206.5954 | 232.3189 | 136.1914 | 130.3049 | 132.3882 | 144.2387 | 189.3265 | 230.5623 | 245.8173 | 226.1102 |  | 170.1086 |  |  | 89.5294 | 93.4807 | 173.8674 | 90.6335 | 184.298 | 101.0376 | 36.5201 | 38.009 | 36.1345 | 36.3914 | 33.8548 | 37.6069 | 38.4389 | 39.4111 | 85.7553 | 103.9184 | 97.8358 | 85.5487 | 226.4034 |  |  | 152.8254 |  | 138.7478 | 97.8882 | 128.4471 | 96.9384 | 200.1025 | 173.6279 | 242.0559 | 224.4836 | 234.2613 | 193.8961 | 240.6123 | 267.0877 | 273.9714 | 250.6324 | 155.0973 | 128.9906 | 175.7541 | 146.6021 | 184.0898 | 164.9712 | 213.8393 | 129.4003 | 221.0284 | 197.1355 | 193.5678 | 250.6788 |  | 188.1643 | 97.7184 | 134.8046 | 173.5988 | 205.1704 | 148.0806 | 170.7571 | 145.1143 |  | 143.4852 | 174.1349 | 228.7311 | 254.6081 | 238.5824 | 118.9295 | 167.13 | 222.7878 | 251.062 | 239.6924 | 86.7344 | 98.7654 | 131.574 | 172.6022 | 208.4799 | 135.4997 | 184.6437 | 121.5966 | 181.0865 | 125.7342 | 127.3309 | 170.0203 | 218.0556 | 245.8507 | 233.9008 | 137.3803 | 180.8327 | 235.6136 | 259.4144 | 237.8126 | 90.2347 | 110.8272 | 142.0995 | 181.9031 | 218.4921 | 97.4836 | 136.3737 | 148.2831 | 144.8478 | 130.1303 | 220.7922 | 171.0104 | 244.4235 | 229.4647 | 173.9918 |  |  |  | 89.527 | 98.6417 | 92.4879 | 187.187 | 98.2287 | 160.0251 |  | 99.237 | 91.6842 | 94.5601 | 60.2855 | 103.9533 | 115.2273 |  | 210.7331 | 246.7481 | 244.2585 | 406.7438 | 552.1319 | 526.6857 | 376.0668 | [23 empty] | 93.6435 | 539.4088 | 89.4217 | 228.7406
16:34 | 11285 |  |  | 10.0188 | 41.5655 | 44.5876 | 16.5917 | 16.894 | 29.8135 | 20.2473 | 1.6706 | 2.6126 | 0.7944 | -0.0193 |  |  |  | -10.6743 | 29.8698 | 44.9783 | 10.6616 |  | 16.838 | 26.5118 | 0.4122 | 0.3713 | 1.526 | 0.7894 | -4.0203 | 221.3167 | 217.7789 | 156.3348 | 177.8422 | 143.3205 | 127.7743 | 111.0994 | 192.4582 | 159.1541 | 211.1543 | 236.0111 | 217.4112 | 168.8359 | 164.4266 | 211.0786 | 236.7419 | 245.2768 |  |  | 148.1687 |  | 272.424 | 116.5903 | 157.3658 | 202.2594 | 221.8982 | 202.6807 | 193.4063 | 173.3387 | 220.1638 | 244.0272 | 251.0243 | 174.335 | 97.7727 | 134.0135 | 167.4582 | 195.9618 | 156.4998 | 188.4848 | 172.1969 | 316.5706 | 122.7839 | 174.0755 | 225.6586 | 250.2619 | 289.502 | 117.252 | 154.4831 | 193.9897 | 214.0526 | 205.4592 | 84.0903 | 97.2929 | 131.792 | 169.2351 | 197.882 | 157.7131 |  | 140.1089 | 275.1607 |  | 117.9106 | 158.1587 | 204.9608 | 229.7997 | 220.53 | 141.9104 | 173.2197 | 216.9727 | 230.9163 | 205.9081 | 95.8142 | 106.6817 | 131.9726 | 171.5903 | 206.5711 | 232.2753 | 136.1815 | 130.2952 | 132.3769 | 144.2442 | 189.3229 | 230.5471 | 245.7962 | 226.0902 |  | 170.085 |  |  | 89.5241 | 93.467 | 173.8484 | 90.6283 | 184.2962 | 101.0356 | 36.063 | 37.8032 | 35.958 | 36.1938 | 33.7432 | 37.5839 | 38.1557 | 39.4309 | 85.7468 | 103.9084 | 97.8278 | 85.5368 | 226.3814 |  |  | 152.8197 |  | 138.7456 | 97.883 | 128.4403 | 96.9334 | 200.1012 | 173.6348 | 242.0367 | 224.4687 | 234.2513 | 193.8728 | 240.5997 | 267.067 | 273.9501 | 250.6008 | 155.0724 | 128.9827 | 175.6955 | 146.5856 | 184.0838 | 164.9714 | 213.8279 | 129.4028 | 221.0042 | 197.1234 | 193.5621 | 250.6688 |  | 188.1433 | 97.7292 | 134.808 | 173.5972 | 205.1632 | 148.0712 | 170.7382 | 145.1103 |  | 143.4912 | 174.1476 | 228.7299 | 254.5912 | 238.5564 | 118.9193 | 167.1322 | 222.768 | 251.0389 | 239.674 | 86.7318 | 98.7677 | 131.5803 | 172.6071 | 208.4659 | 135.4899 | 184.6259 | 121.5831 | 181.1058 | 125.7321 | 127.3336 | 170.0322 | 218.0476 | 245.8365 | 233.8819 | 137.3855 | 180.836 | 235.6036 | 259.3972 | 237.7927 | 90.2477 | 110.8436 | 142.1192 | 181.9091 | 218.4754 | 97.4789 | 136.3636 | 148.2762 | 144.8425 | 130.1398 | 220.7843 | 171.0175 | 244.3985 | 229.4387 | 173.9909 |  |  |  | 89.5168 | 98.6239 | 92.475 | 187.1665 | 98.2314 | 160.0066 |  | 99.2315 | 91.6802 | 94.5564 | 60.2884 | 103.897 | 115.2372 |  | 210.6954 | 246.7181 | 244.2212 | 406.8055 | 551.949 | 526.3834 | 375.9553 | [23 empty] | 93.6344 | 539.1662 | 89.3711 | 228.7067
16:34 | 11286 |  |  | 10.0462 | 41.6254 | 44.719 | 16.6376 | 16.9229 | 29.8272 | 20.1916 | 1.67 | 2.6129 | 0.7961 | -0.0212 |  |  |  | -10.7366 | 29.8646 | 45.067 | 10.6517 |  | 16.8666 | 26.5752 | 0.4124 | 0.3688 | 1.5235 | 0.7914 | -4.1961 | 221.2942 | 217.7615 | 156.3208 | 177.827 | 143.3112 | 127.7671 | 111.098 | 192.4491 | 159.1429 | 211.1403 | 235.9891 | 217.3834 | 168.8273 | 164.4284 | 211.0842 | 236.7208 | 245.2423 |  |  | 148.1551 |  | 272.3834 | 116.5867 | 157.3654 | 202.2503 | 221.8743 | 202.6653 | 193.3973 | 173.337 | 220.1539 | 244.0017 | 251.0134 | 174.3278 | 97.7665 | 134.0112 | 167.4516 | 195.9441 | 156.4812 | 188.4621 | 172.1707 | 316.5106 | 122.7816 | 174.068 | 225.6361 | 250.2362 | 289.5685 | 117.24 | 154.4757 | 193.9732 | 214.0308 | 205.4418 | 84.0804 | 97.2903 | 131.7912 | 169.2293 | 197.8675 | 157.6726 |  | 140.0891 | 275.1085 |  | 117.913 | 158.1719 | 204.954 | 229.7907 | 220.5276 | 141.9158 | 173.2226 | 216.9614 | 230.8892 | 205.8896 | 95.8067 | 106.6821 | 131.9681 | 171.587 | 206.5589 | 232.2275 | 136.1724 | 130.2788 | 132.3585 | 144.2378 | 189.3146 | 230.5349 | 245.7721 | 226.0674 |  | 170.0676 |  |  | 89.5105 | 93.4588 | 173.8356 | 90.6207 | 184.2828 | 101.0368 | 36.2783 | 37.6848 | 35.8124 | 36.0164 | 33.6777 | 37.6036 | 37.933 | 39.4862 | 85.7395 | 103.9051 | 97.8183 | 85.5263 | 226.3585 |  |  | 152.8164 |  | 138.738 | 97.8829 | 128.4371 | 96.938 | 200.0924 | 173.6368 | 242.0171 | 224.4566 | 234.2377 | 193.8477 | 240.5912 | 267.0499 | 273.9283 | 250.5662 | 155.0331 | 128.9737 | 175.6703 | 146.5693 | 184.0808 | 164.9773 | 213.8137 | 129.3972 | 220.9803 | 197.1191 | 193.5576 | 250.6438 |  | 188.1386 | 97.7285 | 134.809 | 173.5895 | 205.1463 | 148.0422 | 170.7158 | 145.0951 |  | 143.4964 | 174.152 | 228.7159 | 254.5662 | 238.528 | 118.9244 | 167.1368 | 222.7614 | 251.015 | 239.6507 | 86.7314 | 98.7731 | 131.5827 | 172.6015 | 208.4522 | 135.4824 | 184.6073 | 121.5672 | 181.1414 | 125.7192 | 127.3374 | 170.0359 | 218.0437 | 245.8183 | 233.8652 | 137.3809 | 180.833 | 235.5867 | 259.3723 | 237.7718 | 90.2527 | 110.8499 | 142.1572 | 181.9386 | 218.4471 | 97.4721 | 136.3481 | 148.2633 | 144.8309 | 130.1444 | 220.7715 | 171.0184 | 244.3743 | 229.4221 | 173.9861 |  |  |  | 89.5097 | 98.6089 | 92.4613 | 187.1514 | 98.2465 | 159.9975 |  | 99.2201 | 91.6675 | 94.5556 | 60.2807 | 103.9051 | 115.2351 |  | 210.6393 | 246.6684 | 244.187 | 406.5565 | 551.9447 | 526.9356 | 376.1915 | [23 empty] | 93.624 | 539.4401 | 89.4775 | 228.6539
16:34 | 11287 |  |  | 10.0838 | 41.7565 | 44.8114 | 16.6264 | 16.9124 | 29.8548 | 20.2124 | 1.6705 | 2.6133 | 0.7942 | -0.0202 |  |  |  | -10.7129 | 29.9931 | 45.0632 | 10.6875 |  | 16.834 | 26.6282 | 0.4117 | 0.3739 | 1.5247 | 0.7909 | -4.1409 | 221.2687 | 217.7416 | 156.3089 | 177.8069 | 143.3027 | 127.7586 | 111.0835 | 192.4262 | 159.1331 | 211.1218 | 235.9567 | 217.3605 | 168.815 | 164.4237 | 211.0927 | 236.7058 | 245.2215 |  |  | 148.1427 |  | 272.3458 | 116.5793 | 157.3683 | 202.2445 | 221.8606 | 202.6476 | 193.3903 | 173.3394 | 220.1485 | 243.9822 | 250.9882 | 174.3178 | 97.7664 | 134.0111 | 167.4466 | 195.9331 | 156.4628 | 188.4405 | 172.1501 | 316.459 | 122.7761 | 174.0661 | 225.6257 | 250.2185 | 289.2249 | 117.2396 | 154.4678 | 193.9601 | 214.013 | 205.4223 | 84.0813 | 97.274 | 131.7968 | 169.2189 | 197.856 | 157.6389 |  | 140.0724 | 275.0707 |  | 117.9137 | 158.1772 | 204.9448 | 229.7798 | 220.5152 | 141.9164 | 173.2117 | 216.9552 | 230.8645 | 205.8704 | 95.8007 | 106.6878 | 131.9647 | 171.5758 | 206.5439 | 232.1835 | 136.1622 | 130.2657 | 132.3407 | 144.2305 | 189.3059 | 230.526 | 245.7525 | 226.0462 |  | 170.0564 |  |  | 89.5025 | 93.4554 | 173.8269 | 90.6249 | 184.2672 | 101.0289 | 36.252 | 37.7817 | 35.7958 | 36.0144 | 33.6659 | 37.6191 | 37.9631 | 39.4727 | 85.7276 | 103.8904 | 97.8055 | 85.5187 | 226.3318 |  |  | 152.8008 |  | 138.7258 | 97.8808 | 128.4355 | 96.9311 | 200.0827 | 173.6297 | 241.9971 | 224.4376 | 234.214 | 193.8306 | 240.5757 | 267.041 | 273.9201 | 250.544 | 155.04 | 128.973 | 175.6673 | 146.5653 | 184.0822 | 164.9917 | 213.8096 | 129.4039 | 220.9695 | 197.1123 | 193.5615 | 250.6139 |  | 188.1389 | 97.7254 | 134.8139 | 173.5891 | 205.1239 | 148.0134 | 170.6976 | 145.0786 |  | 143.4861 | 174.1486 | 228.703 | 254.5449 | 238.4957 | 118.9277 | 167.1314 | 222.757 | 250.9949 | 239.6257 | 86.7342 | 98.7721 | 131.5856 | 172.5999 | 208.442 | 135.4681 | 184.5828 | 121.5538 | 181.1744 | 125.7069 | 127.3361 | 170.0363 | 218.0325 | 245.7945 | 233.849 | 137.3797 | 180.8286 | 235.5746 | 259.345 | 237.7519 | 90.25 | 110.8422 | 142.1405 | 181.9146 | 218.437 | 97.4576 | 136.3288 | 148.2503 | 144.8155 | 130.1429 | 220.7593 | 171.0174 | 244.3629 | 229.4081 | 173.9791 |  |  |  | 89.4994 | 98.5926 | 92.4539 | 187.1343 | 98.2565 | 159.9818 |  | 99.2117 | 91.6558 | 94.5441 | 60.2886 | 103.9285 | 115.238 |  | 210.6034 | 246.6283 | 244.1448 | 406.3802 | 551.6193 | 526.3744 | 375.7397 | [23 empty] | 93.6144 | 538.9969 | 89.6252 | 228.6158
16:34 | 11288 |  |  | 9.9645 | 41.7464 | 44.6507 | 16.6171 | 16.8926 | 29.7236 | 20.162 | 1.6697 | 2.6081 | 0.7909 | -0.0206 |  |  |  | -10.7119 | 29.9368 | 45.0036 | 10.7231 |  | 16.8078 | 26.6016 | 0.4124 | 0.3741 | 1.5188 | 0.791 | -4.6059 | 221.2527 | 217.7223 | 156.2995 | 177.7952 | 143.295 | 127.7491 | 111.072 | 192.4076 | 159.1322 | 211.1115 | 235.9355 | 217.3385 | 168.8043 | 164.4195 | 211.0874 | 236.701 | 245.2059 |  |  | 148.1312 |  | 272.304 | 116.5783 | 157.3628 | 202.2262 | 221.8407 | 202.6344 | 193.3738 | 173.325 | 220.1283 | 243.9657 | 250.9626 | 174.3067 | 97.7704 | 134.0084 | 167.451 | 195.9175 | 156.4499 | 188.4216 | 172.1336 | 316.411 | 122.7782 | 174.0665 | 225.6141 | 250.2034 | 289.194 | 117.2464 | 154.4622 | 193.9528 | 214.0015 | 205.4071 | 84.0866 | 97.2544 | 131.8 | 169.2078 | 197.8395 | 157.619 |  | 140.0593 | 275.028 |  | 117.9111 | 158.1758 | 204.9308 | 229.7636 | 220.488 | 141.9082 | 173.2054 | 216.9428 | 230.8444 | 205.8509 | 95.7922 | 106.6864 | 131.9658 | 171.5627 | 206.5263 | 232.1469 | 136.1483 | 130.2524 | 132.3287 | 144.2311 | 189.3071 | 230.5104 | 245.7344 | 226.0276 |  | 170.0472 |  |  | 89.4982 | 93.4455 | 173.8328 | 90.6397 | 184.2639 | 101.0152 | 36.126 | 37.8312 | 35.8822 | 35.9921 | 33.8315 | 37.6358 | 37.9281 | 39.4311 | 85.7223 | 103.8815 | 97.7972 | 85.5137 | 226.3031 |  |  | 152.7827 |  | 138.7202 | 97.8792 | 128.4274 | 96.9241 | 200.0683 | 173.6337 | 241.9747 | 224.4156 | 234.1924 | 193.825 | 240.5529 | 267.0244 | 273.9025 | 250.5225 | 155.0769 | 128.9645 | 175.6594 | 146.5613 | 184.072 | 165.0023 | 213.8107 | 129.4068 | 220.9586 | 197.105 | 193.5686 | 250.5955 |  | 188.1295 | 97.729 | 134.8198 | 173.5995 | 205.1197 | 147.9919 | 170.6792 | 145.0739 |  | 143.4772 | 174.1529 | 228.7073 | 254.5371 | 238.4793 | 118.9299 | 167.1296 | 222.7431 | 250.9764 | 239.6062 | 86.734 | 98.7709 | 131.5909 | 172.601 | 208.4292 | 135.4499 | 184.5551 | 121.535 | 181.208 | 125.6926 | 127.3418 | 170.0365 | 218.023 | 245.7739 | 233.8251 | 137.3953 | 180.8256 | 235.5641 | 259.3308 | 237.7296 | 90.2544 | 110.8336 | 142.1093 | 181.882 | 218.4282 | 97.4449 | 136.3135 | 148.2402 | 144.8028 | 130.1271 | 220.7402 | 171.0041 | 244.3481 | 229.3926 | 173.9552 |  |  |  | 89.488 | 98.5779 | 92.4448 | 187.1128 | 98.2526 | 159.9519 |  | 99.193 | 91.6404 | 94.5363 | 60.2837 | 103.9262 | 115.2234 |  | 210.5639 | 246.5734 | 244.0852 | 406.6686 | 552.1585 | 526.6522 | 376.0596 | [23 empty] | 93.603 | 539.4054 | 89.4354 | 228.5686
16:34 | 11289 |  |  | 10.0338 | 41.8169 | 44.665 | 16.6161 | 16.8233 | 29.7156 | 20.0685 | 1.6677 | 2.6037 | 0.7941 | -0.0191 |  |  |  | -10.6623 | 29.8665 | 44.9324 | 10.6851 |  | 16.8734 | 26.5191 | 0.4115 | 0.3733 | 1.5161 | 0.7929 | -3.9048 | 221.2376 | 217.7073 | 156.2866 | 177.7889 | 143.2847 | 127.7425 | 111.0693 | 192.4016 | 159.1367 | 211.1091 | 235.9242 | 217.3229 | 168.7976 | 164.4198 | 211.0879 | 236.6882 | 245.1954 |  |  | 148.1194 |  | 272.2641 | 116.5788 | 157.3585 | 202.2146 | 221.8132 | 202.6175 | 193.3584 | 173.3182 | 220.1118 | 243.9403 | 250.9113 | 174.2999 | 97.7701 | 134.0091 | 167.4473 | 195.9076 | 156.4283 | 188.3971 | 172.1088 | 316.3586 | 122.771 | 174.0545 | 225.5935 | 250.1796 | 289.2358 | 117.2408 | 154.4577 | 193.9347 | 213.9734 | 205.3885 | 84.0843 | 97.2366 | 131.795 | 169.1949 | 197.8211 | 157.6124 |  | 140.0391 | 274.9771 |  | 117.9149 | 158.1701 | 204.9232 | 229.74 | 220.4654 | 141.9041 | 173.2041 | 216.9315 | 230.8277 | 205.834 | 95.786 | 106.6853 | 131.9658 | 171.5605 | 206.5117 | 232.1143 | 136.1408 | 130.2417 | 132.3213 | 144.2284 | 189.3127 | 230.4988 | 245.7152 | 226.0096 |  | 170.0293 |  |  | 89.4845 | 93.4268 | 173.8396 | 90.6768 | 184.2586 | 101.0046 | 36.2542 | 37.9145 | 35.9606 | 35.6685 | 33.9564 | 37.602 | 37.7286 | 39.3589 | 85.7077 | 103.8714 | 97.7855 | 85.5056 | 226.2795 |  |  | 152.7741 |  | 138.7209 | 97.8772 | 128.4234 | 96.9268 | 200.0555 | 173.6349 | 241.9548 | 224.3948 | 234.1784 | 193.8415 | 240.5403 | 267.0095 | 273.8663 | 250.4932 | 155.082 | 128.9501 | 175.6484 | 146.5474 | 184.057 | 165.0009 | 213.8025 | 129.3999 | 220.9376 | 197.0878 | 193.5718 | 250.577 |  | 188.1176 | 97.728 | 134.8243 | 173.5971 | 205.1131 | 147.9683 | 170.6596 | 145.0575 |  | 143.476 | 174.1511 | 228.6987 | 254.5135 | 238.4644 | 118.9367 | 167.1335 | 222.736 | 250.9607 | 239.5898 | 86.7289 | 98.7735 | 131.5879 | 172.5925 | 208.42 | 135.4402 | 184.5364 | 121.5258 | 181.2396 | 125.6809 | 127.3488 | 170.0377 | 218.0166 | 245.7585 | 233.8037 | 137.3861 | 180.8165 | 235.542 | 259.3059 | 237.7009 | 90.2508 | 110.8281 | 142.1154 | 181.8856 | 218.4032 | 97.4353 | 136.301 | 148.2267 | 144.7886 | 130.1082 | 220.727 | 170.9994 | 244.3209 | 229.3639 | 173.9245 |  |  |  | 89.4806 | 98.5718 | 92.4366 | 187.1007 | 98.2543 | 159.9213 |  | 99.1864 | 91.6361 | 94.5363 | 60.2804 | 103.9148 | 115.2162 |  | 210.5282 | 246.5374 | 244.0475 | 406.5056 | 551.4901 | 526.6766 | 376.038 | [23 empty] | 93.5949 | 539.0833 | 89.386 | 228.5328
16:34 | 11290 |  |  | 10.038 | 41.7938 | 44.6612 | 16.572 | 16.8066 | 29.7319 | 20.0268 | 1.6699 | 2.6084 | 0.7973 | -0.0187 |  |  |  | -10.6863 | 29.8694 | 44.9117 | 10.6676 |  | 16.8737 | 26.5664 | 0.4107 | 0.3735 | 1.5181 | 0.7913 | -5.522 | 221.2172 | 217.6885 | 156.2701 | 177.7732 | 143.2747 | 127.7332 | 111.0662 | 192.3907 | 159.1398 | 211.0948 | 235.8976 | 217.3035 | 168.7975 | 164.4102 | 211.0663 | 236.6617 | 245.1716 |  |  | 148.1111 |  | 272.226 | 116.5758 | 157.3639 | 202.2096 | 221.7926 | 202.5991 | 193.3473 | 173.3253 | 220.1067 | 243.9167 | 250.838 | 174.2934 | 97.7675 | 134.0144 | 167.4398 | 195.903 | 156.4149 | 188.3825 | 172.0907 | 316.3122 | 122.7697 | 174.0506 | 225.5787 | 250.1532 | 289.0623 | 117.2339 | 154.4506 | 193.9193 | 213.9515 | 205.3661 | 84.0858 | 97.2189 | 131.7979 | 169.1965 | 197.8147 | 157.5993 |  | 140.013 | 274.9297 |  | 117.9141 | 158.1604 | 204.9157 | 229.7142 | 220.4427 | 141.9014 | 173.1984 | 216.9082 | 230.8015 | 205.8081 | 95.7774 | 106.6753 | 131.9591 | 171.5556 | 206.4912 | 232.0758 | 136.1341 | 130.2293 | 132.3181 | 144.2357 | 189.3078 | 230.4932 | 245.7049 | 225.9944 |  | 170.0109 |  |  | 89.4734 | 93.4193 | 173.8056 | 90.6487 | 184.2645 | 101.0039 | 36.688 | 37.8958 | 36.0461 | 35.4004 | 34.0454 | 37.5821 | 37.5953 | 39.2009 | 85.6955 | 103.857 | 97.7763 | 85.4975 | 226.2615 |  |  | 152.7637 |  | 138.7179 | 97.8749 | 128.4212 | 96.9255 | 200.0446 | 173.6349 | 241.9336 | 224.3741 | 234.1614 | 193.8496 | 240.5314 | 266.9997 | 273.8457 | 250.4704 | 155.0648 | 128.9491 | 175.6473 | 146.5393 | 184.0433 | 165.0037 | 213.7955 | 129.3967 | 220.9175 | 197.0754 | 193.5764 | 250.5639 |  | 188.1283 | 97.7282 | 134.8278 | 173.5937 | 205.1029 | 147.9487 | 170.6409 | 145.0447 |  | 143.4818 | 174.1501 | 228.6827 | 254.4851 | 238.438 | 118.9375 | 167.1308 | 222.7258 | 250.945 | 239.5683 | 86.7283 | 98.7789 | 131.5855 | 172.5866 | 208.4071 | 135.4305 | 184.5148 | 121.5207 | 181.2708 | 125.6753 | 127.356 | 170.0483 | 218.0096 | 245.7443 | 233.7932 | 137.383 | 180.8272 | 235.5355 | 259.2874 | 237.6866 | 90.2504 | 110.8429 | 142.1284 | 181.8903 | 218.3861 | 97.4314 | 136.2878 | 148.2092 | 144.7738 | 130.1141 | 220.7201 | 171.0076 | 244.2975 | 229.3428 | 173.91 |  |  |  | 89.4713 | 98.5591 | 92.4336 | 187.0883 | 98.2621 | 159.9167 |  | 99.176 | 91.6295 | 94.5305 | 60.2783 | 103.925 | 115.2257 |  | 210.487 | 246.5152 | 244.0081 | 406.4293 | 551.5881 | 526.2886 | 375.6213 | [23 empty] | 93.5866 | 538.9384 | 89.3498 | 228.5011
16:34 | 11291 |  |  | 10.0621 | 41.8 | 44.6637 | 16.559 | 16.9044 | 29.7847 | 20.0138 | 1.6675 | 2.6071 | 0.7965 | -0.0184 |  |  |  | -10.8678 | 29.9271 | 44.8667 | 10.6444 |  | 16.8341 | 26.5892 | 0.4112 | 0.3745 | 1.5184 | 0.7908 | -2.6847 | 221.1951 | 217.6677 | 156.2583 | 177.7544 | 143.2615 | 127.72 | 111.0586 | 192.3772 | 159.137 | 211.0789 | 235.872 | 217.2759 | 168.7907 | 164.3998 | 211.051 | 236.6335 | 245.1331 |  |  | 148.1022 |  | 272.1879 | 116.5732 | 157.3614 | 202.1981 | 221.7755 | 202.5801 | 193.3308 | 173.3328 | 220.0944 | 243.896 | 250.7707 | 174.2791 | 97.7668 | 134.0175 | 167.4285 | 195.891 | 156.4058 | 188.368 | 172.073 | 316.2586 | 122.7772 | 174.0521 | 225.5724 | 250.126 | 288.9903 | 117.2333 | 154.4497 | 193.912 | 213.9367 | 205.3504 | 84.0875 | 97.1975 | 131.8072 | 169.1923 | 197.7971 | 157.5899 |  | 139.9851 | 274.8807 |  | 117.9121 | 158.1561 | 204.9076 | 229.6967 | 220.4212 | 141.8834 | 173.1916 | 216.8882 | 230.7748 | 205.7847 | 95.7639 | 106.6742 | 131.9519 | 171.5466 | 206.4692 | 232.0524 | 136.1206 | 130.2135 | 132.302 | 144.2324 | 189.3014 | 230.4814 | 245.6841 | 225.9784 |  |  |  |  | 89.4727 | 93.4144 | 173.7708 | 90.5934 | 184.2733 | 100.9911 | 37.1781 | 37.875 | 35.9884 | 35.1467 | 34.1595 | 37.5942 | 37.163 | 39.0901 | 85.6926 | 103.8482 | 97.7671 | 85.4938 | 226.2454 |  |  | 152.765 |  | 138.7114 | 97.8793 | 128.4198 | 96.9291 | 200.0332 | 173.6487 | 241.9185 | 224.3535 | 234.1449 | 193.8526 | 240.5224 | 266.9804 | 273.8311 | 250.4424 | 155.0496 | 128.9485 | 175.6461 | 146.5349 | 184.0358 | 165.0103 | 213.7873 | 129.396 | 220.8981 | 197.0717 | 193.5805 | 250.551 |  | 188.1238 | 97.7385 | 134.8341 | 173.5964 | 205.0944 | 147.9237 | 170.6645 | 145.0426 |  | 143.4841 | 174.1624 | 228.6823 | 254.472 | 238.414 | 118.9422 | 167.1319 | 222.7201 | 250.9305 | 239.5506 | 86.7357 | 98.7782 | 131.5984 | 172.59 | 208.3999 | 135.4264 | 184.4888 | 121.5029 | 181.299 | 125.664 | 127.3643 | 170.0537 | 218.001 | 245.7378 | 233.775 | 137.3931 | 180.8352 | 235.5348 | 259.2735 | 237.6744 | 90.2558 | 110.8605 | 142.1347 | 181.8944 | 218.3758 | 97.428 | 136.2781 | 148.1934 | 144.7617 | 130.1252 | 220.7157 | 171.0105 | 244.2822 | 229.332 | 173.8969 |  |  |  | 89.4652 | 98.5433 | 92.4291 | 187.0717 | 98.2676 | 159.905 |  | 99.1645 | 91.6205 | 94.5221 | 60.2908 | 103.9321 | 115.2359 |  | 210.4539 | 246.4887 | 243.9823 | 406.4547 | 551.6593 | 526.6674 | 376.0714 | [23 empty] | 93.579 | 539.1634 | 89.3344 | 228.4713
16:34 | 11292 |  |  | 10.1302 | 41.7582 | 44.7363 | 16.6014 | 16.9028 | 29.8094 | 20.0387 | 1.6682 | 2.6072 | 0.7952 | -0.0211 |  |  |  | -10.8355 | 29.9373 | 44.9201 | 10.6088 |  | 16.7806 | 26.6172 | 0.4104 | 0.3719 | 1.5186 | 0.7884 | -4.3307 | 221.1708 | 217.6491 | 156.2521 | 177.7428 | 143.2548 | 127.7151 | 111.0527 | 192.3675 | 159.1387 | 211.0703 | 235.8623 | 217.257 | 168.7789 | 164.4091 | 211.0688 | 236.6137 | 245.1239 |  |  | 148.0875 |  | 272.151 | 116.573 | 157.3599 | 202.1831 | 221.7597 | 202.5584 | 193.3186 | 173.3296 | 220.0836 | 243.8805 | 250.683 | 174.2679 | 97.7711 | 134.0211 | 167.4175 | 195.8774 | 156.3967 | 188.3385 | 172.051 | 316.2021 | 122.7723 | 174.0511 | 225.5622 | 250.1098 | 288.6894 | 117.2395 | 154.446 | 193.9075 | 213.9196 | 205.3366 | 84.0888 | 97.1889 | 131.8176 | 169.1785 | 197.7821 | 157.6056 |  | 139.9638 | 274.8325 |  | 117.9149 | 158.1537 | 204.8946 | 229.6756 | 220.4022 | 141.8622 | 173.184 | 216.8777 | 230.7499 | 205.7636 | 95.7561 | 106.6756 | 131.9506 | 171.5394 | 206.4515 | 232.0317 | 136.1094 | 130.1972 | 132.2879 | 144.233 | 189.2992 | 230.4683 | 245.6637 | 225.9626 |  |  |  |  | 89.4668 | 93.4074 | 173.7646 | 90.6004 | 184.2728 | 100.983 | 37.6348 | 37.824 | 35.6021 | 34.9875 | 34.1691 | 37.5083 | 36.7506 | 38.9846 | 85.6796 | 103.8372 | 97.7547 | 85.4829 | 226.2236 |  |  | 152.7628 |  | 138.7033 | 97.8775 | 128.4168 | 96.9271 | 200.0288 | 173.6484 | 241.899 | 224.3355 | 234.1241 | 193.8532 | 240.521 | 266.955 | 273.8046 | 250.4039 | 155.0497 | 128.9362 | 175.6539 | 146.5163 | 184.0201 | 165.0065 | 213.7763 | 129.3917 | 220.8734 | 197.0654 | 193.5739 | 250.5332 |  | 188.0997 | 97.7417 | 134.837 | 173.587 | 205.0766 | 147.8942 | 170.6903 | 145.0299 |  | 143.4819 | 174.1595 | 228.6735 | 254.4498 | 238.3927 | 118.9519 | 167.1356 | 222.715 | 250.9115 | 239.5414 | 86.7432 | 98.772 | 131.6129 | 172.5974 | 208.3926 | 135.4252 | 184.4651 | 121.4863 | 181.3172 | 125.6602 | 127.3594 | 170.0523 | 217.9908 | 245.719 | 233.749 | 137.3837 | 180.8243 | 235.51 | 259.2409 | 237.6456 | 90.2535 | 110.8555 | 142.1322 | 181.8919 | 218.3515 | 97.4151 | 136.2664 | 148.1773 | 144.7554 | 130.139 | 220.7098 | 171.0166 | 244.2634 | 229.3093 | 173.8647 |  |  |  | 89.4631 | 98.5337 | 92.424 | 187.0564 | 98.2649 | 159.8668 |  | 99.1529 | 91.6155 | 94.518 | 60.2893 | 103.931 | 115.2407 |  | 210.4118 | 246.46 | 243.933 | 406.5661 | 551.6281 | 526.2074 | 375.7039 | [23 empty] | 93.5727 | 538.9177 | 89.4017 | 228.4359
16:34 | 11293 |  |  | 10.0331 | 41.7931 | 44.7688 | 16.6986 | 16.8668 | 29.8215 | 20.2133 | 1.6684 | 2.6083 | 0.7961 | -0.0208 |  |  |  | -10.7244 | 29.9157 | 44.9945 | 10.6562 |  | 16.753 | 26.6513 | 0.4107 | 0.3731 | 1.5156 | 0.7888 | -5.2694 | 221.1536 | 217.6334 | 156.2428 | 177.7298 | 143.2447 | 127.7156 | 111.0507 | 192.361 | 159.1392 | 211.0599 | 235.8442 | 217.243 | 168.779 | 164.4039 | 209.0175 | 236.5971 | 245.1337 |  |  | 148.0768 |  | 272.1123 | 116.5703 | 157.3602 | 202.171 | 221.7404 | 202.5427 | 193.3117 | 173.317 | 220.0786 | 243.8688 | 250.6375 | 174.2673 | 97.7718 | 134.0272 | 167.4222 | 195.8691 | 156.3876 | 188.3269 | 172.0378 | 316.157 | 122.7705 | 174.0476 | 225.5547 | 250.0922 | 288.3757 | 117.2518 | 154.4515 | 193.9062 | 213.909 | 205.3281 | 84.0982 | 97.1889 | 131.8257 | 169.1866 | 197.7846 | 157.6423 |  | 139.9573 | 274.7943 |  | 117.9227 | 158.1496 | 204.8845 | 229.655 | 220.3879 | 141.866 | 173.1808 | 216.8675 | 230.7308 | 205.7438 | 95.7531 | 106.6749 | 131.9532 | 171.5355 | 206.4409 | 232.0093 | 136.0992 | 130.1845 | 132.2753 | 144.2339 | 189.2925 | 230.4561 | 245.645 | 225.9408 |  |  |  |  | 89.4594 | 93.4007 | 173.7565 | 90.6144 | 184.2608 | 100.9826 | 38.1029 | 37.5163 | 35.3195 | 35.213 | 34.1838 | 37.3668 | 36.8994 | 38.8406 | 85.6676 | 103.8327 | 97.7422 | 85.4756 | 226.2008 |  |  | 152.7438 |  | 138.6941 | 97.871 | 128.4111 | 96.9195 | 200.0179 | 173.6377 | 241.8746 | 224.3143 | 234.1022 | 193.8269 | 240.5041 | 266.9399 | 273.7835 | 250.3788 | 155.0761 | 128.9267 | 175.6888 | 146.5073 | 184.0112 | 165.0044 | 213.7654 | 129.3845 | 220.8512 | 197.045 | 193.5708 | 250.5161 |  | 188.0979 | 97.7383 | 134.8316 | 173.5714 | 205.0599 | 147.8741 | 170.6698 | 145.0073 |  | 143.477 | 174.1518 | 228.6584 | 254.4252 | 238.3649 | 118.9534 | 167.1269 | 222.7016 | 250.8835 | 239.5248 | 86.7486 | 98.7763 | 131.6223 | 172.5988 | 208.3776 | 135.418 | 184.4491 | 121.4728 | 181.3227 | 125.6522 | 127.3551 | 170.0526 | 217.9831 | 245.6968 | 233.7278 | 137.3778 | 180.8174 | 235.4869 | 259.2159 | 237.6242 | 90.2475 | 110.8482 | 142.1351 | 181.8791 | 218.3313 | 97.4022 | 136.2525 | 148.1614 | 144.7452 | 130.1485 | 220.6921 | 171.0142 | 244.2427 | 229.2879 | 173.8393 |  |  |  | 89.4523 | 98.5238 | 92.4149 | 187.0447 | 98.2595 | 159.8418 |  | 99.138 | 91.6138 | 94.5089 | 60.2944 | 103.9491 | 115.2365 |  | 210.3743 | 246.4119 | 243.8938 | 406.3912 | 551.2323 | 526.5625 | 375.7243 | [23 empty] | 93.564 | 538.8974 | 89.5324 | 228.3931
16:34 | 11294 |  |  | 10.1851 | 41.8298 | 44.7207 | 16.6767 | 16.9986 | 29.8159 | 20.1534 | 1.6683 | 2.6069 | 0.796 | -0.0197 |  |  |  | -10.7686 | 29.9093 | 44.9626 | 10.5705 |  | 16.7582 | 26.7489 | 0.4117 | 0.3715 | 1.5158 | 0.7879 | -4.5214 | 221.1359 | 217.6095 | 156.2319 | 177.7142 | 143.2353 | 127.708 | 111.0442 | 192.3476 | 159.1314 | 211.0507 | 235.8181 | 217.2229 | 168.7693 | 164.3878 | 206.888 | 236.5605 | 245.1157 |  |  | 148.0647 |  | 272.0709 | 116.5669 | 157.3544 | 202.1602 | 221.7214 | 202.5237 | 193.2957 | 173.3164 | 220.0673 | 243.8548 | 250.619 | 174.2583 | 97.7687 | 134.0316 | 167.4318 | 195.8581 | 156.3687 | 188.315 | 172.0297 | 316.112 | 122.776 | 174.0489 | 225.5446 | 250.0767 | 288.9889 | 117.2474 | 154.4494 | 193.8871 | 213.8968 | 205.3114 | 84.0981 | 97.1726 | 131.8283 | 169.1828 | 197.7705 | 157.6347 |  | 139.9436 | 274.7505 |  | 117.9264 | 158.1516 | 204.8759 | 229.6461 | 220.3766 | 141.8672 | 173.1813 | 216.8601 | 230.7128 | 205.7242 | 95.7454 | 106.6792 | 131.9546 | 171.536 | 206.4296 | 231.9977 | 136.0863 | 130.1759 | 132.2678 | 144.2401 | 189.2889 | 230.4396 | 245.6252 | 225.9229 |  |  |  |  | 89.4498 | 93.3897 | 173.7317 | 90.5871 | 184.236 | 100.9683 | 38.3755 | 37.44 | 35.0059 | 35.3639 | 34.4945 | 37.311 | 37.1906 | 38.7574 | 85.6628 | 103.8281 | 97.7337 | 85.4703 | 226.1844 |  |  | 152.7365 |  | 138.6931 | 97.8752 | 128.4046 | 96.9214 | 200.0051 | 173.6405 | 241.8522 | 224.2892 | 234.0926 | 193.79 | 240.4725 | 266.9235 | 273.7572 | 250.364 | 155.0953 | 128.9204 | 175.7327 | 146.5067 | 184.0074 | 165.0049 | 213.7482 | 129.3816 | 220.8326 | 197.0228 | 193.5709 | 250.5042 |  | 188.0807 | 97.7353 | 134.8333 | 173.5713 | 205.0465 | 147.8554 | 170.6507 | 144.9961 |  | 143.4766 | 174.1592 | 228.6579 | 254.4062 | 238.3346 | 118.9478 | 167.1211 | 222.6881 | 250.8586 | 239.5008 | 86.7489 | 98.7834 | 131.6253 | 172.5953 | 208.3638 | 135.4023 | 184.4269 | 121.455 | 181.3139 | 125.6396 | 127.3597 | 170.0529 | 217.9759 | 245.681 | 233.7043 | 137.3965 | 180.8172 | 235.4827 | 259.1996 | 237.6157 | 90.252 | 110.8544 | 142.1317 | 181.8762 | 218.3209 | 97.3922 | 136.2414 | 148.1554 | 144.7378 | 130.123 | 220.6762 | 171.0085 | 244.2124 | 229.2584 | 173.8271 |  |  |  | 89.4443 | 98.5084 | 92.4071 | 187.0366 | 98.2572 | 159.8142 |  | 99.1144 | 91.5953 | 94.4956 | 60.2832 | 103.9224 | 115.2283 |  | 210.3276 | 246.3728 | 243.8406 | 407.0543 | 552.2026 | 527.2672 | 376.1553 | [23 empty] | 93.5506 | 539.7349 | 89.5683 | 228.3502
16:34 | 11295 |  |  | 10.1963 | 41.8591 | 44.6756 | 16.6465 | 17.001 | 29.9556 | 20.1924 | 1.6662 | 2.604 | 0.7937 | -0.0204 |  |  |  | -10.6859 | 29.99 | 45.0446 | 10.6159 |  | 16.7667 | 26.6083 | 0.4106 | 0.3685 | 1.5143 | 0.7886 | -5.1893 | 221.1142 | 217.5882 | 156.2266 | 177.7101 | 143.2359 | 127.7062 | 111.0375 | 192.3363 | 159.1362 | 211.0427 | 235.8015 | 217.2045 | 168.7656 | 164.3816 | 206.7878 | 236.5269 | 245.0903 |  |  | 148.0466 |  | 272.0247 | 116.5656 | 157.3487 | 202.1455 | 221.7067 | 202.5019 | 193.2768 | 173.3151 | 220.0409 | 243.8398 | 250.568 | 174.2478 | 97.7667 | 134.0318 | 167.4306 | 195.8466 | 156.3528 | 188.2904 | 172.0098 | 316.0587 | 122.7741 | 174.0497 | 225.5302 | 250.0591 | 289.59 | 117.241 | 154.439 | 193.8691 | 213.8804 | 205.2834 | 84.0923 | 97.1432 | 131.8187 | 169.1681 | 197.7405 | 157.6083 |  | 139.9183 | 274.6928 |  | 117.9257 | 158.1555 | 204.8562 | 229.6303 | 220.3632 | 141.8553 | 173.1745 | 216.8427 | 230.6891 | 205.7049 | 95.7365 | 106.683 | 131.9584 | 171.5258 | 206.4081 | 231.9798 | 136.0765 | 130.1589 | 132.2594 | 144.2423 | 189.2877 | 230.4256 | 245.6107 | 225.9068 |  |  |  |  | 89.4392 | 93.377 | 173.7005 | 90.5602 | 184.2149 | 100.9532 | 38.3818 | 37.5597 | 34.5308 | 35.3303 | 35.0106 | 37.4033 | 37.4483 | 38.8288 | 85.6582 | 103.8165 | 97.7293 | 85.4546 | 226.1614 |  |  | 152.7271 |  | 138.6829 | 97.8711 | 128.3958 | 96.9145 | 199.9944 | 173.6427 | 241.8309 | 224.2666 | 234.0771 | 193.762 | 240.4545 | 266.9059 | 273.732 | 250.3486 | 155.0987 | 128.9144 | 175.7678 | 146.4975 | 184.0005 | 165.0099 | 213.7419 | 129.3837 | 220.816 | 197.0216 | 193.5712 | 250.4894 |  | 188.0542 | 97.7377 | 134.8443 | 173.5697 | 205.0401 | 147.8329 | 170.6343 | 144.9904 |  | 143.4772 | 174.1643 | 228.6535 | 254.383 | 238.3197 | 118.9454 | 167.1249 | 222.6706 | 250.8364 | 239.4724 | 86.7466 | 98.7888 | 131.6223 | 172.5876 | 208.3461 | 135.3836 | 184.4009 | 121.4318 | 181.287 | 125.6368 | 127.3665 | 170.0615 | 217.9754 | 245.6656 | 233.6858 | 137.4137 | 180.8306 | 235.4877 | 259.1872 | 237.602 | 90.2666 | 110.8706 | 142.1336 | 181.8786 | 218.3152 | 97.3921 | 136.2299 | 148.1474 | 144.733 | 130.11 | 220.6733 | 171.0185 | 244.1842 | 229.2235 | 173.8195 |  |  |  | 89.4384 | 98.5031 | 92.4076 | 187.0213 | 98.2508 | 159.8027 |  | 99.096 | 91.5941 | 94.4916 | 60.2792 | 103.8924 | 115.2353 |  | 210.3078 | 246.3369 | 243.8101 | 406.5534 | 551.5303 | 526.4233 | 375.759 | [23 empty] | 93.5434 | 538.9768 | 89.6598 | 228.3224
16:34 | 11296 |  |  | 10.0687 | 41.8032 | 44.7511 | 16.6972 | 16.9545 | 29.8823 | 20.1091 | 1.6645 | 2.6048 | 0.7907 | -0.0212 |  |  |  | -10.7186 | 29.8594 | 44.9237 | 10.5887 |  | 16.7317 | 26.5103 | 0.4112 | 0.3715 | 1.5126 | 0.7894 | -6.019 | 221.0913 | 217.5701 | 156.2166 | 177.6995 | 143.2274 | 127.6977 | 111.0351 | 192.3274 | 159.1326 | 211.0267 | 235.7761 | 217.186 | 168.7682 | 164.3632 | 206.7314 | 236.5076 | 245.0736 |  |  | 148.0269 |  | 271.9827 | 116.5574 | 157.3488 | 202.1309 | 221.6825 | 202.4799 | 193.2623 | 173.305 | 220.0225 | 243.8112 | 250.5415 | 174.2433 | 97.7616 | 134.0299 | 167.4164 | 195.8318 | 156.3403 | 188.2641 | 171.9859 | 316.0046 | 122.7699 | 174.0386 | 225.5145 | 250.0319 | 289.6095 | 117.2473 | 154.4341 | 193.8553 | 213.8573 | 205.2648 | 84.088 | 97.1216 | 131.8131 | 169.162 | 197.7218 | 157.598 |  | 139.9026 | 274.6411 |  | 117.9255 | 158.1518 | 204.8479 | 229.6077 | 220.3393 | 141.8529 | 173.1676 | 216.8287 | 230.6694 | 205.6812 | 95.7279 | 106.68 | 131.9563 | 171.5144 | 206.3857 | 231.9481 | 136.0705 | 130.1405 | 132.2441 | 144.2384 | 189.2887 | 230.4181 | 245.5944 | 225.8857 |  |  |  |  | 89.4328 | 93.3677 | 173.6841 | 90.5587 | 184.197 | 100.9413 | 38.3697 | 37.7711 | 34.3837 | 35.3491 | 35.3311 | 37.5368 | 37.7052 | 39.0129 | 85.6451 | 103.805 | 97.7231 | 85.4449 | 226.1371 |  |  | 152.7167 |  | 138.6732 | 97.8659 | 128.3918 | 96.908 | 199.9847 | 173.6441 | 241.813 | 224.2429 | 234.0586 | 193.7617 | 240.4485 | 266.893 | 273.7138 | 250.3333 | 155.0839 | 128.9089 | 175.7929 | 146.4935 | 183.9935 | 165.0198 | 213.7397 | 129.3843 | 220.7996 | 197.0249 | 193.5746 | 250.4659 |  | 188.0448 | 97.7437 | 134.8529 | 173.5647 | 205.0298 | 147.8083 | 170.6199 | 144.9759 |  | 143.4736 | 174.1645 | 228.6392 | 254.3609 | 238.3032 | 118.9538 | 167.1324 | 222.6568 | 250.8162 | 239.4512 | 86.7506 | 98.7894 | 131.6285 | 172.5854 | 208.3367 | 135.3687 | 184.3861 | 121.4153 | 181.2499 | 125.636 | 127.3674 | 170.0642 | 217.9646 | 245.6481 | 233.667 | 137.4039 | 180.8256 | 235.4692 | 259.1659 | 237.5788 | 90.2686 | 110.8732 | 142.1551 | 181.8812 | 218.2902 | 97.3872 | 136.2128 | 148.1292 | 144.7165 | 130.119 | 220.6611 | 171.0252 | 244.1626 | 229.1988 | 173.8037 |  |  |  | 89.4202 | 98.4959 | 92.3989 | 186.9962 | 98.232 | 159.8007 |  | 99.0924 | 91.5893 | 94.4926 | 60.2867 | 103.8951 | 115.2466 |  | 210.2869 | 246.289 | 243.7751 | 406.1795 | 551.5303 | 526.4233 | 375.6968 | [23 empty] | 93.5362 | 538.9768 | 89.4484 | 228.2879
16:34 | 11297 |  |  | 10.042 | 41.8546 | 44.7758 | 16.6541 | 17.0009 | 29.9874 | 20.2532 | 1.6649 | 2.6026 | 0.7922 | -0.0192 |  |  |  | -10.8728 | 29.7958 | 44.9682 | 10.6329 |  | 16.7754 | 26.5971 | 0.4116 | 0.3684 | 1.5154 | 0.7881 | -3.9526 | 221.0635 | 217.5455 | 156.2019 | 177.6776 | 143.2105 | 127.6803 | 111.0293 | 192.3168 | 159.1152 | 211.0097 | 235.7413 | 217.1612 | 168.7602 | 164.345 | 206.6744 | 236.4692 | 245.0495 |  |  | 148.0161 |  | 271.9528 | 116.5703 | 157.3566 | 202.1283 | 221.6622 | 202.4693 | 193.2558 | 173.3123 | 220.0188 | 243.7858 | 250.5263 | 174.2392 | 97.7663 | 134.0311 | 167.4053 | 195.8171 | 156.3243 | 188.24 | 171.9701 | 315.9481 | 122.7745 | 174.0281 | 225.4969 | 250.0109 | 289.6213 | 117.2531 | 154.4271 | 193.844 | 213.8326 | 205.251 | 84.0877 | 97.1124 | 131.8253 | 169.1575 | 197.7122 | 157.5735 |  | 139.8951 | 274.6043 |  | 117.9296 | 158.1486 | 204.8507 | 229.5877 | 220.3202 | 141.8571 | 173.168 | 216.8189 | 230.654 | 205.6617 | 95.7312 | 106.6754 | 131.952 | 171.5089 | 206.3689 | 231.913 | 136.0499 | 130.1186 | 132.2283 | 144.232 | 189.2802 | 230.403 | 245.569 | 225.8599 |  |  |  |  | 89.4275 | 93.3588 | 173.7032 | 90.5675 | 184.1805 | 100.9329 | 38.3499 | 37.7578 | 34.5157 | 35.084 | 35.5282 | 37.5961 | 37.951 | 39.2162 | 85.6274 | 103.7894 | 97.7094 | 85.4394 | 226.1171 |  |  | 152.709 |  | 138.6702 | 97.8695 | 128.3863 | 96.911 | 199.9793 | 173.6496 | 241.7912 | 224.2265 | 234.0431 | 193.7718 | 240.4385 | 266.8841 | 273.6957 | 250.3179 | 155.0781 | 128.9033 | 175.8031 | 146.4849 | 183.991 | 165.0274 | 213.7357 | 129.386 | 220.7827 | 197.0224 | 193.5741 | 250.4486 |  | 188.0502 | 97.7431 | 134.8568 | 173.5689 | 205.0198 | 147.7854 | 170.6051 | 144.9607 |  | 143.4805 | 174.1706 | 228.6315 | 254.3453 | 238.2748 | 118.9496 | 167.1275 | 222.646 | 250.792 | 239.434 | 86.7498 | 98.7798 | 131.633 | 172.5784 | 208.3258 | 135.354 | 184.3704 | 121.3977 | 181.2019 | 125.6193 | 127.3704 | 170.0582 | 217.9502 | 245.6302 | 233.648 | 137.3961 | 180.817 | 235.4458 | 259.1403 | 237.5526 | 90.2709 | 110.8744 | 142.1696 | 181.891 | 218.2623 | 97.379 | 136.1984 | 148.1149 | 144.6957 | 130.1247 | 220.6399 | 171.0132 | 244.1416 | 229.1862 | 173.777 |  |  |  | 89.4133 | 98.4764 | 92.3902 | 186.9629 | 98.2136 | 159.7822 |  | 99.0817 | 91.5753 | 94.4876 | 60.278 | 103.9065 | 115.2469 |  | 210.2493 | 246.2461 | 243.7351 | 406.3664 | 551.468 | 526.2986 | 375.6968 | [23 empty] | 93.5263 | 538.8833 | 89.5394 | 228.2477
16:34 | 11298 |  |  | 10.0591 | 41.8508 | 44.8064 | 16.6736 | 16.8853 | 30.0923 | 20.1434 | 1.6648 | 2.6037 | 0.7926 | -0.0205 |  |  |  | -10.7346 | 29.8603 | 45.0862 | 10.6672 |  | 16.8677 | 26.6256 | 0.4108 | 0.3683 | 1.5117 | 0.7898 | -4.8306 | 221.0497 | 217.522 | 156.1957 | 177.6654 | 143.2003 | 127.6767 | 111.0212 | 192.3123 | 159.1183 | 210.9956 | 235.7221 | 217.1448 | 168.7557 | 164.3543 | 206.631 | 236.4352 | 245.0342 |  |  | 148.0101 |  | 271.9141 | 116.5826 | 157.3546 | 202.1193 | 221.644 | 202.4586 | 193.2502 | 173.313 | 220.0109 | 243.7673 | 250.4816 | 174.2306 | 97.7634 | 134.0404 | 167.4069 | 195.8079 | 156.3071 | 188.2273 | 171.9533 | 315.8984 | 122.7789 | 174.0234 | 225.4842 | 249.9855 | 289.6986 | 117.2522 | 154.4267 | 193.836 | 213.8143 | 205.2331 | 84.0881 | 97.1053 | 131.8308 | 169.1521 | 197.6983 | 157.551 |  | 139.8812 | 274.5658 |  | 117.9253 | 158.1524 | 204.8385 | 229.5673 | 220.2981 | 141.8451 | 173.1615 | 216.7972 | 230.6291 | 205.6407 | 95.7289 | 106.6732 | 131.954 | 171.5001 | 206.3537 | 231.8818 | 136.0323 | 130.102 | 132.2141 | 144.2283 | 189.2666 | 230.389 | 245.5452 | 225.8404 |  |  |  |  | 89.4177 | 93.3477 | 173.6994 | 90.578 | 184.1565 | 100.9243 | 38.3064 | 37.1022 | 34.4707 | 34.8867 | 35.6581 | 37.6635 | 38.1132 | 39.4007 | 85.6173 | 103.7708 | 97.6909 | 85.4233 | 226.0908 |  |  | 152.6965 |  | 138.655 | 97.8629 | 128.3766 | 96.9041 | 199.9661 | 173.6445 | 241.7644 | 224.2089 | 234.0171 | 193.7612 | 240.43 | 266.8701 | 273.683 | 250.2979 | 155.0729 | 128.9008 | 175.7965 | 146.4704 | 183.9905 | 165.0316 | 213.7281 | 129.3835 | 220.7655 | 196.9971 | 193.5692 | 250.43 |  | 188.0435 | 97.7464 | 134.8654 | 173.5783 | 205.0131 | 147.7653 | 170.5849 | 144.9516 |  | 143.473 | 174.1714 | 228.6231 | 254.323 | 238.2571 | 118.9479 | 167.1295 | 222.6377 | 250.7731 | 239.4175 | 86.7509 | 98.7849 | 131.6349 | 172.576 | 208.3148 | 135.3476 | 184.3555 | 121.3811 | 181.1601 | 125.608 | 127.3713 | 170.059 | 217.9391 | 245.6123 | 233.629 | 137.3963 | 180.8204 | 235.4392 | 259.1162 | 237.5299 | 90.2653 | 110.8897 | 142.168 | 181.8894 | 218.2496 | 97.3742 | 136.1844 | 148.1055 | 144.6859 | 130.1307 | 220.6338 | 171.0008 | 244.1321 | 229.1748 | 173.7526 |  |  |  | 89.4093 | 98.4616 | 92.3891 | 186.9389 | 98.2036 | 159.766 |  | 99.0626 | 91.5723 | 94.4711 | 60.2722 | 103.9047 | 115.2462 |  | 210.2074 | 246.1981 | 243.6899 | 406.1542 | 551.0234 | 525.671 | 375.3093 | [23 empty] | 93.5164 | 538.3472 | 89.665 | 228.2028
16:34 | 11299 |  |  | 10.1754 | 41.8457 | 44.8578 | 16.5967 | 16.767 | 30.0437 | 20.1185 | 1.6666 | 2.6028 | 0.7949 | -0.0197 |  |  |  | -10.6382 | 29.8947 | 45.0035 | 10.6535 |  | 16.8738 | 26.5179 | 0.411 | 0.3705 | 1.5127 | 0.7918 | -4.9308 | 221.0331 | 217.4928 | 156.1831 | 177.6579 | 143.1942 | 127.6705 | 111.01 | 192.3012 | 159.1236 | 210.9877 | 235.7051 | 217.1289 | 168.7487 | 164.3425 | 206.6152 | 236.4224 | 245.0238 |  |  | 148.0008 |  | 271.8727 | 116.5767 | 157.3476 | 202.1057 | 221.6264 | 202.4376 | 193.2417 | 173.2975 | 219.9998 | 243.7459 | 250.4404 | 174.2128 | 97.7572 | 134.0448 | 167.4074 | 195.7914 | 156.2968 | 188.2124 | 171.9423 | 315.853 | 122.7775 | 174.026 | 225.4731 | 249.9646 | 289.636 | 117.2468 | 154.4209 | 193.8221 | 213.7946 | 205.2122 | 84.0895 | 97.0981 | 131.832 | 169.1436 | 197.6809 | 157.5069 |  | 139.8645 | 274.5234 |  | 117.9232 | 158.1451 | 204.822 | 229.5486 | 220.2713 | 141.8323 | 173.153 | 216.7853 | 230.6031 | 205.6188 | 95.7203 | 106.669 | 131.9503 | 171.4876 | 206.3395 | 231.8544 | 136.0244 | 130.0909 | 132.207 | 144.2335 | 189.2646 | 230.3802 | 245.5312 | 225.8273 |  |  |  |  | 89.4049 | 93.337 | 173.655 | 90.5593 | 184.1276 | 100.9128 | 38.1896 | 36.5533 | 34.5056 | 35.113 | 35.5962 | 37.7429 | 37.9179 | 39.4861 | 85.6163 | 103.7657 | 97.6794 | 85.4161 | 226.0649 |  |  | 152.6786 |  | 138.6377 | 97.8501 | 128.3714 | 96.8953 | 199.9538 | 173.6356 | 241.7401 | 224.1779 | 233.9901 | 193.7347 | 240.4224 | 266.8503 | 273.6589 | 250.2785 | 155.0559 | 128.897 | 175.7948 | 146.4619 | 183.9834 | 165.0345 | 213.717 | 129.3881 | 220.7482 | 196.9877 | 193.5697 | 250.4069 |  | 188.0328 | 97.7512 | 134.8692 | 173.5797 | 205.001 | 147.7454 | 170.568 | 144.9417 |  | 143.4701 | 174.1743 | 228.6211 | 254.306 | 238.2433 | 118.9469 | 167.1377 | 222.6294 | 250.756 | 239.3914 | 86.7535 | 98.7942 | 131.6363 | 172.5854 | 208.3042 | 135.3407 | 184.3423 | 121.3703 | 181.1343 | 125.6091 | 127.3686 | 170.0598 | 217.9253 | 245.5898 | 233.608 | 137.3991 | 180.8191 | 235.4272 | 259.0966 | 237.5081 | 90.2594 | 110.8904 | 142.1724 | 181.8877 | 218.2346 | 97.3685 | 136.1673 | 148.0977 | 144.6833 | 130.1238 | 220.6274 | 171.0005 | 244.1205 | 229.1536 | 173.729 |  |  |  | 89.3994 | 98.4468 | 92.3829 | 186.9179 | 98.1874 | 159.7393 |  | 99.0572 | 91.5659 | 94.4704 | 60.2769 | 103.9165 | 115.2416 |  | 210.1862 | 246.1575 | 243.652 | 406.4299 | 551.459 | 526.4034 | 375.5457 | [23 empty] | 93.5081 | 538.9312 | 89.613 | 228.1719
16:34 | 11300 |  |  | 10.1628 | 41.8852 | 44.7439 | 16.6575 | 16.812 | 30.0538 | 20.107 | 1.6659 | 2.5939 | 0.7922 | -0.0199 |  |  |  | -10.6351 | 29.9348 | 44.9525 | 10.6384 |  | 16.8871 | 26.5321 | 0.411 | 0.3693 | 1.5122 | 0.7917 | -5.5139 | 221.0043 | 217.47 | 156.1705 | 177.6472 | 143.1886 | 127.6608 | 111.0087 | 192.2819 | 159.1197 | 210.9738 | 235.6842 | 217.0996 | 168.7384 | 164.3332 | 206.5816 | 236.3988 | 245.0111 |  |  | 147.9856 |  | 271.8355 | 116.5703 | 157.3472 | 202.0931 | 221.6049 | 202.4129 | 193.2285 | 173.2989 | 219.9854 | 243.7198 | 250.4196 | 174.1986 | 97.7551 | 134.0357 | 167.3975 | 195.7736 | 156.278 | 188.1897 | 171.9225 | 315.7935 | 122.7662 | 174.0228 | 225.4561 | 249.9418 | 289.5455 | 117.2474 | 154.4155 | 193.8094 | 213.7738 | 205.1958 | 84.0908 | 97.0918 | 131.8379 | 169.137 | 197.663 | 157.4615 |  | 139.8549 | 274.4812 |  | 117.9384 | 158.1454 | 204.8201 | 229.5329 | 220.2571 | 141.8347 | 173.154 | 216.7736 | 230.5869 | 205.6052 | 95.7211 | 106.6696 | 131.9464 | 171.4827 | 206.3262 | 231.8474 | 136.0073 | 130.072 | 132.1886 | 144.2255 | 189.2564 | 230.3661 | 245.5114 | 225.8077 |  |  |  |  | 89.3963 | 93.326 | 173.639 | 90.5479 | 184.0996 | 100.907 | 38.0454 | 36.512 | 34.8084 | 35.1514 | 35.2389 | 37.7954 | 37.6392 | 39.5229 | 85.6083 | 103.7574 | 97.6693 | 85.4099 | 226.0488 |  |  | 152.6681 |  | 138.6299 | 97.8444 | 128.3692 | 96.894 | 199.9441 | 173.6439 | 241.723 | 224.154 | 233.9758 | 193.7281 | 240.3981 | 266.8269 | 273.6245 | 250.2436 | 155.0542 | 128.8871 | 175.797 | 146.4562 | 183.9675 | 165.0312 | 213.7084 | 129.3787 | 220.7284 | 196.9717 | 193.5645 | 250.3844 |  | 188.0218 | 97.7511 | 134.8679 | 173.574 | 204.9909 | 147.7251 | 170.5509 | 144.927 |  | 143.4622 | 174.1796 | 228.6208 | 254.2979 | 238.2232 | 118.9394 | 167.1346 | 222.6174 | 250.7278 | 239.3584 | 86.754 | 98.7892 | 131.6398 | 172.5829 | 208.2918 | 135.3225 | 184.3255 | 121.3603 | 181.1043 | 125.5977 | 127.3739 | 170.0602 | 217.9201 | 245.5691 | 233.5923 | 137.3924 | 180.818 | 235.4206 | 259.0874 | 237.4884 | 90.2721 | 110.8915 | 142.1691 | 181.8727 | 218.2294 | 97.3613 | 136.1544 | 148.0913 | 144.6719 | 130.1262 | 220.6192 | 171.008 | 244.0986 | 229.1325 | 173.7232 |  |  |  | 89.3937 | 98.4321 | 92.374 | 186.8873 | 98.1698 | 159.7213 |  | 99.0468 | 91.5521 | 94.4624 | 60.2752 | 103.9066 | 115.2488 |  | 210.1507 | 246.1167 | 243.6025 | 406.3173 | 551.3745 | 526.0102 | 375.5662 | [23 empty] | 93.4979 | 538.6923 | 89.6196 | 228.1337
16:34 | 11301 |  |  | 10.1758 | 41.8326 | 44.86 | 16.7359 | 16.8586 | 30.033 | 20.1023 | 1.6668 | 2.5993 | 0.7925 | -0.0194 |  |  |  | -10.5885 | 29.9023 | 45.0102 | 10.6569 |  | 16.8807 | 26.6148 | 0.412 | 0.3697 | 1.5076 | 0.7925 | -4.3688 | 220.9764 | 217.4484 | 156.1589 | 177.6243 | 143.177 | 127.653 | 111.0059 | 192.2722 | 159.1135 | 210.9504 | 235.6651 | 217.075 | 168.726 | 164.3336 | 206.5495 | 236.36 | 244.9998 |  |  | 147.9615 |  | 271.7895 | 116.5668 | 157.3434 | 202.0776 | 221.5763 | 202.3907 | 193.2052 | 173.2909 | 219.9669 | 243.6972 | 250.4388 | 174.1925 | 97.752 | 134.0406 | 167.3963 | 195.7675 | 156.2587 | 188.1719 | 171.9001 | 315.7384 | 122.7624 | 174.0207 | 225.4493 | 249.9185 | 289.5986 | 117.2526 | 154.4179 | 193.7975 | 213.7569 | 205.1741 | 84.0862 | 97.0803 | 131.8452 | 169.1322 | 197.6466 | 157.4504 |  | 139.8428 | 274.4429 |  | 117.9383 | 158.1463 | 204.807 | 229.5167 | 220.2366 | 141.8388 | 173.1537 | 216.754 | 230.5611 | 205.5795 | 95.7145 | 106.6711 | 131.9422 | 171.4771 | 206.3077 | 231.8367 | 135.9959 | 130.0599 | 132.178 | 144.2292 | 189.2577 | 230.3567 | 245.4957 | 225.7903 |  |  |  |  | 89.3896 | 93.3176 | 173.6398 | 90.5446 | 184.0691 | 100.9003 | 38.0029 | 36.6326 | 34.8375 | 35.1928 | 34.8197 | 37.8851 | 37.4952 | 39.5246 | 85.592 | 103.7475 | 97.6665 | 85.3966 | 226.0208 |  |  | 152.6564 |  | 138.6247 | 97.8412 | 128.3571 | 96.8872 | 199.928 | 173.6518 | 241.698 | 224.1277 | 233.9552 | 193.7222 | 240.3804 | 266.8059 | 273.5983 | 250.2045 | 155.0771 | 128.8734 | 175.7858 | 146.4475 | 183.9511 | 165.03 | 213.6997 | 129.3655 | 220.7082 | 196.9495 | 193.5626 | 250.3662 |  | 188.0049 | 97.7572 | 134.8777 | 173.577 | 204.9827 | 147.703 | 170.5345 | 144.914 |  | 143.4514 | 174.1871 | 228.6214 | 254.284 | 238.1996 | 118.9514 | 167.1352 | 222.6104 | 250.713 | 239.3426 | 86.756 | 98.7856 | 131.6465 | 172.5779 | 208.2833 | 135.3076 | 184.3064 | 121.3522 | 181.0629 | 125.5876 | 127.3866 | 170.0724 | 217.9219 | 245.5544 | 233.5809 | 137.3938 | 180.8171 | 235.4133 | 259.0662 | 237.4749 | 90.2788 | 110.903 | 142.1583 | 181.8476 | 218.2253 | 97.3589 | 136.1413 | 148.0794 | 144.6564 | 130.1282 | 220.6018 | 171.0059 | 244.0714 | 229.1077 | 173.7026 |  |  |  | 89.3861 | 98.4214 | 92.3638 | 186.8622 | 98.1749 | 159.7304 |  | 99.0314 | 91.5417 | 94.4515 | 60.281 | 103.8856 | 115.2477 |  | 210.0983 | 246.0904 | 243.5602 | 406.7559 | 552.2342 | 526.7916 | 376.0872 | [23 empty] | 93.4879 | 539.5129 | 89.7224 | 228.0943
16:34 | 11302 |  |  | 10.2448 | 41.8122 | 44.9487 | 16.7269 | 16.8364 | 29.9778 | 20.0732 | 1.6673 | 2.6026 | 0.794 | -0.0216 |  |  |  | -10.7008 | 29.9009 | 45.0681 | 10.6164 |  | 16.8233 | 26.581 | 0.4131 | 0.3699 | 1.5113 | 0.7923 | -4.1822 | 220.9588 | 217.4266 | 156.1446 | 177.6081 | 143.1656 | 127.6463 | 111.0007 | 192.2609 | 159.1159 | 210.9446 | 235.6443 | 217.0518 | 168.7129 | 164.3093 | 206.5295 | 236.3499 | 244.9894 |  |  | 147.9466 |  | 271.7465 | 116.5604 | 157.339 | 202.066 | 221.5526 | 202.3737 | 193.1861 | 173.2769 | 219.9486 | 243.6772 | 250.4358 | 174.1848 | 97.7585 | 134.046 | 167.3933 | 195.7538 | 156.2529 | 188.1498 | 171.892 | 315.6867 | 122.769 | 174.019 | 225.439 | 249.9016 | 289.5548 | 117.2607 | 154.4182 | 193.7952 | 213.7497 | 205.1555 | 84.0976 | 97.0742 | 131.849 | 169.1348 | 197.633 | 157.4333 |  | 139.831 | 274.4079 |  | 117.9388 | 158.1453 | 204.7902 | 229.5047 | 220.2217 | 141.8489 | 173.1513 | 216.7441 | 230.5479 | 205.5589 | 95.7147 | 106.6762 | 131.9444 | 171.4732 | 206.2958 | 231.8127 | 135.9828 | 130.0524 | 132.1724 | 144.2296 | 189.2636 | 230.3475 | 245.4768 | 225.7703 |  |  |  |  | 89.3814 | 93.3118 | 173.6407 | 90.5552 | 184.063 | 100.8982 | 37.9633 | 36.1575 | 34.5618 | 34.9653 | 34.771 | 37.9935 | 37.4378 | 39.418 | 85.5876 | 103.7372 | 97.656 | 85.384 | 225.9901 |  |  | 152.6375 |  | 138.6162 | 97.8382 | 128.343 | 96.8747 | 199.9199 | 173.6459 | 241.6682 | 224.0948 | 233.9322 | 193.704 | 240.378 | 266.7921 | 273.5804 | 250.1781 | 155.0979 | 128.8615 | 175.7677 | 146.4308 | 183.9485 | 165.0305 | 213.6914 | 129.3746 | 220.6865 | 196.949 | 193.5605 | 250.3458 |  | 187.9972 | 97.7593 | 134.8876 | 173.5782 | 204.9694 | 147.6817 | 170.5197 | 144.9002 |  | 143.4605 | 174.1884 | 228.6091 | 254.2634 | 238.1746 | 118.9584 | 167.1356 | 222.6062 | 250.6938 | 239.3281 | 86.7547 | 98.7939 | 131.6515 | 172.5755 | 208.2701 | 135.2988 | 184.2885 | 121.3395 | 181.015 | 125.5776 | 127.3899 | 170.0737 | 217.9159 | 245.5336 | 233.5603 | 137.4061 | 180.8124 | 235.3953 | 259.039 | 237.4588 | 90.2769 | 110.8998 | 142.1551 | 181.827 | 218.2044 | 97.3569 | 136.1252 | 148.0681 | 144.637 | 130.1226 | 220.5869 | 170.997 | 244.05 | 229.0864 | 173.6765 |  |  |  | 89.3747 | 98.4072 | 92.3534 | 186.8319 | 98.1829 | 159.7355 |  | 99.0069 | 91.5291 | 94.4391 | 60.2862 | 103.8779 | 115.2428 |  | 210.059 | 246.0506 | 243.5183 | 406.5183 | 551.8376 | 526.4603 | 375.7959 | [23 empty] | 93.4754 | 539.149 | 89.6727 | 228.0548
16:34 | 11303 |  |  | 10.2516 | 41.8738 | 45.0601 | 16.914 | 16.9084 | 29.9893 | 20.1563 | 1.669 | 2.5979 | 0.7915 | -0.0215 |  |  |  | -10.6627 | 29.8569 | 45.0839 | 10.6648 |  | 16.8271 | 26.5079 | 0.4127 | 0.3714 | 1.5092 | 0.7909 | -4.9369 | 220.9381 | 217.4061 | 156.1366 | 177.5957 | 143.1554 | 127.6339 | 110.9951 | 192.2393 | 159.1107 | 210.9356 | 235.617 | 217.0244 | 168.7067 | 164.3024 | 206.4841 | 236.3362 | 244.9553 |  |  | 147.9405 |  | 271.7122 | 116.5561 | 157.3339 | 202.0508 | 221.5356 | 202.355 | 193.1766 | 173.2766 | 219.9363 | 243.6494 | 250.388 | 174.1743 | 97.7557 | 134.0382 | 167.3775 | 195.7356 | 156.2343 | 188.1244 | 171.8714 | 315.6373 | 122.7637 | 174.014 | 225.4137 | 249.8802 | 289.5156 | 117.2616 | 154.4116 | 193.7839 | 213.737 | 205.1426 | 84.0986 | 97.0683 | 131.8491 | 169.1245 | 197.6257 | 157.4079 |  | 139.8074 | 274.3701 |  | 117.9471 | 158.1526 | 204.7854 | 229.49 | 220.1998 | 141.8425 | 173.147 | 216.7285 | 230.5325 | 205.541 | 95.7075 | 106.6785 | 131.9474 | 171.4747 | 206.2819 | 231.7881 | 135.9551 | 130.039 | 132.1459 | 144.2143 | 189.2545 | 230.3273 | 245.4517 | 225.7458 |  |  |  |  | 89.3743 | 93.3049 | 173.6185 | 90.5557 | 184.0677 | 100.8879 | 37.8796 | 35.6061 | 34.2537 | 34.9948 | 34.8344 | 38.0148 | 37.4084 | 39.0989 | 85.5802 | 103.7224 | 97.6406 | 85.3726 | 225.9684 |  |  | 152.6322 |  | 138.6065 | 97.841 | 128.3408 | 96.8795 | 199.9114 | 173.6425 | 241.654 | 224.0824 | 233.9155 | 193.6804 | 240.3662 | 266.773 | 273.5626 | 250.1457 | 155.0963 | 128.8531 | 175.7261 | 146.4162 | 183.9409 | 165.0333 | 213.6781 | 129.3751 | 220.6607 | 196.944 | 193.5583 | 250.3274 |  | 187.991 | 97.7589 | 134.8918 | 173.572 | 204.9588 | 147.6658 | 170.4996 | 144.8929 |  | 143.4581 | 174.1845 | 228.5893 | 254.2438 | 238.155 | 118.9549 | 167.1367 | 222.595 | 250.6695 | 239.3088 | 86.7616 | 98.804 | 131.6595 | 172.5763 | 208.2597 | 135.2982 | 184.2742 | 121.326 | 180.975 | 125.5754 | 127.3899 | 170.0694 | 217.909 | 245.5102 | 233.5395 | 137.4037 | 180.8048 | 235.3693 | 259.0103 | 237.4317 | 90.2718 | 110.8973 | 142.153 | 181.8219 | 218.1766 | 97.3498 | 136.1062 | 148.0607 | 144.6179 | 130.1273 | 220.5864 | 171.0009 | 244.0344 | 229.0666 | 173.6597 |  |  |  | 89.3612 | 98.3991 | 92.3483 | 186.7936 | 98.1702 | 159.7274 |  | 99.0011 | 91.5247 | 94.4264 | 60.2949 | 103.8938 | 115.2411 |  | 210.037 | 246.0108 | 243.4901 | 406.3057 | 551.3298 | 526.0813 | 375.657 | [23 empty] | 93.4675 | 538.7056 | 89.8294 | 228.0239
16:34 | 11304 |  |  | 10.1934 | 41.8534 | 45.014 | 16.8756 | 16.8191 | 30.0363 | 20.1905 | 1.6687 | 2.6033 | 0.7885 | -0.0201 |  |  |  | -10.6318 | 29.9162 | 44.9765 | 10.716 |  | 16.7958 | 26.6697 | 0.4114 | 0.37 | 1.5088 | 0.7916 | -5.5141 | 220.9129 | 217.3861 | 156.1311 | 177.5839 | 143.1475 | 127.6312 | 110.9869 | 192.2326 | 159.1036 | 210.9258 | 235.5939 | 217.0083 | 168.7057 | 164.2972 | 206.4368 | 236.3078 | 244.9177 |  |  | 147.9362 |  | 271.6741 | 116.5593 | 157.3305 | 202.0417 | 221.5222 | 202.338 | 193.1616 | 173.2743 | 219.9254 | 243.6313 | 250.3786 | 174.1708 | 97.7485 | 134.0436 | 167.3791 | 195.7259 | 156.2175 | 188.1105 | 171.8519 | 315.5903 | 122.7553 | 174.0211 | 225.4058 | 249.8695 | 289.56 | 117.2564 | 154.4037 | 193.7684 | 213.7145 | 205.1278 | 84.0907 | 97.0632 | 131.8581 | 169.1156 | 197.6146 | 157.3912 |  | 139.782 | 274.3303 |  | 117.9468 | 158.1477 | 204.7794 | 229.4619 | 220.1766 | 141.8239 | 173.1364 | 216.7096 | 230.5036 | 205.5138 | 95.6945 | 106.6777 | 131.9483 | 171.4677 | 206.2649 | 231.7557 | 135.9339 | 130.0318 | 132.129 | 144.2216 | 189.2517 | 230.317 | 245.4384 | 225.7279 |  |  |  |  | 89.364 | 93.3007 | 173.59 | 90.5405 | 184.0751 | 100.8619 | 37.9418 | 35.3481 | 34.3217 | 35.4467 | 34.9248 | 37.9698 | 36.8579 | 38.7916 | 85.5688 | 103.7162 | 97.629 | 85.3602 | 225.945 |  |  | 152.6295 |  | 138.5984 | 97.8383 | 128.3349 | 96.884 | 199.8991 | 173.6393 | 241.6341 | 224.0723 | 233.9015 | 193.6509 | 240.3553 | 266.7526 | 273.5487 | 250.1088 | 155.0801 | 128.8425 | 175.606 | 146.4087 | 183.9313 | 165.0366 | 213.6678 | 129.3699 | 220.6427 | 196.9349 | 193.5686 | 250.3071 |  | 187.9922 | 97.754 | 134.8918 | 173.5662 | 204.9485 | 147.6475 | 170.4797 | 144.8849 |  | 143.4565 | 174.1826 | 228.5775 | 254.2226 | 238.123 | 118.9517 | 167.1409 | 222.5793 | 250.6542 | 239.2977 | 86.761 | 98.7989 | 131.6616 | 172.5686 | 208.2506 | 135.2955 | 184.2526 | 121.3091 | 181.1349 | 125.5634 | 127.3926 | 170.0817 | 217.9053 | 245.499 | 233.5267 | 137.3894 | 180.8094 | 235.357 | 258.9846 | 237.4058 | 90.2758 | 110.9033 | 142.1751 | 181.8534 | 218.1594 | 97.3481 | 136.0897 | 148.0497 | 144.6066 | 130.1357 | 220.5811 | 171.0094 | 244.022 | 229.0492 | 173.634 |  |  |  | 89.3551 | 98.3951 | 92.3476 | 186.7515 | 98.1649 | 159.7139 |  | 98.9902 | 91.5236 | 94.4275 | 60.2937 | 103.9332 | 115.2339 |  | 209.9923 | 245.9711 | 243.4586 | 406.568 | 551.4901 | 526.4893 | 375.9134 | [23 empty] | 93.463 | 538.9897 | 89.8274 | 227.9817
16:34 | 11305 |  |  | 10.2027 | 41.7309 | 45.0124 | 16.8185 | 16.9925 | 30.1217 | 20.1528 | 1.6679 | 2.5999 | 0.7888 | -0.0214 |  |  |  | -10.6382 | 29.9817 | 44.9054 | 10.6448 |  | 16.8075 | 26.6523 | 0.4118 | 0.3736 | 1.5087 | 0.7914 | -3.9125 | 220.8943 | 217.3653 | 156.1226 | 177.5751 | 143.1449 | 127.6307 | 110.9797 | 192.229 | 159.1031 | 210.9156 | 235.5717 | 216.9939 | 168.6997 | 164.2766 | 206.3983 | 236.2888 | 244.8973 |  |  | 147.9291 |  | 271.6387 | 116.5642 | 157.3341 | 202.0336 | 221.5063 | 202.3288 | 193.1478 | 173.2729 | 219.918 | 243.6183 | 250.3613 | 174.1644 | 97.7534 | 134.0506 | 167.3876 | 195.7186 | 156.2119 | 188.0912 | 171.8387 | 315.5409 | 122.7603 | 174.0244 | 225.4055 | 249.8531 | 289.4209 | 117.2516 | 154.3986 | 193.7594 | 213.6977 | 205.1104 | 84.0965 | 97.0617 | 131.8515 | 169.1141 | 197.595 | 157.3698 |  | 139.7679 | 274.2782 |  | 117.9464 | 158.1421 | 204.7679 | 229.4386 | 220.1553 | 141.8117 | 173.1261 | 216.6959 | 230.4834 | 205.4974 | 95.6911 | 106.6739 | 131.9533 | 171.4587 | 206.2508 | 231.7188 | 135.9138 | 130.0321 | 132.1242 | 144.2359 | 189.2553 | 230.3132 | 245.4233 | 225.7144 |  |  |  |  | 89.3518 | 93.2927 | 173.5871 | 90.5355 | 184.0912 | 100.8396 | 38.0312 | 35.6508 | 34.8027 | 35.3738 | 34.996 | 37.9083 | 35.9022 | 38.6519 | 85.5664 | 103.7071 | 97.6189 | 85.3555 | 225.9232 |  |  | 152.6152 |  | 138.587 | 97.8325 | 128.3248 | 96.8741 | 199.8877 | 173.6353 | 241.5992 | 224.0483 | 233.878 | 193.6376 | 240.339 | 266.7378 | 273.5368 | 250.0694 | 155.029 | 128.8324 | 175.47 | 146.3927 | 183.9172 | 165.0322 | 213.6567 | 129.3628 | 220.6262 | 196.9148 | 193.5679 | 250.2869 |  | 187.9954 | 97.7514 | 134.8926 | 173.5634 | 204.9384 | 147.629 | 170.4616 | 144.8725 |  | 143.453 | 174.1832 | 228.57 | 254.1992 | 238.1001 | 118.9483 | 167.1412 | 222.5608 | 250.6301 | 239.2772 | 86.755 | 98.7921 | 131.6651 | 172.5661 | 208.2348 | 135.2803 | 184.2324 | 121.2876 | 181.2979 | 125.5446 | 127.3961 | 170.0879 | 217.893 | 245.486 | 233.4991 | 137.3705 | 180.8101 | 235.3327 | 258.9541 | 237.3757 | 90.2821 | 110.9077 | 142.1979 | 181.8676 | 218.1391 | 97.3451 | 136.0766 | 148.037 | 144.5879 | 130.1456 | 220.5672 | 171.0115 | 244.0022 | 229.0349 | 173.6134 |  |  |  | 89.356 | 98.3866 | 92.3428 | 186.7103 | 98.1649 | 159.6787 |  | 98.9744 | 91.5069 | 94.4159 | 60.287 | 103.9184 | 115.2267 |  | 209.9303 | 245.9059 | 243.4072 | 406.5062 | 551.7976 | 526.6042 | 375.9002 | [23 empty] | 93.4534 | 539.2009 | 89.8155 | 227.9181
16:34 | 11306 |  |  | 10.2146 | 41.8343 | 44.9863 | 16.8694 | 17.0014 | 30.1057 | 20.2261 | 1.6686 | 2.6 | 0.7917 | -0.0228 |  |  |  | -10.685 | 29.9618 | 44.8874 | 10.6543 |  | 16.8007 | 26.504 | 0.412 | 0.3674 | 1.5108 | 0.7894 | -5.4978 | 220.8739 | 217.3455 | 156.115 | 177.5638 | 143.1438 | 127.6281 | 110.983 | 192.2268 | 159.115 | 210.904 | 235.5537 | 216.9827 | 168.6969 | 164.2581 | 206.3493 | 236.2629 | 244.8668 |  |  | 147.914 |  | 271.6004 | 116.5596 | 157.338 | 202.0207 | 221.4837 | 202.3089 | 193.1374 | 173.2802 | 219.903 | 243.595 | 250.3541 | 174.1508 | 97.7568 | 134.0546 | 167.3805 | 195.7114 | 156.2053 | 188.0691 | 171.8215 | 315.4907 | 122.7622 | 174.0189 | 225.3925 | 249.8247 | 289.3826 | 117.2544 | 154.3992 | 193.7493 | 213.6805 | 205.0916 | 84.0937 | 97.0672 | 131.8502 | 169.1057 | 197.58 | 157.3706 |  | 139.7549 | 274.228 |  | 117.9521 | 158.1502 | 204.7601 | 229.4219 | 220.1313 | 141.8183 | 173.1306 | 216.69 | 230.4698 | 205.4869 | 95.6965 | 106.6725 | 131.949 | 171.4524 | 206.2379 | 231.6925 | 135.8898 | 130.0282 | 132.1128 | 144.2389 | 189.2572 | 230.3067 | 245.4047 | 225.6974 |  |  |  |  | 89.3509 | 93.2793 | 173.5814 | 90.529 | 184.1129 | 100.8205 | 38.0481 | 36.3803 | 35.3053 | 35.2395 | 34.6645 | 37.7277 | 35.1758 | 38.498 | 85.5686 | 103.6961 | 97.6144 | 85.3578 | 225.9027 |  |  | 152.5957 |  | 138.5802 | 97.823 | 128.3165 | 96.8634 | 199.8736 | 173.6325 | 241.57 | 224.0172 | 233.8535 | 193.6385 | 240.3119 | 266.7188 | 273.5061 | 250.033 | 154.9536 | 128.8186 | 175.4105 | 146.3652 | 183.8911 | 165.0256 | 213.639 | 129.3533 | 220.6033 | 196.8842 | 193.5557 | 250.2745 |  | 187.9973 | 97.7603 | 134.9001 | 173.5623 | 204.9263 | 147.6159 | 170.4478 | 144.8588 |  | 143.4391 | 174.1828 | 228.5604 | 254.1753 | 238.0908 | 118.9514 | 167.1315 | 222.5515 | 250.6048 | 239.2479 | 86.7575 | 98.7891 | 131.6711 | 172.5709 | 208.2179 | 135.2668 | 184.208 | 121.267 | 181.2759 | 125.5334 | 127.3915 | 170.0875 | 217.8824 | 245.4652 | 233.4688 | 137.3661 | 180.8014 | 235.2973 | 258.9192 | 237.3394 | 90.2743 | 110.8967 | 142.1754 | 181.827 | 218.115 | 97.3411 | 136.0625 | 148.0218 | 144.5639 | 130.1415 | 220.5504 | 171.0039 | 243.9805 | 229.0199 | 173.5927 |  |  |  | 89.3523 | 98.3768 | 92.3349 | 186.6851 | 98.1584 | 159.6418 |  | 98.9694 | 91.4915 | 94.407 | 60.2754 | 103.9811 | 115.2399 |  | 209.8845 | 245.8681 | 243.3595 | 406.4189 | 551.5971 | 526.5273 | 375.935 | [23 empty] | 93.4453 | 539.0622 | 89.8083 | 227.8763
16:34 | 11307 |  |  | 10.2002 | 41.8619 | 44.964 | 16.8679 | 16.8313 | 30.158 | 20.1234 | 1.6639 | 2.5941 | 0.7914 | -0.023 |  |  |  | -10.7543 | 29.9733 | 44.9531 | 10.6707 |  | 16.8386 | 26.6345 | 0.4108 | 0.3677 | 1.5087 | 0.7884 | -3.6741 | 220.8492 | 217.3233 | 156.0985 | 177.5441 | 143.1341 | 127.622 | 110.9802 | 192.2168 | 159.1201 | 210.8899 | 235.5334 | 216.9668 | 168.683 | 164.2766 | 206.3022 | 236.2374 | 244.8356 |  |  | 147.8994 |  | 271.5557 | 116.5531 | 157.3303 | 201.9976 | 221.458 | 202.2791 | 193.1218 | 173.277 | 219.8845 | 243.5773 | 250.3664 | 174.1465 | 97.7566 | 134.0639 | 167.3738 | 195.6956 | 156.1921 | 188.0448 | 171.8067 | 315.4384 | 122.761 | 174.0117 | 225.3754 | 249.8032 | 289.5112 | 117.2623 | 154.3944 | 193.7405 | 213.6671 | 205.0794 | 84.087 | 97.0849 | 131.8633 | 169.1047 | 197.5764 | 157.3714 |  | 139.7403 | 274.1927 |  | 117.9572 | 158.1535 | 204.7492 | 229.4029 | 220.1182 | 141.8383 | 173.1373 | 216.6816 | 230.4458 | 205.4697 | 95.6996 | 106.6755 | 131.9483 | 171.4455 | 206.2243 | 231.6678 | 135.8645 | 130.0159 | 132.0945 | 144.236 | 189.2498 | 230.2928 | 245.388 | 225.6771 |  |  |  |  | 89.3485 | 93.2753 | 173.5667 | 90.5483 | 184.1413 | 100.808 | 38.1314 | 36.5804 | 35.5387 | 35.2088 | 34.0145 | 37.5189 | 34.6157 | 38.2495 | 85.57 | 103.6946 | 97.6099 | 85.3559 | 225.8849 |  |  | 152.5854 |  | 138.5735 | 97.8128 | 128.3094 | 96.8627 | 199.8648 | 173.6313 | 241.5482 | 223.991 | 233.8287 | 193.6479 | 240.2985 | 266.6976 | 273.4763 | 250.0152 | 154.8982 | 128.8086 | 175.3824 | 146.3498 | 183.8822 | 165.0263 | 213.6333 | 129.3594 | 220.5823 | 196.8651 | 193.5504 | 250.2488 |  | 187.997 | 97.7563 | 134.8986 | 173.5555 | 204.903 | 147.5987 | 170.4279 | 144.8368 |  | 143.4329 | 174.1771 | 228.5442 | 254.1517 | 238.0623 | 118.9565 | 167.1215 | 222.5446 | 250.5845 | 239.2202 | 86.7638 | 98.7924 | 131.6745 | 172.5664 | 208.2043 | 135.2541 | 184.1799 | 121.2523 | 181.2507 | 125.52 | 127.3827 | 170.0804 | 217.8677 | 245.443 | 233.447 | 137.3832 | 180.8036 | 235.3026 | 258.9117 | 237.3259 | 90.2678 | 110.8857 | 142.1498 | 181.7881 | 218.101 | 97.3409 | 136.0479 | 148.0014 | 144.5392 | 130.1259 | 220.5363 | 170.9934 | 243.9633 | 228.9992 | 173.5612 |  |  |  | 89.3331 | 98.3703 | 92.3299 | 186.6639 | 98.1588 | 159.6439 |  | 98.9528 | 91.4838 | 94.3947 | 60.2772 | 103.9517 | 115.2278 |  | 209.8394 | 245.8246 | 243.3155 | 406.2438 | 551.2006 | 526.2585 | 375.5814 | [23 empty] | 93.436 | 538.7295 | 89.7968 | 227.832
16:34 | 11308 |  |  | 10.2774 | 41.8004 | 45.001 | 16.8695 | 16.8093 | 30.1113 | 20.1478 | 1.6638 | 2.5912 | 0.7919 | -0.022 |  |  |  | -10.6957 | 29.9395 | 44.8104 | 10.6052 |  | 16.8928 | 26.5643 | 0.4119 | 0.3673 | 1.5096 | 0.7888 | -4.8708 | 220.8217 | 217.2978 | 156.0834 | 177.5238 | 143.1168 | 127.6073 | 110.9695 | 192.2086 | 159.0977 | 210.8672 | 235.5055 | 216.935 | 168.6707 | 164.2834 | 206.2698 | 236.225 | 244.8137 |  |  | 147.8899 |  | 271.5188 | 116.5609 | 157.3277 | 201.9828 | 221.4365 | 202.265 | 193.1097 | 173.2633 | 219.8777 | 243.556 | 250.3271 | 174.1371 | 97.7578 | 134.0587 | 167.3619 | 195.6776 | 156.1681 | 188.0176 | 171.7851 | 315.3831 | 122.7564 | 174.0032 | 225.3602 | 249.7804 | 289.4722 | 117.256 | 154.3905 | 193.7199 | 213.6506 | 205.0572 | 84.0864 | 97.0919 | 131.8642 | 169.1041 | 197.5676 | 157.3471 |  | 139.7217 | 274.1537 |  | 117.9541 | 158.1434 | 204.7318 | 229.391 | 220.1056 | 141.8345 | 173.1284 | 216.6652 | 230.4198 | 205.446 | 95.6959 | 106.6722 | 131.9424 | 171.4352 | 206.2025 | 231.6353 | 135.8329 | 130.0047 | 132.0802 | 144.2306 | 189.2408 | 230.28 | 245.3686 | 225.6588 |  |  |  |  | 89.3413 | 93.2662 | 173.5539 | 90.5745 | 184.1513 | 100.7909 | 38.1085 | 36.8058 | 35.3777 | 35.1298 | 33.5136 | 37.3618 | 34.6839 | 37.8629 | 85.5637 | 103.6917 | 97.6041 | 85.3465 | 225.8557 |  |  | 152.5729 |  | 138.5557 | 97.8099 | 128.2975 | 96.8568 | 199.8541 | 173.625 | 241.523 | 223.9658 | 233.7994 | 193.6422 | 240.2919 | 266.6745 | 273.4599 | 249.9928 | 154.8707 | 128.8031 | 175.3444 | 146.3325 | 183.8794 | 165.0322 | 213.6222 | 129.363 | 220.558 | 196.8579 | 193.5518 | 250.22 |  | 187.9794 | 97.7575 | 134.9 | 173.5483 | 204.8912 | 147.5879 | 170.4041 | 144.8219 |  | 143.4294 | 174.1882 | 228.538 | 254.1305 | 238.0337 | 118.9557 | 167.1181 | 222.5256 | 250.5616 | 239.1924 | 86.7671 | 98.7946 | 131.6793 | 172.5599 | 208.1969 | 135.242 | 184.1616 | 121.2325 | 181.2205 | 125.5051 | 127.3864 | 170.0791 | 217.8606 | 245.43 | 233.4236 | 137.3977 | 180.8126 | 235.312 | 258.9073 | 237.3182 | 90.2753 | 110.901 | 142.1542 | 181.782 | 218.091 | 97.347 | 136.032 | 147.9764 | 144.5108 | 130.1133 | 220.5153 | 170.9912 | 243.9353 | 228.9672 | 173.5328 |  |  |  | 89.3188 | 98.3669 | 92.3218 | 186.6419 | 98.1664 | 159.6546 |  | 98.9429 | 91.4818 | 94.3883 | 60.2714 | 103.9475 | 115.2219 |  | 209.8041 | 245.8034 | 243.2645 | 406.3813 | 551.7352 | 526.1671 | 375.4016 | [23 empty] | 93.4285 | 538.9511 | 89.74 | 227.8038
16:34 | 11309 |  |  | 10.1975 | 41.7978 | 44.9547 | 16.9005 | 16.9665 | 30.1216 | 20.135 | 1.6658 | 2.5923 | 0.7935 | -0.0206 |  |  |  | -10.7614 | 29.923 | 45.0024 | 10.6482 |  | 16.8267 | 26.5441 | 0.4115 | 0.3688 | 1.5062 | 0.7876 | -4.7019 | 220.8018 | 217.2773 | 156.0788 | 177.5141 | 143.1041 | 127.6022 | 110.9677 | 192.2042 | 159.0975 | 210.858 | 235.4919 | 216.9054 | 168.667 | 164.254 | 206.2294 | 236.1954 | 244.7846 |  |  | 147.8745 |  | 271.4796 | 116.5626 | 157.3311 | 201.9904 | 221.4179 | 202.2527 | 193.0967 | 173.2628 | 219.866 | 243.5313 | 250.2952 | 174.1247 | 97.7574 | 134.0556 | 167.3562 | 195.6693 | 156.1482 | 188.0012 | 171.7633 | 315.3314 | 122.7566 | 174.0034 | 225.3478 | 249.7605 | 289.4921 | 117.2508 | 154.3934 | 193.7031 | 213.6263 | 205.0332 | 84.0905 | 97.0933 | 131.8616 | 169.102 | 197.5515 | 157.3187 |  | 139.7099 | 274.1093 |  | 117.9528 | 158.1488 | 204.7191 | 229.3794 | 220.0942 | 141.8163 | 173.1164 | 216.6485 | 230.4051 | 205.4182 | 95.6984 | 106.6742 | 131.9381 | 171.4271 | 206.1891 | 231.6115 | 135.8001 | 130.0052 | 132.0679 | 144.2337 | 189.2385 | 230.2692 | 245.3515 | 225.6418 |  |  |  |  | 89.3293 | 93.2537 | 173.5504 | 90.5851 | 184.1511 | 100.7694 | 38.0167 | 37.1028 | 35.0059 | 35.2485 | 33.2606 | 37.2598 | 35.4625 | 37.5543 | 85.5523 | 103.678 | 97.5856 | 85.3299 | 225.8218 |  |  | 152.5511 |  | 138.5414 | 97.7995 | 128.2881 | 96.842 | 199.8324 | 173.6147 | 241.4896 | 223.933 | 233.7774 | 193.6308 | 240.2812 | 266.6626 | 273.4391 | 249.9608 | 154.8537 | 128.7985 | 175.3202 | 146.3191 | 183.8714 | 165.0357 | 213.6053 | 129.357 | 220.5283 | 196.8438 | 193.5576 | 250.2003 |  | 187.9573 | 97.7666 | 134.9103 | 173.5455 | 204.8902 | 147.5812 | 170.3876 | 144.8131 |  | 143.4263 | 174.1973 | 228.5423 | 254.1143 | 238.0173 | 118.9498 | 167.1209 | 222.5129 | 250.5351 | 239.1717 | 86.7692 | 98.7944 | 131.6833 | 172.558 | 208.1853 | 135.2427 | 184.1402 | 121.2156 | 181.203 | 125.4926 | 127.383 | 170.0892 | 217.8508 | 245.4153 | 233.3985 | 137.3967 | 180.8085 | 235.2918 | 258.8795 | 237.2874 | 90.2819 | 110.906 | 142.1564 | 181.7824 | 218.0755 | 97.3473 | 136.0146 | 147.9589 | 144.4895 | 130.114 | 220.5072 | 170.9928 | 243.9098 | 228.947 | 173.5154 |  |  |  | 89.3121 | 98.3545 | 92.3097 | 186.6354 | 98.1591 | 159.6439 |  | 98.9217 | 91.4738 | 94.3751 | 60.2684 | 103.9535 | 115.2192 |  | 209.756 | 245.7774 | 243.2086 | 406.1941 | 551.4233 | 526.1671 | 375.5262 | [23 empty] | 93.4162 | 538.7952 | 89.777 | 227.7667
16:34 | 11310 |  |  | 10.2126 | 41.7103 | 44.9178 | 16.8516 | 16.8811 | 30.1692 | 20.145 | 1.6671 | 2.5955 | 0.7942 | -0.0197 |  |  |  | -10.7166 | 29.9763 | 44.9751 | 10.6324 |  | 16.8165 | 26.5646 | 0.4114 | 0.3696 | 1.5054 | 0.787 | -4.1355 | 220.7823 | 217.25 | 156.0654 | 177.495 | 143.0966 | 127.5919 | 110.9582 | 192.1737 | 159.1022 | 210.8503 | 235.4709 | 216.8831 | 168.6603 | 164.2482 | 206.1936 | 236.1597 | 244.747 |  |  | 147.8539 |  | 271.4347 | 116.5517 | 157.3268 | 201.979 | 221.3952 | 202.2308 | 193.0801 | 173.2661 | 219.8479 | 243.5185 | 250.2947 | 174.1168 | 97.7555 | 134.0608 | 167.3576 | 195.6578 | 156.1332 | 187.9907 | 171.7488 | 315.2846 | 122.7615 | 173.9976 | 225.3374 | 249.7448 | 289.514 | 117.2502 | 154.3842 | 193.6962 | 213.6068 | 205.0129 | 84.0944 | 97.0988 | 131.8648 | 169.0882 | 197.5239 | 157.3085 |  | 139.6944 | 274.0668 |  | 117.9561 | 158.1586 | 204.7111 | 229.3628 | 220.0773 | 141.8083 | 173.1192 | 216.6356 | 230.3876 | 205.398 | 95.7068 | 106.6822 | 131.9455 | 171.4259 | 206.184 | 231.5977 | 135.7588 | 129.9972 | 132.0443 | 144.2288 | 189.2323 | 230.2515 | 245.324 | 225.6171 |  |  |  |  | 89.3177 | 93.2453 | 173.5459 | 90.5914 | 184.1608 | 100.7536 | 37.9286 | 37.1918 | 34.3705 | 35.586 | 33.2593 | 37.1918 | 36.0605 | 37.4311 | 85.54 | 103.6655 | 97.5735 | 85.3211 | 225.7975 |  |  | 152.5376 |  | 138.5306 | 97.7852 | 128.2786 | 96.835 | 199.8172 | 173.6093 | 241.4661 | 223.9084 | 233.7543 | 193.6314 | 240.2615 | 266.654 | 273.4171 | 249.9386 | 154.8338 | 128.7954 | 175.3094 | 146.3122 | 183.863 | 165.033 | 213.5938 | 129.3598 | 220.5089 | 196.8297 | 193.5552 | 250.1772 |  | 187.9403 | 97.7561 | 134.9055 | 173.5302 | 204.8689 | 147.5587 | 170.3658 | 144.7953 |  | 143.4263 | 174.1891 | 228.5217 | 254.0925 | 237.997 | 118.9466 | 167.1239 | 222.5041 | 250.5154 | 239.1494 | 86.7677 | 98.7956 | 131.686 | 172.5582 | 208.1699 | 135.2384 | 184.117 | 121.2038 | 181.1731 | 125.4822 | 127.3874 | 170.0918 | 217.8354 | 245.3898 | 233.3844 | 137.4073 | 180.8199 | 235.2744 | 258.8603 | 237.2679 | 90.2845 | 110.8969 | 142.1598 | 181.7805 | 218.0637 | 97.3492 | 136.0097 | 147.9527 | 144.4759 | 130.1254 | 220.5035 | 170.9871 | 243.8996 | 228.9419 | 173.4997 |  |  |  | 89.3023 | 98.3501 | 92.3108 | 186.6207 | 98.1539 | 159.642 |  | 98.9204 | 91.4677 | 94.3741 | 60.2794 | 103.9625 | 115.2321 |  | 209.712 | 245.7287 | 243.1657 | 406.5571 | 551.7531 | 526.5509 | 375.6795 | [23 empty] | 93.4111 | 539.152 | 89.7408 | 227.7203
16:34 | 11311 |  |  | 10.1069 | 41.714 | 44.9516 | 16.8454 | 16.8561 | 30.1231 | 20.19 | 1.6675 | 2.5914 | 0.791 | -0.0199 |  |  |  | -10.6914 | 29.9364 | 44.9659 | 10.6169 |  | 16.8067 | 26.6078 | 0.4102 | 0.3685 | 1.5104 | 0.7873 | -3.8354 | 220.7567 | 217.226 | 156.0553 | 177.4829 | 143.089 | 127.5812 | 110.949 | 192.1468 | 159.0965 | 210.8292 | 235.4437 | 216.8654 | 168.6598 | 164.2457 | 206.179 | 236.1413 | 244.7158 |  |  | 147.8347 |  | 271.3961 | 116.5397 | 157.3213 | 201.9592 | 221.374 | 202.2028 | 193.0664 | 173.2598 | 219.8327 | 243.4996 | 250.272 | 174.1033 | 97.7527 | 134.0592 | 167.3553 | 195.6405 | 156.116 | 187.9743 | 171.733 | 315.2308 | 122.7561 | 173.9916 | 225.3221 | 249.725 | 289.5665 | 117.2521 | 154.377 | 193.6787 | 213.5922 | 204.9966 | 84.088 | 97.0918 | 131.8658 | 169.0722 | 197.4958 | 157.302 |  | 139.6788 | 274.0281 |  | 117.9617 | 158.1543 | 204.7057 | 229.3437 | 220.0624 | 141.8166 | 173.1238 | 216.6272 | 230.3681 | 205.3862 | 95.718 | 106.6864 | 131.9469 | 171.4183 | 206.1709 | 231.584 | 135.7262 | 129.9881 | 132.0305 | 144.2287 | 189.2289 | 230.2417 | 245.3012 | 225.598 |  |  |  |  | 89.3194 | 93.2489 | 173.5288 | 90.5662 | 184.1696 | 100.7438 | 37.6973 | 37.2346 | 33.953 | 35.8396 | 33.3724 | 37.1022 | 36.4783 | 37.3472 | 85.5331 | 103.6567 | 97.572 | 85.3167 | 225.7783 |  |  | 152.5314 |  | 138.5227 | 97.7829 | 128.2706 | 96.8346 | 199.8097 | 173.6115 | 241.4493 | 223.8933 | 233.7381 | 193.6317 | 240.2424 | 266.6301 | 273.3873 | 249.9102 | 154.79 | 128.7807 | 175.3169 | 146.3005 | 183.8429 | 165.0267 | 213.577 | 129.3545 | 220.4897 | 196.8145 | 193.5376 | 250.1584 |  | 187.9414 | 97.7493 | 134.9101 | 173.5255 | 204.8494 | 147.5438 | 170.3469 | 144.7805 |  | 143.425 | 174.1826 | 228.4985 | 254.0645 | 237.9662 | 118.9465 | 167.1227 | 222.4878 | 250.4918 | 239.1292 | 86.7578 | 98.7943 | 131.6879 | 172.5536 | 208.1521 | 135.2216 | 184.093 | 121.188 | 181.1178 | 125.4652 | 127.387 | 170.0874 | 217.8228 | 245.3674 | 233.3611 | 137.4108 | 180.825 | 235.2587 | 258.837 | 237.2539 | 90.2785 | 110.9032 | 142.1627 | 181.7787 | 218.0453 | 97.3463 | 136.0008 | 147.9401 | 144.4593 | 130.1236 | 220.4803 | 170.9769 | 243.8831 | 228.9238 | 173.4664 |  |  |  | 89.2997 | 98.3513 | 92.3053 | 186.5883 | 98.1641 | 159.6393 |  | 98.9133 | 91.4649 | 94.3682 | 60.279 | 103.9572 | 115.2212 |  | 209.6468 | 245.6727 | 243.1263 | 406.2687 | 551.2763 | 526.3979 | 375.609 | [23 empty] | 93.4089 | 538.8371 | 89.7088 | 227.6598
16:34 | 11312 |  |  | 10.0314 | 41.6398 | 44.9022 | 16.8441 | 16.8252 | 30.0878 | 20.1487 | 1.6673 | 2.5908 | 0.7887 | -0.0205 |  |  |  | -10.7623 | 29.9431 | 44.9842 | 10.6099 |  | 16.7921 | 26.6306 | 0.4121 | 0.3696 | 1.5055 | 0.7864 | -4.7791 | 220.7377 | 217.2025 | 156.0433 | 177.4756 | 143.0817 | 127.5781 | 110.9435 | 192.1368 | 159.0897 | 210.8206 | 235.4188 | 216.8477 | 168.6565 | 164.2193 | 206.1608 | 236.1235 | 244.6919 |  |  | 147.8239 |  | 271.3595 | 116.5407 | 157.3212 | 201.9472 | 221.3614 | 202.1815 | 193.0561 | 173.2518 | 219.8262 | 243.4812 | 250.2308 | 174.0888 | 97.752 | 134.0649 | 167.3508 | 195.6287 | 156.105 | 187.953 | 171.7148 | 315.1829 | 122.7518 | 174.0001 | 225.3047 | 249.7019 | 289.1461 | 117.2586 | 154.3828 | 193.6722 | 213.573 | 204.9897 | 84.0829 | 97.0829 | 131.8654 | 169.0738 | 197.4863 | 157.2918 |  | 139.6705 | 273.9931 |  | 117.966 | 158.1436 | 204.6999 | 229.314 | 220.0331 | 141.8352 | 173.1171 | 216.6231 | 230.3443 | 205.3724 | 95.7258 | 106.6806 | 131.9448 | 171.4081 | 206.1474 | 231.5603 | 135.695 | 129.9823 | 132.0164 | 144.2336 | 189.2321 | 230.2307 | 245.2905 | 225.5827 |  |  |  |  | 89.3268 | 93.2515 | 173.5029 | 90.535 | 184.1624 | 100.7358 | 37.3217 | 37.3642 | 34.0065 | 35.9854 | 33.2472 | 37.0383 | 36.8781 | 37.2877 | 85.5258 | 103.6465 | 97.5577 | 85.3071 | 225.7555 |  |  | 152.5218 |  | 138.514 | 97.783 | 128.2665 | 96.8337 | 199.7979 | 173.6179 | 241.4219 | 223.8742 | 233.717 | 193.6157 | 240.2277 | 266.6052 | 273.3627 | 249.8799 | 154.7455 | 128.7656 | 175.3375 | 146.2928 | 183.8282 | 165.0321 | 213.5658 | 129.3367 | 220.4663 | 196.8038 | 193.5369 | 250.1336 |  | 187.9231 | 97.7478 | 134.9093 | 173.525 | 204.8345 | 147.5296 | 170.3254 | 144.7722 |  | 143.4195 | 174.172 | 228.4854 | 254.0428 | 237.9307 | 118.9433 | 167.1223 | 222.4669 | 250.4615 | 239.1048 | 86.7518 | 98.7943 | 131.6868 | 172.5441 | 208.133 | 135.2055 | 184.0677 | 121.1759 | 181.0626 | 125.445 | 127.3852 | 170.0933 | 217.8148 | 245.3503 | 233.3347 | 137.3939 | 180.7985 | 235.2427 | 258.812 | 237.2304 | 90.2777 | 110.9112 | 142.1529 | 181.7688 | 218.0218 | 97.3425 | 135.981 | 147.928 | 144.4387 | 130.117 | 220.4736 | 170.9753 | 243.8594 | 228.8949 | 173.4334 |  |  |  | 89.2904 | 98.3393 | 92.2905 | 186.5495 | 98.1579 | 159.6158 |  | 98.8908 | 91.4571 | 94.3525 | 60.2662 | 103.9445 | 115.2168 |  | 209.6029 | 245.6012 | 243.0867 | 406.1312 | 551.116 | 525.9275 | 375.6642 | [23 empty] | 93.3999 | 538.5217 | 89.603 | 227.602
16:34 | 11313 |  |  | 10.0146 | 41.6911 | 44.7936 | 16.726 | 16.7415 | 29.9814 | 20.1239 | 1.668 | 2.5946 | 0.7902 | -0.0209 |  |  |  | -10.832 | 29.881 | 45.0871 | 10.64 |  | 16.7045 | 26.4858 | 0.4118 | 0.3656 | 1.4979 | 0.7912 | -4.0361 | 220.719 | 217.1743 | 156.0254 | 177.4558 | 143.073 | 127.5659 | 110.935 | 192.1364 | 159.0825 | 210.8176 | 235.3908 | 216.8235 | 168.6503 | 164.1829 | 206.134 | 236.0975 | 244.6675 |  |  | 147.8151 |  | 271.3194 | 116.5479 | 157.3238 | 201.9351 | 221.3427 | 202.1707 | 193.0485 | 173.2495 | 219.8194 | 243.4608 | 250.2117 | 174.0806 | 97.7483 | 134.0683 | 167.3407 | 195.6154 | 156.0889 | 187.9323 | 171.6987 | 315.1338 | 122.7542 | 174.005 | 225.2982 | 249.6811 | 288.5755 | 117.2586 | 154.384 | 193.6667 | 213.5513 | 204.9725 | 84.0843 | 97.0796 | 131.8716 | 169.0755 | 197.4831 | 157.2885 |  | 139.6549 | 273.9496 |  | 117.9658 | 158.1375 | 204.6872 | 229.2958 | 220.0057 | 141.8515 | 173.1082 | 216.6158 | 230.3159 | 205.3541 | 95.7257 | 106.672 | 131.9378 | 171.4023 | 206.1281 | 231.528 | 135.6547 | 129.9721 | 132.0014 | 144.2374 | 189.224 | 230.2109 | 245.2703 | 225.5616 |  |  |  |  | 89.3161 | 93.2389 | 173.4785 | 90.5244 | 184.1462 | 100.7302 | 36.7465 | 37.63 | 33.8985 | 36.2109 | 33.0181 | 36.9958 | 37.2394 | 37.2914 | 85.51 | 103.6356 | 97.5491 | 85.2995 | 225.7287 |  |  | 152.507 |  | 138.5015 | 97.7695 | 128.2539 | 96.8263 | 199.7831 | 173.6191 | 241.3937 | 223.8476 | 233.6898 | 193.5838 | 240.2111 | 266.5876 | 273.3417 | 249.8581 | 154.7211 | 128.7548 | 175.3133 | 146.275 | 183.8208 | 165.0297 | 213.5541 | 129.3276 | 220.4442 | 196.7947 | 193.5359 | 250.1061 |  | 187.8927 | 97.7471 | 134.9126 | 173.5239 | 204.8249 | 147.5066 | 170.3049 | 144.7608 |  | 143.4209 | 174.1719 | 228.4722 | 254.0246 | 237.8946 | 118.9423 | 167.1149 | 222.4459 | 250.4354 | 239.0775 | 86.7502 | 98.7931 | 131.6849 | 172.5334 | 208.1144 | 135.1919 | 184.0395 | 121.1638 | 181.0063 | 125.4239 | 127.3957 | 170.1014 | 217.8128 | 245.3355 | 233.3167 | 137.3957 | 180.7881 | 235.2312 | 258.7883 | 237.2056 | 90.2813 | 110.9073 | 142.1527 | 181.7625 | 218.0048 | 97.3456 | 135.9619 | 147.9161 | 144.4222 | 130.1164 | 220.4694 | 170.981 | 243.8301 | 228.8673 | 173.4118 |  |  |  | 89.2779 | 98.3334 | 92.2799 | 186.5315 | 98.1591 | 159.5992 |  | 98.8879 | 91.4506 | 94.357 | 60.2659 | 103.9372 | 115.2354 |  | 209.5594 | 245.571 | 243.0392 | 406.081 | 551.3432 | 525.9086 | 375.6223 | [23 empty] | 93.3927 | 538.6259 | 89.4116 | 227.5652
16:34 | 11314 |  |  | 10.0513 | 41.6577 | 44.8049 | 16.7682 | 16.8582 | 30.0545 | 20.1104 | 1.6674 | 2.5959 | 0.7897 | -0.0218 |  |  |  | -10.7093 | 29.9337 | 45.0925 | 10.6769 |  | 16.7513 | 26.485 | 0.4116 | 0.368 | 1.5013 | 0.7907 | -3.2557 | 220.6961 | 217.1561 | 156.0193 | 177.4423 | 143.059 | 127.5588 | 110.9264 | 192.1286 | 159.0727 | 210.7946 | 235.3654 | 216.8018 | 168.6415 | 164.1589 | 206.0902 | 236.065 | 244.6215 |  |  | 147.8034 |  | 271.28 | 116.5572 | 157.323 | 201.9225 | 221.3238 | 202.1624 | 193.0369 | 173.2405 | 219.8043 | 243.4327 | 250.1914 | 174.0757 | 97.7468 | 134.0649 | 167.3378 | 195.6058 | 156.0607 | 187.9133 | 171.683 | 315.0782 | 122.7604 | 173.9927 | 225.2858 | 249.662 | 288.6041 | 117.2612 | 154.3783 | 193.6552 | 213.5364 | 204.9552 | 84.0915 | 97.0755 | 131.8806 | 169.0745 | 197.4796 | 157.2823 |  | 139.6433 | 273.9031 |  | 117.9621 | 158.1371 | 204.6719 | 229.2868 | 219.9959 | 141.8377 | 173.0963 | 216.5955 | 230.2872 | 205.3315 | 95.7282 | 106.6722 | 131.937 | 171.393 | 206.1144 | 231.4905 | 135.6176 | 129.9638 | 131.987 | 144.227 | 189.2118 | 230.1946 | 245.2497 | 225.5437 |  |  |  |  | 89.2997 | 93.2307 | 173.4547 | 90.4948 | 184.1272 | 100.7152 | 35.8875 | 37.9221 | 33.4713 | 36.3593 | 32.9846 | 36.9941 | 37.5509 | 37.298 | 85.4991 | 103.6268 | 97.5511 | 85.2942 | 225.7098 |  |  | 152.4975 |  | 138.4937 | 97.7644 | 128.2523 | 96.8189 | 199.771 | 173.6141 | 241.3758 | 223.8277 | 233.6692 | 193.5731 | 240.1909 | 266.5699 | 273.3116 | 249.8337 | 154.6982 | 128.7444 | 175.3007 | 146.2526 | 183.8008 | 165.0152 | 213.5349 | 129.3135 | 220.4131 | 196.777 | 193.5242 | 250.0889 |  | 187.8949 | 97.7479 | 134.9203 | 173.5289 | 204.8238 | 147.4914 | 170.2953 | 144.745 |  | 143.4232 | 174.1848 | 228.4747 | 254.0072 | 237.8757 | 118.9417 | 167.1127 | 222.4356 | 250.4163 | 239.0665 | 86.745 | 98.7852 | 131.6901 | 172.533 | 208.0979 | 135.185 | 184.0208 | 121.1595 | 180.9523 | 125.4111 | 127.3914 | 170.0933 | 217.7982 | 245.3128 | 233.2904 | 137.3954 | 180.7854 | 235.2107 | 258.7578 | 237.1842 | 90.2713 | 110.9037 | 142.1606 | 181.7712 | 217.9832 | 97.3365 | 135.9445 | 147.8937 | 144.3982 | 130.1178 | 220.4563 | 170.9821 | 243.8022 | 228.8378 | 173.3792 |  |  |  | 89.2718 | 98.3311 | 92.2668 | 186.5223 | 98.1704 | 159.5877 |  | 98.8825 | 91.4477 | 94.3412 | 60.2761 | 103.9286 | 115.2399 |  | 209.4998 | 245.5428 | 242.9915 | 406.4553 | 551.4679 | 526.3455 | 375.8092 | [23 empty] | 93.3839 | 538.9067 | 89.5606 | 227.5213
16:34 | 11315 |  |  | 10.0651 | 41.7267 | 44.87 | 16.8535 | 16.7251 | 29.9555 | 20.1826 | 1.6671 | 2.5876 | 0.785 | -0.0224 |  |  |  | -10.8284 | 29.8311 | 45.0783 | 10.6348 |  | 16.8111 | 26.5666 | 0.4121 | 0.3649 | 1.4965 | 0.7883 | -4.931 | 220.6726 | 217.1333 | 156.0119 | 177.4278 | 143.0474 | 127.5573 | 110.9232 | 192.1115 | 159.0721 | 210.7761 | 235.3471 | 216.7855 | 168.6318 | 164.1588 | 206.0547 | 236.0526 | 244.5927 |  |  | 147.7963 |  | 271.248 | 116.5584 | 157.3257 | 201.9169 | 221.3135 | 202.1469 | 193.0226 | 173.2383 | 219.7935 | 243.4091 | 250.1698 | 174.0648 | 97.7495 | 134.0704 | 167.3375 | 195.5966 | 156.0428 | 187.8967 | 171.664 | 315.0263 | 122.7572 | 173.9827 | 225.2686 | 249.6412 | 288.7369 | 117.2595 | 154.3726 | 193.6467 | 213.5207 | 204.9368 | 84.1023 | 97.0718 | 131.8966 | 169.0688 | 197.4592 | 157.2898 |  | 139.643 | 273.86 |  | 117.9661 | 158.1486 | 204.6692 | 229.2792 | 219.9876 | 141.8198 | 173.0961 | 216.5833 | 230.268 | 205.3082 | 95.7392 | 106.6789 | 131.9467 | 171.3929 | 206.1015 | 231.4743 | 135.5885 | 129.9521 | 131.9623 | 144.2149 | 189.211 | 230.1859 | 245.2306 | 225.5202 |  |  |  |  | 89.2938 | 93.2285 | 173.4434 | 90.4825 | 184.1069 | 100.6955 | 35.2995 | 38.1887 | 33.1688 | 36.1653 | 32.9177 | 37.0135 | 37.7726 | 37.3328 | 85.4844 | 103.6155 | 97.5365 | 85.2847 | 225.6824 |  |  | 152.4869 |  | 138.4792 | 97.7635 | 128.2456 | 96.8128 | 199.749 | 173.6053 | 241.3503 | 223.8084 | 233.6493 | 193.5631 | 240.1756 | 266.5472 | 273.2894 | 249.812 | 154.6973 | 128.7351 | 175.3486 | 146.2361 | 183.7734 | 165.0152 | 213.5217 | 129.2981 | 220.3814 | 196.7557 | 193.5188 | 250.0616 |  | 187.878 | 97.7448 | 134.9151 | 173.5138 | 204.8118 | 147.4743 | 170.2726 | 144.7255 |  | 143.4128 | 174.1791 | 228.463 | 253.9849 | 237.8617 | 118.9452 | 167.1159 | 222.4298 | 250.3974 | 239.0474 | 86.7441 | 98.7822 | 131.6914 | 172.5328 | 208.0837 | 135.1791 | 184.0075 | 121.1607 | 180.9063 | 125.398 | 127.3874 | 170.0856 | 217.7889 | 245.2858 | 233.2606 | 137.3909 | 180.7832 | 235.1938 | 258.7328 | 237.1649 | 90.2632 | 110.9091 | 142.1675 | 181.7709 | 217.9582 | 97.3277 | 135.9272 | 147.8733 | 144.3684 | 130.1145 | 220.4412 | 170.9801 | 243.7802 | 228.8027 | 173.3483 |  |  |  | 89.2635 | 98.3299 | 92.2589 | 186.4983 | 98.1665 | 159.5765 |  | 98.8773 | 91.445 | 94.3346 | 60.2754 | 103.9191 | 115.2597 |  | 209.4473 | 245.5256 | 242.9488 | 406.505 | 551.6816 | 526.624 | 375.7397 | [23 empty] | 93.3789 | 539.1528 | 89.5416 | 227.4864
16:34 | 11316 |  |  | 10.0683 | 41.7881 | 44.8259 | 16.8692 | 16.8718 | 29.9855 | 20.2197 | 1.6656 | 2.5891 | 0.7921 | -0.022 |  |  |  | -10.7344 | 29.8909 | 45.1039 | 10.6247 |  | 16.8358 | 26.6196 | 0.4107 | 0.3692 | 1.4997 | 0.7885 | -4.6121 | 220.6481 | 217.1045 | 155.9967 | 177.4097 | 143.0404 | 127.5464 | 110.9244 | 192.1082 | 159.0745 | 210.7645 | 235.3251 | 216.7642 | 168.6217 | 164.157 | 206.0301 | 236.0374 | 244.5663 |  |  | 147.7816 |  | 271.2052 | 116.5507 | 157.32 | 201.9089 | 221.2901 | 202.1275 | 193.0143 | 173.2336 | 219.7793 | 243.3921 | 250.1559 | 174.0529 | 97.7516 | 134.0791 | 167.3352 | 195.5842 | 156.03 | 187.8824 | 171.6467 | 314.9734 | 122.7527 | 173.9832 | 225.2605 | 249.6189 | 288.6996 | 117.2508 | 154.3665 | 193.6276 | 213.5019 | 204.9031 | 84.098 | 97.0569 | 131.8921 | 169.0559 | 197.4349 | 157.2928 |  | 139.6353 | 273.8144 |  | 117.9691 | 158.1494 | 204.6564 | 229.2581 | 219.9667 | 141.8114 | 173.0913 | 216.569 | 230.2468 | 205.2846 | 95.738 | 106.6723 | 131.9393 | 171.3893 | 206.0767 | 231.4595 | 135.5657 | 129.9438 | 131.9449 | 144.2182 | 189.2073 | 230.1763 | 245.2101 | 225.4995 |  |  |  |  | 89.2909 | 93.2255 | 173.4468 | 90.4956 | 184.0867 | 100.6884 | 35.2465 | 38.4496 | 33.2977 | 36.1104 | 33.0961 | 37.0415 | 37.7595 | 37.4361 | 85.4723 | 103.6044 | 97.5252 | 85.2784 | 225.6471 |  |  | 152.4729 |  | 138.4616 | 97.7494 | 128.226 | 96.8066 | 199.7255 | 173.6047 | 241.3253 | 223.7849 | 233.6307 | 193.5524 | 240.157 | 266.5219 | 273.2654 | 249.7864 | 154.6942 | 128.7187 | 175.361 | 146.2132 | 183.7529 | 165.011 | 213.5083 | 129.2881 | 220.3566 | 196.7433 | 193.5083 | 250.0304 |  | 187.8404 | 97.7385 | 134.9128 | 173.4981 | 204.789 | 147.4543 | 170.2438 | 144.7039 |  | 143.4052 | 174.1708 | 228.4425 | 253.9518 | 237.8326 | 118.9507 | 167.1095 | 222.4192 | 250.3722 | 239.017 | 86.7476 | 98.7773 | 131.6929 | 172.5233 | 208.0692 | 135.1717 | 183.9887 | 121.1542 | 180.8638 | 125.3796 | 127.3988 | 170.0905 | 217.783 | 245.2713 | 233.2387 | 137.3956 | 180.7825 | 235.1925 | 258.7174 | 237.1433 | 90.2668 | 110.9211 | 142.1601 | 181.7608 | 217.9475 | 97.3255 | 135.9113 | 147.8585 | 144.344 | 130.1024 | 220.4224 | 170.9734 | 243.7606 | 228.7752 | 173.3169 |  |  |  | 89.2497 | 98.3233 | 92.2466 | 186.4784 | 98.163 | 159.5554 |  | 98.872 | 91.4361 | 94.3201 | 60.2726 | 103.9173 | 115.2583 |  | 209.3968 | 245.4844 | 242.9103 | 406.0553 | 551.4635 | 526.2263 | 375.7458 | [23 empty] | 93.3705 | 538.8449 | 89.6907 | 227.4406
16:34 | 11317 |  |  | 10.1703 | 41.8794 | 44.939 | 16.8308 | 16.8269 | 30.0978 | 20.3934 | 1.6637 | 2.589 | 0.7887 | -0.0247 |  |  |  | -10.6071 | 29.8841 | 45.2179 | 10.6606 |  | 16.842 | 26.5466 | 0.412 | 0.3664 | 1.4971 | 0.786 | -5.2816 | 220.629 | 217.0818 | 155.9847 | 177.3993 | 143.0356 | 127.5436 | 110.9199 | 192.0987 | 159.0659 | 210.7557 | 235.2987 | 216.7457 | 168.6115 | 164.1539 | 205.9898 | 236.0138 | 244.534 |  |  | 147.759 |  | 271.1579 | 116.5373 | 157.3149 | 201.8914 | 221.2638 | 202.1086 | 193.0022 | 173.2265 | 219.7623 | 243.3711 | 250.1454 | 174.0451 | 97.752 | 134.082 | 167.3339 | 195.5716 | 156.0125 | 187.8639 | 171.6372 | 314.9261 | 122.76 | 173.9726 | 225.251 | 249.6 | 288.5806 | 117.249 | 154.3669 | 193.6172 | 213.49 | 204.8852 | 84.0971 | 97.0472 | 131.8901 | 169.0506 | 197.4205 | 157.2983 |  | 139.636 | 273.7812 |  | 117.9671 | 158.1351 | 204.6376 | 229.2271 | 219.9369 | 141.7926 | 173.0812 | 216.5413 | 230.222 | 205.2656 | 95.7434 | 106.6647 | 131.9209 | 171.374 | 206.0513 | 231.441 | 135.5383 | 129.9367 | 131.9396 | 144.2175 | 189.2063 | 230.1643 | 245.1861 | 225.4899 |  |  |  |  | 89.2823 | 93.2151 | 173.4377 | 90.4873 | 184.069 | 100.6782 | 35.6367 | 38.7364 | 33.5257 | 36.3075 | 33.654 | 37.0726 | 37.5556 | 37.5253 | 85.4701 | 103.5977 | 97.5238 | 85.2743 | 225.6284 |  |  | 152.468 |  | 138.4582 | 97.7534 | 128.2159 | 96.8044 | 199.7174 | 173.6103 | 241.3126 | 223.7696 | 233.6176 | 193.5423 | 240.134 | 266.5077 | 273.2388 | 249.7645 | 154.683 | 128.7056 | 175.3227 | 146.1939 | 183.7467 | 165.0127 | 213.5005 | 129.2901 | 220.3391 | 196.7423 | 193.5077 | 250.0079 |  | 187.8269 | 97.7304 | 134.9118 | 173.4926 | 204.7663 | 147.4306 | 170.2202 | 144.6888 |  | 143.4043 | 174.1764 | 228.4299 | 253.9186 | 237.8114 | 118.9454 | 167.1013 | 222.4048 | 250.3485 | 238.9932 | 86.7443 | 98.7749 | 131.6988 | 172.5212 | 208.0573 | 135.1636 | 183.9724 | 121.1474 | 180.8176 | 125.3641 | 127.3972 | 170.0969 | 217.7669 | 245.2557 | 233.218 | 137.3889 | 180.7697 | 235.1704 | 258.6933 | 237.1184 | 90.2686 | 110.918 | 142.1529 | 181.7551 | 217.9303 | 97.3191 | 135.8991 | 147.8467 | 144.3279 | 130.1101 | 220.4147 | 170.9782 | 243.742 | 228.7635 | 173.3 |  |  |  | 89.2411 | 98.3124 | 92.2353 | 186.4484 | 98.1603 | 159.5542 |  | 98.8516 | 91.4247 | 94.2925 | 60.2671 | 103.9206 | 115.2392 |  | 209.3526 | 245.4251 | 242.8748 | 406.0549 | 551.0321 | 525.4882 | 375.3857 | [23 empty] | 93.3569 | 538.2602 | 89.9045 | 227.3888
16:34 | 11318 |  |  | 10.182 | 41.7555 | 44.9151 | 16.8459 | 16.8633 | 30.0964 | 20.3154 | 1.6647 | 2.5854 | 0.7896 | -0.0228 |  |  |  | -10.6954 | 29.8253 | 45.0539 | 10.6739 |  | 16.9263 | 26.6206 | 0.412 | 0.3673 | 1.4972 | 0.7859 | -5.0332 | 220.6122 | 217.059 | 155.9776 | 177.3927 | 143.0291 | 127.54 | 110.9143 | 192.0914 | 159.0657 | 210.7506 | 235.2837 | 216.7284 | 168.6037 | 164.1606 | 205.962 | 236.0009 | 244.5186 |  |  | 147.74 |  | 271.1184 | 116.5333 | 157.3101 | 201.8778 | 221.2469 | 202.085 | 192.9832 | 173.2282 | 219.7481 | 243.3499 | 250.1364 | 174.0405 | 97.7508 | 134.0907 | 167.3337 | 195.5563 | 156.0018 | 187.8396 | 171.6248 | 314.8803 | 122.768 | 173.9768 | 225.2454 | 249.5837 | 288.5419 | 117.2542 | 154.3691 | 193.6173 | 213.4813 | 204.8801 | 84.1002 | 97.0533 | 131.9044 | 169.0538 | 197.4154 | 157.3155 |  | 139.6484 | 273.7475 |  | 117.9715 | 158.1339 | 204.6295 | 229.2108 | 219.9218 | 141.7938 | 173.0804 | 216.5214 | 230.2046 | 205.2538 | 95.7613 | 106.6701 | 131.9236 | 171.3667 | 206.0385 | 231.438 | 135.5062 | 129.924 | 131.9223 | 144.2126 | 189.2036 | 230.1482 | 245.165 | 225.4739 |  |  |  |  | 89.2759 | 93.2124 | 173.4346 | 90.4957 | 184.0596 | 100.6822 | 36.3341 | 38.9858 | 33.593 | 35.8488 | 34.1115 | 36.9793 | 37.5583 | 37.6042 | 85.4634 | 103.5889 | 97.5128 | 85.2651 | 225.6053 |  |  | 152.4552 |  | 138.4482 | 97.7508 | 128.2052 | 96.7958 | 199.7102 | 173.6047 | 241.2881 | 223.7409 | 233.602 | 193.4993 | 240.12 | 266.4917 | 273.2141 | 249.742 | 154.6961 | 128.6972 | 175.254 | 146.187 | 183.7484 | 165.0202 | 213.4927 | 129.2966 | 220.3262 | 196.7296 | 193.5149 | 249.9867 |  | 187.8266 | 97.729 | 134.9154 | 173.486 | 204.7556 | 147.4153 | 170.202 | 144.6735 |  | 143.3989 | 174.1756 | 228.4199 | 253.9026 | 237.7921 | 118.9375 | 167.1001 | 222.3853 | 250.3199 | 238.9697 | 86.741 | 98.7842 | 131.705 | 172.5231 | 208.0461 | 135.1542 | 183.9538 | 121.1456 | 180.7698 | 125.3528 | 127.388 | 170.0932 | 217.7522 | 245.2258 | 233.1915 | 137.3672 | 180.7561 | 235.1428 | 258.6583 | 237.0831 | 90.2608 | 110.9059 | 142.1815 | 181.7627 | 217.8987 | 97.3141 | 135.8824 | 147.8259 | 144.3101 | 130.1207 | 220.4093 | 170.9783 | 243.7161 | 228.7387 | 173.2919 |  |  |  | 89.2339 | 98.3 | 92.2262 | 186.4092 | 98.158 | 159.5557 |  | 98.8556 | 91.4293 | 94.292 | 60.2823 | 103.9241 | 115.2489 |  | 209.3035 | 245.3815 | 242.8339 | 405.9673 | 551.0856 | 525.6087 | 375.2471 | [23 empty] | 93.3532 | 538.3472 | 89.8135 | 227.3425
16:35 | 11319 |  |  | 10.1327 | 41.7831 | 44.8259 | 16.8375 | 16.9296 | 30.1594 | 20.2045 | 1.6663 | 2.5888 | 0.7926 | -0.0236 |  |  |  | -10.6903 | 29.853 | 45.0872 | 10.6139 |  | 16.8844 | 26.6687 | 0.4132 | 0.3688 | 1.4953 | 0.7858 | -5.3381 | 220.5913 | 217.0322 | 155.9693 | 177.3791 | 143.0122 | 127.5247 | 110.905 | 192.0857 | 159.0644 | 210.7362 | 235.2591 | 216.6989 | 168.5987 | 164.1446 | 205.9523 | 235.9933 | 244.5046 |  |  | 147.7242 |  | 271.0785 | 116.5463 | 157.309 | 201.8684 | 221.2286 | 202.0698 | 192.9733 | 173.2321 | 219.7396 | 243.331 | 250.1003 | 174.0328 | 97.749 | 134.0901 | 167.3287 | 195.5455 | 155.9879 | 187.8196 | 171.5999 | 314.8278 | 122.7608 | 173.9822 | 225.2319 | 249.5661 | 288.4749 | 117.2563 | 154.3639 | 193.6071 | 213.4626 | 204.866 | 84.0956 | 97.0544 | 131.9057 | 169.0541 | 197.4157 | 157.2934 |  | 139.6497 | 273.7018 |  | 117.9788 | 158.1396 | 204.6233 | 229.196 | 219.9095 | 141.8237 | 173.0827 | 216.517 | 230.187 | 205.2421 | 95.7714 | 106.6659 | 131.9303 | 171.358 | 206.0238 | 231.429 | 135.4755 | 129.912 | 131.9085 | 144.208 | 189.1964 | 230.1391 | 245.1512 | 225.4551 |  |  |  |  | 89.2645 | 93.2034 | 173.4305 | 90.5151 | 184.0479 | 100.6822 | 36.9231 | 38.8997 | 33.8812 | 35.3989 | 33.963 | 36.735 | 37.6555 | 37.7285 | 85.451 | 103.576 | 97.5008 | 85.2553 | 225.5727 |  |  | 152.4334 |  | 138.4339 | 97.7354 | 128.1981 | 96.7874 | 199.7048 | 173.5973 | 241.2572 | 223.7125 | 233.5756 | 193.4378 | 240.1017 | 266.4654 | 273.1889 | 249.7057 | 154.6978 | 128.6823 | 175.1674 | 146.1712 | 183.7452 | 165.0159 | 213.4801 | 129.2923 | 220.3052 | 196.7148 | 193.5037 | 249.9647 |  | 187.8196 | 97.7297 | 134.9166 | 173.4835 | 204.7399 | 147.4028 | 170.1893 | 144.6604 |  | 143.3912 | 174.1785 | 228.4072 | 253.8931 | 237.7625 | 118.936 | 167.0988 | 222.37 | 250.2952 | 238.943 | 86.7382 | 98.7856 | 131.7044 | 172.5104 | 208.0318 | 135.1235 | 183.9325 | 121.1395 | 180.7506 | 125.3364 | 127.3842 | 170.0903 | 217.7377 | 245.1973 | 233.1725 | 137.3678 | 180.7569 | 235.1378 | 258.6342 | 237.0605 | 90.2551 | 110.9052 | 142.1912 | 181.7555 | 217.8792 | 97.3065 | 135.8587 | 147.8098 | 144.2887 | 130.121 | 220.3951 | 170.9711 | 243.6973 | 228.7259 | 173.2857 |  |  |  | 89.2237 | 98.2944 | 92.2182 | 186.39 | 98.1547 | 159.5282 |  | 98.8456 | 91.4185 | 94.2836 | 60.2857 | 103.917 | 115.2544 |  | 209.2603 | 245.3375 | 242.7826 | 405.9926 | 551.3435 | 525.7376 | 375.3235 | [23 empty] | 93.344 | 538.5405 | 89.7869 | 227.2989
16:35 | 11320 |  |  | 10.2262 | 41.8824 | 44.9043 | 16.9097 | 16.911 | 30.1065 | 20.2029 | 1.6663 | 2.5911 | 0.7885 | -0.0221 |  |  |  | -10.7297 | 29.8577 | 45.0128 | 10.6547 |  | 16.9384 | 26.6186 | 0.4129 | 0.3676 | 1.4953 | 0.7871 | -3.8153 | 220.571 | 217.0081 | 155.9605 | 177.3609 | 143.0063 | 127.5215 | 110.8975 | 192.0742 | 159.0618 | 210.7257 | 235.2386 | 216.6787 | 168.5959 | 164.1121 | 205.9309 | 235.9747 | 244.4732 |  |  | 147.7126 |  | 271.0358 | 116.5467 | 157.309 | 201.8569 | 221.2056 | 202.0511 | 192.9565 | 173.2231 | 219.7303 | 243.3149 | 250.0649 | 174.028 | 97.752 | 134.0937 | 167.3244 | 195.5365 | 155.979 | 187.8008 | 171.5818 | 314.7777 | 122.7587 | 173.9836 | 225.2181 | 249.551 | 288.3809 | 117.2518 | 154.3581 | 193.5879 | 213.4402 | 204.8458 | 84.0921 | 97.055 | 131.8988 | 169.048 | 197.399 | 157.2617 |  | 139.6485 | 273.6544 |  | 117.9761 | 158.14 | 204.624 | 229.1827 | 219.8881 | 141.8384 | 173.0819 | 216.5124 | 230.1644 | 205.222 | 95.7729 | 106.6594 | 131.9316 | 171.3535 | 206.0073 | 231.4107 | 135.4486 | 129.9027 | 131.8966 | 144.2076 | 189.1919 | 230.1321 | 245.1312 | 225.4354 |  |  |  |  | 89.2553 | 93.1913 | 173.4058 | 90.5051 | 184.0356 | 100.6747 | 37.3551 | 38.815 | 34.3285 | 35.4271 | 33.2361 | 36.5341 | 37.161 | 37.8877 | 85.4395 | 103.5683 | 97.4942 | 85.2526 | 225.545 |  |  | 152.4182 |  | 138.4227 | 97.7299 | 128.1902 | 96.7839 | 199.6927 | 173.5942 | 241.2327 | 223.686 | 233.5469 | 193.3859 | 240.0808 | 266.4456 | 273.1659 | 249.6708 | 154.6676 | 128.6605 | 175.0632 | 146.1435 | 183.7346 | 165.015 | 213.4667 | 129.2874 | 220.2762 | 196.7012 | 193.4908 | 249.9491 |  | 187.8116 | 97.7326 | 134.9197 | 173.4893 | 204.7244 | 147.3884 | 170.1744 | 144.6467 |  | 143.3923 | 174.1845 | 228.4028 | 253.8763 | 237.7356 | 118.9334 | 167.0967 | 222.3669 | 250.2796 | 238.9211 | 86.7338 | 98.7872 | 131.7035 | 172.5072 | 208.0183 | 135.0968 | 183.9182 | 121.1314 | 180.773 | 125.3221 | 127.3855 | 170.0876 | 217.7314 | 245.1814 | 233.1546 | 137.3793 | 180.7603 | 235.1227 | 258.6143 | 237.0522 | 90.2614 | 110.9061 | 142.1794 | 181.7427 | 217.862 | 97.2989 | 135.8052 | 147.7962 | 144.2647 | 130.1277 | 220.3765 | 170.9679 | 243.6788 | 228.7075 | 173.2754 |  |  |  | 89.2151 | 98.2933 | 92.209 | 186.3696 | 98.1501 | 159.5098 |  | 98.8302 | 91.4126 | 94.2655 | 60.2639 | 103.9139 | 115.2498 |  | 209.2112 | 245.3095 | 242.7321 | 405.8182 | 551.2545 | 526.0827 | 375.455 | [23 empty] | 93.334 | 538.6686 | 89.8487 | 227.2603
16:35 | 11321 |  |  | 10.2026 | 41.7671 | 44.8281 | 16.8581 | 16.8738 | 30.1332 | 20.1467 | 1.664 | 2.5909 | 0.7899 | -0.024 |  |  |  | -10.7556 | 29.935 | 45.0524 | 10.6448 |  | 16.9302 | 26.5635 | 0.4114 | 0.3669 | 1.4938 | 0.7868 | -4.1614 | 220.5528 | 216.9905 | 155.955 | 177.3482 | 143.0083 | 127.5198 | 110.8959 | 192.0563 | 159.0681 | 210.7162 | 235.2278 | 216.6672 | 168.5851 | 164.0955 | 205.8944 | 235.9396 | 244.4358 |  |  | 147.6985 |  | 270.9907 | 116.538 | 157.3015 | 201.8396 | 221.1804 | 202.0244 | 192.9352 | 173.2138 | 219.7146 | 243.2968 | 250.0677 | 174.0229 | 97.7516 | 134.1011 | 167.3213 | 195.5254 | 155.9728 | 187.7804 | 171.5716 | 314.7295 | 122.7556 | 173.9854 | 225.2127 | 249.5297 | 288.3031 | 117.2523 | 154.3572 | 193.569 | 213.4249 | 204.8323 | 84.0962 | 97.0605 | 131.8986 | 169.0442 | 197.3793 | 157.2464 |  | 139.6554 | 273.613 |  | 117.9779 | 158.1456 | 204.6222 | 229.1728 | 219.8684 | 141.8464 | 173.0759 | 216.5034 | 230.1412 | 205.2029 | 95.776 | 106.6604 | 131.9265 | 171.3532 | 205.9951 | 231.3971 | 135.4253 | 129.887 | 131.8767 | 144.2037 | 189.1855 | 230.116 | 245.1071 | 225.4119 |  |  |  |  | 89.2538 | 93.188 | 173.3826 | 90.495 | 184.0302 | 100.6799 | 37.6757 | 38.9794 | 34.508 | 35.3837 | 32.7037 | 36.4222 | 36.3385 | 38.112 | 85.4262 | 103.5623 | 97.4918 | 85.2452 | 225.5232 |  |  | 152.411 |  | 138.4193 | 97.7316 | 128.186 | 96.7863 | 199.6802 | 173.5997 | 241.2127 | 223.668 | 233.5306 | 193.3694 | 240.075 | 266.4377 | 273.1529 | 249.6467 | 154.6506 | 128.6549 | 174.9723 | 146.1258 | 183.7216 | 165.0251 | 213.4604 | 129.2812 | 220.2586 | 196.6887 | 193.4962 | 249.9363 |  | 187.8083 | 97.7331 | 134.9253 | 173.4942 | 204.7202 | 147.3768 | 170.1546 | 144.6337 |  | 143.3948 | 174.1846 | 228.4043 | 253.8489 | 237.7114 | 118.9287 | 167.0959 | 222.3553 | 250.2586 | 238.9003 | 86.7248 | 98.7831 | 131.7047 | 172.5079 | 208.0056 | 135.0831 | 183.8983 | 121.1189 | 180.7817 | 125.3099 | 127.3917 | 170.0855 | 217.7259 | 245.1641 | 233.1313 | 137.3704 | 180.761 | 235.0854 | 258.5862 | 237.0196 | 90.2619 | 110.9054 | 142.1731 | 181.7496 | 217.8404 | 97.2919 | 135.7599 | 147.7731 | 144.2426 | 130.1214 | 220.3617 | 170.9572 | 243.6576 | 228.6766 | 173.2581 |  |  |  | 89.2077 | 98.2824 | 92.1988 | 186.3412 | 98.1549 | 159.5007 |  | 98.8173 | 91.4054 | 94.2618 | 60.2478 | 103.9439 | 115.253 |  | 209.1653 | 245.2772 | 242.7067 | 406.0801 | 551.0408 | 525.6795 | 375.2754 | [23 empty] | 93.3269 | 538.3602 | 89.754 | 227.2212
16:35 | 11322 |  |  | 10.2456 | 41.7017 | 44.8718 | 16.8 | 16.9209 | 30.2157 | 20.2424 | 1.666 | 2.5905 | 0.7898 | -0.0236 |  |  |  | -10.7401 | 30.0263 | 45.1123 | 10.6726 |  | 16.9129 | 26.5613 | 0.411 | 0.3644 | 1.4951 | 0.7867 | -4.7309 | 220.5271 | 216.9684 | 155.9475 | 177.3352 | 142.9982 | 127.5091 | 110.8863 | 192.0427 | 159.071 | 210.6965 | 235.2012 | 216.6472 | 168.5753 | 164.1007 | 205.869 | 235.9248 | 244.414 |  |  | 147.6826 |  | 270.9549 | 116.5364 | 157.3087 | 201.8291 | 221.1627 | 202.0094 | 192.9247 | 173.2151 | 219.7063 | 243.2765 | 250.0551 | 174.0129 | 97.7466 | 134.0944 | 167.3159 | 195.5123 | 155.9515 | 187.7538 | 171.5527 | 314.673 | 122.753 | 173.9778 | 225.2015 | 249.5039 | 288.2443 | 117.2506 | 154.3506 | 193.5586 | 213.4058 | 204.8169 | 84.0926 | 97.0603 | 131.9018 | 169.0383 | 197.3602 | 157.2196 |  | 139.6547 | 273.5703 |  | 117.986 | 158.1442 | 204.6082 | 229.1568 | 219.8547 | 141.8518 | 173.0718 | 216.4927 | 230.1209 | 205.1841 | 95.7785 | 106.6646 | 131.9212 | 171.3502 | 205.979 | 231.3893 | 135.4028 | 129.876 | 131.8728 | 144.2034 | 189.1861 | 230.1074 | 245.0929 | 225.3989 |  |  |  |  | 89.2439 | 93.1834 | 173.3615 | 90.4985 | 184.0234 | 100.6678 | 37.9352 | 38.9479 | 34.7735 | 35.3145 | 32.1632 | 36.3416 | 36.1179 | 38.3064 | 85.4225 | 103.5548 | 97.4919 | 85.2372 | 225.4965 |  |  | 152.3999 |  | 138.4162 | 97.7279 | 128.1799 | 96.7835 | 199.6648 | 173.6092 | 241.1924 | 223.6529 | 233.5098 | 193.3645 | 240.0709 | 266.4223 | 273.1392 | 249.6249 | 154.6332 | 128.6528 | 174.9203 | 146.1135 | 183.7009 | 165.0284 | 213.4471 | 129.2732 | 220.2406 | 196.6722 | 193.5003 | 249.9079 |  | 187.8001 | 97.7259 | 134.9297 | 173.4808 | 204.7056 | 147.3531 | 170.1291 | 144.6128 |  | 143.3856 | 174.1816 | 228.3869 | 253.8179 | 237.6874 | 118.9343 | 167.091 | 222.3427 | 250.2391 | 238.877 | 86.7238 | 98.7701 | 131.7056 | 172.4951 | 207.9904 | 135.0567 | 183.8755 | 121.1087 | 180.7637 | 125.2921 | 127.3986 | 170.0854 | 217.7171 | 245.1482 | 233.1135 | 137.3669 | 180.7647 | 235.0708 | 258.5597 | 236.9882 | 90.2612 | 110.9139 | 142.1678 | 181.7427 | 217.8297 | 97.2839 | 135.7425 | 147.7619 | 144.2226 | 130.1166 | 220.3447 | 170.9502 | 243.6309 | 228.6513 | 173.254 |  |  |  | 89.2031 | 98.2746 | 92.195 | 186.3308 | 98.1572 | 159.4949 |  | 98.7986 | 91.3944 | 94.2413 | 60.2555 | 103.9439 | 115.2658 |  | 209.0904 | 245.2462 | 242.6447 | 406.2676 | 551.1608 | 525.8564 | 375.511 | [23 empty] | 93.3168 | 538.5086 | 89.863 | 227.1683
16:35 | 11323 |  |  | 10.2401 | 41.7052 | 44.8866 | 16.7692 | 16.9574 | 30.2651 | 20.2637 | 1.6665 | 2.5867 | 0.7921 | -0.0233 |  |  |  | -10.8842 | 29.9097 | 44.9876 | 10.5661 |  | 16.857 | 26.5786 | 0.412 | 0.3656 | 1.4942 | 0.7859 | -4.2311 | 220.5029 | 216.9481 | 155.9338 | 177.3172 | 142.9855 | 127.4975 | 110.8785 | 192.0386 | 159.0647 | 210.6792 | 235.1738 | 216.6225 | 168.5765 | 164.0892 | 205.8396 | 235.9166 | 244.3907 |  |  | 147.6688 |  | 270.9203 | 116.5398 | 157.3076 | 201.8194 | 221.1442 | 201.9969 | 192.9124 | 173.2088 | 219.6898 | 243.2555 | 250.0128 | 174.0031 | 97.7467 | 134.0982 | 167.3149 | 195.4979 | 155.9362 | 187.7267 | 171.5322 | 314.6179 | 122.757 | 173.9786 | 225.1838 | 249.4835 | 288.2055 | 117.2513 | 154.3452 | 193.5539 | 213.3826 | 204.7979 | 84.088 | 97.0579 | 131.9159 | 169.0362 | 197.349 | 157.2017 |  | 139.6575 | 273.5281 |  | 117.982 | 158.1395 | 204.5925 | 229.134 | 219.8344 | 141.8391 | 173.0612 | 216.4759 | 230.0988 | 205.1576 | 95.771 | 106.6601 | 131.9176 | 171.3461 | 205.9579 | 231.3646 | 135.3784 | 129.8694 | 131.8625 | 144.2084 | 189.1857 | 230.0982 | 245.071 | 225.3811 |  |  |  |  | 89.2368 | 93.1795 | 173.355 | 90.4999 | 184.0024 | 100.6521 | 38.0581 | 38.5802 | 35.3388 | 35.2644 | 31.7216 | 36.3269 | 36.2452 | 38.3667 | 85.419 | 103.5388 | 97.4777 | 85.2267 | 225.4691 |  |  | 152.3824 |  | 138.4017 | 97.722 | 128.1689 | 96.7743 | 199.6509 | 173.6179 | 241.1748 | 223.6281 | 233.4883 | 193.3653 | 240.0514 | 266.3985 | 273.111 | 249.5922 | 154.5889 | 128.6373 | 174.8827 | 146.0962 | 183.6835 | 165.0183 | 213.4282 | 129.2646 | 220.2121 | 196.647 | 193.4905 | 249.882 |  | 187.7864 | 97.7214 | 134.9217 | 173.4657 | 204.6889 | 147.332 | 170.1083 | 144.5808 |  | 143.3781 | 174.1809 | 228.3646 | 253.7918 | 237.6606 | 118.9387 | 167.0895 | 222.3316 | 250.2131 | 238.8553 | 86.7259 | 98.7627 | 131.7119 | 172.4926 | 207.9753 | 135.0312 | 183.8519 | 121.1028 | 180.748 | 125.2781 | 127.4026 | 170.0877 | 217.7114 | 245.1331 | 233.0889 | 137.3724 | 180.7653 | 235.0688 | 258.5413 | 236.9756 | 90.2633 | 110.9239 | 142.1789 | 181.7329 | 217.8149 | 97.2797 | 135.7328 | 147.7553 | 144.2095 | 130.1201 | 220.3333 | 170.9577 | 243.6051 | 228.6264 | 173.2629 |  |  |  | 89.1881 | 98.2613 | 92.1777 | 186.3262 | 98.1477 | 159.4944 |  | 98.7845 | 91.3872 | 94.2305 | 60.2508 | 103.9424 | 115.2656 |  | 209.0521 | 245.2173 | 242.5995 | 406.0056 | 551.2499 | 525.6359 | 375.3794 | [23 empty] | 93.3057 | 538.4429 | 89.7306 | 227.1347
16:35 | 11324 |  |  | 10.2251 | 41.7468 | 44.7934 | 16.8232 | 17.0055 | 30.2306 | 20.3117 | 1.6671 | 2.5884 | 0.793 | -0.023 |  |  |  | -10.9108 | 29.8657 | 45.0099 | 10.5296 |  | 16.9045 | 26.6841 | 0.4122 | 0.3659 | 1.4972 | 0.7855 | -5.5341 | 220.4859 | 216.9299 | 155.9228 | 177.3088 | 142.98 | 127.4913 | 110.8759 | 192.0318 | 159.0597 | 210.6724 | 235.1546 | 216.605 | 168.5727 | 164.0683 | 205.8025 | 235.8867 | 244.3611 |  |  | 147.6539 |  | 270.8819 | 116.5355 | 157.2956 | 201.8038 | 221.1184 | 201.9744 | 192.899 | 173.1916 | 219.6662 | 243.2271 | 249.9676 | 173.9897 | 97.7432 | 134.0997 | 167.3057 | 195.4782 | 155.9219 | 187.7017 | 171.5151 | 314.5671 | 122.7541 | 173.9721 | 225.1698 | 249.4568 | 288.2021 | 117.2574 | 154.3466 | 193.5432 | 213.3666 | 204.7789 | 84.0955 | 97.0601 | 131.9223 | 169.0281 | 197.3373 | 157.1832 |  | 139.6673 | 273.4895 |  | 117.9844 | 158.1428 | 204.5797 | 229.1185 | 219.8157 | 141.8259 | 173.0524 | 216.4545 | 230.0731 | 205.132 | 95.7726 | 106.6511 | 131.9116 | 171.3383 | 205.9422 | 231.3297 | 135.3593 | 129.8529 | 131.8451 | 144.204 | 189.1744 | 230.0785 | 245.048 | 225.3568 |  |  |  |  | 89.2326 | 93.1762 | 173.341 | 90.4819 | 183.9821 | 100.6404 | 38.054 | 38.2138 | 35.8857 | 35.2708 | 31.5132 | 36.5128 | 35.9948 | 38.4226 | 85.4133 | 103.5258 | 97.4601 | 85.223 | 225.4445 |  |  | 152.3709 |  | 138.3923 | 97.7197 | 128.1651 | 96.7731 | 199.6428 | 173.615 | 241.1552 | 223.6121 | 233.4738 | 193.3799 | 240.0312 | 266.3775 | 273.079 | 249.5648 | 154.5669 | 128.62 | 174.8608 | 146.0757 | 183.6771 | 165.015 | 213.4176 | 129.2566 | 220.184 | 196.6329 | 193.4821 | 249.8644 |  | 187.7692 | 97.7172 | 134.9161 | 173.4592 | 204.6688 | 147.3175 | 170.089 | 144.565 |  | 143.3705 | 174.1811 | 228.3462 | 253.772 | 237.6348 | 118.9299 | 167.0819 | 222.3093 | 250.1833 | 238.827 | 86.7199 | 98.7598 | 131.7163 | 172.4838 | 207.9534 | 135.0065 | 183.8261 | 121.0897 | 180.7112 | 125.2611 | 127.4025 | 170.0929 | 217.6992 | 245.1064 | 233.0674 | 137.3779 | 180.7549 | 235.0485 | 258.5188 | 236.9531 | 90.2561 | 110.9176 | 142.1785 | 181.7313 | 217.7914 | 97.2742 | 135.717 | 147.7383 | 144.198 | 130.1095 | 220.3175 | 170.9551 | 243.5826 | 228.6067 | 173.2738 |  |  |  | 89.1816 | 98.251 | 92.1663 | 186.3515 | 98.1499 | 159.5032 |  | 98.7708 | 91.3771 | 94.2231 | 60.2562 | 103.9481 | 115.2708 |  | 209.0266 | 245.1988 | 242.55 | 405.7559 | 550.6939 | 525.6462 | 375.2061 | [23 empty] | 93.2973 | 538.1701 | 89.7658 | 227.1127
16:35 | 11325 |  |  | 10.2636 | 41.7734 | 44.869 | 16.7741 | 16.9412 | 30.1616 | 20.3301 | 1.6686 | 2.5826 | 0.794 | -0.0241 |  |  |  | -10.8415 | 29.9318 | 45.0936 | 10.5575 |  | 16.9146 | 26.593 | 0.4119 | 0.362 | 1.495 | 0.7867 | -3.2507 | 220.4617 | 216.8989 | 155.9159 | 177.2942 | 142.9732 | 127.4843 | 110.8707 | 192.0235 | 159.0497 | 210.6596 | 235.1276 | 216.5835 | 168.5586 | 164.0567 | 205.7889 | 235.8661 | 244.3299 |  |  | 147.6416 |  | 270.8436 | 116.529 | 157.2964 | 201.7938 | 221.0991 | 201.949 | 192.8878 | 173.1934 | 219.6587 | 243.2045 | 249.9439 | 173.9758 | 97.7399 | 134.0941 | 167.3002 | 195.4649 | 155.904 | 187.6784 | 171.5001 | 314.518 | 122.7531 | 173.9653 | 225.1568 | 249.4299 | 288.2751 | 117.2553 | 154.3383 | 193.5307 | 213.3528 | 204.7568 | 84.0973 | 97.0555 | 131.9155 | 169.0179 | 197.3218 | 157.1724 |  | 139.6724 | 273.4465 |  | 117.9891 | 158.1381 | 204.5647 | 229.1019 | 219.7978 | 141.8201 | 173.0469 | 216.4298 | 230.0484 | 205.1046 | 95.77 | 106.6482 | 131.911 | 171.3262 | 205.9262 | 231.2993 | 135.3487 | 129.8418 | 131.8328 | 144.2017 | 189.1724 | 230.0716 | 245.0356 | 225.3441 |  |  |  |  | 89.2253 | 93.1665 | 173.3119 | 90.4566 | 183.962 | 100.6155 | 38.0504 | 37.7584 | 36.3346 | 35.3508 | 31.4043 | 36.835 | 35.9666 | 38.4978 | 85.4088 | 103.5246 | 97.4587 | 85.2271 | 225.4164 |  |  | 152.3644 |  | 138.3841 | 97.714 | 128.1555 | 96.7654 | 199.6288 | 173.602 | 241.1266 | 223.5862 | 233.4545 | 193.3813 | 240.0178 | 266.3534 | 273.0477 | 249.5441 | 154.5927 | 128.6009 | 174.8096 | 146.0587 | 183.6721 | 165.0151 | 213.4014 | 129.2501 | 220.1574 | 196.616 | 193.4769 | 249.8342 |  | 187.7645 | 97.7135 | 134.9201 | 173.4575 | 204.6496 | 147.2979 | 170.0663 | 144.5535 |  | 143.3606 | 174.1694 | 228.3378 | 253.7501 | 237.6118 | 118.9265 | 167.0777 | 222.2965 | 250.1584 | 238.7994 | 86.7174 | 98.762 | 131.7186 | 172.4802 | 207.9397 | 134.9804 | 183.8102 | 121.0828 | 180.6546 | 125.2466 | 127.4 | 170.0936 | 217.6874 | 245.0844 | 233.0536 | 137.383 | 180.7549 | 235.0417 | 258.503 | 236.9274 | 90.2446 | 110.9034 | 142.1589 | 181.7004 | 217.775 | 97.2641 | 135.6942 | 147.7316 | 144.1836 | 130.1039 | 220.2963 | 170.9433 | 243.5628 | 228.5876 | 173.2774 |  |  |  | 89.1793 | 98.2401 | 92.162 | 186.3784 | 98.1553 | 159.4974 |  | 98.7642 | 91.3733 | 94.2115 | 60.2634 | 103.9768 | 115.2816 |  | 208.9685 | 245.1592 | 242.5051 | 406.3565 | 551.5971 | 526.215 | 375.8103 | [23 empty] | 93.2903 | 538.906 | 89.8086 | 227.0639
16:35 | 11326 |  |  | 10.2736 | 41.8517 | 44.9838 | 16.8234 | 17.0231 | 30.1473 | 20.4071 | 1.6693 | 2.5873 | 0.7891 | -0.023 |  |  |  | -10.9285 | 29.8872 | 45.0587 | 10.5994 |  | 16.9683 | 26.6423 | 0.4109 | 0.3612 | 1.4938 | 0.7873 | -5.2557 | 220.4329 | 216.874 | 155.9113 | 177.279 | 142.9633 | 127.4733 | 110.8695 | 191.9979 | 159.0418 | 210.6366 | 235.1018 | 216.5551 | 168.5503 | 164.0372 | 205.7903 | 235.8588 | 244.3106 |  |  | 147.6273 |  | 270.8038 | 116.5214 | 157.2967 | 201.7898 | 221.0855 | 201.9347 | 192.8775 | 173.2066 | 219.6604 | 243.1948 | 249.9331 | 173.9719 | 97.7437 | 134.101 | 167.3038 | 195.4632 | 155.8919 | 187.657 | 171.4863 | 314.4715 | 122.7543 | 173.9751 | 225.1488 | 249.411 | 288.4274 | 117.2532 | 154.3329 | 193.519 | 213.3332 | 204.7343 | 84.0951 | 97.0437 | 131.9186 | 169.0051 | 197.3077 | 157.1769 |  | 139.6809 | 273.4003 |  | 117.9925 | 158.1445 | 204.5597 | 229.0884 | 219.783 | 141.8233 | 173.0472 | 216.4215 | 230.0345 | 205.0904 | 95.7673 | 106.6488 | 131.9206 | 171.3217 | 205.9158 | 231.2781 | 135.3396 | 129.8329 | 131.8215 | 144.206 | 189.1749 | 230.0603 | 245.0227 | 225.3229 |  |  |  |  | 89.2201 | 93.1572 | 173.3094 | 90.4508 | 183.9295 | 100.5899 | 38.2057 | 37.5747 | 36.5986 | 35.592 | 31.3904 | 37.0562 | 35.9058 | 38.5262 | 85.3945 | 103.5139 | 97.4454 | 85.2152 | 225.3939 |  |  | 152.3573 |  | 138.3779 | 97.7142 | 128.1506 | 96.7606 | 199.6187 | 173.597 | 241.1011 | 223.5658 | 233.436 | 193.3662 | 240.0142 | 266.337 | 273.036 | 249.5258 | 154.5988 | 128.5926 | 174.7319 | 146.0437 | 183.6579 | 165.018 | 213.3925 | 129.2433 | 220.1362 | 196.5999 | 193.4712 | 249.813 |  | 187.7767 | 97.7128 | 134.9261 | 173.4566 | 204.6415 | 147.2805 | 170.0547 | 144.5429 |  | 143.3583 | 174.1723 | 228.3262 | 253.7274 | 237.5849 | 118.9252 | 167.0781 | 222.2878 | 250.1361 | 238.7805 | 86.7161 | 98.7621 | 131.7243 | 172.4788 | 207.9296 | 134.9674 | 183.7956 | 121.0878 | 180.5988 | 125.2398 | 127.3919 | 170.0955 | 217.676 | 245.0678 | 233.0205 | 137.3679 | 180.7485 | 235.0242 | 258.4829 | 236.8966 | 90.243 | 110.8998 | 142.1408 | 181.6639 | 217.7585 | 97.2542 | 135.6859 | 147.7334 | 144.1733 | 130.1105 | 220.2937 | 170.9414 | 243.5471 | 228.5702 | 173.296 |  |  |  | 89.1716 | 98.2267 | 92.1534 | 186.3704 | 98.1384 | 159.482 |  | 98.7404 | 91.3602 | 94.1922 | 60.2691 | 103.9737 | 115.2576 |  | 208.9203 | 245.1178 | 242.4449 | 406.1185 | 551.2052 | 525.8317 | 375.2833 | [23 empty] | 93.2777 | 538.5184 | 89.9212 | 227.019
16:35 | 11327 |  |  | 10.2407 | 41.8179 | 44.9816 | 16.8401 | 17.0313 | 30.0898 | 20.4113 | 1.6703 | 2.5875 | 0.7934 | -0.0241 |  |  |  | -10.8651 | 29.9741 | 45.1145 | 10.6556 |  | 16.9846 | 26.7743 | 0.4113 | 0.3614 | 1.4937 | 0.7864 | -4.322 | 220.4166 | 216.8579 | 155.8962 | 177.273 | 142.9561 | 127.4705 | 110.8661 | 191.9716 | 159.0489 | 210.6267 | 235.0866 | 216.5371 | 168.5538 | 164.0444 | 205.7694 | 235.8358 | 244.2819 |  |  | 147.6092 |  | 270.7658 | 116.5086 | 157.2898 | 201.7727 | 221.0622 | 201.9181 | 192.86 | 173.1983 | 219.6428 | 243.1825 | 249.9459 | 173.9718 | 97.7493 | 134.1083 | 167.2991 | 195.4624 | 155.8838 | 187.6414 | 171.4753 | 314.4224 | 122.7527 | 173.981 | 225.1465 | 249.4001 | 288.5567 | 117.247 | 154.3305 | 193.5066 | 213.3104 | 204.7163 | 84.0963 | 97.0397 | 131.927 | 168.988 | 197.2763 | 157.161 |  | 139.6873 | 273.3492 |  | 117.9957 | 158.1448 | 204.554 | 229.0711 | 219.7698 | 141.8241 | 173.0492 | 216.4143 | 230.0187 | 205.0758 | 95.7662 | 106.6519 | 131.9242 | 171.3174 | 205.8969 | 231.2519 | 135.3232 | 129.8188 | 131.8042 | 144.2035 | 189.1679 | 230.0404 | 244.9997 | 225.291 |  |  |  |  | 89.2133 | 93.157 | 173.3053 | 90.4571 | 183.8972 | 100.577 | 38.4766 | 37.7778 | 36.7643 | 35.8558 | 31.3563 | 37.1776 | 35.7236 | 38.5359 | 85.3907 | 103.5026 | 97.4296 | 85.2125 | 225.3681 |  |  | 152.347 |  | 138.3761 | 97.7164 | 128.1501 | 96.7659 | 199.6159 | 173.6047 | 241.0828 | 223.5524 | 233.4231 | 193.3523 | 240.0086 | 266.3188 | 273.0228 | 249.5147 | 154.571 | 128.5881 | 174.6748 | 146.0257 | 183.6422 | 165.0168 | 213.3856 | 129.2442 | 220.1208 | 196.5859 | 193.4651 | 249.7955 |  | 187.7736 | 97.7168 | 134.929 | 173.4489 | 204.6289 | 147.2621 | 170.0406 | 144.5352 |  | 143.3565 | 174.1742 | 228.305 | 253.7117 | 237.5525 | 118.927 | 167.0745 | 222.2738 | 250.1135 | 238.7551 | 86.719 | 98.7575 | 131.7272 | 172.473 | 207.9114 | 134.9527 | 183.7719 | 121.0881 | 180.5389 | 125.2329 | 127.3963 | 170.0952 | 217.6613 | 245.0467 | 232.9913 | 137.3617 | 180.745 | 235.0069 | 258.4577 | 236.8811 | 90.2548 | 110.9048 | 142.1413 | 181.6559 | 217.7446 | 97.2481 | 135.6716 | 147.7242 | 144.1611 | 130.0976 | 220.284 | 170.9353 | 243.5249 | 228.546 | 173.3096 |  |  |  | 89.1611 | 98.2124 | 92.1498 | 186.3658 | 98.1171 | 159.459 |  | 98.7231 | 91.3552 | 94.182 | 60.2802 | 103.9719 | 115.2511 |  | 208.8854 | 245.079 | 242.3837 | 406.1936 | 550.929 | 525.9275 | 375.6642 | [23 empty] | 93.2692 | 538.4282 | 90.0152 | 226.9822
16:35 | 11328 |  |  | 10.278 | 41.8752 | 44.9725 | 16.7282 | 16.9176 | 30.0971 | 20.4062 | 1.6703 | 2.5895 | 0.7899 | -0.0248 |  |  |  | -10.8154 | 29.9304 | 45.1176 | 10.6361 |  | 17.0272 | 26.7638 | 0.415 | 0.3622 | 1.4955 | 0.7861 | -3.6342 | 220.3946 | 216.8335 | 155.8762 | 177.2562 | 142.9422 | 127.4621 | 110.8533 | 191.9536 | 159.0405 | 210.6098 | 235.0626 | 216.5123 | 168.5472 | 164.0417 | 205.7552 | 235.8254 | 244.2671 |  |  | 147.5949 |  | 270.7326 | 116.5151 | 157.2923 | 201.7579 | 221.0421 | 201.8988 | 192.8481 | 173.1899 | 219.6214 | 243.1608 | 249.9407 | 173.9604 | 97.7555 | 134.1094 | 167.2889 | 195.4465 | 155.8713 | 187.6186 | 171.4535 | 314.3727 | 122.753 | 173.9727 | 225.1323 | 249.3797 | 288.5916 | 117.2469 | 154.3235 | 193.4929 | 213.2891 | 204.7009 | 84.0975 | 97.0444 | 131.9274 | 168.9779 | 197.2563 | 157.1474 |  | 139.6983 | 273.3072 |  | 117.9915 | 158.1335 | 204.5408 | 229.0421 | 219.7451 | 141.8269 | 173.0489 | 216.403 | 229.9937 | 205.0575 | 95.7601 | 106.6536 | 131.9183 | 171.3106 | 205.8751 | 231.2104 | 135.3132 | 129.8123 | 131.791 | 144.2053 | 189.1624 | 230.0273 | 244.9772 | 225.2761 |  |  |  |  | 89.2004 | 93.1528 | 173.2894 | 90.4524 | 183.8688 | 100.5683 | 38.6645 | 37.8547 | 36.9945 | 36.0001 | 31.4265 | 37.287 | 35.8206 | 38.5354 | 85.3917 | 103.495 | 97.4269 | 85.2165 | 225.344 |  |  | 152.338 |  | 138.3684 | 97.7179 | 128.1433 | 96.7623 | 199.6081 | 173.6139 | 241.0622 | 223.5308 | 233.4101 | 193.3281 | 239.9898 | 266.3011 | 272.9888 | 249.4995 | 154.5511 | 128.5798 | 174.6359 | 146.0078 | 183.6448 | 165.0204 | 213.371 | 129.2536 | 220.1024 | 196.5763 | 193.4597 | 249.7687 |  | 187.7477 | 97.72 | 134.9282 | 173.4397 | 204.6175 | 147.2062 | 170.0142 | 144.5154 |  | 143.3531 | 174.1603 | 228.2959 | 253.6901 | 237.526 | 118.925 | 167.0737 | 222.2589 | 250.0898 | 238.7359 | 86.7215 | 98.7645 | 131.7253 | 172.4721 | 207.8988 | 134.9181 | 183.7505 | 121.084 | 180.4898 | 125.2201 | 127.3988 | 170.0953 | 217.6503 | 245.0274 | 232.9782 | 137.3545 | 180.7442 | 234.9962 | 258.439 | 236.8648 | 90.2507 | 110.9059 | 142.1396 | 181.6552 | 217.7344 | 97.2378 | 135.6501 | 147.7087 | 144.1568 | 130.0872 | 220.2727 | 170.9347 | 243.4964 | 228.5201 | 173.3119 |  |  |  | 89.1471 | 98.2016 | 92.1414 | 186.3604 | 98.0869 | 159.4355 |  | 98.7189 | 91.3503 | 94.1758 | 60.2818 | 103.9753 | 115.276 |  | 208.8554 | 245.0434 | 242.3411 | 406.2063 | 551.0269 | 526.0857 | 375.5467 | [23 empty] | 93.261 | 538.5563 | 89.9804 | 226.9494
16:35 | 11329 |  |  | 10.2872 | 41.9141 | 44.9921 | 16.7561 | 17.0221 | 30.0228 | 20.3804 | 1.6676 | 2.5859 | 0.7909 | -0.0231 |  |  |  | -10.7509 | 29.9587 | 45.1161 | 10.6268 |  | 16.9489 | 26.679 | 0.414 | 0.3583 | 1.4986 | 0.7841 | -5.9031 | 220.3702 | 216.812 | 155.8653 | 177.2406 | 142.9331 | 127.4529 | 110.8496 | 191.9474 | 159.03 | 210.5972 | 235.043 | 216.4894 | 168.5363 | 164.0087 | 205.7499 | 235.8037 | 244.252 |  |  | 147.5871 |  | 270.6965 | 116.5233 | 157.2944 | 201.7497 | 221.0309 | 201.8855 | 192.8362 | 173.1895 | 219.6134 | 243.1296 | 249.9021 | 173.9463 | 97.7536 | 134.1089 | 167.2778 | 195.4197 | 155.8504 | 187.5885 | 171.4312 | 314.321 | 122.7457 | 173.9575 | 225.1105 | 249.3507 | 289.1946 | 117.253 | 154.3228 | 193.4809 | 213.2734 | 204.681 | 84.1026 | 97.0604 | 131.924 | 168.9719 | 197.2462 | 157.1398 |  | 139.71 | 273.2676 |  | 117.9912 | 158.1261 | 204.5276 | 229.0187 | 219.7158 | 141.8257 | 173.0469 | 216.3934 | 229.9713 | 205.0336 | 95.7612 | 106.6499 | 131.923 | 171.3056 | 205.8677 | 231.1783 | 135.3101 | 129.8095 | 131.7859 | 144.2212 | 189.1689 | 230.0221 | 244.9682 | 225.2728 |  |  |  |  | 89.1878 | 93.1411 | 173.273 | 90.4374 | 183.8552 | 100.5629 | 38.8455 | 37.7526 | 36.9024 | 36.0829 | 31.6661 | 37.4028 | 35.9582 | 38.4926 | 85.3828 | 103.4872 | 97.4207 | 85.2111 | 225.3235 |  |  | 152.3307 |  | 138.3637 | 97.7165 | 128.1361 | 96.7586 | 199.5974 | 173.6139 | 241.0468 | 223.5123 | 233.3901 | 193.3391 | 239.9622 | 266.283 | 272.9522 | 249.469 | 154.493 | 128.5589 | 174.5742 | 145.9805 | 183.6377 | 165.0144 | 213.3515 | 129.245 | 220.0759 | 196.559 | 193.454 | 249.7437 |  | 187.7203 | 97.7147 | 134.9317 | 173.4372 | 204.5997 | 147.1561 | 169.9923 | 144.5001 |  | 143.3461 | 174.1575 | 228.292 | 253.6688 | 237.509 | 118.9192 | 167.0728 | 222.2473 | 250.0661 | 238.7209 | 86.7118 | 98.7726 | 131.7277 | 172.469 | 207.888 | 134.8901 | 183.7368 | 121.0833 | 180.4684 | 125.2065 | 127.4002 | 170.0946 | 217.6399 | 245.0082 | 232.9552 | 137.3381 | 180.7321 | 234.9792 | 258.4162 | 236.8382 | 90.2414 | 110.9099 | 142.1285 | 181.6511 | 217.7173 | 97.2276 | 135.6381 | 147.695 | 144.1451 | 130.1019 | 220.2726 | 170.9421 | 243.476 | 228.4986 | 173.3194 |  |  |  | 89.1367 | 98.1843 | 92.1339 | 186.3497 | 98.0442 | 159.4339 |  | 98.7027 | 91.3465 | 94.16 | 60.2778 | 103.9701 | 115.28 |  | 208.8097 | 245.0104 | 242.3131 | 406.3692 | 551.6327 | 526.3109 | 375.6928 | [23 empty] | 93.2491 | 538.9718 | 89.986 | 226.9101
16:35 | 11330 |  |  | 10.3276 | 41.9464 | 45.0594 | 16.7454 | 17.0444 | 30.0832 | 20.419 | 1.6661 | 2.581 | 0.7919 | -0.0244 |  |  |  | -10.8519 | 30.0508 | 45.1796 | 10.6392 |  | 17.0477 | 26.7225 | 0.4141 | 0.361 | 1.501 | 0.7885 | -5.3765 | 220.3503 | 216.7896 | 155.8568 | 177.2266 | 142.9254 | 127.4445 | 110.8479 | 191.9491 | 159.041 | 210.5971 | 235.0325 | 216.4771 | 168.5284 | 163.9935 | 205.73 | 235.7576 | 244.2256 |  |  | 147.5745 |  | 270.6543 | 116.5243 | 157.2918 | 201.734 | 221.0133 | 201.8668 | 192.8223 | 173.193 | 219.6062 | 243.105 | 249.8864 | 173.9375 | 97.7503 | 134.107 | 167.2718 | 195.4099 | 155.8316 | 187.5664 | 171.4188 | 314.2683 | 122.7421 | 173.9448 | 225.0916 | 249.3322 | 289.7817 | 117.2546 | 154.3256 | 193.4746 | 213.2639 | 204.6655 | 84.0993 | 97.0811 | 131.925 | 168.9787 | 197.24 | 157.1241 |  | 139.7151 | 273.2273 |  | 117.9941 | 158.1316 | 204.5199 | 229.0022 | 219.6948 | 141.8164 | 173.0376 | 216.3804 | 229.9473 | 205.0009 | 95.7621 | 106.6519 | 131.9244 | 171.2963 | 205.8581 | 231.1645 | 135.299 | 129.7991 | 131.769 | 144.2223 | 189.1655 | 230.0128 | 244.9469 | 225.2523 |  |  |  |  | 89.1788 | 93.1266 | 173.2509 | 90.4133 | 183.8468 | 100.5582 | 39.0396 | 37.3486 | 36.8031 | 36.1348 | 31.965 | 37.4425 | 36.1905 | 38.4472 | 85.366 | 103.4738 | 97.4074 | 85.2029 | 225.2931 |  |  | 152.3097 |  | 138.3461 | 97.7115 | 128.1265 | 96.7537 | 199.5865 | 173.6113 | 241.0241 | 223.4897 | 233.3609 | 193.3516 | 239.9572 | 266.2715 | 272.9418 | 249.4449 | 154.4397 | 128.5509 | 174.4997 | 145.9642 | 183.624 | 165.0176 | 213.347 | 129.2338 | 220.0554 | 196.5424 | 193.4578 | 249.7281 |  | 187.7174 | 97.7128 | 134.9413 | 173.4376 | 204.5876 | 147.1414 | 169.98 | 144.4963 |  | 143.3385 | 174.1639 | 228.2832 | 253.6499 | 237.493 | 118.9274 | 167.074 | 222.2381 | 250.0525 | 238.6958 | 86.7036 | 98.7719 | 131.7322 | 172.4652 | 207.8779 | 134.8718 | 183.7189 | 121.0843 | 180.4879 | 125.1896 | 127.4032 | 170.0972 | 217.6328 | 244.9809 | 232.931 | 137.3367 | 180.7276 | 234.9651 | 258.3868 | 236.8181 | 90.2441 | 110.9139 | 142.122 | 181.6343 | 217.7007 | 97.2195 | 135.626 | 147.6864 | 144.1296 | 130.1122 | 220.2548 | 170.9472 | 243.4749 | 228.4874 | 173.3302 |  |  |  | 89.1342 | 98.1691 | 92.1301 | 186.3432 | 98.0129 | 159.4317 |  | 98.687 | 91.341 | 94.1589 | 60.2813 | 103.9732 | 115.2686 |  | 208.7637 | 244.9917 | 242.2689 | 405.9566 | 551.3387 | 525.9609 | 375.2351 | [23 empty] | 93.2407 | 538.6498 | 90.124 | 226.8777
16:35 | 11331 |  |  | 10.2758 | 41.8917 | 45.022 | 16.7851 | 16.9991 | 30.1358 | 20.4944 | 1.6667 | 2.588 | 0.7901 | -0.0258 |  |  |  | -10.7485 | 30.0654 | 45.0438 | 10.6172 |  | 17.0222 | 26.7443 | 0.4148 | 0.3574 | 1.4965 | 0.7879 | -4.2364 | 220.3254 | 216.7685 | 155.8487 | 177.208 | 142.9103 | 127.4355 | 110.8374 | 191.9394 | 159.039 | 210.5801 | 235.0043 | 216.4584 | 168.5178 | 163.9866 | 205.716 | 235.7355 | 244.2101 |  |  | 147.5652 |  | 270.6144 | 116.5277 | 157.2925 | 201.7253 | 220.9928 | 201.847 | 192.8159 | 173.1968 | 219.5963 | 243.0954 | 249.8387 | 173.9301 | 97.75 | 134.1115 | 167.2743 | 195.4044 | 155.8137 | 187.5482 | 171.4055 | 314.2209 | 122.7522 | 173.9563 | 225.0914 | 249.3166 | 289.7428 | 117.2555 | 154.3247 | 193.465 | 213.2499 | 204.6474 | 84.0924 | 97.0976 | 131.9281 | 168.9824 | 197.2347 | 157.1233 |  | 139.7192 | 273.1911 |  | 117.9946 | 158.1385 | 204.5146 | 228.9909 | 219.6796 | 141.8191 | 173.0269 | 216.3702 | 229.9271 | 204.9885 | 95.767 | 106.6571 | 131.921 | 171.2917 | 205.8382 | 231.1356 | 135.2888 | 129.7823 | 131.7496 | 144.2112 | 189.1495 | 229.9969 | 244.9206 | 225.23 |  |  |  |  | 89.1699 | 93.1186 | 173.2481 | 90.4333 | 183.8305 | 100.5617 | 39.1723 | 36.9838 | 36.8291 | 35.9578 | 31.91 | 37.3649 | 36.476 | 38.4148 | 85.3618 | 103.4588 | 97.3997 | 85.1956 | 225.2581 |  |  | 152.2901 |  | 138.331 | 97.7059 | 128.1165 | 96.7449 | 199.5701 | 173.6061 | 240.9985 | 223.4644 | 233.3379 | 193.3109 | 239.9483 | 266.2538 | 272.9309 | 249.4171 | 154.4355 | 128.5459 | 174.4005 | 145.9362 | 183.6139 | 165.0175 | 213.335 | 129.229 | 220.035 | 196.5341 | 193.4567 | 249.71 |  | 187.702 | 97.7101 | 134.9414 | 173.4265 | 204.5748 | 147.122 | 169.9615 | 144.4863 |  | 143.3422 | 174.1704 | 228.2678 | 253.6215 | 237.4744 | 118.9368 | 167.0762 | 222.2298 | 250.0406 | 238.6761 | 86.7064 | 98.7751 | 131.733 | 172.4603 | 207.8702 | 134.8603 | 183.7025 | 121.0876 | 180.5317 | 125.1786 | 127.4005 | 170.1035 | 217.6301 | 244.9635 | 232.9158 | 137.3431 | 180.7273 | 234.9548 | 258.359 | 236.7984 | 90.2543 | 110.9169 | 142.1348 | 181.6289 | 217.6841 | 97.2124 | 135.608 | 147.6686 | 144.1171 | 130.0972 | 220.2227 | 170.9314 | 243.4413 | 228.4627 | 173.3286 |  |  |  | 89.1275 | 98.1582 | 92.122 | 186.3296 | 97.9702 | 159.4265 |  | 98.6881 | 91.3352 | 94.1589 | 60.2913 | 103.9833 | 115.2776 |  | 208.7487 | 244.9805 | 242.2325 | 405.8942 | 551.0269 | 525.7736 | 375.2351 | [23 empty] | 93.2348 | 538.4002 | 90.1045 | 226.8646
16:35 | 11332 |  |  | 10.2148 | 41.9037 | 44.9296 | 16.6911 | 17.0193 | 30.1672 | 20.468 | 1.6676 | 2.5885 | 0.7933 | -0.0249 |  |  |  | -10.6875 | 30.0818 | 45.1143 | 10.6002 |  | 17.0349 | 26.6933 | 0.4143 | 0.3581 | 1.4995 | 0.7866 | -4.8112 | 220.3075 | 216.7487 | 155.8392 | 177.1937 | 142.9014 | 127.4311 | 110.8291 | 191.9331 | 159.0273 | 210.5647 | 234.9743 | 216.432 | 168.5115 | 163.9849 | 205.7163 | 235.7249 | 244.1837 |  |  | 147.5558 |  | 270.5732 | 116.523 | 157.2886 | 201.7167 | 220.9729 | 201.8242 | 192.8025 | 173.1852 | 219.581 | 243.0769 | 249.8287 | 173.9251 | 97.7444 | 134.1187 | 167.2742 | 195.3929 | 155.7928 | 187.5299 | 171.3879 | 314.1687 | 122.7541 | 173.9605 | 225.089 | 249.2919 | 289.5668 | 117.2499 | 154.3215 | 193.4484 | 213.23 | 204.6279 | 84.096 | 97.1143 | 131.9309 | 168.9735 | 197.2189 | 157.1256 |  | 139.717 | 273.1422 |  | 117.9959 | 158.1337 | 204.5043 | 228.9728 | 219.6705 | 141.8226 | 173.0219 | 216.3606 | 229.9113 | 204.9807 | 95.7722 | 106.6581 | 131.9164 | 171.2851 | 205.8097 | 231.1075 | 135.2841 | 129.7635 | 131.7418 | 144.2016 | 189.1429 | 229.9893 | 244.9006 | 225.2138 |  |  |  |  | 89.1626 | 93.1129 | 173.2587 | 90.4557 | 183.8154 | 100.5713 | 39.1667 | 37.067 | 36.6842 | 35.934 | 31.7905 | 37.0865 | 36.8267 | 38.3444 | 85.3687 | 103.4462 | 97.3927 | 85.1877 | 225.2356 |  |  | 152.29 |  | 138.3312 | 97.7046 | 128.114 | 96.7454 | 199.5647 | 173.6141 | 240.9845 | 223.4515 | 233.3276 | 193.2775 | 239.9226 | 266.2248 | 272.9074 | 249.3894 | 154.4492 | 128.5251 | 174.3056 | 145.9003 | 183.6048 | 165.0049 | 213.3211 | 129.2265 | 220.0102 | 196.5298 | 193.4477 | 249.684 |  | 187.6694 | 97.7077 | 134.9393 | 173.4185 | 204.5569 | 147.1016 | 169.9382 | 144.4673 |  | 143.3546 | 174.1693 | 228.2643 | 253.6072 | 237.454 | 118.9336 | 167.076 | 222.2148 | 250.0142 | 238.6597 | 86.7061 | 98.7737 | 131.7358 | 172.4554 | 207.8587 | 134.8415 | 183.6854 | 121.0872 | 180.5646 | 125.1723 | 127.4051 | 170.0987 | 217.6218 | 244.9487 | 232.8944 | 137.3517 | 180.7285 | 234.9419 | 258.3367 | 236.7814 | 90.2605 | 110.9257 | 142.1558 | 181.6439 | 217.6633 | 97.2102 | 135.5939 | 147.6541 | 144.1022 | 130.0864 | 220.2124 | 170.9254 | 243.4023 | 228.4275 | 173.3272 |  |  |  | 89.1179 | 98.1476 | 92.1135 | 186.3276 | 97.9349 | 159.4234 |  | 98.6683 | 91.3259 | 94.1534 | 60.3024 | 103.9613 | 115.2934 |  | 208.7143 | 244.9597 | 242.1828 | 405.8189 | 550.6844 | 525.0017 | 374.8055 | [23 empty] | 93.2253 | 537.843 | 90.0692 | 226.837
16:35 | 11333 |  |  | 10.3215 | 41.9554 | 44.901 | 16.7523 | 17.0281 | 30.112 | 20.4098 | 1.667 | 2.5872 | 0.7956 | -0.0252 |  |  |  | -10.6287 | 30.0231 | 45.048 | 10.6493 |  | 17.0808 | 26.8233 | 0.4149 | 0.3582 | 1.5044 | 0.7872 | -4.6395 | 220.289 | 216.7282 | 155.8333 | 177.1858 | 142.9024 | 127.4324 | 110.8289 | 191.9309 | 159.0315 | 210.5632 | 234.9551 | 216.4136 | 168.5172 | 163.9804 | 205.701 | 235.6979 | 244.1487 |  |  | 147.5318 |  | 270.5306 | 116.5219 | 157.2808 | 201.7023 | 220.9491 | 201.8052 | 192.789 | 173.1731 | 219.5638 | 243.0534 | 249.8121 | 173.9191 | 97.745 | 134.1208 | 167.2779 | 195.3808 | 155.7776 | 187.5083 | 171.3697 | 314.1154 | 122.7552 | 173.9471 | 225.0719 | 249.2706 | 289.3743 | 117.2445 | 154.3136 | 193.4364 | 213.2107 | 204.6102 | 84.0992 | 97.1371 | 131.934 | 168.9675 | 197.201 | 157.1231 |  | 139.7079 | 273.0915 |  | 118.0008 | 158.1399 | 204.4924 | 228.9563 | 219.6595 | 141.8264 | 173.0204 | 216.3409 | 229.8911 | 204.9632 | 95.7713 | 106.6539 | 131.9165 | 171.2796 | 205.7918 | 231.0891 | 135.2779 | 129.7504 | 131.7365 | 144.1955 | 189.1408 | 229.9743 | 244.8814 | 225.1917 |  |  |  |  | 89.1604 | 93.1094 | 173.2474 | 90.4155 | 183.8045 | 100.5747 | 39.0598 | 37.4273 | 36.6429 | 36.1634 | 31.9161 | 36.8636 | 37.0182 | 38.2916 | 85.3671 | 103.4396 | 97.3842 | 85.1775 | 225.22 |  |  | 152.2864 |  | 138.3242 | 97.7064 | 128.1067 | 96.7449 | 199.5594 | 173.6136 | 240.965 | 223.4384 | 233.3131 | 193.2418 | 239.908 | 266.2102 | 272.8975 | 249.3635 | 154.4702 | 128.5125 | 174.2628 | 145.8832 | 183.6016 | 165.0207 | 213.3191 | 129.2298 | 219.9919 | 196.5164 | 193.4547 | 249.6616 |  | 187.658 | 97.7096 | 134.9514 | 173.4248 | 204.5501 | 147.0859 | 169.921 | 144.4524 |  | 143.3511 | 174.1792 | 228.2691 | 253.5954 | 237.4345 | 118.9283 | 167.075 | 222.1986 | 249.988 | 238.6391 | 86.7071 | 98.7682 | 131.7392 | 172.4576 | 207.8463 | 134.8238 | 183.6669 | 121.0849 | 180.5816 | 125.1596 | 127.4055 | 170.0968 | 217.6127 | 244.9314 | 232.8705 | 137.3562 | 180.7228 | 234.9301 | 258.3192 | 236.7632 | 90.248 | 110.9318 | 142.1507 | 181.6414 | 217.654 | 97.2085 | 135.5799 | 147.6454 | 144.085 | 130.0955 | 220.2119 | 170.9383 | 243.3868 | 228.4028 | 173.3357 |  |  |  | 89.1144 | 98.1387 | 92.1032 | 186.3272 | 97.9058 | 159.3946 |  | 98.648 | 91.3101 | 94.1357 | 60.2901 | 103.9482 | 115.2942 |  | 208.6716 | 244.9153 | 242.1406 | 406.2951 | 551.7755 | 526.6949 | 375.4719 | [23 empty] | 93.215 | 539.2352 | 90.1428 | 226.7935
16:35 | 11334 |  |  | 10.2605 | 41.9637 | 44.9511 | 16.774 | 16.9341 | 29.9743 | 20.4481 | 1.6667 | 2.5836 | 0.7917 | -0.0253 |  |  |  | -10.7191 | 30.0962 | 45.0392 | 10.5977 |  | 17.149 | 26.7383 | 0.4177 | 0.3614 | 1.5039 | 0.7831 | -4.875 | 220.2615 | 216.7069 | 155.8182 | 177.1674 | 142.893 | 127.4235 | 110.8215 | 191.9159 | 159.0254 | 210.5387 | 234.9307 | 216.3874 | 168.5042 | 163.958 | 205.6693 | 235.6675 | 244.1226 |  |  | 147.5152 |  | 270.4922 | 116.5162 | 157.2752 | 201.6917 | 220.9278 | 201.7942 | 192.7728 | 173.1737 | 219.5483 | 243.0334 | 249.7655 | 173.9045 | 97.7489 | 134.1242 | 167.2732 | 195.3661 | 155.7657 | 187.4856 | 171.3553 | 314.0664 | 122.7556 | 173.9476 | 225.0546 | 249.2523 | 289.2888 | 117.2397 | 154.3057 | 193.4205 | 213.189 | 204.5903 | 84.0962 | 97.1752 | 131.9369 | 168.9602 | 197.1786 | 157.1075 |  | 139.6966 | 273.0498 |  | 117.9974 | 158.1457 | 204.4765 | 228.9423 | 219.6337 | 141.8294 | 173.0149 | 216.3219 | 229.861 | 204.9379 | 95.7648 | 106.6425 | 131.9092 | 171.2735 | 205.7817 | 231.0587 | 135.2716 | 129.7387 | 131.7257 | 144.1955 | 189.1327 | 229.9537 | 244.8579 | 225.1677 |  |  |  |  | 89.1464 | 93.0987 | 173.2151 | 90.3869 | 183.7745 | 100.5631 | 38.7762 | 37.7003 | 36.7429 | 36.2763 | 31.9486 | 36.92 | 36.9293 | 38.2831 | 85.3587 | 103.432 | 97.3759 | 85.1729 | 225.1923 |  |  | 152.2675 |  | 138.3114 | 97.6992 | 128.097 | 96.7389 | 199.5483 | 173.6078 | 240.939 | 223.4121 | 233.2914 | 193.2242 | 239.8892 | 266.1954 | 272.877 | 249.3299 | 154.5079 | 128.5062 | 174.2266 | 145.8637 | 183.6042 | 165.0257 | 213.309 | 129.2297 | 219.976 | 196.4997 | 193.4545 | 249.6369 |  | 187.6443 | 97.7013 | 134.9513 | 173.4237 | 204.5347 | 147.0684 | 169.8964 | 144.4417 |  | 143.3325 | 174.1823 | 228.2534 | 253.5739 | 237.4222 | 118.9314 | 167.0708 | 222.1895 | 249.9717 | 238.6153 | 86.7147 | 98.771 | 131.7422 | 172.4631 | 207.8381 | 134.8225 | 183.6528 | 121.085 | 180.6083 | 125.1459 | 127.4024 | 170.0986 | 217.6017 | 244.9135 | 232.8481 | 137.3631 | 180.724 | 234.9249 | 258.2993 | 236.7402 | 90.242 | 110.9327 | 142.1376 | 181.626 | 217.6381 | 97.203 | 135.5593 | 147.6318 | 144.0673 | 130.0869 | 220.1942 | 170.9298 | 243.3677 | 228.3869 | 173.3287 |  |  |  | 89.107 | 98.1237 | 92.0918 | 186.3231 | 97.8789 | 159.374 |  | 98.638 | 91.3034 | 94.1322 | 60.2928 | 103.9479 | 115.2937 |  | 208.6575 | 244.8818 | 242.0969 | 406.1951 | 551.3518 | 526.3969 | 375.6867 | [23 empty] | 93.2052 | 538.8744 | 90.0621 | 226.7697
16:35 | 11335 |  |  | 10.3713 | 41.9319 | 44.9502 | 16.7921 | 17.0128 | 30.074 | 20.4448 | 1.6663 | 2.5852 | 0.7879 | -0.0257 |  |  |  | -10.8041 | 30.0868 | 45.0155 | 10.6039 |  | 17.0681 | 26.7342 | 0.4161 | 0.3581 | 1.5056 | 0.7833 | -5.8006 | 220.2413 | 216.685 | 155.8111 | 177.1555 | 142.8829 | 127.4132 | 110.8119 | 191.8995 | 159.0272 | 210.5198 | 234.9166 | 216.3654 | 168.4912 | 163.9475 | 205.6602 | 235.6435 | 244.1044 |  |  | 147.503 |  | 270.4517 | 116.5064 | 157.2725 | 201.682 | 220.9042 | 201.7667 | 192.7515 | 173.1681 | 219.5335 | 243.017 | 249.7317 | 173.893 | 97.7514 | 134.1345 | 167.265 | 195.3585 | 155.7462 | 187.4689 | 171.3433 | 314.018 | 122.753 | 173.9513 | 225.0432 | 249.2265 | 289.3596 | 117.2401 | 154.3052 | 193.4078 | 213.1728 | 204.5766 | 84.0953 | 97.2293 | 131.9375 | 168.9493 | 197.1605 | 157.0879 |  | 139.6958 | 273.008 |  | 117.9959 | 158.1399 | 204.4582 | 228.9175 | 219.6077 | 141.824 | 173.0076 | 216.3123 | 229.8345 | 204.9064 | 95.7541 | 106.6393 | 131.9011 | 171.2597 | 205.7656 | 231.0237 | 135.2654 | 129.7177 | 131.7111 | 144.1953 | 189.1251 | 229.9424 | 244.8368 | 225.1463 |  |  |  |  | 89.1389 | 93.0891 | 173.1881 | 90.3869 | 183.7305 | 100.5536 | 38.4407 | 37.9354 | 36.8096 | 36.3149 | 31.6985 | 37.0524 | 36.5819 | 38.3078 | 85.3566 | 103.4245 | 97.3712 | 85.1734 | 225.1542 |  |  | 152.2483 |  | 138.2972 | 97.686 | 128.0874 | 96.7285 | 199.5374 | 173.6065 | 240.914 | 223.3811 | 233.2648 | 193.2365 | 239.8764 | 266.1755 | 272.8482 | 249.3018 | 154.5094 | 128.4987 | 174.206 | 145.8357 | 183.5946 | 165.0199 | 213.2971 | 129.2278 | 219.9556 | 196.4976 | 193.4492 | 249.6184 |  | 187.6353 | 97.6977 | 134.947 | 173.416 | 204.5199 | 147.0482 | 169.8774 | 144.4297 |  | 143.332 | 174.1778 | 228.2383 | 253.5535 | 237.4068 | 118.9319 | 167.0673 | 222.1848 | 249.9537 | 238.5963 | 86.7104 | 98.7747 | 131.7513 | 172.4524 | 207.8278 | 134.8212 | 183.6386 | 121.0882 | 180.6263 | 125.1344 | 127.4063 | 170.0945 | 217.5881 | 244.8864 | 232.8235 | 137.3585 | 180.7249 | 234.9071 | 258.2759 | 236.7138 | 90.2435 | 110.9301 | 142.1471 | 181.6271 | 217.6139 | 97.1963 | 135.5456 | 147.6112 | 144.0591 | 130.088 | 220.1825 | 170.9281 | 243.3514 | 228.3692 | 173.3124 |  |  |  | 89.1059 | 98.1143 | 92.0919 | 186.3157 | 97.8629 | 159.3819 |  | 98.6251 | 91.2915 | 94.127 | 60.291 | 103.9403 | 115.2959 |  | 208.635 | 244.8518 | 242.043 | 406.2063 | 551.1516 | 525.5238 | 374.6743 | [23 empty] | 93.198 | 538.3377 | 90.0845 | 226.7434
16:35 | 11336 |  |  | 10.3787 | 41.8981 | 44.9041 | 16.8728 | 17.0196 | 30.1275 | 20.4753 | 1.6671 | 2.5812 | 0.79 | -0.0231 |  |  |  | -10.6075 | 30.1455 | 45.1034 | 10.7019 |  | 17.0462 | 26.7593 | 0.4153 | 0.3562 | 1.4997 | 0.7829 | -5.2147 | 220.2248 | 216.6682 | 155.8055 | 177.145 | 142.8796 | 127.4121 | 110.8079 | 191.8921 | 159.0346 | 210.5175 | 234.8987 | 216.3625 | 168.488 | 163.9595 | 205.6694 | 235.6308 | 244.1035 |  |  | 147.4931 |  | 270.4142 | 116.5096 | 157.2744 | 201.6758 | 220.8833 | 201.743 | 192.7351 | 173.1673 | 219.5271 | 242.998 | 249.7125 | 173.8842 | 97.7489 | 134.1347 | 167.2618 | 195.3395 | 155.7191 | 187.4488 | 171.3244 | 313.965 | 122.7505 | 173.946 | 225.0295 | 249.2003 | 289.4692 | 117.2453 | 154.3019 | 193.4105 | 213.1636 | 204.5625 | 84.0952 | 97.2848 | 131.9436 | 168.9507 | 197.1498 | 157.0869 |  | 139.6984 | 272.9729 |  | 117.9982 | 158.1304 | 204.4529 | 228.8983 | 219.5915 | 141.8162 | 173.0039 | 216.2989 | 229.8157 | 204.8863 | 95.7512 | 106.6426 | 131.9106 | 171.2551 | 205.7481 | 230.9912 | 135.2581 | 129.6978 | 131.6925 | 144.1996 | 189.1228 | 229.9337 | 244.8201 | 225.1292 |  |  |  |  | 89.137 | 93.08 | 173.1863 | 90.396 | 183.686 | 100.5534 | 38.2563 | 38.0794 | 36.8521 | 36.3078 | 31.4919 | 37.1672 | 36.3648 | 38.3634 | 85.3474 | 103.4122 | 97.3635 | 85.1587 | 225.1279 |  |  | 152.2404 |  | 138.2919 | 97.6866 | 128.0822 | 96.7239 | 199.526 | 173.6023 | 240.8971 | 223.359 | 233.243 | 193.2612 | 239.8616 | 266.1617 | 272.8227 | 249.2721 | 154.4843 | 128.4892 | 174.2078 | 145.8076 | 183.5759 | 165.0223 | 213.2839 | 129.2247 | 219.9358 | 196.4911 | 193.4492 | 249.6064 |  | 187.6389 | 97.7117 | 134.9563 | 173.4125 | 204.5187 | 147.0313 | 169.8666 | 144.4223 |  | 143.3484 | 174.186 | 228.2344 | 253.537 | 237.3794 | 118.937 | 167.0672 | 222.1667 | 249.9281 | 238.5728 | 86.7023 | 98.7684 | 131.7516 | 172.446 | 207.8065 | 134.8175 | 183.6116 | 121.0864 | 180.6173 | 125.1249 | 127.4129 | 170.096 | 217.5802 | 244.8696 | 232.8032 | 137.3511 | 180.7136 | 234.874 | 258.2476 | 236.6864 | 90.2482 | 110.929 | 142.1762 | 181.6541 | 217.5917 | 97.1938 | 135.5324 | 147.5916 | 144.053 | 130.1018 | 220.1738 | 170.9337 | 243.3316 | 228.3513 | 173.2899 |  |  |  | 89.1003 | 98.103 | 92.0898 | 186.3015 | 97.8433 | 159.3758 |  | 98.6171 | 91.2923 | 94.1243 | 60.2956 | 103.9485 | 115.3031 |  | 208.6168 | 244.8199 | 241.9979 | 406.2448 | 551.0041 | 526.2384 | 375.6171 | [23 empty] | 93.193 | 538.6213 | 90.2475 | 226.7183
16:35 | 11337 |  |  | 10.2602 | 41.8517 | 44.9178 | 16.7653 | 16.9471 | 30.1273 | 20.3085 | 1.6682 | 2.583 | 0.7891 | -0.0245 |  |  |  | -10.6846 | 30.1788 | 45.0731 | 10.6884 |  | 17.0157 | 26.7607 | 0.4151 | 0.3505 | 1.5023 | 0.7824 | -4.7906 | 220.2032 | 216.6409 | 155.7872 | 177.1263 | 142.8697 | 127.4035 | 110.8033 | 191.8849 | 159.0189 | 210.5068 | 234.8694 | 216.34 | 168.4749 | 163.9475 | 205.6465 | 235.6003 | 244.0946 |  |  | 147.4847 |  | 270.3775 | 116.5116 | 157.2738 | 201.6646 | 220.8707 | 201.7317 | 192.728 | 173.1715 | 219.5172 | 242.9715 | 249.6934 | 173.878 | 97.7501 | 134.1334 | 167.2533 | 195.3245 | 155.6944 | 187.4249 | 171.2998 | 313.9106 | 122.7485 | 173.941 | 225.0194 | 249.1791 | 289.5292 | 117.2457 | 154.294 | 193.398 | 213.139 | 204.541 | 84.0882 | 97.3257 | 131.9441 | 168.9496 | 197.1413 | 157.0934 |  | 139.6834 | 272.937 |  | 117.9986 | 158.1301 | 204.4523 | 228.8831 | 219.5794 | 141.8087 | 173.0051 | 216.283 | 229.7975 | 204.8704 | 95.7585 | 106.6443 | 131.9121 | 171.2525 | 205.7305 | 230.9611 | 135.2587 | 129.6855 | 131.6785 | 144.1993 | 189.1225 | 229.9197 | 244.7998 | 225.1168 |  |  |  |  | 89.1208 | 93.0642 | 173.164 | 90.3657 | 183.648 | 100.5385 | 38.0823 | 38.1244 | 36.8292 | 36.3721 | 31.7375 | 37.2586 | 36.4213 | 38.4483 | 85.3363 | 103.3987 | 97.3467 | 85.1444 | 225.1122 |  |  | 152.2331 |  | 138.2848 | 97.6923 | 128.0779 | 96.7235 | 199.5209 | 173.6092 | 240.8738 | 223.3383 | 233.2254 | 193.2917 | 239.8408 | 266.1452 | 272.7981 | 249.249 | 154.501 | 128.4803 | 174.1992 | 145.7837 | 183.5696 | 165.0228 | 213.272 | 129.2221 | 219.9168 | 196.4682 | 193.4422 | 249.5842 |  | 187.6329 | 97.7194 | 134.9603 | 173.4051 | 204.5069 | 147.0198 | 169.849 | 144.4125 |  | 143.3472 | 174.1786 | 228.2203 | 253.5184 | 237.3537 | 118.9356 | 167.0647 | 222.1475 | 249.9056 | 238.5436 | 86.6996 | 98.7643 | 131.7467 | 172.4501 | 207.788 | 134.8113 | 183.5809 | 121.0826 | 180.608 | 125.105 | 127.4132 | 170.0953 | 217.5742 | 244.8518 | 232.7853 | 137.3395 | 180.7087 | 234.8443 | 258.2156 | 236.6591 | 90.2532 | 110.93 | 142.1748 | 181.6455 | 217.5723 | 97.1865 | 135.5176 | 147.5819 | 144.0412 | 130.1003 | 220.1681 | 170.9285 | 243.3077 | 228.3307 | 173.2654 |  |  |  | 89.0859 | 98.0906 | 92.0813 | 186.2985 | 97.8251 | 159.3826 |  | 98.6033 | 91.2866 | 94.122 | 60.2955 | 103.9771 | 115.3035 |  | 208.6111 | 244.7827 | 241.9449 | 405.9318 | 551.0758 | 525.759 | 375.0206 | [23 empty] | 93.1818 | 538.4174 | 90.063 | 226.6969
16:35 | 11338 |  |  | 10.2734 | 41.9373 | 44.9841 | 16.8846 | 16.8847 | 30.1613 | 20.2735 | 1.6678 | 2.5824 | 0.7879 | -0.0258 |  |  |  | -10.6268 | 30.1222 | 45.0387 | 10.643 |  | 16.9904 | 26.8617 | 0.415 | 0.3564 | 1.4997 | 0.782 | -3.3507 | 220.1799 | 216.6138 | 155.7753 | 177.114 | 142.8611 | 127.3936 | 110.8029 | 191.8761 | 159.0163 | 210.5042 | 234.8545 | 216.3174 | 168.4771 | 163.9074 | 205.6054 | 235.5665 | 244.0646 |  |  | 147.4717 |  | 270.3398 | 116.5117 | 157.2715 | 201.6494 | 220.8513 | 201.7127 | 192.7202 | 173.1714 | 219.501 | 242.9468 | 249.6684 | 173.8758 | 97.7487 | 134.1308 | 167.2497 | 195.3206 | 155.6776 | 187.4084 | 171.2831 | 313.8581 | 122.7461 | 173.9416 | 225.0099 | 249.1634 | 289.594 | 117.2447 | 154.2896 | 193.3787 | 213.1104 | 204.5241 | 84.0891 | 97.3455 | 131.946 | 168.946 | 197.1358 | 157.1066 |  | 139.6662 | 272.8926 |  | 117.9996 | 158.1368 | 204.4411 | 228.8656 | 219.562 | 141.8044 | 173.0022 | 216.2671 | 229.7787 | 204.8513 | 95.7627 | 106.643 | 131.9072 | 171.2517 | 205.7183 | 230.9318 | 135.2666 | 129.6729 | 131.6732 | 144.1986 | 189.122 | 229.9109 | 244.7815 | 225.1019 |  |  |  |  | 89.1159 | 93.0507 | 173.1378 | 90.3482 | 183.63 | 100.5239 | 37.982 | 38.1699 | 36.6673 | 36.2849 | 32.1421 | 37.367 | 36.5009 | 38.5801 | 85.3357 | 103.3942 | 97.3349 | 85.1424 | 225.0887 |  |  | 152.2198 |  | 138.2785 | 97.6872 | 128.0725 | 96.7221 | 199.5177 | 173.6165 | 240.8485 | 223.3142 | 233.2074 | 193.2958 | 239.8343 | 266.1274 | 272.7756 | 249.2217 | 154.537 | 128.4671 | 174.1924 | 145.7603 | 183.5548 | 165.0203 | 213.2653 | 129.2175 | 219.8907 | 196.4445 | 193.4348 | 249.5623 |  | 187.6243 | 97.7124 | 134.9595 | 173.3968 | 204.4875 | 147.0057 | 169.8277 | 144.3923 |  | 143.3263 | 174.1662 | 228.199 | 253.499 | 237.334 | 118.9341 | 167.0709 | 222.1421 | 249.8805 | 238.5259 | 86.7007 | 98.7631 | 131.753 | 172.4514 | 207.7789 | 134.8025 | 183.548 | 121.0825 | 180.5966 | 125.085 | 127.4128 | 170.0923 | 217.5668 | 244.8322 | 232.7698 | 137.3478 | 180.7158 | 234.8535 | 258.2051 | 236.6488 | 90.2543 | 110.9277 | 142.1522 | 181.6062 | 217.5605 | 97.1779 | 135.4956 | 147.56 | 144.0231 | 130.0851 | 220.1532 | 170.9199 | 243.2872 | 228.2952 | 173.2258 |  |  |  | 89.0699 | 98.0803 | 92.0761 | 186.2833 | 97.8016 | 159.3953 |  | 98.5997 | 91.2786 | 94.1226 | 60.2882 | 103.9876 | 115.3036 |  | 208.6031 | 244.7452 | 241.9009 | 406.0072 | 551.1068 | 525.9696 | 375.2635 | [23 empty] | 93.1742 | 538.5382 | 90.1284 | 226.6741
16:35 | 11339 |  |  | 10.3009 | 42.0177 | 44.9565 | 16.8628 | 16.9957 | 30.2272 | 20.3276 | 1.6692 | 2.5853 | 0.7928 | -0.0249 |  |  |  | -10.6425 | 30.077 | 45.1026 | 10.7256 |  | 17.0126 | 26.9193 | 0.4153 | 0.3571 | 1.5028 | 0.7817 | -4.8062 | 220.1533 | 216.5906 | 155.7666 | 177.0978 | 142.8525 | 127.3911 | 110.8007 | 191.8704 | 159.0174 | 210.4938 | 234.8379 | 216.2957 | 168.4792 | 163.8844 | 205.5805 | 235.5486 | 244.0436 |  |  | 147.4586 |  | 270.3025 | 116.517 | 157.2753 | 201.6424 | 220.8314 | 201.6953 | 192.7035 | 173.1714 | 219.4847 | 242.9356 | 249.6487 | 173.8593 | 97.7429 | 134.1295 | 167.2446 | 195.3077 | 155.661 | 187.3948 | 171.2711 | 313.8064 | 122.752 | 173.9398 | 224.9916 | 249.1427 | 289.4924 | 117.2462 | 154.2849 | 193.3628 | 213.0957 | 204.5085 | 84.0991 | 97.3526 | 131.9568 | 168.9451 | 197.1296 | 157.1259 |  | 139.6538 | 272.8513 |  | 117.9946 | 158.1346 | 204.4268 | 228.8489 | 219.5414 | 141.7985 | 172.9898 | 216.243 | 229.752 | 204.8362 | 95.7603 | 106.6413 | 131.9007 | 171.2466 | 205.7056 | 230.8973 | 135.2713 | 129.6532 | 131.6595 | 144.1952 | 189.1182 | 229.8998 | 244.7633 | 225.0763 |  |  |  |  | 89.1103 | 93.0369 | 173.1386 | 90.3705 | 183.6245 | 100.5028 | 37.9546 | 38.2175 | 36.6159 | 36.0523 | 32.5934 | 37.4452 | 36.5458 | 38.6728 | 85.3338 | 103.3845 | 97.3265 | 85.1355 | 225.0666 |  |  | 152.2058 |  | 138.2737 | 97.6753 | 128.0654 | 96.7132 | 199.5002 | 173.6123 | 240.8304 | 223.2846 | 233.1857 | 193.269 | 239.8194 | 266.1137 | 272.7488 | 249.1867 | 154.5844 | 128.4577 | 174.2077 | 145.7441 | 183.5404 | 165.0221 | 213.2598 | 129.2103 | 219.8696 | 196.4426 | 193.4395 | 249.5424 |  | 187.6107 | 97.7147 | 134.965 | 173.3925 | 204.4796 | 146.9846 | 169.8104 | 144.3782 |  | 143.3233 | 174.1791 | 228.1967 | 253.4842 | 237.313 | 118.9373 | 167.0693 | 222.1352 | 249.8617 | 238.5127 | 86.699 | 98.7573 | 131.7573 | 172.4396 | 207.765 | 134.7833 | 183.5255 | 121.0731 | 180.5734 | 125.0658 | 127.4117 | 170.096 | 217.5558 | 244.8154 | 232.7518 | 137.3624 | 180.7135 | 234.8553 | 258.1895 | 236.6327 | 90.2509 | 110.9286 | 142.1534 | 181.6049 | 217.538 | 97.1709 | 135.4766 | 147.5417 | 144.0158 | 130.0853 | 220.1416 | 170.9223 | 243.2723 | 228.2775 | 173.1957 |  |  |  | 89.0652 | 98.0642 | 92.0643 | 186.27 | 97.7879 | 159.3696 |  | 98.5915 | 91.2752 | 94.1112 | 60.29 | 103.9947 | 115.2979 |  | 208.5687 | 244.7232 | 241.8535 | 406.1068 | 550.7237 | 525.528 | 375.1246 | [23 empty] | 93.1649 | 538.1259 | 90.2649 | 226.6459
16:35 | 11340 |  |  | 10.3806 | 42.0555 | 45.0377 | 16.9391 | 16.9752 | 30.2015 | 20.3854 | 1.6696 | 2.582 | 0.79 | -0.0257 |  |  |  | -10.5844 | 30.0456 | 45.0271 | 10.629 |  | 16.9985 | 26.8491 | 0.4157 | 0.355 | 1.5005 | 0.7807 | -5.1465 | 220.1282 | 216.5667 | 155.7548 | 177.0819 | 142.8441 | 127.3846 | 110.7936 | 191.8526 | 159.0122 | 210.4684 | 234.8147 | 216.2691 | 168.4647 | 163.8783 | 205.5345 | 235.5058 | 244.0071 |  |  | 147.4418 |  | 270.2612 | 116.5072 | 157.269 | 201.6255 | 220.8072 | 201.6744 | 192.6842 | 173.1715 | 219.4757 | 242.9151 | 249.6207 | 173.8508 | 97.7453 | 134.1362 | 167.2379 | 195.2989 | 155.6418 | 187.3798 | 171.2533 | 313.7581 | 122.7541 | 173.9338 | 224.984 | 249.1262 | 289.4283 | 117.2461 | 154.2774 | 193.3474 | 213.084 | 204.4822 | 84.0956 | 97.3425 | 131.9524 | 168.931 | 197.1042 | 157.1391 |  | 139.6326 | 272.8041 |  | 117.9971 | 158.1285 | 204.4187 | 228.83 | 219.5211 | 141.8042 | 172.9844 | 216.2319 | 229.7313 | 204.8179 | 95.7538 | 106.6385 | 131.8998 | 171.2361 | 205.6883 | 230.8587 | 135.266 | 129.6341 | 131.643 | 144.1888 | 189.1129 | 229.8796 | 244.7428 | 225.0551 |  |  |  |  | 89.0978 | 93.0271 | 173.1077 | 90.3484 | 183.6249 | 100.4787 | 37.8733 | 38.2701 | 36.7784 | 35.987 | 33.0024 | 37.4793 | 36.4075 | 38.3167 | 85.3309 | 103.3746 | 97.3166 | 85.1298 | 225.047 |  |  | 152.1951 |  | 138.2592 | 97.67 | 128.0548 | 96.7036 | 199.4824 | 173.6077 | 240.8132 | 223.259 | 233.1634 | 193.2423 | 239.7938 | 266.0838 | 272.7132 | 249.1587 | 154.6232 | 128.4406 | 174.2247 | 145.7289 | 183.533 | 165.0232 | 213.2437 | 129.2106 | 219.8461 | 196.439 | 193.4452 | 249.5253 |  | 187.599 | 97.7195 | 134.9698 | 173.3991 | 204.477 | 146.9682 | 169.7943 | 144.376 |  | 143.3383 | 174.1942 | 228.1985 | 253.4708 | 237.2924 | 118.9426 | 167.0667 | 222.1196 | 249.8404 | 238.4933 | 86.6973 | 98.7586 | 131.7574 | 172.4315 | 207.7524 | 134.763 | 183.5076 | 121.0658 | 180.5454 | 125.0449 | 127.4126 | 170.0961 | 217.5464 | 244.7945 | 232.7326 | 137.37 | 180.7165 | 234.8373 | 258.166 | 236.6173 | 90.2566 | 110.9412 | 142.1777 | 181.6254 | 217.5234 | 97.168 | 135.4573 | 147.5302 | 144.0024 | 130.0949 | 220.1271 | 170.9203 | 243.2467 | 228.2625 | 173.1786 |  |  |  | 89.0657 | 98.048 | 92.0559 | 186.2638 | 97.7821 | 159.3525 |  | 98.5769 | 91.2617 | 94.1 | 60.2945 | 103.9895 | 115.2967 |  | 208.5502 | 244.7154 | 241.7923 | 405.8942 | 551.0269 | 525.3365 | 374.8613 | [23 empty] | 93.1541 | 538.1817 | 90.282 | 226.6328
16:35 | 11341 |  |  | 10.3823 | 42.0049 | 45.0262 | 16.918 | 16.9335 | 30.205 | 20.315 | 1.6718 | 2.5803 | 0.7919 | -0.0256 |  |  |  | -10.5043 | 30.1008 | 45.1459 | 10.6918 |  | 17.0012 | 26.8615 | 0.4164 | 0.3552 | 1.4999 | 0.7826 | -4.358 | 220.1152 | 216.5453 | 155.7441 | 177.0736 | 142.8352 | 127.3733 | 110.7834 | 191.8281 | 159.0178 | 210.4542 | 234.7901 | 216.2498 | 168.4509 | 163.8744 | 205.5051 | 235.4877 | 243.977 |  |  | 147.4242 |  | 270.2189 | 116.4947 | 157.2648 | 201.61 | 220.7882 | 201.6502 | 192.6733 | 173.1619 | 219.4648 | 242.8888 | 249.643 | 173.8431 | 97.7435 | 134.1349 | 167.2353 | 195.2858 | 155.6199 | 187.3664 | 171.2351 | 313.7072 | 122.7513 | 173.9393 | 224.9756 | 249.1058 | 289.3984 | 117.2506 | 154.2784 | 193.3464 | 213.074 | 204.4706 | 84.0913 | 97.3217 | 131.9549 | 168.9287 | 197.0938 | 157.1284 |  | 139.6159 | 272.7644 |  | 118.0065 | 158.1259 | 204.4198 | 228.8128 | 219.5036 | 141.8191 | 172.9881 | 216.2382 | 229.7146 | 204.7961 | 95.7474 | 106.6404 | 131.9043 | 171.2353 | 205.6741 | 230.8358 | 135.2602 | 129.6196 | 131.6371 | 144.1892 | 189.1068 | 229.8709 | 244.725 | 225.046 |  |  |  |  | 89.0902 | 93.0137 | 173.0714 | 90.3264 | 183.6278 | 100.4675 | 37.8984 | 38.3143 | 36.8606 | 36.0602 | 33.2111 | 37.5611 | 36.0204 | 37.8244 | 85.3262 | 103.3627 | 97.3087 | 85.1198 | 225.019 |  |  | 152.1841 |  | 138.243 | 97.6612 | 128.0533 | 96.701 | 199.464 | 173.6059 | 240.7863 | 223.2371 | 233.1387 | 193.2396 | 239.7807 | 266.0676 | 272.6856 | 249.1337 | 154.6475 | 128.4257 | 174.2538 | 145.7159 | 183.5279 | 165.0257 | 213.2321 | 129.2128 | 219.8255 | 196.4194 | 193.4451 | 249.5097 |  | 187.6005 | 97.7162 | 134.9733 | 173.4043 | 204.4662 | 146.9538 | 169.7805 | 144.3652 |  | 143.3378 | 174.189 | 228.1803 | 253.4467 | 237.2767 | 118.9528 | 167.0744 | 222.1101 | 249.8179 | 238.4699 | 86.7079 | 98.7625 | 131.7702 | 172.4404 | 207.7468 | 134.7509 | 183.4869 | 121.0702 | 180.5232 | 125.0331 | 127.4248 | 170.0962 | 217.5415 | 244.7808 | 232.7189 | 137.3839 | 180.7255 | 234.8229 | 258.1547 | 236.5958 | 90.2664 | 110.9542 | 142.1945 | 181.6282 | 217.5139 | 97.1679 | 135.4369 | 147.5122 | 143.9895 | 130.1009 | 220.1141 | 170.9117 | 243.2263 | 228.2404 | 173.1565 |  |  |  | 89.0544 | 98.0336 | 92.0533 | 186.258 | 97.7809 | 159.3517 |  | 98.5636 | 91.2487 | 94.0961 | 60.2765 | 104.005 | 115.3086 |  | 208.5327 | 244.6714 | 241.758 | 405.995 | 551.1914 | 526.1759 | 375.7419 | [23 empty] | 93.1442 | 538.6837 | 90.3245 | 226.602
16:35 | 11342 |  |  | 10.3516 | 42.0045 | 45.0988 | 16.9196 | 17.0129 | 30.2551 | 20.3829 | 1.6741 | 2.5762 | 0.7914 | -0.0247 |  |  |  | -10.5637 | 30.2046 | 45.1583 | 10.7412 |  | 17.0005 | 26.9866 | 0.4153 | 0.347 | 1.5003 | 0.7831 | -5.6141 | 220.0955 | 216.5243 | 155.7313 | 177.0563 | 142.8194 | 127.3624 | 110.7737 | 191.8185 | 159.0091 | 210.4423 | 234.7632 | 216.231 | 168.4426 | 163.857 | 205.4825 | 235.4751 | 243.962 |  |  | 147.4117 |  | 270.18 | 116.4963 | 157.2675 | 201.5998 | 220.7681 | 201.6336 | 192.6686 | 173.153 | 219.4483 | 242.8763 | 249.6423 | 173.8233 | 97.7402 | 134.1391 | 167.2359 | 195.2701 | 155.6003 | 187.3561 | 171.2236 | 313.659 | 122.7564 | 173.9402 | 224.9566 | 249.0862 | 289.3369 | 117.251 | 154.2737 | 193.3363 | 213.0561 | 204.4623 | 84.0929 | 97.2954 | 131.966 | 168.9292 | 197.0855 | 157.1109 |  | 139.5948 | 272.7243 |  | 118.01 | 158.1259 | 204.412 | 228.7965 | 219.4826 | 141.8213 | 172.9768 | 216.2264 | 229.6876 | 204.7686 | 95.7407 | 106.6341 | 131.9 | 171.2251 | 205.6479 | 230.8084 | 135.2685 | 129.6028 | 131.6282 | 144.1888 | 189.1053 | 229.8581 | 244.7083 | 225.0319 |  |  |  |  | 89.0782 | 92.9989 | 173.0608 | 90.3246 | 183.6257 | 100.4616 | 38.1115 | 38.0386 | 36.824 | 36.0836 | 33.5446 | 37.5989 | 35.7579 | 37.7399 | 85.3157 | 103.3496 | 97.3005 | 85.1083 | 224.9993 |  |  | 152.1803 |  | 138.2382 | 97.6515 | 128.0466 | 96.6982 | 199.4479 | 173.6118 | 240.7626 | 223.223 | 233.1244 | 193.24 | 239.767 | 266.0605 | 272.6591 | 249.1078 | 154.6513 | 128.4145 | 174.3019 | 145.7022 | 183.5124 | 165.0258 | 213.2246 | 129.2056 | 219.8103 | 196.3941 | 193.4457 | 249.4886 |  | 187.5893 | 97.7155 | 134.9758 | 173.3932 | 204.447 | 146.9317 | 169.7661 | 144.3512 |  | 143.3196 | 174.1857 | 228.1753 | 253.4297 | 237.2579 | 118.9606 | 167.0776 | 222.1119 | 249.805 | 238.4524 | 86.7166 | 98.7622 | 131.7832 | 172.4431 | 207.7409 | 134.7369 | 183.4803 | 121.0709 | 180.4967 | 125.03 | 127.4327 | 170.1018 | 217.536 | 244.7674 | 232.6907 | 137.3766 | 180.7278 | 234.8146 | 258.1397 | 236.5653 | 90.2596 | 110.9576 | 142.1761 | 181.5988 | 217.4967 | 97.1602 | 135.4254 | 147.4988 | 143.9783 | 130.0998 | 220.1068 | 170.9136 | 243.2044 | 228.2152 | 173.1371 |  |  |  | 89.0425 | 98.0172 | 92.0414 | 186.2476 | 97.7798 | 159.3284 |  | 98.5647 | 91.2404 | 94.0839 | 60.2933 | 103.9776 | 115.3114 |  | 208.5187 | 244.6175 | 241.7312 | 405.507 | 550.2481 | 524.9393 | 374.7433 | [23 empty] | 93.1334 | 537.5937 | 90.4659 | 226.5681
16:35 | 11343 |  |  | 10.4007 | 41.9756 | 45.0531 | 16.9433 | 16.9398 | 30.3393 | 20.3349 | 1.6746 | 2.5782 | 0.7908 | -0.025 |  |  |  | -10.5464 | 30.2163 | 45.184 | 10.7449 |  | 17.0699 | 26.8634 | 0.4157 | 0.3506 | 1.4982 | 0.7841 | -5.0989 | 220.0674 | 216.5076 | 155.7286 | 177.0411 | 142.8122 | 127.3547 | 110.7724 | 191.8123 | 158.9988 | 210.4241 | 234.7413 | 216.2103 | 168.4441 | 163.8336 | 205.4477 | 235.4323 | 243.9356 |  |  | 147.4056 |  | 270.1441 | 116.5024 | 157.2726 | 201.5901 | 220.7481 | 201.6211 | 192.6588 | 173.1515 | 219.4457 | 242.8581 | 249.6104 | 173.8236 | 97.7463 | 134.1498 | 167.2377 | 195.2617 | 155.5855 | 187.348 | 171.213 | 313.6156 | 122.7567 | 173.9363 | 224.9527 | 249.0717 | 289.3017 | 117.2436 | 154.2627 | 193.3209 | 213.0327 | 204.4406 | 84.0845 | 97.2615 | 131.9668 | 168.914 | 197.0636 | 157.0833 |  | 139.5624 | 272.6707 |  | 118.0044 | 158.1266 | 204.3917 | 228.7763 | 219.4639 | 141.8169 | 172.9667 | 216.2071 | 229.6629 | 204.7459 | 95.7332 | 106.6272 | 131.8964 | 171.2151 | 205.628 | 230.7862 | 135.2701 | 129.585 | 131.615 | 144.1859 | 189.1009 | 229.842 | 244.6887 | 225.0109 |  |  |  |  | 89.0745 | 92.992 | 173.0502 | 90.3159 | 183.6174 | 100.4599 | 38.3011 | 37.8065 | 36.6742 | 35.919 | 33.9626 | 37.5804 | 35.944 | 37.8082 | 85.3032 | 103.3346 | 97.2872 | 85.0944 | 224.9757 |  |  | 152.1716 |  | 138.2306 | 97.6522 | 128.0338 | 96.6946 | 199.4408 | 173.6168 | 240.7427 | 223.2068 | 233.1118 | 193.2145 | 239.7564 | 266.0446 | 272.6343 | 249.0876 | 154.6499 | 128.407 | 174.3556 | 145.6947 | 183.4974 | 165.0274 | 213.2134 | 129.2002 | 219.7898 | 196.3887 | 193.4411 | 249.4711 |  | 187.5698 | 97.7138 | 134.9757 | 173.3891 | 204.4272 | 146.9163 | 169.7422 | 144.3413 |  | 143.3153 | 174.1869 | 228.1705 | 253.4209 | 237.2382 | 118.9612 | 167.0769 | 222.1005 | 249.7862 | 238.4333 | 86.7155 | 98.7647 | 131.7862 | 172.4367 | 207.7292 | 134.7179 | 183.4649 | 121.0631 | 180.4627 | 125.0221 | 127.434 | 170.1129 | 217.5341 | 244.7532 | 232.667 | 137.38 | 180.726 | 234.8141 | 258.1177 | 236.5483 | 90.2581 | 110.9562 | 142.1614 | 181.5845 | 217.4843 | 97.158 | 135.4151 | 147.4894 | 143.9618 | 130.0897 | 220.0968 | 170.9154 | 243.1815 | 228.1887 | 173.1071 |  |  |  | 89.0341 | 98.0014 | 92.028 | 186.2289 | 97.7746 | 159.2986 |  | 98.5538 | 91.2275 | 94.0776 | 60.297 | 103.9596 | 115.3152 |  | 208.489 | 244.5975 | 241.6863 | 405.4945 | 550.5866 | 525.4675 | 374.7985 | [23 empty] | 93.1236 | 538.0271 | 90.4556 | 226.5433
16:35 | 11344 |  |  | 10.4045 | 42.0195 | 45.0537 | 17.0102 | 16.9138 | 30.26 | 20.3535 | 1.6732 | 2.5712 | 0.794 | -0.0234 |  |  |  | -10.5397 | 30.2025 | 45.2269 | 10.8417 |  | 17.0833 | 26.8452 | 0.4142 | 0.3508 | 1.4961 | 0.7823 | -4.0566 | 220.0463 | 216.4921 | 155.7172 | 177.0373 | 142.8063 | 127.3521 | 110.7748 | 191.7967 | 158.9983 | 210.4092 | 234.7221 | 216.1863 | 168.4485 | 163.816 | 205.4146 | 235.3891 | 243.913 |  |  | 147.3942 |  | 270.1014 | 116.4998 | 157.2672 | 201.5794 | 220.7268 | 201.5981 | 192.6406 | 173.1429 | 219.4335 | 242.8243 | 249.5901 | 173.8118 | 97.7406 | 134.1479 | 167.2237 | 195.2447 | 155.5556 | 187.3318 | 171.194 | 313.558 | 122.7459 | 173.9266 | 224.9356 | 249.04 | 289.2335 | 117.244 | 154.268 | 193.3089 | 213.0129 | 204.4214 | 84.0809 | 97.2379 | 131.9724 | 168.9049 | 197.0556 | 157.062 |  | 139.5413 | 272.623 |  | 118.0056 | 158.1307 | 204.3796 | 228.7559 | 219.4479 | 141.8197 | 172.9699 | 216.1886 | 229.643 | 204.7277 | 95.73 | 106.6293 | 131.8959 | 171.2062 | 205.6151 | 230.7727 | 135.2628 | 129.5748 | 131.6036 | 144.1905 | 189.1007 | 229.8391 | 244.6634 | 224.9909 |  |  |  |  | 89.0667 | 92.9844 | 173.0298 | 90.298 | 183.5958 | 100.4569 | 38.3976 | 38.0523 | 36.6295 | 35.6631 | 34.2809 | 37.6737 | 36.2583 | 37.8741 | 85.2955 | 103.3192 | 97.2676 | 85.0753 | 224.9486 |  |  | 152.1531 |  | 138.2147 | 97.6518 | 128.0243 | 96.6887 | 199.4243 | 173.6119 | 240.7212 | 223.1822 | 233.087 | 193.1684 | 239.7448 | 266.0221 | 272.6116 | 249.0703 | 154.6654 | 128.3977 | 174.4099 | 145.689 | 183.4923 | 165.0327 | 213.2066 | 129.2019 | 219.7668 | 196.3859 | 193.4403 | 249.4561 |  | 187.5581 | 97.7117 | 134.9766 | 173.388 | 204.416 | 146.9004 | 169.7162 | 144.3316 |  | 143.3178 | 174.1913 | 228.1552 | 253.3959 | 237.222 | 118.9508 | 167.0678 | 222.0791 | 249.7636 | 238.3986 | 86.7048 | 98.7631 | 131.7849 | 172.4272 | 207.7124 | 134.6977 | 183.4369 | 121.0518 | 180.4256 | 125.0015 | 127.444 | 170.1102 | 217.5273 | 244.7391 | 232.6492 | 137.3802 | 180.714 | 234.7897 | 258.0894 | 236.5258 | 90.2595 | 110.9514 | 142.1704 | 181.5924 | 217.4643 | 97.1567 | 135.4061 | 147.4791 | 143.9507 | 130.0914 | 220.0891 | 170.9174 | 243.1653 | 228.1699 | 173.0793 |  |  |  | 89.0242 | 97.987 | 92.0265 | 186.2082 | 97.7683 | 159.2871 |  | 98.5453 | 91.2281 | 94.074 | 60.2912 | 103.9683 | 115.3244 |  | 208.4895 | 244.5566 | 241.6319 | 405.507 | 550.4974 | 525.688 | 375.3038 | [23 empty] | 93.117 | 538.0927 | 90.5025 | 226.5231
16:35 | 11345 |  |  | 10.4019 | 42.0979 | 45.0114 | 16.9095 | 16.9169 | 30.2724 | 20.3425 | 1.6713 | 2.5737 | 0.7914 | -0.0206 |  |  |  | -10.3967 | 30.2638 | 45.1913 | 10.7823 |  | 17.0939 | 26.8793 | 0.4143 | 0.3503 | 1.4994 | 0.7817 | -4.9104 | 220.0282 | 216.4765 | 155.6954 | 177.0263 | 142.7964 | 127.3427 | 110.7687 | 191.7849 | 158.9949 | 210.3942 | 234.7009 | 216.163 | 168.4327 | 163.8083 | 205.3894 | 235.3658 | 243.8971 |  |  | 147.3804 |  | 270.063 | 116.4982 | 157.2553 | 201.5655 | 220.7089 | 201.581 | 192.6276 | 173.1379 | 219.4149 | 242.8033 | 249.578 | 173.8003 | 97.7389 | 134.1451 | 167.2204 | 195.232 | 155.5319 | 187.3241 | 171.1797 | 313.5008 | 122.7357 | 173.9202 | 224.9186 | 249.0203 | 289.2694 | 117.2528 | 154.2697 | 193.2965 | 212.9977 | 204.405 | 84.0935 | 97.2195 | 131.9779 | 168.9084 | 197.0476 | 157.0467 |  | 139.5208 | 272.5855 |  | 118.0152 | 158.1321 | 204.3765 | 228.7433 | 219.4309 | 141.8142 | 172.9665 | 216.1708 | 229.6259 | 204.7048 | 95.72 | 106.6359 | 131.8996 | 171.1986 | 205.5976 | 230.749 | 135.2624 | 129.5634 | 131.6006 | 144.1996 | 189.1027 | 229.8342 | 244.648 | 224.9765 |  |  |  |  | 89.051 | 92.9719 | 173.0199 | 90.3028 | 183.5747 | 100.4496 | 38.3778 | 38.3726 | 36.7554 | 35.4355 | 34.6319 | 37.8025 | 36.1577 | 38.0289 | 85.2821 | 103.3093 | 97.2565 | 85.0644 | 224.9336 |  |  | 152.1478 |  | 138.2076 | 97.6473 | 128.0243 | 96.6912 | 199.4106 | 173.6187 | 240.7036 | 223.1681 | 233.0725 | 193.1474 | 239.7243 | 265.9945 | 272.58 | 249.0488 | 154.6448 | 128.3797 | 174.446 | 145.6695 | 183.4738 | 165.0277 | 213.1958 | 129.1995 | 219.7447 | 196.3705 | 193.4293 | 249.438 |  | 187.552 | 97.7095 | 134.979 | 173.3831 | 204.4056 | 146.8714 | 169.6928 | 144.32 |  | 143.3176 | 174.202 | 228.144 | 253.3744 | 237.1996 | 118.9439 | 167.0569 | 222.062 | 249.731 | 238.3721 | 86.7038 | 98.7581 | 131.7869 | 172.4208 | 207.6901 | 134.6818 | 183.415 | 121.0373 | 180.391 | 124.9826 | 127.4433 | 170.1002 | 217.5109 | 244.7149 | 232.6186 | 137.3578 | 180.7015 | 234.7568 | 258.0627 | 236.5007 | 90.2582 | 110.9469 | 142.1778 | 181.5931 | 217.4369 | 97.1442 | 135.3941 | 147.4671 | 143.9313 | 130.1 | 220.0801 | 170.9204 | 243.1418 | 228.1473 | 173.069 |  |  |  | 89.0189 | 97.9794 | 92.0263 | 186.1895 | 97.7664 | 159.2765 |  | 98.5311 | 91.2139 | 94.0572 | 60.2917 | 103.9612 | 115.3131 |  | 208.4776 | 244.5155 | 241.5832 | 405.9563 | 550.8445 | 525.7214 | 375.3731 | [23 empty] | 93.1062 | 538.283 | 90.5299 | 226.4966
16:35 | 11346 |  |  | 10.4038 | 42.1642 | 45.0276 | 16.9655 | 16.8967 | 30.3707 | 20.3929 | 1.6698 | 2.5702 | 0.7878 | -0.0215 |  |  |  | -10.4338 | 30.28 | 45.1438 | 10.8326 |  | 16.9808 | 26.8853 | 0.4152 | 0.3476 | 1.4978 | 0.7811 | -4.0925 | 220.0066 | 216.4548 | 155.6851 | 177.0069 | 142.7914 | 127.3304 | 110.757 | 191.78 | 158.9934 | 210.3811 | 234.6762 | 216.1433 | 168.4149 | 163.7931 | 205.3796 | 235.3468 | 243.8903 |  |  | 147.3707 |  | 270.0347 | 116.5103 | 157.2642 | 201.5574 | 220.6992 | 201.5762 | 192.6246 | 173.1336 | 219.4082 | 242.7926 | 249.5819 | 173.8003 | 97.7464 | 134.1562 | 167.2301 | 195.2314 | 155.5284 | 187.3225 | 171.1681 | 313.4544 | 122.7374 | 173.9236 | 224.9187 | 249.0119 | 289.2802 | 117.2498 | 154.2617 | 193.2871 | 212.9794 | 204.3843 | 84.0959 | 97.1937 | 131.9716 | 168.9062 | 197.028 | 157.0185 |  | 139.4939 | 272.5416 |  | 118.0137 | 158.1296 | 204.3618 | 228.733 | 219.4198 | 141.7989 | 172.9578 | 216.1649 | 229.6039 | 204.6834 | 95.7101 | 106.6401 | 131.8997 | 171.1938 | 205.5881 | 230.729 | 135.2621 | 129.5522 | 131.5957 | 144.2046 | 189.097 | 229.8199 | 244.6384 | 224.9592 |  |  |  |  | 89.0415 | 92.9542 | 173.0125 | 90.3038 | 183.5525 | 100.4374 | 38.2753 | 38.6224 | 36.9087 | 35.3197 | 35.0939 | 37.8953 | 35.4597 | 38.2637 | 85.2682 | 103.3005 | 97.2488 | 85.056 | 224.9015 |  |  | 152.1386 |  | 138.2011 | 97.6421 | 128.018 | 96.6838 | 199.3982 | 173.6158 | 240.6776 | 223.1398 | 233.0513 | 193.1178 | 239.7127 | 265.9889 | 272.5547 | 249.0266 | 154.602 | 128.372 | 174.489 | 145.6604 | 183.4685 | 165.0348 | 213.1891 | 129.2056 | 219.7308 | 196.364 | 193.4378 | 249.4165 |  | 187.5441 | 97.7122 | 134.9889 | 173.3885 | 204.3995 | 146.8452 | 169.673 | 144.3088 |  | 143.3131 | 174.2025 | 228.1393 | 253.3542 | 237.1798 | 118.9478 | 167.0564 | 222.0563 | 249.7081 | 238.3604 | 86.7148 | 98.7608 | 131.794 | 172.4207 | 207.6743 | 134.6689 | 183.4045 | 121.024 | 180.3648 | 124.9748 | 127.4399 | 170.1057 | 217.5022 | 244.6998 | 232.5997 | 137.3508 | 180.7002 | 234.7499 | 258.0437 | 236.4801 | 90.2583 | 110.9475 | 142.1811 | 181.5927 | 217.4184 | 97.1392 | 135.3815 | 147.4518 | 143.9154 | 130.1008 | 220.0697 | 170.9183 | 243.1243 | 228.1302 | 173.0375 |  |  |  | 89.0171 | 97.9672 | 92.0176 | 186.1868 | 97.7808 | 159.2449 |  | 98.5132 | 91.1958 | 94.0466 | 60.2844 | 103.9783 | 115.3094 |  | 208.474 | 244.4698 | 241.5457 | 405.6189 | 550.3422 | 525.2284 | 375.0611 | [23 empty] | 93.0941 | 537.7853 | 90.573 | 226.4719
16:35 | 11347 |  |  | 10.4225 | 42.1095 | 45.111 | 17.0453 | 16.9978 | 30.4208 | 20.5012 | 1.6716 | 2.5679 | 0.7857 | -0.0225 |  |  |  | -10.4044 | 30.2163 | 45.1834 | 10.8305 |  | 17.0004 | 26.8426 | 0.4151 | 0.3496 | 1.496 | 0.7826 | -4.5651 | 219.9788 | 216.4358 | 155.6798 | 176.9898 | 142.7808 | 127.3216 | 110.7475 | 191.7736 | 158.991 | 210.3676 | 234.6537 | 216.1271 | 168.4116 | 163.7738 | 205.3643 | 235.3165 | 243.8734 |  |  | 147.3533 |  | 269.9975 | 116.5109 | 157.2632 | 201.542 | 220.6781 | 201.5511 | 192.6071 | 173.1241 | 219.3876 | 242.7689 | 249.5537 | 173.7831 | 97.7392 | 134.158 | 167.2169 | 195.2158 | 155.5087 | 187.3002 | 171.1445 | 313.4016 | 122.7379 | 173.9111 | 224.9017 | 248.99 | 288.817 | 117.2448 | 154.2646 | 193.2761 | 212.9621 | 204.3675 | 84.095 | 97.179 | 131.974 | 168.9005 | 197.0111 | 157.0194 |  | 139.4751 | 272.4937 |  | 118.0091 | 158.13 | 204.3526 | 228.7152 | 219.4028 | 141.792 | 172.9568 | 216.1579 | 229.5836 | 204.6677 | 95.7075 | 106.639 | 131.9011 | 171.1824 | 205.5766 | 230.7047 | 135.2582 | 129.5465 | 131.5801 | 144.2073 | 189.0901 | 229.8078 | 244.6188 | 224.9374 |  |  |  |  | 89.037 | 92.9409 | 173.0055 | 90.2844 | 183.5318 | 100.4294 | 38.2392 | 38.7135 | 37.0215 | 35.3453 | 35.4365 | 37.9958 | 34.9607 | 38.46 | 85.2619 | 103.2945 | 97.241 | 85.0504 | 224.8692 |  |  | 152.1256 |  | 138.1917 | 97.6416 | 128.0003 | 96.6759 | 199.389 | 173.6057 | 240.6531 | 223.1108 | 233.0306 | 193.0812 | 239.6991 | 265.9755 | 272.528 | 249.0022 | 154.5736 | 128.3602 | 174.5587 | 145.6568 | 183.4664 | 165.0432 | 213.187 | 129.206 | 219.7108 | 196.3493 | 193.4514 | 249.3934 |  | 187.5289 | 97.7147 | 134.9861 | 173.3848 | 204.386 | 146.8213 | 169.653 | 144.2935 |  | 143.2952 | 174.1914 | 228.1302 | 253.3288 | 237.1687 | 118.9536 | 167.0583 | 222.0468 | 249.693 | 238.3414 | 86.7231 | 98.7649 | 131.799 | 172.4245 | 207.6724 | 134.6556 | 183.3901 | 121.015 | 180.3463 | 124.9686 | 127.4388 | 170.1091 | 217.4925 | 244.6792 | 232.5791 | 137.347 | 180.704 | 234.7462 | 258.017 | 236.4623 | 90.2645 | 110.9545 | 142.193 | 181.5988 | 217.402 | 97.1322 | 135.3716 | 147.4455 | 143.9134 | 130.1084 | 220.0576 | 170.9202 | 243.114 | 228.1151 | 173.0135 |  |  |  | 89.0113 | 97.9519 | 92.0129 | 186.1783 | 97.7867 | 159.2114 |  | 98.5153 | 91.1991 | 94.0493 | 60.2753 | 103.9904 | 115.3083 |  | 208.4566 | 244.4293 | 241.5133 | 406.0186 | 551.3432 | 525.8462 | 374.9994 | [23 empty] | 93.0897 | 538.5947 | 90.6831 | 226.4429
16:35 | 11348 |  |  | 10.4288 | 42.1334 | 45.0797 | 17.0001 | 16.979 | 30.2908 | 20.486 | 1.6729 | 2.5712 | 0.79 | -0.0225 |  |  |  | -10.4706 | 30.2608 | 45.1907 | 10.7536 |  | 17.0334 | 26.7771 | 0.4137 | 0.3537 | 1.496 | 0.7821 | -4.2227 | 219.9606 | 216.4228 | 155.677 | 176.982 | 142.7746 | 127.3185 | 110.7453 | 191.764 | 158.9899 | 210.361 | 234.6402 | 216.1059 | 168.4111 | 163.7702 | 205.3764 | 235.3134 | 243.8526 |  |  | 147.3442 |  | 269.9571 | 116.5041 | 157.2542 | 201.531 | 220.6585 | 201.5311 | 192.5878 | 173.1219 | 219.3695 | 242.7503 | 249.5403 | 173.7804 | 97.7322 | 134.1582 | 167.2092 | 195.2042 | 155.4914 | 187.286 | 171.138 | 313.3499 | 122.7437 | 173.9127 | 224.8925 | 248.9711 | 288.3203 | 117.2455 | 154.2578 | 193.2612 | 212.9463 | 204.3491 | 84.1038 | 97.1792 | 131.98 | 168.8974 | 197.0032 | 157.0175 |  | 139.454 | 272.4485 |  | 118.0087 | 158.1251 | 204.3469 | 228.6909 | 219.3776 | 141.7842 | 172.9545 | 216.1372 | 229.5626 | 204.6503 | 95.7006 | 106.638 | 131.9054 | 171.1721 | 205.5612 | 230.6756 | 135.2515 | 129.5334 | 131.5641 | 144.1999 | 189.0829 | 229.7961 | 244.5965 | 224.917 |  |  |  |  | 89.0296 | 92.9304 | 173.0139 | 90.3013 | 183.5152 | 100.4228 | 38.3212 | 38.6893 | 36.9682 | 35.4715 | 35.7396 | 38.0711 | 35.0857 | 38.5851 | 85.2549 | 103.2833 | 97.2397 | 85.0487 | 224.8441 |  |  | 152.1098 |  | 138.1872 | 97.641 | 127.9981 | 96.6727 | 199.3813 | 173.6069 | 240.6325 | 223.0932 | 233.0136 | 193.0546 | 239.6835 | 265.9463 | 272.4929 | 248.9618 | 154.55 | 128.3413 | 174.5692 | 145.6395 | 183.4501 | 165.037 | 213.1714 | 129.1888 | 219.6872 | 196.3253 | 193.432 | 249.3709 |  | 187.5186 | 97.7159 | 134.9786 | 173.3679 | 204.3643 | 146.7985 | 169.6291 | 144.2816 |  | 143.2933 | 174.1853 | 228.1098 | 253.3105 | 237.1517 | 118.9552 | 167.0571 | 222.0311 | 249.6679 | 238.3162 | 86.7266 | 98.771 | 131.8066 | 172.4212 | 207.6624 | 134.646 | 183.3672 | 121.0017 | 180.3232 | 124.9617 | 127.43 | 170.1046 | 217.4749 | 244.6499 | 232.5501 | 137.3464 | 180.6993 | 234.7291 | 257.9809 | 236.442 | 90.2636 | 110.9507 | 142.1924 | 181.5908 | 217.3777 | 97.1234 | 135.3654 | 147.4452 | 143.9043 | 130.1194 | 220.0477 | 170.9259 | 243.0968 | 228.0983 | 173.0075 |  |  |  | 89.0036 | 97.9439 | 92.0146 | 186.1689 | 97.7762 | 159.2093 |  | 98.5124 | 91.1922 | 94.0458 | 60.2839 | 103.996 | 115.3175 |  | 208.4324 | 244.4002 | 241.4919 | 405.6187 | 550.0981 | 524.8648 | 374.8257 | [23 empty] | 93.0841 | 537.4815 | 90.5828 | 226.4163
16:35 | 11349 |  |  | 10.4795 | 42.057 | 45.0703 | 16.9591 | 16.9902 | 30.2139 | 20.3457 | 1.672 | 2.5728 | 0.7885 | -0.0223 |  |  |  | -10.5395 | 30.3168 | 45.136 | 10.7237 |  | 16.978 | 26.773 | 0.4143 | 0.3528 | 1.4918 | 0.7851 | -4.8987 | 219.9439 | 216.4053 | 155.6636 | 176.9653 | 142.7644 | 127.3128 | 110.7441 | 191.7548 | 158.9882 | 210.3551 | 234.6158 | 216.0821 | 168.3998 | 163.7555 | 205.3712 | 235.2944 | 243.833 |  |  | 147.3403 |  | 269.9205 | 116.4974 | 157.2538 | 201.5283 | 220.6412 | 201.5182 | 192.5746 | 173.127 | 219.3642 | 242.7296 | 249.5548 | 173.7765 | 97.7368 | 134.1617 | 167.2121 | 195.1966 | 155.4823 | 187.2765 | 171.1273 | 313.2987 | 122.7466 | 173.9166 | 224.8784 | 248.9489 | 288.3204 | 117.2446 | 154.258 | 193.2496 | 212.935 | 204.3295 | 84.1084 | 97.1922 | 131.9872 | 168.896 | 196.9891 | 157.004 |  | 139.4341 | 272.4067 |  | 118.006 | 158.1265 | 204.3297 | 228.6784 | 219.3631 | 141.7778 | 172.9461 | 216.1227 | 229.5349 | 204.6265 | 95.7037 | 106.636 | 131.904 | 171.168 | 205.5436 | 230.6554 | 135.2472 | 129.5116 | 131.5486 | 144.1942 | 189.0772 | 229.777 | 244.5729 | 224.8965 |  |  |  |  | 89.0197 | 92.919 | 173.0125 | 90.3098 | 183.5117 | 100.4095 | 38.336 | 38.6471 | 36.4805 | 35.6374 | 36.042 | 38.0831 | 35.0718 | 38.6719 | 85.246 | 103.2677 | 97.2253 | 85.0346 | 224.8195 |  |  | 152.0961 |  | 138.1805 | 97.644 | 127.9975 | 96.6692 | 199.3694 | 173.6154 | 240.6128 | 223.0789 | 232.9928 | 193.0435 | 239.68 | 265.9383 | 272.4692 | 248.9276 | 154.5422 | 128.3316 | 174.5242 | 145.6232 | 183.4406 | 165.0418 | 213.1577 | 129.1844 | 219.669 | 196.316 | 193.4223 | 249.3531 |  | 187.5119 | 97.7156 | 134.9891 | 173.3653 | 204.3535 | 146.7825 | 169.6036 | 144.2786 |  | 143.2959 | 174.1908 | 228.1013 | 253.2893 | 237.1217 | 118.9423 | 167.0529 | 222.0172 | 249.6418 | 238.2905 | 86.7175 | 98.7678 | 131.8118 | 172.4159 | 207.6417 | 134.6379 | 183.3441 | 120.9811 | 180.2956 | 124.9519 | 127.4347 | 170.1133 | 217.4739 | 244.6388 | 232.5382 | 137.3572 | 180.7016 | 234.7207 | 257.9647 | 236.4241 | 90.2697 | 110.9526 | 142.1726 | 181.5618 | 217.3801 | 97.123 | 135.3495 | 147.4364 | 143.8862 | 130.1088 | 220.0326 | 170.9201 | 243.0732 | 228.077 | 172.9794 |  |  |  | 89.0012 | 97.9383 | 92.0073 | 186.1718 | 97.7708 | 159.2226 |  | 98.5036 | 91.1887 | 94.0397 | 60.2852 | 104.0079 | 115.3222 |  | 208.4224 | 244.37 | 241.4562 | 405.5692 | 550.8138 | 526.0102 | 375.4417 | [23 empty] | 93.0772 | 538.412 | 90.4511 | 226.3962
16:35 | 11350 |  |  | 10.4963 | 42.1415 | 45.0435 | 17.0103 | 16.976 | 30.2713 | 20.407 | 1.6725 | 2.5691 | 0.7901 | -0.0236 |  |  |  | -10.5385 | 30.3366 | 45.1222 | 10.7508 |  | 17.0889 | 26.8559 | 0.4158 | 0.3573 | 1.4959 | 0.7852 | -5.1986 | 219.9204 | 216.3912 | 155.6497 | 176.9466 | 142.7497 | 127.3093 | 110.7374 | 191.7369 | 158.9859 | 210.3421 | 234.5883 | 216.0599 | 168.3901 | 163.7424 | 205.3399 | 235.26 | 243.8041 |  |  | 147.3323 |  | 269.885 | 116.4947 | 157.2552 | 201.5172 | 220.6151 | 201.4969 | 192.566 | 173.1311 | 219.3519 | 242.7087 | 249.5454 | 173.7598 | 97.7418 | 134.1627 | 167.2064 | 195.1776 | 155.4658 | 187.2626 | 171.1118 | 313.2522 | 122.7452 | 173.9181 | 224.863 | 248.9244 | 288.7563 | 117.2482 | 154.2636 | 193.2524 | 212.9229 | 204.3181 | 84.1151 | 97.2248 | 131.9982 | 168.8963 | 196.9813 | 157.0191 |  | 139.4197 | 272.3685 |  | 118.0143 | 158.1346 | 204.3263 | 228.6602 | 219.3493 | 141.778 | 172.946 | 216.1128 | 229.517 | 204.6067 | 95.71 | 106.6384 | 131.9084 | 171.1648 | 205.5251 | 230.629 | 135.2491 | 129.4959 | 131.54 | 144.2006 | 189.0749 | 229.771 | 244.5525 | 224.8786 |  |  |  |  | 89.0154 | 92.9063 | 173.0076 | 90.295 | 183.5266 | 100.391 | 38.2272 | 38.5763 | 36.0669 | 35.8574 | 36.2617 | 38.1041 | 35.1143 | 38.7662 | 85.2349 | 103.2571 | 97.2089 | 85.0224 | 224.7979 |  |  | 152.0923 |  | 138.1717 | 97.6391 | 127.9919 | 96.6677 | 199.3602 | 173.6168 | 240.5981 | 223.0599 | 232.9758 | 193.0481 | 239.6729 | 265.928 | 272.451 | 248.902 | 154.5504 | 128.3214 | 174.4928 | 145.6124 | 183.4291 | 165.0426 | 213.1481 | 129.1881 | 219.6532 | 196.3094 | 193.4243 | 249.3318 |  | 187.5018 | 97.715 | 134.9995 | 173.3666 | 204.3443 | 146.7649 | 169.5897 | 144.2678 |  | 143.2947 | 174.2019 | 228.0979 | 253.2691 | 237.0907 | 118.9295 | 167.0482 | 222.0008 | 249.6141 | 238.264 | 86.7048 | 98.7596 | 131.8065 | 172.4107 | 207.626 | 134.6283 | 183.3229 | 120.9596 | 180.2749 | 124.9363 | 127.4413 | 170.124 | 217.47 | 244.6232 | 232.52 | 137.3588 | 180.7064 | 234.7038 | 257.9465 | 236.4053 | 90.2705 | 110.9643 | 142.1735 | 181.5497 | 217.3694 | 97.1187 | 135.3343 | 147.422 | 143.8737 | 130.1059 | 220.0227 | 170.9129 | 243.0479 | 228.0548 | 172.9577 |  |  |  | 88.9963 | 97.9236 | 91.9924 | 186.177 | 97.7663 | 159.2172 |  | 98.4985 | 91.1749 | 94.0285 | 60.292 | 103.9824 | 115.3156 |  | 208.422 | 244.3386 | 241.4176 | 405.5564 | 550.6585 | 524.8648 | 374.8879 | [23 empty] | 93.067 | 537.7617 | 90.5885 | 226.3803
16:35 | 11351 |  |  | 10.4102 | 42.1726 | 45.0188 | 16.9167 | 16.99 | 30.1171 | 20.4255 | 1.6719 | 2.5696 | 0.7888 | -0.0246 |  |  |  | -10.5979 | 30.2942 | 45.0819 | 10.7723 |  | 17.0495 | 26.8897 | 0.4161 | 0.3534 | 1.4939 | 0.7829 | -4.0554 | 219.8966 | 216.3778 | 155.6402 | 176.9371 | 142.7442 | 127.3018 | 110.7255 | 191.7222 | 158.98 | 210.3235 | 234.5695 | 216.0393 | 168.3827 | 163.7475 | 205.3162 | 235.2358 | 243.7876 |  |  | 147.3276 |  | 269.8474 | 116.4963 | 157.2595 | 201.5071 | 220.5949 | 201.4802 | 192.5656 | 173.1243 | 219.3389 | 242.7003 | 249.5196 | 173.7603 | 97.7406 | 134.1738 | 167.2007 | 195.1684 | 155.4559 | 187.2589 | 171.1087 | 313.2108 | 122.7483 | 173.9223 | 224.8562 | 248.9095 | 289.0478 | 117.2427 | 154.2455 | 193.2396 | 212.8991 | 204.2987 | 84.1083 | 97.2451 | 131.9933 | 168.8807 | 196.9664 | 157.0223 |  | 139.3943 | 272.3205 |  | 118.0241 | 158.1371 | 204.3243 | 228.6348 | 219.3254 | 141.7808 | 172.9467 | 216.103 | 229.5031 | 204.5953 | 95.7106 | 106.6481 | 131.9135 | 171.1654 | 205.5115 | 230.6017 | 135.2462 | 129.4884 | 131.5303 | 144.2038 | 189.074 | 229.7588 | 244.54 | 224.8636 |  |  |  |  | 89.0034 | 92.8959 | 172.9925 | 90.2797 | 183.5412 | 100.3839 | 38.1407 | 38.5513 | 36.075 | 35.9678 | 36.366 | 38.0546 | 35.4539 | 38.7885 | 85.2244 | 103.2469 | 97.204 | 85.0188 | 224.7742 |  |  | 152.082 |  | 138.1626 | 97.63 | 127.9859 | 96.6672 | 199.354 | 173.6133 | 240.5783 | 223.032 | 232.9587 | 193.0392 | 239.6638 | 265.9073 | 272.4306 | 248.8743 | 154.5835 | 128.3104 | 174.4339 | 145.5998 | 183.4209 | 165.0346 | 213.1326 | 129.1966 | 219.6327 | 196.2917 | 193.429 | 249.3032 |  | 187.4842 | 97.7161 | 134.9981 | 173.3531 | 204.3295 | 146.7416 | 169.5694 | 144.2461 |  | 143.2918 | 174.1959 | 228.0766 | 253.2483 | 237.0764 | 118.9304 | 167.0482 | 221.9893 | 249.5913 | 238.2354 | 86.7035 | 98.7639 | 131.8003 | 172.4044 | 207.6095 | 134.6159 | 183.3036 | 120.9488 | 180.2675 | 124.9218 | 127.4473 | 170.1256 | 217.4594 | 244.608 | 232.4947 | 137.3613 | 180.7106 | 234.6903 | 257.9271 | 236.3891 | 90.2707 | 110.9727 | 142.1863 | 181.5558 | 217.3483 | 97.1166 | 135.3245 | 147.4121 | 143.8618 | 130.1149 | 220.0145 | 170.9135 | 243.0298 | 228.0379 | 172.9454 |  |  |  | 88.9864 | 97.9112 | 91.9841 | 186.1794 | 97.7563 | 159.1981 |  | 98.4826 | 91.1604 | 94.0111 | 60.2968 | 103.9494 | 115.3058 |  | 208.4013 | 244.27 | 241.3577 | 406.0684 | 551.37 | 525.8752 | 374.7433 | [23 empty] | 93.0544 | 538.6226 | 90.4622 | 226.3356
16:35 | 11352 |  |  | 10.4575 | 42.1048 | 45.002 | 16.9312 | 16.9628 | 30.2375 | 20.4607 | 1.6722 | 2.5723 | 0.7872 | -0.0232 |  |  |  | -10.6641 | 30.2147 | 45.1177 | 10.6692 |  | 17.0269 | 26.8072 | 0.4156 | 0.3549 | 1.4907 | 0.7825 | -4.7608 | 219.8773 | 216.3639 | 155.6291 | 176.9219 | 142.7323 | 127.2879 | 110.7211 | 191.7224 | 158.9813 | 210.3088 | 234.5478 | 216.0194 | 168.3772 | 163.7396 | 205.3014 | 235.2112 | 243.7749 |  |  | 147.313 |  | 269.8099 | 116.5003 | 157.2567 | 201.4954 | 220.5833 | 201.4583 | 192.548 | 173.1216 | 219.3225 | 242.6792 | 249.4874 | 173.755 | 97.743 | 134.1754 | 167.2027 | 195.1598 | 155.4485 | 187.241 | 171.0921 | 313.1585 | 122.7449 | 173.9185 | 224.8342 | 248.8907 | 289.0118 | 117.2295 | 154.2401 | 193.2219 | 212.8791 | 204.2817 | 84.1011 | 97.2555 | 131.9952 | 168.8732 | 196.9496 | 156.9915 |  | 139.3693 | 272.2789 |  | 118.0211 | 158.1369 | 204.3068 | 228.6271 | 219.312 | 141.7846 | 172.9388 | 216.0866 | 229.48 | 204.5736 | 95.7078 | 106.646 | 131.9015 | 171.1616 | 205.4912 | 230.5748 | 135.2383 | 129.4731 | 131.5188 | 144.2074 | 189.0721 | 229.7383 | 244.5226 | 224.8445 |  |  |  |  | 88.9934 | 92.8897 | 172.9636 | 90.2784 | 183.559 | 100.3755 | 37.7594 | 38.5582 | 36.2412 | 35.8763 | 36.4214 | 37.8598 | 35.6129 | 38.6762 | 85.2141 | 103.2364 | 97.198 | 85.0119 | 224.7445 |  |  | 152.0641 |  | 138.1439 | 97.6218 | 127.9735 | 96.6643 | 199.3434 | 173.6156 | 240.5468 | 223.0084 | 232.9377 | 193.0182 | 239.6674 | 265.8894 | 272.4156 | 248.8486 | 154.6141 | 128.3035 | 174.3345 | 145.5843 | 183.421 | 165.035 | 213.1241 | 129.1996 | 219.6067 | 196.2765 | 193.4252 | 249.2839 |  | 187.4767 | 97.7223 | 135.0012 | 173.3526 | 204.3183 | 146.719 | 169.5473 | 144.2362 |  | 143.2866 | 174.1894 | 228.0664 | 253.2322 | 237.0644 | 118.9334 | 167.0513 | 221.981 | 249.5736 | 238.2225 | 86.7096 | 98.7787 | 131.8082 | 172.4061 | 207.6046 | 134.6079 | 183.2862 | 120.9476 | 180.2518 | 124.9205 | 127.4463 | 170.1164 | 217.4445 | 244.5835 | 232.4696 | 137.3492 | 180.6994 | 234.6734 | 257.903 | 236.356 | 90.2669 | 110.9674 | 142.1787 | 181.5395 | 217.332 | 97.1038 | 135.3135 | 147.4029 | 143.8522 | 130.1096 | 220.0031 | 170.9133 | 243.0146 | 228.0207 | 172.9237 |  |  |  | 88.9701 | 97.902 | 91.9817 | 186.1774 | 97.7452 | 159.1687 |  | 98.4719 | 91.1533 | 93.9998 | 60.2979 | 103.9564 | 115.3112 |  | 208.3797 | 244.2356 | 241.3064 | 405.3818 | 549.8894 | 524.9709 | 374.9085 | [23 empty] | 93.0452 | 537.4302 | 90.3984 | 226.3076
16:35 | 11353 |  |  | 10.4828 | 42.15 | 44.9023 | 16.8769 | 16.9479 | 30.2571 | 20.4626 | 1.6731 | 2.5669 | 0.7871 | -0.0238 |  |  |  | -10.6512 | 30.1811 | 45.0836 | 10.7216 |  | 17.071 | 26.8941 | 0.4146 | 0.3544 | 1.4936 | 0.7804 | -4.0169 | 219.8539 | 216.3455 | 155.6139 | 176.9063 | 142.7146 | 127.2764 | 110.7175 | 191.705 | 158.9763 | 210.2954 | 234.5222 | 215.9948 | 168.372 | 163.7249 | 205.2965 | 235.1917 | 243.7547 |  |  | 147.2968 |  | 269.7736 | 116.5075 | 157.2457 | 201.4781 | 220.561 | 201.4308 | 192.5256 | 173.1266 | 219.3073 | 242.6525 | 249.4607 | 173.741 | 97.7434 | 134.1732 | 167.1994 | 195.1479 | 155.4451 | 187.2186 | 171.0737 | 313.1058 | 122.7459 | 173.9099 | 224.8166 | 248.8665 | 289.2291 | 117.2274 | 154.2401 | 193.2121 | 212.8596 | 204.2638 | 84.1106 | 97.2781 | 131.9984 | 168.8712 | 196.9343 | 156.9744 |  | 139.3521 | 272.2465 |  | 118.0178 | 158.1308 | 204.2967 | 228.6143 | 219.2945 | 141.7838 | 172.9358 | 216.069 | 229.4599 | 204.55 | 95.7101 | 106.6381 | 131.893 | 171.1538 | 205.4719 | 230.5555 | 135.2297 | 129.4547 | 131.5055 | 144.2071 | 189.066 | 229.7255 | 244.4976 | 224.8198 |  |  |  |  | 88.9893 | 92.8811 | 172.9669 | 90.298 | 183.577 | 100.3612 | 37.2168 | 38.4749 | 36.5325 | 35.8755 | 36.4033 | 37.6401 | 35.6589 | 38.4906 | 85.2021 | 103.2233 | 97.1853 | 85.0044 | 224.7138 |  |  | 152.0515 |  | 138.1346 | 97.6143 | 127.9645 | 96.6552 | 199.3311 | 173.6098 | 240.5193 | 222.9916 | 232.9186 | 192.9861 | 239.6697 | 265.8651 | 272.4059 | 248.8114 | 154.6061 | 128.2864 | 174.2461 | 145.5613 | 183.4127 | 165.0362 | 213.111 | 129.1838 | 219.5858 | 196.267 | 193.4185 | 249.2663 |  | 187.4818 | 97.7224 | 135.0101 | 173.3654 | 204.3112 | 146.6959 | 169.5344 | 144.2296 |  | 143.2899 | 174.1925 | 228.0706 | 253.2127 | 237.0362 | 118.9392 | 167.0516 | 221.9709 | 249.5563 | 238.2091 | 86.7122 | 98.7831 | 131.8181 | 172.4018 | 207.5974 | 134.5932 | 183.3116 | 120.9319 | 180.2129 | 124.9187 | 127.4441 | 170.1135 | 217.4336 | 244.555 | 232.4498 | 137.3425 | 180.6902 | 234.6539 | 257.8799 | 236.3298 | 90.2652 | 110.9618 | 142.1814 | 181.5424 | 217.3043 | 97.0969 | 135.296 | 147.3931 | 143.8375 | 130.1049 | 219.9834 | 170.9043 | 242.9871 | 227.9991 | 172.8941 |  |  |  | 88.9614 | 97.8865 | 91.977 | 186.1701 | 97.7414 | 159.1464 |  | 98.4676 | 91.1517 | 93.9938 | 60.2843 | 103.963 | 115.3104 |  | 208.363 | 244.1867 | 241.2538 | 405.6438 | 550.6048 | 525.3054 | 374.8398 | [23 empty] | 93.0386 | 537.9551 | 90.4139 | 226.2748
16:35 | 11354 |  |  | 10.4653 | 42.2068 | 44.9105 | 16.9399 | 17.0339 | 30.3433 | 20.4407 | 1.674 | 2.5674 | 0.789 | -0.0252 |  |  |  | -10.533 | 30.1945 | 45.1696 | 10.6588 |  | 17.1137 | 26.8702 | 0.4131 | 0.3509 | 1.489 | 0.7779 | -6.1193 | 219.8271 | 216.3352 | 155.6046 | 176.8953 | 142.7129 | 127.2721 | 110.7102 | 191.684 | 158.9749 | 210.2875 | 234.5035 | 215.9767 | 168.362 | 163.7187 | 205.2819 | 235.172 | 243.7336 |  |  | 147.2809 |  | 269.7325 | 116.5008 | 157.2355 | 201.4627 | 220.5288 | 201.4063 | 192.5101 | 173.1216 | 219.2981 | 242.6353 | 249.4301 | 173.7307 | 97.7388 | 134.1742 | 167.188 | 195.1323 | 155.4278 | 187.1983 | 171.0572 | 313.0553 | 122.7414 | 173.909 | 224.8103 | 248.8412 | 289.3041 | 117.2301 | 154.2303 | 193.1928 | 212.8413 | 204.2461 | 84.1095 | 97.2905 | 131.9954 | 168.8593 | 196.9095 | 156.9461 |  | 139.3274 | 272.2069 |  | 118.0203 | 158.125 | 204.291 | 228.593 | 219.272 | 141.7834 | 172.9379 | 216.0616 | 229.4381 | 204.5307 | 95.7137 | 106.6366 | 131.8938 | 171.145 | 205.4582 | 230.5334 | 135.2274 | 129.4457 | 131.4948 | 144.2033 | 189.0608 | 229.7155 | 244.4841 | 224.8016 |  |  |  |  | 88.9813 | 92.8681 | 172.9726 | 90.304 | 183.5842 | 100.3541 | 36.2837 | 38.2797 | 36.7054 | 35.7648 | 36.3651 | 37.4825 | 35.5976 | 38.3127 | 85.1867 | 103.2144 | 97.1734 | 84.9988 | 224.6887 |  |  | 152.0399 |  | 138.1326 | 97.6091 | 127.9562 | 96.6492 | 199.3224 | 173.5994 | 240.4904 | 222.9694 | 232.8973 | 192.9842 | 239.6528 | 265.8474 | 272.3952 | 248.7822 | 154.6098 | 128.2703 | 174.1956 | 145.544 | 183.4087 | 165.045 | 213.0986 | 129.1767 | 219.5661 | 196.2619 | 193.4245 | 249.2481 |  | 187.4734 | 97.7128 | 135.0091 | 173.3623 | 204.2924 | 146.6727 | 169.511 | 144.2168 |  | 143.2943 | 174.1898 | 228.0555 | 253.1824 | 237.009 | 118.9345 | 167.0451 | 221.9548 | 249.5304 | 238.1814 | 86.705 | 98.7763 | 131.8172 | 172.4006 | 207.575 | 134.5673 | 183.3498 | 120.9172 | 180.1639 | 124.9071 | 127.4471 | 170.1198 | 217.4306 | 244.5453 | 232.438 | 137.3624 | 180.6984 | 234.6451 | 257.8637 | 236.319 | 90.2699 | 110.9677 | 142.2014 | 181.5592 | 217.286 | 97.0957 | 135.2758 | 147.3844 | 143.8225 | 130.1079 | 219.9714 | 170.8993 | 242.9666 | 227.9773 | 172.8735 |  |  |  | 88.9605 | 97.8764 | 91.9678 | 186.1702 | 97.7265 | 159.1343 |  | 98.4588 | 91.1461 | 93.9889 | 60.2796 | 103.97 | 115.3131 |  | 208.3506 | 244.1347 | 241.2279 | 405.8813 | 550.9337 | 525.5632 | 374.9301 | [23 empty] | 93.031 | 538.2485 | 90.5443 | 226.2426
16:35 | 11355 |  |  | 10.5076 | 42.2582 | 44.8817 | 16.95 | 17.0363 | 30.2479 | 20.505 | 1.6746 | 2.5659 | 0.7874 | -0.0241 |  |  |  | -10.5169 | 30.1781 | 45.1175 | 10.6988 |  | 17.008 | 26.8495 | 0.4146 | 0.3516 | 1.492 | 0.78 | -5.0289 | 219.8066 | 216.3266 | 155.5985 | 176.8859 | 142.712 | 127.2686 | 110.7034 | 191.6794 | 158.9709 | 210.2809 | 234.4864 | 215.9623 | 168.3528 | 163.7007 | 205.2571 | 235.1465 | 243.7075 |  |  | 147.2673 |  | 269.6948 | 116.4889 | 157.2295 | 201.4481 | 220.5073 | 201.3938 | 192.4996 | 173.1099 | 219.2866 | 242.6201 | 249.4025 | 173.7217 | 97.7372 | 134.1761 | 167.1843 | 195.1177 | 155.4076 | 187.1825 | 171.0375 | 313.0054 | 122.7373 | 173.914 | 224.8039 | 248.8202 | 289.1859 | 117.2249 | 154.2306 | 193.1824 | 212.8257 | 204.2324 | 84.0999 | 97.2948 | 131.999 | 168.856 | 196.8959 | 156.9193 |  | 139.3029 | 272.1667 |  | 118.0209 | 158.1287 | 204.2748 | 228.5773 | 219.2555 | 141.7847 | 172.9343 | 216.0479 | 229.4179 | 204.5098 | 95.7134 | 106.6358 | 131.8952 | 171.133 | 205.4402 | 230.5055 | 135.2238 | 129.4326 | 131.4866 | 144.1992 | 189.0577 | 229.7071 | 244.4668 | 224.785 |  |  |  |  | 88.973 | 92.8518 | 172.9415 | 90.2858 | 183.5711 | 100.3288 | 35.7388 | 38.1833 | 36.6287 | 35.8113 | 36.3988 | 37.4012 | 35.4313 | 38.2389 | 85.1745 | 103.2059 | 97.1628 | 84.9924 | 224.6659 |  |  | 152.0284 |  | 138.1206 | 97.6065 | 127.9477 | 96.64 | 199.3144 | 173.5949 | 240.4697 | 222.9412 | 232.871 | 193.0179 | 239.6272 | 265.8328 | 272.3772 | 248.7616 | 154.6221 | 128.2576 | 174.1738 | 145.5358 | 183.4039 | 165.052 | 213.0981 | 129.1798 | 219.5497 | 196.2583 | 193.4283 | 249.233 |  | 187.4689 | 97.7148 | 135.0076 | 173.3532 | 204.2768 | 146.6554 | 169.4944 | 144.2083 |  | 143.2874 | 174.1879 | 228.0419 | 253.1728 | 236.9976 | 118.936 | 167.0481 | 221.9432 | 249.5126 | 238.1597 | 86.7067 | 98.7795 | 131.8234 | 172.4015 | 207.5664 | 134.5588 | 183.3535 | 120.9153 | 180.1237 | 124.8986 | 127.4428 | 170.1198 | 217.4141 | 244.5257 | 232.4126 | 137.3575 | 180.6964 | 234.6216 | 257.8322 | 236.2876 | 90.2642 | 110.9661 | 142.2046 | 181.5458 | 217.2611 | 97.091 | 135.2666 | 147.3741 | 143.8107 | 130.1136 | 219.9684 | 170.906 | 242.9526 | 227.9587 | 172.8535 |  |  |  | 88.954 | 97.8643 | 91.9569 | 186.1796 | 97.7041 | 159.1174 |  | 98.454 | 91.1384 | 93.9783 | 60.2669 | 103.9728 | 115.3246 |  | 208.3148 | 244.0956 | 241.1915 | 405.8066 | 550.8934 | 525.8317 | 375.3456 | [23 empty] | 93.0213 | 538.3626 | 90.5165 | 226.2052
16:35 | 11356 |  |  | 10.3985 | 42.2183 | 44.8991 | 16.8411 | 17.0184 | 30.2038 | 20.4958 | 1.675 | 2.5678 | 0.7919 | -0.0214 |  |  |  | -10.6979 | 30.0948 | 45.1478 | 10.5729 |  | 16.9874 | 26.9532 | 0.4154 | 0.3495 | 1.492 | 0.7783 | -3.9401 | 219.7933 | 216.3084 | 155.5893 | 176.8712 | 142.7039 | 127.2625 | 110.6967 | 191.6696 | 158.9679 | 210.2659 | 234.4668 | 215.944 | 168.339 | 163.6829 | 205.2236 | 235.1137 | 243.6745 |  |  | 147.2612 |  | 269.6591 | 116.4866 | 157.2272 | 201.4443 | 220.4958 | 201.3863 | 192.4875 | 173.1005 | 219.2715 | 242.6032 | 249.3279 | 173.7069 | 97.7395 | 134.1791 | 167.1864 | 195.107 | 155.4048 | 187.173 | 171.0228 | 312.9595 | 122.7449 | 173.9161 | 224.7962 | 248.8053 | 289.1751 | 117.2272 | 154.2336 | 193.1779 | 212.812 | 204.2178 | 84.099 | 97.2976 | 132.0067 | 168.8591 | 196.8921 | 156.9015 |  | 139.2795 | 272.1284 |  | 118.0159 | 158.1329 | 204.2598 | 228.5586 | 219.2346 | 141.7804 | 172.9248 | 216.0424 | 229.3996 | 204.4858 | 95.7152 | 106.6388 | 131.8964 | 171.1235 | 205.4278 | 230.4866 | 135.2126 | 129.4148 | 131.4717 | 144.2 | 189.0541 | 229.7008 | 244.441 | 224.7647 |  |  |  |  | 88.9613 | 92.8442 | 172.9154 | 90.2718 | 183.5534 | 100.3111 | 35.7417 | 38.1981 | 36.268 | 36.1595 | 36.1415 | 37.3648 | 35.3846 | 38.2125 | 85.1646 | 103.1897 | 97.1524 | 84.9802 | 224.6429 |  |  | 152.0138 |  | 138.1099 | 97.6017 | 127.9376 | 96.6358 | 199.3037 | 173.5941 | 240.4552 | 222.919 | 232.8513 | 193.0299 | 239.6018 | 265.8144 | 272.3595 | 248.7428 | 154.6071 | 128.2469 | 174.1686 | 145.5276 | 183.3932 | 165.0544 | 213.0912 | 129.1753 | 219.5324 | 196.234 | 193.4237 | 249.2131 |  | 187.4763 | 97.7205 | 135.0117 | 173.3447 | 204.2699 | 146.6368 | 169.4797 | 144.193 |  | 143.2747 | 174.1961 | 228.0373 | 253.162 | 236.973 | 118.9417 | 167.056 | 221.9378 | 249.4917 | 238.137 | 86.7087 | 98.7808 | 131.8313 | 172.3944 | 207.5609 | 134.5542 | 183.3459 | 120.9 | 180.0996 | 124.886 | 127.4451 | 170.1212 | 217.4004 | 244.5034 | 232.3836 | 137.3621 | 180.7031 | 234.5989 | 257.8099 | 236.265 | 90.2603 | 110.9707 | 142.2027 | 181.5293 | 217.2457 | 97.0892 | 135.2576 | 147.3651 | 143.8002 | 130.1153 | 219.9549 | 170.9042 | 242.9357 | 227.9458 | 172.8278 |  |  |  | 88.9413 | 97.8445 | 91.9462 | 186.1803 | 97.6929 | 159.1017 |  | 98.4493 | 91.1353 | 93.9718 | 60.2734 | 104.007 | 115.3299 |  | 208.3101 | 244.0733 | 241.1536 | 405.382 | 550.258 | 525.0227 | 374.7705 | [23 empty] | 93.0117 | 537.6404 | 90.34 | 226.1917
16:35 | 11357 |  |  | 10.4154 | 42.2226 | 44.9865 | 16.8216 | 17.0028 | 30.2094 | 20.5607 | 1.6746 | 2.5691 | 0.7895 | -0.0233 |  |  |  | -10.526 | 30.2621 | 45.225 | 10.6848 |  | 17.0368 | 26.9054 | 0.4155 | 0.3527 | 1.4914 | 0.7779 | -3.9419 | 219.7717 | 216.2876 | 155.5776 | 176.8548 | 142.6921 | 127.2548 | 110.6921 | 191.6633 | 158.9717 | 210.2513 | 234.4435 | 215.9217 | 168.3268 | 163.6626 | 205.2148 | 235.09 | 243.6509 |  |  | 147.2454 |  | 269.617 | 116.4972 | 157.227 | 201.4287 | 220.4785 | 201.3637 | 192.4698 | 173.0944 | 219.2544 | 242.5772 | 249.2489 | 173.6953 | 97.7378 | 134.1801 | 167.1826 | 195.0956 | 155.3992 | 187.1531 | 171.0057 | 312.9078 | 122.7455 | 173.9094 | 224.7827 | 248.7813 | 289.3839 | 117.2288 | 154.2306 | 193.1637 | 212.791 | 204.2006 | 84.0954 | 97.2841 | 132.0086 | 168.8548 | 196.8836 | 156.8878 |  | 139.2522 | 272.0797 |  | 118.0188 | 158.1305 | 204.253 | 228.539 | 219.2134 | 141.7838 | 172.9223 | 216.0378 | 229.3826 | 204.4704 | 95.7167 | 106.6377 | 131.8982 | 171.1171 | 205.4138 | 230.4627 | 135.2058 | 129.4063 | 131.4578 | 144.206 | 189.0541 | 229.6904 | 244.4271 | 224.7522 |  |  |  |  | 88.9478 | 92.8399 | 172.9186 | 90.2828 | 183.5399 | 100.3034 | 35.7247 | 38.2359 | 36.1379 | 36.1218 | 35.3994 | 37.3326 | 35.5412 | 38.241 | 85.1535 | 103.1839 | 97.1433 | 84.9779 | 224.6211 |  |  | 152.004 |  | 138.1036 | 97.5962 | 127.9302 | 96.6364 | 199.2931 | 173.5976 | 240.4279 | 222.8991 | 232.8304 | 193.0267 | 239.6006 | 265.796 | 272.345 | 248.7306 | 154.5977 | 128.2437 | 174.1803 | 145.5186 | 183.3903 | 165.0577 | 213.0819 | 129.1799 | 219.5111 | 196.2083 | 193.4243 | 249.1996 |  | 187.4601 | 97.7213 | 135.0201 | 173.3386 | 204.2588 | 146.6175 | 169.4591 | 144.1797 |  | 143.2704 | 174.2017 | 228.0305 | 253.153 | 236.9518 | 118.9418 | 167.0605 | 221.9291 | 249.462 | 238.1189 | 86.7033 | 98.7807 | 131.832 | 172.3948 | 207.5477 | 134.5426 | 183.3421 | 120.888 | 180.07 | 124.8751 | 127.456 | 170.1207 | 217.3935 | 244.4798 | 232.3694 | 137.3707 | 180.6997 | 234.5823 | 257.7902 | 236.2461 | 90.257 | 110.975 | 142.2002 | 181.5146 | 217.2305 | 97.0856 | 135.2427 | 147.3537 | 143.7878 | 130.1077 | 219.9448 | 170.898 | 242.9022 | 227.92 | 172.8037 |  |  |  | 88.9307 | 97.8336 | 91.9353 | 186.1807 | 97.6815 | 159.0812 |  | 98.4406 | 91.1226 | 93.9513 | 60.2765 | 103.9726 | 115.33 |  | 208.2806 | 244.0185 | 241.1087 | 405.8066 | 550.7064 | 525.8317 | 375.1587 | [23 empty] | 93.0002 | 538.269 | 90.5421 | 226.1496
16:35 | 11358 |  |  | 10.3916 | 42.2337 | 44.977 | 16.8002 | 17.0418 | 30.199 | 20.5449 | 1.6744 | 2.559 | 0.7875 | -0.0244 |  |  |  | -10.4555 | 30.2745 | 45.2178 | 10.7649 |  | 17.0085 | 26.8995 | 0.4136 | 0.3504 | 1.4885 | 0.7764 | -5.2334 | 219.7498 | 216.266 | 155.5706 | 176.8359 | 142.6837 | 127.2412 | 110.6889 | 191.6484 | 158.9604 | 210.24 | 234.4076 | 215.8938 | 168.3135 | 163.6541 | 205.2175 | 235.0663 | 243.6346 |  |  | 147.2339 |  | 269.5766 | 116.4937 | 157.2318 | 201.4087 | 220.4596 | 201.3367 | 192.4578 | 173.0934 | 219.2448 | 242.5556 | 249.2188 | 173.698 | 97.7361 | 134.1829 | 167.1728 | 195.0843 | 155.3901 | 187.1386 | 170.9873 | 312.8564 | 122.7419 | 173.8967 | 224.7716 | 248.7564 | 289.624 | 117.2189 | 154.2264 | 193.1528 | 212.7725 | 204.1805 | 84.0839 | 97.2638 | 132.0113 | 168.8456 | 196.8655 | 156.8939 |  | 139.2317 | 272.0343 |  | 118.0339 | 158.1246 | 204.248 | 228.5227 | 219.1991 | 141.7928 | 172.9218 | 216.0212 | 229.365 | 204.4671 | 95.7225 | 106.64 | 131.8999 | 171.1186 | 205.3968 | 230.4446 | 135.2 | 129.3977 | 131.4531 | 144.2008 | 189.0569 | 229.6735 | 244.4146 | 224.7392 |  |  |  |  | 88.9418 | 92.8326 | 172.9029 | 90.2856 | 183.5274 | 100.2823 | 36.2723 | 38.2904 | 36.2048 | 35.8344 | 34.7505 | 37.2824 | 35.6133 | 38.2463 | 85.1429 | 103.1761 | 97.1352 | 84.9797 | 224.602 |  |  | 151.9939 |  | 138.0986 | 97.5989 | 127.9259 | 96.6272 | 199.2882 | 173.5988 | 240.3972 | 222.8791 | 232.8122 | 193.0299 | 239.5993 | 265.7755 | 272.3273 | 248.7038 | 154.5822 | 128.2354 | 174.1991 | 145.5123 | 183.3856 | 165.047 | 213.0683 | 129.1796 | 219.4913 | 196.1896 | 193.42 | 249.1826 |  | 187.4419 | 97.7238 | 135.0268 | 173.345 | 204.2535 | 146.6063 | 169.4414 | 144.1728 |  | 143.2617 | 174.2046 | 228.0226 | 253.1463 | 236.9391 | 118.9459 | 167.0543 | 221.9127 | 249.44 | 238.1011 | 86.7062 | 98.7763 | 131.8338 | 172.3938 | 207.5275 | 134.5245 | 183.3351 | 120.8798 | 180.0351 | 124.8664 | 127.4646 | 170.1241 | 217.3907 | 244.4588 | 232.3595 | 137.3654 | 180.6916 | 234.581 | 257.7773 | 236.2258 | 90.2622 | 110.9833 | 142.1732 | 181.4872 | 217.2278 | 97.0867 | 135.2275 | 147.3451 | 143.7741 | 130.1096 | 219.9391 | 170.9025 | 242.8834 | 227.8901 | 172.7824 |  |  |  | 88.9312 | 97.8277 | 91.9286 | 186.1788 | 97.6686 | 159.0521 |  | 98.4262 | 91.1157 | 93.9447 | 60.2873 | 104.0033 | 115.3359 |  | 208.2604 | 243.9858 | 241.0691 | 405.6944 | 550.7419 | 525.9275 | 375.0411 | [23 empty] | 92.9936 | 538.3347 | 90.5694 | 226.1231
16:35 | 11359 |  |  | 10.3523 | 42.2163 | 45.0261 | 16.6536 | 16.9148 | 30.1817 | 20.4253 | 1.6741 | 2.5596 | 0.7863 | -0.0238 |  |  |  | -10.4353 | 30.1223 | 45.0669 | 10.6974 |  | 16.9676 | 26.8022 | 0.4151 | 0.354 | 1.4975 | 0.7748 | -4.2835 | 219.7338 | 216.2497 | 155.5616 | 176.8257 | 142.6758 | 127.2357 | 110.6823 | 191.627 | 158.9591 | 210.2318 | 234.3835 | 215.8687 | 168.2992 | 163.6516 | 205.2136 | 235.0433 | 243.6165 |  |  | 147.2264 |  | 269.5409 | 116.4839 | 157.2352 | 201.408 | 220.4413 | 201.32 | 192.4606 | 173.0995 | 219.2401 | 242.5308 | 249.1746 | 173.6864 | 97.7315 | 134.1804 | 167.1589 | 195.0593 | 155.3733 | 187.1187 | 170.9643 | 312.798 | 122.7423 | 173.8884 | 224.7535 | 248.7337 | 289.7056 | 117.2192 | 154.2245 | 193.1473 | 212.7593 | 204.165 | 84.0742 | 97.2518 | 132.0141 | 168.8409 | 196.8371 | 156.8832 |  | 139.2138 | 271.9937 |  | 118.0383 | 158.1218 | 204.2381 | 228.5037 | 219.1863 | 141.7935 | 172.913 | 216.0009 | 229.3363 | 204.4428 | 95.7159 | 106.636 | 131.8908 | 171.1127 | 205.3799 | 230.4221 | 135.1818 | 129.3855 | 131.4425 | 144.1923 | 189.0426 | 229.6565 | 244.392 | 224.7149 |  |  |  |  | 88.945 | 92.8198 | 172.894 | 90.2811 | 183.509 | 100.255 | 36.8692 | 38.2829 | 36.1499 | 35.7611 | 34.7794 | 37.2809 | 35.5571 | 38.128 | 85.1297 | 103.1603 | 97.1194 | 84.9707 | 224.5756 |  |  | 151.9794 |  | 138.0868 | 97.5962 | 127.924 | 96.6265 | 199.2764 | 173.601 | 240.3739 | 222.8548 | 232.7951 | 193.0159 | 239.5808 | 265.7598 | 272.3029 | 248.6735 | 154.5557 | 128.2236 | 174.205 | 145.4972 | 183.3731 | 165.0419 | 213.0533 | 129.1661 | 219.4647 | 196.1707 | 193.414 | 249.1576 |  | 187.4217 | 97.7282 | 135.0327 | 173.3468 | 204.252 | 146.5918 | 169.4222 | 144.1608 |  | 143.2543 | 174.2132 | 228.0152 | 253.1315 | 236.9218 | 118.9415 | 167.046 | 221.8887 | 249.4188 | 238.0729 | 86.7027 | 98.7707 | 131.8374 | 172.3933 | 207.5113 | 134.5108 | 183.3176 | 120.857 | 180.0319 | 124.8538 | 127.4598 | 170.1261 | 217.3834 | 244.4472 | 232.3312 | 137.3732 | 180.6876 | 234.5827 | 257.7645 | 236.2131 | 90.2622 | 110.9934 | 142.1422 | 181.4596 | 217.2322 | 97.082 | 135.2152 | 147.3415 | 143.7613 | 130.1023 | 219.928 | 170.9035 | 242.8708 | 227.868 | 172.761 |  |  |  | 88.9205 | 97.8199 | 91.9235 | 186.1691 | 97.6527 | 159.0438 |  | 98.4191 | 91.1089 | 93.9395 | 60.2802 | 103.9571 | 115.3286 |  | 208.2427 | 243.968 | 241.038 | 405.5568 | 550.7112 | 525.0308 | 374.6117 | [23 empty] | 92.987 | 537.871 | 90.2974 | 226.1053
16:35 | 11360 |  |  | 10.37 | 42.1692 | 45.0487 | 16.7925 | 16.9244 | 30.2245 | 20.5295 | 1.6735 | 2.5606 | 0.7876 | -0.025 |  |  |  | -10.4246 | 30.0598 | 45.0435 | 10.6252 |  | 17.0646 | 26.8498 | 0.4161 | 0.3543 | 1.4964 | 0.7762 | -5.4351 | 219.7144 | 216.2374 | 155.5449 | 176.8221 | 142.6661 | 127.2341 | 110.6798 | 191.612 | 158.9675 | 210.2182 | 234.3715 | 215.8518 | 168.2935 | 163.6443 | 205.2151 | 235.0158 | 243.5949 |  |  | 147.2073 |  | 269.5001 | 116.4789 | 157.2329 | 201.3973 | 220.4166 | 201.297 | 192.4534 | 173.0968 | 219.2238 | 242.5158 | 249.1329 | 173.6793 | 97.7339 | 134.1871 | 167.1609 | 195.054 | 155.3657 | 187.1024 | 170.9534 | 312.7462 | 122.7496 | 173.8901 | 224.7416 | 248.7214 | 289.6241 | 117.2251 | 154.2237 | 193.1412 | 212.7433 | 204.1525 | 84.08 | 97.2378 | 132.0158 | 168.838 | 196.8234 | 156.8708 |  | 139.1991 | 271.9558 |  | 118.0365 | 158.1257 | 204.2319 | 228.4885 | 219.1651 | 141.8131 | 172.9078 | 215.9869 | 229.3165 | 204.4213 | 95.7149 | 106.6369 | 131.8947 | 171.1065 | 205.3636 | 230.3989 | 135.1586 | 129.3712 | 131.423 | 144.1879 | 189.0284 | 229.6411 | 244.37 | 224.6946 |  |  |  |  | 88.9376 | 92.8183 | 172.9093 | 90.2993 | 183.493 | 100.2296 | 37.2105 | 38.3433 | 36.1727 | 35.7517 | 35.1402 | 37.3975 | 35.5929 | 38.0614 | 85.1183 | 103.1553 | 97.1101 | 84.9668 | 224.5483 |  |  | 151.9741 |  | 138.0728 | 97.5884 | 127.9153 | 96.628 | 199.2533 | 173.596 | 240.3517 | 222.8224 | 232.771 | 192.9973 | 239.5682 | 265.742 | 272.2833 | 248.6476 | 154.5426 | 128.2129 | 174.209 | 145.4773 | 183.3617 | 165.0548 | 213.0434 | 129.1565 | 219.4409 | 196.1708 | 193.4208 | 249.1324 |  | 187.4007 | 97.7223 | 135.0321 | 173.3388 | 204.2313 | 146.5791 | 169.3949 | 144.1413 |  | 143.2496 | 174.2075 | 228.0013 | 253.1061 | 236.9108 | 118.9418 | 167.0477 | 221.8777 | 249.4054 | 238.0563 | 86.6941 | 98.7709 | 131.8366 | 172.391 | 207.5028 | 134.4985 | 183.2955 | 120.8395 | 180.0336 | 124.8431 | 127.4538 | 170.1256 | 217.3715 | 244.422 | 232.3075 | 137.3696 | 180.6779 | 234.5671 | 257.7335 | 236.1899 | 90.2519 | 110.9844 | 142.1367 | 181.4455 | 217.21 | 97.0743 | 135.2027 | 147.3337 | 143.7515 | 130.1005 | 219.9234 | 170.9064 | 242.852 | 227.8493 | 172.7443 |  |  |  | 88.9032 | 97.8112 | 91.9143 | 186.1588 | 97.6324 | 159.0467 |  | 98.4113 | 91.1099 | 93.937 | 60.2832 | 103.9513 | 115.3357 |  | 208.232 | 243.898 | 240.9966 | 405.632 | 550.6796 | 525.8026 | 375.0411 | [23 empty] | 92.9804 | 538.2411 | 90.3831 | 226.065
16:35 | 11361 |  |  | 10.318 | 42.1766 | 44.9276 | 16.7632 | 16.9561 | 30.2423 | 20.539 | 1.6745 | 2.5602 | 0.7876 | -0.0246 |  |  |  | -10.5407 | 30.0593 | 44.9925 | 10.695 |  | 17.0468 | 26.8814 | 0.4159 | 0.3551 | 1.4995 | 0.7767 | -4.022 | 219.6932 | 216.2237 | 155.5346 | 176.8028 | 142.6599 | 127.2225 | 110.6686 | 191.5905 | 158.9688 | 210.2015 | 234.3498 | 215.8326 | 168.2897 | 163.6358 | 205.2229 | 234.9977 | 243.5848 |  |  | 147.1936 |  | 269.4604 | 116.4698 | 157.2285 | 201.3816 | 220.387 | 201.2754 | 192.4349 | 173.0905 | 219.2119 | 242.5056 | 249.093 | 173.676 | 97.7374 | 134.1968 | 167.1646 | 195.0515 | 155.3598 | 187.0934 | 170.9407 | 312.705 | 122.7503 | 173.8952 | 224.7385 | 248.7039 | 289.6228 | 117.2181 | 154.2194 | 193.1282 | 212.7226 | 204.128 | 84.0849 | 97.223 | 132.018 | 168.8223 | 196.807 | 156.8524 |  | 139.1797 | 271.9172 |  | 118.0369 | 158.1206 | 204.2292 | 228.4677 | 219.1406 | 141.8307 | 172.9025 | 215.9775 | 229.2975 | 204.405 | 95.7085 | 106.6374 | 131.8979 | 171.1022 | 205.3401 | 230.3666 | 135.1437 | 129.3579 | 131.4066 | 144.1825 | 189.0285 | 229.6301 | 244.3454 | 224.6744 |  |  |  |  | 88.9239 | 92.8159 | 172.889 | 90.3045 | 183.4687 | 100.2073 | 37.4625 | 38.4073 | 36.4136 | 35.6793 | 35.4412 | 37.5675 | 35.4667 | 38.1125 | 85.1121 | 103.151 | 97.1101 | 84.9659 | 224.5326 |  |  | 151.9684 |  | 138.0678 | 97.5866 | 127.9048 | 96.6213 | 199.2456 | 173.5943 | 240.339 | 222.8055 | 232.7557 | 192.9988 | 239.5422 | 265.7305 | 272.2596 | 248.6192 | 154.5334 | 128.2024 | 174.2259 | 145.4648 | 183.3549 | 165.0599 | 213.0415 | 129.1586 | 219.4266 | 196.1718 | 193.4119 | 249.1078 |  | 187.3948 | 97.717 | 135.0252 | 173.3254 | 204.2043 | 146.5678 | 169.3725 | 144.1277 |  | 143.2521 | 174.2057 | 227.982 | 253.0803 | 236.8994 | 118.9532 | 167.0424 | 221.8721 | 249.3879 | 238.0369 | 86.704 | 98.7724 | 131.8456 | 172.3879 | 207.4916 | 134.4853 | 183.2765 | 120.8381 | 180.0164 | 124.839 | 127.4581 | 170.1246 | 217.3633 | 244.3949 | 232.2933 | 137.3549 | 180.6769 | 234.5375 | 257.6988 | 236.1521 | 90.2547 | 110.9699 | 142.1521 | 181.4427 | 217.1756 | 97.0692 | 135.1905 | 147.3155 | 143.7379 | 130.0988 | 219.9053 | 170.8987 | 242.833 | 227.8325 | 172.7258 |  |  |  | 88.8986 | 97.8072 | 91.9091 | 186.1467 | 97.6245 | 159.0307 |  | 98.4062 | 91.0977 | 93.9278 | 60.2774 | 103.9799 | 115.3309 |  | 208.1995 | 243.8453 | 240.9482 | 405.6318 | 550.622 | 525.1889 | 374.7433 | [23 empty] | 92.9733 | 537.9054 | 90.3171 | 226.0224
16:35 | 11362 |  |  | 10.4122 | 42.1625 | 44.9817 | 16.7581 | 16.8857 | 30.1823 | 20.6041 | 1.6746 | 2.5583 | 0.7858 | -0.0237 |  |  |  | -10.5218 | 29.9971 | 45.09 | 10.6635 |  | 17.0515 | 26.9316 | 0.4151 | 0.3553 | 1.4962 | 0.7758 | -4.5378 | 219.6716 | 216.2033 | 155.5305 | 176.7885 | 142.6487 | 127.2173 | 110.6549 | 191.5836 | 158.9579 | 210.1896 | 234.3243 | 215.8098 | 168.288 | 163.633 | 205.2354 | 234.9951 | 243.5836 |  |  | 147.1871 |  | 269.427 | 116.4702 | 157.2275 | 201.3746 | 220.3763 | 201.2646 | 192.4165 | 173.0779 | 219.2079 | 242.4776 | 249.0662 | 173.6601 | 97.7337 | 134.1941 | 167.1591 | 195.0348 | 155.3405 | 187.0683 | 170.9144 | 312.6493 | 122.7437 | 173.8877 | 224.7148 | 248.6778 | 289.8139 | 117.2112 | 154.2138 | 193.1125 | 212.6987 | 204.1105 | 84.0871 | 97.2314 | 132.0198 | 168.8128 | 196.7883 | 156.8514 |  | 139.1605 | 271.8754 |  | 118.0329 | 158.1087 | 204.2147 | 228.4384 | 219.1116 | 141.8127 | 172.8924 | 215.9589 | 229.2698 | 204.381 | 95.6965 | 106.6308 | 131.884 | 171.0904 | 205.3192 | 230.3293 | 135.1288 | 129.3458 | 131.3943 | 144.1788 | 189.0261 | 229.62 | 244.3242 | 224.6524 |  |  |  |  | 88.9194 | 92.8032 | 172.8696 | 90.3253 | 183.4318 | 100.186 | 37.7608 | 38.409 | 36.7632 | 35.5416 | 35.5816 | 37.6458 | 35.4919 | 38.2351 | 85.1004 | 103.1381 | 97.1005 | 84.9598 | 224.5093 |  |  | 151.9523 |  | 138.0542 | 97.5857 | 127.9017 | 96.6166 | 199.235 | 173.5984 | 240.3184 | 222.7933 | 232.7417 | 193.0165 | 239.529 | 265.7173 | 272.2359 | 248.5928 | 154.5009 | 128.1941 | 174.2412 | 145.4558 | 183.3481 | 165.0641 | 213.0406 | 129.1663 | 219.4109 | 196.1605 | 193.4093 | 249.0896 |  | 187.4039 | 97.7213 | 135.0326 | 173.3214 | 204.1952 | 146.5573 | 169.3626 | 144.1225 |  | 143.2675 | 174.214 | 227.9777 | 253.0691 | 236.8858 | 118.956 | 167.0435 | 221.8674 | 249.3641 | 238.007 | 86.7145 | 98.7834 | 131.8556 | 172.3941 | 207.48 | 134.4806 | 183.2659 | 120.8363 | 180.0145 | 124.8341 | 127.4618 | 170.1297 | 217.3531 | 244.3832 | 232.2693 | 137.3451 | 180.6826 | 234.5137 | 257.6772 | 236.1235 | 90.2616 | 110.9686 | 142.1705 | 181.4585 | 217.1462 | 97.0655 | 135.179 | 147.2961 | 143.7196 | 130.0835 | 219.8731 | 170.8811 | 242.8072 | 227.808 | 172.6987 |  |  |  | 88.8887 | 97.7984 | 91.8993 | 186.1277 | 97.6208 | 159.0141 |  | 98.4016 | 91.0933 | 93.9286 | 60.2817 | 104.0092 | 115.3329 |  | 208.1951 | 243.8097 | 240.9176 | 405.4574 | 550.7151 | 525.4614 | 375.0482 | [23 empty] | 92.9666 | 538.0882 | 90.3595 | 226.0024
16:35 | 11363 |  |  | 10.3786 | 42.2993 | 45.0082 | 16.7899 | 17.0133 | 30.2368 | 20.6713 | 1.6726 | 2.5558 | 0.7888 | -0.0256 |  |  |  | -10.4782 | 29.9856 | 45.0993 | 10.6424 |  | 16.9663 | 26.8675 | 0.4161 | 0.354 | 1.4948 | 0.7768 | -4.291 | 219.6524 | 216.1824 | 155.5206 | 176.7832 | 142.6464 | 127.2193 | 110.6595 | 191.5807 | 158.9519 | 210.1777 | 234.3081 | 215.7955 | 168.2854 | 163.6332 | 205.2314 | 234.9785 | 243.5566 |  |  | 147.1816 |  | 269.3889 | 116.4752 | 157.2278 | 201.3625 | 220.3669 | 201.2477 | 192.4001 | 173.0652 | 219.19 | 242.4479 | 249.0496 | 173.6534 | 97.7338 | 134.1959 | 167.1567 | 195.0181 | 155.3288 | 187.0511 | 170.9048 | 312.5972 | 122.7458 | 173.8857 | 224.702 | 248.6567 | 289.8583 | 117.2124 | 154.2154 | 193.1003 | 212.6846 | 204.096 | 84.0912 | 97.2532 | 132.0289 | 168.8124 | 196.784 | 156.8711 |  | 139.1543 | 271.8292 |  | 118.0288 | 158.105 | 204.1955 | 228.4156 | 219.0885 | 141.7972 | 172.8874 | 215.9514 | 229.2426 | 204.3637 | 95.6916 | 106.6282 | 131.8751 | 171.0831 | 205.3037 | 230.3052 | 135.1097 | 129.3318 | 131.3852 | 144.1773 | 189.0208 | 229.6056 | 244.306 | 224.6322 |  |  |  |  | 88.9128 | 92.8013 | 172.8771 | 90.336 | 183.3913 | 100.1696 | 38.0296 | 38.4265 | 36.9314 | 35.4231 | 35.4514 | 37.7343 | 35.8087 | 38.4618 | 85.0875 | 103.1255 | 97.0863 | 84.9547 | 224.4772 |  |  | 151.9367 |  | 138.0474 | 97.5755 | 127.8931 | 96.6134 | 199.2248 | 173.5941 | 240.2935 | 222.768 | 232.7183 | 193.0177 | 239.525 | 265.694 | 272.2188 | 248.564 | 154.4742 | 128.1813 | 174.2647 | 145.4458 | 183.3434 | 165.0655 | 213.0253 | 129.1715 | 219.3935 | 196.1464 | 193.4147 | 249.0685 |  | 187.4092 | 97.7215 | 135.0437 | 173.3201 | 204.1912 | 146.5403 | 169.342 | 144.1102 |  | 143.2624 | 174.2102 | 227.9646 | 253.0496 | 236.8607 | 118.9498 | 167.0464 | 221.8535 | 249.3387 | 237.9836 | 86.7088 | 98.7942 | 131.8495 | 172.3901 | 207.4688 | 134.4709 | 183.2469 | 120.8209 | 180.0749 | 124.8251 | 127.463 | 170.1368 | 217.3429 | 244.3735 | 232.2532 | 137.3521 | 180.6879 | 234.5143 | 257.6654 | 236.1212 | 90.2664 | 110.9769 | 142.175 | 181.4622 | 217.1355 | 97.0631 | 135.1615 | 147.282 | 143.709 | 130.077 | 219.858 | 170.8743 | 242.7853 | 227.7854 | 172.6743 |  |  |  | 88.8786 | 97.7864 | 91.8855 | 186.1077 | 97.624 | 159.0153 |  | 98.3853 | 91.0893 | 93.9165 | 60.2752 | 104.0449 | 115.3233 |  | 208.1847 | 243.7577 | 240.8779 | 405.6444 | 550.5952 | 525.1597 | 374.7503 | [23 empty] | 92.957 | 537.8774 | 90.4441 | 225.9712
16:35 | 11364 |  |  | 10.3785 | 42.2669 | 45.0973 | 16.6835 | 17.0326 | 30.2571 | 20.7485 | 1.6739 | 2.5589 | 0.7885 | -0.0227 |  |  |  | -10.4433 | 30.0899 | 45.2281 | 10.7348 |  | 17.0559 | 26.8541 | 0.4166 | 0.3517 | 1.4908 | 0.7746 | -5.3502 | 219.6341 | 216.1646 | 155.4992 | 176.7654 | 142.6443 | 127.2083 | 110.6612 | 191.5697 | 158.9473 | 210.1658 | 234.2883 | 215.7779 | 168.276 | 163.6158 | 205.2048 | 234.9628 | 243.5171 |  |  | 147.1705 |  | 269.3494 | 116.4819 | 157.2267 | 201.3502 | 220.3485 | 201.2327 | 192.3936 | 173.0685 | 219.1703 | 242.4285 | 249.0278 | 173.6442 | 97.7307 | 134.1984 | 167.1513 | 195.0003 | 155.3142 | 187.0363 | 170.8924 | 312.547 | 122.7455 | 173.8858 | 224.6977 | 248.6322 | 289.8181 | 117.2079 | 154.2078 | 193.0825 | 212.6687 | 204.0686 | 84.0834 | 97.2657 | 132.0267 | 168.8015 | 196.7719 | 156.8709 |  | 139.1353 | 271.774 |  | 118.0274 | 158.1098 | 204.1881 | 228.4056 | 219.0779 | 141.8176 | 172.8884 | 215.9451 | 229.2233 | 204.3437 | 95.6813 | 106.6196 | 131.8714 | 171.0783 | 205.284 | 230.2932 | 135.0939 | 129.3241 | 131.3737 | 144.1787 | 189.0143 | 229.5893 | 244.2843 | 224.6116 |  |  |  |  | 88.9082 | 92.7983 | 172.8658 | 90.3108 | 183.3573 | 100.1539 | 38.2064 | 38.3821 | 36.9853 | 35.389 | 35.2543 | 37.8645 | 36.1511 | 38.6431 | 85.0805 | 103.121 | 97.0811 | 84.9517 | 224.4512 |  |  | 151.9328 |  | 138.0469 | 97.5699 | 127.8869 | 96.6128 | 199.2254 | 173.5988 | 240.2803 | 222.7475 | 232.7029 | 193.0124 | 239.5081 | 265.6775 | 272.2015 | 248.5378 | 154.5043 | 128.1641 | 174.2895 | 145.4286 | 183.3342 | 165.0598 | 213.0098 | 129.1662 | 219.3748 | 196.1339 | 193.4067 | 249.0573 |  | 187.3923 | 97.7277 | 135.0545 | 173.3253 | 204.1902 | 146.5244 | 169.3292 | 144.099 |  | 143.2593 | 174.2205 | 227.9573 | 253.0339 | 236.8376 | 118.9563 | 167.0472 | 221.8425 | 249.3221 | 237.9669 | 86.7043 | 98.7932 | 131.8533 | 172.3862 | 207.4613 | 134.4593 | 183.2286 | 120.8152 | 180.1464 | 124.8183 | 127.4653 | 170.1324 | 217.3342 | 244.352 | 232.235 | 137.3538 | 180.676 | 234.4989 | 257.6447 | 236.1063 | 90.2726 | 110.9838 | 142.1714 | 181.4522 | 217.127 | 97.0601 | 135.1455 | 147.2722 | 143.7001 | 130.0722 | 219.8559 | 170.8751 | 242.762 | 227.7626 | 172.6441 |  |  |  | 88.871 | 97.7813 | 91.873 | 186.0875 | 97.6255 | 159.0247 |  | 98.3765 | 91.0845 | 93.9092 | 60.2795 | 104.0387 | 115.3233 |  | 208.1634 | 243.7126 | 240.8458 | 405.582 | 550.2211 | 525.2845 | 374.5011 | [23 empty] | 92.9502 | 537.7528 | 90.5952 | 225.938
16:35 | 11365 |  |  | 10.4038 | 42.2298 | 45.0083 | 16.6026 | 16.9648 | 30.2533 | 20.7524 | 1.6746 | 2.5599 | 0.7891 | -0.0247 |  |  |  | -10.4465 | 29.9666 | 45.1373 | 10.7023 |  | 17.0808 | 26.904 | 0.417 | 0.3535 | 1.4902 | 0.7757 | -4.9923 | 219.6038 | 216.1422 | 155.4866 | 176.7396 | 142.6299 | 127.1945 | 110.6511 | 191.5596 | 158.9499 | 210.1519 | 234.2643 | 215.751 | 168.2686 | 163.594 | 205.1547 | 234.9369 | 243.4894 |  |  | 147.1583 |  | 269.3087 | 116.4785 | 157.2266 | 201.3384 | 220.3322 | 201.2172 | 192.3787 | 173.0651 | 219.1594 | 242.4092 | 249.0428 | 173.6345 | 97.7369 | 134.2005 | 167.1504 | 194.9986 | 155.2985 | 187.0182 | 170.8763 | 312.498 | 122.7412 | 173.8805 | 224.6877 | 248.6102 | 289.8836 | 117.208 | 154.2023 | 193.0695 | 212.6533 | 204.0547 | 84.0866 | 97.2811 | 132.0297 | 168.8016 | 196.7567 | 156.8669 |  | 139.1174 | 271.7262 |  | 118.0233 | 158.1153 | 204.1772 | 228.3929 | 219.0588 | 141.8261 | 172.8796 | 215.9241 | 229.1962 | 204.3254 | 95.6707 | 106.6103 | 131.8665 | 171.0721 | 205.2682 | 230.294 | 135.0765 | 129.3167 | 131.3618 | 144.1748 | 189.0094 | 229.5807 | 244.2683 | 224.5941 |  |  |  |  | 88.9022 | 92.7893 | 172.8501 | 90.3071 | 183.3355 | 100.1376 | 38.3372 | 38.2405 | 36.9929 | 35.2784 | 35.0653 | 37.8067 | 36.4539 | 38.6579 | 85.0715 | 103.1102 | 97.0738 | 84.9467 | 224.4198 |  |  | 151.9204 |  | 138.0347 | 97.5652 | 127.8799 | 96.6086 | 199.2082 | 173.6 | 240.2526 | 222.7272 | 232.6869 | 193.0225 | 239.4951 | 265.6576 | 272.1859 | 248.514 | 154.5297 | 128.1525 | 174.2891 | 145.4233 | 183.3211 | 165.062 | 213.0029 | 129.1558 | 219.3485 | 196.1236 | 193.4099 | 249.0402 |  | 187.3582 | 97.7315 | 135.0629 | 173.3287 | 204.1816 | 146.5071 | 169.3139 | 144.0892 |  | 143.2615 | 174.2246 | 227.9569 | 253.0134 | 236.8222 | 118.9646 | 167.0463 | 221.8332 | 249.3019 | 237.9475 | 86.702 | 98.7891 | 131.8613 | 172.3821 | 207.4473 | 134.4516 | 183.2285 | 120.8209 | 180.168 | 124.8066 | 127.4723 | 170.1372 | 217.3302 | 244.3303 | 232.2086 | 137.3595 | 180.6726 | 234.4884 | 257.6204 | 236.0887 | 90.2752 | 110.9966 | 142.1815 | 181.4623 | 217.1181 | 97.0611 | 135.1323 | 147.2609 | 143.681 | 130.08 | 219.8495 | 170.8911 | 242.736 | 227.7295 | 172.6203 |  |  |  | 88.8573 | 97.7769 | 91.8639 | 186.0662 | 97.6163 | 159.0107 |  | 98.3711 | 91.0725 | 93.8929 | 60.2762 | 103.984 | 115.3327 |  | 208.1431 | 243.6874 | 240.8154 | 405.4447 | 549.9364 | 525.0641 | 374.7433 | [23 empty] | 92.9408 | 537.5002 | 90.4678 | 225.9152
16:35 | 11366 |  |  | 10.4444 | 42.2654 | 45.1098 | 16.7159 | 17.0441 | 30.2406 | 20.7335 | 1.6758 | 2.5571 | 0.79 | -0.0252 |  |  |  | -10.4933 | 29.9405 | 45.1789 | 10.6888 |  | 17.0491 | 26.9048 | 0.4157 | 0.3544 | 1.4883 | 0.7764 | -4.5537 | 219.5762 | 216.1167 | 155.4801 | 176.7263 | 142.6123 | 127.1826 | 110.6384 | 191.5521 | 158.9498 | 210.1295 | 234.2384 | 215.7254 | 168.2624 | 163.5771 | 205.1141 | 234.9033 | 243.4654 |  |  | 147.1422 |  | 269.2691 | 116.4716 | 157.2245 | 201.3259 | 220.3077 | 201.195 | 192.362 | 173.0632 | 219.1464 | 242.3937 | 249.0781 | 173.6247 | 97.7411 | 134.2072 | 167.1479 | 194.9914 | 155.2867 | 186.9997 | 170.8621 | 312.4462 | 122.7383 | 173.8764 | 224.6777 | 248.5881 | 289.5333 | 117.2105 | 154.2009 | 193.0618 | 212.64 | 204.0393 | 84.0931 | 97.2893 | 132.0385 | 168.8024 | 196.7415 | 156.8648 |  | 139.1141 | 271.6926 |  | 118.0175 | 158.117 | 204.1601 | 228.3801 | 219.0441 | 141.8129 | 172.8729 | 215.8993 | 229.1723 | 204.3109 | 95.6643 | 106.6082 | 131.8641 | 171.0654 | 205.2528 | 230.2861 | 135.0556 | 129.2993 | 131.349 | 144.1758 | 189.0095 | 229.5734 | 244.2488 | 224.5775 |  |  |  |  | 88.8967 | 92.7814 | 172.8485 | 90.311 | 183.3091 | 100.1243 | 38.5171 | 37.8271 | 36.9176 | 35.1721 | 34.67 | 37.6234 | 36.4984 | 38.6387 | 85.0634 | 103.0961 | 97.0591 | 84.9321 | 224.3986 |  |  | 151.9122 |  | 138.0291 | 97.5595 | 127.8721 | 96.6055 | 199.2014 | 173.602 | 240.2289 | 222.7058 | 232.6651 | 193.0384 | 239.4705 | 265.6362 | 272.1614 | 248.4864 | 154.5106 | 128.1341 | 174.2754 | 145.4129 | 183.3061 | 165.0608 | 212.9875 | 129.154 | 219.3266 | 196.1119 | 193.4091 | 249.0175 |  | 187.3323 | 97.7267 | 135.0647 | 173.3185 | 204.1623 | 146.4866 | 169.2891 | 144.0754 |  | 143.255 | 174.2111 | 227.9401 | 252.9987 | 236.7941 | 118.9618 | 167.0448 | 221.8236 | 249.2809 | 237.927 | 86.6991 | 98.7852 | 131.86 | 172.3753 | 207.4337 | 134.448 | 183.2238 | 120.8224 | 180.183 | 124.7935 | 127.4709 | 170.1402 | 217.3231 | 244.3117 | 232.1928 | 137.3618 | 180.674 | 234.4913 | 257.5991 | 236.0749 | 90.2751 | 111.0046 | 142.1871 | 181.469 | 217.0986 | 97.055 | 135.1162 | 147.2462 | 143.6574 | 130.0828 | 219.8356 | 170.8924 | 242.7092 | 227.6967 | 172.6157 |  |  |  | 88.8464 | 97.7675 | 91.858 | 186.0495 | 97.6081 | 158.9781 |  | 98.3654 | 91.072 | 93.8806 | 60.2728 | 103.959 | 115.3342 |  | 208.1331 | 243.6482 | 240.7671 | 405.4949 | 550.5145 | 525.322 | 375.0206 | [23 empty] | 92.9335 | 537.9182 | 90.5468 | 225.8906
16:35 | 11367 |  |  | 10.4624 | 42.2468 | 44.9547 | 16.7086 | 16.9753 | 30.2165 | 20.6474 | 1.6757 | 2.5544 | 0.7922 | -0.0247 |  |  |  | -10.4356 | 30.0131 | 45.222 | 10.6351 |  | 17.0484 | 26.7921 | 0.4149 | 0.3533 | 1.4912 | 0.7783 | -4.7464 | 219.5605 | 216.0919 | 155.4661 | 176.7202 | 142.6059 | 127.1754 | 110.6337 | 191.5423 | 158.9339 | 210.1127 | 234.2095 | 215.7069 | 168.254 | 163.5832 | 205.103 | 234.8963 | 243.4475 |  |  | 147.1289 |  | 269.23 | 116.4783 | 157.2229 | 201.3178 | 220.2842 | 201.1837 | 192.345 | 173.0644 | 219.1315 | 242.38 | 249.0494 | 173.6116 | 97.7378 | 134.207 | 167.1383 | 194.9738 | 155.2705 | 186.976 | 170.8474 | 312.3937 | 122.7357 | 173.8745 | 224.6606 | 248.5686 | 289.1398 | 117.213 | 154.197 | 193.0525 | 212.6199 | 204.0185 | 84.0903 | 97.2892 | 132.0374 | 168.7946 | 196.7384 | 156.8442 |  | 139.1099 | 271.6566 |  | 118.0263 | 158.1207 | 204.1512 | 228.373 | 219.0339 | 141.8048 | 172.8745 | 215.8878 | 229.1598 | 204.2887 | 95.6567 | 106.6156 | 131.8675 | 171.0571 | 205.2401 | 230.2766 | 135.0454 | 129.2853 | 131.3386 | 144.1857 | 189.0094 | 229.5614 | 244.2294 | 224.5666 |  |  |  |  | 88.8843 | 92.7775 | 172.8392 | 90.315 | 183.2899 | 100.1098 | 38.4621 | 37.3726 | 36.7458 | 35.1501 | 34.1334 | 37.5342 | 36.1599 | 38.7019 | 85.0598 | 103.0882 | 97.0525 | 84.9229 | 224.3783 |  |  | 151.9034 |  | 138.0213 | 97.5555 | 127.8624 | 96.601 | 199.1886 | 173.5937 | 240.2084 | 222.6825 | 232.6463 | 193.0463 | 239.4584 | 265.6253 | 272.1373 | 248.465 | 154.4937 | 128.1186 | 174.2727 | 145.4022 | 183.2961 | 165.0632 | 212.9792 | 129.1568 | 219.3162 | 196.1111 | 193.4131 | 249.0095 |  | 187.3421 | 97.7317 | 135.0666 | 173.3164 | 204.1473 | 146.4732 | 169.2802 | 144.066 |  | 143.2586 | 174.2147 | 227.9318 | 252.997 | 236.7756 | 118.9702 | 167.0527 | 221.8259 | 249.2729 | 237.9181 | 86.7044 | 98.7904 | 131.8739 | 172.382 | 207.4272 | 134.4443 | 183.2137 | 120.8264 | 180.1983 | 124.7939 | 127.4673 | 170.1415 | 217.3103 | 244.297 | 232.1772 | 137.3497 | 180.6645 | 234.4776 | 257.576 | 236.0507 | 90.2728 | 110.9951 | 142.1941 | 181.4654 | 217.071 | 97.0449 | 135.1089 | 147.2374 | 143.6523 | 130.0984 | 219.8318 | 170.8942 | 242.6991 | 227.6865 | 172.6164 |  |  |  | 88.841 | 97.7599 | 91.8535 | 186.0458 | 97.6106 | 158.9694 |  | 98.3589 | 91.0652 | 93.8797 | 60.2586 | 103.9753 | 115.3387 |  | 208.1143 | 243.6202 | 240.7501 | 405.507 | 550.1857 | 525.1265 | 374.8055 | [23 empty] | 92.9275 | 537.6561 | 90.446 | 225.8673
16:35 | 11368 |  |  | 10.4837 | 42.197 | 44.9391 | 16.7356 | 16.9914 | 30.197 | 20.658 | 1.6743 | 2.5534 | 0.792 | -0.0266 |  |  |  | -10.3907 | 30.0411 | 45.2666 | 10.5983 |  | 17.0887 | 26.7226 | 0.4144 | 0.3544 | 1.4864 | 0.7794 | -4.5079 | 219.5422 | 216.065 | 155.4567 | 176.7015 | 142.6011 | 127.1708 | 110.6338 | 191.5256 | 158.9369 | 210.1084 | 234.186 | 215.6857 | 168.2467 | 163.5844 | 205.1071 | 234.8903 | 243.4214 |  |  | 147.119 |  | 269.1873 | 116.4761 | 157.217 | 201.3063 | 220.2627 | 201.1654 | 192.3314 | 173.0558 | 219.1187 | 242.3539 | 249.0057 | 173.6057 | 97.7396 | 134.2058 | 167.1355 | 194.9673 | 155.2578 | 186.9566 | 170.8297 | 312.3454 | 122.7318 | 173.875 | 224.6421 | 248.5513 | 289.0935 | 117.2134 | 154.1955 | 193.0408 | 212.6024 | 204.0051 | 84.0892 | 97.2903 | 132.0385 | 168.7894 | 196.7314 | 156.8064 |  | 139.1001 | 271.6151 |  | 118.0321 | 158.1268 | 204.1513 | 228.3584 | 219.0193 | 141.8043 | 172.8696 | 215.8849 | 229.143 | 204.2658 | 95.6494 | 106.6212 | 131.8734 | 171.0496 | 205.2228 | 230.2592 | 135.0328 | 129.2758 | 131.3223 | 144.1888 | 189.0086 | 229.5536 | 244.2157 | 224.5476 |  |  |  |  | 88.8716 | 92.7742 | 172.8376 | 90.327 | 183.2847 | 100.1013 | 37.9771 | 37.2537 | 36.6381 | 35.2095 | 33.6467 | 37.5151 | 35.9016 | 38.8028 | 85.0458 | 103.0769 | 97.0438 | 84.9202 | 224.3581 |  |  | 151.8938 |  | 138.0101 | 97.5555 | 127.8528 | 96.6004 | 199.161 | 173.5946 | 240.1882 | 222.6643 | 232.6302 | 193.0452 | 239.4529 | 265.6146 | 272.1316 | 248.4468 | 154.4771 | 128.1157 | 174.2625 | 145.4011 | 183.2901 | 165.0695 | 212.9805 | 129.1582 | 219.3005 | 196.1107 | 193.4091 | 248.9933 |  | 187.3504 | 97.7305 | 135.0584 | 173.3157 | 204.1389 | 146.4547 | 169.2648 | 144.0581 |  | 143.2567 | 174.22 | 227.9198 | 252.9711 | 236.7626 | 118.9769 | 167.0558 | 221.8145 | 249.2452 | 237.8952 | 86.709 | 98.7937 | 131.8811 | 172.3815 | 207.4137 | 134.4291 | 183.2048 | 120.8233 | 180.1945 | 124.7839 | 127.4742 | 170.1497 | 217.298 | 244.2829 | 232.1562 | 137.3353 | 180.6616 | 234.4534 | 257.5511 | 236.0226 | 90.2744 | 110.9913 | 142.2098 | 181.4744 | 217.0499 | 97.0418 | 135.0978 | 147.2277 | 143.6526 | 130.1144 | 219.8274 | 170.9002 | 242.6882 | 227.6859 | 172.6107 |  |  |  | 88.8402 | 97.7528 | 91.8452 | 186.0339 | 97.6128 | 158.9722 |  | 98.3435 | 91.0635 | 93.8724 | 60.266 | 103.9951 | 115.3403 |  | 208.1018 | 243.5783 | 240.7133 | 405.5075 | 550.55 | 525.7299 | 374.7783 | [23 empty] | 92.9204 | 538.14 | 90.4585 | 225.84
16:35 | 11369 |  |  | 10.4255 | 42.1513 | 44.8822 | 16.7277 | 16.9697 | 30.2075 | 20.5766 | 1.6733 | 2.5537 | 0.7895 | -0.0251 |  |  |  | -10.3741 | 29.9779 | 45.1435 | 10.6447 |  | 17.0585 | 26.7412 | 0.4152 | 0.3539 | 1.4863 | 0.7787 | -4.9432 | 219.5231 | 216.0459 | 155.4488 | 176.6861 | 142.5923 | 127.1633 | 110.6296 | 191.5141 | 158.9366 | 210.0947 | 234.1702 | 215.6627 | 168.244 | 163.5644 | 205.0885 | 234.8592 | 243.3823 |  |  | 147.0997 |  | 269.1473 | 116.4624 | 157.2078 | 201.2893 | 220.241 | 201.142 | 192.318 | 173.0505 | 219.1005 | 242.3332 | 248.9676 | 173.5982 | 97.7345 | 134.2095 | 167.1307 | 194.9549 | 155.2439 | 186.9365 | 170.8071 | 312.2932 | 122.7257 | 173.8713 | 224.6319 | 248.53 | 289.535 | 117.2066 | 154.1901 | 193.0306 | 212.5876 | 203.9897 | 84.0965 | 97.2771 | 132.0433 | 168.7885 | 196.7131 | 156.7897 |  | 139.0959 | 271.5752 |  | 118.0305 | 158.1195 | 204.1462 | 228.3291 | 218.9948 | 141.7982 | 172.8579 | 215.865 | 229.1161 | 204.2388 | 95.6434 | 106.613 | 131.87 | 171.0415 | 205.2024 | 230.2201 | 135.0193 | 129.2637 | 131.308 | 144.1847 | 189.0031 | 229.543 | 244.1999 | 224.5238 |  |  |  |  | 88.8688 | 92.7652 | 172.8285 | 90.3306 | 183.2713 | 100.0908 | 37.8006 | 37.1513 | 35.9449 | 35.2754 | 33.4544 | 37.5523 | 36.0129 | 38.8364 | 85.0268 | 103.0634 | 97.0282 | 84.9122 | 224.3475 |  |  | 151.8898 |  | 138.0087 | 97.5588 | 127.8518 | 96.6016 | 199.162 | 173.6065 | 240.1698 | 222.6549 | 232.6185 | 193.0492 | 239.4318 | 265.597 | 272.1189 | 248.4305 | 154.4495 | 128.1045 | 174.2254 | 145.3879 | 183.2895 | 165.0743 | 212.9698 | 129.1551 | 219.2791 | 196.0937 | 193.3994 | 248.9694 |  | 187.3411 | 97.7272 | 135.0655 | 173.3071 | 204.1289 | 146.4349 | 169.2416 | 144.0437 |  | 143.2533 | 174.2167 | 227.9071 | 252.9359 | 236.7339 | 118.9697 | 167.0534 | 221.7961 | 249.2176 | 237.867 | 86.7078 | 98.7916 | 131.8836 | 172.3771 | 207.4033 | 134.4119 | 183.1861 | 120.815 | 180.1905 | 124.7652 | 127.4804 | 170.1527 | 217.2891 | 244.2657 | 232.139 | 137.3431 | 180.6678 | 234.4331 | 257.5303 | 235.9996 | 90.2742 | 110.9987 | 142.2187 | 181.475 | 217.0262 | 97.0382 | 135.0848 | 147.2173 | 143.6416 | 130.1147 | 219.8143 | 170.893 | 242.6717 | 227.6674 | 172.6064 |  |  |  | 88.8293 | 97.7323 | 91.8334 | 186.0159 | 97.6043 | 158.9527 |  | 98.3337 | 91.0496 | 93.8602 | 60.2567 | 104.0417 | 115.3292 |  | 208.0852 | 243.5329 | 240.6831 | 405.395 | 550.4656 | 525.2117 | 374.9859 | [23 empty] | 92.9091 | 537.8386 | 90.3397 | 225.8091
16:35 | 11370 |  |  | 10.5179 | 42.1807 | 44.9164 | 16.7631 | 17.0713 | 30.3761 | 20.6336 | 1.6737 | 2.5505 | 0.7903 | -0.0251 |  |  |  | -10.3159 | 29.9613 | 45.1131 | 10.6387 |  | 17.1421 | 26.9281 | 0.4152 | 0.3538 | 1.4816 | 0.7782 | -4.6455 | 219.5037 | 216.0268 | 155.4386 | 176.6773 | 142.5842 | 127.159 | 110.6257 | 191.5054 | 158.92 | 210.0726 | 234.151 | 215.6404 | 168.2396 | 163.5427 | 205.0497 | 234.8273 | 243.3382 |  |  | 147.0797 |  | 269.1001 | 116.4526 | 157.2022 | 201.2689 | 220.2132 | 201.1205 | 192.2989 | 173.0476 | 219.0842 | 242.311 | 248.9352 | 173.5895 | 97.7341 | 134.2173 | 167.1277 | 194.9406 | 155.2255 | 186.9189 | 170.7857 | 312.2473 | 122.7317 | 173.8698 | 224.6248 | 248.506 | 289.9942 | 117.2109 | 154.192 | 193.0249 | 212.5739 | 203.9716 | 84.0942 | 97.2583 | 132.0502 | 168.7905 | 196.7017 | 156.7829 |  | 139.0982 | 271.5322 |  | 118.0332 | 158.1152 | 204.1333 | 228.304 | 218.9672 | 141.7843 | 172.8507 | 215.8472 | 229.0913 | 204.2177 | 95.6286 | 106.6075 | 131.8706 | 171.03 | 205.1914 | 230.1826 | 135.0143 | 129.2517 | 131.3003 | 144.1959 | 188.9951 | 229.5318 | 244.1827 | 224.5099 |  |  |  |  | 88.8618 | 92.7574 | 172.8058 | 90.3119 | 183.2507 | 100.0807 | 38.1018 | 37.0122 | 35.2296 | 35.2395 | 33.4768 | 37.6322 | 36.2365 | 38.9124 | 85.021 | 103.0508 | 97.0181 | 84.9038 | 224.3326 |  |  | 151.8764 |  | 138.0028 | 97.5539 | 127.854 | 96.5973 | 199.1604 | 173.6019 | 240.1514 | 222.6371 | 232.5995 | 193.0463 | 239.4148 | 265.5772 | 272.0864 | 248.4204 | 154.4079 | 128.0869 | 174.1707 | 145.3688 | 183.2814 | 165.0745 | 212.9607 | 129.1506 | 219.2586 | 196.0756 | 193.4086 | 248.9491 |  | 187.3214 | 97.7304 | 135.0819 | 173.3047 | 204.1088 | 146.4198 | 169.2213 | 144.0291 |  | 143.2541 | 174.2144 | 227.9041 | 252.9106 | 236.7097 | 118.9673 | 167.0486 | 221.7833 | 249.2056 | 237.8512 | 86.7069 | 98.7845 | 131.8882 | 172.3717 | 207.3932 | 134.3953 | 183.1638 | 120.8062 | 180.2103 | 124.7557 | 127.4925 | 170.163 | 217.29 | 244.2538 | 232.129 | 137.3634 | 180.6716 | 234.4269 | 257.5136 | 235.9896 | 90.2809 | 111.0076 | 142.2202 | 181.4574 | 217.0155 | 97.0359 | 135.0726 | 147.2026 | 143.6249 | 130.1097 | 219.7995 | 170.8875 | 242.6511 | 227.6451 | 172.6035 |  |  |  | 88.8254 | 97.7269 | 91.8339 | 186.0034 | 97.5939 | 158.9297 |  | 98.3277 | 91.0459 | 93.8528 | 60.2508 | 104.0512 | 115.3426 |  | 208.0846 | 243.5288 | 240.6408 | 405.3075 | 550.27 | 525.27 | 374.6603 | [23 empty] | 92.904 | 537.77 | 90.578 | 225.8067
16:35 | 11371 |  |  | 10.4911 | 42.1815 | 44.9348 | 16.7146 | 17.058 | 30.3504 | 20.6344 | 1.6742 | 2.5454 | 0.7891 | -0.0244 |  |  |  | -10.4336 | 29.9531 | 45.1647 | 10.5854 |  | 17.1404 | 26.8303 | 0.4167 | 0.356 | 1.4838 | 0.7787 | -5.3303 | 219.474 | 216.0021 | 155.4277 | 176.6615 | 142.5757 | 127.1502 | 110.6197 | 191.4884 | 158.926 | 210.0562 | 234.1256 | 215.6207 | 168.2281 | 163.5247 | 205.0276 | 234.8089 | 243.2981 |  |  | 147.0682 |  | 269.0571 | 116.459 | 157.2076 | 201.2596 | 220.1931 | 201.102 | 192.2824 | 173.0407 | 219.0697 | 242.2911 | 248.9412 | 173.5864 | 97.7398 | 134.2264 | 167.1345 | 194.9372 | 155.214 | 186.9085 | 170.7756 | 312.1995 | 122.7393 | 173.8697 | 224.6112 | 248.4861 | 289.9057 | 117.2144 | 154.1881 | 193.016 | 212.5545 | 203.9509 | 84.094 | 97.2432 | 132.0516 | 168.7885 | 196.6892 | 156.7476 |  | 139.0919 | 271.4833 |  | 118.0401 | 158.1171 | 204.1219 | 228.2854 | 218.9502 | 141.7799 | 172.8467 | 215.8395 | 229.0714 | 204.1996 | 95.6236 | 106.6078 | 131.8734 | 171.021 | 205.1701 | 230.1528 | 135.0056 | 129.2375 | 131.2925 | 144.2048 | 188.9926 | 229.5239 | 244.1713 | 224.4911 |  |  |  |  | 88.8488 | 92.7464 | 172.7692 | 90.2771 | 183.2297 | 100.0749 | 38.331 | 37.1696 | 35.3974 | 35.087 | 33.2296 | 37.6872 | 36.1357 | 38.9624 | 85.0187 | 103.0476 | 97.0155 | 84.9029 | 224.3045 |  |  | 151.8562 |  | 137.9882 | 97.5442 | 127.8435 | 96.5821 | 199.1412 | 173.5939 | 240.1251 | 222.6004 | 232.5715 | 193.0436 | 239.3899 | 265.5551 | 272.0529 | 248.4027 | 154.3688 | 128.0691 | 174.0929 | 145.3522 | 183.2689 | 165.0757 | 212.9501 | 129.1494 | 219.2351 | 196.057 | 193.4048 | 248.9264 |  | 187.3131 | 97.737 | 135.0841 | 173.316 | 204.1046 | 146.4116 | 169.2059 | 144.0181 |  | 143.2498 | 174.2244 | 227.8995 | 252.8989 | 236.6851 | 118.9666 | 167.0444 | 221.7761 | 249.1818 | 237.8309 | 86.706 | 98.7836 | 131.8845 | 172.3659 | 207.3752 | 134.3684 | 183.1488 | 120.7974 | 180.2367 | 124.7478 | 127.4964 | 170.1648 | 217.2801 | 244.238 | 232.1055 | 137.3617 | 180.6699 | 234.4144 | 257.4912 | 235.9653 | 90.2816 | 111.0128 | 142.2068 | 181.4441 | 217.0047 | 97.028 | 135.0581 | 147.1905 | 143.6145 | 130.1134 | 219.7878 | 170.8827 | 242.63 | 227.6266 | 172.5836 |  |  |  | 88.8184 | 97.7221 | 91.8205 | 185.972 | 97.5809 | 158.8919 |  | 98.3193 | 91.0409 | 93.8422 | 60.2547 | 104.0443 | 115.3398 |  | 208.0735 | 243.4967 | 240.6026 | 405.545 | 550.6613 | 525.2158 | 374.813 | [23 empty] | 92.8948 | 537.9385 | 90.4815 | 225.7851
16:35 | 11372 |  |  | 10.4691 | 42.2592 | 44.9705 | 16.8256 | 17.0036 | 30.4259 | 20.5638 | 1.6732 | 2.5424 | 0.7917 | -0.0249 |  |  |  | -10.4338 | 29.9912 | 45.101 | 10.6241 |  | 17.0436 | 26.8037 | 0.4158 | 0.3535 | 1.4803 | 0.7776 | -4.5068 | 219.4443 | 215.9754 | 155.421 | 176.6518 | 142.5718 | 127.1407 | 110.6122 | 191.4831 | 158.9359 | 210.0497 | 234.1057 | 215.6034 | 168.2174 | 163.5086 | 205.0018 | 234.7807 | 243.2649 |  |  | 147.0595 |  | 269.0186 | 116.4656 | 157.2032 | 201.2544 | 220.1815 | 201.0844 | 192.2688 | 173.0356 | 219.0573 | 242.2693 | 248.9073 | 173.5661 | 97.7332 | 134.2183 | 167.1244 | 194.9146 | 155.1895 | 186.8772 | 170.7535 | 312.1378 | 122.7265 | 173.8538 | 224.5898 | 248.4528 | 289.8107 | 117.2172 | 154.1808 | 193.0058 | 212.5376 | 203.9389 | 84.1103 | 97.2325 | 132.058 | 168.7854 | 196.6851 | 156.8271 |  | 139.0866 | 271.4443 |  | 118.0441 | 158.1223 | 204.114 | 228.2716 | 218.9398 | 141.7796 | 172.8455 | 215.8329 | 229.0511 | 204.1785 | 95.6236 | 106.613 | 131.8753 | 171.0242 | 205.1593 | 230.1265 | 134.9869 | 129.2214 | 131.2785 | 144.1965 | 188.9836 | 229.5045 | 244.1494 | 224.468 |  |  |  |  | 88.8435 | 92.7392 | 172.7494 | 90.2452 | 183.2149 | 100.0653 | 38.419 | 37.2941 | 35.7121 | 34.9739 | 33.006 | 37.6786 | 35.6509 | 38.9069 | 85.0156 | 103.0396 | 97.0054 | 84.9018 | 224.279 |  |  | 151.8478 |  | 137.9783 | 97.535 | 127.8346 | 96.576 | 199.129 | 173.5916 | 240.1009 | 222.5735 | 232.5526 | 193.0541 | 239.3831 | 265.5425 | 272.0291 | 248.3747 | 154.3253 | 128.0566 | 174.0469 | 145.338 | 183.2669 | 165.077 | 212.9405 | 129.1511 | 219.2159 | 196.0393 | 193.4018 | 248.9051 |  | 187.3181 | 97.7462 | 135.0891 | 173.3126 | 204.1046 | 146.3975 | 169.1895 | 144.0032 |  | 143.2375 | 174.2381 | 227.8946 | 252.8895 | 236.6679 | 118.9672 | 167.0407 | 221.767 | 249.155 | 237.8079 | 86.7084 | 98.7936 | 131.8897 | 172.3684 | 207.3588 | 134.3525 | 183.1371 | 120.7909 | 180.2726 | 124.7394 | 127.486 | 170.1537 | 217.268 | 244.2158 | 232.0754 | 137.3421 | 180.663 | 234.3802 | 257.4564 | 235.925 | 90.2827 | 111.0054 | 142.2123 | 181.4395 | 216.9828 | 97.0204 | 135.0494 | 147.184 | 143.6088 | 130.1218 | 219.7801 | 170.8798 | 242.6135 | 227.6073 | 172.5744 |  |  |  | 88.8056 | 97.7117 | 91.8079 | 185.9378 | 97.5593 | 158.8531 |  | 98.3011 | 91.0304 | 93.824 | 60.2609 | 104.0085 | 115.3433 |  | 208.0352 | 243.462 | 240.5747 | 405.395 | 550.2785 | 524.7746 | 374.6743 | [23 empty] | 92.8829 | 537.5266 | 90.4942 | 225.7486
16:35 | 11373 |  |  | 10.51 | 42.3357 | 44.9649 | 16.8108 | 17.0569 | 30.4106 | 20.5939 | 1.6745 | 2.5392 | 0.7865 | -0.0255 |  |  |  | -10.4381 | 30.1222 | 45.119 | 10.6414 |  | 17.1469 | 26.8161 | 0.415 | 0.3525 | 1.4831 | 0.7772 | -4.6644 | 219.4263 | 215.9487 | 155.4121 | 176.6415 | 142.5619 | 127.1312 | 110.603 | 191.475 | 158.9277 | 210.0464 | 234.088 | 215.5847 | 168.2135 | 163.5004 | 204.9747 | 234.7557 | 243.2402 |  |  | 147.0491 |  | 268.9826 | 116.4622 | 157.1985 | 201.2492 | 220.1618 | 201.0604 | 192.2664 | 173.0416 | 219.0552 | 242.242 | 248.9093 | 173.5458 | 97.7266 | 134.2121 | 167.1124 | 194.8896 | 155.1679 | 186.8463 | 170.7298 | 312.0808 | 122.7215 | 173.8474 | 224.5743 | 248.4238 | 289.8506 | 117.2178 | 154.1775 | 192.9952 | 212.5239 | 203.9267 | 84.1117 | 97.2176 | 132.0659 | 168.7846 | 196.6673 | 156.9305 |  | 139.0779 | 271.4077 |  | 118.0445 | 158.125 | 204.1071 | 228.257 | 218.9339 | 141.7751 | 172.843 | 215.8191 | 229.0335 | 204.1555 | 95.6199 | 106.6207 | 131.8803 | 171.023 | 205.1537 | 230.0991 | 134.9669 | 129.2026 | 131.2606 | 144.2 | 188.977 | 229.4866 | 244.1241 | 224.4456 |  |  |  |  | 88.8423 | 92.7382 | 172.7211 | 90.2186 | 183.2165 | 100.0626 | 38.2441 | 37.411 | 35.8782 | 34.8847 | 32.8094 | 37.7126 | 35.4688 | 38.8309 | 85.0077 | 103.029 | 96.9976 | 84.8929 | 224.2586 |  |  | 151.8427 |  | 137.969 | 97.5325 | 127.8284 | 96.5822 | 199.1325 | 173.6007 | 240.0896 | 222.557 | 232.539 | 193.0379 | 239.3918 | 265.5326 | 272.0207 | 248.3517 | 154.2644 | 128.0485 | 174.0589 | 145.3219 | 183.2703 | 165.0759 | 212.9327 | 129.16 | 219.2011 | 196.02 | 193.4074 | 248.8928 |  | 187.323 | 97.7378 | 135.093 | 173.2997 | 204.0889 | 146.3741 | 169.1677 | 143.9869 |  | 143.2294 | 174.2383 | 227.8789 | 252.8739 | 236.6616 | 118.9659 | 167.0445 | 221.7505 | 249.1282 | 237.7775 | 86.7092 | 98.7965 | 131.8933 | 172.37 | 207.344 | 134.3452 | 183.1206 | 120.779 | 180.3146 | 124.7286 | 127.4895 | 170.1577 | 217.2627 | 244.1996 | 232.0578 | 137.3465 | 180.6693 | 234.3766 | 257.4434 | 235.9115 | 90.2885 | 111.0085 | 142.2003 | 181.4192 | 216.976 | 97.0199 | 135.0349 | 147.1674 | 143.5949 | 130.1164 | 219.7659 | 170.878 | 242.5925 | 227.5917 | 172.5839 |  |  |  | 88.8032 | 97.7071 | 91.808 | 185.9135 | 97.5399 | 158.8493 |  | 98.2984 | 91.0248 | 93.8125 | 60.2623 | 104.0192 | 115.325 |  | 208.0148 | 243.4449 | 240.534 | 405.3201 | 549.869 | 524.9911 | 374.6673 | [23 empty] | 92.8793 | 537.43 | 90.6271 | 225.7298
16:35 | 11374 |  |  | 10.5379 | 42.4188 | 45.0696 | 16.8709 | 17.0571 | 30.3493 | 20.535 | 1.6745 | 2.5441 | 0.7902 | -0.0242 |  |  |  | -10.3355 | 30.1286 | 45.2248 | 10.7636 |  | 17.2026 | 26.8734 | 0.4154 | 0.356 | 1.4806 | 0.7767 | -4.7698 | 219.4084 | 215.9208 | 155.4038 | 176.6247 | 142.5521 | 127.1243 | 110.5935 | 191.4455 | 158.9177 | 210.0329 | 234.0636 | 215.5598 | 168.2099 | 163.4788 | 204.9612 | 234.7385 | 243.2183 |  |  | 147.0425 |  | 268.9487 | 116.4552 | 157.2038 | 201.2395 | 220.1454 | 201.0439 | 192.2621 | 173.041 | 219.0438 | 242.2253 | 248.8887 | 173.539 | 97.7298 | 134.2224 | 167.1134 | 194.8842 | 155.1636 | 186.8329 | 170.7167 | 312.0361 | 122.7284 | 173.8555 | 224.5681 | 248.4162 | 290.1907 | 117.2143 | 154.1731 | 192.9849 | 212.5081 | 203.9036 | 84.0994 | 97.2003 | 132.0669 | 168.7711 | 196.6356 | 156.9359 |  | 139.0662 | 271.3651 |  | 118.048 | 158.1154 | 204.0975 | 228.2362 | 218.9142 | 141.7793 | 172.8391 | 215.7975 | 229.0101 | 204.1343 | 95.6171 | 106.6239 | 131.877 | 171.0112 | 205.1321 | 230.071 | 134.9555 | 129.1912 | 131.2435 | 144.1993 | 188.9786 | 229.4709 | 244.1056 | 224.4254 |  |  |  |  | 88.8369 | 92.7336 | 172.6907 | 90.2071 | 183.224 | 100.0642 | 38.2087 | 37.6791 | 35.9841 | 34.8368 | 32.5615 | 37.731 | 35.2437 | 38.7553 | 85.0051 | 103.0224 | 96.9929 | 84.887 | 224.2315 |  |  | 151.8291 |  | 137.9575 | 97.5316 | 127.8168 | 96.5777 | 199.1339 | 173.601 | 240.0661 | 222.5361 | 232.5147 | 193.0043 | 239.3852 | 265.5107 | 271.9967 | 248.3144 | 154.2504 | 128.03 | 174.0801 | 145.3037 | 183.2725 | 165.0741 | 212.9158 | 129.161 | 219.1769 | 196.014 | 193.3973 | 248.8806 |  | 187.3104 | 97.7343 | 135.0946 | 173.2963 | 204.0712 | 146.3591 | 169.1563 | 143.9782 |  | 143.238 | 174.2296 | 227.86 | 252.8557 | 236.6396 | 118.9608 | 167.0568 | 221.7378 | 249.1022 | 237.7538 | 86.7078 | 98.803 | 131.8964 | 172.3717 | 207.3339 | 134.3384 | 183.1057 | 120.7745 | 180.3509 | 124.7217 | 127.4942 | 170.1646 | 217.2554 | 244.178 | 232.0394 | 137.3706 | 180.6795 | 234.38 | 257.4392 | 235.9057 | 90.2867 | 111.0218 | 142.1857 | 181.4131 | 216.9684 | 97.0089 | 135.0231 | 147.1532 | 143.5831 | 130.118 | 219.7589 | 170.8862 | 242.568 | 227.5646 | 172.5817 |  |  |  | 88.7912 | 97.6989 | 91.7997 | 185.9033 | 97.5356 | 158.8562 |  | 98.2946 | 91.0193 | 93.8046 | 60.2683 | 104.0053 | 115.3372 |  | 207.9974 | 243.4249 | 240.5045 | 405.2577 | 550.3054 | 525.0535 | 374.605 | [23 empty] | 92.8723 | 537.6795 | 90.8088 | 225.7112
16:35 | 11375 |  |  | 10.4913 | 42.3869 | 45.1067 | 16.815 | 17.0318 | 30.422 | 20.5128 | 1.675 | 2.5402 | 0.7847 | -0.024 |  |  |  | -10.4227 | 30.0519 | 45.1919 | 10.7026 |  | 17.2141 | 26.8702 | 0.416 | 0.352 | 1.4823 | 0.7769 | -4.4894 | 219.3894 | 215.8942 | 155.3955 | 176.6105 | 142.5366 | 127.1201 | 110.5875 | 191.4342 | 158.915 | 210.0215 | 234.0397 | 215.538 | 168.2041 | 163.4676 | 204.9615 | 234.716 | 243.2097 |  |  | 147.0265 |  | 268.9114 | 116.4543 | 157.2002 | 201.223 | 220.1251 | 201.0297 | 192.2432 | 173.0324 | 219.0244 | 242.2044 | 248.849 | 173.53 | 97.7289 | 134.2225 | 167.1062 | 194.8736 | 155.1427 | 186.8102 | 170.6974 | 311.982 | 122.7279 | 173.8516 | 224.5567 | 248.3985 | 290.3817 | 117.2219 | 154.1711 | 192.9737 | 212.4966 | 203.8944 | 84.0993 | 97.1944 | 132.0657 | 168.76 | 196.622 | 156.9341 |  | 139.0612 | 271.3234 |  | 118.0545 | 158.1089 | 204.0928 | 228.2177 | 218.8835 | 141.7845 | 172.8355 | 215.7893 | 228.989 | 204.1206 | 95.6121 | 106.6233 | 131.8735 | 171.0001 | 205.1115 | 230.0426 | 134.9479 | 129.1875 | 131.2297 | 144.1904 | 188.9777 | 229.4638 | 244.0901 | 224.4133 |  |  |  |  | 88.8313 | 92.735 | 172.6965 | 90.2145 | 183.2237 | 100.0635 | 38.584 | 37.8685 | 36.0576 | 35.0287 | 32.3089 | 37.5937 | 34.895 | 38.6531 | 85.0027 | 103.016 | 96.9826 | 84.8799 | 224.208 |  |  | 151.817 |  | 137.9486 | 97.5212 | 127.8108 | 96.5701 | 199.1149 | 173.5959 | 240.0342 | 222.5164 | 232.4865 | 192.9782 | 239.3537 | 265.4913 | 271.9636 | 248.2672 | 154.2604 | 128.0075 | 174.0962 | 145.2882 | 183.2598 | 165.072 | 212.9022 | 129.1515 | 219.1519 | 196.0143 | 193.3852 | 248.864 |  | 187.2893 | 97.7431 | 135.0971 | 173.2891 | 204.0572 | 146.3487 | 169.1374 | 143.9693 |  | 143.2499 | 174.222 | 227.8464 | 252.8347 | 236.6027 | 118.9596 | 167.0532 | 221.7245 | 249.0869 | 237.7419 | 86.7059 | 98.8032 | 131.8988 | 172.3669 | 207.3294 | 134.3338 | 183.0892 | 120.7725 | 180.37 | 124.716 | 127.4943 | 170.1612 | 217.2445 | 244.1518 | 232.0127 | 137.3731 | 180.6686 | 234.3601 | 257.4146 | 235.8815 | 90.2813 | 111.023 | 142.2042 | 181.4253 | 216.9428 | 96.9973 | 135.0156 | 147.1437 | 143.5749 | 130.1241 | 219.7504 | 170.8904 | 242.5474 | 227.5371 | 172.5694 |  |  |  | 88.7813 | 97.7 | 91.7865 | 185.9022 | 97.5228 | 158.8417 |  | 98.2906 | 91.012 | 93.8011 | 60.2635 | 103.9913 | 115.339 |  | 207.9971 | 243.3934 | 240.4733 | 405.3201 | 550.2431 | 524.9911 | 374.5427 | [23 empty] | 92.8672 | 537.6171 | 90.7124 | 225.6952
16:35 | 11376 |  |  | 10.4752 | 42.3055 | 44.9272 | 16.8105 | 17.0404 | 30.4259 | 20.6106 | 1.6758 | 2.5419 | 0.7842 | -0.0252 |  |  |  | -10.386 | 29.9948 | 45.1731 | 10.7244 |  | 17.2565 | 26.8491 | 0.4174 | 0.3488 | 1.4803 | 0.7776 | -4.8938 | 219.3598 | 215.8687 | 155.3758 | 176.5987 | 142.5212 | 127.1094 | 110.5735 | 191.4272 | 158.9088 | 209.9988 | 234.012 | 215.5143 | 168.1955 | 163.454 | 204.964 | 234.6961 | 243.1939 |  |  | 147.0074 |  | 268.8719 | 116.4537 | 157.1946 | 201.2063 | 220.1006 | 201.0071 | 192.2227 | 173.0273 | 219.0044 | 242.1841 | 248.8561 | 173.5233 | 97.7211 | 134.2187 | 167.0979 | 194.8582 | 155.1234 | 186.7962 | 170.6871 | 311.9307 | 122.7277 | 173.845 | 224.5447 | 248.3767 | 290.1982 | 117.2225 | 154.1686 | 192.9617 | 212.4761 | 203.8804 | 84.102 | 97.1889 | 132.0616 | 168.7527 | 196.6097 | 156.9401 |  | 139.0469 | 271.2819 |  | 118.0572 | 158.1062 | 204.0808 | 228.1961 | 218.8607 | 141.7789 | 172.83 | 215.7843 | 228.9705 | 204.0942 | 95.602 | 106.6122 | 131.8703 | 170.9916 | 205.0916 | 230.008 | 134.9359 | 129.1781 | 131.2255 | 144.1892 | 188.9749 | 229.4603 | 244.0735 | 224.3987 |  |  |  |  | 88.8197 | 92.7329 | 172.7036 | 90.2163 | 183.2257 | 100.0567 | 38.8933 | 38.0107 | 35.7 | 35.126 | 32.0322 | 37.3817 | 34.3794 | 38.5375 | 84.9954 | 103.0061 | 96.9779 | 84.8722 | 224.1856 |  |  | 151.8055 |  | 137.9431 | 97.5152 | 127.8051 | 96.5637 | 199.0931 | 173.5963 | 240.0119 | 222.4878 | 232.4664 | 192.9732 | 239.3253 | 265.48 | 271.944 | 248.2338 | 154.2506 | 127.9911 | 174.1122 | 145.2685 | 183.2398 | 165.0757 | 212.8991 | 129.1405 | 219.1316 | 196.0088 | 193.3888 | 248.8359 |  | 187.2787 | 97.7371 | 135.0966 | 173.2828 | 204.0402 | 146.3299 | 169.1109 | 143.9479 |  | 143.2468 | 174.215 | 227.835 | 252.8112 | 236.5789 | 118.9711 | 167.0449 | 221.713 | 249.0687 | 237.7222 | 86.7143 | 98.7993 | 131.9035 | 172.3586 | 207.3195 | 134.3205 | 183.0676 | 120.765 | 180.3764 | 124.7106 | 127.4945 | 170.1566 | 217.2329 | 244.1365 | 231.9927 | 137.3708 | 180.6642 | 234.3521 | 257.3927 | 235.8633 | 90.2854 | 111.019 | 142.2114 | 181.4238 | 216.9191 | 96.998 | 135.0025 | 147.128 | 143.5612 | 130.1214 | 219.7352 | 170.8896 | 242.5293 | 227.5225 | 172.5635 |  |  |  | 88.7714 | 97.6899 | 91.7704 | 185.8911 | 97.5043 | 158.821 |  | 98.287 | 91.003 | 93.7952 | 60.2673 | 103.9971 | 115.3456 |  | 207.9799 | 243.3587 | 240.4245 | 405.3201 | 550.056 | 524.8038 | 374.3558 | [23 empty] | 92.8587 | 537.4299 | 90.6622 | 225.6693
16:35 | 11377 |  |  | 10.4766 | 42.3539 | 44.988 | 16.8751 | 17.0561 | 30.4593 | 20.6404 | 1.6741 | 2.5421 | 0.7854 | -0.0246 |  |  |  | -10.3489 | 29.9376 | 45.1746 | 10.6932 |  | 17.2409 | 26.9032 | 0.4157 | 0.3477 | 1.4804 | 0.7758 | -4.4844 | 219.3426 | 215.8502 | 155.3712 | 176.5868 | 142.5239 | 127.1073 | 110.5737 | 191.4301 | 158.9112 | 209.9872 | 233.9881 | 215.4998 | 168.1904 | 163.4454 | 204.9376 | 234.6586 | 243.1495 |  |  | 146.9974 |  | 268.8275 | 116.4515 | 157.1899 | 201.1949 | 220.0811 | 200.9847 | 192.2082 | 173.017 | 218.9905 | 242.1707 | 248.8431 | 173.5157 | 97.7216 | 134.2259 | 167.0993 | 194.8473 | 155.1058 | 186.7871 | 170.6748 | 311.8888 | 122.7272 | 173.8478 | 224.5386 | 248.3626 | 290.0073 | 117.2142 | 154.1657 | 192.9532 | 212.4592 | 203.8565 | 84.098 | 97.1822 | 132.0626 | 168.7507 | 196.5967 | 156.9729 |  | 139.0255 | 271.2464 |  | 118.0502 | 158.1063 | 204.0662 | 228.1786 | 218.8424 | 141.7818 | 172.8278 | 215.7749 | 228.9474 | 204.0662 | 95.5951 | 106.6051 | 131.8676 | 170.9758 | 205.0754 | 229.9797 | 134.9268 | 129.1705 | 131.2221 | 144.1926 | 188.977 | 229.4493 | 244.0577 | 224.3864 |  |  |  |  | 88.8086 | 92.7237 | 172.6787 | 90.199 | 183.226 | 100.049 | 39.0246 | 38.0845 | 35.4948 | 35.0065 | 31.9405 | 37.1774 | 33.7686 | 38.448 | 84.9831 | 102.9873 | 96.9652 | 84.8629 | 224.1589 |  |  | 151.7931 |  | 137.9316 | 97.5141 | 127.7967 | 96.5582 | 199.0767 | 173.5977 | 239.991 | 222.4612 | 232.4479 | 192.983 | 239.318 | 265.4627 | 271.9195 | 248.2129 | 154.2722 | 127.9739 | 174.1271 | 145.2493 | 183.226 | 165.0806 | 212.8918 | 129.1291 | 219.1128 | 195.9996 | 193.3895 | 248.8089 |  | 187.2641 | 97.7376 | 135.0977 | 173.2855 | 204.0268 | 146.3097 | 169.0973 | 143.9271 |  | 143.2391 | 174.211 | 227.8306 | 252.7876 | 236.5632 | 118.9813 | 167.0493 | 221.7064 | 249.0512 | 237.7063 | 86.7163 | 98.802 | 131.911 | 172.3589 | 207.3016 | 134.3104 | 183.0464 | 120.755 | 180.3894 | 124.7034 | 127.493 | 170.1573 | 217.2266 | 244.1238 | 231.9733 | 137.3744 | 180.6662 | 234.3403 | 257.3693 | 235.8526 | 90.2882 | 111.018 | 142.2251 | 181.4312 | 216.8981 | 96.9918 | 134.9817 | 147.11 | 143.5406 | 130.1114 | 219.7175 | 170.8771 | 242.5045 | 227.4952 | 172.5516 |  |  |  | 88.757 | 97.6799 | 91.7619 | 185.8762 | 97.4897 | 158.8016 |  | 98.2734 | 90.9954 | 93.7849 | 60.2571 | 104.017 | 115.3407 |  | 207.9492 | 243.3271 | 240.3903 | 405.545 | 550.3494 | 525.3407 | 374.813 | [23 empty] | 92.8481 | 537.845 | 90.735 | 225.6381
16:35 | 11378 |  |  | 10.4465 | 42.2917 | 44.8719 | 16.814 | 17.1133 | 30.4313 | 20.7031 | 1.6757 | 2.5399 | 0.7828 | -0.0243 |  |  |  | -10.4512 | 29.9209 | 45.0789 | 10.6323 |  | 17.2597 | 26.9495 | 0.4172 | 0.351 | 1.4801 | 0.7753 | -5.298 | 219.3273 | 215.8279 | 155.3647 | 176.5714 | 142.5148 | 127.1032 | 110.5767 | 191.4192 | 158.9133 | 209.9847 | 233.9672 | 215.4825 | 168.1843 | 163.4659 | 204.9074 | 234.639 | 243.1365 |  |  | 146.9897 |  | 268.7863 | 116.4498 | 157.1921 | 201.1871 | 220.0602 | 200.9729 | 192.1962 | 173.0105 | 218.9773 | 242.1501 | 248.8031 | 173.512 | 97.7239 | 134.2288 | 167.0996 | 194.8401 | 155.0866 | 186.768 | 170.6598 | 311.839 | 122.7286 | 173.8467 | 224.5261 | 248.34 | 290.0326 | 117.2134 | 154.1602 | 192.9414 | 212.4444 | 203.8386 | 84.1032 | 97.1677 | 132.0676 | 168.7484 | 196.5795 | 156.979 |  | 139.0104 | 271.2018 |  | 118.0603 | 158.1109 | 204.0595 | 228.1693 | 218.8332 | 141.779 | 172.8279 | 215.7599 | 228.9272 | 204.0507 | 95.5904 | 106.611 | 131.8678 | 170.9735 | 205.0609 | 229.969 | 134.9164 | 129.1603 | 131.202 | 144.1945 | 188.9665 | 229.4314 | 244.034 | 224.367 |  |  |  |  | 88.806 | 92.7142 | 172.6676 | 90.2109 | 183.2165 | 100.0417 | 38.923 | 38.1252 | 35.704 | 35.0142 | 31.7276 | 37.038 | 34.1132 | 38.3872 | 84.978 | 102.9801 | 96.9508 | 84.8557 | 224.1338 |  |  | 151.7839 |  | 137.9217 | 97.508 | 127.7888 | 96.5545 | 199.0696 | 173.5958 | 239.9689 | 222.4388 | 232.4343 | 192.9776 | 239.3043 | 265.4402 | 271.8913 | 248.189 | 154.2987 | 127.9547 | 174.1386 | 145.2306 | 183.2159 | 165.0797 | 212.8765 | 129.1259 | 219.0883 | 195.9704 | 193.3874 | 248.7969 |  | 187.2463 | 97.7439 | 135.1018 | 173.2833 | 204.0173 | 146.2939 | 169.0815 | 143.9134 |  | 143.2289 | 174.2148 | 227.8305 | 252.7708 | 236.541 | 118.9776 | 167.0458 | 221.6895 | 249.0244 | 237.685 | 86.7115 | 98.806 | 131.9131 | 172.3601 | 207.2803 | 134.3053 | 183.0285 | 120.7405 | 180.3974 | 124.6909 | 127.4941 | 170.1644 | 217.2129 | 244.0995 | 231.9499 | 137.3783 | 180.6635 | 234.3231 | 257.3396 | 235.833 | 90.2787 | 111.0226 | 142.2348 | 181.4297 | 216.8723 | 96.9801 | 134.9677 | 147.0966 | 143.5259 | 130.1185 | 219.7078 | 170.8714 | 242.4803 | 227.4711 | 172.5468 |  |  |  | 88.7514 | 97.6883 | 91.7604 | 185.8635 | 97.4742 | 158.7927 |  | 98.2699 | 90.9928 | 93.7653 | 60.2583 | 104.0677 | 115.3479 |  | 207.9182 | 243.2957 | 240.343 | 405.2328 | 550.2246 | 525.2158 | 374.439 | [23 empty] | 92.8435 | 537.7202 | 90.6186 | 225.607
16:36 | 11379 |  |  | 10.5273 | 42.3481 | 44.9658 | 16.8608 | 17.0532 | 30.4031 | 20.5294 | 1.6777 | 2.5417 | 0.7824 | -0.0248 |  |  |  | -10.5328 | 29.9512 | 45.0503 | 10.7298 |  | 17.1908 | 26.8715 | 0.4158 | 0.3525 | 1.4823 | 0.7749 | -4.7234 | 219.2954 | 215.7898 | 155.3438 | 176.5502 | 142.5004 | 127.0878 | 110.5618 | 191.3834 | 158.9047 | 209.9652 | 233.939 | 215.4522 | 168.1686 | 163.4595 | 204.9026 | 234.6308 | 243.1282 |  |  | 146.9808 |  | 268.7534 | 116.4477 | 157.1947 | 201.1801 | 220.0441 | 200.9599 | 192.1932 | 173.0203 | 218.9665 | 242.1316 | 248.762 | 173.5132 | 97.7205 | 134.2298 | 167.097 | 194.8332 | 155.0716 | 186.7519 | 170.6439 | 311.7883 | 122.7293 | 173.8451 | 224.5107 | 248.3147 | 290.2548 | 117.2123 | 154.1533 | 192.9278 | 212.4181 | 203.8194 | 84.0996 | 97.1462 | 132.065 | 168.7331 | 196.5616 | 156.9425 |  | 138.9917 | 271.1524 |  | 118.066 | 158.1129 | 204.0451 | 228.1534 | 218.8155 | 141.7728 | 172.824 | 215.7327 | 228.9032 | 204.0385 | 95.5859 | 106.607 | 131.8614 | 170.9739 | 205.0427 | 229.9562 | 134.9033 | 129.1396 | 131.1818 | 144.1989 | 188.9528 | 229.4155 | 244.0138 | 224.3356 |  |  |  |  | 88.8003 | 92.7069 | 172.68 | 90.2343 | 183.2053 | 100.0265 | 38.8197 | 38.0794 | 35.827 | 35.1379 | 31.3318 | 36.8919 | 34.8398 | 38.4381 | 84.9773 | 102.973 | 96.9447 | 84.849 | 224.1137 |  |  | 151.7709 |  | 137.9156 | 97.5032 | 127.7791 | 96.5494 | 199.0591 | 173.5958 | 239.9447 | 222.4129 | 232.4211 | 192.9757 | 239.2931 | 265.4277 | 271.8737 | 248.1583 | 154.2893 | 127.9425 | 174.1 | 145.225 | 183.2021 | 165.0796 | 212.8664 | 129.1296 | 219.072 | 195.9545 | 193.3862 | 248.7748 |  | 187.2307 | 97.742 | 135.1086 | 173.275 | 204.0017 | 146.273 | 169.0582 | 143.8949 |  | 143.2097 | 174.2164 | 227.8137 | 252.7456 | 236.514 | 118.9681 | 167.0324 | 221.6655 | 248.991 | 237.6507 | 86.7059 | 98.8001 | 131.9098 | 172.345 | 207.2633 | 134.2906 | 183.0063 | 120.7232 | 180.3929 | 124.673 | 127.4975 | 170.1695 | 217.1999 | 244.0774 | 231.9342 | 137.3738 | 180.655 | 234.3104 | 257.3158 | 235.8037 | 90.2797 | 111.026 | 142.2276 | 181.418 | 216.8565 | 96.9736 | 134.9607 | 147.0868 | 143.5215 | 130.1269 | 219.7042 | 170.883 | 242.4717 | 227.4657 | 172.5539 |  |  |  | 88.7403 | 97.6875 | 91.7537 | 185.8412 | 97.4618 | 158.7873 |  | 98.2698 | 90.987 | 93.7548 | 60.2658 | 104.0332 | 115.344 |  | 207.9029 | 243.258 | 240.3201 | 405.2328 | 550.0375 | 525.1533 | 374.6883 | [23 empty] | 92.8375 | 537.5954 | 90.5845 | 225.5805
16:36 | 11380 |  |  | 10.5436 | 42.3451 | 45.0404 | 16.8852 | 17.0837 | 30.3615 | 20.5964 | 1.6793 | 2.5411 | 0.7852 | -0.0244 |  |  |  | -10.4872 | 30.017 | 45.0684 | 10.7231 |  | 17.2775 | 26.9504 | 0.4165 | 0.3513 | 1.4819 | 0.7744 | -3.4902 | 219.2718 | 215.7635 | 155.3311 | 176.5375 | 142.4994 | 127.0768 | 110.5529 | 191.3743 | 158.9064 | 209.9579 | 233.9215 | 215.4379 | 168.1627 | 163.4405 | 204.9051 | 234.6077 | 243.0959 |  |  | 146.9664 |  | 268.7247 | 116.4498 | 157.1864 | 201.1745 | 220.0305 | 200.9385 | 192.1874 | 173.0274 | 218.9649 | 242.111 | 248.7494 | 173.5072 | 97.7224 | 134.2345 | 167.0899 | 194.8187 | 155.0519 | 186.7394 | 170.6207 | 311.7349 | 122.723 | 173.8382 | 224.4985 | 248.2941 | 290.4311 | 117.2126 | 154.1512 | 192.9123 | 212.4015 | 203.8017 | 84.0936 | 97.1343 | 132.0636 | 168.7327 | 196.5535 | 156.9252 |  | 138.9741 | 271.1079 |  | 118.056 | 158.106 | 204.029 | 228.1289 | 218.7869 | 141.7576 | 172.8115 | 215.71 | 228.8713 | 204.0173 | 95.5861 | 106.6009 | 131.852 | 170.9625 | 205.0203 | 229.9381 | 134.8878 | 129.123 | 131.1731 | 144.1934 | 188.9583 | 229.4103 | 243.9938 | 224.3123 |  |  |  |  | 88.7891 | 92.7023 | 172.6611 | 90.216 | 183.1795 | 100.0063 | 38.916 | 37.8755 | 36.0489 | 35.2698 | 30.9161 | 36.6932 | 35.022 | 38.5371 | 84.9737 | 102.9653 | 96.9389 | 84.8493 | 224.0888 |  |  | 151.7586 |  | 137.8998 | 97.4902 | 127.7671 | 96.5445 | 199.0401 | 173.5979 | 239.92 | 222.3829 | 232.3868 | 192.975 | 239.2757 | 265.4075 | 271.8444 | 248.1304 | 154.2895 | 127.9258 | 174.0329 | 145.2233 | 183.1885 | 165.0779 | 212.8534 | 129.1231 | 219.0504 | 195.9382 | 193.3791 | 248.7467 |  | 187.22 | 97.7404 | 135.1114 | 173.2718 | 203.9852 | 146.2527 | 169.0366 | 143.8841 |  | 143.2059 | 174.217 | 227.7854 | 252.7162 | 236.491 | 118.976 | 167.0363 | 221.6603 | 248.9793 | 237.6386 | 86.7025 | 98.7985 | 131.9177 | 172.3393 | 207.2568 | 134.2765 | 182.9884 | 120.7098 | 180.4066 | 124.6692 | 127.5051 | 170.1742 | 217.1964 | 244.0666 | 231.9166 | 137.3685 | 180.645 | 234.3026 | 257.2977 | 235.7847 | 90.2853 | 111.0317 | 142.2092 | 181.3976 | 216.859 | 96.9683 | 134.9473 | 147.0697 | 143.5072 | 130.1259 | 219.6903 | 170.8828 | 242.4513 | 227.4406 | 172.5475 |  |  |  | 88.7274 | 97.6817 | 91.7413 | 185.8229 | 97.4495 | 158.78 |  | 98.2608 | 90.9764 | 93.746 | 60.262 | 104.0084 | 115.3455 |  | 207.8737 | 243.2264 | 240.2815 | 405.3202 | 549.8015 | 525.1679 | 374.6537 | [23 empty] | 92.8281 | 537.4847 | 90.7215 | 225.55
16:36 | 11381 |  |  | 10.4135 | 42.2123 | 44.9752 | 16.8656 | 17.0705 | 30.3733 | 20.4236 | 1.68 | 2.5443 | 0.7844 | -0.0259 |  |  |  | -10.5182 | 29.9589 | 45.1207 | 10.7747 |  | 17.2795 | 26.9875 | 0.4151 | 0.3492 | 1.4847 | 0.7743 | -3.6562 | 219.252 | 215.7422 | 155.3213 | 176.5235 | 142.4908 | 127.0693 | 110.5459 | 191.3701 | 158.8965 | 209.9382 | 233.9005 | 215.4178 | 168.1614 | 163.4281 | 204.8855 | 234.5877 | 243.0674 |  |  | 146.9562 |  | 268.6812 | 116.4462 | 157.1812 | 201.156 | 220.0033 | 200.9186 | 192.1705 | 173.0179 | 218.955 | 242.0893 | 248.7184 | 173.4914 | 97.7266 | 134.2376 | 167.0859 | 194.8079 | 155.0333 | 186.721 | 170.6073 | 311.6847 | 122.7212 | 173.8359 | 224.4892 | 248.2736 | 290.4223 | 117.2207 | 154.1521 | 192.9064 | 212.3938 | 203.7901 | 84.1007 | 97.1295 | 132.0753 | 168.7331 | 196.5367 | 156.9389 |  | 138.9692 | 271.0685 |  | 118.0582 | 158.1106 | 204.024 | 228.1187 | 218.7741 | 141.7631 | 172.807 | 215.6992 | 228.8588 | 203.9995 | 95.5914 | 106.6005 | 131.8547 | 170.9573 | 205.0037 | 229.9327 | 134.8723 | 129.1134 | 131.1611 | 144.1821 | 188.9584 | 229.3973 | 243.9653 | 224.2907 |  |  |  |  | 88.7855 | 92.6984 | 172.641 | 90.2033 | 183.1476 | 99.9972 | 38.8751 | 37.8116 | 36.3181 | 35.4004 | 30.7644 | 36.5224 | 34.9206 | 38.6103 | 84.9659 | 102.9573 | 96.9298 | 84.8507 | 224.0565 |  |  | 151.7445 |  | 137.8837 | 97.4791 | 127.7554 | 96.5309 | 199.0191 | 173.5892 | 239.8906 | 222.3542 | 232.3484 | 192.95 | 239.2584 | 265.3866 | 271.8133 | 248.1132 | 154.3223 | 127.9105 | 173.9877 | 145.215 | 183.1814 | 165.0789 | 212.8396 | 129.1193 | 219.026 | 195.9256 | 193.3822 | 248.7293 |  | 187.2177 | 97.7383 | 135.1095 | 173.2718 | 203.9755 | 146.2418 | 169.0221 | 143.8772 |  | 143.2071 | 174.2228 | 227.7774 | 252.7036 | 236.4637 | 118.9785 | 167.038 | 221.6522 | 248.9673 | 237.6295 | 86.6954 | 98.7906 | 131.9206 | 172.3375 | 207.247 | 134.2608 | 182.9679 | 120.6877 | 180.4121 | 124.6593 | 127.5089 | 170.1772 | 217.1967 | 244.0467 | 231.9005 | 137.3531 | 180.6369 | 234.2871 | 257.2704 | 235.7596 | 90.284 | 111.0361 | 142.2096 | 181.4023 | 216.8384 | 96.9605 | 134.9288 | 147.0458 | 143.4913 | 130.1289 | 219.676 | 170.876 | 242.4267 | 227.411 | 172.5395 |  |  |  | 88.7177 | 97.6785 | 91.7335 | 185.8091 | 97.4409 | 158.7711 |  | 98.2499 | 90.9674 | 93.7322 | 60.2636 | 104.0105 | 115.3391 |  | 207.8378 | 243.191 | 240.2287 | 405.5701 | 550.3579 | 524.7826 | 374.8894 | [23 empty] | 92.8204 | 537.5703 | 90.5811 | 225.5144
16:36 | 11382 |  |  | 10.5635 | 42.2371 | 44.9293 | 17.0293 | 17.0568 | 30.4699 | 20.559 | 1.6788 | 2.545 | 0.7868 | -0.025 |  |  |  | -10.4131 | 30.007 | 45.2479 | 10.7261 |  | 17.2753 | 27.0404 | 0.416 | 0.3503 | 1.4838 | 0.7753 | -4.5494 | 219.2267 | 215.7128 | 155.3107 | 176.5113 | 142.4754 | 127.0586 | 110.5404 | 191.358 | 158.8875 | 209.9149 | 233.8723 | 215.3913 | 168.1501 | 163.4057 | 204.8474 | 234.5512 | 243.0379 |  |  | 146.942 |  | 268.6326 | 116.4432 | 157.1795 | 201.1416 | 219.9755 | 200.8991 | 192.1548 | 173.0057 | 218.933 | 242.0739 | 248.6999 | 173.4852 | 97.7289 | 134.2429 | 167.0874 | 194.8003 | 155.0122 | 186.7079 | 170.5977 | 311.6377 | 122.7262 | 173.8396 | 224.4735 | 248.2529 | 290.4697 | 117.2231 | 154.144 | 192.8931 | 212.3747 | 203.7698 | 84.0917 | 97.1203 | 132.0772 | 168.719 | 196.518 | 156.9546 |  | 138.9611 | 271.0265 |  | 118.0658 | 158.1073 | 204.0211 | 228.0951 | 218.7528 | 141.7637 | 172.8022 | 215.6876 | 228.8481 | 203.9827 | 95.5819 | 106.5986 | 131.8579 | 170.9508 | 204.9917 | 229.9188 | 134.8668 | 129.0986 | 131.1478 | 144.1866 | 188.948 | 229.3805 | 243.9465 | 224.2729 |  |  |  |  | 88.7825 | 92.6923 | 172.6349 | 90.2056 | 183.1125 | 99.9981 | 38.7525 | 37.9793 | 36.4691 | 35.5189 | 30.7391 | 36.477 | 35.2173 | 38.6978 | 84.9516 | 102.9396 | 96.919 | 84.8409 | 224.0297 |  |  | 151.7269 |  | 137.8677 | 97.4743 | 127.7477 | 96.5192 | 198.9994 | 173.5766 | 239.8568 | 222.3335 | 232.3212 | 192.9293 | 239.2457 | 265.3695 | 271.7925 | 248.1027 | 154.3418 | 127.9034 | 173.9113 | 145.2102 | 183.1771 | 165.0867 | 212.8306 | 129.119 | 219.0119 | 195.921 | 193.3897 | 248.7043 |  | 187.2095 | 97.736 | 135.1095 | 173.2662 | 203.9655 | 146.2252 | 169.0032 | 143.8584 |  | 143.1998 | 174.2271 | 227.7776 | 252.6958 | 236.4483 | 118.9735 | 167.0332 | 221.6329 | 248.9445 | 237.6102 | 86.6961 | 98.7815 | 131.9209 | 172.3348 | 207.2293 | 134.2446 | 182.9486 | 120.6592 | 180.4081 | 124.6414 | 127.5041 | 170.1746 | 217.1851 | 244.0266 | 231.8733 | 137.3409 | 180.633 | 234.2599 | 257.2364 | 235.7232 | 90.2783 | 111.0259 | 142.231 | 181.4114 | 216.8008 | 96.9468 | 134.9128 | 147.0235 | 143.4855 | 130.1308 | 219.6651 | 170.8777 | 242.4086 | 227.3904 | 172.5332 |  |  |  | 88.712 | 97.6729 | 91.7196 | 185.7773 | 97.4278 | 158.7405 |  | 98.2429 | 90.9607 | 93.7212 | 60.2735 | 104.0362 | 115.3456 |  | 207.8044 | 243.1696 | 240.1788 | 405.6328 | 550.79 | 525.6469 | 375.0005 | [23 empty] | 92.813 | 538.2185 | 90.8186 | 225.487
16:36 | 11383 |  |  | 10.5226 | 42.2311 | 44.9128 | 17.0918 | 17.1352 | 30.4625 | 20.5452 | 1.6772 | 2.5429 | 0.7838 | -0.0248 |  |  |  | -10.5694 | 30.0107 | 45.2413 | 10.7395 |  | 17.337 | 26.868 | 0.4158 | 0.3485 | 1.4861 | 0.7739 | -4.9511 | 219.2058 | 215.6905 | 155.3061 | 176.5041 | 142.4666 | 127.0563 | 110.541 | 191.3468 | 158.8942 | 209.9097 | 233.8551 | 215.3756 | 168.1409 | 163.3942 | 204.8241 | 234.515 | 243.0079 |  |  | 146.9141 |  | 268.5952 | 116.4323 | 157.1749 | 201.1224 | 219.9493 | 200.8726 | 192.1358 | 172.9971 | 218.9085 | 242.0562 | 248.6659 | 173.4793 | 97.7319 | 134.2438 | 167.0803 | 194.7849 | 154.991 | 186.69 | 170.5782 | 311.5848 | 122.7249 | 173.8312 | 224.457 | 248.2345 | 290.3229 | 117.2173 | 154.1399 | 192.8819 | 212.3478 | 203.7474 | 84.0877 | 97.1103 | 132.0722 | 168.7084 | 196.5123 | 156.9774 |  | 138.9533 | 270.9806 |  | 118.0696 | 158.0967 | 204.0047 | 228.0652 | 218.7248 | 141.748 | 172.7954 | 215.6692 | 228.8228 | 203.9558 | 95.5664 | 106.6005 | 131.8548 | 170.9385 | 204.9703 | 229.8861 | 134.8573 | 129.0863 | 131.1345 | 144.1917 | 188.9448 | 229.3715 | 243.9298 | 224.2573 |  |  |  |  | 88.7728 | 92.6839 | 172.6285 | 90.2122 | 183.069 | 99.9979 | 38.7767 | 38.1594 | 36.5716 | 35.6477 | 30.5435 | 36.5439 | 35.7005 | 38.7688 | 84.9472 | 102.9277 | 96.9098 | 84.8277 | 224.0137 |  |  | 151.7173 |  | 137.859 | 97.4753 | 127.7462 | 96.5202 | 198.9922 | 173.5699 | 239.8335 | 222.3171 | 232.306 | 192.9121 | 239.2227 | 265.3451 | 271.7535 | 248.075 | 154.3457 | 127.8863 | 173.8037 | 145.1861 | 183.1578 | 165.0788 | 212.8174 | 129.1082 | 218.9897 | 195.8932 | 193.3763 | 248.6823 |  | 187.2014 | 97.7352 | 135.109 | 173.2552 | 203.9505 | 146.212 | 168.9807 | 143.84 |  | 143.1903 | 174.2191 | 227.7623 | 252.676 | 236.4515 | 118.9869 | 167.0417 | 221.6306 | 248.9223 | 237.5872 | 86.7109 | 98.7965 | 131.9332 | 172.3368 | 207.2205 | 134.238 | 182.9414 | 120.6499 | 180.4255 | 124.6385 | 127.5055 | 170.1751 | 217.1701 | 244.0145 | 231.8453 | 137.3478 | 180.639 | 234.2422 | 257.2195 | 235.698 | 90.2758 | 111.0165 | 142.2046 | 181.3616 | 216.7872 | 96.9385 | 134.9067 | 147.0095 | 143.4759 | 130.1312 | 219.6507 | 170.8729 | 242.3877 | 227.3793 | 172.5269 |  |  |  | 88.711 | 97.6718 | 91.7062 | 185.7481 | 97.41 | 158.704 |  | 98.2458 | 90.9618 | 93.7224 | 60.263 | 104.0747 | 115.3611 |  | 207.8017 | 243.1363 | 240.1533 | 405.3078 | 550.1977 | 525.1866 | 374.8823 | [23 empty] | 92.8095 | 537.6921 | 90.7585 | 225.469
16:36 | 11384 |  |  | 10.4873 | 42.121 | 44.9934 | 17.0394 | 17.0146 | 30.4867 | 20.5242 | 1.6772 | 2.5411 | 0.7861 | -0.0241 |  |  |  | -10.5379 | 29.924 | 45.1662 | 10.7227 |  | 17.2605 | 26.9439 | 0.4168 | 0.3507 | 1.4851 | 0.7744 | -5.2613 | 219.1912 | 215.673 | 155.3027 | 176.4909 | 142.4657 | 127.0575 | 110.5416 | 191.3406 | 158.8969 | 209.9017 | 233.8417 | 215.3612 | 168.1394 | 163.4066 | 204.8055 | 234.4864 | 242.9844 |  |  | 146.8939 |  | 268.5554 | 116.4248 | 157.1733 | 201.1019 | 219.9267 | 200.8541 | 192.1168 | 172.9829 | 218.896 | 242.0384 | 248.6442 | 173.4705 | 97.727 | 134.2447 | 167.0721 | 194.7714 | 154.9739 | 186.669 | 170.5618 | 311.5352 | 122.7231 | 173.8307 | 224.4555 | 248.2088 | 290.2694 | 117.2113 | 154.1422 | 192.874 | 212.3278 | 203.7309 | 84.0933 | 97.097 | 132.0704 | 168.702 | 196.4983 | 156.9841 |  | 138.9503 | 270.9395 |  | 118.0678 | 158.0993 | 203.9946 | 228.0533 | 218.7108 | 141.7539 | 172.7945 | 215.6482 | 228.8005 | 203.9321 | 95.5636 | 106.6003 | 131.8509 | 170.9282 | 204.9459 | 229.8566 | 134.8455 | 129.0826 | 131.1272 | 144.1922 | 188.9466 | 229.3634 | 243.9199 | 224.2449 |  |  |  |  | 88.7574 | 92.6734 | 172.6047 | 90.1961 | 183.0255 | 99.9934 | 38.8176 | 38.2507 | 36.7097 | 35.664 | 30.4007 | 36.609 | 36.109 | 38.8139 | 84.9431 | 102.9162 | 96.8982 | 84.8187 | 223.9994 |  |  | 151.71 |  | 137.8638 | 97.4791 | 127.7434 | 96.5205 | 198.9966 | 173.5735 | 239.8181 | 222.3035 | 232.2914 | 192.8958 | 239.2088 | 265.3282 | 271.7241 | 248.048 | 154.3482 | 127.865 | 173.6921 | 145.1686 | 183.1477 | 165.0732 | 212.8081 | 129.1072 | 218.9682 | 195.8808 | 193.3678 | 248.6664 |  | 187.2158 | 97.736 | 135.1183 | 173.2627 | 203.9449 | 146.2097 | 168.9612 | 143.8302 |  | 143.1918 | 174.2125 | 227.7478 | 252.6574 | 236.4368 | 118.9899 | 167.0366 | 221.623 | 248.8982 | 237.5579 | 86.7049 | 98.8048 | 131.9371 | 172.33 | 207.2099 | 134.2196 | 182.9249 | 120.6385 | 180.431 | 124.6313 | 127.5128 | 170.1695 | 217.1648 | 243.9955 | 231.8304 | 137.3631 | 180.646 | 234.2426 | 257.2091 | 235.6892 | 90.2827 | 111.0176 | 142.1778 | 181.3309 | 216.7849 | 96.9336 | 134.9026 | 146.9968 | 143.4664 | 130.1348 | 219.639 | 170.8693 | 242.3723 | 227.3681 | 172.5203 |  |  |  | 88.7026 | 97.6727 | 91.7002 | 185.7242 | 97.4079 | 158.6741 |  | 98.2354 | 90.9564 | 93.7206 | 60.2731 | 104.045 | 115.3555 |  | 207.756 | 243.1188 | 240.1084 | 405.2578 | 549.8015 | 524.7932 | 374.529 | [23 empty] | 92.8023 | 537.2973 | 90.6438 | 225.4374
16:36 | 11385 |  |  | 10.6015 | 42.2202 | 45.0822 | 17.1033 | 17.0576 | 30.4829 | 20.682 | 1.6775 | 2.5416 | 0.7831 | -0.0232 |  |  |  | -10.6694 | 29.9694 | 45.1747 | 10.6285 |  | 17.2872 | 27.0639 | 0.418 | 0.3496 | 1.4859 | 0.7747 | -4.6576 | 219.1695 | 215.6479 | 155.287 | 176.4763 | 142.456 | 127.0454 | 110.5389 | 191.3356 | 158.8933 | 209.8886 | 233.8203 | 215.3334 | 168.1317 | 163.3916 | 204.8136 | 234.4789 | 242.969 |  |  | 146.8891 |  | 268.5216 | 116.4345 | 157.1768 | 201.1 | 219.9243 | 200.8439 | 192.1086 | 172.9813 | 218.8975 | 242.0104 | 248.6557 | 173.4593 | 97.7172 | 134.2433 | 167.0624 | 194.754 | 154.9485 | 186.6475 | 170.543 | 311.4792 | 122.7199 | 173.831 | 224.441 | 248.1806 | 290.3133 | 117.214 | 154.1313 | 192.8523 | 212.3163 | 203.7129 | 84.096 | 97.0889 | 132.0733 | 168.7028 | 196.4809 | 156.9728 |  | 138.9416 | 270.9005 |  | 118.0745 | 158.1041 | 203.9897 | 228.0407 | 218.6942 | 141.7625 | 172.7966 | 215.6391 | 228.7832 | 203.9178 | 95.5653 | 106.6017 | 131.8496 | 170.9288 | 204.9327 | 229.8285 | 134.8301 | 129.0639 | 131.1109 | 144.1878 | 188.9393 | 229.3437 | 243.8958 | 224.2209 |  |  |  |  | 88.7523 | 92.6662 | 172.5984 | 90.1931 | 182.9973 | 99.9905 | 38.7125 | 38.2122 | 36.6474 | 35.2594 | 30.5156 | 36.5955 | 36.6015 | 38.8333 | 84.9303 | 102.9053 | 96.8885 | 84.8136 | 223.9747 |  |  | 151.6963 |  | 137.8564 | 97.4705 | 127.7403 | 96.5166 | 198.9804 | 173.5746 | 239.7931 | 222.2743 | 232.2648 | 192.8981 | 239.2031 | 265.316 | 271.7034 | 248.0263 | 154.3251 | 127.8543 | 173.5833 | 145.1724 | 183.1486 | 165.0846 | 212.805 | 129.1091 | 218.9503 | 195.8864 | 193.3779 | 248.6463 |  | 187.2211 | 97.7402 | 135.1294 | 173.2774 | 203.9383 | 146.2024 | 168.9493 | 143.8213 |  | 143.1984 | 174.2163 | 227.7429 | 252.6406 | 236.4159 | 118.9884 | 167.0321 | 221.6107 | 248.883 | 237.5369 | 86.7003 | 98.8026 | 131.941 | 172.3289 | 207.1962 | 134.2017 | 182.9064 | 120.6193 | 180.4255 | 124.6225 | 127.5151 | 170.168 | 217.1549 | 243.9736 | 231.8128 | 137.3691 | 180.6515 | 234.233 | 257.1866 | 235.6735 | 90.2891 | 111.0264 | 142.1894 | 181.3409 | 216.7682 | 96.9257 | 134.8884 | 146.975 | 143.4539 | 130.1272 | 219.6315 | 170.877 | 242.3456 | 227.3377 | 172.5107 |  |  |  | 88.6986 | 97.6722 | 91.6906 | 185.6965 | 97.3993 | 158.6692 |  | 98.2267 | 90.9586 | 93.7069 | 60.2869 | 104.0481 | 115.3616 |  | 207.727 | 243.0938 | 240.0721 | 405.2328 | 550.1623 | 524.966 | 374.813 | [23 empty] | 92.7965 | 537.5641 | 90.8052 | 225.4104
16:36 | 11386 |  |  | 10.5258 | 42.211 | 45.0696 | 17.0491 | 17.052 | 30.5156 | 20.6159 | 1.6791 | 2.5349 | 0.7829 | -0.0246 |  |  |  | -10.4964 | 30.0862 | 45.1892 | 10.6813 |  | 17.3381 | 27.0585 | 0.4171 | 0.3448 | 1.484 | 0.7746 | -4.2353 | 219.1475 | 215.6254 | 155.2749 | 176.4637 | 142.4443 | 127.0378 | 110.5284 | 191.3251 | 158.8876 | 209.8712 | 233.7963 | 215.307 | 168.126 | 163.3683 | 204.8363 | 234.4671 | 242.9564 |  |  | 146.8829 |  | 268.4869 | 116.4466 | 157.1804 | 201.0972 | 219.9166 | 200.8242 | 192.108 | 172.9906 | 218.8862 | 241.9803 | 248.6463 | 173.4482 | 97.7173 | 134.2444 | 167.0502 | 194.7386 | 154.9293 | 186.6291 | 170.5286 | 311.4252 | 122.7169 | 173.8217 | 224.4189 | 248.1555 | 289.9494 | 117.2219 | 154.1254 | 192.846 | 212.303 | 203.6983 | 84.1023 | 97.104 | 132.0847 | 168.7052 | 196.4678 | 156.9685 |  | 138.9367 | 270.8599 |  | 118.0832 | 158.1055 | 203.9726 | 228.022 | 218.6756 | 141.7644 | 172.79 | 215.6306 | 228.7601 | 203.8964 | 95.566 | 106.5988 | 131.8524 | 170.9267 | 204.9258 | 229.8061 | 134.8165 | 129.0527 | 131.0949 | 144.1829 | 188.9288 | 229.3242 | 243.8734 | 224.1988 |  |  |  |  | 88.7448 | 92.66 | 172.5827 | 90.1917 | 182.9731 | 99.9936 | 38.4328 | 38.115 | 36.4155 | 35.07 | 30.6185 | 36.5548 | 36.9824 | 38.8277 | 84.927 | 102.9042 | 96.8839 | 84.8037 | 223.9537 |  |  | 151.6916 |  | 137.8463 | 97.4689 | 127.7353 | 96.5172 | 198.9544 | 173.5769 | 239.769 | 222.2475 | 232.245 | 192.9097 | 239.1986 | 265.3015 | 271.6804 | 248.0044 | 154.289 | 127.8487 | 173.4724 | 145.1699 | 183.1377 | 165.0948 | 212.7989 | 129.108 | 218.934 | 195.8835 | 193.3853 | 248.6273 |  | 187.1921 | 97.7465 | 135.1305 | 173.2716 | 203.928 | 146.1886 | 168.9395 | 143.8095 |  | 143.1887 | 174.2187 | 227.7352 | 252.6299 | 236.4001 | 118.9918 | 167.0391 | 221.5996 | 248.8673 | 237.5208 | 86.7042 | 98.8005 | 131.95 | 172.3305 | 207.1843 | 134.1924 | 182.8913 | 120.6095 | 180.4234 | 124.6168 | 127.5137 | 170.1759 | 217.1443 | 243.9574 | 231.7867 | 137.3611 | 180.6475 | 234.2153 | 257.1637 | 235.6472 | 90.2922 | 111.0435 | 142.2022 | 181.3413 | 216.7436 | 96.9166 | 134.87 | 146.9523 | 143.4378 | 130.1227 | 219.6243 | 170.8795 | 242.3191 | 227.3027 | 172.4959 |  |  |  | 88.6964 | 97.6605 | 91.6772 | 185.666 | 97.3777 | 158.6509 |  | 98.2175 | 90.9547 | 93.6983 | 60.2861 | 104.0449 | 115.3718 |  | 207.6913 | 243.0515 | 240.04 | 405.1954 | 550.051 | 524.6683 | 374.6537 | [23 empty] | 92.7887 | 537.3597 | 90.8688 | 225.3714
16:36 | 11387 |  |  | 10.5142 | 42.1493 | 45.1789 | 17.0858 | 17.1022 | 30.4882 | 20.6657 | 1.6794 | 2.5363 | 0.7871 | -0.025 |  |  |  | -10.5884 | 30.0781 | 45.2042 | 10.6696 |  | 17.3061 | 27.0241 | 0.4166 | 0.3484 | 1.4845 | 0.7734 | -4.8596 | 219.1319 | 215.6056 | 155.2669 | 176.4519 | 142.4377 | 127.0358 | 110.5211 | 191.3159 | 158.89 | 209.8641 | 233.7784 | 215.2939 | 168.1222 | 163.3589 | 204.8741 | 234.4387 | 242.9373 |  |  | 146.8682 |  | 268.4447 | 116.4463 | 157.175 | 201.0817 | 219.8881 | 200.8024 | 192.0895 | 172.9973 | 218.8684 | 241.9562 | 248.6132 | 173.4334 | 97.7184 | 134.2481 | 167.0419 | 194.723 | 154.9188 | 186.6126 | 170.5151 | 311.3749 | 122.7138 | 173.8139 | 224.4044 | 248.1314 | 289.7631 | 117.2236 | 154.1221 | 192.84 | 212.2847 | 203.6785 | 84.1005 | 97.1209 | 132.0922 | 168.6985 | 196.4548 | 156.9616 |  | 138.932 | 270.8179 |  | 118.0719 | 158.1047 | 203.9583 | 228.0078 | 218.6626 | 141.7544 | 172.7769 | 215.6151 | 228.7345 | 203.8693 | 95.5564 | 106.5925 | 131.8506 | 170.9164 | 204.9098 | 229.8045 | 134.8074 | 129.0486 | 131.0848 | 144.1882 | 188.9257 | 229.3158 | 243.8615 | 224.1904 |  |  |  |  | 88.7358 | 92.6465 | 172.5646 | 90.1853 | 182.9406 | 99.9955 | 38.3552 | 38.0311 | 36.1454 | 35.3458 | 30.5428 | 36.5615 | 37.2643 | 38.9177 | 84.9249 | 102.8916 | 96.8682 | 84.7984 | 223.9411 |  |  | 151.6839 |  | 137.8473 | 97.4741 | 127.728 | 96.5184 | 198.9455 | 173.5865 | 239.755 | 222.2312 | 232.229 | 192.9185 | 239.1977 | 265.2834 | 271.6675 | 247.97 | 154.2814 | 127.8381 | 173.3821 | 145.1541 | 183.1196 | 165.0949 | 212.7914 | 129.1055 | 218.9174 | 195.8673 | 193.3764 | 248.6077 |  | 187.1683 | 97.7444 | 135.1348 | 173.2649 | 203.9183 | 146.168 | 168.9163 | 143.7979 |  | 143.1809 | 174.2178 | 227.7133 | 252.6105 | 236.3801 | 118.9944 | 167.0414 | 221.5931 | 248.8403 | 237.5056 | 86.7101 | 98.8003 | 131.9521 | 172.3306 | 207.172 | 134.1828 | 182.8767 | 120.6002 | 180.426 | 124.6098 | 127.5122 | 170.1808 | 217.1393 | 243.9418 | 231.765 | 137.3511 | 180.6335 | 234.1901 | 257.1275 | 235.6133 | 90.2927 | 111.0472 | 142.2202 | 181.3404 | 216.7233 | 96.9062 | 134.8589 | 146.9321 | 143.4266 | 130.1279 | 219.6141 | 170.8765 | 242.3078 | 227.2843 | 172.4778 |  |  |  | 88.6864 | 97.6461 | 91.6662 | 185.633 | 97.3674 | 158.6367 |  | 98.2123 | 90.9439 | 93.687 | 60.282 | 104.0517 | 115.3698 |  | 207.6574 | 243.0011 | 239.9944 | 404.9457 | 549.8639 | 524.9806 | 374.4044 | [23 empty] | 92.778 | 537.4222 | 90.8634 | 225.3293
16:36 | 11388 |  |  | 10.524 | 42.2217 | 45.0763 | 17.136 | 17.1515 | 30.5416 | 20.6481 | 1.6796 | 2.5369 | 0.7848 | -0.0249 |  |  |  | -10.4174 | 30.0312 | 45.2983 | 10.754 |  | 17.3197 | 27.0529 | 0.4159 | 0.346 | 1.483 | 0.7739 | -3.8319 | 219.1134 | 215.5855 | 155.2523 | 176.4368 | 142.4265 | 127.0287 | 110.5181 | 191.3079 | 158.8888 | 209.8569 | 233.7558 | 215.2763 | 168.1059 | 163.3367 | 208.6164 | 234.4101 | 242.9113 |  |  | 146.8507 |  | 268.4018 | 116.4327 | 157.1772 | 201.0632 | 219.8623 | 200.7815 | 192.0684 | 172.9913 | 218.8567 | 241.9442 | 248.5935 | 173.4234 | 97.7152 | 134.2512 | 167.0506 | 194.7151 | 154.9009 | 186.5979 | 170.4978 | 311.3281 | 122.7104 | 173.8119 | 224.3942 | 248.1135 | 289.6886 | 117.2211 | 154.1172 | 192.8225 | 212.2682 | 203.6626 | 84.0979 | 97.136 | 132.087 | 168.6895 | 196.438 | 156.9404 |  | 138.9196 | 270.7738 |  | 118.0656 | 158.1156 | 203.951 | 228.0032 | 218.647 | 141.7482 | 172.7748 | 215.6054 | 228.7163 | 203.8537 | 95.5522 | 106.5985 | 131.853 | 170.907 | 204.8929 | 229.8027 | 134.7979 | 129.0362 | 131.0743 | 144.1976 | 188.9238 | 229.3124 | 243.8402 | 224.1736 |  |  |  |  | 88.7327 | 92.64 | 172.5672 | 90.1963 | 182.9198 | 100.0031 | 38.5381 | 37.8043 | 35.7474 | 35.4049 | 30.3468 | 36.7528 | 37.5124 | 38.9388 | 84.9136 | 102.8734 | 96.8602 | 84.7958 | 223.9178 |  |  | 151.6729 |  | 137.8458 | 97.4751 | 127.724 | 96.512 | 198.9425 | 173.5849 | 239.7314 | 222.2123 | 232.2092 | 192.9181 | 239.1918 | 265.2642 | 271.6538 | 247.9281 | 154.2639 | 127.8252 | 173.3438 | 145.1359 | 183.1082 | 165.097 | 212.7789 | 129.1038 | 218.8966 | 195.8524 | 193.3674 | 248.5939 |  | 187.1731 | 97.7475 | 135.151 | 173.26 | 203.9129 | 146.1605 | 168.903 | 143.7905 |  | 143.1859 | 174.2193 | 227.6999 | 252.5929 | 236.3572 | 118.9974 | 167.0381 | 221.5869 | 248.8229 | 237.4845 | 86.711 | 98.7981 | 131.9545 | 172.3259 | 207.1571 | 134.1725 | 182.8581 | 120.5881 | 180.4323 | 124.5973 | 127.5166 | 170.1826 | 217.1283 | 243.9203 | 231.7478 | 137.3465 | 180.6322 | 234.1719 | 257.0993 | 235.5887 | 90.2825 | 111.0368 | 142.2076 | 181.3312 | 216.7064 | 96.8991 | 134.852 | 146.9208 | 143.4157 | 130.1403 | 219.6079 | 170.8735 | 242.3004 | 227.2726 | 172.472 |  |  |  | 88.6771 | 97.642 | 91.6611 | 185.6066 | 97.3583 | 158.63 |  | 98.2089 | 90.9443 | 93.6859 | 60.2921 | 104.057 | 115.3655 |  | 207.6311 | 242.9695 | 239.944 | 405.445 | 549.9886 | 524.7308 | 374.529 | [23 empty] | 92.774 | 537.3597 | 91.0014 | 225.3003
16:36 | 11389 |  |  | 10.6167 | 42.2495 | 45.114 | 17.2062 | 17.1431 | 30.5734 | 20.6577 | 1.6809 | 2.5329 | 0.7866 | -0.0259 |  |  |  | -10.3958 | 30.0292 | 45.2579 | 10.707 |  | 17.3038 | 27.0409 | 0.4153 | 0.3477 | 1.4817 | 0.7719 | -4.4932 | 219.0869 | 215.5691 | 155.2398 | 176.4205 | 142.4168 | 127.0221 | 110.5122 | 191.2962 | 158.8736 | 209.8366 | 233.7297 | 215.2487 | 168.0933 | 163.3216 | 212.2898 | 234.377 | 242.8848 |  |  | 146.8311 |  | 268.3582 | 116.4219 | 157.1738 | 201.0514 | 219.8395 | 200.7511 | 192.0575 | 172.9834 | 218.8392 | 241.9337 | 248.573 | 173.4206 | 97.716 | 134.2595 | 167.0557 | 194.7132 | 154.8868 | 186.5884 | 170.481 | 311.2828 | 122.7158 | 173.8149 | 224.3861 | 248.0958 | 289.9935 | 117.218 | 154.1122 | 192.8069 | 212.2457 | 203.6469 | 84.0959 | 97.1698 | 132.0841 | 168.6787 | 196.416 | 156.9147 |  | 138.9076 | 270.7268 |  | 118.0682 | 158.1184 | 203.9381 | 227.9848 | 218.6284 | 141.7504 | 172.7724 | 215.5909 | 228.6962 | 203.8362 | 95.5508 | 106.601 | 131.8556 | 170.8952 | 204.8786 | 229.7822 | 134.7896 | 129.0246 | 131.0645 | 144.2048 | 188.922 | 229.3024 | 243.8202 | 224.1484 |  |  |  |  | 88.7255 | 92.6352 | 172.5687 | 90.1886 | 182.8995 | 100.0083 | 38.5897 | 37.4903 | 35.0794 | 35.3651 | 30.1064 | 37.0212 | 37.6049 | 38.7384 | 84.9129 | 102.8679 | 96.8623 | 84.7969 | 223.8892 |  |  | 151.6681 |  | 137.8313 | 97.4782 | 127.7224 | 96.5075 | 198.9418 | 173.5756 | 239.7039 | 222.1903 | 232.1891 | 192.8962 | 239.1801 | 265.2459 | 271.6405 | 247.9001 | 154.2428 | 127.815 | 173.3436 | 145.1252 | 183.1169 | 165.0955 | 212.77 | 129.1043 | 218.8776 | 195.8419 | 193.3721 | 248.5796 |  | 187.1638 | 97.7535 | 135.1615 | 173.2588 | 203.9078 | 146.1564 | 168.8953 | 143.7805 |  | 143.1886 | 174.226 | 227.7034 | 252.5873 | 236.3404 | 118.9977 | 167.0386 | 221.5745 | 248.8048 | 237.4598 | 86.7079 | 98.7995 | 131.9601 | 172.3236 | 207.1447 | 134.1547 | 182.8451 | 120.5735 | 180.4243 | 124.5827 | 127.5277 | 170.1907 | 217.1256 | 243.9105 | 231.7346 | 137.3621 | 180.6529 | 234.1817 | 257.0995 | 235.5882 | 90.2894 | 111.0455 | 142.1989 | 181.3187 | 216.7087 | 96.9025 | 134.8441 | 146.913 | 143.4069 | 130.1503 | 219.6036 | 170.88 | 242.2757 | 227.2503 | 172.4667 |  |  |  | 88.6743 | 97.6363 | 91.6537 | 185.5925 | 97.3647 | 158.6145 |  | 98.2001 | 90.9348 | 93.6786 | 60.2875 | 104.0489 | 115.3723 |  | 207.5901 | 242.9639 | 239.9079 | 404.9332 | 550.078 | 524.76 | 374.4597 | [23 empty] | 92.7673 | 537.419 | 91.0511 | 225.277
16:36 | 11390 |  |  | 10.5497 | 42.2931 | 45.0737 | 17.2207 | 17.1306 | 30.5184 | 20.6986 | 1.6806 | 2.5351 | 0.785 | -0.0262 |  |  |  | -10.4373 | 30.012 | 45.2923 | 10.7316 |  | 17.3354 | 27.0517 | 0.4153 | 0.3473 | 1.4775 | 0.7734 | -4.956 | 219.0615 | 215.5454 | 155.2309 | 176.4051 | 142.4058 | 127.0127 | 110.5016 | 191.285 | 158.8734 | 209.8185 | 233.7073 | 215.224 | 168.0866 | 163.3062 | 212.2398 | 234.3459 | 242.8644 |  |  | 146.8141 |  | 268.3227 | 116.4272 | 157.1713 | 201.0383 | 219.817 | 200.7343 | 192.05 | 172.9752 | 218.8228 | 241.9205 | 248.5107 | 173.4115 | 97.7164 | 134.2632 | 167.0465 | 194.7007 | 154.8758 | 186.5723 | 170.4679 | 311.2345 | 122.7207 | 173.8171 | 224.3774 | 248.0766 | 289.9711 | 117.2168 | 154.1078 | 192.7996 | 212.223 | 203.6205 | 84.0914 | 97.2154 | 132.0884 | 168.6702 | 196.406 | 156.885 |  | 138.9045 | 270.6861 |  | 118.0695 | 158.1087 | 203.9296 | 227.9616 | 218.606 | 141.7554 | 172.7708 | 215.5865 | 228.6781 | 203.8144 | 95.5416 | 106.602 | 131.8574 | 170.8917 | 204.8619 | 229.7532 | 134.7774 | 129.005 | 131.0496 | 144.196 | 188.916 | 229.2873 | 243.8007 | 224.1192 |  |  |  |  | 88.7143 | 92.6188 | 172.5601 | 90.1838 | 182.878 | 99.9996 | 38.5415 | 37.4132 | 34.9131 | 35.4257 | 30.1298 | 37.1622 | 37.5137 | 38.454 | 84.9017 | 102.8601 | 96.8406 | 84.7924 | 223.8698 |  |  | 151.653 |  | 137.817 | 97.473 | 127.7133 | 96.5069 | 198.9324 | 173.5723 | 239.6799 | 222.1575 | 232.1658 | 192.8567 | 239.1737 | 265.2373 | 271.6383 | 247.8766 | 154.2827 | 127.8122 | 173.3677 | 145.1205 | 183.1181 | 165.0922 | 212.7726 | 129.1046 | 218.8663 | 195.8365 | 193.3838 | 248.562 |  | 187.1479 | 97.7565 | 135.1651 | 173.2633 | 203.8987 | 146.1438 | 168.8746 | 143.7638 |  | 143.1866 | 174.235 | 227.7048 | 252.5742 | 236.335 | 118.9906 | 167.0466 | 221.5624 | 248.7826 | 237.4426 | 86.7104 | 98.8057 | 131.963 | 172.3298 | 207.1346 | 134.1394 | 182.8415 | 120.552 | 180.4246 | 124.5743 | 127.5334 | 170.2003 | 217.1266 | 243.8944 | 231.7226 | 137.3653 | 180.6565 | 234.1746 | 257.0844 | 235.571 | 90.2972 | 111.0589 | 142.2226 | 181.3321 | 216.696 | 96.8976 | 134.8278 | 146.9013 | 143.3923 | 130.1421 | 219.59 | 170.8821 | 242.2512 | 227.2336 | 172.4493 |  |  |  | 88.6637 | 97.6235 | 91.6427 | 185.5739 | 97.3737 | 158.6121 |  | 98.1929 | 90.9383 | 93.6784 | 60.2892 | 104.041 | 115.387 |  | 207.5493 | 242.9269 | 239.8656 | 405.3578 | 550.2197 | 525.0179 | 374.8617 | [23 empty] | 92.7591 | 537.6188 | 91.0412 | 225.2381
16:36 | 11391 |  |  | 10.511 | 42.2591 | 45.049 | 17.1946 | 17.0963 | 30.5454 | 20.6469 | 1.6811 | 2.5365 | 0.7864 | -0.0254 |  |  |  | -10.5124 | 29.9908 | 45.2729 | 10.7254 |  | 17.2824 | 26.9246 | 0.4169 | 0.3454 | 1.4804 | 0.7755 | -4.734 | 219.0436 | 215.5253 | 155.2219 | 176.3916 | 142.3966 | 127.004 | 110.4958 | 191.2716 | 158.8793 | 209.8103 | 233.6855 | 215.2055 | 168.0773 | 163.3049 | 212.2214 | 234.3322 | 242.8603 |  |  | 146.7973 |  | 268.2838 | 116.4352 | 157.1723 | 201.0288 | 219.8038 | 200.731 | 192.0388 | 172.9626 | 218.8143 | 241.9021 | 248.4946 | 173.4043 | 97.7165 | 134.2679 | 167.0452 | 194.6934 | 154.8603 | 186.5535 | 170.4591 | 311.1913 | 122.7192 | 173.81 | 224.3615 | 248.0534 | 290.0994 | 117.2167 | 154.1126 | 192.7914 | 212.2128 | 203.5998 | 84.0904 | 97.258 | 132.0906 | 168.6659 | 196.395 | 156.8423 |  | 138.9044 | 270.6481 |  | 118.0684 | 158.1038 | 203.9223 | 227.9406 | 218.5865 | 141.7605 | 172.7655 | 215.5801 | 228.6567 | 203.7891 | 95.5275 | 106.6012 | 131.8565 | 170.8875 | 204.8394 | 229.7222 | 134.7696 | 128.9951 | 131.0367 | 144.1908 | 188.912 | 229.281 | 243.78 | 224.1068 |  |  |  |  | 88.7042 | 92.6082 | 172.5677 | 90.2166 | 182.8654 | 99.9967 | 38.5506 | 37.4145 | 35.4515 | 35.5297 | 30.5946 | 37.2451 | 37.429 | 38.1922 | 84.8929 | 102.8473 | 96.8303 | 84.784 | 223.8455 |  |  | 151.6348 |  | 137.8106 | 97.4619 | 127.7002 | 96.5037 | 198.9174 | 173.5748 | 239.6584 | 222.1323 | 232.1469 | 192.8406 | 239.1601 | 265.2181 | 271.6165 | 247.8559 | 154.3249 | 127.8039 | 173.3518 | 145.1118 | 183.1036 | 165.0975 | 212.7611 | 129.1226 | 218.8478 | 195.8232 | 193.3882 | 248.544 |  | 187.1515 | 97.7589 | 135.1662 | 173.2558 | 203.8815 | 146.1294 | 168.848 | 143.7462 |  | 143.1809 | 174.2336 | 227.6995 | 252.5574 | 236.3272 | 118.9896 | 167.0433 | 221.5522 | 248.7627 | 237.4223 | 86.7068 | 98.8098 | 131.9639 | 172.331 | 207.1204 | 134.1519 | 182.8284 | 120.5365 | 180.4266 | 124.5653 | 127.5324 | 170.1976 | 217.119 | 243.8654 | 231.7 | 137.3516 | 180.6396 | 234.1495 | 257.0583 | 235.543 | 90.3005 | 111.0592 | 142.2385 | 181.3496 | 216.6556 | 96.8864 | 134.8082 | 146.8794 | 143.3749 | 130.1341 | 219.5676 | 170.8768 | 242.2296 | 227.2127 | 172.3948 |  |  |  | 88.6476 | 97.6198 | 91.6326 | 185.5445 | 97.3663 | 158.6039 |  | 98.1793 | 90.9212 | 93.6639 | 60.2847 | 104.0123 | 115.3909 |  | 207.5155 | 242.8845 | 239.8143 | 405.1954 | 550.051 | 524.7308 | 374.4044 | [23 empty] | 92.7471 | 537.3909 | 90.8958 | 225.2
16:36 | 11392 |  |  | 10.5074 | 42.2257 | 45.0206 | 17.2473 | 17.084 | 30.5849 | 20.6933 | 1.6816 | 2.5357 | 0.7845 | -0.0244 |  |  |  | -10.541 | 29.945 | 45.258 | 10.687 |  | 17.2924 | 26.9213 | 0.4159 | 0.3487 | 1.4803 | 0.7745 | -3.6829 | 219.02 | 215.5026 | 155.2151 | 176.3787 | 142.391 | 126.9982 | 110.497 | 191.2591 | 158.8775 | 209.8056 | 233.669 | 215.19 | 168.0795 | 163.2994 | 212.2142 | 234.338 | 242.8463 |  |  | 146.7814 |  | 268.2426 | 116.4344 | 157.1608 | 201.0207 | 219.7838 | 200.7082 | 192.0224 | 172.9568 | 218.802 | 241.8742 | 248.4842 | 173.3955 | 97.7198 | 134.2695 | 167.0484 | 194.6778 | 154.8454 | 186.5343 | 170.4421 | 311.1382 | 122.7226 | 173.8028 | 224.3464 | 248.0353 | 290.7317 | 117.2137 | 154.1136 | 192.7776 | 212.1946 | 203.5808 | 84.1007 | 97.2931 | 132.0957 | 168.6632 | 196.3764 | 156.7989 |  | 138.8931 | 270.5992 |  | 118.067 | 158.1077 | 203.9069 | 227.9241 | 218.5725 | 141.7665 | 172.7599 | 215.5587 | 228.6348 | 203.7718 | 95.5238 | 106.5977 | 131.8539 | 170.8819 | 204.8208 | 229.6945 | 134.7577 | 128.9941 | 131.0248 | 144.1892 | 188.9062 | 229.2687 | 243.7641 | 224.1011 |  |  |  |  | 88.7022 | 92.6028 | 172.5812 | 90.232 | 182.8612 | 99.9907 | 38.5801 | 37.1055 | 35.7929 | 35.4275 | 30.9436 | 37.2253 | 37.1629 | 38.078 | 84.895 | 102.842 | 96.8348 | 84.7845 | 223.8191 |  |  | 151.6165 |  | 137.7982 | 97.4528 | 127.6884 | 96.4958 | 198.8887 | 173.5672 | 239.6309 | 222.107 | 232.1205 | 192.8298 | 239.1439 | 265.1955 | 271.5809 | 247.8364 | 154.3216 | 127.7935 | 173.3175 | 145.102 | 183.0901 | 165.1021 | 212.742 | 129.1149 | 218.8254 | 195.8108 | 193.3857 | 248.5264 |  | 187.1436 | 97.7553 | 135.1631 | 173.2516 | 203.8642 | 146.1189 | 168.8288 | 143.7322 |  | 143.1792 | 174.2313 | 227.6935 | 252.5367 | 236.3163 | 118.9928 | 167.0356 | 221.5386 | 248.7436 | 237.398 | 86.7044 | 98.8048 | 131.9588 | 172.3193 | 207.105 | 134.118 | 182.8014 | 120.5146 | 180.4187 | 124.5491 | 127.494 | 170.195 | 217.0994 | 243.8586 | 231.671 | 137.3617 | 180.6419 | 234.1326 | 257.0387 | 235.5222 | 90.3078 | 111.0578 | 142.2334 | 181.3361 | 216.6293 | 96.8854 | 134.8011 | 146.8604 | 143.3729 | 130.1371 | 219.5567 | 170.8744 | 242.2096 | 227.1924 | 172.6645 |  |  |  | 88.6425 | 97.6171 | 91.6284 | 185.5123 | 97.361 | 158.5793 |  | 98.1614 | 90.9095 | 93.6504 | 60.2811 | 104.0392 | 115.3803 |  | 207.4914 | 242.8484 | 239.765 | 404.9956 | 549.8908 | 524.4478 | 374.3974 | [23 empty] | 92.7393 | 537.1693 | 90.8778 | 225.1699
16:36 | 11393 |  |  | 10.5065 | 42.2919 | 45.059 | 17.1816 | 17.0685 | 30.5477 | 20.695 | 1.6841 | 2.5367 | 0.788 | -0.0248 |  |  |  | -10.5441 | 29.8984 | 45.2102 | 10.6874 |  | 17.239 | 26.9419 | 0.4163 | 0.3496 | 1.4829 | 0.7753 | -4.4092 | 219.0002 | 215.4812 | 155.2069 | 176.3673 | 142.3829 | 126.994 | 110.4927 | 191.2527 | 158.8786 | 209.7912 | 233.6458 | 215.1702 | 168.077 | 163.278 | 212.1832 | 234.3122 | 242.8069 |  |  | 146.7759 |  | 268.2045 | 116.4286 | 157.1623 | 201.006 | 219.7626 | 200.6833 | 192.0113 | 172.9506 | 218.7923 | 241.8546 | 248.482 | 173.3878 | 97.7236 | 134.2705 | 167.0473 | 194.6615 | 154.8373 | 186.5178 | 170.4262 | 311.0862 | 122.72 | 173.8031 | 224.3336 | 248.0191 | 290.8108 | 117.212 | 154.1085 | 192.7699 | 212.1801 | 203.5681 | 84.107 | 97.3347 | 132.1046 | 168.6623 | 196.3642 | 156.7807 |  | 138.8827 | 270.559 |  | 118.068 | 158.1109 | 203.9016 | 227.9065 | 218.5583 | 141.7642 | 172.7556 | 215.541 | 228.6119 | 203.7549 | 95.5211 | 106.6013 | 131.8614 | 170.878 | 204.8082 | 229.6674 | 134.7462 | 128.9792 | 131.0102 | 144.1743 | 188.898 | 229.2477 | 243.7421 | 224.0813 |  |  |  |  | 88.6962 | 92.5944 | 172.5546 | 90.1943 | 182.8562 | 99.9795 | 38.577 | 37.0473 | 35.7071 | 35.1253 | 31.1862 | 37.0445 | 36.8952 | 38.0633 | 84.8783 | 102.8291 | 96.8175 | 84.7728 | 223.7978 |  |  | 151.6139 |  | 137.7907 | 97.4527 | 127.6877 | 96.4883 | 198.8707 | 173.5626 | 239.6086 | 222.0835 | 232.0953 | 192.8086 | 239.1392 | 265.1841 | 271.5709 | 247.8163 | 154.317 | 127.7842 | 173.3141 | 145.0897 | 183.071 | 165.104 | 212.7329 | 129.0844 | 218.8053 | 195.7973 | 193.3768 | 248.5059 |  | 187.1381 | 97.7566 | 135.1625 | 173.2486 | 203.8617 | 146.11 | 168.8186 | 143.7221 |  | 143.1833 | 174.2374 | 227.679 | 252.5197 | 236.3032 | 119.001 | 167.0341 | 221.5287 | 248.7452 | 237.3948 | 86.7014 | 98.7927 | 131.9677 | 172.3095 | 207.1013 | 134.0613 | 182.7816 | 120.4918 | 180.4321 | 124.5331 | 127.4952 | 170.2054 | 217.0884 | 243.8465 | 231.654 | 137.3612 | 180.6402 | 234.1086 | 257.0085 | 235.497 | 90.2954 | 111.0517 | 142.201 | 181.296 | 216.6208 | 96.8811 | 134.7912 | 146.8463 | 143.3644 | 130.1465 | 219.552 | 170.8731 | 242.1933 | 227.1769 | 172.9437 |  |  |  | 88.6353 | 97.6049 | 91.6211 | 185.4855 | 97.36 | 158.5608 |  | 98.1545 | 90.9068 | 93.6467 | 60.2848 | 104.0586 | 115.3817 |  | 207.4714 | 242.8301 | 239.7217 | 405.3828 | 549.9835 | 525.0325 | 374.7023 | [23 empty] | 92.7325 | 537.508 | 90.8349 | 225.1507
16:36 | 11394 |  |  | 10.5242 | 42.2777 | 45.1412 | 17.191 | 17.0342 | 30.6075 | 20.6971 | 1.6806 | 2.5351 | 0.7846 | -0.0253 |  |  |  | -10.4646 | 29.9227 | 45.2816 | 10.7544 |  | 17.3463 | 27.1591 | 0.4161 | 0.3462 | 1.4766 | 0.7736 | -5.4665 | 218.9825 | 215.4528 | 155.1949 | 176.3498 | 142.3721 | 126.9827 | 110.4809 | 191.2411 | 158.8657 | 209.7661 | 233.6133 | 215.1396 | 168.062 | 163.2626 | 212.1434 | 234.2766 | 242.7699 |  |  | 146.7633 |  | 268.1668 | 116.4244 | 157.1686 | 200.9919 | 219.7419 | 200.6665 | 191.9975 | 172.9534 | 218.782 | 241.8287 | 248.4665 | 173.384 | 97.7214 | 134.2777 | 167.0405 | 194.6533 | 154.8257 | 186.4983 | 170.4121 | 311.042 | 122.7132 | 173.8071 | 224.3218 | 247.9958 | 290.9589 | 117.2155 | 154.1077 | 192.7636 | 212.1647 | 203.5583 | 84.1078 | 97.386 | 132.1135 | 168.6595 | 196.3537 | 156.7865 |  | 138.8813 | 270.5235 |  | 118.0645 | 158.1045 | 203.8908 | 227.8828 | 218.5362 | 141.7616 | 172.75 | 215.5271 | 228.5907 | 203.729 | 95.5147 | 106.5976 | 131.8563 | 170.8722 | 204.7907 | 229.6393 | 134.7389 | 128.9605 | 130.9942 | 144.1665 | 188.8924 | 229.2343 | 243.7152 | 224.0536 |  |  |  |  | 88.6801 | 92.5817 | 172.5066 | 90.1572 | 182.8539 | 99.9666 | 38.6087 | 37.2403 | 35.4887 | 34.9404 | 31.361 | 36.8425 | 36.9423 | 38.0822 | 84.8696 | 102.8136 | 96.8091 | 84.7605 | 223.7716 |  |  | 151.6101 |  | 137.7869 | 97.4467 | 127.6837 | 96.4908 | 198.8684 | 173.5701 | 239.5899 | 222.068 | 232.0776 | 192.7709 | 239.1304 | 265.1655 | 271.5604 | 247.7956 | 154.3301 | 127.7741 | 173.2706 | 145.0695 | 183.0543 | 165.1023 | 212.7234 | 129.0797 | 218.7798 | 195.7712 | 193.3667 | 248.4826 |  | 187.1247 | 97.7507 | 135.1589 | 173.2357 | 203.8486 | 146.0858 | 168.7984 | 143.7042 |  | 143.1726 | 174.2248 | 227.6541 | 252.4984 | 236.2847 | 119.0125 | 167.0385 | 221.5228 | 248.7319 | 237.3878 | 86.6979 | 98.7832 | 131.9785 | 172.3064 | 207.0962 | 134.0509 | 182.7675 | 120.4802 | 180.4534 | 124.5237 | 127.5372 | 170.2107 | 217.0885 | 243.8205 | 231.6419 | 137.3362 | 180.6246 | 234.0933 | 256.9792 | 235.469 | 90.2897 | 111.0484 | 142.1829 | 181.2704 | 216.6142 | 96.8731 | 134.778 | 146.8297 | 143.3496 | 130.1499 | 219.5493 | 170.8787 | 242.1741 | 227.1559 | 172.9019 |  |  |  | 88.6323 | 97.595 | 91.6141 | 185.477 | 97.3605 | 158.5707 |  | 98.152 | 90.9023 | 93.6436 | 60.2971 | 104.0562 | 115.3892 |  | 207.4353 | 242.7814 | 239.6772 | 405.4953 | 550.4424 | 525.1136 | 374.6817 | [23 empty] | 92.7251 | 537.778 | 91.0417 | 225.1084
16:36 | 11395 |  |  | 10.6594 | 42.2198 | 45.1192 | 17.1894 | 17.0226 | 30.6674 | 20.6189 | 1.6816 | 2.5308 | 0.7848 | -0.0245 |  |  |  | -10.4411 | 29.9409 | 45.2196 | 10.7104 |  | 17.3301 | 27.0787 | 0.4152 | 0.3508 | 1.4792 | 0.774 | -5.4127 | 218.9543 | 215.4237 | 155.1835 | 176.3299 | 142.363 | 126.9729 | 110.4706 | 191.2284 | 158.8486 | 209.7449 | 233.5934 | 215.1172 | 168.0495 | 163.2511 | 212.1096 | 234.251 | 242.7398 |  |  | 146.7383 |  | 268.1298 | 116.42 | 157.1605 | 200.9754 | 219.7183 | 200.6469 | 191.9814 | 172.9479 | 218.7654 | 241.8052 | 248.4684 | 173.3743 | 97.7221 | 134.2779 | 167.0361 | 194.6426 | 154.8114 | 186.4777 | 170.3941 | 310.9882 | 122.7175 | 173.8066 | 224.3089 | 247.9761 | 290.9539 | 117.2217 | 154.1032 | 192.7475 | 212.1419 | 203.536 | 84.0982 | 97.4646 | 132.113 | 168.6479 | 196.3307 | 156.7815 |  | 138.8697 | 270.4728 |  | 118.0733 | 158.1042 | 203.8812 | 227.8699 | 218.5132 | 141.7754 | 172.7528 | 215.5215 | 228.5801 | 203.7166 | 95.5181 | 106.5983 | 131.8554 | 170.8742 | 204.7826 | 229.6228 | 134.731 | 128.9514 | 130.9864 | 144.1714 | 188.8898 | 229.2274 | 243.6991 | 224.0351 |  |  |  |  | 88.6712 | 92.571 | 172.4809 | 90.1341 | 182.8471 | 99.9639 | 38.6562 | 37.3406 | 35.1429 | 34.9049 | 31.2981 | 36.6339 | 36.9099 | 38.0989 | 84.8723 | 102.8014 | 96.808 | 84.7592 | 223.7491 |  |  | 151.5953 |  | 137.7792 | 97.443 | 127.6729 | 96.4927 | 198.8584 | 173.5725 | 239.5646 | 222.0523 | 232.0547 | 192.7343 | 239.1049 | 265.1435 | 271.5347 | 247.7709 | 154.3246 | 127.7627 | 173.1882 | 145.056 | 183.0499 | 165.0977 | 212.7094 | 129.0844 | 218.7576 | 195.7575 | 193.3668 | 248.4607 |  | 187.1028 | 97.7451 | 135.1638 | 173.2337 | 203.8289 | 146.0678 | 168.7779 | 143.6895 |  | 143.1604 | 174.2213 | 227.6421 | 252.4833 | 236.266 | 119.0118 | 167.0476 | 221.5101 | 248.7019 | 237.3601 | 86.7059 | 98.7869 | 131.9789 | 172.3049 | 207.0805 | 134.0369 | 182.7558 | 120.47 | 180.4579 | 124.5178 | 127.5405 | 170.204 | 217.0808 | 243.8034 | 231.6186 | 137.3439 | 180.625 | 234.0902 | 256.9675 | 235.4553 | 90.2981 | 111.0538 | 142.1867 | 181.2691 | 216.5969 | 96.8605 | 134.7693 | 146.8187 | 143.3349 | 130.1445 | 219.5407 | 170.8709 | 242.1525 | 227.1316 | 172.8768 |  |  |  | 88.6281 | 97.5847 | 91.6072 | 185.4784 | 97.3566 | 158.5797 |  | 98.138 | 90.8918 | 93.6325 | 60.2895 | 104.0584 | 115.3844 |  | 207.3927 | 242.7363 | 239.6204 | 405.083 | 549.5925 | 524.8371 | 374.4251 | [23 empty] | 92.7156 | 537.2148 | 91.0006 | 225.0645
16:36 | 11396 |  |  | 10.6975 | 42.3671 | 45.14 | 17.2669 | 17.0325 | 30.6934 | 20.593 | 1.6841 | 2.5359 | 0.7897 | -0.0243 |  |  |  | -10.4991 | 29.9426 | 45.232 | 10.6886 |  | 17.377 | 26.9976 | 0.4157 | 0.3488 | 1.4783 | 0.7737 | -5.5174 | 218.9259 | 215.4015 | 155.1678 | 176.3159 | 142.3516 | 126.9671 | 110.4651 | 191.2083 | 158.8514 | 209.735 | 233.5811 | 215.0991 | 168.0438 | 163.2423 | 212.084 | 234.2182 | 242.7202 |  |  | 146.7161 |  | 268.0849 | 116.4132 | 157.1501 | 200.9573 | 219.6968 | 200.6211 | 191.9637 | 172.941 | 218.7519 | 241.7822 | 248.4928 | 173.3594 | 97.7185 | 134.2721 | 167.0262 | 194.6247 | 154.7879 | 186.4493 | 170.3695 | 310.9327 | 122.7179 | 173.7935 | 224.2875 | 247.9531 | 290.4873 | 117.2241 | 154.1 | 192.7356 | 212.125 | 203.522 | 84.0926 | 97.5766 | 132.1099 | 168.6385 | 196.3114 | 156.7697 |  | 138.8547 | 270.425 |  | 118.0769 | 158.1005 | 203.8738 | 227.8485 | 218.4994 | 141.777 | 172.7432 | 215.502 | 228.5524 | 203.697 | 95.5068 | 106.6008 | 131.8522 | 170.8678 | 204.7673 | 229.593 | 134.7282 | 128.9336 | 130.9778 | 144.1729 | 188.8871 | 229.2156 | 243.6844 | 224.0207 |  |  |  |  | 88.6748 | 92.5659 | 172.4847 | 90.1338 | 182.8251 | 99.9648 | 38.713 | 37.6171 | 34.4425 | 34.8771 | 31.2064 | 36.5326 | 36.8201 | 38.0397 | 84.8732 | 102.7928 | 96.7931 | 84.7529 | 223.7231 |  |  | 151.5852 |  | 137.7696 | 97.4469 | 127.6668 | 96.4833 | 198.8496 | 173.5737 | 239.541 | 222.0233 | 232.0335 | 192.7023 | 239.0879 | 265.1238 | 271.5026 | 247.7396 | 154.3253 | 127.7492 | 173.143 | 145.04 | 183.0433 | 165.0918 | 212.6941 | 129.0812 | 218.7382 | 195.7494 | 193.3566 | 248.4384 |  | 187.0967 | 97.7508 | 135.1721 | 173.2432 | 203.8215 | 146.062 | 168.7623 | 143.6862 |  | 143.1666 | 174.2299 | 227.6324 | 252.4708 | 236.2475 | 119.0043 | 167.0452 | 221.4907 | 248.6846 | 237.3309 | 86.7054 | 98.7845 | 131.9873 | 172.3044 | 207.0717 | 134.027 | 182.7475 | 120.4538 | 180.4499 | 124.5077 | 127.5472 | 170.2013 | 217.071 | 243.7811 | 231.6022 | 137.3721 | 180.6338 | 234.0798 | 256.9529 | 235.4454 | 90.3024 | 111.0606 | 142.2089 | 181.2842 | 216.5732 | 96.8481 | 134.7541 | 146.803 | 143.3168 | 130.1411 | 219.5147 | 170.8583 | 242.1264 | 227.1134 | 172.8476 |  |  |  | 88.6231 | 97.5796 | 91.6002 | 185.4855 | 97.3622 | 158.569 |  | 98.1244 | 90.884 | 93.621 | 60.2855 | 104.0431 | 115.3863 |  | 207.363 | 242.6988 | 239.5723 | 405.083 | 549.9043 | 524.7746 | 374.2381 | [23 empty] | 92.7091 | 537.3395 | 91.0587 | 225.0309
16:36 | 11397 |  |  | 10.6856 | 42.2988 | 45.1833 | 17.236 | 16.9819 | 30.5853 | 20.6524 | 1.6829 | 2.5331 | 0.7903 | -0.025 |  |  |  | -10.4033 | 30.031 | 45.3621 | 10.7734 |  | 17.3707 | 27.0076 | 0.4156 | 0.3504 | 1.4752 | 0.7732 | -6.1667 | 218.9051 | 215.3775 | 155.1612 | 176.3034 | 142.3452 | 126.9581 | 110.4619 | 191.1941 | 158.8488 | 209.7241 | 233.5533 | 215.0791 | 168.0455 | 163.2254 | 212.075 | 234.1963 | 242.7011 |  |  | 146.7034 |  | 268.0495 | 116.4077 | 157.1507 | 200.9518 | 219.6808 | 200.6068 | 191.9537 | 172.9408 | 218.7393 | 241.7635 | 248.4304 | 173.3457 | 97.7152 | 134.2709 | 167.0173 | 194.6082 | 154.7668 | 186.4267 | 170.3514 | 310.8831 | 122.7162 | 173.7805 | 224.2752 | 247.9316 | 289.9745 | 117.2245 | 154.0959 | 192.7227 | 212.1067 | 203.5091 | 84.1 | 97.6432 | 132.109 | 168.6376 | 196.3016 | 156.7512 |  | 138.8444 | 270.3878 |  | 118.0733 | 158.0972 | 203.8595 | 227.831 | 218.4829 | 141.7724 | 172.7321 | 215.4833 | 228.5232 | 203.6737 | 95.4992 | 106.5946 | 131.8445 | 170.8557 | 204.7464 | 229.5565 | 134.7212 | 128.9112 | 130.9603 | 144.1718 | 188.8806 | 229.1959 | 243.6664 | 223.9982 |  |  |  |  | 88.6698 | 92.5528 | 172.4741 | 90.131 | 182.799 | 99.9478 | 38.7308 | 37.9339 | 34.054 | 34.838 | 31.1589 | 36.6825 | 36.6469 | 38.058 | 84.8675 | 102.7883 | 96.7821 | 84.7455 | 223.6964 |  |  | 151.5762 |  | 137.7548 | 97.4359 | 127.6579 | 96.4749 | 198.8319 | 173.5693 | 239.5106 | 221.9933 | 232.006 | 192.6834 | 239.0774 | 265.1038 | 271.4826 | 247.7069 | 154.343 | 127.7381 | 173.1363 | 145.0147 | 183.025 | 165.0871 | 212.6802 | 129.0714 | 218.7124 | 195.74 | 193.3457 | 248.4185 |  | 187.0841 | 97.7554 | 135.1791 | 173.2408 | 203.8146 | 146.0502 | 168.7462 | 143.6756 |  | 143.1735 | 174.2337 | 227.6172 | 252.4467 | 236.2301 | 119.0049 | 167.0391 | 221.4761 | 248.663 | 237.3101 | 86.6982 | 98.7736 | 131.9884 | 172.2942 | 207.0583 | 134.0199 | 182.7368 | 120.4345 | 180.4386 | 124.4902 | 127.5577 | 170.2027 | 217.0669 | 243.7687 | 231.5846 | 137.3799 | 180.6329 | 234.0788 | 256.9251 | 235.4266 | 90.3068 | 111.0638 | 142.2278 | 181.2947 | 216.5543 | 96.8459 | 134.7428 | 146.7888 | 143.3102 | 130.1468 | 219.5029 | 170.8613 | 242.1132 | 227.0988 | 172.8383 |  |  |  | 88.6191 | 97.5758 | 91.598 | 185.4882 | 97.3656 | 158.547 |  | 98.1191 | 90.8731 | 93.6085 | 60.2846 | 104.0168 | 115.3901 |  | 207.3431 | 242.6857 | 239.526 | 405.0705 | 550.051 | 524.8557 | 374.529 | [23 empty] | 92.702 | 537.4533 | 91.1294 | 225.0144
16:36 | 11398 |  |  | 10.7805 | 42.4766 | 45.1727 | 17.3878 | 16.998 | 30.6879 | 20.65 | 1.6854 | 2.5373 | 0.7891 | -0.0242 |  |  |  | -10.4078 | 29.9855 | 45.23 | 10.6969 |  | 17.331 | 26.953 | 0.4163 | 0.3521 | 1.4758 | 0.7724 | -4.7901 | 218.8879 | 215.3572 | 155.1578 | 176.2968 | 142.3388 | 126.9534 | 110.4593 | 191.1942 | 158.8404 | 209.7131 | 233.5281 | 215.0568 | 168.0426 | 163.2215 | 212.0569 | 234.1725 | 242.6835 |  |  | 146.6993 |  | 268.0232 | 116.4114 | 157.1597 | 200.9522 | 219.6702 | 200.5978 | 191.9432 | 172.9406 | 218.7252 | 241.7558 | 248.3595 | 173.3415 | 97.7207 | 134.2817 | 167.0229 | 194.605 | 154.7638 | 186.4168 | 170.345 | 310.8392 | 122.7208 | 173.7884 | 224.274 | 247.9199 | 289.6998 | 117.2224 | 154.0839 | 192.7072 | 212.0862 | 203.4854 | 84.0982 | 97.6569 | 132.1064 | 168.6283 | 196.2823 | 156.7474 |  | 138.8275 | 270.3415 |  | 118.0769 | 158.0975 | 203.8539 | 227.815 | 218.4646 | 141.7762 | 172.7324 | 215.4754 | 228.5073 | 203.6612 | 95.4972 | 106.5966 | 131.8506 | 170.8505 | 204.7322 | 229.5276 | 134.713 | 128.9015 | 130.951 | 144.1698 | 188.8799 | 229.1801 | 243.6443 | 223.9833 |  |  |  |  | 88.6566 | 92.5385 | 172.462 | 90.1181 | 182.7613 | 99.9291 | 38.6565 | 38.1449 | 33.5925 | 34.7595 | 31.262 | 36.9238 | 36.4908 | 38.2261 | 84.8533 | 102.7735 | 96.7732 | 84.7386 | 223.6753 |  |  | 151.5639 |  | 137.7461 | 97.4262 | 127.6506 | 96.4694 | 198.8108 | 173.5578 | 239.4856 | 221.979 | 231.979 | 192.6808 | 239.0702 | 265.0953 | 271.4757 | 247.6835 | 154.3617 | 127.7316 | 173.1463 | 145.0077 | 183.0109 | 165.0958 | 212.679 | 129.0732 | 218.6969 | 195.7292 | 193.3468 | 248.3931 |  | 187.0635 | 97.758 | 135.1837 | 173.2271 | 203.8024 | 146.025 | 168.726 | 143.6645 |  | 143.1686 | 174.2348 | 227.6012 | 252.4315 | 236.2097 | 119.014 | 167.0377 | 221.4753 | 248.6314 | 237.2891 | 86.7083 | 98.7764 | 131.9935 | 172.2936 | 207.0437 | 134.0172 | 182.7286 | 120.4215 | 180.414 | 124.4772 | 127.5601 | 170.206 | 217.065 | 243.7644 | 231.5636 | 137.3738 | 180.6258 | 234.0724 | 256.8982 | 235.4012 | 90.303 | 111.0638 | 142.221 | 181.2907 | 216.5368 | 96.8406 | 134.7287 | 146.7802 | 143.2971 | 130.1478 | 219.4931 | 170.8625 | 242.0966 | 227.0772 | 172.8373 |  |  |  | 88.6097 | 97.5648 | 91.5873 | 185.4772 | 97.3481 | 158.5316 |  | 98.1 | 90.866 | 93.6045 | 60.2806 | 104.0135 | 115.3824 |  | 207.3206 | 242.6315 | 239.484 | 405.0081 | 549.8066 | 524.3669 | 374.1689 | [23 empty] | 92.6909 | 537.0867 | 91.1826 | 224.976
16:36 | 11399 |  |  | 10.7258 | 42.4158 | 45.2768 | 17.2843 | 17.0641 | 30.6353 | 20.6231 | 1.6853 | 2.5407 | 0.7858 | -0.0242 |  |  |  | -10.319 | 30.1668 | 45.3592 | 10.7267 |  | 17.3152 | 27.0614 | 0.4156 | 0.3564 | 1.4751 | 0.7734 | -5.6185 | 218.867 | 215.339 | 155.1467 | 176.2836 | 142.3257 | 126.9474 | 110.4483 | 191.1772 | 158.8398 | 209.7009 | 233.5096 | 215.033 | 168.0335 | 163.2259 | 212.05 | 234.1615 | 242.6855 |  |  | 146.6902 |  | 267.9791 | 116.4174 | 157.159 | 200.9406 | 219.649 | 200.5754 | 191.9277 | 172.9403 | 218.7051 | 241.729 | 248.3076 | 173.3306 | 97.7172 | 134.2869 | 167.0174 | 194.5879 | 154.7469 | 186.3896 | 170.323 | 310.7855 | 122.7127 | 173.7961 | 224.2644 | 247.8937 | 289.6173 | 117.2241 | 154.0864 | 192.6965 | 212.0758 | 203.4716 | 84.1016 | 97.6755 | 132.1063 | 168.6291 | 196.2755 | 156.7778 |  | 138.8226 | 270.3049 |  | 118.0722 | 158.0888 | 203.8469 | 227.789 | 218.442 | 141.7663 | 172.7237 | 215.4549 | 228.48 | 203.6413 | 95.4826 | 106.5922 | 131.8462 | 170.8377 | 204.712 | 229.494 | 134.7129 | 128.8929 | 130.9433 | 144.17 | 188.8793 | 229.1764 | 243.6258 | 223.9699 |  |  |  |  | 88.6482 | 92.5344 | 172.47 | 90.1377 | 182.7374 | 99.9248 | 38.5925 | 38.1007 | 33.0897 | 34.6993 | 30.9745 | 37.1601 | 36.5833 | 38.3651 | 84.8417 | 102.7558 | 96.7579 | 84.7277 | 223.6639 |  |  | 151.5542 |  | 137.7376 | 97.4223 | 127.6424 | 96.4701 | 198.7891 | 173.5531 | 239.4663 | 221.9595 | 231.9633 | 192.6842 | 239.0589 | 265.0836 | 271.4594 | 247.6583 | 154.3609 | 127.7219 | 173.1468 | 145.0009 | 183.0022 | 165.1008 | 212.6743 | 129.0666 | 218.6766 | 195.7144 | 193.3453 | 248.3707 |  | 187.0489 | 97.7527 | 135.1836 | 173.2216 | 203.7866 | 145.9999 | 168.7031 | 143.6601 |  | 143.1599 | 174.2289 | 227.5907 | 252.4212 | 236.1836 | 119.0184 | 167.0374 | 221.4632 | 248.6034 | 237.2679 | 86.7165 | 98.7726 | 132.0066 | 172.299 | 207.0321 | 134.0141 | 182.7127 | 120.4119 | 180.3792 | 124.4675 | 127.563 | 170.2118 | 217.0543 | 243.746 | 231.5471 | 137.3572 | 180.6195 | 234.0414 | 256.8741 | 235.3616 | 90.2992 | 111.0599 | 142.2279 | 181.2903 | 216.5076 | 96.8313 | 134.7144 | 146.771 | 143.2811 | 130.1501 | 219.4735 | 170.8625 | 242.0724 | 227.0546 | 172.8374 |  |  |  | 88.6038 | 97.5529 | 91.5839 | 185.466 | 97.3329 | 158.5182 |  | 98.0914 | 90.8503 | 93.5953 | 60.2768 | 104.0354 | 115.3771 |  | 207.2923 | 242.5899 | 239.44 | 404.9457 | 549.9886 | 524.6683 | 374.2174 | [23 empty] | 92.6825 | 537.3285 | 91.3007 | 224.9411
16:36 | 11400 |  |  | 10.6419 | 42.4685 | 45.2117 | 17.2321 | 16.9947 | 30.6399 | 20.6406 | 1.6877 | 2.5354 | 0.7856 | -0.0243 |  |  |  | -10.4209 | 30.0963 | 45.3684 | 10.7556 |  | 17.3066 | 27.0048 | 0.4163 | 0.3541 | 1.4744 | 0.7745 | -4.4429 | 218.8375 | 215.3143 | 155.1314 | 176.2597 | 142.3183 | 126.9305 | 110.4342 | 191.161 | 158.8276 | 209.6764 | 233.4793 | 215.0097 | 168.0191 | 163.2243 | 212.0483 | 234.1637 | 242.6802 |  |  | 146.6831 |  | 267.9411 | 116.4233 | 157.1536 | 200.9297 | 219.6261 | 200.557 | 191.9161 | 172.9423 | 218.6985 | 241.7092 | 248.2625 | 173.3201 | 97.7157 | 134.288 | 167.0098 | 194.5701 | 154.7302 | 186.3627 | 170.3018 | 310.7322 | 122.7097 | 173.7904 | 224.2463 | 247.868 | 289.7053 | 117.228 | 154.0905 | 192.6897 | 212.0645 | 203.454 | 84.1093 | 97.7043 | 132.1149 | 168.6348 | 196.269 | 156.7951 |  | 138.817 | 270.269 |  | 118.0703 | 158.091 | 203.8365 | 227.7782 | 218.4254 | 141.7635 | 172.7133 | 215.4468 | 228.4532 | 203.6221 | 95.4748 | 106.5874 | 131.8407 | 170.8257 | 204.6977 | 229.482 | 134.7031 | 128.8754 | 130.9304 | 144.1707 | 188.8751 | 229.1718 | 243.6113 | 223.9487 |  |  |  |  | 88.6417 | 92.5344 | 172.46 | 90.1418 | 182.7273 | 99.9262 | 38.5198 | 38.0019 | 33.1134 | 34.872 | 30.4566 | 37.3422 | 36.6962 | 38.4055 | 84.8294 | 102.7486 | 96.7461 | 84.7169 | 223.6509 |  |  | 151.5531 |  | 137.732 | 97.418 | 127.6373 | 96.4721 | 198.7835 | 173.5581 | 239.4463 | 221.9351 | 231.9555 | 192.6961 | 239.0474 | 265.0609 | 271.4372 | 247.6274 | 154.3134 | 127.7128 | 173.1505 | 144.9851 | 182.9963 | 165.1051 | 212.6582 | 129.0615 | 218.6563 | 195.7088 | 193.3493 | 248.3551 |  | 187.0528 | 97.7529 | 135.1879 | 173.223 | 203.7778 | 145.9835 | 168.6895 | 143.6512 |  | 143.1619 | 174.2377 | 227.5893 | 252.4061 | 236.1718 | 119.0258 | 167.0428 | 221.4515 | 248.5836 | 237.2566 | 86.7244 | 98.777 | 132.0135 | 172.3023 | 207.0272 | 134.0059 | 182.7075 | 120.4053 | 180.3508 | 124.46 | 127.5729 | 170.2177 | 217.0475 | 243.7287 | 231.5296 | 137.346 | 180.6198 | 234.021 | 256.856 | 235.3387 | 90.3067 | 111.0625 | 142.2402 | 181.2823 | 216.4926 | 96.8227 | 134.6974 | 146.765 | 143.2693 | 130.1489 | 219.461 | 170.8576 | 242.0518 | 227.0307 | 172.8452 |  |  |  | 88.5889 | 97.5399 | 91.576 | 185.4501 | 97.32 | 158.4898 |  | 98.09 | 90.8469 | 93.5917 | 60.2918 | 104.0398 | 115.3896 |  | 207.2681 | 242.5632 | 239.3898 | 405.2329 | 549.7204 | 525.0804 | 374.737 | [23 empty] | 92.6762 | 537.4004 | 91.1821 | 224.9156
16:36 | 11401 |  |  | 10.7048 | 42.481 | 45.3056 | 17.1731 | 17.0391 | 30.6065 | 20.5925 | 1.6873 | 2.535 | 0.7861 | -0.0239 |  |  |  | -10.4251 | 30.1685 | 45.3948 | 10.7379 |  | 17.2947 | 26.9232 | 0.4152 | 0.3538 | 1.4732 | 0.774 | -4.4295 | 218.8148 | 215.2844 | 155.1204 | 176.2487 | 142.3146 | 126.9214 | 110.4341 | 191.1545 | 158.8308 | 209.6669 | 233.4571 | 214.991 | 168.0153 | 163.2156 | 212.02 | 234.1423 | 242.6431 |  |  | 146.67 |  | 267.909 | 116.4207 | 157.1522 | 200.9214 | 219.6108 | 200.545 | 191.9036 | 172.941 | 218.6924 | 241.6944 | 248.2127 | 173.3207 | 97.7108 | 134.2862 | 167.0124 | 194.5632 | 154.7197 | 186.3405 | 170.2894 | 310.6834 | 122.7087 | 173.7823 | 224.2346 | 247.8485 | 290.0622 | 117.2225 | 154.0857 | 192.6815 | 212.0423 | 203.4353 | 84.1042 | 97.7344 | 132.1215 | 168.6259 | 196.2524 | 156.7814 |  | 138.7954 | 270.2186 |  | 118.072 | 158.0925 | 203.8239 | 227.7651 | 218.4087 | 141.7597 | 172.7099 | 215.4389 | 228.4379 | 203.606 | 95.47 | 106.5888 | 131.8397 | 170.8261 | 204.6803 | 229.4715 | 134.6946 | 128.8596 | 130.9249 | 144.1806 | 188.8681 | 229.1555 | 243.5933 | 223.9312 |  |  |  |  | 88.631 | 92.5242 | 172.4387 | 90.1002 | 182.7077 | 99.9177 | 38.4429 | 37.6902 | 33.2105 | 35.1509 | 30.2785 | 37.3277 | 36.8492 | 38.4145 | 84.8247 | 102.7453 | 96.7454 | 84.713 | 223.6279 |  |  | 151.5466 |  | 137.735 | 97.425 | 127.6375 | 96.4669 | 198.7963 | 173.5729 | 239.4347 | 221.9198 | 231.9476 | 192.699 | 239.0293 | 265.0449 | 271.4087 | 247.5984 | 154.2719 | 127.7045 | 173.165 | 144.9737 | 182.9974 | 165.1083 | 212.6494 | 129.0719 | 218.6424 | 195.6958 | 193.3507 | 248.3431 |  | 187.0584 | 97.7563 | 135.1946 | 173.2267 | 203.7656 | 145.972 | 168.6776 | 143.6445 |  | 143.1584 | 174.2454 | 227.5857 | 252.3976 | 236.1633 | 119.0227 | 167.0311 | 221.432 | 248.5564 | 237.2296 | 86.7199 | 98.784 | 132.0128 | 172.2946 | 207.0117 | 133.9915 | 182.6983 | 120.391 | 180.3259 | 124.4499 | 127.5702 | 170.2171 | 217.04 | 243.7112 | 231.5032 | 137.358 | 180.624 | 234.0123 | 256.8424 | 235.3313 | 90.3095 | 111.0705 | 142.2464 | 181.2819 | 216.4838 | 96.8104 | 134.6799 | 146.7603 | 143.2538 | 130.1502 | 219.4588 | 170.8529 | 242.0282 | 227.009 | 172.8438 |  |  |  | 88.579 | 97.5259 | 91.5598 | 185.4286 | 97.3048 | 158.4687 |  | 98.081 | 90.8446 | 93.5851 | 60.2856 | 104.0494 | 115.3848 |  | 207.2436 | 242.5306 | 239.3507 | 405.0206 | 549.7796 | 524.3376 | 374.4251 | [23 empty] | 92.6663 | 537.0586 | 91.199 | 224.8871
16:36 | 11402 |  |  | 10.6677 | 42.3757 | 45.4162 | 17.2217 | 17.1023 | 30.5876 | 20.655 | 1.6888 | 2.5354 | 0.7902 | -0.0244 |  |  |  | -10.4578 | 30.0671 | 45.3551 | 10.738 |  | 17.2896 | 26.9876 | 0.4156 | 0.3528 | 1.4745 | 0.7736 | -5.3101 | 218.8046 | 215.2766 | 155.1146 | 176.2444 | 142.3109 | 126.9213 | 110.4386 | 191.1443 | 158.8398 | 209.6733 | 233.4457 | 214.9839 | 168.0244 | 163.2031 | 211.9812 | 234.1052 | 242.6019 |  |  | 146.6548 |  | 267.8685 | 116.4161 | 157.1543 | 200.9122 | 219.5937 | 200.5341 | 191.8923 | 172.9408 | 218.679 | 241.67 | 248.2177 | 173.3092 | 97.7051 | 134.2828 | 167.0058 | 194.5486 | 154.697 | 186.3163 | 170.2682 | 310.6359 | 122.7004 | 173.7802 | 224.2192 | 247.8296 | 290.2753 | 117.2216 | 154.0853 | 192.6707 | 212.0219 | 203.4235 | 84.1049 | 97.7791 | 132.1217 | 168.6167 | 196.2394 | 156.7811 |  | 138.7859 | 270.1809 |  | 118.0742 | 158.0878 | 203.8129 | 227.7377 | 218.3793 | 141.7476 | 172.7063 | 215.4204 | 228.4226 | 203.5841 | 95.467 | 106.58 | 131.8324 | 170.8229 | 204.6558 | 229.4334 | 134.6955 | 128.8484 | 130.9149 | 144.1858 | 188.8621 | 229.1427 | 243.5766 | 223.9173 |  |  |  |  | 88.6211 | 92.5096 | 172.4216 | 90.0671 | 182.6967 | 99.9105 | 38.4006 | 37.3789 | 33.3235 | 35.3662 | 30.3721 | 37.0926 | 37.0243 | 38.3985 | 84.8211 | 102.733 | 96.735 | 84.7064 | 223.6041 |  |  | 151.5284 |  | 137.7248 | 97.4255 | 127.6277 | 96.4588 | 198.8005 | 173.5743 | 239.4155 | 221.899 | 231.9308 | 192.6984 | 239.0063 | 265.0305 | 271.3799 | 247.5695 | 154.2393 | 127.693 | 173.1648 | 144.9622 | 182.9974 | 165.1059 | 212.6383 | 129.0783 | 218.6236 | 195.6738 | 193.3487 | 248.3317 |  | 187.0495 | 97.7571 | 135.2004 | 173.2326 | 203.7551 | 145.9585 | 168.6614 | 143.6348 |  | 143.1565 | 174.242 | 227.5798 | 252.3814 | 236.1522 | 119.0147 | 167.0275 | 221.4163 | 248.5397 | 237.2059 | 86.713 | 98.7841 | 132.0135 | 172.2876 | 207.0008 | 133.9787 | 182.6906 | 120.3773 | 180.3077 | 124.4383 | 127.57 | 170.214 | 217.0393 | 243.692 | 231.4862 | 137.3797 | 180.628 | 233.9953 | 256.8241 | 235.32 | 90.3194 | 111.0775 | 142.2487 | 181.2848 | 216.4639 | 96.8029 | 134.6668 | 146.7488 | 143.24 | 130.1608 | 219.4479 | 170.8513 | 242.0016 | 226.988 | 172.8338 |  |  |  | 88.5755 | 97.5207 | 91.5537 | 185.4146 | 97.2942 | 158.4713 |  | 98.0675 | 90.8299 | 93.5665 | 60.2681 | 104.0566 | 115.3907 |  | 207.2204 | 242.4972 | 239.3002 | 404.7086 | 549.3484 | 524.4108 | 374.0651 | [23 empty] | 92.6556 | 536.8796 | 91.2017 | 224.8588
16:36 | 11403 |  |  | 10.7093 | 42.3462 | 45.4944 | 17.1076 | 17.1057 | 30.6774 | 20.6636 | 1.6879 | 2.5357 | 0.7848 | -0.0242 |  |  |  | -10.4833 | 30.0632 | 45.2545 | 10.6209 |  | 17.3408 | 26.9727 | 0.4158 | 0.3534 | 1.4713 | 0.7735 | -4.3116 | 218.7868 | 215.2652 | 155.1103 | 176.2338 | 142.3019 | 126.9103 | 110.4341 | 191.124 | 158.8412 | 209.6642 | 233.4246 | 214.9692 | 168.0137 | 163.1944 | 211.9461 | 234.0743 | 242.5756 |  |  | 146.6425 |  | 267.8268 | 116.4048 | 157.1531 | 200.9015 | 219.5702 | 200.5193 | 191.8839 | 172.9332 | 218.664 | 241.6486 | 248.2599 | 173.3005 | 97.7135 | 134.29 | 167.0002 | 194.5466 | 154.6782 | 186.2953 | 170.2486 | 310.5872 | 122.7032 | 173.7859 | 224.2067 | 247.8185 | 290.0751 | 117.2125 | 154.0788 | 192.6599 | 212.0045 | 203.403 | 84.093 | 97.8193 | 132.1202 | 168.6022 | 196.2092 | 156.7859 |  | 138.7727 | 270.1376 |  | 118.0804 | 158.0848 | 203.8079 | 227.7187 | 218.3624 | 141.7518 | 172.7081 | 215.4125 | 228.4018 | 203.5616 | 95.4591 | 106.5805 | 131.8261 | 170.8169 | 204.6414 | 229.3911 | 134.6837 | 128.8404 | 130.8946 | 144.1756 | 188.8606 | 229.1333 | 243.5596 | 223.8959 |  |  |  |  | 88.618 | 92.5047 | 172.3997 | 90.0665 | 182.6783 | 99.8982 | 38.4267 | 37.4896 | 33.2477 | 35.417 | 30.4787 | 36.7862 | 37.0891 | 38.2904 | 84.808 | 102.7181 | 96.7221 | 84.7023 | 223.5866 |  |  | 151.519 |  | 137.7092 | 97.4168 | 127.6174 | 96.4611 | 198.793 | 173.5714 | 239.3865 | 221.8778 | 231.9101 | 192.6931 | 238.9916 | 265.0143 | 271.3617 | 247.5463 | 154.1857 | 127.6846 | 173.1431 | 144.9445 | 182.9882 | 165.1067 | 212.6248 | 129.0793 | 218.6003 | 195.673 | 193.352 | 248.3117 |  | 187.0364 | 97.7554 | 135.199 | 173.222 | 203.7457 | 145.9379 | 168.6452 | 143.6157 |  | 143.1658 | 174.246 | 227.5735 | 252.3633 | 236.1416 | 119.0138 | 167.0327 | 221.409 | 248.5169 | 237.181 | 86.7181 | 98.7967 | 132.015 | 172.2913 | 206.9915 | 133.9677 | 182.687 | 120.3678 | 180.2931 | 124.4282 | 127.5843 | 170.2166 | 217.039 | 243.6795 | 231.4796 | 137.3904 | 180.6297 | 233.9817 | 256.8027 | 235.3056 | 90.3262 | 111.078 | 142.2281 | 181.2618 | 216.4481 | 96.7995 | 134.6565 | 146.7352 | 143.224 | 130.1587 | 219.432 | 170.8446 | 241.9805 | 226.9664 | 172.821 |  |  |  | 88.561 | 97.5136 | 91.5514 | 185.401 | 97.2889 | 158.48 |  | 98.0667 | 90.827 | 93.5659 | 60.2807 | 104.0887 | 115.4063 |  | 207.2015 | 242.4789 | 239.2503 | 404.8708 | 549.7661 | 524.6351 | 374.1481 | [23 empty] | 92.651 | 537.2006 | 91.1619 | 224.8402
16:36 | 11404 |  |  | 10.7573 | 42.4449 | 45.3457 | 17.1941 | 17.1875 | 30.5877 | 20.7164 | 1.6893 | 2.5385 | 0.7855 | -0.0249 |  |  |  | -10.5507 | 29.9445 | 45.2561 | 10.659 |  | 17.3035 | 27.0832 | 0.4165 | 0.349 | 1.4719 | 0.7724 | -5.6497 | 218.7594 | 215.2476 | 155.0997 | 176.2201 | 142.293 | 126.9029 | 110.4273 | 191.1068 | 158.8422 | 209.6499 | 233.4071 | 214.9467 | 167.9963 | 163.194 | 211.93 | 234.06 | 242.5515 |  |  | 146.6277 |  | 267.787 | 116.3927 | 157.1471 | 200.8863 | 219.5518 | 200.4984 | 191.8741 | 172.9247 | 218.6499 | 241.6301 | 248.2768 | 173.2979 | 97.7122 | 134.296 | 166.9958 | 194.5357 | 154.6659 | 186.2765 | 170.2468 | 310.5356 | 122.7083 | 173.7828 | 224.2057 | 247.7968 | 290.0532 | 117.2108 | 154.0768 | 192.6554 | 211.9933 | 203.3908 | 84.0824 | 97.8567 | 132.1272 | 168.6072 | 196.1984 | 156.7912 |  | 138.7659 | 270.0955 |  | 118.0842 | 158.081 | 203.8102 | 227.6944 | 218.3471 | 141.7567 | 172.709 | 215.406 | 228.3787 | 203.5415 | 95.4479 | 106.5847 | 131.8267 | 170.8133 | 204.6317 | 229.3667 | 134.6686 | 128.8336 | 130.8797 | 144.1734 | 188.8623 | 229.1211 | 243.5419 | 223.8737 |  |  |  |  | 88.6119 | 92.5012 | 172.3777 | 90.0658 | 182.6585 | 99.8784 | 38.4828 | 37.7763 | 33.3243 | 35.2346 | 30.5454 | 36.5015 | 37.0154 | 38.2466 | 84.7929 | 102.7032 | 96.7171 | 84.695 | 223.5593 |  |  | 151.5115 |  | 137.7016 | 97.4135 | 127.6155 | 96.4575 | 198.7764 | 173.5698 | 239.3646 | 221.857 | 231.8852 | 192.691 | 238.9876 | 265.002 | 271.3506 | 247.524 | 154.1491 | 127.6728 | 173.089 | 144.9259 | 182.9831 | 165.108 | 212.6142 | 129.0824 | 218.5728 | 195.6693 | 193.3501 | 248.2872 |  | 187.0168 | 97.7545 | 135.1966 | 173.2109 | 203.7276 | 145.9166 | 168.6253 | 143.604 |  | 143.159 | 174.2476 | 227.5657 | 252.3369 | 236.1218 | 119.0129 | 167.0284 | 221.3962 | 248.4804 | 237.1528 | 86.7192 | 98.81 | 132.0148 | 172.2878 | 206.9725 | 133.9512 | 182.6741 | 120.3515 | 180.2764 | 124.4098 | 127.5913 | 170.2259 | 217.0291 | 243.6661 | 231.4613 | 137.3907 | 180.6278 | 233.9827 | 256.7872 | 235.2919 | 90.3281 | 111.0831 | 142.2315 | 181.2547 | 216.4378 | 96.8022 | 134.6468 | 146.7271 | 143.2163 | 130.1534 | 219.4225 | 170.8452 | 241.9673 | 226.9514 | 172.8206 |  |  |  | 88.555 | 97.514 | 91.5485 | 185.3944 | 97.2954 | 158.4804 |  | 98.0612 | 90.8195 | 93.5603 | 60.2913 | 104.0729 | 115.4022 |  | 207.1769 | 242.4705 | 239.1989 | 404.5715 | 549.2508 | 524.3153 | 373.9959 | [23 empty] | 92.6465 | 536.783 | 91.1788 | 224.8237
16:36 | 11405 |  |  | 10.7347 | 42.462 | 45.3184 | 17.2057 | 17.1361 | 30.6133 | 20.6764 | 1.6863 | 2.5349 | 0.7889 | -0.024 |  |  |  | -10.4606 | 30.1248 | 45.4278 | 10.8046 |  | 17.3059 | 27.0206 | 0.4165 | 0.3493 | 1.4742 | 0.7724 | -3.8435 | 218.7368 | 215.2312 | 155.0852 | 176.2062 | 142.283 | 126.9034 | 110.4221 | 191.1024 | 158.8343 | 209.6328 | 233.3937 | 214.9266 | 167.9905 | 163.1799 | 211.9186 | 234.0469 | 242.5172 |  |  | 146.6083 |  | 267.7469 | 116.3938 | 157.1388 | 200.8697 | 219.5334 | 200.4729 | 191.8541 | 172.9121 | 218.6366 | 241.6185 | 248.2516 | 173.292 | 97.7064 | 134.3026 | 166.998 | 194.5199 | 154.6531 | 186.2597 | 170.2423 | 310.4899 | 122.71 | 173.7792 | 224.1949 | 247.7731 | 290.1578 | 117.2178 | 154.0755 | 192.6444 | 211.9771 | 203.3769 | 84.0931 | 97.8851 | 132.1327 | 168.6104 | 196.1997 | 156.7877 |  | 138.7604 | 270.0627 |  | 118.0854 | 158.0828 | 203.7986 | 227.6781 | 218.3248 | 141.7487 | 172.6969 | 215.3841 | 228.3527 | 203.5177 | 95.4382 | 106.5778 | 131.8283 | 170.8014 | 204.6182 | 229.3358 | 134.664 | 128.8343 | 130.8695 | 144.178 | 188.8623 | 229.1124 | 243.5214 | 223.8604 |  |  |  |  | 88.601 | 92.5008 | 172.3738 | 90.0687 | 182.6647 | 99.8805 | 38.6009 | 37.8403 | 33.9024 | 35.178 | 30.3856 | 36.3437 | 37.0992 | 38.2822 | 84.7872 | 102.6923 | 96.7141 | 84.6891 | 223.5293 |  |  | 151.499 |  | 137.6926 | 97.4106 | 127.6114 | 96.4421 | 198.7575 | 173.5727 | 239.3409 | 221.8306 | 231.862 | 192.6823 | 238.9821 | 264.9881 | 271.3302 | 247.4978 | 154.1269 | 127.6621 | 173.0428 | 144.9074 | 182.9759 | 165.1053 | 212.604 | 129.0804 | 218.5543 | 195.6566 | 193.3401 | 248.2634 |  | 186.9994 | 97.762 | 135.1969 | 173.2097 | 203.7212 | 145.8955 | 168.6031 | 143.595 |  | 143.1558 | 174.2381 | 227.5486 | 252.3038 | 236.0995 | 119.0128 | 167.0346 | 221.3864 | 248.4575 | 237.136 | 86.7178 | 98.8048 | 132.0239 | 172.2844 | 206.9614 | 133.9375 | 182.6694 | 120.3361 | 180.2768 | 124.3992 | 127.584 | 170.2202 | 217.0129 | 243.6446 | 231.4349 | 137.3756 | 180.6123 | 233.9735 | 256.7577 | 235.2631 | 90.3202 | 111.0843 | 142.2413 | 181.2458 | 216.4189 | 96.7946 | 134.6312 | 146.7182 | 143.2078 | 130.1601 | 219.413 | 170.8489 | 241.9523 | 226.9359 | 172.8377 |  |  |  | 88.5465 | 97.5124 | 91.5337 | 185.3957 | 97.2935 | 158.4588 |  | 98.036 | 90.8017 | 93.542 | 60.2841 | 104.038 | 115.3935 |  | 207.1521 | 242.4225 | 239.1429 | 404.7461 | 549.4025 | 524.1574 | 374.1136 | [23 empty] | 92.6343 | 536.78 | 91.3109 | 224.7873
16:36 | 11406 |  |  | 10.7815 | 42.5953 | 45.3364 | 17.2826 | 17.1606 | 30.6511 | 20.6976 | 1.6862 | 2.5296 | 0.7865 | -0.023 |  |  |  | -10.6598 | 30.0785 | 45.1666 | 10.7012 |  | 17.2799 | 27.0288 | 0.4167 | 0.3522 | 1.4769 | 0.7726 | -5.1383 | 218.7171 | 215.206 | 155.0692 | 176.1884 | 142.2714 | 126.8971 | 110.4127 | 191.0879 | 158.8282 | 209.6108 | 233.366 | 214.9037 | 167.9781 | 163.1551 | 211.8958 | 234.0149 | 242.4902 |  |  | 146.5967 |  | 267.7079 | 116.4012 | 157.1353 | 200.8639 | 219.5172 | 200.456 | 191.8444 | 172.9133 | 218.6272 | 241.6006 | 248.196 | 173.2828 | 97.7156 | 134.3069 | 166.9969 | 194.5118 | 154.6361 | 186.2418 | 170.2271 | 310.4354 | 122.7109 | 173.7808 | 224.1778 | 247.7517 | 290.069 | 117.2125 | 154.0618 | 192.6251 | 211.9588 | 203.3557 | 84.0923 | 97.8816 | 132.1287 | 168.5957 | 196.1795 | 156.7653 |  | 138.7442 | 270.0189 |  | 118.091 | 158.0817 | 203.782 | 227.6654 | 218.3074 | 141.7443 | 172.6946 | 215.3749 | 228.3326 | 203.5016 | 95.4329 | 106.5744 | 131.83 | 170.791 | 204.6009 | 229.2987 | 134.6565 | 128.8327 | 130.8625 | 144.1787 | 188.8572 | 229.1003 | 243.4945 | 223.8428 |  |  |  |  | 88.5952 | 92.5019 | 172.3846 | 90.0822 | 182.6715 | 99.8751 | 38.7149 | 37.8583 | 34.5281 | 35.3122 | 30.2542 | 36.3069 | 37.2962 | 38.2942 | 84.7741 | 102.6855 | 96.7016 | 84.6851 | 223.5086 |  |  | 151.4914 |  | 137.6859 | 97.4085 | 127.6027 | 96.4489 | 198.7565 | 173.5801 | 239.323 | 221.81 | 231.8484 | 192.6718 | 238.9577 | 264.963 | 271.2991 | 247.4724 | 154.0775 | 127.6489 | 173.0335 | 144.8875 | 182.9605 | 165.1075 | 212.5913 | 129.075 | 218.5396 | 195.6423 | 193.3323 | 248.2452 |  | 186.9852 | 97.7597 | 135.1953 | 173.2035 | 203.7116 | 145.8748 | 168.5836 | 143.5833 |  | 143.1534 | 174.2441 | 227.5284 | 252.2799 | 236.0619 | 119.0126 | 167.0302 | 221.3734 | 248.4416 | 237.1164 | 86.714 | 98.7974 | 132.0289 | 172.277 | 206.9507 | 133.9305 | 182.6576 | 120.3254 | 180.2926 | 124.3885 | 127.5798 | 170.2222 | 217.0022 | 243.6275 | 231.4134 | 137.3665 | 180.6058 | 233.9491 | 256.7275 | 235.2317 | 90.3129 | 111.0836 | 142.238 | 181.2368 | 216.3969 | 96.7911 | 134.6186 | 146.7004 | 143.1922 | 130.1679 | 219.4047 | 170.8458 | 241.9269 | 226.9135 | 172.8368 |  |  |  | 88.5347 | 97.5009 | 91.5212 | 185.3841 | 97.2811 | 158.4339 |  | 98.034 | 90.7908 | 93.5376 | 60.2764 | 104.0638 | 115.3966 |  | 207.1207 | 242.3404 | 239.0817 | 404.821 | 549.5001 | 524.3777 | 373.9337 | [23 empty] | 92.627 | 536.9389 | 91.2301 | 224.7305
16:36 | 11407 |  |  | 10.6779 | 42.5257 | 45.2532 | 17.1132 | 17.0571 | 30.5757 | 20.7481 | 1.6878 | 2.5274 | 0.7879 | -0.0239 |  |  |  | -10.6836 | 30.0655 | 45.3241 | 10.6823 |  | 17.2226 | 27.0283 | 0.4153 | 0.3509 | 1.4752 | 0.7722 | -5.8433 | 218.6959 | 215.1853 | 155.0634 | 176.1725 | 142.2604 | 126.8832 | 110.4048 | 191.0714 | 158.8244 | 209.599 | 233.3358 | 214.879 | 167.9654 | 163.1406 | 211.8736 | 233.9856 | 242.475 |  |  | 146.5934 |  | 267.6767 | 116.4076 | 157.1391 | 200.8532 | 219.5024 | 200.4368 | 191.8367 | 172.9282 | 218.6228 | 241.581 | 248.1745 | 173.2673 | 97.7153 | 134.3068 | 166.9847 | 194.5026 | 154.6188 | 186.2139 | 170.2072 | 310.38 | 122.7139 | 173.777 | 224.1664 | 247.7305 | 289.9382 | 117.2018 | 154.0573 | 192.6148 | 211.9421 | 203.337 | 84.0862 | 97.8745 | 132.1258 | 168.5849 | 196.1657 | 156.722 |  | 138.7291 | 269.9728 |  | 118.0996 | 158.0928 | 203.7782 | 227.6518 | 218.303 | 141.7484 | 172.7033 | 215.3715 | 228.3233 | 203.4881 | 95.4365 | 106.5808 | 131.8328 | 170.7906 | 204.5898 | 229.2836 | 134.646 | 128.819 | 130.8521 | 144.1721 | 188.85 | 229.0848 | 243.4717 | 223.8252 |  |  |  |  | 88.591 | 92.493 | 172.3633 | 90.0669 | 182.6753 | 99.8665 | 38.8459 | 38.0067 | 34.9733 | 35.5174 | 30.4228 | 36.3145 | 37.3994 | 38.2965 | 84.7572 | 102.6741 | 96.684 | 84.6699 | 223.4853 |  |  | 151.4809 |  | 137.681 | 97.4104 | 127.597 | 96.4536 | 198.7482 | 173.5785 | 239.3084 | 221.7839 | 231.8288 | 192.6749 | 238.9326 | 264.9423 | 271.2664 | 247.4438 | 154.0231 | 127.6398 | 173.0345 | 144.8742 | 182.945 | 165.1148 | 212.5851 | 129.0722 | 218.5215 | 195.6149 | 193.3357 | 248.2281 |  | 186.9782 | 97.7562 | 135.1997 | 173.1985 | 203.6975 | 145.8571 | 168.5654 | 143.577 |  | 143.136 | 174.2498 | 227.5216 | 252.2565 | 236.0267 | 119.0159 | 167.0217 | 221.363 | 248.4259 | 237.1004 | 86.7218 | 98.8007 | 132.03 | 172.2727 | 206.9429 | 133.9214 | 182.6451 | 120.3133 | 180.3009 | 124.3791 | 127.5896 | 170.2338 | 216.9992 | 243.6174 | 231.4015 | 137.3707 | 180.612 | 233.9372 | 256.7168 | 235.2141 | 90.3154 | 111.0954 | 142.2343 | 181.2287 | 216.3946 | 96.7939 | 134.607 | 146.6842 | 143.1808 | 130.1661 | 219.389 | 170.8387 | 241.9023 | 226.8856 | 172.8294 |  |  |  | 88.5284 | 97.4979 | 91.5141 | 185.3689 | 97.277 | 158.4205 |  | 98.0272 | 90.787 | 93.5301 | 60.2638 | 104.0749 | 115.4032 |  | 207.0828 | 242.307 | 239.0264 | 404.8084 | 549.7089 | 524.3337 | 373.9751 | [23 empty] | 92.6211 | 537.0213 | 91.077 | 224.6949
16:36 | 11408 |  |  | 10.7809 | 42.6133 | 45.3506 | 17.1452 | 16.9651 | 30.5486 | 20.7592 | 1.6884 | 2.5281 | 0.7859 | -0.0242 |  |  |  | -10.6257 | 30.1173 | 45.3129 | 10.6696 |  | 17.3388 | 27.0561 | 0.4151 | 0.3526 | 1.4745 | 0.7727 | -4.9731 | 218.6735 | 215.1636 | 155.0558 | 176.1545 | 142.2518 | 126.8751 | 110.3991 | 191.0669 | 158.8199 | 209.5897 | 233.3118 | 214.8517 | 167.9628 | 163.1219 | 211.8534 | 233.9655 | 242.4524 |  |  | 146.5808 |  | 267.6402 | 116.4041 | 157.1349 | 200.8302 | 219.4782 | 200.4089 | 191.8202 | 172.9184 | 218.6046 | 241.562 | 248.1676 | 173.2564 | 97.708 | 134.3087 | 166.9802 | 194.4907 | 154.611 | 186.1888 | 170.1894 | 310.3293 | 122.7102 | 173.7729 | 224.1514 | 247.7134 | 289.9605 | 117.202 | 154.0571 | 192.6036 | 211.9239 | 203.3187 | 84.0854 | 97.8794 | 132.1289 | 168.5827 | 196.1541 | 156.6885 |  | 138.7143 | 269.936 |  | 118.0946 | 158.0958 | 203.7652 | 227.6411 | 218.2874 | 141.7434 | 172.6934 | 215.3491 | 228.3009 | 203.4671 | 95.429 | 106.5857 | 131.837 | 170.783 | 204.5748 | 229.2661 | 134.6366 | 128.8034 | 130.8325 | 144.1751 | 188.8449 | 229.0723 | 243.4588 | 223.8039 |  |  |  |  | 88.5803 | 92.4854 | 172.3409 | 90.0494 | 182.6904 | 99.8726 | 38.838 | 37.9467 | 35.1033 | 35.8623 | 30.5053 | 36.3582 | 37.3854 | 38.3083 | 84.7476 | 102.6586 | 96.6721 | 84.6583 | 223.4607 |  |  | 151.4611 |  | 137.6721 | 97.4033 | 127.5911 | 96.4362 | 198.7266 | 173.5715 | 239.2774 | 221.7526 | 231.8006 | 192.6775 | 238.9101 | 264.927 | 271.236 | 247.4135 | 153.9943 | 127.6285 | 173.0382 | 144.8589 | 182.9322 | 165.1101 | 212.5809 | 129.0665 | 218.4981 | 195.5934 | 193.3325 | 248.2102 |  | 186.9735 | 97.7593 | 135.209 | 173.193 | 203.683 | 145.8392 | 168.5449 | 143.562 |  | 143.1251 | 174.242 | 227.5125 | 252.2301 | 235.9975 | 119.0121 | 167.0173 | 221.3452 | 248.4034 | 237.0778 | 86.7198 | 98.7985 | 132.0345 | 172.2701 | 206.9294 | 133.9055 | 182.6314 | 120.296 | 180.2937 | 124.3667 | 127.5966 | 170.2393 | 216.9967 | 243.5982 | 231.389 | 137.3754 | 180.6136 | 233.9338 | 256.7007 | 235.1969 | 90.3176 | 111.0972 | 142.2166 | 181.2072 | 216.394 | 96.7876 | 134.5902 | 146.6724 | 143.1681 | 130.166 | 219.3744 | 170.8358 | 241.8789 | 226.8571 | 172.829 |  |  |  | 88.5216 | 97.4936 | 91.5087 | 185.3574 | 97.2744 | 158.4055 |  | 98.023 | 90.7818 | 93.5313 | 60.2745 | 104.067 | 115.4156 |  | 207.0414 | 242.2755 | 238.9876 | 404.5591 | 549.4025 | 524.2822 | 374.1136 | [23 empty] | 92.6157 | 536.8423 | 91.2096 | 224.6584
16:36 | 11409 |  |  | 10.7967 | 42.6933 | 45.3567 | 17.1579 | 17.0085 | 30.5262 | 20.7305 | 1.6905 | 2.5254 | 0.7848 | -0.0231 |  |  |  | -10.6075 | 30.1518 | 45.4184 | 10.7021 |  | 17.3558 | 27.1479 | 0.4153 | 0.3526 | 1.4741 | 0.775 | -5.4208 | 218.6529 | 215.1415 | 155.0434 | 176.1414 | 142.2405 | 126.8713 | 110.3934 | 191.0678 | 158.8182 | 209.5777 | 233.2927 | 214.8275 | 167.9573 | 163.1042 | 211.8325 | 233.9397 | 242.4267 |  |  | 146.5662 |  | 267.6003 | 116.4038 | 157.1302 | 200.818 | 219.4533 | 200.3948 | 191.8084 | 172.9123 | 218.5875 | 241.5353 | 248.124 | 173.2465 | 97.7062 | 134.3087 | 166.9772 | 194.4733 | 154.596 | 186.1705 | 170.1708 | 310.2793 | 122.7029 | 173.7717 | 224.1376 | 247.6923 | 289.987 | 117.1993 | 154.054 | 192.5916 | 211.9042 | 203.3036 | 84.095 | 97.8593 | 132.1337 | 168.5817 | 196.1425 | 156.6799 |  | 138.7039 | 269.895 |  | 118.0892 | 158.0861 | 203.7566 | 227.6244 | 218.2601 | 141.7377 | 172.6842 | 215.3343 | 228.2744 | 203.4449 | 95.417 | 106.5896 | 131.8381 | 170.7738 | 204.5548 | 229.2418 | 134.6181 | 128.7892 | 130.8134 | 144.1784 | 188.8393 | 229.0587 | 243.4439 | 223.7806 |  |  |  |  | 88.5703 | 92.4833 | 172.3367 | 90.0522 | 182.7049 | 99.8689 | 38.6742 | 37.308 | 35.2528 | 35.7743 | 30.5231 | 36.4262 | 37.2642 | 38.4291 | 84.7392 | 102.652 | 96.6667 | 84.6542 | 223.4341 |  |  | 151.4436 |  | 137.6608 | 97.3919 | 127.5848 | 96.4254 | 198.7088 | 173.5695 | 239.256 | 221.7287 | 231.7759 | 192.6989 | 238.8998 | 264.911 | 271.2155 | 247.388 | 153.9806 | 127.6147 | 173.0362 | 144.8433 | 182.9197 | 165.1107 | 212.5766 | 129.0573 | 218.4756 | 195.5854 | 193.3281 | 248.1916 |  | 186.9606 | 97.7577 | 135.2128 | 173.1896 | 203.6727 | 145.8095 | 168.5208 | 143.55 |  | 143.1297 | 174.2456 | 227.5027 | 252.206 | 235.9736 | 119.0121 | 167.0221 | 221.3332 | 248.3851 | 237.0626 | 86.7159 | 98.8006 | 132.0461 | 172.2691 | 206.9207 | 133.8912 | 182.6135 | 120.2813 | 180.2735 | 124.3529 | 127.5974 | 170.2453 | 216.9867 | 243.5793 | 231.3644 | 137.3839 | 180.614 | 233.9232 | 256.6781 | 235.1816 | 90.3162 | 111.0992 | 142.2233 | 181.2064 | 216.3739 | 96.7861 | 134.5744 | 146.6592 | 143.1544 | 130.1647 | 219.3663 | 170.8413 | 241.8574 | 226.8334 | 172.8369 |  |  |  | 88.5146 | 97.4936 | 91.5121 | 185.3463 | 97.2687 | 158.4129 |  | 98.019 | 90.7697 | 93.525 | 60.2841 | 104.0552 | 115.4099 |  | 207.0092 | 242.2533 | 238.947 | 405.108 | 550.0999 | 524.966 | 374.3143 | [23 empty] | 92.611 | 537.5329 | 91.3315 | 224.6312
16:36 | 11410 |  |  | 10.7382 | 42.6306 | 45.3609 | 17.1829 | 17.0615 | 30.5598 | 20.767 | 1.6898 | 2.5263 | 0.7865 | -0.0248 |  |  |  | -10.617 | 30.1558 | 45.3628 | 10.7828 |  | 17.4157 | 27.2166 | 0.4146 | 0.3514 | 1.4692 | 0.7747 | -4.5298 | 218.6341 | 215.1232 | 155.0371 | 176.1356 | 142.2333 | 126.8624 | 110.3863 | 191.0627 | 158.8169 | 209.5633 | 233.2713 | 214.8166 | 167.9496 | 163.096 | 211.8119 | 233.9155 | 242.4081 |  |  | 146.5468 |  | 267.565 | 116.4047 | 157.13 | 200.8094 | 219.4376 | 200.3816 | 191.7948 | 172.9057 | 218.5785 | 241.5113 | 248.0661 | 173.2402 | 97.7096 | 134.3086 | 166.9715 | 194.4667 | 154.578 | 186.1549 | 170.1494 | 310.2336 | 122.6994 | 173.7651 | 224.1259 | 247.6689 | 289.9542 | 117.1876 | 154.0449 | 192.5778 | 211.8831 | 203.2805 | 84.1025 | 97.7977 | 132.1374 | 168.5767 | 196.1384 | 156.6462 |  | 138.6899 | 269.8486 |  | 118.0919 | 158.095 | 203.7522 | 227.6194 | 218.2479 | 141.7377 | 172.6902 | 215.3269 | 228.2618 | 203.4282 | 95.4113 | 106.5931 | 131.8411 | 170.77 | 204.5407 | 229.2281 | 134.6096 | 128.7829 | 130.8031 | 144.1867 | 188.8403 | 229.0503 | 243.4331 | 223.77 |  |  |  |  | 88.5679 | 92.4753 | 172.3372 | 90.0614 | 182.7138 | 99.8601 | 38.6492 | 36.8857 | 35.2391 | 35.5505 | 30.3747 | 36.4823 | 37.1316 | 38.6394 | 84.7298 | 102.6498 | 96.6636 | 84.6521 | 223.4181 |  |  | 151.4347 |  | 137.6498 | 97.3916 | 127.5797 | 96.4304 | 198.6878 | 173.5723 | 239.241 | 221.709 | 231.7581 | 192.7242 | 238.8819 | 264.893 | 271.1862 | 247.3591 | 153.9655 | 127.6038 | 173.0416 | 144.8303 | 182.8935 | 165.1087 | 212.5599 | 129.0446 | 218.4521 | 195.5741 | 193.3301 | 248.1692 |  | 186.9586 | 97.7548 | 135.2175 | 173.1869 | 203.6661 | 145.7846 | 168.4977 | 143.5393 |  | 143.1244 | 174.2564 | 227.4993 | 252.1971 | 235.9635 | 119.02 | 167.0301 | 221.3278 | 248.3726 | 237.0511 | 86.7207 | 98.8026 | 132.0525 | 172.2755 | 206.9107 | 133.8815 | 182.5943 | 120.2588 | 180.2489 | 124.3474 | 127.6053 | 170.2511 | 216.9713 | 243.5684 | 231.344 | 137.3796 | 180.6052 | 233.8917 | 256.6513 | 235.1527 | 90.3089 | 111.092 | 142.2346 | 181.2083 | 216.3403 | 96.7867 | 134.5632 | 146.6476 | 143.1423 | 130.169 | 219.3529 | 170.8437 | 241.8439 | 226.818 | 172.8553 |  |  |  | 88.5044 | 97.491 | 91.503 | 185.3336 | 97.2601 | 158.4019 |  | 98.0009 | 90.7613 | 93.5143 | 60.2826 | 104.0567 | 115.4102 |  | 206.9578 | 242.2208 | 238.8937 | 404.7585 | 549.8066 | 524.5541 | 374.1689 | [23 empty] | 92.6023 | 537.1804 | 91.3853 | 224.5893
16:36 | 11411 |  |  | 10.7431 | 42.5224 | 45.2883 | 17.1262 | 16.9815 | 30.564 | 20.7075 | 1.69 | 2.526 | 0.7881 | -0.0229 |  |  |  | -10.6433 | 30.083 | 45.3703 | 10.752 |  | 17.396 | 27.0355 | 0.4161 | 0.3528 | 1.4727 | 0.7734 | -4.483 | 218.6149 | 215.0992 | 155.0235 | 176.1213 | 142.2288 | 126.8532 | 110.3827 | 191.0548 | 158.8126 | 209.553 | 233.2516 | 214.7989 | 167.9426 | 163.0801 | 211.7951 | 233.8899 | 242.3838 |  |  | 146.5281 |  | 267.5298 | 116.4033 | 157.1285 | 200.7955 | 219.4211 | 200.3611 | 191.7739 | 172.9009 | 218.5671 | 241.4899 | 248.0209 | 173.2306 | 97.7065 | 134.3127 | 166.9674 | 194.4535 | 154.5606 | 186.1315 | 170.1303 | 310.1855 | 122.7041 | 173.757 | 224.1157 | 247.6495 | 289.9547 | 117.1849 | 154.0408 | 192.5617 | 211.8691 | 203.2563 | 84.1098 | 97.7416 | 132.1435 | 168.5769 | 196.1249 | 156.6132 |  | 138.6666 | 269.8082 |  | 118.0907 | 158.1048 | 203.7308 | 227.6133 | 218.2428 | 141.7433 | 172.6904 | 215.3184 | 228.2435 | 203.4086 | 95.4015 | 106.5892 | 131.8464 | 170.7628 | 204.5217 | 229.2053 | 134.6226 | 128.7763 | 130.7969 | 144.1954 | 188.8387 | 229.0425 | 243.4141 | 223.7537 |  |  |  |  | 88.5542 | 92.461 | 172.3319 | 90.06 | 182.7194 | 99.8461 | 38.6681 | 37.0872 | 34.8855 | 35.8118 | 30.3393 | 36.3865 | 36.8399 | 38.9234 | 84.7183 | 102.6414 | 96.6551 | 84.6416 | 223.3934 |  |  | 151.4299 |  | 137.6401 | 97.3886 | 127.5717 | 96.4265 | 198.6714 | 173.5673 | 239.2123 | 221.6878 | 231.7388 | 192.7528 | 238.8678 | 264.8729 | 271.1579 | 247.3304 | 153.959 | 127.5904 | 173.0721 | 144.8143 | 182.8783 | 165.1021 | 212.5363 | 129.0356 | 218.4316 | 195.5508 | 193.3305 | 248.1492 |  | 186.9702 | 97.7577 | 135.2251 | 173.1877 | 203.6533 | 145.7714 | 168.4727 | 143.5216 |  | 143.1146 | 174.2569 | 227.4976 | 252.1793 | 235.9482 | 119.0256 | 167.0289 | 221.3196 | 248.3532 | 237.0272 | 86.7171 | 98.7942 | 132.0496 | 172.2729 | 206.896 | 133.8733 | 182.5725 | 120.238 | 180.2219 | 124.3425 | 127.606 | 170.2544 | 216.9647 | 243.5538 | 231.3238 | 137.3617 | 180.6 | 233.8703 | 256.62 | 235.1216 | 90.3 | 111.0778 | 142.2177 | 181.1912 | 216.3139 | 96.7761 | 134.5487 | 146.6347 | 143.1223 | 130.1774 | 219.3366 | 170.8349 | 241.826 | 226.8003 | 172.8391 |  |  |  | 88.4951 | 97.4816 | 91.486 | 185.3152 | 97.2593 | 158.3642 |  | 97.9914 | 90.7482 | 93.5012 | 60.2851 | 104.101 | 115.4031 |  | 206.9215 | 242.1731 | 238.8388 | 404.9582 | 549.6601 | 524.4108 | 374.252 | [23 empty] | 92.5898 | 537.0354 | 91.1779 | 224.5473
16:36 | 11412 |  |  | 10.7623 | 42.5546 | 45.2691 | 17.257 | 17.0202 | 30.5819 | 20.7531 | 1.6883 | 2.5225 | 0.7857 | -0.025 |  |  |  | -10.5391 | 30.2422 | 45.4192 | 10.8289 |  | 17.3971 | 27.1426 | 0.4151 | 0.3515 | 1.4712 | 0.7721 | -3.4205 | 218.5977 | 215.0738 | 155.0129 | 176.112 | 142.2192 | 126.8462 | 110.383 | 191.0451 | 158.8162 | 209.546 | 233.235 | 214.7801 | 167.9294 | 163.0663 | 211.775 | 233.8672 | 242.3561 |  |  | 146.522 |  | 267.4885 | 116.3989 | 157.125 | 200.7838 | 219.4024 | 200.343 | 191.7593 | 172.8968 | 218.5519 | 241.4764 | 247.9731 | 173.2179 | 97.7045 | 134.3137 | 166.9706 | 194.4376 | 154.5434 | 186.1029 | 170.1148 | 310.1353 | 122.7101 | 173.7574 | 224.1067 | 247.6364 | 289.6718 | 117.1879 | 154.0438 | 192.5567 | 211.8524 | 203.2436 | 84.1129 | 97.7266 | 132.1511 | 168.5704 | 196.0987 | 156.5856 |  | 138.6451 | 269.7675 |  | 118.0884 | 158.0986 | 203.7094 | 227.5821 | 218.2168 | 141.76 | 172.6842 | 215.3082 | 228.2178 | 203.3819 | 95.3958 | 106.5882 | 131.8417 | 170.7518 | 204.5022 | 229.1742 | 134.6224 | 128.7686 | 130.7877 | 144.1955 | 188.8296 | 229.0292 | 243.3948 | 223.7352 |  |  |  |  | 88.5418 | 92.4475 | 172.3206 | 90.0564 | 182.7339 | 99.8338 | 38.6581 | 37.2579 | 34.4362 | 36.0221 | 30.7378 | 36.1896 | 36.7759 | 39.0865 | 84.7117 | 102.633 | 96.647 | 84.6317 | 223.3697 |  |  | 151.4195 |  | 137.6252 | 97.3793 | 127.5666 | 96.4136 | 198.6575 | 173.5609 | 239.1813 | 221.6623 | 231.7116 | 192.7811 | 238.8659 | 264.8535 | 271.1405 | 247.3148 | 153.9763 | 127.5831 | 173.0944 | 144.805 | 182.8795 | 165.1035 | 212.5241 | 129.0335 | 218.4113 | 195.5395 | 193.3258 | 248.1303 |  | 186.9589 | 97.7629 | 135.2258 | 173.185 | 203.6434 | 145.7522 | 168.4528 | 143.5097 |  | 143.1177 | 174.2496 | 227.4832 | 252.1482 | 235.9211 | 119.0246 | 167.0194 | 221.3062 | 248.3369 | 237.0011 | 86.7151 | 98.7909 | 132.053 | 172.258 | 206.8831 | 133.8492 | 182.5449 | 120.2153 | 180.2745 | 124.3266 | 127.594 | 170.246 | 216.9549 | 243.5308 | 231.3007 | 137.3547 | 180.6 | 233.8582 | 256.5973 | 235.097 | 90.2953 | 111.075 | 142.194 | 181.1611 | 216.2936 | 96.766 | 134.5304 | 146.6146 | 143.099 | 130.1632 | 219.3188 | 170.8243 | 241.7974 | 226.7718 | 172.7986 |  |  |  | 88.4824 | 97.4711 | 91.4754 | 185.2933 | 97.2561 | 158.3364 |  | 97.9832 | 90.7445 | 93.4932 | 60.279 | 104.1083 | 115.4109 |  | 206.8709 | 242.1366 | 238.7902 | 404.634 | 549.3808 | 524.2637 | 374.0721 | [23 empty] | 92.5799 | 536.8222 | 91.4067 | 224.5037
16:36 | 11413 |  |  | 10.7024 | 42.5269 | 45.1189 | 17.2726 | 17.0707 | 30.6383 | 20.7792 | 1.6887 | 2.5238 | 0.7848 | -0.0252 |  |  |  | -10.4423 | 30.1457 | 45.3777 | 10.8374 |  | 17.3496 | 27.1092 | 0.4156 | 0.3522 | 1.4701 | 0.7724 | -5.3208 | 218.5728 | 215.0496 | 155.0013 | 176.1012 | 142.209 | 126.838 | 110.3779 | 191.0231 | 158.823 | 209.5333 | 233.2175 | 214.7615 | 167.92 | 163.0627 | 211.7532 | 233.842 | 242.3382 |  |  | 146.5165 |  | 267.4477 | 116.393 | 157.1263 | 200.7811 | 219.3821 | 200.3267 | 191.7576 | 172.9001 | 218.5398 | 241.4593 | 247.9427 | 173.2035 | 97.6981 | 134.3089 | 166.964 | 194.4209 | 154.5316 | 186.0811 | 170.0959 | 310.0871 | 122.7097 | 173.7532 | 224.0947 | 247.6151 | 289.3481 | 117.1872 | 154.0396 | 192.5475 | 211.8334 | 203.2352 | 84.0985 | 97.75 | 132.1481 | 168.5534 | 196.0792 | 156.5599 |  | 138.6241 | 269.727 |  | 118.0866 | 158.0838 | 203.6957 | 227.5489 | 218.1877 | 141.7702 | 172.6705 | 215.2944 | 228.1948 | 203.3612 | 95.3909 | 106.5855 | 131.8349 | 170.7414 | 204.4872 | 229.1393 | 134.5988 | 128.7563 | 130.7669 | 144.184 | 188.8269 | 229.0125 | 243.3777 | 223.7114 |  |  |  |  | 88.5338 | 92.4347 | 172.3106 | 90.0427 | 182.747 | 99.8114 | 38.6059 | 37.429 | 34.1571 | 35.9842 | 31.0309 | 36.1276 | 36.7286 | 39.0381 | 84.6976 | 102.6175 | 96.6298 | 84.6197 | 223.3483 |  |  | 151.404 |  | 137.6128 | 97.3719 | 127.554 | 96.4102 | 198.6571 | 173.5565 | 239.1535 | 221.63 | 231.6871 | 192.789 | 238.8589 | 264.8349 | 271.1231 | 247.2899 | 153.9777 | 127.5661 | 173.0794 | 144.79 | 182.8719 | 165.1033 | 212.5122 | 129.0359 | 218.3905 | 195.5322 | 193.3212 | 248.1056 |  | 186.9247 | 97.76 | 135.2159 | 173.1695 | 203.6243 | 145.7264 | 168.4299 | 143.4939 |  | 143.1088 | 174.2421 | 227.4639 | 252.1255 | 235.8981 | 119.0161 | 167.0142 | 221.2865 | 248.3105 | 236.9777 | 86.7133 | 98.7952 | 132.0559 | 172.2524 | 206.8651 | 133.8311 | 182.5223 | 120.19 | 180.3937 | 124.3112 | 127.6009 | 170.2437 | 216.9466 | 243.513 | 231.2944 | 137.3664 | 180.6016 | 233.848 | 256.5825 | 235.0767 | 90.3078 | 111.0844 | 142.1907 | 181.1486 | 216.2852 | 96.7688 | 134.5203 | 146.6024 | 143.0869 | 130.1565 | 219.3115 | 170.8217 | 241.7684 | 226.745 | 172.8013 |  |  |  | 88.4718 | 97.4628 | 91.4628 | 185.2749 | 97.2513 | 158.3394 |  | 97.9832 | 90.7416 | 93.4904 | 60.2969 | 104.0999 | 115.4145 |  | 206.8391 | 242.0944 | 238.7349 | 405.2328 | 550.287 | 524.7786 | 374.1897 | [23 empty] | 92.5726 | 537.5328 | 91.3459 | 224.4667
16:36 | 11414 |  |  | 10.6733 | 42.5439 | 45.2144 | 17.3107 | 17.0724 | 30.7097 | 20.8625 | 1.6899 | 2.5251 | 0.7843 | -0.0251 |  |  |  | -10.5028 | 30.1325 | 45.4124 | 10.8088 |  | 17.3986 | 27.1698 | 0.4175 | 0.3545 | 1.469 | 0.7738 | -4.5903 | 218.55 | 215.0286 | 154.9883 | 176.0842 | 142.2027 | 126.8331 | 110.3715 | 191.0111 | 158.8189 | 209.5211 | 233.1892 | 214.7369 | 167.9161 | 163.0641 | 211.7322 | 233.8196 | 242.3193 |  |  | 146.5015 |  | 267.4137 | 116.3936 | 157.1284 | 200.7736 | 219.3589 | 200.3092 | 191.7453 | 172.9089 | 218.5266 | 241.4372 | 247.9303 | 173.1956 | 97.6956 | 134.3151 | 166.955 | 194.4069 | 154.5182 | 186.0596 | 170.0778 | 310.0315 | 122.7053 | 173.7498 | 224.086 | 247.5912 | 289.3915 | 117.1836 | 154.0355 | 192.5303 | 211.8166 | 203.2167 | 84.0857 | 97.7796 | 132.1397 | 168.5429 | 196.0671 | 156.5608 |  | 138.6017 | 269.6862 |  | 118.0881 | 158.0782 | 203.6896 | 227.5372 | 218.1691 | 141.7612 | 172.6611 | 215.2809 | 228.1709 | 203.3421 | 95.3862 | 106.5797 | 131.8305 | 170.7411 | 204.4743 | 229.1058 | 134.5846 | 128.7454 | 130.754 | 144.1688 | 188.8223 | 229.0051 | 243.3521 | 223.689 |  |  |  |  | 88.5228 | 92.4297 | 172.3007 | 90.0385 | 182.7592 | 99.7823 | 38.6577 | 37.6273 | 34.468 | 35.8926 | 31.1547 | 36.0707 | 36.2919 | 38.9897 | 84.6855 | 102.6057 | 96.6202 | 84.6093 | 223.3179 |  |  | 151.388 |  | 137.6035 | 97.3606 | 127.539 | 96.4043 | 198.6596 | 173.5597 | 239.1303 | 221.6023 | 231.671 | 192.8162 | 238.8478 | 264.8132 | 271.1107 | 247.2577 | 153.9385 | 127.5443 | 173.0233 | 144.766 | 182.8724 | 165.1033 | 212.5009 | 129.0389 | 218.3693 | 195.5164 | 193.3111 | 248.077 |  | 186.9181 | 97.7561 | 135.2166 | 173.1665 | 203.6073 | 145.7039 | 168.4081 | 143.4787 |  | 143.0956 | 174.2397 | 227.4564 | 252.1061 | 235.8856 | 119.0073 | 167.016 | 221.2653 | 248.2716 | 236.9525 | 86.7098 | 98.7975 | 132.0587 | 172.2541 | 206.8433 | 133.8225 | 182.5039 | 120.1676 | 180.4143 | 124.3038 | 127.6114 | 170.244 | 216.9458 | 243.4896 | 231.2779 | 137.3583 | 180.5957 | 233.8418 | 256.5597 | 235.0564 | 90.3113 | 111.0802 | 142.1945 | 181.1431 | 216.2709 | 96.7694 | 134.5085 | 146.5959 | 143.0736 | 130.1653 | 219.3052 | 170.8253 | 241.7561 | 226.7356 | 172.8078 |  |  |  | 88.4637 | 97.458 | 91.451 | 185.253 | 97.2563 | 158.345 |  | 97.9782 | 90.7333 | 93.4855 | 60.2989 | 104.0986 | 115.4107 |  | 206.7965 | 242.0636 | 238.6819 | 404.8709 | 549.7141 | 524.4693 | 373.9891 | [23 empty] | 92.5653 | 537.0917 | 91.4419 | 224.43
16:36 | 11415 |  |  | 10.7805 | 42.5795 | 45.3654 | 17.2838 | 17.1258 | 30.694 | 20.7972 | 1.6873 | 2.5209 | 0.785 | -0.0249 |  |  |  | -10.612 | 30.0513 | 45.3233 | 10.8336 |  | 17.4257 | 27.0576 | 0.4149 | 0.3525 | 1.4701 | 0.775 | -5.5077 | 218.5339 | 215.0056 | 154.9745 | 176.0723 | 142.1928 | 126.8237 | 110.3641 | 190.999 | 158.8083 | 209.51 | 233.1598 | 214.7163 | 167.9067 | 163.0599 | 211.7169 | 233.8029 | 242.297 |  |  | 146.4901 |  | 267.3716 | 116.3929 | 157.1263 | 200.7536 | 219.3385 | 200.2884 | 191.729 | 172.8966 | 218.5128 | 241.4231 | 247.9053 | 173.1996 | 97.7042 | 134.3266 | 166.9587 | 194.4028 | 154.5059 | 186.0441 | 170.069 | 309.9781 | 122.705 | 173.7578 | 224.0749 | 247.572 | 289.8351 | 117.1871 | 154.0376 | 192.5227 | 211.8039 | 203.1967 | 84.0866 | 97.7906 | 132.1448 | 168.5447 | 196.0583 | 156.5704 |  | 138.5835 | 269.6479 |  | 118.0926 | 158.0821 | 203.6934 | 227.5252 | 218.1516 | 141.7605 | 172.666 | 215.2597 | 228.1454 | 203.3317 | 95.3869 | 106.5836 | 131.836 | 170.7438 | 204.4624 | 229.09 | 134.5684 | 128.7383 | 130.7425 | 144.1676 | 188.8196 | 228.9996 | 243.3318 | 223.6758 |  |  |  |  | 88.5179 | 92.4292 | 172.2887 | 90.0463 | 182.7829 | 99.7717 | 38.684 | 37.8467 | 34.9665 | 35.8356 | 31.231 | 35.9826 | 36.2881 | 39.0021 | 84.6844 | 102.6027 | 96.6187 | 84.6069 | 223.2933 |  |  | 151.3711 |  | 137.5928 | 97.3514 | 127.5304 | 96.3881 | 198.6392 | 173.5489 | 239.1033 | 221.5756 | 231.6437 | 192.8405 | 238.8331 | 264.7906 | 271.0905 | 247.2344 | 153.8822 | 127.5281 | 172.9642 | 144.7474 | 182.8682 | 165.1002 | 212.4851 | 129.0388 | 218.3438 | 195.5024 | 193.3026 | 248.054 |  | 186.9201 | 97.7457 | 135.2198 | 173.159 | 203.5935 | 145.6829 | 168.387 | 143.4639 |  | 143.0996 | 174.2345 | 227.44 | 252.0789 | 235.8653 | 119.006 | 167.0101 | 221.2459 | 248.2468 | 236.926 | 86.7122 | 98.7982 | 132.0576 | 172.2486 | 206.8299 | 133.8123 | 182.4938 | 120.1422 | 180.3642 | 124.2945 | 127.6067 | 170.2423 | 216.9403 | 243.4617 | 231.2559 | 137.3561 | 180.5909 | 233.8244 | 256.5332 | 235.0399 | 90.3044 | 111.0726 | 142.1952 | 181.137 | 216.2495 | 96.7629 | 134.4862 | 146.5793 | 143.0515 | 130.1531 | 219.2824 | 170.819 | 241.7401 | 226.7171 | 172.7729 |  |  |  | 88.456 | 97.4556 | 91.4366 | 185.2138 | 97.257 | 158.3189 |  | 97.9684 | 90.721 | 93.4747 | 60.2909 | 104.1012 | 115.4023 |  | 206.7529 | 242.0234 | 238.6238 | 404.8708 | 550.0156 | 524.6351 | 374.522 | [23 empty] | 92.5574 | 537.3254 | 91.4117 | 224.3881
16:36 | 11416 |  |  | 10.8049 | 42.6379 | 45.3012 | 17.252 | 17.1221 | 30.6476 | 20.6591 | 1.6855 | 2.5168 | 0.7862 | -0.0224 |  |  |  | -10.549 | 29.9218 | 45.2973 | 10.6747 |  | 17.3128 | 27.16 | 0.4151 | 0.3495 | 1.4658 | 0.7748 | -4.2139 | 218.5084 | 214.979 | 154.9644 | 176.0569 | 142.1803 | 126.8103 | 110.3558 | 190.9768 | 158.8079 | 209.4934 | 233.1453 | 214.6955 | 167.8933 | 163.054 | 211.7035 | 233.7709 | 242.2756 |  |  | 146.4799 |  | 267.3251 | 116.3874 | 157.1143 | 200.746 | 219.3161 | 200.2682 | 191.7119 | 172.8769 | 218.5029 | 241.3928 | 247.8588 | 173.184 | 97.701 | 134.322 | 166.9543 | 194.3932 | 154.4832 | 186.0179 | 170.0478 | 309.9271 | 122.7015 | 173.7565 | 224.0603 | 247.5514 | 290.1486 | 117.187 | 154.0348 | 192.5101 | 211.7892 | 203.1812 | 84.0811 | 97.767 | 132.1481 | 168.5412 | 196.0416 | 156.5704 |  | 138.5643 | 269.6032 |  | 118.0931 | 158.0766 | 203.6798 | 227.5092 | 218.1381 | 141.7625 | 172.6597 | 215.2355 | 228.1249 | 203.3093 | 95.3803 | 106.5798 | 131.8351 | 170.7289 | 204.4446 | 229.064 | 134.5438 | 128.7362 | 130.7261 | 144.1739 | 188.8169 | 228.9837 | 243.3157 | 223.6612 |  |  |  |  | 88.5162 | 92.4214 | 172.2703 | 90.0364 | 182.8021 | 99.7585 | 38.5194 | 37.6559 | 35.1057 | 35.5209 | 31.4161 | 35.9521 | 36.1475 | 38.9859 | 84.676 | 102.5969 | 96.6131 | 84.5995 | 223.2709 |  |  | 151.3603 |  | 137.5823 | 97.3457 | 127.5177 | 96.3766 | 198.6179 | 173.5285 | 239.0717 | 221.5524 | 231.6145 | 192.8488 | 238.8203 | 264.7747 | 271.0718 | 247.2254 | 153.839 | 127.515 | 172.9342 | 144.733 | 182.8504 | 165.1026 | 212.4809 | 129.0393 | 218.3277 | 195.4953 | 193.3097 | 248.0305 |  | 186.8931 | 97.7377 | 135.2277 | 173.1478 | 203.5759 | 145.6612 | 168.3613 | 143.4516 |  | 143.107 | 174.2311 | 227.4242 | 252.0534 | 235.8327 | 119.0121 | 167.0065 | 221.237 | 248.2238 | 236.9004 | 86.7215 | 98.8026 | 132.0542 | 172.248 | 206.8234 | 133.8093 | 182.4903 | 120.1208 | 180.3398 | 124.2828 | 127.6029 | 170.2457 | 216.9307 | 243.4457 | 231.2372 | 137.3699 | 180.5906 | 233.8109 | 256.5068 | 235.0274 | 90.3073 | 111.0876 | 142.2081 | 181.1469 | 216.2266 | 96.7544 | 134.4724 | 146.555 | 143.0322 | 130.1491 | 219.2698 | 170.8167 | 241.7087 | 226.6826 | 172.7389 |  |  |  | 88.4525 | 97.4532 | 91.4234 | 185.1711 | 97.2522 | 158.2933 |  | 97.9512 | 90.7072 | 93.4519 | 60.285 | 104.0706 | 115.3987 |  | 206.6968 | 241.9841 | 238.5611 | 404.821 | 549.5625 | 524.1281 | 374.0582 | [23 empty] | 92.5471 | 536.8453 | 91.2727 | 224.3405
16:36 | 11417 |  |  | 10.7568 | 42.5836 | 45.2192 | 17.1834 | 17.008 | 30.6488 | 20.6298 | 1.6871 | 2.5139 | 0.785 | -0.024 |  |  |  | -10.7321 | 30.0289 | 45.2616 | 10.7639 |  | 17.2917 | 27.0998 | 0.4163 | 0.3491 | 1.4669 | 0.7729 | -4.6174 | 218.4832 | 214.9568 | 154.9589 | 176.0413 | 142.176 | 126.8015 | 110.3491 | 190.9627 | 158.8048 | 209.4753 | 233.1215 | 214.6753 | 167.8846 | 163.0449 | 211.6753 | 233.7425 | 242.2567 |  |  | 146.4596 |  | 267.2855 | 116.3865 | 157.1082 | 200.7413 | 219.2927 | 200.2545 | 191.6996 | 172.8742 | 218.4926 | 241.3692 | 247.818 | 173.1694 | 97.7031 | 134.3269 | 166.9491 | 194.3834 | 154.4585 | 185.9955 | 170.0279 | 309.881 | 122.6997 | 173.7498 | 224.0522 | 247.5357 | 290.0014 | 117.185 | 154.0211 | 192.4961 | 211.7657 | 203.1617 | 84.07 | 97.7097 | 132.1429 | 168.5299 | 196.0217 | 156.542 |  | 138.5449 | 269.5517 |  | 118.0969 | 158.0727 | 203.6686 | 227.4879 | 218.1174 | 141.7654 | 172.6503 | 215.2294 | 228.1108 | 203.2837 | 95.3775 | 106.5829 | 131.8283 | 170.7209 | 204.429 | 229.0363 | 134.5199 | 128.7301 | 130.7112 | 144.1736 | 188.809 | 228.9701 | 243.2946 | 223.6396 |  |  |  |  | 88.5056 | 92.4037 | 172.242 | 90.0235 | 182.7957 | 99.7312 | 38.2576 | 37.3876 | 34.9164 | 35.2396 | 31.6557 | 35.9061 | 35.8544 | 38.9095 | 84.6658 | 102.5916 | 96.6082 | 84.5949 | 223.2486 |  |  | 151.3535 |  | 137.5743 | 97.3459 | 127.5077 | 96.3818 | 198.6086 | 173.5278 | 239.0499 | 221.5351 | 231.5985 | 192.8624 | 238.8079 | 264.7569 | 271.0577 | 247.2184 | 153.8149 | 127.51 | 172.9046 | 144.717 | 182.8394 | 165.103 | 212.4841 | 129.032 | 218.3065 | 195.486 | 193.3108 | 248.0041 |  | 186.8805 | 97.7457 | 135.2316 | 173.1509 | 203.5663 | 145.645 | 168.3467 | 143.4428 |  | 143.102 | 174.2346 | 227.4121 | 252.0368 | 235.8013 | 119.0157 | 167.005 | 221.227 | 248.1962 | 236.8802 | 86.7134 | 98.789 | 132.0551 | 172.2441 | 206.8067 | 133.7982 | 182.4689 | 120.0925 | 180.318 | 124.2618 | 127.6013 | 170.2482 | 216.9143 | 243.4322 | 231.2101 | 137.3499 | 180.5719 | 233.7875 | 256.4773 | 234.997 | 90.3069 | 111.0903 | 142.2263 | 181.1618 | 216.2012 | 96.7455 | 134.4637 | 146.5337 | 143.0144 | 130.1644 | 219.2669 | 170.8239 | 241.687 | 226.6605 | 172.7265 |  |  |  | 88.4447 | 97.4531 | 91.4216 | 185.1308 | 97.2436 | 158.2688 |  | 97.9367 | 90.6983 | 93.4381 | 60.2827 | 104.0806 | 115.4005 |  | 206.6417 | 241.9277 | 238.518 | 405.0206 | 550.0914 | 524.8995 | 374.4251 | [23 empty] | 92.5377 | 537.4955 | 91.123 | 224.2847
16:36 | 11418 |  |  | 10.7661 | 42.5521 | 45.2699 | 17.1743 | 17.0895 | 30.6725 | 20.6601 | 1.6886 | 2.5126 | 0.7824 | -0.0254 |  |  |  | -10.4837 | 29.9658 | 45.3871 | 10.7606 |  | 17.2829 | 27.1441 | 0.42 | 0.3488 | 1.4625 | 0.7728 | -5.1263 | 218.4636 | 214.9364 | 154.9479 | 176.0264 | 142.167 | 126.7985 | 110.3445 | 190.9562 | 158.795 | 209.4693 | 233.0998 | 214.6499 | 167.8725 | 163.0457 | 211.6537 | 233.732 | 242.2387 |  |  | 146.4465 |  | 267.2453 | 116.3805 | 157.1118 | 200.7196 | 219.2733 | 200.2341 | 191.6922 | 172.8767 | 218.4792 | 241.3604 | 247.7734 | 173.1739 | 97.7087 | 134.3363 | 166.9486 | 194.374 | 154.4514 | 185.9891 | 170.0169 | 309.8344 | 122.705 | 173.7558 | 224.0466 | 247.5238 | 289.9458 | 117.1927 | 154.0197 | 192.4921 | 211.7518 | 203.1509 | 84.0732 | 97.6526 | 132.1462 | 168.5281 | 196.0156 | 156.5059 |  | 138.5289 | 269.5182 |  | 118.1051 | 158.0771 | 203.669 | 227.4663 | 218.0982 | 141.7591 | 172.6477 | 215.213 | 228.0879 | 203.2623 | 95.372 | 106.5866 | 131.8331 | 170.7227 | 204.4152 | 229.0234 | 134.4934 | 128.7246 | 130.697 | 144.1725 | 188.8008 | 228.956 | 243.2694 | 223.6181 |  |  |  |  | 88.4999 | 92.3999 | 172.2366 | 90.043 | 182.7817 | 99.7254 | 38.051 | 37.46 | 34.4515 | 35.3406 | 31.4789 | 35.8791 | 35.9669 | 38.8587 | 84.6577 | 102.5785 | 96.5976 | 84.5898 | 223.2259 |  |  | 151.3385 |  | 137.5664 | 97.3507 | 127.5063 | 96.3758 | 198.592 | 173.5335 | 239.0301 | 221.5125 | 231.5763 | 192.8631 | 238.7891 | 264.7308 | 271.0314 | 247.1852 | 153.8054 | 127.4916 | 172.838 | 144.6876 | 182.8111 | 165.0916 | 212.4649 | 129.0166 | 218.2784 | 195.4636 | 193.2931 | 247.9813 |  | 186.8739 | 97.7412 | 135.224 | 173.1451 | 203.5493 | 145.6222 | 168.3304 | 143.4263 |  | 143.0897 | 174.2339 | 227.3931 | 252.0239 | 235.783 | 119.0209 | 167.0084 | 221.2263 | 248.1808 | 236.8632 | 86.7111 | 98.7838 | 132.0648 | 172.2353 | 206.7993 | 133.7895 | 182.4471 | 120.072 | 180.2987 | 124.2562 | 127.6094 | 170.2523 | 216.9055 | 243.417 | 231.1874 | 137.3518 | 180.576 | 233.7801 | 256.4639 | 234.9758 | 90.3092 | 111.0917 | 142.2179 | 181.1486 | 216.196 | 96.7379 | 134.4561 | 146.5196 | 142.9967 | 130.1662 | 219.2554 | 170.8172 | 241.6718 | 226.6413 | 172.7246 |  |  |  | 88.434 | 97.4499 | 91.4101 | 185.1032 | 97.2491 | 158.2338 |  | 97.9307 | 90.6924 | 93.4314 | 60.2601 | 104.0496 | 115.4035 |  | 206.5941 | 241.8782 | 238.4727 | 404.7462 | 549.5324 | 524.2306 | 373.8163 | [23 empty] | 92.531 | 536.8815 | 91.2724 | 224.2362
16:36 | 11419 |  |  | 10.8006 | 42.5398 | 45.3378 | 17.1876 | 17.0671 | 30.7381 | 20.7816 | 1.6894 | 2.5187 | 0.7832 | -0.0236 |  |  |  | -10.4841 | 29.9523 | 45.2658 | 10.6877 |  | 17.3749 | 27.1318 | 0.4207 | 0.3494 | 1.4634 | 0.7714 | -4.5151 | 218.4441 | 214.9193 | 154.9406 | 176.0139 | 142.1625 | 126.7958 | 110.3433 | 190.9503 | 158.802 | 209.4598 | 233.0811 | 214.6318 | 167.8723 | 163.0614 | 211.6608 | 233.7371 | 242.2298 |  |  | 146.4393 |  | 267.2092 | 116.3818 | 157.1105 | 200.7085 | 219.2537 | 200.2097 | 191.6778 | 172.8753 | 218.4672 | 241.3424 | 247.7296 | 173.1713 | 97.708 | 134.3326 | 166.9495 | 194.3632 | 154.4467 | 185.972 | 169.9989 | 309.7832 | 122.705 | 173.7607 | 224.0301 | 247.5033 | 289.9319 | 117.1939 | 154.0235 | 192.4825 | 211.7378 | 203.1324 | 84.0841 | 97.5993 | 132.1558 | 168.529 | 196.0101 | 156.4776 |  | 138.5117 | 269.4872 |  | 118.1083 | 158.0858 | 203.6587 | 227.4576 | 218.0821 | 141.7541 | 172.6488 | 215.203 | 228.0671 | 203.2465 | 95.3688 | 106.5824 | 131.8351 | 170.7187 | 204.4023 | 229.0046 | 134.4672 | 128.7136 | 130.6787 | 144.1707 | 188.7961 | 228.9348 | 243.2507 | 223.5963 |  |  |  |  | 88.4933 | 92.3983 | 172.2607 | 90.0964 | 182.7663 | 99.7266 | 38.0351 | 37.6976 | 34.1722 | 35.5521 | 31.0584 | 35.9565 | 35.8639 | 38.7322 | 84.654 | 102.5636 | 96.5873 | 84.5861 | 223.2065 |  |  | 151.3248 |  | 137.554 | 97.3435 | 127.4975 | 96.3606 | 198.5694 | 173.5255 | 238.9985 | 221.4847 | 231.5477 | 192.8427 | 238.7782 | 264.7115 | 271.0078 | 247.1494 | 153.7896 | 127.4662 | 172.7505 | 144.6592 | 182.7911 | 165.0837 | 212.441 | 129.0043 | 218.2529 | 195.4489 | 193.2803 | 247.9644 |  | 186.8424 | 97.7354 | 135.2243 | 173.1418 | 203.5367 | 145.6037 | 168.3113 | 143.4146 |  | 143.0875 | 174.231 | 227.3822 | 252.0134 | 235.7738 | 119.0224 | 167.0068 | 221.2193 | 248.159 | 236.8408 | 86.7171 | 98.7881 | 132.0744 | 172.2329 | 206.7863 | 133.7794 | 182.4286 | 120.0555 | 180.2684 | 124.2504 | 127.6124 | 170.2542 | 216.9031 | 243.3998 | 231.1644 | 137.372 | 180.5897 | 233.7846 | 256.4533 | 234.965 | 90.3166 | 111.0958 | 142.2087 | 181.1332 | 216.179 | 96.7313 | 134.4323 | 146.4893 | 142.9697 | 130.1519 | 219.238 | 170.8037 | 241.6396 | 226.6081 | 172.6944 |  |  |  | 88.4329 | 97.4449 | 91.3945 | 185.0948 | 97.2643 | 158.2041 |  | 97.921 | 90.686 | 93.4175 | 60.2724 | 104.0407 | 115.406 |  | 206.5478 | 241.8462 | 238.4193 | 404.5842 | 549.5459 | 524.2452 | 374.0307 | [23 empty] | 92.5236 | 536.8956 | 91.3143 | 224.197
16:36 | 11420 |  |  | 10.6959 | 42.5094 | 45.2377 | 17.2135 | 17.151 | 30.7632 | 20.7509 | 1.6911 | 2.5143 | 0.7843 | -0.0239 |  |  |  | -10.4062 | 29.9475 | 45.2549 | 10.6424 |  | 17.3264 | 27.1607 | 0.4222 | 0.3474 | 1.4625 | 0.772 | -5.0139 | 218.425 | 214.9014 | 154.9344 | 175.9976 | 142.1542 | 126.7918 | 110.3369 | 190.9355 | 158.7998 | 209.4387 | 233.0498 | 214.6146 | 167.8661 | 163.0432 | 211.6628 | 233.7294 | 242.2176 |  |  | 146.4265 |  | 267.1787 | 116.3829 | 157.1113 | 200.7057 | 219.2373 | 200.1973 | 191.6612 | 172.8704 | 218.4511 | 241.3157 | 247.6826 | 173.1592 | 97.7066 | 134.3301 | 166.9436 | 194.3513 | 154.4253 | 185.9403 | 169.9742 | 309.7337 | 122.7017 | 173.7494 | 224.0099 | 247.4731 | 289.8626 | 117.191 | 154.0176 | 192.4696 | 211.7165 | 203.1073 | 84.0903 | 97.5387 | 132.157 | 168.5147 | 195.9889 | 156.4514 |  | 138.4979 | 269.4447 |  | 118.1058 | 158.0946 | 203.6451 | 227.4506 | 218.0659 | 141.7647 | 172.6472 | 215.2026 | 228.0527 | 203.24 | 95.3666 | 106.5841 | 131.8363 | 170.7176 | 204.3934 | 228.9763 | 134.4463 | 128.7022 | 130.6658 | 144.168 | 188.8037 | 228.9214 | 243.2361 | 223.58 |  |  |  |  | 88.4794 | 92.3846 | 172.247 | 90.0795 | 182.7336 | 99.7049 | 38.0655 | 37.9011 | 34.5589 | 35.4424 | 31.0768 | 36.1249 | 35.7539 | 38.3433 | 84.6537 | 102.5523 | 96.5726 | 84.5839 | 223.1837 |  |  | 151.3151 |  | 137.5419 | 97.3337 | 127.4858 | 96.361 | 198.5474 | 173.5283 | 238.9727 | 221.4573 | 231.5242 | 192.8341 | 238.7837 | 264.7022 | 270.9897 | 247.1249 | 153.77 | 127.4519 | 172.6862 | 144.6347 | 182.7842 | 165.0866 | 212.4374 | 128.9987 | 218.2303 | 195.4348 | 193.2832 | 247.9486 |  | 186.8232 | 97.7351 | 135.2277 | 173.1458 | 203.5292 | 145.5901 | 168.299 | 143.4038 |  | 143.086 | 174.227 | 227.364 | 251.9906 | 235.7547 | 119.0149 | 166.9941 | 221.1912 | 248.1254 | 236.8133 | 86.7094 | 98.7753 | 132.072 | 172.2271 | 206.7634 | 133.764 | 182.4013 | 120.0346 | 180.2225 | 124.2307 | 127.6114 | 170.2569 | 216.8872 | 243.3803 | 231.1476 | 137.3708 | 180.5827 | 233.7715 | 256.4278 | 234.9392 | 90.3172 | 111.0952 | 142.2095 | 181.1221 | 216.155 | 96.7224 | 134.4155 | 146.4613 | 142.9481 | 130.1499 | 219.2234 | 170.8049 | 241.6172 | 226.583 | 172.6708 |  |  |  | 88.4249 | 97.4395 | 91.3825 | 185.0769 | 97.2624 | 158.1962 |  | 97.9167 | 90.6788 | 93.4015 | 60.2725 | 104.0275 | 115.4142 |  | 206.499 | 241.7812 | 238.3631 | 404.7089 | 549.2345 | 524.2452 | 374.1551 | [23 empty] | 92.5135 | 536.7399 | 91.2742 | 224.1401
16:36 | 11421 |  |  | 10.7069 | 42.5053 | 45.2698 | 17.2488 | 17.1381 | 30.7744 | 20.7206 | 1.6933 | 2.5184 | 0.7869 | -0.0241 |  |  |  | -10.5559 | 29.9161 | 45.3387 | 10.6558 |  | 17.3359 | 27.2086 | 0.4205 | 0.3488 | 1.4638 | 0.7717 | -5.0729 | 218.4026 | 214.8825 | 154.9252 | 175.9837 | 142.1457 | 126.7864 | 110.3299 | 190.9163 | 158.7882 | 209.4234 | 233.0327 | 214.5907 | 167.8527 | 163.027 | 211.6297 | 233.6953 | 242.1804 |  |  | 146.4208 |  | 267.1436 | 116.3754 | 157.1145 | 200.6975 | 219.2189 | 200.1822 | 191.6503 | 172.8681 | 218.4417 | 241.2915 | 247.6562 | 173.1463 | 97.7061 | 134.3296 | 166.9328 | 194.3385 | 154.4015 | 185.9128 | 169.9508 | 309.684 | 122.6952 | 173.7405 | 223.9926 | 247.4505 | 289.7141 | 117.197 | 154.0116 | 192.4673 | 211.7051 | 203.0984 | 84.0811 | 97.4904 | 132.1632 | 168.5112 | 195.9747 | 156.4472 |  | 138.4864 | 269.3986 |  | 118.1066 | 158.0788 | 203.6388 | 227.421 | 218.0453 | 141.7594 | 172.6417 | 215.1832 | 228.0271 | 203.2258 | 95.3595 | 106.5822 | 131.8355 | 170.707 | 204.3731 | 228.9522 | 134.4238 | 128.7001 | 130.6566 | 144.1736 | 188.8038 | 228.9161 | 243.2204 | 223.5673 |  |  |  |  | 88.4749 | 92.3766 | 172.2062 | 90.0209 | 182.7058 | 99.6904 | 38.0147 | 38.0707 | 35.145 | 35.1946 | 31.1295 | 36.3358 | 35.9474 | 37.7877 | 84.6558 | 102.5466 | 96.5686 | 84.5818 | 223.1572 |  |  | 151.3035 |  | 137.5341 | 97.329 | 127.4809 | 96.3608 | 198.5356 | 173.5318 | 238.9533 | 221.4368 | 231.5028 | 192.8274 | 238.7642 | 264.6831 | 270.9615 | 247.0962 | 153.7858 | 127.436 | 172.6596 | 144.6053 | 182.7708 | 165.0924 | 212.4256 | 128.9939 | 218.2123 | 195.4157 | 193.2846 | 247.9277 |  | 186.8093 | 97.7348 | 135.2291 | 173.1347 | 203.5124 | 145.5742 | 168.2852 | 143.3836 |  | 143.075 | 174.2209 | 227.3443 | 251.9602 | 235.7202 | 119.0162 | 166.9931 | 221.1862 | 248.111 | 236.7924 | 86.7081 | 98.7757 | 132.0738 | 172.2244 | 206.7571 | 133.7524 | 182.3785 | 120.0205 | 180.1984 | 124.2238 | 127.6134 | 170.2591 | 216.8745 | 243.3613 | 231.1292 | 137.367 | 180.5691 | 233.7547 | 256.4021 | 234.914 | 90.3123 | 111.0941 | 142.203 | 181.1075 | 216.1439 | 96.7158 | 134.4068 | 146.445 | 142.9386 | 130.1545 | 219.2122 | 170.8163 | 241.5996 | 226.5673 | 172.6652 |  |  |  | 88.4096 | 97.4349 | 91.3779 | 185.052 | 97.2515 | 158.1903 |  | 97.9085 | 90.679 | 93.4027 | 60.2898 | 104.0341 | 115.4199 |  | 206.4571 | 241.7635 | 238.3332 | 404.6467 | 549.3644 | 524.0691 | 373.7957 | [23 empty] | 92.508 | 536.7167 | 91.2789 | 224.1103
16:36 | 11422 |  |  | 10.779 | 42.55 | 45.1878 | 17.1981 | 17.0993 | 30.7901 | 20.6328 | 1.6909 | 2.5196 | 0.7817 | -0.0235 |  |  |  | -10.5449 | 29.9869 | 45.3623 | 10.7302 |  | 17.3196 | 27.1907 | 0.4199 | 0.3509 | 1.4642 | 0.7689 | -4.4605 | 218.3774 | 214.8596 | 154.9159 | 175.9745 | 142.1399 | 126.7759 | 110.3249 | 190.89 | 158.7828 | 209.4103 | 233.0187 | 214.5677 | 167.845 | 163.0331 | 211.5862 | 233.6643 | 242.1387 |  |  | 146.4087 |  | 267.0983 | 116.3593 | 157.1106 | 200.683 | 219.1946 | 200.1616 | 191.6382 | 172.8666 | 218.428 | 241.2745 | 247.6545 | 173.1373 | 97.7029 | 134.3321 | 166.9237 | 194.3264 | 154.3856 | 185.8957 | 169.9331 | 309.6352 | 122.6872 | 173.7364 | 223.9824 | 247.4375 | 289.6032 | 117.1963 | 154.009 | 192.4549 | 211.6904 | 203.0875 | 84.081 | 97.4548 | 132.1629 | 168.5095 | 195.9617 | 156.4408 |  | 138.4738 | 269.3521 |  | 118.1124 | 158.0684 | 203.6318 | 227.3928 | 218.0269 | 141.7639 | 172.6387 | 215.1764 | 228.0079 | 203.2052 | 95.3645 | 106.5772 | 131.8307 | 170.6942 | 204.3531 | 228.9303 | 134.3936 | 128.6949 | 130.6322 | 144.1674 | 188.7938 | 228.9073 | 243.1962 | 223.543 |  |  |  |  | 88.4699 | 92.373 | 172.1908 | 90.0146 | 182.6759 | 99.7038 | 37.929 | 38.283 | 35.6105 | 34.9395 | 30.7845 | 36.5437 | 36.2963 | 37.3981 | 84.6533 | 102.5419 | 96.5656 | 84.5692 | 223.1401 |  |  | 151.3027 |  | 137.5311 | 97.3312 | 127.4775 | 96.3631 | 198.5401 | 173.5292 | 238.9364 | 221.4202 | 231.4866 | 192.8247 | 238.7249 | 264.6556 | 270.9323 | 247.0618 | 153.7945 | 127.4228 | 172.6516 | 144.5789 | 182.7685 | 165.0905 | 212.4019 | 128.9914 | 218.1869 | 195.4012 | 193.2779 | 247.9101 |  | 186.8024 | 97.7362 | 135.2292 | 173.1203 | 203.4975 | 145.5599 | 168.2673 | 143.3696 |  | 143.0681 | 174.2162 | 227.3416 | 251.9474 | 235.6944 | 119.0265 | 167.0021 | 221.1848 | 248.1068 | 236.7785 | 86.7158 | 98.7913 | 132.0844 | 172.2282 | 206.751 | 133.7464 | 182.3748 | 120.0122 | 180.1879 | 124.2201 | 127.6084 | 170.2525 | 216.864 | 243.3423 | 231.1063 | 137.3596 | 180.5576 | 233.7311 | 256.3753 | 234.8885 | 90.2989 | 111.088 | 142.213 | 181.1196 | 216.1167 | 96.7096 | 134.3879 | 146.4204 | 142.9182 | 130.1587 | 219.203 | 170.8116 | 241.58 | 226.5463 | 172.6385 |  |  |  | 88.4034 | 97.4293 | 91.3714 | 185.0231 | 97.2523 | 158.1685 |  | 97.8887 | 90.6646 | 93.3824 | 60.2853 | 104.0398 | 115.4037 |  | 206.3919 | 241.6899 | 238.2751 | 404.8958 | 549.6601 | 524.6604 | 374.1274 | [23 empty] | 92.4978 | 537.1603 | 91.2846 | 224.0409
16:36 | 11423 |  |  | 10.8144 | 42.6001 | 45.2925 | 17.3154 | 17.0974 | 30.7008 | 20.7551 | 1.6906 | 2.5223 | 0.7834 | -0.0236 |  |  |  | -10.4141 | 29.9204 | 45.2893 | 10.6769 |  | 17.3029 | 27.0437 | 0.4196 | 0.3524 | 1.4587 | 0.77 | -5.0047 | 218.3501 | 214.8366 | 154.8972 | 175.9548 | 142.1253 | 126.7681 | 110.3147 | 190.8773 | 158.7779 | 209.3996 | 232.9927 | 214.5443 | 167.8315 | 163.0273 | 211.5679 | 233.6536 | 242.1298 |  |  | 146.3914 |  | 267.0586 | 116.3562 | 157.1081 | 200.669 | 219.1778 | 200.1455 | 191.6268 | 172.8585 | 218.41 | 241.2579 | 247.6394 | 173.1366 | 97.7076 | 134.3445 | 166.9298 | 194.3158 | 154.3723 | 185.885 | 169.9178 | 309.5875 | 122.6913 | 173.7349 | 223.9806 | 247.4227 | 289.6672 | 117.1871 | 153.997 | 192.4295 | 211.6661 | 203.0644 | 84.079 | 97.4111 | 132.153 | 168.4945 | 195.9342 | 156.4179 |  | 138.4564 | 269.3077 |  | 118.1138 | 158.0713 | 203.6238 | 227.3745 | 218.0083 | 141.7683 | 172.6336 | 215.1727 | 227.9909 | 203.1804 | 95.3667 | 106.5793 | 131.8332 | 170.688 | 204.3448 | 228.9118 | 134.3644 | 128.6873 | 130.6139 | 144.1637 | 188.7905 | 228.8956 | 243.1757 | 223.5197 |  |  |  |  | 88.4622 | 92.3676 | 172.1899 | 90.0232 | 182.6387 | 99.7058 | 37.8521 | 38.5257 | 35.8332 | 34.7644 | 30.8347 | 36.6705 | 36.5568 | 37.3684 | 84.6418 | 102.5239 | 96.5456 | 84.5529 | 223.1232 |  |  | 151.2922 |  | 137.5249 | 97.3264 | 127.4669 | 96.3618 | 198.5323 | 173.5296 | 238.9151 | 221.4016 | 231.4704 | 192.823 | 238.7252 | 264.6452 | 270.9235 | 247.0387 | 153.7701 | 127.4128 | 172.6444 | 144.5658 | 182.7716 | 165.0939 | 212.3912 | 128.9939 | 218.169 | 195.3951 | 193.2826 | 247.8906 |  | 186.8032 | 97.7367 | 135.2352 | 173.1187 | 203.4851 | 145.5448 | 168.2453 | 143.3624 |  | 143.0668 | 174.2198 | 227.3339 | 251.9308 | 235.679 | 119.0226 | 167.0004 | 221.1696 | 248.0884 | 236.7586 | 86.718 | 98.7949 | 132.0876 | 172.2188 | 206.7371 | 133.7331 | 182.3695 | 120.0012 | 180.174 | 124.2088 | 127.6111 | 170.2589 | 216.8567 | 243.3289 | 231.0847 | 137.3619 | 180.566 | 233.7207 | 256.3466 | 234.8721 | 90.2992 | 111.0999 | 142.2308 | 181.1329 | 216.0903 | 96.707 | 134.3727 | 146.4 | 142.8933 | 130.1704 | 219.1982 | 170.8056 | 241.5669 | 226.528 | 172.6168 |  |  |  | 88.3954 | 97.422 | 91.3572 | 184.9835 | 97.2471 | 158.1391 |  | 97.8864 | 90.6643 | 93.3829 | 60.2996 | 104.0353 | 115.403 |  | 206.3473 | 241.6541 | 238.2396 | 404.4348 | 549.0395 | 523.9921 | 373.768 | [23 empty] | 92.4922 | 536.5158 | 91.3184 | 224.0007
16:36 | 11424 |  |  | 10.8247 | 42.5337 | 45.2789 | 17.2302 | 17.0295 | 30.703 | 20.857 | 1.6914 | 2.5192 | 0.7856 | -0.023 |  |  |  | -10.4427 | 29.9135 | 45.3747 | 10.7561 |  | 17.4149 | 27.1517 | 0.4187 | 0.3497 | 1.4625 | 0.7703 | -4.8239 | 218.3275 | 214.8161 | 154.8806 | 175.9397 | 142.1124 | 126.7617 | 110.3074 | 190.885 | 158.7705 | 209.3867 | 232.9645 | 214.5268 | 167.8223 | 163.0342 | 211.5597 | 233.646 | 242.1263 |  |  | 146.381 |  | 267.0239 | 116.3739 | 157.1123 | 200.6573 | 219.164 | 200.1262 | 191.6171 | 172.8518 | 218.4048 | 241.2349 | 247.6136 | 173.124 | 97.7091 | 134.3546 | 166.9331 | 194.3067 | 154.3597 | 185.8664 | 169.8984 | 309.5378 | 122.6985 | 173.7345 | 223.9727 | 247.4038 | 289.8622 | 117.1895 | 153.9965 | 192.4195 | 211.6518 | 203.0426 | 84.0755 | 97.3781 | 132.1591 | 168.4946 | 195.9261 | 156.4211 |  | 138.4459 | 269.2753 |  | 118.1195 | 158.0674 | 203.6171 | 227.3588 | 217.9905 | 141.7542 | 172.6366 | 215.1547 | 227.9699 | 203.1568 | 95.3607 | 106.5879 | 131.8366 | 170.6812 | 204.3296 | 228.9089 | 134.3427 | 128.6792 | 130.6014 | 144.1703 | 188.79 | 228.8882 | 243.1604 | 223.5065 |  |  |  |  | 88.4521 | 92.3539 | 172.1711 | 90.0317 | 182.6008 | 99.6859 | 37.7849 | 38.732 | 35.9874 | 34.8978 | 30.8591 | 36.7417 | 36.5885 | 37.4655 | 84.638 | 102.5156 | 96.541 | 84.5604 | 223.0978 |  |  | 151.2817 |  | 137.5147 | 97.3192 | 127.4565 | 96.3551 | 198.5105 | 173.5232 | 238.8904 | 221.3823 | 231.4493 | 192.8132 | 238.7296 | 264.6347 | 270.9167 | 247.0224 | 153.7205 | 127.4009 | 172.6084 | 144.5552 | 182.7591 | 165.1013 | 212.3869 | 128.997 | 218.1558 | 195.3843 | 193.2872 | 247.8704 |  | 186.7973 | 97.7384 | 135.2373 | 173.114 | 203.4677 | 145.526 | 168.2254 | 143.3488 |  | 143.0636 | 174.2211 | 227.3211 | 251.9056 | 235.6551 | 119.0147 | 166.9955 | 221.1559 | 248.0597 | 236.7366 | 86.7096 | 98.7864 | 132.0863 | 172.2058 | 206.722 | 133.7071 | 182.3469 | 119.9928 | 180.1553 | 124.1943 | 127.6189 | 170.2655 | 216.8526 | 243.3185 | 231.0647 | 137.3619 | 180.5709 | 233.7125 | 256.3251 | 234.8583 | 90.3063 | 111.1147 | 142.2333 | 181.1289 | 216.078 | 96.7012 | 134.3589 | 146.3814 | 142.873 | 130.1801 | 219.1845 | 170.8006 | 241.547 | 226.508 | 172.6104 |  |  |  | 88.388 | 97.42 | 91.351 | 184.9454 | 97.2303 | 158.1349 |  | 97.8728 | 90.6662 | 93.3665 | 60.2841 | 104.0632 | 115.407 |  | 206.2943 | 241.6086 | 238.2025 | 404.5715 | 549.0638 | 524.3153 | 374.1828 | [23 empty] | 92.4838 | 536.6895 | 91.3876 | 223.9514
16:36 | 11425 |  |  | 10.7763 | 42.5066 | 45.2776 | 17.1664 | 17.1397 | 30.7467 | 20.8676 | 1.6918 | 2.5186 | 0.7884 | -0.0227 |  |  |  | -10.4327 | 29.947 | 45.3964 | 10.7799 |  | 17.386 | 27.2344 | 0.421 | 0.3533 | 1.465 | 0.7709 | -6.0626 | 218.3128 | 214.8045 | 154.8745 | 175.9254 | 142.1046 | 126.7528 | 110.3036 | 190.8867 | 158.771 | 209.3745 | 232.9443 | 214.5071 | 167.8225 | 163.0267 | 211.5601 | 233.6265 | 242.0983 |  |  | 146.3669 |  | 266.9882 | 116.3828 | 157.1098 | 200.6442 | 219.1479 | 200.1065 | 191.6015 | 172.8452 | 218.3934 | 241.2175 | 247.5882 | 173.1093 | 97.6982 | 134.3537 | 166.9226 | 194.2939 | 154.3467 | 185.8426 | 169.8756 | 309.4842 | 122.7033 | 173.7317 | 223.9549 | 247.3828 | 290.4111 | 117.1983 | 154.0023 | 192.4165 | 211.6373 | 203.027 | 84.0884 | 97.3608 | 132.1681 | 168.4981 | 195.9302 | 156.4181 |  | 138.447 | 269.24 |  | 118.1198 | 158.0757 | 203.5982 | 227.3489 | 217.9732 | 141.7334 | 172.628 | 215.1312 | 227.9438 | 203.1319 | 95.3628 | 106.5831 | 131.8347 | 170.6738 | 204.3079 | 228.8926 | 134.3176 | 128.6692 | 130.5906 | 144.174 | 188.7828 | 228.8759 | 243.1427 | 223.4914 |  |  |  |  | 88.4451 | 92.3445 | 172.1539 | 90.0139 | 182.5615 | 99.6681 | 37.6292 | 38.5276 | 36.3203 | 34.9403 | 30.5472 | 36.8528 | 36.7135 | 37.5814 | 84.6333 | 102.5101 | 96.5354 | 84.5572 | 223.0729 |  |  | 151.2729 |  | 137.506 | 97.3164 | 127.4539 | 96.3496 | 198.4994 | 173.5206 | 238.8659 | 221.3587 | 231.4284 | 192.7885 | 238.7037 | 264.608 | 270.8908 | 246.9983 | 153.6606 | 127.3801 | 172.5761 | 144.5275 | 182.7414 | 165.0964 | 212.3753 | 128.9875 | 218.1273 | 195.3729 | 193.2784 | 247.8534 |  | 186.7932 | 97.7451 | 135.2406 | 173.1132 | 203.4592 | 145.5085 | 168.2086 | 143.3375 |  | 143.0646 | 174.2283 | 227.3153 | 251.8889 | 235.6297 | 119.0259 | 166.9973 | 221.1461 | 248.037 | 236.7208 | 86.7119 | 98.7798 | 132.0875 | 172.2079 | 206.7099 | 133.6837 | 182.3222 | 119.9894 | 180.1514 | 124.1815 | 127.6156 | 170.2631 | 216.8431 | 243.3004 | 231.0487 | 137.3553 | 180.561 | 233.6974 | 256.309 | 234.8339 | 90.3021 | 111.1089 | 142.2202 | 181.1153 | 216.062 | 96.6933 | 134.3509 | 146.3637 | 142.8624 | 130.1856 | 219.1697 | 170.8012 | 241.5242 | 226.4909 | 172.6055 |  |  |  | 88.3822 | 97.4104 | 91.34 | 184.9115 | 97.2164 | 158.1302 |  | 97.8666 | 90.6568 | 93.3553 | 60.2808 | 104.0653 | 115.4071 |  | 206.256 | 241.5651 | 238.1585 | 404.4591 | 549.0367 | 523.7867 | 373.6291 | [23 empty] | 92.4751 | 536.4117 | 91.4376 | 223.9106
16:36 | 11426 |  |  | 10.8283 | 42.4934 | 45.4085 | 17.1838 | 17.0365 | 30.7703 | 20.8199 | 1.6934 | 2.5238 | 0.789 | -0.0226 |  |  |  | -10.5447 | 29.9922 | 45.3734 | 10.7421 |  | 17.3148 | 27.2181 | 0.4195 | 0.3488 | 1.4594 | 0.7701 | -5.122 | 218.2963 | 214.7918 | 154.87 | 175.9178 | 142.0972 | 126.745 | 110.3028 | 190.8841 | 158.7787 | 209.369 | 232.9215 | 214.4858 | 167.8185 | 163.0044 | 211.5302 | 233.5971 | 242.0651 |  |  | 146.3533 |  | 266.9514 | 116.3886 | 157.1019 | 200.6371 | 219.1316 | 200.0943 | 191.5877 | 172.8532 | 218.3821 | 241.1966 | 247.5889 | 173.1026 | 97.696 | 134.3478 | 166.9131 | 194.2758 | 154.3301 | 185.8217 | 169.8532 | 309.431 | 122.7006 | 173.729 | 223.9471 | 247.3562 | 290.8077 | 117.1966 | 153.9999 | 192.4063 | 211.619 | 203.0113 | 84.1003 | 97.3416 | 132.1718 | 168.4885 | 195.9156 | 156.3961 |  | 138.4444 | 269.1998 |  | 118.1074 | 158.0763 | 203.5802 | 227.3331 | 217.9544 | 141.7178 | 172.608 | 215.1059 | 227.9137 | 203.1105 | 95.3734 | 106.5723 | 131.8212 | 170.6609 | 204.285 | 228.8608 | 134.2873 | 128.6537 | 130.5771 | 144.1663 | 188.7736 | 228.8545 | 243.1193 | 223.4664 |  |  |  |  | 88.4374 | 92.3351 | 172.1345 | 89.9791 | 182.5311 | 99.6597 | 37.4167 | 38.4092 | 36.4494 | 35.0222 | 30.667 | 37.1248 | 37.0013 | 37.5536 | 84.6302 | 102.4987 | 96.5269 | 84.5479 | 223.0514 |  |  | 151.2554 |  | 137.4945 | 97.3135 | 127.4481 | 96.3433 | 198.4925 | 173.5175 | 238.8448 | 221.3368 | 231.4105 | 192.7674 | 238.6674 | 264.5884 | 270.8626 | 246.9852 | 153.6362 | 127.3745 | 172.5627 | 144.5074 | 182.7358 | 165.0938 | 212.3649 | 128.9803 | 218.1052 | 195.3596 | 193.2671 | 247.8356 |  | 186.7852 | 97.7454 | 135.2422 | 173.1125 | 203.4494 | 145.4916 | 168.1857 | 143.3234 |  | 143.0598 | 174.2269 | 227.3045 | 251.8673 | 235.6045 | 119.0328 | 166.9956 | 221.1408 | 248.0219 | 236.7084 | 86.7167 | 98.7806 | 132.0954 | 172.2113 | 206.7002 | 133.6665 | 182.3051 | 119.9795 | 180.1593 | 124.1757 | 127.6169 | 170.2631 | 216.8298 | 243.2815 | 231.031 | 137.3557 | 180.5522 | 233.6858 | 256.2845 | 234.8114 | 90.3014 | 111.104 | 142.2071 | 181.0955 | 216.0471 | 96.6881 | 134.3432 | 146.3429 | 142.8471 | 130.1799 | 219.1553 | 170.8082 | 241.4998 | 226.4686 | 172.5851 |  |  |  | 88.3697 | 97.3992 | 91.3275 | 184.8882 | 97.2045 | 158.109 |  | 97.8579 | 90.6452 | 93.349 | 60.2739 | 104.0662 | 115.4009 |  | 206.212 | 241.5322 | 238.1121 | 404.4339 | 549.3295 | 524.3854 | 374.1481 | [23 empty] | 92.4651 | 536.8575 | 91.391 | 223.8721
16:36 | 11427 |  |  | 10.7905 | 42.471 | 45.3127 | 17.0974 | 17.0897 | 30.7971 | 20.7799 | 1.694 | 2.5192 | 0.7859 | -0.0235 |  |  |  | -10.483 | 30.0467 | 45.4256 | 10.782 |  | 17.291 | 27.2109 | 0.4199 | 0.3446 | 1.462 | 0.7703 | -5.1041 | 218.269 | 214.7667 | 154.8559 | 175.9081 | 142.0872 | 126.7374 | 110.2991 | 190.8615 | 158.7726 | 209.3544 | 232.8986 | 214.4649 | 167.808 | 162.9939 | 211.4784 | 233.5636 | 242.0341 |  |  | 146.3454 |  | 266.9105 | 116.3782 | 157.1016 | 200.6231 | 219.1114 | 200.0732 | 191.5754 | 172.8483 | 218.3665 | 241.1719 | 247.383 | 173.0877 | 97.7003 | 134.347 | 166.9095 | 194.2607 | 154.3094 | 185.7996 | 169.8342 | 309.377 | 122.6943 | 173.7301 | 223.9388 | 247.3348 | 290.6768 | 117.1925 | 153.9907 | 192.3954 | 211.6 | 202.9885 | 84.0926 | 97.3106 | 132.1677 | 168.4793 | 195.8876 | 156.3831 |  | 138.4371 | 269.1552 |  | 118.1088 | 158.0685 | 203.5713 | 227.3103 | 217.9387 | 141.7195 | 172.6035 | 215.0905 | 227.8944 | 203.092 | 95.3773 | 106.5652 | 131.8094 | 170.6493 | 204.2644 | 228.8402 | 134.2679 | 128.6424 | 130.5626 | 144.1534 | 188.7684 | 228.8421 | 243.0939 | 223.4455 |  |  |  |  | 88.4291 | 92.3232 | 172.1147 | 89.9705 | 182.5099 | 99.659 | 37.3269 | 38.5763 | 36.6014 | 35.0107 | 30.9885 | 37.3516 | 36.9364 | 37.4127 | 84.6227 | 102.4863 | 96.5153 | 84.5387 | 223.0252 |  |  | 151.2389 |  | 137.479 | 97.3076 | 127.438 | 96.3366 | 198.4886 | 173.5225 | 238.8252 | 221.3132 | 231.3925 | 192.7695 | 238.6525 | 264.5716 | 270.8349 | 246.9686 | 153.6262 | 127.3657 | 172.6522 | 144.4863 | 182.7252 | 165.0916 | 212.35 | 128.9837 | 218.0829 | 195.3377 | 193.2583 | 247.8145 |  | 186.7738 | 97.7375 | 135.2422 | 173.1106 | 203.4277 | 145.4709 | 168.1651 | 143.3073 |  | 143.0546 | 174.222 | 227.2952 | 251.8475 | 235.5782 | 119.0247 | 166.9987 | 221.1275 | 247.9993 | 236.6802 | 86.7164 | 98.7856 | 132.0957 | 172.2074 | 206.6875 | 133.6549 | 182.2852 | 119.9706 | 180.1763 | 124.1627 | 127.6257 | 170.2649 | 216.8276 | 243.2644 | 231.0202 | 137.3594 | 180.5491 | 233.666 | 256.2636 | 234.7932 | 90.3056 | 111.105 | 142.2148 | 181.0917 | 216.033 | 96.6815 | 134.3241 | 146.3259 | 142.8295 | 130.1757 | 219.1442 | 170.807 | 241.4786 | 226.4446 | 172.5633 |  |  |  | 88.3598 | 97.3935 | 91.3168 | 184.8622 | 97.1913 | 158.0795 |  | 97.851 | 90.6408 | 93.3433 | 60.2674 | 104.0459 | 115.3913 |  | 206.1856 | 241.5124 | 238.0684 | 404.4837 | 549.5384 | 524.3414 | 373.8157 | [23 empty] | 92.4572 | 536.9399 | 91.3834 | 223.849
16:36 | 11428 |  |  | 10.832 | 42.527 | 45.3994 | 17.0886 | 17.1023 | 30.7741 | 20.8846 | 1.6962 | 2.5226 | 0.7902 | -0.022 |  |  |  | -10.5395 | 30.0138 | 45.4024 | 10.7486 |  | 17.3304 | 27.1221 | 0.4222 | 0.3487 | 1.4629 | 0.7687 | -5.2128 | 218.2471 | 214.7431 | 154.8405 | 175.8893 | 142.0776 | 126.7336 | 110.2898 | 190.8382 | 158.7746 | 209.3358 | 232.8866 | 214.452 | 167.7997 | 162.9761 | 211.4649 | 233.536 | 242.0068 |  |  | 146.3246 |  | 266.874 | 116.3662 | 157.1022 | 200.6076 | 219.0844 | 200.0444 | 191.5618 | 172.8378 | 218.3567 | 241.1581 | 247.1556 | 173.08 | 97.6986 | 134.3569 | 166.9096 | 194.2549 | 154.2941 | 185.7788 | 169.8159 | 309.3307 | 122.6984 | 173.7324 | 223.9218 | 247.3178 | 290.484 | 117.186 | 153.9755 | 192.379 | 211.5786 | 202.9638 | 84.075 | 97.2787 | 132.1643 | 168.4705 | 195.8682 | 156.3775 |  | 138.431 | 269.1062 |  | 118.1185 | 158.0689 | 203.5666 | 227.2913 | 217.922 | 141.7261 | 172.6064 | 215.0845 | 227.8783 | 203.0734 | 95.3704 | 106.5716 | 131.8111 | 170.6511 | 204.2561 | 228.8347 | 134.2568 | 128.6366 | 130.5578 | 144.1636 | 188.7708 | 228.8378 | 243.0853 | 223.4353 |  |  |  |  | 88.4204 | 92.314 | 172.1112 | 89.964 | 182.4812 | 99.6506 | 37.4464 | 38.6054 | 36.9566 | 34.8675 | 31.0774 | 37.3774 | 36.7751 | 37.3965 | 84.6129 | 102.4777 | 96.5088 | 84.5356 | 222.998 |  |  | 151.2238 |  | 137.4672 | 97.2894 | 127.421 | 96.3228 | 198.4787 | 173.5181 | 238.7926 | 221.2821 | 231.3679 | 192.761 | 238.6609 | 264.5541 | 270.8203 | 246.9435 | 153.6216 | 127.3399 | 172.815 | 144.4549 | 182.7143 | 165.0875 | 212.3279 | 128.9801 | 218.056 | 195.3266 | 193.2599 | 247.7904 |  | 186.7617 | 97.7389 | 135.2435 | 173.106 | 203.4141 | 145.4511 | 168.1459 | 143.2927 |  | 143.0514 | 174.2307 | 227.2886 | 251.8273 | 235.5592 | 119.0181 | 166.9935 | 221.1077 | 247.9699 | 236.6479 | 86.7139 | 98.7886 | 132.0937 | 172.1996 | 206.6654 | 133.6365 | 182.2608 | 119.9597 | 180.1912 | 124.1416 | 127.6285 | 170.2666 | 216.8297 | 243.2458 | 231.001 | 137.3686 | 180.5517 | 233.6507 | 256.2418 | 234.7713 | 90.3011 | 111.104 | 142.2201 | 181.0802 | 216.0169 | 96.6761 | 134.3004 | 146.3072 | 142.8163 | 130.1759 | 219.1419 | 170.8061 | 241.4589 | 226.4253 | 172.5435 |  |  |  | 88.3544 | 97.3834 | 91.3081 | 184.8284 | 97.1743 | 158.052 |  | 97.835 | 90.6257 | 93.3244 | 60.2707 | 104.034 | 115.3863 |  | 206.1385 | 241.4696 | 238.0228 | 404.5213 | 548.7818 | 523.8381 | 373.6773 | [23 empty] | 92.4457 | 536.31 | 91.4057 | 223.804
16:36 | 11429 |  |  | 10.7906 | 42.5611 | 45.293 | 17.0455 | 17.1605 | 30.7287 | 20.8471 | 1.6985 | 2.5229 | 0.7862 | -0.024 |  |  |  | -10.5916 | 30.0513 | 45.4116 | 10.7336 |  | 17.3207 | 27.0509 | 0.4208 | 0.3444 | 1.4598 | 0.7695 | -4.6078 | 218.2359 | 214.7282 | 154.8337 | 175.8776 | 142.0714 | 126.733 | 110.2842 | 190.8386 | 158.7859 | 209.3311 | 232.8752 | 214.4382 | 167.7955 | 162.9739 | 211.4541 | 233.5157 | 241.9897 |  |  | 146.3067 |  | 266.8332 | 116.3665 | 157.0926 | 200.5995 | 219.0666 | 200.0286 | 191.55 | 172.8438 | 218.3476 | 241.139 | 247.1514 | 173.0735 | 97.7056 | 134.3608 | 166.9056 | 194.2463 | 154.2874 | 185.7608 | 169.7999 | 309.2883 | 122.6965 | 173.7315 | 223.9075 | 247.3074 | 290.5811 | 117.1823 | 153.9753 | 192.3686 | 211.5576 | 202.9515 | 84.0777 | 97.2587 | 132.1738 | 168.4678 | 195.8653 | 156.3815 |  | 138.4379 | 269.0648 |  | 118.1242 | 158.0811 | 203.5637 | 227.2852 | 217.9096 | 141.733 | 172.6076 | 215.0822 | 227.8644 | 203.0658 | 95.3656 | 106.5823 | 131.8207 | 170.6517 | 204.2496 | 228.8318 | 134.2442 | 128.6254 | 130.5453 | 144.1696 | 188.7653 | 228.8273 | 243.0746 | 223.424 |  |  |  |  | 88.4172 | 92.3009 | 172.1253 | 89.9878 | 182.4503 | 99.6382 | 37.7084 | 38.6524 | 37.134 | 34.7453 | 31.1539 | 37.2747 | 36.9903 | 37.3706 | 84.61 | 102.4782 | 96.5066 | 84.5363 | 222.9762 |  |  | 151.217 |  | 137.4588 | 97.2832 | 127.4114 | 96.3168 | 198.46 | 173.5138 | 238.7737 | 221.2663 | 231.3434 | 192.7592 | 238.6449 | 264.5404 | 270.8011 | 246.924 | 153.618 | 127.3259 | 172.8973 | 144.4367 | 182.7106 | 165.0929 | 212.3238 | 128.9743 | 218.0403 | 195.3216 | 193.2541 | 247.7668 |  | 186.7532 | 97.7432 | 135.2511 | 173.1045 | 203.4077 | 145.4362 | 168.1319 | 143.2781 |  | 143.0487 | 174.237 | 227.2876 | 251.8162 | 235.5405 | 119.0157 | 166.9826 | 221.0852 | 247.9337 | 236.625 | 86.7121 | 98.7897 | 132.0962 | 172.1935 | 206.6466 | 133.6151 | 182.2381 | 119.9456 | 180.1931 | 124.1294 | 127.6244 | 170.2656 | 216.8177 | 243.2219 | 230.9735 | 137.3748 | 180.555 | 233.6352 | 256.2178 | 234.7473 | 90.2986 | 111.1018 | 142.2113 | 181.0565 | 216.0015 | 96.661 | 134.2894 | 146.2845 | 142.8004 | 130.1711 | 219.1296 | 170.8016 | 241.4424 | 226.3987 | 172.5148 |  |  |  | 88.3365 | 97.3715 | 91.29 | 184.8013 | 97.1466 | 158.0359 |  | 97.8312 | 90.6234 | 93.3226 | 60.2726 | 104.0497 | 115.3908 |  | 206.118 | 241.432 | 237.9942 | 404.6084 | 549.2211 | 524.7055 | 374.1134 | [23 empty] | 92.4367 | 536.9633 | 91.3209 | 223.775
16:36 | 11430 |  |  | 10.7756 | 42.6095 | 45.309 | 17.0025 | 17.1293 | 30.7616 | 20.9499 | 1.6966 | 2.5196 | 0.7875 | -0.0247 |  |  |  | -10.6594 | 30.0492 | 45.341 | 10.7401 |  | 17.3055 | 27.0612 | 0.4206 | 0.3486 | 1.4668 | 0.7675 | -4.7978 | 218.2165 | 214.7151 | 154.8265 | 175.864 | 142.064 | 126.7267 | 110.2791 | 190.8261 | 158.7785 | 209.3276 | 232.8491 | 214.4145 | 167.791 | 162.9769 | 211.4366 | 233.5036 | 241.9683 |  |  | 146.2969 |  | 266.7871 | 116.3577 | 157.0817 | 200.5806 | 219.0443 | 200.0095 | 191.5325 | 172.8307 | 218.3192 | 241.1161 | 247.1381 | 173.0663 | 97.7107 | 134.3592 | 166.8998 | 194.2353 | 154.2764 | 185.7484 | 169.7835 | 309.2372 | 122.694 | 173.726 | 223.8952 | 247.288 | 290.8467 | 117.1857 | 153.979 | 192.3617 | 211.5415 | 202.9393 | 84.0834 | 97.2458 | 132.1842 | 168.4669 | 195.8545 | 156.3824 |  | 138.4444 | 269.0282 |  | 118.1253 | 158.0835 | 203.554 | 227.2664 | 217.8917 | 141.7332 | 172.6039 | 215.0716 | 227.8428 | 203.0442 | 95.3533 | 106.5817 | 131.8256 | 170.6403 | 204.2316 | 228.8104 | 134.2237 | 128.6083 | 130.5247 | 144.1595 | 188.754 | 228.8084 | 243.0478 | 223.3995 |  |  |  |  | 88.4125 | 92.295 | 172.1301 | 90.0059 | 182.4301 | 99.6313 | 37.9862 | 38.8503 | 37.2585 | 34.4884 | 31.528 | 37.0989 | 37.3075 | 37.2205 | 84.6034 | 102.4633 | 96.4914 | 84.5211 | 222.9523 |  |  | 151.2117 |  | 137.4514 | 97.288 | 127.4076 | 96.3219 | 198.4513 | 173.5206 | 238.7569 | 221.2535 | 231.3327 | 192.7708 | 238.6197 | 264.5245 | 270.7717 | 246.8965 | 153.5832 | 127.3114 | 172.9534 | 144.418 | 182.6957 | 165.0925 | 212.3188 | 128.9727 | 218.0206 | 195.3015 | 193.2514 | 247.7404 |  | 186.7413 | 97.7402 | 135.2538 | 173.1031 | 203.3985 | 145.4158 | 168.1148 | 143.2623 |  | 143.0464 | 174.2398 | 227.2831 | 251.8019 | 235.5289 | 119.0189 | 166.983 | 221.0695 | 247.9074 | 236.6023 | 86.7152 | 98.7924 | 132.0967 | 172.1946 | 206.6385 | 133.5998 | 182.2237 | 119.9426 | 180.1844 | 124.1247 | 127.632 | 170.264 | 216.8057 | 243.206 | 230.9538 | 137.362 | 180.5534 | 233.607 | 256.1952 | 234.722 | 90.3012 | 111.0997 | 142.2113 | 181.0548 | 215.9858 | 96.645 | 134.278 | 146.2668 | 142.7812 | 130.1678 | 219.1118 | 170.7949 | 241.4184 | 226.3778 | 172.4964 |  |  |  | 88.3194 | 97.3642 | 91.272 | 184.7919 | 97.1252 | 158.0105 |  | 97.828 | 90.6177 | 93.3054 | 60.2706 | 104.0446 | 115.388 |  | 206.0758 | 241.3999 | 237.961 | 404.5587 | 548.9553 | 523.761 | 373.6496 | [23 empty] | 92.4268 | 536.3582 | 91.3125 | 223.7379
16:36 | 11431 |  |  | 10.6983 | 42.5306 | 45.2473 | 16.9787 | 16.9828 | 30.8126 | 20.9708 | 1.6957 | 2.5204 | 0.7871 | -0.0232 |  |  |  | -10.6406 | 30.0555 | 45.4261 | 10.7859 |  | 17.3266 | 27.0655 | 0.4196 | 0.3501 | 1.4675 | 0.7675 | -4.4136 | 218.1978 | 214.6939 | 154.8194 | 175.8501 | 142.0582 | 126.72 | 110.2783 | 190.8223 | 158.7686 | 209.3095 | 232.8231 | 214.3957 | 167.7848 | 162.9604 | 211.4109 | 233.476 | 241.9345 |  |  | 146.2837 |  | 266.751 | 116.3599 | 157.0866 | 200.5615 | 219.021 | 199.9906 | 191.518 | 172.8144 | 218.3071 | 241.0937 | 247.1297 | 173.0558 | 97.705 | 134.3607 | 166.8975 | 194.221 | 154.2626 | 185.7315 | 169.7665 | 309.1856 | 122.6928 | 173.7123 | 223.8815 | 247.2566 | 291.0709 | 117.1923 | 153.9826 | 192.3457 | 211.5353 | 202.9249 | 84.0923 | 97.2332 | 132.1895 | 168.4689 | 195.8497 | 156.388 |  | 138.4448 | 268.9883 |  | 118.1234 | 158.0716 | 203.5354 | 227.2427 | 217.8679 | 141.7296 | 172.5905 | 215.0533 | 227.8088 | 203.0162 | 95.3333 | 106.577 | 131.8196 | 170.6279 | 204.2087 | 228.775 | 134.2056 | 128.6007 | 130.5168 | 144.1685 | 188.7556 | 228.7986 | 243.0276 | 223.3757 |  |  |  |  | 88.4098 | 92.2969 | 172.1097 | 89.9712 | 182.4062 | 99.6269 | 38.2601 | 39.0974 | 37.3635 | 34.4328 | 32.1487 | 36.9529 | 37.53 | 37.0239 | 84.5868 | 102.4468 | 96.4846 | 84.5067 | 222.9228 |  |  | 151.1992 |  | 137.4398 | 97.2857 | 127.3982 | 96.3184 | 198.4452 | 173.5113 | 238.728 | 221.225 | 231.3134 | 192.7706 | 238.6118 | 264.5069 | 270.7564 | 246.8712 | 153.569 | 127.2991 | 173.0198 | 144.3927 | 182.6895 | 165.0938 | 212.3092 | 128.983 | 218.0022 | 195.2843 | 193.2557 | 247.7175 |  | 186.7275 | 97.7388 | 135.2463 | 173.0939 | 203.3771 | 145.3947 | 168.0896 | 143.2437 |  | 143.0352 | 174.2338 | 227.2587 | 251.7755 | 235.509 | 119.0195 | 166.9825 | 221.0594 | 247.8887 | 236.5756 | 86.7085 | 98.7974 | 132.0999 | 172.2001 | 206.6211 | 133.58 | 182.2349 | 119.938 | 180.1579 | 124.1164 | 127.6402 | 170.2663 | 216.7979 | 243.1905 | 230.937 | 137.3591 | 180.5467 | 233.5883 | 256.1712 | 234.698 | 90.3014 | 111.1027 | 142.2197 | 181.0591 | 215.9639 | 96.6422 | 134.2601 | 146.2451 | 142.7612 | 130.1648 | 219.09 | 170.7917 | 241.3923 | 226.3531 | 172.4881 |  |  |  | 88.313 | 97.3446 | 91.2581 | 184.7915 | 97.1226 | 157.9862 |  | 97.8123 | 90.6093 | 93.2904 | 60.2734 | 104.0394 | 115.3977 |  | 206.0514 | 241.3508 | 237.9208 | 404.6086 | 549.4137 | 524.4663 | 373.878 | [23 empty] | 92.4168 | 536.94 | 91.272 | 223.7011
16:36 | 11432 |  |  | 10.7339 | 42.4572 | 45.2211 | 16.9697 | 17.039 | 30.7454 | 20.8753 | 1.6964 | 2.5207 | 0.787 | -0.0244 |  |  |  | -10.4523 | 30.0527 | 45.4315 | 10.8986 |  | 17.3152 | 27.1197 | 0.4182 | 0.3469 | 1.4632 | 0.7663 | -5.5332 | 218.1729 | 214.6725 | 154.8041 | 175.8345 | 142.0536 | 126.7074 | 110.2711 | 190.8201 | 158.7598 | 209.2892 | 232.8018 | 214.3715 | 167.7748 | 162.9447 | 211.3846 | 233.4352 | 241.9113 |  |  | 146.2818 |  | 266.7227 | 116.3737 | 157.0924 | 200.5637 | 219.0083 | 199.9777 | 191.5153 | 172.8187 | 218.3083 | 241.0764 | 247.1099 | 173.0472 | 97.7073 | 134.3616 | 166.8966 | 194.209 | 154.2489 | 185.711 | 169.7528 | 309.1471 | 122.6892 | 173.7105 | 223.8691 | 247.2383 | 291.1613 | 117.1932 | 153.9774 | 192.3343 | 211.5192 | 202.908 | 84.0907 | 97.2141 | 132.1887 | 168.4659 | 195.8455 | 156.3821 |  | 138.4438 | 268.9445 |  | 118.1278 | 158.0767 | 203.5182 | 227.2277 | 217.8521 | 141.7258 | 172.582 | 215.0383 | 227.7897 | 203.0035 | 95.331 | 106.5758 | 131.8197 | 170.6231 | 204.1919 | 228.7452 | 134.1918 | 128.5924 | 130.5113 | 144.1801 | 188.7504 | 228.7931 | 243.0184 | 223.3634 |  |  |  |  | 88.4071 | 92.2895 | 172.0999 | 89.9523 | 182.3854 | 99.6219 | 38.4642 | 39.0031 | 37.4015 | 34.6534 | 32.7561 | 36.8413 | 37.7639 | 37.085 | 84.5751 | 102.4385 | 96.4832 | 84.4982 | 222.8892 |  |  | 151.1845 |  | 137.4225 | 97.2768 | 127.3853 | 96.3022 | 198.4284 | 173.5052 | 238.7011 | 221.1946 | 231.2849 | 192.7532 | 238.6015 | 264.4938 | 270.7412 | 246.8412 | 153.592 | 127.2859 | 173.0664 | 144.3666 | 182.6859 | 165.0971 | 212.2995 | 128.9788 | 217.9847 | 195.2784 | 193.2467 | 247.6994 |  | 186.7169 | 97.7384 | 135.2488 | 173.0909 | 203.358 | 145.3777 | 168.0697 | 143.232 |  | 143.0349 | 174.2251 | 227.2422 | 251.7534 | 235.4796 | 119.016 | 166.9766 | 221.0483 | 247.8636 | 236.5522 | 86.7026 | 98.7969 | 132.1026 | 172.1919 | 206.6047 | 133.5558 | 182.2425 | 119.9262 | 180.1156 | 124.0998 | 127.6409 | 170.2698 | 216.7878 | 243.1673 | 230.9212 | 137.3581 | 180.5317 | 233.5703 | 256.1415 | 234.6748 | 90.304 | 111.1109 | 142.2341 | 181.0716 | 215.9409 | 96.6356 | 134.2461 | 146.2329 | 142.7583 | 130.1741 | 219.0796 | 170.7931 | 241.3753 | 226.3294 | 172.4738 |  |  |  | 88.3095 | 97.3273 | 91.2529 | 184.7962 | 97.1208 | 157.9663 |  | 97.8032 | 90.6058 | 93.2896 | 60.2832 | 104.0664 | 115.3995 |  | 206.0295 | 241.3275 | 237.8858 | 404.7459 | 549.3242 | 524.0623 | 373.8225 | [23 empty] | 92.4106 | 536.6932 | 91.3221 | 223.6785
16:36 | 11433 |  |  | 10.7999 | 42.576 | 45.2462 | 17.0445 | 16.9283 | 30.7782 | 20.8731 | 1.6978 | 2.5204 | 0.7881 | -0.0253 |  |  |  | -10.5939 | 30.0501 | 45.3095 | 10.8176 |  | 17.2388 | 27.0595 | 0.4196 | 0.3433 | 1.4606 | 0.7665 | -5.3237 | 218.1526 | 214.6559 | 154.7932 | 175.826 | 142.0474 | 126.7019 | 110.2626 | 190.8065 | 158.7597 | 209.2769 | 232.7856 | 214.3515 | 167.7647 | 162.9378 | 211.3692 | 233.4191 | 241.8965 |  |  | 146.277 |  | 266.6826 | 116.3767 | 157.0898 | 200.559 | 218.9895 | 199.9598 | 191.5024 | 172.817 | 218.2997 | 241.0587 | 247.0525 | 173.0415 | 97.7093 | 134.3633 | 166.8938 | 194.2012 | 154.2396 | 185.6914 | 169.7382 | 309.1027 | 122.6873 | 173.7081 | 223.8583 | 247.2212 | 291.0658 | 117.1963 | 153.9721 | 192.3278 | 211.501 | 202.8916 | 84.0896 | 97.2043 | 132.1925 | 168.4587 | 195.8228 | 156.375 |  | 138.4453 | 268.9101 |  | 118.1376 | 158.0788 | 203.5096 | 227.2119 | 217.8366 | 141.7149 | 172.5775 | 215.0148 | 227.7734 | 202.9879 | 95.3347 | 106.5767 | 131.8221 | 170.619 | 204.1797 | 228.7136 | 134.1759 | 128.58 | 130.4936 | 144.1729 | 188.7415 | 228.782 | 242.9973 | 223.3445 |  |  |  |  | 88.4003 | 92.2816 | 172.088 | 89.9501 | 182.3715 | 99.619 | 38.5814 | 38.8883 | 37.3558 | 34.6248 | 33.0798 | 36.7545 | 38.0298 | 37.3609 | 84.57 | 102.4333 | 96.4752 | 84.487 | 222.8558 |  |  | 151.167 |  | 137.4097 | 97.2717 | 127.3717 | 96.2932 | 198.4125 | 173.5079 | 238.6757 | 221.1682 | 231.2599 | 192.7374 | 238.5857 | 264.4776 | 270.7199 | 246.8049 | 153.6343 | 127.2677 | 173.0847 | 144.3391 | 182.6711 | 165.0978 | 212.2802 | 128.9585 | 217.9554 | 195.2695 | 193.239 | 247.6773 |  | 186.6974 | 97.731 | 135.252 | 173.0829 | 203.35 | 145.3577 | 168.0439 | 143.2162 |  | 143.0332 | 174.2122 | 227.2337 | 251.7246 | 235.459 | 119.0193 | 166.9711 | 221.0371 | 247.8416 | 236.5312 | 86.7009 | 98.7937 | 132.1065 | 172.1808 | 206.5887 | 133.5354 | 182.2253 | 119.9044 | 180.0689 | 124.0798 | 127.6416 | 170.2689 | 216.7765 | 243.1461 | 230.8994 | 137.3468 | 180.5218 | 233.5391 | 256.1123 | 234.6444 | 90.2977 | 111.1067 | 142.2387 | 181.0723 | 215.9116 | 96.6201 | 134.2303 | 146.22 | 142.7499 | 130.186 | 219.0703 | 170.7928 | 241.3509 | 226.3094 | 172.4542 |  |  |  | 88.3076 | 97.3179 | 91.2539 | 184.7984 | 97.1128 | 157.9413 |  | 97.7954 | 90.5987 | 93.2818 | 60.2733 | 104.0643 | 115.4022 |  | 205.9937 | 241.2948 | 237.8343 | 404.5087 | 549.2401 | 524.2312 | 373.9681 | [23 empty] | 92.4047 | 536.7356 | 91.2383 | 223.6442
16:36 | 11434 |  |  | 10.8201 | 42.5434 | 45.3179 | 17.0934 | 17.0627 | 30.7843 | 20.9033 | 1.6975 | 2.5209 | 0.7905 | -0.0242 |  |  |  | -10.5063 | 30.044 | 45.2889 | 10.8833 |  | 17.2903 | 27.051 | 0.4197 | 0.3434 | 1.4615 | 0.7689 | -4.8903 | 218.1359 | 214.6272 | 154.785 | 175.8135 | 142.0369 | 126.6988 | 110.2605 | 190.792 | 158.7558 | 209.2588 | 232.7632 | 214.3281 | 167.7595 | 162.9152 | 211.3465 | 233.4046 | 241.8649 |  |  | 146.259 |  | 266.6363 | 116.3679 | 157.0892 | 200.5385 | 218.9648 | 199.9388 | 191.486 | 172.8055 | 218.2881 | 241.0378 | 247.0397 | 173.0368 | 97.7076 | 134.3729 | 166.8963 | 194.1931 | 154.2268 | 185.6791 | 169.73 | 309.0504 | 122.6964 | 173.7059 | 223.8442 | 247.2044 | 291.0129 | 117.2018 | 153.9711 | 192.3197 | 211.4806 | 202.8731 | 84.0943 | 97.1984 | 132.1971 | 168.4611 | 195.8097 | 156.371 |  | 138.4438 | 268.8718 |  | 118.1323 | 158.0739 | 203.5016 | 227.202 | 217.8229 | 141.7102 | 172.5771 | 214.9988 | 227.7481 | 202.9638 | 95.3328 | 106.5754 | 131.8201 | 170.6141 | 204.1656 | 228.6758 | 134.1558 | 128.5653 | 130.4703 | 144.1698 | 188.7318 | 228.7677 | 242.9743 | 223.3189 |  |  |  |  | 88.3926 | 92.2734 | 172.0581 | 89.9266 | 182.346 | 99.6094 | 38.6142 | 39.0021 | 37.1629 | 34.3975 | 33.3827 | 36.727 | 38.0848 | 37.5983 | 84.5555 | 102.4258 | 96.464 | 84.4744 | 222.8351 |  |  | 151.1538 |  | 137.4072 | 97.2707 | 127.3727 | 96.3008 | 198.4006 | 173.5069 | 238.6585 | 221.1517 | 231.2414 | 192.7417 | 238.5584 | 264.4562 | 270.682 | 246.771 | 153.6647 | 127.2537 | 173.0663 | 144.3146 | 182.6665 | 165.0975 | 212.2732 | 128.9505 | 217.9354 | 195.2405 | 193.2298 | 247.6604 |  | 186.6973 | 97.7258 | 135.2572 | 173.0715 | 203.3372 | 145.3424 | 168.0225 | 143.1982 |  | 143.017 | 174.2151 | 227.2146 | 251.7047 | 235.4349 | 119.0192 | 166.9739 | 221.026 | 247.818 | 236.5084 | 86.7006 | 98.7974 | 132.109 | 172.1775 | 206.5742 | 133.5223 | 182.2126 | 119.8919 | 180.0351 | 124.0627 | 127.6344 | 170.2711 | 216.7713 | 243.1307 | 230.8775 | 137.3443 | 180.5261 | 233.5329 | 256.1015 | 234.6219 | 90.2901 | 111.0948 | 142.2226 | 181.0399 | 215.8916 | 96.6023 | 134.2207 | 146.2071 | 142.7338 | 130.1969 | 219.0583 | 170.7934 | 241.3372 | 226.2937 | 172.4439 |  |  |  | 88.2944 | 97.306 | 91.2421 | 184.7846 | 97.0953 | 157.9247 |  | 97.7845 | 90.592 | 93.2683 | 60.2706 | 104.0821 | 115.3904 |  | 205.9665 | 241.2603 | 237.7915 | 404.1225 | 549.0286 | 523.9078 | 373.6155 | [23 empty] | 92.3942 | 536.4682 | 91.3729 | 223.6134
16:36 | 11435 |  |  | 10.7079 | 42.5247 | 45.2822 | 16.9869 | 17.0874 | 30.7625 | 20.8948 | 1.6976 | 2.5167 | 0.7841 | -0.0238 |  |  |  | -10.4364 | 30.0341 | 45.3927 | 10.9251 |  | 17.3098 | 27.0632 | 0.4201 | 0.3447 | 1.4583 | 0.7714 | -5.5811 | 218.1149 | 214.6073 | 154.7719 | 175.8002 | 142.0258 | 126.6932 | 110.2567 | 190.7791 | 158.746 | 209.2438 | 232.7353 | 214.307 | 167.7535 | 162.9087 | 211.3322 | 233.3819 | 241.8411 |  |  | 146.2409 |  | 266.6017 | 116.3664 | 157.0855 | 200.5295 | 218.9439 | 199.9192 | 191.4728 | 172.8015 | 218.2785 | 241.0172 | 247.0373 | 173.0364 | 97.7069 | 134.3782 | 166.8908 | 194.1838 | 154.2078 | 185.6624 | 169.7185 | 308.9957 | 122.6975 | 173.7094 | 223.8346 | 247.1859 | 291.0556 | 117.1964 | 153.9654 | 192.3053 | 211.4575 | 202.8519 | 84.0833 | 97.1883 | 132.1972 | 168.4541 | 195.7986 | 156.3556 |  | 138.442 | 268.8214 |  | 118.1196 | 158.0766 | 203.4961 | 227.1884 | 217.8101 | 141.712 | 172.5781 | 214.9975 | 227.7329 | 202.9421 | 95.3276 | 106.579 | 131.8197 | 170.6122 | 204.151 | 228.655 | 134.1402 | 128.5468 | 130.4573 | 144.1677 | 188.7283 | 228.76 | 242.9648 | 223.3011 |  |  |  |  | 88.3798 | 92.259 | 172.0467 | 89.9185 | 182.317 | 99.5957 | 38.6147 | 39.1216 | 36.967 | 34.5053 | 33.7088 | 36.6875 | 37.7602 | 37.8157 | 84.5392 | 102.411 | 96.4527 | 84.4731 | 222.8241 |  |  | 151.1494 |  | 137.4025 | 97.2663 | 127.3723 | 96.3003 | 198.39 | 173.5064 | 238.6458 | 221.1308 | 231.2237 | 192.7375 | 238.5453 | 264.4335 | 270.6448 | 246.7381 | 153.6492 | 127.2361 | 173.0458 | 144.2907 | 182.6558 | 165.0848 | 212.2584 | 128.9442 | 217.9115 | 195.2123 | 193.2139 | 247.6379 |  | 186.7096 | 97.7212 | 135.2646 | 173.0669 | 203.3194 | 145.325 | 168.0069 | 143.183 |  | 143.0065 | 174.2194 | 227.1957 | 251.6825 | 235.4135 | 119.0157 | 166.9847 | 221.0166 | 247.8006 | 236.4997 | 86.6982 | 98.7923 | 132.118 | 172.1745 | 206.5709 | 133.5123 | 182.2069 | 119.8904 | 180.0119 | 124.052 | 127.6344 | 170.2741 | 216.7578 | 243.1131 | 230.8527 | 137.3491 | 180.5296 | 233.5326 | 256.0868 | 234.6046 | 90.2861 | 111.0911 | 142.1889 | 181.0005 | 215.8842 | 96.5926 | 134.2105 | 146.1947 | 142.72 | 130.1915 | 219.0453 | 170.7865 | 241.3215 | 226.2805 | 172.432 |  |  |  | 88.2795 | 97.2957 | 91.2302 | 184.7619 | 97.0733 | 157.904 |  | 97.7685 | 90.5843 | 93.2487 | 60.2753 | 104.0865 | 115.3918 |  | 205.9469 | 241.2346 | 237.7584 | 404.2723 | 548.8552 | 523.7977 | 373.7054 | [23 empty] | 92.3807 | 536.3265 | 91.3605 | 223.5908
16:36 | 11436 |  |  | 10.6867 | 42.5345 | 45.2589 | 17.049 | 17.1126 | 30.7808 | 20.8322 | 1.6968 | 2.5159 | 0.79 | -0.0241 |  |  |  | -10.3276 | 30.0606 | 45.4306 | 10.8896 |  | 17.2736 | 27.0938 | 0.4196 | 0.3406 | 1.4577 | 0.7685 | -4.7161 | 218.0931 | 214.5946 | 154.7614 | 175.7877 | 142.0171 | 126.6866 | 110.2535 | 190.7783 | 158.7543 | 209.2374 | 232.7253 | 214.2909 | 167.7484 | 162.9104 | 211.327 | 233.3658 | 241.8306 |  |  | 146.2368 |  | 266.5647 | 116.3699 | 157.0889 | 200.5222 | 218.9279 | 199.9021 | 191.4651 | 172.8018 | 218.2652 | 240.9938 | 247.0114 | 173.018 | 97.7011 | 134.3756 | 166.8815 | 194.1656 | 154.1841 | 185.6364 | 169.6923 | 308.9339 | 122.6819 | 173.6965 | 223.8163 | 247.1571 | 290.9761 | 117.1998 | 153.9613 | 192.2929 | 211.4482 | 202.8398 | 84.0799 | 97.1786 | 132.2033 | 168.449 | 195.7858 | 156.3377 |  | 138.4415 | 268.7745 |  | 118.1172 | 158.0751 | 203.4905 | 227.1689 | 217.7827 | 141.706 | 172.5685 | 214.9822 | 227.7128 | 202.9278 | 95.3184 | 106.5725 | 131.8149 | 170.6048 | 204.1307 | 228.6326 | 134.13 | 128.5336 | 130.4466 | 144.1681 | 188.7348 | 228.7444 | 242.946 | 223.2862 |  |  |  |  | 88.3715 | 92.2465 | 172.0403 | 89.921 | 182.2926 | 99.5869 | 38.785 | 39.1303 | 36.8085 | 34.7352 | 33.9255 | 36.6147 | 37.0627 | 38.0659 | 84.5223 | 102.3959 | 96.4426 | 84.4685 | 222.7921 |  |  | 151.1289 |  | 137.382 | 97.2533 | 127.3539 | 96.2831 | 198.3748 | 173.4956 | 238.6162 | 221.0958 | 231.1894 | 192.7014 | 238.545 | 264.411 | 270.6253 | 246.7126 | 153.6109 | 127.2117 | 173.0477 | 144.2755 | 182.6386 | 165.0844 | 212.2408 | 128.9383 | 217.8825 | 195.204 | 193.2077 | 247.6144 |  | 186.6943 | 97.7282 | 135.2639 | 173.0683 | 203.3043 | 145.3065 | 167.9837 | 143.1731 |  | 142.9978 | 174.2139 | 227.19 | 251.663 | 235.3917 | 119.0162 | 166.9841 | 220.9994 | 247.7864 | 236.484 | 86.6871 | 98.7858 | 132.12 | 172.1676 | 206.5557 | 133.4919 | 182.1921 | 119.8745 | 179.991 | 124.0394 | 127.6308 | 170.2675 | 216.7389 | 243.0797 | 230.8257 | 137.342 | 180.5265 | 233.514 | 256.0544 | 234.5733 | 90.2835 | 111.0814 | 142.168 | 180.9718 | 215.8674 | 96.5766 | 134.1875 | 146.1797 | 142.7048 | 130.1725 | 219.0189 | 170.771 | 241.2931 | 226.2602 | 172.4181 |  |  |  | 88.2721 | 97.2847 | 91.221 | 184.7499 | 97.0674 | 157.9002 |  | 97.7624 | 90.5748 | 93.2394 | 60.271 | 104.0767 | 115.3773 |  | 205.931 | 241.1841 | 237.7116 | 404.4591 | 549.0367 | 524.0363 | 374.0028 | [23 empty] | 92.3715 | 536.5365 | 91.4026 | 223.5575
16:36 | 11437 |  |  | 10.7275 | 42.5387 | 45.1476 | 17.0693 | 17.0701 | 30.7529 | 20.8616 | 1.6954 | 2.5134 | 0.7846 | -0.0245 |  |  |  | -10.2888 | 29.9818 | 45.4234 | 10.8754 |  | 17.3704 | 27.1293 | 0.4198 | 0.3449 | 1.4571 | 0.7697 | -4.7535 | 218.0664 | 214.5666 | 154.7495 | 175.7726 | 142.0099 | 126.6705 | 110.2429 | 190.7572 | 158.7505 | 209.228 | 232.7105 | 214.2671 | 167.7426 | 162.8932 | 211.3084 | 233.3456 | 241.8132 |  |  | 146.2275 |  | 266.5248 | 116.3671 | 157.087 | 200.5108 | 218.912 | 199.8845 | 191.4509 | 172.8102 | 218.2483 | 240.9734 | 247.0097 | 173.0023 | 97.6994 | 134.3787 | 166.877 | 194.1518 | 154.1632 | 185.6158 | 169.6723 | 308.8864 | 122.6864 | 173.6941 | 223.8007 | 247.1432 | 290.8196 | 117.2102 | 153.9578 | 192.2847 | 211.4337 | 202.8225 | 84.0831 | 97.1722 | 132.201 | 168.4421 | 195.7704 | 156.321 |  | 138.4374 | 268.7344 |  | 118.1237 | 158.0745 | 203.4795 | 227.1515 | 217.7608 | 141.7047 | 172.5621 | 214.9696 | 227.6863 | 202.9101 | 95.3187 | 106.5666 | 131.8166 | 170.6022 | 204.1159 | 228.5994 | 134.1156 | 128.5212 | 130.4313 | 144.1736 | 188.7329 | 228.726 | 242.9222 | 223.27 |  |  |  |  | 88.3714 | 92.237 | 172.0331 | 89.9259 | 182.2642 | 99.577 | 39.1094 | 38.9931 | 36.7103 | 34.7105 | 34.2182 | 36.6037 | 36.4909 | 38.2443 | 84.5132 | 102.3856 | 96.4334 | 84.4584 | 222.7635 |  |  | 151.1138 |  | 137.365 | 97.2425 | 127.3401 | 96.2731 | 198.3685 | 173.4847 | 238.5829 | 221.0708 | 231.1662 | 192.6798 | 238.5256 | 264.3989 | 270.6115 | 246.6976 | 153.5745 | 127.1981 | 173.0573 | 144.266 | 182.6351 | 165.0921 | 212.2334 | 128.9361 | 217.8647 | 195.1941 | 193.2154 | 247.5941 |  | 186.6815 | 97.734 | 135.2594 | 173.0681 | 203.2916 | 145.284 | 167.9635 | 143.1535 |  | 142.9975 | 174.2231 | 227.1888 | 251.6548 | 235.3674 | 119.0124 | 166.9713 | 220.9771 | 247.7609 | 236.4488 | 86.6802 | 98.7903 | 132.1116 | 172.155 | 206.5292 | 133.4694 | 182.1748 | 119.8562 | 179.9709 | 124.0227 | 127.6387 | 170.2678 | 216.7283 | 243.0611 | 230.8078 | 137.3373 | 180.5215 | 233.4929 | 256.0289 | 234.542 | 90.2825 | 111.0875 | 142.1786 | 180.9753 | 215.8507 | 96.5734 | 134.1702 | 146.1694 | 142.6958 | 130.1699 | 219.0035 | 170.7699 | 241.271 | 226.2353 | 172.4073 |  |  |  | 88.2626 | 97.2707 | 91.2195 | 184.7335 | 97.064 | 157.9234 |  | 97.7526 | 90.5706 | 93.2395 | 60.2837 | 104.1238 | 115.3853 |  | 205.9118 | 241.1712 | 237.6843 | 404.4967 | 548.8417 | 523.9078 | 373.4287 | [23 empty] | 92.3655 | 536.3747 | 91.3978 | 223.5415
16:36 | 11438 |  |  | 10.7571 | 42.5194 | 45.2187 | 17.0709 | 17.0891 | 30.7166 | 20.9448 | 1.6952 | 2.5122 | 0.7842 | -0.0241 |  |  |  | -10.2482 | 30.0779 | 45.5091 | 10.9287 |  | 17.3163 | 27.159 | 0.4195 | 0.343 | 1.4574 | 0.7707 | -4.4981 | 218.0511 | 214.5495 | 154.7458 | 175.7639 | 142.0067 | 126.6649 | 110.2339 | 190.7398 | 158.7472 | 209.2196 | 232.6787 | 214.2529 | 167.7437 | 162.8994 | 211.2822 | 233.3335 | 241.7995 |  |  | 146.208 |  | 266.4848 | 116.3572 | 157.0721 | 200.4962 | 218.891 | 199.8649 | 191.4302 | 172.8132 | 218.2372 | 240.9574 | 246.9909 | 172.9939 | 97.6987 | 134.3848 | 166.8708 | 194.1367 | 154.1465 | 185.5955 | 169.6596 | 308.8444 | 122.6927 | 173.7007 | 223.7974 | 247.1283 | 290.8534 | 117.2153 | 153.9521 | 192.2677 | 211.4175 | 202.8053 | 84.0802 | 97.1621 | 132.2001 | 168.4381 | 195.7542 | 156.3146 |  | 138.4379 | 268.6934 |  | 118.136 | 158.0713 | 203.4699 | 227.1268 | 217.7433 | 141.7067 | 172.5576 | 214.9569 | 227.6688 | 202.8875 | 95.3186 | 106.5673 | 131.8144 | 170.5948 | 204.1026 | 228.5664 | 134.1009 | 128.5085 | 130.4277 | 144.1634 | 188.7277 | 228.7175 | 242.9076 | 223.2519 |  |  |  |  | 88.3685 | 92.2276 | 172.0529 | 89.955 | 182.2406 | 99.5712 | 39.3831 | 38.9728 | 36.7171 | 34.5377 | 34.4292 | 36.6859 | 36.1156 | 38.2259 | 84.5094 | 102.3842 | 96.4294 | 84.4511 | 222.7422 |  |  | 151.1044 |  | 137.3576 | 97.2419 | 127.3344 | 96.267 | 198.3598 | 173.4848 | 238.5569 | 221.0496 | 231.146 | 192.6856 | 238.5067 | 264.3802 | 270.5896 | 246.6831 | 153.5425 | 127.1847 | 173.0335 | 144.2465 | 182.6276 | 165.0891 | 212.2191 | 128.9374 | 217.8432 | 195.1886 | 193.2179 | 247.574 |  | 186.6696 | 97.7241 | 135.2632 | 173.064 | 203.2784 | 145.258 | 167.9513 | 143.1328 |  | 143.0097 | 174.2247 | 227.178 | 251.6416 | 235.3618 | 119.0147 | 166.9655 | 220.9719 | 247.7316 | 236.4223 | 86.6834 | 98.7953 | 132.118 | 172.1564 | 206.5185 | 133.4628 | 182.1688 | 119.8501 | 179.9497 | 124.0127 | 127.6545 | 170.279 | 216.7289 | 243.0562 | 230.7945 | 137.3567 | 180.5261 | 233.4923 | 256.0175 | 234.5345 | 90.2997 | 111.1048 | 142.1979 | 180.9973 | 215.8403 | 96.5766 | 134.1597 | 146.1604 | 142.6845 | 130.1627 | 218.996 | 170.7635 | 241.244 | 226.2012 | 172.4038 |  |  |  | 88.2496 | 97.267 | 91.2125 | 184.7059 | 97.0512 | 157.9218 |  | 97.7545 | 90.5665 | 93.2312 | 60.2962 | 104.0718 | 115.4086 |  | 205.8838 | 241.1615 | 237.6441 | 404.5839 | 549.4107 | 523.9115 | 374.0651 | [23 empty] | 92.3597 | 536.6611 | 91.5178 | 223.5226
16:37 | 11439 |  |  | 10.6438 | 42.5459 | 45.2821 | 17.0862 | 17.1483 | 30.6627 | 20.9642 | 1.6954 | 2.5126 | 0.7848 | -0.024 |  |  |  | -10.3292 | 30.0216 | 45.4215 | 10.8358 |  | 17.3197 | 27.1498 | 0.4189 | 0.34 | 1.4564 | 0.768 | -5.5941 | 218.033 | 214.534 | 154.7391 | 175.7522 | 141.9934 | 126.6606 | 110.2297 | 190.73 | 158.7481 | 209.2049 | 232.6538 | 214.2398 | 167.7362 | 162.9109 | 211.2671 | 233.316 | 241.7597 |  |  | 146.1904 |  | 266.4436 | 116.3431 | 157.0668 | 200.4812 | 218.8655 | 199.8379 | 191.4149 | 172.8082 | 218.2199 | 240.9443 | 246.9586 | 172.9874 | 97.7039 | 134.3862 | 166.8638 | 194.1265 | 154.1252 | 185.5815 | 169.6429 | 308.7916 | 122.6902 | 173.705 | 223.7939 | 247.1082 | 291.0058 | 117.2163 | 153.955 | 192.2587 | 211.4036 | 202.7943 | 84.0787 | 97.1523 | 132.2072 | 168.4406 | 195.7423 | 156.3217 |  | 138.4375 | 268.6509 |  | 118.1436 | 158.064 | 203.4524 | 227.1012 | 217.7188 | 141.7016 | 172.5507 | 214.9362 | 227.6465 | 202.8629 | 95.3086 | 106.5638 | 131.8064 | 170.5834 | 204.0866 | 228.5359 | 134.0934 | 128.5016 | 130.4252 | 144.1567 | 188.7256 | 228.7083 | 242.891 | 223.2359 |  |  |  |  | 88.3544 | 92.2144 | 172.036 | 89.9407 | 182.2357 | 99.5728 | 39.5336 | 38.9804 | 36.6812 | 34.6758 | 34.5388 | 36.8012 | 35.5926 | 38.0315 | 84.5043 | 102.3796 | 96.425 | 84.4473 | 222.7115 |  |  | 151.0874 |  | 137.3518 | 97.2327 | 127.3299 | 96.2602 | 198.3397 | 173.4819 | 238.5323 | 221.0221 | 231.1239 | 192.6853 | 238.494 | 264.3549 | 270.5652 | 246.6552 | 153.4829 | 127.1678 | 172.9748 | 144.2279 | 182.6079 | 165.0866 | 212.2065 | 128.9324 | 217.8175 | 195.1694 | 193.2029 | 247.5582 |  | 186.6428 | 97.7192 | 135.2668 | 173.0596 | 203.2621 | 145.2391 | 167.9371 | 143.1225 |  | 143.0067 | 174.2145 | 227.1531 | 251.6196 | 235.3441 | 119.0165 | 166.9627 | 220.9628 | 247.7106 | 236.4047 | 86.6841 | 98.7922 | 132.1226 | 172.1564 | 206.5093 | 133.4595 | 182.1533 | 119.8396 | 179.9173 | 124.0039 | 127.6513 | 170.2767 | 216.7239 | 243.03 | 230.7739 | 137.3632 | 180.5202 | 233.4849 | 255.994 | 234.5149 | 90.3038 | 111.1065 | 142.2183 | 181.0195 | 215.8087 | 96.5582 | 134.1459 | 146.1507 | 142.6709 | 130.1698 | 218.9893 | 170.7582 | 241.2217 | 226.1776 | 172.4144 |  |  |  | 88.2379 | 97.2588 | 91.1953 | 184.688 | 97.0418 | 157.8956 |  | 97.7408 | 90.5506 | 93.2124 | 60.2877 | 104.0319 | 115.3985 |  | 205.8581 | 241.1197 | 237.5853 | 404.5091 | 549.3131 | 524.0657 | 373.8714 | [23 empty] | 92.3456 | 536.6894 | 91.4257 | 223.4889
16:37 | 11440 |  |  | 10.7055 | 42.4898 | 45.2381 | 17.1812 | 17.1424 | 30.7039 | 21.0138 | 1.6984 | 2.5128 | 0.7862 | -0.0232 |  |  |  | -10.264 | 30.109 | 45.3718 | 10.8608 |  | 17.2671 | 27.0863 | 0.4201 | 0.3471 | 1.4581 | 0.7676 | -5.6033 | 218.0137 | 214.5097 | 154.7313 | 175.7396 | 141.9783 | 126.6525 | 110.2268 | 190.7268 | 158.7443 | 209.1923 | 232.6413 | 214.2191 | 167.7229 | 162.9163 | 211.257 | 233.2968 | 241.7332 |  |  | 146.1828 |  | 266.4136 | 116.352 | 157.0719 | 200.4701 | 218.8556 | 199.8187 | 191.4049 | 172.8043 | 218.206 | 240.9277 | 246.9272 | 172.9819 | 97.7055 | 134.3857 | 166.8593 | 194.1197 | 154.1151 | 185.569 | 169.6405 | 308.7425 | 122.6954 | 173.7037 | 223.7801 | 247.0901 | 291.0882 | 117.2149 | 153.9564 | 192.2552 | 211.3885 | 202.7826 | 84.0898 | 97.1431 | 132.2138 | 168.4305 | 195.734 | 156.3378 |  | 138.4289 | 268.6116 |  | 118.145 | 158.0663 | 203.4441 | 227.0871 | 217.7011 | 141.6942 | 172.5416 | 214.9272 | 227.6168 | 202.8413 | 95.3005 | 106.5631 | 131.81 | 170.5789 | 204.0738 | 228.5132 | 134.082 | 128.4832 | 130.4009 | 144.1602 | 188.7199 | 228.6962 | 242.8639 | 223.2144 |  |  |  |  | 88.3407 | 92.2034 | 172.0025 | 89.9106 | 182.2231 | 99.5643 | 39.5291 | 38.9495 | 36.6426 | 34.8822 | 34.7274 | 36.8646 | 35.6098 | 37.9058 | 84.4982 | 102.3622 | 96.4081 | 84.4412 | 222.6868 |  |  | 151.0753 |  | 137.3431 | 97.2292 | 127.3215 | 96.2541 | 198.3237 | 173.4779 | 238.5111 | 220.9984 | 231.1041 | 192.69 | 238.4815 | 264.339 | 270.5447 | 246.6251 | 153.4113 | 127.1535 | 172.9466 | 144.2141 | 182.5883 | 165.088 | 212.2059 | 128.9219 | 217.7969 | 195.1469 | 193.1964 | 247.5312 |  | 186.6427 | 97.7188 | 135.2691 | 173.0453 | 203.2517 | 145.2192 | 167.9128 | 143.1064 |  | 143.0013 | 174.2194 | 227.1382 | 251.6091 | 235.3136 | 119.0246 | 166.9663 | 220.9512 | 247.7 | 236.388 | 86.6849 | 98.7912 | 132.1231 | 172.1544 | 206.497 | 133.452 | 182.1331 | 119.8284 | 179.8843 | 123.9931 | 127.647 | 170.2789 | 216.7066 | 243.0079 | 230.7505 | 137.3567 | 180.5161 | 233.4582 | 255.9657 | 234.4873 | 90.2859 | 111.1038 | 142.2183 | 181.0112 | 215.7803 | 96.5441 | 134.1275 | 146.1377 | 142.658 | 130.1931 | 218.9748 | 170.7588 | 241.212 | 226.1701 | 172.4054 |  |  |  | 88.2315 | 97.2398 | 91.1894 | 184.6679 | 97.0238 | 157.8771 |  | 97.7287 | 90.536 | 93.1947 | 60.2837 | 104.1006 | 115.3894 |  | 205.8442 | 241.096 | 237.5324 | 404.771 | 549.6601 | 524.286 | 374.1274 | [23 empty] | 92.333 | 536.973 | 91.4717 | 223.4701
16:37 | 11441 |  |  | 10.7257 | 42.4917 | 45.1702 | 17.1315 | 17.1355 | 30.7867 | 20.9563 | 1.6987 | 2.5119 | 0.7865 | -0.0248 |  |  |  | -10.33 | 30.0777 | 45.3346 | 10.8768 |  | 17.3823 | 27.163 | 0.4199 | 0.3436 | 1.456 | 0.7681 | -4.6315 | 217.9973 | 214.4828 | 154.7209 | 175.7229 | 141.974 | 126.6462 | 110.2219 | 190.7211 | 158.7378 | 209.1813 | 232.6146 | 214.19 | 167.715 | 162.911 | 211.2447 | 233.2884 | 241.7214 |  |  | 146.1771 |  | 266.3726 | 116.3554 | 157.07 | 200.4581 | 218.8398 | 199.8086 | 191.3953 | 172.7931 | 218.1997 | 240.9017 | 246.8462 | 172.9724 | 97.6978 | 134.3877 | 166.8553 | 194.1065 | 154.099 | 185.5476 | 169.6455 | 308.696 | 122.6957 | 173.7003 | 223.7648 | 247.0621 | 291.2713 | 117.2125 | 153.9482 | 192.2381 | 211.3691 | 202.7629 | 84.0829 | 97.1317 | 132.219 | 168.4168 | 195.7233 | 156.3273 |  | 138.4143 | 268.5671 |  | 118.1397 | 158.061 | 203.4389 | 227.0719 | 217.683 | 141.6837 | 172.5368 | 214.9141 | 227.5967 | 202.8201 | 95.2979 | 106.5654 | 131.8108 | 170.5716 | 204.0595 | 228.4859 | 134.07 | 128.4727 | 130.384 | 144.1665 | 188.7167 | 228.685 | 242.8454 | 223.1984 |  |  |  |  | 88.3364 | 92.1972 | 172.01 | 89.9255 | 182.2064 | 99.5551 | 39.4139 | 38.8479 | 36.6466 | 34.9722 | 35.0913 | 36.9018 | 35.9009 | 37.9103 | 84.4852 | 102.3432 | 96.3887 | 84.4254 | 222.6598 |  |  | 151.0642 |  | 137.329 | 97.2248 | 127.3073 | 96.2461 | 198.3043 | 173.4735 | 238.4814 | 220.9735 | 231.0787 | 192.6907 | 238.4688 | 264.3225 | 270.5232 | 246.5926 | 153.3706 | 127.1423 | 172.888 | 144.1985 | 182.576 | 165.0932 | 212.2009 | 128.9185 | 217.7806 | 195.1419 | 193.2061 | 247.5049 |  | 186.647 | 97.7187 | 135.2698 | 173.033 | 203.237 | 145.1868 | 167.8879 | 143.0895 |  | 142.9871 | 174.2278 | 227.1291 | 251.5969 | 235.2988 | 119.0277 | 166.962 | 220.9347 | 247.6749 | 236.3632 | 86.6851 | 98.7872 | 132.1261 | 172.1503 | 206.4781 | 133.4386 | 182.1075 | 119.8127 | 179.8547 | 123.9793 | 127.647 | 170.278 | 216.6896 | 242.9926 | 230.7313 | 137.3429 | 180.5187 | 233.4348 | 255.9415 | 234.4594 | 90.2818 | 111.1016 | 142.1954 | 180.9701 | 215.7776 | 96.5389 | 134.1105 | 146.1253 | 142.6364 | 130.1993 | 218.9564 | 170.7534 | 241.1873 | 226.1513 | 172.3863 |  |  |  | 88.2257 | 97.2303 | 91.1826 | 184.6471 | 97.0094 | 157.8692 |  | 97.7188 | 90.5322 | 93.1906 | 60.2682 | 104.092 | 115.4015 |  | 205.8181 | 241.0714 | 237.4871 | 404.4593 | 549.1045 | 524.1096 | 373.8922 | [23 empty] | 92.3267 | 536.6071 | 91.4706 | 223.4447
16:37 | 11442 |  |  | 10.7104 | 42.4971 | 45.3011 | 17.0438 | 17.0359 | 30.6704 | 20.9528 | 1.6991 | 2.5116 | 0.7881 | -0.0251 |  |  |  | -10.439 | 30.0523 | 45.4044 | 10.9124 |  | 17.3109 | 27.1788 | 0.4193 | 0.3436 | 1.4553 | 0.7662 | -3.3235 | 217.9716 | 214.4561 | 154.7007 | 175.7085 | 141.9667 | 126.6379 | 110.2093 | 190.6995 | 158.7282 | 209.1646 | 232.5849 | 214.1645 | 167.7008 | 162.8904 | 211.2262 | 233.2687 | 241.6759 |  |  | 146.1566 |  | 266.3268 | 116.3495 | 157.0657 | 200.4455 | 218.8157 | 199.7942 | 191.3808 | 172.7722 | 218.1799 | 240.8779 | 246.8115 | 172.9608 | 97.6963 | 134.3882 | 166.8524 | 194.0921 | 154.0721 | 185.521 | 169.634 | 308.6416 | 122.6918 | 173.6938 | 223.752 | 247.0381 | 291.3584 | 117.2077 | 153.9454 | 192.2289 | 211.3472 | 202.7422 | 84.0721 | 97.1265 | 132.2216 | 168.4129 | 195.703 | 156.3054 |  | 138.403 | 268.5222 |  | 118.1368 | 158.059 | 203.4274 | 227.0535 | 217.6673 | 141.6778 | 172.5392 | 214.9047 | 227.5826 | 202.8027 | 95.298 | 106.5707 | 131.807 | 170.563 | 204.0487 | 228.4584 | 134.0599 | 128.4732 | 130.3793 | 144.1698 | 188.7137 | 228.6738 | 242.8315 | 223.1815 |  |  |  |  | 88.3304 | 92.188 | 172.012 | 89.9341 | 182.1969 | 99.5477 | 39.3 | 38.7036 | 36.7303 | 34.9989 | 35.4779 | 36.8983 | 36.0668 | 37.7613 | 84.47 | 102.3395 | 96.3775 | 84.4137 | 222.6374 |  |  | 151.0532 |  | 137.3192 | 97.2179 | 127.2955 | 96.2436 | 198.2943 | 173.4704 | 238.4548 | 220.9494 | 231.0549 | 192.6796 | 238.4514 | 264.3048 | 270.5015 | 246.5621 | 153.3617 | 127.1319 | 172.783 | 144.1866 | 182.5775 | 165.0946 | 212.1845 | 128.9241 | 217.7667 | 195.137 | 193.2118 | 247.4849 |  | 186.6135 | 97.7163 | 135.2678 | 173.0265 | 203.216 | 145.1594 | 167.8696 | 143.0693 |  | 142.9717 | 174.2273 | 227.1219 | 251.5729 | 235.2754 | 119.0211 | 166.9537 | 220.9154 | 247.6387 | 236.3362 | 86.6816 | 98.7785 | 132.1185 | 172.1411 | 206.4538 | 133.4131 | 182.0829 | 119.79 | 179.8277 | 123.9619 | 127.648 | 170.2735 | 216.6804 | 242.9687 | 230.7079 | 137.3446 | 180.513 | 233.4264 | 255.9217 | 234.4423 | 90.2888 | 111.1074 | 142.178 | 180.9513 | 215.7652 | 96.5293 | 134.1009 | 146.1156 | 142.6229 | 130.1879 | 218.9521 | 170.7568 | 241.1547 | 226.1167 | 172.3783 |  |  |  | 88.2187 | 97.2274 | 91.1716 | 184.6164 | 96.9915 | 157.8415 |  | 97.713 | 90.5253 | 93.1819 | 60.2826 | 104.0729 | 115.4174 |  | 205.7953 | 241.0577 | 237.439 | 404.3349 | 548.8607 | 523.8711 | 373.7195 | [23 empty] | 92.3195 | 536.3659 | 91.3894 | 223.4265
16:37 | 11443 |  |  | 10.7312 | 42.5621 | 45.2585 | 17.0884 | 17.2212 | 30.7559 | 21.0199 | 1.7004 | 2.5089 | 0.7871 | -0.0255 |  |  |  | -10.3844 | 30.1192 | 45.326 | 10.9189 |  | 17.3159 | 27.2108 | 0.4204 | 0.3425 | 1.454 | 0.7669 | -4.5853 | 217.9426 | 214.4328 | 154.6877 | 175.6957 | 141.9605 | 126.6316 | 110.2042 | 190.6869 | 158.7236 | 209.1488 | 232.5686 | 214.149 | 167.6911 | 162.8801 | 211.2045 | 233.2473 | 241.6407 |  |  | 146.1383 |  | 266.296 | 116.3485 | 157.0621 | 200.4382 | 218.7989 | 199.7756 | 191.3669 | 172.7625 | 218.1657 | 240.8546 | 246.8192 | 172.9565 | 97.6979 | 134.3928 | 166.851 | 194.0799 | 154.0546 | 185.5094 | 169.6224 | 308.5945 | 122.6931 | 173.6889 | 223.7405 | 247.0261 | 291.2975 | 117.2067 | 153.9346 | 192.2182 | 211.3269 | 202.7243 | 84.0699 | 97.1147 | 132.2124 | 168.4077 | 195.6812 | 156.2866 |  | 138.3876 | 268.4842 |  | 118.1416 | 158.0585 | 203.4226 | 227.0365 | 217.6499 | 141.6777 | 172.5331 | 214.8975 | 227.5569 | 202.7823 | 95.2908 | 106.5658 | 131.805 | 170.5579 | 204.0284 | 228.4337 | 134.0432 | 128.4612 | 130.3634 | 144.1667 | 188.7044 | 228.6567 | 242.8056 | 223.1586 |  |  |  |  | 88.32 | 92.1697 | 172.0014 | 89.9517 | 182.1825 | 99.5293 | 39.1726 | 38.726 | 36.9154 | 34.9492 | 35.7168 | 36.8903 | 36.2584 | 37.314 | 84.4606 | 102.3325 | 96.3753 | 84.4116 | 222.617 |  |  | 151.0462 |  | 137.3156 | 97.2199 | 127.289 | 96.2416 | 198.2911 | 173.4716 | 238.4322 | 220.9294 | 231.0357 | 192.6817 | 238.4378 | 264.2899 | 270.4789 | 246.5347 | 153.3483 | 127.1173 | 172.7024 | 144.1678 | 182.569 | 165.0953 | 212.1736 | 128.927 | 217.7431 | 195.1241 | 193.2083 | 247.4674 |  | 186.5878 | 97.7164 | 135.2712 | 173.0322 | 203.209 | 145.1452 | 167.8525 | 143.0583 |  | 142.9783 | 174.2309 | 227.1219 | 251.5517 | 235.2516 | 119.0249 | 166.9551 | 220.9039 | 247.6121 | 236.3115 | 86.6804 | 98.791 | 132.1207 | 172.1432 | 206.441 | 133.4011 | 182.0742 | 119.7762 | 179.8089 | 123.9541 | 127.6466 | 170.2674 | 216.6767 | 242.9471 | 230.6855 | 137.355 | 180.5067 | 233.4228 | 255.9036 | 234.4319 | 90.2947 | 111.1136 | 142.178 | 180.9542 | 215.744 | 96.5159 | 134.0707 | 146.1045 | 142.6128 | 130.1793 | 218.9488 | 170.7555 | 241.1307 | 226.0916 | 172.3595 |  |  |  | 88.2019 | 97.2211 | 91.1586 | 184.5684 | 96.9502 | 157.8048 |  | 97.7149 | 90.5217 | 93.1839 | 60.2849 | 104.1085 | 115.4152 |  | 205.78 | 241.0127 | 237.3999 | 404.372 | 549.0909 | 523.9702 | 373.6777 | [23 empty] | 92.3115 | 536.5306 | 91.5431 | 223.3964
16:37 | 11444 |  |  | 10.7296 | 42.5739 | 45.2483 | 17.118 | 17.1919 | 30.8327 | 21.1037 | 1.7009 | 2.5108 | 0.7847 | -0.0238 |  |  |  | -10.3778 | 30.1066 | 45.2922 | 10.9335 |  | 17.4072 | 27.1977 | 0.4195 | 0.3447 | 1.4511 | 0.7663 | -6.0004 | 217.9204 | 214.4103 | 154.6826 | 175.6757 | 141.9525 | 126.6207 | 110.2017 | 190.6751 | 158.7256 | 209.1386 | 232.5482 | 214.1335 | 167.6884 | 162.8808 | 211.1899 | 233.2281 | 241.6123 |  |  | 146.1325 |  | 266.2588 | 116.347 | 157.0562 | 200.4272 | 218.7786 | 199.7545 | 191.3491 | 172.7735 | 218.1565 | 240.831 | 246.8119 | 172.951 | 97.6978 | 134.3921 | 166.8476 | 194.0701 | 154.0389 | 185.5061 | 169.6164 | 308.5499 | 122.6963 | 173.6987 | 223.7389 | 247.0105 | 291.0892 | 117.2064 | 153.9275 | 192.2015 | 211.3123 | 202.7077 | 84.0701 | 97.1028 | 132.2071 | 168.4014 | 195.6696 | 156.2591 |  | 138.371 | 268.444 |  | 118.1501 | 158.0596 | 203.4167 | 227.0184 | 217.6323 | 141.6833 | 172.5257 | 214.8846 | 227.5376 | 202.7683 | 95.2852 | 106.5638 | 131.8127 | 170.5609 | 204.0113 | 228.4177 | 134.0319 | 128.4468 | 130.3458 | 144.1579 | 188.6949 | 228.6456 | 242.7833 | 223.1399 |  |  |  |  | 88.3189 | 92.1605 | 171.9822 | 89.9396 | 182.1804 | 99.5136 | 39.065 | 38.838 | 37.1299 | 35.106 | 35.8307 | 36.9903 | 36.3881 | 36.7705 | 84.4621 | 102.3147 | 96.3714 | 84.4041 | 222.5928 |  |  | 151.0389 |  | 137.3118 | 97.2225 | 127.2897 | 96.2396 | 198.2752 | 173.4759 | 238.4009 | 220.9144 | 231.0257 | 192.6753 | 238.4268 | 264.2749 | 270.4532 | 246.5063 | 153.3357 | 127.1067 | 172.67 | 144.145 | 182.5538 | 165.0969 | 212.1665 | 128.9222 | 217.7159 | 195.1036 | 193.2024 | 247.4496 |  | 186.5759 | 97.7153 | 135.2715 | 173.0361 | 203.1951 | 145.1213 | 167.8359 | 143.0437 |  | 142.9775 | 174.2184 | 227.094 | 251.519 | 235.2352 | 119.0184 | 166.9422 | 220.8825 | 247.5901 | 236.2849 | 86.6788 | 98.8007 | 132.1228 | 172.1362 | 206.4313 | 133.3995 | 182.0555 | 119.7606 | 179.7826 | 123.945 | 127.6456 | 170.2642 | 216.6653 | 242.9289 | 230.6686 | 137.3468 | 180.4986 | 233.409 | 255.8751 | 234.4046 | 90.2912 | 111.1118 | 142.1941 | 180.961 | 215.7147 | 96.5041 | 134.0208 | 146.0868 | 142.5953 | 130.1775 | 218.9352 | 170.7532 | 241.1067 | 226.0658 | 172.3394 |  |  |  | 88.1916 | 97.2123 | 91.1495 | 184.5273 | 96.9176 | 157.8029 |  | 97.7087 | 90.5104 | 93.1731 | 60.2817 | 104.0881 | 115.4228 |  | 205.7402 | 240.9992 | 237.3458 | 404.1849 | 548.4678 | 523.5959 | 373.5532 | [23 empty] | 92.3031 | 536.0318 | 91.6072 | 223.3697
16:37 | 11445 |  |  | 10.8931 | 42.6533 | 45.3514 | 17.1659 | 17.2358 | 30.8385 | 21.0458 | 1.7008 | 2.5157 | 0.7863 | -0.023 |  |  |  | -10.4602 | 30.1015 | 45.1695 | 10.9163 |  | 17.4765 | 27.238 | 0.4186 | 0.3419 | 1.4552 | 0.7662 | -5.5812 | 217.9006 | 214.3939 | 154.679 | 175.657 | 141.9351 | 126.6116 | 110.192 | 190.6665 | 158.7271 | 209.1232 | 232.5239 | 214.116 | 167.6793 | 162.8777 | 211.1564 | 233.1996 | 241.5729 |  |  | 146.118 |  | 266.216 | 116.3433 | 157.0533 | 200.4075 | 218.7516 | 199.7311 | 191.3311 | 172.7826 | 218.1371 | 240.8167 | 246.7809 | 172.932 | 97.6923 | 134.3914 | 166.8444 | 194.0585 | 154.0152 | 185.4962 | 169.6025 | 308.5016 | 122.6948 | 173.6961 | 223.7295 | 246.9921 | 290.8107 | 117.2047 | 153.9288 | 192.1854 | 211.2974 | 202.6895 | 84.0755 | 97.0956 | 132.2182 | 168.3979 | 195.6625 | 156.2334 |  | 138.351 | 268.3969 |  | 118.1516 | 158.0621 | 203.4016 | 227.0014 | 217.62 | 141.6856 | 172.5228 | 214.8694 | 227.5254 | 202.754 | 95.2788 | 106.5666 | 131.8179 | 170.5581 | 203.9964 | 228.3975 | 134.0331 | 128.4374 | 130.3399 | 144.1612 | 188.6906 | 228.6391 | 242.7704 | 223.1194 |  |  |  |  | 88.3175 | 92.1575 | 171.9446 | 89.8853 | 182.1955 | 99.5154 | 38.8608 | 38.919 | 37.466 | 35.297 | 35.848 | 37.102 | 36.6324 | 36.6282 | 84.4637 | 102.3101 | 96.3673 | 84.3942 | 222.5713 |  |  | 151.0274 |  | 137.3051 | 97.2205 | 127.2857 | 96.2405 | 198.2591 | 173.4795 | 238.384 | 220.8964 | 231.0115 | 192.6728 | 238.4062 | 264.2501 | 270.4266 | 246.4745 | 153.3453 | 127.0957 | 172.6708 | 144.1244 | 182.5442 | 165.0921 | 212.1503 | 128.9121 | 217.6945 | 195.0841 | 193.1942 | 247.4246 |  | 186.5632 | 97.7155 | 135.279 | 173.0235 | 203.1795 | 145.0958 | 167.8211 | 143.0248 |  | 142.9731 | 174.2107 | 227.0762 | 251.5004 | 235.2072 | 119.0198 | 166.9462 | 220.8798 | 247.5766 | 236.2689 | 86.6861 | 98.7976 | 132.1241 | 172.1227 | 206.4241 | 133.3993 | 182.0343 | 119.7502 | 179.7628 | 123.9345 | 127.6542 | 170.271 | 216.6532 | 242.9112 | 230.6475 | 137.3448 | 180.4958 | 233.3944 | 255.8515 | 234.3817 | 90.2891 | 111.1176 | 142.2014 | 180.9583 | 215.6919 | 96.4921 | 133.9899 | 146.0726 | 142.5836 | 130.1733 | 218.917 | 170.7498 | 241.0878 | 226.0356 | 172.3252 |  |  |  | 88.192 | 97.207 | 91.1402 | 184.4906 | 96.894 | 157.811 |  | 97.7019 | 90.5093 | 93.1688 | 60.2874 | 104.1101 | 115.4271 |  | 205.7042 | 240.9427 | 237.3019 | 404.2717 | 549.156 | 523.7757 | 373.7396 | [23 empty] | 92.2993 | 536.4658 | 91.6876 | 223.3235
16:37 | 11446 |  |  | 10.8799 | 42.6193 | 45.376 | 17.0875 | 17.1089 | 30.7957 | 21.0656 | 1.7024 | 2.5138 | 0.7869 | -0.0236 |  |  |  | -10.3704 | 30.1238 | 45.2198 | 10.9606 |  | 17.3989 | 27.1695 | 0.4196 | 0.3429 | 1.4546 | 0.7672 | -5.9946 | 217.8849 | 214.3773 | 154.6695 | 175.65 | 141.926 | 126.6119 | 110.1874 | 190.6499 | 158.7202 | 209.1088 | 232.4987 | 214.0948 | 167.6756 | 162.8645 | 211.132 | 233.1849 | 241.5525 |  |  | 146.104 |  | 266.1843 | 116.3406 | 157.0601 | 200.3948 | 218.7311 | 199.7198 | 191.3234 | 172.7851 | 218.1306 | 240.8016 | 246.7562 | 172.917 | 97.6902 | 134.4016 | 166.8452 | 194.0501 | 153.986 | 185.4822 | 169.5881 | 308.4504 | 122.6937 | 173.6847 | 223.7096 | 246.9765 | 290.7801 | 117.2104 | 153.9256 | 192.1783 | 211.2776 | 202.6728 | 84.0738 | 97.0883 | 132.2267 | 168.3903 | 195.6452 | 156.2111 |  | 138.3287 | 268.3578 |  | 118.1446 | 158.0589 | 203.3782 | 226.9879 | 217.5967 | 141.6841 | 172.5163 | 214.8479 | 227.5015 | 202.7247 | 95.2653 | 106.56 | 131.8057 | 170.5453 | 203.9714 | 228.365 | 134.0272 | 128.4189 | 130.331 | 144.1666 | 188.6915 | 228.6279 | 242.7537 | 223.0992 |  |  |  |  | 88.2997 | 92.1398 | 171.9153 | 89.8606 | 182.1954 | 99.5076 | 38.5532 | 38.9142 | 37.7384 | 35.2598 | 35.8279 | 37.1737 | 36.4575 | 35.9519 | 84.4515 | 102.2995 | 96.3548 | 84.3871 | 222.5536 |  |  | 151.0166 |  | 137.2986 | 97.2092 | 127.278 | 96.2369 | 198.2467 | 173.4739 | 238.3687 | 220.8696 | 230.9899 | 192.6762 | 238.3868 | 264.2276 | 270.4009 | 246.4361 | 153.3606 | 127.0836 | 172.6899 | 144.1079 | 182.5327 | 165.088 | 212.1321 | 128.9015 | 217.6767 | 195.0791 | 193.1877 | 247.4022 |  | 186.5553 | 97.7155 | 135.2844 | 173.0184 | 203.1696 | 145.072 | 167.8022 | 143.0139 |  | 142.9793 | 174.2173 | 227.0761 | 251.4931 | 235.1809 | 119.0315 | 166.9592 | 220.8759 | 247.5621 | 236.253 | 86.6968 | 98.7954 | 132.1399 | 172.1237 | 206.4092 | 133.402 | 182.0156 | 119.7405 | 179.7438 | 123.9289 | 127.656 | 170.2686 | 216.6411 | 242.8887 | 230.6258 | 137.3393 | 180.4884 | 233.3617 | 255.8317 | 234.3566 | 90.2832 | 111.111 | 142.194 | 180.9498 | 215.6787 | 96.4847 | 133.9709 | 146.057 | 142.567 | 130.179 | 218.897 | 170.746 | 241.0681 | 226.0157 | 172.2974 |  |  |  | 88.1755 | 97.1961 | 91.1297 | 184.4621 | 96.8721 | 157.8148 |  | 97.6896 | 90.4914 | 93.1472 | 60.2992 | 104.0772 | 115.4183 |  | 205.6623 | 240.9105 | 237.2441 | 404.2593 | 548.8713 | 523.7426 | 373.5459 | [23 empty] | 92.2836 | 536.307 | 91.6305 | 223.2864
16:37 | 11447 |  |  | 10.8717 | 42.6481 | 45.4021 | 17.0904 | 17.1961 | 30.8399 | 21.1126 | 1.7011 | 2.5123 | 0.7839 | -0.0243 |  |  |  | -10.2147 | 30.0746 | 45.2643 | 10.9343 |  | 17.3804 | 27.2061 | 0.4191 | 0.3438 | 1.4548 | 0.7671 | -4.9436 | 217.8646 | 214.3551 | 154.6563 | 175.6411 | 141.9178 | 126.6067 | 110.1842 | 190.6317 | 158.7143 | 209.0984 | 232.4793 | 214.0737 | 167.6699 | 162.8551 | 211.1093 | 233.1587 | 241.5323 |  |  | 146.0962 |  | 266.1458 | 116.3387 | 157.0662 | 200.3901 | 218.7208 | 199.7049 | 191.3175 | 172.7789 | 218.1306 | 240.7766 | 246.7474 | 172.906 | 97.6933 | 134.4061 | 166.8406 | 194.0339 | 153.9594 | 185.4734 | 169.5759 | 308.3933 | 122.6892 | 173.6755 | 223.6971 | 246.9453 | 290.8827 | 117.2207 | 153.9218 | 192.1708 | 211.2624 | 202.6572 | 84.0783 | 97.0831 | 132.2341 | 168.385 | 195.624 | 156.1855 |  | 138.3138 | 268.3236 |  | 118.1471 | 158.0588 | 203.37 | 226.9729 | 217.5824 | 141.6859 | 172.5169 | 214.8324 | 227.4806 | 202.7048 | 95.2589 | 106.5526 | 131.8009 | 170.534 | 203.9543 | 228.3328 | 134.0167 | 128.3982 | 130.3136 | 144.1597 | 188.6877 | 228.618 | 242.7389 | 223.0819 |  |  |  |  | 88.2855 | 92.1226 | 171.8828 | 89.8288 | 182.1968 | 99.483 | 38.2509 | 38.8914 | 37.7708 | 35.0423 | 35.8641 | 37.2271 | 35.7123 | 34.7061 | 84.4434 | 102.2818 | 96.3464 | 84.379 | 222.5348 |  |  | 151.0082 |  | 137.2873 | 97.1975 | 127.2708 | 96.2356 | 198.2309 | 173.4722 | 238.3498 | 220.8484 | 230.9668 | 192.6568 | 238.3739 | 264.2121 | 270.3783 | 246.4057 | 153.3586 | 127.0664 | 172.6837 | 144.1021 | 182.5268 | 165.088 | 212.1247 | 128.8955 | 217.6578 | 195.0647 | 193.1863 | 247.3785 |  | 186.5466 | 97.712 | 135.2827 | 173.0116 | 203.151 | 145.0507 | 167.7816 | 142.9995 |  | 142.9653 | 174.2201 | 227.0684 | 251.481 | 235.1613 | 119.031 | 166.9505 | 220.8564 | 247.5338 | 236.2242 | 86.6966 | 98.786 | 132.1406 | 172.1251 | 206.3883 | 133.3935 | 181.9924 | 119.7225 | 179.7076 | 123.91 | 127.6479 | 170.2736 | 216.6324 | 242.8742 | 230.6058 | 137.3313 | 180.4814 | 233.3417 | 255.8052 | 234.337 | 90.2767 | 111.0985 | 142.1682 | 180.9245 | 215.6689 | 96.4804 | 133.9562 | 146.0394 | 142.5527 | 130.1867 | 218.881 | 170.7432 | 241.0464 | 225.9968 | 172.2536 |  |  |  | 88.1711 | 97.1897 | 91.1246 | 184.452 | 96.8673 | 157.8017 |  | 97.6849 | 90.4822 | 93.1451 | 60.2976 | 104.146 | 115.4122 |  | 205.6443 | 240.8749 | 237.189 | 404.2093 | 549.0313 | 523.5884 | 373.6773 | [23 empty] | 92.2757 | 536.3098 | 91.7418 | 223.2596
16:37 | 11448 |  |  | 10.8474 | 42.661 | 45.3402 | 17.149 | 17.1699 | 30.8305 | 21.1645 | 1.7018 | 2.5174 | 0.7834 | -0.0227 |  |  |  | -10.27 | 30.1036 | 45.2296 | 10.9755 |  | 17.382 | 27.2043 | 0.4185 | 0.3395 | 1.4536 | 0.7668 | -4.8972 | 217.8442 | 214.33 | 154.6474 | 175.6297 | 141.9144 | 126.5983 | 110.1843 | 190.6181 | 158.7149 | 209.0811 | 232.4684 | 214.0573 | 167.6595 | 162.846 | 211.0986 | 233.1455 | 241.5122 |  |  | 146.0908 |  | 266.1085 | 116.3338 | 157.058 | 200.3847 | 218.7042 | 199.6869 | 191.3066 | 172.7781 | 218.1189 | 240.7544 | 246.719 | 172.9 | 97.6961 | 134.4013 | 166.829 | 194.0213 | 153.9438 | 185.4637 | 169.5648 | 308.3388 | 122.6876 | 173.6719 | 223.6867 | 246.9228 | 290.7946 | 117.2238 | 153.9204 | 192.1618 | 211.249 | 202.6406 | 84.0793 | 97.0753 | 132.2367 | 168.3802 | 195.614 | 156.1665 |  | 138.301 | 268.2822 |  | 118.1598 | 158.0578 | 203.3713 | 226.9557 | 217.5774 | 141.6838 | 172.5127 | 214.8238 | 227.459 | 202.6908 | 95.2532 | 106.5582 | 131.8113 | 170.5243 | 203.9452 | 228.3086 | 134.0183 | 128.391 | 130.3065 | 144.163 | 188.6875 | 228.6057 | 242.7242 | 223.0687 |  |  |  |  | 88.2849 | 92.119 | 171.8692 | 89.8277 | 182.2054 | 99.4719 | 38.0099 | 38.887 | 37.7409 | 34.704 | 35.9725 | 37.1802 | 35.0393 | 33.8893 | 84.4437 | 102.2798 | 96.3468 | 84.3776 | 222.5098 |  |  | 150.9973 |  | 137.2698 | 97.1886 | 127.2586 | 96.2297 | 198.2174 | 173.4767 | 238.3322 | 220.8243 | 230.9406 | 192.6102 | 238.3642 | 264.1882 | 270.3512 | 246.3772 | 153.3263 | 127.0473 | 172.6445 | 144.0856 | 182.5138 | 165.0911 | 212.115 | 128.8936 | 217.6264 | 195.0462 | 193.1839 | 247.361 |  | 186.5405 | 97.7151 | 135.285 | 173.0015 | 203.1376 | 145.0301 | 167.7565 | 142.9843 |  | 142.9512 | 174.2101 | 227.0605 | 251.4686 | 235.1479 | 119.027 | 166.95 | 220.8451 | 247.5049 | 236.2007 | 86.6937 | 98.7821 | 132.1397 | 172.1196 | 206.3734 | 133.3868 | 181.9687 | 119.7072 | 179.6805 | 123.8911 | 127.6486 | 170.2828 | 216.6284 | 242.8663 | 230.5843 | 137.3394 | 180.4859 | 233.3499 | 255.7863 | 234.3226 | 90.2803 | 111.1064 | 142.1604 | 180.9054 | 215.6595 | 96.4763 | 133.948 | 146.0296 | 142.5412 | 130.1799 | 218.871 | 170.7368 | 241.0231 | 225.9763 | 172.2339 |  |  |  | 88.1651 | 97.1831 | 91.114 | 184.4338 | 96.856 | 157.7755 |  | 97.676 | 90.4758 | 93.1301 | 60.2963 | 104.0752 | 115.4153 |  | 205.6012 | 240.8495 | 237.1309 | 404.1222 | 548.5868 | 523.3351 | 373.5391 | [23 empty] | 92.2685 | 535.9609 | 91.7362 | 223.2253
16:37 | 11449 |  |  | 10.8615 | 42.7096 | 45.2872 | 17.1388 | 17.1006 | 30.7636 | 21.0247 | 1.7006 | 2.5131 | 0.7834 | -0.0228 |  |  |  | -10.2383 | 30.1775 | 45.3085 | 11.021 |  | 17.3191 | 27.2374 | 0.4191 | 0.338 | 1.4546 | 0.7654 | -5.0845 | 217.8274 | 214.3032 | 154.6329 | 175.617 | 141.9101 | 126.5929 | 110.1785 | 190.6022 | 158.7113 | 209.0676 | 232.4446 | 214.0327 | 167.6536 | 162.8355 | 211.0983 | 233.1402 | 241.5062 |  |  | 146.0877 |  | 266.0808 | 116.3378 | 157.0528 | 200.3756 | 218.689 | 199.6736 | 191.3011 | 172.7846 | 218.1044 | 240.7401 | 246.6939 | 172.9039 | 97.6986 | 134.4025 | 166.8333 | 194.018 | 153.9263 | 185.4498 | 169.5578 | 308.2938 | 122.6884 | 173.6788 | 223.679 | 246.9085 | 290.6552 | 117.2178 | 153.9146 | 192.1597 | 211.2292 | 202.6233 | 84.0776 | 97.0671 | 132.2341 | 168.3755 | 195.6047 | 156.1694 |  | 138.2761 | 268.2372 |  | 118.1588 | 158.057 | 203.3616 | 226.9357 | 217.5532 | 141.6799 | 172.509 | 214.811 | 227.4384 | 202.6749 | 95.2496 | 106.5674 | 131.8146 | 170.5221 | 203.9325 | 228.2901 | 134.0173 | 128.3856 | 130.2993 | 144.1642 | 188.6869 | 228.5876 | 242.6989 | 223.0496 |  |  |  |  | 88.2777 | 92.1162 | 171.8751 | 89.843 | 182.1993 | 99.4634 | 37.8348 | 38.8534 | 37.6438 | 34.3429 | 36.1177 | 37.0206 | 34.6271 | 33.4806 | 84.4383 | 102.2779 | 96.3346 | 84.3697 | 222.4878 |  |  | 150.9888 |  | 137.259 | 97.1872 | 127.2515 | 96.2195 | 198.2093 | 173.4785 | 238.3054 | 220.8003 | 230.9226 | 192.5743 | 238.343 | 264.1625 | 270.3188 | 246.338 | 153.3191 | 127.0329 | 172.5987 | 144.0567 | 182.4982 | 165.0901 | 212.0997 | 128.8909 | 217.598 | 195.0336 | 193.1761 | 247.3546 |  | 186.5302 | 97.7169 | 135.2879 | 173.0073 | 203.1272 | 145.0073 | 167.7389 | 142.968 |  | 142.9582 | 174.2038 | 227.0479 | 251.4531 | 235.1365 | 119.0307 | 166.951 | 220.8413 | 247.4826 | 236.1823 | 86.6927 | 98.7873 | 132.1466 | 172.1135 | 206.3648 | 133.379 | 181.9481 | 119.6927 | 179.6735 | 123.8836 | 127.6528 | 170.2763 | 216.6186 | 242.8455 | 230.5655 | 137.3338 | 180.4853 | 233.3364 | 255.7648 | 234.2973 | 90.2804 | 111.1057 | 142.163 | 180.9021 | 215.6447 | 96.4619 | 133.9374 | 146.0136 | 142.5217 | 130.1691 | 218.8625 | 170.733 | 241.002 | 225.9506 | 172.2274 |  |  |  | 88.1451 | 97.1735 | 91.0985 | 184.4145 | 96.8393 | 157.7458 |  | 97.6746 | 90.4739 | 93.1399 | 60.2939 | 104.0593 | 115.4144 |  | 205.562 | 240.8052 | 237.0833 | 404.3212 | 548.9851 | 524.1579 | 373.8294 | [23 empty] | 92.2624 | 536.5715 | 91.7134 | 223.1836
16:37 | 11450 |  |  | 10.8994 | 42.7152 | 45.3613 | 17.1733 | 17.0173 | 30.8659 | 21.0724 | 1.701 | 2.5102 | 0.7822 | -0.0249 |  |  |  | -10.3834 | 30.0108 | 45.2321 | 10.8322 |  | 17.3612 | 27.2295 | 0.4198 | 0.342 | 1.4507 | 0.7658 | -4.8429 | 217.8005 | 214.2721 | 154.6139 | 175.5995 | 141.8983 | 126.584 | 110.1686 | 190.5973 | 158.7132 | 209.0615 | 232.4198 | 214.0045 | 167.6453 | 162.8261 | 211.072 | 233.1103 | 241.4862 |  |  | 146.0725 |  | 266.0407 | 116.3408 | 157.0529 | 200.3589 | 218.6716 | 199.6535 | 191.292 | 172.7804 | 218.0924 | 240.7252 | 246.6569 | 172.8937 | 97.6957 | 134.4066 | 166.8327 | 194.0064 | 153.9054 | 185.4425 | 169.5485 | 308.2519 | 122.6883 | 173.6771 | 223.6731 | 246.8899 | 290.6873 | 117.2159 | 153.9104 | 192.1484 | 211.2091 | 202.6066 | 84.0819 | 97.0602 | 132.2302 | 168.3779 | 195.5938 | 156.1782 |  | 138.247 | 268.1942 |  | 118.1562 | 158.0557 | 203.348 | 226.9191 | 217.5218 | 141.6733 | 172.5038 | 214.799 | 227.4171 | 202.6524 | 95.244 | 106.5671 | 131.8086 | 170.5155 | 203.917 | 228.2784 | 134.0136 | 128.3674 | 130.2896 | 144.1567 | 188.6787 | 228.5814 | 242.68 | 223.0307 |  |  |  |  | 88.2648 | 92.1038 | 171.8535 | 89.8253 | 182.1991 | 99.4548 | 37.7082 | 38.8193 | 37.3138 | 34.1475 | 35.9892 | 36.8313 | 34.5779 | 33.5902 | 84.4344 | 102.2625 | 96.3245 | 84.3654 | 222.4582 |  |  | 150.9783 |  | 137.2522 | 97.1862 | 127.2446 | 96.2128 | 198.2065 | 173.4765 | 238.2813 | 220.7803 | 230.9065 | 192.5555 | 238.3276 | 264.1471 | 270.3013 | 246.3125 | 153.387 | 127.0269 | 172.539 | 144.0376 | 182.503 | 165.0908 | 212.0893 | 128.9017 | 217.5842 | 195.0254 | 193.1784 | 247.3378 |  | 186.5193 | 97.7142 | 135.2906 | 173.0088 | 203.1214 | 144.9882 | 167.7254 | 142.9598 |  | 142.9575 | 174.2121 | 227.0344 | 251.4447 | 235.1218 | 119.0332 | 166.9379 | 220.8247 | 247.4594 | 236.1596 | 86.6864 | 98.7861 | 132.1392 | 172.108 | 206.3501 | 133.3604 | 181.9247 | 119.6756 | 179.655 | 123.8713 | 127.6539 | 170.2713 | 216.6102 | 242.8157 | 230.5435 | 137.3251 | 180.4823 | 233.3118 | 255.7351 | 234.2709 | 90.28 | 111.096 | 142.1624 | 180.9037 | 215.6176 | 96.449 | 133.9271 | 145.9985 | 142.5114 | 130.1768 | 218.851 | 170.731 | 240.9827 | 225.9295 | 172.201 |  |  |  | 88.1409 | 97.1594 | 91.0879 | 184.3985 | 96.8316 | 157.7256 |  | 97.6631 | 90.4674 | 93.1224 | 60.3028 | 104.0521 | 115.4095 |  | 205.5086 | 240.7821 | 237.0268 | 403.6865 | 547.6636 | 522.921 | 373.1938 | [23 empty] | 92.2512 | 535.2923 | 91.6162 | 223.1454
16:37 | 11451 |  |  | 10.9478 | 42.753 | 45.368 | 17.1918 | 17.1664 | 30.8967 | 21.0862 | 1.7011 | 2.5054 | 0.7863 | -0.0239 |  |  |  | -10.3866 | 30.0299 | 45.2867 | 10.8855 |  | 17.3594 | 27.2285 | 0.4196 | 0.3429 | 1.4541 | 0.7669 | -3.6286 | 217.7795 | 214.2445 | 154.6102 | 175.586 | 141.8875 | 126.5761 | 110.1622 | 190.5873 | 158.712 | 209.0542 | 232.398 | 213.9832 | 167.6348 | 162.8231 | 211.0608 | 233.0961 | 241.4554 |  |  | 146.052 |  | 265.9954 | 116.3339 | 157.0475 | 200.3428 | 218.6509 | 199.6327 | 191.267 | 172.7667 | 218.0778 | 240.7028 | 246.6055 | 172.8748 | 97.6878 | 134.4047 | 166.8195 | 193.9903 | 153.8862 | 185.4328 | 169.5296 | 308.2023 | 122.6891 | 173.6721 | 223.6544 | 246.8702 | 290.4227 | 117.2226 | 153.9093 | 192.1323 | 211.2006 | 202.5927 | 84.0843 | 97.0522 | 132.2346 | 168.3698 | 195.5797 | 156.1811 |  | 138.2298 | 268.1579 |  | 118.1641 | 158.0572 | 203.3486 | 226.9062 | 217.5055 | 141.6769 | 172.4963 | 214.7979 | 227.4003 | 202.6301 | 95.2401 | 106.568 | 131.8117 | 170.5107 | 203.9089 | 228.2699 | 134.0108 | 128.3535 | 130.2792 | 144.1579 | 188.6735 | 228.5685 | 242.6685 | 223.0131 |  |  |  |  | 88.255 | 92.0908 | 171.848 | 89.8489 | 182.1905 | 99.4468 | 37.6618 | 38.7222 | 37.1149 | 33.9736 | 35.7506 | 36.6864 | 34.4769 | 33.6568 | 84.4254 | 102.2454 | 96.3148 | 84.3581 | 222.4348 |  |  | 150.9571 |  | 137.2425 | 97.1815 | 127.2339 | 96.2117 | 198.1978 | 173.4668 | 238.2567 | 220.7502 | 230.884 | 192.5307 | 238.3232 | 264.1353 | 270.2859 | 246.2955 | 153.4402 | 127.0178 | 172.517 | 144.0239 | 182.5026 | 165.0935 | 212.0777 | 128.906 | 217.573 | 195.0194 | 193.1789 | 247.3144 |  | 186.5218 | 97.7149 | 135.297 | 172.9975 | 203.1113 | 144.9679 | 167.7021 | 142.9472 |  | 142.9585 | 174.2096 | 227.0167 | 251.4281 | 235.1077 | 119.0299 | 166.9353 | 220.8078 | 247.4459 | 236.1431 | 86.6811 | 98.7935 | 132.1464 | 172.1041 | 206.3329 | 133.3406 | 181.9107 | 119.6575 | 179.619 | 123.8578 | 127.6609 | 170.2769 | 216.6056 | 242.7959 | 230.5257 | 137.3258 | 180.4832 | 233.2887 | 255.7037 | 234.237 | 90.2919 | 111.0963 | 142.1836 | 180.912 | 215.5841 | 96.4441 | 133.9146 | 145.9873 | 142.4954 | 130.1832 | 218.8278 | 170.7191 | 240.9586 | 225.9156 | 172.1592 |  |  |  | 88.1408 | 97.1474 | 91.0826 | 184.379 | 96.8266 | 157.7209 |  | 97.655 | 90.4574 | 93.1117 | 60.303 | 104.0801 | 115.4114 |  | 205.4729 | 240.7553 | 236.9798 | 404.571 | 549.1099 | 524.1579 | 373.6424 | [23 empty] | 92.2426 | 536.6339 | 91.744 | 223.1141
16:37 | 11452 |  |  | 10.9333 | 42.5592 | 45.4635 | 17.1944 | 17.1052 | 30.8568 | 21.0438 | 1.7025 | 2.5044 | 0.7839 | -0.0255 |  |  |  | -10.3394 | 30.0436 | 45.3208 | 10.8552 |  | 17.4226 | 27.2613 | 0.4201 | 0.3407 | 1.4532 | 0.766 | -4.4078 | 217.7638 | 214.2311 | 154.6127 | 175.5704 | 141.8763 | 126.5673 | 110.1522 | 190.5708 | 158.7003 | 209.0314 | 232.3651 | 213.9631 | 167.6255 | 162.8194 | 211.0282 | 233.0633 | 241.4093 |  |  | 146.0404 |  | 265.958 | 116.3334 | 157.0423 | 200.3331 | 218.6296 | 199.6108 | 191.2492 | 172.7554 | 218.0634 | 240.6809 | 246.6136 | 172.8689 | 97.6874 | 134.4117 | 166.8161 | 193.9783 | 153.861 | 185.4172 | 169.5166 | 308.1538 | 122.6835 | 173.6735 | 223.6398 | 246.8441 | 290.1338 | 117.2233 | 153.9105 | 192.1253 | 211.189 | 202.5812 | 84.0842 | 97.054 | 132.2455 | 168.3621 | 195.5636 | 156.1721 |  | 138.2118 | 268.1193 |  | 118.1627 | 158.0573 | 203.3408 | 226.8922 | 217.4977 | 141.682 | 172.501 | 214.7904 | 227.3922 | 202.6137 | 95.2328 | 106.5728 | 131.8213 | 170.5119 | 203.8966 | 228.2512 | 134.0032 | 128.3441 | 130.2666 | 144.1635 | 188.6658 | 228.5508 | 242.6485 | 223.0002 |  |  |  |  | 88.2462 | 92.079 | 171.8304 | 89.8287 | 182.1674 | 99.4339 | 37.697 | 38.6458 | 37.2453 | 33.9456 | 35.5551 | 36.581 | 33.8609 | 33.6698 | 84.4104 | 102.2409 | 96.3046 | 84.345 | 222.4189 |  |  | 150.945 |  | 137.2357 | 97.1743 | 127.2271 | 96.2088 | 198.1877 | 173.4642 | 238.2358 | 220.7252 | 230.8622 | 192.5063 | 238.3181 | 264.1207 | 270.2643 | 246.2712 | 153.4444 | 127.003 | 172.525 | 144.0241 | 182.4858 | 165.0944 | 212.0703 | 128.896 | 217.5553 | 195.0008 | 193.1723 | 247.2965 |  | 186.541 | 97.7187 | 135.3003 | 172.9907 | 203.0935 | 144.9448 | 167.6855 | 142.9337 |  | 142.9529 | 174.2128 | 227.0091 | 251.4059 | 235.0845 | 119.0297 | 166.939 | 220.8002 | 247.4247 | 236.1201 | 86.6844 | 98.8016 | 132.1585 | 172.1005 | 206.3238 | 133.3288 | 181.9084 | 119.6416 | 179.5696 | 123.8437 | 127.6693 | 170.2752 | 216.5954 | 242.7809 | 230.5081 | 137.3261 | 180.4792 | 233.2716 | 255.6878 | 234.2141 | 90.2947 | 111.1018 | 142.1751 | 180.8853 | 215.5637 | 96.4323 | 133.9005 | 145.9757 | 142.4778 | 130.1816 | 218.8056 | 170.712 | 240.9437 | 225.9023 | 172.1398 |  |  |  | 88.1381 | 97.141 | 91.073 | 184.3692 | 96.8292 | 157.7377 |  | 97.6416 | 90.4393 | 93.1019 | 60.2965 | 104.1395 | 115.4029 |  | 205.4386 | 240.7067 | 236.9254 | 404.2591 | 548.9906 | 523.794 | 373.7811 | [23 empty] | 92.2325 | 536.3923 | 91.7161 | 223.0727
16:37 | 11453 |  |  | 10.9757 | 42.6348 | 45.4037 | 17.1956 | 17.3062 | 30.8514 | 21.036 | 1.703 | 2.5048 | 0.7838 | -0.0221 |  |  |  | -10.3496 | 30.1643 | 45.3115 | 10.8647 |  | 17.3993 | 27.3555 | 0.4195 | 0.3391 | 1.4539 | 0.7648 | -3.8945 | 217.7358 | 214.212 | 154.5978 | 175.5542 | 141.8608 | 126.5535 | 110.1482 | 190.5571 | 158.6948 | 209.0137 | 232.3347 | 213.9449 | 167.6201 | 162.8004 | 210.986 | 233.0303 | 241.3682 |  |  | 146.0245 |  | 265.9185 | 116.3363 | 157.0447 | 200.3249 | 218.6058 | 199.5956 | 191.2436 | 172.7595 | 218.0489 | 240.6616 | 246.6153 | 172.8602 | 97.6886 | 134.4178 | 166.8127 | 193.9643 | 153.8418 | 185.4036 | 169.5015 | 308.1021 | 122.6834 | 173.6714 | 223.6303 | 246.8186 | 290.3327 | 117.2182 | 153.9026 | 192.1162 | 211.1612 | 202.5599 | 84.0772 | 97.0556 | 132.2396 | 168.3613 | 195.5498 | 156.1673 |  | 138.1868 | 268.0716 |  | 118.1668 | 158.057 | 203.3243 | 226.8773 | 217.4759 | 141.6687 | 172.4946 | 214.7709 | 227.3681 | 202.5901 | 95.2164 | 106.5779 | 131.821 | 170.5034 | 203.8756 | 228.2306 | 133.9916 | 128.3211 | 130.255 | 144.1702 | 188.6635 | 228.5435 | 242.6275 | 222.9849 |  |  |  |  | 88.2372 | 92.0703 | 171.79 | 89.7704 | 182.1563 | 99.4307 | 37.8091 | 38.6484 | 37.3976 | 34.0775 | 35.4337 | 36.4378 | 33.2433 | 34.1569 | 84.3995 | 102.2301 | 96.2999 | 84.338 | 222.3996 |  |  | 150.9427 |  | 137.2292 | 97.1695 | 127.2197 | 96.1976 | 198.1806 | 173.471 | 238.2181 | 220.7068 | 230.8418 | 192.4939 | 238.3053 | 264.0982 | 270.2493 | 246.242 | 153.4185 | 126.9942 | 172.5169 | 144.0317 | 182.4817 | 165.0969 | 212.0697 | 128.8881 | 217.5383 | 194.9844 | 193.1703 | 247.2782 |  | 186.5276 | 97.7125 | 135.3038 | 172.9879 | 203.0848 | 144.9168 | 167.6664 | 142.9278 |  | 142.9403 | 174.2175 | 227.0052 | 251.3933 | 235.0687 | 119.0289 | 166.9368 | 220.7842 | 247.393 | 236.0962 | 86.6844 | 98.8022 | 132.1537 | 172.1001 | 206.3128 | 133.3122 | 181.8941 | 119.629 | 179.5137 | 123.8305 | 127.6685 | 170.2723 | 216.5839 | 242.7627 | 230.4828 | 137.3287 | 180.474 | 233.2679 | 255.6713 | 234.2072 | 90.2865 | 111.107 | 142.1591 | 180.8642 | 215.5567 | 96.4238 | 133.8858 | 145.9676 | 142.4732 | 130.1807 | 218.7996 | 170.7185 | 240.9232 | 225.8781 | 172.1294 |  |  |  | 88.1292 | 97.1288 | 91.0676 | 184.3615 | 96.8374 | 157.7409 |  | 97.6339 | 90.4385 | 93.0986 | 60.3007 | 104.1262 | 115.3954 |  | 205.4096 | 240.6737 | 236.8741 | 404.0848 | 548.4757 | 523.5371 | 373.38 | [23 empty] | 92.2255 | 536.0064 | 91.8447 | 223.0417
16:37 | 11454 |  |  | 10.9821 | 42.7059 | 45.4596 | 17.223 | 17.2249 | 30.8316 | 21.1193 | 1.7044 | 2.5045 | 0.7824 | -0.0216 |  |  |  | -10.4024 | 30.0813 | 45.349 | 10.8298 |  | 17.3481 | 27.2745 | 0.4202 | 0.3389 | 1.4524 | 0.7636 | -6.3557 | 217.7169 | 214.1889 | 154.5841 | 175.5423 | 141.8545 | 126.5509 | 110.1459 | 190.549 | 158.6992 | 209.0133 | 232.3247 | 213.9299 | 167.617 | 162.8028 | 210.9707 | 233.0144 | 241.3495 |  |  | 146.0034 |  | 265.8747 | 116.3335 | 157.0449 | 200.3109 | 218.5828 | 199.5851 | 191.232 | 172.7652 | 218.0343 | 240.6438 | 246.5687 | 172.8515 | 97.6901 | 134.4203 | 166.8104 | 193.9547 | 153.8253 | 185.3897 | 169.4867 | 308.0531 | 122.6843 | 173.6644 | 223.6169 | 246.8008 | 290.5127 | 117.2208 | 153.8979 | 192.1009 | 211.137 | 202.5349 | 84.0729 | 97.0478 | 132.2362 | 168.3567 | 195.5373 | 156.1757 |  | 138.1624 | 268.0286 |  | 118.1654 | 158.0518 | 203.3158 | 226.8548 | 217.4522 | 141.6579 | 172.4816 | 214.756 | 227.3451 | 202.5679 | 95.2084 | 106.5733 | 131.8198 | 170.4935 | 203.8631 | 228.2185 | 133.9872 | 128.3067 | 130.2414 | 144.1687 | 188.6645 | 228.5349 | 242.6095 | 222.963 |  |  |  |  | 88.2315 | 92.0652 | 171.776 | 89.7605 | 182.1541 | 99.4346 | 37.9232 | 38.612 | 37.4913 | 34.2049 | 35.5533 | 36.3212 | 33.0837 | 34.8046 | 84.3864 | 102.2181 | 96.2888 | 84.3286 | 222.3811 |  |  | 150.9345 |  | 137.2143 | 97.1711 | 127.2124 | 96.19 | 198.1762 | 173.4744 | 238.1967 | 220.6898 | 230.8245 | 192.5009 | 238.2875 | 264.0747 | 270.2272 | 246.2102 | 153.3784 | 126.9847 | 172.4936 | 144.0167 | 182.4752 | 165.096 | 212.0568 | 128.8836 | 217.5211 | 194.9766 | 193.1715 | 247.2538 |  | 186.4859 | 97.7119 | 135.307 | 172.9854 | 203.0721 | 144.8901 | 167.6434 | 142.9083 |  | 142.9356 | 174.2117 | 226.9884 | 251.3732 | 235.0609 | 119.0262 | 166.9386 | 220.7707 | 247.3776 | 236.0746 | 86.6805 | 98.8037 | 132.1499 | 172.0957 | 206.2975 | 133.2881 | 181.88 | 119.6129 | 179.4887 | 123.8188 | 127.6645 | 170.2787 | 216.573 | 242.7396 | 230.4628 | 137.3344 | 180.4669 | 233.2515 | 255.6452 | 234.1835 | 90.2872 | 111.1062 | 142.1693 | 180.8742 | 215.5412 | 96.4166 | 133.868 | 145.9544 | 142.4543 | 130.1725 | 218.7874 | 170.7129 | 240.891 | 225.8423 | 172.1166 |  |  |  | 88.111 | 97.1062 | 91.0565 | 184.3503 | 96.8338 | 157.7008 |  | 97.6261 | 90.4308 | 93.0893 | 60.3031 | 104.0694 | 115.4212 |  | 205.3593 | 240.641 | 236.8317 | 404.3965 | 549.0936 | 523.7757 | 373.5527 | [23 empty] | 92.2146 | 536.4347 | 91.808 | 223.0001
16:37 | 11455 |  |  | 10.9068 | 42.6733 | 45.3771 | 17.2054 | 17.1647 | 30.8391 | 21.0397 | 1.7051 | 2.5028 | 0.7831 | -0.024 |  |  |  | -10.3196 | 30.1281 | 45.3335 | 10.814 |  | 17.3953 | 27.3434 | 0.4196 | 0.3448 | 1.457 | 0.7653 | -5.5022 | 217.7034 | 214.1678 | 154.5818 | 175.5331 | 141.852 | 126.5508 | 110.1434 | 190.5558 | 158.7081 | 209.0017 | 232.3158 | 213.915 | 167.612 | 162.8097 | 210.9754 | 233.0032 | 241.3465 |  |  | 145.9959 |  | 265.8373 | 116.3393 | 157.0476 | 200.2999 | 218.5632 | 199.5673 | 191.2175 | 172.7632 | 218.032 | 240.629 | 246.5617 | 172.848 | 97.6943 | 134.4213 | 166.8094 | 193.9488 | 153.8136 | 185.3779 | 169.4789 | 308.0086 | 122.687 | 173.6634 | 223.6076 | 246.7828 | 290.5762 | 117.2228 | 153.899 | 192.0874 | 211.1264 | 202.5216 | 84.0796 | 97.0417 | 132.2426 | 168.3554 | 195.5288 | 156.1716 |  | 138.147 | 267.9953 |  | 118.1603 | 158.048 | 203.3069 | 226.8365 | 217.4395 | 141.6517 | 172.4804 | 214.7403 | 227.3303 | 202.5498 | 95.2089 | 106.5705 | 131.8172 | 170.488 | 203.8493 | 228.2064 | 133.9853 | 128.2976 | 130.2259 | 144.1698 | 188.6576 | 228.5247 | 242.5894 | 222.9408 |  |  |  |  | 88.2265 | 92.057 | 171.7798 | 89.788 | 182.1436 | 99.4443 | 38.0072 | 38.5757 | 37.2631 | 34.3292 | 35.7562 | 36.3116 | 33.3211 | 35.4138 | 84.3699 | 102.2027 | 96.2721 | 84.314 | 222.3549 |  |  | 150.9147 |  | 137.2034 | 97.1607 | 127.2061 | 96.1896 | 198.171 | 173.4775 | 238.1719 | 220.6689 | 230.8013 | 192.4948 | 238.2747 | 264.0578 | 270.2006 | 246.1838 | 153.3537 | 126.9748 | 172.4508 | 143.9938 | 182.4644 | 165.0965 | 212.0451 | 128.8793 | 217.49 | 194.9622 | 193.1705 | 247.2323 |  | 186.4677 | 97.7152 | 135.3044 | 172.9798 | 203.0527 | 144.8656 | 167.6225 | 142.8873 |  | 142.9229 | 174.2124 | 226.9657 | 251.3548 | 235.035 | 119.0271 | 166.9341 | 220.7592 | 247.3647 | 236.0537 | 86.6772 | 98.7963 | 132.1476 | 172.0902 | 206.2873 | 133.2705 | 181.8697 | 119.5994 | 179.4532 | 123.8059 | 127.6692 | 170.2848 | 216.5688 | 242.7169 | 230.4487 | 137.337 | 180.4652 | 233.2426 | 255.6299 | 234.1566 | 90.289 | 111.1134 | 142.1764 | 180.8724 | 215.5283 | 96.4057 | 133.8648 | 145.944 | 142.4421 | 130.1794 | 218.7829 | 170.7179 | 240.8718 | 225.8206 | 172.1186 |  |  |  | 88.0948 | 97.0864 | 91.0392 | 184.3451 | 96.8265 | 157.6829 |  | 97.6191 | 90.4219 | 93.0791 | 60.3082 | 104.0705 | 115.4179 |  | 205.3087 | 240.6221 | 236.7797 | 404.2717 | 549.0313 | 524.0254 | 373.615 | [23 empty] | 92.203 | 536.5283 | 91.7702 | 222.9654
16:37 | 11456 |  |  | 10.9657 | 42.6154 | 45.425 | 17.1614 | 17.2219 | 30.8387 | 20.9542 | 1.7038 | 2.5011 | 0.7794 | -0.0256 |  |  |  | -10.4738 | 30.1402 | 45.3701 | 10.7707 |  | 17.3762 | 27.4569 | 0.42 | 0.3408 | 1.4534 | 0.7648 | -5.7079 | 217.6807 | 214.148 | 154.5819 | 175.5174 | 141.8408 | 126.5454 | 110.1435 | 190.548 | 158.7077 | 208.9898 | 232.2943 | 213.896 | 167.6088 | 162.8084 | 210.9823 | 232.9823 | 241.3301 |  |  | 145.979 |  | 265.7985 | 116.3345 | 157.0439 | 200.2884 | 218.5442 | 199.539 | 191.1989 | 172.7461 | 218.0231 | 240.6075 | 246.5588 | 172.8405 | 97.6901 | 134.4201 | 166.8054 | 193.9301 | 153.8031 | 185.3734 | 169.4636 | 307.9611 | 122.6854 | 173.6661 | 223.6012 | 246.7609 | 290.2439 | 117.2218 | 153.8978 | 192.0752 | 211.113 | 202.5087 | 84.078 | 97.0401 | 132.2516 | 168.3477 | 195.5165 | 156.1716 |  | 138.132 | 267.9503 |  | 118.1685 | 158.0483 | 203.2966 | 226.8218 | 217.4272 | 141.651 | 172.482 | 214.728 | 227.3142 | 202.5321 | 95.2161 | 106.5809 | 131.8171 | 170.4841 | 203.8327 | 228.1852 | 133.978 | 128.2873 | 130.2146 | 144.1776 | 188.6577 | 228.5142 | 242.5696 | 222.9213 |  |  |  |  | 88.2202 | 92.0442 | 171.7815 | 89.8032 | 182.1117 | 99.4364 | 38.0779 | 38.3349 | 36.735 | 34.4269 | 35.9655 | 36.3263 | 33.9825 | 35.9147 | 84.3666 | 102.1911 | 96.2645 | 84.2977 | 222.3307 |  |  | 150.9043 |  | 137.2005 | 97.1514 | 127.2022 | 96.1885 | 198.1598 | 173.4788 | 238.1505 | 220.6456 | 230.7849 | 192.4758 | 238.2595 | 264.0437 | 270.1765 | 246.1569 | 153.3388 | 126.9614 | 172.4312 | 143.9757 | 182.4503 | 165.0952 | 212.0358 | 128.8777 | 217.4648 | 194.9512 | 193.1648 | 247.221 |  | 186.4622 | 97.7176 | 135.3075 | 172.9777 | 203.0435 | 144.8466 | 167.609 | 142.8889 |  | 142.9253 | 174.2206 | 226.9572 | 251.3415 | 235.0161 | 119.033 | 166.9328 | 220.7476 | 247.3434 | 236.0329 | 86.6774 | 98.7984 | 132.1544 | 172.0898 | 206.2732 | 133.2516 | 181.8567 | 119.5971 | 179.4003 | 123.7988 | 127.6771 | 170.286 | 216.5598 | 242.7008 | 230.4261 | 137.3318 | 180.4596 | 233.2271 | 255.6042 | 234.1327 | 90.2843 | 111.1135 | 142.1632 | 180.8588 | 215.512 | 96.3978 | 133.8575 | 145.9365 | 142.4358 | 130.1762 | 218.7748 | 170.7213 | 240.8521 | 225.7987 | 172.1225 |  |  |  | 88.091 | 97.0855 | 91.0335 | 184.3425 | 96.8343 | 157.6815 |  | 97.6123 | 90.4187 | 93.0736 | 60.3062 | 104.0515 | 115.4234 |  | 205.2878 | 240.5878 | 236.7214 | 404.2717 | 548.9065 | 523.963 | 373.802 | [23 empty] | 92.1974 | 536.4348 | 91.7468 | 222.9378
16:37 | 11457 |  |  | 10.9676 | 42.6664 | 45.4848 | 17.2245 | 17.1701 | 30.8972 | 21.0089 | 1.7033 | 2.4982 | 0.7828 | -0.023 |  |  |  | -10.4977 | 30.1632 | 45.3652 | 10.8013 |  | 17.3199 | 27.4287 | 0.4214 | 0.3392 | 1.4563 | 0.7622 | -5.3295 | 217.653 | 214.1276 | 154.5713 | 175.4932 | 141.8314 | 126.5377 | 110.1315 | 190.5245 | 158.6958 | 208.9795 | 232.2686 | 213.867 | 167.5969 | 162.7908 | 210.9659 | 232.9693 | 241.2982 |  |  | 145.956 |  | 265.7554 | 116.3261 | 157.0332 | 200.2686 | 218.5205 | 199.5161 | 191.1817 | 172.7361 | 217.9987 | 240.588 | 246.5358 | 172.8337 | 97.6883 | 134.424 | 166.7956 | 193.9091 | 153.7867 | 185.3685 | 169.4511 | 307.9071 | 122.6855 | 173.6732 | 223.5856 | 246.7467 | 289.8322 | 117.2284 | 153.8975 | 192.0712 | 211.0985 | 202.4927 | 84.0701 | 97.0343 | 132.2555 | 168.3431 | 195.5033 | 156.1797 |  | 138.1143 | 267.9055 |  | 118.1713 | 158.0468 | 203.2858 | 226.7998 | 217.4059 | 141.6492 | 172.4759 | 214.7174 | 227.2974 | 202.5123 | 95.2177 | 106.588 | 131.825 | 170.478 | 203.8238 | 228.1574 | 133.9755 | 128.2812 | 130.2133 | 144.1828 | 188.6664 | 228.5075 | 242.5568 | 222.9084 |  |  |  |  | 88.2072 | 92.0304 | 171.7576 | 89.7839 | 182.0674 | 99.4149 | 38.1753 | 38.0955 | 36.4393 | 34.4913 | 36.123 | 36.3519 | 34.3327 | 36.1923 | 84.3696 | 102.1868 | 96.2581 | 84.2943 | 222.3046 |  |  | 150.8972 |  | 137.1937 | 97.15 | 127.1946 | 96.1796 | 198.1389 | 173.4712 | 238.1276 | 220.6204 | 230.7652 | 192.4675 | 238.2479 | 264.032 | 270.1497 | 246.1379 | 153.3572 | 126.9478 | 172.4234 | 143.9604 | 182.4339 | 165.0922 | 212.0197 | 128.8793 | 217.4532 | 194.9501 | 193.1642 | 247.1997 |  | 186.4558 | 97.7185 | 135.3109 | 172.9759 | 203.0324 | 144.8262 | 167.5912 | 142.8785 |  | 142.9343 | 174.2197 | 226.9514 | 251.3214 | 235.001 | 119.0252 | 166.9267 | 220.7317 | 247.3156 | 236.0073 | 86.6788 | 98.7993 | 132.158 | 172.0846 | 206.2477 | 133.2298 | 181.831 | 119.5884 | 179.3499 | 123.7863 | 127.6768 | 170.2864 | 216.5487 | 242.68 | 230.4019 | 137.3237 | 180.4424 | 233.1986 | 255.5689 | 234.1038 | 90.2849 | 111.1052 | 142.1702 | 180.8559 | 215.4839 | 96.3914 | 133.8366 | 145.9191 | 142.4164 | 130.1742 | 218.7538 | 170.7045 | 240.8297 | 225.7756 | 172.115 |  |  |  | 88.084 | 97.0743 | 91.029 | 184.3248 | 96.8308 | 157.6658 |  | 97.6008 | 90.4024 | 93.0639 | 60.3089 | 104.0558 | 115.4237 |  | 205.2377 | 240.5647 | 236.6719 | 404.5091 | 548.5652 | 523.6289 | 373.3732 | [23 empty] | 92.1865 | 536.097 | 91.8 | 222.9012
16:37 | 11458 |  |  | 10.9454 | 42.663 | 45.3546 | 17.238 | 17.2449 | 30.8821 | 21.076 | 1.7043 | 2.5 | 0.7801 | -0.0238 |  |  |  | -10.4975 | 30.2358 | 45.3574 | 10.7802 |  | 17.392 | 27.3402 | 0.4208 | 0.3395 | 1.4581 | 0.7634 | -5.5105 | 217.6278 | 214.1045 | 154.5537 | 175.4852 | 141.8241 | 126.5257 | 110.1181 | 190.52 | 158.6823 | 208.9653 | 232.2486 | 213.8459 | 167.5825 | 162.7625 | 210.9426 | 232.9632 | 241.2783 |  |  | 145.9424 |  | 265.7179 | 116.3276 | 157.0342 | 200.2564 | 218.5011 | 199.5055 | 191.1758 | 172.7425 | 217.9831 | 240.5724 | 246.5105 | 172.8199 | 97.6893 | 134.425 | 166.7927 | 193.9043 | 153.7787 | 185.3554 | 169.4343 | 307.8578 | 122.6934 | 173.6784 | 223.5696 | 246.7414 | 289.7245 | 117.2292 | 153.8898 | 192.0577 | 211.0897 | 202.4697 | 84.0778 | 97.031 | 132.2571 | 168.3424 | 195.4956 | 156.165 |  | 138.0965 | 267.8654 |  | 118.1685 | 158.0482 | 203.2729 | 226.7795 | 217.383 | 141.6483 | 172.4677 | 214.7003 | 227.2714 | 202.4927 | 95.211 | 106.5859 | 131.828 | 170.4644 | 203.8146 | 228.1292 | 133.9727 | 128.2655 | 130.2099 | 144.1925 | 188.6641 | 228.496 | 242.547 | 222.8977 |  |  |  |  | 88.1981 | 92.0211 | 171.7461 | 89.7785 | 182.0449 | 99.4124 | 38.2465 | 38.0685 | 36.4001 | 34.4048 | 36.128 | 36.366 | 33.8569 | 36.5449 | 84.3616 | 102.1747 | 96.2444 | 84.2889 | 222.2793 |  |  | 150.88 |  | 137.1857 | 97.145 | 127.1869 | 96.1804 | 198.123 | 173.4727 | 238.105 | 220.5964 | 230.7417 | 192.4618 | 238.2264 | 264.0094 | 270.1231 | 246.1146 | 153.3779 | 126.9329 | 172.3793 | 143.9479 | 182.4243 | 165.0849 | 212.0063 | 128.8721 | 217.4323 | 194.9348 | 193.1611 | 247.1726 |  | 186.4488 | 97.715 | 135.313 | 172.9645 | 203.0164 | 144.8061 | 167.5705 | 142.8578 |  | 142.9286 | 174.2124 | 226.9316 | 251.292 | 234.9699 | 119.0265 | 166.9246 | 220.719 | 247.2926 | 235.9872 | 86.6725 | 98.7935 | 132.159 | 172.084 | 206.2311 | 133.2072 | 181.8094 | 119.5788 | 179.3117 | 123.7726 | 127.667 | 170.2787 | 216.5335 | 242.6586 | 230.3794 | 137.3088 | 180.4371 | 233.1782 | 255.5386 | 234.0815 | 90.2815 | 111.1034 | 142.1913 | 180.8571 | 215.4597 | 96.3771 | 133.8139 | 145.9004 | 142.4027 | 130.1867 | 218.7435 | 170.7002 | 240.8132 | 225.7594 | 172.1011 |  |  |  | 88.0697 | 97.0523 | 91.018 | 184.2993 | 96.8075 | 157.6714 |  | 97.5819 | 90.3867 | 93.0428 | 60.2965 | 104.0747 | 115.4109 |  | 205.1737 | 240.5159 | 236.6316 | 404.2473 | 548.7793 | 523.6583 | 373.5532 | [23 empty] | 92.1713 | 536.2188 | 91.8036 | 222.8448
16:37 | 11459 |  |  | 10.9707 | 42.6763 | 45.5096 | 17.2981 | 17.2639 | 30.8658 | 20.9712 | 1.7071 | 2.5021 | 0.7815 | -0.0227 |  |  |  | -10.5717 | 30.2343 | 45.3629 | 10.7759 |  | 17.3722 | 27.3815 | 0.421 | 0.3414 | 1.4544 | 0.7642 | -4.8054 | 217.6066 | 214.0793 | 154.5444 | 175.484 | 141.821 | 126.5163 | 110.1139 | 190.5132 | 158.6873 | 208.9527 | 232.229 | 213.8331 | 167.586 | 162.7611 | 210.9184 | 232.941 | 241.2546 |  |  | 145.9388 |  | 265.6897 | 116.3347 | 157.0417 | 200.2529 | 218.4893 | 199.4901 | 191.1739 | 172.7292 | 217.975 | 240.5524 | 246.4741 | 172.8015 | 97.6814 | 134.4211 | 166.7889 | 193.8942 | 153.7687 | 185.3317 | 169.4129 | 307.8026 | 122.6872 | 173.6679 | 223.5571 | 246.7151 | 289.6369 | 117.2318 | 153.8865 | 192.043 | 211.0716 | 202.4542 | 84.0794 | 97.0337 | 132.2628 | 168.3454 | 195.4848 | 156.1241 |  | 138.0746 | 267.8232 |  | 118.1728 | 158.0521 | 203.2607 | 226.7679 | 217.3659 | 141.6489 | 172.4635 | 214.6852 | 227.2416 | 202.4703 | 95.2077 | 106.581 | 131.8227 | 170.4546 | 203.7924 | 228.1102 | 133.9744 | 128.2522 | 130.1992 | 144.1944 | 188.6566 | 228.486 | 242.5307 | 222.8884 |  |  |  |  | 88.1941 | 92.0178 | 171.7344 | 89.7557 | 182.0416 | 99.4174 | 38.2904 | 37.9232 | 36.3673 | 34.3994 | 35.8792 | 36.4052 | 33.6626 | 36.8295 | 84.35 | 102.1683 | 96.2365 | 84.287 | 222.2524 |  |  | 150.8672 |  | 137.1741 | 97.1381 | 127.1736 | 96.1799 | 198.117 | 173.4686 | 238.0817 | 220.5807 | 230.7292 | 192.4346 | 238.202 | 263.9889 | 270.0955 | 246.0962 | 153.3671 | 126.9158 | 172.3208 | 143.926 | 182.42 | 165.0846 | 211.9947 | 128.8703 | 217.4113 | 194.9156 | 193.1526 | 247.1515 |  | 186.4483 | 97.7159 | 135.3188 | 172.9519 | 202.9996 | 144.7932 | 167.5563 | 142.8493 |  | 142.9178 | 174.2066 | 226.9106 | 251.2677 | 234.9378 | 119.0285 | 166.929 | 220.709 | 247.2724 | 235.9699 | 86.6629 | 98.7929 | 132.1594 | 172.0783 | 206.2214 | 133.1836 | 181.7896 | 119.5781 | 179.285 | 123.763 | 127.6654 | 170.2775 | 216.5275 | 242.6381 | 230.3644 | 137.3161 | 180.4474 | 233.1645 | 255.5245 | 234.0702 | 90.279 | 111.1067 | 142.2016 | 180.8587 | 215.4395 | 96.3663 | 133.7931 | 145.8882 | 142.3962 | 130.1851 | 218.731 | 170.7022 | 240.7964 | 225.7475 | 172.0929 |  |  |  | 88.0626 | 97.0435 | 91.0128 | 184.2983 | 96.7827 | 157.6821 |  | 97.566 | 90.3817 | 93.0352 | 60.2915 | 104.1247 | 115.4064 |  | 205.1226 | 240.4909 | 236.5799 | 404.3217 | 549.1831 | 523.9299 | 373.6705 | [23 empty] | 92.1642 | 536.5565 | 91.8332 | 222.8067
16:37 | 11460 |  |  | 10.9674 | 42.6376 | 45.51 | 17.3223 | 17.3306 | 30.8749 | 21.0377 | 1.7075 | 2.4998 | 0.7779 | -0.0253 |  |  |  | -10.4664 | 30.1496 | 45.3681 | 10.8068 |  | 17.3498 | 27.452 | 0.4216 | 0.3416 | 1.4552 | 0.7641 | -3.6446 | 217.5895 | 214.0586 | 154.5395 | 175.4706 | 141.812 | 126.5153 | 110.1172 | 190.5034 | 158.6903 | 208.9385 | 232.2054 | 213.8177 | 167.5904 | 162.768 | 210.9032 | 232.9364 | 241.2272 |  |  | 145.9271 |  | 265.6488 | 116.3416 | 157.0373 | 200.2394 | 218.4682 | 199.4686 | 191.1557 | 172.7171 | 217.9633 | 240.5252 | 246.4531 | 172.7936 | 97.6791 | 134.4221 | 166.7828 | 193.8755 | 153.7519 | 185.317 | 169.3938 | 307.747 | 122.675 | 173.6579 | 223.5387 | 246.6782 | 289.9602 | 117.2315 | 153.8885 | 192.0366 | 211.047 | 202.4437 | 84.0744 | 97.0256 | 132.2588 | 168.3446 | 195.4667 | 156.0763 |  | 138.0487 | 267.7853 |  | 118.179 | 158.0536 | 203.2604 | 226.757 | 217.3561 | 141.6419 | 172.4612 | 214.6733 | 227.2238 | 202.4582 | 95.2121 | 106.5905 | 131.8273 | 170.4556 | 203.7769 | 228.0953 | 133.976 | 128.2389 | 130.1882 | 144.1911 | 188.6504 | 228.4804 | 242.5109 | 222.8644 |  |  |  |  | 88.181 | 92.0126 | 171.7211 | 89.771 | 182.0299 | 99.4098 | 38.3012 | 37.8527 | 36.2125 | 34.3801 | 35.812 | 36.4745 | 33.6095 | 36.725 | 84.3385 | 102.1607 | 96.2263 | 84.2725 | 222.2285 |  |  | 150.8573 |  | 137.1624 | 97.1327 | 127.1623 | 96.1714 | 198.1031 | 173.46 | 238.0531 | 220.5597 | 230.7092 | 192.4185 | 238.1865 | 263.9741 | 270.0729 | 246.0829 | 153.3375 | 126.904 | 172.2535 | 143.903 | 182.4133 | 165.0938 | 211.9812 | 128.8699 | 217.3866 | 194.8965 | 193.1512 | 247.1337 |  | 186.4438 | 97.7156 | 135.3241 | 172.9559 | 202.9848 | 144.7717 | 167.5314 | 142.839 |  | 142.9081 | 174.2097 | 226.9068 | 251.2545 | 234.9147 | 119.0277 | 166.9301 | 220.6966 | 247.2558 | 235.9546 | 86.6694 | 98.794 | 132.1608 | 172.0707 | 206.217 | 133.1704 | 181.773 | 119.579 | 179.258 | 123.7582 | 127.6706 | 170.2799 | 216.5299 | 242.6173 | 230.3548 | 137.33 | 180.4517 | 233.1572 | 255.5109 | 234.0529 | 90.2826 | 111.1144 | 142.1807 | 180.8374 | 215.4321 | 96.3563 | 133.7891 | 145.8775 | 142.3893 | 130.1895 | 218.7253 | 170.7034 | 240.7859 | 225.733 | 172.0887 |  |  |  | 88.0548 | 97.0295 | 91.0055 | 184.3115 | 96.7549 | 157.6532 |  | 97.5632 | 90.3803 | 93.037 | 60.2933 | 104.151 | 115.4151 |  | 205.0855 | 240.4774 | 236.5461 | 404.1476 | 548.9799 | 523.8601 | 373.3319 | [23 empty] | 92.158 | 536.42 | 91.9021 | 222.7815
16:37 | 11461 |  |  | 11.0542 | 42.595 | 45.5343 | 17.3329 | 17.2614 | 30.8574 | 21.0245 | 1.7093 | 2.4971 | 0.7785 | -0.0244 |  |  |  | -10.5229 | 30.0996 | 45.2978 | 10.8162 |  | 17.3533 | 27.3159 | 0.4201 | 0.3399 | 1.4521 | 0.7643 | -4.9841 | 217.5701 | 214.0399 | 154.5302 | 175.4543 | 141.8007 | 126.5135 | 110.1152 | 190.4988 | 158.6817 | 208.9229 | 232.184 | 213.7941 | 167.581 | 162.7529 | 210.871 | 232.9039 | 241.1855 |  |  | 145.913 |  | 265.6114 | 116.3446 | 157.0357 | 200.23 | 218.4453 | 199.4527 | 191.1395 | 172.7249 | 217.9529 | 240.5018 | 246.4543 | 172.7947 | 97.6892 | 134.4263 | 166.78 | 193.8701 | 153.7446 | 185.3111 | 169.3819 | 307.7065 | 122.6753 | 173.6557 | 223.5295 | 246.658 | 290.0451 | 117.2252 | 153.8882 | 192.0179 | 211.0277 | 202.4221 | 84.0773 | 97.0186 | 132.2585 | 168.3346 | 195.4529 | 156.0475 |  | 138.0242 | 267.7439 |  | 118.1828 | 158.0579 | 203.2579 | 226.7498 | 217.347 | 141.644 | 172.466 | 214.6634 | 227.2156 | 202.451 | 95.2208 | 106.6009 | 131.8363 | 170.4571 | 203.7775 | 228.0789 | 133.9671 | 128.2264 | 130.1754 | 144.1794 | 188.651 | 228.4665 | 242.4931 | 222.8405 |  |  |  |  | 88.1732 | 92.0021 | 171.6998 | 89.7661 | 182.0167 | 99.3976 | 38.2192 | 37.9367 | 35.8058 | 34.3163 | 36.0253 | 36.5132 | 33.5934 | 36.2788 | 84.3341 | 102.1545 | 96.2227 | 84.2566 | 222.2118 |  |  | 150.8525 |  | 137.1585 | 97.1353 | 127.1664 | 96.169 | 198.0903 | 173.4723 | 238.0381 | 220.5403 | 230.6864 | 192.4147 | 238.1802 | 263.9515 | 270.0595 | 246.0578 | 153.3051 | 126.897 | 172.1909 | 143.8938 | 182.3918 | 165.0995 | 211.9737 | 128.8689 | 217.3674 | 194.8856 | 193.1543 | 247.1171 |  | 186.4295 | 97.716 | 135.3284 | 172.9667 | 202.9793 | 144.7467 | 167.5147 | 142.8298 |  | 142.9081 | 174.2153 | 226.9161 | 251.2361 | 234.9007 | 119.0333 | 166.9301 | 220.6892 | 247.2435 | 235.9306 | 86.6805 | 98.8019 | 132.165 | 172.0723 | 206.2079 | 133.1569 | 181.761 | 119.58 | 179.2484 | 123.7512 | 127.6782 | 170.2812 | 216.5202 | 242.6049 | 230.3312 | 137.3369 | 180.4525 | 233.1521 | 255.4945 | 234.0355 | 90.2851 | 111.1221 | 142.1739 | 180.8307 | 215.4213 | 96.3462 | 133.7808 | 145.8682 | 142.3789 | 130.1927 | 218.7209 | 170.706 | 240.7629 | 225.7047 | 172.0937 |  |  |  | 88.0366 | 97.0116 | 90.9941 | 184.3148 | 96.7285 | 157.6097 |  | 97.5433 | 90.361 | 93.028 | 60.3003 | 104.0961 | 115.4136 |  | 205.0163 | 240.4375 | 236.4859 | 404.1476 | 549.1045 | 523.5482 | 373.4564 | [23 empty] | 92.1437 | 536.3263 | 91.8059 | 222.7269
16:37 | 11462 |  |  | 10.9834 | 42.5546 | 45.545 | 17.2754 | 17.3138 | 30.8862 | 21.1147 | 1.709 | 2.4979 | 0.78 | -0.0234 |  |  |  | -10.4656 | 30.1917 | 45.2781 | 10.8435 |  | 17.3541 | 27.3379 | 0.4203 | 0.3396 | 1.4509 | 0.7635 | -4.6181 | 217.5493 | 214.0203 | 154.5164 | 175.4432 | 141.7962 | 126.5011 | 110.1095 | 190.4883 | 158.681 | 208.9119 | 232.1637 | 213.7714 | 167.5769 | 162.7458 | 210.8326 | 232.8669 | 241.1437 |  |  | 145.9059 |  | 265.5805 | 116.3406 | 157.0347 | 200.2226 | 218.428 | 199.4359 | 191.1391 | 172.7247 | 217.9384 | 240.4808 | 246.4483 | 172.7893 | 97.6945 | 134.4305 | 166.7769 | 193.8638 | 153.741 | 185.2961 | 169.371 | 307.6565 | 122.6759 | 173.6567 | 223.5204 | 246.6448 | 290.2823 | 117.2291 | 153.8803 | 192.0067 | 211.0143 | 202.4023 | 84.0774 | 97.0239 | 132.2676 | 168.3293 | 195.4449 | 156.0239 |  | 138.0054 | 267.7036 |  | 118.1833 | 158.0658 | 203.2428 | 226.7352 | 217.3296 | 141.66 | 172.4619 | 214.6578 | 227.2023 | 202.4328 | 95.2321 | 106.593 | 131.8301 | 170.4562 | 203.7611 | 228.0607 | 133.9637 | 128.2105 | 130.1644 | 144.1672 | 188.645 | 228.4453 | 242.4679 | 222.8233 |  |  |  |  | 88.1707 | 91.9957 | 171.6747 | 89.7346 | 182.0097 | 99.3899 | 38.133 | 38.0656 | 35.685 | 34.4373 | 36.1052 | 36.5275 | 33.7883 | 35.663 | 84.3271 | 102.1411 | 96.2202 | 84.2524 | 222.1885 |  |  | 150.8408 |  | 137.1498 | 97.1283 | 127.1581 | 96.1608 | 198.0747 | 173.4765 | 238.0184 | 220.5169 | 230.6619 | 192.3942 | 238.1668 | 263.9368 | 270.0341 | 246.034 | 153.2626 | 126.8871 | 172.1631 | 143.8761 | 182.3748 | 165.0987 | 211.9681 | 128.8585 | 217.3528 | 194.871 | 193.1485 | 247.1009 |  | 186.4076 | 97.7173 | 135.3336 | 172.9678 | 202.9734 | 144.7332 | 167.5065 | 142.8181 |  | 142.9077 | 174.2102 | 226.9114 | 251.2153 | 234.8761 | 119.0344 | 166.924 | 220.6739 | 247.2213 | 235.9015 | 86.6764 | 98.7944 | 132.1677 | 172.0624 | 206.1914 | 133.1361 | 181.7403 | 119.5705 | 179.2366 | 123.7338 | 127.6818 | 170.2886 | 216.5079 | 242.597 | 230.3082 | 137.3384 | 180.4564 | 233.1492 | 255.4791 | 234.0174 | 90.2903 | 111.1307 | 142.1872 | 180.8398 | 215.4035 | 96.3379 | 133.7659 | 145.8615 | 142.3686 | 130.1917 | 218.7097 | 170.7112 | 240.7297 | 225.6783 | 172.0793 |  |  |  | 88.0206 | 96.994 | 90.9821 | 184.3142 | 96.7066 | 157.5744 |  | 97.535 | 90.3536 | 93.0226 | 60.3088 | 104.0684 | 115.4204 |  | 204.9741 | 240.4012 | 236.4479 | 403.7744 | 548.3681 | 523.3834 | 373.2358 | [23 empty] | 92.1343 | 535.8758 | 91.8638 | 222.6876
16:37 | 11463 |  |  | 10.9686 | 42.5956 | 45.5856 | 17.2687 | 17.3013 | 30.8689 | 21.0829 | 1.7105 | 2.493 | 0.7787 | -0.0239 |  |  |  | -10.5135 | 30.1612 | 45.4396 | 10.8414 |  | 17.4099 | 27.3716 | 0.4195 | 0.3408 | 1.4475 | 0.7632 | -4.2666 | 217.5285 | 214.0019 | 154.5059 | 175.431 | 141.7906 | 126.4931 | 110.1068 | 190.4793 | 158.6767 | 208.9032 | 232.1405 | 213.7578 | 167.5734 | 162.7532 | 210.8218 | 232.8485 | 241.1177 |  |  | 145.8861 |  | 265.54 | 116.3296 | 157.0207 | 200.2056 | 218.4046 | 199.4181 | 191.123 | 172.7202 | 217.9194 | 240.4624 | 246.4417 | 172.7772 | 97.6986 | 134.4344 | 166.781 | 193.8536 | 153.7236 | 185.2759 | 169.3578 | 307.6033 | 122.6786 | 173.6534 | 223.5068 | 246.6335 | 290.5335 | 117.2384 | 153.8798 | 192.0075 | 211.0062 | 202.3913 | 84.0788 | 97.0308 | 132.2776 | 168.3283 | 195.4349 | 156.0177 |  | 137.9879 | 267.6665 |  | 118.1784 | 158.0638 | 203.2208 | 226.7178 | 217.3111 | 141.6703 | 172.4482 | 214.6431 | 227.1786 | 202.414 | 95.246 | 106.5811 | 131.818 | 170.4495 | 203.7346 | 228.0342 | 133.9644 | 128.194 | 130.1608 | 144.1631 | 188.635 | 228.4279 | 242.4457 | 222.8044 |  |  |  |  | 88.1627 | 91.9842 | 171.6618 | 89.7427 | 182.0018 | 99.3907 | 38.1043 | 38.2082 | 35.9984 | 34.4842 | 36.1382 | 36.5475 | 33.8149 | 35.4042 | 84.3163 | 102.1299 | 96.2065 | 84.2464 | 222.1602 |  |  | 150.8252 |  | 137.1352 | 97.1227 | 127.1462 | 96.1525 | 198.0585 | 173.4721 | 237.9892 | 220.4865 | 230.64 | 192.3876 | 238.1555 | 263.9256 | 270.0055 | 246.0113 | 153.2211 | 126.8786 | 172.1183 | 143.856 | 182.3731 | 165.0976 | 211.9625 | 128.8546 | 217.3297 | 194.8562 | 193.1433 | 247.0827 |  | 186.391 | 97.7213 | 135.3377 | 172.9597 | 202.961 | 144.719 | 167.4806 | 142.8017 |  | 142.9038 | 174.21 | 226.8963 | 251.1907 | 234.8545 | 119.0399 | 166.9265 | 220.6594 | 247.2027 | 235.8788 | 86.6762 | 98.786 | 132.1734 | 172.0582 | 206.1819 | 133.1235 | 181.7348 | 119.5676 | 179.2185 | 123.7204 | 127.681 | 170.2932 | 216.4969 | 242.5804 | 230.2914 | 137.3313 | 180.4512 | 233.1306 | 255.454 | 233.9918 | 90.2929 | 111.1307 | 142.1701 | 180.8136 | 215.3918 | 96.3278 | 133.7618 | 145.8469 | 142.358 | 130.1968 | 218.6947 | 170.7098 | 240.711 | 225.6609 | 172.0543 |  |  |  | 88.0161 | 96.9765 | 90.9724 | 184.3233 | 96.676 | 157.5592 |  | 97.5209 | 90.3419 | 93.0167 | 60.3019 | 104.1032 | 115.4158 |  | 204.9349 | 240.3566 | 236.4208 | 404.1479 | 548.7362 | 523.6217 | 373.4083 | [23 empty] | 92.1239 | 536.1789 | 91.9145 | 222.6457
16:37 | 11464 |  |  | 11.099 | 42.7246 | 45.501 | 17.3008 | 17.1599 | 30.7265 | 21.0154 | 1.7117 | 2.4935 | 0.7787 | -0.0262 |  |  |  | -10.3869 | 30.1149 | 45.2529 | 10.7927 |  | 17.3954 | 27.4411 | 0.4206 | 0.338 | 1.4505 | 0.7618 | -2.905 | 217.5036 | 213.975 | 154.4951 | 175.4161 | 141.7833 | 126.4852 | 110.0965 | 190.4612 | 158.6736 | 208.8869 | 232.1184 | 213.7344 | 167.5622 | 162.7233 | 210.8089 | 232.828 | 241.0992 |  |  | 145.8712 |  | 265.505 | 116.3246 | 157.021 | 200.1958 | 218.3899 | 199.4014 | 191.1018 | 172.7077 | 217.9047 | 240.449 | 246.4115 | 172.7703 | 97.6953 | 134.4413 | 166.7802 | 193.8399 | 153.7123 | 185.2621 | 169.3414 | 307.5602 | 122.683 | 173.6445 | 223.4991 | 246.6186 | 290.4788 | 117.2469 | 153.8808 | 191.9952 | 210.9917 | 202.3778 | 84.0812 | 97.0369 | 132.2769 | 168.3238 | 195.4196 | 156.0193 |  | 137.9684 | 267.6295 |  | 118.1751 | 158.0523 | 203.208 | 226.6892 | 217.28 | 141.6627 | 172.4405 | 214.6263 | 227.1515 | 202.3923 | 95.2475 | 106.5804 | 131.8124 | 170.4404 | 203.717 | 228.008 | 133.964 | 128.1845 | 130.1567 | 144.1611 | 188.6303 | 228.4186 | 242.4289 | 222.7919 |  |  |  |  | 88.1485 | 91.9692 | 171.6448 | 89.7306 | 181.976 | 99.3853 | 38.0888 | 38.284 | 36.3395 | 34.4921 | 36.1988 | 36.5877 | 34.0866 | 35.6224 | 84.3097 | 102.1253 | 96.1911 | 84.2458 | 222.1319 |  |  | 150.8155 |  | 137.1206 | 97.1251 | 127.1397 | 96.1457 | 198.0523 | 173.46 | 237.9652 | 220.4624 | 230.6177 | 192.3966 | 238.1595 | 263.8996 | 269.9913 | 245.9887 | 153.2011 | 126.8661 | 172.0432 | 143.8363 | 182.3709 | 165.1015 | 211.9601 | 128.859 | 217.3071 | 194.8469 | 193.1417 | 247.0587 |  | 186.3868 | 97.7202 | 135.3319 | 172.9546 | 202.9437 | 144.6936 | 167.454 | 142.7844 |  | 142.9015 | 174.2033 | 226.8739 | 251.1606 | 234.8324 | 119.0389 | 166.9285 | 220.6485 | 247.1746 | 235.8586 | 86.6767 | 98.7872 | 132.1743 | 172.0573 | 206.1679 | 133.1156 | 181.7272 | 119.5669 | 179.2022 | 123.7081 | 127.6821 | 170.2899 | 216.4861 | 242.5498 | 230.2695 | 137.3252 | 180.437 | 233.1064 | 255.425 | 233.9624 | 90.2822 | 111.1182 | 142.1452 | 180.7834 | 215.3732 | 96.309 | 133.7456 | 145.8261 | 142.3433 | 130.1982 | 218.6846 | 170.7024 | 240.6931 | 225.6385 | 172.0336 |  |  |  | 88.0071 | 96.963 | 90.9647 | 184.336 | 96.6487 | 157.5457 |  | 97.5151 | 90.3396 | 93.0072 | 60.3241 | 104.113 | 115.4181 |  | 204.893 | 240.3377 | 236.39 | 404.3346 | 549.1668 | 523.8601 | 373.7054 | [23 empty] | 92.1143 | 536.5135 | 91.8412 | 222.6154
16:37 | 11465 |  |  | 11.0103 | 42.6456 | 45.4191 | 17.2714 | 17.1675 | 30.8295 | 21.0132 | 1.7119 | 2.4943 | 0.7781 | -0.0249 |  |  |  | -10.3887 | 30.1356 | 45.2073 | 10.7671 |  | 17.3204 | 27.3509 | 0.4211 | 0.3418 | 1.4498 | 0.7615 | -5.1121 | 217.4823 | 213.9506 | 154.4855 | 175.405 | 141.7773 | 126.4794 | 110.0892 | 190.4383 | 158.6711 | 208.8748 | 232.107 | 213.7154 | 167.557 | 162.7019 | 210.7903 | 232.8082 | 241.0875 |  |  | 145.8658 |  | 265.4675 | 116.315 | 157.0228 | 200.1858 | 218.3795 | 199.3811 | 191.0915 | 172.7038 | 217.8949 | 240.4254 | 246.3783 | 172.7666 | 97.6918 | 134.4499 | 166.7789 | 193.8306 | 153.7146 | 185.2503 | 169.3258 | 307.5213 | 122.6759 | 173.649 | 223.4936 | 246.5945 | 290.8413 | 117.2449 | 153.8758 | 191.9819 | 210.9706 | 202.3606 | 84.0772 | 97.0352 | 132.2699 | 168.3109 | 195.3989 | 156.0168 |  | 137.9437 | 267.5859 |  | 118.1789 | 158.0468 | 203.2066 | 226.658 | 217.2576 | 141.6519 | 172.4343 | 214.6168 | 227.1275 | 202.3672 | 95.241 | 106.5822 | 131.8144 | 170.4346 | 203.6979 | 227.9832 | 133.9667 | 128.1712 | 130.1456 | 144.1671 | 188.6255 | 228.4086 | 242.4099 | 222.7744 |  |  |  |  | 88.1396 | 91.9605 | 171.6521 | 89.7361 | 181.9337 | 99.355 | 37.9945 | 38.2744 | 36.6745 | 34.5076 | 36.1795 | 36.6134 | 34.7656 | 35.8084 | 84.3002 | 102.1143 | 96.18 | 84.2361 | 222.1143 |  |  | 150.8107 |  | 137.1175 | 97.1175 | 127.1356 | 96.1444 | 198.057 | 173.449 | 237.9471 | 220.4413 | 230.6011 | 192.3845 | 238.1424 | 263.8789 | 269.9726 | 245.9629 | 153.2176 | 126.8545 | 171.9536 | 143.8095 | 182.3656 | 165.1001 | 211.9462 | 128.8593 | 217.2901 | 194.8393 | 193.1446 | 247.0343 |  | 186.377 | 97.7085 | 135.33 | 172.9438 | 202.9233 | 144.671 | 167.4364 | 142.7702 |  | 142.8946 | 174.1887 | 226.8572 | 251.1351 | 234.7941 | 119.0309 | 166.9256 | 220.6414 | 247.137 | 235.8265 | 86.6723 | 98.7922 | 132.1718 | 172.0517 | 206.1512 | 133.1046 | 181.7101 | 119.557 | 179.1859 | 123.6966 | 127.6855 | 170.2849 | 216.48 | 242.5307 | 230.245 | 137.3306 | 180.4333 | 233.0987 | 255.4042 | 233.9359 | 90.2793 | 111.1121 | 142.1414 | 180.7793 | 215.3495 | 96.3005 | 133.7274 | 145.8134 | 142.3313 | 130.2003 | 218.6761 | 170.703 | 240.6723 | 225.6179 | 172.0253 |  |  |  | 87.9991 | 96.9531 | 90.9614 | 184.3456 | 96.6247 | 157.5246 |  | 97.4998 | 90.3354 | 92.9933 | 60.3192 | 104.0924 | 115.4338 |  | 204.8367 | 240.3232 | 236.3437 | 404.2475 | 548.6603 | 523.607 | 373.4428 | [23 empty] | 92.1053 | 536.1336 | 91.7248 | 222.5799
16:37 | 11466 |  |  | 10.9864 | 42.6097 | 45.4012 | 17.2084 | 17.2027 | 30.8075 | 21.0789 | 1.7133 | 2.4976 | 0.7799 | -0.0248 |  |  |  | -10.4363 | 30.1131 | 45.2824 | 10.8462 |  | 17.3694 | 27.3684 | 0.4209 | 0.3421 | 1.4474 | 0.7621 | -6.1352 | 217.4584 | 213.9301 | 154.4737 | 175.3867 | 141.7605 | 126.4702 | 110.0824 | 190.4162 | 158.6689 | 208.8575 | 232.0855 | 213.6915 | 167.549 | 162.7134 | 210.7895 | 232.7906 | 241.0717 |  |  | 145.86 |  | 265.4264 | 116.3087 | 157.0228 | 200.1733 | 218.3575 | 199.3642 | 191.0829 | 172.7193 | 217.8915 | 240.4057 | 246.3749 | 172.7571 | 97.6934 | 134.4468 | 166.77 | 193.8167 | 153.7012 | 185.2258 | 169.3077 | 307.4683 | 122.6715 | 173.6529 | 223.4779 | 246.5649 | 291.0872 | 117.2416 | 153.8697 | 191.9715 | 210.9524 | 202.3467 | 84.0683 | 97.0268 | 132.2664 | 168.301 | 195.3832 | 156.0217 |  | 137.923 | 267.5411 |  | 118.1791 | 158.0457 | 203.191 | 226.6474 | 217.2424 | 141.6536 | 172.4352 | 214.6026 | 227.1043 | 202.3408 | 95.236 | 106.5748 | 131.8125 | 170.4224 | 203.6788 | 227.9559 | 133.9643 | 128.1576 | 130.1344 | 144.1763 | 188.6294 | 228.4024 | 242.3947 | 222.7556 |  |  |  |  | 88.1344 | 91.9542 | 171.6651 | 89.7596 | 181.905 | 99.3349 | 37.8535 | 38.1974 | 36.9925 | 34.6039 | 36.1835 | 36.7365 | 35.5175 | 36.0104 | 84.2969 | 102.1027 | 96.1788 | 84.2349 | 222.0914 |  |  | 150.8016 |  | 137.1194 | 97.1105 | 127.1352 | 96.1447 | 198.0436 | 173.4544 | 237.9301 | 220.4215 | 230.5867 | 192.3698 | 238.117 | 263.8595 | 269.9449 | 245.9286 | 153.2371 | 126.8386 | 171.8462 | 143.7802 | 182.3513 | 165.0918 | 211.9282 | 128.8468 | 217.2636 | 194.8276 | 193.1403 | 247.0159 |  | 186.3684 | 97.7114 | 135.338 | 172.9329 | 202.914 | 144.6539 | 167.4194 | 142.7608 |  | 142.8894 | 174.1936 | 226.848 | 251.1232 | 234.7711 | 119.0289 | 166.9231 | 220.6326 | 247.1214 | 235.8042 | 86.6755 | 98.8006 | 132.1781 | 172.0551 | 206.139 | 133.0953 | 181.6929 | 119.5506 | 179.1709 | 123.6914 | 127.6893 | 170.2874 | 216.4726 | 242.5171 | 230.2279 | 137.3321 | 180.4367 | 233.0869 | 255.3796 | 233.9184 | 90.2847 | 111.1229 | 142.1685 | 180.7935 | 215.3307 | 96.2917 | 133.7253 | 145.8064 | 142.3274 | 130.2068 | 218.6707 | 170.7043 | 240.6557 | 225.6085 | 172.0227 |  |  |  | 87.9913 | 96.9446 | 90.9521 | 184.3511 | 96.5924 | 157.5057 |  | 97.4787 | 90.3136 | 92.9756 | 60.3111 | 104.0831 | 115.4236 |  | 204.7977 | 240.2562 | 236.31 | 403.7611 | 548.3839 | 523.7647 | 373.3873 | [23 empty] | 92.0931 | 536.0743 | 91.7514 | 222.5269
16:37 | 11467 |  |  | 11.0268 | 42.7182 | 45.4595 | 17.2238 | 17.3132 | 30.9497 | 21.1096 | 1.7117 | 2.496 | 0.7794 | -0.0237 |  |  |  | -10.4125 | 30.0891 | 45.3753 | 10.8231 |  | 17.3426 | 27.3775 | 0.4194 | 0.3368 | 1.4469 | 0.7603 | -7.7858 | 217.4427 | 213.9087 | 154.4628 | 175.3706 | 141.7497 | 126.4635 | 110.0794 | 190.4021 | 158.667 | 208.8425 | 232.0539 | 213.6667 | 167.5403 | 162.7111 | 210.7791 | 232.7767 | 241.0529 |  |  | 145.8441 |  | 265.3878 | 116.3093 | 157.0229 | 200.1595 | 218.3367 | 199.3442 | 191.0728 | 172.7213 | 217.8787 | 240.3923 | 246.3721 | 172.7402 | 97.6836 | 134.4417 | 166.7623 | 193.7987 | 153.6793 | 185.2044 | 169.2826 | 307.4098 | 122.6667 | 173.6475 | 223.4571 | 246.5448 | 291.04 | 117.2394 | 153.8597 | 191.9575 | 210.9371 | 202.3278 | 84.0627 | 97.0219 | 132.2675 | 168.2945 | 195.3652 | 156.016 |  | 137.9072 | 267.4973 |  | 118.1843 | 158.0555 | 203.1854 | 226.6371 | 217.229 | 141.6697 | 172.4398 | 214.6009 | 227.0903 | 202.3378 | 95.2368 | 106.5799 | 131.823 | 170.4198 | 203.6759 | 227.9385 | 133.9545 | 128.1383 | 130.1189 | 144.1692 | 188.6215 | 228.3927 | 242.3721 | 222.7335 |  |  |  |  | 88.1274 | 91.9468 | 171.6484 | 89.7367 | 181.8818 | 99.3298 | 37.7423 | 38.1164 | 37.2184 | 34.6076 | 36.211 | 36.9497 | 36.1825 | 36.3042 | 84.2891 | 102.0939 | 96.1749 | 84.2353 | 222.0587 |  |  | 150.7872 |  | 137.1033 | 97.1069 | 127.1266 | 96.1357 | 198.012 | 173.458 | 237.9079 | 220.3974 | 230.5635 | 192.3691 | 238.0938 | 263.8325 | 269.9115 | 245.8898 | 153.2253 | 126.8201 | 171.7845 | 143.7511 | 182.3291 | 165.0894 | 211.9142 | 128.8279 | 217.2351 | 194.8058 | 193.1313 | 247.0002 |  | 186.3623 | 97.7221 | 135.339 | 172.9361 | 202.9107 | 144.6376 | 167.4018 | 142.7539 |  | 142.8935 | 174.2043 | 226.8388 | 251.1047 | 234.7513 | 119.0315 | 166.9166 | 220.6158 | 247.1051 | 235.7952 | 86.6817 | 98.7979 | 132.1854 | 172.051 | 206.1295 | 133.0811 | 181.6732 | 119.5385 | 179.1576 | 123.6759 | 127.6878 | 170.2926 | 216.4613 | 242.499 | 230.2105 | 137.3161 | 180.4406 | 233.0734 | 255.3587 | 233.9004 | 90.284 | 111.1277 | 142.1726 | 180.7887 | 215.3114 | 96.2773 | 133.7167 | 145.7876 | 142.3147 | 130.2038 | 218.6584 | 170.7033 | 240.6351 | 225.5856 | 172.0161 |  |  |  | 87.9812 | 96.9313 | 90.9401 | 184.356 | 96.5771 | 157.4848 |  | 97.4687 | 90.3101 | 92.9794 | 60.3154 | 104.1115 | 115.4221 |  | 204.7537 | 240.2028 | 236.2615 | 404.2596 | 548.7522 | 523.4417 | 373.3109 | [23 empty] | 92.0856 | 536.0969 | 91.9188 | 222.4783
16:37 | 11468 |  |  | 11.0569 | 42.6953 | 45.5548 | 17.1999 | 17.3316 | 30.9895 | 21.1527 | 1.7096 | 2.4968 | 0.78 | -0.0256 |  |  |  | -10.3726 | 30.0767 | 45.3935 | 10.8459 |  | 17.3193 | 27.3652 | 0.4203 | 0.3402 | 1.4473 | 0.7602 | -5.1653 | 217.424 | 213.8921 | 154.4567 | 175.3629 | 141.744 | 126.4624 | 110.0735 | 190.3982 | 158.6628 | 208.8328 | 232.0327 | 213.6492 | 167.5306 | 162.7067 | 210.7464 | 232.7673 | 241.0306 |  |  | 145.8291 |  | 265.3544 | 116.3095 | 157.0252 | 200.1514 | 218.3226 | 199.3207 | 191.0648 | 172.7147 | 217.8616 | 240.369 | 246.3567 | 172.7284 | 97.6856 | 134.4484 | 166.7647 | 193.797 | 153.6746 | 185.1864 | 169.2677 | 307.3621 | 122.6672 | 173.6514 | 223.4511 | 246.5268 | 290.8573 | 117.2353 | 153.8559 | 191.9393 | 210.9146 | 202.3076 | 84.0631 | 97.0209 | 132.2691 | 168.2827 | 195.342 | 156.0012 |  | 137.8881 | 267.4507 |  | 118.1895 | 158.0577 | 203.1841 | 226.6239 | 217.2188 | 141.6897 | 172.438 | 214.6012 | 227.0807 | 202.3353 | 95.2409 | 106.5922 | 131.8298 | 170.4197 | 203.6699 | 227.9225 | 133.947 | 128.1217 | 130.1048 | 144.168 | 188.6131 | 228.3799 | 242.3561 | 222.7156 |  |  |  |  | 88.1258 | 91.9419 | 171.6059 | 89.7042 | 181.8456 | 99.3178 | 37.6642 | 38.0817 | 37.4463 | 34.5643 | 35.9217 | 37.1933 | 36.358 | 36.5843 | 84.2754 | 102.0831 | 96.1604 | 84.2254 | 222.037 |  |  | 150.7774 |  | 137.088 | 97.1064 | 127.1185 | 96.135 | 198.0086 | 173.456 | 237.8798 | 220.3759 | 230.5405 | 192.3709 | 238.0737 | 263.813 | 269.8846 | 245.8617 | 153.2036 | 126.8078 | 171.7787 | 143.728 | 182.325 | 165.0879 | 211.8971 | 128.828 | 217.2187 | 194.7887 | 193.1282 | 246.9787 |  | 186.3449 | 97.7204 | 135.3406 | 172.9386 | 202.8999 | 144.6198 | 167.3827 | 142.744 |  | 142.8858 | 174.2033 | 226.8374 | 251.0771 | 234.7315 | 119.028 | 166.9133 | 220.6009 | 247.0823 | 235.7763 | 86.6799 | 98.7941 | 132.1868 | 172.0476 | 206.1135 | 133.0639 | 181.6562 | 119.5265 | 179.2305 | 123.6527 | 127.6929 | 170.2993 | 216.4558 | 242.4859 | 230.1899 | 137.3159 | 180.4382 | 233.0659 | 255.3408 | 233.8812 | 90.2914 | 111.1326 | 142.1592 | 180.7719 | 215.303 | 96.2759 | 133.7006 | 145.7699 | 142.3004 | 130.2048 | 218.6444 | 170.706 | 240.6086 | 225.5566 | 172.0055 |  |  |  | 87.9734 | 96.9243 | 90.9334 | 184.365 | 96.5641 | 157.4641 |  | 97.4451 | 90.2962 | 92.9618 | 60.3035 | 104.101 | 115.4177 |  | 204.7101 | 240.1744 | 236.2087 | 404.1349 | 548.5652 | 523.4417 | 373.3109 | [23 empty] | 92.0752 | 536.0034 | 91.9826 | 222.4423
16:37 | 11469 |  |  | 11.0515 | 42.6752 | 45.4132 | 17.2226 | 17.2872 | 31.0292 | 21.1659 | 1.7099 | 2.4918 | 0.7796 | -0.0252 |  |  |  | -10.4188 | 30.202 | 45.3579 | 10.7883 |  | 17.3211 | 27.3887 | 0.4198 | 0.3402 | 1.4486 | 0.7598 | -6.0524 | 217.3993 | 213.8813 | 154.4395 | 175.3467 | 141.7315 | 126.4498 | 110.0547 | 190.3835 | 158.6558 | 208.8145 | 232.0045 | 213.6265 | 167.5175 | 162.6837 | 210.7086 | 232.7467 | 240.9902 |  |  | 145.8197 |  | 265.3174 | 116.3058 | 157.0203 | 200.1387 | 218.3032 | 199.3047 | 191.0492 | 172.7083 | 217.8494 | 240.3497 | 246.3347 | 172.7287 | 97.6937 | 134.4575 | 166.7634 | 193.7905 | 153.6671 | 185.1683 | 169.2613 | 307.3171 | 122.675 | 173.6518 | 223.4475 | 246.5036 | 290.5887 | 117.2353 | 153.857 | 191.9345 | 210.8947 | 202.294 | 84.0637 | 97.0219 | 132.2739 | 168.2771 | 195.3346 | 156.0001 |  | 137.8803 | 267.4179 |  | 118.1869 | 158.0516 | 203.1726 | 226.6048 | 217.1951 | 141.6915 | 172.4329 | 214.5874 | 227.0615 | 202.3071 | 95.2378 | 106.5949 | 131.8206 | 170.4087 | 203.6513 | 227.9031 | 133.9378 | 128.114 | 130.103 | 144.1833 | 188.6155 | 228.3714 | 242.3443 | 222.704 |  |  |  |  | 88.1211 | 91.9393 | 171.5749 | 89.6743 | 181.8159 | 99.3103 | 37.6367 | 38.0399 | 37.7245 | 34.6025 | 35.5376 | 37.4517 | 36.4141 | 36.8175 | 84.2663 | 102.0754 | 96.1465 | 84.2197 | 222.0085 |  |  | 150.7546 |  | 137.0734 | 97.0931 | 127.1059 | 96.1264 | 197.9999 | 173.4498 | 237.8428 | 220.3534 | 230.5091 | 192.3609 | 238.0595 | 263.7993 | 269.8633 | 245.8363 | 153.1581 | 126.796 | 171.7863 | 143.7077 | 182.3297 | 165.092 | 211.8887 | 128.8365 | 217.1976 | 194.7755 | 193.1264 | 246.9605 |  | 186.3274 | 97.7225 | 135.3475 | 172.9339 | 202.8834 | 144.5948 | 167.368 | 142.7313 |  | 142.877 | 174.2093 | 226.8353 | 251.0589 | 234.7126 | 119.0181 | 166.9085 | 220.5815 | 247.0599 | 235.751 | 86.671 | 98.7939 | 132.1924 | 172.0433 | 206.0957 | 133.0529 | 181.6358 | 119.5199 | 179.3034 | 123.6394 | 127.6952 | 170.2972 | 216.4426 | 242.4636 | 230.1692 | 137.3321 | 180.4274 | 233.0581 | 255.3161 | 233.8658 | 90.2952 | 111.1369 | 142.1581 | 180.7592 | 215.2922 | 96.2631 | 133.6822 | 145.7464 | 142.2843 | 130.1982 | 218.6308 | 170.699 | 240.5783 | 225.528 | 171.986 |  |  |  | 87.9657 | 96.92 | 90.9227 | 184.3662 | 96.5418 | 157.4574 |  | 97.4318 | 90.2879 | 92.9564 | 60.3023 | 104.0797 | 115.4246 |  | 204.676 | 240.1427 | 236.1674 | 404.0225 | 548.4757 | 523.5371 | 373.38 | [23 empty] | 92.0681 | 536.0064 | 91.9452 | 222.4093
16:37 | 11470 |  |  | 11.0732 | 42.7994 | 45.5215 | 17.3286 | 17.1937 | 31.0232 | 21.162 | 1.7122 | 2.4941 | 0.7827 | -0.0251 |  |  |  | -10.4546 | 30.1561 | 45.4024 | 10.8847 |  | 17.3751 | 27.3053 | 0.4212 | 0.3417 | 1.4492 | 0.7596 | -6.4881 | 217.3776 | 213.8632 | 154.4257 | 175.3328 | 141.7225 | 126.4387 | 110.0446 | 190.3687 | 158.6526 | 208.7995 | 231.9801 | 213.6067 | 167.513 | 162.6611 | 210.6609 | 232.7155 | 240.9554 |  |  | 145.8133 |  | 265.2843 | 116.3145 | 157.0151 | 200.1312 | 218.29 | 199.2958 | 191.0392 | 172.6942 | 217.8482 | 240.3294 | 246.304 | 172.7191 | 97.6889 | 134.4584 | 166.7602 | 193.7703 | 153.6439 | 185.1458 | 169.2486 | 307.261 | 122.6793 | 173.6377 | 223.43 | 246.4792 | 290.6893 | 117.2383 | 153.8541 | 191.9343 | 210.8843 | 202.2758 | 84.0571 | 97.0173 | 132.2801 | 168.2832 | 195.3326 | 155.987 |  | 137.883 | 267.3856 |  | 118.1901 | 158.0484 | 203.1669 | 226.5853 | 217.1762 | 141.6779 | 172.4303 | 214.5719 | 227.0348 | 202.2844 | 95.2438 | 106.5917 | 131.8139 | 170.407 | 203.6356 | 227.8834 | 133.932 | 128.1037 | 130.0945 | 144.1853 | 188.6198 | 228.359 | 242.3221 | 222.686 |  |  |  |  | 88.1134 | 91.925 | 171.549 | 89.6467 | 181.7934 | 99.3099 | 37.4994 | 38.0085 | 37.8777 | 34.5328 | 35.4721 | 37.6995 | 36.7847 | 36.9162 | 84.2664 | 102.0772 | 96.1461 | 84.2194 | 221.9821 |  |  | 150.7389 |  | 137.0652 | 97.0868 | 127.0939 | 96.1196 | 197.9837 | 173.4463 | 237.8172 | 220.3303 | 230.4865 | 192.354 | 238.0439 | 263.7822 | 269.8389 | 245.807 | 153.085 | 126.7814 | 171.7809 | 143.6847 | 182.3162 | 165.0916 | 211.8771 | 128.8322 | 217.1725 | 194.7703 | 193.122 | 246.9425 |  | 186.3198 | 97.7196 | 135.3503 | 172.9288 | 202.862 | 144.5683 | 167.3443 | 142.7173 |  | 142.8797 | 174.2159 | 226.8271 | 251.0374 | 234.6906 | 119.0175 | 166.9086 | 220.5731 | 247.0381 | 235.7285 | 86.671 | 98.7969 | 132.1972 | 172.0394 | 206.0847 | 133.0426 | 181.6229 | 119.5152 | 179.3013 | 123.6347 | 127.6922 | 170.2876 | 216.4292 | 242.445 | 230.1478 | 137.3384 | 180.4197 | 233.0428 | 255.2945 | 233.8496 | 90.2913 | 111.1334 | 142.1622 | 180.7528 | 215.2605 | 96.2458 | 133.6739 | 145.7195 | 142.268 | 130.2008 | 218.6152 | 170.6977 | 240.5589 | 225.508 | 171.9852 |  |  |  | 87.9634 | 96.9114 | 90.9122 | 184.3621 | 96.5216 | 157.4546 |  | 97.4166 | 90.2833 | 92.9486 | 60.308 | 104.0424 | 115.418 |  | 204.6478 | 240.0853 | 236.1395 | 404.0722 | 548.9337 | 523.7426 | 373.2344 | [23 empty] | 92.0592 | 536.3382 | 92.0312 | 222.3665
16:37 | 11471 |  |  | 11.0879 | 42.781 | 45.4696 | 17.2357 | 17.1911 | 31.0113 | 21.0956 | 1.713 | 2.492 | 0.781 | -0.0246 |  |  |  | -10.3468 | 30.2196 | 45.4464 | 10.8687 |  | 17.3493 | 27.3085 | 0.4203 | 0.3452 | 1.4489 | 0.7602 | -6.0718 | 217.3627 | 213.8463 | 154.423 | 175.3221 | 141.7168 | 126.4349 | 110.0475 | 190.3629 | 158.6546 | 208.7883 | 231.966 | 213.5897 | 167.5136 | 162.6724 | 210.6244 | 232.6924 | 240.9366 |  |  | 145.8008 |  | 265.2479 | 116.318 | 157.0147 | 200.1227 | 218.2693 | 199.2766 | 191.0308 | 172.6875 | 217.8376 | 240.3042 | 246.2901 | 172.7089 | 97.6886 | 134.4639 | 166.7615 | 193.7638 | 153.6361 | 185.1264 | 169.2302 | 307.2113 | 122.6776 | 173.6379 | 223.4197 | 246.4606 | 290.6776 | 117.2367 | 153.8471 | 191.9236 | 210.8671 | 202.2546 | 84.0558 | 97.0142 | 132.2814 | 168.2807 | 195.3196 | 155.9554 |  | 137.871 | 267.3394 |  | 118.1914 | 158.0455 | 203.1578 | 226.5704 | 217.1598 | 141.6584 | 172.4217 | 214.5591 | 227.0176 | 202.269 | 95.2672 | 106.5814 | 131.8075 | 170.4001 | 203.6166 | 227.8595 | 133.9285 | 128.0886 | 130.0816 | 144.1778 | 188.6155 | 228.3458 | 242.2986 | 222.6685 |  |  |  |  | 88.1079 | 91.9161 | 171.5316 | 89.6693 | 181.7606 | 99.3102 | 37.3058 | 38.021 | 37.8639 | 34.4657 | 35.5956 | 37.8247 | 37.1266 | 36.8882 | 84.2556 | 102.0634 | 96.1347 | 84.2069 | 221.9626 |  |  | 150.7353 |  | 137.0613 | 97.0883 | 127.0991 | 96.1218 | 197.9716 | 173.4457 | 237.8042 | 220.3134 | 230.4771 | 192.3587 | 238.0329 | 263.7618 | 269.8178 | 245.7765 | 153.0201 | 126.7598 | 171.7699 | 143.6585 | 182.3005 | 165.0871 | 211.8648 | 128.824 | 217.1517 | 194.7619 | 193.1145 | 246.9223 |  | 186.3123 | 97.7141 | 135.3496 | 172.925 | 202.8473 | 144.5462 | 167.3254 | 142.7054 |  | 142.8838 | 174.2075 | 226.8106 | 251.02 | 234.6693 | 119.0234 | 166.9102 | 220.5689 | 247.0187 | 235.7108 | 86.6726 | 98.7945 | 132.1928 | 172.0334 | 206.0731 | 133.0242 | 181.6003 | 119.5011 | 179.3008 | 123.6252 | 127.6949 | 170.2934 | 216.4191 | 242.4332 | 230.1295 | 137.3336 | 180.4167 | 233.0304 | 255.2721 | 233.8275 | 90.2935 | 111.1358 | 142.166 | 180.7535 | 215.2345 | 96.2382 | 133.6592 | 145.7007 | 142.2545 | 130.2094 | 218.6026 | 170.7012 | 240.5472 | 225.4871 | 171.9652 |  |  |  | 87.9551 | 96.8923 | 90.8989 | 184.3358 | 96.4912 | 157.4308 |  | 97.418 | 90.2806 | 92.9495 | 60.3187 | 104.0647 | 115.4237 |  | 204.6376 | 240.0634 | 236.1104 | 404.0718 | 548.5539 | 523.4194 | 373.5318 | [23 empty] | 92.0523 | 535.9866 | 92.0154 | 222.3505
16:37 | 11472 |  |  | 11.0585 | 42.7836 | 45.5133 | 17.2314 | 17.1442 | 30.9698 | 21.1186 | 1.7149 | 2.4912 | 0.782 | -0.0236 |  |  |  | -10.2922 | 30.2272 | 45.4488 | 10.8651 |  | 17.3086 | 27.3454 | 0.4218 | 0.3431 | 1.445 | 0.7582 | -4.0683 | 217.3489 | 213.8299 | 154.4134 | 175.3097 | 141.713 | 126.4328 | 110.0489 | 190.3564 | 158.6552 | 208.782 | 231.9534 | 213.574 | 167.5143 | 162.6724 | 210.6203 | 232.6764 | 240.9244 |  |  | 145.7788 |  | 265.1994 | 116.3064 | 157.0093 | 200.1078 | 218.2398 | 199.2546 | 191.0139 | 172.693 | 217.8187 | 240.2845 | 246.283 | 172.7017 | 97.6925 | 134.4695 | 166.7593 | 193.7547 | 153.6257 | 185.1144 | 169.3665 | 307.1676 | 122.6735 | 173.6463 | 223.4125 | 246.4484 | 290.428 | 117.2362 | 153.8458 | 191.9073 | 210.8459 | 202.2404 | 84.0605 | 97.0136 | 132.2862 | 168.2679 | 195.2996 | 155.9325 |  | 137.8585 | 267.2943 |  | 118.1957 | 158.0506 | 203.1496 | 226.5544 | 217.14 | 141.6697 | 172.4195 | 214.5512 | 227 | 202.2519 | 95.282 | 106.577 | 131.8109 | 170.3948 | 203.5999 | 227.8465 | 133.9173 | 128.0708 | 130.0681 | 144.1734 | 188.5988 | 228.3271 | 242.2788 | 222.6453 |  |  |  |  | 88.0995 | 91.9128 | 171.5261 | 89.6797 | 181.7257 | 99.3108 | 37.282 | 38.0436 | 37.7388 | 34.4509 | 35.5135 | 37.7813 | 37.4363 | 36.8213 | 84.2511 | 102.0514 | 96.1273 | 84.1988 | 221.9386 |  |  | 150.726 |  | 137.0535 | 97.0851 | 127.0914 | 96.1179 | 197.9474 | 173.4525 | 237.7837 | 220.2949 | 230.4662 | 192.3521 | 238.0309 | 263.7449 | 269.8067 | 245.7551 | 152.9961 | 126.748 | 171.7749 | 143.6503 | 182.2935 | 165.099 | 211.8647 | 128.8276 | 217.1394 | 194.7546 | 193.1158 | 246.8971 |  | 186.3013 | 97.7058 | 135.3427 | 172.9158 | 202.8316 | 144.5135 | 167.3037 | 142.6848 |  | 142.8706 | 174.1926 | 226.7815 | 250.9971 | 234.653 | 119.0268 | 166.9082 | 220.5599 | 247.0039 | 235.6992 | 86.6751 | 98.7936 | 132.1982 | 172.0372 | 206.0684 | 133.0137 | 181.5796 | 119.4873 | 179.3151 | 123.6136 | 127.6965 | 170.3061 | 216.4081 | 242.415 | 230.1114 | 137.3282 | 180.4195 | 233.0204 | 255.2446 | 233.8043 | 90.2952 | 111.1351 | 142.1657 | 180.7558 | 215.2235 | 96.2318 | 133.6403 | 145.6817 | 142.2349 | 130.1982 | 218.5864 | 170.6846 | 240.5292 | 225.4599 | 171.9434 |  |  |  | 87.9488 | 96.8846 | 90.8926 | 184.3155 | 96.4741 | 157.4189 |  | 97.3952 | 90.2673 | 92.9317 | 60.3062 | 104.0442 | 115.4148 |  | 204.5888 | 239.998 | 236.0594 | 404.1966 | 549.3025 | 523.8565 | 373.2825 | [23 empty] | 92.0416 | 536.5795 | 92.0167 | 222.2934
16:37 | 11473 |  |  | 11.111 | 42.7406 | 45.525 | 17.2006 | 17.1983 | 31.0469 | 21.1764 | 1.715 | 2.4899 | 0.7805 | -0.0244 |  |  |  | -10.1776 | 30.232 | 45.4733 | 10.8787 |  | 17.2928 | 27.2968 | 0.4219 | 0.3426 | 1.4501 | 0.7582 | -3.5552 | 217.3267 | 213.8073 | 154.4022 | 175.2947 | 141.7 | 126.4223 | 110.0369 | 190.3402 | 158.6549 | 208.7737 | 231.9329 | 213.5519 | 167.5046 | 162.651 | 210.6109 | 232.6654 | 240.9103 |  |  | 145.7699 |  | 265.1662 | 116.3068 | 157.0148 | 200.104 | 218.2262 | 199.2421 | 191.0049 | 172.6921 | 217.8182 | 240.2662 | 246.2736 | 172.6913 | 97.6924 | 134.4693 | 166.7492 | 193.7366 | 153.5966 | 185.0931 | 169.5052 | 307.1186 | 122.6743 | 173.6365 | 223.3983 | 246.4252 | 290.5425 | 117.2376 | 153.8496 | 191.8897 | 210.8295 | 202.2275 | 84.0646 | 97.0097 | 132.2899 | 168.2577 | 195.279 | 155.9112 |  | 137.8529 | 267.2498 |  | 118.2032 | 158.047 | 203.1357 | 226.5376 | 217.1252 | 141.6682 | 172.4185 | 214.5381 | 226.9743 | 202.2354 | 95.2838 | 106.5773 | 131.8122 | 170.3892 | 203.5861 | 227.8438 | 133.904 | 128.0558 | 130.0581 | 144.1724 | 188.5971 | 228.3125 | 242.2678 | 222.6256 |  |  |  |  | 88.0885 | 91.8974 | 171.4927 | 89.6604 | 181.6946 | 99.3053 | 37.5441 | 38.0053 | 37.6018 | 34.5116 | 35.1093 | 37.7212 | 37.3082 | 36.8571 | 84.259 | 102.0486 | 96.1251 | 84.198 | 221.9179 |  |  | 150.7166 |  | 137.0469 | 97.0835 | 127.0752 | 96.1159 | 197.9334 | 173.4538 | 237.7611 | 220.2762 | 230.4547 | 192.3628 | 238.0158 | 263.7318 | 269.7846 | 245.7361 | 152.975 | 126.7328 | 171.7847 | 143.6362 | 182.2778 | 165.1059 | 211.8538 | 128.8237 | 217.1211 | 194.7403 | 193.1161 | 246.8767 |  | 186.2936 | 97.7011 | 135.3403 | 172.9096 | 202.8163 | 144.4843 | 167.2783 | 142.6702 |  | 142.8574 | 174.192 | 226.767 | 250.9717 | 234.636 | 119.0297 | 166.9106 | 220.5454 | 246.9873 | 235.6809 | 86.6746 | 98.7943 | 132.2107 | 172.0407 | 206.0576 | 133.0076 | 181.585 | 119.4736 | 179.3475 | 123.6046 | 127.6982 | 170.3184 | 216.4035 | 242.4067 | 230.0925 | 137.324 | 180.4196 | 233.0033 | 255.2202 | 233.785 | 90.2945 | 111.1348 | 142.1667 | 180.7506 | 215.216 | 96.2223 | 133.6288 | 145.6681 | 142.2276 | 130.1966 | 218.5732 | 170.6823 | 240.5046 | 225.4442 | 171.9348 |  |  |  | 87.9414 | 96.8805 | 90.8871 | 184.3137 | 96.4687 | 157.4004 |  | 97.3883 | 90.254 | 92.9296 | 60.3021 | 104.0576 | 115.4152 |  | 204.5491 | 239.9611 | 236.0333 | 403.8217 | 548.7979 | 524.1579 | 373.8294 | [23 empty] | 92.0333 | 536.4779 | 92.0984 | 222.2551
16:37 | 11474 |  |  | 11.0956 | 42.7006 | 45.5629 | 17.2366 | 17.1893 | 31.0343 | 21.1316 | 1.7153 | 2.4955 | 0.7798 | -0.0246 |  |  |  | -10.2388 | 30.1294 | 45.4028 | 10.8616 |  | 17.3446 | 27.3778 | 0.4213 | 0.3405 | 1.4487 | 0.7568 | -4.3016 | 217.3002 | 213.7832 | 154.39 | 175.2757 | 141.6879 | 126.4073 | 110.0273 | 190.3345 | 158.6523 | 208.7619 | 231.8993 | 213.5275 | 167.4908 | 162.6487 | 210.5998 | 232.6377 | 240.8852 |  |  | 145.7669 |  | 265.1339 | 116.3078 | 157.0128 | 200.0927 | 218.2097 | 199.2228 | 190.9947 | 172.6792 | 217.7986 | 240.2492 | 246.269 | 172.6832 | 97.695 | 134.4713 | 166.7475 | 193.7273 | 153.575 | 185.0759 | 169.4835 | 307.0681 | 122.6695 | 173.6272 | 223.3866 | 246.4062 | 290.6519 | 117.2304 | 153.8417 | 191.8742 | 210.809 | 202.2043 | 84.065 | 97.0052 | 132.2826 | 168.25 | 195.2624 | 155.8958 |  | 137.8334 | 267.1944 |  | 118.2031 | 158.0444 | 203.1227 | 226.5182 | 217.1095 | 141.6524 | 172.4103 | 214.5239 | 226.9545 | 202.2175 | 95.2841 | 106.575 | 131.8138 | 170.3791 | 203.5762 | 227.8422 | 133.9008 | 128.0448 | 130.0493 | 144.1761 | 188.5995 | 228.3089 | 242.2524 | 222.6066 |  |  |  |  | 88.0784 | 91.8856 | 171.4833 | 89.6519 | 181.6667 | 99.2911 | 38.0384 | 37.9534 | 37.4998 | 34.4556 | 34.6045 | 37.6559 | 37.2375 | 36.9981 | 84.2556 | 102.0397 | 96.1109 | 84.1892 | 221.8891 |  |  | 150.6996 |  | 137.0237 | 97.0694 | 127.0599 | 96.1013 | 197.9146 | 173.4408 | 237.7315 | 220.2503 | 230.4262 | 192.3631 | 237.9986 | 263.7148 | 269.7541 | 245.7156 | 152.9467 | 126.7135 | 171.7618 | 143.6162 | 182.2631 | 165.0995 | 211.84 | 128.8175 | 217.1041 | 194.7221 | 193.1189 | 246.8712 |  | 186.2896 | 97.713 | 135.3526 | 172.9098 | 202.8096 | 144.4721 | 167.2682 | 142.6689 |  | 142.8577 | 174.2015 | 226.7702 | 250.9619 | 234.6092 | 119.0244 | 166.9054 | 220.5307 | 246.9578 | 235.652 | 86.6677 | 98.7921 | 132.2069 | 172.0297 | 206.0406 | 132.9927 | 181.5781 | 119.4548 | 179.3684 | 123.5869 | 127.7066 | 170.3228 | 216.3968 | 242.3969 | 230.0681 | 137.3207 | 180.4154 | 232.9865 | 255.204 | 233.7629 | 90.2931 | 111.1394 | 142.1715 | 180.7434 | 215.2001 | 96.2119 | 133.6192 | 145.6596 | 142.2172 | 130.2009 | 218.5625 | 170.6876 | 240.4861 | 225.434 | 171.9256 |  |  |  | 87.9318 | 96.8707 | 90.8738 | 184.2949 | 96.4565 | 157.3563 |  | 97.3709 | 90.256 | 92.9171 | 60.3004 | 104.0407 | 115.4112 |  | 204.5113 | 239.9193 | 235.9856 | 403.7484 | 547.7823 | 522.5353 | 373.1173 | [23 empty] | 92.023 | 535.1588 | 92.0485 | 222.2153
16:37 | 11475 |  |  | 11.1168 | 42.7201 | 45.5322 | 17.34 | 17.1498 | 30.9481 | 21.0564 | 1.7164 | 2.496 | 0.7777 | -0.0253 |  |  |  | -10.3919 | 30.2015 | 45.5098 | 10.9432 |  | 17.3712 | 27.3454 | 0.423 | 0.3418 | 1.4512 | 0.7577 | -7.6234 | 217.2726 | 213.7545 | 154.3831 | 175.2629 | 141.6855 | 126.403 | 110.0282 | 190.3321 | 158.6478 | 208.7476 | 231.8765 | 213.4952 | 167.4894 | 162.6571 | 205.2012 | 232.6236 | 240.8611 |  |  | 145.755 |  | 265.089 | 116.3118 | 157.0039 | 200.0753 | 218.1872 | 199.2017 | 190.9809 | 172.6659 | 217.7715 | 240.2221 | 246.2133 | 172.6675 | 97.6902 | 134.4708 | 166.7392 | 193.7109 | 153.5603 | 185.0533 | 169.4484 | 307.0064 | 122.6626 | 173.6177 | 223.3668 | 246.3883 | 290.7108 | 117.2235 | 153.8296 | 191.8669 | 210.7879 | 202.1833 | 84.0567 | 97.0079 | 132.2794 | 168.2454 | 195.2509 | 155.8877 |  | 137.8184 | 267.1473 |  | 118.1961 | 158.0463 | 203.11 | 226.4978 | 217.0922 | 141.6616 | 172.4048 | 214.5098 | 226.9303 | 202.1948 | 95.2849 | 106.573 | 131.8115 | 170.3751 | 203.5622 | 227.8268 | 133.8955 | 128.0333 | 130.0353 | 144.1791 | 188.5898 | 228.3028 | 242.2293 | 222.5889 |  |  |  |  | 88.0699 | 91.8821 | 171.4791 | 89.6317 | 181.6489 | 99.2735 | 38.4491 | 37.9161 | 37.453 | 34.2775 | 34.0432 | 37.5659 | 37.6125 | 37.1693 | 84.2506 | 102.0316 | 96.1022 | 84.1807 | 221.8564 |  |  | 150.6875 |  | 137.01 | 97.0606 | 127.0502 | 96.0895 | 197.9028 | 173.4303 | 237.7071 | 220.2255 | 230.3989 | 192.338 | 238.0036 | 263.6972 | 269.7406 | 245.7021 | 152.9439 | 126.7051 | 171.7373 | 143.6114 | 182.2651 | 165.1016 | 211.8321 | 128.8225 | 217.0876 | 194.7165 | 193.1288 | 246.8586 |  | 186.2865 | 97.7216 | 135.3684 | 172.9147 | 202.8084 | 144.4597 | 167.2598 | 142.6602 |  | 142.8655 | 174.2049 | 226.7646 | 250.9519 | 234.5919 | 119.0259 | 166.9008 | 220.5286 | 246.9429 | 235.6353 | 86.6673 | 98.7958 | 132.2155 | 172.0323 | 206.0362 | 132.9836 | 181.5554 | 119.4416 | 179.3811 | 123.5746 | 127.7093 | 170.325 | 216.3854 | 242.3731 | 230.0477 | 137.324 | 180.4113 | 232.9687 | 255.185 | 233.7394 | 90.2872 | 111.1434 | 142.1671 | 180.7356 | 215.1796 | 96.1995 | 133.6139 | 145.6481 | 142.205 | 130.2104 | 218.5579 | 170.6848 | 240.4763 | 225.4179 | 171.914 |  |  |  | 87.9264 | 96.8609 | 90.8645 | 184.2764 | 96.4431 | 157.3325 |  | 97.3687 | 90.2445 | 92.9246 | 60.3115 | 104.0393 | 115.4164 |  | 204.4955 | 239.9134 | 235.958 | 403.9355 | 548.2808 | 522.2857 | 372.6814 | [23 empty] | 92.0177 | 535.2833 | 92.0528 | 222.2045
16:37 | 11476 |  |  | 11.0628 | 42.7534 | 45.677 | 17.3843 | 17.104 | 30.9944 | 21.1288 | 1.7167 | 2.4945 | 0.7793 | -0.0244 |  |  |  | -10.3978 | 30.1969 | 45.5307 | 10.9599 |  | 17.322 | 27.3664 | 0.4213 | 0.343 | 1.4512 | 0.757 | -3.2212 | 217.2577 | 213.732 | 154.3749 | 175.2579 | 141.675 | 126.3997 | 110.0308 | 190.3136 | 158.6409 | 208.7334 | 231.862 | 213.4742 | 167.4811 | 162.6338 | 199.7605 | 232.5923 | 240.8271 |  |  | 145.7395 |  | 265.0461 | 116.3055 | 157.0003 | 200.0559 | 218.1645 | 199.1777 | 190.9594 | 172.6673 | 217.7585 | 240.1966 | 246.1639 | 172.6604 | 97.6833 | 134.4709 | 166.7296 | 193.7021 | 153.5472 | 185.0355 | 169.4297 | 306.9578 | 122.6647 | 173.6138 | 223.3503 | 246.3639 | 290.6323 | 117.2339 | 153.8344 | 191.8687 | 210.7771 | 202.173 | 84.0568 | 97.0137 | 132.2886 | 168.2521 | 195.2422 | 155.8747 |  | 137.8163 | 267.1239 |  | 118.1971 | 158.0492 | 203.1006 | 226.484 | 217.0754 | 141.6626 | 172.3989 | 214.4931 | 226.9099 | 202.1787 | 95.2942 | 106.5757 | 131.81 | 170.3737 | 203.5471 | 227.8068 | 133.8807 | 128.0224 | 130.0271 | 144.1731 | 188.583 | 228.2905 | 242.2118 | 222.5733 |  |  |  |  | 88.065 | 91.879 | 171.4514 | 89.6095 | 181.6307 | 99.2603 | 38.7014 | 37.7683 | 37.4734 | 34.2181 | 33.4694 | 37.4601 | 37.4957 | 37.3478 | 84.2414 | 102.0294 | 96.0933 | 84.1726 | 221.8353 |  |  | 150.6841 |  | 137.0107 | 97.0623 | 127.0534 | 96.091 | 197.8969 | 173.4344 | 237.6942 | 220.2072 | 230.3831 | 192.3145 | 237.9906 | 263.6807 | 269.7257 | 245.6874 | 152.9604 | 126.6951 | 171.7389 | 143.5955 | 182.2596 | 165.1066 | 211.8244 | 128.8176 | 217.0641 | 194.7068 | 193.1265 | 246.839 |  | 186.2888 | 97.7265 | 135.3701 | 172.9176 | 202.7992 | 144.4377 | 167.2399 | 142.649 |  | 142.8674 | 174.2104 | 226.7626 | 250.9375 | 234.5764 | 119.0364 | 166.9018 | 220.524 | 246.9245 | 235.6196 | 86.6675 | 98.7933 | 132.2296 | 172.0252 | 206.0227 | 132.9778 | 181.5307 | 119.4284 | 179.3919 | 123.566 | 127.7052 | 170.3299 | 216.3784 | 242.3515 | 230.0305 | 137.3379 | 180.4132 | 232.9524 | 255.1684 | 233.7212 | 90.2887 | 111.1459 | 142.1727 | 180.7281 | 215.1652 | 96.1944 | 133.6022 | 145.6323 | 142.1953 | 130.215 | 218.5456 | 170.6857 | 240.4645 | 225.4038 | 171.882 |  |  |  | 87.9219 | 96.8586 | 90.8639 | 184.2636 | 96.4354 | 157.3154 |  | 97.3606 | 90.2349 | 92.9195 | 60.3165 | 104.0527 | 115.4266 |  | 204.4844 | 239.8705 | 235.9156 | 403.9342 | 549.0122 | 523.8124 | 373.0121 | [23 empty] | 92.0129 | 536.4123 | 92.1248 | 222.1774
16:37 | 11477 |  |  | 11.12 | 42.8143 | 45.7476 | 17.3854 | 17.0564 | 30.9764 | 21.1026 | 1.7168 | 2.4894 | 0.7782 | -0.0243 |  |  |  | -10.3366 | 30.1808 | 45.4937 | 10.9368 |  | 17.3785 | 27.3077 | 0.4215 | 0.3384 | 1.4509 | 0.7579 | -3.3498 | 217.2425 | 213.7109 | 154.3602 | 175.2479 | 141.6642 | 126.3862 | 110.0239 | 190.3012 | 158.6409 | 208.7185 | 231.8402 | 213.4641 | 167.4672 | 162.6117 | 199.719 | 232.5487 | 240.7896 |  |  | 145.7197 |  | 265.0052 | 116.2964 | 156.9984 | 200.0452 | 218.1418 | 199.1569 | 190.9425 | 172.6717 | 217.749 | 240.1854 | 246.1278 | 172.6553 | 97.6857 | 134.4783 | 166.7333 | 193.6985 | 153.5368 | 185.0186 | 169.4265 | 306.9165 | 122.6703 | 173.6186 | 223.3422 | 246.3503 | 290.5653 | 117.2407 | 153.8359 | 191.8577 | 210.7688 | 202.1611 | 84.0574 | 97.0127 | 132.2941 | 168.2532 | 195.2355 | 155.8762 |  | 137.8037 | 267.0864 |  | 118.1988 | 158.0432 | 203.0919 | 226.4659 | 217.0532 | 141.6649 | 172.3923 | 214.4794 | 226.8887 | 202.1614 | 95.2958 | 106.5729 | 131.8048 | 170.3652 | 203.5317 | 227.7822 | 133.8725 | 128.0052 | 130.0205 | 144.1687 | 188.5817 | 228.2775 | 242.1929 | 222.5555 |  |  |  |  | 88.0567 | 91.8695 | 171.4298 | 89.6012 | 181.6112 | 99.2632 | 38.8801 | 37.7132 | 37.5297 | 34.1924 | 33.1442 | 37.3529 | 37.236 | 37.495 | 84.2356 | 102.0223 | 96.0834 | 84.1663 | 221.8203 |  |  | 150.6765 |  | 137.009 | 97.0654 | 127.0491 | 96.0927 | 197.8856 | 173.447 | 237.6811 | 220.183 | 230.3654 | 192.3133 | 237.9756 | 263.6545 | 269.6948 | 245.6703 | 152.9495 | 126.6738 | 171.7487 | 143.5778 | 182.2391 | 165.1056 | 211.8171 | 128.811 | 217.0429 | 194.6909 | 193.1169 | 246.8181 |  | 186.286 | 97.7266 | 135.3675 | 172.9063 | 202.7795 | 144.4031 | 167.2146 | 142.6342 |  | 142.8525 | 174.2103 | 226.7559 | 250.9192 | 234.5576 | 119.0362 | 166.9047 | 220.5144 | 246.896 | 235.5988 | 86.6693 | 98.7905 | 132.2317 | 172.0175 | 205.9983 | 132.9736 | 181.5106 | 119.419 | 179.381 | 123.55 | 127.708 | 170.3313 | 216.3712 | 242.3378 | 230.0134 | 137.3301 | 180.4147 | 232.9313 | 255.144 | 233.6968 | 90.3022 | 111.1428 | 142.1874 | 180.7246 | 215.1431 | 96.1884 | 133.5906 | 145.6187 | 142.1744 | 130.2058 | 218.5221 | 170.6778 | 240.4419 | 225.3823 | 171.8457 |  |  |  | 87.9147 | 96.8563 | 90.8583 | 184.2473 | 96.435 | 157.2935 |  | 97.3518 | 90.2285 | 92.9067 | 60.307 | 104.0744 | 115.4205 |  | 204.453 | 239.8115 | 235.8697 | 403.3369 | 547.4843 | 523.1739 | 373.1451 | [23 empty] | 92.0053 | 535.3291 | 92.1491 | 222.1322
16:37 | 11478 |  |  | 11.2335 | 42.7836 | 45.5867 | 17.4473 | 17.1561 | 30.9993 | 21.1007 | 1.7152 | 2.4834 | 0.7785 | -0.0232 |  |  |  | -10.4407 | 30.155 | 45.5551 | 10.9001 |  | 17.3205 | 27.2173 | 0.4233 | 0.3422 | 1.4519 | 0.7592 | -3.5717 | 217.2194 | 213.6965 | 154.3527 | 175.2297 | 141.6597 | 126.3784 | 110.0181 | 190.2981 | 158.6372 | 208.7066 | 231.8216 | 213.4451 | 167.4605 | 162.615 | 199.7119 | 232.53 | 240.7755 |  |  | 145.7018 |  | 264.9657 | 116.3011 | 156.996 | 200.0377 | 218.1188 | 199.1404 | 190.9301 | 172.6713 | 217.7363 | 240.1729 | 246.0774 | 172.6466 | 97.6906 | 134.4889 | 166.7394 | 193.687 | 153.5268 | 184.9967 | 169.4148 | 306.8694 | 122.6755 | 173.6165 | 223.3339 | 246.3328 | 290.6012 | 117.2317 | 153.8242 | 191.8383 | 210.7443 | 202.1382 | 84.048 | 97.0089 | 132.2904 | 168.2393 | 195.2194 | 155.8688 |  | 137.7843 | 267.0377 |  | 118.2028 | 158.0413 | 203.0814 | 226.4506 | 217.035 | 141.6744 | 172.3928 | 214.4726 | 226.8664 | 202.1496 | 95.2992 | 106.5685 | 131.8007 | 170.3571 | 203.5129 | 227.7558 | 133.863 | 127.9826 | 130.0033 | 144.1618 | 188.574 | 228.2632 | 242.1728 | 222.5297 |  |  |  |  | 88.0436 | 91.851 | 171.4211 | 89.603 | 181.5915 | 99.266 | 38.9996 | 37.763 | 37.5468 | 34.0536 | 32.7405 | 37.2654 | 37.0029 | 37.6631 | 84.2286 | 102.0082 | 96.075 | 84.1535 | 221.8006 |  |  | 150.6664 |  | 137.0056 | 97.0647 | 127.0425 | 96.0975 | 197.8797 | 173.4523 | 237.6673 | 220.1608 | 230.3491 | 192.3205 | 237.9632 | 263.6351 | 269.6722 | 245.6517 | 152.9115 | 126.6554 | 171.7639 | 143.5647 | 182.2348 | 165.1043 | 211.8096 | 128.8144 | 217.0262 | 194.6877 | 193.1116 | 246.7994 |  | 186.2808 | 97.7196 | 135.374 | 172.8949 | 202.7658 | 144.3758 | 167.1957 | 142.6156 |  | 142.8517 | 174.2028 | 226.7403 | 250.8974 | 234.5439 | 119.0354 | 166.9087 | 220.4983 | 246.881 | 235.5824 | 86.6735 | 98.7933 | 132.2311 | 172.019 | 205.9859 | 132.9774 | 181.4993 | 119.4042 | 179.3605 | 123.5323 | 127.714 | 170.338 | 216.3629 | 242.3318 | 229.9955 | 137.3134 | 180.4058 | 232.8965 | 255.113 | 233.6598 | 90.2987 | 111.1376 | 142.1931 | 180.7273 | 215.1146 | 96.1803 | 133.5749 | 145.6065 | 142.1544 | 130.1932 | 218.5085 | 170.6698 | 240.4151 | 225.3525 | 171.8166 |  |  |  | 87.898 | 96.84 | 90.8482 | 184.2253 | 96.4254 | 157.285 |  | 97.3404 | 90.2163 | 92.9003 | 60.3084 | 104.0845 | 115.4181 |  | 204.4249 | 239.7918 | 235.8251 | 403.8854 | 548.1912 | 522.5681 | 372.7504 | [23 empty] | 91.9922 | 535.3797 | 92.1043 | 222.1084
16:37 | 11479 |  |  | 11.1634 | 42.6921 | 45.7429 | 17.4167 | 17.113 | 30.9375 | 21.0969 | 1.7151 | 2.4829 | 0.7809 | -0.0212 |  |  |  | -10.2516 | 30.0723 | 45.5086 | 10.8872 |  | 17.3288 | 27.2178 | 0.4223 | 0.3436 | 1.4493 | 0.758 | -4.4327 | 217.1974 | 213.6789 | 154.3445 | 175.2087 | 141.6502 | 126.3773 | 110.012 | 190.2897 | 158.6262 | 208.6974 | 231.7979 | 213.428 | 167.4554 | 162.6226 | 199.7068 | 232.5206 | 240.7708 |  |  | 145.6892 |  | 264.9283 | 116.2989 | 156.9912 | 200.0238 | 218.0951 | 199.1192 | 190.9127 | 172.666 | 217.7219 | 240.1549 | 246.0541 | 172.6393 | 97.6885 | 134.4832 | 166.7316 | 193.6779 | 153.5073 | 184.9709 | 169.4 | 306.822 | 122.6719 | 173.6111 | 223.3235 | 246.3036 | 290.6695 | 117.2327 | 153.8209 | 191.8237 | 210.7179 | 202.1145 | 84.0311 | 97.0107 | 132.2907 | 168.2277 | 195.1985 | 155.8474 |  | 137.7714 | 266.9886 |  | 118.206 | 158.0411 | 203.0782 | 226.4305 | 217.0194 | 141.6753 | 172.3932 | 214.4617 | 226.8467 | 202.1327 | 95.3035 | 106.5702 | 131.8107 | 170.3557 | 203.4939 | 227.7301 | 133.8544 | 127.9665 | 129.986 | 144.1616 | 188.5626 | 228.2489 | 242.1575 | 222.5072 |  |  |  |  | 88.0345 | 91.8381 | 171.4328 | 89.6306 | 181.5621 | 99.2526 | 39.0596 | 37.5275 | 37.5141 | 33.9048 | 32.1618 | 37.141 | 36.0821 | 37.7846 | 84.217 | 101.9995 | 96.0662 | 84.1429 | 221.7744 |  |  | 150.6545 |  | 136.9926 | 97.0525 | 127.0352 | 96.0918 | 197.873 | 173.4506 | 237.6395 | 220.1431 | 230.3267 | 192.3072 | 237.9523 | 263.6296 | 269.6556 | 245.6279 | 152.8899 | 126.6496 | 171.784 | 143.5519 | 182.2417 | 165.1157 | 211.7981 | 128.8221 | 217.0116 | 194.6837 | 193.1192 | 246.7864 |  | 186.2696 | 97.7229 | 135.3772 | 172.8916 | 202.7603 | 144.3647 | 167.1787 | 142.6043 |  | 142.8563 | 174.1984 | 226.7278 | 250.8786 | 234.5313 | 119.0403 | 166.9073 | 220.4842 | 246.8627 | 235.5625 | 86.6729 | 98.7999 | 132.2284 | 172.0212 | 205.9755 | 132.9817 | 181.4916 | 119.3864 | 179.338 | 123.5142 | 127.7112 | 170.3363 | 216.3459 | 242.3136 | 229.9697 | 137.3263 | 180.4032 | 232.884 | 255.0888 | 233.6416 | 90.2865 | 111.1357 | 142.1941 | 180.7331 | 215.0891 | 96.167 | 133.5566 | 145.5925 | 142.1393 | 130.195 | 218.5001 | 170.6666 | 240.3921 | 225.3396 | 171.8033 |  |  |  | 87.8934 | 96.8385 | 90.8417 | 184.2046 | 96.4237 | 157.2957 |  | 97.3213 | 90.2074 | 92.8908 | 60.3085 | 104.131 | 115.4184 |  | 204.4072 | 239.7553 | 235.7825 | 404.1837 | 549.2564 | 524.1138 | 373.372 | [23 empty] | 91.9832 | 536.6851 | 92.0777 | 222.0813
16:37 | 11480 |  |  | 11.1145 | 42.7334 | 45.7014 | 17.4123 | 16.963 | 30.8897 | 20.9493 | 1.7159 | 2.4775 | 0.781 | -0.0211 |  |  |  | -10.3777 | 30.085 | 45.5897 | 10.8851 |  | 17.3045 | 27.2833 | 0.4217 | 0.3422 | 1.4431 | 0.7585 | -5.7638 | 217.172 | 213.6498 | 154.336 | 175.1907 | 141.6394 | 126.3711 | 110.0001 | 190.2621 | 158.6268 | 208.6875 | 231.7763 | 213.4096 | 167.4463 | 162.6292 | 199.7062 | 232.519 | 240.7587 |  |  | 145.6763 |  | 264.8899 | 116.2847 | 156.9907 | 200.0189 | 218.0826 | 199.1019 | 190.9053 | 172.6677 | 217.7125 | 240.1349 | 246.0381 | 172.6326 | 97.6838 | 134.4845 | 166.7224 | 193.664 | 153.4869 | 184.9492 | 169.3851 | 306.7696 | 122.6719 | 173.609 | 223.3125 | 246.2797 | 290.686 | 117.2337 | 153.8174 | 191.8158 | 210.7014 | 202.1013 | 84.0319 | 97.0074 | 132.2943 | 168.2211 | 195.167 | 155.8369 |  | 137.7578 | 266.9418 |  | 118.2062 | 158.0334 | 203.0672 | 226.407 | 216.9978 | 141.6631 | 172.3877 | 214.436 | 226.8175 | 202.098 | 95.3024 | 106.5717 | 131.8065 | 170.3512 | 203.4717 | 227.6953 | 133.8474 | 127.9559 | 129.9788 | 144.1557 | 188.5578 | 228.234 | 242.1344 | 222.4961 |  |  |  |  | 88.03 | 91.8304 | 171.4216 | 89.6349 | 181.5405 | 99.2491 | 38.8525 | 37.1294 | 37.4968 | 33.886 | 31.8248 | 36.9744 | 35.2612 | 37.455 | 84.2075 | 101.9891 | 96.052 | 84.1368 | 221.743 |  |  | 150.637 |  | 136.9747 | 97.0429 | 127.0199 | 96.0773 | 197.8532 | 173.439 | 237.6046 | 220.1157 | 230.3002 | 192.2827 | 237.9483 | 263.6142 | 269.6365 | 245.5934 | 152.8698 | 126.6418 | 171.8075 | 143.5313 | 182.2352 | 165.1182 | 211.7907 | 128.8137 | 216.9929 | 194.6584 | 193.1155 | 246.7639 |  | 186.2607 | 97.7297 | 135.3819 | 172.8944 | 202.7537 | 144.3505 | 167.1643 | 142.5931 |  | 142.8503 | 174.2039 | 226.7178 | 250.8615 | 234.5182 | 119.0431 | 166.9116 | 220.4756 | 246.8419 | 235.5408 | 86.6738 | 98.8124 | 132.2356 | 172.023 | 205.9617 | 132.9776 | 181.4834 | 119.3762 | 179.3185 | 123.5033 | 127.7198 | 170.3403 | 216.3384 | 242.2945 | 229.9556 | 137.3505 | 180.4131 | 232.8858 | 255.0754 | 233.6313 | 90.296 | 111.1389 | 142.1902 | 180.7251 | 215.0834 | 96.1579 | 133.5543 | 145.5811 | 142.1259 | 130.2203 | 218.4962 | 170.6783 | 240.382 | 225.3287 | 171.7868 |  |  |  | 87.8947 | 96.8364 | 90.8329 | 184.1871 | 96.4292 | 157.2932 |  | 97.3124 | 90.1901 | 92.8794 | 60.3061 | 104.1498 | 115.4096 |  | 204.3763 | 239.7162 | 235.7251 | 403.5858 | 547.5406 | 522.913 | 373.0062 | [23 empty] | 91.9758 | 535.2268 | 91.96 | 222.0462
16:37 | 11481 |  |  | 11.1888 | 42.7586 | 45.746 | 17.4601 | 17.0818 | 30.9784 | 21.128 | 1.7169 | 2.4789 | 0.7808 | -0.0214 |  |  |  | -10.3382 | 29.9988 | 45.5464 | 10.9239 |  | 17.3688 | 27.4038 | 0.422 | 0.3466 | 1.4497 | 0.7581 | -7.526 | 217.1523 | 213.6219 | 154.3225 | 175.1849 | 141.6344 | 126.3646 | 109.9984 | 190.245 | 158.627 | 208.6738 | 231.7516 | 213.3871 | 167.4433 | 162.6194 | 199.6918 | 232.5192 | 240.7337 |  |  | 145.661 |  | 264.8559 | 116.2819 | 156.9913 | 200.0061 | 218.0692 | 199.0876 | 190.8964 | 172.6671 | 217.7 | 240.1091 | 246.0291 | 172.6232 | 97.6761 | 134.4861 | 166.7171 | 193.6454 | 153.4671 | 184.9279 | 169.3594 | 306.7185 | 122.6726 | 173.6062 | 223.2964 | 246.2583 | 290.4863 | 117.2341 | 153.814 | 191.8141 | 210.695 | 202.0932 | 84.0533 | 97.008 | 132.3013 | 168.2213 | 195.1621 | 155.8357 |  | 137.7469 | 266.9129 |  | 118.1934 | 158.0276 | 203.0443 | 226.381 | 216.9682 | 141.6531 | 172.3681 | 214.4076 | 226.7837 | 202.0725 | 95.2995 | 106.5622 | 131.791 | 170.3337 | 203.4453 | 227.6536 | 133.8407 | 127.942 | 129.9699 | 144.1518 | 188.5587 | 228.2217 | 242.112 | 222.4782 |  |  |  |  | 88.0238 | 91.8209 | 171.4013 | 89.622 | 181.5297 | 99.2489 | 38.0172 | 37.0787 | 37.5101 | 33.946 | 31.5855 | 36.8295 | 35.3818 | 36.8243 | 84.1997 | 101.9822 | 96.0418 | 84.128 | 221.7298 |  |  | 150.6218 |  | 136.9701 | 97.0441 | 127.0141 | 96.0789 | 197.842 | 173.435 | 237.585 | 220.0944 | 230.287 | 192.2669 | 237.9286 | 263.592 | 269.6123 | 245.5647 | 152.8253 | 126.6254 | 171.8222 | 143.5373 | 182.2223 | 165.113 | 211.7843 | 128.813 | 216.9707 | 194.6449 | 193.1099 | 246.7463 |  | 186.2514 | 97.7257 | 135.3891 | 172.8972 | 202.7404 | 144.3306 | 167.1416 | 142.5786 |  | 142.8524 | 174.2089 | 226.7062 | 250.8405 | 234.5023 | 119.0411 | 166.9116 | 220.4653 | 246.8278 | 235.52 | 86.6734 | 98.8149 | 132.2443 | 172.018 | 205.9505 | 132.9696 | 181.475 | 119.3618 | 179.3188 | 123.4923 | 127.7315 | 170.347 | 216.3395 | 242.2761 | 229.9403 | 137.3539 | 180.4141 | 232.8794 | 255.059 | 233.6123 | 90.298 | 111.1435 | 142.1891 | 180.7215 | 215.0705 | 96.1487 | 133.5508 | 145.578 | 142.1162 | 130.2359 | 218.498 | 170.6862 | 240.3654 | 225.3041 | 171.7657 |  |  |  | 87.8846 | 96.8245 | 90.8259 | 184.177 | 96.4237 | 157.2741 |  | 97.2999 | 90.1784 | 92.8826 | 60.3025 | 104.1003 | 115.4089 |  | 204.3507 | 239.6824 | 235.6921 | 403.6098 | 548.8522 | 523.5295 | 373.0677 | [23 empty] | 91.9676 | 536.1909 | 92.1736 | 222.0165
16:37 | 11482 |  |  | 11.2104 | 42.863 | 45.7096 | 17.366 | 17.1156 | 31.0128 | 21.1755 | 1.7179 | 2.4821 | 0.779 | -0.021 |  |  |  | -10.3365 | 29.9481 | 45.4891 | 10.8563 |  | 17.3475 | 27.3917 | 0.4207 | 0.3456 | 1.4504 | 0.7578 | -6.593 | 217.1269 | 213.6013 | 154.3073 | 175.169 | 141.6237 | 126.3537 | 109.9907 | 190.2497 | 158.6239 | 208.6544 | 231.7231 | 213.3624 | 167.4327 | 162.5984 | 199.6474 | 232.4846 | 240.6779 |  |  | 145.6451 |  | 264.8193 | 116.2989 | 156.9916 | 199.9879 | 218.0447 | 199.066 | 190.8802 | 172.6597 | 217.6874 | 240.0896 | 246.021 | 172.6163 | 97.676 | 134.4822 | 166.7097 | 193.6323 | 153.4519 | 184.9039 | 169.3393 | 306.6707 | 122.6713 | 173.6025 | 223.2834 | 246.2399 | 290.3526 | 117.2388 | 153.815 | 191.8051 | 210.6834 | 202.0766 | 84.056 | 97.0095 | 132.3029 | 168.2201 | 195.1696 | 155.8435 |  | 137.7329 | 266.8751 |  | 118.1899 | 158.0344 | 203.0339 | 226.3754 | 216.9599 | 141.6552 | 172.3611 | 214.4006 | 226.7726 | 202.0601 | 95.3145 | 106.5615 | 131.7921 | 170.3253 | 203.4318 | 227.6254 | 133.8345 | 127.9284 | 129.9562 | 144.145 | 188.5569 | 228.2062 | 242.0938 | 222.4599 |  |  |  |  | 88.0153 | 91.8138 | 171.378 | 89.5863 | 181.5328 | 99.2457 | 37.5019 | 37.2773 | 37.5129 | 34.089 | 31.3146 | 36.6941 | 35.9586 | 36.1525 | 84.1919 | 101.9716 | 96.0371 | 84.1238 | 221.7143 |  |  | 150.6176 |  | 136.9691 | 97.049 | 127.011 | 96.0797 | 197.8463 | 173.4408 | 237.5656 | 220.0785 | 230.2692 | 192.2665 | 237.9046 | 263.5705 | 269.5781 | 245.5268 | 152.7821 | 126.604 | 171.8147 | 143.5434 | 182.2128 | 165.1154 | 211.7663 | 128.8179 | 216.9444 | 194.6303 | 193.1051 | 246.7342 |  | 186.2401 | 97.723 | 135.3928 | 172.8905 | 202.7274 | 144.3143 | 167.1114 | 142.5633 |  | 142.8524 | 174.2023 | 226.6909 | 250.8201 | 234.4766 | 119.0402 | 166.9024 | 220.4551 | 246.8063 | 235.4988 | 86.6708 | 98.8062 | 132.2391 | 172.0077 | 205.939 | 132.9566 | 181.469 | 119.3377 | 179.3218 | 123.4775 | 127.7275 | 170.3448 | 216.3291 | 242.2494 | 229.9191 | 137.3464 | 180.413 | 232.8675 | 255.039 | 233.5957 | 90.2848 | 111.1447 | 142.1871 | 180.716 | 215.0497 | 96.1326 | 133.5269 | 145.5625 | 142.0972 | 130.2443 | 218.4843 | 170.6815 | 240.3386 | 225.2837 | 171.7418 |  |  |  | 87.8776 | 96.8165 | 90.8247 | 184.1704 | 96.4232 | 157.259 |  | 97.2912 | 90.17 | 92.8759 | 60.3075 | 104.1119 | 115.4123 |  | 204.3216 | 239.6567 | 235.6674 | 403.7729 | 547.977 | 522.6633 | 372.8817 | [23 empty] | 91.9606 | 535.3202 | 92.1447 | 221.9891
16:37 | 11483 |  |  | 11.1297 | 42.7024 | 45.6605 | 17.3079 | 17.155 | 31.0551 | 21.2084 | 1.7183 | 2.4813 | 0.7783 | -0.0216 |  |  |  | -10.3433 | 29.9538 | 45.5296 | 10.8148 |  | 17.3624 | 27.3501 | 0.422 | 0.3447 | 1.4513 | 0.7565 | -6.0363 | 217.1016 | 213.5799 | 154.2971 | 175.1529 | 141.6099 | 126.3394 | 109.9787 | 190.238 | 158.6179 | 208.636 | 231.701 | 213.3408 | 167.4207 | 162.5902 | 199.6077 | 232.4305 | 240.6334 |  |  | 145.6375 |  | 264.7805 | 116.2961 | 156.9868 | 199.9768 | 218.0255 | 199.0461 | 190.8628 | 172.6501 | 217.675 | 240.0753 | 246.0063 | 172.6066 | 97.6867 | 134.4935 | 166.7087 | 193.6245 | 153.4447 | 184.8922 | 169.3307 | 306.6229 | 122.6702 | 173.6087 | 223.2747 | 246.2266 | 290.2492 | 117.2383 | 153.8144 | 191.789 | 210.6616 | 202.0538 | 84.0523 | 97.0003 | 132.304 | 168.2087 | 195.149 | 155.8031 |  | 137.7158 | 266.829 |  | 118.2082 | 158.0377 | 203.0274 | 226.3691 | 216.9536 | 141.6674 | 172.3694 | 214.4002 | 226.7611 | 202.0446 | 95.3308 | 106.566 | 131.7936 | 170.3237 | 203.4226 | 227.6062 | 133.83 | 127.9153 | 129.9482 | 144.144 | 188.5554 | 228.1934 | 242.0805 | 222.4472 |  |  |  |  | 87.9978 | 91.7943 | 171.3493 | 89.5446 | 181.5189 | 99.2371 | 37.703 | 37.3796 | 37.5464 | 33.9513 | 31.0222 | 36.7571 | 36.0325 | 35.6973 | 84.184 | 101.9583 | 96.0249 | 84.1211 | 221.6843 |  |  | 150.6065 |  | 136.9575 | 97.0441 | 126.9983 | 96.0658 | 197.8344 | 173.4388 | 237.5416 | 220.0477 | 230.24 | 192.268 | 237.8971 | 263.5536 | 269.5544 | 245.4873 | 152.8011 | 126.5885 | 171.812 | 143.5273 | 182.2191 | 165.1135 | 211.7583 | 128.8138 | 216.9254 | 194.6209 | 193.0896 | 246.7081 |  | 186.2268 | 97.7201 | 135.3928 | 172.8822 | 202.7115 | 144.2941 | 167.0899 | 142.5463 |  | 142.848 | 174.1929 | 226.6736 | 250.7992 | 234.4499 | 119.0428 | 166.9011 | 220.4419 | 246.7842 | 235.4736 | 86.6669 | 98.8025 | 132.2417 | 172.0014 | 205.9287 | 132.9422 | 181.4575 | 119.3186 | 179.3174 | 123.4577 | 127.7258 | 170.3418 | 216.3195 | 242.2328 | 229.8997 | 137.3443 | 180.4128 | 232.8482 | 255.0132 | 233.5739 | 90.2856 | 111.1419 | 142.1946 | 180.7064 | 215.0364 | 96.1239 | 133.509 | 145.5401 | 142.0782 | 130.2446 | 218.4718 | 170.6805 | 240.3185 | 225.2627 | 171.7189 |  |  |  | 87.8702 | 96.8091 | 90.8121 | 184.1499 | 96.4219 | 157.25 |  | 97.2814 | 90.1633 | 92.865 | 60.3088 | 104.083 | 115.4232 |  | 204.2695 | 239.6027 | 235.6227 | 403.7469 | 548.9498 | 523.7499 | 373.2615 | [23 empty] | 91.9492 | 536.3499 | 92.0659 | 221.9361
16:37 | 11484 |  |  | 11.1747 | 42.7523 | 45.6003 | 17.2964 | 17.1099 | 31.0144 | 21.1391 | 1.719 | 2.481 | 0.7819 | -0.021 |  |  |  | -10.2562 | 29.8548 | 45.4777 | 10.8606 |  | 17.4101 | 27.3607 | 0.421 | 0.34 | 1.4507 | 0.757 | -5.4103 | 217.0882 | 213.553 | 154.2846 | 175.1436 | 141.6006 | 126.3344 | 109.9712 | 190.2214 | 158.6118 | 208.6215 | 231.6738 | 213.3224 | 167.4207 | 162.5777 | 199.6144 | 232.4183 | 240.638 |  |  | 145.6256 |  | 264.7455 | 116.2829 | 156.9793 | 199.9654 | 218.0045 | 199.0284 | 190.8507 | 172.6446 | 217.6613 | 240.0528 | 246.0051 | 172.6006 | 97.685 | 134.4988 | 166.7078 | 193.6108 | 153.4341 | 184.8754 | 169.3201 | 306.5751 | 122.6735 | 173.6106 | 223.27 | 246.2106 | 290.1791 | 117.235 | 153.809 | 191.7788 | 210.6496 | 202.0382 | 84.0589 | 97.001 | 132.3093 | 168.2088 | 195.1421 | 155.764 |  | 137.706 | 266.7893 |  | 118.2172 | 158.0327 | 203.0244 | 226.3424 | 216.9326 | 141.6752 | 172.3635 | 214.3852 | 226.7378 | 202.0236 | 95.3364 | 106.5649 | 131.7922 | 170.3181 | 203.4099 | 227.5815 | 133.8266 | 127.8994 | 129.939 | 144.1522 | 188.5552 | 228.1899 | 242.0662 | 222.4273 |  |  |  |  | 87.9902 | 91.7837 | 171.3575 | 89.5718 | 181.5035 | 99.2285 | 37.8173 | 37.4635 | 37.6563 | 33.8627 | 30.8057 | 36.9626 | 36.0405 | 35.776 | 84.1877 | 101.9546 | 96.0139 | 84.1167 | 221.6654 |  |  | 150.5962 |  | 136.9471 | 97.0392 | 126.9974 | 96.0653 | 197.8239 | 173.44 | 237.5238 | 220.023 | 230.2198 | 192.2721 | 237.8964 | 263.5389 | 269.5399 | 245.4695 | 152.8271 | 126.5831 | 171.8402 | 143.5167 | 182.2184 | 165.1194 | 211.7522 | 128.8107 | 216.9108 | 194.6101 | 193.091 | 246.6853 |  | 186.2178 | 97.7219 | 135.3931 | 172.882 | 202.7002 | 144.2708 | 167.0785 | 142.5352 |  | 142.8432 | 174.1962 | 226.6606 | 250.7845 | 234.4264 | 119.0412 | 166.9036 | 220.4311 | 246.7656 | 235.4549 | 86.6636 | 98.8074 | 132.248 | 172.0046 | 205.9194 | 132.9303 | 181.4407 | 119.3068 | 179.3048 | 123.4373 | 127.7326 | 170.3394 | 216.3123 | 242.2158 | 229.8816 | 137.3332 | 180.4051 | 232.8327 | 254.9869 | 233.5532 | 90.2907 | 111.1447 | 142.2022 | 180.707 | 215.0118 | 96.1138 | 133.5045 | 145.5297 | 142.067 | 130.239 | 218.4646 | 170.6784 | 240.2948 | 225.2387 | 171.6955 |  |  |  | 87.8612 | 96.7945 | 90.7948 | 184.1258 | 96.4082 | 157.2201 |  | 97.2661 | 90.1487 | 92.8526 | 60.3054 | 104.1132 | 115.4085 |  | 204.2372 | 239.5684 | 235.5818 | 403.6359 | 547.381 | 522.6929 | 372.9995 | [23 empty] | 91.9365 | 535.0369 | 92.0384 | 221.9028
16:37 | 11485 |  |  | 11.2255 | 42.7811 | 45.6533 | 17.3832 | 17.1528 | 31.0954 | 21.1466 | 1.7207 | 2.4795 | 0.7803 | -0.0216 |  |  |  | -10.1737 | 29.8867 | 45.5715 | 10.9347 |  | 17.4248 | 27.3156 | 0.4219 | 0.341 | 1.448 | 0.7576 | -5.2642 | 217.0709 | 213.528 | 154.2766 | 175.1292 | 141.5953 | 126.3343 | 109.9702 | 190.21 | 158.6114 | 208.6175 | 231.6581 | 213.3073 | 167.4146 | 162.5602 | 199.612 | 232.4135 | 240.6429 |  |  | 145.6132 |  | 264.7046 | 116.2782 | 156.9811 | 199.9544 | 217.9853 | 199.0041 | 190.8451 | 172.6361 | 217.6487 | 240.024 | 245.9984 | 172.5945 | 97.6822 | 134.4927 | 166.6979 | 193.5931 | 153.4083 | 184.8519 | 169.3019 | 306.5265 | 122.6779 | 173.5971 | 223.2597 | 246.1868 | 290.322 | 117.2343 | 153.8043 | 191.77 | 210.6375 | 202.0263 | 84.0527 | 97.0059 | 132.3055 | 168.2085 | 195.13 | 155.7598 |  | 137.6957 | 266.7501 |  | 118.2129 | 158.0365 | 203.0162 | 226.3295 | 216.9145 | 141.6584 | 172.3546 | 214.3652 | 226.7182 | 202.0019 | 95.3409 | 106.5649 | 131.7929 | 170.3137 | 203.3991 | 227.5592 | 133.8164 | 127.8901 | 129.9263 | 144.1513 | 188.5499 | 228.1804 | 242.0446 | 222.4047 |  |  |  |  | 87.9883 | 91.7833 | 171.3683 | 89.593 | 181.5038 | 99.2258 | 37.7631 | 37.4689 | 37.6937 | 34.1767 | 30.8485 | 37.1426 | 35.8048 | 35.9229 | 84.192 | 101.952 | 96.0075 | 84.112 | 221.6482 |  |  | 150.5889 |  | 136.9401 | 97.0357 | 126.9987 | 96.0649 | 197.8173 | 173.44 | 237.4998 | 220.0041 | 230.2041 | 192.2643 | 237.8852 | 263.5181 | 269.5241 | 245.4513 | 152.7936 | 126.5713 | 171.89 | 143.5049 | 182.2008 | 165.1222 | 211.7421 | 128.8078 | 216.8954 | 194.5912 | 193.0927 | 246.6731 |  | 186.2114 | 97.7263 | 135.3939 | 172.8823 | 202.6938 | 144.2589 | 167.0619 | 142.5236 |  | 142.8381 | 174.1959 | 226.6436 | 250.7679 | 234.4046 | 119.0433 | 166.9086 | 220.4185 | 246.7413 | 235.4454 | 86.6669 | 98.8143 | 132.2544 | 172.0106 | 205.9101 | 132.9165 | 181.4305 | 119.295 | 179.2912 | 123.4284 | 127.7451 | 170.3426 | 216.3083 | 242.1939 | 229.8679 | 137.3357 | 180.4068 | 232.8275 | 254.9757 | 233.5407 | 90.293 | 111.16 | 142.2146 | 180.7185 | 214.9971 | 96.1065 | 133.5019 | 145.5169 | 142.0541 | 130.2432 | 218.4506 | 170.6774 | 240.2759 | 225.2199 | 171.6699 |  |  |  | 87.8473 | 96.7751 | 90.787 | 184.105 | 96.3905 | 157.1941 |  | 97.2528 | 90.1426 | 92.8382 | 60.2981 | 104.1079 | 115.4224 |  | 204.1991 | 239.5171 | 235.5491 | 403.8098 | 548.5188 | 523.4488 | 373.0264 | [23 empty] | 91.9268 | 535.9838 | 92.2193 | 221.8581
16:37 | 11486 |  |  | 11.1326 | 42.6941 | 45.5919 | 17.2182 | 17.2261 | 31.0766 | 21.11 | 1.7196 | 2.4736 | 0.7803 | -0.0197 |  |  |  | -10.34 | 29.8086 | 45.5023 | 10.9051 |  | 17.4128 | 27.3314 | 0.4214 | 0.3396 | 1.4496 | 0.7564 | -6.5697 | 217.0484 | 213.5048 | 154.2665 | 175.1152 | 141.5884 | 126.3317 | 109.9682 | 190.2032 | 158.6034 | 208.6039 | 231.6443 | 213.2856 | 167.4053 | 162.56 | 199.5741 | 232.3855 | 240.6089 |  |  | 145.6006 |  | 264.6737 | 116.2829 | 156.9809 | 199.9439 | 217.9695 | 198.9883 | 190.8343 | 172.6285 | 217.6376 | 240.0023 | 245.9652 | 172.584 | 97.6819 | 134.495 | 166.6911 | 193.5848 | 153.3854 | 184.8362 | 169.283 | 306.4759 | 122.6733 | 173.586 | 223.2362 | 246.171 | 290.494 | 117.2359 | 153.8035 | 191.7637 | 210.618 | 202.0156 | 84.0516 | 97.0084 | 132.3093 | 168.2072 | 195.1189 | 155.7353 |  | 137.6802 | 266.7058 |  | 118.207 | 158.0314 | 202.9978 | 226.3112 | 216.8889 | 141.6478 | 172.3444 | 214.3463 | 226.6939 | 201.9793 | 95.3387 | 106.5577 | 131.7893 | 170.3019 | 203.3774 | 227.5325 | 133.8071 | 127.8797 | 129.9158 | 144.1496 | 188.5423 | 228.1554 | 242.0195 | 222.39 |  |  |  |  | 87.9768 | 91.7749 | 171.3601 | 89.5854 | 181.4855 | 99.2219 | 37.6722 | 37.4841 | 37.6002 | 34.59 | 31.0708 | 37.278 | 35.3874 | 36.1105 | 84.1812 | 101.9437 | 95.9987 | 84.1007 | 221.6288 |  |  | 150.5712 |  | 136.9344 | 97.03 | 126.9931 | 96.0541 | 197.8016 | 173.4315 | 237.4712 | 219.9825 | 230.1883 | 192.229 | 237.8738 | 263.4955 | 269.5074 | 245.4288 | 152.7874 | 126.5509 | 171.9457 | 143.4993 | 182.1842 | 165.1244 | 211.7349 | 128.8044 | 216.8763 | 194.5821 | 193.0912 | 246.655 |  | 186.1947 | 97.7286 | 135.399 | 172.8746 | 202.6809 | 144.2458 | 167.0393 | 142.511 |  | 142.8375 | 174.1901 | 226.632 | 250.7545 | 234.3898 | 119.0504 | 166.9146 | 220.4083 | 246.7273 | 235.4354 | 86.6715 | 98.8114 | 132.2662 | 172.0071 | 205.8998 | 132.902 | 181.4158 | 119.2808 | 179.2663 | 123.4191 | 127.7457 | 170.345 | 216.3063 | 242.1733 | 229.8501 | 137.3474 | 180.41 | 232.8212 | 254.9553 | 233.5222 | 90.2991 | 111.1752 | 142.2244 | 180.7153 | 214.983 | 96.0992 | 133.4924 | 145.4993 | 142.0351 | 130.2428 | 218.4395 | 170.6747 | 240.2589 | 225.1968 | 171.6596 |  |  |  | 87.8344 | 96.7699 | 90.7791 | 184.1017 | 96.3809 | 157.1868 |  | 97.2515 | 90.1294 | 92.8348 | 60.3093 | 104.0891 | 115.4224 |  | 204.1471 | 239.4906 | 235.4868 | 403.6482 | 547.6653 | 522.5385 | 373.0685 | [23 empty] | 91.9189 | 535.1019 | 92.0009 | 221.8188
16:37 | 11487 |  |  | 11.1714 | 42.7029 | 45.5547 | 17.3521 | 17.1824 | 31.0549 | 21.134 | 1.7195 | 2.476 | 0.7791 | -0.0212 |  |  |  | -10.3961 | 29.8266 | 45.4686 | 10.8757 |  | 17.3897 | 27.2886 | 0.4217 | 0.3398 | 1.4462 | 0.7561 | -5.1505 | 217.025 | 213.4794 | 154.2497 | 175.1044 | 141.5788 | 126.3197 | 109.9603 | 190.2025 | 158.5966 | 208.5811 | 231.6212 | 213.2574 | 167.3996 | 162.552 | 199.5546 | 232.3661 | 240.5809 |  |  | 145.5876 |  | 264.6407 | 116.2875 | 156.9765 | 199.9351 | 217.9511 | 198.9717 | 190.8229 | 172.6311 | 217.6233 | 239.9851 | 245.9142 | 172.5763 | 97.6796 | 134.5029 | 166.6918 | 193.5781 | 153.3764 | 184.8238 | 169.2675 | 306.424 | 122.6672 | 173.5865 | 223.2157 | 246.158 | 290.2578 | 117.2302 | 153.8032 | 191.7528 | 210.6009 | 202.0006 | 84.0605 | 97.0068 | 132.3153 | 168.2068 | 195.1071 | 155.7185 |  | 137.6596 | 266.6607 |  | 118.2052 | 158.0261 | 202.9943 | 226.3016 | 216.8772 | 141.6681 | 172.3456 | 214.3383 | 226.6762 | 201.9661 | 95.3451 | 106.56 | 131.7917 | 170.2995 | 203.3634 | 227.5243 | 133.8007 | 127.8586 | 129.9064 | 144.1336 | 188.5328 | 228.1336 | 241.9943 | 222.3724 |  |  |  |  | 87.9721 | 91.7652 | 171.3539 | 89.6032 | 181.4585 | 99.2214 | 37.6501 | 37.3905 | 37.4572 | 34.8502 | 31.1599 | 37.2917 | 35.2663 | 36.4848 | 84.169 | 101.9301 | 95.9929 | 84.0897 | 221.6098 |  |  | 150.5638 |  | 136.9289 | 97.0284 | 126.984 | 96.0485 | 197.7932 | 173.4332 | 237.4523 | 219.9642 | 230.1686 | 192.2031 | 237.8688 | 263.4696 | 269.4911 | 245.4143 | 152.8255 | 126.5325 | 172.009 | 143.4966 | 182.1739 | 165.1253 | 211.7236 | 128.7991 | 216.8529 | 194.5716 | 193.0942 | 246.6327 |  | 186.1884 | 97.7281 | 135.405 | 172.8697 | 202.6713 | 144.2267 | 167.0188 | 142.4966 |  | 142.835 | 174.1987 | 226.6321 | 250.7455 | 234.385 | 119.0504 | 166.9173 | 220.3953 | 246.7091 | 235.414 | 86.6706 | 98.8072 | 132.2677 | 172.0011 | 205.8849 | 132.8864 | 181.3955 | 119.2693 | 179.2258 | 123.4088 | 127.7399 | 170.332 | 216.2958 | 242.1461 | 229.8304 | 137.3406 | 180.3972 | 232.8054 | 254.9248 | 233.4938 | 90.2942 | 111.1646 | 142.2028 | 180.6885 | 214.9625 | 96.0845 | 133.4797 | 145.4836 | 142.0157 | 130.2437 | 218.4326 | 170.6741 | 240.2425 | 225.1804 | 171.6526 |  |  |  | 87.8295 | 96.7615 | 90.7665 | 184.1068 | 96.3844 | 157.1617 |  | 97.2412 | 90.1195 | 92.8318 | 60.2996 | 104.1051 | 115.4212 |  | 204.0842 | 239.4358 | 235.4276 | 403.9215 | 548.5971 | 523.8933 | 373.4899 | [23 empty] | 91.9109 | 536.2452 | 91.9817 | 221.76
16:37 | 11488 |  |  | 11.245 | 42.6811 | 45.6204 | 17.5077 | 17.1671 | 31.0117 | 21.0262 | 1.7201 | 2.4743 | 0.7791 | -0.0222 |  |  |  | -10.3742 | 29.8943 | 45.4377 | 10.8799 |  | 17.3933 | 27.3052 | 0.4209 | 0.3385 | 1.4442 | 0.7568 | -4.7853 | 217.0068 | 213.4544 | 154.2408 | 175.0884 | 141.565 | 126.3042 | 109.9534 | 190.1879 | 158.5996 | 208.5672 | 231.6026 | 213.2368 | 167.3912 | 162.5443 | 199.5414 | 232.346 | 240.5637 |  |  | 145.581 |  | 264.6006 | 116.2867 | 156.9731 | 199.9251 | 217.9386 | 198.9564 | 190.8074 | 172.6291 | 217.614 | 239.9697 | 245.8807 | 172.5628 | 97.6828 | 134.5053 | 166.6924 | 193.5655 | 153.3624 | 184.7956 | 169.2549 | 306.3792 | 122.6669 | 173.5924 | 223.2099 | 246.1363 | 289.9934 | 117.2253 | 153.8002 | 191.7426 | 210.5873 | 201.9764 | 84.0624 | 97.0075 | 132.3187 | 168.1969 | 195.089 | 155.7167 |  | 137.6384 | 266.6208 |  | 118.2141 | 158.0338 | 202.988 | 226.2931 | 216.8663 | 141.6788 | 172.344 | 214.3307 | 226.658 | 201.9501 | 95.3461 | 106.5654 | 131.7919 | 170.2957 | 203.3564 | 227.5193 | 133.7968 | 127.8437 | 129.8942 | 144.1343 | 188.5259 | 228.1305 | 241.9771 | 222.3537 |  |  |  |  | 87.9705 | 91.7556 | 171.3357 | 89.6006 | 181.4303 | 99.2184 | 37.6325 | 37.2612 | 37.3825 | 34.8093 | 31.1403 | 37.1986 | 34.6914 | 36.8135 | 84.1572 | 101.9202 | 95.9822 | 84.0816 | 221.5895 |  |  | 150.5553 |  | 136.9198 | 97.0202 | 126.9727 | 96.0456 | 197.7921 | 173.4299 | 237.4296 | 219.9415 | 230.1424 | 192.1867 | 237.8497 | 263.4542 | 269.4728 | 245.395 | 152.8298 | 126.5205 | 172.073 | 143.4857 | 182.1743 | 165.121 | 211.706 | 128.8048 | 216.8263 | 194.5518 | 193.086 | 246.6113 |  | 186.1911 | 97.7273 | 135.4127 | 172.8757 | 202.6595 | 144.2117 | 166.9935 | 142.4816 |  | 142.8311 | 174.2007 | 226.6227 | 250.7233 | 234.3645 | 119.0453 | 166.9116 | 220.3731 | 246.6756 | 235.3786 | 86.6663 | 98.8097 | 132.2618 | 171.9952 | 205.8633 | 132.8669 | 181.3721 | 119.2556 | 179.1904 | 123.3923 | 127.7439 | 170.3231 | 216.2831 | 242.1196 | 229.8118 | 137.3154 | 180.3842 | 232.7751 | 254.8934 | 233.4572 | 90.2802 | 111.1494 | 142.196 | 180.6762 | 214.9371 | 96.0704 | 133.4705 | 145.4646 | 141.9993 | 130.2547 | 218.4182 | 170.6752 | 240.2326 | 225.1704 | 171.6398 |  |  |  | 87.8201 | 96.7412 | 90.7557 | 184.0938 | 96.3824 | 157.105 |  | 97.2333 | 90.1135 | 92.8239 | 60.2982 | 104.1191 | 115.4159 |  | 204.0438 | 239.383 | 235.3771 | 403.7479 | 548.088 | 523.0231 | 372.7916 | [23 empty] | 91.9017 | 535.5555 | 92.0386 | 221.7134
16:37 | 11489 |  |  | 11.2175 | 42.7393 | 45.678 | 17.456 | 17.1544 | 31.0594 | 21.0602 | 1.7219 | 2.4712 | 0.7797 | -0.0223 |  |  |  | -10.3465 | 29.957 | 45.5638 | 10.8745 |  | 17.3753 | 27.4081 | 0.4209 | 0.3395 | 1.4445 | 0.754 | -3.4544 | 216.9885 | 213.4356 | 154.2301 | 175.0702 | 141.5542 | 126.2982 | 109.9499 | 190.1568 | 158.6025 | 208.5617 | 231.5784 | 213.2206 | 167.3848 | 162.55 | 199.5053 | 232.3296 | 240.5319 |  |  | 145.5691 |  | 264.5644 | 116.2807 | 156.9689 | 199.9051 | 217.9197 | 198.9364 | 190.7911 | 172.623 | 217.6042 | 239.9499 | 245.861 | 172.5563 | 97.6771 | 134.5068 | 166.6909 | 193.5543 | 153.3471 | 184.7692 | 169.2433 | 306.3345 | 122.6704 | 173.5912 | 223.2068 | 246.1146 | 289.9252 | 117.2211 | 153.7886 | 191.7283 | 210.5665 | 201.9502 | 84.053 | 97.0098 | 132.3166 | 168.1855 | 195.0679 | 155.7065 |  | 137.6122 | 266.5813 |  | 118.2284 | 158.0399 | 202.981 | 226.2652 | 216.8444 | 141.6632 | 172.3359 | 214.3219 | 226.6387 | 201.9276 | 95.3448 | 106.568 | 131.7985 | 170.2922 | 203.3425 | 227.4919 | 133.7913 | 127.8325 | 129.8822 | 144.1489 | 188.522 | 228.1263 | 241.9641 | 222.3346 |  |  |  |  | 87.9585 | 91.7448 | 171.3247 | 89.5812 | 181.3947 | 99.2044 | 37.6623 | 37.3751 | 37.3705 | 34.6431 | 31.1407 | 37.106 | 34.5735 | 37.1395 | 84.1446 | 101.9149 | 95.9745 | 84.074 | 221.5668 |  |  | 150.5416 |  | 136.9025 | 97.0083 | 126.9582 | 96.0386 | 197.7738 | 173.4223 | 237.401 | 219.9086 | 230.1137 | 192.1647 | 237.8323 | 263.4415 | 269.4519 | 245.3702 | 152.8048 | 126.5057 | 172.1216 | 143.4675 | 182.1612 | 165.1128 | 211.6902 | 128.7978 | 216.8059 | 194.5307 | 193.0756 | 246.591 |  | 186.1826 | 97.73 | 135.4196 | 172.8773 | 202.6463 | 144.1924 | 166.9711 | 142.4702 |  | 142.823 | 174.1932 | 226.6067 | 250.6905 | 234.3315 | 119.044 | 166.8934 | 220.3598 | 246.6524 | 235.3502 | 86.6656 | 98.8109 | 132.2566 | 171.9837 | 205.842 | 132.8459 | 181.3557 | 119.2391 | 179.1574 | 123.3748 | 127.7416 | 170.3242 | 216.2736 | 242.0986 | 229.7879 | 137.3142 | 180.3888 | 232.7605 | 254.8749 | 233.4356 | 90.2794 | 111.1503 | 142.1924 | 180.657 | 214.9155 | 96.0545 | 133.4559 | 145.4443 | 141.9866 | 130.2513 | 218.3982 | 170.6706 | 240.2108 | 225.1444 | 171.6098 |  |  |  | 87.8082 | 96.7263 | 90.7417 | 184.0721 | 96.3775 | 157.0674 |  | 97.2192 | 90.1012 | 92.8186 | 60.2995 | 104.1082 | 115.4154 |  | 203.9936 | 239.3314 | 235.343 | 403.6221 | 548.5131 | 523.8124 | 373.4485 | [23 empty] | 91.8898 | 536.1628 | 92.1591 | 221.6625
16:37 | 11490 |  |  | 11.2298 | 42.8188 | 45.6216 | 17.4375 | 17.0743 | 31.0737 | 21.0766 | 1.7203 | 2.469 | 0.7814 | -0.0207 |  |  |  | -10.1971 | 29.9814 | 45.5992 | 10.9567 |  | 17.4015 | 27.3626 | 0.4213 | 0.3416 | 1.4449 | 0.7569 | -5.3826 | 216.9625 | 213.419 | 154.2224 | 175.0577 | 141.5512 | 126.292 | 109.9429 | 190.1254 | 158.5951 | 208.5543 | 231.5477 | 213.2014 | 167.3751 | 162.5347 | 199.4752 | 232.306 | 240.4908 |  |  | 145.5582 |  | 264.529 | 116.265 | 156.9714 | 199.8893 | 217.8965 | 198.9193 | 190.7832 | 172.6273 | 217.5942 | 239.9252 | 245.8153 | 172.5454 | 97.6709 | 134.5015 | 166.68 | 193.5377 | 153.3247 | 184.6981 | 169.2141 | 306.2724 | 122.6646 | 173.5846 | 223.1941 | 246.0859 | 289.8822 | 117.219 | 153.7811 | 191.708 | 210.5484 | 201.9315 | 84.0328 | 97.0157 | 132.3095 | 168.1703 | 195.0394 | 155.6881 |  | 137.5887 | 266.5396 |  | 118.2233 | 158.0407 | 202.9747 | 226.2502 | 216.8333 | 141.6585 | 172.3415 | 214.3169 | 226.6251 | 201.9135 | 95.352 | 106.5722 | 131.8045 | 170.293 | 203.3291 | 227.4594 | 133.7833 | 127.815 | 129.8702 | 144.1505 | 188.5193 | 228.1103 | 241.9475 | 222.3145 |  |  |  |  | 87.946 | 91.7295 | 171.3055 | 89.5664 | 181.3573 | 99.1838 | 37.7308 | 37.4272 | 37.3594 | 34.5562 | 31.1615 | 37.0099 | 35.0954 | 37.3224 | 84.1374 | 101.9008 | 95.9654 | 84.0641 | 221.5443 |  |  | 150.5309 |  | 136.8872 | 97.001 | 126.9507 | 96.0363 | 197.7605 | 173.4241 | 237.3758 | 219.8789 | 230.0902 | 192.1398 | 237.8143 | 263.4236 | 269.4332 | 245.3411 | 152.7556 | 126.4846 | 172.1476 | 143.4591 | 182.1478 | 165.1064 | 211.679 | 128.791 | 216.7901 | 194.5154 | 193.078 | 246.5734 |  | 186.1679 | 97.7274 | 135.4215 | 172.8794 | 202.6382 | 144.1692 | 166.9527 | 142.4606 |  | 142.8145 | 174.1833 | 226.5966 | 250.6712 | 234.3109 | 119.049 | 166.8943 | 220.358 | 246.6354 | 235.3352 | 86.6691 | 98.8093 | 132.2641 | 171.9853 | 205.8301 | 132.8302 | 181.3527 | 119.2336 | 179.1224 | 123.3752 | 127.7407 | 170.3318 | 216.2637 | 242.0871 | 229.7649 | 137.3298 | 180.3858 | 232.7622 | 254.8634 | 233.4261 | 90.2844 | 111.1507 | 142.1829 | 180.6366 | 214.9093 | 96.0413 | 133.4419 | 145.4261 | 141.9718 | 130.2463 | 218.3808 | 170.6672 | 240.1821 | 225.127 | 171.5715 |  |  |  | 87.8025 | 96.7234 | 90.7363 | 184.0469 | 96.3718 | 157.0771 |  | 97.2155 | 90.0953 | 92.8049 | 60.2885 | 104.1025 | 115.4011 |  | 203.9443 | 239.295 | 235.3047 | 403.8221 | 548.1797 | 523.3569 | 373.0955 | [23 empty] | 91.8817 | 535.7683 | 92.231 | 221.6197
16:37 | 11491 |  |  | 11.2133 | 42.7675 | 45.5572 | 17.4198 | 17.1075 | 31.1202 | 21.0715 | 1.7189 | 2.4692 | 0.7808 | -0.0206 |  |  |  | -10.2626 | 29.9887 | 45.5082 | 10.9643 |  | 17.3753 | 27.3625 | 0.422 | 0.3384 | 1.4449 | 0.7572 | -5.3938 | 216.9404 | 213.3975 | 154.2173 | 175.0458 | 141.5445 | 126.2811 | 109.9393 | 190.1146 | 158.5926 | 208.5441 | 231.5266 | 213.1809 | 167.3635 | 162.5223 | 199.4605 | 232.2726 | 240.4554 |  |  | 145.5463 |  | 264.4819 | 116.2606 | 156.973 | 199.8778 | 217.8673 | 198.9065 | 190.7689 | 172.6349 | 217.5831 | 239.9122 | 245.7502 | 172.534 | 97.675 | 134.5054 | 166.6758 | 193.5238 | 153.3056 | 184.6279 | 169.1903 | 306.2193 | 122.6607 | 173.5917 | 223.1827 | 246.0611 | 290.1085 | 117.2264 | 153.7844 | 191.7012 | 210.5373 | 201.9239 | 84.0287 | 97.0275 | 132.3108 | 168.165 | 195.0273 | 155.6746 |  | 137.5694 | 266.5008 |  | 118.2166 | 158.0312 | 202.9581 | 226.2318 | 216.811 | 141.6662 | 172.337 | 214.2957 | 226.5988 | 201.8973 | 95.3634 | 106.5642 | 131.7936 | 170.2817 | 203.3119 | 227.423 | 133.7752 | 127.7979 | 129.8554 | 144.1447 | 188.5098 | 228.094 | 241.9245 | 222.2926 |  |  |  |  | 87.943 | 91.7255 | 171.2873 | 89.5503 | 181.3348 | 99.1725 | 37.8461 | 37.4366 | 37.3858 | 34.4554 | 31.4049 | 36.8705 | 35.5187 | 37.214 | 84.1309 | 101.8882 | 95.9528 | 84.0558 | 221.5209 |  |  | 150.5197 |  | 136.8784 | 96.997 | 126.9452 | 96.0316 | 197.7504 | 173.4231 | 237.3488 | 219.8622 | 230.0752 | 192.1174 | 237.7968 | 263.4101 | 269.4112 | 245.3164 | 152.7205 | 126.4671 | 172.1621 | 143.4561 | 182.1417 | 165.1089 | 211.666 | 128.7913 | 216.765 | 194.4991 | 193.0753 | 246.5458 |  | 186.1669 | 97.727 | 135.4222 | 172.8766 | 202.6222 | 144.1433 | 166.9237 | 142.4486 |  | 142.8058 | 174.1788 | 226.5871 | 250.6552 | 234.2845 | 119.0485 | 166.8975 | 220.3459 | 246.616 | 235.3134 | 86.6681 | 98.8027 | 132.2696 | 171.982 | 205.8217 | 132.8147 | 181.3365 | 119.229 | 179.0874 | 123.3658 | 127.7458 | 170.3356 | 216.2535 | 242.0733 | 229.7469 | 137.335 | 180.3907 | 232.7493 | 254.8384 | 233.4052 | 90.2881 | 111.1542 | 142.1849 | 180.6257 | 214.9064 | 96.0339 | 133.4277 | 145.407 | 141.9489 | 130.2441 | 218.3642 | 170.6557 | 240.1658 | 225.1179 | 171.5557 |  |  |  | 87.7945 | 96.7236 | 90.7283 | 184.0158 | 96.3555 | 157.0688 |  | 97.2117 | 90.0818 | 92.7991 | 60.3008 | 104.1231 | 115.3991 |  | 203.8984 | 239.2502 | 235.2693 | 403.5106 | 547.8113 | 522.9311 | 372.9229 | [23 empty] | 91.8759 | 535.3712 | 92.158 | 221.5743
16:37 | 11492 |  |  | 11.196 | 42.6986 | 45.6134 | 17.4275 | 17.0781 | 31.0879 | 21.0966 | 1.7182 | 2.4686 | 0.7805 | -0.0214 |  |  |  | -10.2452 | 29.9593 | 45.5644 | 10.9344 |  | 17.4127 | 27.2865 | 0.4192 | 0.3362 | 1.4442 | 0.7541 | -4.0253 | 216.9233 | 213.369 | 154.2012 | 175.0398 | 141.5331 | 126.2751 | 109.9312 | 190.1133 | 158.5932 | 208.5316 | 231.5045 | 213.1599 | 167.3573 | 162.5278 | 199.4487 | 232.2527 | 240.4459 |  |  | 145.5314 |  | 264.4378 | 116.2681 | 156.9696 | 199.8649 | 217.8438 | 198.8863 | 190.7576 | 172.6304 | 217.5654 | 239.9006 | 245.6749 | 172.5274 | 97.6762 | 134.5124 | 166.6822 | 193.521 | 153.2859 | 184.5949 | 169.1813 | 306.1831 | 122.6598 | 173.5946 | 223.1734 | 246.045 | 290.3528 | 117.2236 | 153.7836 | 191.6923 | 210.5143 | 201.9088 | 84.0339 | 97.0286 | 132.3163 | 168.1659 | 195.0197 | 155.6609 |  | 137.5415 | 266.4598 |  | 118.2216 | 158.0256 | 202.9425 | 226.2025 | 216.7829 | 141.6596 | 172.3244 | 214.2704 | 226.5684 | 201.875 | 95.3609 | 106.5567 | 131.785 | 170.269 | 203.2857 | 227.3805 | 133.7723 | 127.7962 | 129.8502 | 144.1404 | 188.5097 | 228.092 | 241.9093 | 222.2776 |  |  |  |  | 87.9339 | 91.7129 | 171.2717 | 89.5419 | 181.3206 | 99.165 | 37.9824 | 36.9768 | 37.4052 | 34.4297 | 31.7966 | 36.7588 | 35.9602 | 36.9934 | 84.1148 | 101.8783 | 95.9432 | 84.0476 | 221.494 |  |  | 150.5047 |  | 136.8665 | 96.987 | 126.9346 | 96.0197 | 197.7313 | 173.4183 | 237.3252 | 219.8404 | 230.0579 | 192.0962 | 237.7988 | 263.402 | 269.3875 | 245.2939 | 152.6923 | 126.4552 | 172.1517 | 143.4448 | 182.1268 | 165.1081 | 211.6551 | 128.7835 | 216.7445 | 194.4908 | 193.0742 | 246.5185 |  | 186.1606 | 97.7248 | 135.417 | 172.8527 | 202.6004 | 144.1176 | 166.8935 | 142.4262 |  | 142.7983 | 174.1869 | 226.5721 | 250.6292 | 234.2536 | 119.0522 | 166.8927 | 220.3252 | 246.5972 | 235.2882 | 86.6694 | 98.8012 | 132.2738 | 171.9749 | 205.8087 | 132.7987 | 181.3198 | 119.2196 | 179.053 | 123.3492 | 127.7507 | 170.331 | 216.2488 | 242.0472 | 229.7265 | 137.3425 | 180.3986 | 232.7365 | 254.8059 | 233.3814 | 90.2864 | 111.1573 | 142.187 | 180.6173 | 214.8858 | 96.0207 | 133.4163 | 145.3877 | 141.9329 | 130.2314 | 218.3493 | 170.6481 | 240.1508 | 225.0922 | 171.5515 |  |  |  | 87.7897 | 96.7184 | 90.713 | 183.9833 | 96.3443 | 157.0527 |  | 97.1929 | 90.0666 | 92.7895 | 60.3068 | 104.0911 | 115.4067 |  | 203.8545 | 239.1984 | 235.2139 | 403.398 | 548.3453 | 523.2138 | 372.9919 | [23 empty] | 91.8646 | 535.7795 | 92.1331 | 221.5265
16:37 | 11493 |  |  | 11.2204 | 42.7623 | 45.5139 | 17.5168 | 17.0802 | 30.9295 | 21.1308 | 1.7181 | 2.4685 | 0.7784 | -0.0229 |  |  |  | -10.2453 | 30.0902 | 45.4907 | 10.9659 |  | 17.398 | 27.3293 | 0.4211 | 0.341 | 1.4456 | 0.7558 | -4.5961 | 216.9017 | 213.3484 | 154.1921 | 175.0269 | 141.5295 | 126.2752 | 109.9227 | 190.1192 | 158.5871 | 208.5181 | 231.4848 | 213.137 | 167.349 | 162.5261 | 199.4575 | 232.2369 | 240.441 |  |  | 145.5167 |  | 264.409 | 116.2739 | 156.9705 | 199.8579 | 217.8336 | 198.8684 | 190.7485 | 172.6256 | 217.5615 | 239.8788 | 245.6269 | 172.5188 | 97.6768 | 134.5139 | 166.679 | 193.5097 | 153.2693 | 184.5247 | 169.1626 | 306.1346 | 122.6607 | 173.5904 | 223.1647 | 246.0318 | 290.4169 | 117.2172 | 153.7727 | 191.678 | 210.494 | 201.8887 | 84.0464 | 97.0288 | 132.3234 | 168.1665 | 195.017 | 155.6519 |  | 137.5256 | 266.4181 |  | 118.2239 | 158.0314 | 202.9347 | 226.1852 | 216.7678 | 141.6742 | 172.3171 | 214.2634 | 226.546 | 201.8573 | 95.3581 | 106.5615 | 131.7825 | 170.2639 | 203.264 | 227.3399 | 133.7662 | 127.7913 | 129.8453 | 144.1291 | 188.5112 | 228.0788 | 241.8949 | 222.2726 |  |  |  |  | 87.9203 | 91.6921 | 171.2482 | 89.5297 | 181.3085 | 99.1548 | 38.0406 | 36.6882 | 37.4216 | 34.4105 | 32.2455 | 36.5636 | 36.4003 | 36.7791 | 84.1104 | 101.8683 | 95.9343 | 84.0411 | 221.4663 |  |  | 150.491 |  | 136.8513 | 96.9772 | 126.9252 | 96.0132 | 197.7185 | 173.4119 | 237.2983 | 219.8131 | 230.0311 | 192.0687 | 237.7795 | 263.3842 | 269.3683 | 245.2615 | 152.6464 | 126.4409 | 172.1317 | 143.4282 | 182.1087 | 165.105 | 211.6439 | 128.7716 | 216.7266 | 194.4748 | 193.0716 | 246.5017 |  | 186.1437 | 97.7178 | 135.4209 | 172.8417 | 202.5875 | 144.0984 | 166.8767 | 142.4033 |  | 142.7918 | 174.1931 | 226.5646 | 250.6138 | 234.23 | 119.0582 | 166.8973 | 220.3134 | 246.5663 | 235.2696 | 86.6731 | 98.8063 | 132.2738 | 171.973 | 205.794 | 132.7895 | 181.3125 | 119.2114 | 179.0161 | 123.3405 | 127.7516 | 170.33 | 216.2429 | 242.032 | 229.7061 | 137.3219 | 180.3821 | 232.7232 | 254.7862 | 233.3563 | 90.2845 | 111.1613 | 142.1758 | 180.6109 | 214.8619 | 96.0009 | 133.4091 | 145.3725 | 141.9257 | 130.2252 | 218.3437 | 170.6575 | 240.1311 | 225.0679 | 171.5358 |  |  |  | 87.7814 | 96.7006 | 90.6971 | 183.9478 | 96.336 | 157.0249 |  | 97.1817 | 90.0666 | 92.7829 | 60.3151 | 104.0973 | 115.4078 |  | 203.8186 | 239.148 | 235.1695 | 403.5234 | 548.0393 | 522.4761 | 372.8194 | [23 empty] | 91.8528 | 535.2577 | 92.1548 | 221.4833
16:37 | 11494 |  |  | 11.1664 | 42.7222 | 45.4594 | 17.3723 | 17.1104 | 30.9203 | 21.1155 | 1.7199 | 2.467 | 0.7787 | -0.0214 |  |  |  | -10.2769 | 30.0604 | 45.5229 | 10.9337 |  | 17.3914 | 27.3881 | 0.419 | 0.3379 | 1.444 | 0.7554 | -5.0521 | 216.8823 | 213.329 | 154.1878 | 175.0137 | 141.5239 | 126.2685 | 109.9226 | 190.1211 | 158.5853 | 208.5066 | 231.4715 | 213.1152 | 167.3427 | 162.5079 | 199.4592 | 232.2152 | 240.425 |  |  | 145.504 |  | 264.3727 | 116.2737 | 156.9733 | 199.8464 | 217.8219 | 198.8524 | 190.7325 | 172.6246 | 217.5519 | 239.8543 | 245.626 | 172.5073 | 97.6783 | 134.5151 | 166.6655 | 193.4954 | 153.2594 | 184.5033 | 169.1379 | 306.0821 | 122.6642 | 173.589 | 223.153 | 246.0121 | 290.3687 | 117.2201 | 153.7698 | 191.6675 | 210.4828 | 201.8772 | 84.043 | 97.0275 | 132.3232 | 168.1657 | 195.011 | 155.6554 |  | 137.5073 | 266.3782 |  | 118.2224 | 158.0277 | 202.9275 | 226.1703 | 216.752 | 141.675 | 172.3081 | 214.2514 | 226.5242 | 201.8432 | 95.362 | 106.5557 | 131.7799 | 170.2619 | 203.2533 | 227.3139 | 133.7515 | 127.7629 | 129.8311 | 144.1208 | 188.5018 | 228.0542 | 241.864 | 222.2498 |  |  |  |  | 87.9047 | 91.6816 | 171.2442 | 89.5306 | 181.3122 | 99.1445 | 38.0068 | 37.0028 | 37.4521 | 34.2462 | 32.77 | 36.1846 | 36.7966 | 36.6623 | 84.1106 | 101.8611 | 95.9245 | 84.0294 | 221.4494 |  |  | 150.489 |  | 136.8442 | 96.9814 | 126.9211 | 96.0137 | 197.7065 | 173.408 | 237.2764 | 219.7956 | 230.0117 | 192.0504 | 237.7573 | 263.3554 | 269.348 | 245.2331 | 152.6538 | 126.4262 | 172.1229 | 143.4127 | 182.0941 | 165.1077 | 211.6351 | 128.767 | 216.7007 | 194.4607 | 193.0678 | 246.4811 |  | 186.1168 | 97.7183 | 135.428 | 172.8477 | 202.5772 | 144.0848 | 166.8656 | 142.395 |  | 142.7844 | 174.1937 | 226.559 | 250.6075 | 234.2139 | 119.0495 | 166.8929 | 220.3022 | 246.5433 | 235.2469 | 86.6667 | 98.7994 | 132.2698 | 171.97 | 205.7757 | 132.7705 | 181.3313 | 119.2005 | 178.9635 | 123.3263 | 127.75 | 170.3405 | 216.233 | 242.025 | 229.6884 | 137.3249 | 180.3786 | 232.7227 | 254.7794 | 233.3403 | 90.2905 | 111.1764 | 142.1717 | 180.6054 | 214.856 | 95.9915 | 133.3986 | 145.3477 | 141.9139 | 130.2245 | 218.338 | 170.6561 | 240.1016 | 225.0327 | 171.5137 |  |  |  | 87.7727 | 96.6827 | 90.6845 | 183.9132 | 96.3364 | 156.9784 |  | 97.166 | 90.0597 | 92.7697 | 60.3125 | 104.0792 | 115.3944 |  | 203.7624 | 239.0935 | 235.1321 | 403.6973 | 548.1173 | 523.3569 | 373.0332 | [23 empty] | 91.8402 | 535.7371 | 92.0658 | 221.428
16:37 | 11495 |  |  | 11.2143 | 42.7877 | 45.6492 | 17.4975 | 17.0945 | 30.9681 | 21.1978 | 1.721 | 2.4697 | 0.7782 | -0.0232 |  |  |  | -10.1195 | 29.9665 | 45.5555 | 10.9329 |  | 17.3934 | 27.3656 | 0.4184 | 0.3398 | 1.4467 | 0.7544 | -5.1077 | 216.8654 | 213.3047 | 154.1739 | 174.996 | 141.5083 | 126.2626 | 109.9181 | 190.0976 | 158.5913 | 208.4957 | 231.4561 | 213.0977 | 167.3368 | 162.4863 | 199.4352 | 232.189 | 240.4045 |  |  | 145.4926 |  | 264.33 | 116.2589 | 156.9706 | 199.8351 | 217.7949 | 198.8272 | 190.7176 | 172.6212 | 217.5289 | 239.8405 | 245.6064 | 172.5004 | 97.6802 | 134.5167 | 166.6582 | 193.4848 | 153.25 | 184.5092 | 169.1259 | 306.0389 | 122.6683 | 173.5838 | 223.1428 | 245.9924 | 289.9162 | 117.2191 | 153.7697 | 191.6546 | 210.4684 | 201.8598 | 84.0365 | 97.0227 | 132.3278 | 168.1481 | 194.986 | 155.6384 |  | 137.4818 | 266.3371 |  | 118.2131 | 158.014 | 202.9134 | 226.149 | 216.7261 | 141.6625 | 172.3008 | 214.2352 | 226.5042 | 201.8141 | 95.3504 | 106.5434 | 131.7757 | 170.2539 | 203.2387 | 227.296 | 133.7405 | 127.7438 | 129.8159 | 144.1277 | 188.4977 | 228.0451 | 241.8458 | 222.2231 |  |  |  |  | 87.8935 | 91.6693 | 171.2419 | 89.5419 | 181.3111 | 99.1248 | 37.8455 | 37.2534 | 37.3953 | 34.2088 | 33.1034 | 36.0039 | 37.1276 | 36.627 | 84.1048 | 101.8477 | 95.9082 | 84.0177 | 221.4284 |  |  | 150.4789 |  | 136.8424 | 96.9784 | 126.9183 | 96.0126 | 197.6916 | 173.4072 | 237.2624 | 219.7698 | 229.9903 | 192.0265 | 237.7565 | 263.3313 | 269.3273 | 245.203 | 152.664 | 126.4059 | 172.1033 | 143.3914 | 182.0784 | 165.109 | 211.6228 | 128.7641 | 216.6795 | 194.4477 | 193.065 | 246.464 |  | 186.0957 | 97.7175 | 135.4272 | 172.8469 | 202.5698 | 144.072 | 166.8431 | 142.386 |  | 142.7855 | 174.1928 | 226.5471 | 250.5894 | 234.2048 | 119.0521 | 166.8872 | 220.2856 | 246.5238 | 235.2198 | 86.6631 | 98.7873 | 132.2726 | 171.9657 | 205.7586 | 132.7402 | 181.346 | 119.181 | 178.9168 | 123.3139 | 127.7484 | 170.3485 | 216.2148 | 242.0066 | 229.6604 | 137.3361 | 180.3766 | 232.7049 | 254.7537 | 233.3147 | 90.2832 | 111.1725 | 142.1686 | 180.599 | 214.8399 | 95.9779 | 133.3929 | 145.3291 | 141.8998 | 130.2333 | 218.3304 | 170.6592 | 240.0769 | 225.0075 | 171.4973 |  |  |  | 87.7629 | 96.6729 | 90.6766 | 183.8848 | 96.3373 | 156.9379 |  | 97.157 | 90.0499 | 92.7671 | 60.3133 | 104.0666 | 115.4066 |  | 203.7208 | 239.0532 | 235.0901 | 403.6354 | 548.2478 | 522.4317 | 372.9229 | [23 empty] | 91.8311 | 535.3398 | 92.2511 | 221.387
16:37 | 11496 |  |  | 11.2272 | 42.7663 | 45.605 | 17.463 | 17.1232 | 31.0037 | 21.2459 | 1.7211 | 2.47 | 0.7798 | -0.0249 |  |  |  | -10.1775 | 29.9833 | 45.5313 | 10.9654 |  | 17.4022 | 27.4459 | 0.4209 | 0.3433 | 1.4468 | 0.7544 | -6.15 | 216.8426 | 213.2784 | 154.1545 | 174.9727 | 141.4977 | 126.2547 | 109.908 | 190.0735 | 158.5935 | 208.48 | 231.4284 | 213.0774 | 167.3254 | 162.4822 | 199.4218 | 232.1731 | 240.3877 |  |  | 145.4792 |  | 264.2918 | 116.2545 | 156.9625 | 199.8292 | 217.7711 | 198.8111 | 190.6966 | 172.6112 | 217.5149 | 239.8245 | 245.5481 | 172.5003 | 97.682 | 134.5271 | 166.6614 | 193.4745 | 153.2393 | 184.475 | 169.1154 | 305.9874 | 122.6654 | 173.5826 | 223.1331 | 245.9781 | 289.548 | 117.2124 | 153.7617 | 191.643 | 210.4485 | 201.8382 | 84.0498 | 97.019 | 132.3351 | 168.1329 | 194.9672 | 155.6023 |  | 137.4573 | 266.2889 |  | 118.2047 | 158.0151 | 202.9014 | 226.1312 | 216.7018 | 141.6596 | 172.2959 | 214.2251 | 226.4844 | 201.7895 | 95.3364 | 106.5421 | 131.7744 | 170.2418 | 203.221 | 227.2687 | 133.7344 | 127.7332 | 129.8023 | 144.1309 | 188.4966 | 228.0359 | 241.8363 | 222.2069 |  |  |  |  | 87.8913 | 91.6657 | 171.2401 | 89.5557 | 181.2947 | 99.1181 | 37.6693 | 37.4934 | 37.3031 | 34.2963 | 32.9608 | 36.1492 | 37.3098 | 36.585 | 84.0976 | 101.836 | 95.9032 | 84.0109 | 221.3955 |  |  | 150.4573 |  | 136.8349 | 96.9688 | 126.9096 | 96.0031 | 197.6731 | 173.4065 | 237.2334 | 219.7449 | 229.9629 | 191.9895 | 237.7402 | 263.3107 | 269.2995 | 245.1672 | 152.6102 | 126.3826 | 172.0367 | 143.3645 | 182.061 | 165.1009 | 211.6037 | 128.752 | 216.6482 | 194.4309 | 193.046 | 246.4452 |  | 186.094 | 97.7154 | 135.4287 | 172.8439 | 202.5631 | 144.0524 | 166.8239 | 142.3735 |  | 142.795 | 174.1925 | 226.5358 | 250.5665 | 234.185 | 119.054 | 166.8842 | 220.2761 | 246.4973 | 235.1981 | 86.6598 | 98.7922 | 132.2769 | 171.9627 | 205.7469 | 132.7274 | 181.3304 | 119.1606 | 178.888 | 123.3071 | 127.7502 | 170.3495 | 216.2032 | 241.9925 | 229.6312 | 137.3298 | 180.379 | 232.6769 | 254.7322 | 233.294 | 90.2829 | 111.164 | 142.168 | 180.5982 | 214.8148 | 95.9654 | 133.3815 | 145.3173 | 141.8853 | 130.2295 | 218.315 | 170.6553 | 240.0617 | 225.0005 | 171.4814 |  |  |  | 87.7508 | 96.6668 | 90.6667 | 183.8593 | 96.3405 | 156.9138 |  | 97.1514 | 90.0382 | 92.7627 | 60.3177 | 104.0552 | 115.4265 |  | 203.6693 | 239.0236 | 235.0511 | 403.3858 | 548.1231 | 523.056 | 372.9229 | [23 empty] | 91.8242 | 535.5895 | 92.2755 | 221.3465
16:37 | 11497 |  |  | 11.2001 | 42.7391 | 45.5155 | 17.4334 | 17.1773 | 31.0782 | 21.3226 | 1.7212 | 2.468 | 0.7798 | -0.0247 |  |  |  | -10.0531 | 30.039 | 45.5867 | 11.02 |  | 17.4922 | 27.4404 | 0.4175 | 0.3411 | 1.4456 | 0.755 | -4.6252 | 216.8213 | 213.261 | 154.1478 | 174.9707 | 141.4927 | 126.2483 | 109.9032 | 190.0736 | 158.5892 | 208.4666 | 231.4068 | 213.0569 | 167.3212 | 162.4933 | 199.4031 | 232.1603 | 240.3584 |  |  | 145.4648 |  | 264.2576 | 116.2651 | 156.958 | 199.8161 | 217.7611 | 198.801 | 190.6852 | 172.6029 | 217.5074 | 239.8027 | 245.4998 | 172.4902 | 97.676 | 134.5302 | 166.6642 | 193.4646 | 153.2179 | 184.4441 | 169.095 | 305.9337 | 122.66 | 173.5778 | 223.1193 | 245.9629 | 289.6917 | 117.2066 | 153.7556 | 191.6319 | 210.4272 | 201.8139 | 84.0496 | 97.0147 | 132.33 | 168.1307 | 194.9509 | 155.5765 |  | 137.4256 | 266.2425 |  | 118.2143 | 158.0273 | 202.8948 | 226.1245 | 216.695 | 141.6544 | 172.2946 | 214.2221 | 226.4665 | 201.7815 | 95.3289 | 106.5496 | 131.7833 | 170.24 | 203.2115 | 227.2429 | 133.732 | 127.7136 | 129.7938 | 144.133 | 188.4986 | 228.0265 | 241.8147 | 222.192 |  |  |  |  | 87.8872 | 91.6613 | 171.2222 | 89.553 | 181.273 | 99.1241 | 37.443 | 37.6241 | 37.3029 | 34.4304 | 32.5843 | 36.3253 | 37.4262 | 36.5537 | 84.0905 | 101.8284 | 95.9074 | 84.0105 | 221.366 |  |  | 150.4415 |  | 136.825 | 96.9606 | 126.8972 | 95.9964 | 197.6577 | 173.4001 | 237.2012 | 219.726 | 229.9426 | 191.9865 | 237.722 | 263.2985 | 269.2716 | 245.1455 | 152.5733 | 126.364 | 171.9582 | 143.3421 | 182.049 | 165.0942 | 211.5835 | 128.7413 | 216.6199 | 194.4231 | 193.038 | 246.4191 |  | 186.0729 | 97.7133 | 135.426 | 172.8309 | 202.5488 | 144.0226 | 166.8026 | 142.3572 |  | 142.8012 | 174.1899 | 226.5236 | 250.5434 | 234.1546 | 119.0388 | 166.8752 | 220.2551 | 246.4715 | 235.1747 | 86.6466 | 98.7871 | 132.2773 | 171.955 | 205.7292 | 132.7134 | 181.3088 | 119.1373 | 178.8499 | 123.2884 | 127.7546 | 170.3522 | 216.2033 | 241.9803 | 229.6166 | 137.3353 | 180.3813 | 232.6661 | 254.718 | 233.2867 | 90.2862 | 111.1714 | 142.1839 | 180.611 | 214.7853 | 95.955 | 133.3639 | 145.2956 | 141.8647 | 130.2355 | 218.3039 | 170.6541 | 240.0385 | 224.9745 | 171.4651 |  |  |  | 87.747 | 96.6559 | 90.6578 | 183.8254 | 96.3334 | 156.9017 |  | 97.1371 | 90.0333 | 92.7418 | 60.319 | 104.09 | 115.4316 |  | 203.6101 | 238.9827 | 234.9953 | 403.4354 | 548.1446 | 523.0742 | 373.1511 | [23 empty] | 91.8152 | 535.6094 | 92.3974 | 221.2964
16:37 | 11498 |  |  | 11.2357 | 42.8583 | 45.6182 | 17.4965 | 17.1394 | 30.9667 | 21.3117 | 1.7224 | 2.4704 | 0.7775 | -0.0224 |  |  |  | -9.9719 | 30.0189 | 45.6381 | 11.0379 |  | 17.4127 | 27.2989 | 0.4167 | 0.3393 | 1.4447 | 0.7549 | -5.1574 | 216.8002 | 213.241 | 154.1378 | 174.9593 | 141.4836 | 126.2373 | 109.8949 | 190.0658 | 158.5741 | 208.4482 | 231.3842 | 213.0344 | 167.3104 | 162.4805 | 199.3791 | 232.1429 | 240.3261 |  |  | 145.4517 |  | 264.2222 | 116.2674 | 156.9575 | 199.803 | 217.7439 | 198.7819 | 190.6808 | 172.6024 | 217.4988 | 239.7785 | 245.4843 | 172.4796 | 97.6731 | 134.5269 | 166.6602 | 193.4515 | 153.208 | 184.4226 | 169.078 | 305.8909 | 122.6622 | 173.578 | 223.1088 | 245.9485 | 289.7252 | 117.2134 | 153.7516 | 191.6218 | 210.4137 | 201.7996 | 84.0374 | 97.0219 | 132.3224 | 168.1291 | 194.9385 | 155.5576 |  | 137.4019 | 266.2103 |  | 118.2255 | 158.0241 | 202.8897 | 226.1078 | 216.6814 | 141.6583 | 172.2948 | 214.2185 | 226.4463 | 201.7667 | 95.3219 | 106.551 | 131.7835 | 170.2349 | 203.1975 | 227.2195 | 133.7225 | 127.691 | 129.7809 | 144.1323 | 188.4906 | 228.0128 | 241.7934 | 222.1712 |  |  |  |  | 87.8774 | 91.6486 | 171.1961 | 89.5259 | 181.24 | 99.1055 | 37.2587 | 37.7785 | 37.3383 | 34.5055 | 32.3108 | 36.4865 | 37.3127 | 36.4992 | 84.0861 | 101.8176 | 95.8967 | 84.0045 | 221.3441 |  |  | 150.4276 |  | 136.8059 | 96.9481 | 126.8824 | 95.9887 | 197.6523 | 173.3995 | 237.1765 | 219.6985 | 229.9265 | 192.0084 | 237.7024 | 263.2755 | 269.245 | 245.1299 | 152.6029 | 126.3419 | 171.8917 | 143.3159 | 182.0413 | 165.0916 | 211.5647 | 128.7367 | 216.5947 | 194.4054 | 193.0336 | 246.3959 |  | 186.0455 | 97.7075 | 135.4245 | 172.8228 | 202.5338 | 143.9979 | 166.7745 | 142.336 |  | 142.7935 | 174.1834 | 226.5132 | 250.5187 | 234.1218 | 119.032 | 166.8683 | 220.2364 | 246.4447 | 235.1474 | 86.6344 | 98.7716 | 132.2741 | 171.945 | 205.7078 | 132.692 | 181.2833 | 119.1128 | 178.8283 | 123.2652 | 127.7492 | 170.344 | 216.1862 | 241.95 | 229.5975 | 137.3316 | 180.365 | 232.6541 | 254.6833 | 233.2605 | 90.2832 | 111.1738 | 142.1959 | 180.6244 | 214.7513 | 95.9363 | 133.3449 | 145.276 | 141.8423 | 130.2423 | 218.297 | 170.6623 | 240.0165 | 224.9487 | 171.4484 |  |  |  | 87.7378 | 96.6368 | 90.6488 | 183.7945 | 96.3096 | 156.9031 |  | 97.1267 | 90.0306 | 92.7376 | 60.3268 | 104.099 | 115.4314 |  | 203.5562 | 238.9505 | 234.964 | 403.2115 | 547.79 | 522.7882 | 372.8194 | [23 empty] | 91.8055 | 535.2891 | 92.4183 | 221.2534
16:38 | 11499 |  |  | 11.2486 | 42.8528 | 45.615 | 17.4708 | 17.1512 | 30.9715 | 21.3383 | 1.7235 | 2.4644 | 0.7791 | -0.0251 |  |  |  | -10.0839 | 30.0377 | 45.6593 | 11.0651 |  | 17.4866 | 27.2866 | 0.4166 | 0.3424 | 1.4446 | 0.7549 | -4.9819 | 216.7796 | 213.2172 | 154.1257 | 174.9409 | 141.4768 | 126.2291 | 109.892 | 190.0532 | 158.5676 | 208.4307 | 231.3616 | 213.0145 | 167.3013 | 162.4505 | 199.3535 | 232.1116 | 240.2846 |  |  | 145.4386 |  | 264.1808 | 116.2664 | 156.9556 | 199.7956 | 217.7196 | 198.7644 | 190.6615 | 172.5986 | 217.4825 | 239.7573 | 245.5014 | 172.4732 | 97.6752 | 134.5265 | 166.6491 | 193.4357 | 153.1985 | 184.3986 | 169.0555 | 305.8401 | 122.6632 | 173.5802 | 223.0948 | 245.9268 | 289.6401 | 117.219 | 153.7516 | 191.6128 | 210.4023 | 201.7855 | 84.0289 | 97.0374 | 132.3259 | 168.1321 | 194.9314 | 155.5506 |  | 137.3783 | 266.1746 |  | 118.2296 | 158.0219 | 202.8817 | 226.0872 | 216.6615 | 141.6565 | 172.2906 | 214.2029 | 226.43 | 201.7481 | 95.3182 | 106.547 | 131.7767 | 170.2223 | 203.1799 | 227.1906 | 133.7156 | 127.6772 | 129.7732 | 144.1356 | 188.4905 | 227.9995 | 241.7804 | 222.1562 |  |  |  |  | 87.8649 | 91.6356 | 171.1906 | 89.5049 | 181.2105 | 99.0811 | 37.1213 | 37.9942 | 37.34 | 34.5794 | 32.0957 | 36.5544 | 36.8555 | 36.3096 | 84.0833 | 101.8082 | 95.8789 | 83.9915 | 221.3191 |  |  | 150.4179 |  | 136.7932 | 96.9446 | 126.871 | 95.9801 | 197.6406 | 173.398 | 237.1565 | 219.6793 | 229.9085 | 192.0103 | 237.6787 | 263.2513 | 269.2222 | 245.0983 | 152.6269 | 126.3268 | 171.7974 | 143.2875 | 182.025 | 165.0785 | 211.5508 | 128.7326 | 216.5679 | 194.3847 | 193.0202 | 246.371 |  | 186.0501 | 97.7052 | 135.4296 | 172.8181 | 202.5171 | 143.9775 | 166.7559 | 142.3223 |  | 142.7777 | 174.1884 | 226.5067 | 250.5002 | 234.0975 | 119.0382 | 166.8721 | 220.2327 | 246.4258 | 235.1344 | 86.6335 | 98.7753 | 132.2795 | 171.9467 | 205.6969 | 132.6896 | 181.2681 | 119.0966 | 178.8409 | 123.2577 | 127.7425 | 170.3395 | 216.1702 | 241.9186 | 229.5732 | 137.3147 | 180.3508 | 232.6198 | 254.6454 | 233.2171 | 90.2707 | 111.1514 | 142.178 | 180.593 | 214.7278 | 95.923 | 133.325 | 145.2557 | 141.8244 | 130.2428 | 218.2743 | 170.6527 | 239.9988 | 224.9375 | 171.4222 |  |  |  | 87.7268 | 96.628 | 90.6437 | 183.7702 | 96.3021 | 156.8874 |  | 97.1097 | 90.0246 | 92.7379 | 60.3243 | 104.1008 | 115.4266 |  | 203.5092 | 238.8931 | 234.9275 | 403.3234 | 547.936 | 522.9936 | 372.8606 | [23 empty] | 91.7964 | 535.4648 | 92.4299 | 221.2012
16:38 | 11500 |  |  | 11.2528 | 42.8879 | 45.5567 | 17.4872 | 17.1938 | 30.9752 | 21.387 | 1.7214 | 2.4645 | 0.7792 | -0.0237 |  |  |  | -10.0902 | 30.0797 | 45.6809 | 11.0362 |  | 17.4081 | 27.3019 | 0.4164 | 0.3411 | 1.4472 | 0.7549 | -5.0382 | 216.7657 | 213.2022 | 154.1211 | 174.935 | 141.4743 | 126.2319 | 109.8977 | 190.0509 | 158.5719 | 208.4276 | 231.3491 | 213.0031 | 167.2989 | 162.4418 | 199.3273 | 232.0863 | 240.2474 |  |  | 145.4168 |  | 264.1426 | 116.2556 | 156.9513 | 199.7804 | 217.6961 | 198.7363 | 190.6412 | 172.591 | 217.4601 | 239.7422 | 245.4595 | 172.4587 | 97.6733 | 134.5297 | 166.6436 | 193.4206 | 153.1802 | 184.3592 | 169.0296 | 305.7874 | 122.6613 | 173.571 | 223.0776 | 245.9012 | 289.455 | 117.211 | 153.7463 | 191.6038 | 210.3818 | 201.7627 | 84.0389 | 97.0477 | 132.3365 | 168.1279 | 194.914 | 155.5671 |  | 137.3551 | 266.1318 |  | 118.226 | 158.0215 | 202.8711 | 226.0722 | 216.6443 | 141.6478 | 172.2811 | 214.1816 | 226.4028 | 201.7245 | 95.3118 | 106.5448 | 131.7734 | 170.2159 | 203.1622 | 227.1608 | 133.7065 | 127.6731 | 129.7725 | 144.1384 | 188.4941 | 227.9931 | 241.7674 | 222.1451 |  |  |  |  | 87.8526 | 91.6215 | 171.181 | 89.5159 | 181.1946 | 99.0712 | 37.0018 | 38.145 | 37.3418 | 34.6405 | 31.8402 | 36.584 | 36.3944 | 36.0034 | 84.0867 | 101.7999 | 95.8685 | 83.9819 | 221.2891 |  |  | 150.4126 |  | 136.7898 | 96.9445 | 126.8655 | 95.9767 | 197.6239 | 173.4012 | 237.1433 | 219.6662 | 229.8863 | 191.9979 | 237.6727 | 263.2414 | 269.1999 | 245.0735 | 152.6386 | 126.3153 | 171.7325 | 143.2759 | 182.0079 | 165.0789 | 211.5413 | 128.726 | 216.5536 | 194.3729 | 193.0234 | 246.3465 |  | 186.0613 | 97.708 | 135.4311 | 172.8088 | 202.5016 | 143.9545 | 166.7377 | 142.3067 |  | 142.766 | 174.2004 | 226.4976 | 250.4817 | 234.0893 | 119.0436 | 166.8744 | 220.2212 | 246.4041 | 235.1157 | 86.6393 | 98.7822 | 132.2872 | 171.9423 | 205.6919 | 132.6844 | 181.2566 | 119.083 | 178.8384 | 123.2501 | 127.7441 | 170.3404 | 216.1633 | 241.8994 | 229.5517 | 137.3199 | 180.3479 | 232.604 | 254.6266 | 233.1952 | 90.2735 | 111.1464 | 142.1586 | 180.5533 | 214.7285 | 95.9135 | 133.3117 | 145.2297 | 141.817 | 130.2262 | 218.244 | 170.6281 | 239.9647 | 224.9107 | 171.3971 |  |  |  | 87.7155 | 96.6159 | 90.6334 | 183.7536 | 96.3018 | 156.8613 |  | 97.1018 | 90.0218 | 92.7332 | 60.334 | 104.1045 | 115.4354 |  | 203.4612 | 238.8482 | 234.8917 | 403.3858 | 547.749 | 522.8063 | 372.8606 | [23 empty] | 91.787 | 535.2776 | 92.4472 | 221.1547
16:38 | 11501 |  |  | 11.2106 | 42.8747 | 45.5061 | 17.4294 | 17.212 | 31.0599 | 21.4344 | 1.7213 | 2.4606 | 0.7774 | -0.0232 |  |  |  | -10.0135 | 30.051 | 45.5737 | 10.9443 |  | 17.4868 | 27.3205 | 0.4165 | 0.3412 | 1.4489 | 0.7549 | -5.2693 | 216.7445 | 213.1781 | 154.1104 | 174.9183 | 141.4633 | 126.2187 | 109.89 | 190.041 | 158.5686 | 208.4206 | 231.3293 | 212.9879 | 167.2879 | 162.4407 | 199.3432 | 232.0759 | 240.2425 |  |  | 145.4134 |  | 264.1192 | 116.2558 | 156.9543 | 199.7722 | 217.684 | 198.7197 | 190.6413 | 172.5885 | 217.4572 | 239.723 | 245.4265 | 172.4475 | 97.6778 | 134.5379 | 166.6514 | 193.4161 | 153.1696 | 184.3332 | 169.02 | 305.7422 | 122.664 | 173.5693 | 223.0667 | 245.8844 | 289.2626 | 117.2142 | 153.7463 | 191.5958 | 210.3617 | 201.747 | 84.0421 | 97.0536 | 132.3471 | 168.1248 | 194.9012 | 155.5828 |  | 137.3378 | 266.0902 |  | 118.2234 | 158.0178 | 202.8655 | 226.0552 | 216.6277 | 141.644 | 172.2803 | 214.163 | 226.3785 | 201.6997 | 95.3062 | 106.5471 | 131.7762 | 170.2134 | 203.1432 | 227.14 | 133.6887 | 127.6561 | 129.7595 | 144.1359 | 188.4804 | 227.9812 | 241.7489 | 222.1217 |  |  |  |  | 87.8479 | 91.6114 | 171.1722 | 89.5468 | 181.1797 | 99.0666 | 37.0102 | 38.1972 | 37.289 | 34.723 | 31.5438 | 36.5551 | 35.8876 | 35.4109 | 84.0831 | 101.7898 | 95.8628 | 83.9626 | 221.264 |  |  | 150.3974 |  | 136.7709 | 96.9329 | 126.8554 | 95.9705 | 197.6127 | 173.4008 | 237.1156 | 219.6444 | 229.8656 | 191.9613 | 237.6547 | 263.2244 | 269.1708 | 245.0487 | 152.6765 | 126.2993 | 171.7047 | 143.2574 | 182.0023 | 165.0909 | 211.5368 | 128.721 | 216.5352 | 194.3599 | 193.0257 | 246.3228 |  | 186.0435 | 97.6982 | 135.4247 | 172.8064 | 202.4848 | 143.934 | 166.7179 | 142.2887 |  | 142.7601 | 174.1952 | 226.4836 | 250.4623 | 234.0723 | 119.0394 | 166.8688 | 220.2016 | 246.3787 | 235.0845 | 86.6351 | 98.7795 | 132.285 | 171.9262 | 205.6733 | 132.669 | 181.2388 | 119.0609 | 178.7995 | 123.2357 | 127.7504 | 170.3409 | 216.1565 | 241.8826 | 229.539 | 137.3312 | 180.35 | 232.6052 | 254.6135 | 233.187 | 90.2866 | 111.1685 | 142.1655 | 180.5439 | 214.7242 | 95.9087 | 133.3001 | 145.2096 | 141.8072 | 130.1884 | 218.2183 | 170.6121 | 239.9334 | 224.8712 | 171.3828 |  |  |  | 87.7093 | 96.6054 | 90.6232 | 183.7455 | 96.2974 | 156.8274 |  | 97.0913 | 90.0063 | 92.7184 | 60.3336 | 104.105 | 115.4248 |  | 203.4026 | 238.78 | 234.8411 | 403.5106 | 548.0607 | 523.056 | 372.9229 | [23 empty] | 91.7767 | 535.5584 | 92.427 | 221.0913
16:38 | 11502 |  |  | 11.1625 | 42.8511 | 45.6019 | 17.3931 | 17.1656 | 30.9669 | 21.3954 | 1.722 | 2.4646 | 0.7783 | -0.0222 |  |  |  | -10.0224 | 30.1775 | 45.6637 | 11.054 |  | 17.5282 | 27.3172 | 0.4165 | 0.3461 | 1.4478 | 0.7544 | -5.6194 | 216.7173 | 213.1591 | 154.0971 | 174.8998 | 141.4492 | 126.2043 | 109.8794 | 190.0239 | 158.5651 | 208.411 | 231.3066 | 212.9654 | 167.2842 | 162.4369 | 199.3405 | 232.0615 | 240.2289 |  |  | 145.4065 |  | 264.0763 | 116.2558 | 156.9557 | 199.7651 | 217.6678 | 198.7101 | 190.6337 | 172.578 | 217.4525 | 239.695 | 245.4297 | 172.442 | 97.6782 | 134.5362 | 166.6468 | 193.4064 | 153.1555 | 184.3055 | 169.002 | 305.6925 | 122.6631 | 173.564 | 223.0524 | 245.8655 | 289.2694 | 117.2106 | 153.7435 | 191.5784 | 210.3434 | 201.7261 | 84.0344 | 97.0581 | 132.3444 | 168.1129 | 194.885 | 155.5683 |  | 137.3162 | 266.0438 |  | 118.2255 | 158.0165 | 202.8555 | 226.0402 | 216.6099 | 141.6428 | 172.2784 | 214.1508 | 226.3617 | 201.6791 | 95.3074 | 106.5483 | 131.7808 | 170.2069 | 203.1253 | 227.1237 | 133.6806 | 127.6401 | 129.7429 | 144.1458 | 188.4752 | 227.9687 | 241.7326 | 222.1021 |  |  |  |  | 87.8433 | 91.6044 | 171.1653 | 89.5424 | 181.1673 | 99.0573 | 36.9443 | 38.1229 | 37.0975 | 34.9937 | 31.2955 | 36.5404 | 35.2641 | 34.5293 | 84.0737 | 101.7781 | 95.8584 | 83.9581 | 221.2373 |  |  | 150.3855 |  | 136.7613 | 96.9298 | 126.8481 | 95.9633 | 197.6018 | 173.3905 | 237.0919 | 219.6156 | 229.8447 | 191.9239 | 237.6372 | 263.2096 | 269.149 | 245.0225 | 152.6939 | 126.2872 | 171.6961 | 143.2338 | 181.9956 | 165.0981 | 211.5296 | 128.7218 | 216.5213 | 194.3515 | 193.0153 | 246.2985 |  | 186.0116 | 97.6885 | 135.4229 | 172.7974 | 202.4652 | 143.9105 | 166.6924 | 142.2733 |  | 142.7591 | 174.179 | 226.4594 | 250.4299 | 234.0472 | 119.035 | 166.866 | 220.1891 | 246.3575 | 235.0613 | 86.6337 | 98.7786 | 132.2845 | 171.9183 | 205.6554 | 132.6558 | 181.2176 | 119.0365 | 178.7594 | 123.2186 | 127.7593 | 170.3443 | 216.1487 | 241.8638 | 229.5221 | 137.3191 | 180.3408 | 232.5886 | 254.589 | 233.1668 | 90.2775 | 111.1746 | 142.1694 | 180.5473 | 214.6991 | 95.8947 | 133.2841 | 145.1873 | 141.7813 | 130.1858 | 218.2118 | 170.6136 | 239.9129 | 224.8387 | 171.3616 |  |  |  | 87.7009 | 96.5968 | 90.6143 | 183.7375 | 96.2944 | 156.7877 |  | 97.0803 | 90.0001 | 92.7036 | 60.3257 | 104.0837 | 115.4364 |  | 203.3202 | 238.7332 | 234.8113 | 403.5228 | 547.9711 | 523.0265 | 373.0542 | [23 empty] | 91.768 | 535.4988 | 92.4764 | 221.0267
16:38 | 11503 |  |  | 11.2674 | 42.8705 | 45.5567 | 17.4161 | 17.1648 | 31.0268 | 21.3982 | 1.7196 | 2.4557 | 0.776 | -0.0246 |  |  |  | -10.0335 | 30.0817 | 45.7176 | 11.0188 |  | 17.6225 | 27.4164 | 0.4166 | 0.3442 | 1.4475 | 0.7545 | -4.925 | 216.6947 | 213.1465 | 154.0851 | 174.8944 | 141.4398 | 126.2012 | 109.879 | 190.0025 | 158.5708 | 208.3993 | 231.2887 | 212.9509 | 167.2848 | 162.4313 | 199.2955 | 232.0265 | 240.1925 |  |  | 145.3869 |  | 264.0286 | 116.2476 | 156.9505 | 199.749 | 217.6429 | 198.6889 | 190.6089 | 172.5719 | 217.4392 | 239.6744 | 245.4008 | 172.4377 | 97.6744 | 134.5349 | 166.6388 | 193.3911 | 153.1428 | 184.2679 | 168.9777 | 305.6433 | 122.6539 | 173.5561 | 223.0373 | 245.8487 | 289.3216 | 117.2016 | 153.7297 | 191.5634 | 210.3222 | 201.7096 | 84.0306 | 97.057 | 132.3351 | 168.0942 | 194.8635 | 155.5524 |  | 137.2954 | 266.003 |  | 118.2289 | 158.0119 | 202.846 | 226.0177 | 216.5861 | 141.6335 | 172.2712 | 214.1357 | 226.3423 | 201.6678 | 95.3058 | 106.5511 | 131.7822 | 170.2028 | 203.1163 | 227.0994 | 133.6717 | 127.6337 | 129.7283 | 144.1467 | 188.4776 | 227.9565 | 241.7122 | 222.0872 |  |  |  |  | 87.8348 | 91.5971 | 171.147 | 89.5083 | 181.1509 | 99.0431 | 36.8182 | 37.9844 | 36.8648 | 35.2282 | 31.1936 | 36.5926 | 34.8277 | 34.2767 | 84.0734 | 101.7676 | 95.8489 | 83.9557 | 221.2176 |  |  | 150.3792 |  | 136.7617 | 96.935 | 126.8473 | 95.9591 | 197.6016 | 173.3909 | 237.076 | 219.5937 | 229.8245 | 191.9112 | 237.6251 | 263.1914 | 269.1318 | 244.9986 | 152.6747 | 126.2767 | 171.6455 | 143.2178 | 181.9876 | 165.0973 | 211.5175 | 128.7218 | 216.4973 | 194.3414 | 193.0093 | 246.2731 |  | 185.9896 | 97.6892 | 135.4291 | 172.7878 | 202.4465 | 143.8912 | 166.67 | 142.2597 |  | 142.7592 | 174.1717 | 226.4404 | 250.4026 | 234.0246 | 119.0298 | 166.8656 | 220.1803 | 246.3417 | 235.0346 | 86.6376 | 98.7829 | 132.2888 | 171.9183 | 205.6413 | 132.6397 | 181.1993 | 119.017 | 178.733 | 123.2019 | 127.7617 | 170.346 | 216.1405 | 241.8453 | 229.4995 | 137.3051 | 180.3313 | 232.5654 | 254.5597 | 233.1478 | 90.2762 | 111.1812 | 142.1917 | 180.5744 | 214.6787 | 95.8836 | 133.265 | 145.1605 | 141.7567 | 130.2117 | 218.2159 | 170.6265 | 239.8883 | 224.8193 | 171.3391 |  |  |  | 87.6911 | 96.5862 | 90.6045 | 183.727 | 96.2868 | 156.7918 |  | 97.0724 | 89.9924 | 92.7037 | 60.3242 | 104.0861 | 115.4447 |  | 203.2769 | 238.7005 | 234.7735 | 403.685 | 547.9575 | 522.8868 | 372.9018 | [23 empty] | 91.7603 | 535.4222 | 92.5572 | 220.9887
16:38 | 11504 |  |  | 11.256 | 42.9038 | 45.4689 | 17.4225 | 17.2203 | 30.9833 | 21.3532 | 1.721 | 2.4588 | 0.7793 | -0.0249 |  |  |  | -10.078 | 30.1596 | 45.7488 | 11.0815 |  | 17.5863 | 27.4803 | 0.416 | 0.3407 | 1.4461 | 0.7529 | -6.8676 | 216.6715 | 213.126 | 154.0767 | 174.8866 | 141.4374 | 126.2009 | 109.876 | 189.9957 | 158.578 | 208.384 | 231.2631 | 212.9285 | 167.274 | 162.4179 | 199.2687 | 231.9955 | 240.1555 |  |  | 145.373 |  | 263.9919 | 116.2549 | 156.9478 | 199.7338 | 217.6219 | 198.6637 | 190.5897 | 172.5734 | 217.4248 | 239.6586 | 245.4083 | 172.4321 | 97.6764 | 134.541 | 166.6365 | 193.3844 | 153.1363 | 184.2446 | 168.9832 | 305.6042 | 122.6503 | 173.5543 | 223.0303 | 245.8299 | 289.7569 | 117.2119 | 153.7301 | 191.5585 | 210.3112 | 201.7016 | 84.0325 | 97.0654 | 132.3417 | 168.1059 | 194.8674 | 155.5755 |  | 137.2838 | 265.9753 |  | 118.2319 | 158.0131 | 202.8372 | 226.0003 | 216.5719 | 141.6376 | 172.2747 | 214.122 | 226.3278 | 201.6589 | 95.3015 | 106.5552 | 131.7868 | 170.2014 | 203.1126 | 227.0778 | 133.6521 | 127.6197 | 129.7089 | 144.1386 | 188.4735 | 227.9453 | 241.6928 | 222.0692 |  |  |  |  | 87.8277 | 91.5866 | 171.1402 | 89.4912 | 181.1222 | 99.0328 | 36.7591 | 37.9157 | 36.7273 | 35.1312 | 31.5111 | 36.5298 | 34.7157 | 34.7189 | 84.0658 | 101.7608 | 95.8361 | 83.941 | 221.1979 |  |  | 150.3679 |  | 136.7496 | 96.9312 | 126.8433 | 95.9575 | 197.5958 | 173.3955 | 237.0519 | 219.5723 | 229.8085 | 191.9095 | 237.6115 | 263.1737 | 269.1132 | 244.9681 | 152.6533 | 126.2655 | 171.5607 | 143.1942 | 181.9771 | 165.0939 | 211.5046 | 128.7162 | 216.4782 | 194.3312 | 193.0141 | 246.2562 |  | 185.9723 | 97.6909 | 135.4383 | 172.7928 | 202.4437 | 143.8784 | 166.6538 | 142.2485 |  | 142.7568 | 174.1797 | 226.4388 | 250.3931 | 234.0087 | 119.0224 | 166.8622 | 220.165 | 246.3236 | 235.0074 | 86.6334 | 98.7801 | 132.29 | 171.9162 | 205.6268 | 132.6227 | 181.1733 | 118.9973 | 178.7062 | 123.186 | 127.7563 | 170.341 | 216.1298 | 241.8243 | 229.4803 | 137.3048 | 180.3289 | 232.5462 | 254.5304 | 233.1209 | 90.2738 | 111.1704 | 142.1854 | 180.5587 | 214.6535 | 95.8742 | 133.2583 | 145.1492 | 141.7416 | 130.2373 | 218.2215 | 170.6384 | 239.8784 | 224.8064 | 171.3265 |  |  |  | 87.6929 | 96.5832 | 90.5979 | 183.7041 | 96.2662 | 156.8064 |  | 97.0604 | 89.9826 | 92.6952 | 60.3261 | 104.1004 | 115.4499 |  | 203.2201 | 238.6535 | 234.6998 | 403.3729 | 548.0822 | 522.9493 | 372.9018 | [23 empty] | 91.7533 | 535.5157 | 92.576 | 220.9368
16:38 | 11505 |  |  | 11.2502 | 42.9336 | 45.4549 | 17.4808 | 17.1462 | 31.0002 | 21.2913 | 1.7195 | 2.4584 | 0.7789 | -0.0235 |  |  |  | -10.0447 | 30.0827 | 45.6737 | 11.0854 |  | 17.5618 | 27.367 | 0.4154 | 0.3407 | 1.4491 | 0.7518 | -6.0652 | 216.6485 | 213.1024 | 154.0631 | 174.8614 | 141.424 | 126.1904 | 109.8606 | 189.9914 | 158.562 | 208.3651 | 231.2315 | 212.8964 | 167.2623 | 162.3998 | 199.2694 | 231.972 | 240.1297 |  |  | 145.3546 |  | 263.9538 | 116.2595 | 156.9442 | 199.7207 | 217.6047 | 198.6419 | 190.5789 | 172.5715 | 217.4061 | 239.6371 | 245.3831 | 172.4203 | 97.6741 | 134.545 | 166.6333 | 193.3759 | 153.1211 | 184.2189 | 168.9926 | 305.5528 | 122.6537 | 173.5574 | 223.0225 | 245.8068 | 290.0147 | 117.2201 | 153.7313 | 191.5515 | 210.2967 | 201.6881 | 84.0309 | 97.0658 | 132.3472 | 168.116 | 194.8627 | 155.5743 |  | 137.2699 | 265.9396 |  | 118.2338 | 158.0194 | 202.8245 | 225.9936 | 216.5634 | 141.6395 | 172.2761 | 214.1212 | 226.3101 | 201.6379 | 95.3057 | 106.5536 | 131.7852 | 170.1932 | 203.0967 | 227.0675 | 133.6391 | 127.608 | 129.6995 | 144.1468 | 188.4685 | 227.9353 | 241.6777 | 222.0514 |  |  |  |  | 87.8208 | 91.582 | 171.1558 | 89.493 | 181.0937 | 99.0325 | 36.817 | 37.8857 | 36.6739 | 35.0162 | 32.3215 | 36.4865 | 34.4831 | 35.0858 | 84.058 | 101.7626 | 95.8303 | 83.9412 | 221.174 |  |  | 150.355 |  | 136.7369 | 96.9248 | 126.8353 | 95.9548 | 197.5761 | 173.3898 | 237.03 | 219.5515 | 229.7885 | 191.9037 | 237.6018 | 263.1566 | 269.0892 | 244.943 | 152.6413 | 126.2488 | 171.519 | 143.1669 | 181.9593 | 165.0956 | 211.4907 | 128.7056 | 216.4601 | 194.3238 | 193.0152 | 246.2413 |  | 185.9692 | 97.6941 | 135.4392 | 172.795 | 202.4409 | 143.8601 | 166.6345 | 142.2371 |  | 142.7475 | 174.177 | 226.4271 | 250.3752 | 234.0076 | 119.027 | 166.8681 | 220.157 | 246.3072 | 234.9966 | 86.6371 | 98.7782 | 132.3002 | 171.9194 | 205.6259 | 132.6108 | 181.1534 | 118.9852 | 178.6946 | 123.1778 | 127.7542 | 170.3402 | 216.1119 | 241.8084 | 229.4581 | 137.3035 | 180.3272 | 232.5296 | 254.5051 | 233.0887 | 90.268 | 111.1521 | 142.1613 | 180.5297 | 214.6259 | 95.8547 | 133.2448 | 145.1347 | 141.7284 | 130.2414 | 218.2068 | 170.6335 | 239.8657 | 224.7941 | 171.3138 |  |  |  | 87.6838 | 96.5795 | 90.5853 | 183.6847 | 96.2406 | 156.7805 |  | 97.0407 | 89.9768 | 92.6767 | 60.3244 | 104.1085 | 115.4315 |  | 203.1529 | 238.61 | 234.6164 | 403.5228 | 548.0958 | 522.964 | 372.9296 | [23 empty] | 91.7432 | 535.5299 | 92.4849 | 220.8815
16:38 | 11506 |  |  | 11.2907 | 42.9027 | 45.4679 | 17.4301 | 17.2512 | 31.0377 | 21.3522 | 1.7216 | 2.4598 | 0.7789 | -0.0212 |  |  |  | -10.1405 | 30.079 | 45.7093 | 11.0471 |  | 17.6463 | 27.4395 | 0.4161 | 0.3457 | 1.4502 | 0.7515 | -5.0734 | 216.6278 | 213.0807 | 154.0547 | 174.844 | 141.4094 | 126.1812 | 109.8538 | 189.9732 | 158.5534 | 208.347 | 231.2188 | 212.8805 | 167.2575 | 162.3806 | 197.9927 | 231.9315 | 240.106 |  |  | 145.3413 |  | 263.9124 | 116.2474 | 156.942 | 199.7128 | 217.5876 | 198.6312 | 190.5692 | 172.567 | 217.3975 | 239.6183 | 245.3277 | 172.401 | 97.67 | 134.5474 | 166.6273 | 193.3594 | 153.1025 | 184.1879 | 168.9751 | 305.4936 | 122.6491 | 173.5577 | 223.0094 | 245.7809 | 289.7014 | 117.2158 | 153.7275 | 191.5412 | 210.2805 | 201.665 | 84.0177 | 97.0474 | 132.3472 | 168.0985 | 194.8379 | 155.5419 |  | 137.2517 | 265.885 |  | 118.2381 | 158.0124 | 202.8124 | 225.9738 | 216.5412 | 141.6248 | 172.2715 | 214.1113 | 226.29 | 201.6141 | 95.312 | 106.5519 | 131.7846 | 170.1826 | 203.0771 | 227.0494 | 133.6207 | 127.5951 | 129.6941 | 144.1543 | 188.4639 | 227.9251 | 241.6581 | 222.0372 |  |  |  |  | 87.8138 | 91.5751 | 171.1455 | 89.4817 | 181.0557 | 99.027 | 36.9426 | 37.7971 | 36.6332 | 34.9518 | 33.1892 | 36.5654 | 33.7836 | 35.3594 | 84.0524 | 101.751 | 95.8239 | 83.933 | 221.1556 |  |  | 150.3479 |  | 136.7286 | 96.9168 | 126.8287 | 95.9517 | 197.5597 | 173.3928 | 237.0103 | 219.5309 | 229.7691 | 191.8921 | 237.584 | 263.1309 | 269.0627 | 244.9223 | 152.6324 | 126.2365 | 171.507 | 143.1537 | 181.9495 | 165.0958 | 211.4837 | 128.6949 | 216.4334 | 194.3104 | 193.0121 | 246.2231 |  | 185.971 | 97.6943 | 135.4336 | 172.7803 | 202.4218 | 143.839 | 166.6156 | 142.2202 |  | 142.7456 | 174.1725 | 226.4146 | 250.3594 | 233.993 | 119.0277 | 166.866 | 220.1474 | 246.2862 | 234.9853 | 86.636 | 98.7756 | 132.3063 | 171.9177 | 205.611 | 132.5947 | 181.1358 | 118.9691 | 178.6954 | 123.1678 | 127.7604 | 170.3492 | 216.1031 | 241.7963 | 229.4319 | 137.3025 | 180.333 | 232.5139 | 254.4857 | 233.0751 | 90.2707 | 111.1539 | 142.1623 | 180.5388 | 214.6176 | 95.845 | 133.228 | 145.1132 | 141.7096 | 130.2349 | 218.1822 | 170.6261 | 239.8454 | 224.7813 | 171.2865 |  |  |  | 87.6663 | 96.5684 | 90.5719 | 183.6665 | 96.2204 | 156.7443 |  | 97.0398 | 89.9752 | 92.6775 | 60.3333 | 104.1328 | 115.4334 |  | 203.1015 | 238.5893 | 234.5519 | 403.5474 | 548.166 | 523.4046 | 372.943 | [23 empty] | 91.736 | 535.7853 | 92.554 | 220.8454
16:38 | 11507 |  |  | 11.3561 | 42.778 | 45.547 | 17.3672 | 17.2014 | 31.0384 | 21.3718 | 1.7223 | 2.4605 | 0.7809 | -0.023 |  |  |  | -10.1293 | 30.0523 | 45.602 | 11.073 |  | 17.6937 | 27.4261 | 0.417 | 0.339 | 1.4483 | 0.7525 | -4.8164 | 216.613 | 213.0637 | 154.0508 | 174.838 | 141.406 | 126.1752 | 109.8493 | 189.9574 | 158.5586 | 208.331 | 231.2024 | 212.8573 | 167.2465 | 162.3621 | 196.7226 | 231.8978 | 240.0907 |  |  | 145.3318 |  | 263.8682 | 116.2399 | 156.9393 | 199.7074 | 217.564 | 198.6175 | 190.5583 | 172.5437 | 217.404 | 239.5978 | 245.3129 | 172.3906 | 97.6761 | 134.5541 | 166.6297 | 193.3537 | 153.0937 | 184.1615 | 168.9558 | 305.4448 | 122.6504 | 173.549 | 223.0025 | 245.7603 | 289.9586 | 117.2179 | 153.7295 | 191.5316 | 210.2712 | 201.652 | 84.025 | 97.0437 | 132.3571 | 168.0928 | 194.824 | 155.5234 |  | 137.2421 | 265.8373 |  | 118.2396 | 158.0027 | 202.8001 | 225.9484 | 216.5159 | 141.6107 | 172.2635 | 214.0858 | 226.2615 | 201.5871 | 95.3107 | 106.5542 | 131.7807 | 170.1745 | 203.0621 | 227.0314 | 133.6075 | 127.5808 | 129.683 | 144.155 | 188.4628 | 227.9182 | 241.6405 | 222.0194 |  |  |  |  | 87.8025 | 91.5656 | 171.1128 | 89.462 | 181.0251 | 99.0215 | 36.8708 | 37.743 | 36.5891 | 34.634 | 33.8933 | 36.6397 | 32.8256 | 35.5032 | 84.0487 | 101.7356 | 95.8165 | 83.9207 | 221.1287 |  |  | 150.3356 |  | 136.7243 | 96.9062 | 126.8168 | 95.9427 | 197.542 | 173.3985 | 236.9924 | 219.5017 | 229.7483 | 191.8702 | 237.5583 | 263.1102 | 269.0306 | 244.8955 | 152.5986 | 126.2187 | 171.5126 | 143.1398 | 181.9363 | 165.09 | 211.4748 | 128.6832 | 216.4153 | 194.2846 | 193.0048 | 246.2087 |  | 185.9596 | 97.6925 | 135.4356 | 172.774 | 202.4079 | 143.8261 | 166.6015 | 142.2043 |  | 142.7473 | 174.188 | 226.4179 | 250.3481 | 233.9684 | 119.0225 | 166.8607 | 220.1353 | 246.2622 | 234.9606 | 86.6355 | 98.7754 | 132.3067 | 171.9127 | 205.5946 | 132.5791 | 181.1123 | 118.9485 | 178.7136 | 123.1581 | 127.7638 | 170.3544 | 216.1008 | 241.783 | 229.4043 | 137.302 | 180.3346 | 232.5083 | 254.472 | 233.0599 | 90.2724 | 111.1664 | 142.1667 | 180.534 | 214.6105 | 95.8362 | 133.2213 | 145.1084 | 141.6946 | 130.2385 | 218.1721 | 170.6253 | 239.8275 | 224.7605 | 171.2585 |  |  |  | 87.6638 | 96.5588 | 90.5641 | 183.6501 | 96.2168 | 156.7267 |  | 97.0313 | 89.9679 | 92.6627 | 60.3371 | 104.1282 | 115.4273 |  | 203.0373 | 238.5431 | 234.4949 | 403.5468 | 548.1602 | 523.3934 | 373.4275 | [23 empty] | 91.7271 | 535.7768 | 92.5133 | 220.7902
16:38 | 11508 |  |  | 11.3818 | 42.8337 | 45.5335 | 17.409 | 17.1457 | 31.079 | 21.3222 | 1.7242 | 2.461 | 0.7762 | -0.0236 |  |  |  | -10.162 | 30.0189 | 45.5922 | 10.9881 |  | 17.6666 | 27.3968 | 0.4169 | 0.3386 | 1.4483 | 0.7521 | -5.0278 | 216.5974 | 213.0502 | 154.0358 | 174.8246 | 141.4 | 126.1674 | 109.8431 | 189.9532 | 158.5484 | 208.3177 | 231.1749 | 212.831 | 167.2373 | 162.3413 | 196.7356 | 231.8778 | 240.0756 |  |  | 145.3292 |  | 263.8343 | 116.246 | 156.9363 | 199.6999 | 217.5468 | 198.6026 | 190.5552 | 172.5361 | 217.4014 | 239.5722 | 245.311 | 172.3862 | 97.6908 | 134.561 | 166.6341 | 193.3449 | 153.0805 | 184.137 | 168.9397 | 305.3979 | 122.6532 | 173.5447 | 222.9913 | 245.7461 | 290.3641 | 117.2224 | 153.7275 | 191.5197 | 210.2515 | 201.6462 | 84.0368 | 97.0434 | 132.3632 | 168.0963 | 194.8155 | 155.5127 |  | 137.2358 | 265.7975 |  | 118.2452 | 158.0079 | 202.794 | 225.9343 | 216.4978 | 141.6043 | 172.2578 | 214.083 | 226.2403 | 201.5713 | 95.3158 | 106.5606 | 131.781 | 170.1741 | 203.0507 | 227.0251 | 133.6048 | 127.5698 | 129.6761 | 144.1537 | 188.4565 | 227.9077 | 241.6217 | 222.0042 |  |  |  |  | 87.7934 | 91.5546 | 171.0871 | 89.4455 | 181.0126 | 99.0232 | 36.2887 | 37.6011 | 36.5071 | 34.3943 | 34.5334 | 36.5872 | 31.9707 | 35.5986 | 84.0454 | 101.7269 | 95.8061 | 83.9151 | 221.0958 |  |  | 150.3207 |  | 136.7106 | 96.9001 | 126.8019 | 95.936 | 197.5287 | 173.3899 | 236.9677 | 219.4747 | 229.7245 | 191.8504 | 237.5381 | 263.0908 | 268.9985 | 244.8627 | 152.5569 | 126.1958 | 171.5406 | 143.1146 | 181.9203 | 165.086 | 211.4534 | 128.6808 | 216.3871 | 194.2694 | 192.9929 | 246.1847 |  | 185.9366 | 97.6883 | 135.4339 | 172.7748 | 202.3967 | 143.8029 | 166.5817 | 142.1887 |  | 142.7423 | 174.182 | 226.4038 | 250.321 | 233.9504 | 119.0219 | 166.8625 | 220.1195 | 246.2382 | 234.9331 | 86.6359 | 98.7794 | 132.3086 | 171.9118 | 205.5885 | 132.5732 | 181.0948 | 118.9313 | 178.7321 | 123.1455 | 127.7646 | 170.3519 | 216.0862 | 241.7642 | 229.386 | 137.2958 | 180.3323 | 232.495 | 254.4476 | 233.0353 | 90.272 | 111.1745 | 142.1748 | 180.5189 | 214.5857 | 95.8206 | 133.2039 | 145.0935 | 141.6786 | 130.2332 | 218.1625 | 170.6205 | 239.7959 | 224.7281 | 171.234 |  |  |  | 87.6564 | 96.5477 | 90.5542 | 183.6353 | 96.2132 | 156.7101 |  | 97.0143 | 89.9649 | 92.6591 | 60.3405 | 104.1048 | 115.4405 |  | 202.99 | 238.4702 | 234.4384 | 403.4978 | 547.8327 | 522.8244 | 372.7772 | [23 empty] | 91.7181 | 535.3286 | 92.4617 | 220.7301
16:38 | 11509 |  |  | 11.383 | 42.85 | 45.5289 | 17.3659 | 17.2273 | 31.0077 | 21.3304 | 1.7244 | 2.46 | 0.783 | -0.0239 |  |  |  | -10.1611 | 30.1042 | 45.6042 | 10.9591 |  | 17.5523 | 27.407 | 0.4164 | 0.3363 | 1.448 | 0.7503 | -4.3912 | 216.5723 | 213.0274 | 154.0219 | 174.8065 | 141.3905 | 126.1632 | 109.8392 | 189.9407 | 158.5379 | 208.3092 | 231.1518 | 212.8175 | 167.2289 | 162.3284 | 196.7324 | 231.8552 | 240.0472 |  |  | 145.3198 |  | 263.8045 | 116.2485 | 156.938 | 199.6871 | 217.5377 | 198.5919 | 190.5418 | 172.5438 | 217.379 | 239.5531 | 245.2971 | 172.3763 | 97.6909 | 134.5593 | 166.6212 | 193.3269 | 153.0678 | 184.1105 | 168.9242 | 305.3509 | 122.6494 | 173.541 | 222.9752 | 245.7282 | 290.3767 | 117.2179 | 153.7222 | 191.5086 | 210.2266 | 201.63 | 84.0317 | 97.0295 | 132.359 | 168.0907 | 194.8047 | 155.5002 |  | 137.2329 | 265.7564 |  | 118.2422 | 158.0129 | 202.7886 | 225.919 | 216.4774 | 141.6016 | 172.2505 | 214.0781 | 226.2289 | 201.5603 | 95.3242 | 106.5612 | 131.7854 | 170.1756 | 203.0336 | 227.019 | 133.5886 | 127.5579 | 129.6566 | 144.1482 | 188.4472 | 227.8913 | 241.6012 | 221.985 |  |  |  |  | 87.7917 | 91.5445 | 171.092 | 89.4569 | 181.0026 | 99.0206 | 35.8545 | 37.3897 | 36.3983 | 34.3036 | 35.1213 | 36.5592 | 31.713 | 35.8361 | 84.0346 | 101.717 | 95.7929 | 83.9083 | 221.0796 |  |  | 150.3201 |  | 136.7029 | 96.9065 | 126.8031 | 95.9465 | 197.5257 | 173.3956 | 236.9515 | 219.4706 | 229.7102 | 191.8636 | 237.5237 | 263.066 | 268.9799 | 244.8385 | 152.5362 | 126.1905 | 171.5617 | 143.0971 | 181.9162 | 165.0854 | 211.4449 | 128.6833 | 216.3638 | 194.2618 | 192.991 | 246.1617 |  | 185.9237 | 97.6907 | 135.4436 | 172.7722 | 202.3867 | 143.7778 | 166.5627 | 142.1803 |  | 142.7479 | 174.1773 | 226.3909 | 250.3001 | 233.9256 | 119.0254 | 166.8516 | 220.1043 | 246.2042 | 234.9126 | 86.6332 | 98.7814 | 132.3095 | 171.906 | 205.5685 | 132.5538 | 181.0789 | 118.9106 | 178.7269 | 123.1277 | 127.7654 | 170.3547 | 216.0769 | 241.7438 | 229.3714 | 137.304 | 180.3344 | 232.4773 | 254.4243 | 233.0192 | 90.275 | 111.1822 | 142.1948 | 180.5298 | 214.5565 | 95.8098 | 133.1929 | 145.0781 | 141.6683 | 130.2335 | 218.1548 | 170.6173 | 239.78 | 224.7023 | 171.2253 |  |  |  | 87.6481 | 96.5397 | 90.541 | 183.6175 | 96.202 | 156.6867 |  | 97.0049 | 89.9536 | 92.6457 | 60.3351 | 104.1006 | 115.4417 |  | 202.9215 | 238.4398 | 234.3927 | 403.398 | 547.5969 | 523.1513 | 372.9296 | [23 empty] | 91.7087 | 535.3741 | 92.4477 | 220.6807
16:38 | 11510 |  |  | 11.3738 | 42.8898 | 45.5523 | 17.4512 | 17.2237 | 31.0352 | 21.2649 | 1.7254 | 2.4569 | 0.7773 | -0.0236 |  |  |  | -10.1479 | 30.2331 | 45.649 | 11.0646 |  | 17.6031 | 27.4746 | 0.4161 | 0.336 | 1.4485 | 0.7523 | -3.7978 | 216.5498 | 213.0104 | 154.0159 | 174.7915 | 141.3835 | 126.1553 | 109.8341 | 189.9362 | 158.5468 | 208.2986 | 231.1354 | 212.8014 | 167.2248 | 162.3339 | 196.7137 | 231.8339 | 240.0289 |  |  | 145.3021 |  | 263.7707 | 116.2499 | 156.9365 | 199.6746 | 217.5198 | 198.5712 | 190.5281 | 172.5573 | 217.3604 | 239.5333 | 245.263 | 172.3639 | 97.6768 | 134.553 | 166.6041 | 193.3148 | 153.0604 | 184.089 | 168.9169 | 305.2953 | 122.6516 | 173.5386 | 222.962 | 245.7143 | 290.0604 | 117.2101 | 153.7205 | 191.4937 | 210.2044 | 201.6026 | 84.0243 | 97.0187 | 132.3606 | 168.0797 | 194.788 | 155.4766 |  | 137.2247 | 265.7177 |  | 118.2351 | 158.0142 | 202.7766 | 225.9026 | 216.4603 | 141.5941 | 172.2425 | 214.0576 | 226.2068 | 201.5379 | 95.327 | 106.5544 | 131.7825 | 170.1673 | 203.0164 | 227.0105 | 133.5748 | 127.5456 | 129.6438 | 144.154 | 188.4469 | 227.8782 | 241.5866 | 221.9604 |  |  |  |  | 87.7845 | 91.5391 | 171.1011 | 89.472 | 180.9942 | 99.0099 | 36.0457 | 37.3082 | 36.2862 | 34.3937 | 35.5112 | 36.6911 | 32.1332 | 36.0557 | 84.0334 | 101.7108 | 95.7859 | 83.9092 | 221.0596 |  |  | 150.3109 |  | 136.6962 | 96.9086 | 126.8011 | 95.9428 | 197.5205 | 173.4023 | 236.9361 | 219.4544 | 229.6925 | 191.8685 | 237.5077 | 263.0403 | 268.9525 | 244.8201 | 152.5085 | 126.1746 | 171.56 | 143.0791 | 181.9056 | 165.0745 | 211.436 | 128.6751 | 216.3395 | 194.2357 | 192.9952 | 246.1375 |  | 185.913 | 97.6824 | 135.4399 | 172.7645 | 202.3683 | 143.7618 | 166.5445 | 142.1643 |  | 142.7429 | 174.1859 | 226.3839 | 250.2808 | 233.9009 | 119.0133 | 166.8452 | 220.0882 | 246.1754 | 234.8914 | 86.6295 | 98.7815 | 132.3148 | 171.8962 | 205.5495 | 132.5324 | 181.0615 | 118.8868 | 178.7082 | 123.1114 | 127.765 | 170.362 | 216.0717 | 241.7231 | 229.345 | 137.3033 | 180.3294 | 232.4696 | 254.4094 | 232.9988 | 90.269 | 111.1826 | 142.2074 | 180.5404 | 214.5347 | 95.8045 | 133.1817 | 145.0674 | 141.6641 | 130.2402 | 218.1385 | 170.6107 | 239.7657 | 224.6793 | 171.2085 |  |  |  | 87.6362 | 96.5296 | 90.524 | 183.601 | 96.1988 | 156.6703 |  | 96.9932 | 89.9424 | 92.6447 | 60.3247 | 104.113 | 115.4305 |  | 202.8677 | 238.4023 | 234.3422 | 403.6221 | 548.3259 | 522.8755 | 373.1368 | [23 empty] | 91.6992 | 535.6007 | 92.6002 | 220.635
16:38 | 11511 |  |  | 11.3227 | 42.817 | 45.5492 | 17.3822 | 17.1804 | 31.0326 | 21.3365 | 1.726 | 2.4523 | 0.7768 | -0.0254 |  |  |  | -10.0945 | 30.2092 | 45.6837 | 11.0207 |  | 17.6086 | 27.4614 | 0.4166 | 0.3354 | 1.4506 | 0.7499 | -7.5582 | 216.5272 | 212.9953 | 154.0062 | 174.7762 | 141.3743 | 126.146 | 109.831 | 189.9323 | 158.5543 | 208.2921 | 231.1166 | 212.7816 | 167.2141 | 162.3315 | 196.6768 | 231.8058 | 240.0186 |  |  | 145.2866 |  | 263.7299 | 116.2502 | 156.93 | 199.6624 | 217.4928 | 198.5446 | 190.5278 | 172.5722 | 217.3422 | 239.5166 | 245.2222 | 172.3551 | 97.6718 | 134.5516 | 166.5958 | 193.2991 | 153.0482 | 184.0675 | 168.903 | 305.2452 | 122.6547 | 173.5449 | 222.9488 | 245.6947 | 290.0041 | 117.2099 | 153.7174 | 191.485 | 210.1889 | 201.5789 | 84.0197 | 97.0153 | 132.3578 | 168.0708 | 194.7737 | 155.4657 |  | 137.21 | 265.6739 |  | 118.2354 | 158.0144 | 202.7652 | 225.888 | 216.4484 | 141.5933 | 172.2383 | 214.0434 | 226.1861 | 201.5208 | 95.3334 | 106.5498 | 131.7759 | 170.1573 | 203.0026 | 226.9881 | 133.5645 | 127.5264 | 129.6349 | 144.1546 | 188.4357 | 227.8631 | 241.5654 | 221.9394 |  |  |  |  | 87.7692 | 91.5223 | 171.0806 | 89.4609 | 180.9846 | 98.993 | 36.3248 | 37.2654 | 36.3156 | 34.1248 | 35.6619 | 36.8808 | 32.7819 | 36.2302 | 84.028 | 101.6957 | 95.7731 | 83.9005 | 221.0289 |  |  | 150.2915 |  | 136.6801 | 96.8967 | 126.7938 | 95.9309 | 197.503 | 173.3948 | 236.9042 | 219.4225 | 229.668 | 191.8394 | 237.5016 | 263.0266 | 268.9284 | 244.8042 | 152.4695 | 126.154 | 171.5889 | 143.0606 | 181.8901 | 165.0715 | 211.4164 | 128.6684 | 216.3114 | 194.211 | 192.9864 | 246.1126 |  | 185.8973 | 97.6775 | 135.429 | 172.7515 | 202.3455 | 143.741 | 166.5219 | 142.1396 |  | 142.7148 | 174.1811 | 226.3607 | 250.2543 | 233.8809 | 118.9968 | 166.8506 | 220.0718 | 246.1558 | 234.8723 | 86.6239 | 98.7836 | 132.3186 | 171.8892 | 205.5377 | 132.5188 | 181.0391 | 118.8628 | 178.6929 | 123.0977 | 127.7682 | 170.3572 | 216.0602 | 241.7038 | 229.3198 | 137.3049 | 180.3212 | 232.4694 | 254.3902 | 232.9785 | 90.2679 | 111.1808 | 142.2025 | 180.5277 | 214.5258 | 95.7905 | 133.1623 | 145.0533 | 141.6472 | 130.2378 | 218.1204 | 170.6002 | 239.7329 | 224.6539 | 171.1916 |  |  |  | 87.629 | 96.5187 | 90.5169 | 183.5831 | 96.1943 | 156.6866 |  | 96.9824 | 89.9378 | 92.6294 | 60.3293 | 104.0909 | 115.4418 |  | 202.8213 | 238.3786 | 234.3097 | 403.4972 | 548.2011 | 522.8755 | 372.9498 | [23 empty] | 91.6882 | 535.5383 | 92.5529 | 220.6
16:38 | 11512 |  |  | 11.368 | 42.8777 | 45.6332 | 17.394 | 17.2599 | 31.062 | 21.3881 | 1.7272 | 2.4553 | 0.7766 | -0.0237 |  |  |  | -10.1159 | 30.2215 | 45.6695 | 11.0738 |  | 17.5614 | 27.4122 | 0.4153 | 0.3351 | 1.4504 | 0.7509 | -3.5421 | 216.5042 | 212.9738 | 153.9928 | 174.7654 | 141.3628 | 126.1418 | 109.8237 | 189.9146 | 158.552 | 208.2858 | 231.0979 | 212.765 | 167.2036 | 162.3163 | 196.6392 | 231.778 | 240.0008 |  |  | 145.2696 |  | 263.6879 | 116.2491 | 156.9324 | 199.6543 | 217.4761 | 198.5255 | 190.5187 | 172.5665 | 217.3309 | 239.5031 | 245.2269 | 172.3491 | 97.6666 | 134.5535 | 166.5974 | 193.2826 | 153.0334 | 184.0399 | 168.8851 | 305.2043 | 122.6569 | 173.5481 | 222.9407 | 245.6734 | 290.3088 | 117.2167 | 153.7158 | 191.4768 | 210.1766 | 201.5668 | 84.0219 | 97.0183 | 132.3549 | 168.0711 | 194.7654 | 155.4536 |  | 137.1996 | 265.6365 |  | 118.2331 | 158.0054 | 202.7561 | 225.8676 | 216.4297 | 141.6157 | 172.2331 | 214.0327 | 226.1659 | 201.5078 | 95.3431 | 106.546 | 131.7711 | 170.146 | 202.9775 | 226.9481 | 133.549 | 127.517 | 129.6197 | 144.1491 | 188.4277 | 227.8502 | 241.5447 | 221.9251 |  |  |  |  | 87.7582 | 91.5111 | 171.0697 | 89.4625 | 180.9658 | 98.9752 | 36.5991 | 37.3165 | 36.3137 | 33.6597 | 35.8021 | 37.072 | 33.3033 | 36.4577 | 84.0251 | 101.6877 | 95.7674 | 83.896 | 221.0024 |  |  | 150.275 |  | 136.6706 | 96.8839 | 126.7814 | 95.9247 | 197.4826 | 173.3864 | 236.8758 | 219.4049 | 229.6481 | 191.8176 | 237.4919 | 263.0106 | 268.9131 | 244.7883 | 152.4626 | 126.1487 | 171.6364 | 143.049 | 181.8789 | 165.0818 | 211.4104 | 128.6607 | 216.3007 | 194.2072 | 192.9748 | 246.089 |  | 185.892 | 97.6781 | 135.4371 | 172.7452 | 202.3314 | 143.7223 | 166.5043 | 142.1226 |  | 142.7019 | 174.1792 | 226.343 | 250.2232 | 233.851 | 118.9974 | 166.8456 | 220.065 | 246.1344 | 234.852 | 86.6224 | 98.7823 | 132.3153 | 171.8837 | 205.518 | 132.4967 | 181.0161 | 118.8386 | 178.6748 | 123.0814 | 127.7708 | 170.3539 | 216.0496 | 241.6928 | 229.3067 | 137.2952 | 180.3088 | 232.4417 | 254.361 | 232.9508 | 90.2743 | 111.183 | 142.1828 | 180.5015 | 214.5174 | 95.775 | 133.1446 | 145.0377 | 141.6317 | 130.2301 | 218.108 | 170.5952 | 239.7096 | 224.6338 | 171.198 |  |  |  | 87.6253 | 96.5096 | 90.5129 | 183.5663 | 96.1775 | 156.6806 |  | 96.9719 | 89.932 | 92.6185 | 60.3425 | 104.0886 | 115.4377 |  | 202.7749 | 238.3622 | 234.28 | 403.3105 | 547.6456 | 522.5747 | 372.9018 | [23 empty] | 91.6799 | 535.1101 | 92.6416 | 220.5685
16:38 | 11513 |  |  | 11.42 | 42.8982 | 45.7617 | 17.3884 | 17.2481 | 31.1211 | 21.4092 | 1.7249 | 2.4532 | 0.7761 | -0.0248 |  |  |  | -10.2411 | 30.125 | 45.5931 | 10.9776 |  | 17.5409 | 27.502 | 0.4166 | 0.3349 | 1.4472 | 0.7505 | -5.2049 | 216.4977 | 212.9586 | 153.9884 | 174.7599 | 141.3561 | 126.1336 | 109.8234 | 189.9093 | 158.5444 | 208.2735 | 231.0805 | 212.7434 | 167.2058 | 162.318 | 196.6236 | 231.7748 | 239.9931 |  |  | 145.2609 |  | 263.6554 | 116.2501 | 156.9381 | 199.6476 | 217.463 | 198.5137 | 190.502 | 172.5679 | 217.3233 | 239.4837 | 245.2109 | 172.3363 | 97.6635 | 134.5582 | 166.5946 | 193.2741 | 153.0193 | 184.0096 | 168.869 | 305.1528 | 122.6585 | 173.5469 | 222.9317 | 245.6565 | 290.0297 | 117.2152 | 153.7127 | 191.4672 | 210.1612 | 201.5557 | 84.0219 | 97.0159 | 132.3635 | 168.0658 | 194.7514 | 155.4232 |  | 137.1928 | 265.5968 |  | 118.2394 | 158.0027 | 202.7467 | 225.8568 | 216.4095 | 141.6263 | 172.2297 | 214.0209 | 226.1416 | 201.4838 | 95.3601 | 106.5449 | 131.7761 | 170.1431 | 202.9615 | 226.9225 | 133.5332 | 127.5098 | 129.6016 | 144.1349 | 188.4259 | 227.8424 | 241.5272 | 221.9109 |  |  |  |  | 87.756 | 91.5091 | 171.0741 | 89.4873 | 180.9459 | 98.9647 | 36.9267 | 37.4488 | 36.139 | 33.7434 | 35.8311 | 37.2855 | 33.5669 | 36.681 | 84.0179 | 101.6807 | 95.7641 | 83.8903 | 220.9797 |  |  | 150.2656 |  | 136.6585 | 96.8825 | 126.7705 | 95.9197 | 197.4668 | 173.3848 | 236.8567 | 219.3784 | 229.628 | 191.8143 | 237.4697 | 262.9892 | 268.8861 | 244.7694 | 152.4784 | 126.1369 | 171.6475 | 143.0237 | 181.8634 | 165.0861 | 211.3973 | 128.6508 | 216.2839 | 194.2053 | 192.975 | 246.0588 |  | 185.8937 | 97.6759 | 135.4423 | 172.7447 | 202.3184 | 143.7078 | 166.4919 | 142.1069 |  | 142.7103 | 174.1769 | 226.3326 | 250.1961 | 233.828 | 119.0006 | 166.8372 | 220.0594 | 246.1241 | 234.834 | 86.6182 | 98.7717 | 132.3163 | 171.8777 | 205.5047 | 132.4805 | 181.0002 | 118.8199 | 178.6533 | 123.0689 | 127.7651 | 170.356 | 216.0356 | 241.6771 | 229.2833 | 137.2832 | 180.3017 | 232.4121 | 254.3308 | 232.9154 | 90.273 | 111.1806 | 142.1626 | 180.48 | 214.4988 | 95.7644 | 133.1308 | 145.0153 | 141.6191 | 130.2241 | 218.0926 | 170.5932 | 239.693 | 224.6173 | 171.1821 |  |  |  | 87.6155 | 96.4897 | 90.4974 | 183.5444 | 96.1499 | 156.6645 |  | 96.9471 | 89.9274 | 92.6087 | 60.3404 | 104.1123 | 115.4427 |  | 202.7295 | 238.3228 | 234.2365 | 403.2732 | 547.7217 | 522.5894 | 372.6803 | [23 empty] | 91.6689 | 535.1555 | 92.6233 | 220.5262
16:38 | 11514 |  |  | 11.359 | 42.8858 | 45.6302 | 17.3997 | 17.1992 | 31.1015 | 21.3698 | 1.7238 | 2.4522 | 0.7795 | -0.0239 |  |  |  | -10.1042 | 30.2067 | 45.7234 | 11.0298 |  | 17.5837 | 27.4456 | 0.4168 | 0.3323 | 1.4459 | 0.7501 | -5.5457 | 216.4814 | 212.9378 | 153.9764 | 174.7455 | 141.3475 | 126.1242 | 109.8162 | 189.9044 | 158.5348 | 208.2566 | 231.0544 | 212.7257 | 167.1978 | 162.3071 | 196.6085 | 231.7709 | 239.9817 |  |  | 145.2429 |  | 263.6188 | 116.2411 | 156.9311 | 199.6289 | 217.4395 | 198.4936 | 190.4792 | 172.5528 | 217.3049 | 239.4703 | 245.1595 | 172.333 | 97.6645 | 134.5584 | 166.5855 | 193.264 | 153.0044 | 183.9801 | 168.8517 | 305.1042 | 122.6545 | 173.5448 | 222.923 | 245.6345 | 289.6866 | 117.2059 | 153.7001 | 191.4543 | 210.142 | 201.5357 | 84.0176 | 97.0063 | 132.3665 | 168.0586 | 194.7359 | 155.3944 |  | 137.18 | 265.5524 |  | 118.2505 | 158.0068 | 202.7356 | 225.8462 | 216.3981 | 141.6064 | 172.2257 | 214.0075 | 226.1214 | 201.4594 | 95.3688 | 106.5461 | 131.7758 | 170.1477 | 202.9522 | 226.9113 | 133.5182 | 127.4943 | 129.5943 | 144.1316 | 188.4238 | 227.8364 | 241.5027 | 221.8946 |  |  |  |  | 87.7536 | 91.5001 | 171.0941 | 89.5254 | 180.9238 | 98.9589 | 37.1635 | 37.5324 | 35.9162 | 33.9036 | 35.4525 | 37.469 | 33.8736 | 36.7792 | 83.9954 | 101.668 | 95.75 | 83.8766 | 220.9558 |  |  | 150.2537 |  | 136.6521 | 96.8823 | 126.7688 | 95.9199 | 197.4529 | 173.3833 | 236.8361 | 219.3543 | 229.6046 | 191.8094 | 237.4516 | 262.972 | 268.859 | 244.7428 | 152.4889 | 126.1159 | 171.6052 | 142.9955 | 181.8481 | 165.0867 | 211.3776 | 128.6459 | 216.2531 | 194.1887 | 192.967 | 246.0394 |  | 185.8903 | 97.6756 | 135.448 | 172.7369 | 202.3093 | 143.6872 | 166.475 | 142.0986 |  | 142.7137 | 174.1692 | 226.3127 | 250.1797 | 233.813 | 119.0049 | 166.8392 | 220.05 | 246.1089 | 234.812 | 86.62 | 98.7662 | 132.3224 | 171.8743 | 205.4959 | 132.4683 | 180.9879 | 118.7991 | 178.6402 | 123.0621 | 127.7596 | 170.3533 | 216.0212 | 241.6521 | 229.2568 | 137.2798 | 180.2957 | 232.3992 | 254.3068 | 232.8879 | 90.2627 | 111.1768 | 142.1552 | 180.4634 | 214.4689 | 95.7446 | 133.1175 | 144.9975 | 141.6047 | 130.2181 | 218.0776 | 170.5963 | 239.6738 | 224.6002 | 171.1612 |  |  |  | 87.6057 | 96.4738 | 90.4789 | 183.5326 | 96.1186 | 156.66 |  | 96.9424 | 89.9284 | 92.6007 | 60.3453 | 104.1046 | 115.432 |  | 202.6997 | 238.2834 | 234.2077 | 403.1362 | 547.8113 | 522.8687 | 372.6114 | [23 empty] | 91.6604 | 535.34 | 92.6491 | 220.4915
16:38 | 11515 |  |  | 11.3999 | 42.9104 | 45.5839 | 17.492 | 17.2441 | 31.1048 | 21.2832 | 1.723 | 2.4487 | 0.7758 | -0.0243 |  |  |  | -10.091 | 30.3686 | 45.7802 | 11.0831 |  | 17.5677 | 27.4654 | 0.4172 | 0.3359 | 1.4469 | 0.7502 | -5.3063 | 216.4478 | 212.9108 | 153.9622 | 174.7248 | 141.3351 | 126.1167 | 109.8052 | 189.8929 | 158.5242 | 208.2406 | 231.0269 | 212.7115 | 167.1876 | 162.2902 | 196.5732 | 231.7365 | 239.9447 |  |  | 145.2198 |  | 263.5747 | 116.2442 | 156.9258 | 199.6179 | 217.416 | 198.4696 | 190.4634 | 172.5364 | 217.2915 | 239.4521 | 245.1421 | 172.326 | 97.6627 | 134.5575 | 166.5872 | 193.2497 | 152.9905 | 183.9407 | 168.8308 | 305.0595 | 122.6537 | 173.5462 | 222.9105 | 245.6183 | 289.7048 | 117.2006 | 153.6904 | 191.4374 | 210.1226 | 201.5124 | 84.024 | 97.0032 | 132.3645 | 168.0588 | 194.7301 | 155.384 |  | 137.1609 | 265.508 |  | 118.2535 | 158.0045 | 202.7254 | 225.8208 | 216.379 | 141.6017 | 172.2174 | 213.984 | 226.1009 | 201.4404 | 95.3657 | 106.5486 | 131.7726 | 170.1358 | 202.934 | 226.8952 | 133.5018 | 127.4912 | 129.5889 | 144.136 | 188.4247 | 227.827 | 241.4833 | 221.8759 |  |  |  |  | 87.7391 | 91.4865 | 171.0888 | 89.5239 | 180.8953 | 98.9483 | 37.2835 | 37.5878 | 35.5367 | 34.0314 | 35.1721 | 37.6996 | 34.4474 | 36.7534 | 83.9824 | 101.6555 | 95.7403 | 83.866 | 220.9308 |  |  | 150.2394 |  | 136.6464 | 96.878 | 126.7654 | 95.9108 | 197.4387 | 173.3838 | 236.8173 | 219.3337 | 229.5829 | 191.7962 | 237.4396 | 262.947 | 268.8299 | 244.7095 | 152.5086 | 126.102 | 171.5573 | 142.9769 | 181.8384 | 165.08 | 211.362 | 128.636 | 216.2247 | 194.1725 | 192.9584 | 246.0209 |  | 185.8666 | 97.6746 | 135.4532 | 172.7328 | 202.3038 | 143.6687 | 166.4581 | 142.0868 |  | 142.7158 | 174.1776 | 226.3092 | 250.1651 | 233.78 | 119.0119 | 166.8437 | 220.0397 | 246.0867 | 234.7841 | 86.6315 | 98.7647 | 132.3301 | 171.8723 | 205.4814 | 132.4565 | 180.9697 | 118.7796 | 178.614 | 123.056 | 127.7665 | 170.3542 | 216.0169 | 241.6284 | 229.2381 | 137.2817 | 180.2926 | 232.3832 | 254.2802 | 232.878 | 90.2549 | 111.175 | 142.1554 | 180.4564 | 214.4454 | 95.7319 | 133.1021 | 144.9764 | 141.5879 | 130.2231 | 218.0677 | 170.6037 | 239.6523 | 224.5742 | 171.1402 |  |  |  | 87.5997 | 96.461 | 90.4711 | 183.5231 | 96.0792 | 156.6346 |  | 96.9208 | 89.9088 | 92.5877 | 60.3377 | 104.0972 | 115.4275 |  | 202.6416 | 238.2041 | 234.1635 | 403.5719 | 547.9867 | 522.9709 | 372.8941 | [23 empty] | 91.6468 | 535.4788 | 92.7577 | 220.4229
16:38 | 11516 |  |  | 11.3593 | 42.9223 | 45.6345 | 17.5128 | 17.2001 | 31.0659 | 21.3842 | 1.7239 | 2.4491 | 0.7774 | -0.0244 |  |  |  | -10.0308 | 30.3682 | 45.8033 | 11.0715 |  | 17.5582 | 27.4845 | 0.415 | 0.336 | 1.4421 | 0.7496 | -5.351 | 216.4291 | 212.888 | 153.9566 | 174.7141 | 141.3284 | 126.1138 | 109.8061 | 189.8918 | 158.52 | 208.23 | 231.0093 | 212.6879 | 167.1847 | 162.2758 | 196.5487 | 231.7039 | 239.9079 |  |  | 145.2116 |  | 263.5359 | 116.2566 | 156.9242 | 199.6137 | 217.397 | 198.4525 | 190.4543 | 172.5482 | 217.2854 | 239.4271 | 245.1341 | 172.3093 | 97.6641 | 134.5657 | 166.59 | 193.2399 | 152.9798 | 183.9047 | 168.8134 | 305.0103 | 122.6555 | 173.547 | 222.9057 | 245.6031 | 289.7455 | 117.2037 | 153.6902 | 191.4263 | 210.1076 | 201.493 | 84.0228 | 96.9955 | 132.3679 | 168.0548 | 194.7175 | 155.3894 |  | 137.146 | 265.4647 |  | 118.2473 | 158.0078 | 202.7127 | 225.8012 | 216.3615 | 141.6112 | 172.2177 | 213.9654 | 226.0825 | 201.4253 | 95.3712 | 106.553 | 131.7774 | 170.1246 | 202.9212 | 226.8904 | 133.4854 | 127.4795 | 129.5722 | 144.1274 | 188.4215 | 227.8087 | 241.4718 | 221.8505 |  |  |  |  | 87.7265 | 91.479 | 171.0576 | 89.4868 | 180.8697 | 98.9466 | 37.2516 | 37.6297 | 35.3887 | 34.0025 | 35.3992 | 37.7669 | 34.9789 | 36.7292 | 83.9742 | 101.6432 | 95.733 | 83.8543 | 220.897 |  |  | 150.2279 |  | 136.6355 | 96.8734 | 126.7495 | 95.8977 | 197.4297 | 173.3885 | 236.7924 | 219.3133 | 229.5658 | 191.7885 | 237.4247 | 262.9204 | 268.8017 | 244.6759 | 152.5163 | 126.0869 | 171.5244 | 142.9556 | 181.8286 | 165.0647 | 211.3476 | 128.6339 | 216.2066 | 194.1579 | 192.9484 | 246.0017 |  | 185.8456 | 97.6735 | 135.4586 | 172.7343 | 202.2916 | 143.6552 | 166.449 | 142.0706 |  | 142.7157 | 174.1866 | 226.3054 | 250.146 | 233.7576 | 119.0123 | 166.8423 | 220.0251 | 246.0626 | 234.7587 | 86.6365 | 98.7665 | 132.3328 | 171.8762 | 205.465 | 132.4405 | 180.9542 | 118.7608 | 178.5845 | 123.0514 | 127.7708 | 170.3528 | 216.013 | 241.6067 | 229.2189 | 137.2909 | 180.295 | 232.3868 | 254.2629 | 232.8718 | 90.264 | 111.1805 | 142.1775 | 180.4728 | 214.4362 | 95.7292 | 133.0856 | 144.95 | 141.5693 | 130.2409 | 218.0582 | 170.6061 | 239.6313 | 224.5422 | 171.1151 |  |  |  | 87.5958 | 96.4405 | 90.4633 | 183.5149 | 96.0474 | 156.6336 |  | 96.9128 | 89.9051 | 92.5784 | 60.3386 | 104.0908 | 115.4326 |  | 202.6011 | 238.1722 | 234.132 | 403.124 | 547.5269 | 522.711 | 372.7293 | [23 empty] | 91.6377 | 535.119 | 92.8002 | 220.3867
16:38 | 11517 |  |  | 11.3262 | 42.8754 | 45.6457 | 17.4442 | 17.2125 | 31.0389 | 21.3018 | 1.7256 | 2.4442 | 0.7771 | -0.0241 |  |  |  | -10.2501 | 30.2595 | 45.775 | 11.1142 |  | 17.5947 | 27.4671 | 0.4146 | 0.3372 | 1.4445 | 0.7496 | -4.887 | 216.4098 | 212.8675 | 153.943 | 174.6995 | 141.3224 | 126.1078 | 109.8001 | 189.8919 | 158.521 | 208.2187 | 230.9879 | 212.6666 | 167.1776 | 162.2692 | 196.5242 | 231.694 | 239.8809 |  |  | 145.2001 |  | 263.5013 | 116.2621 | 156.9235 | 199.6038 | 217.3819 | 198.4411 | 190.4419 | 172.5551 | 217.2796 | 239.4078 | 245.0959 | 172.2986 | 97.6606 | 134.5714 | 166.5804 | 193.2265 | 152.9649 | 183.8432 | 168.8028 | 304.9643 | 122.6517 | 173.5372 | 222.8942 | 245.5786 | 289.681 | 117.2004 | 153.6858 | 191.4106 | 210.096 | 201.4725 | 84.0234 | 96.9851 | 132.3755 | 168.0493 | 194.7101 | 155.3674 |  | 137.133 | 265.4242 |  | 118.2503 | 158.0188 | 202.6966 | 225.7884 | 216.3529 | 141.625 | 172.2205 | 213.972 | 226.0713 | 201.4181 | 95.3806 | 106.5531 | 131.7796 | 170.1232 | 202.9112 | 226.886 | 133.4665 | 127.4556 | 129.5581 | 144.1257 | 188.4101 | 227.7903 | 241.4512 | 221.8315 |  |  |  |  | 87.7211 | 91.4684 | 171.0355 | 89.4561 | 180.8503 | 98.9438 | 37.1975 | 37.6652 | 35.5602 | 33.9349 | 35.6907 | 37.5782 | 35.349 | 36.7567 | 83.9539 | 101.6292 | 95.7193 | 83.8407 | 220.8706 |  |  | 150.2109 |  | 136.6234 | 96.867 | 126.7321 | 95.89 | 197.4267 | 173.3808 | 236.7619 | 219.2851 | 229.5437 | 191.7824 | 237.4112 | 262.9011 | 268.7871 | 244.6456 | 152.4881 | 126.0678 | 171.4434 | 142.9433 | 181.8232 | 165.0645 | 211.3371 | 128.6367 | 216.1893 | 194.1388 | 192.9442 | 245.9815 |  | 185.8338 | 97.6708 | 135.4565 | 172.7264 | 202.276 | 143.634 | 166.4318 | 142.056 |  | 142.7038 | 174.1769 | 226.2869 | 250.1273 | 233.7336 | 119.0029 | 166.8345 | 220.0015 | 246.0315 | 234.7342 | 86.6184 | 98.767 | 132.3308 | 171.869 | 205.4507 | 132.4155 | 180.9349 | 118.7347 | 178.5554 | 123.034 | 127.7681 | 170.3508 | 216.0045 | 241.5879 | 229.2008 | 137.2951 | 180.2956 | 232.3859 | 254.2482 | 232.8537 | 90.274 | 111.1856 | 142.1908 | 180.4807 | 214.4244 | 95.7216 | 133.0671 | 144.9209 | 141.5555 | 130.239 | 218.0467 | 170.597 | 239.6081 | 224.5137 | 171.1026 |  |  |  | 87.5836 | 96.426 | 90.4531 | 183.5284 | 96.0215 | 156.6316 |  | 96.898 | 89.8864 | 92.5691 | 60.3362 | 104.0765 | 115.4324 |  | 202.5596 | 238.1464 | 234.0849 | 403.6717 | 547.8482 | 522.7687 | 373.1157 | [23 empty] | 91.6257 | 535.3084 | 92.6415 | 220.353
16:38 | 11518 |  |  | 11.4235 | 42.9313 | 45.9208 | 17.471 | 17.2283 | 31.1194 | 21.3184 | 1.727 | 2.4452 | 0.7764 | -0.0257 |  |  |  | -10.1696 | 30.1754 | 45.7258 | 11.0619 |  | 17.5881 | 27.4371 | 0.4162 | 0.3365 | 1.446 | 0.7495 | -4.3311 | 216.3835 | 212.84 | 153.9272 | 174.6826 | 141.3132 | 126.0986 | 109.7901 | 189.8699 | 158.5157 | 208.2049 | 230.9635 | 212.6495 | 167.1734 | 162.2776 | 196.5018 | 231.6763 | 239.8531 |  |  | 145.1838 |  | 263.4675 | 116.2607 | 156.9236 | 199.5842 | 217.3658 | 198.4239 | 190.4316 | 172.5505 | 217.271 | 239.3881 | 245.0457 | 172.2851 | 97.6531 | 134.5687 | 166.5758 | 193.2144 | 152.9412 | 183.7374 | 168.7887 | 304.9141 | 122.6476 | 173.5351 | 222.8723 | 245.5609 | 289.6181 | 117.2047 | 153.6893 | 191.4031 | 210.0877 | 201.4653 | 84.0388 | 96.9996 | 132.3914 | 168.0543 | 194.7052 | 155.3338 |  | 137.1245 | 265.3933 |  | 118.2521 | 158.0186 | 202.6801 | 225.7747 | 216.339 | 141.6395 | 172.2132 | 213.9621 | 226.0521 | 201.4052 | 95.3895 | 106.5443 | 131.7743 | 170.1171 | 202.894 | 226.8685 | 133.447 | 127.4401 | 129.5403 | 144.1252 | 188.4039 | 227.7755 | 241.4288 | 221.8152 |  |  |  |  | 87.716 | 91.4559 | 171.0193 | 89.4468 | 180.8365 | 98.9343 | 37.2594 | 37.5796 | 35.7487 | 34.0083 | 35.8867 | 37.493 | 35.3456 | 36.783 | 83.9384 | 101.6215 | 95.7103 | 83.8349 | 220.8527 |  |  | 150.1988 |  | 136.6103 | 96.8583 | 126.7251 | 95.8873 | 197.4233 | 173.3699 | 236.7432 | 219.2548 | 229.5196 | 191.762 | 237.4112 | 262.884 | 268.7792 | 244.6198 | 152.4498 | 126.0559 | 171.3062 | 142.9243 | 181.8213 | 165.072 | 211.3281 | 128.6334 | 216.1629 | 194.1226 | 192.945 | 245.957 |  | 185.8263 | 97.6683 | 135.453 | 172.7186 | 202.2591 | 143.6125 | 166.4124 | 142.0389 |  | 142.6918 | 174.1673 | 226.2703 | 250.1132 | 233.7183 | 118.9989 | 166.8307 | 219.9809 | 246.0017 | 234.7124 | 86.6131 | 98.7809 | 132.3338 | 171.865 | 205.4438 | 132.4049 | 180.9127 | 118.721 | 178.5307 | 123.0199 | 127.7722 | 170.3515 | 215.999 | 241.5728 | 229.1874 | 137.2999 | 180.2926 | 232.3736 | 254.2262 | 232.8309 | 90.2701 | 111.1853 | 142.1901 | 180.4774 | 214.4025 | 95.7123 | 133.0498 | 144.8949 | 141.5437 | 130.2309 | 218.036 | 170.5923 | 239.59 | 224.4974 | 171.0888 |  |  |  | 87.5783 | 96.4174 | 90.4505 | 183.5388 | 95.9988 | 156.6289 |  | 96.8814 | 89.8836 | 92.5589 | 60.3334 | 104.0777 | 115.4446 |  | 202.5122 | 238.1174 | 234.0524 | 403.4354 | 547.6456 | 522.6995 | 372.7148 | [23 empty] | 91.6178 | 535.1726 | 92.7694 | 220.3148
16:38 | 11519 |  |  | 11.482 | 42.9966 | 45.7989 | 17.5055 | 17.2757 | 31.0919 | 21.3041 | 1.7249 | 2.4408 | 0.7757 | -0.0247 |  |  |  | -10.2052 | 30.2001 | 45.6706 | 11.1505 |  | 17.6333 | 27.4855 | 0.4163 | 0.34 | 1.4461 | 0.7489 | -5.0078 | 216.3595 | 212.8196 | 153.9229 | 174.6761 | 141.3061 | 126.0942 | 109.7854 | 189.8432 | 158.5216 | 208.1934 | 230.9504 | 212.6321 | 167.1654 | 162.2722 | 196.4895 | 231.6479 | 239.8412 |  |  | 145.1791 |  | 263.4352 | 116.2584 | 156.9218 | 199.5756 | 217.3518 | 198.41 | 190.4244 | 172.5493 | 217.262 | 239.3676 | 244.9993 | 172.2863 | 97.6567 | 134.5708 | 166.578 | 193.2091 | 152.9212 | 183.6252 | 168.7823 | 304.8624 | 122.6492 | 173.5408 | 222.8615 | 245.545 | 289.5547 | 117.2071 | 153.6926 | 191.395 | 210.0691 | 201.4498 | 84.0425 | 97.0086 | 132.388 | 168.0491 | 194.68 | 155.3239 |  | 137.114 | 265.3534 |  | 118.2401 | 158.0098 | 202.672 | 225.7601 | 216.3157 | 141.6386 | 172.2052 | 213.941 | 226.0268 | 201.3871 | 95.388 | 106.5489 | 131.7756 | 170.1071 | 202.8782 | 226.8376 | 133.4308 | 127.4275 | 129.5256 | 144.1275 | 188.4019 | 227.7643 | 241.4123 | 221.7953 |  |  |  |  | 87.7052 | 91.4428 | 170.9982 | 89.4239 | 180.8059 | 98.9171 | 37.4113 | 37.2493 | 35.9987 | 33.8794 | 36.1032 | 37.4963 | 34.9072 | 36.8352 | 83.9307 | 101.6147 | 95.696 | 83.8348 | 220.8263 |  |  | 150.1887 |  | 136.606 | 96.8544 | 126.721 | 95.8826 | 197.4089 | 173.3721 | 236.7215 | 219.2375 | 229.5074 | 191.7469 | 237.4072 | 262.8662 | 268.7609 | 244.5964 | 152.4341 | 126.0399 | 171.1691 | 142.9034 | 181.809 | 165.0732 | 211.3151 | 128.6271 | 216.1432 | 194.1118 | 192.9481 | 245.9384 |  | 185.8214 | 97.6639 | 135.4573 | 172.7106 | 202.2437 | 143.596 | 166.3952 | 142.0205 |  | 142.6953 | 174.1772 | 226.2701 | 250.0967 | 233.7085 | 118.9998 | 166.8251 | 219.9702 | 245.9775 | 234.695 | 86.6192 | 98.7831 | 132.3325 | 171.8666 | 205.4244 | 132.3965 | 180.899 | 118.7057 | 178.5204 | 123.013 | 127.7765 | 170.3556 | 215.9842 | 241.5522 | 229.1624 | 137.2943 | 180.2786 | 232.3581 | 254.2032 | 232.8011 | 90.2638 | 111.1799 | 142.1883 | 180.472 | 214.3786 | 95.6962 | 133.0385 | 144.8731 | 141.5288 | 130.2321 | 218.0277 | 170.5914 | 239.572 | 224.4854 | 171.0823 |  |  |  | 87.5739 | 96.4075 | 90.4406 | 183.5465 | 95.9801 | 156.6183 |  | 96.8733 | 89.8706 | 92.5512 | 60.338 | 104.0654 | 115.4384 |  | 202.4826 | 238.074 | 234.0187 | 403.1979 | 548.0549 | 522.6075 | 372.5345 | [23 empty] | 91.6081 | 535.3312 | 92.8169 | 220.2783
16:38 | 11520 |  |  | 11.4113 | 42.936 | 45.7914 | 17.5284 | 17.2566 | 31.1249 | 21.3051 | 1.7224 | 2.4388 | 0.7801 | -0.0237 |  |  |  | -10.1384 | 30.2926 | 45.6285 | 11.1076 |  | 17.6389 | 27.4307 | 0.4156 | 0.3414 | 1.444 | 0.7484 | -5.3166 | 216.3344 | 212.7986 | 153.9143 | 174.6591 | 141.2931 | 126.0878 | 109.7786 | 189.8308 | 158.5206 | 208.1802 | 230.9358 | 212.6138 | 167.1501 | 162.2592 | 196.4655 | 231.6228 | 239.8313 |  |  | 145.1656 |  | 263.3901 | 116.2507 | 156.9198 | 199.5675 | 217.3331 | 198.3932 | 190.4082 | 172.543 | 217.2429 | 239.349 | 244.9419 | 172.2899 | 97.6641 | 134.5718 | 166.5711 | 193.1977 | 152.9124 | 183.5052 | 168.7688 | 304.8113 | 122.6492 | 173.5317 | 222.8572 | 245.5154 | 289.3687 | 117.1957 | 153.6848 | 191.3832 | 210.0501 | 201.4329 | 84.0312 | 97.0135 | 132.3742 | 168.0285 | 194.6564 | 155.3192 |  | 137.0945 | 265.3064 |  | 118.2436 | 158.0047 | 202.6791 | 225.7403 | 216.2931 | 141.6242 | 172.2021 | 213.9258 | 226.0048 | 201.3615 | 95.3835 | 106.5616 | 131.7814 | 170.105 | 202.8635 | 226.807 | 133.4177 | 127.4206 | 129.5172 | 144.1361 | 188.3965 | 227.7613 | 241.3967 | 221.7825 |  |  |  |  | 87.6984 | 91.432 | 170.9805 | 89.3975 | 180.7785 | 98.8994 | 37.5632 | 37.0817 | 36.2629 | 33.8834 | 36.1998 | 37.4388 | 34.6772 | 36.9424 | 83.9241 | 101.5993 | 95.6821 | 83.8271 | 220.7983 |  |  | 150.1765 |  | 136.5899 | 96.8499 | 126.7138 | 95.8697 | 197.3828 | 173.3642 | 236.6902 | 219.219 | 229.4843 | 191.7358 | 237.3842 | 262.847 | 268.7348 | 244.5672 | 152.4021 | 126.0249 | 171.0635 | 142.8872 | 181.7857 | 165.0685 | 211.3031 | 128.6217 | 216.1275 | 194.0995 | 192.9477 | 245.9216 |  | 185.7989 | 97.6588 | 135.4548 | 172.7004 | 202.2275 | 143.5738 | 166.3731 | 142.0028 |  | 142.6937 | 174.1727 | 226.2561 | 250.0695 | 233.6894 | 118.997 | 166.8212 | 219.9597 | 245.9621 | 234.6833 | 86.6139 | 98.7687 | 132.3287 | 171.8547 | 205.4019 | 132.3868 | 180.8793 | 118.6871 | 178.5221 | 123.005 | 127.7745 | 170.3552 | 215.9656 | 241.5318 | 229.1319 | 137.2861 | 180.2719 | 232.3278 | 254.1727 | 232.7696 | 90.2649 | 111.1808 | 142.1846 | 180.4563 | 214.3666 | 95.6837 | 133.0231 | 144.8599 | 141.5162 | 130.2363 | 218.0167 | 170.5923 | 239.5466 | 224.4616 | 171.0762 |  |  |  | 87.564 | 96.3948 | 90.4224 | 183.5446 | 95.9482 | 156.5708 |  | 96.8606 | 89.8654 | 92.5454 | 60.3376 | 104.0731 | 115.4377 |  | 202.4607 | 238.0471 | 233.9749 | 403.0617 | 547.714 | 522.3989 | 372.2932 | [23 empty] | 91.5979 | 535.0564 | 92.7941 | 220.2539
16:38 | 11521 |  |  | 11.419 | 42.9401 | 45.7219 | 17.4118 | 17.3319 | 31.1381 | 21.4137 | 1.7219 | 2.4395 | 0.7755 | -0.0226 |  |  |  | -10.0816 | 30.3309 | 45.6194 | 11.1494 |  | 17.7069 | 27.4817 | 0.4155 | 0.3408 | 1.4456 | 0.7472 | -5.1998 | 216.3173 | 212.7752 | 153.8982 | 174.6466 | 141.2842 | 126.0823 | 109.7732 | 189.821 | 158.5117 | 208.1635 | 230.9093 | 212.5928 | 167.1402 | 162.2436 | 196.4338 | 231.5939 | 239.7962 |  |  | 145.1398 |  | 263.3423 | 116.2431 | 156.9119 | 199.546 | 217.31 | 198.3614 | 190.3871 | 172.5346 | 217.218 | 239.325 | 244.8968 | 172.2734 | 97.6561 | 134.5697 | 166.5622 | 193.176 | 152.8972 | 183.3816 | 168.7443 | 304.7631 | 122.6431 | 173.5245 | 222.8445 | 245.4899 | 289.2583 | 117.1973 | 153.6834 | 191.3784 | 210.0356 | 201.4333 | 84.0243 | 97.0413 | 132.3765 | 168.0228 | 194.6474 | 155.3081 |  | 137.0768 | 265.2695 |  | 118.2571 | 158 | 202.6758 | 225.7219 | 216.2826 | 141.6193 | 172.2084 | 213.9173 | 225.9876 | 201.3422 | 95.3875 | 106.5666 | 131.788 | 170.1042 | 202.8495 | 226.789 | 133.4054 | 127.4099 | 129.5081 | 144.1425 | 188.397 | 227.7534 | 241.3837 | 221.7684 |  |  |  |  | 87.6916 | 91.4268 | 170.9775 | 89.4041 | 180.7646 | 98.8901 | 37.715 | 37.1742 | 36.4028 | 34.1847 | 36.1705 | 37.3875 | 34.6887 | 36.9986 | 83.9223 | 101.5921 | 95.6752 | 83.8197 | 220.771 |  |  | 150.1695 |  | 136.5727 | 96.8429 | 126.704 | 95.8638 | 197.3709 | 173.3584 | 236.6655 | 219.1928 | 229.4514 | 191.7217 | 237.3638 | 262.824 | 268.7046 | 244.5305 | 152.3111 | 126.0131 | 170.9531 | 142.8588 | 181.7662 | 165.0647 | 211.2921 | 128.6145 | 216.0995 | 194.0889 | 192.9316 | 245.9028 |  | 185.7836 | 97.6581 | 135.4492 | 172.694 | 202.2154 | 143.5493 | 166.3549 | 141.9915 |  | 142.681 | 174.1644 | 226.2253 | 250.0516 | 233.6666 | 118.9944 | 166.8217 | 219.9515 | 245.94 | 234.6625 | 86.6121 | 98.7677 | 132.3363 | 171.8455 | 205.3892 | 132.3804 | 180.8599 | 118.6777 | 178.53 | 122.993 | 127.7746 | 170.3553 | 215.96 | 241.5133 | 229.1161 | 137.2885 | 180.2772 | 232.3111 | 254.1486 | 232.748 | 90.2684 | 111.182 | 142.1854 | 180.4525 | 214.3523 | 95.6753 | 132.9959 | 144.844 | 141.4937 | 130.2309 | 217.9965 | 170.5861 | 239.5201 | 224.4334 | 171.055 |  |  |  | 87.554 | 96.3769 | 90.4111 | 183.5276 | 95.9088 | 156.5368 |  | 96.8336 | 89.8388 | 92.5288 | 60.3355 | 104.092 | 115.426 |  | 202.4148 | 238.015 | 233.9271 | 403.398 | 547.8464 | 522.5894 | 372.5557 | [23 empty] | 91.5827 | 535.2179 | 92.875 | 220.2149
16:38 | 11522 |  |  | 11.3928 | 42.8751 | 45.7531 | 17.5298 | 17.2147 | 31.1032 | 21.3394 | 1.7216 | 2.4401 | 0.7735 | -0.0232 |  |  |  | -10.0577 | 30.232 | 45.657 | 11.1192 |  | 17.6272 | 27.4205 | 0.4153 | 0.3414 | 1.4482 | 0.7492 | -4.6629 | 216.2996 | 212.7601 | 153.8886 | 174.6399 | 141.2802 | 126.0765 | 109.7707 | 189.8057 | 158.514 | 208.1591 | 230.8894 | 212.577 | 167.1329 | 162.2374 | 196.4284 | 231.5728 | 239.7719 |  |  | 145.1247 |  | 263.3087 | 116.2365 | 156.909 | 199.5432 | 217.2962 | 198.3423 | 190.3853 | 172.5309 | 217.2134 | 239.303 | 244.8728 | 172.2639 | 97.6558 | 134.5751 | 166.5624 | 193.1648 | 152.8757 | 183.2346 | 168.7338 | 304.7195 | 122.6425 | 173.5329 | 222.8278 | 245.4835 | 289.355 | 117.198 | 153.6769 | 191.367 | 210.0162 | 201.4154 | 84.0225 | 97.0733 | 132.3735 | 168.0211 | 194.6298 | 155.2924 |  | 137.0582 | 265.2306 |  | 118.2581 | 157.9932 | 202.6604 | 225.7007 | 216.2608 | 141.6121 | 172.2088 | 213.905 | 225.9692 | 201.3251 | 95.3918 | 106.5695 | 131.788 | 170.0898 | 202.8364 | 226.7624 | 133.3908 | 127.395 | 129.492 | 144.144 | 188.3973 | 227.7328 | 241.3668 | 221.7497 |  |  |  |  | 87.6743 | 91.4115 | 170.9702 | 89.4109 | 180.7407 | 98.8825 | 37.8856 | 37.2718 | 36.4801 | 34.4446 | 36.1428 | 37.3842 | 34.8168 | 37.0939 | 83.9181 | 101.5847 | 95.6652 | 83.8088 | 220.7498 |  |  | 150.156 |  | 136.5658 | 96.8385 | 126.6942 | 95.861 | 197.361 | 173.3632 | 236.647 | 219.1666 | 229.4326 | 191.7156 | 237.344 | 262.8017 | 268.6767 | 244.4978 | 152.2086 | 125.9942 | 170.8891 | 142.8306 | 181.749 | 165.0558 | 211.2725 | 128.599 | 216.0704 | 194.0683 | 192.9226 | 245.8845 |  | 185.7821 | 97.666 | 135.4515 | 172.6883 | 202.2074 | 143.5359 | 166.3432 | 141.984 |  | 142.678 | 174.1657 | 226.2201 | 250.0407 | 233.6378 | 118.9857 | 166.8235 | 219.9368 | 245.9224 | 234.6349 | 86.6152 | 98.77 | 132.3385 | 171.8373 | 205.376 | 132.3714 | 180.8448 | 118.6678 | 178.5361 | 122.981 | 127.7725 | 170.3516 | 215.9515 | 241.4899 | 229.0953 | 137.2822 | 180.2735 | 232.296 | 254.126 | 232.729 | 90.2615 | 111.1787 | 142.1839 | 180.4466 | 214.3289 | 95.6566 | 132.9823 | 144.8251 | 141.4749 | 130.232 | 217.9874 | 170.5807 | 239.4968 | 224.4174 | 171.0388 |  |  |  | 87.5472 | 96.3675 | 90.4049 | 183.5241 | 95.8822 | 156.5198 |  | 96.83 | 89.8458 | 92.5253 | 60.3396 | 104.1077 | 115.4254 |  | 202.3834 | 237.9908 | 233.9021 | 403.3729 | 547.5833 | 522.6371 | 372.5902 | [23 empty] | 91.5758 | 535.1102 | 92.7619 | 220.1871
16:38 | 11523 |  |  | 11.3863 | 42.8346 | 45.6657 | 17.5335 | 17.255 | 31.1751 | 21.3393 | 1.7231 | 2.44 | 0.7781 | -0.0234 |  |  |  | -10.1221 | 30.2569 | 45.6279 | 11.0926 |  | 17.6983 | 27.4905 | 0.415 | 0.3397 | 1.4471 | 0.7495 | -6.1989 | 216.2745 | 212.7435 | 153.8762 | 174.6251 | 141.2681 | 126.0677 | 109.7657 | 189.7903 | 158.5156 | 208.1485 | 230.867 | 212.5604 | 167.1245 | 162.2358 | 196.4498 | 231.5583 | 239.7644 |  |  | 145.118 |  | 263.2699 | 116.2304 | 156.912 | 199.5329 | 217.2776 | 198.3325 | 190.3795 | 172.5272 | 217.2098 | 239.2884 | 244.8678 | 172.2597 | 97.6628 | 134.5809 | 166.5676 | 193.1607 | 152.858 | 183.0935 | 168.7258 | 304.6774 | 122.6486 | 173.535 | 222.8234 | 245.4725 | 289.3639 | 117.1917 | 153.6742 | 191.3505 | 209.9936 | 201.3838 | 84.0161 | 97.1022 | 132.3764 | 168.0067 | 194.6092 | 155.2822 |  | 137.0359 | 265.1837 |  | 118.2537 | 157.9942 | 202.6502 | 225.6809 | 216.2344 | 141.599 | 172.1979 | 213.8897 | 225.9463 | 201.3016 | 95.3889 | 106.5647 | 131.7873 | 170.0825 | 202.8228 | 226.7245 | 133.3836 | 127.385 | 129.4783 | 144.1477 | 188.3912 | 227.7257 | 241.3521 | 221.7326 |  |  |  |  | 87.6631 | 91.4039 | 170.9561 | 89.4054 | 180.7127 | 98.8831 | 37.9796 | 37.3719 | 36.6083 | 34.6157 | 36.1183 | 37.285 | 35.0646 | 37.3094 | 83.9099 | 101.5726 | 95.6616 | 83.7992 | 220.7307 |  |  | 150.1416 |  | 136.5597 | 96.8366 | 126.6862 | 95.8534 | 197.3472 | 173.364 | 236.6289 | 219.1519 | 229.4181 | 191.7215 | 237.3222 | 262.7774 | 268.648 | 244.4657 | 152.1558 | 125.9776 | 170.9084 | 142.8139 | 181.742 | 165.0506 | 211.2575 | 128.5958 | 216.0481 | 194.0524 | 192.9273 | 245.8616 |  | 185.7648 | 97.6613 | 135.4524 | 172.6838 | 202.183 | 143.5229 | 166.3253 | 141.968 |  | 142.6829 | 174.1615 | 226.2111 | 250.0169 | 233.6148 | 118.9779 | 166.8215 | 219.9225 | 245.9026 | 234.611 | 86.6106 | 98.7719 | 132.3345 | 171.8363 | 205.3598 | 132.3628 | 180.825 | 118.6535 | 178.5535 | 122.9647 | 127.7693 | 170.3437 | 215.9339 | 241.4717 | 229.0727 | 137.2645 | 180.2596 | 232.2688 | 254.0916 | 232.6983 | 90.254 | 111.1746 | 142.1934 | 180.4435 | 214.3018 | 95.6395 | 132.9676 | 144.8084 | 141.4643 | 130.235 | 217.9775 | 170.5819 | 239.4861 | 224.405 | 171.0282 |  |  |  | 87.5396 | 96.3589 | 90.4009 | 183.5273 | 95.8678 | 156.515 |  | 96.8189 | 89.8357 | 92.5261 | 60.3378 | 104.0935 | 115.4278 |  | 202.3477 | 237.9503 | 233.857 | 403.5607 | 547.6516 | 522.3989 | 372.667 | [23 empty] | 91.5684 | 535.0253 | 92.7701 | 220.149
16:38 | 11524 |  |  | 11.398 | 42.8936 | 45.734 | 17.4781 | 17.2283 | 31.1813 | 21.329 | 1.7235 | 2.4402 | 0.7749 | -0.0228 |  |  |  | -10.086 | 30.2736 | 45.651 | 11.0843 |  | 17.6723 | 27.4809 | 0.4152 | 0.3438 | 1.4448 | 0.7484 | -6.1598 | 216.2646 | 212.7273 | 153.8726 | 174.6124 | 141.2621 | 126.0659 | 109.7622 | 189.7768 | 158.5127 | 208.1296 | 230.8411 | 212.5347 | 167.1274 | 162.2334 | 196.447 | 231.5301 | 239.7445 |  |  | 145.104 |  | 263.2304 | 116.2358 | 156.9073 | 199.5172 | 217.2511 | 198.3108 | 190.3626 | 172.508 | 217.1942 | 239.272 | 244.8619 | 172.2493 | 97.6613 | 134.586 | 166.561 | 193.1492 | 152.8429 | 182.9972 | 168.7034 | 304.6318 | 122.6551 | 173.5266 | 222.8102 | 245.4461 | 289.4114 | 117.1938 | 153.6741 | 191.3457 | 209.9798 | 201.3684 | 84.0162 | 97.1353 | 132.3913 | 167.995 | 194.5972 | 155.274 |  | 137.0193 | 265.1429 |  | 118.2603 | 157.9952 | 202.6448 | 225.6655 | 216.2147 | 141.6015 | 172.19 | 213.8821 | 225.9253 | 201.2885 | 95.3888 | 106.5598 | 131.7894 | 170.0814 | 202.8081 | 226.6954 | 133.373 | 127.3668 | 129.4682 | 144.1527 | 188.3863 | 227.7208 | 241.3321 | 221.712 |  |  |  |  | 87.6612 | 91.3968 | 170.946 | 89.4003 | 180.6895 | 98.8744 | 37.9823 | 37.4326 | 36.6914 | 34.5418 | 36.0917 | 37.1317 | 34.8337 | 37.4717 | 83.9024 | 101.5599 | 95.6499 | 83.7914 | 220.7102 |  |  | 150.1307 |  | 136.5519 | 96.8348 | 126.6794 | 95.8488 | 197.3363 | 173.3612 | 236.6033 | 219.1339 | 229.4009 | 191.7388 | 237.3126 | 262.7674 | 268.634 | 244.4422 | 152.1372 | 125.9729 | 170.9418 | 142.8067 | 181.7458 | 165.0635 | 211.2568 | 128.6094 | 216.0308 | 194.0529 | 192.9343 | 245.8296 |  | 185.7573 | 97.6611 | 135.4497 | 172.6815 | 202.1669 | 143.5035 | 166.3068 | 141.952 |  | 142.6779 | 174.161 | 226.1978 | 249.9898 | 233.5945 | 118.98 | 166.8137 | 219.9108 | 245.8728 | 234.5883 | 86.6018 | 98.7708 | 132.3374 | 171.836 | 205.3461 | 132.3627 | 180.804 | 118.6359 | 178.5686 | 122.9519 | 127.7682 | 170.3465 | 215.9256 | 241.4563 | 229.0514 | 137.2622 | 180.2551 | 232.249 | 254.0686 | 232.6719 | 90.2567 | 111.1734 | 142.2028 | 180.4473 | 214.277 | 95.635 | 132.9422 | 144.7955 | 141.4464 | 130.2458 | 217.9599 | 170.5791 | 239.4707 | 224.3827 | 171.0043 |  |  |  | 87.5303 | 96.3492 | 90.3913 | 183.5104 | 95.8573 | 156.5045 |  | 96.7933 | 89.8161 | 92.5106 | 60.3301 | 104.0908 | 115.4249 |  | 202.3206 | 237.8835 | 233.8068 | 403.137 | 547.7549 | 522.7553 | 372.6258 | [23 empty] | 91.5561 | 535.2551 | 92.7955 | 220.102
16:38 | 11525 |  |  | 11.373 | 42.9037 | 45.749 | 17.466 | 17.2957 | 31.2652 | 21.4953 | 1.7242 | 2.4391 | 0.7798 | -0.0232 |  |  |  | -10.0591 | 30.2428 | 45.6182 | 11.1344 |  | 17.6575 | 27.5067 | 0.4151 | 0.3366 | 1.4437 | 0.75 | -5.6762 | 216.2536 | 212.7087 | 153.8693 | 174.5906 | 141.2546 | 126.0608 | 109.7582 | 189.7632 | 158.5078 | 208.1182 | 230.8238 | 212.5132 | 167.1199 | 162.2152 | 196.4402 | 231.4969 | 239.7146 |  |  | 145.0888 |  | 263.1981 | 116.2367 | 156.9038 | 199.508 | 217.2309 | 198.2907 | 190.3511 | 172.4933 | 217.1837 | 239.2436 | 244.8585 | 172.238 | 97.6568 | 134.5852 | 166.5501 | 193.1313 | 152.8257 | 182.9207 | 168.6837 | 304.5758 | 122.6523 | 173.5143 | 222.7922 | 245.4187 | 289.4485 | 117.1931 | 153.6636 | 191.3347 | 209.9734 | 201.3585 | 84.012 | 97.1761 | 132.3916 | 167.999 | 194.5893 | 155.2688 |  | 137.0021 | 265.1039 |  | 118.2576 | 157.9919 | 202.6331 | 225.649 | 216.1965 | 141.6066 | 172.1858 | 213.8694 | 225.9023 | 201.2754 | 95.3984 | 106.5569 | 131.7817 | 170.0747 | 202.7876 | 226.6687 | 133.359 | 127.3521 | 129.4524 | 144.1466 | 188.3893 | 227.702 | 241.3075 | 221.6941 |  |  |  |  | 87.6549 | 91.3825 | 170.9291 | 89.3963 | 180.6763 | 98.8711 | 37.9973 | 37.4541 | 36.713 | 34.6315 | 36.1379 | 37.016 | 34.2196 | 37.649 | 83.8959 | 101.5538 | 95.6395 | 83.7776 | 220.6866 |  |  | 150.1191 |  | 136.5336 | 96.8298 | 126.6722 | 95.8429 | 197.3271 | 173.3543 | 236.5713 | 219.1067 | 229.3785 | 191.7335 | 237.3107 | 262.7565 | 268.623 | 244.4156 | 152.1326 | 125.963 | 170.9638 | 142.7923 | 181.736 | 165.0673 | 211.2478 | 128.6111 | 216.0103 | 194.0374 | 192.9327 | 245.8078 |  | 185.7584 | 97.6583 | 135.4518 | 172.686 | 202.1595 | 143.4867 | 166.288 | 141.941 |  | 142.6657 | 174.1533 | 226.1843 | 249.9613 | 233.5712 | 118.9839 | 166.8127 | 219.8971 | 245.8545 | 234.5708 | 86.6019 | 98.7698 | 132.3407 | 171.8302 | 205.3366 | 132.3594 | 180.7892 | 118.6237 | 178.5656 | 122.9458 | 127.7659 | 170.35 | 215.9156 | 241.435 | 229.0284 | 137.2667 | 180.2535 | 232.2313 | 254.05 | 232.6479 | 90.2565 | 111.1715 | 142.2057 | 180.4502 | 214.2541 | 95.6328 | 132.9226 | 144.7753 | 141.4257 | 130.2462 | 217.9421 | 170.5683 | 239.4437 | 224.3574 | 170.9808 |  |  |  | 87.5166 | 96.3325 | 90.3784 | 183.4807 | 95.8499 | 156.4962 |  | 96.789 | 89.815 | 92.5077 | 60.3369 | 104.1143 | 115.4367 |  | 202.2744 | 237.8597 | 233.7763 | 402.8147 | 546.9846 | 521.9972 | 372.2126 | [23 empty] | 91.5471 | 534.4909 | 92.8945 | 220.067
16:38 | 11526 |  |  | 11.2668 | 42.8672 | 45.7466 | 17.4069 | 17.2007 | 31.2211 | 21.388 | 1.7255 | 2.4394 | 0.776 | -0.0236 |  |  |  | -9.9972 | 30.2636 | 45.727 | 11.1544 |  | 17.6332 | 27.5405 | 0.4156 | 0.3405 | 1.442 | 0.7501 | -5.8991 | 216.2276 | 212.6799 | 153.8526 | 174.5729 | 141.2452 | 126.0489 | 109.7509 | 189.7453 | 158.4936 | 208.1015 | 230.7967 | 212.4923 | 167.0996 | 162.194 | 196.4373 | 231.4891 | 239.7015 |  |  | 145.0761 |  | 263.1675 | 116.2287 | 156.906 | 199.5002 | 217.2191 | 198.2847 | 190.346 | 172.5047 | 217.1869 | 239.2185 | 244.8334 | 172.2251 | 97.654 | 134.5897 | 166.5483 | 193.1135 | 152.81 | 182.8574 | 168.6633 | 304.5231 | 122.6496 | 173.5056 | 222.7742 | 245.4011 | 289.3769 | 117.1901 | 153.6632 | 191.3202 | 209.9569 | 201.3443 | 84.0029 | 97.2097 | 132.3861 | 168.0022 | 194.5769 | 155.2622 |  | 136.9772 | 265.0693 |  | 118.2517 | 157.9868 | 202.6235 | 225.6282 | 216.1773 | 141.6134 | 172.1761 | 213.8484 | 225.8818 | 201.2478 | 95.4038 | 106.5541 | 131.7762 | 170.072 | 202.768 | 226.6313 | 133.3433 | 127.3425 | 129.4348 | 144.1337 | 188.3803 | 227.6851 | 241.2867 | 221.6778 |  |  |  |  | 87.64 | 91.3687 | 170.9105 | 89.4029 | 180.6569 | 98.8746 | 38.0691 | 37.3991 | 36.7141 | 34.9191 | 36.3372 | 36.9482 | 33.9464 | 37.8215 | 83.8837 | 101.5456 | 95.6304 | 83.764 | 220.6612 |  |  | 150.1117 |  | 136.5271 | 96.8257 | 126.665 | 95.8345 | 197.3114 | 173.3542 | 236.549 | 219.0824 | 229.3563 | 191.7011 | 237.304 | 262.7323 | 268.5968 | 244.3849 | 152.1495 | 125.9467 | 170.9853 | 142.7705 | 181.718 | 165.0624 | 211.2311 | 128.5999 | 215.9911 | 194.0166 | 192.9275 | 245.7926 |  | 185.7649 | 97.6557 | 135.4584 | 172.6842 | 202.1516 | 143.4723 | 166.2699 | 141.9296 |  | 142.6598 | 174.1558 | 226.1812 | 249.945 | 233.5449 | 118.9923 | 166.8152 | 219.8849 | 245.842 | 234.5504 | 86.6016 | 98.7657 | 132.3483 | 171.826 | 205.3234 | 132.3504 | 180.7764 | 118.6184 | 178.555 | 122.9344 | 127.7663 | 170.3557 | 215.9068 | 241.4138 | 229.009 | 137.2722 | 180.2552 | 232.2127 | 254.0274 | 232.6248 | 90.2625 | 111.1783 | 142.2157 | 180.4547 | 214.2335 | 95.6236 | 132.9071 | 144.76 | 141.4061 | 130.24 | 217.924 | 170.5591 | 239.419 | 224.3348 | 170.9705 |  |  |  | 87.5069 | 96.3148 | 90.3695 | 183.4678 | 95.8306 | 156.5004 |  | 96.7785 | 89.8051 | 92.5043 | 60.3365 | 104.1012 | 115.4357 |  | 202.2504 | 237.8412 | 233.7451 | 403.2739 | 547.9146 | 522.3513 | 372.6325 | [23 empty] | 91.536 | 535.133 | 92.8256 | 220.0458
16:38 | 11527 |  |  | 11.3546 | 42.8598 | 45.6865 | 17.4521 | 17.2127 | 31.1882 | 21.2668 | 1.7255 | 2.4403 | 0.7759 | -0.0243 |  |  |  | -9.9936 | 30.2198 | 45.5413 | 11.0773 |  | 17.6086 | 27.5152 | 0.416 | 0.3384 | 1.4461 | 0.749 | -6.0692 | 216.2053 | 212.6624 | 153.8408 | 174.5674 | 141.2371 | 126.0417 | 109.7442 | 189.7375 | 158.4889 | 208.0889 | 230.7773 | 212.4722 | 167.0969 | 162.2048 | 196.4343 | 231.4977 | 239.7018 |  |  | 145.0673 |  | 263.1374 | 116.2308 | 156.909 | 199.4961 | 217.2059 | 198.2684 | 190.3383 | 172.5123 | 217.1831 | 239.2005 | 244.7954 | 172.2167 | 97.6583 | 134.594 | 166.5424 | 193.1046 | 152.7968 | 182.8087 | 168.6498 | 304.4781 | 122.6529 | 173.5053 | 222.7612 | 245.3814 | 289.3956 | 117.1864 | 153.6667 | 191.3134 | 209.9383 | 201.3278 | 84.0034 | 97.2291 | 132.3862 | 167.9974 | 194.5588 | 155.2309 |  | 136.955 | 265.0357 |  | 118.2611 | 157.9938 | 202.6153 | 225.6129 | 216.1628 | 141.6167 | 172.1691 | 213.8364 | 225.8646 | 201.2288 | 95.3984 | 106.5558 | 131.7741 | 170.0675 | 202.7515 | 226.5994 | 133.3373 | 127.3334 | 129.4293 | 144.1358 | 188.3752 | 227.6765 | 241.2712 | 221.6618 |  |  |  |  | 87.6324 | 91.3601 | 170.9041 | 89.4109 | 180.6488 | 98.8744 | 38.0678 | 37.1996 | 36.7674 | 35.0158 | 36.5036 | 36.8817 | 34.1248 | 37.9685 | 83.875 | 101.538 | 95.6177 | 83.7556 | 220.6368 |  |  | 150.0942 |  | 136.52 | 96.8194 | 126.658 | 95.827 | 197.2927 | 173.3508 | 236.5266 | 219.0589 | 229.335 | 191.667 | 237.2866 | 262.7237 | 268.5887 | 244.3598 | 152.1663 | 125.9385 | 171.0267 | 142.7628 | 181.7139 | 165.0618 | 211.2291 | 128.5961 | 215.9754 | 193.9983 | 192.9248 | 245.7699 |  | 185.7614 | 97.6515 | 135.4581 | 172.67 | 202.1382 | 143.448 | 166.2514 | 141.9084 |  | 142.643 | 174.1591 | 226.1772 | 249.9269 | 233.5268 | 118.9909 | 166.8109 | 219.8696 | 245.8197 | 234.5321 | 86.6004 | 98.7631 | 132.3513 | 171.8213 | 205.3118 | 132.3493 | 180.7603 | 118.6085 | 178.5373 | 122.9208 | 127.7718 | 170.3576 | 215.9018 | 241.3984 | 228.988 | 137.2712 | 180.2591 | 232.2013 | 254.0087 | 232.6078 | 90.2591 | 111.179 | 142.1814 | 180.4016 | 214.2318 | 95.6109 | 132.9039 | 144.7521 | 141.3964 | 130.2422 | 217.915 | 170.5605 | 239.405 | 224.3297 | 170.9603 |  |  |  | 87.5046 | 96.3034 | 90.3614 | 183.463 | 95.8201 | 156.4816 |  | 96.7695 | 89.8 | 92.495 | 60.3294 | 104.1291 | 115.4361 |  | 202.2069 | 237.8136 | 233.7057 | 403.1506 | 547.4904 | 522.2497 | 372.5992 | [23 empty] | 91.5283 | 534.8701 | 92.6968 | 220.0103
16:38 | 11528 |  |  | 11.2764 | 42.8227 | 45.6418 | 17.4882 | 17.3296 | 31.2262 | 21.323 | 1.7261 | 2.438 | 0.7718 | -0.0246 |  |  |  | -10.0247 | 30.2226 | 45.7126 | 11.1368 |  | 17.6312 | 27.4901 | 0.4157 | 0.3407 | 1.4456 | 0.7502 | -6.0634 | 216.1821 | 212.6446 | 153.8316 | 174.5553 | 141.2237 | 126.0368 | 109.7427 | 189.7382 | 158.4928 | 208.0837 | 230.763 | 212.4553 | 167.089 | 162.2054 | 196.4076 | 231.4724 | 239.6676 |  |  | 145.054 |  | 263.0993 | 116.2355 | 156.9066 | 199.4806 | 217.1834 | 198.2455 | 190.3214 | 172.52 | 217.16 | 239.1813 | 244.7754 | 172.2054 | 97.6623 | 134.5936 | 166.5365 | 193.0929 | 152.7894 | 182.7592 | 168.6417 | 304.4305 | 122.6485 | 173.5059 | 222.764 | 245.3596 | 289.6393 | 117.1808 | 153.6575 | 191.2969 | 209.9162 | 201.3038 | 83.9965 | 97.2327 | 132.3804 | 167.9951 | 194.5491 | 155.2106 |  | 136.9323 | 264.9914 |  | 118.2646 | 157.9971 | 202.6063 | 225.6005 | 216.148 | 141.6161 | 172.17 | 213.8252 | 225.8451 | 201.2164 | 95.3823 | 106.5591 | 131.7728 | 170.0596 | 202.7428 | 226.5787 | 133.339 | 127.3242 | 129.4275 | 144.1437 | 188.3703 | 227.6722 | 241.259 | 221.6415 |  |  |  |  | 87.6235 | 91.3485 | 170.8931 | 89.3926 | 180.628 | 98.8572 | 38.0245 | 36.9433 | 36.8205 | 35.0004 | 36.494 | 36.7873 | 34.4663 | 38.0461 | 83.8727 | 101.5315 | 95.6106 | 83.751 | 220.6105 |  |  | 150.0811 |  | 136.5113 | 96.8163 | 126.6508 | 95.8234 | 197.2925 | 173.3448 | 236.5054 | 219.0401 | 229.3139 | 191.6559 | 237.2601 | 262.7046 | 268.5718 | 244.3321 | 152.1756 | 125.9225 | 171.0516 | 142.7521 | 181.7165 | 165.0631 | 211.2176 | 128.5989 | 215.9572 | 193.9746 | 192.9204 | 245.7545 |  | 185.75 | 97.6486 | 135.4585 | 172.6695 | 202.1245 | 143.4258 | 166.2356 | 141.8968 |  | 142.6322 | 174.1594 | 226.1632 | 249.9039 | 233.5065 | 118.9883 | 166.8054 | 219.8604 | 245.8033 | 234.5225 | 86.5994 | 98.7714 | 132.3482 | 171.8208 | 205.3028 | 132.3433 | 180.7491 | 118.6064 | 178.5236 | 122.9164 | 127.7687 | 170.3523 | 215.882 | 241.3782 | 228.9646 | 137.2702 | 180.2555 | 232.1937 | 253.9931 | 232.5898 | 90.2445 | 111.1665 | 142.1339 | 180.3416 | 214.2249 | 95.5952 | 132.8922 | 144.7271 | 141.3837 | 130.2268 | 217.8954 | 170.5517 | 239.3826 | 224.3121 | 170.9426 |  |  |  | 87.4961 | 96.2972 | 90.3589 | 183.4533 | 95.8164 | 156.4586 |  | 96.7586 | 89.791 | 92.4888 | 60.3417 | 104.1306 | 115.4237 |  | 202.1796 | 237.7646 | 233.6668 | 402.9644 | 547.2474 | 522.4484 | 372.3648 | [23 empty] | 91.5203 | 534.8479 | 92.7829 | 219.9721
16:38 | 11529 |  |  | 11.3043 | 42.8922 | 45.6528 | 17.5464 | 17.2497 | 31.1936 | 21.376 | 1.7253 | 2.4377 | 0.7737 | -0.0245 |  |  |  | -9.9445 | 30.2449 | 45.7263 | 11.1085 |  | 17.6179 | 27.433 | 0.4138 | 0.3381 | 1.4453 | 0.7507 | -3.6884 | 216.1638 | 212.6261 | 153.8234 | 174.5424 | 141.2164 | 126.0303 | 109.741 | 189.731 | 158.4891 | 208.0716 | 230.7356 | 212.4316 | 167.0748 | 162.1942 | 196.3469 | 231.4288 | 239.6248 |  |  | 145.0327 |  | 263.0509 | 116.224 | 156.8953 | 199.4623 | 217.1608 | 198.226 | 190.3028 | 172.5113 | 217.1401 | 239.1715 | 244.7534 | 172.1997 | 97.6623 | 134.5943 | 166.5376 | 193.0776 | 152.7766 | 182.7141 | 168.6231 | 304.3814 | 122.6451 | 173.5057 | 222.7604 | 245.3448 | 289.6393 | 117.1823 | 153.6504 | 191.2835 | 209.8931 | 201.2896 | 83.9858 | 97.2287 | 132.3817 | 167.9906 | 194.5404 | 155.2109 |  | 136.9124 | 264.9543 |  | 118.2655 | 157.9911 | 202.6006 | 225.5861 | 216.1329 | 141.6188 | 172.172 | 213.8112 | 225.826 | 201.1944 | 95.37 | 106.5624 | 131.7771 | 170.0532 | 202.7291 | 226.5547 | 133.329 | 127.3109 | 129.4129 | 144.1436 | 188.3568 | 227.6565 | 241.2373 | 221.6178 |  |  |  |  | 87.6053 | 91.3266 | 170.8869 | 89.3774 | 180.5877 | 98.8319 | 38.0062 | 36.8443 | 36.8178 | 34.9632 | 36.4459 | 36.7157 | 34.7336 | 37.9984 | 83.8684 | 101.5241 | 95.6087 | 83.7498 | 220.5888 |  |  | 150.0707 |  | 136.502 | 96.8075 | 126.6418 | 95.8163 | 197.2813 | 173.34 | 236.4845 | 219.0166 | 229.2904 | 191.6517 | 237.2386 | 262.6826 | 268.5427 | 244.3056 | 152.1875 | 125.9072 | 171.0586 | 142.7246 | 181.7098 | 165.0668 | 211.1997 | 128.5961 | 215.9385 | 193.9729 | 192.9145 | 245.7319 |  | 185.7301 | 97.6571 | 135.4668 | 172.6784 | 202.1196 | 143.4188 | 166.2182 | 141.8863 |  | 142.638 | 174.1633 | 226.1527 | 249.8914 | 233.4846 | 118.9947 | 166.8084 | 219.8535 | 245.7927 | 234.5069 | 86.6035 | 98.7756 | 132.353 | 171.8246 | 205.2929 | 132.3362 | 180.745 | 118.608 | 178.5036 | 122.907 | 127.7721 | 170.3538 | 215.869 | 241.3551 | 228.9428 | 137.2789 | 180.2451 | 232.1804 | 253.9731 | 232.5739 | 90.2438 | 111.17 | 142.1207 | 180.3296 | 214.2087 | 95.5884 | 132.8666 | 144.7064 | 141.3612 | 130.2007 | 217.8797 | 170.537 | 239.3484 | 224.2581 | 170.9181 |  |  |  | 87.4857 | 96.2909 | 90.3476 | 183.4417 | 95.8186 | 156.4389 |  | 96.7374 | 89.7762 | 92.4757 | 60.3478 | 104.0996 | 115.4238 |  | 202.1335 | 237.7135 | 233.623 | 403.1391 | 547.3993 | 522.104 | 372.1716 | [23 empty] | 91.5057 | 534.7516 | 92.8203 | 219.9235
16:38 | 11530 |  |  | 11.3073 | 42.8393 | 45.74 | 17.5894 | 17.189 | 31.2069 | 21.2702 | 1.7263 | 2.4408 | 0.7739 | -0.0228 |  |  |  | -9.9633 | 30.2217 | 45.6787 | 11.121 |  | 17.688 | 27.5416 | 0.4155 | 0.3414 | 1.4457 | 0.7504 | -5.1705 | 216.1431 | 212.6086 | 153.8145 | 174.5304 | 141.2109 | 126.0215 | 109.7266 | 189.7167 | 158.4916 | 208.0597 | 230.714 | 212.4063 | 167.0708 | 162.1873 | 196.311 | 231.4047 | 239.6037 |  |  | 145.0231 |  | 263.0149 | 116.22 | 156.89 | 199.448 | 217.1405 | 198.2071 | 190.2841 | 172.5048 | 217.1207 | 239.1556 | 244.7223 | 172.1944 | 97.6546 | 134.5921 | 166.5331 | 193.0641 | 152.7557 | 182.6705 | 168.6053 | 304.3303 | 122.6466 | 173.5107 | 222.7411 | 245.3302 | 289.1907 | 117.1891 | 153.6548 | 191.2781 | 209.8816 | 201.2818 | 83.9993 | 97.2333 | 132.396 | 167.991 | 194.5293 | 155.2228 |  | 136.9042 | 264.9165 |  | 118.2724 | 157.9906 | 202.5923 | 225.5688 | 216.1214 | 141.6172 | 172.1663 | 213.799 | 225.8129 | 201.1783 | 95.3724 | 106.5629 | 131.7825 | 170.0484 | 202.7121 | 226.5268 | 133.3117 | 127.2965 | 129.3928 | 144.1332 | 188.3524 | 227.637 | 241.2135 | 221.5977 |  |  |  |  | 87.5979 | 91.3195 | 170.8813 | 89.369 | 180.5507 | 98.8278 | 37.9873 | 36.8996 | 36.8335 | 34.971 | 36.3725 | 36.6483 | 34.5564 | 37.9305 | 83.8569 | 101.5118 | 95.5969 | 83.7426 | 220.571 |  |  | 150.0621 |  | 136.4912 | 96.8058 | 126.6362 | 95.8135 | 197.2569 | 173.3387 | 236.458 | 218.9884 | 229.2667 | 191.6407 | 237.2233 | 262.6681 | 268.5167 | 244.2743 | 152.188 | 125.8954 | 171.0804 | 142.701 | 181.6948 | 165.0617 | 211.1906 | 128.5899 | 215.9146 | 193.9732 | 192.9076 | 245.7073 |  | 185.7015 | 97.6577 | 135.4749 | 172.6712 | 202.1057 | 143.4018 | 166.1907 | 141.866 |  | 142.6337 | 174.1587 | 226.1405 | 249.8719 | 233.467 | 118.996 | 166.8092 | 219.8424 | 245.7623 | 234.475 | 86.6041 | 98.7682 | 132.3575 | 171.8204 | 205.2782 | 132.3292 | 180.7376 | 118.5973 | 178.459 | 122.8861 | 127.7779 | 170.3506 | 215.8638 | 241.3347 | 228.9226 | 137.2693 | 180.2343 | 232.1567 | 253.948 | 232.5504 | 90.2483 | 111.1715 | 142.1239 | 180.3344 | 214.1901 | 95.584 | 132.8523 | 144.6896 | 141.339 | 130.2065 | 217.8813 | 170.5451 | 239.3224 | 224.2208 | 170.8982 |  |  |  | 87.4787 | 96.2705 | 90.3269 | 183.4188 | 95.8225 | 156.4019 |  | 96.7348 | 89.7695 | 92.4668 | 60.3609 | 104.0957 | 115.4293 |  | 202.104 | 237.6632 | 233.5935 | 403.0761 | 547.5177 | 522.7158 | 372.7792 | [23 empty] | 91.4956 | 535.1168 | 92.8289 | 219.8836
16:38 | 11531 |  |  | 11.3437 | 42.8219 | 45.5578 | 17.5293 | 17.1481 | 31.1434 | 21.315 | 1.7233 | 2.4339 | 0.7761 | -0.0242 |  |  |  | -9.9849 | 30.256 | 45.6439 | 11.1057 |  | 17.629 | 27.4884 | 0.4138 | 0.3383 | 1.4403 | 0.751 | -4.8728 | 216.1217 | 212.5798 | 153.8006 | 174.5158 | 141.2067 | 126.0136 | 109.7148 | 189.7034 | 158.4884 | 208.0479 | 230.6994 | 212.393 | 167.0748 | 162.1868 | 196.303 | 231.3811 | 239.5843 |  |  | 145.0148 |  | 262.9849 | 116.2264 | 156.8894 | 199.4407 | 217.1272 | 198.194 | 190.2752 | 172.5118 | 217.1142 | 239.1334 | 244.7432 | 172.1885 | 97.6523 | 134.5968 | 166.5281 | 193.0584 | 152.7431 | 182.6318 | 168.5914 | 304.2845 | 122.6518 | 173.5135 | 222.7272 | 245.3131 | 289.4276 | 117.1791 | 153.6489 | 191.2642 | 209.8693 | 201.2625 | 84.0204 | 97.2477 | 132.4083 | 167.9853 | 194.5158 | 155.2344 |  | 136.8852 | 264.878 |  | 118.2639 | 157.9884 | 202.5746 | 225.5466 | 216.0997 | 141.6035 | 172.1494 | 213.7749 | 225.7898 | 201.1589 | 95.3653 | 106.5546 | 131.7818 | 170.0419 | 202.6962 | 226.4954 | 133.2912 | 127.2791 | 129.3756 | 144.1262 | 188.3446 | 227.6251 | 241.1945 | 221.5818 |  |  |  |  | 87.5989 | 91.3144 | 170.8609 | 89.3531 | 180.5125 | 98.8197 | 37.9659 | 37.094 | 36.7453 | 35.0761 | 36.2392 | 36.5887 | 34.331 | 37.8539 | 83.8517 | 101.4961 | 95.5853 | 83.7365 | 220.5509 |  |  | 150.0536 |  | 136.4864 | 96.8065 | 126.6276 | 95.8129 | 197.2512 | 173.3388 | 236.4339 | 218.9706 | 229.2485 | 191.6166 | 237.1922 | 262.6464 | 268.4793 | 244.245 | 152.1564 | 125.8799 | 171.0954 | 142.6805 | 181.6793 | 165.0568 | 211.1767 | 128.5971 | 215.8898 | 193.9534 | 192.9088 | 245.6918 |  | 185.688 | 97.6603 | 135.4772 | 172.6605 | 202.0911 | 143.3774 | 166.1686 | 141.8546 |  | 142.6271 | 174.1601 | 226.1293 | 249.8504 | 233.4438 | 118.995 | 166.8006 | 219.8291 | 245.7335 | 234.4358 | 86.5923 | 98.7586 | 132.353 | 171.8102 | 205.2554 | 132.3117 | 180.7221 | 118.5824 | 178.4046 | 122.8704 | 127.7732 | 170.3475 | 215.8519 | 241.3125 | 228.8996 | 137.2587 | 180.2307 | 232.1423 | 253.9274 | 232.5276 | 90.2457 | 111.1661 | 142.138 | 180.3383 | 214.165 | 95.5689 | 132.841 | 144.6716 | 141.3245 | 130.2276 | 217.873 | 170.5575 | 239.3055 | 224.2045 | 170.8763 |  |  |  | 87.4712 | 96.2481 | 90.3152 | 183.3958 | 95.8217 | 156.3659 |  | 96.719 | 89.7526 | 92.4616 | 60.3539 | 104.1019 | 115.4279 |  | 202.0544 | 237.6154 | 233.5475 | 403.1255 | 547.4767 | 522.4844 | 372.5092 | [23 empty] | 91.4851 | 534.9806 | 92.6992 | 219.8349
16:38 | 11532 |  |  | 11.3782 | 42.8116 | 45.7095 | 17.4993 | 17.2449 | 31.1423 | 21.2509 | 1.7215 | 2.43 | 0.7759 | -0.024 |  |  |  | -9.9745 | 30.3188 | 45.5024 | 11.1124 |  | 17.5724 | 27.4537 | 0.4142 | 0.3371 | 1.4452 | 0.7505 | -4.621 | 216.0975 | 212.5538 | 153.7876 | 174.5012 | 141.1964 | 126.0043 | 109.7144 | 189.7026 | 158.4799 | 208.0232 | 230.6805 | 212.3747 | 167.0794 | 162.1735 | 196.307 | 231.3591 | 239.5586 |  |  | 144.9975 |  | 262.9492 | 116.2295 | 156.8882 | 199.4348 | 217.1125 | 198.1714 | 190.2677 | 172.5022 | 217.1082 | 239.1191 | 244.7895 | 172.1913 | 97.6558 | 134.6046 | 166.5285 | 193.0545 | 152.7355 | 182.5991 | 168.5842 | 304.2438 | 122.6582 | 173.5115 | 222.7171 | 245.3007 | 289.8299 | 117.1634 | 153.6408 | 191.2462 | 209.847 | 201.2434 | 84.0223 | 97.2657 | 132.4142 | 167.9781 | 194.5113 | 155.2155 |  | 136.8631 | 264.8357 |  | 118.2437 | 157.9944 | 202.5554 | 225.5442 | 216.0832 | 141.5949 | 172.1439 | 213.7597 | 225.7624 | 201.1404 | 95.3502 | 106.5541 | 131.7815 | 170.0335 | 202.6735 | 226.4666 | 133.2848 | 127.2663 | 129.3719 | 144.1331 | 188.3477 | 227.6143 | 241.1779 | 221.5629 |  |  |  |  | 87.5849 | 91.3003 | 170.841 | 89.3365 | 180.4811 | 98.8001 | 37.8737 | 37.4023 | 36.5165 | 35.278 | 36.1359 | 36.5856 | 34.544 | 37.8013 | 83.8498 | 101.4878 | 95.5818 | 83.7318 | 220.5359 |  |  | 150.0404 |  | 136.4816 | 96.8036 | 126.62 | 95.8093 | 197.2521 | 173.3384 | 236.4158 | 218.949 | 229.2283 | 191.598 | 237.1903 | 262.636 | 268.454 | 244.2252 | 152.1596 | 125.8749 | 171.0939 | 142.663 | 181.6694 | 165.0682 | 211.1741 | 128.5977 | 215.8741 | 193.9407 | 192.9157 | 245.6741 |  | 185.6872 | 97.6671 | 135.4751 | 172.656 | 202.0828 | 143.3589 | 166.1535 | 141.8389 |  | 142.6268 | 174.1626 | 226.1166 | 249.8344 | 233.424 | 119.0021 | 166.8008 | 219.8202 | 245.7108 | 234.4162 | 86.5968 | 98.7618 | 132.3572 | 171.8128 | 205.2445 | 132.2978 | 180.7118 | 118.5754 | 178.3892 | 122.8646 | 127.7804 | 170.3454 | 215.8433 | 241.2908 | 228.8836 | 137.2693 | 180.2405 | 232.1377 | 253.9015 | 232.5103 | 90.2476 | 111.1623 | 142.1478 | 180.3357 | 214.1504 | 95.5602 | 132.8223 | 144.6549 | 141.3082 | 130.2353 | 217.8564 | 170.5525 | 239.2881 | 224.1963 | 170.8415 |  |  |  | 87.4652 | 96.2414 | 90.316 | 183.3773 | 95.8193 | 156.3468 |  | 96.6989 | 89.7366 | 92.4381 | 60.3593 | 104.129 | 115.4225 |  | 202.0007 | 237.5533 | 233.504 | 402.8147 | 547.296 | 521.9972 | 372.337 | [23 empty] | 91.4727 | 534.6466 | 92.7066 | 219.777
16:38 | 11533 |  |  | 11.3448 | 42.8728 | 45.5763 | 17.436 | 17.2626 | 31.1262 | 21.3644 | 1.7243 | 2.4292 | 0.773 | -0.024 |  |  |  | -9.9823 | 30.2972 | 45.576 | 11.1072 |  | 17.6065 | 27.4922 | 0.4132 | 0.3376 | 1.4443 | 0.7482 | -3.9064 | 216.0726 | 212.5254 | 153.7781 | 174.4868 | 141.1794 | 125.993 | 109.7047 | 189.6915 | 158.4742 | 208.0023 | 230.6536 | 212.3461 | 167.0643 | 162.1347 | 196.3112 | 231.3429 | 239.5251 |  |  | 144.9791 |  | 262.9114 | 116.2265 | 156.8855 | 199.4224 | 217.089 | 198.1492 | 190.2496 | 172.4957 | 217.0856 | 239.099 | 244.7768 | 172.1736 | 97.6522 | 134.6055 | 166.5249 | 193.0387 | 152.7231 | 182.5535 | 168.5647 | 304.1902 | 122.6513 | 173.5017 | 222.7035 | 245.2791 | 289.831 | 117.1638 | 153.6414 | 191.2378 | 209.8305 | 201.2242 | 84.016 | 97.2889 | 132.4107 | 167.9726 | 194.4988 | 155.1958 |  | 136.845 | 264.79 |  | 118.2497 | 157.9987 | 202.5488 | 225.5357 | 216.0714 | 141.6001 | 172.1437 | 213.7512 | 225.7471 | 201.1252 | 95.3479 | 106.56 | 131.7792 | 170.0253 | 202.6612 | 226.446 | 133.2714 | 127.255 | 129.3586 | 144.1318 | 188.3488 | 227.6021 | 241.1582 | 221.5384 |  |  |  |  | 87.5715 | 91.2888 | 170.818 | 89.338 | 180.4502 | 98.7961 | 37.7553 | 37.708 | 36.0801 | 35.5101 | 36.0544 | 36.6283 | 34.8994 | 37.821 | 83.8441 | 101.4866 | 95.573 | 83.7268 | 220.5107 |  |  | 150.0282 |  | 136.47 | 96.7992 | 126.615 | 95.8041 | 197.2421 | 173.3371 | 236.3922 | 218.9178 | 229.1999 | 191.5964 | 237.1882 | 262.6202 | 268.439 | 244.1898 | 152.1882 | 125.8634 | 171.0701 | 142.6405 | 181.6563 | 165.0719 | 211.164 | 128.5876 | 215.8514 | 193.9219 | 192.9064 | 245.6546 |  | 185.6907 | 97.6672 | 135.4748 | 172.6442 | 202.0705 | 143.3437 | 166.1367 | 141.8227 |  | 142.622 | 174.151 | 226.094 | 249.8111 | 233.3912 | 119.0024 | 166.8049 | 219.8105 | 245.688 | 234.4017 | 86.6001 | 98.7714 | 132.3614 | 171.814 | 205.2329 | 132.2779 | 180.6994 | 118.5648 | 178.3847 | 122.8522 | 127.7889 | 170.3493 | 215.838 | 241.2785 | 228.8676 | 137.2778 | 180.2512 | 232.1292 | 253.8829 | 232.494 | 90.2538 | 111.1737 | 142.1439 | 180.3272 | 214.1415 | 95.5572 | 132.7927 | 144.6382 | 141.291 | 130.2299 | 217.8358 | 170.5396 | 239.2697 | 224.189 | 170.8191 |  |  |  | 87.4615 | 96.2435 | 90.3128 | 183.3505 | 95.8155 | 156.341 |  | 96.6996 | 89.7323 | 92.4418 | 60.3601 | 104.1497 | 115.4216 |  | 201.9756 | 237.5202 | 233.4687 | 403.3369 | 547.609 | 522.6748 | 372.647 | [23 empty] | 91.469 | 535.1419 | 92.724 | 219.7479
16:38 | 11534 |  |  | 11.3488 | 42.8543 | 45.5765 | 17.4764 | 17.2592 | 31.275 | 21.3741 | 1.7251 | 2.4302 | 0.7747 | -0.0233 |  |  |  | -9.9823 | 30.2219 | 45.6411 | 11.1787 |  | 17.6423 | 27.5636 | 0.411 | 0.3372 | 1.4435 | 0.7494 | -5.3825 | 216.0534 | 212.4978 | 153.7637 | 174.4696 | 141.1626 | 125.9817 | 109.694 | 189.6695 | 158.4609 | 207.9875 | 230.6258 | 212.3235 | 167.0476 | 162.1299 | 196.3066 | 231.3188 | 239.4932 |  |  | 144.9645 |  | 262.862 | 116.221 | 156.8847 | 199.4056 | 217.0658 | 198.1308 | 190.2353 | 172.4892 | 217.0738 | 239.0762 | 244.7354 | 172.1578 | 97.6529 | 134.601 | 166.5179 | 193.0245 | 152.7077 | 182.5171 | 168.5433 | 304.1397 | 122.6438 | 173.4968 | 222.6934 | 245.2545 | 289.4168 | 117.169 | 153.6412 | 191.2323 | 209.8149 | 201.2019 | 84.0162 | 97.2944 | 132.4082 | 167.962 | 194.4844 | 155.1868 |  | 136.8268 | 264.7547 |  | 118.2598 | 157.9965 | 202.5381 | 225.51 | 216.0527 | 141.603 | 172.1348 | 213.735 | 225.7258 | 201.1065 | 95.3433 | 106.5623 | 131.7776 | 170.0195 | 202.6493 | 226.4264 | 133.2507 | 127.2428 | 129.3338 | 144.1274 | 188.3428 | 227.5873 | 241.1369 | 221.5249 |  |  |  |  | 87.5685 | 91.2806 | 170.8052 | 89.338 | 180.4259 | 98.8029 | 37.6759 | 37.9115 | 35.8701 | 35.7871 | 36.0001 | 36.7563 | 35.1723 | 37.8624 | 83.8393 | 101.4799 | 95.5616 | 83.7158 | 220.4774 |  |  | 150.016 |  | 136.455 | 96.7872 | 126.6058 | 95.7955 | 197.2253 | 173.3408 | 236.3648 | 218.8923 | 229.1715 | 191.5982 | 237.1529 | 262.5954 | 268.4146 | 244.1495 | 152.1733 | 125.8506 | 171.0318 | 142.6261 | 181.6437 | 165.0708 | 211.1469 | 128.579 | 215.8263 | 193.9158 | 192.8963 | 245.6317 |  | 185.6696 | 97.6606 | 135.4871 | 172.6443 | 202.0589 | 143.3305 | 166.1131 | 141.8078 |  | 142.6203 | 174.1429 | 226.0853 | 249.7941 | 233.3634 | 119.001 | 166.7961 | 219.7911 | 245.67 | 234.3794 | 86.5909 | 98.7694 | 132.3582 | 171.8007 | 205.2115 | 132.2445 | 180.6713 | 118.5487 | 178.3647 | 122.8268 | 127.7937 | 170.3617 | 215.8358 | 241.2679 | 228.8522 | 137.2845 | 180.2547 | 232.1247 | 253.8737 | 232.486 | 90.2599 | 111.198 | 142.1505 | 180.3299 | 214.1268 | 95.5459 | 132.7611 | 144.6189 | 141.2716 | 130.2165 | 217.8217 | 170.5357 | 239.2433 | 224.1597 | 170.8028 |  |  |  | 87.4512 | 96.2322 | 90.2982 | 183.3195 | 95.8201 | 156.3153 |  | 96.6846 | 89.7205 | 92.4318 | 60.3519 | 104.105 | 115.4349 |  | 201.9227 | 237.4737 | 233.4123 | 403.1499 | 547.7336 | 522.4877 | 372.647 | [23 empty] | 91.4584 | 535.1106 | 92.8289 | 219.6982
16:38 | 11535 |  |  | 11.3834 | 42.8549 | 45.6846 | 17.5842 | 17.2817 | 31.2124 | 21.4398 | 1.7259 | 2.433 | 0.7748 | -0.023 |  |  |  | -9.9062 | 30.2319 | 45.6699 | 11.056 |  | 17.6647 | 27.5384 | 0.4127 | 0.3372 | 1.4412 | 0.7484 | -4.1447 | 216.0339 | 212.4771 | 153.748 | 174.4511 | 141.1567 | 125.9813 | 109.693 | 189.6602 | 158.4577 | 207.9788 | 230.6132 | 212.3108 | 167.0437 | 162.1359 | 196.3045 | 231.2913 | 239.4756 |  |  | 144.9552 |  | 262.8275 | 116.2243 | 156.889 | 199.393 | 217.0455 | 198.1106 | 190.2247 | 172.4851 | 217.0703 | 239.0605 | 244.7019 | 172.1494 | 97.6533 | 134.6093 | 166.5206 | 193.0171 | 152.6982 | 182.4904 | 168.5353 | 304.0928 | 122.6455 | 173.5028 | 222.6853 | 245.2436 | 288.9204 | 117.1706 | 153.6343 | 191.2215 | 209.794 | 201.1885 | 84.0134 | 97.2907 | 132.4087 | 167.9555 | 194.4706 | 155.181 |  | 136.8104 | 264.7236 |  | 118.2655 | 157.9977 | 202.5371 | 225.4892 | 216.0371 | 141.6086 | 172.1341 | 213.7234 | 225.7065 | 201.0901 | 95.3363 | 106.5624 | 131.7824 | 170.014 | 202.6317 | 226.4082 | 133.2378 | 127.2269 | 129.3248 | 144.1302 | 188.3389 | 227.5759 | 241.1172 | 221.5156 |  |  |  |  | 87.5664 | 91.2698 | 170.7888 | 89.3067 | 180.4054 | 98.7906 | 37.5737 | 38.0328 | 36.1029 | 36.004 | 35.9342 | 37.013 | 35.3805 | 37.937 | 83.8346 | 101.4638 | 95.5482 | 83.697 | 220.4495 |  |  | 150.0044 |  | 136.4399 | 96.7825 | 126.593 | 95.7887 | 197.2142 | 173.337 | 236.338 | 218.862 | 229.1514 | 191.5988 | 237.1508 | 262.5783 | 268.4003 | 244.126 | 152.1442 | 125.8411 | 171.0135 | 142.6206 | 181.6439 | 165.0719 | 211.1417 | 128.5723 | 215.814 | 193.9141 | 192.9006 | 245.6078 |  | 185.6333 | 97.6618 | 135.4883 | 172.6474 | 202.0492 | 143.3089 | 166.094 | 141.7941 |  | 142.6171 | 174.14 | 226.078 | 249.7784 | 233.3629 | 119.0022 | 166.8 | 219.7777 | 245.6444 | 234.3544 | 86.591 | 98.7742 | 132.3647 | 171.7962 | 205.2021 | 132.2306 | 180.6515 | 118.5361 | 178.3739 | 122.8092 | 127.7943 | 170.3588 | 215.8283 | 241.2457 | 228.8353 | 137.2825 | 180.2404 | 232.1177 | 253.8514 | 232.4708 | 90.2589 | 111.2002 | 142.1563 | 180.3321 | 214.1055 | 95.532 | 132.7406 | 144.5993 | 141.2569 | 130.217 | 217.8194 | 170.5358 | 239.2131 | 224.1281 | 170.7872 |  |  |  | 87.4447 | 96.2135 | 90.287 | 183.2902 | 95.8234 | 156.2925 |  | 96.669 | 89.7085 | 92.4129 | 60.3526 | 104.0613 | 115.426 |  | 201.8764 | 237.4289 | 233.3633 | 402.7013 | 547.5117 | 522.4548 | 372.7648 | [23 empty] | 91.4465 | 534.9833 | 92.9087 | 219.6526
16:38 | 11536 |  |  | 11.4767 | 42.8209 | 45.653 | 17.5507 | 17.2598 | 31.2286 | 21.427 | 1.7272 | 2.4358 | 0.7756 | -0.0217 |  |  |  | -9.9524 | 30.1211 | 45.5812 | 11.043 |  | 17.5911 | 27.5144 | 0.4138 | 0.3391 | 1.4387 | 0.7479 | -5.8252 | 216.0116 | 212.4528 | 153.7401 | 174.4404 | 141.1588 | 125.979 | 109.6931 | 189.6533 | 158.4621 | 207.968 | 230.591 | 212.2947 | 167.036 | 162.1242 | 196.3018 | 231.2723 | 239.465 |  |  | 144.951 |  | 262.8082 | 116.2299 | 156.8902 | 199.3898 | 217.0296 | 198.0984 | 190.219 | 172.4963 | 217.0621 | 239.0413 | 244.6838 | 172.1502 | 97.6569 | 134.6176 | 166.5249 | 193.0092 | 152.6908 | 182.4614 | 168.5207 | 304.0493 | 122.654 | 173.4969 | 222.6795 | 245.23 | 288.9322 | 117.1746 | 153.6329 | 191.216 | 209.7787 | 201.1805 | 84.0108 | 97.2999 | 132.4082 | 167.9586 | 194.4535 | 155.1615 |  | 136.794 | 264.6813 |  | 118.2725 | 157.9895 | 202.5338 | 225.4635 | 216.0158 | 141.608 | 172.1303 | 213.7122 | 225.6853 | 201.0705 | 95.3325 | 106.5557 | 131.7788 | 170.0097 | 202.6171 | 226.3853 | 133.2272 | 127.214 | 129.3205 | 144.1261 | 188.3339 | 227.5658 | 241.0991 | 221.4981 |  |  |  |  | 87.5562 | 91.2612 | 170.7614 | 89.292 | 180.4016 | 98.7846 | 37.4265 | 38.0806 | 36.3154 | 36.0734 | 35.8769 | 37.262 | 35.6177 | 38.0486 | 83.8293 | 101.455 | 95.5357 | 83.6852 | 220.434 |  |  | 149.9931 |  | 136.428 | 96.7822 | 126.588 | 95.7844 | 197.2053 | 173.3277 | 236.3186 | 218.8306 | 229.1317 | 191.5662 | 237.1427 | 262.563 | 268.3797 | 244.099 | 152.1246 | 125.8273 | 171.0025 | 142.606 | 181.6335 | 165.0693 | 211.1322 | 128.5696 | 215.7964 | 193.8868 | 192.8981 | 245.5824 |  | 185.6116 | 97.6547 | 135.4792 | 172.6379 | 202.0311 | 143.2858 | 166.0733 | 141.7787 |  | 142.6046 | 174.1396 | 226.0617 | 249.7528 | 233.3475 | 119.0009 | 166.802 | 219.7662 | 245.6221 | 234.33 | 86.5961 | 98.7782 | 132.3691 | 171.7921 | 205.1951 | 132.222 | 180.6417 | 118.5181 | 178.3971 | 122.7945 | 127.7917 | 170.3551 | 215.8146 | 241.2231 | 228.8099 | 137.2695 | 180.229 | 232.1019 | 253.8245 | 232.4465 | 90.2521 | 111.1924 | 142.1417 | 180.3107 | 214.0924 | 95.5243 | 132.7249 | 144.5812 | 141.2444 | 130.2207 | 217.8058 | 170.5312 | 239.1911 | 224.1051 | 170.7784 |  |  |  | 87.4358 | 96.1999 | 90.2778 | 183.2579 | 95.8221 | 156.3054 |  | 96.6508 | 89.7008 | 92.4055 | 60.3507 | 104.0713 | 115.4321 |  | 201.8508 | 237.3847 | 233.3372 | 402.9506 | 547.3248 | 522.0182 | 372.2668 | [23 empty] | 91.436 | 534.6715 | 92.7945 | 219.6178
16:38 | 11537 |  |  | 11.4854 | 42.804 | 45.5818 | 17.6034 | 17.2679 | 31.2531 | 21.4321 | 1.727 | 2.4323 | 0.7747 | -0.0255 |  |  |  | -9.9287 | 30.2266 | 45.681 | 11.1266 |  | 17.5888 | 27.6452 | 0.4117 | 0.3346 | 1.4404 | 0.7471 | -6.413 | 215.9898 | 212.4348 | 153.7331 | 174.4338 | 141.1538 | 125.9712 | 109.6876 | 189.6469 | 158.4625 | 207.9556 | 230.5616 | 212.2737 | 167.0302 | 162.1255 | 196.2943 | 231.2588 | 239.4552 |  |  | 144.9342 |  | 262.7733 | 116.2278 | 156.8892 | 199.3785 | 217.0092 | 198.0807 | 190.209 | 172.4859 | 217.0484 | 239.0162 | 244.6463 | 172.1481 | 97.6579 | 134.6141 | 166.5154 | 192.9955 | 152.6739 | 182.429 | 168.4983 | 304.0055 | 122.6506 | 173.4862 | 222.668 | 245.2136 | 289.0522 | 117.1705 | 153.6351 | 191.2001 | 209.762 | 201.1599 | 84.0102 | 97.2924 | 132.4113 | 167.9488 | 194.4409 | 155.1364 |  | 136.7759 | 264.6363 |  | 118.2734 | 157.9782 | 202.5186 | 225.4498 | 215.9957 | 141.5959 | 172.1255 | 213.6969 | 225.6625 | 201.0497 | 95.3325 | 106.5487 | 131.7692 | 170.0075 | 202.601 | 226.3542 | 133.2152 | 127.2057 | 129.3057 | 144.1257 | 188.3254 | 227.5494 | 241.0821 | 221.4769 |  |  |  |  | 87.5433 | 91.2537 | 170.7503 | 89.3097 | 180.406 | 98.7836 | 37.1802 | 38.0049 | 36.5126 | 36.0178 | 35.9558 | 37.4588 | 35.8324 | 38.1764 | 83.8178 | 101.4471 | 95.524 | 83.68 | 220.4136 |  |  | 149.9811 |  | 136.4204 | 96.774 | 126.5839 | 95.7806 | 197.1894 | 173.3253 | 236.3001 | 218.8102 | 229.1079 | 191.517 | 237.1194 | 262.5434 | 268.3445 | 244.0648 | 152.1164 | 125.8136 | 170.9955 | 142.5876 | 181.6171 | 165.0653 | 211.1219 | 128.5589 | 215.7755 | 193.87 | 192.8973 | 245.5687 |  | 185.6112 | 97.6542 | 135.4878 | 172.6349 | 202.0189 | 143.2709 | 166.0551 | 141.7667 |  | 142.5979 | 174.1461 | 226.0673 | 249.7418 | 233.3243 | 119.0061 | 166.7933 | 219.7531 | 245.6076 | 234.3137 | 86.5976 | 98.777 | 132.3619 | 171.7859 | 205.1807 | 132.2025 | 180.63 | 118.5009 | 178.4202 | 122.7871 | 127.7948 | 170.354 | 215.8019 | 241.2067 | 228.7866 | 137.2637 | 180.2302 | 232.0888 | 253.8035 | 232.4223 | 90.2524 | 111.1996 | 142.1434 | 180.3049 | 214.0755 | 95.5132 | 132.7107 | 144.5724 | 141.2257 | 130.2284 | 217.7926 | 170.5366 | 239.1763 | 224.0864 | 170.7648 |  |  |  | 87.4258 | 96.1923 | 90.2705 | 183.2308 | 95.8134 | 156.3212 |  | 96.6415 | 89.6939 | 92.4046 | 60.3598 | 104.0816 | 115.433 |  | 201.8048 | 237.3525 | 233.2934 | 403.3112 | 547.901 | 522.5862 | 372.8539 | [23 empty] | 91.4282 | 535.2436 | 92.9302 | 219.5787
16:38 | 11538 |  |  | 11.4677 | 42.7944 | 45.5773 | 17.6647 | 17.2379 | 31.202 | 21.3572 | 1.727 | 2.4316 | 0.7747 | -0.0258 |  |  |  | -9.9052 | 30.2478 | 45.6388 | 11.0969 |  | 17.6565 | 27.654 | 0.4123 | 0.335 | 1.4373 | 0.7478 | -4.8473 | 215.9688 | 212.4212 | 153.7252 | 174.422 | 141.1447 | 125.9666 | 109.6826 | 189.6316 | 158.4651 | 207.9514 | 230.5488 | 212.2582 | 167.0258 | 162.1225 | 196.2833 | 231.2378 | 239.4317 |  |  | 144.9091 |  | 262.7274 | 116.2186 | 156.8827 | 199.3586 | 216.9922 | 198.0587 | 190.198 | 172.4554 | 217.0317 | 238.9971 | 244.627 | 172.1331 | 97.6673 | 134.6251 | 166.5188 | 192.9903 | 152.6667 | 182.4041 | 168.4892 | 303.9569 | 122.6517 | 173.4906 | 222.6588 | 245.1946 | 289.3707 | 117.1627 | 153.6229 | 191.1802 | 209.7432 | 201.136 | 84.0026 | 97.2732 | 132.4107 | 167.9368 | 194.4212 | 155.1145 |  | 136.7524 | 264.5965 |  | 118.2702 | 157.9803 | 202.4987 | 225.4314 | 215.9787 | 141.5884 | 172.1204 | 213.6839 | 225.64 | 201.0285 | 95.3267 | 106.543 | 131.7652 | 169.9981 | 202.5792 | 226.3279 | 133.2039 | 127.1861 | 129.2918 | 144.1291 | 188.3212 | 227.5379 | 241.0657 | 221.4569 |  |  |  |  | 87.5405 | 91.2467 | 170.7568 | 89.3252 | 180.415 | 98.7735 | 37.0525 | 37.9661 | 36.6989 | 35.9203 | 36.0496 | 37.6259 | 36.0029 | 38.3109 | 83.8184 | 101.4394 | 95.52 | 83.6803 | 220.3925 |  |  | 149.9741 |  | 136.4187 | 96.7768 | 126.5785 | 95.7815 | 197.1857 | 173.3322 | 236.2767 | 218.7941 | 229.0911 | 191.4877 | 237.1083 | 262.5316 | 268.3248 | 244.0321 | 152.0977 | 125.7979 | 171.0011 | 142.5745 | 181.6122 | 165.0643 | 211.1128 | 128.5554 | 215.7538 | 193.8612 | 192.9036 | 245.5594 |  | 185.6066 | 97.6641 | 135.4925 | 172.6393 | 202.0143 | 143.2597 | 166.0411 | 141.7588 |  | 142.5973 | 174.1518 | 226.0706 | 249.7314 | 233.3174 | 119.0097 | 166.8021 | 219.7467 | 245.59 | 234.303 | 86.5967 | 98.7775 | 132.3653 | 171.783 | 205.1651 | 132.1809 | 180.6148 | 118.4855 | 178.4391 | 122.782 | 127.7953 | 170.3485 | 215.7937 | 241.1853 | 228.7709 | 137.2583 | 180.2208 | 232.0749 | 253.7836 | 232.3983 | 90.2543 | 111.201 | 142.1437 | 180.2952 | 214.0488 | 95.4978 | 132.7033 | 144.5745 | 141.2141 | 130.2323 | 217.7791 | 170.5326 | 239.1677 | 224.0749 | 170.7516 |  |  |  | 87.4111 | 96.1765 | 90.2597 | 183.2104 | 95.7908 | 156.3087 |  | 96.636 | 89.6881 | 92.3955 | 60.3659 | 104.0619 | 115.4241 |  | 201.7558 | 237.3048 | 233.2695 | 403.1986 | 547.6243 | 522.8063 | 372.6114 | [23 empty] | 91.4193 | 535.2153 | 92.907 | 219.5303
16:38 | 11539 |  |  | 11.538 | 42.8722 | 45.6783 | 17.6164 | 17.2575 | 31.2856 | 21.3508 | 1.7273 | 2.436 | 0.778 | -0.0243 |  |  |  | -10.1068 | 30.3559 | 45.7575 | 11.0728 |  | 17.6512 | 27.5674 | 0.4123 | 0.3342 | 1.4361 | 0.7475 | -4.2902 | 215.9454 | 212.4053 | 153.7138 | 174.413 | 141.1327 | 125.9633 | 109.6804 | 189.6207 | 158.4688 | 207.943 | 230.5334 | 212.2444 | 167.0248 | 162.1174 | 196.2602 | 231.2128 | 239.4039 |  |  | 144.8935 |  | 262.6831 | 116.2146 | 156.8751 | 199.3439 | 216.9722 | 198.0474 | 190.187 | 172.457 | 217.0244 | 238.9732 | 244.6264 | 172.1169 | 97.6676 | 134.634 | 166.5158 | 192.977 | 152.6521 | 182.3751 | 168.4676 | 303.9063 | 122.6561 | 173.4938 | 222.6443 | 245.172 | 289.0472 | 117.1728 | 153.6195 | 191.1762 | 209.7296 | 201.1225 | 84.0014 | 97.2607 | 132.4145 | 167.9438 | 194.4123 | 155.1057 |  | 136.7355 | 264.557 |  | 118.2668 | 157.987 | 202.4937 | 225.4126 | 215.9616 | 141.5815 | 172.1126 | 213.6719 | 225.6192 | 201.0104 | 95.3188 | 106.5469 | 131.7714 | 169.9897 | 202.5667 | 226.3069 | 133.1892 | 127.1698 | 129.2789 | 144.1208 | 188.3217 | 227.5245 | 241.0431 | 221.4384 |  |  |  |  | 87.5347 | 91.24 | 170.7473 | 89.3214 | 180.4288 | 98.7509 | 37.0924 | 38.0661 | 36.83 | 35.8058 | 35.9414 | 37.7689 | 36.0848 | 38.359 | 83.8132 | 101.4271 | 95.5135 | 83.6708 | 220.3748 |  |  | 149.9628 |  | 136.4139 | 96.7801 | 126.5716 | 95.7826 | 197.1739 | 173.3288 | 236.2494 | 218.7688 | 229.0671 | 191.4559 | 237.1053 | 262.5213 | 268.3124 | 244.0083 | 152.0713 | 125.7921 | 170.9691 | 142.5637 | 181.6065 | 165.0659 | 211.1025 | 128.5648 | 215.7357 | 193.8504 | 192.9 | 245.5352 |  | 185.6024 | 97.6586 | 135.4901 | 172.6348 | 201.9997 | 143.2393 | 166.0236 | 141.7438 |  | 142.5901 | 174.1498 | 226.0484 | 249.7077 | 233.3122 | 119.0136 | 166.7976 | 219.7343 | 245.5676 | 234.2864 | 86.5934 | 98.7724 | 132.3744 | 171.7838 | 205.1566 | 132.1619 | 180.5966 | 118.4709 | 178.4689 | 122.7663 | 127.7967 | 170.3511 | 215.7909 | 241.1669 | 228.7501 | 137.2594 | 180.2136 | 232.0583 | 253.7611 | 232.3788 | 90.2525 | 111.1901 | 142.1384 | 180.2836 | 214.0305 | 95.486 | 132.6859 | 144.5609 | 141.1993 | 130.2294 | 217.7681 | 170.5284 | 239.151 | 224.0552 | 170.7396 |  |  |  | 87.4018 | 96.1608 | 90.2514 | 183.1955 | 95.7642 | 156.2999 |  | 96.6203 | 89.6801 | 92.3812 | 60.3653 | 104.0684 | 115.4272 |  | 201.7112 | 237.2718 | 233.2318 | 402.8996 | 547.4159 | 522.3513 | 372.4456 | [23 empty] | 91.4088 | 534.8836 | 92.969 | 219.4915
16:38 | 11540 |  |  | 11.4103 | 42.7451 | 45.6032 | 17.571 | 17.1768 | 31.3095 | 21.3876 | 1.7279 | 2.4323 | 0.7746 | -0.0265 |  |  |  | -10.1255 | 30.3388 | 45.7799 | 11.0827 |  | 17.5801 | 27.4315 | 0.4138 | 0.3344 | 1.4388 | 0.7469 | -5.0768 | 215.9309 | 212.3866 | 153.7056 | 174.4054 | 141.1261 | 125.959 | 109.6796 | 189.6187 | 158.471 | 207.9333 | 230.5135 | 212.2257 | 167.0258 | 162.1306 | 196.2545 | 231.2037 | 239.4019 |  |  | 144.8841 |  | 262.6464 | 116.2206 | 156.8744 | 199.3384 | 216.9452 | 198.0308 | 190.1711 | 172.4724 | 217.0195 | 238.9419 | 244.6118 | 172.1029 | 97.6512 | 134.6275 | 166.499 | 192.9475 | 152.6337 | 182.3356 | 168.4387 | 303.8514 | 122.6469 | 173.4858 | 222.6245 | 245.1488 | 289.1355 | 117.1737 | 153.6263 | 191.1694 | 209.7223 | 201.1057 | 84.0081 | 97.2415 | 132.4229 | 167.9477 | 194.4086 | 155.1148 |  | 136.7223 | 264.5192 |  | 118.268 | 157.9869 | 202.4911 | 225.4036 | 215.9526 | 141.5738 | 172.1102 | 213.6556 | 225.6024 | 200.9928 | 95.3113 | 106.5512 | 131.7774 | 169.9844 | 202.5589 | 226.2782 | 133.179 | 127.1583 | 129.2674 | 144.1282 | 188.3175 | 227.5137 | 241.0271 | 221.4283 |  |  |  |  | 87.5218 | 91.2211 | 170.7215 | 89.3211 | 180.4192 | 98.7249 | 37.1346 | 38.2889 | 36.977 | 35.6923 | 35.7758 | 37.8236 | 36.0158 | 38.3313 | 83.7979 | 101.4116 | 95.508 | 83.662 | 220.3532 |  |  | 149.954 |  | 136.4023 | 96.7694 | 126.5648 | 95.7766 | 197.1526 | 173.3191 | 236.2226 | 218.7472 | 229.0453 | 191.4197 | 237.1084 | 262.5002 | 268.2933 | 243.9925 | 152.0588 | 125.784 | 170.9103 | 142.5449 | 181.6003 | 165.0714 | 211.0956 | 128.5587 | 215.7145 | 193.8423 | 192.894 | 245.5135 |  | 185.5991 | 97.6557 | 135.5062 | 172.63 | 201.9904 | 143.2245 | 166.0071 | 141.7315 |  | 142.5849 | 174.1536 | 226.0401 | 249.6884 | 233.2892 | 119.0174 | 166.7965 | 219.7263 | 245.5496 | 234.2619 | 86.5905 | 98.769 | 132.3751 | 171.7877 | 205.1509 | 132.1512 | 180.5817 | 118.4638 | 178.5189 | 122.7575 | 127.8031 | 170.36 | 215.7809 | 241.1484 | 228.7275 | 137.265 | 180.2144 | 232.0455 | 253.7336 | 232.36 | 90.251 | 111.1898 | 142.1416 | 180.2764 | 214.0175 | 95.4784 | 132.668 | 144.5488 | 141.1835 | 130.2187 | 217.7665 | 170.5321 | 239.1244 | 224.0311 | 170.7186 |  |  |  | 87.3943 | 96.1511 | 90.2481 | 183.1882 | 95.7458 | 156.2826 |  | 96.6068 | 89.6733 | 92.3756 | 60.3614 | 104.0614 | 115.4358 |  | 201.6653 | 237.2179 | 233.1822 | 402.9498 | 547.2563 | 522.1313 | 372.2522 | [23 empty] | 91.399 | 534.6938 | 92.7873 | 219.4416
16:38 | 11541 |  |  | 11.4768 | 42.7633 | 45.6326 | 17.5559 | 17.1939 | 31.2044 | 21.3956 | 1.7276 | 2.4329 | 0.7753 | -0.0268 |  |  |  | -10.3041 | 30.2812 | 45.7649 | 11.0857 |  | 17.6302 | 27.592 | 0.4118 | 0.3332 | 1.4386 | 0.7464 | -4.7141 | 215.9119 | 212.3702 | 153.7002 | 174.3877 | 141.121 | 125.9475 | 109.6734 | 189.6114 | 158.4715 | 207.9254 | 230.4961 | 212.2059 | 167.0238 | 162.139 | 196.255 | 231.2041 | 239.3806 |  |  | 144.8733 |  | 262.6108 | 116.2192 | 156.8787 | 199.332 | 216.9338 | 198.0052 | 190.1609 | 172.4754 | 217.0031 | 238.9281 | 244.5931 | 172.0993 | 97.6495 | 134.6236 | 166.4923 | 192.9338 | 152.6266 | 182.3078 | 168.4237 | 303.8001 | 122.6431 | 173.4843 | 222.6142 | 245.1269 | 289.2068 | 117.1632 | 153.6256 | 191.1581 | 209.7046 | 201.0879 | 84.019 | 97.2208 | 132.4294 | 167.9415 | 194.3969 | 155.1113 |  | 136.7085 | 264.4849 |  | 118.271 | 157.994 | 202.4771 | 225.3891 | 215.9358 | 141.5782 | 172.1058 | 213.6485 | 225.5778 | 200.9771 | 95.3014 | 106.5522 | 131.7794 | 169.9809 | 202.5457 | 226.2542 | 133.1666 | 127.1431 | 129.2578 | 144.1311 | 188.3128 | 227.5096 | 241.017 | 221.4104 |  |  |  |  | 87.5126 | 91.2053 | 170.7141 | 89.3285 | 180.4089 | 98.7164 | 37.2257 | 38.4353 | 37.1098 | 35.6346 | 35.8028 | 37.748 | 35.915 | 38.299 | 83.7949 | 101.4003 | 95.5012 | 83.6562 | 220.3395 |  |  | 149.9539 |  | 136.3975 | 96.7743 | 126.5667 | 95.7793 | 197.1434 | 173.328 | 236.2087 | 218.736 | 229.0275 | 191.4045 | 237.1001 | 262.4833 | 268.2764 | 243.9762 | 152.0407 | 125.7736 | 170.8846 | 142.5244 | 181.5844 | 165.0766 | 211.0881 | 128.5518 | 215.699 | 193.8351 | 192.8972 | 245.4954 |  | 185.5915 | 97.6582 | 135.5109 | 172.6294 | 201.982 | 143.2148 | 165.9835 | 141.7187 |  | 142.5815 | 174.1484 | 226.0311 | 249.67 | 233.2685 | 119.0178 | 166.8043 | 219.7192 | 245.5262 | 234.2369 | 86.5923 | 98.7659 | 132.378 | 171.7865 | 205.1365 | 132.1448 | 180.5648 | 118.45 | 178.5724 | 122.7524 | 127.8025 | 170.364 | 215.7673 | 241.1273 | 228.709 | 137.2628 | 180.2162 | 232.0282 | 253.7083 | 232.339 | 90.2561 | 111.1982 | 142.1406 | 180.2616 | 214.0053 | 95.4706 | 132.657 | 144.5402 | 141.165 | 130.2163 | 217.7515 | 170.524 | 239.0971 | 224.0054 | 170.7032 |  |  |  | 87.3876 | 96.1402 | 90.2405 | 183.1794 | 95.7279 | 156.2485 |  | 96.5996 | 89.6645 | 92.3627 | 60.3562 | 104.0689 | 115.4395 |  | 201.6196 | 237.1826 | 233.1401 | 402.9506 | 547.0133 | 521.8311 | 372.2045 | [23 empty] | 91.3891 | 534.4222 | 92.7817 | 219.4011
16:38 | 11542 |  |  | 11.62 | 42.8524 | 45.7854 | 17.6788 | 17.2223 | 31.2103 | 21.3876 | 1.7285 | 2.4355 | 0.7753 | -0.027 |  |  |  | -10.3143 | 30.2885 | 45.6988 | 11.1283 |  | 17.7043 | 27.6742 | 0.413 | 0.3418 | 1.4428 | 0.7479 | -3.977 | 215.8894 | 212.3567 | 153.6871 | 174.37 | 141.1091 | 125.9351 | 109.66 | 189.5852 | 158.4675 | 207.9084 | 230.4693 | 212.1812 | 167.0155 | 162.1202 | 196.2399 | 231.1804 | 239.3399 |  |  | 144.8624 |  | 262.575 | 116.2069 | 156.8769 | 199.3159 | 216.9172 | 197.9832 | 190.1501 | 172.4744 | 216.9898 | 238.9194 | 244.583 | 172.0902 | 97.6492 | 134.6269 | 166.4933 | 192.9275 | 152.6065 | 182.2856 | 168.407 | 303.7486 | 122.6406 | 173.4835 | 222.6034 | 245.1054 | 289.1248 | 117.1674 | 153.6201 | 191.1436 | 209.6824 | 201.0691 | 84.0174 | 97.1985 | 132.429 | 167.9303 | 194.3764 | 155.1036 |  | 136.6894 | 264.4469 |  | 118.2807 | 158.008 | 202.47 | 225.3802 | 215.9201 | 141.5734 | 172.0986 | 213.6465 | 225.5597 | 200.9554 | 95.2905 | 106.5606 | 131.7835 | 169.9805 | 202.5309 | 226.2383 | 133.1544 | 127.1358 | 129.243 | 144.1218 | 188.3086 | 227.5007 | 240.9993 | 221.3877 |  |  |  |  | 87.5096 | 91.2042 | 170.7182 | 89.3212 | 180.4097 | 98.7134 | 37.3876 | 38.486 | 37.2249 | 35.3909 | 35.7754 | 37.6469 | 35.8982 | 38.3141 | 83.7895 | 101.3906 | 95.4887 | 83.6474 | 220.3204 |  |  | 149.9468 |  | 136.3894 | 96.7718 | 126.5648 | 95.7781 | 197.1347 | 173.327 | 236.1906 | 218.7131 | 229.0072 | 191.4048 | 237.0883 | 262.4698 | 268.2579 | 243.9551 | 151.9958 | 125.7664 | 170.8793 | 142.5099 | 181.5704 | 165.0796 | 211.0779 | 128.5559 | 215.6896 | 193.8251 | 192.898 | 245.481 |  | 185.5873 | 97.6608 | 135.508 | 172.6293 | 201.9716 | 143.2056 | 165.9734 | 141.7079 |  | 142.5875 | 174.1444 | 226.0077 | 249.6588 | 233.2465 | 119.0124 | 166.7936 | 219.7077 | 245.494 | 234.2122 | 86.5946 | 98.7612 | 132.3769 | 171.7779 | 205.1182 | 132.1344 | 180.5401 | 118.4305 | 178.6285 | 122.7369 | 127.7974 | 170.3613 | 215.7573 | 241.1125 | 228.6822 | 137.2566 | 180.2114 | 232.013 | 253.6862 | 232.3184 | 90.2588 | 111.1988 | 142.1362 | 180.2594 | 213.9867 | 95.4553 | 132.6388 | 144.5185 | 141.1475 | 130.2275 | 217.7359 | 170.5227 | 239.0754 | 223.9845 | 170.6871 |  |  |  | 87.383 | 96.133 | 90.2307 | 183.1745 | 95.7097 | 156.241 |  | 96.5883 | 89.6524 | 92.3512 | 60.3544 | 104.0815 | 115.4332 |  | 201.5732 | 237.1413 | 233.0953 | 403.0738 | 547.5619 | 522.5566 | 372.5491 | [23 empty] | 91.3816 | 535.0593 | 92.981 | 219.3572
16:38 | 11543 |  |  | 11.5514 | 42.8079 | 45.7079 | 17.6966 | 17.1919 | 31.2767 | 21.3223 | 1.732 | 2.4367 | 0.7785 | -0.0267 |  |  |  | -10.2498 | 30.3034 | 45.6233 | 11.1047 |  | 17.6656 | 27.704 | 0.4127 | 0.3408 | 1.4406 | 0.7478 | -5.3922 | 215.8676 | 212.3391 | 153.6743 | 174.3557 | 141.0997 | 125.9285 | 109.6521 | 189.5782 | 158.4547 | 207.8868 | 230.4421 | 212.1536 | 167.007 | 162.105 | 196.2295 | 231.1468 | 239.3154 |  |  | 144.8476 |  | 262.5374 | 116.2064 | 156.8737 | 199.3014 | 216.8949 | 197.9683 | 190.1372 | 172.4698 | 216.9779 | 238.8978 | 244.5801 | 172.0811 | 97.652 | 134.6286 | 166.4926 | 192.921 | 152.5928 | 182.2571 | 168.3906 | 303.7039 | 122.6428 | 173.4768 | 222.5915 | 245.0823 | 289.6694 | 117.1695 | 153.6119 | 191.1353 | 209.6658 | 201.0522 | 84.0105 | 97.1822 | 132.4337 | 167.9294 | 194.3625 | 155.0956 |  | 136.6671 | 264.4088 |  | 118.2791 | 157.9982 | 202.4603 | 225.355 | 215.902 | 141.552 | 172.0919 | 213.6223 | 225.5388 | 200.9325 | 95.2806 | 106.566 | 131.7822 | 169.9711 | 202.5137 | 226.211 | 133.1462 | 127.1256 | 129.2328 | 144.1315 | 188.3033 | 227.4877 | 240.9835 | 221.369 |  |  |  |  | 87.4969 | 91.1966 | 170.711 | 89.3153 | 180.4004 | 98.7069 | 37.5424 | 38.6025 | 37.2589 | 34.9506 | 35.6987 | 37.6863 | 35.8644 | 38.3672 | 83.7903 | 101.3877 | 95.482 | 83.6429 | 220.2961 |  |  | 149.9346 |  | 136.382 | 96.7602 | 126.5537 | 95.7664 | 197.1205 | 173.3214 | 236.168 | 218.6902 | 228.991 | 191.4115 | 237.0652 | 262.4521 | 268.2369 | 243.925 | 151.9459 | 125.7554 | 170.8416 | 142.4936 | 181.5711 | 165.0806 | 211.0667 | 128.5585 | 215.6725 | 193.8117 | 192.8894 | 245.4645 |  | 185.5765 | 97.6632 | 135.5162 | 172.6294 | 201.9609 | 143.1983 | 165.9715 | 141.7044 |  | 142.5976 | 174.1506 | 225.9998 | 249.6504 | 233.2189 | 119.0136 | 166.7886 | 219.7041 | 245.4808 | 234.1954 | 86.5981 | 98.7664 | 132.3884 | 171.7752 | 205.1056 | 132.129 | 180.5212 | 118.4303 | 178.6914 | 122.7294 | 127.8019 | 170.366 | 215.7507 | 241.1017 | 228.6643 | 137.258 | 180.2123 | 232.0003 | 253.6706 | 232.2996 | 90.2613 | 111.2038 | 142.1467 | 180.2731 | 213.967 | 95.4528 | 132.624 | 144.5013 | 141.1332 | 130.2386 | 217.733 | 170.5265 | 239.0658 | 223.9745 | 170.6737 |  |  |  | 87.3694 | 96.1265 | 90.225 | 183.1553 | 95.6793 | 156.2477 |  | 96.5855 | 89.6505 | 92.3474 | 60.3655 | 104.0867 | 115.4283 |  | 201.549 | 237.1053 | 233.0549 | 402.9369 | 547.2152 | 522.5862 | 372.5424 | [23 empty] | 91.3747 | 534.9007 | 92.9118 | 219.3271
16:38 | 11544 |  |  | 11.4838 | 42.8334 | 45.6623 | 17.7375 | 17.3158 | 31.3556 | 21.3397 | 1.7314 | 2.4349 | 0.7776 | -0.0264 |  |  |  | -10.3188 | 30.2765 | 45.7645 | 11.1318 |  | 17.679 | 27.5976 | 0.4138 | 0.3432 | 1.4426 | 0.7461 | -4.0122 | 215.8497 | 212.3195 | 153.6646 | 174.341 | 141.0961 | 125.9233 | 109.6492 | 189.5811 | 158.447 | 207.8768 | 230.4172 | 212.1365 | 166.9985 | 162.1009 | 195.2753 | 231.1243 | 239.2927 |  |  | 144.833 |  | 262.4945 | 116.2106 | 156.8781 | 199.2896 | 216.8783 | 197.957 | 190.1274 | 172.4585 | 216.9658 | 238.8762 | 244.5227 | 172.0723 | 97.6564 | 134.6274 | 166.4869 | 192.9115 | 152.5828 | 182.2251 | 168.3691 | 303.6602 | 122.6426 | 173.4756 | 222.5774 | 245.0592 | 289.7562 | 117.1649 | 153.6035 | 191.124 | 209.6447 | 201.0411 | 84.0113 | 97.1634 | 132.4381 | 167.9308 | 194.3542 | 155.079 |  | 136.6521 | 264.3681 |  | 118.2785 | 157.9911 | 202.4486 | 225.3343 | 215.8783 | 141.5421 | 172.0923 | 213.6051 | 225.5232 | 200.9197 | 95.2781 | 106.5678 | 131.7873 | 169.9649 | 202.507 | 226.1818 | 133.1328 | 127.1118 | 129.2203 | 144.1364 | 188.3001 | 227.4743 | 240.9662 | 221.3503 |  |  |  |  | 87.4869 | 91.1858 | 170.696 | 89.309 | 180.3807 | 98.7024 | 37.5971 | 38.6914 | 37.0333 | 34.7322 | 35.7782 | 37.8869 | 35.8122 | 38.406 | 83.7897 | 101.3825 | 95.4768 | 83.6397 | 220.2701 |  |  | 149.9186 |  | 136.3695 | 96.7552 | 126.5382 | 95.7581 | 197.1033 | 173.3217 | 236.1407 | 218.6587 | 228.9638 | 191.407 | 237.0436 | 262.4322 | 268.2176 | 243.8988 | 151.9268 | 125.7454 | 170.7927 | 142.4742 | 181.5652 | 165.0803 | 211.0596 | 128.5573 | 215.6561 | 193.8084 | 192.8911 | 245.4449 |  | 185.5749 | 97.6703 | 135.5235 | 172.6251 | 201.9517 | 143.1828 | 165.9542 | 141.6939 |  | 142.5984 | 174.1561 | 225.9999 | 249.6315 | 233.2005 | 119.0181 | 166.7872 | 219.6906 | 245.4673 | 234.1751 | 86.5932 | 98.7698 | 132.404 | 171.7711 | 205.0911 | 132.114 | 180.5061 | 118.4293 | 178.7599 | 122.7241 | 127.8072 | 170.3737 | 215.7415 | 241.0869 | 228.648 | 137.2491 | 180.2055 | 231.9748 | 253.6481 | 232.2736 | 90.26 | 111.2065 | 142.1675 | 180.2928 | 213.9402 | 95.4442 | 132.6067 | 144.4829 | 141.1149 | 130.2428 | 217.7231 | 170.5233 | 239.0533 | 223.9567 | 170.662 |  |  |  | 87.3585 | 96.1096 | 90.2211 | 183.1263 | 95.6448 | 156.2437 |  | 96.5684 | 89.6448 | 92.341 | 60.3666 | 104.0987 | 115.4298 |  | 201.5089 | 237.0717 | 233.0095 | 403.3601 | 547.4174 | 522.5303 | 372.5067 | [23 empty] | 91.3645 | 534.9739 | 92.9576 | 219.2903
16:38 | 11545 |  |  | 11.4801 | 42.8168 | 45.6413 | 17.7444 | 17.1872 | 31.3642 | 21.2799 | 1.7309 | 2.4365 | 0.7794 | -0.0262 |  |  |  | -10.1844 | 30.4114 | 45.7848 | 11.1926 |  | 17.736 | 27.6761 | 0.4134 | 0.3398 | 1.4444 | 0.7474 | -6.1018 | 215.8264 | 212.3029 | 153.6522 | 174.3267 | 141.084 | 125.9116 | 109.6426 | 189.558 | 158.44 | 207.8609 | 230.3891 | 212.1192 | 166.9874 | 162.089 | 194.3112 | 231.1076 | 239.2677 |  |  | 144.8299 |  | 262.4565 | 116.2114 | 156.8758 | 199.2784 | 216.865 | 197.9418 | 190.1185 | 172.4548 | 216.9533 | 238.8515 | 244.4671 | 172.061 | 97.6506 | 134.6297 | 166.4789 | 192.897 | 152.5703 | 182.1949 | 168.3487 | 303.608 | 122.6381 | 173.4717 | 222.5673 | 245.0376 | 289.1171 | 117.1665 | 153.6072 | 191.1087 | 209.634 | 201.0294 | 84.0172 | 97.1419 | 132.4408 | 167.9258 | 194.3426 | 155.0702 |  | 136.6462 | 264.3274 |  | 118.281 | 157.9935 | 202.4362 | 225.322 | 215.8568 | 141.5594 | 172.0859 | 213.6033 | 225.5092 | 200.9042 | 95.2705 | 106.5628 | 131.7839 | 169.9605 | 202.4891 | 226.1599 | 133.1261 | 127.1008 | 129.2019 | 144.1421 | 188.2979 | 227.4616 | 240.9455 | 221.3346 |  |  |  |  | 87.4813 | 91.1771 | 170.6854 | 89.3032 | 180.3596 | 98.6963 | 37.4722 | 38.58 | 36.7527 | 34.7393 | 35.9551 | 38.0289 | 35.7384 | 38.4309 | 83.7768 | 101.367 | 95.4678 | 83.6301 | 220.2454 |  |  | 149.9059 |  | 136.363 | 96.7515 | 126.5307 | 95.7505 | 197.0946 | 173.319 | 236.1121 | 218.634 | 228.9431 | 191.3893 | 237.0414 | 262.4194 | 268.1981 | 243.8814 | 151.8993 | 125.739 | 170.7753 | 142.4634 | 181.5619 | 165.0845 | 211.0613 | 128.564 | 215.6358 | 193.7921 | 192.8985 | 245.4304 |  | 185.561 | 97.6681 | 135.5253 | 172.6272 | 201.9461 | 143.1655 | 165.9362 | 141.6803 |  | 142.5857 | 174.1597 | 225.9883 | 249.6055 | 233.1858 | 119.0222 | 166.7892 | 219.6715 | 245.4452 | 234.1537 | 86.5926 | 98.7659 | 132.4044 | 171.7641 | 205.084 | 132.0993 | 180.487 | 118.4186 | 178.8315 | 122.7083 | 127.8082 | 170.3749 | 215.7289 | 241.0607 | 228.6242 | 137.2471 | 180.1962 | 231.9635 | 253.6196 | 232.2543 | 90.2538 | 111.2088 | 142.1782 | 180.2846 | 213.9158 | 95.4298 | 132.5986 | 144.4649 | 141.1035 | 130.2475 | 217.7109 | 170.5243 | 239.0347 | 223.9395 | 170.6395 |  |  |  | 87.3533 | 96.0913 | 90.2135 | 183.1126 | 95.629 | 156.2261 |  | 96.56 | 89.641 | 92.3354 | 60.3714 | 104.1047 | 115.434 |  | 201.4887 | 237.0205 | 232.9696 | 402.5645 | 546.6046 | 521.6737 | 372.0735 | [23 empty] | 91.3566 | 534.1391 | 93.0391 | 219.2546
16:38 | 11546 |  |  | 11.4537 | 42.8493 | 45.6768 | 17.7375 | 17.2988 | 31.3298 | 21.4021 | 1.7322 | 2.4334 | 0.7715 | -0.0266 |  |  |  | -10.0658 | 30.3996 | 45.8194 | 11.2164 |  | 17.7118 | 27.6843 | 0.4131 | 0.3402 | 1.4409 | 0.7449 | -4.6812 | 215.804 | 212.292 | 153.6395 | 174.3199 | 141.0706 | 125.9093 | 109.6403 | 189.545 | 158.4405 | 207.8468 | 230.3758 | 212.1053 | 166.9826 | 162.082 | 194.2913 | 231.0913 | 239.2454 |  |  | 144.8213 |  | 262.4213 | 116.214 | 156.8684 | 199.268 | 216.8447 | 197.9219 | 190.1059 | 172.4602 | 216.9433 | 238.839 | 244.4457 | 172.0566 | 97.6496 | 134.6366 | 166.469 | 192.8826 | 152.5592 | 182.1653 | 168.3335 | 303.5592 | 122.6439 | 173.4781 | 222.5679 | 245.0203 | 288.8966 | 117.1615 | 153.6061 | 191.0959 | 209.6205 | 201.0117 | 84.0197 | 97.1228 | 132.443 | 167.9133 | 194.3289 | 155.0556 |  | 136.6343 | 264.285 |  | 118.2784 | 157.9913 | 202.4303 | 225.3062 | 215.8465 | 141.58 | 172.088 | 213.6045 | 225.4903 | 200.8868 | 95.2713 | 106.5674 | 131.7776 | 169.9524 | 202.4705 | 226.1489 | 133.1169 | 127.09 | 129.1858 | 144.1405 | 188.2903 | 227.4472 | 240.9234 | 221.312 |  |  |  |  | 87.4721 | 91.1732 | 170.6845 | 89.3196 | 180.3282 | 98.6848 | 37.3607 | 38.284 | 36.7218 | 34.761 | 36.1998 | 38.1444 | 35.691 | 38.5026 | 83.7719 | 101.3577 | 95.4568 | 83.6189 | 220.2243 |  |  | 149.9007 |  | 136.361 | 96.7555 | 126.5294 | 95.7516 | 197.095 | 173.3205 | 236.0953 | 218.6227 | 228.9306 | 191.3807 | 237.0338 | 262.4074 | 268.1803 | 243.8573 | 151.8646 | 125.734 | 170.7541 | 142.4577 | 181.5643 | 165.0864 | 211.048 | 128.5691 | 215.6126 | 193.7733 | 192.8889 | 245.4104 |  | 185.5392 | 97.6562 | 135.5237 | 172.6153 | 201.9279 | 142.6611 | 165.916 | 141.6643 |  | 142.573 | 174.1543 | 225.9666 | 249.5811 | 233.1651 | 119.023 | 166.7901 | 219.6609 | 245.4343 | 234.1402 | 86.5977 | 98.7672 | 132.407 | 171.7648 | 205.0785 | 132.0893 | 180.4701 | 118.4192 | 178.9004 | 122.7003 | 127.8061 | 170.3774 | 215.7239 | 241.0424 | 228.6066 | 137.2646 | 180.2041 | 231.9614 | 253.5999 | 232.2403 | 90.2525 | 111.2119 | 142.1681 | 180.2617 | 213.9106 | 95.4229 | 132.6006 | 144.456 | 141.0888 | 130.2521 | 217.6989 | 170.5276 | 239.0173 | 223.9256 | 170.6255 |  |  |  | 87.3562 | 96.0839 | 90.2114 | 183.0968 | 95.6098 | 156.219 |  | 96.5449 | 89.6235 | 92.3204 | 60.3592 | 104.0928 | 115.4293 |  | 201.4525 | 236.9455 | 232.9225 | 402.8121 | 546.9658 | 522.3365 | 372.5424 | [23 empty] | 91.3482 | 534.6512 | 93.1541 | 219.199
16:38 | 11547 |  |  | 11.5286 | 42.843 | 45.7189 | 17.641 | 17.2696 | 31.2563 | 21.3011 | 1.7322 | 2.4353 | 0.7796 | -0.0261 |  |  |  | -10.1533 | 30.344 | 45.6875 | 11.1906 |  | 17.7147 | 27.653 | 0.4121 | 0.3378 | 1.4401 | 0.7456 | -5.9319 | 215.7845 | 212.273 | 153.6328 | 174.3067 | 141.0663 | 125.9041 | 109.6365 | 189.541 | 158.4463 | 207.8439 | 230.3689 | 212.0905 | 166.979 | 162.0803 | 194.2918 | 231.071 | 239.2238 |  |  | 144.8039 |  | 262.3831 | 116.2112 | 156.8665 | 199.2609 | 216.8222 | 197.8995 | 190.0884 | 172.4551 | 216.9337 | 238.8245 | 244.4141 | 172.0464 | 97.6484 | 134.6304 | 166.4611 | 192.8612 | 152.5447 | 182.1392 | 168.3109 | 303.5078 | 122.6414 | 173.4796 | 222.5547 | 245.0018 | 289.4178 | 117.1608 | 153.5931 | 191.0864 | 209.6008 | 200.9918 | 84.0215 | 97.1045 | 132.4417 | 167.9085 | 194.3187 | 155.026 |  | 136.624 | 264.241 |  | 118.2814 | 157.9926 | 202.4241 | 225.2854 | 215.8347 | 141.5708 | 172.0851 | 213.5907 | 225.4736 | 200.8659 | 95.2715 | 106.5723 | 131.778 | 169.9424 | 202.4568 | 226.1339 | 133.0984 | 127.0783 | 129.1786 | 144.1348 | 188.2909 | 227.4325 | 240.9014 | 221.289 |  |  |  |  | 87.4689 | 91.1731 | 170.6625 | 89.3203 | 180.2967 | 98.6741 | 37.3651 | 38.0793 | 36.8036 | 34.2829 | 36.4442 | 38.1106 | 35.5492 | 38.5572 | 83.7722 | 101.3533 | 95.4497 | 83.6202 | 220.2034 |  |  | 149.8933 |  | 136.3498 | 96.7589 | 126.5234 | 95.756 | 197.089 | 173.3229 | 236.0793 | 218.6074 | 228.9144 | 191.3658 | 237.0167 | 262.3879 | 268.1514 | 243.8265 | 151.8594 | 125.728 | 170.7332 | 142.4466 | 181.5626 | 165.0889 | 211.0387 | 128.5731 | 215.5899 | 193.7687 | 192.8819 | 245.3903 |  | 185.5289 | 97.658 | 135.5273 | 172.6118 | 201.9172 | 141.9896 | 165.8978 | 141.6447 |  | 142.5715 | 174.1566 | 225.962 | 249.5688 | 233.1393 | 119.0182 | 166.788 | 219.6539 | 245.4162 | 234.1189 | 86.6003 | 98.7771 | 132.4082 | 171.7681 | 205.0643 | 132.0794 | 180.4575 | 118.4103 | 178.9472 | 122.6895 | 127.807 | 170.3828 | 215.724 | 241.0377 | 228.5935 | 137.2707 | 180.2086 | 231.941 | 253.5827 | 232.2267 | 90.2613 | 111.2175 | 142.1609 | 180.2517 | 213.9073 | 95.4172 | 132.6015 | 144.4423 | 141.0741 | 130.2507 | 217.6864 | 170.528 | 238.9921 | 223.9083 | 170.6077 |  |  |  | 87.3515 | 96.0713 | 90.1999 | 183.0749 | 95.5917 | 156.2026 |  | 96.5432 | 89.6313 | 92.3179 | 60.3766 | 104.0521 | 115.4411 |  | 201.3953 | 236.9146 | 232.8904 | 402.625 | 546.9035 | 522.1493 | 372.5424 | [23 empty] | 91.3446 | 534.5264 | 92.9985 | 219.155
16:38 | 11548 |  |  | 11.5769 | 42.9152 | 45.6726 | 17.5458 | 17.259 | 31.2115 | 21.3326 | 1.7318 | 2.4359 | 0.7763 | -0.0265 |  |  |  | -10.1519 | 30.3686 | 45.8 | 11.1907 |  | 17.6993 | 27.721 | 0.4138 | 0.3394 | 1.4409 | 0.7456 | -5.022 | 215.764 | 212.2576 | 153.6241 | 174.287 | 141.0592 | 125.8974 | 109.6265 | 189.5301 | 158.4416 | 207.8353 | 230.3519 | 212.0678 | 166.9752 | 162.0763 | 194.3119 | 231.054 | 239.2002 |  |  | 144.7958 |  | 262.3489 | 116.2095 | 156.8653 | 199.2544 | 216.8077 | 197.8846 | 190.0757 | 172.4503 | 216.9234 | 238.7983 | 244.4212 | 172.0397 | 97.6478 | 134.6321 | 166.4602 | 192.8515 | 152.5339 | 182.1192 | 168.3021 | 303.464 | 122.6409 | 173.473 | 222.5394 | 244.9891 | 289.5074 | 117.1639 | 153.5855 | 191.0792 | 209.582 | 200.9727 | 84.0251 | 97.0878 | 132.4453 | 167.9051 | 194.3026 | 155.0175 |  | 136.6175 | 264.2022 |  | 118.278 | 157.9902 | 202.4107 | 225.2674 | 215.81 | 141.5564 | 172.0761 | 213.568 | 225.4539 | 200.8465 | 95.2608 | 106.5626 | 131.7702 | 169.9337 | 202.4393 | 226.1091 | 133.0809 | 127.0691 | 129.1676 | 144.1385 | 188.2865 | 227.4152 | 240.8822 | 221.2718 |  |  |  |  | 87.4571 | 91.1652 | 170.626 | 89.3121 | 180.2672 | 98.661 | 37.4346 | 38.0229 | 36.7582 | 33.4627 | 36.6149 | 37.8142 | 35.5375 | 38.5388 | 83.7682 | 101.3472 | 95.445 | 83.6231 | 220.184 |  |  | 149.8793 |  | 136.3434 | 96.7547 | 126.5149 | 95.7516 | 197.0833 | 173.321 | 236.0627 | 218.5849 | 228.8967 | 191.3485 | 237.0006 | 262.3665 | 268.1201 | 243.8005 | 151.8601 | 125.7224 | 170.7482 | 142.4349 | 181.5541 | 165.0851 | 211.0294 | 128.5692 | 215.5693 | 193.7539 | 192.8813 | 245.3752 |  | 185.5214 | 97.661 | 135.5317 | 172.6192 | 201.9062 | 141.4685 | 165.8845 | 141.6341 |  | 142.5727 | 174.1604 | 225.9574 | 249.5599 | 233.1222 | 119.0175 | 166.7961 | 219.6475 | 245.389 | 234.0963 | 86.6023 | 98.7812 | 132.4155 | 171.7717 | 205.0549 | 132.0748 | 180.4586 | 118.3929 | 178.9526 | 122.6755 | 127.8152 | 170.3869 | 215.7131 | 241.0236 | 228.5723 | 137.2641 | 180.1992 | 231.9255 | 253.5657 | 232.2064 | 90.2651 | 111.219 | 142.1599 | 180.2413 | 213.8929 | 95.4087 | 132.5929 | 144.4222 | 141.0569 | 130.2489 | 217.6808 | 170.524 | 238.9696 | 223.881 | 170.5801 |  |  |  | 87.3395 | 96.0579 | 90.1844 | 183.0517 | 95.5827 | 156.1744 |  | 96.5379 | 89.6203 | 92.3035 | 60.3841 | 104.0692 | 115.4451 |  | 201.3844 | 236.868 | 232.8574 | 402.5887 | 546.425 | 521.5519 | 372.2111 | [23 empty] | 91.3332 | 533.9885 | 93.0424 | 219.1262
16:38 | 11549 |  |  | 11.5332 | 42.8901 | 45.8158 | 17.634 | 17.311 | 31.3204 | 21.4198 | 1.7297 | 2.435 | 0.7769 | -0.0288 |  |  |  | -10.1082 | 30.3206 | 45.8217 | 11.2093 |  | 17.7213 | 27.7572 | 0.4135 | 0.3417 | 1.4483 | 0.7466 | -4.6031 | 215.7416 | 212.2332 | 153.6084 | 174.2774 | 141.0533 | 125.8925 | 109.6174 | 189.5218 | 158.4398 | 207.8172 | 230.3257 | 212.0458 | 166.9674 | 162.0579 | 194.326 | 231.0324 | 239.1685 |  |  | 144.7797 |  | 262.3142 | 116.2133 | 156.8617 | 199.2394 | 216.7864 | 197.8645 | 190.0616 | 172.4493 | 216.9116 | 238.7755 | 244.4029 | 172.0358 | 97.6514 | 134.6424 | 166.4622 | 192.8521 | 152.5204 | 182.0999 | 168.2917 | 303.4238 | 122.6427 | 173.4747 | 222.5282 | 244.9709 | 289.5637 | 117.162 | 153.5823 | 191.0725 | 209.5646 | 200.954 | 84.0161 | 97.0726 | 132.448 | 167.8995 | 194.2879 | 155.0139 |  | 136.6143 | 264.1594 |  | 118.2776 | 157.9833 | 202.3963 | 225.2588 | 215.7909 | 141.5622 | 172.0787 | 213.5499 | 225.4323 | 200.827 | 95.2621 | 106.5567 | 131.7689 | 169.9272 | 202.4174 | 226.0863 | 133.0766 | 127.066 | 129.1592 | 144.1475 | 188.2815 | 227.4138 | 240.8716 | 221.2632 |  |  |  |  | 87.4514 | 91.1589 | 170.6094 | 89.2994 | 180.2451 | 98.6609 | 37.5701 | 38.0241 | 36.4277 | 32.9935 | 36.6543 | 37.5936 | 35.9412 | 38.5118 | 83.7626 | 101.3365 | 95.4355 | 83.6153 | 220.1657 |  |  | 149.872 |  | 136.3442 | 96.7557 | 126.5139 | 95.7488 | 197.0816 | 173.3282 | 236.0499 | 218.5669 | 228.8838 | 191.3583 | 236.9907 | 262.3458 | 268.1024 | 243.7768 | 151.8588 | 125.7148 | 170.781 | 142.4283 | 181.5483 | 165.0899 | 211.01 | 128.5644 | 215.557 | 193.7397 | 192.8819 | 245.3618 |  | 185.517 | 97.6613 | 135.5397 | 172.6127 | 201.8903 | 141.2082 | 165.8686 | 141.6221 |  | 142.5748 | 174.1654 | 225.9509 | 249.5475 | 233.1185 | 119.0265 | 166.8029 | 219.6465 | 245.3668 | 234.0741 | 86.6066 | 98.7859 | 132.426 | 171.7728 | 205.0444 | 132.0642 | 180.4631 | 118.3884 | 178.9293 | 122.6703 | 127.8164 | 170.3895 | 215.6993 | 241.0048 | 228.552 | 137.2633 | 180.2001 | 231.9182 | 253.5441 | 232.1809 | 90.2661 | 111.2202 | 142.1617 | 180.2403 | 213.868 | 95.3944 | 132.5727 | 144.4032 | 141.0391 | 130.2424 | 217.6703 | 170.524 | 238.9552 | 223.8506 | 170.5578 |  |  |  | 87.3322 | 96.0485 | 90.1823 | 183.0325 | 95.5839 | 156.1729 |  | 96.5302 | 89.6101 | 92.2949 | 60.3766 | 104.0859 | 115.441 |  | 201.3818 | 236.8225 | 232.8213 | 402.8737 | 546.8972 | 522.3873 | 372.7148 | [23 empty] | 91.3261 | 534.6423 | 93.1939 | 219.1021
16:38 | 11550 |  |  | 11.5838 | 42.9575 | 45.7217 | 17.6852 | 17.2379 | 31.2884 | 21.3213 | 1.7305 | 2.436 | 0.7761 | -0.0261 |  |  |  | -10.1444 | 30.2566 | 45.7829 | 11.1852 |  | 17.7193 | 27.674 | 0.4121 | 0.3382 | 1.4423 | 0.7448 | -5.354 | 215.7221 | 212.2086 | 153.5969 | 174.2618 | 141.0444 | 125.8816 | 109.6118 | 189.5127 | 158.4407 | 207.8055 | 230.3017 | 212.0238 | 166.9601 | 162.0455 | 194.3234 | 230.9913 | 239.1343 |  |  | 144.7565 |  | 262.2741 | 116.2048 | 156.8515 | 199.224 | 216.7637 | 197.8369 | 190.0437 | 172.4395 | 216.8969 | 238.7538 | 244.3536 | 172.0243 | 97.6487 | 134.6398 | 166.4566 | 192.8336 | 152.5068 | 182.0694 | 168.2678 | 303.3651 | 122.6324 | 173.4674 | 222.5114 | 244.9439 | 289.6111 | 117.1704 | 153.5867 | 191.0665 | 209.5515 | 200.9447 | 84.0239 | 97.0663 | 132.4567 | 167.8971 | 194.2836 | 155.0012 |  | 136.6199 | 264.1224 |  | 118.2849 | 157.9769 | 202.3804 | 225.2386 | 215.7732 | 141.564 | 172.0721 | 213.5386 | 225.4092 | 200.805 | 95.2584 | 106.5572 | 131.7694 | 169.9151 | 202.4021 | 226.0541 | 133.0667 | 127.059 | 129.1516 | 144.1468 | 188.2795 | 227.4096 | 240.8555 | 221.2466 |  |  |  |  | 87.4498 | 91.1516 | 170.5807 | 89.2718 | 180.2253 | 98.663 | 37.6752 | 38.0113 | 36.0504 | 33.0161 | 36.6837 | 37.5026 | 36.3602 | 38.4473 | 83.7494 | 101.323 | 95.4226 | 83.6051 | 220.1421 |  |  | 149.861 |  | 136.3396 | 96.7552 | 126.5067 | 95.7458 | 197.0618 | 173.333 | 236.0277 | 218.5531 | 228.8654 | 191.3478 | 236.9797 | 262.328 | 268.0857 | 243.7555 | 151.8599 | 125.7036 | 170.7942 | 142.4151 | 181.5309 | 165.0833 | 210.999 | 128.5613 | 215.5394 | 193.717 | 192.8821 | 245.3488 |  | 185.5118 | 97.6635 | 135.5462 | 172.6157 | 201.8836 | 141.2493 | 165.856 | 141.6077 |  | 142.568 | 174.1715 | 225.9501 | 249.5394 | 233.113 | 119.0269 | 166.798 | 219.6323 | 245.3464 | 234.0487 | 86.603 | 98.791 | 132.4254 | 171.7703 | 205.0249 | 132.0496 | 180.4545 | 118.3738 | 178.8775 | 122.6572 | 127.8203 | 170.3892 | 215.6924 | 240.9845 | 228.537 | 137.2712 | 180.2031 | 231.9078 | 253.5209 | 232.1681 | 90.2625 | 111.2222 | 142.152 | 180.2203 | 213.8466 | 95.3867 | 132.5296 | 144.3865 | 141.0235 | 130.2397 | 217.6534 | 170.5245 | 238.9324 | 223.8292 | 170.5407 |  |  |  | 87.3258 | 96.0346 | 90.1775 | 183.0162 | 95.5823 | 156.167 |  | 96.5163 | 89.6063 | 92.2882 | 60.376 | 104.1211 | 115.4493 |  | 201.3697 | 236.7849 | 232.7867 | 402.5626 | 546.4671 | 521.8372 | 372.4801 | [23 empty] | 91.3188 | 534.1521 | 93.0808 | 219.0773
16:38 | 11551 |  |  | 11.5545 | 42.8618 | 45.7288 | 17.6007 | 17.3673 | 31.4295 | 21.4056 | 1.7312 | 2.4363 | 0.777 | -0.0262 |  |  |  | -10.1932 | 30.1809 | 45.6376 | 11.1068 |  | 17.7547 | 27.6556 | 0.4123 | 0.3399 | 1.4445 | 0.7452 | -6.0083 | 215.706 | 212.19 | 153.5871 | 174.2425 | 141.0338 | 125.8751 | 109.6065 | 189.4958 | 158.4308 | 207.79 | 230.2821 | 211.9977 | 166.9504 | 162.0386 | 194.3199 | 230.9592 | 239.1122 |  |  | 144.7496 |  | 262.2352 | 116.1962 | 156.8485 | 199.2158 | 216.7425 | 197.8193 | 190.0327 | 172.4237 | 216.8785 | 238.74 | 244.3103 | 172.0141 | 97.6474 | 134.6417 | 166.4549 | 192.8156 | 152.4975 | 182.0368 | 168.2541 | 303.3167 | 122.6276 | 173.457 | 222.4959 | 244.9285 | 289.6918 | 117.1767 | 153.5856 | 191.0562 | 209.537 | 200.9343 | 84.0381 | 97.0607 | 132.468 | 167.8972 | 194.2732 | 154.9813 |  | 136.6161 | 264.082 |  | 118.3029 | 157.9865 | 202.3785 | 225.2266 | 215.7619 | 141.556 | 172.0749 | 213.5323 | 225.3963 | 200.7936 | 95.2643 | 106.5707 | 131.7787 | 169.9172 | 202.3994 | 226.0357 | 133.0481 | 127.0408 | 129.1311 | 144.1375 | 188.2713 | 227.3882 | 240.8293 | 221.2268 |  |  |  |  | 87.4391 | 91.1435 | 170.5717 | 89.28 | 180.193 | 98.6489 | 37.5286 | 37.9341 | 35.7855 | 33.3351 | 36.7799 | 37.3827 | 36.3418 | 38.3088 | 83.7368 | 101.315 | 95.4094 | 83.6006 | 220.1186 |  |  | 149.8518 |  | 136.3283 | 96.744 | 126.4971 | 95.7384 | 197.048 | 173.3297 | 235.9975 | 218.5318 | 228.8418 | 191.3186 | 236.9682 | 262.3175 | 268.0671 | 243.7275 | 151.8656 | 125.6981 | 170.7718 | 142.3993 | 181.5146 | 165.0776 | 210.9949 | 128.5532 | 215.514 | 193.7062 | 192.8793 | 245.3311 |  | 185.5039 | 97.6729 | 135.5512 | 172.6166 | 201.8734 | 141.1721 | 165.834 | 141.5964 |  | 142.5692 | 174.1722 | 225.9429 | 249.5197 | 233.095 | 119.0224 | 166.795 | 219.6144 | 245.3232 | 234.0412 | 86.6026 | 98.7898 | 132.4291 | 171.7646 | 205.0149 | 132.0328 | 180.4354 | 118.3551 | 178.8172 | 122.6408 | 127.8212 | 170.3858 | 215.6829 | 240.9626 | 228.5141 | 137.277 | 180.1991 | 231.8944 | 253.4957 | 232.1463 | 90.2546 | 111.2152 | 142.1372 | 180.1936 | 213.8291 | 95.3777 | 132.4884 | 144.3724 | 141.0034 | 130.2408 | 217.6368 | 170.5181 | 238.9096 | 223.8102 | 170.5207 |  |  |  | 87.3158 | 96.0269 | 90.1692 | 182.9992 | 95.5736 | 156.1353 |  | 96.5108 | 89.5999 | 92.2746 | 60.3741 | 104.094 | 115.4554 |  | 201.3499 | 236.7551 | 232.7498 | 403.1082 | 547.9612 | 523.4336 | 373.2743 | [23 empty] | 91.31 | 535.6974 | 93.0272 | 219.0525
16:38 | 11552 |  |  | 11.4998 | 42.9359 | 45.6454 | 17.5579 | 17.3472 | 31.3118 | 21.3481 | 1.7309 | 2.4332 | 0.7752 | -0.0276 |  |  |  | -10.0344 | 30.1395 | 45.7475 | 11.1285 |  | 17.6696 | 27.5812 | 0.4139 | 0.3441 | 1.4439 | 0.745 | -5.3146 | 215.6812 | 212.1589 | 153.58 | 174.2309 | 141.024 | 125.8606 | 109.6043 | 189.4814 | 158.4247 | 207.7777 | 230.265 | 211.9836 | 166.9488 | 162.0208 | 194.3164 | 230.9389 | 239.0877 |  |  | 144.7415 |  | 262.1931 | 116.1956 | 156.8473 | 199.2062 | 216.7224 | 197.8046 | 190.0194 | 172.4155 | 216.8728 | 238.7257 | 244.2816 | 172.0036 | 97.6502 | 134.6496 | 166.4591 | 192.8174 | 152.4879 | 182.0162 | 168.2401 | 303.2759 | 122.6313 | 173.4529 | 222.4856 | 244.9196 | 289.6314 | 117.1623 | 153.5746 | 191.0371 | 209.5154 | 200.9082 | 84.0243 | 97.0471 | 132.463 | 167.8883 | 194.2529 | 154.9475 |  | 136.6055 | 264.0276 |  | 118.3035 | 157.9861 | 202.3765 | 225.2078 | 215.742 | 141.5451 | 172.0672 | 213.5114 | 225.3741 | 200.7765 | 95.2639 | 106.5795 | 131.7824 | 169.9145 | 202.383 | 226.025 | 133.0281 | 127.0187 | 129.1109 | 144.1301 | 188.2642 | 227.3716 | 240.8103 | 221.2005 |  |  |  |  | 87.4352 | 91.1384 | 170.5683 | 89.286 | 180.174 | 98.648 | 37.3684 | 37.8954 | 35.4126 | 33.5722 | 36.8868 | 37.3089 | 36.1473 | 38.0493 | 83.7258 | 101.3045 | 95.3938 | 83.5908 | 220.0981 |  |  | 149.8441 |  | 136.3192 | 96.7375 | 126.4925 | 95.7339 | 197.0502 | 173.3219 | 235.9735 | 218.5096 | 228.8258 | 191.3111 | 236.9482 | 262.2989 | 268.0444 | 243.7012 | 151.8616 | 125.6974 | 170.7468 | 142.3877 | 181.514 | 165.0868 | 210.9896 | 128.5512 | 215.4956 | 193.7012 | 192.8774 | 245.3042 |  | 185.4977 | 97.6725 | 135.5513 | 172.6074 | 201.86 | 141.1195 | 165.8017 | 141.5879 |  | 142.5753 | 174.1655 | 225.9274 | 249.4942 | 233.0646 | 119.0335 | 166.7915 | 219.6041 | 245.299 | 234.03 | 86.607 | 98.7879 | 132.4344 | 171.7606 | 205.0075 | 132.0198 | 180.4179 | 118.3478 | 178.7781 | 122.6317 | 127.8275 | 170.3923 | 215.6777 | 240.9483 | 228.4962 | 137.2797 | 180.1985 | 231.8832 | 253.4796 | 232.1254 | 90.2563 | 111.216 | 142.1397 | 180.1928 | 213.8141 | 95.368 | 132.4742 | 144.3557 | 140.9902 | 130.2486 | 217.6292 | 170.5153 | 238.8949 | 223.7922 | 170.5002 |  |  |  | 87.3075 | 96.0159 | 90.1598 | 182.9731 | 95.5662 | 156.116 |  | 96.501 | 89.5949 | 92.2725 | 60.3769 | 104.088 | 115.448 |  | 201.3239 | 236.7218 | 232.7094 | 402.748 | 547.6396 | 522.8755 | 372.5757 | [23 empty] | 91.3032 | 535.2575 | 92.9634 | 219.0229
16:38 | 11553 |  |  | 11.6212 | 43.0056 | 45.8387 | 17.5736 | 17.3319 | 31.3596 | 21.4841 | 1.7303 | 2.4337 | 0.7793 | -0.0269 |  |  |  | -10.0892 | 30.1265 | 45.7411 | 11.0772 |  | 17.6583 | 27.6622 | 0.4132 | 0.3412 | 1.4445 | 0.7428 | -4.9969 | 215.6612 | 212.1362 | 153.5713 | 174.2218 | 141.0131 | 125.8565 | 109.5989 | 189.4704 | 158.4274 | 207.7758 | 230.2419 | 211.964 | 166.9457 | 162.0285 | 194.3068 | 230.9127 | 239.0657 |  |  | 144.7287 |  | 262.1499 | 116.1916 | 156.8451 | 199.1886 | 216.7058 | 197.7922 | 190.0079 | 172.4199 | 216.8667 | 238.6979 | 244.2908 | 171.9939 | 97.6517 | 134.6513 | 166.4528 | 192.8082 | 152.4745 | 181.9942 | 168.221 | 303.2255 | 122.6378 | 173.4514 | 222.478 | 244.897 | 289.4617 | 117.1548 | 153.5718 | 191.0238 | 209.4976 | 200.8874 | 84.0132 | 97.032 | 132.4535 | 167.8761 | 194.2341 | 154.9368 |  | 136.6037 | 263.9878 |  | 118.2949 | 157.975 | 202.3611 | 225.181 | 215.7217 | 141.529 | 172.0584 | 213.4972 | 225.3445 | 200.7462 | 95.2509 | 106.5716 | 131.7767 | 169.8977 | 202.3573 | 225.9988 | 133.0135 | 127.0103 | 129.0979 | 144.128 | 188.2642 | 227.3616 | 240.7992 | 221.1848 |  |  |  |  | 87.4301 | 91.1349 | 170.5333 | 89.2691 | 180.1597 | 98.6492 | 37.4546 | 37.9665 | 35.2487 | 33.8506 | 37.026 | 37.2865 | 36.0335 | 37.8364 | 83.7239 | 101.2925 | 95.3924 | 83.5847 | 220.0809 |  |  | 149.8368 |  | 136.3095 | 96.7384 | 126.4926 | 95.7364 | 197.0403 | 173.3202 | 235.9564 | 218.4877 | 228.8162 | 191.3141 | 236.9161 | 262.2759 | 268.0144 | 243.6853 | 151.8477 | 125.6843 | 170.7449 | 142.3732 | 181.5105 | 165.0866 | 210.9757 | 128.5475 | 215.474 | 193.6884 | 192.8703 | 245.2827 |  | 185.4945 | 97.6696 | 135.5574 | 172.5995 | 201.8465 | 141.0844 | 165.7875 | 141.5773 |  | 142.5714 | 174.163 | 225.9111 | 249.4848 | 233.0435 | 119.0325 | 166.7837 | 219.5858 | 245.2686 | 233.9995 | 86.5972 | 98.7843 | 132.434 | 171.7513 | 204.9866 | 132.0084 | 180.3948 | 118.3364 | 178.7511 | 122.614 | 127.8364 | 170.3982 | 215.6702 | 240.9246 | 228.4796 | 137.2702 | 180.1954 | 231.8631 | 253.4562 | 232.1046 | 90.2593 | 111.217 | 142.1443 | 180.1966 | 213.7968 | 95.362 | 132.4549 | 144.3299 | 140.9734 | 130.255 | 217.6219 | 170.5181 | 238.8716 | 223.7715 | 170.4835 |  |  |  | 87.302 | 96.0001 | 90.15 | 182.9497 | 95.5565 | 156.1137 |  | 96.4904 | 89.5857 | 92.2664 | 60.3734 | 104.0899 | 115.4468 |  | 201.3107 | 236.6782 | 232.6686 | 402.7601 | 547.7995 | 522.7834 | 372.6447 | [23 empty] | 91.295 | 535.2914 | 93.1172 | 218.9945
16:38 | 11554 |  |  | 11.6192 | 42.9999 | 45.7842 | 17.538 | 17.3543 | 31.389 | 21.5065 | 1.7313 | 2.4323 | 0.7787 | -0.0258 |  |  |  | -10.1765 | 30.1663 | 45.8 | 11.0507 |  | 17.6349 | 27.7421 | 0.4141 | 0.3424 | 1.4445 | 0.7453 | -5.2764 | 215.6424 | 212.1187 | 153.558 | 174.2107 | 141.007 | 125.8568 | 109.5887 | 189.4679 | 158.426 | 207.762 | 230.2096 | 211.9372 | 166.9276 | 162.0214 | 194.3077 | 230.906 | 239.063 |  |  | 144.7148 |  | 262.1175 | 116.1988 | 156.8535 | 199.1805 | 216.6927 | 197.7812 | 190.0004 | 172.4242 | 216.8512 | 238.6692 | 244.2693 | 171.987 | 97.6469 | 134.6563 | 166.4442 | 192.7874 | 152.4553 | 181.9737 | 168.2079 | 303.1738 | 122.637 | 173.45 | 222.467 | 244.8711 | 289.4558 | 117.1578 | 153.5691 | 191.0164 | 209.4868 | 200.871 | 84.0231 | 97.0309 | 132.4563 | 167.8753 | 194.2237 | 154.9411 |  | 136.6016 | 263.9533 |  | 118.3041 | 157.9769 | 202.3532 | 225.1675 | 215.7078 | 141.5223 | 172.0529 | 213.49 | 225.3308 | 200.7273 | 95.2523 | 106.5696 | 131.7814 | 169.8951 | 202.344 | 225.9707 | 133.0071 | 127.0073 | 129.0925 | 144.1401 | 188.2693 | 227.35 | 240.7882 | 221.1753 |  |  |  |  | 87.4185 | 91.1261 | 170.5424 | 89.2913 | 180.1348 | 98.6356 | 37.5328 | 37.9865 | 35.5112 | 34.1343 | 37.0972 | 37.2728 | 36.024 | 37.7923 | 83.7233 | 101.2804 | 95.3891 | 83.5779 | 220.0629 |  |  | 149.8302 |  | 136.3037 | 96.7312 | 126.4907 | 95.7394 | 197.0223 | 173.3233 | 235.9344 | 218.4687 | 228.7965 | 191.313 | 236.9025 | 262.2622 | 267.9867 | 243.6645 | 151.8276 | 125.6675 | 170.741 | 142.3514 | 181.4969 | 165.0848 | 210.9589 | 128.5472 | 215.4448 | 193.6723 | 192.8675 | 245.2666 |  | 185.4826 | 97.6666 | 135.5601 | 172.5933 | 201.8295 | 141.0513 | 165.7763 | 141.5667 |  | 142.5596 | 174.1645 | 225.8967 | 249.4667 | 233.0326 | 119.0286 | 166.7829 | 219.5716 | 245.247 | 233.9746 | 86.5958 | 98.7817 | 132.437 | 171.7425 | 204.9724 | 131.9967 | 180.3726 | 118.3193 | 178.7452 | 122.5992 | 127.8357 | 170.3977 | 215.6548 | 240.8999 | 228.4555 | 137.2687 | 180.1912 | 231.8588 | 253.435 | 232.08 | 90.263 | 111.2175 | 142.1515 | 180.1956 | 213.7764 | 95.356 | 132.4306 | 144.3123 | 140.9467 | 130.2534 | 217.6083 | 170.5178 | 238.8461 | 223.7548 | 170.4775 |  |  |  | 87.2977 | 95.9892 | 90.1465 | 182.9387 | 95.5434 | 156.1171 |  | 96.4711 | 89.5742 | 92.2512 | 60.3577 | 104.0684 | 115.4403 |  | 201.2764 | 236.6057 | 232.6215 | 402.9482 | 547.6183 | 522.4826 | 371.849 | [23 empty] | 91.2843 | 535.0504 | 93.1226 | 218.941
16:38 | 11555 |  |  | 11.6529 | 43.0771 | 45.7914 | 17.5692 | 17.313 | 31.2784 | 21.5729 | 1.7318 | 2.4302 | 0.7768 | -0.0269 |  |  |  | -10.1094 | 30.1433 | 45.8071 | 11.128 |  | 17.6931 | 27.6849 | 0.4132 | 0.3407 | 1.4452 | 0.7443 | -4.9938 | 215.6169 | 212.0945 | 153.5459 | 174.1952 | 141.002 | 125.8426 | 109.5859 | 189.4491 | 158.4277 | 207.748 | 230.1871 | 211.9217 | 166.9137 | 162.0006 | 194.2803 | 230.8942 | 239.0572 |  |  | 144.7003 |  | 262.0861 | 116.1968 | 156.8563 | 199.1729 | 216.6754 | 197.764 | 189.9844 | 172.4246 | 216.8361 | 238.6532 | 244.2471 | 171.9761 | 97.6426 | 134.66 | 166.4416 | 192.7767 | 152.4413 | 181.956 | 168.1928 | 303.1262 | 122.6348 | 173.4517 | 222.4558 | 244.8542 | 289.3491 | 117.1529 | 153.5644 | 191.0013 | 209.4674 | 200.8504 | 84.0206 | 97.0262 | 132.4566 | 167.8678 | 194.2046 | 154.9329 |  | 136.5844 | 263.9118 |  | 118.3048 | 157.9755 | 202.3406 | 225.1524 | 215.6849 | 141.5304 | 172.0477 | 213.4768 | 225.3118 | 200.7198 | 95.2533 | 106.5717 | 131.7795 | 169.8955 | 202.3373 | 225.9481 | 132.9904 | 126.9932 | 129.0782 | 144.137 | 188.2633 | 227.3335 | 240.7589 | 221.1536 |  |  |  |  | 87.4081 | 91.1105 | 170.5494 | 89.3055 | 180.1235 | 98.6262 | 37.5575 | 37.9202 | 35.879 | 34.0027 | 37.0551 | 37.2145 | 36.279 | 37.8679 | 83.711 | 101.2721 | 95.3798 | 83.5783 | 220.0349 |  |  | 149.8121 |  | 136.3002 | 96.7226 | 126.4751 | 95.7357 | 196.998 | 173.327 | 235.9134 | 218.4461 | 228.7734 | 191.3083 | 236.9059 | 262.2473 | 267.9736 | 243.6476 | 151.8613 | 125.6627 | 170.745 | 142.3399 | 181.4741 | 165.0858 | 210.9504 | 128.5394 | 215.4278 | 193.6603 | 192.8649 | 245.2417 |  | 185.4652 | 97.6545 | 135.5557 | 172.5775 | 201.8113 | 141.0035 | 165.7471 | 141.549 |  | 142.545 | 174.1607 | 225.8692 | 249.4315 | 233.0117 | 119.0353 | 166.7836 | 219.5655 | 245.2381 | 233.9606 | 86.6052 | 98.7843 | 132.4464 | 171.7447 | 204.9662 | 131.9905 | 180.3521 | 118.3082 | 178.7485 | 122.5936 | 127.8333 | 170.3988 | 215.642 | 240.8839 | 228.4342 | 137.2736 | 180.1821 | 231.8495 | 253.4193 | 232.0584 | 90.2636 | 111.2198 | 142.1591 | 180.1936 | 213.7537 | 95.3442 | 132.4042 | 144.2947 | 140.9214 | 130.2481 | 217.5982 | 170.5098 | 238.8283 | 223.7391 | 170.4587 |  |  |  | 87.2875 | 95.9779 | 90.142 | 182.9332 | 95.5276 | 156.1216 |  | 96.4634 | 89.5676 | 92.2431 | 60.3782 | 104.1 | 115.448 |  | 201.2653 | 236.5599 | 232.5857 | 402.9482 | 547.5559 | 522.1704 | 372.3476 | [23 empty] | 91.275 | 534.8631 | 93.1806 | 218.9126
16:38 | 11556 |  |  | 11.582 | 43.1104 | 45.8131 | 17.5494 | 17.3073 | 31.3453 | 21.5914 | 1.7316 | 2.4286 | 0.7769 | -0.0263 |  |  |  | -10.1278 | 29.9788 | 45.6666 | 11.0132 |  | 17.605 | 27.6224 | 0.4134 | 0.3415 | 1.4467 | 0.7439 | -5.8667 | 215.5913 | 212.0727 | 153.5372 | 174.1777 | 140.9935 | 125.8388 | 109.5822 | 189.4306 | 158.4188 | 207.7363 | 230.1721 | 211.9054 | 166.914 | 162.015 | 194.2231 | 230.8711 | 239.0253 |  |  | 144.6926 |  | 262.0484 | 116.1865 | 156.8486 | 199.1593 | 216.6465 | 197.7369 | 189.9664 | 172.4279 | 216.8218 | 238.6454 | 244.2471 | 171.9622 | 97.6457 | 134.6578 | 166.4392 | 192.7673 | 152.4259 | 181.9329 | 168.1753 | 303.0785 | 122.6359 | 173.4554 | 222.4438 | 244.8292 | 289.1949 | 117.1542 | 153.5627 | 190.991 | 209.4465 | 200.844 | 84.0083 | 97.012 | 132.449 | 167.8598 | 194.1892 | 154.9171 |  | 136.5735 | 263.8707 |  | 118.303 | 157.9622 | 202.3274 | 225.1246 | 215.6586 | 141.5448 | 172.039 | 213.4556 | 225.2817 | 200.7012 | 95.2574 | 106.5535 | 131.7654 | 169.8821 | 202.3121 | 225.9238 | 132.9747 | 126.9774 | 129.0608 | 144.1269 | 188.2495 | 227.3276 | 240.732 | 221.14 |  |  |  |  | 87.4042 | 91.105 | 170.5298 | 89.3015 | 180.1249 | 98.6284 | 37.5477 | 37.8652 | 36.0166 | 34.0442 | 36.9681 | 37.0395 | 36.5885 | 37.9694 | 83.7084 | 101.2703 | 95.3755 | 83.5759 | 220.0045 |  |  | 149.7925 |  | 136.2869 | 96.7178 | 126.4604 | 95.7263 | 196.9708 | 173.3274 | 235.8884 | 218.4232 | 228.7563 | 191.2896 | 236.903 | 262.2289 | 267.9539 | 243.6304 | 151.908 | 125.6607 | 170.7573 | 142.333 | 181.4572 | 165.0829 | 210.945 | 128.5248 | 215.4158 | 193.6635 | 192.857 | 245.2189 |  | 185.4479 | 97.6477 | 135.5539 | 172.562 | 201.7949 | 140.9564 | 165.7252 | 141.5329 |  | 142.5451 | 174.1542 | 225.8486 | 249.4068 | 232.9753 | 119.0355 | 166.7777 | 219.5543 | 245.228 | 233.9428 | 86.5985 | 98.7794 | 132.4484 | 171.7389 | 204.9487 | 131.9796 | 180.3195 | 118.2961 | 178.739 | 122.5803 | 127.8291 | 170.3996 | 215.6375 | 240.8724 | 228.4147 | 137.2665 | 180.1766 | 231.8271 | 253.3959 | 232.0359 | 90.263 | 111.2217 | 142.1534 | 180.1931 | 213.7337 | 95.3342 | 132.38 | 144.2764 | 140.9159 | 130.2501 | 217.5865 | 170.508 | 238.8129 | 223.7203 | 170.4397 |  |  |  | 87.2811 | 95.9673 | 90.1383 | 182.9267 | 95.5152 | 156.1178 |  | 96.4617 | 89.5629 | 92.2426 | 60.3881 | 104.0974 | 115.4569 |  | 201.2788 | 236.5227 | 232.5643 | 402.7757 | 546.7989 | 521.24 | 372.0243 | [23 empty] | 91.2704 | 534.0194 | 93.0171 | 218.9007
16:38 | 11557 |  |  | 11.6376 | 43.0608 | 45.7399 | 17.5536 | 17.2537 | 31.2883 | 21.5785 | 1.7326 | 2.4248 | 0.7761 | -0.0264 |  |  |  | -10.0325 | 29.9786 | 45.5938 | 11.077 |  | 17.6169 | 27.6681 | 0.4151 | 0.3404 | 1.4431 | 0.7438 | -5.0527 | 215.5703 | 212.0488 | 153.5237 | 174.164 | 140.9852 | 125.8333 | 109.5765 | 189.4154 | 158.4042 | 207.7186 | 230.1463 | 211.8855 | 166.9161 | 162.0112 | 194.1695 | 230.8601 | 238.9838 |  |  | 144.6853 |  | 262.0095 | 116.1804 | 156.8403 | 199.143 | 216.6244 | 197.7148 | 189.9609 | 172.4219 | 216.8125 | 238.6283 | 244.2331 | 171.9527 | 97.6423 | 134.6557 | 166.4322 | 192.7552 | 152.4053 | 181.9029 | 168.1564 | 303.031 | 122.6336 | 173.4528 | 222.4315 | 244.8064 | 289.17 | 117.1571 | 153.5617 | 190.9823 | 209.4312 | 200.8286 | 84.0041 | 97.0052 | 132.4479 | 167.8556 | 194.1808 | 154.8874 |  | 136.5641 | 263.8347 |  | 118.3018 | 157.958 | 202.3185 | 225.1019 | 215.6366 | 141.5529 | 172.032 | 213.4457 | 225.2565 | 200.6788 | 95.2601 | 106.5509 | 131.7649 | 169.8714 | 202.287 | 225.9041 | 132.967 | 126.9646 | 129.0491 | 144.1306 | 188.2427 | 227.3192 | 240.7206 | 221.1211 |  |  |  |  | 87.3931 | 91.0977 | 170.5017 | 89.2751 | 180.1113 | 98.619 | 37.5886 | 37.7838 | 35.9754 | 33.7878 | 36.855 | 36.7877 | 36.9136 | 38.0194 | 83.7021 | 101.2583 | 95.365 | 83.5644 | 219.9703 |  |  | 149.7788 |  | 136.2648 | 96.7063 | 126.444 | 95.706 | 196.9508 | 173.3116 | 235.8543 | 218.3971 | 228.7275 | 191.2607 | 236.8884 | 262.2094 | 267.9322 | 243.605 | 151.9018 | 125.6486 | 170.7324 | 142.3151 | 181.4417 | 165.0831 | 210.933 | 128.5209 | 215.3964 | 193.6481 | 192.8546 | 245.198 |  | 185.445 | 97.6511 | 135.5542 | 172.5587 | 201.7866 | 140.9298 | 165.7146 | 141.5202 |  | 142.5538 | 174.1515 | 225.8395 | 249.3981 | 232.9498 | 119.0337 | 166.7784 | 219.5423 | 245.2098 | 233.9196 | 86.5937 | 98.7661 | 132.4453 | 171.7299 | 204.9418 | 131.954 | 180.2985 | 118.2819 | 178.7335 | 122.5683 | 127.8302 | 170.4047 | 215.6399 | 240.8632 | 228.3953 | 137.2585 | 180.1818 | 231.8205 | 253.3784 | 232.0177 | 90.2638 | 111.2225 | 142.1567 | 180.1926 | 213.7221 | 95.3304 | 132.364 | 144.2694 | 140.9101 | 130.2619 | 217.574 | 170.5171 | 238.799 | 223.7126 | 170.419 |  |  |  | 87.2743 | 95.9569 | 90.132 | 182.9265 | 95.5044 | 156.1173 |  | 96.4434 | 89.5504 | 92.2278 | 60.3761 | 104.115 | 115.4396 |  | 201.2591 | 236.4784 | 232.5154 | 402.9353 | 547.702 | 522.6256 | 372.6381 | [23 empty] | 91.2595 | 535.1638 | 93.0043 | 218.8688
16:38 | 11558 |  |  | 11.6315 | 43.161 | 45.9396 | 17.5728 | 17.2011 | 31.2931 | 21.5829 | 1.7349 | 2.4232 | 0.7764 | -0.026 |  |  |  | -10.0385 | 29.9972 | 45.7181 | 11.0541 |  | 17.6028 | 27.7123 | 0.4158 | 0.3408 | 1.4438 | 0.7417 | -4.792 | 215.5475 | 212.0208 | 153.5089 | 174.1482 | 140.9764 | 125.8152 | 109.5647 | 189.3912 | 158.3968 | 207.6939 | 230.1203 | 211.8632 | 166.9037 | 162.0031 | 194.1318 | 230.8288 | 238.9376 |  |  | 144.6677 |  | 261.9683 | 116.1758 | 156.8369 | 199.1287 | 216.6093 | 197.6997 | 189.9483 | 172.4093 | 216.8007 | 238.6061 | 244.1969 | 171.9462 | 97.6341 | 134.6567 | 166.4259 | 192.7409 | 152.3848 | 181.8746 | 168.1389 | 302.9807 | 122.628 | 173.4547 | 222.4174 | 244.7925 | 289.1515 | 117.1579 | 153.5565 | 190.9706 | 209.4134 | 200.8146 | 84.0073 | 97.0073 | 132.4549 | 167.8549 | 194.1668 | 154.8491 |  | 136.5466 | 263.7969 |  | 118.3049 | 157.9638 | 202.3104 | 225.0938 | 215.6219 | 141.5466 | 172.0372 | 213.4418 | 225.2467 | 200.6655 | 95.2612 | 106.5693 | 131.7759 | 169.8718 | 202.2795 | 225.8926 | 132.9597 | 126.9468 | 129.0403 | 144.1364 | 188.242 | 227.3016 | 240.7075 | 221.0988 |  |  |  |  | 87.3817 | 91.0912 | 170.4655 | 89.2386 | 180.0975 | 98.6109 | 37.6389 | 37.5693 | 35.9028 | 33.0533 | 36.7208 | 36.6514 | 37.2485 | 37.9538 | 83.6872 | 101.248 | 95.3567 | 83.5515 | 219.9495 |  |  | 149.7673 |  | 136.2566 | 96.7029 | 126.4373 | 95.6969 | 196.9412 | 173.3115 | 235.838 | 218.3708 | 228.7054 | 191.2326 | 236.8672 | 262.192 | 267.9167 | 243.5767 | 151.902 | 125.6286 | 170.6751 | 142.2954 | 181.4347 | 165.0825 | 210.9145 | 128.5125 | 215.3744 | 193.6356 | 192.8457 | 245.1733 |  | 185.4366 | 97.6509 | 135.5577 | 172.5545 | 201.7769 | 140.9017 | 165.6949 | 141.5038 |  | 142.5637 | 174.1491 | 225.8289 | 249.3731 | 232.9366 | 119.0364 | 166.7808 | 219.5312 | 245.1919 | 233.9001 | 86.5953 | 98.7653 | 132.4556 | 171.7326 | 204.9417 | 131.9316 | 180.2857 | 118.2788 | 178.7381 | 122.5557 | 127.8311 | 170.4089 | 215.6335 | 240.8438 | 228.3747 | 137.2629 | 180.1832 | 231.7905 | 253.3584 | 231.9888 | 90.2658 | 111.2218 | 142.1771 | 180.2006 | 213.6996 | 95.325 | 132.3437 | 144.2577 | 140.8878 | 130.27 | 217.5666 | 170.5135 | 238.7837 | 223.6968 | 170.3903 |  |  |  | 87.2605 | 95.9435 | 90.118 | 182.9228 | 95.4955 | 156.1039 |  | 96.4327 | 89.5434 | 92.2194 | 60.3745 | 104.1307 | 115.4334 |  | 201.2575 | 236.4232 | 232.4717 | 402.7983 | 546.9184 | 522.218 | 372.569 | [23 empty] | 91.2488 | 534.5682 | 93.1284 | 218.8404
16:39 | 11559 |  |  | 11.6916 | 43.1443 | 45.8398 | 17.5493 | 17.1422 | 31.2206 | 21.4788 | 1.7328 | 2.4188 | 0.7744 | -0.025 |  |  |  | -10.0577 | 29.9717 | 45.6913 | 11.0414 |  | 17.6349 | 27.6742 | 0.4147 | 0.339 | 1.4452 | 0.744 | -5.0211 | 215.5233 | 211.9952 | 153.5071 | 174.1377 | 140.9687 | 125.8119 | 109.5597 | 189.3901 | 158.4025 | 207.6866 | 230.1099 | 211.8513 | 166.8964 | 162.0025 | 194.1377 | 230.8044 | 238.9134 |  |  | 144.6485 |  | 261.933 | 116.1747 | 156.8358 | 199.1187 | 216.5942 | 197.6839 | 189.9307 | 172.401 | 216.7892 | 238.5918 | 244.169 | 171.9488 | 97.6467 | 134.6693 | 166.4328 | 192.7341 | 152.3803 | 181.8557 | 168.1331 | 302.9368 | 122.6335 | 173.4611 | 222.4118 | 244.7811 | 289.0598 | 117.1564 | 153.5515 | 190.9621 | 209.3938 | 200.7997 | 84.0103 | 97.0055 | 132.4572 | 167.8531 | 194.1602 | 154.8296 |  | 136.5315 | 263.7547 |  | 118.3121 | 157.967 | 202.3105 | 225.0788 | 215.61 | 141.545 | 172.0286 | 213.4207 | 225.2334 | 200.658 | 95.2588 | 106.5738 | 131.7817 | 169.8734 | 202.2728 | 225.876 | 132.9499 | 126.9336 | 129.0325 | 144.1355 | 188.2388 | 227.2912 | 240.6875 | 221.0815 |  |  |  |  | 87.3845 | 91.0888 | 170.4656 | 89.2643 | 180.0854 | 98.6124 | 37.5815 | 36.8333 | 35.9407 | 33.0682 | 36.5391 | 36.5522 | 37.4539 | 37.8135 | 83.6744 | 101.2387 | 95.3449 | 83.5382 | 219.9391 |  |  | 149.7595 |  | 136.2542 | 96.703 | 126.4368 | 95.7006 | 196.9315 | 173.327 | 235.8261 | 218.3554 | 228.6901 | 191.2113 | 236.846 | 262.1654 | 267.8875 | 243.5382 | 151.9067 | 125.6155 | 170.6213 | 142.2728 | 181.418 | 165.0722 | 210.8925 | 128.5001 | 215.3467 | 193.6253 | 192.8403 | 245.1506 |  | 185.4239 | 97.647 | 135.5538 | 172.5441 | 201.7653 | 140.8747 | 165.6695 | 141.4919 |  | 142.5624 | 174.1514 | 225.8199 | 249.3486 | 232.9046 | 119.0341 | 166.7722 | 219.5159 | 245.1737 | 233.8757 | 86.5921 | 98.7588 | 132.4523 | 171.7215 | 204.9192 | 131.9106 | 180.2613 | 118.2666 | 178.7193 | 122.534 | 127.8314 | 170.411 | 215.6193 | 240.8219 | 228.3555 | 137.2663 | 180.1806 | 231.764 | 253.3298 | 231.9629 | 90.266 | 111.2207 | 142.1959 | 180.2091 | 213.6735 | 95.3121 | 132.328 | 144.2445 | 140.8667 | 130.2697 | 217.5517 | 170.499 | 238.7606 | 223.6712 | 170.3751 |  |  |  | 87.2493 | 95.9214 | 90.1082 | 182.9027 | 95.4913 | 156.0604 |  | 96.4193 | 89.5351 | 92.2194 | 60.3679 | 104.1188 | 115.437 |  | 201.2488 | 236.3658 | 232.4302 | 402.0646 | 546.0373 | 521.7242 | 372.2456 | [23 empty] | 91.2408 | 533.8808 | 93.0067 | 218.8073
16:39 | 11560 |  |  | 11.6445 | 43.1344 | 45.8178 | 17.5554 | 17.2817 | 31.2827 | 21.5715 | 1.7316 | 2.4192 | 0.7786 | -0.0241 |  |  |  | -10.0708 | 30.0721 | 45.7576 | 11.0282 |  | 17.7199 | 27.7763 | 0.4154 | 0.3363 | 1.4448 | 0.743 | -5.2587 | 215.5018 | 211.9678 | 153.4932 | 174.1264 | 140.958 | 125.8115 | 109.5617 | 189.382 | 158.4052 | 207.6844 | 230.0947 | 211.8358 | 166.8866 | 162.0032 | 194.1513 | 230.8 | 238.9156 |  |  | 144.6336 |  | 261.8971 | 116.1732 | 156.8343 | 199.1077 | 216.5776 | 197.6605 | 189.9176 | 172.3973 | 216.7717 | 238.5664 | 244.1754 | 171.9406 | 97.655 | 134.6797 | 166.4341 | 192.7276 | 152.3693 | 181.8386 | 168.1198 | 302.8933 | 122.6387 | 173.4563 | 222.403 | 244.7636 | 289.0219 | 117.1544 | 153.5498 | 190.9468 | 209.3793 | 200.7775 | 84.0109 | 96.9994 | 132.4587 | 167.8481 | 194.1492 | 154.8342 |  | 136.5233 | 263.7157 |  | 118.3135 | 157.962 | 202.3038 | 225.0589 | 215.5941 | 141.546 | 172.0258 | 213.4032 | 225.2105 | 200.6386 | 95.2536 | 106.5692 | 131.7784 | 169.8664 | 202.254 | 225.853 | 132.9342 | 126.9209 | 129.0216 | 144.1371 | 188.2331 | 227.2859 | 240.6638 | 221.0668 |  |  |  |  | 87.3791 | 91.0783 | 170.4411 | 89.265 | 180.0599 | 98.6026 | 37.4824 | 36.2635 | 36.0752 | 33.4807 | 36.3696 | 36.5127 | 37.5522 | 37.7317 | 83.6648 | 101.2319 | 95.3403 | 83.5381 | 219.9087 |  |  | 149.7524 |  | 136.2435 | 96.6914 | 126.43 | 95.6993 | 196.9318 | 173.3259 | 235.808 | 218.3365 | 228.6642 | 191.2027 | 236.8227 | 262.1414 | 267.8523 | 243.5005 | 151.8637 | 125.6034 | 170.5883 | 142.2534 | 181.4038 | 165.0728 | 210.8793 | 128.5064 | 215.3165 | 193.6017 | 192.8451 | 245.1298 |  | 185.4333 | 97.6471 | 135.5489 | 172.5436 | 201.7541 | 140.8582 | 165.6513 | 141.479 |  | 142.5444 | 174.1543 | 225.8131 | 249.3324 | 232.8864 | 119.0352 | 166.7702 | 219.4968 | 245.1406 | 233.8567 | 86.5925 | 98.754 | 132.4404 | 171.7154 | 204.8977 | 131.8892 | 180.2416 | 118.2492 | 178.6846 | 122.5192 | 127.8351 | 170.406 | 215.6093 | 240.8014 | 228.3349 | 137.2753 | 180.1835 | 231.7406 | 253.3018 | 231.9431 | 90.2588 | 111.2148 | 142.2118 | 180.2174 | 213.6505 | 95.302 | 132.3122 | 144.2295 | 140.8567 | 130.2667 | 217.53 | 170.4894 | 238.7386 | 223.6537 | 170.3628 |  |  |  | 87.2428 | 95.9058 | 90.1074 | 182.8814 | 95.4845 | 156.0224 |  | 96.4111 | 89.5261 | 92.209 | 60.3699 | 104.1395 | 115.4446 |  | 201.2319 | 236.3286 | 232.3983 | 402.5244 | 547.1604 | 521.7778 | 372.3065 | [23 empty] | 91.2325 | 534.4691 | 93.1714 | 218.7802
16:39 | 11561 |  |  | 11.6715 | 43.092 | 45.7149 | 17.5527 | 17.3018 | 31.3072 | 21.5204 | 1.7324 | 2.4198 | 0.7765 | -0.0247 |  |  |  | -9.9268 | 30.0436 | 45.8198 | 11.137 |  | 17.6905 | 27.7159 | 0.415 | 0.3375 | 1.4449 | 0.7423 | -5.1418 | 215.4771 | 211.944 | 153.4776 | 174.1072 | 140.942 | 125.7999 | 109.5542 | 189.36 | 158.397 | 207.6661 | 230.0703 | 211.8061 | 166.872 | 161.9969 | 194.1467 | 230.7949 | 238.9057 |  |  | 144.6276 |  | 261.8662 | 116.1782 | 156.8371 | 199.1016 | 216.5581 | 197.6442 | 189.9076 | 172.4052 | 216.7648 | 238.5387 | 244.1255 | 171.9249 | 97.6443 | 134.6737 | 166.4205 | 192.7068 | 152.3416 | 181.8121 | 168.0943 | 302.8361 | 122.6261 | 173.4405 | 222.38 | 244.7287 | 289.0602 | 117.1584 | 153.543 | 190.9338 | 209.3621 | 200.7628 | 84.0153 | 96.9969 | 132.4676 | 167.8424 | 194.1309 | 154.8353 |  | 136.5187 | 263.6743 |  | 118.3149 | 157.9655 | 202.2875 | 225.0488 | 215.5799 | 141.5455 | 172.0232 | 213.3999 | 225.1934 | 200.6088 | 95.2492 | 106.5659 | 131.7726 | 169.8576 | 202.238 | 225.8419 | 132.9174 | 126.9075 | 129.0061 | 144.1435 | 188.2371 | 227.2757 | 240.6495 | 221.0467 |  |  |  |  | 87.3632 | 91.071 | 170.4112 | 89.2362 | 180.0279 | 98.5923 | 37.4386 | 36.3528 | 36.2354 | 33.86 | 36.1669 | 36.641 | 37.623 | 37.6095 | 83.6591 | 101.2154 | 95.3337 | 83.5291 | 219.8735 |  |  | 149.7333 |  | 136.2266 | 96.6862 | 126.4179 | 95.6948 | 196.931 | 173.3168 | 235.7814 | 218.3064 | 228.6397 | 191.1974 | 236.7995 | 262.1288 | 267.8178 | 243.4773 | 151.8201 | 125.5869 | 170.5601 | 142.2392 | 181.4063 | 165.0742 | 210.8686 | 128.5147 | 215.292 | 193.5719 | 192.8394 | 245.1049 |  | 185.4431 | 97.6468 | 135.5581 | 172.5536 | 201.7381 | 140.8503 | 165.6384 | 141.4668 |  | 142.5425 | 174.1545 | 225.809 | 249.3064 | 232.8789 | 119.0308 | 166.7687 | 219.4775 | 245.11 | 233.8382 | 86.5904 | 98.7686 | 132.4522 | 171.7215 | 204.8851 | 131.8762 | 180.2348 | 118.2418 | 178.6614 | 122.513 | 127.8392 | 170.3988 | 215.5991 | 240.7797 | 228.3115 | 137.2835 | 180.1843 | 231.7221 | 253.2799 | 231.9178 | 90.2474 | 111.2129 | 142.1909 | 180.1915 | 213.6301 | 95.2901 | 132.288 | 144.2067 | 140.8377 | 130.2665 | 217.5166 | 170.4809 | 238.721 | 223.6382 | 170.3501 |  |  |  | 87.2393 | 95.9055 | 90.0991 | 182.8614 | 95.4658 | 155.9875 |  | 96.3924 | 89.5125 | 92.1925 | 60.3571 | 104.1601 | 115.4548 |  | 201.2244 | 236.273 | 232.3497 | 402.8737 | 546.9596 | 521.8254 | 372.4033 | [23 empty] | 91.2219 | 534.3925 | 93.1921 | 218.7487
16:39 | 11562 |  |  | 11.6402 | 43.1164 | 45.7155 | 17.6033 | 17.3732 | 31.3798 | 21.6726 | 1.7352 | 2.4181 | 0.7779 | -0.0237 |  |  |  | -10.0083 | 30.0024 | 45.8526 | 11.1072 |  | 17.6032 | 27.7599 | 0.4154 | 0.3347 | 1.442 | 0.7419 | -7.6593 | 215.4556 | 211.9272 | 153.475 | 174.0973 | 140.9336 | 125.7953 | 109.5488 | 189.3614 | 158.3909 | 207.6505 | 230.0477 | 211.7922 | 166.8707 | 161.9815 | 194.1205 | 230.7891 | 238.8832 |  |  | 144.6161 |  | 261.8381 | 116.1852 | 156.8344 | 199.0914 | 216.5389 | 197.6403 | 189.8964 | 172.4063 | 216.7642 | 238.5175 | 244.0933 | 171.9144 | 97.6401 | 134.6701 | 166.4143 | 192.6939 | 152.328 | 181.791 | 168.073 | 302.7859 | 122.6275 | 173.4373 | 222.3706 | 244.7093 | 288.6823 | 117.1531 | 153.531 | 190.9271 | 209.3423 | 200.7401 | 84.0169 | 96.9876 | 132.4741 | 167.8354 | 194.1147 | 154.8261 |  | 136.5035 | 263.6338 |  | 118.3189 | 157.9739 | 202.2712 | 225.0347 | 215.5612 | 141.5491 | 172.0165 | 213.3913 | 225.1694 | 200.5882 | 95.2441 | 106.5672 | 131.7739 | 169.8498 | 202.2237 | 225.829 | 132.9018 | 126.8997 | 128.9922 | 144.15 | 188.239 | 227.2587 | 240.6321 | 221.0244 |  |  |  |  | 87.3598 | 91.0642 | 170.397 | 89.2188 | 179.9961 | 98.5799 | 37.4339 | 36.5332 | 36.1804 | 34.0215 | 35.9164 | 36.7721 | 37.7145 | 37.405 | 83.6578 | 101.1979 | 95.3237 | 83.526 | 219.8503 |  |  | 149.7196 |  | 136.2176 | 96.6834 | 126.4107 | 95.6848 | 196.9237 | 173.3119 | 235.7534 | 218.282 | 228.6224 | 191.1837 | 236.7789 | 262.1129 | 267.7828 | 243.4584 | 151.8172 | 125.5739 | 170.5481 | 142.2228 | 181.4033 | 165.0698 | 210.856 | 128.5079 | 215.2747 | 193.5496 | 192.832 | 245.0824 |  | 185.438 | 97.6511 | 135.5653 | 172.549 | 201.7216 | 140.8411 | 165.622 | 141.4506 |  | 142.5379 | 174.1513 | 225.7893 | 249.2802 | 232.8511 | 119.0253 | 166.7658 | 219.4617 | 245.0884 | 233.8119 | 86.5827 | 98.7805 | 132.4624 | 171.7175 | 204.871 | 131.8687 | 180.2272 | 118.2314 | 178.6607 | 122.5029 | 127.8435 | 170.3912 | 215.5888 | 240.7642 | 228.2911 | 137.2672 | 180.1721 | 231.7102 | 253.2573 | 231.8921 | 90.2483 | 111.2204 | 142.1609 | 180.1448 | 213.6236 | 95.2754 | 132.274 | 144.1918 | 140.8222 | 130.2635 | 217.5048 | 170.4759 | 238.7058 | 223.6234 | 170.3451 |  |  |  | 87.231 | 95.8977 | 90.0835 | 182.8468 | 95.448 | 155.9566 |  | 96.3885 | 89.5109 | 92.1841 | 60.3672 | 104.1548 | 115.4445 |  | 201.2229 | 236.241 | 232.3104 | 402.5756 | 547.0693 | 521.6945 | 371.6917 | [23 empty] | 91.215 | 534.3819 | 93.2454 | 218.732
16:39 | 11563 |  |  | 11.6445 | 43.0458 | 45.7527 | 17.5845 | 17.348 | 31.452 | 21.763 | 1.7362 | 2.4158 | 0.7761 | -0.0248 |  |  |  | -10.0532 | 30.0026 | 45.8394 | 11.0772 |  | 17.6713 | 27.8437 | 0.4157 | 0.335 | 1.4405 | 0.7411 | -4.9923 | 215.44 | 211.908 | 153.4654 | 174.0893 | 140.9254 | 125.7932 | 109.5428 | 189.36 | 158.3898 | 207.6354 | 230.0285 | 211.7792 | 166.8734 | 161.9798 | 194.0811 | 230.7674 | 238.8428 |  |  | 144.5975 |  | 261.7926 | 116.1875 | 156.8287 | 199.0751 | 216.5157 | 197.619 | 189.8879 | 172.3841 | 216.7472 | 238.5014 | 244.1272 | 171.9059 | 97.6397 | 134.6717 | 166.4123 | 192.6848 | 152.3093 | 181.7751 | 168.0599 | 302.7368 | 122.6319 | 173.4435 | 222.3688 | 244.7002 | 287.9112 | 117.1506 | 153.5313 | 190.92 | 209.3334 | 200.7201 | 84.0219 | 96.9826 | 132.4825 | 167.8335 | 194.1023 | 154.8254 |  | 136.4916 | 263.5932 |  | 118.3261 | 157.9667 | 202.2598 | 225.0174 | 215.5404 | 141.5469 | 172.0151 | 213.3805 | 225.1477 | 200.5734 | 95.2502 | 106.5699 | 131.7748 | 169.8445 | 202.2066 | 225.8103 | 132.8826 | 126.8839 | 128.9809 | 144.1397 | 188.2255 | 227.2413 | 240.6051 | 221.0014 |  |  |  |  | 87.3622 | 91.0594 | 170.3789 | 89.2165 | 179.9738 | 98.577 | 37.4529 | 36.6993 | 35.783 | 34.0834 | 35.6041 | 36.9323 | 37.8383 | 37.2944 | 83.6513 | 101.1906 | 95.3133 | 83.5252 | 219.8314 |  |  | 149.716 |  | 136.2195 | 96.6766 | 126.4107 | 95.6849 | 196.921 | 173.3099 | 235.7374 | 218.2744 | 228.6088 | 191.1456 | 236.764 | 262.0888 | 267.7614 | 243.4381 | 151.7898 | 125.5625 | 170.5619 | 142.2096 | 181.3946 | 165.0695 | 210.8471 | 128.5018 | 215.2601 | 193.5464 | 192.8339 | 245.0658 |  | 185.4102 | 97.6504 | 135.5641 | 172.5357 | 201.7063 | 140.8289 | 165.606 | 141.4372 |  | 142.5286 | 174.1417 | 225.773 | 249.2556 | 232.8199 | 119.0272 | 166.7683 | 219.4509 | 245.0672 | 233.7885 | 86.5866 | 98.7817 | 132.4623 | 171.7156 | 204.8521 | 131.8667 | 180.2151 | 118.2195 | 178.6813 | 122.496 | 127.8515 | 170.386 | 215.582 | 240.7445 | 228.2726 | 137.2687 | 180.1695 | 231.7011 | 253.2424 | 231.8748 | 90.2536 | 111.2163 | 142.1482 | 180.1279 | 213.6114 | 95.2714 | 132.2588 | 144.182 | 140.8086 | 130.2562 | 217.4946 | 170.4776 | 238.6825 | 223.5969 | 170.3346 |  |  |  | 87.2214 | 95.8855 | 90.0708 | 182.8369 | 95.444 | 155.9439 |  | 96.3772 | 89.5074 | 92.1812 | 60.3781 | 104.1511 | 115.4544 |  | 201.2137 | 236.2058 | 232.2837 | 402.8866 | 546.6266 | 521.9948 | 372.4245 | [23 empty] | 91.2081 | 534.3107 | 93.2914 | 218.7098
16:39 | 11564 |  |  | 11.5883 | 43.0502 | 45.7862 | 17.559 | 17.3501 | 31.4415 | 21.7035 | 1.7362 | 2.4198 | 0.7782 | -0.024 |  |  |  | -10.0493 | 30.0202 | 45.8297 | 11.1169 |  | 17.7499 | 27.9508 | 0.4164 | 0.3376 | 1.4418 | 0.7413 | -6.6858 | 215.4276 | 211.8897 | 153.4523 | 174.0805 | 140.9217 | 125.7821 | 109.5408 | 189.3464 | 158.3942 | 207.6288 | 230.0104 | 211.7562 | 166.8714 | 161.9847 | 194.0668 | 230.7411 | 238.8099 |  |  | 144.5826 |  | 261.7487 | 116.1826 | 156.8293 | 199.0626 | 216.4963 | 197.5983 | 189.8757 | 172.382 | 216.7284 | 238.4828 | 244.09 | 171.897 | 97.6417 | 134.6719 | 166.4055 | 192.6659 | 152.2831 | 181.7468 | 168.0441 | 302.6872 | 122.6245 | 173.4459 | 222.3537 | 244.6778 | 287.9316 | 117.1546 | 153.5362 | 190.912 | 209.3197 | 200.7027 | 84.0261 | 96.9882 | 132.4906 | 167.8285 | 194.0849 | 154.8028 |  | 136.4789 | 263.554 |  | 118.3284 | 157.9687 | 202.2556 | 225.0073 | 215.5303 | 141.5462 | 172.0097 | 213.3768 | 225.1372 | 200.556 | 95.2508 | 106.5752 | 131.7737 | 169.8453 | 202.1895 | 225.7967 | 132.866 | 126.8668 | 128.9645 | 144.1264 | 188.2158 | 227.2262 | 240.5845 | 220.987 |  |  |  |  | 87.3535 | 91.0546 | 170.3819 | 89.2402 | 179.9605 | 98.5791 | 37.5639 | 36.8744 | 35.5256 | 34.4544 | 35.0534 | 37.2057 | 37.942 | 37.2694 | 83.6399 | 101.1809 | 95.2975 | 83.5172 | 219.8143 |  |  | 149.714 |  | 136.2134 | 96.6821 | 126.4062 | 95.6905 | 196.9127 | 173.318 | 235.7199 | 218.2604 | 228.5929 | 191.1118 | 236.7569 | 262.0661 | 267.7458 | 243.4118 | 151.7492 | 125.5507 | 170.5715 | 142.188 | 181.3733 | 165.0681 | 210.8358 | 128.4993 | 215.2374 | 193.54 | 192.8367 | 245.0519 |  | 185.3976 | 97.6489 | 135.5652 | 172.5392 | 201.6977 | 140.809 | 165.588 | 141.4267 |  | 142.5346 | 174.1375 | 225.7689 | 249.2401 | 232.7888 | 119.0237 | 166.7627 | 219.4431 | 245.0425 | 233.7671 | 86.5947 | 98.7763 | 132.4612 | 171.7098 | 204.8379 | 131.8657 | 180.2029 | 118.2049 | 178.6871 | 122.4879 | 127.8525 | 170.3858 | 215.5778 | 240.7172 | 228.2634 | 137.2759 | 180.1656 | 231.6909 | 253.2254 | 231.8539 | 90.2478 | 111.213 | 142.1592 | 180.1419 | 213.5879 | 95.2644 | 132.2338 | 144.1643 | 140.7894 | 130.2514 | 217.4825 | 170.4786 | 238.6593 | 223.5749 | 170.3259 |  |  |  | 87.2104 | 95.8787 | 90.0597 | 182.8197 | 95.4412 | 155.9274 |  | 96.3728 | 89.498 | 92.176 | 60.3906 | 104.151 | 115.4525 |  | 201.2179 | 236.1585 | 232.2435 | 402.6734 | 547.7293 | 522.5303 | 372.1327 | [23 empty] | 91.2005 | 535.1298 | 93.3291 | 218.6882
16:39 | 11565 |  |  | 11.7008 | 43.0533 | 45.7697 | 17.4972 | 17.341 | 31.3773 | 21.7825 | 1.735 | 2.4196 | 0.7764 | -0.0257 |  |  |  | -10.017 | 29.9938 | 45.687 | 11.0605 |  | 17.8053 | 27.9602 | 0.4165 | 0.3334 | 1.4428 | 0.743 | -5.9136 | 215.4118 | 211.8721 | 153.4428 | 174.0668 | 140.9192 | 125.777 | 109.5407 | 189.3343 | 158.3823 | 207.6165 | 229.9858 | 211.7329 | 166.8647 | 161.9904 | 194.0718 | 230.7293 | 238.7835 |  |  | 144.5664 |  | 261.7208 | 116.1824 | 156.83 | 199.0598 | 216.4837 | 197.5827 | 189.8635 | 172.3944 | 216.718 | 238.4682 | 244.0367 | 171.8927 | 97.6509 | 134.6793 | 166.4066 | 192.6584 | 152.2685 | 181.7246 | 168.0288 | 302.6426 | 122.6313 | 173.4493 | 222.341 | 244.6668 | 287.8753 | 117.1506 | 153.5318 | 190.8941 | 209.2965 | 200.6921 | 84.0254 | 96.9891 | 132.4859 | 167.818 | 194.0733 | 154.7445 |  | 136.4674 | 263.5108 |  | 118.3253 | 157.9705 | 202.2502 | 224.9902 | 215.5097 | 141.5467 | 172.0103 | 213.3618 | 225.1215 | 200.5391 | 95.2446 | 106.5723 | 131.7744 | 169.8396 | 202.1719 | 225.7718 | 132.8569 | 126.8619 | 128.9533 | 144.123 | 188.2177 | 227.2153 | 240.5709 | 220.9771 |  |  |  |  | 87.3449 | 91.0499 | 170.3713 | 89.2543 | 179.9456 | 98.5766 | 37.6266 | 36.9761 | 35.4642 | 34.7226 | 34.5146 | 37.4446 | 37.944 | 37.2517 | 83.6348 | 101.1701 | 95.2846 | 83.5088 | 219.7865 |  |  | 149.7038 |  | 136.1954 | 96.6801 | 126.3949 | 95.6852 | 196.8859 | 173.3143 | 235.6961 | 218.2264 | 228.5717 | 191.0983 | 236.7524 | 262.0526 | 267.7218 | 243.3829 | 151.7261 | 125.5445 | 170.5888 | 142.1661 | 181.346 | 165.0688 | 210.8254 | 128.4905 | 215.2137 | 193.5277 | 192.8319 | 245.0374 |  | 185.3974 | 97.6436 | 135.5644 | 172.5346 | 201.6847 | 140.7915 | 165.5618 | 141.409 |  | 142.5313 | 174.1345 | 225.7554 | 249.2188 | 232.7664 | 119.0268 | 166.7584 | 219.4372 | 245.024 | 233.7455 | 86.5923 | 98.7737 | 132.4667 | 171.7044 | 204.8294 | 131.8613 | 180.1888 | 118.1955 | 178.6669 | 122.4755 | 127.8519 | 170.3865 | 215.5718 | 240.6987 | 228.247 | 137.2612 | 180.1561 | 231.6743 | 253.1999 | 231.8284 | 90.2422 | 111.2213 | 142.167 | 180.1454 | 213.5732 | 95.2547 | 132.2158 | 144.1458 | 140.7734 | 130.2552 | 217.4765 | 170.4822 | 238.646 | 223.5506 | 170.3217 |  |  |  | 87.1987 | 95.8634 | 90.0522 | 182.7909 | 95.4324 | 155.8954 |  | 96.3649 | 89.4925 | 92.1645 | 60.389 | 104.1526 | 115.4542 |  | 201.2068 | 236.086 | 232.2099 | 402.5896 | 546.6184 | 521.0649 | 371.3544 | [23 empty] | 91.1914 | 533.8416 | 93.3035 | 218.6464
16:39 | 11566 |  |  | 11.6402 | 43.1093 | 45.699 | 17.5773 | 17.31 | 31.3362 | 21.7309 | 1.7356 | 2.4108 | 0.7752 | -0.0266 |  |  |  | -9.9639 | 29.9709 | 45.8064 | 11.0953 |  | 17.7022 | 27.98 | 0.4134 | 0.3337 | 1.445 | 0.7426 | -5.0972 | 215.3899 | 211.8561 | 153.4383 | 174.0494 | 140.9039 | 125.775 | 109.5362 | 189.3237 | 158.3768 | 207.6034 | 229.9607 | 211.7097 | 166.8569 | 161.9802 | 194.0565 | 230.7219 | 238.746 |  |  | 144.5518 |  | 261.6848 | 116.181 | 156.8284 | 199.048 | 216.4688 | 197.5583 | 189.853 | 172.3876 | 216.7145 | 238.4512 | 244.033 | 171.8826 | 97.6483 | 134.6833 | 166.4072 | 192.6502 | 152.2556 | 181.697 | 168.0064 | 302.5934 | 122.6268 | 173.4405 | 222.3305 | 244.6465 | 287.5986 | 117.1496 | 153.5267 | 190.8805 | 209.2756 | 200.6763 | 84.0166 | 96.992 | 132.4791 | 167.8109 | 194.0633 | 154.6965 |  | 136.4568 | 263.4607 |  | 118.3215 | 157.97 | 202.2419 | 224.9697 | 215.4868 | 141.5468 | 172.0114 | 213.3435 | 225.0952 | 200.5227 | 95.2436 | 106.5694 | 131.7728 | 169.8318 | 202.1603 | 225.7465 | 132.8459 | 126.8538 | 128.9447 | 144.1276 | 188.2183 | 227.2057 | 240.5526 | 220.9575 |  |  |  |  | 87.3397 | 91.044 | 170.3341 | 89.2198 | 179.9291 | 98.5707 | 37.5937 | 37.0552 | 35.4927 | 34.6788 | 34.445 | 37.5031 | 37.9029 | 37.168 | 83.6304 | 101.1624 | 95.276 | 83.5045 | 219.7644 |  |  | 149.6932 |  | 136.1886 | 96.6755 | 126.3893 | 95.6795 | 196.8582 | 173.3139 | 235.6853 | 218.2099 | 228.5578 | 191.1207 | 236.7389 | 262.0409 | 267.701 | 243.3548 | 151.7235 | 125.5375 | 170.6156 | 142.1533 | 181.3301 | 165.0696 | 210.8141 | 128.4776 | 215.1945 | 193.5121 | 192.8256 | 245.0174 |  | 185.3773 | 97.6432 | 135.5672 | 172.5275 | 201.666 | 140.781 | 165.5442 | 141.4005 |  | 142.5221 | 174.1425 | 225.7564 | 249.1984 | 232.7443 | 119.0363 | 166.7614 | 219.4289 | 245.0076 | 233.7283 | 86.5943 | 98.778 | 132.4741 | 171.7108 | 204.82 | 131.8592 | 180.1722 | 118.1886 | 178.6317 | 122.4704 | 127.8594 | 170.3963 | 215.5605 | 240.6907 | 228.2175 | 137.2595 | 180.1544 | 231.6656 | 253.1747 | 231.8096 | 90.2431 | 111.2246 | 142.1627 | 180.1294 | 213.56 | 95.2517 | 132.2044 | 144.1317 | 140.7569 | 130.2562 | 217.4724 | 170.49 | 238.6245 | 223.5184 | 170.3023 |  |  |  | 87.1928 | 95.8588 | 90.0488 | 182.7664 | 95.4334 | 155.8653 |  | 96.349 | 89.4879 | 92.1629 | 60.3938 | 104.1626 | 115.4495 |  | 201.2177 | 236.0568 | 232.1866 | 402.2517 | 546.4736 | 521.4746 | 372.1833 | [23 empty] | 91.1855 | 533.9741 | 93.2981 | 218.6372
16:39 | 11567 |  |  | 11.6468 | 43.1442 | 45.7235 | 17.5659 | 17.2847 | 31.3642 | 21.7935 | 1.7349 | 2.4116 | 0.7769 | -0.0269 |  |  |  | -9.9488 | 30.0081 | 45.7472 | 11.0945 |  | 17.6917 | 27.9256 | 0.4132 | 0.3345 | 1.4395 | 0.742 | -7.5004 | 215.3651 | 211.8337 | 153.4256 | 174.0344 | 140.8897 | 125.7641 | 109.5269 | 189.3121 | 158.3779 | 207.5944 | 229.9457 | 211.6928 | 166.8408 | 161.9654 | 194.0258 | 230.6974 | 238.7062 |  |  | 144.5381 |  | 261.64 | 116.1772 | 156.8262 | 199.0275 | 216.4462 | 197.5379 | 189.8362 | 172.3829 | 216.7063 | 238.4249 | 244.0296 | 171.8689 | 97.6381 | 134.6814 | 166.4006 | 192.6354 | 152.234 | 181.6671 | 167.9829 | 302.5437 | 122.6187 | 173.4329 | 222.3158 | 244.6201 | 287.7776 | 117.153 | 153.5218 | 190.8718 | 209.264 | 200.6547 | 84.0139 | 96.9972 | 132.4763 | 167.8115 | 194.0527 | 154.6879 |  | 136.4429 | 263.4214 |  | 118.3201 | 157.9721 | 202.2324 | 224.9489 | 215.478 | 141.5427 | 172.0046 | 213.3187 | 225.0726 | 200.5027 | 95.2375 | 106.5688 | 131.7676 | 169.8221 | 202.1446 | 225.7325 | 132.8302 | 126.8452 | 128.9349 | 144.1404 | 188.215 | 227.1993 | 240.5384 | 220.9419 |  |  |  |  | 87.3376 | 91.0352 | 170.3141 | 89.1946 | 179.9146 | 98.5603 | 37.4269 | 37.181 | 35.7808 | 34.5982 | 34.6701 | 37.4882 | 38.0131 | 37.2257 | 83.6299 | 101.162 | 95.2761 | 83.5062 | 219.7411 |  |  | 149.6814 |  | 136.1852 | 96.6741 | 126.3832 | 95.6751 | 196.8527 | 173.3254 | 235.6675 | 218.1948 | 228.5422 | 191.1374 | 236.7319 | 262.0252 | 267.6839 | 243.3354 | 151.716 | 125.524 | 170.6135 | 142.1395 | 181.3359 | 165.0716 | 210.805 | 128.4868 | 215.1757 | 193.5069 | 192.8253 | 244.9992 |  | 185.3655 | 97.6484 | 135.5741 | 172.527 | 201.6541 | 140.7715 | 165.5312 | 141.3914 |  | 142.5249 | 174.1503 | 225.7508 | 249.1825 | 232.7208 | 119.0343 | 166.7582 | 219.4117 | 244.9783 | 233.7027 | 86.59 | 98.7792 | 132.4671 | 171.7027 | 204.8056 | 131.8551 | 180.1551 | 118.1671 | 178.5801 | 122.4595 | 127.8542 | 170.3994 | 215.542 | 240.6711 | 228.1917 | 137.2619 | 180.1541 | 231.6529 | 253.1489 | 231.7903 | 90.2405 | 111.2199 | 142.1593 | 180.1156 | 213.5393 | 95.2386 | 132.1884 | 144.1139 | 140.7441 | 130.2555 | 217.4576 | 170.4893 | 238.6028 | 223.5001 | 170.2797 |  |  |  | 87.1894 | 95.8616 | 90.0442 | 182.7594 | 95.4413 | 155.8766 |  | 96.3453 | 89.4815 | 92.1433 | 60.3982 | 104.1532 | 115.4566 |  | 201.203 | 236.0223 | 232.1475 | 402.8607 | 547.7293 | 522.5303 | 372.1327 | [23 empty] | 91.1798 | 535.1298 | 93.3123 | 218.6127
16:39 | 11568 |  |  | 11.6726 | 43.1687 | 45.5935 | 17.4996 | 17.3432 | 31.3359 | 21.7566 | 1.7358 | 2.4129 | 0.7772 | -0.0266 |  |  |  | -9.9049 | 29.9313 | 45.7781 | 11.0202 |  | 17.7365 | 28.0094 | 0.4155 | 0.3396 | 1.445 | 0.742 | -7.5452 | 215.3487 | 211.8159 | 153.4149 | 174.0248 | 140.8901 | 125.7633 | 109.517 | 189.3056 | 158.375 | 207.5756 | 229.9282 | 211.6773 | 166.831 | 161.9585 | 194.0003 | 230.6621 | 238.677 |  |  | 144.5199 |  | 261.6005 | 116.178 | 156.8243 | 199.0152 | 216.4225 | 197.5205 | 189.8198 | 172.3818 | 216.687 | 238.4031 | 244.0101 | 171.8642 | 97.6388 | 134.6834 | 166.3915 | 192.6247 | 152.219 | 181.6484 | 167.9706 | 302.4984 | 122.616 | 173.4327 | 222.3077 | 244.6018 | 287.9781 | 117.153 | 153.5143 | 190.8565 | 209.249 | 200.6423 | 84.0103 | 96.9963 | 132.4769 | 167.804 | 194.0413 | 154.6673 |  | 136.4312 | 263.386 |  | 118.3231 | 157.9641 | 202.2184 | 224.9278 | 215.4591 | 141.5383 | 171.9979 | 213.3033 | 225.0554 | 200.483 | 95.2276 | 106.562 | 131.7652 | 169.8123 | 202.1263 | 225.7153 | 132.8084 | 126.8408 | 128.9226 | 144.1403 | 188.211 | 227.1889 | 240.5243 | 220.9236 |  |  |  |  | 87.3249 | 91.0227 | 170.3049 | 89.1945 | 179.8999 | 98.5464 | 37.2723 | 37.2021 | 36.2297 | 34.5818 | 34.4494 | 37.4418 | 38.1113 | 37.4869 | 83.6286 | 101.1525 | 95.2715 | 83.5042 | 219.7152 |  |  | 149.6684 |  | 136.174 | 96.6717 | 126.3696 | 95.6662 | 196.8545 | 173.3154 | 235.6374 | 218.1674 | 228.5168 | 191.1235 | 236.7337 | 262.0088 | 267.6698 | 243.315 | 151.6556 | 125.5181 | 170.5564 | 142.1281 | 181.3477 | 165.079 | 210.8066 | 128.4981 | 215.1628 | 193.4931 | 192.8217 | 244.9824 |  | 185.3417 | 97.6473 | 135.5836 | 172.5258 | 201.6511 | 140.7499 | 165.5149 | 141.3759 |  | 142.5244 | 174.1488 | 225.726 | 249.1571 | 232.7072 | 119.031 | 166.7581 | 219.4017 | 244.9549 | 233.682 | 86.587 | 98.787 | 132.4703 | 171.6976 | 204.794 | 131.8599 | 180.1422 | 118.1602 | 178.5293 | 122.4516 | 127.8507 | 170.3994 | 215.5287 | 240.6516 | 228.1735 | 137.26 | 180.1528 | 231.6494 | 253.1274 | 231.7777 | 90.2401 | 111.229 | 142.1582 | 180.11 | 213.5268 | 95.2263 | 132.1698 | 144.0937 | 140.7244 | 130.2573 | 217.4522 | 170.488 | 238.5833 | 223.4781 | 170.2649 |  |  |  | 87.182 | 95.8489 | 90.0331 | 182.7573 | 95.4366 | 155.887 |  | 96.3414 | 89.4687 | 92.1334 | 60.4 | 104.1585 | 115.4614 |  | 201.1965 | 235.9815 | 232.1093 | 402.3775 | 546.8538 | 521.3618 | 371.5133 | [23 empty] | 91.1694 | 534.1078 | 93.2822 | 218.589
16:39 | 11569 |  |  | 11.6357 | 43.2305 | 45.6588 | 17.5783 | 17.2886 | 31.3535 | 21.8102 | 1.7326 | 2.4021 | 0.7788 | -0.027 |  |  |  | -10.0044 | 29.9344 | 45.8144 | 11.0511 |  | 17.6913 | 27.9398 | 0.4143 | 0.3346 | 1.4404 | 0.7405 | -6.0215 | 215.3295 | 211.7942 | 153.4098 | 174.0126 | 140.8839 | 125.7558 | 109.5076 | 189.293 | 158.3673 | 207.5573 | 229.8981 | 211.6509 | 166.8291 | 161.9528 | 193.9952 | 230.6282 | 238.6621 |  |  | 144.5099 |  | 261.5671 | 116.1814 | 156.8231 | 199.0065 | 216.4089 | 197.5083 | 189.8134 | 172.3795 | 216.6748 | 238.3862 | 243.9785 | 171.851 | 97.6349 | 134.6852 | 166.3851 | 192.6097 | 152.2053 | 181.6255 | 167.9535 | 302.4502 | 122.6116 | 173.4282 | 222.2987 | 244.5763 | 287.9518 | 117.1511 | 153.5086 | 190.8471 | 209.2305 | 200.6253 | 83.9977 | 96.9905 | 132.4749 | 167.794 | 194.0273 | 154.6465 |  | 136.4108 | 263.3387 |  | 118.3265 | 157.9602 | 202.2102 | 224.9145 | 215.433 | 141.5446 | 171.993 | 213.2966 | 225.0387 | 200.4674 | 95.2187 | 106.5616 | 131.765 | 169.8079 | 202.1124 | 225.6872 | 132.7907 | 126.828 | 128.9047 | 144.1344 | 188.2042 | 227.1704 | 240.4974 | 220.9009 |  |  |  |  | 87.3125 | 91.0171 | 170.2884 | 89.1902 | 179.8952 | 98.5374 | 37.2793 | 37.1378 | 36.3135 | 34.6793 | 33.8465 | 37.424 | 38.1185 | 37.6515 | 83.611 | 101.1342 | 95.2561 | 83.4945 | 219.6991 |  |  | 149.6595 |  | 136.169 | 96.668 | 126.369 | 95.6644 | 196.8457 | 173.3064 | 235.6175 | 218.1452 | 228.4997 | 191.1319 | 236.7229 | 261.9952 | 267.652 | 243.2842 | 151.5851 | 125.5103 | 170.4691 | 142.1139 | 181.3362 | 165.0771 | 210.7966 | 128.4897 | 215.1464 | 193.4777 | 192.8177 | 244.9609 |  | 185.316 | 97.647 | 135.5897 | 172.53 | 201.647 | 140.7092 | 165.4991 | 141.3675 |  | 142.5085 | 174.1511 | 225.7195 | 249.1408 | 232.6845 | 119.0359 | 166.7589 | 219.3942 | 244.9407 | 233.6718 | 86.5887 | 98.7838 | 132.4777 | 171.6961 | 204.7791 | 131.8567 | 180.1278 | 118.1536 | 178.494 | 122.4507 | 127.8544 | 170.4012 | 215.5174 | 240.6337 | 228.1537 | 137.2597 | 180.1403 | 231.6274 | 253.1041 | 231.7554 | 90.2326 | 111.2324 | 142.1503 | 180.0998 | 213.5131 | 95.212 | 132.1504 | 144.0753 | 140.7011 | 130.2447 | 217.4348 | 170.4808 | 238.5553 | 223.4531 | 170.2425 |  |  |  | 87.1711 | 95.8406 | 90.016 | 182.7598 | 95.4323 | 155.8704 |  | 96.3291 | 89.4651 | 92.1215 | 60.3978 | 104.1524 | 115.4598 |  | 201.17 | 235.9318 | 232.0809 | 402.7619 | 547.4996 | 522.2445 | 371.5522 | [23 empty] | 91.1591 | 534.872 | 93.2947 | 218.5509
16:39 | 11570 |  |  | 11.565 | 43.1989 | 45.6189 | 17.5237 | 17.3215 | 31.2751 | 21.7937 | 1.7335 | 2.4084 | 0.7758 | -0.0275 |  |  |  | -9.9067 | 29.9864 | 45.9136 | 11.0214 |  | 17.7278 | 27.953 | 0.4149 | 0.3378 | 1.4419 | 0.7421 | -5.8076 | 215.3047 | 211.7655 | 153.3974 | 173.9975 | 140.8742 | 125.7424 | 109.5017 | 189.2855 | 158.3621 | 207.547 | 229.8826 | 211.6253 | 166.824 | 161.9474 | 194.0389 | 230.6159 | 238.6438 |  |  | 144.5012 |  | 261.5337 | 116.1874 | 156.8229 | 198.9999 | 216.3878 | 197.4989 | 189.8078 | 172.3718 | 216.6638 | 238.3737 | 243.9674 | 171.8359 | 97.6426 | 134.6905 | 166.3875 | 192.6028 | 152.1922 | 181.6019 | 167.937 | 302.4057 | 122.6288 | 173.4211 | 222.2848 | 244.5623 | 287.9803 | 117.1476 | 153.5113 | 190.8397 | 209.2158 | 200.607 | 84.009 | 96.9924 | 132.4769 | 167.7956 | 194.0197 | 154.6369 |  | 136.4005 | 263.3032 |  | 118.3332 | 157.9661 | 202.2016 | 224.9046 | 215.4211 | 141.5561 | 171.9901 | 213.2838 | 225.0156 | 200.454 | 95.2152 | 106.567 | 131.7669 | 169.8069 | 202.0978 | 225.6624 | 132.787 | 126.8184 | 128.8913 | 144.1396 | 188.1954 | 227.1608 | 240.4762 | 220.8874 |  |  |  |  | 87.3046 | 91.0159 | 170.2683 | 89.1895 | 179.8817 | 98.5305 | 37.3013 | 37.1249 | 36.167 | 34.8528 | 33.721 | 37.3987 | 37.9659 | 37.7439 | 83.5958 | 101.1223 | 95.2433 | 83.4842 | 219.6761 |  |  | 149.6462 |  | 136.1632 | 96.661 | 126.3691 | 95.664 | 196.829 | 173.306 | 235.5967 | 218.1278 | 228.4849 | 191.1469 | 236.7089 | 261.9762 | 267.6337 | 243.2619 | 151.5568 | 125.4988 | 170.4083 | 142.0981 | 181.3172 | 165.0735 | 210.781 | 128.4829 | 215.1203 | 193.4708 | 192.8154 | 244.9376 |  | 185.3108 | 97.6433 | 135.5795 | 172.5219 | 201.6287 | 140.6847 | 165.4802 | 141.3527 |  | 142.5033 | 174.1505 | 225.7167 | 249.1223 | 232.6579 | 119.0335 | 166.7534 | 219.374 | 244.9277 | 233.6504 | 86.5817 | 98.7764 | 132.4803 | 171.6885 | 204.7616 | 131.8405 | 180.1116 | 118.1374 | 178.4609 | 122.4417 | 127.8546 | 170.3967 | 215.5107 | 240.6111 | 228.1359 | 137.2556 | 180.1357 | 231.6085 | 253.0883 | 231.7337 | 90.2354 | 111.2323 | 142.1393 | 180.0833 | 213.5013 | 95.1992 | 132.131 | 144.0464 | 140.6829 | 130.2414 | 217.4175 | 170.4788 | 238.5314 | 223.4295 | 170.2061 |  |  |  | 87.1612 | 95.8395 | 90.0031 | 182.7638 | 95.4405 | 155.8515 |  | 96.3176 | 89.4614 | 92.1065 | 60.3872 | 104.1424 | 115.4588 |  | 201.1464 | 235.8828 | 232.033 | 402.5635 | 547.1591 | 522.0361 | 371.4984 | [23 empty] | 91.1512 | 534.5976 | 93.2977 | 218.5146
16:39 | 11571 |  |  | 11.6634 | 43.2258 | 45.5994 | 17.5591 | 17.3326 | 31.3241 | 21.8244 | 1.732 | 2.4045 | 0.7742 | -0.0286 |  |  |  | -9.9779 | 29.9024 | 45.8133 | 11.008 |  | 17.7589 | 28.0163 | 0.4156 | 0.339 | 1.4416 | 0.7418 | -4.0159 | 215.2893 | 211.7473 | 153.385 | 173.9842 | 140.8648 | 125.739 | 109.5015 | 189.2869 | 158.3699 | 207.5411 | 229.8731 | 211.6107 | 166.8162 | 161.9341 | 203.0059 | 230.5984 | 238.6162 |  |  | 144.4748 |  | 261.4883 | 116.1802 | 156.8146 | 198.987 | 216.3626 | 197.4729 | 189.7907 | 172.357 | 216.6433 | 238.3464 | 243.9668 | 171.8279 | 97.6506 | 134.6988 | 166.3869 | 192.596 | 152.1818 | 181.5786 | 167.9191 | 302.3575 | 122.6332 | 173.4174 | 222.2712 | 244.5446 | 288.1778 | 117.1532 | 153.5146 | 190.8275 | 209.1949 | 200.5883 | 84.0262 | 96.9953 | 132.4837 | 167.7954 | 194.0083 | 154.6278 |  | 136.3935 | 263.2698 |  | 118.3331 | 157.9643 | 202.1842 | 224.892 | 215.4045 | 141.5577 | 171.9821 | 213.2729 | 224.9854 | 200.4351 | 95.2125 | 106.5589 | 131.7622 | 169.7998 | 202.0751 | 225.6294 | 132.7803 | 126.8088 | 128.8732 | 144.1253 | 188.1833 | 227.1462 | 240.4566 | 220.8646 |  |  |  |  | 87.2928 | 91.0026 | 170.2438 | 89.1764 | 179.8506 | 98.524 | 37.3583 | 37.1586 | 36.3376 | 35.0051 | 33.8405 | 37.2226 | 37.73 | 37.8359 | 83.5909 | 101.116 | 95.2399 | 83.4859 | 219.653 |  |  | 149.6302 |  | 136.1501 | 96.6506 | 126.3541 | 95.654 | 196.8113 | 173.3078 | 235.5776 | 218.1055 | 228.4586 | 191.1355 | 236.6956 | 261.9567 | 267.6162 | 243.2444 | 151.5496 | 125.4937 | 170.3227 | 142.0814 | 181.3043 | 165.0747 | 210.775 | 128.4778 | 215.0963 | 193.4633 | 192.8107 | 244.9174 |  | 185.299 | 97.635 | 135.5675 | 172.5039 | 201.6112 | 140.6795 | 165.4585 | 141.335 |  | 142.5074 | 174.1445 | 225.7002 | 249.0928 | 232.6262 | 119.0319 | 166.7517 | 219.3586 | 244.9068 | 233.6264 | 86.5836 | 98.7759 | 132.4809 | 171.6837 | 204.7519 | 131.8282 | 180.1009 | 118.1334 | 178.4207 | 122.4257 | 127.8596 | 170.3921 | 215.5014 | 240.5893 | 228.1215 | 137.2492 | 180.134 | 231.5939 | 253.062 | 231.7123 | 90.2481 | 111.2371 | 142.1554 | 180.0939 | 213.4852 | 95.1906 | 132.1124 | 144.0246 | 140.6722 | 130.2597 | 217.4156 | 170.4874 | 238.5177 | 223.4091 | 170.1823 |  |  |  | 87.1546 | 95.8341 | 89.996 | 182.7571 | 95.4508 | 155.8343 |  | 96.3105 | 89.4553 | 92.1018 | 60.392 | 104.1173 | 115.4654 |  | 201.1145 | 235.86 | 231.9838 | 402.6977 | 547.6746 | 522.5335 | 372.3953 | [23 empty] | 91.1435 | 535.1041 | 93.3149 | 218.4872
16:39 | 11572 |  |  | 11.6586 | 43.1989 | 45.6949 | 17.4953 | 17.2869 | 31.353 | 21.7971 | 1.7344 | 2.4099 | 0.774 | -0.0266 |  |  |  | -10.0086 | 29.9566 | 45.8518 | 11.0607 |  | 17.826 | 28.0639 | 0.4154 | 0.3368 | 1.4379 | 0.7428 | -4.8295 | 215.2684 | 211.7229 | 153.37 | 173.9725 | 140.8546 | 125.7309 | 109.4972 | 189.2686 | 158.3673 | 207.5253 | 229.842 | 211.5894 | 166.809 | 161.9195 | 211.85 | 230.5638 | 238.5891 |  |  | 144.4517 |  | 261.4421 | 116.1684 | 156.8095 | 198.9694 | 216.3494 | 197.4503 | 189.7756 | 172.3463 | 216.6283 | 238.3221 | 243.9511 | 171.8244 | 97.6419 | 134.6978 | 166.3776 | 192.5807 | 152.1634 | 181.5572 | 167.897 | 302.2999 | 122.6258 | 173.4176 | 222.253 | 244.5156 | 288.2757 | 117.1592 | 153.508 | 190.8196 | 209.1802 | 200.5666 | 84.026 | 96.9984 | 132.4915 | 167.7906 | 193.9936 | 154.6044 |  | 136.3784 | 263.2288 |  | 118.3304 | 157.9635 | 202.1769 | 224.8776 | 215.386 | 141.5793 | 171.9765 | 213.2699 | 224.9723 | 200.428 | 95.2208 | 106.5548 | 131.7548 | 169.7986 | 202.0594 | 225.6021 | 132.7635 | 126.7986 | 128.8618 | 144.0968 | 188.1801 | 227.1273 | 240.4374 | 220.8389 |  |  |  |  | 87.2915 | 90.9884 | 170.2413 | 89.1676 | 179.8358 | 98.5272 | 37.4202 | 37.1484 | 36.7366 | 35.0253 | 33.3942 | 36.9903 | 37.3914 | 37.9394 | 83.5894 | 101.1083 | 95.2296 | 83.4873 | 219.6325 |  |  | 149.6208 |  | 136.1428 | 96.6457 | 126.3413 | 95.6487 | 196.7927 | 173.3127 | 235.5579 | 218.0782 | 228.4368 | 191.1143 | 236.6711 | 261.9301 | 267.5877 | 243.2126 | 151.5047 | 125.4737 | 170.1891 | 142.0698 | 181.2797 | 165.0688 | 210.7598 | 128.4595 | 215.0756 | 193.444 | 192.8062 | 244.899 |  | 185.2915 | 97.6247 | 135.5713 | 172.4866 | 201.5936 | 140.6774 | 165.4318 | 141.3164 |  | 142.504 | 174.1337 | 225.6726 | 249.064 | 232.5893 | 119.041 | 166.7506 | 219.3532 | 244.8831 | 233.608 | 86.5836 | 98.7679 | 132.4824 | 171.6764 | 204.7378 | 131.8127 | 180.0926 | 118.1247 | 178.3807 | 122.4142 | 127.8594 | 170.3973 | 215.4938 | 240.5762 | 228.0963 | 137.2472 | 180.1369 | 231.5765 | 253.0405 | 231.6943 | 90.2507 | 111.2355 | 142.1648 | 180.1042 | 213.4639 | 95.1754 | 132.0963 | 144.0087 | 140.6576 | 130.2685 | 217.4048 | 170.4893 | 238.5035 | 223.3913 | 170.1643 |  |  |  | 87.1486 | 95.8263 | 89.9866 | 182.7355 | 95.4474 | 155.819 |  | 96.3047 | 89.4504 | 92.0975 | 60.4019 | 104.1362 | 115.4771 |  | 201.1016 | 235.8356 | 231.9545 | 402.5728 | 547.2378 | 522.4711 | 372.52 | [23 empty] | 91.1368 | 534.8545 | 93.3705 | 218.4686
16:39 | 11573 |  |  | 11.7483 | 43.2149 | 45.6438 | 17.5615 | 17.3119 | 31.4274 | 21.8763 | 1.7348 | 2.4069 | 0.7717 | -0.0257 |  |  |  | -10.0795 | 29.9786 | 45.8045 | 11.0117 |  | 17.7744 | 27.8658 | 0.4161 | 0.3363 | 1.4399 | 0.7421 | -5.6724 | 215.2407 | 211.6861 | 153.3518 | 173.9535 | 140.841 | 125.7201 | 109.4836 | 189.236 | 158.353 | 207.5018 | 229.8073 | 211.5576 | 166.7948 | 161.9001 | 211.715 | 230.5456 | 238.5759 |  |  | 144.439 |  | 261.4114 | 116.1662 | 156.8106 | 198.9656 | 216.3377 | 197.4365 | 189.7593 | 172.3556 | 216.6251 | 238.3077 | 243.9049 | 171.8188 | 97.6349 | 134.6939 | 166.3733 | 192.5625 | 152.1475 | 181.5327 | 167.8751 | 302.2495 | 122.6223 | 173.4131 | 222.2401 | 244.4964 | 288.3934 | 117.1542 | 153.5002 | 190.8076 | 209.1675 | 200.5541 | 84.0215 | 96.9998 | 132.4909 | 167.7776 | 193.9714 | 154.5672 |  | 136.366 | 263.1907 |  | 118.3262 | 157.9617 | 202.1665 | 224.8511 | 215.3706 | 141.6021 | 171.9735 | 213.2602 | 224.9513 | 200.4193 | 95.2297 | 106.5434 | 131.746 | 169.7905 | 202.0453 | 225.5826 | 132.7492 | 126.7948 | 128.86 | 144.0984 | 188.1769 | 227.1197 | 240.4199 | 220.8273 |  |  |  |  | 87.2882 | 90.9831 | 170.238 | 89.1567 | 179.8231 | 98.5111 | 37.4603 | 37.1489 | 37.0168 | 34.9797 | 32.9397 | 36.8489 | 37.2103 | 38.0448 | 83.579 | 101.0919 | 95.213 | 83.4774 | 219.6043 |  |  | 149.6175 |  | 136.1354 | 96.6484 | 126.337 | 95.6483 | 196.7745 | 173.3068 | 235.5307 | 218.0637 | 228.4195 | 191.0892 | 236.655 | 261.9032 | 267.5597 | 243.1833 | 151.455 | 125.4552 | 170.1052 | 142.0522 | 181.2598 | 165.0568 | 210.7429 | 128.4369 | 215.052 | 193.4086 | 192.8046 | 244.884 |  | 185.2834 | 97.6283 | 135.585 | 172.4896 | 201.5755 | 140.6702 | 165.4184 | 141.3043 |  | 142.4995 | 174.1452 | 225.6714 | 249.0559 | 232.5633 | 119.043 | 166.7448 | 219.3421 | 244.8598 | 233.587 | 86.5815 | 98.7646 | 132.4837 | 171.6742 | 204.7222 | 131.7858 | 180.0775 | 118.1105 | 178.3424 | 122.407 | 127.8544 | 170.4051 | 215.49 | 240.5628 | 228.0743 | 137.2419 | 180.1387 | 231.5762 | 253.0247 | 231.6812 | 90.2465 | 111.2318 | 142.1497 | 180.0776 | 213.4548 | 95.1649 | 132.0779 | 143.9883 | 140.6311 | 130.2586 | 217.3929 | 170.4809 | 238.4788 | 223.3629 | 170.1558 |  |  |  | 87.1425 | 95.8151 | 89.9734 | 182.6968 | 95.4329 | 155.802 |  | 96.2985 | 89.4389 | 92.092 | 60.3954 | 104.167 | 115.4741 |  | 201.0769 | 235.7649 | 231.9394 | 402.3382 | 546.1692 | 521.54 | 372.1342 | [23 empty] | 91.129 | 533.8546 | 93.3419 | 218.4209
16:39 | 11574 |  |  | 11.678 | 43.175 | 45.631 | 17.5067 | 17.4034 | 31.3912 | 21.8545 | 1.7358 | 2.4044 | 0.7764 | -0.027 |  |  |  | -10.1324 | 29.9736 | 45.7758 | 10.9838 |  | 17.7471 | 27.8637 | 0.4168 | 0.3365 | 1.4368 | 0.7407 | -4.9827 | 215.2248 | 211.6654 | 153.3437 | 173.9365 | 140.8332 | 125.7187 | 109.4805 | 189.2303 | 158.3514 | 207.4868 | 229.7908 | 211.5396 | 166.7873 | 161.887 | 211.6305 | 230.5251 | 238.559 |  |  | 144.4327 |  | 261.382 | 116.1659 | 156.8094 | 198.9556 | 216.3197 | 197.4158 | 189.7438 | 172.363 | 216.6169 | 238.2863 | 243.8889 | 171.8111 | 97.6313 | 134.6923 | 166.3681 | 192.5496 | 152.1363 | 181.5058 | 167.8604 | 302.2013 | 122.6194 | 173.4099 | 222.2364 | 244.483 | 288.312 | 117.1484 | 153.4942 | 190.7884 | 209.1522 | 200.5405 | 84.0172 | 96.991 | 132.4838 | 167.7686 | 193.9485 | 154.5445 |  | 136.3611 | 263.1478 |  | 118.3184 | 157.952 | 202.1547 | 224.8305 | 215.3519 | 141.6113 | 171.9697 | 213.2509 | 224.9278 | 200.4012 | 95.2194 | 106.5311 | 131.7442 | 169.7774 | 202.0274 | 225.5615 | 132.7314 | 126.7783 | 128.8428 | 144.1028 | 188.166 | 227.1034 | 240.3976 | 220.8109 |  |  |  |  | 87.2766 | 90.9818 | 170.2095 | 89.1426 | 179.8143 | 98.5054 | 37.3745 | 37.2654 | 37.1532 | 35.0011 | 32.9429 | 36.7477 | 37.3691 | 38.058 | 83.569 | 101.0798 | 95.2123 | 83.4743 | 219.575 |  |  | 149.6057 |  | 136.1155 | 96.635 | 126.3278 | 95.6373 | 196.7622 | 173.2981 | 235.4982 | 218.0413 | 228.3975 | 191.0805 | 236.6474 | 261.8916 | 267.5422 | 243.1644 | 151.4246 | 125.4539 | 170.0896 | 142.035 | 181.2559 | 165.0562 | 210.7325 | 128.4435 | 215.0307 | 193.3938 | 192.8046 | 244.8627 |  | 185.2704 | 97.632 | 135.5911 | 172.489 | 201.5682 | 140.6618 | 165.4103 | 141.2997 |  | 142.4878 | 174.1555 | 225.6773 | 249.0466 | 232.5519 | 119.0451 | 166.7395 | 219.3311 | 244.8354 | 233.5622 | 86.5848 | 98.768 | 132.4851 | 171.671 | 204.7138 | 131.7614 | 180.0578 | 118.1068 | 178.3097 | 122.3938 | 127.8518 | 170.4012 | 215.474 | 240.5437 | 228.0538 | 137.241 | 180.1343 | 231.5731 | 252.9982 | 231.6589 | 90.2429 | 111.2333 | 142.1356 | 180.0544 | 213.4449 | 95.1592 | 132.0568 | 143.9686 | 140.603 | 130.2485 | 217.3768 | 170.4673 | 238.4509 | 223.3367 | 170.1474 |  |  |  | 87.1363 | 95.8084 | 89.9644 | 182.6665 | 95.4292 | 155.8057 |  | 96.2948 | 89.4365 | 92.0802 | 60.3998 | 104.143 | 115.4672 |  | 201.0525 | 235.7029 | 231.8783 | 402.4016 | 546.2381 | 521.1152 | 371.8376 | [23 empty] | 91.1224 | 533.6766 | 93.2554 | 218.3777
16:39 | 11575 |  |  | 11.7334 | 43.326 | 45.7304 | 17.5707 | 17.2622 | 31.4035 | 21.9596 | 1.7362 | 2.4005 | 0.7746 | -0.0263 |  |  |  | -10.1246 | 30.0337 | 45.7267 | 11.0188 |  | 17.849 | 27.92 | 0.4149 | 0.3324 | 1.4342 | 0.7414 | -5.4686 | 215.2032 | 211.6527 | 153.3363 | 173.9288 | 140.8327 | 125.7143 | 109.4808 | 189.2414 | 158.3512 | 207.4819 | 229.7742 | 211.5302 | 166.7886 | 161.8758 | 211.5818 | 230.5026 | 238.5316 |  |  | 144.4238 |  | 261.34 | 116.1722 | 156.809 | 198.9448 | 216.3003 | 197.402 | 189.7382 | 172.3586 | 216.6021 | 238.2699 | 243.8966 | 171.8065 | 97.6396 | 134.6994 | 166.3639 | 192.5469 | 152.1267 | 181.4879 | 167.8539 | 302.159 | 122.6254 | 173.4182 | 222.2328 | 244.4689 | 288.1392 | 117.1486 | 153.4839 | 190.7736 | 209.1285 | 200.5189 | 84.0145 | 96.9871 | 132.4847 | 167.7663 | 193.9357 | 154.5211 |  | 136.3578 | 263.103 |  | 118.328 | 157.9522 | 202.1473 | 224.8221 | 215.3349 | 141.6031 | 171.9626 | 213.2378 | 224.9076 | 200.3772 | 95.2028 | 106.5346 | 131.7466 | 169.7749 | 202.0111 | 225.5539 | 132.7087 | 126.7513 | 128.8215 | 144.0987 | 188.1603 | 227.0873 | 240.3795 | 220.7849 |  |  |  |  | 87.2712 | 90.9744 | 170.1949 | 89.1348 | 179.8119 | 98.5123 | 37.432 | 37.4294 | 37.2814 | 35.1193 | 33.1806 | 36.6881 | 37.4972 | 37.8627 | 83.5721 | 101.076 | 95.2049 | 83.4746 | 219.5554 |  |  | 149.5952 |  | 136.1066 | 96.6255 | 126.3174 | 95.6244 | 196.7593 | 173.3019 | 235.4779 | 218.0164 | 228.3778 | 191.0942 | 236.6221 | 261.8774 | 267.5132 | 243.1366 | 151.3916 | 125.4369 | 170.0958 | 142.0244 | 181.2484 | 165.0588 | 210.7149 | 128.4525 | 215.0044 | 193.3898 | 192.7938 | 244.8369 |  | 185.2592 | 97.6258 | 135.5829 | 172.478 | 201.5631 | 140.6519 | 165.3924 | 141.2914 |  | 142.4857 | 174.151 | 225.6644 | 249.0222 | 232.5363 | 119.0431 | 166.7394 | 219.3154 | 244.8163 | 233.5338 | 86.5779 | 98.7669 | 132.4875 | 171.665 | 204.7019 | 131.745 | 180.0438 | 118.0986 | 178.2763 | 122.3788 | 127.8568 | 170.4011 | 215.4614 | 240.5243 | 228.0321 | 137.2489 | 180.1285 | 231.559 | 252.9775 | 231.6335 | 90.2473 | 111.2396 | 142.1363 | 180.052 | 213.4321 | 95.1487 | 132.0449 | 143.9547 | 140.591 | 130.2429 | 217.3622 | 170.4646 | 238.4261 | 223.3209 | 170.1298 |  |  |  | 87.122 | 95.7985 | 89.9484 | 182.6365 | 95.4158 | 155.7725 |  | 96.2841 | 89.4337 | 92.0652 | 60.396 | 104.1608 | 115.465 |  | 201.0298 | 235.6597 | 231.8249 | 402.3996 | 546.6615 | 522.2148 | 372.4311 | [23 empty] | 91.1122 | 534.4382 | 93.4228 | 218.3448
16:39 | 11576 |  |  | 11.7123 | 43.2739 | 45.732 | 17.6145 | 17.2785 | 31.3433 | 21.9313 | 1.7374 | 2.4028 | 0.7767 | -0.0267 |  |  |  | -10.1116 | 29.9713 | 45.7462 | 11.0575 |  | 17.7622 | 27.8497 | 0.4157 | 0.3339 | 1.4357 | 0.7431 | -4.8659 | 215.1729 | 211.6257 | 153.3261 | 173.9139 | 140.821 | 125.7018 | 109.4709 | 189.2329 | 158.3507 | 207.4688 | 229.7503 | 211.5099 | 166.784 | 161.8642 | 211.555 | 230.4748 | 238.5037 |  |  | 144.4063 |  | 261.3042 | 116.1839 | 156.8057 | 198.9356 | 216.2821 | 197.3874 | 189.7344 | 172.3623 | 216.5844 | 238.2555 | 243.8361 | 171.7973 | 97.6459 | 134.7071 | 166.367 | 192.5427 | 152.1149 | 181.4643 | 167.8445 | 302.114 | 122.6335 | 173.4166 | 222.2218 | 244.4561 | 287.9957 | 117.1513 | 153.4811 | 190.7683 | 209.1085 | 200.4997 | 84.018 | 96.9915 | 132.4882 | 167.7639 | 193.9344 | 154.5015 |  | 136.3475 | 263.0596 |  | 118.3322 | 157.9607 | 202.1338 | 224.8068 | 215.3144 | 141.5754 | 171.9531 | 213.2098 | 224.8792 | 200.3479 | 95.1901 | 106.5386 | 131.7473 | 169.7689 | 201.9938 | 225.5565 | 132.6959 | 126.7421 | 128.814 | 144.1081 | 188.1657 | 227.0875 | 240.3712 | 220.7664 |  |  |  |  | 87.2655 | 90.9674 | 170.188 | 89.1377 | 179.8022 | 98.5075 | 37.2911 | 37.3855 | 37.4378 | 35.3035 | 33.1095 | 36.7645 | 37.604 | 37.7069 | 83.57 | 101.0627 | 95.1892 | 83.4664 | 219.5296 |  |  | 149.5825 |  | 136.0995 | 96.6232 | 126.3106 | 95.6218 | 196.7534 | 173.3039 | 235.4654 | 218.0006 | 228.3647 | 191.0747 | 236.6001 | 261.8533 | 267.4843 | 243.1111 | 151.4058 | 125.4163 | 170.1055 | 142.0119 | 181.2489 | 165.0563 | 210.7012 | 128.4398 | 214.9865 | 193.3799 | 192.7923 | 244.8158 |  | 185.2421 | 97.6235 | 135.5826 | 172.4742 | 201.5491 | 140.6455 | 165.3734 | 141.2761 |  | 142.495 | 174.1564 | 225.6543 | 249.0004 | 232.5131 | 119.0344 | 166.7434 | 219.2965 | 244.7953 | 233.5058 | 86.574 | 98.7643 | 132.4859 | 171.6612 | 204.6828 | 131.7232 | 180.0209 | 118.0862 | 178.2508 | 122.3685 | 127.8604 | 170.4022 | 215.4528 | 240.4953 | 228.0099 | 137.2566 | 180.1271 | 231.5415 | 252.9566 | 231.6158 | 90.252 | 111.2461 | 142.1551 | 180.0663 | 213.409 | 95.1327 | 132.0326 | 143.9497 | 140.5894 | 130.2473 | 217.3509 | 170.4644 | 238.4043 | 223.304 | 170.1194 |  |  |  | 87.1081 | 95.7871 | 89.9291 | 182.6085 | 95.3988 | 155.7319 |  | 96.28 | 89.4346 | 92.056 | 60.4078 | 104.1401 | 115.4812 |  | 201.0104 | 235.6345 | 231.7925 | 402.625 | 546.9658 | 521.4003 | 371.4834 | [23 empty] | 91.1035 | 534.1831 | 93.3483 | 218.3225
16:39 | 11577 |  |  | 11.7555 | 43.2691 | 45.7578 | 17.649 | 17.2744 | 31.375 | 21.8502 | 1.7369 | 2.4029 | 0.7748 | -0.0278 |  |  |  | -10.1241 | 29.989 | 45.7707 | 11.0716 |  | 17.7859 | 27.865 | 0.4148 | 0.333 | 1.433 | 0.7427 | -4.6713 | 215.1504 | 211.5992 | 153.3144 | 173.896 | 140.8064 | 125.6919 | 109.4627 | 189.2116 | 158.3504 | 207.451 | 229.7232 | 211.4823 | 166.7794 | 161.8463 | 211.534 | 230.4451 | 238.4804 |  |  | 144.3921 |  | 261.2679 | 116.1764 | 156.8002 | 198.9203 | 216.2625 | 197.3635 | 189.7202 | 172.3527 | 216.5705 | 238.236 | 243.8045 | 171.7861 | 97.6446 | 134.7097 | 166.363 | 192.5326 | 152.099 | 181.4389 | 167.8286 | 302.0629 | 122.6286 | 173.4102 | 222.2045 | 244.4404 | 287.9764 | 117.1512 | 153.4804 | 190.7594 | 209.0943 | 200.4794 | 84.0203 | 96.9907 | 132.4981 | 167.7612 | 193.9251 | 154.4924 |  | 136.3453 | 263.0197 |  | 118.332 | 157.967 | 202.1305 | 224.7978 | 215.3107 | 141.5619 | 171.9574 | 213.1968 | 224.8657 | 200.3286 | 95.1834 | 106.5504 | 131.7585 | 169.7663 | 201.991 | 225.5612 | 132.6765 | 126.7398 | 128.802 | 144.1186 | 188.1651 | 227.0743 | 240.3519 | 220.7534 |  |  |  |  | 87.2548 | 90.9562 | 170.1676 | 89.1354 | 179.7805 | 98.5055 | 36.9043 | 37.0275 | 37.4701 | 35.4698 | 32.4981 | 36.9305 | 37.619 | 37.743 | 83.56 | 101.0539 | 95.1859 | 83.4559 | 219.5072 |  |  | 149.5704 |  | 136.0881 | 96.622 | 126.3074 | 95.6279 | 196.7545 | 173.3039 | 235.4445 | 217.9855 | 228.351 | 191.038 | 236.5859 | 261.8283 | 267.4605 | 243.0857 | 151.4014 | 125.4082 | 170.0981 | 141.9956 | 181.2435 | 165.0546 | 210.6901 | 128.4318 | 214.965 | 193.3656 | 192.7872 | 244.7942 |  | 185.2213 | 97.6264 | 135.5883 | 172.476 | 201.5333 | 140.6141 | 165.3524 | 141.2577 |  | 142.491 | 174.1538 | 225.6411 | 248.9843 | 232.4836 | 119.0333 | 166.7394 | 219.2801 | 244.7732 | 233.4879 | 86.5759 | 98.7683 | 132.4915 | 171.6643 | 204.6717 | 131.7043 | 179.9982 | 118.0817 | 178.2298 | 122.3594 | 127.8635 | 170.3975 | 215.4476 | 240.4787 | 227.985 | 137.2653 | 180.1281 | 231.5331 | 252.9351 | 231.6013 | 90.2553 | 111.2524 | 142.1726 | 180.0809 | 213.3829 | 95.1283 | 132.0113 | 143.9443 | 140.5784 | 130.2497 | 217.3358 | 170.4622 | 238.385 | 223.2757 | 170.1113 |  |  |  | 87.0994 | 95.7824 | 89.9235 | 182.595 | 95.4017 | 155.7262 |  | 96.2618 | 89.4157 | 92.0433 | 60.3999 | 104.0907 | 115.4792 |  | 201.0051 | 235.5862 | 231.7667 | 402.3764 | 546.3489 | 520.5388 | 371.4361 | [23 empty] | 91.0921 | 533.4439 | 93.3867 | 218.2956
16:39 | 11578 |  |  | 11.6888 | 43.2659 | 45.8638 | 17.6177 | 17.3289 | 31.4042 | 21.8999 | 1.7386 | 2.4053 | 0.7771 | -0.0277 |  |  |  | -10.148 | 29.9528 | 45.7337 | 10.9891 |  | 17.7658 | 27.8153 | 0.4165 | 0.3328 | 1.436 | 0.7431 | -5.6833 | 215.1267 | 211.579 | 153.311 | 173.8855 | 140.7982 | 125.6848 | 109.458 | 189.1988 | 158.3444 | 207.4418 | 229.7051 | 211.4606 | 166.7706 | 161.8292 | 211.5346 | 230.4171 | 238.4509 |  |  | 144.3798 |  | 261.2306 | 116.1709 | 156.7984 | 198.9064 | 216.2396 | 197.3439 | 189.7036 | 172.3402 | 216.5605 | 238.2097 | 243.7802 | 171.7752 | 97.6386 | 134.707 | 166.3576 | 192.5077 | 152.0812 | 181.4127 | 167.8089 | 302.0115 | 122.6135 | 173.4052 | 222.1914 | 244.4117 | 288.1026 | 117.1562 | 153.484 | 190.7505 | 209.0819 | 200.4676 | 84.0218 | 96.991 | 132.5101 | 167.7615 | 193.9143 | 154.4891 |  | 136.3536 | 262.9844 |  | 118.3361 | 157.9676 | 202.1238 | 224.7831 | 215.2963 | 141.5556 | 171.9587 | 213.1895 | 224.8507 | 200.3116 | 95.1779 | 106.5497 | 131.7589 | 169.7589 | 201.9814 | 225.556 | 132.6543 | 126.7288 | 128.7918 | 144.1184 | 188.1608 | 227.0617 | 240.3332 | 220.7427 |  |  |  |  | 87.2493 | 90.9452 | 170.1539 | 89.1286 | 179.7613 | 98.4948 | 36.7862 | 36.784 | 37.478 | 35.5247 | 32.054 | 37.1069 | 37.4993 | 37.8021 | 83.5503 | 101.0457 | 95.182 | 83.4482 | 219.4864 |  |  | 149.5593 |  | 136.0806 | 96.6189 | 126.303 | 95.6279 | 196.7473 | 173.3052 | 235.4156 | 217.9656 | 228.3282 | 191.0164 | 236.5827 | 261.8167 | 267.4429 | 243.0586 | 151.3513 | 125.4043 | 170.0839 | 141.9698 | 181.2328 | 165.0626 | 210.6742 | 128.4322 | 214.9394 | 193.3566 | 192.7822 | 244.7682 |  | 185.204 | 97.6263 | 135.5885 | 172.4765 | 201.5218 | 140.5697 | 165.334 | 141.239 |  | 142.486 | 174.1537 | 225.6336 | 248.9651 | 232.4573 | 119.0372 | 166.7366 | 219.2634 | 244.7503 | 233.4754 | 86.5753 | 98.7711 | 132.4988 | 171.6625 | 204.6637 | 131.6842 | 179.9789 | 118.0772 | 178.1927 | 122.3499 | 127.866 | 170.4054 | 215.4422 | 240.4726 | 227.9758 | 137.2679 | 180.131 | 231.5269 | 252.9158 | 231.5863 | 90.2592 | 111.2613 | 142.1918 | 180.0957 | 213.3632 | 95.1285 | 131.9977 | 143.9331 | 140.5595 | 130.2493 | 217.3288 | 170.465 | 238.3673 | 223.2479 | 170.0977 |  |  |  | 87.087 | 95.7675 | 89.9134 | 182.5812 | 95.3976 | 155.6944 |  | 96.2464 | 89.4048 | 92.028 | 60.3806 | 104.1215 | 115.4616 |  | 200.9511 | 235.5443 | 231.7219 | 402.3141 | 546.5982 | 520.726 | 371.2493 | [23 empty] | 91.0802 | 533.6621 | 93.3534 | 218.2477
16:39 | 11579 |  |  | 11.7289 | 43.2395 | 45.7775 | 17.584 | 17.2765 | 31.4658 | 21.8943 | 1.7358 | 2.4037 | 0.772 | -0.0272 |  |  |  | -10.2227 | 29.9898 | 45.6854 | 10.9784 |  | 17.7656 | 27.7231 | 0.4155 | 0.3328 | 1.4355 | 0.7419 | -5.8641 | 215.1081 | 211.5644 | 153.3071 | 173.8814 | 140.7928 | 125.684 | 109.4559 | 189.1985 | 158.3481 | 207.4338 | 229.6995 | 211.4469 | 166.7687 | 161.8294 | 211.5606 | 230.3978 | 238.4284 |  |  | 144.3629 |  | 261.1921 | 116.1762 | 156.7943 | 198.8961 | 216.2173 | 197.3237 | 189.6925 | 172.3402 | 216.5524 | 238.19 | 243.7393 | 171.7729 | 97.6374 | 134.7084 | 166.356 | 192.4909 | 152.0686 | 181.3853 | 167.7881 | 301.9616 | 122.6172 | 173.3972 | 222.1775 | 244.3992 | 288.4644 | 117.1573 | 153.4818 | 190.7413 | 209.0679 | 200.4573 | 84.0231 | 96.9958 | 132.5152 | 167.7599 | 193.9047 | 154.4659 |  | 136.3592 | 262.9444 |  | 118.3331 | 157.961 | 202.1094 | 224.7563 | 215.2639 | 141.5381 | 171.9474 | 213.1683 | 224.8279 | 200.2822 | 95.1633 | 106.5431 | 131.7518 | 169.7486 | 201.9541 | 225.5328 | 132.6392 | 126.718 | 128.7884 | 144.1202 | 188.1666 | 227.0539 | 240.3177 | 220.7267 |  |  |  |  | 87.2504 | 90.9402 | 170.145 | 89.1257 | 179.7501 | 98.4861 | 36.825 | 36.9038 | 37.6309 | 35.1468 | 32.0409 | 37.2199 | 37.3751 | 37.8918 | 83.5368 | 101.0314 | 95.1706 | 83.4392 | 219.4591 |  |  | 149.5427 |  | 136.0703 | 96.6096 | 126.2907 | 95.6167 | 196.724 | 173.2879 | 235.3905 | 217.9357 | 228.3019 | 191.0021 | 236.5771 | 261.8006 | 267.4322 | 243.028 | 151.295 | 125.3921 | 170.0151 | 141.944 | 181.2159 | 165.0691 | 210.6625 | 128.4286 | 214.9182 | 193.3399 | 192.7823 | 244.7421 |  | 185.1899 | 97.6156 | 135.5844 | 172.4611 | 201.5066 | 140.5508 | 165.3063 | 141.2154 |  | 142.4777 | 174.1471 | 225.6193 | 248.9329 | 232.4463 | 119.0433 | 166.7404 | 219.2544 | 244.7283 | 233.456 | 86.5766 | 98.7727 | 132.5091 | 171.6542 | 204.6486 | 131.6644 | 179.9605 | 118.0711 | 178.1483 | 122.3388 | 127.8673 | 170.4105 | 215.4302 | 240.453 | 227.9587 | 137.2551 | 180.1272 | 231.5134 | 252.8959 | 231.5671 | 90.2597 | 111.2634 | 142.1819 | 180.0782 | 213.3544 | 95.1133 | 131.9816 | 143.9158 | 140.5403 | 130.2557 | 217.3204 | 170.4598 | 238.341 | 223.2263 | 170.0864 |  |  |  | 87.0802 | 95.7522 | 89.9019 | 182.569 | 95.3777 | 155.6609 |  | 96.2504 | 89.4023 | 92.0264 | 60.3837 | 104.1386 | 115.475 |  | 200.9135 | 235.5244 | 231.6877 | 402.6371 | 546.876 | 521.3705 | 371.5522 | [23 empty] | 91.0755 | 534.1233 | 93.2658 | 218.219
16:39 | 11580 |  |  | 11.6586 | 43.2886 | 45.7406 | 17.5653 | 17.3792 | 31.5326 | 21.9557 | 1.7346 | 2.4016 | 0.7743 | -0.0282 |  |  |  | -10.1796 | 30.0522 | 45.7559 | 11.0247 |  | 17.7019 | 27.814 | 0.4152 | 0.334 | 1.4378 | 0.7411 | -7.6225 | 215.0896 | 211.538 | 153.2914 | 173.863 | 140.7784 | 125.6749 | 109.4455 | 189.1873 | 158.3451 | 207.4219 | 229.6787 | 211.429 | 166.7639 | 161.8283 | 211.5937 | 230.391 | 238.4244 |  |  | 144.3552 |  | 261.1587 | 116.1791 | 156.7957 | 198.8923 | 216.2051 | 197.3107 | 189.6854 | 172.3368 | 216.5484 | 238.1782 | 243.7687 | 171.7709 | 97.6404 | 134.7207 | 166.3567 | 192.4887 | 152.0523 | 181.3628 | 167.7696 | 301.9233 | 122.6235 | 173.3938 | 222.1708 | 244.3923 | 288.503 | 117.1622 | 153.4761 | 190.7339 | 209.0501 | 200.4417 | 84.0242 | 96.9963 | 132.5156 | 167.7597 | 193.8925 | 154.4343 |  | 136.3611 | 262.9068 |  | 118.335 | 157.9588 | 202.1046 | 224.7351 | 215.2487 | 141.5343 | 171.939 | 213.1523 | 224.8025 | 200.2617 | 95.1501 | 106.5443 | 131.7486 | 169.739 | 201.9341 | 225.504 | 132.6174 | 126.7043 | 128.77 | 144.1195 | 188.1577 | 227.0362 | 240.2928 | 220.7039 |  |  |  |  | 87.239 | 90.9239 | 170.1328 | 89.1137 | 179.7232 | 98.4806 | 36.95 | 37.1369 | 37.7748 | 34.6202 | 32.3475 | 37.273 | 37.3325 | 38.0848 | 83.5223 | 101.0126 | 95.1515 | 83.4287 | 219.435 |  |  | 149.5294 |  | 136.0563 | 96.6053 | 126.2756 | 95.6044 | 196.6964 | 173.2752 | 235.3681 | 217.9022 | 228.2768 | 190.9788 | 236.5577 | 261.774 | 267.4033 | 242.9992 | 151.252 | 125.3757 | 169.9188 | 141.9288 | 181.1929 | 165.0614 | 210.6593 | 128.4174 | 214.8934 | 193.3225 | 192.7688 | 244.7161 |  | 185.1841 | 97.6114 | 135.588 | 172.4525 | 201.4875 | 140.5424 | 165.2848 | 141.2001 |  | 142.4654 | 174.1337 | 225.5989 | 248.914 | 232.4176 | 119.0403 | 166.7264 | 219.2424 | 244.7053 | 233.4259 | 86.5658 | 98.76 | 132.5005 | 171.6425 | 204.6288 | 131.6398 | 179.9442 | 118.0612 | 178.0843 | 122.3195 | 127.8649 | 170.4064 | 215.419 | 240.4256 | 227.9308 | 137.2407 | 180.1113 | 231.4768 | 252.8585 | 231.5299 | 90.2494 | 111.2488 | 142.1664 | 180.0548 | 213.3316 | 95.0909 | 131.962 | 143.9067 | 140.5262 | 130.2555 | 217.3029 | 170.4505 | 238.3184 | 223.2109 | 170.0716 |  |  |  | 87.079 | 95.7442 | 89.897 | 182.5563 | 95.3632 | 155.6348 |  | 96.25 | 89.4004 | 92.0234 | 60.3981 | 104.1385 | 115.4856 |  | 200.8892 | 235.4947 | 231.6579 | 402.4006 | 546.9172 | 521.3528 | 371.3245 | [23 empty] | 91.0696 | 534.135 | 93.3869 | 218.1919
16:39 | 11581 |  |  | 11.6147 | 43.2664 | 45.7448 | 17.5798 | 17.3224 | 31.4666 | 21.9124 | 1.7345 | 2.4018 | 0.775 | -0.0292 |  |  |  | -10.1432 | 30.1006 | 45.8011 | 11.1699 |  | 17.7923 | 27.9222 | 0.415 | 0.3337 | 1.4356 | 0.7418 | -4.0881 | 215.0718 | 211.5108 | 153.2841 | 173.8495 | 140.7739 | 125.6621 | 109.4386 | 189.187 | 158.3372 | 207.4119 | 229.6543 | 211.4167 | 166.7548 | 161.8252 | 211.6232 | 230.372 | 238.402 |  |  | 144.3456 |  | 261.1276 | 116.1893 | 156.7949 | 198.8806 | 216.1865 | 197.2982 | 189.6665 | 172.3283 | 216.5313 | 238.1474 | 243.7868 | 171.7532 | 97.6401 | 134.7237 | 166.3506 | 192.4793 | 152.0362 | 181.3424 | 167.7522 | 301.8764 | 122.6173 | 173.3821 | 222.1625 | 244.3666 | 288.2499 | 117.1676 | 153.4753 | 190.7228 | 209.0375 | 200.4252 | 84.0287 | 96.9891 | 132.5195 | 167.763 | 193.8901 | 154.4174 |  | 136.3669 | 262.872 |  | 118.3341 | 157.9567 | 202.0957 | 224.716 | 215.2286 | 141.5415 | 171.9344 | 213.1434 | 224.7814 | 200.2483 | 95.1456 | 106.5397 | 131.7403 | 169.7325 | 201.9239 | 225.4724 | 132.5951 | 126.6887 | 128.7503 | 144.1146 | 188.1387 | 227.0229 | 240.2734 | 220.6848 |  |  |  |  | 87.2272 | 90.9135 | 170.1264 | 89.1083 | 179.7069 | 98.4755 | 36.6914 | 37.3468 | 37.796 | 34.5373 | 32.4555 | 37.2495 | 37.2954 | 38.102 | 83.5166 | 101.0084 | 95.1435 | 83.4256 | 219.4064 |  |  | 149.5188 |  | 136.044 | 96.5989 | 126.2686 | 95.5958 | 196.6754 | 173.2751 | 235.3397 | 217.8812 | 228.2571 | 190.9629 | 236.5379 | 261.7563 | 267.378 | 242.9789 | 151.244 | 125.3706 | 169.8829 | 141.9175 | 181.1865 | 165.0574 | 210.6494 | 128.4117 | 214.8756 | 193.3085 | 192.773 | 244.7008 |  | 185.1907 | 97.6179 | 135.5976 | 172.455 | 201.4766 | 140.5359 | 165.2778 | 141.1907 |  | 142.4632 | 174.1339 | 225.5878 | 248.8974 | 232.3888 | 119.0417 | 166.7172 | 219.2282 | 244.683 | 233.4051 | 86.5627 | 98.7479 | 132.4924 | 171.6332 | 204.6113 | 131.6229 | 179.9209 | 118.0482 | 178.0251 | 122.3064 | 127.8642 | 170.4072 | 215.4075 | 240.4075 | 227.9088 | 137.2293 | 180.1037 | 231.4517 | 252.8307 | 231.4993 | 90.2423 | 111.2431 | 142.1783 | 180.0585 | 213.305 | 95.0803 | 131.9404 | 143.8926 | 140.5057 | 130.2561 | 217.2862 | 170.4453 | 238.3029 | 223.1947 | 170.0368 |  |  |  | 87.0772 | 95.7394 | 89.8945 | 182.5492 | 95.3528 | 155.6521 |  | 96.2353 | 89.3909 | 92.0077 | 60.4033 | 104.1961 | 115.4774 |  | 200.8594 | 235.464 | 231.6129 | 402.5597 | 547.1967 | 522.4891 | 372.3117 | [23 empty] | 91.0607 | 534.8429 | 93.465 | 218.1617
16:39 | 11582 |  |  | 11.6533 | 43.231 | 45.7581 | 17.5864 | 17.3143 | 31.3701 | 21.927 | 1.7346 | 2.4017 | 0.7729 | -0.0282 |  |  |  | -10.2808 | 30.0989 | 45.9052 | 11.2098 |  | 17.7773 | 27.904 | 0.4147 | 0.3316 | 1.436 | 0.7419 | -5.8042 | 215.0521 | 211.493 | 153.2729 | 173.8475 | 140.771 | 125.662 | 109.4379 | 189.1727 | 158.3374 | 207.403 | 229.6369 | 211.4011 | 166.7505 | 161.8258 | 211.654 | 230.3416 | 238.3773 |  |  | 144.3332 |  | 261.0837 | 116.1761 | 156.7844 | 198.8679 | 216.1652 | 197.2738 | 189.6453 | 172.3235 | 216.5153 | 238.1169 | 243.7492 | 171.7383 | 97.6371 | 134.7188 | 166.3417 | 192.4677 | 152.0199 | 181.3181 | 167.7338 | 301.8215 | 122.6104 | 173.3778 | 222.1431 | 244.3387 | 288.3468 | 117.1664 | 153.4735 | 190.7049 | 209.0226 | 200.4075 | 84.0187 | 96.9815 | 132.5177 | 167.7497 | 193.8696 | 154.3903 |  | 136.3689 | 262.8305 |  | 118.3268 | 157.9527 | 202.0853 | 224.7009 | 215.2097 | 141.5423 | 171.9349 | 213.1414 | 224.772 | 200.2349 | 95.142 | 106.5391 | 131.7471 | 169.7302 | 201.9093 | 225.4349 | 132.5729 | 126.678 | 128.7329 | 144.1137 | 188.1341 | 227.0087 | 240.2563 | 220.6608 |  |  |  |  | 87.2245 | 90.9071 | 170.121 | 89.1124 | 179.693 | 98.4669 | 36.4832 | 37.4952 | 37.7103 | 34.6961 | 32.1258 | 37.1508 | 37.214 | 37.8853 | 83.5176 | 101.0053 | 95.1389 | 83.4203 | 219.3765 |  |  | 149.5099 |  | 136.0338 | 96.5877 | 126.2585 | 95.5883 | 196.6643 | 173.2801 | 235.3184 | 217.8611 | 228.2339 | 190.9505 | 236.524 | 261.7417 | 267.3611 | 242.9552 | 151.2604 | 125.363 | 169.8581 | 141.8994 | 181.1802 | 165.0585 | 210.6362 | 128.4134 | 214.8555 | 193.289 | 192.7715 | 244.6846 |  | 185.182 | 97.6188 | 135.5979 | 172.4511 | 201.464 | 140.5203 | 165.2606 | 141.1835 |  | 142.4595 | 174.1384 | 225.5703 | 248.8701 | 232.3747 | 119.0537 | 166.7227 | 219.2196 | 244.6644 | 233.3889 | 86.5772 | 98.7567 | 132.5083 | 171.6381 | 204.5984 | 131.6209 | 179.9111 | 118.0412 | 178.0049 | 122.3034 | 127.8689 | 170.4003 | 215.3979 | 240.3873 | 227.884 | 137.2286 | 180.1 | 231.4518 | 252.8188 | 231.4797 | 90.2441 | 111.2424 | 142.154 | 180.0304 | 213.3028 | 95.0772 | 131.9236 | 143.8712 | 140.4908 | 130.2523 | 217.2741 | 170.4455 | 238.2791 | 223.1694 | 170.0064 |  |  |  | 87.0704 | 95.7299 | 89.8888 | 182.5433 | 95.3396 | 155.6594 |  | 96.2285 | 89.3801 | 92.0015 | 60.3891 | 104.1854 | 115.4779 |  | 200.8179 | 235.4224 | 231.571 | 402.5244 | 546.4744 | 521.4032 | 371.9326 | [23 empty] | 91.0538 | 533.9388 | 93.4364 | 218.1201
16:39 | 11583 |  |  | 11.7562 | 43.2746 | 45.7338 | 17.675 | 17.177 | 31.3285 | 21.8747 | 1.7357 | 2.4017 | 0.7732 | -0.0291 |  |  |  | -10.2982 | 30.0893 | 45.8087 | 11.109 |  | 17.72 | 27.9241 | 0.4125 | 0.3351 | 1.4376 | 0.7413 | -4.9233 | 215.0281 | 211.4699 | 153.2594 | 173.8331 | 140.7642 | 125.6549 | 109.4303 | 189.1466 | 158.3389 | 207.3904 | 229.6215 | 211.3817 | 166.7388 | 161.8208 | 211.7004 | 230.3241 | 238.3705 |  |  | 144.3261 |  | 261.048 | 116.1651 | 156.7869 | 198.8566 | 216.1501 | 197.2571 | 189.6418 | 172.3259 | 216.5125 | 238.105 | 243.7169 | 171.7333 | 97.6374 | 134.7219 | 166.3494 | 192.4554 | 152.0086 | 181.2961 | 167.7221 | 301.7751 | 122.6174 | 173.3912 | 222.1348 | 244.3204 | 288.5671 | 117.1656 | 153.4667 | 190.6891 | 209.0049 | 200.3937 | 84.0075 | 96.9808 | 132.5161 | 167.7383 | 193.8491 | 154.3569 |  | 136.3689 | 262.7909 |  | 118.3347 | 157.9497 | 202.0719 | 224.6875 | 215.1887 | 141.5391 | 171.927 | 213.1263 | 224.7496 | 200.2223 | 95.1363 | 106.5433 | 131.7486 | 169.7187 | 201.8906 | 225.4002 | 132.5571 | 126.6725 | 128.7207 | 144.1157 | 188.1341 | 226.9996 | 240.2433 | 220.6432 |  |  |  |  | 87.2173 | 90.9022 | 170.1153 | 89.1109 | 179.6549 | 98.4601 | 36.3654 | 37.4746 | 37.7313 | 34.8445 | 31.6624 | 37.0443 | 37.1343 | 37.584 | 83.5074 | 100.9846 | 95.1307 | 83.4165 | 219.3537 |  |  | 149.5013 |  | 136.0247 | 96.5795 | 126.2451 | 95.5786 | 196.656 | 173.2781 | 235.2957 | 217.835 | 228.2087 | 190.929 | 236.5184 | 261.7239 | 267.342 | 242.9332 | 151.2815 | 125.3571 | 169.7938 | 141.8834 | 181.1766 | 165.0619 | 210.6252 | 128.4066 | 214.8352 | 193.2854 | 192.7652 | 244.6558 |  | 185.1597 | 97.6167 | 135.598 | 172.4427 | 201.4498 | 140.5025 | 165.2389 | 141.1706 |  | 142.4558 | 174.1459 | 225.5606 | 248.8469 | 232.3475 | 119.0587 | 166.7292 | 219.2143 | 244.6403 | 233.3698 | 86.5751 | 98.77 | 132.5161 | 171.6436 | 204.5893 | 131.6119 | 179.9027 | 118.0391 | 177.9934 | 122.2941 | 127.8643 | 170.3917 | 215.3908 | 240.3625 | 227.8607 | 137.2332 | 180.0998 | 231.4342 | 252.7912 | 231.4578 | 90.2499 | 111.2485 | 142.1331 | 180.0068 | 213.2925 | 95.0682 | 131.9048 | 143.8567 | 140.4848 | 130.2521 | 217.2619 | 170.4433 | 238.2558 | 223.1437 | 169.9988 |  |  |  | 87.0569 | 95.7188 | 89.8806 | 182.5364 | 95.3217 | 155.6309 |  | 96.2263 | 89.3758 | 91.9951 | 60.405 | 104.1552 | 115.483 |  | 200.8028 | 235.3805 | 231.5532 | 402.5626 | 546.9658 | 521.0258 | 371.3589 | [23 empty] | 91.0466 | 533.9958 | 93.3518 | 218.0916
16:39 | 11584 |  |  | 11.7275 | 43.3194 | 45.7771 | 17.6835 | 17.2727 | 31.3977 | 21.8737 | 1.7347 | 2.3982 | 0.7733 | -0.0292 |  |  |  | -10.314 | 30.0465 | 45.7549 | 11.0317 |  | 17.769 | 27.892 | 0.413 | 0.3335 | 1.4367 | 0.7412 | -5.4019 | 215.0059 | 211.4447 | 153.2537 | 173.807 | 140.7549 | 125.6423 | 109.4225 | 189.1351 | 158.3314 | 207.3787 | 229.5958 | 211.3608 | 166.7283 | 161.8078 | 211.7439 | 230.3043 | 238.3527 |  |  | 144.3115 |  | 261.0147 | 116.1701 | 156.7935 | 198.8506 | 216.1262 | 197.2406 | 189.6374 | 172.3289 | 216.5031 | 238.0925 | 243.6812 | 171.7264 | 97.6367 | 134.7248 | 166.3499 | 192.4413 | 152.0045 | 181.2804 | 167.7019 | 301.7229 | 122.625 | 173.3951 | 222.1279 | 244.3037 | 288.5806 | 117.1659 | 153.4635 | 190.6818 | 208.9907 | 200.3771 | 84.0058 | 96.9717 | 132.5205 | 167.7332 | 193.8472 | 154.3326 |  | 136.3704 | 262.7532 |  | 118.3487 | 157.9526 | 202.0607 | 224.6697 | 215.1669 | 141.5346 | 171.9169 | 213.0934 | 224.7195 | 200.1988 | 95.1346 | 106.5394 | 131.7425 | 169.7118 | 201.8746 | 225.3701 | 132.5371 | 126.6616 | 128.7166 | 144.1189 | 188.1368 | 226.9914 | 240.2313 | 220.6365 |  |  |  |  | 87.2054 | 90.8952 | 170.1211 | 89.1055 | 179.6063 | 98.4621 | 35.915 | 37.3849 | 37.8419 | 34.9819 | 31.2468 | 37.0053 | 37.0698 | 37.0789 | 83.5016 | 100.9788 | 95.1242 | 83.4149 | 219.3307 |  |  | 149.4806 |  | 136.0142 | 96.5769 | 126.2418 | 95.577 | 196.6469 | 173.2708 | 235.2717 | 217.8116 | 228.1922 | 190.9125 | 236.5054 | 261.7002 | 267.3233 | 242.907 | 151.2908 | 125.3383 | 169.709 | 141.8578 | 181.1648 | 165.0556 | 210.6045 | 128.3939 | 214.8141 | 193.2747 | 192.7566 | 244.6317 |  | 185.1413 | 97.619 | 135.5975 | 172.4381 | 201.4342 | 140.4917 | 165.2177 | 141.1524 |  | 142.4581 | 174.1465 | 225.5577 | 248.8307 | 232.3275 | 119.0544 | 166.7235 | 219.2025 | 244.6137 | 233.3453 | 86.5722 | 98.7782 | 132.5183 | 171.6413 | 204.5765 | 131.5991 | 179.8944 | 118.03 | 177.9737 | 122.2811 | 127.8564 | 170.3902 | 215.3764 | 240.3391 | 227.8391 | 137.2302 | 180.1021 | 231.4139 | 252.7609 | 231.4326 | 90.251 | 111.2487 | 142.1403 | 180.0046 | 213.2664 | 95.0478 | 131.883 | 143.8391 | 140.4704 | 130.25 | 217.2454 | 170.4344 | 238.2289 | 223.1127 | 169.9898 |  |  |  | 87.0487 | 95.7008 | 89.8661 | 182.5175 | 95.297 | 155.6307 |  | 96.2048 | 89.3563 | 91.9753 | 60.4122 | 104.1225 | 115.479 |  | 200.7766 | 235.3258 | 231.5035 | 402.6222 | 547.4463 | 522.3017 | 372.187 | [23 empty] | 91.0316 | 534.874 | 93.3695 | 218.0512
16:39 | 11585 |  |  | 11.7382 | 43.3465 | 45.7905 | 17.6483 | 17.2019 | 31.4312 | 21.9087 | 1.7348 | 2.4001 | 0.7704 | -0.0277 |  |  |  | -10.2998 | 30.1369 | 45.8584 | 11.1116 |  | 17.7992 | 27.9189 | 0.4129 | 0.3328 | 1.4291 | 0.7403 | -6.9615 | 214.9834 | 211.4236 | 153.2411 | 173.7892 | 140.7397 | 125.6324 | 109.4178 | 189.127 | 158.3213 | 207.3631 | 229.5664 | 211.3334 | 166.7247 | 161.7976 | 211.7769 | 230.2741 | 238.3202 |  |  | 144.2822 |  | 260.9715 | 116.1711 | 156.7861 | 198.8433 | 216.1076 | 197.2207 | 189.6158 | 172.3283 | 216.4844 | 238.0763 | 243.6233 | 171.7122 | 97.6335 | 134.7222 | 166.3377 | 192.4316 | 151.9931 | 181.2543 | 167.6791 | 301.6733 | 122.6201 | 173.3983 | 222.1202 | 244.278 | 288.3197 | 117.1692 | 153.4639 | 190.68 | 208.9747 | 200.3567 | 84.0082 | 96.9711 | 132.5243 | 167.729 | 193.8354 | 154.2976 |  | 136.3663 | 262.709 |  | 118.3451 | 157.9557 | 202.057 | 224.6478 | 215.1508 | 141.519 | 171.9108 | 213.0749 | 224.6939 | 200.1743 | 95.1282 | 106.5286 | 131.7418 | 169.7052 | 201.8551 | 225.343 | 132.509 | 126.6467 | 128.7068 | 144.1176 | 188.1324 | 226.9766 | 240.2091 | 220.6154 |  |  |  |  | 87.196 | 90.8817 | 170.1058 | 89.0943 | 179.5626 | 98.4504 | 35.8522 | 37.3344 | 37.7992 | 35.0931 | 31.0365 | 36.982 | 37.0523 | 36.718 | 83.5011 | 100.9799 | 95.1139 | 83.4066 | 219.3118 |  |  | 149.4667 |  | 136.0064 | 96.5817 | 126.2379 | 95.5774 | 196.6403 | 173.2737 | 235.2502 | 217.7928 | 228.1779 | 190.9012 | 236.4924 | 261.6793 | 267.302 | 242.8931 | 151.28 | 125.3242 | 169.6539 | 141.8362 | 181.15 | 165.0487 | 210.5963 | 128.3965 | 214.7944 | 193.2622 | 192.7492 | 244.6137 |  | 185.1368 | 97.6159 | 135.5951 | 172.4362 | 201.4235 | 140.4798 | 165.2001 | 141.1361 |  | 142.4523 | 174.1451 | 225.5506 | 248.8133 | 232.3102 | 119.0515 | 166.7116 | 219.1846 | 244.589 | 233.3147 | 86.5746 | 98.7759 | 132.5146 | 171.6288 | 204.5565 | 131.5808 | 179.8812 | 118.0201 | 177.9511 | 122.2679 | 127.8604 | 170.3881 | 215.3614 | 240.3195 | 227.818 | 137.2237 | 180.0966 | 231.3965 | 252.7431 | 231.4123 | 90.2469 | 111.2458 | 142.1577 | 180.0164 | 213.2445 | 95.0302 | 131.8708 | 143.8228 | 140.4568 | 130.2439 | 217.2274 | 170.4266 | 238.211 | 223.0871 | 169.9802 |  |  |  | 87.0385 | 95.6896 | 89.8525 | 182.4948 | 95.2771 | 155.6371 |  | 96.1956 | 89.3457 | 91.9709 | 60.4093 | 104.1153 | 115.4855 |  | 200.7348 | 235.3023 | 231.447 | 402.1522 | 545.6773 | 521.3647 | 371.9621 | [23 empty] | 91.0213 | 533.521 | 93.4771 | 218.0186
16:39 | 11586 |  |  | 11.702 | 43.2694 | 45.7186 | 17.6385 | 17.2428 | 31.3526 | 21.8354 | 1.735 | 2.3999 | 0.7737 | -0.0287 |  |  |  | -10.2495 | 30.0547 | 45.7935 | 11.0389 |  | 17.7712 | 27.931 | 0.4115 | 0.3336 | 1.4328 | 0.7398 | -5.1934 | 214.9668 | 211.413 | 153.2328 | 173.7871 | 140.7341 | 125.6265 | 109.4184 | 189.1175 | 158.3204 | 207.3494 | 229.5527 | 211.313 | 166.7199 | 161.7957 | 211.775 | 230.2505 | 238.2911 |  |  | 144.2632 |  | 260.9303 | 116.1699 | 156.7821 | 198.8279 | 216.0902 | 197.2025 | 189.5969 | 172.3156 | 216.4742 | 238.0642 | 243.5856 | 171.7069 | 97.6362 | 134.7247 | 166.3302 | 192.4237 | 151.9809 | 181.2302 | 167.6678 | 301.633 | 122.6198 | 173.4018 | 222.1118 | 244.2579 | 288.1145 | 117.1674 | 153.4558 | 190.6673 | 208.9539 | 200.3406 | 84.015 | 96.9765 | 132.5331 | 167.7286 | 193.8217 | 154.2737 |  | 136.3562 | 262.6685 |  | 118.3389 | 157.9528 | 202.0476 | 224.63 | 215.1363 | 141.5132 | 171.9075 | 213.0691 | 224.674 | 200.1523 | 95.1179 | 106.5315 | 131.7473 | 169.6938 | 201.847 | 225.3178 | 132.5001 | 126.6395 | 128.699 | 144.1183 | 188.1286 | 226.9709 | 240.1917 | 220.5969 |  |  |  |  | 87.1919 | 90.8719 | 170.0746 | 89.0778 | 179.5309 | 98.4386 | 36.0461 | 37.3 | 37.7329 | 35.1354 | 31.1267 | 36.9055 | 37.0689 | 36.7009 | 83.4874 | 100.9652 | 95.1047 | 83.3987 | 219.289 |  |  | 149.4676 |  | 135.9975 | 96.5793 | 126.2273 | 95.575 | 196.6326 | 173.2703 | 235.229 | 217.7748 | 228.1546 | 190.9089 | 236.4721 | 261.6606 | 267.2779 | 242.8749 | 151.2279 | 125.3177 | 169.6136 | 141.8157 | 181.144 | 165.0521 | 210.5904 | 128.3933 | 214.7785 | 193.2593 | 192.7576 | 244.5971 |  | 185.1285 | 97.6105 | 135.5977 | 172.4294 | 201.4218 | 140.4669 | 165.1862 | 141.1183 |  | 142.4474 | 174.1489 | 225.5458 | 248.7954 | 232.2972 | 119.0507 | 166.7089 | 219.1731 | 244.5738 | 233.2942 | 86.5733 | 98.774 | 132.5107 | 171.6204 | 204.5479 | 131.5671 | 179.8659 | 118.0107 | 177.9378 | 122.2561 | 127.856 | 170.3891 | 215.3489 | 240.297 | 227.7925 | 137.2286 | 180.0812 | 231.3815 | 252.7183 | 231.3962 | 90.2447 | 111.243 | 142.1686 | 180.0229 | 213.2147 | 95.0163 | 131.8537 | 143.8066 | 140.444 | 130.2425 | 217.2169 | 170.4229 | 238.1967 | 223.0728 | 169.9658 |  |  |  | 87.0258 | 95.6861 | 89.8442 | 182.4703 | 95.2542 | 155.6254 |  | 96.1966 | 89.3454 | 91.9662 | 60.4161 | 104.1292 | 115.4872 |  | 200.7095 | 235.2996 | 231.4112 | 402.4639 | 546.2381 | 520.7409 | 371.5262 | [23 empty] | 91.016 | 533.4895 | 93.3297 | 218.0045
16:39 | 11587 |  |  | 11.6388 | 43.1573 | 45.4963 | 17.5551 | 17.2173 | 31.3378 | 21.7945 | 1.7413 | 2.3978 | 0.7707 | -0.0289 |  |  |  | -10.2054 | 29.989 | 45.7069 | 11.0531 |  | 17.6438 | 27.8175 | 0.4141 | 0.3396 | 1.4369 | 0.7372 | -5.1568 | 214.9453 | 211.3857 | 153.222 | 173.7749 | 140.725 | 125.6185 | 109.4123 | 189.0976 | 158.3106 | 207.3314 | 229.5318 | 211.2958 | 166.707 | 161.785 | 211.7694 | 230.2302 | 238.2725 |  |  | 144.2578 |  | 260.8884 | 116.1566 | 156.7802 | 198.8106 | 216.0672 | 197.1834 | 189.5851 | 172.3041 | 216.4545 | 238.0435 | 243.5644 | 171.6984 | 97.6384 | 134.7289 | 166.3277 | 192.4107 | 151.9638 | 181.2137 | 167.6559 | 301.5841 | 122.6191 | 173.3958 | 222.0995 | 244.2443 | 288.1383 | 117.1659 | 153.4586 | 190.6547 | 208.9352 | 200.3291 | 84.0129 | 96.9783 | 132.5336 | 167.7203 | 193.8102 | 154.2671 |  | 136.3441 | 262.632 |  | 118.3409 | 157.96 | 202.0407 | 224.6269 | 215.1273 | 141.5328 | 171.9084 | 213.0699 | 224.6614 | 200.1426 | 95.1168 | 106.5459 | 131.755 | 169.696 | 201.8359 | 225.305 | 132.486 | 126.6271 | 128.6809 | 144.1173 | 188.1285 | 226.9591 | 240.1712 | 220.5785 |  |  |  |  | 87.1852 | 90.8654 | 170.0732 | 89.0744 | 179.5045 | 98.4437 | 36.1771 | 37.3246 | 37.5533 | 35.1331 | 31.3166 | 36.8717 | 37.0759 | 36.764 | 83.4783 | 100.9529 | 95.0891 | 83.3892 | 219.2706 |  |  | 149.4626 |  | 135.9931 | 96.5751 | 126.225 | 95.5739 | 196.6277 | 173.2694 | 235.2115 | 217.7571 | 228.1392 | 190.9128 | 236.4582 | 261.6428 | 267.2583 | 242.8427 | 151.167 | 125.3059 | 169.5978 | 141.7915 | 181.141 | 165.0548 | 210.5771 | 128.3877 | 214.7578 | 193.2445 | 192.7589 | 244.5778 |  | 185.1053 | 97.6038 | 135.5947 | 172.4234 | 201.4017 | 140.4501 | 165.1602 | 141.1048 |  | 142.443 | 174.1478 | 225.5334 | 248.7767 | 232.2794 | 119.0483 | 166.7085 | 219.1596 | 244.5587 | 233.2836 | 86.5706 | 98.7717 | 132.5119 | 171.6217 | 204.5357 | 131.5596 | 179.8535 | 118.0056 | 177.9312 | 122.2437 | 127.8525 | 170.3925 | 215.3427 | 240.2724 | 227.7688 | 137.2326 | 180.0721 | 231.3664 | 252.69 | 231.3689 | 90.2454 | 111.2346 | 142.1589 | 180.0127 | 213.1906 | 95.0039 | 131.8339 | 143.7865 | 140.4258 | 130.2478 | 217.2062 | 170.4242 | 238.1724 | 223.0537 | 169.9461 |  |  |  | 87.0235 | 95.6797 | 89.8423 | 182.454 | 95.2343 | 155.6086 |  | 96.1908 | 89.333 | 91.9575 | 60.41 | 104.1309 | 115.4794 |  | 200.6761 | 235.2987 | 231.3743 | 402.2036 | 546.0853 | 520.6582 | 371.2235 | [23 empty] | 91.0097 | 533.3718 | 93.0606 | 217.9874
16:39 | 11588 |  |  | 11.6598 | 43.2487 | 45.5324 | 17.59 | 17.2816 | 31.3016 | 21.7911 | 1.7411 | 2.3993 | 0.7691 | -0.0297 |  |  |  | -10.1959 | 29.9428 | 45.696 | 11.0046 |  | 17.6091 | 27.8481 | 0.4124 | 0.3394 | 1.4426 | 0.7363 | -5.3222 | 214.9201 | 211.3577 | 153.2054 | 173.7516 | 140.7122 | 125.6087 | 109.4011 | 189.0862 | 158.3039 | 207.3184 | 229.5079 | 211.2754 | 166.6945 | 161.7747 | 211.9829 | 230.2219 | 238.27 |  |  | 144.2476 |  | 260.8505 | 116.156 | 156.7797 | 198.7954 | 216.0529 | 197.1627 | 189.5722 | 172.3003 | 216.4374 | 238.0233 | 243.5514 | 171.6893 | 97.6383 | 134.7311 | 166.3264 | 192.4001 | 151.9469 | 181.1929 | 167.6384 | 301.5335 | 122.6141 | 173.3827 | 222.0885 | 244.2256 | 288.1638 | 117.1631 | 153.4565 | 190.6475 | 208.922 | 200.3158 | 84.0163 | 96.9774 | 132.5331 | 167.7121 | 193.7896 | 154.2544 |  | 136.3406 | 262.5925 |  | 118.3448 | 157.956 | 202.0275 | 224.612 | 215.1095 | 141.5317 | 171.9006 | 213.0489 | 224.6417 | 200.1234 | 95.1131 | 106.5424 | 131.7446 | 169.6921 | 201.8097 | 225.2887 | 132.4588 | 126.6124 | 128.6544 | 144.1115 | 188.1117 | 226.9396 | 240.1453 | 220.5566 |  |  |  |  | 87.179 | 90.8615 | 170.0565 | 89.0733 | 179.4911 | 98.444 | 36.0724 | 37.3977 | 37.1502 | 35.2104 | 31.4595 | 36.8967 | 36.9905 | 36.8393 | 83.4786 | 100.9533 | 95.0828 | 83.3846 | 219.2504 |  |  | 149.4516 |  | 135.9894 | 96.5764 | 126.2267 | 95.5736 | 196.6218 | 173.2731 | 235.1951 | 217.7428 | 228.1263 | 190.8924 | 236.4446 | 261.6282 | 267.2408 | 242.8134 | 151.1247 | 125.2974 | 169.6023 | 141.7713 | 181.1331 | 165.0563 | 210.5711 | 128.3942 | 214.7363 | 193.2302 | 192.7505 | 244.56 |  | 185.0961 | 97.603 | 135.5939 | 172.4228 | 201.3823 | 140.4325 | 165.1395 | 141.091 |  | 142.4355 | 174.1489 | 225.5223 | 248.7565 | 232.2417 | 119.045 | 166.7011 | 219.1374 | 244.5268 | 233.2609 | 86.5638 | 98.766 | 132.5168 | 171.6146 | 204.5148 | 131.5445 | 179.8332 | 118.0004 | 177.9378 | 122.2282 | 127.8649 | 170.3938 | 215.3374 | 240.2635 | 227.755 | 137.2316 | 180.0785 | 231.3615 | 252.6799 | 231.3526 | 90.2475 | 111.2481 | 142.1656 | 180.0189 | 213.1852 | 95.0013 | 131.8157 | 143.7769 | 140.4135 | 130.2574 | 217.1938 | 170.4228 | 238.1515 | 223.0368 | 169.944 |  |  |  | 87.0175 | 95.6704 | 89.838 | 182.4487 | 95.2233 | 155.5765 |  | 96.1795 | 89.3329 | 91.9552 | 60.4139 | 104.1556 | 115.4757 |  | 200.6446 | 235.2714 | 231.3288 | 402.3151 | 546.48 | 520.0522 | 371.2021 | [23 empty] | 91.0042 | 533.2661 | 93.093 | 217.958
16:39 | 11589 |  |  | 11.7142 | 43.2194 | 45.693 | 17.555 | 17.2878 | 31.3095 | 21.8211 | 1.7404 | 2.3947 | 0.7706 | -0.0311 |  |  |  | -10.0627 | 29.9841 | 45.6956 | 11.0402 |  | 17.6636 | 27.775 | 0.4126 | 0.3378 | 1.4382 | 0.7373 | -5.2074 | 214.8961 | 211.3411 | 153.1941 | 173.7377 | 140.704 | 125.6038 | 109.3979 | 189.071 | 158.3074 | 207.3146 | 229.4891 | 211.2545 | 166.6875 | 161.7821 | 212.1559 | 230.2165 | 238.2635 |  |  | 144.2335 |  | 260.8153 | 116.1565 | 156.7821 | 198.7898 | 216.0364 | 197.1464 | 189.5656 | 172.2993 | 216.4323 | 238.0012 | 243.5044 | 171.6815 | 97.6266 | 134.7265 | 166.3177 | 192.379 | 151.928 | 181.1689 | 167.6155 | 301.4823 | 122.6099 | 173.3707 | 222.0723 | 244.1961 | 288.2228 | 117.1628 | 153.4552 | 190.6367 | 208.9014 | 200.301 | 84.024 | 96.9721 | 132.5383 | 167.7082 | 193.7701 | 154.256 |  | 136.3316 | 262.5546 |  | 118.3537 | 157.9442 | 202.0194 | 224.5889 | 215.0936 | 141.5214 | 171.8944 | 213.0245 | 224.6248 | 200.1021 | 95.1088 | 106.5378 | 131.7439 | 169.6808 | 201.7964 | 225.259 | 132.4432 | 126.602 | 128.6434 | 144.1093 | 188.0999 | 226.9274 | 240.1297 | 220.5402 |  |  |  |  | 87.1694 | 90.8467 | 170.0383 | 89.071 | 179.4723 | 98.4352 | 35.432 | 37.4552 | 36.9653 | 35.1848 | 31.6456 | 36.9078 | 36.7637 | 36.9567 | 83.4753 | 100.947 | 95.0847 | 83.3861 | 219.2267 |  |  | 149.4393 |  | 135.9772 | 96.5754 | 126.2181 | 95.5745 | 196.6086 | 173.2773 | 235.1802 | 217.7218 | 228.1044 | 190.8789 | 236.424 | 261.612 | 267.2156 | 242.7843 | 151.1017 | 125.2807 | 169.5862 | 141.7455 | 181.122 | 165.0533 | 210.5591 | 128.3905 | 214.708 | 193.215 | 192.7408 | 244.5413 |  | 185.0935 | 97.6087 | 135.6009 | 172.424 | 201.3734 | 140.4176 | 165.1316 | 141.0778 |  | 142.433 | 174.1405 | 225.5056 | 248.7303 | 232.2169 | 119.047 | 166.6998 | 219.1204 | 244.5048 | 233.2377 | 86.5614 | 98.763 | 132.5238 | 171.6071 | 204.5048 | 131.5327 | 179.8235 | 117.995 | 177.948 | 122.2216 | 127.8676 | 170.3999 | 215.3294 | 240.2516 | 227.7436 | 137.2376 | 180.0816 | 231.3529 | 252.6661 | 231.3368 | 90.2504 | 111.2568 | 142.179 | 180.0145 | 213.1727 | 94.9928 | 131.7984 | 143.7674 | 140.41 | 130.2589 | 217.1898 | 170.4167 | 238.1299 | 223.0169 | 169.9501 |  |  |  | 87.0055 | 95.6511 | 89.8213 | 182.4282 | 95.2117 | 155.5342 |  | 96.1739 | 89.3245 | 91.9478 | 60.4074 | 104.1613 | 115.4848 |  | 200.6217 | 235.2312 | 231.2829 | 402.1533 | 546.3069 | 520.8155 | 371.3544 | [23 empty] | 90.9925 | 533.5612 | 93.2087 | 217.9264
16:39 | 11590 |  |  | 11.7307 | 43.2499 | 45.6428 | 17.5474 | 17.3763 | 31.2874 | 21.9066 | 1.7405 | 2.3929 | 0.7721 | -0.0299 |  |  |  | -10.1099 | 30.0085 | 45.7165 | 11.0283 |  | 17.6866 | 27.8484 | 0.4121 | 0.3371 | 1.4417 | 0.737 | -3.6609 | 214.8696 | 211.3113 | 153.1785 | 173.7221 | 140.696 | 125.5926 | 109.3913 | 189.0607 | 158.2959 | 207.2944 | 229.4583 | 211.2269 | 166.6732 | 161.7919 | 212.1077 | 230.1963 | 238.2318 |  |  | 144.2225 |  | 260.7824 | 116.1607 | 156.7785 | 198.7859 | 216.0237 | 197.1318 | 189.5608 | 172.3012 | 216.4257 | 237.978 | 243.4616 | 171.6668 | 97.6248 | 134.7327 | 166.3116 | 192.362 | 151.9133 | 181.1477 | 167.6003 | 301.4329 | 122.6177 | 173.3748 | 222.0611 | 244.1696 | 288.2681 | 117.166 | 153.4528 | 190.6211 | 208.8831 | 200.2811 | 84.0195 | 96.9667 | 132.5401 | 167.7019 | 193.7593 | 154.2652 |  | 136.3196 | 262.5151 |  | 118.3491 | 157.9291 | 202.0066 | 224.5633 | 215.0668 | 141.5176 | 171.8809 | 213.0128 | 224.5956 | 200.0791 | 95.0933 | 106.5329 | 131.743 | 169.6673 | 201.7727 | 225.2218 | 132.4333 | 126.5883 | 128.641 | 144.1088 | 188.1074 | 226.918 | 240.12 | 220.5217 |  |  |  |  | 87.1614 | 90.8321 | 170.0303 | 89.0585 | 179.4591 | 98.4214 | 35.2297 | 37.5129 | 36.98 | 35.1299 | 31.897 | 36.8845 | 36.2928 | 36.9703 | 83.4591 | 100.9293 | 95.0728 | 83.3759 | 219.2118 |  |  | 149.4294 |  | 135.9734 | 96.5738 | 126.2109 | 95.5706 | 196.6 | 173.2852 | 235.1587 | 217.7034 | 228.0879 | 190.8775 | 236.4158 | 261.5997 | 267.1937 | 242.7604 | 151.0997 | 125.276 | 169.5344 | 141.7333 | 181.1172 | 165.0544 | 210.5457 | 128.3895 | 214.6845 | 193.1902 | 192.738 | 244.5198 |  | 185.0935 | 97.6032 | 135.6017 | 172.4146 | 201.3643 | 140.3925 | 165.1139 | 141.0665 |  | 142.4265 | 174.1302 | 225.4944 | 248.7009 | 232.1844 | 119.0389 | 166.7005 | 219.1066 | 244.4848 | 233.2097 | 86.5543 | 98.7613 | 132.5212 | 171.5996 | 204.4929 | 131.5146 | 179.8139 | 117.9856 | 177.9452 | 122.2128 | 127.8661 | 170.3976 | 215.3138 | 240.2263 | 227.7223 | 137.2205 | 180.0774 | 231.3214 | 252.6328 | 231.304 | 90.2417 | 111.2428 | 142.1427 | 179.9615 | 213.1563 | 94.9768 | 131.7805 | 143.749 | 140.3998 | 130.2542 | 217.1713 | 170.4106 | 238.1114 | 223.0051 | 169.9496 |  |  |  | 86.9989 | 95.6385 | 89.811 | 182.4198 | 95.1978 | 155.5104 |  | 96.169 | 89.3203 | 91.9373 | 60.4141 | 104.1811 | 115.4885 |  | 200.604 | 235.1882 | 231.2557 | 401.9064 | 545.5108 | 520.2167 | 371.26 | [23 empty] | 90.9836 | 532.8638 | 93.2759 | 217.8961
16:39 | 11591 |  |  | 11.7137 | 43.2745 | 45.7046 | 17.5547 | 17.4217 | 31.3413 | 21.8371 | 1.739 | 2.3908 | 0.7713 | -0.029 |  |  |  | -10.1021 | 30.0147 | 45.6508 | 11.0945 |  | 17.713 | 27.7779 | 0.4117 | 0.3397 | 1.4386 | 0.7355 | -5.8868 | 214.8553 | 211.2945 | 153.1717 | 173.7096 | 140.6863 | 125.5831 | 109.385 | 189.0551 | 158.2971 | 207.2797 | 229.4386 | 211.2107 | 166.6651 | 161.7825 | 212.084 | 230.1776 | 238.2002 |  |  | 144.2112 |  | 260.7499 | 116.1667 | 156.7714 | 198.7744 | 216.0069 | 197.1146 | 189.5463 | 172.2969 | 216.4155 | 237.9624 | 243.4546 | 171.6577 | 97.6231 | 134.7338 | 166.3033 | 192.3577 | 151.8995 | 181.1251 | 167.5852 | 301.3865 | 122.6167 | 173.3776 | 222.0463 | 244.1501 | 288.4756 | 117.1633 | 153.4383 | 190.6055 | 208.8685 | 200.263 | 84.0075 | 96.9632 | 132.5372 | 167.7013 | 193.7495 | 154.2651 |  | 136.3119 | 262.4677 |  | 118.3492 | 157.9263 | 201.9903 | 224.5359 | 215.0418 | 141.5223 | 171.8738 | 213.0051 | 224.5698 | 200.0525 | 95.0768 | 106.5297 | 131.7399 | 169.6599 | 201.7502 | 225.1979 | 132.4246 | 126.5774 | 128.6367 | 144.1091 | 188.1117 | 226.9102 | 240.1006 | 220.5048 |  |  |  |  | 87.1598 | 90.8301 | 170.016 | 89.0443 | 179.4518 | 98.4175 | 35.5459 | 37.338 | 36.9395 | 34.9251 | 32.2365 | 36.9522 | 35.6775 | 36.6386 | 83.4504 | 100.9194 | 95.0571 | 83.3633 | 219.1891 |  |  | 149.4202 |  | 135.9704 | 96.5709 | 126.2052 | 95.563 | 196.5951 | 173.2897 | 235.1393 | 217.6864 | 228.0752 | 190.8666 | 236.4195 | 261.5838 | 267.1794 | 242.7392 | 151.1023 | 125.2711 | 169.4664 | 141.72 | 181.1117 | 165.0603 | 210.5406 | 128.3848 | 214.6758 | 193.1676 | 192.7408 | 244.502 |  | 185.1016 | 97.6023 | 135.6051 | 172.4029 | 201.3519 | 140.3724 | 165.0884 | 141.0513 |  | 142.4168 | 174.1302 | 225.4896 | 248.6806 | 232.1518 | 119.0443 | 166.6984 | 219.0966 | 244.467 | 233.191 | 86.5532 | 98.7704 | 132.5271 | 171.5982 | 204.4919 | 131.5045 | 179.803 | 117.9761 | 177.9562 | 122.2123 | 127.8747 | 170.3939 | 215.3024 | 240.2068 | 227.6968 | 137.2172 | 180.0779 | 231.3169 | 252.6108 | 231.2837 | 90.2415 | 111.2417 | 142.1122 | 179.9194 | 213.1517 | 94.9635 | 131.7579 | 143.7307 | 140.3823 | 130.2418 | 217.1455 | 170.3962 | 238.0901 | 222.9907 | 169.9425 |  |  |  | 86.9869 | 95.626 | 89.7995 | 182.4107 | 95.1848 | 155.503 |  | 96.16 | 89.3153 | 91.9326 | 60.4218 | 104.1712 | 115.4814 |  | 200.5856 | 235.1657 | 231.206 | 402.0789 | 545.8985 | 520.6582 | 371.5969 | [23 empty] | 90.9763 | 533.2784 | 93.2989 | 217.8757
16:39 | 11592 |  |  | 11.782 | 43.2143 | 45.6729 | 17.4842 | 17.4129 | 31.3707 | 21.8847 | 1.7405 | 2.3931 | 0.771 | -0.0293 |  |  |  | -10.0975 | 29.9862 | 45.6343 | 11.0504 |  | 17.7601 | 27.8256 | 0.411 | 0.338 | 1.4376 | 0.739 | -4.8497 | 214.8454 | 211.2837 | 153.165 | 173.7 | 140.681 | 125.581 | 109.3759 | 189.0441 | 158.305 | 207.2773 | 229.4253 | 211.1989 | 166.6625 | 161.7633 | 212.072 | 230.1548 | 238.1612 |  |  | 144.2014 |  | 260.7078 | 116.1597 | 156.7689 | 198.756 | 215.9841 | 197.0962 | 189.5328 | 172.287 | 216.3967 | 237.9336 | 243.4137 | 171.6461 | 97.6133 | 134.7313 | 166.2948 | 192.3406 | 151.8774 | 181.1039 | 167.5642 | 301.3359 | 122.6038 | 173.3755 | 222.0264 | 244.1332 | 288.6811 | 117.165 | 153.4376 | 190.5985 | 208.8537 | 200.2538 | 84.0123 | 96.9672 | 132.5386 | 167.7058 | 193.7414 | 154.2674 |  | 136.3012 | 262.4279 |  | 118.3571 | 157.9444 | 201.9865 | 224.5336 | 215.0309 | 141.5365 | 171.8804 | 212.9988 | 224.5624 | 200.0478 | 95.0805 | 106.5367 | 131.7468 | 169.6711 | 201.7505 | 225.1889 | 132.4127 | 126.5632 | 128.6159 | 144.1095 | 188.1019 | 226.8991 | 240.0731 | 220.4849 |  |  |  |  | 87.1503 | 90.8237 | 169.9997 | 89.0144 | 179.4315 | 98.4161 | 35.8865 | 37.1298 | 36.9487 | 34.6145 | 32.7164 | 37.1413 | 35.2569 | 36.5516 | 83.4392 | 100.9137 | 95.0472 | 83.3561 | 219.1583 |  |  | 149.4066 |  | 135.9568 | 96.5653 | 126.1988 | 95.5575 | 196.5816 | 173.2873 | 235.1218 | 217.6623 | 228.0558 | 190.849 | 236.4154 | 261.564 | 267.1614 | 242.7101 | 151.0826 | 125.2514 | 172.8114 | 141.6976 | 181.0967 | 165.0647 | 210.5282 | 128.3729 | 214.6591 | 193.1552 | 192.7354 | 244.4732 |  | 185.0752 | 97.6048 | 135.6055 | 172.3928 | 201.3315 | 140.3524 | 165.0684 | 141.0327 |  | 142.4156 | 174.1344 | 225.4674 | 248.6621 | 232.1293 | 119.0538 | 166.6896 | 219.0769 | 244.4407 | 233.1712 | 86.5567 | 98.7689 | 132.5324 | 171.5995 | 204.4812 | 131.4897 | 179.7812 | 117.9638 | 177.9617 | 122.2014 | 127.8819 | 170.3966 | 215.2998 | 240.1889 | 227.68 | 137.2372 | 180.0751 | 231.3212 | 252.6017 | 231.2747 | 90.255 | 111.2521 | 142.1256 | 179.9257 | 213.1478 | 94.9574 | 131.7392 | 143.7121 | 140.3718 | 130.2384 | 217.1425 | 170.3963 | 238.0633 | 222.9547 | 169.9286 |  |  |  | 86.9785 | 95.6186 | 89.7943 | 182.3958 | 95.1746 | 155.5023 |  | 96.1544 | 89.3167 | 91.922 | 60.4379 | 104.1258 | 115.4981 |  | 200.5855 | 235.1204 | 231.1615 | 402.6352 | 547.113 | 522.3461 | 372.6447 | [23 empty] | 90.9698 | 534.7296 | 93.2942 | 217.8529
16:39 | 11593 |  |  | 11.8013 | 43.262 | 45.828 | 17.6094 | 17.4325 | 31.3377 | 21.8674 | 1.7413 | 2.3887 | 0.7732 | -0.0305 |  |  |  | -10.175 | 30.0528 | 45.7297 | 11.0348 |  | 17.7179 | 27.7398 | 0.4106 | 0.3369 | 1.439 | 0.7381 | -4.8178 | 214.8252 | 211.2622 | 153.1545 | 173.6817 | 140.6783 | 125.5771 | 109.3719 | 189.0328 | 158.2966 | 207.2613 | 229.4024 | 211.1775 | 166.6571 | 161.7622 | 212.0663 | 230.1397 | 238.128 |  |  | 144.1939 |  | 260.6712 | 116.1623 | 156.7689 | 198.7435 | 215.9649 | 197.0807 | 189.5245 | 172.2865 | 216.3885 | 237.9151 | 243.3922 | 171.6393 | 97.6206 | 134.7425 | 166.2935 | 192.3277 | 151.8632 | 181.0919 | 167.5509 | 301.2888 | 122.6115 | 173.3783 | 222.0189 | 244.119 | 288.6678 | 117.1622 | 153.44 | 190.5907 | 208.8422 | 200.2376 | 84.0271 | 96.9714 | 132.5461 | 167.7017 | 193.7336 | 154.2674 |  | 136.2888 | 262.3939 |  | 118.3486 | 157.9441 | 201.9818 | 224.5263 | 215.0215 | 141.5368 | 171.877 | 212.9909 | 224.544 | 200.0319 | 95.0762 | 106.5419 | 131.7461 | 169.6638 | 201.7367 | 225.169 | 132.4063 | 126.5569 | 128.5978 | 144.1167 | 188.1021 | 226.8891 | 240.066 | 220.4714 |  |  |  |  | 87.1344 | 90.8075 | 169.9696 | 88.9825 | 179.4029 | 98.4102 | 36.2754 | 37.2078 | 37.0775 | 34.4306 | 33.2094 | 37.3427 | 35.1608 | 36.3455 | 83.4222 | 100.9 | 95.036 | 83.3416 | 219.1275 |  |  | 149.3896 |  | 135.9425 | 96.5603 | 126.1893 | 95.5529 | 196.5572 | 173.2857 | 235.1023 | 217.6395 | 228.0302 | 190.8134 | 236.4 | 261.5552 | 267.1459 | 242.6885 | 151.0504 | 125.2441 | 176.2999 | 141.68 | 181.0768 | 165.0645 | 210.5162 | 128.3596 | 214.6364 | 193.1526 | 192.727 | 244.448 |  | 185.0435 | 97.6039 | 135.6037 | 172.3819 | 201.3149 | 140.3307 | 165.048 | 141.0222 |  | 142.4171 | 174.1321 | 225.454 | 248.635 | 232.1071 | 119.0532 | 166.6809 | 219.0583 | 244.4086 | 233.1415 | 86.5499 | 98.7548 | 132.5272 | 171.5888 | 204.4542 | 131.4642 | 179.754 | 117.9449 | 177.9617 | 122.1789 | 127.8729 | 170.3877 | 215.2881 | 240.1694 | 227.6537 | 137.2361 | 180.0675 | 231.3065 | 252.5782 | 231.2529 | 90.2505 | 111.2537 | 142.1276 | 179.93 | 213.1311 | 94.9478 | 131.7251 | 143.6915 | 140.365 | 130.2428 | 217.1351 | 170.405 | 238.0419 | 222.9283 | 169.9156 |  |  |  | 86.9695 | 95.6092 | 89.792 | 182.3906 | 95.1581 | 155.479 |  | 96.1387 | 89.2979 | 91.9071 | 60.4508 | 104.1301 | 115.4926 |  | 200.5605 | 235.1073 | 231.1046 | 402.4982 | 547.2653 | 522.5631 | 372.6381 | [23 empty] | 90.957 | 534.9142 | 93.3715 | 217.8339
16:39 | 11594 |  |  | 11.7808 | 43.3211 | 45.8469 | 17.6018 | 17.3165 | 31.3351 | 21.9031 | 1.741 | 2.3929 | 0.774 | -0.0295 |  |  |  | -10.2045 | 30.0318 | 45.7564 | 11.0158 |  | 17.6942 | 27.7909 | 0.4123 | 0.3353 | 1.4383 | 0.7372 | -5.1468 | 214.7969 | 211.2415 | 153.1484 | 173.6718 | 140.6731 | 125.5697 | 109.3657 | 189.0134 | 158.2902 | 207.2438 | 229.38 | 211.156 | 166.6442 | 161.7777 | 212.0609 | 230.1279 | 238.108 |  |  | 144.1784 |  | 260.6378 | 116.1532 | 156.7638 | 198.7291 | 215.9495 | 197.0619 | 189.511 | 172.2844 | 216.3742 | 237.908 | 243.3841 | 171.6349 | 97.6323 | 134.7463 | 166.2959 | 192.3232 | 151.8572 | 181.0764 | 167.5474 | 301.249 | 122.617 | 173.3772 | 222.0221 | 244.1001 | 288.6802 | 117.1563 | 153.4365 | 190.5764 | 208.8216 | 200.213 | 84.0264 | 96.9668 | 132.5499 | 167.6874 | 193.7174 | 154.2613 |  | 136.2738 | 262.3559 |  | 118.3459 | 157.9375 | 201.9738 | 224.4998 | 215.0033 | 141.5329 | 171.8667 | 212.978 | 224.5188 | 200.0061 | 95.0623 | 106.5427 | 131.7401 | 169.6448 | 201.715 | 225.1385 | 132.4008 | 126.5518 | 128.5945 | 144.1192 | 188.1022 | 226.8745 | 240.0535 | 220.4563 |  |  |  |  | 87.1229 | 90.7898 | 169.9501 | 88.979 | 179.3652 | 98.3997 | 36.5278 | 37.3755 | 37.1874 | 34.3008 | 33.3882 | 37.4719 | 35.161 | 35.9362 | 83.4173 | 100.8929 | 95.0327 | 83.3348 | 219.1028 |  |  | 149.3768 |  | 135.9293 | 96.5524 | 126.1757 | 95.5429 | 196.543 | 173.2829 | 235.0781 | 217.6172 | 228.0061 | 190.7883 | 236.3718 | 261.536 | 267.1221 | 242.6592 | 151.0373 | 125.2318 | 176.5555 | 141.6568 | 181.0631 | 165.0573 | 210.5011 | 128.354 | 214.6103 | 193.1349 | 192.7287 | 244.4402 |  | 185.0413 | 97.602 | 135.6135 | 172.3859 | 201.3123 | 140.3207 | 165.0277 | 141.0149 |  | 142.4158 | 174.1347 | 225.4559 | 248.6202 | 232.0924 | 119.0622 | 166.6858 | 219.0561 | 244.4009 | 233.1275 | 86.549 | 98.7513 | 132.5345 | 171.5885 | 204.4436 | 131.4541 | 179.7427 | 117.9408 | 177.9818 | 122.177 | 127.8666 | 170.3876 | 215.2806 | 240.1498 | 227.6209 | 137.2249 | 180.0568 | 231.2822 | 252.5529 | 231.223 | 90.2458 | 111.249 | 142.1191 | 179.9198 | 213.1105 | 94.9361 | 131.7068 | 143.6763 | 140.3473 | 130.2443 | 217.1141 | 170.3949 | 238.0169 | 222.9094 | 169.9022 |  |  |  | 86.9557 | 95.5905 | 89.7824 | 182.3715 | 95.1402 | 155.4512 |  | 96.1268 | 89.2927 | 91.901 | 60.4533 | 104.1378 | 115.4919 |  | 200.5383 | 235.0626 | 231.0634 | 402.1401 | 546.764 | 521.3945 | 371.333 | [23 empty] | 90.9452 | 534.0793 | 93.357 | 217.8005
16:39 | 11595 |  |  | 11.6852 | 43.0761 | 45.7987 | 17.5279 | 17.4038 | 31.3288 | 21.8351 | 1.7426 | 2.3942 | 0.7745 | -0.0287 |  |  |  | -10.157 | 30.0903 | 45.7448 | 11.0823 |  | 17.7893 | 27.7987 | 0.4124 | 0.3363 | 1.4367 | 0.7375 | -6.1364 | 214.7799 | 211.2228 | 153.1443 | 173.6659 | 140.6644 | 125.566 | 109.361 | 189 | 158.2937 | 207.2349 | 229.3578 | 211.1406 | 166.6426 | 161.791 | 212.0576 | 230.1205 | 238.0861 |  |  | 144.1635 |  | 260.6003 | 116.1414 | 156.76 | 198.7185 | 215.9305 | 197.0425 | 189.5005 | 172.284 | 216.3562 | 237.8942 | 243.3593 | 171.6247 | 97.6322 | 134.7518 | 166.2967 | 192.3113 | 151.8455 | 181.0614 | 167.5385 | 301.2115 | 122.6151 | 173.379 | 222.0162 | 244.0882 | 288.7076 | 117.1558 | 153.4286 | 190.5631 | 208.802 | 200.1966 | 84.007 | 96.9514 | 132.5427 | 167.6745 | 193.696 | 154.2403 |  | 136.26 | 262.3111 |  | 118.3577 | 157.9373 | 201.9673 | 224.4833 | 214.9847 | 141.5348 | 171.8656 | 212.966 | 224.5064 | 199.9956 | 95.0577 | 106.548 | 131.7455 | 169.6409 | 201.7083 | 225.1161 | 132.3838 | 126.5299 | 128.5828 | 144.111 | 188.0903 | 226.8606 | 240.0268 | 220.4365 |  |  |  |  | 87.1185 | 90.7773 | 169.9509 | 88.9979 | 179.3315 | 98.3903 | 36.769 | 37.5282 | 36.8657 | 34.3545 | 33.1813 | 37.4994 | 35.0089 | 35.8973 | 83.4162 | 100.8887 | 95.0309 | 83.3333 | 219.085 |  |  | 149.3718 |  | 135.9219 | 96.55 | 126.1608 | 95.5421 | 196.5387 | 173.2786 | 235.0547 | 217.5951 | 227.9882 | 190.7909 | 236.3399 | 261.503 | 267.0881 | 242.6179 | 151.0266 | 125.2108 | 176.7202 | 141.629 | 181.0468 | 165.0497 | 210.4828 | 128.3494 | 214.5914 | 193.1151 | 192.7224 | 244.4205 |  | 185.0325 | 97.5953 | 135.6135 | 172.3821 | 201.3006 | 140.3032 | 165.0074 | 140.9991 |  | 142.4146 | 174.1351 | 225.4476 | 248.6066 | 232.0753 | 119.0562 | 166.6848 | 219.0426 | 244.3851 | 233.1067 | 86.5455 | 98.7509 | 132.5404 | 171.5886 | 204.4342 | 131.4388 | 179.7278 | 117.9314 | 177.994 | 122.1692 | 127.8707 | 170.3959 | 215.276 | 240.1325 | 227.6043 | 137.2245 | 180.051 | 231.2544 | 252.5276 | 231.1958 | 90.2518 | 111.2405 | 142.1223 | 179.9126 | 213.0909 | 94.928 | 131.6942 | 143.667 | 140.3394 | 130.2458 | 217.1014 | 170.3882 | 237.9996 | 222.8912 | 169.8927 |  |  |  | 86.9504 | 95.5778 | 89.7743 | 182.3369 | 95.1086 | 155.4372 |  | 96.1246 | 89.2797 | 91.901 | 60.4632 | 104.1085 | 115.4964 |  | 200.5308 | 235.0425 | 231.0331 | 401.9806 | 546.2302 | 520.3738 | 371.0176 | [23 empty] | 90.938 | 533.302 | 93.3012 | 217.7867
16:39 | 11596 |  |  | 11.7109 | 43.085 | 45.7431 | 17.6036 | 17.4285 | 31.4169 | 21.8999 | 1.7391 | 2.3864 | 0.7779 | -0.0289 |  |  |  | -10.096 | 30.2153 | 45.7633 | 11.0531 |  | 17.8464 | 27.8246 | 0.4115 | 0.3317 | 1.4357 | 0.7387 | -6.2966 | 214.7597 | 211.1968 | 153.1358 | 173.6416 | 140.6458 | 125.5566 | 109.3593 | 188.9794 | 158.2925 | 207.2155 | 229.3305 | 211.1193 | 166.6379 | 161.7672 | 212.032 | 230.0907 | 238.0527 |  |  | 144.149 |  | 260.5607 | 116.1338 | 156.7625 | 198.7098 | 215.9054 | 197.0287 | 189.491 | 172.2831 | 216.3466 | 237.8676 | 243.3338 | 171.6178 | 97.6299 | 134.7546 | 166.2925 | 192.293 | 151.8311 | 181.0421 | 167.5156 | 301.1597 | 122.6144 | 173.375 | 221.9967 | 244.0686 | 288.6734 | 117.1553 | 153.4239 | 190.5592 | 208.7873 | 200.1881 | 84.0096 | 96.9461 | 132.5452 | 167.668 | 193.6803 | 154.2169 |  | 136.2489 | 262.2662 |  | 118.368 | 157.9343 | 201.9622 | 224.4673 | 214.9667 | 141.5186 | 171.869 | 212.953 | 224.4925 | 199.9752 | 95.0588 | 106.5499 | 131.7481 | 169.645 | 201.6969 | 225.0971 | 132.3758 | 126.5107 | 128.5624 | 144.1129 | 188.0801 | 226.8531 | 240.0125 | 220.4216 |  |  |  |  | 87.1092 | 90.767 | 169.9253 | 88.9722 | 179.2871 | 98.3862 | 36.9037 | 37.556 | 36.2878 | 34.5111 | 32.6988 | 37.5411 | 34.8141 | 36.0545 | 83.4082 | 100.8736 | 95.0169 | 83.3225 | 219.0582 |  |  | 149.3657 |  | 135.9149 | 96.5494 | 126.1547 | 95.5406 | 196.5274 | 173.2754 | 235.03 | 217.5737 | 227.9709 | 190.7902 | 236.3259 | 261.4822 | 267.0634 | 242.5951 | 151.0104 | 125.197 | 176.7639 | 141.6063 | 181.0262 | 165.0426 | 210.4725 | 128.3444 | 214.5707 | 193.0937 | 192.7111 | 244.3967 |  | 185.0308 | 97.596 | 135.6088 | 172.3871 | 201.2893 | 140.2857 | 164.9911 | 140.9893 |  | 142.4156 | 174.1343 | 225.4401 | 248.5873 | 232.0549 | 119.0462 | 166.6781 | 219.028 | 244.3627 | 233.0818 | 86.5438 | 98.7459 | 132.5369 | 171.5761 | 204.417 | 131.4118 | 179.7065 | 117.906 | 177.9991 | 122.1531 | 127.8776 | 170.3975 | 215.2622 | 240.1169 | 227.5885 | 137.228 | 180.0587 | 231.2356 | 252.4985 | 231.1717 | 90.258 | 111.2424 | 142.1521 | 179.9359 | 213.0679 | 94.9113 | 131.686 | 143.6514 | 140.3353 | 130.2521 | 217.093 | 170.3879 | 237.9914 | 222.8801 | 169.8849 |  |  |  | 86.9459 | 95.5687 | 89.7721 | 182.3043 | 95.0794 | 155.4227 |  | 96.1124 | 89.2668 | 91.8935 | 60.4565 | 104.1255 | 115.4944 |  | 200.526 | 235.0325 | 230.9874 | 401.9806 | 546.2302 | 520.4361 | 370.9554 | [23 empty] | 90.9295 | 533.3332 | 93.4484 | 217.7792
16:39 | 11597 |  |  | 11.7698 | 43.1474 | 45.8934 | 17.6787 | 17.3689 | 31.452 | 21.8529 | 1.7386 | 2.384 | 0.7759 | -0.0298 |  |  |  | -10.0376 | 30.2757 | 45.861 | 11.271 |  | 17.8264 | 27.9028 | 0.4109 | 0.3334 | 1.4341 | 0.7368 | -5.9976 | 214.7347 | 211.1671 | 153.1274 | 173.6239 | 140.6374 | 125.547 | 109.35 | 188.9596 | 158.2877 | 207.2048 | 229.311 | 211.0982 | 166.6244 | 161.738 | 211.9947 | 230.0512 | 238.0057 |  |  | 144.1348 |  | 260.5183 | 116.1266 | 156.7589 | 198.6986 | 215.888 | 197.013 | 189.4717 | 172.2779 | 216.331 | 237.8447 | 243.3102 | 171.6077 | 97.6253 | 134.7532 | 166.2882 | 192.283 | 151.8119 | 181.0169 | 167.4951 | 301.1029 | 122.6077 | 173.3667 | 221.9791 | 244.0431 | 288.6759 | 117.1586 | 153.4255 | 190.5573 | 208.781 | 200.1816 | 84.0241 | 96.9578 | 132.558 | 167.6705 | 193.6779 | 154.202 |  | 136.2428 | 262.2364 |  | 118.3697 | 157.9355 | 201.9518 | 224.4507 | 214.9489 | 141.5078 | 171.8626 | 212.932 | 224.4675 | 199.9465 | 95.0523 | 106.5471 | 131.743 | 169.6366 | 201.6828 | 225.0735 | 132.3711 | 126.501 | 128.5493 | 144.1136 | 188.079 | 226.8405 | 239.9996 | 220.4035 |  |  |  |  | 87.096 | 90.7607 | 169.8942 | 88.9235 | 179.2489 | 98.3785 | 36.7253 | 37.5519 | 35.8982 | 34.6319 | 32.5279 | 37.6603 | 34.4499 | 36.4375 | 83.3979 | 100.8675 | 95.0081 | 83.3143 | 219.0299 |  |  | 149.3498 |  | 135.9064 | 96.536 | 126.1589 | 95.5379 | 196.524 | 173.2661 | 235.0057 | 217.5494 | 227.9479 | 190.76 | 236.3204 | 261.4636 | 267.0475 | 242.5719 | 151.0078 | 125.1808 | 176.8123 | 141.5894 | 181.0238 | 165.0381 | 210.4558 | 128.3424 | 214.5444 | 193.0702 | 192.7073 | 244.3802 |  | 185.0352 | 97.5986 | 135.6168 | 172.3934 | 201.2777 | 140.2732 | 164.9719 | 140.9786 |  | 142.4078 | 174.1394 | 225.4321 | 248.5607 | 232.0307 | 119.0458 | 166.6759 | 219.0134 | 244.3326 | 233.0524 | 86.5425 | 98.7467 | 132.5402 | 171.5688 | 204.4003 | 131.3919 | 179.6856 | 117.8911 | 177.9983 | 122.1381 | 127.8786 | 170.3894 | 215.2542 | 240.0973 | 227.5663 | 137.2381 | 180.0633 | 231.239 | 252.4838 | 231.1577 | 90.2559 | 111.2566 | 142.1449 | 179.9193 | 213.0535 | 94.8961 | 131.6647 | 143.6328 | 140.3151 | 130.245 | 217.0765 | 170.3799 | 237.9681 | 222.8596 | 169.8826 |  |  |  | 86.9387 | 95.5546 | 89.7659 | 182.2703 | 95.0625 | 155.4069 |  | 96.1021 | 89.2604 | 91.8817 | 60.4484 | 104.1186 | 115.4836 |  | 200.5266 | 235.0138 | 230.9417 | 402.0921 | 546.5625 | 521.077 | 370.9961 | [23 empty] | 90.92 | 533.8197 | 93.6787 | 217.7702
16:39 | 11598 |  |  | 11.7653 | 43.2415 | 45.8823 | 17.7311 | 17.3834 | 31.4606 | 21.8059 | 1.7356 | 2.3824 | 0.7768 | -0.0288 |  |  |  | -10.0131 | 30.3404 | 45.8021 | 11.1648 |  | 17.9347 | 27.8423 | 0.4127 | 0.3344 | 1.4377 | 0.7357 | -4.8018 | 214.7234 | 211.1525 | 153.1159 | 173.6217 | 140.6302 | 125.5385 | 109.3493 | 188.9681 | 158.2898 | 207.1983 | 229.2945 | 211.0786 | 166.6195 | 161.7296 | 211.9798 | 230.0346 | 237.9761 |  |  | 144.1255 |  | 260.4882 | 116.1372 | 156.7522 | 198.6898 | 215.8714 | 196.9977 | 189.4569 | 172.2791 | 216.3201 | 237.8296 | 243.291 | 171.6049 | 97.6225 | 134.7497 | 166.2841 | 192.2723 | 151.7948 | 181.003 | 167.481 | 301.0504 | 122.604 | 173.366 | 221.9675 | 244.0233 | 288.7882 | 117.1546 | 153.4173 | 190.539 | 208.7651 | 200.1633 | 84.0152 | 96.9585 | 132.5602 | 167.6673 | 193.6695 | 154.1884 |  | 136.2333 | 262.2008 |  | 118.363 | 157.9384 | 201.9377 | 224.439 | 214.9349 | 141.5126 | 171.8518 | 212.9164 | 224.4457 | 199.9236 | 95.0417 | 106.5438 | 131.7445 | 169.6205 | 201.6669 | 225.0679 | 132.358 | 126.4892 | 128.5401 | 144.1046 | 188.0763 | 226.826 | 239.9802 | 220.3809 |  |  |  |  | 87.0925 | 90.7643 | 169.9006 | 88.9237 | 179.2294 | 98.3717 | 36.2482 | 37.3446 | 35.5619 | 34.7777 | 32.9906 | 37.7072 | 34.1596 | 36.7409 | 83.3836 | 100.8553 | 94.993 | 83.3041 | 219.0096 |  |  | 149.3337 |  | 135.8947 | 96.5259 | 126.1493 | 95.5349 | 196.5241 | 173.2632 | 234.9842 | 217.5191 | 227.9169 | 190.7093 | 236.3083 | 261.4493 | 267.0325 | 242.5621 | 151.0011 | 125.1774 | 176.8334 | 141.5789 | 181.0391 | 165.0486 | 210.4478 | 128.3527 | 214.5356 | 193.0772 | 192.7128 | 244.3599 |  | 185.009 | 97.5974 | 135.6253 | 172.3812 | 201.2627 | 140.2581 | 164.9541 | 140.9632 |  | 142.4045 | 174.1305 | 225.4138 | 248.5356 | 232.0093 | 119.0463 | 166.6734 | 218.9935 | 244.3015 | 233.0287 | 86.5462 | 98.7638 | 132.5423 | 171.5743 | 204.3875 | 131.3843 | 179.6661 | 117.8794 | 177.9771 | 122.1256 | 127.8765 | 170.3822 | 215.2447 | 240.077 | 227.5494 | 137.243 | 180.0578 | 231.2379 | 252.473 | 231.1479 | 90.2543 | 111.265 | 142.1295 | 179.8923 | 213.0437 | 94.8898 | 131.6416 | 143.6172 | 140.3025 | 130.2295 | 217.062 | 170.3833 | 237.9407 | 222.827 | 169.8801 |  |  |  | 86.9272 | 95.5431 | 89.7555 | 182.2465 | 95.0534 | 155.3849 |  | 96.0853 | 89.2544 | 91.884 | 60.4431 | 104.0931 | 115.4886 |  | 200.5071 | 235.0073 | 230.8831 | 402.1401 | 546.8263 | 521.644 | 371.1462 | [23 empty] | 90.9133 | 534.2352 | 93.7024 | 217.7572
16:39 | 11599 |  |  | 12.1416 | 43.5599 | 46.2388 | 18.0718 | 17.5874 | 31.8724 | 22.2226 | 1.6816 | 2.3385 | 0.7777 | -0.0264 |  |  |  | -9.7173 | 30.6219 | 46.1858 | 11.4076 |  | 18.1834 | 28.2024 | 0.4121 | 0.3424 | 1.4455 | 0.7284 | -5.2586 | 214.7043 | 211.1387 | 153.1029 | 173.6115 | 140.6202 | 125.5329 | 109.3467 | 188.9621 | 158.2862 | 207.1877 | 229.275 | 211.0564 | 166.6128 | 161.7143 | 211.9614 | 230.0081 | 237.9511 |  |  | 144.1163 |  | 260.4646 | 116.1437 | 156.7518 | 198.6757 | 215.8571 | 196.9816 | 189.448 | 172.2799 | 216.3166 | 237.8075 | 243.2679 | 171.602 | 97.6325 | 134.7496 | 166.2891 | 192.2684 | 151.7843 | 180.9929 | 167.4655 | 301.0024 | 122.6054 | 173.3645 | 221.9616 | 244.0059 | 288.923 | 117.1544 | 153.412 | 190.5282 | 208.7436 | 200.1424 | 84.0219 | 96.9601 | 132.5666 | 167.66 | 193.6518 | 154.1734 |  | 136.2255 | 262.1623 |  | 118.3605 | 157.9334 | 201.9244 | 224.4217 | 214.9133 | 141.5109 | 171.847 | 212.9052 | 224.4241 | 199.9091 | 95.0346 | 106.5403 | 131.7494 | 169.6146 | 201.645 | 225.0494 | 132.3459 | 126.4752 | 128.5272 | 144.1019 | 188.0683 | 226.8159 | 239.9571 | 220.364 |  |  |  |  | 87.0893 | 90.7535 | 169.8963 | 88.9301 | 179.1939 | 98.3512 | 35.2441 | 37.1545 | 35.4799 | 35.0006 | 33.6722 | 37.6891 | 34.2918 | 36.9141 | 83.3783 | 100.8371 | 94.98 | 83.3007 | 218.9859 |  |  | 149.3273 |  | 135.8821 | 96.5247 | 126.1405 | 95.5275 | 196.5161 | 173.264 | 234.9588 | 217.4963 | 227.8945 | 190.6871 | 236.2968 | 261.4391 | 267.0072 | 242.5495 | 150.9809 | 125.1749 | 176.8173 | 141.5686 | 181.0363 | 165.055 | 210.4463 | 128.3571 | 214.5181 | 193.0908 | 192.7109 | 244.3315 |  | 184.984 | 97.5906 | 135.6239 | 172.3729 | 201.2535 | 140.2444 | 164.9322 | 140.9489 |  | 142.4135 | 174.1257 | 225.3953 | 248.5174 | 231.9906 | 119.0454 | 166.6682 | 218.9866 | 244.2874 | 233.0095 | 86.5478 | 98.7707 | 132.5454 | 171.5792 | 204.3798 | 131.3756 | 179.6522 | 117.8643 | 177.9487 | 122.1171 | 127.875 | 170.3881 | 215.2335 | 240.057 | 227.5323 | 137.2279 | 180.0461 | 231.2103 | 252.4425 | 231.1305 | 90.2521 | 111.2677 | 142.1504 | 179.9142 | 213.0117 | 94.8815 | 131.6316 | 143.6023 | 140.2957 | 130.2414 | 217.0512 | 170.3937 | 237.9241 | 222.8058 | 169.8559 |  |  |  | 86.9239 | 95.5382 | 89.7556 | 182.2365 | 95.0607 | 155.357 |  | 96.0808 | 89.2419 | 91.88 | 60.4506 | 104.1287 | 115.4938 |  | 200.4775 | 235.002 | 230.8399 | 401.7793 | 546.6184 | 521.3144 | 371.0432 | [23 empty] | 90.9079 | 533.9664 | 94.9735 | 217.7397
16:39 | 11600 |  |  | 12.2086 | 43.7359 | 46.4286 | 18.2046 | 17.7836 | 32.0874 | 22.4217 | 1.6639 | 2.3244 | 0.7759 | -0.0275 |  |  |  | -9.5336 | 30.7301 | 46.3921 | 11.459 |  | 18.4495 | 28.3611 | 0.4117 | 0.3459 | 1.4579 | 0.724 | -6.1231 | 214.6804 | 211.1149 | 153.0929 | 173.5904 | 140.6157 | 125.5306 | 109.3373 | 188.9383 | 158.2755 | 207.1757 | 229.2516 | 211.0401 | 166.605 | 161.6936 | 211.9342 | 229.986 | 237.9279 |  |  | 144.1031 |  | 260.4275 | 116.1402 | 156.7536 | 198.6685 | 215.8458 | 196.9665 | 189.4332 | 172.2718 | 216.3092 | 237.7815 | 243.2494 | 171.5871 | 97.63 | 134.7552 | 166.286 | 192.2604 | 151.7744 | 180.9766 | 167.4513 | 300.9586 | 122.6064 | 173.3561 | 221.9483 | 243.9884 | 288.9108 | 117.1505 | 153.4131 | 190.5207 | 208.7253 | 200.1267 | 84.0234 | 96.9635 | 132.5656 | 167.656 | 193.6336 | 154.1518 |  | 136.2167 | 262.123 |  | 118.3629 | 157.927 | 201.9189 | 224.3986 | 214.8907 | 141.5096 | 171.8461 | 212.8884 | 224.4 | 199.8925 | 95.0352 | 106.542 | 131.7463 | 169.6107 | 201.6247 | 225.0095 | 132.3451 | 126.4582 | 128.5149 | 144.1044 | 188.0653 | 226.8004 | 239.9362 | 220.35 |  |  |  |  | 87.0798 | 90.7327 | 169.8731 | 88.9173 | 179.1597 | 98.3409 | 34.5247 | 37.1139 | 35.6565 | 35.1619 | 34.3256 | 37.634 | 34.5421 | 37.0376 | 83.3718 | 100.8287 | 94.9749 | 83.2988 | 218.9636 |  |  | 149.3255 |  | 135.8778 | 96.5271 | 126.1386 | 95.5292 | 196.5057 | 173.2576 | 234.9355 | 217.4807 | 227.8828 | 190.703 | 236.2971 | 261.4209 | 266.9831 | 242.5162 | 150.9537 | 125.1595 | 176.7982 | 141.551 | 181.0188 | 165.0517 | 210.4346 | 128.3454 | 214.4928 | 193.0806 | 192.7079 | 244.3086 |  | 184.9915 | 97.5906 | 135.6222 | 172.3671 | 201.2432 | 140.2167 | 164.9105 | 140.9279 |  | 142.4124 | 174.1333 | 225.395 | 248.5034 | 231.9712 | 119.0493 | 166.6695 | 218.9921 | 244.2759 | 232.9977 | 86.5475 | 98.7577 | 132.5538 | 171.5736 | 204.3813 | 131.3668 | 179.6436 | 117.8604 | 177.9586 | 122.1075 | 127.8791 | 170.3896 | 215.2295 | 240.0366 | 227.5156 | 137.2023 | 180.0343 | 231.1675 | 252.4064 | 231.1001 | 90.2512 | 111.2678 | 142.1585 | 179.9238 | 212.9819 | 94.8675 | 131.6123 | 143.5826 | 140.2738 | 130.2544 | 217.0414 | 170.3875 | 237.9057 | 222.7864 | 169.8261 |  |  |  | 86.9202 | 95.5274 | 89.7518 | 182.2165 | 95.0567 | 155.3233 |  | 96.0706 | 89.2346 | 91.8717 | 60.4577 | 104.1803 | 115.5092 |  | 200.4643 | 234.9859 | 230.7943 | 401.6414 | 546.2033 | 521.7687 | 371.8933 | [23 empty] | 90.8986 | 533.986 | 95.6186 | 217.7251
16:39 | 11601 |  |  | 12.2887 | 43.8532 | 46.5412 | 18.1662 | 17.8591 | 32.1826 | 22.5581 | 1.6594 | 2.3198 | 0.7767 | -0.026 |  |  |  | -9.4463 | 30.7913 | 46.4994 | 11.529 |  | 18.4391 | 28.3268 | 0.4127 | 0.3476 | 1.4576 | 0.724 | -5.7327 | 214.6677 | 211.095 | 153.0783 | 173.5741 | 140.6093 | 125.5228 | 109.3315 | 188.9428 | 158.2664 | 207.1597 | 229.234 | 211.0186 | 166.6018 | 161.6862 | 211.9032 | 229.9538 | 237.9079 |  |  | 144.0901 |  | 260.3874 | 116.1486 | 156.7517 | 198.6561 | 215.8225 | 196.9539 | 189.4225 | 172.2571 | 216.2927 | 237.7592 | 243.2698 | 171.5776 | 97.6219 | 134.7625 | 166.2772 | 192.2394 | 151.7607 | 180.9591 | 167.4371 | 300.9113 | 122.6009 | 173.3502 | 221.9304 | 243.966 | 288.8652 | 117.1443 | 153.4125 | 190.5079 | 208.7037 | 200.1073 | 84.0097 | 96.9675 | 132.5532 | 167.653 | 193.6194 | 154.1129 |  | 136.1974 | 262.0681 |  | 118.3607 | 157.9262 | 201.9104 | 224.375 | 214.8691 | 141.5096 | 171.8423 | 212.8717 | 224.3763 | 199.8711 | 95.0277 | 106.5412 | 131.7376 | 169.5962 | 201.6052 | 224.9779 | 132.344 | 126.4449 | 128.4978 | 144.1024 | 188.0642 | 226.7856 | 239.9217 | 220.3311 |  |  |  |  | 87.0654 | 90.7185 | 169.8604 | 88.899 | 179.1497 | 98.3542 | 34.6559 | 36.3942 | 35.8213 | 35.2127 | 34.7993 | 37.5679 | 34.7097 | 37.1048 | 83.3594 | 100.8197 | 94.9635 | 83.2875 | 218.9437 |  |  | 149.3148 |  | 135.8693 | 96.5219 | 126.1244 | 95.5232 | 196.498 | 173.2566 | 234.9104 | 217.4538 | 227.8616 | 190.6952 | 236.2763 | 261.3989 | 266.9543 | 242.4776 | 150.9107 | 125.1407 | 176.782 | 141.5294 | 181.0033 | 165.0484 | 210.4194 | 128.3369 | 214.4695 | 193.0457 | 192.7081 | 244.2989 |  | 184.9823 | 97.5889 | 135.6226 | 172.3609 | 201.2352 | 140.1785 | 164.8942 | 140.9131 |  | 142.397 | 174.1395 | 225.3925 | 248.4872 | 231.9617 | 119.0441 | 166.6699 | 218.9778 | 244.2496 | 232.9782 | 86.5563 | 98.753 | 132.5481 | 171.5637 | 204.3663 | 131.3525 | 179.6261 | 117.8465 | 177.9649 | 122.0912 | 127.8873 | 170.3876 | 215.2234 | 240.0183 | 227.5071 | 137.2105 | 180.0408 | 231.162 | 252.3899 | 231.0841 | 90.2559 | 111.268 | 142.1477 | 179.8921 | 212.9775 | 94.8602 | 131.5844 | 143.5629 | 140.2504 | 130.2553 | 217.0319 | 170.3852 | 237.8848 | 222.7661 | 169.8163 |  |  |  | 86.9091 | 95.5131 | 89.7409 | 182.1813 | 95.0352 | 155.294 |  | 96.0629 | 89.222 | 91.8635 | 60.4517 | 104.1943 | 115.5093 |  | 200.4565 | 234.9519 | 230.7465 | 402.0429 | 545.8567 | 520.2492 | 371.2042 | [23 empty] | 90.8869 | 533.0529 | 95.8765 | 217.7042
16:39 | 11602 |  |  | 12.3271 | 43.8276 | 46.5901 | 18.3202 | 17.837 | 32.2281 | 22.5155 | 1.6552 | 2.3163 | 0.7754 | -0.0292 |  |  |  | -9.4555 | 30.8253 | 46.453 | 11.466 |  | 18.5457 | 28.5239 | 0.4122 | 0.3477 | 1.4588 | 0.7209 | -5.258 | 214.6436 | 211.0751 | 153.065 | 173.5616 | 140.5958 | 125.5156 | 109.3268 | 188.9379 | 158.266 | 207.148 | 229.216 | 210.9986 | 166.598 | 161.6705 | 211.8849 | 229.9215 | 237.8771 |  |  | 144.0729 |  | 260.3485 | 116.1503 | 156.744 | 198.6373 | 215.7937 | 196.9337 | 189.4109 | 172.243 | 216.2754 | 237.7458 | 243.302 | 171.5681 | 97.6259 | 134.7666 | 166.2788 | 192.2351 | 151.7398 | 180.9437 | 167.4222 | 300.8616 | 122.599 | 173.3477 | 221.9166 | 243.9513 | 288.8345 | 117.15 | 153.4054 | 190.5027 | 208.6901 | 200.0899 | 84.0206 | 96.9903 | 132.5516 | 167.654 | 193.6144 | 154.0765 |  | 136.1818 | 262.0234 |  | 118.359 | 157.9236 | 201.9016 | 224.361 | 214.852 | 141.5059 | 171.8378 | 212.8625 | 224.362 | 199.8541 | 95.0124 | 106.5417 | 131.7386 | 169.5884 | 201.5926 | 224.9542 | 132.3307 | 126.4312 | 128.4787 | 144.1058 | 188.0555 | 226.7736 | 239.9029 | 220.3047 |  |  |  |  | 87.06 | 90.7117 | 169.8775 | 88.9089 | 179.1581 | 98.3634 | 34.8125 | 35.4383 | 36.0238 | 35.24 | 34.8649 | 37.5321 | 34.9391 | 37.1229 | 83.3493 | 100.8111 | 94.9545 | 83.2809 | 218.9272 |  |  | 149.2997 |  | 135.8623 | 96.5174 | 126.1187 | 95.5174 | 196.4841 | 173.2609 | 234.8896 | 217.4332 | 227.8441 | 190.6858 | 236.2387 | 261.3762 | 266.92 | 242.4453 | 150.8716 | 125.1327 | 176.7827 | 141.5125 | 180.9876 | 165.0432 | 210.4057 | 128.3283 | 214.4449 | 193.0203 | 192.7039 | 244.2796 |  | 184.9729 | 97.596 | 135.6257 | 172.3543 | 201.2255 | 140.1588 | 164.8762 | 140.9038 |  | 142.3822 | 174.1362 | 225.3746 | 248.4683 | 231.9658 | 119.0385 | 166.6662 | 218.9562 | 244.2238 | 232.9512 | 86.5545 | 98.7584 | 132.5433 | 171.5564 | 204.3439 | 131.3441 | 179.6081 | 117.8322 | 177.9442 | 122.077 | 127.8845 | 170.3842 | 215.2096 | 239.9972 | 227.4866 | 137.2339 | 180.0368 | 231.1713 | 252.3784 | 231.0708 | 90.2542 | 111.2674 | 142.1292 | 179.8587 | 212.9748 | 94.8489 | 131.5688 | 143.5458 | 140.2343 | 130.2337 | 217.0085 | 170.3762 | 237.8634 | 222.7415 | 169.8071 |  |  |  | 86.9011 | 95.5023 | 89.7328 | 182.1597 | 95.0274 | 155.298 |  | 96.0458 | 89.2031 | 91.8565 | 60.4561 | 104.1684 | 115.4956 |  | 200.4416 | 234.937 | 230.7068 | 402.0778 | 546.7017 | 521.644 | 371.8933 | [23 empty] | 90.8767 | 534.1729 | 96.0012 | 217.6893
16:39 | 11603 |  |  | 12.3832 | 43.9356 | 46.6059 | 18.3186 | 17.8426 | 32.2426 | 22.5652 | 1.6519 | 2.3159 | 0.7753 | -0.0277 |  |  |  | -9.3555 | 30.8246 | 46.5584 | 11.5324 |  | 18.4902 | 28.4743 | 0.4122 | 0.3488 | 1.4646 | 0.7205 | -2.5433 | 214.6167 | 211.0582 | 153.0516 | 173.5455 | 140.5834 | 125.5081 | 109.3187 | 188.9042 | 158.2685 | 207.1334 | 229.1897 | 210.9804 | 166.5797 | 161.6576 | 211.8677 | 229.9044 | 237.8545 |  |  | 144.0592 |  | 260.3115 | 116.1393 | 156.7404 | 198.625 | 215.7686 | 196.9075 | 189.3968 | 172.2324 | 216.2633 | 237.7281 | 243.3156 | 171.5564 | 97.6324 | 134.7695 | 166.2768 | 192.2308 | 151.727 | 180.9256 | 167.4034 | 300.8146 | 122.6016 | 173.3441 | 221.9097 | 243.9348 | 288.6664 | 117.1536 | 153.4009 | 190.4885 | 208.6676 | 200.0728 | 84.0199 | 97.0209 | 132.5469 | 167.6433 | 193.5922 | 154.0625 |  | 136.167 | 261.9903 |  | 118.3546 | 157.9254 | 201.8928 | 224.3525 | 214.8369 | 141.501 | 171.8263 | 212.8529 | 224.3438 | 199.8359 | 95.0103 | 106.5421 | 131.7368 | 169.5894 | 201.5801 | 224.9238 | 132.3315 | 126.418 | 128.4742 | 144.1088 | 188.0541 | 226.7655 | 239.8883 | 220.2928 |  |  |  |  | 87.0505 | 90.7048 | 169.8668 | 88.9 | 179.1699 | 98.351 | 34.9713 | 35.3804 | 36.2092 | 35.2824 | 34.9419 | 37.478 | 35.328 | 37.0928 | 83.3415 | 100.801 | 94.9464 | 83.2758 | 218.9088 |  |  | 149.289 |  | 135.8573 | 96.514 | 126.1149 | 95.5144 | 196.4573 | 173.265 | 234.8681 | 217.4156 | 227.8293 | 190.694 | 236.2189 | 261.3597 | 266.8942 | 242.421 | 150.8439 | 125.1215 | 176.7932 | 141.5015 | 180.9852 | 165.0466 | 210.3979 | 128.3293 | 214.4319 | 193.0235 | 192.7046 | 244.2561 |  | 184.9713 | 97.6014 | 135.6294 | 172.3497 | 201.2149 | 140.137 | 164.8628 | 140.8932 |  | 142.389 | 174.1352 | 225.3671 | 248.4613 | 231.9626 | 119.0436 | 166.6651 | 218.9455 | 244.2094 | 232.9383 | 86.5486 | 98.7582 | 132.5579 | 171.5571 | 204.337 | 131.336 | 179.6082 | 117.8279 | 177.9313 | 122.0639 | 127.8829 | 170.3823 | 215.1956 | 239.9775 | 227.4559 | 137.2146 | 180.0213 | 231.1413 | 252.3479 | 231.0301 | 90.2507 | 111.2625 | 142.1191 | 179.8501 | 212.9494 | 94.8297 | 131.5554 | 143.5359 | 140.2161 | 130.222 | 216.996 | 170.3655 | 237.8441 | 222.7219 | 169.7862 |  |  |  | 86.8909 | 95.4962 | 89.7246 | 182.1484 | 95.0365 | 155.3081 |  | 96.0355 | 89.2032 | 91.843 | 60.4663 | 104.1407 | 115.493 |  | 200.4314 | 234.9107 | 230.675 | 402.0801 | 545.8429 | 520.3589 | 371.3007 | [23 empty] | 90.8686 | 533.1009 | 96.1254 | 217.6711
16:39 | 11604 |  |  | 12.2548 | 43.9295 | 46.5541 | 18.3018 | 17.9145 | 32.2419 | 22.5279 | 1.6514 | 2.3175 | 0.779 | -0.0291 |  |  |  | -9.4244 | 30.8585 | 46.6008 | 11.4877 |  | 18.6201 | 28.5532 | 0.41 | 0.3504 | 1.4671 | 0.7204 | -6.6127 | 214.6005 | 211.0419 | 153.0485 | 173.5385 | 140.5814 | 125.5019 | 109.3175 | 188.8865 | 158.2745 | 207.1182 | 229.1688 | 210.9651 | 166.5722 | 161.65 | 211.8365 | 229.8789 | 237.8317 |  |  | 144.0462 |  | 260.2708 | 116.1315 | 156.7413 | 198.6175 | 215.7497 | 196.8913 | 189.3804 | 172.2328 | 216.2418 | 237.7042 | 243.293 | 171.5507 | 97.6301 | 134.7731 | 166.2696 | 192.2178 | 151.7142 | 180.908 | 167.3881 | 300.7706 | 122.5995 | 173.3414 | 221.9023 | 243.9205 | 288.621 | 117.1499 | 153.398 | 190.4699 | 208.6458 | 200.0588 | 84.0096 | 97.06 | 132.5269 | 167.6289 | 193.5622 | 154.0493 |  | 136.1515 | 261.9492 |  | 118.3613 | 157.9257 | 201.88 | 224.3354 | 214.8206 | 141.5021 | 171.8207 | 212.8441 | 224.3251 | 199.8167 | 95.0013 | 106.5411 | 131.7334 | 169.5765 | 201.5635 | 224.8893 | 132.338 | 126.4051 | 128.4723 | 144.1003 | 188.0556 | 226.7579 | 239.8691 | 220.2818 |  |  |  |  | 87.0431 | 90.6891 | 169.8459 | 88.8893 | 179.1734 | 98.3409 | 35.3917 | 35.7957 | 36.349 | 35.2497 | 34.8863 | 37.304 | 35.7087 | 37.0201 | 83.3391 | 100.7893 | 94.932 | 83.2691 | 218.8854 |  |  | 149.28 |  | 135.8486 | 96.5059 | 126.1033 | 95.5046 | 196.4292 | 173.2638 | 234.8397 | 217.3892 | 227.804 | 190.6796 | 236.201 | 261.3425 | 266.8652 | 242.3885 | 150.8093 | 125.1024 | 176.8121 | 141.4863 | 180.9727 | 165.0473 | 210.3944 | 128.3209 | 214.416 | 193.0168 | 192.7035 | 244.2412 |  | 184.9571 | 97.5959 | 135.6322 | 172.3476 | 201.2065 | 140.0792 | 164.8495 | 140.8842 |  | 142.3967 | 174.1457 | 225.3626 | 248.4538 | 231.9502 | 119.0482 | 166.662 | 218.9331 | 244.1929 | 232.9183 | 86.5493 | 98.7568 | 132.5677 | 171.5519 | 204.3261 | 131.3219 | 179.605 | 117.8179 | 177.9076 | 122.0473 | 127.891 | 170.3924 | 215.1922 | 239.9676 | 227.4436 | 137.202 | 180.0183 | 231.1275 | 252.3231 | 231.0093 | 90.2527 | 111.2617 | 142.1148 | 179.8452 | 212.9279 | 94.8242 | 131.5349 | 143.5287 | 140.1958 | 130.2334 | 216.9926 | 170.3663 | 237.8197 | 222.7009 | 169.773 |  |  |  | 86.8869 | 95.4848 | 89.7186 | 182.1321 | 95.0387 | 155.2848 |  | 96.0159 | 89.1883 | 91.834 | 60.4558 | 104.1427 | 115.4851 |  | 200.408 | 234.8867 | 230.6349 | 401.88 | 546.5488 | 521.1868 | 371.0926 | [23 empty] | 90.8576 | 533.8678 | 96.1261 | 217.6473
16:39 | 11605 |  |  | 12.3224 | 44 | 46.6421 | 18.3067 | 17.903 | 32.1968 | 22.447 | 1.6491 | 2.3141 | 0.7735 | -0.0268 |  |  |  | -9.3357 | 30.9524 | 46.5934 | 11.5529 |  | 18.5223 | 28.5678 | 0.4095 | 0.3501 | 1.4669 | 0.7196 | -6.5843 | 214.5792 | 211.0247 | 153.0416 | 173.5326 | 140.5763 | 125.4973 | 109.3156 | 188.879 | 158.2695 | 207.1072 | 229.1472 | 210.9437 | 166.5671 | 161.6389 | 211.807 | 229.8543 | 237.814 |  |  | 144.0279 |  | 260.2306 | 116.1291 | 156.7358 | 198.6123 | 215.7384 | 196.8797 | 189.3662 | 172.2415 | 216.2241 | 237.6824 | 243.2522 | 171.5435 | 97.6277 | 134.7722 | 166.2608 | 192.2 | 151.6989 | 180.891 | 167.3768 | 300.7208 | 122.5964 | 173.3429 | 221.8886 | 243.9024 | 288.6899 | 117.1414 | 153.3888 | 190.4582 | 208.6298 | 200.0372 | 84.0122 | 97.0936 | 132.5136 | 167.6105 | 193.5457 | 154.0216 |  | 136.1329 | 261.9057 |  | 118.3667 | 157.9229 | 201.8688 | 224.3198 | 214.8084 | 141.5095 | 171.819 | 212.8414 | 224.3096 | 199.8027 | 94.9935 | 106.5451 | 131.7402 | 169.573 | 201.5534 | 224.8691 | 132.3294 | 126.3916 | 128.4598 | 144.1072 | 188.0511 | 226.7433 | 239.8476 | 220.2614 |  |  |  |  | 87.037 | 90.6691 | 169.8415 | 88.8821 | 179.1767 | 98.3432 | 35.9847 | 36.1163 | 36.4241 | 34.991 | 34.5601 | 37.0105 | 35.9205 | 36.8847 | 83.3369 | 100.7822 | 94.9165 | 83.2573 | 218.8687 |  |  | 149.272 |  | 135.8416 | 96.5003 | 126.097 | 95.5024 | 196.4019 | 173.2599 | 234.8219 | 217.3689 | 227.7812 | 190.6761 | 236.1811 | 261.3349 | 266.8362 | 242.36 | 150.7689 | 125.1015 | 176.8562 | 141.4731 | 180.953 | 165.0506 | 210.3863 | 128.3105 | 214.3975 | 193.0085 | 192.7067 | 244.2204 |  | 184.9394 | 97.5994 | 135.6398 | 172.3499 | 201.2023 | 140.0308 | 164.8328 | 140.8748 |  | 142.3972 | 174.1509 | 225.3559 | 248.4417 | 231.9309 | 119.0444 | 166.6578 | 218.9249 | 244.1705 | 232.8957 | 86.5501 | 98.7591 | 132.5688 | 171.5425 | 204.3131 | 131.3136 | 179.5896 | 117.8101 | 177.8797 | 122.0378 | 127.9012 | 170.3963 | 215.1863 | 239.9507 | 227.4324 | 137.2067 | 180.0132 | 231.1182 | 252.3049 | 231.0041 | 90.256 | 111.2597 | 142.1156 | 179.8486 | 212.9157 | 94.8234 | 131.5216 | 143.5186 | 140.1882 | 130.2353 | 216.9815 | 170.3687 | 237.8005 | 222.6788 | 169.7657 |  |  |  | 86.8847 | 95.4767 | 89.7147 | 182.1231 | 95.0299 | 155.2679 |  | 96.0068 | 89.1716 | 91.8286 | 60.4543 | 104.1515 | 115.4821 |  | 200.3971 | 234.8576 | 230.5992 | 402.0023 | 546.5982 | 521.9738 | 371.9965 | [23 empty] | 90.8487 | 534.286 | 96.2013 | 217.6274
16:39 | 11606 |  |  | 12.3664 | 44.0906 | 46.8067 | 18.2991 | 17.8655 | 32.1618 | 22.5674 | 1.6498 | 2.3137 | 0.7739 | -0.0254 |  |  |  | -9.2392 | 30.9819 | 46.617 | 11.6434 |  | 18.5749 | 28.5745 | 0.4096 | 0.35 | 1.4702 | 0.7201 | -9.0933 | 214.5544 | 210.9988 | 153.0284 | 173.5176 | 140.5595 | 125.4854 | 109.3043 | 188.8617 | 158.2533 | 207.0922 | 229.1249 | 210.9178 | 166.5494 | 161.6404 | 211.8047 | 229.8337 | 237.8094 |  |  | 144.015 |  | 260.1976 | 116.1263 | 156.731 | 198.6018 | 215.7209 | 196.8609 | 189.3558 | 172.2514 | 216.2196 | 237.6639 | 243.2202 | 171.5312 | 97.6291 | 134.771 | 166.2532 | 192.1798 | 151.6832 | 180.8706 | 167.3632 | 300.6678 | 122.593 | 173.3413 | 221.876 | 243.8772 | 288.6289 | 117.1414 | 153.3882 | 190.4522 | 208.6155 | 200.0165 | 84.0082 | 97.1283 | 132.504 | 167.6014 | 193.5357 | 154.0218 |  | 136.1155 | 261.8666 |  | 118.3636 | 157.9231 | 201.8594 | 224.3029 | 214.79 | 141.5068 | 171.8155 | 212.8256 | 224.2848 | 199.7908 | 94.9905 | 106.5439 | 131.7388 | 169.5685 | 201.5385 | 224.8547 | 132.3222 | 126.3854 | 128.4453 | 144.117 | 188.0556 | 226.7327 | 239.8304 | 220.2412 |  |  |  |  | 87.0235 | 90.6571 | 169.8315 | 88.881 | 179.1774 | 98.3287 | 36.4633 | 36.3288 | 36.4918 | 34.7599 | 34.6501 | 36.7823 | 36.063 | 36.7736 | 83.342 | 100.7826 | 94.9086 | 83.2492 | 218.8528 |  |  | 149.2653 |  | 135.8351 | 96.5042 | 126.0988 | 95.504 | 196.3741 | 173.2611 | 234.808 | 217.357 | 227.7671 | 190.6849 | 236.1772 | 261.3273 | 266.8049 | 242.3329 | 150.7252 | 125.099 | 176.8897 | 141.4579 | 180.937 | 165.0518 | 210.3718 | 128.3012 | 214.3797 | 192.9963 | 192.7082 | 244.1928 |  | 184.931 | 97.5981 | 135.6443 | 172.3467 | 201.1894 | 140.0105 | 164.8064 | 140.8609 |  | 142.3981 | 174.1425 | 225.3389 | 248.4146 | 231.8987 | 119.0378 | 166.6566 | 218.9176 | 244.142 | 232.8736 | 86.5504 | 98.7634 | 132.5728 | 171.5395 | 204.2989 | 131.3086 | 179.5731 | 117.7993 | 177.8441 | 122.0243 | 127.9 | 170.3924 | 215.1662 | 239.9356 | 227.4025 | 137.2086 | 180.0136 | 231.0929 | 252.2784 | 230.9735 | 90.2482 | 111.2545 | 142.1219 | 179.8521 | 212.8851 | 94.8047 | 131.5054 | 143.5067 | 140.1759 | 130.2376 | 216.9667 | 170.3662 | 237.788 | 222.6755 | 169.7501 |  |  |  | 86.873 | 95.4698 | 89.7115 | 182.107 | 95.0118 | 155.2679 |  | 95.9953 | 89.1632 | 91.8227 | 60.457 | 104.1738 | 115.4873 |  | 200.3932 | 234.8355 | 230.5521 | 401.6559 | 545.7531 | 521.264 | 371.9293 | [23 empty] | 90.8395 | 533.5085 | 96.393 | 217.6144
16:39 | 11607 |  |  | 12.4027 | 44.1081 | 46.7948 | 18.3412 | 17.899 | 32.2805 | 22.51 | 1.6478 | 2.3146 | 0.7801 | -0.027 |  |  |  | -9.2037 | 30.9962 | 46.5063 | 11.6171 |  | 18.5205 | 28.536 | 0.4097 | 0.3502 | 1.4677 | 0.7199 | -6.2436 | 214.5356 | 210.9771 | 153.0237 | 173.5007 | 140.552 | 125.477 | 109.2912 | 188.8581 | 158.2471 | 207.0826 | 229.1031 | 210.8999 | 166.549 | 161.6374 | 211.8118 | 229.8167 | 237.7952 |  |  | 144.0018 |  | 260.1607 | 116.127 | 156.7374 | 198.5855 | 215.7035 | 196.843 | 189.3439 | 172.2451 | 216.2089 | 237.6455 | 243.1808 | 171.5233 | 97.6259 | 134.7702 | 166.2514 | 192.171 | 151.6632 | 180.8539 | 167.3499 | 300.6208 | 122.5905 | 173.3407 | 221.8627 | 243.8602 | 288.5448 | 117.1466 | 153.3861 | 190.4365 | 208.6015 | 200.0026 | 84.006 | 97.1713 | 132.4996 | 167.6063 | 193.5244 | 154.0422 |  | 136.1007 | 261.8266 |  | 118.3623 | 157.9205 | 201.851 | 224.282 | 214.7652 | 141.5081 | 171.8171 | 212.8 | 224.2645 | 199.7741 | 94.9826 | 106.5331 | 131.7268 | 169.562 | 201.5195 | 224.8382 | 132.3207 | 126.3728 | 128.4368 | 144.1189 | 188.0535 | 226.7244 | 239.8085 | 220.2214 |  |  |  |  | 87.0161 | 90.653 | 169.8218 | 88.8879 | 179.1842 | 98.3179 | 36.6761 | 36.4972 | 36.6032 | 34.7433 | 34.8108 | 36.6693 | 36.3043 | 36.7847 | 83.3341 | 100.7704 | 94.9001 | 83.2379 | 218.8336 |  |  | 149.2571 |  | 135.8312 | 96.512 | 126.0983 | 95.5054 | 196.36 | 173.2664 | 234.7901 | 217.3382 | 227.7522 | 190.6894 | 236.1777 | 261.3126 | 266.7863 | 242.3112 | 150.6915 | 125.0946 | 176.9023 | 141.449 | 180.9305 | 165.0525 | 210.3619 | 128.2941 | 214.3597 | 192.9771 | 192.6979 | 244.1674 |  | 184.9303 | 97.6013 | 135.6479 | 172.3435 | 201.1741 | 139.985 | 164.786 | 140.847 |  | 142.4031 | 174.1357 | 225.3197 | 248.3889 | 231.8646 | 119.0393 | 166.6546 | 218.9022 | 244.1222 | 232.8573 | 86.5523 | 98.7634 | 132.5763 | 171.5418 | 204.2926 | 131.3014 | 179.5635 | 117.7912 | 177.8004 | 122.008 | 127.9021 | 170.399 | 215.1553 | 239.9244 | 227.3745 | 137.2223 | 180.0236 | 231.0905 | 252.2677 | 230.9574 | 90.2602 | 111.2609 | 142.1313 | 179.851 | 212.871 | 94.7922 | 131.4848 | 143.4888 | 140.1585 | 130.2228 | 216.946 | 170.3515 | 237.7566 | 222.6459 | 169.6303 |  |  |  | 86.8623 | 95.4512 | 89.7042 | 182.089 | 94.994 | 155.2434 |  | 95.9986 | 89.1635 | 91.8217 | 60.4567 | 104.1657 | 115.4988 |  | 200.3787 | 234.8064 | 230.5141 | 401.6599 | 545.3379 | 519.9925 | 371.0414 | [23 empty] | 90.8338 | 532.6652 | 96.3926 | 217.5925
16:39 | 11608 |  |  | 12.4053 | 44.1882 | 46.6874 | 18.422 | 17.8882 | 32.3305 | 22.5433 | 1.6453 | 2.3134 | 0.7759 | -0.0262 |  |  |  | -9.146 | 31.0145 | 46.6606 | 11.6385 |  | 18.597 | 28.6511 | 0.4084 | 0.3494 | 1.4697 | 0.7207 | -5.92 | 214.5111 | 210.9543 | 153.0068 | 173.4796 | 140.5426 | 125.4653 | 109.2813 | 188.8495 | 158.251 | 207.0694 | 229.085 | 210.8781 | 166.539 | 161.6278 | 211.8024 | 229.7963 | 237.7771 |  |  | 143.9922 |  | 260.124 | 116.1339 | 156.7363 | 198.5656 | 215.6876 | 196.8232 | 189.3324 | 172.2352 | 216.1984 | 237.6267 | 243.1476 | 171.5125 | 97.6231 | 134.777 | 166.2436 | 192.1637 | 151.6469 | 180.8387 | 167.3281 | 300.5789 | 122.5897 | 173.3472 | 221.8508 | 243.8367 | 288.5391 | 117.1439 | 153.3751 | 190.4198 | 208.5791 | 199.9841 | 84.0042 | 97.2069 | 132.4991 | 167.6002 | 193.5108 | 154.034 |  | 136.0754 | 261.7833 |  | 118.3685 | 157.9273 | 201.8443 | 224.2688 | 214.7574 | 141.5182 | 171.8158 | 212.7922 | 224.2496 | 199.7601 | 94.9804 | 106.5394 | 131.7361 | 169.5621 | 201.5129 | 224.8242 | 132.3114 | 126.361 | 128.4264 | 144.1191 | 188.041 | 226.7141 | 239.7896 | 220.2045 |  |  |  |  | 87.0088 | 90.6411 | 169.807 | 88.8859 | 179.1797 | 98.3075 | 36.7867 | 36.7287 | 36.6439 | 34.6266 | 34.8137 | 36.5594 | 36.5553 | 36.9074 | 83.3214 | 100.7575 | 94.8904 | 83.2253 | 218.8124 |  |  | 149.2477 |  | 135.8246 | 96.513 | 126.0856 | 95.5053 | 196.3497 | 173.267 | 234.7704 | 217.3079 | 227.7297 | 190.6879 | 236.1765 | 261.2992 | 266.7721 | 242.2939 | 150.6705 | 125.0859 | 176.9314 | 141.4436 | 180.9343 | 165.0573 | 210.3584 | 128.2952 | 214.345 | 192.9697 | 192.6957 | 244.1379 |  | 184.912 | 97.6008 | 135.6482 | 172.3394 | 201.1685 | 139.9474 | 164.767 | 140.8345 |  | 142.3994 | 174.1365 | 225.3154 | 248.3789 | 231.8374 | 119.0401 | 166.6577 | 218.89 | 244.1077 | 232.8411 | 86.554 | 98.7624 | 132.5796 | 171.5423 | 204.2845 | 131.2938 | 179.552 | 117.7907 | 177.741 | 122.0031 | 127.9024 | 170.399 | 215.1499 | 239.9001 | 227.357 | 137.2149 | 180.0179 | 231.0822 | 252.2453 | 230.9371 | 90.2664 | 111.261 | 142.1358 | 179.8446 | 212.8639 | 94.7857 | 131.4733 | 143.4778 | 140.1509 | 130.2156 | 216.9406 | 170.3537 | 237.7275 | 222.6137 | 169.5066 |  |  |  | 86.8533 | 95.4421 | 89.6974 | 182.0788 | 94.9883 | 155.2265 |  | 95.9822 | 89.1507 | 91.8134 | 60.4512 | 104.1404 | 115.5033 |  | 200.3821 | 234.7689 | 230.4617 | 401.9579 | 545.6697 | 520.1345 | 371.0199 | [23 empty] | 90.8236 | 532.9021 | 96.5642 | 217.5755
16:39 | 11609 |  |  | 12.4764 | 44.2775 | 46.9331 | 18.566 | 17.9631 | 32.4342 | 22.5598 | 1.6436 | 2.3133 | 0.7731 | -0.0268 |  |  |  | -9.171 | 30.9634 | 46.6839 | 11.6112 |  | 18.6194 | 28.6913 | 0.4085 | 0.3489 | 1.4702 | 0.7202 | -7.0257 | 214.4882 | 210.9303 | 152.9879 | 173.4684 | 140.5267 | 125.4557 | 109.28 | 188.8319 | 158.2529 | 207.0502 | 229.0612 | 210.8544 | 166.5269 | 161.6316 | 211.7828 | 229.7629 | 237.7501 |  |  | 143.982 |  | 260.0894 | 116.1309 | 156.7225 | 198.5503 | 215.6618 | 196.7981 | 189.3176 | 172.2349 | 216.1908 | 237.6112 | 243.1288 | 171.4993 | 97.6186 | 134.778 | 166.236 | 192.1483 | 151.6287 | 180.8178 | 167.3098 | 300.5275 | 122.5944 | 173.3477 | 221.8415 | 243.8104 | 288.6183 | 117.1402 | 153.3692 | 190.4171 | 208.5632 | 199.9665 | 84.0042 | 97.2511 | 132.4862 | 167.5927 | 193.4973 | 154.0299 |  | 136.0526 | 261.7413 |  | 118.3721 | 157.9289 | 201.8309 | 224.2554 | 214.7448 | 141.4897 | 171.809 | 212.7795 | 224.222 | 199.7316 | 94.9664 | 106.5526 | 131.7529 | 169.5521 | 201.5044 | 224.8049 | 132.2998 | 126.3504 | 128.4109 | 144.1212 | 188.0362 | 226.7051 | 239.7805 | 220.1839 |  |  |  |  | 86.9978 | 90.6271 | 169.7978 | 88.8898 | 179.151 | 98.2811 | 37.0194 | 36.8865 | 36.5916 | 34.5648 | 34.6954 | 36.4322 | 36.6917 | 37.0786 | 83.3132 | 100.753 | 94.8834 | 83.2253 | 218.7854 |  |  | 149.2342 |  | 135.8124 | 96.5057 | 126.0821 | 95.498 | 196.3341 | 173.2674 | 234.7481 | 217.2802 | 227.7084 | 190.6777 | 236.1664 | 261.2755 | 266.7462 | 242.2684 | 150.6572 | 125.0626 | 176.9708 | 141.4259 | 180.9227 | 165.0523 | 210.3477 | 128.2847 | 214.3189 | 192.9574 | 192.6962 | 244.1158 |  | 184.9094 | 97.6007 | 135.6563 | 172.3371 | 201.1595 | 139.918 | 164.7448 | 140.8294 |  | 142.3961 | 174.1409 | 225.312 | 248.3653 | 231.8004 | 119.0327 | 166.6545 | 218.872 | 244.0807 | 232.8102 | 86.5494 | 98.7612 | 132.5784 | 171.5362 | 204.2591 | 131.2896 | 179.5278 | 117.7692 | 177.665 | 121.9906 | 127.9024 | 170.3997 | 215.1398 | 239.8731 | 227.3453 | 137.2044 | 180.0109 | 231.0614 | 252.2161 | 230.9093 | 90.2588 | 111.2579 | 142.1472 | 179.8467 | 212.8356 | 94.7763 | 131.4643 | 143.472 | 140.1444 | 130.2276 | 216.9356 | 170.3582 | 237.7186 | 222.6123 | 169.494 |  |  |  | 86.846 | 95.4469 | 89.6933 | 182.0695 | 94.9744 | 155.23 |  | 95.9632 | 89.1366 | 91.7996 | 60.436 | 104.1383 | 115.4854 |  | 200.353 | 234.7652 | 230.4143 | 401.8441 | 545.4486 | 520.279 | 371.3843 | [23 empty] | 90.8138 | 532.8638 | 96.7825 | 217.5591
16:39 | 11610 |  |  | 12.5055 | 44.2873 | 46.877 | 18.5579 | 18.0702 | 32.438 | 22.6883 | 1.6439 | 2.3156 | 0.7733 | -0.0256 |  |  |  | -9.1769 | 30.9254 | 46.8489 | 11.5979 |  | 18.626 | 28.6904 | 0.4087 | 0.3476 | 1.4685 | 0.7192 | -6.0771 | 214.4758 | 210.9163 | 152.9843 | 173.4648 | 140.5239 | 125.4607 | 109.284 | 188.8271 | 158.2483 | 207.0373 | 229.034 | 210.8398 | 166.5306 | 161.6357 | 211.7763 | 229.7491 | 237.7292 |  |  | 143.9645 |  | 260.0531 | 116.1288 | 156.7198 | 198.5402 | 215.6364 | 196.7759 | 189.302 | 172.2356 | 216.1751 | 237.5936 | 243.0901 | 171.4905 | 97.6137 | 134.7707 | 166.2351 | 192.1298 | 151.6022 | 180.796 | 167.2951 | 300.4745 | 122.5983 | 173.3444 | 221.8303 | 243.7903 | 288.5475 | 117.1403 | 153.3657 | 190.4091 | 208.5501 | 199.9515 | 84.0018 | 97.3085 | 132.4806 | 167.5883 | 193.4885 | 154.0449 |  | 136.0397 | 261.7063 |  | 118.3637 | 157.9223 | 201.8163 | 224.2306 | 214.7234 | 141.4492 | 171.7939 | 212.7581 | 224.1898 | 199.6984 | 94.95 | 106.5543 | 131.7507 | 169.5421 | 201.4892 | 224.7711 | 132.2906 | 126.3345 | 128.3978 | 144.1189 | 188.036 | 226.6943 | 239.7676 | 220.1715 |  |  |  |  | 86.9898 | 90.6129 | 169.7721 | 88.8837 | 179.1159 | 98.2483 | 37.3099 | 36.8924 | 36.5082 | 34.7428 | 34.7304 | 36.3213 | 36.7345 | 37.2371 | 83.2996 | 100.7427 | 94.8766 | 83.221 | 218.7641 |  |  | 149.2228 |  | 135.8074 | 96.5022 | 126.0807 | 95.4955 | 196.3243 | 173.2711 | 234.7323 | 217.2679 | 227.6944 | 190.6784 | 236.1533 | 261.2507 | 266.7239 | 242.2433 | 150.6502 | 125.0443 | 176.9981 | 141.4069 | 180.9114 | 165.0449 | 210.3325 | 128.2706 | 214.2894 | 192.9422 | 192.6859 | 244.0977 |  | 184.9135 | 97.6007 | 135.6645 | 172.343 | 201.1448 | 139.8881 | 164.7281 | 140.8203 |  | 142.3989 | 174.144 | 225.2997 | 248.3362 | 231.7728 | 119.0269 | 166.6497 | 218.8558 | 244.0562 | 232.7888 | 86.5517 | 98.7675 | 132.5828 | 171.5334 | 204.2397 | 131.2852 | 179.5098 | 117.7489 | 177.6115 | 121.974 | 127.9122 | 170.4066 | 215.1361 | 239.8556 | 227.3268 | 137.2116 | 180.0103 | 231.052 | 252.2061 | 230.9026 | 90.2596 | 111.2654 | 142.1525 | 179.8532 | 212.817 | 94.7698 | 131.4314 | 143.4659 | 140.13 | 130.2321 | 216.9192 | 170.3562 | 237.7088 | 222.5996 | 169.4883 |  |  |  | 86.836 | 95.4395 | 89.6798 | 182.0492 | 94.9619 | 155.2243 |  | 95.9509 | 89.1197 | 91.7841 | 60.4311 | 104.1706 | 115.4776 |  | 200.3326 | 234.7341 | 230.3657 | 402.0429 | 545.67 | 520.2492 | 371.2664 | [23 empty] | 90.8016 | 532.9596 | 96.8808 | 217.5334
16:39 | 11611 |  |  | 12.5585 | 44.3077 | 46.8833 | 18.5318 | 18.0038 | 32.4698 | 22.5953 | 1.6424 | 2.3147 | 0.7772 | -0.0252 |  |  |  | -9.2341 | 30.8943 | 46.6807 | 11.5613 |  | 18.6472 | 28.6566 | 0.4074 | 0.3455 | 1.4671 | 0.7175 | -5.9266 | 214.4561 | 210.901 | 152.9781 | 173.4499 | 140.5188 | 125.4558 | 109.2771 | 188.8202 | 158.2409 | 207.0295 | 229.012 | 210.8282 | 166.5262 | 161.6292 | 211.775 | 229.7362 | 237.724 |  |  | 143.9554 |  | 260.0196 | 116.1282 | 156.7332 | 198.5352 | 215.6233 | 196.7677 | 189.2956 | 172.2312 | 216.1668 | 237.5696 | 243.0427 | 171.4819 | 97.609 | 134.7728 | 166.2265 | 192.1104 | 151.5831 | 180.7776 | 167.2782 | 300.4275 | 122.592 | 173.3324 | 221.8165 | 243.7705 | 288.4263 | 117.143 | 153.3693 | 190.408 | 208.5402 | 199.9402 | 84.0087 | 97.3577 | 132.476 | 167.5893 | 193.471 | 154.0605 |  | 136.036 | 261.6795 |  | 118.3646 | 157.9216 | 201.8109 | 224.2112 | 214.7095 | 141.4529 | 171.7893 | 212.7425 | 224.1752 | 199.6928 | 94.9546 | 106.5508 | 131.7464 | 169.5375 | 201.4716 | 224.736 | 132.2842 | 126.3295 | 128.3919 | 144.1114 | 188.0291 | 226.6782 | 239.7447 | 220.1597 |  |  |  |  | 86.9787 | 90.6001 | 169.7517 | 88.8826 | 179.0768 | 98.2152 | 37.4758 | 36.7813 | 36.5207 | 34.9444 | 35.0818 | 36.2341 | 36.7522 | 37.3401 | 83.2916 | 100.7364 | 94.8689 | 83.2145 | 218.7465 |  |  | 149.2175 |  | 135.8029 | 96.5009 | 126.0715 | 95.4953 | 196.3048 | 173.2718 | 234.7127 | 217.2561 | 227.6824 | 190.6635 | 236.1434 | 261.2295 | 266.7052 | 242.2144 | 150.6508 | 125.0347 | 177.0062 | 141.3918 | 180.9047 | 165.0459 | 210.3185 | 128.2638 | 214.2718 | 192.9221 | 192.6804 | 244.0741 |  | 184.8927 | 97.5944 | 135.6599 | 172.3335 | 201.1274 | 139.848 | 164.7073 | 140.8023 |  | 142.3822 | 174.1418 | 225.285 | 248.3161 | 231.7487 | 119.0255 | 166.6556 | 218.8508 | 244.0418 | 232.784 | 86.5606 | 98.7737 | 132.5887 | 171.5307 | 204.2315 | 131.2859 | 179.4999 | 117.7433 | 177.5766 | 121.9653 | 127.9107 | 170.4075 | 215.1248 | 239.8437 | 227.3027 | 137.2248 | 180.0114 | 231.0492 | 252.1872 | 230.8942 | 90.2605 | 111.2724 | 142.1422 | 179.8362 | 212.813 | 94.7594 | 131.3904 | 143.4509 | 140.1082 | 130.2327 | 216.9046 | 170.353 | 237.683 | 222.5706 | 169.4711 |  |  |  | 86.8315 | 95.4335 | 89.6735 | 182.0309 | 94.9595 | 155.21 |  | 95.9498 | 89.116 | 91.7859 | 60.4384 | 104.1585 | 115.473 |  | 200.3197 | 234.6999 | 230.3291 | 401.9184 | 545.2965 | 520.1868 | 371.3286 | [23 empty] | 90.7961 | 532.7417 | 96.7669 | 217.5098
16:39 | 11612 |  |  | 12.4534 | 44.2014 | 46.8332 | 18.4075 | 18.0079 | 32.3543 | 22.5421 | 1.6429 | 2.3126 | 0.7727 | -0.0253 |  |  |  | -9.3005 | 30.9127 | 46.6348 | 11.5626 |  | 18.6373 | 28.7347 | 0.4085 | 0.3493 | 1.4695 | 0.7191 | -5.9317 | 214.4271 | 210.8807 | 152.9617 | 173.4364 | 140.5052 | 125.4449 | 109.2679 | 188.7996 | 158.2349 | 207.0217 | 228.994 | 210.8049 | 166.5141 | 161.6123 | 211.7522 | 229.7161 | 237.7044 |  |  | 143.9434 |  | 259.9829 | 116.1226 | 156.7334 | 198.5272 | 215.6081 | 196.7571 | 189.2868 | 172.2189 | 216.1536 | 237.5513 | 243.0331 | 171.4769 | 97.6109 | 134.7766 | 166.2245 | 192.1044 | 151.577 | 180.7544 | 167.2652 | 300.3801 | 122.5935 | 173.3216 | 221.8045 | 243.7492 | 288.6062 | 117.1366 | 153.3678 | 190.3956 | 208.5259 | 199.9272 | 84.0054 | 97.3969 | 132.459 | 167.5803 | 193.44 | 154.0411 |  | 136.0217 | 261.637 |  | 118.3698 | 157.9152 | 201.8085 | 224.194 | 214.6807 | 141.4768 | 171.7934 | 212.7401 | 224.1663 | 199.6792 | 94.9532 | 106.5453 | 131.743 | 169.5322 | 201.4541 | 224.7065 | 132.273 | 126.323 | 128.378 | 144.115 | 188.0198 | 226.6631 | 239.7212 | 220.133 |  |  |  |  | 86.9681 | 90.5974 | 169.7658 | 88.9129 | 179.0566 | 98.2089 | 37.5619 | 36.8214 | 36.4111 | 35.0036 | 35.2487 | 36.1701 | 36.5746 | 37.3871 | 83.2864 | 100.7248 | 94.8564 | 83.2076 | 218.7238 |  |  | 149.2029 |  | 135.7948 | 96.4905 | 126.0634 | 95.4903 | 196.2823 | 173.2633 | 234.6862 | 217.2277 | 227.6645 | 190.6311 | 236.1322 | 261.207 | 266.6884 | 242.1817 | 150.6823 | 125.0238 | 177.0218 | 141.3789 | 180.8892 | 165.0508 | 210.3054 | 128.2574 | 214.2571 | 192.9082 | 192.6843 | 244.0505 |  | 184.8743 | 97.603 | 135.6593 | 172.3238 | 201.1154 | 139.8203 | 164.6902 | 140.7888 |  | 142.3759 | 174.1464 | 225.285 | 248.3004 | 231.7141 | 119.0256 | 166.6584 | 218.8429 | 244.0283 | 232.7674 | 86.5593 | 98.7661 | 132.5908 | 171.5262 | 204.2249 | 131.279 | 179.4839 | 117.7316 | 177.5514 | 121.9523 | 127.9114 | 170.4061 | 215.1148 | 239.822 | 227.2861 | 137.2259 | 180.0127 | 231.0453 | 252.1625 | 230.8712 | 90.2623 | 111.2797 | 142.1372 | 179.8204 | 212.8064 | 94.7514 | 131.3669 | 143.4331 | 140.0867 | 130.2227 | 216.8838 | 170.3424 | 237.6486 | 222.538 | 169.4495 |  |  |  | 86.8263 | 95.4343 | 89.6692 | 182.0061 | 94.9548 | 155.1743 |  | 95.9375 | 89.1123 | 91.7826 | 60.445 | 104.119 | 115.464 |  | 200.2972 | 234.651 | 230.277 | 401.9423 | 545.3034 | 520.4387 | 371.1549 | [23 empty] | 90.791 | 532.871 | 96.5944 | 217.4741
16:39 | 11613 |  |  | 12.4947 | 44.2217 | 46.7948 | 18.3386 | 18.0622 | 32.4374 | 22.6159 | 1.6427 | 2.3154 | 0.7732 | -0.0267 |  |  |  | -9.3636 | 30.892 | 46.6647 | 11.5377 |  | 18.6092 | 28.6964 | 0.4069 | 0.3446 | 1.4715 | 0.719 | -4.2105 | 214.4011 | 210.8574 | 152.9535 | 173.4193 | 140.4974 | 125.4403 | 109.2632 | 188.7816 | 158.2401 | 207.008 | 228.9853 | 210.7821 | 166.5018 | 161.5988 | 211.7287 | 229.6913 | 237.6705 |  |  | 143.9235 |  | 259.9424 | 116.1165 | 156.724 | 198.5163 | 215.588 | 196.7365 | 189.2729 | 172.2065 | 216.1345 | 237.5372 | 243.0041 | 171.465 | 97.6188 | 134.7823 | 166.2316 | 192.1046 | 151.5657 | 180.7336 | 167.2526 | 300.3319 | 122.5987 | 173.3264 | 221.7932 | 243.7292 | 288.8169 | 117.1328 | 153.3636 | 190.3797 | 208.5061 | 199.9142 | 83.9895 | 97.4481 | 132.4515 | 167.5673 | 193.4274 | 154.0043 |  | 136.001 | 261.5969 |  | 118.3734 | 157.9091 | 201.8037 | 224.1724 | 214.6564 | 141.4954 | 171.7919 | 212.7425 | 224.1457 | 199.6559 | 94.951 | 106.5398 | 131.7403 | 169.5219 | 201.4347 | 224.6785 | 132.2524 | 126.3043 | 128.3561 | 144.1078 | 188.012 | 226.6459 | 239.6957 | 220.11 |  |  |  |  | 86.9611 | 90.5942 | 169.755 | 88.9289 | 179.0464 | 98.2081 | 37.6351 | 37.0534 | 35.6234 | 35.0371 | 35.1264 | 36.1675 | 36.4033 | 37.4425 | 83.2768 | 100.7172 | 94.8433 | 83.1953 | 218.7043 |  |  | 149.1933 |  | 135.7894 | 96.4855 | 126.0565 | 95.4874 | 196.2581 | 173.2626 | 234.6657 | 217.2086 | 227.6422 | 190.6178 | 236.1099 | 261.185 | 266.6584 | 242.1523 | 150.7125 | 125.0079 | 177.0609 | 141.3671 | 180.8656 | 165.0515 | 210.2927 | 128.2429 | 214.2356 | 192.8986 | 192.6837 | 244.0269 |  | 184.8623 | 97.6058 | 135.6616 | 172.3173 | 201.105 | 139.7917 | 164.6686 | 140.7806 |  | 142.3853 | 174.1517 | 225.277 | 248.2779 | 231.6913 | 119.0213 | 166.6536 | 218.8286 | 244.011 | 232.7394 | 86.5549 | 98.7569 | 132.5993 | 171.5241 | 204.2109 | 131.2679 | 179.459 | 117.7154 | 177.5394 | 121.9398 | 127.9151 | 170.4053 | 215.1091 | 239.8014 | 227.2675 | 137.2228 | 180.0101 | 231.0254 | 252.1416 | 230.8484 | 90.2607 | 111.2779 | 142.1455 | 179.8318 | 212.7864 | 94.7356 | 131.3488 | 143.426 | 140.0688 | 130.2183 | 216.8732 | 170.3447 | 237.6286 | 222.5193 | 169.4236 |  |  |  | 86.8095 | 95.4235 | 89.6563 | 181.9727 | 94.9453 | 155.157 |  | 95.9256 | 89.0931 | 91.7704 | 60.4413 | 104.1242 | 115.4636 |  | 200.2627 | 234.6076 | 230.2269 | 401.9806 | 545.5455 | 520.1245 | 370.7688 | [23 empty] | 90.7792 | 532.835 | 96.6005 | 217.4351
16:39 | 11614 |  |  | 12.524 | 44.2207 | 46.9245 | 18.38 | 18.1035 | 32.5044 | 22.6495 | 1.6419 | 2.3162 | 0.7768 | -0.0247 |  |  |  | -9.2722 | 30.9221 | 46.746 | 11.5462 |  | 18.6312 | 28.7998 | 0.4071 | 0.3412 | 1.4704 | 0.7185 | -6.6012 | 214.379 | 210.8362 | 152.946 | 173.399 | 140.4889 | 125.431 | 109.2532 | 188.772 | 158.2275 | 206.9843 | 228.9676 | 210.7629 | 166.4963 | 161.5917 | 211.7071 | 229.6678 | 237.6527 |  |  | 143.9138 |  | 259.9088 | 116.1213 | 156.72 | 198.5069 | 215.5694 | 196.7205 | 189.2654 | 172.2062 | 216.1264 | 237.5134 | 242.9678 | 171.4546 | 97.6201 | 134.7845 | 166.2289 | 192.0926 | 151.5433 | 180.7131 | 167.2419 | 300.2832 | 122.6008 | 173.3201 | 221.7786 | 243.7097 | 288.8377 | 117.1372 | 153.3616 | 190.3761 | 208.4895 | 199.9005 | 83.9955 | 97.5125 | 132.4582 | 167.5717 | 193.4258 | 153.9795 |  | 135.9873 | 261.5629 |  | 118.3755 | 157.9142 | 201.7912 | 224.1596 | 214.6468 | 141.5077 | 171.7877 | 212.73 | 224.1209 | 199.6457 | 94.9623 | 106.5324 | 131.7344 | 169.5199 | 201.4165 | 224.6506 | 132.2407 | 126.294 | 128.345 | 144.0904 | 188.0081 | 226.6332 | 239.676 | 220.0947 |  |  |  |  | 86.9482 | 90.5843 | 169.7275 | 88.9144 | 179.021 | 98.1957 | 37.6931 | 37.0716 | 35.0892 | 34.9764 | 34.9856 | 36.3707 | 36.3138 | 37.4851 | 83.2762 | 100.7138 | 94.8346 | 83.1902 | 218.6838 |  |  | 149.1885 |  | 135.7817 | 96.4823 | 126.053 | 95.4849 | 196.235 | 173.2728 | 234.6492 | 217.1968 | 227.6224 | 190.6123 | 236.0937 | 261.1692 | 266.634 | 242.1318 | 150.7244 | 124.9933 | 177.1247 | 141.3633 | 180.8528 | 165.0463 | 210.2848 | 128.238 | 214.2138 | 192.8853 | 192.6814 | 244.0073 |  | 184.8515 | 97.5973 | 135.6615 | 172.3132 | 201.0873 | 139.7606 | 164.6427 | 140.7655 |  | 142.3857 | 174.1504 | 225.2571 | 248.2554 | 231.6647 | 119.0177 | 166.6513 | 218.8159 | 243.995 | 232.7217 | 86.5541 | 98.7537 | 132.6059 | 171.5213 | 204.193 | 131.2523 | 179.4439 | 117.7046 | 177.5005 | 121.9322 | 127.9191 | 170.4113 | 215.1 | 239.791 | 227.2447 | 137.2257 | 180.0093 | 231.0053 | 252.1196 | 230.8295 | 90.2662 | 111.2733 | 142.1498 | 179.826 | 212.7676 | 94.7227 | 131.339 | 143.4215 | 140.058 | 130.2347 | 216.8729 | 170.3533 | 237.6157 | 222.5081 | 169.4092 |  |  |  | 86.8013 | 95.416 | 89.645 | 181.9398 | 94.9416 | 155.1509 |  | 95.9104 | 89.0904 | 91.7554 | 60.4351 | 104.1158 | 115.4752 |  | 200.2605 | 234.5773 | 230.1778 | 402.0166 | 546.0853 | 520.2218 | 370.9746 | [23 empty] | 90.7689 | 533.1536 | 96.8039 | 217.4189
16:39 | 11615 |  |  | 12.4468 | 44.2615 | 46.9513 | 18.3727 | 18.0752 | 32.5123 | 22.6253 | 1.6411 | 2.3157 | 0.7767 | -0.0245 |  |  |  | -9.2212 | 30.9056 | 46.7089 | 11.5371 |  | 18.6133 | 28.7194 | 0.4064 | 0.3403 | 1.468 | 0.719 | -8.0786 | 214.3613 | 210.814 | 152.9335 | 173.3885 | 140.4801 | 125.4164 | 109.2514 | 188.7635 | 158.2176 | 206.9712 | 228.9364 | 210.7423 | 166.4921 | 161.5826 | 211.6776 | 229.6472 | 237.6304 |  |  | 143.9021 |  | 259.8682 | 116.1212 | 156.7149 | 198.4923 | 215.5463 | 196.6981 | 189.254 | 172.2017 | 216.1118 | 237.4941 | 242.9488 | 171.4566 | 97.6256 | 134.788 | 166.2253 | 192.0836 | 151.5259 | 180.6939 | 167.2337 | 300.244 | 122.6035 | 173.3112 | 221.7681 | 243.7017 | 288.869 | 117.139 | 153.3584 | 190.365 | 208.4703 | 199.884 | 84.0028 | 97.5819 | 132.4625 | 167.5633 | 193.4151 | 153.9396 |  | 135.9714 | 261.5177 |  | 118.3756 | 157.9193 | 201.7813 | 224.1483 | 214.6336 | 141.5098 | 171.7806 | 212.71 | 224.0961 | 199.6288 | 94.9654 | 106.5307 | 131.7293 | 169.5209 | 201.4054 | 224.6202 | 132.2422 | 126.2846 | 128.3416 | 144.0868 | 188.012 | 226.6255 | 239.6653 | 220.0792 |  |  |  |  | 86.9365 | 90.5698 | 169.7239 | 88.8981 | 178.9972 | 98.1892 | 37.7496 | 37.0138 | 34.5267 | 34.8676 | 35.0501 | 36.5355 | 36.2541 | 37.5115 | 83.2724 | 100.6986 | 94.8249 | 83.1848 | 218.6573 |  |  | 149.1729 |  | 135.765 | 96.4736 | 126.044 | 95.4728 | 196.2048 | 173.2672 | 234.6246 | 217.1697 | 227.5971 | 190.5943 | 236.0791 | 261.1515 | 266.6128 | 242.1131 | 150.751 | 124.9784 | 177.1886 | 141.3633 | 180.8437 | 165.0421 | 210.2693 | 128.228 | 214.1887 | 192.8817 | 192.6806 | 243.9903 |  | 184.8459 | 97.5897 | 135.6626 | 172.3053 | 201.071 | 139.7378 | 164.6251 | 140.7459 |  | 142.3809 | 174.1363 | 225.2465 | 248.2304 | 231.6385 | 119.0246 | 166.6521 | 218.8119 | 243.9796 | 232.7078 | 86.5542 | 98.7493 | 132.6124 | 171.518 | 204.1837 | 131.236 | 179.4423 | 117.696 | 177.4487 | 121.9197 | 127.9156 | 170.4173 | 215.0848 | 239.7729 | 227.2184 | 137.216 | 180.0011 | 230.989 | 252.0957 | 230.8098 | 90.2568 | 111.2747 | 142.146 | 179.8144 | 212.7499 | 94.7222 | 131.3239 | 143.4062 | 140.0421 | 130.252 | 216.8595 | 170.3529 | 237.5959 | 222.4875 | 169.3912 |  |  |  | 86.7897 | 95.4128 | 89.6355 | 181.9086 | 94.9483 | 155.1382 |  | 95.9023 | 89.09 | 91.7459 | 60.4456 | 104.159 | 115.4766 |  | 200.2559 | 234.557 | 230.1389 | 401.7541 | 546.2309 | 520.6758 | 370.7664 | [23 empty] | 90.7603 | 533.4533 | 96.7525 | 217.4065
16:39 | 11616 |  |  | 12.4989 | 44.302 | 46.9835 | 18.3761 | 18.1243 | 32.5114 | 22.6525 | 1.6403 | 2.3131 | 0.7753 | -0.025 |  |  |  | -9.1694 | 30.9552 | 46.7585 | 11.5632 |  | 18.6256 | 28.8132 | 0.4073 | 0.3416 | 1.47 | 0.718 | -4.6446 | 214.3556 | 210.7985 | 152.9288 | 173.3789 | 140.4757 | 125.4134 | 109.2545 | 188.7581 | 158.2266 | 206.9681 | 228.9178 | 210.7273 | 166.4965 | 161.5724 | 211.647 | 229.6319 | 237.6085 |  |  | 143.8891 |  | 259.836 | 116.1212 | 156.7203 | 198.4922 | 215.5369 | 196.6791 | 189.2425 | 172.1881 | 216.1023 | 237.4801 | 242.9351 | 171.449 | 97.6318 | 134.7928 | 166.2175 | 192.0727 | 151.5107 | 180.6838 | 167.2165 | 300.2026 | 122.6021 | 173.3111 | 221.7505 | 243.6931 | 288.704 | 117.1362 | 153.3579 | 190.3582 | 208.4584 | 199.8693 | 84.0116 | 97.6609 | 132.4605 | 167.5543 | 193.407 | 153.8997 |  | 135.9602 | 261.4771 |  | 118.372 | 157.9197 | 201.7704 | 224.1347 | 214.6203 | 141.501 | 171.7757 | 212.6921 | 224.0771 | 199.608 | 94.9622 | 106.5317 | 131.7289 | 169.5099 | 201.3857 | 224.589 | 132.2319 | 126.2645 | 128.3287 | 144.0847 | 188.007 | 226.6098 | 239.6436 | 220.0599 |  |  |  |  | 86.9323 | 90.5559 | 169.7151 | 88.8851 | 178.9766 | 98.1794 | 37.4875 | 37.1002 | 33.906 | 34.8424 | 35.1774 | 36.534 | 36.3823 | 37.5546 | 83.2686 | 100.6912 | 94.8206 | 83.1771 | 218.6366 |  |  | 149.1551 |  | 135.7493 | 96.4697 | 126.0364 | 95.4682 | 196.1784 | 173.2605 | 234.5991 | 217.1485 | 227.5751 | 190.5868 | 236.0506 | 261.126 | 266.5847 | 242.0893 | 150.7729 | 124.9626 | 177.2115 | 141.3555 | 180.8275 | 165.0379 | 210.249 | 128.202 | 214.1606 | 192.862 | 192.6689 | 243.9708 |  | 184.8211 | 97.5886 | 135.6611 | 172.2922 | 201.0651 | 139.7188 | 164.6065 | 140.7359 |  | 142.3823 | 174.1297 | 225.232 | 248.2071 | 231.6141 | 119.0327 | 166.6528 | 218.8102 | 243.9618 | 232.6885 | 86.5559 | 98.7414 | 132.6133 | 171.5121 | 204.1754 | 131.2224 | 179.4349 | 117.6782 | 177.4159 | 121.9064 | 127.9123 | 170.4198 | 215.0697 | 239.7515 | 227.1926 | 137.209 | 179.9957 | 230.9721 | 252.0709 | 230.7934 | 90.2549 | 111.2848 | 142.163 | 179.8301 | 212.7247 | 94.7109 | 131.311 | 143.3928 | 140.0333 | 130.2559 | 216.8567 | 170.3518 | 237.5755 | 222.4654 | 169.365 |  |  |  | 86.779 | 95.4046 | 89.6251 | 181.8853 | 94.9555 | 155.128 |  | 95.8838 | 89.0746 | 91.7285 | 60.436 | 104.1519 | 115.4802 |  | 200.2384 | 234.5098 | 230.1043 | 401.8284 | 546.141 | 520.7707 | 370.7727 | [23 empty] | 90.748 | 533.4559 | 96.8985 | 217.3741
16:39 | 11617 |  |  | 12.4252 | 44.364 | 47.0587 | 18.313 | 18.1679 | 32.5635 | 22.8796 | 1.6382 | 2.3156 | 0.7715 | -0.0256 |  |  |  | -9.1574 | 31.0125 | 46.7967 | 11.6341 |  | 18.6187 | 28.7964 | 0.4073 | 0.3418 | 1.4715 | 0.7185 | -3.7238 | 214.3419 | 210.7835 | 152.9203 | 173.366 | 140.4642 | 125.4141 | 109.245 | 188.75 | 158.2241 | 206.9541 | 228.9051 | 210.7073 | 166.4949 | 161.5727 | 211.6284 | 229.6253 | 237.5962 |  |  | 143.8805 |  | 259.8048 | 116.1279 | 156.7244 | 198.4877 | 215.5259 | 196.6709 | 189.2329 | 172.1824 | 216.0938 | 237.4566 | 242.9365 | 171.4371 | 97.6302 | 134.8004 | 166.2066 | 192.0566 | 151.4918 | 180.6662 | 167.2006 | 300.1546 | 122.6007 | 173.3074 | 221.7393 | 243.674 | 288.4526 | 117.1354 | 153.3482 | 190.3462 | 208.4411 | 199.8502 | 84.016 | 97.7248 | 132.4526 | 167.5608 | 193.4003 | 153.8688 |  | 135.9488 | 261.4346 |  | 118.3678 | 157.923 | 201.7557 | 224.1226 | 214.6054 | 141.502 | 171.7713 | 212.6885 | 224.0606 | 199.5886 | 94.9525 | 106.5305 | 131.7289 | 169.5055 | 201.3655 | 224.5606 | 132.2099 | 126.2516 | 128.3135 | 144.0764 | 187.993 | 226.5944 | 239.6233 | 220.0365 |  |  |  |  | 86.9336 | 90.5639 | 169.7022 | 88.8839 | 178.965 | 98.1739 | 37.345 | 36.9279 | 34.1022 | 34.8248 | 35.1157 | 36.5411 | 36.398 | 37.5917 | 83.265 | 100.6849 | 94.817 | 83.1668 | 218.6142 |  |  | 149.152 |  | 135.7474 | 96.4762 | 126.0379 | 95.4776 | 196.1847 | 173.2646 | 234.5828 | 217.136 | 227.566 | 190.5871 | 236.0318 | 261.102 | 266.5616 | 242.072 | 150.79 | 124.948 | 177.2196 | 141.3516 | 180.8231 | 165.0355 | 210.2381 | 128.2022 | 214.1448 | 192.838 | 192.6666 | 243.9485 |  | 184.7965 | 97.5914 | 135.6555 | 172.2895 | 201.0564 | 139.6092 | 164.584 | 140.7247 |  | 142.3764 | 174.1307 | 225.2183 | 248.1886 | 231.6308 | 119.0327 | 166.6433 | 218.7916 | 243.9285 | 232.663 | 86.5556 | 98.7422 | 132.6117 | 171.502 | 204.16 | 131.2074 | 179.4192 | 117.6647 | 177.3948 | 121.8916 | 127.9232 | 170.4241 | 215.0675 | 239.7404 | 227.1793 | 137.2111 | 179.9953 | 230.9711 | 252.0546 | 230.7781 | 90.2677 | 111.2951 | 142.1618 | 179.8251 | 212.7137 | 94.6949 | 131.3006 | 143.3899 | 140.0234 | 130.2497 | 216.8553 | 170.3524 | 237.5555 | 222.4471 | 169.3406 |  |  |  | 86.7708 | 95.3925 | 89.6112 | 181.8559 | 94.9686 | 155.1043 |  | 95.8752 | 89.0725 | 91.7244 | 60.4344 | 104.1455 | 115.4833 |  | 200.2273 | 234.4806 | 230.0682 | 401.6931 | 545.677 | 519.6906 | 370.6571 | [23 empty] | 90.743 | 532.6838 | 97.0419 | 217.3539
16:39 | 11618 |  |  | 12.5198 | 44.4213 | 47.0421 | 18.3727 | 18.1687 | 32.4508 | 22.8955 | 1.6378 | 2.3149 | 0.7741 | -0.0249 |  |  |  | -9.1372 | 30.9129 | 46.8648 | 11.5934 |  | 18.7339 | 28.7254 | 0.4061 | 0.3411 | 1.4693 | 0.7186 | -2.4559 | 214.3175 | 210.7721 | 152.9131 | 173.3567 | 140.4562 | 125.4064 | 109.2337 | 188.7464 | 158.219 | 206.9434 | 228.8779 | 210.6856 | 166.4948 | 161.5792 | 211.6159 | 229.6019 | 237.5682 |  |  | 143.8612 |  | 259.7596 | 116.1288 | 156.7133 | 198.4577 | 215.5042 | 196.6601 | 189.2179 | 172.1906 | 216.0754 | 237.4309 | 242.9158 | 171.424 | 97.6251 | 134.8055 | 166.2083 | 192.0495 | 151.4766 | 180.6423 | 167.1897 | 300.1056 | 122.5993 | 173.3039 | 221.7355 | 243.6496 | 288.4138 | 117.1372 | 153.3438 | 190.3347 | 208.4172 | 199.835 | 84.0243 | 97.7681 | 132.4488 | 167.5558 | 193.3908 | 153.8602 |  | 135.9449 | 261.3944 |  | 118.3606 | 157.9205 | 201.7422 | 224.1084 | 214.5915 | 141.5002 | 171.763 | 212.6753 | 224.0431 | 199.5642 | 94.9371 | 106.5323 | 131.7325 | 169.4982 | 201.3561 | 224.5316 | 132.1975 | 126.245 | 128.3009 | 144.0796 | 187.9875 | 226.5821 | 239.6077 | 220.0177 |  |  |  |  | 86.9283 | 90.5608 | 169.6949 | 88.8766 | 178.953 | 98.1674 | 37.6393 | 36.8229 | 34.3672 | 34.8303 | 35.0329 | 36.5931 | 36.3041 | 37.6144 | 83.2596 | 100.6736 | 94.8075 | 83.1527 | 218.5902 |  |  | 149.1499 |  | 135.7377 | 96.474 | 126.0338 | 95.4745 | 196.1857 | 173.2658 | 234.563 | 217.1184 | 227.5559 | 190.5521 | 236.0212 | 261.0872 | 266.5392 | 242.0657 | 150.797 | 124.9386 | 177.1991 | 141.347 | 180.827 | 165.0385 | 210.2297 | 128.2216 | 214.1293 | 192.8409 | 192.6726 | 243.9227 |  | 184.7951 | 97.5807 | 135.6554 | 172.286 | 201.0386 | 139.5163 | 164.5619 | 140.7057 |  | 142.3729 | 174.1353 | 225.2059 | 248.1602 | 231.661 | 119.0298 | 166.6337 | 218.7712 | 243.8973 | 232.6413 | 86.5534 | 98.7477 | 132.6071 | 171.4996 | 204.1443 | 131.2039 | 179.4014 | 117.6562 | 177.3666 | 121.8781 | 127.9225 | 170.418 | 215.0573 | 239.7218 | 227.16 | 137.2 | 179.9793 | 230.9446 | 252.0254 | 230.7498 | 90.2588 | 111.2854 | 142.1466 | 179.8006 | 212.69 | 94.6784 | 131.2842 | 143.3823 | 140.0075 | 130.2543 | 216.8423 | 170.3486 | 237.5425 | 222.4339 | 169.3044 |  |  |  | 86.7608 | 95.3824 | 89.6039 | 181.8331 | 94.9669 | 155.0883 |  | 95.8653 | 89.0645 | 91.7162 | 60.4292 | 104.1693 | 115.4775 |  | 200.1943 | 234.4518 | 230.0191 | 401.8164 | 545.7948 | 519.678 | 370.7664 | [23 empty] | 90.7353 | 532.7364 | 97.0692 | 217.323
16:40 | 11619 |  |  | 12.5492 | 44.4039 | 47.01 | 18.3288 | 18.2335 | 32.4348 | 22.9611 | 1.6367 | 2.3132 | 0.7728 | -0.0273 |  |  |  | -9.1906 | 30.8422 | 46.8681 | 11.6657 |  | 18.7068 | 28.9071 | 0.4069 | 0.3416 | 1.474 | 0.7193 | -4.0422 | 214.289 | 210.7592 | 152.9023 | 173.3411 | 140.4485 | 125.3949 | 109.2305 | 188.7418 | 158.2155 | 206.9291 | 228.8495 | 210.6653 | 166.4865 | 161.561 | 211.5993 | 229.5668 | 237.5373 |  |  | 143.8405 |  | 259.719 | 116.1209 | 156.701 | 198.4369 | 215.475 | 196.6325 | 189.2001 | 172.1972 | 216.0604 | 237.4172 | 242.8972 | 171.4147 | 97.6224 | 134.806 | 166.2093 | 192.0409 | 151.4622 | 180.6238 | 167.1771 | 300.0556 | 122.6017 | 173.3102 | 221.7305 | 243.6271 | 288.4931 | 117.1353 | 153.3458 | 190.3254 | 208.3999 | 199.8167 | 84.0361 | 97.8165 | 132.4529 | 167.5512 | 193.3828 | 153.8663 |  | 135.9385 | 261.3554 |  | 118.3574 | 157.9178 | 201.724 | 224.0938 | 214.5712 | 141.4906 | 171.7504 | 212.6497 | 224.0196 | 199.5401 | 94.9293 | 106.5273 | 131.7296 | 169.4824 | 201.334 | 224.5013 | 132.1981 | 126.2329 | 128.2905 | 144.0854 | 187.9912 | 226.5714 | 239.5869 | 220.0075 |  |  |  |  | 86.9183 | 90.5422 | 169.6849 | 88.8574 | 178.9349 | 98.1555 | 37.9081 | 36.9336 | 34.4755 | 34.8124 | 35.103 | 36.7606 | 36.3466 | 37.7009 | 83.2563 | 100.6624 | 94.7987 | 83.1506 | 218.5646 |  |  | 149.1338 |  | 135.7258 | 96.4613 | 126.0258 | 95.459 | 196.1673 | 173.2651 | 234.5415 | 217.0903 | 227.5373 | 190.5213 | 236.0095 | 261.0755 | 266.5226 | 242.0484 | 150.7939 | 124.9253 | 177.1615 | 141.3367 | 180.8235 | 165.0425 | 210.2234 | 128.2217 | 214.1132 | 192.8393 | 192.6702 | 243.9022 |  | 184.7983 | 97.5771 | 135.6584 | 172.2828 | 201.0284 | 139.492 | 164.5431 | 140.6919 |  | 142.3771 | 174.1424 | 225.1959 | 248.1381 | 231.6452 | 119.0203 | 166.6371 | 218.7566 | 243.878 | 232.6196 | 86.5523 | 98.7486 | 132.6018 | 171.4966 | 204.1223 | 131.1896 | 179.383 | 117.6389 | 177.3409 | 121.8648 | 127.9224 | 170.4083 | 215.0425 | 239.6951 | 227.1344 | 137.1925 | 179.967 | 230.9056 | 251.993 | 230.7239 | 90.2515 | 111.2708 | 142.145 | 179.7856 | 212.6628 | 94.6649 | 131.2606 | 143.3641 | 139.9911 | 130.2572 | 216.8249 | 170.3415 | 237.5256 | 222.4166 | 169.2625 |  |  |  | 86.7554 | 95.3756 | 89.6071 | 181.8253 | 94.9681 | 155.0782 |  | 95.8535 | 89.0566 | 91.7092 | 60.4323 | 104.1863 | 115.4688 |  | 200.1775 | 234.4119 | 229.9764 | 401.7541 | 545.6702 | 519.9275 | 370.8908 | [23 empty] | 90.7272 | 532.7988 | 97.1162 | 217.2947
16:40 | 11620 |  |  | 12.5676 | 44.4035 | 46.9043 | 18.3942 | 18.2702 | 32.4158 | 23.0086 | 1.6371 | 2.3139 | 0.7728 | -0.0246 |  |  |  | -9.1057 | 30.9718 | 46.9679 | 11.7112 |  | 18.7549 | 28.961 | 0.4067 | 0.3403 | 1.4693 | 0.7198 | -6.1601 | 214.269 | 210.7424 | 152.8845 | 173.3247 | 140.4397 | 125.3878 | 109.2243 | 188.7264 | 158.2141 | 206.9141 | 228.8332 | 210.6467 | 166.4662 | 161.5482 | 211.5802 | 229.5419 | 237.5149 |  |  | 143.8376 |  | 259.6851 | 116.1144 | 156.699 | 198.4324 | 215.4557 | 196.6127 | 189.195 | 172.1983 | 216.0486 | 237.4094 | 242.8851 | 171.4161 | 97.6226 | 134.8121 | 166.2103 | 192.0344 | 151.4528 | 180.6115 | 167.1635 | 300.0141 | 122.6027 | 173.3206 | 221.7267 | 243.6114 | 288.5976 | 117.1335 | 153.3427 | 190.3062 | 208.3879 | 199.797 | 84.0311 | 97.8651 | 132.4491 | 167.5513 | 193.3675 | 153.8645 |  | 135.9227 | 261.3158 |  | 118.3604 | 157.9207 | 201.714 | 224.0795 | 214.549 | 141.491 | 171.7425 | 212.6347 | 223.994 | 199.5232 | 94.9239 | 106.5246 | 131.7258 | 169.4763 | 201.3158 | 224.476 | 132.1934 | 126.2215 | 128.2794 | 144.0837 | 187.9923 | 226.5575 | 239.5676 | 219.9944 |  |  |  |  | 86.9038 | 90.5351 | 169.6621 | 88.8354 | 178.9313 | 98.1431 | 38.1438 | 36.9878 | 34.0857 | 34.7637 | 35.2388 | 37.0015 | 36.4743 | 37.7941 | 83.2516 | 100.6534 | 94.7954 | 83.1461 | 218.536 |  |  | 149.1177 |  | 135.7225 | 96.459 | 126.0103 | 95.4509 | 196.1483 | 173.2628 | 234.5197 | 217.0658 | 227.5105 | 190.512 | 236.0046 | 261.0597 | 266.5027 | 242.0158 | 150.8041 | 124.9112 | 177.1253 | 141.3311 | 180.8132 | 165.0437 | 210.2179 | 128.2064 | 214.0939 | 192.8211 | 192.6685 | 243.8858 |  | 184.7862 | 97.5786 | 135.6574 | 172.2822 | 201.0183 | 139.4523 | 164.5256 | 140.6823 |  | 142.3738 | 174.1412 | 225.1888 | 248.1126 | 231.6175 | 119.0135 | 166.6392 | 218.7431 | 243.8536 | 232.6005 | 86.5546 | 98.7538 | 132.6149 | 171.4947 | 204.1081 | 131.1815 | 179.3736 | 117.632 | 177.3364 | 121.8568 | 127.9246 | 170.4099 | 215.0384 | 239.6731 | 227.115 | 137.1866 | 179.9677 | 230.8931 | 251.9668 | 230.7059 | 90.2552 | 111.2659 | 142.1362 | 179.7686 | 212.6519 | 94.659 | 131.2399 | 143.3462 | 139.9728 | 130.2494 | 216.8 | 170.3332 | 237.5029 | 222.3934 | 169.2383 |  |  |  | 86.7513 | 95.3693 | 89.6101 | 181.8116 | 94.9772 | 155.076 |  | 95.8426 | 89.0553 | 91.6926 | 60.4375 | 104.1663 | 115.4703 |  | 200.1873 | 234.3962 | 229.9361 | 401.9651 | 545.6773 | 520.3042 | 371.0281 | [23 empty] | 90.72 | 532.9907 | 97.2676 | 217.2918
16:40 | 11621 |  |  | 12.5875 | 44.3788 | 47.057 | 18.3062 | 18.3193 | 32.5698 | 23.0069 | 1.6365 | 2.3142 | 0.7727 | -0.0246 |  |  |  | -9.2 | 30.9184 | 46.8523 | 11.6808 |  | 18.7824 | 28.9761 | 0.4075 | 0.3452 | 1.4713 | 0.7181 | -4.7398 | 214.2542 | 210.733 | 152.8803 | 173.3168 | 140.4332 | 125.3846 | 109.2204 | 188.7129 | 158.2084 | 206.9006 | 228.8177 | 210.6301 | 166.4599 | 161.5475 | 211.5651 | 229.517 | 237.4939 |  |  | 143.8318 |  | 259.6525 | 116.1208 | 156.7085 | 198.4285 | 215.446 | 196.6021 | 189.1864 | 172.1895 | 216.0365 | 237.3922 | 242.8628 | 171.4113 | 97.619 | 134.8142 | 166.2105 | 192.0247 | 151.4391 | 180.5941 | 167.1425 | 299.9672 | 122.5994 | 173.3195 | 221.7112 | 243.5935 | 288.6251 | 117.1326 | 153.336 | 190.296 | 208.3776 | 199.7788 | 84.0256 | 97.9083 | 132.4401 | 167.5416 | 193.3455 | 153.8569 |  | 135.9149 | 261.278 |  | 118.3603 | 157.9145 | 201.7124 | 224.0572 | 214.5298 | 141.4906 | 171.743 | 212.6252 | 223.9752 | 199.5104 | 94.9199 | 106.5263 | 131.7257 | 169.4737 | 201.3002 | 224.4572 | 132.1814 | 126.2125 | 128.2613 | 144.0803 | 187.9813 | 226.539 | 239.5474 | 219.97 |  |  |  |  | 86.9001 | 90.5339 | 169.6458 | 88.8326 | 178.9468 | 98.1422 | 37.9069 | 37.0671 | 33.4837 | 34.7083 | 35.5511 | 37.1883 | 36.6008 | 37.7805 | 83.2498 | 100.6453 | 94.7842 | 83.1291 | 218.5098 |  |  | 149.1092 |  | 135.7156 | 96.4577 | 126.0045 | 95.4521 | 196.1467 | 173.2629 | 234.4979 | 217.054 | 227.4874 | 190.5072 | 235.9962 | 261.04 | 266.4832 | 241.9843 | 150.7964 | 124.8978 | 177.0903 | 141.324 | 180.8063 | 165.0434 | 210.2093 | 128.2018 | 214.0725 | 192.8072 | 192.6613 | 243.8681 |  | 184.7779 | 97.5769 | 135.6607 | 172.2775 | 201.0021 | 139.4042 | 164.5075 | 140.6715 |  | 142.3669 | 174.136 | 225.1776 | 248.0843 | 231.585 | 119.0184 | 166.6428 | 218.7363 | 243.8433 | 232.5876 | 86.5582 | 98.7642 | 132.6307 | 171.5048 | 204.1069 | 131.1914 | 179.3693 | 117.628 | 177.3305 | 121.8532 | 127.9274 | 170.4136 | 215.034 | 239.6553 | 227.1024 | 137.199 | 179.9763 | 230.8993 | 251.9507 | 230.6928 | 90.2608 | 111.2701 | 142.1316 | 179.7703 | 212.6396 | 94.6525 | 131.2206 | 143.3429 | 139.9655 | 130.2577 | 216.7984 | 170.3343 | 237.4859 | 222.371 | 169.2311 |  |  |  | 86.7461 | 95.3574 | 89.6014 | 181.7899 | 94.9784 | 155.0706 |  | 95.8241 | 89.0416 | 91.6769 | 60.4331 | 104.1708 | 115.4701 |  | 200.1801 | 234.3413 | 229.8985 | 401.5658 | 545.975 | 520.2893 | 370.6889 | [23 empty] | 90.7102 | 533.1321 | 97.2707 | 217.2607
16:40 | 11622 |  |  | 12.6467 | 44.5066 | 47.1166 | 18.3153 | 18.3656 | 32.5962 | 23.0094 | 1.6364 | 2.3175 | 0.7747 | -0.0247 |  |  |  | -9.2615 | 30.8866 | 46.9822 | 11.679 |  | 18.8065 | 28.9242 | 0.4066 | 0.3402 | 1.4695 | 0.7182 | -5.5311 | 214.236 | 210.7175 | 152.8702 | 173.3069 | 140.427 | 125.3759 | 109.2128 | 188.701 | 158.1984 | 206.8878 | 228.7948 | 210.6154 | 166.4573 | 161.5359 | 211.5521 | 229.4794 | 237.4714 |  |  | 143.8155 |  | 259.61 | 116.1131 | 156.7041 | 198.4153 | 215.4189 | 196.5736 | 189.1642 | 172.1838 | 216.0165 | 237.3642 | 242.8439 | 171.3935 | 97.6123 | 134.8072 | 166.1989 | 191.9992 | 151.4112 | 180.5608 | 167.1192 | 299.9095 | 122.5924 | 173.3049 | 221.6887 | 243.57 | 288.6568 | 117.1341 | 153.332 | 190.2949 | 208.3625 | 199.76 | 84.0234 | 97.9477 | 132.4404 | 167.5356 | 193.3293 | 153.8372 |  | 135.907 | 261.2436 |  | 118.3613 | 157.9053 | 201.7014 | 224.0326 | 214.503 | 141.4843 | 171.7363 | 212.612 | 223.9542 | 199.4907 | 94.9135 | 106.5217 | 131.7205 | 169.4633 | 201.2797 | 224.4292 | 132.1755 | 126.2113 | 128.2541 | 144.0763 | 187.9755 | 226.5341 | 239.5293 | 219.9544 |  |  |  |  | 86.9021 | 90.5334 | 169.6426 | 88.8422 | 178.9621 | 98.1488 | 37.2097 | 37.1206 | 33.619 | 34.5784 | 35.9687 | 37.2626 | 36.6567 | 37.74 | 83.244 | 100.6373 | 94.7723 | 83.1247 | 218.4906 |  |  | 149.1023 |  | 135.7086 | 96.4525 | 126.0097 | 95.4505 | 196.1492 | 173.2607 | 234.4822 | 217.0377 | 227.4706 | 190.496 | 235.9798 | 261.0211 | 266.4621 | 241.9491 | 150.7714 | 124.8813 | 177.0315 | 141.31 | 180.809 | 165.0438 | 210.1951 | 128.201 | 214.0552 | 192.7957 | 192.6614 | 243.8543 |  | 184.769 | 97.5815 | 135.6708 | 172.2694 | 200.9918 | 139.3544 | 164.4877 | 140.6594 |  | 142.3669 | 174.136 | 225.1669 | 248.0692 | 231.5441 | 119.0192 | 166.6403 | 218.7292 | 243.827 | 232.5648 | 86.551 | 98.7697 | 132.6317 | 171.5078 | 204.0921 | 131.1879 | 179.3499 | 117.6066 | 177.3129 | 121.8335 | 127.9306 | 170.4101 | 215.0195 | 239.6386 | 227.0822 | 137.2274 | 179.9788 | 230.8988 | 251.9373 | 230.6812 | 90.2693 | 111.2714 | 142.1388 | 179.7786 | 212.6192 | 94.6407 | 131.1955 | 143.3386 | 139.948 | 130.2631 | 216.7926 | 170.3375 | 237.4644 | 222.3517 | 169.2156 |  |  |  | 86.7363 | 95.3512 | 89.5884 | 181.7762 | 94.9838 | 155.0501 |  | 95.8065 | 89.0349 | 91.6725 | 60.4365 | 104.1438 | 115.4829 |  | 200.1739 | 234.2849 | 229.8443 | 401.8871 | 545.8093 | 521.0463 | 371.7866 | [23 empty] | 90.7032 | 533.4278 | 97.372 | 217.2294
16:40 | 11623 |  |  | 12.5927 | 44.4917 | 47.0149 | 18.3166 | 18.279 | 32.5551 | 22.9899 | 1.6381 | 2.3208 | 0.773 | -0.0247 |  |  |  | -9.1071 | 30.9895 | 46.9523 | 11.6742 |  | 18.7768 | 29.0628 | 0.4072 | 0.3404 | 1.4672 | 0.7182 | -3.2177 | 214.2096 | 210.6899 | 152.8485 | 173.2867 | 140.417 | 125.3643 | 109.1995 | 188.6803 | 158.2003 | 206.8787 | 228.7763 | 210.5904 | 166.4457 | 161.5334 | 211.5377 | 229.4729 | 237.4572 |  |  | 143.803 |  | 259.5739 | 116.1036 | 156.701 | 198.3969 | 215.3981 | 196.5537 | 189.153 | 172.1826 | 216.0059 | 237.3394 | 242.8273 | 171.3829 | 97.6077 | 134.8069 | 166.1864 | 191.991 | 151.3906 | 180.5402 | 167.1046 | 299.8582 | 122.5917 | 173.3046 | 221.6773 | 243.5507 | 288.7367 | 117.1237 | 153.3224 | 190.2832 | 208.343 | 199.7436 | 84.0177 | 97.9881 | 132.435 | 167.5296 | 193.3111 | 153.8213 |  | 135.8931 | 261.2098 |  | 118.3566 | 157.9021 | 201.6857 | 224.0132 | 214.486 | 141.4838 | 171.7275 | 212.599 | 223.9334 | 199.4704 | 94.8969 | 106.5192 | 131.7204 | 169.4501 | 201.2692 | 224.3961 | 132.1653 | 126.2044 | 128.2425 | 144.0788 | 187.9741 | 226.5297 | 239.515 | 219.9443 |  |  |  |  | 86.8977 | 90.5282 | 169.6365 | 88.8566 | 178.9545 | 98.1421 | 36.951 | 36.834 | 34.1916 | 34.2665 | 35.9084 | 37.2682 | 36.3968 | 37.776 | 83.2373 | 100.6301 | 94.7642 | 83.1248 | 218.467 |  |  | 149.0955 |  | 135.7058 | 96.4499 | 126.0056 | 95.4483 | 196.1326 | 173.2597 | 234.4635 | 217.0137 | 227.4553 | 190.491 | 235.9736 | 261.0022 | 266.4453 | 241.9169 | 150.766 | 124.869 | 176.9666 | 141.292 | 180.7998 | 165.0511 | 210.1856 | 128.1899 | 214.037 | 192.7874 | 192.6654 | 243.8373 |  | 184.7643 | 97.5841 | 135.6746 | 172.2727 | 200.9821 | 139.3127 | 164.4681 | 140.6433 |  | 142.3823 | 174.1476 | 225.1591 | 248.0521 | 231.5061 | 119.0263 | 166.6359 | 218.7196 | 243.8008 | 232.5438 | 86.5494 | 98.766 | 132.6289 | 171.5017 | 204.0748 | 131.177 | 179.3266 | 117.5861 | 177.2894 | 121.8214 | 127.9338 | 170.4165 | 215.0146 | 239.6242 | 227.0623 | 137.2217 | 179.9767 | 230.8728 | 251.9176 | 230.6596 | 90.2815 | 111.2769 | 142.1712 | 179.8001 | 212.5959 | 94.6262 | 131.1767 | 143.3221 | 139.9227 | 130.2584 | 216.7706 | 170.331 | 237.4421 | 222.3406 | 169.1986 |  |  |  | 86.7263 | 95.3444 | 89.5742 | 181.7592 | 94.9872 | 155.0249 |  | 95.787 | 89.0169 | 91.6579 | 60.4223 | 104.136 | 115.4663 |  | 200.1354 | 234.2354 | 229.8035 | 401.8776 | 545.7881 | 520.414 | 370.8134 | [23 empty] | 90.6916 | 533.1011 | 97.3765 | 217.1854
16:40 | 11624 |  |  | 12.6196 | 44.4948 | 47.0478 | 18.2986 | 18.2437 | 32.5584 | 22.9961 | 1.6342 | 2.3196 | 0.7711 | -0.0263 |  |  |  | -9.1341 | 30.9772 | 46.9624 | 11.6881 |  | 18.795 | 28.91 | 0.4072 | 0.3398 | 1.4711 | 0.7204 | -5.2997 | 214.184 | 210.6671 | 152.8405 | 173.2681 | 140.4077 | 125.3526 | 109.1944 | 188.6607 | 158.2092 | 206.8684 | 228.7556 | 210.5649 | 166.4346 | 161.5247 | 211.5412 | 229.4756 | 237.4428 |  |  | 143.7934 |  | 259.5417 | 116.1043 | 156.7047 | 198.389 | 215.38 | 196.5428 | 189.1476 | 172.1768 | 216.0058 | 237.3278 | 242.7994 | 171.3804 | 97.6126 | 134.8104 | 166.1799 | 191.9846 | 151.3779 | 180.5245 | 167.0953 | 299.8087 | 122.5957 | 173.3086 | 221.671 | 243.533 | 288.7315 | 117.1152 | 153.3209 | 190.2667 | 208.3266 | 199.7356 | 84.0116 | 98.0293 | 132.433 | 167.5245 | 193.3023 | 153.8185 |  | 135.8831 | 261.1759 |  | 118.3629 | 157.9042 | 201.6789 | 223.9997 | 214.4758 | 141.4983 | 171.7304 | 212.5938 | 223.9191 | 199.461 | 94.8935 | 106.527 | 131.7275 | 169.4553 | 201.2612 | 224.3816 | 132.1524 | 126.1922 | 128.2246 | 144.0766 | 187.9686 | 226.51 | 239.5016 | 219.9185 |  |  |  |  | 86.8894 | 90.5235 | 169.6444 | 88.8837 | 178.9289 | 98.1395 | 37.1066 | 36.6827 | 34.6025 | 34.0156 | 35.3679 | 37.2252 | 36.2356 | 37.8008 | 83.2293 | 100.6219 | 94.7543 | 83.1154 | 218.4435 |  |  | 149.0893 |  | 135.6954 | 96.4504 | 125.9995 | 95.4441 | 196.1104 | 173.2691 | 234.4406 | 216.9859 | 227.437 | 190.4753 | 235.9665 | 260.981 | 266.4276 | 241.8913 | 150.7877 | 124.8507 | 176.9293 | 141.2687 | 180.7833 | 165.0512 | 210.1756 | 128.1894 | 214.0162 | 192.7768 | 192.6527 | 243.8154 |  | 184.7735 | 97.5785 | 135.673 | 172.2681 | 200.9673 | 139.2499 | 164.4487 | 140.6313 |  | 142.38 | 174.1401 | 225.1442 | 248.0166 | 231.4751 | 119.0273 | 166.6296 | 218.7015 | 243.7732 | 232.5173 | 86.5545 | 98.7568 | 132.6312 | 171.4903 | 204.0564 | 131.1706 | 179.3104 | 117.5702 | 177.2572 | 121.8116 | 127.9354 | 170.4197 | 215.0044 | 239.601 | 227.0417 | 137.2042 | 179.9732 | 230.8416 | 251.8901 | 230.6324 | 90.2749 | 111.277 | 142.1819 | 179.8005 | 212.5723 | 94.6109 | 131.1524 | 143.3049 | 139.9 | 130.2639 | 216.765 | 170.3242 | 237.4241 | 222.3279 | 169.188 |  |  |  | 86.7198 | 95.3386 | 89.5663 | 181.7427 | 94.9853 | 155.0133 |  | 95.7745 | 89.005 | 91.642 | 60.4199 | 104.1688 | 115.4593 |  | 200.1317 | 234.1984 | 229.7597 | 401.7516 | 545.906 | 520.5889 | 371.172 | [23 empty] | 90.6824 | 533.2475 | 97.3373 | 217.1651
16:40 | 11625 |  |  | 12.6267 | 44.4985 | 47.0902 | 18.3324 | 18.3179 | 32.6008 | 23.0668 | 1.6331 | 2.3176 | 0.775 | -0.0251 |  |  |  | -9.2341 | 30.9683 | 46.9037 | 11.6483 |  | 18.8204 | 28.8652 | 0.4077 | 0.3394 | 1.4682 | 0.7199 | -5.1302 | 214.1698 | 210.653 | 152.8375 | 173.2588 | 140.4039 | 125.348 | 109.1967 | 188.6579 | 158.2084 | 206.8517 | 228.7355 | 210.5531 | 166.4415 | 161.5165 | 211.5315 | 229.4601 | 237.4152 |  |  | 143.78 |  | 259.5063 | 116.1129 | 156.6995 | 198.3821 | 215.3652 | 196.5256 | 189.1341 | 172.1809 | 215.998 | 237.308 | 242.7772 | 171.3686 | 97.6158 | 134.8066 | 166.176 | 191.9635 | 151.3608 | 180.4983 | 167.0773 | 299.7591 | 122.5894 | 173.3028 | 221.6604 | 243.5041 | 288.6243 | 117.1148 | 153.3208 | 190.2469 | 208.3067 | 199.7202 | 84.0096 | 98.0557 | 132.4322 | 167.5149 | 193.289 | 153.8053 |  | 135.8691 | 261.1285 |  | 118.3649 | 157.9062 | 201.6757 | 223.9844 | 214.4546 | 141.5017 | 171.7259 | 212.5816 | 223.9025 | 199.4421 | 94.8901 | 106.5279 | 131.7304 | 169.4519 | 201.2438 | 224.362 | 132.1313 | 126.188 | 128.2122 | 144.0738 | 187.9594 | 226.4968 | 239.4807 | 219.8915 |  |  |  |  | 86.8764 | 90.5152 | 169.6461 | 88.8809 | 178.8966 | 98.1346 | 37.2739 | 36.9253 | 34.7867 | 33.9531 | 34.8788 | 37.1599 | 35.9309 | 37.7042 | 83.2219 | 100.6076 | 94.7426 | 83.1052 | 218.4263 |  |  | 149.079 |  | 135.683 | 96.4486 | 125.9919 | 95.4428 | 196.1017 | 173.2739 | 234.4191 | 216.968 | 227.4191 | 190.4252 | 235.9424 | 260.96 | 266.3911 | 241.8655 | 150.7935 | 124.8288 | 176.8858 | 141.2484 | 180.7851 | 165.0448 | 210.1613 | 128.1889 | 213.9921 | 192.7551 | 192.6471 | 243.7971 |  | 184.7548 | 97.5797 | 135.681 | 172.2681 | 200.9574 | 139.2139 | 164.4318 | 140.6234 |  | 142.3696 | 174.14 | 225.14 | 247.9936 | 231.4416 | 119.0141 | 166.6181 | 218.6836 | 243.7483 | 232.4906 | 86.5415 | 98.7526 | 132.6258 | 171.475 | 204.039 | 131.1586 | 179.3329 | 117.5571 | 177.2225 | 121.7896 | 127.9321 | 170.4233 | 214.9941 | 239.5882 | 227.0216 | 137.2063 | 179.9726 | 230.8358 | 251.8709 | 230.6129 | 90.2683 | 111.2816 | 142.1742 | 179.78 | 212.564 | 94.6016 | 131.1293 | 143.2983 | 139.8837 | 130.2638 | 216.7585 | 170.3242 | 237.4032 | 222.3029 | 169.1784 |  |  |  | 86.7097 | 95.337 | 89.5628 | 181.7298 | 94.9768 | 155.0135 |  | 95.7762 | 89.0103 | 91.6378 | 60.4209 | 104.1719 | 115.4726 |  | 200.1291 | 234.1589 | 229.725 | 401.5763 | 546.1278 | 521.1208 | 371.4899 | [23 empty] | 90.6782 | 533.6243 | 97.3515 | 217.144
16:40 | 11626 |  |  | 12.6344 | 44.5851 | 46.9791 | 18.29 | 18.2882 | 32.5385 | 23.1012 | 1.6338 | 2.3183 | 0.776 | -0.0244 |  |  |  | -9.101 | 30.9981 | 46.9561 | 11.6817 |  | 18.8141 | 28.8982 | 0.4064 | 0.3396 | 1.47 | 0.7174 | -7.2265 | 214.146 | 210.6372 | 152.827 | 173.2466 | 140.3953 | 125.3425 | 109.1921 | 188.653 | 158.1984 | 206.8366 | 228.7169 | 210.5387 | 166.4461 | 161.5187 | 211.5107 | 229.4471 | 237.3962 |  |  | 143.7571 |  | 259.4709 | 116.1142 | 156.6963 | 198.3712 | 215.3532 | 196.5125 | 189.1157 | 172.1771 | 215.9833 | 237.2847 | 242.7688 | 171.3594 | 97.6118 | 134.8073 | 166.1735 | 191.9463 | 151.3426 | 180.4769 | 167.0588 | 299.7173 | 122.5849 | 173.3015 | 221.6524 | 243.4859 | 288.4355 | 117.1071 | 153.3103 | 190.2329 | 208.2836 | 199.6924 | 84.0128 | 98.0737 | 132.4256 | 167.5057 | 193.2667 | 153.7874 |  | 135.8524 | 261.0753 |  | 118.3605 | 157.9051 | 201.6665 | 223.9692 | 214.4404 | 141.4967 | 171.7238 | 212.5679 | 223.8874 | 199.4214 | 94.8777 | 106.5315 | 131.7339 | 169.4409 | 201.2279 | 224.3359 | 132.1137 | 126.1787 | 128.1961 | 144.0788 | 187.9589 | 226.4904 | 239.4581 | 219.8778 |  |  |  |  | 86.8683 | 90.5061 | 169.6206 | 88.8558 | 178.8616 | 98.1214 | 37.4194 | 37.0709 | 34.5289 | 33.8887 | 34.4142 | 37.1251 | 35.7925 | 37.571 | 83.222 | 100.599 | 94.7344 | 83.099 | 218.4024 |  |  | 149.0687 |  | 135.6792 | 96.4419 | 125.9821 | 95.4481 | 196.0953 | 173.2723 | 234.4015 | 216.9571 | 227.4077 | 190.4133 | 235.9199 | 260.9501 | 266.3749 | 241.8515 | 150.7823 | 124.8209 | 176.8892 | 141.2387 | 180.7966 | 165.0548 | 210.1652 | 128.1892 | 213.9751 | 192.7476 | 192.6516 | 243.7831 |  | 184.7341 | 97.5862 | 135.6958 | 172.2797 | 200.9546 | 139.1707 | 164.4157 | 140.6137 |  | 142.3725 | 174.1496 | 225.1453 | 247.9951 | 231.4161 | 119.0168 | 166.6257 | 218.6705 | 243.7376 | 232.476 | 86.5362 | 98.7629 | 132.6309 | 171.4719 | 204.0376 | 131.1448 | 179.3718 | 117.5518 | 177.1861 | 121.7861 | 127.9348 | 170.4302 | 214.9941 | 239.5818 | 227.0066 | 137.2123 | 179.9815 | 230.844 | 251.86 | 230.609 | 90.2764 | 111.2945 | 142.1686 | 179.7726 | 212.5619 | 94.5984 | 131.117 | 143.2934 | 139.8755 | 130.2611 | 216.7415 | 170.3281 | 237.3811 | 222.2797 | 169.1736 |  |  |  | 86.6967 | 95.3287 | 89.5536 | 181.7068 | 94.9665 | 155.0116 |  | 95.7648 | 88.9999 | 91.6304 | 60.4241 | 104.1821 | 115.4808 |  | 200.1187 | 234.0999 | 229.6766 | 401.8139 | 545.5943 | 520.4641 | 371.2343 | [23 empty] | 90.6686 | 533.0292 | 97.3991 | 217.1093
16:40 | 11627 |  |  | 12.6992 | 44.5795 | 47.151 | 18.3204 | 18.3142 | 32.6525 | 23.2002 | 1.6328 | 2.3171 | 0.7715 | -0.0256 |  |  |  | -9.0985 | 30.9654 | 46.8806 | 11.7281 |  | 18.8454 | 28.9401 | 0.4082 | 0.3445 | 1.4686 | 0.7187 | -4.8336 | 214.1203 | 210.6181 | 152.8131 | 173.2347 | 140.3819 | 125.3308 | 109.1846 | 188.6448 | 158.1957 | 206.8245 | 228.6921 | 210.5176 | 166.4362 | 161.5167 | 211.5097 | 229.433 | 237.3806 |  |  | 143.7516 |  | 259.4385 | 116.1144 | 156.6976 | 198.3634 | 215.3344 | 196.4948 | 189.1086 | 172.1612 | 215.9743 | 237.2657 | 242.7498 | 171.3483 | 97.6126 | 134.8166 | 166.1689 | 191.9372 | 151.3246 | 180.4501 | 167.0424 | 299.6741 | 122.5827 | 173.289 | 221.6391 | 243.4732 | 288.3033 | 117.1047 | 153.3063 | 190.2256 | 208.2681 | 199.6767 | 84.0224 | 98.1066 | 132.431 | 167.507 | 193.2616 | 153.77 |  | 135.8494 | 261.0395 |  | 118.356 | 157.9041 | 201.6542 | 223.957 | 214.4336 | 141.4925 | 171.7229 | 212.552 | 223.8685 | 199.406 | 94.8738 | 106.534 | 131.7336 | 169.4345 | 201.2118 | 224.3089 | 132.1057 | 126.1629 | 128.1864 | 144.0768 | 187.9547 | 226.4758 | 239.4373 | 219.8608 |  |  |  |  | 86.8623 | 90.4968 | 169.5969 | 88.8604 | 178.841 | 98.1147 | 37.5824 | 37.1937 | 34.1309 | 33.9107 | 33.8829 | 36.9004 | 36.3125 | 37.4974 | 83.2168 | 100.5951 | 94.7348 | 83.0998 | 218.3789 |  |  | 149.0574 |  | 135.6702 | 96.4404 | 125.9747 | 95.4404 | 196.0776 | 173.2709 | 234.3841 | 216.9369 | 227.3904 | 190.4442 | 235.9006 | 260.933 | 266.3609 | 241.8372 | 150.7786 | 124.8155 | 176.945 | 141.2206 | 180.7884 | 165.0601 | 210.158 | 128.179 | 213.9582 | 192.7386 | 192.6523 | 243.7715 |  | 184.7248 | 97.5896 | 135.7029 | 172.2847 | 200.9501 | 139.1239 | 164.398 | 140.6052 |  | 142.3737 | 174.1568 | 225.1502 | 247.9875 | 231.4012 | 119.0339 | 166.639 | 218.6638 | 243.7213 | 232.4636 | 86.5492 | 98.7701 | 132.6419 | 171.4802 | 204.0258 | 131.134 | 179.3778 | 117.5576 | 177.1483 | 121.7879 | 127.9358 | 170.4254 | 214.9865 | 239.5585 | 226.981 | 137.2141 | 179.9782 | 230.8339 | 251.8355 | 230.5936 | 90.2753 | 111.2941 | 142.159 | 179.7624 | 212.5432 | 94.5764 | 131.1051 | 143.285 | 139.8625 | 130.2647 | 216.7286 | 170.3293 | 237.3625 | 222.2584 | 169.1585 |  |  |  | 86.6943 | 95.3278 | 89.546 | 181.6847 | 94.9669 | 154.9908 |  | 95.7561 | 88.9954 | 91.6258 | 60.4256 | 104.1663 | 115.4865 |  | 200.1175 | 234.0529 | 229.648 | 401.7131 | 546.1002 | 520.9037 | 370.9356 | [23 empty] | 90.6631 | 533.502 | 97.5534 | 217.0852
16:40 | 11628 |  |  | 12.7315 | 44.4973 | 47.2125 | 18.3312 | 18.2743 | 32.6157 | 23.0384 | 1.634 | 2.3159 | 0.772 | -0.025 |  |  |  | -9.1294 | 30.8994 | 46.8443 | 11.7125 |  | 18.8498 | 28.9475 | 0.408 | 0.34 | 1.4679 | 0.7185 | -5.1155 | 214.0984 | 210.5923 | 152.7977 | 173.2159 | 140.3708 | 125.3209 | 109.178 | 188.6353 | 158.1931 | 206.8098 | 228.6746 | 210.4925 | 166.4237 | 161.5247 | 211.5089 | 229.4143 | 237.3525 |  |  | 143.7465 |  | 259.4035 | 116.1284 | 156.6979 | 198.3524 | 215.3209 | 196.4742 | 189.0995 | 172.1541 | 215.9685 | 237.2304 | 242.7119 | 171.3243 | 97.6076 | 134.8172 | 166.1579 | 191.9174 | 151.2946 | 180.4153 | 167.0146 | 299.6181 | 122.5763 | 173.2737 | 221.6137 | 243.4459 | 288.436 | 117.1119 | 153.3067 | 190.2173 | 208.2565 | 199.664 | 84.0261 | 98.135 | 132.4331 | 167.5105 | 193.2674 | 153.7588 |  | 135.8497 | 261.0069 |  | 118.3554 | 157.9085 | 201.6454 | 223.945 | 214.4223 | 141.4944 | 171.7113 | 212.5387 | 223.8455 | 199.3893 | 94.8715 | 106.5278 | 131.7286 | 169.4265 | 201.194 | 224.2875 | 132.1002 | 126.1462 | 128.1767 | 144.071 | 187.9405 | 226.4625 | 239.4169 | 219.8414 |  |  |  |  | 86.8535 | 90.487 | 169.5982 | 88.8872 | 178.824 | 98.1055 | 37.7307 | 37.2823 | 34.2413 | 34.0377 | 33.4447 | 36.6761 | 36.7524 | 37.0272 | 83.208 | 100.5874 | 94.7276 | 83.1001 | 218.3501 |  |  | 149.0486 |  | 135.6625 | 96.4339 | 125.972 | 95.4355 | 196.0666 | 173.2632 | 234.3597 | 216.9167 | 227.3679 | 190.4508 | 235.8898 | 260.9059 | 266.3344 | 241.8129 | 150.756 | 124.8051 | 177.0027 | 141.1974 | 180.7722 | 165.0586 | 210.1449 | 128.1607 | 213.9396 | 192.7243 | 192.6544 | 243.7546 |  | 184.7129 | 97.5907 | 135.6992 | 172.2807 | 200.9359 | 139.0948 | 164.3778 | 140.5916 |  | 142.3659 | 174.1596 | 225.139 | 247.9658 | 231.3852 | 119.0372 | 166.6366 | 218.6552 | 243.6956 | 232.4436 | 86.5475 | 98.7687 | 132.6461 | 171.4818 | 204.0131 | 131.1155 | 179.3732 | 117.5512 | 177.115 | 121.7774 | 127.9403 | 170.4276 | 214.9773 | 239.5349 | 226.9621 | 137.2237 | 179.9654 | 230.8241 | 251.8183 | 230.5758 | 90.2795 | 111.297 | 142.1585 | 179.7514 | 212.5284 | 94.5643 | 131.0872 | 143.2851 | 139.8438 | 130.2673 | 216.7218 | 170.3314 | 237.3439 | 222.2388 | 169.145 |  |  |  | 86.6927 | 95.3267 | 89.5343 | 181.6662 | 94.9581 | 154.9545 |  | 95.7486 | 88.992 | 91.605 | 60.4286 | 104.1237 | 115.4906 |  | 200.1071 | 234.0078 | 229.607 | 401.7768 | 545.6081 | 520.5414 | 370.7639 | [23 empty] | 90.655 | 533.0748 | 97.4475 | 217.0574
16:40 | 11629 |  |  | 12.699 | 44.4923 | 47.0728 | 18.3448 | 18.3052 | 32.6302 | 23.0287 | 1.6316 | 2.3176 | 0.7765 | -0.0245 |  |  |  | -9.0593 | 31.0127 | 46.9217 | 11.7762 |  | 18.9372 | 29.0025 | 0.4064 | 0.34 | 1.4732 | 0.7183 | -4.994 | 214.0796 | 210.5594 | 152.791 | 173.1994 | 140.3665 | 125.3157 | 109.1752 | 188.6274 | 158.1917 | 206.7968 | 228.6536 | 210.4766 | 166.415 | 161.532 | 211.4833 | 229.388 | 237.3189 |  |  | 143.7268 |  | 259.359 | 116.1202 | 156.6908 | 198.3324 | 215.2993 | 196.4527 | 189.0807 | 172.144 | 215.9534 | 237.2066 | 242.6768 | 171.3109 | 97.6024 | 134.8154 | 166.1569 | 191.8993 | 151.2754 | 180.3941 | 167.0004 | 299.5661 | 122.5723 | 173.2729 | 221.6016 | 243.4218 | 288.4297 | 117.1121 | 153.3081 | 190.2109 | 208.2422 | 199.6498 | 84.0236 | 98.1532 | 132.4303 | 167.5115 | 193.2581 | 153.7464 |  | 135.839 | 260.966 |  | 118.3586 | 157.9124 | 201.6315 | 223.9278 | 214.4031 | 141.5036 | 171.707 | 212.5296 | 223.8258 | 199.3738 | 94.864 | 106.5321 | 131.729 | 169.424 | 201.1864 | 224.283 | 132.0954 | 126.1387 | 128.1595 | 144.0686 | 187.9379 | 226.4556 | 239.4033 | 219.8332 |  |  |  |  | 86.8448 | 90.4806 | 169.6081 | 88.9002 | 178.8025 | 98.0946 | 37.7985 | 37.3339 | 34.722 | 34.1621 | 33.243 | 36.7398 | 37.0278 | 35.9749 | 83.204 | 100.583 | 94.7201 | 83.0988 | 218.3257 |  |  | 149.0387 |  | 135.6541 | 96.4266 | 125.9639 | 95.4314 | 196.0513 | 173.2652 | 234.3377 | 216.8994 | 227.3509 | 190.4295 | 235.8926 | 260.8993 | 266.3257 | 241.8008 | 150.7272 | 124.7944 | 177.0535 | 141.1842 | 180.7651 | 165.0654 | 210.1458 | 128.1671 | 213.9277 | 192.7208 | 192.6596 | 243.7331 |  | 184.7103 | 97.5883 | 135.6901 | 172.2683 | 200.9161 | 139.0391 | 164.3544 | 140.5708 |  | 142.368 | 174.1511 | 225.1143 | 247.9401 | 231.3612 | 119.0406 | 166.6364 | 218.6542 | 243.6843 | 232.4246 | 86.5492 | 98.7726 | 132.6566 | 171.4814 | 204.0055 | 131.1017 | 179.3635 | 117.532 | 177.0958 | 121.7733 | 127.946 | 170.4296 | 214.9613 | 239.5184 | 226.9466 | 137.2138 | 179.9551 | 230.7954 | 251.7884 | 230.5531 | 90.2791 | 111.2891 | 142.1605 | 179.742 | 212.5053 | 94.5601 | 131.0637 | 143.2841 | 139.828 | 130.268 | 216.7103 | 170.3278 | 237.3257 | 222.2318 | 169.1535 |  |  |  | 86.6851 | 95.3207 | 89.5302 | 181.6495 | 94.9311 | 154.9227 |  | 95.7348 | 88.9815 | 91.5945 | 60.4296 | 104.1236 | 115.4929 |  | 200.0801 | 233.9647 | 229.5667 | 401.8726 | 546.198 | 521.4893 | 371.6881 | [23 empty] | 90.6465 | 533.8437 | 97.5492 | 217.0224
16:40 | 11630 |  |  | 12.7717 | 44.4628 | 47.1421 | 18.3828 | 18.3933 | 32.6455 | 23.1361 | 1.6311 | 2.3148 | 0.7714 | -0.0257 |  |  |  | -9.1901 | 31.0074 | 46.9143 | 11.7531 |  | 18.877 | 29.0583 | 0.4072 | 0.3388 | 1.4708 | 0.7178 | -4.7022 | 214.0633 | 210.5369 | 152.7807 | 173.1944 | 140.3646 | 125.3157 | 109.1724 | 188.6166 | 158.1863 | 206.7862 | 228.6195 | 210.461 | 166.4029 | 161.514 | 211.4599 | 229.3665 | 237.2821 |  |  | 143.7174 |  | 259.317 | 116.1063 | 156.6849 | 198.3199 | 215.2773 | 196.4381 | 189.066 | 172.1374 | 215.938 | 237.1978 | 242.6719 | 171.313 | 97.6116 | 134.828 | 166.1609 | 191.9042 | 151.2736 | 180.382 | 166.9975 | 299.5246 | 122.5818 | 173.291 | 221.603 | 243.4123 | 288.3569 | 117.1012 | 153.2998 | 190.1943 | 208.2199 | 199.6333 | 84.0099 | 98.168 | 132.4206 | 167.496 | 193.2305 | 153.7317 |  | 135.8248 | 260.9229 |  | 118.3499 | 157.9017 | 201.6192 | 223.9048 | 214.3737 | 141.5036 | 171.7038 | 212.5078 | 223.8041 | 199.3543 | 94.8615 | 106.5256 | 131.7288 | 169.4141 | 201.1702 | 224.2689 | 132.0866 | 126.1329 | 128.1421 | 144.0724 | 187.9381 | 226.4459 | 239.3907 | 219.8204 |  |  |  |  | 86.8394 | 90.4789 | 169.583 | 88.8865 | 178.7835 | 98.0956 | 37.8426 | 37.3929 | 34.9961 | 34.1962 | 33.3179 | 36.8617 | 37.2384 | 35.5616 | 83.1925 | 100.5688 | 94.7084 | 83.0932 | 218.3074 |  |  | 149.0261 |  | 135.6428 | 96.4237 | 125.9517 | 95.4223 | 196.0283 | 173.272 | 234.3206 | 216.881 | 227.3362 | 190.4062 | 235.8874 | 260.8938 | 266.3106 | 241.7893 | 150.724 | 124.7798 | 177.0686 | 141.17 | 180.7565 | 165.0704 | 210.1381 | 128.1727 | 213.9092 | 192.712 | 192.66 | 243.7155 |  | 184.7202 | 97.5914 | 135.6986 | 172.2612 | 200.905 | 138.9978 | 164.3374 | 140.5574 |  | 142.3661 | 174.1505 | 225.1069 | 247.9258 | 231.3313 | 119.0426 | 166.6314 | 218.6465 | 243.6705 | 232.4108 | 86.5522 | 98.7687 | 132.6546 | 171.4735 | 203.9889 | 131.0909 | 179.3442 | 117.5202 | 177.0728 | 121.7659 | 127.9446 | 170.4336 | 214.95 | 239.5063 | 226.9295 | 137.2002 | 179.9556 | 230.7664 | 251.768 | 230.5291 | 90.2761 | 111.282 | 142.1518 | 179.7312 | 212.4872 | 94.5501 | 131.0388 | 143.2722 | 139.8139 | 130.2718 | 216.6866 | 170.3138 | 237.3141 | 222.2158 | 169.141 |  |  |  | 86.6835 | 95.3151 | 89.5301 | 181.6464 | 94.9146 | 154.9207 |  | 95.7249 | 88.9747 | 91.5833 | 60.4268 | 104.1823 | 115.4778 |  | 200.0673 | 233.9124 | 229.5241 | 401.7144 | 545.7951 | 520.3542 | 370.6393 | [23 empty] | 90.6412 | 533.0747 | 97.6063 | 216.9898
16:40 | 11631 |  |  | 12.7794 | 44.5884 | 47.1428 | 18.4192 | 18.3473 | 32.6155 | 23.1027 | 1.6318 | 2.3148 | 0.7747 | -0.0247 |  |  |  | -9.1147 | 30.9952 | 46.916 | 11.7497 |  | 18.9023 | 29.0043 | 0.408 | 0.3385 | 1.4682 | 0.7197 | -5.2605 | 214.044 | 210.5224 | 152.7701 | 173.1817 | 140.3579 | 125.3072 | 109.1635 | 188.6003 | 158.1791 | 206.777 | 228.5947 | 210.4416 | 166.3977 | 161.4957 | 211.4374 | 229.3324 | 237.2371 |  |  | 143.7085 |  | 259.2811 | 116.108 | 156.6863 | 198.3143 | 215.2576 | 196.4244 | 189.0546 | 172.1431 | 215.9275 | 237.1836 | 242.6671 | 171.3141 | 97.6152 | 134.8344 | 166.165 | 191.9005 | 151.263 | 180.3669 | 166.987 | 299.4814 | 122.5951 | 173.3033 | 221.5959 | 243.3992 | 288.4041 | 117.0917 | 153.2946 | 190.1821 | 208.2046 | 199.6154 | 84.0104 | 98.1819 | 132.4208 | 167.4865 | 193.2168 | 153.7302 |  | 135.8218 | 260.894 |  | 118.3521 | 157.8963 | 201.6145 | 223.8896 | 214.3524 | 141.5072 | 171.6997 | 212.4993 | 223.7855 | 199.3401 | 94.8593 | 106.5185 | 131.7282 | 169.4071 | 201.1494 | 224.2537 | 132.0766 | 126.1167 | 128.1279 | 144.0636 | 187.9335 | 226.4304 | 239.3673 | 219.7949 |  |  |  |  | 86.8343 | 90.4717 | 169.549 | 88.8542 | 178.7678 | 98.094 | 37.844 | 37.4416 | 35.1234 | 34.3349 | 33.5992 | 37.0211 | 37.4206 | 35.8986 | 83.1858 | 100.5577 | 94.6992 | 83.0912 | 218.2872 |  |  | 149.0226 |  | 135.6349 | 96.4224 | 125.9488 | 95.421 | 196.0168 | 173.2766 | 234.3027 | 216.8645 | 227.3123 | 190.3858 | 235.8578 | 260.8666 | 266.28 | 241.7661 | 150.7432 | 124.7603 | 177.0474 | 141.1474 | 180.7431 | 165.0637 | 210.1216 | 128.1726 | 213.8883 | 192.6894 | 192.6571 | 243.6931 |  | 184.7172 | 97.5934 | 135.7152 | 172.2615 | 200.8968 | 138.9754 | 164.3225 | 140.5497 |  | 142.3565 | 174.1589 | 225.0991 | 247.9077 | 231.3074 | 119.0409 | 166.6334 | 218.6311 | 243.6496 | 232.3935 | 86.5577 | 98.7648 | 132.6572 | 171.466 | 203.978 | 131.0852 | 179.3259 | 117.5153 | 177.0524 | 121.7531 | 127.9383 | 170.4321 | 214.9416 | 239.487 | 226.9036 | 137.2017 | 179.9606 | 230.747 | 251.7445 | 230.503 | 90.2763 | 111.2773 | 142.1402 | 179.7186 | 212.4737 | 94.5391 | 131.0171 | 143.2624 | 139.7964 | 130.2751 | 216.676 | 170.3054 | 237.2979 | 222.1922 | 169.1082 |  |  |  | 86.6747 | 95.3047 | 89.5141 | 181.648 | 94.9041 | 154.9253 |  | 95.7219 | 88.9581 | 91.574 | 60.4285 | 104.16 | 115.4774 |  | 200.0512 | 233.8691 | 229.4852 | 401.9483 | 545.9898 | 521.0342 | 371.5848 | [23 empty] | 90.6317 | 533.512 | 97.6344 | 216.9601
16:40 | 11632 |  |  | 12.8129 | 44.6134 | 47.188 | 18.393 | 18.2334 | 32.6532 | 23.11 | 1.631 | 2.317 | 0.7734 | -0.0248 |  |  |  | -9.2107 | 30.9784 | 46.9368 | 11.698 |  | 18.8662 | 29.0165 | 0.4078 | 0.3383 | 1.4697 | 0.7193 | -4.5042 | 214.0226 | 210.4968 | 152.7598 | 173.1629 | 140.3459 | 125.2943 | 109.1603 | 188.5854 | 158.179 | 206.761 | 228.5841 | 210.4248 | 166.3957 | 161.4874 | 211.4217 | 229.3075 | 237.2097 |  |  | 143.6986 |  | 259.2501 | 116.1103 | 156.6833 | 198.3059 | 215.2387 | 196.4026 | 189.0436 | 172.152 | 215.9182 | 237.1682 | 242.6387 | 171.3054 | 97.6084 | 134.8352 | 166.166 | 191.891 | 151.2452 | 180.3471 | 166.9714 | 299.4338 | 122.5941 | 173.2967 | 221.5862 | 243.3798 | 288.409 | 117.093 | 153.298 | 190.1848 | 208.1959 | 199.5986 | 84.0177 | 98.213 | 132.4288 | 167.486 | 193.2 | 153.7189 |  | 135.8196 | 260.8643 |  | 118.3508 | 157.8983 | 201.6071 | 223.8697 | 214.3374 | 141.5064 | 171.6974 | 212.4968 | 223.7641 | 199.3173 | 94.8495 | 106.5205 | 131.73 | 169.4049 | 201.1321 | 224.2352 | 132.0657 | 126.1035 | 128.1209 | 144.0572 | 187.9267 | 226.4197 | 239.3463 | 219.775 |  |  |  |  | 86.8293 | 90.4609 | 169.521 | 88.8252 | 178.7503 | 98.0856 | 37.3859 | 37.4741 | 35.1316 | 34.6681 | 34.0041 | 37.1795 | 37.5339 | 36.259 | 83.177 | 100.5412 | 94.6884 | 83.086 | 218.2633 |  |  | 149.0125 |  | 135.6308 | 96.4198 | 125.9458 | 95.4233 | 196.0055 | 173.2782 | 234.2832 | 216.8422 | 227.2892 | 190.3628 | 235.8404 | 260.8443 | 266.2565 | 241.7421 | 150.7505 | 124.7498 | 177.0555 | 141.1317 | 180.7343 | 165.0633 | 210.1108 | 128.1622 | 213.8751 | 192.6799 | 192.6625 | 243.6709 |  | 184.7024 | 97.5881 | 135.716 | 172.2575 | 200.8874 | 138.9343 | 164.2953 | 140.5409 |  | 142.36 | 174.16 | 225.0898 | 247.8922 | 231.2916 | 119.0359 | 166.6292 | 218.6104 | 243.6322 | 232.375 | 86.5574 | 98.7635 | 132.663 | 171.461 | 203.969 | 131.0775 | 179.3029 | 117.5036 | 177.0432 | 121.7424 | 127.9337 | 170.4332 | 214.9337 | 239.4666 | 226.8869 | 137.2143 | 179.9621 | 230.7394 | 251.7216 | 230.4821 | 90.278 | 111.282 | 142.1375 | 179.7136 | 212.4601 | 94.5245 | 130.9919 | 143.2579 | 139.7848 | 130.2733 | 216.6798 | 170.3114 | 237.2754 | 222.1772 | 169.1037 |  |  |  | 86.6616 | 95.2946 | 89.5066 | 181.6469 | 94.8883 | 154.9137 |  | 95.727 | 88.9569 | 91.5665 | 60.4385 | 104.1819 | 115.4801 |  | 200.0272 | 233.8303 | 229.4493 | 401.8234 | 546.1146 | 520.9717 | 371.273 | [23 empty] | 90.6254 | 533.5432 | 97.5867 | 216.9288
16:40 | 11633 |  |  | 12.8688 | 44.6161 | 47.2907 | 18.3685 | 18.3169 | 32.6595 | 23.2027 | 1.6303 | 2.3168 | 0.7743 | -0.0267 |  |  |  | -9.133 | 31.0012 | 46.9558 | 11.7586 |  | 18.9091 | 29.0639 | 0.408 | 0.3361 | 1.4684 | 0.7199 | -4.3662 | 213.9984 | 210.4703 | 152.7418 | 173.1431 | 140.329 | 125.2827 | 109.1497 | 188.5639 | 158.1735 | 206.7445 | 228.5656 | 210.4017 | 166.3858 | 161.4661 | 211.4146 | 229.3009 | 237.1979 |  |  | 143.6912 |  | 259.2177 | 116.1047 | 156.6809 | 198.3 | 215.2261 | 196.3849 | 189.0352 | 172.1509 | 215.9049 | 237.1501 | 242.6054 | 171.2899 | 97.6062 | 134.8326 | 166.1534 | 191.8765 | 151.2245 | 180.3208 | 166.9554 | 299.3831 | 122.5909 | 173.2888 | 221.573 | 243.3633 | 288.3813 | 117.093 | 153.2909 | 190.1765 | 208.1834 | 199.5849 | 84.0106 | 98.2419 | 132.4236 | 167.4728 | 193.1758 | 153.6937 |  | 135.8088 | 260.8217 |  | 118.3476 | 157.8947 | 201.5995 | 223.8519 | 214.3184 | 141.4979 | 171.6947 | 212.4838 | 223.7488 | 199.2987 | 94.8456 | 106.5255 | 131.7316 | 169.3951 | 201.1231 | 224.2145 | 132.0485 | 126.094 | 128.1077 | 144.0638 | 187.9246 | 226.4067 | 239.3344 | 219.76 |  |  |  |  | 86.8155 | 90.4531 | 169.4981 | 88.8206 | 178.7283 | 98.0736 | 36.0961 | 37.3297 | 35.0238 | 34.9545 | 34.2616 | 37.3109 | 37.6254 | 36.7142 | 83.1652 | 100.5267 | 94.6821 | 83.0755 | 218.2408 |  |  | 148.9975 |  | 135.6289 | 96.4159 | 125.9356 | 95.426 | 195.9957 | 173.2717 | 234.2638 | 216.8245 | 227.2725 | 190.34 | 235.8345 | 260.8326 | 266.2347 | 241.7126 | 150.7212 | 124.7372 | 177.0597 | 141.113 | 180.7299 | 165.0622 | 210.1004 | 128.1457 | 213.8564 | 192.6799 | 192.6539 | 243.6508 |  | 184.6845 | 97.5895 | 135.7184 | 172.2468 | 200.8746 | 138.889 | 164.2792 | 140.5282 |  | 142.3708 | 174.1667 | 225.0822 | 247.87 | 231.2756 | 119.0395 | 166.6197 | 218.5906 | 243.6182 | 232.3572 | 86.5518 | 98.7616 | 132.6684 | 171.4653 | 203.9552 | 131.0683 | 179.2866 | 117.4838 | 177.0494 | 121.7307 | 127.9421 | 170.4414 | 214.9321 | 239.4515 | 226.8737 | 137.2275 | 179.965 | 230.7473 | 251.7104 | 230.4781 | 90.2847 | 111.295 | 142.143 | 179.7124 | 212.4505 | 94.5138 | 130.9654 | 143.2485 | 139.7716 | 130.2669 | 216.6648 | 170.3123 | 237.2483 | 222.1532 | 169.0951 |  |  |  | 86.6535 | 95.2892 | 89.5037 | 181.6562 | 94.8812 | 154.8948 |  | 95.7162 | 88.9577 | 91.5654 | 60.4555 | 104.147 | 115.4882 |  | 200.0074 | 233.8018 | 229.415 | 401.6387 | 545.629 | 520.2469 | 370.6177 | [23 empty] | 90.6193 | 532.938 | 97.7636 | 216.9046
16:40 | 11634 |  |  | 12.7883 | 44.6817 | 47.3628 | 18.3392 | 18.3552 | 32.6986 | 23.0971 | 1.6296 | 2.3193 | 0.7743 | -0.0258 |  |  |  | -8.9597 | 31.1216 | 47.1226 | 11.8153 |  | 18.9119 | 29.0605 | 0.4067 | 0.3357 | 1.464 | 0.7171 | -7.4424 | 213.981 | 210.4528 | 152.7359 | 173.1324 | 140.3215 | 125.2804 | 109.144 | 188.5539 | 158.1718 | 206.7406 | 228.5474 | 210.3812 | 166.3794 | 161.4554 | 211.3932 | 229.2806 | 237.1743 |  |  | 143.6751 |  | 259.1766 | 116.0995 | 156.6828 | 198.29 | 215.2109 | 196.371 | 189.0266 | 172.1349 | 215.8887 | 237.134 | 242.589 | 171.2889 | 97.6075 | 134.8373 | 166.1544 | 191.8665 | 151.2078 | 180.3048 | 166.9494 | 299.3428 | 122.5927 | 173.2842 | 221.558 | 243.3565 | 288.1723 | 117.0857 | 153.2823 | 190.1565 | 208.1628 | 199.5681 | 84.0061 | 98.261 | 132.4204 | 167.4656 | 193.1669 | 153.6786 |  | 135.7978 | 260.7776 |  | 118.3541 | 157.8944 | 201.59 | 223.839 | 214.3002 | 141.4945 | 171.6924 | 212.4618 | 223.7277 | 199.2783 | 94.8424 | 106.5259 | 131.7286 | 169.3904 | 201.1111 | 224.1907 | 132.0353 | 126.0785 | 128.0957 | 144.0667 | 187.9222 | 226.3913 | 239.3187 | 219.7431 |  |  |  |  | 86.8003 | 90.4447 | 169.4809 | 88.8216 | 178.7062 | 98.062 | 34.9933 | 36.797 | 34.9675 | 35.0309 | 34.0667 | 37.4312 | 37.7545 | 37.0008 | 83.1562 | 100.5231 | 94.6827 | 83.0714 | 218.2246 |  |  | 148.9937 |  | 135.6231 | 96.4189 | 125.9372 | 95.4233 | 195.9903 | 173.2732 | 234.2462 | 216.8085 | 227.2574 | 190.3438 | 235.8169 | 260.8091 | 266.2096 | 241.6752 | 150.699 | 124.7105 | 177.0483 | 141.0892 | 180.7148 | 165.0559 | 210.0849 | 128.1388 | 213.8296 | 192.6608 | 192.6328 | 243.631 |  | 184.6579 | 97.5877 | 135.7202 | 172.2395 | 200.8664 | 138.8545 | 164.262 | 140.5131 |  | 142.3708 | 174.1633 | 225.0627 | 247.8409 | 231.2556 | 119.0503 | 166.6277 | 218.5874 | 243.6023 | 232.3352 | 86.5594 | 98.7647 | 132.6789 | 171.4696 | 203.943 | 131.0659 | 179.2812 | 117.4762 | 177.0756 | 121.7199 | 127.949 | 170.4382 | 214.9302 | 239.4336 | 226.8503 | 137.2408 | 179.9695 | 230.7447 | 251.6908 | 230.4693 | 90.2922 | 111.3036 | 142.1708 | 179.726 | 212.4347 | 94.5063 | 130.9528 | 143.2411 | 139.7564 | 130.2689 | 216.6492 | 170.3129 | 237.2267 | 222.1263 | 169.0729 |  |  |  | 86.6518 | 95.2867 | 89.4931 | 181.6642 | 94.8747 | 154.8599 |  | 95.7037 | 88.9497 | 91.5507 | 60.4444 | 104.1559 | 115.4884 |  | 199.9889 | 233.7453 | 229.3467 | 401.8859 | 545.9274 | 521.2841 | 371.5224 | [23 empty] | 90.6101 | 533.6057 | 97.9185 | 216.8671
16:40 | 11635 |  |  | 12.7846 | 44.6518 | 47.4537 | 18.4002 | 18.2923 | 32.7409 | 23.1731 | 1.6309 | 2.3188 | 0.7723 | -0.0249 |  |  |  | -8.9879 | 31.0911 | 47.0248 | 11.7776 |  | 18.857 | 29.1295 | 0.4068 | 0.3397 | 1.4684 | 0.7178 | -5.1728 | 213.9649 | 210.4346 | 152.731 | 173.129 | 140.3176 | 125.2792 | 109.1437 | 188.5517 | 158.1734 | 206.734 | 228.5259 | 210.368 | 166.3756 | 161.4727 | 211.3742 | 229.2518 | 237.15 |  |  | 143.6649 |  | 259.1368 | 116.1011 | 156.6773 | 198.2769 | 215.1884 | 196.3543 | 189.0134 | 172.1175 | 215.8772 | 237.1145 | 242.5627 | 171.2889 | 97.6173 | 134.8478 | 166.1652 | 191.859 | 151.1912 | 180.2893 | 166.9378 | 299.2982 | 122.5892 | 173.2689 | 221.5415 | 243.3363 | 288.1279 | 117.0764 | 153.2829 | 190.1484 | 208.1403 | 199.55 | 84.0064 | 98.2762 | 132.4234 | 167.4679 | 193.1624 | 153.687 |  | 135.7955 | 260.7414 |  | 118.3539 | 157.8993 | 201.5802 | 223.8228 | 214.2844 | 141.4863 | 171.6945 | 212.4466 | 223.7043 | 199.2597 | 94.8407 | 106.5231 | 131.7302 | 169.3943 | 201.1019 | 224.1715 | 132.0202 | 126.0536 | 128.0789 | 144.062 | 187.9112 | 226.3777 | 239.2964 | 219.719 |  |  |  |  | 86.7993 | 90.4466 | 169.48 | 88.8268 | 178.6834 | 98.062 | 33.9973 | 36.3951 | 35.0482 | 34.9969 | 33.865 | 37.3736 | 37.8691 | 37.1543 | 83.1538 | 100.5165 | 94.6738 | 83.0702 | 218.2102 |  |  | 148.9843 |  | 135.6137 | 96.4145 | 125.9342 | 95.4186 | 195.9745 | 173.2759 | 234.2227 | 216.784 | 227.2441 | 190.3553 | 235.8143 | 260.7872 | 266.1981 | 241.6461 | 150.6926 | 124.6985 | 177.0474 | 141.0753 | 180.7035 | 165.0567 | 210.0764 | 128.1365 | 213.8089 | 192.6403 | 192.6214 | 243.6128 |  | 184.6512 | 97.5853 | 135.7247 | 172.2348 | 200.8614 | 138.8286 | 164.2388 | 140.5036 |  | 142.3558 | 174.1501 | 225.0459 | 247.8207 | 231.2269 | 119.0456 | 166.6261 | 218.576 | 243.571 | 232.3129 | 86.5565 | 98.7568 | 132.6767 | 171.4559 | 203.9255 | 131.0543 | 179.2546 | 117.4629 | 177.0903 | 121.7018 | 127.9487 | 170.4363 | 214.9227 | 239.4168 | 226.8368 | 137.2433 | 179.9663 | 230.737 | 251.6794 | 230.4568 | 90.2963 | 111.319 | 142.1782 | 179.7254 | 212.424 | 94.5018 | 130.9407 | 143.236 | 139.7451 | 130.2731 | 216.6358 | 170.3111 | 237.2091 | 222.1083 | 169.0453 |  |  |  | 86.651 | 95.2813 | 89.4873 | 181.6525 | 94.861 | 154.8237 |  | 95.6946 | 88.9328 | 91.538 | 60.4445 | 104.1476 | 115.4874 |  | 199.9745 | 233.6978 | 229.3045 | 401.5498 | 546.045 | 520.7191 | 371.1354 | [23 empty] | 90.6039 | 533.3821 | 97.9166 | 216.8362
16:40 | 11636 |  |  | 12.8577 | 44.5796 | 47.3879 | 18.3889 | 18.2518 | 32.6738 | 23.1316 | 1.6298 | 2.3153 | 0.7755 | -0.0253 |  |  |  | -9.0357 | 31.0247 | 47.0885 | 11.7231 |  | 18.8728 | 29.0869 | 0.4077 | 0.3395 | 1.4666 | 0.7195 | -5.284 | 213.9459 | 210.416 | 152.7241 | 173.1201 | 140.3064 | 125.2731 | 109.138 | 188.5423 | 158.1745 | 206.7224 | 228.5109 | 210.3504 | 166.3739 | 161.4739 | 211.3583 | 229.2394 | 237.1361 |  |  | 143.6536 |  | 259.1018 | 116.1019 | 156.6733 | 198.2599 | 215.1665 | 196.3363 | 188.9992 | 172.1217 | 215.8688 | 237.0881 | 242.533 | 171.2728 | 97.6159 | 134.8486 | 166.16 | 191.8456 | 151.1749 | 180.2684 | 166.9178 | 299.2406 | 122.5819 | 173.2623 | 221.5309 | 243.312 | 288.2663 | 117.0706 | 153.2804 | 190.1415 | 208.1226 | 199.5302 | 84.0096 | 98.2826 | 132.4237 | 167.4653 | 193.1532 | 153.6816 |  | 135.7895 | 260.702 |  | 118.3551 | 157.9031 | 201.5755 | 223.8141 | 214.274 | 141.488 | 171.6963 | 212.4537 | 223.6894 | 199.2479 | 94.8412 | 106.5294 | 131.7343 | 169.39 | 201.0915 | 224.1575 | 132.0043 | 126.0418 | 128.061 | 144.0566 | 187.898 | 226.3608 | 239.2747 | 219.7002 |  |  |  |  | 86.7961 | 90.4478 | 169.485 | 88.8384 | 178.6721 | 98.0652 | 33.3669 | 36.4135 | 35.258 | 34.8124 | 33.9982 | 37.3145 | 37.9375 | 37.3538 | 83.1497 | 100.5097 | 94.6612 | 83.0659 | 218.1913 |  |  | 148.9753 |  | 135.6062 | 96.4073 | 125.9245 | 95.4128 | 195.9547 | 173.2748 | 234.2031 | 216.7624 | 227.229 | 190.3464 | 235.8046 | 260.77 | 266.1884 | 241.6259 | 150.7041 | 124.6865 | 176.9988 | 141.07 | 180.699 | 165.059 | 210.0578 | 128.1324 | 213.7914 | 192.6355 | 192.6268 | 243.5952 |  | 184.6427 | 97.5868 | 135.7278 | 172.2369 | 200.8447 | 138.8104 | 164.2218 | 140.4957 |  | 142.3622 | 174.1506 | 225.0416 | 247.8009 | 231.205 | 119.0425 | 166.623 | 218.5635 | 243.5475 | 232.2976 | 86.5551 | 98.7508 | 132.6787 | 171.4521 | 203.9083 | 131.046 | 179.2271 | 117.4472 | 177.0941 | 121.6842 | 127.9522 | 170.4353 | 214.9127 | 239.3961 | 226.8146 | 137.2279 | 179.9547 | 230.7288 | 251.6573 | 230.4423 | 90.2974 | 111.3184 | 142.1604 | 179.7028 | 212.4074 | 94.4922 | 130.9116 | 143.222 | 139.7315 | 130.2706 | 216.6256 | 170.3059 | 237.1859 | 222.0878 | 169.0234 |  |  |  | 86.6358 | 95.269 | 89.4775 | 181.6387 | 94.8573 | 154.803 |  | 95.6826 | 88.9193 | 91.5243 | 60.4362 | 104.1282 | 115.4795 |  | 199.9544 | 233.6512 | 229.2694 | 401.3401 | 544.9848 | 520.2918 | 371.3245 | [23 empty] | 90.594 | 532.6383 | 97.8095 | 216.8028
16:40 | 11637 |  |  | 12.885 | 44.6393 | 47.5584 | 18.5046 | 18.2503 | 32.6903 | 23.1711 | 1.6318 | 2.318 | 0.7735 | -0.0253 |  |  |  | -9.132 | 30.9845 | 46.997 | 11.6778 |  | 18.8112 | 29.0011 | 0.4072 | 0.3354 | 1.4643 | 0.7202 | -4.8139 | 213.9308 | 210.3962 | 152.7111 | 173.1015 | 140.2929 | 125.2609 | 109.1278 | 188.5338 | 158.169 | 206.7046 | 228.493 | 210.3231 | 166.367 | 161.4506 | 211.3364 | 229.2128 | 237.1147 |  |  | 143.6374 |  | 259.0646 | 116.0997 | 156.6729 | 198.2434 | 215.1502 | 196.3209 | 188.9873 | 172.1265 | 215.8557 | 237.0633 | 242.5191 | 171.2567 | 97.6078 | 134.8468 | 166.1459 | 191.8289 | 151.1528 | 180.2484 | 166.9007 | 299.1926 | 122.5807 | 173.2656 | 221.5241 | 243.2959 | 288.2642 | 117.0612 | 153.2744 | 190.1279 | 208.1073 | 199.5121 | 84.0065 | 98.2896 | 132.4246 | 167.4608 | 193.1393 | 153.6773 |  | 135.7739 | 260.6614 |  | 118.3528 | 157.8945 | 201.5634 | 223.7961 | 214.252 | 141.4927 | 171.6871 | 212.4486 | 223.6652 | 199.2149 | 94.8254 | 106.5329 | 131.729 | 169.3729 | 201.0726 | 224.1247 | 131.9951 | 126.0345 | 128.0496 | 144.0584 | 187.8963 | 226.3494 | 239.2579 | 219.6878 |  |  |  |  | 86.7816 | 90.4294 | 169.4675 | 88.8363 | 178.6549 | 98.0524 | 33.6297 | 36.6045 | 35.4054 | 34.742 | 34.2599 | 37.4056 | 37.9547 | 37.4048 | 83.1381 | 100.5025 | 94.6494 | 83.0602 | 218.1619 |  |  | 148.9595 |  | 135.5883 | 96.4019 | 125.9118 | 95.3992 | 195.9419 | 173.2693 | 234.1826 | 216.7424 | 227.1981 | 190.3322 | 235.782 | 260.7492 | 266.1641 | 241.5986 | 150.6979 | 124.6711 | 176.9199 | 141.0575 | 180.685 | 165.0563 | 210.0382 | 128.1249 | 213.7656 | 192.6182 | 192.6297 | 243.573 |  | 184.6178 | 97.5865 | 135.7212 | 172.2335 | 200.8245 | 138.7911 | 164.2059 | 140.485 |  | 142.3655 | 174.1547 | 225.0253 | 247.786 | 231.1931 | 119.0443 | 166.6234 | 218.5473 | 243.5308 | 232.274 | 86.5561 | 98.7584 | 132.6842 | 171.4465 | 203.9023 | 131.0377 | 179.2201 | 117.44 | 177.1037 | 121.6766 | 127.9562 | 170.4298 | 214.9048 | 239.379 | 226.794 | 137.2223 | 179.948 | 230.7188 | 251.6293 | 230.4145 | 90.3021 | 111.3078 | 142.1565 | 179.6967 | 212.3946 | 94.4803 | 130.8855 | 143.2121 | 139.7252 | 130.273 | 216.6232 | 170.3139 | 237.1654 | 222.0677 | 169.0079 |  |  |  | 86.6269 | 95.2561 | 89.4628 | 181.626 | 94.8474 | 154.8079 |  | 95.6792 | 88.9138 | 91.5096 | 60.4394 | 104.1246 | 115.4825 |  | 199.9358 | 233.5951 | 229.238 | 401.5272 | 544.7977 | 519.9798 | 371.013 | [23 empty] | 90.5824 | 532.3888 | 97.8116 | 216.7654
16:40 | 11638 |  |  | 12.7376 | 44.5755 | 47.5253 | 18.5208 | 18.254 | 32.7415 | 23.1893 | 1.633 | 2.3168 | 0.7719 | -0.0246 |  |  |  | -9.0454 | 31.0051 | 47.0506 | 11.7769 |  | 18.9737 | 29.1658 | 0.4071 | 0.3351 | 1.4621 | 0.7198 | -4.0687 | 213.9114 | 210.3776 | 152.6985 | 173.0839 | 140.2881 | 125.2493 | 109.1207 | 188.5234 | 158.1599 | 206.6873 | 228.4636 | 210.3019 | 166.3552 | 161.4482 | 211.3298 | 229.1906 | 237.0998 |  |  | 143.6309 |  | 259.029 | 116.1031 | 156.6769 | 198.2406 | 215.1326 | 196.3071 | 188.9798 | 172.1236 | 215.8484 | 237.0491 | 242.4979 | 171.2473 | 97.607 | 134.8437 | 166.1383 | 191.814 | 151.1394 | 180.2314 | 166.8868 | 299.1452 | 122.5827 | 173.2714 | 221.5145 | 243.2707 | 288.3274 | 117.0517 | 153.2725 | 190.1191 | 208.0934 | 199.4999 | 84.0097 | 98.2885 | 132.428 | 167.4505 | 193.1285 | 153.687 |  | 135.77 | 260.6192 |  | 118.3442 | 157.8892 | 201.5458 | 223.7741 | 214.2274 | 141.4793 | 171.6749 | 212.4247 | 223.6418 | 199.1854 | 94.811 | 106.5338 | 131.7289 | 169.3619 | 201.0579 | 224.091 | 131.9886 | 126.0226 | 128.0367 | 144.0576 | 187.8976 | 226.3409 | 239.2421 | 219.6695 |  |  |  |  | 86.7708 | 90.4218 | 169.4667 | 88.867 | 178.6248 | 98.0394 | 34.1027 | 36.8607 | 35.3436 | 34.9154 | 34.4058 | 37.5181 | 37.9492 | 37.364 | 83.1252 | 100.4934 | 94.6389 | 83.0513 | 218.1336 |  |  | 148.9392 |  | 135.573 | 96.3886 | 125.9022 | 95.3915 | 195.9345 | 173.2637 | 234.1595 | 216.7163 | 227.1773 | 190.3196 | 235.7679 | 260.7352 | 266.1403 | 241.5836 | 150.6583 | 124.6656 | 176.8699 | 141.0421 | 180.6732 | 165.0571 | 210.0401 | 128.1265 | 213.7472 | 192.6031 | 192.625 | 243.5488 |  | 184.6047 | 97.5894 | 135.7276 | 172.228 | 200.8165 | 138.7685 | 164.1925 | 140.4708 |  | 142.3561 | 174.1538 | 225.0118 | 247.7665 | 231.1698 | 119.0475 | 166.616 | 218.5242 | 243.5027 | 232.2482 | 86.5517 | 98.7688 | 132.6825 | 171.4396 | 203.8911 | 131.0233 | 179.217 | 117.4246 | 177.1032 | 121.6582 | 127.9531 | 170.4283 | 214.8971 | 239.3562 | 226.7721 | 137.2218 | 179.9451 | 230.6964 | 251.6034 | 230.3848 | 90.2931 | 111.2997 | 142.1673 | 179.705 | 212.3761 | 94.4618 | 130.8661 | 143.1934 | 139.7106 | 130.2714 | 216.607 | 170.3159 | 237.1432 | 222.049 | 169.0124 |  |  |  | 86.6263 | 95.2457 | 89.4529 | 181.6153 | 94.8323 | 154.8077 |  | 95.674 | 88.9035 | 91.5012 | 60.4394 | 104.1564 | 115.4824 |  | 199.9039 | 233.5552 | 229.1951 | 401.5286 | 545.428 | 519.4308 | 370.6546 | [23 empty] | 90.5745 | 532.4294 | 97.9412 | 216.7295
16:40 | 11639 |  |  | 12.7848 | 44.6196 | 47.5211 | 18.5346 | 18.3337 | 32.721 | 23.1903 | 1.6357 | 2.3181 | 0.7723 | -0.0261 |  |  |  | -9.0062 | 30.9945 | 46.9153 | 11.7434 |  | 18.7526 | 29.0262 | 0.408 | 0.334 | 1.4587 | 0.7195 | -3.3943 | 213.884 | 210.3594 | 152.6882 | 173.0731 | 140.2831 | 125.246 | 109.1168 | 188.5069 | 158.154 | 206.6757 | 228.4395 | 210.2859 | 166.3491 | 161.451 | 211.3224 | 229.182 | 237.0838 |  |  | 143.6143 |  | 258.9882 | 116.0994 | 156.6689 | 198.2303 | 215.1113 | 196.2864 | 188.9639 | 172.1306 | 215.8367 | 237.0327 | 242.4749 | 171.2391 | 97.6025 | 134.8425 | 166.1351 | 191.8028 | 151.1306 | 180.2119 | 166.8696 | 299.0937 | 122.5805 | 173.2772 | 221.505 | 243.2499 | 288.3482 | 117.0451 | 153.2685 | 190.1093 | 208.0786 | 199.4819 | 84.017 | 98.2784 | 132.4321 | 167.4506 | 193.1157 | 153.6969 |  | 135.7738 | 260.5782 |  | 118.3481 | 157.8946 | 201.5435 | 223.764 | 214.218 | 141.4804 | 171.6742 | 212.4095 | 223.6297 | 199.1784 | 94.8066 | 106.5375 | 131.7378 | 169.36 | 201.0485 | 224.0672 | 131.9904 | 126.0241 | 128.0326 | 144.0645 | 187.896 | 226.3387 | 239.2268 | 219.6576 |  |  |  |  | 86.7612 | 90.4178 | 169.4497 | 88.8512 | 178.5959 | 98.0375 | 34.736 | 36.7604 | 35.1165 | 34.8166 | 34.2398 | 37.578 | 37.9301 | 37.3588 | 83.1133 | 100.4765 | 94.6278 | 83.0408 | 218.1091 |  |  | 148.9251 |  | 135.5624 | 96.3844 | 125.8957 | 95.3873 | 195.9134 | 173.2538 | 234.1337 | 216.6902 | 227.1607 | 190.3138 | 235.7457 | 260.7159 | 266.1103 | 241.5629 | 150.622 | 124.648 | 176.8454 | 141.0248 | 180.6542 | 165.0561 | 210.0337 | 128.1207 | 213.726 | 192.5873 | 192.6198 | 243.529 |  | 184.5981 | 97.5794 | 135.7325 | 172.2239 | 200.8048 | 138.7473 | 164.1766 | 140.4514 |  | 142.3448 | 174.1442 | 225.002 | 247.7444 | 231.1417 | 119.0462 | 166.6065 | 218.5158 | 243.4749 | 232.2274 | 86.5513 | 98.7774 | 132.6796 | 171.4381 | 203.8756 | 131.0108 | 179.2114 | 117.413 | 177.0956 | 121.6385 | 127.9456 | 170.427 | 214.8808 | 239.3274 | 226.7448 | 137.2212 | 179.9342 | 230.6743 | 251.5742 | 230.3673 | 90.287 | 111.302 | 142.1729 | 179.6927 | 212.3466 | 94.4421 | 130.849 | 143.175 | 139.6964 | 130.2758 | 216.5972 | 170.311 | 237.1304 | 222.034 | 169.0419 |  |  |  | 86.6192 | 95.2435 | 89.4456 | 181.6153 | 94.8273 | 154.8056 |  | 95.668 | 88.909 | 91.502 | 60.4407 | 104.1484 | 115.49 |  | 199.8909 | 233.5098 | 229.1418 | 401.3906 | 545.6358 | 520.3217 | 370.3216 | [23 empty] | 90.5708 | 532.9788 | 97.8393 | 216.7003
16:40 | 11640 |  |  | 12.7325 | 44.4764 | 47.5184 | 18.4541 | 18.3545 | 32.6912 | 23.0875 | 1.635 | 2.3213 | 0.7722 | -0.0249 |  |  |  | -9.0331 | 30.9071 | 47.087 | 11.7216 |  | 18.8439 | 29.0534 | 0.4084 | 0.3327 | 1.4624 | 0.7194 | -3.8653 | 213.8593 | 210.3388 | 152.6778 | 173.0616 | 140.2779 | 125.2421 | 109.1142 | 188.4963 | 158.1536 | 206.6629 | 228.4277 | 210.2664 | 166.3447 | 161.4401 | 211.2998 | 229.1497 | 237.0467 |  |  | 143.5981 |  | 258.9503 | 116.089 | 156.6595 | 198.2136 | 215.0952 | 196.2603 | 188.9478 | 172.1324 | 215.8198 | 237.0104 | 242.4375 | 171.2283 | 97.6043 | 134.849 | 166.1317 | 191.7909 | 151.1074 | 180.1903 | 166.8506 | 299.0463 | 122.5729 | 173.2749 | 221.4905 | 243.2361 | 288.3372 | 117.0357 | 153.2655 | 190.0964 | 208.0619 | 199.4696 | 84.018 | 98.2897 | 132.4338 | 167.4494 | 193.1003 | 153.7042 |  | 135.7738 | 260.5368 |  | 118.349 | 157.89 | 201.5374 | 223.7407 | 214.1982 | 141.4759 | 171.6702 | 212.3934 | 223.6066 | 199.1616 | 94.8024 | 106.5371 | 131.735 | 169.3496 | 201.0285 | 224.0397 | 131.9896 | 126.0197 | 128.0216 | 144.0676 | 187.9011 | 226.3342 | 239.2166 | 219.6462 |  |  |  |  | 86.7518 | 90.4061 | 169.4124 | 88.8045 | 178.5728 | 98.0358 | 35.3349 | 36.743 | 34.9744 | 34.7287 | 33.9912 | 37.5539 | 37.8908 | 37.3456 | 83.1047 | 100.4645 | 94.6216 | 83.0337 | 218.0836 |  |  | 148.9135 |  | 135.5566 | 96.3839 | 125.8844 | 95.3783 | 195.8914 | 173.2478 | 234.112 | 216.6685 | 227.1331 | 190.3347 | 235.7229 | 260.6991 | 266.0835 | 241.5299 | 150.6137 | 124.6294 | 176.8038 | 141.0007 | 180.6394 | 165.0516 | 210.0129 | 128.1094 | 213.6998 | 192.5587 | 192.6098 | 243.5034 |  | 184.5861 | 97.5711 | 135.7263 | 172.2095 | 200.7829 | 138.724 | 164.1552 | 140.4355 |  | 142.3272 | 174.1414 | 224.989 | 247.7205 | 231.1211 | 119.0399 | 166.606 | 218.509 | 243.4536 | 232.2041 | 86.5529 | 98.7712 | 132.6843 | 171.4339 | 203.8636 | 130.9903 | 179.2046 | 117.406 | 177.0921 | 121.6341 | 127.9493 | 170.4263 | 214.8639 | 239.3149 | 226.7238 | 137.2257 | 179.9329 | 230.6573 | 251.5509 | 230.347 | 90.2944 | 111.3118 | 142.1729 | 179.6744 | 212.3262 | 94.4357 | 130.8319 | 143.166 | 139.6885 | 130.2796 | 216.5876 | 170.3081 | 237.1212 | 222.018 | 169.0516 |  |  |  | 86.6061 | 95.234 | 89.4323 | 181.6032 | 94.8187 | 154.8141 |  | 95.6533 | 88.9002 | 91.4873 | 60.4262 | 104.1438 | 115.4843 |  | 199.854 | 233.4464 | 229.1024 | 401.4382 | 545.837 | 520.9513 | 370.8453 | [23 empty] | 90.5589 | 533.3941 | 97.7683 | 216.6502
16:40 | 11641 |  |  | 12.753 | 44.4779 | 47.5071 | 18.4731 | 18.2665 | 32.7248 | 23.0895 | 1.6363 | 2.3223 | 0.7732 | -0.0235 |  |  |  | -9.0464 | 30.8887 | 47.0442 | 11.7326 |  | 18.9062 | 29.0594 | 0.4078 | 0.3371 | 1.4597 | 0.72 | -4.3615 | 213.8413 | 210.3119 | 152.6664 | 173.047 | 140.2726 | 125.2307 | 109.1104 | 188.485 | 158.1544 | 206.6525 | 228.4087 | 210.2428 | 166.3399 | 161.4254 | 211.2743 | 229.1193 | 237.0208 |  |  | 143.5877 |  | 258.9178 | 116.0917 | 156.662 | 198.2025 | 215.0834 | 196.2456 | 188.9369 | 172.1267 | 215.8103 | 236.9943 | 242.4109 | 171.2196 | 97.6061 | 134.8539 | 166.1277 | 191.7871 | 151.0918 | 180.1739 | 166.8368 | 299.0069 | 122.5727 | 173.2699 | 221.4819 | 243.2235 | 288.3615 | 117.0285 | 153.2692 | 190.0813 | 208.0496 | 199.4566 | 84.0169 | 98.3129 | 132.4368 | 167.4392 | 193.0904 | 153.6895 |  | 135.7697 | 260.4909 |  | 118.3421 | 157.8792 | 201.5196 | 223.716 | 214.1758 | 141.4647 | 171.656 | 212.3682 | 223.577 | 199.1404 | 94.8035 | 106.5257 | 131.7268 | 169.3432 | 201.0044 | 224.0094 | 131.9814 | 126.0108 | 128.0048 | 144.0643 | 187.8981 | 226.3256 | 239.2049 | 219.6286 |  |  |  |  | 86.7487 | 90.4034 | 169.4064 | 88.8117 | 178.562 | 98.0416 | 35.5226 | 37.1348 | 35.0985 | 34.851 | 33.702 | 37.5382 | 37.8462 | 37.2678 | 83.0989 | 100.4599 | 94.6148 | 83.0352 | 218.064 |  |  | 148.9046 |  | 135.5505 | 96.3779 | 125.8776 | 95.3739 | 195.8892 | 173.251 | 234.0951 | 216.6511 | 227.1132 | 190.3598 | 235.7107 | 260.6793 | 266.0599 | 241.4989 | 150.611 | 124.6165 | 176.7557 | 140.9795 | 180.6401 | 165.052 | 210.0031 | 128.1171 | 213.6817 | 192.5306 | 192.6027 | 243.4789 |  | 184.5706 | 97.5723 | 135.7203 | 172.1938 | 200.7665 | 138.7001 | 164.1335 | 140.4164 |  | 142.3123 | 174.1384 | 224.9721 | 247.6841 | 231.1008 | 119.0335 | 166.5986 | 218.4938 | 243.4256 | 232.1759 | 86.5529 | 98.764 | 132.68 | 171.4288 | 203.841 | 130.9691 | 179.1904 | 117.3856 | 177.0775 | 121.6195 | 127.9552 | 170.4255 | 214.852 | 239.2979 | 226.703 | 137.224 | 179.9331 | 230.6444 | 251.5328 | 230.3199 | 90.2975 | 111.307 | 142.1487 | 179.648 | 212.3219 | 94.4273 | 130.8101 | 143.1455 | 139.6699 | 130.2714 | 216.5665 | 170.297 | 237.0908 | 221.9872 | 169.0468 |  |  |  | 86.5908 | 95.2144 | 89.4143 | 181.5756 | 94.8037 | 154.7791 |  | 95.6466 | 88.8899 | 91.4791 | 60.4252 | 104.1242 | 115.4981 |  | 199.8361 | 233.3901 | 229.0678 | 401.4382 | 545.1509 | 520.6391 | 371.3439 | [23 empty] | 90.5484 | 532.895 | 97.763 | 216.6131
16:40 | 11642 |  |  | 12.6952 | 44.4471 | 47.5238 | 18.4917 | 18.391 | 32.7606 | 23.1246 | 1.638 | 2.3224 | 0.7694 | -0.0259 |  |  |  | -8.8802 | 30.9933 | 47.1056 | 11.7197 |  | 18.9377 | 29.0662 | 0.4079 | 0.3357 | 1.4585 | 0.7209 | -4.3979 | 213.8227 | 210.288 | 152.6552 | 173.0323 | 140.2618 | 125.2212 | 109.0997 | 188.4685 | 158.1546 | 206.6432 | 228.3834 | 210.2277 | 166.3264 | 161.4131 | 211.2418 | 229.0973 | 236.9953 |  |  | 143.5706 |  | 258.8797 | 116.0876 | 156.6584 | 198.19 | 215.0563 | 196.2264 | 188.9192 | 172.1134 | 215.7973 | 236.9817 | 242.4102 | 171.216 | 97.6054 | 134.8527 | 166.1233 | 191.7772 | 151.0832 | 180.1587 | 166.8286 | 298.9684 | 122.5796 | 173.2638 | 221.4784 | 243.2063 | 288.2982 | 117.0196 | 153.2659 | 190.0684 | 208.0324 | 199.4359 | 84.013 | 98.3256 | 132.4416 | 167.4353 | 193.0751 | 153.6543 |  | 135.7616 | 260.458 |  | 118.3439 | 157.8832 | 201.5117 | 223.7103 | 214.1689 | 141.4613 | 171.6532 | 212.3487 | 223.5593 | 199.1327 | 94.8055 | 106.5181 | 131.7242 | 169.3424 | 200.995 | 223.9855 | 131.9709 | 125.9943 | 127.9901 | 144.0656 | 187.8903 | 226.3089 | 239.182 | 219.6067 |  |  |  |  | 86.748 | 90.4013 | 169.4161 | 88.8129 | 178.5652 | 98.0529 | 35.5264 | 36.9553 | 35.3691 | 34.9442 | 33.5651 | 37.6025 | 37.7627 | 37.1845 | 83.0982 | 100.4549 | 94.6125 | 83.036 | 218.0429 |  |  | 148.8957 |  | 135.5343 | 96.3751 | 125.87 | 95.374 | 195.8843 | 173.2552 | 234.0708 | 216.6295 | 227.0974 | 190.3666 | 235.6965 | 260.658 | 266.039 | 241.4613 | 150.565 | 124.5999 | 176.7153 | 140.9585 | 180.6353 | 165.0535 | 209.9945 | 128.1092 | 213.657 | 192.516 | 192.6046 | 243.4578 |  | 184.558 | 97.5668 | 135.7155 | 172.1853 | 200.7501 | 138.673 | 164.114 | 140.3949 |  | 142.3034 | 174.1423 | 224.9589 | 247.6559 | 231.0743 | 119.0322 | 166.593 | 218.4827 | 243.4042 | 232.1533 | 86.5471 | 98.7661 | 132.6784 | 171.4257 | 203.8298 | 130.9617 | 179.1721 | 117.3659 | 177.0748 | 121.5966 | 127.9492 | 170.4244 | 214.843 | 239.278 | 226.6858 | 137.2163 | 179.9194 | 230.6324 | 251.5106 | 230.2981 | 90.2922 | 111.2991 | 142.1213 | 179.6234 | 212.3203 | 94.4156 | 130.7902 | 143.1231 | 139.6538 | 130.2589 | 216.5493 | 170.2882 | 237.0605 | 221.9609 | 169.0367 |  |  |  | 86.5802 | 95.2033 | 89.3996 | 181.561 | 94.8026 | 154.7404 |  | 95.6421 | 88.8858 | 91.4756 | 60.4447 | 104.1419 | 115.5005 |  | 199.8209 | 233.3693 | 229.028 | 401.1931 | 544.2998 | 519.4909 | 370.7041 | [23 empty] | 90.542 | 531.8953 | 97.9129 | 216.5951
16:40 | 11643 |  |  | 12.662 | 44.3904 | 47.6144 | 18.4878 | 18.3177 | 32.7231 | 23.1012 | 1.6375 | 2.3232 | 0.7703 | -0.0243 |  |  |  | -8.9654 | 31.0576 | 47.1656 | 11.7175 |  | 18.9401 | 29.0173 | 0.4099 | 0.3387 | 1.4625 | 0.7211 | -3.331 | 213.8034 | 210.2681 | 152.6473 | 173.0162 | 140.2497 | 125.2195 | 109.0968 | 188.4608 | 158.1533 | 206.6312 | 228.3626 | 210.2075 | 166.3131 | 161.408 | 211.2237 | 229.0727 | 236.9708 |  |  | 143.5633 |  | 258.8462 | 116.0846 | 156.6548 | 198.1708 | 215.0342 | 196.208 | 188.9079 | 172.104 | 215.7834 | 236.9623 | 242.3952 | 171.2063 | 97.6086 | 134.8509 | 166.1152 | 191.7607 | 151.0672 | 180.1379 | 166.8312 | 298.9129 | 122.5818 | 173.2564 | 221.4594 | 243.1768 | 288.2764 | 117.0077 | 153.2601 | 190.0669 | 208.0075 | 199.4198 | 84.0123 | 98.3365 | 132.4394 | 167.4323 | 193.0639 | 153.6205 |  | 135.7505 | 260.4212 |  | 118.3462 | 157.8879 | 201.5036 | 223.6968 | 214.1521 | 141.4564 | 171.6512 | 212.3351 | 223.5401 | 199.1187 | 94.8043 | 106.5229 | 131.7246 | 169.3452 | 200.9818 | 223.9596 | 131.9691 | 125.9788 | 127.9731 | 144.0583 | 187.8822 | 226.2892 | 239.155 | 219.5779 |  |  |  |  | 86.7428 | 90.3995 | 169.3996 | 88.7984 | 178.5722 | 98.0582 | 35.5701 | 36.6513 | 35.5673 | 35.0041 | 33.8424 | 37.6812 | 37.6562 | 37.1732 | 83.0968 | 100.4482 | 94.6086 | 83.0288 | 218.0167 |  |  | 148.8878 |  | 135.5267 | 96.3655 | 125.861 | 95.3693 | 195.8695 | 173.2505 | 234.049 | 216.6023 | 227.0797 | 190.3738 | 235.6799 | 260.6453 | 266.0173 | 241.4257 | 150.521 | 124.5903 | 176.692 | 140.9344 | 180.6282 | 165.0485 | 209.9792 | 128.094 | 213.635 | 192.5215 | 192.6033 | 243.4279 |  | 184.54 | 97.5599 | 135.7115 | 172.1853 | 200.7348 | 138.6269 | 164.0914 | 140.3802 |  | 142.3058 | 174.1394 | 224.9497 | 247.6341 | 231.055 | 119.0352 | 166.6022 | 218.4751 | 243.393 | 232.1452 | 86.5367 | 98.7619 | 132.6865 | 171.4202 | 203.8289 | 130.9538 | 179.1596 | 117.3514 | 177.0795 | 121.5867 | 127.9485 | 170.4308 | 214.8418 | 239.2651 | 226.6686 | 137.2139 | 179.9199 | 230.6169 | 251.4874 | 230.2838 | 90.2928 | 111.3022 | 142.1376 | 179.6405 | 212.3066 | 94.4132 | 130.777 | 143.1043 | 139.6397 | 130.2596 | 216.5378 | 170.2927 | 237.0436 | 221.943 | 169.0307 |  |  |  | 86.5713 | 95.1991 | 89.3918 | 181.5587 | 94.8072 | 154.7497 |  | 95.6289 | 88.8824 | 91.4671 | 60.466 | 104.1411 | 115.5 |  | 199.7974 | 233.3276 | 228.9883 | 401.4543 | 545.2065 | 519.4609 | 370.5237 | [23 empty] | 90.5354 | 532.3337 | 97.8688 | 216.5625
16:40 | 11644 |  |  | 12.6632 | 44.4999 | 47.5171 | 18.4506 | 18.3598 | 32.6707 | 23.1552 | 1.6382 | 2.327 | 0.7701 | -0.0241 |  |  |  | -8.9111 | 31.0249 | 47.0974 | 11.689 |  | 18.9929 | 29.0519 | 0.408 | 0.3339 | 1.4606 | 0.7211 | -4.783 | 213.7828 | 210.2396 | 152.6338 | 173.0033 | 140.2431 | 125.2107 | 109.0933 | 188.4519 | 158.1455 | 206.6215 | 228.3378 | 210.1824 | 166.3003 | 161.4025 | 211.2107 | 229.0527 | 236.9458 |  |  | 143.5528 |  | 258.809 | 116.085 | 156.6508 | 198.1609 | 215.0219 | 196.1921 | 188.9 | 172.0846 | 215.7782 | 236.9396 | 242.3871 | 171.2026 | 97.6208 | 134.8571 | 166.1209 | 191.7573 | 151.0599 | 180.1212 | 166.8289 | 298.8612 | 122.5809 | 173.2513 | 221.4415 | 243.1587 | 288.3072 | 116.9936 | 153.2533 | 190.0534 | 207.9897 | 199.403 | 84.0098 | 98.3337 | 132.4273 | 167.4197 | 193.0487 | 153.5831 |  | 135.737 | 260.3763 |  | 118.3448 | 157.8869 | 201.4937 | 223.6758 | 214.1356 | 141.4631 | 171.6444 | 212.331 | 223.5224 | 199.0987 | 94.8029 | 106.5281 | 131.7298 | 169.3471 | 200.9704 | 223.9418 | 131.964 | 125.9706 | 127.9588 | 144.0542 | 187.8748 | 226.2764 | 239.1372 | 219.5575 |  |  |  |  | 86.7253 | 90.3891 | 169.3731 | 88.7907 | 178.5663 | 98.0441 | 35.3849 | 36.7696 | 35.7203 | 35.017 | 34.1211 | 37.655 | 37.5973 | 37.1992 | 83.0889 | 100.4362 | 94.5958 | 83.0223 | 217.9889 |  |  | 148.8716 |  | 135.5211 | 96.3542 | 125.8531 | 95.3633 | 195.8618 | 173.2441 | 234.0276 | 216.5861 | 227.062 | 190.37 | 235.6688 | 260.6249 | 265.9932 | 241.3998 | 150.4895 | 124.5806 | 176.7188 | 140.9143 | 180.6202 | 165.0439 | 209.9658 | 128.0934 | 213.6145 | 192.506 | 192.5928 | 243.4087 |  | 184.5299 | 97.56 | 135.7112 | 172.1813 | 200.7294 | 138.5879 | 164.0739 | 140.3718 |  | 142.308 | 174.1305 | 224.9386 | 247.6094 | 231.0401 | 119.0427 | 166.6121 | 218.467 | 243.3788 | 232.136 | 86.5403 | 98.7669 | 132.6895 | 171.413 | 203.8143 | 130.9443 | 179.1531 | 117.3453 | 177.0881 | 121.5874 | 127.9586 | 170.4376 | 214.8359 | 239.2473 | 226.6486 | 137.2135 | 179.9144 | 230.5995 | 251.4635 | 230.2667 | 90.3038 | 111.3066 | 142.1563 | 179.6503 | 212.2841 | 94.4018 | 130.7596 | 143.0872 | 139.626 | 130.2638 | 216.5296 | 170.2924 | 237.0255 | 221.9225 | 169.0269 |  |  |  | 86.5615 | 95.1946 | 89.3884 | 181.5535 | 94.8075 | 154.7441 |  | 95.6178 | 88.8672 | 91.4525 | 60.4665 | 104.1809 | 115.4985 |  | 199.7864 | 233.2878 | 228.9491 | 401.392 | 545.3934 | 519.3361 | 370.337 | [23 empty] | 90.5246 | 532.3647 | 97.8785 | 216.5371
16:40 | 11645 |  |  | 12.6193 | 44.4943 | 47.4636 | 18.3918 | 18.3884 | 32.7066 | 23.1471 | 1.6387 | 2.3263 | 0.7726 | -0.0233 |  |  |  | -9.0583 | 30.9634 | 47.0024 | 11.7258 |  | 18.9221 | 28.9713 | 0.405 | 0.336 | 1.4608 | 0.7199 | -4.2043 | 213.7596 | 210.2163 | 152.6284 | 172.9965 | 140.2365 | 125.2055 | 109.0914 | 188.4336 | 158.1418 | 206.6116 | 228.3188 | 210.1657 | 166.2965 | 161.3942 | 211.1886 | 229.0334 | 236.9247 |  |  | 143.5341 |  | 258.773 | 116.0847 | 156.6466 | 198.1595 | 215.0041 | 196.1759 | 188.8864 | 172.086 | 215.7751 | 236.9151 | 242.3918 | 171.1947 | 97.6278 | 134.8696 | 166.1255 | 191.7514 | 151.0481 | 180.1025 | 166.8103 | 298.819 | 122.5774 | 173.2454 | 221.4364 | 243.1502 | 288.2129 | 116.9873 | 153.2487 | 190.0348 | 207.9772 | 199.385 | 84.0029 | 98.3267 | 132.4255 | 167.4096 | 193.0286 | 153.5611 |  | 135.7276 | 260.3397 |  | 118.3511 | 157.8815 | 201.4874 | 223.6603 | 214.124 | 141.4734 | 171.6498 | 212.3342 | 223.5104 | 199.081 | 94.8091 | 106.5319 | 131.7281 | 169.3381 | 200.9618 | 223.9268 | 131.9609 | 125.9571 | 127.9421 | 144.0563 | 187.8709 | 226.2615 | 239.1178 | 219.5483 |  |  |  |  | 86.7143 | 90.3729 | 169.3732 | 88.7905 | 178.5544 | 98.0325 | 35.5525 | 36.8292 | 35.9041 | 35.1266 | 33.934 | 37.4937 | 37.5292 | 37.228 | 83.0783 | 100.4216 | 94.585 | 83.0152 | 217.9636 |  |  | 148.8627 |  | 135.5102 | 96.3492 | 125.8449 | 95.3587 | 195.8457 | 173.246 | 234.0027 | 216.5685 | 227.0435 | 190.3562 | 235.6633 | 260.5989 | 265.9724 | 241.3755 | 150.4274 | 124.5674 | 176.7927 | 140.8983 | 180.5956 | 165.0426 | 209.951 | 128.0848 | 213.5872 | 192.4865 | 192.5859 | 243.392 |  | 184.5275 | 97.5591 | 135.7148 | 172.1756 | 200.7209 | 138.5734 | 164.0571 | 140.3541 |  | 142.3121 | 174.134 | 224.9272 | 247.5928 | 231.0163 | 119.0512 | 166.6073 | 218.459 | 243.3568 | 232.1165 | 86.5519 | 98.7721 | 132.6958 | 171.4114 | 203.7961 | 130.9413 | 179.1494 | 117.3398 | 177.1063 | 121.5804 | 127.9632 | 170.4353 | 214.8199 | 239.2288 | 226.6293 | 137.21 | 179.9094 | 230.5835 | 251.4399 | 230.244 | 90.3057 | 111.3131 | 142.1565 | 179.6364 | 212.2568 | 94.3885 | 130.7372 | 143.0709 | 139.6154 | 130.2577 | 216.527 | 170.2895 | 237.0082 | 221.9047 | 169.0211 |  |  |  | 86.5501 | 95.1846 | 89.3785 | 181.55 | 94.8168 | 154.7152 |  | 95.6154 | 88.8606 | 91.4473 | 60.4654 | 104.2173 | 115.5048 |  | 199.7471 | 233.2377 | 228.911 | 401.3758 | 545.7746 | 520.9513 | 371.2192 | [23 empty] | 90.5155 | 533.3629 | 97.7213 | 216.4924
16:40 | 11646 |  |  | 12.6689 | 44.4698 | 47.5166 | 18.4289 | 18.2948 | 32.7084 | 23.1118 | 1.6391 | 2.3285 | 0.7688 | -0.0242 |  |  |  | -9.1679 | 30.935 | 47.0162 | 11.6975 |  | 18.913 | 29.0296 | 0.4031 | 0.3307 | 1.4579 | 0.7189 | -4.4645 | 213.7409 | 210.1978 | 152.623 | 172.9829 | 140.2247 | 125.2066 | 109.0891 | 188.4231 | 158.1434 | 206.5936 | 228.2994 | 210.1495 | 166.3018 | 161.3888 | 211.1691 | 229.0067 | 236.909 |  |  | 143.5267 |  | 258.7379 | 116.0877 | 156.6482 | 198.1483 | 214.9875 | 196.1594 | 188.8711 | 172.0952 | 215.7613 | 236.8841 | 242.3694 | 171.1788 | 97.6154 | 134.8657 | 166.1124 | 191.7329 | 151.0215 | 180.0777 | 166.787 | 298.7706 | 122.568 | 173.2425 | 221.4239 | 243.1327 | 288.0813 | 116.9822 | 153.2509 | 190.0332 | 207.965 | 199.3712 | 84.0072 | 98.3283 | 132.4423 | 167.4157 | 193.0213 | 153.5537 |  | 135.7182 | 260.3024 |  | 118.3566 | 157.8763 | 201.4768 | 223.6444 | 214.1049 | 141.4831 | 171.6492 | 212.3305 | 223.4905 | 199.0594 | 94.8025 | 106.5271 | 131.7263 | 169.3257 | 200.9469 | 223.9053 | 131.9575 | 125.9402 | 127.9277 | 144.0528 | 187.8631 | 226.2508 | 239.0935 | 219.5312 |  |  |  |  | 86.7096 | 90.366 | 169.362 | 88.7765 | 178.5468 | 98.0319 | 36.0246 | 36.9501 | 36.1017 | 35.3007 | 33.4366 | 37.3377 | 37.4892 | 37.3476 | 83.0729 | 100.4182 | 94.5804 | 83.011 | 217.9478 |  |  | 148.8602 |  | 135.502 | 96.3494 | 125.8377 | 95.3496 | 195.8202 | 173.2434 | 233.9846 | 216.5492 | 227.0239 | 190.3507 | 235.664 | 260.5753 | 265.957 | 241.3443 | 150.3869 | 124.5622 | 176.8568 | 140.8792 | 180.5716 | 165.0378 | 209.9413 | 128.0741 | 213.5683 | 192.484 | 192.5857 | 243.3712 |  | 184.5217 | 97.5608 | 135.7196 | 172.1736 | 200.7035 | 138.5583 | 164.0453 | 140.3392 |  | 142.3149 | 174.1406 | 224.9186 | 247.5768 | 230.9854 | 119.0565 | 166.5998 | 218.4516 | 243.3342 | 232.0975 | 86.5524 | 98.7668 | 132.7055 | 171.414 | 203.7826 | 130.9338 | 179.1373 | 117.3208 | 177.1293 | 121.5661 | 127.9563 | 170.4311 | 214.8069 | 239.2126 | 226.6092 | 137.1965 | 179.9098 | 230.5562 | 251.4117 | 230.2151 | 90.305 | 111.3103 | 142.1564 | 179.6243 | 212.2392 | 94.3786 | 130.7204 | 143.0529 | 139.6012 | 130.2511 | 216.5159 | 170.2851 | 236.9905 | 221.8839 | 169.0071 |  |  |  | 86.5402 | 95.1746 | 89.3652 | 181.5408 | 94.8209 | 154.6886 |  | 95.6037 | 88.8637 | 91.4388 | 60.4707 | 104.195 | 115.5055 |  | 199.7184 | 233.1902 | 228.8687 | 401.2168 | 544.6179 | 519.8675 | 370.9036 | [23 empty] | 90.5077 | 532.2427 | 97.6868 | 216.4543
16:40 | 11647 |  |  | 12.8017 | 44.5699 | 47.6475 | 18.4819 | 18.2562 | 32.7459 | 23.0303 | 1.6404 | 2.329 | 0.774 | -0.0253 |  |  |  | -9.1531 | 31.0045 | 47.0915 | 11.7517 |  | 18.8541 | 29.0775 | 0.4041 | 0.333 | 1.4564 | 0.7215 | -5.5953 | 213.7224 | 210.1815 | 152.6111 | 172.9727 | 140.2212 | 125.199 | 109.0828 | 188.4181 | 158.1378 | 206.5796 | 228.28 | 210.137 | 166.2996 | 161.3864 | 211.1516 | 228.9915 | 236.8942 |  |  | 143.5127 |  | 258.6979 | 116.0941 | 156.6505 | 198.1431 | 214.9793 | 196.1419 | 188.8603 | 172.0858 | 215.7447 | 236.8607 | 242.3432 | 171.1706 | 97.6067 | 134.8545 | 166.1086 | 191.7162 | 150.9995 | 180.0568 | 166.7702 | 298.7192 | 122.5661 | 173.2375 | 221.4108 | 243.1136 | 288.1486 | 116.971 | 153.2498 | 190.0253 | 207.9493 | 199.3615 | 84.0107 | 98.3308 | 132.4445 | 167.4112 | 193.0072 | 153.524 |  | 135.7022 | 260.262 |  | 118.3464 | 157.882 | 201.464 | 223.6261 | 214.0884 | 141.4842 | 171.6336 | 212.308 | 223.4671 | 199.0378 | 94.7932 | 106.5165 | 131.7239 | 169.3162 | 200.924 | 223.8831 | 131.9538 | 125.9246 | 127.9165 | 144.0448 | 187.8561 | 226.24 | 239.0809 | 219.5128 |  |  |  |  | 86.6975 | 90.3603 | 169.335 | 88.7705 | 178.5291 | 98.0284 | 36.2355 | 37.0565 | 36.263 | 35.3321 | 32.7691 | 37.2311 | 37.5123 | 37.5196 | 83.0696 | 100.4081 | 94.5734 | 83.0047 | 217.9286 |  |  | 148.8535 |  | 135.497 | 96.3506 | 125.8366 | 95.3476 | 195.8062 | 173.2483 | 233.9678 | 216.5306 | 227.0062 | 190.3501 | 235.6491 | 260.5603 | 265.9472 | 241.3133 | 150.3942 | 124.5593 | 176.8672 | 140.8541 | 180.5703 | 165.0353 | 209.931 | 128.0683 | 213.5558 | 192.479 | 192.5859 | 243.3521 |  | 184.5215 | 97.5664 | 135.7292 | 172.1735 | 200.6949 | 138.543 | 164.0345 | 140.3305 |  | 142.3147 | 174.1468 | 224.9126 | 247.5519 | 230.9658 | 119.0554 | 166.6019 | 218.4354 | 243.311 | 232.0735 | 86.5505 | 98.7671 | 132.7021 | 171.4109 | 203.7737 | 130.9207 | 179.1182 | 117.3025 | 177.1433 | 121.5546 | 127.9484 | 170.4331 | 214.7985 | 239.1951 | 226.5876 | 137.1824 | 179.8971 | 230.5158 | 251.3812 | 230.1761 | 90.3034 | 111.2981 | 142.1661 | 179.633 | 212.2182 | 94.3645 | 130.7012 | 143.0375 | 139.5867 | 130.2607 | 216.4953 | 170.2887 | 236.9684 | 221.8638 | 168.9861 |  |  |  | 86.5356 | 95.1606 | 89.3586 | 181.5193 | 94.8223 | 154.6553 |  | 95.5919 | 88.8602 | 91.4251 | 60.4699 | 104.2264 | 115.5024 |  | 199.7071 | 233.1383 | 228.8253 | 401.3906 | 545.5735 | 520.0721 | 370.5084 | [23 empty] | 90.4987 | 532.8228 | 97.8479 | 216.4227
16:40 | 11648 |  |  | 12.8408 | 44.4991 | 47.5814 | 18.4866 | 18.2578 | 32.7249 | 23.1147 | 1.6395 | 2.3302 | 0.7742 | -0.0257 |  |  |  | -8.9301 | 31.0366 | 47.1619 | 11.7041 |  | 18.879 | 29.0797 | 0.4048 | 0.3302 | 1.4567 | 0.7211 | -4.0855 | 213.7004 | 210.1591 | 152.5985 | 172.9553 | 140.2108 | 125.1841 | 109.0739 | 188.4098 | 158.1313 | 206.5667 | 228.2555 | 210.1154 | 166.2932 | 161.3736 | 211.122 | 228.9649 | 236.8692 |  |  | 143.4949 |  | 258.6563 | 116.0943 | 156.6467 | 198.1292 | 214.9571 | 196.1226 | 188.8459 | 172.0833 | 215.7293 | 236.8532 | 242.3186 | 171.1611 | 97.611 | 134.86 | 166.1072 | 191.7073 | 150.9866 | 180.0375 | 166.7574 | 298.6715 | 122.5664 | 173.2326 | 221.4 | 243.0896 | 288.1742 | 116.9645 | 153.2437 | 190.0084 | 207.9303 | 199.3414 | 84.0082 | 98.3326 | 132.4374 | 167.4022 | 192.9901 | 153.4938 |  | 135.6838 | 260.2195 |  | 118.3432 | 157.8794 | 201.4518 | 223.6044 | 214.0667 | 141.4729 | 171.6252 | 212.2845 | 223.4453 | 199.0208 | 94.7967 | 106.5173 | 131.7181 | 169.3091 | 200.9051 | 223.8606 | 131.962 | 125.9162 | 127.9022 | 144.0399 | 187.8537 | 226.2241 | 239.0677 | 219.4954 |  |  |  |  | 86.6926 | 90.3504 | 169.3297 | 88.7617 | 178.5117 | 98.0225 | 36.2688 | 37.1815 | 36.4097 | 35.1308 | 31.9813 | 37.1828 | 37.4756 | 37.5585 | 83.0655 | 100.3956 | 94.5638 | 83.0037 | 217.8967 |  |  | 148.8391 |  | 135.4831 | 96.3433 | 125.826 | 95.3371 | 195.7863 | 173.2483 | 233.9441 | 216.5075 | 226.9846 | 190.3169 | 235.629 | 260.5457 | 265.9247 | 241.2787 | 150.4258 | 124.5532 | 176.8383 | 140.8302 | 180.558 | 165.0401 | 209.916 | 128.0591 | 213.535 | 192.4569 | 192.5854 | 243.335 |  | 184.5262 | 97.5648 | 135.7336 | 172.1718 | 200.6856 | 138.5282 | 164.0153 | 140.3122 |  | 142.3024 | 174.1469 | 224.8995 | 247.5303 | 230.9426 | 119.0533 | 166.5918 | 218.4153 | 243.2903 | 232.0447 | 86.5501 | 98.761 | 132.6966 | 171.4024 | 203.7591 | 130.9036 | 179.0984 | 117.2843 | 177.1405 | 121.5353 | 127.9564 | 170.4323 | 214.7914 | 239.1764 | 226.5675 | 137.1922 | 179.8994 | 230.505 | 251.3666 | 230.1534 | 90.3044 | 111.2947 | 142.1725 | 179.6232 | 212.2024 | 94.3565 | 130.6797 | 143.025 | 139.573 | 130.2711 | 216.4802 | 170.2846 | 236.9519 | 221.855 | 168.981 |  |  |  | 86.5276 | 95.145 | 89.3477 | 181.5046 | 94.8283 | 154.6275 |  | 95.5836 | 88.8567 | 91.4224 | 60.4682 | 104.2332 | 115.4947 |  | 199.6993 | 233.0863 | 228.7945 | 401.3163 | 545.1026 | 520.1021 | 371.0625 | [23 empty] | 90.4908 | 532.6023 | 97.9309 | 216.3928
16:40 | 11649 |  |  | 12.7943 | 44.4536 | 47.6026 | 18.4493 | 18.178 | 32.6938 | 23.0895 | 1.6421 | 2.3354 | 0.7746 | -0.0253 |  |  |  | -8.9121 | 31.0497 | 47.0575 | 11.722 |  | 18.9043 | 29.1841 | 0.4027 | 0.3304 | 1.4554 | 0.7217 | -5.0003 | 213.678 | 210.1245 | 152.5837 | 172.9351 | 140.1943 | 125.1733 | 109.0648 | 188.3954 | 158.1351 | 206.5554 | 228.2353 | 210.0865 | 166.2867 | 161.3547 | 211.0965 | 228.9333 | 236.8381 |  |  | 143.4746 |  | 258.6178 | 116.0875 | 156.6406 | 198.1133 | 214.9269 | 196.0964 | 188.8309 | 172.075 | 215.7097 | 236.8389 | 242.2783 | 171.1494 | 97.6041 | 134.8642 | 166.0955 | 191.6907 | 150.9701 | 180.0154 | 166.7333 | 298.6207 | 122.5654 | 173.233 | 221.3832 | 243.0711 | 288.1202 | 116.9563 | 153.2381 | 189.9944 | 207.9116 | 199.3183 | 84.0096 | 98.3303 | 132.4339 | 167.3981 | 192.9853 | 153.4795 |  | 135.6643 | 260.177 |  | 118.3467 | 157.8746 | 201.4386 | 223.5855 | 214.0459 | 141.46 | 171.6242 | 212.2645 | 223.421 | 199.0014 | 94.7868 | 106.5278 | 131.7224 | 169.2975 | 200.8938 | 223.8389 | 131.973 | 125.9056 | 127.8962 | 144.0482 | 187.8539 | 226.2104 | 239.052 | 219.4774 |  |  |  |  | 86.6959 | 90.3436 | 169.3201 | 88.7456 | 178.4953 | 98.0127 | 35.8222 | 37.4157 | 36.5085 | 34.9357 | 31.2867 | 37.2139 | 37.4311 | 37.4692 | 83.0566 | 100.3903 | 94.5525 | 83.0002 | 217.8735 |  |  | 148.8219 |  | 135.4701 | 96.3385 | 125.8188 | 95.3312 | 195.7712 | 173.2448 | 233.9245 | 216.4914 | 226.9663 | 190.2907 | 235.606 | 260.527 | 265.8994 | 241.2391 | 150.4761 | 124.5376 | 176.7631 | 140.8085 | 180.5357 | 165.0326 | 209.8988 | 128.0468 | 213.5143 | 192.4304 | 192.5783 | 243.312 |  | 184.5234 | 97.5595 | 135.7346 | 172.1645 | 200.6687 | 138.5095 | 163.9965 | 140.3007 |  | 142.2835 | 174.1425 | 224.8925 | 247.5189 | 230.9167 | 119.0544 | 166.5859 | 218.4053 | 243.2726 | 232.0218 | 86.5469 | 98.7542 | 132.7089 | 171.4023 | 203.7465 | 130.8876 | 179.0841 | 117.2706 | 177.1326 | 121.5223 | 127.9666 | 170.4282 | 214.7826 | 239.1565 | 226.5469 | 137.2096 | 179.8949 | 230.503 | 251.3526 | 230.1423 | 90.3027 | 111.2975 | 142.1567 | 179.5976 | 212.197 | 94.3515 | 130.6568 | 143.0104 | 139.5525 | 130.2681 | 216.4718 | 170.2748 | 236.9367 | 221.8332 | 168.9608 |  |  |  | 86.5212 | 95.1398 | 89.3434 | 181.5055 | 94.8219 | 154.6129 |  | 95.5744 | 88.8485 | 91.4134 | 60.4649 | 104.2265 | 115.496 |  | 199.6829 | 233.0368 | 228.7425 | 401.5167 | 545.3311 | 519.5233 | 370.586 | [23 empty] | 90.485 | 532.4272 | 97.88 | 216.3598
16:40 | 11650 |  |  | 12.7638 | 44.5099 | 47.4993 | 18.535 | 18.2281 | 32.689 | 23.1083 | 1.643 | 2.3338 | 0.7725 | -0.0263 |  |  |  | -8.9478 | 31.0251 | 47.0326 | 11.6722 |  | 18.9136 | 29.0641 | 0.4027 | 0.3309 | 1.4558 | 0.7213 | -4.6217 | 213.6523 | 210.0981 | 152.5742 | 172.9226 | 140.1898 | 125.1681 | 109.0583 | 188.3818 | 158.1291 | 206.5381 | 228.2181 | 210.0643 | 166.2745 | 161.3517 | 211.0851 | 228.9229 | 236.8268 |  |  | 143.4621 |  | 258.5844 | 116.0887 | 156.6362 | 198.103 | 214.9089 | 196.0806 | 188.823 | 172.0731 | 215.6963 | 236.8154 | 242.2499 | 171.1358 | 97.6054 | 134.8719 | 166.0951 | 191.6777 | 150.9457 | 180.0006 | 166.7192 | 298.5744 | 122.5748 | 173.2346 | 221.3769 | 243.054 | 288.169 | 116.9485 | 153.2333 | 189.9847 | 207.8924 | 199.3052 | 84.0122 | 98.3217 | 132.43 | 167.3912 | 192.9739 | 153.4787 |  | 135.648 | 260.1399 |  | 118.3432 | 157.8731 | 201.429 | 223.5682 | 214.0309 | 141.4557 | 171.6173 | 212.2491 | 223.3995 | 198.9829 | 94.7701 | 106.5339 | 131.7275 | 169.2904 | 200.8813 | 223.8141 | 131.9858 | 125.8924 | 127.8869 | 144.0494 | 187.8469 | 226.2036 | 239.0395 | 219.4623 |  |  |  |  | 86.6844 | 90.3347 | 169.2905 | 88.7336 | 178.457 | 97.996 | 35.3997 | 37.4315 | 36.1897 | 35.0346 | 31.2331 | 37.2082 | 37.2093 | 37.3448 | 83.044 | 100.3787 | 94.5401 | 82.9862 | 217.8549 |  |  | 148.8115 |  | 135.4641 | 96.3358 | 125.8174 | 95.3346 | 195.7663 | 173.2458 | 233.8951 | 216.4705 | 226.951 | 190.2964 | 235.5828 | 260.5101 | 265.8836 | 241.2128 | 150.4969 | 124.516 | 176.6819 | 140.7831 | 180.5286 | 165.0276 | 209.8833 | 128.0395 | 213.4959 | 192.4144 | 192.5749 | 243.2875 |  | 184.4932 | 97.5556 | 135.7332 | 172.164 | 200.6553 | 138.4779 | 163.9807 | 140.2913 |  | 142.2833 | 174.1439 | 224.8869 | 247.506 | 230.9047 | 119.0515 | 166.5908 | 218.392 | 243.2497 | 232.0018 | 86.5431 | 98.7601 | 132.7118 | 171.4007 | 203.736 | 130.877 | 179.0757 | 117.2536 | 177.1147 | 121.517 | 127.9632 | 170.4298 | 214.7749 | 239.1341 | 226.5291 | 137.2123 | 179.8944 | 230.494 | 251.3368 | 230.1323 | 90.304 | 111.3099 | 142.1619 | 179.6064 | 212.1805 | 94.3384 | 130.6405 | 142.9998 | 139.5403 | 130.2766 | 216.4632 | 170.2798 | 236.917 | 221.8059 | 168.9269 |  |  |  | 86.5103 | 95.1267 | 89.3404 | 181.5212 | 94.8102 | 154.5917 |  | 95.5606 | 88.8448 | 91.3998 | 60.4718 | 104.1783 | 115.5032 |  | 199.6507 | 232.9988 | 228.6898 | 401.5644 | 545.8437 | 520.5265 | 370.3622 | [23 empty] | 90.4752 | 533.1851 | 97.828 | 216.3247
16:40 | 11651 |  |  | 12.8127 | 44.5456 | 47.3675 | 18.4831 | 18.2706 | 32.6938 | 23.2052 | 1.6421 | 2.3348 | 0.7723 | -0.0265 |  |  |  | -8.9274 | 30.8637 | 47.0139 | 11.6361 |  | 18.8864 | 29.1386 | 0.4031 | 0.3315 | 1.4562 | 0.7218 | -5.1476 | 213.6244 | 210.0809 | 152.5657 | 172.9058 | 140.18 | 125.1552 | 109.049 | 188.3697 | 158.1164 | 206.5146 | 228.1912 | 210.0439 | 166.2567 | 161.3497 | 211.0737 | 228.9125 | 236.8118 |  |  | 143.4652 |  | 258.5436 | 116.0838 | 156.6362 | 198.0858 | 214.8925 | 196.066 | 188.8102 | 172.0827 | 215.6874 | 236.7899 | 242.2302 | 171.1254 | 97.6091 | 134.8713 | 166.088 | 191.6666 | 150.9221 | 179.9848 | 166.705 | 298.5309 | 122.5683 | 173.2307 | 221.3608 | 243.0259 | 288.1161 | 116.9428 | 153.231 | 189.9811 | 207.8792 | 199.2903 | 84.01 | 98.3105 | 132.4326 | 167.388 | 192.9578 | 153.4904 |  | 135.6312 | 260.1019 |  | 118.3406 | 157.8704 | 201.4213 | 223.5524 | 214.0133 | 141.4529 | 171.6164 | 212.2456 | 223.3813 | 198.9665 | 94.7624 | 106.5347 | 131.7253 | 169.2927 | 200.8691 | 223.7956 | 132.0042 | 125.887 | 127.875 | 144.0444 | 187.8487 | 226.1985 | 239.0227 | 219.4452 |  |  |  |  | 86.6706 | 90.3246 | 169.2941 | 88.7557 | 178.4237 | 97.9839 | 35.2424 | 37.2504 | 35.9181 | 35.2434 | 31.4391 | 37.1837 | 36.98 | 37.3077 | 83.0295 | 100.368 | 94.5361 | 82.9815 | 217.8304 |  |  | 148.8027 |  | 135.4581 | 96.3307 | 125.8075 | 95.3335 | 195.7586 | 173.2473 | 233.8737 | 216.4483 | 226.9369 | 190.275 | 235.574 | 260.4973 | 265.8672 | 241.2021 | 150.4955 | 124.5063 | 176.6585 | 140.7746 | 180.5284 | 165.0419 | 209.8765 | 128.0427 | 213.4717 | 192.4102 | 192.577 | 243.2745 |  | 184.4754 | 97.5542 | 135.7351 | 172.1673 | 200.6515 | 138.4478 | 163.9678 | 140.2827 |  | 142.2952 | 174.1496 | 224.878 | 247.4863 | 230.8885 | 119.0515 | 166.5863 | 218.3807 | 243.2262 | 231.9805 | 86.5399 | 98.7689 | 132.7155 | 171.3997 | 203.7251 | 130.8629 | 179.0694 | 117.2363 | 177.099 | 121.5061 | 127.9579 | 170.4301 | 214.7656 | 239.1123 | 226.5076 | 137.2016 | 179.8987 | 230.479 | 251.313 | 230.1104 | 90.3033 | 111.3113 | 142.1685 | 179.6033 | 212.151 | 94.3203 | 130.6197 | 142.9924 | 139.5304 | 130.2788 | 216.4503 | 170.2788 | 236.8953 | 221.7889 | 168.9001 |  |  |  | 86.4955 | 95.1018 | 89.3283 | 181.5326 | 94.7952 | 154.5543 |  | 95.5544 | 88.8375 | 91.3902 | 60.4719 | 104.1811 | 115.5067 |  | 199.6176 | 232.9629 | 228.655 | 401.3863 | 546.0522 | 521.2841 | 371.5848 | [23 empty] | 90.4629 | 533.6681 | 97.7969 | 216.2902
16:40 | 11652 |  |  | 12.9062 | 44.6907 | 47.5111 | 18.5713 | 18.1571 | 32.6317 | 23.0071 | 1.6444 | 2.3311 | 0.772 | -0.0251 |  |  |  | -8.894 | 30.9442 | 47.0596 | 11.7054 |  | 18.9056 | 29.1345 | 0.4031 | 0.3307 | 1.4532 | 0.7207 | -4.3152 | 213.6139 | 210.064 | 152.5549 | 172.8938 | 140.1728 | 125.145 | 109.0445 | 188.3558 | 158.1211 | 206.5084 | 228.1713 | 210.0258 | 166.2522 | 161.353 | 211.0692 | 228.9009 | 236.8024 |  |  | 143.4621 |  | 258.5095 | 116.0767 | 156.6416 | 198.0824 | 214.8828 | 196.0543 | 188.7988 | 172.0844 | 215.6775 | 236.7693 | 242.222 | 171.119 | 97.6023 | 134.861 | 166.0725 | 191.6498 | 150.9013 | 179.9588 | 166.676 | 298.4776 | 122.5579 | 173.2221 | 221.3402 | 243.0033 | 287.9678 | 116.9331 | 153.2268 | 189.9699 | 207.8697 | 199.2731 | 84.0107 | 98.2922 | 132.4442 | 167.3911 | 192.9511 | 153.5185 |  | 135.6164 | 260.0655 |  | 118.3441 | 157.8738 | 201.4132 | 223.5423 | 213.9963 | 141.4422 | 171.6129 | 212.2302 | 223.3653 | 198.9518 | 94.7619 | 106.5292 | 131.7291 | 169.2884 | 200.8555 | 223.7848 | 132.0368 | 125.8773 | 127.8664 | 144.0528 | 187.8535 | 226.1908 | 239.0055 | 219.4312 |  |  |  |  | 86.6679 | 90.3182 | 169.3003 | 88.7595 | 178.4056 | 97.9804 | 34.8875 | 37.1697 | 36.0541 | 35.4494 | 31.3397 | 37.1159 | 36.9741 | 37.4213 | 83.0246 | 100.3573 | 94.5326 | 82.9798 | 217.8086 |  |  | 148.7941 |  | 135.4486 | 96.3274 | 125.7981 | 95.3254 | 195.7542 | 173.2431 | 233.8574 | 216.4316 | 226.9148 | 190.2484 | 235.5597 | 260.4785 | 265.8453 | 241.1902 | 150.5198 | 124.5005 | 176.6358 | 140.7769 | 180.5302 | 165.045 | 209.8719 | 128.0481 | 213.4543 | 192.4062 | 192.5802 | 243.2615 |  | 184.4792 | 97.5561 | 135.7404 | 172.1656 | 200.6368 | 138.426 | 163.9491 | 140.2706 |  | 142.3027 | 174.1505 | 224.8685 | 247.4671 | 230.8689 | 119.0568 | 166.5845 | 218.3725 | 243.1998 | 231.9616 | 86.5377 | 98.7633 | 132.7255 | 171.3972 | 203.7079 | 130.8442 | 179.177 | 117.2277 | 177.1182 | 121.4939 | 127.963 | 170.4331 | 214.7525 | 239.0984 | 226.4864 | 137.202 | 179.8912 | 230.4567 | 251.2785 | 230.085 | 90.292 | 111.2949 | 142.151 | 179.5878 | 212.1253 | 94.3132 | 130.5976 | 142.9845 | 139.5208 | 130.281 | 216.438 | 170.2761 | 236.8797 | 221.778 | 168.8821 |  |  |  | 86.4869 | 95.0918 | 89.3161 | 181.5348 | 94.7796 | 154.5538 |  | 95.5437 | 88.8327 | 91.3892 | 60.475 | 104.2193 | 115.5115 |  | 199.6009 | 232.9151 | 228.5997 | 401.2673 | 545.0195 | 519.7727 | 370.835 | [23 empty] | 90.4558 | 532.3961 | 97.8992 | 216.258
16:40 | 11653 |  |  | 12.9253 | 44.6724 | 47.5702 | 18.56 | 18.2515 | 32.6733 | 23.046 | 1.6487 | 2.3376 | 0.7738 | -0.0242 |  |  |  | -8.8374 | 30.8986 | 47.0767 | 11.6526 |  | 18.9456 | 29.0464 | 0.4009 | 0.3279 | 1.4578 | 0.7213 | -4.9201 | 213.6042 | 210.0433 | 152.551 | 172.8826 | 140.1695 | 125.1492 | 109.0422 | 188.3518 | 158.1196 | 206.5017 | 228.1554 | 210.0067 | 166.2476 | 161.3572 | 211.0718 | 228.8881 | 236.7821 |  |  | 143.4451 |  | 258.4807 | 116.0789 | 156.644 | 198.0832 | 214.8629 | 196.0394 | 188.7898 | 172.0745 | 215.6667 | 236.7574 | 242.2073 | 171.1154 | 97.6012 | 134.87 | 166.0759 | 191.6472 | 150.8898 | 179.9443 | 166.6656 | 298.4281 | 122.5647 | 173.2267 | 221.337 | 242.9889 | 287.9004 | 116.9262 | 153.2226 | 189.9511 | 207.8561 | 199.2574 | 84.015 | 98.2577 | 132.4524 | 167.3841 | 192.9369 | 153.5313 |  | 135.6041 | 260.0292 |  | 118.3441 | 157.8786 | 201.4059 | 223.5298 | 213.9792 | 141.4446 | 171.6063 | 212.2147 | 223.3457 | 198.9381 | 94.7598 | 106.5259 | 131.7337 | 169.2793 | 200.8392 | 223.7749 | 132.1016 | 125.862 | 127.8474 | 144.0575 | 187.8458 | 226.1775 | 238.986 | 219.4156 |  |  |  |  | 86.6605 | 90.313 | 169.2841 | 88.7176 | 178.3886 | 97.9816 | 34.7675 | 37.1102 | 36.1471 | 35.6437 | 31.0682 | 37.1016 | 36.9722 | 37.5343 | 83.023 | 100.3495 | 94.5233 | 82.9748 | 217.78 |  |  | 148.7782 |  | 135.4337 | 96.3219 | 125.7884 | 95.3135 | 195.7503 | 173.2387 | 233.8346 | 216.4114 | 226.8955 | 190.224 | 235.5458 | 260.463 | 265.8262 | 241.1747 | 150.5497 | 124.4841 | 176.5945 | 140.762 | 180.5378 | 165.0441 | 209.8671 | 128.0532 | 213.4462 | 192.3942 | 192.5798 | 243.2428 |  | 184.4702 | 97.5567 | 135.7384 | 172.1535 | 200.6168 | 138.398 | 163.9278 | 140.2499 |  | 142.2892 | 174.1455 | 224.8546 | 247.4531 | 230.854 | 119.0571 | 166.588 | 218.3617 | 243.1848 | 231.9451 | 86.5438 | 98.7612 | 132.7296 | 171.3933 | 203.6967 | 130.8335 | 179.3096 | 117.2169 | 177.1272 | 121.4912 | 127.9643 | 170.4469 | 214.7259 | 239.0876 | 226.4823 | 137.2043 | 179.8889 | 230.4451 | 251.2622 | 230.0713 | 90.2877 | 111.2917 | 142.1465 | 179.5794 | 212.1119 | 94.3084 | 130.5802 | 142.9665 | 139.507 | 130.289 | 216.4244 | 170.2731 | 236.8602 | 221.764 | 168.9063 |  |  |  | 86.477 | 95.0859 | 89.3089 | 181.5248 | 94.765 | 154.5553 |  | 95.5394 | 88.8258 | 91.3744 | 60.4877 | 104.2029 | 115.5123 |  | 199.5768 | 232.8815 | 228.5582 | 401.3149 | 545.719 | 520.7137 | 370.8605 | [23 empty] | 90.4481 | 533.2164 | 97.9444 | 216.2292
16:40 | 11654 |  |  | 12.9393 | 44.6695 | 47.5342 | 18.5585 | 18.3807 | 32.6626 | 23.0481 | 1.6474 | 2.3342 | 0.7727 | -0.0253 |  |  |  | -8.8862 | 30.9456 | 47.0669 | 11.676 |  | 18.9519 | 29.0444 | 0.4008 | 0.328 | 1.4565 | 0.7215 | -6.2288 | 213.5789 | 210.0211 | 152.542 | 172.8676 | 140.1538 | 125.1433 | 109.029 | 188.3448 | 158.1097 | 206.4897 | 228.1338 | 209.988 | 166.2407 | 161.3472 | 211.0587 | 228.8634 | 236.7467 |  |  | 143.4303 |  | 258.4421 | 116.0864 | 156.6361 | 198.0689 | 214.8394 | 196.0181 | 188.78 | 172.0707 | 215.6538 | 236.7409 | 242.1826 | 171.1064 | 97.5971 | 134.8744 | 166.0748 | 191.6393 | 150.8718 | 179.9327 | 166.6532 | 298.3779 | 122.5711 | 173.2278 | 221.3344 | 242.9725 | 287.8996 | 116.9247 | 153.2172 | 189.935 | 207.8321 | 199.238 | 84.0121 | 98.2315 | 132.4541 | 167.3767 | 192.9152 | 153.5187 |  | 135.5845 | 259.9864 |  | 118.3452 | 157.8743 | 201.3942 | 223.5061 | 213.962 | 141.4504 | 171.6037 | 212.2076 | 223.3193 | 198.9189 | 94.7515 | 106.5243 | 131.7249 | 169.2705 | 200.8194 | 223.7634 | 132.1503 | 125.8489 | 127.8356 | 144.0549 | 187.8406 | 226.1676 | 238.9671 | 219.3953 |  |  |  |  | 86.6512 | 90.304 | 169.2632 | 88.7017 | 178.3691 | 97.974 | 34.9718 | 36.7575 | 36.0985 | 35.8467 | 30.7597 | 37.0862 | 36.921 | 37.5548 | 83.0174 | 100.3387 | 94.5108 | 82.9681 | 217.7528 |  |  | 148.7656 |  | 135.426 | 96.3144 | 125.7795 | 95.3117 | 195.7401 | 173.2466 | 233.818 | 216.3932 | 226.8761 | 190.2138 | 235.5377 | 260.4533 | 265.8063 | 241.1637 | 150.5585 | 124.473 | 176.5832 | 140.7461 | 180.5381 | 165.0481 | 209.8617 | 128.0553 | 213.4279 | 192.3754 | 192.5829 | 243.2281 |  | 184.4668 | 97.5618 | 135.747 | 172.1455 | 200.6148 | 138.3778 | 163.9217 | 140.2423 |  | 142.2836 | 174.1509 | 224.8495 | 247.4393 | 230.8724 | 119.0548 | 166.5858 | 218.3461 | 243.175 | 231.9282 | 86.5423 | 98.7673 | 132.7296 | 171.3936 | 203.6901 | 130.8242 | 179.3196 | 117.1954 | 177.1062 | 121.4863 | 127.9643 | 170.4622 | 214.6966 | 239.0713 | 226.4699 | 137.1985 | 179.8833 | 230.4386 | 251.2486 | 230.0505 | 90.2962 | 111.2955 | 142.131 | 179.5568 | 212.1065 | 94.299 | 130.5605 | 142.9483 | 139.4872 | 130.2816 | 216.4056 | 170.2651 | 236.8272 | 221.7424 | 168.9291 |  |  |  | 86.4599 | 95.0708 | 89.2986 | 181.5141 | 94.741 | 154.5328 |  | 95.5424 | 88.819 | 91.3685 | 60.4914 | 104.2214 | 115.5038 |  | 199.5615 | 232.8487 | 228.5278 | 401.4249 | 545.6707 | 521.0938 | 371.6341 | [23 empty] | 90.4393 | 533.3823 | 97.9775 | 216.2051
16:40 | 11655 |  |  | 12.907 | 44.6971 | 47.5398 | 18.5369 | 18.3056 | 32.6127 | 23.0043 | 1.6475 | 2.3356 | 0.7699 | -0.0259 |  |  |  | -8.8592 | 30.9213 | 47.0526 | 11.625 |  | 18.9563 | 29.1633 | 0.4016 | 0.3258 | 1.4548 | 0.7225 | -6.6842 | 213.5617 | 210.004 | 152.5274 | 172.8587 | 140.1455 | 125.1385 | 109.0174 | 188.3317 | 158.1112 | 206.4811 | 228.1238 | 209.9743 | 166.2352 | 161.334 | 211.0456 | 228.8495 | 236.74 |  |  | 143.4161 |  | 258.3994 | 116.0859 | 156.6277 | 198.0533 | 214.8213 | 196.0011 | 188.766 | 172.0719 | 215.6444 | 236.7231 | 242.1686 | 171.0953 | 97.5931 | 134.8709 | 166.0697 | 191.6175 | 150.8545 | 179.9125 | 166.6274 | 298.3321 | 122.5612 | 173.2275 | 221.3181 | 242.9479 | 287.9021 | 116.9209 | 153.2098 | 189.9218 | 207.8128 | 199.2174 | 84.007 | 98.2187 | 132.4553 | 167.3745 | 192.9081 | 153.502 |  | 135.5686 | 259.9422 |  | 118.3437 | 157.8732 | 201.3862 | 223.4857 | 213.9497 | 141.4504 | 171.5973 | 212.1941 | 223.3023 | 198.9021 | 94.7525 | 106.5262 | 131.7225 | 169.2691 | 200.8041 | 223.7535 | 132.1639 | 125.8323 | 127.8289 | 144.0492 | 187.838 | 226.1575 | 238.9502 | 219.3762 |  |  |  |  | 86.6435 | 90.2932 | 169.2495 | 88.698 | 178.3576 | 97.9662 | 35.3755 | 36.5927 | 35.9088 | 35.9425 | 30.494 | 36.9139 | 36.8303 | 37.4627 | 83.0154 | 100.3304 | 94.5006 | 82.9553 | 217.7277 |  |  | 148.7573 |  | 135.4185 | 96.306 | 125.7704 | 95.3063 | 195.7217 | 173.2425 | 233.7974 | 216.3723 | 226.853 | 190.2094 | 235.5195 | 260.437 | 265.7849 | 241.1396 | 150.5585 | 124.4651 | 176.5813 | 140.7329 | 180.5297 | 165.0488 | 209.8512 | 128.0564 | 213.4019 | 192.3561 | 192.5815 | 243.2156 |  | 184.4522 | 97.5642 | 135.7537 | 172.1529 | 200.6102 | 138.3523 | 163.9115 | 140.2334 |  | 142.2821 | 174.1622 | 224.8474 | 247.427 | 230.8827 | 119.0525 | 166.5851 | 218.3354 | 243.1562 | 231.9148 | 86.5329 | 98.7697 | 132.7276 | 171.3865 | 203.6741 | 130.811 | 179.304 | 117.1778 | 177.0823 | 121.4691 | 127.9684 | 170.466 | 214.6858 | 239.0498 | 226.4471 | 137.2096 | 179.8861 | 230.4384 | 251.2336 | 230.0363 | 90.305 | 111.3058 | 142.1178 | 179.547 | 212.1051 | 94.2859 | 130.551 | 142.937 | 139.4731 | 130.2659 | 216.3944 | 170.2614 | 236.7995 | 221.7133 | 168.9047 |  |  |  | 86.4517 | 95.06 | 89.2873 | 181.5073 | 94.72 | 154.509 |  | 95.5244 | 88.8092 | 91.3616 | 60.4854 | 104.1917 | 115.5049 |  | 199.5249 | 232.8101 | 228.4736 | 401.5126 | 545.9341 | 521.0463 | 371.3503 | [23 empty] | 90.4289 | 533.4902 | 97.9388 | 216.1675
16:40 | 11656 |  |  | 12.7839 | 44.6374 | 47.4546 | 18.5493 | 18.3022 | 32.6308 | 23.0281 | 1.6481 | 2.3356 | 0.7698 | -0.0276 |  |  |  | -8.8967 | 30.9652 | 47.1232 | 11.6425 |  | 18.9282 | 29.1681 | 0.4003 | 0.325 | 1.4552 | 0.7211 | -6.1078 | 213.5342 | 209.9878 | 152.5126 | 172.8495 | 140.1396 | 125.1301 | 109.014 | 188.3179 | 158.1081 | 206.4652 | 228.1018 | 209.9517 | 166.2216 | 161.3266 | 211.0391 | 228.8288 | 236.7216 |  |  | 143.3983 |  | 258.3645 | 116.0726 | 156.6241 | 198.0344 | 214.7933 | 195.9805 | 188.7468 | 172.0682 | 215.6253 | 236.7118 | 242.1638 | 171.0969 | 97.5975 | 134.8764 | 166.0701 | 191.6083 | 150.8493 | 179.8965 | 166.6207 | 298.2953 | 122.5609 | 173.2364 | 221.3083 | 242.9344 | 287.9213 | 116.9205 | 153.2035 | 189.9198 | 207.8024 | 199.2052 | 84.0069 | 98.2094 | 132.4541 | 167.367 | 192.8986 | 153.4887 |  | 135.5551 | 259.911 |  | 118.3453 | 157.8755 | 201.3807 | 223.4774 | 213.9305 | 141.4408 | 171.5939 | 212.1794 | 223.2856 | 198.8809 | 94.7458 | 106.5319 | 131.7317 | 169.2673 | 200.7946 | 223.7411 | 132.2112 | 125.8086 | 127.8126 | 144.0446 | 187.8294 | 226.1352 | 238.9232 | 219.3542 |  |  |  |  | 86.6332 | 90.2885 | 169.2466 | 88.6878 | 178.3494 | 97.9701 | 35.8995 | 36.8541 | 35.7522 | 35.9376 | 30.3393 | 36.8029 | 36.2529 | 37.3353 | 83.0097 | 100.3228 | 94.4905 | 82.9469 | 217.706 |  |  | 148.7467 |  | 135.4031 | 96.3039 | 125.764 | 95.3057 | 195.7136 | 173.241 | 233.7805 | 216.3538 | 226.8331 | 190.1799 | 235.5003 | 260.4119 | 265.7685 | 241.1055 | 150.5931 | 124.4485 | 176.5764 | 140.7162 | 180.5155 | 165.0446 | 209.8353 | 128.0529 | 213.3794 | 192.3461 | 192.5685 | 243.1923 |  | 184.4175 | 97.552 | 135.7482 | 172.1442 | 200.5924 | 138.317 | 163.8826 | 140.2143 |  | 142.2719 | 174.1606 | 224.837 | 247.3986 | 230.8633 | 119.0501 | 166.5846 | 218.3237 | 243.1294 | 231.8931 | 86.5359 | 98.7736 | 132.7333 | 171.3797 | 203.6625 | 130.8002 | 179.2942 | 117.1639 | 177.0487 | 121.4569 | 127.9703 | 170.4597 | 214.679 | 239.0329 | 226.4307 | 137.2192 | 179.8874 | 230.4399 | 251.2204 | 230.0295 | 90.3171 | 111.3199 | 142.1232 | 179.5482 | 212.0963 | 94.275 | 130.5358 | 142.9229 | 139.4614 | 130.2587 | 216.389 | 170.2544 | 236.7744 | 221.675 | 168.8836 |  |  |  | 86.4493 | 95.0498 | 89.2794 | 181.4975 | 94.7088 | 154.4871 |  | 95.5324 | 88.8071 | 91.3569 | 60.517 | 104.1598 | 115.5206 |  | 199.4951 | 232.7643 | 228.4456 | 401.3758 | 545.9617 | 521.201 | 371.5931 | [23 empty] | 90.4246 | 533.5814 | 97.895 | 216.1297
16:40 | 11657 |  |  | 12.7682 | 44.5842 | 47.4784 | 18.5885 | 18.268 | 32.6877 | 23.149 | 1.6495 | 2.3362 | 0.7719 | -0.0263 |  |  |  | -8.9705 | 30.9151 | 47.0804 | 11.7059 |  | 19.0055 | 29.1604 | 0.4002 | 0.3241 | 1.4553 | 0.7238 | -5.964 | 213.5055 | 209.965 | 152.4989 | 172.83 | 140.1242 | 125.1121 | 109.0114 | 188.3022 | 158.1006 | 206.4459 | 228.0644 | 209.9253 | 166.2124 | 161.329 | 211.0372 | 228.8114 | 236.6969 |  |  | 143.3899 |  | 258.3373 | 116.077 | 156.6277 | 198.0267 | 214.7778 | 195.9663 | 188.74 | 172.0617 | 215.6176 | 236.6975 | 242.1413 | 171.0869 | 97.6034 | 134.8895 | 166.068 | 191.6032 | 150.8366 | 179.886 | 166.6161 | 298.251 | 122.5716 | 173.2435 | 221.2996 | 242.927 | 287.9859 | 116.9222 | 153.1959 | 189.9156 | 207.7813 | 199.1935 | 84.0085 | 98.2058 | 132.4565 | 167.3613 | 192.883 | 153.4782 |  | 135.5417 | 259.8754 |  | 118.3495 | 157.8662 | 201.3676 | 223.4597 | 213.9017 | 141.4328 | 171.588 | 212.1643 | 223.2605 | 198.8575 | 94.7351 | 106.524 | 131.73 | 169.2573 | 200.7811 | 223.7337 | 132.3001 | 125.7993 | 127.8 | 144.0446 | 187.8289 | 226.1171 | 238.9045 | 219.3347 |  |  |  |  | 86.6286 | 90.2853 | 169.2323 | 88.6736 | 178.3304 | 97.9663 | 36.2818 | 37.1368 | 35.5928 | 36.0037 | 30.6697 | 36.7695 | 35.5946 | 37.3042 | 83.0072 | 100.3115 | 94.4834 | 82.9375 | 217.6887 |  |  | 148.7397 |  | 135.3942 | 96.2989 | 125.7565 | 95.3105 | 195.702 | 173.245 | 233.7632 | 216.3369 | 226.8169 | 190.1525 | 235.4972 | 260.3879 | 265.7491 | 241.0845 | 150.6082 | 124.4302 | 176.5862 | 140.7039 | 180.4978 | 165.0444 | 209.8256 | 128.0393 | 213.3593 | 192.3455 | 192.5666 | 243.1694 |  | 184.405 | 97.5531 | 135.76 | 172.1397 | 200.5812 | 138.2904 | 163.8687 | 140.2061 |  | 142.2899 | 174.1639 | 224.8414 | 247.3892 | 230.8361 | 119.0465 | 166.5816 | 218.3042 | 243.0993 | 231.8626 | 86.5448 | 98.769 | 132.7358 | 171.3786 | 203.6515 | 130.7854 | 179.2744 | 117.1428 | 177.0125 | 121.4424 | 127.9754 | 170.4507 | 214.6686 | 239.0131 | 226.4106 | 137.2164 | 179.8788 | 230.4269 | 251.1935 | 230.0125 | 90.3231 | 111.3195 | 142.1395 | 179.5598 | 212.0687 | 94.2697 | 130.5216 | 142.9163 | 139.4517 | 130.2682 | 216.3736 | 170.2492 | 236.7619 | 221.6603 | 168.8775 |  |  |  | 86.4339 | 95.0365 | 89.2647 | 181.4863 | 94.7028 | 154.4624 |  | 95.5184 | 88.8016 | 91.3523 | 60.5036 | 104.1788 | 115.5168 |  | 199.4629 | 232.7469 | 228.407 | 401.153 | 545.0471 | 520.479 | 371.1999 | [23 empty] | 90.4152 | 532.7631 | 97.9262 | 216.1049
16:40 | 11658 |  |  | 12.8251 | 44.5946 | 47.4615 | 18.6781 | 18.2689 | 32.6712 | 23.1167 | 1.6507 | 2.3389 | 0.7697 | -0.0276 |  |  |  | -8.7873 | 30.9382 | 47.1834 | 11.6905 |  | 19.017 | 29.2607 | 0.4016 | 0.3282 | 1.456 | 0.7213 | -5.8174 | 213.495 | 209.9372 | 152.4928 | 172.8152 | 140.1133 | 125.1109 | 109.0105 | 188.2878 | 158.0946 | 206.4321 | 228.0397 | 209.9102 | 166.2081 | 161.322 | 211.0366 | 228.8166 | 236.6794 |  |  | 143.3824 |  | 258.3027 | 116.0828 | 156.6294 | 198.0251 | 214.7715 | 195.9585 | 188.7371 | 172.0684 | 215.6168 | 236.6727 | 242.0911 | 171.076 | 97.6014 | 134.8925 | 166.0639 | 191.5893 | 150.8159 | 179.8661 | 166.5963 | 298.2001 | 122.5713 | 173.2387 | 221.2822 | 242.9008 | 288.0089 | 116.9164 | 153.1931 | 189.9026 | 207.7603 | 199.1721 | 83.9961 | 98.1995 | 132.4544 | 167.3477 | 192.8728 | 153.4694 |  | 135.53 | 259.8244 |  | 118.3457 | 157.8631 | 201.3524 | 223.4329 | 213.8812 | 141.4374 | 171.5768 | 212.1479 | 223.2368 | 198.8356 | 94.7401 | 106.5168 | 131.7203 | 169.2478 | 200.7677 | 223.7196 | 132.4414 | 125.7924 | 127.7915 | 144.047 | 187.8288 | 226.1113 | 238.8934 | 219.322 |  |  |  |  | 86.6277 | 90.2778 | 169.2142 | 88.6794 | 178.3 | 97.958 | 36.2459 | 37.0545 | 35.5901 | 36.0696 | 31.1983 | 36.6983 | 35.4795 | 37.3123 | 82.9961 | 100.3061 | 94.4734 | 82.9233 | 217.6674 |  |  | 148.729 |  | 135.3891 | 96.2888 | 125.75 | 95.3101 | 195.677 | 173.2419 | 233.7404 | 216.308 | 226.8031 | 190.1353 | 235.4856 | 260.3734 | 265.7224 | 241.0775 | 150.5646 | 124.4166 | 176.6094 | 140.6874 | 180.484 | 165.0504 | 209.8201 | 128.0364 | 213.3488 | 192.3305 | 192.5691 | 243.1535 |  | 184.4003 | 97.5573 | 135.7684 | 172.1459 | 200.5726 | 138.2684 | 163.8557 | 140.1953 |  | 142.2844 | 174.1625 | 224.8273 | 247.3809 | 230.8064 | 119.0481 | 166.5777 | 218.2948 | 243.081 | 231.8401 | 86.5455 | 98.7693 | 132.7381 | 171.3791 | 203.639 | 130.766 | 179.2574 | 117.1275 | 176.9769 | 121.4341 | 127.983 | 170.4565 | 214.6558 | 238.994 | 226.3882 | 137.2191 | 179.8802 | 230.4114 | 251.1696 | 229.9922 | 90.3168 | 111.3139 | 142.1353 | 179.5499 | 212.0545 | 94.2622 | 130.5062 | 142.9098 | 139.4375 | 130.2819 | 216.3571 | 170.2513 | 236.7532 | 221.6511 | 168.8786 |  |  |  | 86.4229 | 95.0283 | 89.2608 | 181.4704 | 94.6982 | 154.4333 |  | 95.5136 | 88.8012 | 91.3555 | 60.5227 | 104.2313 | 115.5255 |  | 199.4426 | 232.7162 | 228.3959 | 401.0195 | 544.9643 | 519.9724 | 370.2901 | [23 empty] | 90.411 | 532.4684 | 98.0756 | 216.0794
16:40 | 11659 |  |  | 12.7169 | 44.596 | 47.4118 | 18.6767 | 18.2577 | 32.7257 | 23.1698 | 1.6515 | 2.335 | 0.7742 | -0.0246 |  |  |  | -8.8432 | 30.9582 | 47.1824 | 11.6613 |  | 18.9346 | 29.1958 | 0.4005 | 0.3237 | 1.4542 | 0.7232 | -5.4334 | 213.4759 | 209.9201 | 152.4883 | 172.807 | 140.1131 | 125.1094 | 109.0096 | 188.2824 | 158.0901 | 206.4272 | 228.0189 | 209.8997 | 166.2021 | 161.3136 | 211.002 | 228.7838 | 236.6308 |  |  | 143.3698 |  | 258.2629 | 116.0809 | 156.6216 | 198.0101 | 214.7521 | 195.9379 | 188.7224 | 172.0655 | 215.6017 | 236.6436 | 242.0547 | 171.0642 | 97.5943 | 134.8826 | 166.0538 | 191.5735 | 150.7938 | 179.8369 | 166.5774 | 298.1445 | 122.5677 | 173.2309 | 221.2672 | 242.8671 | 287.9614 | 116.9145 | 153.1964 | 189.8883 | 207.7465 | 199.1534 | 83.9979 | 98.1865 | 132.4556 | 167.346 | 192.8603 | 153.4578 |  | 135.5167 | 259.7836 |  | 118.3486 | 157.8697 | 201.3444 | 223.4215 | 213.8726 | 141.4415 | 171.5721 | 212.1422 | 223.2208 | 198.819 | 94.7497 | 106.5208 | 131.7197 | 169.2439 | 200.7495 | 223.6982 | 132.6549 | 125.7717 | 127.7781 | 144.0424 | 187.8123 | 226.1027 | 238.8729 | 219.3061 |  |  |  |  | 86.6228 | 90.2703 | 169.187 | 88.6534 | 178.2621 | 97.9455 | 36.2322 | 36.824 | 35.8454 | 36.1048 | 31.3977 | 36.654 | 35.4987 | 37.2388 | 82.9879 | 100.2983 | 94.4635 | 82.9131 | 217.6468 |  |  | 148.7119 |  | 135.3805 | 96.2785 | 125.7421 | 95.3022 | 195.651 | 173.2364 | 233.7161 | 216.2789 | 226.78 | 190.1025 | 235.4613 | 260.3574 | 265.6982 | 241.0548 | 150.5436 | 124.406 | 176.6221 | 140.6641 | 180.4677 | 165.0459 | 209.8029 | 128.0275 | 213.3239 | 192.3028 | 192.5575 | 243.1339 |  | 184.4002 | 97.551 | 135.763 | 172.1354 | 200.5585 | 138.2379 | 163.8304 | 140.1807 |  | 142.2621 | 174.1536 | 224.7957 | 247.3494 | 230.7787 | 119.0559 | 166.5761 | 218.2899 | 243.0682 | 231.8249 | 86.546 | 98.7727 | 132.7451 | 171.3796 | 203.6311 | 130.7517 | 179.2434 | 117.1098 | 176.9515 | 121.4311 | 127.9845 | 170.4696 | 214.6434 | 238.9837 | 226.3654 | 137.22 | 179.8795 | 230.3981 | 251.1493 | 229.9699 | 90.3124 | 111.3116 | 142.1172 | 179.5242 | 212.0511 | 94.255 | 130.4948 | 142.8998 | 139.4214 | 130.2802 | 216.3479 | 170.2507 | 236.7306 | 221.6338 | 168.8756 |  |  |  | 86.4182 | 95.0168 | 89.2553 | 181.4405 | 94.6771 | 154.4153 |  | 95.5019 | 88.7901 | 91.343 | 60.5113 | 104.2339 | 115.5227 |  | 199.4058 | 232.6779 | 228.3584 | 401.0818 | 544.7152 | 519.7853 | 370.2901 | [23 empty] | 90.4023 | 532.2503 | 97.9931 | 216.0419
16:40 | 11660 |  |  | 12.6572 | 44.5425 | 47.4282 | 18.6085 | 18.2905 | 32.7578 | 23.1677 | 1.6517 | 2.3357 | 0.773 | -0.0251 |  |  |  | -8.8204 | 30.968 | 47.194 | 11.6997 |  | 18.9256 | 29.2718 | 0.3992 | 0.323 | 1.4506 | 0.7226 | -4.8561 | 213.4553 | 209.9021 | 152.4773 | 172.7933 | 140.1096 | 125.1024 | 109.0034 | 188.2806 | 158.0946 | 206.42 | 228.003 | 209.886 | 166.1972 | 161.3144 | 210.9673 | 228.7466 | 236.5909 |  |  | 143.3544 |  | 258.2281 | 116.0816 | 156.6172 | 197.9979 | 214.7313 | 195.9143 | 188.7086 | 172.0517 | 215.5882 | 236.6232 | 242.079 | 171.0517 | 97.5936 | 134.8841 | 166.0479 | 191.56 | 150.773 | 179.8092 | 166.5573 | 298.0983 | 122.5632 | 173.2252 | 221.2535 | 242.8486 | 287.9186 | 116.9186 | 153.1975 | 189.8813 | 207.7344 | 199.1436 | 84.0095 | 98.1613 | 132.4708 | 167.3505 | 192.8477 | 153.4536 |  | 135.5141 | 259.7475 |  | 118.3464 | 157.8669 | 201.3368 | 223.4071 | 213.8535 | 141.4446 | 171.5752 | 212.1383 | 223.2098 | 198.8111 | 94.7455 | 106.5224 | 131.7232 | 169.2402 | 200.731 | 223.6688 | 132.8907 | 125.7535 | 127.7619 | 144.0323 | 187.8015 | 226.0897 | 238.8535 | 219.2869 |  |  |  |  | 86.6154 | 90.2547 | 169.1547 | 88.6062 | 178.2264 | 97.9444 | 36.489 | 36.9786 | 36.0586 | 36.0586 | 31.2302 | 36.5835 | 35.5518 | 37.226 | 82.9896 | 100.289 | 94.4594 | 82.9016 | 217.62 |  |  | 148.6985 |  | 135.3661 | 96.275 | 125.7269 | 95.2945 | 195.6346 | 173.2344 | 233.6936 | 216.2519 | 226.7587 | 190.05 | 235.4512 | 260.3413 | 265.677 | 241.026 | 150.5466 | 124.3941 | 176.627 | 140.6473 | 180.4543 | 165.0436 | 209.7919 | 128.0168 | 213.2996 | 192.2879 | 192.5525 | 243.1135 |  | 184.3934 | 97.5476 | 135.7638 | 172.1287 | 200.5473 | 138.1858 | 163.8091 | 140.1709 |  | 142.2656 | 174.1531 | 224.7909 | 247.3346 | 230.7544 | 119.0596 | 166.5753 | 218.2864 | 243.0483 | 231.8062 | 86.5482 | 98.7724 | 132.7457 | 171.3735 | 203.6173 | 130.7359 | 179.2232 | 117.0934 | 176.9266 | 121.424 | 127.9832 | 170.4713 | 214.628 | 238.973 | 226.3439 | 137.2213 | 179.8711 | 230.3811 | 251.1268 | 229.9409 | 90.324 | 111.3145 | 142.1247 | 179.5155 | 212.0311 | 94.2481 | 130.4816 | 142.886 | 139.4028 | 130.2713 | 216.3402 | 170.2468 | 236.7056 | 221.6125 | 168.8555 |  |  |  | 86.4111 | 95.0024 | 89.2523 | 181.4163 | 94.6705 | 154.4217 |  | 95.4885 | 88.7896 | 91.3393 | 60.5244 | 104.2158 | 115.53 |  | 199.3777 | 232.645 | 228.3209 | 401.4011 | 545.6013 | 520.8413 | 371.1849 | [23 empty] | 90.3942 | 533.2213 | 98.0073 | 216.0113
16:40 | 11661 |  |  | 12.7187 | 44.5562 | 47.4217 | 18.6253 | 18.3499 | 32.7569 | 23.0931 | 1.6508 | 2.3337 | 0.7705 | -0.0244 |  |  |  | -8.9117 | 30.9172 | 47.2017 | 11.6801 |  | 18.9846 | 29.2369 | 0.4003 | 0.3251 | 1.4511 | 0.7212 | -3.5207 | 213.437 | 209.8739 | 152.4633 | 172.782 | 140.0983 | 125.0854 | 108.9908 | 188.2691 | 158.0951 | 206.3997 | 227.9884 | 209.8632 | 166.1908 | 161.2999 | 210.9442 | 228.7145 | 236.5504 |  |  | 143.3312 |  | 258.1837 | 116.0678 | 156.6094 | 197.9747 | 214.7045 | 195.8885 | 188.6847 | 172.0425 | 215.5731 | 236.6128 | 242.1097 | 171.0503 | 97.6003 | 134.8927 | 166.0506 | 191.5552 | 150.7618 | 179.7886 | 166.5437 | 298.0563 | 122.5671 | 173.2193 | 221.2522 | 242.8377 | 287.8625 | 116.9117 | 153.1914 | 189.8674 | 207.7154 | 199.1279 | 84.0013 | 98.1339 | 132.4761 | 167.3446 | 192.832 | 153.4441 |  | 135.5044 | 259.7065 |  | 118.3405 | 157.8641 | 201.3294 | 223.3892 | 213.8334 | 141.447 | 171.5753 | 212.1278 | 223.196 | 198.7963 | 94.7351 | 106.5203 | 131.7243 | 169.2321 | 200.7209 | 223.632 | 133.3274 | 125.7384 | 127.7478 | 144.0294 | 187.7979 | 226.0798 | 238.8342 | 219.2726 |  |  |  |  | 86.6057 | 90.2373 | 169.1343 | 88.6029 | 178.2069 | 97.9501 | 36.7159 | 37.2697 | 35.9366 | 35.9535 | 30.8405 | 36.4696 | 35.5186 | 37.2655 | 82.9836 | 100.2849 | 94.45 | 82.896 | 217.5957 |  |  | 148.6959 |  | 135.3588 | 96.2729 | 125.7231 | 95.293 | 195.6247 | 173.2355 | 233.6797 | 216.2338 | 226.7428 | 190.036 | 235.4512 | 260.3256 | 265.6586 | 240.998 | 150.5286 | 124.3832 | 176.6414 | 140.6313 | 180.4488 | 165.0467 | 209.7838 | 128.0101 | 213.2886 | 192.2784 | 192.5614 | 243.095 |  | 184.3669 | 97.5452 | 135.7612 | 172.1222 | 200.531 | 138.1358 | 163.7857 | 140.153 |  | 142.2594 | 174.1547 | 224.7908 | 247.318 | 230.7422 | 119.0611 | 166.5714 | 218.2734 | 243.0282 | 231.783 | 86.5437 | 98.7698 | 132.7491 | 171.3695 | 203.5974 | 130.7193 | 179.2078 | 117.0751 | 176.8923 | 121.4097 | 127.9884 | 170.4736 | 214.6175 | 238.9553 | 226.3228 | 137.2218 | 179.8623 | 230.3741 | 251.1105 | 229.9207 | 90.3333 | 111.3208 | 142.1302 | 179.5099 | 212.0113 | 94.233 | 130.4632 | 142.8737 | 139.3891 | 130.2742 | 216.3284 | 170.2472 | 236.689 | 221.585 | 168.8512 |  |  |  | 86.3957 | 94.991 | 89.2495 | 181.4001 | 94.6658 | 154.4358 |  | 95.4839 | 88.7816 | 91.3319 | 60.5232 | 104.2074 | 115.5419 |  | 199.3437 | 232.6151 | 228.2755 | 401.4053 | 545.1857 | 519.693 | 370.1097 | [23 empty] | 90.3846 | 532.4394 | 97.9892 | 215.9794
16:40 | 11662 |  |  | 12.6836 | 44.4547 | 47.3503 | 18.5496 | 18.3631 | 32.8383 | 23.1526 | 1.6531 | 2.3364 | 0.7745 | -0.026 |  |  |  | -8.8736 | 30.9533 | 47.1784 | 11.6759 |  | 19.0183 | 29.2461 | 0.4004 | 0.3263 | 1.4549 | 0.721 | -5.1689 | 213.4142 | 209.8554 | 152.4555 | 172.769 | 140.089 | 125.074 | 108.9851 | 188.2575 | 158.0883 | 206.3849 | 227.9696 | 209.8393 | 166.1898 | 161.2779 | 210.9237 | 228.6855 | 236.5201 |  |  | 143.3132 |  | 258.1416 | 116.0638 | 156.6097 | 197.9639 | 214.6862 | 195.8676 | 188.6695 | 172.0279 | 215.5632 | 236.5947 | 242.0914 | 171.0367 | 97.5993 | 134.8885 | 166.0476 | 191.545 | 150.7528 | 179.7686 | 166.5288 | 298.0038 | 122.563 | 173.2115 | 221.2463 | 242.8161 | 287.8584 | 116.9 | 153.1924 | 189.8537 | 207.7025 | 199.1093 | 84.0015 | 98.1275 | 132.4802 | 167.3456 | 192.8164 | 153.4318 |  | 135.4873 | 259.6725 |  | 118.3389 | 157.8633 | 201.3221 | 223.3769 | 213.8209 | 141.4465 | 171.5725 | 212.1079 | 223.1767 | 198.7823 | 94.7266 | 106.5215 | 131.7229 | 169.2253 | 200.7048 | 223.6055 | 134.0237 | 125.7259 | 127.737 | 144.0319 | 187.8022 | 226.0701 | 238.814 | 219.2492 |  |  |  |  | 86.6074 | 90.2344 | 169.1372 | 88.6274 | 178.2122 | 97.9584 | 36.8829 | 37.5136 | 35.4559 | 35.8519 | 30.444 | 36.4074 | 35.0992 | 37.2492 | 82.9744 | 100.2755 | 94.4398 | 82.8917 | 217.5804 |  |  | 148.6867 |  | 135.3538 | 96.2681 | 125.72 | 95.2904 | 195.6111 | 173.2301 | 233.6532 | 216.2225 | 226.7252 | 190.0416 | 235.4503 | 260.3029 | 265.6413 | 240.963 | 150.4663 | 124.3756 | 176.6751 | 140.6107 | 180.4405 | 165.0439 | 209.7731 | 128.0038 | 213.27 | 192.2761 | 192.5626 | 243.0719 |  | 184.355 | 97.5418 | 135.7548 | 172.1078 | 200.5088 | 138.1087 | 163.7685 | 140.1315 |  | 142.2673 | 174.1593 | 224.7843 | 247.3016 | 230.7248 | 119.0573 | 166.571 | 218.2558 | 243.0036 | 231.7636 | 86.54 | 98.77 | 132.7588 | 171.3707 | 203.5877 | 130.7106 | 179.1934 | 117.0525 | 176.8563 | 121.3992 | 127.9936 | 170.4803 | 214.6073 | 238.9429 | 226.3078 | 137.2011 | 179.8633 | 230.3443 | 251.0855 | 229.8987 | 90.332 | 111.3156 | 142.1504 | 179.525 | 211.9894 | 94.2201 | 130.4479 | 142.8637 | 139.3747 | 130.2787 | 216.3197 | 170.2517 | 236.6742 | 221.5717 | 168.8461 |  |  |  | 86.3832 | 94.9786 | 89.2343 | 181.3644 | 94.6518 | 154.4045 |  | 95.4652 | 88.7716 | 91.3265 | 60.5182 | 104.2226 | 115.5315 |  | 199.3059 | 232.5711 | 228.2275 | 401.2168 | 545.428 | 520.3042 | 370.3433 | [23 empty] | 90.3752 | 532.8661 | 97.9772 | 215.9385
16:40 | 11663 |  |  | 12.7856 | 44.538 | 47.3525 | 18.5943 | 18.3329 | 32.8651 | 23.2294 | 1.6524 | 2.3371 | 0.7696 | -0.0262 |  |  |  | -8.8753 | 31.09 | 47.2015 | 11.6747 |  | 18.9971 | 29.2852 | 0.4006 | 0.3273 | 1.4497 | 0.7203 | -5.8985 | 213.3984 | 209.8377 | 152.4482 | 172.7536 | 140.0806 | 125.0766 | 108.9854 | 188.2453 | 158.0831 | 206.3714 | 227.9452 | 209.8182 | 166.1868 | 161.269 | 210.9061 | 228.6706 | 236.511 |  |  | 143.3033 |  | 258.1069 | 116.0721 | 156.6129 | 197.9628 | 214.6726 | 195.8609 | 188.6635 | 172.0237 | 215.5521 | 236.5746 | 242.0743 | 171.0303 | 97.5979 | 134.8982 | 166.0495 | 191.5381 | 150.738 | 179.7582 | 166.5194 | 297.961 | 122.5667 | 173.2113 | 221.2413 | 242.7971 | 287.8877 | 116.8993 | 153.1901 | 189.8434 | 207.6926 | 199.0905 | 84.005 | 98.1371 | 132.4845 | 167.3393 | 192.8049 | 153.414 |  | 135.4824 | 259.6351 |  | 118.3405 | 157.8625 | 201.3027 | 223.3534 | 213.8014 | 141.4422 | 171.562 | 212.0859 | 223.1494 | 198.7598 | 94.7152 | 106.5172 | 131.7166 | 169.2149 | 200.6817 | 223.5744 | 135.2915 | 125.7092 | 127.7238 | 144.027 | 187.7991 | 226.0547 | 238.7963 | 219.2254 |  |  |  |  | 86.6046 | 90.223 | 169.1296 | 88.629 | 178.205 | 97.9589 | 36.9911 | 37.7556 | 35.2973 | 35.831 | 30.2891 | 36.3902 | 34.3757 | 37.2748 | 82.9661 | 100.2663 | 94.4271 | 82.8815 | 217.5576 |  |  | 148.671 |  | 135.3444 | 96.2667 | 125.7119 | 95.287 | 195.5982 | 173.2294 | 233.6221 | 216.2046 | 226.7149 | 190.0329 | 235.4403 | 260.281 | 265.6201 | 240.9306 | 150.4001 | 124.3633 | 176.7051 | 140.5933 | 180.4306 | 165.0446 | 209.7686 | 128.0063 | 213.2511 | 192.2671 | 192.5571 | 243.0549 |  | 184.369 | 97.5392 | 135.7579 | 172.1089 | 200.4997 | 138.0898 | 163.7509 | 140.1223 |  | 142.2751 | 174.1644 | 224.7733 | 247.2884 | 230.7158 | 119.0546 | 166.5751 | 218.2418 | 242.9833 | 231.7457 | 86.5435 | 98.77 | 132.7623 | 171.3652 | 203.5815 | 130.6954 | 179.1783 | 117.0371 | 176.8288 | 121.3925 | 127.9931 | 170.483 | 214.5828 | 238.9239 | 226.2893 | 137.1838 | 179.8674 | 230.2958 | 251.0456 | 229.8613 | 90.3267 | 111.3021 | 142.1705 | 179.5371 | 211.9524 | 94.2156 | 130.4229 | 142.845 | 139.3517 | 130.2731 | 216.3036 | 170.2487 | 236.655 | 221.5582 | 168.8307 |  |  |  | 86.3703 | 94.9638 | 89.223 | 181.3218 | 94.6408 | 154.3656 |  | 95.4562 | 88.7678 | 91.3157 | 60.5231 | 104.2435 | 115.5275 |  | 199.2704 | 232.5451 | 228.195 | 401.7503 | 546.0864 | 520.8264 | 370.6584 | [23 empty] | 90.3655 | 533.4564 | 98.1213 | 215.9077
16:40 | 11664 |  |  | 12.845 | 44.4951 | 47.4273 | 18.6298 | 18.1818 | 32.8218 | 23.198 | 1.6532 | 2.3384 | 0.7741 | -0.0255 |  |  |  | -9.0075 | 31.1376 | 47.1192 | 11.6612 |  | 18.9645 | 29.2448 | 0.3979 | 0.3285 | 1.4472 | 0.7201 | -6.6377 | 213.3762 | 209.8098 | 152.437 | 172.7428 | 140.068 | 125.0672 | 108.9798 | 188.2337 | 158.0774 | 206.3576 | 227.9202 | 209.7981 | 166.1727 | 161.2749 | 210.8901 | 228.6549 | 236.4954 |  |  | 143.2895 |  | 258.068 | 116.0712 | 156.6042 | 197.9482 | 214.6506 | 195.8462 | 188.6485 | 172.0267 | 215.5351 | 236.5532 | 242.0539 | 171.0251 | 97.5919 | 134.9035 | 166.0423 | 191.5245 | 150.711 | 179.7363 | 166.4979 | 297.9101 | 122.5654 | 173.2101 | 221.228 | 242.7771 | 287.9545 | 116.9006 | 153.1755 | 189.8325 | 207.6701 | 199.0684 | 84.0027 | 98.153 | 132.4784 | 167.326 | 192.7926 | 153.3871 |  | 135.4706 | 259.5915 |  | 118.3358 | 157.8625 | 201.2919 | 223.3378 | 213.7882 | 141.4384 | 171.5529 | 212.0722 | 223.1286 | 198.7335 | 94.7093 | 106.5166 | 131.7178 | 169.2109 | 200.6652 | 223.5407 | 136.169 | 125.6979 | 127.7074 | 144.0138 | 187.783 | 226.0356 | 238.7764 | 219.2073 |  |  |  |  | 86.5887 | 90.2069 | 169.1163 | 88.6146 | 178.1889 | 97.9427 | 37.1113 | 37.9424 | 35.5276 | 35.9645 | 30.1565 | 36.3951 | 34.1336 | 37.2366 | 82.9649 | 100.2629 | 94.4204 | 82.8845 | 217.5252 |  |  | 148.6581 |  | 135.3375 | 96.2625 | 125.7047 | 95.2806 | 195.5865 | 173.2357 | 233.6086 | 216.1848 | 226.6948 | 190.0123 | 235.4373 | 260.2743 | 265.6051 | 240.9036 | 150.3624 | 124.3478 | 176.6878 | 140.577 | 180.4322 | 165.0532 | 209.764 | 128.0128 | 213.2314 | 192.2516 | 192.5532 | 243.0427 |  | 184.3805 | 97.5428 | 135.767 | 172.1161 | 200.4976 | 138.0435 | 163.7365 | 140.1199 |  | 142.2673 | 174.173 | 224.7687 | 247.2754 | 230.6992 | 119.0484 | 166.575 | 218.2248 | 242.9648 | 231.7236 | 86.5413 | 98.7668 | 132.7679 | 171.3573 | 203.5665 | 130.6806 | 179.1643 | 117.0195 | 176.8032 | 121.3792 | 127.9922 | 170.4775 | 214.5616 | 238.8978 | 226.2628 | 137.2017 | 179.8672 | 230.2971 | 251.0293 | 229.8448 | 90.3177 | 111.3015 | 142.1488 | 179.5154 | 211.9301 | 94.2008 | 130.4036 | 142.8298 | 139.3342 | 130.2632 | 216.2904 | 170.2408 | 236.6308 | 221.5332 | 168.8288 |  |  |  | 86.3587 | 94.947 | 89.2098 | 181.2887 | 94.6194 | 154.35 |  | 95.4517 | 88.7596 | 91.311 | 60.5334 | 104.2457 | 115.5248 |  | 199.2333 | 232.5213 | 228.1683 | 401.3178 | 545.2342 | 519.6156 | 369.9572 | [23 empty] | 90.3542 | 532.4249 | 98.0156 | 215.8773
16:40 | 11665 |  |  | 12.7724 | 44.5375 | 47.3601 | 18.6345 | 18.2642 | 32.8483 | 23.1958 | 1.6537 | 2.3383 | 0.771 | -0.0257 |  |  |  | -8.8811 | 31.1479 | 47.2779 | 11.7665 |  | 18.9827 | 29.2707 | 0.3993 | 0.3276 | 1.453 | 0.7211 | -6.1735 | 213.3532 | 209.7912 | 152.4338 | 172.7311 | 140.0664 | 125.0616 | 108.9775 | 188.2214 | 158.0751 | 206.3511 | 227.9034 | 209.7872 | 166.164 | 161.2662 | 210.8818 | 228.6419 | 236.4781 |  |  | 143.2785 |  | 258.0362 | 116.0697 | 156.6001 | 197.9387 | 214.6383 | 195.8257 | 188.6431 | 172.0235 | 215.5207 | 236.5337 | 242.0284 | 171.0162 | 97.5963 | 134.9074 | 166.04 | 191.5081 | 150.6978 | 179.7158 | 166.4747 | 297.8616 | 122.5579 | 173.2033 | 221.2056 | 242.7557 | 287.9274 | 116.9009 | 153.1703 | 189.8216 | 207.6543 | 199.0608 | 83.9991 | 98.1809 | 132.48 | 167.3212 | 192.7864 | 153.3939 |  | 135.4605 | 259.5521 |  | 118.333 | 157.8609 | 201.2875 | 223.3268 | 213.7697 | 141.434 | 171.5486 | 212.0599 | 223.1096 | 198.7169 | 94.7102 | 106.5172 | 131.7174 | 169.2078 | 200.6533 | 223.5115 | 136.1514 | 125.6848 | 127.6941 | 144.0152 | 187.7781 | 226.0268 | 238.7573 | 219.1908 |  |  |  |  | 86.5759 | 90.1946 | 169.1134 | 88.6098 | 178.1643 | 97.9216 | 37.2324 | 38.0807 | 35.7421 | 36.1177 | 29.9971 | 36.3978 | 34.5812 | 37.1671 | 82.9589 | 100.2506 | 94.4136 | 82.8858 | 217.4978 |  |  | 148.6434 |  | 135.3251 | 96.2567 | 125.6996 | 95.2759 | 195.5838 | 173.2271 | 233.5927 | 216.1659 | 226.669 | 189.9691 | 235.4274 | 260.2633 | 265.5866 | 240.8746 | 150.3232 | 124.3342 | 176.647 | 140.5631 | 180.4326 | 165.0524 | 209.7491 | 128.0158 | 213.2122 | 192.2376 | 192.5517 | 243.0164 |  | 184.3497 | 97.5443 | 135.7646 | 172.1066 | 200.4787 | 138.0048 | 163.712 | 140.1054 |  | 142.2538 | 174.1686 | 224.7609 | 247.2593 | 230.6695 | 119.0421 | 166.5697 | 218.2079 | 242.9355 | 231.6989 | 86.5387 | 98.7729 | 132.767 | 171.3514 | 203.5443 | 130.6715 | 179.154 | 116.9997 | 176.7719 | 121.3707 | 127.9943 | 170.4712 | 214.5448 | 238.8813 | 226.2423 | 137.2041 | 179.8613 | 230.3074 | 251.0256 | 229.835 | 90.3242 | 111.3124 | 142.1369 | 179.4943 | 211.9297 | 94.1901 | 130.3905 | 142.8179 | 139.3227 | 130.2594 | 216.2814 | 170.2406 | 236.6096 | 221.5076 | 168.8241 |  |  |  | 86.3587 | 94.9363 | 89.2027 | 181.2648 | 94.6045 | 154.3411 |  | 95.4431 | 88.7508 | 91.3019 | 60.5108 | 104.2425 | 115.5293 |  | 199.2113 | 232.4798 | 228.1188 | 401.156 | 545.1857 | 519.0071 | 370.0474 | [23 empty] | 90.3455 | 532.0964 | 98.1532 | 215.8456
16:40 | 11666 |  |  | 12.9289 | 44.6803 | 47.4143 | 18.6835 | 18.1957 | 32.7389 | 23.1318 | 1.6547 | 2.3418 | 0.7716 | -0.0247 |  |  |  | -8.784 | 31.1175 | 47.2991 | 11.784 |  | 19.0287 | 29.2929 | 0.3999 | 0.3257 | 1.4508 | 0.7218 | -6.4872 | 213.3295 | 209.7673 | 152.4228 | 172.7095 | 140.058 | 125.0608 | 108.9684 | 188.2016 | 158.078 | 206.3328 | 227.8784 | 209.7673 | 166.1574 | 161.2502 | 210.8594 | 228.6131 | 236.4591 |  |  | 143.2686 |  | 258.0036 | 116.0646 | 156.6004 | 197.928 | 214.6162 | 195.8079 | 188.6334 | 172.0104 | 215.5089 | 236.5114 | 242.0285 | 171.0127 | 97.6044 | 134.9159 | 166.0451 | 191.5052 | 150.6927 | 179.7028 | 166.4717 | 297.8248 | 122.5648 | 173.2011 | 221.1893 | 242.7387 | 287.8212 | 116.8982 | 153.1688 | 189.8116 | 207.641 | 199.052 | 83.9962 | 98.2031 | 132.483 | 167.3168 | 192.7692 | 153.4031 |  | 135.4536 | 259.5156 |  | 118.3457 | 157.8608 | 201.2853 | 223.3065 | 213.741 | 141.4344 | 171.5439 | 212.046 | 223.0852 | 198.6997 | 94.7124 | 106.5146 | 131.7146 | 169.2045 | 200.6415 | 223.4899 | 136.143 | 125.6698 | 127.6792 | 144.0191 | 187.7786 | 226.0179 | 238.7404 | 219.1777 |  |  |  |  | 86.5691 | 90.1881 | 169.1029 | 88.6132 | 178.1481 | 97.9192 | 37.0019 | 38.0901 | 35.8934 | 36.1383 | 29.9019 | 36.4098 | 34.7381 | 37.2477 | 82.9534 | 100.2378 | 94.4035 | 82.8705 | 217.482 |  |  | 148.6364 |  | 135.3189 | 96.2539 | 125.6998 | 95.276 | 195.5814 | 173.224 | 233.5724 | 216.1413 | 226.6585 | 189.9579 | 235.3967 | 260.2329 | 265.5555 | 240.8387 | 150.3081 | 124.3195 | 176.6014 | 140.5426 | 180.4209 | 165.0389 | 209.7261 | 128.0046 | 213.1911 | 192.2207 | 192.5408 | 242.9903 |  | 184.317 | 97.543 | 135.7682 | 172.1008 | 200.4601 | 137.9977 | 163.6887 | 140.0892 |  | 142.2416 | 174.1649 | 224.7442 | 247.2428 | 230.6449 | 119.0426 | 166.5642 | 218.1937 | 242.9068 | 231.6707 | 86.5401 | 98.781 | 132.763 | 171.353 | 203.5312 | 130.6661 | 179.1434 | 116.9918 | 176.7524 | 121.3635 | 127.9957 | 170.4698 | 214.5256 | 238.8712 | 226.2274 | 137.1971 | 179.8516 | 230.2983 | 251.0029 | 229.8183 | 90.3266 | 111.3204 | 142.1423 | 179.4929 | 211.9216 | 94.188 | 130.3731 | 142.8066 | 139.3157 | 130.257 | 216.2678 | 170.2402 | 236.5897 | 221.4828 | 168.82 |  |  |  | 86.3503 | 94.9286 | 89.1956 | 181.2509 | 94.5923 | 154.323 |  | 95.4466 | 88.7467 | 91.2985 | 60.5282 | 104.2414 | 115.5331 |  | 199.1877 | 232.4683 | 228.0831 | 401.343 | 544.9366 | 519.3189 | 370.2341 | [23 empty] | 90.3404 | 532.1277 | 98.2535 | 215.828
16:40 | 11667 |  |  | 12.8617 | 44.6008 | 47.3348 | 18.6227 | 18.1192 | 32.741 | 23.1244 | 1.654 | 2.3412 | 0.772 | -0.0248 |  |  |  | -8.8437 | 31.1628 | 47.2027 | 11.7278 |  | 19.0918 | 29.2793 | 0.4002 | 0.3233 | 1.4492 | 0.7211 | -5.3822 | 213.3112 | 209.739 | 152.4105 | 172.7031 | 140.0445 | 125.0559 | 108.9638 | 188.1921 | 158.0779 | 206.3209 | 227.8553 | 209.7518 | 166.1528 | 161.249 | 210.8451 | 228.6056 | 236.4556 |  |  | 143.2609 |  | 257.9686 | 116.0556 | 156.6031 | 197.9205 | 214.5975 | 195.7978 | 188.6214 | 172.0159 | 215.5001 | 236.4921 | 242.0319 | 171.0004 | 97.6024 | 134.9106 | 166.0306 | 191.4956 | 150.6706 | 179.6774 | 166.4543 | 297.7686 | 122.5663 | 173.1996 | 221.1769 | 242.7184 | 287.8052 | 116.8916 | 153.164 | 189.8065 | 207.6238 | 199.0316 | 83.9905 | 98.2159 | 132.4823 | 167.3087 | 192.7481 | 153.3844 |  | 135.439 | 259.4775 |  | 118.3489 | 157.8611 | 201.279 | 223.2855 | 213.7241 | 141.4455 | 171.5361 | 212.0424 | 223.0637 | 198.6883 | 94.701 | 106.5172 | 131.7145 | 169.1957 | 200.6269 | 223.462 | 136.1275 | 125.6649 | 127.6724 | 144.0147 | 187.7735 | 226.007 | 238.7237 | 219.1611 |  |  |  |  | 86.5607 | 90.183 | 169.093 | 88.6301 | 178.1383 | 97.9188 | 36.4168 | 38.0485 | 35.9939 | 36.1351 | 29.8271 | 36.4361 | 34.6351 | 37.3674 | 82.9465 | 100.2325 | 94.3986 | 82.8605 | 217.4603 |  |  | 148.6278 |  | 135.313 | 96.2478 | 125.6926 | 95.2699 | 195.5637 | 173.2284 | 233.5552 | 216.122 | 226.635 | 189.9679 | 235.3815 | 260.2195 | 265.5368 | 240.8235 | 150.3242 | 124.3144 | 176.5767 | 140.5343 | 180.4157 | 165.0448 | 209.7203 | 128.0048 | 213.1737 | 192.2182 | 192.5406 | 242.9675 |  | 184.3072 | 97.5435 | 135.7727 | 172.0981 | 200.454 | 137.9685 | 163.6753 | 140.0779 |  | 142.2545 | 174.1656 | 224.7287 | 247.2176 | 230.6278 | 119.0396 | 166.5653 | 218.1839 | 242.886 | 231.6527 | 86.5424 | 98.7842 | 132.7691 | 171.3539 | 203.5256 | 130.6593 | 179.1314 | 116.9802 | 176.7323 | 121.3601 | 127.9933 | 170.4705 | 214.5067 | 238.8588 | 226.2079 | 137.2006 | 179.8449 | 230.2878 | 250.9767 | 229.8085 | 90.3288 | 111.3246 | 142.1511 | 179.5005 | 211.9038 | 94.1743 | 130.3594 | 142.8046 | 139.3098 | 130.2659 | 216.2628 | 170.2473 | 236.5731 | 221.4702 | 168.8147 |  |  |  | 86.3338 | 94.9069 | 89.1781 | 181.2348 | 94.5816 | 154.2927 |  | 95.4332 | 88.7372 | 91.2825 | 60.532 | 104.186 | 115.5371 |  | 199.142 | 232.4249 | 228.043 | 400.9706 | 544.6946 | 519.02 | 370.0007 | [23 empty] | 90.3269 | 531.8573 | 98.1076 | 215.7834
16:40 | 11668 |  |  | 12.8805 | 44.6133 | 47.5224 | 18.6288 | 18.1959 | 32.7488 | 23.1472 | 1.6556 | 2.3459 | 0.7711 | -0.0254 |  |  |  | -8.8199 | 31.1757 | 47.0083 | 11.7347 |  | 19.114 | 29.2953 | 0.3986 | 0.3244 | 1.4484 | 0.7209 | -4.0684 | 213.2956 | 209.7252 | 152.4013 | 172.6924 | 140.0354 | 125.0453 | 108.9603 | 188.183 | 158.0722 | 206.3175 | 227.8415 | 209.7349 | 166.1471 | 161.2426 | 210.832 | 228.602 | 236.4435 |  |  | 143.2475 |  | 257.933 | 116.0526 | 156.6051 | 197.9064 | 214.5814 | 195.7845 | 188.6042 | 172.0073 | 215.486 | 236.4797 | 242.0248 | 170.9956 | 97.609 | 134.9192 | 166.0307 | 191.4843 | 150.6564 | 179.657 | 166.438 | 297.7225 | 122.5672 | 173.1992 | 221.1687 | 242.7051 | 287.8708 | 116.8902 | 153.1675 | 189.8066 | 207.6156 | 199.02 | 83.9942 | 98.2436 | 132.4885 | 167.3101 | 192.7411 | 153.3855 |  | 135.4266 | 259.4403 |  | 118.3478 | 157.8588 | 201.2622 | 223.2688 | 213.7108 | 141.4454 | 171.5281 | 212.039 | 223.0476 | 198.6697 | 94.6875 | 106.5138 | 131.7142 | 169.1837 | 200.6079 | 223.4279 | 136.1171 | 125.6521 | 127.6645 | 144.0136 | 187.7697 | 225.9967 | 238.7023 | 219.1401 |  |  |  |  | 86.5515 | 90.1715 | 169.0786 | 88.6288 | 178.1178 | 97.9018 | 36.1028 | 38.0648 | 36.0905 | 36.0692 | 29.7519 | 36.4649 | 34.8092 | 37.5735 | 82.9284 | 100.2179 | 94.3883 | 82.8517 | 217.4388 |  |  | 148.6112 |  | 135.2959 | 96.2371 | 125.6802 | 95.2584 | 195.5405 | 173.2198 | 233.5261 | 216.1034 | 226.6103 | 189.9499 | 235.3797 | 260.2072 | 265.5156 | 240.8051 | 150.3358 | 124.3024 | 176.571 | 140.52 | 180.4036 | 165.0462 | 209.7099 | 127.9969 | 213.1484 | 192.2133 | 192.5384 | 242.9448 |  | 184.3021 | 97.5392 | 135.7679 | 172.0807 | 200.4442 | 137.9371 | 163.6558 | 140.0656 |  | 142.2591 | 174.1549 | 224.7073 | 247.1951 | 230.6112 | 119.0339 | 166.5649 | 218.175 | 242.8612 | 231.6359 | 86.5376 | 98.7781 | 132.7674 | 171.348 | 203.5061 | 130.6374 | 179.1203 | 116.9606 | 176.6995 | 121.3428 | 127.9923 | 170.4764 | 214.4888 | 238.842 | 226.1875 | 137.1872 | 179.8458 | 230.2589 | 250.9527 | 229.776 | 90.3206 | 111.3204 | 142.1606 | 179.5029 | 211.8745 | 94.1637 | 130.3401 | 142.792 | 139.3012 | 130.275 | 216.2521 | 170.2502 | 236.5619 | 221.467 | 168.7981 |  |  |  | 86.322 | 94.8941 | 89.172 | 181.2191 | 94.5752 | 154.2633 |  | 95.4241 | 88.7276 | 91.2744 | 60.5282 | 104.1875 | 115.5217 |  | 199.1052 | 232.3875 | 228.0114 | 400.883 | 544.8675 | 519.2543 | 370.0349 | [23 empty] | 90.3171 | 532.0609 | 98.1735 | 215.7464
16:40 | 11669 |  |  | 12.9069 | 44.5793 | 47.6183 | 18.6608 | 18.3362 | 32.8897 | 23.248 | 1.656 | 2.3477 | 0.7712 | -0.0249 |  |  |  | -8.7574 | 31.1592 | 47.1427 | 11.7695 |  | 19.085 | 29.3377 | 0.3994 | 0.3231 | 1.4482 | 0.7201 | -6.355 | 213.2781 | 209.7092 | 152.3924 | 172.677 | 140.0267 | 125.0376 | 108.9515 | 188.1667 | 158.0715 | 206.3103 | 227.8231 | 209.7126 | 166.1366 | 161.2332 | 210.7998 | 228.5548 | 236.3937 |  |  | 143.2306 |  | 257.8914 | 116.0499 | 156.6011 | 197.8861 | 214.557 | 195.7618 | 188.5844 | 171.9968 | 215.4654 | 236.452 | 242.0191 | 170.9876 | 97.6082 | 134.9212 | 166.036 | 191.4726 | 150.6418 | 179.637 | 166.4272 | 297.6864 | 122.565 | 173.1996 | 221.1611 | 242.69 | 287.9469 | 116.8883 | 153.1652 | 189.7991 | 207.5984 | 199.0022 | 84.0035 | 98.2635 | 132.4921 | 167.3073 | 192.729 | 153.405 |  | 135.4113 | 259.4077 |  | 118.3446 | 157.8493 | 201.2499 | 223.2525 | 213.6904 | 141.4325 | 171.5305 | 212.0233 | 223.0286 | 198.6416 | 94.6749 | 106.5122 | 131.7137 | 169.1751 | 200.5906 | 223.4049 | 136.1075 | 125.6302 | 127.649 | 144.019 | 187.7688 | 225.985 | 238.6875 | 219.1198 |  |  |  |  | 86.5419 | 90.1622 | 169.0451 | 88.5988 | 178.0923 | 97.8897 | 36.2112 | 37.6539 | 36.1261 | 35.9159 | 29.7473 | 36.5135 | 34.4068 | 37.9199 | 82.9147 | 100.203 | 94.3756 | 82.8412 | 217.4153 |  |  | 148.6029 |  | 135.2774 | 96.2348 | 125.6684 | 95.2475 | 195.5227 | 173.2139 | 233.4968 | 216.0796 | 226.5987 | 189.939 | 235.3726 | 260.1851 | 265.4974 | 240.7844 | 150.3438 | 124.2829 | 176.5743 | 140.5013 | 180.3833 | 165.0391 | 209.6922 | 127.9847 | 213.125 | 192.1902 | 192.531 | 242.9217 |  | 184.2881 | 97.5386 | 135.7703 | 172.07 | 200.4235 | 137.917 | 163.639 | 140.0462 |  | 142.245 | 174.1497 | 224.6932 | 247.1742 | 230.5922 | 119.0317 | 166.5557 | 218.1662 | 242.8433 | 231.6105 | 86.5319 | 98.7692 | 132.7658 | 171.3467 | 203.4958 | 130.619 | 179.2487 | 116.9502 | 176.6853 | 121.3224 | 128.0009 | 170.4831 | 214.4726 | 238.8346 | 226.169 | 137.1823 | 179.8462 | 230.2479 | 250.9352 | 229.7577 | 90.3214 | 111.323 | 142.1547 | 179.4917 | 211.8669 | 94.1572 | 130.3139 | 142.7684 | 139.2827 | 130.2823 | 216.2358 | 170.2385 | 236.5421 | 221.4457 | 168.7761 |  |  |  | 86.318 | 94.8938 | 89.1752 | 181.2042 | 94.5714 | 154.2478 |  | 95.4178 | 88.7304 | 91.2638 | 60.5281 | 104.228 | 115.5359 |  | 199.0736 | 232.3545 | 227.9827 | 401.1426 | 544.7703 | 519.4609 | 370.5237 | [23 empty] | 90.3129 | 532.1156 | 98.3928 | 215.714
16:40 | 11670 |  |  | 12.9195 | 44.5581 | 47.5429 | 18.616 | 18.3453 | 32.8924 | 23.2741 | 1.6556 | 2.3482 | 0.7725 | -0.0238 |  |  |  | -9.0728 | 31.2049 | 47.1936 | 11.863 |  | 19.1567 | 29.3728 | 0.398 | 0.3248 | 1.448 | 0.7216 | -5.6553 | 213.2565 | 209.6829 | 152.3786 | 172.6628 | 140.0151 | 125.0287 | 108.9489 | 188.1563 | 158.0596 | 206.2872 | 227.8007 | 209.6876 | 166.1194 | 161.2269 | 210.7772 | 228.5147 | 236.3593 |  |  | 143.2157 |  | 257.8542 | 116.051 | 156.5993 | 197.8778 | 214.5388 | 195.7412 | 188.5802 | 172.0139 | 215.4556 | 236.4303 | 241.9302 | 170.9674 | 97.5931 | 134.9136 | 166.0189 | 191.4551 | 150.6168 | 179.6104 | 166.4067 | 297.6336 | 122.5562 | 173.1964 | 221.1482 | 242.6606 | 287.8713 | 116.8829 | 153.1569 | 189.7793 | 207.5732 | 198.9834 | 84.006 | 98.2765 | 132.4859 | 167.2987 | 192.7185 | 153.4358 |  | 135.3954 | 259.3683 |  | 118.332 | 157.8447 | 201.236 | 223.2362 | 213.6729 | 141.4317 | 171.5277 | 212.0084 | 223.0061 | 198.625 | 94.6709 | 106.5152 | 131.7069 | 169.1719 | 200.571 | 223.3851 | 136.0938 | 125.6224 | 127.6363 | 144.0164 | 187.762 | 225.9698 | 238.6725 | 219.1101 |  |  |  |  | 86.5325 | 90.1514 | 169.0243 | 88.5778 | 178.0543 | 97.8779 | 36.2486 | 36.5945 | 36.1641 | 35.8412 | 29.865 | 36.4882 | 33.5669 | 38.1393 | 82.9052 | 100.1941 | 94.3655 | 82.833 | 217.3896 |  |  | 148.5959 |  | 135.271 | 96.2336 | 125.6543 | 95.2476 | 195.5065 | 173.2192 | 233.4781 | 216.0661 | 226.5793 | 189.966 | 235.355 | 260.1771 | 265.4841 | 240.7768 | 150.3362 | 124.2683 | 176.5827 | 140.4978 | 180.3751 | 165.0427 | 209.6851 | 127.9861 | 213.1075 | 192.1794 | 192.5327 | 242.898 |  | 184.2642 | 97.538 | 135.7715 | 172.0696 | 200.4028 | 138.0299 | 163.6205 | 140.0332 |  | 142.2391 | 174.1491 | 224.6876 | 247.1537 | 230.5781 | 119.0355 | 166.5528 | 218.1595 | 242.8266 | 231.5937 | 86.5347 | 98.7684 | 132.7701 | 171.3417 | 203.4931 | 130.6074 | 179.3894 | 116.9334 | 176.683 | 121.3157 | 128.0002 | 170.4808 | 214.4492 | 238.8171 | 226.1475 | 137.1936 | 179.8403 | 230.2463 | 250.9178 | 229.7487 | 90.3312 | 111.3249 | 142.1518 | 179.4809 | 211.8615 | 94.1429 | 130.2865 | 142.7538 | 139.266 | 130.2795 | 216.2261 | 170.234 | 236.5154 | 221.4071 | 168.7602 |  |  |  | 86.3141 | 94.8803 | 89.1612 | 181.1813 | 94.5583 | 154.2303 |  | 95.4161 | 88.7235 | 91.2718 | 60.5426 | 104.239 | 115.5466 |  | 199.051 | 232.3256 | 227.9448 | 401.2376 | 545.546 | 520.5942 | 371.0731 | [23 empty] | 90.3064 | 533.0701 | 98.3599 | 215.6883
16:40 | 11671 |  |  | 12.9791 | 44.5764 | 47.504 | 18.5719 | 18.2181 | 32.7961 | 23.2028 | 1.6515 | 2.3375 | 0.7705 | -0.0246 |  |  |  | -8.863 | 31.0352 | 47.0341 | 11.7365 |  | 18.9841 | 29.3129 | 0.397 | 0.3249 | 1.4442 | 0.7209 | -5.118 | 213.228 | 209.6619 | 152.3657 | 172.6444 | 140.0048 | 125.0145 | 108.9394 | 188.1486 | 158.0532 | 206.2687 | 227.781 | 209.6679 | 166.1118 | 161.2289 | 210.7686 | 228.5094 | 236.3531 |  |  | 143.1972 |  | 257.8175 | 116.0486 | 156.5935 | 197.866 | 214.5192 | 195.7224 | 188.5737 | 172.0126 | 215.4443 | 236.4132 | 241.8214 | 170.9542 | 97.5858 | 134.9104 | 166.0037 | 191.4401 | 150.5936 | 179.5856 | 166.3816 | 297.578 | 122.5541 | 173.1887 | 221.1268 | 242.6332 | 287.8623 | 116.8818 | 153.1557 | 189.7696 | 207.5585 | 198.9729 | 84.0083 | 98.2936 | 132.4937 | 167.2952 | 192.7106 | 153.4673 |  | 135.3855 | 259.3278 |  | 118.327 | 157.8423 | 201.224 | 223.2171 | 213.6556 | 141.4326 | 171.5162 | 211.9914 | 222.9863 | 198.6044 | 94.6685 | 106.5158 | 131.7022 | 169.1695 | 200.5517 | 223.3636 | 136.0797 | 125.6147 | 127.6202 | 144.0068 | 187.7498 | 225.9509 | 238.6486 | 219.0946 |  |  |  |  | 86.5213 | 90.1327 | 169.0364 | 88.5922 | 178.0202 | 97.8619 | 36.3937 | 36.1299 | 36.2538 | 35.7982 | 29.8467 | 36.4163 | 33.109 | 38.2347 | 82.905 | 100.1887 | 94.3647 | 82.8314 | 217.3694 |  |  | 148.5868 |  | 135.2701 | 96.2254 | 125.6566 | 95.2459 | 195.4925 | 173.2243 | 233.4635 | 216.0486 | 226.5641 | 190.0118 | 235.3332 | 260.157 | 265.4554 | 240.7589 | 150.3511 | 124.2501 | 176.5764 | 140.4868 | 180.3639 | 165.0377 | 209.6752 | 127.9834 | 213.0872 | 192.1733 | 192.5327 | 242.8794 |  | 184.2464 | 97.5378 | 135.7737 | 172.07 | 200.3979 | 138.1776 | 163.6015 | 140.0282 |  | 142.2444 | 174.1535 | 224.6839 | 247.1546 | 230.5683 | 119.0443 | 166.5535 | 218.1493 | 242.8072 | 231.58 | 86.5385 | 98.7659 | 132.7794 | 171.3378 | 203.476 | 130.5971 | 179.3955 | 116.9153 | 176.6802 | 121.3056 | 128.0001 | 170.4811 | 214.4263 | 238.8059 | 226.1293 | 137.1963 | 179.8416 | 230.2319 | 250.8957 | 229.7262 | 90.3339 | 111.3204 | 142.1556 | 179.4869 | 211.8403 | 94.1363 | 130.2536 | 142.7398 | 139.2544 | 130.2653 | 216.2162 | 170.2351 | 236.4901 | 221.3821 | 168.744 |  |  |  | 86.3045 | 94.8596 | 89.1431 | 181.1524 | 94.5416 | 154.2006 |  | 95.4066 | 88.7168 | 91.2731 | 60.5496 | 104.1998 | 115.5519 |  | 199.0153 | 232.2908 | 227.9069 | 401.3401 | 545.4211 | 519.5429 | 369.9542 | [23 empty] | 90.2947 | 532.482 | 98.1265 | 215.6531
16:40 | 11672 |  |  | 13.0119 | 44.5785 | 47.4431 | 18.4988 | 18.2263 | 32.822 | 23.2392 | 1.6522 | 2.3378 | 0.7731 | -0.025 |  |  |  | -8.864 | 30.9545 | 47.1208 | 11.7992 |  | 19.043 | 29.3122 | 0.3981 | 0.3264 | 1.4451 | 0.7207 | -4.3313 | 213.2078 | 209.6447 | 152.3559 | 172.6353 | 140.0013 | 125.0058 | 108.9329 | 188.1399 | 158.0506 | 206.2575 | 227.7502 | 209.641 | 166.1089 | 161.228 | 210.7742 | 228.5079 | 236.3437 |  |  | 143.1873 |  | 257.7835 | 116.0517 | 156.594 | 197.8537 | 214.5019 | 195.7056 | 188.5545 | 171.9956 | 215.4335 | 236.3942 | 241.7854 | 170.9477 | 97.5894 | 134.9143 | 166.0072 | 191.4313 | 150.5801 | 179.5717 | 166.3687 | 297.5325 | 122.5592 | 173.1859 | 221.1164 | 242.6165 | 287.8891 | 116.8797 | 153.1603 | 189.7625 | 207.5467 | 198.956 | 84.0026 | 98.2984 | 132.5041 | 167.2949 | 192.7002 | 153.4749 |  | 135.377 | 259.2885 |  | 118.3325 | 157.8469 | 201.2133 | 223.2051 | 213.6411 | 141.4259 | 171.5139 | 211.977 | 222.9664 | 198.5831 | 94.6578 | 106.5166 | 131.7069 | 169.1608 | 200.5463 | 223.3478 | 136.0673 | 125.6013 | 127.6101 | 144.004 | 187.7481 | 225.9394 | 238.6353 | 219.0706 |  |  |  |  | 86.5124 | 90.1181 | 169.0375 | 88.605 | 178.0093 | 97.8566 | 36.6891 | 36.442 | 36.327 | 35.7938 | 29.9789 | 36.3946 | 32.7168 | 38.3258 | 82.9077 | 100.1842 | 94.3588 | 82.8227 | 217.3504 |  |  | 148.5819 |  | 135.2669 | 96.2261 | 125.6613 | 95.2435 | 195.4773 | 173.2275 | 233.4482 | 216.0322 | 226.5587 | 190.0344 | 235.3152 | 260.132 | 265.4308 | 240.7295 | 150.4019 | 124.2338 | 176.5633 | 140.4776 | 180.3439 | 165.0369 | 209.6604 | 127.975 | 213.0678 | 192.1579 | 192.5269 | 242.8628 |  | 184.2321 | 97.5318 | 135.7756 | 172.0698 | 200.3952 | 138.179 | 163.5816 | 140.0148 |  | 142.244 | 174.155 | 224.6725 | 247.1446 | 230.5631 | 119.0448 | 166.5473 | 218.1348 | 242.7862 | 231.5575 | 86.5395 | 98.7622 | 132.7864 | 171.3374 | 203.46 | 130.5875 | 179.3873 | 116.8973 | 176.6674 | 121.2921 | 128.0052 | 170.4884 | 214.4038 | 238.8043 | 226.1104 | 137.196 | 179.8397 | 230.222 | 250.8753 | 229.7115 | 90.3469 | 111.3286 | 142.1766 | 179.5131 | 211.8185 | 94.1292 | 130.2259 | 142.7223 | 139.2379 | 130.2677 | 216.2049 | 170.228 | 236.4698 | 221.3659 | 168.7208 |  |  |  | 86.2964 | 94.8511 | 89.1367 | 181.1227 | 94.5291 | 154.1747 |  | 95.3918 | 88.7126 | 91.2594 | 60.5513 | 104.2142 | 115.5507 |  | 198.9678 | 232.266 | 227.8573 | 401.0045 | 544.3548 | 519.603 | 370.7511 | [23 empty] | 90.2848 | 531.9789 | 98.1556 | 215.6169
16:40 | 11673 |  |  | 12.948 | 44.5758 | 47.5015 | 18.4459 | 18.2307 | 32.8367 | 23.2424 | 1.6548 | 2.3416 | 0.7709 | -0.0249 |  |  |  | -8.8492 | 30.9628 | 46.9969 | 11.8047 |  | 18.9806 | 29.2566 | 0.3966 | 0.3265 | 1.4465 | 0.7184 | -4.8716 | 213.1869 | 209.6236 | 152.3415 | 172.6225 | 139.9951 | 125.002 | 108.9326 | 188.1296 | 158.0492 | 206.2439 | 227.7326 | 209.6176 | 166.1016 | 161.2222 | 210.7934 | 228.4997 | 236.3236 |  |  | 143.1834 |  | 257.7538 | 116.0592 | 156.5998 | 197.8485 | 214.4916 | 195.6927 | 188.5429 | 171.9927 | 215.4349 | 236.3755 | 241.833 | 170.9436 | 97.5942 | 134.9206 | 166.0068 | 191.4222 | 150.5686 | 179.5573 | 166.3612 | 297.4939 | 122.5565 | 173.1901 | 221.1112 | 242.6003 | 287.7928 | 116.8712 | 153.154 | 189.7493 | 207.5266 | 198.9334 | 83.9978 | 98.3029 | 132.5004 | 167.2895 | 192.6802 | 153.4601 |  | 135.3592 | 259.2466 |  | 118.3261 | 157.848 | 201.2021 | 223.1943 | 213.6256 | 141.4142 | 171.5141 | 211.9624 | 222.9444 | 198.5589 | 94.6531 | 106.5176 | 131.7117 | 169.1546 | 200.5414 | 223.3195 | 136.0581 | 125.586 | 127.6008 | 144.0041 | 187.7482 | 225.9335 | 238.622 | 219.0544 |  |  |  |  | 86.5044 | 90.1141 | 169.024 | 88.6058 | 178.0076 | 97.861 | 36.8641 | 36.6425 | 36.3244 | 35.8338 | 30.2606 | 36.4497 | 31.9741 | 38.3941 | 82.9012 | 100.1731 | 94.348 | 82.8162 | 217.3223 |  |  | 148.5633 |  | 135.2558 | 96.2225 | 125.6443 | 95.2421 | 195.4474 | 173.2235 | 233.4174 | 216.0083 | 226.5349 | 190.033 | 235.2989 | 260.1127 | 265.4106 | 240.7026 | 150.4256 | 124.2159 | 176.5285 | 140.4686 | 180.3267 | 165.0395 | 209.648 | 127.9562 | 213.0442 | 192.1379 | 192.5206 | 242.8443 |  | 184.2339 | 97.5276 | 135.7787 | 172.0639 | 200.3834 | 138.136 | 163.5567 | 140.0012 |  | 142.2355 | 174.1558 | 224.663 | 247.1212 | 230.5471 | 119.0327 | 166.5442 | 218.1166 | 242.7661 | 231.5337 | 86.5308 | 98.7612 | 132.7837 | 171.3257 | 203.4465 | 130.5711 | 179.3736 | 116.8781 | 176.6287 | 121.2735 | 128.0037 | 170.4942 | 214.3853 | 238.7915 | 226.0856 | 137.1951 | 179.8344 | 230.2024 | 250.8523 | 229.6902 | 90.344 | 111.3287 | 142.1729 | 179.491 | 211.8065 | 94.1197 | 130.2045 | 142.7115 | 139.2263 | 130.2836 | 216.1908 | 170.2213 | 236.4534 | 221.3502 | 168.709 |  |  |  | 86.2918 | 94.8454 | 89.1307 | 181.1112 | 94.5188 | 154.1492 |  | 95.3976 | 88.7044 | 91.2541 | 60.5474 | 104.2256 | 115.5563 |  | 198.9309 | 232.2339 | 227.8163 | 400.6438 | 544.2096 | 519.7104 | 370.835 | [23 empty] | 90.2803 | 531.96 | 98.08 | 215.5824
16:40 | 11674 |  |  | 12.9446 | 44.6155 | 47.5693 | 18.5175 | 18.2208 | 32.908 | 23.222 | 1.6543 | 2.3435 | 0.7727 | -0.0261 |  |  |  | -9.0021 | 30.9965 | 47.0455 | 11.7923 |  | 19.0522 | 29.4308 | 0.3962 | 0.3283 | 1.4468 | 0.7206 | -6.3199 | 213.1707 | 209.6112 | 152.3356 | 172.6102 | 139.9862 | 125.0008 | 108.9293 | 188.1206 | 158.0481 | 206.2309 | 227.7259 | 209.6093 | 166.0981 | 161.217 | 210.799 | 228.4998 | 236.2971 |  |  | 143.1733 |  | 257.7201 | 116.0624 | 156.5962 | 197.8444 | 214.4781 | 195.6793 | 188.5397 | 171.9971 | 215.4238 | 236.3504 | 241.8433 | 170.9407 | 97.6025 | 134.9236 | 166.0025 | 191.416 | 150.5553 | 179.5404 | 166.3525 | 297.4453 | 122.5583 | 173.1855 | 221.1022 | 242.5829 | 287.8573 | 116.856 | 153.1443 | 189.7409 | 207.5119 | 198.9127 | 83.9998 | 98.3146 | 132.5025 | 167.285 | 192.6643 | 153.4148 |  | 135.3457 | 259.2077 |  | 118.3286 | 157.8497 | 201.2014 | 223.1844 | 213.6152 | 141.4159 | 171.5139 | 211.9541 | 222.9325 | 198.5448 | 94.6555 | 106.5227 | 131.7168 | 169.1512 | 200.5238 | 223.2969 | 136.0472 | 125.5668 | 127.5853 | 144.0032 | 187.7414 | 225.9252 | 238.6019 | 219.0368 |  |  |  |  | 86.4966 | 90.1051 | 169.0049 | 88.5949 | 177.9981 | 97.8534 | 37.0512 | 36.8297 | 36.3572 | 35.9403 | 30.4726 | 36.5059 | 31.383 | 38.3762 | 82.8925 | 100.1568 | 94.3384 | 82.8134 | 217.2918 |  |  | 148.5442 |  | 135.244 | 96.2126 | 125.6313 | 95.2398 | 195.4323 | 173.2156 | 233.3941 | 215.9873 | 226.5088 | 190.0446 | 235.2816 | 260.0966 | 265.3812 | 240.6844 | 150.415 | 124.2062 | 176.4949 | 140.4558 | 180.3232 | 165.0404 | 209.6421 | 127.9607 | 213.0277 | 192.1266 | 192.5253 | 242.8229 |  | 184.24 | 97.5302 | 135.7822 | 172.0572 | 200.3667 | 138.0764 | 163.5369 | 139.9895 |  | 142.2391 | 174.1586 | 224.6552 | 247.1044 | 230.5234 | 119.0331 | 166.5481 | 218.1103 | 242.7519 | 231.513 | 86.5317 | 98.7616 | 132.7869 | 171.3207 | 203.4314 | 130.5548 | 179.3622 | 116.8648 | 176.5956 | 121.26 | 128.0031 | 170.4933 | 214.373 | 238.7805 | 226.0656 | 137.1909 | 179.8354 | 230.1864 | 250.8316 | 229.6694 | 90.3394 | 111.3286 | 142.155 | 179.4601 | 211.7983 | 94.1119 | 130.1746 | 142.698 | 139.2122 | 130.2866 | 216.1763 | 170.2232 | 236.4337 | 221.3361 | 168.6985 |  |  |  | 86.2912 | 94.8443 | 89.1272 | 181.1052 | 94.5153 | 154.1374 |  | 95.3948 | 88.6947 | 91.2426 | 60.5449 | 104.2264 | 115.5576 |  | 198.8895 | 232.208 | 227.7786 | 400.9508 | 545.2479 | 520.859 | 371.2257 | [23 empty] | 90.2746 | 533.0534 | 98.1939 | 215.5488
16:40 | 11675 |  |  | 12.9272 | 44.7015 | 47.4014 | 18.5073 | 18.2282 | 32.8324 | 23.263 | 1.6546 | 2.3475 | 0.7724 | -0.0258 |  |  |  | -8.9116 | 31.0827 | 47.1115 | 11.826 |  | 19.0471 | 29.3837 | 0.398 | 0.3248 | 1.4458 | 0.7196 | -6.3442 | 213.154 | 209.6011 | 152.3256 | 172.5946 | 139.9735 | 124.9963 | 108.9198 | 188.1068 | 158.0363 | 206.2125 | 227.7019 | 209.5802 | 166.0897 | 161.2134 | 210.7768 | 228.4858 | 236.2703 |  |  | 143.1605 |  | 257.6849 | 116.0622 | 156.5898 | 197.8322 | 214.4556 | 195.663 | 188.5307 | 171.9977 | 215.4031 | 236.3292 | 241.7818 | 170.9384 | 97.6058 | 134.9248 | 166.0021 | 191.4052 | 150.542 | 179.5205 | 166.333 | 297.3958 | 122.5599 | 173.1789 | 221.0893 | 242.5651 | 287.9513 | 116.8399 | 153.1379 | 189.7293 | 207.4941 | 198.8963 | 84.0041 | 98.3322 | 132.5044 | 167.2775 | 192.6551 | 153.3749 |  | 135.3271 | 259.1665 |  | 118.3344 | 157.8545 | 201.1989 | 223.171 | 213.6044 | 141.4196 | 171.5117 | 211.9465 | 222.9175 | 198.5382 | 94.6584 | 106.5207 | 131.7225 | 169.1519 | 200.508 | 223.2805 | 136.0344 | 125.5547 | 127.5775 | 144.0044 | 187.7355 | 225.9113 | 238.5807 | 219.0143 |  |  |  |  | 86.4958 | 90.099 | 168.9794 | 88.5701 | 177.9878 | 97.8491 | 36.9556 | 36.8636 | 36.481 | 36.0905 | 30.7731 | 36.5123 | 31.1444 | 38.2255 | 82.8825 | 100.1431 | 94.3272 | 82.8048 | 217.268 |  |  | 148.5375 |  | 135.2396 | 96.2111 | 125.6273 | 95.238 | 195.4273 | 173.2123 | 233.382 | 215.9734 | 226.4918 | 190.0522 | 235.2721 | 260.0864 | 265.3692 | 240.6625 | 150.3884 | 124.1985 | 176.4715 | 140.447 | 180.3232 | 165.04 | 209.6366 | 127.9722 | 213.0129 | 192.115 | 192.5296 | 242.799 |  | 184.2253 | 97.5265 | 135.782 | 172.0524 | 200.3515 | 138.0128 | 163.5223 | 139.9739 |  | 142.2412 | 174.1578 | 224.6401 | 247.0858 | 230.5054 | 119.0352 | 166.5439 | 218.1023 | 242.7268 | 231.493 | 86.5408 | 98.7647 | 132.7942 | 171.3144 | 203.418 | 130.5466 | 179.3444 | 116.8533 | 176.569 | 121.2509 | 128.0083 | 170.4891 | 214.3555 | 238.7678 | 226.049 | 137.185 | 179.826 | 230.1706 | 250.8045 | 229.6487 | 90.3417 | 111.3222 | 142.1545 | 179.4615 | 211.7744 | 94.1059 | 130.1427 | 142.6819 | 139.1934 | 130.2685 | 216.1568 | 170.2196 | 236.4069 | 221.3037 | 168.6717 |  |  |  | 86.2851 | 94.842 | 89.1209 | 181.0927 | 94.507 | 154.147 |  | 95.3851 | 88.6975 | 91.2352 | 60.5405 | 104.2263 | 115.5653 |  | 198.8524 | 232.1723 | 227.7228 | 401.5457 | 546.2749 | 521.4327 | 371.4646 | [23 empty] | 90.2701 | 533.8538 | 98.2201 | 215.5123
16:40 | 11676 |  |  | 13.0079 | 44.5988 | 47.474 | 18.4918 | 18.2327 | 32.8798 | 23.2424 | 1.6543 | 2.3488 | 0.7729 | -0.0263 |  |  |  | -8.9783 | 31.0913 | 47.0011 | 11.7628 |  | 19.0699 | 29.4212 | 0.3972 | 0.3253 | 1.447 | 0.7201 | -6.1571 | 213.1342 | 209.5811 | 152.3194 | 172.5769 | 139.9625 | 124.9846 | 108.9076 | 188.0946 | 158.027 | 206.1995 | 227.6737 | 209.5609 | 166.0879 | 161.206 | 210.7438 | 228.4387 | 236.2239 |  |  | 143.1497 |  | 257.6503 | 116.0589 | 156.5851 | 197.8163 | 214.4349 | 195.6421 | 188.5159 | 171.9899 | 215.391 | 236.3153 | 241.7696 | 170.9269 | 97.6001 | 134.9301 | 165.9981 | 191.3919 | 150.5231 | 179.5033 | 166.3105 | 297.3525 | 122.5509 | 173.1762 | 221.0701 | 242.55 | 287.9668 | 116.8256 | 153.132 | 189.717 | 207.4711 | 198.8838 | 83.9969 | 98.3541 | 132.5055 | 167.2674 | 192.6415 | 153.361 |  | 135.311 | 259.1297 |  | 118.3245 | 157.8473 | 201.1837 | 223.1474 | 213.5808 | 141.4188 | 171.501 | 211.9283 | 222.8934 | 198.5176 | 94.6542 | 106.5137 | 131.7165 | 169.1501 | 200.4965 | 223.2506 | 136.0249 | 125.5479 | 127.576 | 144.0072 | 187.7341 | 225.8965 | 238.5653 | 218.9956 |  |  |  |  | 86.4877 | 90.0868 | 168.9559 | 88.5442 | 177.9585 | 97.8478 | 36.8486 | 36.6242 | 36.5928 | 36.1863 | 30.9336 | 36.4845 | 31.0778 | 38.0139 | 82.8786 | 100.1348 | 94.3179 | 82.7984 | 217.2437 |  |  | 148.5263 |  | 135.224 | 96.2073 | 125.6227 | 95.2299 | 195.4074 | 173.2129 | 233.3662 | 215.9454 | 226.472 | 190.0399 | 235.263 | 260.0645 | 265.3502 | 240.6271 | 150.3696 | 124.1834 | 176.4286 | 140.4324 | 180.3121 | 165.034 | 209.6226 | 127.9659 | 212.9896 | 192.1148 | 192.523 | 242.7815 |  | 184.2207 | 97.5291 | 135.7844 | 172.0524 | 200.3452 | 137.9738 | 163.5058 | 139.9595 |  | 142.2448 | 174.1658 | 224.6321 | 247.0709 | 230.4908 | 119.0293 | 166.5383 | 218.0847 | 242.7037 | 231.4773 | 86.5452 | 98.7658 | 132.797 | 171.3072 | 203.4084 | 130.5439 | 179.3282 | 116.8446 | 176.5353 | 121.2431 | 128.0119 | 170.4848 | 214.3275 | 238.7506 | 226.0222 | 137.1701 | 179.8108 | 230.136 | 250.7692 | 229.6248 | 90.3311 | 111.3128 | 142.1553 | 179.4564 | 211.75 | 94.0909 | 130.1212 | 142.666 | 139.1794 | 130.2624 | 216.1409 | 170.2087 | 236.385 | 221.2833 | 168.6495 |  |  |  | 86.2735 | 94.8198 | 89.1076 | 181.0832 | 94.4893 | 154.1418 |  | 95.373 | 88.6729 | 91.2281 | 60.5433 | 104.2275 | 115.5605 |  | 198.8132 | 232.1433 | 227.6711 | 400.9405 | 545.1579 | 520.5265 | 370.4868 | [23 empty] | 90.2562 | 532.8422 | 98.1886 | 215.4783
16:40 | 11677 |  |  | 12.971 | 44.6309 | 47.5138 | 18.5707 | 18.2659 | 32.8777 | 23.2138 | 1.6552 | 2.3467 | 0.771 | -0.0246 |  |  |  | -8.8388 | 31.0173 | 47.1262 | 11.7964 |  | 19.0569 | 29.45 | 0.3979 | 0.3263 | 1.4473 | 0.7192 | -5.5083 | 213.1175 | 209.5573 | 152.3093 | 172.5673 | 139.9588 | 124.9757 | 108.8999 | 188.0892 | 158.0372 | 206.193 | 227.6525 | 209.5537 | 166.0794 | 161.1932 | 210.7253 | 228.4068 | 236.1916 |  |  | 143.1355 |  | 257.6148 | 116.0581 | 156.5821 | 197.8043 | 214.4155 | 195.6262 | 188.4925 | 171.9758 | 215.3859 | 236.2959 | 241.7391 | 170.9125 | 97.5961 | 134.936 | 165.9952 | 191.3829 | 150.5097 | 179.4894 | 166.3011 | 297.3016 | 122.5491 | 173.1665 | 221.0531 | 242.532 | 288.0107 | 116.8215 | 153.1344 | 189.7092 | 207.4601 | 198.8695 | 83.9909 | 98.3712 | 132.5127 | 167.2651 | 192.6303 | 153.3522 |  | 135.3049 | 259.0981 |  | 118.3249 | 157.8401 | 201.1694 | 223.1307 | 213.5599 | 141.4084 | 171.494 | 211.9025 | 222.8735 | 198.4972 | 94.6462 | 106.5104 | 131.7147 | 169.1418 | 200.4865 | 223.2349 | 136.0058 | 125.54 | 127.5591 | 144.0027 | 187.7304 | 225.8812 | 238.5486 | 218.979 |  |  |  |  | 86.4774 | 90.0699 | 168.9336 | 88.5465 | 177.9403 | 97.8442 | 36.5133 | 36.4996 | 36.6489 | 36.229 | 30.7515 | 36.3867 | 31.4556 | 37.5433 | 82.8706 | 100.124 | 94.3087 | 82.7902 | 217.2226 |  |  | 148.517 |  | 135.2103 | 96.1984 | 125.6161 | 95.2283 | 195.3996 | 173.2188 | 233.3449 | 215.9211 | 226.4521 | 190.0276 | 235.2372 | 260.0383 | 265.3122 | 240.5972 | 150.3646 | 124.1753 | 176.3808 | 140.4133 | 180.3039 | 165.0337 | 209.6105 | 127.9613 | 212.9643 | 192.1185 | 192.5207 | 242.7681 |  | 184.2195 | 97.5302 | 135.7868 | 172.0572 | 200.3313 | 137.9354 | 163.4867 | 139.9492 |  | 142.2529 | 174.1607 | 224.6253 | 247.0484 | 230.4846 | 119.0243 | 166.5358 | 218.0672 | 242.6834 | 231.4554 | 86.5404 | 98.7681 | 132.7983 | 171.3092 | 203.3956 | 130.532 | 179.3088 | 116.8292 | 176.4991 | 121.2346 | 128.0104 | 170.4841 | 214.3057 | 238.7383 | 226.0043 | 137.1755 | 179.8181 | 230.1158 | 250.7515 | 229.601 | 90.3312 | 111.3134 | 142.1724 | 179.4652 | 211.72 | 94.0773 | 130.1073 | 142.6508 | 139.1654 | 130.2648 | 216.1295 | 170.204 | 236.3653 | 221.274 | 168.6392 |  |  |  | 86.2673 | 94.8107 | 89.1048 | 181.0826 | 94.4681 | 154.1212 |  | 95.3777 | 88.672 | 91.231 | 60.5532 | 104.2528 | 115.5631 |  | 198.7943 | 232.1006 | 227.6364 | 401.0803 | 545.0819 | 519.8351 | 369.9634 | [23 empty] | 90.2514 | 532.4585 | 98.2955 | 215.4475
16:40 | 11678 |  |  | 12.9905 | 44.6382 | 47.4888 | 18.4153 | 18.2545 | 32.8834 | 23.305 | 1.6558 | 2.3499 | 0.7717 | -0.024 |  |  |  | -8.8815 | 31.0105 | 47.0768 | 11.7832 |  | 19.0591 | 29.4371 | 0.3968 | 0.3261 | 1.445 | 0.7207 | -3.5081 | 213.102 | 209.5441 | 152.2921 | 172.559 | 139.9575 | 124.9754 | 108.8991 | 188.078 | 158.05 | 206.1873 | 227.6402 | 209.5357 | 166.0695 | 161.1903 | 210.7183 | 228.3912 | 236.1779 |  |  | 143.1049 |  | 257.5711 | 116.0465 | 156.5678 | 197.7833 | 214.3851 | 195.6039 | 188.4748 | 171.9757 | 215.3636 | 236.2775 | 241.6958 | 170.903 | 97.5949 | 134.9347 | 165.9879 | 191.3682 | 150.4939 | 179.4661 | 166.2847 | 297.2514 | 122.5523 | 173.1689 | 221.0425 | 242.5102 | 287.9648 | 116.8141 | 153.1298 | 189.6983 | 207.4466 | 198.8543 | 83.987 | 98.374 | 132.5137 | 167.262 | 192.6216 | 153.3363 |  | 135.2884 | 259.0631 |  | 118.3252 | 157.8421 | 201.1633 | 223.1151 | 213.5473 | 141.4163 | 171.4922 | 211.896 | 222.8615 | 198.4835 | 94.6472 | 106.5106 | 131.722 | 169.1302 | 200.4748 | 223.2318 | 135.9855 | 125.5244 | 127.5408 | 143.9967 | 187.724 | 225.8713 | 238.5306 | 218.9651 |  |  |  |  | 86.4695 | 90.0634 | 168.907 | 88.5511 | 177.9273 | 97.8389 | 35.9293 | 36.4549 | 36.7101 | 36.2579 | 30.5552 | 36.2803 | 32.1543 | 37.1192 | 82.8518 | 100.11 | 94.2943 | 82.7756 | 217.2018 |  |  | 148.5186 |  | 135.2052 | 96.2015 | 125.6095 | 95.2289 | 195.405 | 173.2224 | 233.3235 | 215.9024 | 226.4326 | 190 | 235.2146 | 260.0216 | 265.29 | 240.5725 | 150.3675 | 124.1634 | 176.3403 | 140.4019 | 180.3069 | 165.0356 | 209.6004 | 127.9611 | 212.9467 | 192.1015 | 192.5143 | 242.7438 |  | 184.211 | 97.5248 | 135.7919 | 172.0536 | 200.3118 | 137.8885 | 163.4653 | 139.9313 |  | 142.2415 | 174.1533 | 224.6105 | 247.0227 | 230.4689 | 119.0205 | 166.5319 | 218.0523 | 242.6626 | 231.4345 | 86.5332 | 98.7677 | 132.7986 | 171.3057 | 203.3793 | 130.5164 | 179.2945 | 116.8133 | 176.4666 | 121.2217 | 128.0098 | 170.4886 | 214.2938 | 238.7298 | 225.9925 | 137.1879 | 179.8325 | 230.1107 | 250.7399 | 229.5828 | 90.3432 | 111.3168 | 142.1923 | 179.484 | 211.6957 | 94.0713 | 130.0934 | 142.6453 | 139.1589 | 130.2717 | 216.1161 | 170.2071 | 236.3549 | 221.2633 | 168.6167 |  |  |  | 86.2573 | 94.8117 | 89.1012 | 181.0824 | 94.4553 | 154.1204 |  | 95.3682 | 88.6667 | 91.2251 | 60.5536 | 104.2448 | 115.5609 |  | 198.7624 | 232.0724 | 227.5969 | 401.2539 | 545.1026 | 519.7278 | 370.0662 | [23 empty] | 90.2454 | 532.4152 | 98.2383 | 215.4174
16:41 | 11679 |  |  | 13.0046 | 44.645 | 47.5192 | 18.4355 | 18.304 | 32.9375 | 23.3451 | 1.6565 | 2.3506 | 0.771 | -0.0256 |  |  |  | -8.943 | 31.0139 | 47.04 | 11.7676 |  | 19.1169 | 29.3908 | 0.3972 | 0.3272 | 1.4467 | 0.7206 | -5.4008 | 213.0811 | 209.5312 | 152.2831 | 172.5406 | 139.9448 | 124.9629 | 108.8967 | 188.0584 | 158.0349 | 206.1758 | 227.6172 | 209.5102 | 166.0609 | 161.181 | 210.6887 | 228.3711 | 236.1472 |  |  | 143.0852 |  | 257.534 | 116.0389 | 156.5645 | 197.7715 | 214.3671 | 195.5795 | 188.4659 | 171.9892 | 215.346 | 236.2618 | 241.6759 | 170.8973 | 97.5898 | 134.9351 | 165.9834 | 191.3575 | 150.4817 | 179.445 | 166.2698 | 297.2058 | 122.5496 | 173.1789 | 221.0413 | 242.4937 | 287.8985 | 116.8008 | 153.1296 | 189.6921 | 207.4322 | 198.8387 | 83.9928 | 98.3792 | 132.513 | 167.2645 | 192.6092 | 153.3314 |  | 135.2703 | 259.0252 |  | 118.324 | 157.8406 | 201.1535 | 223.0933 | 213.5259 | 141.4217 | 171.4849 | 211.8923 | 222.844 | 198.4681 | 94.6529 | 106.5139 | 131.7177 | 169.1125 | 200.4546 | 223.2157 | 135.9765 | 125.5111 | 127.5336 | 143.9989 | 187.7159 | 225.8681 | 238.5142 | 218.9463 |  |  |  |  | 86.4562 | 90.051 | 168.8785 | 88.5195 | 177.8824 | 97.8211 | 35.9275 | 36.2389 | 36.8156 | 36.2753 | 30.4259 | 36.1977 | 32.9497 | 37.0425 | 82.8449 | 100.1037 | 94.2784 | 82.7605 | 217.1786 |  |  | 148.5022 |  | 135.1902 | 96.1952 | 125.598 | 95.2176 | 195.3934 | 173.2148 | 233.2985 | 215.8727 | 226.4047 | 189.957 | 235.2151 | 260.0073 | 265.2737 | 240.5579 | 150.3775 | 124.1509 | 176.3364 | 140.3965 | 180.305 | 165.0368 | 209.5897 | 127.9548 | 212.9324 | 192.0816 | 192.508 | 242.7265 |  | 184.2147 | 97.5289 | 135.7979 | 172.0475 | 200.3045 | 137.8518 | 163.4508 | 139.9193 |  | 142.2305 | 174.159 | 224.606 | 247.0071 | 230.451 | 119.0215 | 166.5333 | 218.0494 | 242.6377 | 231.4213 | 86.535 | 98.7715 | 132.8032 | 171.3072 | 203.368 | 130.5082 | 179.2874 | 116.802 | 176.4493 | 121.2106 | 128.0059 | 170.4897 | 214.2716 | 238.7185 | 225.9641 | 137.1744 | 179.821 | 230.0803 | 250.7085 | 229.5502 | 90.3334 | 111.3102 | 142.1853 | 179.465 | 211.6779 | 94.0602 | 130.0747 | 142.6405 | 139.1491 | 130.284 | 216.1071 | 170.1984 | 236.3413 | 221.2564 | 168.5967 |  |  |  | 86.2437 | 94.7979 | 89.0847 | 181.0844 | 94.4312 | 154.1311 |  | 95.3592 | 88.6597 | 91.2156 | 60.559 | 104.2619 | 115.5635 |  | 198.7359 | 232.0457 | 227.5499 | 401.3268 | 545.4419 | 519.8099 | 370.3062 | [23 empty] | 90.2335 | 532.6259 | 98.2731 | 215.3908
16:41 | 11680 |  |  | 13.0189 | 44.621 | 47.5081 | 18.515 | 18.2431 | 32.9162 | 23.2763 | 1.6571 | 2.3524 | 0.7687 | -0.0248 |  |  |  | -8.8779 | 31.0681 | 47.074 | 11.85 |  | 19.0894 | 29.4871 | 0.3962 | 0.3276 | 1.4466 | 0.7204 | -6.2839 | 213.0573 | 209.5138 | 152.275 | 172.529 | 139.9346 | 124.9526 | 108.8879 | 188.0495 | 158.0228 | 206.1586 | 227.5858 | 209.4896 | 166.0541 | 161.1675 | 210.6576 | 228.3472 | 236.1179 |  |  | 143.0862 |  | 257.504 | 116.0481 | 156.5716 | 197.7685 | 214.3624 | 195.5734 | 188.4638 | 171.9922 | 215.3459 | 236.2446 | 241.6632 | 170.8874 | 97.5814 | 134.9332 | 165.9772 | 191.34 | 150.471 | 179.4166 | 166.2541 | 297.1591 | 122.5474 | 173.1799 | 221.0373 | 242.4741 | 287.9285 | 116.7878 | 153.1327 | 189.6807 | 207.4147 | 198.8238 | 83.9928 | 98.3885 | 132.5099 | 167.2605 | 192.5929 | 153.3177 |  | 135.2515 | 258.9822 |  | 118.3199 | 157.8342 | 201.1386 | 223.078 | 213.5046 | 141.4055 | 171.4784 | 211.8766 | 222.8191 | 198.4472 | 94.6494 | 106.518 | 131.7099 | 169.1028 | 200.4334 | 223.1935 | 135.9672 | 125.5089 | 127.5209 | 144.0091 | 187.7141 | 225.8556 | 238.4955 | 218.9307 |  |  |  |  | 86.4454 | 90.0384 | 168.8592 | 88.488 | 177.8505 | 97.8041 | 36.1957 | 35.8508 | 36.9388 | 36.2798 | 30.2604 | 36.1006 | 33.7852 | 37.0043 | 82.8369 | 100.0974 | 94.2727 | 82.7575 | 217.1517 |  |  | 148.4746 |  | 135.1746 | 96.182 | 125.5821 | 95.2068 | 195.3668 | 173.1982 | 233.2688 | 215.8387 | 226.3753 | 189.9261 | 235.2006 | 259.9876 | 265.2433 | 240.5482 | 150.3573 | 124.1425 | 176.3833 | 140.3814 | 180.2887 | 165.0386 | 209.5771 | 127.946 | 212.9089 | 192.0612 | 192.5163 | 242.7126 |  | 184.2196 | 97.532 | 135.8072 | 172.0488 | 200.3023 | 137.85 | 163.4387 | 139.9101 |  | 142.2247 | 174.1707 | 224.6122 | 246.9992 | 230.4398 | 119.0249 | 166.5368 | 218.0403 | 242.6213 | 231.4017 | 86.5319 | 98.7746 | 132.8045 | 171.301 | 203.3559 | 130.4983 | 179.2743 | 116.7853 | 176.448 | 121.2 | 128.0048 | 170.4936 | 214.2546 | 238.7086 | 225.9443 | 137.1752 | 179.802 | 230.0524 | 250.6785 | 229.5173 | 90.3336 | 111.3084 | 142.1635 | 179.4277 | 211.6717 | 94.0547 | 130.0493 | 142.6287 | 139.1175 | 130.2747 | 216.0918 | 170.1844 | 236.315 | 221.2335 | 168.5865 |  |  |  | 86.236 | 94.7805 | 89.0693 | 181.0844 | 94.3925 | 154.1161 |  | 95.351 | 88.6503 | 91.2064 | 60.5714 | 104.2791 | 115.5506 |  | 198.7024 | 232.0019 | 227.5106 | 401.0014 | 545.2133 | 520.3893 | 370.4714 | [23 empty] | 90.2222 | 532.8013 | 98.3368 | 215.3521
16:41 | 11681 |  |  | 12.9615 | 44.65 | 47.6003 | 18.5977 | 18.2902 | 33.0299 | 23.2674 | 1.6578 | 2.3554 | 0.7672 | -0.0255 |  |  |  | -8.9177 | 30.9464 | 47.0062 | 11.7828 |  | 19.078 | 29.5164 | 0.3963 | 0.3291 | 1.448 | 0.721 | -4.5221 | 213.0383 | 209.493 | 152.2669 | 172.5173 | 139.9309 | 124.9543 | 108.8842 | 188.0429 | 158.0238 | 206.1455 | 227.5652 | 209.4727 | 166.0532 | 161.1646 | 210.6425 | 228.3217 | 236.0997 |  |  | 143.0791 |  | 257.4657 | 116.0483 | 156.5727 | 197.7577 | 214.3419 | 195.5608 | 188.4549 | 171.9821 | 215.3383 | 236.2283 | 241.6649 | 170.8693 | 97.5822 | 134.9326 | 165.9754 | 191.3262 | 150.4538 | 179.3911 | 166.2332 | 297.114 | 122.5464 | 173.1757 | 221.0247 | 242.455 | 287.8905 | 116.7746 | 153.1246 | 189.6672 | 207.3981 | 198.8103 | 83.9811 | 98.3924 | 132.5092 | 167.2447 | 192.5739 | 153.3001 |  | 135.2332 | 258.9354 |  | 118.3185 | 157.8371 | 201.1292 | 223.0664 | 213.4921 | 141.4009 | 171.4768 | 211.8668 | 222.7995 | 198.4302 | 94.6522 | 106.5211 | 131.7171 | 169.1046 | 200.421 | 223.1813 | 135.9524 | 125.4946 | 127.5086 | 144.0103 | 187.7127 | 225.8404 | 238.4806 | 218.9142 |  |  |  |  | 86.4395 | 90.0283 | 168.84 | 88.4862 | 177.8416 | 97.7922 | 36.1587 | 35.5922 | 36.9924 | 36.3066 | 30.2688 | 36.0285 | 34.2707 | 36.9777 | 82.8213 | 100.0807 | 94.263 | 82.7543 | 217.1313 |  |  | 148.4692 |  | 135.1727 | 96.1832 | 125.5766 | 95.2054 | 195.3462 | 173.2048 | 233.2485 | 215.8203 | 226.3597 | 189.9079 | 235.173 | 259.9673 | 265.2106 | 240.5214 | 150.3508 | 124.1303 | 176.4365 | 140.3682 | 180.2678 | 165.0369 | 209.5657 | 127.9477 | 212.8856 | 192.0431 | 192.5146 | 242.6902 |  | 184.1967 | 97.5308 | 135.8039 | 172.0401 | 200.2842 | 137.8273 | 163.4112 | 139.8917 |  | 142.211 | 174.1632 | 224.5881 | 246.973 | 230.424 | 119.0244 | 166.5366 | 218.0252 | 242.6135 | 231.3763 | 86.525 | 98.7663 | 132.8073 | 171.2899 | 203.3447 | 130.488 | 179.2682 | 116.7741 | 176.4398 | 121.1892 | 128.0104 | 170.496 | 214.2431 | 238.6971 | 225.9346 | 137.1818 | 179.7974 | 230.0445 | 250.6606 | 229.5027 | 90.3426 | 111.3124 | 142.1538 | 179.417 | 211.6655 | 94.046 | 130.028 | 142.6171 | 139.001 | 130.2701 | 216.0862 | 170.1913 | 236.2937 | 221.1993 | 168.5711 |  |  |  | 86.2321 | 94.7688 | 89.0642 | 181.0915 | 94.3686 | 154.0759 |  | 95.3338 | 88.6331 | 91.1952 | 60.5648 | 104.2452 | 115.5531 |  | 198.6604 | 231.9792 | 227.4554 | 401.1411 | 544.0153 | 519.4481 | 370.633 | [23 empty] | 90.2119 | 531.7317 | 98.3427 | 215.3198
16:41 | 11682 |  |  | 12.9839 | 44.6665 | 47.5664 | 18.5563 | 18.3184 | 33.048 | 23.1679 | 1.6575 | 2.3499 | 0.7697 | -0.0266 |  |  |  | -8.8312 | 31.0109 | 47.0323 | 11.8244 |  | 19.0751 | 29.472 | 0.3966 | 0.3293 | 1.4423 | 0.7185 | -5.0196 | 213.0125 | 209.4635 | 152.253 | 172.4984 | 139.9202 | 124.9448 | 108.8777 | 188.0199 | 158.0175 | 206.1264 | 227.5472 | 209.4488 | 166.04 | 161.1422 | 210.6356 | 228.3134 | 236.0875 |  |  | 143.0708 |  | 257.4293 | 116.0474 | 156.5726 | 197.75 | 214.3157 | 195.5387 | 188.4358 | 171.9761 | 215.3228 | 236.2077 | 241.672 | 170.8669 | 97.5887 | 134.9376 | 165.9837 | 191.3274 | 150.4462 | 179.3786 | 166.2188 | 297.0687 | 122.5475 | 173.1754 | 221.0171 | 242.4337 | 287.8904 | 116.7627 | 153.1141 | 189.6557 | 207.3827 | 198.7922 | 83.9804 | 98.3887 | 132.5177 | 167.234 | 192.5575 | 153.3021 |  | 135.2167 | 258.8945 |  | 118.3211 | 157.8409 | 201.1213 | 223.0474 | 213.4751 | 141.3969 | 171.4724 | 211.854 | 222.7774 | 198.4167 | 94.6645 | 106.5194 | 131.724 | 169.1048 | 200.4119 | 223.1588 | 135.9388 | 125.4748 | 127.4941 | 144.0064 | 187.7101 | 225.8291 | 238.458 | 218.8919 |  |  |  |  | 86.4384 | 90.0232 | 168.8285 | 88.5036 | 177.8357 | 97.7841 | 36.0882 | 35.7474 | 37.0497 | 36.3911 | 30.4945 | 36.0354 | 34.2329 | 37.0822 | 82.8115 | 100.0691 | 94.2554 | 82.7486 | 217.1176 |  |  | 148.4623 |  | 135.1671 | 96.1776 | 125.5711 | 95.2005 | 195.3367 | 173.2165 | 233.2271 | 215.8067 | 226.349 | 189.8845 | 235.1503 | 259.9439 | 265.1839 | 240.4882 | 150.3777 | 124.1152 | 176.4746 | 140.3474 | 180.2592 | 165.0313 | 209.5498 | 127.9427 | 212.8654 | 192.0195 | 192.5019 | 242.6715 |  | 184.1672 | 97.5299 | 135.8003 | 172.0266 | 200.2655 | 137.7636 | 163.3884 | 139.8774 |  | 142.2025 | 174.1505 | 224.5608 | 246.9425 | 230.4042 | 119.0247 | 166.5389 | 218.0122 | 242.5989 | 231.3632 | 86.5283 | 98.767 | 132.8173 | 171.2963 | 203.3373 | 130.4796 | 179.2704 | 116.7693 | 176.426 | 121.1802 | 128.0244 | 170.4916 | 214.2256 | 238.6871 | 225.9156 | 137.1807 | 179.8051 | 230.0548 | 250.6525 | 229.4924 | 90.3378 | 111.3124 | 142.1457 | 179.4057 | 211.651 | 94.0386 | 130.0102 | 142.6068 | 138.8992 | 130.2738 | 216.0825 | 170.2014 | 236.275 | 221.1712 | 168.5634 |  |  |  | 86.224 | 94.7579 | 89.0618 | 181.1013 | 94.3385 | 154.0431 |  | 95.3251 | 88.6215 | 91.1963 | 60.5577 | 104.2663 | 115.557 |  | 198.6264 | 231.9457 | 227.4205 | 401.1277 | 545.2826 | 519.5903 | 369.9884 | [23 empty] | 90.206 | 532.4364 | 98.3673 | 215.286
16:41 | 11683 |  |  | 12.9647 | 44.6859 | 47.5116 | 18.5042 | 18.274 | 33.0806 | 23.1457 | 1.6567 | 2.3543 | 0.7686 | -0.027 |  |  |  | -8.8179 | 31.0645 | 47.1039 | 11.7575 |  | 19.095 | 29.5597 | 0.3971 | 0.3259 | 1.4436 | 0.7181 | -5.2279 | 212.9896 | 209.4444 | 152.2442 | 172.4872 | 139.9098 | 124.9387 | 108.8709 | 188.0071 | 158.0157 | 206.1107 | 227.526 | 209.4275 | 166.0337 | 161.1279 | 210.6221 | 228.3062 | 236.0765 |  |  | 143.0603 |  | 257.4022 | 116.0504 | 156.5726 | 197.7452 | 214.3002 | 195.5238 | 188.4262 | 171.9679 | 215.3055 | 236.1882 | 241.6524 | 170.8602 | 97.5836 | 134.9343 | 165.9767 | 191.3083 | 150.4319 | 179.3515 | 166.1969 | 297.0179 | 122.5476 | 173.1673 | 221.0018 | 242.4113 | 287.8947 | 116.7511 | 153.1115 | 189.6406 | 207.3619 | 198.7687 | 83.9774 | 98.3648 | 132.5195 | 167.2281 | 192.5496 | 153.3095 |  | 135.1962 | 258.8508 |  | 118.3168 | 157.842 | 201.1162 | 223.0262 | 213.4565 | 141.3921 | 171.4654 | 211.84 | 222.7564 | 198.3941 | 94.6714 | 106.522 | 131.721 | 169.1019 | 200.3967 | 223.1196 | 135.9291 | 125.4648 | 127.4799 | 144.0142 | 187.7067 | 225.8187 | 238.4387 | 218.876 |  |  |  |  | 86.4273 | 90.017 | 168.8249 | 88.502 | 177.8273 | 97.7811 | 36.2529 | 35.9581 | 37.1975 | 36.4113 | 30.7899 | 36.1043 | 33.9085 | 37.2235 | 82.7925 | 100.0601 | 94.2459 | 82.7393 | 217.0885 |  |  | 148.442 |  | 135.1554 | 96.1679 | 125.5592 | 95.1914 | 195.3278 | 173.2123 | 233.2051 | 215.7833 | 226.3312 | 189.8631 | 235.1328 | 259.9161 | 265.1589 | 240.4591 | 150.3763 | 124.0986 | 176.4948 | 140.3234 | 180.2572 | 165.0288 | 209.5335 | 127.9316 | 212.8388 | 192.0033 | 192.4916 | 242.6487 |  | 184.1664 | 97.5188 | 135.8019 | 172.0108 | 200.2555 | 137.7187 | 163.3719 | 139.8659 |  | 142.1949 | 174.1496 | 224.5554 | 246.9175 | 230.3799 | 119.0252 | 166.5347 | 217.9966 | 242.5774 | 231.3524 | 86.528 | 98.7764 | 132.8214 | 171.3031 | 203.3207 | 130.4656 | 179.2622 | 116.752 | 176.4286 | 121.1718 | 128.0275 | 170.4845 | 214.2048 | 238.6711 | 225.887 | 137.1857 | 179.8117 | 230.0558 | 250.6356 | 229.4748 | 90.3382 | 111.3157 | 142.132 | 179.3845 | 211.6395 | 94.0283 | 129.9918 | 142.5919 | 138.8849 | 130.2701 | 216.0622 | 170.1963 | 236.2556 | 221.1539 | 168.5668 |  |  |  | 86.213 | 94.7438 | 89.0496 | 181.1092 | 94.3106 | 154.0226 |  | 95.3095 | 88.6133 | 91.1907 | 60.5566 | 104.2824 | 115.5534 |  | 198.611 | 231.9196 | 227.3735 | 401.1841 | 545.8792 | 521.1648 | 371.2989 | [23 empty] | 90.1955 | 533.522 | 98.3788 | 215.2653
16:41 | 11684 |  |  | 12.982 | 44.694 | 47.6213 | 18.5875 | 18.2531 | 33.0802 | 23.166 | 1.6577 | 2.3547 | 0.7692 | -0.025 |  |  |  | -8.8334 | 31.1291 | 47.041 | 11.8769 |  | 19.0491 | 29.4231 | 0.3974 | 0.3228 | 1.4449 | 0.7177 | -6.247 | 212.9729 | 209.4251 | 152.2356 | 172.478 | 139.8997 | 124.9341 | 108.8665 | 188.005 | 158.0121 | 206.1063 | 227.5063 | 209.4104 | 166.0278 | 161.1283 | 210.5998 | 228.2765 | 236.0483 |  |  | 143.0441 |  | 257.3657 | 116.0455 | 156.5712 | 197.7315 | 214.2862 | 195.5068 | 188.4128 | 171.9569 | 215.2962 | 236.1684 | 241.596 | 170.8413 | 97.5893 | 134.94 | 165.9685 | 191.2927 | 150.4147 | 179.3295 | 166.1855 | 296.975 | 122.5466 | 173.1603 | 220.987 | 242.4028 | 287.7727 | 116.7472 | 153.118 | 189.6293 | 207.3465 | 198.7489 | 83.9755 | 98.3234 | 132.5223 | 167.2264 | 192.5448 | 153.3238 |  | 135.1767 | 258.8117 |  | 118.3113 | 157.8334 | 201.1047 | 223.0119 | 213.4351 | 141.3934 | 171.4552 | 211.831 | 222.7339 | 198.3721 | 94.6737 | 106.5146 | 131.712 | 169.0914 | 200.3738 | 223.0838 | 135.9156 | 125.4505 | 127.4682 | 144.0034 | 187.6951 | 225.8079 | 238.4217 | 218.8581 |  |  |  |  | 86.409 | 90.0025 | 168.8143 | 88.4895 | 177.8096 | 97.772 | 36.0389 | 35.9869 | 37.363 | 36.2284 | 31.1226 | 36.1732 | 33.7655 | 37.2719 | 82.7792 | 100.0553 | 94.2365 | 82.7326 | 217.0635 |  |  | 148.4281 |  | 135.1485 | 96.1662 | 125.5536 | 95.1836 | 195.317 | 173.2028 | 233.1871 | 215.7673 | 226.3042 | 189.8645 | 235.1193 | 259.896 | 265.1379 | 240.434 | 150.3805 | 124.0787 | 176.4749 | 140.3113 | 180.2518 | 165.0222 | 209.5283 | 127.9224 | 212.8139 | 191.9871 | 192.4854 | 242.6282 |  | 184.155 | 97.517 | 135.8106 | 172.0123 | 200.2437 | 137.689 | 163.3587 | 139.8566 |  | 142.1902 | 174.1516 | 224.5508 | 246.9033 | 230.3607 | 119.022 | 166.5274 | 217.9788 | 242.549 | 231.3256 | 86.5263 | 98.7729 | 132.8207 | 171.2926 | 203.2997 | 130.4486 | 179.2427 | 116.7373 | 176.435 | 121.1569 | 128.0214 | 170.4831 | 214.1912 | 238.6569 | 225.8701 | 137.184 | 179.8086 | 230.0304 | 250.6079 | 229.4511 | 90.3396 | 111.3192 | 142.1215 | 179.3701 | 211.6273 | 94.0165 | 129.9745 | 142.5783 | 138.8715 | 130.2635 | 216.0449 | 170.1885 | 236.2345 | 221.1372 | 168.5529 |  |  |  | 86.2048 | 94.7266 | 89.037 | 181.115 | 94.2856 | 154.0019 |  | 95.3064 | 88.6165 | 91.1892 | 60.5627 | 104.2807 | 115.5583 |  | 198.5968 | 231.9012 | 227.3295 | 401.1113 | 545.1647 | 520.7694 | 371.1203 | [23 empty] | 90.1865 | 532.967 | 98.421 | 215.249
16:41 | 11685 |  |  | 12.943 | 44.7351 | 47.4871 | 18.6154 | 18.2466 | 33.0323 | 23.1959 | 1.6563 | 2.3581 | 0.767 | -0.025 |  |  |  | -8.7717 | 31.0848 | 47.1309 | 11.8309 |  | 19.0502 | 29.3784 | 0.3982 | 0.3275 | 1.4441 | 0.7183 | -5.2291 | 212.9581 | 209.4046 | 152.2239 | 172.4668 | 139.8934 | 124.9253 | 108.8641 | 188.0029 | 158.005 | 206.0974 | 227.489 | 209.3961 | 166.019 | 161.1419 | 210.5779 | 228.2665 | 236.024 |  |  | 143.0312 |  | 257.3177 | 116.0472 | 156.5618 | 197.7105 | 214.2615 | 195.4854 | 188.3921 | 171.9413 | 215.2811 | 236.1423 | 241.55 | 170.837 | 97.5915 | 134.9451 | 165.9662 | 191.2835 | 150.4001 | 179.3188 | 166.1717 | 296.9272 | 122.5412 | 173.1558 | 220.9785 | 242.3798 | 287.8145 | 116.7454 | 153.1166 | 189.6295 | 207.3336 | 198.7401 | 83.9807 | 98.271 | 132.5261 | 167.2337 | 192.5407 | 153.3243 |  | 135.1646 | 258.7825 |  | 118.3055 | 157.8283 | 201.0863 | 222.9932 | 213.4157 | 141.4017 | 171.4511 | 211.8182 | 222.714 | 198.3567 | 94.6762 | 106.5069 | 131.7067 | 169.0845 | 200.3554 | 223.0589 | 135.9034 | 125.4332 | 127.4565 | 143.9822 | 187.6898 | 225.794 | 238.3985 | 218.8385 |  |  |  |  | 86.4026 | 89.9967 | 168.8266 | 88.5232 | 177.7985 | 97.758 | 35.5965 | 36.1404 | 37.3789 | 36.0113 | 31.6949 | 36.2032 | 34.0924 | 37.3562 | 82.7753 | 100.0459 | 94.2304 | 82.7213 | 217.0439 |  |  | 148.4214 |  | 135.1375 | 96.1664 | 125.5522 | 95.1848 | 195.3033 | 173.1963 | 233.1659 | 215.7484 | 226.2825 | 189.8628 | 235.1163 | 259.8916 | 265.1252 | 240.4101 | 150.4051 | 124.0716 | 176.444 | 140.3033 | 180.2401 | 165.0327 | 209.5299 | 127.9255 | 212.8032 | 191.9788 | 192.4923 | 242.6168 |  | 184.1278 | 97.5243 | 135.8149 | 172.0251 | 200.2391 | 137.6647 | 163.3498 | 139.8427 |  | 142.1918 | 174.1608 | 224.5558 | 246.8941 | 230.3481 | 119.0239 | 166.5266 | 217.9684 | 242.5191 | 231.2992 | 86.5294 | 98.7674 | 132.8199 | 171.2823 | 203.2805 | 130.4353 | 179.2215 | 116.7294 | 176.4502 | 121.1383 | 128.0175 | 170.4774 | 214.1758 | 238.6464 | 225.8506 | 137.1866 | 179.8036 | 230.0217 | 250.5939 | 229.4335 | 90.3358 | 111.3223 | 142.1137 | 179.367 | 211.6117 | 94.0054 | 129.9541 | 142.568 | 138.8592 | 130.2643 | 216.0358 | 170.1883 | 236.2119 | 221.1177 | 168.5161 |  |  |  | 86.2013 | 94.7165 | 89.034 | 181.1186 | 94.2716 | 153.9735 |  | 95.2959 | 88.6015 | 91.1813 | 60.5559 | 104.2693 | 115.569 |  | 198.5935 | 231.8692 | 227.2898 | 401.2139 | 545.2895 | 519.5926 | 370.2502 | [23 empty] | 90.1787 | 532.4411 | 98.3877 | 215.2313
16:41 | 11686 |  |  | 12.9304 | 44.6989 | 47.6491 | 18.5682 | 18.2517 | 33.0041 | 23.1682 | 1.6569 | 2.3556 | 0.7692 | -0.0258 |  |  |  | -8.7729 | 31.1226 | 47.0365 | 11.8118 |  | 19.1234 | 29.3947 | 0.3966 | 0.3238 | 1.4429 | 0.7188 | -4.3954 | 212.9413 | 209.386 | 152.219 | 172.4565 | 139.8847 | 124.9175 | 108.8644 | 187.9954 | 158.0137 | 206.0865 | 227.4754 | 209.3829 | 166.0165 | 161.1427 | 210.5553 | 228.2562 | 235.9939 |  |  | 143.0212 |  | 257.2785 | 116.0439 | 156.5562 | 197.7019 | 214.2416 | 195.4667 | 188.3756 | 171.9382 | 215.2681 | 236.1219 | 241.5335 | 170.8314 | 97.5891 | 134.9429 | 165.9565 | 191.2695 | 150.3849 | 179.2955 | 166.1521 | 296.8747 | 122.5387 | 173.1558 | 220.9653 | 242.353 | 287.7718 | 116.7409 | 153.1101 | 189.6207 | 207.3195 | 198.7235 | 83.9853 | 98.221 | 132.5279 | 167.2238 | 192.5306 | 153.3071 |  | 135.1502 | 258.7458 |  | 118.3032 | 157.8304 | 201.077 | 222.9697 | 213.3971 | 141.3952 | 171.4499 | 211.7982 | 222.6978 | 198.3386 | 94.6727 | 106.5122 | 131.7093 | 169.0779 | 200.3438 | 223.036 | 135.8908 | 125.4266 | 127.4437 | 143.9815 | 187.6895 | 225.7828 | 238.3808 | 218.8208 |  |  |  |  | 86.3955 | 89.9897 | 168.8141 | 88.5223 | 177.7836 | 97.741 | 35.6009 | 36.3989 | 37.1852 | 36.0156 | 32.101 | 36.2258 | 34.4255 | 37.4816 | 82.7701 | 100.0326 | 94.2175 | 82.7071 | 217.0166 |  |  | 148.4156 |  | 135.1201 | 96.1594 | 125.5455 | 95.1791 | 195.2798 | 173.1933 | 233.1386 | 215.7118 | 226.2634 | 189.8608 | 235.1176 | 259.8783 | 265.1138 | 240.3802 | 150.4163 | 124.064 | 176.4177 | 140.2876 | 180.2232 | 165.0353 | 209.516 | 127.925 | 212.7845 | 191.9743 | 192.4959 | 242.5941 |  | 184.1123 | 97.5246 | 135.806 | 172.0224 | 200.2259 | 137.6447 | 163.3284 | 139.8276 |  | 142.1879 | 174.1565 | 224.5497 | 246.8683 | 230.334 | 119.0248 | 166.5256 | 217.9562 | 242.4922 | 231.2787 | 86.5321 | 98.7643 | 132.8187 | 171.2808 | 203.2665 | 130.4204 | 179.2039 | 116.71 | 176.4636 | 121.1232 | 128.0157 | 170.4752 | 214.1564 | 238.6334 | 225.8261 | 137.1856 | 179.8003 | 230.0141 | 250.572 | 229.4158 | 90.3393 | 111.3243 | 142.1262 | 179.3763 | 211.5898 | 93.9966 | 129.9355 | 142.5575 | 138.8496 | 130.2813 | 216.0332 | 170.1958 | 236.1982 | 221.1022 | 168.4822 |  |  |  | 86.201 | 94.7018 | 89.0267 | 181.1099 | 94.2716 | 153.9453 |  | 95.2871 | 88.5901 | 91.1657 | 60.5495 | 104.2513 | 115.5721 |  | 198.543 | 231.8478 | 227.2393 | 401.1262 | 544.9014 | 519.8274 | 370.5961 | [23 empty] | 90.1697 | 532.3644 | 98.396 | 215.1954
16:41 | 11687 |  |  | 13.0059 | 44.7343 | 47.5715 | 18.5333 | 18.3056 | 33.0504 | 23.2193 | 1.6587 | 2.3592 | 0.7637 | -0.0258 |  |  |  | -8.7381 | 31.0616 | 47.0376 | 11.81 |  | 19.0549 | 29.2715 | 0.3972 | 0.3247 | 1.4425 | 0.7176 | -5.2696 | 212.9159 | 209.3609 | 152.2042 | 172.445 | 139.8713 | 124.9106 | 108.8537 | 187.978 | 158.0123 | 206.0763 | 227.4524 | 209.3596 | 166.0084 | 161.1269 | 210.544 | 228.2234 | 235.9543 |  |  | 143.011 |  | 257.2408 | 116.0371 | 156.5568 | 197.7005 | 214.2301 | 195.4535 | 188.3723 | 171.9445 | 215.26 | 236.1019 | 241.5299 | 170.8226 | 97.5886 | 134.9537 | 165.9484 | 191.2591 | 150.3744 | 179.2741 | 166.1428 | 296.8281 | 122.5396 | 173.1583 | 220.9469 | 242.3396 | 288.0019 | 116.7343 | 153.1081 | 189.6105 | 207.3058 | 198.7078 | 83.9887 | 98.1876 | 132.5358 | 167.2124 | 192.5079 | 153.291 |  | 135.1336 | 258.7015 |  | 118.3039 | 157.8308 | 201.0706 | 222.9601 | 213.3862 | 141.3841 | 171.4403 | 211.7791 | 222.6766 | 198.3237 | 94.6708 | 106.5142 | 131.7103 | 169.0672 | 200.3285 | 223.0112 | 135.8804 | 125.4276 | 127.4357 | 143.9893 | 187.6903 | 225.7732 | 238.3693 | 218.8103 |  |  |  |  | 86.3883 | 89.9814 | 168.788 | 88.4934 | 177.7612 | 97.7317 | 35.8673 | 36.6027 | 36.9319 | 36.1985 | 32.3523 | 36.2926 | 34.7283 | 37.6695 | 82.7686 | 100.0313 | 94.219 | 82.7108 | 216.9909 |  |  | 148.4027 |  | 135.1068 | 96.1567 | 125.5343 | 95.1737 | 195.2537 | 173.1903 | 233.1139 | 215.6852 | 226.2489 | 189.8672 | 235.1068 | 259.8631 | 265.0925 | 240.3599 | 150.4416 | 124.0522 | 176.3569 | 140.2704 | 180.2084 | 165.0238 | 209.5004 | 127.9127 | 212.7667 | 191.9626 | 192.4931 | 242.5707 |  | 184.1158 | 97.5258 | 135.8138 | 172.0152 | 200.2114 | 137.6182 | 163.3092 | 139.8145 |  | 142.1893 | 174.1509 | 224.5244 | 246.8503 | 230.3196 | 119.0298 | 166.5255 | 217.9444 | 242.476 | 231.2571 | 86.5309 | 98.7626 | 132.8239 | 171.2767 | 203.2582 | 130.4076 | 179.1895 | 116.694 | 176.466 | 121.1137 | 128.0188 | 170.4825 | 214.1363 | 238.6269 | 225.8099 | 137.1773 | 179.794 | 229.9943 | 250.543 | 229.3986 | 90.3443 | 111.3235 | 142.1491 | 179.3858 | 211.5616 | 93.985 | 129.9196 | 142.552 | 138.8459 | 130.2919 | 216.027 | 170.2039 | 236.1908 | 221.094 | 168.4685 |  |  |  | 86.1917 | 94.6811 | 89.014 | 181.084 | 94.2599 | 153.9432 |  | 95.2838 | 88.5937 | 91.1627 | 60.5564 | 104.2629 | 115.5774 |  | 198.5164 | 231.7985 | 227.2021 | 401.3849 | 545.671 | 520.8971 | 370.8837 | [23 empty] | 90.1621 | 533.284 | 98.3753 | 215.1575
16:41 | 11688 |  |  | 13.0009 | 44.6402 | 47.6282 | 18.6648 | 18.2795 | 33.0769 | 23.1797 | 1.6579 | 2.357 | 0.7679 | -0.028 |  |  |  | -8.723 | 31.0649 | 46.9283 | 11.8359 |  | 19.1075 | 29.26 | 0.3977 | 0.3289 | 1.444 | 0.7177 | -5.5481 | 212.8938 | 209.3464 | 152.1934 | 172.4316 | 139.8668 | 124.9071 | 108.8504 | 187.97 | 158.0135 | 206.072 | 227.4361 | 209.3407 | 165.997 | 161.1356 | 210.5468 | 228.2151 | 235.9391 |  |  | 142.9954 |  | 257.2083 | 116.0463 | 156.5582 | 197.6908 | 214.2194 | 195.4375 | 188.3715 | 171.9426 | 215.2515 | 236.0812 | 241.5234 | 170.8138 | 97.5824 | 134.958 | 165.9451 | 191.2454 | 150.3632 | 179.2588 | 166.1263 | 296.7764 | 122.5375 | 173.1509 | 220.9297 | 242.3188 | 288.349 | 116.729 | 153.1062 | 189.5972 | 207.2882 | 198.7001 | 83.986 | 98.165 | 132.5384 | 167.2139 | 192.4914 | 153.2765 |  | 135.1155 | 258.659 |  | 118.3047 | 157.8291 | 201.0683 | 222.9467 | 213.371 | 141.3883 | 171.4366 | 211.763 | 222.6552 | 198.3049 | 94.6684 | 106.5142 | 131.7125 | 169.0601 | 200.3157 | 222.9868 | 135.8651 | 125.408 | 127.4248 | 143.9885 | 187.6796 | 225.7557 | 238.3502 | 218.7915 |  |  |  |  | 86.3863 | 89.9811 | 168.7813 | 88.4929 | 177.7383 | 97.7315 | 36.0759 | 36.8369 | 36.7014 | 36.2839 | 32.5305 | 36.3205 | 34.9176 | 37.8075 | 82.7637 | 100.0253 | 94.2081 | 82.7092 | 216.9731 |  |  | 148.3918 |  | 135.1051 | 96.1612 | 125.5286 | 95.1741 | 195.2468 | 173.1934 | 233.097 | 215.6733 | 226.2322 | 189.8405 | 235.0807 | 259.8465 | 265.061 | 240.3422 | 150.431 | 124.0414 | 176.2594 | 140.2602 | 180.1928 | 165.0241 | 209.4992 | 127.9095 | 212.7488 | 191.9513 | 192.4908 | 242.5471 |  | 184.1057 | 97.5254 | 135.8248 | 172.0107 | 200.204 | 137.2672 | 163.2905 | 139.7956 |  | 142.1843 | 174.1525 | 224.511 | 246.8361 | 230.3051 | 119.0367 | 166.5223 | 217.9327 | 242.4575 | 231.2316 | 86.5301 | 98.7608 | 132.8335 | 171.2719 | 203.2434 | 130.3978 | 179.1972 | 116.6816 | 176.4641 | 121.0999 | 128.0196 | 170.481 | 214.1168 | 238.6182 | 225.7883 | 137.1722 | 179.7829 | 229.9733 | 250.5214 | 229.3748 | 90.3444 | 111.3217 | 142.1494 | 179.3771 | 211.5506 | 93.9744 | 129.8932 | 142.535 | 138.8294 | 130.2941 | 216.0188 | 170.1987 | 236.1643 | 221.0633 | 168.454 |  |  |  | 86.1796 | 94.6695 | 89.0058 | 181.0578 | 94.2436 | 153.945 |  | 95.2701 | 88.5812 | 91.1623 | 60.5545 | 104.2541 | 115.57 |  | 198.5043 | 231.7702 | 227.1806 | 400.9421 | 544.6663 | 519.1663 | 369.9417 | [23 empty] | 90.1545 | 531.9163 | 98.3831 | 215.1372
16:41 | 11689 |  |  | 12.9595 | 44.6679 | 47.5544 | 18.5872 | 18.3075 | 33.0275 | 23.1387 | 1.6574 | 2.3609 | 0.7688 | -0.0263 |  |  |  | -8.8337 | 31.0721 | 47.0452 | 11.8395 |  | 19.128 | 29.2763 | 0.398 | 0.3262 | 1.446 | 0.7181 | -5.1606 | 212.8701 | 209.3244 | 152.1813 | 172.4116 | 139.8564 | 124.8925 | 108.8431 | 187.9542 | 158.0089 | 206.05 | 227.4151 | 209.3163 | 165.9825 | 161.1297 | 210.5407 | 228.2006 | 235.9214 |  |  | 142.9736 |  | 257.171 | 116.0446 | 156.5522 | 197.6675 | 214.1952 | 195.4099 | 188.3528 | 171.9394 | 215.2317 | 236.0673 | 241.5238 | 170.81 | 97.5849 | 134.9548 | 165.9443 | 191.2387 | 150.3517 | 179.237 | 166.1115 | 296.7306 | 122.5413 | 173.1509 | 220.9262 | 242.3003 | 288.3345 | 116.7269 | 153.0958 | 189.5813 | 207.2697 | 198.6858 | 83.9756 | 98.1232 | 132.5339 | 167.2104 | 192.4822 | 153.2605 |  | 135.092 | 258.615 |  | 118.3094 | 157.8306 | 201.065 | 222.9253 | 213.3494 | 141.3944 | 171.4348 | 211.7589 | 222.6379 | 198.2916 | 94.666 | 106.5178 | 131.7155 | 169.0581 | 200.3043 | 222.9694 | 135.8512 | 125.3898 | 127.406 | 143.9828 | 187.6631 | 225.7385 | 238.329 | 218.7659 |  |  |  |  | 86.3772 | 89.9704 | 168.7692 | 88.5019 | 177.7255 | 97.7254 | 36.0911 | 37.094 | 36.5798 | 36.2437 | 32.2791 | 36.2731 | 34.6941 | 37.8805 | 82.7563 | 100.0114 | 94.195 | 82.6914 | 216.9538 |  |  | 148.385 |  | 135.1051 | 96.1602 | 125.5223 | 95.1727 | 195.2338 | 173.1965 | 233.0802 | 215.6562 | 226.2124 | 189.8169 | 235.0465 | 259.8188 | 265.0252 | 240.3119 | 150.3958 | 124.0222 | 176.1658 | 140.2437 | 180.1861 | 165.0231 | 209.4871 | 127.9027 | 212.7185 | 191.9356 | 192.4778 | 242.5272 |  | 184.0874 | 97.522 | 135.8263 | 172.0053 | 200.1884 | 137.1039 | 163.27 | 139.7769 |  | 142.1729 | 174.1469 | 224.5028 | 246.817 | 230.2911 | 119.0363 | 166.5174 | 217.9214 | 242.4375 | 231.2178 | 86.5353 | 98.76 | 132.8352 | 171.27 | 203.2264 | 130.3911 | 179.2087 | 116.6701 | 176.4629 | 121.0898 | 128.0231 | 170.488 | 214.1047 | 238.6078 | 225.7713 | 137.1751 | 179.7813 | 229.9609 | 250.5045 | 229.3578 | 90.349 | 111.3238 | 142.1466 | 179.3611 | 211.54 | 93.9717 | 129.8656 | 142.5147 | 138.8145 | 130.2858 | 216.0068 | 170.1861 | 236.1407 | 221.033 | 168.4258 |  |  |  | 86.1715 | 94.6617 | 88.9993 | 181.039 | 94.2226 | 153.9501 |  | 95.2606 | 88.5717 | 91.1562 | 60.5608 | 104.2662 | 115.5769 |  | 198.4867 | 231.7356 | 227.1503 | 401.1262 | 544.9638 | 519.7025 | 370.3468 | [23 empty] | 90.1461 | 532.3331 | 98.331 | 215.1112
16:41 | 11690 |  |  | 13.0565 | 44.7091 | 47.6351 | 18.671 | 18.264 | 32.9964 | 23.1051 | 1.6582 | 2.3631 | 0.7675 | -0.0257 |  |  |  | -8.7723 | 31.0894 | 47.0133 | 11.8643 |  | 19.1362 | 29.3953 | 0.3966 | 0.3252 | 1.4418 | 0.717 | -5.2853 | 212.8441 | 209.2961 | 152.1631 | 172.3931 | 139.8429 | 124.8827 | 108.8325 | 187.9303 | 157.9948 | 206.027 | 227.382 | 209.2924 | 165.9781 | 161.1234 | 210.5306 | 228.1763 | 235.9053 |  |  | 142.9582 |  | 257.1275 | 116.0365 | 156.5451 | 197.6458 | 214.1729 | 195.3874 | 188.3352 | 171.9413 | 215.2183 | 236.0487 | 241.5115 | 170.8073 | 97.5868 | 134.953 | 165.9385 | 191.2339 | 150.3398 | 179.2245 | 166.0951 | 296.6864 | 122.5369 | 173.1462 | 220.9181 | 242.2811 | 288.2462 | 116.7238 | 153.0914 | 189.5714 | 207.2498 | 198.6647 | 83.969 | 98.0718 | 132.5404 | 167.2042 | 192.4612 | 153.2297 |  | 135.0724 | 258.575 |  | 118.3073 | 157.8211 | 201.0441 | 222.9032 | 213.3261 | 141.3814 | 171.4253 | 211.7374 | 222.616 | 198.273 | 94.668 | 106.5109 | 131.7061 | 169.0529 | 200.29 | 222.9389 | 135.8363 | 125.3787 | 127.3931 | 143.9803 | 187.6619 | 225.7279 | 238.3119 | 218.7489 |  |  |  |  | 86.3734 | 89.9577 | 168.7606 | 88.5074 | 177.7386 | 97.7266 | 36.2773 | 37.3902 | 36.5781 | 36.104 | 32.1236 | 36.2182 | 34.0954 | 37.9902 | 82.7525 | 100.0018 | 94.1924 | 82.6854 | 216.9283 |  |  | 148.3737 |  | 135.0976 | 96.1555 | 125.5184 | 95.174 | 195.2167 | 173.2034 | 233.0611 | 215.6412 | 226.1993 | 189.8161 | 235.0239 | 259.7949 | 264.9985 | 240.2852 | 150.4022 | 124.0067 | 176.0861 | 140.2264 | 180.1735 | 165.0233 | 209.4641 | 127.8894 | 212.6969 | 191.917 | 192.4653 | 242.5185 |  | 184.0871 | 97.5204 | 135.8232 | 171.9999 | 200.1729 | 137.1195 | 163.2504 | 139.7639 |  | 142.1749 | 174.1363 | 224.4872 | 246.7914 | 230.27 | 119.0343 | 166.5173 | 217.9099 | 242.4223 | 231.203 | 86.5366 | 98.7636 | 132.8347 | 171.2646 | 203.2138 | 130.3725 | 179.1971 | 116.663 | 176.4606 | 121.0856 | 128.0209 | 170.4943 | 214.088 | 238.5988 | 225.7527 | 137.1785 | 179.7781 | 229.9505 | 250.4839 | 229.3412 | 90.3512 | 111.3188 | 142.1317 | 179.3395 | 211.525 | 93.9585 | 129.8348 | 142.5077 | 138.8 | 130.2801 | 215.9918 | 170.186 | 236.1277 | 221.0192 | 168.4034 |  |  |  | 86.168 | 94.6578 | 88.9928 | 181.0282 | 94.2124 | 153.9531 |  | 95.2528 | 88.5603 | 91.1473 | 60.5487 | 104.2738 | 115.5757 |  | 198.4621 | 231.6843 | 227.0945 | 400.8631 | 545.2341 | 520.3444 | 370.4498 | [23 empty] | 90.1388 | 532.7892 | 98.449 | 215.0732
16:41 | 11691 |  |  | 13.1001 | 44.7111 | 47.6669 | 18.666 | 18.3252 | 33.0331 | 23.2157 | 1.6597 | 2.3591 | 0.7674 | -0.026 |  |  |  | -8.7302 | 31.226 | 47.1604 | 11.9323 |  | 19.129 | 29.2576 | 0.3975 | 0.3261 | 1.4455 | 0.7168 | -5.8782 | 212.8232 | 209.2823 | 152.1577 | 172.3803 | 139.8366 | 124.879 | 108.8297 | 187.9229 | 157.9988 | 206.0195 | 227.3632 | 209.2757 | 165.9775 | 161.1096 | 210.5158 | 228.155 | 235.887 |  |  | 142.9513 |  | 257.0951 | 116.0353 | 156.5468 | 197.6401 | 214.1624 | 195.3738 | 188.3288 | 171.9394 | 215.2158 | 236.032 | 241.4817 | 170.7993 | 97.5882 | 134.9567 | 165.9373 | 191.2247 | 150.3236 | 179.2073 | 166.0764 | 296.6415 | 122.5329 | 173.1456 | 220.9054 | 242.2632 | 288.1868 | 116.7169 | 153.09 | 189.5591 | 207.2286 | 198.6425 | 83.973 | 98.0371 | 132.5427 | 167.1915 | 192.4389 | 153.1881 |  | 135.0506 | 258.5388 |  | 118.302 | 157.8137 | 201.0285 | 222.8885 | 213.3063 | 141.3748 | 171.4254 | 211.7181 | 222.5948 | 198.2498 | 94.6723 | 106.5035 | 131.7029 | 169.0474 | 200.277 | 222.9001 | 135.8145 | 125.3669 | 127.3797 | 143.9683 | 187.6577 | 225.7119 | 238.29 | 218.7271 |  |  |  |  | 86.3667 | 89.9518 | 168.7498 | 88.4842 | 177.7587 | 97.7224 | 36.767 | 37.5956 | 36.5825 | 35.8639 | 32.2658 | 36.1794 | 33.46 | 38.051 | 82.7478 | 99.9902 | 94.1788 | 82.6773 | 216.9017 |  |  | 148.3617 |  | 135.0872 | 96.1516 | 125.5159 | 95.1712 | 195.2155 | 173.2009 | 233.0338 | 215.6236 | 226.1739 | 189.799 | 235.0136 | 259.7766 | 264.9723 | 240.256 | 150.4022 | 123.9912 | 176.0265 | 140.206 | 180.1592 | 165.0228 | 209.4544 | 127.8899 | 212.6805 | 191.9052 | 192.4622 | 242.5045 |  | 184.073 | 97.5185 | 135.8263 | 172.0017 | 200.1611 | 136.894 | 163.2355 | 139.7569 |  | 142.1779 | 174.1407 | 224.4755 | 246.7705 | 230.2461 | 119.0352 | 166.5142 | 217.8917 | 242.4057 | 231.1765 | 86.5307 | 98.7612 | 132.8408 | 171.2596 | 203.2036 | 130.3523 | 179.1785 | 116.6515 | 176.4483 | 121.0722 | 128.0161 | 170.4888 | 214.0741 | 238.5889 | 225.7257 | 137.1822 | 179.7787 | 229.9455 | 250.4562 | 229.3252 | 90.3572 | 111.3257 | 142.1289 | 179.3361 | 211.5115 | 93.9451 | 129.8017 | 142.4902 | 138.7824 | 130.2818 | 215.9785 | 170.1863 | 236.0986 | 220.9926 | 168.397 |  |  |  | 86.1595 | 94.6469 | 88.9848 | 180.9974 | 94.1998 | 153.9148 |  | 95.2445 | 88.5422 | 91.1337 | 60.5529 | 104.23 | 115.5754 |  | 198.4373 | 231.6489 | 227.055 | 401.0029 | 544.7215 | 519.2782 | 370.2999 | [23 empty] | 90.1288 | 531.9999 | 98.608 | 215.0431
16:41 | 11692 |  |  | 13.0216 | 44.859 | 47.6027 | 18.6208 | 18.3031 | 33.0501 | 23.1667 | 1.6603 | 2.3609 | 0.77 | -0.0267 |  |  |  | -8.7151 | 31.2661 | 47.2109 | 11.9243 |  | 19.147 | 29.189 | 0.3975 | 0.3241 | 1.4445 | 0.7167 | -5.8418 | 212.8052 | 209.2721 | 152.1503 | 172.3629 | 139.8272 | 124.8714 | 108.8165 | 187.9151 | 157.9941 | 206.0027 | 227.3421 | 209.2537 | 165.9686 | 161.0956 | 210.4855 | 228.1342 | 235.8604 |  |  | 142.9373 |  | 257.0617 | 116.0391 | 156.5506 | 197.6377 | 214.1442 | 195.3614 | 188.3233 | 171.9366 | 215.1985 | 236.0183 | 241.4487 | 170.7842 | 97.5816 | 134.9614 | 165.9415 | 191.2158 | 150.3048 | 179.1847 | 166.0655 | 296.5954 | 122.5377 | 173.1476 | 220.8922 | 242.2451 | 288.3342 | 116.721 | 153.0824 | 189.5472 | 207.2115 | 198.6274 | 83.9751 | 98.0274 | 132.5421 | 167.1791 | 192.4207 | 153.159 |  | 135.0237 | 258.4996 |  | 118.2989 | 157.8167 | 201.0234 | 222.8782 | 213.296 | 141.3819 | 171.4252 | 211.7154 | 222.5742 | 198.2364 | 94.6758 | 106.5018 | 131.7051 | 169.0442 | 200.26 | 222.8763 | 135.8058 | 125.3604 | 127.3641 | 143.9647 | 187.6533 | 225.6962 | 238.269 | 218.7051 |  |  |  |  | 86.3577 | 89.9442 | 168.7282 | 88.462 | 177.7734 | 97.7077 | 36.8912 | 37.7028 | 36.5601 | 35.6786 | 32.4855 | 36.1354 | 32.966 | 38.1632 | 82.743 | 99.9756 | 94.165 | 82.6611 | 216.8749 |  |  | 148.3481 |  | 135.0728 | 96.1434 | 125.5032 | 95.1599 | 195.213 | 173.1898 | 233.0083 | 215.6015 | 226.1511 | 189.7684 | 235.005 | 259.7639 | 264.9467 | 240.2315 | 150.3495 | 123.9822 | 175.977 | 140.1926 | 180.1721 | 165.0231 | 209.4466 | 127.8987 | 212.6613 | 191.9082 | 192.4658 | 242.4827 |  | 184.0488 | 97.5209 | 135.8285 | 171.9997 | 200.1574 | 136.7385 | 163.2186 | 139.7461 |  | 142.18 | 174.1494 | 224.4717 | 246.7613 | 230.2386 | 119.0345 | 166.5068 | 217.8831 | 242.3896 | 231.161 | 86.5313 | 98.7689 | 132.8477 | 171.2602 | 203.197 | 130.3498 | 179.1593 | 116.6429 | 176.4419 | 121.0611 | 128.0185 | 170.4855 | 214.0546 | 238.5752 | 225.7024 | 137.157 | 179.7709 | 229.9158 | 250.4225 | 229.2831 | 90.3614 | 111.3276 | 142.1484 | 179.3538 | 211.4841 | 93.9348 | 129.7866 | 142.4753 | 138.7603 | 130.2773 | 215.9559 | 170.1809 | 236.072 | 220.9702 | 168.3914 |  |  |  | 86.1469 | 94.6308 | 88.9724 | 180.9708 | 94.1852 | 153.8717 |  | 95.2337 | 88.5442 | 91.1248 | 60.556 | 104.2334 | 115.5622 |  | 198.4118 | 231.6217 | 227.0156 | 400.8292 | 544.9502 | 519.3233 | 370.0102 | [23 empty] | 90.1193 | 532.1368 | 98.5939 | 215.0168
16:41 | 11693 |  |  | 13.1038 | 44.9328 | 47.67 | 18.6992 | 18.3122 | 33.1009 | 23.2154 | 1.6601 | 2.3589 | 0.7694 | -0.0262 |  |  |  | -8.6845 | 31.2448 | 47.1284 | 11.8466 |  | 19.2178 | 29.3121 | 0.3963 | 0.3244 | 1.4426 | 0.716 | -5.6062 | 212.7911 | 209.2598 | 152.145 | 172.3574 | 139.8247 | 124.8691 | 108.8095 | 187.9078 | 157.9827 | 205.9894 | 227.3178 | 209.2376 | 165.9646 | 161.1081 | 210.4758 | 228.1216 | 235.8358 |  |  | 142.9197 |  | 257.0271 | 116.0391 | 156.5457 | 197.6337 | 214.1263 | 195.3438 | 188.3085 | 171.9277 | 215.1826 | 235.9995 | 241.432 | 170.7743 | 97.58 | 134.9638 | 165.9328 | 191.203 | 150.2885 | 179.1634 | 166.0468 | 296.5413 | 122.5348 | 173.1417 | 220.8791 | 242.2196 | 288.3365 | 116.7243 | 153.0789 | 189.5313 | 207.1943 | 198.6101 | 83.9733 | 98.0463 | 132.5473 | 167.1731 | 192.409 | 153.1346 |  | 134.9995 | 258.4577 |  | 118.2921 | 157.8099 | 201.0093 | 222.8571 | 213.2766 | 141.3785 | 171.4147 | 211.7056 | 222.5512 | 198.2134 | 94.6645 | 106.4965 | 131.7015 | 169.0385 | 200.2393 | 222.8454 | 135.7982 | 125.3542 | 127.3518 | 143.9713 | 187.6517 | 225.686 | 238.2547 | 218.6914 |  |  |  |  | 86.3509 | 89.9348 | 168.7092 | 88.45 | 177.7718 | 97.6918 | 36.7366 | 37.7722 | 36.6218 | 35.5864 | 32.8012 | 36.0412 | 32.3107 | 38.332 | 82.738 | 99.9608 | 94.1563 | 82.6489 | 216.8622 |  |  | 148.3467 |  | 135.0732 | 96.1475 | 125.4992 | 95.1565 | 195.2165 | 173.2015 | 233.0026 | 215.5885 | 226.1398 | 189.7468 | 234.9895 | 259.7454 | 264.9184 | 240.2071 | 150.2939 | 123.9723 | 175.9332 | 140.1784 | 180.1777 | 165.0272 | 209.4341 | 127.9014 | 212.6438 | 191.9038 | 192.4635 | 242.4647 |  | 184.0555 | 97.5247 | 135.8309 | 171.9955 | 200.1526 | 136.6215 | 163.2001 | 139.7348 |  | 142.1927 | 174.155 | 224.4733 | 246.7541 | 230.2389 | 119.0364 | 166.5037 | 217.8754 | 242.3728 | 231.1456 | 86.5348 | 98.7737 | 132.8504 | 171.2587 | 203.1899 | 130.3514 | 179.1393 | 116.6402 | 176.4297 | 121.0584 | 128.0271 | 170.4847 | 214.0399 | 238.5604 | 225.6921 | 137.1509 | 179.7697 | 229.8956 | 250.4095 | 229.2633 | 90.3644 | 111.3243 | 142.1604 | 179.3591 | 211.4632 | 93.9266 | 129.7621 | 142.4638 | 138.7342 | 130.269 | 215.9373 | 170.1695 | 236.0539 | 220.9542 | 168.3707 |  |  |  | 86.1377 | 94.6201 | 88.9599 | 180.9551 | 94.1811 | 153.8409 |  | 95.2245 | 88.5322 | 91.1138 | 60.5655 | 104.2439 | 115.5601 |  | 198.3698 | 231.5869 | 226.971 | 400.9982 | 545.2618 | 520.4895 | 370.9397 | [23 empty] | 90.1092 | 532.8756 | 98.7298 | 214.9784
16:41 | 11694 |  |  | 12.9848 | 44.8397 | 47.5364 | 18.6528 | 18.263 | 33.0899 | 23.1711 | 1.6608 | 2.3568 | 0.7697 | -0.0252 |  |  |  | -8.831 | 31.147 | 47.1929 | 11.9169 |  | 19.1139 | 29.2011 | 0.3963 | 0.3263 | 1.44 | 0.7169 | -6.8003 | 212.7736 | 209.2359 | 152.137 | 172.3516 | 139.8173 | 124.8583 | 108.8058 | 187.8976 | 157.9808 | 205.9834 | 227.3043 | 209.2223 | 165.9599 | 161.1022 | 210.4666 | 228.0998 | 235.7997 |  |  | 142.9026 |  | 256.9907 | 116.0317 | 156.5341 | 197.6185 | 214.1048 | 195.3205 | 188.2884 | 171.9097 | 215.1669 | 235.9765 | 241.4155 | 170.7663 | 97.585 | 134.9622 | 165.9201 | 191.1933 | 150.2769 | 179.1411 | 166.026 | 296.492 | 122.5333 | 173.1432 | 220.8745 | 242.2006 | 288.075 | 116.7211 | 153.0739 | 189.5255 | 207.18 | 198.5954 | 83.9741 | 98.0641 | 132.5522 | 167.1771 | 192.4055 | 153.1325 |  | 134.9776 | 258.415 |  | 118.2952 | 157.8135 | 201.0036 | 222.8393 | 213.2628 | 141.3844 | 171.4159 | 211.7013 | 222.5402 | 198.1975 | 94.6555 | 106.5013 | 131.7035 | 169.0312 | 200.2233 | 222.819 | 135.7875 | 125.3488 | 127.3439 | 143.9721 | 187.6471 | 225.6795 | 238.2385 | 218.6778 |  |  |  |  | 86.3469 | 89.926 | 168.7067 | 88.4534 | 177.781 | 97.6833 | 36.7336 | 37.7436 | 36.8168 | 35.6072 | 33.0028 | 35.9398 | 31.7093 | 38.4255 | 82.7292 | 99.9512 | 94.1441 | 82.6396 | 216.8521 |  |  | 148.3442 |  | 135.0741 | 96.1524 | 125.4985 | 95.1625 | 195.2112 | 173.2121 | 232.9924 | 215.5717 | 226.128 | 189.7432 | 234.9783 | 259.7289 | 264.8964 | 240.1762 | 150.2895 | 123.9643 | 175.9071 | 140.1569 | 180.162 | 165.0316 | 209.4302 | 127.9009 | 212.6322 | 191.8841 | 192.4599 | 242.4483 |  | 184.0481 | 97.5235 | 135.8315 | 171.9958 | 200.1354 | 136.5448 | 163.1801 | 139.7231 |  | 142.1874 | 174.155 | 224.4616 | 246.7247 | 230.2325 | 119.0427 | 166.5025 | 217.8635 | 242.3496 | 231.1246 | 86.5329 | 98.7671 | 132.8515 | 171.2529 | 203.1754 | 130.3426 | 179.1141 | 116.6322 | 176.4142 | 121.0485 | 128.0306 | 170.4756 | 214.0321 | 238.5444 | 225.6752 | 137.1839 | 179.7759 | 229.9062 | 250.4 | 229.2719 | 90.3684 | 111.3334 | 142.1574 | 179.3498 | 211.4522 | 93.9209 | 129.743 | 142.4518 | 138.7194 | 130.2692 | 215.9299 | 170.1654 | 236.0302 | 220.9312 | 168.3559 |  |  |  | 86.1304 | 94.6152 | 88.9517 | 180.9313 | 94.1644 | 153.8119 |  | 95.2186 | 88.5258 | 91.1109 | 60.5418 | 104.2432 | 115.5729 |  | 198.3525 | 231.5464 | 226.9427 | 401.0638 | 545.0885 | 519.7025 | 370.3468 | [23 empty] | 90.1032 | 532.3955 | 98.4835 | 214.9495
16:41 | 11695 |  |  | 12.9396 | 44.7963 | 47.4852 | 18.5843 | 18.2658 | 33.0082 | 23.1818 | 1.6599 | 2.3586 | 0.7687 | -0.0268 |  |  |  | -8.8394 | 31.1462 | 47.1417 | 11.8651 |  | 19.1113 | 29.3843 | 0.396 | 0.3229 | 1.4394 | 0.7163 | -7.0671 | 212.7507 | 209.2112 | 152.1188 | 172.3307 | 139.8052 | 124.8462 | 108.7986 | 187.8861 | 157.9778 | 205.9729 | 227.2859 | 209.2019 | 165.9479 | 161.0927 | 210.4499 | 228.0735 | 235.7656 |  |  | 142.8917 |  | 256.9578 | 116.0365 | 156.5309 | 197.5971 | 214.0879 | 195.3021 | 188.2798 | 171.9041 | 215.1578 | 235.9495 | 241.3979 | 170.7493 | 97.583 | 134.9605 | 165.9152 | 191.1798 | 150.2658 | 179.1211 | 166.0156 | 296.4469 | 122.531 | 173.1409 | 220.8622 | 242.1847 | 288.0708 | 116.7181 | 153.0682 | 189.5172 | 207.1695 | 198.5757 | 83.9674 | 98.0474 | 132.5571 | 167.1848 | 192.4019 | 153.1443 |  | 134.9597 | 258.373 |  | 118.2965 | 157.8188 | 200.9942 | 222.8319 | 213.25 | 141.3893 | 171.412 | 211.6868 | 222.5221 | 198.1828 | 94.652 | 106.5093 | 131.7041 | 169.0209 | 200.2088 | 222.8008 | 135.7775 | 125.3312 | 127.3334 | 143.9737 | 187.6472 | 225.675 | 238.2249 | 218.6569 |  |  |  |  | 86.3459 | 89.9216 | 168.6827 | 88.4579 | 177.8 | 97.6682 | 36.8073 | 37.6923 | 37.0382 | 35.5293 | 33.256 | 35.8963 | 31.5401 | 38.4542 | 82.7268 | 99.9395 | 94.1321 | 82.6361 | 216.8196 |  |  | 148.3275 |  | 135.0628 | 96.1434 | 125.4883 | 95.1561 | 195.1893 | 173.1981 | 232.9657 | 215.5495 | 226.1061 | 189.7494 | 234.9679 | 259.7119 | 264.879 | 240.1525 | 150.3127 | 123.9564 | 175.8934 | 140.1434 | 180.1437 | 165.0262 | 209.4156 | 127.8926 | 212.6086 | 191.8602 | 192.4544 | 242.4268 |  | 184.0101 | 97.522 | 135.8281 | 171.9927 | 200.121 | 136.4409 | 163.1569 | 139.7083 |  | 142.1652 | 174.149 | 224.4462 | 246.6922 | 230.2163 | 119.0451 | 166.498 | 217.8526 | 242.3254 | 231.1043 | 86.5335 | 98.7664 | 132.8506 | 171.246 | 203.1596 | 130.3257 | 179.0881 | 116.6209 | 176.4145 | 121.0292 | 128.0302 | 170.4718 | 214.0123 | 238.5291 | 225.6512 | 137.1844 | 179.766 | 229.906 | 250.3724 | 229.2518 | 90.364 | 111.3402 | 142.1305 | 179.3189 | 211.4455 | 93.9096 | 129.7336 | 142.4436 | 138.7072 | 130.2735 | 215.9254 | 170.1697 | 236.0044 | 220.9053 | 168.346 |  |  |  | 86.1252 | 94.6033 | 88.9398 | 180.9087 | 94.1581 | 153.8058 |  | 95.2064 | 88.5161 | 91.1035 | 60.5385 | 104.2146 | 115.5797 |  | 198.3213 | 231.5092 | 226.9077 | 401.0132 | 544.8737 | 519.7349 | 370.3531 | [23 empty] | 90.0952 | 532.3043 | 98.4211 | 214.9152
16:41 | 11696 |  |  | 13.0111 | 44.8734 | 47.6754 | 18.7472 | 18.2321 | 33.052 | 23.0656 | 1.6621 | 2.3566 | 0.7682 | -0.0281 |  |  |  | -8.8264 | 31.1417 | 47.2073 | 11.8447 |  | 19.112 | 29.3587 | 0.3967 | 0.3222 | 1.4401 | 0.7183 | -5.9351 | 212.7263 | 209.1942 | 152.1086 | 172.3176 | 139.8011 | 124.8401 | 108.7977 | 187.8811 | 157.9773 | 205.9605 | 227.2587 | 209.1807 | 165.9397 | 161.0972 | 210.4527 | 228.0638 | 235.7435 |  |  | 142.8825 |  | 256.9257 | 116.0422 | 156.5358 | 197.5899 | 214.0725 | 195.2914 | 188.2739 | 171.9203 | 215.1517 | 235.9279 | 241.3905 | 170.7412 | 97.5798 | 134.961 | 165.9094 | 191.1647 | 150.2519 | 179.1047 | 166.0018 | 296.4008 | 122.527 | 173.1372 | 220.843 | 242.1665 | 288.1584 | 116.7121 | 153.0595 | 189.4973 | 207.1476 | 198.551 | 83.9563 | 98.0125 | 132.5513 | 167.1776 | 192.3856 | 153.1335 |  | 134.937 | 258.328 |  | 118.2926 | 157.822 | 200.977 | 222.8228 | 213.2323 | 141.3814 | 171.3966 | 211.6663 | 222.4963 | 198.1631 | 94.6468 | 106.5078 | 131.7066 | 169.0131 | 200.1958 | 222.7762 | 135.7684 | 125.3198 | 127.3203 | 143.9711 | 187.6405 | 225.6621 | 238.2117 | 218.6411 |  |  |  |  | 86.3291 | 89.9072 | 168.6602 | 88.453 | 177.7972 | 97.633 | 36.9486 | 37.567 | 37.1532 | 35.3222 | 33.6455 | 36.0409 | 31.8545 | 38.4682 | 82.725 | 99.936 | 94.1361 | 82.6399 | 216.7846 |  |  | 148.3054 |  | 135.0432 | 96.127 | 125.4763 | 95.1426 | 195.164 | 173.1915 | 232.9296 | 215.5227 | 226.0728 | 189.7562 | 234.9552 | 259.6847 | 264.8519 | 240.134 | 150.3428 | 123.9387 | 175.9042 | 140.1248 | 180.1264 | 165.0184 | 209.3986 | 127.8788 | 212.577 | 191.8412 | 192.4434 | 242.4006 |  | 183.9882 | 97.5135 | 135.8372 | 171.9822 | 200.1085 | 136.3233 | 163.1341 | 139.6986 |  | 142.1586 | 174.1478 | 224.4376 | 246.6776 | 230.1991 | 119.0444 | 166.5004 | 217.8442 | 242.3033 | 231.0789 | 86.5352 | 98.772 | 132.8504 | 171.2464 | 203.1431 | 130.3212 | 179.0709 | 116.6144 | 176.4256 | 121.0134 | 128.0371 | 170.4818 | 213.9952 | 238.5169 | 225.6349 | 137.1751 | 179.7606 | 229.8973 | 250.352 | 229.2352 | 90.3648 | 111.3381 | 142.1166 | 179.2961 | 211.4331 | 93.902 | 129.7124 | 142.4265 | 138.6891 | 130.2769 | 215.9155 | 170.1668 | 235.9883 | 220.8883 | 168.3201 |  |  |  | 86.1126 | 94.5897 | 88.9259 | 180.8839 | 94.169 | 153.8208 |  | 95.1933 | 88.5085 | 91.0923 | 60.5472 | 104.2222 | 115.5796 |  | 198.2833 | 231.4696 | 226.8602 | 400.7146 | 544.7282 | 519.7799 | 370.1256 | [23 empty] | 90.0823 | 532.2541 | 98.5484 | 214.8765
16:41 | 11697 |  |  | 13.0248 | 44.9332 | 47.6518 | 18.8834 | 18.2613 | 33.1436 | 23.1044 | 1.6633 | 2.3593 | 0.7677 | -0.0262 |  |  |  | -8.797 | 31.1486 | 47.1335 | 11.8656 |  | 19.1385 | 29.3129 | 0.3961 | 0.322 | 1.4412 | 0.7181 | -5.5265 | 212.7039 | 209.1754 | 152.1024 | 172.3078 | 139.7941 | 124.8398 | 108.799 | 187.8691 | 157.9818 | 205.9497 | 227.2384 | 209.1704 | 165.9317 | 161.08 | 210.4476 | 228.0481 | 235.7163 |  |  | 142.8696 |  | 256.8885 | 116.0336 | 156.5336 | 197.5788 | 214.0454 | 195.2716 | 188.259 | 171.9284 | 215.1327 | 235.9124 | 241.3688 | 170.7399 | 97.584 | 134.9662 | 165.9068 | 191.1567 | 150.2369 | 179.0942 | 165.9852 | 296.3564 | 122.527 | 173.1371 | 220.8355 | 242.1498 | 287.9837 | 116.7129 | 153.0604 | 189.4892 | 207.1321 | 198.537 | 83.9518 | 98.003 | 132.5536 | 167.1671 | 192.3656 | 153.1109 |  | 134.9204 | 258.2953 |  | 118.2976 | 157.8206 | 200.9692 | 222.8035 | 213.2141 | 141.3839 | 171.3909 | 211.6616 | 222.4795 | 198.144 | 94.6423 | 106.5007 | 131.704 | 169.0072 | 200.1835 | 222.7534 | 135.7539 | 125.3111 | 127.3063 | 143.9656 | 187.6325 | 225.6424 | 238.1896 | 218.625 |  |  |  |  | 86.3166 | 89.8959 | 168.6625 | 88.4489 | 177.7934 | 97.6083 | 37.1393 | 37.4083 | 37.1092 | 35.321 | 33.8574 | 36.235 | 32.2745 | 38.456 | 82.7175 | 99.938 | 94.1315 | 82.6362 | 216.769 |  |  | 148.2921 |  | 135.0317 | 96.1172 | 125.4726 | 95.1337 | 195.1469 | 173.1878 | 232.9005 | 215.4933 | 226.0493 | 189.77 | 234.9561 | 259.6693 | 264.8319 | 240.1133 | 150.3804 | 123.9294 | 175.9392 | 140.1129 | 180.1215 | 165.0225 | 209.3963 | 127.8721 | 212.5627 | 191.8255 | 192.4411 | 242.379 |  | 183.9886 | 97.5074 | 135.8425 | 171.9691 | 200.0987 | 136.2348 | 163.1145 | 139.6844 |  | 142.1531 | 174.1493 | 224.4254 | 246.6575 | 230.1887 | 119.0419 | 166.4986 | 217.8333 | 242.2799 | 231.0573 | 86.5319 | 98.7683 | 132.8556 | 171.246 | 203.1291 | 130.3258 | 179.0519 | 116.6101 | 176.4365 | 121.0026 | 128.0368 | 170.4811 | 213.9803 | 238.5039 | 225.6097 | 137.1711 | 179.7568 | 229.87 | 250.3282 | 229.2098 | 90.3668 | 111.3329 | 142.126 | 179.2969 | 211.4131 | 93.894 | 129.6988 | 142.4163 | 138.6693 | 130.2851 | 215.9085 | 170.1634 | 235.9815 | 220.8794 | 168.3072 |  |  |  | 86.1003 | 94.5888 | 88.9156 | 180.8446 | 94.1701 | 153.8268 |  | 95.1802 | 88.5002 | 91.0775 | 60.5448 | 104.2468 | 115.5696 |  | 198.242 | 231.4148 | 226.8151 | 400.7702 | 544.2792 | 518.6631 | 369.5434 | [23 empty] | 90.0719 | 531.4711 | 98.6414 | 214.8284
16:41 | 11698 |  |  | 12.9012 | 44.9248 | 47.6481 | 18.9385 | 18.1795 | 33.17 | 23.0674 | 1.662 | 2.3577 | 0.7651 | -0.0264 |  |  |  | -8.8032 | 31.1749 | 47.0194 | 11.8601 |  | 19.1619 | 29.2758 | 0.3968 | 0.3248 | 1.4433 | 0.7159 | -4.7533 | 212.6812 | 209.1454 | 152.0901 | 172.2871 | 139.7852 | 124.8311 | 108.7927 | 187.8564 | 157.9742 | 205.9379 | 227.2201 | 209.1526 | 165.9198 | 161.0611 | 210.3997 | 228.0065 | 235.6776 |  |  | 142.8606 |  | 256.854 | 116.0281 | 156.5245 | 197.5683 | 214.0244 | 195.2542 | 188.2456 | 171.9204 | 215.1186 | 235.8969 | 241.3532 | 170.735 | 97.5852 | 134.9756 | 165.9062 | 191.1418 | 150.2253 | 179.0794 | 165.9748 | 296.3101 | 122.5304 | 173.1336 | 220.8294 | 242.1289 | 287.8938 | 116.7158 | 153.0609 | 189.4805 | 207.1222 | 198.526 | 83.9559 | 98.0131 | 132.5629 | 167.159 | 192.3556 | 153.1059 |  | 134.9103 | 258.2611 |  | 118.2988 | 157.818 | 200.9591 | 222.7847 | 213.1966 | 141.3816 | 171.3902 | 211.6504 | 222.4632 | 198.1223 | 94.6383 | 106.4918 | 131.6968 | 168.9975 | 200.1649 | 222.7342 | 135.7319 | 125.2898 | 127.2877 | 143.9579 | 187.6264 | 225.6271 | 238.1686 | 218.6037 |  |  |  |  | 86.307 | 89.8937 | 168.6445 | 88.4357 | 177.7846 | 97.5892 | 37.3203 | 37.3819 | 37.0286 | 35.3594 | 34.0673 | 36.4609 | 32.665 | 38.4161 | 82.7093 | 99.9238 | 94.1149 | 82.6218 | 216.7492 |  |  | 148.2821 |  | 135.0274 | 96.1165 | 125.4643 | 95.129 | 195.1325 | 173.1752 | 232.8802 | 215.4728 | 226.0307 | 189.7731 | 234.953 | 259.6536 | 264.8217 | 240.0768 | 150.3956 | 123.9177 | 175.9759 | 140.105 | 180.1073 | 165.0237 | 209.382 | 127.8637 | 212.5418 | 191.8067 | 192.4371 | 242.3608 |  | 183.9893 | 97.5144 | 135.8383 | 171.9635 | 200.0892 | 136.1534 | 163.0937 | 139.6691 |  | 142.1457 | 174.1548 | 224.4157 | 246.6328 | 230.1779 | 119.0424 | 166.495 | 217.8194 | 242.269 | 231.043 | 86.5316 | 98.7575 | 132.8595 | 171.2361 | 203.1193 | 130.3181 | 179.0282 | 116.5985 | 176.4405 | 120.9863 | 128.0327 | 170.4851 | 213.9668 | 238.4992 | 225.5887 | 137.1726 | 179.7593 | 229.8536 | 250.305 | 229.1894 | 90.3694 | 111.3398 | 142.1402 | 179.3094 | 211.3952 | 93.8882 | 129.6825 | 142.3991 | 138.65 | 130.292 | 215.9014 | 170.1597 | 235.966 | 220.8612 | 168.2909 |  |  |  | 86.0978 | 94.5889 | 88.9167 | 180.8154 | 94.1745 | 153.8215 |  | 95.1711 | 88.4867 | 91.0675 | 60.5463 | 104.2314 | 115.5646 |  | 198.207 | 231.3535 | 226.7849 | 400.8798 | 545.0403 | 519.5406 | 369.8171 | [23 empty] | 90.0662 | 532.2904 | 98.5555 | 214.7802
16:41 | 11699 |  |  | 12.9299 | 44.8221 | 47.5134 | 18.8788 | 18.199 | 33.2327 | 23.0005 | 1.6634 | 2.3585 | 0.7693 | -0.0258 |  |  |  | -8.8158 | 31.2007 | 47.0921 | 11.8565 |  | 19.2077 | 29.2769 | 0.3975 | 0.3205 | 1.4384 | 0.715 | -4.8356 | 212.6586 | 209.1196 | 152.0762 | 172.2738 | 139.7723 | 124.8216 | 108.7837 | 187.8427 | 157.9661 | 205.9254 | 227.1988 | 209.1243 | 165.9127 | 161.0436 | 210.3678 | 227.9793 | 235.6543 |  |  | 142.854 |  | 256.8196 | 116.0346 | 156.5255 | 197.5653 | 214.0163 | 195.2464 | 188.235 | 171.9157 | 215.1142 | 235.8824 | 241.314 | 170.7239 | 97.5805 | 134.9742 | 165.8989 | 191.1241 | 150.2087 | 179.0602 | 165.9614 | 296.2653 | 122.5374 | 173.1313 | 220.8132 | 242.1068 | 287.9246 | 116.71 | 153.0538 | 189.4644 | 207.0983 | 198.5122 | 83.9606 | 98.0171 | 132.5591 | 167.1459 | 192.3375 | 153.0943 |  | 134.8963 | 258.2141 |  | 118.2946 | 157.8181 | 200.9432 | 222.7662 | 213.18 | 141.375 | 171.385 | 211.6341 | 222.4423 | 198.1109 | 94.6347 | 106.4925 | 131.6982 | 168.9904 | 200.1488 | 222.7146 | 135.7163 | 125.2806 | 127.279 | 143.9611 | 187.6234 | 225.6187 | 238.1492 | 218.5869 |  |  |  |  | 86.3009 | 89.8925 | 168.6156 | 88.419 | 177.7734 | 97.5704 | 37.4041 | 37.4262 | 36.9938 | 35.3847 | 34.4676 | 36.7556 | 33.2735 | 38.3424 | 82.7057 | 99.9145 | 94.1058 | 82.6198 | 216.7254 |  |  | 148.2716 |  | 135.0165 | 96.1155 | 125.4524 | 95.1283 | 195.1169 | 173.1772 | 232.8608 | 215.4467 | 226.0049 | 189.7566 | 234.923 | 259.6225 | 264.7963 | 240.0363 | 150.3888 | 123.8968 | 176.0066 | 140.0851 | 180.0843 | 165.0115 | 209.3594 | 127.8524 | 212.5114 | 191.7906 | 192.429 | 242.3387 |  | 183.9753 | 97.5135 | 135.8384 | 171.9638 | 200.0762 | 136.0732 | 163.0763 | 139.6546 |  | 142.147 | 174.1545 | 224.4062 | 246.613 | 230.1726 | 119.0442 | 166.4973 | 217.8101 | 242.2525 | 231.0267 | 86.5355 | 98.7655 | 132.8622 | 171.2346 | 203.1054 | 130.3093 | 179.0193 | 116.5875 | 176.4372 | 120.9732 | 128.0285 | 170.4878 | 213.9484 | 238.49 | 225.5741 | 137.1833 | 179.7571 | 229.8458 | 250.2919 | 229.1709 | 90.371 | 111.3356 | 142.1447 | 179.3089 | 211.3759 | 93.8814 | 129.6401 | 142.3801 | 138.6333 | 130.2949 | 215.8814 | 170.1592 | 235.9444 | 220.8375 | 168.2556 |  |  |  | 86.0926 | 94.5821 | 88.9066 | 180.7978 | 94.1801 | 153.8072 |  | 95.1603 | 88.4818 | 91.0609 | 60.548 | 104.2427 | 115.5661 |  | 198.1574 | 231.312 | 226.7297 | 400.8292 | 545.0748 | 519.7601 | 369.8856 | [23 empty] | 90.0597 | 532.4175 | 98.5183 | 214.7347
16:41 | 11700 |  |  | 12.9404 | 44.8428 | 47.687 | 18.9088 | 18.1947 | 33.1579 | 23.1072 | 1.667 | 2.355 | 0.7703 | -0.0267 |  |  |  | -8.842 | 31.1084 | 47.086 | 11.8536 |  | 19.216 | 29.4045 | 0.398 | 0.3222 | 1.439 | 0.7139 | -5.6361 | 212.6403 | 209.1043 | 152.0681 | 172.2655 | 139.7616 | 124.8168 | 108.7775 | 187.8291 | 157.964 | 205.9048 | 227.1759 | 209.0975 | 165.9054 | 161.0279 | 210.3553 | 227.9511 | 235.6295 |  |  | 142.8387 |  | 256.78 | 116.0343 | 156.5266 | 197.5523 | 214.0011 | 195.227 | 188.2183 | 171.906 | 215.1047 | 235.8637 | 241.2755 | 170.7146 | 97.5757 | 134.9641 | 165.8925 | 191.1134 | 150.187 | 179.039 | 165.9411 | 296.218 | 122.5317 | 173.1228 | 220.7959 | 242.0801 | 287.9063 | 116.7026 | 153.0496 | 189.4544 | 207.0751 | 198.4918 | 83.9581 | 98.0279 | 132.5573 | 167.1398 | 192.3185 | 153.0759 |  | 134.8885 | 258.1672 |  | 118.2902 | 157.8116 | 200.9345 | 222.7458 | 213.164 | 141.3643 | 171.3799 | 211.6144 | 222.418 | 198.0922 | 94.629 | 106.4979 | 131.699 | 168.989 | 200.1326 | 222.6778 | 135.707 | 125.278 | 127.2712 | 143.9684 | 187.621 | 225.6075 | 238.132 | 218.5736 |  |  |  |  | 86.2963 | 89.8859 | 168.6023 | 88.4161 | 177.7745 | 97.5683 | 37.3599 | 37.4408 | 36.9196 | 35.4473 | 34.6241 | 36.9716 | 33.9686 | 38.2787 | 82.6986 | 99.9064 | 94.0951 | 82.6175 | 216.7011 |  |  | 148.261 |  | 135.0075 | 96.1086 | 125.4434 | 95.125 | 195.0952 | 173.1788 | 232.8447 | 215.4152 | 225.9774 | 189.7378 | 234.8915 | 259.6094 | 264.7611 | 240.0201 | 150.4436 | 123.8912 | 176.0452 | 140.0772 | 180.0782 | 165.0101 | 209.3523 | 127.8535 | 212.4935 | 191.7849 | 192.4302 | 242.3201 |  | 183.9691 | 97.5044 | 135.8346 | 171.9598 | 200.0585 | 136.0084 | 163.0512 | 139.636 |  | 142.1452 | 174.1429 | 224.3903 | 246.5947 | 230.1604 | 119.0396 | 166.4912 | 217.7953 | 242.2241 | 231.0067 | 86.5318 | 98.7617 | 132.8585 | 171.2297 | 203.0859 | 130.3032 | 179.0012 | 116.5755 | 176.4156 | 120.9603 | 128.0362 | 170.4851 | 213.9276 | 238.472 | 225.5504 | 137.1709 | 179.7464 | 229.8303 | 250.2684 | 229.1438 | 90.3637 | 111.3305 | 142.1472 | 179.3051 | 211.352 | 93.8675 | 129.6018 | 142.3637 | 138.6107 | 130.2874 | 215.8586 | 170.1499 | 235.9121 | 220.8117 | 168.2199 |  |  |  | 86.0818 | 94.5751 | 88.887 | 180.7691 | 94.1781 | 153.7808 |  | 95.1493 | 88.4649 | 91.0529 | 60.5595 | 104.2447 | 115.5649 |  | 198.1277 | 231.2774 | 226.6892 | 400.6573 | 544.812 | 519.5683 | 369.5495 | [23 empty] | 90.0491 | 532.1901 | 98.5996 | 214.7026
16:41 | 11701 |  |  | 12.9976 | 44.8201 | 47.6878 | 18.8932 | 18.1738 | 33.1912 | 23.0814 | 1.6678 | 2.3609 | 0.7688 | -0.028 |  |  |  | -8.8519 | 31.036 | 46.9683 | 11.8099 |  | 19.2226 | 29.2308 | 0.398 | 0.3226 | 1.4392 | 0.7144 | -4.7027 | 212.6161 | 209.0804 | 152.0612 | 172.2561 | 139.7551 | 124.8025 | 108.7706 | 187.8191 | 157.9655 | 205.8857 | 227.1572 | 209.0824 | 165.8974 | 161.022 | 210.3219 | 227.9218 | 235.6041 |  |  | 142.8208 |  | 256.7381 | 116.0259 | 156.5234 | 197.5345 | 213.9731 | 195.2054 | 188.2071 | 171.8947 | 215.0908 | 235.8409 | 241.2668 | 170.709 | 97.5717 | 134.9667 | 165.8919 | 191.102 | 150.1694 | 179.0277 | 165.9278 | 296.1637 | 122.5227 | 173.1168 | 220.7831 | 242.0609 | 287.999 | 116.7084 | 153.044 | 189.4537 | 207.0646 | 198.4814 | 83.9573 | 98.0596 | 132.5688 | 167.1407 | 192.312 | 153.0769 |  | 134.8811 | 258.1312 |  | 118.2905 | 157.8087 | 200.9329 | 222.7279 | 213.1424 | 141.363 | 171.3815 | 211.6053 | 222.4047 | 198.0734 | 94.6286 | 106.4973 | 131.701 | 168.9867 | 200.1177 | 222.6492 | 135.7031 | 125.2655 | 127.261 | 143.9593 | 187.6236 | 225.5981 | 238.1117 | 218.5603 |  |  |  |  | 86.2906 | 89.8746 | 168.5828 | 88.4172 | 177.791 | 97.5854 | 37.1968 | 37.491 | 36.8273 | 35.3906 | 34.5001 | 37.129 | 34.4544 | 38.2895 | 82.6955 | 99.8969 | 94.0902 | 82.6118 | 216.6842 |  |  | 148.2482 |  | 134.995 | 96.1006 | 125.4422 | 95.1202 | 195.083 | 173.1801 | 232.8192 | 215.3998 | 225.9643 | 189.7129 | 234.8709 | 259.6052 | 264.7352 | 239.9983 | 150.495 | 123.8843 | 176.0731 | 140.0716 | 180.0703 | 165.0176 | 209.3454 | 127.8565 | 212.4774 | 191.7712 | 192.4312 | 242.2978 |  | 183.9555 | 97.504 | 135.8341 | 171.9533 | 200.0386 | 135.9576 | 163.0223 | 139.6271 |  | 142.1403 | 174.134 | 224.3691 | 246.5751 | 230.1389 | 119.0335 | 166.4852 | 217.7756 | 242.2048 | 230.9876 | 86.5242 | 98.754 | 132.8592 | 171.221 | 203.0724 | 130.291 | 178.9756 | 116.5629 | 176.3977 | 120.9367 | 128.0488 | 170.4942 | 213.924 | 238.4685 | 225.5355 | 137.1648 | 179.7481 | 229.8222 | 250.2462 | 229.1276 | 90.376 | 111.34 | 142.1498 | 179.3055 | 211.3411 | 93.8712 | 129.5906 | 142.3488 | 138.5954 | 130.2882 | 215.8505 | 170.1518 | 235.8913 | 220.7926 | 168.2095 |  |  |  | 86.0714 | 94.569 | 88.8859 | 180.7434 | 94.1799 | 153.7719 |  | 95.1347 | 88.4593 | 91.04 | 60.5657 | 104.2256 | 115.5602 |  | 198.0752 | 231.2283 | 226.6481 | 401.0818 | 544.5906 | 519.0372 | 369.73 | [23 empty] | 90.0407 | 531.8139 | 98.4782 | 214.6517
16:41 | 11702 |  |  | 13.0115 | 44.7705 | 47.6695 | 18.9595 | 18.3045 | 33.2347 | 23.086 | 1.6661 | 2.3579 | 0.7657 | -0.0288 |  |  |  | -8.895 | 31.0775 | 47.0375 | 11.821 |  | 19.1996 | 29.2364 | 0.397 | 0.3197 | 1.4349 | 0.7132 | -4.1918 | 212.5918 | 209.0517 | 152.0419 | 172.2389 | 139.7402 | 124.7939 | 108.7618 | 187.7992 | 157.966 | 205.8811 | 227.1404 | 209.0701 | 165.8877 | 161.0196 | 210.3011 | 227.9192 | 235.5938 |  |  | 142.812 |  | 256.7022 | 116.0241 | 156.5223 | 197.5248 | 213.9531 | 195.187 | 188.1903 | 171.885 | 215.0736 | 235.8171 | 241.2466 | 170.6992 | 97.5739 | 134.9737 | 165.8899 | 191.0893 | 150.1607 | 179.0172 | 165.9171 | 296.121 | 122.5305 | 173.1172 | 220.7758 | 242.0478 | 288.0216 | 116.7081 | 153.0414 | 189.4476 | 207.0528 | 198.4732 | 83.9533 | 98.0718 | 132.5761 | 167.1372 | 192.3042 | 153.0542 |  | 134.865 | 258.0964 |  | 118.2921 | 157.809 | 200.9289 | 222.7131 | 213.1238 | 141.3726 | 171.3783 | 211.602 | 222.3911 | 198.0588 | 94.6276 | 106.5006 | 131.7044 | 168.9772 | 200.1036 | 222.64 | 135.6944 | 125.2545 | 127.2518 | 143.9547 | 187.6179 | 225.5904 | 238.0992 | 218.5411 |  |  |  |  | 86.2857 | 89.8654 | 168.584 | 88.4449 | 177.8096 | 97.578 | 37.0999 | 37.6749 | 36.7091 | 35.2785 | 34.2104 | 37.1275 | 34.7231 | 38.3602 | 82.693 | 99.8907 | 94.083 | 82.607 | 216.6669 |  |  | 148.2326 |  | 134.9791 | 96.0974 | 125.4388 | 95.1141 | 195.0694 | 173.174 | 232.7903 | 215.3776 | 225.9497 | 189.6908 | 234.8572 | 259.5879 | 264.7099 | 239.9743 | 150.487 | 123.866 | 176.0781 | 140.0626 | 180.0577 | 165.0186 | 209.3352 | 127.8477 | 212.4573 | 191.7533 | 192.4264 | 242.2687 |  | 183.9321 | 97.5034 | 135.8407 | 171.9419 | 200.024 | 135.9136 | 163.0039 | 139.6117 |  | 142.1342 | 174.1286 | 224.3409 | 246.5455 | 230.3445 | 119.036 | 166.4832 | 217.7631 | 242.19 | 230.9687 | 86.5244 | 98.7569 | 132.8659 | 171.2252 | 203.0603 | 130.2854 | 178.9519 | 116.5576 | 176.4231 | 120.9187 | 128.0395 | 170.4886 | 213.9093 | 238.4569 | 225.5168 | 137.1678 | 179.7468 | 229.8069 | 250.2214 | 229.1056 | 90.3842 | 111.3387 | 142.1411 | 179.2955 | 211.3231 | 93.8612 | 129.5767 | 142.3332 | 138.5848 | 130.2838 | 215.848 | 170.1529 | 235.8779 | 220.7698 | 168.2064 |  |  |  | 86.0627 | 94.5616 | 88.8815 | 180.7097 | 94.1756 | 153.7802 |  | 95.1344 | 88.4563 | 91.0375 | 60.563 | 104.2143 | 115.5616 |  | 198.0371 | 231.2045 | 226.63 | 400.5985 | 544.1416 | 518.7836 | 370.1406 | [23 empty] | 90.0356 | 531.4626 | 98.554 | 214.6208
16:41 | 11703 |  |  | 12.9533 | 44.789 | 47.6313 | 19.0007 | 18.1911 | 33.2062 | 23.0311 | 1.6667 | 2.3631 | 0.7673 | -0.0245 |  |  |  | -8.8738 | 31.0967 | 47.1265 | 11.8293 |  | 19.2362 | 29.2783 | 0.398 | 0.321 | 1.4396 | 0.7157 | -6.2921 | 212.578 | 209.0339 | 152.0312 | 172.2155 | 139.7303 | 124.7863 | 108.7557 | 187.7916 | 157.9595 | 205.8711 | 227.1189 | 209.0439 | 165.8809 | 161.0264 | 210.3028 | 227.9174 | 235.5893 |  |  | 142.8049 |  | 256.6706 | 116.0269 | 156.5157 | 197.5167 | 213.9339 | 195.172 | 188.1793 | 171.8839 | 215.0608 | 235.8005 | 241.2215 | 170.691 | 97.5869 | 134.9838 | 165.8906 | 191.0888 | 150.1517 | 179.0029 | 165.9077 | 296.0814 | 122.5411 | 173.1133 | 220.7696 | 242.0332 | 287.9285 | 116.6968 | 153.0391 | 189.4273 | 207.0349 | 198.456 | 83.9556 | 98.0658 | 132.5789 | 167.1372 | 192.2952 | 153.0088 |  | 134.8554 | 258.0547 |  | 118.2917 | 157.8099 | 200.9205 | 222.6993 | 213.1113 | 141.3749 | 171.3752 | 211.5916 | 222.3656 | 198.0425 | 94.623 | 106.5074 | 131.7055 | 168.9686 | 200.0894 | 222.616 | 135.6825 | 125.2432 | 127.2372 | 143.9566 | 187.6084 | 225.5782 | 238.082 | 218.5224 |  |  |  |  | 86.2743 | 89.8584 | 168.5838 | 88.454 | 177.8306 | 97.5611 | 36.9783 | 37.8966 | 36.5781 | 35.2028 | 33.603 | 36.9985 | 35.053 | 38.5113 | 82.6805 | 99.8847 | 94.0729 | 82.5958 | 216.6445 |  |  | 148.2185 |  | 134.9678 | 96.0912 | 125.4292 | 95.1049 | 195.0456 | 173.1654 | 232.7706 | 215.3501 | 225.9195 | 189.6882 | 234.8456 | 259.5638 | 264.679 | 239.9571 | 150.4726 | 123.8429 | 176.0705 | 140.0485 | 180.0421 | 165.0143 | 209.3239 | 127.8329 | 212.4341 | 191.732 | 192.4172 | 242.2476 |  | 183.9197 | 97.4967 | 135.8364 | 171.9323 | 200.013 | 135.8478 | 162.9857 | 139.5941 |  | 142.1297 | 174.1285 | 224.3265 | 246.5275 | 230.714 | 119.0423 | 166.4871 | 217.7576 | 242.1679 | 230.9448 | 86.5313 | 98.7547 | 132.8666 | 171.2262 | 203.0441 | 130.2801 | 178.9257 | 116.5536 | 176.4599 | 120.9096 | 128.0368 | 170.4867 | 213.8859 | 238.4372 | 225.491 | 137.1659 | 179.7341 | 229.7911 | 250.1914 | 229.0817 | 90.3741 | 111.3338 | 142.1407 | 179.294 | 211.294 | 93.8419 | 129.5518 | 142.3113 | 138.5602 | 130.2759 | 215.8339 | 170.1437 | 235.8472 | 220.7416 | 168.1691 |  |  |  | 86.062 | 94.5652 | 88.8809 | 180.6761 | 94.1887 | 153.8104 |  | 95.117 | 88.4471 | 91.0298 | 60.5583 | 104.2047 | 115.5641 |  | 197.9887 | 231.1607 | 226.5789 | 400.6961 | 543.9335 | 519.4413 | 370.5949 | [23 empty] | 90.0293 | 531.6874 | 98.5488 | 214.5747
16:41 | 11704 |  |  | 12.9318 | 44.7471 | 47.6241 | 18.9991 | 18.2586 | 33.1979 | 22.9504 | 1.6674 | 2.3582 | 0.765 | -0.0237 |  |  |  | -8.9192 | 31.1048 | 47.0854 | 11.8292 |  | 19.2666 | 29.2667 | 0.3994 | 0.3224 | 1.4377 | 0.714 | -5.6959 | 212.5603 | 209.0164 | 152.0239 | 172.2013 | 139.7275 | 124.78 | 108.7517 | 187.7879 | 157.9578 | 205.8618 | 227.0982 | 209.0223 | 165.8712 | 161.0097 | 210.2903 | 227.9007 | 235.5748 |  |  | 142.7868 |  | 256.6337 | 116.028 | 156.5142 | 197.5044 | 213.9165 | 195.1562 | 188.1735 | 171.8891 | 215.0508 | 235.7792 | 241.2026 | 170.6765 | 97.5834 | 134.9882 | 165.888 | 191.0769 | 150.1246 | 178.9837 | 165.8863 | 296.0272 | 122.5296 | 173.1115 | 220.7533 | 242.0096 | 287.9887 | 116.6945 | 153.0346 | 189.4134 | 207.0185 | 198.4331 | 83.9621 | 98.0518 | 132.5797 | 167.1332 | 192.2823 | 152.9888 |  | 134.845 | 258.0105 |  | 118.2891 | 157.8024 | 200.9044 | 222.6843 | 213.0863 | 141.367 | 171.3617 | 211.5754 | 222.3394 | 198.023 | 94.6158 | 106.5087 | 131.698 | 168.9637 | 200.0715 | 222.5871 | 135.6652 | 125.2242 | 127.2145 | 143.9457 | 187.5957 | 225.5632 | 238.0527 | 218.4987 |  |  |  |  | 86.2703 | 89.8584 | 168.5849 | 88.4639 | 177.8466 | 97.5524 | 36.7017 | 38.0427 | 36.5255 | 35.262 | 32.9914 | 36.8618 | 35.3888 | 38.6275 | 82.6733 | 99.8786 | 94.0729 | 82.5894 | 216.62 |  |  | 148.2131 |  | 134.9626 | 96.0813 | 125.4208 | 95.0986 | 195.0248 | 173.1606 | 232.7492 | 215.3278 | 225.8939 | 189.7002 | 234.8307 | 259.5461 | 264.6568 | 239.9269 | 150.4596 | 123.8247 | 176.0548 | 140.0341 | 180.0231 | 165.0057 | 209.3048 | 127.821 | 212.4051 | 191.7132 | 192.4093 | 242.2254 |  | 183.9042 | 97.4884 | 135.8354 | 171.9255 | 200.0052 | 135.7828 | 162.9641 | 139.584 |  | 142.1192 | 174.1242 | 224.3263 | 246.5202 | 230.976 | 119.0439 | 166.4866 | 217.7428 | 242.1376 | 230.9141 | 86.5336 | 98.7516 | 132.8655 | 171.2144 | 203.0307 | 130.2702 | 178.9058 | 116.5446 | 176.4838 | 120.8918 | 128.0406 | 170.4951 | 213.8713 | 238.4337 | 225.4659 | 137.1692 | 179.7325 | 229.7783 | 250.1711 | 229.0674 | 90.3702 | 111.332 | 142.149 | 179.2935 | 211.2814 | 93.8351 | 129.535 | 142.294 | 138.5409 | 130.2841 | 215.8216 | 170.1493 | 235.8298 | 220.7256 | 168.1331 |  |  |  | 86.053 | 94.5592 | 88.8763 | 180.6429 | 94.2031 | 153.8185 |  | 95.1144 | 88.437 | 91.0234 | 60.5666 | 104.2215 | 115.566 |  | 197.9527 | 231.1058 | 226.5414 | 400.5985 | 543.7681 | 519.2821 | 370.1406 | [23 empty] | 90.024 | 531.5251 | 98.5028 | 214.5292
16:41 | 11705 |  |  | 12.9894 | 44.733 | 47.5824 | 18.953 | 18.2672 | 33.1547 | 23.0291 | 1.6675 | 2.3605 | 0.7646 | -0.0246 |  |  |  | -8.8482 | 31.1425 | 47.0936 | 11.837 |  | 19.2651 | 29.3273 | 0.3971 | 0.3219 | 1.4378 | 0.7149 | -5.5629 | 212.5391 | 209.0005 | 152.0153 | 172.1927 | 139.7169 | 124.7769 | 108.7471 | 187.7688 | 157.9527 | 205.8528 | 227.0745 | 209.006 | 165.8586 | 160.9895 | 210.2597 | 227.8758 | 235.5436 |  |  | 142.7719 |  | 256.5929 | 116.0237 | 156.5129 | 197.492 | 213.9006 | 195.1334 | 188.1579 | 171.8878 | 215.0316 | 235.76 | 241.1902 | 170.6627 | 97.5684 | 134.9824 | 165.8742 | 191.0595 | 150.109 | 178.9636 | 165.8688 | 295.9749 | 122.5189 | 173.112 | 220.7355 | 241.9848 | 288.0145 | 116.7018 | 153.0319 | 189.4102 | 207.0008 | 198.4132 | 83.9484 | 98.026 | 132.5788 | 167.126 | 192.271 | 152.9893 |  | 134.834 | 257.9716 |  | 118.2861 | 157.8031 | 200.895 | 222.6688 | 213.0655 | 141.3612 | 171.3522 | 211.5619 | 222.3206 | 198.0059 | 94.6223 | 106.5056 | 131.6962 | 168.9572 | 200.0527 | 222.5674 | 135.6521 | 125.2092 | 127.1945 | 143.9475 | 187.5868 | 225.5478 | 238.0395 | 218.4786 |  |  |  |  | 86.2618 | 89.8479 | 168.5843 | 88.4847 | 177.8512 | 97.5307 | 36.5128 | 38.1128 | 36.4423 | 35.4122 | 32.659 | 36.7124 | 35.5326 | 38.5797 | 82.6636 | 99.8699 | 94.0634 | 82.5855 | 216.5896 |  |  | 148.2021 |  | 134.9486 | 96.0697 | 125.4078 | 95.0863 | 195.0001 | 173.1445 | 232.7173 | 215.3035 | 225.8722 | 189.6957 | 234.8184 | 259.5306 | 264.6389 | 239.8914 | 150.4494 | 123.811 | 175.9969 | 140.0172 | 180.0074 | 164.9914 | 209.2866 | 127.8113 | 212.3757 | 191.709 | 192.4037 | 242.1986 |  | 183.8909 | 97.489 | 135.8397 | 171.9187 | 199.9953 | 135.7283 | 162.9427 | 139.5751 |  | 142.1131 | 174.1252 | 224.3113 | 246.4959 | 231.1862 | 119.0438 | 166.4831 | 217.7306 | 242.1117 | 230.8965 | 86.5336 | 98.7542 | 132.8684 | 171.2046 | 203.0172 | 130.2596 | 178.8889 | 116.54 | 176.4994 | 120.8768 | 128.0401 | 170.4974 | 213.8571 | 238.4298 | 225.4423 | 137.1674 | 179.7321 | 229.7606 | 250.1504 | 229.0484 | 90.3728 | 111.3321 | 142.1448 | 179.2698 | 211.2746 | 93.8206 | 129.5176 | 142.2792 | 138.5248 | 130.2866 | 215.8111 | 170.1459 | 235.82 | 220.7078 | 168.1186 |  |  |  | 86.0376 | 94.5436 | 88.8553 | 180.6035 | 94.1919 | 153.7953 |  | 95.1037 | 88.4323 | 91.0014 | 60.5591 | 104.2195 | 115.5543 |  | 197.9025 | 231.0577 | 226.5018 | 400.9587 | 544.1621 | 519.1747 | 370.2433 | [23 empty] | 90.0105 | 531.6684 | 98.5578 | 214.4801
16:41 | 11706 |  |  | 12.8987 | 44.6967 | 47.5327 | 18.9778 | 18.198 | 33.1317 | 23.0106 | 1.6664 | 2.3626 | 0.7641 | -0.0231 |  |  |  | -8.7963 | 31.1691 | 47.1225 | 11.8417 |  | 19.2098 | 29.2346 | 0.3986 | 0.3225 | 1.4363 | 0.7151 | -5.2461 | 212.5264 | 208.9879 | 152.0094 | 172.1865 | 139.7077 | 124.7692 | 108.7436 | 187.7626 | 157.9434 | 205.8387 | 227.052 | 208.9866 | 165.8615 | 160.9912 | 210.2456 | 227.8561 | 235.5241 |  |  | 142.7712 |  | 256.5586 | 116.025 | 156.5101 | 197.4815 | 213.8846 | 195.1191 | 188.1482 | 171.8916 | 215.0224 | 235.7489 | 241.17 | 170.6625 | 97.5752 | 134.982 | 165.8665 | 191.0521 | 150.1052 | 178.9554 | 165.8619 | 295.9303 | 122.5258 | 173.1094 | 220.7314 | 241.974 | 287.9411 | 116.7048 | 153.034 | 189.3988 | 206.9859 | 198.3987 | 83.9437 | 98.0017 | 132.5782 | 167.1197 | 192.2604 | 152.9836 |  | 134.8252 | 257.9433 |  | 118.2862 | 157.8087 | 200.8901 | 222.6495 | 213.0552 | 141.3725 | 171.3559 | 211.556 | 222.3068 | 197.9929 | 94.6277 | 106.5009 | 131.6997 | 168.9513 | 200.0432 | 222.5456 | 135.6463 | 125.2021 | 127.188 | 143.952 | 187.5855 | 225.5425 | 238.0279 | 218.4667 |  |  |  |  | 86.2495 | 89.8316 | 168.5578 | 88.4574 | 177.8629 | 97.5168 | 36.393 | 38.1505 | 36.2982 | 35.4559 | 32.5552 | 36.6207 | 35.6832 | 38.3768 | 82.649 | 99.8579 | 94.0496 | 82.5785 | 216.5725 |  |  | 148.1903 |  | 134.935 | 96.0722 | 125.4025 | 95.0818 | 194.9882 | 173.1395 | 232.6924 | 215.2879 | 225.8575 | 189.6652 | 234.8033 | 259.5082 | 264.6146 | 239.8655 | 150.4453 | 123.7941 | 175.9149 | 139.9983 | 179.996 | 164.9922 | 209.2763 | 127.8104 | 212.3541 | 191.7057 | 192.3987 | 242.1821 |  | 183.8892 | 97.491 | 135.8368 | 171.9183 | 199.9768 | 135.6748 | 162.9244 | 139.564 |  | 142.1221 | 174.1287 | 224.3 | 246.4738 | 231.349 | 119.0394 | 166.4781 | 217.7269 | 242.0922 | 230.8838 | 86.5269 | 98.749 | 132.8703 | 171.2015 | 202.9983 | 130.2427 | 178.8674 | 116.5336 | 176.4845 | 120.8583 | 128.035 | 170.4899 | 213.8467 | 238.4075 | 225.4233 | 137.161 | 179.7229 | 229.741 | 250.1254 | 229.0249 | 90.372 | 111.3257 | 142.1309 | 179.2455 | 211.2463 | 93.8061 | 129.482 | 142.2634 | 138.4991 | 130.2841 | 215.7924 | 170.1333 | 235.7949 | 220.6817 | 168.1028 |  |  |  | 86.0269 | 94.5373 | 88.8372 | 180.5861 | 94.1995 | 153.7716 |  | 95.1071 | 88.4351 | 91.0008 | 60.564 | 104.2661 | 115.5619 |  | 197.872 | 231.034 | 226.4652 | 400.846 | 545.0059 | 519.5186 | 370.0007 | [23 empty] | 90.0032 | 532.2623 | 98.4683 | 214.453
16:41 | 11707 |  |  | 12.9051 | 44.6986 | 47.6315 | 19.0581 | 18.2782 | 33.1692 | 23.1571 | 1.6675 | 2.3632 | 0.765 | -0.0232 |  |  |  | -8.7429 | 31.2266 | 47.1426 | 11.8588 |  | 19.2875 | 29.3181 | 0.3985 | 0.3227 | 1.4393 | 0.7159 | -5.8347 | 212.5079 | 208.9668 | 151.9965 | 172.1726 | 139.7045 | 124.7633 | 108.7362 | 187.7575 | 157.9413 | 205.8265 | 227.0346 | 208.9686 | 165.8617 | 160.9872 | 210.2345 | 227.8367 | 235.5036 |  |  | 142.7583 |  | 256.5227 | 116.0266 | 156.5058 | 197.471 | 213.8702 | 195.1047 | 188.1348 | 171.888 | 215.0137 | 235.7356 | 241.1723 | 170.6617 | 97.5785 | 134.9885 | 165.8756 | 191.0468 | 150.0952 | 178.9412 | 165.8508 | 295.891 | 122.5332 | 173.1139 | 220.7314 | 241.9583 | 287.9066 | 116.6987 | 153.0273 | 189.3853 | 206.9695 | 198.3777 | 83.9464 | 97.9619 | 132.5774 | 167.1108 | 192.2399 | 152.9752 |  | 134.815 | 257.9034 |  | 118.284 | 157.7984 | 200.8783 | 222.6293 | 213.0434 | 141.3676 | 171.3482 | 211.5404 | 222.2884 | 197.971 | 94.6127 | 106.4985 | 131.696 | 168.9436 | 200.0262 | 222.521 | 135.6369 | 125.1923 | 127.18 | 143.9472 | 187.5856 | 225.5351 | 238.0078 | 218.456 |  |  |  |  | 86.2464 | 89.8216 | 168.5342 | 88.4346 | 177.8663 | 97.5152 | 36.3826 | 38.1808 | 36.2785 | 35.3773 | 32.3232 | 36.5827 | 35.9633 | 38.166 | 82.6388 | 99.842 | 94.042 | 82.5781 | 216.5475 |  |  | 148.1759 |  | 134.9282 | 96.0691 | 125.3908 | 95.079 | 194.9771 | 173.1418 | 232.6736 | 215.2672 | 225.8373 | 189.6336 | 234.7878 | 259.4858 | 264.5842 | 239.8442 | 150.4379 | 123.7794 | 175.8371 | 139.9855 | 179.9839 | 164.9944 | 209.2616 | 127.806 | 212.3349 | 191.6811 | 192.3951 | 242.1561 |  | 183.8701 | 97.4787 | 135.8311 | 171.9094 | 199.9555 | 135.6157 | 162.896 | 139.5449 |  | 142.1075 | 174.1169 | 224.2842 | 246.4506 | 231.4696 | 119.037 | 166.4656 | 217.7098 | 242.0636 | 230.8556 | 86.5197 | 98.7421 | 132.8674 | 171.196 | 202.9807 | 130.2148 | 178.852 | 116.5257 | 176.4756 | 120.8335 | 128.0295 | 170.4765 | 213.8292 | 238.3803 | 225.4003 | 137.1483 | 179.7133 | 229.7205 | 250.1021 | 228.9953 | 90.3693 | 111.3167 | 142.1358 | 179.2444 | 211.2185 | 93.7917 | 129.448 | 142.2427 | 138.4763 | 130.2837 | 215.7772 | 170.1245 | 235.7687 | 220.6539 | 168.0706 |  |  |  | 86.0135 | 94.5257 | 88.8175 | 180.5727 | 94.2095 | 153.7435 |  | 95.0972 | 88.4226 | 90.9961 | 60.5717 | 104.2581 | 115.5642 |  | 197.8495 | 231.0026 | 226.4328 | 400.585 | 544.2243 | 519.7979 | 370.4921 | [23 empty] | 89.9926 | 532.0111 | 98.6966 | 214.4261
16:41 | 11708 |  |  | 12.9418 | 44.6347 | 47.6027 | 19.0943 | 18.3407 | 33.2638 | 23.3062 | 1.6675 | 2.3667 | 0.7643 | -0.0238 |  |  |  | -8.6859 | 31.2549 | 47.2748 | 11.9189 |  | 19.2548 | 29.2987 | 0.3987 | 0.3232 | 1.4348 | 0.7153 | -6.5699 | 212.4856 | 208.9469 | 151.9824 | 172.1558 | 139.6914 | 124.7577 | 108.7306 | 187.742 | 157.9422 | 205.8122 | 227.0176 | 208.9556 | 165.8536 | 160.9626 | 210.2012 | 227.8081 | 235.469 |  |  | 142.7442 |  | 256.4881 | 116.0268 | 156.5091 | 197.4592 | 213.8507 | 195.0869 | 188.1196 | 171.8796 | 215.0013 | 235.7175 | 241.173 | 170.65 | 97.5755 | 134.9935 | 165.8792 | 191.0343 | 150.0791 | 178.9238 | 165.8395 | 295.8466 | 122.5307 | 173.1172 | 220.7177 | 241.9377 | 287.9039 | 116.7024 | 153.028 | 189.3765 | 206.9526 | 198.3679 | 83.9474 | 97.894 | 132.5836 | 167.1077 | 192.2275 | 152.9723 |  | 134.8168 | 257.8622 |  | 118.2842 | 157.7982 | 200.8743 | 222.6147 | 213.0252 | 141.3552 | 171.345 | 211.5236 | 222.2654 | 197.9522 | 94.6096 | 106.5016 | 131.7067 | 168.9393 | 200.0145 | 222.4994 | 135.6281 | 125.185 | 127.1684 | 143.9501 | 187.5886 | 225.5193 | 237.9914 | 218.4382 |  |  |  |  | 86.2379 | 89.8108 | 168.5044 | 88.4101 | 177.849 | 97.5109 | 36.3692 | 38.1642 | 36.3192 | 35.3483 | 32.066 | 36.5472 | 36.2046 | 38.0774 | 82.6399 | 99.8402 | 94.0377 | 82.5804 | 216.5178 |  |  | 148.1587 |  | 134.9218 | 96.056 | 125.3776 | 95.0749 | 194.9675 | 173.1439 | 232.6516 | 215.2434 | 225.8185 | 189.6313 | 234.7822 | 259.4636 | 264.5621 | 239.8261 | 150.4296 | 123.7667 | 175.7926 | 139.9737 | 179.9819 | 164.9877 | 209.2528 | 127.807 | 212.3195 | 191.6583 | 192.3897 | 242.135 |  | 183.8537 | 97.4763 | 135.8285 | 171.9054 | 199.9449 | 135.5634 | 162.8774 | 139.5256 |  | 142.0928 | 174.1128 | 224.272 | 246.43 | 231.5747 | 119.036 | 166.4579 | 217.6907 | 242.042 | 230.8279 | 86.5219 | 98.7516 | 132.8711 | 171.1934 | 202.9629 | 130.1942 | 178.8452 | 116.5244 | 176.4822 | 120.8229 | 128.0342 | 170.4791 | 213.8117 | 238.3718 | 225.3806 | 137.1498 | 179.7138 | 229.7061 | 250.0796 | 228.9715 | 90.3692 | 111.3211 | 142.137 | 179.2408 | 211.2082 | 93.7856 | 129.4286 | 142.2315 | 138.4624 | 130.2863 | 215.7659 | 170.1276 | 235.7525 | 220.6406 | 168.0357 |  |  |  | 85.9997 | 94.5231 | 88.7981 | 180.5462 | 94.202 | 153.7412 |  | 95.0851 | 88.4146 | 90.9836 | 60.5605 | 104.2314 | 115.5597 |  | 197.7964 | 230.965 | 226.3996 | 400.9706 | 545.0682 | 519.2693 | 370.0629 | [23 empty] | 89.9816 | 532.1687 | 98.8501 | 214.3807
16:41 | 11709 |  |  | 13.0106 | 44.6523 | 47.6347 | 19.0755 | 18.3303 | 33.2719 | 23.3097 | 1.6696 | 2.3645 | 0.7661 | -0.0241 |  |  |  | -8.7559 | 31.2311 | 47.2211 | 11.8769 |  | 19.3464 | 29.3936 | 0.3989 | 0.3243 | 1.4356 | 0.7146 | -4.6699 | 212.4616 | 208.9283 | 151.9648 | 172.1415 | 139.6778 | 124.7504 | 108.7256 | 187.73 | 157.9376 | 205.7948 | 226.9919 | 208.9353 | 165.8476 | 160.9357 | 210.173 | 227.7783 | 235.4277 |  |  | 142.7289 |  | 256.4554 | 116.0284 | 156.5093 | 197.4482 | 213.827 | 195.0713 | 188.1076 | 171.8737 | 214.9905 | 235.6944 | 241.1644 | 170.6361 | 97.5735 | 134.9923 | 165.8656 | 191.0212 | 150.0577 | 178.9061 | 165.8235 | 295.7934 | 122.5233 | 173.1052 | 220.6986 | 241.9173 | 287.9661 | 116.7082 | 153.0253 | 189.3674 | 206.9324 | 198.3532 | 83.9523 | 97.8222 | 132.5874 | 167.106 | 192.2245 | 152.9857 |  | 134.8111 | 257.8325 |  | 118.2838 | 157.8022 | 200.8705 | 222.6009 | 213.0089 | 141.3568 | 171.3434 | 211.5113 | 222.2494 | 197.9374 | 94.6106 | 106.5091 | 131.7135 | 168.9389 | 200.008 | 222.4783 | 135.6175 | 125.1757 | 127.1571 | 143.9438 | 187.5825 | 225.508 | 237.9782 | 218.4198 |  |  |  |  | 86.2321 | 89.8066 | 168.4884 | 88.4072 | 177.8216 | 97.5032 | 36.3177 | 38.1492 | 36.2806 | 35.2872 | 31.9044 | 36.5959 | 36.1959 | 38.0439 | 82.6353 | 99.8341 | 94.0264 | 82.5679 | 216.4927 |  |  | 148.1426 |  | 134.9093 | 96.0467 | 125.3676 | 95.0711 | 194.9554 | 173.1416 | 232.6283 | 215.219 | 225.7994 | 189.6469 | 234.7687 | 259.4387 | 264.5521 | 239.8064 | 150.4157 | 123.753 | 175.7853 | 139.9574 | 179.9784 | 164.9843 | 209.2407 | 127.8118 | 212.3024 | 191.6524 | 192.3914 | 242.1199 |  | 183.8537 | 97.48 | 135.8318 | 171.9079 | 199.9361 | 135.5193 | 162.8593 | 139.515 |  | 142.0971 | 174.1221 | 224.2733 | 246.4258 | 231.6476 | 119.0308 | 166.4573 | 217.6709 | 242.021 | 230.8028 | 86.5178 | 98.7528 | 132.8699 | 171.1847 | 202.9449 | 130.1733 | 178.8285 | 116.5193 | 176.463 | 120.814 | 128.0359 | 170.4818 | 213.7988 | 238.3656 | 225.3646 | 137.1597 | 179.7171 | 229.6931 | 250.0535 | 228.9535 | 90.3687 | 111.3196 | 142.1172 | 179.2332 | 211.2 | 93.7753 | 129.4157 | 142.2212 | 138.4464 | 130.296 | 215.7555 | 170.1321 | 235.7403 | 220.6285 | 168.0285 |  |  |  | 85.9903 | 94.527 | 88.7875 | 180.5251 | 94.1999 | 153.7301 |  | 95.0701 | 88.4062 | 90.9659 | 60.5553 | 104.2235 | 115.5643 |  | 197.7535 | 230.9058 | 226.3464 | 400.8814 | 545.421 | 520.364 | 370.2062 | [23 empty] | 89.9732 | 532.8925 | 98.8795 | 214.3296
16:41 | 11710 |  |  | 13.0104 | 44.7165 | 47.6402 | 18.9778 | 18.3218 | 33.1491 | 23.316 | 1.6675 | 2.3681 | 0.7654 | -0.0231 |  |  |  | -8.8781 | 31.2488 | 47.126 | 11.9461 |  | 19.2739 | 29.3963 | 0.3975 | 0.3218 | 1.4357 | 0.7155 | -5.4196 | 212.4345 | 208.9087 | 151.9538 | 172.1288 | 139.6724 | 124.7385 | 108.7189 | 187.7232 | 157.9278 | 205.7728 | 226.9633 | 208.9108 | 165.8408 | 160.919 | 210.1536 | 227.756 | 235.394 |  |  | 142.7091 |  | 256.4117 | 116.0242 | 156.5001 | 197.4406 | 213.8069 | 195.0535 | 188.0971 | 171.867 | 214.9766 | 235.6717 | 241.1988 | 170.6228 | 97.5696 | 134.9934 | 165.8564 | 191.01 | 150.0457 | 178.8857 | 165.8053 | 295.7423 | 122.5225 | 173.0969 | 220.6821 | 241.8931 | 288.0184 | 116.702 | 153.0148 | 189.3559 | 206.9107 | 198.3359 | 83.9527 | 97.7809 | 132.5918 | 167.1053 | 192.2165 | 152.9916 |  | 134.8 | 257.787 |  | 118.275 | 157.7971 | 200.8536 | 222.5797 | 212.9884 | 141.3492 | 171.3326 | 211.4973 | 222.2301 | 197.913 | 94.6068 | 106.506 | 131.7001 | 168.9308 | 199.9864 | 222.4522 | 135.608 | 125.16 | 127.1433 | 143.9434 | 187.5702 | 225.4959 | 237.9603 | 218.4021 |  |  |  |  | 86.2327 | 89.8042 | 168.4848 | 88.4141 | 177.7955 | 97.5013 | 36.3951 | 38.1841 | 36.2364 | 35.192 | 31.8415 | 36.6496 | 35.5438 | 37.9783 | 82.6234 | 99.8213 | 94.0198 | 82.552 | 216.4599 |  |  | 148.1345 |  | 134.8932 | 96.0386 | 125.3586 | 95.0583 | 194.9343 | 173.136 | 232.6017 | 215.1931 | 225.7697 | 189.658 | 234.7511 | 259.4225 | 264.5321 | 239.7789 | 150.3972 | 123.7374 | 175.7914 | 139.9411 | 179.9677 | 164.9843 | 209.2214 | 127.8057 | 212.28 | 191.6424 | 192.3952 | 242.1032 |  | 183.8481 | 97.4784 | 135.8346 | 171.9104 | 199.9197 | 135.4786 | 162.8381 | 139.5026 |  | 142.1007 | 174.1266 | 224.2616 | 246.4131 | 231.7165 | 119.0323 | 166.4564 | 217.6581 | 241.9978 | 230.7838 | 86.5138 | 98.7491 | 132.8711 | 171.1741 | 202.9366 | 130.1456 | 178.8106 | 116.5118 | 176.4341 | 120.8036 | 128.0427 | 170.4817 | 213.7879 | 238.3534 | 225.3489 | 137.1665 | 179.7157 | 229.6799 | 250.0315 | 228.933 | 90.3729 | 111.317 | 142.1246 | 179.2372 | 211.1725 | 93.7611 | 129.3964 | 142.2013 | 138.4311 | 130.302 | 215.7467 | 170.1264 | 235.7199 | 220.6058 | 168.0209 |  |  |  | 85.9884 | 94.5254 | 88.7839 | 180.5133 | 94.1969 | 153.7156 |  | 95.0643 | 88.3874 | 90.9514 | 60.5574 | 104.2296 | 115.5629 |  | 197.707 | 230.8739 | 226.3141 | 400.8292 | 545.1995 | 520.5713 | 370.8821 | [23 empty] | 89.9672 | 532.8854 | 98.7734 | 214.2904
16:41 | 11711 |  |  | 13.093 | 44.7541 | 47.6463 | 18.9692 | 18.3665 | 33.2839 | 23.3149 | 1.669 | 2.3679 | 0.7672 | -0.0234 |  |  |  | -8.855 | 31.1803 | 47.1087 | 11.8693 |  | 19.2754 | 29.2798 | 0.3982 | 0.3216 | 1.435 | 0.7161 | -4.5059 | 212.4121 | 208.8891 | 151.9475 | 172.1169 | 139.6642 | 124.7291 | 108.7148 | 187.7199 | 157.9271 | 205.7598 | 226.9511 | 208.8876 | 165.8288 | 160.9166 | 210.1257 | 227.7317 | 235.3748 |  |  | 142.6895 |  | 256.3699 | 116.0272 | 156.495 | 197.4318 | 213.7906 | 195.0331 | 188.0851 | 171.8621 | 214.959 | 235.6506 | 241.1532 | 170.6122 | 97.5679 | 134.9952 | 165.848 | 190.9948 | 150.0302 | 178.8687 | 165.7826 | 295.6959 | 122.5211 | 173.097 | 220.6706 | 241.8694 | 288.0293 | 116.7017 | 153.0117 | 189.3399 | 206.8951 | 198.3238 | 83.9434 | 97.751 | 132.595 | 167.1016 | 192.2102 | 153.0031 |  | 134.7998 | 257.7362 |  | 118.2747 | 157.7907 | 200.8403 | 222.5615 | 212.9675 | 141.3427 | 171.3248 | 211.4851 | 222.2124 | 197.8868 | 94.6077 | 106.4996 | 131.6974 | 168.9197 | 199.9635 | 222.4246 | 135.5943 | 125.1513 | 127.1261 | 143.9487 | 187.5632 | 225.4814 | 237.9421 | 218.3826 |  |  |  |  | 86.2251 | 89.8027 | 168.4737 | 88.4163 | 177.7784 | 97.502 | 36.5152 | 38.1923 | 36.2308 | 35.0473 | 32.0391 | 36.6203 | 34.4828 | 37.9115 | 82.6154 | 99.8164 | 94.016 | 82.5442 | 216.4378 |  |  | 148.132 |  | 134.8879 | 96.0368 | 125.3582 | 95.0571 | 194.9335 | 173.1368 | 232.5802 | 215.1746 | 225.7569 | 189.6525 | 234.7378 | 259.4117 | 264.5097 | 239.755 | 150.3946 | 123.7242 | 175.8112 | 139.9254 | 179.9655 | 164.9907 | 209.2142 | 127.8069 | 212.2621 | 191.6322 | 192.3884 | 242.0911 |  | 183.8402 | 97.4804 | 135.838 | 171.9075 | 199.9103 | 135.4238 | 162.8231 | 139.4862 |  | 142.0941 | 174.1182 | 224.2487 | 246.387 | 231.7867 | 119.036 | 166.4609 | 217.6547 | 241.9786 | 230.7737 | 86.5185 | 98.7515 | 132.8792 | 171.1759 | 202.9221 | 130.1276 | 178.8042 | 116.5072 | 176.4133 | 120.8001 | 128.0451 | 170.4837 | 213.7751 | 238.3396 | 225.329 | 137.1651 | 179.7122 | 229.656 | 250.0054 | 228.9091 | 90.3666 | 111.3152 | 142.1214 | 179.2192 | 211.1537 | 93.7536 | 129.3786 | 142.1837 | 138.4177 | 130.3018 | 215.734 | 170.1203 | 235.6957 | 220.5892 | 168.0053 |  |  |  | 85.9845 | 94.5183 | 88.7766 | 180.5086 | 94.1791 | 153.6983 |  | 95.0502 | 88.3775 | 90.9403 | 60.5511 | 104.2252 | 115.5571 |  | 197.6604 | 230.8452 | 226.2793 | 400.3475 | 544.3833 | 519.581 | 370.374 | [23 empty] | 89.9594 | 531.9821 | 98.7859 | 214.2528
16:41 | 11712 |  |  | 13.0554 | 44.7062 | 47.5119 | 18.982 | 18.3972 | 33.2502 | 23.3805 | 1.6699 | 2.3712 | 0.7667 | -0.0245 |  |  |  | -8.8983 | 31.2898 | 47.16 | 11.8745 |  | 19.237 | 29.4117 | 0.3987 | 0.3233 | 1.4331 | 0.7156 | -5.3042 | 212.3941 | 208.8737 | 151.9398 | 172.1046 | 139.6594 | 124.7285 | 108.7143 | 187.7137 | 157.9282 | 205.7579 | 226.9385 | 208.8737 | 165.8201 | 160.925 | 210.1065 | 227.7047 | 235.3585 |  |  | 142.6735 |  | 256.3417 | 116.0295 | 156.4963 | 197.4213 | 213.773 | 195.0109 | 188.074 | 171.8562 | 214.942 | 235.6273 | 241.0811 | 170.6059 | 97.5609 | 134.9926 | 165.8424 | 190.9792 | 150.0115 | 178.8441 | 165.7642 | 295.6473 | 122.5205 | 173.0873 | 220.6578 | 241.8444 | 288.0406 | 116.7049 | 153.0053 | 189.3288 | 206.8814 | 198.3069 | 83.9392 | 97.7242 | 132.5937 | 167.0971 | 192.1947 | 153.0047 |  | 134.7972 | 257.7021 |  | 118.2813 | 157.788 | 200.8346 | 222.5493 | 212.9545 | 141.345 | 171.3232 | 211.4706 | 222.1949 | 197.8709 | 94.6165 | 106.5047 | 131.7024 | 168.9138 | 199.9538 | 222.4001 | 135.5851 | 125.1476 | 127.1147 | 143.9451 | 187.558 | 225.4659 | 237.9209 | 218.3663 |  |  |  |  | 86.2113 | 89.7994 | 168.4736 | 88.4292 | 177.76 | 97.4913 | 36.5409 | 38.2102 | 36.2471 | 34.881 | 32.2026 | 36.5927 | 33.5607 | 37.8734 | 82.607 | 99.8038 | 94.0016 | 82.5387 | 216.4221 |  |  | 148.1186 |  | 134.8839 | 96.033 | 125.3501 | 95.057 | 194.9278 | 173.1379 | 232.5635 | 215.1543 | 225.7448 | 189.6371 | 234.7254 | 259.3956 | 264.4977 | 239.7371 | 150.3938 | 123.7151 | 175.8286 | 139.9106 | 179.9679 | 164.9984 | 209.2103 | 127.8079 | 212.2527 | 191.6261 | 192.385 | 242.0778 |  | 183.8387 | 97.4842 | 135.849 | 171.9062 | 199.906 | 135.3752 | 162.8116 | 139.4782 |  | 142.0975 | 174.1148 | 224.2401 | 246.375 | 231.8343 | 119.0345 | 166.4588 | 217.6386 | 241.9571 | 230.7473 | 86.5168 | 98.7551 | 132.885 | 171.1754 | 202.9093 | 130.1096 | 178.795 | 116.5087 | 176.3884 | 120.7939 | 128.0422 | 170.4827 | 213.7619 | 238.3183 | 225.3047 | 137.1537 | 179.702 | 229.6327 | 249.9823 | 228.8882 | 90.3639 | 111.3088 | 142.1115 | 179.1996 | 211.1467 | 93.7414 | 129.3662 | 142.1672 | 138.3911 | 130.2954 | 215.7161 | 170.1176 | 235.6691 | 220.5661 | 168.0104 |  |  |  | 85.9767 | 94.5103 | 88.7687 | 180.5094 | 94.159 | 153.6864 |  | 95.0394 | 88.3722 | 90.9351 | 60.5614 | 104.2362 | 115.5568 |  | 197.6187 | 230.7869 | 226.2554 | 400.5362 | 543.7059 | 519.0328 | 370.1406 | [23 empty] | 89.9516 | 531.3694 | 98.8074 | 214.2028
16:41 | 11713 |  |  | 13.0303 | 44.6569 | 47.5808 | 19.0509 | 18.3726 | 33.2561 | 23.3532 | 1.6706 | 2.3706 | 0.7645 | -0.0247 |  |  |  | -8.97 | 31.1364 | 47.0642 | 11.8456 |  | 19.2653 | 29.3558 | 0.3982 | 0.3242 | 1.4368 | 0.7137 | -5.7544 | 212.3728 | 208.8478 | 151.9256 | 172.0916 | 139.6549 | 124.7163 | 108.7035 | 187.6965 | 157.9218 | 205.744 | 226.911 | 208.855 | 165.8143 | 160.9121 | 210.0913 | 227.6852 | 235.3452 |  |  | 142.6667 |  | 256.3098 | 116.0239 | 156.5026 | 197.404 | 213.7553 | 194.9953 | 188.0644 | 171.8492 | 214.9342 | 235.6009 | 241.0677 | 170.5929 | 97.5625 | 134.9872 | 165.8347 | 190.9675 | 149.9896 | 178.8244 | 165.7461 | 295.5937 | 122.5155 | 173.0789 | 220.6418 | 241.8217 | 287.9809 | 116.6998 | 152.9943 | 189.3171 | 206.8613 | 198.2852 | 83.9325 | 97.7011 | 132.5877 | 167.09 | 192.1651 | 152.9702 |  | 134.7844 | 257.6647 |  | 118.2839 | 157.7912 | 200.8292 | 222.5359 | 212.9423 | 141.3487 | 171.3229 | 211.4619 | 222.1712 | 197.8604 | 94.6307 | 106.5078 | 131.7002 | 168.9133 | 199.9495 | 222.3864 | 135.5786 | 125.1372 | 127.1064 | 143.9414 | 187.5515 | 225.4547 | 237.9014 | 218.3469 |  |  |  |  | 86.2032 | 89.7831 | 168.461 | 88.4011 | 177.7476 | 97.478 | 36.1582 | 38.2224 | 36.3141 | 34.8202 | 32.1529 | 36.6087 | 32.7201 | 37.8796 | 82.603 | 99.7902 | 93.9948 | 82.5364 | 216.4004 |  |  | 148.1079 |  | 134.8792 | 96.0329 | 125.346 | 95.0529 | 194.9114 | 173.1364 | 232.546 | 215.1384 | 225.7238 | 189.6378 | 234.7188 | 259.3798 | 264.4819 | 239.7208 | 150.3825 | 123.7124 | 175.8491 | 139.9053 | 179.9712 | 165.0014 | 209.2047 | 127.8021 | 212.2414 | 191.6283 | 192.3863 | 242.0593 |  | 183.8295 | 97.4885 | 135.8595 | 171.9087 | 199.9001 | 135.3386 | 162.8002 | 139.4659 |  | 142.1021 | 174.1198 | 224.2312 | 246.3658 | 231.8643 | 119.0329 | 166.454 | 217.6276 | 241.9452 | 230.7257 | 86.5117 | 98.7563 | 132.8908 | 171.1703 | 202.8988 | 130.1 | 178.7829 | 116.5067 | 176.3627 | 120.7805 | 128.045 | 170.4781 | 213.7495 | 238.2963 | 225.2802 | 137.1528 | 179.6982 | 229.6241 | 249.9666 | 228.8721 | 90.3753 | 111.3164 | 142.1291 | 179.2049 | 211.1162 | 93.7276 | 129.3436 | 142.1489 | 138.369 | 130.2824 | 215.6984 | 170.1135 | 235.6445 | 220.5431 | 168.0049 |  |  |  | 85.9652 | 94.5083 | 88.7608 | 180.5228 | 94.1468 | 153.7064 |  | 95.0344 | 88.3718 | 90.9198 | 60.5696 | 104.2203 | 115.5504 |  | 197.5888 | 230.7511 | 226.2248 | 400.5479 | 543.7402 | 518.8158 | 370.0224 | [23 empty] | 89.9433 | 531.278 | 98.6994 | 214.17
16:41 | 11714 |  |  | 13.0321 | 44.7139 | 47.6025 | 19.0765 | 18.4398 | 33.2451 | 23.3853 | 1.6712 | 2.3724 | 0.7681 | -0.0255 |  |  |  | -8.8432 | 31.1643 | 47.2062 | 11.887 |  | 19.2253 | 29.3983 | 0.3973 | 0.3236 | 1.4306 | 0.715 | -6.5434 | 212.3523 | 208.8211 | 151.9166 | 172.0824 | 139.6472 | 124.7067 | 108.6955 | 187.6774 | 157.9208 | 205.7241 | 226.8871 | 208.8356 | 165.8109 | 160.8989 | 210.0662 | 227.6573 | 235.3234 |  |  | 142.6507 |  | 256.2676 | 116.0156 | 156.4952 | 197.3868 | 213.7313 | 194.9813 | 188.0431 | 171.833 | 214.9266 | 235.5871 | 241.0649 | 170.5886 | 97.5759 | 134.9927 | 165.839 | 190.9715 | 149.9724 | 178.8144 | 165.7313 | 295.551 | 122.5135 | 173.0796 | 220.6371 | 241.8098 | 288.1486 | 116.7017 | 152.9902 | 189.3135 | 206.8534 | 198.2687 | 83.93 | 97.6826 | 132.5941 | 167.0808 | 192.1564 | 152.9494 |  | 134.7837 | 257.6288 |  | 118.278 | 157.7943 | 200.8177 | 222.5193 | 212.9223 | 141.3524 | 171.3191 | 211.449 | 222.1509 | 197.8419 | 94.6268 | 106.5071 | 131.7012 | 168.9102 | 199.9321 | 222.3723 | 135.5738 | 125.1232 | 127.0923 | 143.9378 | 187.5485 | 225.4481 | 237.8851 | 218.3286 |  |  |  |  | 86.1993 | 89.7751 | 168.4333 | 88.3756 | 177.753 | 97.4738 | 35.4647 | 38.1943 | 36.4281 | 34.8278 | 32.1327 | 36.6402 | 32.3381 | 37.8606 | 82.5979 | 99.7883 | 93.9887 | 82.5305 | 216.3845 |  |  | 148.1037 |  | 134.8777 | 96.0355 | 125.3387 | 95.0547 | 194.9064 | 173.1408 | 232.5288 | 215.119 | 225.7066 | 189.6229 | 234.7033 | 259.3609 | 264.4535 | 239.6925 | 150.3639 | 123.7003 | 175.873 | 139.8912 | 179.9611 | 165.003 | 209.1972 | 127.7997 | 212.2194 | 191.6143 | 192.3806 | 242.0449 |  | 183.8179 | 97.4922 | 135.8699 | 171.9075 | 199.895 | 135.2871 | 162.7838 | 139.4591 |  | 142.0974 | 174.1319 | 224.2296 | 246.351 | 231.8945 | 119.0319 | 166.4559 | 217.6222 | 241.9273 | 230.713 | 86.5098 | 98.7526 | 132.8916 | 171.1699 | 202.8873 | 130.0917 | 178.7684 | 116.4987 | 176.3591 | 120.7688 | 128.0522 | 170.484 | 213.7359 | 238.2927 | 225.265 | 137.1626 | 179.7002 | 229.6178 | 249.9515 | 228.8494 | 90.3882 | 111.3203 | 142.1343 | 179.1936 | 211.1056 | 93.7194 | 129.3283 | 142.1418 | 138.368 | 130.2916 | 215.6913 | 170.1118 | 235.6355 | 220.5323 | 167.9955 |  |  |  | 85.9515 | 94.5064 | 88.7467 | 180.5441 | 94.136 | 153.7049 |  | 95.0194 | 88.3653 | 90.9123 | 60.559 | 104.2108 | 115.5581 |  | 197.5532 | 230.714 | 226.178 | 400.7079 | 544.0924 | 519.2242 | 370.2901 | [23 empty] | 89.9345 | 531.6583 | 98.8599 | 214.1336
16:41 | 11715 |  |  | 13.0483 | 44.7381 | 47.5618 | 19.0041 | 18.4536 | 33.219 | 23.4273 | 1.6705 | 2.3747 | 0.7648 | -0.0258 |  |  |  | -8.8361 | 31.106 | 47.1917 | 11.8735 |  | 19.2898 | 29.5362 | 0.3988 | 0.3242 | 1.4323 | 0.7148 | -6.3606 | 212.3367 | 208.8036 | 151.9192 | 172.0733 | 139.6383 | 124.7108 | 108.6957 | 187.6661 | 157.9253 | 205.7186 | 226.8727 | 208.8226 | 165.8102 | 160.8855 | 210.0459 | 227.633 | 235.2967 |  |  | 142.635 |  | 256.2341 | 116.013 | 156.4934 | 197.3824 | 213.7157 | 194.9695 | 188.0333 | 171.8201 | 214.918 | 235.5675 | 241.062 | 170.5829 | 97.5829 | 134.9995 | 165.8476 | 190.9671 | 149.9618 | 178.8002 | 165.7157 | 295.5123 | 122.5137 | 173.0809 | 220.6329 | 241.7981 | 288.1894 | 116.703 | 152.989 | 189.3084 | 206.8467 | 198.2593 | 83.9345 | 97.6597 | 132.6053 | 167.0725 | 192.1416 | 152.9298 |  | 134.7828 | 257.5933 |  | 118.2709 | 157.7905 | 200.8008 | 222.5043 | 212.8986 | 141.3496 | 171.3106 | 211.4304 | 222.1284 | 197.8173 | 94.6238 | 106.5018 | 131.7035 | 168.8994 | 199.9101 | 222.3498 | 135.5613 | 125.1163 | 127.0717 | 143.9308 | 187.5408 | 225.4321 | 237.8648 | 218.3126 |  |  |  |  | 86.1938 | 89.7746 | 168.4378 | 88.394 | 177.7685 | 97.471 | 35.1122 | 38.2284 | 36.5084 | 34.9077 | 32.2103 | 36.6887 | 32.6599 | 37.8107 | 82.5931 | 99.7857 | 93.9838 | 82.5225 | 216.3671 |  |  | 148.0951 |  | 134.873 | 96.0311 | 125.3279 | 95.0498 | 194.8932 | 173.1388 | 232.5081 | 215.0963 | 225.69 | 189.5996 | 234.6833 | 259.3349 | 264.432 | 239.6593 | 150.3437 | 123.6853 | 175.8864 | 139.8662 | 179.9392 | 165.01 | 209.187 | 127.799 | 212.1943 | 191.5879 | 192.3813 | 242.0293 |  | 183.8143 | 97.487 | 135.8718 | 171.8976 | 199.881 | 135.2328 | 162.7625 | 139.442 |  | 142.0806 | 174.1367 | 224.2227 | 246.3329 | 231.9241 | 119.0319 | 166.456 | 217.6047 | 241.9043 | 230.6916 | 86.5119 | 98.7501 | 132.8895 | 171.1663 | 202.87 | 130.0775 | 178.7469 | 116.4917 | 176.3528 | 120.7538 | 128.0552 | 170.4897 | 213.7268 | 238.2849 | 225.2535 | 137.1601 | 179.6971 | 229.606 | 249.9384 | 228.8258 | 90.3872 | 111.3176 | 142.126 | 179.1795 | 211.1004 | 93.7132 | 129.2945 | 142.1338 | 138.3578 | 130.2988 | 215.684 | 170.1121 | 235.6226 | 220.5157 | 167.9805 |  |  |  | 85.9422 | 94.4977 | 88.7366 | 180.549 | 94.1066 | 153.6713 |  | 95.0201 | 88.36 | 90.9021 | 60.5708 | 104.2124 | 115.5528 |  | 197.5043 | 230.6714 | 226.1456 | 400.5832 | 544.1547 | 519.2242 | 370.4145 | [23 empty] | 89.9284 | 531.6894 | 98.884 | 214.0879
16:41 | 11716 |  |  | 13.0905 | 44.8957 | 47.6867 | 19.0725 | 18.3864 | 33.2525 | 23.323 | 1.6714 | 2.3716 | 0.7686 | -0.0244 |  |  |  | -8.848 | 31.0596 | 47.2404 | 11.8341 |  | 19.1886 | 29.3799 | 0.3972 | 0.3233 | 1.4331 | 0.7131 | -4.6979 | 212.3151 | 208.7782 | 151.9055 | 172.0537 | 139.6247 | 124.7019 | 108.6863 | 187.653 | 157.9186 | 205.707 | 226.8522 | 208.7916 | 165.7981 | 160.8607 | 210.0234 | 227.6093 | 235.2722 |  |  | 142.6269 |  | 256.2075 | 116.012 | 156.4912 | 197.3741 | 213.7003 | 194.9574 | 188.0267 | 171.8088 | 214.9093 | 235.5407 | 241.0412 | 170.5737 | 97.5862 | 135.0052 | 165.8482 | 190.9483 | 149.9394 | 178.785 | 165.7031 | 295.4654 | 122.5097 | 173.0735 | 220.6128 | 241.7791 | 288.0576 | 116.6968 | 152.9876 | 189.2927 | 206.8289 | 198.239 | 83.9308 | 97.6261 | 132.6054 | 167.07 | 192.1294 | 152.9122 |  | 134.7731 | 257.5481 |  | 118.2656 | 157.7879 | 200.7946 | 222.4936 | 212.8846 | 141.3404 | 171.3054 | 211.4228 | 222.1097 | 197.8065 | 94.6385 | 106.5028 | 131.7009 | 168.8989 | 199.895 | 222.3315 | 135.5441 | 125.1095 | 127.0591 | 143.9286 | 187.5402 | 225.4176 | 237.8479 | 218.2957 |  |  |  |  | 86.1891 | 89.7677 | 168.4305 | 88.3967 | 177.7651 | 97.4661 | 35.3759 | 38.2616 | 36.5368 | 35.026 | 32.2834 | 36.7147 | 32.876 | 37.8095 | 82.5848 | 99.771 | 93.9762 | 82.518 | 216.3454 |  |  | 148.089 |  | 134.8667 | 96.031 | 125.3314 | 95.0513 | 194.877 | 173.1383 | 232.4835 | 215.0907 | 225.6775 | 189.5808 | 234.6868 | 259.3229 | 264.4223 | 239.6349 | 150.3222 | 123.677 | 175.8646 | 139.8524 | 179.9274 | 165.0126 | 209.1831 | 127.7976 | 212.1795 | 191.5797 | 192.3901 | 242.0108 |  | 183.8052 | 97.4814 | 135.8636 | 171.885 | 199.8618 | 135.1825 | 162.7386 | 139.419 |  | 142.073 | 174.1289 | 224.2132 | 246.3155 | 231.955 | 119.0316 | 166.4548 | 217.5949 | 241.8881 | 230.6787 | 86.5133 | 98.7539 | 132.8902 | 171.1617 | 202.8549 | 130.0673 | 178.7403 | 116.4871 | 176.3437 | 120.7455 | 128.0511 | 170.491 | 213.7124 | 238.2665 | 225.232 | 137.1583 | 179.6905 | 229.5857 | 249.9117 | 228.807 | 90.3712 | 111.3146 | 142.1062 | 179.1636 | 211.08 | 93.6993 | 129.2491 | 142.1208 | 138.3446 | 130.2941 | 215.6719 | 170.1113 | 235.604 | 220.502 | 167.9598 |  |  |  | 85.9326 | 94.4872 | 88.7275 | 180.531 | 94.0754 | 153.6409 |  | 95.0042 | 88.3528 | 90.8856 | 60.5588 | 104.226 | 115.5443 |  | 197.4534 | 230.6443 | 226.1069 | 400.5933 | 544.0571 | 519.5556 | 370.4055 | [23 empty] | 89.9183 | 531.8064 | 98.8686 | 214.0488
16:41 | 11717 |  |  | 13.0338 | 44.7481 | 47.6193 | 19.0243 | 18.4098 | 33.2576 | 23.3278 | 1.6721 | 2.3721 | 0.7691 | -0.0243 |  |  |  | -8.7627 | 31.1328 | 47.1863 | 11.9649 |  | 19.1737 | 29.4453 | 0.3983 | 0.3207 | 1.4343 | 0.7141 | -4.4883 | 212.2907 | 208.7502 | 151.8839 | 172.0327 | 139.6074 | 124.6875 | 108.6768 | 187.637 | 157.8997 | 205.6878 | 226.8234 | 208.7622 | 165.7828 | 160.8449 | 209.9947 | 227.5775 | 235.252 |  |  | 142.6194 |  | 256.1702 | 116.0175 | 156.4835 | 197.3614 | 213.6783 | 194.942 | 188.0124 | 171.8093 | 214.8964 | 235.5236 | 241.02 | 170.5711 | 97.5855 | 135.0092 | 165.8501 | 190.9377 | 149.9237 | 178.7661 | 165.6898 | 295.4186 | 122.5148 | 173.0619 | 220.6002 | 241.7601 | 288.0955 | 116.6928 | 152.9877 | 189.2836 | 206.8117 | 198.2168 | 83.9313 | 97.5967 | 132.6093 | 167.0751 | 192.1352 | 152.9095 |  | 134.7605 | 257.5045 |  | 118.2649 | 157.7909 | 200.7895 | 222.4807 | 212.8699 | 141.3346 | 171.3044 | 211.3991 | 222.0935 | 197.7901 | 94.6446 | 106.5047 | 131.7009 | 168.9004 | 199.8848 | 222.3084 | 135.5336 | 125.0978 | 127.0531 | 143.9283 | 187.5362 | 225.4101 | 237.8284 | 218.272 |  |  |  |  | 86.1828 | 89.7564 | 168.41 | 88.3813 | 177.7458 | 97.4571 | 35.8299 | 38.0621 | 36.4221 | 35.1355 | 32.3924 | 36.6409 | 32.7512 | 37.7956 | 82.5719 | 99.7583 | 93.9644 | 82.5159 | 216.326 |  |  | 148.0838 |  | 134.8611 | 96.0344 | 125.3322 | 95.0572 | 194.8633 | 173.1467 | 232.4659 | 215.0783 | 225.6658 | 189.5616 | 234.6836 | 259.306 | 264.4006 | 239.6097 | 150.3327 | 123.6608 | 175.8113 | 139.8372 | 179.9165 | 165.0109 | 209.1666 | 127.7869 | 212.1608 | 191.5753 | 192.3849 | 241.9964 |  | 183.8014 | 97.4841 | 135.8589 | 171.8837 | 199.8544 | 135.1401 | 162.723 | 139.4111 |  | 142.0881 | 174.136 | 224.2102 | 246.3107 | 231.9874 | 119.035 | 166.4516 | 217.5896 | 241.8792 | 230.6594 | 86.5129 | 98.7517 | 132.8959 | 171.1591 | 202.8506 | 130.0583 | 178.7481 | 116.4798 | 176.3458 | 120.7397 | 128.0498 | 170.4981 | 213.6982 | 238.2626 | 225.2125 | 137.1638 | 179.6887 | 229.5554 | 249.8791 | 228.7783 | 90.3689 | 111.3008 | 142.0957 | 179.1498 | 211.0587 | 93.6874 | 129.2185 | 142.1029 | 138.3373 | 130.3009 | 215.6597 | 170.1147 | 235.5893 | 220.4947 | 167.9428 |  |  |  | 85.9256 | 94.4841 | 88.7215 | 180.5181 | 94.0572 | 153.6193 |  | 94.993 | 88.3436 | 90.8803 | 60.5438 | 104.2295 | 115.5284 |  | 197.4224 | 230.6203 | 226.0816 | 400.4586 | 543.7187 | 519.0372 | 369.979 | [23 empty] | 89.9109 | 531.3779 | 98.8683 | 214.0214
16:41 | 11718 |  |  | 13.0572 | 44.7539 | 47.6933 | 18.9251 | 18.3137 | 33.1963 | 23.245 | 1.6714 | 2.3764 | 0.7681 | -0.025 |  |  |  | -8.8379 | 31.1728 | 47.2213 | 11.9323 |  | 19.1513 | 29.3426 | 0.3985 | 0.3265 | 1.4324 | 0.7143 | -5.4081 | 212.2735 | 208.7303 | 151.8762 | 172.0178 | 139.6009 | 124.6786 | 108.6664 | 187.6338 | 157.9028 | 205.6809 | 226.8118 | 208.7514 | 165.7782 | 160.8335 | 209.9772 | 227.5482 | 235.2271 |  |  | 142.6043 |  | 256.1298 | 116.0245 | 156.4839 | 197.3503 | 213.6634 | 194.9203 | 188.0062 | 171.8232 | 214.8824 | 235.5123 | 240.9953 | 170.5606 | 97.5861 | 135.0139 | 165.8432 | 190.9252 | 149.915 | 178.7491 | 165.6733 | 295.3731 | 122.5227 | 173.0699 | 220.5988 | 241.7469 | 288.0943 | 116.6901 | 152.9814 | 189.2753 | 206.794 | 198.1998 | 83.9277 | 97.5676 | 132.61 | 167.0726 | 192.1271 | 152.9059 |  | 134.738 | 257.4638 |  | 118.2682 | 157.7931 | 200.7744 | 222.4674 | 212.8553 | 141.3412 | 171.2991 | 211.3863 | 222.072 | 197.7708 | 94.6465 | 106.5013 | 131.698 | 168.8877 | 199.8711 | 222.2803 | 135.5238 | 125.0852 | 127.0399 | 143.9241 | 187.5291 | 225.3933 | 237.8064 | 218.2508 |  |  |  |  | 86.177 | 89.7515 | 168.4093 | 88.3796 | 177.7288 | 97.4596 | 36.1902 | 37.9133 | 36.0529 | 34.871 | 32.4642 | 36.5132 | 32.7496 | 37.7095 | 82.5603 | 99.7479 | 93.9563 | 82.504 | 216.3085 |  |  | 148.0748 |  | 134.851 | 96.0333 | 125.3259 | 95.0495 | 194.8576 | 173.1514 | 232.4547 | 215.0545 | 225.6482 | 189.5291 | 234.6559 | 259.2771 | 264.3754 | 239.5909 | 150.4072 | 123.653 | 175.7801 | 139.8156 | 179.9091 | 165.0148 | 209.1512 | 127.7845 | 212.1428 | 191.5643 | 192.3791 | 241.9852 |  | 183.8159 | 97.4882 | 135.8642 | 171.8821 | 199.8471 | 135.0337 | 162.7072 | 139.4024 |  | 142.0905 | 174.1447 | 224.1965 | 246.2937 | 232.0087 | 119.0435 | 166.4539 | 217.5744 | 241.8625 | 230.6359 | 86.5181 | 98.7483 | 132.9035 | 171.1557 | 202.8361 | 130.0513 | 178.7433 | 116.4722 | 176.3334 | 120.7297 | 128.0579 | 170.4969 | 213.6927 | 238.2525 | 225.1993 | 137.1584 | 179.6934 | 229.5255 | 249.8604 | 228.7513 | 90.3736 | 111.2967 | 142.105 | 179.1528 | 211.0401 | 93.6838 | 129.1853 | 142.0829 | 138.3211 | 130.3082 | 215.6483 | 170.1203 | 235.5758 | 220.4784 | 167.9281 |  |  |  | 85.9182 | 94.4804 | 88.7178 | 180.5125 | 94.0397 | 153.6155 |  | 94.9752 | 88.3263 | 90.8689 | 60.5503 | 104.2478 | 115.5299 |  | 197.3682 | 230.5737 | 226.0544 | 400.8191 | 543.7391 | 519.0544 | 370.0817 | [23 empty] | 89.9019 | 531.3967 | 98.7501 | 213.9709
16:41 | 11719 |  |  | 13.0638 | 44.7926 | 47.7209 | 18.9601 | 18.4239 | 33.2556 | 23.2777 | 1.6731 | 2.374 | 0.7672 | -0.0264 |  |  |  | -8.9338 | 31.0384 | 47.1959 | 11.8886 |  | 19.2664 | 29.4266 | 0.3974 | 0.3247 | 1.4323 | 0.7153 | -6.2405 | 212.2616 | 208.7123 | 151.871 | 172.0063 | 139.6003 | 124.6712 | 108.6659 | 187.6314 | 157.9173 | 205.6726 | 226.7998 | 208.7409 | 165.7702 | 160.8298 | 209.9734 | 227.5392 | 235.2071 |  |  | 142.5889 |  | 256.0924 | 116.0196 | 156.488 | 197.3398 | 213.6438 | 194.9016 | 187.9977 | 171.8244 | 214.8692 | 235.4922 | 240.9685 | 170.5445 | 97.5753 | 135.0112 | 165.8255 | 190.9027 | 149.8979 | 178.7254 | 165.6573 | 295.3235 | 122.5084 | 173.0715 | 220.5812 | 241.7238 | 288.0753 | 116.6842 | 152.9766 | 189.2585 | 206.7744 | 198.1861 | 83.9174 | 97.5331 | 132.6143 | 167.0671 | 192.1029 | 152.8981 |  | 134.7164 | 257.4197 |  | 118.2627 | 157.789 | 200.7583 | 222.4479 | 212.8402 | 141.3436 | 171.2899 | 211.3865 | 222.0505 | 197.7549 | 94.6507 | 106.4985 | 131.6891 | 168.8702 | 199.8511 | 222.2528 | 135.5171 | 125.079 | 127.0279 | 143.9197 | 187.5256 | 225.3774 | 237.7902 | 218.2424 |  |  |  |  | 86.1704 | 89.7511 | 168.4054 | 88.3911 | 177.7082 | 97.4552 | 36.5168 | 38.0052 | 35.5527 | 34.4766 | 32.5047 | 36.4119 | 32.6165 | 37.7163 | 82.5498 | 99.7391 | 93.9508 | 82.4947 | 216.2895 |  |  | 148.0644 |  | 134.8376 | 96.0307 | 125.3191 | 95.0417 | 194.8538 | 173.1542 | 232.444 | 215.0232 | 225.6309 | 189.4998 | 234.6387 | 259.2708 | 264.3608 | 239.577 | 150.4736 | 123.652 | 175.7698 | 139.8005 | 179.9182 | 165.0192 | 209.1559 | 127.7946 | 212.1303 | 191.5514 | 192.3876 | 241.9725 |  | 183.8182 | 97.493 | 135.8775 | 171.885 | 199.8423 | 134.9405 | 162.6911 | 139.3934 |  | 142.0823 | 174.1468 | 224.1942 | 246.2828 | 232.0126 | 119.0463 | 166.4572 | 217.5653 | 241.8381 | 230.617 | 86.5213 | 98.7464 | 132.909 | 171.1503 | 202.8203 | 130.0304 | 178.7277 | 116.4548 | 176.3213 | 120.7172 | 128.0702 | 170.4931 | 213.6802 | 238.2346 | 225.1806 | 137.1569 | 179.6906 | 229.5175 | 249.8446 | 228.7356 | 90.3716 | 111.3026 | 142.1041 | 179.15 | 211.0239 | 93.6784 | 129.1419 | 142.0615 | 138.3056 | 130.3094 | 215.6404 | 170.1075 | 235.5542 | 220.4494 | 167.9297 |  |  |  | 85.907 | 94.4739 | 88.7074 | 180.5007 | 94.0244 | 153.6086 |  | 94.9737 | 88.3278 | 90.8634 | 60.5582 | 104.3012 | 115.5424 |  | 197.3324 | 230.5256 | 226.0259 | 400.4532 | 544.8184 | 519.9348 | 370.4308 | [23 empty] | 89.8968 | 532.3766 | 98.813 | 213.929
16:41 | 11720 |  |  | 13.0517 | 44.9226 | 47.6663 | 18.9282 | 18.3617 | 33.2368 | 23.2995 | 1.672 | 2.3738 | 0.7676 | -0.0256 |  |  |  | -8.9775 | 31.0872 | 47.1732 | 11.8364 |  | 19.3029 | 29.3634 | 0.3982 | 0.325 | 1.4334 | 0.7153 | -5.1743 | 212.2396 | 208.6936 | 151.8605 | 171.9947 | 139.5858 | 124.6643 | 108.6619 | 187.6103 | 157.9091 | 205.6608 | 226.7721 | 208.7217 | 165.7597 | 160.8275 | 209.9845 | 227.5415 | 235.2126 |  |  | 142.5782 |  | 256.055 | 116.0132 | 156.4877 | 197.337 | 213.6269 | 194.8871 | 187.9833 | 171.8239 | 214.851 | 235.4692 | 240.9364 | 170.5389 | 97.5621 | 135.0062 | 165.8166 | 190.889 | 149.8788 | 178.7009 | 165.6425 | 295.2763 | 122.5003 | 173.0674 | 220.5624 | 241.7019 | 287.997 | 116.6839 | 152.9785 | 189.2535 | 206.7591 | 198.1759 | 83.9212 | 97.5161 | 132.6237 | 167.0618 | 192.0845 | 152.9084 |  | 134.7117 | 257.3833 |  | 118.2573 | 157.7795 | 200.7456 | 222.4184 | 212.8122 | 141.343 | 171.2832 | 211.3646 | 222.0297 | 197.7357 | 94.6524 | 106.4917 | 131.6869 | 168.8589 | 199.8326 | 222.2225 | 135.5102 | 125.076 | 127.0199 | 143.9193 | 187.5224 | 225.3746 | 237.7782 | 218.2323 |  |  |  |  | 86.1612 | 89.7369 | 168.4011 | 88.4116 | 177.6839 | 97.4411 | 36.7986 | 38.0628 | 35.4178 | 34.3168 | 32.6692 | 36.3926 | 32.5858 | 37.8642 | 82.5469 | 99.7322 | 93.9486 | 82.4939 | 216.2625 |  |  | 148.0508 |  | 134.833 | 96.0204 | 125.3126 | 95.0384 | 194.838 | 173.1493 | 232.4228 | 214.9991 | 225.6112 | 189.5046 | 234.624 | 259.2536 | 264.3375 | 239.5474 | 150.4977 | 123.6383 | 175.7343 | 139.7758 | 179.9085 | 165.0155 | 209.146 | 127.7905 | 212.1071 | 191.5434 | 192.3816 | 241.9499 |  | 183.7966 | 97.4922 | 135.8849 | 171.8791 | 199.827 | 134.9176 | 162.6723 | 139.3806 |  | 142.0719 | 174.1389 | 224.1807 | 246.265 | 232.015 | 119.0479 | 166.4502 | 217.5583 | 241.8168 | 230.5957 | 86.5205 | 98.7469 | 132.9105 | 171.1526 | 202.812 | 130.0038 | 178.7174 | 116.4277 | 176.3135 | 120.7048 | 128.0713 | 170.4914 | 213.6608 | 238.2233 | 225.1599 | 137.1646 | 179.69 | 229.5215 | 249.8259 | 228.7242 | 90.3751 | 111.312 | 142.0996 | 179.1433 | 211.0064 | 93.6585 | 129.1021 | 142.0406 | 138.2959 | 130.3131 | 215.6332 | 170.1032 | 235.5336 | 220.4315 | 167.9155 |  |  |  | 85.896 | 94.4621 | 88.6972 | 180.4763 | 93.9997 | 153.6171 |  | 94.9657 | 88.3301 | 90.8518 | 60.5625 | 104.2907 | 115.5503 |  | 197.3166 | 230.4796 | 225.999 | 400.568 | 544.791 | 519.3534 | 369.8794 | [23 empty] | 89.8876 | 532.0722 | 98.7757 | 213.8981
16:41 | 11721 |  |  | 13.1574 | 44.9041 | 47.7927 | 19.0468 | 18.4855 | 33.2898 | 23.304 | 1.6721 | 2.3751 | 0.7655 | -0.0262 |  |  |  | -8.9125 | 31.1228 | 47.177 | 11.8625 |  | 19.2598 | 29.3262 | 0.3989 | 0.3231 | 1.4346 | 0.716 | -4.0979 | 212.2114 | 208.6724 | 151.8461 | 171.9804 | 139.5744 | 124.6558 | 108.6499 | 187.5854 | 157.9008 | 205.6465 | 226.745 | 208.6998 | 165.7537 | 160.8268 | 209.9708 | 227.5154 | 235.1912 |  |  | 142.5617 |  | 256.0189 | 116.0039 | 156.4792 | 197.3219 | 213.6111 | 194.8604 | 187.9614 | 171.8275 | 214.839 | 235.4506 | 240.9033 | 170.5335 | 97.5637 | 135.0176 | 165.8175 | 190.8806 | 149.8632 | 178.6836 | 165.6307 | 295.2251 | 122.5083 | 173.0675 | 220.5558 | 241.6846 | 287.7475 | 116.6845 | 152.9821 | 189.2588 | 206.7544 | 198.1677 | 83.9292 | 97.5245 | 132.6304 | 167.0588 | 192.0815 | 152.9162 |  | 134.7088 | 257.3566 |  | 118.2551 | 157.777 | 200.7376 | 222.3982 | 212.7875 | 141.3427 | 171.2761 | 211.3408 | 222.0102 | 197.7167 | 94.6539 | 106.4918 | 131.6832 | 168.8575 | 199.8167 | 222.2065 | 135.4928 | 125.0621 | 127.0027 | 143.919 | 187.5211 | 225.3647 | 237.7583 | 218.2116 |  |  |  |  | 86.1536 | 89.7219 | 168.3865 | 88.3899 | 177.6483 | 97.428 | 37.0433 | 38.0522 | 35.3913 | 34.0046 | 32.7416 | 36.4358 | 32.6147 | 37.9849 | 82.5454 | 99.728 | 93.9403 | 82.4883 | 216.2372 |  |  | 148.0351 |  | 134.8212 | 96.0171 | 125.3005 | 95.0382 | 194.8242 | 173.1411 | 232.3961 | 214.987 | 225.5839 | 189.4937 | 234.6045 | 259.2275 | 264.3106 | 239.513 | 150.4903 | 123.6198 | 175.6885 | 139.7462 | 179.8809 | 165.0069 | 209.1263 | 127.779 | 212.0852 | 191.5402 | 192.3685 | 241.932 |  | 183.7743 | 97.4948 | 135.8933 | 171.881 | 199.816 | 134.8719 | 162.6576 | 139.3676 |  | 142.0757 | 174.131 | 224.1608 | 246.2444 | 232.0036 | 119.0505 | 166.4419 | 217.5395 | 241.7872 | 230.5655 | 86.5178 | 98.7503 | 132.907 | 171.146 | 202.8001 | 129.9812 | 178.699 | 116.4103 | 176.3174 | 120.6963 | 128.063 | 170.4895 | 213.6444 | 238.207 | 225.1373 | 137.175 | 179.6883 | 229.5063 | 249.8001 | 228.7049 | 90.3813 | 111.318 | 142.1196 | 179.1532 | 210.9776 | 93.6423 | 129.0603 | 142.0275 | 138.2896 | 130.3146 | 215.6241 | 170.1074 | 235.5127 | 220.4163 | 167.8963 |  |  |  | 85.8909 | 94.4505 | 88.6922 | 180.4505 | 93.9828 | 153.6197 |  | 94.9528 | 88.3095 | 90.8459 | 60.5523 | 104.2722 | 115.5544 |  | 197.2914 | 230.4308 | 225.9667 | 400.3339 | 543.7187 | 518.5384 | 369.73 | [23 empty] | 89.8772 | 531.1285 | 98.9448 | 213.8611
16:41 | 11722 |  |  | 13.1262 | 44.9087 | 47.617 | 19.0186 | 18.4378 | 33.2363 | 23.3485 | 1.6722 | 2.3754 | 0.7682 | -0.0249 |  |  |  | -8.9226 | 31.1357 | 47.2 | 11.9508 |  | 19.2041 | 29.3958 | 0.3975 | 0.3206 | 1.4358 | 0.7141 | -6.0045 | 212.1952 | 208.6507 | 151.8435 | 171.9714 | 139.5769 | 124.6522 | 108.6494 | 187.5767 | 157.898 | 205.6348 | 226.7262 | 208.6836 | 165.7515 | 160.8255 | 209.9458 | 227.4845 | 235.1514 |  |  | 142.5441 |  | 255.9774 | 115.9977 | 156.4744 | 197.3036 | 213.5905 | 194.8468 | 187.9495 | 171.8281 | 214.8309 | 235.4359 | 240.8736 | 170.521 | 97.5635 | 135.0228 | 165.8139 | 190.8725 | 149.849 | 178.6682 | 165.6151 | 295.1765 | 122.5099 | 173.0617 | 220.5443 | 241.6665 | 287.5803 | 116.681 | 152.978 | 189.2457 | 206.7391 | 198.1519 | 83.9203 | 97.5298 | 132.6325 | 167.0506 | 192.0697 | 152.9096 |  | 134.6958 | 257.3209 |  | 118.2623 | 157.7769 | 200.7336 | 222.3822 | 212.7744 | 141.3399 | 171.2695 | 211.338 | 221.9905 | 197.697 | 94.6435 | 106.4944 | 131.6872 | 168.8542 | 199.803 | 222.1917 | 135.4755 | 125.0459 | 126.9894 | 143.9176 | 187.5199 | 225.3535 | 237.7421 | 218.1929 |  |  |  |  | 86.1464 | 89.716 | 168.376 | 88.3554 | 177.6117 | 97.4067 | 37.191 | 38.0165 | 35.1571 | 33.7886 | 32.7883 | 36.4858 | 32.4669 | 38.0346 | 82.5334 | 99.7156 | 93.9272 | 82.4766 | 216.2108 |  |  | 148.0178 |  | 134.8088 | 96.0159 | 125.2939 | 95.0368 | 194.805 | 173.1349 | 232.3686 | 214.9652 | 225.5605 | 189.4709 | 234.6034 | 259.2203 | 264.2911 | 239.4928 | 150.476 | 123.6121 | 175.652 | 139.7299 | 179.8739 | 165.013 | 209.1245 | 127.7707 | 212.074 | 191.5324 | 192.3736 | 241.9137 |  | 183.7557 | 97.5017 | 135.8969 | 171.8802 | 199.8142 | 134.8086 | 162.6358 | 139.3484 |  | 142.0725 | 174.1356 | 224.1565 | 246.2267 | 231.9924 | 119.0511 | 166.4454 | 217.5279 | 241.7652 | 230.544 | 86.5123 | 98.7445 | 132.9048 | 171.1355 | 202.7868 | 129.9639 | 178.6801 | 116.3947 | 176.3293 | 120.6848 | 128.0641 | 170.4898 | 213.6339 | 238.1904 | 225.1154 | 137.1782 | 179.6803 | 229.4968 | 249.7813 | 228.6869 | 90.3802 | 111.3173 | 142.1165 | 179.1394 | 210.9608 | 93.6394 | 129.0211 | 142.012 | 138.2812 | 130.3116 | 215.6117 | 170.1061 | 235.4919 | 220.3889 | 167.8995 |  |  |  | 85.8826 | 94.4365 | 88.6867 | 180.4313 | 93.9719 | 153.5779 |  | 94.9378 | 88.3046 | 90.8343 | 60.554 | 104.2418 | 115.5567 |  | 197.2581 | 230.4098 | 225.9403 | 400.9864 | 544.7902 | 520.2071 | 370.7462 | [23 empty] | 89.8681 | 532.4986 | 98.8971 | 213.8339
16:41 | 11723 |  |  | 13.1648 | 44.9005 | 47.6831 | 18.9826 | 18.4581 | 33.2507 | 23.3804 | 1.6736 | 2.3715 | 0.7703 | -0.0261 |  |  |  | -8.9494 | 31.0891 | 47.142 | 11.8009 |  | 19.1774 | 29.4211 | 0.3985 | 0.3221 | 1.434 | 0.7139 | -5.4125 | 212.1715 | 208.6247 | 151.8305 | 171.9544 | 139.5599 | 124.6446 | 108.6381 | 187.5655 | 157.8821 | 205.6168 | 226.7011 | 208.6594 | 165.7438 | 160.8047 | 209.9473 | 227.4628 | 235.1338 |  |  | 142.5239 |  | 255.9447 | 116.0028 | 156.4831 | 197.3045 | 213.5785 | 194.8399 | 187.9418 | 171.8254 | 214.8226 | 235.4272 | 240.8369 | 170.5137 | 97.564 | 135.0248 | 165.8131 | 190.8633 | 149.8382 | 178.6447 | 165.6034 | 295.1399 | 122.51 | 173.0661 | 220.538 | 241.653 | 287.6119 | 116.6791 | 152.9754 | 189.2255 | 206.7158 | 198.1297 | 83.9164 | 97.5247 | 132.625 | 167.0381 | 192.0541 | 152.9123 |  | 134.6873 | 257.2774 |  | 118.2642 | 157.7789 | 200.7297 | 222.3707 | 212.7654 | 141.3401 | 171.2633 | 211.3336 | 221.9719 | 197.6795 | 94.6362 | 106.4974 | 131.6945 | 168.85 | 199.7907 | 222.1789 | 135.4652 | 125.0361 | 126.9863 | 143.9179 | 187.518 | 225.3475 | 237.727 | 218.1768 |  |  |  |  | 86.1427 | 89.714 | 168.3584 | 88.3408 | 177.5699 | 97.3998 | 37.2398 | 37.9782 | 35.0582 | 33.9377 | 32.8866 | 36.535 | 32.782 | 38.0106 | 82.5207 | 99.7004 | 93.9109 | 82.4639 | 216.1857 |  |  | 148.0065 |  | 134.7996 | 96.0063 | 125.2862 | 95.0229 | 194.7855 | 173.1289 | 232.3394 | 214.9394 | 225.5409 | 189.4435 | 234.6114 | 259.2077 | 264.2669 | 239.4744 | 150.4658 | 123.6061 | 175.6405 | 139.714 | 179.8754 | 165.02 | 209.1192 | 127.7655 | 212.0601 | 191.517 | 192.3822 | 241.893 |  | 183.7469 | 97.4989 | 135.8937 | 171.8639 | 199.7923 | 134.7412 | 162.6099 | 139.3283 |  | 142.0628 | 174.129 | 224.1358 | 246.1989 | 231.9951 | 119.0591 | 166.4453 | 217.5253 | 241.7549 | 230.5374 | 86.5143 | 98.7422 | 132.9085 | 171.133 | 202.7766 | 129.946 | 178.6697 | 116.384 | 176.3468 | 120.6702 | 128.0703 | 170.4932 | 213.6203 | 238.1815 | 225.1018 | 137.1797 | 179.6753 | 229.501 | 249.7648 | 228.6782 | 90.381 | 111.3217 | 142.0985 | 179.1231 | 210.9546 | 93.6264 | 128.995 | 141.9946 | 138.267 | 130.3116 | 215.6029 | 170.1071 | 235.4714 | 220.3615 | 167.8926 |  |  |  | 85.8766 | 94.4275 | 88.68 | 180.4044 | 93.9565 | 153.5505 |  | 94.9222 | 88.295 | 90.8184 | 60.5497 | 104.2522 | 115.5458 |  | 197.2355 | 230.3713 | 225.9082 | 400.5003 | 545.0191 | 520.3145 | 370.5808 | [23 empty] | 89.8595 | 532.6668 | 98.8504 | 213.8034
16:41 | 11724 |  |  | 13.1363 | 44.8982 | 47.721 | 18.8999 | 18.4698 | 33.2404 | 23.3704 | 1.6738 | 2.3745 | 0.7705 | -0.0248 |  |  |  | -8.8249 | 31.1537 | 47.1917 | 11.8703 |  | 19.1343 | 29.419 | 0.3976 | 0.3215 | 1.4319 | 0.7139 | -5.9691 | 212.1516 | 208.6055 | 151.8164 | 171.9388 | 139.5465 | 124.642 | 108.6297 | 187.5573 | 157.8812 | 205.6033 | 226.6817 | 208.6397 | 165.7375 | 160.796 | 209.9305 | 227.4298 | 235.1089 |  |  | 142.5055 |  | 255.9151 | 116.0019 | 156.481 | 197.2886 | 213.565 | 194.8219 | 187.9243 | 171.8193 | 214.813 | 235.4051 | 240.8163 | 170.499 | 97.5625 | 135.023 | 165.8032 | 190.8486 | 149.8272 | 178.6188 | 165.5894 | 295.0899 | 122.5033 | 173.0687 | 220.5322 | 241.6269 | 287.4297 | 116.6782 | 152.9677 | 189.2159 | 206.7003 | 198.1123 | 83.9241 | 97.5167 | 132.6275 | 167.0347 | 192.0443 | 152.9138 |  | 134.6815 | 257.2425 |  | 118.2488 | 157.7753 | 200.7171 | 222.354 | 212.7434 | 141.3329 | 171.2562 | 211.3187 | 221.9564 | 197.6665 | 94.6383 | 106.4989 | 131.6877 | 168.8392 | 199.7739 | 222.1704 | 135.4492 | 125.0194 | 126.9688 | 143.9147 | 187.5135 | 225.3361 | 237.7037 | 218.1545 |  |  |  |  | 86.1358 | 89.7121 | 168.3352 | 88.3238 | 177.5292 | 97.4021 | 37.2508 | 37.949 | 35.2301 | 34.1884 | 32.8904 | 36.5156 | 33.3371 | 37.9562 | 82.5201 | 99.6945 | 93.9079 | 82.4631 | 216.1623 |  |  | 148.0013 |  | 134.7885 | 96.0005 | 125.2751 | 95.0109 | 194.7751 | 173.128 | 232.3172 | 214.9129 | 225.5191 | 189.4323 | 234.6063 | 259.1864 | 264.2394 | 239.4413 | 150.4175 | 123.5846 | 175.643 | 139.6819 | 179.862 | 165.0169 | 209.1042 | 127.767 | 212.0348 | 191.4988 | 192.3701 | 241.8766 |  | 183.7349 | 97.4937 | 135.895 | 171.8606 | 199.7763 | 134.6875 | 162.5956 | 139.3225 |  | 142.0581 | 174.1175 | 224.1112 | 246.1812 | 231.9874 | 119.0625 | 166.445 | 217.5156 | 241.7383 | 230.5159 | 86.5256 | 98.7449 | 132.9101 | 171.1262 | 202.7645 | 129.9306 | 178.6526 | 116.371 | 176.3727 | 120.6565 | 128.0709 | 170.499 | 213.6115 | 238.177 | 225.0841 | 137.1832 | 179.674 | 229.4951 | 249.743 | 228.661 | 90.3948 | 111.3305 | 142.107 | 179.132 | 210.9359 | 93.6183 | 128.9523 | 141.9868 | 138.2574 | 130.316 | 215.594 | 170.1024 | 235.4497 | 220.3456 | 167.8715 |  |  |  | 85.874 | 94.4268 | 88.6728 | 180.386 | 93.942 | 153.548 |  | 94.9144 | 88.2945 | 90.8071 | 60.5632 | 104.2422 | 115.5511 |  | 197.2287 | 230.3293 | 225.8658 | 400.6286 | 544.7838 | 519.6527 | 369.8015 | [23 empty] | 89.8547 | 532.2183 | 98.904 | 213.779
16:41 | 11725 |  |  | 13.1601 | 44.9109 | 47.5952 | 19.0122 | 18.4738 | 33.2822 | 23.3786 | 1.6713 | 2.3709 | 0.7672 | -0.023 |  |  |  | -8.8596 | 31.1405 | 47.1862 | 11.8581 |  | 19.2379 | 29.411 | 0.3969 | 0.3232 | 1.4303 | 0.7141 | -6.8655 | 212.1357 | 208.5918 | 151.8187 | 171.9312 | 139.5446 | 124.6389 | 108.6317 | 187.5521 | 157.8826 | 205.5945 | 226.6713 | 208.6257 | 165.7385 | 160.7943 | 209.9143 | 227.4047 | 235.0877 |  |  | 142.4913 |  | 255.8728 | 115.9963 | 156.4708 | 197.2702 | 213.5444 | 194.8 | 187.9154 | 171.8081 | 214.7983 | 235.3831 | 240.801 | 170.4877 | 97.5597 | 135.0223 | 165.799 | 190.8405 | 149.8135 | 178.6045 | 165.577 | 295.0415 | 122.4954 | 173.0594 | 220.516 | 241.607 | 287.1824 | 116.679 | 152.9563 | 189.2088 | 206.6879 | 198.0962 | 83.923 | 97.5072 | 132.6352 | 167.0349 | 192.0343 | 152.9093 |  | 134.6715 | 257.2084 |  | 118.2434 | 157.7667 | 200.7028 | 222.3295 | 212.713 | 141.3242 | 171.2529 | 211.3117 | 221.9357 | 197.6469 | 94.6368 | 106.4943 | 131.6828 | 168.8237 | 199.75 | 222.1447 | 135.4347 | 124.9995 | 126.9463 | 143.9087 | 187.5048 | 225.313 | 237.6844 | 218.1324 |  |  |  |  | 86.1218 | 89.7072 | 168.3382 | 88.3277 | 177.4951 | 97.3911 | 37.0275 | 37.997 | 35.6667 | 34.2692 | 32.9055 | 36.4355 | 33.7143 | 37.9292 | 82.5149 | 99.6849 | 93.9017 | 82.458 | 216.1405 |  |  | 147.9919 |  | 134.7821 | 95.9962 | 125.2716 | 95.0069 | 194.7678 | 173.133 | 232.2972 | 214.8943 | 225.4981 | 189.4273 | 234.5945 | 259.1659 | 264.216 | 239.4139 | 150.3608 | 123.5702 | 175.6134 | 139.6492 | 179.8576 | 165.0178 | 209.1011 | 127.7767 | 212.0125 | 191.4786 | 192.3591 | 241.8625 |  | 183.7294 | 97.499 | 135.9024 | 171.8704 | 199.7673 | 134.6624 | 162.5866 | 139.3228 |  | 142.0537 | 174.1178 | 224.1001 | 246.1646 | 231.9756 | 119.0561 | 166.4476 | 217.499 | 241.7162 | 230.4921 | 86.5262 | 98.7434 | 132.9094 | 171.1232 | 202.7505 | 129.9228 | 178.6284 | 116.3496 | 176.3895 | 120.6454 | 128.0813 | 170.5039 | 213.6129 | 238.1696 | 225.0689 | 137.1868 | 179.6784 | 229.4898 | 249.7272 | 228.6419 | 90.4065 | 111.3399 | 142.1244 | 179.1366 | 210.9296 | 93.6198 | 128.8549 | 141.9781 | 138.2494 | 130.3167 | 215.5792 | 170.1062 | 235.4291 | 220.3301 | 167.8505 |  |  |  | 85.86 | 94.4209 | 88.6663 | 180.3734 | 93.9277 | 153.5629 |  | 94.8932 | 88.2935 | 90.8051 | 60.5501 | 104.2374 | 115.5572 |  | 197.2075 | 230.3064 | 225.837 | 400.6303 | 544.1678 | 518.7919 | 369.7549 | [23 empty] | 89.846 | 531.4799 | 98.9361 | 213.7569
16:41 | 11726 |  |  | 13.1868 | 44.9597 | 47.5855 | 19.0633 | 18.4417 | 33.2463 | 23.3916 | 1.6727 | 2.3679 | 0.7655 | -0.0279 |  |  |  | -8.914 | 31.1428 | 47.1505 | 11.8857 |  | 19.2751 | 29.4064 | 0.3974 | 0.3215 | 1.4288 | 0.714 | -6.3653 | 212.1108 | 208.5727 | 151.8032 | 171.9232 | 139.5351 | 124.6333 | 108.6264 | 187.5359 | 157.8776 | 205.5786 | 226.6533 | 208.6036 | 165.7296 | 160.7824 | 209.9095 | 227.3982 | 235.0731 |  |  | 142.4771 |  | 255.8358 | 115.998 | 156.4704 | 197.266 | 213.5264 | 194.7772 | 187.91 | 171.8005 | 214.7844 | 235.3689 | 240.779 | 170.4888 | 97.5763 | 135.0282 | 165.8095 | 190.8441 | 149.8021 | 178.5927 | 165.5677 | 295.0005 | 122.4998 | 173.0561 | 220.5063 | 241.6044 | 287.1298 | 116.6781 | 152.9552 | 189.2014 | 206.6705 | 198.0823 | 83.9127 | 97.5036 | 132.6357 | 167.0304 | 192.0154 | 152.8832 |  | 134.656 | 257.1701 |  | 118.2476 | 157.7635 | 200.6924 | 222.3128 | 212.6968 | 141.3173 | 171.2535 | 211.2969 | 221.9131 | 197.6234 | 94.6306 | 106.496 | 131.6879 | 168.8184 | 199.739 | 222.1199 | 135.426 | 124.9952 | 126.9367 | 143.9128 | 187.4978 | 225.302 | 237.6712 | 218.1191 |  |  |  |  | 86.1185 | 89.697 | 168.3283 | 88.3194 | 177.4729 | 97.3946 | 36.5885 | 38.1086 | 36.1097 | 34.2808 | 33.0621 | 36.4114 | 34.1483 | 37.9788 | 82.5088 | 99.6799 | 93.8874 | 82.4528 | 216.1282 |  |  | 147.982 |  | 134.7755 | 95.9936 | 125.2717 | 95.0039 | 194.7676 | 173.1344 | 232.2766 | 214.8842 | 225.4772 | 189.4057 | 234.5835 | 259.1493 | 264.1949 | 239.3903 | 150.3177 | 123.563 | 175.5905 | 139.6288 | 179.8581 | 165.0199 | 209.0978 | 127.777 | 212.0009 | 191.4663 | 192.3633 | 241.8356 |  | 183.7181 | 97.495 | 135.9057 | 171.8656 | 199.7506 | 134.641 | 162.5698 | 139.3076 |  | 142.0485 | 174.1245 | 224.0893 | 246.1446 | 231.9687 | 119.06 | 166.451 | 217.492 | 241.7003 | 230.4859 | 86.5289 | 98.753 | 132.9204 | 171.1302 | 202.7461 | 129.9175 | 178.6188 | 116.3438 | 176.4271 | 120.6411 | 128.0926 | 170.5023 | 213.6047 | 238.1533 | 225.0556 | 137.1861 | 179.6814 | 229.474 | 249.708 | 228.6195 | 90.4062 | 111.3351 | 142.1137 | 179.1207 | 210.9133 | 93.6076 | 128.7805 | 141.9668 | 138.2409 | 130.3194 | 215.5721 | 170.1109 | 235.4145 | 220.3145 | 167.8442 |  |  |  | 85.8499 | 94.4057 | 88.6581 | 180.3457 | 93.913 | 153.5553 |  | 94.8723 | 88.2759 | 90.7942 | 60.5457 | 104.2307 | 115.5544 |  | 197.1969 | 230.2617 | 225.8023 | 400.5156 | 543.7584 | 519.1233 | 370.057 | [23 empty] | 89.834 | 531.4408 | 98.9464 | 213.7293
16:41 | 11727 |  |  | 13.1851 | 44.9859 | 47.5595 | 19.0557 | 18.4144 | 33.2751 | 23.4121 | 1.6715 | 2.3689 | 0.7687 | -0.0279 |  |  |  | -8.7282 | 31.1598 | 47.263 | 11.8913 |  | 19.31 | 29.4232 | 0.3979 | 0.3222 | 1.4304 | 0.7132 | -5.706 | 212.0825 | 208.5434 | 151.781 | 171.9046 | 139.5247 | 124.6255 | 108.613 | 187.5158 | 157.8778 | 205.5634 | 226.6338 | 208.587 | 165.7143 | 160.7695 | 209.8713 | 227.3666 | 235.038 |  |  | 142.4586 |  | 255.7949 | 115.9915 | 156.4587 | 197.2437 | 213.4984 | 194.75 | 187.8869 | 171.7864 | 214.7561 | 235.3412 | 240.7553 | 170.4796 | 97.582 | 135.0287 | 165.8015 | 190.8297 | 149.787 | 178.5677 | 165.5525 | 294.9513 | 122.5057 | 173.0544 | 220.4957 | 241.5852 | 287.3089 | 116.6755 | 152.9506 | 189.1857 | 206.6517 | 198.064 | 83.9102 | 97.5142 | 132.6324 | 167.0203 | 191.9951 | 152.8697 |  | 134.6363 | 257.1282 |  | 118.2466 | 157.7598 | 200.687 | 222.2936 | 212.6813 | 141.3063 | 171.2502 | 211.275 | 221.8912 | 197.6053 | 94.6291 | 106.5008 | 131.6907 | 168.8141 | 199.7266 | 222.1039 | 135.4157 | 124.9941 | 126.9352 | 143.9219 | 187.496 | 225.3056 | 237.6586 | 218.1088 |  |  |  |  | 86.1165 | 89.6927 | 168.3204 | 88.3163 | 177.4604 | 97.4043 | 36.3527 | 38.1742 | 36.4559 | 34.1587 | 33.3851 | 36.4043 | 34.6424 | 38.0648 | 82.5092 | 99.6809 | 93.8873 | 82.4519 | 216.1035 |  |  | 147.971 |  | 134.7641 | 95.9923 | 125.2646 | 95.002 | 194.7595 | 173.1255 | 232.2504 | 214.8635 | 225.4555 | 189.3751 | 234.5731 | 259.1351 | 264.1707 | 239.3654 | 150.2893 | 123.5533 | 175.5977 | 139.6103 | 179.8458 | 165.0231 | 209.0846 | 127.763 | 211.9812 | 191.4619 | 192.3653 | 241.8083 |  | 183.703 | 97.4857 | 135.9046 | 171.8562 | 199.7395 | 134.6203 | 162.5511 | 139.2875 |  | 142.0451 | 174.1173 | 224.0816 | 246.1312 | 231.9633 | 119.0663 | 166.4467 | 217.4818 | 241.6759 | 230.4671 | 86.5261 | 98.7602 | 132.9271 | 171.1254 | 202.7328 | 129.9047 | 178.6127 | 116.33 | 176.4656 | 120.6324 | 128.0922 | 170.5035 | 213.5891 | 238.14 | 225.0369 | 137.1795 | 179.6757 | 229.4578 | 249.692 | 228.5985 | 90.4009 | 111.3252 | 142.0939 | 179.0928 | 210.8981 | 93.5935 | 128.6942 | 141.9475 | 138.2274 | 130.3191 | 215.5563 | 170.1014 | 235.3946 | 220.2921 | 167.8322 |  |  |  | 85.8451 | 94.3886 | 88.6512 | 180.3176 | 93.8946 | 153.52 |  | 94.8671 | 88.2656 | 90.7821 | 60.5436 | 104.2349 | 115.5598 |  | 197.1611 | 230.2139 | 225.784 | 400.6707 | 545.2756 | 520.3697 | 370.8405 | [23 empty] | 89.8261 | 532.8227 | 99.0621 | 213.6875
16:41 | 11728 |  |  | 13.1667 | 45.0466 | 47.6359 | 19.0506 | 18.2813 | 33.2221 | 23.3977 | 1.6702 | 2.372 | 0.7684 | -0.0268 |  |  |  | -8.8442 | 31.2134 | 47.1718 | 12.0138 |  | 19.2708 | 29.3971 | 0.3978 | 0.3236 | 1.4303 | 0.7126 | -7.4521 | 212.0584 | 208.5135 | 151.7713 | 171.888 | 139.5182 | 124.6125 | 108.6131 | 187.5064 | 157.868 | 205.552 | 226.6081 | 208.5653 | 165.7102 | 160.7545 | 209.8365 | 227.34 | 235.0134 |  |  | 142.4456 |  | 255.7595 | 115.9877 | 156.4535 | 197.2306 | 213.4756 | 194.7353 | 187.8741 | 171.784 | 214.7472 | 235.3161 | 240.7446 | 170.4671 | 97.5732 | 135.0281 | 165.7891 | 190.8039 | 149.7673 | 178.5456 | 165.5347 | 294.8961 | 122.503 | 173.0488 | 220.4735 | 241.5561 | 287.4795 | 116.6695 | 152.9447 | 189.1709 | 206.6334 | 198.0479 | 83.9101 | 97.5343 | 132.6348 | 167.0103 | 191.9879 | 152.8582 |  | 134.6192 | 257.088 |  | 118.2446 | 157.7636 | 200.6778 | 222.2755 | 212.6653 | 141.3006 | 171.241 | 211.2575 | 221.8668 | 197.5862 | 94.636 | 106.5019 | 131.6861 | 168.8098 | 199.7079 | 222.0877 | 135.4069 | 124.992 | 126.9287 | 143.9286 | 187.4975 | 225.2967 | 237.6469 | 218.0979 |  |  |  |  | 86.1082 | 89.6858 | 168.3231 | 88.3313 | 177.437 | 97.4031 | 36.3469 | 37.9681 | 36.6895 | 34.009 | 33.7484 | 36.4003 | 34.3549 | 38.1027 | 82.5066 | 99.6753 | 93.8815 | 82.4442 | 216.0705 |  |  | 147.9601 |  | 134.7515 | 95.9867 | 125.2526 | 94.9964 | 194.7406 | 173.117 | 232.223 | 214.8258 | 225.4328 | 189.3439 | 234.5617 | 259.1106 | 264.1461 | 239.3436 | 150.2655 | 123.5419 | 175.6156 | 139.5789 | 179.832 | 165.0141 | 209.0666 | 127.757 | 211.9583 | 191.4396 | 192.3622 | 241.7901 |  | 183.7029 | 97.4882 | 135.9071 | 171.8572 | 199.738 | 134.5937 | 162.5305 | 139.2746 |  | 142.0382 | 174.1135 | 224.0788 | 246.1239 | 231.9572 | 119.0623 | 166.4368 | 217.4583 | 241.6505 | 230.4368 | 86.5143 | 98.7503 | 132.9278 | 171.1112 | 202.7124 | 129.884 | 178.5932 | 116.3116 | 176.4954 | 120.6168 | 128.0857 | 170.5035 | 213.5679 | 238.1229 | 225.0103 | 137.1792 | 179.6695 | 229.439 | 249.6659 | 228.5754 | 90.3936 | 111.3198 | 142.0822 | 179.0777 | 210.8852 | 93.581 | 127.1456 | 141.9262 | 138.2146 | 130.3216 | 215.5434 | 170.0967 | 235.3787 | 220.2683 | 167.8136 |  |  |  | 85.8325 | 94.3815 | 88.6406 | 180.2948 | 93.8801 | 153.4905 |  | 94.858 | 88.2635 | 90.7717 | 60.5466 | 104.2455 | 115.5529 |  | 197.1448 | 230.1793 | 225.7687 | 400.578 | 544.7561 | 519.373 | 369.8701 | [23 empty] | 89.8177 | 532.0645 | 99.0071 | 213.662
16:41 | 11729 |  |  | 13.1647 | 45.0259 | 47.6728 | 19.1379 | 18.2566 | 33.2372 | 23.4855 | 1.671 | 2.3697 | 0.7704 | -0.027 |  |  |  | -8.7131 | 31.0848 | 47.2463 | 11.942 |  | 19.2438 | 29.4432 | 0.3981 | 0.3203 | 1.4307 | 0.7126 | -5.425 | 212.0372 | 208.4948 | 151.7628 | 171.875 | 139.5095 | 124.6033 | 108.614 | 187.5018 | 157.8642 | 205.5454 | 226.5815 | 208.5412 | 165.707 | 160.7438 | 209.8294 | 227.3223 | 234.9943 |  |  | 142.4407 |  | 255.728 | 115.9902 | 156.4563 | 197.2317 | 213.4634 | 194.7275 | 187.8665 | 171.7911 | 214.7503 | 235.305 | 240.7411 | 170.4628 | 97.5678 | 135.0283 | 165.7891 | 190.7979 | 149.7587 | 178.5366 | 165.5219 | 294.8493 | 122.5034 | 173.045 | 220.4553 | 241.5444 | 287.4435 | 116.6716 | 152.9478 | 189.1648 | 206.6163 | 198.0403 | 83.9048 | 97.5414 | 132.6407 | 167.01 | 191.9824 | 152.8431 |  | 134.6063 | 257.0552 |  | 118.2466 | 157.7709 | 200.6673 | 222.2697 | 212.6573 | 141.3003 | 171.2382 | 211.2521 | 221.8502 | 197.5735 | 94.6427 | 106.4988 | 131.6843 | 168.8001 | 199.6963 | 222.0689 | 135.3964 | 124.9871 | 126.9183 | 143.9237 | 187.4867 | 225.2795 | 237.6256 | 218.0775 |  |  |  |  | 86.1021 | 89.6725 | 168.3041 | 88.3328 | 177.4018 | 97.3955 | 36.3435 | 37.6184 | 36.5796 | 34.0713 | 34.1478 | 36.4353 | 34.1731 | 38.127 | 82.496 | 99.6549 | 93.8644 | 82.4299 | 216.0474 |  |  | 147.9481 |  | 134.7448 | 95.9837 | 125.244 | 94.99 | 194.724 | 173.1166 | 232.2007 | 214.7982 | 225.4146 | 189.3221 | 234.5474 | 259.0864 | 264.1253 | 239.3165 | 150.2358 | 123.5227 | 175.6311 | 139.5485 | 179.8219 | 165.0052 | 209.0504 | 127.7534 | 211.9391 | 191.4213 | 192.3541 | 241.7743 |  | 183.6988 | 97.4911 | 135.9145 | 171.8569 | 199.7289 | 134.5559 | 162.5095 | 139.2537 |  | 142.031 | 174.1229 | 224.0741 | 246.1093 | 231.9529 | 119.0572 | 166.4365 | 217.4406 | 241.6324 | 230.4172 | 86.5158 | 98.7378 | 132.9333 | 171.1113 | 202.696 | 129.8702 | 178.5757 | 116.3088 | 176.5276 | 120.6047 | 128.0928 | 170.504 | 213.5532 | 238.1081 | 224.9851 | 137.1864 | 179.6649 | 229.4209 | 249.6364 | 228.5541 | 90.4021 | 111.323 | 142.0996 | 179.0874 | 210.8587 | 93.5706 | 125.6782 | 141.9224 | 138.2096 | 130.3252 | 215.5417 | 170.0992 | 235.3652 | 220.2571 | 167.8288 |  |  |  | 85.8197 | 94.3744 | 88.6263 | 180.2714 | 93.862 | 153.4617 |  | 94.8473 | 88.2539 | 90.7663 | 60.5602 | 104.2634 | 115.5547 |  | 197.1313 | 230.1579 | 225.7264 | 400.5139 | 544.5618 | 519.61 | 370.4154 | [23 empty] | 89.8078 | 532.0859 | 99.0683 | 213.6446
16:41 | 11730 |  |  | 13.1434 | 45.018 | 47.6318 | 19.1476 | 18.3477 | 33.2378 | 23.5556 | 1.6728 | 2.3737 | 0.7698 | -0.0255 |  |  |  | -8.7041 | 31.0471 | 47.1442 | 11.8774 |  | 19.2402 | 29.4694 | 0.3988 | 0.3196 | 1.4266 | 0.7132 | -4.1152 | 212.0154 | 208.477 | 151.7558 | 171.8638 | 139.5024 | 124.6018 | 108.6065 | 187.4968 | 157.8718 | 205.5345 | 226.5663 | 208.5288 | 165.7009 | 160.7291 | 209.848 | 227.2899 | 234.9572 |  |  | 142.4321 |  | 255.6883 | 115.9879 | 156.4531 | 197.2131 | 213.4421 | 194.7053 | 187.8531 | 171.7775 | 214.7341 | 235.2943 | 240.7398 | 170.4502 | 97.5647 | 135.0325 | 165.7859 | 190.7921 | 149.7521 | 178.5218 | 165.5134 | 294.8092 | 122.5014 | 173.0475 | 220.4573 | 241.5314 | 287.4268 | 116.6757 | 152.9437 | 189.152 | 206.6069 | 198.022 | 83.901 | 97.5323 | 132.6382 | 167.0095 | 191.9698 | 152.8361 |  | 134.5902 | 257.0185 |  | 118.245 | 157.7671 | 200.6601 | 222.2588 | 212.6449 | 141.2988 | 171.2338 | 211.2466 | 221.839 | 197.5538 | 94.6405 | 106.4974 | 131.6878 | 168.7919 | 199.6814 | 222.0417 | 135.3786 | 124.9729 | 126.902 | 143.9055 | 187.4711 | 225.2609 | 237.602 | 218.0521 |  |  |  |  | 86.0913 | 89.6682 | 168.3002 | 88.3362 | 177.3581 | 97.3777 | 36.3246 | 37.572 | 36.158 | 34.2212 | 34.5163 | 36.3348 | 34.7699 | 38.1505 | 82.4867 | 99.6445 | 93.8583 | 82.4257 | 216.0295 |  |  | 147.9344 |  | 134.7333 | 95.979 | 125.2331 | 94.9773 | 194.7048 | 173.1132 | 232.1747 | 214.7809 | 225.3926 | 189.3087 | 234.5333 | 259.0644 | 264.103 | 239.2869 | 150.1972 | 123.5115 | 175.64 | 139.5303 | 179.8151 | 165.0059 | 209.0437 | 127.7478 | 211.9154 | 191.4133 | 192.3431 | 241.7612 |  | 183.6905 | 97.4998 | 135.9167 | 171.8526 | 199.7138 | 134.5451 | 162.4989 | 139.2425 |  | 142.0315 | 174.123 | 224.064 | 246.0883 | 231.941 | 119.0545 | 166.434 | 217.4263 | 241.6091 | 230.398 | 86.5205 | 98.7368 | 132.9348 | 171.108 | 202.6775 | 129.8567 | 178.56 | 116.2994 | 176.5442 | 120.5885 | 128.1039 | 170.5051 | 213.549 | 238.0996 | 224.9711 | 137.1926 | 179.6587 | 229.4147 | 249.6226 | 228.533 | 90.4078 | 111.3272 | 142.1281 | 179.0966 | 210.8357 | 93.568 | 125.6687 | 141.911 | 138.1978 | 130.3266 | 215.5244 | 170.0976 | 235.3408 | 220.2345 | 167.8275 |  |  |  | 85.8176 | 94.357 | 88.6195 | 180.2463 | 93.8317 | 153.434 |  | 94.841 | 88.2555 | 90.7562 | 60.563 | 104.2302 | 115.5673 |  | 197.128 | 230.1242 | 225.7003 | 400.3945 | 544.0227 | 518.7124 | 369.4654 | [23 empty] | 89.8008 | 531.3675 | 99.0468 | 213.6261
16:41 | 11731 |  |  | 13.1728 | 45.0557 | 47.7906 | 19.1003 | 18.4079 | 33.2413 | 23.5368 | 1.6725 | 2.3658 | 0.7662 | -0.0271 |  |  |  | -8.7391 | 31.1504 | 47.2222 | 11.9509 |  | 19.1866 | 29.4559 | 0.3985 | 0.3206 | 1.4286 | 0.7123 | -6.7619 | 212.0028 | 208.4582 | 151.7479 | 171.8554 | 139.4977 | 124.5954 | 108.6036 | 187.4963 | 157.8724 | 205.5184 | 226.5544 | 208.5132 | 165.6988 | 160.7233 | 209.8927 | 227.2679 | 234.9414 |  |  | 142.4165 |  | 255.6547 | 115.9898 | 156.4512 | 197.1976 | 213.4287 | 194.6838 | 187.8427 | 171.7803 | 214.7232 | 235.2727 | 240.7151 | 170.4328 | 97.5655 | 135.0385 | 165.7767 | 190.7767 | 149.7338 | 178.5005 | 165.4935 | 294.7601 | 122.4964 | 173.0426 | 220.4485 | 241.5066 | 287.5932 | 116.6801 | 152.9402 | 189.1421 | 206.5971 | 197.9997 | 83.9016 | 97.5262 | 132.6435 | 167.0032 | 191.9614 | 152.837 |  | 134.5777 | 256.9784 |  | 118.2483 | 157.7607 | 200.6448 | 222.2421 | 212.6245 | 141.2996 | 171.2261 | 211.2292 | 221.8199 | 197.542 | 94.6413 | 106.4954 | 131.6816 | 168.7885 | 199.662 | 222.0054 | 135.3618 | 124.9573 | 126.8828 | 143.8964 | 187.4694 | 225.2472 | 237.5805 | 218.0307 |  |  |  |  | 86.083 | 89.6645 | 168.2903 | 88.3195 | 177.3135 | 97.3727 | 36.3664 | 37.7313 | 36.0455 | 34.3663 | 34.8035 | 36.2477 | 35.1942 | 38.1546 | 82.4853 | 99.6473 | 93.8556 | 82.4324 | 216.0096 |  |  | 147.9242 |  | 134.7244 | 95.9735 | 125.226 | 94.9721 | 194.6975 | 173.106 | 232.1477 | 214.7604 | 225.371 | 189.3049 | 234.538 | 259.0498 | 264.0961 | 239.2725 | 150.1527 | 123.5128 | 175.659 | 139.5173 | 179.8193 | 165.0191 | 209.0406 | 127.7533 | 211.9039 | 191.4113 | 192.3446 | 241.7381 |  | 183.6829 | 97.5015 | 135.9191 | 171.8408 | 199.6938 | 134.5429 | 162.4879 | 139.2331 |  | 142.0337 | 174.1214 | 224.0452 | 246.0687 | 231.9271 | 119.0599 | 166.4317 | 217.4206 | 241.5916 | 230.3799 | 86.5283 | 98.7459 | 132.939 | 171.1043 | 202.6687 | 129.8509 | 178.5577 | 116.2947 | 176.5674 | 120.5794 | 128.0983 | 170.5006 | 213.5383 | 238.0918 | 224.9564 | 137.1874 | 179.6598 | 229.395 | 249.5995 | 228.5119 | 90.3983 | 111.3281 | 142.1151 | 179.0813 | 210.8212 | 93.5599 | 125.6542 | 141.9023 | 138.1836 | 130.3308 | 215.5041 | 170.094 | 235.3244 | 220.2143 | 167.8256 |  |  |  | 85.8115 | 94.3462 | 88.6152 | 180.2349 | 93.8102 | 153.4162 |  | 94.8347 | 88.2536 | 90.7539 | 60.5615 | 104.2452 | 115.5663 |  | 197.1127 | 230.0824 | 225.6637 | 400.342 | 543.6133 | 519.106 | 370.0787 | [23 empty] | 89.7953 | 531.3597 | 99.1597 | 213.5976
16:41 | 11732 |  |  | 13.2728 | 45.0556 | 47.7655 | 19.1458 | 18.4695 | 33.2956 | 23.568 | 1.673 | 2.3703 | 0.7692 | -0.0264 |  |  |  | -8.662 | 31.1886 | 47.2893 | 11.8799 |  | 19.1552 | 29.2955 | 0.3984 | 0.3212 | 1.4254 | 0.713 | -5.7339 | 211.985 | 208.4365 | 151.7333 | 171.8377 | 139.4853 | 124.5826 | 108.5983 | 187.483 | 157.8688 | 205.5078 | 226.5267 | 208.4885 | 165.6877 | 160.7231 | 209.934 | 227.2569 | 234.9387 |  |  | 142.4038 |  | 255.6249 | 115.9887 | 156.4531 | 197.1923 | 213.4108 | 194.6665 | 187.8302 | 171.7935 | 214.7104 | 235.246 | 240.6378 | 170.4191 | 97.5611 | 135.0408 | 165.7705 | 190.7538 | 149.7186 | 178.4776 | 165.4684 | 294.7103 | 122.4926 | 173.0407 | 220.4368 | 241.4841 | 287.7137 | 116.6751 | 152.94 | 189.1317 | 206.57 | 197.9786 | 83.9008 | 97.52 | 132.6436 | 167.0025 | 191.9406 | 152.8305 |  | 134.5578 | 256.9401 |  | 118.2473 | 157.7642 | 200.6349 | 222.2339 | 212.6061 | 141.2974 | 171.2252 | 211.2131 | 221.7987 | 197.5388 | 94.6466 | 106.4928 | 131.6763 | 168.7888 | 199.6406 | 221.9798 | 135.3491 | 124.9394 | 126.876 | 143.8941 | 187.4636 | 225.2295 | 237.5566 | 218.0145 |  |  |  |  | 86.0841 | 89.6553 | 168.2781 | 88.3123 | 177.2897 | 97.3655 | 36.2721 | 37.8656 | 36.2636 | 34.4002 | 34.9733 | 36.3055 | 35.3072 | 38.1373 | 82.473 | 99.6395 | 93.8474 | 82.4267 | 215.9932 |  |  | 147.9178 |  | 134.7253 | 95.9707 | 125.2241 | 94.9782 | 194.6907 | 173.1063 | 232.1301 | 214.7444 | 225.3556 | 189.3013 | 234.5313 | 259.0363 | 264.0895 | 239.2542 | 150.0932 | 123.5029 | 175.6882 | 139.4975 | 179.8136 | 165.0233 | 209.0295 | 127.7546 | 211.8914 | 191.4108 | 192.353 | 241.7118 |  | 183.6794 | 97.4917 | 135.9237 | 171.8412 | 199.6854 | 134.5239 | 162.4704 | 139.2203 |  | 142.0381 | 174.1198 | 224.0426 | 246.0577 | 231.9146 | 119.0711 | 166.4332 | 217.4192 | 241.5764 | 230.3639 | 86.5293 | 98.7494 | 132.9399 | 171.1048 | 202.6615 | 129.8472 | 178.5589 | 116.2924 | 176.5857 | 120.5752 | 128.0963 | 170.4997 | 213.5202 | 238.0805 | 224.9291 | 137.1719 | 179.6519 | 229.3638 | 249.56 | 228.4814 | 90.3919 | 111.3175 | 142.1008 | 179.0625 | 210.8001 | 93.5484 | 125.6353 | 141.8946 | 138.1569 | 130.3295 | 215.4863 | 170.0798 | 235.303 | 220.1944 | 167.8207 |  |  |  | 85.8034 | 94.3406 | 88.6107 | 180.2402 | 93.8027 | 153.3872 |  | 94.8138 | 88.2379 | 90.7399 | 60.5635 | 104.2585 | 115.5638 |  | 197.0939 | 230.0446 | 225.6315 | 400.7366 | 545.0399 | 519.8322 | 370.3721 | [23 empty] | 89.7857 | 532.436 | 99.2158 | 213.5693
16:41 | 11733 |  |  | 13.2833 | 45.1804 | 47.8136 | 19.1284 | 18.4376 | 33.2849 | 23.5553 | 1.6744 | 2.3658 | 0.768 | -0.0285 |  |  |  | -8.598 | 31.1955 | 47.3156 | 12.017 |  | 19.1937 | 29.3971 | 0.3964 | 0.321 | 1.4297 | 0.7139 | -5.0856 | 211.9617 | 208.4164 | 151.7269 | 171.8237 | 139.4806 | 124.578 | 108.5965 | 187.4634 | 157.8613 | 205.4963 | 226.5016 | 208.4712 | 165.6779 | 160.7178 | 209.9453 | 227.2383 | 234.9213 |  |  | 142.3955 |  | 255.5898 | 115.9776 | 156.4458 | 197.1812 | 213.3891 | 194.6541 | 187.8184 | 171.7828 | 214.6977 | 235.2305 | 240.595 | 170.4109 | 97.5559 | 135.0405 | 165.7687 | 190.7397 | 149.7048 | 178.4594 | 165.4505 | 294.6666 | 122.4961 | 173.0499 | 220.4305 | 241.4628 | 287.7227 | 116.668 | 152.9323 | 189.1221 | 206.5457 | 197.9677 | 83.8979 | 97.515 | 132.64 | 166.9953 | 191.9141 | 152.8197 |  | 134.5353 | 256.903 |  | 118.2388 | 157.7641 | 200.6237 | 222.2103 | 212.5821 | 141.2873 | 171.2116 | 211.1891 | 221.77 | 197.5143 | 94.6345 | 106.4878 | 131.6734 | 168.7802 | 199.6195 | 221.957 | 135.3379 | 124.9323 | 126.8637 | 143.8946 | 187.4552 | 225.2174 | 237.5424 | 217.9975 |  |  |  |  | 86.0733 | 89.6429 | 168.2779 | 88.3161 | 177.2667 | 97.344 | 35.9663 | 37.954 | 36.3913 | 34.4413 | 35.0629 | 36.4241 | 35.1742 | 38.0092 | 82.4571 | 99.6202 | 93.8343 | 82.4118 | 215.9804 |  |  | 147.9124 |  | 134.7213 | 95.9713 | 125.2155 | 94.9769 | 194.6759 | 173.1121 | 232.1194 | 214.726 | 225.3392 | 189.3061 | 234.5036 | 259.0192 | 264.0699 | 239.231 | 150.0264 | 123.491 | 175.6805 | 139.4772 | 179.7954 | 165.0197 | 209.0213 | 127.7506 | 211.8719 | 191.3989 | 192.3542 | 241.6957 |  | 183.6707 | 97.4922 | 135.9247 | 171.8462 | 199.6765 | 134.4891 | 162.4421 | 139.2072 |  | 142.0355 | 174.1239 | 224.041 | 246.0427 | 231.9066 | 119.0765 | 166.4285 | 217.4075 | 241.5572 | 230.3444 | 86.5225 | 98.7485 | 132.943 | 171.1017 | 202.6489 | 129.8312 | 178.5414 | 116.283 | 176.5945 | 120.5628 | 128.0962 | 170.5037 | 213.5054 | 238.0629 | 224.9086 | 137.1709 | 179.6511 | 229.3443 | 249.5381 | 228.4636 | 90.3953 | 111.3135 | 142.1091 | 179.0605 | 210.7775 | 93.5436 | 125.6238 | 141.8795 | 138.14 | 130.3311 | 215.4785 | 170.0737 | 235.2823 | 220.1753 | 167.8109 |  |  |  | 85.796 | 94.3289 | 88.6052 | 180.2311 | 93.7895 | 153.3437 |  | 94.8093 | 88.2311 | 90.7353 | 60.5653 | 104.2832 | 115.5626 |  | 197.0712 | 230.0099 | 225.6095 | 400.5915 | 543.925 | 518.7316 | 369.8296 | [23 empty] | 89.7777 | 531.3283 | 99.3613 | 213.5405
16:41 | 11734 |  |  | 13.2581 | 45.1796 | 47.8795 | 19.0713 | 18.4537 | 33.3107 | 23.585 | 1.6752 | 2.374 | 0.7675 | -0.0267 |  |  |  | -8.9412 | 31.2093 | 47.3186 | 11.9558 |  | 19.2576 | 29.4762 | 0.3988 | 0.3224 | 1.4308 | 0.7135 | -4.8806 | 211.9481 | 208.3992 | 151.7271 | 171.8197 | 139.4781 | 124.5779 | 108.5919 | 187.4549 | 157.8543 | 205.4849 | 226.486 | 208.4586 | 165.6774 | 160.707 | 205.7129 | 227.2053 | 234.8919 |  |  | 142.3784 |  | 255.5495 | 115.9757 | 156.439 | 197.172 | 213.3692 | 194.6362 | 187.8007 | 171.7697 | 214.685 | 235.2172 | 240.595 | 170.4154 | 97.5545 | 135.0438 | 165.7666 | 190.737 | 149.6942 | 178.4392 | 165.4421 | 294.6299 | 122.5031 | 173.0507 | 220.4135 | 241.4502 | 287.658 | 116.6672 | 152.9258 | 189.1126 | 206.5329 | 197.953 | 83.8942 | 97.5239 | 132.646 | 166.9808 | 191.9019 | 152.8152 |  | 134.52 | 256.8572 |  | 118.2411 | 157.7586 | 200.6125 | 222.1895 | 212.5682 | 141.2781 | 171.2082 | 211.1698 | 221.7526 | 197.4966 | 94.6251 | 106.4857 | 131.6758 | 168.7723 | 199.6068 | 221.932 | 135.33 | 124.9288 | 126.852 | 143.8974 | 187.4584 | 225.2116 | 237.5338 | 217.9797 |  |  |  |  | 86.061 | 89.6369 | 168.2571 | 88.3069 | 177.2418 | 97.3343 | 35.8077 | 37.9836 | 36.5386 | 34.5479 | 35.3172 | 36.6557 | 35.0724 | 37.7808 | 82.4538 | 99.6075 | 93.8244 | 82.407 | 215.9597 |  |  | 147.9035 |  | 134.7111 | 95.9734 | 125.2058 | 94.9692 | 194.6588 | 173.1145 | 232.1033 | 214.7053 | 225.3227 | 189.3075 | 234.4824 | 259.0059 | 264.0495 | 239.2033 | 149.9721 | 123.4807 | 175.6515 | 139.4591 | 179.7814 | 165.0185 | 209.0118 | 127.7433 | 211.8481 | 191.3716 | 192.3496 | 241.6829 |  | 183.6647 | 97.5022 | 135.927 | 171.8391 | 199.6645 | 134.4539 | 162.4286 | 139.1928 |  | 142.0254 | 174.1251 | 224.0279 | 246.0221 | 231.8974 | 119.0819 | 166.4309 | 217.3979 | 241.5399 | 230.3275 | 86.5294 | 98.747 | 132.9531 | 171.1005 | 202.6379 | 129.8192 | 178.524 | 116.2726 | 176.6072 | 120.5564 | 128.1006 | 170.5106 | 213.4999 | 238.0521 | 224.8974 | 137.1862 | 179.6668 | 229.3434 | 249.5315 | 228.4577 | 90.4034 | 111.3221 | 142.106 | 179.0614 | 210.7631 | 93.5342 | 125.6186 | 141.8677 | 138.1391 | 130.3271 | 215.4689 | 170.075 | 235.2637 | 220.16 | 167.812 |  |  |  | 85.7875 | 94.3209 | 88.5995 | 180.2131 | 93.7617 | 153.3337 |  | 94.8005 | 88.2295 | 90.727 | 60.5565 | 104.2826 | 115.5756 |  | 197.0391 | 229.9791 | 225.5749 | 400.3148 | 544.4025 | 519.8274 | 370.2222 | [23 empty] | 89.7703 | 532.1149 | 99.3043 | 213.5091
16:41 | 11735 |  |  | 13.2233 | 45.1801 | 47.8334 | 19.1156 | 18.439 | 33.3449 | 23.666 | 1.6762 | 2.372 | 0.7686 | -0.0272 |  |  |  | -8.6337 | 31.076 | 47.2979 | 11.9185 |  | 19.1966 | 29.4111 | 0.399 | 0.3198 | 1.4249 | 0.7124 | -6.068 | 211.9338 | 208.3752 | 151.7156 | 171.8099 | 139.4689 | 124.5722 | 108.5819 | 187.4414 | 157.8514 | 205.4733 | 226.465 | 208.4442 | 165.6783 | 160.6971 | 201.4568 | 227.1842 | 234.8623 |  |  | 142.3673 |  | 255.5174 | 115.9829 | 156.4453 | 197.1664 | 213.3527 | 194.6243 | 187.7897 | 171.7725 | 214.6704 | 235.1983 | 240.5768 | 170.41 | 97.5581 | 135.046 | 165.7634 | 190.7275 | 149.6761 | 178.4131 | 165.4293 | 294.5832 | 122.5035 | 173.0342 | 220.3939 | 241.4393 | 287.7514 | 116.6642 | 152.9227 | 189.1008 | 206.5165 | 197.9346 | 83.8874 | 97.5547 | 132.6536 | 166.9756 | 191.8892 | 152.7851 |  | 134.5081 | 256.8168 |  | 118.2372 | 157.757 | 200.6108 | 222.1762 | 212.5604 | 141.2749 | 171.208 | 211.1591 | 221.7443 | 197.4834 | 94.6224 | 106.4884 | 131.6826 | 168.7646 | 199.5904 | 221.9144 | 135.3222 | 124.9135 | 126.8466 | 143.8941 | 187.4589 | 225.1952 | 237.5111 | 217.9724 |  |  |  |  | 86.0517 | 89.6258 | 168.2221 | 88.288 | 177.222 | 97.3303 | 35.7708 | 37.9967 | 36.7639 | 34.5288 | 35.594 | 36.7777 | 34.6555 | 37.5368 | 82.4544 | 99.5994 | 93.8182 | 82.401 | 215.9405 |  |  | 147.8987 |  | 134.7095 | 95.973 | 125.2071 | 94.9699 | 194.6459 | 173.1214 | 232.0901 | 214.6873 | 225.3138 | 189.3081 | 234.472 | 258.9911 | 264.0301 | 239.1706 | 149.9524 | 123.4718 | 175.6496 | 139.4421 | 179.7683 | 165.0172 | 209.0052 | 127.7369 | 211.8278 | 191.3578 | 192.3466 | 241.6611 |  | 183.6495 | 97.5032 | 135.9271 | 171.8305 | 199.6581 | 134.4383 | 162.4138 | 139.1844 |  | 142.026 | 174.1231 | 224.016 | 246.0092 | 231.8786 | 119.0823 | 166.4273 | 217.388 | 241.5141 | 230.3151 | 86.5334 | 98.7513 | 132.9545 | 171.0965 | 202.6252 | 129.8158 | 178.5075 | 116.2564 | 176.6152 | 120.5505 | 128.1056 | 170.5139 | 213.4916 | 238.0438 | 224.8785 | 137.193 | 179.6648 | 229.3341 | 249.5119 | 228.4338 | 90.4125 | 111.3265 | 142.0928 | 179.049 | 210.7498 | 93.523 | 125.6092 | 141.8605 | 138.1293 | 130.3276 | 215.4622 | 170.0716 | 235.2398 | 220.1342 | 167.7903 |  |  |  | 85.7797 | 94.3129 | 88.5932 | 180.1994 | 93.7342 | 153.3282 |  | 94.789 | 88.2213 | 90.7207 | 60.5597 | 104.2699 | 115.5765 |  | 197.0216 | 229.9407 | 225.5413 | 400.5763 | 544.936 | 519.9222 | 370.0415 | [23 empty] | 89.7618 | 532.4291 | 99.3206 | 213.4812
16:41 | 11736 |  |  | 13.2896 | 45.2201 | 47.8614 | 19.1937 | 18.3622 | 33.236 | 23.5754 | 1.6756 | 2.3712 | 0.7656 | -0.0281 |  |  |  | -8.663 | 31.0542 | 47.2141 | 11.8924 |  | 19.2056 | 29.3849 | 0.3989 | 0.3168 | 1.4241 | 0.7126 | -5.9909 | 211.9076 | 208.3483 | 151.6987 | 171.7844 | 139.4568 | 124.5591 | 108.5785 | 187.4259 | 157.8513 | 205.4587 | 226.4455 | 208.4219 | 165.6656 | 160.6791 | 201.4194 | 227.1743 | 234.851 |  |  | 142.3646 |  | 255.489 | 115.9834 | 156.4517 | 197.152 | 213.3411 | 194.6142 | 187.7825 | 171.7724 | 214.6679 | 235.1749 | 240.5556 | 170.3991 | 97.5569 | 135.0492 | 165.763 | 190.7194 | 149.6597 | 178.3954 | 165.4115 | 294.5265 | 122.5011 | 173.0292 | 220.3796 | 241.4213 | 287.8484 | 116.6592 | 152.9176 | 189.0914 | 206.5026 | 197.9252 | 83.8858 | 97.5867 | 132.6544 | 166.9691 | 191.8767 | 152.7531 |  | 134.4929 | 256.7821 |  | 118.2318 | 157.7537 | 200.5991 | 222.1528 | 212.5366 | 141.2865 | 171.1967 | 211.1484 | 221.7222 | 197.4662 | 94.6177 | 106.4892 | 131.6763 | 168.7526 | 199.5734 | 221.898 | 135.3082 | 124.9039 | 126.8341 | 143.8858 | 187.4452 | 225.181 | 237.4849 | 217.9528 |  |  |  |  | 86.0411 | 89.6152 | 168.2172 | 88.293 | 177.1929 | 97.3211 | 35.684 | 37.828 | 36.9537 | 34.4988 | 35.6837 | 36.7003 | 33.9919 | 37.3173 | 82.4426 | 99.5877 | 93.8051 | 82.3934 | 215.9132 |  |  | 147.8907 |  | 134.703 | 95.9656 | 125.1993 | 94.9663 | 194.6346 | 173.1175 | 232.0641 | 214.6632 | 225.2924 | 189.2823 | 234.461 | 258.9769 | 264.0152 | 239.1556 | 149.9645 | 123.4726 | 175.6387 | 139.434 | 179.7663 | 165.0245 | 208.9996 | 127.7371 | 211.8162 | 191.3493 | 192.3446 | 241.6457 |  | 183.6219 | 97.5016 | 135.9294 | 171.8302 | 199.6465 | 134.3354 | 162.3971 | 139.1738 |  | 142.0266 | 174.1265 | 224.0056 | 245.9981 | 231.8654 | 119.078 | 166.4259 | 217.3778 | 241.4953 | 230.2957 | 86.5282 | 98.7562 | 132.957 | 171.0984 | 202.6156 | 129.8119 | 178.4908 | 116.2462 | 176.6217 | 120.5403 | 128.108 | 170.5154 | 213.4805 | 238.0297 | 224.8619 | 137.1949 | 179.6571 | 229.3218 | 249.4941 | 228.4184 | 90.4214 | 111.3372 | 142.0969 | 179.05 | 210.7405 | 93.5168 | 125.5962 | 141.8567 | 138.1168 | 130.3331 | 215.4556 | 170.0792 | 235.2184 | 220.1094 | 167.7759 |  |  |  | 85.7705 | 94.3002 | 88.5852 | 180.1779 | 93.7043 | 153.3315 |  | 94.7823 | 88.2169 | 90.7065 | 60.5618 | 104.2956 | 115.5642 |  | 196.9863 | 229.9078 | 225.496 | 400.3438 | 543.9325 | 518.7446 | 369.7206 | [23 empty] | 89.7522 | 531.3385 | 99.248 | 213.447
16:41 | 11737 |  |  | 13.2892 | 45.2248 | 47.8957 | 19.1899 | 18.3911 | 33.2819 | 23.6249 | 1.6737 | 2.37 | 0.7672 | -0.0286 |  |  |  | -8.6469 | 31.1396 | 47.2969 | 11.9403 |  | 19.243 | 29.4188 | 0.4002 | 0.3208 | 1.4233 | 0.7116 | -5.8054 | 211.8837 | 208.3306 | 151.6921 | 171.7735 | 139.4521 | 124.5527 | 108.5805 | 187.4211 | 157.8484 | 205.4457 | 226.4214 | 208.4067 | 165.6521 | 160.6639 | 201.3902 | 227.1481 | 234.8255 |  |  | 142.3558 |  | 255.4534 | 115.9805 | 156.4518 | 197.135 | 213.3249 | 194.5885 | 187.7693 | 171.769 | 214.6637 | 235.1539 | 240.5856 | 170.3866 | 97.5584 | 135.0448 | 165.7621 | 190.7143 | 149.6527 | 178.3869 | 165.3988 | 294.4761 | 122.5012 | 173.0347 | 220.3756 | 241.4017 | 287.7547 | 116.649 | 152.912 | 189.0809 | 206.4865 | 197.9069 | 83.886 | 97.609 | 132.649 | 166.9619 | 191.8693 | 152.7279 |  | 134.4795 | 256.7389 |  | 118.2326 | 157.7487 | 200.5879 | 222.1317 | 212.5178 | 141.301 | 171.1951 | 211.1414 | 221.6951 | 197.4492 | 94.6043 | 106.484 | 131.6734 | 168.7446 | 199.5653 | 221.875 | 135.2977 | 124.8978 | 126.8229 | 143.8877 | 187.4416 | 225.176 | 237.4696 | 217.9253 |  |  |  |  | 86.0325 | 89.6084 | 168.2297 | 88.3021 | 177.1512 | 97.3136 | 35.7349 | 37.6509 | 36.9915 | 34.6423 | 35.6269 | 36.6017 | 33.4406 | 37.1642 | 82.4264 | 99.5763 | 93.7924 | 82.3949 | 215.8877 |  |  | 147.8733 |  | 134.687 | 95.9479 | 125.1892 | 94.9538 | 194.6191 | 173.1019 | 232.0287 | 214.6382 | 225.2641 | 189.2433 | 234.4317 | 258.9611 | 263.9923 | 239.1382 | 149.9312 | 123.4687 | 175.6014 | 139.4127 | 179.7632 | 165.0259 | 208.9866 | 127.7349 | 211.7963 | 191.3311 | 192.3362 | 241.6338 |  | 183.6006 | 97.5012 | 135.9359 | 171.831 | 199.6348 | 134.2293 | 162.3859 | 139.1554 |  | 142.0106 | 174.12 | 223.9874 | 245.9898 | 231.8622 | 119.0864 | 166.4394 | 217.3747 | 241.4868 | 230.2713 | 86.5257 | 98.752 | 132.9655 | 171.1006 | 202.6097 | 129.8073 | 178.4758 | 116.2352 | 176.6193 | 120.5347 | 128.1109 | 170.5153 | 213.4712 | 238.0179 | 224.8443 | 137.2012 | 179.6638 | 229.3162 | 249.4786 | 228.4058 | 90.4206 | 111.3398 | 142.0823 | 179.0363 | 210.7354 | 93.5075 | 125.5776 | 141.8422 | 138.0981 | 130.3211 | 215.438 | 170.0798 | 235.1947 | 220.0876 | 167.754 |  |  |  | 85.7647 | 94.289 | 88.5732 | 180.1517 | 93.6779 | 153.3453 |  | 94.7697 | 88.2072 | 90.6967 | 60.5547 | 104.2976 | 115.5698 |  | 196.9422 | 229.8751 | 225.463 | 400.1568 | 544.2441 | 519.3061 | 369.4716 | [23 empty] | 89.7427 | 531.7751 | 99.3868 | 213.4086
16:41 | 11738 |  |  | 13.1835 | 45.2161 | 47.9161 | 19.1391 | 18.4371 | 33.276 | 23.5882 | 1.6766 | 2.3723 | 0.7654 | -0.0268 |  |  |  | -8.6327 | 31.1248 | 47.1607 | 11.9453 |  | 19.1407 | 29.3738 | 0.3987 | 0.3213 | 1.4263 | 0.711 | -5.6488 | 211.862 | 208.3041 | 151.6778 | 171.7664 | 139.439 | 124.541 | 108.5695 | 187.4107 | 157.8381 | 205.4279 | 226.3958 | 208.3829 | 165.6412 | 160.6614 | 201.3569 | 227.1138 | 234.7874 |  |  | 142.3421 |  | 255.4148 | 115.9786 | 156.4459 | 197.1254 | 213.3039 | 194.5653 | 187.7572 | 171.7645 | 214.6471 | 235.137 | 240.6105 | 170.3701 | 97.5634 | 135.0459 | 165.7497 | 190.7049 | 149.6327 | 178.3659 | 165.38 | 294.4317 | 122.4971 | 173.0235 | 220.3666 | 241.3769 | 287.8332 | 116.6508 | 152.9097 | 189.0727 | 206.4675 | 197.8883 | 83.8804 | 97.6239 | 132.6559 | 166.9626 | 191.8577 | 152.7025 |  | 134.4705 | 256.6967 |  | 118.2372 | 157.7527 | 200.584 | 222.119 | 212.5082 | 141.3082 | 171.1969 | 211.1423 | 221.6832 | 197.4324 | 94.5992 | 106.4908 | 131.6831 | 168.7424 | 199.5586 | 221.8549 | 135.2964 | 124.8917 | 126.8146 | 143.8917 | 187.4435 | 225.1715 | 237.4582 | 217.9145 |  |  |  |  | 86.0259 | 89.6024 | 168.2159 | 88.2809 | 177.1138 | 97.3139 | 35.3204 | 37.6553 | 36.8267 | 34.7911 | 35.5126 | 36.6089 | 32.9119 | 37.0869 | 82.4178 | 99.5653 | 93.7896 | 82.3912 | 215.8744 |  |  | 147.8622 |  | 134.6773 | 95.9484 | 125.1877 | 94.9578 | 194.6069 | 173.1027 | 232.0113 | 214.6177 | 225.2466 | 189.2296 | 234.4125 | 258.9397 | 263.9643 | 239.1148 | 149.8734 | 123.4634 | 175.6001 | 139.392 | 179.7479 | 165.0198 | 208.9751 | 127.7236 | 211.7757 | 191.3222 | 192.3336 | 241.6114 |  | 183.5893 | 97.502 | 135.9421 | 171.8263 | 199.6217 | 134.2181 | 162.3652 | 139.1357 |  | 142.0141 | 174.1214 | 223.9747 | 245.9766 | 231.8535 | 119.0934 | 166.4393 | 217.3613 | 241.47 | 230.248 | 86.5178 | 98.7553 | 132.9722 | 171.0947 | 202.5969 | 129.7976 | 178.4509 | 116.216 | 176.5948 | 120.5259 | 128.1089 | 170.5176 | 213.4557 | 238.0012 | 224.8223 | 137.1936 | 179.656 | 229.301 | 249.4586 | 228.3842 | 90.4159 | 111.3383 | 142.0779 | 179.0126 | 210.7202 | 93.4928 | 125.5718 | 141.8287 | 138.0918 | 130.3148 | 215.4327 | 170.0772 | 235.1715 | 220.068 | 167.7458 |  |  |  | 85.7517 | 94.2835 | 88.5652 | 180.126 | 93.6665 | 153.3397 |  | 94.7671 | 88.1959 | 90.6931 | 60.5494 | 104.2839 | 115.5841 |  | 196.925 | 229.8182 | 225.4378 | 400.221 | 543.5039 | 518.3835 | 369.6118 | [23 empty] | 89.7356 | 530.9437 | 99.2606 | 213.3716
16:42 | 11739 |  |  | 13.1181 | 45.3039 | 47.9326 | 19.2114 | 18.3474 | 33.1753 | 23.4866 | 1.676 | 2.3722 | 0.7676 | -0.0277 |  |  |  | -8.7918 | 31.0674 | 47.1934 | 11.9397 |  | 19.1531 | 29.3515 | 0.399 | 0.3181 | 1.4227 | 0.7113 | -4.6867 | 211.8405 | 208.275 | 151.6606 | 171.7501 | 139.4221 | 124.5272 | 108.5551 | 187.3962 | 157.8305 | 205.4125 | 226.3774 | 208.359 | 165.6322 | 160.6619 | 201.3422 | 227.0881 | 234.7657 |  |  | 142.3223 |  | 255.3725 | 115.9773 | 156.445 | 197.1191 | 213.2836 | 194.5511 | 187.744 | 171.7552 | 214.6293 | 235.1184 | 240.5735 | 170.3576 | 97.5591 | 135.0547 | 165.7472 | 190.6854 | 149.6106 | 178.3373 | 165.3562 | 294.386 | 122.4924 | 173.0178 | 220.3518 | 241.3546 | 287.8678 | 116.6532 | 152.9145 | 189.0667 | 206.4577 | 197.8769 | 83.8831 | 97.6291 | 132.6694 | 166.9648 | 191.8457 | 152.6934 |  | 134.4596 | 256.665 |  | 118.2337 | 157.7539 | 200.5722 | 222.1065 | 212.4908 | 141.2999 | 171.1898 | 211.1262 | 221.6656 | 197.4162 | 94.6019 | 106.5015 | 131.6846 | 168.7404 | 199.5409 | 221.8339 | 135.2862 | 124.8881 | 126.7973 | 143.8888 | 187.4319 | 225.1548 | 237.4415 | 217.8938 |  |  |  |  | 86.0255 | 89.5964 | 168.2041 | 88.2846 | 177.0936 | 97.3073 | 34.875 | 37.6526 | 36.5542 | 34.8703 | 35.279 | 36.6763 | 32.7598 | 37.0964 | 82.4179 | 99.5622 | 93.7912 | 82.3848 | 215.8493 |  |  | 147.8557 |  | 134.6735 | 95.9575 | 125.1817 | 94.9575 | 194.5968 | 173.1081 | 231.9924 | 214.6023 | 225.2278 | 189.2276 | 234.4074 | 258.9217 | 263.9471 | 239.094 | 149.8276 | 123.4549 | 175.6141 | 139.3832 | 179.744 | 165.0196 | 208.9651 | 127.7217 | 211.7577 | 191.3222 | 192.3374 | 241.5922 |  | 183.5845 | 97.4979 | 135.9439 | 171.8229 | 199.609 | 134.2124 | 162.3452 | 139.1262 |  | 142.0261 | 174.13 | 223.9685 | 245.9603 | 231.8419 | 119.088 | 166.4342 | 217.3428 | 241.4501 | 230.2326 | 86.5245 | 98.7554 | 132.9789 | 171.0901 | 202.5843 | 129.7861 | 178.434 | 116.2051 | 176.5535 | 120.5104 | 128.1133 | 170.5203 | 213.445 | 237.9862 | 224.8049 | 137.1932 | 179.6465 | 229.2934 | 249.4431 | 228.3689 | 90.4183 | 111.34 | 142.1039 | 179.0212 | 210.6955 | 93.4865 | 125.5687 | 141.8175 | 138.0797 | 130.334 | 215.4186 | 170.0769 | 235.1587 | 220.0547 | 167.7374 |  |  |  | 85.7468 | 94.2818 | 88.5628 | 180.1015 | 93.6491 | 153.3281 |  | 94.749 | 88.1848 | 90.6761 | 60.5603 | 104.2708 | 115.5758 |  | 196.9008 | 229.7634 | 225.3762 | 400.2679 | 543.8906 | 519.6977 | 370.2593 | [23 empty] | 89.7279 | 531.7942 | 99.1466 | 213.3321
16:42 | 11740 |  |  | 13.0645 | 45.2573 | 47.8615 | 19.1175 | 18.4207 | 33.2426 | 23.555 | 1.6754 | 2.3693 | 0.7657 | -0.0291 |  |  |  | -8.7156 | 31.0821 | 47.0953 | 11.9293 |  | 19.2293 | 29.4715 | 0.3988 | 0.3186 | 1.4297 | 0.7116 | -4.8758 | 211.8217 | 208.2543 | 151.6549 | 171.7316 | 139.4135 | 124.5222 | 108.5533 | 187.3828 | 157.8324 | 205.396 | 226.3639 | 208.3476 | 165.6291 | 160.6576 | 201.3206 | 227.0696 | 234.7542 |  |  | 142.3084 |  | 255.3355 | 115.9774 | 156.4411 | 197.1123 | 213.2656 | 194.5381 | 187.7378 | 171.7451 | 214.6199 | 235.0984 | 240.5606 | 170.3517 | 97.5622 | 135.0568 | 165.7495 | 190.6726 | 149.5993 | 178.3246 | 165.3379 | 294.337 | 122.4938 | 173.0128 | 220.3369 | 241.335 | 287.6948 | 116.6456 | 152.914 | 189.055 | 206.4449 | 197.8595 | 83.88 | 97.6222 | 132.6717 | 166.9621 | 191.8326 | 152.6824 |  | 134.4483 | 256.627 |  | 118.2283 | 157.7542 | 200.563 | 222.0964 | 212.4772 | 141.2883 | 171.185 | 211.1035 | 221.6405 | 197.3996 | 94.5989 | 106.5059 | 131.6855 | 168.7328 | 199.5256 | 221.8053 | 135.2735 | 124.8772 | 126.7801 | 143.8889 | 187.429 | 225.1378 | 237.4234 | 217.8767 |  |  |  |  | 86.0165 | 89.5882 | 168.1973 | 88.2964 | 177.0807 | 97.2982 | 35.0951 | 37.4918 | 36.439 | 34.8493 | 34.802 | 36.7123 | 33.0782 | 37.155 | 82.4185 | 99.554 | 93.7829 | 82.3747 | 215.8268 |  |  | 147.8458 |  | 134.67 | 95.9504 | 125.1689 | 94.9483 | 194.5897 | 173.1042 | 231.9682 | 214.5877 | 225.2134 | 189.2174 | 234.3913 | 258.9026 | 263.9286 | 239.0631 | 149.7875 | 123.4467 | 175.5908 | 139.3657 | 179.7396 | 165.0167 | 208.9541 | 127.729 | 211.7345 | 191.3169 | 192.3349 | 241.5731 |  | 183.5745 | 97.4969 | 135.9455 | 171.8203 | 199.5978 | 134.2 | 162.3233 | 139.1152 |  | 142.0239 | 174.1314 | 223.9588 | 245.9445 | 231.8262 | 119.0829 | 166.4286 | 217.3293 | 241.424 | 230.2123 | 86.5373 | 98.7506 | 132.9837 | 171.086 | 202.5725 | 129.7737 | 178.4155 | 116.1956 | 176.4987 | 120.491 | 128.1225 | 170.5207 | 213.4392 | 237.9777 | 224.7935 | 137.1982 | 179.6504 | 229.2927 | 249.4241 | 228.359 | 90.4315 | 111.3403 | 142.1121 | 179.0266 | 210.6802 | 93.4844 | 125.5495 | 141.8001 | 138.0563 | 130.3352 | 215.4002 | 170.0695 | 235.1359 | 220.0348 | 167.7047 |  |  |  | 85.7447 | 94.2675 | 88.5525 | 180.069 | 93.6297 | 153.3158 |  | 94.7525 | 88.1781 | 90.6722 | 60.5469 | 104.2509 | 115.5763 |  | 196.8864 | 229.7493 | 225.3589 | 400.3791 | 544.9709 | 519.9024 | 370.2376 | [23 empty] | 89.7215 | 532.4366 | 99.1833 | 213.3178
16:42 | 11741 |  |  | 13.0934 | 45.286 | 47.9712 | 19.1696 | 18.3812 | 33.2928 | 23.548 | 1.6777 | 2.3715 | 0.7663 | -0.0292 |  |  |  | -8.6291 | 31.1149 | 47.2911 | 11.9903 |  | 19.2151 | 29.4141 | 0.3997 | 0.3204 | 1.4279 | 0.7125 | -4.2521 | 211.8031 | 208.2358 | 151.6442 | 171.7148 | 139.4066 | 124.5211 | 108.5452 | 187.3659 | 157.8318 | 205.3914 | 226.3463 | 208.3229 | 165.6214 | 160.6492 | 201.2895 | 227.0592 | 234.7337 |  |  | 142.2974 |  | 255.3025 | 115.9712 | 156.4348 | 197.1001 | 213.2434 | 194.5232 | 187.7257 | 171.7212 | 214.6113 | 235.0774 | 240.5415 | 170.3516 | 97.5684 | 135.0612 | 165.7427 | 190.6711 | 149.584 | 178.3138 | 165.3244 | 294.2901 | 122.4909 | 173.0074 | 220.3263 | 241.317 | 287.4958 | 116.6412 | 152.9037 | 189.0443 | 206.4221 | 197.8372 | 83.8709 | 97.6045 | 132.6648 | 166.9457 | 191.8153 | 152.671 |  | 134.4368 | 256.5823 |  | 118.23 | 157.7514 | 200.5522 | 222.0754 | 212.4573 | 141.283 | 171.1805 | 211.0937 | 221.6266 | 197.3802 | 94.5972 | 106.5009 | 131.6841 | 168.7288 | 199.5162 | 221.7758 | 135.2589 | 124.859 | 126.7644 | 143.8786 | 187.4273 | 225.1262 | 237.4049 | 217.8574 |  |  |  |  | 86.0113 | 89.5789 | 168.2004 | 88.3153 | 177.0712 | 97.2994 | 35.4054 | 37.1431 | 36.5315 | 34.8541 | 34.411 | 36.6958 | 33.5233 | 37.2048 | 82.4111 | 99.5475 | 93.7733 | 82.3718 | 215.8066 |  |  | 147.8338 |  | 134.657 | 95.9408 | 125.1604 | 94.9463 | 194.5782 | 173.1054 | 231.9547 | 214.5692 | 225.1964 | 189.2098 | 234.3724 | 258.8864 | 263.9066 | 239.0347 | 149.7672 | 123.4381 | 175.558 | 139.3527 | 179.7286 | 165.0138 | 208.9464 | 127.7226 | 211.7174 | 191.2969 | 192.3352 | 241.5558 |  | 183.5664 | 97.5068 | 135.9492 | 171.8211 | 199.5914 | 134.1871 | 162.3115 | 139.1077 |  | 142.0275 | 174.1329 | 223.9569 | 245.9327 | 231.8069 | 119.0858 | 166.4206 | 217.3194 | 241.3998 | 230.1891 | 86.5282 | 98.7508 | 132.9813 | 171.0804 | 202.5635 | 129.7684 | 178.3916 | 116.1888 | 176.434 | 120.476 | 128.1196 | 170.5154 | 213.4202 | 237.9582 | 224.7665 | 137.1913 | 179.6364 | 229.2699 | 249.3909 | 228.3353 | 90.4299 | 111.3354 | 142.1068 | 179.0194 | 210.6631 | 93.4676 | 125.5426 | 141.7817 | 138.0443 | 130.3292 | 215.3925 | 170.0682 | 235.1135 | 220.0058 | 167.6737 |  |  |  | 85.7398 | 94.2678 | 88.5489 | 180.0426 | 93.6182 | 153.3222 |  | 94.7498 | 88.1809 | 90.6728 | 60.5526 | 104.269 | 115.58 |  | 196.859 | 229.7279 | 225.338 | 400.7028 | 545.1302 | 519.6227 | 369.434 | [23 empty] | 89.7188 | 532.3764 | 99.3416 | 213.2935
16:42 | 11742 |  |  | 13.1351 | 45.3671 | 47.945 | 19.1856 | 18.3983 | 33.2919 | 23.609 | 1.6783 | 2.3732 | 0.7677 | -0.027 |  |  |  | -8.6911 | 31.1027 | 47.3058 | 11.889 |  | 19.1886 | 29.4444 | 0.3998 | 0.3166 | 1.4242 | 0.7108 | -4.8867 | 211.7902 | 208.2198 | 151.6355 | 171.7048 | 139.4052 | 124.5175 | 108.5408 | 187.3591 | 157.825 | 205.3849 | 226.3225 | 208.3043 | 165.6171 | 160.6396 | 201.273 | 227.0558 | 234.7133 |  |  | 142.2892 |  | 255.2671 | 115.9721 | 156.4341 | 197.0904 | 213.2352 | 194.5096 | 187.7128 | 171.7237 | 214.5991 | 235.0526 | 240.4946 | 170.3426 | 97.5661 | 135.0566 | 165.7399 | 190.6562 | 149.5649 | 178.2924 | 165.3129 | 294.2461 | 122.4908 | 173.0052 | 220.322 | 241.2986 | 287.43 | 116.6423 | 152.8998 | 189.0374 | 206.4073 | 197.8258 | 83.8743 | 97.5966 | 132.6673 | 166.9447 | 191.807 | 152.666 |  | 134.4298 | 256.5489 |  | 118.2281 | 157.7444 | 200.5368 | 222.0602 | 212.439 | 141.2727 | 171.1774 | 211.0824 | 221.6129 | 197.3594 | 94.5953 | 106.4946 | 131.6793 | 168.7262 | 199.5061 | 221.7534 | 135.2422 | 124.8409 | 126.7456 | 143.8678 | 187.4104 | 225.1085 | 237.3794 | 217.8266 |  |  |  |  | 86.0038 | 89.5668 | 168.2132 | 88.3297 | 177.0616 | 97.2905 | 35.68 | 37.0155 | 36.6814 | 35.0182 | 34.0423 | 36.7102 | 34.0284 | 37.2093 | 82.4016 | 99.5379 | 93.7637 | 82.3693 | 215.7875 |  |  | 147.827 |  | 134.6459 | 95.9365 | 125.161 | 94.9466 | 194.5698 | 173.1115 | 231.9455 | 214.5536 | 225.1775 | 189.2199 | 234.3585 | 258.8828 | 263.89 | 239.0104 | 149.7526 | 123.4343 | 175.5015 | 139.3417 | 179.7301 | 165.0229 | 208.9433 | 127.7239 | 211.7074 | 191.2871 | 192.3398 | 241.5396 |  | 183.5589 | 97.5084 | 135.9494 | 171.8182 | 199.5714 | 134.1713 | 162.3077 | 139.0983 |  | 142.0237 | 174.1282 | 223.94 | 245.9104 | 231.7858 | 119.0957 | 166.4202 | 217.314 | 241.3811 | 230.169 | 86.521 | 98.7505 | 132.9813 | 171.0727 | 202.5485 | 129.767 | 178.3846 | 116.1884 | 176.3782 | 120.4653 | 128.1166 | 170.514 | 213.4044 | 237.9399 | 224.7405 | 137.1926 | 179.6283 | 229.2458 | 249.3685 | 228.3148 | 90.4218 | 111.3303 | 142.0959 | 179.0027 | 210.6447 | 93.4589 | 125.5361 | 141.7666 | 138.0335 | 130.339 | 215.3769 | 170.0647 | 235.1031 | 219.9907 | 167.6505 |  |  |  | 85.734 | 94.2678 | 88.5448 | 180.0228 | 93.6095 | 153.3185 |  | 94.7396 | 88.1627 | 90.6618 | 60.5571 | 104.2908 | 115.5813 |  | 196.8427 | 229.6986 | 225.3024 | 400.0516 | 543.8722 | 518.2681 | 368.9809 | [23 empty] | 89.7102 | 531.0702 | 99.3514 | 213.2706
16:42 | 11743 |  |  | 13.0869 | 45.3306 | 47.9191 | 19.1611 | 18.4604 | 33.3044 | 23.5752 | 1.6788 | 2.3672 | 0.7626 | -0.028 |  |  |  | -8.6585 | 31.199 | 47.2196 | 11.9894 |  | 19.198 | 29.5576 | 0.3979 | 0.3148 | 1.4271 | 0.7106 | -6.1886 | 211.7731 | 208.2034 | 151.6337 | 171.6897 | 139.401 | 124.5134 | 108.5402 | 187.359 | 157.829 | 205.374 | 226.3099 | 208.2909 | 165.6093 | 160.6257 | 201.2345 | 227.0283 | 234.6988 |  |  | 142.2756 |  | 255.2326 | 115.9811 | 156.4325 | 197.0772 | 213.2213 | 194.4873 | 187.7013 | 171.739 | 214.5829 | 235.0329 | 240.4806 | 170.3329 | 97.565 | 135.0564 | 165.7391 | 190.6412 | 149.5573 | 178.2727 | 165.2978 | 294.1974 | 122.4914 | 173.0053 | 220.3112 | 241.2848 | 287.4055 | 116.6465 | 152.903 | 189.0251 | 206.3971 | 197.8167 | 83.8798 | 97.5844 | 132.6822 | 166.9534 | 191.8044 | 152.6411 |  | 134.4288 | 256.5218 |  | 118.2202 | 157.7457 | 200.5318 | 222.053 | 212.4271 | 141.2733 | 171.1764 | 211.07 | 221.593 | 197.3464 | 94.5874 | 106.501 | 131.6778 | 168.7246 | 199.4932 | 221.7326 | 135.2352 | 124.8336 | 126.7318 | 143.8726 | 187.4035 | 225.0928 | 237.3597 | 217.812 |  |  |  |  | 85.9889 | 89.559 | 168.1871 | 88.299 | 177.039 | 97.2699 | 35.8783 | 37.1077 | 36.85 | 35.2103 | 33.5294 | 36.7876 | 34.6429 | 37.1394 | 82.3899 | 99.5187 | 93.7447 | 82.3492 | 215.7646 |  |  | 147.8148 |  | 134.6399 | 95.9317 | 125.155 | 94.939 | 194.5596 | 173.1028 | 231.9231 | 214.5328 | 225.1642 | 189.2253 | 234.3423 | 258.8659 | 263.8714 | 238.9769 | 149.6975 | 123.4259 | 175.4002 | 139.3261 | 179.7189 | 165.0231 | 208.9318 | 127.7294 | 211.6861 | 191.2662 | 192.3329 | 241.5242 |  | 183.5562 | 97.5106 | 135.9485 | 171.8101 | 199.5552 | 134.1551 | 162.2961 | 139.0847 |  | 142.0113 | 174.1293 | 223.9276 | 245.8898 | 231.7715 | 119.1016 | 166.4288 | 217.3067 | 241.3587 | 230.1456 | 86.5308 | 98.7648 | 132.9947 | 171.0755 | 202.5384 | 129.7633 | 178.3839 | 116.1903 | 176.3302 | 120.4603 | 128.1221 | 170.516 | 213.4005 | 237.9269 | 224.7266 | 137.193 | 179.6321 | 229.2343 | 249.3524 | 228.2964 | 90.4242 | 111.3309 | 142.0862 | 178.9822 | 210.6326 | 93.4572 | 125.5142 | 141.7612 | 138.0182 | 130.341 | 215.3671 | 170.0609 | 235.0865 | 219.9751 | 167.6406 |  |  |  | 85.7145 | 94.252 | 88.525 | 180.0015 | 93.6014 | 153.3122 |  | 94.7212 | 88.1551 | 90.6521 | 60.5579 | 104.2708 | 115.5765 |  | 196.8387 | 229.6591 | 225.2529 | 400.5715 | 544.1203 | 518.4438 | 369.475 | [23 empty] | 89.696 | 531.2821 | 99.4028 | 213.2489
16:42 | 11744 |  |  | 13.1347 | 45.2464 | 47.8459 | 19.1528 | 18.4718 | 33.3854 | 23.5572 | 1.6776 | 2.3649 | 0.7612 | -0.0273 |  |  |  | -8.6813 | 31.2012 | 47.2567 | 11.9806 |  | 19.1655 | 29.4451 | 0.3971 | 0.3128 | 1.4229 | 0.7092 | -5.4735 | 211.7507 | 208.1766 | 151.6282 | 171.677 | 139.3909 | 124.5101 | 108.5316 | 187.3482 | 157.8267 | 205.3683 | 226.2849 | 208.2683 | 165.5994 | 160.6399 | 201.1844 | 226.9906 | 234.6762 |  |  | 142.2555 |  | 255.196 | 115.9795 | 156.4255 | 197.0583 | 213.1933 | 194.4606 | 187.6806 | 171.7244 | 214.5682 | 235.0201 | 240.47 | 170.3296 | 97.5653 | 135.0642 | 165.7359 | 190.6371 | 149.5459 | 178.2559 | 165.2811 | 294.1563 | 122.4883 | 173.0032 | 220.2956 | 241.2714 | 287.4081 | 116.6383 | 152.9017 | 189.0125 | 206.3797 | 197.7923 | 83.8733 | 97.5571 | 132.6841 | 166.9472 | 191.7923 | 152.6138 |  | 134.4202 | 256.4814 |  | 118.2182 | 157.7521 | 200.5247 | 222.0355 | 212.409 | 141.2789 | 171.1695 | 211.0525 | 221.5676 | 197.326 | 94.5719 | 106.5016 | 131.677 | 168.7127 | 199.4737 | 221.7069 | 135.2343 | 124.8348 | 126.7315 | 143.8829 | 187.4039 | 225.0877 | 237.349 | 217.8039 |  |  |  |  | 85.9805 | 89.5543 | 168.1534 | 88.2703 | 177.0211 | 97.2686 | 35.9334 | 37.1073 | 36.9883 | 35.3183 | 33.1903 | 36.817 | 35.0689 | 37.0439 | 82.3828 | 99.5093 | 93.7365 | 82.336 | 215.7365 |  |  | 147.8029 |  | 134.6282 | 95.9251 | 125.1425 | 94.9296 | 194.548 | 173.1012 | 231.8976 | 214.5032 | 225.146 | 189.2242 | 234.3277 | 258.836 | 263.8502 | 238.9544 | 149.6117 | 123.4119 | 175.2978 | 139.3101 | 179.7082 | 165.023 | 208.9232 | 127.7312 | 211.664 | 191.2552 | 192.3281 | 241.5121 |  | 183.5512 | 97.508 | 135.9534 | 171.8022 | 199.5519 | 134.1419 | 162.2756 | 139.0722 |  | 142.0122 | 174.136 | 223.9274 | 245.8781 | 231.758 | 119.1039 | 166.4264 | 217.2909 | 241.3345 | 230.1328 | 86.5408 | 98.7737 | 132.996 | 171.0786 | 202.53 | 129.7529 | 178.3824 | 116.1927 | 176.2718 | 120.4474 | 128.1268 | 170.5154 | 213.3948 | 237.9176 | 224.7128 | 137.1976 | 179.6337 | 229.2229 | 249.3315 | 228.2753 | 90.4237 | 111.3385 | 142.0956 | 178.9896 | 210.6125 | 93.4472 | 125.5009 | 141.7489 | 138.0076 | 130.3433 | 215.3682 | 170.0683 | 235.065 | 219.9526 | 167.6292 |  |  |  | 85.7066 | 94.2517 | 88.5102 | 179.9771 | 93.5954 | 153.3199 |  | 94.7247 | 88.1646 | 90.6523 | 60.5644 | 104.2924 | 115.5879 |  | 196.8501 | 229.6312 | 225.2257 | 400.4098 | 544.0097 | 518.2719 | 369.4408 | [23 empty] | 89.6931 | 531.1408 | 99.3486 | 213.2406
16:42 | 11745 |  |  | 13.1293 | 45.2853 | 47.9025 | 19.1481 | 18.434 | 33.3783 | 23.6288 | 1.6782 | 2.3636 | 0.7666 | -0.0279 |  |  |  | -8.6827 | 31.1697 | 47.2255 | 11.9259 |  | 19.1822 | 29.4822 | 0.3995 | 0.3181 | 1.4247 | 0.7129 | -7.3241 | 211.726 | 208.1524 | 151.6137 | 171.6691 | 139.3789 | 124.5032 | 108.523 | 187.3316 | 157.8163 | 205.3509 | 226.2505 | 208.2449 | 165.5965 | 160.6531 | 201.1678 | 226.9959 | 234.6688 |  |  | 142.2408 |  | 255.1605 | 115.9755 | 156.4185 | 197.0487 | 213.1747 | 194.4442 | 187.6683 | 171.7201 | 214.5559 | 235.0024 | 240.4502 | 170.3239 | 97.5693 | 135.0644 | 165.7325 | 190.6288 | 149.5304 | 178.2396 | 165.2693 | 294.12 | 122.4923 | 172.9928 | 220.2842 | 241.2523 | 287.491 | 116.6303 | 152.897 | 189.0041 | 206.3617 | 197.7762 | 83.8743 | 97.5316 | 132.6776 | 166.9432 | 191.7817 | 152.5876 |  | 134.4043 | 256.4408 |  | 118.2197 | 157.7506 | 200.5125 | 222.0179 | 212.3898 | 141.276 | 171.1639 | 211.0438 | 221.5468 | 197.3077 | 94.5619 | 106.4969 | 131.6784 | 168.6996 | 199.4606 | 221.6801 | 135.2273 | 124.8289 | 126.7276 | 143.8858 | 187.399 | 225.0775 | 237.3375 | 217.7866 |  |  |  |  | 85.9757 | 89.5498 | 168.1477 | 88.2648 | 177.0137 | 97.2765 | 35.5278 | 37.1891 | 37.1172 | 35.3475 | 33.3888 | 36.853 | 34.8111 | 36.9822 | 82.3836 | 99.5071 | 93.7419 | 82.3354 | 215.7201 |  |  | 147.7918 |  | 134.6171 | 95.9207 | 125.1354 | 94.9225 | 194.5446 | 173.1007 | 231.872 | 214.4745 | 225.1183 | 189.2345 | 234.3177 | 258.8166 | 263.8271 | 238.9329 | 149.5515 | 123.4083 | 175.227 | 139.2872 | 179.7118 | 165.0257 | 208.9162 | 127.7378 | 211.6457 | 191.254 | 192.3265 | 241.4967 |  | 183.5441 | 97.5115 | 135.9664 | 171.7991 | 199.5408 | 134.1239 | 162.2556 | 139.062 |  | 142.0101 | 174.1368 | 223.9192 | 245.8611 | 231.7411 | 119.1052 | 166.4315 | 217.2854 | 241.3221 | 230.1249 | 86.5446 | 98.7744 | 132.9929 | 171.0804 | 202.5166 | 129.7375 | 178.3792 | 116.1921 | 176.2188 | 120.4327 | 128.1332 | 170.5186 | 213.3841 | 237.9034 | 224.6968 | 137.1922 | 179.6298 | 229.2092 | 249.3119 | 228.2541 | 90.4229 | 111.3407 | 142.0918 | 178.9886 | 210.5961 | 93.4383 | 125.4955 | 141.7364 | 138.0004 | 130.3454 | 215.3527 | 170.0657 | 235.0444 | 219.938 | 167.6195 |  |  |  | 85.7072 | 94.2457 | 88.5032 | 179.9607 | 93.5898 | 153.3257 |  | 94.7084 | 88.1435 | 90.6382 | 60.559 | 104.2698 | 115.5902 |  | 196.7983 | 229.58 | 225.1716 | 400.4604 | 543.8508 | 518.4891 | 369.6834 | [23 empty] | 89.684 | 531.17 | 99.3627 | 213.1892
16:42 | 11746 |  |  | 13.2461 | 45.3411 | 47.9591 | 19.2254 | 18.5021 | 33.3851 | 23.628 | 1.6792 | 2.3626 | 0.7635 | -0.0295 |  |  |  | -8.8346 | 31.255 | 47.2031 | 11.9133 |  | 19.2009 | 29.5246 | 0.3998 | 0.3179 | 1.4209 | 0.711 | -6.2074 | 211.7056 | 208.1327 | 151.6028 | 171.6541 | 139.3711 | 124.4912 | 108.5227 | 187.3289 | 157.8078 | 205.3357 | 226.234 | 208.2266 | 165.5967 | 160.652 | 201.1483 | 226.9932 | 234.6543 |  |  | 142.221 |  | 255.1234 | 115.9786 | 156.4203 | 197.0374 | 213.1557 | 194.4363 | 187.6607 | 171.7235 | 214.5368 | 234.9795 | 240.4301 | 170.3139 | 97.5688 | 135.0684 | 165.732 | 190.6193 | 149.5212 | 178.229 | 165.2535 | 294.0717 | 122.4945 | 172.9965 | 220.2729 | 241.2319 | 287.5886 | 116.6305 | 152.8908 | 188.994 | 206.3498 | 197.7693 | 83.8886 | 97.512 | 132.6865 | 166.9435 | 191.7769 | 152.5663 |  | 134.3922 | 256.4101 |  | 118.2156 | 157.7458 | 200.5064 | 222.0048 | 212.3745 | 141.2741 | 171.159 | 211.0391 | 221.5297 | 197.2939 | 94.5604 | 106.4994 | 131.6801 | 168.6964 | 199.4446 | 221.6579 | 135.2115 | 124.8174 | 126.7146 | 143.885 | 187.4001 | 225.0718 | 237.3211 | 217.7739 |  |  |  |  | 85.9669 | 89.5384 | 168.1419 | 88.2685 | 176.9973 | 97.2686 | 35.1162 | 37.2714 | 37.2506 | 35.2449 | 33.6152 | 36.9279 | 33.8082 | 36.9446 | 82.3805 | 99.4978 | 93.7364 | 82.3322 | 215.7002 |  |  | 147.7789 |  | 134.6066 | 95.9172 | 125.1302 | 94.9143 | 194.5343 | 173.0878 | 231.8456 | 214.453 | 225.0954 | 189.2408 | 234.3222 | 258.808 | 263.8182 | 238.9082 | 149.5533 | 123.4074 | 175.1416 | 139.2768 | 179.7182 | 165.0313 | 208.9043 | 127.7391 | 211.6328 | 191.2344 | 192.3303 | 241.4799 |  | 183.536 | 97.5136 | 135.9695 | 171.798 | 199.5288 | 134.1075 | 162.2403 | 139.0539 |  | 142.002 | 174.1392 | 223.908 | 245.8423 | 231.7209 | 119.0952 | 166.4318 | 217.2747 | 241.3014 | 230.0972 | 86.5356 | 98.7697 | 132.9923 | 171.0737 | 202.5029 | 129.7205 | 178.3651 | 116.1798 | 176.1765 | 120.4143 | 128.1337 | 170.515 | 213.3652 | 237.8775 | 224.6701 | 137.1689 | 179.6053 | 229.1637 | 249.2763 | 228.2109 | 90.4219 | 111.3249 | 142.0892 | 178.9882 | 210.577 | 93.429 | 125.4851 | 141.7239 | 137.9835 | 130.3504 | 215.3369 | 170.0578 | 235.0322 | 219.924 | 167.6157 |  |  |  | 85.6988 | 94.2312 | 88.4929 | 179.9463 | 93.584 | 153.3107 |  | 94.7042 | 88.134 | 90.6306 | 60.5581 | 104.2849 | 115.5808 |  | 196.7758 | 229.5573 | 225.1306 | 400.3475 | 543.5116 | 518.7706 | 369.8141 | [23 empty] | 89.6746 | 531.1411 | 99.4648 | 213.1666
16:42 | 11747 |  |  | 13.2953 | 45.3247 | 48.0353 | 19.2715 | 18.4234 | 33.3757 | 23.588 | 1.6794 | 2.3633 | 0.7636 | -0.0286 |  |  |  | -8.7928 | 31.202 | 47.3005 | 11.911 |  | 19.2797 | 29.5434 | 0.3991 | 0.3215 | 1.4211 | 0.7108 | -6.2151 | 211.6833 | 208.1024 | 151.5866 | 171.6332 | 139.3583 | 124.4788 | 108.5183 | 187.3173 | 157.8027 | 205.3236 | 226.2154 | 208.2039 | 165.5851 | 160.6635 | 201.1214 | 226.9712 | 234.6337 |  |  | 142.2128 |  | 255.0846 | 115.9803 | 156.4193 | 197.0236 | 213.1387 | 194.4214 | 187.6546 | 171.7266 | 214.5302 | 234.9649 | 240.4262 | 170.3087 | 97.5634 | 135.0786 | 165.7267 | 190.609 | 149.5067 | 178.2261 | 165.2324 | 294.0238 | 122.492 | 173.0043 | 220.2695 | 241.2156 | 287.9272 | 116.6207 | 152.8841 | 188.9751 | 206.3305 | 197.7513 | 83.8783 | 97.4829 | 132.6894 | 166.9294 | 191.76 | 152.5513 |  | 134.375 | 256.3674 |  | 118.2117 | 157.7459 | 200.4969 | 221.988 | 212.3598 | 141.2729 | 171.1469 | 211.0215 | 221.5083 | 197.2684 | 94.5509 | 106.5005 | 131.6832 | 168.688 | 199.421 | 221.6324 | 135.1964 | 124.8048 | 126.6981 | 143.8792 | 187.3994 | 225.0652 | 237.3006 | 217.7585 |  |  |  |  | 85.9607 | 89.5313 | 168.1338 | 88.2794 | 176.9782 | 97.2549 | 35.3024 | 37.2628 | 37.3518 | 34.9101 | 33.614 | 37.0176 | 33.1371 | 36.9147 | 82.3718 | 99.4865 | 93.7214 | 82.3178 | 215.6774 |  |  | 147.7747 |  | 134.6009 | 95.9136 | 125.1254 | 94.9134 | 194.5259 | 173.0898 | 231.8324 | 214.4413 | 225.0823 | 189.2255 | 234.3127 | 258.7812 | 263.8054 | 238.8853 | 149.5721 | 123.4003 | 175.0617 | 139.265 | 179.719 | 165.0342 | 208.8923 | 127.7401 | 211.6161 | 191.2257 | 192.3341 | 241.4642 |  | 183.5327 | 97.5136 | 135.9697 | 171.7974 | 199.5248 | 134.0883 | 162.2254 | 139.045 |  | 142.0019 | 174.138 | 223.8999 | 245.8224 | 231.6956 | 119.0903 | 166.4152 | 217.2503 | 241.2702 | 230.0669 | 86.5228 | 98.7627 | 132.9903 | 171.0636 | 202.4844 | 129.7093 | 178.3491 | 116.162 | 176.1375 | 120.3911 | 128.1363 | 170.5206 | 213.3545 | 237.8648 | 224.6606 | 137.1858 | 179.6074 | 229.1516 | 249.2553 | 228.1967 | 90.4313 | 111.327 | 142.1029 | 178.9913 | 210.5565 | 93.4265 | 125.4675 | 141.7085 | 137.9609 | 130.357 | 215.3238 | 170.054 | 235.0117 | 219.9023 | 167.5975 |  |  |  | 85.6911 | 94.2227 | 88.4774 | 179.9239 | 93.5824 | 153.2858 |  | 94.6986 | 88.1264 | 90.6154 | 60.5633 | 104.2854 | 115.58 |  | 196.7626 | 229.5114 | 225.0991 | 400.071 | 544.1752 | 519.4909 | 370.2062 | [23 empty] | 89.6655 | 531.833 | 99.5273 | 213.137
16:42 | 11748 |  |  | 13.3538 | 45.3338 | 48.136 | 19.2676 | 18.4516 | 33.4679 | 23.5712 | 1.6777 | 2.3587 | 0.7614 | -0.0284 |  |  |  | -8.7592 | 31.1825 | 47.2153 | 11.9889 |  | 19.2403 | 29.5396 | 0.4004 | 0.3228 | 1.4247 | 0.7115 | -6.7401 | 211.661 | 208.0816 | 151.5732 | 171.6275 | 139.3508 | 124.4771 | 108.5123 | 187.2991 | 157.8121 | 205.3176 | 226.1989 | 208.1939 | 165.5759 | 160.6563 | 201.0932 | 226.9626 | 234.6074 |  |  | 142.2064 |  | 255.047 | 115.9695 | 156.4142 | 197.0115 | 213.1258 | 194.4018 | 187.6408 | 171.7237 | 214.5244 | 234.958 | 240.3945 | 170.298 | 97.561 | 135.0779 | 165.718 | 190.5889 | 149.488 | 178.2089 | 165.2112 | 293.9775 | 122.4874 | 173.0053 | 220.2636 | 241.1995 | 288.2474 | 116.621 | 152.882 | 188.9673 | 206.3119 | 197.734 | 83.8697 | 97.4556 | 132.6902 | 166.9188 | 191.7438 | 152.5414 |  | 134.3645 | 256.3322 |  | 118.2114 | 157.7389 | 200.4815 | 221.9604 | 212.337 | 141.2709 | 171.1379 | 211.0033 | 221.4937 | 197.2458 | 94.5465 | 106.4967 | 131.681 | 168.6757 | 199.4059 | 221.613 | 135.1852 | 124.7969 | 126.684 | 143.8746 | 187.3927 | 225.0485 | 237.2782 | 217.738 |  |  |  |  | 85.9526 | 89.526 | 168.1173 | 88.2655 | 176.9566 | 97.2462 | 35.6406 | 37.3387 | 37.4184 | 34.6005 | 33.8842 | 36.9655 | 33.1576 | 36.7573 | 82.366 | 99.475 | 93.7121 | 82.3051 | 215.6574 |  |  | 147.7683 |  | 134.5981 | 95.9094 | 125.1137 | 94.9149 | 194.5267 | 173.0951 | 231.817 | 214.4247 | 225.0652 | 189.2094 | 234.2818 | 258.757 | 263.778 | 238.8598 | 149.5722 | 123.3885 | 175.0143 | 139.2441 | 179.7055 | 165.0321 | 208.8827 | 127.7354 | 211.5941 | 191.2202 | 192.3275 | 241.4434 |  | 183.5275 | 97.5096 | 135.9759 | 171.7949 | 199.5122 | 134.063 | 162.208 | 139.0342 |  | 141.9962 | 174.1329 | 223.8895 | 245.8022 | 231.6768 | 119.0933 | 166.4113 | 217.2348 | 241.2474 | 230.0532 | 86.5261 | 98.7666 | 132.9948 | 171.0642 | 202.4704 | 129.7067 | 178.3345 | 116.152 | 176.1106 | 120.3816 | 128.149 | 170.5338 | 213.357 | 237.8618 | 224.6581 | 137.211 | 179.6268 | 229.1693 | 249.2451 | 228.2027 | 90.4399 | 111.3463 | 142.0951 | 178.9736 | 210.5526 | 93.4265 | 125.4607 | 141.6973 | 137.9443 | 130.3599 | 215.3173 | 170.0512 | 234.9865 | 219.8751 | 167.5656 |  |  |  | 85.6808 | 94.2192 | 88.4694 | 179.9027 | 93.5798 | 153.2532 |  | 94.684 | 88.1152 | 90.6036 | 60.5572 | 104.2695 | 115.5822 |  | 196.7469 | 229.4684 | 225.0595 | 400.1938 | 544.5417 | 519.9149 | 370.1285 | [23 empty] | 89.6564 | 532.2283 | 99.5968 | 213.1077
16:42 | 11749 |  |  | 13.333 | 45.384 | 48.1121 | 19.2499 | 18.4783 | 33.4014 | 23.4775 | 1.6798 | 2.3614 | 0.7629 | -0.0271 |  |  |  | -8.7336 | 31.2169 | 47.3243 | 11.9788 |  | 19.23 | 29.4539 | 0.3994 | 0.3253 | 1.4258 | 0.7127 | -5.4647 | 211.6366 | 208.0569 | 151.5606 | 171.6128 | 139.3417 | 124.4646 | 108.5033 | 187.2838 | 157.805 | 205.2928 | 226.1706 | 208.1726 | 165.5656 | 160.6246 | 201.0494 | 226.9362 | 234.5649 |  |  | 142.1889 |  | 255.0137 | 115.9639 | 156.4154 | 196.998 | 213.1053 | 194.3869 | 187.6251 | 171.7168 | 214.5091 | 234.9386 | 240.3479 | 170.2818 | 97.5561 | 135.0676 | 165.7128 | 190.575 | 149.4729 | 178.1825 | 165.1955 | 293.9273 | 122.4842 | 172.9991 | 220.2441 | 241.1723 | 288.236 | 116.6258 | 152.8807 | 188.9631 | 206.2974 | 197.7179 | 83.8791 | 97.4415 | 132.6951 | 166.9244 | 191.7371 | 152.5252 |  | 134.3616 | 256.3004 |  | 118.2135 | 157.7392 | 200.4733 | 221.9434 | 212.3194 | 141.2691 | 171.1342 | 210.9961 | 221.4761 | 197.2351 | 94.549 | 106.497 | 131.6756 | 168.6701 | 199.3935 | 221.5987 | 135.1714 | 124.7862 | 126.6674 | 143.8692 | 187.3903 | 225.0328 | 237.2536 | 217.718 |  |  |  |  | 85.94 | 89.5152 | 168.1012 | 88.2293 | 176.9432 | 97.2431 | 35.8687 | 37.4573 | 37.157 | 34.5823 | 34.2353 | 36.7207 | 33.1085 | 36.6164 | 82.3653 | 99.4694 | 93.7113 | 82.3036 | 215.63 |  |  | 147.7608 |  | 134.5899 | 95.9049 | 125.1004 | 94.9159 | 194.5169 | 173.0919 | 231.7917 | 214.4087 | 225.0397 | 189.2063 | 234.2708 | 258.7487 | 263.7701 | 238.8419 | 149.5889 | 123.3771 | 174.9862 | 139.229 | 179.6947 | 165.0332 | 208.8693 | 127.7274 | 211.5724 | 191.206 | 192.3249 | 241.4228 |  | 183.5112 | 97.505 | 135.9735 | 171.7864 | 199.4907 | 134.0374 | 162.1853 | 139.0221 |  | 141.9946 | 174.1311 | 223.8814 | 245.7837 | 231.6547 | 119.0917 | 166.414 | 217.2253 | 241.2277 | 230.0375 | 86.5299 | 98.7691 | 132.9997 | 171.0603 | 202.4542 | 129.6928 | 178.317 | 116.147 | 176.0868 | 120.3694 | 128.149 | 170.5275 | 213.3474 | 237.8406 | 224.6225 | 137.2029 | 179.6148 | 229.1538 | 249.2227 | 228.1812 | 90.4354 | 111.337 | 142.0793 | 178.957 | 210.5307 | 93.4139 | 125.4572 | 141.6836 | 137.9335 | 130.3672 | 215.3142 | 170.0546 | 234.9738 | 219.8586 | 167.5489 |  |  |  | 85.6726 | 94.2122 | 88.4642 | 179.8913 | 93.5786 | 153.2338 |  | 94.675 | 88.1112 | 90.5999 | 60.5487 | 104.2665 | 115.5729 |  | 196.7448 | 229.4471 | 225.0296 | 400.2735 | 544.1621 | 518.9877 | 369.3724 | [23 empty] | 89.6488 | 531.5749 | 99.572 | 213.0959
16:42 | 11750 |  |  | 13.28 | 45.3866 | 47.9997 | 19.2463 | 18.452 | 33.4184 | 23.581 | 1.68 | 2.3632 | 0.7664 | -0.0277 |  |  |  | -8.6523 | 31.2128 | 47.3122 | 12.0057 |  | 19.2213 | 29.5062 | 0.3998 | 0.3194 | 1.4229 | 0.7099 | -6.5324 | 211.6153 | 208.0352 | 151.5537 | 171.5916 | 139.3354 | 124.4526 | 108.4934 | 187.2685 | 157.7961 | 205.2745 | 226.1485 | 208.1464 | 165.554 | 160.6261 | 201.0229 | 226.9082 | 234.5431 |  |  | 142.1766 |  | 254.9808 | 115.9668 | 156.4094 | 196.9953 | 213.0859 | 194.3702 | 187.6144 | 171.7152 | 214.4998 | 234.913 | 240.3645 | 170.2723 | 97.5563 | 135.0738 | 165.7064 | 190.5728 | 149.4606 | 178.1636 | 165.1756 | 293.8768 | 122.4838 | 172.9935 | 220.2267 | 241.1526 | 288.1301 | 116.6188 | 152.8715 | 188.9486 | 206.2751 | 197.6954 | 83.8705 | 97.4209 | 132.6891 | 166.9182 | 191.7227 | 152.5172 |  | 134.3482 | 256.2531 |  | 118.2129 | 157.7407 | 200.4703 | 221.932 | 212.3068 | 141.2699 | 171.1302 | 210.9923 | 221.4567 | 197.2214 | 94.54 | 106.5049 | 131.6742 | 168.6687 | 199.3833 | 221.5705 | 135.1682 | 124.7806 | 126.6552 | 143.8665 | 187.3815 | 225.025 | 237.2403 | 217.7001 |  |  |  |  | 85.9324 | 89.5104 | 168.0825 | 88.2042 | 176.9211 | 97.239 | 36.0316 | 37.577 | 36.4987 | 34.635 | 34.4809 | 36.5796 | 32.7668 | 36.6297 | 82.359 | 99.4632 | 93.7048 | 82.3009 | 215.6088 |  |  | 147.7536 |  | 134.5766 | 95.9032 | 125.0953 | 94.9113 | 194.4991 | 173.0879 | 231.7679 | 214.3888 | 225.0167 | 189.2021 | 234.257 | 258.7346 | 263.7573 | 238.8218 | 149.6006 | 123.3703 | 174.9691 | 139.2211 | 179.6838 | 165.0292 | 208.853 | 127.7215 | 211.5566 | 191.1966 | 192.3275 | 241.4032 |  | 183.5007 | 97.5058 | 135.9745 | 171.7838 | 199.481 | 134.0218 | 162.1659 | 139.0116 |  | 142.0024 | 174.1397 | 223.8758 | 245.7735 | 231.6476 | 119.095 | 166.4236 | 217.2185 | 241.2174 | 230.0235 | 86.534 | 98.7771 | 133.0071 | 171.0644 | 202.4465 | 129.6826 | 178.307 | 116.1452 | 176.0706 | 120.3613 | 128.144 | 170.5248 | 213.3298 | 237.8195 | 224.5963 | 137.2 | 179.6104 | 229.1223 | 249.1992 | 228.1502 | 90.4357 | 111.3244 | 142.0817 | 178.947 | 210.5095 | 93.3993 | 125.4438 | 141.6733 | 137.9245 | 130.3696 | 215.2976 | 170.0536 | 234.9624 | 219.8484 | 167.5403 |  |  |  | 85.6698 | 94.2053 | 88.4622 | 179.8921 | 93.5877 | 153.2405 |  | 94.6709 | 88.1114 | 90.5972 | 60.5688 | 104.2786 | 115.5813 |  | 196.742 | 229.3957 | 225.0083 | 400.1138 | 543.4367 | 518.0189 | 369.354 | [23 empty] | 89.6449 | 530.7278 | 99.591 | 213.0688
16:42 | 11751 |  |  | 13.3738 | 45.4351 | 48.0701 | 19.1918 | 18.4102 | 33.3041 | 23.6176 | 1.6795 | 2.3571 | 0.7632 | -0.0285 |  |  |  | -8.5058 | 31.1406 | 47.3162 | 12.0427 |  | 19.2437 | 29.5521 | 0.3996 | 0.3188 | 1.4218 | 0.7091 | -5.518 | 211.6058 | 208.0246 | 151.5568 | 171.5846 | 139.3319 | 124.4504 | 108.4954 | 187.2627 | 157.7992 | 205.2708 | 226.1397 | 208.1314 | 165.553 | 160.6277 | 201.0139 | 226.9044 | 234.537 |  |  | 142.1698 |  | 254.9501 | 115.9748 | 156.4096 | 196.9887 | 213.0671 | 194.3542 | 187.6074 | 171.7067 | 214.4915 | 234.893 | 240.3333 | 170.262 | 97.5573 | 135.0811 | 165.7003 | 190.5573 | 149.4533 | 178.148 | 165.155 | 293.8297 | 122.4871 | 172.9963 | 220.2199 | 241.133 | 288.0196 | 116.6171 | 152.8654 | 188.942 | 206.2567 | 197.6805 | 83.8614 | 97.4018 | 132.6874 | 166.9061 | 191.706 | 152.5167 |  | 134.3306 | 256.212 |  | 118.2075 | 157.7318 | 200.4638 | 221.914 | 212.2895 | 141.2651 | 171.1344 | 210.9829 | 221.4415 | 197.2051 | 94.5325 | 106.5108 | 131.6796 | 168.6639 | 199.3677 | 221.5456 | 135.1557 | 124.7714 | 126.6439 | 143.8613 | 187.3691 | 225.0144 | 237.2269 | 217.6819 |  |  |  |  | 85.926 | 89.5037 | 168.0764 | 88.1985 | 176.8892 | 97.2359 | 36.1084 | 37.6537 | 35.8628 | 34.7366 | 34.6756 | 36.6946 | 32.3904 | 36.6556 | 82.3517 | 99.4522 | 93.6963 | 82.291 | 215.5932 |  |  | 147.7406 |  | 134.5644 | 95.8995 | 125.0952 | 94.903 | 194.494 | 173.0855 | 231.7434 | 214.3624 | 224.9969 | 189.1717 | 234.2404 | 258.7158 | 263.7258 | 238.7957 | 149.5929 | 123.366 | 174.9305 | 139.208 | 179.6799 | 165.0244 | 208.848 | 127.7178 | 211.5327 | 191.1873 | 192.325 | 241.3822 |  | 183.5054 | 97.4994 | 135.9738 | 171.7814 | 199.4739 | 134.0091 | 162.1414 | 138.996 |  | 141.9998 | 174.1439 | 223.8645 | 245.7584 | 231.6429 | 119.0957 | 166.4217 | 217.2006 | 241.1987 | 230.003 | 86.5326 | 98.7785 | 133.009 | 171.0674 | 202.436 | 129.6754 | 178.2895 | 116.1338 | 176.0408 | 120.3502 | 128.1503 | 170.5335 | 213.3222 | 237.8134 | 224.5898 | 137.1983 | 179.6112 | 229.1004 | 249.1804 | 228.1284 | 90.4422 | 111.3333 | 142.1011 | 178.9517 | 210.4933 | 93.3956 | 125.4313 | 141.6617 | 137.9125 | 130.3684 | 215.2814 | 170.0453 | 234.9458 | 219.8357 | 167.5226 |  |  |  | 85.6646 | 94.1966 | 88.4504 | 179.8809 | 93.5852 | 153.2235 |  | 94.6673 | 88.1059 | 90.5929 | 60.5695 | 104.2862 | 115.5837 |  | 196.7339 | 229.3547 | 224.9777 | 400.0885 | 543.1738 | 518.253 | 369.4503 | [23 empty] | 89.6384 | 530.7134 | 99.6577 | 213.0443
16:42 | 11752 |  |  | 13.4474 | 45.333 | 48.1176 | 19.2341 | 18.3538 | 33.3355 | 23.5437 | 1.68 | 2.3599 | 0.7657 | -0.0288 |  |  |  | -8.5676 | 31.096 | 47.2379 | 11.9766 |  | 19.2313 | 29.5953 | 0.3999 | 0.3205 | 1.4247 | 0.7099 | -6.1152 | 211.5854 | 208.0051 | 151.5386 | 171.5723 | 139.3168 | 124.4432 | 108.4954 | 187.2526 | 157.7947 | 205.2568 | 226.1176 | 208.1099 | 165.5472 | 160.6166 | 200.9905 | 226.8873 | 234.5185 |  |  | 142.1664 |  | 254.9198 | 115.9833 | 156.4153 | 196.9739 | 213.0442 | 194.3337 | 187.5945 | 171.6934 | 214.478 | 234.866 | 240.2559 | 170.2506 | 97.5549 | 135.0838 | 165.697 | 190.543 | 149.4381 | 178.1365 | 165.1425 | 293.79 | 122.4889 | 172.9996 | 220.2165 | 241.1131 | 287.7228 | 116.6231 | 152.8668 | 188.9318 | 206.2486 | 197.6724 | 83.8667 | 97.3923 | 132.6931 | 166.9017 | 191.698 | 152.498 |  | 134.322 | 256.1777 |  | 118.203 | 157.7318 | 200.4551 | 221.8986 | 212.2712 | 141.2551 | 171.1311 | 210.9665 | 221.4198 | 197.1918 | 94.5319 | 106.5103 | 131.6868 | 168.6595 | 199.3537 | 221.5288 | 135.1359 | 124.7582 | 126.6265 | 143.8593 | 187.3727 | 224.9945 | 237.2062 | 217.6611 |  |  |  |  | 85.9213 | 89.4933 | 168.0757 | 88.1992 | 176.87 | 97.2222 | 36.2197 | 37.666 | 35.2869 | 34.9972 | 34.7146 | 36.8727 | 32.5277 | 36.4467 | 82.3431 | 99.446 | 93.6888 | 82.2768 | 215.5746 |  |  | 147.7275 |  | 134.5578 | 95.8969 | 125.0903 | 94.8951 | 194.4716 | 173.089 | 231.7238 | 214.3375 | 224.9786 | 189.1443 | 234.2173 | 258.6996 | 263.7053 | 238.7737 | 149.5856 | 123.3536 | 174.8927 | 139.1823 | 179.6725 | 165.025 | 208.8394 | 127.7224 | 211.5053 | 191.1626 | 192.318 | 241.3648 |  | 183.5026 | 97.5024 | 135.9735 | 171.7762 | 199.463 | 133.9905 | 162.1246 | 138.984 |  | 141.9884 | 174.1326 | 223.8523 | 245.7374 | 231.6235 | 119.1007 | 166.4147 | 217.1867 | 241.1686 | 229.973 | 86.5313 | 98.772 | 133.0111 | 171.0616 | 202.4164 | 129.6627 | 178.2643 | 116.1177 | 175.9804 | 120.3383 | 128.1466 | 170.5293 | 213.3064 | 237.7994 | 224.5656 | 137.1974 | 179.6031 | 229.1026 | 249.1588 | 228.1084 | 90.4369 | 111.337 | 142.0905 | 178.9414 | 210.4696 | 93.3845 | 125.4293 | 141.6478 | 137.9034 | 130.374 | 215.2761 | 170.0433 | 234.9185 | 219.8154 | 167.5033 |  |  |  | 85.6522 | 94.1825 | 88.434 | 179.8668 | 93.5819 | 153.1833 |  | 94.6481 | 88.0905 | 90.5752 | 60.5731 | 104.2974 | 115.5833 |  | 196.7286 | 229.3114 | 224.9365 | 400.1489 | 542.8547 | 518.4268 | 369.87 | [23 empty] | 89.6246 | 530.6408 | 99.5804 | 213.02
16:42 | 11753 |  |  | 13.4425 | 45.3321 | 48.0706 | 19.2775 | 18.4132 | 33.3251 | 23.6095 | 1.6785 | 2.3609 | 0.7632 | -0.029 |  |  |  | -8.549 | 31.1173 | 47.3352 | 12.0048 |  | 19.2256 | 29.6568 | 0.399 | 0.3196 | 1.4241 | 0.7091 | -5.8895 | 211.5687 | 207.9906 | 151.5294 | 171.5647 | 139.3113 | 124.4413 | 108.4927 | 187.2413 | 157.7871 | 205.2504 | 226.0992 | 208.0956 | 165.5396 | 160.6165 | 200.9616 | 226.8454 | 234.486 |  |  | 142.1502 |  | 254.8773 | 115.975 | 156.4067 | 196.9578 | 213.0258 | 194.3096 | 187.5773 | 171.6934 | 214.4596 | 234.8404 | 240.1966 | 170.2455 | 97.5572 | 135.0881 | 165.7006 | 190.5379 | 149.4188 | 178.1217 | 165.127 | 293.7427 | 122.4846 | 172.9997 | 220.1995 | 241.0901 | 287.4734 | 116.625 | 152.864 | 188.922 | 206.2387 | 197.6573 | 83.8682 | 97.3876 | 132.6969 | 166.9004 | 191.6885 | 152.482 |  | 134.3208 | 256.1387 |  | 118.2037 | 157.7345 | 200.4481 | 221.8875 | 212.2577 | 141.2559 | 171.1296 | 210.9555 | 221.4057 | 197.1743 | 94.5329 | 106.5101 | 131.6869 | 168.656 | 199.3463 | 221.5072 | 135.1368 | 124.755 | 126.6194 | 143.8634 | 187.3682 | 224.9851 | 237.1917 | 217.6487 |  |  |  |  | 85.9144 | 89.4892 | 168.0803 | 88.1958 | 176.8698 | 97.2155 | 36.2957 | 37.4687 | 35.067 | 35.2328 | 34.6644 | 36.9456 | 33.0967 | 36.2947 | 82.3366 | 99.4335 | 93.6766 | 82.2673 | 215.5541 |  |  | 147.719 |  | 134.5496 | 95.8963 | 125.0815 | 94.8908 | 194.4379 | 173.091 | 231.7056 | 214.3172 | 224.9562 | 189.1287 | 234.1847 | 258.6822 | 263.6792 | 238.7484 | 149.6061 | 123.3382 | 174.8829 | 139.1591 | 179.6385 | 165.0239 | 208.8219 | 127.7091 | 211.4905 | 191.1417 | 192.3077 | 241.3482 |  | 183.4832 | 97.5043 | 135.9827 | 171.772 | 199.4542 | 133.9678 | 162.1199 | 138.976 |  | 141.9868 | 174.1284 | 223.8418 | 245.7229 | 231.6008 | 119.1099 | 166.4168 | 217.1834 | 241.1539 | 229.9521 | 86.5429 | 98.766 | 133.0182 | 171.0601 | 202.403 | 129.6529 | 178.2476 | 116.1132 | 175.9186 | 120.3257 | 128.1472 | 170.5306 | 213.2877 | 237.7809 | 224.5399 | 137.2029 | 179.6059 | 229.0997 | 249.1334 | 228.0901 | 90.4368 | 111.3335 | 142.0602 | 178.9185 | 210.462 | 93.3645 | 125.4202 | 141.6326 | 137.8917 | 130.3738 | 215.2655 | 170.0464 | 234.8907 | 219.7855 | 167.4736 |  |  |  | 85.6331 | 94.1705 | 88.4211 | 179.8582 | 93.5786 | 153.1509 |  | 94.6351 | 88.0822 | 90.563 | 60.5781 | 104.2741 | 115.581 |  | 196.7056 | 229.2435 | 224.9071 | 400.147 | 543.3451 | 518.6631 | 369.8545 | [23 empty] | 89.6136 | 531.0041 | 99.6784 | 212.9745
16:42 | 11754 |  |  | 13.5103 | 45.3419 | 48.0233 | 19.2675 | 18.3792 | 33.3626 | 23.5822 | 1.6796 | 2.3596 | 0.7632 | -0.0295 |  |  |  | -8.564 | 31.2263 | 47.3465 | 11.8997 |  | 19.2724 | 29.6071 | 0.3993 | 0.3237 | 1.4262 | 0.7082 | -5.9821 | 211.5516 | 207.9754 | 151.5226 | 171.5515 | 139.3075 | 124.4364 | 108.4833 | 187.2275 | 157.7835 | 205.24 | 226.0777 | 208.0773 | 165.5274 | 160.6069 | 200.9476 | 226.8281 | 234.4594 |  |  | 142.1354 |  | 254.8334 | 115.9656 | 156.4032 | 196.9464 | 213.013 | 194.2938 | 187.567 | 171.7029 | 214.4479 | 234.8314 | 240.1383 | 170.2457 | 97.5623 | 135.0936 | 165.7039 | 190.5239 | 149.4057 | 178.1031 | 165.1111 | 293.6936 | 122.4814 | 172.9979 | 220.1808 | 241.068 | 287.7219 | 116.6219 | 152.8626 | 188.9168 | 206.2239 | 197.6407 | 83.8681 | 97.3866 | 132.6982 | 166.8985 | 191.6748 | 152.4899 |  | 134.3157 | 256.1001 |  | 118.2074 | 157.7339 | 200.4373 | 221.8699 | 212.2426 | 141.2613 | 171.1255 | 210.9427 | 221.3849 | 197.1546 | 94.5297 | 106.5082 | 131.68 | 168.6514 | 199.3291 | 221.4853 | 135.1337 | 124.7517 | 126.6081 | 143.8642 | 187.3614 | 224.9779 | 237.1738 | 217.6336 |  |  |  |  | 85.9116 | 89.4895 | 168.0796 | 88.1925 | 176.8821 | 97.218 | 36.3477 | 37.2187 | 35.102 | 35.2606 | 34.5543 | 36.9739 | 33.2462 | 36.46 | 82.3343 | 99.4243 | 93.6657 | 82.2622 | 215.5325 |  |  | 147.7075 |  | 134.5432 | 95.8902 | 125.0727 | 94.8859 | 194.4296 | 173.0832 | 231.6801 | 214.2993 | 224.9389 | 189.1101 | 234.176 | 258.6616 | 263.6477 | 238.7267 | 149.6373 | 123.325 | 174.9031 | 139.1567 | 179.6223 | 165.0281 | 208.8112 | 127.7015 | 211.4771 | 191.1303 | 192.3018 | 241.3241 |  | 183.4749 | 97.5022 | 135.9868 | 171.7697 | 199.4435 | 133.9423 | 162.1021 | 138.9669 |  | 141.9859 | 174.1339 | 223.8242 | 245.7092 | 231.579 | 119.1098 | 166.4147 | 217.1723 | 241.1346 | 229.9349 | 86.5375 | 98.7599 | 133.0201 | 171.0528 | 202.392 | 129.6403 | 178.2333 | 116.108 | 175.8604 | 120.3092 | 128.1535 | 170.5337 | 213.2707 | 237.7672 | 224.5221 | 137.1873 | 179.5966 | 229.066 | 249.1077 | 228.0571 | 90.4325 | 111.3192 | 142.0581 | 178.9134 | 210.4451 | 93.3522 | 125.413 | 141.6267 | 137.8752 | 130.3708 | 215.2495 | 170.0421 | 234.8736 | 219.7688 | 167.4382 |  |  |  | 85.6147 | 94.1618 | 88.4064 | 179.8648 | 93.5626 | 153.1589 |  | 94.6357 | 88.0798 | 90.5471 | 60.5695 | 104.2812 | 115.5836 |  | 196.6846 | 229.1994 | 224.8773 | 400.5745 | 545.1162 | 520.4095 | 370.7742 | [23 empty] | 89.6058 | 532.7628 | 99.6765 | 212.942
16:42 | 11755 |  |  | 13.3584 | 45.3315 | 48.04 | 19.2151 | 18.349 | 33.37 | 23.5711 | 1.6795 | 2.36 | 0.7632 | -0.0288 |  |  |  | -8.5609 | 31.1856 | 47.2398 | 11.9706 |  | 19.2904 | 29.6202 | 0.4005 | 0.322 | 1.4241 | 0.7085 | -6.4859 | 211.533 | 207.961 | 151.5087 | 171.5342 | 139.2965 | 124.4304 | 108.4744 | 187.2241 | 157.7832 | 205.2212 | 226.0558 | 208.0596 | 165.5181 | 160.6072 | 200.9444 | 226.8208 | 234.4492 |  |  | 142.1298 |  | 254.797 | 115.9691 | 156.4047 | 196.9403 | 213.0006 | 194.2849 | 187.554 | 171.7064 | 214.4399 | 234.8222 | 240.1087 | 170.2362 | 97.5643 | 135.0976 | 165.6977 | 190.5097 | 149.3918 | 178.0748 | 165.0938 | 293.6482 | 122.4825 | 172.9891 | 220.1715 | 241.0537 | 287.8971 | 116.6209 | 152.8585 | 188.9051 | 206.2071 | 197.6257 | 83.865 | 97.3854 | 132.7064 | 166.8947 | 191.6593 | 152.5061 |  | 134.3026 | 256.0593 |  | 118.2044 | 157.7345 | 200.4163 | 221.8512 | 212.2265 | 141.2524 | 171.1123 | 210.919 | 221.3587 | 197.1378 | 94.5233 | 106.5054 | 131.6798 | 168.6476 | 199.3113 | 221.4664 | 135.122 | 124.7401 | 126.597 | 143.8681 | 187.3637 | 224.9654 | 237.1591 | 217.6185 |  |  |  |  | 85.91 | 89.4827 | 168.0539 | 88.1871 | 176.8824 | 97.2133 | 36.5527 | 37.2293 | 34.9907 | 35.129 | 34.1985 | 36.9857 | 32.6761 | 36.6591 | 82.3331 | 99.4194 | 93.6568 | 82.2565 | 215.5177 |  |  | 147.6953 |  | 134.5333 | 95.8831 | 125.0639 | 94.8825 | 194.4307 | 173.0784 | 231.6595 | 214.2735 | 224.9202 | 189.1023 | 234.1544 | 258.6373 | 263.6192 | 238.7002 | 149.6405 | 123.3112 | 174.9118 | 139.145 | 179.6263 | 165.0271 | 208.8028 | 127.7052 | 211.4599 | 191.1189 | 192.2935 | 241.3041 |  | 183.468 | 97.5022 | 135.9821 | 171.7635 | 199.4259 | 133.9169 | 162.0815 | 138.9506 |  | 141.9815 | 174.1304 | 223.8037 | 245.6825 | 231.5579 | 119.1042 | 166.4055 | 217.1478 | 241.1065 | 229.9132 | 86.5273 | 98.7597 | 133.0153 | 171.0402 | 202.3817 | 129.6166 | 178.2163 | 116.0955 | 175.8095 | 120.2928 | 128.1515 | 170.5305 | 213.2578 | 237.7528 | 224.503 | 137.1856 | 179.5904 | 229.047 | 249.0912 | 228.0291 | 90.4235 | 111.3045 | 142.0484 | 178.8977 | 210.4183 | 93.3457 | 125.4044 | 141.6231 | 137.862 | 130.3733 | 215.2393 | 170.0339 | 234.8599 | 219.75 | 167.4117 |  |  |  | 85.6053 | 94.1514 | 88.3997 | 179.8871 | 93.5556 | 153.1554 |  | 94.6253 | 88.0784 | 90.5402 | 60.5672 | 104.3091 | 115.5828 |  | 196.6817 | 229.1579 | 224.8513 | 400.2093 | 544.1547 | 518.4137 | 369.3567 | [23 empty] | 89.5991 | 531.2842 | 99.5942 | 212.9198
16:42 | 11756 |  |  | 13.3622 | 45.2323 | 47.8901 | 19.1624 | 18.2735 | 33.3236 | 23.5617 | 1.6797 | 2.3587 | 0.7619 | -0.0294 |  |  |  | -8.6211 | 31.187 | 47.2888 | 11.968 |  | 19.2867 | 29.6544 | 0.398 | 0.3249 | 1.4224 | 0.7081 | -6.1489 | 211.512 | 207.9445 | 151.4958 | 171.5207 | 139.2788 | 124.4216 | 108.4728 | 187.2158 | 157.78 | 205.2029 | 226.036 | 208.0414 | 165.509 | 160.6057 | 200.9333 | 226.8081 | 234.444 |  |  | 142.1174 |  | 254.7659 | 115.9796 | 156.4048 | 196.9352 | 212.9871 | 194.274 | 187.541 | 171.7029 | 214.4352 | 234.8052 | 240.0993 | 170.2256 | 97.5597 | 135.0937 | 165.6888 | 190.5035 | 149.3833 | 178.0514 | 165.0756 | 293.5979 | 122.4862 | 172.9842 | 220.1676 | 241.036 | 287.8519 | 116.6189 | 152.8474 | 188.8924 | 206.1876 | 197.6108 | 83.8582 | 97.3772 | 132.71 | 166.8857 | 191.643 | 152.5063 |  | 134.2884 | 256.0207 |  | 118.2051 | 157.7312 | 200.4075 | 221.8414 | 212.2051 | 141.2412 | 171.1044 | 210.9079 | 221.3429 | 197.1179 | 94.5144 | 106.5067 | 131.6821 | 168.6373 | 199.2914 | 221.4478 | 135.1073 | 124.7225 | 126.5851 | 143.8648 | 187.3545 | 224.9462 | 237.1445 | 217.5956 |  |  |  |  | 85.9022 | 89.4671 | 168.0575 | 88.2024 | 176.8743 | 97.2112 | 36.8117 | 37.2309 | 34.6226 | 34.9884 | 34.0127 | 37.0248 | 31.9147 | 36.8434 | 82.332 | 99.4076 | 93.6562 | 82.2543 | 215.4892 |  |  | 147.6809 |  | 134.5204 | 95.8771 | 125.0581 | 94.875 | 194.4194 | 173.0712 | 231.639 | 214.243 | 224.8887 | 189.0955 | 234.1317 | 258.6245 | 263.5993 | 238.6753 | 149.6264 | 123.2957 | 174.9245 | 139.1216 | 179.6245 | 165.026 | 208.7915 | 127.7006 | 211.446 | 191.1127 | 192.2897 | 241.2884 |  | 183.4488 | 97.5029 | 135.9852 | 171.7609 | 199.4125 | 133.8853 | 162.0631 | 138.9404 |  | 141.9797 | 174.1193 | 223.7926 | 245.6646 | 231.5436 | 119.1039 | 166.4003 | 217.1288 | 241.0888 | 229.8946 | 86.5276 | 98.7645 | 133.0207 | 171.0387 | 202.3711 | 129.5962 | 178.2035 | 116.0856 | 175.7605 | 120.2756 | 128.1523 | 170.5315 | 213.249 | 237.732 | 224.4801 | 137.1934 | 179.594 | 229.0532 | 249.0733 | 228.023 | 90.4258 | 111.3108 | 142.0314 | 178.8758 | 210.4013 | 93.3344 | 125.3931 | 141.6082 | 137.8488 | 130.3687 | 215.2238 | 170.032 | 234.8447 | 219.7262 | 167.3996 |  |  |  | 85.6066 | 94.1464 | 88.3936 | 179.9108 | 93.5601 | 153.1373 |  | 94.6215 | 88.0724 | 90.537 | 60.5689 | 104.3149 | 115.5869 |  | 196.6788 | 229.1388 | 224.8127 | 400.0243 | 543.664 | 517.8659 | 369.248 | [23 empty] | 89.5934 | 530.7649 | 99.4709 | 212.9088
16:42 | 11757 |  |  | 13.3175 | 45.1572 | 47.8829 | 19.1824 | 18.3199 | 33.4051 | 23.5194 | 1.6802 | 2.356 | 0.7619 | -0.0301 |  |  |  | -8.5365 | 31.227 | 47.334 | 11.982 |  | 19.3341 | 29.6944 | 0.3986 | 0.3193 | 1.4279 | 0.7071 | -6.4905 | 211.4912 | 207.9279 | 151.4901 | 171.5153 | 139.2742 | 124.4159 | 108.4764 | 187.202 | 157.7881 | 205.2018 | 226.0194 | 208.028 | 165.5018 | 160.6037 | 200.9149 | 226.7967 | 234.4201 |  |  | 142.1026 |  | 254.7351 | 115.982 | 156.4073 | 196.9321 | 212.9694 | 194.2555 | 187.5375 | 171.7023 | 214.4356 | 234.7815 | 240.0862 | 170.2146 | 97.5563 | 135.0917 | 165.6862 | 190.4944 | 149.3734 | 178.0311 | 165.064 | 293.5511 | 122.484 | 172.9931 | 220.1658 | 241.0152 | 287.8492 | 116.6164 | 152.8452 | 188.8778 | 206.1672 | 197.5943 | 83.8567 | 97.3607 | 132.7049 | 166.8739 | 191.63 | 152.4958 |  | 134.2753 | 255.9809 |  | 118.2078 | 157.7326 | 200.4085 | 221.8301 | 212.1896 | 141.2406 | 171.112 | 210.9027 | 221.3305 | 197.0997 | 94.5164 | 106.5122 | 131.6841 | 168.6365 | 199.2842 | 221.4261 | 135.0951 | 124.7165 | 126.5686 | 143.8591 | 187.3468 | 224.9367 | 237.1254 | 217.5802 |  |  |  |  | 85.8948 | 89.4623 | 168.0616 | 88.2178 | 176.8624 | 97.2047 | 37.0247 | 37.289 | 34.4046 | 34.9343 | 34.0105 | 37.0771 | 32.028 | 37.0509 | 82.3148 | 99.39 | 93.6486 | 82.241 | 215.4603 |  |  | 147.6658 |  | 134.5133 | 95.8679 | 125.0492 | 94.8746 | 194.4014 | 173.0654 | 231.6151 | 214.2159 | 224.8655 | 189.0857 | 234.1234 | 258.6117 | 263.5785 | 238.6499 | 149.628 | 123.2816 | 174.9595 | 139.1152 | 179.6127 | 165.0302 | 208.7845 | 127.6907 | 211.4283 | 191.1026 | 192.2903 | 241.2681 |  | 183.4331 | 97.5035 | 135.9925 | 171.76 | 199.4093 | 133.7769 | 162.0385 | 138.9341 |  | 141.9709 | 174.1213 | 223.7856 | 245.65 | 231.5332 | 119.1041 | 166.3977 | 217.1202 | 241.0688 | 229.8757 | 86.5244 | 98.7654 | 133.0269 | 171.0375 | 202.3504 | 129.5771 | 178.1856 | 116.0776 | 175.7074 | 120.2619 | 128.1595 | 170.5364 | 213.2357 | 237.7204 | 224.464 | 137.1956 | 179.5907 | 229.0445 | 249.0554 | 228.0067 | 90.4422 | 111.3231 | 142.0361 | 178.8694 | 210.3934 | 93.3195 | 125.382 | 141.5916 | 137.8313 | 130.3659 | 215.2163 | 170.0304 | 234.8152 | 219.6959 | 167.388 |  |  |  | 85.601 | 94.1449 | 88.3779 | 179.9257 | 93.5578 | 153.1316 |  | 94.6129 | 88.055 | 90.5238 | 60.5692 | 104.3122 | 115.5812 |  | 196.6716 | 229.112 | 224.7779 | 400.034 | 543.1925 | 518.3835 | 369.7362 | [23 empty] | 89.5841 | 530.788 | 99.5458 | 212.8918
16:42 | 11758 |  |  | 13.382 | 45.1602 | 47.9986 | 19.2128 | 18.3094 | 33.3657 | 23.562 | 1.6796 | 2.3568 | 0.7638 | -0.0266 |  |  |  | -8.5721 | 31.2532 | 47.372 | 12.0112 |  | 19.322 | 29.6372 | 0.3988 | 0.322 | 1.426 | 0.7075 | -6.15 | 211.4761 | 207.9128 | 151.4839 | 171.5127 | 139.2733 | 124.4156 | 108.47 | 187.1988 | 157.7901 | 205.2003 | 226.007 | 208.0191 | 165.5062 | 160.6154 | 200.901 | 226.7712 | 234.3927 |  |  | 142.0929 |  | 254.6985 | 115.9756 | 156.4072 | 196.9185 | 212.9469 | 194.2353 | 187.5288 | 171.6952 | 214.4222 | 234.7588 | 240.0608 | 170.2035 | 97.5567 | 135.096 | 165.6846 | 190.4792 | 149.3611 | 178.012 | 165.0481 | 293.5057 | 122.481 | 172.9919 | 220.1463 | 241.0011 | 287.9575 | 116.6161 | 152.844 | 188.8661 | 206.1486 | 197.5722 | 83.8496 | 97.3512 | 132.7032 | 166.8651 | 191.6189 | 152.4881 |  | 134.2602 | 255.938 |  | 118.199 | 157.7268 | 200.3919 | 221.8047 | 212.1712 | 141.239 | 171.1117 | 210.8837 | 221.3035 | 197.0829 | 94.5128 | 106.507 | 131.6821 | 168.6346 | 199.2705 | 221.4051 | 135.0835 | 124.7107 | 126.5569 | 143.8561 | 187.3447 | 224.9332 | 237.1075 | 217.5707 |  |  |  |  | 85.8844 | 89.4543 | 168.0492 | 88.2139 | 176.8462 | 97.2029 | 37.146 | 37.5774 | 34.8185 | 34.8998 | 33.8298 | 37.1557 | 32.8784 | 37.1925 | 82.3051 | 99.3834 | 93.634 | 82.2203 | 215.4405 |  |  | 147.6546 |  | 134.5036 | 95.8591 | 125.0419 | 94.8733 | 194.3934 | 173.0618 | 231.5898 | 214.1966 | 224.8509 | 189.0603 | 234.1012 | 258.5835 | 263.5406 | 238.622 | 149.6318 | 123.2688 | 174.9635 | 139.1018 | 179.5895 | 165.0235 | 208.7732 | 127.681 | 211.4014 | 191.0864 | 192.2753 | 241.2481 |  | 183.4201 | 97.5039 | 135.9954 | 171.7498 | 199.3998 | 133.672 | 162.0202 | 138.9233 |  | 141.9655 | 174.1213 | 223.7729 | 245.6366 | 231.5202 | 119.1012 | 166.3977 | 217.113 | 241.0459 | 229.8599 | 86.5238 | 98.7632 | 133.0276 | 171.0344 | 202.3389 | 129.5608 | 178.1803 | 116.0753 | 175.6714 | 120.2551 | 128.1687 | 170.5404 | 213.2378 | 237.7146 | 224.4533 | 137.2073 | 179.5944 | 229.0401 | 249.0428 | 227.9943 | 90.4589 | 111.3317 | 142.0578 | 178.8743 | 210.3825 | 93.3085 | 125.3634 | 141.5797 | 137.8043 | 130.3633 | 215.2085 | 170.0296 | 234.7843 | 219.6658 | 167.3741 |  |  |  | 85.5876 | 94.1453 | 88.3688 | 179.9284 | 93.5477 | 153.129 |  | 94.5937 | 88.0433 | 90.5058 | 60.5631 | 104.2644 | 115.5649 |  | 196.6665 | 229.0403 | 224.7405 | 399.7128 | 543.1037 | 518.3645 | 369.6212 | [23 empty] | 89.5729 | 530.7341 | 99.6043 | 212.8534
16:42 | 11759 |  |  | 13.372 | 45.1729 | 47.9812 | 19.3052 | 18.3315 | 33.3639 | 23.6018 | 1.679 | 2.3574 | 0.7639 | -0.029 |  |  |  | -8.5421 | 31.1471 | 47.2784 | 11.9993 |  | 19.394 | 29.6158 | 0.3987 | 0.3191 | 1.4268 | 0.706 | -6.2667 | 211.4495 | 207.8928 | 151.4711 | 171.4974 | 139.2643 | 124.4055 | 108.4604 | 187.1896 | 157.7796 | 205.1839 | 225.9898 | 207.9998 | 165.5008 | 160.6097 | 200.8972 | 226.7607 | 234.3764 |  |  | 142.0822 |  | 254.6669 | 115.97 | 156.3997 | 196.9045 | 212.9309 | 194.2174 | 187.5131 | 171.6817 | 214.3972 | 234.7329 | 240.0454 | 170.1921 | 97.5522 | 135.0983 | 165.6757 | 190.4621 | 149.342 | 177.9978 | 165.0216 | 293.4578 | 122.481 | 172.9732 | 220.1233 | 240.9792 | 287.8012 | 116.6196 | 152.8387 | 188.8546 | 206.1359 | 197.5561 | 83.8512 | 97.3591 | 132.7124 | 166.8645 | 191.6063 | 152.4645 |  | 134.2508 | 255.9027 |  | 118.1927 | 157.7201 | 200.3787 | 221.7894 | 212.155 | 141.2398 | 171.0971 | 210.8726 | 221.2825 | 197.0671 | 94.5059 | 106.5048 | 131.6789 | 168.6233 | 199.2521 | 221.3924 | 135.0646 | 124.6968 | 126.5425 | 143.8541 | 187.3419 | 224.9171 | 237.0857 | 217.5469 |  |  |  |  | 85.8741 | 89.4404 | 168.0297 | 88.2103 | 176.8244 | 97.2057 | 37.1796 | 37.7689 | 35.3637 | 34.8783 | 33.5256 | 37.1851 | 33.7251 | 37.2575 | 82.2984 | 99.3781 | 93.6243 | 82.2024 | 215.4153 |  |  | 147.6396 |  | 134.4915 | 95.8543 | 125.0339 | 94.8585 | 194.3753 | 173.058 | 231.5608 | 214.1713 | 224.8292 | 189.0461 | 234.0843 | 258.572 | 263.5157 | 238.6094 | 149.6145 | 123.2545 | 174.9664 | 139.0932 | 179.578 | 165.0236 | 208.763 | 127.6791 | 211.3854 | 191.074 | 192.2726 | 241.2203 |  | 183.4032 | 97.5011 | 135.996 | 171.741 | 199.3787 | 133.6395 | 162.0048 | 138.9013 |  | 141.9546 | 174.1102 | 223.7591 | 245.6206 | 231.5016 | 119.1069 | 166.4033 | 217.1064 | 241.0293 | 229.8455 | 86.5298 | 98.7678 | 133.0363 | 171.033 | 202.3332 | 129.5454 | 178.1823 | 116.0705 | 175.6359 | 120.2428 | 128.1687 | 170.5451 | 213.2296 | 237.7031 | 224.4321 | 137.2013 | 179.5853 | 229.0336 | 249.0158 | 227.9749 | 90.4607 | 111.339 | 142.0697 | 178.8738 | 210.3607 | 93.2977 | 125.3515 | 141.5745 | 137.7836 | 130.3644 | 215.1931 | 170.0303 | 234.7658 | 219.6528 | 167.3652 |  |  |  | 85.5777 | 94.1441 | 88.3654 | 179.9133 | 93.5363 | 153.1221 |  | 94.5905 | 88.0336 | 90.5002 | 60.566 | 104.2444 | 115.5606 |  | 196.6354 | 229.0149 | 224.7163 | 399.8217 | 543.8014 | 519.1167 | 369.646 | [23 empty] | 89.5657 | 531.4591 | 99.6063 | 212.8252
16:42 | 11760 |  |  | 13.3492 | 45.2953 | 48.0247 | 19.2278 | 18.2753 | 33.2827 | 23.5408 | 1.6778 | 2.3544 | 0.7647 | -0.0304 |  |  |  | -8.639 | 31.0692 | 47.2275 | 11.9574 |  | 19.3989 | 29.6674 | 0.4002 | 0.3197 | 1.4298 | 0.7065 | -7.31 | 211.4228 | 207.874 | 151.4594 | 171.4711 | 139.252 | 124.3934 | 108.4526 | 187.1746 | 157.775 | 205.1645 | 225.9623 | 207.9747 | 165.4889 | 160.5801 | 200.8765 | 226.7345 | 234.3397 |  |  | 142.0662 |  | 254.6311 | 115.9631 | 156.388 | 196.8882 | 212.9142 | 194.1919 | 187.5054 | 171.676 | 214.3777 | 234.7149 | 240.0637 | 170.1836 | 97.5515 | 135.1028 | 165.6692 | 190.4532 | 149.3273 | 177.9749 | 165.0068 | 293.4131 | 122.4829 | 172.9584 | 220.1147 | 240.9597 | 287.6774 | 116.6199 | 152.833 | 188.844 | 206.1239 | 197.5415 | 83.8586 | 97.3748 | 132.7186 | 166.8679 | 191.5993 | 152.4242 |  | 134.2487 | 255.8651 |  | 118.1938 | 157.7214 | 200.3701 | 221.7794 | 212.1405 | 141.2434 | 171.0913 | 210.8659 | 221.2696 | 197.0477 | 94.4986 | 106.502 | 131.6731 | 168.6115 | 199.2385 | 221.3718 | 135.0523 | 124.6831 | 126.5263 | 143.8563 | 187.3292 | 224.9015 | 237.064 | 217.5241 |  |  |  |  | 85.8632 | 89.4301 | 167.9966 | 88.1723 | 176.7864 | 97.1994 | 37.2152 | 37.8047 | 35.6748 | 34.8061 | 33.29 | 37.1168 | 34.0606 | 37.37 | 82.2914 | 99.3689 | 93.6209 | 82.1957 | 215.3887 |  |  | 147.6254 |  | 134.4837 | 95.8485 | 125.0269 | 94.8527 | 194.3517 | 173.058 | 231.5328 | 214.1487 | 224.8081 | 189.0459 | 234.0706 | 258.5545 | 263.4964 | 238.5887 | 149.5917 | 123.2346 | 174.9763 | 139.0849 | 179.5636 | 165.0252 | 208.7537 | 127.6676 | 211.3656 | 191.0628 | 192.2761 | 241.1993 |  | 183.3887 | 97.5005 | 135.9933 | 171.7452 | 199.3618 | 133.6089 | 161.9818 | 138.8836 |  | 141.9433 | 174.1114 | 223.7511 | 245.5972 | 231.4942 | 119.1175 | 166.4015 | 217.0937 | 241.0145 | 229.8234 | 86.5368 | 98.7753 | 133.0433 | 171.0289 | 202.3196 | 129.5312 | 178.1692 | 116.0604 | 175.6034 | 120.2252 | 128.1635 | 170.5451 | 213.2094 | 237.6818 | 224.4082 | 137.1888 | 179.5706 | 229.0162 | 248.9842 | 227.9489 | 90.458 | 111.339 | 142.0569 | 178.8626 | 210.3445 | 93.2883 | 125.3394 | 141.5576 | 137.7673 | 130.3614 | 215.1744 | 170.0229 | 234.7431 | 219.6257 | 167.3556 |  |  |  | 85.5661 | 94.1342 | 88.3509 | 179.8901 | 93.5214 | 153.0939 |  | 94.5806 | 88.0257 | 90.494 | 60.5478 | 104.2651 | 115.5736 |  | 196.6051 | 228.9696 | 224.6559 | 399.7594 | 543.4899 | 518.9296 | 369.5837 | [23 empty] | 89.5556 | 531.2098 | 99.5032 | 212.7874
16:42 | 11761 |  |  | 13.314 | 45.201 | 47.8403 | 19.1562 | 18.3266 | 33.3376 | 23.527 | 1.6812 | 2.3543 | 0.7606 | -0.0292 |  |  |  | -8.6737 | 31.0134 | 47.1378 | 11.8265 |  | 19.3628 | 29.6617 | 0.401 | 0.32 | 1.4268 | 0.7069 | -6.855 | 211.4033 | 207.85 | 151.4461 | 171.455 | 139.2391 | 124.3849 | 108.4408 | 187.1572 | 157.7683 | 205.1477 | 225.936 | 207.9546 | 165.4721 | 160.5656 | 200.8453 | 226.6896 | 234.2921 |  |  | 142.0528 |  | 254.5965 | 115.9604 | 156.3859 | 196.8758 | 212.8881 | 194.1747 | 187.4836 | 171.6756 | 214.372 | 234.7032 | 240.0593 | 170.1746 | 97.5551 | 135.1037 | 165.6666 | 190.4436 | 149.3146 | 177.9487 | 165.0052 | 293.3702 | 122.4811 | 172.9612 | 220.1017 | 240.9484 | 287.9336 | 116.6113 | 152.8234 | 188.8343 | 206.1063 | 197.5231 | 83.8396 | 97.3803 | 132.7139 | 166.8579 | 191.5827 | 152.4032 |  | 134.239 | 255.8195 |  | 118.1901 | 157.7243 | 200.3575 | 221.758 | 212.1138 | 141.2429 | 171.0835 | 210.8574 | 221.2451 | 197.0286 | 94.4846 | 106.4983 | 131.6711 | 168.608 | 199.2218 | 221.3418 | 135.0514 | 124.6783 | 126.5144 | 143.8556 | 187.3184 | 224.8912 | 237.0517 | 217.5116 |  |  |  |  | 85.8553 | 89.4251 | 167.9873 | 88.141 | 176.7576 | 97.1952 | 37.3067 | 37.5769 | 35.9133 | 34.7374 | 33.184 | 37.0341 | 33.4567 | 37.4874 | 82.2904 | 99.3655 | 93.6215 | 82.194 | 215.3649 |  |  | 147.6191 |  | 134.473 | 95.8412 | 125.018 | 94.846 | 194.3377 | 173.0521 | 231.5093 | 214.129 | 224.7879 | 189.0234 | 234.0594 | 258.5314 | 263.4694 | 238.5678 | 149.5658 | 123.2157 | 174.9673 | 139.0717 | 179.5478 | 165.0213 | 208.7434 | 127.6587 | 211.3432 | 191.0489 | 192.2737 | 241.1804 |  | 183.3789 | 97.4972 | 135.9928 | 171.7437 | 199.3515 | 133.5848 | 161.9611 | 138.8725 |  | 141.9454 | 174.1132 | 223.7395 | 245.5724 | 231.4835 | 119.1165 | 166.387 | 217.075 | 240.9922 | 229.793 | 86.5359 | 98.7692 | 133.0362 | 171.0222 | 202.2991 | 129.5185 | 178.156 | 116.0475 | 175.574 | 120.2149 | 128.1628 | 170.5431 | 213.1995 | 237.6693 | 224.3955 | 137.1886 | 179.5778 | 228.9986 | 248.9623 | 227.9286 | 90.458 | 111.3314 | 142.0641 | 178.8678 | 210.3301 | 93.2816 | 125.3283 | 141.5367 | 137.7528 | 130.3596 | 215.1595 | 170.0194 | 234.7233 | 219.6035 | 167.3505 |  |  |  | 85.5514 | 94.1249 | 88.3338 | 179.8748 | 93.5129 | 153.0677 |  | 94.57 | 88.0246 | 90.4854 | 60.558 | 104.3092 | 115.5844 |  | 196.599 | 228.9229 | 224.623 | 399.8354 | 543.6565 | 518.6631 | 369.4189 | [23 empty] | 89.5463 | 531.1598 | 99.3094 | 212.761
16:42 | 11762 |  |  | 13.4069 | 45.1831 | 47.8851 | 19.1646 | 18.2755 | 33.4132 | 23.5165 | 1.6797 | 2.3539 | 0.7592 | -0.0293 |  |  |  | -8.7236 | 31.0479 | 47.1716 | 11.9086 |  | 19.3923 | 29.6785 | 0.3999 | 0.3194 | 1.4253 | 0.706 | -6.095 | 211.3838 | 207.8287 | 151.4359 | 171.4464 | 139.2331 | 124.3784 | 108.4349 | 187.1392 | 157.7644 | 205.1379 | 225.9191 | 207.9375 | 165.463 | 160.5744 | 200.8361 | 226.6679 | 234.2661 |  |  | 142.0427 |  | 254.5601 | 115.9565 | 156.3863 | 196.8615 | 212.8646 | 194.1639 | 187.465 | 171.6712 | 214.359 | 234.6732 | 240.0279 | 170.1616 | 97.5513 | 135.0965 | 165.6591 | 190.4324 | 149.2969 | 177.9263 | 164.9934 | 293.3147 | 122.4762 | 172.965 | 220.0867 | 240.9203 | 288.1827 | 116.6113 | 152.8219 | 188.8245 | 206.0864 | 197.5066 | 83.8285 | 97.3858 | 132.7148 | 166.8503 | 191.5622 | 152.3803 |  | 134.2183 | 255.7859 |  | 118.1908 | 157.7213 | 200.3549 | 221.7368 | 212.0945 | 141.2343 | 171.0783 | 210.8506 | 221.2236 | 197.0173 | 94.4817 | 106.5017 | 131.6764 | 168.6067 | 199.2084 | 221.3193 | 135.0417 | 124.6697 | 126.508 | 143.8487 | 187.3201 | 224.8788 | 237.0316 | 217.501 |  |  |  |  | 85.8526 | 89.4224 | 167.9851 | 88.1469 | 176.7374 | 97.187 | 37.3477 | 37.4998 | 35.9047 | 34.7819 | 33.0945 | 36.897 | 32.6403 | 37.5731 | 82.2815 | 99.3584 | 93.6111 | 82.1803 | 215.3426 |  |  | 147.6115 |  | 134.456 | 95.8358 | 125.0076 | 94.8414 | 194.3258 | 173.0417 | 231.4861 | 214.0974 | 224.7688 | 188.9695 | 234.0492 | 258.511 | 263.4488 | 238.5445 | 149.5427 | 123.2008 | 174.9565 | 139.0552 | 179.5439 | 165.0188 | 208.7332 | 127.6644 | 211.323 | 191.0306 | 192.2738 | 241.1558 |  | 183.3873 | 97.491 | 135.9964 | 171.7357 | 199.3377 | 133.5611 | 161.9386 | 138.8509 |  | 141.9375 | 174.115 | 223.7289 | 245.5589 | 231.467 | 119.1147 | 166.3792 | 217.0657 | 240.9692 | 229.7695 | 86.5347 | 98.7629 | 133.0325 | 171.0151 | 202.2803 | 129.5016 | 178.1415 | 116.0335 | 175.5429 | 120.2028 | 128.1591 | 170.5433 | 213.1862 | 237.659 | 224.375 | 137.1972 | 179.5871 | 228.9774 | 248.9418 | 227.9031 | 90.4585 | 111.3213 | 142.0697 | 178.8673 | 210.2989 | 93.2737 | 125.3244 | 141.5246 | 137.7442 | 130.3708 | 215.151 | 170.0149 | 234.7156 | 219.6028 | 167.3439 |  |  |  | 85.5446 | 94.1227 | 88.3279 | 179.8613 | 93.513 | 153.0479 |  | 94.5586 | 88.0108 | 90.474 | 60.5583 | 104.3181 | 115.5851 |  | 196.596 | 228.8751 | 224.6132 | 400.0827 | 543.6489 | 518.5876 | 369.4032 | [23 empty] | 89.5392 | 531.1183 | 99.3961 | 212.7355
16:42 | 11763 |  |  | 13.3815 | 45.2404 | 47.8706 | 19.1634 | 18.33 | 33.3492 | 23.6144 | 1.6792 | 2.3543 | 0.7608 | -0.0288 |  |  |  | -8.7009 | 31.089 | 47.3206 | 11.9397 |  | 19.3648 | 29.711 | 0.3996 | 0.3203 | 1.4256 | 0.7064 | -6.5056 | 211.3572 | 207.8059 | 151.4241 | 171.4302 | 139.2203 | 124.3693 | 108.4285 | 187.1275 | 157.7566 | 205.1273 | 225.8974 | 207.9113 | 165.4537 | 160.5733 | 200.8458 | 226.6598 | 234.2538 |  |  | 142.0306 |  | 254.5167 | 115.9544 | 156.3839 | 196.8448 | 212.8482 | 194.1493 | 187.4602 | 171.6728 | 214.3428 | 234.6485 | 240.0063 | 170.1564 | 97.5472 | 135.1029 | 165.658 | 190.4222 | 149.2875 | 177.9107 | 164.9864 | 293.27 | 122.4751 | 172.9617 | 220.0803 | 240.9066 | 288.3642 | 116.6161 | 152.822 | 188.8099 | 206.0762 | 197.4927 | 83.837 | 97.3952 | 132.7203 | 166.8519 | 191.5558 | 152.3486 |  | 134.2032 | 255.76 |  | 118.1929 | 157.7178 | 200.349 | 221.7176 | 212.0788 | 141.2256 | 171.0778 | 210.8372 | 221.2097 | 196.9978 | 94.476 | 106.5037 | 131.6809 | 168.6011 | 199.1956 | 221.3015 | 135.0257 | 124.6495 | 126.4984 | 143.8436 | 187.3205 | 224.8684 | 237.0045 | 217.4833 |  |  |  |  | 85.8449 | 89.4117 | 167.9649 | 88.1399 | 176.7029 | 97.1777 | 37.2891 | 37.7495 | 35.4259 | 34.7912 | 33.0644 | 36.7124 | 32.1735 | 37.6488 | 82.2775 | 99.3443 | 93.5959 | 82.1698 | 215.3247 |  |  | 147.6008 |  | 134.4478 | 95.8327 | 125.0021 | 94.8442 | 194.321 | 173.044 | 231.4683 | 214.0743 | 224.7496 | 188.9297 | 234.0329 | 258.4865 | 263.4259 | 238.5176 | 149.5371 | 123.1834 | 174.9271 | 139.0296 | 179.54 | 165.017 | 208.7153 | 127.6688 | 211.2991 | 191.0105 | 192.276 | 241.1431 |  | 183.3852 | 97.493 | 135.9986 | 171.7358 | 199.3276 | 133.5346 | 161.9168 | 138.8345 |  | 141.9243 | 174.1142 | 223.7212 | 245.5469 | 231.4701 | 119.113 | 166.3798 | 217.0579 | 240.9508 | 229.7538 | 86.5322 | 98.7646 | 133.0387 | 171.0108 | 202.2696 | 129.4878 | 178.1278 | 116.0185 | 175.513 | 120.1898 | 128.16 | 170.5376 | 213.1725 | 237.6411 | 224.3445 | 137.2097 | 179.5733 | 228.9574 | 248.9277 | 227.8832 | 90.4467 | 111.321 | 142.0463 | 178.8306 | 210.2819 | 93.2619 | 125.3128 | 141.5055 | 137.7335 | 130.3739 | 215.1369 | 170.0076 | 234.7027 | 219.5885 | 167.3287 |  |  |  | 85.5381 | 94.1174 | 88.3279 | 179.8483 | 93.5091 | 153.0283 |  | 94.556 | 87.9973 | 90.467 | 60.5529 | 104.3093 | 115.5937 |  | 196.5789 | 228.8316 | 224.5773 | 399.9033 | 543.9799 | 519.5302 | 370.0009 | [23 empty] | 89.5325 | 531.755 | 99.5021 | 212.7053
16:42 | 11764 |  |  | 13.3664 | 45.1716 | 47.834 | 19.1837 | 18.2625 | 33.3862 | 23.5291 | 1.6797 | 2.352 | 0.7578 | -0.0291 |  |  |  | -8.6862 | 31.0147 | 47.3475 | 12.0093 |  | 19.368 | 29.6802 | 0.3979 | 0.3177 | 1.4263 | 0.7053 | -7.2743 | 211.3326 | 207.7813 | 151.4114 | 171.4133 | 139.2121 | 124.3584 | 108.4219 | 187.1193 | 157.7511 | 205.1091 | 225.8728 | 207.8929 | 165.4392 | 160.5567 | 200.8504 | 226.648 | 234.2457 |  |  | 142.0199 |  | 254.4851 | 115.9639 | 156.3862 | 196.8422 | 212.8357 | 194.1337 | 187.4557 | 171.6846 | 214.3397 | 234.6407 | 239.9862 | 170.1504 | 97.5497 | 135.108 | 165.659 | 190.4035 | 149.2787 | 177.8954 | 164.9817 | 293.2307 | 122.4776 | 172.9616 | 220.0747 | 240.8996 | 288.2538 | 116.6121 | 152.818 | 188.7968 | 206.0583 | 197.4802 | 83.8362 | 97.3949 | 132.7256 | 166.8491 | 191.5429 | 152.3255 |  | 134.1946 | 255.7157 |  | 118.186 | 157.7213 | 200.3351 | 221.7122 | 212.0624 | 141.2273 | 171.071 | 210.8273 | 221.1872 | 196.978 | 94.4747 | 106.5038 | 131.6783 | 168.5965 | 199.1831 | 221.278 | 135.0197 | 124.6431 | 126.4841 | 143.8411 | 187.3153 | 224.8574 | 236.9898 | 217.4625 |  |  |  |  | 85.836 | 89.4022 | 167.9434 | 88.1299 | 176.6744 | 97.1656 | 37.1995 | 37.925 | 35.0888 | 34.6556 | 33.3646 | 36.5606 | 32.093 | 37.6368 | 82.274 | 99.3346 | 93.5895 | 82.1639 | 215.3107 |  |  | 147.5896 |  | 134.4459 | 95.8324 | 124.9981 | 94.8407 | 194.3242 | 173.0516 | 231.4496 | 214.0575 | 224.7204 | 188.913 | 234.0143 | 258.4708 | 263.3986 | 238.4918 | 149.56 | 123.1689 | 174.8886 | 139.0118 | 179.5377 | 165.0141 | 208.7015 | 127.666 | 211.2766 | 190.9994 | 192.2732 | 241.135 |  | 183.3639 | 97.4948 | 135.9974 | 171.7348 | 199.3212 | 133.5124 | 161.9032 | 138.8299 |  | 141.9266 | 174.1176 | 223.7114 | 245.5345 | 231.4605 | 119.1099 | 166.38 | 217.0458 | 240.9293 | 229.7383 | 86.5319 | 98.7655 | 133.0403 | 171.01 | 202.2504 | 129.4728 | 178.1241 | 116.0077 | 175.487 | 120.1796 | 128.1711 | 170.5381 | 213.1569 | 237.6293 | 224.3296 | 137.2199 | 179.5598 | 228.9514 | 248.911 | 227.8707 | 90.4491 | 111.3287 | 142.021 | 178.7871 | 210.2808 | 93.2508 | 125.3003 | 141.4813 | 137.7182 | 130.3611 | 215.1184 | 170.0007 | 234.6711 | 219.5542 | 167.3089 |  |  |  | 85.5273 | 94.1055 | 88.3179 | 179.8261 | 93.4952 | 153.0052 |  | 94.5358 | 87.994 | 90.4537 | 60.5569 | 104.2712 | 115.5807 |  | 196.5633 | 228.7793 | 224.5296 | 400.2642 | 544.7489 | 519.8598 | 369.8545 | [23 empty] | 89.5216 | 532.3043 | 99.4401 | 212.6713
16:42 | 11765 |  |  | 13.4503 | 45.237 | 47.8172 | 19.2547 | 18.3024 | 33.4835 | 23.5369 | 1.6802 | 2.3541 | 0.7606 | -0.0295 |  |  |  | -8.8552 | 30.9463 | 47.2466 | 11.9217 |  | 19.3459 | 29.6489 | 0.3992 | 0.319 | 1.4244 | 0.7065 | -7.1102 | 211.3127 | 207.7609 | 151.4004 | 171.4021 | 139.208 | 124.3536 | 108.4238 | 187.1128 | 157.7554 | 205.0936 | 225.8489 | 207.8815 | 165.442 | 160.5491 | 200.8257 | 226.6268 | 234.2406 |  |  | 142.0065 |  | 254.4549 | 115.9671 | 156.3795 | 196.8309 | 212.824 | 194.115 | 187.4447 | 171.6768 | 214.3311 | 234.6292 | 239.9684 | 170.1398 | 97.5503 | 135.1049 | 165.6467 | 190.3956 | 149.2677 | 177.8732 | 164.9614 | 293.1808 | 122.4777 | 172.9655 | 220.068 | 240.8753 | 288.1656 | 116.6099 | 152.8165 | 188.7905 | 206.0343 | 197.463 | 83.8398 | 97.4004 | 132.7318 | 166.8449 | 191.529 | 152.2931 |  | 134.1759 | 255.6737 |  | 118.1849 | 157.7236 | 200.325 | 221.7025 | 212.0538 | 141.2325 | 171.0662 | 210.8113 | 221.1671 | 196.968 | 94.4807 | 106.5056 | 131.6751 | 168.5874 | 199.1686 | 221.259 | 135.0083 | 124.6395 | 126.4722 | 143.837 | 187.3065 | 224.839 | 236.9783 | 217.4398 |  |  |  |  | 85.8282 | 89.3913 | 167.9342 | 88.1333 | 176.6535 | 97.1584 | 36.4864 | 38.0038 | 35.1723 | 34.3687 | 33.9637 | 36.4826 | 32.3261 | 37.5221 | 82.2716 | 99.3293 | 93.588 | 82.1535 | 215.294 |  |  | 147.5845 |  | 134.4427 | 95.8328 | 124.9945 | 94.837 | 194.3092 | 173.052 | 231.43 | 214.0396 | 224.7033 | 188.8987 | 234.004 | 258.4496 | 263.38 | 238.4536 | 149.5586 | 123.1505 | 174.8723 | 138.9956 | 179.5258 | 165.0145 | 208.6876 | 127.6603 | 211.2534 | 190.9924 | 192.2642 | 241.1158 |  | 183.3492 | 97.4962 | 136.0033 | 171.7377 | 199.3114 | 133.4802 | 161.8917 | 138.8255 |  | 141.9299 | 174.1258 | 223.6987 | 245.5325 | 231.4449 | 119.1151 | 166.3828 | 217.034 | 240.9096 | 229.7254 | 86.5381 | 98.765 | 133.044 | 171.0044 | 202.2349 | 129.451 | 178.1163 | 115.9997 | 175.4644 | 120.1707 | 128.1809 | 170.5491 | 213.1445 | 237.6125 | 224.3205 | 137.2142 | 179.5626 | 228.9392 | 248.8872 | 227.8541 | 90.4635 | 111.3281 | 142.0249 | 178.7916 | 210.2656 | 93.2461 | 125.2934 | 141.4571 | 137.7035 | 130.3641 | 215.1037 | 170.0017 | 234.6418 | 219.5275 | 167.2969 |  |  |  | 85.5174 | 94.0956 | 88.3048 | 179.7939 | 93.4829 | 152.9916 |  | 94.5356 | 87.989 | 90.4481 | 60.5779 | 104.2459 | 115.5855 |  | 196.543 | 228.7326 | 224.504 | 400.114 | 544.4231 | 519.6574 | 370.0758 | [23 empty] | 89.5138 | 532.0403 | 99.4009 | 212.6378
16:42 | 11766 |  |  | 13.3892 | 45.2468 | 47.8331 | 19.2822 | 18.3047 | 33.4105 | 23.5769 | 1.6808 | 2.3491 | 0.7601 | -0.0293 |  |  |  | -8.8174 | 30.9471 | 47.2102 | 11.8867 |  | 19.3762 | 29.6547 | 0.3996 | 0.3195 | 1.4246 | 0.7059 | -6.2896 | 211.2906 | 207.7321 | 151.3911 | 171.3889 | 139.1953 | 124.3452 | 108.4133 | 187.0991 | 157.7488 | 205.0794 | 225.8278 | 207.8665 | 165.4335 | 160.5442 | 200.7964 | 226.6128 | 234.217 |  |  | 141.992 |  | 254.4191 | 115.9632 | 156.3775 | 196.8217 | 212.8057 | 194.1046 | 187.4293 | 171.6578 | 214.3174 | 234.6164 | 239.9133 | 170.137 | 97.556 | 135.1141 | 165.6433 | 190.3991 | 149.2562 | 177.8568 | 164.9445 | 293.136 | 122.4803 | 172.9674 | 220.0627 | 240.8601 | 288.1818 | 116.6097 | 152.8072 | 188.7831 | 206.0205 | 197.4458 | 83.8419 | 97.4142 | 132.7337 | 166.8372 | 191.5179 | 152.2769 |  | 134.1595 | 255.6378 |  | 118.1847 | 157.726 | 200.3193 | 221.689 | 212.0478 | 141.23 | 171.0694 | 210.7997 | 221.1583 | 196.9534 | 94.4795 | 106.5094 | 131.6853 | 168.5818 | 199.156 | 221.2421 | 135.0001 | 124.6262 | 126.4642 | 143.8366 | 187.3068 | 224.8346 | 236.9578 | 217.4227 |  |  |  |  | 85.8235 | 89.3791 | 167.9318 | 88.1499 | 176.6374 | 97.1565 | 35.6852 | 37.9863 | 35.2726 | 34.063 | 34.5141 | 36.4549 | 32.3731 | 37.3785 | 82.2681 | 99.3192 | 93.5729 | 82.1391 | 215.2682 |  |  | 147.5713 |  | 134.4333 | 95.8268 | 124.987 | 94.8285 | 194.2732 | 173.039 | 231.3997 | 214.0198 | 224.6821 | 188.906 | 233.9971 | 258.4294 | 263.3678 | 238.4252 | 149.533 | 123.1333 | 174.8439 | 138.9823 | 179.5061 | 165.0223 | 208.681 | 127.6511 | 211.2386 | 190.9839 | 192.258 | 241.0967 |  | 183.3415 | 97.4968 | 136.0127 | 171.7335 | 199.2957 | 133.4324 | 161.8717 | 138.8087 |  | 141.9275 | 174.1162 | 223.6775 | 245.5115 | 231.4314 | 119.1104 | 166.3763 | 217.0237 | 240.9003 | 229.7114 | 86.5349 | 98.7508 | 133.0478 | 170.9897 | 202.2286 | 129.4248 | 178.0932 | 115.9741 | 175.4342 | 120.155 | 128.1771 | 170.5508 | 213.1333 | 237.5948 | 224.2983 | 137.202 | 179.5575 | 228.915 | 248.8552 | 227.8255 | 90.4683 | 111.3251 | 142.0454 | 178.8184 | 210.2322 | 93.2362 | 125.2848 | 141.4352 | 137.688 | 130.3701 | 215.09 | 170.003 | 234.6267 | 219.506 | 167.2903 |  |  |  | 85.508 | 94.0879 | 88.2961 | 179.7594 | 93.4648 | 152.9837 |  | 94.5258 | 87.9749 | 90.4387 | 60.5665 | 104.2523 | 115.5765 |  | 196.521 | 228.7008 | 224.4705 | 400.0769 | 544.0004 | 519.4226 | 370.4154 | [23 empty] | 89.5042 | 531.7115 | 99.3903 | 212.6109
16:42 | 11767 |  |  | 13.346 | 45.2317 | 47.9518 | 19.2851 | 18.4138 | 33.4071 | 23.6496 | 1.6819 | 2.347 | 0.7613 | -0.0289 |  |  |  | -8.7574 | 31.1333 | 47.2487 | 11.9891 |  | 19.3338 | 29.6986 | 0.3988 | 0.3186 | 1.423 | 0.7059 | -6.2442 | 211.2812 | 207.7166 | 151.3909 | 171.379 | 139.1912 | 124.3429 | 108.4045 | 187.0912 | 157.7453 | 205.0725 | 225.8194 | 207.8491 | 165.4291 | 160.5293 | 200.7866 | 226.6022 | 234.1879 |  |  | 141.9828 |  | 254.385 | 115.9625 | 156.3834 | 196.8207 | 212.7849 | 194.095 | 187.4204 | 171.652 | 214.316 | 234.5921 | 239.8596 | 170.1344 | 97.5588 | 135.1226 | 165.65 | 190.3886 | 149.2423 | 177.8451 | 164.9328 | 293.0936 | 122.4759 | 172.9687 | 220.0492 | 240.8447 | 287.8352 | 116.607 | 152.7997 | 188.7745 | 206.0029 | 197.4268 | 83.834 | 97.4251 | 132.7318 | 166.8296 | 191.5075 | 152.2836 |  | 134.1476 | 255.5993 |  | 118.1795 | 157.7238 | 200.3065 | 221.6785 | 212.0291 | 141.2159 | 171.0621 | 210.7822 | 221.1381 | 196.9329 | 94.4769 | 106.5026 | 131.6837 | 168.575 | 199.1458 | 221.2234 | 134.9795 | 124.6129 | 126.4539 | 143.8387 | 187.3068 | 224.8288 | 236.9423 | 217.4098 |  |  |  |  | 85.8206 | 89.3771 | 167.9325 | 88.1597 | 176.6162 | 97.1476 | 35.3337 | 37.999 | 35.4607 | 33.9874 | 34.9279 | 36.3986 | 32.6644 | 37.1642 | 82.2666 | 99.3111 | 93.5611 | 82.1352 | 215.2426 |  |  | 147.5502 |  | 134.42 | 95.8174 | 124.9746 | 94.8144 | 194.255 | 173.0261 | 231.3637 | 213.992 | 224.6522 | 188.9125 | 233.9921 | 258.4155 | 263.3567 | 238.4095 | 149.5156 | 123.1245 | 174.8225 | 138.9742 | 179.4944 | 165.0219 | 208.676 | 127.6414 | 211.2254 | 190.9735 | 192.2517 | 241.0705 |  | 183.3339 | 97.4903 | 136.0102 | 171.718 | 199.2803 | 133.377 | 161.8433 | 138.7863 |  | 141.9226 | 174.099 | 223.6528 | 245.4939 | 231.4141 | 119.1112 | 166.3707 | 217.0151 | 240.8936 | 229.6917 | 86.5308 | 98.7393 | 133.0472 | 170.9848 | 202.2233 | 129.4058 | 178.0718 | 115.956 | 175.4226 | 120.1423 | 128.1735 | 170.5452 | 213.122 | 237.5807 | 224.2755 | 137.1812 | 179.5403 | 228.881 | 248.8227 | 227.7934 | 90.465 | 111.3247 | 142.0513 | 178.8237 | 210.2004 | 93.219 | 125.2723 | 141.4185 | 137.6774 | 130.3664 | 215.0771 | 169.9925 | 234.6081 | 219.4837 | 167.2684 |  |  |  | 85.5043 | 94.0823 | 88.288 | 179.7357 | 93.447 | 152.9533 |  | 94.4998 | 87.9726 | 90.4225 | 60.5584 | 104.2883 | 115.5732 |  | 196.5119 | 228.6738 | 224.4216 | 399.882 | 543.233 | 518.6047 | 369.7549 | [23 empty] | 89.4959 | 530.9189 | 99.5794 | 212.5928
16:42 | 11768 |  |  | 13.3239 | 45.1915 | 47.7071 | 19.1907 | 18.2578 | 33.3275 | 23.5827 | 1.6806 | 2.3485 | 0.7609 | -0.0297 |  |  |  | -8.7373 | 31.0972 | 47.2502 | 11.9547 |  | 19.3513 | 29.5687 | 0.3997 | 0.3204 | 1.4234 | 0.7065 | -5.6786 | 211.2681 | 207.7063 | 151.3862 | 171.3703 | 139.193 | 124.3432 | 108.4087 | 187.0935 | 157.7426 | 205.062 | 225.8052 | 207.8279 | 165.4273 | 160.5265 | 200.779 | 226.5693 | 234.162 |  |  | 141.9653 |  | 254.3449 | 115.9556 | 156.3756 | 196.8052 | 212.7654 | 194.074 | 187.4047 | 171.6475 | 214.3014 | 234.5603 | 239.8347 | 170.1178 | 97.5556 | 135.1176 | 165.6421 | 190.3659 | 149.2181 | 177.8209 | 164.9169 | 293.0426 | 122.4661 | 172.9599 | 220.0317 | 240.8193 | 287.6725 | 116.6062 | 152.7993 | 188.7598 | 205.9855 | 197.4144 | 83.8333 | 97.423 | 132.7332 | 166.8281 | 191.5009 | 152.26 |  | 134.1308 | 255.5656 |  | 118.1758 | 157.7238 | 200.2984 | 221.658 | 212.0091 | 141.2067 | 171.057 | 210.7641 | 221.1167 | 196.9197 | 94.4806 | 106.501 | 131.6786 | 168.5704 | 199.137 | 221.2158 | 134.9494 | 124.6045 | 126.4413 | 143.8389 | 187.2994 | 224.8117 | 236.9358 | 217.3928 |  |  |  |  | 85.808 | 89.3772 | 167.9143 | 88.1412 | 176.5867 | 97.129 | 35.2296 | 38.0065 | 35.7885 | 33.7623 | 34.9056 | 36.3267 | 32.8533 | 36.9186 | 82.2643 | 99.2989 | 93.5521 | 82.1333 | 215.2209 |  |  | 147.5353 |  | 134.4028 | 95.8074 | 124.9589 | 94.8058 | 194.2513 | 173.0265 | 231.3416 | 213.9574 | 224.6275 | 188.9037 | 233.9779 | 258.3953 | 263.3322 | 238.3789 | 149.4733 | 123.1063 | 174.8345 | 138.9505 | 179.4817 | 165.0057 | 208.6552 | 127.6277 | 211.1977 | 190.9527 | 192.2436 | 241.0415 |  | 183.3245 | 97.4853 | 136.0096 | 171.705 | 199.2745 | 133.3261 | 161.8216 | 138.7662 |  | 141.9114 | 174.0904 | 223.6341 | 245.4864 | 231.3962 | 119.1242 | 166.3746 | 217.0035 | 240.874 | 229.6724 | 86.5228 | 98.7409 | 133.0528 | 170.9866 | 202.2124 | 129.391 | 178.0574 | 115.9546 | 175.4352 | 120.1318 | 128.1737 | 170.547 | 213.1127 | 237.5719 | 224.2565 | 137.1761 | 179.5393 | 228.8655 | 248.8056 | 227.7755 | 90.4646 | 111.3188 | 142.0411 | 178.8103 | 210.1875 | 93.2071 | 125.2612 | 141.4028 | 137.6723 | 130.3763 | 215.0682 | 169.9871 | 234.5903 | 219.4731 | 167.2435 |  |  |  | 85.4974 | 94.0767 | 88.277 | 179.7199 | 93.4415 | 152.9179 |  | 94.4926 | 87.9692 | 90.4141 | 60.5497 | 104.3218 | 115.5794 |  | 196.4879 | 228.6117 | 224.388 | 399.882 | 543.3577 | 518.7919 | 369.7549 | [23 empty] | 89.489 | 531.0748 | 99.3198 | 212.5498
16:42 | 11769 |  |  | 13.4457 | 45.2532 | 47.8979 | 19.3139 | 18.3911 | 33.3784 | 23.5538 | 1.6819 | 2.3459 | 0.7613 | -0.0305 |  |  |  | -8.8016 | 31.1148 | 47.2843 | 11.9559 |  | 19.3685 | 29.5994 | 0.4004 | 0.3225 | 1.4267 | 0.7044 | -4.8082 | 211.2458 | 207.683 | 151.3707 | 171.3585 | 139.1827 | 124.3346 | 108.4016 | 187.0852 | 157.7386 | 205.0418 | 225.7819 | 207.8083 | 165.4159 | 160.5317 | 200.7655 | 226.5368 | 234.135 |  |  | 141.9529 |  | 254.3067 | 115.9545 | 156.3698 | 196.7845 | 212.7455 | 194.0494 | 187.389 | 171.6401 | 214.2732 | 234.5486 | 239.8188 | 170.1086 | 97.5568 | 135.1163 | 165.6368 | 190.3582 | 149.2015 | 177.8045 | 164.9019 | 292.9927 | 122.4669 | 172.9536 | 220.0232 | 240.8068 | 287.8246 | 116.6055 | 152.7999 | 188.7542 | 205.9721 | 197.4046 | 83.8387 | 97.416 | 132.7377 | 166.8246 | 191.4902 | 152.2475 |  | 134.1179 | 255.5267 |  | 118.1697 | 157.7182 | 200.2862 | 221.6352 | 211.9853 | 141.2009 | 171.0495 | 210.7503 | 221.0921 | 196.8933 | 94.4789 | 106.5015 | 131.6745 | 168.5608 | 199.114 | 221.1969 | 134.9371 | 124.5879 | 126.4264 | 143.8388 | 187.2903 | 224.7953 | 236.9134 | 217.3726 |  |  |  |  | 85.7978 | 89.3649 | 167.89 | 88.1165 | 176.5613 | 97.1258 | 35.4981 | 37.9667 | 35.8838 | 33.5039 | 34.3642 | 36.2572 | 32.4914 | 36.7648 | 82.2576 | 99.2851 | 93.5416 | 82.1266 | 215.1943 |  |  | 147.5186 |  | 134.3843 | 95.7952 | 124.9495 | 94.7993 | 194.2329 | 173.0175 | 231.3125 | 213.927 | 224.5994 | 188.9071 | 233.9598 | 258.3789 | 263.3135 | 238.3442 | 149.4412 | 123.0876 | 174.8521 | 138.9218 | 179.4666 | 165.0006 | 208.6419 | 127.6159 | 211.1728 | 190.9357 | 192.2397 | 241.0269 |  | 183.3247 | 97.4915 | 136.0156 | 171.6978 | 199.2698 | 133.2903 | 161.8088 | 138.7637 |  | 141.9074 | 174.0937 | 223.6202 | 245.4633 | 231.3737 | 119.1197 | 166.3742 | 216.9888 | 240.8478 | 229.653 | 86.5175 | 98.7403 | 133.0566 | 170.9776 | 202.1954 | 129.3735 | 178.0346 | 115.9417 | 175.4524 | 120.1174 | 128.1722 | 170.551 | 213.1013 | 237.5554 | 224.2332 | 137.1806 | 179.5457 | 228.8597 | 248.7854 | 227.7569 | 90.4638 | 111.3081 | 142.0231 | 178.7849 | 210.1701 | 93.1974 | 125.2545 | 141.3823 | 137.6631 | 130.3912 | 215.058 | 169.9906 | 234.5762 | 219.4622 | 167.2274 |  |  |  | 85.4828 | 94.0645 | 88.2671 | 179.6893 | 93.4253 | 152.8892 |  | 94.4852 | 87.9605 | 90.4075 | 60.543 | 104.303 | 115.5711 |  | 196.4729 | 228.5546 | 224.3642 | 399.882 | 543.0461 | 518.4176 | 369.5058 | [23 empty] | 89.4788 | 530.7318 | 99.5266 | 212.5137
16:42 | 11770 |  |  | 13.3889 | 45.1071 | 47.8092 | 19.2203 | 18.3145 | 33.4182 | 23.524 | 1.6866 | 2.3503 | 0.7631 | -0.0315 |  |  |  | -8.6793 | 31.0978 | 47.2288 | 11.951 |  | 19.3414 | 29.5857 | 0.3999 | 0.3247 | 1.4289 | 0.6992 | -6.2626 | 211.2244 | 207.656 | 151.3593 | 171.3455 | 139.1705 | 124.3241 | 108.3929 | 187.0679 | 157.7358 | 205.0261 | 225.7585 | 207.7887 | 165.4106 | 160.5291 | 200.7497 | 226.5224 | 234.1103 |  |  | 141.9427 |  | 254.2715 | 115.9568 | 156.3671 | 196.7672 | 212.7261 | 194.0284 | 187.3755 | 171.6389 | 214.2639 | 234.531 | 239.7929 | 170.0994 | 97.5568 | 135.115 | 165.6301 | 190.3489 | 149.1833 | 177.7892 | 164.8848 | 292.9554 | 122.4658 | 172.9506 | 220.0114 | 240.7834 | 287.809 | 116.5983 | 152.8004 | 188.7476 | 205.9592 | 197.3859 | 83.8356 | 97.4085 | 132.7426 | 166.8205 | 191.4768 | 152.2417 |  | 134.1078 | 255.486 |  | 118.171 | 157.7097 | 200.269 | 221.6112 | 211.9619 | 141.195 | 171.0371 | 210.733 | 221.0691 | 196.8654 | 94.4788 | 106.5004 | 131.6708 | 168.5481 | 199.0906 | 221.1661 | 134.9261 | 124.5716 | 126.4155 | 143.8319 | 187.281 | 224.7805 | 236.8899 | 217.349 |  |  |  |  | 85.7891 | 89.3496 | 167.8772 | 88.1049 | 176.5404 | 97.1198 | 35.8092 | 37.7747 | 35.8869 | 33.4616 | 33.9162 | 36.1918 | 32.2467 | 36.6555 | 82.2449 | 99.2794 | 93.5331 | 82.1126 | 215.1732 |  |  | 147.5045 |  | 134.3736 | 95.7915 | 124.9454 | 94.7979 | 194.214 | 173.0105 | 231.2934 | 213.907 | 224.5731 | 188.9092 | 233.9571 | 258.3644 | 263.3001 | 238.3191 | 149.433 | 123.0713 | 174.8727 | 138.9063 | 179.4597 | 165.0059 | 208.6338 | 127.6156 | 211.1558 | 190.9282 | 192.2374 | 241.0061 |  | 183.3203 | 97.487 | 136.0128 | 171.6957 | 199.2538 | 133.2378 | 161.7966 | 138.753 |  | 141.9024 | 174.0931 | 223.6124 | 245.4402 | 231.3556 | 119.1128 | 166.3692 | 216.9724 | 240.8222 | 229.6288 | 86.5182 | 98.7379 | 133.0566 | 170.9737 | 202.1698 | 129.3508 | 178.0092 | 115.9263 | 175.461 | 120.1063 | 128.1781 | 170.5517 | 213.0934 | 237.5391 | 224.213 | 137.1916 | 179.5444 | 228.8559 | 248.7665 | 227.7429 | 90.4684 | 111.312 | 142.0264 | 178.7759 | 210.1522 | 93.1884 | 125.2464 | 141.3661 | 137.6508 | 130.3999 | 215.0445 | 169.9915 | 234.5565 | 219.4381 | 167.2083 |  |  |  | 85.4721 | 94.05 | 88.2631 | 179.6497 | 93.3957 | 152.8761 |  | 94.4767 | 87.9527 | 90.3968 | 60.5543 | 104.2561 | 115.5736 |  | 196.4433 | 228.5066 | 224.3343 | 399.8897 | 543.6261 | 519.2353 | 370.1038 | [23 empty] | 89.4688 | 531.4307 | 99.3923 | 212.475
16:42 | 11771 |  |  | 13.3425 | 45.1046 | 47.7185 | 19.1948 | 18.3766 | 33.3921 | 23.5837 | 1.6867 | 2.3508 | 0.7627 | -0.0295 |  |  |  | -8.6767 | 31.0125 | 47.2014 | 11.8865 |  | 19.302 | 29.6141 | 0.3995 | 0.3202 | 1.4275 | 0.7021 | -6.2648 | 211.2063 | 207.6313 | 151.3466 | 171.3293 | 139.1592 | 124.3176 | 108.3885 | 187.0573 | 157.7312 | 205.0118 | 225.7327 | 207.7688 | 165.4039 | 160.5204 | 200.7406 | 226.4996 | 234.0942 |  |  | 141.9254 |  | 254.2356 | 115.9592 | 156.3613 | 196.7598 | 212.7103 | 194.0203 | 187.3725 | 171.6329 | 214.2571 | 234.5039 | 239.7572 | 170.0888 | 97.5501 | 135.1207 | 165.6228 | 190.3352 | 149.1639 | 177.7722 | 164.8638 | 292.9135 | 122.4658 | 172.9448 | 219.9933 | 240.7615 | 288.0002 | 116.5884 | 152.7924 | 188.7251 | 205.9398 | 197.3634 | 83.8234 | 97.3947 | 132.7405 | 166.811 | 191.4578 | 152.2204 |  | 134.0869 | 255.4448 |  | 118.1689 | 157.7085 | 200.2624 | 221.5936 | 211.9464 | 141.2013 | 171.0344 | 210.7258 | 221.0511 | 196.8501 | 94.4906 | 106.5097 | 131.6724 | 168.5469 | 199.0795 | 221.1373 | 134.9194 | 124.5693 | 126.4158 | 143.8301 | 187.2822 | 224.7781 | 236.8777 | 217.3376 |  |  |  |  | 85.777 | 89.3423 | 167.8703 | 88.0997 | 176.5226 | 97.1027 | 36.1302 | 37.6018 | 35.7837 | 33.3411 | 33.6211 | 36.1602 | 32.5948 | 36.47 | 82.2346 | 99.2779 | 93.5294 | 82.0972 | 215.1605 |  |  | 147.4978 |  | 134.3669 | 95.7875 | 124.9408 | 94.7935 | 194.2035 | 173.0093 | 231.2741 | 213.8807 | 224.5475 | 188.8923 | 233.9339 | 258.3427 | 263.2689 | 238.2925 | 149.4193 | 123.0523 | 174.8942 | 138.8903 | 179.4514 | 164.9995 | 208.6241 | 127.6148 | 211.1336 | 190.9061 | 192.2293 | 240.9851 |  | 183.3046 | 97.4829 | 136.0184 | 171.6927 | 199.2376 | 133.1568 | 161.7794 | 138.7328 |  | 141.8943 | 174.0892 | 223.601 | 245.4223 | 231.3441 | 119.1161 | 166.3659 | 216.9586 | 240.7957 | 229.6082 | 86.5135 | 98.7358 | 133.0556 | 170.9747 | 202.1575 | 129.3337 | 177.9936 | 115.9189 | 175.4884 | 120.0967 | 128.1835 | 170.5524 | 213.0867 | 237.5307 | 224.1981 | 137.1992 | 179.5357 | 228.841 | 248.747 | 227.7194 | 90.4735 | 111.3191 | 142.0317 | 178.7855 | 210.1394 | 93.1803 | 125.2402 | 141.3476 | 137.6367 | 130.3871 | 215.0318 | 169.9831 | 234.5363 | 219.4162 | 167.1879 |  |  |  | 85.4697 | 94.0458 | 88.2556 | 179.6283 | 93.3741 | 152.8809 |  | 94.4643 | 87.9516 | 90.3937 | 60.559 | 104.2727 | 115.5767 |  | 196.437 | 228.4883 | 224.3042 | 399.7552 | 543.7864 | 519.2782 | 369.677 | [23 empty] | 89.4625 | 531.5323 | 99.3158 | 212.4626
16:42 | 11772 |  |  | 13.3585 | 45.0197 | 47.6391 | 19.2846 | 18.4167 | 33.2947 | 23.6146 | 1.6871 | 2.3456 | 0.7613 | -0.0293 |  |  |  | -8.6239 | 30.9687 | 47.1651 | 11.8732 |  | 19.2223 | 29.5863 | 0.4001 | 0.3226 | 1.4252 | 0.7017 | -5.2043 | 211.1883 | 207.6147 | 151.3311 | 171.3149 | 139.1479 | 124.3121 | 108.3829 | 187.0501 | 157.7318 | 205.0021 | 225.7173 | 207.7478 | 165.3882 | 160.5144 | 200.7419 | 226.479 | 234.0723 |  |  | 141.9085 |  | 254.1993 | 115.9579 | 156.3643 | 196.7512 | 212.6941 | 194.0073 | 187.3628 | 171.6299 | 214.2447 | 234.4821 | 239.7328 | 170.0864 | 97.5487 | 135.1293 | 165.6242 | 190.3241 | 149.1554 | 177.7593 | 164.8504 | 292.8637 | 122.4742 | 172.9405 | 219.977 | 240.7557 | 288.2744 | 116.5779 | 152.7828 | 188.7091 | 205.9178 | 197.3413 | 83.8147 | 97.3763 | 132.7378 | 166.7999 | 191.4411 | 152.2046 |  | 134.0714 | 255.4083 |  | 118.1692 | 157.7098 | 200.2569 | 221.578 | 211.9292 | 141.2064 | 171.032 | 210.7178 | 221.0355 | 196.8386 | 94.4913 | 106.5123 | 131.6704 | 168.5507 | 199.0662 | 221.1145 | 134.9063 | 124.5596 | 126.4044 | 143.8261 | 187.2824 | 224.7674 | 236.8552 | 217.326 |  |  |  |  | 85.7751 | 89.3377 | 167.8585 | 88.0914 | 176.4951 | 97.1032 | 36.3421 | 37.6534 | 35.3549 | 33.2871 | 33.1291 | 36.16 | 33.1831 | 36.3356 | 82.2368 | 99.271 | 93.5238 | 82.0959 | 215.138 |  |  | 147.4896 |  | 134.3594 | 95.7825 | 124.9345 | 94.7892 | 194.1989 | 173.0011 | 231.2478 | 213.8576 | 224.5284 | 188.8698 | 233.9122 | 258.3232 | 263.2461 | 238.2681 | 149.4532 | 123.0345 | 174.906 | 138.8706 | 179.4523 | 164.9963 | 208.6169 | 127.6197 | 211.1124 | 190.8867 | 192.2257 | 240.9638 |  | 183.2885 | 97.4892 | 136.0244 | 171.693 | 199.224 | 133.0893 | 161.7594 | 138.7182 |  | 141.892 | 174.0886 | 223.5903 | 245.398 | 231.3314 | 119.1158 | 166.3648 | 216.9438 | 240.7751 | 229.5907 | 86.5201 | 98.7384 | 133.0575 | 170.968 | 202.1539 | 129.3338 | 177.9746 | 115.9122 | 175.5347 | 120.0856 | 128.186 | 170.5417 | 213.0771 | 237.5109 | 224.1771 | 137.185 | 179.5251 | 228.8099 | 248.723 | 227.6818 | 90.4607 | 111.3066 | 142.0154 | 178.7652 | 210.1165 | 93.1673 | 125.222 | 141.3188 | 137.6205 | 130.3803 | 215.0222 | 169.975 | 234.5169 | 219.3968 | 167.1575 |  |  |  | 85.4625 | 94.033 | 88.2439 | 179.6232 | 93.3484 | 152.8739 |  | 94.447 | 87.9406 | 90.3783 | 60.5463 | 104.2968 | 115.5691 |  | 196.4188 | 228.446 | 224.2626 | 400.2623 | 544.3049 | 519.5973 | 370.0883 | [23 empty] | 89.4523 | 531.9511 | 99.2459 | 212.4324
16:42 | 11773 |  |  | 13.3645 | 45.1088 | 47.8374 | 19.4505 | 18.3075 | 33.3488 | 23.6653 | 1.6867 | 2.3458 | 0.763 | -0.0297 |  |  |  | -8.6672 | 30.927 | 47.1679 | 11.9062 |  | 19.2945 | 29.5953 | 0.3985 | 0.3217 | 1.4256 | 0.7033 | -6.1078 | 211.1636 | 207.6019 | 151.3194 | 171.3038 | 139.1395 | 124.3048 | 108.3756 | 187.0321 | 157.7303 | 204.9927 | 225.7005 | 207.7304 | 165.377 | 160.4984 | 200.7348 | 226.4678 | 234.0466 |  |  | 141.8938 |  | 254.1655 | 115.95 | 156.3602 | 196.742 | 212.6723 | 193.9803 | 187.3446 | 171.6282 | 214.2357 | 234.473 | 239.718 | 170.0782 | 97.5577 | 135.1303 | 165.6178 | 190.317 | 149.1429 | 177.7421 | 164.8408 | 292.8166 | 122.4772 | 172.9388 | 219.971 | 240.7445 | 288.2763 | 116.5767 | 152.7847 | 188.7116 | 205.9093 | 197.3265 | 83.8164 | 97.3689 | 132.741 | 166.8039 | 191.4309 | 152.2059 |  | 134.0651 | 255.3751 |  | 118.1713 | 157.7059 | 200.2484 | 221.5563 | 211.9115 | 141.2051 | 171.0284 | 210.704 | 221.0133 | 196.8339 | 94.4872 | 106.5013 | 131.6649 | 168.544 | 199.0465 | 221.0987 | 134.8928 | 124.5402 | 126.385 | 143.8172 | 187.2711 | 224.7459 | 236.8324 | 217.3031 |  |  |  |  | 85.7714 | 89.3314 | 167.8373 | 88.0866 | 176.4773 | 97.0972 | 36.4504 | 37.7003 | 35.0506 | 32.9906 | 32.9173 | 36.1445 | 33.1949 | 36.2595 | 82.2337 | 99.2539 | 93.5096 | 82.0895 | 215.1125 |  |  | 147.4784 |  | 134.3542 | 95.7865 | 124.9217 | 94.7838 | 194.2005 | 173.0046 | 231.2311 | 213.8382 | 224.513 | 188.8617 | 233.9044 | 258.3018 | 263.2316 | 238.245 | 149.5305 | 123.0174 | 174.9127 | 138.8493 | 179.4557 | 164.9938 | 208.6011 | 127.6226 | 211.0957 | 190.8731 | 192.2212 | 240.9424 |  | 183.278 | 97.481 | 136.0191 | 171.6913 | 199.2043 | 133.0269 | 161.7402 | 138.7045 |  | 141.8811 | 174.0794 | 223.5773 | 245.3801 | 231.3186 | 119.1096 | 166.3623 | 216.9279 | 240.7553 | 229.5705 | 86.5238 | 98.7409 | 133.0573 | 170.9619 | 202.1349 | 129.3295 | 177.953 | 115.9064 | 175.586 | 120.0695 | 128.1888 | 170.5291 | 213.0603 | 237.4851 | 224.1545 | 137.1762 | 179.5341 | 228.8068 | 248.706 | 227.6659 | 90.4597 | 111.2991 | 141.992 | 178.7233 | 210.0976 | 93.1491 | 125.2035 | 141.2932 | 137.6094 | 130.3955 | 215.0099 | 169.9752 | 234.4967 | 219.374 | 167.1391 |  |  |  | 85.4506 | 94.0177 | 88.2324 | 179.618 | 93.3258 | 152.867 |  | 94.4338 | 87.9313 | 90.3688 | 60.5467 | 104.2885 | 115.5678 |  | 196.3906 | 228.3815 | 224.2312 | 400.0184 | 543.6413 | 518.3874 | 369.2006 | [23 empty] | 89.4422 | 531.0143 | 99.3919 | 212.3861
16:42 | 11774 |  |  | 13.4338 | 45.1161 | 47.8965 | 19.4629 | 18.309 | 33.4697 | 23.6877 | 1.6856 | 2.3431 | 0.7635 | -0.0301 |  |  |  | -8.708 | 30.8965 | 47.1474 | 11.8599 |  | 19.2957 | 29.5611 | 0.3982 | 0.3229 | 1.4287 | 0.7051 | -4.8631 | 211.1472 | 207.589 | 151.3163 | 171.2938 | 139.1343 | 124.3041 | 108.3741 | 187.0172 | 157.7279 | 204.9855 | 225.684 | 207.713 | 165.375 | 160.4844 | 200.7237 | 226.4411 | 234.0235 |  |  | 141.8855 |  | 254.1366 | 115.9454 | 156.3546 | 196.7385 | 212.6549 | 193.9654 | 187.3389 | 171.6207 | 214.2315 | 234.45 | 239.6924 | 170.0645 | 97.5519 | 135.1279 | 165.615 | 190.3074 | 149.1233 | 177.7188 | 164.8177 | 292.7668 | 122.4688 | 172.9333 | 219.9688 | 240.7199 | 288.2865 | 116.5719 | 152.7792 | 188.7019 | 205.8965 | 197.3166 | 83.8193 | 97.3681 | 132.7445 | 166.796 | 191.4241 | 152.2124 |  | 134.0468 | 255.3344 |  | 118.1635 | 157.7003 | 200.2386 | 221.5381 | 211.8919 | 141.198 | 171.0162 | 210.6831 | 220.989 | 196.8158 | 94.4889 | 106.4957 | 131.6617 | 168.5353 | 199.0374 | 221.0774 | 134.8831 | 124.5234 | 126.372 | 143.813 | 187.2614 | 224.735 | 236.8149 | 217.2853 |  |  |  |  | 85.7627 | 89.3243 | 167.8252 | 88.0885 | 176.4685 | 97.0964 | 36.5137 | 37.715 | 35.1105 | 32.7445 | 32.9051 | 36.1539 | 32.7671 | 36.2193 | 82.2341 | 99.2451 | 93.5047 | 82.0807 | 215.0995 |  |  | 147.471 |  | 134.3505 | 95.7838 | 124.9164 | 94.7808 | 194.1983 | 173.0166 | 231.2116 | 213.8184 | 224.4944 | 188.8538 | 233.8934 | 258.2872 | 263.2134 | 238.225 | 149.5729 | 123.0031 | 174.9287 | 138.8347 | 179.4502 | 164.9907 | 208.5825 | 127.6182 | 211.0739 | 190.8624 | 192.213 | 240.9244 |  | 183.2634 | 97.4786 | 136.024 | 171.6827 | 199.189 | 132.9693 | 161.7266 | 138.6912 |  | 141.8763 | 174.0723 | 223.5628 | 245.3627 | 231.3033 | 119.104 | 166.3591 | 216.912 | 240.7334 | 229.5464 | 86.5191 | 98.7416 | 133.0541 | 170.9559 | 202.1154 | 129.3155 | 177.9349 | 115.899 | 175.6362 | 120.0527 | 128.1904 | 170.5344 | 213.0508 | 237.4697 | 224.1367 | 137.1812 | 179.5393 | 228.8039 | 248.686 | 227.6542 | 90.4661 | 111.304 | 141.9929 | 178.7265 | 210.0823 | 93.1389 | 125.1968 | 141.2721 | 137.6013 | 130.3949 | 214.9911 | 169.9768 | 234.4708 | 219.3539 | 167.1359 |  |  |  | 85.4386 | 94.0117 | 88.2248 | 179.6011 | 93.3063 | 152.8801 |  | 94.4261 | 87.9144 | 90.3609 | 60.5528 | 104.2803 | 115.5656 |  | 196.3627 | 228.3029 | 224.1894 | 399.7532 | 543.6541 | 519.0781 | 369.7236 | [23 empty] | 89.4329 | 531.3661 | 99.4285 | 212.3328
16:42 | 11775 |  |  | 13.4664 | 45.1594 | 47.8132 | 19.445 | 18.2717 | 33.4249 | 23.5372 | 1.6853 | 2.343 | 0.7659 | -0.03 |  |  |  | -8.6605 | 30.8977 | 47.1371 | 11.8468 |  | 19.2022 | 29.5975 | 0.3987 | 0.3219 | 1.4273 | 0.704 | -5.0493 | 211.1308 | 207.5699 | 151.3079 | 171.2767 | 139.1263 | 124.2947 | 108.3719 | 187.0069 | 157.7232 | 204.9725 | 225.6649 | 207.6939 | 165.3675 | 160.4753 | 200.7078 | 226.4186 | 233.9993 |  |  | 141.8821 |  | 254.0987 | 115.944 | 156.3602 | 196.7258 | 212.6363 | 193.9535 | 187.3236 | 171.6135 | 214.2227 | 234.413 | 239.678 | 170.0487 | 97.5438 | 135.1247 | 165.6153 | 190.2864 | 149.099 | 177.7025 | 164.7934 | 292.7181 | 122.4581 | 172.9199 | 219.9475 | 240.6882 | 288.2566 | 116.56 | 152.7692 | 188.6875 | 205.8791 | 197.3004 | 83.8156 | 97.367 | 132.7496 | 166.7879 | 191.4108 | 152.2081 |  | 134.0307 | 255.2903 |  | 118.1669 | 157.7016 | 200.2325 | 221.5282 | 211.874 | 141.1928 | 171.0149 | 210.6714 | 220.9747 | 196.7943 | 94.4998 | 106.5038 | 131.6764 | 168.5352 | 199.0336 | 221.0574 | 134.8687 | 124.5065 | 126.357 | 143.8103 | 187.2553 | 224.7261 | 236.7954 | 217.2642 |  |  |  |  | 85.7529 | 89.3133 | 167.814 | 88.087 | 176.446 | 97.0905 | 36.6007 | 37.7516 | 35.38 | 32.9317 | 32.7873 | 36.2114 | 32.4232 | 36.242 | 82.2317 | 99.2432 | 93.4982 | 82.0746 | 215.0757 |  |  | 147.4636 |  | 134.3417 | 95.7764 | 124.9142 | 94.7834 | 194.1872 | 173.017 | 231.1889 | 213.7986 | 224.4738 | 188.8217 | 233.8774 | 258.2752 | 263.1867 | 238.2034 | 149.5849 | 122.987 | 174.9376 | 138.8203 | 179.4343 | 164.9949 | 208.5765 | 127.6147 | 211.0504 | 190.857 | 192.2106 | 240.9071 |  | 183.2529 | 97.4911 | 136.0315 | 171.6832 | 199.1851 | 132.9384 | 161.7187 | 138.6787 |  | 141.8746 | 174.0845 | 223.5654 | 245.3467 | 231.2914 | 119.1145 | 166.361 | 216.9053 | 240.7141 | 229.53 | 86.5248 | 98.7468 | 133.0594 | 170.9555 | 202.1067 | 129.3131 | 177.9213 | 115.8962 | 175.6753 | 120.0453 | 128.1839 | 170.5292 | 213.0384 | 237.4551 | 224.1149 | 137.1874 | 179.528 | 228.7892 | 248.657 | 227.635 | 90.4641 | 111.3137 | 142.0183 | 178.7423 | 210.0626 | 93.1249 | 125.1867 | 141.2566 | 137.583 | 130.3862 | 214.9827 | 169.9807 | 234.4449 | 219.3231 | 167.1272 |  |  |  | 85.4327 | 94.0021 | 88.2217 | 179.5791 | 93.2787 | 152.8757 |  | 94.4132 | 87.906 | 90.345 | 60.554 | 104.2731 | 115.5708 |  | 196.3369 | 228.2795 | 224.1606 | 399.9054 | 542.9276 | 518.3571 | 369.4559 | [23 empty] | 89.4234 | 530.6424 | 99.3416 | 212.3082
16:42 | 11776 |  |  | 13.4903 | 45.1426 | 47.8654 | 19.4966 | 18.3547 | 33.4537 | 23.5917 | 1.6838 | 2.3372 | 0.765 | -0.0301 |  |  |  | -8.6852 | 30.9729 | 47.0849 | 11.936 |  | 19.219 | 29.6815 | 0.3984 | 0.3225 | 1.431 | 0.7032 | -6.0712 | 211.1084 | 207.5486 | 151.2936 | 171.2638 | 139.115 | 124.2877 | 108.3619 | 186.999 | 157.7226 | 204.9599 | 225.6401 | 207.6749 | 165.3602 | 160.4587 | 200.6792 | 226.3996 | 233.9849 |  |  | 141.8655 |  | 254.0647 | 115.9404 | 156.3604 | 196.7129 | 212.6201 | 193.9442 | 187.3132 | 171.6045 | 214.2106 | 234.4002 | 239.6773 | 170.0438 | 97.5516 | 135.1349 | 165.617 | 190.2789 | 149.0916 | 177.6993 | 164.7836 | 292.6777 | 122.4596 | 172.9203 | 219.9413 | 240.6766 | 288.0472 | 116.5544 | 152.7627 | 188.6758 | 205.8581 | 197.2813 | 83.8083 | 97.3627 | 132.7471 | 166.7807 | 191.3871 | 152.1989 |  | 134.0176 | 255.2381 |  | 118.1678 | 157.7002 | 200.2215 | 221.5132 | 211.8623 | 141.2039 | 171.019 | 210.6682 | 220.9643 | 196.7804 | 94.5072 | 106.5061 | 131.6839 | 168.5257 | 199.0148 | 221.0383 | 134.8552 | 124.4948 | 126.3499 | 143.8115 | 187.2516 | 224.7109 | 236.7799 | 217.2449 |  |  |  |  | 85.7406 | 89.3065 | 167.7979 | 88.0726 | 176.4282 | 97.081 | 36.7017 | 37.9309 | 35.7033 | 33.1563 | 32.8112 | 36.2773 | 32.3817 | 36.2738 | 82.218 | 99.2319 | 93.4869 | 82.0653 | 215.0456 |  |  | 147.4559 |  | 134.3281 | 95.7714 | 124.905 | 94.7765 | 194.1685 | 173.0057 | 231.1619 | 213.7735 | 224.4552 | 188.7782 | 233.8641 | 258.2528 | 263.1691 | 238.1691 | 149.6065 | 122.9704 | 174.9603 | 138.7957 | 179.4141 | 164.998 | 208.568 | 127.6104 | 211.0335 | 190.8434 | 192.2109 | 240.8974 |  | 183.238 | 97.4999 | 136.0314 | 171.6833 | 199.18 | 132.904 | 161.7046 | 138.6688 |  | 141.8682 | 174.0927 | 223.5626 | 245.3428 | 231.2844 | 119.1241 | 166.3569 | 216.8961 | 240.6908 | 229.5042 | 86.5269 | 98.7432 | 133.0625 | 170.954 | 202.0947 | 129.3121 | 177.9019 | 115.8885 | 175.7026 | 120.0332 | 128.1903 | 170.5297 | 213.0213 | 237.4431 | 224.098 | 137.1909 | 179.5242 | 228.7825 | 248.638 | 227.6234 | 90.4696 | 111.321 | 142.0326 | 178.7492 | 210.044 | 93.1165 | 125.1753 | 141.242 | 137.5714 | 130.3834 | 214.9692 | 169.9754 | 234.424 | 219.294 | 167.1191 |  |  |  | 85.4337 | 93.9916 | 88.2178 | 179.5691 | 93.2594 | 152.8615 |  | 94.4084 | 87.906 | 90.3467 | 60.5401 | 104.235 | 115.5793 |  | 196.3071 | 228.255 | 224.1359 | 399.66 | 542.881 | 517.6351 | 369.0516 | [23 empty] | 89.4189 | 530.2581 | 99.4812 | 212.281
16:42 | 11777 |  |  | 13.3862 | 45.1649 | 47.8936 | 19.4321 | 18.3115 | 33.4664 | 23.5391 | 1.6817 | 2.3395 | 0.7623 | -0.0295 |  |  |  | -8.5876 | 31.0479 | 47.1137 | 11.9233 |  | 19.2533 | 29.5384 | 0.3984 | 0.325 | 1.4294 | 0.7034 | -5.1642 | 211.0935 | 207.5273 | 151.2857 | 171.2504 | 139.1115 | 124.2848 | 108.3561 | 186.9914 | 157.718 | 204.9489 | 225.6179 | 207.6527 | 165.3559 | 160.4542 | 200.6669 | 226.3827 | 233.9718 |  |  | 141.8418 |  | 254.0248 | 115.9384 | 156.3623 | 196.6982 | 212.6029 | 193.9216 | 187.3014 | 171.5984 | 214.1992 | 234.397 | 239.6816 | 170.0473 | 97.5585 | 135.143 | 165.6143 | 190.278 | 149.0863 | 177.6882 | 164.7772 | 292.6362 | 122.4629 | 172.9285 | 219.9404 | 240.6696 | 287.9656 | 116.5543 | 152.7595 | 188.6648 | 205.8448 | 197.27 | 83.8115 | 97.3584 | 132.741 | 166.7738 | 191.376 | 152.1941 |  | 134.0109 | 255.2034 |  | 118.1641 | 157.6967 | 200.2063 | 221.4927 | 211.8428 | 141.2071 | 171.0098 | 210.65 | 220.9471 | 196.762 | 94.5071 | 106.5011 | 131.6788 | 168.5153 | 198.9973 | 221.0218 | 134.8464 | 124.4858 | 126.345 | 143.8127 | 187.2427 | 224.6987 | 236.7615 | 217.2309 |  |  |  |  | 85.7283 | 89.2976 | 167.7998 | 88.079 | 176.4119 | 97.0801 | 36.8483 | 37.8706 | 35.9496 | 33.3126 | 32.8516 | 36.2847 | 32.6083 | 36.3081 | 82.2097 | 99.2225 | 93.4727 | 82.0596 | 215.027 |  |  | 147.4452 |  | 134.3189 | 95.7659 | 124.8914 | 94.7675 | 194.1546 | 172.9964 | 231.1365 | 213.7545 | 224.4341 | 188.7462 | 233.8539 | 258.2283 | 263.1485 | 238.1394 | 149.6464 | 122.955 | 174.9927 | 138.7781 | 179.4069 | 164.9936 | 208.5527 | 127.6067 | 211.0185 | 190.8339 | 192.2097 | 240.8882 |  | 183.2197 | 97.4956 | 136.0342 | 171.6805 | 199.1706 | 132.8498 | 161.6874 | 138.6604 |  | 141.874 | 174.0894 | 223.5501 | 245.3298 | 231.2764 | 119.1255 | 166.3556 | 216.8866 | 240.675 | 229.4858 | 86.527 | 98.7441 | 133.0648 | 170.9551 | 202.0825 | 129.3038 | 177.8832 | 115.883 | 175.7186 | 120.0116 | 128.1966 | 170.5401 | 213.0143 | 237.4302 | 224.0868 | 137.1871 | 179.5218 | 228.7789 | 248.6232 | 227.6084 | 90.4739 | 111.3184 | 142.0235 | 178.7399 | 210.0303 | 93.1155 | 125.1673 | 141.2325 | 137.5693 | 130.3883 | 214.9544 | 169.966 | 234.4051 | 219.2794 | 167.1029 |  |  |  | 85.4251 | 93.9839 | 88.2111 | 179.564 | 93.2531 | 152.8608 |  | 94.3955 | 87.8944 | 90.3353 | 60.5359 | 104.2341 | 115.5707 |  | 196.2712 | 228.195 | 224.1039 | 399.8333 | 543.0881 | 517.7768 | 369.1542 | [23 empty] | 89.4089 | 530.4325 | 99.4448 | 212.2331
16:42 | 11778 |  |  | 13.4356 | 45.0897 | 47.708 | 19.3681 | 18.2839 | 33.4694 | 23.5336 | 1.6805 | 2.3361 | 0.7647 | -0.0303 |  |  |  | -8.7199 | 31.0238 | 47.1308 | 11.8882 |  | 19.252 | 29.6787 | 0.3987 | 0.3242 | 1.4282 | 0.7043 | -4.8934 | 211.0784 | 207.5073 | 151.2785 | 171.2366 | 139.1033 | 124.2771 | 108.3568 | 186.9787 | 157.7108 | 204.938 | 225.6015 | 207.6377 | 165.3445 | 160.4658 | 200.6481 | 226.3688 | 233.9558 |  |  | 141.8301 |  | 253.9831 | 115.9372 | 156.3535 | 196.6818 | 212.5788 | 193.8935 | 187.2823 | 171.6059 | 214.1838 | 234.3765 | 239.6613 | 170.037 | 97.5476 | 135.1401 | 165.6047 | 190.2609 | 149.0691 | 177.6661 | 164.7624 | 292.5882 | 122.4581 | 172.927 | 219.9213 | 240.6517 | 288.0445 | 116.546 | 152.7607 | 188.6553 | 205.8354 | 197.2617 | 83.811 | 97.3492 | 132.7408 | 166.7692 | 191.3656 | 152.1903 |  | 134.0043 | 255.1741 |  | 118.1612 | 157.6948 | 200.204 | 221.4789 | 211.8253 | 141.1963 | 171.0063 | 210.6312 | 220.93 | 196.75 | 94.52 | 106.5036 | 131.6872 | 168.5156 | 198.9849 | 221.0024 | 134.8408 | 124.466 | 126.3247 | 143.8053 | 187.2323 | 224.6856 | 236.7442 | 217.2143 |  |  |  |  | 85.7244 | 89.2874 | 167.7957 | 88.0847 | 176.3855 | 97.0661 | 37.057 | 37.6666 | 36.1266 | 33.3901 | 32.8943 | 36.3133 | 33.0038 | 36.3541 | 82.207 | 99.211 | 93.4667 | 82.051 | 215.0041 |  |  | 147.4256 |  | 134.3132 | 95.7585 | 124.8811 | 94.7612 | 194.131 | 172.9865 | 231.1138 | 213.734 | 224.4171 | 188.7499 | 233.8349 | 258.214 | 263.1224 | 238.112 | 149.6643 | 122.9423 | 174.9699 | 138.7664 | 179.4 | 164.9979 | 208.5426 | 127.6035 | 211.0031 | 190.8374 | 192.2091 | 240.8707 |  | 183.2205 | 97.4926 | 136.034 | 171.678 | 199.1569 | 132.7768 | 161.6668 | 138.6521 |  | 141.8867 | 174.083 | 223.535 | 245.3046 | 231.2587 | 119.1264 | 166.3556 | 216.879 | 240.658 | 229.4749 | 86.5236 | 98.7388 | 133.0663 | 170.9463 | 202.0681 | 129.2852 | 177.8615 | 115.8805 | 175.7305 | 119.9839 | 128.1899 | 170.5377 | 213.0093 | 237.4143 | 224.0705 | 137.1924 | 179.5176 | 228.7615 | 248.597 | 227.5848 | 90.4723 | 111.3193 | 142.0212 | 178.7286 | 210.0109 | 93.1047 | 125.1579 | 141.2216 | 137.5632 | 130.3933 | 214.9438 | 169.9597 | 234.39 | 219.2645 | 167.0772 |  |  |  | 85.416 | 93.98 | 88.2 | 179.5463 | 93.2464 | 152.8428 |  | 94.3743 | 87.884 | 90.3204 | 60.53 | 104.254 | 115.5659 |  | 196.2321 | 228.1642 | 224.0615 | 399.9677 | 542.8029 | 518.1075 | 369.6427 | [23 empty] | 89.3983 | 530.4552 | 99.3426 | 212.1981
16:42 | 11779 |  |  | 13.3743 | 45.1897 | 47.8446 | 19.3597 | 18.3714 | 33.5029 | 23.5614 | 1.6794 | 2.3356 | 0.7636 | -0.0258 |  |  |  | -8.6812 | 30.9979 | 47.1136 | 11.9053 |  | 19.3013 | 29.6989 | 0.397 | 0.3226 | 1.4261 | 0.7038 | -6.5709 | 211.0577 | 207.4883 | 151.2658 | 171.2192 | 139.0907 | 124.2716 | 108.3515 | 186.9645 | 157.7162 | 204.9306 | 225.5867 | 207.6267 | 165.3343 | 160.4731 | 200.6306 | 226.3613 | 233.9334 |  |  | 141.8194 |  | 253.9508 | 115.9342 | 156.3466 | 196.6751 | 212.5637 | 193.8835 | 187.2748 | 171.6174 | 214.1745 | 234.3635 | 239.616 | 170.0219 | 97.5413 | 135.1394 | 165.6035 | 190.2453 | 149.0555 | 177.6487 | 164.7438 | 292.5383 | 122.4603 | 172.9353 | 219.9121 | 240.638 | 288.0954 | 116.5322 | 152.7535 | 188.6447 | 205.8141 | 197.2401 | 83.8029 | 97.335 | 132.7439 | 166.7552 | 191.3482 | 152.1665 |  | 133.9902 | 255.1345 |  | 118.1567 | 157.6922 | 200.1988 | 221.4605 | 211.8068 | 141.1874 | 171.0034 | 210.6225 | 220.9093 | 196.7359 | 94.5277 | 106.5084 | 131.6889 | 168.5064 | 198.9704 | 220.981 | 134.8307 | 124.4513 | 126.3143 | 143.8076 | 187.2341 | 224.6765 | 236.7301 | 217.1931 |  |  |  |  | 85.7166 | 89.2809 | 167.7826 | 88.0795 | 176.3549 | 97.0518 | 37.1371 | 37.8129 | 36.3195 | 33.5011 | 33.1274 | 36.4144 | 33.4621 | 36.471 | 82.2037 | 99.2006 | 93.461 | 82.0474 | 214.9825 |  |  | 147.4189 |  | 134.306 | 95.7584 | 124.882 | 94.7609 | 194.1136 | 172.9897 | 231.0929 | 213.7153 | 224.4004 | 188.7526 | 233.832 | 258.2053 | 263.1124 | 238.0869 | 149.6425 | 122.9382 | 174.938 | 138.7595 | 179.3873 | 165.0056 | 208.5337 | 127.6043 | 210.9867 | 190.8236 | 192.2159 | 240.8486 |  | 183.22 | 97.4901 | 136.0294 | 171.6743 | 199.1466 | 132.6959 | 161.6516 | 138.6355 |  | 141.8778 | 174.0848 | 223.5264 | 245.2887 | 231.2399 | 119.1312 | 166.354 | 216.8757 | 240.6387 | 229.449 | 86.5205 | 98.7299 | 133.0711 | 170.9412 | 202.0537 | 129.2697 | 177.8462 | 115.8754 | 175.7479 | 119.9583 | 128.1904 | 170.538 | 213.0017 | 237.3995 | 224.0469 | 137.2031 | 179.5183 | 228.7403 | 248.5692 | 227.5647 | 90.4697 | 111.3205 | 142.0331 | 178.743 | 209.99 | 93.1007 | 125.142 | 141.2089 | 137.5517 | 130.3914 | 214.9291 | 169.958 | 234.372 | 219.2499 | 167.0503 |  |  |  | 85.4117 | 93.9724 | 88.1897 | 179.5259 | 93.2335 | 152.8242 |  | 94.3667 | 87.8725 | 90.3215 | 60.5359 | 104.2573 | 115.5619 |  | 196.2029 | 228.1346 | 224.0269 | 399.6326 | 542.8591 | 517.7313 | 369.1945 | [23 empty] | 89.3915 | 530.2952 | 99.4619 | 212.1687
16:42 | 11780 |  |  | 13.4317 | 45.1736 | 47.9499 | 19.4087 | 18.3965 | 33.5252 | 23.6085 | 1.6778 | 2.3342 | 0.7674 | -0.0281 |  |  |  | -8.5563 | 30.9948 | 47.0983 | 11.9499 |  | 19.3515 | 29.7055 | 0.3968 | 0.322 | 1.4255 | 0.7049 | -5.7547 | 211.0329 | 207.4641 | 151.2539 | 171.2054 | 139.0827 | 124.2671 | 108.3428 | 186.9489 | 157.7067 | 204.9119 | 225.5597 | 207.6073 | 165.3256 | 160.4642 | 200.6199 | 226.3564 | 233.8964 |  |  | 141.7998 |  | 253.9149 | 115.937 | 156.3473 | 196.6656 | 212.5476 | 193.869 | 187.2619 | 171.6122 | 214.1641 | 234.3541 | 239.5727 | 170.0176 | 97.5453 | 135.1413 | 165.6033 | 190.2309 | 149.0421 | 177.632 | 164.7294 | 292.4883 | 122.4671 | 172.9385 | 219.9063 | 240.6213 | 288.1197 | 116.53 | 152.752 | 188.6394 | 205.8037 | 197.2287 | 83.8055 | 97.3389 | 132.754 | 166.7599 | 191.3386 | 152.1453 |  | 133.9816 | 255.1001 |  | 118.1517 | 157.6912 | 200.1831 | 221.4392 | 211.7884 | 141.1833 | 170.992 | 210.6132 | 220.8836 | 196.7182 | 94.5198 | 106.5102 | 131.6802 | 168.4972 | 198.9554 | 220.961 | 134.8164 | 124.4419 | 126.3066 | 143.8111 | 187.2297 | 224.663 | 236.7131 | 217.1706 |  |  |  |  | 85.7033 | 89.2694 | 167.7651 | 88.0732 | 176.3242 | 97.0533 | 37.0805 | 38.0503 | 36.3888 | 33.5997 | 33.4199 | 36.3826 | 33.9748 | 36.6124 | 82.1989 | 99.2015 | 93.4463 | 82.0445 | 214.9639 |  |  | 147.4168 |  | 134.3003 | 95.7589 | 124.8772 | 94.7638 | 194.1063 | 173.0044 | 231.074 | 213.6992 | 224.3773 | 188.7438 | 233.8264 | 258.1882 | 263.0972 | 238.0721 | 149.6196 | 122.9335 | 174.9304 | 138.7562 | 179.3833 | 165.0109 | 208.5319 | 127.6094 | 210.9726 | 190.8064 | 192.2207 | 240.8315 |  | 183.2089 | 97.4952 | 136.0303 | 171.6745 | 199.1381 | 132.6135 | 161.6355 | 138.6236 |  | 141.8606 | 174.0897 | 223.5193 | 245.2786 | 231.2209 | 119.1378 | 166.3614 | 216.8696 | 240.6297 | 229.4286 | 86.5259 | 98.7365 | 133.0768 | 170.9432 | 202.047 | 129.2562 | 177.8427 | 115.8774 | 175.7866 | 119.9421 | 128.1919 | 170.5359 | 212.9902 | 237.3787 | 224.0225 | 137.1932 | 179.5126 | 228.7255 | 248.5506 | 227.545 | 90.4721 | 111.3216 | 142.0242 | 178.7269 | 209.978 | 93.0896 | 125.132 | 141.1962 | 137.5412 | 130.3939 | 214.9206 | 169.9558 | 234.3466 | 219.2271 | 167.0266 |  |  |  | 85.4 | 93.9555 | 88.1799 | 179.5055 | 93.2176 | 152.8044 |  | 94.3591 | 87.8607 | 90.3246 | 60.5279 | 104.244 | 115.5718 |  | 196.1611 | 228.0932 | 223.9954 | 399.8643 | 543.9864 | 518.7831 | 369.5771 | [23 empty] | 89.3816 | 531.3847 | 99.6113 | 212.1272
16:42 | 11781 |  |  | 13.4807 | 45.1236 | 47.969 | 19.317 | 18.4014 | 33.4921 | 23.5723 | 1.677 | 2.334 | 0.7636 | -0.0267 |  |  |  | -8.6119 | 31.0028 | 47.1528 | 11.9185 |  | 19.3539 | 29.7573 | 0.3964 | 0.3255 | 1.4239 | 0.7039 | -5.5417 | 211.0093 | 207.4379 | 151.24 | 171.1942 | 139.077 | 124.2541 | 108.3373 | 186.9358 | 157.6911 | 204.8991 | 225.5303 | 207.5833 | 165.317 | 160.4617 | 200.5985 | 226.3293 | 233.8611 |  |  | 141.7855 |  | 253.884 | 115.9365 | 156.3471 | 196.6554 | 212.5308 | 193.8539 | 187.2499 | 171.6065 | 214.1517 | 234.3281 | 239.5335 | 170.0153 | 97.553 | 135.1421 | 165.5998 | 190.2215 | 149.0339 | 177.6123 | 164.711 | 292.4452 | 122.4676 | 172.9276 | 219.897 | 240.6015 | 288.1728 | 116.5239 | 152.7492 | 188.6243 | 205.7908 | 197.2187 | 83.8023 | 97.3354 | 132.7512 | 166.7613 | 191.327 | 152.1398 |  | 133.9634 | 255.0586 |  | 118.152 | 157.6895 | 200.1792 | 221.4315 | 211.7802 | 141.1874 | 170.9886 | 210.6084 | 220.8698 | 196.7062 | 94.5273 | 106.5156 | 131.6829 | 168.4974 | 198.9461 | 220.9417 | 134.8053 | 124.4272 | 126.297 | 143.8007 | 187.2217 | 224.6453 | 236.6926 | 217.1575 |  |  |  |  | 85.6963 | 89.2518 | 167.7403 | 88.047 | 176.2936 | 97.054 | 37.1372 | 38.279 | 36.3653 | 33.525 | 33.57 | 36.2709 | 34.4945 | 36.8003 | 82.1888 | 99.1913 | 93.4338 | 82.032 | 214.9484 |  |  | 147.407 |  | 134.2981 | 95.7617 | 124.8734 | 94.7632 | 194.1053 | 172.9984 | 231.0551 | 213.6783 | 224.3607 | 188.7504 | 233.809 | 258.1704 | 263.0814 | 238.05 | 149.5952 | 122.9234 | 174.8717 | 138.7441 | 179.3829 | 165.0101 | 208.5254 | 127.6116 | 210.954 | 190.7982 | 192.2154 | 240.816 |  | 183.1965 | 97.4978 | 136.04 | 171.666 | 199.1285 | 132.5424 | 161.6088 | 138.6122 |  | 141.8496 | 174.0773 | 223.5002 | 245.2477 | 231.1941 | 119.1346 | 166.3611 | 216.8538 | 240.599 | 229.4056 | 86.5283 | 98.7423 | 133.08 | 170.9396 | 202.0375 | 129.2388 | 177.8305 | 115.88 | 175.8399 | 119.9307 | 128.202 | 170.5381 | 212.9835 | 237.3625 | 224.0051 | 137.1934 | 179.5099 | 228.7229 | 248.5396 | 227.5258 | 90.4815 | 111.3228 | 142.0024 | 178.6928 | 209.9703 | 93.0724 | 125.1266 | 141.1796 | 137.5339 | 130.3965 | 214.9178 | 169.9542 | 234.3307 | 219.2109 | 167.0024 |  |  |  | 85.3947 | 93.9475 | 88.1692 | 179.4941 | 93.1989 | 152.7741 |  | 94.343 | 87.8575 | 90.3097 | 60.5349 | 104.2316 | 115.5744 |  | 196.1288 | 228.0585 | 223.9462 | 399.6421 | 543.0725 | 518.2494 | 369.1848 | [23 empty] | 89.3712 | 530.6609 | 99.5789 | 212.0936
16:42 | 11782 |  |  | 13.5047 | 45.1688 | 47.9773 | 19.3607 | 18.327 | 33.3759 | 23.5717 | 1.676 | 2.3303 | 0.7688 | -0.0278 |  |  |  | -8.563 | 31.022 | 47.1665 | 11.9205 |  | 19.3466 | 29.7742 | 0.3972 | 0.3221 | 1.4224 | 0.7049 | -5.2017 | 210.9873 | 207.4173 | 151.2249 | 171.1774 | 139.0689 | 124.2435 | 108.3352 | 186.9263 | 157.6941 | 204.8961 | 225.5155 | 207.5624 | 165.3164 | 160.4631 | 200.5786 | 226.3019 | 233.8436 |  |  | 141.7757 |  | 253.8528 | 115.9419 | 156.3506 | 196.6484 | 212.5152 | 193.8421 | 187.242 | 171.61 | 214.1436 | 234.301 | 239.5297 | 170.0015 | 97.552 | 135.1385 | 165.5937 | 190.216 | 149.0231 | 177.5954 | 164.6891 | 292.4048 | 122.4584 | 172.9299 | 219.8867 | 240.5769 | 288.0992 | 116.5178 | 152.7488 | 188.6145 | 205.7684 | 197.1903 | 83.7946 | 97.3186 | 132.7464 | 166.7482 | 191.3096 | 152.1382 |  | 133.942 | 255.0179 |  | 118.1492 | 157.6797 | 200.1651 | 221.4156 | 211.7588 | 141.1828 | 170.9839 | 210.5917 | 220.8471 | 196.6792 | 94.5305 | 106.5027 | 131.6772 | 168.4823 | 198.9284 | 220.9083 | 134.7989 | 124.4099 | 126.2944 | 143.7991 | 187.2177 | 224.6364 | 236.6761 | 217.1457 |  |  |  |  | 85.6912 | 89.239 | 167.7271 | 88.0316 | 176.2451 | 97.0397 | 37.3128 | 38.5256 | 36.4704 | 33.5285 | 33.6124 | 36.2 | 34.9435 | 37.0324 | 82.183 | 99.1765 | 93.426 | 82.0247 | 214.931 |  |  | 147.4009 |  | 134.294 | 95.762 | 124.8703 | 94.7604 | 194.1036 | 172.9925 | 231.0337 | 213.6568 | 224.3394 | 188.7418 | 233.7965 | 258.157 | 263.0678 | 238.0217 | 149.5766 | 122.9125 | 174.804 | 138.7277 | 179.3793 | 165.0076 | 208.511 | 127.6066 | 210.9286 | 190.7696 | 192.2068 | 240.8031 |  | 183.1853 | 97.4911 | 136.0508 | 171.6639 | 199.1156 | 132.4836 | 161.5933 | 138.5933 |  | 141.8398 | 174.0754 | 223.4879 | 245.2238 | 231.175 | 119.1327 | 166.3524 | 216.8386 | 240.567 | 229.3826 | 86.5245 | 98.738 | 133.0842 | 170.9392 | 202.0235 | 129.2317 | 177.8154 | 115.8847 | 175.9002 | 119.9172 | 128.2059 | 170.5354 | 212.9727 | 237.3436 | 223.9865 | 137.1949 | 179.506 | 228.7149 | 248.5177 | 227.5014 | 90.4797 | 111.3184 | 141.9948 | 178.6777 | 209.9545 | 93.0601 | 125.1166 | 141.1689 | 137.5221 | 130.3964 | 214.9129 | 169.9581 | 234.3166 | 219.1975 | 166.9725 |  |  |  | 85.3899 | 93.9439 | 88.1571 | 179.4904 | 93.1887 | 152.7565 |  | 94.3279 | 87.8558 | 90.2981 | 60.5397 | 104.2563 | 115.5712 |  | 196.0996 | 228.0144 | 223.9228 | 399.9384 | 543.8961 | 519.1277 | 369.3963 | [23 empty] | 89.3629 | 531.5119 | 99.5859 | 212.057
16:42 | 11783 |  |  | 13.6371 | 45.3099 | 48.0903 | 19.4302 | 18.287 | 33.4836 | 23.5452 | 1.6764 | 2.3321 | 0.7683 | -0.0269 |  |  |  | -8.6126 | 31.0071 | 47.1158 | 11.9805 |  | 19.3538 | 29.9091 | 0.3966 | 0.3228 | 1.4247 | 0.7055 | -5.3089 | 210.9686 | 207.401 | 151.2155 | 171.1665 | 139.0597 | 124.2384 | 108.3337 | 186.9247 | 157.7004 | 204.8862 | 225.5091 | 207.5483 | 165.3172 | 160.4549 | 200.5617 | 226.2919 | 233.8247 |  |  | 141.7604 |  | 253.8088 | 115.9408 | 156.3487 | 196.6387 | 212.4942 | 193.8226 | 187.2295 | 171.6098 | 214.1342 | 234.2784 | 239.5103 | 169.9843 | 97.5403 | 135.1363 | 165.5843 | 190.2019 | 149.0032 | 177.5723 | 164.6706 | 292.3577 | 122.4567 | 172.9301 | 219.8733 | 240.5521 | 288.1235 | 116.5105 | 152.7469 | 188.6069 | 205.7527 | 197.1761 | 83.7999 | 97.3115 | 132.7562 | 166.7468 | 191.3014 | 152.1425 |  | 133.9312 | 254.9812 |  | 118.1378 | 157.6747 | 200.1459 | 221.3924 | 211.7383 | 141.1739 | 170.9735 | 210.571 | 220.8258 | 196.6558 | 94.5219 | 106.4896 | 131.6697 | 168.4731 | 198.9084 | 220.8732 | 134.7883 | 124.3941 | 126.2801 | 143.8016 | 187.2122 | 224.6248 | 236.6651 | 217.1261 |  |  |  |  | 85.6885 | 89.2351 | 167.7059 | 88.028 | 176.2022 | 97.0383 | 37.4478 | 38.6565 | 36.4576 | 33.7502 | 33.6483 | 36.1458 | 35.2305 | 37.1934 | 82.1795 | 99.1707 | 93.4177 | 82.0147 | 214.9031 |  |  | 147.3844 |  | 134.2785 | 95.7505 | 124.8589 | 94.7459 | 194.0869 | 172.9868 | 231.0045 | 213.6317 | 224.3119 | 188.7187 | 233.7818 | 258.1396 | 263.0429 | 237.9957 | 149.5912 | 122.9016 | 174.7566 | 138.7145 | 179.3825 | 165.0074 | 208.5055 | 127.6093 | 210.9135 | 190.7593 | 192.2068 | 240.791 |  | 183.1769 | 97.5014 | 136.0587 | 171.6712 | 199.1062 | 132.4188 | 161.5783 | 138.5829 |  | 141.8434 | 174.0889 | 223.4809 | 245.2185 | 231.168 | 119.1382 | 166.3575 | 216.827 | 240.5522 | 229.3658 | 86.525 | 98.7385 | 133.0952 | 170.9371 | 202.0093 | 129.2164 | 177.8024 | 115.8889 | 175.9429 | 119.903 | 128.2027 | 170.5336 | 212.958 | 237.3306 | 223.9708 | 137.1956 | 179.5043 | 228.6968 | 248.4925 | 227.4791 | 90.4821 | 111.3179 | 141.9861 | 178.6649 | 209.9425 | 93.054 | 125.1108 | 141.1598 | 137.5099 | 130.4035 | 214.9006 | 169.9603 | 234.2978 | 219.1783 | 166.9568 |  |  |  | 85.3804 | 93.9368 | 88.152 | 179.4879 | 93.1828 | 152.7557 |  | 94.322 | 87.8487 | 90.2963 | 60.5473 | 104.2766 | 115.5775 |  | 196.0666 | 227.9948 | 223.9098 | 399.6558 | 543.3016 | 517.7955 | 369.1444 | [23 empty] | 89.3575 | 530.5485 | 99.7611 | 212.0307
16:42 | 11784 |  |  | 13.5193 | 45.2134 | 47.9902 | 19.4023 | 18.3747 | 33.4484 | 23.6018 | 1.6784 | 2.3329 | 0.7686 | -0.0255 |  |  |  | -8.5987 | 31.131 | 47.0816 | 11.9689 |  | 19.2724 | 29.969 | 0.3956 | 0.3189 | 1.4227 | 0.7035 | -4.0414 | 210.9493 | 207.384 | 151.2082 | 171.1539 | 139.049 | 124.2316 | 108.3239 | 186.9127 | 157.7042 | 204.863 | 225.4972 | 207.5321 | 165.3083 | 160.4336 | 200.5459 | 226.2686 | 233.799 |  |  | 141.7462 |  | 253.7698 | 115.9305 | 156.3429 | 196.6242 | 212.4755 | 193.8021 | 187.2197 | 171.6078 | 214.1212 | 234.2676 | 239.5151 | 169.9769 | 97.5391 | 135.1447 | 165.5792 | 190.1897 | 148.9861 | 177.5494 | 164.6583 | 292.3081 | 122.4629 | 172.9256 | 219.856 | 240.5357 | 287.9919 | 116.5105 | 152.7434 | 188.5942 | 205.7421 | 197.167 | 83.8048 | 97.3038 | 132.7598 | 166.749 | 191.2952 | 152.1374 |  | 133.9199 | 254.9457 |  | 118.1352 | 157.6702 | 200.1383 | 221.3749 | 211.728 | 141.1689 | 170.9644 | 210.5632 | 220.8083 | 196.6409 | 94.524 | 106.4973 | 131.6773 | 168.4744 | 198.898 | 220.8524 | 134.7722 | 124.3813 | 126.2654 | 143.7982 | 187.2101 | 224.6162 | 236.649 | 217.112 |  |  |  |  | 85.6804 | 89.232 | 167.6828 | 88.0103 | 176.1626 | 97.0345 | 37.5782 | 38.6795 | 36.3366 | 33.7137 | 33.7529 | 36.1191 | 35.4912 | 37.2792 | 82.1669 | 99.1584 | 93.4049 | 82.0039 | 214.8803 |  |  | 147.3696 |  | 134.2684 | 95.7475 | 124.8551 | 94.7397 | 194.0747 | 172.9773 | 230.9776 | 213.6077 | 224.2908 | 188.6959 | 233.7695 | 258.1172 | 263.0106 | 237.9687 | 149.6009 | 122.8876 | 174.7111 | 138.6997 | 179.3758 | 164.999 | 208.4942 | 127.6052 | 210.8966 | 190.7595 | 192.2048 | 240.774 |  | 183.1714 | 97.5046 | 136.0655 | 171.6681 | 199.1022 | 132.3441 | 161.5631 | 138.5782 |  | 141.846 | 174.0911 | 223.4666 | 245.2023 | 231.1591 | 119.1415 | 166.3653 | 216.8199 | 240.5406 | 229.3592 | 86.529 | 98.7515 | 133.1022 | 170.94 | 201.9971 | 129.196 | 177.7986 | 115.8859 | 175.9574 | 119.8952 | 128.2109 | 170.5462 | 212.9492 | 237.3262 | 223.9575 | 137.2031 | 179.5071 | 228.6869 | 248.4861 | 227.4694 | 90.4869 | 111.3165 | 141.9781 | 178.6541 | 209.9301 | 93.0495 | 125.1032 | 141.1483 | 137.5023 | 130.4121 | 214.8869 | 169.9607 | 234.2819 | 219.1601 | 166.9473 |  |  |  | 85.371 | 93.9202 | 88.146 | 179.4689 | 93.1715 | 152.7318 |  | 94.3184 | 87.8462 | 90.2967 | 60.5543 | 104.2544 | 115.5875 |  | 196.0253 | 227.9612 | 223.863 | 399.8856 | 543.9855 | 519.5221 | 369.6986 | [23 empty] | 89.3514 | 531.7538 | 99.7123 | 211.9932
16:42 | 11785 |  |  | 13.5009 | 45.1682 | 47.9895 | 19.4411 | 18.381 | 33.4778 | 23.5954 | 1.6746 | 2.3275 | 0.7698 | -0.029 |  |  |  | -8.6716 | 31.0297 | 47.1995 | 11.8648 |  | 19.2652 | 29.8335 | 0.3972 | 0.3224 | 1.4239 | 0.7046 | -5.1339 | 210.9334 | 207.3671 | 151.2053 | 171.1433 | 139.0381 | 124.2265 | 108.3181 | 186.8969 | 157.7081 | 204.8551 | 225.4798 | 207.516 | 165.3009 | 160.4169 | 200.5165 | 226.2383 | 233.7705 |  |  | 141.736 |  | 253.7393 | 115.9298 | 156.3385 | 196.6168 | 212.4616 | 193.7913 | 187.2116 | 171.6018 | 214.105 | 234.2561 | 239.5128 | 169.9745 | 97.5449 | 135.1534 | 165.5815 | 190.1797 | 148.9754 | 177.5428 | 164.6532 | 292.2617 | 122.4656 | 172.9261 | 219.846 | 240.5231 | 287.7625 | 116.5114 | 152.7454 | 188.5888 | 205.726 | 197.1515 | 83.7998 | 97.292 | 132.761 | 166.7456 | 191.2839 | 152.1169 |  | 133.8999 | 254.9106 |  | 118.1395 | 157.6696 | 200.1297 | 221.3586 | 211.7126 | 141.1651 | 170.9652 | 210.5519 | 220.7863 | 196.6171 | 94.5278 | 106.4954 | 131.6775 | 168.4665 | 198.8837 | 220.8345 | 134.7632 | 124.3662 | 126.2582 | 143.7911 | 187.2032 | 224.6087 | 236.6321 | 217.0948 |  |  |  |  | 85.6663 | 89.2174 | 167.6551 | 87.9704 | 176.1243 | 97.0158 | 37.6881 | 38.6905 | 36.084 | 33.4974 | 33.9685 | 36.1318 | 35.3496 | 37.3334 | 82.1584 | 99.1446 | 93.3933 | 81.996 | 214.86 |  |  | 147.3578 |  | 134.2586 | 95.7433 | 124.8487 | 94.7387 | 194.0515 | 172.9754 | 230.96 | 213.5798 | 224.2701 | 188.6525 | 233.7553 | 258.0958 | 262.9821 | 237.9368 | 149.6039 | 122.8705 | 174.6817 | 138.6776 | 179.3539 | 164.9928 | 208.4721 | 127.5844 | 210.8747 | 190.7461 | 192.1917 | 240.7493 |  | 183.1657 | 97.5014 | 136.0706 | 171.6586 | 199.0931 | 132.2674 | 161.5475 | 138.5686 |  | 141.8507 | 174.0915 | 223.4523 | 245.1898 | 231.1446 | 119.1423 | 166.3574 | 216.8083 | 240.5335 | 229.3439 | 86.5281 | 98.7507 | 133.1 | 170.9276 | 201.9812 | 129.1801 | 177.7886 | 115.8791 | 175.9726 | 119.8829 | 128.2133 | 170.5511 | 212.9338 | 237.3053 | 223.9307 | 137.1984 | 179.4988 | 228.6728 | 248.4606 | 227.4479 | 90.4786 | 111.3107 | 141.974 | 178.6456 | 209.9025 | 93.0391 | 125.0942 | 141.1314 | 137.4905 | 130.4177 | 214.8711 | 169.9535 | 234.2648 | 219.137 | 166.9309 |  |  |  | 85.3602 | 93.9069 | 88.1321 | 179.4357 | 93.1527 | 152.7111 |  | 94.2931 | 87.8276 | 90.2781 | 60.5512 | 104.2355 | 115.5716 |  | 195.9613 | 227.922 | 223.8157 | 399.6305 | 543.2253 | 517.7179 | 368.9295 | [23 empty] | 89.3352 | 530.4716 | 99.6225 | 211.9417
16:42 | 11786 |  |  | 13.5376 | 45.1388 | 48.1529 | 19.412 | 18.3822 | 33.5829 | 23.7489 | 1.6736 | 2.3283 | 0.7692 | -0.0273 |  |  |  | -8.583 | 31.0839 | 47.0948 | 11.9385 |  | 19.2448 | 29.8149 | 0.3984 | 0.3228 | 1.4213 | 0.7049 | -4.9439 | 210.9143 | 207.3431 | 151.1963 | 171.1325 | 139.0314 | 124.2181 | 108.3111 | 186.8811 | 157.7002 | 204.8454 | 225.454 | 207.5027 | 165.2996 | 160.4142 | 200.4975 | 226.2281 | 233.7415 |  |  | 141.7293 |  | 253.7085 | 115.9319 | 156.341 | 196.6091 | 212.4464 | 193.7781 | 187.1977 | 171.5924 | 214.0966 | 234.2354 | 239.4668 | 169.966 | 97.5472 | 135.152 | 165.5816 | 190.1686 | 148.9597 | 177.5314 | 164.6377 | 292.2171 | 122.4629 | 172.9273 | 219.8393 | 240.5062 | 287.744 | 116.5062 | 152.7363 | 188.5818 | 205.7039 | 197.1346 | 83.7957 | 97.2819 | 132.7691 | 166.7397 | 191.2769 | 152.0947 |  | 133.8771 | 254.8703 |  | 118.1352 | 157.6773 | 200.1261 | 221.3498 | 211.6939 | 141.1609 | 170.9669 | 210.535 | 220.7752 | 196.6042 | 94.5341 | 106.4945 | 131.6719 | 168.4587 | 198.868 | 220.8183 | 134.755 | 124.3566 | 126.2521 | 143.7929 | 187.2047 | 224.6005 | 236.6199 | 217.0815 |  |  |  |  | 85.6636 | 89.2125 | 167.6518 | 87.9686 | 176.1128 | 97.0104 | 37.7382 | 38.6413 | 36.0339 | 33.5203 | 34.1902 | 36.115 | 35.2483 | 37.4075 | 82.1492 | 99.1339 | 93.3878 | 81.9817 | 214.8334 |  |  | 147.3449 |  | 134.2394 | 95.7318 | 124.8344 | 94.7226 | 194.0288 | 172.9702 | 230.9408 | 213.5481 | 224.2455 | 188.6263 | 233.7378 | 258.0807 | 262.9563 | 237.9079 | 149.6 | 122.8625 | 174.6587 | 138.6579 | 179.3404 | 164.9903 | 208.4647 | 127.5785 | 210.8522 | 190.7327 | 192.1853 | 240.7214 |  | 183.1519 | 97.4951 | 136.0703 | 171.6477 | 199.077 | 132.1875 | 161.5198 | 138.5508 |  | 141.8488 | 174.0831 | 223.4429 | 245.1855 | 231.1236 | 119.1408 | 166.35 | 216.795 | 240.5071 | 229.3142 | 86.5273 | 98.7437 | 133.1006 | 170.9192 | 201.9631 | 129.1685 | 177.7687 | 115.8693 | 175.9769 | 119.8627 | 128.2151 | 170.5546 | 212.9285 | 237.2945 | 223.9154 | 137.199 | 179.4966 | 228.6588 | 248.428 | 227.4318 | 90.4783 | 111.3107 | 141.9861 | 178.6581 | 209.8876 | 93.028 | 125.0857 | 141.1166 | 137.4764 | 130.4231 | 214.8583 | 169.9469 | 234.2472 | 219.1152 | 166.9109 |  |  |  | 85.3549 | 93.907 | 88.127 | 179.4225 | 93.135 | 152.7107 |  | 94.2849 | 87.8111 | 90.2677 | 60.5451 | 104.2437 | 115.5503 |  | 195.886 | 227.8835 | 223.7845 | 399.9541 | 543.8208 | 518.3742 | 368.9355 | [23 empty] | 89.3286 | 531.0975 | 99.7648 | 211.8847
16:42 | 11787 |  |  | 13.483 | 45.101 | 48.1147 | 19.4869 | 18.3336 | 33.5383 | 23.6992 | 1.6723 | 2.325 | 0.7651 | -0.0291 |  |  |  | -8.6574 | 31.0924 | 47.0812 | 11.9262 |  | 19.411 | 29.837 | 0.3987 | 0.3209 | 1.421 | 0.7042 | -6.203 | 210.8844 | 207.3122 | 151.1772 | 171.1111 | 139.0216 | 124.2063 | 108.302 | 186.867 | 157.6864 | 204.8244 | 225.4251 | 207.4801 | 165.2891 | 160.4084 | 200.4986 | 226.2257 | 233.7153 |  |  | 141.7205 |  | 253.6739 | 115.9334 | 156.3416 | 196.592 | 212.43 | 193.7516 | 187.1829 | 171.5805 | 214.0899 | 234.2084 | 239.4423 | 169.9567 | 97.5476 | 135.1555 | 165.5746 | 190.1589 | 148.9431 | 177.5078 | 164.616 | 292.1787 | 122.4603 | 172.9262 | 219.8291 | 240.4793 | 287.7659 | 116.5078 | 152.7289 | 188.5706 | 205.6892 | 197.1174 | 83.7948 | 97.2653 | 132.77 | 166.733 | 191.2601 | 152.0759 |  | 133.8624 | 254.8337 |  | 118.1389 | 157.6776 | 200.1178 | 221.3335 | 211.6699 | 141.1566 | 170.9628 | 210.5191 | 220.7632 | 196.5948 | 94.5353 | 106.5059 | 131.6764 | 168.4566 | 198.852 | 220.8 | 134.7421 | 124.3494 | 126.2374 | 143.7965 | 187.21 | 224.5913 | 236.5948 | 217.0683 |  |  |  |  | 85.6621 | 89.2091 | 167.639 | 87.969 | 176.0951 | 97.0081 | 37.7639 | 38.559 | 36.3159 | 33.7845 | 34.2782 | 36.0673 | 35.6087 | 37.475 | 82.1444 | 99.1234 | 93.3815 | 81.9785 | 214.8108 |  |  | 147.3375 |  | 134.233 | 95.7247 | 124.8237 | 94.7163 | 194.0179 | 172.9653 | 230.9163 | 213.5278 | 224.2272 | 188.6039 | 233.7247 | 258.064 | 262.9314 | 237.888 | 149.6036 | 122.8504 | 174.6434 | 138.6373 | 179.3284 | 164.9899 | 208.4629 | 127.5758 | 210.822 | 190.7178 | 192.1851 | 240.7023 |  | 183.142 | 97.4879 | 136.0667 | 171.6422 | 199.0581 | 132.1145 | 161.4931 | 138.535 |  | 141.8454 | 174.0767 | 223.4387 | 245.1704 | 231.1096 | 119.1352 | 166.3446 | 216.7798 | 240.4755 | 229.2918 | 86.5243 | 98.7379 | 133.0996 | 170.922 | 201.9489 | 129.1615 | 177.7539 | 115.8529 | 175.9653 | 119.845 | 128.2203 | 170.5577 | 212.9205 | 237.2868 | 223.9027 | 137.2023 | 179.4944 | 228.6352 | 248.4079 | 227.4132 | 90.4794 | 111.31 | 141.9933 | 178.6596 | 209.8688 | 93.0106 | 125.0622 | 141.0997 | 137.4608 | 130.4122 | 214.8417 | 169.9405 | 234.2155 | 219.0932 | 166.888 |  |  |  | 85.3497 | 93.8968 | 88.1206 | 179.4117 | 93.1179 | 152.6966 |  | 94.2762 | 87.8133 | 90.2664 | 60.5469 | 104.2476 | 115.551 |  | 195.852 | 227.8518 | 223.7535 | 399.8272 | 543.938 | 518.6733 | 369.2312 | [23 empty] | 89.3243 | 531.3056 | 99.7341 | 211.8519
16:42 | 11788 |  |  | 13.5436 | 45.1243 | 48.0111 | 19.5022 | 18.3344 | 33.5454 | 23.6423 | 1.6707 | 2.3228 | 0.7668 | -0.028 |  |  |  | -8.664 | 31.0952 | 47.0936 | 11.9861 |  | 19.3354 | 29.7348 | 0.3963 | 0.3216 | 1.4179 | 0.7038 | -2.0373 | 210.8633 | 207.2901 | 151.1677 | 171.0985 | 139.0131 | 124.1986 | 108.2978 | 186.8619 | 157.6798 | 204.8135 | 225.3982 | 207.4594 | 165.2844 | 160.4032 | 200.4821 | 226.2019 | 233.6772 |  |  | 141.7096 |  | 253.6383 | 115.9337 | 156.334 | 196.5811 | 212.4052 | 193.723 | 187.1698 | 171.5686 | 214.0767 | 234.1862 | 239.4305 | 169.949 | 97.5455 | 135.1597 | 165.5696 | 190.1441 | 148.9271 | 177.4915 | 164.5959 | 292.1323 | 122.4607 | 172.9242 | 219.818 | 240.4615 | 288.0503 | 116.5057 | 152.735 | 188.5633 | 205.6781 | 197.1037 | 83.7963 | 97.2619 | 132.7726 | 166.7269 | 191.2406 | 152.0647 |  | 133.8495 | 254.801 |  | 118.1461 | 157.6767 | 200.1105 | 221.3176 | 211.6549 | 141.1626 | 170.9608 | 210.5088 | 220.7385 | 196.5792 | 94.5351 | 106.51 | 131.6821 | 168.456 | 198.8402 | 220.7823 | 134.7247 | 124.3325 | 126.2251 | 143.7919 | 187.1963 | 224.575 | 236.5742 | 217.045 |  |  |  |  | 85.6488 | 89.1944 | 167.5956 | 87.9277 | 176.0819 | 96.9908 | 37.8107 | 38.5626 | 36.3997 | 33.8543 | 34.2694 | 36.0273 | 35.8512 | 37.5876 | 82.1425 | 99.1147 | 93.3716 | 81.9753 | 214.7878 |  |  | 147.3165 |  | 134.2261 | 95.7205 | 124.8132 | 94.7088 | 194.0067 | 172.9617 | 230.8913 | 213.511 | 224.2026 | 188.5719 | 233.7138 | 258.0398 | 262.9121 | 237.8658 | 149.6186 | 122.8419 | 174.6588 | 138.6229 | 179.3157 | 164.9918 | 208.4495 | 127.5734 | 210.7978 | 190.7089 | 192.1777 | 240.6826 |  | 183.1415 | 97.4932 | 136.0656 | 171.6386 | 199.0443 | 132.0551 | 161.4737 | 138.521 |  | 141.8427 | 174.0769 | 223.4201 | 245.1446 | 231.101 | 119.1318 | 166.3424 | 216.7635 | 240.4577 | 229.2739 | 86.5257 | 98.7322 | 133.1063 | 170.9086 | 201.9392 | 129.1391 | 177.7428 | 115.8367 | 175.9439 | 119.8343 | 128.2171 | 170.5563 | 212.9034 | 237.2689 | 223.8835 | 137.18 | 179.48 | 228.5999 | 248.3783 | 227.3702 | 90.4766 | 111.3076 | 142.0142 | 178.6777 | 209.8322 | 93.0034 | 125.044 | 141.0783 | 137.4388 | 130.4084 | 214.8229 | 169.9391 | 234.1938 | 219.0722 | 166.8727 |  |  |  | 85.3405 | 93.8852 | 88.1134 | 179.399 | 93.1123 | 152.6611 |  | 94.2658 | 87.803 | 90.2621 | 60.5434 | 104.2727 | 115.5506 |  | 195.7873 | 227.8143 | 223.7179 | 399.513 | 543.8681 | 519.3474 | 369.7142 | [23 empty] | 89.3141 | 531.6078 | 99.6853 | 211.8008
16:42 | 11789 |  |  | 13.5527 | 45.0665 | 47.9759 | 19.4793 | 18.3824 | 33.5767 | 23.6392 | 1.6713 | 2.3265 | 0.7684 | -0.028 |  |  |  | -8.5763 | 31.1681 | 47.1731 | 12.0459 |  | 19.3274 | 29.772 | 0.3983 | 0.3205 | 1.4242 | 0.7044 | -6.436 | 210.8477 | 207.2749 | 151.1642 | 171.0926 | 139.0102 | 124.1954 | 108.2973 | 186.8532 | 157.6791 | 204.8051 | 225.3795 | 207.4475 | 165.2764 | 160.4093 | 200.4563 | 226.1844 | 233.6505 |  |  | 141.6981 |  | 253.6039 | 115.9308 | 156.3308 | 196.5707 | 212.3824 | 193.7116 | 187.1559 | 171.5771 | 214.0648 | 234.1657 | 239.4068 | 169.9394 | 97.5404 | 135.1552 | 165.566 | 190.1295 | 148.9062 | 177.4723 | 164.5787 | 292.0778 | 122.4565 | 172.9218 | 219.8023 | 240.4407 | 288.1876 | 116.5047 | 152.7379 | 188.5518 | 205.6663 | 197.0872 | 83.7866 | 97.2644 | 132.7756 | 166.7161 | 191.2307 | 152.0495 |  | 133.832 | 254.7687 |  | 118.1426 | 157.6763 | 200.1024 | 221.3073 | 211.6459 | 141.1623 | 170.956 | 210.5038 | 220.7134 | 196.5695 | 94.5389 | 106.5077 | 131.6789 | 168.4497 | 198.8277 | 220.7639 | 134.711 | 124.3149 | 126.2205 | 143.7916 | 187.186 | 224.5561 | 236.5587 | 217.0251 |  |  |  |  | 85.6377 | 89.1864 | 167.5762 | 87.9118 | 176.0886 | 96.9678 | 37.8432 | 38.4051 | 36.3124 | 33.7029 | 34.3119 | 35.9939 | 35.9944 | 37.7176 | 82.1348 | 99.1033 | 93.3618 | 81.9629 | 214.7599 |  |  | 147.2965 |  | 134.2087 | 95.7153 | 124.8014 | 94.7002 | 193.9944 | 172.9603 | 230.8644 | 213.4849 | 224.1713 | 188.567 | 233.6936 | 258.0184 | 262.896 | 237.8381 | 149.6059 | 122.8335 | 174.6804 | 138.6143 | 179.3053 | 164.9902 | 208.4289 | 127.579 | 210.7809 | 190.687 | 192.173 | 240.6679 |  | 183.1343 | 97.4966 | 136.0623 | 171.6381 | 199.0392 | 132.0178 | 161.4571 | 138.5128 |  | 141.8303 | 174.0688 | 223.3979 | 245.1279 | 231.0831 | 119.1374 | 166.3387 | 216.7508 | 240.4376 | 229.2576 | 86.5245 | 98.7366 | 133.1131 | 170.8995 | 201.927 | 129.1184 | 177.7288 | 115.8298 | 175.9049 | 119.8242 | 128.2074 | 170.5512 | 212.8905 | 237.2535 | 223.8612 | 137.1788 | 179.479 | 228.5792 | 248.3524 | 227.3478 | 90.4797 | 111.3092 | 142.0232 | 178.6734 | 209.8036 | 92.9977 | 125.0402 | 141.0749 | 137.4257 | 130.4217 | 214.8167 | 169.942 | 234.1819 | 219.0584 | 166.8666 |  |  |  | 85.3282 | 93.8715 | 88.1041 | 179.3746 | 93.1022 | 152.619 |  | 94.254 | 87.791 | 90.2588 | 60.5446 | 104.2785 | 115.5578 |  | 195.7512 | 227.7731 | 223.6872 | 399.9852 | 543.6593 | 519.0695 | 369.9824 | [23 empty] | 89.304 | 531.3644 | 99.7749 | 211.7621
16:42 | 11790 |  |  | 13.5812 | 45.1236 | 47.9377 | 19.4854 | 18.4772 | 33.5444 | 23.7268 | 1.6707 | 2.3266 | 0.7643 | -0.0293 |  |  |  | -8.5627 | 31.1538 | 47.2838 | 12.054 |  | 19.3816 | 29.8882 | 0.3981 | 0.3222 | 1.4193 | 0.7034 | -5.5335 | 210.8286 | 207.2556 | 151.1554 | 171.0867 | 139.0048 | 124.1906 | 108.2947 | 186.8416 | 157.6804 | 204.7957 | 225.3639 | 207.433 | 165.2644 | 160.4187 | 200.4471 | 226.1773 | 233.6416 |  |  | 141.6844 |  | 253.5631 | 115.9264 | 156.3274 | 196.5608 | 212.3731 | 193.7009 | 187.1468 | 171.5844 | 214.0588 | 234.1537 | 239.3798 | 169.9305 | 97.5409 | 135.159 | 165.5585 | 190.1258 | 148.8997 | 177.4577 | 164.5656 | 292.0371 | 122.4547 | 172.9159 | 219.7915 | 240.4201 | 287.9733 | 116.4958 | 152.7285 | 188.5377 | 205.6441 | 197.0648 | 83.7722 | 97.2621 | 132.7684 | 166.7039 | 191.2099 | 152.0483 |  | 133.8063 | 254.7262 |  | 118.135 | 157.6688 | 200.0883 | 221.2799 | 211.6242 | 141.1534 | 170.9456 | 210.4856 | 220.6978 | 196.5511 | 94.5346 | 106.5068 | 131.6695 | 168.4376 | 198.8045 | 220.7364 | 134.7006 | 124.3015 | 126.2035 | 143.7894 | 187.1807 | 224.5442 | 236.5361 | 217.0065 |  |  |  |  | 85.6267 | 89.1786 | 167.5655 | 87.9278 | 176.1 | 96.9624 | 37.9084 | 38.0605 | 36.2746 | 33.7854 | 34.4765 | 35.9903 | 36.1213 | 37.707 | 82.1325 | 99.0945 | 93.353 | 81.9541 | 214.7384 |  |  | 147.2887 |  | 134.1979 | 95.7071 | 124.7916 | 94.6979 | 193.9873 | 172.9605 | 230.8364 | 213.4585 | 224.1549 | 188.559 | 233.6634 | 258.0028 | 262.8717 | 237.808 | 149.5538 | 122.8105 | 174.6935 | 138.6008 | 179.3029 | 164.984 | 208.4167 | 127.5813 | 210.7636 | 190.6597 | 192.1722 | 240.6533 |  | 183.1298 | 97.4988 | 136.0646 | 171.6347 | 199.0301 | 131.9891 | 161.4382 | 138.5071 |  | 141.8206 | 174.0688 | 223.3955 | 245.1241 | 231.069 | 119.1389 | 166.3313 | 216.7397 | 240.409 | 229.2346 | 86.5206 | 98.7381 | 133.1047 | 170.8966 | 201.9127 | 129.1179 | 177.7136 | 115.8219 | 175.862 | 119.8141 | 128.2128 | 170.5525 | 212.8832 | 237.2404 | 223.8381 | 137.1908 | 179.4866 | 228.5672 | 248.335 | 227.3335 | 90.482 | 111.3036 | 141.9726 | 178.6126 | 209.8002 | 92.986 | 125.0287 | 141.0673 | 137.4168 | 130.4244 | 214.8053 | 169.936 | 234.1642 | 219.0504 | 166.856 |  |  |  | 85.3195 | 93.8603 | 88.0891 | 179.3418 | 93.0777 | 152.5985 |  | 94.2434 | 87.7795 | 90.2486 | 60.5358 | 104.3177 | 115.5535 |  | 195.712 | 227.7367 | 223.6382 | 399.5289 | 542.9197 | 518.344 | 369.4401 | [23 empty] | 89.2932 | 530.6318 | 99.9225 | 211.7243
16:42 | 11791 |  |  | 13.5684 | 45.0652 | 47.9732 | 19.5068 | 18.4305 | 33.6059 | 23.7156 | 1.6694 | 2.3272 | 0.7643 | -0.0284 |  |  |  | -8.5503 | 31.2118 | 47.2667 | 12.0336 |  | 19.3696 | 29.8189 | 0.3988 | 0.321 | 1.4206 | 0.7054 | -5.2276 | 210.8079 | 207.2335 | 151.1495 | 171.0737 | 138.9966 | 124.1836 | 108.291 | 186.8344 | 157.6835 | 204.7861 | 225.3541 | 207.4165 | 165.2599 | 160.424 | 200.4351 | 226.1568 | 233.6165 |  |  | 141.6706 |  | 253.5248 | 115.9328 | 156.3262 | 196.5558 | 212.3577 | 193.6911 | 187.1397 | 171.5811 | 214.0533 | 234.1386 | 239.3631 | 169.9158 | 97.5396 | 135.1627 | 165.5508 | 190.1133 | 148.8831 | 177.4322 | 164.5427 | 291.9878 | 122.449 | 172.9063 | 219.7783 | 240.4028 | 287.7989 | 116.4863 | 152.7153 | 188.5212 | 205.6198 | 197.0477 | 83.765 | 97.2546 | 132.7652 | 166.7038 | 191.1945 | 152.0538 |  | 133.7871 | 254.6832 |  | 118.1383 | 157.6686 | 200.0806 | 221.2627 | 211.6098 | 141.1574 | 170.941 | 210.4729 | 220.6825 | 196.5357 | 94.5287 | 106.5115 | 131.6692 | 168.4312 | 198.79 | 220.7077 | 134.6854 | 124.2879 | 126.1872 | 143.7784 | 187.1727 | 224.5349 | 236.5175 | 216.991 |  |  |  |  | 85.6187 | 89.169 | 167.5659 | 87.9325 | 176.1281 | 96.9577 | 38.004 | 38.0502 | 36.1951 | 33.9521 | 34.5419 | 36.0334 | 36.2455 | 37.6357 | 82.1305 | 99.0848 | 93.346 | 81.9461 | 214.7123 |  |  | 147.2765 |  | 134.1824 | 95.6949 | 124.779 | 94.6907 | 193.9735 | 172.9571 | 230.8106 | 213.4245 | 224.1332 | 188.519 | 233.64 | 257.9842 | 262.8391 | 237.7815 | 149.5077 | 122.7949 | 174.7262 | 138.5796 | 179.2939 | 164.9826 | 208.407 | 127.5688 | 210.7426 | 190.6435 | 192.1592 | 240.6313 |  | 183.1197 | 97.4937 | 136.0686 | 171.6342 | 199.0113 | 131.9431 | 161.4173 | 138.4836 |  | 141.8166 | 174.0736 | 223.3905 | 245.1079 | 231.0528 | 119.1268 | 166.3283 | 216.7188 | 240.3749 | 229.2064 | 86.5159 | 98.7331 | 133.0937 | 170.8858 | 201.8965 | 129.1101 | 177.6939 | 115.8 | 175.8068 | 119.7934 | 128.2251 | 170.5509 | 212.8788 | 237.2255 | 223.8227 | 137.1917 | 179.4881 | 228.5593 | 248.3173 | 227.3162 | 90.4791 | 111.2979 | 141.9574 | 178.5986 | 209.798 | 92.9775 | 125.0145 | 141.0503 | 137.4062 | 130.4213 | 214.7903 | 169.928 | 234.145 | 219.0276 | 166.8299 |  |  |  | 85.3119 | 93.8502 | 88.0805 | 179.3206 | 93.0667 | 152.5972 |  | 94.2352 | 87.7852 | 90.2386 | 60.5292 | 104.3389 | 115.5531 |  | 195.6526 | 227.716 | 223.5943 | 399.3831 | 542.2359 | 517.7937 | 368.9454 | [23 empty] | 89.2862 | 530.0148 | 99.9048 | 211.6843
16:42 | 11792 |  |  | 13.5999 | 45.095 | 47.9476 | 19.5399 | 18.3946 | 33.6082 | 23.7338 | 1.6681 | 2.3222 | 0.7666 | -0.0295 |  |  |  | -8.4547 | 31.2046 | 47.2714 | 12.0358 |  | 19.3355 | 29.716 | 0.4003 | 0.3227 | 1.4228 | 0.706 | -6.0546 | 210.7832 | 207.2045 | 151.1347 | 171.0489 | 138.9804 | 124.1682 | 108.2775 | 186.8222 | 157.6691 | 204.7661 | 225.3261 | 207.3876 | 165.2552 | 160.4168 | 200.4336 | 226.1452 | 233.5863 |  |  | 141.6522 |  | 253.4853 | 115.9334 | 156.3225 | 196.5373 | 212.332 | 193.6739 | 187.1233 | 171.5773 | 214.0349 | 234.1157 | 239.3382 | 169.9031 | 97.5402 | 135.1642 | 165.5461 | 190.0968 | 148.8591 | 177.403 | 164.5222 | 291.9364 | 122.4469 | 172.9043 | 219.7624 | 240.3852 | 287.8382 | 116.4837 | 152.7121 | 188.5039 | 205.6121 | 197.0373 | 83.768 | 97.2494 | 132.7724 | 166.704 | 191.1906 | 152.044 |  | 133.7726 | 254.6464 |  | 118.1388 | 157.67 | 200.0671 | 221.2533 | 211.5948 | 141.1517 | 170.9336 | 210.4616 | 220.6609 | 196.5229 | 94.5258 | 106.5126 | 131.6742 | 168.4222 | 198.7785 | 220.6822 | 134.6735 | 124.2742 | 126.1865 | 143.7737 | 187.172 | 224.5263 | 236.5021 | 216.9773 |  |  |  |  | 85.6196 | 89.1638 | 167.5687 | 87.9413 | 176.1421 | 96.9498 | 38.0664 | 38.1351 | 35.8398 | 34.069 | 34.5212 | 36.0816 | 36.367 | 37.5942 | 82.1193 | 99.0678 | 93.3285 | 81.9333 | 214.6832 |  |  | 147.2627 |  | 134.1677 | 95.6858 | 124.7732 | 94.6831 | 193.9562 | 172.9503 | 230.7865 | 213.3984 | 224.1107 | 188.491 | 233.6173 | 257.9611 | 262.8055 | 237.7546 | 149.487 | 122.7847 | 174.7498 | 138.5575 | 179.2682 | 164.9736 | 208.3913 | 127.5509 | 210.7153 | 190.6375 | 192.1479 | 240.6035 |  | 183.0974 | 97.4847 | 136.0674 | 171.6265 | 198.9945 | 131.9013 | 161.3969 | 138.464 |  | 141.8118 | 174.0753 | 223.3679 | 245.0736 | 231.0337 | 119.123 | 166.3326 | 216.7054 | 240.3597 | 229.1909 | 86.5075 | 98.7385 | 133.1003 | 170.881 | 201.8788 | 129.1032 | 177.6771 | 115.7856 | 175.757 | 119.7764 | 128.2248 | 170.5406 | 212.8657 | 237.2024 | 223.8073 | 137.1958 | 179.4774 | 228.5621 | 248.3002 | 227.3032 | 90.4832 | 111.3032 | 141.9546 | 178.5977 | 209.7788 | 92.9646 | 125 | 141.034 | 137.3986 | 130.4126 | 214.7819 | 169.9241 | 234.1145 | 218.9932 | 166.8055 |  |  |  | 85.3052 | 93.8344 | 88.0731 | 179.3032 | 93.0634 | 152.6073 |  | 94.2264 | 87.7768 | 90.2378 | 60.5405 | 104.2868 | 115.5652 |  | 195.6059 | 227.6984 | 223.5651 | 399.8917 | 542.5737 | 518.1245 | 369.1848 | [23 empty] | 89.2796 | 530.3491 | 99.9083 | 211.6522
16:42 | 11793 |  |  | 13.6308 | 45.1887 | 48.0318 | 19.637 | 18.3953 | 33.652 | 23.7526 | 1.6664 | 2.3198 | 0.7638 | -0.0288 |  |  |  | -8.5854 | 31.1337 | 47.1782 | 11.9626 |  | 19.3187 | 29.7018 | 0.3991 | 0.3211 | 1.4204 | 0.7039 | -4.5186 | 210.759 | 207.1842 | 151.1176 | 171.0329 | 138.9669 | 124.1623 | 108.2648 | 186.8073 | 157.6549 | 204.7488 | 225.296 | 207.3629 | 165.2475 | 160.39 | 200.4365 | 226.1425 | 233.5547 |  |  | 141.6366 |  | 253.4505 | 115.9238 | 156.3094 | 196.5233 | 212.3104 | 193.6529 | 187.1079 | 171.5723 | 214.0156 | 234.1012 | 239.324 | 169.9028 | 97.545 | 135.1684 | 165.5441 | 190.0913 | 148.85 | 177.3868 | 164.5099 | 291.9019 | 122.4519 | 172.9127 | 219.7565 | 240.3748 | 287.9832 | 116.4809 | 152.7148 | 188.5032 | 205.5995 | 197.0247 | 83.7736 | 97.2572 | 132.7828 | 166.699 | 191.1795 | 152.0433 |  | 133.7523 | 254.6078 |  | 118.1299 | 157.6676 | 200.054 | 221.2338 | 211.5755 | 141.1294 | 170.9249 | 210.439 | 220.6411 | 196.504 | 94.5236 | 106.5114 | 131.6767 | 168.415 | 198.7657 | 220.6662 | 134.666 | 124.2643 | 126.1809 | 143.7871 | 187.176 | 224.5207 | 236.4924 | 216.9668 |  |  |  |  | 85.6156 | 89.1506 | 167.565 | 87.9455 | 176.1393 | 96.9463 | 38.1358 | 38.0754 | 35.4115 | 34.2143 | 34.5101 | 36.1149 | 36.5269 | 37.5944 | 82.1069 | 99.0603 | 93.319 | 81.9264 | 214.6669 |  |  | 147.2561 |  | 134.1665 | 95.6893 | 124.7711 | 94.6816 | 193.9501 | 172.9553 | 230.77 | 213.3867 | 224.0967 | 188.5005 | 233.5959 | 257.9439 | 262.7754 | 237.723 | 149.4449 | 122.7739 | 174.7704 | 138.5525 | 179.253 | 164.9751 | 208.3791 | 127.5465 | 210.6957 | 190.6349 | 192.1459 | 240.5759 |  | 183.0677 | 97.4839 | 136.0671 | 171.6043 | 198.9804 | 131.8746 | 161.3718 | 138.4501 |  | 141.8067 | 174.0706 | 223.3463 | 245.0454 | 231.0128 | 119.1242 | 166.3249 | 216.6962 | 240.3448 | 229.174 | 86.5086 | 98.7434 | 133.1097 | 170.8861 | 201.8705 | 129.104 | 177.6644 | 115.7783 | 175.7309 | 119.7684 | 128.2212 | 170.5396 | 212.8497 | 237.1755 | 223.7833 | 137.194 | 179.4606 | 228.5517 | 248.2756 | 227.28 | 90.4813 | 111.3022 | 141.9532 | 178.5923 | 209.7559 | 92.9436 | 124.9904 | 141.0195 | 137.3874 | 130.4048 | 214.7693 | 169.9195 | 234.0896 | 218.9679 | 166.7913 |  |  |  | 85.2946 | 93.8248 | 88.0644 | 179.2852 | 93.0593 | 152.627 |  | 94.2131 | 87.773 | 90.2301 | 60.5408 | 104.2474 | 115.5629 |  | 195.5442 | 227.6794 | 223.5356 | 399.6421 | 542.8855 | 517.9372 | 369.2471 | [23 empty] | 89.2708 | 530.4114 | 99.8993 | 211.6118
16:42 | 11794 |  |  | 13.714 | 45.239 | 48.0612 | 19.607 | 18.3484 | 33.6269 | 23.6894 | 1.6673 | 2.3214 | 0.766 | -0.0303 |  |  |  | -8.4934 | 31.1915 | 47.2775 | 12.0831 |  | 19.3595 | 29.8053 | 0.4001 | 0.3241 | 1.4219 | 0.7044 | -6.9729 | 210.7423 | 207.1712 | 151.1135 | 171.0278 | 138.9619 | 124.1663 | 108.2676 | 186.8009 | 157.6582 | 204.7417 | 225.2864 | 207.3535 | 165.2407 | 160.379 | 200.4218 | 226.1205 | 233.523 |  |  | 141.6256 |  | 253.4189 | 115.9181 | 156.3089 | 196.5148 | 212.2981 | 193.6381 | 187.1006 | 171.573 | 214.0017 | 234.0798 | 239.3125 | 169.8918 | 97.543 | 135.1687 | 165.5418 | 190.0787 | 148.8346 | 177.3693 | 164.4914 | 291.8619 | 122.453 | 172.9096 | 219.7485 | 240.3599 | 287.9309 | 116.4886 | 152.715 | 188.5026 | 205.5843 | 197.0136 | 83.7838 | 97.2692 | 132.7903 | 166.7003 | 191.1665 | 152.0671 |  | 133.7435 | 254.5767 |  | 118.124 | 157.6644 | 200.0436 | 221.2143 | 211.5558 | 141.1262 | 170.9194 | 210.4284 | 220.621 | 196.4828 | 94.5198 | 106.5155 | 131.6747 | 168.4142 | 198.7529 | 220.6569 | 134.6538 | 124.2533 | 126.1674 | 143.7892 | 187.1725 | 224.5063 | 236.4751 | 216.9488 |  |  |  |  | 85.6096 | 89.1387 | 167.5511 | 87.9217 | 176.1351 | 96.9257 | 38.2976 | 38.0422 | 35.1004 | 34.3918 | 34.4741 | 36.1672 | 36.5069 | 37.67 | 82.1021 | 99.0586 | 93.318 | 81.9276 | 214.6469 |  |  | 147.2491 |  | 134.1573 | 95.6862 | 124.7627 | 94.6823 | 193.9373 | 172.9563 | 230.7498 | 213.3597 | 224.0776 | 188.4848 | 233.5826 | 257.9289 | 262.7478 | 237.6954 | 149.4006 | 122.7649 | 174.7928 | 138.5433 | 179.2485 | 164.9794 | 208.3674 | 127.5383 | 210.6778 | 190.6127 | 192.1439 | 240.5616 |  | 183.0486 | 97.485 | 136.07 | 171.596 | 198.9708 | 131.8383 | 161.3535 | 138.4367 |  | 141.8071 | 174.0675 | 223.3437 | 245.0209 | 230.9832 | 119.1269 | 166.3188 | 216.6798 | 240.3203 | 229.1482 | 86.5095 | 98.7378 | 133.1099 | 170.8811 | 201.8564 | 129.0939 | 177.6457 | 115.7641 | 175.7004 | 119.7559 | 128.2215 | 170.5429 | 212.8338 | 237.1649 | 223.7532 | 137.1964 | 179.4619 | 228.5332 | 248.2557 | 227.2632 | 90.4796 | 111.3028 | 141.975 | 178.5973 | 209.7347 | 92.9308 | 124.9858 | 141.012 | 137.3767 | 130.4108 | 214.7657 | 169.9187 | 234.0693 | 218.951 | 166.7808 |  |  |  | 85.2855 | 93.8187 | 88.0557 | 179.2814 | 93.0647 | 152.6174 |  | 94.1935 | 87.7485 | 90.2232 | 60.5236 | 104.2513 | 115.5588 |  | 195.4876 | 227.6247 | 223.5012 | 399.8156 | 543.7788 | 518.5786 | 369.1005 | [23 empty] | 89.2592 | 531.1787 | 100.0528 | 211.5562
16:42 | 11795 |  |  | 13.6041 | 45.3033 | 47.9289 | 19.5767 | 18.3112 | 33.6349 | 23.5871 | 1.6661 | 2.324 | 0.7664 | -0.0279 |  |  |  | -8.6146 | 31.1192 | 47.2874 | 12.0584 |  | 19.3451 | 29.7529 | 0.3985 | 0.3205 | 1.4187 | 0.7049 | -6.3218 | 210.7255 | 207.1466 | 151.1069 | 171.0195 | 138.9569 | 124.1607 | 108.2659 | 186.7955 | 157.663 | 204.7284 | 225.2643 | 207.3316 | 165.2348 | 160.3762 | 200.4116 | 226.0961 | 233.5027 |  |  | 141.616 |  | 253.3902 | 115.922 | 156.3118 | 196.5035 | 212.2906 | 193.6237 | 187.0903 | 171.5693 | 213.9969 | 234.0617 | 239.2964 | 169.8817 | 97.5397 | 135.1681 | 165.5392 | 190.0694 | 148.8108 | 177.352 | 164.4753 | 291.8082 | 122.4566 | 172.8978 | 219.7383 | 240.3403 | 287.8862 | 116.4887 | 152.7122 | 188.4941 | 205.5711 | 196.9912 | 83.7866 | 97.2741 | 132.7868 | 166.6972 | 191.1561 | 152.0735 |  | 133.7284 | 254.5461 |  | 118.1263 | 157.6626 | 200.0351 | 221.2007 | 211.5386 | 141.136 | 170.915 | 210.4241 | 220.6044 | 196.4654 | 94.5146 | 106.517 | 131.6803 | 168.4091 | 198.7437 | 220.6404 | 134.6324 | 124.2368 | 126.155 | 143.7788 | 187.1582 | 224.4848 | 236.4532 | 216.9227 |  |  |  |  | 85.6041 | 89.1345 | 167.5303 | 87.9168 | 176.1284 | 96.9092 | 38.3572 | 38.0226 | 34.7754 | 34.4438 | 34.4167 | 36.2205 | 36.3819 | 37.7355 | 82.0923 | 99.0524 | 93.3083 | 81.9176 | 214.618 |  |  | 147.2353 |  | 134.1436 | 95.6753 | 124.7501 | 94.6731 | 193.9118 | 172.9399 | 230.7168 | 213.3353 | 224.0521 | 188.4475 | 233.569 | 257.9049 | 262.7233 | 237.667 | 149.3821 | 122.7468 | 174.7794 | 138.5298 | 179.238 | 164.9683 | 208.3554 | 127.5323 | 210.6554 | 190.5887 | 192.1435 | 240.5471 |  | 183.0386 | 97.4796 | 136.0708 | 171.601 | 198.9562 | 131.7953 | 161.3349 | 138.4254 |  | 141.7933 | 174.068 | 223.3447 | 245.004 | 230.9592 | 119.1288 | 166.3239 | 216.6725 | 240.2987 | 229.1272 | 86.511 | 98.7303 | 133.112 | 170.8759 | 201.8333 | 129.0887 | 177.6271 | 115.7454 | 175.669 | 119.7439 | 128.2249 | 170.5473 | 212.8297 | 237.1586 | 223.7353 | 137.1946 | 179.4583 | 228.5212 | 248.2356 | 227.2452 | 90.4852 | 111.2971 | 141.9712 | 178.5875 | 209.7235 | 92.9283 | 124.9779 | 141.0021 | 137.3635 | 130.4144 | 214.7568 | 169.9204 | 234.049 | 218.929 | 166.772 |  |  |  | 85.281 | 93.8085 | 88.0418 | 179.2767 | 93.0649 | 152.578 |  | 94.1764 | 87.7418 | 90.2147 | 60.5196 | 104.2481 | 115.5559 |  | 195.4133 | 227.5893 | 223.4612 | 400.0555 | 544.366 | 519.9519 | 370.3946 | [23 empty] | 89.2503 | 532.159 | 99.8684 | 211.5013
16:42 | 11796 |  |  | 13.6418 | 45.2777 | 47.9033 | 19.4137 | 18.4098 | 33.7019 | 23.6328 | 1.6652 | 2.3237 | 0.7658 | -0.0281 |  |  |  | -8.6026 | 31.2407 | 47.3674 | 12.0503 |  | 19.3605 | 29.7988 | 0.3984 | 0.3247 | 1.4188 | 0.7045 | -3.3312 | 210.7039 | 207.1256 | 151.0954 | 171 | 138.9483 | 124.1519 | 108.2577 | 186.7824 | 157.6567 | 204.7126 | 225.24 | 207.3125 | 165.2284 | 160.3612 | 200.3858 | 226.069 | 233.4702 |  |  | 141.6068 |  | 253.3594 | 115.9257 | 156.3125 | 196.4989 | 212.2747 | 193.6139 | 187.0805 | 171.5562 | 213.9966 | 234.0425 | 239.2836 | 169.879 | 97.5458 | 135.1696 | 165.5374 | 190.0681 | 148.7944 | 177.3369 | 164.4633 | 291.7618 | 122.4617 | 172.8974 | 219.7333 | 240.3232 | 287.9814 | 116.4755 | 152.6973 | 188.4795 | 205.5488 | 196.9674 | 83.7737 | 97.2688 | 132.7774 | 166.6837 | 191.1401 | 152.0458 |  | 133.7002 | 254.5045 |  | 118.1306 | 157.6645 | 200.0319 | 221.1851 | 211.5249 | 141.1417 | 170.9127 | 210.4151 | 220.584 | 196.4468 | 94.5138 | 106.5113 | 131.6792 | 168.4004 | 198.7328 | 220.6214 | 134.6143 | 124.224 | 126.1395 | 143.7656 | 187.1467 | 224.4711 | 236.4327 | 216.9033 |  |  |  |  | 85.5917 | 89.1198 | 167.5074 | 87.9108 | 176.1264 | 96.9103 | 38.2833 | 38.1164 | 34.4606 | 34.4208 | 34.2851 | 36.2363 | 36.4949 | 37.699 | 82.0809 | 99.0399 | 93.2972 | 81.9049 | 214.5958 |  |  | 147.224 |  | 134.1332 | 95.676 | 124.7415 | 94.6629 | 193.8979 | 172.9352 | 230.6956 | 213.3245 | 224.0262 | 188.4274 | 233.5505 | 257.8789 | 262.6974 | 237.6315 | 149.3724 | 122.7243 | 174.7473 | 138.5212 | 179.2189 | 164.9636 | 208.3439 | 127.5376 | 210.6336 | 190.5757 | 192.1391 | 240.5341 |  | 183.0271 | 97.4739 | 136.0698 | 171.5997 | 198.9448 | 131.7525 | 161.3091 | 138.4068 |  | 141.7832 | 174.0622 | 223.3294 | 244.9888 | 230.9427 | 119.1297 | 166.3172 | 216.6686 | 240.278 | 229.1063 | 86.517 | 98.733 | 133.1165 | 170.8766 | 201.8208 | 129.0809 | 177.6395 | 115.7354 | 175.6418 | 119.7326 | 128.2269 | 170.558 | 212.8259 | 237.1425 | 223.7199 | 137.1856 | 179.4505 | 228.5131 | 248.2092 | 227.2213 | 90.4851 | 111.2918 | 141.9638 | 178.5803 | 209.7129 | 92.9202 | 124.9642 | 140.9911 | 137.3438 | 130.4167 | 214.738 | 169.922 | 234.0314 | 218.9102 | 166.7541 |  |  |  | 85.2719 | 93.8033 | 88.0317 | 179.2685 | 93.0549 | 152.5333 |  | 94.1706 | 87.7311 | 90.2043 | 60.5288 | 104.2487 | 115.5615 |  | 195.3533 | 227.5417 | 223.4297 | 399.2053 | 542.8855 | 518.1245 | 369.1848 | [23 empty] | 89.2405 | 530.505 | 99.9588 | 211.4475
16:42 | 11797 |  |  | 13.5654 | 45.2133 | 47.9151 | 19.3237 | 18.4836 | 33.7257 | 23.6626 | 1.663 | 2.3202 | 0.7661 | -0.0296 |  |  |  | -8.5545 | 31.1865 | 47.2821 | 11.9901 |  | 19.4043 | 29.8196 | 0.3981 | 0.3184 | 1.4192 | 0.7034 | -5.181 | 210.6809 | 207.1061 | 151.0835 | 170.9826 | 138.9342 | 124.1464 | 108.2516 | 186.7673 | 157.651 | 204.7006 | 225.2223 | 207.2917 | 165.2233 | 160.3586 | 200.3465 | 226.0297 | 233.4319 |  |  | 141.5912 |  | 253.3192 | 115.9217 | 156.3107 | 196.4876 | 212.2532 | 193.5942 | 187.068 | 171.5414 | 213.9828 | 234.0192 | 239.252 | 169.8727 | 97.5501 | 135.1715 | 165.5388 | 190.0569 | 148.7845 | 177.3223 | 164.4511 | 291.7203 | 122.4548 | 172.8913 | 219.7151 | 240.3036 | 288.0312 | 116.4689 | 152.6937 | 188.4625 | 205.5281 | 196.9576 | 83.7667 | 97.2868 | 132.7815 | 166.6766 | 191.125 | 152.0142 |  | 133.683 | 254.4643 |  | 118.1225 | 157.6622 | 200.0195 | 221.1645 | 211.5072 | 141.1435 | 170.9081 | 210.3962 | 220.5623 | 196.4275 | 94.5066 | 106.5008 | 131.6701 | 168.3938 | 198.7133 | 220.5966 | 134.6105 | 124.2201 | 126.1285 | 143.76 | 187.1495 | 224.4648 | 236.417 | 216.8891 |  |  |  |  | 85.5789 | 89.1072 | 167.4794 | 87.8906 | 176.121 | 96.9127 | 38.3152 | 38.2118 | 34.3629 | 34.4262 | 34.3272 | 36.4063 | 36.7141 | 37.6851 | 82.078 | 99.0334 | 93.2958 | 81.9067 | 214.5763 |  |  | 147.2078 |  | 134.1241 | 95.6693 | 124.737 | 94.6585 | 193.891 | 172.9324 | 230.6805 | 213.303 | 224.0078 | 188.4252 | 233.5349 | 257.8602 | 262.6712 | 237.6066 | 149.3593 | 122.7184 | 174.7464 | 138.511 | 179.2087 | 164.9693 | 208.3323 | 127.538 | 210.6145 | 190.5639 | 192.1323 | 240.5201 |  | 183.0244 | 97.4834 | 136.0734 | 171.5942 | 198.9296 | 131.7074 | 161.2954 | 138.3919 |  | 141.7844 | 174.0597 | 223.3116 | 244.9712 | 230.9124 | 119.1348 | 166.3063 | 216.6539 | 240.2636 | 229.0871 | 86.5162 | 98.7437 | 133.1205 | 170.8707 | 201.8131 | 129.0653 | 177.6564 | 115.7261 | 175.6165 | 119.7221 | 128.227 | 170.5581 | 212.8065 | 237.1269 | 223.6977 | 137.1762 | 179.4399 | 228.4988 | 248.1796 | 227.1962 | 90.4835 | 111.2981 | 141.9621 | 178.5748 | 209.6879 | 92.9031 | 124.9637 | 140.9773 | 137.3267 | 130.4163 | 214.7203 | 169.9173 | 234.01 | 218.8919 | 166.7315 |  |  |  | 85.263 | 93.8044 | 88.0283 | 179.2598 | 93.0628 | 152.514 |  | 94.1713 | 87.7221 | 90.201 | 60.536 | 104.2723 | 115.5618 |  | 195.2998 | 227.5179 | 223.3877 | 399.6326 | 543.0461 | 517.4194 | 368.6963 | [23 empty] | 89.2345 | 530.2327 | 99.9052 | 211.4089
16:42 | 11798 |  |  | 13.5901 | 45.2053 | 47.8677 | 19.3622 | 18.4271 | 33.6857 | 23.6405 | 1.663 | 2.3221 | 0.7664 | -0.0307 |  |  |  | -8.5812 | 31.2386 | 47.2131 | 12.0687 |  | 19.3985 | 29.9289 | 0.3979 | 0.3205 | 1.4203 | 0.7032 | -3.8058 | 210.6616 | 207.0857 | 151.0755 | 170.9766 | 138.9304 | 124.1374 | 108.2507 | 186.7585 | 157.6518 | 204.6918 | 225.2039 | 207.2739 | 165.2146 | 160.3476 | 200.3246 | 226.0112 | 233.4162 |  |  | 141.5777 |  | 253.2822 | 115.9202 | 156.308 | 196.4736 | 212.2344 | 193.573 | 187.0557 | 171.5396 | 213.9631 | 234.0014 | 239.2505 | 169.8641 | 97.5494 | 135.1743 | 165.5345 | 190.0389 | 148.768 | 177.2992 | 164.4384 | 291.6722 | 122.4456 | 172.8786 | 219.696 | 240.284 | 288.0684 | 116.4697 | 152.6975 | 188.4555 | 205.5149 | 196.9513 | 83.764 | 97.3191 | 132.7965 | 166.6807 | 191.1165 | 151.977 |  | 133.6793 | 254.4283 |  | 118.1195 | 157.66 | 200.0054 | 221.1556 | 211.4952 | 141.1328 | 170.9069 | 210.3808 | 220.545 | 196.4177 | 94.5036 | 106.5053 | 131.6758 | 168.3954 | 198.7017 | 220.5722 | 134.6039 | 124.2091 | 126.1197 | 143.7647 | 187.1509 | 224.4529 | 236.3962 | 216.8703 |  |  |  |  | 85.5723 | 89.099 | 167.4695 | 87.8929 | 176.1092 | 96.908 | 38.396 | 38.1929 | 34.3359 | 34.49 | 34.5226 | 36.6826 | 36.8723 | 37.6878 | 82.0695 | 99.0276 | 93.2921 | 81.903 | 214.5574 |  |  | 147.1942 |  | 134.1173 | 95.6591 | 124.7306 | 94.6543 | 193.8751 | 172.93 | 230.6595 | 213.276 | 223.9866 | 188.4326 | 233.523 | 257.8418 | 262.6491 | 237.5903 | 149.3381 | 122.7122 | 174.7556 | 138.5058 | 179.2007 | 164.972 | 208.3181 | 127.5307 | 210.5994 | 190.5526 | 192.1251 | 240.4948 |  | 183.0233 | 97.4855 | 136.0716 | 171.5882 | 198.9135 | 131.6766 | 161.2773 | 138.3813 |  | 141.783 | 174.0605 | 223.3018 | 244.9572 | 230.8912 | 119.1321 | 166.3 | 216.6383 | 240.2451 | 229.0686 | 86.5087 | 98.7394 | 133.1271 | 170.8586 | 201.7996 | 129.0469 | 177.6466 | 115.7099 | 175.5942 | 119.7109 | 128.2263 | 170.5513 | 212.7928 | 237.1095 | 223.6788 | 137.1698 | 179.4353 | 228.4758 | 248.1536 | 227.1744 | 90.4812 | 111.3017 | 141.9776 | 178.5836 | 209.6575 | 92.884 | 124.9726 | 140.9725 | 137.3165 | 130.4243 | 214.7073 | 169.9153 | 233.9973 | 218.8737 | 166.7311 |  |  |  | 85.2558 | 93.7908 | 88.014 | 179.2391 | 93.0689 | 152.5136 |  | 94.1639 | 87.7115 | 90.1963 | 60.5319 | 104.2779 | 115.5615 |  | 195.2525 | 227.4889 | 223.3392 | 399.7552 | 543.2876 | 517.5931 | 368.8672 | [23 empty] | 89.2254 | 530.4403 | 99.9136 | 211.3707
16:43 | 11799 |  |  | 13.6106 | 45.2347 | 47.9366 | 19.3701 | 18.4077 | 33.7662 | 23.5859 | 1.6625 | 2.3224 | 0.7654 | -0.0296 |  |  |  | -8.5467 | 31.3256 | 47.2212 | 12.0236 |  | 19.4719 | 29.8813 | 0.3992 | 0.321 | 1.4215 | 0.7033 | -3.5357 | 210.6433 | 207.0683 | 151.0656 | 170.9652 | 138.9309 | 124.1237 | 108.2493 | 186.744 | 157.6494 | 204.6845 | 225.1915 | 207.2629 | 165.2045 | 160.3436 | 200.2955 | 225.9972 | 233.4062 |  |  | 141.5655 |  | 253.2403 | 115.9119 | 156.3002 | 196.4596 | 212.2113 | 193.5491 | 187.0401 | 171.5418 | 213.9452 | 233.9821 | 239.2557 | 169.8488 | 97.5446 | 135.1797 | 165.5235 | 190.0274 | 148.7541 | 177.2781 | 164.4247 | 291.6235 | 122.4517 | 172.8758 | 219.689 | 240.2673 | 288.0651 | 116.4673 | 152.69 | 188.4468 | 205.5025 | 196.9353 | 83.7633 | 97.3398 | 132.8038 | 166.6819 | 191.1096 | 151.9399 |  | 133.6752 | 254.3979 |  | 118.124 | 157.6593 | 199.9988 | 221.1476 | 211.4833 | 141.1197 | 170.9034 | 210.3723 | 220.5241 | 196.4028 | 94.5064 | 106.5102 | 131.6761 | 168.3926 | 198.6908 | 220.5562 | 134.5848 | 124.1986 | 126.1044 | 143.7692 | 187.1426 | 224.4373 | 236.3788 | 216.8476 |  |  |  |  | 85.5719 | 89.0916 | 167.48 | 87.9157 | 176.0932 | 96.8954 | 38.4205 | 38.2244 | 34.3375 | 34.5538 | 34.6296 | 36.8739 | 37.0061 | 37.5512 | 82.0592 | 99.0129 | 93.2801 | 81.8957 | 214.5346 |  |  | 147.1818 |  | 134.1028 | 95.6549 | 124.7164 | 94.6493 | 193.8553 | 172.9291 | 230.634 | 213.2484 | 223.9623 | 188.4283 | 233.5105 | 257.8246 | 262.6246 | 237.5728 | 149.3157 | 122.6974 | 174.7511 | 138.4972 | 179.194 | 164.9673 | 208.3104 | 127.5226 | 210.5796 | 190.5456 | 192.1223 | 240.4694 |  | 183.015 | 97.479 | 136.0676 | 171.5819 | 198.9087 | 131.6457 | 161.2558 | 138.3705 |  | 141.7771 | 174.0573 | 223.2874 | 244.9317 | 230.8882 | 119.1186 | 166.3063 | 216.624 | 240.2305 | 229.0537 | 86.507 | 98.7337 | 133.1277 | 170.8501 | 201.7829 | 129.0293 | 177.6461 | 115.7014 | 175.5587 | 119.6986 | 128.2312 | 170.5523 | 212.7828 | 237.086 | 223.6576 | 137.1658 | 179.4449 | 228.4602 | 248.1374 | 227.1527 | 90.4804 | 111.297 | 141.9906 | 178.597 | 209.6335 | 92.8743 | 124.9665 | 140.968 | 137.2973 | 130.4297 | 214.7042 | 169.9166 | 233.983 | 218.8584 | 166.7115 |  |  |  | 85.2468 | 93.7784 | 87.9907 | 179.2221 | 93.0601 | 152.4976 |  | 94.1417 | 87.7051 | 90.1896 | 60.5365 | 104.266 | 115.5568 |  | 195.2019 | 227.4518 | 223.3072 | 399.5956 | 542.8108 | 517.6217 | 368.9112 | [23 empty] | 89.2145 | 530.2163 | 99.9866 | 211.3269
16:43 | 11800 |  |  | 13.6782 | 45.2689 | 47.9349 | 19.3033 | 18.3601 | 33.7147 | 23.5889 | 1.66 | 2.3217 | 0.7587 | -0.0298 |  |  |  | -8.6326 | 31.2169 | 47.1809 | 12.0292 |  | 19.4406 | 29.887 | 0.3992 | 0.3139 | 1.4185 | 0.7006 | -5.9891 | 210.6259 | 207.0468 | 151.0553 | 170.9514 | 138.9215 | 124.1228 | 108.2459 | 186.7391 | 157.6619 | 204.6836 | 225.1828 | 207.2491 | 165.2028 | 160.3491 | 200.2761 | 225.9798 | 233.3941 |  |  | 141.5537 |  | 253.2025 | 115.9104 | 156.2956 | 196.4561 | 212.1988 | 193.5322 | 187.0256 | 171.5408 | 213.9409 | 233.9623 | 239.2346 | 169.8434 | 97.5437 | 135.182 | 165.5201 | 190.016 | 148.7478 | 177.2634 | 164.407 | 291.5815 | 122.4545 | 172.8814 | 219.6816 | 240.2477 | 287.8304 | 116.462 | 152.6875 | 188.4314 | 205.486 | 196.9173 | 83.7596 | 97.3559 | 132.8091 | 166.6755 | 191.0908 | 151.9154 |  | 133.6629 | 254.3611 |  | 118.1258 | 157.6637 | 199.9892 | 221.1329 | 211.4655 | 141.12 | 170.8907 | 210.3574 | 220.5066 | 196.3857 | 94.5001 | 106.5038 | 131.6727 | 168.3837 | 198.6722 | 220.5341 | 134.5711 | 124.1939 | 126.0895 | 143.7671 | 187.1325 | 224.4229 | 236.3639 | 216.8333 |  |  |  |  | 85.5601 | 89.0849 | 167.4776 | 87.9332 | 176.0739 | 96.8888 | 38.4476 | 38.2196 | 34.4677 | 34.3674 | 34.7468 | 36.9802 | 37.1243 | 37.0679 | 82.0513 | 99.0005 | 93.2759 | 81.8892 | 214.5115 |  |  | 147.1639 |  | 134.0949 | 95.6435 | 124.7113 | 94.6446 | 193.8402 | 172.9226 | 230.6044 | 213.2224 | 223.9384 | 188.3958 | 233.4941 | 257.7988 | 262.5978 | 237.5516 | 149.3012 | 122.6752 | 174.7115 | 138.4807 | 179.1774 | 164.9582 | 208.2971 | 127.5098 | 210.558 | 190.5327 | 192.1109 | 240.4511 |  | 182.9993 | 97.4781 | 136.0734 | 171.5728 | 198.8997 | 131.6112 | 161.2342 | 138.3553 |  | 141.7694 | 174.0505 | 223.2674 | 244.8962 | 230.8734 | 119.1227 | 166.3122 | 216.6144 | 240.2121 | 229.0395 | 86.5175 | 98.738 | 133.1306 | 170.8527 | 201.7721 | 129.017 | 177.6475 | 115.6966 | 175.5306 | 119.6868 | 128.2316 | 170.5561 | 212.7669 | 237.0658 | 223.6338 | 137.1543 | 179.4336 | 228.4322 | 248.1031 | 227.1184 | 90.4786 | 111.2872 | 141.9759 | 178.583 | 209.616 | 92.8668 | 124.9568 | 140.9597 | 137.2779 | 130.4345 | 214.6939 | 169.914 | 233.9622 | 218.8402 | 166.6784 |  |  |  | 85.2415 | 93.7779 | 87.9801 | 179.2125 | 93.0588 | 152.4975 |  | 94.1338 | 87.6955 | 90.1762 | 60.5146 | 104.2623 | 115.5603 |  | 195.1457 | 227.424 | 223.279 | 399.6305 | 543.537 | 518.342 | 368.5557 | [23 empty] | 89.2062 | 530.9395 | 99.8913 | 211.2849
16:43 | 11801 |  |  | 13.5636 | 45.189 | 47.8965 | 19.2815 | 18.3953 | 33.7922 | 23.7091 | 1.6601 | 2.3206 | 0.7644 | -0.0272 |  |  |  | -8.6582 | 31.2321 | 47.1906 | 11.9871 |  | 19.5534 | 29.8427 | 0.3984 | 0.3194 | 1.4225 | 0.7025 | -5.9477 | 210.6079 | 207.0226 | 151.0468 | 170.9407 | 138.9109 | 124.1185 | 108.2408 | 186.7339 | 157.6622 | 204.6776 | 225.1596 | 207.2374 | 165.2018 | 160.3556 | 200.2528 | 225.9533 | 233.3731 |  |  | 141.5455 |  | 253.1724 | 115.913 | 156.3003 | 196.449 | 212.187 | 193.5165 | 187.0138 | 171.5419 | 213.9314 | 233.943 | 239.236 | 169.8411 | 97.5451 | 135.1812 | 165.5179 | 190.0014 | 148.7338 | 177.2376 | 164.3835 | 291.5365 | 122.452 | 172.8848 | 219.665 | 240.2279 | 287.6128 | 116.4537 | 152.6826 | 188.4206 | 205.4688 | 196.8957 | 83.7586 | 97.3788 | 132.8115 | 166.6654 | 191.0741 | 151.8697 |  | 133.6508 | 254.3173 |  | 118.1199 | 157.6613 | 199.9763 | 221.1171 | 211.4432 | 141.1204 | 170.8827 | 210.3472 | 220.4888 | 196.3683 | 94.4902 | 106.5015 | 131.6749 | 168.3814 | 198.6549 | 220.5052 | 134.5631 | 124.1843 | 126.078 | 143.759 | 187.128 | 224.4155 | 236.3473 | 216.8248 |  |  |  |  | 85.5463 | 89.0775 | 167.4522 | 87.9262 | 176.0441 | 96.8782 | 38.559 | 38.1015 | 34.6421 | 34.0505 | 34.8657 | 36.9292 | 36.6837 | 36.5135 | 82.0469 | 98.9937 | 93.2721 | 81.8782 | 214.4888 |  |  | 147.1649 |  | 134.087 | 95.6391 | 124.7091 | 94.6424 | 193.8315 | 172.9217 | 230.581 | 213.2018 | 223.9187 | 188.3711 | 233.4754 | 257.7748 | 262.5691 | 237.5268 | 149.279 | 122.6568 | 174.6083 | 138.4647 | 179.156 | 164.9509 | 208.2733 | 127.4973 | 210.5328 | 190.5057 | 192.1028 | 240.4401 |  | 182.9876 | 97.4761 | 136.0753 | 171.5631 | 198.8831 | 131.5779 | 161.2117 | 138.3405 |  | 141.7614 | 174.0458 | 223.2489 | 244.8709 | 230.8354 | 119.1333 | 166.3028 | 216.6047 | 240.1849 | 229.0165 | 86.5132 | 98.737 | 133.1358 | 170.8466 | 201.7594 | 128.9974 | 177.6322 | 115.6844 | 175.4919 | 119.6719 | 128.2332 | 170.554 | 212.7553 | 237.0579 | 223.6115 | 137.157 | 179.4251 | 228.4043 | 248.083 | 227.0946 | 90.4768 | 111.2909 | 141.9679 | 178.5624 | 209.606 | 92.8535 | 124.9424 | 140.9462 | 137.2645 | 130.4367 | 214.6759 | 169.907 | 233.9519 | 218.8223 | 166.6656 |  |  |  | 85.2408 | 93.7767 | 87.9783 | 179.1984 | 93.0638 | 152.4957 |  | 94.1232 | 87.683 | 90.1636 | 60.5101 | 104.2972 | 115.5576 |  | 195.0765 | 227.3838 | 223.2448 | 399.7785 | 543.6681 | 518.344 | 368.5054 | [23 empty] | 89.1987 | 531.006 | 99.8925 | 211.2302
16:43 | 11802 |  |  | 13.672 | 45.2546 | 47.873 | 19.2988 | 18.2996 | 33.7506 | 23.7267 | 1.6606 | 2.3229 | 0.7596 | -0.0271 |  |  |  | -8.5489 | 31.2951 | 47.3085 | 12.0989 |  | 19.5092 | 29.9495 | 0.3988 | 0.3227 | 1.4246 | 0.7037 | -7.1174 | 210.5843 | 207.0012 | 151.0385 | 170.9282 | 138.9033 | 124.1068 | 108.2357 | 186.7204 | 157.6504 | 204.6681 | 225.1336 | 207.2178 | 165.1966 | 160.3415 | 200.2233 | 225.9185 | 233.3417 |  |  | 141.5317 |  | 253.1318 | 115.9093 | 156.3002 | 196.4303 | 212.1637 | 193.5016 | 187.0078 | 171.5373 | 213.9126 | 233.9243 | 239.2348 | 169.8339 | 97.5402 | 135.1826 | 165.5109 | 189.9916 | 148.7171 | 177.2056 | 164.3695 | 291.4912 | 122.4499 | 172.8817 | 219.6572 | 240.2053 | 287.5747 | 116.4432 | 152.6788 | 188.4136 | 205.4545 | 196.8756 | 83.7542 | 97.3964 | 132.8055 | 166.6636 | 191.0715 | 151.826 |  | 133.6434 | 254.2843 |  | 118.1117 | 157.6559 | 199.9686 | 221.0987 | 211.4208 | 141.1077 | 170.8786 | 210.3424 | 220.4667 | 196.347 | 94.4819 | 106.5072 | 131.6791 | 168.3783 | 198.6444 | 220.4807 | 134.558 | 124.1752 | 126.0652 | 143.7617 | 187.1293 | 224.412 | 236.3339 | 216.8054 |  |  |  |  | 85.5429 | 89.0694 | 167.4392 | 87.9087 | 176.0141 | 96.8579 | 38.6993 | 37.9749 | 34.7692 | 33.897 | 34.9807 | 36.9146 | 36.2892 | 36.2126 | 82.0413 | 98.9878 | 93.2648 | 81.8686 | 214.4647 |  |  | 147.1587 |  | 134.0748 | 95.6319 | 124.6906 | 94.6402 | 193.8143 | 172.9213 | 230.5586 | 213.1812 | 223.8956 | 188.3347 | 233.4667 | 257.7605 | 262.54 | 237.5034 | 149.2582 | 122.6519 | 174.5172 | 138.4554 | 179.144 | 164.956 | 208.2574 | 127.4925 | 210.5097 | 190.4919 | 192.1088 | 240.4199 |  | 182.9743 | 97.473 | 136.0721 | 171.5669 | 198.8699 | 131.5401 | 161.1915 | 138.3283 |  | 141.7544 | 174.0466 | 223.2473 | 244.8573 | 230.8078 | 119.1283 | 166.2906 | 216.5834 | 240.1641 | 228.9886 | 86.4998 | 98.735 | 133.1318 | 170.8389 | 201.7389 | 128.9708 | 177.6149 | 115.6596 | 175.4367 | 119.6521 | 128.2352 | 170.5504 | 212.7422 | 237.0444 | 223.5883 | 137.1671 | 179.4244 | 228.3835 | 248.0686 | 227.0771 | 90.4715 | 111.2933 | 141.9618 | 178.551 | 209.584 | 92.8417 | 124.9336 | 140.9318 | 137.2497 | 130.4396 | 214.6603 | 169.9 | 233.9352 | 218.8056 | 166.6607 |  |  |  | 85.2372 | 93.7705 | 87.9662 | 179.1771 | 93.0704 | 152.4717 |  | 94.1146 | 87.6835 | 90.1602 | 60.5106 | 104.3003 | 115.5637 |  | 195.0244 | 227.3446 | 223.203 | 399.5681 | 543.4123 | 518.4044 | 368.4311 | [23 empty] | 89.1931 | 530.9084 | 100.0463 | 211.1845
16:43 | 11803 |  |  | 13.608 | 45.2795 | 47.8799 | 19.3502 | 18.3694 | 33.6308 | 23.6449 | 1.6598 | 2.3228 | 0.764 | -0.0281 |  |  |  | -8.5077 | 31.2787 | 47.2786 | 12.0549 |  | 19.4819 | 29.9106 | 0.3989 | 0.3183 | 1.4226 | 0.7024 | -6.21 | 210.5593 | 206.9798 | 151.0302 | 170.9146 | 138.8912 | 124.1018 | 108.2288 | 186.71 | 157.6402 | 204.6476 | 225.1103 | 207.1933 | 165.1828 | 160.3144 | 200.2008 | 225.8949 | 233.317 |  |  | 141.5168 |  | 253.1 | 115.9161 | 156.2986 | 196.4191 | 212.1442 | 193.4942 | 187.0052 | 171.539 | 213.9021 | 233.9049 | 239.2287 | 169.825 | 97.54 | 135.1841 | 165.5038 | 189.9779 | 148.7044 | 177.1855 | 164.3564 | 291.4439 | 122.4519 | 172.8785 | 219.6543 | 240.1903 | 287.5561 | 116.4359 | 152.68 | 188.4086 | 205.44 | 196.8675 | 83.7508 | 97.3967 | 132.8064 | 166.6623 | 191.0682 | 151.8141 |  | 133.6415 | 254.2455 |  | 118.1093 | 157.6594 | 199.9606 | 221.0824 | 211.4085 | 141.0929 | 170.8748 | 210.3275 | 220.4499 | 196.3249 | 94.4719 | 106.5088 | 131.6829 | 168.3718 | 198.6323 | 220.4634 | 134.5471 | 124.1631 | 126.0527 | 143.7609 | 187.1238 | 224.4036 | 236.3155 | 216.7869 |  |  |  |  | 85.5336 | 89.0603 | 167.4171 | 87.8771 | 175.9955 | 96.846 | 38.7292 | 37.8937 | 34.8336 | 33.7437 | 35.1075 | 37.0757 | 36.4462 | 36.2038 | 82.0314 | 98.9722 | 93.254 | 81.8588 | 214.4405 |  |  | 147.1378 |  | 134.0666 | 95.6215 | 124.6799 | 94.6302 | 193.7939 | 172.9171 | 230.5362 | 213.1581 | 223.8707 | 188.2897 | 233.4537 | 257.7352 | 262.5141 | 237.4739 | 149.2175 | 122.6364 | 174.4651 | 138.4429 | 179.1296 | 164.9536 | 208.2451 | 127.4867 | 210.4857 | 190.4844 | 192.0983 | 240.3904 |  | 182.9589 | 97.4712 | 136.0691 | 171.5617 | 198.8526 | 131.5136 | 161.1672 | 138.3132 |  | 141.7546 | 174.0427 | 223.2373 | 244.8376 | 230.7917 | 119.1266 | 166.2918 | 216.5641 | 240.1428 | 228.9618 | 86.5039 | 98.7313 | 133.1286 | 170.8374 | 201.7236 | 128.9501 | 177.6011 | 115.6411 | 175.3818 | 119.636 | 128.2251 | 170.5475 | 212.7305 | 237.0249 | 223.5683 | 137.1709 | 179.4212 | 228.3729 | 248.0411 | 227.0629 | 90.4661 | 111.287 | 141.9466 | 178.5395 | 209.5532 | 92.8311 | 124.9272 | 140.9222 | 137.2356 | 130.4411 | 214.649 | 169.9 | 233.9032 | 218.7842 | 166.658 |  |  |  | 85.2249 | 93.7617 | 87.9547 | 179.1505 | 93.0544 | 152.4522 |  | 94.1025 | 87.6735 | 90.1552 | 60.5222 | 104.2449 | 115.5641 |  | 194.9677 | 227.3139 | 223.176 | 399.64 | 543.8756 | 518.7357 | 368.7949 | [23 empty] | 89.1833 | 531.3057 | 99.9779 | 211.1408
16:43 | 11804 |  |  | 13.6317 | 45.3072 | 47.7959 | 19.2803 | 18.4162 | 33.6699 | 23.7491 | 1.6567 | 2.3209 | 0.7625 | -0.0272 |  |  |  | -8.458 | 31.1894 | 47.3528 | 12.0233 |  | 19.4675 | 29.9534 | 0.3992 | 0.3189 | 1.4201 | 0.7028 | -7.2283 | 210.5379 | 206.9539 | 151.0134 | 170.9006 | 138.8827 | 124.0966 | 108.2229 | 186.7001 | 157.6359 | 204.6306 | 225.094 | 207.1705 | 165.1695 | 160.3223 | 200.1869 | 225.8719 | 233.3008 |  |  | 141.5057 |  | 253.0702 | 115.9175 | 156.2909 | 196.4094 | 212.127 | 193.4753 | 186.9871 | 171.5381 | 213.8944 | 233.8921 | 239.2686 | 169.8181 | 97.5461 | 135.1883 | 165.5029 | 189.9736 | 148.696 | 177.1689 | 164.342 | 291.4001 | 122.4581 | 172.8876 | 219.6436 | 240.1861 | 287.6281 | 116.4307 | 152.6787 | 188.4014 | 205.4288 | 196.8546 | 83.7509 | 97.3851 | 132.8115 | 166.6584 | 191.063 | 151.8054 |  | 133.6325 | 254.2028 |  | 118.11 | 157.6606 | 199.9527 | 221.0687 | 211.3979 | 141.096 | 170.8791 | 210.311 | 220.4382 | 196.3128 | 94.4715 | 106.5129 | 131.684 | 168.3636 | 198.6154 | 220.4483 | 134.5355 | 124.1524 | 126.0409 | 143.7603 | 187.1193 | 224.3904 | 236.2959 | 216.7711 |  |  |  |  | 85.5204 | 89.0518 | 167.3961 | 87.8785 | 175.9829 | 96.8371 | 38.5817 | 37.8817 | 34.9468 | 33.5128 | 35.1206 | 37.2539 | 36.6902 | 36.3358 | 82.0257 | 98.9666 | 93.2437 | 81.855 | 214.4212 |  |  | 147.1241 |  | 134.0536 | 95.6154 | 124.6739 | 94.6147 | 193.7758 | 172.9119 | 230.5081 | 213.1277 | 223.8491 | 188.2826 | 233.4313 | 257.7122 | 262.4916 | 237.4532 | 149.1751 | 122.6174 | 174.4299 | 138.4308 | 179.117 | 164.9419 | 208.231 | 127.4827 | 210.4647 | 190.4619 | 192.0935 | 240.3742 |  | 182.9516 | 97.4703 | 136.0717 | 171.5503 | 198.8327 | 131.4739 | 161.1436 | 138.299 |  | 141.7425 | 174.0382 | 223.2184 | 244.8114 | 230.7715 | 119.1294 | 166.2961 | 216.5588 | 240.1255 | 228.941 | 86.5092 | 98.7276 | 133.127 | 170.8278 | 201.7118 | 128.9441 | 177.5894 | 115.6309 | 175.3263 | 119.6261 | 128.2284 | 170.5436 | 212.7251 | 237.0074 | 223.5526 | 137.1667 | 179.4205 | 228.3671 | 248.0212 | 227.046 | 90.4671 | 111.2915 | 141.9491 | 178.5252 | 209.5436 | 92.821 | 124.905 | 140.9067 | 137.2102 | 130.4373 | 214.6318 | 169.8996 | 233.876 | 218.7604 | 166.6471 |  |  |  | 85.2143 | 93.7609 | 87.9503 | 179.1227 | 93.0373 | 152.4514 |  | 94.086 | 87.6608 | 90.1487 | 60.5093 | 104.2617 | 115.5627 |  | 194.8896 | 227.2783 | 223.1434 | 399.0829 | 542.7064 | 518.3874 | 369.3251 | [23 empty] | 89.1741 | 530.5469 | 100.0136 | 211.0839
16:43 | 11805 |  |  | 13.6068 | 45.297 | 47.7696 | 19.3008 | 18.4329 | 33.6812 | 23.8094 | 1.6574 | 2.3189 | 0.7634 | -0.0286 |  |  |  | -8.3909 | 31.2855 | 47.3552 | 12.0773 |  | 19.4375 | 30.0744 | 0.4003 | 0.3222 | 1.4223 | 0.7027 | -5.7736 | 210.5205 | 206.9361 | 151.0061 | 170.8898 | 138.8705 | 124.0877 | 108.215 | 186.6871 | 157.6425 | 204.6198 | 225.0814 | 207.1571 | 165.1704 | 160.3183 | 200.2086 | 225.863 | 233.2953 |  |  | 141.4887 |  | 253.031 | 115.9095 | 156.2855 | 196.3984 | 212.1117 | 193.4507 | 186.9731 | 171.5314 | 213.8831 | 233.8764 | 239.2614 | 169.8074 | 97.5513 | 135.1961 | 165.5089 | 189.9729 | 148.6868 | 177.1576 | 164.3303 | 291.3621 | 122.4583 | 172.8867 | 219.6372 | 240.173 | 287.6677 | 116.4223 | 152.6767 | 188.3868 | 205.4131 | 196.8382 | 83.7475 | 97.3704 | 132.814 | 166.6551 | 191.0469 | 151.7892 |  | 133.6123 | 254.1649 |  | 118.1118 | 157.6585 | 199.9472 | 221.0512 | 211.3783 | 141.1013 | 170.8789 | 210.3045 | 220.4181 | 196.3013 | 94.4746 | 106.5168 | 131.6851 | 168.3589 | 198.6005 | 220.425 | 134.5333 | 124.15 | 126.0284 | 143.7616 | 187.1154 | 224.3737 | 236.2786 | 216.7497 |  |  |  |  | 85.5128 | 89.0502 | 167.4041 | 87.9031 | 175.9636 | 96.8257 | 38.4008 | 37.884 | 34.9834 | 33.4825 | 35.0883 | 37.411 | 36.9345 | 36.504 | 82.0269 | 98.9643 | 93.2387 | 81.8524 | 214.4048 |  |  | 147.1115 |  | 134.041 | 95.606 | 124.6649 | 94.605 | 193.7599 | 172.909 | 230.485 | 213.1004 | 223.8262 | 188.2856 | 233.4161 | 257.7004 | 262.4701 | 237.4356 | 149.1522 | 122.6083 | 174.4425 | 138.4178 | 179.1044 | 164.9444 | 208.224 | 127.4788 | 210.4511 | 190.4456 | 192.0991 | 240.3612 |  | 182.9395 | 97.4596 | 136.0777 | 171.5454 | 198.8221 | 131.433 | 161.1275 | 138.2875 |  | 141.7312 | 174.0422 | 223.2122 | 244.7901 | 230.7467 | 119.1263 | 166.2917 | 216.548 | 240.0973 | 228.9217 | 86.5147 | 98.7267 | 133.1299 | 170.8202 | 201.6916 | 128.9416 | 177.5776 | 115.6111 | 175.2721 | 119.6142 | 128.2319 | 170.5456 | 212.7112 | 236.9893 | 223.5326 | 137.1533 | 179.415 | 228.3474 | 247.9996 | 227.0175 | 90.4673 | 111.291 | 141.9526 | 178.5074 | 209.5257 | 92.8103 | 124.885 | 140.893 | 137.1831 | 130.441 | 214.6135 | 169.8912 | 233.8549 | 218.7342 | 166.6274 |  |  |  | 85.2092 | 93.7555 | 87.945 | 179.0974 | 93.0256 | 152.4349 |  | 94.0887 | 87.663 | 90.1413 | 60.5282 | 104.2689 | 115.5684 |  | 194.832 | 227.238 | 223.1101 | 399.5754 | 543.6809 | 519.035 | 369.7766 | [23 empty] | 89.1707 | 531.358 | 100.121 | 211.035
16:43 | 11806 |  |  | 13.5923 | 45.2029 | 47.7862 | 19.2839 | 18.3798 | 33.655 | 23.7631 | 1.6568 | 2.3197 | 0.7622 | -0.0286 |  |  |  | -8.4668 | 31.2776 | 47.359 | 12.1167 |  | 19.4203 | 30.0156 | 0.3997 | 0.3192 | 1.4233 | 0.7035 | -5.1074 | 210.5064 | 206.9205 | 151.0027 | 170.8761 | 138.8641 | 124.0812 | 108.2087 | 186.6749 | 157.6355 | 204.6026 | 225.0572 | 207.1364 | 165.1644 | 160.2924 | 200.2278 | 225.8467 | 233.2744 |  |  | 141.4736 |  | 252.9974 | 115.9075 | 156.2903 | 196.3921 | 212.0929 | 193.4381 | 186.9662 | 171.5322 | 213.8748 | 233.8575 | 239.2249 | 169.7983 | 97.5451 | 135.1989 | 165.507 | 189.9562 | 148.6676 | 177.1488 | 164.3124 | 291.3126 | 122.4572 | 172.8713 | 219.6266 | 240.149 | 287.7868 | 116.4061 | 152.6657 | 188.3758 | 205.3928 | 196.8221 | 83.7331 | 97.3512 | 132.8087 | 166.6451 | 191.0262 | 151.786 |  | 133.5952 | 254.121 |  | 118.1085 | 157.6571 | 199.9355 | 221.0272 | 211.3566 | 141.0996 | 170.8657 | 210.2899 | 220.39 | 196.2825 | 94.4711 | 106.5107 | 131.679 | 168.349 | 198.5873 | 220.3966 | 134.5229 | 124.146 | 126.0118 | 143.7566 | 187.1021 | 224.3565 | 236.2641 | 216.7306 |  |  |  |  | 85.5064 | 89.0405 | 167.402 | 87.8973 | 175.9494 | 96.8139 | 38.2765 | 37.8922 | 34.9399 | 33.5923 | 34.9747 | 37.6182 | 37.1129 | 36.7943 | 82.0248 | 98.9567 | 93.2298 | 81.8497 | 214.3768 |  |  | 147.1008 |  | 134.0345 | 95.6043 | 124.6554 | 94.5991 | 193.7475 | 172.9031 | 230.462 | 213.083 | 223.8025 | 188.2632 | 233.4145 | 257.6765 | 262.4463 | 237.4063 | 149.1013 | 122.5965 | 174.4779 | 138.3926 | 179.0943 | 164.9455 | 208.2186 | 127.4725 | 210.4237 | 190.4267 | 192.0952 | 240.3375 |  | 182.9282 | 97.4545 | 136.0721 | 171.5419 | 198.8071 | 131.4029 | 161.108 | 138.2671 |  | 141.7211 | 174.044 | 223.2003 | 244.7724 | 230.7216 | 119.1159 | 166.2825 | 216.5279 | 240.0625 | 228.8948 | 86.5136 | 98.7241 | 133.1268 | 170.8107 | 201.6718 | 128.9304 | 177.5618 | 115.5928 | 175.211 | 119.5983 | 128.2298 | 170.5432 | 212.699 | 236.9736 | 223.5069 | 137.1556 | 179.4031 | 228.3376 | 247.9834 | 226.9964 | 90.465 | 111.2822 | 141.9326 | 178.4859 | 209.5019 | 92.7971 | 124.8681 | 140.8798 | 137.1577 | 130.4336 | 214.6015 | 169.8831 | 233.8333 | 218.7086 | 166.6117 |  |  |  | 85.1995 | 93.747 | 87.9338 | 179.0752 | 93.003 | 152.4199 |  | 94.0802 | 87.6527 | 90.1299 | 60.5213 | 104.2634 | 115.5585 |  | 194.7685 | 227.2178 | 223.0694 | 399.6305 | 543.724 | 518.342 | 368.6803 | [23 empty] | 89.1612 | 531.033 | 100.0157 | 210.9932
16:43 | 11807 |  |  | 13.6743 | 45.1895 | 47.8661 | 19.3346 | 18.4214 | 33.7377 | 23.7412 | 1.655 | 2.3204 | 0.7656 | -0.0289 |  |  |  | -8.4856 | 31.3452 | 47.4187 | 12.0692 |  | 19.4782 | 29.8971 | 0.3982 | 0.3158 | 1.4214 | 0.7018 | -4.7571 | 210.4871 | 206.8969 | 150.9917 | 170.8581 | 138.8629 | 124.076 | 108.2063 | 186.6572 | 157.6261 | 204.5898 | 225.0347 | 207.108 | 165.1461 | 160.2837 | 200.9502 | 225.8146 | 233.2434 |  |  | 141.4541 |  | 252.9639 | 115.9005 | 156.2886 | 196.3778 | 212.0691 | 193.4228 | 186.9528 | 171.5249 | 213.8641 | 233.8379 | 239.2322 | 169.7914 | 97.5385 | 135.1918 | 165.4947 | 189.94 | 148.6505 | 177.1321 | 164.2887 | 291.2599 | 122.4551 | 172.8687 | 219.6105 | 240.1268 | 287.8672 | 116.3957 | 152.6603 | 188.3639 | 205.3685 | 196.8021 | 83.7201 | 97.3264 | 132.8004 | 166.635 | 191.0103 | 151.7968 |  | 133.5783 | 254.071 |  | 118.1124 | 157.6519 | 199.9297 | 221.0065 | 211.3393 | 141.1039 | 170.8576 | 210.2718 | 220.3707 | 196.2698 | 94.4693 | 106.5138 | 131.6734 | 168.341 | 198.5736 | 220.3746 | 134.5107 | 124.134 | 126.0059 | 143.7535 | 187.0887 | 224.3456 | 236.2488 | 216.7196 |  |  |  |  | 85.5074 | 89.0318 | 167.4015 | 87.9095 | 175.9507 | 96.8013 | 38.1845 | 37.8284 | 35.0518 | 33.6395 | 34.7565 | 37.7338 | 37.2809 | 37.0537 | 82.0158 | 98.9517 | 93.2239 | 81.8474 | 214.3518 |  |  | 147.0955 |  | 134.0289 | 95.6046 | 124.6471 | 94.5979 | 193.7421 | 172.8997 | 230.4397 | 213.0649 | 223.7803 | 188.2372 | 233.4011 | 257.6515 | 262.4259 | 237.3793 | 149.0695 | 122.5842 | 174.4834 | 138.3679 | 179.0879 | 164.9407 | 208.2022 | 127.4754 | 210.4008 | 190.4053 | 192.085 | 240.3119 |  | 182.9374 | 97.462 | 136.08 | 171.5429 | 198.7965 | 131.3679 | 161.0892 | 138.2513 |  | 141.7125 | 174.0381 | 223.2006 | 244.7529 | 230.7103 | 119.1178 | 166.2897 | 216.5215 | 240.0531 | 228.8829 | 86.5032 | 98.7323 | 133.128 | 170.8087 | 201.6685 | 128.9247 | 177.5449 | 115.5852 | 175.1683 | 119.5901 | 128.2305 | 170.5433 | 212.6851 | 236.9613 | 223.4866 | 137.1495 | 179.3961 | 228.3254 | 247.9561 | 226.9656 | 90.463 | 111.2669 | 141.9144 | 178.456 | 209.4921 | 92.7818 | 124.8467 | 140.8606 | 137.1379 | 130.4338 | 214.582 | 169.88 | 233.8195 | 218.6958 | 166.5972 |  |  |  | 85.1879 | 93.7435 | 87.9182 | 179.0525 | 92.9901 | 152.4149 |  | 94.0706 | 87.6446 | 90.1213 | 60.5077 | 104.2775 | 115.553 |  | 194.7004 | 227.1855 | 223.0277 | 399.4571 | 542.7064 | 518.0754 | 369.1383 | [23 empty] | 89.1532 | 530.3909 | 100.1063 | 210.9429
16:43 | 11808 |  |  | 13.6885 | 45.2469 | 47.9224 | 19.3961 | 18.4598 | 33.6198 | 23.6819 | 1.6545 | 2.3188 | 0.7606 | -0.0278 |  |  |  | -8.4734 | 31.344 | 47.3804 | 12.1219 |  | 19.4213 | 29.9706 | 0.4005 | 0.3165 | 1.4252 | 0.7008 | -5.7823 | 210.4613 | 206.8713 | 150.9724 | 170.8408 | 138.8471 | 124.0621 | 108.1911 | 186.6315 | 157.6138 | 204.5724 | 225.0074 | 207.0834 | 165.1312 | 160.2797 | 201.6306 | 225.8077 | 233.2329 |  |  | 141.445 |  | 252.9326 | 115.9008 | 156.2876 | 196.3645 | 212.0519 | 193.4064 | 186.9396 | 171.5226 | 213.8478 | 233.8217 | 239.2113 | 169.7846 | 97.5435 | 135.1982 | 165.4914 | 189.9292 | 148.6359 | 177.1118 | 164.2745 | 291.2163 | 122.4535 | 172.8721 | 219.5967 | 240.113 | 287.7552 | 116.3899 | 152.6488 | 188.3456 | 205.3429 | 196.7802 | 83.712 | 97.3001 | 132.7983 | 166.6239 | 190.9873 | 151.7806 |  | 133.5541 | 254.025 |  | 118.11 | 157.6422 | 199.9197 | 220.9899 | 211.3216 | 141.0975 | 170.8511 | 210.2643 | 220.3529 | 196.2503 | 94.4518 | 106.5095 | 131.6752 | 168.3304 | 198.5562 | 220.3457 | 134.4977 | 124.1171 | 125.9953 | 143.7494 | 187.0842 | 224.3291 | 236.2223 | 216.708 |  |  |  |  | 85.5079 | 89.0293 | 167.3848 | 87.914 | 175.9469 | 96.79 | 38.1065 | 37.7356 | 35.1638 | 33.6806 | 34.5652 | 37.7633 | 37.4337 | 37.3191 | 82.0097 | 98.9397 | 93.2209 | 81.8383 | 214.3304 |  |  | 147.0883 |  | 134.0153 | 95.6019 | 124.6414 | 94.5963 | 193.7423 | 172.9013 | 230.4241 | 213.0413 | 223.7581 | 188.2338 | 233.3811 | 257.6391 | 262.4074 | 237.3489 | 149.0806 | 122.5679 | 174.4796 | 138.3554 | 179.084 | 164.9338 | 208.1859 | 127.4761 | 210.3792 | 190.3887 | 192.0731 | 240.2845 |  | 182.9348 | 97.4556 | 136.0787 | 171.5338 | 198.7847 | 131.3335 | 161.0693 | 138.2349 |  | 141.6995 | 174.0247 | 223.1859 | 244.7254 | 230.6925 | 119.1185 | 166.292 | 216.5104 | 240.0411 | 228.8713 | 86.4974 | 98.7343 | 133.1294 | 170.8105 | 201.6575 | 128.9211 | 177.527 | 115.5704 | 175.1227 | 119.5833 | 128.2309 | 170.5483 | 212.6755 | 236.949 | 223.4764 | 137.1394 | 179.4064 | 228.3143 | 247.9292 | 226.9445 | 90.4634 | 111.2555 | 141.8991 | 178.4416 | 209.4849 | 92.7719 | 124.8376 | 140.8456 | 137.1293 | 130.4208 | 214.5626 | 169.8651 | 233.7995 | 218.6775 | 166.5777 |  |  |  | 85.1794 | 93.7363 | 87.9063 | 179.0361 | 92.9754 | 152.4089 |  | 94.0559 | 87.6428 | 90.1051 | 60.5108 | 104.2744 | 115.5413 |  | 194.6492 | 227.143 | 223.0075 | 399.5702 | 543.42 | 517.8561 | 369.1322 | [23 empty] | 89.1454 | 530.638 | 100.1341 | 210.8961
16:43 | 11809 |  |  | 13.6159 | 45.2344 | 47.8941 | 19.4817 | 18.4614 | 33.6864 | 23.7219 | 1.6532 | 2.3186 | 0.7618 | -0.0272 |  |  |  | -8.3763 | 31.3399 | 47.4582 | 12.1668 |  | 19.4276 | 30.0779 | 0.3985 | 0.3167 | 1.4249 | 0.6989 | -6.4514 | 210.4403 | 206.8498 | 150.9556 | 170.831 | 138.8382 | 124.0548 | 108.1829 | 186.6213 | 157.6046 | 204.5572 | 224.9857 | 207.0666 | 165.1232 | 160.2523 | 201.5552 | 225.8039 | 233.227 |  |  | 141.4425 |  | 252.8974 | 115.9049 | 156.2859 | 196.3534 | 212.0364 | 193.3947 | 186.9293 | 171.5137 | 213.8329 | 233.8049 | 239.1728 | 169.7875 | 97.5444 | 135.2098 | 165.4924 | 189.9197 | 148.6225 | 177.088 | 164.265 | 291.1745 | 122.4587 | 172.8732 | 219.5929 | 240.1011 | 287.5884 | 116.3837 | 152.6374 | 188.3333 | 205.3336 | 196.7623 | 83.7087 | 97.2792 | 132.807 | 166.6187 | 190.9723 | 151.7419 |  | 133.5383 | 253.9925 |  | 118.1051 | 157.6439 | 199.9059 | 220.975 | 211.3056 | 141.1001 | 170.8494 | 210.2614 | 220.339 | 196.231 | 94.4481 | 106.507 | 131.6778 | 168.3239 | 198.5448 | 220.3252 | 134.4796 | 124.1016 | 125.9714 | 143.7451 | 187.0844 | 224.3207 | 236.1985 | 216.6827 |  |  |  |  | 85.4895 | 89.0177 | 167.3521 | 87.8941 | 175.9389 | 96.7743 | 37.9949 | 37.7035 | 35.1567 | 33.7456 | 34.2957 | 37.7367 | 37.4941 | 37.5762 | 82.0017 | 98.9269 | 93.2092 | 81.8277 | 214.3095 |  |  | 147.0767 |  | 134.0038 | 95.5947 | 124.6373 | 94.5897 | 193.7317 | 172.9001 | 230.4003 | 213.0171 | 223.7366 | 188.2131 | 233.3613 | 257.6201 | 262.3834 | 237.3149 | 149.0962 | 122.5523 | 174.4971 | 138.3406 | 179.0772 | 164.928 | 208.1708 | 127.4662 | 210.3509 | 190.3705 | 192.0607 | 240.2663 |  | 182.9265 | 97.4485 | 136.0735 | 171.5245 | 198.7708 | 131.2995 | 161.0426 | 138.2205 |  | 141.7011 | 174.0212 | 223.1605 | 244.7116 | 230.6579 | 119.1141 | 166.2776 | 216.4951 | 240.0222 | 228.8423 | 86.4991 | 98.7231 | 133.1233 | 170.801 | 201.637 | 128.9079 | 177.4997 | 115.5535 | 175.0624 | 119.5638 | 128.2381 | 170.5488 | 212.6681 | 236.9232 | 223.4572 | 137.1519 | 179.4032 | 228.3123 | 247.9184 | 226.9294 | 90.4636 | 111.2584 | 141.8885 | 178.4384 | 209.465 | 92.7619 | 124.8325 | 140.8326 | 137.1171 | 130.4194 | 214.5554 | 169.858 | 233.7776 | 218.6564 | 166.5657 |  |  |  | 85.174 | 93.7295 | 87.8957 | 179.0134 | 92.9632 | 152.4146 |  | 94.0449 | 87.631 | 90.0947 | 60.5098 | 104.2533 | 115.5397 |  | 194.5893 | 227.103 | 222.9745 | 399.5311 | 543.364 | 518.6068 | 369.2067 | [23 empty] | 89.1346 | 530.9854 | 100.257 | 210.8461
16:43 | 11810 |  |  | 13.7476 | 45.2567 | 48.1143 | 19.5113 | 18.4622 | 33.7448 | 23.8238 | 1.6514 | 2.3197 | 0.7628 | -0.0275 |  |  |  | -8.377 | 31.3761 | 47.4834 | 12.1623 |  | 19.5385 | 30.0638 | 0.4001 | 0.3191 | 1.4229 | 0.6994 | -6.3997 | 210.4207 | 206.8308 | 150.9498 | 170.8165 | 138.8289 | 124.0509 | 108.1843 | 186.621 | 157.6085 | 204.5486 | 224.9667 | 207.0504 | 165.1209 | 160.2257 | 201.4633 | 225.7711 | 233.1971 |  |  | 141.4292 |  | 252.8531 | 115.9035 | 156.2784 | 196.3408 | 212.0097 | 193.3757 | 186.9157 | 171.506 | 213.8276 | 233.7875 | 239.1355 | 169.7812 | 97.5426 | 135.2096 | 165.4878 | 189.9149 | 148.6198 | 177.0674 | 164.2443 | 291.1278 | 122.4606 | 172.8686 | 219.5859 | 240.0846 | 287.5905 | 116.3833 | 152.6438 | 188.331 | 205.3261 | 196.7496 | 83.7218 | 97.2706 | 132.8119 | 166.6281 | 190.9679 | 151.7335 |  | 133.5333 | 253.9662 |  | 118.1097 | 157.6481 | 199.895 | 220.9661 | 211.288 | 141.1104 | 170.8453 | 210.2501 | 220.324 | 196.2208 | 94.4533 | 106.5116 | 131.6717 | 168.3287 | 198.5329 | 220.3199 | 134.4709 | 124.0922 | 125.9594 | 143.7477 | 187.0813 | 224.3185 | 236.1912 | 216.6648 |  |  |  |  | 85.4804 | 89.0097 | 167.3212 | 87.8605 | 175.944 | 96.758 | 37.8637 | 37.6687 | 35.3232 | 33.8304 | 33.9596 | 37.6649 | 37.3848 | 37.7404 | 81.9926 | 98.9236 | 93.1976 | 81.8223 | 214.2893 |  |  | 147.0633 |  | 133.9911 | 95.585 | 124.6272 | 94.5796 | 193.7112 | 172.8915 | 230.3695 | 212.9951 | 223.7179 | 188.1631 | 233.3395 | 257.6021 | 262.3605 | 237.294 | 149.1503 | 122.5444 | 174.4932 | 138.3169 | 179.066 | 164.9289 | 208.157 | 127.4605 | 210.3336 | 190.3571 | 192.0488 | 240.245 |  | 182.9045 | 97.4413 | 136.0684 | 171.5198 | 198.7561 | 131.2663 | 161.0179 | 138.2037 |  | 141.7057 | 174.0216 | 223.1485 | 244.6944 | 230.6259 | 119.1123 | 166.2776 | 216.4787 | 239.9968 | 228.8135 | 86.5013 | 98.7164 | 133.1217 | 170.7934 | 201.6232 | 128.8946 | 177.4711 | 115.5414 | 174.9961 | 119.5366 | 128.2419 | 170.5501 | 212.6569 | 236.9014 | 223.4324 | 137.1669 | 179.3969 | 228.3015 | 247.8989 | 226.9087 | 90.4632 | 111.2652 | 141.8988 | 178.4367 | 209.4441 | 92.7467 | 124.8261 | 140.8182 | 137.1021 | 130.4295 | 214.5523 | 169.8591 | 233.7594 | 218.6395 | 166.5504 |  |  |  | 85.1644 | 93.7268 | 87.8824 | 178.9843 | 92.9557 | 152.4097 |  | 94.0392 | 87.6222 | 90.0877 | 60.5047 | 104.2356 | 115.5433 |  | 194.5345 | 227.0567 | 222.9407 | 399.5216 | 542.7143 | 518.0263 | 369.1542 | [23 empty] | 89.1266 | 530.3703 | 100.4723 | 210.7956
16:43 | 11811 |  |  | 13.7405 | 45.3088 | 48.0234 | 19.5104 | 18.4157 | 33.7474 | 23.7501 | 1.6515 | 2.3172 | 0.7609 | -0.0276 |  |  |  | -8.4667 | 31.33 | 47.4915 | 12.1942 |  | 19.5414 | 30.1586 | 0.3997 | 0.3186 | 1.425 | 0.7001 | -5.024 | 210.4052 | 206.8141 | 150.9442 | 170.8048 | 138.8186 | 124.0437 | 108.1856 | 186.6161 | 157.612 | 204.5393 | 224.946 | 207.0328 | 165.1206 | 160.2312 | 201.3467 | 225.7461 | 233.1545 |  |  | 141.4137 |  | 252.8193 | 115.9006 | 156.2764 | 196.3336 | 211.9918 | 193.3606 | 186.9052 | 171.5002 | 213.8252 | 233.7698 | 239.0919 | 169.7642 | 97.54 | 135.2061 | 165.4769 | 189.9022 | 148.6062 | 177.0403 | 164.2244 | 291.0826 | 122.4543 | 172.8559 | 219.5762 | 240.0641 | 287.6023 | 116.3868 | 152.6492 | 188.3251 | 205.3153 | 196.7412 | 83.7247 | 97.2677 | 132.8186 | 166.627 | 190.9583 | 151.7468 |  | 133.5248 | 253.9354 |  | 118.1053 | 157.6396 | 199.8797 | 220.9529 | 211.2687 | 141.1021 | 170.8359 | 210.2247 | 220.299 | 196.204 | 94.4438 | 106.5079 | 131.6648 | 168.3218 | 198.5206 | 220.3139 | 134.4662 | 124.0869 | 125.9515 | 143.7488 | 187.0836 | 224.3103 | 236.1818 | 216.6548 |  |  |  |  | 85.4781 | 89.0115 | 167.3087 | 87.8581 | 175.9497 | 96.7576 | 37.6542 | 37.6021 | 35.5814 | 33.9465 | 33.8953 | 37.6344 | 37.0827 | 37.8505 | 81.9867 | 98.9174 | 93.1913 | 81.814 | 214.263 |  |  | 147.0482 |  | 133.9793 | 95.5811 | 124.6129 | 94.5673 | 193.6919 | 172.8812 | 230.3436 | 212.9697 | 223.6941 | 188.1249 | 233.3298 | 257.5822 | 262.3332 | 237.2717 | 149.2643 | 122.5326 | 174.4866 | 138.2973 | 179.0566 | 164.9264 | 208.1488 | 127.4588 | 210.3141 | 190.3505 | 192.0449 | 240.2163 |  | 182.8804 | 97.4338 | 136.0585 | 171.5108 | 198.7412 | 131.2309 | 160.9969 | 138.1873 |  | 141.7018 | 174.009 | 223.1294 | 244.665 | 230.6017 | 119.1037 | 166.267 | 216.4524 | 239.9656 | 228.7908 | 86.4885 | 98.7089 | 133.1185 | 170.7796 | 201.6032 | 128.881 | 177.4868 | 115.5266 | 174.9332 | 119.5114 | 128.24 | 170.5442 | 212.6509 | 236.8863 | 223.418 | 137.1604 | 179.3921 | 228.2668 | 247.8632 | 226.8838 | 90.4619 | 111.257 | 141.912 | 178.4411 | 209.4207 | 92.7344 | 124.8175 | 140.8107 | 137.0915 | 130.4281 | 214.5504 | 169.8635 | 233.7406 | 218.6202 | 166.5227 |  |  |  | 85.155 | 93.7247 | 87.869 | 178.9575 | 92.9411 | 152.3951 |  | 94.0231 | 87.62 | 90.0723 | 60.5006 | 104.2425 | 115.5533 |  | 194.4848 | 227.0324 | 222.8968 | 399.4477 | 543.4899 | 518.4307 | 368.8991 | [23 empty] | 89.1192 | 530.9603 | 100.4236 | 210.7586
16:43 | 11812 |  |  | 13.7355 | 45.3446 | 48.0036 | 19.4981 | 18.5051 | 33.6363 | 23.7355 | 1.6507 | 2.32 | 0.7623 | -0.0267 |  |  |  | -8.415 | 31.4168 | 47.5285 | 12.1913 |  | 19.4901 | 30.0533 | 0.3994 | 0.3173 | 1.4242 | 0.7013 | -5.6022 | 210.3899 | 206.7992 | 150.9377 | 170.8008 | 138.8168 | 124.0417 | 108.1796 | 186.6022 | 157.6136 | 204.5284 | 224.9348 | 207.0232 | 165.1194 | 160.2331 | 201.2847 | 225.748 | 233.1264 |  |  | 141.3978 |  | 252.7911 | 115.8965 | 156.2723 | 196.3241 | 211.9856 | 193.3413 | 186.8996 | 171.4952 | 213.815 | 233.7452 | 239.0739 | 169.7475 | 97.5341 | 135.2006 | 165.4677 | 189.8821 | 148.5836 | 177.0079 | 164.2067 | 291.0352 | 122.4452 | 172.85 | 219.5605 | 240.0432 | 287.2838 | 116.3781 | 152.6488 | 188.3094 | 205.2953 | 196.7216 | 83.7175 | 97.2556 | 132.8241 | 166.6106 | 190.9436 | 151.7604 |  | 133.5058 | 253.8964 |  | 118.1023 | 157.6356 | 199.8819 | 220.9361 | 211.2568 | 141.0933 | 170.8374 | 210.2086 | 220.2841 | 196.1902 | 94.4501 | 106.5117 | 131.6706 | 168.3193 | 198.5083 | 220.3125 | 134.4532 | 124.0796 | 125.935 | 143.734 | 187.0801 | 224.2963 | 236.1614 | 216.633 |  |  |  |  | 85.4678 | 89.0098 | 167.3217 | 87.8811 | 175.9439 | 96.7556 | 37.4492 | 37.5672 | 35.7782 | 34.0579 | 34.0571 | 37.5014 | 36.7394 | 38.0527 | 81.9887 | 98.9064 | 93.1885 | 81.8111 | 214.2444 |  |  | 147.0341 |  | 133.9711 | 95.5725 | 124.6006 | 94.5583 | 193.6721 | 172.8712 | 230.3201 | 212.9385 | 223.6687 | 188.1054 | 233.3223 | 257.5618 | 262.3038 | 237.2427 | 149.3453 | 122.519 | 174.4874 | 138.2764 | 179.0421 | 164.9213 | 208.1342 | 127.4465 | 210.2889 | 190.3368 | 192.0398 | 240.198 |  | 182.8795 | 97.4359 | 136.0643 | 171.5092 | 198.7272 | 131.2061 | 160.975 | 138.1763 |  | 141.7041 | 173.9985 | 223.1131 | 244.64 | 230.5799 | 119.1033 | 166.2608 | 216.4349 | 239.9422 | 228.7734 | 86.4771 | 98.7066 | 133.1197 | 170.7732 | 201.5832 | 128.8675 | 177.5126 | 115.5149 | 174.9113 | 119.4931 | 128.2382 | 170.5301 | 212.6395 | 236.868 | 223.3973 | 137.1384 | 179.3784 | 228.2327 | 247.8352 | 226.8531 | 90.4558 | 111.2449 | 141.9093 | 178.433 | 209.3894 | 92.7203 | 124.8018 | 140.8013 | 137.0752 | 130.4367 | 214.5412 | 169.8685 | 233.723 | 218.6024 | 166.4983 |  |  |  | 85.1474 | 93.7194 | 87.8568 | 178.9229 | 92.9289 | 152.3793 |  | 94.0218 | 87.6148 | 90.0614 | 60.5008 | 104.2392 | 115.5527 |  | 194.4332 | 227.0035 | 222.8805 | 399.0414 | 542.7101 | 517.4751 | 368.7102 | [23 empty] | 89.1124 | 530.0926 | 100.4171 | 210.7183
16:43 | 11813 |  |  | 13.7266 | 45.3205 | 47.9599 | 19.4462 | 18.5076 | 33.6786 | 23.7875 | 1.6502 | 2.3149 | 0.764 | -0.0288 |  |  |  | -8.4567 | 31.3786 | 47.4604 | 12.169 |  | 19.5719 | 30.1877 | 0.3986 | 0.318 | 1.4209 | 0.7003 | -4.9351 | 210.3667 | 206.78 | 150.9219 | 170.7831 | 138.805 | 124.0337 | 108.1663 | 186.581 | 157.6033 | 204.5177 | 224.9085 | 207.0082 | 165.1024 | 160.2187 | 201.2766 | 225.733 | 233.1044 |  |  | 141.3903 |  | 252.753 | 115.8936 | 156.2709 | 196.3137 | 211.9694 | 193.3233 | 186.8892 | 171.5004 | 213.8013 | 233.7291 | 239.0639 | 169.7398 | 97.5371 | 135.205 | 165.4719 | 189.8748 | 148.5721 | 176.9898 | 164.1929 | 290.9942 | 122.4476 | 172.8609 | 219.5426 | 240.0257 | 287.017 | 116.3702 | 152.6377 | 188.2948 | 205.2711 | 196.7001 | 83.7054 | 97.2376 | 132.8189 | 166.5971 | 190.9293 | 151.7853 |  | 133.4913 | 253.8614 |  | 118.0998 | 157.6378 | 199.8708 | 220.9172 | 211.2373 | 141.0852 | 170.8313 | 210.1922 | 220.2634 | 196.1762 | 94.4548 | 106.5103 | 131.6707 | 168.317 | 198.4862 | 220.2898 | 134.4347 | 124.0632 | 125.9202 | 143.7263 | 187.0656 | 224.279 | 236.1382 | 216.6086 |  |  |  |  | 85.4635 | 89.0045 | 167.3085 | 87.8655 | 175.9507 | 96.7495 | 37.3804 | 37.5069 | 35.966 | 34.1445 | 34.2699 | 37.2992 | 36.5063 | 38.2449 | 81.9891 | 98.9015 | 93.1827 | 81.8153 | 214.2269 |  |  | 147.0173 |  | 133.9571 | 95.5642 | 124.5925 | 94.5535 | 193.6559 | 172.8701 | 230.2953 | 212.91 | 223.644 | 188.0961 | 233.3102 | 257.5427 | 262.2684 | 237.2126 | 149.3605 | 122.5013 | 174.4632 | 138.2587 | 179.0219 | 164.9205 | 208.1133 | 127.4303 | 210.2682 | 190.3197 | 192.0218 | 240.1756 |  | 182.8676 | 97.4263 | 136.0605 | 171.4988 | 198.7054 | 131.1754 | 160.9505 | 138.1518 |  | 141.6939 | 173.9873 | 223.0915 | 244.6117 | 230.5574 | 119.1093 | 166.2684 | 216.4331 | 239.9285 | 228.756 | 86.4799 | 98.7056 | 133.1259 | 170.77 | 201.5673 | 128.8517 | 177.5015 | 115.5065 | 174.9042 | 119.4792 | 128.2396 | 170.5234 | 212.6234 | 236.8534 | 223.3749 | 137.1229 | 179.3639 | 228.2186 | 247.8108 | 226.8285 | 90.4448 | 111.2471 | 141.9054 | 178.4303 | 209.3654 | 92.7048 | 124.7842 | 140.783 | 137.0507 | 130.4415 | 214.5171 | 169.8577 | 233.6997 | 218.5819 | 166.4766 |  |  |  | 85.1357 | 93.7133 | 87.8418 | 178.9011 | 92.9246 | 152.3534 |  | 94.0152 | 87.6128 | 90.0579 | 60.5082 | 104.2483 | 115.5576 |  | 194.397 | 226.9914 | 222.8523 | 399.584 | 543.7112 | 518.5876 | 369.0296 | [23 empty] | 89.1056 | 531.1494 | 100.4213 | 210.6942
16:43 | 11814 |  |  | 13.755 | 45.2122 | 48.0693 | 19.5084 | 18.5472 | 33.7612 | 23.7916 | 1.6511 | 2.3198 | 0.764 | -0.0282 |  |  |  | -8.4834 | 31.3582 | 47.5102 | 12.1567 |  | 19.6211 | 30.2111 | 0.3996 | 0.3185 | 1.4216 | 0.6994 | -6.8956 | 210.3456 | 206.7586 | 150.9058 | 170.7664 | 138.7904 | 124.0266 | 108.1625 | 186.5699 | 157.5913 | 204.4987 | 224.8853 | 206.9805 | 165.0853 | 160.2143 | 201.2695 | 225.7188 | 233.0823 |  |  | 141.384 |  | 252.7158 | 115.8927 | 156.2719 | 196.3031 | 211.95 | 193.3104 | 186.873 | 171.4929 | 213.7853 | 233.7035 | 239.0158 | 169.7391 | 97.5414 | 135.2083 | 165.4705 | 189.876 | 148.56 | 176.9692 | 164.1758 | 290.9444 | 122.4534 | 172.863 | 219.528 | 240.0051 | 287.1338 | 116.3745 | 152.6311 | 188.2889 | 205.2535 | 196.6898 | 83.698 | 97.2276 | 132.8158 | 166.5953 | 190.9184 | 151.8141 |  | 133.4884 | 253.8294 |  | 118.094 | 157.6326 | 199.8545 | 220.8919 | 211.2105 | 141.0747 | 170.8244 | 210.1745 | 220.2329 | 196.1548 | 94.4493 | 106.5072 | 131.6705 | 168.3044 | 198.4666 | 220.2658 | 134.4204 | 124.0495 | 125.9098 | 143.7304 | 187.0639 | 224.2638 | 236.1204 | 216.5904 |  |  |  |  | 85.4568 | 88.9979 | 167.2897 | 87.8517 | 175.9585 | 96.747 | 37.356 | 37.3905 | 36.0645 | 34.2246 | 34.4681 | 37.0713 | 36.3241 | 38.2485 | 81.9841 | 98.8934 | 93.1755 | 81.8108 | 214.2035 |  |  | 147.0053 |  | 133.9485 | 95.5601 | 124.5836 | 94.5562 | 193.6498 | 172.8651 | 230.2678 | 212.8955 | 223.617 | 188.109 | 233.2908 | 257.5193 | 262.2301 | 237.1847 | 149.3666 | 122.4802 | 174.4057 | 138.2422 | 179.0014 | 164.9159 | 208.0978 | 127.4196 | 210.24 | 190.3053 | 192.0082 | 240.1551 |  | 182.8546 | 97.4191 | 136.0541 | 171.4853 | 198.6866 | 131.1372 | 160.9313 | 138.1334 |  | 141.6899 | 173.9798 | 223.0703 | 244.5901 | 230.5346 | 119.1106 | 166.2602 | 216.4226 | 239.9028 | 228.7304 | 86.4808 | 98.7028 | 133.1288 | 170.7596 | 201.5505 | 128.8297 | 177.4793 | 115.5028 | 174.8655 | 119.4634 | 128.2398 | 170.5214 | 212.612 | 236.8347 | 223.3519 | 137.1207 | 179.3612 | 228.2105 | 247.7914 | 226.812 | 90.4436 | 111.2502 | 141.9043 | 178.428 | 209.3505 | 92.6935 | 124.7713 | 140.7727 | 137.0323 | 130.4463 | 214.5 | 169.8496 | 233.6753 | 218.5552 | 166.448 |  |  |  | 85.1236 | 93.6995 | 87.8267 | 178.8864 | 92.9241 | 152.3401 |  | 93.994 | 87.6099 | 90.0477 | 60.5063 | 104.2225 | 115.5606 |  | 194.3585 | 226.9622 | 222.813 | 399.5122 | 542.8749 | 517.8828 | 368.915 | [23 empty] | 89.0945 | 530.3788 | 100.5056 | 210.6603
16:43 | 11815 |  |  | 13.7806 | 45.1776 | 47.9012 | 19.5292 | 18.4357 | 33.8378 | 23.8531 | 1.6495 | 2.3155 | 0.7653 | -0.0296 |  |  |  | -8.4391 | 31.4367 | 47.5099 | 12.2272 |  | 19.6063 | 30.1454 | 0.3993 | 0.3197 | 1.4206 | 0.7001 | -5.7652 | 210.3282 | 206.7414 | 150.8997 | 170.7544 | 138.7866 | 124.0209 | 108.1573 | 186.5665 | 157.5963 | 204.4884 | 224.8813 | 206.9612 | 165.095 | 160.2194 | 201.2564 | 225.7165 | 233.0634 |  |  | 141.368 |  | 252.6842 | 115.8979 | 156.2696 | 196.2937 | 211.9383 | 193.2957 | 186.8641 | 171.4722 | 213.7722 | 233.6798 | 238.9677 | 169.7283 | 97.5435 | 135.2181 | 165.4702 | 189.8641 | 148.5459 | 176.9371 | 164.1583 | 290.8922 | 122.451 | 172.8543 | 219.5136 | 239.9895 | 287.1519 | 116.3723 | 152.6322 | 188.2798 | 205.2388 | 196.6768 | 83.7059 | 97.2247 | 132.8224 | 166.5942 | 190.9051 | 151.8237 |  | 133.4834 | 253.791 |  | 118.0928 | 157.6233 | 199.8498 | 220.8709 | 211.1888 | 141.0824 | 170.8195 | 210.1705 | 220.2131 | 196.1383 | 94.4435 | 106.51 | 131.6715 | 168.2962 | 198.4538 | 220.2517 | 134.4092 | 124.0372 | 125.8895 | 143.723 | 187.0635 | 224.2451 | 236.0977 | 216.5727 |  |  |  |  | 85.4497 | 88.9866 | 167.2879 | 87.8498 | 175.9641 | 96.7348 | 37.306 | 37.2829 | 36.0781 | 34.2001 | 34.6933 | 36.8424 | 36.1403 | 37.8469 | 81.9744 | 98.8808 | 93.1627 | 81.8017 | 214.1755 |  |  | 146.9908 |  | 133.931 | 95.5439 | 124.5666 | 94.5418 | 193.633 | 172.851 | 230.2322 | 212.8732 | 223.5874 | 188.102 | 233.2771 | 257.4982 | 262.2091 | 237.1641 | 149.3712 | 122.461 | 174.3569 | 138.2262 | 178.9859 | 164.9087 | 208.0817 | 127.4131 | 210.2102 | 190.2931 | 191.9999 | 240.1371 |  | 182.8382 | 97.4177 | 136.0602 | 171.4777 | 198.6783 | 131.1028 | 160.9126 | 138.1181 |  | 141.6979 | 173.9753 | 223.0534 | 244.571 | 230.5151 | 119.1099 | 166.25 | 216.4008 | 239.8666 | 228.7017 | 86.4761 | 98.7026 | 133.1277 | 170.751 | 201.5312 | 128.8024 | 177.4601 | 115.5006 | 174.7944 | 119.4469 | 128.2427 | 170.5179 | 212.6024 | 236.8137 | 223.3278 | 137.1288 | 179.3576 | 228.1949 | 247.7709 | 226.7934 | 90.4443 | 111.2451 | 141.9051 | 178.4201 | 209.3319 | 92.6797 | 124.7586 | 140.7535 | 137.0177 | 130.4407 | 214.4844 | 169.8442 | 233.6568 | 218.532 | 166.4241 |  |  |  | 85.1187 | 93.6928 | 87.8165 | 178.865 | 92.9175 | 152.3387 |  | 93.9741 | 87.5901 | 90.0283 | 60.5013 | 104.1968 | 115.5519 |  | 194.2963 | 226.908 | 222.7747 | 399.4107 | 543.4416 | 518.5082 | 369.1761 | [23 empty] | 89.0821 | 530.9749 | 100.5005 | 210.6021
16:43 | 11816 |  |  | 13.7538 | 45.2188 | 47.9027 | 19.5055 | 18.4136 | 33.7171 | 23.8004 | 1.6486 | 2.3152 | 0.7652 | -0.0284 |  |  |  | -8.3898 | 31.3971 | 47.488 | 12.2063 |  | 19.6622 | 30.1983 | 0.3988 | 0.3167 | 1.421 | 0.6994 | -7.2739 | 210.3063 | 206.7183 | 150.8911 | 170.742 | 138.7745 | 124.01 | 108.1512 | 186.5581 | 157.5992 | 204.4788 | 224.8594 | 206.953 | 165.0951 | 160.2289 | 201.2399 | 225.6969 | 233.0343 |  |  | 141.3546 |  | 252.6482 | 115.895 | 156.2667 | 196.2804 | 211.917 | 193.2707 | 186.8582 | 171.4677 | 213.7641 | 233.6636 | 238.9694 | 169.7127 | 97.5476 | 135.2265 | 165.4735 | 189.8577 | 148.5406 | 176.9108 | 164.1487 | 290.8532 | 122.4541 | 172.8487 | 219.5091 | 239.9731 | 287.1 | 116.3806 | 152.6321 | 188.2767 | 205.233 | 196.6682 | 83.721 | 97.2416 | 132.8358 | 166.5953 | 190.9003 | 151.8203 |  | 133.4836 | 253.7568 |  | 118.0933 | 157.6171 | 199.8372 | 220.8575 | 211.1755 | 141.1016 | 170.8097 | 210.1625 | 220.1956 | 196.1157 | 94.4313 | 106.5049 | 131.6612 | 168.2928 | 198.4381 | 220.2295 | 134.3951 | 124.0233 | 125.8712 | 143.7168 | 187.049 | 224.2371 | 236.0788 | 216.5582 |  |  |  |  | 85.4503 | 88.9822 | 167.2901 | 87.8441 | 175.9829 | 96.7311 | 37.2895 | 37.1895 | 36.0744 | 33.9351 | 34.9257 | 36.7016 | 35.8734 | 37.3857 | 81.9678 | 98.8718 | 93.1499 | 81.7955 | 214.1524 |  |  | 146.9801 |  | 133.9205 | 95.5437 | 124.5592 | 94.529 | 193.6223 | 172.8537 | 230.2126 | 212.8499 | 223.5687 | 188.0967 | 233.266 | 257.4738 | 262.1917 | 237.1392 | 149.3491 | 122.4419 | 174.3387 | 138.2154 | 178.9847 | 164.903 | 208.0673 | 127.4109 | 210.1916 | 190.2856 | 191.9975 | 240.1183 |  | 182.8258 | 97.4171 | 136.0686 | 171.4759 | 198.675 | 131.0776 | 160.8924 | 138.1085 |  | 141.7035 | 173.9828 | 223.0424 | 244.5592 | 230.492 | 119.1086 | 166.2474 | 216.3902 | 239.847 | 228.6796 | 86.4645 | 98.7001 | 133.1261 | 170.7439 | 201.5143 | 128.7772 | 177.4413 | 115.4878 | 174.7214 | 119.4277 | 128.2442 | 170.5153 | 212.5876 | 236.7945 | 223.3096 | 137.1215 | 179.3401 | 228.1664 | 247.7323 | 226.7674 | 90.442 | 111.2387 | 141.9046 | 178.4154 | 209.3053 | 92.6661 | 124.748 | 140.7384 | 137.0126 | 130.4327 | 214.4712 | 169.8388 | 233.6373 | 218.5139 | 166.4235 |  |  |  | 85.108 | 93.6908 | 87.8089 | 178.8297 | 92.8951 | 152.329 |  | 93.9677 | 87.5857 | 90.0175 | 60.5005 | 104.2233 | 115.5531 |  | 194.2374 | 226.8602 | 222.7494 | 399.6347 | 543.5522 | 518.2436 | 368.5256 | [23 empty] | 89.0764 | 530.8979 | 100.4622 | 210.5488
16:43 | 11817 |  |  | 13.7091 | 45.2542 | 47.9656 | 19.5341 | 18.3789 | 33.7728 | 23.854 | 1.6486 | 2.3211 | 0.7652 | -0.0269 |  |  |  | -8.2448 | 31.2269 | 47.5299 | 12.2105 |  | 19.5456 | 30.2471 | 0.3979 | 0.3176 | 1.4217 | 0.6981 | -4.0782 | 210.29 | 206.699 | 150.8818 | 170.7321 | 138.7706 | 124.0051 | 108.1521 | 186.5576 | 157.5913 | 204.4625 | 224.8339 | 206.9375 | 165.0925 | 160.2445 | 201.2341 | 225.6894 | 233.0182 |  |  | 141.3483 |  | 252.6131 | 115.9012 | 156.2611 | 196.2654 | 211.8938 | 193.2442 | 186.8448 | 171.4855 | 213.7544 | 233.6447 | 238.9797 | 169.7061 | 97.5423 | 135.2247 | 165.4634 | 189.8462 | 148.5284 | 176.8905 | 164.1395 | 290.8105 | 122.4524 | 172.8492 | 219.5022 | 239.9549 | 287.2896 | 116.3888 | 152.6296 | 188.2705 | 205.2216 | 196.652 | 83.7286 | 97.2485 | 132.8451 | 166.596 | 190.8931 | 151.8118 |  | 133.4862 | 253.716 |  | 118.0888 | 157.6178 | 199.8288 | 220.8438 | 211.1667 | 141.1054 | 170.8059 | 210.154 | 220.1799 | 196.0929 | 94.4246 | 106.502 | 131.6577 | 168.2848 | 198.4276 | 220.2098 | 134.3804 | 124.0169 | 125.8633 | 143.7121 | 187.038 | 224.2296 | 236.0609 | 216.541 |  |  |  |  | 85.4474 | 88.9777 | 167.2791 | 87.8436 | 175.9795 | 96.7186 | 37.3339 | 37.1346 | 36.1357 | 33.6136 | 35.0199 | 36.5617 | 35.869 | 36.9178 | 81.9608 | 98.8658 | 93.1444 | 81.7881 | 214.1348 |  |  | 146.9719 |  | 133.9125 | 95.5497 | 124.5562 | 94.5272 | 193.6142 | 172.8535 | 230.1958 | 212.8243 | 223.552 | 188.0881 | 233.2484 | 257.4495 | 262.1602 | 237.1064 | 149.3094 | 122.4223 | 174.2848 | 138.2032 | 178.977 | 164.894 | 208.0549 | 127.402 | 210.1671 | 190.2605 | 191.9959 | 240.0989 |  | 182.8062 | 97.414 | 136.0622 | 171.4725 | 198.6614 | 131.0501 | 160.8702 | 138.0943 |  | 141.684 | 173.9863 | 223.0317 | 244.5464 | 230.4806 | 119.1063 | 166.2487 | 216.3855 | 239.8387 | 228.6637 | 86.4649 | 98.702 | 133.1317 | 170.7492 | 201.5124 | 128.7669 | 177.4278 | 115.4832 | 174.6553 | 119.4137 | 128.2426 | 170.5188 | 212.5723 | 236.7794 | 223.2898 | 137.1214 | 179.3499 | 228.1572 | 247.7147 | 226.7534 | 90.4484 | 111.2495 | 141.9075 | 178.4113 | 209.2897 | 92.6557 | 124.7426 | 140.729 | 137.0057 | 130.4354 | 214.4644 | 169.8368 | 233.6109 | 218.4905 | 166.4205 |  |  |  | 85.0929 | 93.6763 | 87.798 | 178.7913 | 92.8715 | 152.3141 |  | 93.9598 | 87.5795 | 90.012 | 60.5097 | 104.2492 | 115.5622 |  | 194.1932 | 226.8654 | 222.7059 | 399.279 | 542.4892 | 517.1316 | 368.7042 | [23 empty] | 89.0679 | 529.8104 | 100.4952 | 210.5293
16:43 | 11818 |  |  | 13.7619 | 45.2058 | 47.9413 | 19.5541 | 18.4346 | 33.7219 | 23.8295 | 1.6447 | 2.3101 | 0.768 | -0.0303 |  |  |  | -8.2894 | 31.2226 | 47.4377 | 12.213 |  | 19.5469 | 30.1347 | 0.3987 | 0.3156 | 1.4217 | 0.6999 | -5.736 | 210.2656 | 206.669 | 150.8635 | 170.7079 | 138.763 | 123.9934 | 108.143 | 186.5385 | 157.5784 | 204.4481 | 224.8113 | 206.907 | 165.0833 | 160.2407 | 201.2302 | 225.6863 | 233.0057 |  |  | 141.336 |  | 252.5822 | 115.9086 | 156.2631 | 196.2592 | 211.8815 | 193.2342 | 186.8345 | 171.4924 | 213.7416 | 233.6304 | 238.9581 | 169.7028 | 97.5388 | 135.2263 | 165.4546 | 189.8302 | 148.5126 | 176.8638 | 164.1219 | 290.7646 | 122.4485 | 172.8452 | 219.491 | 239.9388 | 287.346 | 116.3851 | 152.6229 | 188.2508 | 205.198 | 196.6305 | 83.7245 | 97.2338 | 132.8479 | 166.5882 | 190.8784 | 151.8023 |  | 133.4869 | 253.6738 |  | 118.0853 | 157.6231 | 199.8183 | 220.8309 | 211.1525 | 141.0987 | 170.804 | 210.1475 | 220.165 | 196.084 | 94.4195 | 106.5076 | 131.6675 | 168.2785 | 198.4239 | 220.192 | 134.3735 | 124.0062 | 125.8488 | 143.7167 | 187.0406 | 224.2154 | 236.0417 | 216.5213 |  |  |  |  | 85.44 | 88.9693 | 167.2656 | 87.8377 | 175.9776 | 96.7012 | 37.3673 | 37.1583 | 36.261 | 33.6009 | 35.093 | 36.4241 | 36.1029 | 36.4706 | 81.9498 | 98.8553 | 93.1382 | 81.7818 | 214.1168 |  |  | 146.9634 |  | 133.9007 | 95.54 | 124.5464 | 94.5197 | 193.5957 | 172.8414 | 230.1763 | 212.8016 | 223.5357 | 188.0614 | 233.2317 | 257.4336 | 262.1368 | 237.0862 | 149.2893 | 122.4101 | 174.246 | 138.1965 | 178.9599 | 164.9017 | 208.044 | 127.3908 | 210.1476 | 190.2414 | 191.991 | 240.0769 |  | 182.7796 | 97.4075 | 136.0569 | 171.4653 | 198.6392 | 131.0077 | 160.8416 | 138.071 |  | 141.6558 | 173.9732 | 223.0194 | 244.5262 | 230.4738 | 119.1045 | 166.2468 | 216.3757 | 239.8258 | 228.6465 | 86.4751 | 98.7023 | 133.1316 | 170.747 | 201.5003 | 128.753 | 177.4137 | 115.4826 | 174.5883 | 119.4006 | 128.2427 | 170.5246 | 212.5587 | 236.7629 | 223.2687 | 137.1212 | 179.3531 | 228.1444 | 247.6972 | 226.7303 | 90.4431 | 111.2484 | 141.8916 | 178.3873 | 209.2765 | 92.6423 | 124.7281 | 140.7047 | 136.9862 | 130.4387 | 214.4484 | 169.8378 | 233.5905 | 218.465 | 166.4059 |  |  |  | 85.0835 | 93.6633 | 87.7904 | 178.7589 | 92.8518 | 152.2914 |  | 93.9403 | 87.5681 | 89.9926 | 60.5021 | 104.2285 | 115.5501 |  | 194.1573 | 226.8273 | 222.6777 | 399.4665 | 543.6057 | 518.9683 | 369.5647 | [23 empty] | 89.0559 | 531.287 | 100.4144 | 210.4923
16:43 | 11819 |  |  | 13.7909 | 45.2574 | 47.8559 | 19.5335 | 18.4084 | 33.7331 | 23.7928 | 1.6423 | 2.3114 | 0.7629 | -0.0288 |  |  |  | -8.3594 | 31.2296 | 47.5439 | 12.1494 |  | 19.4739 | 30.0201 | 0.3987 | 0.3157 | 1.4199 | 0.6978 | -6.3014 | 210.2438 | 206.6459 | 150.8579 | 170.697 | 138.7498 | 123.9931 | 108.1365 | 186.5297 | 157.5817 | 204.4387 | 224.7923 | 206.8917 | 165.0765 | 160.2199 | 201.2049 | 225.6404 | 232.9683 |  |  | 141.3174 |  | 252.5406 | 115.8987 | 156.258 | 196.2512 | 211.86 | 193.2195 | 186.8174 | 171.4842 | 213.7274 | 233.6166 | 238.9334 | 169.695 | 97.5473 | 135.2261 | 165.4536 | 189.8267 | 148.5052 | 176.8443 | 164.1076 | 290.7231 | 122.4544 | 172.8444 | 219.4859 | 239.9248 | 286.954 | 116.384 | 152.6151 | 188.2366 | 205.1827 | 196.6126 | 83.7243 | 97.2259 | 132.8455 | 166.5873 | 190.87 | 151.8026 |  | 133.4972 | 253.6312 |  | 118.0807 | 157.6311 | 199.8071 | 220.8284 | 211.1412 | 141.0924 | 170.7939 | 210.1324 | 220.1438 | 196.0749 | 94.413 | 106.5158 | 131.6738 | 168.2749 | 198.4089 | 220.1711 | 134.3694 | 123.9963 | 125.8426 | 143.7258 | 187.0379 | 224.2023 | 236.028 | 216.5069 |  |  |  |  | 85.4364 | 88.9649 | 167.2664 | 87.8357 | 175.9843 | 96.7002 | 37.3226 | 37.2553 | 36.3595 | 33.5766 | 35.0247 | 36.3256 | 36.2832 | 36.3756 | 81.944 | 98.8461 | 93.1349 | 81.7753 | 214.0896 |  |  | 146.956 |  | 133.8967 | 95.5349 | 124.5361 | 94.5161 | 193.5783 | 172.8382 | 230.1572 | 212.7878 | 223.523 | 188.0546 | 233.2256 | 257.4162 | 262.1306 | 237.0738 | 149.2726 | 122.3957 | 174.2278 | 138.192 | 178.9507 | 164.9092 | 208.0361 | 127.392 | 210.1391 | 190.2351 | 191.9904 | 240.0617 |  | 182.7721 | 97.4069 | 136.0595 | 171.4622 | 198.6238 | 130.9791 | 160.8155 | 138.0594 |  | 141.6528 | 173.9653 | 223.0089 | 244.5131 | 230.4657 | 119.102 | 166.2417 | 216.358 | 239.7996 | 228.6278 | 86.472 | 98.6912 | 133.1318 | 170.7391 | 201.4778 | 128.7382 | 177.3864 | 115.4711 | 174.5567 | 119.3787 | 128.2401 | 170.5257 | 212.544 | 236.7467 | 223.2509 | 137.1151 | 179.3407 | 228.1303 | 247.6753 | 226.7075 | 90.4342 | 111.2396 | 141.8671 | 178.3653 | 209.2568 | 92.6293 | 124.7162 | 140.689 | 136.9716 | 130.4318 | 214.4365 | 169.8362 | 233.5705 | 218.4406 | 166.3963 |  |  |  | 85.0699 | 93.6526 | 87.7845 | 178.7263 | 92.8288 | 152.2708 |  | 93.9379 | 87.5692 | 89.9987 | 60.5079 | 104.2634 | 115.559 |  | 194.123 | 226.802 | 222.6455 | 399.5681 | 543.7864 | 518.8413 | 368.8672 | [23 empty] | 89.0518 | 531.3138 | 100.3289 | 210.4625
16:43 | 11820 |  |  | 13.8757 | 45.3353 | 47.8715 | 19.5609 | 18.4273 | 33.7747 | 23.8453 | 1.6418 | 2.3133 | 0.7592 | -0.0289 |  |  |  | -8.3691 | 31.2681 | 47.3409 | 12.1604 |  | 19.4956 | 29.9519 | 0.3977 | 0.3164 | 1.4221 | 0.6979 | -5.8404 | 210.2326 | 206.6382 | 150.8659 | 170.6925 | 138.7474 | 123.995 | 108.14 | 186.5393 | 157.5861 | 204.4345 | 224.7833 | 206.8823 | 165.081 | 160.2179 | 201.1845 | 225.601 | 232.9435 |  |  | 141.2964 |  | 252.5004 | 115.9034 | 156.2486 | 196.2355 | 211.8344 | 193.198 | 186.7929 | 171.473 | 213.7154 | 233.596 | 238.9252 | 169.6848 | 97.5471 | 135.2276 | 165.4548 | 189.8141 | 148.4932 | 176.8209 | 164.092 | 290.6785 | 122.4547 | 172.8481 | 219.4746 | 239.9082 | 286.7462 | 116.385 | 152.6129 | 188.2269 | 205.1648 | 196.5931 | 83.725 | 97.2099 | 132.8505 | 166.5843 | 190.8659 | 151.8059 |  | 133.5045 | 253.5957 |  | 118.0805 | 157.638 | 199.7978 | 220.8187 | 211.1264 | 141.0826 | 170.7883 | 210.1132 | 220.1257 | 196.0574 | 94.4048 | 106.518 | 131.6795 | 168.2676 | 198.3884 | 220.1487 | 134.3566 | 123.9804 | 125.8352 | 143.7248 | 187.0302 | 224.1928 | 236.0087 | 216.4907 |  |  |  |  | 85.4252 | 88.9574 | 167.2593 | 87.8473 | 175.9684 | 96.6884 | 37.243 | 37.3269 | 36.137 | 33.428 | 34.9684 | 36.1659 | 36.5052 | 36.0733 | 81.9436 | 98.8387 | 93.1284 | 81.7685 | 214.0655 |  |  | 146.9437 |  | 133.882 | 95.5276 | 124.5232 | 94.5109 | 193.5559 | 172.841 | 230.1318 | 212.7623 | 223.4961 | 188.035 | 233.2228 | 257.3992 | 262.114 | 237.0551 | 149.2517 | 122.384 | 174.1871 | 138.1802 | 178.9377 | 164.9078 | 208.0314 | 127.3894 | 210.1191 | 190.2234 | 191.9925 | 240.0403 |  | 182.7512 | 97.4007 | 136.061 | 171.453 | 198.6059 | 130.9407 | 160.793 | 138.042 |  | 141.6419 | 173.9609 | 222.9901 | 244.4967 | 230.4595 | 119.1033 | 166.2406 | 216.3459 | 239.7773 | 228.6068 | 86.4701 | 98.6866 | 133.1383 | 170.7344 | 201.4637 | 128.7323 | 177.3619 | 115.4655 | 174.5584 | 119.3639 | 128.2476 | 170.5254 | 212.5373 | 236.7331 | 223.2342 | 137.1242 | 179.3421 | 228.1261 | 247.6618 | 226.6922 | 90.4363 | 111.239 | 141.8636 | 178.3563 | 209.246 | 92.6204 | 124.7051 | 140.6776 | 136.9569 | 130.4313 | 214.4286 | 169.8311 | 233.5474 | 218.4142 | 166.3711 |  |  |  | 85.0594 | 93.6425 | 87.7687 | 178.7022 | 92.8137 | 152.2436 |  | 93.9224 | 87.5608 | 89.9892 | 60.5022 | 104.2637 | 115.5517 |  | 194.0754 | 226.7721 | 222.6137 | 399.166 | 542.5234 | 517.0389 | 368.3993 | [23 empty] | 89.0407 | 529.7811 | 100.3615 | 210.4238
16:43 | 11821 |  |  | 13.875 | 45.2288 | 47.8488 | 19.5924 | 18.3892 | 33.6609 | 23.8309 | 1.6429 | 2.3164 | 0.7655 | -0.0289 |  |  |  | -8.3365 | 31.2303 | 47.4711 | 12.1702 |  | 19.475 | 30.0303 | 0.3969 | 0.3158 | 1.4206 | 0.6979 | -5.38 | 210.2055 | 206.6074 | 150.847 | 170.6724 | 138.7345 | 123.982 | 108.1328 | 186.5278 | 157.5751 | 204.4214 | 224.7624 | 206.8604 | 165.06 | 160.2245 | 201.2007 | 225.6091 | 232.9466 |  |  | 141.2861 |  | 252.4776 | 115.9085 | 156.2577 | 196.2265 | 211.8271 | 193.1852 | 186.7913 | 171.4786 | 213.7093 | 233.5718 | 238.9126 | 169.6752 | 97.5399 | 135.227 | 165.4518 | 189.7977 | 148.4778 | 176.7913 | 164.064 | 290.622 | 122.4514 | 172.8398 | 219.46 | 239.8829 | 286.9128 | 116.3877 | 152.6122 | 188.2265 | 205.1466 | 196.585 | 83.7214 | 97.2014 | 132.8574 | 166.5826 | 190.8559 | 151.8092 |  | 133.5139 | 253.5684 |  | 118.0907 | 157.6355 | 199.7872 | 220.7892 | 211.1084 | 141.0751 | 170.7862 | 210.0946 | 220.1111 | 196.0303 | 94.4043 | 106.516 | 131.6812 | 168.2663 | 198.3786 | 220.1199 | 134.3407 | 123.963 | 125.8173 | 143.7249 | 187.0268 | 224.1856 | 235.9934 | 216.4727 |  |  |  |  | 85.4144 | 88.9455 | 167.2516 | 87.8709 | 175.9396 | 96.6606 | 37.1745 | 37.3453 | 35.8067 | 33.4463 | 35.1028 | 35.9325 | 36.7771 | 35.8905 | 81.9353 | 98.8256 | 93.1202 | 81.7629 | 214.046 |  |  | 146.9327 |  | 133.8686 | 95.5203 | 124.5151 | 94.5012 | 193.5395 | 172.835 | 230.1023 | 212.7408 | 223.4722 | 188.0192 | 233.2067 | 257.3827 | 262.087 | 237.03 | 149.2142 | 122.3695 | 174.1677 | 138.1594 | 178.9262 | 164.9043 | 208.0197 | 127.3834 | 210.0948 | 190.2057 | 191.9898 | 240.0183 |  | 182.7322 | 97.3955 | 136.062 | 171.4445 | 198.5922 | 130.9037 | 160.7778 | 138.0213 |  | 141.6335 | 173.9617 | 222.975 | 244.4864 | 230.4465 | 119.1114 | 166.2405 | 216.3354 | 239.7557 | 228.5879 | 86.4754 | 98.6861 | 133.1429 | 170.7287 | 201.4494 | 128.7222 | 177.346 | 115.4607 | 174.5544 | 119.3499 | 128.2539 | 170.5261 | 212.5283 | 236.718 | 223.2129 | 137.1178 | 179.3369 | 228.1168 | 247.6382 | 226.6703 | 90.4393 | 111.2437 | 141.8711 | 178.3506 | 209.2296 | 92.6073 | 124.6899 | 140.658 | 136.9342 | 130.4348 | 214.4166 | 169.8276 | 233.5258 | 218.3918 | 166.3392 |  |  |  | 85.0549 | 93.6342 | 87.7606 | 178.6844 | 92.8105 | 152.2333 |  | 93.9089 | 87.5581 | 89.9842 | 60.5009 | 104.2591 | 115.5569 |  | 194.0386 | 226.7565 | 222.5824 | 399.3506 | 542.8889 | 517.7733 | 368.3209 | [23 empty] | 89.0326 | 530.3311 | 100.3399 | 210.3975
16:43 | 11822 |  |  | 13.922 | 45.418 | 47.9554 | 19.6416 | 18.4142 | 33.7616 | 23.8031 | 1.6409 | 2.3153 | 0.7639 | -0.0285 |  |  |  | -8.3243 | 31.1779 | 47.4048 | 12.1205 |  | 19.4845 | 30.0425 | 0.3991 | 0.318 | 1.4222 | 0.6995 | -8.9308 | 210.1834 | 206.5772 | 150.8254 | 170.656 | 138.7247 | 123.9735 | 108.1255 | 186.5032 | 157.5728 | 204.4087 | 224.7337 | 206.8388 | 165.0414 | 160.2207 | 201.1972 | 225.5945 | 232.9285 |  |  | 141.2808 |  | 252.449 | 115.9053 | 156.2597 | 196.2232 | 211.8133 | 193.1747 | 186.7901 | 171.4857 | 213.696 | 233.5492 | 238.8723 | 169.6614 | 97.5357 | 135.2234 | 165.4357 | 189.7783 | 148.4626 | 176.7641 | 164.0437 | 290.5725 | 122.4488 | 172.8251 | 219.4458 | 239.861 | 287.2231 | 116.3841 | 152.6119 | 188.2202 | 205.1361 | 196.5728 | 83.7121 | 97.2021 | 132.859 | 166.5786 | 190.8358 | 151.8092 |  | 133.5268 | 253.5305 |  | 118.0894 | 157.6275 | 199.7768 | 220.7635 | 211.0911 | 141.0707 | 170.7804 | 210.0893 | 220.0932 | 196.0146 | 94.3982 | 106.5177 | 131.6729 | 168.2657 | 198.3697 | 220.0904 | 134.3256 | 123.9573 | 125.8045 | 143.7205 | 187.0202 | 224.1688 | 235.9788 | 216.4526 |  |  |  |  | 85.4149 | 88.942 | 167.236 | 87.8582 | 175.923 | 96.6586 | 37.1414 | 37.3534 | 35.6189 | 33.4368 | 35.2741 | 35.7287 | 37.0069 | 35.8287 | 81.9262 | 98.8152 | 93.1129 | 81.7591 | 214.0226 |  |  | 146.9146 |  | 133.8647 | 95.5163 | 124.5109 | 94.4934 | 193.5352 | 172.8304 | 230.0798 | 212.7214 | 223.4581 | 188.0305 | 233.1825 | 257.3535 | 262.0646 | 236.994 | 149.1359 | 122.3483 | 174.1671 | 138.1431 | 178.9186 | 164.8934 | 208.0037 | 127.3868 | 210.0726 | 190.1865 | 191.9796 | 240.0055 |  | 182.7242 | 97.4013 | 136.0669 | 171.4388 | 198.5865 | 130.8831 | 160.7637 | 138.0113 |  | 141.6393 | 173.9641 | 222.9654 | 244.483 | 230.4343 | 119.1114 | 166.2272 | 216.3132 | 239.7348 | 228.5717 | 86.4735 | 98.6819 | 133.1355 | 170.7211 | 201.4338 | 128.7057 | 177.3226 | 115.4504 | 174.54 | 119.3303 | 128.2479 | 170.5212 | 212.5144 | 236.7043 | 223.1863 | 137.1153 | 179.3319 | 228.1056 | 247.6125 | 226.6495 | 90.432 | 111.2412 | 141.8718 | 178.3427 | 209.2015 | 92.594 | 124.673 | 140.6349 | 136.9088 | 130.4267 | 214.3976 | 169.824 | 233.5 | 218.3711 | 166.3104 |  |  |  | 85.0498 | 93.6213 | 87.754 | 178.66 | 92.7952 | 152.2295 |  | 93.9048 | 87.5539 | 89.9698 | 60.5037 | 104.2592 | 115.5599 |  | 194.0041 | 226.7351 | 222.5553 | 399.4709 | 543.1224 | 517.0602 | 368.4131 | [23 empty] | 89.0263 | 530.0913 | 100.4465 | 210.3696
16:43 | 11823 |  |  | 13.8369 | 45.3295 | 47.7885 | 19.6214 | 18.4329 | 33.6727 | 23.7245 | 1.6409 | 2.3112 | 0.7628 | -0.0292 |  |  |  | -8.4293 | 31.1749 | 47.4741 | 12.111 |  | 19.5843 | 30.0122 | 0.3981 | 0.3163 | 1.42 | 0.6987 | -8.3304 | 210.1717 | 206.5635 | 150.8207 | 170.6473 | 138.7178 | 123.9661 | 108.1213 | 186.4833 | 157.5727 | 204.3948 | 224.7101 | 206.8228 | 165.0389 | 160.2119 | 201.176 | 225.5627 | 232.8971 |  |  | 141.2652 |  | 252.4034 | 115.8927 | 156.2442 | 196.2047 | 211.7857 | 193.1582 | 186.7753 | 171.4724 | 213.6846 | 233.5324 | 238.8428 | 169.6578 | 97.5421 | 135.23 | 165.4278 | 189.7701 | 148.4488 | 176.743 | 164.0318 | 290.5342 | 122.4439 | 172.828 | 219.4373 | 239.8456 | 287.6097 | 116.3735 | 152.6044 | 188.197 | 205.1149 | 196.5446 | 83.7032 | 97.1946 | 132.8498 | 166.5663 | 190.8147 | 151.7901 |  | 133.5271 | 253.4843 |  | 118.0816 | 157.6222 | 199.7736 | 220.7518 | 211.0722 | 141.07 | 170.7741 | 210.0837 | 220.072 | 196.0029 | 94.3901 | 106.5119 | 131.6696 | 168.2548 | 198.351 | 220.0711 | 134.3141 | 123.9434 | 125.795 | 143.7129 | 187.0127 | 224.1536 | 235.9585 | 216.4386 |  |  |  |  | 85.4018 | 88.9334 | 167.2321 | 87.8559 | 175.9067 | 96.6536 | 37.1661 | 37.2191 | 35.5681 | 33.305 | 35.4264 | 35.5754 | 37.1256 | 35.3844 | 81.9194 | 98.799 | 93.1005 | 81.751 | 214.0093 |  |  | 146.9041 |  | 133.8616 | 95.5177 | 124.5065 | 94.498 | 193.5351 | 172.8398 | 230.073 | 212.7074 | 223.4443 | 188.0518 | 233.16 | 257.3276 | 262.0405 | 236.9688 | 149.0623 | 122.3347 | 174.181 | 138.1284 | 178.9125 | 164.8926 | 207.9941 | 127.3859 | 210.0498 | 190.1746 | 191.9752 | 239.9915 |  | 182.7168 | 97.4077 | 136.07 | 171.4327 | 198.5808 | 130.8467 | 160.742 | 138.0008 |  | 141.6378 | 173.9746 | 222.9618 | 244.4615 | 230.4204 | 119.1078 | 166.2268 | 216.3075 | 239.7176 | 228.5464 | 86.4714 | 98.6815 | 133.1344 | 170.7183 | 201.4246 | 128.6856 | 177.3049 | 115.4439 | 174.531 | 119.3254 | 128.246 | 170.5196 | 212.504 | 236.6901 | 223.1693 | 137.1214 | 179.3277 | 228.0955 | 247.599 | 226.6324 | 90.433 | 111.2412 | 141.8649 | 178.3286 | 209.1885 | 92.5842 | 124.6609 | 140.6256 | 136.8976 | 130.4259 | 214.3821 | 169.8277 | 233.4765 | 218.3478 | 166.2972 |  |  |  | 85.0439 | 93.6099 | 87.7433 | 178.6434 | 92.7731 | 152.1972 |  | 93.8938 | 87.5533 | 89.9651 | 60.5042 | 104.1928 | 115.5732 |  | 193.9787 | 226.7319 | 222.5221 | 399.3853 | 542.7424 | 517.1834 | 368.6501 | [23 empty] | 89.0181 | 529.9629 | 100.3001 | 210.3553
16:43 | 11824 |  |  | 13.8537 | 45.3775 | 47.7469 | 19.5725 | 18.4756 | 33.7003 | 23.737 | 1.6404 | 2.311 | 0.7653 | -0.0289 |  |  |  | -8.2757 | 31.1823 | 47.5002 | 12.1596 |  | 19.5922 | 30.041 | 0.3994 | 0.3141 | 1.4212 | 0.6989 | -5.3119 | 210.1553 | 206.5503 | 150.8141 | 170.6371 | 138.7131 | 123.9679 | 108.1147 | 186.4797 | 157.5682 | 204.3834 | 224.6942 | 206.8098 | 165.0377 | 160.2033 | 201.1463 | 225.5495 | 232.8794 |  |  | 141.252 |  | 252.3687 | 115.8942 | 156.2415 | 196.1849 | 211.768 | 193.1431 | 186.7689 | 171.4615 | 213.6801 | 233.5133 | 238.8185 | 169.656 | 97.5457 | 135.2347 | 165.427 | 189.7593 | 148.4325 | 176.7188 | 164.0184 | 290.4882 | 122.4444 | 172.8354 | 219.4262 | 239.8314 | 287.6094 | 116.3719 | 152.5937 | 188.1878 | 205.0982 | 196.523 | 83.7037 | 97.1975 | 132.8469 | 166.5606 | 190.8033 | 151.7615 |  | 133.528 | 253.4433 |  | 118.0804 | 157.616 | 199.7644 | 220.738 | 211.0531 | 141.063 | 170.7713 | 210.0661 | 220.0517 | 195.9841 | 94.3931 | 106.5079 | 131.6701 | 168.2476 | 198.3367 | 220.0514 | 134.3029 | 123.9319 | 125.785 | 143.7109 | 187.011 | 224.144 | 235.9432 | 216.425 |  |  |  |  | 85.3864 | 88.9241 | 167.2272 | 87.8751 | 175.8887 | 96.637 | 37.2225 | 36.9006 | 35.7373 | 32.9851 | 35.4675 | 35.4213 | 37.1402 | 35.045 | 81.9101 | 98.7898 | 93.0883 | 81.7358 | 213.9866 |  |  | 146.9003 |  | 133.8533 | 95.5167 | 124.5024 | 94.4935 | 193.5225 | 172.8457 | 230.0565 | 212.688 | 223.4265 | 188.0663 | 233.1469 | 257.3197 | 262.027 | 236.9477 | 149.038 | 122.3258 | 174.1979 | 138.1147 | 178.907 | 164.9043 | 207.9891 | 127.3772 | 210.0337 | 190.1783 | 191.9809 | 239.9736 |  | 182.7059 | 97.4077 | 136.0674 | 171.4228 | 198.5732 | 130.8091 | 160.7204 | 137.9854 |  | 141.6402 | 173.9789 | 222.9562 | 244.4406 | 230.4039 | 119.1092 | 166.2339 | 216.3045 | 239.696 | 228.5246 | 86.4751 | 98.6784 | 133.1416 | 170.714 | 201.4134 | 128.6591 | 177.2915 | 115.4359 | 174.524 | 119.3577 | 128.2478 | 170.5214 | 212.4913 | 236.6668 | 223.152 | 137.1212 | 179.3193 | 228.0828 | 247.5824 | 226.6115 | 90.4456 | 111.2505 | 141.8695 | 178.3322 | 209.1753 | 92.571 | 124.6539 | 140.6213 | 136.894 | 130.4465 | 214.3764 | 169.8372 | 233.4678 | 218.3312 | 166.2932 |  |  |  | 85.0318 | 93.5948 | 87.7358 | 178.6284 | 92.7596 | 152.1723 |  | 93.8776 | 87.5494 | 89.9528 | 60.4972 | 104.205 | 115.5705 |  | 193.9355 | 226.7008 | 222.4854 | 399.1614 | 542.0713 | 517.3233 | 368.7404 | [23 empty] | 89.0066 | 529.6973 | 100.3989 | 210.3182
16:43 | 11825 |  |  | 13.8603 | 45.3548 | 47.8829 | 19.6455 | 18.481 | 33.7573 | 23.7818 | 1.6406 | 2.3109 | 0.7642 | -0.0286 |  |  |  | -8.2367 | 31.193 | 47.5417 | 12.1862 |  | 19.5309 | 29.9889 | 0.3983 | 0.3152 | 1.4188 | 0.6986 | -3.2334 | 210.1239 | 206.5299 | 150.8017 | 170.6205 | 138.705 | 123.9636 | 108.1042 | 186.4701 | 157.5553 | 204.3665 | 224.6701 | 206.7858 | 165.0267 | 160.1851 | 201.0915 | 225.5242 | 232.8482 |  |  | 141.2432 |  | 252.3357 | 115.9061 | 156.2394 | 196.1854 | 211.7561 | 193.1251 | 186.759 | 171.4601 | 213.6672 | 233.4881 | 238.783 | 169.6426 | 97.5405 | 135.2317 | 165.425 | 189.7472 | 148.4132 | 176.6928 | 164.0054 | 290.4407 | 122.4422 | 172.828 | 219.4129 | 239.8146 | 287.241 | 116.3717 | 152.5897 | 188.1794 | 205.085 | 196.5087 | 83.6976 | 97.2012 | 132.8523 | 166.558 | 190.7919 | 151.7367 |  | 133.5292 | 253.4063 |  | 118.0816 | 157.6164 | 199.7535 | 220.7212 | 211.0337 | 141.0527 | 170.7702 | 210.0537 | 220.0353 | 195.9688 | 94.3895 | 106.5125 | 131.6672 | 168.2433 | 198.3249 | 220.0273 | 134.2885 | 123.9221 | 125.7734 | 143.7177 | 187.0102 | 224.1333 | 235.9281 | 216.4082 |  |  |  |  | 85.3799 | 88.9197 | 167.2037 | 87.842 | 175.8662 | 96.6255 | 37.2964 | 36.6076 | 35.8609 | 32.6931 | 35.2375 | 35.3535 | 37.1255 | 34.8111 | 81.9057 | 98.7903 | 93.0785 | 81.7264 | 213.955 |  |  | 146.8904 |  | 133.8435 | 95.5086 | 124.488 | 94.4809 | 193.5093 | 172.8435 | 230.0314 | 212.6685 | 223.4063 | 188.0605 | 233.1426 | 257.3071 | 262.0225 | 236.9197 | 149.0363 | 122.3222 | 174.2184 | 138.1019 | 178.8949 | 164.9057 | 207.9776 | 127.3725 | 210.016 | 190.1768 | 191.9831 | 239.9568 |  | 182.6848 | 97.4044 | 136.0759 | 171.4191 | 198.5568 | 130.7878 | 160.699 | 137.9733 |  | 141.6435 | 173.9793 | 222.95 | 244.4196 | 230.3853 | 119.1131 | 166.2329 | 216.2919 | 239.6786 | 228.5083 | 86.4759 | 98.6878 | 133.1451 | 170.7111 | 201.4032 | 128.641 | 177.2747 | 115.4294 | 174.5243 | 119.3998 | 128.2535 | 170.5213 | 212.486 | 236.6495 | 223.1342 | 137.1203 | 179.3153 | 228.0644 | 247.5553 | 226.5933 | 90.4488 | 111.2504 | 141.8829 | 178.343 | 209.1491 | 92.5594 | 124.6432 | 140.6076 | 136.884 | 130.4476 | 214.3682 | 169.8336 | 233.4545 | 218.3188 | 166.2763 |  |  |  | 85.0237 | 93.5803 | 87.7312 | 178.5951 | 92.7481 | 152.1578 |  | 93.8788 | 87.5353 | 89.9517 | 60.5051 | 104.253 | 115.5766 |  | 193.8937 | 226.6634 | 222.4523 | 399.0852 | 541.9044 | 517.2778 | 368.8429 | [23 empty] | 89.0001 | 529.5911 | 100.4903 | 210.2785
16:43 | 11826 |  |  | 13.7663 | 45.3872 | 47.8256 | 19.6095 | 18.4566 | 33.7094 | 23.7862 | 1.6398 | 2.312 | 0.7669 | -0.0284 |  |  |  | -8.2911 | 31.1467 | 47.5543 | 12.1558 |  | 19.5487 | 30.0051 | 0.3965 | 0.3147 | 1.4171 | 0.6999 | -4.3254 | 210.1049 | 206.5106 | 150.7954 | 170.6139 | 138.696 | 123.9493 | 108.1032 | 186.4639 | 157.5598 | 204.3637 | 224.6573 | 206.7766 | 165.02 | 160.1836 | 201.0617 | 225.4958 | 232.8165 |  |  | 141.2352 |  | 252.302 | 115.9044 | 156.2425 | 196.1847 | 211.7466 | 193.1091 | 186.7464 | 171.4651 | 213.6636 | 233.4693 | 238.7736 | 169.6334 | 97.5317 | 135.23 | 165.4224 | 189.7359 | 148.3935 | 176.6761 | 164.0598 | 290.3935 | 122.4415 | 172.8226 | 219.4016 | 239.7939 | 287.162 | 116.3694 | 152.5833 | 188.1682 | 205.0678 | 196.5006 | 83.6951 | 97.2139 | 132.8539 | 166.5555 | 190.7732 | 151.7217 |  | 133.527 | 253.3714 |  | 118.0806 | 157.6156 | 199.7429 | 220.712 | 211.0182 | 141.0589 | 170.7628 | 210.0378 | 220.0126 | 195.9494 | 94.3802 | 106.5139 | 131.6637 | 168.2435 | 198.3073 | 220.0012 | 134.2746 | 123.9052 | 125.7587 | 143.7132 | 187.0029 | 224.1169 | 235.9056 | 216.3891 |  |  |  |  | 85.3711 | 88.9074 | 167.1692 | 87.793 | 175.8416 | 96.6085 | 37.2954 | 36.4265 | 35.9199 | 32.4528 | 34.8815 | 35.4028 | 37.1262 | 34.6359 | 81.8991 | 98.778 | 93.0729 | 81.7193 | 213.9338 |  |  | 146.8854 |  | 133.8368 | 95.5109 | 124.4833 | 94.4834 | 193.5018 | 172.8389 | 230.0178 | 212.6565 | 223.3951 | 188.0623 | 233.1336 | 257.278 | 262.0061 | 236.8947 | 149.0147 | 122.3061 | 174.2225 | 138.0843 | 178.8828 | 164.898 | 207.9605 | 127.3662 | 209.9945 | 190.1501 | 191.9737 | 239.9399 |  | 182.6884 | 97.4036 | 136.0795 | 171.4152 | 198.5394 | 130.7641 | 160.6759 | 137.9559 |  | 141.6329 | 173.9727 | 222.9344 | 244.39 | 230.3597 | 119.1168 | 166.2342 | 216.2826 | 239.6542 | 228.4864 | 86.4735 | 98.692 | 133.1484 | 170.7107 | 201.3949 | 128.6272 | 177.2624 | 115.4178 | 174.5289 | 119.404 | 128.2597 | 170.5228 | 212.4778 | 236.6389 | 223.1212 | 137.0933 | 179.305 | 228.0367 | 247.5301 | 226.5714 | 90.4458 | 111.2481 | 141.893 | 178.3507 | 209.1232 | 92.5548 | 124.6329 | 140.5874 | 136.8728 | 130.4398 | 214.3549 | 169.8216 | 233.4329 | 218.3043 | 166.2497 |  |  |  | 85.0116 | 93.5751 | 87.7232 | 178.5643 | 92.7289 | 152.1517 |  | 93.8711 | 87.5272 | 89.9464 | 60.4968 | 104.2791 | 115.5812 |  | 193.8712 | 226.6572 | 222.4207 | 399.3208 | 542.1113 | 517.4194 | 368.9454 | [23 empty] | 88.9916 | 529.7653 | 100.3981 | 210.2642
16:43 | 11827 |  |  | 13.7848 | 45.2741 | 47.8488 | 19.5768 | 18.414 | 33.8181 | 23.8589 | 1.6394 | 2.3099 | 0.7625 | -0.0297 |  |  |  | -8.2784 | 31.1909 | 47.542 | 12.1288 |  | 19.7126 | 30.1584 | 0.3968 | 0.3142 | 1.4208 | 0.699 | -4.1876 | 210.0986 | 206.4927 | 150.7901 | 170.61 | 138.6916 | 123.946 | 108.1073 | 186.4617 | 157.5743 | 204.369 | 224.6495 | 206.7697 | 165.0215 | 160.1893 | 201.0463 | 225.4675 | 232.797 |  |  | 141.2199 |  | 252.2707 | 115.8969 | 156.2438 | 196.1676 | 211.7296 | 193.0882 | 186.7379 | 171.4668 | 213.6546 | 233.4532 | 238.7757 | 169.6231 | 97.5263 | 135.2335 | 165.4112 | 189.7202 | 148.3723 | 176.6536 | 164.1186 | 290.3436 | 122.4449 | 172.8162 | 219.3813 | 239.77 | 287.3904 | 116.3714 | 152.5828 | 188.1611 | 205.0482 | 196.4909 | 83.7049 | 97.2273 | 132.8605 | 166.5532 | 190.7669 | 151.7193 |  | 133.5249 | 253.3327 |  | 118.0762 | 157.6124 | 199.7311 | 220.6938 | 210.9996 | 141.0511 | 170.7514 | 210.0229 | 219.9932 | 195.9221 | 94.3684 | 106.513 | 131.6605 | 168.2378 | 198.2861 | 219.9827 | 134.2622 | 123.8929 | 125.7414 | 143.7093 | 186.992 | 224.107 | 235.8867 | 216.3709 |  |  |  |  | 85.3656 | 88.9016 | 167.1469 | 87.7763 | 175.8354 | 96.6047 | 37.2435 | 36.3363 | 35.9981 | 32.3223 | 34.663 | 35.4893 | 37.0249 | 34.7459 | 81.8943 | 98.7611 | 93.0597 | 81.7144 | 213.9177 |  |  | 146.8775 |  | 133.8315 | 95.5118 | 124.4896 | 94.4871 | 193.4894 | 172.8386 | 230.001 | 212.6409 | 223.383 | 188.0667 | 233.1169 | 257.2606 | 261.9883 | 236.8679 | 149.0294 | 122.2928 | 174.1925 | 138.0743 | 178.8727 | 164.8986 | 207.9551 | 127.3687 | 209.9749 | 190.1306 | 191.9712 | 239.9269 |  | 182.7066 | 97.4043 | 136.0792 | 171.413 | 198.5313 | 130.7291 | 160.6617 | 137.942 |  | 141.6163 | 173.9714 | 222.9183 | 244.3753 | 230.3341 | 119.1162 | 166.2294 | 216.2713 | 239.6355 | 228.469 | 86.4732 | 98.6785 | 133.148 | 170.6973 | 201.3833 | 128.6091 | 177.2419 | 115.3999 | 174.5435 | 119.3922 | 128.2631 | 170.5299 | 212.4679 | 236.626 | 223.1018 | 137.0779 | 179.3005 | 228.022 | 247.503 | 226.5444 | 90.439 | 111.2359 | 141.8674 | 178.3215 | 209.1112 | 92.549 | 124.6268 | 140.5688 | 136.8545 | 130.4574 | 214.3447 | 169.8201 | 233.4148 | 218.2876 | 166.2241 |  |  |  | 84.9979 | 93.5671 | 87.7125 | 178.5399 | 92.7044 | 152.1506 |  | 93.8523 | 87.5187 | 89.9367 | 60.4891 | 104.2722 | 115.5713 |  | 193.8175 | 226.628 | 222.3814 | 399.0228 | 542.1536 | 517.2778 | 368.5939 | [23 empty] | 88.9815 | 529.7157 | 100.5089 | 210.2227
16:43 | 11828 |  |  | 13.806 | 45.2564 | 47.7678 | 19.5704 | 18.4447 | 33.7518 | 23.8875 | 1.6388 | 2.3116 | 0.7606 | -0.0285 |  |  |  | -8.3319 | 31.2003 | 47.5753 | 12.1464 |  | 19.6097 | 30.1459 | 0.3984 | 0.3122 | 1.4197 | 0.6983 | -7.8121 | 210.0765 | 206.4698 | 150.7749 | 170.592 | 138.6822 | 123.9353 | 108.0947 | 186.4448 | 157.5722 | 204.3431 | 224.6271 | 206.7422 | 165.0093 | 160.1764 | 201.0214 | 225.4446 | 232.7756 |  |  | 141.1993 |  | 252.2352 | 115.8986 | 156.2342 | 196.1535 | 211.7093 | 193.0715 | 186.7211 | 171.46 | 213.6391 | 233.4388 | 238.7713 | 169.6166 | 97.5334 | 135.2423 | 165.4107 | 189.7176 | 148.3549 | 176.6394 | 164.1225 | 290.304 | 122.4412 | 172.8179 | 219.3772 | 239.7534 | 287.5474 | 116.3726 | 152.5829 | 188.15 | 205.0347 | 196.4734 | 83.7105 | 97.2389 | 132.8678 | 166.5502 | 190.767 | 151.7077 |  | 133.5246 | 253.2964 |  | 118.0743 | 157.6139 | 199.7253 | 220.6738 | 210.9855 | 141.033 | 170.7485 | 210.0139 | 219.9833 | 195.9064 | 94.3635 | 106.5138 | 131.669 | 168.2295 | 198.2732 | 219.9613 | 134.2494 | 123.8836 | 125.7315 | 143.7112 | 186.9842 | 224.1028 | 235.8693 | 216.3569 |  |  |  |  | 85.3617 | 88.896 | 167.1516 | 87.7925 | 175.8411 | 96.6077 | 37.2279 | 36.3725 | 36.0652 | 32.4733 | 34.775 | 35.5858 | 36.9503 | 34.9911 | 81.8888 | 98.7532 | 93.0544 | 81.7152 | 213.8972 |  |  | 146.8639 |  | 133.8255 | 95.5097 | 124.4839 | 94.4842 | 193.4796 | 172.8461 | 229.9825 | 212.6285 | 223.3658 | 188.0651 | 233.0997 | 257.2499 | 261.9657 | 236.8393 | 149.075 | 122.2843 | 174.1568 | 138.0639 | 178.871 | 164.9008 | 207.9478 | 127.371 | 209.9588 | 190.1177 | 191.9778 | 239.9159 |  | 182.6924 | 97.405 | 136.0876 | 171.4178 | 198.523 | 130.6927 | 160.6479 | 137.9353 |  | 141.6098 | 173.9808 | 222.9128 | 244.3603 | 230.3057 | 119.1079 | 166.22 | 216.2517 | 239.6203 | 228.4502 | 86.4723 | 98.6655 | 133.1511 | 170.6846 | 201.3661 | 128.5907 | 177.2222 | 115.3868 | 174.5716 | 119.3724 | 128.261 | 170.5349 | 212.4538 | 236.6114 | 223.0807 | 137.0972 | 179.308 | 228.0215 | 247.4798 | 226.5285 | 90.4391 | 111.2367 | 141.8475 | 178.3002 | 209.1059 | 92.5326 | 124.6135 | 140.5479 | 136.8306 | 130.4471 | 214.334 | 169.8221 | 233.3912 | 218.2622 | 166.2068 |  |  |  | 84.9953 | 93.5538 | 87.703 | 178.5247 | 92.689 | 152.1258 |  | 93.8339 | 87.5138 | 89.9238 | 60.5017 | 104.2834 | 115.5688 |  | 193.779 | 226.6219 | 222.3504 | 399.3279 | 543.3766 | 518.5484 | 369.1066 | [23 empty] | 88.9727 | 530.9625 | 100.4491 | 210.2004
16:43 | 11829 |  |  | 13.6975 | 45.1578 | 47.7943 | 19.5192 | 18.4841 | 33.7441 | 23.8331 | 1.6373 | 2.3114 | 0.7627 | -0.0297 |  |  |  | -8.4725 | 31.1257 | 47.4808 | 12.1166 |  | 19.5652 | 30.1443 | 0.3984 | 0.3123 | 1.4213 | 0.6993 | -8.0828 | 210.0615 | 206.4462 | 150.7658 | 170.5719 | 138.6695 | 123.9271 | 108.0828 | 186.4263 | 157.5604 | 204.3189 | 224.6043 | 206.7186 | 164.9978 | 160.1544 | 201.0171 | 225.4271 | 232.7607 |  |  | 141.186 |  | 252.1952 | 115.8995 | 156.2369 | 196.1419 | 211.6899 | 193.0567 | 186.7051 | 171.4538 | 213.6279 | 233.4193 | 238.7578 | 169.607 | 97.5315 | 135.245 | 165.4103 | 189.7077 | 148.3392 | 176.6219 | 164.1184 | 290.2598 | 122.4452 | 172.8188 | 219.3709 | 239.7371 | 287.4727 | 116.3594 | 152.5734 | 188.1374 | 205.0204 | 196.4539 | 83.6946 | 97.2485 | 132.8665 | 166.5412 | 190.7494 | 151.6946 |  | 133.5152 | 253.2577 |  | 118.0721 | 157.6167 | 199.7079 | 220.6631 | 210.9763 | 141.0337 | 170.7437 | 210.001 | 219.9668 | 195.8949 | 94.3599 | 106.5081 | 131.6742 | 168.2255 | 198.2667 | 219.9336 | 134.2377 | 123.8745 | 125.7267 | 143.7053 | 186.9847 | 224.0915 | 235.853 | 216.3386 |  |  |  |  | 85.3534 | 88.8859 | 167.1516 | 87.8069 | 175.8356 | 96.6007 | 37.2394 | 36.4405 | 36.1326 | 32.6689 | 35.0954 | 35.6729 | 36.9977 | 35.2708 | 81.8743 | 98.7464 | 93.0499 | 81.7034 | 213.8744 |  |  | 146.8536 |  | 133.822 | 95.505 | 124.4725 | 94.4745 | 193.464 | 172.8403 | 229.9627 | 212.612 | 223.3489 | 188.0574 | 233.0695 | 257.2259 | 261.9444 | 236.8083 | 149.0936 | 122.2699 | 174.0888 | 138.0414 | 178.8642 | 164.8986 | 207.9315 | 127.3655 | 209.9434 | 190.104 | 191.9779 | 239.8996 |  | 182.6602 | 97.4066 | 136.0847 | 171.4121 | 198.5085 | 130.6559 | 160.6275 | 137.9193 |  | 141.615 | 173.98 | 222.9048 | 244.3447 | 230.2866 | 119.1035 | 166.2148 | 216.2427 | 239.5978 | 228.4263 | 86.4735 | 98.6622 | 133.1545 | 170.6817 | 201.3477 | 128.5691 | 177.2029 | 115.3748 | 174.5963 | 119.3551 | 128.2579 | 170.5399 | 212.4472 | 236.5997 | 223.0631 | 137.1149 | 179.3084 | 228.0161 | 247.4642 | 226.5184 | 90.4498 | 111.2515 | 141.8545 | 178.3011 | 209.099 | 92.5276 | 124.5955 | 140.5288 | 136.8193 | 130.4451 | 214.3282 | 169.8198 | 233.37 | 218.2413 | 166.2012 |  |  |  | 84.9939 | 93.5429 | 87.6924 | 178.5087 | 92.6756 | 152.1137 |  | 93.8229 | 87.4955 | 89.9114 | 60.4983 | 104.2487 | 115.5682 |  | 193.7396 | 226.5906 | 222.2973 | 399.3163 | 542.7809 | 517.5171 | 368.8512 | [23 empty] | 88.9623 | 530.149 | 100.2571 | 210.1651
16:43 | 11830 |  |  | 13.7648 | 45.2103 | 47.741 | 19.5254 | 18.4994 | 33.7649 | 23.8632 | 1.639 | 2.3107 | 0.7603 | -0.0305 |  |  |  | -8.3416 | 31.218 | 47.345 | 12.1717 |  | 19.5715 | 30.1647 | 0.3986 | 0.3116 | 1.42 | 0.6985 | -5.0393 | 210.0419 | 206.4295 | 150.7574 | 170.5576 | 138.6606 | 123.9243 | 108.0799 | 186.4154 | 157.5547 | 204.3081 | 224.5774 | 206.7008 | 164.9929 | 160.1477 | 201.0056 | 225.4035 | 232.7412 |  |  | 141.1777 |  | 252.1531 | 115.8884 | 156.2334 | 196.132 | 211.6695 | 193.0355 | 186.6987 | 171.4459 | 213.6144 | 233.3971 | 238.7374 | 169.5968 | 97.5275 | 135.2451 | 165.4036 | 189.6918 | 148.3203 | 176.6009 | 164.1067 | 290.2092 | 122.445 | 172.8155 | 219.3564 | 239.7203 | 287.1509 | 116.3415 | 152.5696 | 188.1246 | 205.0022 | 196.4354 | 83.683 | 97.2505 | 132.864 | 166.5335 | 190.7278 | 151.6871 |  | 133.5011 | 253.2158 |  | 118.0758 | 157.6179 | 199.6957 | 220.6517 | 210.9611 | 141.0404 | 170.735 | 209.9926 | 219.9464 | 195.8752 | 94.3609 | 106.5056 | 131.6682 | 168.2156 | 198.2563 | 219.9158 | 134.2217 | 123.8574 | 125.7111 | 143.7047 | 186.9807 | 224.076 | 235.8369 | 216.3152 |  |  |  |  | 85.336 | 88.871 | 167.1433 | 87.8007 | 175.8129 | 96.5834 | 37.2838 | 36.5655 | 36.1659 | 32.8207 | 35.0938 | 35.7322 | 37.0803 | 35.5695 | 81.8659 | 98.7389 | 93.0372 | 81.6988 | 213.8466 |  |  | 146.8373 |  | 133.8106 | 95.4948 | 124.458 | 94.4663 | 193.4433 | 172.8272 | 229.9345 | 212.5847 | 223.3284 | 188.0507 | 233.0588 | 257.2141 | 261.9307 | 236.7885 | 149.1275 | 122.2662 | 174.021 | 138.0243 | 178.856 | 164.9022 | 207.9256 | 127.3654 | 209.9216 | 190.1053 | 191.9784 | 239.8787 |  | 182.6492 | 97.4105 | 136.0825 | 171.4073 | 198.5041 | 130.6244 | 160.6118 | 137.9075 |  | 141.6126 | 173.9724 | 222.894 | 244.3324 | 230.2752 | 119.1117 | 166.2177 | 216.2352 | 239.5745 | 228.4086 | 86.4758 | 98.664 | 133.1607 | 170.6839 | 201.3408 | 128.5497 | 177.1846 | 115.3663 | 174.615 | 119.352 | 128.2635 | 170.5417 | 212.4452 | 236.5859 | 223.0454 | 137.1207 | 179.3006 | 228.0068 | 247.4505 | 226.5016 | 90.448 | 111.2475 | 141.8715 | 178.2995 | 209.0741 | 92.5207 | 124.5807 | 140.5098 | 136.812 | 130.4582 | 214.3159 | 169.8098 | 233.3531 | 218.2207 | 166.1905 |  |  |  | 84.9875 | 93.5375 | 87.6944 | 178.4972 | 92.6645 | 152.1203 |  | 93.815 | 87.4772 | 89.9032 | 60.4758 | 104.2348 | 115.5604 |  | 193.7045 | 226.5595 | 222.2603 | 399.0158 | 542.8776 | 518.2986 | 369.1689 | [23 empty] | 88.9527 | 530.5881 | 100.3495 | 210.132
16:43 | 11831 |  |  | 13.7735 | 45.2899 | 47.8402 | 19.569 | 18.4375 | 33.819 | 23.8671 | 1.6408 | 2.3127 | 0.7637 | -0.0287 |  |  |  | -8.3546 | 31.2688 | 47.6016 | 12.1145 |  | 19.5119 | 30.0114 | 0.3974 | 0.3078 | 1.4181 | 0.6982 | -4.9544 | 210.0097 | 206.4093 | 150.7341 | 170.5437 | 138.6522 | 123.9094 | 108.073 | 186.4035 | 157.5552 | 204.293 | 224.5542 | 206.6774 | 164.9823 | 160.1329 | 200.9687 | 225.3685 | 232.6957 |  |  | 141.1668 |  | 252.1243 | 115.8901 | 156.2288 | 196.1191 | 211.6516 | 193.0228 | 186.6859 | 171.4452 | 213.6082 | 233.3812 | 238.717 | 169.5892 | 97.5298 | 135.2443 | 165.4015 | 189.6805 | 148.3014 | 176.5902 | 164.1009 | 290.1641 | 122.4361 | 172.8116 | 219.3484 | 239.7064 | 286.907 | 116.3402 | 152.5675 | 188.1173 | 204.9846 | 196.422 | 83.6913 | 97.257 | 132.8697 | 166.5298 | 190.7129 | 151.674 |  | 133.4925 | 253.1831 |  | 118.0777 | 157.6089 | 199.6917 | 220.6376 | 210.9413 | 141.0458 | 170.7375 | 209.9875 | 219.9242 | 195.8596 | 94.3577 | 106.5096 | 131.6617 | 168.207 | 198.2363 | 219.9038 | 134.2088 | 123.8479 | 125.7031 | 143.7063 | 186.9826 | 224.0615 | 235.8185 | 216.3017 |  |  |  |  | 85.3204 | 88.8593 | 167.1136 | 87.7612 | 175.7967 | 96.5769 | 37.3175 | 36.5302 | 36.1293 | 33.032 | 35.0545 | 35.769 | 37.1678 | 35.8331 | 81.8634 | 98.7332 | 93.0351 | 81.7025 | 213.8168 |  |  | 146.8223 |  | 133.7938 | 95.4895 | 124.4476 | 94.4643 | 193.4317 | 172.8276 | 229.9172 | 212.5549 | 223.3079 | 188.0482 | 233.0544 | 257.1986 | 261.9081 | 236.7604 | 149.1714 | 122.2493 | 173.9698 | 138.0046 | 178.8543 | 164.9029 | 207.9249 | 127.3629 | 209.9 | 190.1064 | 191.9725 | 239.8649 |  | 182.6493 | 97.4161 | 136.0858 | 171.4085 | 198.4913 | 130.5966 | 160.596 | 137.9027 |  | 141.6123 | 173.9721 | 222.8797 | 244.317 | 230.2562 | 119.1132 | 166.2165 | 216.2173 | 239.5547 | 228.3933 | 86.4806 | 98.6693 | 133.1692 | 170.6863 | 201.3323 | 128.5363 | 177.1704 | 115.3633 | 174.6233 | 119.3496 | 128.2701 | 170.5316 | 212.4293 | 236.5636 | 223.028 | 137.1062 | 179.2939 | 227.9895 | 247.4306 | 226.4824 | 90.443 | 111.2478 | 141.8715 | 178.3012 | 209.0475 | 92.5047 | 124.5727 | 140.4926 | 136.8041 | 130.4574 | 214.296 | 169.8019 | 233.3333 | 218.204 | 166.1749 |  |  |  | 84.9787 | 93.5218 | 87.6885 | 178.4873 | 92.6387 | 152.1048 |  | 93.8044 | 87.4763 | 89.9008 | 60.491 | 104.2437 | 115.573 |  | 193.6585 | 226.5617 | 222.2198 | 399.2539 | 543.1552 | 518.0791 | 368.415 | [23 empty] | 88.9438 | 530.6171 | 100.4249 | 210.1101
16:43 | 11832 |  |  | 13.8019 | 45.3305 | 47.9069 | 19.5158 | 18.3486 | 33.8369 | 23.7873 | 1.6386 | 2.315 | 0.7679 | -0.0268 |  |  |  | -8.2933 | 31.3926 | 47.6233 | 12.2077 |  | 19.5476 | 30.1179 | 0.3957 | 0.3138 | 1.4185 | 0.6993 | -4.5776 | 209.9921 | 206.3919 | 150.7268 | 170.5336 | 138.6427 | 123.9063 | 108.0726 | 186.3919 | 157.5503 | 204.2822 | 224.5395 | 206.6563 | 164.9761 | 160.112 | 200.9438 | 225.3369 | 232.659 |  |  | 141.1581 |  | 252.0959 | 115.8913 | 156.2235 | 196.1075 | 211.6375 | 193.0121 | 186.6721 | 171.4413 | 213.5894 | 233.3662 | 238.6898 | 169.58 | 97.5328 | 135.2477 | 165.3966 | 189.6753 | 148.2891 | 176.5712 | 164.0922 | 290.12 | 122.4353 | 172.8104 | 219.3354 | 239.6917 | 286.8059 | 116.3401 | 152.5562 | 188.105 | 204.9705 | 196.3977 | 83.6846 | 97.2539 | 132.8742 | 166.5252 | 190.7027 | 151.6773 |  | 133.4834 | 253.1465 |  | 118.0695 | 157.6106 | 199.6852 | 220.6203 | 210.9249 | 141.0477 | 170.7373 | 209.9812 | 219.905 | 195.8478 | 94.3485 | 106.5098 | 131.6612 | 168.2027 | 198.2189 | 219.8891 | 134.1997 | 123.8389 | 125.6949 | 143.7045 | 186.9772 | 224.0571 | 235.8032 | 216.2907 |  |  |  |  | 85.3223 | 88.8558 | 167.0828 | 87.7284 | 175.7833 | 96.5845 | 37.2565 | 36.418 | 36.0681 | 33.2312 | 35.0637 | 35.739 | 37.2329 | 36.039 | 81.8503 | 98.7232 | 93.0254 | 81.6877 | 213.7981 |  |  | 146.818 |  | 133.7813 | 95.4882 | 124.446 | 94.4605 | 193.4265 | 172.8307 | 229.9013 | 212.5279 | 223.2818 | 188.0345 | 233.0394 | 257.177 | 261.885 | 236.7281 | 149.2086 | 122.2272 | 173.9184 | 137.984 | 178.852 | 164.9002 | 207.9135 | 127.3593 | 209.883 | 190.0831 | 191.969 | 239.8459 |  | 182.6496 | 97.4162 | 136.0909 | 171.4075 | 198.4715 | 130.5692 | 160.5711 | 137.8949 |  | 141.6198 | 173.9749 | 222.866 | 244.2998 | 230.2349 | 119.1091 | 166.2119 | 216.2028 | 239.5404 | 228.3746 | 86.4832 | 98.6762 | 133.1781 | 170.688 | 201.3235 | 128.5261 | 177.1539 | 115.3535 | 174.6195 | 119.3458 | 128.2738 | 170.5344 | 212.4212 | 236.5519 | 223.0073 | 137.1056 | 179.2928 | 227.9642 | 247.406 | 226.4633 | 90.4426 | 111.2464 | 141.8656 | 178.2983 | 209.0263 | 92.4941 | 124.5598 | 140.4755 | 136.7863 | 130.4559 | 214.2863 | 169.8023 | 233.3149 | 218.1908 | 166.1664 |  |  |  | 84.9693 | 93.4988 | 87.6725 | 178.4789 | 92.6136 | 152.0808 |  | 93.8025 | 87.4753 | 89.8941 | 60.4928 | 104.29 | 115.5756 |  | 193.6176 | 226.5254 | 222.1869 | 399.3765 | 543.3345 | 518.3156 | 368.4612 | [23 empty] | 88.9363 | 530.8251 | 100.5371 | 210.0715
16:43 | 11833 |  |  | 13.8193 | 45.2599 | 47.7831 | 19.5186 | 18.4378 | 33.88 | 23.9127 | 1.6379 | 2.3154 | 0.7649 | -0.0272 |  |  |  | -8.4418 | 31.3067 | 47.5437 | 12.23 |  | 19.5323 | 30.1509 | 0.397 | 0.3102 | 1.4185 | 0.6981 | -2.86 | 209.9694 | 206.3724 | 150.7202 | 170.5183 | 138.6308 | 123.907 | 108.0642 | 186.3819 | 157.5434 | 204.2697 | 224.5181 | 206.6373 | 164.9657 | 160.117 | 200.9433 | 225.3276 | 232.6493 |  |  | 141.1515 |  | 252.0617 | 115.8949 | 156.2239 | 196.1038 | 211.6235 | 192.9999 | 186.665 | 171.4318 | 213.5759 | 233.3492 | 238.6934 | 169.5756 | 97.5352 | 135.2547 | 165.3987 | 189.6706 | 148.2765 | 176.557 | 164.0794 | 290.0796 | 122.4404 | 172.8114 | 219.3302 | 239.6761 | 286.777 | 116.3359 | 152.5558 | 188.0945 | 204.9589 | 196.3879 | 83.6735 | 97.2456 | 132.8782 | 166.5251 | 190.7016 | 151.6966 |  | 133.4772 | 253.1073 |  | 118.0653 | 157.619 | 199.6776 | 220.6025 | 210.9091 | 141.0529 | 170.7347 | 209.9732 | 219.8965 | 195.8382 | 94.3505 | 106.5093 | 131.6663 | 168.2037 | 198.2119 | 219.8623 | 134.1912 | 123.831 | 125.6824 | 143.7054 | 186.969 | 224.0477 | 235.7869 | 216.2763 |  |  |  |  | 85.3205 | 88.8476 | 167.0612 | 87.7254 | 175.752 | 96.5844 | 37.1825 | 36.2787 | 36.0346 | 33.2307 | 34.737 | 35.6552 | 37.2486 | 36.2099 | 81.8353 | 98.7123 | 93.0096 | 81.673 | 213.7785 |  |  | 146.8078 |  | 133.7769 | 95.4793 | 124.4389 | 94.4549 | 193.4182 | 172.8338 | 229.8798 | 212.5061 | 223.2644 | 188.012 | 233.0232 | 257.1662 | 261.8651 | 236.7123 | 149.2539 | 122.2218 | 173.9047 | 137.9696 | 178.8467 | 164.8988 | 207.898 | 127.3593 | 209.8709 | 190.0606 | 191.9642 | 239.8292 |  | 182.6492 | 97.4129 | 136.101 | 171.4043 | 198.4674 | 130.5438 | 160.5477 | 137.8842 |  | 141.6134 | 173.9749 | 222.8617 | 244.2782 | 230.2188 | 119.1096 | 166.2113 | 216.1904 | 239.5261 | 228.3532 | 86.4766 | 98.6793 | 133.1774 | 170.6809 | 201.3098 | 128.5165 | 177.136 | 115.3364 | 174.6155 | 119.342 | 128.278 | 170.5397 | 212.4185 | 236.541 | 222.9889 | 137.1172 | 179.2969 | 227.9476 | 247.3916 | 226.4374 | 90.4385 | 111.2409 | 141.8555 | 178.2725 | 209.0115 | 92.4897 | 124.5496 | 140.4589 | 136.7701 | 130.4618 | 214.284 | 169.8037 | 233.2982 | 218.1669 | 166.1536 |  |  |  | 84.9644 | 93.4889 | 87.6692 | 178.4777 | 92.6043 | 152.0672 |  | 93.7918 | 87.4672 | 89.8966 | 60.4898 | 104.3054 | 115.5772 |  | 193.574 | 226.495 | 222.142 | 399.3881 | 543.4313 | 518.4728 | 368.5919 | [23 empty] | 88.9308 | 530.952 | 100.48 | 210.0345
16:43 | 11834 |  |  | 13.8003 | 45.3238 | 47.8529 | 19.4522 | 18.5692 | 33.9066 | 23.9196 | 1.638 | 2.3204 | 0.7667 | -0.0274 |  |  |  | -8.4865 | 31.2865 | 47.5071 | 12.2196 |  | 19.5768 | 30.2068 | 0.3964 | 0.3115 | 1.421 | 0.6979 | -6.6665 | 209.9436 | 206.3499 | 150.707 | 170.5031 | 138.6219 | 123.9 | 108.0522 | 186.366 | 157.5423 | 204.2563 | 224.5025 | 206.6199 | 164.9512 | 160.1159 | 200.943 | 225.3103 | 232.6318 |  |  | 141.1314 |  | 252.0264 | 115.8902 | 156.2247 | 196.0895 | 211.5997 | 192.9748 | 186.6504 | 171.4204 | 213.5699 | 233.3304 | 238.6762 | 169.5674 | 97.5353 | 135.2568 | 165.3996 | 189.6622 | 148.2558 | 176.544 | 164.0632 | 290.0363 | 122.4377 | 172.8053 | 219.3177 | 239.6595 | 287.1541 | 116.3299 | 152.5596 | 188.0872 | 204.9465 | 196.3897 | 83.677 | 97.2436 | 132.8799 | 166.5233 | 190.6938 | 151.6917 |  | 133.471 | 253.0768 |  | 118.0659 | 157.6147 | 199.6685 | 220.5799 | 210.8923 | 141.0551 | 170.7313 | 209.9548 | 219.8781 | 195.8205 | 94.3525 | 106.5052 | 131.6625 | 168.1966 | 198.196 | 219.8332 | 134.1821 | 123.8212 | 125.6736 | 143.7019 | 186.9697 | 224.0289 | 235.7723 | 216.2571 |  |  |  |  | 85.308 | 88.8374 | 167.034 | 87.7267 | 175.7028 | 96.5765 | 37.1561 | 36.2027 | 35.9446 | 33.1378 | 34.5283 | 35.7281 | 37.2472 | 36.3218 | 81.8298 | 98.705 | 93.0005 | 81.669 | 213.7514 |  |  | 146.7905 |  | 133.7676 | 95.4719 | 124.4298 | 94.4518 | 193.4032 | 172.834 | 229.8568 | 212.4814 | 223.2415 | 187.9659 | 233.0067 | 257.1502 | 261.8443 | 236.6881 | 149.2964 | 122.2109 | 173.8994 | 137.9493 | 178.8353 | 164.901 | 207.8876 | 127.3559 | 209.8582 | 190.0517 | 191.9564 | 239.8141 |  | 182.6401 | 97.4192 | 136.0996 | 171.3983 | 198.461 | 130.5191 | 160.5315 | 137.8759 |  | 141.6077 | 173.9657 | 222.8552 | 244.2624 | 230.1949 | 119.1066 | 166.2129 | 216.1804 | 239.5004 | 228.3353 | 86.4754 | 98.6842 | 133.1736 | 170.6743 | 201.2859 | 128.5041 | 177.1196 | 115.3187 | 174.6114 | 119.3299 | 128.2864 | 170.5352 | 212.4113 | 236.5256 | 222.9741 | 137.108 | 179.2943 | 227.9449 | 247.3729 | 226.416 | 90.4504 | 111.2519 | 141.8391 | 178.2478 | 209.0049 | 92.4847 | 124.5423 | 140.4488 | 136.7633 | 130.4646 | 214.2702 | 169.8032 | 233.2764 | 218.1432 | 166.1431 |  |  |  | 84.9663 | 93.4824 | 87.6638 | 178.4724 | 92.5926 | 152.0566 |  | 93.7698 | 87.4455 | 89.8773 | 60.4934 | 104.2576 | 115.5643 |  | 193.5303 | 226.4581 | 222.0971 | 399.2378 | 543.4173 | 518.6451 | 369.0002 | [23 empty] | 88.9188 | 531.0312 | 100.5405 | 209.9942
16:43 | 11835 |  |  | 13.8473 | 45.3181 | 47.8872 | 19.475 | 18.4996 | 33.8767 | 23.9217 | 1.6354 | 2.3175 | 0.7605 | -0.0271 |  |  |  | -8.3775 | 31.3052 | 47.6 | 12.2447 |  | 19.5347 | 30.1402 | 0.3953 | 0.3142 | 1.4222 | 0.6994 | -5.6538 | 209.9231 | 206.3296 | 150.7042 | 170.4915 | 138.6182 | 123.8899 | 108.0449 | 186.347 | 157.5429 | 204.2375 | 224.4938 | 206.6079 | 164.9457 | 160.1059 | 200.93 | 225.2845 | 232.6219 |  |  | 141.1176 |  | 251.9875 | 115.8794 | 156.2127 | 196.0692 | 211.5703 | 192.9449 | 186.6379 | 171.4076 | 213.5485 | 233.3115 | 238.6303 | 169.5597 | 97.5383 | 135.2617 | 165.3948 | 189.65 | 148.2369 | 176.5272 | 164.047 | 289.9915 | 122.4383 | 172.7915 | 219.2942 | 239.6414 | 287.5433 | 116.3235 | 152.554 | 188.0758 | 204.93 | 196.3673 | 83.6723 | 97.2428 | 132.8769 | 166.5135 | 190.6789 | 151.6686 |  | 133.4536 | 253.0354 |  | 118.0624 | 157.6056 | 199.6607 | 220.567 | 210.8721 | 141.039 | 170.7226 | 209.938 | 219.8514 | 195.7911 | 94.3442 | 106.5044 | 131.6634 | 168.1813 | 198.1763 | 219.8195 | 134.1602 | 123.8009 | 125.6588 | 143.6955 | 186.9596 | 224.0164 | 235.7533 | 216.2402 |  |  |  |  | 85.2995 | 88.8253 | 167.0279 | 87.7307 | 175.6635 | 96.5681 | 37.1015 | 36.3475 | 35.7589 | 33.0801 | 34.6521 | 35.957 | 37.3301 | 36.437 | 81.8239 | 98.6941 | 92.9942 | 81.6618 | 213.7299 |  |  | 146.7853 |  | 133.755 | 95.472 | 124.4253 | 94.4522 | 193.3828 | 172.8272 | 229.8309 | 212.4621 | 223.2125 | 187.9251 | 232.9948 | 257.1298 | 261.8196 | 236.6612 | 149.282 | 122.1941 | 173.8627 | 137.9322 | 178.8211 | 164.9048 | 207.8815 | 127.3517 | 209.836 | 190.0438 | 191.9585 | 239.7911 |  | 182.6207 | 97.4158 | 136.0969 | 171.3935 | 198.4405 | 130.5076 | 160.5075 | 137.8611 |  | 141.6028 | 173.9497 | 222.8374 | 244.2383 | 230.1715 | 119.1087 | 166.2106 | 216.1702 | 239.4705 | 228.3165 | 86.4779 | 98.6866 | 133.1767 | 170.6727 | 201.2706 | 128.5 | 177.1104 | 115.306 | 174.595 | 119.3168 | 128.2908 | 170.5354 | 212.3976 | 236.5111 | 222.9556 | 137.1039 | 179.2851 | 227.9283 | 247.3483 | 226.4003 | 90.4562 | 111.2547 | 141.8406 | 178.2547 | 208.9867 | 92.4759 | 124.5294 | 140.4297 | 136.7484 | 130.4697 | 214.2526 | 169.805 | 233.2586 | 218.1278 | 166.1331 |  |  |  | 84.9551 | 93.4679 | 87.6501 | 178.4618 | 92.581 | 152.0414 |  | 93.7632 | 87.4401 | 89.8732 | 60.5133 | 104.2103 | 115.5678 |  | 193.4996 | 226.4209 | 222.0737 | 399.1267 | 543.2722 | 518.2532 | 368.7105 | [23 empty] | 88.9093 | 530.7627 | 100.5819 | 209.9603
16:43 | 11836 |  |  | 13.941 | 45.4302 | 47.96 | 19.5717 | 18.4013 | 33.825 | 23.9407 | 1.6342 | 2.3197 | 0.7626 | -0.0279 |  |  |  | -8.2368 | 31.4062 | 47.4979 | 12.2755 |  | 19.5893 | 30.179 | 0.3951 | 0.3087 | 1.4193 | 0.6992 | -4.7934 | 209.9021 | 206.3124 | 150.6981 | 170.4802 | 138.6104 | 123.881 | 108.0393 | 186.3456 | 157.5388 | 204.2182 | 224.4663 | 206.5889 | 164.9411 | 160.0981 | 200.9177 | 225.2651 | 232.6214 |  |  | 141.1102 |  | 251.9513 | 115.8809 | 156.2131 | 196.0606 | 211.5538 | 192.9383 | 186.6308 | 171.4143 | 213.5389 | 233.2909 | 238.633 | 169.5518 | 97.5386 | 135.2648 | 165.3948 | 189.64 | 148.2281 | 176.5201 | 164.0413 | 289.9502 | 122.4463 | 172.7951 | 219.2931 | 239.6283 | 287.3221 | 116.3168 | 152.5481 | 188.0675 | 204.9119 | 196.3413 | 83.6688 | 97.2359 | 132.8797 | 166.51 | 190.6693 | 151.6679 |  | 133.4398 | 252.9948 |  | 118.0579 | 157.6007 | 199.6458 | 220.5582 | 210.8576 | 141.0271 | 170.7114 | 209.9312 | 219.8347 | 195.7729 | 94.3336 | 106.508 | 131.6718 | 168.1752 | 198.1574 | 219.8031 | 134.1384 | 123.7812 | 125.6441 | 143.6893 | 186.9511 | 224.0028 | 235.728 | 216.2204 |  |  |  |  | 85.2939 | 88.8154 | 167.0374 | 87.7367 | 175.628 | 96.5504 | 37.0512 | 36.3771 | 35.7129 | 33.1922 | 34.8493 | 36.1834 | 37.4412 | 36.5872 | 81.8131 | 98.6765 | 92.9825 | 81.6474 | 213.7122 |  |  | 146.7778 |  | 133.7471 | 95.4708 | 124.4209 | 94.4439 | 193.3649 | 172.8182 | 229.8077 | 212.448 | 223.1974 | 187.9155 | 232.9684 | 257.1073 | 261.7888 | 236.633 | 149.2277 | 122.1775 | 173.8356 | 137.9182 | 178.8134 | 164.9011 | 207.8681 | 127.3435 | 209.8135 | 190.0259 | 191.9566 | 239.7698 |  | 182.6166 | 97.4071 | 136.1048 | 171.3905 | 198.4248 | 130.493 | 160.4831 | 137.8458 |  | 141.5894 | 173.9501 | 222.8267 | 244.214 | 230.156 | 119.1148 | 166.2117 | 216.1641 | 239.4595 | 228.301 | 86.4806 | 98.6788 | 133.1792 | 170.6691 | 201.265 | 128.4902 | 177.1014 | 115.2951 | 174.5756 | 119.3079 | 128.2892 | 170.5384 | 212.3909 | 236.4963 | 222.934 | 137.0948 | 179.2825 | 227.8983 | 247.3198 | 226.3711 | 90.4441 | 111.2336 | 141.8425 | 178.2546 | 208.9641 | 92.4657 | 124.5227 | 140.4129 | 136.7406 | 130.4802 | 214.2441 | 169.8061 | 233.2489 | 218.1211 | 166.1233 |  |  |  | 84.9413 | 93.4503 | 87.6379 | 178.4464 | 92.578 | 152.0298 |  | 93.7544 | 87.4392 | 89.8667 | 60.5111 | 104.266 | 115.5626 |  | 193.4571 | 226.3772 | 222.036 | 399.2493 | 543.4517 | 518.5524 | 368.8192 | [23 empty] | 88.8999 | 531.002 | 100.7343 | 209.9171
16:43 | 11837 |  |  | 13.8892 | 45.3012 | 47.9261 | 19.6163 | 18.4687 | 33.8959 | 23.9395 | 1.635 | 2.3192 | 0.7645 | -0.0255 |  |  |  | -8.2353 | 31.4106 | 47.6134 | 12.25 |  | 19.6032 | 30.1397 | 0.3956 | 0.3129 | 1.4212 | 0.6993 | -3.0145 | 209.8824 | 206.2953 | 150.6869 | 170.4682 | 138.5997 | 123.8768 | 108.0402 | 186.346 | 157.5365 | 204.2167 | 224.4434 | 206.5674 | 164.9384 | 160.0729 | 200.9083 | 225.2388 | 232.5947 |  |  | 141.0948 |  | 251.9152 | 115.8854 | 156.2156 | 196.0558 | 211.5428 | 192.9321 | 186.6178 | 171.4255 | 213.5374 | 233.2706 | 238.6357 | 169.5388 | 97.5334 | 135.2617 | 165.3928 | 189.6289 | 148.2169 | 176.505 | 164.0369 | 289.8982 | 122.4408 | 172.8035 | 219.2937 | 239.6062 | 287.004 | 116.3086 | 152.5417 | 188.0535 | 204.8996 | 196.3289 | 83.6684 | 97.2171 | 132.8846 | 166.5037 | 190.6641 | 151.6674 |  | 133.427 | 252.9574 |  | 118.0546 | 157.5987 | 199.6381 | 220.5367 | 210.8411 | 141.032 | 170.7074 | 209.9172 | 219.8144 | 195.7615 | 94.327 | 106.5108 | 131.6683 | 168.1672 | 198.1343 | 219.7731 | 134.124 | 123.7636 | 125.6286 | 143.6814 | 186.9409 | 223.9851 | 235.709 | 216.1943 |  |  |  |  | 85.2846 | 88.8062 | 167.0331 | 87.7367 | 175.5948 | 96.5409 | 37.0525 | 36.2923 | 35.7322 | 33.5529 | 35.0668 | 36.3459 | 37.4253 | 36.6841 | 81.8137 | 98.6764 | 92.978 | 81.6474 | 213.6936 |  |  | 146.7678 |  | 133.7375 | 95.4676 | 124.4178 | 94.4437 | 193.3534 | 172.8183 | 229.7928 | 212.4264 | 223.1805 | 187.9384 | 232.96 | 257.0991 | 261.7664 | 236.6203 | 149.2117 | 122.1704 | 173.8286 | 137.9049 | 178.8033 | 164.9043 | 207.8583 | 127.3352 | 209.7995 | 190.0094 | 191.9546 | 239.7487 |  | 182.6191 | 97.4137 | 136.1075 | 171.3886 | 198.4201 | 130.4687 | 160.4687 | 137.8424 |  | 141.5821 | 173.9529 | 222.8223 | 244.1981 | 230.145 | 119.1175 | 166.213 | 216.1583 | 239.446 | 228.2847 | 86.4822 | 98.6786 | 133.1851 | 170.6677 | 201.2575 | 128.4744 | 177.0851 | 115.2871 | 174.5634 | 119.3012 | 128.2839 | 170.5384 | 212.3836 | 236.4835 | 222.9163 | 137.0879 | 179.2855 | 227.8895 | 247.2982 | 226.3517 | 90.4385 | 111.2261 | 141.8348 | 178.2264 | 208.9438 | 92.4579 | 124.5122 | 140.4027 | 136.7258 | 130.4772 | 214.2409 | 169.8028 | 233.2295 | 218.1027 | 166.1185 |  |  |  | 84.9339 | 93.4307 | 87.6319 | 178.4226 | 92.5704 | 152.0175 |  | 93.7496 | 87.4339 | 89.869 | 60.5056 | 104.3183 | 115.565 |  | 193.4119 | 226.3761 | 222.0033 | 398.6413 | 542.4409 | 517.9239 | 368.8573 | [23 empty] | 88.8925 | 530.1824 | 100.7455 | 209.894
16:43 | 11838 |  |  | 13.9549 | 45.3574 | 47.988 | 19.5892 | 18.4695 | 33.9575 | 23.8684 | 1.6347 | 2.3181 | 0.7649 | -0.026 |  |  |  | -8.2602 | 31.4072 | 47.5729 | 12.2558 |  | 19.5913 | 30.2457 | 0.3949 | 0.3136 | 1.4149 | 0.6971 | -2.9423 | 209.8623 | 206.2778 | 150.675 | 170.4532 | 138.5944 | 123.8711 | 108.0386 | 186.338 | 157.539 | 204.2173 | 224.4295 | 206.5551 | 164.9325 | 160.0649 | 200.8876 | 225.213 | 232.5659 |  |  | 141.0748 |  | 251.8767 | 115.8849 | 156.2095 | 196.0462 | 211.5303 | 192.9068 | 186.6012 | 171.4193 | 213.5211 | 233.2532 | 238.6119 | 169.525 | 97.5315 | 135.2569 | 165.3839 | 189.6142 | 148.1957 | 176.4845 | 164.0232 | 289.847 | 122.4365 | 172.7935 | 219.2717 | 239.5845 | 286.9963 | 116.3143 | 152.5418 | 188.0414 | 204.8866 | 196.32 | 83.6655 | 97.2094 | 132.8859 | 166.498 | 190.6494 | 151.674 |  | 133.4109 | 252.928 |  | 118.0537 | 157.6012 | 199.6377 | 220.5247 | 210.8276 | 141.0309 | 170.7093 | 209.8962 | 219.7977 | 195.7455 | 94.3246 | 106.5081 | 131.6628 | 168.1627 | 198.1266 | 219.7475 | 134.1124 | 123.7592 | 125.6213 | 143.6896 | 186.9386 | 223.9785 | 235.6999 | 216.1803 |  |  |  |  | 85.2736 | 88.7959 | 167.0107 | 87.7271 | 175.566 | 96.5352 | 37.0664 | 36.2305 | 35.6639 | 33.855 | 35.2669 | 36.4137 | 37.4055 | 36.7208 | 81.8096 | 98.6757 | 92.975 | 81.6479 | 213.6748 |  |  | 146.7616 |  | 133.7335 | 95.4682 | 124.4114 | 94.4434 | 193.3506 | 172.8242 | 229.7734 | 212.4074 | 223.1647 | 187.9661 | 232.9549 | 257.0829 | 261.7458 | 236.61 | 149.1949 | 122.1573 | 173.7967 | 137.8914 | 178.7897 | 164.9086 | 207.8516 | 127.3392 | 209.7837 | 190.0017 | 191.9482 | 239.7379 |  | 182.6085 | 97.416 | 136.1116 | 171.3828 | 198.4122 | 130.4555 | 160.4561 | 137.8366 |  | 141.5805 | 173.9547 | 222.8043 | 244.1812 | 230.1262 | 119.1149 | 166.202 | 216.1438 | 239.4231 | 228.2636 | 86.4801 | 98.6829 | 133.1834 | 170.6621 | 201.2421 | 128.462 | 177.0668 | 115.2716 | 174.5511 | 119.2926 | 128.2911 | 170.5435 | 212.3728 | 236.4652 | 222.9044 | 137.098 | 179.2871 | 227.8951 | 247.2856 | 226.3466 | 90.4441 | 111.2406 | 141.8168 | 178.2038 | 208.944 | 92.4558 | 124.4991 | 140.3889 | 136.7077 | 130.4732 | 214.2286 | 169.7968 | 233.202 | 218.0744 | 166.0952 |  |  |  | 84.9255 | 93.4171 | 87.6273 | 178.3928 | 92.5554 | 151.9957 |  | 93.7278 | 87.4239 | 89.8658 | 60.5063 | 104.2722 | 115.5696 |  | 193.3759 | 226.3615 | 221.9618 | 398.6947 | 541.9161 | 517.4058 | 368.5557 | [23 empty] | 88.8821 | 529.6609 | 100.7993 | 209.8687
16:43 | 11839 |  |  | 13.902 | 45.3426 | 48.0477 | 19.604 | 18.4837 | 33.9743 | 23.861 | 1.6337 | 2.3161 | 0.7663 | -0.0269 |  |  |  | -8.2869 | 31.3384 | 47.5825 | 12.1701 |  | 19.6323 | 30.2232 | 0.395 | 0.3145 | 1.4145 | 0.6965 | -6.148 | 209.8397 | 206.2575 | 150.6633 | 170.439 | 138.587 | 123.8597 | 108.0317 | 186.334 | 157.5284 | 204.2021 | 224.4098 | 206.5328 | 164.9255 | 160.0772 | 200.8692 | 225.1975 | 232.5455 |  |  | 141.0615 |  | 251.8478 | 115.8843 | 156.2072 | 196.0324 | 211.5158 | 192.8902 | 186.5886 | 171.4228 | 213.5124 | 233.2342 | 238.5771 | 169.5118 | 97.5275 | 135.2599 | 165.3673 | 189.5979 | 148.178 | 176.4705 | 164.0063 | 289.7983 | 122.4325 | 172.7824 | 219.2517 | 239.566 | 287.1274 | 116.3147 | 152.5408 | 188.0369 | 204.8714 | 196.304 | 83.6709 | 97.2126 | 132.8906 | 166.5047 | 190.631 | 151.697 |  | 133.3915 | 252.8986 |  | 118.0488 | 157.6041 | 199.6211 | 220.5104 | 210.8144 | 141.0174 | 170.6995 | 209.8803 | 219.7805 | 195.7227 | 94.3136 | 106.5023 | 131.6543 | 168.1557 | 198.115 | 219.7213 | 134.1014 | 123.7465 | 125.6147 | 143.695 | 186.9395 | 223.97 | 235.6826 | 216.1655 |  |  |  |  | 85.2656 | 88.7854 | 166.9705 | 87.7053 | 175.5427 | 96.5178 | 37.0643 | 36.2921 | 35.613 | 34.0205 | 35.4582 | 36.4909 | 37.3209 | 36.7899 | 81.7955 | 98.6575 | 92.9602 | 81.635 | 213.6551 |  |  | 146.749 |  | 133.7225 | 95.4622 | 124.4003 | 94.4299 | 193.3422 | 172.8204 | 229.7378 | 212.386 | 223.1486 | 187.9628 | 232.9367 | 257.0576 | 261.7244 | 236.5773 | 149.1459 | 122.1403 | 173.7804 | 137.8698 | 178.7841 | 164.9083 | 207.8378 | 127.3357 | 209.7518 | 189.9905 | 191.9342 | 239.7186 |  | 182.5898 | 97.4145 | 136.1193 | 171.3705 | 198.3974 | 130.4366 | 160.4265 | 137.8203 |  | 141.5788 | 173.9535 | 222.7812 | 244.1644 | 230.1014 | 119.1134 | 166.1983 | 216.1282 | 239.4038 | 228.2434 | 86.4812 | 98.6716 | 133.1771 | 170.6597 | 201.2248 | 128.4411 | 177.051 | 115.2531 | 174.5283 | 119.2754 | 128.3052 | 170.5513 | 212.3706 | 236.4476 | 222.8888 | 137.1034 | 179.2844 | 227.8744 | 247.2609 | 226.3256 | 90.4495 | 111.25 | 141.831 | 178.2258 | 208.9351 | 92.4478 | 124.486 | 140.3767 | 136.6996 | 130.4636 | 214.2077 | 169.7873 | 233.175 | 218.0502 | 166.0626 |  |  |  | 84.9156 | 93.4061 | 87.6133 | 178.3758 | 92.5502 | 151.9878 |  | 93.7237 | 87.4181 | 89.8597 | 60.5238 | 104.2269 | 115.5851 |  | 193.3394 | 226.3386 | 221.9278 | 398.9466 | 541.862 | 516.7955 | 368.385 | [23 empty] | 88.8734 | 529.3287 | 100.7625 | 209.839
16:43 | 11840 |  |  | 13.9172 | 45.4182 | 48.079 | 19.6423 | 18.5089 | 33.9586 | 23.8616 | 1.6345 | 2.3177 | 0.7652 | -0.0274 |  |  |  | -8.31 | 31.326 | 47.5005 | 12.253 |  | 19.5635 | 30.1292 | 0.3945 | 0.3115 | 1.4107 | 0.6955 | -8.5622 | 209.8188 | 206.2401 | 150.6515 | 170.4298 | 138.5771 | 123.852 | 108.025 | 186.3252 | 157.5191 | 204.1858 | 224.39 | 206.5159 | 164.9177 | 160.0601 | 200.8644 | 225.1898 | 232.5246 |  |  | 141.0575 |  | 251.8144 | 115.8882 | 156.2066 | 196.022 | 211.4954 | 192.878 | 186.5809 | 171.4208 | 213.5067 | 233.2213 | 238.5551 | 169.5007 | 97.5255 | 135.2663 | 165.3658 | 189.5816 | 148.1726 | 176.4602 | 163.991 | 289.7532 | 122.4288 | 172.7797 | 219.2433 | 239.5396 | 287.3338 | 116.2997 | 152.5333 | 188.0241 | 204.8496 | 196.2826 | 83.6668 | 97.1956 | 132.8933 | 166.5 | 190.6172 | 151.6853 |  | 133.3661 | 252.8493 |  | 118.0519 | 157.6027 | 199.6122 | 220.4944 | 210.7943 | 141.0107 | 170.6958 | 209.8737 | 219.7618 | 195.7026 | 94.3039 | 106.5115 | 131.657 | 168.1493 | 198.1011 | 219.6953 | 134.0817 | 123.7252 | 125.6003 | 143.6884 | 186.9332 | 223.9548 | 235.6636 | 216.148 |  |  |  |  | 85.2493 | 88.7684 | 166.9495 | 87.6802 | 175.5209 | 96.5137 | 37.0774 | 36.3052 | 35.7119 | 34.0425 | 35.6449 | 36.686 | 37.2489 | 36.8856 | 81.7851 | 98.6418 | 92.9465 | 81.6245 | 213.6306 |  |  | 146.735 |  | 133.7097 | 95.4534 | 124.3904 | 94.4195 | 193.3198 | 172.8178 | 229.7152 | 212.3623 | 223.1257 | 187.9465 | 232.9233 | 257.0407 | 261.7026 | 236.5488 | 149.1088 | 122.1292 | 173.8025 | 137.852 | 178.7707 | 164.9023 | 207.8275 | 127.3181 | 209.7274 | 189.9795 | 191.9355 | 239.6932 |  | 182.5801 | 97.4156 | 136.1149 | 171.3654 | 198.3846 | 130.4099 | 160.3996 | 137.8087 |  | 141.578 | 173.952 | 222.7752 | 244.1467 | 230.095 | 119.1145 | 166.2099 | 216.1208 | 239.3848 | 228.2349 | 86.4817 | 98.6721 | 133.188 | 170.6588 | 201.2123 | 128.4297 | 177.0336 | 115.2406 | 174.4926 | 119.2699 | 128.3036 | 170.5424 | 212.354 | 236.4271 | 222.8649 | 137.0908 | 179.2669 | 227.8446 | 247.2277 | 226.2894 | 90.4448 | 111.2451 | 141.8435 | 178.2314 | 208.9002 | 92.4315 | 124.4739 | 140.3685 | 136.6852 | 130.47 | 214.1978 | 169.7809 | 233.1584 | 218.0337 | 166.0441 |  |  |  | 84.9073 | 93.3901 | 87.599 | 178.3628 | 92.554 | 151.9857 |  | 93.704 | 87.3959 | 89.8472 | 60.5094 | 104.2228 | 115.58 |  | 193.2967 | 226.3067 | 221.8899 | 399.3163 | 543.2175 | 517.8293 | 368.3527 | [23 empty] | 88.8577 | 530.5234 | 100.7544 | 209.8017
16:43 | 11841 |  |  | 13.8613 | 45.4436 | 48.0618 | 19.6203 | 18.4816 | 33.9879 | 23.9122 | 1.6334 | 2.3138 | 0.7633 | -0.0287 |  |  |  | -8.328 | 31.25 | 47.5182 | 12.2406 |  | 19.6054 | 30.1794 | 0.3949 | 0.3103 | 1.4134 | 0.6962 | -4.9118 | 209.8052 | 206.2217 | 150.6409 | 170.4251 | 138.5699 | 123.8462 | 108.0237 | 186.3104 | 157.5202 | 204.1774 | 224.3696 | 206.4996 | 164.9087 | 160.0516 | 200.8461 | 225.171 | 232.496 |  |  | 141.0533 |  | 251.777 | 115.8844 | 156.2061 | 196.0128 | 211.4751 | 192.8606 | 186.5753 | 171.4174 | 213.4937 | 233.2028 | 238.542 | 169.4975 | 97.5282 | 135.2708 | 165.3685 | 189.5716 | 148.1714 | 176.4567 | 163.9855 | 289.7169 | 122.436 | 172.792 | 219.241 | 239.5255 | 287.5785 | 116.2884 | 152.5266 | 188.0131 | 204.8288 | 196.2628 | 83.6638 | 97.1851 | 132.8899 | 166.4889 | 190.6066 | 151.6569 |  | 133.3525 | 252.8124 |  | 118.0574 | 157.5979 | 199.6062 | 220.479 | 210.7809 | 141.013 | 170.6995 | 209.8633 | 219.7468 | 195.6883 | 94.3082 | 106.5224 | 131.6713 | 168.151 | 198.0959 | 219.677 | 134.0748 | 123.7212 | 125.5897 | 143.6925 | 186.9312 | 223.9561 | 235.6556 | 216.1392 |  |  |  |  | 85.2406 | 88.7617 | 166.9472 | 87.6803 | 175.5002 | 96.514 | 37.061 | 36.3132 | 35.9133 | 34.0213 | 35.7892 | 36.8812 | 37.3075 | 36.8978 | 81.7733 | 98.6295 | 92.9362 | 81.6166 | 213.6104 |  |  | 146.7189 |  | 133.7046 | 95.451 | 124.3885 | 94.42 | 193.304 | 172.8186 | 229.7084 | 212.3395 | 223.1055 | 187.9244 | 232.9076 | 257.0159 | 261.6762 | 236.5244 | 149.0979 | 122.1161 | 173.8221 | 137.8412 | 178.7543 | 164.8954 | 207.818 | 127.3105 | 209.7176 | 189.9617 | 191.9395 | 239.6771 |  | 182.5913 | 97.4178 | 136.1152 | 171.3635 | 198.3735 | 130.3796 | 160.3869 | 137.7967 |  | 141.5702 | 173.9553 | 222.7741 | 244.1331 | 230.0827 | 119.111 | 166.2088 | 216.113 | 239.3567 | 228.2143 | 86.4833 | 98.6791 | 133.1945 | 170.6541 | 201.1977 | 128.4166 | 177.0201 | 115.2203 | 174.4713 | 119.2649 | 128.2991 | 170.5344 | 212.3373 | 236.4064 | 222.8378 | 137.0755 | 179.2579 | 227.8179 | 247.2 | 226.258 | 90.4423 | 111.2317 | 141.8186 | 178.2023 | 208.8789 | 92.4141 | 124.4685 | 140.3611 | 136.6701 | 130.4848 | 214.1896 | 169.7899 | 233.1548 | 218.0297 | 166.0374 |  |  |  | 84.904 | 93.3766 | 87.598 | 178.3499 | 92.5645 | 151.9629 |  | 93.6957 | 87.3884 | 89.8368 | 60.4912 | 104.2652 | 115.5646 |  | 193.2596 | 226.2967 | 221.8529 | 398.9049 | 543.1068 | 518.2815 | 368.5678 | [23 empty] | 88.8502 | 530.6942 | 100.7503 | 209.7782
16:43 | 11842 |  |  | 13.9118 | 45.4613 | 48.1076 | 19.6544 | 18.5973 | 33.9821 | 23.9689 | 1.6337 | 2.3158 | 0.7615 | -0.0262 |  |  |  | -8.2799 | 31.3047 | 47.5638 | 12.2801 |  | 19.6655 | 30.151 | 0.3949 | 0.3106 | 1.4112 | 0.6961 | -6.4747 | 209.7932 | 206.2012 | 150.6335 | 170.4166 | 138.5619 | 123.842 | 108.0213 | 186.2973 | 157.5174 | 204.1667 | 224.3513 | 206.4813 | 164.9042 | 160.0636 | 200.831 | 225.1551 | 232.4674 |  |  | 141.0324 |  | 251.7358 | 115.877 | 156.1983 | 196.0008 | 211.4555 | 192.8395 | 186.5595 | 171.408 | 213.4801 | 233.1813 | 238.5299 | 169.4931 | 97.5293 | 135.2742 | 165.3676 | 189.5641 | 148.1539 | 176.4497 | 163.9796 | 289.678 | 122.4366 | 172.7983 | 219.2363 | 239.5154 | 287.5648 | 116.2939 | 152.5237 | 188.0088 | 204.816 | 196.2515 | 83.6639 | 97.183 | 132.8879 | 166.4806 | 190.6 | 151.6512 |  | 133.3381 | 252.7828 |  | 118.0518 | 157.5932 | 199.592 | 220.453 | 210.7597 | 141.0048 | 170.6902 | 209.8512 | 219.7249 | 195.6666 | 94.3065 | 106.5184 | 131.6707 | 168.1409 | 198.0798 | 219.6521 | 134.0701 | 123.7166 | 125.5815 | 143.6989 | 186.9317 | 223.9446 | 235.6379 | 216.1282 |  |  |  |  | 85.2407 | 88.7584 | 166.9312 | 87.6977 | 175.4821 | 96.5018 | 36.9972 | 36.4387 | 36.1293 | 34.0149 | 35.8522 | 36.9201 | 37.3739 | 36.828 | 81.763 | 98.6222 | 92.9282 | 81.6054 | 213.5915 |  |  | 146.7041 |  | 133.6999 | 95.4465 | 124.3808 | 94.4244 | 193.2962 | 172.8071 | 229.6884 | 212.3134 | 223.088 | 187.8886 | 232.8879 | 256.991 | 261.6506 | 236.5009 | 149.0958 | 122.1067 | 173.8564 | 137.8196 | 178.7482 | 164.8966 | 207.8041 | 127.3243 | 209.7005 | 189.9496 | 191.9398 | 239.6594 |  | 182.5922 | 97.4154 | 136.1156 | 171.3648 | 198.3625 | 130.3431 | 160.3574 | 137.7818 |  | 141.5636 | 173.9566 | 222.765 | 244.12 | 230.0661 | 119.1144 | 166.2015 | 216.1085 | 239.3387 | 228.1826 | 86.4889 | 98.6804 | 133.1954 | 170.6505 | 201.1847 | 128.3973 | 177.0119 | 115.2088 | 174.4678 | 119.2575 | 128.302 | 170.5396 | 212.3353 | 236.3896 | 222.816 | 137.0862 | 179.2641 | 227.8107 | 247.187 | 226.2487 | 90.434 | 111.2265 | 141.794 | 178.1833 | 208.8722 | 92.4095 | 124.4541 | 140.3441 | 136.6569 | 130.4842 | 214.1774 | 169.7911 | 233.1362 | 218.0127 | 166.0208 |  |  |  | 84.8994 | 93.3642 | 87.589 | 178.3356 | 92.5615 | 151.9396 |  | 93.6843 | 87.3855 | 89.8421 | 60.4957 | 104.2635 | 115.5631 |  | 193.2258 | 226.2523 | 221.8217 | 399.0504 | 543.1677 | 518.7701 | 369.4991 | [23 empty] | 88.8454 | 530.9689 | 100.9106 | 209.739
16:43 | 11843 |  |  | 13.8776 | 45.3754 | 47.9639 | 19.5124 | 18.4506 | 33.9762 | 23.9827 | 1.6325 | 2.3162 | 0.7625 | -0.0266 |  |  |  | -8.214 | 31.3739 | 47.6424 | 12.3206 |  | 19.5773 | 30.1484 | 0.3938 | 0.308 | 1.4115 | 0.6954 | -4.824 | 209.7809 | 206.1856 | 150.635 | 170.4085 | 138.5612 | 123.8449 | 108.0202 | 186.2874 | 157.516 | 204.1573 | 224.3339 | 206.4701 | 164.9047 | 160.0552 | 200.8109 | 225.1367 | 232.4319 |  |  | 141.0125 |  | 251.6952 | 115.8735 | 156.1921 | 195.989 | 211.4378 | 192.8209 | 186.5408 | 171.3935 | 213.4688 | 233.1639 | 238.5206 | 169.4806 | 97.5296 | 135.2729 | 165.366 | 189.5586 | 148.1372 | 176.4286 | 163.97 | 289.634 | 122.4344 | 172.7957 | 219.2239 | 239.4993 | 287.4232 | 116.2945 | 152.5165 | 187.9981 | 204.8008 | 196.2363 | 83.6486 | 97.1596 | 132.8863 | 166.4698 | 190.5825 | 151.6333 |  | 133.3151 | 252.7418 |  | 118.0477 | 157.5961 | 199.5883 | 220.4365 | 210.7448 | 140.9969 | 170.6845 | 209.8419 | 219.7055 | 195.6551 | 94.3009 | 106.5108 | 131.6686 | 168.133 | 198.0595 | 219.6319 | 134.0451 | 123.6975 | 125.5681 | 143.6961 | 186.9216 | 223.9195 | 235.6147 | 216.1032 |  |  |  |  | 85.2375 | 88.7501 | 166.9182 | 87.6894 | 175.48 | 96.503 | 36.9724 | 36.5508 | 36.4023 | 33.7514 | 35.8278 | 36.9473 | 37.4323 | 36.5997 | 81.7566 | 98.6117 | 92.9198 | 81.6002 | 213.5751 |  |  | 146.7026 |  | 133.6947 | 95.4462 | 124.3769 | 94.4238 | 193.2996 | 172.8043 | 229.6653 | 212.2945 | 223.0731 | 187.8557 | 232.879 | 256.98 | 261.6299 | 236.4814 | 149.0837 | 122.1027 | 173.9305 | 137.8058 | 178.7565 | 164.9021 | 207.8055 | 127.3421 | 209.6912 | 189.9463 | 191.9476 | 239.6416 |  | 182.5677 | 97.4139 | 136.1111 | 171.37 | 198.3545 | 130.3149 | 160.3322 | 137.7809 |  | 141.5666 | 173.9604 | 222.7524 | 244.1073 | 230.0649 | 119.1226 | 166.2058 | 216.1037 | 239.3239 | 228.163 | 86.4909 | 98.6852 | 133.2061 | 170.6524 | 201.1729 | 128.39 | 177.0049 | 115.1987 | 174.4463 | 119.2573 | 128.3014 | 170.5371 | 212.3205 | 236.3728 | 222.7995 | 137.0836 | 179.2505 | 227.8017 | 247.1595 | 226.224 | 90.4309 | 111.2279 | 141.8067 | 178.1859 | 208.8443 | 92.4053 | 124.4421 | 140.3286 | 136.6508 | 130.4862 | 214.171 | 169.7872 | 233.1126 | 217.9865 | 166.0138 |  |  |  | 84.8926 | 93.3577 | 87.5775 | 178.3171 | 92.5456 | 151.9278 |  | 93.6753 | 87.3742 | 89.8304 | 60.4967 | 104.2454 | 115.5702 |  | 193.1885 | 226.2041 | 221.7695 | 398.9073 | 542.4912 | 518.2323 | 369.0821 | [23 empty] | 88.8369 | 530.3618 | 100.7962 | 209.6963
16:43 | 11844 |  |  | 13.8885 | 45.3773 | 48.0392 | 19.6245 | 18.4167 | 33.9695 | 23.8599 | 1.6324 | 2.3152 | 0.7599 | -0.0282 |  |  |  | -8.2137 | 31.3394 | 47.7004 | 12.3203 |  | 19.5888 | 30.1448 | 0.3971 | 0.3085 | 1.412 | 0.6969 | -6.4478 | 209.7527 | 206.1626 | 150.6235 | 170.3888 | 138.5492 | 123.8359 | 108.0077 | 186.2721 | 157.5083 | 204.1416 | 224.3147 | 206.4438 | 164.8983 | 160.0357 | 200.7617 | 225.0967 | 232.3906 |  |  | 141.0048 |  | 251.662 | 115.8663 | 156.1939 | 195.9775 | 211.4197 | 192.8054 | 186.5314 | 171.3933 | 213.4543 | 233.1411 | 238.5017 | 169.4676 | 97.5302 | 135.2724 | 165.352 | 189.5462 | 148.1314 | 176.4063 | 163.9545 | 289.5769 | 122.4377 | 172.786 | 219.2061 | 239.4741 | 287.3049 | 116.2879 | 152.5117 | 187.9864 | 204.7844 | 196.2192 | 83.6411 | 97.1422 | 132.886 | 166.4595 | 190.5654 | 151.601 |  | 133.3014 | 252.7016 |  | 118.0471 | 157.6034 | 199.579 | 220.4249 | 210.7249 | 141.001 | 170.6805 | 209.8259 | 219.6889 | 195.6449 | 94.2986 | 106.5097 | 131.6708 | 168.1281 | 198.0478 | 219.6071 | 134.0277 | 123.6814 | 125.5583 | 143.693 | 186.9099 | 223.9142 | 235.5958 | 216.0851 |  |  |  |  | 85.2218 | 88.7439 | 166.9123 | 87.6794 | 175.482 | 96.504 | 36.9975 | 36.5705 | 36.6114 | 33.51 | 35.7709 | 37.0559 | 37.3978 | 36.4379 | 81.7545 | 98.6031 | 92.9129 | 81.6018 | 213.5566 |  |  | 146.6992 |  | 133.6882 | 95.4441 | 124.3715 | 94.4145 | 193.2934 | 172.8079 | 229.6445 | 212.2775 | 223.058 | 187.8361 | 232.8619 | 256.9672 | 261.603 | 236.4553 | 149.0762 | 122.0975 | 173.9773 | 137.7919 | 178.7562 | 164.9023 | 207.8006 | 127.3363 | 209.6775 | 189.9393 | 191.9391 | 239.6259 |  | 182.5468 | 97.4158 | 136.1117 | 171.3591 | 198.3397 | 130.2891 | 160.3159 | 137.7708 |  | 141.5681 | 173.9597 | 222.7434 | 244.0904 | 230.0539 | 119.1296 | 166.2002 | 216.0856 | 239.302 | 228.1427 | 86.4848 | 98.6864 | 133.2079 | 170.6516 | 201.161 | 128.3853 | 176.989 | 115.1785 | 174.4086 | 119.2533 | 128.3088 | 170.5412 | 212.3104 | 236.3624 | 222.7858 | 137.0834 | 179.2432 | 227.778 | 247.1331 | 226.2017 | 90.4379 | 111.2248 | 141.834 | 178.1983 | 208.8168 | 92.3988 | 124.4288 | 140.3176 | 136.6385 | 130.4855 | 214.1612 | 169.7864 | 233.0957 | 217.9655 | 166.0074 |  |  |  | 84.8832 | 93.3465 | 87.5684 | 178.2963 | 92.533 | 151.9061 |  | 93.6668 | 87.3693 | 89.8232 | 60.5121 | 104.2534 | 115.5803 |  | 193.1636 | 226.2102 | 221.7221 | 399.3301 | 543.509 | 518.4366 | 368.9355 | [23 empty] | 88.8279 | 530.9728 | 100.8167 | 209.6869
16:43 | 11845 |  |  | 13.878 | 45.3835 | 48.028 | 19.6302 | 18.4475 | 33.9275 | 23.995 | 1.6331 | 2.3162 | 0.7591 | -0.0303 |  |  |  | -8.359 | 31.2985 | 47.602 | 12.1433 |  | 19.5864 | 30.2121 | 0.3947 | 0.3096 | 1.4137 | 0.6963 | -7.0925 | 209.7242 | 206.1357 | 150.5961 | 170.3622 | 138.5316 | 123.8164 | 107.9932 | 186.2529 | 157.4982 | 204.1263 | 224.2857 | 206.4159 | 164.8828 | 160.0265 | 200.7324 | 225.0683 | 232.3653 |  |  | 140.9921 |  | 251.6287 | 115.8631 | 156.1923 | 195.9655 | 211.4045 | 192.7911 | 186.5199 | 171.3894 | 213.44 | 233.1232 | 238.5049 | 169.467 | 97.532 | 135.2754 | 165.3564 | 189.5339 | 148.1204 | 176.3866 | 163.939 | 289.5282 | 122.4344 | 172.7851 | 219.19 | 239.4551 | 287.4173 | 116.2936 | 152.5179 | 187.981 | 204.7724 | 196.2141 | 83.6472 | 97.147 | 132.8935 | 166.457 | 190.5591 | 151.5894 |  | 133.2958 | 252.6675 |  | 118.0453 | 157.5917 | 199.565 | 220.4037 | 210.696 | 141.0119 | 170.6749 | 209.8168 | 219.6672 | 195.6267 | 94.2946 | 106.5139 | 131.6694 | 168.1234 | 198.0344 | 219.5819 | 134.0149 | 123.6596 | 125.545 | 143.6823 | 186.902 | 223.9034 | 235.5761 | 216.0691 |  |  |  |  | 85.2057 | 88.727 | 166.8848 | 87.6633 | 175.4608 | 96.491 | 37.1164 | 36.4867 | 36.6743 | 33.3881 | 35.6576 | 37.1326 | 37.2338 | 36.4592 | 81.7448 | 98.5973 | 92.9045 | 81.5941 | 213.5314 |  |  | 146.6898 |  | 133.6813 | 95.4441 | 124.358 | 94.4069 | 193.2727 | 172.8044 | 229.6221 | 212.2652 | 223.0418 | 187.8173 | 232.8453 | 256.95 | 261.5793 | 236.4373 | 149.0852 | 122.0889 | 173.9962 | 137.7774 | 178.7458 | 164.9034 | 207.78 | 127.3266 | 209.6525 | 189.9249 | 191.9319 | 239.6121 |  | 182.539 | 97.416 | 136.1144 | 171.3419 | 198.3278 | 130.2459 | 160.2932 | 137.7492 |  | 141.5598 | 173.9487 | 222.7254 | 244.0616 | 230.0311 | 119.1283 | 166.1972 | 216.0722 | 239.2854 | 228.1264 | 86.4785 | 98.686 | 133.2129 | 170.6489 | 201.1511 | 128.3712 | 176.9696 | 115.1617 | 174.3795 | 119.2566 | 128.3215 | 170.547 | 212.3056 | 236.349 | 222.7715 | 137.0946 | 179.2538 | 227.7734 | 247.122 | 226.1874 | 90.4383 | 111.2288 | 141.8384 | 178.2039 | 208.8031 | 92.3946 | 124.4111 | 140.3006 | 136.6157 | 130.4849 | 214.1402 | 169.7801 | 233.0759 | 217.9457 | 166.0035 |  |  |  | 84.873 | 93.3238 | 87.5578 | 178.2748 | 92.5104 | 151.8871 |  | 93.6582 | 87.3546 | 89.8208 | 60.4996 | 104.241 | 115.577 |  | 193.1331 | 226.1838 | 221.6836 | 398.9653 | 542.2322 | 516.6817 | 368.1283 | [23 empty] | 88.8151 | 529.4569 | 100.7319 | 209.6584
16:43 | 11846 |  |  | 13.9491 | 45.4218 | 48.0496 | 19.6805 | 18.6183 | 34.0208 | 24.1472 | 1.6322 | 2.3148 | 0.7608 | -0.0291 |  |  |  | -8.3187 | 31.3054 | 47.6008 | 12.1997 |  | 19.709 | 30.2447 | 0.3958 | 0.3089 | 1.4129 | 0.6949 | -5.2292 | 209.7074 | 206.1137 | 150.5873 | 170.3466 | 138.5278 | 123.8098 | 107.9957 | 186.2375 | 157.4995 | 204.1144 | 224.2601 | 206.4028 | 164.8717 | 160.0176 | 200.7284 | 225.049 | 232.3566 |  |  | 140.9867 |  | 251.5934 | 115.8652 | 156.19 | 195.9549 | 211.3879 | 192.7764 | 186.5127 | 171.3843 | 213.4329 | 233.106 | 238.4948 | 169.4611 | 97.5344 | 135.2814 | 165.3645 | 189.5281 | 148.1119 | 176.3686 | 163.9304 | 289.4894 | 122.4335 | 172.782 | 219.186 | 239.4439 | 287.4027 | 116.2926 | 152.5122 | 187.9721 | 204.7574 | 196.1998 | 83.6539 | 97.1462 | 132.8949 | 166.4566 | 190.5447 | 151.5597 |  | 133.2857 | 252.6264 |  | 118.0418 | 157.5783 | 199.5603 | 220.3852 | 210.6869 | 141.0186 | 170.6734 | 209.8057 | 219.6486 | 195.612 | 94.2967 | 106.5166 | 131.6691 | 168.1169 | 198.0198 | 219.5665 | 133.9931 | 123.6383 | 125.5298 | 143.6724 | 186.8939 | 223.8812 | 235.554 | 216.0436 |  |  |  |  | 85.2017 | 88.7136 | 166.8675 | 87.6467 | 175.432 | 96.4853 | 37.2635 | 36.4292 | 36.6673 | 33.1359 | 35.5796 | 37.1066 | 37.1746 | 36.4805 | 81.7362 | 98.5794 | 92.9008 | 81.5818 | 213.5138 |  |  | 146.6829 |  | 133.6785 | 95.4455 | 124.36 | 94.41 | 193.2679 | 172.8113 | 229.6112 | 212.2583 | 223.0271 | 187.7889 | 232.8403 | 256.9329 | 261.5597 | 236.4209 | 149.0947 | 122.0781 | 174.0551 | 137.7688 | 178.7353 | 164.9124 | 207.7679 | 127.327 | 209.6321 | 189.9182 | 191.9304 | 239.5934 |  | 182.5318 | 97.4107 | 136.1252 | 171.3427 | 198.3212 | 130.1907 | 160.2723 | 137.7396 |  | 141.5596 | 173.9461 | 222.7066 | 244.034 | 230.0155 | 119.1194 | 166.1985 | 216.0661 | 239.2738 | 228.1116 | 86.4836 | 98.6895 | 133.2232 | 170.6486 | 201.1428 | 128.3528 | 176.9588 | 115.15 | 174.3615 | 119.2553 | 128.319 | 170.5419 | 212.2965 | 236.334 | 222.7527 | 137.0959 | 179.2606 | 227.7715 | 247.1052 | 226.1702 | 90.4393 | 111.2344 | 141.8218 | 178.1929 | 208.7942 | 92.3824 | 124.4026 | 140.2868 | 136.5999 | 130.4939 | 214.1295 | 169.7787 | 233.0565 | 217.9284 | 166.0084 |  |  |  | 84.8684 | 93.3114 | 87.5486 | 178.2538 | 92.483 | 151.8926 |  | 93.6494 | 87.3457 | 89.8174 | 60.4979 | 104.2293 | 115.5667 |  | 193.1109 | 226.1286 | 221.6464 | 398.416 | 542.0795 | 517.6486 | 368.7564 | [23 empty] | 88.807 | 529.864 | 100.9885 | 209.6198
16:43 | 11847 |  |  | 14.017 | 45.4553 | 48.0918 | 19.5655 | 18.7054 | 34.0879 | 24.1669 | 1.6337 | 2.3128 | 0.7621 | -0.0295 |  |  |  | -8.2634 | 31.249 | 47.5879 | 12.1614 |  | 19.7235 | 30.2617 | 0.3962 | 0.3127 | 1.4108 | 0.6954 | -7.3069 | 209.687 | 206.0984 | 150.5851 | 170.3379 | 138.5187 | 123.8083 | 107.9922 | 186.2282 | 157.5122 | 204.1047 | 224.2529 | 206.3985 | 164.8685 | 160.0078 | 200.7153 | 225.0224 | 232.3582 |  |  | 140.9829 |  | 251.5583 | 115.8691 | 156.1904 | 195.9468 | 211.3714 | 192.7638 | 186.5063 | 171.3893 | 213.4288 | 233.0849 | 238.466 | 169.4482 | 97.5323 | 135.2867 | 165.3531 | 189.5101 | 148.1035 | 176.3458 | 163.9101 | 289.4413 | 122.4355 | 172.772 | 219.1762 | 239.4282 | 287.2047 | 116.2923 | 152.509 | 187.9557 | 204.7419 | 196.178 | 83.6606 | 97.1475 | 132.8954 | 166.4547 | 190.532 | 151.5237 |  | 133.2683 | 252.5846 |  | 118.0419 | 157.5797 | 199.5525 | 220.3734 | 210.6808 | 141.0049 | 170.6665 | 209.7779 | 219.6289 | 195.5916 | 94.2935 | 106.5139 | 131.6756 | 168.1041 | 198.0074 | 219.547 | 133.9739 | 123.6285 | 125.52 | 143.6745 | 186.8894 | 223.8727 | 235.5399 | 216.0223 |  |  |  |  | 85.1914 | 88.7078 | 166.8719 | 87.6629 | 175.4135 | 96.4805 | 37.3378 | 36.4261 | 36.6237 | 32.82 | 35.6084 | 36.9148 | 37.334 | 36.522 | 81.7287 | 98.565 | 92.8944 | 81.5785 | 213.4909 |  |  | 146.6679 |  | 133.6705 | 95.441 | 124.3573 | 94.4053 | 193.2625 | 172.808 | 229.5903 | 212.2411 | 223.0044 | 187.7402 | 232.8258 | 256.909 | 261.5346 | 236.395 | 149.0842 | 122.0626 | 174.0784 | 137.7527 | 178.7245 | 164.9103 | 207.7569 | 127.3235 | 209.6077 | 189.914 | 191.9239 | 239.5744 |  | 182.522 | 97.4088 | 136.1339 | 171.3383 | 198.3087 | 130.1621 | 160.2512 | 137.7332 |  | 141.5691 | 173.9502 | 222.6967 | 244.0242 | 229.9905 | 119.1175 | 166.1958 | 216.0551 | 239.2606 | 228.0925 | 86.4819 | 98.6952 | 133.2214 | 170.6391 | 201.1289 | 128.3377 | 176.9387 | 115.1354 | 174.3443 | 119.2486 | 128.3151 | 170.5398 | 212.2834 | 236.3149 | 222.7339 | 137.0935 | 179.2551 | 227.753 | 247.0857 | 226.1562 | 90.4349 | 111.2263 | 141.8198 | 178.1823 | 208.7743 | 92.3697 | 124.3904 | 140.2755 | 136.5797 | 130.489 | 214.1173 | 169.7705 | 233.0345 | 217.9095 | 165.988 |  |  |  | 84.868 | 93.3035 | 87.5428 | 178.2434 | 92.472 | 151.8803 |  | 93.6261 | 87.3352 | 89.7993 | 60.502 | 104.2231 | 115.56 |  | 193.069 | 226.0941 | 221.6277 | 398.402 | 542.2863 | 517.6031 | 368.7966 | [23 empty] | 88.7968 | 529.9447 | 101.043 | 209.5815
16:43 | 11848 |  |  | 14.0095 | 45.5358 | 48.2116 | 19.6357 | 18.6404 | 34.0399 | 24.2926 | 1.6297 | 2.3143 | 0.7616 | -0.0297 |  |  |  | -8.2971 | 31.2434 | 47.5242 | 12.2305 |  | 19.6765 | 30.2123 | 0.3959 | 0.3119 | 1.4084 | 0.6964 | -5.7901 | 209.6687 | 206.0777 | 150.5745 | 170.3298 | 138.5122 | 123.796 | 107.9814 | 186.221 | 157.5086 | 204.091 | 224.2367 | 206.3854 | 164.8646 | 160.0094 | 200.7145 | 225.009 | 232.3427 |  |  | 140.963 |  | 251.527 | 115.8703 | 156.1877 | 195.9343 | 211.3545 | 192.7471 | 186.4928 | 171.3958 | 213.4145 | 233.0691 | 238.4442 | 169.4416 | 97.5272 | 135.2816 | 165.3416 | 189.4979 | 148.0917 | 176.3255 | 163.8917 | 289.3956 | 122.4291 | 172.7728 | 219.1616 | 239.4051 | 287.1461 | 116.2969 | 152.513 | 187.9443 | 204.7263 | 196.1647 | 83.6587 | 97.1587 | 132.9021 | 166.4558 | 190.5252 | 151.5209 |  | 133.2496 | 252.5511 |  | 118.0406 | 157.5791 | 199.5405 | 220.359 | 210.6608 | 140.9901 | 170.6527 | 209.7625 | 219.6014 | 195.5664 | 94.2856 | 106.5109 | 131.6785 | 168.1008 | 197.9878 | 219.5224 | 133.9703 | 123.6222 | 125.5115 | 143.67 | 186.8843 | 223.8658 | 235.5312 | 216.0112 |  |  |  |  | 85.1821 | 88.6976 | 166.8731 | 87.67 | 175.416 | 96.4694 | 37.4074 | 36.471 | 36.6446 | 32.7659 | 35.6521 | 36.7088 | 37.3683 | 36.5521 | 81.7198 | 98.5668 | 92.8834 | 81.5721 | 213.473 |  |  | 146.657 |  | 133.6623 | 95.4417 | 124.353 | 94.4009 | 193.2408 | 172.8122 | 229.5637 | 212.221 | 222.9854 | 187.7105 | 232.8168 | 256.8963 | 261.5163 | 236.3747 | 149.0688 | 122.0538 | 174.0601 | 137.7411 | 178.7129 | 164.9067 | 207.7511 | 127.3174 | 209.5876 | 189.8957 | 191.9242 | 239.5678 |  | 182.5193 | 97.4202 | 136.1387 | 171.3377 | 198.3034 | 130.1526 | 160.237 | 137.7271 |  | 141.5693 | 173.9618 | 222.6994 | 244.0294 | 229.972 | 119.1235 | 166.1969 | 216.0422 | 239.2448 | 228.0787 | 86.4794 | 98.7007 | 133.2217 | 170.6315 | 201.1112 | 128.3288 | 176.9242 | 115.1201 | 174.3198 | 119.2478 | 128.3161 | 170.5448 | 212.2677 | 236.3005 | 222.7123 | 137.0844 | 179.2456 | 227.7352 | 247.0641 | 226.1322 | 90.4323 | 111.2237 | 141.8291 | 178.1786 | 208.7424 | 92.3653 | 124.383 | 140.2622 | 136.5581 | 130.4863 | 214.1042 | 169.7646 | 233.0164 | 217.8887 | 165.9703 |  |  |  | 84.8621 | 93.2916 | 87.5386 | 178.2348 | 92.4622 | 151.8501 |  | 93.6089 | 87.3274 | 89.7918 | 60.5018 | 104.2517 | 115.557 |  | 193.044 | 226.0766 | 221.5956 | 398.8407 | 541.9832 | 516.9933 | 368.0039 | [23 empty] | 88.7875 | 529.4882 | 101.0866 | 209.5603
16:43 | 11849 |  |  | 14.157 | 45.5932 | 48.1641 | 19.5776 | 18.7378 | 34.0793 | 24.3209 | 1.6307 | 2.3133 | 0.7593 | -0.0299 |  |  |  | -8.3508 | 31.3041 | 47.5533 | 12.1737 |  | 19.7459 | 30.2756 | 0.395 | 0.3124 | 1.4119 | 0.6947 | -7.2616 | 209.6492 | 206.0547 | 150.5728 | 170.3226 | 138.5149 | 123.7931 | 107.9796 | 186.2066 | 157.5017 | 204.0812 | 224.2162 | 206.3718 | 164.8557 | 159.9984 | 200.7171 | 225.0101 | 232.3308 |  |  | 140.9569 |  | 251.5023 | 115.8762 | 156.1919 | 195.9256 | 211.3432 | 192.7359 | 186.4856 | 171.391 | 213.4051 | 233.0559 | 238.4275 | 169.4376 | 97.5266 | 135.2752 | 165.3393 | 189.4934 | 148.0867 | 176.3094 | 163.882 | 289.3513 | 122.4257 | 172.7755 | 219.1547 | 239.3811 | 287.1485 | 116.292 | 152.503 | 187.9341 | 204.7067 | 196.1455 | 83.6495 | 97.1674 | 132.8994 | 166.445 | 190.5028 | 151.5186 |  | 133.2283 | 252.5125 |  | 118.0363 | 157.5753 | 199.5269 | 220.3419 | 210.6404 | 140.9999 | 170.6455 | 209.7616 | 219.5833 | 195.5517 | 94.2985 | 106.5084 | 131.6726 | 168.104 | 197.9741 | 219.497 | 133.9563 | 123.6108 | 125.499 | 143.6615 | 186.8818 | 223.8471 | 235.5093 | 215.9975 |  |  |  |  | 85.1773 | 88.6866 | 166.8691 | 87.6643 | 175.416 | 96.4517 | 37.4267 | 36.6529 | 36.7594 | 33.0877 | 35.694 | 36.5977 | 37.3146 | 36.6538 | 81.719 | 98.5597 | 92.8769 | 81.5575 | 213.4592 |  |  | 146.6532 |  | 133.661 | 95.4455 | 124.3532 | 94.4001 | 193.2349 | 172.8274 | 229.5483 | 212.2095 | 222.9813 | 187.7241 | 232.8153 | 256.8833 | 261.5077 | 236.3587 | 149.0774 | 122.0431 | 174.0433 | 137.7325 | 178.7071 | 164.9129 | 207.7463 | 127.3198 | 209.5753 | 189.8772 | 191.9286 | 239.5545 |  | 182.5226 | 97.4223 | 136.1348 | 171.3406 | 198.2945 | 130.1358 | 160.2236 | 137.7138 |  | 141.5589 | 173.9611 | 222.6943 | 244.0095 | 229.9671 | 119.1253 | 166.1995 | 216.0315 | 239.2306 | 228.0633 | 86.4867 | 98.6975 | 133.2242 | 170.6326 | 201.1016 | 128.3287 | 176.9324 | 115.1088 | 174.292 | 119.2459 | 128.3171 | 170.5544 | 212.2645 | 236.2951 | 222.6911 | 137.069 | 179.2382 | 227.7194 | 247.0388 | 226.1129 | 90.4321 | 111.2191 | 141.8151 | 178.1612 | 208.7265 | 92.3671 | 124.3722 | 140.2441 | 136.5423 | 130.5005 | 214.0928 | 169.7636 | 233.0047 | 217.8729 | 165.9524 |  |  |  | 84.8552 | 93.2813 | 87.5275 | 178.2261 | 92.4495 | 151.8294 |  | 93.6062 | 87.324 | 89.7916 | 60.5051 | 104.2508 | 115.5653 |  | 193.0165 | 226.0538 | 221.5595 | 399.0066 | 543.2253 | 518.2172 | 368.6803 | [23 empty] | 88.7812 | 530.7212 | 101.1995 | 209.5351
16:43 | 11850 |  |  | 14.0988 | 45.6409 | 48.2611 | 19.5009 | 18.7964 | 34.0069 | 24.3921 | 1.6287 | 2.3119 | 0.7608 | -0.0293 |  |  |  | -8.3292 | 31.3494 | 47.6105 | 12.1664 |  | 19.7655 | 30.1705 | 0.3961 | 0.3102 | 1.4117 | 0.6944 | -6.5607 | 209.6263 | 206.0303 | 150.5584 | 170.3074 | 138.497 | 123.7897 | 107.9743 | 186.1905 | 157.4959 | 204.0753 | 224.1929 | 206.3511 | 164.8437 | 159.973 | 200.6912 | 224.98 | 232.3026 |  |  | 140.9481 |  | 251.4677 | 115.8735 | 156.1895 | 195.9127 | 211.3264 | 192.7175 | 186.4694 | 171.3784 | 213.398 | 233.0354 | 238.3954 | 169.4275 | 97.5158 | 135.2801 | 165.3399 | 189.4732 | 148.0716 | 176.2856 | 163.8685 | 289.2973 | 122.4242 | 172.7786 | 219.1442 | 239.3659 | 287.1571 | 116.2902 | 152.4981 | 187.9283 | 204.6914 | 196.1268 | 83.6481 | 97.1797 | 132.9036 | 166.4334 | 190.4869 | 151.5093 |  | 133.2106 | 252.476 |  | 118.0408 | 157.5775 | 199.5201 | 220.3298 | 210.6272 | 141.0093 | 170.6494 | 209.7573 | 219.57 | 195.5484 | 94.3056 | 106.5098 | 131.6726 | 168.1014 | 197.9661 | 219.4795 | 133.9373 | 123.5948 | 125.4887 | 143.6613 | 186.8772 | 223.8355 | 235.4844 | 215.9788 |  |  |  |  | 85.1719 | 88.6851 | 166.8405 | 87.6474 | 175.4111 | 96.4398 | 37.4369 | 36.8656 | 36.8278 | 33.415 | 35.6305 | 36.6057 | 37.255 | 36.7679 | 81.7203 | 98.5498 | 92.8707 | 81.5541 | 213.4299 |  |  | 146.6416 |  | 133.6516 | 95.4362 | 124.3461 | 94.3966 | 193.2295 | 172.8227 | 229.532 | 212.1859 | 222.9645 | 187.7245 | 232.8065 | 256.8609 | 261.4869 | 236.3427 | 149.0841 | 122.0287 | 174.0265 | 137.7195 | 178.7045 | 164.9146 | 207.7346 | 127.3218 | 209.562 | 189.8631 | 191.9244 | 239.532 |  | 182.5194 | 97.4147 | 136.1332 | 171.3383 | 198.2824 | 130.1244 | 160.2005 | 137.7021 |  | 141.5522 | 173.9592 | 222.6897 | 243.9805 | 229.9524 | 119.1222 | 166.2011 | 216.017 | 239.2093 | 228.0436 | 86.4871 | 98.6938 | 133.2306 | 170.6308 | 201.0963 | 128.3333 | 177.0474 | 115.0974 | 174.2695 | 119.2406 | 128.3224 | 170.5536 | 212.2584 | 236.2773 | 222.6715 | 137.0706 | 179.2376 | 227.7121 | 247.0177 | 226.0974 | 90.4338 | 111.2175 | 141.7939 | 178.1327 | 208.7202 | 92.363 | 124.3538 | 140.2217 | 136.5205 | 130.5002 | 214.0843 | 169.7635 | 232.9839 | 217.8554 | 165.9316 |  |  |  | 84.8497 | 93.2709 | 87.5184 | 178.2213 | 92.4398 | 151.8197 |  | 93.5989 | 87.3188 | 89.7882 | 60.513 | 104.2515 | 115.5696 |  | 192.9938 | 226.0174 | 221.5214 | 399.0666 | 542.9681 | 518.3913 | 369.1005 | [23 empty] | 88.7752 | 530.6797 | 101.2291 | 209.5056
16:43 | 11851 |  |  | 14.1093 | 45.7029 | 48.3688 | 19.5035 | 18.8263 | 34.0179 | 24.3834 | 1.6289 | 2.3167 | 0.7593 | -0.0304 |  |  |  | -8.3255 | 31.3925 | 47.6985 | 12.2727 |  | 19.7366 | 30.2912 | 0.3946 | 0.3113 | 1.4107 | 0.6969 | -4.2418 | 209.6069 | 206.0074 | 150.5402 | 170.2864 | 138.4774 | 123.7769 | 107.9637 | 186.1806 | 157.4854 | 204.0558 | 224.1667 | 206.3235 | 164.83 | 159.9602 | 200.671 | 224.9526 | 232.2583 |  |  | 140.9313 |  | 251.4294 | 115.8646 | 156.1811 | 195.9041 | 211.3012 | 192.697 | 186.4514 | 171.3788 | 213.3824 | 233.0149 | 238.3627 | 169.414 | 97.5125 | 135.2837 | 165.3299 | 189.4573 | 148.0591 | 176.2649 | 163.8577 | 289.2524 | 122.4243 | 172.7795 | 219.1373 | 239.3491 | 286.3116 | 116.2952 | 152.5 | 187.9203 | 204.676 | 196.1175 | 83.6459 | 97.1903 | 132.9104 | 166.4298 | 190.4796 | 151.5039 |  | 133.2002 | 252.4438 |  | 118.0432 | 157.5772 | 199.519 | 220.3187 | 210.6128 | 141.002 | 170.6489 | 209.7477 | 219.5544 | 195.5356 | 94.3014 | 106.5208 | 131.6751 | 168.0911 | 197.9557 | 219.4612 | 133.934 | 123.5898 | 125.4804 | 143.6656 | 186.8736 | 223.8253 | 235.4683 | 215.9642 |  |  |  |  | 85.1642 | 88.6817 | 166.8062 | 87.627 | 175.4147 | 96.4195 | 37.4492 | 36.8548 | 36.8579 | 33.4938 | 35.562 | 36.7203 | 36.9391 | 36.723 | 81.712 | 98.5438 | 92.8609 | 81.5487 | 213.4068 |  |  | 146.6351 |  | 133.6517 | 95.4345 | 124.3446 | 94.4036 | 193.2206 | 172.8214 | 229.5231 | 212.1675 | 222.9468 | 187.7367 | 232.7979 | 256.8441 | 261.4672 | 236.3197 | 149.068 | 122.0198 | 174.0365 | 137.7124 | 178.7061 | 164.9231 | 207.7335 | 127.3157 | 209.5492 | 189.8607 | 191.9202 | 239.5109 |  | 182.5046 | 97.41 | 136.1383 | 171.3322 | 198.2708 | 130.1063 | 160.1734 | 137.6974 |  | 141.5527 | 173.9641 | 222.678 | 243.9525 | 229.9278 | 119.122 | 166.1983 | 216.0023 | 239.1842 | 228.0265 | 86.4836 | 98.693 | 133.2377 | 170.6283 | 201.0856 | 128.3332 | 177.1418 | 115.0804 | 174.2613 | 119.2316 | 128.3277 | 170.5507 | 212.2486 | 236.2561 | 222.6575 | 137.0688 | 179.2254 | 227.689 | 246.993 | 226.0665 | 90.4372 | 111.2157 | 141.7901 | 178.1225 | 208.7058 | 92.3536 | 124.338 | 140.2 | 136.4989 | 130.4918 | 214.0705 | 169.7645 | 232.9568 | 217.8305 | 165.9168 |  |  |  | 84.8441 | 93.2636 | 87.5146 | 178.2058 | 92.4326 | 151.8329 |  | 93.5893 | 87.3132 | 89.7812 | 60.4999 | 104.2375 | 115.5703 |  | 192.9698 | 225.965 | 221.484 | 399.0737 | 542.1818 | 516.5598 | 368.2144 | [23 empty] | 88.769 | 529.3708 | 101.3934 | 209.4674
16:43 | 11852 |  |  | 14.0694 | 45.7003 | 48.3542 | 19.4232 | 18.7676 | 34.0162 | 24.376 | 1.6289 | 2.3163 | 0.7606 | -0.0297 |  |  |  | -8.3365 | 31.3753 | 47.6892 | 12.3392 |  | 19.7342 | 30.3072 | 0.3956 | 0.3098 | 1.4138 | 0.6973 | -4.3657 | 209.5879 | 205.9951 | 150.5307 | 170.2785 | 138.4748 | 123.7786 | 107.9553 | 186.1701 | 157.4852 | 204.04 | 224.1539 | 206.3084 | 164.8253 | 159.9592 | 200.6615 | 224.9568 | 232.2364 |  |  | 140.9221 |  | 251.3939 | 115.8568 | 156.1788 | 195.8906 | 211.2851 | 192.6844 | 186.4421 | 171.3783 | 213.3635 | 232.9896 | 238.3401 | 169.4036 | 97.5169 | 135.28 | 165.3164 | 189.4484 | 148.0516 | 176.2531 | 163.845 | 289.2126 | 122.4262 | 172.7654 | 219.1263 | 239.3283 | 285.5142 | 116.2964 | 152.4939 | 187.9086 | 204.6592 | 196.1091 | 83.6398 | 97.199 | 132.9107 | 166.4278 | 190.4664 | 151.4852 |  | 133.1794 | 252.405 |  | 118.041 | 157.5761 | 199.509 | 220.3022 | 210.596 | 140.9882 | 170.6392 | 209.7214 | 219.5364 | 195.5118 | 94.2975 | 106.5175 | 131.6776 | 168.0854 | 197.9415 | 219.4415 | 133.9275 | 123.5835 | 125.4711 | 143.6661 | 186.8777 | 223.8171 | 235.4517 | 215.9542 |  |  |  |  | 85.1563 | 88.6695 | 166.7907 | 87.6281 | 175.4218 | 96.3916 | 37.3639 | 36.6288 | 36.9047 | 33.4764 | 35.6058 | 36.6977 | 36.7447 | 36.6059 | 81.7008 | 98.5296 | 92.8456 | 81.5352 | 213.3913 |  |  | 146.6282 |  | 133.6478 | 95.435 | 124.3425 | 94.4067 | 193.2116 | 172.8291 | 229.5074 | 212.1616 | 222.9393 | 187.7569 | 232.787 | 256.8199 | 261.4494 | 236.2925 | 149.0257 | 122.0064 | 174.0602 | 137.7016 | 178.6891 | 164.9206 | 207.7247 | 127.3114 | 209.5255 | 189.8507 | 191.9197 | 239.4952 |  | 182.4894 | 97.4152 | 136.1447 | 171.3276 | 198.2619 | 130.0916 | 160.1584 | 137.6915 |  | 141.5566 | 173.9657 | 222.6669 | 243.9354 | 229.9039 | 119.125 | 166.198 | 215.9953 | 239.1668 | 228.0099 | 86.4835 | 98.6902 | 133.2398 | 170.6316 | 201.0719 | 128.3282 | 177.1232 | 115.0633 | 174.249 | 119.2255 | 128.3293 | 170.5505 | 212.2396 | 236.2438 | 222.645 | 137.0741 | 179.2247 | 227.6777 | 246.9799 | 226.0471 | 90.4376 | 111.217 | 141.798 | 178.1292 | 208.6931 | 92.344 | 124.3259 | 140.1819 | 136.4822 | 130.4954 | 214.062 | 169.7691 | 232.9432 | 217.8164 | 165.9125 |  |  |  | 84.8402 | 93.2639 | 87.5112 | 178.1918 | 92.4282 | 151.8167 |  | 93.5727 | 87.3069 | 89.7698 | 60.4917 | 104.2572 | 115.5636 |  | 192.9303 | 225.9236 | 221.4311 | 399.0344 | 542.8108 | 517.3098 | 368.2886 | [23 empty] | 88.7613 | 530.0603 | 101.3447 | 209.427
16:43 | 11853 |  |  | 14.0399 | 45.6285 | 48.2084 | 19.4093 | 18.7836 | 34.0275 | 24.3455 | 1.6266 | 2.3177 | 0.7595 | -0.0305 |  |  |  | -8.4223 | 31.4263 | 47.7785 | 12.3743 |  | 19.772 | 30.2996 | 0.3957 | 0.3096 | 1.4084 | 0.6956 | -5.9517 | 209.5679 | 205.9784 | 150.5209 | 170.2649 | 138.4699 | 123.7722 | 107.9564 | 186.1639 | 157.4883 | 204.029 | 224.1396 | 206.2947 | 164.8219 | 159.9617 | 200.6474 | 224.9442 | 232.2073 |  |  | 140.9088 |  | 251.3555 | 115.8465 | 156.1731 | 195.8701 | 211.2645 | 192.6589 | 186.4266 | 171.351 | 213.3463 | 232.9665 | 238.3255 | 169.4013 | 97.5227 | 135.2836 | 165.3228 | 189.4442 | 148.0455 | 176.2385 | 163.8322 | 289.1691 | 122.4319 | 172.7601 | 219.1142 | 239.3127 | 285.7763 | 116.2903 | 152.4842 | 187.8995 | 204.6469 | 196.0969 | 83.6327 | 97.2092 | 132.9074 | 166.4283 | 190.4514 | 151.4652 |  | 133.1565 | 252.3702 |  | 118.0363 | 157.583 | 199.4989 | 220.2861 | 210.5835 | 140.9701 | 170.6302 | 209.7001 | 219.5139 | 195.4919 | 94.2919 | 106.5081 | 131.6743 | 168.0778 | 197.9251 | 219.422 | 133.9173 | 123.574 | 125.4645 | 143.6696 | 186.8732 | 223.8121 | 235.4397 | 215.9403 |  |  |  |  | 85.1489 | 88.6575 | 166.7869 | 87.6406 | 175.43 | 96.3715 | 37.2719 | 36.6011 | 36.7478 | 33.382 | 35.6695 | 36.5822 | 36.8879 | 36.53 | 81.6944 | 98.5232 | 92.8311 | 81.5211 | 213.3667 |  |  | 146.612 |  | 133.637 | 95.4233 | 124.3323 | 94.3939 | 193.193 | 172.8267 | 229.4867 | 212.1436 | 222.9188 | 187.7611 | 232.7687 | 256.8023 | 261.4243 | 236.2708 | 148.9903 | 121.9957 | 174.0829 | 137.693 | 178.6665 | 164.9128 | 207.7104 | 127.3109 | 209.5096 | 189.8406 | 191.9114 | 239.4788 |  | 182.4786 | 97.4219 | 136.1486 | 171.3306 | 198.2535 | 130.079 | 160.1458 | 137.6764 |  | 141.5577 | 173.9614 | 222.6642 | 243.9167 | 229.8868 | 119.1233 | 166.198 | 215.9828 | 239.1503 | 227.9908 | 86.4855 | 98.6812 | 133.2406 | 170.6286 | 201.06 | 128.3215 | 177.1057 | 115.0513 | 174.212 | 119.2181 | 128.3297 | 170.5467 | 212.2305 | 236.2289 | 222.6263 | 137.0915 | 179.2368 | 227.6827 | 246.9667 | 226.0422 | 90.4419 | 111.2226 | 141.7965 | 178.1227 | 208.685 | 92.3359 | 124.3121 | 140.1637 | 136.4675 | 130.4992 | 214.0591 | 169.7724 | 232.9305 | 217.7988 | 165.9037 |  |  |  | 84.8283 | 93.2502 | 87.4972 | 178.1724 | 92.4157 | 151.7687 |  | 93.5633 | 87.2954 | 89.7726 | 60.4968 | 104.2396 | 115.5656 |  | 192.9059 | 225.8919 | 221.4055 | 398.1413 | 541.9409 | 517.3217 | 368.2306 | [23 empty] | 88.7517 | 529.6313 | 101.3013 | 209.3989
16:43 | 11854 |  |  | 14.1326 | 45.7033 | 48.3543 | 19.4471 | 18.8439 | 34.0299 | 24.348 | 1.6272 | 2.3192 | 0.7587 | -0.0301 |  |  |  | -8.3496 | 31.3727 | 47.6466 | 12.3454 |  | 19.8105 | 30.3621 | 0.3949 | 0.3113 | 1.4089 | 0.6965 | -5.4209 | 209.5436 | 205.9601 | 150.5114 | 170.2486 | 138.4565 | 123.7556 | 107.9595 | 186.1538 | 157.4818 | 204.0167 | 224.1153 | 206.2728 | 164.8161 | 159.965 | 200.6464 | 224.9296 | 232.181 |  |  | 140.9043 |  | 251.3263 | 115.8498 | 156.1677 | 195.8667 | 211.2449 | 192.6413 | 186.4124 | 171.3489 | 213.3399 | 232.9533 | 238.3239 | 169.3981 | 97.5262 | 135.2857 | 165.3244 | 189.438 | 148.0296 | 176.2137 | 163.8144 | 289.121 | 122.4244 | 172.7691 | 219.1029 | 239.2952 | 286.0137 | 116.282 | 152.4745 | 187.8805 | 204.623 | 196.0731 | 83.6255 | 97.2176 | 132.8999 | 166.4223 | 190.4351 | 151.4464 |  | 133.1366 | 252.3259 |  | 118.0326 | 157.5816 | 199.4948 | 220.2669 | 210.5708 | 140.9591 | 170.6291 | 209.6907 | 219.4981 | 195.4768 | 94.2854 | 106.5127 | 131.6728 | 168.076 | 197.92 | 219.4014 | 133.9056 | 123.564 | 125.4516 | 143.6671 | 186.8642 | 223.8012 | 235.4247 | 215.9149 |  |  |  |  | 85.1452 | 88.6498 | 166.7956 | 87.6534 | 175.4343 | 96.3545 | 37.0663 | 36.6304 | 36.6342 | 33.3176 | 35.7424 | 36.6182 | 37.0836 | 36.4999 | 81.6896 | 98.5173 | 92.821 | 81.5121 | 213.3446 |  |  | 146.6065 |  | 133.6298 | 95.4211 | 124.323 | 94.391 | 193.1884 | 172.8295 | 229.4773 | 212.1183 | 222.9013 | 187.758 | 232.7487 | 256.7918 | 261.4133 | 236.2465 | 149.0046 | 121.9889 | 174.0944 | 137.6867 | 178.6684 | 164.9124 | 207.6974 | 127.312 | 209.4956 | 189.8277 | 191.9047 | 239.4589 |  | 182.4764 | 97.4192 | 136.1519 | 171.3282 | 198.2382 | 130.0589 | 160.124 | 137.6613 |  | 141.5483 | 173.952 | 222.6415 | 243.8876 | 229.861 | 119.1182 | 166.1945 | 215.9569 | 239.1257 | 227.9698 | 86.4864 | 98.6742 | 133.2397 | 170.6189 | 201.0472 | 128.3111 | 177.0851 | 115.0411 | 174.1669 | 119.2076 | 128.333 | 170.5511 | 212.221 | 236.2089 | 222.6081 | 137.0875 | 179.2305 | 227.6546 | 246.944 | 226.0175 | 90.4463 | 111.2152 | 141.7954 | 178.1153 | 208.6684 | 92.3348 | 124.2979 | 140.146 | 136.4467 | 130.4921 | 214.0342 | 169.757 | 232.9109 | 217.7834 | 165.8748 |  |  |  | 84.8209 | 93.2388 | 87.4867 | 178.1618 | 92.4161 | 151.7466 |  | 93.556 | 87.2886 | 89.7653 | 60.5013 | 104.2505 | 115.5669 |  | 192.8955 | 225.8658 | 221.3793 | 398.785 | 542.25 | 516.8107 | 368.3509 | [23 empty] | 88.7439 | 529.5304 | 101.414 | 209.3807
16:43 | 11855 |  |  | 14.2147 | 45.7656 | 48.3393 | 19.3898 | 18.8168 | 34.1059 | 24.3786 | 1.6271 | 2.3207 | 0.7605 | -0.0302 |  |  |  | -8.1952 | 31.4435 | 47.746 | 12.3664 |  | 19.726 | 30.4172 | 0.396 | 0.311 | 1.4102 | 0.696 | -3.7112 | 209.5267 | 205.9387 | 150.5003 | 170.2399 | 138.448 | 123.7516 | 107.9516 | 186.1446 | 157.478 | 204.0092 | 224.0938 | 206.2492 | 164.8148 | 159.9705 | 200.6545 | 224.929 | 232.1742 |  |  | 140.8966 |  | 251.2903 | 115.8561 | 156.1672 | 195.8576 | 211.2291 | 192.6259 | 186.3994 | 171.3555 | 213.3294 | 232.9413 | 238.2957 | 169.3862 | 97.5217 | 135.287 | 165.316 | 189.4228 | 148.0066 | 176.1923 | 163.7944 | 289.0731 | 122.414 | 172.7744 | 219.0859 | 239.2801 | 285.6141 | 116.2836 | 152.4722 | 187.8694 | 204.6042 | 196.0518 | 83.6229 | 97.2174 | 132.9073 | 166.4148 | 190.4286 | 151.434 |  | 133.122 | 252.2863 |  | 118.0379 | 157.5767 | 199.4848 | 220.2471 | 210.551 | 140.9614 | 170.6209 | 209.6855 | 219.4825 | 195.4622 | 94.2714 | 106.52 | 131.6733 | 168.0727 | 197.9032 | 219.3776 | 133.9014 | 123.5565 | 125.4367 | 143.6681 | 186.8697 | 223.7913 | 235.4094 | 215.8992 |  |  |  |  | 85.1349 | 88.6418 | 166.7845 | 87.6618 | 175.4296 | 96.3423 | 37.026 | 36.5409 | 36.734 | 33.127 | 35.671 | 36.6945 | 37.2574 | 36.4472 | 81.6915 | 98.51 | 92.8178 | 81.5079 | 213.3233 |  |  | 146.6007 |  | 133.6157 | 95.4176 | 124.3143 | 94.3943 | 193.1833 | 172.8285 | 229.4581 | 212.0968 | 222.8878 | 187.7327 | 232.7255 | 256.7734 | 261.4042 | 236.2204 | 149.0164 | 121.973 | 174.1238 | 137.6795 | 178.6723 | 164.914 | 207.689 | 127.3173 | 209.4728 | 189.8049 | 191.9029 | 239.4362 |  | 182.4583 | 97.4166 | 136.1506 | 171.3238 | 198.2192 | 130.0428 | 160.1008 | 137.6484 |  | 141.529 | 173.9479 | 222.6261 | 243.8657 | 229.8432 | 119.1149 | 166.1898 | 215.9439 | 239.1052 | 227.9512 | 86.4802 | 98.6808 | 133.2428 | 170.6169 | 201.0355 | 128.2952 | 177.0691 | 115.0316 | 174.1286 | 119.2013 | 128.3364 | 170.5509 | 212.2117 | 236.1924 | 222.5882 | 137.0844 | 179.2248 | 227.6456 | 246.9268 | 225.9989 | 90.4518 | 111.225 | 141.7886 | 178.1029 | 208.6604 | 92.3346 | 124.2851 | 140.1226 | 136.4238 | 130.4719 | 214.0155 | 169.7472 | 232.8835 | 217.7542 | 165.8537 |  |  |  | 84.8212 | 93.2388 | 87.4851 | 178.1723 | 92.4223 | 151.741 |  | 93.5449 | 87.2712 | 89.7583 | 60.5044 | 104.2701 | 115.5473 |  | 192.8861 | 225.8232 | 221.3442 | 398.988 | 543.0428 | 518.3952 | 369.0002 | [23 empty] | 88.737 | 530.719 | 101.5544 | 209.3546
16:43 | 11856 |  |  | 14.1796 | 45.8385 | 48.3042 | 19.3654 | 18.7977 | 34.0282 | 24.2376 | 1.6257 | 2.3183 | 0.7574 | -0.0308 |  |  |  | -8.1532 | 31.3965 | 47.7257 | 12.3675 |  | 19.7023 | 30.3278 | 0.3954 | 0.3121 | 1.4127 | 0.696 | -3.1056 | 209.5132 | 205.9111 | 150.491 | 170.2282 | 138.4446 | 123.7506 | 107.9453 | 186.1415 | 157.4775 | 204.0016 | 224.079 | 206.2346 | 164.8128 | 159.9666 | 200.6422 | 224.9217 | 232.1532 |  |  | 140.8829 |  | 251.255 | 115.8647 | 156.1739 | 195.8448 | 211.2169 | 192.6111 | 186.3928 | 171.3505 | 213.3168 | 232.919 | 238.2761 | 169.377 | 97.5148 | 135.2927 | 165.3161 | 189.4082 | 147.9917 | 176.1707 | 163.7795 | 289.0233 | 122.4193 | 172.762 | 219.0716 | 239.2579 | 286.2536 | 116.2892 | 152.4761 | 187.8636 | 204.5977 | 196.039 | 83.63 | 97.2211 | 132.9198 | 166.4115 | 190.428 | 151.4581 |  | 133.1103 | 252.2524 |  | 118.0351 | 157.5691 | 199.4663 | 220.2325 | 210.531 | 140.9662 | 170.6091 | 209.6717 | 219.4608 | 195.4413 | 94.2701 | 106.5181 | 131.6663 | 168.0573 | 197.8709 | 219.3509 | 133.8871 | 123.5461 | 125.419 | 143.6609 | 186.8594 | 223.7747 | 235.3887 | 215.886 |  |  |  |  | 85.1304 | 88.638 | 166.7608 | 87.6511 | 175.4268 | 96.332 | 37.4531 | 36.4103 | 36.7335 | 33.0781 | 35.585 | 36.6824 | 37.3976 | 36.4465 | 81.6869 | 98.5012 | 92.8104 | 81.5029 | 213.3012 |  |  | 146.5887 |  | 133.6084 | 95.4148 | 124.3087 | 94.3899 | 193.1774 | 172.8186 | 229.4313 | 212.0822 | 222.871 | 187.7009 | 232.717 | 256.7636 | 261.3928 | 236.2014 | 148.9972 | 121.9628 | 174.1578 | 137.6776 | 178.6705 | 164.9181 | 207.6874 | 127.3181 | 209.4558 | 189.8002 | 191.9059 | 239.4194 |  | 182.421 | 97.4174 | 136.1464 | 171.3158 | 198.2043 | 130.0273 | 160.0858 | 137.6374 |  | 141.5261 | 173.9486 | 222.6215 | 243.8477 | 229.8395 | 119.1128 | 166.1839 | 215.9406 | 239.0881 | 227.9344 | 86.4754 | 98.6875 | 133.248 | 170.6176 | 201.0294 | 128.2868 | 177.0558 | 115.0189 | 174.0979 | 119.1987 | 128.338 | 170.5404 | 212.2041 | 236.1736 | 222.5708 | 137.0865 | 179.2205 | 227.6531 | 246.9093 | 225.9916 | 90.4582 | 111.2467 | 141.7815 | 178.0923 | 208.6525 | 92.3291 | 124.2736 | 140.1083 | 136.4116 | 130.4657 | 214.0166 | 169.7581 | 232.8576 | 217.7234 | 165.8397 |  |  |  | 84.8128 | 93.2282 | 87.4781 | 178.1636 | 92.4077 | 151.7393 |  | 93.5298 | 87.2583 | 89.7461 | 60.5093 | 104.2698 | 115.5504 |  | 192.8514 | 225.7991 | 221.3122 | 398.8449 | 542.3666 | 516.9841 | 368.0233 | [23 empty] | 88.7277 | 529.6754 | 101.4353 | 209.3253
16:43 | 11857 |  |  | 14.2602 | 45.7928 | 48.2632 | 19.4446 | 18.8137 | 34.0356 | 24.2301 | 1.627 | 2.3227 | 0.7622 | -0.0301 |  |  |  | -8.1497 | 31.4094 | 47.7206 | 12.387 |  | 19.7314 | 30.4299 | 0.3938 | 0.3106 | 1.4105 | 0.6952 | -5.9527 | 209.495 | 205.8968 | 150.48 | 170.2173 | 138.4388 | 123.7521 | 107.9457 | 186.1406 | 157.4741 | 203.9904 | 224.0602 | 206.2219 | 164.8122 | 159.9688 | 200.6193 | 224.8864 | 232.1141 |  |  | 140.872 |  | 251.2294 | 115.8663 | 156.169 | 195.8354 | 211.1993 | 192.5997 | 186.3847 | 171.3495 | 213.3056 | 232.8917 | 238.2726 | 169.3619 | 97.5159 | 135.2959 | 165.3116 | 189.4037 | 147.9767 | 176.1449 | 163.7643 | 288.9763 | 122.4196 | 172.7502 | 219.0599 | 239.2334 | 287.3997 | 116.2895 | 152.4802 | 187.8557 | 204.5847 | 196.024 | 83.6402 | 97.2248 | 132.9229 | 166.4109 | 190.4176 | 151.4629 |  | 133.0915 | 252.2157 |  | 118.0309 | 157.5702 | 199.4495 | 220.2179 | 210.5169 | 140.9757 | 170.6076 | 209.6571 | 219.443 | 195.4231 | 94.2726 | 106.5139 | 131.6628 | 168.0517 | 197.8548 | 219.3187 | 133.8631 | 123.5302 | 125.406 | 143.64 | 186.841 | 223.7559 | 235.3599 | 215.862 |  |  |  |  | 85.1241 | 88.629 | 166.7525 | 87.6325 | 175.4152 | 96.3178 | 37.8107 | 36.309 | 36.7655 | 33.3007 | 35.5867 | 36.6811 | 37.5615 | 35.8981 | 81.6831 | 98.4953 | 92.8023 | 81.4974 | 213.2766 |  |  | 146.5814 |  | 133.5991 | 95.4102 | 124.303 | 94.39 | 193.175 | 172.8171 | 229.409 | 212.0637 | 222.8562 | 187.6822 | 232.7195 | 256.7505 | 261.3738 | 236.1735 | 148.9808 | 121.9563 | 174.1278 | 137.6671 | 178.666 | 164.9171 | 207.6751 | 127.2995 | 209.4376 | 189.792 | 191.9106 | 239.4091 |  | 182.4064 | 97.4219 | 136.1533 | 171.317 | 198.2014 | 130.0212 | 160.0745 | 137.6369 |  | 141.5391 | 173.9603 | 222.6177 | 243.842 | 229.826 | 119.114 | 166.1792 | 215.9267 | 239.0758 | 227.9184 | 86.4746 | 98.6876 | 133.2553 | 170.6131 | 201.0206 | 128.2765 | 177.0363 | 115.0019 | 174.07 | 119.1887 | 128.3397 | 170.5359 | 212.1917 | 236.1478 | 222.5511 | 137.095 | 179.2273 | 227.6441 | 246.891 | 225.9792 | 90.4565 | 111.251 | 141.7902 | 178.0922 | 208.6375 | 92.3142 | 124.2627 | 140.0965 | 136.3901 | 130.4951 | 214.0181 | 169.766 | 232.8456 | 217.7095 | 165.8185 |  |  |  | 84.8003 | 93.2171 | 87.4645 | 178.1455 | 92.3961 | 151.7308 |  | 93.5148 | 87.2442 | 89.7368 | 60.4961 | 104.2255 | 115.5581 |  | 192.8249 | 225.7457 | 221.2704 | 398.9049 | 542.2961 | 517.5948 | 368.6924 | [23 empty] | 88.7164 | 529.9454 | 101.5106 | 209.2853
16:43 | 11858 |  |  | 14.251 | 45.7972 | 48.3235 | 19.4286 | 18.8191 | 34.1014 | 24.259 | 1.6282 | 2.3193 | 0.761 | -0.0307 |  |  |  | -8.1417 | 31.4833 | 47.6965 | 12.3663 |  | 19.8056 | 30.4251 | 0.3951 | 0.3123 | 1.413 | 0.6955 | -7.025 | 209.473 | 205.8794 | 150.469 | 170.2017 | 138.4321 | 123.7412 | 107.9382 | 186.1306 | 157.4706 | 203.9672 | 224.0416 | 206.199 | 164.8025 | 159.9576 | 200.5991 | 224.8471 | 232.0849 |  |  | 140.8598 |  | 251.1914 | 115.8609 | 156.1646 | 195.8268 | 211.176 | 192.5801 | 186.3776 | 171.3392 | 213.2988 | 232.8755 | 238.26 | 169.3532 | 97.5222 | 135.3046 | 165.3024 | 189.3966 | 147.9661 | 176.1295 | 163.7552 | 288.9379 | 122.4203 | 172.757 | 219.0526 | 239.2177 | 287.5795 | 116.2845 | 152.4741 | 187.8397 | 204.5681 | 196.0049 | 83.6337 | 97.2218 | 132.9236 | 166.4024 | 190.3957 | 151.4386 |  | 133.0687 | 252.1766 |  | 118.0302 | 157.5817 | 199.4448 | 220.2054 | 210.5029 | 140.9812 | 170.6103 | 209.6535 | 219.4239 | 195.4126 | 94.2671 | 106.5147 | 131.6659 | 168.0493 | 197.8496 | 219.2934 | 133.8561 | 123.5203 | 125.4071 | 143.6427 | 186.8431 | 223.7477 | 235.3533 | 215.8502 |  |  |  |  | 85.1077 | 88.6106 | 166.7316 | 87.6237 | 175.38 | 96.2844 | 37.9057 | 36.35 | 36.8112 | 33.0273 | 35.531 | 36.7427 | 37.7517 | 34.654 | 81.6781 | 98.4872 | 92.7946 | 81.4862 | 213.2487 |  |  | 146.5651 |  | 133.5846 | 95.4018 | 124.2958 | 94.3825 | 193.1618 | 172.8131 | 229.385 | 212.0433 | 222.834 | 187.6735 | 232.71 | 256.7304 | 261.3551 | 236.1528 | 148.9929 | 121.9517 | 174.0701 | 137.6589 | 178.6642 | 164.9237 | 207.6654 | 127.3011 | 209.419 | 189.7793 | 191.9094 | 239.3922 |  | 182.406 | 97.421 | 136.1566 | 171.3146 | 198.1954 | 130.0047 | 160.0499 | 137.6255 |  | 141.5445 | 173.9679 | 222.6208 | 243.8274 | 229.8148 | 119.1166 | 166.1789 | 215.9105 | 239.0546 | 227.8961 | 86.4766 | 98.6846 | 133.2543 | 170.6115 | 201.0015 | 128.2615 | 177.0109 | 114.9871 | 174.0439 | 119.1737 | 128.3467 | 170.5386 | 212.1859 | 236.1292 | 222.5357 | 137.0936 | 179.2299 | 227.6367 | 246.8775 | 225.9603 | 90.4606 | 111.2458 | 141.7944 | 178.0942 | 208.6213 | 92.3098 | 124.2495 | 140.0782 | 136.3569 | 130.5055 | 214.0085 | 169.7584 | 232.8305 | 217.694 | 165.8067 |  |  |  | 84.7946 | 93.2059 | 87.4526 | 178.1365 | 92.3977 | 151.7142 |  | 93.519 | 87.2515 | 89.7387 | 60.4793 | 104.2465 | 115.5762 |  | 192.8135 | 225.7249 | 221.24 | 398.7521 | 542.5858 | 517.8784 | 368.8352 | [23 empty] | 88.7101 | 530.2321 | 101.5845 | 209.2692
16:44 | 11859 |  |  | 14.2706 | 45.7721 | 48.3433 | 19.4612 | 18.7694 | 34.0699 | 24.2598 | 1.6275 | 2.3159 | 0.7612 | -0.0318 |  |  |  | -8.2587 | 31.4331 | 47.7967 | 12.3509 |  | 19.8249 | 30.3161 | 0.3948 | 0.3136 | 1.4103 | 0.6943 | -5.0925 | 209.4488 | 205.8611 | 150.4578 | 170.189 | 138.4237 | 123.7244 | 107.9281 | 186.1056 | 157.4587 | 203.9522 | 224.0213 | 206.1789 | 164.7892 | 159.9421 | 200.5857 | 224.8245 | 232.0635 |  |  | 140.8482 |  | 251.1458 | 115.8551 | 156.1638 | 195.8167 | 211.1643 | 192.5604 | 186.3669 | 171.3428 | 213.2822 | 232.857 | 238.2485 | 169.3494 | 97.5193 | 135.3082 | 165.2959 | 189.3853 | 147.9587 | 176.1173 | 163.745 | 288.8965 | 122.4233 | 172.7588 | 219.0474 | 239.2003 | 287.66 | 116.2825 | 152.4626 | 187.8232 | 204.5494 | 195.9884 | 83.624 | 97.2238 | 132.9202 | 166.3839 | 190.3698 | 151.4145 |  | 133.0469 | 252.1329 |  | 118.0263 | 157.5722 | 199.4355 | 220.1859 | 210.4794 | 140.97 | 170.6043 | 209.6384 | 219.4039 | 195.3915 | 94.2657 | 106.5083 | 131.6666 | 168.0393 | 197.8348 | 219.2789 | 133.8512 | 123.5086 | 125.4002 | 143.6479 | 186.8392 | 223.7355 | 235.3459 | 215.84 |  |  |  |  | 85.1021 | 88.6001 | 166.7071 | 87.6128 | 175.3428 | 96.2589 | 37.9861 | 36.3173 | 36.443 | 32.8105 | 35.4454 | 36.7841 | 37.9149 | 34.3239 | 81.6664 | 98.4717 | 92.7821 | 81.4743 | 213.2304 |  |  | 146.5507 |  | 133.5763 | 95.3973 | 124.2857 | 94.3755 | 193.1527 | 172.81 | 229.3627 | 212.0262 | 222.8134 | 187.6707 | 232.6813 | 256.7086 | 261.3309 | 236.1337 | 148.9946 | 121.9357 | 174.0224 | 137.6532 | 178.6529 | 164.923 | 207.6527 | 127.3095 | 209.4 | 189.7633 | 191.9018 | 239.378 |  | 182.4002 | 97.4181 | 136.1559 | 171.3074 | 198.177 | 129.979 | 160.0165 | 137.6109 |  | 141.5333 | 173.9628 | 222.6125 | 243.7998 | 229.8019 | 119.1176 | 166.1825 | 215.8988 | 239.0244 | 227.8699 | 86.4795 | 98.6883 | 133.2542 | 170.6084 | 200.9881 | 128.2562 | 176.9924 | 114.9743 | 174.0183 | 119.1714 | 128.353 | 170.5391 | 212.1847 | 236.1179 | 222.5287 | 137.0949 | 179.2259 | 227.6225 | 246.8597 | 225.9412 | 90.4656 | 111.2525 | 141.7958 | 178.0927 | 208.6096 | 92.3091 | 124.2368 | 140.0684 | 136.3347 | 130.4981 | 213.9915 | 169.7522 | 232.8099 | 217.6807 | 165.8057 |  |  |  | 84.794 | 93.2032 | 87.4511 | 178.1271 | 92.4044 | 151.6975 |  | 93.512 | 87.2508 | 89.7349 | 60.4926 | 104.2512 | 115.5819 |  | 192.8013 | 225.6866 | 221.2166 | 399.1152 | 542.4268 | 517.4091 | 368.4552 | [23 empty] | 88.706 | 529.918 | 101.5228 | 209.244
16:44 | 11860 |  |  | 14.3113 | 45.8665 | 48.2866 | 19.5571 | 18.8439 | 34.1284 | 24.3362 | 1.6247 | 2.3161 | 0.7602 | -0.031 |  |  |  | -8.2993 | 31.3407 | 47.7107 | 12.363 |  | 19.8082 | 30.3781 | 0.3945 | 0.3126 | 1.4135 | 0.6945 | -5.2051 | 209.4262 | 205.8438 | 150.4512 | 170.1773 | 138.4098 | 123.7198 | 107.9241 | 186.0864 | 157.4546 | 203.9429 | 224.0009 | 206.1618 | 164.7788 | 159.9386 | 200.581 | 224.8034 | 232.0449 |  |  | 140.8378 |  | 251.1082 | 115.8441 | 156.1548 | 195.7972 | 211.1449 | 192.5411 | 186.3508 | 171.3509 | 213.2609 | 232.8433 | 238.2164 | 169.3462 | 97.5231 | 135.304 | 165.2971 | 189.3764 | 147.9477 | 176.0999 | 163.7278 | 288.8541 | 122.4211 | 172.7559 | 219.0377 | 239.1824 | 287.7453 | 116.2786 | 152.4539 | 187.8182 | 204.5251 | 195.9753 | 83.6094 | 97.2218 | 132.9094 | 166.3727 | 190.3474 | 151.3924 |  | 133.0307 | 252.0876 |  | 118.0257 | 157.5559 | 199.4276 | 220.1626 | 210.4545 | 140.9595 | 170.5927 | 209.6215 | 219.3862 | 195.3721 | 94.2662 | 106.5074 | 131.6576 | 168.0348 | 197.8127 | 219.2713 | 133.842 | 123.4941 | 125.3832 | 143.643 | 186.8344 | 223.7201 | 235.3189 | 215.8157 |  |  |  |  | 85.0999 | 88.5997 | 166.7093 | 87.6232 | 175.3211 | 96.2578 | 38.0498 | 36.3658 | 35.9547 | 33.0637 | 35.3485 | 36.7931 | 37.9995 | 34.967 | 81.6582 | 98.4652 | 92.7743 | 81.4683 | 213.2107 |  |  | 146.5466 |  | 133.5759 | 95.3929 | 124.2735 | 94.3759 | 193.1462 | 172.8113 | 229.3509 | 212.0072 | 222.7968 | 187.6802 | 232.654 | 256.69 | 261.3042 | 236.1107 | 148.9672 | 121.9099 | 173.9907 | 137.6354 | 178.6477 | 164.9143 | 207.641 | 127.307 | 209.3821 | 189.7531 | 191.8953 | 239.3548 |  | 182.3909 | 97.4156 | 136.162 | 171.3044 | 198.1638 | 129.9594 | 160.002 | 137.6025 |  | 141.528 | 173.9626 | 222.598 | 243.7806 | 229.7795 | 119.1144 | 166.1835 | 215.8951 | 239.0044 | 227.8468 | 86.4789 | 98.6948 | 133.2589 | 170.6013 | 200.9796 | 128.2508 | 176.9767 | 114.9606 | 173.9936 | 119.1676 | 128.3451 | 170.5287 | 212.1692 | 236.0998 | 222.5067 | 137.0975 | 179.2173 | 227.6042 | 246.83 | 225.9206 | 90.4581 | 111.2522 | 141.7868 | 178.0742 | 208.5944 | 92.2944 | 124.2188 | 140.0477 | 136.3187 | 130.5001 | 213.9759 | 169.7554 | 232.7827 | 217.6509 | 165.7892 |  |  |  | 84.7877 | 93.1983 | 87.4447 | 178.1165 | 92.41 | 151.7068 |  | 93.4931 | 87.2386 | 89.7212 | 60.4922 | 104.2208 | 115.5707 |  | 192.776 | 225.6352 | 221.1695 | 399.0158 | 542.1914 | 517.3619 | 368.4833 | [23 empty] | 88.6979 | 529.7766 | 101.5894 | 209.2056
16:44 | 11861 |  |  | 14.2788 | 45.8682 | 48.3241 | 19.5586 | 18.7655 | 34.0755 | 24.2725 | 1.6253 | 2.3155 | 0.7575 | -0.0294 |  |  |  | -8.2291 | 31.2492 | 47.7121 | 12.3117 |  | 19.826 | 30.3668 | 0.3935 | 0.3135 | 1.4104 | 0.6948 | -5.9658 | 209.4061 | 205.8211 | 150.4411 | 170.1583 | 138.3941 | 123.7092 | 107.9162 | 186.0642 | 157.4487 | 203.9286 | 223.978 | 206.1381 | 164.7682 | 159.9249 | 200.576 | 224.7915 | 232.0451 |  |  | 140.8259 |  | 251.0696 | 115.839 | 156.1529 | 195.7863 | 211.1258 | 192.5271 | 186.3405 | 171.3433 | 213.2533 | 232.8301 | 238.1895 | 169.3428 | 97.5319 | 135.3073 | 165.2945 | 189.3651 | 147.9294 | 176.0829 | 163.7093 | 288.808 | 122.4236 | 172.7508 | 219.0268 | 239.1694 | 287.7809 | 116.2781 | 152.4479 | 187.8122 | 204.5103 | 195.9544 | 83.5956 | 97.2192 | 132.907 | 166.3692 | 190.3418 | 151.4023 |  | 133.0152 | 252.0461 |  | 118.0277 | 157.5584 | 199.4253 | 220.1476 | 210.4395 | 140.9523 | 170.5893 | 209.6056 | 219.3687 | 195.3616 | 94.2675 | 106.514 | 131.6579 | 168.0339 | 197.8059 | 219.2539 | 133.829 | 123.4809 | 125.3707 | 143.6373 | 186.8333 | 223.7078 | 235.2985 | 215.7903 |  |  |  |  | 85.0933 | 88.5992 | 166.709 | 87.653 | 175.2988 | 96.2602 | 38.0891 | 36.5236 | 35.8296 | 33.1581 | 35.292 | 36.8099 | 37.9376 | 35.3947 | 81.6532 | 98.4623 | 92.7739 | 81.4684 | 213.1861 |  |  | 146.5357 |  | 133.5722 | 95.3896 | 124.2721 | 94.373 | 193.1345 | 172.8159 | 229.34 | 211.9873 | 222.7822 | 187.6976 | 232.6478 | 256.6798 | 261.2889 | 236.0996 | 148.9698 | 121.9024 | 173.9821 | 137.6275 | 178.6442 | 164.9177 | 207.6384 | 127.3138 | 209.3649 | 189.7523 | 191.9007 | 239.3279 |  | 182.3935 | 97.4184 | 136.1709 | 171.305 | 198.1604 | 129.9466 | 159.9917 | 137.5988 |  | 141.5397 | 173.9693 | 222.5967 | 243.7701 | 229.7565 | 119.1122 | 166.1856 | 215.8898 | 238.9855 | 227.8251 | 86.4866 | 98.6887 | 133.2603 | 170.5981 | 200.9648 | 128.2419 | 176.952 | 114.9477 | 173.9814 | 119.1576 | 128.3516 | 170.5221 | 212.156 | 236.0831 | 222.4826 | 137.0847 | 179.2044 | 227.5805 | 246.8032 | 225.904 | 90.454 | 111.2383 | 141.7939 | 178.0794 | 208.5609 | 92.2879 | 124.2051 | 140.0288 | 136.3003 | 130.5008 | 213.9579 | 169.7522 | 232.7613 | 217.6309 | 165.7744 |  |  |  | 84.7783 | 93.1872 | 87.4286 | 178.1071 | 92.4114 | 151.7042 |  | 93.4824 | 87.2317 | 89.7125 | 60.5001 | 104.216 | 115.5644 |  | 192.7603 | 225.5811 | 221.1386 | 398.7406 | 542.3645 | 517.6589 | 368.5798 | [23 empty] | 88.6891 | 530.0117 | 101.514 | 209.1707
16:44 | 11862 |  |  | 14.3038 | 45.8744 | 48.3824 | 19.6255 | 18.7426 | 34.0336 | 24.2053 | 1.6263 | 2.3206 | 0.7606 | -0.03 |  |  |  | -8.1712 | 31.2925 | 47.7552 | 12.3267 |  | 19.8045 | 30.518 | 0.3931 | 0.3132 | 1.4116 | 0.6957 | -7.3644 | 209.3931 | 205.8033 | 150.4242 | 170.1457 | 138.3913 | 123.7001 | 107.9141 | 186.047 | 157.4415 | 203.923 | 223.9564 | 206.1214 | 164.7667 | 159.9 | 200.5685 | 224.767 | 232.0394 |  |  | 140.8163 |  | 251.0434 | 115.8443 | 156.1629 | 195.786 | 211.1179 | 192.5199 | 186.3313 | 171.3434 | 213.254 | 232.8073 | 238.1824 | 169.3292 | 97.5272 | 135.3104 | 165.2903 | 189.3542 | 147.9141 | 176.0585 | 163.6943 | 288.76 | 122.4205 | 172.7442 | 219.007 | 239.1578 | 287.8028 | 116.2782 | 152.4424 | 187.7964 | 204.4998 | 195.9345 | 83.595 | 97.2148 | 132.908 | 166.3659 | 190.3348 | 151.4184 |  | 133.0036 | 252.0156 |  | 118.0238 | 157.5582 | 199.4103 | 220.1287 | 210.4181 | 140.9366 | 170.5849 | 209.5935 | 219.3506 | 195.3429 | 94.2609 | 106.5138 | 131.6546 | 168.0199 | 197.7862 | 219.2271 | 133.8192 | 123.4704 | 125.3582 | 143.6369 | 186.8262 | 223.7002 | 235.2833 | 215.7722 |  |  |  |  | 85.0863 | 88.5856 | 166.6883 | 87.6506 | 175.2769 | 96.2636 | 38.1311 | 36.7352 | 35.8076 | 33.156 | 35.3299 | 36.7443 | 37.5164 | 35.6937 | 81.6493 | 98.4508 | 92.767 | 81.4636 | 213.1636 |  |  | 146.5226 |  | 133.559 | 95.3816 | 124.2693 | 94.3678 | 193.1152 | 172.8182 | 229.3179 | 211.9671 | 222.765 | 187.6885 | 232.6326 | 256.6646 | 261.267 | 236.0795 | 149.012 | 121.8988 | 173.9612 | 137.6224 | 178.6271 | 164.9212 | 207.6311 | 127.3077 | 209.3497 | 189.7284 | 191.9093 | 239.3122 |  | 182.388 | 97.4167 | 136.1682 | 171.3022 | 198.1478 | 129.9312 | 159.9657 | 137.5836 |  | 141.5211 | 173.9611 | 222.5812 | 243.7382 | 229.7475 | 119.1122 | 166.1815 | 215.8735 | 238.9677 | 227.8081 | 86.4907 | 98.6861 | 133.2638 | 170.5896 | 200.9562 | 128.2361 | 176.9272 | 114.9364 | 173.9842 | 119.1467 | 128.3567 | 170.53 | 212.1477 | 236.0687 | 222.466 | 137.0823 | 179.2026 | 227.5557 | 246.788 | 225.8842 | 90.4534 | 111.2423 | 141.7887 | 178.0684 | 208.5481 | 92.2854 | 124.1888 | 140.0156 | 136.2855 | 130.505 | 213.9416 | 169.7427 | 232.7447 | 217.6195 | 165.7717 |  |  |  | 84.7739 | 93.1843 | 87.4245 | 178.0996 | 92.4141 | 151.682 |  | 93.4781 | 87.2259 | 89.707 | 60.5016 | 104.2625 | 115.5735 |  | 192.7424 | 225.5655 | 221.0971 | 398.6413 | 542.129 | 517.4867 | 368.5456 | [23 empty] | 88.6832 | 529.8079 | 101.608 | 209.154
16:44 | 11863 |  |  | 14.3007 | 45.8448 | 48.331 | 19.5406 | 18.6632 | 34.0202 | 24.3243 | 1.6245 | 2.3175 | 0.7573 | -0.0299 |  |  |  | -8.179 | 31.2859 | 47.8224 | 12.2813 |  | 19.778 | 30.395 | 0.3937 | 0.3123 | 1.4096 | 0.6951 | -6.2228 | 209.3746 | 205.7878 | 150.4132 | 170.1358 | 138.3884 | 123.694 | 107.9109 | 186.039 | 157.441 | 203.906 | 223.9373 | 206.1082 | 164.7629 | 159.8756 | 200.5346 | 224.7353 | 232.0035 |  |  | 140.8082 |  | 251.0176 | 115.8467 | 156.1586 | 195.7713 | 211.0953 | 192.5007 | 186.3168 | 171.3417 | 213.2465 | 232.7842 | 238.1763 | 169.3083 | 97.518 | 135.3034 | 165.278 | 189.3391 | 147.8914 | 176.0319 | 163.6772 | 288.714 | 122.4135 | 172.7362 | 218.9874 | 239.1356 | 287.8342 | 116.2779 | 152.4397 | 187.7817 | 204.4753 | 195.9234 | 83.6038 | 97.1943 | 132.9182 | 166.3647 | 190.3214 | 151.4142 |  | 132.999 | 251.9793 |  | 118.0205 | 157.5527 | 199.3961 | 220.1179 | 210.4 | 140.9352 | 170.5793 | 209.5827 | 219.3318 | 195.3254 | 94.2509 | 106.5156 | 131.6513 | 168.0073 | 197.7618 | 219.2067 | 133.8106 | 123.4602 | 125.3405 | 143.6371 | 186.8201 | 223.6934 | 235.2688 | 215.7604 |  |  |  |  | 85.0761 | 88.5728 | 166.6621 | 87.6219 | 175.2491 | 96.2605 | 38.0974 | 36.617 | 35.846 | 33.2749 | 35.4184 | 36.6446 | 36.6344 | 36.1134 | 81.6485 | 98.4385 | 92.7562 | 81.4533 | 213.1415 |  |  | 146.509 |  | 133.5424 | 95.3773 | 124.2559 | 94.354 | 193.0885 | 172.8134 | 229.2858 | 211.9396 | 222.744 | 187.6312 | 232.6047 | 256.64 | 261.2363 | 236.0438 | 149.0084 | 121.8886 | 173.958 | 137.603 | 178.6053 | 164.9139 | 207.6164 | 127.2942 | 209.3288 | 189.7042 | 191.8973 | 239.3009 |  | 182.3686 | 97.4103 | 136.1659 | 171.2955 | 198.1285 | 129.9102 | 159.9444 | 137.5684 |  | 141.5038 | 173.9599 | 222.5612 | 243.7192 | 229.7363 | 119.118 | 166.1788 | 215.8674 | 238.9529 | 227.7967 | 86.4916 | 98.699 | 133.2713 | 170.5911 | 200.9518 | 128.2339 | 176.9099 | 114.9304 | 174.1229 | 119.1332 | 128.352 | 170.5385 | 212.1324 | 236.0541 | 222.4408 | 137.0829 | 179.1999 | 227.5541 | 246.7726 | 225.86 | 90.4535 | 111.2462 | 141.7645 | 178.0383 | 208.5444 | 92.2771 | 124.1703 | 140.0004 | 136.271 | 130.5017 | 213.9319 | 169.7311 | 232.723 | 217.5941 | 165.7557 |  |  |  | 84.766 | 93.1814 | 87.4254 | 178.0805 | 92.4181 | 151.6921 |  | 93.4734 | 87.222 | 89.6951 | 60.4808 | 104.2356 | 115.5735 |  | 192.7405 | 225.5278 | 221.0709 | 398.6577 | 541.5562 | 516.6721 | 368.2724 | [23 empty] | 88.6765 | 529.1141 | 101.5225 | 209.1342
16:44 | 11864 |  |  | 14.2506 | 45.7722 | 48.2156 | 19.4617 | 18.6734 | 34.0291 | 24.319 | 1.6251 | 2.3211 | 0.7599 | -0.0307 |  |  |  | -8.1413 | 31.2937 | 47.9147 | 12.3352 |  | 19.7805 | 30.4476 | 0.3918 | 0.3083 | 1.4057 | 0.6936 | -8.3602 | 209.3578 | 205.7751 | 150.4094 | 170.1206 | 138.379 | 123.691 | 107.9015 | 186.0375 | 157.4428 | 203.8897 | 223.91 | 206.0913 | 164.7541 | 159.8661 | 200.492 | 224.7254 | 231.9687 |  |  | 140.7957 |  | 250.9773 | 115.8501 | 156.1471 | 195.7555 | 211.0734 | 192.4783 | 186.3005 | 171.3343 | 213.2252 | 232.7627 | 238.1673 | 169.298 | 97.5199 | 135.3022 | 165.2705 | 189.332 | 147.8752 | 176.0171 | 163.6585 | 288.6715 | 122.4173 | 172.7369 | 218.9895 | 239.1124 | 287.7732 | 116.2818 | 152.4389 | 187.7725 | 204.4569 | 195.9074 | 83.5994 | 97.1582 | 132.921 | 166.3654 | 190.3079 | 151.405 |  | 132.99 | 251.9428 |  | 118.0103 | 157.553 | 199.3782 | 220.1028 | 210.3889 | 140.9316 | 170.5681 | 209.565 | 219.3035 | 195.2998 | 94.2445 | 106.516 | 131.6544 | 168.0023 | 197.7483 | 219.177 | 133.7917 | 123.4471 | 125.327 | 143.6373 | 186.8074 | 223.6759 | 235.2443 | 215.7431 |  |  |  |  | 85.0719 | 88.5696 | 166.6448 | 87.6119 | 175.2043 | 96.245 | 38.0618 | 36.453 | 36.0677 | 33.5047 | 35.508 | 36.4785 | 35.8228 | 36.501 | 81.6455 | 98.4336 | 92.7535 | 81.4495 | 213.1237 |  |  | 146.5025 |  | 133.5344 | 95.3782 | 124.2504 | 94.3513 | 193.072 | 172.8107 | 229.271 | 211.92 | 222.7308 | 187.5912 | 232.5856 | 256.6184 | 261.2137 | 236.0139 | 148.9348 | 121.8744 | 173.9754 | 137.5795 | 178.5853 | 164.9132 | 207.604 | 127.284 | 209.3067 | 189.6968 | 191.8822 | 239.2881 |  | 182.3587 | 97.4146 | 136.1684 | 171.2926 | 198.1169 | 129.8979 | 159.9307 | 137.5622 |  | 141.5175 | 173.9712 | 222.5594 | 243.7171 | 229.7104 | 119.1246 | 166.1743 | 215.8592 | 238.9292 | 227.7806 | 86.4917 | 98.7014 | 133.2803 | 170.597 | 200.934 | 128.2267 | 176.8891 | 114.9189 | 174.9331 | 119.1231 | 128.3566 | 170.5483 | 212.1203 | 236.0466 | 222.4234 | 137.0819 | 179.1995 | 227.5548 | 246.7518 | 225.8462 | 90.4614 | 111.2411 | 141.767 | 178.04 | 208.5275 | 92.274 | 124.1637 | 139.9941 | 136.2556 | 130.5036 | 213.9316 | 169.7419 | 232.7074 | 217.5711 | 165.7409 |  |  |  | 84.7529 | 93.1685 | 87.4148 | 178.0474 | 92.4068 | 151.683 |  | 93.4737 | 87.2214 | 89.6884 | 60.499 | 104.2304 | 115.5725 |  | 192.7311 | 225.4965 | 221.0496 | 398.78 | 542.4832 | 517.0329 | 367.6954 | [23 empty] | 88.6702 | 529.758 | 101.5056 | 209.1138
16:44 | 11865 |  |  | 14.2343 | 45.7664 | 48.3336 | 19.5496 | 18.641 | 33.9917 | 24.2569 | 1.624 | 2.3169 | 0.7623 | -0.0308 |  |  |  | -8.4401 | 31.3236 | 47.8579 | 12.3078 |  | 19.7708 | 30.3303 | 0.3925 | 0.3109 | 1.4052 | 0.6953 | -6.9713 | 209.3396 | 205.7713 | 150.4002 | 170.1103 | 138.376 | 123.6901 | 107.9001 | 186.0364 | 157.4453 | 203.8901 | 223.8962 | 206.0762 | 164.7508 | 159.8579 | 200.4724 | 224.7045 | 231.9421 |  |  | 140.7798 |  | 250.937 | 115.8505 | 156.1488 | 195.7521 | 211.0564 | 192.4642 | 186.2894 | 171.323 | 213.2111 | 232.7497 | 238.16 | 169.299 | 97.5222 | 135.3088 | 165.2763 | 189.329 | 147.8706 | 175.9976 | 163.6475 | 288.6271 | 122.4181 | 172.7444 | 218.9836 | 239.0963 | 287.8084 | 116.2791 | 152.4302 | 187.7684 | 204.4426 | 195.8931 | 83.5978 | 97.1259 | 132.9153 | 166.3555 | 190.29 | 151.4014 |  | 132.9767 | 251.9 |  | 118.0076 | 157.5481 | 199.3798 | 220.0756 | 210.3732 | 140.9231 | 170.5603 | 209.5582 | 219.2829 | 195.2818 | 94.2418 | 106.5174 | 131.658 | 167.9972 | 197.7395 | 219.1544 | 133.7791 | 123.4334 | 125.3188 | 143.6418 | 186.8011 | 223.6616 | 235.2195 | 215.7285 |  |  |  |  | 85.0645 | 88.5659 | 166.634 | 87.6154 | 175.1774 | 96.2355 | 38.0913 | 36.624 | 36.3045 | 33.9507 | 35.6006 | 36.2772 | 35.8007 | 36.78 | 81.6431 | 98.4274 | 92.744 | 81.4495 | 213.1069 |  |  | 146.5014 |  | 133.5316 | 95.3758 | 124.2496 | 94.3581 | 193.0682 | 172.8086 | 229.2568 | 211.9078 | 222.7169 | 187.5739 | 232.5709 | 256.6053 | 261.1949 | 235.9905 | 148.8788 | 121.8697 | 173.9836 | 137.5619 | 178.5736 | 164.9187 | 207.591 | 127.2829 | 209.2926 | 189.6953 | 191.8844 | 239.2706 |  | 182.3502 | 97.4195 | 136.1669 | 171.2832 | 198.1088 | 129.8823 | 159.9105 | 137.5488 |  | 141.5225 | 173.9706 | 222.5505 | 243.6983 | 229.6949 | 119.1199 | 166.1638 | 215.8432 | 238.9067 | 227.7577 | 86.4878 | 98.698 | 133.2798 | 170.5866 | 200.9093 | 128.2156 | 176.87 | 114.9057 | 175.6722 | 119.113 | 128.3602 | 170.5611 | 212.1228 | 236.0354 | 222.4095 | 137.0892 | 179.2032 | 227.5501 | 246.7371 | 225.8337 | 90.465 | 111.2453 | 141.778 | 178.052 | 208.5075 | 92.2754 | 124.1495 | 139.9839 | 136.2321 | 130.501 | 213.9155 | 169.7403 | 232.6865 | 217.5504 | 165.7244 |  |  |  | 84.7397 | 93.1555 | 87.3984 | 178.0193 | 92.4054 | 151.6488 |  | 93.4609 | 87.2053 | 89.6694 | 60.4981 | 104.2301 | 115.5603 |  | 192.7118 | 225.4428 | 221.0059 | 398.5928 | 541.9843 | 517.1577 | 368.4431 | [23 empty] | 88.6574 | 529.571 | 101.3771 | 209.0773
16:44 | 11866 |  |  | 14.2223 | 45.805 | 48.3234 | 19.5025 | 18.695 | 34.0817 | 24.3129 | 1.6229 | 2.3142 | 0.7618 | -0.0284 |  |  |  | -8.1269 | 31.4825 | 47.9552 | 12.3235 |  | 19.7251 | 30.3406 | 0.3927 | 0.3122 | 1.4096 | 0.6942 | -4.074 | 209.3168 | 205.7504 | 150.3921 | 170.0972 | 138.3656 | 123.6818 | 107.8973 | 186.0248 | 157.4384 | 203.8796 | 223.8829 | 206.0586 | 164.7463 | 159.8526 | 200.4688 | 224.6906 | 231.9209 |  |  | 140.7705 |  | 250.9039 | 115.8493 | 156.1485 | 195.7437 | 211.0404 | 192.4516 | 186.279 | 171.3159 | 213.2062 | 232.7374 | 238.1514 | 169.2915 | 97.5193 | 135.3187 | 165.2791 | 189.3159 | 147.8584 | 175.975 | 163.63 | 288.5785 | 122.4173 | 172.7415 | 218.9712 | 239.0769 | 287.9245 | 116.2747 | 152.4252 | 187.7602 | 204.4201 | 195.8767 | 83.5972 | 97.099 | 132.9189 | 166.3435 | 190.2737 | 151.3834 |  | 132.9677 | 251.8589 |  | 118.0134 | 157.5449 | 199.3781 | 220.061 | 210.3596 | 140.9273 | 170.5563 | 209.5524 | 219.2694 | 195.2735 | 94.2421 | 106.5173 | 131.6596 | 167.9938 | 197.7328 | 219.1366 | 133.7686 | 123.4191 | 125.3019 | 143.6383 | 186.7992 | 223.6542 | 235.2035 | 215.7142 |  |  |  |  | 85.0527 | 88.5553 | 166.6219 | 87.621 | 175.1611 | 96.2277 | 38.028 | 36.7785 | 36.5195 | 34.3677 | 35.5749 | 36.2078 | 36.2607 | 36.9444 | 81.6393 | 98.4137 | 92.7318 | 81.4437 | 213.0856 |  |  | 146.4921 |  | 133.5252 | 95.3704 | 124.2423 | 94.3532 | 193.0595 | 172.805 | 229.2304 | 211.8903 | 222.6983 | 187.548 | 232.5683 | 256.5937 | 261.1732 | 235.9685 | 148.8284 | 121.8644 | 173.9862 | 137.5496 | 178.5644 | 164.9169 | 207.5836 | 127.2753 | 209.273 | 189.679 | 191.8836 | 239.2571 |  | 182.338 | 97.4214 | 136.1683 | 171.2754 | 198.1008 | 129.8693 | 159.8886 | 137.5431 |  | 141.5111 | 173.9692 | 222.5357 | 243.679 | 229.677 | 119.1161 | 166.1693 | 215.8363 | 238.896 | 227.7378 | 86.4938 | 98.6958 | 133.2835 | 170.5829 | 200.9001 | 128.2048 | 176.8583 | 114.8989 | 175.7866 | 119.1053 | 128.3575 | 170.5575 | 212.1102 | 236.0162 | 222.3855 | 137.0962 | 179.2014 | 227.5329 | 246.7127 | 225.8124 | 90.4576 | 111.2441 | 141.7837 | 178.0474 | 208.4856 | 92.2639 | 124.1339 | 139.9722 | 136.2116 | 130.4964 | 213.8974 | 169.7307 | 232.6602 | 217.5309 | 165.7182 |  |  |  | 84.7302 | 93.154 | 87.3897 | 178.0087 | 92.4155 | 151.6205 |  | 93.4459 | 87.1916 | 89.6713 | 60.4951 | 104.2128 | 115.5579 |  | 192.7004 | 225.4047 | 220.969 | 398.7037 | 542.3786 | 517.237 | 368.234 | [23 empty] | 88.6488 | 529.8078 | 101.5928 | 209.0525
16:44 | 11867 |  |  | 14.293 | 45.7647 | 48.2768 | 19.6763 | 18.7477 | 34.185 | 24.4293 | 1.6206 | 2.3136 | 0.7583 | -0.0268 |  |  |  | -8.1605 | 31.3714 | 47.8897 | 12.3214 |  | 19.8527 | 30.2808 | 0.3932 | 0.3117 | 1.4069 | 0.694 | -4.8899 | 209.2897 | 205.7143 | 150.373 | 170.0736 | 138.3452 | 123.6644 | 107.8856 | 186.0074 | 157.4274 | 203.8436 | 223.8562 | 206.0253 | 164.7305 | 159.8678 | 200.4615 | 224.6978 | 231.8987 |  |  | 140.7584 |  | 250.8719 | 115.8504 | 156.1438 | 195.7299 | 211.0227 | 192.432 | 186.2663 | 171.3113 | 213.1936 | 232.7134 | 238.1293 | 169.2772 | 97.5135 | 135.3217 | 165.2718 | 189.2946 | 147.8395 | 175.951 | 163.6085 | 288.5282 | 122.4106 | 172.7258 | 218.955 | 239.055 | 287.9309 | 116.2733 | 152.4233 | 187.745 | 204.4047 | 195.8547 | 83.588 | 97.0768 | 132.9183 | 166.3447 | 190.268 | 151.3709 |  | 132.9593 | 251.8273 |  | 118.0116 | 157.545 | 199.3564 | 220.0541 | 210.3477 | 140.9288 | 170.5516 | 209.5396 | 219.2503 | 195.2548 | 94.2414 | 106.5171 | 131.6633 | 167.9957 | 197.7187 | 219.111 | 133.7562 | 123.4046 | 125.2908 | 143.6354 | 186.8006 | 223.6422 | 235.1857 | 215.698 |  |  |  |  | 85.0458 | 88.5464 | 166.6138 | 87.6338 | 175.1371 | 96.2248 | 37.879 | 36.9653 | 36.3694 | 34.5711 | 35.1261 | 36.1952 | 36.4487 | 37.0156 | 81.6265 | 98.4025 | 92.7222 | 81.4288 | 213.0645 |  |  | 146.4766 |  | 133.5147 | 95.366 | 124.2306 | 94.3398 | 193.0507 | 172.8025 | 229.2085 | 211.8666 | 222.674 | 187.5502 | 232.5713 | 256.5797 | 261.1596 | 235.9443 | 148.7658 | 121.8538 | 173.9719 | 137.543 | 178.567 | 164.9188 | 207.5788 | 127.268 | 209.2533 | 189.6651 | 191.8827 | 239.2306 |  | 182.3209 | 97.4225 | 136.1736 | 171.2742 | 198.0861 | 129.8496 | 159.8708 | 137.534 |  | 141.5032 | 173.9632 | 222.5255 | 243.6544 | 229.6502 | 119.1167 | 166.1718 | 215.8208 | 238.88 | 227.7238 | 86.4916 | 98.6999 | 133.2922 | 170.5805 | 200.8954 | 128.1953 | 176.8413 | 114.8854 | 175.8676 | 119.0915 | 128.3576 | 170.5511 | 212.0976 | 236.0004 | 222.3676 | 137.0877 | 179.1925 | 227.5068 | 246.6866 | 225.7857 | 90.4531 | 111.2453 | 141.783 | 178.0417 | 208.4733 | 92.2512 | 124.1245 | 139.9588 | 136.1965 | 130.5085 | 213.8964 | 169.7367 | 232.6479 | 217.5137 | 165.7137 |  |  |  | 84.7268 | 93.158 | 87.3858 | 178.0031 | 92.4211 | 151.6075 |  | 93.4436 | 87.1928 | 89.6646 | 60.4953 | 104.2088 | 115.5616 |  | 192.6885 | 225.3724 | 220.9351 | 398.519 | 542.2619 | 517.1881 | 368.1256 | [23 empty] | 88.6455 | 529.725 | 101.6785 | 209.0305
16:44 | 11868 |  |  | 14.3523 | 45.8733 | 48.3516 | 19.7247 | 18.6702 | 34.2042 | 24.3281 | 1.6188 | 2.3161 | 0.7603 | -0.0274 |  |  |  | -8.0952 | 31.3764 | 47.9203 | 12.3265 |  | 19.7821 | 30.3551 | 0.3919 | 0.3112 | 1.407 | 0.6926 | -5.9348 | 209.2655 | 205.7007 | 150.3569 | 170.0658 | 138.3436 | 123.6556 | 107.8786 | 185.9976 | 157.4246 | 203.8284 | 223.836 | 206.0072 | 164.7215 | 159.8647 | 200.4555 | 224.6944 | 231.8736 |  |  | 140.7424 |  | 250.8304 | 115.8423 | 156.1373 | 195.7164 | 210.9973 | 192.408 | 186.2546 | 171.3144 | 213.1769 | 232.6889 | 238.1196 | 169.2693 | 97.5173 | 135.3197 | 165.2678 | 189.2843 | 147.8246 | 175.9322 | 163.5961 | 288.485 | 122.4125 | 172.7238 | 218.9435 | 239.0421 | 287.9516 | 116.28 | 152.4186 | 187.7356 | 204.3979 | 195.8418 | 83.5975 | 97.0913 | 132.9226 | 166.3391 | 190.2594 | 151.3686 |  | 132.9507 | 251.7889 |  | 118.0109 | 157.552 | 199.3494 | 220.039 | 210.3336 | 140.9355 | 170.5523 | 209.524 | 219.2307 | 195.2374 | 94.2444 | 106.5246 | 131.67 | 167.9853 | 197.7076 | 219.0811 | 133.748 | 123.3904 | 125.2807 | 143.6235 | 186.7932 | 223.6238 | 235.1645 | 215.6799 |  |  |  |  | 85.0449 | 88.5425 | 166.6105 | 87.6381 | 175.0973 | 96.2243 | 37.7262 | 37.0979 | 35.8071 | 34.7017 | 34.4767 | 36.1284 | 36.6499 | 37.0125 | 81.611 | 98.3923 | 92.7103 | 81.418 | 213.0486 |  |  | 146.4595 |  | 133.502 | 95.3595 | 124.226 | 94.3366 | 193.0389 | 172.8069 | 229.1896 | 211.8501 | 222.6603 | 187.5624 | 232.5641 | 256.5624 | 261.144 | 235.925 | 148.7522 | 121.8444 | 173.946 | 137.5379 | 178.5661 | 164.9212 | 207.5685 | 127.2691 | 209.2358 | 189.6545 | 191.8907 | 239.2083 |  | 182.3152 | 97.4245 | 136.1825 | 171.2696 | 198.0752 | 129.8274 | 159.8548 | 137.5213 |  | 141.4993 | 173.9597 | 222.5233 | 243.6352 | 229.6322 | 119.1195 | 166.1719 | 215.8115 | 238.8654 | 227.7079 | 86.4905 | 98.7105 | 133.3027 | 170.5828 | 200.8893 | 128.1886 | 176.83 | 114.875 | 176.0692 | 119.085 | 128.3671 | 170.5596 | 212.0928 | 235.988 | 222.3592 | 137.0843 | 179.1847 | 227.4912 | 246.6712 | 225.7724 | 90.4555 | 111.2478 | 141.7855 | 178.0424 | 208.4624 | 92.253 | 124.1063 | 139.9357 | 136.174 | 130.5156 | 213.8835 | 169.7358 | 232.6312 | 217.4948 | 165.6877 |  |  |  | 84.7199 | 93.1526 | 87.376 | 177.9862 | 92.4287 | 151.5973 |  | 93.4438 | 87.1907 | 89.6608 | 60.5066 | 104.228 | 115.5666 |  | 192.6729 | 225.3383 | 220.9063 | 398.817 | 542.0949 | 517.2674 | 368.4773 | [23 empty] | 88.6414 | 529.6811 | 101.7509 | 209.0056
16:44 | 11869 |  |  | 14.3379 | 45.8722 | 48.3067 | 19.6439 | 18.7075 | 34.2083 | 24.3855 | 1.6176 | 2.3131 | 0.7575 | -0.0264 |  |  |  | -8.1109 | 31.3476 | 47.8077 | 12.3387 |  | 19.7778 | 30.3105 | 0.3918 | 0.3119 | 1.4049 | 0.693 | -6.2458 | 209.2525 | 205.6902 | 150.3562 | 170.0654 | 138.3393 | 123.6534 | 107.8733 | 185.9965 | 157.4187 | 203.829 | 223.8114 | 205.9985 | 164.7261 | 159.851 | 200.4434 | 224.6703 | 231.8395 |  |  | 140.7321 |  | 250.7922 | 115.8426 | 156.1316 | 195.7018 | 210.9805 | 192.3896 | 186.243 | 171.3187 | 213.1636 | 232.6738 | 238.1084 | 169.2602 | 97.5217 | 135.3254 | 165.2678 | 189.2806 | 147.8151 | 175.9198 | 163.5853 | 288.447 | 122.4159 | 172.7272 | 218.9354 | 239.0262 | 287.9908 | 116.2865 | 152.4173 | 187.7266 | 204.3859 | 195.8274 | 83.6056 | 97.1482 | 132.9337 | 166.3335 | 190.2509 | 151.3608 |  | 132.9525 | 251.7505 |  | 118.0145 | 157.5548 | 199.3463 | 220.0309 | 210.324 | 140.937 | 170.5505 | 209.5185 | 219.2152 | 195.2269 | 94.2502 | 106.5301 | 131.6734 | 167.9831 | 197.6999 | 219.0612 | 133.7394 | 123.3826 | 125.2736 | 143.6245 | 186.7846 | 223.6156 | 235.1547 | 215.6593 |  |  |  |  | 85.0408 | 88.5347 | 166.5955 | 87.6207 | 175.0633 | 96.2191 | 37.5819 | 37.1699 | 35.402 | 34.7965 | 34.0959 | 36.0794 | 37.0201 | 37.0058 | 81.6042 | 98.3778 | 92.7035 | 81.4155 | 213.0215 |  |  | 146.4479 |  | 133.4944 | 95.3503 | 124.2224 | 94.3293 | 193.0207 | 172.8022 | 229.171 | 211.8324 | 222.6481 | 187.5642 | 232.5464 | 256.5407 | 261.1197 | 235.9042 | 148.7739 | 121.8277 | 173.9186 | 137.5217 | 178.5455 | 164.9119 | 207.5561 | 127.261 | 209.2097 | 189.6299 | 191.8817 | 239.1989 |  | 182.3224 | 97.4258 | 136.1844 | 171.27 | 198.0723 | 129.8124 | 159.8417 | 137.5095 |  | 141.492 | 173.9624 | 222.5128 | 243.6187 | 229.6204 | 119.1211 | 166.1741 | 215.8096 | 238.8454 | 227.6892 | 86.4942 | 98.7078 | 133.3046 | 170.584 | 200.8795 | 128.1769 | 176.819 | 114.8652 | 176.2686 | 119.0812 | 128.3693 | 170.5678 | 212.0787 | 235.9771 | 222.3374 | 137.0798 | 179.1852 | 227.4779 | 246.6429 | 225.7545 | 90.4581 | 111.2469 | 141.7918 | 178.0421 | 208.441 | 92.2509 | 124.0899 | 139.9148 | 136.1555 | 130.5114 | 213.8673 | 169.7349 | 232.6136 | 217.4791 | 165.6728 |  |  |  | 84.7184 | 93.1453 | 87.3693 | 177.9635 | 92.4259 | 151.597 |  | 93.4388 | 87.1912 | 89.6516 | 60.5129 | 104.2678 | 115.5758 |  | 192.674 | 225.2927 | 220.8964 | 398.7595 | 542.2983 | 516.5459 | 367.7 | [23 empty] | 88.6363 | 529.4221 | 101.68 | 208.9834
16:44 | 11870 |  |  | 14.3583 | 45.8261 | 48.3525 | 19.7096 | 18.6899 | 34.2201 | 24.4448 | 1.6168 | 2.3082 | 0.7573 | -0.0288 |  |  |  | -8.1979 | 31.283 | 47.6891 | 12.3133 |  | 19.8427 | 30.3736 | 0.3913 | 0.3115 | 1.4087 | 0.6943 | -6.103 | 209.2412 | 205.675 | 150.3491 | 170.0549 | 138.3291 | 123.6483 | 107.8698 | 185.9917 | 157.4214 | 203.8199 | 223.7907 | 205.9822 | 164.7297 | 159.8587 | 200.4174 | 224.6468 | 231.8118 |  |  | 140.7276 |  | 250.7629 | 115.8515 | 156.1347 | 195.6878 | 210.9705 | 192.3762 | 186.2347 | 171.3046 | 213.1588 | 232.6615 | 238.0989 | 169.258 | 97.5274 | 135.3353 | 165.2677 | 189.2798 | 147.81 | 175.907 | 163.5808 | 288.4089 | 122.4128 | 172.7286 | 218.924 | 239.0114 | 287.7132 | 116.2876 | 152.4184 | 187.7196 | 204.3758 | 195.8119 | 83.6093 | 97.203 | 132.9397 | 166.3388 | 190.2507 | 151.3465 |  | 132.9529 | 251.7166 |  | 118.0082 | 157.5454 | 199.3311 | 220.0198 | 210.3049 | 140.9182 | 170.5393 | 209.5034 | 219.197 | 195.2066 | 94.2484 | 106.522 | 131.6647 | 167.9807 | 197.6835 | 219.0398 | 133.7303 | 123.3726 | 125.2652 | 143.629 | 186.7849 | 223.6049 | 235.1464 | 215.6369 |  |  |  |  | 85.0223 | 88.5217 | 166.5723 | 87.606 | 175.0448 | 96.2225 | 37.5019 | 37.2214 | 35.3943 | 34.8776 | 34.0219 | 36.1202 | 37.2685 | 37.0331 | 81.6023 | 98.3689 | 92.7012 | 81.4167 | 212.9908 |  |  | 146.4422 |  | 133.4899 | 95.3509 | 124.2122 | 94.3203 | 193.007 | 172.7937 | 229.1505 | 211.8073 | 222.6214 | 187.559 | 232.5286 | 256.515 | 261.1014 | 235.8772 | 148.8046 | 121.8177 | 173.9071 | 137.5077 | 178.5291 | 164.9075 | 207.5374 | 127.2561 | 209.1844 | 189.6226 | 191.8643 | 239.1759 |  | 182.3141 | 97.4229 | 136.1811 | 171.2672 | 198.0594 | 129.7944 | 159.8192 | 137.5009 |  | 141.4959 | 173.9578 | 222.4899 | 243.5898 | 229.6064 | 119.1175 | 166.1658 | 215.796 | 238.8131 | 227.667 | 86.4927 | 98.6982 | 133.296 | 170.5745 | 200.8627 | 128.16 | 176.7962 | 114.8421 | 176.3201 | 119.063 | 128.3648 | 170.571 | 212.072 | 235.9669 | 222.3105 | 137.0705 | 179.1881 | 227.46 | 246.6198 | 225.7289 | 90.4606 | 111.2496 | 141.7964 | 178.0484 | 208.4159 | 92.2409 | 124.0808 | 139.8979 | 136.1445 | 130.5166 | 213.8633 | 169.7409 | 232.6016 | 217.4643 | 165.665 |  |  |  | 84.7124 | 93.1371 | 87.3563 | 177.932 | 92.4053 | 151.5859 |  | 93.4246 | 87.1807 | 89.6417 | 60.5093 | 104.2893 | 115.5632 |  | 192.6719 | 225.2531 | 220.8508 | 398.951 | 542.9945 | 518.2229 | 368.5295 | [23 empty] | 88.6246 | 530.6087 | 101.6715 | 208.9625
16:44 | 11871 |  |  | 14.3249 | 45.8201 | 48.4448 | 19.6857 | 18.7249 | 34.3204 | 24.4418 | 1.6165 | 2.3124 | 0.7567 | -0.0293 |  |  |  | -8.1779 | 31.3123 | 47.7983 | 12.2764 |  | 19.8333 | 30.318 | 0.391 | 0.3141 | 1.4112 | 0.6938 | -5.7473 | 209.2195 | 205.6524 | 150.3316 | 170.0316 | 138.3195 | 123.6403 | 107.8682 | 185.9781 | 157.4197 | 203.8027 | 223.7753 | 205.9644 | 164.7184 | 159.8649 | 200.3929 | 224.6294 | 231.7996 |  |  | 140.7171 |  | 250.7281 | 115.8535 | 156.1391 | 195.6799 | 210.953 | 192.356 | 186.2217 | 171.2966 | 213.1477 | 232.6418 | 238.0753 | 169.2581 | 97.5295 | 135.3378 | 165.2649 | 189.2701 | 147.7984 | 175.8824 | 163.5728 | 288.3578 | 122.4161 | 172.7291 | 218.9102 | 238.9976 | 287.4897 | 116.2908 | 152.4106 | 187.7072 | 204.3553 | 195.7967 | 83.6054 | 97.2112 | 132.9327 | 166.3376 | 190.2395 | 151.3208 |  | 132.9439 | 251.6785 |  | 117.9975 | 157.5462 | 199.3152 | 219.9973 | 210.2775 | 140.9033 | 170.5278 | 209.4751 | 219.1684 | 195.1862 | 94.2507 | 106.5156 | 131.6519 | 167.9666 | 197.6603 | 219.0069 | 133.72 | 123.3547 | 125.245 | 143.6206 | 186.7685 | 223.5846 | 235.1238 | 215.6151 |  |  |  |  | 85.0163 | 88.5152 | 166.5636 | 87.6215 | 175.0129 | 96.2155 | 37.5483 | 37.2222 | 35.6496 | 34.8975 | 34.0676 | 36.1874 | 37.5203 | 37.0457 | 81.5942 | 98.3674 | 92.6972 | 81.4163 | 212.9653 |  |  | 146.431 |  | 133.4805 | 95.347 | 124.202 | 94.3168 | 192.9929 | 172.7894 | 229.1277 | 211.7896 | 222.5978 | 187.5428 | 232.5199 | 256.4936 | 261.0807 | 235.8539 | 148.8614 | 121.8102 | 173.9068 | 137.4992 | 178.5135 | 164.9074 | 207.521 | 127.2502 | 209.1619 | 189.6104 | 191.8546 | 239.1516 |  | 182.2995 | 97.4199 | 136.1818 | 171.2649 | 198.043 | 129.7746 | 159.7959 | 137.4891 |  | 141.4907 | 173.9591 | 222.4807 | 243.5655 | 229.5832 | 119.115 | 166.1583 | 215.7826 | 238.7931 | 227.6464 | 86.4853 | 98.6911 | 133.2885 | 170.5654 | 200.8462 | 128.1458 | 176.768 | 114.8154 | 176.3552 | 119.0437 | 128.3598 | 170.5676 | 212.0616 | 235.9511 | 222.2935 | 137.0864 | 179.182 | 227.4486 | 246.6076 | 225.7102 | 90.4598 | 111.2415 | 141.789 | 178.034 | 208.3981 | 92.2271 | 124.0687 | 139.8822 | 136.1308 | 130.5241 | 213.8521 | 169.738 | 232.5802 | 217.444 | 165.6396 |  |  |  | 84.697 | 93.126 | 87.3391 | 177.9039 | 92.3861 | 151.5659 |  | 93.4006 | 87.1649 | 89.63 | 60.4942 | 104.2969 | 115.557 |  | 192.654 | 225.2015 | 220.81 | 398.575 | 541.6211 | 516.7469 | 368.2144 | [23 empty] | 88.6111 | 529.184 | 101.7369 | 208.9278
16:44 | 11872 |  |  | 14.3354 | 45.7795 | 48.4 | 19.7995 | 18.7691 | 34.2715 | 24.4785 | 1.6169 | 2.3109 | 0.7576 | -0.0285 |  |  |  | -8.1449 | 31.2998 | 47.7959 | 12.2592 |  | 19.8802 | 30.3782 | 0.3911 | 0.3138 | 1.4083 | 0.6922 | -5.8628 | 209.1894 | 205.6244 | 150.3184 | 170.0106 | 138.3106 | 123.6294 | 107.8545 | 185.9662 | 157.4087 | 203.7895 | 223.7586 | 205.941 | 164.7018 | 159.8658 | 200.3837 | 224.6191 | 231.7906 |  |  | 140.7053 |  | 250.6945 | 115.8505 | 156.1376 | 195.6697 | 210.9355 | 192.3445 | 186.2113 | 171.2982 | 213.1347 | 232.6196 | 238.0453 | 169.2443 | 97.5197 | 135.3338 | 165.2547 | 189.2466 | 147.7782 | 175.8551 | 163.5521 | 288.3066 | 122.4151 | 172.7232 | 218.8935 | 238.979 | 287.6011 | 116.2953 | 152.4025 | 187.6942 | 204.3332 | 195.7837 | 83.5999 | 97.2042 | 132.9302 | 166.3292 | 190.2249 | 151.288 |  | 132.9328 | 251.6456 |  | 118.0018 | 157.5529 | 199.3121 | 219.9801 | 210.2652 | 140.8999 | 170.5249 | 209.4628 | 219.1477 | 195.1746 | 94.2565 | 106.5138 | 131.6531 | 167.9599 | 197.6391 | 218.9844 | 133.7121 | 123.3458 | 125.2331 | 143.6234 | 186.7599 | 223.5773 | 235.1055 | 215.6001 |  |  |  |  | 85.0122 | 88.5101 | 166.5692 | 87.6428 | 174.9708 | 96.2013 | 37.7046 | 37.1192 | 35.968 | 34.82 | 33.9832 | 36.2699 | 37.7796 | 37.0444 | 81.589 | 98.364 | 92.6874 | 81.4156 | 212.9379 |  |  | 146.4203 |  | 133.4632 | 95.3388 | 124.191 | 94.3087 | 192.9796 | 172.7884 | 229.0994 | 211.7663 | 222.5803 | 187.5352 | 232.5073 | 256.4776 | 261.0561 | 235.8307 | 148.9045 | 121.7932 | 173.9083 | 137.4892 | 178.5019 | 164.9041 | 207.5164 | 127.2483 | 209.1453 | 189.5917 | 191.853 | 239.1333 |  | 182.3002 | 97.4172 | 136.1825 | 171.2608 | 198.0291 | 129.7651 | 159.7834 | 137.4699 |  | 141.4837 | 173.9613 | 222.4763 | 243.5544 | 229.5495 | 119.1097 | 166.1527 | 215.7655 | 238.775 | 227.6249 | 86.4718 | 98.6818 | 133.2812 | 170.5492 | 200.8296 | 128.1365 | 176.7412 | 114.7908 | 176.3831 | 119.0276 | 128.3626 | 170.5675 | 212.0535 | 235.9304 | 222.2774 | 137.1007 | 179.1792 | 227.4394 | 246.5871 | 225.6917 | 90.4542 | 111.2348 | 141.7856 | 178.024 | 208.3819 | 92.2186 | 124.0628 | 139.8674 | 136.1114 | 130.5205 | 213.8346 | 169.7243 | 232.5605 | 217.4231 | 165.6051 |  |  |  | 84.6952 | 93.1277 | 87.333 | 177.8908 | 92.3848 | 151.5553 |  | 93.399 | 87.1621 | 89.619 | 60.4914 | 104.2654 | 115.5643 |  | 192.6535 | 225.1658 | 220.7915 | 398.5915 | 542.0454 | 516.2454 | 367.7551 | [23 empty] | 88.6073 | 529.1454 | 101.7906 | 208.9096
16:44 | 11873 |  |  | 14.2739 | 45.8666 | 48.4333 | 19.8034 | 18.7435 | 34.2032 | 24.581 | 1.6167 | 2.3114 | 0.7586 | -0.0284 |  |  |  | -8.2089 | 31.3111 | 47.8695 | 12.2719 |  | 19.901 | 30.3367 | 0.3907 | 0.317 | 1.4098 | 0.6926 | -5.1585 | 209.167 | 205.6043 | 150.3118 | 170.0063 | 138.3065 | 123.6214 | 107.8523 | 185.9601 | 157.4132 | 203.7829 | 223.7382 | 205.9261 | 164.6957 | 159.8349 | 200.3755 | 224.6051 | 231.7722 |  |  | 140.7007 |  | 250.663 | 115.8519 | 156.1344 | 195.6546 | 210.9203 | 192.3331 | 186.2048 | 171.299 | 213.1266 | 232.6035 | 238.0358 | 169.2327 | 97.518 | 135.3331 | 165.2495 | 189.2353 | 147.7635 | 175.8408 | 163.5301 | 288.2693 | 122.4108 | 172.7193 | 218.8878 | 238.96 | 287.8849 | 116.2953 | 152.4038 | 187.683 | 204.3202 | 195.7714 | 83.5974 | 97.2113 | 132.9322 | 166.3223 | 190.2095 | 151.258 |  | 132.926 | 251.6147 |  | 118.0038 | 157.5542 | 199.3038 | 219.9651 | 210.2557 | 140.8987 | 170.5204 | 209.4546 | 219.132 | 195.1572 | 94.2609 | 106.508 | 131.6541 | 167.9541 | 197.6252 | 218.9744 | 133.7043 | 123.3393 | 125.2234 | 143.6152 | 186.7577 | 223.5704 | 235.0878 | 215.5855 |  |  |  |  | 85.0051 | 88.5096 | 166.5617 | 87.6376 | 174.9377 | 96.1966 | 37.7722 | 37.114 | 36.1892 | 34.8732 | 33.7783 | 36.3936 | 37.8103 | 37.0438 | 81.5831 | 98.3511 | 92.6762 | 81.4066 | 212.9194 |  |  | 146.4087 |  | 133.4597 | 95.3385 | 124.1848 | 94.3086 | 192.9729 | 172.7944 | 229.0884 | 211.7452 | 222.5632 | 187.5289 | 232.4786 | 256.4578 | 261.0389 | 235.8104 | 148.8967 | 121.7792 | 173.9192 | 137.4701 | 178.5022 | 164.903 | 207.5048 | 127.2459 | 209.1275 | 189.5797 | 191.8523 | 239.1173 |  | 182.2932 | 97.4159 | 136.1842 | 171.251 | 198.0231 | 129.7521 | 159.7695 | 137.4573 |  | 141.486 | 173.9589 | 222.4638 | 243.5361 | 229.5205 | 119.1044 | 166.15 | 215.7469 | 238.7494 | 227.6058 | 86.4778 | 98.6812 | 133.2917 | 170.5482 | 200.8192 | 128.1283 | 176.7238 | 114.7653 | 176.4239 | 119.0172 | 128.37 | 170.5642 | 212.0413 | 235.9055 | 222.2593 | 137.0864 | 179.1738 | 227.4177 | 246.5583 | 225.6686 | 90.4519 | 111.2325 | 141.7836 | 178.0187 | 208.3651 | 92.2142 | 124.0525 | 139.8514 | 136.0904 | 130.523 | 213.8249 | 169.7212 | 232.5435 | 217.4025 | 165.5941 |  |  |  | 84.6898 | 93.1295 | 87.3255 | 177.8618 | 92.3792 | 151.5219 |  | 93.3859 | 87.1548 | 89.6141 | 60.4831 | 104.2186 | 115.5673 |  | 192.6282 | 225.132 | 220.7713 | 398.6398 | 541.6295 | 516.8854 | 368.2306 | [23 empty] | 88.6018 | 529.2574 | 101.8159 | 208.8801
16:44 | 11874 |  |  | 14.3168 | 45.8385 | 48.3934 | 19.7787 | 18.731 | 34.2548 | 24.6287 | 1.6169 | 2.3121 | 0.7566 | -0.0301 |  |  |  | -8.2802 | 31.4174 | 47.9201 | 12.3503 |  | 19.9097 | 30.3811 | 0.3904 | 0.3135 | 1.4081 | 0.6917 | -5.0886 | 209.1542 | 205.5839 | 150.3001 | 169.9952 | 138.3002 | 123.6164 | 107.8545 | 185.947 | 157.4106 | 203.7648 | 223.7227 | 205.9077 | 164.6876 | 159.8028 | 200.3438 | 224.5669 | 231.7343 |  |  | 140.6923 |  | 250.629 | 115.8513 | 156.1304 | 195.6502 | 210.899 | 192.3146 | 186.1911 | 171.2947 | 213.1149 | 232.5834 | 238.0279 | 169.23 | 97.5192 | 135.3334 | 165.2464 | 189.226 | 147.7469 | 175.8235 | 163.5129 | 288.2204 | 122.4113 | 172.7096 | 218.8753 | 238.9366 | 288.0274 | 116.2949 | 152.3957 | 187.6752 | 204.2976 | 195.7524 | 83.589 | 97.1985 | 132.9305 | 166.3123 | 190.1929 | 151.2373 |  | 132.9202 | 251.5668 |  | 117.9988 | 157.5487 | 199.2872 | 219.9494 | 210.2352 | 140.8974 | 170.5152 | 209.4454 | 219.1096 | 195.1411 | 94.2619 | 106.5029 | 131.65 | 167.9445 | 197.6094 | 218.9663 | 133.6927 | 123.3317 | 125.2101 | 143.6056 | 186.7551 | 223.557 | 235.0688 | 215.5697 |  |  |  |  | 85.0032 | 88.5096 | 166.5284 | 87.6191 | 174.9081 | 96.1913 | 37.7061 | 37.1565 | 36.2778 | 34.8712 | 33.5477 | 36.5133 | 37.8174 | 37.1 | 81.5779 | 98.34 | 92.6668 | 81.3954 | 212.8989 |  |  | 146.3996 |  | 133.4609 | 95.3361 | 124.1825 | 94.3081 | 192.9686 | 172.7973 | 229.0784 | 211.7335 | 222.5537 | 187.5168 | 232.4647 | 256.4411 | 261.0254 | 235.7941 | 148.8818 | 121.7733 | 173.9383 | 137.4585 | 178.5004 | 164.9072 | 207.4931 | 127.2453 | 209.1126 | 189.578 | 191.8548 | 239.0958 |  | 182.2724 | 97.4129 | 136.1874 | 171.2425 | 198.008 | 129.7301 | 159.7459 | 137.4423 |  | 141.4878 | 173.9516 | 222.4472 | 243.5099 | 229.4977 | 119.0994 | 166.1555 | 215.7397 | 238.7349 | 227.5915 | 86.4934 | 98.6923 | 133.3074 | 170.5551 | 200.8141 | 128.1254 | 176.7125 | 114.7556 | 176.4806 | 119.011 | 128.3698 | 170.5551 | 212.0254 | 235.8803 | 222.2343 | 137.072 | 179.1688 | 227.3955 | 246.5309 | 225.6494 | 90.4501 | 111.2317 | 141.7874 | 178.0106 | 208.3395 | 92.2068 | 124.0426 | 139.838 | 136.068 | 130.5257 | 213.8105 | 169.72 | 232.5268 | 217.3884 | 165.5822 |  |  |  | 84.6855 | 93.1249 | 87.3156 | 177.8321 | 92.3754 | 151.5081 |  | 93.3849 | 87.1486 | 89.594 | 60.4944 | 104.2339 | 115.5618 |  | 192.6021 | 225.087 | 220.7386 | 398.6488 | 542.4651 | 517.7768 | 368.4694 | [23 empty] | 88.5958 | 530.1209 | 101.8921 | 208.8445
16:44 | 11875 |  |  | 14.4186 | 45.9844 | 48.4016 | 19.8011 | 18.7995 | 34.246 | 24.6933 | 1.618 | 2.3164 | 0.755 | -0.0279 |  |  |  | -8.2835 | 31.4168 | 47.8669 | 12.3809 |  | 19.8139 | 30.3832 | 0.3909 | 0.3114 | 1.4095 | 0.6932 | -5.9902 | 209.1417 | 205.5645 | 150.2962 | 169.9808 | 138.2899 | 123.6151 | 107.8466 | 185.9383 | 157.4085 | 203.7547 | 223.7085 | 205.8876 | 164.6781 | 159.7943 | 200.3213 | 224.5392 | 231.7009 |  |  | 140.6813 |  | 250.5923 | 115.8483 | 156.1295 | 195.6462 | 210.882 | 192.3084 | 186.1806 | 171.2891 | 213.1043 | 232.5559 | 238.014 | 169.2127 | 97.5131 | 135.3306 | 165.2411 | 189.2091 | 147.7207 | 175.798 | 163.4921 | 288.1662 | 122.4037 | 172.6963 | 218.859 | 238.9123 | 288.0477 | 116.2997 | 152.3919 | 187.6707 | 204.2825 | 195.7375 | 83.5879 | 97.1874 | 132.9346 | 166.3085 | 190.1843 | 151.2314 |  | 132.911 | 251.5257 |  | 117.9965 | 157.5411 | 199.2779 | 219.9342 | 210.2173 | 140.9034 | 170.508 | 209.4435 | 219.0921 | 195.123 | 94.2533 | 106.5096 | 131.649 | 167.9371 | 197.592 | 218.9614 | 133.6768 | 123.3264 | 125.1989 | 143.6089 | 186.7519 | 223.5445 | 235.05 | 215.5561 |  |  |  |  | 84.9921 | 88.4914 | 166.5028 | 87.5939 | 174.8679 | 96.1897 | 37.656 | 36.961 | 36.4021 | 34.6446 | 33.4489 | 36.6343 | 37.9642 | 37.2901 | 81.5741 | 98.3355 | 92.66 | 81.3982 | 212.8743 |  |  | 146.3904 |  | 133.4507 | 95.3317 | 124.1798 | 94.2967 | 192.9549 | 172.7975 | 229.0525 | 211.7205 | 222.5367 | 187.4972 | 232.4588 | 256.4266 | 261.0066 | 235.774 | 148.8948 | 121.7605 | 173.9412 | 137.4482 | 178.4911 | 164.9165 | 207.4864 | 127.2447 | 209.0965 | 189.5743 | 191.8587 | 239.0735 |  | 182.2588 | 97.4058 | 136.1782 | 171.2294 | 197.9877 | 129.7061 | 159.7224 | 137.4217 |  | 141.4823 | 173.9482 | 222.4362 | 243.4906 | 229.4796 | 119.0992 | 166.1583 | 215.7343 | 238.7235 | 227.5715 | 86.4889 | 98.6948 | 133.3084 | 170.5428 | 200.8036 | 128.1172 | 176.7023 | 114.7454 | 176.5371 | 118.9994 | 128.3702 | 170.5581 | 212.0256 | 235.8704 | 222.2161 | 137.0817 | 179.1782 | 227.3877 | 246.5218 | 225.6358 | 90.4494 | 111.2324 | 141.794 | 178.0075 | 208.3257 | 92.2068 | 124.0338 | 139.8233 | 136.039 | 130.5255 | 213.7981 | 169.712 | 232.5079 | 217.3669 | 165.5559 |  |  |  | 84.6839 | 93.115 | 87.3027 | 177.8037 | 92.3736 | 151.5032 |  | 93.38 | 87.1508 | 89.5947 | 60.4958 | 104.272 | 115.5732 |  | 192.5839 | 225.0384 | 220.7056 | 398.6652 | 542.0795 | 516.4019 | 368.0099 | [23 empty] | 88.5888 | 529.2407 | 101.9768 | 208.8111
16:44 | 11876 |  |  | 14.4438 | 45.9654 | 48.3093 | 19.7044 | 18.7294 | 34.2332 | 24.7578 | 1.6164 | 2.3131 | 0.758 | -0.0271 |  |  |  | -8.3238 | 31.3685 | 47.8451 | 12.3373 |  | 19.8501 | 30.3655 | 0.3897 | 0.31 | 1.4093 | 0.6931 | -5.0623 | 209.1262 | 205.5466 | 150.2906 | 169.9664 | 138.2787 | 123.6116 | 107.8377 | 185.9302 | 157.4083 | 203.7501 | 223.6823 | 205.8757 | 164.6751 | 159.7842 | 200.3076 | 224.5139 | 231.6747 |  |  | 140.6647 |  | 250.551 | 115.8426 | 156.1244 | 195.6304 | 210.8667 | 192.2865 | 186.1648 | 171.2743 | 213.101 | 232.5387 | 238.0064 | 169.1963 | 97.5176 | 135.3329 | 165.2395 | 189.1999 | 147.7038 | 175.7787 | 163.4735 | 288.1262 | 122.4011 | 172.693 | 218.8523 | 238.8945 | 287.8869 | 116.3056 | 152.3948 | 187.6608 | 204.2778 | 195.7215 | 83.5871 | 97.1852 | 132.9399 | 166.3072 | 190.1754 | 151.2119 |  | 132.9063 | 251.4921 |  | 117.9975 | 157.5377 | 199.2756 | 219.9185 | 210.2022 | 140.9203 | 170.5078 | 209.4372 | 219.0806 | 195.1055 | 94.2536 | 106.524 | 131.6582 | 167.9346 | 197.5817 | 218.9629 | 133.6608 | 123.3173 | 125.1864 | 143.6112 | 186.7449 | 223.5341 | 235.0333 | 215.5424 |  |  |  |  | 84.9823 | 88.478 | 166.4931 | 87.5827 | 174.8302 | 96.1821 | 37.6636 | 36.6724 | 36.5282 | 34.5613 | 33.5118 | 36.8007 | 37.6354 | 37.5131 | 81.5667 | 98.3228 | 92.6521 | 81.394 | 212.8477 |  |  | 146.3788 |  | 133.4375 | 95.3281 | 124.1711 | 94.2882 | 192.943 | 172.7897 | 229.0264 | 211.6993 | 222.5144 | 187.478 | 232.4367 | 256.4047 | 260.9771 | 235.7496 | 148.8886 | 121.7448 | 173.899 | 137.429 | 178.47 | 164.9117 | 207.4727 | 127.2369 | 209.0756 | 189.5483 | 191.8491 | 239.0597 |  | 182.2449 | 97.4033 | 136.1731 | 171.2272 | 197.9747 | 129.69 | 159.7107 | 137.4083 |  | 141.471 | 173.954 | 222.4282 | 243.4655 | 229.4689 | 119.1 | 166.1545 | 215.7214 | 238.6975 | 227.5467 | 86.4848 | 98.6957 | 133.3097 | 170.5412 | 200.7805 | 128.1056 | 176.6873 | 114.7265 | 176.5801 | 118.9907 | 128.3753 | 170.5628 | 212.0171 | 235.8638 | 222.2027 | 137.092 | 179.1769 | 227.3847 | 246.5119 | 225.6129 | 90.4487 | 111.2317 | 141.7908 | 177.9958 | 208.3172 | 92.2005 | 124.0144 | 139.8671 | 136.0152 | 130.5255 | 213.7861 | 169.7004 | 232.4873 | 217.3446 | 165.5377 |  |  |  | 84.6677 | 93.1006 | 87.2889 | 177.765 | 92.3679 | 151.4768 |  | 93.3679 | 87.1414 | 89.5877 | 60.4865 | 104.2975 | 115.5796 |  | 192.5752 | 225.0148 | 220.675 | 398.7226 | 542.4993 | 517.6217 | 368.5999 | [23 empty] | 88.5768 | 530.0605 | 101.8758 | 208.795
16:44 | 11877 |  |  | 14.3399 | 46.0271 | 48.3398 | 19.7042 | 18.7309 | 34.261 | 24.7651 | 1.6163 | 2.3133 | 0.7553 | -0.0278 |  |  |  | -8.0343 | 31.3584 | 47.9105 | 12.3509 |  | 19.7754 | 30.3242 | 0.3916 | 0.3103 | 1.4111 | 0.6931 | -3.4541 | 209.1049 | 205.5193 | 150.2733 | 169.9518 | 138.272 | 123.6015 | 107.824 | 185.9145 | 157.4056 | 203.7346 | 223.6596 | 205.8539 | 164.6679 | 159.7736 | 200.2965 | 224.4877 | 231.6542 |  |  | 140.6446 |  | 250.5246 | 115.8428 | 156.1238 | 195.6225 | 210.8474 | 192.2581 | 186.1499 | 171.2616 | 213.0915 | 232.5173 | 237.9812 | 169.1907 | 97.5216 | 135.3384 | 165.2325 | 189.1912 | 147.6898 | 175.7567 | 163.4568 | 288.0814 | 122.4074 | 172.6997 | 218.8389 | 238.8742 | 287.5512 | 116.3111 | 152.3894 | 187.6493 | 204.2629 | 195.7062 | 83.5861 | 97.1764 | 132.9394 | 166.3051 | 190.1595 | 151.1905 |  | 132.8996 | 251.4526 |  | 117.9909 | 157.5342 | 199.2658 | 219.901 | 210.1846 | 140.9091 | 170.5009 | 209.4081 | 219.0597 | 195.0824 | 94.2532 | 106.5224 | 131.6598 | 167.9306 | 197.5635 | 218.9401 | 133.6494 | 123.302 | 125.1662 | 143.6056 | 186.7397 | 223.5202 | 235.0144 | 215.5191 |  |  |  |  | 84.9805 | 88.4774 | 166.488 | 87.5838 | 174.7968 | 96.171 | 37.5986 | 36.5375 | 36.6624 | 34.7326 | 33.7531 | 36.9105 | 36.8441 | 37.6126 | 81.5588 | 98.3086 | 92.6433 | 81.3803 | 212.8213 |  |  | 146.3699 |  | 133.4256 | 95.3245 | 124.1554 | 94.2834 | 192.931 | 172.7799 | 229.0046 | 211.6777 | 222.4972 | 187.462 | 232.4201 | 256.3829 | 260.955 | 235.728 | 148.8461 | 121.7296 | 173.8396 | 137.4226 | 178.4576 | 164.9058 | 207.4616 | 127.2371 | 209.0611 | 189.5372 | 191.8391 | 239.042 |  | 182.2369 | 97.4049 | 136.1823 | 171.2306 | 197.9616 | 129.6828 | 159.6983 | 137.393 |  | 141.4699 | 173.9621 | 222.4218 | 243.4398 | 229.4501 | 119.0912 | 166.1492 | 215.7037 | 238.6678 | 227.5239 | 86.4851 | 98.6962 | 133.3118 | 170.5466 | 200.762 | 128.0983 | 176.6765 | 114.7132 | 176.5991 | 118.9818 | 128.3806 | 170.5643 | 212.0011 | 235.8422 | 222.1819 | 137.0832 | 179.1666 | 227.3605 | 246.4803 | 225.5776 | 90.4466 | 111.2225 | 141.7871 | 177.9934 | 208.297 | 92.1867 | 123.9967 | 139.9347 | 135.9995 | 130.5362 | 213.7738 | 169.6999 | 232.4674 | 217.3305 | 165.5191 |  |  |  | 84.6561 | 93.091 | 87.279 | 177.7522 | 92.381 | 151.475 |  | 93.3499 | 87.118 | 89.5726 | 60.4916 | 104.2677 | 115.5708 |  | 192.5568 | 224.9668 | 220.6507 | 398.402 | 541.8504 | 516.7302 | 368.0499 | [23 empty] | 88.5656 | 529.2903 | 101.9559 | 208.7618
16:44 | 11878 |  |  | 14.3783 | 46.0476 | 48.3517 | 19.6973 | 18.752 | 34.3101 | 24.8732 | 1.6168 | 2.3132 | 0.7542 | -0.0274 |  |  |  | -7.8864 | 31.3509 | 47.8266 | 12.3323 |  | 19.8496 | 30.4795 | 0.3898 | 0.3072 | 1.4019 | 0.6909 | -8.3703 | 209.0812 | 205.4945 | 150.2601 | 169.9394 | 138.265 | 123.5926 | 107.8182 | 185.9069 | 157.4 | 203.7214 | 223.6375 | 205.8259 | 164.6632 | 159.7549 | 200.2958 | 224.4659 | 231.6397 |  |  | 140.6377 |  | 250.4955 | 115.848 | 156.1296 | 195.6164 | 210.8293 | 192.2442 | 186.1377 | 171.2646 | 213.0727 | 232.4935 | 237.942 | 169.1803 | 97.5194 | 135.337 | 165.2254 | 189.1784 | 147.6668 | 175.7371 | 163.4383 | 288.0379 | 122.4062 | 172.7045 | 218.8251 | 238.8537 | 287.456 | 116.324 | 152.3868 | 187.638 | 204.2479 | 195.689 | 83.5977 | 97.1743 | 132.9458 | 166.3064 | 190.1559 | 151.2007 |  | 132.8932 | 251.4161 |  | 117.9851 | 157.5312 | 199.2501 | 219.8842 | 210.1618 | 140.8885 | 170.4887 | 209.3824 | 219.0319 | 195.0611 | 94.2499 | 106.51 | 131.6527 | 167.9211 | 197.5446 | 218.9136 | 133.638 | 123.2872 | 125.154 | 143.5989 | 186.7297 | 223.5061 | 234.9965 | 215.4968 |  |  |  |  | 84.97 | 88.4692 | 166.4796 | 87.581 | 174.7547 | 96.1577 | 36.9389 | 36.2929 | 36.6959 | 34.7636 | 34.0964 | 36.9722 | 36.3009 | 37.5542 | 81.5574 | 98.3096 | 92.6418 | 81.3794 | 212.7944 |  |  | 146.36 |  | 133.4178 | 95.3185 | 124.1465 | 94.2815 | 192.917 | 172.7795 | 228.9914 | 211.66 | 222.4765 | 187.449 | 232.4067 | 256.3597 | 260.9378 | 235.701 | 148.823 | 121.714 | 173.7926 | 137.4136 | 178.4544 | 164.9112 | 207.4497 | 127.2341 | 209.0387 | 189.5254 | 191.8347 | 239.0255 |  | 182.2513 | 97.4065 | 136.1823 | 171.2263 | 197.9513 | 129.6603 | 159.6712 | 137.3798 |  | 141.4695 | 173.9539 | 222.4148 | 243.4185 | 229.4336 | 119.0882 | 166.1464 | 215.6928 | 238.6504 | 227.5128 | 86.4824 | 98.6993 | 133.3136 | 170.5415 | 200.7532 | 128.0893 | 176.6658 | 114.7009 | 176.6087 | 118.9741 | 128.3781 | 170.5671 | 211.9953 | 235.8222 | 222.1637 | 137.0723 | 179.165 | 227.3314 | 246.4492 | 225.5545 | 90.4456 | 111.2202 | 141.795 | 177.9998 | 208.2805 | 92.1805 | 123.9878 | 139.9585 | 135.9866 | 130.55 | 213.7579 | 169.7004 | 232.4593 | 217.3243 | 165.4912 |  |  |  | 84.6497 | 93.0826 | 87.2667 | 177.7432 | 92.3879 | 151.468 |  | 93.342 | 87.1151 | 89.5683 | 60.4985 | 104.277 | 115.5677 |  | 192.5399 | 224.9289 | 220.6232 | 398.7136 | 542.0372 | 516.9796 | 367.9877 | [23 empty] | 88.558 | 529.5084 | 102.1088 | 208.7344
16:44 | 11879 |  |  | 14.3924 | 46.013 | 48.2858 | 19.7545 | 18.6747 | 34.3054 | 24.8716 | 1.6131 | 2.3075 | 0.7578 | -0.0286 |  |  |  | -7.9286 | 31.375 | 47.8035 | 12.3505 |  | 19.867 | 30.4723 | 0.3901 | 0.3126 | 1.4083 | 0.6923 | -5.5391 | 209.0532 | 205.4717 | 150.2485 | 169.9232 | 138.2596 | 123.5848 | 107.8146 | 185.8942 | 157.3877 | 203.7033 | 223.6128 | 205.8075 | 164.6477 | 159.7476 | 200.2662 | 224.421 | 231.618 |  |  | 140.6283 |  | 250.4495 | 115.8395 | 156.1268 | 195.596 | 210.8091 | 192.2304 | 186.1291 | 171.2596 | 213.0542 | 232.4814 | 237.9471 | 169.1731 | 97.5239 | 135.3427 | 165.2299 | 189.1716 | 147.6499 | 175.7321 | 163.425 | 287.9988 | 122.4039 | 172.7019 | 218.8184 | 238.8396 | 287.5487 | 116.331 | 152.3855 | 187.6273 | 204.2349 | 195.6775 | 83.5935 | 97.1608 | 132.9521 | 166.3019 | 190.1501 | 151.2135 |  | 132.884 | 251.3873 |  | 117.9944 | 157.5349 | 199.2373 | 219.8662 | 210.1428 | 140.8946 | 170.4915 | 209.3768 | 219.0138 | 195.0467 | 94.2519 | 106.5071 | 131.6536 | 167.9098 | 197.535 | 218.8991 | 133.6293 | 123.2773 | 125.148 | 143.603 | 186.7247 | 223.4933 | 234.9801 | 215.4813 |  |  |  |  | 84.9666 | 88.4664 | 166.4766 | 87.5919 | 174.7311 | 96.1464 | 36.456 | 36.1837 | 36.6354 | 34.5829 | 34.1179 | 37.0339 | 36.2175 | 37.4322 | 81.5472 | 98.302 | 92.6302 | 81.3729 | 212.7614 |  |  | 146.3493 |  | 133.4062 | 95.3086 | 124.1383 | 94.2813 | 192.9023 | 172.7751 | 228.9703 | 211.6394 | 222.4615 | 187.4318 | 232.3931 | 256.3469 | 260.9232 | 235.6843 | 148.8416 | 121.7075 | 173.734 | 137.4076 | 178.4563 | 164.9163 | 207.4477 | 127.2369 | 209.0239 | 189.5108 | 191.8348 | 239.0152 |  | 182.2534 | 97.402 | 136.1845 | 171.2282 | 197.9378 | 129.6366 | 159.651 | 137.3708 |  | 141.4651 | 173.9438 | 222.4051 | 243.4011 | 229.4134 | 119.0857 | 166.1424 | 215.6769 | 238.6332 | 227.4957 | 86.4787 | 98.6949 | 133.3177 | 170.5308 | 200.7413 | 128.071 | 176.6461 | 114.6791 | 176.6062 | 118.9632 | 128.3849 | 170.571 | 211.9833 | 235.8172 | 222.145 | 137.064 | 179.1588 | 227.3115 | 246.4293 | 225.5413 | 90.4502 | 111.23 | 141.7957 | 177.9919 | 208.2571 | 92.1794 | 123.9815 | 139.9672 | 135.9722 | 130.5531 | 213.748 | 169.7012 | 232.4441 | 217.3118 | 165.4596 |  |  |  | 84.6516 | 93.0783 | 87.2559 | 177.7271 | 92.3826 | 151.4415 |  | 93.3402 | 87.1221 | 89.5627 | 60.5033 | 104.2878 | 115.5778 |  | 192.5176 | 224.9076 | 220.6038 | 398.6627 | 542.3204 | 517.0116 | 368.1181 | [23 empty] | 88.5555 | 529.666 | 102.0711 | 208.7126
16:44 | 11880 |  |  | 14.3152 | 46.0216 | 48.3193 | 19.6912 | 18.8166 | 34.3534 | 24.8118 | 1.6116 | 2.3088 | 0.758 | -0.0288 |  |  |  | -7.8658 | 31.4002 | 47.8162 | 12.3564 |  | 19.8797 | 30.5153 | 0.389 | 0.3127 | 1.4049 | 0.6909 | -8.1621 | 209.0307 | 205.4491 | 150.2401 | 169.9162 | 138.25 | 123.5756 | 107.8103 | 185.8791 | 157.3839 | 203.6867 | 223.5929 | 205.7901 | 164.6401 | 159.7481 | 200.2525 | 224.3972 | 231.6177 |  |  | 140.6098 |  | 250.4122 | 115.8344 | 156.1199 | 195.5805 | 210.7967 | 192.2156 | 186.1217 | 171.2642 | 213.0378 | 232.4693 | 237.9272 | 169.1672 | 97.5253 | 135.3427 | 165.2268 | 189.1645 | 147.634 | 175.723 | 163.4142 | 287.9576 | 122.406 | 172.6961 | 218.8054 | 238.8267 | 287.629 | 116.3257 | 152.3792 | 187.6168 | 204.2184 | 195.664 | 83.5806 | 97.1398 | 132.9519 | 166.2914 | 190.1257 | 151.2126 |  | 132.8708 | 251.3547 |  | 117.9938 | 157.5386 | 199.2302 | 219.8521 | 210.1381 | 140.9096 | 170.4894 | 209.3745 | 219.0054 | 195.0311 | 94.2548 | 106.5092 | 131.6601 | 167.9072 | 197.5263 | 218.8803 | 133.6144 | 123.2612 | 125.1312 | 143.6026 | 186.7216 | 223.4766 | 234.9637 | 215.4648 |  |  |  |  | 84.9602 | 88.4586 | 166.4609 | 87.5916 | 174.7156 | 96.137 | 36.3688 | 36.3827 | 36.6943 | 34.1888 | 33.8901 | 37.0781 | 36.4014 | 37.3782 | 81.5276 | 98.2779 | 92.6153 | 81.3509 | 212.7374 |  |  | 146.3381 |  | 133.402 | 95.3045 | 124.1325 | 94.2818 | 192.8928 | 172.775 | 228.9497 | 211.6183 | 222.4494 | 187.4291 | 232.3793 | 256.3336 | 260.9031 | 235.6627 | 148.8342 | 121.6983 | 173.667 | 137.402 | 178.4514 | 164.9084 | 207.4365 | 127.236 | 209.005 | 189.5044 | 191.8321 | 238.999 |  | 182.235 | 97.3969 | 136.1914 | 171.2256 | 197.9251 | 129.6221 | 159.6382 | 137.3516 |  | 141.46 | 173.9464 | 222.3981 | 243.3816 | 229.392 | 119.0976 | 166.1472 | 215.6653 | 238.6195 | 227.478 | 86.485 | 98.6876 | 133.325 | 170.5345 | 200.7361 | 128.0503 | 176.6314 | 114.6645 | 176.6021 | 118.9527 | 128.389 | 170.5765 | 211.972 | 235.8089 | 222.1219 | 137.0609 | 179.1496 | 227.301 | 246.4086 | 225.525 | 90.4504 | 111.231 | 141.7728 | 177.971 | 208.239 | 92.1782 | 123.9742 | 139.9865 | 135.9632 | 130.5521 | 213.7496 | 169.7094 | 232.4196 | 217.2844 | 165.4463 |  |  |  | 84.6568 | 93.0745 | 87.25 | 177.716 | 92.383 | 151.4234 |  | 93.3375 | 87.1219 | 89.5648 | 60.5079 | 104.2612 | 115.5908 |  | 192.493 | 224.8714 | 220.578 | 398.3537 | 541.7682 | 516.5266 | 367.9477 | [23 empty] | 88.553 | 529.1474 | 102.1293 | 208.6822
16:44 | 11881 |  |  | 14.3166 | 46.1343 | 48.3571 | 19.7039 | 18.7754 | 34.3089 | 24.9032 | 1.6101 | 2.3058 | 0.7613 | -0.0278 |  |  |  | -7.9113 | 31.5021 | 47.8958 | 12.295 |  | 19.8254 | 30.4341 | 0.3901 | 0.313 | 1.4087 | 0.6921 | -4.9214 | 209.016 | 205.43 | 150.2331 | 169.9045 | 138.2404 | 123.5714 | 107.804 | 185.8693 | 157.3764 | 203.68 | 223.5732 | 205.7726 | 164.6416 | 159.7338 | 200.2716 | 224.3972 | 231.6341 |  |  | 140.5966 |  | 250.3834 | 115.8367 | 156.1143 | 195.5756 | 210.7835 | 192.2063 | 186.1144 | 171.2648 | 213.0277 | 232.4563 | 237.8823 | 169.1645 | 97.5232 | 135.3481 | 165.2258 | 189.1579 | 147.6189 | 175.7139 | 163.4054 | 287.9142 | 122.4093 | 172.7014 | 218.7989 | 238.8129 | 287.5915 | 116.3231 | 152.3713 | 187.606 | 204.2038 | 195.6435 | 83.575 | 97.136 | 132.9487 | 166.2812 | 190.1063 | 151.1904 |  | 132.8582 | 251.3061 |  | 117.9814 | 157.5324 | 199.2264 | 219.8393 | 210.1244 | 140.8997 | 170.4791 | 209.3569 | 218.99 | 195.0156 | 94.2538 | 106.5091 | 131.6591 | 167.9002 | 197.5086 | 218.8508 | 133.6 | 123.2494 | 125.1174 | 143.596 | 186.7167 | 223.4638 | 234.9456 | 215.4461 |  |  |  |  | 84.9529 | 88.4562 | 166.4577 | 87.6092 | 174.7053 | 96.1321 | 36.2964 | 36.5465 | 36.8115 | 33.8885 | 33.7033 | 37.1286 | 36.6853 | 37.341 | 81.5149 | 98.2689 | 92.6127 | 81.3491 | 212.7179 |  |  | 146.3283 |  | 133.4013 | 95.3047 | 124.1286 | 94.2816 | 192.8842 | 172.7784 | 228.9275 | 211.5991 | 222.4316 | 187.4167 | 232.3739 | 256.3164 | 260.8811 | 235.6346 | 148.8058 | 121.6888 | 173.5949 | 137.3963 | 178.4365 | 164.9061 | 207.4218 | 127.2265 | 208.9834 | 189.4899 | 191.8368 | 238.9772 |  | 182.2262 | 97.3982 | 136.193 | 171.2189 | 197.9155 | 129.61 | 159.6227 | 137.3339 |  | 141.4598 | 173.9509 | 222.3965 | 243.3608 | 229.3812 | 119.1076 | 166.1473 | 215.6602 | 238.6071 | 227.4595 | 86.4868 | 98.688 | 133.3368 | 170.537 | 200.7241 | 128.0308 | 176.6218 | 114.6577 | 176.6176 | 118.9469 | 128.3838 | 170.5739 | 211.9617 | 235.7885 | 222.1006 | 137.0598 | 179.1529 | 227.286 | 246.3848 | 225.5081 | 90.4448 | 111.2222 | 141.7657 | 177.9614 | 208.2198 | 92.1653 | 123.9572 | 140.001 | 135.9454 | 130.5515 | 213.7354 | 169.7016 | 232.3975 | 217.2655 | 165.4351 |  |  |  | 84.6381 | 93.0651 | 87.2407 | 177.6931 | 92.3804 | 151.3865 |  | 93.3306 | 87.1156 | 89.5527 | 60.5084 | 104.2785 | 115.5884 |  | 192.4775 | 224.8352 | 220.5471 | 398.5355 | 542.25 | 517.1226 | 368.1018 | [23 empty] | 88.544 | 529.6863 | 102.1621 | 208.6564
16:44 | 11882 |  |  | 14.3603 | 46.1353 | 48.429 | 19.7091 | 18.8385 | 34.2427 | 24.8091 | 1.6102 | 2.3032 | 0.7588 | -0.0288 |  |  |  | -7.9167 | 31.5308 | 47.8608 | 12.3625 |  | 19.9175 | 30.4607 | 0.3898 | 0.313 | 1.408 | 0.6917 | -6.8923 | 209.0003 | 205.4164 | 150.2251 | 169.8883 | 138.2357 | 123.5651 | 107.8027 | 185.8555 | 157.3744 | 203.6688 | 223.5549 | 205.7588 | 164.6379 | 159.7171 | 200.258 | 224.3768 | 231.6136 |  |  | 140.5844 |  | 250.3493 | 115.834 | 156.1102 | 195.5636 | 210.7627 | 192.19 | 186.1033 | 171.2515 | 213.0119 | 232.433 | 237.8371 | 169.1516 | 97.5217 | 135.3522 | 165.2284 | 189.1467 | 147.5994 | 175.6954 | 163.3912 | 287.8654 | 122.4093 | 172.6996 | 218.7944 | 238.7937 | 287.4996 | 116.3286 | 152.3719 | 187.5985 | 204.1858 | 195.6309 | 83.578 | 97.1411 | 132.9483 | 166.278 | 190.0939 | 151.1842 |  | 132.8559 | 251.2654 |  | 117.9789 | 157.5289 | 199.2174 | 219.8186 | 210.1071 | 140.8852 | 170.4759 | 209.3411 | 218.9659 | 195.001 | 94.2501 | 106.5103 | 131.6573 | 167.8957 | 197.4967 | 218.8215 | 133.5902 | 123.2447 | 125.1073 | 143.6028 | 186.7175 | 223.4608 | 234.9229 | 215.4306 |  |  |  |  | 84.9509 | 88.46 | 166.4557 | 87.6065 | 174.7003 | 96.1332 | 36.1786 | 36.7192 | 36.7771 | 33.441 | 33.2629 | 37.1663 | 36.7468 | 37.2675 | 81.5083 | 98.2645 | 92.603 | 81.3578 | 212.7008 |  |  | 146.3244 |  | 133.3936 | 95.3031 | 124.1223 | 94.2821 | 192.8712 | 172.7802 | 228.9085 | 211.5897 | 222.4164 | 187.3947 | 232.3615 | 256.2915 | 260.8546 | 235.6044 | 148.7527 | 121.6748 | 173.4834 | 137.3798 | 178.4257 | 164.9073 | 207.4159 | 127.2154 | 208.9661 | 189.4711 | 191.8272 | 238.9514 |  | 182.216 | 97.401 | 136.1865 | 171.213 | 197.907 | 129.5877 | 159.605 | 137.3147 |  | 141.4534 | 173.9493 | 222.3758 | 243.3381 | 229.3694 | 119.1005 | 166.1351 | 215.6417 | 238.5844 | 227.434 | 86.4817 | 98.6905 | 133.3408 | 170.5258 | 200.7079 | 128.015 | 176.6066 | 114.6435 | 176.626 | 118.9363 | 128.3849 | 170.5683 | 211.9487 | 235.7713 | 222.0841 | 137.0584 | 179.1478 | 227.2721 | 246.3619 | 225.4882 | 90.4471 | 111.2155 | 141.7549 | 177.9388 | 208.205 | 92.1538 | 123.9359 | 139.9932 | 135.9266 | 130.5513 | 213.7163 | 169.691 | 232.38 | 217.2486 | 165.4119 |  |  |  | 84.6266 | 93.0554 | 87.2327 | 177.6769 | 92.3852 | 151.3573 |  | 93.3102 | 87.0998 | 89.5339 | 60.5024 | 104.2724 | 115.5773 |  | 192.4416 | 224.7915 | 220.5117 | 398.4732 | 542.3747 | 517.2474 | 368.2886 | [23 empty] | 88.5337 | 529.811 | 102.2219 | 208.6165
16:44 | 11883 |  |  | 14.373 | 46.1116 | 48.3658 | 19.62 | 18.8938 | 34.3198 | 24.8433 | 1.6111 | 2.3086 | 0.7609 | -0.0264 |  |  |  | -7.9446 | 31.5216 | 47.8369 | 12.3592 |  | 19.8907 | 30.5019 | 0.39 | 0.3122 | 1.4096 | 0.6919 | -4.2826 | 208.9868 | 205.4025 | 150.2244 | 169.8787 | 138.226 | 123.5604 | 107.803 | 185.8487 | 157.3828 | 203.6563 | 223.5424 | 205.7439 | 164.6372 | 159.7073 | 200.2261 | 224.3573 | 231.5669 |  |  | 140.5727 |  | 250.3122 | 115.8301 | 156.1041 | 195.5537 | 210.7474 | 192.1673 | 186.0856 | 171.2499 | 212.9938 | 232.4085 | 237.7793 | 169.1403 | 97.5179 | 135.3497 | 165.2209 | 189.1288 | 147.5815 | 175.6744 | 163.3675 | 287.8222 | 122.4071 | 172.6889 | 218.7739 | 238.7747 | 287.423 | 116.3381 | 152.3671 | 187.5897 | 204.166 | 195.6109 | 83.5863 | 97.1421 | 132.9483 | 166.2763 | 190.0794 | 151.1993 |  | 132.8603 | 251.2394 |  | 117.9773 | 157.5253 | 199.2037 | 219.8018 | 210.0895 | 140.8735 | 170.4704 | 209.3241 | 218.9493 | 194.9752 | 94.2459 | 106.5181 | 131.6599 | 167.8928 | 197.4898 | 218.8049 | 133.5753 | 123.2271 | 125.0841 | 143.6002 | 186.713 | 223.4536 | 234.9042 | 215.415 |  |  |  |  | 84.9355 | 88.4464 | 166.44 | 87.5824 | 174.6862 | 96.1181 | 35.9125 | 36.8633 | 36.6687 | 32.8378 | 32.8101 | 37.1781 | 36.1678 | 37.2274 | 81.5022 | 98.2521 | 92.5934 | 81.3462 | 212.6827 |  |  | 146.312 |  | 133.3836 | 95.2962 | 124.1174 | 94.2809 | 192.8508 | 172.7838 | 228.8911 | 211.576 | 222.4005 | 187.3896 | 232.342 | 256.2622 | 260.8287 | 235.5731 | 148.6931 | 121.6645 | 173.3734 | 137.356 | 178.408 | 164.904 | 207.397 | 127.209 | 208.9443 | 189.4545 | 191.8124 | 238.9266 |  | 182.203 | 97.4014 | 136.1931 | 171.2048 | 197.9017 | 129.5698 | 159.5869 | 137.3077 |  | 141.4488 | 173.9421 | 222.3518 | 243.3171 | 229.3513 | 119.1039 | 166.1359 | 215.6305 | 238.5622 | 227.4151 | 86.4862 | 98.6967 | 133.3466 | 170.5262 | 200.7007 | 128.0058 | 176.6003 | 114.626 | 176.6259 | 118.9307 | 128.387 | 170.572 | 211.947 | 235.7582 | 222.0713 | 137.0617 | 179.14 | 227.2714 | 246.348 | 225.4677 | 90.4495 | 111.2191 | 141.7397 | 177.919 | 208.2038 | 92.1566 | 123.9213 | 139.9918 | 135.9132 | 130.5397 | 213.7018 | 169.6855 | 232.3596 | 217.2275 | 165.3998 |  |  |  | 84.6332 | 93.0543 | 87.2297 | 177.6724 | 92.3943 | 151.3579 |  | 93.2949 | 87.1 | 89.5272 | 60.5055 | 104.2775 | 115.5694 |  | 192.424 | 224.7739 | 220.4747 | 398.4477 | 542.4229 | 517.4194 | 368.1359 | [23 empty] | 88.5276 | 529.9211 | 102.2079 | 208.599
16:44 | 11884 |  |  | 14.3229 | 46.1024 | 48.3249 | 19.6829 | 18.8966 | 34.3416 | 24.8818 | 1.6115 | 2.304 | 0.76 | -0.0271 |  |  |  | -7.9446 | 31.4659 | 47.8692 | 12.3899 |  | 19.8877 | 30.4864 | 0.3888 | 0.3111 | 1.4075 | 0.6922 | -8.1902 | 208.9607 | 205.3744 | 150.2136 | 169.8608 | 138.2107 | 123.5568 | 107.792 | 185.8424 | 157.3728 | 203.6435 | 223.5192 | 205.7216 | 164.6203 | 159.6946 | 200.2058 | 224.3333 | 231.5301 |  |  | 140.5537 |  | 250.2747 | 115.8296 | 156.0954 | 195.5396 | 210.7253 | 192.1477 | 186.0705 | 171.2416 | 212.9766 | 232.3882 | 237.7378 | 169.133 | 97.519 | 135.3552 | 165.2071 | 189.1166 | 147.5637 | 175.657 | 163.3495 | 287.7727 | 122.4011 | 172.686 | 218.7555 | 238.7535 | 287.6216 | 116.3379 | 152.3468 | 187.5752 | 204.1396 | 195.5882 | 83.5756 | 97.1317 | 132.9423 | 166.2656 | 190.064 | 151.1729 |  | 132.8523 | 251.1961 |  | 117.9737 | 157.5197 | 199.1933 | 219.7889 | 210.0687 | 140.8684 | 170.4622 | 209.3149 | 218.9316 | 194.9569 | 94.2382 | 106.5221 | 131.6559 | 167.8827 | 197.4729 | 218.7808 | 133.5623 | 123.2139 | 125.0685 | 143.5904 | 186.7023 | 223.4371 | 234.8893 | 215.3958 |  |  |  |  | 84.9229 | 88.4332 | 166.4246 | 87.576 | 174.6826 | 96.109 | 35.6995 | 36.8882 | 36.6188 | 32.7566 | 32.5923 | 37.1399 | 35.3937 | 37.1749 | 81.4892 | 98.2418 | 92.5846 | 81.3334 | 212.6647 |  |  | 146.2964 |  | 133.3674 | 95.2868 | 124.1133 | 94.2713 | 192.8454 | 172.785 | 228.8666 | 211.5522 | 222.3806 | 187.3951 | 232.3319 | 256.2494 | 260.8158 | 235.5576 | 148.6824 | 121.6649 | 173.3278 | 137.3465 | 178.3999 | 164.9055 | 207.3882 | 127.2175 | 208.9259 | 189.4453 | 191.8131 | 238.9123 |  | 182.1955 | 97.4022 | 136.2042 | 171.1923 | 197.8863 | 129.5612 | 159.5708 | 137.3039 |  | 141.4478 | 173.938 | 222.3395 | 243.3012 | 229.3284 | 119.0964 | 166.1377 | 215.6157 | 238.5356 | 227.3942 | 86.4884 | 98.6928 | 133.3456 | 170.5253 | 200.6903 | 127.9871 | 176.5971 | 114.6032 | 176.6347 | 118.9226 | 128.3949 | 170.5741 | 211.9428 | 235.7384 | 222.0566 | 137.0604 | 179.1387 | 227.2627 | 246.3344 | 225.4528 | 90.4499 | 111.2288 | 141.7462 | 177.9164 | 208.202 | 92.1514 | 123.9136 | 140.1046 | 135.9007 | 130.5388 | 213.6939 | 169.6845 | 232.3338 | 217.2055 | 165.4016 |  |  |  | 84.6254 | 93.0482 | 87.2232 | 177.6574 | 92.3903 | 151.357 |  | 93.289 | 87.0884 | 89.5164 | 60.5076 | 104.2662 | 115.572 |  | 192.4179 | 224.7561 | 220.4482 | 398.4134 | 541.8844 | 516.7621 | 367.8069 | [23 empty] | 88.5183 | 529.3233 | 102.2123 | 208.587
16:44 | 11885 |  |  | 14.4053 | 46.0963 | 48.3773 | 19.7161 | 18.8127 | 34.1953 | 24.809 | 1.6102 | 2.3068 | 0.7624 | -0.0276 |  |  |  | -8.0002 | 31.4722 | 47.9639 | 12.3267 |  | 19.8881 | 30.506 | 0.3888 | 0.3088 | 1.4075 | 0.6928 | -8.1143 | 208.9406 | 205.349 | 150.2002 | 169.8447 | 138.1985 | 123.5446 | 107.78 | 185.8305 | 157.3696 | 203.628 | 223.4924 | 205.6979 | 164.6059 | 159.6922 | 200.1892 | 224.3146 | 231.5064 |  |  | 140.5284 |  | 250.2327 | 115.8288 | 156.0887 | 195.5187 | 210.7005 | 192.1249 | 186.0529 | 171.2337 | 212.968 | 232.367 | 237.7153 | 169.1225 | 97.5225 | 135.3514 | 165.2039 | 189.108 | 147.547 | 175.6397 | 163.338 | 287.7222 | 122.3949 | 172.6863 | 218.7449 | 238.7318 | 286.7927 | 116.3435 | 152.3439 | 187.5626 | 204.1252 | 195.5727 | 83.5673 | 97.1298 | 132.9429 | 166.2572 | 190.0509 | 151.1273 |  | 132.8537 | 251.1534 |  | 117.981 | 157.5267 | 199.1878 | 219.774 | 210.0543 | 140.8704 | 170.4627 | 209.3083 | 218.9116 | 194.9431 | 94.2395 | 106.525 | 131.6585 | 167.875 | 197.4617 | 218.7595 | 133.5521 | 123.2078 | 125.062 | 143.5965 | 186.6998 | 223.4253 | 234.8778 | 215.3799 |  |  |  |  | 84.9218 | 88.4231 | 166.4237 | 87.6004 | 174.6763 | 96.1083 | 35.5809 | 36.7798 | 36.3549 | 32.9162 | 32.3638 | 37.0561 | 35.3576 | 37.0773 | 81.4791 | 98.2354 | 92.5753 | 81.3276 | 212.6488 |  |  | 146.2926 |  | 133.3599 | 95.2877 | 124.1076 | 94.2674 | 192.8448 | 172.7903 | 228.86 | 211.5364 | 222.3594 | 187.3983 | 232.3231 | 256.2371 | 260.796 | 235.5388 | 148.6986 | 121.6611 | 173.3388 | 137.3339 | 178.3985 | 164.9007 | 207.3816 | 127.2118 | 208.9063 | 189.4373 | 191.8094 | 238.8978 |  | 182.1807 | 97.4001 | 136.2014 | 171.1896 | 197.8722 | 129.5513 | 159.5558 | 137.2817 |  | 141.448 | 173.9408 | 222.3316 | 243.2779 | 229.3044 | 119.088 | 166.1283 | 215.5953 | 238.5117 | 227.3682 | 86.4895 | 98.69 | 133.3422 | 170.513 | 200.6729 | 127.9622 | 176.5885 | 114.5821 | 176.6508 | 118.9143 | 128.3993 | 170.5756 | 211.9329 | 235.7219 | 222.0373 | 137.0696 | 179.1471 | 227.2672 | 246.3187 | 225.4438 | 90.4604 | 111.2445 | 141.7563 | 177.9175 | 208.1908 | 92.145 | 123.9052 | 140.1957 | 135.8945 | 130.54 | 213.6874 | 169.6871 | 232.3067 | 217.1717 | 165.3916 |  |  |  | 84.6098 | 93.033 | 87.2106 | 177.6371 | 92.3808 | 151.3385 |  | 93.2895 | 87.0842 | 89.5088 | 60.5126 | 104.2368 | 115.5906 |  | 192.4019 | 224.7242 | 220.4044 | 398.4134 | 541.8221 | 516.388 | 367.8069 | [23 empty] | 88.5101 | 529.105 | 102.1706 | 208.5631
16:44 | 11886 |  |  | 14.3063 | 46.0319 | 48.2301 | 19.5863 | 18.7999 | 34.1972 | 24.7678 | 1.6118 | 2.3065 | 0.7641 | -0.0276 |  |  |  | -8.0789 | 31.4304 | 47.8824 | 12.3697 |  | 19.9004 | 30.4556 | 0.3896 | 0.3101 | 1.4064 | 0.6918 | -5.9269 | 208.9197 | 205.3284 | 150.1855 | 169.8305 | 138.1877 | 123.5299 | 107.7701 | 185.8134 | 157.3671 | 203.6081 | 223.4707 | 205.6758 | 164.591 | 159.6826 | 200.1693 | 224.2919 | 231.4743 |  |  | 140.515 |  | 250.1935 | 115.8273 | 156.088 | 195.5085 | 210.6797 | 192.1061 | 186.0412 | 171.2358 | 212.967 | 232.3515 | 237.6956 | 169.1116 | 97.5131 | 135.3503 | 165.2022 | 189.0959 | 147.5371 | 175.6179 | 163.3203 | 287.673 | 122.3926 | 172.6824 | 218.7344 | 238.7168 | 285.6105 | 116.3541 | 152.346 | 187.5527 | 204.1144 | 195.5614 | 83.5602 | 97.1306 | 132.9434 | 166.257 | 190.038 | 151.0993 |  | 132.8602 | 251.1216 |  | 117.9874 | 157.5304 | 199.1811 | 219.7615 | 210.0357 | 140.8704 | 170.4603 | 209.2954 | 218.8981 | 194.9251 | 94.2434 | 106.5287 | 131.6648 | 167.8735 | 197.4523 | 218.7361 | 133.5449 | 123.1959 | 125.0505 | 143.5944 | 186.6942 | 223.4148 | 234.8602 | 215.3632 |  |  |  |  | 84.9094 | 88.4088 | 166.4196 | 87.6103 | 174.6526 | 96.0944 | 35.8067 | 36.5918 | 36.1696 | 33.0624 | 31.9492 | 36.9673 | 35.8203 | 36.9572 | 81.4729 | 98.2244 | 92.5721 | 81.3212 | 212.6205 |  |  | 146.285 |  | 133.3537 | 95.2864 | 124.0984 | 94.2683 | 192.8321 | 172.7938 | 228.8437 | 211.5176 | 222.3372 | 187.3857 | 232.3048 | 256.2221 | 260.7725 | 235.5091 | 148.6991 | 121.6538 | 173.3622 | 137.3233 | 178.3981 | 164.9027 | 207.3686 | 127.1988 | 208.888 | 189.4184 | 191.8082 | 238.8758 |  | 182.1437 | 97.3915 | 136.1938 | 171.1859 | 197.8548 | 129.5286 | 159.5333 | 137.2657 |  | 141.4362 | 173.9354 | 222.3156 | 243.2522 | 229.2846 | 119.0964 | 166.1323 | 215.5883 | 238.4981 | 227.3533 | 86.4905 | 98.6971 | 133.3529 | 170.5138 | 200.6627 | 127.9526 | 176.5757 | 114.5741 | 176.6659 | 118.9094 | 128.3939 | 170.5747 | 211.9164 | 235.7077 | 222.0189 | 137.0813 | 179.1512 | 227.2635 | 246.3015 | 225.4285 | 90.4677 | 111.2458 | 141.7493 | 177.9119 | 208.1742 | 92.1399 | 123.8959 | 140.1747 | 135.8841 | 130.5397 | 213.6845 | 169.6908 | 232.2907 | 217.1434 | 165.3782 |  |  |  | 84.6036 | 93.0274 | 87.2033 | 177.6128 | 92.3761 | 151.31 |  | 93.2687 | 87.0727 | 89.4954 | 60.5097 | 104.2106 | 115.592 |  | 192.373 | 224.6834 | 220.3739 | 398.7661 | 542.6281 | 517.7365 | 368.6703 | [23 empty] | 88.4987 | 530.1823 | 101.9637 | 208.5282
16:44 | 11887 |  |  | 14.3642 | 46.0327 | 48.2792 | 19.7088 | 18.7614 | 34.2276 | 24.7163 | 1.6118 | 2.3078 | 0.7552 | -0.0286 |  |  |  | -8.1137 | 31.5487 | 47.8777 | 12.383 |  | 19.9752 | 30.4101 | 0.389 | 0.3108 | 1.405 | 0.6923 | -6.9727 | 208.8929 | 205.3065 | 150.1729 | 169.8162 | 138.1807 | 123.5253 | 107.7734 | 185.7953 | 157.3587 | 203.5987 | 223.4474 | 205.6555 | 164.5816 | 159.6613 | 200.1412 | 224.2535 | 231.4387 |  |  | 140.5095 |  | 250.1609 | 115.8223 | 156.0863 | 195.5008 | 210.6601 | 192.0923 | 186.0321 | 171.2392 | 212.9542 | 232.34 | 237.6711 | 169.1038 | 97.5095 | 135.3511 | 165.1929 | 189.0821 | 147.5204 | 175.5915 | 163.3 | 287.6264 | 122.3937 | 172.6732 | 218.7214 | 238.6998 | 285.4335 | 116.3572 | 152.3437 | 187.5441 | 204.0948 | 195.5516 | 83.5555 | 97.1276 | 132.9504 | 166.2538 | 190.0317 | 151.0722 |  | 132.8547 | 251.086 |  | 117.9893 | 157.5247 | 199.1672 | 219.7447 | 210.0141 | 140.8731 | 170.4502 | 209.2881 | 218.8766 | 194.9119 | 94.2386 | 106.5252 | 131.6624 | 167.8726 | 197.4336 | 218.7083 | 133.5286 | 123.1829 | 125.0383 | 143.587 | 186.6799 | 223.4011 | 234.8409 | 215.3464 |  |  |  |  | 84.8985 | 88.3967 | 166.397 | 87.5775 | 174.6274 | 96.0902 | 36.194 | 36.3782 | 36.315 | 33.2762 | 31.5476 | 36.8723 | 36.0762 | 36.8852 | 81.4663 | 98.2135 | 92.5644 | 81.3128 | 212.5968 |  |  | 146.2732 |  | 133.3408 | 95.2783 | 124.0929 | 94.2583 | 192.8236 | 172.7879 | 228.8181 | 211.4895 | 222.3223 | 187.3788 | 232.2871 | 256.2089 | 260.7475 | 235.4864 | 148.6874 | 121.6459 | 173.3583 | 137.3105 | 178.3975 | 164.9081 | 207.3611 | 127.2056 | 208.8735 | 189.4115 | 191.8127 | 238.8446 |  | 182.1099 | 97.3835 | 136.1851 | 171.1741 | 197.8311 | 129.5072 | 159.5081 | 137.252 |  | 141.4219 | 173.9225 | 222.2915 | 243.2303 | 229.2608 | 119.0974 | 166.1372 | 215.5825 | 238.4733 | 227.3378 | 86.4889 | 98.7044 | 133.3584 | 170.5163 | 200.6508 | 127.9389 | 176.5555 | 114.5655 | 176.6629 | 118.8984 | 128.3946 | 170.5719 | 211.9028 | 235.688 | 222.0052 | 137.0819 | 179.1377 | 227.249 | 246.2856 | 225.4105 | 90.462 | 111.2425 | 141.7326 | 177.8931 | 208.1667 | 92.1329 | 123.8869 | 140.1624 | 135.8697 | 130.5414 | 213.6764 | 169.6968 | 232.2769 | 217.1319 | 165.3781 |  |  |  | 84.6005 | 93.0199 | 87.195 | 177.5802 | 92.3612 | 151.2971 |  | 93.2689 | 87.0693 | 89.4999 | 60.5255 | 104.2198 | 115.6039 |  | 192.3545 | 224.6776 | 220.3477 | 398.8958 | 542.2701 | 516.8898 | 367.955 | [23 empty] | 88.4936 | 529.5799 | 102.0514 | 208.5161
16:44 | 11888 |  |  | 14.3783 | 46.0491 | 48.2814 | 19.7303 | 18.6516 | 34.2173 | 24.6965 | 1.6105 | 2.3048 | 0.7536 | -0.0289 |  |  |  | -8.1436 | 31.4719 | 47.8957 | 12.3514 |  | 19.9405 | 30.3855 | 0.3885 | 0.3139 | 1.4066 | 0.6933 | -9.0566 | 208.8804 | 205.2888 | 150.1663 | 169.8103 | 138.1771 | 123.5202 | 107.7747 | 185.7765 | 157.3566 | 203.5921 | 223.4312 | 205.6408 | 164.5815 | 159.6494 | 200.129 | 224.2236 | 231.4221 |  |  | 140.4991 |  | 250.1325 | 115.8209 | 156.084 | 195.5026 | 210.6491 | 192.0834 | 186.0206 | 171.2296 | 212.9425 | 232.3283 | 237.6703 | 169.0965 | 97.5156 | 135.357 | 165.1858 | 189.0709 | 147.5046 | 175.5808 | 163.2873 | 287.5863 | 122.393 | 172.6737 | 218.7145 | 238.6798 | 286.3798 | 116.3567 | 152.3433 | 187.534 | 204.0848 | 195.544 | 83.5645 | 97.1313 | 132.9558 | 166.2493 | 190.0235 | 151.0726 |  | 132.8549 | 251.0522 |  | 117.983 | 157.517 | 199.154 | 219.7232 | 209.9909 | 140.8627 | 170.4385 | 209.2686 | 218.8487 | 194.8847 | 94.2336 | 106.5217 | 131.6589 | 167.8625 | 197.4153 | 218.6818 | 133.5115 | 123.173 | 125.0253 | 143.5867 | 186.6764 | 223.3868 | 234.822 | 215.3292 |  |  |  |  | 84.9015 | 88.3937 | 166.3697 | 87.5515 | 174.6245 | 96.1028 | 36.3614 | 35.8879 | 36.4224 | 33.5296 | 31.3676 | 36.7341 | 36.2963 | 36.8476 | 81.4594 | 98.2095 | 92.5474 | 81.3007 | 212.5815 |  |  | 146.2624 |  | 133.3322 | 95.2763 | 124.086 | 94.2537 | 192.8112 | 172.7834 | 228.8017 | 211.4673 | 222.3082 | 187.3705 | 232.2691 | 256.1936 | 260.7208 | 235.4656 | 148.6944 | 121.6344 | 173.3282 | 137.2971 | 178.3828 | 164.9088 | 207.3459 | 127.2064 | 208.8573 | 189.4086 | 191.8153 | 238.826 |  | 182.1028 | 97.3888 | 136.1943 | 171.177 | 197.823 | 129.4998 | 159.4935 | 137.2385 |  | 141.4267 | 173.9233 | 222.2932 | 243.2194 | 229.2349 | 119.0941 | 166.1264 | 215.5729 | 238.4464 | 227.3066 | 86.4836 | 98.7061 | 133.3571 | 170.5072 | 200.6377 | 127.9104 | 176.5392 | 114.5473 | 176.6544 | 118.8857 | 128.4026 | 170.5689 | 211.9011 | 235.6685 | 221.9892 | 137.0746 | 179.1261 | 227.2402 | 246.2605 | 225.3913 | 90.4607 | 111.2358 | 141.7346 | 177.8946 | 208.1432 | 92.1228 | 123.8721 | 140.1447 | 135.8523 | 130.5436 | 213.6542 | 169.6919 | 232.2542 | 217.1096 | 165.3748 |  |  |  | 84.5861 | 93.0004 | 87.1779 | 177.5488 | 92.3394 | 151.2825 |  | 93.2606 | 87.0567 | 89.4901 | 60.5355 | 104.2374 | 115.5981 |  | 192.3436 | 224.6545 | 220.301 | 398.6577 | 541.8055 | 516.9841 | 368.2724 | [23 empty] | 88.4834 | 529.3948 | 101.9718 | 208.4991
16:44 | 11889 |  |  | 14.3741 | 46.0213 | 48.4542 | 19.7826 | 18.6377 | 34.1739 | 24.6821 | 1.6101 | 2.31 | 0.755 | -0.031 |  |  |  | -8.0541 | 31.4591 | 47.9515 | 12.3466 |  | 19.933 | 30.394 | 0.39 | 0.3138 | 1.4059 | 0.6913 | -5.255 | 208.8571 | 205.2717 | 150.1572 | 169.796 | 138.1645 | 123.5109 | 107.765 | 185.7628 | 157.3505 | 203.58 | 223.4062 | 205.6238 | 164.5756 | 159.6431 | 200.1311 | 224.1971 | 231.4057 |  |  | 140.4867 |  | 250.1 | 115.8154 | 156.0866 | 195.4936 | 210.6416 | 192.0704 | 186.0103 | 171.216 | 212.9428 | 232.3059 | 237.6606 | 169.082 | 97.5159 | 135.3662 | 165.1852 | 189.0607 | 147.495 | 175.567 | 163.2748 | 287.5397 | 122.3877 | 172.6742 | 218.7058 | 238.6585 | 286.5454 | 116.3573 | 152.3303 | 187.5264 | 204.0698 | 195.5253 | 83.5677 | 97.135 | 132.9545 | 166.2348 | 189.9959 | 151.0619 |  | 132.8535 | 251.0087 |  | 117.9729 | 157.5073 | 199.1505 | 219.7035 | 209.9658 | 140.8551 | 170.4306 | 209.2597 | 218.8261 | 194.8666 | 94.2315 | 106.5173 | 131.6567 | 167.8549 | 197.4025 | 218.6606 | 133.5034 | 123.1682 | 125.0145 | 143.5862 | 186.6775 | 223.3794 | 234.8016 | 215.3102 |  |  |  |  | 84.8979 | 88.3827 | 166.3442 | 87.5449 | 174.6235 | 96.1031 | 36.3404 | 35.672 | 36.3616 | 33.6925 | 31.2862 | 36.5416 | 36.6231 | 36.8803 | 81.4439 | 98.1932 | 92.53 | 81.2874 | 212.5585 |  |  | 146.251 |  | 133.3206 | 95.271 | 124.0715 | 94.2517 | 192.7999 | 172.7765 | 228.7757 | 211.4441 | 222.2841 | 187.3262 | 232.2394 | 256.1672 | 260.6957 | 235.4379 | 148.6935 | 121.6246 | 173.3017 | 137.2865 | 178.37 | 164.9074 | 207.3377 | 127.2021 | 208.8369 | 189.396 | 191.8161 | 238.8173 |  | 182.1027 | 97.3941 | 136.2024 | 171.1783 | 197.8145 | 129.4847 | 159.4766 | 137.2265 |  | 141.431 | 173.9349 | 222.3071 | 243.2163 | 229.2331 | 119.0976 | 166.1188 | 215.5589 | 238.4283 | 227.2788 | 86.4819 | 98.7044 | 133.3562 | 170.5009 | 200.6263 | 127.8867 | 176.5248 | 114.5278 | 176.6449 | 118.8774 | 128.396 | 170.5586 | 211.8873 | 235.6432 | 221.9681 | 137.0631 | 179.1136 | 227.2194 | 246.2313 | 225.3714 | 90.4619 | 111.233 | 141.7481 | 177.9021 | 208.1074 | 92.1086 | 123.8647 | 140.133 | 135.836 | 130.5464 | 213.6409 | 169.6814 | 232.2377 | 217.089 | 165.3703 |  |  |  | 84.5802 | 92.9872 | 87.1675 | 177.5281 | 92.3266 | 151.2573 |  | 93.2536 | 87.0498 | 89.481 | 60.5362 | 104.239 | 115.5957 |  | 192.3176 | 224.6162 | 220.2668 | 398.7571 | 542.3525 | 517.2186 | 368.1197 | [23 empty] | 88.475 | 529.7855 | 102.0468 | 208.4669
16:44 | 11890 |  |  | 14.4649 | 46.0627 | 48.4173 | 19.8413 | 18.7 | 34.1861 | 24.7933 | 1.6094 | 2.3112 | 0.7608 | -0.0297 |  |  |  | -8.1387 | 31.4529 | 47.9308 | 12.2949 |  | 20.022 | 30.4853 | 0.3891 | 0.3118 | 1.4071 | 0.6934 | -5.1262 | 208.8352 | 205.2445 | 150.1468 | 169.7796 | 138.1539 | 123.5035 | 107.754 | 185.7558 | 157.3574 | 203.5687 | 223.3954 | 205.6089 | 164.5662 | 159.6463 | 200.1193 | 224.178 | 231.3828 |  |  | 140.4783 |  | 250.0664 | 115.8072 | 156.0879 | 195.473 | 210.6225 | 192.0469 | 185.9954 | 171.2109 | 212.9264 | 232.2804 | 237.6274 | 169.0776 | 97.5164 | 135.3684 | 165.1896 | 189.0578 | 147.4862 | 175.5429 | 163.2612 | 287.4982 | 122.3893 | 172.6698 | 218.6941 | 238.6393 | 285.3969 | 116.3617 | 152.3255 | 187.5207 | 204.0506 | 195.5046 | 83.5649 | 97.1471 | 132.9537 | 166.2276 | 189.9759 | 151.0377 |  | 132.8438 | 250.9692 |  | 117.9665 | 157.4954 | 199.1449 | 219.6852 | 209.9461 | 140.8509 | 170.4267 | 209.2501 | 218.8067 | 194.8558 | 94.2314 | 106.5114 | 131.6484 | 167.848 | 197.386 | 218.6408 | 133.4918 | 123.156 | 125.0028 | 143.5814 | 186.6713 | 223.3672 | 234.7811 | 215.2958 |  |  |  |  | 84.8857 | 88.3671 | 166.3369 | 87.5559 | 174.6095 | 96.081 | 36.3476 | 35.9672 | 36.2264 | 33.8592 | 31.3206 | 36.3936 | 36.8628 | 37.055 | 81.4364 | 98.182 | 92.5256 | 81.2784 | 212.534 |  |  | 146.2341 |  | 133.3118 | 95.2613 | 124.0619 | 94.2374 | 192.7905 | 172.7643 | 228.7493 | 211.4196 | 222.2548 | 187.2838 | 232.2139 | 256.1384 | 260.6708 | 235.4075 | 148.675 | 121.6114 | 173.2851 | 137.2691 | 178.3493 | 164.9008 | 207.3296 | 127.1925 | 208.8098 | 189.3854 | 191.8081 | 238.7993 |  | 182.1016 | 97.3981 | 136.2033 | 171.178 | 197.8043 | 129.4759 | 159.4634 | 137.2175 |  | 141.4395 | 173.9484 | 222.3061 | 243.2134 | 229.233 | 119.0993 | 166.1158 | 215.5499 | 238.4084 | 227.2661 | 86.4792 | 98.7021 | 133.3563 | 170.5011 | 200.6109 | 127.8637 | 176.5122 | 114.5102 | 176.6674 | 118.8679 | 128.3925 | 170.5478 | 211.8788 | 235.62 | 221.9528 | 137.0631 | 179.1086 | 227.2012 | 246.2148 | 225.3517 | 90.4574 | 111.2322 | 141.7597 | 177.9108 | 208.0813 | 92.1045 | 123.8554 | 140.117 | 135.8231 | 130.5402 | 213.6275 | 169.6736 | 232.2164 | 217.0754 | 165.363 |  |  |  | 84.5757 | 92.9768 | 87.1637 | 177.5187 | 92.3033 | 151.2495 |  | 93.2478 | 87.0481 | 89.4702 | 60.5382 | 104.2866 | 115.5929 |  | 192.3023 | 224.6112 | 220.2239 | 398.3485 | 541.5646 | 516.8731 | 367.9773 | [23 empty] | 88.4669 | 529.2188 | 102.1538 | 208.4567
16:44 | 11891 |  |  | 14.4749 | 46.0886 | 48.4568 | 19.7311 | 18.7137 | 34.3033 | 24.6782 | 1.6083 | 2.3079 | 0.7591 | -0.0288 |  |  |  | -8.1095 | 31.5005 | 47.9584 | 12.335 |  | 19.9853 | 30.4808 | 0.3911 | 0.3136 | 1.4017 | 0.6932 | -5.5755 | 208.824 | 205.2201 | 150.1384 | 169.7722 | 138.1543 | 123.5029 | 107.7496 | 185.7461 | 157.3638 | 203.5614 | 223.3917 | 205.6007 | 164.5671 | 159.6382 | 200.1097 | 224.1561 | 231.3687 |  |  | 140.4685 |  | 250.0351 | 115.808 | 156.0874 | 195.4597 | 210.5967 | 192.0256 | 185.9838 | 171.2143 | 212.9025 | 232.2621 | 237.6325 | 169.075 | 97.5187 | 135.3694 | 165.1903 | 189.0522 | 147.4717 | 175.5227 | 163.2463 | 287.4584 | 122.3954 | 172.6712 | 218.6848 | 238.6245 | 285.413 | 116.3646 | 152.3242 | 187.5017 | 204.0337 | 195.4866 | 83.5595 | 97.1576 | 132.9494 | 166.2225 | 189.9599 | 151.0353 |  | 132.8297 | 250.9316 |  | 117.9656 | 157.4938 | 199.1355 | 219.667 | 209.9375 | 140.8578 | 170.4275 | 209.2362 | 218.7928 | 194.8431 | 94.2383 | 106.5103 | 131.646 | 167.8445 | 197.3711 | 218.6138 | 133.4763 | 123.1431 | 124.9898 | 143.5737 | 186.6597 | 223.3496 | 234.7665 | 215.279 |  |  |  |  | 84.875 | 88.3597 | 166.3292 | 87.5489 | 174.6069 | 96.0601 | 36.1483 | 36.1857 | 36.1925 | 33.9512 | 31.4741 | 36.2875 | 37.0459 | 37.2402 | 81.442 | 98.1777 | 92.5245 | 81.2755 | 212.5094 |  |  | 146.2192 |  | 133.3003 | 95.2545 | 124.0609 | 94.2319 | 192.7658 | 172.7571 | 228.7284 | 211.4003 | 222.2335 | 187.2885 | 232.2008 | 256.1148 | 260.6397 | 235.3771 | 148.6594 | 121.5997 | 173.2757 | 137.2458 | 178.3295 | 164.8924 | 207.3067 | 127.1695 | 208.782 | 189.3641 | 191.797 | 238.7827 |  | 182.0956 | 97.403 | 136.2031 | 171.1751 | 197.8049 | 129.4682 | 159.4515 | 137.205 |  | 141.4381 | 173.9486 | 222.2859 | 243.192 | 229.2148 | 119.0946 | 166.1194 | 215.5404 | 238.394 | 227.2595 | 86.476 | 98.6997 | 133.36 | 170.4975 | 200.6025 | 127.8416 | 176.496 | 114.4978 | 176.7253 | 118.8566 | 128.4006 | 170.5502 | 211.8692 | 235.6057 | 221.931 | 137.0697 | 179.111 | 227.1784 | 246.1846 | 225.3229 | 90.4594 | 111.2338 | 141.7617 | 177.9109 | 208.0679 | 92.1022 | 123.8393 | 140.1032 | 135.8085 | 130.5345 | 213.6121 | 169.6718 | 232.1993 | 217.0568 | 165.3454 |  |  |  | 84.5638 | 92.9657 | 87.1596 | 177.5085 | 92.2734 | 151.2583 |  | 93.2387 | 87.0405 | 89.4677 | 60.5263 | 104.3237 | 115.6011 |  | 192.2881 | 224.6023 | 220.1782 | 398.2747 | 541.7175 | 516.5293 | 367.7223 | [23 empty] | 88.4588 | 529.1234 | 102.1791 | 208.4452
16:44 | 11892 |  |  | 14.4232 | 46.082 | 48.5845 | 19.7792 | 18.7447 | 34.3517 | 24.6385 | 1.6085 | 2.3099 | 0.7609 | -0.0283 |  |  |  | -8.1081 | 31.4874 | 47.861 | 12.3335 |  | 20.0225 | 30.4349 | 0.3891 | 0.3145 | 1.4037 | 0.69 | -5.3222 | 208.7991 | 205.2053 | 150.1256 | 169.7568 | 138.1447 | 123.4933 | 107.7428 | 185.7303 | 157.353 | 203.5449 | 223.3621 | 205.5802 | 164.5593 | 159.6161 | 200.0961 | 224.1253 | 231.3505 |  |  | 140.4542 |  | 250.0019 | 115.8111 | 156.0838 | 195.45 | 210.5875 | 192.0099 | 185.9789 | 171.228 | 212.8942 | 232.2458 | 237.6426 | 169.0654 | 97.5147 | 135.3669 | 165.1807 | 189.0348 | 147.4546 | 175.5044 | 163.232 | 287.4111 | 122.3963 | 172.6653 | 218.672 | 238.6033 | 285.7939 | 116.369 | 152.3201 | 187.4874 | 204.0158 | 195.4728 | 83.5574 | 97.1616 | 132.9538 | 166.2153 | 189.9469 | 151.0352 |  | 132.8132 | 250.8927 |  | 117.9658 | 157.5035 | 199.1254 | 219.658 | 209.9311 | 140.863 | 170.4279 | 209.2228 | 218.7783 | 194.8329 | 94.2388 | 106.5041 | 131.6465 | 167.8402 | 197.3534 | 218.5847 | 133.467 | 123.1377 | 124.9822 | 143.5728 | 186.6561 | 223.3413 | 234.7546 | 215.2622 |  |  |  |  | 84.867 | 88.3451 | 166.318 | 87.5328 | 174.5985 | 96.0443 | 36.0924 | 36.3049 | 36.1264 | 33.9603 | 31.9341 | 36.1412 | 37.2556 | 37.4376 | 81.4388 | 98.161 | 92.5139 | 81.2675 | 212.492 |  |  | 146.2112 |  | 133.2918 | 95.2517 | 124.056 | 94.2344 | 192.747 | 172.7615 | 228.7058 | 211.3863 | 222.2229 | 187.2874 | 232.1875 | 256.1023 | 260.6097 | 235.355 | 148.645 | 121.5941 | 173.2566 | 137.2376 | 178.3294 | 164.8933 | 207.2935 | 127.1665 | 208.7658 | 189.3512 | 191.7892 | 238.7696 |  | 182.096 | 97.3963 | 136.2076 | 171.1693 | 197.796 | 129.4513 | 159.4333 | 137.199 |  | 141.4259 | 173.9476 | 222.266 | 243.1589 | 229.192 | 119.0862 | 166.1235 | 215.5255 | 238.3783 | 227.2404 | 86.4804 | 98.6951 | 133.3641 | 170.4888 | 200.592 | 127.8227 | 176.4815 | 114.4854 | 176.7706 | 118.8482 | 128.4024 | 170.5562 | 211.8479 | 235.5939 | 221.9032 | 137.0493 | 179.1028 | 227.1379 | 246.1532 | 225.2873 | 90.4595 | 111.2349 | 141.7524 | 177.8899 | 208.0503 | 92.0897 | 123.8316 | 140.1035 | 135.7966 | 130.5419 | 213.6 | 169.6729 | 232.1827 | 217.0374 | 165.3302 |  |  |  | 84.5586 | 92.9543 | 87.1564 | 177.4971 | 92.2585 | 151.2666 |  | 93.2205 | 87.0269 | 89.4574 | 60.5291 | 104.2925 | 115.5914 |  | 192.2474 | 224.5596 | 220.1434 | 398.5954 | 542.0549 | 516.8593 | 368.0233 | [23 empty] | 88.4483 | 529.4571 | 102.1905 | 208.4035
16:44 | 11893 |  |  | 14.5213 | 46.0948 | 48.5699 | 19.7719 | 18.7311 | 34.376 | 24.7266 | 1.6088 | 2.3096 | 0.7596 | -0.0282 |  |  |  | -8.1624 | 31.6084 | 47.8962 | 12.3831 |  | 20.0355 | 30.4535 | 0.3918 | 0.3126 | 1.4077 | 0.6899 | -4.7257 | 208.7686 | 205.1792 | 150.1071 | 169.7389 | 138.1235 | 123.4746 | 107.7272 | 185.7147 | 157.3354 | 203.5198 | 223.3304 | 205.5504 | 164.5402 | 159.5985 | 200.0724 | 224.0988 | 231.328 |  |  | 140.4453 |  | 249.965 | 115.8149 | 156.0815 | 195.4421 | 210.5707 | 191.9945 | 185.9669 | 171.2286 | 212.8847 | 232.2375 | 237.613 | 169.0568 | 97.5137 | 135.3673 | 165.1739 | 189.0227 | 147.4365 | 175.4829 | 163.2259 | 287.3639 | 122.3958 | 172.671 | 218.6636 | 238.5847 | 286.7009 | 116.3732 | 152.3179 | 187.4817 | 204.0011 | 195.4636 | 83.5518 | 97.1612 | 132.9565 | 166.2151 | 189.9436 | 151.0301 |  | 132.802 | 250.857 |  | 117.9588 | 157.5068 | 199.11 | 219.643 | 209.9131 | 140.8521 | 170.4209 | 209.2037 | 218.758 | 194.8141 | 94.2261 | 106.5047 | 131.6469 | 167.828 | 197.3375 | 218.5558 | 133.4583 | 123.1282 | 124.9731 | 143.5776 | 186.654 | 223.331 | 234.7374 | 215.247 |  |  |  |  | 84.8553 | 88.335 | 166.3151 | 87.5247 | 174.5667 | 96.0268 | 36.3948 | 36.2782 | 36.0132 | 33.9987 | 32.5499 | 35.9894 | 37.4307 | 37.5614 | 81.4286 | 98.1493 | 92.5034 | 81.2559 | 212.4747 |  |  | 146.213 |  | 133.2966 | 95.2555 | 124.0575 | 94.2371 | 192.7549 | 172.7778 | 228.6985 | 211.3772 | 222.2158 | 187.2782 | 232.1652 | 256.0896 | 260.5763 | 235.3255 | 148.6264 | 121.5824 | 173.2358 | 137.2492 | 178.3251 | 164.8932 | 207.2905 | 127.1731 | 208.753 | 189.3363 | 191.7811 | 238.7507 |  | 182.0877 | 97.3887 | 136.2076 | 171.1606 | 197.773 | 129.4363 | 159.4131 | 137.1894 |  | 141.4199 | 173.946 | 222.2547 | 243.135 | 229.1672 | 119.0793 | 166.1204 | 215.5104 | 238.3516 | 227.2109 | 86.4901 | 98.6993 | 133.3628 | 170.4899 | 200.5733 | 127.8034 | 176.4665 | 114.4729 | 176.8173 | 118.8447 | 128.4008 | 170.5508 | 211.8414 | 235.5761 | 221.8849 | 137.0496 | 179.1036 | 227.1204 | 246.137 | 225.2682 | 90.4548 | 111.2319 | 141.7453 | 177.8789 | 208.0343 | 92.0822 | 123.8229 | 140.0946 | 135.7904 | 130.5436 | 213.5937 | 169.6687 | 232.1597 | 217.0144 | 165.3222 |  |  |  | 84.551 | 92.9348 | 87.1458 | 177.4933 | 92.233 | 151.2574 |  | 93.2093 | 87.0236 | 89.4533 | 60.5171 | 104.3059 | 115.5919 |  | 192.221 | 224.5248 | 220.1073 | 398.272 | 541.8338 | 516.9522 | 368.0796 | [23 empty] | 88.4385 | 529.393 | 102.3018 | 208.3729
16:44 | 11894 |  |  | 14.5193 | 46.0225 | 48.5075 | 19.8425 | 18.8067 | 34.302 | 24.7304 | 1.608 | 2.306 | 0.7566 | -0.0273 |  |  |  | -8.0975 | 31.7383 | 48.0628 | 12.4744 |  | 20.0514 | 30.4646 | 0.3917 | 0.3171 | 1.4079 | 0.6896 | -7.7741 | 208.7527 | 205.1565 | 150.1012 | 169.7272 | 138.1147 | 123.4739 | 107.7267 | 185.7083 | 157.3339 | 203.5145 | 223.3054 | 205.5343 | 164.532 | 159.5882 | 200.0601 | 224.0811 | 231.3167 |  |  | 140.4372 |  | 249.9298 | 115.8176 | 156.0805 | 195.4345 | 210.544 | 191.9745 | 185.9563 | 171.2227 | 212.8673 | 232.2166 | 237.5882 | 169.0458 | 97.5093 | 135.3651 | 165.1663 | 189.0081 | 147.4114 | 175.4655 | 163.2147 | 287.3171 | 122.389 | 172.6764 | 218.6486 | 238.5652 | 286.8802 | 116.3792 | 152.3179 | 187.4729 | 203.985 | 195.4442 | 83.5469 | 97.165 | 132.9547 | 166.2063 | 189.9323 | 151.0246 |  | 132.7862 | 250.8168 |  | 117.9606 | 157.5029 | 199.1007 | 219.6296 | 209.8982 | 140.847 | 170.4141 | 209.1902 | 218.7393 | 194.7969 | 94.2188 | 106.5125 | 131.6549 | 167.8252 | 197.3292 | 218.5337 | 133.4464 | 123.1152 | 124.9606 | 143.5796 | 186.6526 | 223.3211 | 234.7198 | 215.2314 |  |  |  |  | 84.8463 | 88.3273 | 166.3062 | 87.5059 | 174.5325 | 96.0157 | 36.6483 | 36.1544 | 35.9719 | 33.9504 | 33.0778 | 35.998 | 37.3941 | 37.5154 | 81.4175 | 98.1452 | 92.4948 | 81.247 | 212.4434 |  |  | 146.2016 |  | 133.2863 | 95.2438 | 124.0468 | 94.231 | 192.7502 | 172.7747 | 228.6831 | 211.3562 | 222.1966 | 187.2774 | 232.1499 | 256.0652 | 260.5399 | 235.2959 | 148.6337 | 121.574 | 173.2197 | 137.2504 | 178.3255 | 164.8913 | 207.2796 | 127.1755 | 208.7356 | 189.3124 | 191.7849 | 238.7255 |  | 182.0697 | 97.3873 | 136.205 | 171.1537 | 197.7585 | 129.4218 | 159.3917 | 137.1703 |  | 141.4084 | 173.9492 | 222.2496 | 243.1209 | 229.1447 | 119.0814 | 166.1113 | 215.4888 | 238.3287 | 227.1859 | 86.487 | 98.7103 | 133.361 | 170.4853 | 200.5567 | 127.783 | 176.4519 | 114.4668 | 176.8574 | 118.8376 | 128.4013 | 170.5496 | 211.832 | 235.5555 | 221.8696 | 137.0614 | 179.1017 | 227.1199 | 246.1138 | 225.2535 | 90.452 | 111.2379 | 141.7233 | 177.8551 | 208.0341 | 92.0832 | 123.8102 | 140.077 | 135.7745 | 130.5427 | 213.5851 | 169.663 | 232.1323 | 216.9872 | 165.315 |  |  |  | 84.5454 | 92.9173 | 87.1277 | 177.4887 | 92.2092 | 151.2382 |  | 93.191 | 87.0182 | 89.4442 | 60.5185 | 104.3099 | 115.6067 |  | 192.202 | 224.512 | 220.0529 | 398.5215 | 542.2077 | 516.8274 | 367.7682 | [23 empty] | 88.4272 | 529.5176 | 102.4275 | 208.357
16:44 | 11895 |  |  | 14.5451 | 45.9871 | 48.6611 | 19.8067 | 18.8785 | 34.3686 | 24.7915 | 1.6085 | 2.3107 | 0.7585 | -0.0287 |  |  |  | -8.0996 | 31.6384 | 47.9989 | 12.3777 |  | 20.0305 | 30.462 | 0.392 | 0.3175 | 1.4056 | 0.6876 | -4.4191 | 208.7376 | 205.1449 | 150.0982 | 169.7171 | 138.1128 | 123.4735 | 107.7301 | 185.7052 | 157.3375 | 203.5118 | 223.296 | 205.518 | 164.5277 | 159.5734 | 200.0466 | 224.0559 | 231.2982 |  |  | 140.4193 |  | 249.8936 | 115.8115 | 156.0717 | 195.4188 | 210.5249 | 191.9584 | 185.9416 | 171.212 | 212.85 | 232.1882 | 237.5625 | 169.0357 | 97.5026 | 135.3643 | 165.1566 | 188.9898 | 147.3868 | 175.4452 | 163.1961 | 287.2703 | 122.387 | 172.6635 | 218.633 | 238.5441 | 286.207 | 116.3851 | 152.3104 | 187.4614 | 203.9674 | 195.4198 | 83.5419 | 97.173 | 132.9567 | 166.1961 | 189.9158 | 151.0186 |  | 132.7584 | 250.7822 |  | 117.9644 | 157.5019 | 199.0927 | 219.6144 | 209.884 | 140.8405 | 170.4107 | 209.1756 | 218.7224 | 194.7759 | 94.2165 | 106.5095 | 131.6502 | 167.8213 | 197.3133 | 218.5166 | 133.4312 | 123.1052 | 124.9444 | 143.5736 | 186.6481 | 223.3037 | 234.7015 | 215.2112 |  |  |  |  | 84.8407 | 88.3147 | 166.2859 | 87.4945 | 174.4947 | 96.0082 | 36.7693 | 36.2374 | 35.9146 | 33.8902 | 33.3814 | 36.2117 | 37.3586 | 37.4661 | 81.4099 | 98.1362 | 92.4864 | 81.2424 | 212.4218 |  |  | 146.1866 |  | 133.2719 | 95.2363 | 124.0359 | 94.2257 | 192.7335 | 172.7706 | 228.6546 | 211.3377 | 222.1744 | 187.2803 | 232.138 | 256.0552 | 260.5204 | 235.267 | 148.6398 | 121.5614 | 173.1918 | 137.2381 | 178.3172 | 164.8891 | 207.2687 | 127.1743 | 208.7135 | 189.301 | 191.7824 | 238.7084 |  | 182.0548 | 97.3865 | 136.2139 | 171.1543 | 197.7532 | 129.4134 | 159.3771 | 137.1655 |  | 141.4028 | 173.9433 | 222.2361 | 243.1098 | 229.124 | 119.0833 | 166.101 | 215.4766 | 238.3053 | 227.1648 | 86.4783 | 98.7124 | 133.3624 | 170.4782 | 200.544 | 127.7705 | 176.4463 | 114.4609 | 176.8807 | 118.8312 | 128.407 | 170.5593 | 211.8274 | 235.546 | 221.8582 | 137.0656 | 179.1033 | 227.1245 | 246.108 | 225.2436 | 90.4627 | 111.2471 | 141.7077 | 177.8375 | 208.0327 | 92.0846 | 123.7921 | 140.061 | 135.7529 | 130.55 | 213.5728 | 169.6617 | 232.1111 | 216.9576 | 165.3029 |  |  |  | 84.5387 | 92.9067 | 87.1187 | 177.4662 | 92.1925 | 151.2242 |  | 93.1906 | 87.0154 | 89.4535 | 60.5473 | 104.2728 | 115.6194 |  | 192.1922 | 224.4885 | 220.0259 | 398.5304 | 541.8596 | 517.2202 | 368.3808 | [23 empty] | 88.4224 | 529.5399 | 102.4339 | 208.3404
16:44 | 11896 |  |  | 14.5393 | 46.0426 | 48.452 | 19.8427 | 18.8639 | 34.323 | 24.8295 | 1.6079 | 2.3074 | 0.7573 | -0.0294 |  |  |  | -8.0677 | 31.5927 | 47.937 | 12.3836 |  | 20.051 | 30.4374 | 0.3916 | 0.3188 | 1.4048 | 0.6882 | -8.9189 | 208.7111 | 205.1226 | 150.0848 | 169.7016 | 138.1053 | 123.4615 | 107.7244 | 185.6941 | 157.325 | 203.4946 | 223.2823 | 205.4923 | 164.5257 | 159.5708 | 200.0407 | 224.0391 | 231.2836 |  |  | 140.4105 |  | 249.859 | 115.8152 | 156.0772 | 195.4064 | 210.5159 | 191.9482 | 185.9313 | 171.207 | 212.842 | 232.1711 | 237.5416 | 169.0258 | 97.5022 | 135.3745 | 165.1586 | 188.9855 | 147.3722 | 175.4217 | 163.179 | 287.2242 | 122.3889 | 172.6574 | 218.6234 | 238.5292 | 286.425 | 116.3881 | 152.307 | 187.4529 | 203.9532 | 195.4046 | 83.5465 | 97.1759 | 132.9619 | 166.1936 | 189.9052 | 150.9817 |  | 132.7304 | 250.7492 |  | 117.9622 | 157.4978 | 199.0815 | 219.5948 | 209.8677 | 140.8348 | 170.4018 | 209.1702 | 218.7046 | 194.7522 | 94.2121 | 106.5131 | 131.6491 | 167.8136 | 197.3013 | 218.5004 | 133.4108 | 123.0911 | 124.9268 | 143.5662 | 186.6353 | 223.2861 | 234.6787 | 215.1849 |  |  |  |  | 84.8284 | 88.3025 | 166.2714 | 87.4978 | 174.465 | 96.0016 | 36.8477 | 36.386 | 35.8728 | 33.9332 | 33.6265 | 36.4119 | 37.3739 | 37.5108 | 81.4045 | 98.1267 | 92.4755 | 81.2329 | 212.404 |  |  | 146.1783 |  | 133.2685 | 95.2391 | 124.0345 | 94.2283 | 192.7213 | 172.7749 | 228.6362 | 211.3241 | 222.1618 | 187.2702 | 232.1255 | 256.0444 | 260.5024 | 235.2371 | 148.6387 | 121.5406 | 173.1585 | 137.2219 | 178.2973 | 164.8922 | 207.2622 | 127.163 | 208.6892 | 189.2983 | 191.7679 | 238.6911 |  | 182.037 | 97.3901 | 136.2186 | 171.1516 | 197.7412 | 129.4068 | 159.3678 | 137.1546 |  | 141.4143 | 173.9445 | 222.2286 | 243.0986 | 229.1032 | 119.0817 | 166.1024 | 215.4756 | 238.2889 | 227.1497 | 86.4733 | 98.7104 | 133.3716 | 170.4855 | 200.5326 | 127.775 | 176.4373 | 114.4582 | 176.8992 | 118.8233 | 128.4108 | 170.5646 | 211.825 | 235.5385 | 221.8393 | 137.0769 | 179.1036 | 227.1238 | 246.1029 | 225.235 | 90.4714 | 111.2464 | 141.7142 | 177.8367 | 208.0182 | 92.084 | 123.777 | 140.0517 | 135.737 | 130.5523 | 213.5566 | 169.6596 | 232.0971 | 216.9452 | 165.2902 |  |  |  | 84.5283 | 92.8964 | 87.1132 | 177.4372 | 92.1649 | 151.2188 |  | 93.1715 | 86.9973 | 89.441 | 60.545 | 104.2291 | 115.6163 |  | 192.1525 | 224.4558 | 219.9796 | 398.5674 | 542.282 | 517.3298 | 367.8541 | [23 empty] | 88.4098 | 529.8059 | 102.3681 | 208.3041
16:44 | 11897 |  |  | 14.4571 | 46.0656 | 48.4472 | 19.8414 | 18.7882 | 34.2538 | 24.8895 | 1.6073 | 2.3077 | 0.7543 | -0.0295 |  |  |  | -8.0201 | 31.6877 | 48.0325 | 12.3987 |  | 20.0166 | 30.4184 | 0.3944 | 0.3121 | 1.4026 | 0.6884 | -5.2823 | 208.6984 | 205.0993 | 150.0742 | 169.6883 | 138.0999 | 123.4556 | 107.7204 | 185.6789 | 157.3275 | 203.4881 | 223.258 | 205.4746 | 164.5265 | 159.5684 | 200.0464 | 224.0324 | 231.2665 |  |  | 140.4005 |  | 249.8271 | 115.8163 | 156.0773 | 195.4002 | 210.5026 | 191.9309 | 185.9234 | 171.2009 | 212.8306 | 232.1542 | 237.5285 | 169.0249 | 97.502 | 135.3788 | 165.1595 | 188.9752 | 147.3612 | 175.4048 | 163.1619 | 287.1776 | 122.3873 | 172.657 | 218.6168 | 238.5117 | 286.475 | 116.3901 | 152.3091 | 187.4457 | 203.9377 | 195.3861 | 83.5564 | 97.1785 | 132.9675 | 166.1881 | 189.8924 | 150.9485 |  | 132.7083 | 250.7075 |  | 117.9599 | 157.4965 | 199.0784 | 219.5873 | 209.8622 | 140.8368 | 170.396 | 209.1711 | 218.6913 | 194.7388 | 94.2126 | 106.5175 | 131.6617 | 167.814 | 197.298 | 218.4776 | 133.4029 | 123.0808 | 124.9227 | 143.5683 | 186.6334 | 223.2796 | 234.659 | 215.1662 |  |  |  |  | 84.8151 | 88.2928 | 166.2595 | 87.5 | 174.4495 | 95.9948 | 36.7942 | 36.2412 | 35.8829 | 34.0622 | 34.0227 | 36.541 | 37.3016 | 37.6295 | 81.3987 | 98.1147 | 92.4668 | 81.221 | 212.3844 |  |  | 146.1696 |  | 133.2656 | 95.2391 | 124.025 | 94.2237 | 192.7045 | 172.7744 | 228.625 | 211.3067 | 222.1485 | 187.248 | 232.1142 | 256.0182 | 260.4698 | 235.2088 | 148.5951 | 121.5274 | 173.1516 | 137.2017 | 178.2825 | 164.8967 | 207.2526 | 127.1478 | 208.6672 | 189.2946 | 191.7631 | 238.6735 |  | 182.0228 | 97.3882 | 136.2174 | 171.1451 | 197.7244 | 129.3866 | 159.3528 | 137.1321 |  | 141.4241 | 173.9473 | 222.2206 | 243.0792 | 229.0968 | 119.0847 | 166.1104 | 215.4721 | 238.2732 | 227.1333 | 86.478 | 98.7115 | 133.3787 | 170.4809 | 200.5246 | 127.7757 | 176.4235 | 114.4547 | 176.9189 | 118.8153 | 128.4059 | 170.5631 | 211.8057 | 235.5216 | 221.8118 | 137.0693 | 179.0919 | 227.1106 | 246.0737 | 225.2084 | 90.4622 | 111.2313 | 141.7283 | 177.8453 | 207.9879 | 92.0735 | 123.7695 | 140.0457 | 135.7284 | 130.5575 | 213.544 | 169.6552 | 232.0794 | 216.9321 | 165.284 |  |  |  | 84.5221 | 92.8851 | 87.1132 | 177.4232 | 92.1636 | 151.2062 |  | 93.1676 | 86.9944 | 89.4337 | 60.552 | 104.2474 | 115.6053 |  | 192.121 | 224.4095 | 219.9353 | 397.8383 | 541.3437 | 516.654 | 367.9091 | [23 empty] | 88.403 | 528.9988 | 102.383 | 208.2653
16:44 | 11898 |  |  | 14.4874 | 46.086 | 48.583 | 19.8603 | 18.9098 | 34.2583 | 24.8745 | 1.607 | 2.3054 | 0.7516 | -0.0284 |  |  |  | -7.998 | 31.7306 | 48.0749 | 12.4828 |  | 20.0438 | 30.3869 | 0.3925 | 0.3173 | 1.4049 | 0.6899 | -7.4448 | 208.6808 | 205.0796 | 150.0686 | 169.6766 | 138.0928 | 123.4462 | 107.7175 | 185.672 | 157.3314 | 203.4744 | 223.2418 | 205.462 | 164.5167 | 159.5522 | 200.0314 | 224.0011 | 231.2338 |  |  | 140.383 |  | 249.7925 | 115.8071 | 156.0586 | 195.3859 | 210.4727 | 191.905 | 185.9067 | 171.179 | 212.812 | 232.1334 | 237.5065 | 169.0197 | 97.5061 | 135.3801 | 165.1532 | 188.9609 | 147.3442 | 175.39 | 163.1448 | 287.1301 | 122.3824 | 172.6532 | 218.6084 | 238.4943 | 287.0297 | 116.3883 | 152.302 | 187.4292 | 203.9213 | 195.3672 | 83.554 | 97.1775 | 132.9654 | 166.1805 | 189.8751 | 150.9354 |  | 132.6923 | 250.6652 |  | 117.952 | 157.5021 | 199.0731 | 219.5718 | 209.8459 | 140.829 | 170.3929 | 209.155 | 218.6693 | 194.727 | 94.2077 | 106.511 | 131.6612 | 167.8091 | 197.2829 | 218.446 | 133.3993 | 123.0756 | 124.9114 | 143.5671 | 186.6289 | 223.2684 | 234.6463 | 215.1547 |  |  |  |  | 84.8155 | 88.2938 | 166.2508 | 87.5012 | 174.4251 | 95.974 | 36.7618 | 36.0859 | 35.929 | 34.2781 | 34.3211 | 36.7161 | 37.2304 | 37.7429 | 81.391 | 98.106 | 92.4616 | 81.2204 | 212.3652 |  |  | 146.1651 |  | 133.2633 | 95.2445 | 124.0184 | 94.2159 | 192.6881 | 172.7808 | 228.6129 | 211.2886 | 222.1336 | 187.2236 | 232.1095 | 256.0025 | 260.4487 | 235.1824 | 148.5048 | 121.5254 | 173.1407 | 137.1844 | 178.2642 | 164.8903 | 207.2403 | 127.1365 | 208.6514 | 189.2756 | 191.7661 | 238.6527 |  | 182.0076 | 97.3868 | 136.2162 | 171.1424 | 197.7127 | 129.364 | 159.3357 | 137.1037 |  | 141.4172 | 173.9418 | 222.206 | 243.0494 | 229.0817 | 119.0839 | 166.1071 | 215.4616 | 238.246 | 227.1096 | 86.4889 | 98.7142 | 133.3731 | 170.4738 | 200.5068 | 127.7693 | 176.4104 | 114.4526 | 176.9399 | 118.8118 | 128.4032 | 170.5683 | 211.7908 | 235.5032 | 221.7934 | 137.0616 | 179.0907 | 227.0954 | 246.047 | 225.1908 | 90.4586 | 111.23 | 141.7357 | 177.8499 | 207.9667 | 92.066 | 123.7588 | 140.035 | 135.7151 | 130.5527 | 213.5342 | 169.6517 | 232.0623 | 216.9058 | 165.2814 |  |  |  | 84.5228 | 92.8755 | 87.1111 | 177.4194 | 92.1708 | 151.1882 |  | 93.1604 | 86.9948 | 89.4351 | 60.5602 | 104.3071 | 115.6177 |  | 192.1019 | 224.374 | 219.9047 | 398.2606 | 541.862 | 516.5459 | 367.5755 | [23 empty] | 88.4011 | 529.204 | 102.5341 | 208.238
16:44 | 11899 |  |  | 14.5039 | 46.1602 | 48.5657 | 19.7724 | 18.8687 | 34.2989 | 24.8258 | 1.6065 | 2.3 | 0.753 | -0.0265 |  |  |  | -7.9574 | 31.7119 | 48.0477 | 12.5041 |  | 20.0364 | 30.4459 | 0.3929 | 0.315 | 1.4034 | 0.6882 | -7.7759 | 208.6502 | 205.0578 | 150.0559 | 169.657 | 138.0799 | 123.4326 | 107.7066 | 185.6493 | 157.3191 | 203.4533 | 223.2239 | 205.4399 | 164.4982 | 159.5396 | 200.0202 | 223.9657 | 231.2129 |  |  | 140.3692 |  | 249.7574 | 115.8016 | 156.0576 | 195.3761 | 210.4502 | 191.8866 | 185.8925 | 171.1738 | 212.8006 | 232.1142 | 237.4913 | 169.0019 | 97.5064 | 135.382 | 165.1511 | 188.9537 | 147.3222 | 175.3758 | 163.1321 | 287.0842 | 122.3781 | 172.6473 | 218.5922 | 238.473 | 287.6108 | 116.3927 | 152.2979 | 187.4187 | 203.9088 | 195.3611 | 83.5542 | 97.1767 | 132.963 | 166.182 | 189.8661 | 150.9374 |  | 132.6781 | 250.6303 |  | 117.9493 | 157.4924 | 199.057 | 219.5437 | 209.8157 | 140.816 | 170.3774 | 209.1333 | 218.6369 | 194.7053 | 94.1986 | 106.5043 | 131.6517 | 167.7949 | 197.2631 | 218.4124 | 133.3928 | 123.0663 | 124.8967 | 143.5658 | 186.6242 | 223.2561 | 234.6298 | 215.1417 |  |  |  |  | 84.814 | 88.2896 | 166.2372 | 87.4944 | 174.393 | 95.9591 | 36.847 | 35.9417 | 35.9607 | 34.3708 | 34.596 | 36.8438 | 37.2217 | 37.7346 | 81.3842 | 98.1009 | 92.4564 | 81.2184 | 212.3414 |  |  | 146.1557 |  | 133.2536 | 95.2381 | 124.0126 | 94.2101 | 192.6724 | 172.7802 | 228.5918 | 211.2648 | 222.1162 | 187.21 | 232.1119 | 255.9918 | 260.4336 | 235.1657 | 148.4383 | 121.5217 | 173.1104 | 137.1783 | 178.2554 | 164.8903 | 207.2277 | 127.1369 | 208.6389 | 189.2603 | 191.7665 | 238.6248 |  | 182.0014 | 97.3858 | 136.216 | 171.1312 | 197.7018 | 129.3498 | 159.3163 | 137.0826 |  | 141.4085 | 173.9334 | 222.1865 | 243.0226 | 229.0472 | 119.0763 | 166.0999 | 215.4456 | 238.2225 | 227.083 | 86.4836 | 98.706 | 133.3716 | 170.4707 | 200.4885 | 127.761 | 176.3952 | 114.44 | 176.9783 | 118.8022 | 128.4061 | 170.5719 | 211.7793 | 235.4882 | 221.7767 | 137.0559 | 179.0818 | 227.0604 | 246.0141 | 225.1722 | 90.4598 | 111.2322 | 141.7307 | 177.8337 | 207.9555 | 92.0638 | 123.7469 | 140.0273 | 135.6968 | 130.5506 | 213.5189 | 169.6448 | 232.0405 | 216.8866 | 165.2676 |  |  |  | 84.517 | 92.8611 | 87.0953 | 177.412 | 92.1651 | 151.1799 |  | 93.1514 | 86.9888 | 89.4253 | 60.556 | 104.3223 | 115.6173 |  | 192.087 | 224.3424 | 219.8657 | 398.1446 | 541.5137 | 516.6888 | 368.001 | [23 empty] | 88.3928 | 529.1012 | 102.5353 | 208.2147
16:44 | 11900 |  |  | 14.4908 | 46.0535 | 48.5283 | 19.7404 | 18.9191 | 34.3612 | 24.8514 | 1.6034 | 2.3036 | 0.7545 | -0.027 |  |  |  | -7.9568 | 31.6514 | 47.9999 | 12.4671 |  | 20.0202 | 30.4638 | 0.392 | 0.315 | 1.4049 | 0.6888 | -5.3196 | 208.629 | 205.039 | 150.042 | 169.6457 | 138.0703 | 123.4273 | 107.6912 | 185.6292 | 157.3176 | 203.435 | 223.1977 | 205.4163 | 164.4857 | 159.5395 | 200.0349 | 223.9465 | 231.1995 |  |  | 140.3496 |  | 249.7182 | 115.7926 | 156.0566 | 195.3588 | 210.4303 | 191.8676 | 185.8762 | 171.1726 | 212.7915 | 232.0924 | 237.4731 | 168.9959 | 97.5046 | 135.3809 | 165.148 | 188.9462 | 147.3062 | 175.3669 | 163.1181 | 287.0375 | 122.3801 | 172.6424 | 218.5757 | 238.448 | 287.7336 | 116.3971 | 152.292 | 187.4078 | 203.8963 | 195.3457 | 83.5503 | 97.169 | 132.9631 | 166.1779 | 189.8559 | 150.9391 |  | 132.6601 | 250.589 |  | 117.9547 | 157.4906 | 199.0481 | 219.5255 | 209.7987 | 140.8102 | 170.3779 | 209.1168 | 218.6179 | 194.6851 | 94.2056 | 106.51 | 131.6514 | 167.7919 | 197.2553 | 218.3942 | 133.3805 | 123.0536 | 124.8842 | 143.5657 | 186.6179 | 223.2382 | 234.6049 | 215.116 |  |  |  |  | 84.8012 | 88.2789 | 166.2363 | 87.4957 | 174.369 | 95.9542 | 36.9911 | 35.8657 | 35.9597 | 34.3811 | 34.9121 | 36.7859 | 37.2547 | 37.7032 | 81.3769 | 98.0867 | 92.4429 | 81.2064 | 212.3222 |  |  | 146.1434 |  | 133.2405 | 95.2308 | 124.0085 | 94.2134 | 192.6529 | 172.7727 | 228.5733 | 211.2428 | 222.0974 | 187.2123 | 232.104 | 255.978 | 260.4077 | 235.1423 | 148.4033 | 121.5065 | 173.0919 | 137.171 | 178.2475 | 164.8976 | 207.2145 | 127.1409 | 208.6192 | 189.2474 | 191.7628 | 238.6089 |  | 182.0053 | 97.3863 | 136.2263 | 171.1275 | 197.6957 | 129.3452 | 159.3057 | 137.0717 |  | 141.42 | 173.9335 | 222.1719 | 243.0088 | 229.0319 | 119.0802 | 166.1013 | 215.4368 | 238.21 | 227.0667 | 86.4779 | 98.7054 | 133.3833 | 170.4653 | 200.477 | 127.7563 | 176.3847 | 114.4241 | 177.0245 | 118.7962 | 128.409 | 170.5685 | 211.7667 | 235.4705 | 221.7537 | 137.0532 | 179.0834 | 227.0407 | 245.9903 | 225.1514 | 90.4641 | 111.2314 | 141.7409 | 177.839 | 207.9277 | 92.0536 | 123.7362 | 140.0193 | 135.6857 | 130.5565 | 213.5058 | 169.642 | 232.0188 | 216.879 | 165.2548 |  |  |  | 84.5101 | 92.8533 | 87.091 | 177.4021 | 92.1635 | 151.1698 |  | 93.1479 | 86.9744 | 89.4144 | 60.5508 | 104.3526 | 115.6229 |  | 192.0694 | 224.3219 | 219.8118 | 398.4451 | 541.9784 | 516.8441 | 367.4344 | [23 empty] | 88.3839 | 529.4113 | 102.4771 | 208.1957
16:44 | 11901 |  |  | 14.5429 | 46.0791 | 48.6166 | 19.7868 | 18.9912 | 34.3348 | 24.7813 | 1.6032 | 2.3033 | 0.7526 | -0.0283 |  |  |  | -7.8659 | 31.6202 | 47.9958 | 12.439 |  | 20.07 | 30.491 | 0.3929 | 0.3172 | 1.4035 | 0.6877 | -5.9101 | 208.6152 | 205.0288 | 150.0361 | 169.6424 | 138.0673 | 123.4259 | 107.6932 | 185.63 | 157.3165 | 203.4236 | 223.176 | 205.4008 | 164.4761 | 159.5431 | 200.056 | 223.9321 | 231.1862 |  |  | 140.3352 |  | 249.6831 | 115.7908 | 156.0508 | 195.3401 | 210.4093 | 191.852 | 185.8628 | 171.1762 | 212.7746 | 232.0751 | 237.4519 | 168.9958 | 97.504 | 135.3848 | 165.1424 | 188.9388 | 147.2917 | 175.3531 | 163.1032 | 286.9913 | 122.3803 | 172.6399 | 218.5698 | 238.4277 | 288.1428 | 116.3991 | 152.2895 | 187.3974 | 203.8784 | 195.3283 | 83.5467 | 97.1599 | 132.963 | 166.1721 | 189.8413 | 150.915 |  | 132.6453 | 250.5414 |  | 117.947 | 157.4941 | 199.0423 | 219.5132 | 209.7829 | 140.8091 | 170.3775 | 209.1001 | 218.6001 | 194.6715 | 94.2058 | 106.5141 | 131.6567 | 167.793 | 197.2421 | 218.3777 | 133.365 | 123.0435 | 124.8712 | 143.562 | 186.6122 | 223.2284 | 234.589 | 215.103 |  |  |  |  | 84.793 | 88.2706 | 166.2283 | 87.4948 | 174.3513 | 95.9425 | 37.1461 | 35.9782 | 35.8423 | 34.4646 | 35.109 | 36.7026 | 37.3324 | 37.7251 | 81.3765 | 98.0729 | 92.4242 | 81.2007 | 212.3062 |  |  | 146.1255 |  | 133.2212 | 95.2259 | 123.9993 | 94.2096 | 192.6417 | 172.7643 | 228.5514 | 211.2193 | 222.0702 | 187.1962 | 232.0908 | 255.961 | 260.3849 | 235.1198 | 148.3476 | 121.4871 | 173.0554 | 137.1553 | 178.2374 | 164.8962 | 207.1986 | 127.1396 | 208.5978 | 189.2324 | 191.7627 | 238.5962 |  | 182.0027 | 97.389 | 136.2247 | 171.1285 | 197.6861 | 129.3326 | 159.2903 | 137.0605 |  | 141.4102 | 173.9414 | 222.1698 | 242.9904 | 229.0192 | 119.0817 | 166.0953 | 215.4237 | 238.1909 | 227.0541 | 86.4774 | 98.7075 | 133.3851 | 170.4604 | 200.4597 | 127.7521 | 176.3738 | 114.4207 | 177.0313 | 118.7855 | 128.4043 | 170.5698 | 211.75 | 235.4506 | 221.7287 | 137.0576 | 179.0835 | 227.0392 | 245.9797 | 225.1381 | 90.461 | 111.2313 | 141.7184 | 177.8216 | 207.9124 | 92.0397 | 123.7243 | 140.0099 | 135.6717 | 130.5482 | 213.49 | 169.6428 | 232.0035 | 216.8605 | 165.2408 |  |  |  | 84.5068 | 92.8466 | 87.0874 | 177.3937 | 92.165 | 151.1493 |  | 93.1416 | 86.974 | 89.415 | 60.5545 | 104.32 | 115.6275 |  | 192.0543 | 224.2917 | 219.7621 | 398.3749 | 542.7027 | 517.5526 | 368.3203 | [23 empty] | 88.3794 | 530.1276 | 102.5648 | 208.173
16:44 | 11902 |  |  | 14.4996 | 46.08 | 48.5476 | 19.7805 | 18.9277 | 34.3713 | 24.7021 | 1.6044 | 2.3012 | 0.7507 | -0.0281 |  |  |  | -7.9997 | 31.7047 | 48.0651 | 12.5168 |  | 20.0881 | 30.4962 | 0.3914 | 0.3156 | 1.403 | 0.6906 | -6.2385 | 208.6058 | 205.0162 | 150.0292 | 169.629 | 138.0602 | 123.4219 | 107.6951 | 185.6238 | 157.3065 | 203.4224 | 223.1557 | 205.3861 | 164.4749 | 159.5317 | 200.0852 | 223.9225 | 231.1637 |  |  | 140.329 |  | 249.6516 | 115.7958 | 156.0491 | 195.3363 | 210.3985 | 191.8394 | 185.8547 | 171.1753 | 212.7663 | 232.069 | 237.4312 | 168.9892 | 97.5024 | 135.3948 | 165.1438 | 188.9306 | 147.2793 | 175.3299 | 163.0937 | 286.9559 | 122.3823 | 172.6455 | 218.5698 | 238.4122 | 287.4617 | 116.4055 | 152.289 | 187.3921 | 203.8604 | 195.3187 | 83.5496 | 97.1605 | 132.9699 | 166.1675 | 189.8338 | 150.8865 |  | 132.6365 | 250.4985 |  | 117.9328 | 157.4751 | 199.0231 | 219.493 | 209.7608 | 140.7997 | 170.3638 | 209.0817 | 218.574 | 194.6506 | 94.1976 | 106.5004 | 131.6451 | 167.7809 | 197.22 | 218.345 | 133.3601 | 123.0356 | 124.8617 | 143.5601 | 186.6162 | 223.2237 | 234.5805 | 215.0956 |  |  |  |  | 84.7912 | 88.2645 | 166.2046 | 87.4778 | 174.3404 | 95.9461 | 37.2277 | 36.0557 | 35.1946 | 34.6735 | 35.1051 | 36.6267 | 37.455 | 37.8157 | 81.3715 | 98.0586 | 92.4146 | 81.1918 | 212.286 |  |  | 146.1131 |  | 133.2086 | 95.2255 | 123.9892 | 94.1938 | 192.6435 | 172.7625 | 228.5257 | 211.1965 | 222.0482 | 187.1742 | 232.0842 | 255.9425 | 260.3681 | 235.0987 | 148.2569 | 121.4756 | 173.0135 | 137.1362 | 178.2362 | 164.8905 | 207.1914 | 127.1367 | 208.5809 | 189.2282 | 191.7661 | 238.5744 |  | 181.9866 | 97.3808 | 136.2165 | 171.1199 | 197.6725 | 129.3145 | 159.2655 | 137.0503 |  | 141.3937 | 173.9449 | 222.1692 | 242.973 | 228.9999 | 119.0665 | 166.0814 | 215.3928 | 238.1713 | 227.03 | 86.4647 | 98.692 | 133.3776 | 170.4432 | 200.4457 | 127.7391 | 176.3654 | 114.4113 | 177.0148 | 118.7681 | 128.397 | 170.5705 | 211.7398 | 235.4279 | 221.7083 | 137.0562 | 179.0768 | 227.0284 | 245.956 | 225.1153 | 90.4516 | 111.2297 | 141.7007 | 177.8017 | 207.9018 | 92.0366 | 123.7081 | 140.0003 | 135.6445 | 130.552 | 213.4789 | 169.6367 | 231.9843 | 216.827 | 165.2039 |  |  |  | 84.4992 | 92.829 | 87.0773 | 177.3796 | 92.1576 | 151.1302 |  | 93.1284 | 86.9637 | 89.3997 | 60.5563 | 104.2989 | 115.6177 |  | 192.0262 | 224.2448 | 219.7083 | 398.4348 | 542.1327 | 517.6641 | 368.4913 | [23 empty] | 88.3691 | 529.8984 | 102.534 | 208.1355
16:44 | 11903 |  |  | 14.4828 | 46.0314 | 48.6029 | 19.829 | 18.8554 | 34.4418 | 24.7153 | 1.6034 | 2.3048 | 0.75 | -0.0291 |  |  |  | -7.904 | 31.7555 | 48.197 | 12.5443 |  | 20.0531 | 30.4654 | 0.3926 | 0.3173 | 1.4068 | 0.6892 | -6.1034 | 208.5924 | 204.9972 | 150.0216 | 169.6106 | 138.0509 | 123.4138 | 107.6856 | 185.6172 | 157.3097 | 203.4121 | 223.1384 | 205.3672 | 164.478 | 159.5051 | 201.3594 | 223.8984 | 231.1322 |  |  | 140.3288 |  | 249.6225 | 115.799 | 156.0503 | 195.3339 | 210.3845 | 191.824 | 185.8486 | 171.1717 | 212.7669 | 232.0524 | 237.48 | 168.9805 | 97.5037 | 135.3973 | 165.1402 | 188.9128 | 147.266 | 175.3125 | 163.087 | 286.9132 | 122.3849 | 172.6457 | 218.5557 | 238.3995 | 287.1625 | 116.4152 | 152.2842 | 187.3896 | 203.8516 | 195.3116 | 83.5548 | 97.1626 | 132.9761 | 166.1669 | 189.8378 | 150.8785 |  | 132.6347 | 250.4684 |  | 117.9326 | 157.4762 | 199.0135 | 219.4806 | 209.7497 | 140.8065 | 170.3549 | 209.0811 | 218.5589 | 194.6316 | 94.1954 | 106.5022 | 131.6403 | 167.7706 | 197.2037 | 218.3175 | 133.3484 | 123.0245 | 124.8481 | 143.5583 | 186.61 | 223.1988 | 234.556 | 215.0681 |  |  |  |  | 84.7872 | 88.2498 | 166.1882 | 87.4582 | 174.3252 | 95.9486 | 37.3249 | 36.1294 | 34.4954 | 34.9531 | 35.0704 | 36.5318 | 37.4992 | 37.8699 | 81.3639 | 98.0539 | 92.4114 | 81.188 | 212.2668 |  |  | 146.0986 |  | 133.2065 | 95.2225 | 123.9824 | 94.1917 | 192.6382 | 172.7634 | 228.505 | 211.1744 | 222.035 | 187.1571 | 232.068 | 255.9224 | 260.3421 | 235.0756 | 148.1986 | 121.4658 | 172.9683 | 137.1123 | 178.2338 | 164.8907 | 207.1874 | 127.1349 | 208.5581 | 189.2115 | 191.7616 | 238.5573 |  | 181.9656 | 97.3798 | 136.2203 | 171.1172 | 197.6602 | 129.3029 | 159.2531 | 137.0404 |  | 141.3902 | 173.9476 | 222.168 | 242.9595 | 228.9953 | 119.0534 | 166.0781 | 215.375 | 238.1543 | 227.011 | 86.4573 | 98.6872 | 133.377 | 170.4397 | 200.4409 | 127.7355 | 176.3577 | 114.3982 | 176.9915 | 118.7577 | 128.3943 | 170.5675 | 211.7306 | 235.4114 | 221.6926 | 137.0547 | 179.0736 | 227.0149 | 245.9314 | 225.0928 | 90.4489 | 111.2317 | 141.7212 | 177.8122 | 207.8789 | 92.0313 | 123.7039 | 140.0024 | 135.6302 | 130.5627 | 213.4737 | 169.6355 | 231.9661 | 216.814 | 165.1843 |  |  |  | 84.5017 | 92.8187 | 87.0698 | 177.3623 | 92.1373 | 151.1278 |  | 93.124 | 86.9601 | 89.4022 | 60.5471 | 104.2949 | 115.6156 |  | 192.0044 | 224.1946 | 219.6614 | 398.207 | 541.0149 | 516.5639 | 367.8764 | [23 empty] | 88.3642 | 528.7894 | 102.621 | 208.0995
16:44 | 11904 |  |  | 14.4831 | 46.0022 | 48.4739 | 19.7806 | 18.8011 | 34.3724 | 24.7696 | 1.6042 | 2.3052 | 0.7507 | -0.0293 |  |  |  | -7.9987 | 31.6937 | 48.1678 | 12.4944 |  | 20.1176 | 30.4806 | 0.3931 | 0.313 | 1.4044 | 0.6903 | -8.4428 | 208.5669 | 204.9837 | 150.008 | 169.5977 | 138.0407 | 123.4016 | 107.681 | 185.6062 | 157.3089 | 203.3937 | 223.1228 | 205.343 | 164.4676 | 159.4954 | 202.5747 | 223.8543 | 231.1028 |  |  | 140.3132 |  | 249.5874 | 115.7973 | 156.0456 | 195.3145 | 210.3648 | 191.8074 | 185.8314 | 171.1664 | 212.7491 | 232.0273 | 237.5339 | 168.9754 | 97.5051 | 135.3945 | 165.1336 | 188.8961 | 147.2531 | 175.3003 | 163.0748 | 286.8631 | 122.3878 | 172.6401 | 218.5359 | 238.3791 | 288.0703 | 116.4097 | 152.2779 | 187.376 | 203.833 | 195.2924 | 83.545 | 97.155 | 132.9685 | 166.1641 | 189.819 | 150.8607 |  | 132.625 | 250.4264 |  | 117.9368 | 157.4871 | 199.0131 | 219.4645 | 209.7382 | 140.8102 | 170.3478 | 209.0745 | 218.5414 | 194.618 | 94.1961 | 106.5116 | 131.6432 | 167.7648 | 197.1897 | 218.2987 | 133.3308 | 123.007 | 124.8368 | 143.5528 | 186.5919 | 223.1773 | 234.5326 | 215.0444 |  |  |  |  | 84.7794 | 88.2455 | 166.1645 | 87.4366 | 174.2949 | 95.9444 | 37.3177 | 36.2413 | 34.4001 | 35.1775 | 35.1615 | 36.4412 | 37.4895 | 37.7224 | 81.3619 | 98.0538 | 92.4007 | 81.1826 | 212.2448 |  |  | 146.0789 |  | 133.1886 | 95.2116 | 123.978 | 94.1886 | 192.6196 | 172.7589 | 228.4837 | 211.1529 | 222.0135 | 187.154 | 232.0511 | 255.9086 | 260.3127 | 235.0537 | 148.2045 | 121.4507 | 172.9357 | 137.0932 | 178.2333 | 164.8887 | 207.1766 | 127.1309 | 208.5356 | 189.1907 | 191.7616 | 238.5377 |  | 181.9599 | 97.3846 | 136.2261 | 171.1192 | 197.6523 | 129.2882 | 159.2407 | 137.0296 |  | 141.3859 | 173.9408 | 222.1505 | 242.9394 | 228.9846 | 119.0564 | 166.0778 | 215.3718 | 238.134 | 227.0006 | 86.4576 | 98.6957 | 133.3793 | 170.4438 | 200.4366 | 127.7363 | 176.3394 | 114.3848 | 176.9436 | 118.7524 | 128.4016 | 170.5675 | 211.7225 | 235.403 | 221.6738 | 137.0597 | 179.0684 | 226.9934 | 245.9111 | 225.071 | 90.4558 | 111.2333 | 141.7248 | 177.8065 | 207.8625 | 92.0237 | 123.6981 | 140.0092 | 135.6244 | 130.5618 | 213.462 | 169.6361 | 231.9492 | 216.8035 | 165.1849 |  |  |  | 84.4929 | 92.8111 | 87.0617 | 177.3542 | 92.1368 | 151.1243 |  | 93.1027 | 86.9411 | 89.3861 | 60.5399 | 104.2825 | 115.6235 |  | 191.9615 | 224.147 | 219.6163 | 398.4488 | 542.2375 | 517.5847 | 368.3263 | [23 empty] | 88.3526 | 529.9111 | 102.4915 | 208.0542
16:44 | 11905 |  |  | 14.531 | 46.1323 | 48.5292 | 19.8316 | 18.7936 | 34.4297 | 24.6653 | 1.6023 | 2.3152 | 0.7545 | -0.0291 |  |  |  | -8.0222 | 31.6629 | 48.0801 | 12.4379 |  | 20.083 | 30.4283 | 0.3921 | 0.3172 | 1.4029 | 0.6896 | -8.1454 | 208.5487 | 204.9715 | 149.9993 | 169.5914 | 138.0296 | 123.3966 | 107.6724 | 185.5961 | 157.2927 | 203.3785 | 223.0969 | 205.3252 | 164.4473 | 159.494 | 202.5217 | 223.8351 | 231.0787 |  |  | 140.2876 |  | 249.5477 | 115.7906 | 156.0442 | 195.3042 | 210.3472 | 191.7883 | 185.8147 | 171.1499 | 212.7235 | 232.002 | 237.4932 | 168.9615 | 97.5051 | 135.3948 | 165.1293 | 188.8903 | 147.2381 | 175.2807 | 163.052 | 286.8158 | 122.3838 | 172.6268 | 218.5163 | 238.3523 | 288.2014 | 116.4017 | 152.2689 | 187.3546 | 203.808 | 195.2678 | 83.5264 | 97.1373 | 132.964 | 166.1539 | 189.7946 | 150.8275 |  | 132.6087 | 250.3765 |  | 117.9367 | 157.4828 | 199.0021 | 219.4399 | 209.7158 | 140.797 | 170.3419 | 209.0548 | 218.5162 | 194.5985 | 94.1941 | 106.5016 | 131.6353 | 167.7537 | 197.1699 | 218.2795 | 133.3214 | 122.9926 | 124.8285 | 143.5489 | 186.581 | 223.1681 | 234.5178 | 215.0298 |  |  |  |  | 84.7717 | 88.247 | 166.1434 | 87.4248 | 174.2721 | 95.9481 | 37.2323 | 36.4528 | 34.2982 | 35.311 | 35.2559 | 36.3322 | 37.3162 | 37.4927 | 81.3602 | 98.0483 | 92.3958 | 81.1692 | 212.2153 |  |  | 146.0674 |  | 133.1783 | 95.2034 | 123.9715 | 94.1789 | 192.5992 | 172.755 | 228.459 | 211.1318 | 221.9895 | 187.1532 | 232.0337 | 255.8924 | 260.2909 | 235.0227 | 148.2441 | 121.439 | 172.9172 | 137.069 | 178.2172 | 164.8793 | 207.159 | 127.1163 | 208.517 | 189.1703 | 191.7545 | 238.5179 |  | 181.9672 | 97.3874 | 136.2324 | 171.1179 | 197.6414 | 129.2771 | 159.2216 | 137.0156 |  | 141.3862 | 173.9393 | 222.1355 | 242.9246 | 228.9626 | 119.0665 | 166.0759 | 215.3628 | 238.1179 | 226.9796 | 86.4635 | 98.7014 | 133.3889 | 170.4392 | 200.4256 | 127.7328 | 176.323 | 114.3795 | 176.889 | 118.7417 | 128.4055 | 170.5644 | 211.717 | 235.3854 | 221.6576 | 137.0551 | 179.0694 | 226.9762 | 245.8945 | 225.0443 | 90.4612 | 111.2315 | 141.7132 | 177.7873 | 207.8493 | 92.0233 | 123.6738 | 140.0012 | 135.603 | 130.5611 | 213.4448 | 169.6277 | 231.9249 | 216.7798 | 165.1651 |  |  |  | 84.471 | 92.7943 | 87.0491 | 177.3357 | 92.1485 | 151.1075 |  | 93.1016 | 86.9319 | 89.3774 | 60.5393 | 104.3203 | 115.6281 |  | 191.9436 | 224.1122 | 219.5788 | 398.2641 | 542.4953 | 517.5357 | 368.0931 | [23 empty] | 88.343 | 530.0155 | 102.4748 | 208.0279
16:44 | 11906 |  |  | 14.4856 | 46.0387 | 48.6324 | 19.8435 | 18.7566 | 34.3286 | 24.6358 | 1.6036 | 2.3198 | 0.7538 | -0.0279 |  |  |  | -7.9789 | 31.6433 | 48.1801 | 12.3841 |  | 20.1429 | 30.4618 | 0.3935 | 0.3149 | 1.4057 | 0.6896 | -5.3503 | 208.5277 | 204.9488 | 149.991 | 169.5738 | 138.0157 | 123.393 | 107.6585 | 185.5752 | 157.2807 | 203.358 | 223.0752 | 205.3053 | 164.4341 | 159.4673 | 202.4891 | 223.8222 | 231.0599 |  |  | 140.2768 |  | 249.5176 | 115.7891 | 156.0522 | 195.3042 | 210.3338 | 191.7768 | 185.8124 | 171.1525 | 212.7106 | 231.9875 | 237.461 | 168.9537 | 97.5066 | 135.3967 | 165.1227 | 188.8821 | 147.2222 | 175.2608 | 163.0354 | 286.7747 | 122.3786 | 172.6136 | 218.5026 | 238.3311 | 287.9214 | 116.4101 | 152.2672 | 187.3482 | 203.7963 | 195.2547 | 83.5244 | 97.1355 | 132.9728 | 166.1489 | 189.7837 | 150.8197 |  | 132.5982 | 250.3474 |  | 117.9434 | 157.4837 | 198.992 | 219.4307 | 209.7031 | 140.8027 | 170.3436 | 209.0522 | 218.5042 | 194.5787 | 94.2 | 106.5115 | 131.6385 | 167.7488 | 197.1592 | 218.2578 | 133.3147 | 122.9859 | 124.8195 | 143.5524 | 186.5826 | 223.1635 | 234.5051 | 215.0157 |  |  |  |  | 84.7601 | 88.2338 | 166.1365 | 87.4146 | 174.2451 | 95.9382 | 37.0626 | 36.7034 | 33.9488 | 35.2162 | 35.2886 | 36.2544 | 37.0009 | 37.3423 | 81.3564 | 98.0375 | 92.3935 | 81.1666 | 212.1894 |  |  | 146.0604 |  | 133.1775 | 95.1979 | 123.9604 | 94.1735 | 192.5811 | 172.7519 | 228.434 | 211.1131 | 221.9706 | 187.1436 | 232.0127 | 255.8652 | 260.2666 | 234.9919 | 148.2556 | 121.43 | 172.8564 | 137.0473 | 178.1847 | 164.8762 | 207.1386 | 127.103 | 208.4943 | 189.1545 | 191.7477 | 238.497 |  | 181.9602 | 97.3824 | 136.2206 | 171.1112 | 197.625 | 129.2642 | 159.1965 | 137.0031 |  | 141.3797 | 173.9383 | 222.1252 | 242.8997 | 228.9399 | 119.0708 | 166.0716 | 215.3468 | 238.1031 | 226.9563 | 86.4725 | 98.6991 | 133.3928 | 170.433 | 200.411 | 127.727 | 176.3188 | 114.3749 | 176.8558 | 118.728 | 128.4037 | 170.5628 | 211.7066 | 235.3641 | 221.6448 | 137.0531 | 179.0623 | 226.961 | 245.8756 | 225.0201 | 90.4537 | 111.2278 | 141.6969 | 177.7637 | 207.8414 | 92.0196 | 123.6591 | 139.9871 | 135.5832 | 130.5565 | 213.4352 | 169.6193 | 231.9047 | 216.7572 | 165.137 |  |  |  | 84.4704 | 92.7802 | 87.0347 | 177.3063 | 92.1526 | 151.0975 |  | 93.089 | 86.9311 | 89.3735 | 60.5385 | 104.3103 | 115.6312 |  | 191.9212 | 224.0592 | 219.5441 | 398.0795 | 541.8795 | 517.237 | 368.047 | [23 empty] | 88.3341 | 529.5582 | 102.4664 | 207.9902
16:44 | 11907 |  |  | 14.5486 | 46.0562 | 48.527 | 19.7528 | 18.8728 | 34.4232 | 24.7214 | 1.6042 | 2.3196 | 0.755 | -0.0296 |  |  |  | -8.0756 | 31.7518 | 48.2116 | 12.4722 |  | 20.1018 | 30.5984 | 0.3914 | 0.3117 | 1.4036 | 0.6884 | -7.8041 | 208.503 | 204.9268 | 149.9778 | 169.556 | 138.0099 | 123.3859 | 107.6536 | 185.5579 | 157.2841 | 203.3444 | 223.0544 | 205.288 | 164.436 | 159.455 | 202.4525 | 223.7871 | 231.0345 |  |  | 140.2651 |  | 249.4788 | 115.7889 | 156.0474 | 195.292 | 210.3192 | 191.763 | 185.7995 | 171.1558 | 212.6989 | 231.9679 | 237.4452 | 168.9448 | 97.5052 | 135.3977 | 165.1171 | 188.8659 | 147.2065 | 175.2423 | 163.0241 | 286.7269 | 122.3793 | 172.6102 | 218.4941 | 238.3063 | 288.0474 | 116.4154 | 152.2656 | 187.3455 | 203.7823 | 195.2415 | 83.534 | 97.1399 | 132.9781 | 166.145 | 189.7757 | 150.8241 |  | 132.5852 | 250.3157 |  | 117.9473 | 157.4792 | 198.9881 | 219.4187 | 209.6902 | 140.8122 | 170.3405 | 209.0396 | 218.4929 | 194.5679 | 94.2052 | 106.5125 | 131.6373 | 167.7439 | 197.144 | 218.23 | 133.305 | 122.976 | 124.8066 | 143.5461 | 186.5835 | 223.1582 | 234.4918 | 214.9985 |  |  |  |  | 84.7473 | 88.2133 | 166.108 | 87.3921 | 174.2078 | 95.9226 | 36.7475 | 36.8801 | 33.981 | 35.1787 | 35.1602 | 36.185 | 36.7787 | 37.3427 | 81.348 | 98.0256 | 92.3801 | 81.158 | 212.1661 |  |  | 146.0527 |  | 133.165 | 95.1964 | 123.9561 | 94.1719 | 192.572 | 172.7519 | 228.4135 | 211.0977 | 221.9534 | 187.1398 | 231.9989 | 255.841 | 260.2359 | 234.9632 | 148.2057 | 121.4147 | 172.7795 | 137.0254 | 178.1659 | 164.8713 | 207.1225 | 127.1005 | 208.4717 | 189.1469 | 191.7416 | 238.4811 |  | 181.9383 | 97.3712 | 136.2144 | 171.1022 | 197.6149 | 129.2472 | 159.1807 | 136.9885 |  | 141.3809 | 173.9387 | 222.1191 | 242.8695 | 228.9177 | 119.0765 | 166.0713 | 215.3348 | 238.0837 | 226.94 | 86.4704 | 98.6931 | 133.3907 | 170.4298 | 200.3927 | 127.7238 | 176.319 | 114.3724 | 176.8411 | 118.7184 | 128.4051 | 170.5658 | 211.6961 | 235.3473 | 221.6172 | 137.055 | 179.0586 | 226.9413 | 245.8542 | 225.0026 | 90.4526 | 111.2251 | 141.6917 | 177.7461 | 207.822 | 92.0114 | 123.6555 | 139.9864 | 135.5675 | 130.5562 | 213.4261 | 169.62 | 231.8824 | 216.7371 | 165.1204 |  |  |  | 84.4638 | 92.7682 | 87.0264 | 177.2802 | 92.1563 | 151.0802 |  | 93.0903 | 86.9204 | 89.3666 | 60.5562 | 104.2863 | 115.6246 |  | 191.9052 | 224.0332 | 219.5113 | 398.0936 | 541.1736 | 516.5334 | 367.9446 | [23 empty] | 88.3245 | 528.8535 | 102.5887 | 207.9692
16:44 | 11908 |  |  | 14.499 | 46.0252 | 48.4995 | 19.8109 | 18.8357 | 34.449 | 24.7486 | 1.6036 | 2.3213 | 0.7525 | -0.0275 |  |  |  | -8.1128 | 31.7971 | 48.1433 | 12.441 |  | 20.103 | 30.5354 | 0.3922 | 0.3128 | 1.4044 | 0.69 | -7.4288 | 208.4869 | 204.9033 | 149.9684 | 169.5463 | 138.004 | 123.3768 | 107.6514 | 185.5553 | 157.2816 | 203.3405 | 223.0293 | 205.2751 | 164.4333 | 159.442 | 202.4175 | 223.7643 | 231.0076 |  |  | 140.2463 |  | 249.4388 | 115.7886 | 156.0385 | 195.2802 | 210.2965 | 191.7411 | 185.7821 | 171.1457 | 212.6862 | 231.9409 | 237.4167 | 168.9305 | 97.4995 | 135.3943 | 165.1149 | 188.851 | 147.1972 | 175.2221 | 163.0092 | 286.6759 | 122.3711 | 172.6154 | 218.4838 | 238.2856 | 287.8532 | 116.4149 | 152.264 | 187.3409 | 203.7675 | 195.224 | 83.5424 | 97.1331 | 132.9802 | 166.1403 | 189.7694 | 150.83 |  | 132.569 | 250.2812 |  | 117.9424 | 157.4798 | 198.979 | 219.3999 | 209.6738 | 140.8129 | 170.3345 | 209.0229 | 218.4779 | 194.55 | 94.2031 | 106.5035 | 131.6347 | 167.7391 | 197.1281 | 218.2104 | 133.2953 | 122.9628 | 124.8011 | 143.5437 | 186.5748 | 223.1484 | 234.4689 | 214.9831 |  |  |  |  | 84.7375 | 88.2003 | 166.0839 | 87.388 | 174.1883 | 95.9205 | 36.5342 | 37.0355 | 34.1867 | 35.4151 | 34.9958 | 36.1434 | 36.6773 | 37.4635 | 81.3459 | 98.0213 | 92.373 | 81.1466 | 212.1388 |  |  | 146.0331 |  | 133.1445 | 95.1859 | 123.9424 | 94.1622 | 192.5606 | 172.7463 | 228.3881 | 211.0752 | 221.923 | 187.1207 | 231.9842 | 255.8236 | 260.2089 | 234.9355 | 148.1492 | 121.3997 | 172.7286 | 137.0069 | 178.163 | 164.8674 | 207.1136 | 127.1024 | 208.4494 | 189.1249 | 191.7332 | 238.459 |  | 181.9191 | 97.3642 | 136.2148 | 171.0905 | 197.5988 | 129.227 | 159.165 | 136.9684 |  | 141.371 | 173.9342 | 222.1106 | 242.8489 | 228.9119 | 119.0725 | 166.0758 | 215.3274 | 238.0654 | 226.9211 | 86.4704 | 98.6906 | 133.398 | 170.4307 | 200.3783 | 127.7178 | 176.3108 | 114.3758 | 176.8337 | 118.7065 | 128.4062 | 170.5658 | 211.6851 | 235.3294 | 221.5919 | 137.0607 | 179.0543 | 226.9352 | 245.8344 | 224.9894 | 90.4559 | 111.2204 | 141.6993 | 177.755 | 207.7983 | 92.0003 | 123.6488 | 139.9885 | 135.5468 | 130.5539 | 213.4086 | 169.6183 | 231.8599 | 216.7137 | 165.1077 |  |  |  | 84.4574 | 92.7632 | 87.0184 | 177.259 | 92.1562 | 151.0577 |  | 93.0741 | 86.9042 | 89.3507 | 60.5507 | 104.2659 | 115.622 |  | 191.865 | 223.9794 | 219.481 | 398.4514 | 542.0585 | 517.0359 | 367.9684 | [23 empty] | 88.3132 | 529.5472 | 102.5325 | 207.9222
16:44 | 11909 |  |  | 14.5242 | 46.0206 | 48.4854 | 19.8808 | 18.8546 | 34.4741 | 24.7782 | 1.6024 | 2.3189 | 0.7526 | -0.0297 |  |  |  | -7.9772 | 31.8602 | 48.1875 | 12.4914 |  | 20.1338 | 30.469 | 0.3926 | 0.3115 | 1.4053 | 0.69 | -7.0581 | 208.4672 | 204.8817 | 149.9524 | 169.5327 | 137.9919 | 123.3653 | 107.6468 | 185.5447 | 157.2724 | 203.3283 | 223.0221 | 205.2577 | 164.4213 | 159.4202 | 202.3784 | 223.7394 | 230.9823 |  |  | 140.2324 |  | 249.4033 | 115.7887 | 156.029 | 195.2658 | 210.2738 | 191.7198 | 185.7721 | 171.1308 | 212.6726 | 231.9364 | 237.3937 | 168.9287 | 97.4971 | 135.3945 | 165.1097 | 188.846 | 147.1999 | 175.2118 | 162.9992 | 286.6379 | 122.3713 | 172.6234 | 218.477 | 238.2782 | 287.4301 | 116.411 | 152.2577 | 187.3291 | 203.7517 | 195.2038 | 83.546 | 97.1259 | 132.9801 | 166.1296 | 189.7509 | 150.8437 |  | 132.555 | 250.2415 |  | 117.9366 | 157.48 | 198.9638 | 219.3871 | 209.655 | 140.8118 | 170.3376 | 209.0105 | 218.4579 | 194.5345 | 94.2009 | 106.5031 | 131.6371 | 167.7373 | 197.1154 | 218.1943 | 133.2877 | 122.9533 | 124.7907 | 143.5465 | 186.5669 | 223.1425 | 234.4525 | 214.9708 |  |  |  |  | 84.7391 | 88.1985 | 166.0931 | 87.4073 | 174.1829 | 95.918 | 36.5336 | 37.1657 | 34.2477 | 35.5189 | 35.003 | 36.1387 | 36.6876 | 37.5826 | 81.3435 | 98.01 | 92.3659 | 81.1422 | 212.123 |  |  | 146.0238 |  | 133.1365 | 95.1807 | 123.9339 | 94.1553 | 192.5518 | 172.743 | 228.3627 | 211.0552 | 221.9038 | 187.1226 | 231.9758 | 255.8106 | 260.1883 | 234.9103 | 148.142 | 121.3906 | 172.6894 | 136.9989 | 178.1621 | 164.8668 | 207.1049 | 127.0976 | 208.4348 | 189.1001 | 191.7418 | 238.4263 |  | 181.9112 | 97.3622 | 136.2062 | 171.0852 | 197.5815 | 129.2041 | 159.1352 | 136.95 |  | 141.3532 | 173.931 | 222.0947 | 242.8333 | 228.8993 | 119.065 | 166.0701 | 215.3101 | 238.0468 | 226.8976 | 86.4681 | 98.6872 | 133.3997 | 170.4228 | 200.3696 | 127.7002 | 176.2908 | 114.3684 | 176.8158 | 118.6905 | 128.4119 | 170.5559 | 211.6808 | 235.3141 | 221.5763 | 137.0526 | 179.0426 | 226.9169 | 245.8051 | 224.959 | 90.4476 | 111.2098 | 141.6884 | 177.7475 | 207.7837 | 91.9921 | 123.6344 | 139.9732 | 135.5297 | 130.5554 | 213.394 | 169.6131 | 231.8436 | 216.6926 | 165.1001 |  |  |  | 84.4557 | 92.752 | 87.0111 | 177.2286 | 92.1492 | 151.0463 |  | 93.0642 | 86.9022 | 89.3407 | 60.5387 | 104.3039 | 115.6245 |  | 191.8553 | 223.95 | 219.4446 | 398.1929 | 541.9702 | 516.7679 | 367.6049 | [23 empty] | 88.3079 | 529.369 | 102.6548 | 207.9026
16:44 | 11910 |  |  | 14.4947 | 46.0992 | 48.5754 | 19.8788 | 18.9031 | 34.5255 | 24.6757 | 1.6009 | 2.3167 | 0.7551 | -0.0301 |  |  |  | -8.0076 | 31.7935 | 48.2508 | 12.3982 |  | 20.1095 | 30.4863 | 0.3924 | 0.3134 | 1.4033 | 0.6891 | -4.8666 | 208.4455 | 204.869 | 149.9414 | 169.5194 | 137.9846 | 123.361 | 107.6415 | 185.5377 | 157.2794 | 203.3176 | 223.0139 | 205.2402 | 164.4126 | 159.4139 | 202.3546 | 223.7108 | 230.9644 |  |  | 140.2192 |  | 249.3685 | 115.7887 | 156.0259 | 195.2477 | 210.26 | 191.7027 | 185.7598 | 171.1328 | 212.659 | 231.9232 | 237.4017 | 168.9216 | 97.499 | 135.4009 | 165.1063 | 188.8366 | 147.1858 | 175.1959 | 162.9825 | 286.5938 | 122.3704 | 172.6181 | 218.4674 | 238.2631 | 287.6129 | 116.4168 | 152.2519 | 187.3125 | 203.7372 | 195.1951 | 83.5458 | 97.1188 | 132.9831 | 166.1249 | 189.7436 | 150.8592 |  | 132.5424 | 250.2028 |  | 117.9289 | 157.4654 | 198.9487 | 219.3671 | 209.6302 | 140.8023 | 170.3228 | 208.99 | 218.4293 | 194.5202 | 94.1867 | 106.4983 | 131.6348 | 167.7237 | 197.0945 | 218.1653 | 133.2795 | 122.9486 | 124.7738 | 143.5459 | 186.5611 | 223.1303 | 234.4366 | 214.9537 |  |  |  |  | 84.7377 | 88.1878 | 166.089 | 87.4166 | 174.18 | 95.9066 | 36.5735 | 37.2401 | 34.2294 | 35.3615 | 35.1673 | 36.1291 | 36.6859 | 37.6206 | 81.341 | 97.9995 | 92.3536 | 81.1367 | 212.109 |  |  | 146.0173 |  | 133.1353 | 95.1781 | 123.9347 | 94.1527 | 192.5431 | 172.7377 | 228.3457 | 211.0405 | 221.8986 | 187.1389 | 231.9653 | 255.7917 | 260.1617 | 234.8833 | 148.1494 | 121.3798 | 172.6529 | 136.9761 | 178.1463 | 164.8634 | 207.0913 | 127.0904 | 208.4176 | 189.0858 | 191.734 | 238.4148 |  | 181.912 | 97.3701 | 136.2143 | 171.0843 | 197.5728 | 129.1914 | 159.1253 | 136.9401 |  | 141.3561 | 173.9385 | 222.0813 | 242.8226 | 228.8716 | 119.0626 | 166.0644 | 215.2941 | 238.0201 | 226.8675 | 86.4603 | 98.6846 | 133.3954 | 170.4107 | 200.3476 | 127.6814 | 176.2671 | 114.3643 | 176.7809 | 118.676 | 128.4144 | 170.5444 | 211.6671 | 235.2999 | 221.5557 | 137.0328 | 179.038 | 226.9007 | 245.7775 | 224.9346 | 90.4415 | 111.2048 | 141.6646 | 177.7177 | 207.7743 | 91.9856 | 123.6144 | 139.9559 | 135.5154 | 130.5564 | 213.3784 | 169.6115 | 231.8213 | 216.6807 | 165.0858 |  |  |  | 84.444 | 92.7406 | 87.0036 | 177.2107 | 92.1467 | 151.041 |  | 93.0591 | 86.8921 | 89.3314 | 60.5391 | 104.3116 | 115.6193 |  | 191.8429 | 223.9044 | 219.3959 | 398.0822 | 541.2643 | 516.2518 | 367.6895 | [23 empty] | 88.2995 | 528.758 | 102.6549 | 207.8736
16:44 | 11911 |  |  | 14.5901 | 46.0944 | 48.5688 | 19.8799 | 18.8734 | 34.494 | 24.7572 | 1.6001 | 2.313 | 0.7544 | -0.0283 |  |  |  | -8.0415 | 31.8996 | 48.1648 | 12.4652 |  | 20.0995 | 30.4925 | 0.3917 | 0.3142 | 1.402 | 0.6874 | -7.0273 | 208.4245 | 204.8488 | 149.9297 | 169.5089 | 137.9736 | 123.3588 | 107.6368 | 185.5351 | 157.2779 | 203.3056 | 222.9887 | 205.2221 | 164.404 | 159.4158 | 202.3427 | 223.6965 | 230.9495 |  |  | 140.2043 |  | 249.3405 | 115.7865 | 156.0267 | 195.2365 | 210.2432 | 191.6836 | 185.7451 | 171.1328 | 212.6512 | 231.8997 | 237.4548 | 168.9135 | 97.5008 | 135.404 | 165.1007 | 188.824 | 147.1684 | 175.1775 | 162.9634 | 286.5443 | 122.3707 | 172.6135 | 218.4537 | 238.2372 | 287.8814 | 116.4211 | 152.2537 | 187.2983 | 203.7226 | 195.1791 | 83.5353 | 97.1126 | 132.9875 | 166.124 | 189.7298 | 150.8695 |  | 132.5273 | 250.167 |  | 117.9245 | 157.4621 | 198.9372 | 219.345 | 209.6185 | 140.7796 | 170.3099 | 208.9655 | 218.4098 | 194.494 | 94.1791 | 106.4974 | 131.6369 | 167.7196 | 197.0742 | 218.1391 | 133.2668 | 122.9349 | 124.7645 | 143.5427 | 186.5511 | 223.1087 | 234.4129 | 214.935 |  |  |  |  | 84.7161 | 88.1725 | 166.086 | 87.4237 | 174.1713 | 95.8846 | 36.5685 | 37.2325 | 34.154 | 35.0403 | 35.3853 | 36.0241 | 36.5161 | 37.6515 | 81.3351 | 97.9916 | 92.3373 | 81.1304 | 212.0824 |  |  | 146.0038 |  | 133.1254 | 95.1751 | 123.9263 | 94.1457 | 192.5279 | 172.7295 | 228.33 | 211.0213 | 221.8834 | 187.1266 | 231.9477 | 255.7715 | 260.1342 | 234.8574 | 148.1506 | 121.3677 | 172.597 | 136.9538 | 178.1291 | 164.8639 | 207.0739 | 127.0899 | 208.3872 | 189.0785 | 191.7204 | 238.4043 |  | 181.9023 | 97.37 | 136.2315 | 171.0796 | 197.564 | 129.1839 | 159.1216 | 136.9386 |  | 141.3582 | 173.9428 | 222.0716 | 242.8094 | 228.8484 | 119.0634 | 166.0599 | 215.2856 | 238.002 | 226.848 | 86.4601 | 98.6867 | 133.3997 | 170.4058 | 200.3326 | 127.666 | 176.2594 | 114.3695 | 176.757 | 118.6662 | 128.4123 | 170.5465 | 211.6499 | 235.2799 | 221.5403 | 137.0351 | 179.0379 | 226.8896 | 245.7595 | 224.9197 | 90.4461 | 111.2117 | 141.6639 | 177.7134 | 207.7575 | 91.9818 | 123.6068 | 139.9452 | 135.497 | 130.5538 | 213.3684 | 169.6093 | 231.8038 | 216.6663 | 165.0497 |  |  |  | 84.44 | 92.7371 | 87.0008 | 177.2113 | 92.1465 | 151.0334 |  | 93.0478 | 86.884 | 89.3297 | 60.5511 | 104.2879 | 115.6305 |  | 191.8342 | 223.8642 | 219.3589 | 398.1278 | 541.7747 | 516.6916 | 367.9624 | [23 empty] | 88.291 | 529.2332 | 102.7014 | 207.8492
16:44 | 11912 |  |  | 14.5181 | 46.0982 | 48.4894 | 19.7781 | 18.9911 | 34.5448 | 24.8965 | 1.6004 | 2.3168 | 0.7537 | -0.0276 |  |  |  | -8.0165 | 31.9265 | 48.2429 | 12.5362 |  | 20.0772 | 30.5491 | 0.3935 | 0.3173 | 1.3999 | 0.6877 | -3.7174 | 208.4017 | 204.8229 | 149.9143 | 169.495 | 137.9609 | 123.3506 | 107.6321 | 185.5219 | 157.2647 | 203.2847 | 222.9617 | 205.2022 | 164.395 | 159.4113 | 202.3242 | 223.6752 | 230.9236 |  |  | 140.1919 |  | 249.3035 | 115.7791 | 156.0226 | 195.2253 | 210.2227 | 191.6639 | 185.7396 | 171.1281 | 212.6404 | 231.8786 | 237.4843 | 168.9082 | 97.5019 | 135.4049 | 165.094 | 188.8143 | 147.157 | 175.1626 | 162.9549 | 286.5008 | 122.371 | 172.6163 | 218.4433 | 238.2172 | 287.8796 | 116.4212 | 152.2472 | 187.287 | 203.7022 | 195.1556 | 83.5286 | 97.1088 | 132.9843 | 166.1195 | 189.7132 | 150.8674 |  | 132.5172 | 250.1273 |  | 117.936 | 157.4688 | 198.9337 | 219.3303 | 209.6097 | 140.777 | 170.3089 | 208.9564 | 218.3982 | 194.4743 | 94.1881 | 106.4997 | 131.6375 | 167.7178 | 197.0575 | 218.1282 | 133.2558 | 122.9239 | 124.7541 | 143.5365 | 186.5483 | 223.0943 | 234.3939 | 214.9146 |  |  |  |  | 84.7107 | 88.1679 | 166.0723 | 87.4233 | 174.1639 | 95.87 | 36.4941 | 37.1591 | 34.2545 | 34.653 | 35.5149 | 36.0041 | 36.3613 | 37.6471 | 81.329 | 97.9862 | 92.3322 | 81.1187 | 212.0567 |  |  | 145.9961 |  | 133.119 | 95.1715 | 123.9193 | 94.1463 | 192.5193 | 172.7328 | 228.3087 | 211.0024 | 221.8639 | 187.1018 | 231.9461 | 255.7625 | 260.12 | 234.8427 | 148.1578 | 121.3611 | 172.5423 | 136.9453 | 178.132 | 164.8709 | 207.0681 | 127.0935 | 208.3779 | 189.0831 | 191.7217 | 238.3859 |  | 181.8987 | 97.3602 | 136.2278 | 171.0803 | 197.5501 | 129.172 | 159.1052 | 136.9203 |  | 141.3536 | 173.9374 | 222.0608 | 242.7844 | 228.8325 | 119.0598 | 166.0559 | 215.2794 | 237.9834 | 226.8339 | 86.4602 | 98.6836 | 133.4017 | 170.4048 | 200.3256 | 127.6515 | 176.2476 | 114.368 | 176.7499 | 118.6567 | 128.4165 | 170.5565 | 211.6462 | 235.2696 | 221.5234 | 137.0401 | 179.0388 | 226.8696 | 245.7367 | 224.9003 | 90.4549 | 111.2129 | 141.6766 | 177.7129 | 207.7381 | 91.9793 | 123.6022 | 139.9344 | 135.4794 | 130.5576 | 213.3583 | 169.6012 | 231.7939 | 216.6487 | 165.0405 |  |  |  | 84.433 | 92.7186 | 86.9895 | 177.1997 | 92.1298 | 151.0261 |  | 93.0464 | 86.8865 | 89.3176 | 60.5657 | 104.2763 | 115.6247 |  | 191.7983 | 223.8303 | 219.3264 | 398.2527 | 541.9619 | 516.8165 | 367.7754 | [23 empty] | 88.2838 | 529.3892 | 102.7895 | 207.8143
16:44 | 11913 |  |  | 14.6279 | 46.1345 | 48.5782 | 19.8356 | 18.9956 | 34.5681 | 24.9407 | 1.5999 | 2.317 | 0.7558 | -0.0293 |  |  |  | -8.0263 | 31.9168 | 48.2768 | 12.533 |  | 20.0789 | 30.4602 | 0.3936 | 0.3166 | 1.4053 | 0.6887 | -5.0176 | 208.3764 | 204.8051 | 149.9115 | 169.4796 | 137.9588 | 123.3417 | 107.6271 | 185.504 | 157.2639 | 203.2734 | 222.9387 | 205.1817 | 164.3872 | 159.4064 | 202.3174 | 223.6594 | 230.9094 |  |  | 140.1798 |  | 249.2612 | 115.781 | 156.0188 | 195.2146 | 210.2044 | 191.6461 | 185.7286 | 171.1264 | 212.6222 | 231.8613 | 237.4663 | 168.8993 | 97.5063 | 135.4084 | 165.0946 | 188.8028 | 147.1457 | 175.1453 | 162.9423 | 286.4581 | 122.3726 | 172.6192 | 218.4329 | 238.2016 | 287.9071 | 116.4279 | 152.2383 | 187.2749 | 203.6853 | 195.1433 | 83.5268 | 97.1006 | 132.9814 | 166.1119 | 189.7056 | 150.8511 |  | 132.5115 | 250.0814 |  | 117.9388 | 157.4696 | 198.9266 | 219.3188 | 209.5933 | 140.7868 | 170.3076 | 208.9617 | 218.379 | 194.4557 | 94.1851 | 106.5015 | 131.6323 | 167.7077 | 197.0417 | 218.1088 | 133.2441 | 122.9114 | 124.7378 | 143.5306 | 186.5448 | 223.0831 | 234.3739 | 214.8889 |  |  |  |  | 84.7044 | 88.1566 | 166.0325 | 87.3949 | 174.1625 | 95.8704 | 36.4327 | 37.0974 | 34.4683 | 34.5956 | 35.6328 | 36.2422 | 36.2622 | 37.5889 | 81.3204 | 97.9711 | 92.3236 | 81.1022 | 212.0324 |  |  | 145.9817 |  | 133.1047 | 95.167 | 123.9061 | 94.1364 | 192.5013 | 172.7285 | 228.2845 | 210.9821 | 221.8454 | 187.0663 | 231.9453 | 255.7504 | 260.1099 | 234.8265 | 148.1892 | 121.3515 | 172.5204 | 136.9333 | 178.1248 | 164.8795 | 207.072 | 127.0896 | 208.373 | 189.0787 | 191.7195 | 238.3608 |  | 181.8966 | 97.3618 | 136.2236 | 171.0813 | 197.5382 | 129.1604 | 159.0899 | 136.9004 |  | 141.3531 | 173.9323 | 222.0497 | 242.7613 | 228.8106 | 119.0525 | 166.0519 | 215.2662 | 237.9686 | 226.8109 | 86.4553 | 98.6751 | 133.3959 | 170.3982 | 200.3142 | 127.6297 | 176.2235 | 114.3586 | 176.7549 | 118.6447 | 128.4179 | 170.5562 | 211.6345 | 235.2585 | 221.5035 | 137.0487 | 179.0422 | 226.8575 | 245.7179 | 224.8794 | 90.4513 | 111.208 | 141.6739 | 177.7089 | 207.7201 | 91.9682 | 123.587 | 139.9231 | 135.4586 | 130.5526 | 213.336 | 169.5976 | 231.7777 | 216.6326 | 165.0424 |  |  |  | 84.4285 | 92.7027 | 86.9767 | 177.1938 | 92.1091 | 151.0344 |  | 93.035 | 86.8729 | 89.3071 | 60.5571 | 104.2809 | 115.6216 |  | 191.7662 | 223.7876 | 219.2813 | 398.3318 | 541.2019 | 516.2518 | 367.6272 | [23 empty] | 88.273 | 528.7269 | 102.876 | 207.7769
16:44 | 11914 |  |  | 14.6682 | 46.1556 | 48.6363 | 19.8473 | 18.9916 | 34.5622 | 24.9037 | 1.5998 | 2.3185 | 0.7514 | -0.0296 |  |  |  | -7.9106 | 31.9725 | 48.2518 | 12.5677 |  | 20.0911 | 30.4657 | 0.3929 | 0.3182 | 1.4011 | 0.6888 | -5.2838 | 208.3624 | 204.7889 | 149.905 | 169.4664 | 137.9539 | 123.3408 | 107.6244 | 185.4976 | 157.2635 | 203.2662 | 222.9196 | 205.1663 | 164.3863 | 159.398 | 202.3098 | 223.6542 | 230.911 |  |  | 140.1704 |  | 249.2302 | 115.7905 | 156.0247 | 195.2114 | 210.1886 | 191.6372 | 185.7146 | 171.1143 | 212.607 | 231.8425 | 237.4315 | 168.8813 | 97.4995 | 135.4026 | 165.0845 | 188.7872 | 147.1304 | 175.1187 | 162.921 | 286.4096 | 122.3726 | 172.6136 | 218.4164 | 238.1771 | 287.7696 | 116.426 | 152.2299 | 187.2606 | 203.6695 | 195.1261 | 83.5283 | 97.0891 | 132.9857 | 166.1086 | 189.6924 | 150.8399 |  | 132.497 | 250.0301 |  | 117.9295 | 157.4704 | 198.9136 | 219.3124 | 209.5753 | 140.7924 | 170.3044 | 208.9484 | 218.3611 | 194.4371 | 94.1754 | 106.5003 | 131.6287 | 167.6974 | 197.0286 | 218.0799 | 133.2394 | 122.9017 | 124.7302 | 143.5332 | 186.539 | 223.077 | 234.3627 | 214.8779 |  |  |  |  | 84.6868 | 88.1408 | 166.0109 | 87.3806 | 174.1543 | 95.8682 | 36.4789 | 37.042 | 34.6981 | 34.7154 | 35.6923 | 36.6269 | 36.1256 | 37.5533 | 81.3091 | 97.9569 | 92.3064 | 81.0924 | 212.0103 |  |  | 145.9756 |  | 133.0992 | 95.1678 | 123.8976 | 94.1303 | 192.488 | 172.7287 | 228.2718 | 210.9633 | 221.8345 | 187.0415 | 231.9323 | 255.7285 | 260.0981 | 234.8014 | 148.2134 | 121.3358 | 172.496 | 136.9137 | 178.1041 | 164.8715 | 207.0631 | 127.0777 | 208.3461 | 189.0602 | 191.7168 | 238.3402 |  | 181.8768 | 97.3656 | 136.2239 | 171.0709 | 197.5232 | 129.1451 | 159.0729 | 136.8879 |  | 141.3463 | 173.9291 | 222.0375 | 242.7385 | 228.7844 | 119.0573 | 166.0531 | 215.2539 | 237.9466 | 226.7902 | 86.4611 | 98.6816 | 133.3992 | 170.3972 | 200.3035 | 127.6178 | 176.2099 | 114.3539 | 176.7658 | 118.6366 | 128.4204 | 170.5599 | 211.6251 | 235.241 | 221.484 | 137.0621 | 179.0379 | 226.8563 | 245.7073 | 224.8618 | 90.4497 | 111.2115 | 141.672 | 177.7045 | 207.7063 | 91.9651 | 123.5688 | 139.9161 | 135.439 | 130.5521 | 213.3298 | 169.6056 | 231.7534 | 216.6019 | 165.0283 |  |  |  | 84.4286 | 92.6939 | 86.9722 | 177.2002 | 92.0988 | 151.0359 |  | 93.0271 | 86.8543 | 89.2924 | 60.5605 | 104.2723 | 115.6058 |  | 191.7588 | 223.7426 | 219.2507 | 398.4488 | 542.1751 | 517.3347 | 368.2639 | [23 empty] | 88.262 | 529.7549 | 102.9609 | 207.7507
16:44 | 11915 |  |  | 14.6076 | 46.192 | 48.6606 | 19.9596 | 18.9761 | 34.5916 | 24.886 | 1.5988 | 2.3201 | 0.7525 | -0.0299 |  |  |  | -7.8016 | 31.9205 | 48.2569 | 12.5476 |  | 20.0399 | 30.544 | 0.3914 | 0.3145 | 1.4005 | 0.6888 | -4.8004 | 208.347 | 204.7655 | 149.8915 | 169.4571 | 137.9471 | 123.3311 | 107.6141 | 185.4955 | 157.2631 | 203.253 | 222.9046 | 205.1478 | 164.3827 | 159.3812 | 202.2951 | 223.65 | 230.9031 |  |  | 140.1639 |  | 249.2062 | 115.7956 | 156.0291 | 195.2031 | 210.1804 | 191.6215 | 185.7103 | 171.1011 | 212.6023 | 231.8239 | 237.4 | 168.87 | 97.4986 | 135.3995 | 165.0807 | 188.7746 | 147.1148 | 175.1034 | 162.907 | 286.3624 | 122.3686 | 172.6011 | 218.4046 | 238.1592 | 287.6609 | 116.4264 | 152.2245 | 187.2491 | 203.6531 | 195.1127 | 83.5333 | 97.0777 | 132.9915 | 166.1116 | 189.6794 | 150.8351 |  | 132.4789 | 249.9955 |  | 117.9276 | 157.4704 | 198.9045 | 219.3051 | 209.5672 | 140.8047 | 170.3006 | 208.9369 | 218.3469 | 194.4273 | 94.1766 | 106.5017 | 131.6344 | 167.691 | 197.0195 | 218.0604 | 133.2311 | 122.8895 | 124.7229 | 143.5276 | 186.5348 | 223.0617 | 234.3436 | 214.87 |  |  |  |  | 84.6768 | 88.1353 | 166.0254 | 87.412 | 174.1471 | 95.8632 | 36.4855 | 36.9614 | 34.8749 | 34.6895 | 35.3417 | 37.0151 | 36.2297 | 37.476 | 81.3042 | 97.9606 | 92.3025 | 81.0875 | 211.9953 |  |  | 145.9731 |  | 133.103 | 95.1703 | 123.9023 | 94.1389 | 192.491 | 172.7465 | 228.2603 | 210.9541 | 221.826 | 187.0344 | 231.9264 | 255.7141 | 260.0778 | 234.7805 | 148.2058 | 121.3267 | 172.4984 | 136.8978 | 178.101 | 164.8698 | 207.0538 | 127.0821 | 208.3262 | 189.0491 | 191.7195 | 238.3274 |  | 181.858 | 97.3665 | 136.2255 | 171.0679 | 197.509 | 129.1268 | 159.0596 | 136.8696 |  | 141.3417 | 173.9285 | 222.0234 | 242.7227 | 228.7677 | 119.063 | 166.0548 | 215.2488 | 237.9185 | 226.7738 | 86.4719 | 98.6923 | 133.4062 | 170.4027 | 200.2908 | 127.6123 | 176.1967 | 114.3549 | 176.7589 | 118.6275 | 128.4237 | 170.5644 | 211.6188 | 235.2258 | 221.4603 | 137.0614 | 179.0344 | 226.8547 | 245.6881 | 224.8535 | 90.4512 | 111.2149 | 141.6683 | 177.6956 | 207.6972 | 91.9644 | 123.5533 | 139.9049 | 135.425 | 130.5473 | 213.3241 | 169.6015 | 231.7307 | 216.5764 | 165.018 |  |  |  | 84.4202 | 92.685 | 86.9637 | 177.2081 | 92.0818 | 151.0253 |  | 93.0164 | 86.8473 | 89.2812 | 60.5618 | 104.2573 | 115.6115 |  | 191.7376 | 223.709 | 219.207 | 398.3177 | 541.596 | 516.3308 | 367.6049 | [23 empty] | 88.2532 | 528.9634 | 103.0142 | 207.7233
16:44 | 11916 |  |  | 14.5544 | 46.1395 | 48.5563 | 19.9488 | 18.9508 | 34.6081 | 24.8074 | 1.5987 | 2.3174 | 0.7525 | -0.0298 |  |  |  | -7.8657 | 31.8484 | 48.2015 | 12.5555 |  | 20.1266 | 30.549 | 0.3914 | 0.3117 | 1.3953 | 0.6877 | -7.221 | 208.3256 | 204.7521 | 149.884 | 169.4478 | 137.9408 | 123.3221 | 107.6048 | 185.4936 | 157.2634 | 203.2437 | 222.8838 | 205.1332 | 164.3809 | 159.3821 | 202.2773 | 223.6354 | 230.8722 |  |  | 140.1565 |  | 249.1785 | 115.7912 | 156.0258 | 195.192 | 210.16 | 191.5982 | 185.6979 | 171.0948 | 212.5879 | 231.8097 | 237.4008 | 168.8662 | 97.505 | 135.4107 | 165.0897 | 188.7682 | 147.0987 | 175.0912 | 162.8979 | 286.3227 | 122.3752 | 172.602 | 218.3985 | 238.1484 | 287.6682 | 116.4326 | 152.2253 | 187.245 | 203.6343 | 195.0998 | 83.5312 | 97.0689 | 132.9949 | 166.1106 | 189.6669 | 150.8142 |  | 132.466 | 249.9647 |  | 117.9283 | 157.4669 | 198.8981 | 219.2871 | 209.555 | 140.8089 | 170.2989 | 208.9355 | 218.3283 | 194.415 | 94.1742 | 106.5041 | 131.6409 | 167.691 | 197.0067 | 218.0413 | 133.2164 | 122.8739 | 124.7063 | 143.5215 | 186.53 | 223.044 | 234.3248 | 214.8528 |  |  |  |  | 84.6701 | 88.1306 | 166.0351 | 87.4269 | 174.1387 | 95.8552 | 36.4259 | 36.8628 | 34.9719 | 34.7711 | 34.7227 | 37.2753 | 36.5297 | 37.3705 | 81.2964 | 97.9459 | 92.3015 | 81.0794 | 211.9871 |  |  | 145.9673 |  | 133.0984 | 95.1725 | 123.8977 | 94.1407 | 192.4832 | 172.7536 | 228.2389 | 210.9393 | 221.8095 | 187.0197 | 231.9261 | 255.7004 | 260.0542 | 234.7627 | 148.2152 | 121.3267 | 172.5433 | 136.8821 | 178.1059 | 164.8788 | 207.0506 | 127.0959 | 208.3177 | 189.0487 | 191.7184 | 238.3132 |  | 181.843 | 97.3703 | 136.2366 | 171.0677 | 197.5056 | 129.1171 | 159.0477 | 136.8536 |  | 141.3571 | 173.9334 | 222.0202 | 242.721 | 228.7581 | 119.066 | 166.0511 | 215.2414 | 237.9048 | 226.7567 | 86.4728 | 98.6856 | 133.4122 | 170.3987 | 200.2781 | 127.601 | 176.1825 | 114.3549 | 176.7337 | 118.6192 | 128.4218 | 170.5555 | 211.6067 | 235.2079 | 221.4403 | 137.0603 | 179.0338 | 226.8363 | 245.6619 | 224.8336 | 90.4446 | 111.2106 | 141.6802 | 177.6996 | 207.6668 | 91.9517 | 123.542 | 139.8913 | 135.4156 | 130.5503 | 213.3106 | 169.5965 | 231.7144 | 216.5646 | 165.0102 |  |  |  | 84.4028 | 92.6817 | 86.9537 | 177.2084 | 92.045 | 151.0207 |  | 93.0115 | 86.8449 | 89.2786 | 60.5585 | 104.2688 | 115.6206 |  | 191.7182 | 223.6798 | 219.1686 | 398.3037 | 541.6159 | 516.5348 | 367.8318 | [23 empty] | 88.2467 | 529.0753 | 102.8942 | 207.699
16:44 | 11917 |  |  | 14.592 | 46.141 | 48.5521 | 19.9754 | 18.9218 | 34.6195 | 24.7845 | 1.5971 | 2.3163 | 0.7518 | -0.0285 |  |  |  | -8.0476 | 31.8428 | 48.1894 | 12.5287 |  | 20.1599 | 30.4893 | 0.3925 | 0.3116 | 1.4011 | 0.6877 | -7.4811 | 208.3035 | 204.7378 | 149.876 | 169.4286 | 137.9253 | 123.3125 | 107.5989 | 185.4781 | 157.254 | 203.2269 | 222.8566 | 205.1144 | 164.3636 | 159.3943 | 202.2671 | 223.6184 | 230.8424 |  |  | 140.1399 |  | 249.1393 | 115.7819 | 156.0214 | 195.1731 | 210.1364 | 191.5826 | 185.6845 | 171.1034 | 212.5734 | 231.7906 | 237.3842 | 168.859 | 97.5048 | 135.4215 | 165.0892 | 188.7654 | 147.0889 | 175.07 | 162.8899 | 286.2843 | 122.3763 | 172.606 | 218.3932 | 238.1307 | 287.6589 | 116.4352 | 152.2312 | 187.2398 | 203.6236 | 195.0869 | 83.5317 | 97.0667 | 132.9973 | 166.1077 | 189.661 | 150.7887 |  | 132.4628 | 249.9306 |  | 117.9265 | 157.4666 | 198.8843 | 219.2665 | 209.5345 | 140.8029 | 170.2912 | 208.9162 | 218.3035 | 194.3977 | 94.1634 | 106.5053 | 131.6425 | 167.6815 | 196.9944 | 218.0173 | 133.2025 | 122.8631 | 124.6929 | 143.5194 | 186.5204 | 223.0319 | 234.3094 | 214.8289 |  |  |  |  | 84.6658 | 88.1246 | 166.022 | 87.4138 | 174.1303 | 95.8437 | 36.4088 | 36.6918 | 35.0304 | 35.0167 | 34.4701 | 37.4389 | 36.7744 | 37.1092 | 81.2883 | 97.9328 | 92.2942 | 81.0672 | 211.9699 |  |  | 145.9614 |  | 133.0929 | 95.1675 | 123.8861 | 94.1339 | 192.4712 | 172.7389 | 228.2196 | 210.9177 | 221.7886 | 186.9827 | 231.9149 | 255.6809 | 260.037 | 234.7516 | 148.2411 | 121.3246 | 172.5812 | 136.8746 | 178.1009 | 164.8843 | 207.0428 | 127.0944 | 208.3027 | 189.0487 | 191.7217 | 238.3039 |  | 181.8439 | 97.3744 | 136.2476 | 171.0689 | 197.5006 | 129.1046 | 159.036 | 136.8445 |  | 141.3673 | 173.9356 | 222.0257 | 242.7172 | 228.7441 | 119.0546 | 166.0412 | 215.2237 | 237.8863 | 226.7374 | 86.4653 | 98.6799 | 133.4109 | 170.3898 | 200.2608 | 127.5792 | 176.1609 | 114.3488 | 176.7014 | 118.6104 | 128.4282 | 170.5602 | 211.6041 | 235.1935 | 221.4291 | 137.0532 | 179.0343 | 226.8111 | 245.6323 | 224.8056 | 90.4447 | 111.2107 | 141.7008 | 177.7118 | 207.6398 | 91.943 | 123.5323 | 139.8845 | 135.408 | 130.5607 | 213.2985 | 169.5938 | 231.6988 | 216.5521 | 165.0054 |  |  |  | 84.3914 | 92.6721 | 86.9515 | 177.202 | 92.0036 | 150.9962 |  | 92.9971 | 86.8344 | 89.2723 | 60.5566 | 104.2924 | 115.6234 |  | 191.6919 | 223.6352 | 219.139 | 398.2808 | 541.6101 | 516.5958 | 367.8823 | [23 empty] | 88.2387 | 529.103 | 102.8246 | 207.6635
16:44 | 11918 |  |  | 14.6092 | 46.1469 | 48.6688 | 19.9687 | 18.9879 | 34.5874 | 24.7876 | 1.5989 | 2.3157 | 0.7547 | -0.0279 |  |  |  | -7.9771 | 31.6981 | 48.0841 | 12.3869 |  | 20.0351 | 30.4773 | 0.3934 | 0.3113 | 1.4022 | 0.6884 | -5.0797 | 208.2849 | 204.7164 | 149.8696 | 169.4142 | 137.9177 | 123.3076 | 107.5968 | 185.4594 | 157.2529 | 203.2196 | 222.8427 | 205.0962 | 164.3481 | 159.406 | 202.2625 | 223.6162 | 230.8214 |  |  | 140.1222 |  | 249.0999 | 115.7734 | 156.0105 | 195.151 | 210.1209 | 191.5637 | 185.6686 | 171.1023 | 212.5645 | 231.774 | 237.3431 | 168.854 | 97.5052 | 135.4243 | 165.0798 | 188.7573 | 147.0829 | 175.0521 | 162.8761 | 286.2363 | 122.3691 | 172.6 | 218.3782 | 238.1095 | 287.7632 | 116.4419 | 152.2337 | 187.2217 | 203.6135 | 195.0757 | 83.5329 | 97.0675 | 132.9937 | 166.1003 | 189.6524 | 150.7705 |  | 132.4591 | 249.901 |  | 117.9258 | 157.4686 | 198.8785 | 219.2524 | 209.5202 | 140.7902 | 170.2891 | 208.901 | 218.2892 | 194.3815 | 94.1574 | 106.5043 | 131.6413 | 167.6747 | 196.9808 | 217.9981 | 133.1888 | 122.8484 | 124.6827 | 143.5166 | 186.5089 | 223.018 | 234.2846 | 214.8111 |  |  |  |  | 84.6591 | 88.1155 | 166.0078 | 87.4258 | 174.1179 | 95.8237 | 36.4693 | 36.5366 | 35.0986 | 35.1161 | 34.4026 | 37.5537 | 36.9236 | 36.4432 | 81.2837 | 97.9261 | 92.2816 | 81.0475 | 211.9502 |  |  | 145.9564 |  | 133.0867 | 95.169 | 123.8889 | 94.1353 | 192.4774 | 172.7386 | 228.2077 | 210.9069 | 221.7784 | 186.9614 | 231.9022 | 255.6624 | 260.0184 | 234.7314 | 148.2486 | 121.3093 | 172.5919 | 136.8624 | 178.1045 | 164.8836 | 207.0282 | 127.0882 | 208.2783 | 189.0311 | 191.7287 | 238.2929 |  | 181.8474 | 97.3717 | 136.2467 | 171.0654 | 197.4894 | 129.0898 | 159.0231 | 136.8338 |  | 141.3511 | 173.9412 | 222.0256 | 242.7005 | 228.7366 | 119.0474 | 166.0437 | 215.207 | 237.8702 | 226.7299 | 86.4618 | 98.6871 | 133.4152 | 170.3902 | 200.2481 | 127.5603 | 176.1442 | 114.3473 | 176.6838 | 118.5996 | 128.4351 | 170.5648 | 211.5985 | 235.1779 | 221.419 | 137.0483 | 179.0395 | 226.7911 | 245.6133 | 224.7873 | 90.4495 | 111.2153 | 141.7002 | 177.7046 | 207.6347 | 91.9395 | 123.5208 | 139.8779 | 135.3964 | 130.5674 | 213.2843 | 169.5895 | 231.687 | 216.5404 | 164.9926 |  |  |  | 84.392 | 92.6568 | 86.9567 | 177.1939 | 91.9611 | 150.9685 |  | 92.9913 | 86.8262 | 89.2626 | 60.5611 | 104.3188 | 115.6275 |  | 191.6672 | 223.5812 | 219.1062 | 398.0198 | 541.6384 | 516.3766 | 367.378 | [23 empty] | 88.2325 | 529.0075 | 102.7383 | 207.6242
16:45 | 11919 |  |  | 14.6424 | 46.1478 | 48.7043 | 19.8545 | 18.8535 | 34.5655 | 24.7042 | 1.6044 | 2.3224 | 0.7608 | -0.0282 |  |  |  | -8.0312 | 31.5521 | 47.9968 | 12.3723 |  | 20.0019 | 30.4826 | 0.3921 | 0.313 | 1.4043 | 0.683 | -6.1371 | 208.2664 | 204.6921 | 149.8532 | 169.402 | 137.9125 | 123.2975 | 107.5944 | 185.446 | 157.2525 | 203.2084 | 222.8217 | 205.0785 | 164.3503 | 159.3904 | 202.2444 | 223.6006 | 230.7875 |  |  | 140.1124 |  | 249.0653 | 115.7697 | 156.0047 | 195.1468 | 210.108 | 191.5501 | 185.6581 | 171.1005 | 212.5504 | 231.7556 | 237.291 | 168.8383 | 97.5005 | 135.4183 | 165.0706 | 188.7405 | 147.0594 | 175.0294 | 162.8581 | 286.1841 | 122.3569 | 172.5926 | 218.3596 | 238.0838 | 287.1971 | 116.4426 | 152.2338 | 187.2103 | 203.5915 | 195.0622 | 83.5377 | 97.0614 | 132.9981 | 166.0909 | 189.6367 | 150.7566 |  | 132.4483 | 249.8596 |  | 117.9245 | 157.4572 | 198.8718 | 219.2351 | 209.4984 | 140.7734 | 170.2794 | 208.8872 | 218.2709 | 194.3601 | 94.1476 | 106.5048 | 131.6361 | 167.6693 | 196.9605 | 217.9715 | 133.1794 | 122.8397 | 124.6653 | 143.5148 | 186.5042 | 223.0063 | 234.2633 | 214.7997 |  |  |  |  | 84.6532 | 88.1118 | 165.9894 | 87.4056 | 174.0912 | 95.8081 | 36.7216 | 36.157 | 35.1856 | 35.0174 | 33.9965 | 37.5902 | 36.9567 | 36.0675 | 81.2775 | 97.9156 | 92.2697 | 81.0375 | 211.9301 |  |  | 145.9448 |  | 133.0845 | 95.1676 | 123.8872 | 94.1372 | 192.481 | 172.7487 | 228.191 | 210.8944 | 221.765 | 186.9443 | 231.8892 | 255.6441 | 259.9987 | 234.7057 | 148.2588 | 121.2927 | 172.5752 | 136.8413 | 178.1044 | 164.8836 | 207.0184 | 127.09 | 208.2581 | 189.0117 | 191.7302 | 238.2778 |  | 181.8379 | 97.3702 | 136.2388 | 171.0578 | 197.4809 | 129.079 | 159.0054 | 136.8131 |  | 141.3413 | 173.9471 | 222.0185 | 242.6826 | 228.7375 | 119.0579 | 166.057 | 215.199 | 237.8533 | 226.717 | 86.4697 | 98.6985 | 133.4279 | 170.3937 | 200.2417 | 127.5586 | 176.14 | 114.354 | 176.677 | 118.5981 | 128.4384 | 170.5645 | 211.5938 | 235.1671 | 221.4088 | 137.0425 | 179.023 | 226.7738 | 245.5971 | 224.7722 | 90.4533 | 111.2192 | 141.6922 | 177.6921 | 207.6256 | 91.9336 | 123.512 | 139.866 | 135.3815 | 130.5754 | 213.2845 | 169.5996 | 231.6701 | 216.523 | 164.9714 |  |  |  | 84.386 | 92.645 | 86.9543 | 177.1907 | 91.9308 | 150.9638 |  | 92.9798 | 86.8142 | 89.2544 | 60.5603 | 104.3232 | 115.6273 |  | 191.6349 | 223.5457 | 219.0589 | 398.207 | 541.5137 | 516.4391 | 367.5026 | [23 empty] | 88.2248 | 528.9764 | 102.554 | 207.5903
16:45 | 11920 |  |  | 14.6627 | 46.16 | 48.6828 | 19.9302 | 18.8355 | 34.503 | 24.7308 | 1.606 | 2.3194 | 0.7604 | -0.0286 |  |  |  | -7.9941 | 31.6122 | 48.014 | 12.4198 |  | 20.1311 | 30.5148 | 0.3932 | 0.3142 | 1.4072 | 0.6818 | -6.2966 | 208.2442 | 204.6728 | 149.8401 | 169.3908 | 137.9072 | 123.2838 | 107.5892 | 185.4307 | 157.2368 | 203.1916 | 222.792 | 205.0562 | 164.3453 | 159.3618 | 202.2218 | 223.5559 | 230.7456 |  |  | 140.1038 |  | 249.0335 | 115.7704 | 156.0019 | 195.1442 | 210.0907 | 191.5386 | 185.6534 | 171.1024 | 212.5373 | 231.7424 | 237.2654 | 168.8304 | 97.5012 | 135.4225 | 165.071 | 188.7306 | 147.0473 | 175.0068 | 162.8391 | 286.1392 | 122.357 | 172.5912 | 218.3439 | 238.0643 | 286.4915 | 116.4388 | 152.2232 | 187.2042 | 203.5702 | 195.0425 | 83.5384 | 97.049 | 133.0054 | 166.0864 | 189.6177 | 150.7409 |  | 132.4326 | 249.815 |  | 117.9258 | 157.4518 | 198.8571 | 219.2126 | 209.4756 | 140.7739 | 170.2706 | 208.877 | 218.2471 | 194.3425 | 94.1359 | 106.5092 | 131.6399 | 167.665 | 196.9482 | 217.9419 | 133.1748 | 122.8406 | 124.6519 | 143.5165 | 186.5092 | 223.0003 | 234.2549 | 214.7906 |  |  |  |  | 84.6461 | 88.1142 | 165.9772 | 87.3749 | 174.0769 | 95.8042 | 37.0975 | 35.7353 | 35.0876 | 34.9229 | 33.893 | 37.5863 | 36.9292 | 36.2475 | 81.2761 | 97.9168 | 92.263 | 81.043 | 211.905 |  |  | 145.9282 |  | 133.0815 | 95.1623 | 123.879 | 94.1294 | 192.4679 | 172.7503 | 228.1731 | 210.8707 | 221.7454 | 186.9202 | 231.8796 | 255.6258 | 259.9854 | 234.6829 | 148.296 | 121.2822 | 172.5432 | 136.8356 | 178.0908 | 164.8866 | 207.0136 | 127.0876 | 208.2439 | 189.0076 | 191.7293 | 238.2556 |  | 181.8195 | 97.3657 | 136.2394 | 171.0516 | 197.4677 | 129.0631 | 158.9882 | 136.7955 |  | 141.3478 | 173.9458 | 222.006 | 242.6649 | 228.718 | 119.0616 | 166.0531 | 215.19 | 237.8229 | 226.6816 | 86.4733 | 98.7026 | 133.431 | 170.3902 | 200.2282 | 127.5398 | 176.1242 | 114.3468 | 176.6785 | 118.5955 | 128.4399 | 170.5628 | 211.5899 | 235.1449 | 221.3887 | 137.0505 | 179.0141 | 226.7606 | 245.5763 | 224.7572 | 90.4534 | 111.2213 | 141.671 | 177.6867 | 207.6085 | 91.9183 | 123.5006 | 139.8535 | 135.3708 | 130.5772 | 213.2802 | 169.6066 | 231.645 | 216.499 | 164.9567 |  |  |  | 84.3732 | 92.6383 | 86.9446 | 177.1973 | 91.9081 | 150.9408 |  | 92.967 | 86.8124 | 89.2553 | 60.5692 | 104.2831 | 115.6282 |  | 191.626 | 223.5096 | 219.0317 | 398.0226 | 541.2105 | 516.0786 | 367.3945 | [23 empty] | 88.2189 | 528.6446 | 102.6608 | 207.5678
16:45 | 11921 |  |  | 14.7267 | 46.2319 | 48.7395 | 19.9644 | 18.8792 | 34.4778 | 24.7554 | 1.6045 | 2.3165 | 0.7533 | -0.0299 |  |  |  | -7.9304 | 31.5901 | 48.1328 | 12.4674 |  | 20.0671 | 30.5573 | 0.3938 | 0.3123 | 1.408 | 0.683 | -6.1779 | 208.229 | 204.6587 | 149.8352 | 169.3737 | 137.8996 | 123.284 | 107.5831 | 185.4208 | 157.2294 | 203.1784 | 222.7774 | 205.0368 | 164.3383 | 159.3476 | 202.2233 | 223.5262 | 230.7183 |  |  | 140.0968 |  | 249.0044 | 115.7703 | 156.0055 | 195.1308 | 210.0728 | 191.5204 | 185.639 | 171.0955 | 212.5246 | 231.7262 | 237.2722 | 168.8296 | 97.5016 | 135.4282 | 165.0688 | 188.7235 | 147.0373 | 174.9893 | 162.8232 | 286.0997 | 122.3666 | 172.5884 | 218.3335 | 238.0503 | 287.1891 | 116.4404 | 152.2067 | 187.1936 | 203.5527 | 195.0232 | 83.5271 | 97.0434 | 132.9985 | 166.0772 | 189.5972 | 150.7079 |  | 132.4192 | 249.7819 |  | 117.9297 | 157.4549 | 198.8489 | 219.1972 | 209.4678 | 140.7719 | 170.2704 | 208.8649 | 218.228 | 194.3231 | 94.135 | 106.509 | 131.643 | 167.6644 | 196.939 | 217.9205 | 133.1738 | 122.8398 | 124.6471 | 143.5264 | 186.5107 | 222.9903 | 234.2405 | 214.7715 |  |  |  |  | 84.639 | 88.1094 | 165.9618 | 87.3627 | 174.075 | 95.7972 | 37.3688 | 35.6759 | 35.0805 | 34.899 | 34.3268 | 37.5162 | 36.7911 | 36.5054 | 81.2719 | 97.9133 | 92.2538 | 81.0426 | 211.8824 |  |  | 145.9167 |  | 133.0668 | 95.1604 | 123.8673 | 94.1204 | 192.4539 | 172.748 | 228.1493 | 210.8466 | 221.7284 | 186.9029 | 231.8697 | 255.6078 | 259.9748 | 234.6513 | 148.303 | 121.2692 | 172.5233 | 136.8213 | 178.0839 | 164.8793 | 207.0031 | 127.0854 | 208.226 | 188.9955 | 191.7184 | 238.2347 |  | 181.8096 | 97.3618 | 136.2439 | 171.0491 | 197.4509 | 129.0499 | 158.9781 | 136.7841 |  | 141.346 | 173.9452 | 221.9932 | 242.6467 | 228.7079 | 119.0595 | 166.0515 | 215.1784 | 237.8024 | 226.6581 | 86.4727 | 98.7025 | 133.4334 | 170.3892 | 200.221 | 127.5199 | 176.1113 | 114.3457 | 176.7019 | 118.5868 | 128.4386 | 170.5557 | 211.5784 | 235.1209 | 221.3638 | 137.0542 | 179.0178 | 226.7503 | 245.5522 | 224.7349 | 90.4518 | 111.2159 | 141.6685 | 177.6786 | 207.5927 | 91.9118 | 123.4845 | 139.8423 | 135.3605 | 130.5788 | 213.2607 | 169.5966 | 231.6238 | 216.4741 | 164.9421 |  |  |  | 84.3652 | 92.6324 | 86.9345 | 177.2018 | 91.8776 | 150.9239 |  | 92.961 | 86.8061 | 89.2457 | 60.5679 | 104.2852 | 115.6247 |  | 191.5928 | 223.4669 | 218.9936 | 397.8496 | 541.3153 | 516.1245 | 367.3547 | [23 empty] | 88.2117 | 528.7199 | 102.7978 | 207.5299
16:45 | 11922 |  |  | 14.6457 | 46.1405 | 48.6139 | 19.9004 | 18.8335 | 34.5751 | 24.7638 | 1.6061 | 2.3164 | 0.7583 | -0.0302 |  |  |  | -7.9787 | 31.5315 | 48.0552 | 12.3786 |  | 20.0954 | 30.5868 | 0.3937 | 0.3128 | 1.4049 | 0.6839 | -6.4816 | 208.2119 | 204.6365 | 149.8187 | 169.3557 | 137.8846 | 123.2763 | 107.5722 | 185.4133 | 157.238 | 203.1677 | 222.769 | 205.0195 | 164.3253 | 159.3371 | 202.2236 | 223.5141 | 230.6943 |  |  | 140.0835 |  | 248.968 | 115.7705 | 156.0062 | 195.1183 | 210.0534 | 191.5011 | 185.6241 | 171.0891 | 212.5087 | 231.7034 | 237.2548 | 168.8164 | 97.5011 | 135.425 | 165.0618 | 188.711 | 147.0166 | 174.973 | 162.8181 | 286.0541 | 122.3643 | 172.5835 | 218.3258 | 238.0281 | 287.8944 | 116.4407 | 152.2063 | 187.1807 | 203.5413 | 195.0074 | 83.5254 | 97.0476 | 132.996 | 166.0717 | 189.5822 | 150.6887 |  | 132.4131 | 249.7449 |  | 117.9309 | 157.452 | 198.8342 | 219.1864 | 209.4574 | 140.7553 | 170.265 | 208.8424 | 218.2056 | 194.299 | 94.1285 | 106.5027 | 131.6411 | 167.6581 | 196.9193 | 217.8977 | 133.1645 | 122.828 | 124.6356 | 143.5261 | 186.5022 | 222.9679 | 234.2197 | 214.7443 |  |  |  |  | 84.6273 | 88.0938 | 165.9349 | 87.3492 | 174.0597 | 95.7803 | 37.4379 | 35.7549 | 35.3723 | 34.9181 | 34.6538 | 37.3719 | 36.4952 | 36.7358 | 81.2635 | 97.8987 | 92.2419 | 81.0334 | 211.8601 |  |  | 145.9066 |  | 133.0547 | 95.1552 | 123.8613 | 94.1189 | 192.452 | 172.7431 | 228.1263 | 210.8309 | 221.7087 | 186.8852 | 231.8482 | 255.588 | 259.9596 | 234.6195 | 148.2885 | 121.259 | 172.5385 | 136.7938 | 178.0738 | 164.8728 | 206.9889 | 127.0845 | 208.2022 | 188.9759 | 191.7132 | 238.2187 |  | 181.8044 | 97.369 | 136.2553 | 171.0579 | 197.4473 | 129.0432 | 158.9676 | 136.7735 |  | 141.3443 | 173.951 | 221.9849 | 242.6372 | 228.699 | 119.056 | 166.0471 | 215.1659 | 237.7781 | 226.6442 | 86.4765 | 98.7045 | 133.4331 | 170.3953 | 200.2129 | 127.5076 | 176.0995 | 114.3516 | 176.7199 | 118.5743 | 128.4331 | 170.541 | 211.5615 | 235.0976 | 221.3499 | 137.0434 | 179.0097 | 226.7358 | 245.5268 | 224.7076 | 90.4495 | 111.213 | 141.6831 | 177.6753 | 207.5726 | 91.9076 | 123.4732 | 139.8308 | 135.3522 | 130.5893 | 213.2507 | 169.5915 | 231.6147 | 216.4571 | 164.9275 |  |  |  | 84.36 | 92.6226 | 86.9238 | 177.2158 | 91.8645 | 150.9217 |  | 92.9397 | 86.7969 | 89.2359 | 60.5652 | 104.2654 | 115.6254 |  | 191.5632 | 223.415 | 218.9553 | 397.8978 | 541.5845 | 516.3906 | 367.6437 | [23 empty] | 88.2 | 528.9875 | 102.6425 | 207.4891
16:45 | 11923 |  |  | 14.6474 | 46.1376 | 48.7498 | 19.8986 | 18.8856 | 34.4583 | 24.7765 | 1.6042 | 2.3163 | 0.755 | -0.0306 |  |  |  | -7.9019 | 31.6093 | 48.1498 | 12.3869 |  | 20.1247 | 30.7266 | 0.3927 | 0.313 | 1.4066 | 0.6833 | -5.3714 | 208.1966 | 204.62 | 149.8094 | 169.3502 | 137.8792 | 123.2729 | 107.569 | 185.4003 | 157.2435 | 203.1593 | 222.7487 | 205.0016 | 164.3211 | 159.3293 | 202.2027 | 223.4839 | 230.6687 |  |  | 140.0658 |  | 248.9266 | 115.7544 | 155.9891 | 195.1043 | 210.0287 | 191.475 | 185.612 | 171.08 | 212.4925 | 231.6748 | 237.2324 | 168.8045 | 97.4986 | 135.4219 | 165.0497 | 188.6961 | 146.9948 | 174.9546 | 162.799 | 286.0033 | 122.3599 | 172.575 | 218.3074 | 238.0039 | 287.7858 | 116.4454 | 152.2093 | 187.1658 | 203.531 | 194.99 | 83.5245 | 97.0525 | 132.9999 | 166.0651 | 189.5687 | 150.6906 |  | 132.4024 | 249.7067 |  | 117.9284 | 157.4505 | 198.828 | 219.169 | 209.4323 | 140.7419 | 170.2548 | 208.8265 | 218.1879 | 194.2756 | 94.1188 | 106.4995 | 131.6379 | 167.6465 | 196.8987 | 217.8701 | 133.1517 | 122.8143 | 124.6256 | 143.5252 | 186.4907 | 222.9546 | 234.2047 | 214.73 |  |  |  |  | 84.6108 | 88.0797 | 165.9167 | 87.3481 | 174.0434 | 95.7611 | 37.2914 | 35.7573 | 35.6561 | 34.9077 | 34.2759 | 37.2601 | 36.2181 | 36.9492 | 81.2565 | 97.8897 | 92.2401 | 81.0252 | 211.84 |  |  | 145.8946 |  | 133.0438 | 95.145 | 123.855 | 94.119 | 192.4447 | 172.7385 | 228.1086 | 210.8164 | 221.6823 | 186.8684 | 231.8412 | 255.5648 | 259.9388 | 234.5885 | 148.2862 | 121.2468 | 172.5677 | 136.7787 | 178.061 | 164.875 | 206.971 | 127.078 | 208.1786 | 188.9605 | 191.7147 | 238.1979 |  | 181.7932 | 97.3719 | 136.2617 | 171.0556 | 197.4405 | 129.0333 | 158.9502 | 136.7649 |  | 141.3427 | 173.9493 | 221.9704 | 242.6267 | 228.6783 | 119.0555 | 166.0453 | 215.1505 | 237.7569 | 226.6237 | 86.4757 | 98.7063 | 133.4305 | 170.3922 | 200.1987 | 127.4881 | 176.0814 | 114.3443 | 176.7416 | 118.5613 | 128.4364 | 170.531 | 211.5479 | 235.0726 | 221.3309 | 137.0525 | 179.0062 | 226.7302 | 245.5141 | 224.6964 | 90.4561 | 111.2222 | 141.7052 | 177.6976 | 207.5489 | 91.892 | 123.4697 | 139.8191 | 135.3387 | 130.5889 | 213.2396 | 169.5948 | 231.5997 | 216.4424 | 164.9152 |  |  |  | 84.3532 | 92.6089 | 86.9173 | 177.2407 | 91.87 | 150.9079 |  | 92.9238 | 86.7863 | 89.2262 | 60.5516 | 104.2822 | 115.6259 |  | 191.5586 | 223.3866 | 218.9122 | 398.1359 | 541.2388 | 516.3587 | 367.3887 | [23 empty] | 88.1883 | 528.7988 | 102.7948 | 207.4726
16:45 | 11924 |  |  | 14.6247 | 46.0907 | 48.7654 | 19.9431 | 18.9285 | 34.4825 | 24.8303 | 1.6039 | 2.3148 | 0.7562 | -0.0311 |  |  |  | -7.8776 | 31.5519 | 48.1562 | 12.4064 |  | 20.1005 | 30.6951 | 0.3933 | 0.3146 | 1.4052 | 0.6854 | -7.0656 | 208.1749 | 204.6013 | 149.8051 | 169.3364 | 137.8704 | 123.2659 | 107.559 | 185.3818 | 157.2302 | 203.1358 | 222.7188 | 204.9773 | 164.3173 | 159.3077 | 202.1825 | 223.4613 | 230.6606 |  |  | 140.0645 |  | 248.8947 | 115.7555 | 155.9916 | 195.1013 | 210.0217 | 191.4632 | 185.6046 | 171.0825 | 212.4863 | 231.6514 | 237.2185 | 168.7994 | 97.4927 | 135.4187 | 165.0427 | 188.6785 | 146.9751 | 174.9334 | 162.7803 | 285.9582 | 122.3615 | 172.5686 | 218.2927 | 237.9866 | 287.8169 | 116.4506 | 152.2009 | 187.1541 | 203.5109 | 194.9758 | 83.5211 | 97.0596 | 133.0018 | 166.0561 | 189.5577 | 150.7017 |  | 132.3908 | 249.6679 |  | 117.9161 | 157.4419 | 198.8184 | 219.1387 | 209.4071 | 140.7292 | 170.2381 | 208.8084 | 218.1648 | 194.2539 | 94.1125 | 106.4977 | 131.6275 | 167.6316 | 196.884 | 217.8461 | 133.1443 | 122.8052 | 124.6211 | 143.5302 | 186.4882 | 222.9527 | 234.1891 | 214.7224 |  |  |  |  | 84.6044 | 88.0762 | 165.914 | 87.3511 | 174.0303 | 95.7575 | 37.1407 | 35.6523 | 35.7959 | 34.8518 | 33.6262 | 37.1942 | 36.0205 | 37.1721 | 81.2451 | 97.8799 | 92.2345 | 81.016 | 211.8175 |  |  | 145.8818 |  | 133.029 | 95.1435 | 123.8421 | 94.1084 | 192.4262 | 172.7296 | 228.089 | 210.7949 | 221.6603 | 186.8564 | 231.8377 | 255.5466 | 259.9279 | 234.5694 | 148.285 | 121.235 | 172.6052 | 136.7742 | 178.0541 | 164.8772 | 206.9639 | 127.0843 | 208.1688 | 188.948 | 191.7133 | 238.1765 |  | 181.7758 | 97.3658 | 136.2583 | 171.0429 | 197.419 | 129.0125 | 158.9271 | 136.7474 |  | 141.3343 | 173.9455 | 221.9527 | 242.6011 | 228.6627 | 119.0599 | 166.0482 | 215.1386 | 237.7437 | 226.6092 | 86.4766 | 98.708 | 133.437 | 170.379 | 200.1888 | 127.4801 | 176.0666 | 114.3389 | 176.7896 | 118.5538 | 128.4384 | 170.5432 | 211.5433 | 235.0632 | 221.3071 | 137.0671 | 179.0097 | 226.7332 | 245.5071 | 224.6849 | 90.4617 | 111.2301 | 141.7061 | 177.6967 | 207.5346 | 91.8822 | 123.4571 | 139.8006 | 135.3171 | 130.5783 | 213.2267 | 169.5906 | 231.5681 | 216.417 | 164.8934 |  |  |  | 84.3447 | 92.6043 | 86.919 | 177.2513 | 91.8769 | 150.892 |  | 92.9143 | 86.776 | 89.2206 | 60.5599 | 104.2994 | 115.6274 |  | 191.5439 | 223.36 | 218.8729 | 398.0339 | 541.3692 | 516.6721 | 367.961 | [23 empty] | 88.1824 | 529.0206 | 102.8093 | 207.452
16:45 | 11925 |  |  | 14.6401 | 46.1785 | 48.7208 | 19.9731 | 18.877 | 34.5203 | 24.8968 | 1.6035 | 2.316 | 0.7552 | -0.0324 |  |  |  | -7.8816 | 31.5756 | 48.115 | 12.4787 |  | 20.087 | 30.6155 | 0.3938 | 0.3137 | 1.4071 | 0.6856 | -6.5635 | 208.1513 | 204.5748 | 149.7896 | 169.3219 | 137.853 | 123.2522 | 107.5447 | 185.3696 | 157.2159 | 203.1178 | 222.695 | 204.9562 | 164.304 | 159.2784 | 202.1578 | 223.4361 | 230.64 |  |  | 140.0613 |  | 248.8635 | 115.7674 | 155.9981 | 195.0962 | 210.005 | 191.4506 | 185.5872 | 171.082 | 212.4795 | 231.643 | 237.2126 | 168.7929 | 97.4933 | 135.4268 | 165.0457 | 188.6671 | 146.9643 | 174.92 | 162.7662 | 285.9141 | 122.361 | 172.5728 | 218.2837 | 237.9738 | 287.7645 | 116.4551 | 152.1958 | 187.1476 | 203.4929 | 194.9652 | 83.5289 | 97.0688 | 133.0093 | 166.0572 | 189.5493 | 150.6992 |  | 132.379 | 249.6311 |  | 117.9148 | 157.4368 | 198.8046 | 219.1212 | 209.3897 | 140.7392 | 170.2367 | 208.8005 | 218.1464 | 194.2447 | 94.1145 | 106.5 | 131.6244 | 167.6284 | 196.8762 | 217.8324 | 133.1353 | 122.7972 | 124.6155 | 143.5258 | 186.4844 | 222.9436 | 234.1764 | 214.7087 |  |  |  |  | 84.5981 | 88.076 | 165.8992 | 87.345 | 174.0156 | 95.7585 | 37.1272 | 35.7321 | 35.8918 | 34.7244 | 33.4376 | 37.1513 | 35.8269 | 37.3305 | 81.2369 | 97.8654 | 92.219 | 81.0093 | 211.7967 |  |  | 145.8728 |  | 133.0225 | 95.1419 | 123.8427 | 94.0984 | 192.4077 | 172.7273 | 228.0689 | 210.7701 | 221.6436 | 186.8488 | 231.8229 | 255.5341 | 259.917 | 234.5534 | 148.2701 | 121.2253 | 172.6237 | 136.764 | 178.0488 | 164.875 | 206.9644 | 127.089 | 208.1596 | 188.9428 | 191.7143 | 238.1605 |  | 181.7611 | 97.3676 | 136.2519 | 171.0335 | 197.4083 | 128.9969 | 158.9156 | 136.7322 |  | 141.3282 | 173.9459 | 221.9495 | 242.5888 | 228.6459 | 119.0631 | 166.0449 | 215.134 | 237.7265 | 226.5902 | 86.4808 | 98.7099 | 133.4439 | 170.3742 | 200.1789 | 127.4811 | 176.0496 | 114.3353 | 176.8448 | 118.546 | 128.4452 | 170.5558 | 211.5362 | 235.0533 | 221.2938 | 137.0493 | 179.0057 | 226.7126 | 245.4844 | 224.656 | 90.4649 | 111.2219 | 141.6886 | 177.6619 | 207.5262 | 91.8753 | 123.445 | 139.7825 | 135.3082 | 130.5784 | 213.2179 | 169.5856 | 231.5455 | 216.3989 | 164.882 |  |  |  | 84.3401 | 92.6031 | 86.9151 | 177.2477 | 91.8753 | 150.8732 |  | 92.9045 | 86.7779 | 89.2107 | 60.5611 | 104.2991 | 115.634 |  | 191.5283 | 223.3252 | 218.839 | 397.7675 | 541.0691 | 516.1373 | 367.2973 | [23 empty] | 88.1782 | 528.6032 | 102.839 | 207.4267
16:45 | 11926 |  |  | 14.6488 | 46.2284 | 48.7792 | 19.8879 | 19.0495 | 34.5412 | 24.9604 | 1.6028 | 2.3191 | 0.7552 | -0.0306 |  |  |  | -7.8322 | 31.6601 | 48.2225 | 12.4912 |  | 20.1003 | 30.5589 | 0.3941 | 0.315 | 1.4056 | 0.6858 | -5.4919 | 208.1362 | 204.5627 | 149.7804 | 169.3125 | 137.8452 | 123.2465 | 107.5414 | 185.3577 | 157.2145 | 203.1127 | 222.6776 | 204.9399 | 164.29 | 159.2646 | 202.1253 | 223.4035 | 230.6081 |  |  | 140.0449 |  | 248.8201 | 115.7609 | 155.9926 | 195.0745 | 209.9764 | 191.4314 | 185.5736 | 171.0573 | 212.4615 | 231.6341 | 237.21 | 168.7855 | 97.5015 | 135.4421 | 165.0418 | 188.6686 | 146.953 | 174.9105 | 162.748 | 285.873 | 122.362 | 172.5748 | 218.2744 | 237.9595 | 287.6605 | 116.4533 | 152.1918 | 187.1424 | 203.4785 | 194.9562 | 83.5266 | 97.0696 | 133.006 | 166.0491 | 189.5376 | 150.6809 |  | 132.3638 | 249.5954 |  | 117.9159 | 157.4435 | 198.7972 | 219.1097 | 209.3817 | 140.7582 | 170.2408 | 208.7956 | 218.1295 | 194.2297 | 94.1217 | 106.5028 | 131.6232 | 167.6241 | 196.8607 | 217.81 | 133.1179 | 122.7814 | 124.5954 | 143.51 | 186.471 | 222.9247 | 234.1526 | 214.6798 |  |  |  |  | 84.5901 | 88.0652 | 165.8733 | 87.3296 | 174.0052 | 95.7541 | 37.1385 | 35.9647 | 36.0376 | 34.6085 | 33.4118 | 37.0643 | 35.5158 | 37.4998 | 81.2343 | 97.8615 | 92.211 | 81.0068 | 211.7839 |  |  | 145.8751 |  | 133.0261 | 95.1405 | 123.8445 | 94.0999 | 192.3927 | 172.7367 | 228.0521 | 210.751 | 221.6299 | 186.8474 | 231.8069 | 255.5166 | 259.8943 | 234.5315 | 148.2256 | 121.216 | 172.5981 | 136.7434 | 178.0364 | 164.8741 | 206.9521 | 127.0823 | 208.139 | 188.934 | 191.7076 | 238.1465 |  | 181.7593 | 97.3701 | 136.2496 | 171.0304 | 197.4008 | 128.9831 | 158.9089 | 136.7263 |  | 141.3278 | 173.9423 | 221.9406 | 242.5803 | 228.6276 | 119.0578 | 166.0386 | 215.1199 | 237.7118 | 226.567 | 86.471 | 98.7073 | 133.4483 | 170.3706 | 200.1625 | 127.4715 | 176.0398 | 114.3202 | 176.891 | 118.5391 | 128.4577 | 170.5627 | 211.5329 | 235.0431 | 221.2837 | 137.0387 | 179.0075 | 226.6998 | 245.4641 | 224.6435 | 90.4703 | 111.2265 | 141.6902 | 177.6682 | 207.5208 | 91.8734 | 123.4306 | 139.7623 | 135.2924 | 130.5735 | 213.2065 | 169.5812 | 231.5302 | 216.3847 | 164.8619 |  |  |  | 84.3337 | 92.5955 | 86.9029 | 177.2342 | 91.8671 | 150.8522 |  | 92.8915 | 86.7719 | 89.2027 | 60.5454 | 104.3298 | 115.6222 |  | 191.5077 | 223.2741 | 218.8025 | 398.2861 | 541.44 | 516.4364 | 367.7905 | [23 empty] | 88.1692 | 528.9382 | 102.9889 | 207.3909
16:45 | 11927 |  |  | 14.6625 | 46.2214 | 48.7324 | 19.8188 | 19.0093 | 34.5455 | 24.8438 | 1.6024 | 2.3177 | 0.7555 | -0.0294 |  |  |  | -7.9006 | 31.5409 | 48.1406 | 12.4446 |  | 20.1364 | 30.5084 | 0.3933 | 0.3143 | 1.4089 | 0.6849 | -5.6611 | 208.1188 | 204.5467 | 149.7719 | 169.2952 | 137.8404 | 123.2385 | 107.5405 | 185.3424 | 157.2097 | 203.0995 | 222.6614 | 204.923 | 164.2807 | 159.2575 | 202.0806 | 223.3799 | 230.5819 |  |  | 140.0291 |  | 248.7864 | 115.7592 | 155.9937 | 195.0628 | 209.9567 | 191.4174 | 185.5626 | 171.0407 | 212.4447 | 231.613 | 237.1954 | 168.778 | 97.5104 | 135.4434 | 165.0403 | 188.6638 | 146.9356 | 174.8856 | 162.7325 | 285.8269 | 122.3579 | 172.5678 | 218.2663 | 237.9404 | 287.1009 | 116.4495 | 152.182 | 187.1314 | 203.4631 | 194.9357 | 83.5192 | 97.0651 | 133.003 | 166.0347 | 189.5291 | 150.6664 |  | 132.345 | 249.5581 |  | 117.9135 | 157.4452 | 198.7953 | 219.0981 | 209.3693 | 140.7716 | 170.2335 | 208.7887 | 218.1122 | 194.2148 | 94.1148 | 106.4947 | 131.6162 | 167.6175 | 196.8396 | 217.7845 | 133.1065 | 122.7648 | 124.5766 | 143.4995 | 186.4641 | 222.9063 | 234.1266 | 214.6579 |  |  |  |  | 84.5839 | 88.0558 | 165.8656 | 87.3251 | 173.9999 | 95.7512 | 37.0836 | 36.1871 | 36.042 | 34.4761 | 33.3014 | 36.9676 | 35.3398 | 37.6693 | 81.2271 | 97.8541 | 92.2022 | 81.0018 | 211.7626 |  |  | 145.8674 |  | 133.0187 | 95.1424 | 123.835 | 94.1036 | 192.3828 | 172.7395 | 228.0323 | 210.733 | 221.6172 | 186.8547 | 231.7995 | 255.4997 | 259.8809 | 234.5161 | 148.2055 | 121.2099 | 172.5825 | 136.7265 | 178.0225 | 164.8776 | 206.9409 | 127.0785 | 208.1239 | 188.9283 | 191.7048 | 238.1289 |  | 181.7516 | 97.3752 | 136.2567 | 171.0278 | 197.3885 | 128.9792 | 158.8967 | 136.7186 |  | 141.3316 | 173.9427 | 221.9221 | 242.5647 | 228.5959 | 119.0484 | 166.0262 | 215.0956 | 237.6853 | 226.5458 | 86.46 | 98.6947 | 133.4481 | 170.3588 | 200.1436 | 127.4608 | 176.0319 | 114.3052 | 176.9228 | 118.5228 | 128.4595 | 170.5658 | 211.5232 | 235.0319 | 221.2594 | 137.0616 | 179.0078 | 226.6997 | 245.448 | 224.641 | 90.4726 | 111.2431 | 141.6845 | 177.6685 | 207.5068 | 91.8655 | 123.4113 | 139.7429 | 135.2712 | 130.5798 | 213.1946 | 169.5734 | 231.5153 | 216.3619 | 164.8296 |  |  |  | 84.3294 | 92.5846 | 86.8934 | 177.2266 | 91.8653 | 150.8349 |  | 92.8821 | 86.7673 | 89.1916 | 60.5403 | 104.2939 | 115.6214 |  | 191.4898 | 223.2565 | 218.7699 | 397.963 | 541.5306 | 516.0927 | 367.2866 | [23 empty] | 88.161 | 528.8116 | 102.8112 | 207.3732
16:45 | 11928 |  |  | 14.6859 | 46.3893 | 48.748 | 19.7065 | 19.1058 | 34.5427 | 24.9435 | 1.6024 | 2.3158 | 0.7572 | -0.0293 |  |  |  | -7.9167 | 31.6127 | 48.1802 | 12.4509 |  | 20.1834 | 30.3895 | 0.3931 | 0.3126 | 1.4066 | 0.6859 | -4.9942 | 208.0992 | 204.5201 | 149.765 | 169.2836 | 137.8306 | 123.2323 | 107.5346 | 185.3385 | 157.2046 | 203.0802 | 222.6432 | 204.9004 | 164.2848 | 159.2396 | 202.045 | 223.3603 | 230.5594 |  |  | 140.0202 |  | 248.7642 | 115.7627 | 155.9908 | 195.0566 | 209.9389 | 191.403 | 185.5446 | 171.0357 | 212.4326 | 231.5877 | 237.1696 | 168.7671 | 97.507 | 135.4373 | 165.0425 | 188.6493 | 146.9176 | 174.8594 | 162.7107 | 285.7748 | 122.3521 | 172.5534 | 218.2506 | 237.9199 | 286.7537 | 116.4551 | 152.1798 | 187.1224 | 203.4539 | 194.9167 | 83.5219 | 97.0642 | 133.0122 | 166.0327 | 189.5191 | 150.6554 |  | 132.3324 | 249.528 |  | 117.9117 | 157.4359 | 198.7903 | 219.0834 | 209.3463 | 140.7808 | 170.224 | 208.7825 | 218.0926 | 194.1986 | 94.1033 | 106.4841 | 131.6138 | 167.6118 | 196.8265 | 217.758 | 133.0939 | 122.7528 | 124.5687 | 143.4993 | 186.4594 | 222.8921 | 234.1101 | 214.6424 |  |  |  |  | 84.5727 | 88.0537 | 165.8647 | 87.3351 | 173.9933 | 95.7515 | 36.4754 | 36.3475 | 35.9994 | 34.4086 | 33.1739 | 36.8899 | 35.3364 | 37.7592 | 81.2155 | 97.8394 | 92.1908 | 80.996 | 211.743 |  |  | 145.8564 |  | 133.0063 | 95.1417 | 123.8284 | 94.1055 | 192.374 | 172.7407 | 228.0149 | 210.7213 | 221.605 | 186.8461 | 231.7822 | 255.4838 | 259.8645 | 234.5041 | 148.2143 | 121.196 | 172.5763 | 136.7143 | 178.0185 | 164.8821 | 206.9355 | 127.0712 | 208.1125 | 188.924 | 191.6947 | 238.1124 |  | 181.7362 | 97.3717 | 136.2631 | 171.024 | 197.3774 | 128.9764 | 158.8875 | 136.7097 |  | 141.3377 | 173.9354 | 221.9112 | 242.5563 | 228.5756 | 119.0478 | 166.0284 | 215.0882 | 237.6657 | 226.5335 | 86.4676 | 98.6952 | 133.4511 | 170.3627 | 200.1363 | 127.4607 | 176.0276 | 114.3031 | 176.9425 | 118.515 | 128.4559 | 170.5631 | 211.5097 | 235.0155 | 221.24 | 137.0564 | 178.995 | 226.6806 | 245.4217 | 224.6249 | 90.4722 | 111.2387 | 141.6752 | 177.6465 | 207.4859 | 91.8535 | 123.4022 | 139.7231 | 135.2596 | 130.587 | 213.1832 | 169.5721 | 231.4892 | 216.3418 | 164.8069 |  |  |  | 84.3294 | 92.5677 | 86.888 | 177.224 | 91.8667 | 150.8252 |  | 92.876 | 86.7546 | 89.1867 | 60.5558 | 104.2962 | 115.6305 |  | 191.4871 | 223.2224 | 218.7367 | 398.323 | 541.7997 | 516.7331 | 367.8246 | [23 empty] | 88.1536 | 529.2664 | 102.9065 | 207.3547
16:45 | 11929 |  |  | 14.7656 | 46.2712 | 48.8759 | 19.694 | 19.0382 | 34.5864 | 24.9491 | 1.6026 | 2.3136 | 0.7532 | -0.0314 |  |  |  | -7.7273 | 31.5918 | 48.2915 | 12.5342 |  | 20.2009 | 30.4378 | 0.3935 | 0.3123 | 1.4088 | 0.6865 | -4.9436 | 208.0795 | 204.5034 | 149.7555 | 169.2768 | 137.8243 | 123.2275 | 107.5285 | 185.3298 | 157.2078 | 203.0779 | 222.6326 | 204.8873 | 164.2753 | 159.2341 | 202.0137 | 223.3349 | 230.5376 |  |  | 140.0041 |  | 248.7269 | 115.7549 | 155.9827 | 195.0455 | 209.9248 | 191.3873 | 185.5331 | 171.036 | 212.4226 | 231.5596 | 237.1494 | 168.7581 | 97.5027 | 135.439 | 165.0345 | 188.6347 | 146.9135 | 174.8425 | 162.6948 | 285.7365 | 122.3523 | 172.5492 | 218.2429 | 237.8959 | 287.1203 | 116.4526 | 152.1831 | 187.113 | 203.4358 | 194.9031 | 83.5163 | 97.065 | 133.0137 | 166.0334 | 189.4998 | 150.6279 |  | 132.3211 | 249.49 |  | 117.9098 | 157.4347 | 198.7797 | 219.06 | 209.3263 | 140.7683 | 170.2191 | 208.7701 | 218.0726 | 194.1828 | 94.1019 | 106.4836 | 131.6209 | 167.6044 | 196.8162 | 217.7368 | 133.083 | 122.7432 | 124.5538 | 143.5012 | 186.4559 | 222.8849 | 234.0965 | 214.6291 |  |  |  |  | 84.5645 | 88.0438 | 165.8481 | 87.3299 | 173.984 | 95.7482 | 36.0182 | 36.4458 | 36.0362 | 34.4187 | 33.0886 | 36.7974 | 35.3514 | 37.7439 | 81.1999 | 97.829 | 92.1828 | 80.9915 | 211.7316 |  |  | 145.8529 |  | 133.0076 | 95.1394 | 123.8312 | 94.1056 | 192.3674 | 172.7484 | 228.0066 | 210.712 | 221.5974 | 186.8371 | 231.7565 | 255.4726 | 259.8467 | 234.4914 | 148.2249 | 121.1914 | 172.5681 | 136.7066 | 178.0179 | 164.8939 | 206.9295 | 127.0656 | 208.1046 | 188.916 | 191.7042 | 238.0995 |  | 181.7318 | 97.3639 | 136.2658 | 171.0269 | 197.3649 | 128.9559 | 158.8682 | 136.6956 |  | 141.3406 | 173.9365 | 221.913 | 242.5422 | 228.5823 | 119.0562 | 166.0314 | 215.0828 | 237.6578 | 226.5268 | 86.4775 | 98.7021 | 133.4537 | 170.3746 | 200.1332 | 127.4586 | 176.0167 | 114.3 | 176.9442 | 118.5196 | 128.4498 | 170.5571 | 211.4968 | 234.9932 | 221.2208 | 137.0508 | 178.9905 | 226.666 | 245.3991 | 224.6006 | 90.4666 | 111.2305 | 141.6786 | 177.646 | 207.4572 | 91.8471 | 123.3901 | 139.7057 | 135.2465 | 130.5875 | 213.1698 | 169.5741 | 231.4635 | 216.3224 | 164.7947 |  |  |  | 84.3263 | 92.5587 | 86.884 | 177.2169 | 91.8728 | 150.8318 |  | 92.8683 | 86.7532 | 89.173 | 60.5644 | 104.2984 | 115.6375 |  | 191.4721 | 223.1667 | 218.7199 | 398.0139 | 541.5588 | 516.248 | 367.4675 | [23 empty] | 88.1465 | 528.9034 | 103.0528 | 207.3194
16:45 | 11930 |  |  | 14.7767 | 46.3558 | 48.8842 | 19.719 | 19.0488 | 34.5497 | 24.9418 | 1.6021 | 2.3173 | 0.7598 | -0.0295 |  |  |  | -7.8917 | 31.5815 | 48.1152 | 12.5024 |  | 20.1556 | 30.4576 | 0.3941 | 0.3137 | 1.409 | 0.6861 | -6.2449 | 208.061 | 204.4855 | 149.7404 | 169.2642 | 137.8189 | 123.2189 | 107.5264 | 185.3091 | 157.2129 | 203.0748 | 222.6144 | 204.8714 | 164.2614 | 159.2335 | 201.991 | 223.3222 | 230.5234 |  |  | 139.9836 |  | 248.6809 | 115.7407 | 155.9817 | 195.0294 | 209.9048 | 191.367 | 185.5209 | 171.0365 | 212.4083 | 231.5411 | 237.1397 | 168.7486 | 97.5053 | 135.4465 | 165.0285 | 188.6222 | 146.8994 | 174.8317 | 162.6847 | 285.6977 | 122.3563 | 172.5535 | 218.2391 | 237.8749 | 287.3468 | 116.4545 | 152.1804 | 187.1014 | 203.4212 | 194.8893 | 83.5111 | 97.0648 | 133.0186 | 166.0327 | 189.4859 | 150.6065 |  | 132.3063 | 249.4538 |  | 117.9122 | 157.4338 | 198.7738 | 219.0443 | 209.3088 | 140.7505 | 170.2163 | 208.7579 | 218.0503 | 194.1681 | 94.0971 | 106.4894 | 131.6248 | 167.6011 | 196.7973 | 217.7238 | 133.0775 | 122.7377 | 124.5492 | 143.4989 | 186.4486 | 222.8758 | 234.0771 | 214.6122 |  |  |  |  | 84.5649 | 88.0404 | 165.8457 | 87.3332 | 173.9778 | 95.7453 | 36.4156 | 36.6065 | 36.0523 | 34.5108 | 33.0444 | 36.6567 | 35.4976 | 37.7645 | 81.1959 | 97.8229 | 92.1739 | 80.9894 | 211.7115 |  |  | 145.8525 |  | 133.0104 | 95.1384 | 123.8303 | 94.1077 | 192.3625 | 172.7587 | 227.9942 | 210.6949 | 221.5901 | 186.8485 | 231.738 | 255.4565 | 259.8248 | 234.4708 | 148.2518 | 121.1868 | 172.5452 | 136.6901 | 178.0172 | 164.9038 | 206.926 | 127.0719 | 208.0927 | 188.9038 | 191.7167 | 238.089 |  | 181.7315 | 97.3698 | 136.2695 | 171.0269 | 197.3613 | 128.9475 | 158.8516 | 136.6779 |  | 141.3302 | 173.9524 | 221.9102 | 242.5282 | 228.5834 | 119.0652 | 166.0336 | 215.0755 | 237.641 | 226.5134 | 86.4838 | 98.7049 | 133.4652 | 170.3743 | 200.1328 | 127.4574 | 176.008 | 114.3007 | 176.9422 | 118.52 | 128.4568 | 170.5572 | 211.483 | 234.9741 | 221.2023 | 137.0543 | 178.9868 | 226.6596 | 245.3808 | 224.5772 | 90.4715 | 111.2338 | 141.6672 | 177.6258 | 207.4491 | 91.8427 | 123.3773 | 139.7009 | 135.2358 | 130.5923 | 213.1586 | 169.5717 | 231.4457 | 216.2954 | 164.786 |  |  |  | 84.3255 | 92.5558 | 86.8824 | 177.2226 | 91.8868 | 150.8384 |  | 92.8538 | 86.7458 | 89.1653 | 60.5711 | 104.2884 | 115.6399 |  | 191.4611 | 223.1299 | 218.6909 | 398.2238 | 541.6269 | 516.7483 | 367.4792 | [23 empty] | 88.1417 | 529.1876 | 102.959 | 207.2955
16:45 | 11931 |  |  | 14.7165 | 46.2755 | 48.8502 | 19.5906 | 19.0056 | 34.5817 | 24.9863 | 1.603 | 2.317 | 0.7574 | -0.0293 |  |  |  | -7.8252 | 31.5794 | 48.1301 | 12.4854 |  | 20.1871 | 30.5024 | 0.395 | 0.3162 | 1.4058 | 0.6851 | -4.8146 | 208.0373 | 204.4608 | 149.7271 | 169.2459 | 137.8016 | 123.2069 | 107.5254 | 185.2881 | 157.2069 | 203.0513 | 222.5823 | 204.8402 | 164.2522 | 159.2107 | 201.9918 | 223.3087 | 230.5049 |  |  | 139.978 |  | 248.6489 | 115.7419 | 155.9861 | 195.0154 | 209.8827 | 191.3466 | 185.5145 | 171.0364 | 212.3918 | 231.5307 | 237.1225 | 168.7438 | 97.5057 | 135.4427 | 165.0242 | 188.615 | 146.8747 | 174.8183 | 162.6702 | 285.6494 | 122.3511 | 172.5545 | 218.2287 | 237.8594 | 287.5477 | 116.4593 | 152.1704 | 187.0901 | 203.4096 | 194.8733 | 83.5111 | 97.0578 | 133.0164 | 166.0225 | 189.4765 | 150.5962 |  | 132.2952 | 249.4167 |  | 117.9096 | 157.4218 | 198.7609 | 219.0201 | 209.2871 | 140.7475 | 170.2118 | 208.7463 | 218.0297 | 194.1478 | 94.0852 | 106.4887 | 131.6145 | 167.5925 | 196.776 | 217.705 | 133.0696 | 122.7292 | 124.5419 | 143.5028 | 186.4412 | 222.8619 | 234.0625 | 214.5925 |  |  |  |  | 84.5609 | 88.0414 | 165.8392 | 87.3264 | 173.9644 | 95.7443 | 36.8589 | 36.8033 | 36.0747 | 34.5165 | 32.8055 | 36.5196 | 35.5479 | 37.823 | 81.1981 | 97.8162 | 92.1635 | 80.9775 | 211.6882 |  |  | 145.8468 |  | 133.0044 | 95.1397 | 123.8295 | 94.1079 | 192.3593 | 172.7667 | 227.9791 | 210.6797 | 221.5767 | 186.8781 | 231.7243 | 255.4306 | 259.7946 | 234.4405 | 148.302 | 121.1704 | 172.4823 | 136.6603 | 178.0102 | 164.8963 | 206.916 | 127.0716 | 208.0671 | 188.8791 | 191.7042 | 238.0719 |  | 181.716 | 97.3696 | 136.2656 | 171.016 | 197.3546 | 128.9358 | 158.8405 | 136.6648 |  | 141.3185 | 173.9551 | 221.896 | 242.5106 | 228.5655 | 119.0665 | 166.032 | 215.0672 | 237.6189 | 226.4895 | 86.4859 | 98.7113 | 133.4729 | 170.3685 | 200.1206 | 127.4525 | 176.1442 | 114.2934 | 176.9282 | 118.516 | 128.4711 | 170.5656 | 211.4813 | 234.9626 | 221.1938 | 137.0586 | 178.9839 | 226.6508 | 245.3687 | 224.5636 | 90.4845 | 111.2419 | 141.6499 | 177.6065 | 207.4606 | 91.8413 | 123.3609 | 139.6897 | 135.223 | 130.5853 | 213.1491 | 169.5649 | 231.4229 | 216.2725 | 164.7713 |  |  |  | 84.3272 | 92.5521 | 86.8814 | 177.22 | 91.8927 | 150.8386 |  | 92.8489 | 86.7395 | 89.1599 | 60.5774 | 104.3022 | 115.6392 |  | 191.4554 | 223.0948 | 218.6586 | 397.9176 | 541.0833 | 516.2149 | 367.5744 | [23 empty] | 88.1389 | 528.6491 | 102.9197 | 207.2751
16:45 | 11932 |  |  | 14.7811 | 46.3794 | 48.7948 | 19.6316 | 19.1368 | 34.5951 | 25.1332 | 1.6032 | 2.3138 | 0.7569 | -0.0321 |  |  |  | -7.8053 | 31.605 | 48.01 | 12.4475 |  | 20.1908 | 30.449 | 0.3931 | 0.3125 | 1.4074 | 0.6859 | -5.7355 | 208.0177 | 204.4367 | 149.7144 | 169.2286 | 137.7906 | 123.201 | 107.517 | 185.276 | 157.1966 | 203.0353 | 222.5545 | 204.8155 | 164.2422 | 159.1957 | 201.9814 | 223.2752 | 230.4791 |  |  | 139.9719 |  | 248.6186 | 115.7418 | 155.9844 | 195.0076 | 209.8676 | 191.3304 | 185.5054 | 171.0328 | 212.3812 | 231.504 | 237.0807 | 168.7307 | 97.4992 | 135.429 | 165.018 | 188.5985 | 146.8556 | 174.797 | 162.6459 | 285.5962 | 122.3434 | 172.5447 | 218.2018 | 237.8403 | 287.7166 | 116.4559 | 152.1609 | 187.077 | 203.3877 | 194.8554 | 83.5078 | 97.0546 | 133.0032 | 166.006 | 189.462 | 150.5797 |  | 132.2836 | 249.3692 |  | 117.9131 | 157.4172 | 198.7447 | 219.0051 | 209.2717 | 140.7434 | 170.2051 | 208.7297 | 218.0104 | 194.1352 | 94.0769 | 106.4877 | 131.6158 | 167.5861 | 196.7643 | 217.6919 | 133.0664 | 122.7193 | 124.5281 | 143.5052 | 186.4394 | 222.8511 | 234.0535 | 214.58 |  |  |  |  | 84.5537 | 88.0305 | 165.8319 | 87.3123 | 173.959 | 95.7423 | 37.1062 | 36.8823 | 36.0835 | 34.4192 | 32.6015 | 36.4983 | 35.3654 | 37.9162 | 81.1922 | 97.8065 | 92.1558 | 80.9691 | 211.6617 |  |  | 145.8246 |  | 132.9828 | 95.1362 | 123.8174 | 94.1035 | 192.3457 | 172.7563 | 227.9609 | 210.6598 | 221.554 | 186.8909 | 231.7106 | 255.4118 | 259.7682 | 234.4117 | 148.3378 | 121.16 | 172.3855 | 136.6411 | 177.9927 | 164.8926 | 206.9051 | 127.062 | 208.04 | 188.8629 | 191.7 | 238.0594 |  | 181.7083 | 97.3712 | 136.2635 | 171.0072 | 197.344 | 128.921 | 158.8285 | 136.6583 |  | 141.3176 | 173.9526 | 221.8842 | 242.4894 | 228.5455 | 119.0647 | 166.0255 | 215.0526 | 237.6018 | 226.4667 | 86.4861 | 98.7155 | 133.4746 | 170.3657 | 200.1055 | 127.4476 | 176.273 | 114.2778 | 176.9086 | 118.5058 | 128.4721 | 170.5697 | 211.472 | 234.9498 | 221.1741 | 137.0582 | 178.9896 | 226.6324 | 245.3463 | 224.5455 | 90.4801 | 111.2417 | 141.6468 | 177.6021 | 207.4415 | 91.8338 | 123.3496 | 139.6767 | 135.2054 | 130.5778 | 213.1398 | 169.5625 | 231.4009 | 216.253 | 164.7402 |  |  |  | 84.3182 | 92.5406 | 86.8752 | 177.1988 | 91.891 | 150.8169 |  | 92.8283 | 86.7337 | 89.1433 | 60.5979 | 104.2973 | 115.6353 |  | 191.443 | 223.0363 | 218.6248 | 397.8298 | 541.3182 | 516.1373 | 367.2973 | [23 empty] | 88.1279 | 528.7277 | 103.0047 | 207.2397
16:45 | 11933 |  |  | 14.7777 | 46.3649 | 48.8022 | 19.6944 | 19.081 | 34.664 | 25.05 | 1.6048 | 2.3194 | 0.757 | -0.0298 |  |  |  | -7.8332 | 31.6514 | 48.156 | 12.4314 |  | 20.2251 | 30.4402 | 0.3938 | 0.31 | 1.4075 | 0.6856 | -5.6568 | 207.9967 | 204.414 | 149.7089 | 169.2187 | 137.7879 | 123.1939 | 107.5073 | 185.2719 | 157.1842 | 203.0224 | 222.5299 | 204.7981 | 164.2362 | 159.1882 | 201.9578 | 223.2499 | 230.4625 |  |  | 139.9535 |  | 248.5822 | 115.7405 | 155.9757 | 194.9946 | 209.8558 | 191.3202 | 185.4877 | 171.0238 | 212.3639 | 231.4826 | 237.0629 | 168.7138 | 97.4963 | 135.4315 | 165.0149 | 188.5859 | 146.8362 | 174.7722 | 162.6251 | 285.5476 | 122.3451 | 172.5325 | 218.1822 | 237.8211 | 287.771 | 116.4583 | 152.156 | 187.0679 | 203.369 | 194.8447 | 83.5079 | 97.0542 | 133.005 | 166.0065 | 189.4472 | 150.5674 |  | 132.274 | 249.327 |  | 117.9111 | 157.4219 | 198.7327 | 218.9983 | 209.2597 | 140.7378 | 170.1962 | 208.7146 | 217.9868 | 194.1111 | 94.0757 | 106.4871 | 131.6164 | 167.5782 | 196.7506 | 217.6888 | 133.0552 | 122.7059 | 124.5188 | 143.4991 | 186.4393 | 222.8383 | 234.0264 | 214.5589 |  |  |  |  | 84.5543 | 88.0249 | 165.837 | 87.3191 | 173.9558 | 95.7389 | 37.2482 | 36.951 | 36.0246 | 33.8896 | 32.7008 | 36.5174 | 35.147 | 38.0584 | 81.1854 | 97.798 | 92.1485 | 80.9654 | 211.6447 |  |  | 145.8132 |  | 132.973 | 95.1265 | 123.809 | 94.1042 | 192.336 | 172.7504 | 227.9432 | 210.6358 | 221.5374 | 186.8953 | 231.6997 | 255.4002 | 259.751 | 234.3871 | 148.3349 | 121.152 | 172.2939 | 136.6288 | 177.9834 | 164.8969 | 206.8993 | 127.062 | 208.0199 | 188.8569 | 191.6982 | 238.0469 |  | 181.7066 | 97.3706 | 136.2716 | 171.0102 | 197.3336 | 128.9118 | 158.8147 | 136.6494 |  | 141.3192 | 173.951 | 221.8778 | 242.4726 | 228.5284 | 119.0623 | 166.0275 | 215.0435 | 237.5871 | 226.4551 | 86.4844 | 98.7099 | 133.4843 | 170.3625 | 200.0988 | 127.4464 | 176.2605 | 114.2685 | 176.8965 | 118.4984 | 128.4735 | 170.5751 | 211.4557 | 234.9342 | 221.1553 | 137.0484 | 178.9856 | 226.6227 | 245.3211 | 224.5229 | 90.4758 | 111.2368 | 141.6469 | 177.594 | 207.4181 | 91.8207 | 123.3523 | 139.6755 | 135.1977 | 130.5827 | 213.1348 | 169.5776 | 231.3878 | 216.235 | 164.7209 |  |  |  | 84.3081 | 92.5304 | 86.873 | 177.1742 | 91.895 | 150.7898 |  | 92.8148 | 86.727 | 89.1384 | 60.6067 | 104.2972 | 115.6493 |  | 191.4389 | 222.9917 | 218.6066 | 397.6541 | 541.1653 | 516.0444 | 367.5521 | [23 empty] | 88.1214 | 528.6048 | 103.0515 | 207.2153
16:45 | 11934 |  |  | 14.796 | 46.3212 | 48.7459 | 19.7471 | 19.1096 | 34.6321 | 25.0494 | 1.6021 | 2.3162 | 0.7542 | -0.0309 |  |  |  | -7.832 | 31.6607 | 48.1472 | 12.5187 |  | 20.2559 | 30.5293 | 0.3935 | 0.3121 | 1.4079 | 0.6866 | -5.9866 | 207.9747 | 204.3905 | 149.6933 | 169.2076 | 137.7788 | 123.1837 | 107.5032 | 185.2625 | 157.1741 | 203.004 | 222.5133 | 204.7839 | 164.2259 | 159.1715 | 201.9409 | 223.2332 | 230.4363 |  |  | 139.9428 |  | 248.5444 | 115.7418 | 155.9671 | 194.9847 | 209.8361 | 191.2947 | 185.4726 | 171.0207 | 212.3484 | 231.4706 | 237.0706 | 168.7098 | 97.4933 | 135.4431 | 165.0159 | 188.5811 | 146.8245 | 174.755 | 162.6146 | 285.5079 | 122.3484 | 172.5316 | 218.1841 | 237.8027 | 287.2419 | 116.4673 | 152.1553 | 187.0627 | 203.3555 | 194.8308 | 83.5052 | 97.0488 | 133.0165 | 166.01 | 189.4415 | 150.5501 |  | 132.2692 | 249.2932 |  | 117.9101 | 157.4272 | 198.7232 | 218.9899 | 209.2505 | 140.7387 | 170.1925 | 208.7013 | 217.9768 | 194.0887 | 94.0699 | 106.4878 | 131.6157 | 167.5698 | 196.7411 | 217.6902 | 133.0383 | 122.6873 | 124.5044 | 143.4955 | 186.4296 | 222.8208 | 234.0051 | 214.535 |  |  |  |  | 84.5439 | 88.0241 | 165.8176 | 87.3155 | 173.938 | 95.7333 | 37.2676 | 36.7486 | 35.9829 | 33.3651 | 32.6812 | 36.5387 | 35.1841 | 38.1236 | 81.1783 | 97.7872 | 92.1383 | 80.9586 | 211.63 |  |  | 145.8061 |  | 132.9739 | 95.122 | 123.8089 | 94.1025 | 192.3283 | 172.7552 | 227.9286 | 210.6178 | 221.52 | 186.8824 | 231.6854 | 255.3872 | 259.7355 | 234.3579 | 148.3355 | 121.14 | 172.2322 | 136.6173 | 177.9821 | 164.8928 | 206.8895 | 127.0692 | 208.0087 | 188.8451 | 191.7015 | 238.0243 |  | 181.6961 | 97.3669 | 136.2798 | 171.0081 | 197.3198 | 128.8988 | 158.7987 | 136.6379 |  | 141.3161 | 173.9473 | 221.8714 | 242.4574 | 228.5013 | 119.0566 | 166.0258 | 215.0315 | 237.568 | 226.4328 | 86.482 | 98.7072 | 133.4841 | 170.3541 | 200.0854 | 127.442 | 176.2429 | 114.2573 | 176.8877 | 118.483 | 128.4765 | 170.5818 | 211.4508 | 234.9235 | 221.1383 | 137.0575 | 178.9773 | 226.621 | 245.3102 | 224.5129 | 90.4811 | 111.2336 | 141.64 | 177.5838 | 207.4149 | 91.8168 | 123.343 | 139.6689 | 135.1863 | 130.5812 | 213.1257 | 169.5799 | 231.3734 | 216.2201 | 164.7332 |  |  |  | 84.3025 | 92.5314 | 86.8729 | 177.1659 | 91.903 | 150.7774 |  | 92.8083 | 86.7198 | 89.1258 | 60.6026 | 104.2904 | 115.6467 |  | 191.4353 | 222.9626 | 218.5597 | 397.9034 | 541.0407 | 516.1067 | 367.3654 | [23 empty] | 88.1161 | 528.5737 | 103.1043 | 207.1989
16:45 | 11935 |  |  | 14.7494 | 46.2498 | 48.669 | 19.7095 | 19.0395 | 34.63 | 25.0287 | 1.6012 | 2.3189 | 0.7569 | -0.0297 |  |  |  | -7.9363 | 31.6201 | 48.1174 | 12.5495 |  | 20.3196 | 30.6331 | 0.3938 | 0.313 | 1.4071 | 0.6857 | -6.3619 | 207.9553 | 204.3729 | 149.6795 | 169.1913 | 137.7732 | 123.1803 | 107.4981 | 185.2512 | 157.1803 | 202.9903 | 222.5014 | 204.7697 | 164.2176 | 159.1605 | 201.9276 | 223.2152 | 230.4112 |  |  | 139.9288 |  | 248.508 | 115.7412 | 155.9614 | 194.9715 | 209.8068 | 191.2683 | 185.4569 | 171.016 | 212.3339 | 231.4503 | 237.0792 | 168.7021 | 97.4861 | 135.4457 | 165.0086 | 188.5659 | 146.8126 | 174.7352 | 162.5966 | 285.462 | 122.345 | 172.5343 | 218.1778 | 237.7777 | 286.7971 | 116.4702 | 152.1528 | 187.0561 | 203.3429 | 194.8123 | 83.5068 | 97.0392 | 133.0183 | 166.0065 | 189.4373 | 150.5281 |  | 132.2557 | 249.2612 |  | 117.9088 | 157.4261 | 198.715 | 218.9778 | 209.2361 | 140.7337 | 170.1871 | 208.6843 | 217.9576 | 194.0724 | 94.055 | 106.4909 | 131.6198 | 167.5621 | 196.7268 | 217.6769 | 133.0271 | 122.6695 | 124.4903 | 143.4902 | 186.413 | 222.8079 | 233.9915 | 214.5135 |  |  |  |  | 84.5326 | 88.0197 | 165.8041 | 87.3231 | 173.9286 | 95.7345 | 37.1665 | 36.5035 | 35.9972 | 33.3961 | 32.5519 | 36.4891 | 35.3073 | 38.1199 | 81.1769 | 97.7759 | 92.1357 | 80.9505 | 211.6022 |  |  | 145.7968 |  | 132.9639 | 95.1228 | 123.7991 | 94.0936 | 192.3071 | 172.7569 | 227.9052 | 210.6052 | 221.5031 | 186.8437 | 231.6659 | 255.371 | 259.7142 | 234.3277 | 148.3333 | 121.1383 | 172.1787 | 136.6027 | 177.9733 | 164.8954 | 206.8738 | 127.0664 | 207.9963 | 188.8323 | 191.7053 | 238.0001 |  | 181.6805 | 97.3697 | 136.2831 | 170.9997 | 197.3016 | 128.8921 | 158.7832 | 136.6287 |  | 141.3137 | 173.9493 | 221.8609 | 242.4414 | 228.4759 | 119.0576 | 166.0217 | 215.0251 | 237.5488 | 226.4111 | 86.4849 | 98.7065 | 133.4839 | 170.353 | 200.0779 | 127.4346 | 176.2236 | 114.2403 | 176.8841 | 118.4742 | 128.4737 | 170.5848 | 211.4481 | 234.9101 | 221.1172 | 137.0679 | 178.9728 | 226.6127 | 245.2964 | 224.4984 | 90.4796 | 111.2361 | 141.6325 | 177.5735 | 207.4095 | 91.8139 | 123.3207 | 139.6539 | 135.169 | 130.5812 | 213.1152 | 169.5668 | 231.3567 | 216.2012 | 164.732 |  |  |  | 84.2912 | 92.5178 | 86.8675 | 177.1518 | 91.9068 | 150.7553 |  | 92.8079 | 86.7195 | 89.125 | 60.617 | 104.2798 | 115.6481 |  | 191.4367 | 222.9383 | 218.517 | 397.9488 | 541.6751 | 516.6707 | 367.6378 | [23 empty] | 88.1102 | 529.1729 | 103.0138 | 207.1875
16:45 | 11936 |  |  | 14.7744 | 46.2556 | 48.6306 | 19.7936 | 19.1371 | 34.6232 | 25.129 | 1.6023 | 2.3171 | 0.7493 | -0.0303 |  |  |  | -7.9686 | 31.6051 | 48.17 | 12.5615 |  | 20.3443 | 30.63 | 0.3928 | 0.31 | 1.4067 | 0.6846 | -5.686 | 207.9343 | 204.3502 | 149.6732 | 169.1761 | 137.7676 | 123.1766 | 107.4925 | 185.2443 | 157.1823 | 202.9832 | 222.4865 | 204.7513 | 164.2131 | 159.1522 | 201.9134 | 223.1905 | 230.3929 |  |  | 139.9116 |  | 248.4788 | 115.7435 | 155.9654 | 194.9604 | 209.7903 | 191.2656 | 185.4445 | 171.0108 | 212.3226 | 231.4348 | 237.0551 | 168.694 | 97.4885 | 135.448 | 165.0002 | 188.5533 | 146.7978 | 174.7165 | 162.581 | 285.4156 | 122.3426 | 172.5402 | 218.164 | 237.762 | 287.1561 | 116.4688 | 152.1543 | 187.0421 | 203.3279 | 194.7926 | 83.5155 | 97.0272 | 133.017 | 166.0045 | 189.4235 | 150.5256 |  | 132.2288 | 249.2212 |  | 117.8998 | 157.4284 | 198.7094 | 218.9605 | 209.2174 | 140.7289 | 170.1846 | 208.6696 | 217.9338 | 194.0544 | 94.0513 | 106.4862 | 131.6182 | 167.5566 | 196.7051 | 217.6488 | 133.0196 | 122.66 | 124.476 | 143.4837 | 186.4143 | 222.7989 | 233.972 | 214.4952 |  |  |  |  | 84.5301 | 88.0115 | 165.8183 | 87.343 | 173.9235 | 95.7305 | 37.0727 | 36.537 | 35.925 | 33.4106 | 32.4703 | 36.3613 | 35.2749 | 38.1032 | 81.1723 | 97.7697 | 92.1318 | 80.9501 | 211.5787 |  |  | 145.7939 |  | 132.9573 | 95.1177 | 123.7911 | 94.0924 | 192.2946 | 172.7604 | 227.8832 | 210.5925 | 221.49 | 186.824 | 231.6646 | 255.3507 | 259.6867 | 234.2985 | 148.3094 | 121.1345 | 172.1534 | 136.5831 | 177.9575 | 164.8976 | 206.8661 | 127.0554 | 207.9754 | 188.8346 | 191.7028 | 237.9746 |  | 181.6589 | 97.3701 | 136.2808 | 170.9891 | 197.2868 | 128.8766 | 158.7614 | 136.6145 |  | 141.315 | 173.9483 | 221.8576 | 242.421 | 228.4614 | 119.0652 | 166.0186 | 215.0157 | 237.525 | 226.3951 | 86.488 | 98.7065 | 133.485 | 170.3509 | 200.0689 | 127.42 | 176.2025 | 114.2218 | 176.8665 | 118.468 | 128.4775 | 170.5902 | 211.435 | 234.8948 | 221.0961 | 137.0595 | 178.9758 | 226.5894 | 245.2676 | 224.4753 | 90.478 | 111.2374 | 141.6403 | 177.5858 | 207.3861 | 91.8077 | 123.3078 | 139.6395 | 135.1538 | 130.5874 | 213.1022 | 169.5708 | 231.3444 | 216.1863 | 164.7007 |  |  |  | 84.2887 | 92.507 | 86.8606 | 177.1287 | 91.9095 | 150.7369 |  | 92.8 | 86.7184 | 89.1191 | 60.6168 | 104.2782 | 115.6508 |  | 191.4107 | 222.8952 | 218.4877 | 397.9771 | 541.1993 | 515.7644 | 367.2467 | [23 empty] | 88.1044 | 528.4818 | 103.1057 | 207.153
16:45 | 11937 |  |  | 14.761 | 46.221 | 48.6604 | 19.8161 | 19.1217 | 34.6489 | 25.1431 | 1.601 | 2.3167 | 0.7509 | -0.031 |  |  |  | -7.9195 | 31.6742 | 48.3339 | 12.565 |  | 20.3719 | 30.6285 | 0.393 | 0.3157 | 1.402 | 0.6849 | -6.1739 | 207.9144 | 204.3218 | 149.6596 | 169.1615 | 137.752 | 123.1681 | 107.4851 | 185.239 | 157.1689 | 202.9683 | 222.4609 | 204.7291 | 164.2044 | 159.1402 | 201.8977 | 223.1749 | 230.3802 |  |  | 139.9103 |  | 248.4528 | 115.7492 | 155.9731 | 194.9607 | 209.7839 | 191.2682 | 185.4447 | 171.0045 | 212.3298 | 231.4175 | 237.0289 | 168.6867 | 97.4895 | 135.45 | 164.9998 | 188.5417 | 146.7807 | 174.7043 | 162.5675 | 285.3729 | 122.3398 | 172.5322 | 218.147 | 237.7547 | 287.5014 | 116.4711 | 152.154 | 187.0252 | 203.3111 | 194.7813 | 83.5153 | 97.0234 | 133.0208 | 165.9975 | 189.4096 | 150.5397 |  | 132.2104 | 249.1859 |  | 117.9001 | 157.4282 | 198.6947 | 218.9445 | 209.2009 | 140.7265 | 170.1783 | 208.6529 | 217.9127 | 194.0391 | 94.0505 | 106.4815 | 131.6099 | 167.5509 | 196.6896 | 217.6182 | 133.0179 | 122.6527 | 124.4698 | 143.4824 | 186.4189 | 222.7961 | 233.9588 | 214.4823 |  |  |  |  | 84.5176 | 87.9949 | 165.8029 | 87.3234 | 173.8979 | 95.712 | 36.5967 | 36.5347 | 35.8076 | 33.4963 | 32.4108 | 36.2697 | 35.3173 | 38.1417 | 81.1653 | 97.7629 | 92.1185 | 80.9409 | 211.5553 |  |  | 145.7821 |  | 132.9484 | 95.1143 | 123.7829 | 94.0917 | 192.2825 | 172.7605 | 227.8718 | 210.5681 | 221.4662 | 186.8182 | 231.6536 | 255.3345 | 259.6586 | 234.2688 | 148.2572 | 121.1198 | 172.1548 | 136.5636 | 177.9411 | 164.8937 | 206.8581 | 127.055 | 207.9524 | 188.8319 | 191.6998 | 237.9593 |  | 181.6476 | 97.3679 | 136.2841 | 170.9883 | 197.2798 | 128.8584 | 158.7408 | 136.5981 |  | 141.3263 | 173.9485 | 221.8549 | 242.4065 | 228.4495 | 119.0711 | 166.0214 | 215.0081 | 237.5109 | 226.3766 | 86.4952 | 98.7122 | 133.496 | 170.3475 | 200.0511 | 127.4114 | 176.1876 | 114.2155 | 176.8443 | 118.4586 | 128.4829 | 170.5946 | 211.4275 | 234.8888 | 221.086 | 137.0541 | 178.9796 | 226.5637 | 245.2458 | 224.4623 | 90.4844 | 111.2469 | 141.6795 | 177.6194 | 207.3617 | 91.8079 | 123.2948 | 139.6204 | 135.1369 | 130.5921 | 213.0863 | 169.5722 | 231.3274 | 216.1755 | 164.6624 |  |  |  | 84.2822 | 92.5076 | 86.8513 | 177.1155 | 91.9085 | 150.7294 |  | 92.7821 | 86.7094 | 89.1059 | 60.6114 | 104.3031 | 115.6456 |  | 191.3867 | 222.8403 | 218.4628 | 397.6089 | 540.7184 | 515.7304 | 367.2177 | [23 empty] | 88.0939 | 528.2244 | 103.2079 | 207.1135
16:45 | 11938 |  |  | 14.7872 | 46.1952 | 48.6332 | 19.8022 | 18.9857 | 34.5925 | 25.097 | 1.6003 | 2.315 | 0.7523 | -0.0315 |  |  |  | -7.7986 | 31.6456 | 48.3172 | 12.5752 |  | 20.2911 | 30.586 | 0.394 | 0.3163 | 1.4064 | 0.6855 | -6.2999 | 207.8957 | 204.3115 | 149.6517 | 169.1525 | 137.7413 | 123.1579 | 107.4805 | 185.2242 | 157.167 | 202.9559 | 222.4353 | 204.7183 | 164.193 | 159.1366 | 201.8827 | 223.1617 | 230.367 |  |  | 139.8992 |  | 248.4178 | 115.7392 | 155.9651 | 194.947 | 209.7656 | 191.2492 | 185.4367 | 171.0007 | 212.3155 | 231.4013 | 237.0366 | 168.6841 | 97.4948 | 135.4547 | 165.0007 | 188.5352 | 146.7727 | 174.6889 | 162.5544 | 285.3321 | 122.3391 | 172.522 | 218.138 | 237.7421 | 287.5735 | 116.4707 | 152.1449 | 187.0162 | 203.2903 | 194.7683 | 83.5101 | 97.0201 | 133.0202 | 165.9846 | 189.3905 | 150.5471 |  | 132.1973 | 249.1512 |  | 117.9048 | 157.4261 | 198.6807 | 218.9263 | 209.1839 | 140.7263 | 170.1704 | 208.6442 | 217.9007 | 194.0281 | 94.0457 | 106.4844 | 131.6083 | 167.5469 | 196.6774 | 217.5917 | 133.013 | 122.6416 | 124.4613 | 143.4845 | 186.4146 | 222.7873 | 233.942 | 214.4742 |  |  |  |  | 84.5051 | 87.9868 | 165.7699 | 87.315 | 173.8811 | 95.7036 | 35.9467 | 36.5893 | 35.6286 | 33.6669 | 32.3072 | 36.2281 | 35.3445 | 38.1765 | 81.1638 | 97.7563 | 92.1091 | 80.9322 | 211.5303 |  |  | 145.7596 |  | 132.9297 | 95.1087 | 123.7726 | 94.0829 | 192.2728 | 172.7568 | 227.8492 | 210.541 | 221.4442 | 186.8072 | 231.6406 | 255.32 | 259.6446 | 234.2502 | 148.1921 | 121.1203 | 172.1711 | 136.554 | 177.9407 | 164.8899 | 206.8472 | 127.0702 | 207.9361 | 188.8063 | 191.6998 | 237.9432 |  | 181.6461 | 97.3671 | 136.2941 | 170.9939 | 197.2676 | 128.8531 | 158.7314 | 136.5864 |  | 141.3278 | 173.9569 | 221.8424 | 242.3963 | 228.4334 | 119.0642 | 166.0167 | 214.996 | 237.487 | 226.3552 | 86.4903 | 98.7102 | 133.4997 | 170.3473 | 200.0313 | 127.4014 | 176.1615 | 114.2068 | 176.8194 | 118.4499 | 128.4824 | 170.5904 | 211.4168 | 234.8675 | 221.07 | 137.0633 | 178.9749 | 226.5501 | 245.2271 | 224.4355 | 90.4854 | 111.2512 | 141.6927 | 177.6184 | 207.3384 | 91.799 | 123.2824 | 139.6012 | 135.1243 | 130.5904 | 213.0712 | 169.5608 | 231.3068 | 216.1606 | 164.6395 |  |  |  | 84.2711 | 92.4976 | 86.8466 | 177.1036 | 91.909 | 150.7338 |  | 92.77 | 86.7015 | 89.0975 | 60.5977 | 104.3392 | 115.647 |  | 191.3674 | 222.7948 | 218.4209 | 398.1332 | 541.6667 | 516.5944 | 367.8705 | [23 empty] | 88.0845 | 529.1306 | 103.1128 | 207.0811
16:45 | 11939 |  |  | 14.7307 | 46.1314 | 48.695 | 19.721 | 18.9614 | 34.5735 | 25.1263 | 1.6001 | 2.3106 | 0.7515 | -0.0297 |  |  |  | -7.8593 | 31.6545 | 48.2626 | 12.5693 |  | 20.2625 | 30.5393 | 0.3921 | 0.3151 | 1.4022 | 0.684 | -5.4151 | 207.8716 | 204.29 | 149.6463 | 169.14 | 137.735 | 123.147 | 107.4703 | 185.2012 | 157.1671 | 202.9468 | 222.4217 | 204.7043 | 164.1762 | 159.131 | 201.866 | 223.1392 | 230.3397 |  |  | 139.8809 |  | 248.378 | 115.7292 | 155.9572 | 194.9319 | 209.746 | 191.2232 | 185.416 | 170.9963 | 212.2967 | 231.3859 | 237.0544 | 168.6725 | 97.5017 | 135.4571 | 165.003 | 188.5318 | 146.7627 | 174.6668 | 162.5372 | 285.2899 | 122.3359 | 172.5216 | 218.128 | 237.7155 | 287.6746 | 116.4686 | 152.136 | 187.0047 | 203.2685 | 194.7506 | 83.498 | 97.0065 | 133.0107 | 165.9673 | 189.3683 | 150.5374 |  | 132.1763 | 249.1147 |  | 117.9031 | 157.4231 | 198.6797 | 218.9066 | 209.1642 | 140.7254 | 170.1658 | 208.6326 | 217.8809 | 194.0156 | 94.033 | 106.493 | 131.6135 | 167.544 | 196.6647 | 217.5685 | 133.0049 | 122.6324 | 124.45 | 143.4853 | 186.409 | 222.7695 | 233.9183 | 214.46 |  |  |  |  | 84.4955 | 87.9824 | 165.753 | 87.3206 | 173.8679 | 95.6935 | 35.788 | 36.5312 | 35.4745 | 33.8475 | 32.0586 | 36.2997 | 34.8891 | 38.0948 | 81.1614 | 97.7562 | 92.1068 | 80.9335 | 211.5052 |  |  | 145.7456 |  | 132.922 | 95.0981 | 123.7669 | 94.079 | 192.2717 | 172.7549 | 227.8244 | 210.525 | 221.4321 | 186.81 | 231.6292 | 255.3026 | 259.6252 | 234.2253 | 148.1411 | 121.1192 | 172.2028 | 136.5467 | 177.9403 | 164.89 | 206.8355 | 127.0689 | 207.9223 | 188.7817 | 191.6912 | 237.9274 |  | 181.6491 | 97.3663 | 136.2917 | 170.9812 | 197.2481 | 128.8397 | 158.7191 | 136.5734 |  | 141.3058 | 173.9575 | 221.8256 | 242.3674 | 228.4048 | 119.0555 | 166.0078 | 214.9741 | 237.4497 | 226.322 | 86.4763 | 98.705 | 133.4908 | 170.3383 | 200.0133 | 127.3864 | 176.1326 | 114.1908 | 176.7937 | 118.4318 | 128.4791 | 170.5803 | 211.4045 | 234.8387 | 221.0393 | 137.062 | 178.97 | 226.5305 | 245.2026 | 224.4105 | 90.4708 | 111.2296 | 141.647 | 177.5671 | 207.3216 | 91.7852 | 123.2818 | 139.5974 | 135.1168 | 130.5949 | 213.0643 | 169.5641 | 231.2993 | 216.1504 | 164.6373 |  |  |  | 84.2687 | 92.4964 | 86.8451 | 177.0999 | 91.914 | 150.7429 |  | 92.767 | 86.6865 | 89.0952 | 60.5996 | 104.4043 | 115.6464 |  | 191.3524 | 222.7647 | 218.3883 | 398.1359 | 541.4258 | 516.5459 | 367.5132 | [23 empty] | 88.0796 | 528.9859 | 103.0105 | 207.0585
16:45 | 11940 |  |  | 14.7823 | 46.1581 | 48.6909 | 19.7314 | 18.9531 | 34.5807 | 25.0369 | 1.5994 | 2.3117 | 0.7526 | -0.0309 |  |  |  | -7.7838 | 31.6404 | 48.2418 | 12.5742 |  | 20.2791 | 30.5763 | 0.392 | 0.3159 | 1.406 | 0.6869 | -6.3115 | 207.8529 | 204.2587 | 149.6372 | 169.1204 | 137.7266 | 123.1408 | 107.4695 | 185.1938 | 157.1667 | 202.9363 | 222.4042 | 204.6847 | 164.1767 | 159.1261 | 201.8486 | 223.1216 | 230.3198 |  |  | 139.8682 |  | 248.3409 | 115.7299 | 155.9553 | 194.9183 | 209.7257 | 191.2023 | 185.3975 | 170.993 | 212.2861 | 231.3595 | 237.0518 | 168.6529 | 97.5014 | 135.4575 | 164.9998 | 188.5145 | 146.7397 | 174.6436 | 162.5152 | 285.2404 | 122.3235 | 172.5147 | 218.1173 | 237.683 | 287.5314 | 116.4721 | 152.1321 | 186.9941 | 203.256 | 194.7378 | 83.504 | 97.0068 | 133.0143 | 165.9619 | 189.3461 | 150.5207 |  | 132.1654 | 249.0794 |  | 117.8958 | 157.4172 | 198.6724 | 218.8874 | 209.1448 | 140.7139 | 170.1594 | 208.6119 | 217.8521 | 193.9862 | 94.0205 | 106.489 | 131.6115 | 167.5316 | 196.6469 | 217.5338 | 132.9902 | 122.6163 | 124.4371 | 143.4807 | 186.3997 | 222.7546 | 233.8947 | 214.4332 |  |  |  |  | 84.4963 | 87.9772 | 165.7499 | 87.3304 | 173.8559 | 95.6799 | 35.8619 | 36.461 | 35.4659 | 33.992 | 31.6517 | 36.4629 | 34.7657 | 37.8493 | 81.1539 | 97.7454 | 92.0999 | 80.9228 | 211.4812 |  |  | 145.7367 |  | 132.9146 | 95.0921 | 123.7613 | 94.0757 | 192.2607 | 172.7508 | 227.7992 | 210.5131 | 221.4144 | 186.8152 | 231.6105 | 255.2911 | 259.5978 | 234.1942 | 148.0918 | 121.1092 | 172.2551 | 136.5377 | 177.9346 | 164.8983 | 206.8235 | 127.0506 | 207.9075 | 188.773 | 191.6853 | 237.9071 |  | 181.6354 | 97.3657 | 136.2803 | 170.9727 | 197.235 | 128.826 | 158.6947 | 136.5595 |  | 141.2904 | 173.951 | 221.8103 | 242.3356 | 228.3784 | 119.0568 | 166.0102 | 214.9644 | 237.4343 | 226.3023 | 86.4882 | 98.7127 | 133.5023 | 170.3383 | 200.0054 | 127.3814 | 176.1242 | 114.1907 | 176.7823 | 118.4196 | 128.4789 | 170.5788 | 211.4017 | 234.8272 | 221.0215 | 137.0681 | 178.9713 | 226.527 | 245.1891 | 224.3991 | 90.4759 | 111.2317 | 141.6306 | 177.5426 | 207.3211 | 91.7773 | 123.2702 | 139.5827 | 135.1002 | 130.5878 | 213.0576 | 169.5679 | 231.2867 | 216.1286 | 164.6297 |  |  |  | 84.264 | 92.5013 | 86.8346 | 177.0824 | 91.9053 | 150.7318 |  | 92.7545 | 86.6811 | 89.0901 | 60.5955 | 104.3693 | 115.6418 |  | 191.3334 | 222.7443 | 218.351 | 397.8383 | 541.2813 | 516.4045 | 367.4111 | [23 empty] | 88.0749 | 528.8429 | 103.0384 | 207.0388
16:45 | 11941 |  |  | 14.7521 | 46.273 | 48.6878 | 19.6906 | 19.1088 | 34.6164 | 25.1929 | 1.5996 | 2.3132 | 0.7523 | -0.0294 |  |  |  | -7.8496 | 31.6338 | 48.249 | 12.5722 |  | 20.2593 | 30.6781 | 0.3928 | 0.3129 | 1.4064 | 0.6854 | -5.9304 | 207.8325 | 204.2399 | 149.6284 | 169.1134 | 137.7222 | 123.1364 | 107.4721 | 185.1904 | 157.1622 | 202.9204 | 222.3789 | 204.6608 | 164.1748 | 159.1076 | 201.8343 | 223.0936 | 230.2915 |  |  | 139.8531 |  | 248.305 | 115.7279 | 155.948 | 194.901 | 209.712 | 191.1885 | 185.3805 | 170.9911 | 212.2679 | 231.3362 | 236.9802 | 168.6434 | 97.493 | 135.4566 | 164.9834 | 188.4975 | 146.7181 | 174.6226 | 162.4952 | 285.1898 | 122.3211 | 172.5113 | 218.1077 | 237.663 | 287.3233 | 116.4726 | 152.132 | 186.9824 | 203.2402 | 194.7214 | 83.5189 | 97.0191 | 133.0258 | 165.9675 | 189.3336 | 150.4903 |  | 132.1531 | 249.039 |  | 117.8929 | 157.4127 | 198.6588 | 218.8708 | 209.1317 | 140.7013 | 170.1493 | 208.5981 | 217.8352 | 193.9648 | 94.0191 | 106.4844 | 131.607 | 167.5198 | 196.6316 | 217.4989 | 132.9721 | 122.6004 | 124.4203 | 143.475 | 186.392 | 222.7455 | 233.8777 | 214.413 |  |  |  |  | 84.495 | 87.9666 | 165.7549 | 87.336 | 173.8599 | 95.6757 | 35.9185 | 36.5782 | 35.5296 | 34.0322 | 31.4366 | 36.6272 | 35.2319 | 37.5822 | 81.1467 | 97.7314 | 92.0878 | 80.9177 | 211.4688 |  |  | 145.7312 |  | 132.9038 | 95.1019 | 123.76 | 94.0751 | 192.2553 | 172.7521 | 227.7826 | 210.5032 | 221.4002 | 186.8093 | 231.599 | 255.2725 | 259.5747 | 234.1722 | 148.0616 | 121.1008 | 172.2946 | 136.5275 | 177.9278 | 164.8989 | 206.8152 | 127.0459 | 207.8863 | 188.7649 | 191.6851 | 237.8897 |  | 181.6125 | 97.3637 | 136.2833 | 170.9679 | 197.2313 | 128.8198 | 158.6788 | 136.5527 |  | 141.3025 | 173.9504 | 221.7972 | 242.3225 | 228.3626 | 119.0545 | 166.0168 | 214.9537 | 237.419 | 226.2961 | 86.4984 | 98.7209 | 133.5152 | 170.3407 | 200.0007 | 127.3806 | 176.1187 | 114.1937 | 176.7671 | 118.4083 | 128.4809 | 170.5836 | 211.3893 | 234.8105 | 221.0113 | 137.0749 | 178.9721 | 226.5294 | 245.177 | 224.3844 | 90.4848 | 111.2523 | 141.6607 | 177.5665 | 207.3105 | 91.7716 | 123.2504 | 139.5562 | 135.0801 | 130.5839 | 213.0484 | 169.5639 | 231.2563 | 216.0941 | 164.6168 |  |  |  | 84.2561 | 92.4947 | 86.825 | 177.0492 | 91.893 | 150.7257 |  | 92.7567 | 86.6912 | 89.0875 | 60.606 | 104.3488 | 115.659 |  | 191.3291 | 222.7119 | 218.327 | 397.9743 | 541.44 | 516.2492 | 367.4792 | [23 empty] | 88.0716 | 528.8446 | 103.1593 | 207.0205
16:45 | 11942 |  |  | 14.742 | 46.2604 | 48.7086 | 19.7366 | 19.084 | 34.5983 | 25.1619 | 1.597 | 2.3137 | 0.75 | -0.0321 |  |  |  | -8.0355 | 31.6181 | 48.2516 | 12.5632 |  | 20.2107 | 30.6598 | 0.3918 | 0.3116 | 1.4056 | 0.6857 | -5.699 | 207.8078 | 204.2208 | 149.6209 | 169.1087 | 137.7144 | 123.1285 | 107.4622 | 185.1762 | 157.1479 | 202.903 | 222.3561 | 204.6377 | 164.1588 | 159.0863 | 201.8183 | 223.0605 | 230.2575 |  |  | 139.8411 |  | 248.2719 | 115.7348 | 155.9447 | 194.8965 | 209.6994 | 191.1759 | 185.3703 | 170.9836 | 212.2558 | 231.3232 | 236.9303 | 168.6385 | 97.4863 | 135.4563 | 164.9748 | 188.4888 | 146.7018 | 174.6028 | 162.4827 | 285.1412 | 122.3278 | 172.5163 | 218.092 | 237.6532 | 287.3726 | 116.4685 | 152.1292 | 186.9669 | 203.2162 | 194.7037 | 83.5101 | 97.0215 | 133.0216 | 165.9622 | 189.3249 | 150.4506 |  | 132.1307 | 248.9975 |  | 117.8979 | 157.4116 | 198.6538 | 218.8597 | 209.1159 | 140.7039 | 170.1399 | 208.5926 | 217.8172 | 193.9545 | 94.013 | 106.4923 | 131.6088 | 167.5164 | 196.6175 | 217.4776 | 132.9661 | 122.5896 | 124.4083 | 143.4848 | 186.386 | 222.7355 | 233.867 | 214.4048 |  |  |  |  | 84.4822 | 87.9552 | 165.7357 | 87.3098 | 173.8565 | 95.6668 | 35.73 | 36.6975 | 35.6711 | 33.961 | 31.1587 | 36.7614 | 35.1751 | 37.4719 | 81.1416 | 97.7194 | 92.0782 | 80.9016 | 211.4524 |  |  | 145.7291 |  | 132.9016 | 95.1056 | 123.7617 | 94.0724 | 192.2467 | 172.7506 | 227.7741 | 210.487 | 221.3892 | 186.7955 | 231.586 | 255.2503 | 259.552 | 234.1553 | 148.0499 | 121.0942 | 172.2915 | 136.5133 | 177.9101 | 164.8993 | 206.8059 | 127.0476 | 207.8675 | 188.7575 | 191.6775 | 237.873 |  | 181.6101 | 97.3684 | 136.2988 | 170.9694 | 197.2254 | 128.809 | 158.6673 | 136.5474 |  | 141.3147 | 173.964 | 221.806 | 242.3241 | 228.3409 | 119.0476 | 166.0168 | 214.9402 | 237.4023 | 226.2806 | 86.482 | 98.7155 | 133.5136 | 170.3285 | 199.9881 | 127.3723 | 176.0998 | 114.1816 | 176.74 | 118.3923 | 128.4835 | 170.5878 | 211.3777 | 234.7965 | 220.995 | 137.0706 | 178.9644 | 226.5196 | 245.1617 | 224.3667 | 90.4856 | 111.2548 | 141.6768 | 177.5787 | 207.2876 | 91.7641 | 123.2314 | 139.5413 | 135.0614 | 130.592 | 213.0364 | 169.5623 | 231.2345 | 216.0766 | 164.5969 |  |  |  | 84.2496 | 92.4867 | 86.8205 | 177.0168 | 91.8893 | 150.7291 |  | 92.7454 | 86.6776 | 89.0821 | 60.6136 | 104.3253 | 115.6615 |  | 191.3167 | 222.6503 | 218.3022 | 397.7278 | 540.8878 | 516.1385 | 367.4334 | [23 empty] | 88.0624 | 528.5132 | 103.0679 | 206.9835
16:45 | 11943 |  |  | 14.7574 | 46.2524 | 48.7171 | 19.6979 | 19.1999 | 34.6295 | 25.1661 | 1.5979 | 2.3169 | 0.7533 | -0.0283 |  |  |  | -8.0606 | 31.5777 | 48.2733 | 12.5783 |  | 20.2426 | 30.6724 | 0.3924 | 0.3123 | 1.4055 | 0.6831 | -5.9527 | 207.7877 | 204.1963 | 149.6047 | 169.0886 | 137.6983 | 123.1197 | 107.449 | 185.1619 | 157.1357 | 202.8866 | 222.3334 | 204.618 | 164.1526 | 159.074 | 201.806 | 223.0357 | 230.235 |  |  | 139.8291 |  | 248.2361 | 115.7322 | 155.9491 | 194.8901 | 209.6819 | 191.1566 | 185.3656 | 170.9844 | 212.2351 | 231.3102 | 236.9118 | 168.6308 | 97.4898 | 135.4581 | 164.9753 | 188.4728 | 146.6893 | 174.5938 | 162.4749 | 285.1006 | 122.3324 | 172.5126 | 218.0814 | 237.6451 | 286.989 | 116.4754 | 152.1161 | 186.9598 | 203.203 | 194.6879 | 83.5046 | 97.029 | 133.0206 | 165.9601 | 189.3171 | 150.4192 |  | 132.1158 | 248.9565 |  | 117.9073 | 157.417 | 198.6458 | 218.854 | 209.1053 | 140.7075 | 170.142 | 208.5872 | 217.8069 | 193.9371 | 94.007 | 106.4957 | 131.6169 | 167.5153 | 196.6108 | 217.4551 | 132.9598 | 122.5844 | 124.3976 | 143.4886 | 186.3841 | 222.7271 | 233.8528 | 214.3933 |  |  |  |  | 84.4727 | 87.9443 | 165.698 | 87.2905 | 173.8503 | 95.6603 | 35.4576 | 36.7887 | 35.7552 | 33.7135 | 30.7441 | 36.7823 | 35.1487 | 37.4643 | 81.1346 | 97.7117 | 92.0684 | 80.8873 | 211.4286 |  |  | 145.72 |  | 132.9035 | 95.0941 | 123.7535 | 94.0649 | 192.2273 | 172.7485 | 227.7535 | 210.4592 | 221.3682 | 186.7828 | 231.5723 | 255.2324 | 259.5225 | 234.1404 | 148.0287 | 121.092 | 172.2693 | 136.4992 | 177.8937 | 164.8967 | 206.7959 | 127.0331 | 207.847 | 188.7531 | 191.6744 | 237.8482 |  | 181.6032 | 97.3688 | 136.3065 | 170.9742 | 197.2153 | 128.7956 | 158.6498 | 136.5306 |  | 141.3145 | 173.9731 | 221.812 | 242.3166 | 228.3297 | 119.0514 | 166.0153 | 214.9329 | 237.3958 | 226.2675 | 86.4822 | 98.719 | 133.5233 | 170.3291 | 199.9802 | 127.3674 | 176.0906 | 114.1787 | 176.732 | 118.3806 | 128.4901 | 170.5861 | 211.3702 | 234.7849 | 220.9768 | 137.0721 | 178.96 | 226.51 | 245.1451 | 224.3489 | 90.4863 | 111.2483 | 141.6552 | 177.5534 | 207.2753 | 91.7556 | 123.2153 | 139.5214 | 135.0439 | 130.5961 | 213.0241 | 169.5572 | 231.2182 | 216.0638 | 164.5856 |  |  |  | 84.2471 | 92.4842 | 86.8103 | 176.9859 | 91.8868 | 150.6975 |  | 92.7429 | 86.6747 | 89.0822 | 60.6191 | 104.342 | 115.663 |  | 191.3048 | 222.6108 | 218.2693 | 397.4701 | 540.8003 | 515.6845 | 367.1953 | [23 empty] | 88.0573 | 528.2424 | 103.1112 | 206.9578
16:45 | 11944 |  |  | 14.7703 | 46.3113 | 48.9084 | 19.6758 | 19.1312 | 34.6567 | 25.236 | 1.5975 | 2.3087 | 0.7538 | -0.0305 |  |  |  | -8.0225 | 31.5937 | 48.2753 | 12.511 |  | 20.3005 | 30.6907 | 0.3925 | 0.315 | 1.4072 | 0.6851 | -6.0757 | 207.7705 | 204.1729 | 149.5899 | 169.0705 | 137.6916 | 123.1097 | 107.4453 | 185.1598 | 157.1323 | 202.872 | 222.3139 | 204.5948 | 164.1524 | 159.0617 | 201.8144 | 223.0194 | 230.2162 |  |  | 139.8141 |  | 248.2018 | 115.7345 | 155.9471 | 194.8716 | 209.6598 | 191.141 | 185.3499 | 170.9787 | 212.2191 | 231.294 | 236.8806 | 168.6257 | 97.4947 | 135.4687 | 164.977 | 188.4664 | 146.679 | 174.5838 | 162.4592 | 285.063 | 122.3351 | 172.5103 | 218.0782 | 237.6338 | 286.7819 | 116.4831 | 152.108 | 186.9545 | 203.192 | 194.6713 | 83.5103 | 97.0337 | 133.0272 | 165.9585 | 189.3138 | 150.3772 |  | 132.1035 | 248.9173 |  | 117.898 | 157.411 | 198.6266 | 218.8369 | 209.0822 | 140.6871 | 170.1293 | 208.5627 | 217.7865 | 193.9151 | 94.0015 | 106.4869 | 131.6113 | 167.5036 | 196.5923 | 217.4241 | 132.9515 | 122.5813 | 124.3899 | 143.481 | 186.3808 | 222.7181 | 233.8368 | 214.3784 |  |  |  |  | 84.4662 | 87.9322 | 165.6904 | 87.2938 | 173.8484 | 95.6579 | 35.6188 | 36.8893 | 35.6471 | 33.4974 | 30.5162 | 36.6667 | 35.5711 | 37.4957 | 81.1283 | 97.7067 | 92.0574 | 80.8873 | 211.4121 |  |  | 145.7077 |  | 132.8959 | 95.0878 | 123.7454 | 94.0665 | 192.209 | 172.753 | 227.7315 | 210.438 | 221.35 | 186.7761 | 231.5677 | 255.221 | 259.502 | 234.1259 | 148.0099 | 121.086 | 172.2653 | 136.4868 | 177.8778 | 164.8938 | 206.7857 | 127.0227 | 207.8265 | 188.7328 | 191.6823 | 237.8296 |  | 181.5914 | 97.363 | 136.302 | 170.9749 | 197.2058 | 128.7796 | 158.6367 | 136.5238 |  | 141.3051 | 173.9769 | 221.801 | 242.2912 | 228.3221 | 119.0567 | 166.0145 | 214.9257 | 237.3811 | 226.2511 | 86.4927 | 98.7165 | 133.5283 | 170.3249 | 199.973 | 127.3584 | 176.0836 | 114.1684 | 176.7235 | 118.3664 | 128.4834 | 170.5797 | 211.3542 | 234.764 | 220.9529 | 137.0601 | 178.9525 | 226.4845 | 245.1165 | 224.3201 | 90.474 | 111.2407 | 141.6296 | 177.5346 | 207.262 | 91.7474 | 123.2051 | 139.4993 | 135.0298 | 130.5997 | 213.0119 | 169.5517 | 231.2003 | 216.041 | 164.5856 |  |  |  | 84.2389 | 92.4737 | 86.8011 | 176.9679 | 91.8801 | 150.6484 |  | 92.7449 | 86.672 | 89.0787 | 60.6338 | 104.3468 | 115.6756 |  | 191.2908 | 222.5676 | 218.2332 | 397.8269 | 541.2474 | 515.9361 | 367.343 | [23 empty] | 88.051 | 528.5918 | 103.2115 | 206.9292
16:45 | 11945 |  |  | 14.8195 | 46.297 | 48.7327 | 19.6635 | 19.0199 | 34.6754 | 25.086 | 1.5974 | 2.3132 | 0.7538 | -0.03 |  |  |  | -8.003 | 31.6521 | 48.2798 | 12.5321 |  | 20.3299 | 30.6552 | 0.3925 | 0.3113 | 1.4039 | 0.6843 | -6.2976 | 207.754 | 204.1539 | 149.5774 | 169.0597 | 137.685 | 123.1019 | 107.4368 | 185.1507 | 157.1376 | 202.8592 | 222.294 | 204.5768 | 164.1466 | 159.0505 | 201.8047 | 223.0012 | 230.1999 |  |  | 139.8012 |  | 248.1734 | 115.7424 | 155.9407 | 194.8579 | 209.6391 | 191.126 | 185.3375 | 170.9668 | 212.2169 | 231.2697 | 236.859 | 168.6164 | 97.4916 | 135.4716 | 164.973 | 188.4605 | 146.6611 | 174.5633 | 162.4348 | 285.0163 | 122.3274 | 172.506 | 218.0631 | 237.6061 | 286.9093 | 116.4859 | 152.104 | 186.9417 | 203.1745 | 194.6539 | 83.5106 | 97.0385 | 133.0296 | 165.9522 | 189.3057 | 150.3426 |  | 132.0898 | 248.8745 |  | 117.8923 | 157.4113 | 198.6161 | 218.8188 | 209.0642 | 140.6942 | 170.1217 | 208.5548 | 217.7619 | 193.8941 | 93.9999 | 106.4855 | 131.6108 | 167.5006 | 196.57 | 217.3991 | 132.9378 | 122.5661 | 124.3799 | 143.4717 | 186.3677 | 222.6942 | 233.8157 | 214.3557 |  |  |  |  | 84.4606 | 87.932 | 165.6963 | 87.3268 | 173.834 | 95.6543 | 35.9797 | 36.9872 | 35.4552 | 33.4702 | 30.7212 | 36.5203 | 35.9234 | 37.4979 | 81.1219 | 97.6935 | 92.0467 | 80.8775 | 211.3896 |  |  | 145.6952 |  | 132.8758 | 95.0801 | 123.7387 | 94.0623 | 192.1994 | 172.7494 | 227.7106 | 210.4252 | 221.329 | 186.761 | 231.5644 | 255.21 | 259.4949 | 234.109 | 148.005 | 121.0774 | 172.2805 | 136.477 | 177.8821 | 164.893 | 206.7776 | 127.0336 | 207.8224 | 188.7229 | 191.68 | 237.8172 |  | 181.5879 | 97.3591 | 136.2972 | 170.9698 | 197.1958 | 128.7654 | 158.6181 | 136.5191 |  | 141.2971 | 173.9749 | 221.7892 | 242.2665 | 228.3021 | 119.0482 | 166.0048 | 214.9095 | 237.3537 | 226.2265 | 86.4891 | 98.7119 | 133.5255 | 170.3174 | 199.9538 | 127.3361 | 176.0683 | 114.1505 | 176.7086 | 118.3535 | 128.4733 | 170.5797 | 211.3372 | 234.7499 | 220.9264 | 137.0505 | 178.9409 | 226.4573 | 245.0821 | 224.2882 | 90.4667 | 111.232 | 141.6284 | 177.5324 | 207.2336 | 91.7375 | 123.187 | 139.4794 | 135.0152 | 130.6039 | 212.9971 | 169.5505 | 231.1817 | 216.0229 | 164.5562 |  |  |  | 84.2312 | 92.4637 | 86.796 | 176.9594 | 91.8722 | 150.6269 |  | 92.738 | 86.6666 | 89.0647 | 60.6292 | 104.3387 | 115.6645 |  | 191.2744 | 222.5244 | 218.1945 | 397.912 | 541.253 | 516.2492 | 367.6037 | [23 empty] | 88.0441 | 528.7511 | 103.122 | 206.8994
16:45 | 11946 |  |  | 14.7653 | 46.2067 | 48.7992 | 19.728 | 19.0911 | 34.7959 | 25.1383 | 1.5971 | 2.3121 | 0.7551 | -0.0277 |  |  |  | -7.9665 | 31.5196 | 48.2068 | 12.5095 |  | 20.3111 | 30.7072 | 0.3944 | 0.3112 | 1.4021 | 0.6852 | -5.8183 | 207.7352 | 204.1352 | 149.5673 | 169.0473 | 137.6755 | 123.0941 | 107.4253 | 185.14 | 157.1323 | 202.8458 | 222.2734 | 204.5623 | 164.1349 | 159.044 | 201.7887 | 222.9903 | 230.188 |  |  | 139.7896 |  | 248.1354 | 115.735 | 155.9314 | 194.8494 | 209.6201 | 191.1042 | 185.3224 | 170.9527 | 212.2041 | 231.2506 | 236.8596 | 168.6067 | 97.4911 | 135.4701 | 164.9672 | 188.4497 | 146.6431 | 174.5477 | 162.4211 | 284.9701 | 122.3287 | 172.5025 | 218.0432 | 237.5868 | 286.9653 | 116.4839 | 152.0986 | 186.9276 | 203.1596 | 194.6333 | 83.5055 | 97.0282 | 133.0284 | 165.9438 | 189.2906 | 150.3124 |  | 132.0706 | 248.8317 |  | 117.8955 | 157.4183 | 198.6098 | 218.8042 | 209.0525 | 140.7021 | 170.1225 | 208.5496 | 217.7483 | 193.8765 | 93.9987 | 106.4891 | 131.6113 | 167.4971 | 196.5607 | 217.3804 | 132.929 | 122.5526 | 124.3637 | 143.4663 | 186.3619 | 222.6787 | 233.7998 | 214.3329 |  |  |  |  | 84.4546 | 87.9289 | 165.684 | 87.3462 | 173.8074 | 95.6413 | 36.3866 | 37.1075 | 35.5537 | 33.4772 | 31.1499 | 36.5493 | 36.1625 | 37.3727 | 81.1135 | 97.6817 | 92.0371 | 80.8667 | 211.3647 |  |  | 145.6841 |  | 132.8629 | 95.0725 | 123.7263 | 94.0554 | 192.1947 | 172.7498 | 227.6958 | 210.4035 | 221.3122 | 186.7565 | 231.5612 | 255.1852 | 259.4741 | 234.0925 | 148.0075 | 121.0728 | 172.2643 | 136.4693 | 177.8774 | 164.8913 | 206.7649 | 127.0347 | 207.8036 | 188.7258 | 191.6685 | 237.7991 |  | 181.5863 | 97.3516 | 136.2965 | 170.9517 | 197.1809 | 128.7471 | 158.5945 | 136.4944 |  | 141.3028 | 173.963 | 221.7621 | 242.2435 | 228.2788 | 119.0445 | 165.9922 | 214.8904 | 237.3297 | 226.2101 | 86.4806 | 98.7116 | 133.5235 | 170.3152 | 199.939 | 127.3204 | 176.0525 | 114.1342 | 176.7052 | 118.3414 | 128.4794 | 170.5859 | 211.3312 | 234.736 | 220.9064 | 137.0589 | 178.9394 | 226.4426 | 245.0637 | 224.2807 | 90.4713 | 111.2333 | 141.6348 | 177.5226 | 207.216 | 91.7319 | 123.1794 | 139.4653 | 134.9979 | 130.6129 | 212.9934 | 169.552 | 231.1682 | 216.0165 | 164.5328 |  |  |  | 84.2267 | 92.4601 | 86.7913 | 176.9466 | 91.8642 | 150.6223 |  | 92.7261 | 86.6541 | 89.0587 | 60.625 | 104.3673 | 115.6608 |  | 191.24 | 222.4824 | 218.1717 | 397.9743 | 541.1907 | 516.3116 | 367.7282 | [23 empty] | 88.0376 | 528.7512 | 103.1437 | 206.8612
16:45 | 11947 |  |  | 14.729 | 46.2001 | 48.7309 | 19.6245 | 19.1562 | 34.8452 | 25.1652 | 1.5968 | 2.3073 | 0.7529 | -0.03 |  |  |  | -8.066 | 31.5169 | 48.2634 | 12.5203 |  | 20.2558 | 30.6375 | 0.3941 | 0.3122 | 1.4023 | 0.6854 | -7.0801 | 207.7182 | 204.115 | 149.5626 | 169.0341 | 137.6719 | 123.0911 | 107.4255 | 185.1259 | 157.119 | 202.8449 | 222.2564 | 204.5473 | 164.1283 | 159.0619 | 201.7947 | 222.9877 | 230.1796 |  |  | 139.7852 |  | 248.092 | 115.7315 | 155.9247 | 194.8402 | 209.602 | 191.0864 | 185.308 | 170.9427 | 212.1853 | 231.2381 | 236.8648 | 168.5984 | 97.4936 | 135.4725 | 164.966 | 188.4352 | 146.6275 | 174.5274 | 162.4056 | 284.9228 | 122.3232 | 172.5011 | 218.0308 | 237.5752 | 286.9736 | 116.4836 | 152.1028 | 186.9165 | 203.146 | 194.6209 | 83.5052 | 97.0119 | 133.0275 | 165.935 | 189.2805 | 150.2819 |  | 132.0607 | 248.7973 |  | 117.8945 | 157.4136 | 198.6032 | 218.7842 | 209.0329 | 140.6881 | 170.1172 | 208.5245 | 217.7254 | 193.8562 | 93.9952 | 106.4881 | 131.6095 | 167.487 | 196.5509 | 217.3805 | 132.9241 | 122.5455 | 124.3473 | 143.4738 | 186.3617 | 222.6768 | 233.786 | 214.3199 |  |  |  |  | 84.4467 | 87.9169 | 165.6765 | 87.3353 | 173.7778 | 95.6353 | 36.8501 | 37.2069 | 35.8349 | 33.5723 | 31.0846 | 36.6415 | 36.017 | 37.191 | 81.1084 | 97.6731 | 92.031 | 80.8554 | 211.3372 |  |  | 145.67 |  | 132.8606 | 95.0725 | 123.7186 | 94.054 | 192.184 | 172.7518 | 227.6824 | 210.3825 | 221.2986 | 186.7642 | 231.5496 | 255.1587 | 259.4474 | 234.0774 | 148.0163 | 121.0627 | 172.2252 | 136.456 | 177.8502 | 164.89 | 206.7576 | 127.0227 | 207.7739 | 188.7087 | 191.6637 | 237.7704 |  | 181.5726 | 97.3473 | 136.297 | 170.941 | 197.1643 | 128.7315 | 158.5723 | 136.4773 |  | 141.3081 | 173.9553 | 221.7406 | 242.2155 | 228.2532 | 119.0458 | 165.9884 | 214.8725 | 237.3063 | 226.1855 | 86.4767 | 98.717 | 133.523 | 170.3112 | 199.9265 | 127.3145 | 176.0349 | 114.1235 | 176.7112 | 118.3272 | 128.4869 | 170.5904 | 211.322 | 234.7123 | 220.888 | 137.0764 | 178.9487 | 226.431 | 245.0503 | 224.2693 | 90.4823 | 111.2409 | 141.642 | 177.5179 | 207.2097 | 91.7252 | 123.172 | 139.4419 | 134.9788 | 130.6145 | 212.9769 | 169.5414 | 231.1534 | 215.9962 | 164.5225 |  |  |  | 84.212 | 92.4497 | 86.7793 | 176.9418 | 91.8708 | 150.6012 |  | 92.7199 | 86.6497 | 89.0455 | 60.6307 | 104.3597 | 115.6646 |  | 191.2103 | 222.4502 | 218.1498 | 397.4672 | 540.9785 | 515.9197 | 367.0542 | [23 empty] | 88.0275 | 528.4491 | 103.0737 | 206.8303
16:45 | 11948 |  |  | 14.7435 | 46.2124 | 48.8025 | 19.631 | 19.2144 | 34.8383 | 25.1908 | 1.5956 | 2.3084 | 0.7554 | -0.0294 |  |  |  | -7.9983 | 31.5106 | 48.3744 | 12.6032 |  | 20.3299 | 30.6706 | 0.3946 | 0.3087 | 1.405 | 0.6852 | -5.4098 | 207.706 | 204.0974 | 149.562 | 169.0237 | 137.6671 | 123.0902 | 107.423 | 185.1173 | 157.1163 | 202.8368 | 222.2399 | 204.5313 | 164.1269 | 159.0608 | 201.7928 | 222.9745 | 230.1473 |  |  | 139.7731 |  | 248.0525 | 115.7307 | 155.9235 | 194.8279 | 209.5844 | 191.0677 | 185.2948 | 170.945 | 212.1687 | 231.2151 | 236.8505 | 168.5924 | 97.4904 | 135.4676 | 164.9586 | 188.4263 | 146.6078 | 174.5075 | 162.3858 | 284.8728 | 122.3149 | 172.4987 | 218.0166 | 237.5534 | 286.9001 | 116.4895 | 152.0968 | 186.9074 | 203.1283 | 194.6094 | 83.505 | 96.9961 | 133.0299 | 165.9364 | 189.2755 | 150.2505 |  | 132.0479 | 248.7679 |  | 117.8948 | 157.4003 | 198.5937 | 218.7677 | 209.0146 | 140.679 | 170.1096 | 208.5068 | 217.6993 | 193.8356 | 93.9875 | 106.4862 | 131.6104 | 167.4808 | 196.5343 | 217.3857 | 132.9104 | 122.5332 | 124.3354 | 143.4784 | 186.3573 | 222.6637 | 233.7646 | 214.3022 |  |  |  |  | 84.4412 | 87.912 | 165.6649 | 87.3198 | 173.759 | 95.6478 | 37.117 | 37.2727 | 36.024 | 33.8571 | 30.8289 | 36.5703 | 35.8888 | 37.1539 | 81.1024 | 97.6648 | 92.0251 | 80.8511 | 211.309 |  |  | 145.659 |  | 132.8534 | 95.0728 | 123.7117 | 94.0461 | 192.1716 | 172.7424 | 227.657 | 210.3573 | 221.2731 | 186.7833 | 231.5233 | 255.139 | 259.4243 | 234.0518 | 148.0002 | 121.0528 | 172.1929 | 136.4349 | 177.8369 | 164.8864 | 206.7454 | 127.0171 | 207.752 | 188.6915 | 191.6629 | 237.7489 |  | 181.556 | 97.3425 | 136.2954 | 170.9421 | 197.1521 | 128.7205 | 158.5604 | 136.4647 |  | 141.3098 | 173.9559 | 221.7336 | 242.1969 | 228.2343 | 119.0425 | 165.9912 | 214.8641 | 237.2874 | 226.1607 | 86.4833 | 98.7245 | 133.5338 | 170.3092 | 199.9137 | 127.3093 | 176.0229 | 114.1186 | 176.7219 | 118.3221 | 128.4935 | 170.5892 | 211.3116 | 234.6944 | 220.8721 | 137.075 | 178.9503 | 226.4264 | 245.0289 | 224.2508 | 90.4906 | 111.2482 | 141.654 | 177.53 | 207.1925 | 91.7212 | 123.1564 | 139.4156 | 134.9619 | 130.6018 | 212.9564 | 169.5299 | 231.1322 | 215.9731 | 164.5099 |  |  |  | 84.2042 | 92.4385 | 86.7675 | 176.9364 | 91.8835 | 150.5869 |  | 92.7034 | 86.6347 | 89.0297 | 60.6123 | 104.3383 | 115.6613 |  | 191.1794 | 222.4156 | 218.114 | 397.3456 | 540.9248 | 515.8091 | 367.0709 | [23 empty] | 88.0164 | 528.367 | 103.237 | 206.7975
16:45 | 11949 |  |  | 14.8688 | 46.2615 | 48.787 | 19.7602 | 19.127 | 34.8392 | 25.2298 | 1.596 | 2.3084 | 0.7535 | -0.0295 |  |  |  | -8.0011 | 31.6191 | 48.4198 | 12.6125 |  | 20.4309 | 30.6934 | 0.3955 | 0.3114 | 1.4044 | 0.6841 | -6.049 | 207.6881 | 204.077 | 149.5531 | 169.0081 | 137.6535 | 123.0828 | 107.413 | 185.1104 | 157.1126 | 202.8122 | 222.2098 | 204.5069 | 164.1158 | 159.0487 | 201.7575 | 222.9426 | 230.1029 |  |  | 139.7553 |  | 248.0193 | 115.7248 | 155.9268 | 194.8181 | 209.5644 | 191.0498 | 185.2796 | 170.9451 | 212.161 | 231.1964 | 236.8199 | 168.5867 | 97.4906 | 135.4713 | 164.9573 | 188.4217 | 146.5887 | 174.5005 | 162.3752 | 284.8281 | 122.3186 | 172.4979 | 218.0072 | 237.5324 | 287.0414 | 116.4881 | 152.0897 | 186.8965 | 203.114 | 194.5904 | 83.4985 | 96.9644 | 133.0243 | 165.9341 | 189.2466 | 150.2362 |  | 132.0257 | 248.7294 |  | 117.8828 | 157.3949 | 198.5829 | 218.7541 | 208.9942 | 140.6641 | 170.1024 | 208.4943 | 217.68 | 193.8215 | 93.9809 | 106.4844 | 131.6097 | 167.4756 | 196.5164 | 217.3706 | 132.9071 | 122.5303 | 124.3333 | 143.4835 | 186.3539 | 222.6519 | 233.7509 | 214.2913 |  |  |  |  | 84.4351 | 87.9077 | 165.6342 | 87.292 | 173.7445 | 95.644 | 37.2271 | 37.4118 | 36.1634 | 34.167 | 30.6253 | 36.5127 | 35.9413 | 37.2471 | 81.096 | 97.6539 | 92.02 | 80.8524 | 211.2862 |  |  | 145.6435 |  | 132.8366 | 95.063 | 123.7024 | 94.0374 | 192.1545 | 172.7321 | 227.6318 | 210.3335 | 221.2469 | 186.7988 | 231.5132 | 255.1244 | 259.4044 | 234.0207 | 147.9497 | 121.0513 | 172.1555 | 136.419 | 177.829 | 164.8866 | 206.7358 | 127.0136 | 207.7348 | 188.6734 | 191.6624 | 237.7336 |  | 181.5442 | 97.3356 | 136.298 | 170.9371 | 197.1429 | 128.704 | 158.5504 | 136.4497 |  | 141.3012 | 173.9485 | 221.7205 | 242.1812 | 228.2177 | 119.0427 | 165.99 | 214.8602 | 237.278 | 226.1514 | 86.4854 | 98.7164 | 133.5415 | 170.3021 | 199.9077 | 127.3021 | 176.0109 | 114.1032 | 176.7262 | 118.315 | 128.4895 | 170.5891 | 211.2995 | 234.6837 | 220.854 | 137.0625 | 178.9416 | 226.4148 | 245.0043 | 224.2318 | 90.485 | 111.2423 | 141.6633 | 177.5374 | 207.1641 | 91.7135 | 123.1376 | 139.4007 | 134.9368 | 130.5944 | 212.9466 | 169.5228 | 231.1055 | 215.952 | 164.4954 |  |  |  | 84.1976 | 92.4378 | 86.7604 | 176.9237 | 91.8889 | 150.5942 |  | 92.7106 | 86.6413 | 89.0306 | 60.6219 | 104.3495 | 115.6614 |  | 191.1755 | 222.3853 | 218.0817 | 397.8383 | 541.406 | 516.3422 | 367.4733 | [23 empty] | 88.0151 | 528.8741 | 103.3944 | 206.7804
16:45 | 11950 |  |  | 14.8101 | 46.2716 | 48.933 | 19.7279 | 19.1704 | 34.7926 | 25.252 | 1.5941 | 2.3089 | 0.7526 | -0.0303 |  |  |  | -8.0859 | 31.6113 | 48.4052 | 12.517 |  | 20.403 | 30.8457 | 0.394 | 0.3074 | 1.4027 | 0.6829 | -7.0659 | 207.6606 | 204.0569 | 149.5366 | 168.9938 | 137.6372 | 123.072 | 107.4091 | 185.0813 | 157.1058 | 202.7948 | 222.1825 | 204.482 | 164.1064 | 159.0455 | 201.7256 | 222.9104 | 230.0824 |  |  | 139.7473 |  | 247.9901 | 115.7184 | 155.9244 | 194.8024 | 209.5466 | 191.0324 | 185.2662 | 170.9387 | 212.1535 | 231.1858 | 236.7764 | 168.5724 | 97.4881 | 135.472 | 164.9553 | 188.4037 | 146.5744 | 174.4826 | 162.3554 | 284.785 | 122.3117 | 172.4907 | 217.9972 | 237.5086 | 287.2222 | 116.4851 | 152.0869 | 186.8855 | 203.0968 | 194.5758 | 83.4922 | 96.938 | 133.022 | 165.9244 | 189.2227 | 150.2333 |  | 132.011 | 248.6899 |  | 117.8835 | 157.3876 | 198.578 | 218.7276 | 208.9739 | 140.6608 | 170.1005 | 208.4823 | 217.6661 | 193.8097 | 93.9848 | 106.4855 | 131.6061 | 167.4682 | 196.5 | 217.3429 | 132.9024 | 122.5229 | 124.3258 | 143.474 | 186.345 | 222.6375 | 233.7316 | 214.2716 |  |  |  |  | 84.4235 | 87.8972 | 165.6089 | 87.269 | 173.7167 | 95.6246 | 37.2609 | 37.505 | 36.2261 | 34.4953 | 30.3486 | 36.5712 | 35.8223 | 37.3391 | 81.0864 | 97.6488 | 92.0106 | 80.8448 | 211.2653 |  |  | 145.6271 |  | 132.8287 | 95.055 | 123.7015 | 94.0345 | 192.1427 | 172.732 | 227.6134 | 210.3144 | 221.2292 | 186.7876 | 231.5081 | 255.1125 | 259.3894 | 233.9894 | 147.8941 | 121.0454 | 172.1226 | 136.4054 | 177.8202 | 164.8855 | 206.7266 | 127.0094 | 207.7176 | 188.6607 | 191.6599 | 237.712 |  | 181.529 | 97.3319 | 136.3017 | 170.9281 | 197.1276 | 128.6864 | 158.5286 | 136.4369 |  | 141.2901 | 173.9454 | 221.7083 | 242.16 | 228.1953 | 119.0425 | 165.9866 | 214.8438 | 237.258 | 226.1286 | 86.4845 | 98.7076 | 133.5409 | 170.2965 | 199.8956 | 127.2944 | 175.9868 | 114.0809 | 176.7235 | 118.3282 | 128.4865 | 170.5871 | 211.2939 | 234.6687 | 220.832 | 137.0604 | 178.9353 | 226.3922 | 244.9837 | 224.2123 | 90.4815 | 111.2354 | 141.6562 | 177.5261 | 207.1421 | 91.7006 | 123.1217 | 139.3877 | 134.9225 | 130.5961 | 212.938 | 169.522 | 231.0859 | 215.928 | 164.4792 |  |  |  | 84.193 | 92.4363 | 86.7608 | 176.9226 | 91.8966 | 150.5958 |  | 92.7063 | 86.6367 | 89.0268 | 60.6134 | 104.3437 | 115.6606 |  | 191.1296 | 222.3435 | 218.0547 | 397.5437 | 540.6474 | 515.6539 | 367.0767 | [23 empty] | 88.0101 | 528.1507 | 103.3962 | 206.7365
16:45 | 11951 |  |  | 14.8461 | 46.2918 | 48.8977 | 19.6839 | 19.1519 | 34.7737 | 25.263 | 1.5949 | 2.3116 | 0.7577 | -0.0288 |  |  |  | -8.1762 | 31.6419 | 48.4226 | 12.5513 |  | 20.3519 | 30.7002 | 0.3942 | 0.3103 | 1.4051 | 0.6823 | -5.1982 | 207.6417 | 204.0311 | 149.525 | 168.9832 | 137.6272 | 123.0616 | 107.4062 | 185.0565 | 157.1163 | 202.7869 | 222.1702 | 204.4674 | 164.1016 | 159.0408 | 201.7231 | 222.8967 | 230.0658 |  |  | 139.7328 |  | 247.9558 | 115.7078 | 155.9148 | 194.7891 | 209.5307 | 191.0201 | 185.2562 | 170.9324 | 212.1404 | 231.1652 | 236.7458 | 168.5632 | 97.4878 | 135.4755 | 164.9487 | 188.3867 | 146.5615 | 174.4598 | 162.3398 | 284.742 | 122.305 | 172.4901 | 217.9809 | 237.488 | 287.0939 | 116.4853 | 152.0816 | 186.8762 | 203.0804 | 194.5564 | 83.492 | 96.9138 | 133.0239 | 165.9101 | 189.2114 | 150.2292 |  | 131.9995 | 248.6525 |  | 117.8908 | 157.3794 | 198.5635 | 218.7031 | 208.9527 | 140.6685 | 170.0943 | 208.4738 | 217.6442 | 193.7938 | 93.9851 | 106.481 | 131.6031 | 167.4554 | 196.4783 | 217.316 | 132.8858 | 122.5076 | 124.3084 | 143.4602 | 186.3408 | 222.6253 | 233.7133 | 214.2479 |  |  |  |  | 84.4231 | 87.8965 | 165.6105 | 87.2729 | 173.702 | 95.6199 | 37.2887 | 37.5509 | 36.2905 | 34.6465 | 30.2868 | 36.6262 | 35.8404 | 37.3915 | 81.0792 | 97.6458 | 91.9964 | 80.8355 | 211.2384 |  |  | 145.6208 |  | 132.8215 | 95.0565 | 123.6962 | 94.0271 | 192.1249 | 172.732 | 227.5883 | 210.29 | 221.2142 | 186.7656 | 231.4929 | 255.0998 | 259.3685 | 233.9579 | 147.8362 | 121.0383 | 172.0715 | 136.3973 | 177.8048 | 164.8835 | 206.7113 | 127.0069 | 207.6975 | 188.6563 | 191.6514 | 237.6924 |  | 181.5208 | 97.3371 | 136.3019 | 170.9254 | 197.1117 | 128.6697 | 158.5071 | 136.4283 |  | 141.2882 | 173.957 | 221.7044 | 242.1482 | 228.1856 | 119.0436 | 165.9883 | 214.8338 | 237.2336 | 226.1064 | 86.4853 | 98.7114 | 133.5417 | 170.2982 | 199.8776 | 127.2937 | 175.9801 | 114.0651 | 176.7254 | 118.5657 | 128.4875 | 170.5891 | 211.2976 | 234.6553 | 220.8137 | 137.0611 | 178.9341 | 226.3798 | 244.9679 | 224.2008 | 90.4858 | 111.2416 | 141.6509 | 177.5214 | 207.1357 | 91.6919 | 123.1183 | 139.3781 | 134.9152 | 130.5974 | 212.9294 | 169.5303 | 231.0751 | 215.9107 | 164.4641 |  |  |  | 84.183 | 92.4189 | 86.7527 | 176.9076 | 91.8917 | 150.5722 |  | 92.6864 | 86.6237 | 89.008 | 60.6135 | 104.3428 | 115.6555 |  | 191.0802 | 222.2989 | 218.0298 | 398.1587 | 541.5562 | 516.6097 | 367.7118 | [23 empty] | 87.999 | 529.0829 | 103.3199 | 206.6895
16:45 | 11952 |  |  | 14.852 | 46.4119 | 48.8767 | 19.825 | 19.09 | 34.7721 | 25.1296 | 1.5946 | 2.3123 | 0.7557 | -0.0283 |  |  |  | -8.1426 | 31.6338 | 48.3418 | 12.5787 |  | 20.3508 | 30.7172 | 0.3944 | 0.3136 | 1.4038 | 0.6811 | -7.0543 | 207.6258 | 204.008 | 149.517 | 168.9679 | 137.6256 | 123.0573 | 107.4003 | 185.0497 | 157.1153 | 202.7756 | 222.153 | 204.4545 | 164.0943 | 159.0409 | 201.7034 | 222.8803 | 230.0424 |  |  | 139.7156 |  | 247.9188 | 115.7063 | 155.9126 | 194.7867 | 209.5141 | 191.0068 | 185.2454 | 170.9311 | 212.1282 | 231.14 | 236.7339 | 168.5522 | 97.4853 | 135.4836 | 164.9401 | 188.3734 | 146.54 | 174.4496 | 162.3282 | 284.6983 | 122.3038 | 172.492 | 217.971 | 237.4716 | 287.0875 | 116.4911 | 152.0799 | 186.8728 | 203.0762 | 194.5488 | 83.4923 | 96.8883 | 133.0236 | 165.9084 | 189.2066 | 150.232 |  | 131.9974 | 248.62 |  | 117.8896 | 157.3807 | 198.5526 | 218.6938 | 208.9401 | 140.682 | 170.0925 | 208.4673 | 217.6227 | 193.7799 | 93.9828 | 106.4817 | 131.6084 | 167.4505 | 196.4686 | 217.2964 | 132.8763 | 122.4991 | 124.2958 | 143.458 | 186.3342 | 222.6131 | 233.7025 | 214.2313 |  |  |  |  | 84.4148 | 87.8877 | 165.6145 | 87.2815 | 173.683 | 95.6177 | 37.2484 | 37.6746 | 36.4025 | 34.5121 | 30.2201 | 36.6455 | 35.8182 | 37.4517 | 81.0732 | 97.6367 | 91.9902 | 80.8305 | 211.2083 |  |  | 145.608 |  | 132.7997 | 95.0461 | 123.6815 | 94.0159 | 192.106 | 172.7226 | 227.5578 | 210.2679 | 221.1914 | 186.7548 | 231.4801 | 255.0813 | 259.3426 | 233.9178 | 147.769 | 121.0296 | 171.9996 | 136.3868 | 177.7932 | 164.8814 | 206.6952 | 127.001 | 207.6751 | 188.6386 | 191.6413 | 237.6708 |  | 181.5147 | 97.3355 | 136.2991 | 170.9215 | 197.1013 | 128.654 | 158.4868 | 136.4083 |  | 141.2752 | 173.9549 | 221.6982 | 242.1296 | 228.1722 | 119.0453 | 165.9811 | 214.8216 | 237.2103 | 226.0901 | 86.482 | 98.709 | 133.5393 | 170.2858 | 199.8603 | 127.2788 | 175.9782 | 114.046 | 176.7194 | 118.8832 | 128.485 | 170.5928 | 211.2815 | 234.6357 | 220.7966 | 137.0567 | 178.9277 | 226.3671 | 244.9455 | 224.1802 | 90.4825 | 111.2389 | 141.6563 | 177.5208 | 207.1216 | 91.6802 | 123.1076 | 139.3651 | 134.8967 | 130.6031 | 212.9152 | 169.5265 | 231.0563 | 215.8952 | 164.4522 |  |  |  | 84.1709 | 92.4146 | 86.7363 | 176.8966 | 91.8928 | 150.5495 |  | 92.6773 | 86.6285 | 88.9931 | 60.6164 | 104.39 | 115.6625 |  | 191.0586 | 222.2658 | 218.0044 | 397.8893 | 541.3097 | 516.1856 | 367.1563 | [23 empty] | 87.9904 | 528.7476 | 103.3311 | 206.6622
16:45 | 11953 |  |  | 14.7581 | 46.3679 | 48.8494 | 19.8379 | 19.069 | 34.7544 | 25.1874 | 1.5955 | 2.3117 | 0.7524 | -0.0296 |  |  |  | -8.0315 | 31.7125 | 48.3746 | 12.5362 |  | 20.3457 | 30.7481 | 0.3945 | 0.3117 | 1.4008 | 0.6821 | -6.8058 | 207.6047 | 203.9914 | 149.5112 | 168.9553 | 137.6176 | 123.0456 | 107.3939 | 185.0547 | 157.0986 | 202.7644 | 222.1357 | 204.4363 | 164.0899 | 159.0253 | 201.6755 | 222.858 | 230.0168 |  |  | 139.7018 |  | 247.8892 | 115.7159 | 155.9128 | 194.773 | 209.5 | 190.9844 | 185.233 | 170.9366 | 212.1142 | 231.1223 | 236.7347 | 168.5472 | 97.4825 | 135.4835 | 164.9373 | 188.3679 | 146.5261 | 174.4338 | 162.3113 | 284.657 | 122.3122 | 172.4918 | 217.9649 | 237.4573 | 287.1244 | 116.4993 | 152.0777 | 186.8706 | 203.0627 | 194.5412 | 83.5002 | 96.8657 | 133.0339 | 165.9148 | 189.2061 | 150.2211 |  | 131.9947 | 248.587 |  | 117.8893 | 157.3852 | 198.5451 | 218.6843 | 208.9285 | 140.6857 | 170.0951 | 208.4555 | 217.6067 | 193.7668 | 93.9829 | 106.48 | 131.6051 | 167.4439 | 196.463 | 217.267 | 132.8686 | 122.4857 | 124.2807 | 143.4489 | 186.3242 | 222.5933 | 233.6766 | 214.2102 |  |  |  |  | 84.3996 | 87.8764 | 165.5935 | 87.2744 | 173.6534 | 95.5942 | 37.0419 | 37.8004 | 36.4118 | 34.493 | 29.9256 | 36.6761 | 35.6194 | 37.6307 | 81.0649 | 97.6234 | 91.987 | 80.8265 | 211.1804 |  |  | 145.5953 |  | 132.7871 | 95.0357 | 123.6659 | 94.0071 | 192.0978 | 172.7083 | 227.5328 | 210.2474 | 221.1676 | 186.7199 | 231.465 | 255.0596 | 259.3137 | 233.8793 | 147.7124 | 121.0127 | 171.9676 | 136.3682 | 177.7817 | 164.8789 | 206.683 | 126.9993 | 207.6533 | 188.6137 | 191.6412 | 237.6512 |  | 181.5074 | 97.3354 | 136.3026 | 170.9195 | 197.094 | 128.6475 | 158.4749 | 136.3912 |  | 141.2715 | 173.9626 | 221.6964 | 242.1043 | 228.1522 | 119.0433 | 165.9747 | 214.8074 | 237.1938 | 226.0659 | 86.4827 | 98.6992 | 133.5396 | 170.2724 | 199.8482 | 127.2606 | 175.9614 | 114.0263 | 176.7051 | 119.1233 | 128.485 | 170.5869 | 211.2618 | 234.6174 | 220.7745 | 137.0503 | 178.9207 | 226.3426 | 244.9184 | 224.1514 | 90.4812 | 111.2334 | 141.6439 | 177.4997 | 207.1005 | 91.6686 | 123.0937 | 139.3511 | 134.8833 | 130.6049 | 212.9026 | 169.5239 | 231.0376 | 215.877 | 164.4509 |  |  |  | 84.1631 | 92.4138 | 86.7299 | 176.911 | 91.8974 | 150.526 |  | 92.6717 | 86.6179 | 88.9833 | 60.6148 | 104.3574 | 115.663 |  | 191.0366 | 222.2337 | 217.9757 | 397.6541 | 540.9162 | 515.795 | 367.2409 | [23 empty] | 87.982 | 528.3556 | 103.3529 | 206.6352
16:45 | 11954 |  |  | 14.8131 | 46.371 | 48.9342 | 19.862 | 19.1241 | 34.7719 | 25.0628 | 1.5955 | 2.31 | 0.7585 | -0.0303 |  |  |  | -7.974 | 31.713 | 48.4275 | 12.532 |  | 20.3725 | 30.6805 | 0.3935 | 0.3132 | 1.402 | 0.6819 | -6.6487 | 207.584 | 203.9654 | 149.4999 | 168.9458 | 137.6028 | 123.0346 | 107.3871 | 185.0405 | 157.0887 | 202.7491 | 222.1126 | 204.4172 | 164.0828 | 159.0159 | 201.6562 | 222.8313 | 229.9893 |  |  | 139.6826 |  | 247.849 | 115.7106 | 155.906 | 194.7603 | 209.4771 | 190.9639 | 185.2217 | 170.9327 | 212.1013 | 231.1048 | 236.7037 | 168.5381 | 97.4837 | 135.4784 | 164.9333 | 188.3546 | 146.5069 | 174.4051 | 162.2893 | 284.6055 | 122.3057 | 172.4811 | 217.9491 | 237.4279 | 286.9004 | 116.4986 | 152.075 | 186.8553 | 203.0458 | 194.5215 | 83.5132 | 96.8481 | 133.0353 | 165.9052 | 189.1914 | 150.2105 |  | 131.9888 | 248.5442 |  | 117.8833 | 157.3881 | 198.5285 | 218.666 | 208.906 | 140.6702 | 170.0861 | 208.4397 | 217.5912 | 193.7442 | 93.9818 | 106.4675 | 131.5914 | 167.4316 | 196.4415 | 217.2482 | 132.8623 | 122.4735 | 124.2679 | 143.4502 | 186.3232 | 222.5839 | 233.6522 | 214.1971 |  |  |  |  | 84.3974 | 87.8712 | 165.5584 | 87.2499 | 173.6194 | 95.5793 | 36.911 | 37.9053 | 36.3212 | 34.5821 | 29.7599 | 36.6992 | 35.5427 | 37.7444 | 81.0595 | 97.6138 | 91.9785 | 80.8132 | 211.1602 |  |  | 145.5895 |  | 132.7854 | 95.0349 | 123.661 | 94.0057 | 192.0927 | 172.7084 | 227.5141 | 210.2383 | 221.1528 | 186.6634 | 231.4447 | 255.0383 | 259.292 | 233.8537 | 147.6806 | 121.005 | 171.9637 | 136.3571 | 177.7728 | 164.8752 | 206.6754 | 126.9956 | 207.6316 | 188.5952 | 191.6351 | 237.6367 |  | 181.5084 | 97.3352 | 136.3067 | 170.9202 | 197.0831 | 128.6412 | 158.462 | 136.3857 |  | 141.2728 | 173.9635 | 221.6849 | 242.0916 | 228.1399 | 119.0405 | 165.9736 | 214.7966 | 237.1766 | 226.0503 | 86.4825 | 98.7064 | 133.5475 | 170.2774 | 199.8353 | 127.2549 | 175.9518 | 114.0206 | 176.6975 | 119.2665 | 128.4837 | 170.5847 | 211.2523 | 234.6045 | 220.7578 | 137.045 | 178.9175 | 226.3201 | 244.8981 | 224.1222 | 90.4803 | 111.2283 | 141.6201 | 177.4809 | 207.0835 | 91.6603 | 123.0825 | 139.3435 | 134.8743 | 130.6106 | 212.889 | 169.5201 | 231.0202 | 215.8626 | 164.4426 |  |  |  | 84.1544 | 92.3985 | 86.7227 | 176.9255 | 91.8817 | 150.5126 |  | 92.6671 | 86.6137 | 88.9763 | 60.6255 | 104.359 | 115.6639 |  | 191.0341 | 222.2026 | 217.9491 | 397.9488 | 541.4881 | 516.3587 | 367.5132 | [23 empty] | 87.9752 | 528.9234 | 103.4072 | 206.6183
16:45 | 11955 |  |  | 14.7901 | 46.4824 | 48.9174 | 19.8076 | 19.1206 | 34.755 | 25.1244 | 1.5955 | 2.3106 | 0.7552 | -0.0314 |  |  |  | -7.9644 | 31.6699 | 48.4633 | 12.5764 |  | 20.323 | 30.6471 | 0.3942 | 0.3127 | 1.4056 | 0.6823 | -6.0821 | 207.5703 | 203.9506 | 149.4939 | 168.9362 | 137.604 | 123.0385 | 107.391 | 185.0251 | 157.0964 | 202.7378 | 222.1001 | 204.4083 | 164.0794 | 159.0125 | 201.6503 | 222.8187 | 229.9695 |  |  | 139.6685 |  | 247.814 | 115.7051 | 155.9037 | 194.7509 | 209.4581 | 190.9452 | 185.2057 | 170.9236 | 212.0853 | 231.0899 | 236.6778 | 168.5225 | 97.4879 | 135.4829 | 164.9276 | 188.3402 | 146.4965 | 174.3884 | 162.2726 | 284.5583 | 122.2985 | 172.4785 | 217.9377 | 237.4051 | 286.712 | 116.4994 | 152.0672 | 186.8385 | 203.0264 | 194.5053 | 83.5053 | 96.8259 | 133.031 | 165.893 | 189.171 | 150.2 |  | 131.9796 | 248.5055 |  | 117.8877 | 157.383 | 198.52 | 218.6475 | 208.8891 | 140.6653 | 170.0831 | 208.4237 | 217.5746 | 193.7254 | 93.9854 | 106.4651 | 131.5893 | 167.4314 | 196.4207 | 217.2399 | 132.8536 | 122.4626 | 124.2587 | 143.4542 | 186.3173 | 222.575 | 233.6376 | 214.1842 |  |  |  |  | 84.3961 | 87.8629 | 165.5409 | 87.2481 | 173.5888 | 95.5655 | 36.9016 | 37.9955 | 36.2465 | 34.6967 | 30.0508 | 36.7229 | 35.4221 | 37.6531 | 81.0536 | 97.6061 | 91.9658 | 80.8046 | 211.1435 |  |  | 145.5782 |  | 132.7725 | 95.0293 | 123.658 | 94.0029 | 192.0895 | 172.7124 | 227.4968 | 210.2238 | 221.1319 | 186.6455 | 231.4343 | 255.0177 | 259.278 | 233.8312 | 147.666 | 121.0054 | 171.9401 | 136.355 | 177.7743 | 164.8725 | 206.6604 | 126.9942 | 207.607 | 188.5817 | 191.6326 | 237.6251 |  | 181.5085 | 97.334 | 136.3058 | 170.9178 | 197.0677 | 128.6291 | 158.4416 | 136.3708 |  | 141.2648 | 173.9556 | 221.6737 | 242.0807 | 228.128 | 119.0416 | 165.9753 | 214.7846 | 237.1577 | 226.042 | 86.4779 | 98.7158 | 133.5545 | 170.2793 | 199.8302 | 127.2437 | 175.9439 | 114.0114 | 176.7252 | 119.2716 | 128.4867 | 170.5826 | 211.2457 | 234.5856 | 220.7414 | 137.0427 | 178.9155 | 226.3154 | 244.884 | 224.1015 | 90.48 | 111.2243 | 141.6044 | 177.4627 | 207.0763 | 91.6525 | 123.0681 | 139.3342 | 134.8588 | 130.6197 | 212.8827 | 169.516 | 231.0022 | 215.8467 | 164.4333 |  |  |  | 84.146 | 92.3853 | 86.7096 | 176.9402 | 91.8647 | 150.5006 |  | 92.6583 | 86.6104 | 88.9703 | 60.628 | 104.3755 | 115.6642 |  | 191.01 | 222.17 | 217.9129 | 397.7165 | 541.0407 | 515.5456 | 367.2409 | [23 empty] | 87.9674 | 528.2932 | 103.4138 | 206.59
16:45 | 11956 |  |  | 14.8118 | 46.5298 | 48.9192 | 19.8931 | 19.0736 | 34.8048 | 25.138 | 1.5965 | 2.3114 | 0.7553 | -0.0292 |  |  |  | -7.8629 | 31.7146 | 48.5242 | 12.6125 |  | 20.2952 | 30.6999 | 0.3926 | 0.3151 | 1.403 | 0.6823 | -7.069 | 207.5535 | 203.9318 | 149.4771 | 168.9207 | 137.5963 | 123.0323 | 107.3839 | 185.014 | 157.101 | 202.7239 | 222.086 | 204.3873 | 164.0704 | 158.9943 | 201.6338 | 222.7982 | 229.9499 |  |  | 139.6595 |  | 247.789 | 115.6983 | 155.9036 | 194.7393 | 209.4535 | 190.9326 | 185.1958 | 170.9163 | 212.0765 | 231.077 | 236.6765 | 168.5168 | 97.4851 | 135.4871 | 164.9233 | 188.3344 | 146.4898 | 174.3717 | 162.2627 | 284.5147 | 122.299 | 172.4797 | 217.9299 | 237.3955 | 286.5155 | 116.5061 | 152.0625 | 186.8293 | 203.0063 | 194.4927 | 83.4959 | 96.8095 | 133.034 | 165.8859 | 189.1568 | 150.1682 |  | 131.9772 | 248.4716 |  | 117.8931 | 157.3782 | 198.5185 | 218.6304 | 208.876 | 140.6634 | 170.0776 | 208.4093 | 217.5573 | 193.7137 | 93.9891 | 106.4735 | 131.5974 | 167.4346 | 196.4114 | 217.2287 | 132.8336 | 122.4488 | 124.2471 | 143.4496 | 186.3089 | 222.5619 | 233.6207 | 214.1644 |  |  |  |  | 84.3897 | 87.8577 | 165.5259 | 87.2457 | 173.5622 | 95.538 | 36.8728 | 38.0583 | 36.081 | 34.7664 | 30.4932 | 36.7607 | 35.3898 | 37.5241 | 81.042 | 97.5919 | 91.9609 | 80.7932 | 211.1159 |  |  | 145.5615 |  | 132.7553 | 95.0169 | 123.6402 | 93.9877 | 192.0724 | 172.7007 | 227.4713 | 210.1905 | 221.1042 | 186.6589 | 231.4196 | 255.003 | 259.2491 | 233.805 | 147.6641 | 120.998 | 171.8814 | 136.3424 | 177.7628 | 164.8702 | 206.6447 | 126.9855 | 207.5914 | 188.5688 | 191.6351 | 237.6077 |  | 181.493 | 97.3385 | 136.3112 | 170.9148 | 197.0552 | 128.6128 | 158.4272 | 136.3564 |  | 141.2637 | 173.9596 | 221.6733 | 242.0585 | 228.1133 | 119.0464 | 165.9772 | 214.775 | 237.1449 | 226.0199 | 86.4771 | 98.717 | 133.5563 | 170.2796 | 199.827 | 127.2287 | 175.9286 | 113.9973 | 176.7436 | 119.2693 | 128.4902 | 170.5774 | 211.2408 | 234.5628 | 220.7191 | 137.0415 | 178.9137 | 226.2966 | 244.8582 | 224.0794 | 90.4734 | 111.2229 | 141.5915 | 177.4417 | 207.0632 | 91.643 | 123.0537 | 139.3143 | 134.845 | 130.6155 | 212.8718 | 169.5163 | 230.9822 | 215.8194 | 164.4189 |  |  |  | 84.1345 | 92.3726 | 86.696 | 176.9701 | 91.8623 | 150.4746 |  | 92.6486 | 86.6089 | 88.9528 | 60.6392 | 104.3645 | 115.6678 |  | 190.9811 | 222.1442 | 217.8873 | 397.7278 | 540.8878 | 515.8891 | 367.309 | [23 empty] | 87.9576 | 528.3884 | 103.5461 | 206.5626
16:45 | 11957 |  |  | 14.8687 | 46.4876 | 48.8888 | 19.992 | 19.052 | 34.7889 | 25.1396 | 1.5964 | 2.3099 | 0.7514 | -0.029 |  |  |  | -7.8546 | 31.7137 | 48.4713 | 12.6141 |  | 20.3907 | 30.7247 | 0.3945 | 0.3124 | 1.4023 | 0.6824 | -5.1207 | 207.5243 | 203.9023 | 149.4589 | 168.9051 | 137.5805 | 123.023 | 107.3655 | 185.0058 | 157.0912 | 202.7078 | 222.0613 | 204.3617 | 164.0603 | 158.969 | 201.6073 | 222.7667 | 229.9281 |  |  | 139.6448 |  | 247.7505 | 115.6957 | 155.898 | 194.7293 | 209.4359 | 190.9148 | 185.1825 | 170.915 | 212.069 | 231.0662 | 236.6658 | 168.5153 | 97.4826 | 135.4896 | 164.9202 | 188.3294 | 146.4742 | 174.3486 | 162.2472 | 284.4683 | 122.2934 | 172.4775 | 217.9217 | 237.3794 | 286.1437 | 116.5082 | 152.0647 | 186.8237 | 202.9963 | 194.4811 | 83.5037 | 96.8031 | 133.0348 | 165.8808 | 189.1409 | 150.1318 |  | 131.9813 | 248.4412 |  | 117.8878 | 157.3815 | 198.5081 | 218.6148 | 208.8595 | 140.6447 | 170.0644 | 208.4006 | 217.5425 | 193.6936 | 93.9838 | 106.4737 | 131.5959 | 167.4211 | 196.3976 | 217.2158 | 132.8238 | 122.4417 | 124.2395 | 143.4472 | 186.3104 | 222.5507 | 233.6075 | 214.1457 |  |  |  |  | 84.3808 | 87.8541 | 165.5265 | 87.2439 | 173.5392 | 95.5258 | 36.8057 | 38.0851 | 35.8135 | 34.6222 | 30.5247 | 36.7802 | 35.5724 | 37.4741 | 81.0293 | 97.5847 | 91.9548 | 80.7871 | 211.0976 |  |  | 145.5479 |  | 132.7464 | 95.0064 | 123.6249 | 93.9793 | 192.0535 | 172.6958 | 227.4483 | 210.1645 | 221.0846 | 186.6464 | 231.4042 | 254.992 | 259.2292 | 233.7906 | 147.6613 | 120.9898 | 171.816 | 136.3262 | 177.7489 | 164.8663 | 206.6348 | 126.9811 | 207.5759 | 188.5619 | 191.6267 | 237.5788 |  | 181.4664 | 97.3355 | 136.311 | 170.9098 | 197.0486 | 128.5953 | 158.412 | 136.3446 |  | 141.2613 | 173.9611 | 221.6653 | 242.0406 | 228.0874 | 119.0391 | 165.9712 | 214.7567 | 237.1192 | 225.99 | 86.4746 | 98.7092 | 133.5527 | 170.2708 | 199.8051 | 127.2029 | 175.9051 | 113.9779 | 176.7038 | 119.2518 | 128.4865 | 170.5675 | 211.224 | 234.5422 | 220.6982 | 137.0388 | 178.9048 | 226.2776 | 244.8294 | 224.0624 | 90.4621 | 111.2194 | 141.5876 | 177.4314 | 207.0402 | 91.6273 | 123.0407 | 139.2934 | 134.8291 | 130.6036 | 212.8522 | 169.508 | 230.9548 | 215.7958 | 164.3961 |  |  |  | 84.1302 | 92.361 | 86.6913 | 177.0074 | 91.8614 | 150.4544 |  | 92.6408 | 86.5942 | 88.9405 | 60.642 | 104.336 | 115.6688 |  | 190.9749 | 222.1029 | 217.8561 | 398.0367 | 541.3776 | 516.0621 | 367.3547 | [23 empty] | 87.9491 | 528.7199 | 103.5833 | 206.5389
16:45 | 11958 |  |  | 14.772 | 46.3833 | 48.8363 | 19.8555 | 19.0726 | 34.8506 | 25.1333 | 1.5966 | 2.3099 | 0.752 | -0.0267 |  |  |  | -7.7997 | 31.7926 | 48.5687 | 12.6801 |  | 20.4063 | 30.736 | 0.3945 | 0.3121 | 1.4024 | 0.6836 | -6.3964 | 207.5018 | 203.8786 | 149.4521 | 168.8901 | 137.5721 | 123.015 | 107.361 | 184.9989 | 157.0838 | 202.6992 | 222.0374 | 204.3458 | 164.0507 | 158.9598 | 201.5889 | 222.7404 | 229.8988 |  |  | 139.6251 |  | 247.7073 | 115.7029 | 155.8883 | 194.7127 | 209.4147 | 190.8917 | 185.1684 | 170.9104 | 212.0537 | 231.0479 | 236.6613 | 168.5103 | 97.4884 | 135.4904 | 164.9147 | 188.3224 | 146.4676 | 174.3373 | 162.2279 | 284.4345 | 122.304 | 172.4864 | 217.919 | 237.3618 | 285.9393 | 116.5121 | 152.0582 | 186.816 | 202.9819 | 194.4638 | 83.5099 | 96.7925 | 133.0359 | 165.8748 | 189.1218 | 150.1174 |  | 131.9698 | 248.3963 |  | 117.8815 | 157.3768 | 198.4937 | 218.5967 | 208.8412 | 140.6391 | 170.0615 | 208.3876 | 217.5215 | 193.6717 | 93.9747 | 106.4667 | 131.5915 | 167.4074 | 196.3734 | 217.1977 | 132.8145 | 122.4242 | 124.2276 | 143.44 | 186.3029 | 222.5388 | 233.5898 | 214.1285 |  |  |  |  | 84.3795 | 87.8491 | 165.5226 | 87.2478 | 173.523 | 95.5172 | 36.8094 | 38.0983 | 35.7103 | 34.4284 | 30.491 | 36.7974 | 35.8657 | 37.5084 | 81.0298 | 97.5813 | 91.9438 | 80.7957 | 211.0921 |  |  | 145.5452 |  | 132.7439 | 95.0093 | 123.6242 | 93.9794 | 192.0401 | 172.6964 | 227.4298 | 210.1467 | 221.072 | 186.6252 | 231.402 | 254.976 | 259.2158 | 233.7835 | 147.6407 | 120.9864 | 171.7568 | 136.3172 | 177.7428 | 164.8684 | 206.6278 | 126.9803 | 207.5577 | 188.5569 | 191.6224 | 237.5565 |  | 181.4509 | 97.3287 | 136.3058 | 170.9009 | 197.0277 | 128.5804 | 158.3921 | 136.3252 |  | 141.2638 | 173.9614 | 221.6424 | 242.0176 | 228.0664 | 119.036 | 165.9723 | 214.7417 | 237.0999 | 225.9746 | 86.473 | 98.7028 | 133.557 | 170.2636 | 199.7955 | 127.187 | 175.8871 | 113.9637 | 176.6655 | 119.2374 | 128.4874 | 170.5671 | 211.2118 | 234.5251 | 220.6796 | 137.0495 | 178.9007 | 226.272 | 244.8109 | 224.0548 | 90.4695 | 111.2263 | 141.6091 | 177.449 | 207.0208 | 91.6152 | 123.0279 | 139.2768 | 134.8038 | 130.5972 | 212.8411 | 169.5049 | 230.9305 | 215.767 | 164.3817 |  |  |  | 84.1193 | 92.3492 | 86.6811 | 177.0167 | 91.8443 | 150.4325 |  | 92.6207 | 86.5875 | 88.9365 | 60.6458 | 104.3424 | 115.6705 |  | 190.9462 | 222.0721 | 217.8283 | 398.0963 | 541.4938 | 516.6097 | 367.5872 | [23 empty] | 87.9404 | 529.0518 | 103.5863 | 206.5092
16:45 | 11959 |  |  | 14.8218 | 46.4087 | 48.9129 | 19.837 | 19.0181 | 34.7778 | 25.1241 | 1.5976 | 2.312 | 0.7525 | -0.0265 |  |  |  | -7.8698 | 31.7346 | 48.5436 | 12.614 |  | 20.483 | 30.7771 | 0.3975 | 0.3103 | 1.4026 | 0.6818 | -5.5867 | 207.4892 | 203.8638 | 149.4436 | 168.8813 | 137.5642 | 123.0051 | 107.3653 | 184.9887 | 157.0877 | 202.6906 | 222.0189 | 204.3278 | 164.0447 | 158.9537 | 201.5642 | 222.7191 | 229.8718 |  |  | 139.6172 |  | 247.6703 | 115.7051 | 155.8871 | 194.7001 | 209.3965 | 190.8699 | 185.1612 | 170.9049 | 212.0373 | 231.0218 | 236.6717 | 168.504 | 97.4925 | 135.4896 | 164.9056 | 188.3143 | 146.4529 | 174.3269 | 162.2166 | 284.3904 | 122.3117 | 172.4793 | 217.9063 | 237.3475 | 286.608 | 116.5172 | 152.0514 | 186.8029 | 202.9643 | 194.4455 | 83.5075 | 96.7897 | 133.041 | 165.8747 | 189.1174 | 150.1197 |  | 131.9605 | 248.3597 |  | 117.8787 | 157.3651 | 198.4826 | 218.5739 | 208.819 | 140.6312 | 170.0537 | 208.3685 | 217.5008 | 193.6539 | 93.9692 | 106.4627 | 131.5908 | 167.3964 | 196.3534 | 217.1878 | 132.7951 | 122.4023 | 124.211 | 143.4345 | 186.2877 | 222.5166 | 233.5671 | 214.107 |  |  |  |  | 84.37 | 87.8411 | 165.4932 | 87.23 | 173.5026 | 95.5118 | 36.9365 | 38.0136 | 35.6184 | 34.3538 | 30.5665 | 36.8156 | 35.9938 | 37.5743 | 81.0291 | 97.5757 | 91.9357 | 80.7859 | 211.0689 |  |  | 145.5333 |  | 132.7345 | 95.0061 | 123.6198 | 93.9679 | 192.0254 | 172.6857 | 227.4045 | 210.1255 | 221.0478 | 186.6262 | 231.3937 | 254.9535 | 259.1965 | 233.7608 | 147.6358 | 120.9778 | 171.7113 | 136.3011 | 177.7342 | 164.867 | 206.6187 | 126.9678 | 207.5357 | 188.5466 | 191.6155 | 237.5374 |  | 181.4385 | 97.3195 | 136.3065 | 170.8915 | 197.0068 | 128.5644 | 158.3793 | 136.3049 |  | 141.2687 | 173.9541 | 221.6128 | 241.9919 | 228.0499 | 119.0372 | 165.9728 | 214.7323 | 237.0793 | 225.9571 | 86.4746 | 98.7071 | 133.5581 | 170.264 | 199.7841 | 127.1711 | 175.8764 | 113.9518 | 176.6635 | 119.2299 | 128.4959 | 170.5807 | 211.2131 | 234.5136 | 220.669 | 137.0605 | 178.9074 | 226.2633 | 244.7987 | 224.0405 | 90.4823 | 111.2366 | 141.6424 | 177.4797 | 207.0009 | 91.6149 | 123.022 | 139.2675 | 134.7888 | 130.6005 | 212.8314 | 169.5061 | 230.9133 | 215.7509 | 164.3725 |  |  |  | 84.1073 | 92.3365 | 86.6732 | 177.0135 | 91.8187 | 150.4314 |  | 92.6207 | 86.5964 | 88.9308 | 60.6519 | 104.3257 | 115.6765 |  | 190.9405 | 222.0498 | 217.7942 | 397.7646 | 540.8736 | 515.4996 | 367.2808 | [23 empty] | 87.9345 | 528.1866 | 103.5549 | 206.4951
16:45 | 11960 |  |  | 14.8384 | 46.4017 | 48.8286 | 19.8684 | 18.9807 | 34.7654 | 24.9985 | 1.596 | 2.3122 | 0.7511 | -0.0267 |  |  |  | -8.0266 | 31.7656 | 48.6261 | 12.6252 |  | 20.458 | 30.8237 | 0.3967 | 0.3121 | 1.4012 | 0.6822 | -7.1706 | 207.4696 | 203.8472 | 149.4357 | 168.8718 | 137.5595 | 122.9971 | 107.3587 | 184.9757 | 157.0956 | 202.6814 | 222.0061 | 204.3071 | 164.0398 | 158.9458 | 201.5292 | 222.697 | 229.8478 |  |  | 139.6124 |  | 247.6368 | 115.7006 | 155.8915 | 194.6959 | 209.3759 | 190.8565 | 185.1486 | 170.9057 | 212.0228 | 231.0071 | 236.6789 | 168.4964 | 97.4946 | 135.4924 | 164.9066 | 188.3125 | 146.4422 | 174.3137 | 162.2078 | 284.3405 | 122.3065 | 172.4656 | 217.8877 | 237.3264 | 287.0876 | 116.5099 | 152.0438 | 186.7832 | 202.9424 | 194.4208 | 83.4968 | 96.7864 | 133.0361 | 165.8653 | 189.1002 | 150.1088 |  | 131.95 | 248.321 |  | 117.8865 | 157.3743 | 198.4786 | 218.5728 | 208.8109 | 140.6253 | 170.056 | 208.3591 | 217.4927 | 193.6406 | 93.9695 | 106.4716 | 131.5988 | 167.3909 | 196.344 | 217.1712 | 132.7887 | 122.3962 | 124.2025 | 143.445 | 186.2899 | 222.5048 | 233.5489 | 214.0889 |  |  |  |  | 84.3557 | 87.8314 | 165.4811 | 87.2156 | 173.4881 | 95.526 | 37.0993 | 37.8015 | 35.0429 | 34.3718 | 30.4339 | 36.7588 | 36.0034 | 37.6474 | 81.0253 | 97.5708 | 91.929 | 80.7802 | 211.0399 |  |  | 145.5143 |  | 132.7234 | 94.9959 | 123.6069 | 93.9643 | 192.0152 | 172.6815 | 227.3791 | 210.1042 | 221.0233 | 186.627 | 231.3896 | 254.9342 | 259.1855 | 233.7431 | 147.6568 | 120.9689 | 171.6921 | 136.2878 | 177.7177 | 164.8673 | 206.6084 | 126.9672 | 207.5132 | 188.5304 | 191.6075 | 237.5166 |  | 181.4227 | 97.311 | 136.3038 | 170.8823 | 196.9972 | 128.5499 | 158.3656 | 136.2951 |  | 141.2531 | 173.9424 | 221.6024 | 241.9759 | 228.0249 | 119.0344 | 165.9659 | 214.7219 | 237.053 | 225.935 | 86.48 | 98.7107 | 133.5596 | 170.2662 | 199.762 | 127.1518 | 175.8661 | 113.9369 | 176.6807 | 119.2204 | 128.4923 | 170.5824 | 211.2023 | 234.5016 | 220.6495 | 137.0457 | 178.904 | 226.2475 | 244.7724 | 224.0118 | 90.483 | 111.2299 | 141.6357 | 177.4591 | 206.9855 | 91.6049 | 123.0175 | 139.2563 | 134.7837 | 130.6055 | 212.8191 | 169.4976 | 230.8971 | 215.739 | 164.3632 |  |  |  | 84.102 | 92.3283 | 86.6742 | 177.0084 | 91.8028 | 150.428 |  | 92.6046 | 86.5822 | 88.9136 | 60.6468 | 104.2985 | 115.6807 |  | 190.9177 | 222.0072 | 217.7673 | 397.6654 | 541.137 | 515.8891 | 367.06 | [23 empty] | 87.924 | 528.513 | 103.4861 | 206.4624
16:45 | 11961 |  |  | 14.7877 | 46.379 | 48.8196 | 19.9066 | 19.0442 | 34.7498 | 25.03 | 1.5981 | 2.3083 | 0.7513 | -0.0267 |  |  |  | -7.8878 | 31.743 | 48.4681 | 12.6264 |  | 20.5079 | 30.7847 | 0.3966 | 0.3116 | 1.3972 | 0.6818 | -5.588 | 207.4499 | 203.8281 | 149.427 | 168.8577 | 137.559 | 122.9951 | 107.3519 | 184.9629 | 157.088 | 202.6734 | 221.9899 | 204.2873 | 164.0302 | 158.9457 | 201.4961 | 222.6753 | 229.8255 |  |  | 139.602 |  | 247.6027 | 115.6999 | 155.891 | 194.6886 | 209.3602 | 190.8453 | 185.1344 | 170.893 | 212.0152 | 230.9886 | 236.6598 | 168.4782 | 97.486 | 135.4896 | 164.9052 | 188.295 | 146.4272 | 174.2976 | 162.1853 | 284.2921 | 122.3007 | 172.4622 | 217.8706 | 237.2997 | 286.9861 | 116.5089 | 152.0348 | 186.7764 | 202.9277 | 194.4036 | 83.4966 | 96.7832 | 133.0315 | 165.8513 | 189.0861 | 150.0958 |  | 131.9408 | 248.2763 |  | 117.8799 | 157.3714 | 198.4729 | 218.5629 | 208.7922 | 140.6049 | 170.0535 | 208.342 | 217.4768 | 193.622 | 93.9659 | 106.4832 | 131.602 | 167.3852 | 196.3386 | 217.1402 | 132.7833 | 122.3796 | 124.1936 | 143.4597 | 186.2909 | 222.5016 | 233.5308 | 214.0739 |  |  |  |  | 84.3523 | 87.824 | 165.474 | 87.2096 | 173.4724 | 95.5283 | 37.1982 | 37.5495 | 34.7067 | 34.5099 | 30.2475 | 36.6413 | 36.0514 | 37.7265 | 81.0162 | 97.5545 | 91.917 | 80.7721 | 211.0189 |  |  | 145.5096 |  | 132.7165 | 94.9947 | 123.5998 | 93.9675 | 192.0082 | 172.6825 | 227.3617 | 210.0811 | 221.0157 | 186.6143 | 231.3698 | 254.9089 | 259.161 | 233.7192 | 147.6704 | 120.9544 | 171.6569 | 136.2737 | 177.7036 | 164.8612 | 206.5833 | 126.9597 | 207.4899 | 188.4984 | 191.6027 | 237.4929 |  | 181.4203 | 97.3065 | 136.3007 | 170.8707 | 196.984 | 128.5328 | 158.3481 | 136.2833 |  | 141.2274 | 173.9387 | 221.5918 | 241.9554 | 228.0028 | 119.0443 | 165.961 | 214.7152 | 237.0396 | 225.9234 | 86.4818 | 98.7082 | 133.5634 | 170.2673 | 199.7535 | 127.1452 | 175.8529 | 113.9208 | 176.6846 | 119.2126 | 128.4908 | 170.5746 | 211.1853 | 234.481 | 220.6228 | 137.0321 | 178.8964 | 226.2313 | 244.7436 | 223.9864 | 90.4813 | 111.2261 | 141.6141 | 177.4273 | 206.9699 | 91.5869 | 123.0047 | 139.2427 | 134.7739 | 130.6031 | 212.8071 | 169.489 | 230.8804 | 215.7183 | 164.3432 |  |  |  | 84.091 | 92.318 | 86.6628 | 176.9918 | 91.78 | 150.4094 |  | 92.5951 | 86.5842 | 88.9022 | 60.6527 | 104.3354 | 115.6883 |  | 190.8988 | 222.0023 | 217.7448 | 398.1587 | 541.3692 | 516.1728 | 367.4004 | [23 empty] | 87.9162 | 528.771 | 103.4878 | 206.4505
16:45 | 11962 |  |  | 14.7452 | 46.348 | 48.8214 | 19.8387 | 19.0873 | 34.8156 | 25.0355 | 1.5986 | 2.3089 | 0.7527 | -0.0254 |  |  |  | -8.0745 | 31.7415 | 48.4272 | 12.5741 |  | 20.5278 | 30.8242 | 0.3963 | 0.3124 | 1.3994 | 0.6822 | -6.6012 | 207.43 | 203.8044 | 149.4153 | 168.8475 | 137.548 | 122.9879 | 107.3473 | 184.949 | 157.0795 | 202.6593 | 221.9713 | 204.2687 | 164.0159 | 158.9265 | 201.4723 | 222.6607 | 229.8089 |  |  | 139.5897 |  | 247.5752 | 115.7018 | 155.8872 | 194.6752 | 209.3475 | 190.8313 | 185.1267 | 170.8789 | 212.0068 | 230.9633 | 236.6641 | 168.4674 | 97.4828 | 135.4956 | 164.9012 | 188.2721 | 146.4136 | 174.2721 | 162.1615 | 284.2407 | 122.3042 | 172.4601 | 217.8571 | 237.2853 | 287.1299 | 116.5118 | 152.0352 | 186.7653 | 202.9097 | 194.394 | 83.4926 | 96.7839 | 133.0311 | 165.8461 | 189.0776 | 150.097 |  | 131.9341 | 248.2382 |  | 117.8747 | 157.3641 | 198.4643 | 218.5371 | 208.7681 | 140.6028 | 170.045 | 208.3294 | 217.4524 | 193.6058 | 93.9705 | 106.4885 | 131.6053 | 167.3828 | 196.3252 | 217.1144 | 132.7656 | 122.363 | 124.1755 | 143.4535 | 186.2811 | 222.4898 | 233.5111 | 214.0599 |  |  |  |  | 84.3486 | 87.8219 | 165.4628 | 87.2014 | 173.4482 | 95.52 | 37.2411 | 37.4263 | 34.9753 | 34.7627 | 30.2301 | 36.5628 | 35.8975 | 37.7797 | 81.0049 | 97.5386 | 91.9023 | 80.7562 | 210.9968 |  |  | 145.5042 |  | 132.7052 | 94.9894 | 123.5985 | 93.9633 | 191.9974 | 172.674 | 227.3426 | 210.0608 | 220.9999 | 186.5994 | 231.343 | 254.8806 | 259.138 | 233.6813 | 147.6515 | 120.9379 | 171.6056 | 136.2513 | 177.6897 | 164.8466 | 206.5635 | 126.947 | 207.4666 | 188.482 | 191.5974 | 237.4747 |  | 181.4217 | 97.3115 | 136.3013 | 170.8598 | 196.9757 | 128.5265 | 158.3356 | 136.2731 |  | 141.2312 | 173.9376 | 221.5801 | 241.9467 | 227.9845 | 119.0481 | 165.955 | 214.7036 | 237.014 | 225.902 | 86.4788 | 98.7042 | 133.5614 | 170.2514 | 199.7398 | 127.1298 | 175.8364 | 113.9024 | 176.6787 | 119.1954 | 128.501 | 170.5725 | 211.1751 | 234.467 | 220.6015 | 137.0276 | 178.8876 | 226.213 | 244.7168 | 223.9574 | 90.4769 | 111.2181 | 141.6046 | 177.4177 | 206.9463 | 91.5757 | 122.9929 | 139.2251 | 134.7533 | 130.5984 | 212.7909 | 169.4874 | 230.8592 | 215.6995 | 164.3075 |  |  |  | 84.0834 | 92.3009 | 86.6528 | 176.9713 | 91.7523 | 150.39 |  | 92.5991 | 86.5769 | 88.9032 | 60.6549 | 104.3438 | 115.6846 |  | 190.8896 | 221.9583 | 217.7184 | 397.8496 | 541.0661 | 515.9373 | 367.3547 | [23 empty] | 87.9108 | 528.5017 | 103.4136 | 206.4239
16:45 | 11963 |  |  | 14.7489 | 46.3747 | 48.9061 | 19.8639 | 19.083 | 34.7193 | 24.9569 | 1.5973 | 2.3081 | 0.749 | -0.0258 |  |  |  | -8.0702 | 31.7239 | 48.1791 | 12.5453 |  | 20.4881 | 30.7754 | 0.3972 | 0.3123 | 1.3987 | 0.6824 | -6.9714 | 207.4082 | 203.7858 | 149.3973 | 168.831 | 137.5318 | 122.9818 | 107.334 | 184.9303 | 157.0707 | 202.6366 | 221.9482 | 204.2475 | 164.0056 | 158.9024 | 201.4536 | 222.6392 | 229.7905 |  |  | 139.5785 |  | 247.547 | 115.6969 | 155.8789 | 194.6673 | 209.3291 | 190.8168 | 185.1168 | 170.8734 | 211.987 | 230.9408 | 236.6807 | 168.4612 | 97.4862 | 135.4994 | 164.9013 | 188.2647 | 146.4027 | 174.2508 | 162.1506 | 284.1963 | 122.3029 | 172.4497 | 217.8431 | 237.2665 | 287.1835 | 116.5178 | 152.0411 | 186.7581 | 202.8962 | 194.381 | 83.4871 | 96.7868 | 133.0301 | 165.8446 | 189.061 | 150.1074 |  | 131.932 | 248.2035 |  | 117.8815 | 157.3675 | 198.456 | 218.5247 | 208.7559 | 140.6203 | 170.0446 | 208.3329 | 217.4391 | 193.5952 | 93.9789 | 106.491 | 131.6129 | 167.3815 | 196.3066 | 217.0947 | 132.7547 | 122.3564 | 124.161 | 143.4532 | 186.2763 | 222.4833 | 233.5012 | 214.0506 |  |  |  |  | 84.3455 | 87.8198 | 165.4609 | 87.1909 | 173.4243 | 95.516 | 37.2798 | 37.3842 | 35.0236 | 34.9708 | 30.5228 | 36.5354 | 35.6456 | 37.8426 | 81.007 | 97.5317 | 91.8981 | 80.7585 | 210.9721 |  |  | 145.4892 |  | 132.6931 | 94.9815 | 123.5881 | 93.9502 | 191.9813 | 172.6647 | 227.3143 | 210.0359 | 220.9711 | 186.5665 | 231.3283 | 254.8581 | 259.126 | 233.6518 | 147.6026 | 120.9289 | 171.5884 | 136.2289 | 177.6812 | 164.847 | 206.5569 | 126.9557 | 207.4482 | 188.474 | 191.5985 | 237.4591 |  | 181.4162 | 97.3148 | 136.302 | 170.8608 | 196.9673 | 128.5152 | 158.3213 | 136.2594 |  | 141.2304 | 173.9398 | 221.5829 | 241.94 | 227.9645 | 119.0394 | 165.9525 | 214.6858 | 236.9818 | 225.874 | 86.4822 | 98.7071 | 133.5628 | 170.2389 | 199.7111 | 127.1157 | 175.8219 | 113.8901 | 176.6665 | 119.1811 | 128.5055 | 170.5746 | 211.1676 | 234.4519 | 220.5832 | 137.0323 | 178.884 | 226.1983 | 244.6997 | 223.9365 | 90.4672 | 111.2112 | 141.5804 | 177.3926 | 206.9309 | 91.5716 | 122.9818 | 139.2039 | 134.732 | 130.6017 | 212.7722 | 169.483 | 230.8387 | 215.6787 | 164.2905 |  |  |  | 84.08 | 92.29 | 86.6495 | 176.9513 | 91.7333 | 150.3656 |  | 92.5969 | 86.5684 | 88.9039 | 60.6639 | 104.389 | 115.6726 |  | 190.8612 | 221.9301 | 217.6944 | 397.5805 | 540.6955 | 515.7632 | 366.9862 | [23 empty] | 87.9068 | 528.2294 | 103.2883 | 206.3956
16:45 | 11964 |  |  | 14.7178 | 46.2804 | 48.9331 | 19.8809 | 18.9856 | 34.6817 | 24.8886 | 1.5956 | 2.3032 | 0.7502 | -0.0268 |  |  |  | -8.0853 | 31.7464 | 48.4569 | 12.6389 |  | 20.51 | 30.7099 | 0.397 | 0.3159 | 1.3971 | 0.6823 | -7.2228 | 207.3902 | 203.7729 | 149.3869 | 168.819 | 137.5195 | 122.9795 | 107.3221 | 184.9246 | 157.0641 | 202.6171 | 221.928 | 204.2307 | 164.0048 | 158.8987 | 201.4366 | 222.615 | 229.7605 |  |  | 139.5616 |  | 247.5066 | 115.69 | 155.8762 | 194.6559 | 209.3032 | 190.8032 | 185.1004 | 170.8745 | 211.9715 | 230.9197 | 236.6716 | 168.4545 | 97.4842 | 135.499 | 164.8966 | 188.2584 | 146.3911 | 174.2363 | 162.1388 | 284.1545 | 122.2936 | 172.4388 | 217.8274 | 237.2449 | 287.1476 | 116.5274 | 152.0401 | 186.7565 | 202.887 | 194.367 | 83.4992 | 96.7962 | 133.0319 | 165.8383 | 189.0535 | 150.1206 |  | 131.9278 | 248.1752 |  | 117.8811 | 157.3552 | 198.4382 | 218.504 | 208.7438 | 140.618 | 170.0382 | 208.3164 | 217.4219 | 193.5794 | 93.9682 | 106.4869 | 131.6045 | 167.3691 | 196.2932 | 217.0644 | 132.7465 | 122.3446 | 124.149 | 143.4568 | 186.2699 | 222.4699 | 233.4896 | 214.0303 |  |  |  |  | 84.3365 | 87.8086 | 165.4452 | 87.1808 | 173.3874 | 95.5052 | 37.3037 | 37.3232 | 35.077 | 35.0405 | 30.7228 | 36.5242 | 35.1724 | 37.7958 | 81.0106 | 97.532 | 91.8972 | 80.7601 | 210.9357 |  |  | 145.4656 |  | 132.6788 | 94.9728 | 123.5723 | 93.9341 | 191.9632 | 172.6551 | 227.283 | 210.0096 | 220.9443 | 186.5415 | 231.3066 | 254.8378 | 259.1028 | 233.6237 | 147.5513 | 120.9187 | 171.5859 | 136.203 | 177.6806 | 164.8514 | 206.5457 | 126.9593 | 207.4252 | 188.4555 | 191.5918 | 237.4364 |  | 181.3957 | 97.3121 | 136.302 | 170.863 | 196.9491 | 128.5001 | 158.3006 | 136.2396 |  | 141.2139 | 173.9304 | 221.566 | 241.9094 | 227.9447 | 119.0374 | 165.9513 | 214.6749 | 236.9678 | 225.8593 | 86.4791 | 98.7105 | 133.5595 | 170.239 | 199.6979 | 127.1091 | 175.8124 | 113.8846 | 176.6452 | 119.1731 | 128.5037 | 170.5767 | 211.1568 | 234.4323 | 220.5733 | 137.0245 | 178.8816 | 226.188 | 244.6855 | 223.9244 | 90.465 | 111.2159 | 141.579 | 177.3806 | 206.9248 | 91.564 | 122.966 | 139.1949 | 134.7191 | 130.6104 | 212.7644 | 169.4827 | 230.8201 | 215.6568 | 164.291 |  |  |  | 84.0745 | 92.2901 | 86.6459 | 176.9408 | 91.7192 | 150.3462 |  | 92.5805 | 86.5554 | 88.8894 | 60.6556 | 104.385 | 115.6691 |  | 190.8477 | 221.9014 | 217.6485 | 397.7278 | 540.8878 | 515.5149 | 367.1845 | [23 empty] | 87.8976 | 528.2014 | 103.3035 | 206.3745
16:45 | 11965 |  |  | 14.7464 | 46.2268 | 49.1264 | 19.8467 | 19.0455 | 34.7543 | 24.8838 | 1.5975 | 2.3077 | 0.7516 | -0.027 |  |  |  | -7.9791 | 31.8194 | 48.429 | 12.6307 |  | 20.467 | 30.6871 | 0.3971 | 0.3135 | 1.3981 | 0.6818 | -7.1335 | 207.3692 | 203.7462 | 149.3843 | 168.8092 | 137.509 | 122.9641 | 107.3208 | 184.9128 | 157.0673 | 202.6141 | 221.9016 | 204.2156 | 164.0009 | 158.8948 | 201.4142 | 222.5883 | 229.7375 |  |  | 139.5427 |  | 247.4683 | 115.6858 | 155.8737 | 194.6392 | 209.2898 | 190.7873 | 185.0885 | 170.8725 | 211.9675 | 230.9038 | 236.6497 | 168.455 | 97.4861 | 135.5042 | 164.891 | 188.2518 | 146.3872 | 174.224 | 162.1264 | 284.1148 | 122.296 | 172.4437 | 217.8214 | 237.231 | 287.2153 | 116.5187 | 152.0286 | 186.739 | 202.8709 | 194.352 | 83.4962 | 96.8028 | 133.0253 | 165.8292 | 189.0364 | 150.1164 |  | 131.9161 | 248.134 |  | 117.8823 | 157.3528 | 198.4297 | 218.4887 | 208.732 | 140.6275 | 170.0323 | 208.2968 | 217.4021 | 193.5647 | 93.9684 | 106.4828 | 131.6034 | 167.3659 | 196.2783 | 217.0304 | 132.7395 | 122.3316 | 124.1408 | 143.4524 | 186.267 | 222.4547 | 233.4737 | 214.0144 |  |  |  |  | 84.3263 | 87.7959 | 165.4189 | 87.1698 | 173.348 | 95.4992 | 37.0658 | 37.1572 | 35.0153 | 35.1371 | 30.5744 | 36.444 | 34.7088 | 37.5972 | 81.0101 | 97.5247 | 91.889 | 80.7506 | 210.9152 |  |  | 145.4534 |  | 132.6755 | 94.9706 | 123.5708 | 93.9406 | 191.9542 | 172.6562 | 227.2617 | 209.9953 | 220.9258 | 186.5498 | 231.2875 | 254.8249 | 259.0788 | 233.6021 | 147.4947 | 120.9053 | 171.5962 | 136.1886 | 177.6654 | 164.849 | 206.5323 | 126.9438 | 207.4042 | 188.4438 | 191.5822 | 237.4138 |  | 181.3687 | 97.3115 | 136.2977 | 170.8525 | 196.9275 | 128.4861 | 158.2777 | 136.2239 |  | 141.2086 | 173.9233 | 221.549 | 241.8921 | 227.9252 | 119.0294 | 165.9484 | 214.6602 | 236.9479 | 225.8421 | 86.4742 | 98.7027 | 133.5592 | 170.2329 | 199.6954 | 127.1024 | 175.8001 | 113.8752 | 176.6251 | 119.1662 | 128.5 | 170.5714 | 211.1453 | 234.4089 | 220.5555 | 137.0247 | 178.8775 | 226.1722 | 244.6523 | 223.9008 | 90.4667 | 111.2183 | 141.5914 | 177.3873 | 206.9013 | 91.5447 | 122.951 | 139.1875 | 134.709 | 130.6062 | 212.7512 | 169.4815 | 230.8015 | 215.6349 | 164.2674 |  |  |  | 84.0628 | 92.2798 | 86.6385 | 176.9264 | 91.6991 | 150.3325 |  | 92.5828 | 86.5585 | 88.8909 | 60.6725 | 104.3862 | 115.6799 |  | 190.8529 | 221.8837 | 217.6151 | 397.9092 | 541.0575 | 516.1104 | 367.3381 | [23 empty] | 87.8919 | 528.5839 | 103.4052 | 206.3683
16:45 | 11966 |  |  | 14.7681 | 46.2371 | 49.0021 | 19.8588 | 18.99 | 34.7453 | 24.8157 | 1.5969 | 2.3071 | 0.7534 | -0.0278 |  |  |  | -7.9417 | 31.7533 | 48.3576 | 12.5741 |  | 20.5085 | 30.7976 | 0.3987 | 0.3138 | 1.3967 | 0.6823 | -6.4298 | 207.343 | 203.7255 | 149.3738 | 168.7918 | 137.5047 | 122.9596 | 107.3195 | 184.8987 | 157.0633 | 202.6059 | 221.8813 | 204.1983 | 163.9898 | 158.8807 | 201.3875 | 222.5602 | 229.7224 |  |  | 139.526 |  | 247.4377 | 115.688 | 155.874 | 194.6262 | 209.2746 | 190.7671 | 185.0764 | 170.8614 | 211.952 | 230.8866 | 236.6222 | 168.4358 | 97.485 | 135.502 | 164.8827 | 188.2355 | 146.3719 | 174.2048 | 162.1049 | 284.0684 | 122.2919 | 172.4407 | 217.8139 | 237.2098 | 287.2449 | 116.5153 | 152.0198 | 186.7264 | 202.8536 | 194.3338 | 83.4876 | 96.8048 | 133.024 | 165.8259 | 189.0126 | 150.1245 |  | 131.9043 | 248.0901 |  | 117.8736 | 157.3583 | 198.4202 | 218.4767 | 208.7068 | 140.639 | 170.0183 | 208.2913 | 217.3771 | 193.5374 | 93.9711 | 106.4794 | 131.6011 | 167.3577 | 196.2597 | 216.996 | 132.7266 | 122.3209 | 124.1315 | 143.4432 | 186.2614 | 222.4447 | 233.454 | 213.9992 |  |  |  |  | 84.3187 | 87.7839 | 165.4157 | 87.1685 | 173.3184 | 95.4908 | 36.8509 | 36.9556 | 34.7946 | 35.2215 | 30.5155 | 36.2647 | 34.0025 | 37.3859 | 81 | 97.5093 | 91.8772 | 80.7361 | 210.9058 |  |  | 145.4455 |  | 132.6744 | 94.9691 | 123.5639 | 93.9445 | 191.9515 | 172.6583 | 227.2525 | 209.9711 | 220.9099 | 186.5475 | 231.2741 | 254.8152 | 259.0577 | 233.5847 | 147.4737 | 120.8977 | 171.6417 | 136.1804 | 177.6551 | 164.8473 | 206.5259 | 126.9363 | 207.3953 | 188.4289 | 191.5773 | 237.3942 |  | 181.349 | 97.3087 | 136.2947 | 170.8421 | 196.9143 | 128.466 | 158.2567 | 136.2078 |  | 141.2016 | 173.922 | 221.5419 | 241.8825 | 227.9132 | 119.0169 | 165.9422 | 214.6405 | 236.9174 | 225.8138 | 86.4671 | 98.7008 | 133.5634 | 170.2254 | 199.6817 | 127.0856 | 175.7864 | 113.8643 | 176.6013 | 119.1585 | 128.4909 | 170.5543 | 211.1322 | 234.3779 | 220.5254 | 137.0275 | 178.8719 | 226.1623 | 244.6278 | 223.8793 | 90.4598 | 111.2107 | 141.562 | 177.3624 | 206.8773 | 91.5246 | 122.9438 | 139.1772 | 134.6965 | 130.6003 | 212.7412 | 169.4767 | 230.7789 | 215.6125 | 164.2489 |  |  |  | 84.0461 | 92.2611 | 86.6229 | 176.9052 | 91.6832 | 150.343 |  | 92.5697 | 86.5555 | 88.8755 | 60.6749 | 104.3849 | 115.6836 |  | 190.8328 | 221.8522 | 217.5791 | 397.7107 | 541.2728 | 516.141 | 367.27 | [23 empty] | 87.8792 | 528.7069 | 103.34 | 206.3425
16:45 | 11967 |  |  | 14.7465 | 46.2582 | 49.0011 | 19.836 | 19.0737 | 34.8029 | 25.0244 | 1.5978 | 2.3069 | 0.7543 | -0.0257 |  |  |  | -7.8149 | 31.7637 | 48.4232 | 12.6368 |  | 20.4656 | 30.8533 | 0.3989 | 0.3136 | 1.395 | 0.6825 | -7.3219 | 207.3253 | 203.7084 | 149.3626 | 168.7775 | 137.4995 | 122.9557 | 107.3126 | 184.8915 | 157.0582 | 202.5914 | 221.8635 | 204.1841 | 163.9867 | 158.8715 | 201.3766 | 222.5437 | 229.7035 |  |  | 139.5134 |  | 247.4056 | 115.6848 | 155.8739 | 194.6101 | 209.2513 | 190.7458 | 185.0696 | 170.8588 | 211.9352 | 230.8682 | 236.5935 | 168.4204 | 97.4835 | 135.5069 | 164.8809 | 188.2184 | 146.3547 | 174.1844 | 162.083 | 284.0196 | 122.2935 | 172.4321 | 217.8027 | 237.1914 | 287.3629 | 116.5228 | 152.0159 | 186.7181 | 202.8327 | 194.3183 | 83.4822 | 96.8089 | 133.0273 | 165.8231 | 189.0009 | 150.1292 |  | 131.8901 | 248.0561 |  | 117.8704 | 157.3594 | 198.3998 | 218.4615 | 208.6887 | 140.653 | 170.0111 | 208.2895 | 217.3564 | 193.5136 | 93.9675 | 106.4823 | 131.5945 | 167.3472 | 196.2427 | 216.959 | 132.7119 | 122.3091 | 124.1149 | 143.4342 | 186.2463 | 222.4308 | 233.4337 | 213.9771 |  |  |  |  | 84.3061 | 87.7658 | 165.4279 | 87.1823 | 173.2865 | 95.4754 | 36.8414 | 36.8872 | 34.744 | 35.2452 | 30.7141 | 36.0458 | 33.4633 | 37.2663 | 80.9909 | 97.4962 | 91.8705 | 80.7282 | 210.8789 |  |  | 145.4345 |  | 132.6556 | 94.9555 | 123.5466 | 93.9299 | 191.938 | 172.652 | 227.2311 | 209.9402 | 220.8894 | 186.5173 | 231.2549 | 254.7916 | 259.0346 | 233.5584 | 147.4709 | 120.8968 | 171.6837 | 136.1616 | 177.6539 | 164.8463 | 206.5144 | 126.9335 | 207.3781 | 188.4117 | 191.5749 | 237.3762 |  | 181.3565 | 97.3077 | 136.3 | 170.8379 | 196.9097 | 128.4516 | 158.243 | 136.1957 |  | 141.1974 | 173.9214 | 221.5283 | 241.8593 | 227.9052 | 119.0199 | 165.9391 | 214.6279 | 236.9027 | 225.7907 | 86.467 | 98.7056 | 133.566 | 170.2244 | 199.664 | 127.0691 | 175.777 | 113.8599 | 176.5786 | 119.151 | 128.4887 | 170.5517 | 211.1232 | 234.362 | 220.5058 | 137.0185 | 178.8632 | 226.1486 | 244.6132 | 223.8576 | 90.4555 | 111.199 | 141.5396 | 177.3324 | 206.8652 | 91.5166 | 122.9329 | 139.1634 | 134.6795 | 130.6008 | 212.7373 | 169.4682 | 230.7546 | 215.5887 | 164.2401 |  |  |  | 84.041 | 92.254 | 86.6153 | 176.8844 | 91.6911 | 150.3577 |  | 92.5666 | 86.5475 | 88.8729 | 60.6744 | 104.3885 | 115.6754 |  | 190.8369 | 221.8089 | 217.5363 | 398.0084 | 541.2303 | 516.0327 | 367.4967 | [23 empty] | 87.8712 | 528.6315 | 103.5212 | 206.3229
16:45 | 11968 |  |  | 14.8403 | 46.2706 | 49.0783 | 19.932 | 19.1368 | 34.8654 | 25.0653 | 1.5968 | 2.3058 | 0.7508 | -0.0274 |  |  |  | -7.8995 | 31.709 | 48.35 | 12.6125 |  | 20.4882 | 30.8588 | 0.3994 | 0.3121 | 1.394 | 0.6825 | -5.9634 | 207.3033 | 203.682 | 149.3483 | 168.7598 | 137.4848 | 122.9365 | 107.3022 | 184.8773 | 157.0489 | 202.5712 | 221.8356 | 204.1582 | 163.9752 | 158.8571 | 201.3776 | 222.535 | 229.6852 |  |  | 139.5155 |  | 247.38 | 115.6829 | 155.8732 | 194.602 | 209.2346 | 190.7348 | 185.0648 | 170.8705 | 211.9301 | 230.8489 | 236.5845 | 168.4195 | 97.4873 | 135.5184 | 164.8791 | 188.2107 | 146.3492 | 174.1711 | 162.076 | 283.9796 | 122.3034 | 172.4303 | 217.7949 | 237.1718 | 287.1392 | 116.5221 | 152.0147 | 186.7062 | 202.8217 | 194.3019 | 83.4875 | 96.8163 | 133.0344 | 165.8184 | 188.9885 | 150.106 |  | 131.8823 | 248.025 |  | 117.8716 | 157.361 | 198.388 | 218.4511 | 208.6776 | 140.6729 | 170.0137 | 208.2857 | 217.3433 | 193.5079 | 93.9711 | 106.481 | 131.593 | 167.3464 | 196.2272 | 216.9325 | 132.7077 | 122.2972 | 124.1073 | 143.4289 | 186.246 | 222.4215 | 233.4176 | 213.9629 |  |  |  |  | 84.3022 | 87.7574 | 165.424 | 87.1838 | 173.2714 | 95.4765 | 36.8215 | 36.8137 | 34.6871 | 35.2339 | 30.9182 | 35.8883 | 33.7979 | 37.259 | 80.9906 | 97.4834 | 91.8612 | 80.7211 | 210.8583 |  |  | 145.4271 |  | 132.6427 | 94.9472 | 123.5412 | 93.9252 | 191.9262 | 172.654 | 227.2079 | 209.9253 | 220.8689 | 186.4929 | 231.2328 | 254.7674 | 259.0132 | 233.5283 | 147.4684 | 120.8853 | 171.7119 | 136.1536 | 177.6492 | 164.8479 | 206.502 | 126.9366 | 207.3574 | 188.3973 | 191.5793 | 237.3569 |  | 181.3588 | 97.306 | 136.2996 | 170.8345 | 196.8995 | 128.4349 | 158.2293 | 136.1867 |  | 141.1942 | 173.9219 | 221.5219 | 241.8438 | 227.8823 | 119.0217 | 165.9379 | 214.6184 | 236.882 | 225.7661 | 86.4667 | 98.7033 | 133.5623 | 170.2165 | 199.6427 | 127.0529 | 175.7611 | 113.8546 | 176.5617 | 119.1415 | 128.4921 | 170.5508 | 211.1147 | 234.3451 | 220.4862 | 137.023 | 178.8585 | 226.1364 | 244.5928 | 223.8383 | 90.4597 | 111.2005 | 141.5361 | 177.3182 | 206.8535 | 91.5076 | 122.919 | 139.1468 | 134.6613 | 130.5925 | 212.7168 | 169.4558 | 230.74 | 215.5774 | 164.2273 |  |  |  | 84.0385 | 92.2474 | 86.6094 | 176.857 | 91.6906 | 150.3389 |  | 92.5506 | 86.5301 | 88.8603 | 60.6662 | 104.3745 | 115.664 |  | 190.8028 | 221.7702 | 217.4924 | 397.8213 | 541.168 | 515.7206 | 367.123 | [23 empty] | 87.862 | 528.4443 | 103.5923 | 206.2865
16:45 | 11969 |  |  | 14.7453 | 46.2527 | 48.9479 | 19.9061 | 19.1 | 34.8136 | 25.0016 | 1.596 | 2.309 | 0.7484 | -0.029 |  |  |  | -7.9657 | 31.7157 | 48.3373 | 12.6115 |  | 20.4643 | 30.801 | 0.3981 | 0.3094 | 1.3943 | 0.6824 | -5.7316 | 207.2785 | 203.6609 | 149.334 | 168.7446 | 137.4742 | 122.9256 | 107.2997 | 184.8666 | 157.0476 | 202.5569 | 221.8224 | 204.1382 | 163.9597 | 158.8546 | 201.374 | 222.5206 | 229.6641 |  |  | 139.5096 |  | 247.3472 | 115.6765 | 155.8712 | 194.5974 | 209.2179 | 190.7234 | 185.0478 | 170.877 | 211.9237 | 230.8342 | 236.5878 | 168.41 | 97.4829 | 135.5128 | 164.8681 | 188.1984 | 146.3365 | 174.153 | 162.0598 | 283.9371 | 122.2995 | 172.4303 | 217.7809 | 237.1498 | 286.7796 | 116.5202 | 152.0126 | 186.6983 | 202.8079 | 194.2774 | 83.4908 | 96.8277 | 133.0379 | 165.8076 | 188.9693 | 150.0883 |  | 131.8706 | 247.9817 |  | 117.8662 | 157.3565 | 198.3837 | 218.4351 | 208.6622 | 140.6821 | 170.0159 | 208.2685 | 217.333 | 193.5029 | 93.9735 | 106.4718 | 131.5926 | 167.3422 | 196.2109 | 216.9147 | 132.6933 | 122.2828 | 124.0984 | 143.42 | 186.2453 | 222.4086 | 233.3942 | 213.9461 |  |  |  |  | 84.2947 | 87.7544 | 165.408 | 87.1775 | 173.2532 | 95.4665 | 36.8344 | 36.7352 | 34.7943 | 35.1668 | 30.8065 | 35.7664 | 34.3803 | 37.2688 | 80.9839 | 97.473 | 91.8516 | 80.7106 | 210.8345 |  |  | 145.4152 |  | 132.6324 | 94.9425 | 123.5316 | 93.9238 | 191.9086 | 172.6565 | 227.1898 | 209.902 | 220.851 | 186.4735 | 231.2078 | 254.7486 | 258.9847 | 233.5047 | 147.4727 | 120.8636 | 171.7337 | 136.1442 | 177.6329 | 164.85 | 206.4977 | 126.9383 | 207.3351 | 188.3917 | 191.5737 | 237.3344 |  | 181.3268 | 97.2979 | 136.2975 | 170.8301 | 196.8848 | 128.4229 | 158.2156 | 136.1705 |  | 141.1942 | 173.9254 | 221.5157 | 241.8312 | 227.8522 | 119.0226 | 165.9356 | 214.6137 | 236.8582 | 225.7468 | 86.4666 | 98.7072 | 133.563 | 170.2112 | 199.6327 | 127.0395 | 175.7481 | 113.8476 | 176.5602 | 119.1369 | 128.4922 | 170.5537 | 211.1054 | 234.332 | 220.467 | 137.019 | 178.8499 | 226.1265 | 244.5722 | 223.8199 | 90.4638 | 111.2085 | 141.5366 | 177.3136 | 206.8408 | 91.494 | 122.9049 | 139.1292 | 134.6506 | 130.5844 | 212.7017 | 169.4579 | 230.7221 | 215.5612 | 164.2234 |  |  |  | 84.0281 | 92.2395 | 86.6004 | 176.8303 | 91.6802 | 150.3031 |  | 92.545 | 86.5277 | 88.8522 | 60.6634 | 104.3505 | 115.6725 |  | 190.7952 | 221.7461 | 217.4597 | 397.756 | 541.097 | 515.7689 | 367.1686 | [23 empty] | 87.8552 | 528.4329 | 103.4194 | 206.2706
16:45 | 11970 |  |  | 14.8268 | 46.2234 | 48.9558 | 19.8525 | 19.01 | 34.8112 | 25.0623 | 1.597 | 2.3096 | 0.7525 | -0.0276 |  |  |  | -7.9904 | 31.9018 | 48.4483 | 12.6779 |  | 20.4982 | 30.824 | 0.3979 | 0.3091 | 1.3935 | 0.6823 | -6.5244 | 207.2639 | 203.6459 | 149.3255 | 168.7376 | 137.4738 | 122.9287 | 107.2982 | 184.8558 | 157.053 | 202.555 | 221.8109 | 204.1293 | 163.9573 | 158.8656 | 201.3474 | 222.5025 | 229.64 |  |  | 139.4903 |  | 247.3074 | 115.6695 | 155.8602 | 194.5845 | 209.1992 | 190.7038 | 185.029 | 170.873 | 211.9065 | 230.8205 | 236.5701 | 168.4057 | 97.4809 | 135.5109 | 164.8645 | 188.1863 | 146.3169 | 174.1418 | 162.0483 | 283.8981 | 122.299 | 172.4372 | 217.7752 | 237.1354 | 287.1059 | 116.5265 | 152.0105 | 186.6898 | 202.7857 | 194.2644 | 83.4865 | 96.8435 | 133.0382 | 165.8045 | 188.9591 | 150.0821 |  | 131.8628 | 247.9468 |  | 117.8644 | 157.3474 | 198.3769 | 218.4155 | 208.6448 | 140.6891 | 170.0122 | 208.2528 | 217.319 | 193.4868 | 93.9802 | 106.4661 | 131.5888 | 167.341 | 196.1957 | 216.9013 | 132.6803 | 122.2686 | 124.0878 | 143.4213 | 186.2342 | 222.3935 | 233.3742 | 213.9254 |  |  |  |  | 84.2833 | 87.7452 | 165.3988 | 87.1766 | 173.2337 | 95.4521 | 36.6333 | 36.7208 | 34.9954 | 35.2038 | 30.4244 | 35.6197 | 34.8842 | 37.2839 | 80.9727 | 97.466 | 91.8377 | 80.7062 | 210.8064 |  |  | 145.4042 |  | 132.624 | 94.9381 | 123.5193 | 93.9183 | 191.8847 | 172.6499 | 227.1636 | 209.8767 | 220.8338 | 186.4435 | 231.1815 | 254.729 | 258.9583 | 233.4776 | 147.4693 | 120.8474 | 171.7235 | 136.1233 | 177.6109 | 164.8431 | 206.4846 | 126.925 | 207.313 | 188.384 | 191.5647 | 237.3141 |  | 181.3023 | 97.296 | 136.2958 | 170.8214 | 196.8719 | 128.4156 | 158.1953 | 136.154 |  | 141.1955 | 173.9145 | 221.5033 | 241.8113 | 227.8379 | 119.0191 | 165.9338 | 214.5993 | 236.8449 | 225.7366 | 86.4734 | 98.7092 | 133.5745 | 170.2142 | 199.6238 | 127.03 | 175.7386 | 113.8394 | 176.5567 | 119.1369 | 128.4876 | 170.5628 | 211.0886 | 234.3214 | 220.449 | 137.0191 | 178.8446 | 226.1094 | 244.5513 | 223.7955 | 90.4628 | 111.2041 | 141.5432 | 177.3199 | 206.819 | 91.4791 | 122.8916 | 139.1129 | 134.6335 | 130.5949 | 212.6955 | 169.4667 | 230.7016 | 215.5273 | 164.2258 |  |  |  | 84.013 | 92.2238 | 86.5928 | 176.8149 | 91.6713 | 150.2816 |  | 92.545 | 86.518 | 88.8408 | 60.6728 | 104.3514 | 115.6768 |  | 190.7796 | 221.7039 | 217.4119 | 397.6312 | 541.0347 | 515.8313 | 367.231 | [23 empty] | 87.8452 | 528.433 | 103.5305 | 206.2417
16:45 | 11971 |  |  | 14.764 | 46.1786 | 48.9754 | 19.8546 | 19.0317 | 34.8419 | 25.1148 | 1.5961 | 2.3063 | 0.7531 | -0.0281 |  |  |  | -7.8854 | 31.9305 | 48.3868 | 12.6493 |  | 20.4767 | 30.7958 | 0.399 | 0.3117 | 1.3941 | 0.6824 | -6.4069 | 207.2441 | 203.6334 | 149.3187 | 168.7276 | 137.4636 | 122.9246 | 107.2876 | 184.8492 | 157.0443 | 202.5492 | 221.7937 | 204.1138 | 163.9498 | 158.8542 | 201.3124 | 222.4856 | 229.6201 |  |  | 139.4769 |  | 247.2746 | 115.6743 | 155.8555 | 194.5739 | 209.1814 | 190.6891 | 185.0148 | 170.862 | 211.8896 | 230.8101 | 236.5554 | 168.4039 | 97.4907 | 135.522 | 164.871 | 188.1814 | 146.3106 | 174.1352 | 162.0439 | 283.861 | 122.3027 | 172.4412 | 217.7717 | 237.1258 | 287.4669 | 116.5347 | 152.0081 | 186.6799 | 202.7729 | 194.259 | 83.4944 | 96.8627 | 133.0419 | 165.8041 | 188.9528 | 150.0666 |  | 131.8558 | 247.914 |  | 117.866 | 157.3426 | 198.3717 | 218.3999 | 208.631 | 140.6963 | 169.9997 | 208.237 | 217.2998 | 193.4711 | 93.9872 | 106.4681 | 131.5891 | 167.3404 | 196.1865 | 216.8862 | 132.676 | 122.2626 | 124.0797 | 143.4217 | 186.2276 | 222.3797 | 233.3565 | 213.9056 |  |  |  |  | 84.2769 | 87.736 | 165.3851 | 87.1694 | 173.2209 | 95.4484 | 36.3393 | 36.7177 | 35.1054 | 35.2448 | 30.0877 | 35.4746 | 35.2434 | 37.2757 | 80.9598 | 97.4567 | 91.8286 | 80.7011 | 210.7872 |  |  | 145.3942 |  | 132.6155 | 94.9365 | 123.5163 | 93.9129 | 191.8669 | 172.6447 | 227.1369 | 209.8575 | 220.8102 | 186.4146 | 231.1663 | 254.7145 | 258.932 | 233.4532 | 147.4445 | 120.8367 | 171.6761 | 136.1067 | 177.5967 | 164.834 | 206.4688 | 126.9113 | 207.297 | 188.3709 | 191.5591 | 237.3 |  | 181.2975 | 97.294 | 136.2992 | 170.8128 | 196.8559 | 128.3969 | 158.1719 | 136.1433 |  | 141.1882 | 173.8978 | 221.4798 | 241.7874 | 227.8207 | 119.0148 | 165.9227 | 214.5764 | 236.823 | 225.7116 | 86.4674 | 98.6949 | 133.5736 | 170.209 | 199.6046 | 127.0125 | 175.7167 | 113.8295 | 176.5393 | 119.1227 | 128.4874 | 170.5585 | 211.0706 | 234.3035 | 220.4259 | 137.0189 | 178.8404 | 226.0965 | 244.5261 | 223.7793 | 90.4645 | 111.1973 | 141.5418 | 177.3148 | 206.8006 | 91.4644 | 122.8862 | 139.1011 | 134.6102 | 130.6075 | 212.686 | 169.4677 | 230.6846 | 215.5028 | 164.22 |  |  |  | 84.0066 | 92.2086 | 86.5874 | 176.8068 | 91.6585 | 150.2777 |  | 92.5487 | 86.5196 | 88.8357 | 60.6767 | 104.3488 | 115.6851 |  | 190.7682 | 221.6677 | 217.3714 | 397.9405 | 541.2756 | 516.3168 | 367.4014 | [23 empty] | 87.8399 | 528.7962 | 103.5344 | 206.218
16:45 | 11972 |  |  | 14.8257 | 46.1863 | 49.0761 | 19.9086 | 19.0543 | 34.8636 | 25.1244 | 1.5959 | 2.3083 | 0.7517 | -0.0293 |  |  |  | -7.8161 | 31.9192 | 48.3604 | 12.636 |  | 20.4599 | 30.7454 | 0.3985 | 0.3103 | 1.3964 | 0.6839 | -5.6733 | 207.2235 | 203.6085 | 149.3096 | 168.7101 | 137.4516 | 122.9095 | 107.2839 | 184.8416 | 157.0301 | 202.5345 | 221.767 | 204.089 | 163.935 | 158.8331 | 201.2868 | 222.4586 | 229.6028 |  |  | 139.4667 |  | 247.2391 | 115.6733 | 155.854 | 194.5689 | 209.1617 | 190.6736 | 185.0053 | 170.8581 | 211.8787 | 230.7924 | 236.542 | 168.3953 | 97.4908 | 135.5181 | 164.8687 | 188.1684 | 146.2959 | 174.1144 | 162.0243 | 283.8155 | 122.3014 | 172.4342 | 217.7556 | 237.1091 | 287.0388 | 116.5345 | 152.0025 | 186.6725 | 202.7658 | 194.2444 | 83.4922 | 96.8772 | 133.0397 | 165.7986 | 188.9437 | 150.0365 |  | 131.8393 | 247.8708 |  | 117.8669 | 157.3456 | 198.3628 | 218.3877 | 208.6166 | 140.6861 | 169.9972 | 208.2211 | 217.2764 | 193.4516 | 93.9889 | 106.4688 | 131.5917 | 167.3273 | 196.1732 | 216.86 | 132.6645 | 122.2503 | 124.0682 | 143.414 | 186.2198 | 222.3734 | 233.3405 | 213.8924 |  |  |  |  | 84.273 | 87.7283 | 165.3726 | 87.163 | 173.2121 | 95.4415 | 36.0212 | 36.7343 | 35.1981 | 35.1347 | 29.8584 | 35.3236 | 35.5366 | 37.2979 | 80.9529 | 97.445 | 91.8294 | 80.6925 | 210.7662 |  |  | 145.3843 |  | 132.6068 | 94.9313 | 123.513 | 93.9086 | 191.8524 | 172.6411 | 227.117 | 209.8394 | 220.7915 | 186.3789 | 231.1549 | 254.6934 | 258.9016 | 233.4386 | 147.4011 | 120.8246 | 171.603 | 136.0927 | 177.5803 | 164.833 | 206.4531 | 126.9003 | 207.2761 | 188.3634 | 191.5603 | 237.2811 |  | 181.2931 | 97.2933 | 136.3006 | 170.8046 | 196.8412 | 128.3782 | 158.1571 | 136.1321 |  | 141.1886 | 173.9038 | 221.4655 | 241.7691 | 227.7958 | 119.0203 | 165.9171 | 214.5669 | 236.8056 | 225.6871 | 86.466 | 98.6895 | 133.572 | 170.2039 | 199.5936 | 127.0041 | 175.7022 | 113.8223 | 176.526 | 119.1078 | 128.4899 | 170.5576 | 211.0625 | 234.2869 | 220.4059 | 136.9992 | 178.8308 | 226.0658 | 244.4899 | 223.7561 | 90.4613 | 111.1893 | 141.5525 | 177.3185 | 206.7702 | 91.4593 | 122.8739 | 139.0852 | 134.5904 | 130.6033 | 212.6679 | 169.4578 | 230.6647 | 215.4931 | 164.2007 |  |  |  | 83.9983 | 92.202 | 86.5803 | 176.781 | 91.6426 | 150.2569 |  | 92.5425 | 86.5175 | 88.8306 | 60.685 | 104.3523 | 115.6955 |  | 190.7501 | 221.6442 | 217.328 | 397.5717 | 540.9186 | 515.7206 | 366.9984 | [23 empty] | 87.8341 | 528.3196 | 103.6031 | 206.1971
16:45 | 11973 |  |  | 14.794 | 46.2355 | 49.0151 | 19.8376 | 19.0362 | 34.8789 | 25.1251 | 1.596 | 2.305 | 0.7549 | -0.0282 |  |  |  | -7.7557 | 31.9309 | 48.4405 | 12.5987 |  | 20.4436 | 30.8159 | 0.3991 | 0.3081 | 1.3961 | 0.6826 | -5.6117 | 207.2065 | 203.5824 | 149.3006 | 168.6961 | 137.446 | 122.9023 | 107.2812 | 184.827 | 157.024 | 202.5139 | 221.7432 | 204.0671 | 163.9253 | 158.8349 | 201.2884 | 222.4271 | 229.5806 |  |  | 139.4537 |  | 247.1966 | 115.6717 | 155.85 | 194.5574 | 209.1394 | 190.6524 | 184.995 | 170.8528 | 211.8619 | 230.7647 | 236.5022 | 168.3808 | 97.4781 | 135.508 | 164.8554 | 188.1545 | 146.2694 | 174.0875 | 162.0039 | 283.7636 | 122.2876 | 172.4243 | 217.7317 | 237.0843 | 286.4261 | 116.5316 | 151.9951 | 186.6586 | 202.7453 | 194.2276 | 83.4825 | 96.875 | 133.0421 | 165.7932 | 188.9311 | 150.0115 |  | 131.8212 | 247.8413 |  | 117.8653 | 157.3488 | 198.3462 | 218.3685 | 208.5928 | 140.6662 | 169.9913 | 208.201 | 217.2479 | 193.431 | 93.9865 | 106.4626 | 131.5896 | 167.3188 | 196.1549 | 216.8332 | 132.6492 | 122.2307 | 124.0551 | 143.408 | 186.2127 | 222.3604 | 233.3225 | 213.8714 |  |  |  |  | 84.2723 | 87.724 | 165.3644 | 87.1514 | 173.2159 | 95.444 | 35.5033 | 36.7766 | 35.2635 | 34.9874 | 29.6055 | 35.1954 | 35.662 | 37.3552 | 80.9451 | 97.4416 | 91.8228 | 80.6817 | 210.7389 |  |  | 145.3704 |  | 132.598 | 94.9241 | 123.5049 | 93.902 | 191.834 | 172.6355 | 227.0952 | 209.8202 | 220.7684 | 186.3587 | 231.1468 | 254.6748 | 258.8742 | 233.4193 | 147.3608 | 120.8169 | 171.5313 | 136.0689 | 177.562 | 164.8381 | 206.4454 | 126.8943 | 207.2614 | 188.3456 | 191.561 | 237.2603 |  | 181.2904 | 97.2949 | 136.2984 | 170.8023 | 196.8257 | 128.361 | 158.1413 | 136.1128 |  | 141.1822 | 173.9048 | 221.4605 | 241.7533 | 227.782 | 119.0184 | 165.9189 | 214.5532 | 236.7892 | 225.6772 | 86.4666 | 98.6914 | 133.5795 | 170.1971 | 199.5839 | 126.9937 | 175.693 | 113.8154 | 176.5115 | 119.0987 | 128.4923 | 170.5628 | 211.0553 | 234.2708 | 220.3952 | 136.9971 | 178.8314 | 226.0374 | 244.4629 | 223.7267 | 90.4574 | 111.1935 | 141.5629 | 177.3209 | 206.7505 | 91.4576 | 122.856 | 139.0682 | 134.5784 | 130.5916 | 212.6473 | 169.4465 | 230.6458 | 215.4807 | 164.1797 |  |  |  | 83.9913 | 92.1886 | 86.5703 | 176.7516 | 91.6305 | 150.2297 |  | 92.5233 | 86.503 | 88.8153 | 60.675 | 104.3623 | 115.6866 |  | 190.7186 | 221.593 | 217.2809 | 397.6794 | 540.9297 | 515.8478 | 367.0215 | [23 empty] | 87.8235 | 528.3887 | 103.6189 | 206.1558
16:45 | 11974 |  |  | 14.7893 | 46.2566 | 48.8401 | 19.8746 | 19.0476 | 34.8651 | 25.1973 | 1.5961 | 2.3055 | 0.7529 | -0.029 |  |  |  | -7.8028 | 31.9664 | 48.4414 | 12.6527 |  | 20.4693 | 30.8786 | 0.3984 | 0.3086 | 1.3953 | 0.6834 | -4.3927 | 207.1876 | 203.5633 | 149.2925 | 168.6874 | 137.4376 | 122.8964 | 107.2761 | 184.8213 | 157.0225 | 202.5036 | 221.7282 | 204.0491 | 163.9241 | 158.8393 | 201.3528 | 222.4166 | 229.5672 |  |  | 139.45 |  | 247.1662 | 115.6794 | 155.8496 | 194.5464 | 209.1349 | 190.6341 | 184.99 | 170.8469 | 211.8502 | 230.7441 | 236.457 | 168.3731 | 97.4759 | 135.5164 | 164.8463 | 188.1459 | 146.2552 | 174.0735 | 161.9884 | 283.7152 | 122.284 | 172.4218 | 217.7189 | 237.0658 | 286.0887 | 116.5257 | 151.9915 | 186.6494 | 202.7266 | 194.21 | 83.4831 | 96.8749 | 133.0445 | 165.7889 | 188.9185 | 149.9868 |  | 131.8014 | 247.8103 |  | 117.8741 | 157.3553 | 198.3415 | 218.3553 | 208.5836 | 140.6518 | 169.9903 | 208.1819 | 217.2286 | 193.4185 | 93.9813 | 106.4709 | 131.5941 | 167.3171 | 196.1507 | 216.8085 | 132.6332 | 122.2153 | 124.0337 | 143.404 | 186.2068 | 222.3344 | 233.301 | 213.8478 |  |  |  |  | 84.2629 | 87.7085 | 165.3464 | 87.1453 | 173.2061 | 95.4331 | 35.2647 | 36.8356 | 35.1999 | 34.9433 | 29.6785 | 35.1386 | 35.58 | 37.4084 | 80.9357 | 97.4332 | 91.808 | 80.6659 | 210.7175 |  |  | 145.3559 |  | 132.5907 | 94.9261 | 123.4976 | 93.8925 | 191.8196 | 172.6355 | 227.0699 | 209.7968 | 220.7443 | 186.3681 | 231.1351 | 254.6605 | 258.8458 | 233.3948 | 147.3262 | 120.8059 | 171.4971 | 136.0445 | 177.5515 | 164.84 | 206.443 | 126.8915 | 207.24 | 188.3235 | 191.5543 | 237.2405 |  | 181.2912 | 97.2952 | 136.3047 | 170.8029 | 196.8182 | 128.3401 | 158.1245 | 136.1003 |  | 141.1731 | 173.912 | 221.4525 | 241.7411 | 227.7655 | 119.0115 | 165.9138 | 214.5404 | 236.7688 | 225.6623 | 86.4623 | 98.686 | 133.5824 | 170.1844 | 199.5688 | 126.9767 | 175.6771 | 113.8031 | 176.4937 | 119.09 | 128.493 | 170.5607 | 211.0419 | 234.2552 | 220.3747 | 137.0159 | 178.8331 | 226.0377 | 244.453 | 223.7127 | 90.4533 | 111.2028 | 141.5607 | 177.3137 | 206.7389 | 91.4492 | 122.842 | 139.0522 | 134.5668 | 130.5926 | 212.6279 | 169.4371 | 230.6246 | 215.4612 | 164.1646 |  |  |  | 83.992 | 92.1785 | 86.5653 | 176.7302 | 91.6266 | 150.2179 |  | 92.5238 | 86.4958 | 88.8128 | 60.6772 | 104.3826 | 115.6884 |  | 190.7074 | 221.5915 | 217.2385 | 397.8128 | 541.3295 | 516.1778 | 367.5095 | [23 empty] | 87.8174 | 528.7537 | 103.6429 | 206.1495
16:45 | 11975 |  |  | 14.8335 | 46.2785 | 48.8941 | 19.948 | 19.0572 | 34.8724 | 25.1133 | 1.5963 | 2.3065 | 0.7547 | -0.0288 |  |  |  | -7.8534 | 31.8793 | 48.3554 | 12.523 |  | 20.4144 | 30.8827 | 0.3979 | 0.3066 | 1.3965 | 0.6832 | -7.7675 | 207.1656 | 203.546 | 149.2786 | 168.6701 | 137.4278 | 122.8911 | 107.2696 | 184.8164 | 157.0186 | 202.4938 | 221.7039 | 204.0323 | 163.9151 | 158.8392 | 201.1157 | 222.4096 | 229.5504 |  |  | 139.4374 |  | 247.1366 | 115.6842 | 155.8481 | 194.5376 | 209.1251 | 190.6214 | 184.9801 | 170.8493 | 211.8384 | 230.7266 | 236.484 | 168.3722 | 97.4806 | 135.5242 | 164.8464 | 188.1338 | 146.2442 | 174.0631 | 161.9666 | 283.6732 | 122.2938 | 172.4225 | 217.7069 | 237.0504 | 285.9981 | 116.5292 | 151.9939 | 186.6445 | 202.7145 | 194.1926 | 83.4869 | 96.8744 | 133.0408 | 165.7863 | 188.9087 | 149.9742 |  | 131.7872 | 247.7726 |  | 117.8704 | 157.3546 | 198.3334 | 218.3442 | 208.5696 | 140.642 | 169.9833 | 208.1693 | 217.21 | 193.3998 | 93.9733 | 106.4695 | 131.5925 | 167.3092 | 196.1407 | 216.7788 | 132.6231 | 122.2123 | 124.0282 | 143.4049 | 186.2058 | 222.3273 | 233.2889 | 213.8436 |  |  |  |  | 84.2526 | 87.6944 | 165.3274 | 87.1485 | 173.1799 | 95.4148 | 35.4539 | 37.0215 | 35.0942 | 34.9704 | 30.102 | 35.1511 | 35.5265 | 37.4952 | 80.9277 | 97.4162 | 91.7954 | 80.6503 | 210.6973 |  |  | 145.3451 |  | 132.5835 | 94.9227 | 123.4897 | 93.8868 | 191.8151 | 172.6351 | 227.0453 | 209.7769 | 220.7284 | 186.3611 | 231.1149 | 254.6381 | 258.8201 | 233.3701 | 147.3221 | 120.7896 | 171.4623 | 136.0259 | 177.5523 | 164.8384 | 206.4288 | 126.8922 | 207.2143 | 188.3123 | 191.5491 | 237.2228 |  | 181.267 | 97.2957 | 136.3088 | 170.8 | 196.8141 | 128.3318 | 158.112 | 136.0943 |  | 141.1696 | 173.9178 | 221.4463 | 241.7234 | 227.7492 | 119.0106 | 165.9031 | 214.5301 | 236.7462 | 225.6361 | 86.4593 | 98.691 | 133.5825 | 170.1791 | 199.5547 | 126.9628 | 175.6612 | 113.7996 | 176.4811 | 119.0837 | 128.4929 | 170.5585 | 211.0312 | 234.2406 | 220.3439 | 137.0154 | 178.8281 | 226.0381 | 244.4423 | 223.7048 | 90.4564 | 111.2119 | 141.5659 | 177.3216 | 206.7227 | 91.4345 | 122.8378 | 139.0395 | 134.5498 | 130.5959 | 212.6195 | 169.4376 | 230.5961 | 215.4284 | 164.1676 |  |  |  | 83.9793 | 92.1675 | 86.5508 | 176.7057 | 91.6213 | 150.2039 |  | 92.5188 | 86.4904 | 88.8025 | 60.6572 | 104.3914 | 115.6916 |  | 190.6662 | 221.5588 | 217.209 | 397.7021 | 541.1224 | 515.724 | 367.2202 | [23 empty] | 87.807 | 528.4232 | 103.5595 | 206.1125
16:45 | 11976 |  |  | 14.8372 | 46.3206 | 48.8791 | 20.0265 | 19.0662 | 34.8008 | 25.1298 | 1.5952 | 2.3086 | 0.7531 | -0.0278 |  |  |  | -7.972 | 31.9362 | 48.44 | 12.5818 |  | 20.4247 | 30.8978 | 0.3983 | 0.3084 | 1.3975 | 0.6825 | -6.7787 | 207.1481 | 203.5278 | 149.2658 | 168.654 | 137.4181 | 122.8823 | 107.2612 | 184.8065 | 157.0221 | 202.4813 | 221.6789 | 204.0191 | 163.9039 | 158.8492 | 200.8113 | 222.4093 | 229.5359 |  |  | 139.4182 |  | 247.1008 | 115.6799 | 155.8531 | 194.5197 | 209.1024 | 190.6083 | 184.9635 | 170.8408 | 211.8247 | 230.7032 | 236.5149 | 168.3526 | 97.4695 | 135.5148 | 164.8407 | 188.1222 | 146.2229 | 174.0404 | 161.9418 | 283.6206 | 122.2814 | 172.4032 | 217.6827 | 237.0208 | 286.4398 | 116.5309 | 151.9936 | 186.63 | 202.6926 | 194.1766 | 83.4817 | 96.8699 | 133.0445 | 165.7811 | 188.8897 | 149.9775 |  | 131.7672 | 247.7262 |  | 117.8649 | 157.3528 | 198.3236 | 218.3359 | 208.557 | 140.6325 | 169.9773 | 208.1605 | 217.1961 | 193.3855 | 93.9786 | 106.4714 | 131.5927 | 167.3064 | 196.1197 | 216.7496 | 132.6075 | 122.2045 | 124.0169 | 143.4023 | 186.1961 | 222.317 | 233.2725 | 213.8218 |  |  |  |  | 84.2487 | 87.6921 | 165.3143 | 87.1462 | 173.1621 | 95.4064 | 35.7519 | 37.3294 | 35.1208 | 35.1848 | 30.7362 | 35.2132 | 35.5044 | 37.5213 | 80.9173 | 97.4109 | 91.7895 | 80.6422 | 210.6777 |  |  | 145.3364 |  | 132.5687 | 94.9147 | 123.4796 | 93.8814 | 191.8116 | 172.6246 | 227.0244 | 209.7572 | 220.7086 | 186.3447 | 231.1062 | 254.6219 | 258.8078 | 233.354 | 147.314 | 120.7882 | 171.4431 | 136.0131 | 177.5564 | 164.8365 | 206.4181 | 126.9002 | 207.2077 | 188.3147 | 191.5502 | 237.2061 |  | 181.242 | 97.2963 | 136.3143 | 170.7958 | 196.8012 | 128.3236 | 158.1006 | 136.0835 |  | 141.1674 | 173.9177 | 221.43 | 241.706 | 227.7284 | 119.0099 | 165.8989 | 214.5121 | 236.7225 | 225.6109 | 86.4527 | 98.6934 | 133.5788 | 170.1792 | 199.539 | 126.9402 | 175.6457 | 113.7909 | 176.4781 | 119.0796 | 128.5027 | 170.5587 | 211.0277 | 234.2234 | 220.332 | 137.012 | 178.8224 | 226.0306 | 244.4237 | 223.691 | 90.4676 | 111.2229 | 141.5685 | 177.3174 | 206.7115 | 91.426 | 122.8218 | 139.0231 | 134.5348 | 130.5919 | 212.6132 | 169.4394 | 230.5754 | 215.3998 | 164.1658 |  |  |  | 83.9697 | 92.1583 | 86.5395 | 176.6765 | 91.619 | 150.1865 |  | 92.5028 | 86.4801 | 88.7959 | 60.6659 | 104.3437 | 115.6882 |  | 190.6273 | 221.5046 | 217.1617 | 397.3447 | 540.4876 | 515.4096 | 367.01 | [23 empty] | 87.7984 | 527.9486 | 103.6106 | 206.0659
16:45 | 11977 |  |  | 14.8481 | 46.3048 | 48.9382 | 19.885 | 19.2017 | 34.8824 | 25.1798 | 1.595 | 2.3095 | 0.7535 | -0.0283 |  |  |  | -7.9495 | 31.9005 | 48.441 | 12.5566 |  | 20.4888 | 30.884 | 0.398 | 0.3113 | 1.3978 | 0.6828 | -6.5663 | 207.1314 | 203.5083 | 149.2599 | 168.6455 | 137.4073 | 122.8707 | 107.2542 | 184.7959 | 157.022 | 202.4698 | 221.6548 | 203.9966 | 163.8966 | 158.8419 | 200.7741 | 222.4029 | 229.5148 |  |  | 139.4086 |  | 247.0668 | 115.6729 | 155.8504 | 194.5002 | 209.0776 | 190.5884 | 184.9474 | 170.8288 | 211.8136 | 230.6856 | 236.4759 | 168.3431 | 97.471 | 135.519 | 164.8328 | 188.1161 | 146.2131 | 174.0224 | 161.932 | 283.5695 | 122.2767 | 172.3971 | 217.6795 | 236.9982 | 286.3958 | 116.5182 | 151.9848 | 186.6139 | 202.6766 | 194.1626 | 83.4806 | 96.8707 | 133.0497 | 165.7722 | 188.8739 | 149.9775 |  | 131.7462 | 247.6768 |  | 117.8713 | 157.3519 | 198.3162 | 218.324 | 208.5444 | 140.6312 | 169.9767 | 208.1503 | 217.1826 | 193.3686 | 93.9854 | 106.4773 | 131.5969 | 167.2977 | 196.1059 | 216.7224 | 132.5925 | 122.1923 | 123.9991 | 143.3968 | 186.1863 | 222.3023 | 233.2541 | 213.7976 |  |  |  |  | 84.2363 | 87.6828 | 165.2886 | 87.1162 | 173.1496 | 95.4029 | 35.9926 | 37.6216 | 35.2922 | 35.5202 | 31.4896 | 35.3486 | 35.4782 | 37.5008 | 80.9133 | 97.4064 | 91.7878 | 80.6323 | 210.6622 |  |  | 145.3279 |  | 132.5725 | 94.9198 | 123.4771 | 93.8843 | 191.8059 | 172.622 | 227.0095 | 209.7439 | 220.6993 | 186.3395 | 231.0942 | 254.6101 | 258.7873 | 233.333 | 147.2834 | 120.7816 | 171.4484 | 136.0102 | 177.5449 | 164.8357 | 206.4122 | 126.8923 | 207.1942 | 188.3184 | 191.5486 | 237.1899 |  | 181.2348 | 97.2986 | 136.3044 | 170.7925 | 196.7859 | 128.3019 | 158.0818 | 136.0692 |  | 141.1752 | 173.9105 | 221.4085 | 241.68 | 227.7035 | 119.0168 | 165.9012 | 214.5024 | 236.7109 | 225.5871 | 86.4548 | 98.6879 | 133.5823 | 170.1777 | 199.5292 | 126.9247 | 175.635 | 113.7807 | 176.4953 | 119.0691 | 128.5123 | 170.5634 | 211.0203 | 234.2022 | 220.3202 | 137.0062 | 178.8193 | 226.0048 | 244.3942 | 223.6598 | 90.4676 | 111.2065 | 141.5648 | 177.3106 | 206.6852 | 91.423 | 122.7993 | 139.0045 | 134.5178 | 130.5913 | 212.6004 | 169.4341 | 230.5572 | 215.3861 | 164.1505 |  |  |  | 83.9689 | 92.1491 | 86.5378 | 176.6462 | 91.6134 | 150.1725 |  | 92.5016 | 86.4772 | 88.7953 | 60.6753 | 104.3768 | 115.6958 |  | 190.5926 | 221.4782 | 217.121 | 397.8894 | 541.1848 | 515.6615 | 367.0954 | [23 empty] | 87.7936 | 528.4232 | 103.6684 | 206.0354
16:45 | 11978 |  |  | 14.8856 | 46.2132 | 48.9714 | 19.9305 | 19.1099 | 34.9289 | 25.2303 | 1.5943 | 2.3068 | 0.751 | -0.0292 |  |  |  | -7.9844 | 31.8563 | 48.3191 | 12.505 |  | 20.4577 | 30.8012 | 0.3987 | 0.312 | 1.3974 | 0.6827 | -5.9746 | 207.1051 | 203.4898 | 149.2476 | 168.6373 | 137.3987 | 122.8661 | 107.2508 | 184.7793 | 157.0124 | 202.4537 | 221.6343 | 203.976 | 163.8851 | 158.8201 | 200.724 | 222.3606 | 229.4803 |  |  | 139.3907 |  | 247.0296 | 115.6685 | 155.8397 | 194.4912 | 209.0535 | 190.5667 | 184.9331 | 170.8285 | 211.8026 | 230.6716 | 236.4231 | 168.3413 | 97.4779 | 135.5283 | 164.8281 | 188.1037 | 146.2053 | 174.0097 | 161.9204 | 283.5281 | 122.2816 | 172.4056 | 217.6767 | 236.9832 | 286.4663 | 116.5118 | 151.9759 | 186.602 | 202.663 | 194.1502 | 83.4712 | 96.8638 | 133.042 | 165.759 | 188.8643 | 149.9753 |  | 131.7319 | 247.6379 |  | 117.8645 | 157.3342 | 198.2977 | 218.2928 | 208.5182 | 140.6288 | 169.9614 | 208.129 | 217.1559 | 193.3415 | 93.9809 | 106.4642 | 131.5878 | 167.2786 | 196.0865 | 216.6896 | 132.5875 | 122.1839 | 123.9919 | 143.3933 | 186.189 | 222.2961 | 233.2413 | 213.7893 |  |  |  |  | 84.2263 | 87.6727 | 165.2739 | 87.0895 | 173.1273 | 95.3855 | 36.0628 | 37.8234 | 35.489 | 35.5584 | 32.1647 | 35.4498 | 35.4989 | 37.5256 | 80.9104 | 97.3968 | 91.78 | 80.6167 | 210.6388 |  |  | 145.32 |  | 132.5739 | 94.9192 | 123.4703 | 93.884 | 191.7914 | 172.6277 | 226.9923 | 209.7251 | 220.6874 | 186.3268 | 231.0796 | 254.5951 | 258.755 | 233.3094 | 147.2649 | 120.7669 | 171.4306 | 136.0123 | 177.5309 | 164.8439 | 206.4046 | 126.892 | 207.1757 | 188.2897 | 191.5486 | 237.1805 |  | 181.2418 | 97.3013 | 136.3031 | 170.7916 | 196.7772 | 128.2891 | 158.0644 | 136.0575 |  | 141.1654 | 173.9064 | 221.4056 | 241.659 | 227.7 | 119.0303 | 165.9059 | 214.5061 | 236.7078 | 225.5788 | 86.4672 | 98.6959 | 133.5966 | 170.183 | 199.5307 | 126.9233 | 175.6345 | 113.7809 | 176.53 | 119.0611 | 128.5124 | 170.5649 | 211.0115 | 234.1858 | 220.3017 | 136.9972 | 178.8191 | 225.9827 | 244.3698 | 223.6347 | 90.4633 | 111.1994 | 141.5545 | 177.294 | 206.6713 | 91.41 | 122.789 | 138.9852 | 134.502 | 130.5947 | 212.5923 | 169.4274 | 230.5432 | 215.3781 | 164.1274 |  |  |  | 83.9638 | 92.1398 | 86.533 | 176.6226 | 91.6023 | 150.1702 |  | 92.4919 | 86.4704 | 88.7807 | 60.6664 | 104.3762 | 115.6728 |  | 190.5558 | 221.4403 | 217.09 | 398.0088 | 541.5424 | 516.0081 | 367.4989 | [23 empty] | 87.7848 | 528.7752 | 103.5674 | 205.9981
16:46 | 11979 |  |  | 14.9665 | 46.3131 | 48.9845 | 19.948 | 19.0754 | 34.9402 | 25.1973 | 1.5946 | 2.3085 | 0.7515 | -0.0288 |  |  |  | -8.0028 | 31.9422 | 48.4072 | 12.58 |  | 20.4587 | 30.8344 | 0.3983 | 0.3141 | 1.3957 | 0.6833 | -6.0598 | 207.089 | 203.4705 | 149.2382 | 168.6226 | 137.3944 | 122.8635 | 107.2493 | 184.7595 | 157.0048 | 202.434 | 221.6168 | 203.9571 | 163.88 | 158.8196 | 200.6837 | 222.332 | 229.4637 |  |  | 139.3734 |  | 246.9973 | 115.6653 | 155.8407 | 194.4858 | 209.0386 | 190.5541 | 184.9198 | 170.8242 | 211.7939 | 230.6529 | 236.3933 | 168.3294 | 97.4695 | 135.5276 | 164.8199 | 188.0896 | 146.1877 | 173.9973 | 161.9017 | 283.4866 | 122.277 | 172.4057 | 217.6604 | 236.9639 | 286.4977 | 116.5081 | 151.9704 | 186.5938 | 202.643 | 194.132 | 83.467 | 96.8511 | 133.0414 | 165.7576 | 188.8468 | 149.9886 |  | 131.719 | 247.6024 |  | 117.8576 | 157.3258 | 198.2894 | 218.2713 | 208.5024 | 140.6312 | 169.9502 | 208.1232 | 217.1313 | 193.3234 | 93.9814 | 106.4613 | 131.5796 | 167.2724 | 196.0634 | 216.6605 | 132.581 | 122.1683 | 123.9849 | 143.3882 | 186.184 | 222.2854 | 233.2222 | 213.775 |  |  |  |  | 84.2249 | 87.6686 | 165.2867 | 87.092 | 173.1053 | 95.3758 | 36.1031 | 37.8896 | 35.6464 | 35.4837 | 32.8325 | 35.5242 | 35.2543 | 37.5385 | 80.9028 | 97.3848 | 91.7732 | 80.6108 | 210.6138 |  |  | 145.3139 |  | 132.5584 | 94.9115 | 123.4635 | 93.8773 | 191.7781 | 172.6281 | 226.9731 | 209.7056 | 220.6664 | 186.314 | 231.075 | 254.5724 | 258.7298 | 233.2945 | 147.2396 | 120.7532 | 171.4186 | 136.004 | 177.5249 | 164.8477 | 206.3982 | 126.8967 | 207.1574 | 188.2695 | 191.5546 | 237.1586 |  | 181.2322 | 97.297 | 136.3162 | 170.7919 | 196.7629 | 128.2718 | 158.0482 | 136.0447 |  | 141.1459 | 173.9063 | 221.4068 | 241.6554 | 227.6886 | 119.022 | 165.9034 | 214.4933 | 236.6812 | 225.5574 | 86.4666 | 98.6944 | 133.5956 | 170.1768 | 199.5217 | 126.9111 | 175.6195 | 113.7668 | 176.5469 | 119.0541 | 128.5126 | 170.5646 | 211.0039 | 234.1756 | 220.2839 | 137.0173 | 178.8205 | 225.9871 | 244.361 | 223.6314 | 90.465 | 111.2083 | 141.5367 | 177.2633 | 206.6728 | 91.4026 | 122.7777 | 138.9662 | 134.4943 | 130.59 | 212.5792 | 169.4294 | 230.527 | 215.3609 | 164.1001 |  |  |  | 83.9519 | 92.1305 | 86.5196 | 176.5928 | 91.5965 | 150.1512 |  | 92.4816 | 86.4711 | 88.7663 | 60.6593 | 104.3777 | 115.6761 |  | 190.5308 | 221.4067 | 217.0586 | 397.7021 | 540.8104 | 515.6615 | 367.2825 | [23 empty] | 87.7768 | 528.2359 | 103.6934 | 205.9688
16:46 | 11980 |  |  | 14.9608 | 46.3357 | 49.0577 | 20.0531 | 18.9882 | 34.9073 | 25.1254 | 1.5954 | 2.3096 | 0.7531 | -0.0285 |  |  |  | -8.0895 | 31.8938 | 48.3035 | 12.5503 |  | 20.48 | 30.8329 | 0.3982 | 0.3133 | 1.3957 | 0.6825 | -5.7984 | 207.0802 | 203.4618 | 149.2289 | 168.6084 | 137.3906 | 122.8582 | 107.2416 | 184.7452 | 157.0023 | 202.4212 | 221.5988 | 203.9382 | 163.8712 | 158.8252 | 200.6738 | 222.3319 | 229.4587 |  |  | 139.3733 |  | 246.9658 | 115.6662 | 155.8422 | 194.4783 | 209.0328 | 190.5378 | 184.9086 | 170.8132 | 211.7761 | 230.6373 | 236.3732 | 168.3272 | 97.468 | 135.5303 | 164.8208 | 188.0872 | 146.1738 | 173.9857 | 161.8892 | 283.4416 | 122.2778 | 172.4025 | 217.6501 | 236.9448 | 285.8242 | 116.5089 | 151.9629 | 186.5863 | 202.6281 | 194.1095 | 83.4701 | 96.8435 | 133.0461 | 165.7565 | 188.8316 | 150.0075 |  | 131.7045 | 247.5624 |  | 117.8549 | 157.3333 | 198.2808 | 218.2633 | 208.4888 | 140.643 | 169.9502 | 208.1151 | 217.1128 | 193.3165 | 93.9834 | 106.4571 | 131.576 | 167.274 | 196.0457 | 216.6438 | 132.5717 | 122.1555 | 123.9788 | 143.3908 | 186.1818 | 222.2746 | 233.2043 | 213.7626 |  |  |  |  | 84.2197 | 87.6628 | 165.2941 | 87.1182 | 173.0765 | 95.3628 | 36.221 | 37.8384 | 35.7143 | 35.4718 | 33.5338 | 35.6826 | 34.5895 | 37.5093 | 80.8929 | 97.3733 | 91.7637 | 80.6061 | 210.5897 |  |  | 145.2992 |  | 132.5445 | 94.9004 | 123.4497 | 93.8641 | 191.7636 | 172.6184 | 226.9471 | 209.6852 | 220.6438 | 186.2985 | 231.0597 | 254.5489 | 258.7075 | 233.2712 | 147.1987 | 120.7381 | 171.4215 | 135.9834 | 177.5145 | 164.842 | 206.3904 | 126.8835 | 207.1288 | 188.2617 | 191.5482 | 237.1392 |  | 181.2096 | 97.3037 | 136.3166 | 170.7892 | 196.7512 | 128.2643 | 158.0405 | 136.0339 |  | 141.144 | 173.904 | 221.401 | 241.6424 | 227.674 | 119.0118 | 165.8956 | 214.4691 | 236.6468 | 225.5309 | 86.4622 | 98.6908 | 133.5953 | 170.1645 | 199.5087 | 126.8962 | 175.6087 | 113.7556 | 176.5628 | 119.0459 | 128.5147 | 170.565 | 210.9935 | 234.1631 | 220.2601 | 137.0131 | 178.8089 | 225.9732 | 244.3377 | 223.6139 | 90.4654 | 111.2084 | 141.5349 | 177.2532 | 206.6604 | 91.3944 | 122.7698 | 138.9564 | 134.4866 | 130.591 | 212.5741 | 169.4377 | 230.5081 | 215.3376 | 164.0803 |  |  |  | 83.9371 | 92.1238 | 86.5107 | 176.5584 | 91.5892 | 150.1261 |  | 92.4694 | 86.4589 | 88.7533 | 60.6666 | 104.3551 | 115.678 |  | 190.5013 | 221.3603 | 217.0058 | 397.5034 | 541.026 | 515.5048 | 367.0273 | [23 empty] | 87.767 | 528.2654 | 103.6198 | 205.9308
16:46 | 11981 |  |  | 14.9132 | 46.3154 | 49.028 | 19.9658 | 19.1262 | 35.0725 | 25.1595 | 1.5949 | 2.3056 | 0.7493 | -0.0288 |  |  |  | -8.0074 | 31.8564 | 48.2608 | 12.4957 |  | 20.4669 | 30.9511 | 0.3978 | 0.3176 | 1.3959 | 0.681 | -6.4624 | 207.0561 | 203.4455 | 149.217 | 168.5983 | 137.3793 | 122.8495 | 107.2336 | 184.7314 | 156.9999 | 202.4101 | 221.5834 | 203.9235 | 163.8601 | 158.8073 | 200.6492 | 222.3225 | 229.4231 |  |  | 139.3628 |  | 246.9294 | 115.6653 | 155.8303 | 194.4649 | 209.013 | 190.5184 | 184.8942 | 170.8117 | 211.7585 | 230.6187 | 236.3756 | 168.3228 | 97.4716 | 135.5344 | 164.826 | 188.0812 | 146.162 | 173.9734 | 161.877 | 283.4041 | 122.2766 | 172.4018 | 217.6391 | 236.9294 | 286.2893 | 116.5069 | 151.9635 | 186.5787 | 202.6166 | 194.0929 | 83.4746 | 96.8472 | 133.044 | 165.7448 | 188.8175 | 150.0171 |  | 131.6869 | 247.5232 |  | 117.8534 | 157.3316 | 198.2709 | 218.2475 | 208.4705 | 140.6479 | 169.9459 | 208.0934 | 217.0914 | 193.3071 | 93.9829 | 106.4591 | 131.5755 | 167.2699 | 196.0295 | 216.6274 | 132.5548 | 122.1451 | 123.9624 | 143.3984 | 186.1784 | 222.259 | 233.1882 | 213.7368 |  |  |  |  | 84.2183 | 87.6629 | 165.2739 | 87.0992 | 173.0489 | 95.3466 | 36.2775 | 37.7568 | 35.7872 | 35.3812 | 34.0586 | 35.8104 | 33.964 | 37.4249 | 80.8901 | 97.3681 | 91.7524 | 80.5976 | 210.5771 |  |  | 145.2868 |  | 132.5359 | 94.8907 | 123.4402 | 93.8575 | 191.7611 | 172.6101 | 226.9202 | 209.6618 | 220.6257 | 186.2809 | 231.0404 | 254.5354 | 258.6848 | 233.2406 | 147.1824 | 120.7248 | 171.4282 | 135.9726 | 177.5144 | 164.8347 | 206.3753 | 126.8828 | 207.1129 | 188.2383 | 191.5403 | 237.1268 |  | 181.2061 | 97.3129 | 136.318 | 170.7823 | 196.7439 | 128.2588 | 158.03 | 136.0225 |  | 141.1424 | 173.9048 | 221.3812 | 241.6183 | 227.6577 | 119.0096 | 165.8966 | 214.4597 | 236.6304 | 225.5261 | 86.463 | 98.6973 | 133.6018 | 170.1654 | 199.4921 | 126.8812 | 175.608 | 113.7488 | 176.6052 | 119.0401 | 128.5109 | 170.5547 | 210.9837 | 234.1373 | 220.2374 | 136.982 | 178.7882 | 225.9438 | 244.3092 | 223.5817 | 90.4578 | 111.199 | 141.5261 | 177.2435 | 206.6415 | 91.3779 | 122.7661 | 138.9496 | 134.4756 | 130.6017 | 212.5708 | 169.4349 | 230.4958 | 215.3182 | 164.0691 |  |  |  | 83.933 | 92.1187 | 86.5108 | 176.5414 | 91.5843 | 150.119 |  | 92.457 | 86.4484 | 88.7456 | 60.6773 | 104.3636 | 115.6792 |  | 190.4571 | 221.328 | 216.9562 | 397.6765 | 540.921 | 515.7711 | 367.0672 | [23 empty] | 87.7618 | 528.346 | 103.6812 | 205.8925
16:46 | 11982 |  |  | 14.9004 | 46.3041 | 48.9766 | 19.9415 | 19.0469 | 34.9404 | 25.128 | 1.593 | 2.3041 | 0.7556 | -0.0287 |  |  |  | -7.8911 | 31.8492 | 48.3232 | 12.62 |  | 20.5482 | 30.8706 | 0.3984 | 0.3183 | 1.397 | 0.683 | -6.1248 | 207.03 | 203.4225 | 149.2137 | 168.5836 | 137.3638 | 122.8395 | 107.2303 | 184.7195 | 157.0003 | 202.3967 | 221.5661 | 203.9051 | 163.8511 | 158.8007 | 200.6164 | 222.2934 | 229.3817 |  |  | 139.342 |  | 246.8954 | 115.6596 | 155.8281 | 194.4459 | 208.9886 | 190.5025 | 184.8811 | 170.8115 | 211.7482 | 230.6016 | 236.3854 | 168.3109 | 97.4767 | 135.5373 | 164.8261 | 188.0705 | 146.1528 | 173.9556 | 161.8686 | 283.3668 | 122.2721 | 172.4039 | 217.6275 | 236.9176 | 287.0892 | 116.502 | 151.9646 | 186.5701 | 202.6028 | 194.0851 | 83.4779 | 96.8595 | 133.0435 | 165.735 | 188.8043 | 150.0127 |  | 131.6729 | 247.4909 |  | 117.8554 | 157.3215 | 198.2689 | 218.2302 | 208.4515 | 140.629 | 169.9375 | 208.0703 | 217.0693 | 193.2915 | 93.9749 | 106.4617 | 131.5777 | 167.2646 | 196.021 | 216.6223 | 132.5399 | 122.1298 | 123.9516 | 143.4035 | 186.1706 | 222.2511 | 233.1692 | 213.7149 |  |  |  |  | 84.2068 | 87.6516 | 165.2342 | 87.0446 | 173.0281 | 95.3373 | 36.2444 | 37.6301 | 35.8995 | 35.2995 | 34.0964 | 35.8964 | 33.7193 | 37.3953 | 80.8896 | 97.3622 | 91.7502 | 80.5866 | 210.5564 |  |  | 145.2764 |  | 132.5322 | 94.8857 | 123.4408 | 93.8551 | 191.7566 | 172.6108 | 226.9033 | 209.6424 | 220.6076 | 186.2502 | 231.0311 | 254.5165 | 258.6624 | 233.2167 | 147.1728 | 120.7191 | 171.4486 | 135.9742 | 177.5175 | 164.8349 | 206.3605 | 126.8896 | 207.0989 | 188.2294 | 191.5404 | 237.1063 |  | 181.1951 | 97.3055 | 136.3263 | 170.7811 | 196.7307 | 128.2432 | 158.0117 | 136.0096 |  | 141.1393 | 173.907 | 221.3622 | 241.5977 | 227.6267 | 119.0066 | 165.8977 | 214.4413 | 236.6124 | 225.5063 | 86.4583 | 98.6984 | 133.5959 | 170.1607 | 199.4727 | 126.8592 | 175.5891 | 113.7307 | 176.6354 | 119.0297 | 128.5123 | 170.5544 | 210.9785 | 234.1212 | 220.2222 | 137.007 | 178.7941 | 225.9391 | 244.2974 | 223.5708 | 90.4546 | 111.1925 | 141.5169 | 177.2377 | 206.6214 | 91.3692 | 122.7542 | 138.9356 | 134.4597 | 130.5944 | 212.5549 | 169.428 | 230.468 | 215.2996 | 164.0651 |  |  |  | 83.9305 | 92.111 | 86.5026 | 176.5265 | 91.5775 | 150.0962 |  | 92.458 | 86.438 | 88.7482 | 60.6921 | 104.364 | 115.6869 |  | 190.4301 | 221.3049 | 216.9278 | 397.4695 | 540.4876 | 514.9101 | 366.7607 | [23 empty] | 87.7558 | 527.6988 | 103.6674 | 205.8675
16:46 | 11983 |  |  | 14.9408 | 46.4686 | 49.1426 | 19.9991 | 19.1107 | 34.9549 | 25.1352 | 1.5926 | 2.3062 | 0.7504 | -0.0276 |  |  |  | -7.8224 | 31.791 | 48.4129 | 12.6071 |  | 20.5462 | 30.8383 | 0.3977 | 0.3134 | 1.3948 | 0.6821 | -6.0472 | 207.0115 | 203.396 | 149.2042 | 168.5661 | 137.3499 | 122.8258 | 107.2203 | 184.7022 | 156.9913 | 202.388 | 221.5357 | 203.8826 | 163.8402 | 158.7916 | 200.6062 | 222.2868 | 229.3731 |  |  | 139.3303 |  | 246.8645 | 115.6564 | 155.8323 | 194.4346 | 208.9751 | 190.4829 | 184.8747 | 170.8038 | 211.735 | 230.5784 | 236.3651 | 168.2949 | 97.4738 | 135.5302 | 164.8158 | 188.0525 | 146.1392 | 173.9285 | 161.849 | 283.3115 | 122.2694 | 172.3928 | 217.6107 | 236.8899 | 287.1078 | 116.4989 | 151.9588 | 186.5539 | 202.585 | 194.0703 | 83.473 | 96.8769 | 133.0468 | 165.7287 | 188.7921 | 149.9922 |  | 131.6631 | 247.4564 |  | 117.8583 | 157.3204 | 198.2588 | 218.2116 | 208.4324 | 140.6131 | 169.933 | 208.059 | 217.0526 | 193.2694 | 93.9722 | 106.4574 | 131.5782 | 167.2506 | 196.0099 | 216.6139 | 132.5336 | 122.1199 | 123.9425 | 143.3996 | 186.169 | 222.2466 | 233.1533 | 213.706 |  |  |  |  | 84.1964 | 87.6325 | 165.2109 | 87.0316 | 173.0114 | 95.3286 | 36.3352 | 37.5046 | 35.952 | 35.1685 | 33.7939 | 36.1227 | 33.4706 | 37.4703 | 80.8825 | 97.3539 | 91.7415 | 80.5777 | 210.5246 |  |  | 145.2643 |  | 132.5238 | 94.8804 | 123.4362 | 93.846 | 191.7332 | 172.6125 | 226.8882 | 209.6229 | 220.5889 | 186.2129 | 231.0231 | 254.4987 | 258.6432 | 233.1956 | 147.1502 | 120.7149 | 171.4682 | 135.9656 | 177.51 | 164.8397 | 206.3562 | 126.8939 | 207.0793 | 188.2296 | 191.5464 | 237.0851 |  | 181.1949 | 97.305 | 136.3315 | 170.7866 | 196.7227 | 128.2327 | 157.9941 | 135.9971 |  | 141.1452 | 173.9222 | 221.3748 | 241.5913 | 227.6221 | 119.0103 | 165.8927 | 214.4307 | 236.5971 | 225.4827 | 86.4618 | 98.6985 | 133.5957 | 170.1585 | 199.4643 | 126.8466 | 175.5676 | 113.7155 | 176.6435 | 119.0193 | 128.5121 | 170.5502 | 210.9629 | 234.1042 | 220.2031 | 137.0204 | 178.7987 | 225.921 | 244.271 | 223.5468 | 90.4528 | 111.1836 | 141.5193 | 177.2309 | 206.5935 | 91.3587 | 122.7415 | 138.9159 | 134.4454 | 130.593 | 212.5403 | 169.4173 | 230.4444 | 215.2872 | 164.0459 |  |  |  | 83.9229 | 92.1019 | 86.4928 | 176.5046 | 91.5687 | 150.0678 |  | 92.4403 | 86.4329 | 88.7224 | 60.6913 | 104.3467 | 115.6819 |  | 190.3947 | 221.2669 | 216.8925 | 397.441 | 540.4645 | 515.7546 | 367.152 | [23 empty] | 87.7428 | 528.1096 | 103.8375 | 205.8308
16:46 | 11984 |  |  | 14.9277 | 46.36 | 48.9892 | 19.9497 | 19.1102 | 34.9457 | 25.1797 | 1.5924 | 2.3054 | 0.7543 | -0.0282 |  |  |  | -7.8117 | 31.8118 | 48.4618 | 12.5726 |  | 20.43 | 30.799 | 0.3971 | 0.313 | 1.3947 | 0.6819 | -6.2771 | 206.9906 | 203.3729 | 149.1894 | 168.5496 | 137.3408 | 122.8179 | 107.2064 | 184.6889 | 156.9717 | 202.3698 | 221.5105 | 203.8596 | 163.8321 | 158.7558 | 200.5892 | 222.2621 | 229.3472 |  |  | 139.324 |  | 246.8365 | 115.658 | 155.8267 | 194.4301 | 208.9589 | 190.4688 | 184.8711 | 170.7947 | 211.7273 | 230.5548 | 236.3427 | 168.2814 | 97.4685 | 135.5311 | 164.8007 | 188.0331 | 146.1244 | 173.9068 | 161.8269 | 283.2603 | 122.2618 | 172.3833 | 217.5929 | 236.8654 | 286.9857 | 116.4929 | 151.9579 | 186.5447 | 202.5687 | 194.0482 | 83.4773 | 96.8955 | 133.0476 | 165.7273 | 188.7851 | 149.9743 |  | 131.6567 | 247.4253 |  | 117.8573 | 157.3222 | 198.2482 | 218.1914 | 208.4158 | 140.6154 | 169.93 | 208.0602 | 217.0357 | 193.2488 | 93.9795 | 106.4587 | 131.5818 | 167.2391 | 195.9911 | 216.5892 | 132.5222 | 122.1126 | 123.9288 | 143.3896 | 186.1669 | 222.222 | 233.1372 | 213.6892 |  |  |  |  | 84.1934 | 87.6255 | 165.2027 | 87.0167 | 173.0106 | 95.3443 | 36.4449 | 37.4451 | 35.9766 | 34.9842 | 33.7069 | 36.3911 | 32.9208 | 37.4149 | 80.8734 | 97.3403 | 91.731 | 80.5742 | 210.5076 |  |  | 145.2544 |  | 132.5157 | 94.8773 | 123.4341 | 93.8484 | 191.7248 | 172.6129 | 226.8692 | 209.6071 | 220.5746 | 186.1858 | 231.0051 | 254.4817 | 258.6161 | 233.1675 | 147.1243 | 120.6925 | 171.4264 | 135.9504 | 177.4912 | 164.8297 | 206.3393 | 126.882 | 207.0593 | 188.215 | 191.5358 | 237.0734 |  | 181.2029 | 97.3094 | 136.3313 | 170.7884 | 196.7164 | 128.214 | 157.9762 | 135.9857 |  | 141.147 | 173.9273 | 221.3775 | 241.5802 | 227.6215 | 119.0096 | 165.8846 | 214.4261 | 236.58 | 225.4662 | 86.465 | 98.6938 | 133.6033 | 170.1565 | 199.4556 | 126.8401 | 175.5459 | 113.7025 | 176.645 | 119.0069 | 128.515 | 170.5482 | 210.9503 | 234.0863 | 220.191 | 136.995 | 178.7967 | 225.8887 | 244.2425 | 223.5134 | 90.4472 | 111.1815 | 141.5203 | 177.2286 | 206.5723 | 91.3478 | 122.7302 | 138.8978 | 134.4018 | 130.5944 | 212.52 | 169.4124 | 230.4312 | 215.2663 | 164.0249 |  |  |  | 83.9177 | 92.0957 | 86.4872 | 176.4879 | 91.5696 | 150.0473 |  | 92.4314 | 86.4254 | 88.7233 | 60.6856 | 104.3546 | 115.6809 |  | 190.3438 | 221.227 | 216.8684 | 397.3304 | 540.632 | 515.6757 | 367.1121 | [23 empty] | 87.7374 | 528.1539 | 103.7177 | 205.7854
16:46 | 11985 |  |  | 14.9407 | 46.3778 | 49.1686 | 20.0035 | 19.0368 | 34.9204 | 25.1797 | 1.5927 | 2.303 | 0.7546 | -0.0294 |  |  |  | -7.8525 | 31.7999 | 48.4986 | 12.5864 |  | 20.4833 | 30.8746 | 0.3975 | 0.3161 | 1.394 | 0.6808 | -6.5606 | 206.9745 | 203.3614 | 149.1782 | 168.5409 | 137.3372 | 122.8139 | 107.2035 | 184.6834 | 156.9692 | 202.3539 | 221.5022 | 203.8358 | 163.8184 | 158.7443 | 200.5514 | 222.2157 | 229.3014 |  |  | 139.3075 |  | 246.7956 | 115.6542 | 155.8194 | 194.4157 | 208.9325 | 190.4545 | 184.855 | 170.7795 | 211.7151 | 230.5436 | 236.3177 | 168.2764 | 97.4682 | 135.5388 | 164.8024 | 188.0246 | 146.1108 | 173.8946 | 161.8149 | 283.221 | 122.2602 | 172.3866 | 217.5843 | 236.8493 | 287.0179 | 116.486 | 151.9504 | 186.534 | 202.55 | 194.0317 | 83.4699 | 96.8974 | 133.0486 | 165.7178 | 188.7712 | 149.9642 |  | 131.6498 | 247.388 |  | 117.851 | 157.3167 | 198.2369 | 218.172 | 208.4003 | 140.6135 | 169.9225 | 208.0477 | 217.0159 | 193.2381 | 93.981 | 106.459 | 131.5811 | 167.2374 | 195.9782 | 216.571 | 132.5107 | 122.101 | 123.9188 | 143.3886 | 186.1575 | 222.2089 | 233.1207 | 213.6746 |  |  |  |  | 84.183 | 87.618 | 165.1919 | 87 | 173.0006 | 95.3531 | 36.497 | 37.3757 | 35.8737 | 34.7542 | 33.9724 | 36.4908 | 32.6712 | 37.2762 | 80.8715 | 97.3329 | 91.7273 | 80.571 | 210.4884 |  |  | 145.2432 |  | 132.5025 | 94.8724 | 123.425 | 93.8486 | 191.7278 | 172.6089 | 226.849 | 209.59 | 220.5577 | 186.17 | 230.9872 | 254.4593 | 258.5933 | 233.146 | 147.1121 | 120.6775 | 171.3643 | 135.9433 | 177.4866 | 164.8265 | 206.3217 | 126.8751 | 207.0393 | 188.2013 | 191.5226 | 237.0589 |  | 181.1974 | 97.3104 | 136.3306 | 170.7772 | 196.7008 | 128.2034 | 157.9577 | 135.9749 |  | 141.1551 | 173.9199 | 221.3497 | 241.5533 | 227.6013 | 118.9966 | 165.8762 | 214.4054 | 236.5497 | 225.4432 | 86.4637 | 98.6942 | 133.6065 | 170.1494 | 199.4351 | 126.8228 | 175.5339 | 113.6892 | 176.6351 | 118.9963 | 128.5157 | 170.5538 | 210.9432 | 234.0694 | 220.1695 | 136.9912 | 178.7849 | 225.8568 | 244.2105 | 223.4891 | 90.4406 | 111.1819 | 141.5191 | 177.2348 | 206.5524 | 91.3371 | 122.7182 | 138.8861 | 134.3541 | 130.5968 | 212.5056 | 169.4133 | 230.4182 | 215.2462 | 164.026 |  |  |  | 83.9051 | 92.0854 | 86.4844 | 176.4636 | 91.5707 | 150.0342 |  | 92.4261 | 86.419 | 88.7145 | 60.6843 | 104.3737 | 115.6751 |  | 190.3153 | 221.1695 | 216.8262 | 398.0571 | 541.5623 | 516.1497 | 367.4765 | [23 empty] | 87.7294 | 528.856 | 103.8053 | 205.7424
16:46 | 11986 |  |  | 14.9688 | 46.4175 | 49.1235 | 20.0276 | 19.0456 | 34.9296 | 25.1949 | 1.5918 | 2.3023 | 0.7506 | -0.0294 |  |  |  | -7.7919 | 31.8328 | 48.4678 | 12.5578 |  | 20.5662 | 30.9039 | 0.3991 | 0.3147 | 1.3931 | 0.6811 | -6.646 | 206.9579 | 203.3433 | 149.1694 | 168.5289 | 137.3298 | 122.8106 | 107.2012 | 184.6697 | 156.9722 | 202.3495 | 221.4836 | 203.8175 | 163.8122 | 158.7433 | 200.5162 | 222.1924 | 229.2671 |  |  | 139.2923 |  | 246.7566 | 115.6473 | 155.8203 | 194.4038 | 208.9177 | 190.4414 | 184.837 | 170.7664 | 211.6971 | 230.526 | 236.3296 | 168.2693 | 97.4733 | 135.5425 | 164.8061 | 188.0214 | 146.0963 | 173.8816 | 161.8068 | 283.1835 | 122.2614 | 172.3742 | 217.5705 | 236.8392 | 287.0207 | 116.478 | 151.9455 | 186.5168 | 202.5333 | 194.0213 | 83.4707 | 96.9022 | 133.0516 | 165.7114 | 188.7563 | 149.9664 |  | 131.6464 | 247.3547 |  | 117.8455 | 157.3175 | 198.2271 | 218.1547 | 208.3801 | 140.6095 | 169.9065 | 208.029 | 216.9952 | 193.2157 | 93.972 | 106.4583 | 131.5758 | 167.2285 | 195.9612 | 216.5567 | 132.4994 | 122.0857 | 123.9071 | 143.3938 | 186.1466 | 222.2011 | 233.1041 | 213.6566 |  |  |  |  | 84.1744 | 87.615 | 165.2024 | 87.0186 | 172.9833 | 95.3493 | 36.484 | 37.2672 | 35.7754 | 34.4795 | 34.2287 | 36.5069 | 32.755 | 37.2156 | 80.8689 | 97.3249 | 91.7177 | 80.5626 | 210.4631 |  |  | 145.2296 |  | 132.4872 | 94.8706 | 123.4148 | 93.8408 | 191.7255 | 172.6058 | 226.8278 | 209.5722 | 220.5331 | 186.1656 | 230.9749 | 254.44 | 258.5766 | 233.1296 | 147.1032 | 120.6736 | 171.3094 | 135.9278 | 177.4881 | 164.8263 | 206.3158 | 126.8825 | 207.0187 | 188.1831 | 191.5197 | 237.0335 |  | 181.1766 | 97.3106 | 136.3326 | 170.7745 | 196.6871 | 128.1951 | 157.9429 | 135.9651 |  | 141.1576 | 173.9144 | 221.3276 | 241.5335 | 227.5844 | 118.9909 | 165.8793 | 214.3933 | 236.5245 | 225.4187 | 86.4699 | 98.7085 | 133.6058 | 170.1503 | 199.4179 | 126.8057 | 175.5233 | 113.6808 | 176.6193 | 118.993 | 128.5185 | 170.5563 | 210.9349 | 234.0521 | 220.1511 | 137.0059 | 178.7787 | 225.8573 | 244.1947 | 223.4796 | 90.4413 | 111.183 | 141.5047 | 177.2189 | 206.5389 | 91.3312 | 122.7026 | 138.8693 | 134.3376 | 130.5994 | 212.4988 | 169.4073 | 230.3916 | 215.2243 | 164.0178 |  |  |  | 83.8987 | 92.0747 | 86.4779 | 176.4365 | 91.559 | 150.033 |  | 92.4147 | 86.4141 | 88.7079 | 60.6813 | 104.3974 | 115.6748 |  | 190.2948 | 221.1402 | 216.7872 | 397.4921 | 540.7425 | 515.2857 | 366.7722 | [23 empty] | 87.7222 | 528.0141 | 103.8732 | 205.7175
16:46 | 11987 |  |  | 14.936 | 46.3549 | 49.1164 | 19.9092 | 19.0809 | 35.0343 | 25.1999 | 1.5916 | 2.3049 | 0.7505 | -0.0272 |  |  |  | -7.7466 | 31.7372 | 48.4088 | 12.5411 |  | 20.5123 | 30.8707 | 0.4003 | 0.3153 | 1.3928 | 0.6813 | -5.8055 | 206.9406 | 203.3222 | 149.1567 | 168.5106 | 137.3195 | 122.8055 | 107.1962 | 184.6566 | 156.9746 | 202.337 | 221.4617 | 203.8055 | 163.8072 | 158.7331 | 200.4926 | 222.1662 | 229.2453 |  |  | 139.285 |  | 246.7238 | 115.6455 | 155.8237 | 194.3988 | 208.9032 | 190.4217 | 184.8219 | 170.7608 | 211.6846 | 230.5032 | 236.2993 | 168.2602 | 97.4783 | 135.5518 | 164.8057 | 188.0187 | 146.0861 | 173.862 | 161.7954 | 283.1417 | 122.2656 | 172.3609 | 217.5618 | 236.8284 | 286.8864 | 116.4879 | 151.9508 | 186.509 | 202.5246 | 194.0113 | 83.4766 | 96.9207 | 133.0545 | 165.723 | 188.7553 | 149.9574 |  | 131.6506 | 247.3279 |  | 117.8426 | 157.318 | 198.2194 | 218.1422 | 208.3632 | 140.5971 | 169.9013 | 208.0159 | 216.9747 | 193.1898 | 93.9674 | 106.4562 | 131.5742 | 167.2216 | 195.9448 | 216.5384 | 132.4831 | 122.0747 | 123.8962 | 143.3978 | 186.1478 | 222.1855 | 233.0886 | 213.639 |  |  |  |  | 84.1697 | 87.6043 | 165.2059 | 87.0295 | 172.9725 | 95.3454 | 36.428 | 37.1611 | 35.7665 | 34.3595 | 34.0232 | 36.5094 | 32.8501 | 37.2021 | 80.8658 | 97.3105 | 91.7053 | 80.5508 | 210.4383 |  |  | 145.2188 |  | 132.4821 | 94.8648 | 123.4046 | 93.8377 | 191.7069 | 172.6022 | 226.8017 | 209.5545 | 220.5128 | 186.1556 | 230.9591 | 254.4198 | 258.5493 | 233.104 | 147.0757 | 120.6643 | 171.254 | 135.9106 | 177.4718 | 164.8215 | 206.3027 | 126.8755 | 206.9985 | 188.1639 | 191.5073 | 237.0102 |  | 181.1413 | 97.3084 | 136.3282 | 170.7666 | 196.6699 | 128.1772 | 157.9138 | 135.9543 |  | 141.1346 | 173.8946 | 221.3145 | 241.5172 | 227.5672 | 118.9948 | 165.8812 | 214.3888 | 236.5122 | 225.3976 | 86.4673 | 98.7076 | 133.6057 | 170.1468 | 199.4091 | 126.7926 | 175.5042 | 113.6655 | 176.595 | 118.9908 | 128.5221 | 170.5562 | 210.9258 | 234.0327 | 220.1415 | 137.0075 | 178.779 | 225.8716 | 244.1889 | 223.473 | 90.4502 | 111.1972 | 141.5057 | 177.2045 | 206.5305 | 91.3222 | 122.6944 | 138.8495 | 134.3212 | 130.5934 | 212.4918 | 169.4098 | 230.3643 | 215.1931 | 164.0053 |  |  |  | 83.8933 | 92.0726 | 86.4687 | 176.3941 | 91.5375 | 150.0227 |  | 92.4016 | 86.4063 | 88.6983 | 60.6784 | 104.3513 | 115.6828 |  | 190.2654 | 221.1007 | 216.7487 | 397.3786 | 540.6517 | 515.5673 | 366.7779 | [23 empty] | 87.7143 | 528.1095 | 103.7865 | 205.6831
16:46 | 11988 |  |  | 14.9487 | 46.3859 | 49.0852 | 19.9314 | 19.0622 | 34.9653 | 25.2089 | 1.5912 | 2.3049 | 0.7463 | -0.0276 |  |  |  | -7.7867 | 31.6264 | 48.4355 | 12.5807 |  | 20.5493 | 30.8518 | 0.4003 | 0.3186 | 1.3932 | 0.6819 | -6.6865 | 206.9224 | 203.3042 | 149.147 | 168.4978 | 137.3106 | 122.7953 | 107.1926 | 184.6479 | 156.9752 | 202.3256 | 221.4492 | 203.7905 | 163.7932 | 158.727 | 200.4838 | 222.1397 | 229.2339 |  |  | 139.2754 |  | 246.6852 | 115.6404 | 155.8127 | 194.3801 | 208.8742 | 190.3916 | 184.802 | 170.7539 | 211.6696 | 230.4792 | 236.2305 | 168.2495 | 97.4751 | 135.5515 | 164.8045 | 188.0017 | 146.0836 | 173.8397 | 161.7774 | 283.0956 | 122.2655 | 172.3669 | 217.5573 | 236.7973 | 286.8332 | 116.4956 | 151.9444 | 186.5027 | 202.5073 | 193.9967 | 83.4704 | 96.9316 | 133.0604 | 165.7173 | 188.7398 | 149.9428 |  | 131.6502 | 247.2876 |  | 117.84 | 157.3081 | 198.2069 | 218.131 | 208.3472 | 140.5835 | 169.9004 | 208.0004 | 216.956 | 193.1732 | 93.9652 | 106.4587 | 131.5768 | 167.2141 | 195.9309 | 216.5192 | 132.4698 | 122.0583 | 123.8876 | 143.3878 | 186.1459 | 222.1829 | 233.073 | 213.627 |  |  |  |  | 84.1654 | 87.5926 | 165.2001 | 87.0366 | 172.9543 | 95.3431 | 36.3359 | 37.0328 | 35.5936 | 34.5072 | 33.4652 | 36.4598 | 32.9338 | 37.2515 | 80.8601 | 97.3058 | 91.7078 | 80.5467 | 210.4147 |  |  | 145.2153 |  | 132.4724 | 94.8512 | 123.3951 | 93.8342 | 191.6809 | 172.5977 | 226.78 | 209.5316 | 220.492 | 186.1378 | 230.939 | 254.4002 | 258.526 | 233.0793 | 147.0248 | 120.6548 | 171.2298 | 135.8985 | 177.4566 | 164.8171 | 206.2887 | 126.8681 | 206.9781 | 188.1573 | 191.5047 | 236.9965 |  | 181.118 | 97.3043 | 136.3205 | 170.7561 | 196.6579 | 128.1606 | 157.8869 | 135.9356 |  | 141.1218 | 173.887 | 221.3043 | 241.4949 | 227.5533 | 118.9949 | 165.8789 | 214.3808 | 236.5018 | 225.3806 | 86.4685 | 98.6932 | 133.6137 | 170.1371 | 199.3949 | 126.7821 | 175.5253 | 113.6395 | 176.5681 | 118.9826 | 128.521 | 170.5535 | 210.917 | 234.012 | 220.1167 | 137.0094 | 178.7669 | 225.8606 | 244.1716 | 223.4537 | 90.4568 | 111.2027 | 141.5064 | 177.2002 | 206.519 | 91.3136 | 122.6894 | 138.8322 | 134.3075 | 130.5928 | 212.4839 | 169.4132 | 230.3434 | 215.1679 | 164.0069 |  |  |  | 83.8778 | 92.0522 | 86.4568 | 176.3486 | 91.5238 | 149.9996 |  | 92.3873 | 86.3903 | 88.6879 | 60.6811 | 104.3199 | 115.6774 |  | 190.2468 | 221.0791 | 216.7149 | 397.441 | 540.7141 | 515.1925 | 366.9026 | [23 empty] | 87.7013 | 527.9533 | 103.7534 | 205.6629
16:46 | 11989 |  |  | 14.9307 | 46.3543 | 49.1619 | 20.0126 | 18.9969 | 34.9481 | 25.197 | 1.5924 | 2.303 | 0.7508 | -0.0278 |  |  |  | -7.8345 | 31.6449 | 48.4872 | 12.5783 |  | 20.4934 | 30.7776 | 0.3991 | 0.315 | 1.3958 | 0.6799 | -6.2791 | 206.9004 | 203.2892 | 149.1392 | 168.4955 | 137.3055 | 122.7893 | 107.185 | 184.6363 | 156.9632 | 202.3129 | 221.4301 | 203.7759 | 163.7894 | 158.7121 | 200.4781 | 222.1191 | 229.222 |  |  | 139.2655 |  | 246.6547 | 115.642 | 155.8044 | 194.3712 | 208.8584 | 190.3764 | 184.7926 | 170.7565 | 211.6613 | 230.455 | 236.1932 | 168.2407 | 97.4693 | 135.5488 | 164.794 | 187.9829 | 146.0798 | 173.8179 | 161.7577 | 283.0492 | 122.2574 | 172.3732 | 217.5477 | 236.7771 | 286.8533 | 116.4778 | 151.9319 | 186.4871 | 202.4862 | 193.9769 | 83.4652 | 96.9295 | 133.0569 | 165.7016 | 188.7174 | 149.9301 |  | 131.6424 | 247.2391 |  | 117.8381 | 157.3041 | 198.1994 | 218.1127 | 208.3328 | 140.5791 | 169.8949 | 207.9934 | 216.9391 | 193.1547 | 93.9595 | 106.4614 | 131.5742 | 167.2055 | 195.9199 | 216.5041 | 132.4564 | 122.0427 | 123.8731 | 143.3739 | 186.1333 | 222.1722 | 233.0519 | 213.6099 |  |  |  |  | 84.1543 | 87.5794 | 165.1869 | 87.0345 | 172.9258 | 95.3454 | 36.3691 | 36.8283 | 35.316 | 34.7015 | 33.3266 | 36.3334 | 32.8862 | 37.3397 | 80.8451 | 97.297 | 91.7013 | 80.5381 | 210.3939 |  |  | 145.2019 |  | 132.4554 | 94.843 | 123.388 | 93.8252 | 191.6658 | 172.5953 | 226.7615 | 209.5067 | 220.4642 | 186.1296 | 230.9305 | 254.3809 | 258.5086 | 233.0577 | 146.9648 | 120.6464 | 171.2345 | 135.8884 | 177.4459 | 164.819 | 206.2796 | 126.8658 | 206.9576 | 188.1533 | 191.5065 | 236.9879 |  | 181.12 | 97.3067 | 136.3265 | 170.7581 | 196.6574 | 128.1529 | 157.8796 | 135.9271 |  | 141.1267 | 173.893 | 221.298 | 241.48 | 227.5329 | 118.9956 | 165.8782 | 214.3695 | 236.4855 | 225.3647 | 86.4721 | 98.6861 | 133.6207 | 170.1356 | 199.381 | 126.7685 | 175.5461 | 113.6242 | 176.5525 | 118.9711 | 128.5244 | 170.5649 | 210.9136 | 234.0077 | 220.1023 | 137.0138 | 178.7667 | 225.8581 | 244.1547 | 223.4468 | 90.4622 | 111.2024 | 141.5186 | 177.2177 | 206.5014 | 91.311 | 122.6773 | 138.8221 | 134.2945 | 130.5867 | 212.4739 | 169.4173 | 230.3252 | 215.1556 | 163.9894 |  |  |  | 83.8725 | 92.0337 | 86.4478 | 176.3164 | 91.5123 | 149.9757 |  | 92.38 | 86.3844 | 88.6725 | 60.6722 | 104.3734 | 115.6738 |  | 190.2145 | 221.0377 | 216.6728 | 397.4892 | 540.8586 | 515.6461 | 367.1295 | [23 empty] | 87.6906 | 528.2524 | 103.7245 | 205.6261
16:46 | 11990 |  |  | 14.8686 | 46.3028 | 49.027 | 20.0266 | 18.9764 | 34.946 | 25.169 | 1.5928 | 2.3003 | 0.7472 | -0.0291 |  |  |  | -7.8348 | 31.6473 | 48.4626 | 12.5635 |  | 20.4897 | 30.9151 | 0.4 | 0.3142 | 1.3935 | 0.6815 | -5.1013 | 206.8783 | 203.2628 | 149.1251 | 168.4806 | 137.2971 | 122.7768 | 107.1737 | 184.6241 | 156.953 | 202.2967 | 221.4027 | 203.7577 | 163.7788 | 158.6961 | 200.457 | 222.0923 | 229.1972 |  |  | 139.249 |  | 246.6223 | 115.6389 | 155.8011 | 194.3579 | 208.849 | 190.3631 | 184.7794 | 170.7565 | 211.652 | 230.4417 | 236.1826 | 168.2397 | 97.476 | 135.5515 | 164.7928 | 187.9708 | 146.0617 | 173.7976 | 161.7396 | 283.0028 | 122.2568 | 172.3696 | 217.5325 | 236.7666 | 286.7748 | 116.4695 | 151.9272 | 186.4695 | 202.4687 | 193.9565 | 83.4599 | 96.9329 | 133.0449 | 165.6938 | 188.6977 | 149.9004 |  | 131.6345 | 247.1871 |  | 117.8411 | 157.3103 | 198.1943 | 218.0916 | 208.3183 | 140.5875 | 169.8943 | 207.9871 | 216.9236 | 193.1426 | 93.958 | 106.4551 | 131.5747 | 167.2047 | 195.9092 | 216.4919 | 132.4448 | 122.0333 | 123.8568 | 143.3778 | 186.1257 | 222.1532 | 233.0325 | 213.593 |  |  |  |  | 84.143 | 87.5704 | 165.163 | 87.0136 | 172.8959 | 95.3429 | 36.582 | 36.6467 | 34.9956 | 34.7889 | 33.6817 | 36.1476 | 32.8292 | 37.4273 | 80.8361 | 97.2854 | 91.6866 | 80.53 | 210.3769 |  |  | 145.1838 |  | 132.4453 | 94.8391 | 123.3824 | 93.8233 | 191.6554 | 172.5995 | 226.7417 | 209.4793 | 220.4472 | 186.1338 | 230.9223 | 254.3625 | 258.4899 | 233.0307 | 146.8934 | 120.6334 | 171.2412 | 135.8773 | 177.4375 | 164.8225 | 206.272 | 126.8657 | 206.9409 | 188.1358 | 191.5038 | 236.9631 |  | 181.1123 | 97.3072 | 136.3295 | 170.7532 | 196.6414 | 128.1347 | 157.8574 | 135.9171 |  | 141.1188 | 173.8926 | 221.2874 | 241.4703 | 227.5079 | 118.9948 | 165.8704 | 214.3545 | 236.4588 | 225.3492 | 86.4722 | 98.6866 | 133.6253 | 170.1356 | 199.3746 | 126.7514 | 175.5285 | 113.6212 | 176.5428 | 118.9597 | 128.5273 | 170.5715 | 210.9081 | 233.9941 | 220.0948 | 137.0041 | 178.7707 | 225.8469 | 244.1284 | 223.4316 | 90.464 | 111.2008 | 141.5314 | 177.2265 | 206.4849 | 91.3055 | 122.6687 | 138.8151 | 134.2848 | 130.5898 | 212.4625 | 169.421 | 230.3186 | 215.1434 | 163.9566 |  |  |  | 83.8671 | 92.027 | 86.443 | 176.2991 | 91.4927 | 149.9619 |  | 92.3638 | 86.3682 | 88.6617 | 60.6714 | 104.3582 | 115.6817 |  | 190.183 | 220.9649 | 216.6396 | 397.4921 | 540.6178 | 515.6604 | 366.8969 | [23 empty] | 87.6805 | 528.1391 | 103.6679 | 205.5739
16:46 | 11991 |  |  | 14.8927 | 46.3883 | 48.9881 | 19.9846 | 18.995 | 34.9861 | 25.1485 | 1.5929 | 2.2983 | 0.7497 | -0.0295 |  |  |  | -7.8641 | 31.6298 | 48.4241 | 12.5537 |  | 20.4921 | 30.8179 | 0.3993 | 0.3126 | 1.3923 | 0.6794 | -5.5334 | 206.856 | 203.2323 | 149.1123 | 168.4587 | 137.2934 | 122.763 | 107.1665 | 184.6127 | 156.9522 | 202.2843 | 221.3764 | 203.7332 | 163.7609 | 158.6939 | 200.4344 | 222.0656 | 229.1665 |  |  | 139.2343 |  | 246.5883 | 115.637 | 155.803 | 194.337 | 208.8346 | 190.3518 | 184.7666 | 170.7543 | 211.6309 | 230.4261 | 236.1815 | 168.2337 | 97.4799 | 135.5493 | 164.7912 | 187.9594 | 146.0471 | 173.7795 | 161.7253 | 282.9555 | 122.2593 | 172.3604 | 217.5211 | 236.7435 | 286.6347 | 116.4732 | 151.9232 | 186.4621 | 202.4525 | 193.9433 | 83.4623 | 96.9453 | 133.0418 | 165.6859 | 188.6867 | 149.8826 |  | 131.6332 | 247.1471 |  | 117.8376 | 157.308 | 198.1858 | 218.0779 | 208.2972 | 140.5921 | 169.8887 | 207.9612 | 216.9026 | 193.1275 | 93.9581 | 106.4484 | 131.5706 | 167.1975 | 195.8861 | 216.4756 | 132.4271 | 122.0223 | 123.8448 | 143.3771 | 186.1189 | 222.139 | 233.0137 | 213.5698 |  |  |  |  | 84.1394 | 87.5717 | 165.1704 | 87.0235 | 172.8692 | 95.3362 | 36.7116 | 36.5643 | 34.9411 | 34.6623 | 33.826 | 35.99 | 32.8106 | 37.5512 | 80.8322 | 97.2782 | 91.6837 | 80.5269 | 210.3669 |  |  | 145.1776 |  | 132.4464 | 94.8458 | 123.3797 | 93.8222 | 191.6497 | 172.5989 | 226.7277 | 209.4633 | 220.4359 | 186.1498 | 230.9069 | 254.3422 | 258.4757 | 232.9995 | 146.8295 | 120.6203 | 171.2321 | 135.8587 | 177.4281 | 164.8205 | 206.2584 | 126.8585 | 206.9279 | 188.1106 | 191.5031 | 236.9344 |  | 181.0961 | 97.2993 | 136.3242 | 170.7466 | 196.6241 | 128.1068 | 157.8378 | 135.8937 |  | 141.0993 | 173.8937 | 221.2813 | 241.4612 | 227.4969 | 118.99 | 165.8682 | 214.3426 | 236.4375 | 225.3351 | 86.4697 | 98.693 | 133.6274 | 170.1306 | 199.3685 | 126.7399 | 175.5145 | 113.6081 | 176.5271 | 118.9522 | 128.5284 | 170.5643 | 210.8941 | 233.9679 | 220.0716 | 137.0023 | 178.7662 | 225.827 | 244.1053 | 223.4035 | 90.4562 | 111.1981 | 141.5113 | 177.1956 | 206.4692 | 91.2905 | 122.6545 | 138.7996 | 134.2683 | 130.5968 | 212.4425 | 169.4054 | 230.3005 | 215.1217 | 163.9331 |  |  |  | 83.8568 | 92.0171 | 86.4357 | 176.2963 | 91.4715 | 149.9545 |  | 92.3633 | 86.3612 | 88.6531 | 60.6784 | 104.3447 | 115.6834 |  | 190.1509 | 220.9135 | 216.5953 | 397.2823 | 540.2381 | 515.4096 | 366.5738 | [23 empty] | 87.6748 | 527.8239 | 103.631 | 205.5322
16:46 | 11992 |  |  | 14.9378 | 46.3263 | 48.9362 | 20.0225 | 19.0271 | 34.9803 | 25.1487 | 1.5913 | 2.2987 | 0.7514 | -0.03 |  |  |  | -7.7266 | 31.5863 | 48.4665 | 12.5602 |  | 20.4503 | 30.7883 | 0.3999 | 0.3124 | 1.3943 | 0.6785 | -6.2316 | 206.8313 | 203.2106 | 149.1006 | 168.4465 | 137.2878 | 122.7601 | 107.1645 | 184.595 | 156.9511 | 202.2692 | 221.3604 | 203.715 | 163.7574 | 158.6848 | 200.4263 | 222.0491 | 229.1443 |  |  | 139.2246 |  | 246.5535 | 115.6333 | 155.7992 | 194.3302 | 208.8132 | 190.3358 | 184.7532 | 170.7456 | 211.6164 | 230.413 | 236.1487 | 168.2244 | 97.4761 | 135.5512 | 164.7848 | 187.9545 | 146.0401 | 173.7594 | 161.7153 | 282.9149 | 122.2572 | 172.3583 | 217.5131 | 236.729 | 286.4807 | 116.4688 | 151.9192 | 186.4538 | 202.4407 | 193.9236 | 83.4607 | 96.9567 | 133.0475 | 165.6751 | 188.6813 | 149.8661 |  | 131.6386 | 247.1153 |  | 117.8278 | 157.2987 | 198.17 | 218.0615 | 208.2722 | 140.5889 | 169.8781 | 207.9421 | 216.882 | 193.1072 | 93.9622 | 106.4397 | 131.5646 | 167.1858 | 195.8717 | 216.4507 | 132.4089 | 122.0093 | 123.8351 | 143.3672 | 186.1113 | 222.1271 | 232.9935 | 213.5522 |  |  |  |  | 84.1347 | 87.5643 | 165.1708 | 87.0253 | 172.8505 | 95.3331 | 36.841 | 36.4842 | 35.2867 | 34.4097 | 33.6331 | 35.9023 | 32.5948 | 37.6807 | 80.8249 | 97.2672 | 91.676 | 80.5235 | 210.3423 |  |  | 145.1674 |  | 132.44 | 94.8435 | 123.3718 | 93.8213 | 191.6436 | 172.5891 | 226.7039 | 209.4459 | 220.4115 | 186.1468 | 230.9049 | 254.3212 | 258.4676 | 232.9656 | 146.8316 | 120.6094 | 171.2351 | 135.8456 | 177.4195 | 164.8161 | 206.2458 | 126.8514 | 206.9102 | 188.1015 | 191.4986 | 236.9258 |  | 181.0871 | 97.3029 | 136.3311 | 170.74 | 196.6219 | 128.1022 | 157.8265 | 135.8845 |  | 141.101 | 173.9022 | 221.2758 | 241.4501 | 227.4828 | 118.9852 | 165.8683 | 214.3297 | 236.4222 | 225.3171 | 86.4626 | 98.6906 | 133.623 | 170.1228 | 199.354 | 126.7283 | 175.5021 | 113.5917 | 176.5031 | 118.9367 | 128.5314 | 170.5612 | 210.8776 | 233.9488 | 220.0468 | 137.0004 | 178.7673 | 225.8131 | 244.0934 | 223.377 | 90.4539 | 111.2002 | 141.5095 | 177.1807 | 206.4497 | 91.2774 | 122.6498 | 138.7877 | 134.2621 | 130.6074 | 212.4329 | 169.3998 | 230.2809 | 215.1016 | 163.93 |  |  |  | 83.847 | 92.0084 | 86.4275 | 176.2868 | 91.4609 | 149.9316 |  | 92.3541 | 86.3515 | 88.6453 | 60.6735 | 104.3408 | 115.6778 |  | 190.1318 | 220.89 | 216.5581 | 397.4523 | 540.8728 | 515.6615 | 366.9707 | [23 empty] | 87.6666 | 528.2672 | 103.6512 | 205.5109
16:46 | 11993 |  |  | 14.8936 | 46.374 | 48.9914 | 20.016 | 19.0236 | 34.9504 | 25.1507 | 1.5915 | 2.3017 | 0.7532 | -0.0282 |  |  |  | -7.7523 | 31.502 | 48.4356 | 12.5707 |  | 20.5604 | 30.8477 | 0.4007 | 0.3115 | 1.3938 | 0.6793 | -5.5982 | 206.8115 | 203.1958 | 149.089 | 168.4366 | 137.273 | 122.7517 | 107.1617 | 184.5798 | 156.9508 | 202.2546 | 221.3426 | 203.6992 | 163.747 | 158.6704 | 200.4079 | 222.0335 | 229.1259 |  |  | 139.2101 |  | 246.5165 | 115.6227 | 155.7852 | 194.3192 | 208.7921 | 190.3108 | 184.7367 | 170.7379 | 211.6053 | 230.3831 | 236.113 | 168.2117 | 97.473 | 135.5562 | 164.7731 | 187.9468 | 146.0241 | 173.7342 | 161.7011 | 282.8764 | 122.2556 | 172.3514 | 217.4949 | 236.7201 | 286.5396 | 116.4636 | 151.9186 | 186.4479 | 202.4237 | 193.9041 | 83.4517 | 96.9676 | 133.0487 | 165.6687 | 188.663 | 149.8341 |  | 131.6337 | 247.0827 |  | 117.8208 | 157.2864 | 198.1521 | 218.0365 | 208.2489 | 140.5892 | 169.8716 | 207.9341 | 216.8602 | 193.0912 | 93.9535 | 106.4339 | 131.5627 | 167.1767 | 195.861 | 216.4193 | 132.4051 | 121.9982 | 123.8255 | 143.3675 | 186.1084 | 222.1137 | 232.98 | 213.5372 |  |  |  |  | 84.1268 | 87.5599 | 165.1506 | 87.0142 | 172.8331 | 95.325 | 36.931 | 36.3167 | 35.5159 | 34.3497 | 33.6968 | 35.8203 | 32.1078 | 37.8132 | 80.8108 | 97.2522 | 91.6601 | 80.5103 | 210.3127 |  |  | 145.1561 |  | 132.4315 | 94.8339 | 123.3656 | 93.8187 | 191.6313 | 172.587 | 226.6855 | 209.417 | 220.3907 | 186.1397 | 230.8958 | 254.3009 | 258.457 | 232.937 | 146.8529 | 120.6041 | 171.2413 | 135.8344 | 177.415 | 164.8166 | 206.2427 | 126.8561 | 206.8883 | 188.1031 | 191.4918 | 236.9154 |  | 181.0853 | 97.3094 | 136.3423 | 170.7405 | 196.6086 | 128.0995 | 157.8132 | 135.8806 |  | 141.1087 | 173.9036 | 221.2609 | 241.4384 | 227.4564 | 118.9842 | 165.864 | 214.3177 | 236.3992 | 225.294 | 86.4681 | 98.6918 | 133.6234 | 170.1222 | 199.337 | 126.7207 | 175.4929 | 113.5789 | 176.487 | 118.9297 | 128.535 | 170.5561 | 210.8743 | 233.9319 | 220.0306 | 136.9991 | 178.7731 | 225.7943 | 244.0674 | 223.362 | 90.4524 | 111.1949 | 141.5133 | 177.1772 | 206.4316 | 91.2723 | 122.6431 | 138.7698 | 134.2537 | 130.6101 | 212.422 | 169.4001 | 230.2592 | 215.0771 | 163.9152 |  |  |  | 83.8402 | 91.9978 | 86.4214 | 176.285 | 91.4618 | 149.9117 |  | 92.3384 | 86.3418 | 88.6451 | 60.6803 | 104.3462 | 115.6777 |  | 190.1179 | 220.8661 | 216.5171 | 397.2568 | 540.6605 | 515.5191 | 366.9194 | [23 empty] | 87.6589 | 528.0898 | 103.6691 | 205.492
16:46 | 11994 |  |  | 14.8876 | 46.271 | 49.0127 | 19.9705 | 19.1717 | 35.0311 | 25.1576 | 1.5922 | 2.3029 | 0.7527 | -0.0279 |  |  |  | -7.6543 | 31.5624 | 48.4818 | 12.6059 |  | 20.5635 | 30.7777 | 0.4007 | 0.315 | 1.3941 | 0.6796 | -6.1225 | 206.7995 | 203.181 | 149.0875 | 168.4283 | 137.268 | 122.752 | 107.1636 | 184.5712 | 156.951 | 202.2496 | 221.327 | 203.6819 | 163.7404 | 158.667 | 200.3832 | 222.0113 | 229.0986 |  |  | 139.1936 |  | 246.4815 | 115.6231 | 155.7831 | 194.308 | 208.7733 | 190.2966 | 184.7286 | 170.7339 | 211.5913 | 230.3579 | 236.0939 | 168.2 | 97.4706 | 135.5578 | 164.7669 | 187.9332 | 146.0115 | 173.7115 | 161.7027 | 282.8276 | 122.2572 | 172.3469 | 217.4835 | 236.7002 | 286.6216 | 116.4634 | 151.9162 | 186.4438 | 202.4096 | 193.8955 | 83.4462 | 96.9731 | 133.0453 | 165.6659 | 188.6427 | 149.8105 |  | 131.6224 | 247.0478 |  | 117.8255 | 157.278 | 198.1492 | 218.0157 | 208.2369 | 140.5872 | 169.87 | 207.9266 | 216.8456 | 193.0771 | 93.9514 | 106.4475 | 131.5695 | 167.1758 | 195.8452 | 216.3888 | 132.3956 | 121.9953 | 123.8168 | 143.3699 | 186.1067 | 222.1003 | 232.9625 | 213.523 |  |  |  |  | 84.1177 | 87.5533 | 165.1365 | 87.0099 | 172.8156 | 95.3022 | 36.992 | 36.2339 | 35.5511 | 34.4015 | 34.0832 | 35.7588 | 32.0324 | 37.907 | 80.8011 | 97.2391 | 91.6508 | 80.5056 | 210.2945 |  |  | 145.146 |  | 132.4217 | 94.8297 | 123.3581 | 93.8015 | 191.6172 | 172.5802 | 226.6623 | 209.3979 | 220.3732 | 186.1412 | 230.8602 | 254.2749 | 258.4335 | 232.9135 | 146.8455 | 120.593 | 171.227 | 135.8182 | 177.4003 | 164.8209 | 206.2322 | 126.8521 | 206.8652 | 188.0967 | 191.4888 | 236.896 |  | 181.081 | 97.3128 | 136.3459 | 170.7455 | 196.5979 | 128.0835 | 157.8027 | 135.8715 |  | 141.1097 | 173.8992 | 221.2496 | 241.4264 | 227.4415 | 118.9864 | 165.8602 | 214.3126 | 236.3807 | 225.2686 | 86.4752 | 98.6943 | 133.6271 | 170.1245 | 199.3253 | 126.7094 | 175.4779 | 113.5664 | 176.4742 | 118.926 | 128.5363 | 170.5566 | 210.8743 | 233.9174 | 220.0111 | 137.0002 | 178.7679 | 225.7796 | 244.0408 | 223.3462 | 90.4501 | 111.192 | 141.5073 | 177.1686 | 206.4133 | 91.264 | 122.6239 | 138.7503 | 134.2354 | 130.5915 | 212.4024 | 169.3899 | 230.233 | 215.0537 | 163.8991 |  |  |  | 83.8331 | 91.9876 | 86.4109 | 176.271 | 91.4521 | 149.9037 |  | 92.3332 | 86.3398 | 88.631 | 60.6761 | 104.348 | 115.665 |  | 190.0828 | 220.8266 | 216.4845 | 397.1319 | 540.4733 | 515.082 | 366.7324 | [23 empty] | 87.6508 | 527.7777 | 103.7518 | 205.4547
16:46 | 11995 |  |  | 14.9094 | 46.3637 | 48.9508 | 20.1321 | 19.2524 | 35.0752 | 25.2441 | 1.5921 | 2.2982 | 0.7486 | -0.0295 |  |  |  | -7.7136 | 31.5059 | 48.4594 | 12.6027 |  | 20.6175 | 30.8122 | 0.4004 | 0.3158 | 1.3927 | 0.6796 | -5.8685 | 206.7754 | 203.1607 | 149.0789 | 168.4113 | 137.2589 | 122.7456 | 107.158 | 184.5613 | 156.95 | 202.2315 | 221.3154 | 203.6606 | 163.7411 | 158.6587 | 200.3709 | 221.9869 | 229.0804 |  |  | 139.1903 |  | 246.4527 | 115.624 | 155.7869 | 194.3038 | 208.7546 | 190.2848 | 184.7222 | 170.7278 | 211.5817 | 230.3562 | 236.0894 | 168.1928 | 97.4697 | 135.5636 | 164.7739 | 187.924 | 146.0045 | 173.6998 | 161.709 | 282.7846 | 122.2611 | 172.3484 | 217.4707 | 236.6818 | 286.6464 | 116.459 | 151.9064 | 186.4314 | 202.3956 | 193.8811 | 83.4514 | 96.9835 | 133.0523 | 165.6593 | 188.6307 | 149.8003 |  | 131.6128 | 247.0112 |  | 117.8292 | 157.2864 | 198.1434 | 218.0035 | 208.2272 | 140.5804 | 169.8655 | 207.9133 | 216.8337 | 193.0611 | 93.9633 | 106.4532 | 131.5781 | 167.1766 | 195.8309 | 216.3578 | 132.3821 | 121.9872 | 123.803 | 143.3704 | 186.1056 | 222.0902 | 232.9406 | 213.5112 |  |  |  |  | 84.108 | 87.5391 | 165.1152 | 86.9889 | 172.8001 | 95.2923 | 37.1431 | 36.2431 | 35.488 | 34.462 | 34.4488 | 35.7524 | 32.295 | 37.8924 | 80.7931 | 97.2315 | 91.6418 | 80.5056 | 210.2737 |  |  | 145.1402 |  | 132.4069 | 94.8242 | 123.3529 | 93.7929 | 191.6045 | 172.577 | 226.6378 | 209.3819 | 220.3528 | 186.1293 | 230.8362 | 254.259 | 258.4126 | 232.8921 | 146.8337 | 120.5785 | 171.164 | 135.8008 | 177.3762 | 164.8196 | 206.2168 | 126.8443 | 206.8481 | 188.076 | 191.4819 | 236.8798 |  | 181.0616 | 97.3103 | 136.3368 | 170.7396 | 196.5873 | 128.0639 | 157.7814 | 135.8602 |  | 141.0988 | 173.8891 | 221.2317 | 241.4005 | 227.4313 | 118.99 | 165.8559 | 214.2972 | 236.3584 | 225.2494 | 86.4776 | 98.6935 | 133.6276 | 170.1184 | 199.3164 | 126.69 | 175.4591 | 113.5521 | 176.4542 | 118.9159 | 128.5382 | 170.5649 | 210.8631 | 233.9047 | 219.9944 | 137.0007 | 178.7615 | 225.7597 | 244.0247 | 223.3281 | 90.4528 | 111.1987 | 141.5185 | 177.1737 | 206.4015 | 91.2584 | 122.6117 | 138.7376 | 134.2246 | 130.5894 | 212.3932 | 169.3866 | 230.2148 | 215.0382 | 163.884 |  |  |  | 83.8267 | 91.9769 | 86.3984 | 176.241 | 91.4533 | 149.9002 |  | 92.3258 | 86.3277 | 88.6257 | 60.6737 | 104.3856 | 115.6667 |  | 190.063 | 220.8063 | 216.4349 | 397.4553 | 540.632 | 515.3011 | 366.8628 | [23 empty] | 87.641 | 527.9665 | 103.8635 | 205.4347
16:46 | 11996 |  |  | 14.9314 | 46.4279 | 48.9899 | 20.234 | 19.1746 | 34.9988 | 25.2044 | 1.5914 | 2.2982 | 0.7483 | -0.0268 |  |  |  | -7.7501 | 31.5008 | 48.3681 | 12.5802 |  | 20.5778 | 30.859 | 0.3999 | 0.3142 | 1.3936 | 0.6791 | -8.2642 | 206.7498 | 203.1405 | 149.0639 | 168.3936 | 137.2453 | 122.7287 | 107.1461 | 184.5547 | 156.9432 | 202.2096 | 221.2915 | 203.6416 | 163.7302 | 158.6458 | 200.3532 | 221.9757 | 229.0779 |  |  | 139.1872 |  | 246.423 | 115.629 | 155.7924 | 194.3021 | 208.7431 | 190.2662 | 184.7221 | 170.7377 | 211.576 | 230.3354 | 236.0734 | 168.1804 | 97.469 | 135.567 | 164.7723 | 187.9183 | 145.9915 | 173.6864 | 161.6934 | 282.7379 | 122.2589 | 172.3507 | 217.4599 | 236.6638 | 286.8231 | 116.449 | 151.9009 | 186.4152 | 202.3732 | 193.8635 | 83.4583 | 96.9945 | 133.0591 | 165.6514 | 188.6175 | 149.8008 |  | 131.5979 | 246.979 |  | 117.8254 | 157.2897 | 198.1312 | 217.9912 | 208.2128 | 140.5891 | 169.8605 | 207.9028 | 216.8156 | 193.0426 | 93.964 | 106.4465 | 131.5716 | 167.1687 | 195.8147 | 216.3295 | 132.3733 | 121.9736 | 123.7871 | 143.3612 | 186.1002 | 222.0812 | 232.9241 | 213.4939 |  |  |  |  | 84.0985 | 87.5248 | 165.1058 | 86.9874 | 172.7822 | 95.2953 | 37.2697 | 36.2278 | 35.2785 | 34.3663 | 34.3868 | 35.742 | 32.2363 | 37.8829 | 80.7824 | 97.219 | 91.6274 | 80.4896 | 210.2513 |  |  | 145.134 |  | 132.4033 | 94.8283 | 123.3465 | 93.8007 | 191.5991 | 172.583 | 226.6222 | 209.364 | 220.343 | 186.1217 | 230.8274 | 254.2501 | 258.4038 | 232.8759 | 146.7997 | 120.5734 | 171.0883 | 135.7882 | 177.3761 | 164.8221 | 206.2116 | 126.8481 | 206.8421 | 188.0639 | 191.4792 | 236.8599 |  | 181.0483 | 97.3065 | 136.3361 | 170.7277 | 196.5698 | 128.0434 | 157.7615 | 135.848 |  | 141.0944 | 173.8812 | 221.2099 | 241.3759 | 227.405 | 118.9857 | 165.8483 | 214.2797 | 236.3327 | 225.2289 | 86.4762 | 98.6981 | 133.6301 | 170.1136 | 199.3029 | 126.6879 | 175.4438 | 113.5391 | 176.4411 | 118.9079 | 128.5371 | 170.5678 | 210.847 | 233.8934 | 219.9774 | 137.0051 | 178.7546 | 225.7419 | 244.0009 | 223.3138 | 90.4525 | 111.1984 | 141.5242 | 177.1734 | 206.3821 | 91.2527 | 122.6016 | 138.7264 | 134.2062 | 130.6027 | 212.3882 | 169.3891 | 230.1923 | 215.0247 | 163.8575 |  |  |  | 83.8218 | 91.9711 | 86.3933 | 176.2203 | 91.4645 | 149.8963 |  | 92.3063 | 86.3214 | 88.6025 | 60.6661 | 104.4202 | 115.6771 |  | 190.0352 | 220.755 | 216.3995 | 397.6878 | 540.7677 | 515.553 | 366.9482 | [23 empty] | 87.63 | 528.1603 | 103.829 | 205.3951
16:46 | 11997 |  |  | 14.898 | 46.3882 | 49.0509 | 20.2918 | 19.0889 | 35.0051 | 25.1442 | 1.5919 | 2.2979 | 0.7516 | -0.0261 |  |  |  | -7.6897 | 31.5841 | 48.4317 | 12.6398 |  | 20.55 | 30.9058 | 0.3999 | 0.313 | 1.3966 | 0.678 | -4.8212 | 206.7332 | 203.1219 | 149.0573 | 168.3826 | 137.2325 | 122.727 | 107.141 | 184.5513 | 156.9332 | 202.207 | 221.2693 | 203.6263 | 163.7212 | 158.6289 | 200.3213 | 221.9591 | 229.0555 |  |  | 139.1712 |  | 246.3825 | 115.6358 | 155.7912 | 194.2894 | 208.7221 | 190.2449 | 184.7091 | 170.7385 | 211.5669 | 230.3146 | 236.0723 | 168.1744 | 97.4746 | 135.5643 | 164.7695 | 187.9044 | 145.9763 | 173.667 | 161.6792 | 282.6916 | 122.2529 | 172.3504 | 217.462 | 236.6425 | 286.8712 | 116.4458 | 151.9045 | 186.404 | 202.3606 | 193.8493 | 83.4575 | 97.0004 | 133.0546 | 165.6504 | 188.6121 | 149.7877 |  | 131.5862 | 246.9478 |  | 117.821 | 157.2878 | 198.1252 | 217.9776 | 208.1967 | 140.6012 | 169.8567 | 207.8941 | 216.7983 | 193.0273 | 93.9604 | 106.4474 | 131.5703 | 167.1657 | 195.7958 | 216.3029 | 132.3616 | 121.9559 | 123.7734 | 143.3482 | 186.0874 | 222.0675 | 232.9069 | 213.4744 |  |  |  |  | 84.0922 | 87.5212 | 165.1091 | 86.9926 | 172.7788 | 95.2878 | 37.2712 | 36.3381 | 35.1858 | 34.2018 | 34.1687 | 35.7072 | 32.0835 | 37.9006 | 80.7665 | 97.206 | 91.6182 | 80.4757 | 210.2286 |  |  | 145.1162 |  | 132.397 | 94.8241 | 123.3321 | 93.7955 | 191.5916 | 172.5785 | 226.5936 | 209.3397 | 220.3192 | 186.1077 | 230.8141 | 254.2333 | 258.3826 | 232.8593 | 146.7495 | 120.569 | 171.0526 | 135.7732 | 177.384 | 164.8246 | 206.2041 | 126.8538 | 206.8198 | 188.0539 | 191.4844 | 236.8429 |  | 181.0481 | 97.3082 | 136.3502 | 170.7252 | 196.5661 | 128.0301 | 157.75 | 135.8409 |  | 141.0861 | 173.8872 | 221.2049 | 241.3653 | 227.381 | 118.9779 | 165.8481 | 214.2679 | 236.3258 | 225.2108 | 86.4736 | 98.6983 | 133.6363 | 170.1127 | 199.2903 | 126.6835 | 175.4356 | 113.5313 | 176.4329 | 118.8976 | 128.5368 | 170.5654 | 210.8359 | 233.8812 | 219.9614 | 137.0032 | 178.7453 | 225.737 | 243.9832 | 223.2925 | 90.4538 | 111.1966 | 141.5035 | 177.1456 | 206.3698 | 91.2403 | 122.5877 | 138.7148 | 134.1907 | 130.6079 | 212.3789 | 169.3864 | 230.1741 | 215.0073 | 163.8432 |  |  |  | 83.8152 | 91.9614 | 86.3867 | 176.2052 | 91.463 | 149.8874 |  | 92.3061 | 86.3137 | 88.5946 | 60.6628 | 104.3639 | 115.6747 |  | 190.006 | 220.7105 | 216.359 | 397.2199 | 540.3629 | 515.2223 | 366.6984 | [23 empty] | 87.6239 | 527.7926 | 103.8866 | 205.3582
16:46 | 11998 |  |  | 14.8729 | 46.2949 | 48.8292 | 20.279 | 19.0063 | 34.9419 | 25.0792 | 1.591 | 2.2968 | 0.7495 | -0.0282 |  |  |  | -7.8662 | 31.5949 | 48.4081 | 12.6039 |  | 20.4949 | 30.8098 | 0.4001 | 0.3108 | 1.3938 | 0.6792 | -6.992 | 206.7149 | 203.1075 | 149.0498 | 168.3726 | 137.2298 | 122.7245 | 107.1375 | 184.5436 | 156.9347 | 202.1992 | 221.2508 | 203.6071 | 163.7209 | 158.618 | 200.2836 | 221.9407 | 229.0229 |  |  | 139.1555 |  | 246.3467 | 115.6375 | 155.7875 | 194.2732 | 208.7053 | 190.2297 | 184.6906 | 170.7271 | 211.5557 | 230.3047 | 236.0611 | 168.1736 | 97.4731 | 135.5616 | 164.7626 | 187.8872 | 145.9599 | 173.6478 | 161.6678 | 282.6555 | 122.2592 | 172.3452 | 217.4556 | 236.6263 | 286.7907 | 116.4481 | 151.903 | 186.3946 | 202.3499 | 193.8396 | 83.4619 | 96.9998 | 133.0581 | 165.6512 | 188.6078 | 149.7694 |  | 131.5732 | 246.9147 |  | 117.8174 | 157.2862 | 198.1177 | 217.9646 | 208.1776 | 140.589 | 169.8497 | 207.875 | 216.778 | 193.0081 | 93.9521 | 106.4488 | 131.5755 | 167.1569 | 195.7802 | 216.2737 | 132.3532 | 121.953 | 123.7613 | 143.352 | 186.0791 | 222.0552 | 232.8925 | 213.4565 |  |  |  |  | 84.0872 | 87.5229 | 165.1096 | 86.9883 | 172.7761 | 95.2757 | 37.16 | 36.5369 | 35.2677 | 34.1267 | 34.0752 | 35.6572 | 32.0669 | 37.8214 | 80.7527 | 97.1987 | 91.6107 | 80.4749 | 210.211 |  |  | 145.1051 |  | 132.3904 | 94.8182 | 123.3281 | 93.7871 | 191.5819 | 172.5768 | 226.5747 | 209.3178 | 220.2958 | 186.0992 | 230.8003 | 254.2147 | 258.357 | 232.8449 | 146.7328 | 120.5625 | 171.0111 | 135.759 | 177.3784 | 164.8262 | 206.1965 | 126.8568 | 206.8028 | 188.0466 | 191.4825 | 236.8223 |  | 181.0425 | 97.3031 | 136.3544 | 170.7226 | 196.5551 | 128.0215 | 157.7333 | 135.8261 |  | 141.0862 | 173.8891 | 221.2051 | 241.3495 | 227.3662 | 118.9832 | 165.8589 | 214.2607 | 236.3183 | 225.1951 | 86.4745 | 98.7079 | 133.6445 | 170.1109 | 199.2824 | 126.6718 | 175.4323 | 113.521 | 176.4277 | 118.8938 | 128.5333 | 170.5544 | 210.8229 | 233.8555 | 219.9396 | 137.0011 | 178.7425 | 225.7199 | 243.9595 | 223.266 | 90.4521 | 111.188 | 141.496 | 177.1315 | 206.3438 | 91.2299 | 122.5756 | 138.701 | 134.1825 | 130.6092 | 212.361 | 169.3781 | 230.1637 | 214.991 | 163.8226 |  |  |  | 83.8056 | 91.9458 | 86.3767 | 176.1904 | 91.4645 | 149.8773 |  | 92.2985 | 86.3007 | 88.5934 | 60.6743 | 104.361 | 115.6714 |  | 189.9797 | 220.6769 | 216.2988 | 397.6141 | 540.921 | 515.6461 | 366.9425 | [23 empty] | 87.6163 | 528.2836 | 103.6046 | 205.3283
16:46 | 11999 |  |  | 14.9523 | 46.3126 | 48.9519 | 20.2799 | 19.1407 | 34.956 | 25.1371 | 1.593 | 2.2936 | 0.7491 | -0.0269 |  |  |  | -7.8209 | 31.5963 | 48.4595 | 12.6597 |  | 20.5508 | 30.7747 | 0.3998 | 0.3133 | 1.3932 | 0.679 | -4.582 | 206.703 | 203.0968 | 149.0371 | 168.3618 | 137.2333 | 122.7204 | 107.134 | 184.5354 | 156.9398 | 202.1871 | 221.2297 | 203.5914 | 163.7186 | 158.6169 | 200.2474 | 221.9154 | 228.9986 |  |  | 139.1402 |  | 246.3158 | 115.6393 | 155.7845 | 194.2585 | 208.6998 | 190.216 | 184.6784 | 170.7178 | 211.5403 | 230.2902 | 236.0313 | 168.167 | 97.4706 | 135.565 | 164.756 | 187.8784 | 145.946 | 173.6311 | 161.6526 | 282.6084 | 122.2569 | 172.3467 | 217.4409 | 236.6071 | 286.7902 | 116.4437 | 151.896 | 186.3911 | 202.3343 | 193.8263 | 83.4739 | 97.0027 | 133.0663 | 165.6447 | 188.5891 | 149.7559 |  | 131.5583 | 246.8806 |  | 117.8166 | 157.2798 | 198.1055 | 217.9471 | 208.1669 | 140.5793 | 169.8454 | 207.862 | 216.753 | 192.9919 | 93.9473 | 106.4476 | 131.5754 | 167.1444 | 195.7658 | 216.2491 | 132.3359 | 121.9506 | 123.7437 | 143.3435 | 186.0725 | 222.0396 | 232.8695 | 213.4383 |  |  |  |  | 84.0777 | 87.5086 | 165.0986 | 86.9878 | 172.7624 | 95.261 | 37.0286 | 36.6694 | 35.3381 | 34.093 | 33.6707 | 35.5685 | 32.3551 | 37.7424 | 80.7479 | 97.1882 | 91.6042 | 80.4702 | 210.1983 |  |  | 145.1022 |  | 132.3829 | 94.8179 | 123.3328 | 93.7905 | 191.5714 | 172.5807 | 226.5639 | 209.3022 | 220.2764 | 186.0795 | 230.7821 | 254.1988 | 258.3381 | 232.8262 | 146.7545 | 120.5508 | 170.9764 | 135.749 | 177.3713 | 164.8259 | 206.1919 | 126.8544 | 206.7989 | 188.0357 | 191.4829 | 236.8077 |  | 181.0342 | 97.3073 | 136.3536 | 170.7181 | 196.5453 | 128.01 | 157.7174 | 135.8155 |  | 141.083 | 173.8836 | 221.1952 | 241.3352 | 227.3606 | 118.9902 | 165.8642 | 214.2558 | 236.2996 | 225.1815 | 86.4799 | 98.7116 | 133.6512 | 170.1088 | 199.27 | 126.6671 | 175.4121 | 113.509 | 176.4967 | 118.8854 | 128.5355 | 170.5599 | 210.8182 | 233.8362 | 219.9224 | 137.0052 | 178.7419 | 225.7062 | 243.9412 | 223.2473 | 90.4563 | 111.1902 | 141.4917 | 177.1261 | 206.3214 | 91.2256 | 122.5668 | 138.6849 | 134.169 | 130.6015 | 212.3451 | 169.3762 | 230.1426 | 214.9665 | 163.8037 |  |  |  | 83.794 | 91.9438 | 86.369 | 176.1707 | 91.4629 | 149.8581 |  | 92.2919 | 86.2938 | 88.5875 | 60.6955 | 104.3509 | 115.6707 |  | 189.9538 | 220.6334 | 216.267 | 397.4553 | 540.632 | 515.1762 | 366.7382 | [23 empty] | 87.6083 | 527.9041 | 103.7852 | 205.2936
16:46 | 12000 |  |  | 14.8451 | 46.2652 | 48.883 | 20.277 | 19.0605 | 34.9834 | 25.161 | 1.5926 | 2.2974 | 0.7465 | -0.0263 |  |  |  | -7.8793 | 31.6627 | 48.4761 | 12.6604 |  | 20.5192 | 30.7154 | 0.3993 | 0.3114 | 1.3908 | 0.6795 | -5.6215 | 206.6865 | 203.0786 | 149.0245 | 168.349 | 137.2167 | 122.7095 | 107.1284 | 184.5251 | 156.9352 | 202.1776 | 221.2103 | 203.5742 | 163.7059 | 158.6123 | 200.2334 | 221.8828 | 228.9743 |  |  | 139.1209 |  | 246.275 | 115.6329 | 155.7766 | 194.243 | 208.6753 | 190.1905 | 184.6589 | 170.7091 | 211.5219 | 230.2707 | 236.0051 | 168.1586 | 97.4706 | 135.5669 | 164.7534 | 187.8679 | 145.9335 | 173.619 | 161.6388 | 282.5638 | 122.2485 | 172.3467 | 217.4257 | 236.5856 | 286.794 | 116.4273 | 151.8906 | 186.3873 | 202.3208 | 193.809 | 83.4689 | 97.0075 | 133.0657 | 165.6382 | 188.5699 | 149.7313 |  | 131.5436 | 246.8504 |  | 117.815 | 157.2781 | 198.0881 | 217.931 | 208.1563 | 140.5721 | 169.8375 | 207.846 | 216.7369 | 192.9715 | 93.9433 | 106.4474 | 131.5691 | 167.1349 | 195.7487 | 216.2198 | 132.3247 | 121.9347 | 123.7286 | 143.3364 | 186.068 | 222.0213 | 232.8452 | 213.4209 |  |  |  |  | 84.0657 | 87.4833 | 165.0729 | 86.969 | 172.7567 | 95.2439 | 36.9314 | 36.6991 | 35.4692 | 34.0647 | 33.2222 | 35.4682 | 32.5603 | 37.6945 | 80.732 | 97.1727 | 91.5903 | 80.4566 | 210.1713 |  |  | 145.0975 |  | 132.3698 | 94.8116 | 123.327 | 93.7841 | 191.5531 | 172.5793 | 226.539 | 209.2795 | 220.254 | 186.0556 | 230.7601 | 254.1743 | 258.3103 | 232.8012 | 146.7309 | 120.5295 | 170.9904 | 135.7332 | 177.3558 | 164.8217 | 206.1786 | 126.8405 | 206.7742 | 188.0135 | 191.4826 | 236.8008 |  | 181.0245 | 97.3109 | 136.3561 | 170.72 | 196.5441 | 127.9936 | 157.7003 | 135.8032 |  | 141.0651 | 173.8769 | 221.1877 | 241.3217 | 227.3451 | 118.9857 | 165.8647 | 214.2462 | 236.2829 | 225.1706 | 86.4825 | 98.6973 | 133.6459 | 170.1032 | 199.2529 | 126.6555 | 175.3889 | 113.4967 | 176.5936 | 118.8701 | 128.5468 | 170.5669 | 210.8156 | 233.8276 | 219.909 | 137.0136 | 178.7385 | 225.705 | 243.9296 | 223.2366 | 90.4622 | 111.1994 | 141.4788 | 177.1146 | 206.3198 | 91.2149 | 122.5108 | 138.6742 | 134.16 | 130.5994 | 212.3416 | 169.3815 | 230.1285 | 214.9494 | 163.8029 |  |  |  | 83.7842 | 91.9365 | 86.3604 | 176.1442 | 91.4513 | 149.8376 |  | 92.278 | 86.2837 | 88.5647 | 60.6879 | 104.3116 | 115.6824 |  | 189.9155 | 220.5826 | 216.2242 | 397.2199 | 540.4252 | 515.1598 | 366.7607 | [23 empty] | 87.5946 | 527.7925 | 103.6889 | 205.2491
16:46 | 12001 |  |  | 14.9131 | 46.3116 | 48.9496 | 20.3447 | 19.0165 | 34.9516 | 25.1696 | 1.5919 | 2.2976 | 0.75 | -0.0269 |  |  |  | -7.7865 | 31.7288 | 48.4322 | 12.7571 |  | 20.6124 | 30.768 | 0.3993 | 0.3148 | 1.3933 | 0.6788 | -6.1734 | 206.6605 | 203.0534 | 149.0153 | 168.3273 | 137.2011 | 122.6959 | 107.1218 | 184.5032 | 156.9298 | 202.1636 | 221.1877 | 203.5487 | 163.6918 | 158.6098 | 200.2279 | 221.8683 | 228.9546 |  |  | 139.1137 |  | 246.2387 | 115.6262 | 155.7748 | 194.2361 | 208.6539 | 190.1751 | 184.6469 | 170.7113 | 211.5148 | 230.2524 | 235.97 | 168.1524 | 97.4712 | 135.57 | 164.7514 | 187.862 | 145.9169 | 173.607 | 161.6272 | 282.5194 | 122.251 | 172.3425 | 217.4139 | 236.5705 | 286.7026 | 116.4149 | 151.8813 | 186.3694 | 202.3006 | 193.7897 | 83.4535 | 97.0035 | 133.0536 | 165.63 | 188.5536 | 149.6968 |  | 131.5263 | 246.8109 |  | 117.8142 | 157.2852 | 198.0815 | 217.9195 | 208.136 | 140.575 | 169.8279 | 207.8352 | 216.7292 | 192.9552 | 93.9386 | 106.4464 | 131.5652 | 167.1317 | 195.7397 | 216.1954 | 132.3213 | 121.9305 | 123.7244 | 143.3462 | 186.0683 | 222.0141 | 232.8312 | 213.4088 |  |  |  |  | 84.0572 | 87.4689 | 165.0616 | 86.956 | 172.7661 | 95.2363 | 36.8247 | 36.6639 | 35.4946 | 34.023 | 33.1405 | 35.4586 | 32.2341 | 37.501 | 80.7232 | 97.1689 | 91.5814 | 80.4519 | 210.153 |  |  | 145.081 |  | 132.3618 | 94.8074 | 123.3151 | 93.7751 | 191.531 | 172.576 | 226.5137 | 209.2629 | 220.2407 | 186.0549 | 230.7423 | 254.1529 | 258.2849 | 232.7859 | 146.6936 | 120.5156 | 171.0272 | 135.7139 | 177.3463 | 164.8185 | 206.1684 | 126.8361 | 206.7501 | 188.013 | 191.476 | 236.7871 |  | 181.0212 | 97.3103 | 136.3643 | 170.7225 | 196.5305 | 127.9784 | 157.6831 | 135.7934 |  | 141.0787 | 173.8842 | 221.1857 | 241.306 | 227.3282 | 118.9892 | 165.8624 | 214.2402 | 236.2705 | 225.1548 | 86.4813 | 98.6937 | 133.648 | 170.0977 | 199.2428 | 126.6453 | 175.3717 | 113.4836 | 176.6381 | 118.8531 | 128.5529 | 170.5689 | 210.8086 | 233.8175 | 219.8951 | 137.0131 | 178.7363 | 225.6862 | 243.9098 | 223.2158 | 90.463 | 111.1967 | 141.4929 | 177.1311 | 206.2975 | 91.2077 | 122.4449 | 138.6578 | 134.1435 | 130.6068 | 212.3276 | 169.3744 | 230.113 | 214.94 | 163.7821 |  |  |  | 83.7787 | 91.9267 | 86.3519 | 176.1309 | 91.4506 | 149.8304 |  | 92.2711 | 86.2689 | 88.5581 | 60.6934 | 104.3244 | 115.6714 |  | 189.8958 | 220.5472 | 216.1847 | 397.4892 | 540.8586 | 515.5212 | 367.0048 | [23 empty] | 87.5852 | 528.1899 | 103.8506 | 205.2215
16:46 | 12002 |  |  | 14.983 | 46.333 | 49.0738 | 20.3312 | 19.0734 | 35.0231 | 25.2226 | 1.5929 | 2.298 | 0.7491 | -0.0268 |  |  |  | -7.8953 | 31.5901 | 48.5169 | 12.5901 |  | 20.5117 | 30.7798 | 0.3985 | 0.3121 | 1.3953 | 0.68 | -5.9428 | 206.6382 | 203.0295 | 149.0057 | 168.3152 | 137.1969 | 122.6942 | 107.1162 | 184.4839 | 156.9242 | 202.1486 | 221.171 | 203.5301 | 163.6801 | 158.6014 | 200.2227 | 221.8554 | 228.9363 |  |  | 139.1077 |  | 246.2123 | 115.6244 | 155.7792 | 194.2279 | 208.6368 | 190.1664 | 184.6451 | 170.7144 | 211.5121 | 230.2405 | 235.9533 | 168.1432 | 97.4732 | 135.5716 | 164.7479 | 187.8533 | 145.9015 | 173.5875 | 161.6076 | 282.4665 | 122.2528 | 172.3413 | 217.4025 | 236.5608 | 286.7549 | 116.4093 | 151.8723 | 186.3578 | 202.2851 | 193.774 | 83.45 | 97.0053 | 133.0522 | 165.6261 | 188.5437 | 149.6575 |  | 131.5103 | 246.7685 |  | 117.817 | 157.2856 | 198.0821 | 217.9021 | 208.1232 | 140.5817 | 169.8238 | 207.838 | 216.7145 | 192.9433 | 93.9402 | 106.447 | 131.5664 | 167.1328 | 195.7269 | 216.1833 | 132.3106 | 121.922 | 123.7166 | 143.3434 | 186.0603 | 222.0049 | 232.8201 | 213.3902 |  |  |  |  | 84.0535 | 87.4623 | 165.0604 | 86.9566 | 172.7798 | 95.2282 | 36.641 | 36.6359 | 35.4351 | 33.9804 | 33.119 | 35.5384 | 32.1684 | 37.3405 | 80.7226 | 97.17 | 91.5797 | 80.4585 | 210.1386 |  |  | 145.067 |  | 132.3548 | 94.8096 | 123.3097 | 93.779 | 191.5152 | 172.5756 | 226.4991 | 209.2489 | 220.2229 | 186.0441 | 230.7356 | 254.1427 | 258.2707 | 232.7656 | 146.7161 | 120.5159 | 171.0583 | 135.6987 | 177.3419 | 164.818 | 206.1667 | 126.837 | 206.7368 | 188.0052 | 191.4819 | 236.7695 |  | 181.0231 | 97.3213 | 136.3651 | 170.7218 | 196.5136 | 127.9598 | 157.6671 | 135.7883 |  | 141.0805 | 173.8904 | 221.1815 | 241.292 | 227.3276 | 118.9913 | 165.8579 | 214.2333 | 236.2564 | 225.1447 | 86.482 | 98.7005 | 133.6576 | 170.0962 | 199.2418 | 126.6436 | 175.3616 | 113.4737 | 176.6868 | 118.8505 | 128.5527 | 170.5811 | 210.8022 | 233.8038 | 219.8798 | 137.0126 | 178.7434 | 225.6697 | 243.8884 | 223.2029 | 90.4642 | 111.1998 | 141.5154 | 177.145 | 206.2726 | 91.2053 | 122.4349 | 138.643 | 134.1234 | 130.6168 | 212.3214 | 169.3726 | 230.0973 | 214.9266 | 163.764 |  |  |  | 83.7743 | 91.9259 | 86.346 | 176.1384 | 91.453 | 149.8282 |  | 92.2621 | 86.2676 | 88.5579 | 60.6965 | 104.3622 | 115.6747 |  | 189.8695 | 220.5069 | 216.1531 | 397.1463 | 540.0796 | 515.0033 | 366.3189 | [23 empty] | 87.5812 | 527.5415 | 103.84 | 205.1882
16:46 | 12003 |  |  | 15.0089 | 46.3205 | 48.9801 | 20.3172 | 19.0988 | 34.9654 | 25.158 | 1.5925 | 2.2987 | 0.7497 | -0.0263 |  |  |  | -7.8171 | 31.618 | 48.4692 | 12.6446 |  | 20.5437 | 30.8665 | 0.3992 | 0.3123 | 1.3938 | 0.6785 | -6.0573 | 206.6209 | 203.0087 | 148.9955 | 168.3081 | 137.1904 | 122.6909 | 107.1106 | 184.4791 | 156.916 | 202.1333 | 221.1544 | 203.5171 | 163.6745 | 158.5906 | 200.212 | 221.8304 | 228.9111 |  |  | 139.0927 |  | 246.1791 | 115.6209 | 155.7834 | 194.2212 | 208.6214 | 190.1463 | 184.6337 | 170.7079 | 211.5024 | 230.2175 | 235.9398 | 168.13 | 97.4689 | 135.5701 | 164.7363 | 187.8352 | 145.8825 | 173.5651 | 161.5858 | 282.423 | 122.2468 | 172.3303 | 217.3889 | 236.5353 | 286.9118 | 116.4033 | 151.8736 | 186.3537 | 202.2741 | 193.7627 | 83.4493 | 97.0061 | 133.0615 | 165.6212 | 188.5344 | 149.6421 |  | 131.4939 | 246.7313 |  | 117.8148 | 157.2774 | 198.0659 | 217.8802 | 208.1052 | 140.5782 | 169.8224 | 207.8205 | 216.6915 | 192.923 | 93.9315 | 106.443 | 131.5628 | 167.1177 | 195.7015 | 216.1568 | 132.2993 | 121.9151 | 123.7037 | 143.3361 | 186.0492 | 221.9916 | 232.8074 | 213.3722 |  |  |  |  | 84.0538 | 87.4552 | 165.0574 | 86.9655 | 172.7961 | 95.214 | 36.5776 | 36.618 | 35.5138 | 33.9382 | 32.9493 | 35.5904 | 32.8158 | 37.2971 | 80.7129 | 97.1616 | 91.5672 | 80.4527 | 210.1112 |  |  | 145.0569 |  | 132.3464 | 94.8074 | 123.3037 | 93.7758 | 191.5092 | 172.5723 | 226.4749 | 209.2223 | 220.2039 | 186.0124 | 230.7243 | 254.1201 | 258.2534 | 232.7336 | 146.7165 | 120.506 | 171.056 | 135.6844 | 177.3333 | 164.8174 | 206.1556 | 126.8287 | 206.7195 | 187.9845 | 191.4841 | 236.7472 |  | 181.0015 | 97.3208 | 136.3611 | 170.715 | 196.5006 | 127.9305 | 157.6496 | 135.7777 |  | 141.0668 | 173.8892 | 221.1682 | 241.2758 | 227.3186 | 118.9934 | 165.8485 | 214.2256 | 236.2329 | 225.1312 | 86.4852 | 98.6993 | 133.6596 | 170.0949 | 199.2316 | 126.639 | 175.3867 | 113.4656 | 176.7412 | 118.8503 | 128.5516 | 170.583 | 210.7851 | 233.7879 | 219.8567 | 137.0064 | 178.7392 | 225.6627 | 243.8644 | 223.1842 | 90.4679 | 111.2 | 141.508 | 177.1307 | 206.2587 | 91.1966 | 122.4356 | 138.6351 | 134.1152 | 130.6213 | 212.3183 | 169.3806 | 230.0845 | 214.9131 | 163.7628 |  |  |  | 83.7673 | 91.9212 | 86.3367 | 176.1403 | 91.4492 | 149.8045 |  | 92.2512 | 86.2563 | 88.5472 | 60.684 | 104.3553 | 115.6849 |  | 189.8263 | 220.4756 | 216.1189 | 397.18 | 540.3682 | 515.2857 | 366.8345 | [23 empty] | 87.5736 | 527.827 | 103.8521 | 205.1509
16:46 | 12004 |  |  | 14.945 | 46.3581 | 48.9563 | 20.381 | 19.1312 | 35.0289 | 25.1799 | 1.5918 | 2.2985 | 0.7526 | -0.0273 |  |  |  | -7.9433 | 31.6152 | 48.3612 | 12.5915 |  | 20.5185 | 30.7489 | 0.3981 | 0.3135 | 1.3934 | 0.6801 | -6.8236 | 206.6082 | 202.9867 | 148.9828 | 168.2904 | 137.1787 | 122.6773 | 107.1004 | 184.4663 | 156.9037 | 202.1149 | 221.129 | 203.5002 | 163.6747 | 158.589 | 200.2049 | 221.8116 | 228.8881 |  |  | 139.086 |  | 246.1512 | 115.6228 | 155.7828 | 194.2125 | 208.6093 | 190.131 | 184.6148 | 170.7099 | 211.489 | 230.188 | 235.9136 | 168.1197 | 97.4633 | 135.5716 | 164.7284 | 187.824 | 145.8655 | 173.5492 | 161.574 | 282.382 | 122.244 | 172.3255 | 217.3767 | 236.5052 | 286.5828 | 116.3867 | 151.874 | 186.3414 | 202.2552 | 193.7429 | 83.452 | 97.0017 | 133.0671 | 165.6164 | 188.521 | 149.6362 |  | 131.4741 | 246.6906 |  | 117.8152 | 157.274 | 198.0567 | 217.8678 | 208.0836 | 140.5659 | 169.8163 | 207.7913 | 216.6682 | 192.908 | 93.9266 | 106.4429 | 131.5636 | 167.1079 | 195.6839 | 216.1289 | 132.2888 | 121.9074 | 123.6916 | 143.3364 | 186.0441 | 221.9786 | 232.7897 | 213.3532 |  |  |  |  | 84.0498 | 87.4505 | 165.0401 | 86.9631 | 172.8141 | 95.1965 | 36.6617 | 36.5907 | 35.6148 | 33.9906 | 32.6503 | 35.5693 | 33.6504 | 37.2589 | 80.6968 | 97.1449 | 91.5563 | 80.436 | 210.0948 |  |  | 145.0445 |  | 132.3414 | 94.8003 | 123.296 | 93.7673 | 191.5009 | 172.5638 | 226.4491 | 209.2043 | 220.1875 | 185.9753 | 230.7172 | 254.1004 | 258.2447 | 232.7012 | 146.6803 | 120.4892 | 171.0331 | 135.664 | 177.3223 | 164.8203 | 206.1465 | 126.8331 | 206.7019 | 187.9748 | 191.4744 | 236.7278 |  | 180.9799 | 97.3172 | 136.3611 | 170.7082 | 196.4828 | 127.88 | 157.6334 | 135.7686 |  | 141.0619 | 173.8847 | 221.1488 | 241.2597 | 227.2909 | 118.9953 | 165.8451 | 214.2062 | 236.204 | 225.1024 | 86.4847 | 98.7015 | 133.6621 | 170.0889 | 199.2097 | 126.6356 | 175.3988 | 113.4477 | 176.7803 | 118.8364 | 128.5532 | 170.5859 | 210.7711 | 233.7751 | 219.8368 | 136.9958 | 178.7274 | 225.6477 | 243.8482 | 223.1604 | 90.4711 | 111.1998 | 141.5052 | 177.1227 | 206.2475 | 91.1933 | 122.42 | 138.616 | 134.1013 | 130.6171 | 212.2978 | 169.3722 | 230.0553 | 214.8822 | 163.7409 |  |  |  | 83.7578 | 91.9089 | 86.3251 | 176.1366 | 91.443 | 149.771 |  | 92.2364 | 86.2458 | 88.5362 | 60.687 | 104.3168 | 115.6725 |  | 189.7873 | 220.4236 | 216.0745 | 397.3929 | 540.632 | 515.2386 | 366.4889 | [23 empty] | 87.5638 | 527.9353 | 103.7617 | 205.1054
16:46 | 12005 |  |  | 15.0029 | 46.3369 | 48.8907 | 20.4536 | 19.1931 | 35.096 | 25.1685 | 1.5923 | 2.2993 | 0.7545 | -0.0281 |  |  |  | -7.8322 | 31.6608 | 48.3032 | 12.5861 |  | 20.5372 | 30.7728 | 0.399 | 0.3113 | 1.3907 | 0.6793 | -6.7216 | 206.5918 | 202.965 | 148.972 | 168.2789 | 137.1696 | 122.6676 | 107.092 | 184.4468 | 156.8955 | 202.1 | 221.1078 | 203.4785 | 163.6666 | 158.5893 | 200.2026 | 221.8029 | 228.8757 |  |  | 139.0726 |  | 246.1206 | 115.617 | 155.7761 | 194.1959 | 208.5852 | 190.1162 | 184.6035 | 170.7041 | 211.4713 | 230.1725 | 235.8974 | 168.1134 | 97.4622 | 135.5717 | 164.7278 | 187.8166 | 145.853 | 173.5363 | 161.5637 | 282.3358 | 122.2432 | 172.3275 | 217.3667 | 236.4958 | 286.2193 | 116.3709 | 151.8678 | 186.3208 | 202.2345 | 193.7259 | 83.4528 | 97.0003 | 133.0678 | 165.6097 | 188.5068 | 149.6151 |  | 131.4547 | 246.6479 |  | 117.8141 | 157.274 | 198.0522 | 217.8535 | 208.0693 | 140.5522 | 169.806 | 207.7771 | 216.6413 | 192.8922 | 93.931 | 106.4473 | 131.5604 | 167.1048 | 195.6747 | 216.1105 | 132.2797 | 121.8928 | 123.6816 | 143.3341 | 186.039 | 221.9641 | 232.7736 | 213.3368 |  |  |  |  | 84.0396 | 87.4408 | 165.0219 | 86.9521 | 172.8289 | 95.1769 | 36.0562 | 36.6185 | 35.7196 | 34.1068 | 32.3225 | 35.4974 | 34.3417 | 37.1755 | 80.686 | 97.134 | 91.5493 | 80.4275 | 210.078 |  |  | 145.0372 |  | 132.3405 | 94.7972 | 123.2907 | 93.7655 | 191.4889 | 172.5637 | 226.4341 | 209.1951 | 220.1712 | 185.9611 | 230.6968 | 254.0805 | 258.2312 | 232.6718 | 146.6566 | 120.4764 | 170.9771 | 135.6484 | 177.3096 | 164.821 | 206.1352 | 126.8344 | 206.6814 | 187.956 | 191.4689 | 236.7112 |  | 180.9768 | 97.3238 | 136.3661 | 170.7008 | 196.4844 | 127.8373 | 157.6172 | 135.7584 |  | 141.0577 | 173.8848 | 221.1355 | 241.2331 | 227.2668 | 118.9922 | 165.8507 | 214.1922 | 236.1822 | 225.0813 | 86.4788 | 98.708 | 133.6639 | 170.0868 | 199.194 | 126.6358 | 175.3971 | 113.4314 | 176.8195 | 118.8238 | 128.5522 | 170.5783 | 210.7538 | 233.7541 | 219.8157 | 136.9913 | 178.7209 | 225.6336 | 243.8232 | 223.1396 | 90.4638 | 111.199 | 141.5101 | 177.1197 | 206.2198 | 91.1855 | 122.4081 | 138.595 | 134.0859 | 130.6218 | 212.2842 | 169.3652 | 230.0307 | 214.8607 | 163.7131 |  |  |  | 83.7534 | 91.9061 | 86.3156 | 176.1221 | 91.425 | 149.7446 |  | 92.2291 | 86.2415 | 88.5258 | 60.6863 | 104.2962 | 115.6805 |  | 189.741 | 220.3865 | 216.0314 | 397.3161 | 540.5893 | 515.3174 | 366.9026 | [23 empty] | 87.5565 | 527.9533 | 103.8509 | 205.0637
16:46 | 12006 |  |  | 14.9903 | 46.3561 | 48.9833 | 20.4306 | 19.2199 | 35.0576 | 25.248 | 1.59 | 2.2967 | 0.7485 | -0.0284 |  |  |  | -7.7488 | 31.6499 | 48.3525 | 12.5685 |  | 20.6051 | 30.8212 | 0.3969 | 0.3137 | 1.3909 | 0.68 | -4.6985 | 206.5705 | 202.95 | 148.9633 | 168.2709 | 137.1699 | 122.6674 | 107.0887 | 184.4381 | 156.8985 | 202.091 | 221.0921 | 203.4621 | 163.656 | 158.58 | 200.1724 | 221.7826 | 228.8622 |  |  | 139.0523 |  | 246.0797 | 115.6082 | 155.7685 | 194.1827 | 208.5592 | 190.1022 | 184.5919 | 170.6893 | 211.4508 | 230.1555 | 235.8915 | 168.1004 | 97.461 | 135.5711 | 164.7238 | 187.8016 | 145.8332 | 173.5172 | 161.5456 | 282.2848 | 122.2403 | 172.3176 | 217.3539 | 236.4842 | 286.0792 | 116.3682 | 151.8668 | 186.3129 | 202.2217 | 193.7144 | 83.4481 | 97.0014 | 133.0641 | 165.6015 | 188.4926 | 149.5991 |  | 131.4399 | 246.6152 |  | 117.8081 | 157.2779 | 198.043 | 217.8391 | 208.0582 | 140.5572 | 169.8057 | 207.771 | 216.6236 | 192.8766 | 93.936 | 106.4502 | 131.5632 | 167.103 | 195.6647 | 216.0863 | 132.2722 | 121.8907 | 123.678 | 143.3298 | 186.0366 | 221.9557 | 232.7562 | 213.3241 |  |  |  |  | 84.0296 | 87.4259 | 165.0228 | 86.9371 | 172.848 | 95.1682 | 35.5614 | 36.7165 | 35.8207 | 34.1754 | 32.1808 | 35.4843 | 34.8355 | 37.0737 | 80.68 | 97.1312 | 91.5395 | 80.4179 | 210.0508 |  |  | 145.0244 |  | 132.321 | 94.7851 | 123.2771 | 93.7596 | 191.4651 | 172.5585 | 226.4107 | 209.1659 | 220.1468 | 185.9513 | 230.6788 | 254.0574 | 258.2026 | 232.6467 | 146.6672 | 120.4672 | 170.9208 | 135.6278 | 177.2952 | 164.8135 | 206.1124 | 126.8214 | 206.6558 | 187.9409 | 191.4555 | 236.6946 |  | 180.9749 | 97.3182 | 136.3688 | 170.6895 | 196.4803 | 127.8204 | 157.5976 | 135.7423 |  | 141.0512 | 173.878 | 221.1199 | 241.2096 | 227.2447 | 118.9917 | 165.8419 | 214.1841 | 236.1675 | 225.0562 | 86.4732 | 98.6983 | 133.6617 | 170.0804 | 199.184 | 126.6245 | 175.4023 | 113.415 | 176.8583 | 118.8108 | 128.556 | 170.5732 | 210.7435 | 233.7368 | 219.7961 | 136.9936 | 178.7183 | 225.6225 | 243.8046 | 223.1196 | 90.4596 | 111.1933 | 141.5112 | 177.1155 | 206.2018 | 91.1758 | 122.4034 | 138.5761 | 134.0693 | 130.6295 | 212.2723 | 169.3682 | 230.0174 | 214.849 | 163.7003 |  |  |  | 83.745 | 91.908 | 86.3087 | 176.0857 | 91.3984 | 149.7085 |  | 92.2219 | 86.2306 | 88.5136 | 60.6959 | 104.3024 | 115.6786 |  | 189.7035 | 220.3227 | 215.9728 | 397.6736 | 541.0372 | 515.9444 | 366.9881 | [23 empty] | 87.5479 | 528.4908 | 103.9603 | 205.0131
16:46 | 12007 |  |  | 15.0213 | 46.3983 | 49.0513 | 20.3483 | 19.0242 | 34.9575 | 25.1104 | 1.5894 | 2.2951 | 0.7475 | -0.0287 |  |  |  | -7.7727 | 31.6292 | 48.418 | 12.6532 |  | 20.5889 | 30.9283 | 0.3976 | 0.3158 | 1.3931 | 0.6793 | -7.2554 | 206.5485 | 202.9238 | 148.9532 | 168.2586 | 137.1618 | 122.6568 | 107.0869 | 184.4316 | 156.8931 | 202.0718 | 221.0726 | 203.4479 | 163.6438 | 158.5757 | 200.1553 | 221.767 | 228.8513 |  |  | 139.0419 |  | 246.0485 | 115.6099 | 155.7678 | 194.1771 | 208.5492 | 190.0894 | 184.5855 | 170.6825 | 211.4421 | 230.1414 | 235.8951 | 168.0931 | 97.4699 | 135.5799 | 164.7255 | 187.7943 | 145.8211 | 173.5008 | 161.528 | 282.2427 | 122.2432 | 172.3163 | 217.3422 | 236.4696 | 285.9446 | 116.36 | 151.8676 | 186.3126 | 202.2155 | 193.7027 | 83.4499 | 97.0016 | 133.0672 | 165.5955 | 188.4821 | 149.5816 |  | 131.4294 | 246.584 |  | 117.8046 | 157.2744 | 198.0331 | 217.8288 | 208.0433 | 140.5555 | 169.8024 | 207.7582 | 216.6082 | 192.855 | 93.9304 | 106.4455 | 131.5651 | 167.0997 | 195.6491 | 216.0554 | 132.2613 | 121.8848 | 123.6657 | 143.3236 | 186.0326 | 221.9453 | 232.7332 | 213.3079 |  |  |  |  | 84.0263 | 87.4227 | 165.0298 | 86.9392 | 172.8808 | 95.1672 | 35.8237 | 36.8783 | 35.6772 | 34.24 | 32.1456 | 35.5207 | 35.175 | 37.0919 | 80.6718 | 97.1228 | 91.5324 | 80.4109 | 210.0317 |  |  | 145.016 |  | 132.3048 | 94.7802 | 123.2673 | 93.7568 | 191.4465 | 172.5548 | 226.3899 | 209.1408 | 220.1285 | 185.9163 | 230.6703 | 254.0415 | 258.1833 | 232.6266 | 146.6855 | 120.4553 | 170.8888 | 135.6051 | 177.279 | 164.8068 | 206.0947 | 126.8106 | 206.6341 | 187.9317 | 191.4447 | 236.6706 |  | 180.9574 | 97.3166 | 136.3639 | 170.6807 | 196.4569 | 127.8105 | 157.5752 | 135.7252 |  | 141.047 | 173.8652 | 221.1056 | 241.1871 | 227.2234 | 118.9897 | 165.8421 | 214.1763 | 236.1518 | 225.033 | 86.4705 | 98.6849 | 133.6627 | 170.0681 | 199.1718 | 126.6204 | 175.3909 | 113.3942 | 176.882 | 118.8024 | 128.5589 | 170.5812 | 210.7441 | 233.7244 | 219.7797 | 137.002 | 178.7222 | 225.6021 | 243.7856 | 223.1008 | 90.4575 | 111.1911 | 141.5106 | 177.1094 | 206.1871 | 91.1689 | 122.3904 | 138.5615 | 134.0544 | 130.627 | 212.2604 | 169.3683 | 229.9997 | 214.827 | 163.6892 |  |  |  | 83.7401 | 91.9087 | 86.3139 | 176.0689 | 91.3985 | 149.7067 |  | 92.2177 | 86.2282 | 88.4992 | 60.7051 | 104.318 | 115.6753 |  | 189.6952 | 220.2855 | 215.9463 | 397.4921 | 540.3682 | 515.0983 | 366.8345 | [23 empty] | 87.5446 | 527.7333 | 103.9069 | 204.9904
16:46 | 12008 |  |  | 15.042 | 46.4458 | 49.0793 | 20.3602 | 19.0835 | 35.0166 | 25.1327 | 1.5916 | 2.2983 | 0.752 | -0.028 |  |  |  | -7.7236 | 31.7502 | 48.4126 | 12.7197 |  | 20.5146 | 30.8567 | 0.3976 | 0.3153 | 1.3925 | 0.6805 | -4.5271 | 206.5361 | 202.9048 | 148.9493 | 168.246 | 137.1491 | 122.6522 | 107.0894 | 184.4281 | 156.8926 | 202.0681 | 221.0538 | 203.433 | 163.633 | 158.5812 | 200.161 | 221.7618 | 228.8418 |  |  | 139.0344 |  | 246.0183 | 115.6134 | 155.7628 | 194.1645 | 208.538 | 190.0726 | 184.5752 | 170.6757 | 211.4362 | 230.1252 | 235.8717 | 168.0913 | 97.473 | 135.5902 | 164.7298 | 187.7889 | 145.8146 | 173.4886 | 161.514 | 282.2083 | 122.246 | 172.3173 | 217.3331 | 236.4521 | 286.213 | 116.3446 | 151.8609 | 186.3014 | 202.2048 | 193.6918 | 83.4483 | 97.0079 | 133.0719 | 165.5935 | 188.4772 | 149.5541 |  | 131.4171 | 246.5496 |  | 117.81 | 157.2697 | 198.0261 | 217.815 | 208.0261 | 140.5544 | 169.8001 | 207.7487 | 216.5913 | 192.8354 | 93.9269 | 106.4439 | 131.564 | 167.094 | 195.6339 | 216.0339 | 132.2429 | 121.8752 | 123.6505 | 143.3221 | 186.0245 | 221.9306 | 232.7149 | 213.2902 |  |  |  |  | 84.0233 | 87.4139 | 165.0318 | 86.9715 | 172.8865 | 95.1475 | 36.0684 | 37.0359 | 35.5212 | 34.3025 | 32.0799 | 35.5213 | 35.4678 | 37.1343 | 80.6682 | 97.1076 | 91.5274 | 80.4007 | 210.0126 |  |  | 145.005 |  | 132.302 | 94.7833 | 123.2621 | 93.7544 | 191.4402 | 172.5589 | 226.3761 | 209.1259 | 220.1155 | 185.8767 | 230.6467 | 254.0242 | 258.1666 | 232.607 | 146.6847 | 120.4407 | 170.8513 | 135.5937 | 177.2655 | 164.8078 | 206.0838 | 126.8037 | 206.617 | 187.9194 | 191.4447 | 236.6485 |  | 180.9557 | 97.3175 | 136.367 | 170.671 | 196.4429 | 127.8042 | 157.5568 | 135.7097 |  | 141.0447 | 173.8729 | 221.0959 | 241.1734 | 227.2063 | 118.9974 | 165.8453 | 214.1679 | 236.1271 | 225.0167 | 86.4743 | 98.681 | 133.6719 | 170.0656 | 199.1574 | 126.6192 | 175.3808 | 113.3806 | 176.9118 | 118.7969 | 128.5551 | 170.576 | 210.7352 | 233.7036 | 219.7585 | 136.9895 | 178.7032 | 225.5556 | 243.7475 | 223.064 | 90.4528 | 111.1834 | 141.4791 | 177.0718 | 206.1764 | 91.1583 | 122.3827 | 138.5554 | 134.0482 | 130.6265 | 212.2574 | 169.3698 | 229.9868 | 214.8152 | 163.6737 |  |  |  | 83.7441 | 91.9107 | 86.3108 | 176.0545 | 91.3989 | 149.7206 |  | 92.2124 | 86.2281 | 88.5014 | 60.7124 | 104.3385 | 115.6837 |  | 189.6696 | 220.264 | 215.9029 | 397.2056 | 540.5072 | 515.1137 | 366.6135 | [23 empty] | 87.5431 | 527.8105 | 104.0071 | 204.9668
16:46 | 12009 |  |  | 14.9754 | 46.3971 | 48.9755 | 20.3274 | 19.0528 | 35.024 | 25.1159 | 1.5934 | 2.2952 | 0.7534 | -0.0266 |  |  |  | -7.6518 | 31.7307 | 48.5075 | 12.7557 |  | 20.6074 | 30.9518 | 0.3981 | 0.3133 | 1.3965 | 0.6805 | -6.3695 | 206.5152 | 202.8805 | 148.9388 | 168.2291 | 137.139 | 122.6517 | 107.0792 | 184.4113 | 156.8852 | 202.0614 | 221.0311 | 203.4153 | 163.6293 | 158.5863 | 200.1545 | 221.7462 | 228.821 |  |  | 139.0156 |  | 245.9731 | 115.6113 | 155.7525 | 194.1471 | 208.5141 | 190.0509 | 184.5539 | 170.6681 | 211.416 | 230.1015 | 235.8346 | 168.0809 | 97.471 | 135.5871 | 164.7242 | 187.7758 | 145.7972 | 173.4694 | 161.4975 | 282.1635 | 122.2466 | 172.3088 | 217.3187 | 236.4297 | 286.4286 | 116.3362 | 151.8543 | 186.288 | 202.186 | 193.6709 | 83.4435 | 97.0182 | 133.0749 | 165.595 | 188.4634 | 149.5417 |  | 131.4014 | 246.5153 |  | 117.8146 | 157.2686 | 198.0186 | 217.7982 | 208.0108 | 140.5516 | 169.7996 | 207.7376 | 216.5797 | 192.8239 | 93.9268 | 106.4436 | 131.5714 | 167.0867 | 195.6187 | 216.0271 | 132.2346 | 121.8603 | 123.6417 | 143.33 | 186.018 | 221.9216 | 232.704 | 213.2716 |  |  |  |  | 84.0073 | 87.396 | 165.0246 | 86.9755 | 172.8638 | 95.1323 | 36.1901 | 37.0478 | 35.6592 | 34.2163 | 31.9994 | 35.5173 | 35.5755 | 37.2237 | 80.665 | 97.0992 | 91.5189 | 80.3951 | 209.9921 |  |  | 144.9904 |  | 132.2942 | 94.7745 | 123.2574 | 93.7493 | 191.4328 | 172.5522 | 226.3551 | 209.1031 | 220.0962 | 185.8355 | 230.6246 | 254.011 | 258.1483 | 232.5851 | 146.7016 | 120.4387 | 170.8394 | 135.5863 | 177.2629 | 164.8144 | 206.0819 | 126.8117 | 206.6074 | 187.9133 | 191.4512 | 236.6412 |  | 180.9676 | 97.3174 | 136.3789 | 170.6691 | 196.4363 | 127.8041 | 157.5493 | 135.704 |  | 141.0457 | 173.887 | 221.0978 | 241.1785 | 227.1909 | 119.0016 | 165.8367 | 214.1476 | 236.0987 | 224.9933 | 86.4701 | 98.6802 | 133.6729 | 170.0574 | 199.1418 | 126.6053 | 175.3675 | 113.3683 | 176.9477 | 118.7833 | 128.5564 | 170.566 | 210.7188 | 233.6844 | 219.7418 | 136.9774 | 178.6952 | 225.528 | 243.7241 | 223.0366 | 90.4514 | 111.1803 | 141.4479 | 177.0356 | 206.1805 | 91.1468 | 122.3716 | 138.5373 | 134.0365 | 130.6281 | 212.2454 | 169.3661 | 229.9773 | 214.8012 | 163.6523 |  |  |  | 83.736 | 91.9 | 86.2997 | 176.0225 | 91.3872 | 149.7032 |  | 92.2036 | 86.2199 | 88.4926 | 60.7112 | 104.3489 | 115.6859 |  | 189.632 | 220.2366 | 215.8691 | 397.3161 | 540.4645 | 515.13 | 366.7156 | [23 empty] | 87.5319 | 527.7973 | 104.0308 | 204.9343
16:46 | 12010 |  |  | 14.9448 | 46.4464 | 49.0353 | 20.3395 | 19.0729 | 35.0504 | 25.2464 | 1.5921 | 2.295 | 0.7483 | -0.0272 |  |  |  | -7.7217 | 31.7344 | 48.4448 | 12.7786 |  | 20.6092 | 31.0296 | 0.3992 | 0.3143 | 1.395 | 0.6814 | -7.1917 | 206.4918 | 202.8567 | 148.9241 | 168.2127 | 137.1262 | 122.6367 | 107.0688 | 184.3872 | 156.8753 | 202.0419 | 221.0072 | 203.3883 | 163.6262 | 158.5844 | 200.148 | 221.7411 | 228.7987 |  |  | 138.9963 |  | 245.938 | 115.6093 | 155.7519 | 194.1351 | 208.4979 | 190.0339 | 184.5402 | 170.6647 | 211.4052 | 230.0875 | 235.821 | 168.0741 | 97.471 | 135.5879 | 164.7233 | 187.768 | 145.7797 | 173.4542 | 161.4864 | 282.1203 | 122.241 | 172.3076 | 217.3105 | 236.4098 | 286.2782 | 116.337 | 151.857 | 186.2806 | 202.1671 | 193.6583 | 83.4435 | 97.0182 | 133.0805 | 165.5924 | 188.4503 | 149.5413 |  | 131.3877 | 246.482 |  | 117.8021 | 157.2584 | 198.004 | 217.7789 | 207.9886 | 140.5373 | 169.7875 | 207.7235 | 216.5515 | 192.8057 | 93.9179 | 106.4385 | 131.5637 | 167.0761 | 195.5982 | 216.0055 | 132.2337 | 121.8509 | 123.632 | 143.3289 | 186.0143 | 221.9118 | 232.6887 | 213.2548 |  |  |  |  | 83.9996 | 87.3942 | 165.008 | 86.9592 | 172.8484 | 95.1398 | 36.2574 | 36.5543 | 35.8816 | 34.0445 | 32.0314 | 35.4793 | 35.6302 | 37.2957 | 80.6626 | 97.098 | 91.5165 | 80.3943 | 209.9693 |  |  | 144.9843 |  | 132.2844 | 94.7669 | 123.2581 | 93.742 | 191.4331 | 172.5456 | 226.3359 | 209.081 | 220.0841 | 185.8378 | 230.6011 | 253.9896 | 258.1278 | 232.5602 | 146.7378 | 120.4304 | 170.8448 | 135.5739 | 177.2769 | 164.8209 | 206.0814 | 126.8246 | 206.5942 | 187.9003 | 191.4523 | 236.6297 |  | 180.9605 | 97.323 | 136.379 | 170.6644 | 196.4268 | 127.7962 | 157.5348 | 135.6944 |  | 141.0423 | 173.8929 | 221.0985 | 241.1671 | 227.1902 | 118.9953 | 165.8398 | 214.1369 | 236.0774 | 224.9732 | 86.4654 | 98.6915 | 133.6678 | 170.0567 | 199.1264 | 126.5974 | 175.3482 | 113.3549 | 176.9619 | 118.7728 | 128.5598 | 170.5697 | 210.7082 | 233.6702 | 219.7243 | 136.9928 | 178.7044 | 225.5345 | 243.7138 | 223.0298 | 90.4518 | 111.1855 | 141.46 | 177.0474 | 206.1563 | 91.138 | 122.3561 | 138.516 | 134.0167 | 130.632 | 212.225 | 169.363 | 229.9598 | 214.7861 | 163.632 |  |  |  | 83.7321 | 91.887 | 86.2922 | 175.9999 | 91.3894 | 149.7063 |  | 92.2003 | 86.2115 | 88.4833 | 60.7212 | 104.3748 | 115.6932 |  | 189.6109 | 220.2127 | 215.8425 | 397.2424 | 540.3682 | 515.4106 | 366.7099 | [23 empty] | 87.525 | 527.8894 | 104.1032 | 204.9118
16:46 | 12011 |  |  | 14.8949 | 46.3788 | 49.0188 | 20.3598 | 19.176 | 35.0396 | 25.175 | 1.5931 | 2.2935 | 0.7494 | -0.0273 |  |  |  | -7.7759 | 31.74 | 48.4056 | 12.7254 |  | 20.7157 | 31.025 | 0.3972 | 0.3164 | 1.3989 | 0.6786 | -5.3171 | 206.4833 | 202.8489 | 148.9167 | 168.21 | 137.125 | 122.6322 | 107.0709 | 184.3866 | 156.879 | 202.0396 | 220.9941 | 203.3712 | 163.6217 | 158.5753 | 200.1499 | 221.7312 | 228.769 |  |  | 138.986 |  | 245.9097 | 115.6107 | 155.7513 | 194.1266 | 208.4805 | 190.0183 | 184.5289 | 170.6618 | 211.3951 | 230.0697 | 235.8 | 168.0644 | 97.4619 | 135.5905 | 164.7151 | 187.7587 | 145.7619 | 173.436 | 161.4679 | 282.0767 | 122.2344 | 172.3028 | 217.3006 | 236.3876 | 286.3247 | 116.3283 | 151.8518 | 186.2658 | 202.147 | 193.6463 | 83.437 | 97.0066 | 133.0772 | 165.5897 | 188.4374 | 149.527 |  | 131.3717 | 246.4451 |  | 117.798 | 157.2552 | 197.9934 | 217.758 | 207.9685 | 140.547 | 169.7804 | 207.7147 | 216.5288 | 192.7873 | 93.9162 | 106.441 | 131.5564 | 167.0634 | 195.5809 | 215.9793 | 132.2206 | 121.844 | 123.6188 | 143.3237 | 186.014 | 221.8988 | 232.6672 | 213.2379 |  |  |  |  | 83.9987 | 87.3939 | 164.9908 | 86.9484 | 172.8256 | 95.1264 | 35.7699 | 35.6023 | 36.0253 | 33.9336 | 31.9909 | 35.5212 | 35.8148 | 37.3019 | 80.6546 | 97.0914 | 91.5072 | 80.383 | 209.9539 |  |  | 144.9797 |  | 132.278 | 94.7725 | 123.2549 | 93.7383 | 191.4357 | 172.5516 | 226.3252 | 209.0688 | 220.0742 | 185.8854 | 230.5933 | 253.9684 | 258.1099 | 232.5378 | 146.7631 | 120.4186 | 170.8432 | 135.561 | 177.2805 | 164.8187 | 206.0714 | 126.8302 | 206.578 | 187.8909 | 191.4553 | 236.6184 |  | 180.9544 | 97.3271 | 136.3769 | 170.6562 | 196.419 | 127.7931 | 157.5165 | 135.678 |  | 141.043 | 173.8952 | 221.0985 | 241.1519 | 227.1894 | 118.9914 | 165.8387 | 214.1275 | 236.0601 | 224.9555 | 86.4696 | 98.7019 | 133.673 | 170.0655 | 199.1195 | 126.5962 | 175.3314 | 113.3452 | 176.9549 | 118.7649 | 128.5627 | 170.5734 | 210.7021 | 233.6546 | 219.7016 | 137.0008 | 178.7068 | 225.535 | 243.6974 | 223.0194 | 90.4472 | 111.1814 | 141.4697 | 177.0504 | 206.1292 | 91.1348 | 122.3444 | 138.5045 | 134.0041 | 130.633 | 212.2205 | 169.3601 | 229.938 | 214.7686 | 163.6259 |  |  |  | 83.732 | 91.8847 | 86.2861 | 175.9874 | 91.3798 | 149.7071 |  | 92.1884 | 86.2035 | 88.4787 | 60.7243 | 104.3545 | 115.7049 |  | 189.5731 | 220.1705 | 215.8041 | 397.0808 | 540.3201 | 515.1137 | 366.8005 | [23 empty] | 87.5208 | 527.7169 | 104.0636 | 204.8718
16:46 | 12012 |  |  | 14.9573 | 46.3675 | 49.0338 | 20.4257 | 19.1669 | 35.0354 | 25.2687 | 1.5923 | 2.2922 | 0.747 | -0.0288 |  |  |  | -7.6419 | 31.8406 | 48.4127 | 12.7992 |  | 20.6063 | 30.8807 | 0.3972 | 0.3156 | 1.3944 | 0.6777 | -6.2462 | 206.4641 | 202.8285 | 148.9083 | 168.1953 | 137.1205 | 122.6297 | 107.0666 | 184.3883 | 156.8796 | 202.0319 | 220.976 | 203.3592 | 163.6164 | 158.562 | 200.1387 | 221.7027 | 228.7226 |  |  | 138.9768 |  | 245.868 | 115.6098 | 155.7436 | 194.1167 | 208.4613 | 190 | 184.5198 | 170.6597 | 211.3822 | 230.049 | 235.7894 | 168.0521 | 97.4667 | 135.5883 | 164.7061 | 187.743 | 145.7426 | 173.4157 | 161.4413 | 282.0294 | 122.236 | 172.3036 | 217.2878 | 236.372 | 286.3675 | 116.3141 | 151.8379 | 186.2461 | 202.1272 | 193.6216 | 83.4364 | 97.0025 | 133.0734 | 165.5803 | 188.424 | 149.4808 |  | 131.3578 | 246.3993 |  | 117.7997 | 157.258 | 197.9815 | 217.7404 | 207.9519 | 140.5577 | 169.7758 | 207.7028 | 216.5138 | 192.7689 | 93.9125 | 106.4407 | 131.5574 | 167.05 | 195.5662 | 215.9642 | 132.2063 | 121.8299 | 123.6061 | 143.3204 | 186.0058 | 221.8853 | 232.651 | 213.2195 |  |  |  |  | 83.9862 | 87.3827 | 164.9647 | 86.9157 | 172.8107 | 95.1074 | 35.3025 | 35.2025 | 35.6792 | 33.8961 | 31.7301 | 35.7135 | 36.0406 | 37.3166 | 80.6496 | 97.0884 | 91.507 | 80.3831 | 209.9404 |  |  | 144.9686 |  | 132.2724 | 94.775 | 123.2468 | 93.7317 | 191.4233 | 172.5544 | 226.3018 | 209.0514 | 220.0537 | 185.8856 | 230.586 | 253.9555 | 258.0889 | 232.524 | 146.7873 | 120.4119 | 170.8439 | 135.549 | 177.2634 | 164.8153 | 206.0622 | 126.8292 | 206.5661 | 187.8832 | 191.4575 | 236.6063 |  | 180.9424 | 97.331 | 136.3833 | 170.6512 | 196.4156 | 127.7903 | 157.5037 | 135.6663 |  | 141.0458 | 173.8853 | 221.092 | 241.1369 | 227.1756 | 118.9876 | 165.8283 | 214.1112 | 236.0414 | 224.9444 | 86.4682 | 98.6992 | 133.6795 | 170.0618 | 199.1015 | 126.5796 | 175.3173 | 113.3398 | 176.9369 | 118.7518 | 128.5673 | 170.5731 | 210.6943 | 233.6407 | 219.6893 | 137.004 | 178.7142 | 225.5402 | 243.6853 | 223.0065 | 90.4497 | 111.1882 | 141.4683 | 177.0313 | 206.1258 | 91.1267 | 122.3344 | 138.4919 | 133.9948 | 130.6236 | 212.2155 | 169.3532 | 229.9209 | 214.7455 | 163.6147 |  |  |  | 83.725 | 91.8854 | 86.2775 | 175.9704 | 91.3702 | 149.6824 |  | 92.1794 | 86.2044 | 88.4662 | 60.7274 | 104.3517 | 115.6962 |  | 189.5383 | 220.1031 | 215.7615 | 397.2424 | 540.3682 | 515.0983 | 366.3359 | [23 empty] | 87.5134 | 527.7333 | 104.1459 | 204.8207
16:46 | 12013 |  |  | 14.9732 | 46.3786 | 49.1245 | 20.4019 | 19.2263 | 35.0922 | 25.3374 | 1.592 | 2.2902 | 0.747 | -0.0287 |  |  |  | -7.6323 | 31.8955 | 48.5437 | 12.8231 |  | 20.6188 | 30.9518 | 0.3964 | 0.3099 | 1.3925 | 0.6785 | -5.7907 | 206.4372 | 202.8049 | 148.8985 | 168.1774 | 137.104 | 122.6192 | 107.0622 | 184.3792 | 156.8769 | 202.0122 | 220.9553 | 203.3366 | 163.6109 | 158.5648 | 200.1219 | 221.6776 | 228.6949 |  |  | 138.9654 |  | 245.8307 | 115.6117 | 155.7387 | 194.1058 | 208.4443 | 189.9852 | 184.5088 | 170.6529 | 211.3678 | 230.0324 | 235.7553 | 168.0417 | 97.4691 | 135.5885 | 164.703 | 187.7311 | 145.7316 | 173.3966 | 161.429 | 281.986 | 122.2365 | 172.3074 | 217.2764 | 236.3633 | 286.3391 | 116.3099 | 151.8382 | 186.2324 | 202.1149 | 193.6084 | 83.4388 | 97.004 | 133.0746 | 165.5679 | 188.4161 | 149.4486 |  | 131.3508 | 246.3589 |  | 117.7961 | 157.2509 | 197.9694 | 217.7313 | 207.936 | 140.5535 | 169.7679 | 207.6907 | 216.4933 | 192.7531 | 93.9101 | 106.4415 | 131.5618 | 167.0434 | 195.5559 | 215.9468 | 132.1976 | 121.8227 | 123.5946 | 143.3134 | 185.9976 | 221.8742 | 232.6372 | 213.2021 |  |  |  |  | 83.972 | 87.3696 | 164.9416 | 86.8922 | 172.8069 | 95.098 | 35.2789 | 35.5691 | 35.2746 | 33.8934 | 31.4994 | 35.85 | 36.2828 | 37.2352 | 80.6411 | 97.0759 | 91.5016 | 80.3779 | 209.9066 |  |  | 144.953 |  | 132.2597 | 94.7669 | 123.2329 | 93.7183 | 191.3979 | 172.5461 | 226.2667 | 209.0308 | 220.03 | 185.8596 | 230.5653 | 253.9376 | 258.0654 | 232.5028 | 146.7926 | 120.3993 | 170.8354 | 135.5341 | 177.2453 | 164.8184 | 206.0528 | 126.8202 | 206.5442 | 187.8597 | 191.4454 | 236.5836 |  | 180.9227 | 97.332 | 136.3857 | 170.6428 | 196.4021 | 127.7837 | 157.4936 | 135.6595 |  | 141.0395 | 173.8827 | 221.0741 | 241.1203 | 227.1579 | 118.993 | 165.8324 | 214.1141 | 236.0363 | 224.9392 | 86.4706 | 98.7049 | 133.6942 | 170.0628 | 199.09 | 126.5727 | 175.3094 | 113.3326 | 176.9262 | 118.7423 | 128.5699 | 170.5773 | 210.6868 | 233.63 | 219.6783 | 137.0046 | 178.7103 | 225.529 | 243.6685 | 222.9854 | 90.4613 | 111.1962 | 141.4616 | 177.0194 | 206.1249 | 91.1127 | 122.3235 | 138.4768 | 133.979 | 130.6175 | 212.2042 | 169.3536 | 229.9039 | 214.7254 | 163.5971 |  |  |  | 83.7125 | 91.8724 | 86.2607 | 175.9341 | 91.3697 | 149.6647 |  | 92.1708 | 86.2068 | 88.4554 | 60.7377 | 104.3482 | 115.6929 |  | 189.5107 | 220.0684 | 215.7233 | 397.0071 | 540.0368 | 514.9572 | 366.4832 | [23 empty] | 87.5025 | 527.497 | 104.3204 | 204.7895
16:46 | 12014 |  |  | 14.9769 | 46.3838 | 49.1488 | 20.44 | 19.2493 | 35.0935 | 25.3719 | 1.5938 | 2.2929 | 0.7497 | -0.0281 |  |  |  | -7.6264 | 31.8678 | 48.5055 | 12.7629 |  | 20.6357 | 30.9717 | 0.3972 | 0.3117 | 1.3935 | 0.6759 | -5.6378 | 206.418 | 202.7802 | 148.8866 | 168.1708 | 137.0937 | 122.6121 | 107.0532 | 184.366 | 156.8756 | 201.9963 | 220.9362 | 203.3206 | 163.6019 | 158.5679 | 200.1072 | 221.6597 | 228.6804 |  |  | 138.9459 |  | 245.7999 | 115.6129 | 155.7421 | 194.0942 | 208.4306 | 189.9691 | 184.4957 | 170.6406 | 211.3547 | 230.0133 | 235.7076 | 168.0331 | 97.4637 | 135.593 | 164.6975 | 187.7269 | 145.7146 | 173.3762 | 161.415 | 281.9448 | 122.2333 | 172.2971 | 217.2631 | 236.3433 | 286.4182 | 116.306 | 151.837 | 186.2291 | 202.1005 | 193.5948 | 83.4334 | 96.9965 | 133.0793 | 165.5631 | 188.4049 | 149.4404 |  | 131.3435 | 246.319 |  | 117.7995 | 157.2502 | 197.9627 | 217.7175 | 207.9212 | 140.5515 | 169.7621 | 207.6831 | 216.4734 | 192.7405 | 93.9028 | 106.4434 | 131.5608 | 167.0374 | 195.5442 | 215.9296 | 132.1914 | 121.8142 | 123.5774 | 143.3122 | 185.9957 | 221.8638 | 232.617 | 213.1894 |  |  |  |  | 83.9715 | 87.3718 | 164.9442 | 86.909 | 172.8131 | 95.099 | 35.3133 | 36.0413 | 35.0192 | 33.9323 | 31.7465 | 35.8201 | 36.4409 | 37.1332 | 80.6293 | 97.0639 | 91.4857 | 80.3629 | 209.8805 |  |  | 144.9454 |  | 132.253 | 94.7647 | 123.2281 | 93.7177 | 191.3848 | 172.5446 | 226.2513 | 209.0185 | 220.0095 | 185.8412 | 230.5525 | 253.9187 | 258.0493 | 232.4817 | 146.802 | 120.395 | 170.803 | 135.533 | 177.2406 | 164.8168 | 206.0456 | 126.8113 | 206.5243 | 187.8445 | 191.4454 | 236.5584 |  | 180.9147 | 97.3269 | 136.3835 | 170.6334 | 196.3881 | 127.7795 | 157.4752 | 135.6467 |  | 141.0303 | 173.8887 | 221.0635 | 241.1077 | 227.1445 | 119.0002 | 165.844 | 214.1179 | 236.0326 | 224.9239 | 86.4754 | 98.7073 | 133.7064 | 170.0601 | 199.0931 | 126.568 | 175.3019 | 113.3187 | 176.9106 | 118.7346 | 128.5782 | 170.59 | 210.6817 | 233.6215 | 219.6631 | 137.0139 | 178.7114 | 225.5185 | 243.6527 | 222.9717 | 90.4658 | 111.193 | 141.4496 | 177.0146 | 206.1118 | 91.1076 | 122.3141 | 138.4634 | 133.9676 | 130.6232 | 212.1969 | 169.3552 | 229.8834 | 214.7101 | 163.5875 |  |  |  | 83.7005 | 91.861 | 86.2524 | 175.9009 | 91.3804 | 149.6508 |  | 92.1586 | 86.1962 | 88.4476 | 60.7369 | 104.3555 | 115.6863 |  | 189.4949 | 220.0396 | 215.6767 | 397.265 | 540.4984 | 515.1617 | 366.4096 | [23 empty] | 87.495 | 527.8301 | 104.3344 | 204.7672
16:46 | 12015 |  |  | 15.0108 | 46.4322 | 49.0581 | 20.403 | 19.2269 | 35.059 | 25.3548 | 1.5919 | 2.2875 | 0.7493 | -0.0267 |  |  |  | -7.4643 | 31.8462 | 48.5285 | 12.803 |  | 20.7263 | 30.9714 | 0.3978 | 0.31 | 1.3955 | 0.6775 | -6.8673 | 206.3989 | 202.7584 | 148.8765 | 168.1575 | 137.0885 | 122.6063 | 107.0436 | 184.3494 | 156.873 | 201.9854 | 220.923 | 203.3088 | 163.5908 | 158.5527 | 200.1107 | 221.6526 | 228.6612 |  |  | 138.9342 |  | 245.7688 | 115.6105 | 155.7468 | 194.0831 | 208.4214 | 189.9539 | 184.4879 | 170.6438 | 211.3456 | 229.9975 | 235.688 | 168.0237 | 97.4657 | 135.596 | 164.6979 | 187.7183 | 145.6943 | 173.361 | 161.3991 | 281.9016 | 122.2298 | 172.2935 | 217.256 | 236.3194 | 286.4531 | 116.2933 | 151.8305 | 186.2238 | 202.0839 | 193.5777 | 83.4359 | 96.9916 | 133.0839 | 165.5579 | 188.3918 | 149.4651 |  | 131.337 | 246.2858 |  | 117.8002 | 157.2547 | 197.9557 | 217.6992 | 207.9089 | 140.5479 | 169.7569 | 207.6688 | 216.4584 | 192.7243 | 93.8966 | 106.4425 | 131.5558 | 167.0341 | 195.5295 | 215.917 | 132.1852 | 121.8076 | 123.5626 | 143.3185 | 185.9865 | 221.8539 | 232.6035 | 213.1774 |  |  |  |  | 83.9651 | 87.3651 | 164.9358 | 86.9095 | 172.8248 | 95.1092 | 35.6377 | 36.3881 | 34.8008 | 34.0417 | 32.2656 | 35.7692 | 36.5624 | 37.1012 | 80.6276 | 97.057 | 91.4873 | 80.3604 | 209.861 |  |  | 144.9347 |  | 132.2456 | 94.7591 | 123.2243 | 93.7203 | 191.3785 | 172.5405 | 226.2356 | 208.9962 | 219.9861 | 185.8271 | 230.5435 | 253.907 | 258.0276 | 232.4573 | 146.8302 | 120.3958 | 170.7606 | 135.531 | 177.238 | 164.8128 | 206.0387 | 126.8125 | 206.5129 | 187.8361 | 191.4503 | 236.5379 |  | 180.9116 | 97.3215 | 136.3844 | 170.6231 | 196.3733 | 127.7733 | 157.4509 | 135.6253 |  | 141.0206 | 173.8876 | 221.0509 | 241.081 | 227.1321 | 118.996 | 165.837 | 214.0912 | 236.0075 | 224.8949 | 86.4656 | 98.6972 | 133.6924 | 170.0486 | 199.074 | 126.5354 | 175.2861 | 113.2986 | 176.8605 | 118.7175 | 128.5823 | 170.5929 | 210.6846 | 233.6112 | 219.6452 | 137.0228 | 178.7193 | 225.5152 | 243.634 | 222.9645 | 90.4645 | 111.187 | 141.4439 | 177.0075 | 206.0864 | 91.1003 | 122.3102 | 138.4545 | 133.9567 | 130.639 | 212.1894 | 169.3521 | 229.8683 | 214.7005 | 163.5782 |  |  |  | 83.6909 | 91.8516 | 86.2445 | 175.8832 | 91.3799 | 149.6214 |  | 92.1535 | 86.1895 | 88.4419 | 60.7359 | 104.3684 | 115.6945 |  | 189.4619 | 220 | 215.6378 | 397.4267 | 540.6714 | 515.4587 | 366.5683 | [23 empty] | 87.4878 | 528.065 | 104.3868 | 204.731
16:46 | 12016 |  |  | 14.964 | 46.4609 | 49.0976 | 20.4415 | 19.0338 | 34.9324 | 25.2546 | 1.5912 | 2.2847 | 0.7483 | -0.0279 |  |  |  | -7.5968 | 31.8594 | 48.5297 | 12.7168 |  | 20.6608 | 30.9723 | 0.3975 | 0.3125 | 1.3963 | 0.6766 | -6.526 | 206.3814 | 202.7447 | 148.8699 | 168.1458 | 137.0869 | 122.6017 | 107.0428 | 184.3398 | 156.8712 | 201.9719 | 220.9065 | 203.2843 | 163.592 | 158.5401 | 200.0947 | 221.6339 | 228.6413 |  |  | 138.9269 |  | 245.7378 | 115.6053 | 155.7389 | 194.0773 | 208.4025 | 189.9373 | 184.473 | 170.6538 | 211.3396 | 229.9738 | 235.6711 | 168.0139 | 97.4637 | 135.596 | 164.6908 | 187.7055 | 145.6834 | 173.3835 | 161.5802 | 281.8512 | 122.2283 | 172.2837 | 217.2424 | 236.3107 | 286.4562 | 116.2857 | 151.829 | 186.2113 | 202.0679 | 193.5629 | 83.436 | 96.9862 | 133.0808 | 165.5586 | 188.3779 | 149.5014 |  | 131.3327 | 246.2582 |  | 117.8015 | 157.2579 | 197.9441 | 217.6873 | 207.8929 | 140.5369 | 169.7501 | 207.6562 | 216.4458 | 192.7036 | 93.8995 | 106.4461 | 131.5612 | 167.028 | 195.5192 | 215.9027 | 132.172 | 121.7976 | 123.5524 | 143.3276 | 185.9825 | 221.8466 | 232.5937 | 213.1565 |  |  |  |  | 83.9537 | 87.3509 | 164.9085 | 86.8844 | 172.8276 | 95.1066 | 35.9985 | 36.5987 | 34.8148 | 34.1359 | 32.3365 | 35.8008 | 36.6434 | 36.7018 | 80.6197 | 97.0398 | 91.4758 | 80.3567 | 209.8445 |  |  | 144.9275 |  | 132.2351 | 94.7554 | 123.2175 | 93.7146 | 191.3679 | 172.5396 | 226.2153 | 208.9683 | 219.9722 | 185.8268 | 230.5227 | 253.8871 | 258.0031 | 232.4267 | 146.8427 | 120.3807 | 170.7033 | 135.5164 | 177.2187 | 164.8151 | 206.0276 | 126.8079 | 206.4917 | 187.8275 | 191.4397 | 236.5262 |  | 180.9032 | 97.3245 | 136.385 | 170.6183 | 196.3622 | 127.7751 | 157.4295 | 135.6125 |  | 141.0176 | 173.8808 | 221.0348 | 241.0576 | 227.1197 | 118.9946 | 165.8294 | 214.0711 | 235.991 | 224.8786 | 86.4608 | 98.691 | 133.6905 | 170.0485 | 199.0586 | 126.5113 | 175.2757 | 113.2823 | 176.8141 | 118.7049 | 128.5749 | 170.5797 | 210.6692 | 233.5853 | 219.6232 | 137.002 | 178.7042 | 225.4795 | 243.6032 | 222.9291 | 90.4619 | 111.1782 | 141.4313 | 176.9845 | 206.0608 | 91.0775 | 122.2965 | 138.4413 | 133.9481 | 130.6367 | 212.1806 | 169.3478 | 229.8463 | 214.6802 | 163.5717 |  |  |  | 83.6798 | 91.84 | 86.2329 | 175.8734 | 91.3728 | 149.5991 |  | 92.1506 | 86.1866 | 88.424 | 60.7404 | 104.3748 | 115.7021 |  | 189.4356 | 219.9653 | 215.5719 | 397.1769 | 540.3593 | 514.9589 | 366.7554 | [23 empty] | 87.4773 | 527.6591 | 104.1981 | 204.7004
16:46 | 12017 |  |  | 14.9245 | 46.5586 | 49.0914 | 20.4117 | 19.105 | 34.9913 | 25.2134 | 1.5921 | 2.2854 | 0.7467 | -0.0272 |  |  |  | -7.6273 | 31.9513 | 48.4828 | 12.7689 |  | 20.7164 | 31.0329 | 0.3966 | 0.3097 | 1.3946 | 0.6767 | -5.1637 | 206.3622 | 202.7247 | 148.8617 | 168.1334 | 137.0758 | 122.5958 | 107.0389 | 184.3369 | 156.8654 | 201.9547 | 220.8784 | 203.267 | 163.5862 | 158.5343 | 200.0596 | 221.607 | 228.6154 |  |  | 138.9131 |  | 245.7032 | 115.6051 | 155.7323 | 194.0644 | 208.374 | 189.9172 | 184.4572 | 170.656 | 211.332 | 229.9464 | 235.636 | 168.0059 | 97.4561 | 135.592 | 164.6772 | 187.688 | 145.6676 | 173.3997 | 161.7534 | 281.8039 | 122.223 | 172.2759 | 217.2298 | 236.3078 | 278.3478 | 116.2905 | 151.8285 | 186.2041 | 202.0579 | 193.5543 | 83.4392 | 96.9867 | 133.0849 | 165.5632 | 188.3723 | 149.5374 |  | 131.3271 | 246.221 |  | 117.8009 | 157.2543 | 197.933 | 217.6724 | 207.876 | 140.5187 | 169.7488 | 207.6401 | 216.4289 | 192.6829 | 93.8923 | 106.4421 | 131.563 | 167.0176 | 195.501 | 215.8851 | 132.1595 | 121.7818 | 123.5455 | 143.3266 | 185.985 | 221.8385 | 232.5766 | 213.1439 |  |  |  |  | 83.9494 | 87.3497 | 164.8876 | 86.8668 | 172.821 | 95.0969 | 36.3087 | 36.8072 | 34.8086 | 34.1193 | 32.3619 | 35.9643 | 36.6682 | 36.1467 | 80.6129 | 97.0353 | 91.4667 | 80.3509 | 209.8299 |  |  | 144.9237 |  | 132.2339 | 94.7534 | 123.2178 | 93.7174 | 191.3635 | 172.5485 | 226.2026 | 208.951 | 219.9624 | 185.8189 | 230.4974 | 253.8635 | 257.9741 | 232.4029 | 146.8598 | 120.3568 | 170.6505 | 135.5097 | 177.2099 | 164.8134 | 206.0162 | 126.7986 | 206.4671 | 187.8169 | 191.4247 | 236.5166 |  | 180.9006 | 97.327 | 136.3928 | 170.6162 | 196.3564 | 127.7693 | 157.4128 | 135.6066 |  | 141.0224 | 173.8757 | 221.0261 | 241.0437 | 227.0972 | 118.9963 | 165.8268 | 214.0625 | 235.9698 | 224.8646 | 86.4606 | 98.6953 | 133.6995 | 170.0462 | 199.0478 | 126.498 | 175.2582 | 113.2666 | 176.7745 | 118.6954 | 128.5759 | 170.581 | 210.6509 | 233.5621 | 219.6059 | 136.9851 | 178.6861 | 225.4394 | 243.5795 | 222.8925 | 90.4633 | 111.1669 | 141.4271 | 176.9769 | 206.041 | 91.065 | 122.2821 | 138.425 | 133.936 | 130.6309 | 212.1624 | 169.3478 | 229.8224 | 214.6559 | 163.5709 |  |  |  | 83.6695 | 91.8301 | 86.2243 | 175.8579 | 91.3628 | 149.5992 |  | 92.1375 | 86.1704 | 88.407 | 60.7423 | 104.4099 | 115.7065 |  | 189.4 | 219.9342 | 215.4509 | 396.9415 | 540.2149 | 515.2549 | 366.7156 | [23 empty] | 87.4672 | 527.7349 | 104.2863 | 204.6671
16:46 | 12018 |  |  | 14.95 | 46.531 | 48.9422 | 20.451 | 19.1716 | 35.0015 | 25.2141 | 1.5908 | 2.283 | 0.7466 | -0.027 |  |  |  | -7.7301 | 31.896 | 48.4275 | 12.6916 |  | 20.7222 | 31.056 | 0.3971 | 0.3155 | 1.392 | 0.6746 | -6.6679 | 206.3391 | 202.7075 | 148.8509 | 168.116 | 137.063 | 122.5857 | 107.0322 | 184.3301 | 156.87 | 201.9463 | 220.8585 | 203.253 | 163.5735 | 158.5307 | 200.0539 | 221.5833 | 228.5899 |  |  | 138.9035 |  | 245.6624 | 115.6067 | 155.729 | 194.0459 | 208.3532 | 189.9002 | 184.4424 | 170.6447 | 211.3128 | 229.9389 | 235.6065 | 168 | 97.4564 | 135.5929 | 164.6769 | 187.6723 | 145.6579 | 173.3835 | 161.7366 | 281.7683 | 122.225 | 172.2816 | 217.2339 | 236.3082 | 270.6808 | 116.289 | 151.8286 | 186.1964 | 202.0457 | 193.5405 | 83.4421 | 96.9968 | 133.0944 | 165.5551 | 188.3648 | 149.5675 |  | 131.3233 | 246.187 |  | 117.7952 | 157.2469 | 197.9247 | 217.6557 | 207.8669 | 140.5134 | 169.7483 | 207.6182 | 216.4079 | 192.6686 | 93.89 | 106.437 | 131.556 | 167.0133 | 195.4862 | 215.8644 | 132.1447 | 121.7669 | 123.5288 | 143.3132 | 185.973 | 221.8196 | 232.5501 | 213.1283 |  |  |  |  | 83.95 | 87.3457 | 164.8926 | 86.8815 | 172.8184 | 95.0905 | 36.4983 | 37.0832 | 34.9846 | 34.0452 | 32.6407 | 36.0726 | 36.6729 | 35.9946 | 80.6081 | 97.0251 | 91.4575 | 80.3426 | 209.8055 |  |  | 144.9087 |  | 132.2233 | 94.7433 | 123.2055 | 93.7094 | 191.3608 | 172.5438 | 226.1772 | 208.9286 | 219.9316 | 185.7855 | 230.4834 | 253.8488 | 257.9469 | 232.3825 | 146.8728 | 120.3495 | 170.5886 | 135.4997 | 177.2131 | 164.8124 | 206.0009 | 126.8016 | 206.4528 | 187.7976 | 191.4279 | 236.5023 |  | 180.8932 | 97.324 | 136.3922 | 170.6072 | 196.3416 | 127.7492 | 157.399 | 135.5929 |  | 141.0139 | 173.8694 | 221.0086 | 241.0186 | 227.0713 | 118.9947 | 165.8245 | 214.0446 | 235.9414 | 224.8343 | 86.4575 | 98.7025 | 133.6968 | 170.0353 | 199.0337 | 126.4751 | 175.2365 | 113.2402 | 176.7681 | 118.6832 | 128.5808 | 170.5713 | 210.6481 | 233.5433 | 219.5894 | 136.9804 | 178.6801 | 225.4142 | 243.5493 | 222.8656 | 90.4571 | 111.1664 | 141.425 | 176.9784 | 206.0204 | 91.0556 | 122.2744 | 138.4085 | 133.9177 | 130.6227 | 212.1461 | 169.3491 | 229.8027 | 214.6369 | 163.5634 |  |  |  | 83.6656 | 91.827 | 86.2221 | 175.8512 | 91.3461 | 149.6048 |  | 92.1283 | 86.1752 | 88.4074 | 60.7517 | 104.4138 | 115.7206 |  | 189.3727 | 219.8947 | 215.3784 | 397.0664 | 540.2149 | 514.7552 | 366.3416 | [23 empty] | 87.4652 | 527.4851 | 104.1974 | 204.6337
16:46 | 12019 |  |  | 14.8669 | 46.4479 | 48.9169 | 20.4504 | 19.1467 | 35.0545 | 25.2269 | 1.5916 | 2.2824 | 0.7495 | -0.025 |  |  |  | -7.7408 | 31.9665 | 48.5068 | 12.7097 |  | 20.7315 | 31.111 | 0.3978 | 0.3143 | 1.3958 | 0.6759 | -5.4496 | 206.3149 | 202.691 | 148.8352 | 168.0987 | 137.0554 | 122.573 | 107.0219 | 184.3137 | 156.8588 | 201.9327 | 220.8389 | 203.2284 | 163.5655 | 158.519 | 200.0498 | 221.5699 | 228.58 |  |  | 138.8991 |  | 245.6361 | 115.6102 | 155.7289 | 194.043 | 208.3476 | 189.8955 | 184.4399 | 170.6405 | 211.2961 | 229.9243 | 235.6096 | 167.9872 | 97.4584 | 135.5985 | 164.6734 | 187.6609 | 145.651 | 173.3645 | 161.7214 | 281.7242 | 122.2296 | 172.2767 | 217.2227 | 236.3166 | 270.6532 | 116.2788 | 151.8214 | 186.1814 | 202.0297 | 193.5179 | 83.4319 | 96.9916 | 133.0955 | 165.5453 | 188.3429 | 149.5596 |  | 131.3084 | 246.1502 |  | 117.7921 | 157.2432 | 197.918 | 217.6392 | 207.8484 | 140.5124 | 169.7371 | 207.6065 | 216.3885 | 192.651 | 93.895 | 106.4383 | 131.5558 | 167.0127 | 195.4767 | 215.8384 | 132.1353 | 121.7593 | 123.5087 | 143.3094 | 185.9573 | 221.8007 | 232.5262 | 213.1043 |  |  |  |  | 83.9475 | 87.3399 | 164.898 | 86.9098 | 172.8145 | 95.0844 | 36.5951 | 37.3284 | 35.3208 | 33.8981 | 32.8404 | 36.1603 | 36.6476 | 36.0593 | 80.6029 | 97.0131 | 91.4407 | 80.3303 | 209.7783 |  |  | 144.8928 |  | 132.204 | 94.7364 | 123.188 | 93.691 | 191.3468 | 172.5322 | 226.149 | 208.9035 | 219.9038 | 185.7604 | 230.4733 | 253.8328 | 257.9284 | 232.3637 | 146.8593 | 120.3461 | 170.5061 | 135.4921 | 177.2115 | 164.8171 | 205.998 | 126.8078 | 206.4363 | 187.7849 | 191.4388 | 236.4933 |  | 180.892 | 97.3296 | 136.3938 | 170.6052 | 196.3331 | 127.7451 | 157.3854 | 135.5857 |  | 141.0106 | 173.8694 | 220.9974 | 241.0107 | 227.053 | 118.9985 | 165.8313 | 214.0373 | 235.9304 | 224.8141 | 86.4644 | 98.7083 | 133.699 | 170.0384 | 199.0234 | 126.4627 | 175.2229 | 113.2221 | 176.7748 | 118.6741 | 128.5813 | 170.5665 | 210.6466 | 233.5246 | 219.5722 | 136.9819 | 178.6824 | 225.4086 | 243.5308 | 222.8576 | 90.4552 | 111.1742 | 141.4357 | 176.9825 | 205.9893 | 91.0416 | 122.2667 | 138.3903 | 133.9113 | 130.6245 | 212.137 | 169.3492 | 229.7921 | 214.623 | 163.5567 |  |  |  | 83.6549 | 91.8164 | 86.2147 | 175.8489 | 91.337 | 149.5831 |  | 92.1132 | 86.1622 | 88.3972 | 60.7536 | 104.4204 | 115.7153 |  | 189.3296 | 219.8255 | 215.3153 | 397.3131 | 540.2684 | 515.1155 | 366.4493 | [23 empty] | 87.4557 | 527.692 | 104.2185 | 204.5776
16:46 | 12020 |  |  | 14.8591 | 46.5025 | 48.9617 | 20.4934 | 19.0039 | 34.9625 | 25.184 | 1.5909 | 2.2841 | 0.7466 | -0.0267 |  |  |  | -7.8131 | 31.9287 | 48.4976 | 12.7209 |  | 20.7454 | 31.0477 | 0.3987 | 0.3133 | 1.3941 | 0.6765 | -6.5044 | 206.292 | 202.6652 | 148.8224 | 168.0889 | 137.0456 | 122.5624 | 107.0122 | 184.2954 | 156.843 | 201.9075 | 220.8181 | 203.2086 | 163.5521 | 158.4984 | 200.0351 | 221.5562 | 228.5633 |  |  | 138.896 |  | 245.6107 | 115.6133 | 155.729 | 194.0375 | 208.3349 | 189.8798 | 184.4367 | 170.6474 | 211.2915 | 229.8946 | 235.5986 | 167.9784 | 97.4593 | 135.5971 | 164.6678 | 187.6423 | 145.6368 | 173.3393 | 161.7013 | 281.6736 | 122.2201 | 172.2622 | 217.2004 | 236.3235 | 270.1937 | 116.2703 | 151.8092 | 186.1621 | 202.0047 | 193.5021 | 83.4255 | 96.9884 | 133.0857 | 165.5394 | 188.3194 | 149.5261 |  | 131.2907 | 246.1061 |  | 117.7919 | 157.2415 | 197.9116 | 217.6194 | 207.8327 | 140.5167 | 169.7267 | 207.5978 | 216.3696 | 192.6388 | 93.8863 | 106.4427 | 131.5622 | 167.0119 | 195.4568 | 215.8126 | 132.1324 | 121.7577 | 123.5047 | 143.3169 | 185.9586 | 221.7911 | 232.5121 | 213.0969 |  |  |  |  | 83.9372 | 87.3313 | 164.8736 | 86.8968 | 172.8022 | 95.0766 | 36.628 | 37.3385 | 35.4239 | 33.6695 | 32.8444 | 36.3595 | 36.6729 | 36.1691 | 80.601 | 97.0066 | 91.4375 | 80.3257 | 209.7566 |  |  | 144.8826 |  | 132.1923 | 94.7328 | 123.1821 | 93.6865 | 191.3329 | 172.53 | 226.1229 | 208.8796 | 219.8883 | 185.7566 | 230.4602 | 253.8073 | 257.9103 | 232.3467 | 146.8519 | 120.342 | 170.4565 | 135.4891 | 177.21 | 164.8191 | 205.9932 | 126.8102 | 206.423 | 187.7814 | 191.4379 | 236.4733 |  | 180.8862 | 97.3361 | 136.4003 | 170.5955 | 196.323 | 127.7399 | 157.3665 | 135.5804 |  | 141.012 | 173.871 | 220.9909 | 240.9992 | 227.0337 | 118.9963 | 165.8295 | 214.0279 | 235.9101 | 224.7977 | 86.4636 | 98.7121 | 133.697 | 170.0393 | 199.0109 | 126.4503 | 175.208 | 113.2081 | 176.7459 | 118.6608 | 128.5862 | 170.5772 | 210.6442 | 233.5123 | 219.5595 | 136.9917 | 178.6882 | 225.4193 | 243.5225 | 222.8584 | 90.4654 | 111.1782 | 141.4475 | 176.9887 | 205.9754 | 91.035 | 122.2485 | 138.3731 | 133.9047 | 130.6271 | 212.126 | 169.3466 | 229.7738 | 214.6035 | 163.5475 |  |  |  | 83.6417 | 91.7977 | 86.2023 | 175.8413 | 91.3187 | 149.5522 |  | 92.1022 | 86.163 | 88.392 | 60.7528 | 104.4114 | 115.7005 |  | 189.2944 | 219.7952 | 215.2705 | 397.1145 | 540.4841 | 515.2713 | 366.5683 | [23 empty] | 87.4459 | 527.8777 | 104.1283 | 204.5448
16:46 | 12021 |  |  | 14.9163 | 46.5165 | 48.9979 | 20.4297 | 18.9966 | 35.022 | 25.2907 | 1.5898 | 2.2818 | 0.7472 | -0.0272 |  |  |  | -7.7402 | 31.9008 | 48.5175 | 12.6854 |  | 20.6954 | 31.108 | 0.3995 | 0.3125 | 1.3951 | 0.6759 | -6.9842 | 206.2765 | 202.6464 | 148.8206 | 168.079 | 137.0399 | 122.5596 | 107.0124 | 184.2904 | 156.8479 | 201.9001 | 220.8074 | 203.1945 | 163.546 | 158.4902 | 199.9993 | 221.5211 | 228.5231 |  |  | 138.8789 |  | 245.5713 | 115.5995 | 155.7206 | 194.019 | 208.3061 | 189.8512 | 184.4167 | 170.6242 | 211.2795 | 229.8802 | 235.5648 | 167.9726 | 97.4636 | 135.5953 | 164.6652 | 187.6277 | 145.6238 | 173.3232 | 161.6876 | 281.63 | 122.218 | 172.2567 | 217.1865 | 236.3256 | 270.1938 | 116.2705 | 151.8062 | 186.1516 | 201.9818 | 193.4842 | 83.4235 | 96.9928 | 133.0833 | 165.5294 | 188.3141 | 149.4999 |  | 131.2897 | 246.0729 |  | 117.7932 | 157.2473 | 197.903 | 217.6073 | 207.8256 | 140.5285 | 169.7269 | 207.5919 | 216.3541 | 192.6269 | 93.8813 | 106.4443 | 131.5618 | 167.0086 | 195.4443 | 215.7881 | 132.123 | 121.7518 | 123.4971 | 143.3122 | 185.9614 | 221.7844 | 232.4959 | 213.081 |  |  |  |  | 83.9322 | 87.3266 | 164.8678 | 86.8924 | 172.8057 | 95.068 | 36.5987 | 37.2434 | 35.4905 | 33.5536 | 32.6041 | 36.4236 | 36.7235 | 36.2607 | 80.6003 | 96.9914 | 91.4293 | 80.3238 | 209.7355 |  |  | 144.8742 |  | 132.186 | 94.7276 | 123.1791 | 93.6837 | 191.3223 | 172.5241 | 226.0984 | 208.8537 | 219.8704 | 185.7422 | 230.4484 | 253.7848 | 257.8808 | 232.3244 | 146.8421 | 120.3272 | 170.4311 | 135.4704 | 177.1886 | 164.8134 | 205.9789 | 126.8031 | 206.4065 | 187.77 | 191.4257 | 236.4449 |  | 180.8645 | 97.3282 | 136.3942 | 170.5841 | 196.3077 | 127.7197 | 157.3409 | 135.5605 |  | 141.0045 | 173.8691 | 220.9757 | 240.9748 | 227.0212 | 118.9941 | 165.8266 | 214.0124 | 235.8948 | 224.7842 | 86.4663 | 98.7155 | 133.6966 | 170.0307 | 199.0048 | 126.4399 | 175.196 | 113.191 | 176.7255 | 118.6516 | 128.5897 | 170.5746 | 210.6307 | 233.4959 | 219.5452 | 136.9926 | 178.6796 | 225.4075 | 243.4948 | 222.8302 | 90.4694 | 111.1835 | 141.4614 | 176.9892 | 205.9633 | 91.0251 | 122.2359 | 138.3548 | 133.8953 | 130.6146 | 212.113 | 169.3395 | 229.749 | 214.5831 | 163.5346 |  |  |  | 83.6339 | 91.7917 | 86.1919 | 175.8418 | 91.3 | 149.5405 |  | 92.0902 | 86.1548 | 88.3797 | 60.749 | 104.3813 | 115.7155 |  | 189.2709 | 219.7511 | 215.2263 | 397.0552 | 540.0563 | 514.7861 | 366.5852 | [23 empty] | 87.4376 | 527.4212 | 104.201 | 204.511
16:46 | 12022 |  |  | 14.9915 | 46.5592 | 49.0593 | 20.5014 | 19.0462 | 35.1144 | 25.2522 | 1.5894 | 2.2827 | 0.7498 | -0.0276 |  |  |  | -7.8612 | 31.9201 | 48.4742 | 12.7154 |  | 20.7046 | 31.2021 | 0.3995 | 0.3136 | 1.3991 | 0.6748 | -7.1236 | 206.2581 | 202.6233 | 148.8073 | 168.0606 | 137.033 | 122.5522 | 107.0097 | 184.2794 | 156.8462 | 201.8974 | 220.7862 | 203.1781 | 163.541 | 158.4909 | 199.9601 | 221.49 | 228.4946 |  |  | 138.8521 |  | 245.5279 | 115.5925 | 155.7131 | 194.0066 | 208.2819 | 189.8321 | 184.3997 | 170.5948 | 211.2593 | 229.8639 | 235.5455 | 167.9626 | 97.4678 | 135.6032 | 164.6592 | 187.6203 | 145.609 | 173.3066 | 161.6786 | 281.5872 | 122.2195 | 172.2586 | 217.177 | 236.329 | 270.1636 | 116.2755 | 151.805 | 186.1481 | 201.9743 | 193.4695 | 83.4217 | 96.9905 | 133.0885 | 165.5229 | 188.3072 | 149.4867 |  | 131.2943 | 246.0346 |  | 117.789 | 157.2476 | 197.8905 | 217.5917 | 207.8055 | 140.5282 | 169.7196 | 207.5816 | 216.3323 | 192.6065 | 93.8814 | 106.4376 | 131.5545 | 166.9978 | 195.4289 | 215.7645 | 132.1122 | 121.7429 | 123.4796 | 143.3011 | 185.9575 | 221.7722 | 232.4756 | 213.0584 |  |  |  |  | 83.927 | 87.3241 | 164.8647 | 86.8942 | 172.8107 | 95.0633 | 36.6055 | 37.252 | 35.7458 | 33.4889 | 32.3276 | 36.3097 | 36.7282 | 36.4362 | 80.5959 | 96.983 | 91.4217 | 80.3128 | 209.7119 |  |  | 144.8598 |  | 132.1746 | 94.7176 | 123.1679 | 93.6768 | 191.2997 | 172.5092 | 226.0727 | 208.8282 | 219.8456 | 185.7249 | 230.4283 | 253.7737 | 257.8505 | 232.3003 | 146.8644 | 120.3089 | 170.4259 | 135.4519 | 177.1715 | 164.8106 | 205.9664 | 126.7919 | 206.3841 | 187.7481 | 191.4196 | 236.4327 |  | 180.8697 | 97.3287 | 136.398 | 170.5864 | 196.2973 | 127.7028 | 157.3211 | 135.548 |  | 141.001 | 173.8688 | 220.9673 | 240.9587 | 227.014 | 119.0045 | 165.8308 | 214.0122 | 235.886 | 224.7789 | 86.4749 | 98.7156 | 133.7063 | 170.0369 | 199.0022 | 126.4343 | 175.1915 | 113.1793 | 176.7171 | 118.6451 | 128.5937 | 170.5809 | 210.6192 | 233.4809 | 219.5309 | 136.9902 | 178.6786 | 225.3835 | 243.4748 | 222.8055 | 90.4736 | 111.1807 | 141.4603 | 176.9667 | 205.942 | 91.0136 | 122.2343 | 138.3462 | 133.89 | 130.6252 | 212.1039 | 169.3352 | 229.7419 | 214.5715 | 163.5325 |  |  |  | 83.6226 | 91.7874 | 86.1823 | 175.8411 | 91.2924 | 149.5353 |  | 92.0692 | 86.1472 | 88.3665 | 60.7495 | 104.3918 | 115.7131 |  | 189.2297 | 219.7104 | 215.1777 | 396.9703 | 539.8016 | 514.5979 | 366.2622 | [23 empty] | 87.4283 | 527.1998 | 104.3038 | 204.47
16:46 | 12023 |  |  | 14.9758 | 46.5468 | 49.118 | 20.5083 | 19.2011 | 35.0688 | 25.2388 | 1.5907 | 2.2839 | 0.7487 | -0.0281 |  |  |  | -7.8947 | 32.0007 | 48.4169 | 12.7534 |  | 20.705 | 31.0973 | 0.3995 | 0.3129 | 1.4002 | 0.6752 | -6.5537 | 206.2339 | 202.5972 | 148.7902 | 168.0457 | 137.0221 | 122.5372 | 106.9986 | 184.26 | 156.8366 | 201.8773 | 220.7595 | 203.156 | 163.5279 | 158.4775 | 199.9308 | 221.4681 | 228.4683 |  |  | 138.8334 |  | 245.492 | 115.597 | 155.7117 | 193.9996 | 208.2691 | 189.814 | 184.3879 | 170.5945 | 211.2474 | 229.8406 | 235.5546 | 167.9514 | 97.4652 | 135.6098 | 164.6544 | 187.607 | 145.5967 | 173.281 | 161.6651 | 281.5458 | 122.2152 | 172.2569 | 217.1678 | 236.3279 | 269.9625 | 116.2704 | 151.7996 | 186.1369 | 201.9602 | 193.4534 | 83.4243 | 96.9945 | 133.0902 | 165.5228 | 188.2923 | 149.4436 |  | 131.2863 | 245.9964 |  | 117.7896 | 157.2433 | 197.8759 | 217.5724 | 207.786 | 140.5149 | 169.7119 | 207.5699 | 216.3157 | 192.5853 | 93.8794 | 106.4361 | 131.5462 | 166.9871 | 195.4095 | 215.7388 | 132.1037 | 121.7329 | 123.4677 | 143.3027 | 185.9543 | 221.7562 | 232.4637 | 213.0458 |  |  |  |  | 83.9147 | 87.3188 | 164.848 | 86.8857 | 172.8023 | 95.0594 | 36.7898 | 37.3503 | 35.6987 | 33.4746 | 32.1972 | 36.1155 | 36.7665 | 36.6845 | 80.587 | 96.9791 | 91.4195 | 80.3045 | 209.701 |  |  | 144.8527 |  | 132.1692 | 94.7175 | 123.1561 | 93.6731 | 191.2781 | 172.5058 | 226.0524 | 208.8137 | 219.825 | 185.7196 | 230.4168 | 253.7591 | 257.841 | 232.2819 | 146.9489 | 120.3076 | 170.4552 | 135.4442 | 177.1627 | 164.8157 | 205.955 | 126.788 | 206.3682 | 187.7324 | 191.4233 | 236.413 |  | 180.8799 | 97.3327 | 136.4019 | 170.5862 | 196.2866 | 127.6893 | 157.3019 | 135.5392 |  | 140.9961 | 173.8702 | 220.9539 | 240.94 | 226.9928 | 119.0019 | 165.8263 | 214.0048 | 235.8601 | 224.7652 | 86.4769 | 98.7099 | 133.7138 | 170.0332 | 198.9895 | 126.4207 | 175.1811 | 113.167 | 176.7071 | 118.6422 | 128.5995 | 170.5879 | 210.6123 | 233.4719 | 219.5109 | 136.9943 | 178.6868 | 225.3775 | 243.4607 | 222.7927 | 90.4748 | 111.1795 | 141.4292 | 176.9309 | 205.9359 | 91.0016 | 122.2251 | 138.3267 | 133.8816 | 130.6209 | 212.0909 | 169.3292 | 229.7259 | 214.5499 | 163.5336 |  |  |  | 83.6174 | 91.7798 | 86.181 | 175.8405 | 91.283 | 149.5227 |  | 92.0638 | 86.1356 | 88.3562 | 60.7478 | 104.4077 | 115.6963 |  | 189.199 | 219.6714 | 215.1626 | 397.0664 | 540.3397 | 515.0051 | 366.3416 | [23 empty] | 87.4209 | 527.6724 | 104.3209 | 204.4352
16:46 | 12024 |  |  | 14.9852 | 46.5525 | 49.0285 | 20.4998 | 19.0855 | 35.1156 | 25.2793 | 1.59 | 2.2832 | 0.75 | -0.0288 |  |  |  | -7.5607 | 32.0245 | 48.4429 | 12.6657 |  | 20.6989 | 31.0987 | 0.3984 | 0.3124 | 1.3987 | 0.676 | -6.672 | 206.2116 | 202.5791 | 148.7824 | 168.0334 | 137.0096 | 122.5345 | 106.9937 | 184.2542 | 156.8236 | 201.8651 | 220.7343 | 203.1338 | 163.5184 | 158.4613 | 199.9082 | 221.4456 | 228.4488 |  |  | 138.8279 |  | 245.4654 | 115.5922 | 155.7125 | 193.9897 | 208.2555 | 189.802 | 184.3781 | 170.6021 | 211.2361 | 229.819 | 235.5455 | 167.9425 | 97.4618 | 135.6083 | 164.6529 | 187.5915 | 145.586 | 173.259 | 161.6469 | 281.5082 | 122.2153 | 172.2564 | 217.155 | 236.3273 | 269.8682 | 116.2639 | 151.7956 | 186.1233 | 201.9386 | 193.4362 | 83.4261 | 96.995 | 133.0875 | 165.5162 | 188.283 | 149.428 |  | 131.2854 | 245.9695 |  | 117.7896 | 157.244 | 197.8706 | 217.56 | 207.776 | 140.521 | 169.7144 | 207.5666 | 216.3085 | 192.5764 | 93.8894 | 106.4403 | 131.5521 | 166.9868 | 195.3996 | 215.7132 | 132.0955 | 121.7231 | 123.4535 | 143.3006 | 185.9408 | 221.7464 | 232.4467 | 213.0303 |  |  |  |  | 83.9111 | 87.3135 | 164.8319 | 86.889 | 172.7795 | 95.0467 | 37.0359 | 37.3769 | 35.3423 | 33.4849 | 32.1416 | 35.9402 | 36.7723 | 36.8498 | 80.583 | 96.9733 | 91.4116 | 80.3008 | 209.688 |  |  | 144.8499 |  | 132.1679 | 94.7199 | 123.1533 | 93.6693 | 191.2643 | 172.5083 | 226.0377 | 208.804 | 219.8116 | 185.7085 | 230.4069 | 253.7319 | 257.8315 | 232.2631 | 147.0159 | 120.2932 | 170.4799 | 135.4325 | 177.1431 | 164.8126 | 205.9458 | 126.7832 | 206.3475 | 187.7283 | 191.4242 | 236.402 |  | 180.8716 | 97.3346 | 136.4093 | 170.5869 | 196.2828 | 127.6837 | 157.2946 | 135.5304 |  | 141.0015 | 173.874 | 220.9437 | 240.9276 | 226.9677 | 119.0019 | 165.8175 | 213.9891 | 235.8375 | 224.7413 | 86.4767 | 98.7067 | 133.7216 | 170.0213 | 198.9611 | 126.4157 | 175.1601 | 113.1501 | 176.7031 | 118.6378 | 128.6018 | 170.5902 | 210.5984 | 233.4584 | 219.4883 | 137.0023 | 178.6842 | 225.379 | 243.4468 | 222.7829 | 90.4709 | 111.1824 | 141.417 | 176.9183 | 205.9237 | 90.9854 | 122.2113 | 138.295 | 133.868 | 130.5987 | 212.0801 | 169.3249 | 229.7002 | 214.5222 | 163.5226 |  |  |  | 83.6103 | 91.7702 | 86.1785 | 175.838 | 91.2747 | 149.5058 |  | 92.0552 | 86.133 | 88.3487 | 60.7539 | 104.4197 | 115.706 |  | 189.1627 | 219.6265 | 215.1262 | 396.9527 | 540.3112 | 515.0368 | 366.4719 | [23 empty] | 87.4151 | 527.674 | 104.3749 | 204.3946
16:46 | 12025 |  |  | 15.0021 | 46.552 | 49.0238 | 20.4363 | 19.0837 | 35.0546 | 25.2144 | 1.5893 | 2.2854 | 0.7484 | -0.0274 |  |  |  | -7.5881 | 31.9352 | 48.402 | 12.73 |  | 20.6577 | 31.0267 | 0.399 | 0.3159 | 1.3999 | 0.676 | -6.5108 | 206.1929 | 202.564 | 148.7793 | 168.0261 | 136.9995 | 122.5344 | 106.9912 | 184.25 | 156.8249 | 201.8586 | 220.7136 | 203.1189 | 163.5128 | 158.4533 | 199.8883 | 221.4222 | 228.4311 |  |  | 138.8215 |  | 245.429 | 115.5852 | 155.7063 | 193.9746 | 208.2341 | 189.7857 | 184.3668 | 170.5998 | 211.2193 | 229.8087 | 235.5193 | 167.9405 | 97.4617 | 135.6095 | 164.6589 | 187.5816 | 145.5757 | 173.2478 | 161.6364 | 281.4663 | 122.2145 | 172.2602 | 217.1541 | 236.3357 | 269.8565 | 116.2637 | 151.7983 | 186.1187 | 201.9254 | 193.4264 | 83.4161 | 96.9919 | 133.0909 | 165.5082 | 188.2724 | 149.456 |  | 131.2929 | 245.9392 |  | 117.7855 | 157.2348 | 197.8594 | 217.5465 | 207.7556 | 140.5264 | 169.707 | 207.5468 | 216.2795 | 192.5591 | 93.8894 | 106.4339 | 131.552 | 166.9757 | 195.387 | 215.6788 | 132.0882 | 121.7142 | 123.4406 | 143.2938 | 185.9322 | 221.7344 | 232.4259 | 213.0133 |  |  |  |  | 83.9077 | 87.3071 | 164.819 | 86.8852 | 172.7481 | 95.028 | 37.2521 | 37.3383 | 34.8496 | 33.6907 | 32.2459 | 35.8041 | 36.4683 | 36.9971 | 80.5724 | 96.965 | 91.4045 | 80.294 | 209.6701 |  |  | 144.8376 |  | 132.1653 | 94.716 | 123.1535 | 93.666 | 191.2524 | 172.5108 | 226.019 | 208.7834 | 219.7961 | 185.6962 | 230.3856 | 253.7139 | 257.8063 | 232.2454 | 147.0444 | 120.2818 | 170.5056 | 135.418 | 177.1338 | 164.8123 | 205.935 | 126.7847 | 206.3315 | 187.7261 | 191.4206 | 236.3928 |  | 180.8454 | 97.334 | 136.4152 | 170.5798 | 196.2729 | 127.6752 | 157.2848 | 135.5186 |  | 141.002 | 173.8703 | 220.9354 | 240.9156 | 226.9516 | 119.0103 | 165.8152 | 213.9853 | 235.8129 | 224.7153 | 86.4745 | 98.7091 | 133.7241 | 170.0174 | 198.9488 | 126.4158 | 175.1508 | 113.1304 | 176.6967 | 118.6307 | 128.6067 | 170.5998 | 210.5918 | 233.4423 | 219.4707 | 137.0085 | 178.6802 | 225.3779 | 243.4328 | 222.7751 | 90.4838 | 111.1982 | 141.4508 | 176.9502 | 205.9065 | 90.9816 | 122.1931 | 138.2785 | 133.8539 | 130.6151 | 212.0703 | 169.3254 | 229.678 | 214.4979 | 163.5072 |  |  |  | 83.6016 | 91.7662 | 86.172 | 175.8411 | 91.2728 | 149.4789 |  | 92.0434 | 86.1267 | 88.3376 | 60.7582 | 104.4068 | 115.7196 |  | 189.1266 | 219.5879 | 215.0798 | 397.3725 | 540.5092 | 515.5386 | 366.9315 | [23 empty] | 87.4078 | 528.0239 | 104.2591 | 204.3572
16:46 | 12026 |  |  | 15.076 | 46.5464 | 48.9854 | 20.457 | 19.1667 | 35.0669 | 25.1974 | 1.5886 | 2.285 | 0.7476 | -0.0273 |  |  |  | -7.6105 | 31.877 | 48.4259 | 12.7943 |  | 20.7663 | 31.1296 | 0.3986 | 0.3131 | 1.3989 | 0.6764 | -7.1175 | 206.1702 | 202.5403 | 148.7684 | 168.0091 | 136.9865 | 122.5228 | 106.9829 | 184.2367 | 156.8215 | 201.8429 | 220.694 | 203.1038 | 163.507 | 158.4375 | 199.8675 | 221.4049 | 228.4137 |  |  | 138.8124 |  | 245.3978 | 115.5939 | 155.7078 | 193.9713 | 208.2211 | 189.7748 | 184.3603 | 170.6031 | 211.2097 | 229.7958 | 235.4627 | 167.9389 | 97.456 | 135.6097 | 164.652 | 187.5645 | 145.5552 | 173.2257 | 161.6195 | 281.4155 | 122.2117 | 172.254 | 217.1484 | 236.3339 | 269.7774 | 116.2581 | 151.7976 | 186.1076 | 201.9104 | 193.4112 | 83.4135 | 96.9901 | 133.0959 | 165.5034 | 188.2599 | 149.4672 |  | 131.2925 | 245.904 |  | 117.7822 | 157.2301 | 197.842 | 217.5283 | 207.7329 | 140.5008 | 169.6964 | 207.5215 | 216.2517 | 192.5323 | 93.8853 | 106.425 | 131.5478 | 166.9602 | 195.3685 | 215.6511 | 132.0736 | 121.7074 | 123.4188 | 143.2899 | 185.9271 | 221.7208 | 232.408 | 212.9914 |  |  |  |  | 83.89 | 87.2943 | 164.8185 | 86.8773 | 172.7319 | 95.0175 | 37.4122 | 37.3617 | 34.5486 | 34.0725 | 32.6882 | 35.619 | 36.2133 | 37.2173 | 80.5562 | 96.9481 | 91.3921 | 80.2796 | 209.6514 |  |  | 144.8306 |  | 132.1581 | 94.7188 | 123.1521 | 93.6691 | 191.2475 | 172.5136 | 226.0033 | 208.7688 | 219.7787 | 185.6847 | 230.3747 | 253.6974 | 257.783 | 232.2198 | 147.0583 | 120.2769 | 170.522 | 135.4023 | 177.1261 | 164.8128 | 205.9235 | 126.786 | 206.3136 | 187.7215 | 191.4173 | 236.3717 |  | 180.8123 | 97.3287 | 136.414 | 170.568 | 196.2536 | 127.6601 | 157.2673 | 135.5032 |  | 140.9974 | 173.8651 | 220.9215 | 240.9038 | 226.9405 | 119.0115 | 165.8143 | 213.975 | 235.7874 | 224.6997 | 86.476 | 98.711 | 133.7251 | 170.0145 | 198.9417 | 126.4091 | 175.1478 | 113.1169 | 176.6866 | 118.6358 | 128.6063 | 170.6042 | 210.589 | 233.4352 | 219.4526 | 137.007 | 178.6707 | 225.3611 | 243.4025 | 222.7512 | 90.4915 | 111.2067 | 141.4764 | 176.9739 | 205.8939 | 90.9756 | 122.1929 | 138.2715 | 133.8473 | 130.644 | 212.0638 | 169.3375 | 229.668 | 214.4896 | 163.4894 |  |  |  | 83.597 | 91.7584 | 86.1682 | 175.8377 | 91.275 | 149.4505 |  | 92.0293 | 86.1089 | 88.3242 | 60.7484 | 104.3737 | 115.7096 |  | 189.0861 | 219.5417 | 215.0348 | 397.0808 | 540.133 | 514.739 | 366.4889 | [23 empty] | 87.3963 | 527.436 | 104.3635 | 204.3139
16:46 | 12027 |  |  | 15.0003 | 46.6016 | 49.0879 | 20.4607 | 19.2026 | 35.092 | 25.2968 | 1.5901 | 2.2868 | 0.7504 | -0.029 |  |  |  | -7.6742 | 31.9207 | 48.4538 | 12.7345 |  | 20.6995 | 31.03 | 0.3991 | 0.3147 | 1.3969 | 0.6763 | -6.1225 | 206.1483 | 202.5108 | 148.7531 | 167.993 | 136.977 | 122.5139 | 106.9751 | 184.2219 | 156.8159 | 201.8294 | 220.6727 | 203.0815 | 163.4956 | 158.4262 | 199.8522 | 221.385 | 228.3995 |  |  | 138.8054 |  | 245.37 | 115.6016 | 155.7145 | 193.9661 | 208.2104 | 189.7636 | 184.3564 | 170.6021 | 211.2038 | 229.7683 | 235.4047 | 167.9309 | 97.4538 | 135.6126 | 164.6434 | 187.5506 | 145.5379 | 173.1973 | 161.5953 | 281.366 | 122.2113 | 172.2418 | 217.1267 | 236.3248 | 269.4462 | 116.2561 | 151.7846 | 186.0952 | 201.894 | 193.3933 | 83.4187 | 96.9849 | 133.096 | 165.5023 | 188.2441 | 149.4487 |  | 131.2946 | 245.8673 |  | 117.7784 | 157.2351 | 197.8412 | 217.5113 | 207.7186 | 140.4937 | 169.6914 | 207.511 | 216.2386 | 192.5156 | 93.8961 | 106.4242 | 131.5497 | 166.9576 | 195.357 | 215.6348 | 132.0588 | 121.7019 | 123.4004 | 143.2841 | 185.9239 | 221.7058 | 232.3921 | 212.9721 |  |  |  |  | 83.8829 | 87.2851 | 164.8139 | 86.8822 | 172.7278 | 95.0179 | 37.4858 | 36.7196 | 34.6987 | 34.2507 | 33.2255 | 35.4935 | 36.286 | 37.4639 | 80.554 | 96.9441 | 91.3859 | 80.2749 | 209.628 |  |  | 144.8224 |  | 132.1468 | 94.7197 | 123.1452 | 93.6699 | 191.2375 | 172.513 | 225.9821 | 208.7516 | 219.7639 | 185.6475 | 230.3643 | 253.6686 | 257.7642 | 232.193 | 147.0648 | 120.2659 | 170.4983 | 135.3834 | 177.1079 | 164.807 | 205.9132 | 126.7696 | 206.2918 | 187.6987 | 191.4095 | 236.3554 |  | 180.7933 | 97.3285 | 136.4065 | 170.5566 | 196.2417 | 127.6444 | 157.2474 | 135.4883 |  | 140.9867 | 173.8681 | 220.9091 | 240.8894 | 226.9283 | 119.0111 | 165.8159 | 213.9641 | 235.7769 | 224.6775 | 86.4772 | 98.712 | 133.7309 | 170.0126 | 198.9272 | 126.401 | 175.1385 | 113.1053 | 176.6735 | 118.6433 | 128.6 | 170.6073 | 210.5781 | 233.4229 | 219.4379 | 137.0212 | 178.6679 | 225.3489 | 243.3842 | 222.7363 | 90.4886 | 111.2082 | 141.4674 | 176.9572 | 205.8784 | 90.9586 | 122.191 | 138.2564 | 133.8322 | 130.6457 | 212.0561 | 169.3429 | 229.6514 | 214.4762 | 163.4687 |  |  |  | 83.5873 | 91.7436 | 86.1597 | 175.8239 | 91.2923 | 149.4534 |  | 92.0238 | 86.117 | 88.3149 | 60.7544 | 104.3701 | 115.712 |  | 189.0402 | 219.4963 | 214.9994 | 396.9271 | 540.2969 | 515.0838 | 366.1318 | [23 empty] | 87.3893 | 527.6904 | 104.3719 | 204.2682
16:46 | 12028 |  |  | 15.0372 | 46.6866 | 49.0901 | 20.3269 | 19.253 | 35.0918 | 25.4029 | 1.5907 | 2.2822 | 0.7462 | -0.0279 |  |  |  | -7.7588 | 31.8709 | 48.4351 | 12.6979 |  | 20.7046 | 31.0917 | 0.3964 | 0.3151 | 1.4001 | 0.6759 | -6.4254 | 206.1367 | 202.4942 | 148.7422 | 167.9886 | 136.9814 | 122.5115 | 106.9701 | 184.2075 | 156.8171 | 201.8133 | 220.6607 | 203.0642 | 163.4842 | 158.4309 | 199.8541 | 221.3681 | 228.3812 |  |  | 138.7903 |  | 245.3291 | 115.5997 | 155.7093 | 193.948 | 208.1899 | 189.7336 | 184.3396 | 170.5844 | 211.1924 | 229.7508 | 235.4051 | 167.9222 | 97.4589 | 135.6177 | 164.6458 | 187.5432 | 145.5281 | 173.1784 | 161.5806 | 281.3241 | 122.2119 | 172.2419 | 217.1151 | 236.326 | 269.067 | 116.2562 | 151.7759 | 186.0889 | 201.8817 | 193.3775 | 83.4057 | 96.9836 | 133.0926 | 165.4948 | 188.2313 | 149.3998 |  | 131.293 | 245.8282 |  | 117.7789 | 157.2334 | 197.8342 | 217.4955 | 207.7015 | 140.5003 | 169.6895 | 207.5031 | 216.2205 | 192.5004 | 93.9032 | 106.4276 | 131.5462 | 166.9535 | 195.3453 | 215.6175 | 132.0506 | 121.6893 | 123.3921 | 143.282 | 185.9242 | 221.6957 | 232.3777 | 212.9534 |  |  |  |  | 83.8824 | 87.2835 | 164.7973 | 86.8875 | 172.7227 | 95.0197 | 37.528 | 36.1215 | 34.9202 | 34.477 | 33.755 | 35.6298 | 36.1848 | 37.5883 | 80.5539 | 96.9395 | 91.377 | 80.2703 | 209.6168 |  |  | 144.8102 |  | 132.1501 | 94.7152 | 123.1428 | 93.6705 | 191.2364 | 172.5227 | 225.9686 | 208.735 | 219.7558 | 185.6189 | 230.341 | 253.653 | 257.7406 | 232.1773 | 147.045 | 120.2538 | 170.4402 | 135.3717 | 177.1042 | 164.8064 | 205.9087 | 126.7709 | 206.2763 | 187.6839 | 191.4052 | 236.3397 |  | 180.7892 | 97.3321 | 136.4067 | 170.5551 | 196.2382 | 127.6283 | 157.2239 | 135.4747 |  | 140.9833 | 173.8709 | 220.9033 | 240.8744 | 226.9186 | 119.0105 | 165.8175 | 213.9561 | 235.7678 | 224.6599 | 86.4762 | 98.7148 | 133.7295 | 170.0103 | 198.9196 | 126.3954 | 175.1277 | 113.0989 | 176.6536 | 118.6344 | 128.6092 | 170.6155 | 210.5731 | 233.4069 | 219.4293 | 137.0191 | 178.6704 | 225.3366 | 243.3713 | 222.721 | 90.496 | 111.2143 | 141.4628 | 176.9536 | 205.8648 | 90.9469 | 122.169 | 138.2367 | 133.8166 | 130.6385 | 212.0459 | 169.33 | 229.6283 | 214.4489 | 163.4425 |  |  |  | 83.5818 | 91.7381 | 86.1517 | 175.8163 | 91.3008 | 149.4755 |  | 92.02 | 86.1052 | 88.3137 | 60.7559 | 104.3852 | 115.7233 |  | 189.0112 | 219.4767 | 214.9751 | 396.7207 | 539.9263 | 514.5979 | 366.3245 | [23 empty] | 87.3846 | 527.2621 | 104.379 | 204.244
16:46 | 12029 |  |  | 15.0094 | 46.6607 | 49.1061 | 20.3241 | 19.3319 | 35.1308 | 25.4167 | 1.5898 | 2.2862 | 0.7485 | -0.0253 |  |  |  | -7.6879 | 31.9252 | 48.4583 | 12.6839 |  | 20.7487 | 31.1958 | 0.3968 | 0.3185 | 1.3997 | 0.6744 | -6.7845 | 206.1234 | 202.4777 | 148.7349 | 167.9723 | 136.9789 | 122.5087 | 106.9633 | 184.1935 | 156.8126 | 201.8018 | 220.643 | 203.0494 | 163.4806 | 158.4251 | 199.8726 | 221.3577 | 228.3626 |  |  | 138.7762 |  | 245.2943 | 115.6005 | 155.702 | 193.9365 | 208.175 | 189.7225 | 184.326 | 170.5666 | 211.1871 | 229.7399 | 235.4319 | 167.9131 | 97.4653 | 135.6226 | 164.6422 | 187.529 | 145.5131 | 173.1646 | 161.5685 | 281.283 | 122.2087 | 172.2428 | 217.11 | 236.3191 | 269.1212 | 116.2477 | 151.7701 | 186.0728 | 201.8639 | 193.3566 | 83.3942 | 96.976 | 133.0862 | 165.4813 | 188.2171 | 149.365 |  | 131.2875 | 245.7791 |  | 117.7756 | 157.2277 | 197.8206 | 217.4812 | 207.6844 | 140.4903 | 169.688 | 207.4923 | 216.2 | 192.4831 | 93.9043 | 106.4321 | 131.5458 | 166.9501 | 195.3285 | 215.6019 | 132.0392 | 121.6768 | 123.3796 | 143.2876 | 185.9175 | 221.6823 | 232.3581 | 212.9359 |  |  |  |  | 83.8756 | 87.2788 | 164.7765 | 86.879 | 172.6962 | 95.0119 | 37.5576 | 35.9955 | 35.0948 | 34.7711 | 34.2702 | 35.7855 | 35.9771 | 37.5851 | 80.5416 | 96.9223 | 91.3652 | 80.2589 | 209.5902 |  |  | 144.7983 |  | 132.1392 | 94.7103 | 123.1323 | 93.665 | 191.2348 | 172.5305 | 225.956 | 208.7142 | 219.737 | 185.6225 | 230.3263 | 253.6424 | 257.7204 | 232.1662 | 147.0075 | 120.2433 | 170.3368 | 135.365 | 177.1138 | 164.8173 | 205.9067 | 126.7842 | 206.262 | 187.6867 | 191.4103 | 236.3254 |  | 180.7854 | 97.3369 | 136.4134 | 170.5639 | 196.2316 | 127.6168 | 157.2113 | 135.4684 |  | 140.9927 | 173.8769 | 220.9066 | 240.8611 | 226.9123 | 119.0102 | 165.8155 | 213.9455 | 235.749 | 224.6473 | 86.4766 | 98.7157 | 133.7291 | 170.0071 | 198.9097 | 126.3907 | 175.1196 | 113.089 | 176.647 | 118.6798 | 128.621 | 170.617 | 210.5703 | 233.394 | 219.4138 | 137.0196 | 178.669 | 225.3245 | 243.3569 | 222.7076 | 90.4926 | 111.2042 | 141.4438 | 176.932 | 205.8585 | 90.9406 | 122.1564 | 138.2263 | 133.8172 | 130.6456 | 212.0399 | 169.3281 | 229.6191 | 214.439 | 163.4228 |  |  |  | 83.5806 | 91.732 | 86.1457 | 175.7984 | 91.29 | 149.4666 |  | 92.0072 | 86.0945 | 88.3053 | 60.738 | 104.3925 | 115.7219 |  | 188.9785 | 219.4411 | 214.9278 | 396.9303 | 539.9939 | 514.5987 | 366.4605 | [23 empty] | 87.3775 | 527.2963 | 104.4911 | 204.2098
16:46 | 12030 |  |  | 15.0987 | 46.7244 | 49.1374 | 20.4279 | 19.2465 | 35.1335 | 25.3239 | 1.5911 | 2.2876 | 0.7476 | -0.0277 |  |  |  | -7.5981 | 32.007 | 48.5725 | 12.828 |  | 20.7381 | 31.2657 | 0.3961 | 0.3167 | 1.3955 | 0.6753 | -5.5833 | 206.0987 | 202.4555 | 148.7286 | 167.9558 | 136.9642 | 122.5015 | 106.9558 | 184.1776 | 156.8037 | 201.7898 | 220.6187 | 203.032 | 163.4673 | 158.4146 | 199.8747 | 221.3381 | 228.3424 |  |  | 138.7623 |  | 245.2637 | 115.5905 | 155.6957 | 193.9254 | 208.1573 | 189.7099 | 184.3181 | 170.5744 | 211.1734 | 229.7216 | 235.4226 | 167.899 | 97.4636 | 135.6258 | 164.6352 | 187.5135 | 145.498 | 173.1435 | 161.5543 | 281.2367 | 122.2021 | 172.2419 | 217.0961 | 236.3141 | 269.257 | 116.2439 | 151.7649 | 186.0623 | 201.8487 | 193.3429 | 83.3953 | 96.9706 | 133.0866 | 165.4779 | 188.2051 | 149.3571 |  | 131.2882 | 245.7378 |  | 117.7735 | 157.223 | 197.8161 | 217.4648 | 207.6676 | 140.4804 | 169.682 | 207.4786 | 216.1803 | 192.4698 | 93.9051 | 106.4337 | 131.5482 | 166.9428 | 195.3137 | 215.5786 | 132.0339 | 121.6684 | 123.3697 | 143.2894 | 185.9108 | 221.6703 | 232.3406 | 212.9302 |  |  |  |  | 83.8646 | 87.2684 | 164.7743 | 86.8783 | 172.6706 | 95.0049 | 37.5565 | 35.8406 | 35.2381 | 34.5568 | 34.6089 | 35.7565 | 36.0175 | 37.525 | 80.5276 | 96.9132 | 91.3612 | 80.2477 | 209.5602 |  |  | 144.7892 |  | 132.1234 | 94.713 | 123.1187 | 93.6552 | 191.2184 | 172.5207 | 225.933 | 208.6921 | 219.7173 | 185.6508 | 230.3199 | 253.6239 | 257.7003 | 232.1516 | 146.9594 | 120.2357 | 170.2411 | 135.3525 | 177.1143 | 164.8197 | 205.8957 | 126.7814 | 206.2415 | 187.6786 | 191.4094 | 236.3161 |  | 180.78 | 97.3451 | 136.4188 | 170.5696 | 196.2217 | 127.61 | 157.2069 | 135.463 |  | 140.9885 | 173.8849 | 220.8998 | 240.8481 | 226.9061 | 119.0157 | 165.8205 | 213.9404 | 235.7323 | 224.6278 | 86.4783 | 98.7164 | 133.7426 | 170.0082 | 198.8962 | 126.3905 | 175.1102 | 113.0752 | 176.6447 | 118.7421 | 128.6219 | 170.6111 | 210.5623 | 233.3768 | 219.3958 | 137.0368 | 178.6705 | 225.3226 | 243.342 | 222.7004 | 90.492 | 111.1978 | 141.4172 | 176.8957 | 205.8502 | 90.9321 | 122.147 | 138.2105 | 133.8097 | 130.6442 | 212.0217 | 169.3287 | 229.6001 | 214.4274 | 163.4053 |  |  |  | 83.5769 | 91.7301 | 86.1409 | 175.7785 | 91.2738 | 149.435 |  | 91.998 | 86.0819 | 88.2957 | 60.7383 | 104.3902 | 115.7034 |  | 188.9321 | 219.3995 | 214.8807 | 396.9527 | 540.124 | 514.7244 | 366.2849 | [23 empty] | 87.3696 | 527.4242 | 104.6716 | 204.1658
16:46 | 12031 |  |  | 15.0633 | 46.7049 | 49.0471 | 20.3915 | 19.1966 | 35.2333 | 25.3142 | 1.5912 | 2.2844 | 0.7441 | -0.0277 |  |  |  | -7.6103 | 31.8882 | 48.542 | 12.7879 |  | 20.7324 | 31.1338 | 0.3976 | 0.3125 | 1.3964 | 0.6752 | -6.3164 | 206.0783 | 202.4331 | 148.7151 | 167.9464 | 136.9546 | 122.4942 | 106.9486 | 184.1674 | 156.7971 | 201.7763 | 220.5992 | 203.0202 | 163.461 | 158.4106 | 199.8679 | 221.3109 | 228.315 |  |  | 138.7404 |  | 245.2303 | 115.5776 | 155.6906 | 193.9076 | 208.13 | 189.6842 | 184.293 | 170.5921 | 211.1496 | 229.7021 | 235.3907 | 167.8887 | 97.4595 | 135.6225 | 164.6247 | 187.4927 | 145.4837 | 173.1178 | 161.539 | 281.1893 | 122.2037 | 172.2438 | 217.0797 | 236.3185 | 269.6147 | 116.2421 | 151.7644 | 186.0532 | 201.8315 | 193.3339 | 83.3861 | 96.9664 | 133.0871 | 165.474 | 188.1971 | 149.3337 |  | 131.2846 | 245.7044 |  | 117.7763 | 157.2229 | 197.807 | 217.4506 | 207.6509 | 140.4706 | 169.6758 | 207.4613 | 216.1653 | 192.4528 | 93.9104 | 106.4329 | 131.5479 | 166.9323 | 195.2986 | 215.5481 | 132.0246 | 121.6553 | 123.3546 | 143.2838 | 185.9011 | 221.6598 | 232.3198 | 212.9125 |  |  |  |  | 83.857 | 87.2561 | 164.7734 | 86.8774 | 172.661 | 95.0025 | 37.5704 | 35.9139 | 35.316 | 34.2108 | 34.6529 | 35.7066 | 36.1563 | 37.4296 | 80.5229 | 96.9066 | 91.3528 | 80.2385 | 209.5445 |  |  | 144.7844 |  | 132.1246 | 94.7156 | 123.1207 | 93.6566 | 191.208 | 172.5171 | 225.9187 | 208.6831 | 219.6992 | 185.6764 | 230.3094 | 253.6154 | 257.6856 | 232.1283 | 146.9171 | 120.226 | 170.2183 | 135.3391 | 177.1131 | 164.8221 | 205.8842 | 126.7824 | 206.2249 | 187.6724 | 191.405 | 236.2975 |  | 180.7722 | 97.3437 | 136.4237 | 170.5647 | 196.2105 | 127.5991 | 157.1874 | 135.4477 |  | 140.989 | 173.879 | 220.8786 | 240.8264 | 226.8968 | 119.0268 | 165.8275 | 213.9283 | 235.7194 | 224.6186 | 86.4872 | 98.7205 | 133.7571 | 170.0151 | 198.8862 | 126.3859 | 175.1075 | 113.0691 | 176.6409 | 118.7566 | 128.6222 | 170.6135 | 210.5502 | 233.3593 | 219.3814 | 137.0311 | 178.6592 | 225.302 | 243.3164 | 222.6769 | 90.4948 | 111.2007 | 141.4057 | 176.8758 | 205.8282 | 90.9193 | 122.134 | 138.1918 | 133.8008 | 130.6408 | 212.0116 | 169.3362 | 229.5818 | 214.4092 | 163.3921 |  |  |  | 83.5677 | 91.7282 | 86.1351 | 175.7597 | 91.2605 | 149.4166 |  | 91.9961 | 86.0724 | 88.2809 | 60.7575 | 104.4082 | 115.7086 |  | 188.8898 | 219.3463 | 214.842 | 396.9415 | 539.9654 | 515.0675 | 366.2792 | [23 empty] | 87.3617 | 527.5165 | 104.5275 | 204.1181
16:46 | 12032 |  |  | 15.1608 | 46.7278 | 49.0697 | 20.4731 | 19.1947 | 35.1916 | 25.332 | 1.5935 | 2.282 | 0.7464 | -0.028 |  |  |  | -7.6151 | 31.7866 | 48.5295 | 12.7223 |  | 20.7848 | 31.1737 | 0.3969 | 0.3125 | 1.396 | 0.6736 | -6.9038 | 206.0604 | 202.4098 | 148.7009 | 167.9334 | 136.9434 | 122.4856 | 106.941 | 184.1595 | 156.7946 | 201.7619 | 220.587 | 203.0032 | 163.4537 | 158.3938 | 199.8717 | 221.2882 | 228.2866 |  |  | 138.7239 |  | 245.1969 | 115.5727 | 155.6839 | 193.8955 | 208.1098 | 189.6665 | 184.2725 | 170.5908 | 211.1336 | 229.6946 | 235.3796 | 167.8848 | 97.4598 | 135.6218 | 164.6227 | 187.4829 | 145.4783 | 173.1018 | 161.5238 | 281.1486 | 122.2151 | 172.2451 | 217.0706 | 236.3159 | 269.6557 | 116.2397 | 151.7617 | 186.0362 | 201.8165 | 193.318 | 83.3891 | 96.9586 | 133.0947 | 165.4672 | 188.1798 | 149.3166 |  | 131.2737 | 245.6666 |  | 117.78 | 157.2203 | 197.7978 | 217.4356 | 207.6379 | 140.468 | 169.6689 | 207.4505 | 216.1479 | 192.4416 | 93.9184 | 106.4288 | 131.5397 | 166.9273 | 195.2875 | 215.5279 | 132.0116 | 121.6455 | 123.343 | 143.2792 | 185.8948 | 221.6474 | 232.3049 | 212.895 |  |  |  |  | 83.85 | 87.2522 | 164.7681 | 86.8833 | 172.6371 | 94.9962 | 37.6581 | 35.3877 | 35.2681 | 34.0306 | 34.5683 | 35.8031 | 36.2269 | 36.9492 | 80.5174 | 96.8955 | 91.3478 | 80.226 | 209.5227 |  |  | 144.7737 |  | 132.1212 | 94.7053 | 123.1165 | 93.6562 | 191.1945 | 172.5122 | 225.8999 | 208.6686 | 219.6822 | 185.6689 | 230.3037 | 253.6041 | 257.6723 | 232.1071 | 146.8889 | 120.2194 | 170.1978 | 135.3263 | 177.1072 | 164.8291 | 205.8804 | 126.7869 | 206.2182 | 187.6601 | 191.3981 | 236.2765 |  | 180.7566 | 97.3376 | 136.4242 | 170.5578 | 196.1994 | 127.5868 | 157.1652 | 135.435 |  | 140.988 | 173.868 | 220.8593 | 240.7986 | 226.8722 | 119.0227 | 165.8213 | 213.9106 | 235.7008 | 224.6059 | 86.4867 | 98.724 | 133.7565 | 170.0091 | 198.8808 | 126.3694 | 175.0985 | 113.0592 | 176.636 | 118.7553 | 128.6269 | 170.6251 | 210.5437 | 233.3487 | 219.3707 | 137.0285 | 178.6589 | 225.2938 | 243.3015 | 222.6567 | 90.4959 | 111.2097 | 141.4265 | 176.8961 | 205.8105 | 90.9144 | 122.1255 | 138.1821 | 133.7975 | 130.6569 | 212.0123 | 169.3395 | 229.5672 | 214.3935 | 163.3842 |  |  |  | 83.5573 | 91.7198 | 86.1253 | 175.7333 | 91.253 | 149.4093 |  | 91.9879 | 86.0734 | 88.2755 | 60.7602 | 104.4254 | 115.7095 |  | 188.852 | 219.3042 | 214.8116 | 396.6182 | 539.8068 | 514.6611 | 366.0242 | [23 empty] | 87.3552 | 527.234 | 104.5594 | 204.0781
16:46 | 12033 |  |  | 15.085 | 46.7552 | 49.1553 | 20.4172 | 19.1337 | 35.2158 | 25.2504 | 1.5925 | 2.2802 | 0.7451 | -0.0274 |  |  |  | -7.6706 | 31.7927 | 48.5395 | 12.7448 |  | 20.7406 | 31.1616 | 0.3977 | 0.3154 | 1.3954 | 0.6739 | -6.8065 | 206.0324 | 202.3897 | 148.6882 | 167.9168 | 136.9322 | 122.4745 | 106.9375 | 184.148 | 156.7933 | 201.7457 | 220.5683 | 202.9802 | 163.445 | 158.3819 | 199.8848 | 221.2717 | 228.2682 |  |  | 138.7105 |  | 245.1638 | 115.5754 | 155.6801 | 193.8833 | 208.0989 | 189.6544 | 184.2707 | 170.5779 | 211.1284 | 229.6831 | 235.3771 | 167.8817 | 97.455 | 135.6238 | 164.6257 | 187.4795 | 145.4707 | 173.0861 | 161.5054 | 281.1063 | 122.215 | 172.2468 | 217.0632 | 236.3062 | 269.5031 | 116.2437 | 151.7648 | 186.0297 | 201.8046 | 193.3035 | 83.4057 | 96.9651 | 133.1017 | 165.4689 | 188.1651 | 149.2993 |  | 131.2727 | 245.6332 |  | 117.7789 | 157.214 | 197.7905 | 217.4158 | 207.6187 | 140.4751 | 169.6655 | 207.4431 | 216.1253 | 192.4301 | 93.9196 | 106.4274 | 131.5367 | 166.9223 | 195.2716 | 215.5171 | 132.0004 | 121.6383 | 123.3317 | 143.2736 | 185.8888 | 221.6366 | 232.2898 | 212.8802 |  |  |  |  | 83.8424 | 87.2412 | 164.7569 | 86.8667 | 172.5935 | 94.9931 | 37.7326 | 35.0587 | 34.7415 | 33.7222 | 34.5394 | 35.9443 | 36.3237 | 36.2218 | 80.5173 | 96.891 | 91.3472 | 80.2225 | 209.5042 |  |  | 144.7614 |  | 132.108 | 94.7017 | 123.108 | 93.6468 | 191.1837 | 172.5134 | 225.8776 | 208.6467 | 219.6695 | 185.6623 | 230.2838 | 253.5804 | 257.6526 | 232.084 | 146.8517 | 120.209 | 170.1584 | 135.311 | 177.0953 | 164.8267 | 205.8756 | 126.784 | 206.2042 | 187.6456 | 191.3986 | 236.2592 |  | 180.7525 | 97.3372 | 136.4256 | 170.5531 | 196.1896 | 127.5714 | 157.1521 | 135.4239 |  | 140.9815 | 173.8557 | 220.8509 | 240.7826 | 226.8451 | 119.023 | 165.8184 | 213.9069 | 235.6878 | 224.5936 | 86.4771 | 98.727 | 133.7577 | 170.0006 | 198.8718 | 126.3611 | 175.0773 | 113.0538 | 176.6315 | 118.748 | 128.6297 | 170.627 | 210.5347 | 233.3328 | 219.3485 | 137.0305 | 178.6571 | 225.2876 | 243.2803 | 222.6373 | 90.5011 | 111.212 | 141.4543 | 176.9311 | 205.7864 | 90.9079 | 122.1194 | 138.1722 | 133.7869 | 130.6591 | 212.0027 | 169.3307 | 229.5461 | 214.3799 | 163.3764 |  |  |  | 83.549 | 91.7131 | 86.1171 | 175.7054 | 91.2398 | 149.3927 |  | 91.9799 | 86.0695 | 88.2629 | 60.7565 | 104.3947 | 115.7034 |  | 188.8032 | 219.2656 | 214.777 | 396.6806 | 539.8068 | 514.5987 | 366.2112 | [23 empty] | 87.3469 | 527.2027 | 104.4964 | 204.0344
16:46 | 12034 |  |  | 15.1542 | 46.8217 | 49.1749 | 20.5865 | 19.1766 | 35.2233 | 25.3568 | 1.5918 | 2.2806 | 0.7459 | -0.0282 |  |  |  | -7.5911 | 31.8524 | 48.5236 | 12.7697 |  | 20.7174 | 31.1485 | 0.3989 | 0.3102 | 1.3948 | 0.6742 | -6.4114 | 206.0152 | 202.3752 | 148.6836 | 167.9084 | 136.9284 | 122.4746 | 106.9365 | 184.1369 | 156.7919 | 201.7405 | 220.5502 | 202.9581 | 163.443 | 158.3882 | 199.8825 | 221.2533 | 228.2519 |  |  | 138.6967 |  | 245.1343 | 115.5827 | 155.6858 | 193.8696 | 208.0844 | 189.639 | 184.2668 | 170.5698 | 211.1212 | 229.6524 | 235.357 | 167.8734 | 97.454 | 135.6286 | 164.6193 | 187.4676 | 145.4523 | 173.0731 | 161.489 | 281.0615 | 122.2067 | 172.2386 | 217.049 | 236.3005 | 269.4704 | 116.2391 | 151.7635 | 186.0228 | 201.7911 | 193.2898 | 83.4066 | 96.9612 | 133.0965 | 165.4684 | 188.1601 | 149.2722 |  | 131.2663 | 245.5999 |  | 117.7787 | 157.213 | 197.7781 | 217.4006 | 207.6026 | 140.4718 | 169.6653 | 207.4342 | 216.1121 | 192.4105 | 93.9238 | 106.4235 | 131.5392 | 166.9176 | 195.2538 | 215.501 | 131.9843 | 121.6288 | 123.3174 | 143.2667 | 185.8848 | 221.6234 | 232.2696 | 212.8588 |  |  |  |  | 83.8397 | 87.2312 | 164.7284 | 86.8319 | 172.5499 | 94.9841 | 37.9127 | 35.5605 | 34.0833 | 33.5026 | 34.1073 | 36.0162 | 36.3846 | 35.6735 | 80.5154 | 96.886 | 91.3368 | 80.221 | 209.479 |  |  | 144.7474 |  | 132.0957 | 94.6997 | 123.0977 | 93.637 | 191.1748 | 172.5162 | 225.8585 | 208.6193 | 219.6505 | 185.6586 | 230.2561 | 253.5609 | 257.6331 | 232.05 | 146.8105 | 120.1917 | 170.1358 | 135.2939 | 177.0866 | 164.8247 | 205.8647 | 126.7813 | 206.1826 | 187.6315 | 191.4017 | 236.2371 |  | 180.7515 | 97.3386 | 136.426 | 170.5528 | 196.1775 | 127.5602 | 157.1326 | 135.4142 |  | 140.972 | 173.859 | 220.8484 | 240.7701 | 226.8245 | 119.0313 | 165.8212 | 213.9017 | 235.6765 | 224.5767 | 86.4786 | 98.7198 | 133.7641 | 170.0001 | 198.8599 | 126.3534 | 175.0629 | 113.0541 | 176.6219 | 118.7439 | 128.6281 | 170.6257 | 210.5247 | 233.3145 | 219.3264 | 137.0198 | 178.6426 | 225.2586 | 243.2518 | 222.6124 | 90.4973 | 111.2026 | 141.4374 | 176.9051 | 205.773 | 90.8962 | 122.1129 | 138.1609 | 133.7832 | 130.6573 | 211.9884 | 169.3292 | 229.5302 | 214.3663 | 163.3714 |  |  |  | 83.5391 | 91.7058 | 86.1073 | 175.6752 | 91.2256 | 149.3638 |  | 91.9757 | 86.0601 | 88.2571 | 60.7637 | 104.3711 | 115.7096 |  | 188.7782 | 219.2395 | 214.7395 | 396.5335 | 539.6145 | 514.036 | 366.013 | [23 empty] | 87.3395 | 526.8253 | 104.6744 | 204.0088
16:46 | 12035 |  |  | 15.1082 | 46.7293 | 49.1896 | 20.5371 | 19.2426 | 35.2278 | 25.3804 | 1.5913 | 2.279 | 0.7456 | -0.0282 |  |  |  | -7.6796 | 31.7237 | 48.4588 | 12.7804 |  | 20.713 | 31.1254 | 0.3987 | 0.3104 | 1.395 | 0.6748 | -5.5824 | 206.001 | 202.3555 | 148.6777 | 167.9016 | 136.918 | 122.4731 | 106.9294 | 184.1259 | 156.7906 | 201.7304 | 220.534 | 202.9419 | 163.4411 | 158.3835 | 199.8669 | 221.2353 | 228.2329 |  |  | 138.6856 |  | 245.1019 | 115.5848 | 155.6857 | 193.8639 | 208.068 | 189.6211 | 184.2518 | 170.5719 | 211.1085 | 229.6286 | 235.3147 | 167.8672 | 97.4592 | 135.6333 | 164.6147 | 187.4536 | 145.4372 | 173.0559 | 161.4781 | 281.0184 | 122.2046 | 172.2307 | 217.0346 | 236.2994 | 269.353 | 116.2329 | 151.7543 | 186.0152 | 201.7744 | 193.2736 | 83.4035 | 96.9521 | 133.0928 | 165.4562 | 188.1434 | 149.2638 |  | 131.2513 | 245.5653 |  | 117.7847 | 157.2164 | 197.7604 | 217.3879 | 207.5924 | 140.47 | 169.6629 | 207.42 | 216.0999 | 192.3977 | 93.9269 | 106.4184 | 131.5368 | 166.9114 | 195.2367 | 215.4775 | 131.9692 | 121.6209 | 123.3037 | 143.2623 | 185.8783 | 221.6102 | 232.2512 | 212.8414 |  |  |  |  | 83.8336 | 87.2275 | 164.7077 | 86.8236 | 172.5119 | 94.9727 | 38.1467 | 36.0182 | 33.93 | 33.3985 | 33.3401 | 36.0771 | 36.4059 | 35.2174 | 80.51 | 96.8744 | 91.327 | 80.2101 | 209.4546 |  |  | 144.7372 |  | 132.0866 | 94.6952 | 123.0932 | 93.6369 | 191.1608 | 172.5103 | 225.8349 | 208.5915 | 219.6311 | 185.6303 | 230.2466 | 253.5407 | 257.6101 | 232.016 | 146.7769 | 120.1774 | 170.1067 | 135.2698 | 177.0764 | 164.8221 | 205.8514 | 126.7718 | 206.1644 | 187.6117 | 191.3961 | 236.2238 |  | 180.7535 | 97.3418 | 136.4261 | 170.5453 | 196.1699 | 127.5518 | 157.1112 | 135.4065 |  | 140.9685 | 173.869 | 220.8332 | 240.7504 | 226.8041 | 119.0336 | 165.8199 | 213.8874 | 235.6603 | 224.5565 | 86.4808 | 98.7202 | 133.7702 | 170.0027 | 198.8509 | 126.3346 | 175.0476 | 113.0521 | 176.6213 | 118.7239 | 128.6357 | 170.6259 | 210.5181 | 233.3037 | 219.3151 | 137.0169 | 178.644 | 225.2441 | 243.23 | 222.5904 | 90.4995 | 111.1921 | 141.4052 | 176.8575 | 205.7718 | 90.8849 | 122.1034 | 138.1474 | 133.773 | 130.6528 | 211.9713 | 169.3225 | 229.5145 | 214.3459 | 163.3605 |  |  |  | 83.53 | 91.703 | 86.097 | 175.6498 | 91.2236 | 149.347 |  | 91.9593 | 86.0362 | 88.2434 | 60.7367 | 104.407 | 115.7016 |  | 188.751 | 219.2028 | 214.6822 | 397.4177 | 540.8325 | 515.228 | 366.8297 | [23 empty] | 87.3287 | 528.0302 | 104.561 | 203.9769
16:46 | 12036 |  |  | 15.1128 | 46.6261 | 49.2212 | 20.5461 | 19.174 | 35.2309 | 25.2692 | 1.5907 | 2.276 | 0.7462 | -0.0282 |  |  |  | -7.682 | 31.7126 | 48.3688 | 12.647 |  | 20.7721 | 31.1433 | 0.398 | 0.3109 | 1.3972 | 0.6746 | -6.7372 | 205.9829 | 202.3332 | 148.6693 | 167.8823 | 136.9068 | 122.4625 | 106.9164 | 184.1191 | 156.7875 | 201.7119 | 220.509 | 202.9241 | 163.4391 | 158.3649 | 199.8756 | 221.216 | 228.219 |  |  | 138.6772 |  | 245.0683 | 115.5865 | 155.6877 | 193.8599 | 208.0572 | 189.6102 | 184.2408 | 170.5636 | 211.0964 | 229.6173 | 235.2822 | 167.8552 | 97.4552 | 135.6326 | 164.6094 | 187.4391 | 145.4268 | 173.0391 | 161.4777 | 280.9759 | 122.2035 | 172.2296 | 217.0271 | 236.2949 | 269.5217 | 116.2355 | 151.7479 | 186.0068 | 201.7591 | 193.2593 | 83.3973 | 96.9497 | 133.096 | 165.4494 | 188.1299 | 149.265 |  | 131.2416 | 245.5309 |  | 117.7831 | 157.2201 | 197.7542 | 217.3718 | 207.5799 | 140.4705 | 169.6586 | 207.4015 | 216.0824 | 192.3795 | 93.9301 | 106.4214 | 131.534 | 166.9032 | 195.221 | 215.4612 | 131.961 | 121.6137 | 123.2985 | 143.2652 | 185.8735 | 221.5951 | 232.2356 | 212.8234 |  |  |  |  | 83.8269 | 87.2175 | 164.7055 | 86.8239 | 172.4788 | 94.9581 | 38.2612 | 36.3802 | 34.1949 | 33.3214 | 32.7412 | 36.145 | 36.5265 | 35.1185 | 80.5101 | 96.8714 | 91.3248 | 80.2081 | 209.432 |  |  | 144.7304 |  | 132.0801 | 94.6915 | 123.0867 | 93.6365 | 191.14 | 172.5101 | 225.8156 | 208.5717 | 219.6099 | 185.5977 | 230.2326 | 253.526 | 257.5856 | 231.9877 | 146.7635 | 120.1684 | 170.0714 | 135.2442 | 177.0499 | 164.8188 | 205.8395 | 126.7554 | 206.1463 | 187.5982 | 191.3904 | 236.2056 |  | 180.7484 | 97.3401 | 136.4308 | 170.5342 | 196.1599 | 127.5956 | 157.0939 | 135.3838 |  | 140.9714 | 173.8701 | 220.8197 | 240.7326 | 226.7817 | 119.0346 | 165.8186 | 213.8741 | 235.6465 | 224.5424 | 86.4836 | 98.7199 | 133.7731 | 169.9989 | 198.8447 | 126.318 | 175.0338 | 113.0465 | 176.62 | 118.7071 | 128.6378 | 170.624 | 210.5122 | 233.2877 | 219.2959 | 137.0314 | 178.6511 | 225.2459 | 243.2161 | 222.5788 | 90.5057 | 111.1909 | 141.3975 | 176.8547 | 205.7566 | 90.88 | 122.0907 | 138.1327 | 133.7556 | 130.6484 | 211.9543 | 169.3171 | 229.491 | 214.3184 | 163.3393 |  |  |  | 83.5193 | 91.6904 | 86.0839 | 175.6223 | 91.2184 | 149.3407 |  | 91.957 | 86.0366 | 88.2374 | 60.7523 | 104.4308 | 115.6965 |  | 188.7112 | 219.14 | 214.6403 | 396.6806 | 539.8068 | 514.5362 | 366.2112 | [23 empty] | 87.3211 | 527.1715 | 104.4426 | 203.9256
16:46 | 12037 |  |  | 15.0439 | 46.5124 | 49.1145 | 20.587 | 19.0727 | 35.239 | 25.3424 | 1.5842 | 2.2712 | 0.7476 | -0.0281 |  |  |  | -7.7108 | 31.6886 | 48.4687 | 12.7029 |  | 20.6322 | 31.0896 | 0.398 | 0.3157 | 1.3958 | 0.6745 | -5.9376 | 205.9654 | 202.3171 | 148.6608 | 167.8663 | 136.9017 | 122.4545 | 106.9133 | 184.1103 | 156.7836 | 201.7031 | 220.4885 | 202.909 | 163.4261 | 158.3542 | 198.9923 | 221.1943 | 228.2 |  |  | 138.6605 |  | 245.0286 | 115.5759 | 155.6805 | 193.8496 | 208.0343 | 189.5882 | 184.2306 | 170.5505 | 211.0842 | 229.6009 | 235.2724 | 167.8483 | 97.4504 | 135.634 | 164.6072 | 187.4283 | 145.4117 | 173.0293 | 161.469 | 280.9328 | 122.2028 | 172.2269 | 217.0157 | 236.2876 | 269.9608 | 116.2299 | 151.7415 | 185.9925 | 201.7438 | 193.2414 | 83.3896 | 96.941 | 133.097 | 165.4427 | 188.1181 | 149.2549 |  | 131.229 | 245.4895 |  | 117.7759 | 157.219 | 197.7444 | 217.3515 | 207.5573 | 140.4652 | 169.6471 | 207.3898 | 216.0585 | 192.3604 | 93.9268 | 106.4231 | 131.5286 | 166.8943 | 195.2065 | 215.4437 | 131.9537 | 121.6055 | 123.2962 | 143.2635 | 185.8683 | 221.5861 | 232.2228 | 212.8115 |  |  |  |  | 83.8204 | 87.212 | 164.704 | 86.8322 | 172.4574 | 94.9475 | 38.1485 | 36.647 | 34.6286 | 33.244 | 32.2423 | 36.2216 | 36.7002 | 35.3884 | 80.5 | 96.8578 | 91.314 | 80.2004 | 209.4116 |  |  | 144.7213 |  | 132.0724 | 94.6862 | 123.0773 | 93.6316 | 191.1164 | 172.5049 | 225.7945 | 208.5559 | 219.5888 | 185.5939 | 230.2181 | 253.5102 | 257.5715 | 231.9626 | 146.7718 | 120.1626 | 170.0796 | 135.2247 | 177.0312 | 164.8213 | 205.8323 | 126.756 | 206.1274 | 187.5966 | 191.3914 | 236.1794 |  | 180.7234 | 97.3377 | 136.4309 | 170.5274 | 196.1449 | 127.6376 | 157.0783 | 135.367 |  | 140.9694 | 173.8661 | 220.8148 | 240.7211 | 226.7678 | 119.0384 | 165.8188 | 213.8643 | 235.6281 | 224.5261 | 86.4866 | 98.7084 | 133.7702 | 169.9916 | 198.8361 | 126.3083 | 175.0299 | 113.0369 | 176.6085 | 118.6979 | 128.6385 | 170.6292 | 210.503 | 233.2702 | 219.2768 | 137.0443 | 178.6574 | 225.2387 | 243.2075 | 222.566 | 90.5079 | 111.2021 | 141.418 | 176.8756 | 205.7302 | 90.8744 | 122.0832 | 138.1266 | 133.757 | 130.6542 | 211.9524 | 169.3273 | 229.4727 | 214.3024 | 163.331 |  |  |  | 83.5135 | 91.6831 | 86.0753 | 175.5967 | 91.2072 | 149.3386 |  | 91.9546 | 86.0323 | 88.2255 | 60.7678 | 104.389 | 115.7007 |  | 188.6964 | 219.1154 | 214.5943 | 396.9303 | 540.1187 | 514.5987 | 366.4605 | [23 empty] | 87.3146 | 527.3587 | 104.3349 | 203.9059
16:46 | 12038 |  |  | 15.1446 | 46.6616 | 49.2095 | 20.7094 | 19.0993 | 35.2485 | 25.2549 | 1.5842 | 2.2705 | 0.7446 | -0.0273 |  |  |  | -7.5817 | 31.7247 | 48.4228 | 12.6723 |  | 20.6778 | 31.1165 | 0.398 | 0.317 | 1.396 | 0.6745 | -5.7651 | 205.9407 | 202.2982 | 148.6471 | 167.8565 | 136.888 | 122.4433 | 106.9088 | 184.1 | 156.7807 | 201.6931 | 220.4679 | 202.8962 | 163.4108 | 158.3544 | 198.0498 | 221.1756 | 228.169 |  |  | 138.6366 |  | 244.9885 | 115.568 | 155.6707 | 193.8346 | 208.0087 | 189.5641 | 184.2141 | 170.5479 | 211.0674 | 229.5772 | 235.2839 | 167.8396 | 97.4533 | 135.6375 | 164.6075 | 187.4167 | 145.3909 | 173.0132 | 161.4486 | 280.8838 | 122.199 | 172.2252 | 217.0058 | 236.2775 | 269.8924 | 116.2276 | 151.734 | 185.9804 | 201.7268 | 193.2207 | 83.3854 | 96.932 | 133.0983 | 165.4403 | 188.1022 | 149.2571 |  | 131.2126 | 245.4526 |  | 117.7716 | 157.2127 | 197.7289 | 217.3402 | 207.5427 | 140.4646 | 169.639 | 207.3832 | 216.0383 | 192.3449 | 93.9222 | 106.4198 | 131.5226 | 166.8929 | 195.1902 | 215.4184 | 131.9456 | 121.5978 | 123.2762 | 143.2574 | 185.8565 | 221.5753 | 232.2005 | 212.7942 |  |  |  |  | 83.8174 | 87.21 | 164.6887 | 86.8337 | 172.4567 | 94.9613 | 37.8774 | 36.8478 | 34.8079 | 33.2897 | 31.7296 | 36.2267 | 36.7795 | 35.6819 | 80.487 | 96.842 | 91.3015 | 80.1908 | 209.3975 |  |  | 144.7062 |  | 132.0575 | 94.6794 | 123.0698 | 93.6241 | 191.1007 | 172.4986 | 225.7728 | 208.5367 | 219.5598 | 185.6013 | 230.2009 | 253.4811 | 257.5464 | 231.9299 | 146.7975 | 120.1496 | 170.104 | 135.1989 | 177.0222 | 164.8187 | 205.8166 | 126.7537 | 206.1022 | 187.5822 | 191.3872 | 236.163 |  | 180.7124 | 97.336 | 136.4329 | 170.5245 | 196.1343 | 127.6266 | 157.0655 | 135.3643 |  | 140.9616 | 173.867 | 220.8047 | 240.7075 | 226.7502 | 119.037 | 165.8165 | 213.848 | 235.5917 | 224.5013 | 86.4857 | 98.7061 | 133.7696 | 169.9821 | 198.8143 | 126.2955 | 175.0187 | 113.0249 | 176.5981 | 118.676 | 128.6493 | 170.6323 | 210.4978 | 233.2554 | 219.264 | 137.0416 | 178.6532 | 225.2208 | 243.185 | 222.5393 | 90.5161 | 111.2136 | 141.4285 | 176.8729 | 205.7169 | 90.8618 | 122.0786 | 138.119 | 133.7564 | 130.6574 | 211.9398 | 169.3283 | 229.4572 | 214.2922 | 163.3314 |  |  |  | 83.5069 | 91.6778 | 86.0711 | 175.5751 | 91.1932 | 149.3259 |  | 91.9464 | 86.0287 | 88.2199 | 60.7644 | 104.3981 | 115.7107 |  | 188.6672 | 219.0902 | 214.5491 | 396.4309 | 539.9939 | 514.6611 | 366.0865 | [23 empty] | 87.3098 | 527.3275 | 104.5081 | 203.8787
16:47 | 12039 |  |  | 15.1384 | 46.5765 | 49.1166 | 20.8111 | 19.0909 | 35.2579 | 25.247 | 1.5847 | 2.2752 | 0.746 | -0.0247 |  |  |  | -7.57 | 31.7581 | 48.4133 | 12.6951 |  | 20.8043 | 31.1441 | 0.3978 | 0.3133 | 1.3927 | 0.6732 | -5.2336 | 205.9206 | 202.2732 | 148.6357 | 167.8455 | 136.8715 | 122.4332 | 106.9052 | 184.0953 | 156.7669 | 201.6781 | 220.4431 | 202.8746 | 163.3985 | 158.3643 | 197.9742 | 221.1686 | 228.1578 |  |  | 138.6236 |  | 244.9619 | 115.5794 | 155.6711 | 193.8194 | 207.9981 | 189.5531 | 184.204 | 170.5495 | 211.0587 | 229.5584 | 235.2713 | 167.8324 | 97.4541 | 135.6338 | 164.5969 | 187.3978 | 145.372 | 172.9969 | 161.4369 | 280.8379 | 122.1968 | 172.2226 | 216.9977 | 236.2649 | 269.4636 | 116.2347 | 151.7328 | 185.9747 | 201.7106 | 193.2089 | 83.384 | 96.9263 | 133.1023 | 165.4394 | 188.0994 | 149.2669 |  | 131.199 | 245.425 |  | 117.7765 | 157.2107 | 197.7248 | 217.3282 | 207.5363 | 140.4652 | 169.6342 | 207.3792 | 216.0212 | 192.3351 | 93.9308 | 106.424 | 131.5229 | 166.8861 | 195.1715 | 215.3966 | 131.935 | 121.5838 | 123.2582 | 143.2547 | 185.8482 | 221.5571 | 232.1828 | 212.7676 |  |  |  |  | 83.8196 | 87.208 | 164.6778 | 86.8416 | 172.4658 | 94.9698 | 37.6475 | 36.9594 | 34.4001 | 33.209 | 31.1362 | 36.1628 | 36.5954 | 35.9254 | 80.481 | 96.8388 | 91.2985 | 80.1869 | 209.3822 |  |  | 144.695 |  | 132.0482 | 94.6757 | 123.062 | 93.6196 | 191.1145 | 172.4998 | 225.7612 | 208.514 | 219.5422 | 185.5711 | 230.1789 | 253.4636 | 257.5104 | 231.8926 | 146.7801 | 120.1303 | 170.1103 | 135.1686 | 177.024 | 164.8107 | 205.8006 | 126.7427 | 206.0778 | 187.5589 | 191.3787 | 236.1471 |  | 180.7042 | 97.3352 | 136.4379 | 170.5249 | 196.127 | 127.612 | 157.0474 | 135.3513 |  | 140.9558 | 173.8702 | 220.7928 | 240.6949 | 226.7244 | 119.0312 | 165.811 | 213.8256 | 235.5609 | 224.4721 | 86.4832 | 98.7125 | 133.7686 | 169.9745 | 198.7918 | 126.279 | 175.0014 | 113.0143 | 176.5882 | 118.6626 | 128.6467 | 170.6229 | 210.4903 | 233.234 | 219.2445 | 137.0301 | 178.6431 | 225.2019 | 243.1604 | 222.5179 | 90.512 | 111.2136 | 141.4001 | 176.8443 | 205.7143 | 90.8485 | 122.0722 | 138.1111 | 133.7463 | 130.6641 | 211.9248 | 169.3223 | 229.4435 | 214.2752 | 163.3274 |  |  |  | 83.5055 | 91.6769 | 86.0699 | 175.5639 | 91.1879 | 149.3344 |  | 91.939 | 86.0205 | 88.2179 | 60.7643 | 104.3816 | 115.706 |  | 188.6352 | 219.0389 | 214.4912 | 396.9383 | 540.0811 | 514.9906 | 366.6364 | [23 empty] | 87.3072 | 527.5358 | 104.545 | 203.8371
16:47 | 12040 |  |  | 15.1657 | 46.6133 | 49.12 | 20.7686 | 19.0449 | 35.1339 | 25.1635 | 1.5853 | 2.2772 | 0.748 | -0.0266 |  |  |  | -7.4885 | 31.7854 | 48.4287 | 12.6584 |  | 20.813 | 31.1641 | 0.395 | 0.3132 | 1.392 | 0.6732 | -5.5078 | 205.9033 | 202.2558 | 148.6304 | 167.8319 | 136.8711 | 122.4301 | 106.9073 | 184.0856 | 156.7616 | 201.6721 | 220.4291 | 202.8563 | 163.3949 | 158.3755 | 197.9303 | 221.1668 | 228.1551 |  |  | 138.6175 |  | 244.9323 | 115.584 | 155.6711 | 193.8108 | 207.9838 | 189.5408 | 184.1948 | 170.5538 | 211.0571 | 229.548 | 235.2553 | 167.8245 | 97.4508 | 135.6321 | 164.5901 | 187.3789 | 145.3613 | 172.9833 | 161.4248 | 280.8004 | 122.1974 | 172.219 | 216.9895 | 236.253 | 270.1249 | 116.232 | 151.7359 | 185.9638 | 201.6892 | 193.199 | 83.3947 | 96.9138 | 133.1062 | 165.435 | 188.0897 | 149.2387 |  | 131.1825 | 245.3889 |  | 117.7758 | 157.2115 | 197.7109 | 217.311 | 207.5199 | 140.4689 | 169.6299 | 207.3651 | 216.0022 | 192.3175 | 93.9292 | 106.4223 | 131.5227 | 166.8778 | 195.1568 | 215.3777 | 131.9251 | 121.5753 | 123.2497 | 143.2544 | 185.8461 | 221.5481 | 232.1677 | 212.7508 |  |  |  |  | 83.8057 | 87.1962 | 164.6726 | 86.8533 | 172.4463 | 94.9565 | 37.6634 | 37.0812 | 33.8087 | 33.1253 | 30.7305 | 36.1031 | 36.4317 | 36.1844 | 80.4762 | 96.8316 | 91.2922 | 80.1873 | 209.3556 |  |  | 144.6879 |  | 132.0384 | 94.6686 | 123.0597 | 93.6161 | 191.1193 | 172.501 | 225.7392 | 208.4904 | 219.525 | 185.525 | 230.1665 | 253.4489 | 257.4874 | 231.8649 | 146.7358 | 120.1147 | 170.1395 | 135.1458 | 177.0292 | 164.8044 | 205.7897 | 126.7461 | 206.0598 | 187.5465 | 191.3767 | 236.1255 |  | 180.6866 | 97.3347 | 136.4337 | 170.5183 | 196.1122 | 127.5929 | 157.0217 | 135.3307 |  | 140.9576 | 173.8657 | 220.7848 | 240.6699 | 226.7077 | 119.0309 | 165.8038 | 213.8127 | 235.5394 | 224.4517 | 86.4797 | 98.7185 | 133.7679 | 169.9727 | 198.778 | 126.2612 | 174.989 | 113.0021 | 176.5756 | 118.6515 | 128.6409 | 170.6211 | 210.4747 | 233.2182 | 219.2158 | 137.0338 | 178.6352 | 225.1839 | 243.1332 | 222.5008 | 90.5114 | 111.2028 | 141.3844 | 176.8176 | 205.6958 | 90.8401 | 122.0597 | 138.1045 | 133.7354 | 130.6594 | 211.9176 | 169.32 | 229.417 | 214.2539 | 163.3177 |  |  |  | 83.4958 | 91.6729 | 86.0612 | 175.5584 | 91.1875 | 149.3335 |  | 91.9358 | 86.0073 | 88.2089 | 60.7651 | 104.4066 | 115.704 |  | 188.6009 | 218.9856 | 214.4412 | 396.9271 | 540.0473 | 514.584 | 366.3812 | [23 empty] | 87.298 | 527.3157 | 104.5113 | 203.7933
16:47 | 12041 |  |  | 15.3081 | 46.6374 | 49.1628 | 20.7695 | 19.0767 | 35.1198 | 25.2137 | 1.5854 | 2.2741 | 0.7493 | -0.0266 |  |  |  | -7.4569 | 31.8483 | 48.4927 | 12.6751 |  | 20.8056 | 31.1473 | 0.397 | 0.3115 | 1.3938 | 0.6734 | -6.0131 | 205.8799 | 202.2412 | 148.6217 | 167.8106 | 136.8627 | 122.4182 | 106.8934 | 184.0658 | 156.7572 | 201.6602 | 220.4071 | 202.8351 | 163.386 | 158.3696 | 197.8972 | 221.1515 | 228.1225 |  |  | 138.6103 |  | 244.8985 | 115.5772 | 155.6703 | 193.8039 | 207.9653 | 189.5281 | 184.1838 | 170.5566 | 211.0465 | 229.5366 | 235.2511 | 167.8133 | 97.4501 | 135.6381 | 164.5874 | 187.3712 | 145.3524 | 172.9748 | 161.4132 | 280.7584 | 122.1954 | 172.225 | 216.9806 | 236.2504 | 270.4694 | 116.2254 | 151.7322 | 185.9499 | 201.676 | 193.1811 | 83.3947 | 96.9064 | 133.1096 | 165.4304 | 188.0723 | 149.2238 |  | 131.1645 | 245.3504 |  | 117.7653 | 157.2068 | 197.7008 | 217.2928 | 207.4973 | 140.4686 | 169.6216 | 207.3471 | 215.9799 | 192.2948 | 93.9269 | 106.4207 | 131.521 | 166.8696 | 195.1419 | 215.3612 | 131.9092 | 121.569 | 123.2355 | 143.2531 | 185.8412 | 221.5387 | 232.1462 | 212.7344 |  |  |  |  | 83.7938 | 87.1853 | 164.6458 | 86.8312 | 172.4243 | 94.9409 | 37.7483 | 37.2261 | 33.7202 | 33.2324 | 30.5977 | 36.0587 | 36.1148 | 36.4305 | 80.4679 | 96.8208 | 91.2783 | 80.1757 | 209.3275 |  |  | 144.6699 |  | 132.0222 | 94.6536 | 123.051 | 93.6056 | 191.0922 | 172.487 | 225.7048 | 208.4643 | 219.495 | 185.517 | 230.1495 | 253.4264 | 257.4598 | 231.8414 | 146.7056 | 120.0991 | 170.1681 | 135.1333 | 177.001 | 164.7965 | 205.7755 | 126.7373 | 206.0401 | 187.5325 | 191.3686 | 236.1105 |  | 180.6794 | 97.336 | 136.4296 | 170.5087 | 196.0955 | 127.583 | 157.0031 | 135.3167 |  | 140.9502 | 173.8585 | 220.7749 | 240.6392 | 226.6908 | 119.0241 | 165.7977 | 213.804 | 235.5226 | 224.4375 | 86.4741 | 98.7174 | 133.7671 | 169.9665 | 198.7685 | 126.2459 | 174.9795 | 112.9875 | 176.5627 | 118.6281 | 128.6495 | 170.6261 | 210.4708 | 233.2109 | 219.2025 | 137.0332 | 178.6391 | 225.1738 | 243.1087 | 222.4805 | 90.5124 | 111.1968 | 141.3874 | 176.8067 | 205.6811 | 90.8299 | 122.0493 | 138.0917 | 133.7235 | 130.6476 | 211.9107 | 169.321 | 229.3937 | 214.2284 | 163.2974 |  |  |  | 83.4799 | 91.6628 | 86.0481 | 175.56 | 91.1847 | 149.3168 |  | 91.9218 | 85.9893 | 88.1964 | 60.767 | 104.387 | 115.7022 |  | 188.5699 | 218.9464 | 214.3864 | 396.8679 | 540.0563 | 514.4113 | 366.1489 | [23 empty] | 87.2847 | 527.2338 | 104.64 | 203.7582
16:47 | 12042 |  |  | 15.2627 | 46.5053 | 49.1727 | 20.7545 | 19.0648 | 35.1357 | 25.1817 | 1.5861 | 2.2769 | 0.7483 | -0.0261 |  |  |  | -7.4961 | 31.9393 | 48.4499 | 12.6745 |  | 20.7761 | 31.1085 | 0.3957 | 0.3125 | 1.388 | 0.6747 | -6.1207 | 205.8612 | 202.2219 | 148.6072 | 167.8005 | 136.8503 | 122.4152 | 106.8817 | 184.0544 | 156.7613 | 201.6448 | 220.3852 | 202.82 | 163.3724 | 158.3616 | 197.8605 | 221.1227 | 228.0857 |  |  | 138.5938 |  | 244.859 | 115.5659 | 155.6659 | 193.7888 | 207.9465 | 189.5124 | 184.1673 | 170.544 | 211.0241 | 229.5157 | 235.2467 | 167.8053 | 97.4449 | 135.6374 | 164.5776 | 187.358 | 145.3341 | 172.956 | 161.3918 | 280.7089 | 122.1909 | 172.2281 | 216.9572 | 236.2422 | 269.8429 | 116.2257 | 151.7285 | 185.9408 | 201.6618 | 193.165 | 83.3819 | 96.9124 | 133.1046 | 165.4208 | 188.0591 | 149.2331 |  | 131.156 | 245.3149 |  | 117.7648 | 157.2057 | 197.6937 | 217.2775 | 207.4764 | 140.4586 | 169.6122 | 207.3232 | 215.9563 | 192.2756 | 93.9335 | 106.4217 | 131.5191 | 166.8595 | 195.1282 | 215.3417 | 131.8924 | 121.5578 | 123.2197 | 143.2473 | 185.8357 | 221.5274 | 232.1313 | 212.7149 |  |  |  |  | 83.791 | 87.1816 | 164.6259 | 86.8091 | 172.4183 | 94.9348 | 37.6542 | 37.2139 | 33.7916 | 33.3958 | 30.4159 | 36.0042 | 35.3977 | 36.6348 | 80.4577 | 96.8133 | 91.2707 | 80.1627 | 209.311 |  |  | 144.6619 |  | 132.011 | 94.6438 | 123.0423 | 93.598 | 191.0768 | 172.4768 | 225.676 | 208.4426 | 219.4768 | 185.5373 | 230.1367 | 253.4139 | 257.4361 | 231.8204 | 146.6868 | 120.0873 | 170.1813 | 135.1257 | 176.9838 | 164.8002 | 205.7624 | 126.7278 | 206.0225 | 187.519 | 191.3636 | 236.0937 |  | 180.6838 | 97.3357 | 136.4333 | 170.5111 | 196.0861 | 127.5755 | 156.992 | 135.308 |  | 140.9407 | 173.85 | 220.7614 | 240.62 | 226.6682 | 119.0208 | 165.7971 | 213.7925 | 235.5105 | 224.4191 | 86.4714 | 98.7092 | 133.7719 | 169.9606 | 198.7604 | 126.2334 | 174.963 | 112.9793 | 176.554 | 118.6088 | 128.6477 | 170.621 | 210.4567 | 233.195 | 219.1905 | 137.0269 | 178.6363 | 225.1586 | 243.093 | 222.4601 | 90.5126 | 111.1932 | 141.3831 | 176.8049 | 205.6668 | 90.8154 | 122.0419 | 138.0783 | 133.7123 | 130.6472 | 211.8941 | 169.3126 | 229.384 | 214.2067 | 163.2818 |  |  |  | 83.4747 | 91.6553 | 86.0424 | 175.5568 | 91.1854 | 149.3026 |  | 91.9114 | 85.9886 | 88.1903 | 60.7675 | 104.3836 | 115.7035 |  | 188.5426 | 218.9046 | 214.3368 | 396.7542 | 539.903 | 514.6928 | 366.0922 | [23 empty] | 87.2794 | 527.2979 | 104.5589 | 203.7236
16:47 | 12043 |  |  | 15.3039 | 46.4 | 49.0958 | 20.7247 | 19.0064 | 35.2775 | 25.3857 | 1.5853 | 2.2742 | 0.7458 | -0.0254 |  |  |  | -7.5778 | 31.9433 | 48.5275 | 12.6765 |  | 20.7174 | 31.1157 | 0.3951 | 0.3113 | 1.3915 | 0.6751 | -6.1437 | 205.8445 | 202.2011 | 148.5951 | 167.7897 | 136.8493 | 122.4141 | 106.876 | 184.0388 | 156.7699 | 201.632 | 220.3749 | 202.805 | 163.3625 | 158.3466 | 197.8159 | 221.092 | 228.0502 |  |  | 138.5735 |  | 244.8227 | 115.5581 | 155.662 | 193.7734 | 207.9233 | 189.4912 | 184.1516 | 170.5328 | 211.0041 | 229.4967 | 235.2325 | 167.7961 | 97.4513 | 135.6455 | 164.5782 | 187.3475 | 145.3173 | 172.9347 | 161.3711 | 280.6659 | 122.1844 | 172.2152 | 216.9427 | 236.235 | 269.8488 | 116.2207 | 151.7231 | 185.9312 | 201.6419 | 193.1485 | 83.3807 | 96.9102 | 133.1094 | 165.419 | 188.0488 | 149.2139 |  | 131.1455 | 245.2834 |  | 117.7672 | 157.2027 | 197.6825 | 217.2669 | 207.4623 | 140.4484 | 169.6072 | 207.3071 | 215.943 | 192.2588 | 93.9434 | 106.4217 | 131.5223 | 166.8544 | 195.1171 | 215.3195 | 131.8846 | 121.555 | 123.2152 | 143.2461 | 185.837 | 221.5203 | 232.1157 | 212.7044 |  |  |  |  | 83.7834 | 87.1701 | 164.6085 | 86.7997 | 172.4082 | 94.9213 | 37.5078 | 37.1288 | 33.3072 | 33.6081 | 30.0498 | 35.9025 | 35.0315 | 36.8011 | 80.4487 | 96.7984 | 91.2594 | 80.1513 | 209.2878 |  |  | 144.6533 |  | 132.0043 | 94.6362 | 123.0345 | 93.5932 | 191.0682 | 172.4733 | 225.6508 | 208.424 | 219.4529 | 185.5336 | 230.1175 | 253.3904 | 257.4078 | 231.7981 | 146.7 | 120.0684 | 170.18 | 135.1071 | 176.9769 | 164.7989 | 205.7458 | 126.7241 | 206.0022 | 187.4995 | 191.3624 | 236.065 |  | 180.6755 | 97.3265 | 136.436 | 170.5018 | 196.0645 | 127.5587 | 156.9706 | 135.2943 |  | 140.9339 | 173.8431 | 220.7483 | 240.5958 | 226.6447 | 119.032 | 165.7902 | 213.7768 | 235.4988 | 224.3984 | 86.4748 | 98.7014 | 133.7792 | 169.9554 | 198.7447 | 126.2244 | 174.9457 | 112.9665 | 176.5476 | 118.5924 | 128.6417 | 170.6183 | 210.4455 | 233.176 | 219.1683 | 137.0306 | 178.6244 | 225.1352 | 243.0711 | 222.4361 | 90.5075 | 111.1908 | 141.386 | 176.7982 | 205.6388 | 90.8061 | 122.0271 | 138.0637 | 133.701 | 130.6456 | 211.8728 | 169.2953 | 229.3655 | 214.1925 | 163.2712 |  |  |  | 83.4625 | 91.6411 | 86.0279 | 175.5443 | 91.1826 | 149.2737 |  | 91.9052 | 85.9839 | 88.1732 | 60.7635 | 104.3719 | 115.698 |  | 188.5054 | 218.8559 | 214.2845 | 396.9383 | 540.3308 | 515.0531 | 366.4493 | [23 empty] | 87.2684 | 527.6919 | 104.579 | 203.6807
16:47 | 12044 |  |  | 15.3552 | 46.4259 | 49.1323 | 20.7076 | 19.0623 | 35.207 | 25.321 | 1.5849 | 2.2743 | 0.7478 | -0.0257 |  |  |  | -7.5152 | 31.8141 | 48.5489 | 12.7171 |  | 20.7308 | 31.1453 | 0.397 | 0.3108 | 1.3896 | 0.6747 | -5.8703 | 205.8218 | 202.182 | 148.5857 | 167.7735 | 136.8371 | 122.3994 | 106.8685 | 184.022 | 156.7619 | 201.6137 | 220.3496 | 202.7818 | 163.3559 | 158.3323 | 197.7693 | 221.0655 | 228.008 |  |  | 138.5565 |  | 244.7964 | 115.5621 | 155.658 | 193.7622 | 207.9095 | 189.4733 | 184.1376 | 170.5258 | 210.994 | 229.4827 | 235.2197 | 167.7896 | 97.4568 | 135.6479 | 164.5784 | 187.338 | 145.3069 | 172.9242 | 161.3607 | 280.6278 | 122.1879 | 172.2076 | 216.9349 | 236.2284 | 270.2001 | 116.2146 | 151.719 | 185.924 | 201.6276 | 193.1301 | 83.3779 | 96.9042 | 133.1125 | 165.4153 | 188.0382 | 149.1828 |  | 131.1293 | 245.2489 |  | 117.7682 | 157.2027 | 197.6754 | 217.2537 | 207.4507 | 140.447 | 169.606 | 207.3079 | 215.9307 | 192.2468 | 93.9548 | 106.4301 | 131.5247 | 166.8522 | 195.1073 | 215.2961 | 131.8755 | 121.5478 | 123.2066 | 143.2531 | 185.8307 | 221.5096 | 232.1023 | 212.696 |  |  |  |  | 83.7756 | 87.1581 | 164.5836 | 86.7805 | 172.3985 | 94.9058 | 37.3203 | 36.8021 | 32.5709 | 33.7698 | 29.69 | 35.7957 | 35.1274 | 36.9451 | 80.444 | 96.7854 | 91.2464 | 80.1394 | 209.2662 |  |  | 144.6368 |  | 131.9948 | 94.6333 | 123.0223 | 93.5836 | 191.0558 | 172.4735 | 225.6313 | 208.4048 | 219.4281 | 185.5057 | 230.0941 | 253.3676 | 257.377 | 231.7774 | 146.7247 | 120.0525 | 170.1906 | 135.0856 | 176.9654 | 164.7895 | 205.7336 | 126.7176 | 205.9767 | 187.4721 | 191.3524 | 236.0479 |  | 180.6682 | 97.3218 | 136.4317 | 170.4975 | 196.0469 | 127.5479 | 156.9525 | 135.2828 |  | 140.929 | 173.8477 | 220.7403 | 240.5771 | 226.6236 | 119.0339 | 165.7838 | 213.7584 | 235.4765 | 224.3779 | 86.4719 | 98.7043 | 133.7743 | 169.9539 | 198.7264 | 126.2092 | 174.929 | 112.9503 | 176.5262 | 118.5676 | 128.6495 | 170.6191 | 210.4454 | 233.1622 | 219.1535 | 137.0288 | 178.6276 | 225.1273 | 243.0584 | 222.4241 | 90.4964 | 111.1938 | 141.3901 | 176.7991 | 205.6153 | 90.7953 | 122.0115 | 138.0528 | 133.7006 | 130.6491 | 211.8645 | 169.2942 | 229.3523 | 214.1795 | 163.253 |  |  |  | 83.4506 | 91.6319 | 86.0102 | 175.5257 | 91.1786 | 149.2592 |  | 91.8966 | 85.9802 | 88.1714 | 60.7717 | 104.4201 | 115.7017 |  | 188.4937 | 218.8183 | 214.2415 | 396.6182 | 539.8068 | 514.6611 | 366.2112 | [23 empty] | 87.2593 | 527.234 | 104.5957 | 203.656
16:47 | 12045 |  |  | 15.3175 | 46.4673 | 49.1234 | 20.7748 | 19.0615 | 35.2309 | 25.4366 | 1.5843 | 2.2763 | 0.7506 | -0.0253 |  |  |  | -7.5777 | 31.8526 | 48.6019 | 12.686 |  | 20.8101 | 31.0884 | 0.3945 | 0.3078 | 1.3915 | 0.6733 | -5.1382 | 205.8047 | 202.1667 | 148.5752 | 167.7641 | 136.8287 | 122.3913 | 106.8717 | 184.02 | 156.7502 | 201.5991 | 220.33 | 202.7683 | 163.3544 | 158.3292 | 197.7453 | 221.0336 | 227.9836 |  |  | 138.5455 |  | 244.7606 | 115.5637 | 155.6528 | 193.7495 | 207.8938 | 189.457 | 184.1255 | 170.5224 | 210.9839 | 229.4545 | 235.2141 | 167.7743 | 97.4546 | 135.6411 | 164.5672 | 187.318 | 145.2911 | 172.9044 | 161.3463 | 280.5809 | 122.1899 | 172.2031 | 216.9214 | 236.2067 | 270.1699 | 116.2176 | 151.7158 | 185.9142 | 201.6169 | 193.1125 | 83.3767 | 96.9011 | 133.1103 | 165.4041 | 188.0308 | 149.1663 |  | 131.1171 | 245.2121 |  | 117.768 | 157.2122 | 197.6656 | 217.239 | 207.4347 | 140.4475 | 169.6007 | 207.2989 | 215.9099 | 192.2335 | 93.9577 | 106.427 | 131.5206 | 166.8432 | 195.0929 | 215.2708 | 131.8653 | 121.536 | 123.1929 | 143.2462 | 185.8204 | 221.494 | 232.0886 | 212.6773 |  |  |  |  | 83.7675 | 87.1532 | 164.5683 | 86.7719 | 172.3995 | 94.9076 | 37.1777 | 36.4671 | 32.6324 | 33.8498 | 29.4004 | 35.7203 | 35.2946 | 37.0325 | 80.439 | 96.7826 | 91.2464 | 80.1315 | 209.2407 |  |  | 144.6287 |  | 131.979 | 94.6264 | 123.0087 | 93.5749 | 191.0362 | 172.4722 | 225.6126 | 208.3797 | 219.41 | 185.471 | 230.0826 | 253.3566 | 257.3495 | 231.7641 | 146.7403 | 120.0423 | 170.2116 | 135.0648 | 176.9538 | 164.7825 | 205.7191 | 126.7092 | 205.955 | 187.455 | 191.3432 | 236.0299 |  | 180.6601 | 97.3213 | 136.4265 | 170.4997 | 196.0362 | 127.5361 | 156.9389 | 135.2636 |  | 140.9128 | 173.8457 | 220.7316 | 240.5636 | 226.6078 | 119.0288 | 165.7807 | 213.743 | 235.4483 | 224.3528 | 86.4668 | 98.7095 | 133.7731 | 169.9543 | 198.7176 | 126.188 | 174.9111 | 112.9347 | 176.5025 | 118.5366 | 128.6544 | 170.6203 | 210.4373 | 233.1447 | 219.1392 | 137.0209 | 178.6346 | 225.127 | 243.0405 | 222.4148 | 90.5059 | 111.2003 | 141.3858 | 176.8043 | 205.6044 | 90.7843 | 122.0005 | 138.0417 | 133.6918 | 130.6472 | 211.8542 | 169.2912 | 229.333 | 214.1569 | 163.2324 |  |  |  | 83.4434 | 91.622 | 86.0032 | 175.5029 | 91.1797 | 149.2555 |  | 91.8843 | 85.9618 | 88.1521 | 60.7655 | 104.3791 | 115.6916 |  | 188.476 | 218.7928 | 214.1928 | 396.7207 | 539.6769 | 514.4106 | 365.6391 | [23 empty] | 87.2484 | 527.0438 | 104.662 | 203.6344
16:47 | 12046 |  |  | 15.3611 | 46.4699 | 49.0703 | 20.7113 | 19.115 | 35.2396 | 25.4117 | 1.5851 | 2.275 | 0.7492 | -0.0262 |  |  |  | -7.5361 | 31.7951 | 48.6137 | 12.7523 |  | 20.7313 | 31.126 | 0.3954 | 0.31 | 1.3914 | 0.6727 | -6.8354 | 205.7869 | 202.1457 | 148.5683 | 167.755 | 136.8244 | 122.3912 | 106.8671 | 184.0133 | 156.7416 | 201.5931 | 220.3148 | 202.75 | 163.3504 | 158.3255 | 197.7352 | 221.0276 | 227.9709 |  |  | 138.535 |  | 244.7266 | 115.5633 | 155.6475 | 193.7398 | 207.8736 | 189.4459 | 184.1186 | 170.5234 | 210.9772 | 229.4326 | 235.1852 | 167.7694 | 97.4531 | 135.6515 | 164.5726 | 187.3117 | 145.2733 | 172.8898 | 161.3287 | 280.5357 | 122.1921 | 172.2047 | 216.9162 | 236.1929 | 270.3009 | 116.2161 | 151.7049 | 185.9008 | 201.6012 | 193.0955 | 83.382 | 96.8959 | 133.1138 | 165.3952 | 188.0203 | 149.1483 |  | 131.1047 | 245.1724 |  | 117.7658 | 157.2076 | 197.6525 | 217.2217 | 207.4127 | 140.4432 | 169.5917 | 207.2777 | 215.885 | 192.2187 | 93.9556 | 106.4183 | 131.5158 | 166.832 | 195.0748 | 215.2479 | 131.8454 | 121.5256 | 123.177 | 143.234 | 185.8146 | 221.4769 | 232.0653 | 212.6532 |  |  |  |  | 83.7578 | 87.1508 | 164.5498 | 86.7746 | 172.3932 | 94.8992 | 37.159 | 36.602 | 33.3201 | 33.9119 | 29.198 | 35.6411 | 35.5454 | 37.0686 | 80.4354 | 96.7752 | 91.2354 | 80.1252 | 209.2143 |  |  | 144.6201 |  | 131.9712 | 94.618 | 122.9979 | 93.5712 | 191.0174 | 172.46 | 225.5874 | 208.3529 | 219.3886 | 185.4646 | 230.0719 | 253.3334 | 257.3202 | 231.7465 | 146.7504 | 120.0191 | 170.1683 | 135.0422 | 176.9333 | 164.7777 | 205.6999 | 126.7003 | 205.9363 | 187.4436 | 191.342 | 236.0013 |  | 180.6312 | 97.317 | 136.4263 | 170.4894 | 196.0215 | 127.516 | 156.9128 | 135.2456 |  | 140.9008 | 173.8415 | 220.7265 | 240.5447 | 226.588 | 119.036 | 165.7766 | 213.738 | 235.4251 | 224.332 | 86.4695 | 98.706 | 133.778 | 169.9507 | 198.7035 | 126.1748 | 174.8986 | 112.9211 | 176.4972 | 118.5146 | 128.649 | 170.6179 | 210.4201 | 233.1166 | 219.1099 | 137.0222 | 178.6205 | 225.1155 | 243.017 | 222.3886 | 90.4995 | 111.201 | 141.3854 | 176.7925 | 205.5859 | 90.7699 | 121.9946 | 138.0223 | 133.6716 | 130.6379 | 211.8426 | 169.2881 | 229.3036 | 214.1288 | 163.2179 |  |  |  | 83.4359 | 91.6123 | 85.998 | 175.4864 | 91.1803 | 149.2434 |  | 91.881 | 85.9539 | 88.1458 | 60.772 | 104.3809 | 115.7002 |  | 188.4604 | 218.7698 | 214.1482 | 396.9271 | 540.0473 | 515.0214 | 366.3812 | [23 empty] | 87.2419 | 527.5343 | 104.6584 | 203.6151
16:47 | 12047 |  |  | 15.3431 | 46.4792 | 49.1397 | 20.7342 | 19.092 | 35.2659 | 25.3954 | 1.5833 | 2.2761 | 0.7482 | -0.0269 |  |  |  | -7.5109 | 31.8091 | 48.5694 | 12.6877 |  | 20.7487 | 31.1431 | 0.3966 | 0.3117 | 1.3907 | 0.6737 | -6.7423 | 205.7707 | 202.1298 | 148.5604 | 167.7442 | 136.8161 | 122.387 | 106.8632 | 184.0047 | 156.7451 | 201.5847 | 220.2931 | 202.7285 | 163.3451 | 158.3348 | 197.7241 | 221.0263 | 227.9583 |  |  | 138.5188 |  | 244.6957 | 115.5606 | 155.6463 | 193.7283 | 207.8588 | 189.4284 | 184.1094 | 170.5164 | 210.966 | 229.4148 | 235.176 | 167.7597 | 97.4426 | 135.6553 | 164.5691 | 187.3003 | 145.2537 | 172.8759 | 161.3073 | 280.4859 | 122.1919 | 172.2043 | 216.9043 | 236.1881 | 270.6091 | 116.2166 | 151.702 | 185.892 | 201.5853 | 193.0852 | 83.3819 | 96.8989 | 133.1196 | 165.392 | 188.0049 | 149.1369 |  | 131.0962 | 245.1319 |  | 117.7641 | 157.1923 | 197.6412 | 217.1977 | 207.3908 | 140.4479 | 169.5866 | 207.2663 | 215.8703 | 192.2029 | 93.9529 | 106.4119 | 131.5101 | 166.8228 | 195.0566 | 215.2196 | 131.8361 | 121.5156 | 123.1618 | 143.2355 | 185.8131 | 221.4672 | 232.0458 | 212.6422 |  |  |  |  | 83.7519 | 87.142 | 164.544 | 86.7757 | 172.3859 | 94.8861 | 37.3145 | 36.8873 | 33.7955 | 34.0498 | 28.9289 | 35.5932 | 35.8438 | 37.1296 | 80.4333 | 96.7629 | 91.218 | 80.1179 | 209.1937 |  |  | 144.601 |  | 131.9602 | 94.6114 | 122.9852 | 93.5638 | 191.0053 | 172.4514 | 225.5613 | 208.329 | 219.3627 | 185.4719 | 230.0657 | 253.3097 | 257.3021 | 231.7234 | 146.7659 | 119.9997 | 170.0998 | 135.0263 | 176.9306 | 164.7786 | 205.6898 | 126.7042 | 205.9174 | 187.4286 | 191.339 | 235.9753 |  | 180.6039 | 97.3099 | 136.4199 | 170.4873 | 196.0129 | 127.5013 | 156.8898 | 135.2341 |  | 140.9023 | 173.8401 | 220.7064 | 240.5156 | 226.5699 | 119.0398 | 165.7782 | 213.7288 | 235.4006 | 224.3119 | 86.4721 | 98.7053 | 133.7778 | 169.9462 | 198.6854 | 126.1621 | 174.887 | 112.9132 | 176.4826 | 118.5061 | 128.648 | 170.6155 | 210.4058 | 233.1007 | 219.0893 | 137.0212 | 178.6019 | 225.0951 | 242.9921 | 222.3623 | 90.4915 | 111.1973 | 141.3903 | 176.7799 | 205.564 | 90.7586 | 121.9873 | 138.0117 | 133.664 | 130.6425 | 211.834 | 169.29 | 229.2807 | 214.1088 | 163.1984 |  |  |  | 83.4303 | 91.6102 | 85.993 | 175.4658 | 91.1741 | 149.2307 |  | 91.8692 | 85.9478 | 88.1352 | 60.7612 | 104.3728 | 115.7008 |  | 188.4385 | 218.7244 | 214.0979 | 396.7542 | 539.903 | 514.318 | 366.0298 | [23 empty] | 87.2349 | 527.1105 | 104.669 | 203.5814
16:47 | 12048 |  |  | 15.257 | 46.4857 | 49.1225 | 20.7462 | 19.1604 | 35.2206 | 25.4956 | 1.5826 | 2.2747 | 0.7471 | -0.0258 |  |  |  | -7.6052 | 31.8285 | 48.4879 | 12.7241 |  | 20.7136 | 31.1331 | 0.3957 | 0.3117 | 1.3888 | 0.6753 | -5.8542 | 205.7522 | 202.1126 | 148.547 | 167.7328 | 136.8104 | 122.3709 | 106.8595 | 183.9867 | 156.7389 | 201.5695 | 220.276 | 202.7161 | 163.3319 | 158.3401 | 197.7122 | 221.0083 | 227.9503 |  |  | 138.509 |  | 244.6579 | 115.5515 | 155.6446 | 193.717 | 207.8446 | 189.4027 | 184.0926 | 170.5123 | 210.9463 | 229.3952 | 235.1596 | 167.7428 | 97.4445 | 135.6477 | 164.5573 | 187.2881 | 145.241 | 172.8572 | 161.2986 | 280.4392 | 122.1846 | 172.1974 | 216.8887 | 236.1794 | 270.6118 | 116.2233 | 151.7053 | 185.8799 | 201.5697 | 193.0745 | 83.3837 | 96.9023 | 133.1206 | 165.3897 | 187.9895 | 149.1236 |  | 131.0886 | 245.0986 |  | 117.7554 | 157.1824 | 197.6347 | 217.1727 | 207.3726 | 140.4415 | 169.5809 | 207.2547 | 215.8526 | 192.1768 | 93.9454 | 106.4103 | 131.5046 | 166.8113 | 195.0322 | 215.193 | 131.8263 | 121.5126 | 123.1527 | 143.2398 | 185.8119 | 221.461 | 232.0348 | 212.635 |  |  |  |  | 83.7456 | 87.1262 | 164.5406 | 86.7793 | 172.3894 | 94.8833 | 37.5061 | 37.154 | 34.2233 | 34.0475 | 28.733 | 35.6142 | 35.9574 | 37.1599 | 80.431 | 96.7577 | 91.2094 | 80.1083 | 209.1722 |  |  | 144.594 |  | 131.9513 | 94.6096 | 122.976 | 93.5597 | 190.9923 | 172.4428 | 225.5318 | 208.3061 | 219.339 | 185.4576 | 230.0559 | 253.2914 | 257.2808 | 231.7002 | 146.7865 | 119.9864 | 170.0467 | 135.0106 | 176.9269 | 164.7806 | 205.6787 | 126.6907 | 205.8985 | 187.4109 | 191.3339 | 235.9521 |  | 180.601 | 97.3057 | 136.4219 | 170.4822 | 196.0038 | 127.4914 | 156.878 | 135.2157 |  | 140.894 | 173.8334 | 220.6833 | 240.4948 | 226.5538 | 119.0329 | 165.775 | 213.7191 | 235.3775 | 224.2916 | 86.4721 | 98.7046 | 133.7828 | 169.9384 | 198.6724 | 126.142 | 174.8769 | 112.9004 | 176.4613 | 118.4837 | 128.6492 | 170.61 | 210.3952 | 233.0863 | 219.0733 | 137.0178 | 178.6063 | 225.0804 | 242.9712 | 222.3417 | 90.4965 | 111.1942 | 141.3779 | 176.761 | 205.5474 | 90.7442 | 121.9792 | 138.005 | 133.6564 | 130.6504 | 211.8192 | 169.285 | 229.2649 | 214.1026 | 163.1828 |  |  |  | 83.4174 | 91.609 | 85.988 | 175.4347 | 91.1641 | 149.2224 |  | 91.8647 | 85.9503 | 88.1305 | 60.7539 | 104.4097 | 115.7075 |  | 188.4391 | 218.6712 | 214.0549 | 396.8278 | 540.0616 | 514.7244 | 366.1602 | [23 empty] | 87.229 | 527.393 | 104.631 | 203.5551
16:47 | 12049 |  |  | 15.28 | 46.4462 | 49.1647 | 20.7369 | 19.2157 | 35.2207 | 25.4466 | 1.5829 | 2.275 | 0.7503 | -0.0273 |  |  |  | -7.5995 | 31.7346 | 48.5259 | 12.7405 |  | 20.7594 | 31.1613 | 0.3945 | 0.3098 | 1.3849 | 0.6745 | -4.2898 | 205.7289 | 202.0944 | 148.5421 | 167.7216 | 136.8034 | 122.3655 | 106.8532 | 183.9731 | 156.7275 | 201.5586 | 220.2581 | 202.699 | 163.3231 | 158.3331 | 197.7005 | 220.9893 | 227.9393 |  |  | 138.5016 |  | 244.6246 | 115.5453 | 155.6422 | 193.7036 | 207.8254 | 189.3842 | 184.0721 | 170.5005 | 210.9339 | 229.3794 | 235.1099 | 167.7419 | 97.4516 | 135.6457 | 164.558 | 187.2756 | 145.2374 | 172.8376 | 161.2891 | 280.3995 | 122.181 | 172.188 | 216.8807 | 236.1617 | 270.5688 | 116.2174 | 151.6999 | 185.8696 | 201.5528 | 193.0502 | 83.3806 | 96.9005 | 133.1138 | 165.3864 | 187.9719 | 149.1037 |  | 131.0735 | 245.0663 |  | 117.7566 | 157.1851 | 197.6345 | 217.163 | 207.3641 | 140.4278 | 169.5814 | 207.2426 | 215.8312 | 192.1579 | 93.9544 | 106.418 | 131.5132 | 166.8148 | 195.0229 | 215.1742 | 131.8141 | 121.5044 | 123.1387 | 143.241 | 185.805 | 221.4521 | 232.0174 | 212.6151 |  |  |  |  | 83.7393 | 87.1117 | 164.5199 | 86.7613 | 172.3855 | 94.8778 | 37.5429 | 37.3853 | 34.3231 | 33.7197 | 28.8281 | 35.6785 | 36.0273 | 37.1094 | 80.4314 | 96.7542 | 91.199 | 80.1083 | 209.1556 |  |  | 144.593 |  | 131.9471 | 94.6079 | 122.9755 | 93.5606 | 190.9862 | 172.4474 | 225.5114 | 208.2894 | 219.324 | 185.4429 | 230.0343 | 253.2739 | 257.2529 | 231.6732 | 146.8293 | 119.9703 | 169.989 | 134.9898 | 176.9104 | 164.7801 | 205.6685 | 126.68 | 205.8732 | 187.3911 | 191.3298 | 235.9334 |  | 180.6014 | 97.3019 | 136.4324 | 170.4749 | 195.9902 | 127.4813 | 156.8639 | 135.2045 |  | 140.884 | 173.8233 | 220.6742 | 240.4795 | 226.52 | 119.0201 | 165.7665 | 213.7045 | 235.3548 | 224.2751 | 86.4697 | 98.7021 | 133.7852 | 169.9294 | 198.6544 | 126.1234 | 174.8678 | 112.8805 | 176.4408 | 118.4662 | 128.6492 | 170.6064 | 210.3865 | 233.0652 | 219.0547 | 137.0241 | 178.6074 | 225.0696 | 242.9531 | 222.3228 | 90.4936 | 111.1877 | 141.3475 | 176.7295 | 205.5432 | 90.7256 | 121.9713 | 137.9934 | 133.6479 | 130.651 | 211.8073 | 169.2807 | 229.2512 | 214.0811 | 163.1685 |  |  |  | 83.4028 | 91.5971 | 85.9788 | 175.4036 | 91.1479 | 149.2009 |  | 91.8515 | 85.9417 | 88.1211 | 60.7569 | 104.4033 | 115.6982 |  | 188.4246 | 218.627 | 214.0055 | 396.5702 | 539.6002 | 514.5825 | 366.1716 | [23 empty] | 87.218 | 527.0914 | 104.6499 | 203.5258
16:47 | 12050 |  |  | 15.2092 | 46.5498 | 49.1067 | 20.7449 | 19.1768 | 35.2792 | 25.3707 | 1.5824 | 2.2729 | 0.7462 | -0.026 |  |  |  | -7.5718 | 31.7743 | 48.5026 | 12.7222 |  | 20.6802 | 31.1423 | 0.3948 | 0.3091 | 1.3863 | 0.6752 | -6.4458 | 205.7136 | 202.0806 | 148.531 | 167.705 | 136.7905 | 122.3634 | 106.853 | 183.965 | 156.7262 | 201.5459 | 220.2384 | 202.6793 | 163.3195 | 158.3366 | 197.6885 | 220.9878 | 227.9294 |  |  | 138.4867 |  | 244.5913 | 115.548 | 155.6392 | 193.6961 | 207.8121 | 189.3762 | 184.0626 | 170.494 | 210.9298 | 229.3577 | 235.0591 | 167.7403 | 97.4502 | 135.65 | 164.5515 | 187.2605 | 145.2272 | 172.8252 | 161.2698 | 280.3587 | 122.1799 | 172.1857 | 216.8728 | 236.1469 | 270.5432 | 116.2055 | 151.6932 | 185.8625 | 201.5406 | 193.0353 | 83.3744 | 96.9047 | 133.1156 | 165.3793 | 187.9582 | 149.0701 |  | 131.0652 | 245.0385 |  | 117.7586 | 157.1871 | 197.6209 | 217.1547 | 207.3494 | 140.423 | 169.5769 | 207.2356 | 215.8122 | 192.1493 | 93.9679 | 106.4199 | 131.5193 | 166.8167 | 195.0172 | 215.1567 | 131.8031 | 121.4923 | 123.1262 | 143.2384 | 185.7965 | 221.4369 | 231.9991 | 212.5909 |  |  |  |  | 83.7376 | 87.1059 | 164.4998 | 86.7481 | 172.3842 | 94.8706 | 37.4638 | 37.5937 | 34.1396 | 33.4736 | 28.7496 | 35.7803 | 36.1705 | 37.1035 | 80.4312 | 96.7473 | 91.1963 | 80.112 | 209.133 |  |  | 144.5773 |  | 131.9344 | 94.599 | 122.9662 | 93.5469 | 190.9724 | 172.4463 | 225.4927 | 208.2639 | 219.3057 | 185.4422 | 230.016 | 253.2544 | 257.2246 | 231.6323 | 146.8656 | 119.9511 | 169.9311 | 134.967 | 176.8939 | 164.7679 | 205.6555 | 126.6729 | 205.852 | 187.3764 | 191.3139 | 235.9074 |  | 180.589 | 97.2973 | 136.4236 | 170.4663 | 195.9729 | 127.4696 | 156.8404 | 135.1937 |  | 140.8786 | 173.8142 | 220.6573 | 240.4561 | 226.4919 | 119.0178 | 165.7643 | 213.6842 | 235.3383 | 224.2541 | 86.4635 | 98.7008 | 133.7783 | 169.9243 | 198.6371 | 126.1116 | 174.8564 | 112.8682 | 176.4158 | 118.4653 | 128.6441 | 170.602 | 210.3755 | 233.0446 | 219.0316 | 137.0249 | 178.6 | 225.0512 | 242.9255 | 222.2982 | 90.49 | 111.1767 | 141.332 | 176.7106 | 205.5302 | 90.7098 | 121.9574 | 137.9803 | 133.6368 | 130.6448 | 211.7948 | 169.2721 | 229.228 | 214.05 | 163.1464 |  |  |  | 83.3965 | 91.5821 | 85.9734 | 175.3914 | 91.1377 | 149.1858 |  | 91.8477 | 85.938 | 88.1138 | 60.7644 | 104.3796 | 115.6919 |  | 188.3994 | 218.5999 | 213.9586 | 396.7687 | 539.6963 | 514.6766 | 366.2395 | [23 empty] | 87.2119 | 527.1864 | 104.6061 | 203.4997
16:47 | 12051 |  |  | 15.279 | 46.5743 | 49.1564 | 20.789 | 19.1842 | 35.3657 | 25.4941 | 1.5808 | 2.2727 | 0.7464 | -0.0269 |  |  |  | -7.5198 | 31.8911 | 48.5883 | 12.6505 |  | 20.693 | 31.1278 | 0.3965 | 0.31 | 1.3926 | 0.6752 | -6.3622 | 205.6965 | 202.0667 | 148.516 | 167.6905 | 136.7836 | 122.3533 | 106.8465 | 183.9499 | 156.7308 | 201.5355 | 220.2256 | 202.6706 | 163.3112 | 158.3322 | 197.6641 | 220.9803 | 227.9099 |  |  | 138.4763 |  | 244.558 | 115.5467 | 155.6311 | 193.692 | 207.7969 | 189.3603 | 184.053 | 170.5004 | 210.9168 | 229.3421 | 235.0056 | 167.7307 | 97.4453 | 135.6497 | 164.5442 | 187.2519 | 145.2131 | 172.8122 | 161.2541 | 280.3131 | 122.1751 | 172.1877 | 216.858 | 236.1429 | 270.4894 | 116.2004 | 151.6839 | 185.852 | 201.5207 | 193.0224 | 83.3721 | 96.8991 | 133.1123 | 165.368 | 187.9377 | 149.029 |  | 131.0527 | 245.0049 |  | 117.7548 | 157.1797 | 197.6066 | 217.1401 | 207.333 | 140.4198 | 169.569 | 207.225 | 215.7937 | 192.1359 | 93.9688 | 106.4207 | 131.5174 | 166.8109 | 195.0031 | 215.1446 | 131.7871 | 121.4757 | 123.1127 | 143.2326 | 185.7925 | 221.4249 | 231.9809 | 212.5762 |  |  |  |  | 83.729 | 87.1069 | 164.4832 | 86.7388 | 172.373 | 94.8685 | 37.3715 | 37.8211 | 33.9595 | 33.504 | 28.5255 | 35.8349 | 36.2589 | 37.1174 | 80.4211 | 96.7365 | 91.1927 | 80.1008 | 209.1101 |  |  | 144.5685 |  | 131.9269 | 94.594 | 122.9549 | 93.5376 | 190.9531 | 172.4312 | 225.469 | 208.2364 | 219.2792 | 185.4078 | 230.005 | 253.2337 | 257.2027 | 231.5964 | 146.8355 | 119.9373 | 169.868 | 134.9466 | 176.8765 | 164.7595 | 205.6366 | 126.6601 | 205.8341 | 187.36 | 191.3039 | 235.8867 |  | 180.5725 | 97.2945 | 136.4169 | 170.4632 | 195.9616 | 127.4616 | 156.8275 | 135.1761 |  | 140.876 | 173.8182 | 220.6422 | 240.4394 | 226.4841 | 119.0266 | 165.7659 | 213.6755 | 235.3221 | 224.2387 | 86.4615 | 98.6983 | 133.7752 | 169.9204 | 198.6277 | 126.1005 | 174.8419 | 112.8606 | 176.3915 | 118.4539 | 128.6392 | 170.5975 | 210.3613 | 233.0235 | 219.0085 | 137.0301 | 178.5891 | 225.0411 | 242.9055 | 222.2739 | 90.4861 | 111.179 | 141.3297 | 176.7036 | 205.5041 | 90.697 | 121.9436 | 137.968 | 133.6276 | 130.644 | 211.7842 | 169.2743 | 229.208 | 214.0277 | 163.127 |  |  |  | 83.3913 | 91.5785 | 85.9635 | 175.4006 | 91.1244 | 149.1918 |  | 91.8372 | 85.9332 | 88.1047 | 60.7786 | 104.3993 | 115.6948 |  | 188.3973 | 218.569 | 213.9079 | 396.6293 | 540.0278 | 514.6303 | 366.2792 | [23 empty] | 87.2055 | 527.329 | 104.7821 | 203.4831
16:47 | 12052 |  |  | 15.2753 | 46.5905 | 49.0526 | 20.7706 | 19.2664 | 35.3485 | 25.447 | 1.5788 | 2.2748 | 0.7474 | -0.025 |  |  |  | -7.6241 | 31.8752 | 48.5607 | 12.7583 |  | 20.7046 | 31.1576 | 0.3942 | 0.3111 | 1.3913 | 0.6753 | -5.6344 | 205.6751 | 202.0443 | 148.5101 | 167.6804 | 136.7803 | 122.3474 | 106.8419 | 183.9377 | 156.7295 | 201.5266 | 220.2063 | 202.6572 | 163.3065 | 158.3131 | 197.6274 | 220.9366 | 227.8724 |  |  | 138.4675 |  | 244.5227 | 115.5385 | 155.6314 | 193.6769 | 207.773 | 189.3365 | 184.0431 | 170.4871 | 210.8953 | 229.3309 | 234.9944 | 167.7208 | 97.4506 | 135.6547 | 164.5471 | 187.2438 | 145.2051 | 172.7952 | 161.25 | 280.2738 | 122.1788 | 172.1859 | 216.8478 | 236.1455 | 270.7556 | 116.2 | 151.6781 | 185.8457 | 201.5044 | 193.011 | 83.3717 | 96.9058 | 133.1094 | 165.3627 | 187.9229 | 149.0161 |  | 131.0401 | 244.9669 |  | 117.7496 | 157.1739 | 197.6053 | 217.1241 | 207.3138 | 140.4236 | 169.564 | 207.2186 | 215.7812 | 192.1286 | 93.9693 | 106.42 | 131.5194 | 166.8048 | 194.9938 | 215.1346 | 131.7807 | 121.4611 | 123.1036 | 143.2301 | 185.7889 | 221.4147 | 231.9606 | 212.5619 |  |  |  |  | 83.718 | 87.0993 | 164.4652 | 86.7215 | 172.3328 | 94.8596 | 37.2902 | 38.0234 | 33.4584 | 33.5431 | 28.4711 | 35.776 | 36.2595 | 37.0533 | 80.4112 | 96.7213 | 91.1787 | 80.0899 | 209.0929 |  |  | 144.5583 |  | 131.9252 | 94.5879 | 122.9497 | 93.5411 | 190.9407 | 172.4264 | 225.4538 | 208.2199 | 219.2532 | 185.3428 | 229.9911 | 253.216 | 257.1837 | 231.5735 | 146.7772 | 119.9303 | 169.8121 | 134.9314 | 176.8693 | 164.7667 | 205.6299 | 126.6553 | 205.8155 | 187.3499 | 191.303 | 235.8709 |  | 180.5548 | 97.2992 | 136.4205 | 170.4622 | 195.9541 | 127.4488 | 156.8157 | 135.1611 |  | 140.8797 | 173.8249 | 220.6337 | 240.428 | 226.4618 | 119.0179 | 165.7567 | 213.6594 | 235.2983 | 224.2153 | 86.4541 | 98.6913 | 133.7783 | 169.9035 | 198.6094 | 126.0822 | 174.8208 | 112.8424 | 176.3648 | 118.4292 | 128.6463 | 170.6026 | 210.3551 | 233.0097 | 218.9969 | 137.0263 | 178.5831 | 225.0343 | 242.8822 | 222.2572 | 90.4904 | 111.187 | 141.3238 | 176.6962 | 205.4929 | 90.6916 | 121.935 | 137.9554 | 133.6176 | 130.6498 | 211.7701 | 169.2739 | 229.1826 | 213.9977 | 163.1072 |  |  |  | 83.3812 | 91.5723 | 85.9483 | 175.4028 | 91.1017 | 149.1851 |  | 91.8271 | 85.9258 | 88.0941 | 60.7847 | 104.3747 | 115.7 |  | 188.3832 | 218.5182 | 213.856 | 396.6918 | 539.903 | 514.8802 | 366.3416 | [23 empty] | 87.1958 | 527.3916 | 104.755 | 203.4507
16:47 | 12053 |  |  | 15.2562 | 46.5396 | 49.0355 | 20.6761 | 19.2762 | 35.3883 | 25.4314 | 1.5802 | 2.2699 | 0.7477 | -0.0267 |  |  |  | -7.6253 | 31.8852 | 48.657 | 12.8128 |  | 20.7055 | 31.0927 | 0.3943 | 0.307 | 1.3876 | 0.6741 | -5.6458 | 205.6614 | 202.0284 | 148.5019 | 167.6731 | 136.7701 | 122.3401 | 106.8421 | 183.9321 | 156.7274 | 201.5182 | 220.1855 | 202.6386 | 163.3022 | 158.3116 | 197.5974 | 220.9278 | 227.8418 |  |  | 138.4599 |  | 244.4857 | 115.5415 | 155.6399 | 193.668 | 207.7616 | 189.3236 | 184.0386 | 170.4878 | 210.8894 | 229.3098 | 234.9871 | 167.7145 | 97.4557 | 135.6604 | 164.5454 | 187.2359 | 145.1881 | 172.7837 | 161.245 | 280.2314 | 122.1861 | 172.1861 | 216.844 | 236.1395 | 271.0735 | 116.1888 | 151.679 | 185.8318 | 201.4965 | 193.0005 | 83.3754 | 96.9176 | 133.1162 | 165.36 | 187.9134 | 149.0071 |  | 131.0334 | 244.9253 |  | 117.7466 | 157.1745 | 197.593 | 217.1106 | 207.2903 | 140.4254 | 169.5581 | 207.2068 | 215.7616 | 192.112 | 93.9731 | 106.4207 | 131.5173 | 166.8027 | 194.9775 | 215.1256 | 131.7707 | 121.4524 | 123.0907 | 143.237 | 185.7835 | 221.3992 | 231.9457 | 212.5463 |  |  |  |  | 83.716 | 87.0887 | 164.4408 | 86.7205 | 172.3048 | 94.8596 | 37.1828 | 38.1381 | 33.0168 | 33.5009 | 28.5673 | 35.7087 | 36.2744 | 36.8586 | 80.4092 | 96.7151 | 91.1723 | 80.0883 | 209.0746 |  |  | 144.5479 |  | 131.9158 | 94.5863 | 122.9463 | 93.5405 | 190.9292 | 172.4254 | 225.4275 | 208.1989 | 219.2325 | 185.3073 | 229.9696 | 253.1927 | 257.1565 | 231.5436 | 146.7213 | 119.9164 | 169.7632 | 134.9095 | 176.8547 | 164.7592 | 205.6156 | 126.6487 | 205.7939 | 187.348 | 191.294 | 235.8582 |  | 180.5394 | 97.3064 | 136.428 | 170.4611 | 195.9449 | 127.4303 | 156.8009 | 135.1463 |  | 140.897 | 173.8242 | 220.6265 | 240.4125 | 226.4389 | 119.0075 | 165.7477 | 213.6394 | 235.2841 | 224.184 | 86.4467 | 98.6811 | 133.781 | 169.8936 | 198.5922 | 126.0613 | 174.7978 | 112.8322 | 176.3399 | 118.4133 | 128.6562 | 170.6087 | 210.3488 | 232.9954 | 218.9768 | 137.012 | 178.5781 | 225.0146 | 242.858 | 222.2427 | 90.497 | 111.1887 | 141.3562 | 176.7269 | 205.4711 | 90.6847 | 121.9227 | 137.942 | 133.6036 | 130.6423 | 211.7454 | 169.2615 | 229.1606 | 213.9758 | 163.0913 |  |  |  | 83.3644 | 91.5628 | 85.9393 | 175.3987 | 91.0807 | 149.1608 |  | 91.8284 | 85.9188 | 88.0921 | 60.7791 | 104.3815 | 115.7021 |  | 188.3644 | 218.4919 | 213.8284 | 396.7575 | 539.8497 | 514.7074 | 365.9846 | [23 empty] | 87.1888 | 527.2785 | 104.7394 | 203.4281
16:47 | 12054 |  |  | 15.2641 | 46.5514 | 49.1183 | 20.6652 | 19.2465 | 35.3841 | 25.3911 | 1.5805 | 2.2722 | 0.7478 | -0.0268 |  |  |  | -7.5757 | 31.8584 | 48.5539 | 12.7275 |  | 20.672 | 31.1 | 0.3952 | 0.3106 | 1.39 | 0.6743 | -5.5253 | 205.6448 | 202.0151 | 148.4915 | 167.6591 | 136.7591 | 122.3328 | 106.8314 | 183.9178 | 156.7286 | 201.504 | 220.169 | 202.6248 | 163.2919 | 158.3131 | 197.5772 | 220.9371 | 227.8115 |  |  | 138.4537 |  | 244.4588 | 115.544 | 155.6409 | 193.6605 | 207.7507 | 189.3143 | 184.0281 | 170.4842 | 210.886 | 229.2899 | 234.9595 | 167.7084 | 97.4485 | 135.6616 | 164.5406 | 187.222 | 145.1708 | 172.7662 | 161.2252 | 280.1779 | 122.1814 | 172.1764 | 216.8287 | 236.1264 | 271.1526 | 116.1765 | 151.6765 | 185.8216 | 201.484 | 192.982 | 83.3775 | 96.9164 | 133.1147 | 165.3561 | 187.8951 | 149.009 |  | 131.0239 | 244.8858 |  | 117.7501 | 157.1743 | 197.5816 | 217.095 | 207.2794 | 140.4213 | 169.553 | 207.1897 | 215.7483 | 192.0958 | 93.9841 | 106.4227 | 131.5154 | 166.8024 | 194.9604 | 215.1066 | 131.7572 | 121.4289 | 123.0768 | 143.2257 | 185.7703 | 221.3836 | 231.9233 | 212.5252 |  |  |  |  | 83.715 | 87.0834 | 164.441 | 86.7391 | 172.2925 | 94.8642 | 37.0957 | 38.1334 | 32.8904 | 33.3536 | 28.8633 | 35.6208 | 36.3622 | 36.3963 | 80.403 | 96.715 | 91.1691 | 80.0769 | 209.0571 |  |  | 144.538 |  | 131.898 | 94.5801 | 122.9426 | 93.5318 | 190.9134 | 172.4206 | 225.4038 | 208.1728 | 219.2139 | 185.2672 | 229.9502 | 253.1698 | 257.1223 | 231.5087 | 146.7183 | 119.8982 | 169.7359 | 134.8883 | 176.8372 | 164.7487 | 205.6037 | 126.6461 | 205.7675 | 187.3425 | 191.2835 | 235.8411 |  | 180.5236 | 97.2995 | 136.4299 | 170.4581 | 195.9307 | 127.4148 | 156.7863 | 135.1296 |  | 140.8998 | 173.8241 | 220.6164 | 240.3959 | 226.4314 | 119.0095 | 165.7477 | 213.6299 | 235.269 | 224.1695 | 86.4487 | 98.6777 | 133.7809 | 169.8961 | 198.5847 | 126.0477 | 174.7792 | 112.8282 | 176.3286 | 118.4029 | 128.6626 | 170.6087 | 210.3363 | 232.9794 | 218.9552 | 137.0083 | 178.5707 | 224.9923 | 242.8378 | 222.2241 | 90.4911 | 111.1879 | 141.3861 | 176.7582 | 205.4338 | 90.6733 | 121.9095 | 137.9259 | 133.5912 | 130.6404 | 211.7353 | 169.2573 | 229.1443 | 213.9622 | 163.0784 |  |  |  | 83.3551 | 91.5598 | 85.9393 | 175.4068 | 91.0641 | 149.1384 |  | 91.8145 | 85.9103 | 88.0795 | 60.7773 | 104.3946 | 115.6993 |  | 188.3409 | 218.4495 | 213.7774 | 396.9527 | 539.9992 | 514.9118 | 366.4719 | [23 empty] | 87.1821 | 527.4555 | 104.687 | 203.3952
16:47 | 12055 |  |  | 15.2668 | 46.5603 | 49.0935 | 20.7436 | 19.2389 | 35.4197 | 25.3623 | 1.5795 | 2.2689 | 0.747 | -0.0259 |  |  |  | -7.59 | 31.8227 | 48.6605 | 12.8018 |  | 20.7085 | 31.0747 | 0.3951 | 0.3142 | 1.3914 | 0.6737 | -5.5402 | 205.6263 | 201.9914 | 148.4832 | 167.6446 | 136.7489 | 122.3312 | 106.8245 | 183.905 | 156.7235 | 201.4863 | 220.1428 | 202.6071 | 163.2805 | 158.301 | 197.5638 | 220.9213 | 227.7824 |  |  | 138.4403 |  | 244.4274 | 115.5451 | 155.6415 | 193.6507 | 207.7339 | 189.3003 | 184.0134 | 170.4756 | 210.8777 | 229.2773 | 234.9576 | 167.6997 | 97.4476 | 135.6694 | 164.5402 | 187.209 | 145.1633 | 172.7461 | 161.2095 | 280.1383 | 122.1768 | 172.1745 | 216.8244 | 236.1141 | 271.2414 | 116.1834 | 151.6779 | 185.8196 | 201.4719 | 192.9733 | 83.3706 | 96.9217 | 133.1095 | 165.3496 | 187.8933 | 149.0118 |  | 131.0132 | 244.8621 |  | 117.7528 | 157.1763 | 197.5799 | 217.0752 | 207.2672 | 140.4187 | 169.552 | 207.1779 | 215.7402 | 192.0858 | 93.9883 | 106.423 | 131.5163 | 166.7994 | 194.9515 | 215.0894 | 131.7458 | 121.4197 | 123.0742 | 143.2156 | 185.7616 | 221.3712 | 231.9014 | 212.5048 |  |  |  |  | 83.7081 | 87.0738 | 164.4431 | 86.7382 | 172.2632 | 94.8479 | 37.1103 | 38.097 | 33.0398 | 33.2245 | 29.3129 | 35.4856 | 36.4214 | 36.0163 | 80.3991 | 96.7108 | 91.1649 | 80.069 | 209.042 |  |  | 144.527 |  | 131.8844 | 94.5731 | 122.9374 | 93.5216 | 190.8986 | 172.4168 | 225.3808 | 208.1477 | 219.1949 | 185.2261 | 229.939 | 253.1542 | 257.0921 | 231.484 | 146.7383 | 119.884 | 169.7078 | 134.8734 | 176.8247 | 164.7471 | 205.5978 | 126.6418 | 205.7442 | 187.3327 | 191.2794 | 235.817 |  | 180.5134 | 97.2911 | 136.4231 | 170.4535 | 195.9217 | 127.4052 | 156.7698 | 135.1159 |  | 140.8841 | 173.8193 | 220.6034 | 240.3877 | 226.4205 | 119.0144 | 165.7412 | 213.6233 | 235.2443 | 224.1607 | 86.45 | 98.6765 | 133.7865 | 169.8909 | 198.5693 | 126.0301 | 174.7615 | 112.8162 | 176.3261 | 118.3849 | 128.6618 | 170.6 | 210.3208 | 232.9655 | 218.9362 | 136.9989 | 178.5669 | 224.9687 | 242.8158 | 222.1923 | 90.4783 | 111.1808 | 141.3803 | 176.7431 | 205.4062 | 90.6598 | 121.9036 | 137.9162 | 133.5862 | 130.6517 | 211.7268 | 169.259 | 229.1275 | 213.948 | 163.0737 |  |  |  | 83.3534 | 91.5552 | 85.9356 | 175.4033 | 91.037 | 149.1168 |  | 91.8204 | 85.9049 | 88.0817 | 60.7807 | 104.4003 | 115.7027 |  | 188.3331 | 218.4147 | 213.7351 | 396.7719 | 539.6431 | 514.5039 | 365.945 | [23 empty] | 87.1791 | 527.0735 | 104.749 | 203.3739
16:47 | 12056 |  |  | 15.2612 | 46.5192 | 49.1714 | 20.7172 | 19.184 | 35.4282 | 25.3692 | 1.5792 | 2.2729 | 0.7489 | -0.0258 |  |  |  | -7.5626 | 31.9051 | 48.7147 | 12.8054 |  | 20.7239 | 31.1228 | 0.3955 | 0.3123 | 1.3909 | 0.6723 | -7.0179 | 205.6051 | 201.9761 | 148.472 | 167.6306 | 136.7455 | 122.3211 | 106.8204 | 183.9024 | 156.7192 | 201.4797 | 220.1272 | 202.5887 | 163.2783 | 158.2934 | 197.5274 | 220.8838 | 227.746 |  |  | 138.4279 |  | 244.3853 | 115.5442 | 155.6327 | 193.641 | 207.7157 | 189.2829 | 184.0001 | 170.4821 | 210.8757 | 229.2631 | 234.9528 | 167.6911 | 97.4502 | 135.6738 | 164.5434 | 187.2015 | 145.1544 | 172.7257 | 161.1969 | 280.1063 | 122.1756 | 172.1853 | 216.8268 | 236.1063 | 271.1399 | 116.1872 | 151.6767 | 185.8113 | 201.464 | 192.9628 | 83.3649 | 96.9232 | 133.1169 | 165.3513 | 187.8928 | 149.0083 |  | 131.0013 | 244.8334 |  | 117.7554 | 157.1822 | 197.5759 | 217.0615 | 207.2578 | 140.4258 | 169.5583 | 207.1716 | 215.724 | 192.0746 | 93.9827 | 106.4284 | 131.5226 | 166.7961 | 194.9427 | 215.083 | 131.7279 | 121.4128 | 123.0643 | 143.2231 | 185.7563 | 221.3608 | 231.8875 | 212.4902 |  |  |  |  | 83.7006 | 87.0651 | 164.415 | 86.6992 | 172.231 | 94.8393 | 37.1798 | 38.0737 | 33.0328 | 33.2863 | 29.9152 | 35.38 | 36.4825 | 35.9664 | 80.3993 | 96.6988 | 91.1619 | 80.0661 | 209.0198 |  |  | 144.5167 |  | 131.8801 | 94.5764 | 122.9253 | 93.5193 | 190.8937 | 172.4163 | 225.3532 | 208.131 | 219.1767 | 185.2201 | 229.9274 | 253.1342 | 257.0635 | 231.4606 | 146.7459 | 119.8711 | 169.6905 | 134.8505 | 176.8147 | 164.7376 | 205.5792 | 126.6341 | 205.7286 | 187.31 | 191.2731 | 235.7976 |  | 180.5178 | 97.29 | 136.4218 | 170.454 | 195.9125 | 127.394 | 156.752 | 135.1041 |  | 140.876 | 173.8142 | 220.5924 | 240.3685 | 226.3978 | 119.0111 | 165.7381 | 213.6142 | 235.2315 | 224.1418 | 86.4462 | 98.6725 | 133.7913 | 169.8848 | 198.5538 | 126.0088 | 174.7443 | 112.805 | 176.3049 | 118.383 | 128.6617 | 170.5998 | 210.3161 | 232.9525 | 218.9152 | 136.9916 | 178.5621 | 224.9443 | 242.7865 | 222.1624 | 90.4718 | 111.17 | 141.3744 | 176.7228 | 205.3862 | 90.6442 | 121.8875 | 137.8981 | 133.5751 | 130.6483 | 211.7101 | 169.2536 | 229.116 | 213.9318 | 163.0631 |  |  |  | 83.3441 | 91.5494 | 85.9253 | 175.3983 | 91.0024 | 149.0905 |  | 91.8038 | 85.8982 | 88.0632 | 60.761 | 104.4093 | 115.7016 |  | 188.3115 | 218.3708 | 213.6908 | 396.6438 | 540.0706 | 515.2386 | 366.2395 | [23 empty] | 87.1687 | 527.6546 | 104.8079 | 203.3411
16:47 | 12057 |  |  | 15.3002 | 46.564 | 49.1939 | 20.7548 | 19.2526 | 35.4409 | 25.3627 | 1.5806 | 2.273 | 0.7442 | -0.0275 |  |  |  | -7.5382 | 31.8608 | 48.6753 | 12.715 |  | 20.7626 | 31.0941 | 0.3949 | 0.3104 | 1.3909 | 0.6725 | -6.376 | 205.5794 | 201.9626 | 148.4596 | 167.6131 | 136.7366 | 122.3115 | 106.8098 | 183.8873 | 156.7197 | 201.4653 | 220.1152 | 202.5718 | 163.2789 | 158.2919 | 197.4931 | 220.854 | 227.7189 |  |  | 138.4152 |  | 244.3551 | 115.5482 | 155.6262 | 193.6332 | 207.6968 | 189.2709 | 183.9963 | 170.4876 | 210.872 | 229.2497 | 234.9259 | 167.6853 | 97.4532 | 135.6777 | 164.5433 | 187.1965 | 145.1413 | 172.7091 | 161.1822 | 280.0659 | 122.18 | 172.1939 | 216.8191 | 236.1042 | 271.306 | 116.1766 | 151.669 | 185.7988 | 201.4471 | 192.9439 | 83.3637 | 96.9138 | 133.1232 | 165.3455 | 187.8756 | 149.0114 |  | 130.9883 | 244.7967 |  | 117.7487 | 157.1773 | 197.5715 | 217.0439 | 207.2423 | 140.4263 | 169.5493 | 207.1615 | 215.7051 | 192.0617 | 93.9865 | 106.4342 | 131.5238 | 166.7923 | 194.9343 | 215.074 | 131.7154 | 121.4001 | 123.0542 | 143.2235 | 185.7536 | 221.3491 | 231.8741 | 212.4734 |  |  |  |  | 83.6935 | 87.0615 | 164.3978 | 86.6803 | 172.1933 | 94.8371 | 37.2036 | 38.024 | 32.7821 | 33.1988 | 30.7259 | 35.3726 | 36.3796 | 36.0566 | 80.3983 | 96.6931 | 91.1564 | 80.0623 | 208.9893 |  |  | 144.496 |  | 131.867 | 94.5708 | 122.9096 | 93.5141 | 190.8913 | 172.4141 | 225.3326 | 208.1082 | 219.1527 | 185.2051 | 229.9148 | 253.1165 | 257.0439 | 231.4357 | 146.7535 | 119.8642 | 169.7155 | 134.8268 | 176.8174 | 164.7415 | 205.5662 | 126.6336 | 205.7135 | 187.2932 | 191.2642 | 235.7749 |  | 180.5143 | 97.2893 | 136.4248 | 170.4462 | 195.8911 | 127.6005 | 156.733 | 135.0913 |  | 140.8733 | 173.8121 | 220.5751 | 240.3443 | 226.3832 | 119.0053 | 165.7417 | 213.598 | 235.21 | 224.1186 | 86.4396 | 98.6768 | 133.7904 | 169.8843 | 198.5449 | 125.9892 | 174.7273 | 112.7982 | 176.2915 | 118.399 | 128.657 | 170.5969 | 210.3077 | 232.9343 | 218.8904 | 136.9888 | 178.5521 | 224.9234 | 242.7575 | 222.1451 | 90.4705 | 111.1602 | 141.347 | 176.6965 | 205.3734 | 90.6237 | 121.8729 | 137.8744 | 133.5631 | 130.6482 | 211.7038 | 169.2465 | 229.0947 | 213.9067 | 163.0378 |  |  |  | 83.3301 | 91.5418 | 85.9162 | 175.3948 | 90.974 | 149.0844 |  | 91.7903 | 85.896 | 88.0546 | 60.7449 | 104.4164 | 115.7006 |  | 188.302 | 218.3147 | 213.6424 | 396.6471 | 539.5808 | 514.3791 | 365.8827 | [23 empty] | 87.1605 | 526.9799 | 104.8316 | 203.3083
16:47 | 12058 |  |  | 15.2879 | 46.5106 | 49.0543 | 20.7492 | 19.2694 | 35.4746 | 25.4071 | 1.5794 | 2.2734 | 0.7472 | -0.0274 |  |  |  | -7.6042 | 31.8765 | 48.6169 | 12.7522 |  | 20.799 | 31.0897 | 0.3928 | 0.313 | 1.3905 | 0.6737 | -6.2035 | 205.5633 | 201.9388 | 148.4439 | 167.6053 | 136.7269 | 122.3135 | 106.8063 | 183.8758 | 156.7204 | 201.4542 | 220.0988 | 202.5568 | 163.2707 | 158.2946 | 197.4885 | 220.836 | 227.7003 |  |  | 138.4035 |  | 244.33 | 115.5517 | 155.6336 | 193.6236 | 207.6902 | 189.2615 | 183.9919 | 170.4927 | 210.8742 | 229.2349 | 234.9132 | 167.6745 | 97.4588 | 135.6814 | 164.5421 | 187.19 | 145.1332 | 172.6986 | 161.1653 | 280.0236 | 122.1892 | 172.1991 | 216.8173 | 236.0947 | 271.594 | 116.1668 | 151.6643 | 185.7903 | 201.4289 | 192.927 | 83.3667 | 96.9124 | 133.1278 | 165.3385 | 187.861 | 149.022 |  | 130.9831 | 244.7629 |  | 117.7421 | 157.1738 | 197.564 | 217.032 | 207.225 | 140.4191 | 169.539 | 207.1496 | 215.6892 | 192.0444 | 94.0002 | 106.4392 | 131.5294 | 166.7903 | 194.9269 | 215.0589 | 131.706 | 121.3875 | 123.0418 | 143.2172 | 185.7507 | 221.3392 | 231.8587 | 212.4582 |  |  |  |  | 83.6901 | 87.0558 | 164.3885 | 86.6867 | 172.156 | 94.8257 | 37.2396 | 38.0415 | 32.5063 | 32.9885 | 31.4592 | 35.4393 | 36.337 | 36.1494 | 80.3993 | 96.6915 | 91.1513 | 80.063 | 208.9693 |  |  | 144.4828 |  | 131.8518 | 94.5572 | 122.9006 | 93.5022 | 190.884 | 172.4068 | 225.313 | 208.0838 | 219.1281 | 185.1748 | 229.9164 | 253.1019 | 257.0357 | 231.4104 | 146.7213 | 119.8598 | 169.7468 | 134.8046 | 176.8116 | 164.7481 | 205.5532 | 126.6372 | 205.6939 | 187.286 | 191.2592 | 235.7555 |  | 180.49 | 97.2848 | 136.4207 | 170.4356 | 195.8696 | 127.8938 | 156.7099 | 135.0733 |  | 140.8642 | 173.8069 | 220.5562 | 240.3255 | 226.3689 | 119.0089 | 165.7432 | 213.5772 | 235.1823 | 224.1038 | 86.4362 | 98.6754 | 133.7926 | 169.8811 | 198.5331 | 125.9687 | 174.7023 | 112.7908 | 176.2674 | 118.4539 | 128.6516 | 170.5911 | 210.294 | 232.909 | 218.8659 | 136.9868 | 178.5429 | 224.9033 | 242.7309 | 222.1252 | 90.4692 | 111.1534 | 141.3347 | 176.6844 | 205.349 | 90.6047 | 121.8667 | 137.8585 | 133.5482 | 130.6449 | 211.6973 | 169.2411 | 229.0699 | 213.8837 | 163.0257 |  |  |  | 83.3219 | 91.5325 | 85.9067 | 175.3897 | 90.9477 | 149.0817 |  | 91.7829 | 85.8855 | 88.0423 | 60.7529 | 104.4244 | 115.7043 |  | 188.3056 | 218.2917 | 213.5945 | 396.7687 | 539.8835 | 514.4892 | 366.1149 | [23 empty] | 87.1522 | 527.1863 | 104.785 | 203.2987
16:47 | 12059 |  |  | 15.2894 | 46.5556 | 49.1466 | 20.8114 | 19.2463 | 35.3833 | 25.3807 | 1.5817 | 2.2737 | 0.7488 | -0.0264 |  |  |  | -7.531 | 31.8862 | 48.663 | 12.7936 |  | 20.7123 | 31.1257 | 0.3932 | 0.3114 | 1.3915 | 0.6715 | -5.932 | 205.5508 | 201.9174 | 148.4381 | 167.5993 | 136.7254 | 122.3087 | 106.8039 | 183.8655 | 156.7176 | 201.4475 | 220.0858 | 202.5455 | 163.271 | 158.289 | 197.4743 | 220.8108 | 227.6774 |  |  | 138.3962 |  | 244.2968 | 115.5518 | 155.6373 | 193.619 | 207.6768 | 189.2505 | 183.9824 | 170.4949 | 210.8771 | 229.2189 | 234.9106 | 167.6684 | 97.4567 | 135.6811 | 164.5454 | 187.184 | 145.1315 | 172.6852 | 161.1546 | 279.9901 | 122.1918 | 172.2093 | 216.811 | 236.0889 | 271.4292 | 116.1626 | 151.6655 | 185.7917 | 201.4205 | 192.9178 | 83.3751 | 96.9222 | 133.1346 | 165.3424 | 187.8569 | 149.0326 |  | 130.9732 | 244.7323 |  | 117.7452 | 157.1722 | 197.552 | 217.0177 | 207.2133 | 140.4143 | 169.5351 | 207.1462 | 215.6717 | 192.0244 | 94.0072 | 106.4438 | 131.5397 | 166.7855 | 194.9179 | 215.0473 | 131.6934 | 121.3753 | 123.0283 | 143.2195 | 185.7483 | 221.3365 | 231.8459 | 212.4483 |  |  |  |  | 83.6881 | 87.0443 | 164.3621 | 86.6755 | 172.1231 | 94.811 | 37.3178 | 38.1061 | 32.1704 | 33.0685 | 31.9003 | 35.5374 | 36.4824 | 35.7234 | 80.3954 | 96.6858 | 91.1474 | 80.0594 | 208.9513 |  |  | 144.4735 |  | 131.8491 | 94.5523 | 122.8916 | 93.4984 | 190.8683 | 172.3965 | 225.2921 | 208.0683 | 219.1107 | 185.149 | 229.9179 | 253.0756 | 257.0225 | 231.3827 | 146.7036 | 119.8445 | 169.7606 | 134.7847 | 176.7931 | 164.7443 | 205.5379 | 126.6334 | 205.6728 | 187.2569 | 191.2532 | 235.7369 |  | 180.4691 | 97.2795 | 136.4176 | 170.4258 | 195.8557 | 127.988 | 156.6858 | 135.0555 |  | 140.8458 | 173.7962 | 220.5392 | 240.3107 | 226.3398 | 119.0074 | 165.7376 | 213.5626 | 235.161 | 224.0837 | 86.4348 | 98.6701 | 133.7893 | 169.8676 | 198.5096 | 125.9481 | 174.6708 | 112.7791 | 176.207 | 118.4974 | 128.6591 | 170.5907 | 210.2897 | 232.8874 | 218.8551 | 136.9825 | 178.5428 | 224.8853 | 242.7072 | 222.1003 | 90.4638 | 111.1527 | 141.3321 | 176.6739 | 205.3354 | 90.598 | 121.8468 | 137.8392 | 133.5293 | 130.6427 | 211.6792 | 169.2308 | 229.0404 | 213.8664 | 163.018 |  |  |  | 83.3154 | 91.5248 | 85.8941 | 175.3808 | 90.913 | 149.0522 |  | 91.7642 | 85.8714 | 88.0377 | 60.7602 | 104.4375 | 115.7032 |  | 188.2834 | 218.2635 | 213.5565 | 396.8455 | 539.6145 | 514.5355 | 366.1999 | [23 empty] | 87.1425 | 527.075 | 104.8389 | 203.2734
16:47 | 12060 |  |  | 15.2297 | 46.5129 | 49.1719 | 20.778 | 19.2334 | 35.4164 | 25.4353 | 1.5799 | 2.2727 | 0.7436 | -0.027 |  |  |  | -7.3679 | 31.8483 | 48.6593 | 12.7572 |  | 20.7548 | 31.1367 | 0.3938 | 0.3131 | 1.3941 | 0.6725 | -5.0132 | 205.5327 | 201.9079 | 148.4336 | 167.5885 | 136.7187 | 122.3012 | 106.8037 | 183.8587 | 156.7084 | 201.4341 | 220.0669 | 202.5266 | 163.2737 | 158.2763 | 197.4676 | 220.8022 | 227.6671 |  |  | 138.3808 |  | 244.2605 | 115.5533 | 155.6351 | 193.6123 | 207.6533 | 189.2401 | 183.978 | 170.4927 | 210.8627 | 229.2013 | 234.898 | 167.6616 | 97.4546 | 135.6782 | 164.5367 | 187.1714 | 145.1207 | 172.6657 | 161.1429 | 279.9497 | 122.188 | 172.2069 | 216.8056 | 236.0801 | 270.9167 | 116.1632 | 151.6603 | 185.785 | 201.4061 | 192.9091 | 83.3816 | 96.9282 | 133.1348 | 165.3367 | 187.8464 | 149.0298 |  | 130.9641 | 244.7039 |  | 117.7404 | 157.1683 | 197.5383 | 217.0017 | 207.191 | 140.4061 | 169.5294 | 207.139 | 215.6565 | 192.0025 | 94.0081 | 106.4431 | 131.5456 | 166.7809 | 194.9075 | 215.0273 | 131.6865 | 121.3704 | 123.0262 | 143.2292 | 185.7504 | 221.3316 | 231.8339 | 212.4429 |  |  |  |  | 83.6877 | 87.039 | 164.3395 | 86.6787 | 172.0918 | 94.8077 | 37.4919 | 38.0988 | 32.1173 | 33.3138 | 32.1896 | 35.6538 | 36.5687 | 35.3683 | 80.3882 | 96.6799 | 91.1419 | 80.055 | 208.929 |  |  | 144.4637 |  | 131.841 | 94.5507 | 122.8828 | 93.4977 | 190.8515 | 172.396 | 225.2665 | 208.049 | 219.0944 | 185.108 | 229.9025 | 253.0468 | 257.0091 | 231.3591 | 146.7027 | 119.8327 | 169.7523 | 134.7626 | 176.7795 | 164.7446 | 205.5256 | 126.6279 | 205.6516 | 187.2329 | 191.2496 | 235.7217 |  | 180.4655 | 97.2777 | 136.4201 | 170.4203 | 195.8499 | 128.0365 | 156.6739 | 135.0528 |  | 140.8425 | 173.7927 | 220.5325 | 240.3025 | 226.3197 | 119.0012 | 165.728 | 213.5468 | 235.1344 | 224.0575 | 86.4352 | 98.6737 | 133.7873 | 169.8587 | 198.4924 | 125.9347 | 174.6526 | 112.7704 | 176.1742 | 118.512 | 128.6663 | 170.5866 | 210.2807 | 232.8722 | 218.8402 | 136.9793 | 178.5407 | 224.8822 | 242.6952 | 222.0857 | 90.4658 | 111.1585 | 141.3191 | 176.6517 | 205.329 | 90.5915 | 121.8389 | 137.8285 | 133.5247 | 130.6494 | 211.6737 | 169.2344 | 229.025 | 213.8466 | 162.9977 |  |  |  | 83.3099 | 91.522 | 85.8863 | 175.3751 | 90.8856 | 149.0284 |  | 91.7617 | 85.8658 | 88.0243 | 60.7545 | 104.4362 | 115.6921 |  | 188.2628 | 218.2369 | 213.5052 | 396.6983 | 539.1106 | 514.3475 | 366.0017 | [23 empty] | 87.1371 | 526.7291 | 104.8698 | 203.2499
16:47 | 12061 |  |  | 15.2857 | 46.5199 | 49.1895 | 20.8704 | 19.1786 | 35.3966 | 25.4108 | 1.5808 | 2.28 | 0.7474 | -0.0264 |  |  |  | -7.3645 | 31.8259 | 48.6548 | 12.7758 |  | 20.7341 | 31.1367 | 0.3931 | 0.3152 | 1.3902 | 0.6729 | -3.7872 | 205.5143 | 201.8899 | 148.418 | 167.5735 | 136.7054 | 122.2912 | 106.7959 | 183.8485 | 156.6978 | 201.4216 | 220.0446 | 202.508 | 163.2668 | 158.2685 | 197.4541 | 220.7758 | 227.6492 |  |  | 138.3666 |  | 244.2262 | 115.5498 | 155.6315 | 193.5972 | 207.6421 | 189.2326 | 183.967 | 170.4852 | 210.8447 | 229.1816 | 234.8756 | 167.6494 | 97.4565 | 135.6825 | 164.5329 | 187.1572 | 145.1087 | 172.6489 | 161.1229 | 279.908 | 122.1859 | 172.1997 | 216.8027 | 236.0697 | 270.5547 | 116.1626 | 151.6571 | 185.7691 | 201.3882 | 192.8984 | 83.3838 | 96.9324 | 133.1397 | 165.3299 | 187.8355 | 149.0243 |  | 130.9656 | 244.678 |  | 117.734 | 157.1686 | 197.5311 | 216.9921 | 207.1745 | 140.4153 | 169.5355 | 207.1326 | 215.65 | 191.9932 | 94.0112 | 106.4537 | 131.5547 | 166.7835 | 194.8975 | 215.0067 | 131.6766 | 121.3565 | 123.0129 | 143.2299 | 185.7484 | 221.3183 | 231.8163 | 212.4276 |  |  |  |  | 83.6858 | 87.0399 | 164.3349 | 86.6796 | 172.0705 | 94.8086 | 37.6759 | 38.0754 | 32.6588 | 33.4856 | 32.551 | 35.765 | 36.6656 | 35.6303 | 80.3935 | 96.6724 | 91.1335 | 80.0565 | 208.9117 |  |  | 144.4602 |  | 131.8342 | 94.5478 | 122.8818 | 93.4907 | 190.8432 | 172.3979 | 225.2507 | 208.0353 | 219.0839 | 185.0703 | 229.8746 | 253.0316 | 256.9905 | 231.3365 | 146.6833 | 119.8236 | 169.7689 | 134.7398 | 176.7716 | 164.7402 | 205.5186 | 126.6272 | 205.632 | 187.2243 | 191.2462 | 235.7015 |  | 180.4448 | 97.2756 | 136.4135 | 170.4202 | 195.8341 | 128.0688 | 156.6567 | 135.0405 |  | 140.8327 | 173.7918 | 220.5292 | 240.2799 | 226.3138 | 119.0049 | 165.7279 | 213.5333 | 235.1104 | 224.0412 | 86.4418 | 98.6808 | 133.7943 | 169.8596 | 198.4828 | 125.9277 | 174.6326 | 112.7688 | 176.1731 | 118.5358 | 128.6644 | 170.5845 | 210.2641 | 232.8522 | 218.8098 | 136.9813 | 178.5379 | 224.8793 | 242.6739 | 222.0723 | 90.4721 | 111.156 | 141.3101 | 176.6366 | 205.3069 | 90.5799 | 121.8364 | 137.8157 | 133.5214 | 130.6374 | 211.6661 | 169.2446 | 229.0082 | 213.8195 | 162.9838 |  |  |  | 83.2988 | 91.5105 | 85.8796 | 175.3651 | 90.8669 | 149.0235 |  | 91.758 | 85.8658 | 88.0245 | 60.7638 | 104.4204 | 115.6986 |  | 188.2636 | 218.2176 | 213.469 | 396.6583 | 539.7392 | 514.7228 | 366.2622 | [23 empty] | 87.1329 | 527.231 | 104.8843 | 203.2406
16:47 | 12062 |  |  | 15.3652 | 46.5374 | 49.2089 | 20.8051 | 19.2647 | 35.45 | 25.4473 | 1.5806 | 2.2785 | 0.7472 | -0.0265 |  |  |  | -7.3696 | 31.7378 | 48.6585 | 12.8286 |  | 20.7113 | 31.1441 | 0.3919 | 0.3115 | 1.3898 | 0.671 | -5.049 | 205.4965 | 201.8732 | 148.4094 | 167.555 | 136.6952 | 122.2855 | 106.7881 | 183.8338 | 156.6957 | 201.4062 | 220.0281 | 202.4949 | 163.2639 | 158.2758 | 197.4243 | 220.7419 | 227.6184 |  |  | 138.357 |  | 244.1938 | 115.5532 | 155.63 | 193.5885 | 207.6339 | 189.217 | 183.959 | 170.4864 | 210.8411 | 229.1609 | 234.8624 | 167.6396 | 97.46 | 135.6914 | 164.5398 | 187.1542 | 145.1005 | 172.6262 | 161.114 | 279.8638 | 122.1873 | 172.2065 | 216.7934 | 236.0662 | 270.2896 | 116.1597 | 151.6583 | 185.7591 | 201.3797 | 192.8877 | 83.3822 | 96.9324 | 133.1483 | 165.332 | 187.8347 | 149.0276 |  | 130.9594 | 244.6499 |  | 117.733 | 157.1633 | 197.5292 | 216.9772 | 207.1599 | 140.4224 | 169.5345 | 207.1282 | 215.6363 | 191.9899 | 94.0211 | 106.4687 | 131.5638 | 166.7871 | 194.8883 | 214.9991 | 131.6598 | 121.3459 | 122.9926 | 143.2218 | 185.7475 | 221.3065 | 231.7985 | 212.4107 |  |  |  |  | 83.6769 | 87.0326 | 164.3192 | 86.6532 | 172.0499 | 94.8084 | 37.7279 | 38.0299 | 33.4706 | 33.6394 | 32.726 | 35.9018 | 36.7796 | 35.8458 | 80.3919 | 96.663 | 91.129 | 80.057 | 208.89 |  |  | 144.4447 |  | 131.8264 | 94.5436 | 122.8782 | 93.486 | 190.8333 | 172.3928 | 225.2316 | 208.0185 | 219.0651 | 185.046 | 229.8471 | 253.0205 | 256.9676 | 231.3091 | 146.6524 | 119.8096 | 169.7859 | 134.719 | 176.7697 | 164.7309 | 205.5085 | 126.6261 | 205.6084 | 187.2085 | 191.238 | 235.6725 |  | 180.4211 | 97.271 | 136.4104 | 170.4127 | 195.8163 | 128.085 | 156.6316 | 135.0173 |  | 140.8134 | 173.7901 | 220.5142 | 240.2582 | 226.3085 | 119.0085 | 165.7351 | 213.5307 | 235.0992 | 224.027 | 86.4461 | 98.6886 | 133.8041 | 169.8569 | 198.4734 | 125.921 | 174.6081 | 112.7652 | 176.1909 | 118.5527 | 128.6595 | 170.581 | 210.2517 | 232.8317 | 218.7902 | 136.978 | 178.5253 | 224.8586 | 242.6467 | 222.046 | 90.4777 | 111.1531 | 141.2969 | 176.6293 | 205.2874 | 90.5675 | 121.8244 | 137.7961 | 133.5073 | 130.6276 | 211.6464 | 169.2402 | 228.985 | 213.797 | 162.9719 |  |  |  | 83.2792 | 91.4956 | 85.8702 | 175.3394 | 90.8427 | 149.0037 |  | 91.7499 | 85.8536 | 88.0195 | 60.7643 | 104.4194 | 115.6967 |  | 188.2511 | 218.1909 | 213.4171 | 396.8823 | 539.4755 | 514.3952 | 366.0469 | [23 empty] | 87.1222 | 526.9353 | 104.9368 | 203.221
16:47 | 12063 |  |  | 15.2676 | 46.6083 | 49.0541 | 20.7839 | 19.1427 | 35.4341 | 25.3985 | 1.5812 | 2.2759 | 0.7456 | -0.0265 |  |  |  | -7.4973 | 31.855 | 48.7129 | 12.7124 |  | 20.753 | 31.1314 | 0.3924 | 0.3163 | 1.3908 | 0.6717 | -5.9388 | 205.4762 | 201.8558 | 148.4003 | 167.5446 | 136.6867 | 122.2832 | 106.7866 | 183.8313 | 156.7009 | 201.3978 | 220.017 | 202.4772 | 163.2632 | 158.2764 | 197.3966 | 220.7342 | 227.5993 |  |  | 138.3529 |  | 244.1665 | 115.5577 | 155.6378 | 193.587 | 207.6229 | 189.2079 | 183.9581 | 170.4955 | 210.8422 | 229.1439 | 234.8559 | 167.6347 | 97.4693 | 135.6977 | 164.5403 | 187.149 | 145.0951 | 172.609 | 161.1011 | 279.8227 | 122.1959 | 172.2105 | 216.7841 | 236.0591 | 270.716 | 116.1594 | 151.6519 | 185.7466 | 201.3694 | 192.874 | 83.3798 | 96.9312 | 133.1513 | 165.3333 | 187.8315 | 149.0342 |  | 130.959 | 244.6165 |  | 117.7323 | 157.1596 | 197.5237 | 216.9672 | 207.1461 | 140.4198 | 169.528 | 207.1108 | 215.6231 | 191.9801 | 94.0247 | 106.4769 | 131.5718 | 166.7881 | 194.8863 | 214.9886 | 131.6414 | 121.3353 | 122.9868 | 143.2181 | 185.743 | 221.2996 | 231.7853 | 212.4062 |  |  |  |  | 83.6662 | 87.0237 | 164.2925 | 86.6464 | 172.0356 | 94.8101 | 37.6685 | 37.9409 | 34.0968 | 33.7697 | 32.6007 | 36.0081 | 36.7473 | 35.8292 | 80.3855 | 96.6589 | 91.1238 | 80.0548 | 208.8684 |  |  | 144.4309 |  | 131.8147 | 94.5384 | 122.8681 | 93.4789 | 190.8282 | 172.3926 | 225.2042 | 207.9975 | 219.0396 | 185.0342 | 229.8278 | 253.0004 | 256.9425 | 231.2748 | 146.6299 | 119.7957 | 169.7622 | 134.6995 | 176.7598 | 164.7228 | 205.4918 | 126.6197 | 205.5827 | 187.193 | 191.2293 | 235.6607 |  | 180.4237 | 97.2792 | 136.4157 | 170.4121 | 195.8055 | 128.1125 | 156.6217 | 135.0133 |  | 140.8211 | 173.7995 | 220.5105 | 240.2529 | 226.2931 | 118.9967 | 165.7321 | 213.5207 | 235.0764 | 224.0048 | 86.4438 | 98.6874 | 133.8073 | 169.8522 | 198.4614 | 125.9071 | 174.5965 | 112.7634 | 176.2156 | 118.5722 | 128.6588 | 170.5812 | 210.2457 | 232.815 | 218.7756 | 136.9856 | 178.5176 | 224.8507 | 242.6374 | 222.0313 | 90.4873 | 111.1564 | 141.2905 | 176.6199 | 205.2766 | 90.5587 | 121.8133 | 137.7773 | 133.4903 | 130.6415 | 211.6309 | 169.2338 | 228.9644 | 213.7761 | 162.9487 |  |  |  | 83.2731 | 91.4839 | 85.8602 | 175.3155 | 90.8256 | 148.9975 |  | 91.7384 | 85.8511 | 88.0067 | 60.7751 | 104.3996 | 115.6961 |  | 188.2504 | 218.1585 | 213.3678 | 396.6438 | 539.9458 | 514.739 | 366.2395 | [23 empty] | 87.1129 | 527.3424 | 104.807 | 203.2045
16:47 | 12064 |  |  | 15.286 | 46.5713 | 49.0738 | 20.829 | 19.1576 | 35.3535 | 25.4442 | 1.5802 | 2.2753 | 0.7442 | -0.0264 |  |  |  | -7.4622 | 31.7962 | 48.5921 | 12.72 |  | 20.7735 | 31.1492 | 0.3935 | 0.3188 | 1.3906 | 0.6728 | -7.3962 | 205.4503 | 201.8242 | 148.3843 | 167.5272 | 136.6698 | 122.2713 | 106.778 | 183.829 | 156.6958 | 201.3912 | 219.9954 | 202.4568 | 163.254 | 158.2439 | 197.3634 | 220.7085 | 227.5797 |  |  | 138.3353 |  | 244.1321 | 115.5594 | 155.635 | 193.5755 | 207.6061 | 189.1991 | 183.9443 | 170.4927 | 210.8336 | 229.1277 | 234.8442 | 167.6317 | 97.4702 | 135.6993 | 164.5316 | 187.1355 | 145.0882 | 172.5913 | 161.0839 | 279.7854 | 122.2028 | 172.2086 | 216.7755 | 236.0506 | 271.4777 | 116.1577 | 151.6503 | 185.7409 | 201.3585 | 192.8629 | 83.3842 | 96.9337 | 133.1568 | 165.334 | 187.8268 | 149.0344 |  | 130.9697 | 244.5859 |  | 117.7339 | 157.1597 | 197.5185 | 216.9593 | 207.1407 | 140.4185 | 169.5224 | 207.1027 | 215.6101 | 191.9674 | 94.028 | 106.4911 | 131.5776 | 166.7903 | 194.8852 | 214.9717 | 131.6348 | 121.3325 | 122.986 | 143.2237 | 185.7427 | 221.294 | 231.7782 | 212.4023 |  |  |  |  | 83.6579 | 87.0135 | 164.285 | 86.6515 | 172.0274 | 94.8029 | 37.5625 | 37.8203 | 34.6023 | 33.8358 | 32.6891 | 35.999 | 36.5278 | 35.6273 | 80.3793 | 96.6499 | 91.1134 | 80.0417 | 208.8481 |  |  | 144.423 |  | 131.8034 | 94.531 | 122.8565 | 93.4671 | 190.8225 | 172.3879 | 225.1832 | 207.9717 | 219.0229 | 185.0069 | 229.8203 | 252.9752 | 256.9182 | 231.2507 | 146.6218 | 119.7872 | 169.743 | 134.6873 | 176.7521 | 164.7271 | 205.4845 | 126.6213 | 205.5598 | 187.1839 | 191.227 | 235.6493 |  | 180.4089 | 97.2822 | 136.4193 | 170.4122 | 195.7905 | 128.1333 | 156.6078 | 135.0092 |  | 140.8325 | 173.7998 | 220.505 | 240.245 | 226.2704 | 118.9905 | 165.7214 | 213.4986 | 235.0485 | 223.9797 | 86.4358 | 98.6815 | 133.7985 | 169.8508 | 198.4447 | 125.8966 | 174.5763 | 112.759 | 176.2267 | 118.5989 | 128.6643 | 170.5888 | 210.235 | 232.8004 | 218.7633 | 136.9911 | 178.5233 | 224.852 | 242.6228 | 222.0232 | 90.4931 | 111.1595 | 141.298 | 176.6163 | 205.2608 | 90.558 | 121.7966 | 137.7559 | 133.4793 | 130.6433 | 211.6189 | 169.2277 | 228.9361 | 213.7454 | 162.9305 |  |  |  | 83.2767 | 91.479 | 85.8528 | 175.2921 | 90.8153 | 149.0134 |  | 91.7211 | 85.8373 | 87.9906 | 60.78 | 104.3575 | 115.6995 |  | 188.2272 | 218.1172 | 213.316 | 396.6326 | 539.6626 | 514.5201 | 366.2339 | [23 empty] | 87.1036 | 527.0913 | 104.7853 | 203.1722
16:47 | 12065 |  |  | 15.279 | 46.5259 | 49.1341 | 20.7795 | 19.1754 | 35.4303 | 25.3732 | 1.5793 | 2.2795 | 0.7473 | -0.0263 |  |  |  | -7.4211 | 31.8206 | 48.6904 | 12.7086 |  | 20.786 | 31.2154 | 0.3942 | 0.3187 | 1.3913 | 0.6709 | -6.7123 | 205.4258 | 201.8018 | 148.3724 | 167.5075 | 136.6618 | 122.2629 | 106.7712 | 183.8138 | 156.6851 | 201.3761 | 219.9647 | 202.4396 | 163.2469 | 158.2249 | 197.3274 | 220.6876 | 227.5641 |  |  | 138.3199 |  | 244.1008 | 115.5713 | 155.6367 | 193.5695 | 207.5957 | 189.1886 | 183.9344 | 170.4895 | 210.8273 | 229.1081 | 234.8398 | 167.6238 | 97.4638 | 135.6936 | 164.5292 | 187.1289 | 145.0723 | 172.5659 | 161.0727 | 279.743 | 122.2039 | 172.2116 | 216.768 | 236.0448 | 271.5846 | 116.1524 | 151.6499 | 185.738 | 201.3467 | 192.8526 | 83.3824 | 96.9335 | 133.1581 | 165.3337 | 187.8183 | 149.0178 |  | 130.9765 | 244.5609 |  | 117.7374 | 157.1602 | 197.512 | 216.9474 | 207.1333 | 140.4126 | 169.5199 | 207.1032 | 215.5939 | 191.9601 | 94.042 | 106.4911 | 131.582 | 166.7951 | 194.8744 | 214.9644 | 131.6329 | 121.328 | 122.9803 | 143.2238 | 185.7396 | 221.2837 | 231.7668 | 212.3839 |  |  |  |  | 83.6535 | 87.0049 | 164.2942 | 86.6612 | 172.0178 | 94.7953 | 37.4631 | 37.744 | 35.0287 | 34.0094 | 33.1299 | 35.9399 | 36.3145 | 35.3988 | 80.373 | 96.646 | 91.1066 | 80.0381 | 208.8167 |  |  | 144.4082 |  | 131.7963 | 94.5212 | 122.8459 | 93.4604 | 190.7991 | 172.386 | 225.1659 | 207.9464 | 219.0063 | 184.9827 | 229.8077 | 252.9519 | 256.901 | 231.2341 | 146.5946 | 119.7775 | 169.7405 | 134.6729 | 176.7456 | 164.7335 | 205.4686 | 126.6194 | 205.547 | 187.1753 | 191.2266 | 235.6218 |  | 180.3837 | 97.269 | 136.4057 | 170.3985 | 195.7741 | 128.1517 | 156.5797 | 134.9887 |  | 140.8234 | 173.7924 | 220.4875 | 240.223 | 226.254 | 118.9875 | 165.7129 | 213.4808 | 235.0353 | 223.9592 | 86.4249 | 98.6745 | 133.7959 | 169.8366 | 198.4295 | 125.89 | 174.552 | 112.7559 | 176.2338 | 118.6185 | 128.6627 | 170.5822 | 210.2242 | 232.779 | 218.747 | 136.9777 | 178.5117 | 224.8254 | 242.5928 | 221.9966 | 90.4872 | 111.1602 | 141.3059 | 176.614 | 205.233 | 90.538 | 121.7914 | 137.7353 | 133.4667 | 130.6353 | 211.6144 | 169.2177 | 228.9183 | 213.7293 | 162.912 |  |  |  | 83.2648 | 91.4698 | 85.8448 | 175.2636 | 90.8038 | 148.9912 |  | 91.711 | 85.8324 | 87.9918 | 60.7741 | 104.36 | 115.6983 |  | 188.2304 | 218.1006 | 213.2836 | 396.7062 | 539.8835 | 514.739 | 366.1149 | [23 empty] | 87.0966 | 527.3112 | 104.8492 | 203.1655
16:47 | 12066 |  |  | 15.256 | 46.4917 | 49.1505 | 20.7553 | 19.1095 | 35.3276 | 25.3686 | 1.5799 | 2.2787 | 0.746 | -0.027 |  |  |  | -7.5568 | 31.8361 | 48.5713 | 12.7556 |  | 20.7788 | 31.2637 | 0.3939 | 0.3165 | 1.3885 | 0.6724 | -5.3875 | 205.4058 | 201.784 | 148.3653 | 167.4991 | 136.6577 | 122.2561 | 106.7699 | 183.7964 | 156.6901 | 201.3675 | 219.9521 | 202.4291 | 163.2413 | 158.2372 | 197.2847 | 220.6771 | 227.554 |  |  | 138.3189 |  | 244.0729 | 115.5718 | 155.6478 | 193.5684 | 207.5853 | 189.1769 | 183.9299 | 170.4913 | 210.8238 | 229.0921 | 234.8523 | 167.618 | 97.4637 | 135.6965 | 164.5285 | 187.122 | 145.0593 | 172.5447 | 161.0606 | 279.7053 | 122.2022 | 172.2181 | 216.7593 | 236.0414 | 271.3988 | 116.1535 | 151.6491 | 185.7283 | 201.3312 | 192.8364 | 83.3775 | 96.9273 | 133.1544 | 165.3293 | 187.8103 | 148.9661 |  | 130.9777 | 244.5348 |  | 117.7342 | 157.1585 | 197.4973 | 216.9313 | 207.1155 | 140.4073 | 169.5153 | 207.0874 | 215.5781 | 191.9491 | 94.0472 | 106.4848 | 131.5806 | 166.7926 | 194.866 | 214.9565 | 131.6176 | 121.311 | 122.962 | 143.2198 | 185.732 | 221.2679 | 231.7478 | 212.3627 |  |  |  |  | 83.6485 | 86.9948 | 164.2928 | 86.6756 | 171.9998 | 94.7859 | 37.4248 | 37.7415 | 35.398 | 34.075 | 33.5732 | 35.9734 | 36.1349 | 35.4096 | 80.3703 | 96.6454 | 91.1068 | 80.0442 | 208.7909 |  |  | 144.3984 |  | 131.7911 | 94.5186 | 122.8389 | 93.4618 | 190.7792 | 172.3838 | 225.1506 | 207.9384 | 218.9846 | 184.9804 | 229.7913 | 252.9341 | 256.877 | 231.2042 | 146.52 | 119.7596 | 169.7444 | 134.6553 | 176.721 | 164.7296 | 205.4519 | 126.6105 | 205.5304 | 187.1565 | 191.2171 | 235.6011 |  | 180.369 | 97.2602 | 136.4026 | 170.3836 | 195.7613 | 128.1762 | 156.56 | 134.9656 |  | 140.8123 | 173.7869 | 220.4647 | 240.1955 | 226.2443 | 118.9896 | 165.711 | 213.4744 | 235.0125 | 223.9426 | 86.4311 | 98.6698 | 133.7992 | 169.8257 | 198.4181 | 125.887 | 174.5356 | 112.7538 | 176.2332 | 118.6282 | 128.6615 | 170.5774 | 210.2146 | 232.7585 | 218.7262 | 136.9766 | 178.5004 | 224.807 | 242.5691 | 221.9711 | 90.475 | 111.154 | 141.3042 | 176.6049 | 205.2157 | 90.5215 | 121.7913 | 137.7135 | 133.4526 | 130.6401 | 211.6018 | 169.2104 | 228.9086 | 213.7222 | 162.9021 |  |  |  | 83.2573 | 91.4637 | 85.8323 | 175.2357 | 90.8023 | 148.9737 |  | 91.7047 | 85.8355 | 87.9926 | 60.7865 | 104.3949 | 115.7057 |  | 188.2239 | 218.0944 | 213.2388 | 396.5145 | 539.1823 | 513.988 | 365.6452 | [23 empty] | 87.0912 | 526.5852 | 104.7324 | 203.1592
16:47 | 12067 |  |  | 15.1823 | 46.5294 | 49.0429 | 20.7417 | 19.1273 | 35.3786 | 25.4054 | 1.5793 | 2.2785 | 0.7491 | -0.0279 |  |  |  | -7.4444 | 31.8511 | 48.6467 | 12.7069 |  | 20.7488 | 31.2168 | 0.3931 | 0.3168 | 1.3913 | 0.6724 | -3.9962 | 205.3862 | 201.7661 | 148.3597 | 167.49 | 136.6556 | 122.2529 | 106.768 | 183.7869 | 156.6979 | 201.3689 | 219.95 | 202.4215 | 163.2396 | 158.2528 | 197.2442 | 220.6528 | 227.5267 |  |  | 138.3005 |  | 244.0313 | 115.5544 | 155.6415 | 193.5512 | 207.5616 | 189.154 | 183.9163 | 170.4852 | 210.8098 | 229.0786 | 234.8242 | 167.6164 | 97.4694 | 135.7072 | 164.5298 | 187.1115 | 145.0563 | 172.5303 | 161.047 | 279.6738 | 122.2037 | 172.2177 | 216.7545 | 236.0339 | 271.389 | 116.1529 | 151.6456 | 185.7201 | 201.319 | 192.8242 | 83.3852 | 96.9252 | 133.1602 | 165.3207 | 187.8002 | 148.9263 |  | 130.975 | 244.5052 |  | 117.7306 | 157.1526 | 197.4804 | 216.9084 | 207.0939 | 140.4068 | 169.5108 | 207.0714 | 215.5615 | 191.9306 | 94.0486 | 106.4899 | 131.5825 | 166.786 | 194.8562 | 214.9414 | 131.6023 | 121.2956 | 122.9439 | 143.224 | 185.7225 | 221.2523 | 231.7298 | 212.3449 |  |  |  |  | 83.6448 | 86.9835 | 164.2942 | 86.6851 | 171.993 | 94.7824 | 37.578 | 37.8148 | 35.5704 | 33.9839 | 33.8576 | 36.0402 | 36.0344 | 35.4305 | 80.368 | 96.6338 | 91.1027 | 80.0378 | 208.7777 |  |  | 144.3837 |  | 131.778 | 94.5152 | 122.8328 | 93.4615 | 190.7628 | 172.3766 | 225.1313 | 207.9247 | 218.9669 | 184.9663 | 229.7798 | 252.9178 | 256.8505 | 231.1689 | 146.4688 | 119.7447 | 169.7331 | 134.64 | 176.7004 | 164.722 | 205.445 | 126.6012 | 205.5054 | 187.1464 | 191.2085 | 235.5883 |  | 180.3627 | 97.2607 | 136.4146 | 170.3795 | 195.7475 | 128.1883 | 156.5448 | 134.954 |  | 140.8165 | 173.7865 | 220.4509 | 240.1795 | 226.2254 | 118.9911 | 165.709 | 213.4674 | 234.9917 | 223.9256 | 86.4367 | 98.6668 | 133.8025 | 169.8267 | 198.3998 | 125.8807 | 174.5231 | 112.7463 | 176.2372 | 118.6317 | 128.667 | 170.59 | 210.2045 | 232.7475 | 218.7068 | 136.986 | 178.5024 | 224.7956 | 242.545 | 221.9532 | 90.4718 | 111.1562 | 141.298 | 176.5995 | 205.2068 | 90.5222 | 121.78 | 137.6969 | 133.4402 | 130.6405 | 211.5838 | 169.2075 | 228.893 | 213.7007 | 162.8904 |  |  |  | 83.2531 | 91.4619 | 85.8273 | 175.2189 | 90.8078 | 148.9669 |  | 91.6994 | 85.8279 | 87.9888 | 60.797 | 104.4047 | 115.704 |  | 188.1981 | 218.0602 | 213.1859 | 396.4522 | 539.1823 | 514.0503 | 365.5829 | [23 empty] | 87.0858 | 526.6163 | 104.74 | 203.1292
16:47 | 12068 |  |  | 15.2052 | 46.558 | 49.1762 | 20.7923 | 19.1493 | 35.4824 | 25.4459 | 1.5785 | 2.2803 | 0.7465 | -0.0281 |  |  |  | -7.4753 | 31.7474 | 48.6662 | 12.7531 |  | 20.7016 | 31.1839 | 0.393 | 0.3136 | 1.3876 | 0.6721 | -5.3893 | 205.3688 | 201.7452 | 148.3482 | 167.4756 | 136.6485 | 122.2421 | 106.763 | 183.7769 | 156.6911 | 201.36 | 219.9304 | 202.4015 | 163.2385 | 158.2568 | 197.2211 | 220.6352 | 227.5034 |  |  | 138.2839 |  | 244.0065 | 115.5547 | 155.6384 | 193.5418 | 207.554 | 189.1488 | 183.9143 | 170.4891 | 210.8042 | 229.0536 | 234.7829 | 167.6083 | 97.464 | 135.7134 | 164.53 | 187.1001 | 145.04 | 172.5088 | 161.0264 | 279.627 | 122.2041 | 172.2086 | 216.7476 | 236.019 | 271.5427 | 116.1505 | 151.6378 | 185.7066 | 201.3009 | 192.8074 | 83.3811 | 96.9247 | 133.1606 | 165.3183 | 187.7926 | 148.9126 |  | 130.9661 | 244.4674 |  | 117.7351 | 157.1536 | 197.4727 | 216.8941 | 207.0753 | 140.4065 | 169.5118 | 207.0641 | 215.5456 | 191.9164 | 94.0558 | 106.5011 | 131.59 | 166.7921 | 194.843 | 214.9379 | 131.5958 | 121.2892 | 122.9445 | 143.2329 | 185.7232 | 221.2511 | 231.7231 | 212.3411 |  |  |  |  | 83.6348 | 86.9764 | 164.2875 | 86.6745 | 171.9882 | 94.7801 | 37.7936 | 37.9313 | 35.5769 | 33.6725 | 34.061 | 36.0092 | 36.056 | 35.1614 | 80.3712 | 96.6291 | 91.096 | 80.0261 | 208.7669 |  |  | 144.3774 |  | 131.7719 | 94.5145 | 122.8292 | 93.4649 | 190.7506 | 172.3821 | 225.1106 | 207.9036 | 218.9591 | 184.9731 | 229.7581 | 252.901 | 256.8291 | 231.1449 | 146.4618 | 119.7338 | 169.6988 | 134.6224 | 176.6884 | 164.7172 | 205.4301 | 126.5912 | 205.486 | 187.1334 | 191.2016 | 235.5684 |  | 180.3587 | 97.2603 | 136.4172 | 170.3797 | 195.7362 | 128.1824 | 156.5245 | 134.9476 |  | 140.8193 | 173.7819 | 220.4452 | 240.1709 | 226.2094 | 118.982 | 165.6998 | 213.4564 | 234.9792 | 223.9075 | 86.4269 | 98.6625 | 133.8033 | 169.8198 | 198.3787 | 125.8674 | 174.5017 | 112.7412 | 176.2491 | 118.625 | 128.6693 | 170.5991 | 210.1941 | 232.7364 | 218.6877 | 136.9857 | 178.497 | 224.7766 | 242.5236 | 221.9376 | 90.4729 | 111.159 | 141.3005 | 176.5949 | 205.1912 | 90.5138 | 121.7732 | 137.683 | 133.4289 | 130.6342 | 211.5703 | 169.2045 | 228.874 | 213.6783 | 162.8691 |  |  |  | 83.2381 | 91.4544 | 85.8232 | 175.2089 | 90.8182 | 148.9498 |  | 91.6797 | 85.8181 | 87.9759 | 60.7864 | 104.3722 | 115.7022 |  | 188.1629 | 218.0141 | 213.1296 | 396.2873 | 539.5614 | 514.1757 | 365.9055 | [23 empty] | 87.0751 | 526.8686 | 104.8159 | 203.0885
16:47 | 12069 |  |  | 15.2643 | 46.5951 | 49.1226 | 20.7673 | 19.2319 | 35.4343 | 25.5023 | 1.5772 | 2.2817 | 0.7512 | -0.0284 |  |  |  | -7.4971 | 31.7737 | 48.763 | 12.7735 |  | 20.6629 | 31.1565 | 0.3915 | 0.313 | 1.3897 | 0.6716 | -6.5148 | 205.348 | 201.7211 | 148.3322 | 167.4641 | 136.6371 | 122.2298 | 106.7544 | 183.7714 | 156.6864 | 201.3444 | 219.9036 | 202.3785 | 163.2262 | 158.2444 | 197.2019 | 220.6138 | 227.491 |  |  | 138.2748 |  | 243.979 | 115.5615 | 155.6387 | 193.5335 | 207.5464 | 189.1441 | 183.9112 | 170.4918 | 210.802 | 229.0281 | 234.7548 | 167.592 | 97.4571 | 135.7123 | 164.5184 | 187.0846 | 145.0218 | 172.4804 | 161.0064 | 279.5752 | 122.2002 | 172.2061 | 216.7425 | 236.0088 | 271.1542 | 116.1531 | 151.6336 | 185.6907 | 201.2875 | 192.7931 | 83.38 | 96.9232 | 133.1605 | 165.32 | 187.7904 | 148.8982 |  | 130.9567 | 244.4271 |  | 117.7406 | 157.1533 | 197.4723 | 216.8853 | 207.0603 | 140.4073 | 169.511 | 207.0648 | 215.535 | 191.9121 | 94.0652 | 106.5093 | 131.5994 | 166.7953 | 194.8398 | 214.9319 | 131.5825 | 121.2755 | 122.936 | 143.2339 | 185.7202 | 221.2451 | 231.7107 | 212.3301 |  |  |  |  | 83.6208 | 86.9641 | 164.2756 | 86.6653 | 171.9706 | 94.7768 | 37.8622 | 37.9844 | 35.6743 | 33.2126 | 34.2951 | 35.8239 | 36.0766 | 34.8127 | 80.3774 | 96.6277 | 91.0879 | 80.0182 | 208.7443 |  |  | 144.3733 |  | 131.7676 | 94.5136 | 122.8231 | 93.4597 | 190.7333 | 172.3841 | 225.0843 | 207.8883 | 218.9388 | 185.006 | 229.742 | 252.8806 | 256.8141 | 231.1235 | 146.4615 | 119.7264 | 169.6715 | 134.6076 | 176.673 | 164.7165 | 205.4179 | 126.5874 | 205.4716 | 187.1218 | 191.1955 | 235.5504 |  | 180.3483 | 97.2585 | 136.4134 | 170.3681 | 195.7289 | 128.3659 | 156.5056 | 134.9343 |  | 140.8086 | 173.7789 | 220.4329 | 240.1502 | 226.2085 | 118.9887 | 165.7021 | 213.4475 | 234.9653 | 223.8884 | 86.4311 | 98.6522 | 133.8093 | 169.8158 | 198.3774 | 125.8638 | 174.4852 | 112.7427 | 176.2653 | 118.642 | 128.6676 | 170.5951 | 210.1802 | 232.7193 | 218.667 | 136.9729 | 178.4865 | 224.7616 | 242.5047 | 221.9149 | 90.4742 | 111.1451 | 141.287 | 176.5804 | 205.1736 | 90.5008 | 121.7644 | 137.6608 | 133.4112 | 130.6369 | 211.5548 | 169.2005 | 228.85 | 213.662 | 162.8541 |  |  |  | 83.2215 | 91.4433 | 85.8079 | 175.1882 | 90.8313 | 148.9326 |  | 91.6617 | 85.7905 | 87.9604 | 60.7636 | 104.3556 | 115.6942 |  | 188.1563 | 217.9823 | 213.0797 | 396.2284 | 539.3213 | 514.1282 | 365.4868 | [23 empty] | 87.0588 | 526.7247 | 104.8651 | 203.0693
16:47 | 12070 |  |  | 15.3265 | 46.5338 | 49.0964 | 20.8407 | 19.1656 | 35.3591 | 25.4325 | 1.5756 | 2.2784 | 0.7486 | -0.0282 |  |  |  | -7.5343 | 31.7792 | 48.7868 | 12.8334 |  | 20.7651 | 31.2429 | 0.3909 | 0.3136 | 1.3918 | 0.6709 | -6.1266 | 205.329 | 201.7043 | 148.3246 | 167.4542 | 136.6332 | 122.229 | 106.7474 | 183.768 | 156.6883 | 201.3375 | 219.8902 | 202.372 | 163.226 | 158.2313 | 197.1755 | 220.5899 | 227.476 |  |  | 138.2696 |  | 243.9445 | 115.5653 | 155.6373 | 193.5254 | 207.5252 | 189.12 | 183.896 | 170.487 | 210.7918 | 229.0115 | 234.7204 | 167.5856 | 97.4587 | 135.7058 | 164.514 | 187.0782 | 145.0105 | 172.4847 | 161.0605 | 279.5311 | 122.1913 | 172.2061 | 216.7354 | 235.995 | 270.9899 | 116.1562 | 151.6326 | 185.6795 | 201.2768 | 192.7863 | 83.3915 | 96.9241 | 133.1673 | 165.3234 | 187.7783 | 148.8917 |  | 130.9499 | 244.3967 |  | 117.7399 | 157.1477 | 197.4616 | 216.8639 | 207.0436 | 140.4076 | 169.5121 | 207.0605 | 215.5209 | 191.8953 | 94.0707 | 106.503 | 131.6056 | 166.787 | 194.8294 | 214.9154 | 131.5657 | 121.2566 | 122.9137 | 143.2242 | 185.7118 | 221.2254 | 231.6891 | 212.307 |  |  |  |  | 83.611 | 86.9567 | 164.2612 | 86.6617 | 171.9517 | 94.7723 | 37.8155 | 37.9745 | 35.8331 | 33.1289 | 34.5799 | 35.57 | 36.048 | 34.3017 | 80.377 | 96.6219 | 91.0808 | 80.0102 | 208.7107 |  |  | 144.3561 |  | 131.7489 | 94.5053 | 122.811 | 93.445 | 190.7041 | 172.3767 | 225.0611 | 207.8562 | 218.9103 | 185.0171 | 229.7266 | 252.8574 | 256.7885 | 231.0949 | 146.4764 | 119.7155 | 169.6611 | 134.5912 | 176.6503 | 164.7068 | 205.408 | 126.5771 | 205.4487 | 187.1133 | 191.1934 | 235.532 |  | 180.3376 | 97.2573 | 136.4117 | 170.3636 | 195.7178 | 129.1237 | 156.4897 | 134.9183 |  | 140.8079 | 173.7872 | 220.4219 | 240.1299 | 226.2121 | 119.0011 | 165.7056 | 213.4435 | 234.9467 | 223.8691 | 86.4424 | 98.6523 | 133.818 | 169.8129 | 198.3744 | 125.8597 | 174.4769 | 112.7488 | 176.2951 | 118.6593 | 128.6679 | 170.5904 | 210.1711 | 232.6965 | 218.6433 | 136.9619 | 178.4852 | 224.7448 | 242.4849 | 221.8947 | 90.4738 | 111.1356 | 141.2726 | 176.5729 | 205.1549 | 90.4916 | 121.7409 | 137.64 | 133.3968 | 130.6438 | 211.5404 | 169.2018 | 228.8295 | 213.6426 | 162.8325 |  |  |  | 83.2153 | 91.427 | 85.7901 | 175.1651 | 90.8293 | 148.9136 |  | 91.6507 | 85.7804 | 87.9406 | 60.7668 | 104.3601 | 115.6802 |  | 188.1326 | 217.9676 | 213.0328 | 396.8055 | 539.8068 | 514.6611 | 366.3982 | [23 empty] | 87.0465 | 527.234 | 104.8883 | 203.0501
16:47 | 12071 |  |  | 15.3299 | 46.6157 | 49.2089 | 20.7328 | 19.2389 | 35.4361 | 25.4919 | 1.5756 | 2.2788 | 0.7487 | -0.0282 |  |  |  | -7.4275 | 31.8202 | 48.8083 | 12.8279 |  | 20.7302 | 31.2965 | 0.3925 | 0.3141 | 1.3936 | 0.6726 | -6.2087 | 205.3103 | 201.6833 | 148.3166 | 167.4413 | 136.6243 | 122.2247 | 106.7485 | 183.7581 | 156.6856 | 201.3251 | 219.8773 | 202.3629 | 163.2269 | 158.2274 | 197.1576 | 220.5746 | 227.4644 |  |  | 138.2619 |  | 243.9189 | 115.5764 | 155.646 | 193.5291 | 207.5136 | 189.1065 | 183.8893 | 170.4854 | 210.789 | 228.9977 | 234.711 | 167.5766 | 97.4577 | 135.7106 | 164.5157 | 187.0679 | 144.9942 | 172.4888 | 161.1191 | 279.4944 | 122.1901 | 172.2024 | 216.7212 | 235.9873 | 270.1575 | 116.1506 | 151.6281 | 185.668 | 201.2553 | 192.7651 | 83.3947 | 96.9164 | 133.1766 | 165.3198 | 187.7617 | 148.86 |  | 130.937 | 244.3575 |  | 117.7382 | 157.1515 | 197.4523 | 216.8553 | 207.0363 | 140.4056 | 169.5099 | 207.0494 | 215.5037 | 191.876 | 94.0733 | 106.5051 | 131.6102 | 166.7868 | 194.8153 | 214.8947 | 131.5491 | 121.2513 | 122.9038 | 143.2215 | 185.707 | 221.2129 | 231.6728 | 212.2897 |  |  |  |  | 83.6063 | 86.9564 | 164.2441 | 86.6622 | 171.9343 | 94.7654 | 37.7797 | 37.8743 | 36.0301 | 32.9767 | 34.8305 | 35.4494 | 35.8666 | 34.1975 | 80.3641 | 96.6131 | 91.0783 | 80.0019 | 208.6884 |  |  | 144.3488 |  | 131.74 | 94.5032 | 122.8069 | 93.4453 | 190.7087 | 172.3785 | 225.061 | 207.8305 | 218.8947 | 185.013 | 229.7018 | 252.8325 | 256.7548 | 231.0647 | 146.5003 | 119.7002 | 169.638 | 134.5765 | 176.6503 | 164.7077 | 205.3957 | 126.5758 | 205.428 | 187.0936 | 191.1901 | 235.5129 |  | 180.3245 | 97.2581 | 136.4158 | 170.3714 | 195.7066 | 129.6705 | 156.473 | 134.9046 |  | 140.8105 | 173.7906 | 220.4055 | 240.117 | 226.1895 | 118.9949 | 165.6953 | 213.4272 | 234.9211 | 223.8433 | 86.4356 | 98.6564 | 133.8148 | 169.8102 | 198.3476 | 125.8446 | 174.4546 | 112.7436 | 176.3134 | 118.6417 | 128.6659 | 170.5964 | 210.1683 | 232.6834 | 218.6276 | 136.9641 | 178.4821 | 224.7432 | 242.467 | 221.8847 | 90.478 | 111.1341 | 141.2767 | 176.5786 | 205.1285 | 90.4838 | 121.7256 | 137.6294 | 133.3903 | 130.6419 | 211.5308 | 169.1949 | 228.8149 | 213.6218 | 162.817 |  |  |  | 83.2095 | 91.4151 | 85.7735 | 175.1383 | 90.8258 | 148.8884 |  | 91.6467 | 85.7908 | 87.9496 | 60.7839 | 104.3856 | 115.6868 |  | 188.1322 | 217.959 | 213.0165 | 396.4454 | 539.8497 | 514.5201 | 365.9223 | [23 empty] | 87.0435 | 527.1849 | 105.0329 | 203.0456
16:47 | 12072 |  |  | 15.332 | 46.592 | 49.2161 | 20.735 | 19.2314 | 35.3467 | 25.5608 | 1.5741 | 2.2781 | 0.7496 | -0.0277 |  |  |  | -7.3224 | 31.7459 | 48.7869 | 12.8526 |  | 20.7913 | 31.3532 | 0.3924 | 0.3136 | 1.3962 | 0.6721 | -6.2803 | 205.2948 | 201.6644 | 148.314 | 167.4324 | 136.6166 | 122.2191 | 106.7452 | 183.7481 | 156.6832 | 201.3111 | 219.8528 | 202.3426 | 163.213 | 158.2331 | 197.1522 | 220.5744 | 227.4497 |  |  | 138.2437 |  | 243.885 | 115.5739 | 155.6448 | 193.5164 | 207.4997 | 189.0967 | 183.8812 | 170.4843 | 210.7829 | 228.9883 | 234.697 | 167.5736 | 97.4704 | 135.7268 | 164.5202 | 187.0556 | 144.9895 | 172.474 | 161.1162 | 279.4656 | 122.2076 | 172.2151 | 216.7208 | 235.9883 | 269.3008 | 116.147 | 151.6261 | 185.6551 | 201.2318 | 192.7478 | 83.3919 | 96.9125 | 133.1838 | 165.3117 | 187.7491 | 148.8255 |  | 130.926 | 244.3201 |  | 117.7351 | 157.1517 | 197.4395 | 216.8467 | 207.0254 | 140.4088 | 169.5026 | 207.0381 | 215.4856 | 191.8619 | 94.0773 | 106.5071 | 131.6071 | 166.7847 | 194.8117 | 214.8731 | 131.5311 | 121.2392 | 122.8992 | 143.2259 | 185.6966 | 221.2034 | 231.6515 | 212.2757 |  |  |  |  | 83.6019 | 86.9455 | 164.2426 | 86.6618 | 171.9206 | 94.7609 | 37.8045 | 37.7428 | 36.2888 | 32.7081 | 34.9992 | 35.4397 | 35.7163 | 34.7064 | 80.3528 | 96.6039 | 91.0731 | 79.9895 | 208.6647 |  |  | 144.3324 |  | 131.7319 | 94.4957 | 122.8035 | 93.4381 | 190.7148 | 172.3801 | 225.0434 | 207.8143 | 218.8747 | 184.9726 | 229.6898 | 252.8227 | 256.7378 | 231.0477 | 146.539 | 119.6991 | 169.5902 | 134.5721 | 176.6648 | 164.7217 | 205.3949 | 126.5931 | 205.4209 | 187.0887 | 191.1963 | 235.4974 |  | 180.3103 | 97.2601 | 136.4165 | 170.3726 | 195.6912 | 129.6219 | 156.4565 | 134.8882 |  | 140.7964 | 173.7824 | 220.3885 | 240.1001 | 226.1583 | 118.9925 | 165.6926 | 213.4137 | 234.903 | 223.828 | 86.433 | 98.6584 | 133.8208 | 169.8084 | 198.3304 | 125.8341 | 174.446 | 112.738 | 176.3274 | 118.6414 | 128.6593 | 170.5971 | 210.1612 | 232.6689 | 218.6099 | 136.9676 | 178.4721 | 224.7301 | 242.4428 | 221.8618 | 90.4831 | 111.1365 | 141.2825 | 176.57 | 205.1131 | 90.4699 | 121.7173 | 137.6215 | 133.3796 | 130.6417 | 211.5203 | 169.1905 | 228.8005 | 213.6046 | 162.8082 |  |  |  | 83.1988 | 91.4108 | 85.7618 | 175.1192 | 90.8245 | 148.8866 |  | 91.6386 | 85.7832 | 87.9333 | 60.7687 | 104.3858 | 115.6885 |  | 188.1022 | 217.9232 | 212.9887 | 396.5112 | 539.547 | 514.2227 | 366.0017 | [23 empty] | 87.0342 | 526.8849 | 105.0665 | 203.0127
16:47 | 12073 |  |  | 15.3626 | 46.6311 | 49.1681 | 20.7672 | 19.2584 | 35.3518 | 25.6336 | 1.5756 | 2.2797 | 0.7483 | -0.029 |  |  |  | -7.4077 | 31.7829 | 48.7802 | 12.8016 |  | 20.731 | 31.2422 | 0.3917 | 0.3163 | 1.3914 | 0.6718 | -4.2126 | 205.276 | 201.6474 | 148.303 | 167.4178 | 136.6059 | 122.2095 | 106.7346 | 183.7368 | 156.6812 | 201.2963 | 219.8335 | 202.3223 | 163.1972 | 158.2345 | 197.1394 | 220.5526 | 227.4257 |  |  | 138.2368 |  | 243.8536 | 115.5742 | 155.6396 | 193.5019 | 207.4775 | 189.0803 | 183.8669 | 170.4851 | 210.7732 | 228.9734 | 234.6697 | 167.5716 | 97.4754 | 135.7293 | 164.5226 | 187.0369 | 144.9849 | 172.4552 | 161.1079 | 279.4235 | 122.2158 | 172.2192 | 216.7148 | 235.9784 | 269.0166 | 116.1574 | 151.6296 | 185.6483 | 201.2192 | 192.7404 | 83.3922 | 96.9147 | 133.1883 | 165.3138 | 187.7491 | 148.8029 |  | 130.9216 | 244.2944 |  | 117.7329 | 157.15 | 197.4234 | 216.8254 | 207.0116 | 140.4166 | 169.4965 | 207.0263 | 215.4674 | 191.8455 | 94.0858 | 106.5107 | 131.6084 | 166.7767 | 194.8068 | 214.8587 | 131.5216 | 121.2209 | 122.8884 | 143.2166 | 185.6982 | 221.1916 | 231.635 | 212.2593 |  |  |  |  | 83.5936 | 86.9337 | 164.2322 | 86.6407 | 171.9132 | 94.7522 | 37.8269 | 37.7027 | 36.4812 | 32.8223 | 35.2275 | 35.454 | 35.429 | 35.079 | 80.3504 | 96.5912 | 91.0684 | 79.9794 | 208.6483 |  |  | 144.3217 |  | 131.726 | 94.4879 | 122.7906 | 93.4282 | 190.7056 | 172.3709 | 225.009 | 207.7915 | 218.8488 | 184.9387 | 229.6798 | 252.8093 | 256.7143 | 231.0245 | 146.5504 | 119.6919 | 169.5429 | 134.5594 | 176.6597 | 164.7248 | 205.392 | 126.5969 | 205.4067 | 187.074 | 191.1983 | 235.4772 |  | 180.3044 | 97.2561 | 136.4205 | 170.3698 | 195.6786 | 129.5868 | 156.4401 | 134.8728 |  | 140.7844 | 173.7771 | 220.3804 | 240.084 | 226.1441 | 118.9955 | 165.6947 | 213.4041 | 234.8844 | 223.8114 | 86.4319 | 98.655 | 133.8198 | 169.7982 | 198.3226 | 125.8245 | 174.4257 | 112.7335 | 176.3376 | 118.6541 | 128.6617 | 170.592 | 210.1467 | 232.6511 | 218.5915 | 136.9595 | 178.4691 | 224.7028 | 242.4177 | 221.8305 | 90.4814 | 111.1371 | 141.2772 | 176.5555 | 205.1039 | 90.462 | 121.7147 | 137.6116 | 133.3711 | 130.6505 | 211.5067 | 169.196 | 228.786 | 213.5936 | 162.7975 |  |  |  | 83.1877 | 91.4065 | 85.7604 | 175.1061 | 90.8197 | 148.9021 |  | 91.6278 | 85.7647 | 87.926 | 60.7623 | 104.3889 | 115.6875 |  | 188.0824 | 217.8877 | 212.9515 | 396.6806 | 539.7444 | 514.7861 | 366.4605 | [23 empty] | 87.025 | 527.2652 | 105.0309 | 202.9851
16:47 | 12074 |  |  | 15.3493 | 46.7274 | 49.2481 | 20.7355 | 19.2966 | 35.3327 | 25.5773 | 1.5755 | 2.2781 | 0.7447 | -0.0282 |  |  |  | -7.2799 | 31.8194 | 48.8317 | 12.8557 |  | 20.7521 | 31.3315 | 0.3928 | 0.3171 | 1.3901 | 0.6699 | -6.2418 | 205.2624 | 201.6301 | 148.2924 | 167.4071 | 136.6027 | 122.2087 | 106.7338 | 183.7299 | 156.6777 | 201.2838 | 219.8227 | 202.3128 | 163.1933 | 158.2254 | 197.1277 | 220.5245 | 227.4118 |  |  | 138.2324 |  | 243.8213 | 115.5724 | 155.6439 | 193.4905 | 207.4542 | 189.0652 | 183.8566 | 170.4885 | 210.7619 | 228.9517 | 234.6218 | 167.5567 | 97.4664 | 135.7276 | 164.5159 | 187.0043 | 144.9645 | 172.4284 | 161.0907 | 279.3777 | 122.2162 | 172.2066 | 216.6976 | 235.9641 | 268.669 | 116.1633 | 151.6282 | 185.6436 | 201.2105 | 192.7278 | 83.3922 | 96.9164 | 133.1886 | 165.3103 | 187.7411 | 148.7819 |  | 130.9078 | 244.2683 |  | 117.7278 | 157.1474 | 197.415 | 216.8046 | 206.9962 | 140.4177 | 169.4882 | 207.0046 | 215.4483 | 191.8328 | 94.0853 | 106.5144 | 131.6138 | 166.772 | 194.7874 | 214.8382 | 131.5158 | 121.22 | 122.8818 | 143.2157 | 185.7053 | 221.1818 | 231.6322 | 212.25 |  |  |  |  | 83.5852 | 86.9268 | 164.2131 | 86.6262 | 171.9182 | 94.7403 | 37.8135 | 37.6655 | 36.5203 | 32.921 | 35.511 | 35.4113 | 34.8649 | 35.4054 | 80.3446 | 96.5811 | 91.0626 | 79.9726 | 208.6324 |  |  | 144.3163 |  | 131.7196 | 94.4861 | 122.7797 | 93.4226 | 190.688 | 172.3666 | 224.9846 | 207.7732 | 218.8332 | 184.9331 | 229.6572 | 252.7831 | 256.6796 | 230.9857 | 146.5203 | 119.6775 | 169.5258 | 134.5358 | 176.644 | 164.72 | 205.3751 | 126.5761 | 205.3843 | 187.0628 | 191.187 | 235.4618 |  | 180.3011 | 97.2601 | 136.4214 | 170.365 | 195.6743 | 129.5074 | 156.4188 | 134.8666 |  | 140.7917 | 173.7754 | 220.37 | 240.0671 | 226.1266 | 118.9942 | 165.6836 | 213.3856 | 234.8584 | 223.7794 | 86.4289 | 98.6506 | 133.8154 | 169.7873 | 198.3047 | 125.8005 | 174.4003 | 112.7253 | 176.3361 | 118.6677 | 128.6749 | 170.5848 | 210.1383 | 232.6357 | 218.578 | 136.9428 | 178.4711 | 224.6873 | 242.3918 | 221.8071 | 90.4765 | 111.1363 | 141.2836 | 176.5622 | 205.0793 | 90.4561 | 121.7087 | 137.6006 | 133.3604 | 130.6501 | 211.4892 | 169.1912 | 228.7606 | 213.5748 | 162.7882 |  |  |  | 83.1783 | 91.3925 | 85.7551 | 175.0756 | 90.8084 | 148.8839 |  | 91.6174 | 85.7484 | 87.9162 | 60.7561 | 104.3832 | 115.6865 |  | 188.066 | 217.8632 | 212.9038 | 396.166 | 539.259 | 513.8786 | 365.7981 | [23 empty] | 87.015 | 526.5688 | 105.1732 | 202.9646
16:47 | 12075 |  |  | 15.3485 | 46.7925 | 49.206 | 20.6647 | 19.169 | 35.3606 | 25.4612 | 1.5767 | 2.2763 | 0.7449 | -0.0275 |  |  |  | -7.2964 | 31.7279 | 48.9126 | 12.8688 |  | 20.7345 | 31.3395 | 0.3948 | 0.3138 | 1.3938 | 0.6701 | -6.2334 | 205.2409 | 201.6088 | 148.2861 | 167.3959 | 136.5976 | 122.2026 | 106.7273 | 183.717 | 156.6727 | 201.2756 | 219.7979 | 202.2971 | 163.191 | 158.2111 | 197.1276 | 220.5114 | 227.3941 |  |  | 138.223 |  | 243.7909 | 115.5624 | 155.6402 | 193.4809 | 207.44 | 189.0547 | 183.851 | 170.4883 | 210.7562 | 228.9322 | 234.5789 | 167.5515 | 97.4624 | 135.7283 | 164.5064 | 186.9709 | 144.9386 | 172.4046 | 161.0724 | 279.333 | 122.2151 | 172.1972 | 216.6863 | 235.9494 | 268.8045 | 116.1637 | 151.6174 | 185.6335 | 201.1948 | 192.7096 | 83.3913 | 96.9222 | 133.1928 | 165.3018 | 187.7249 | 148.7567 |  | 130.8903 | 244.2311 |  | 117.7277 | 157.1438 | 197.4094 | 216.7958 | 206.981 | 140.4107 | 169.4858 | 206.9915 | 215.4298 | 191.8231 | 94.0873 | 106.5144 | 131.6144 | 166.7748 | 194.7724 | 214.8155 | 131.4988 | 121.2111 | 122.8726 | 143.2159 | 185.6934 | 221.172 | 231.6163 | 212.2419 |  |  |  |  | 83.5757 | 86.9168 | 164.2045 | 86.6177 | 171.9289 | 94.7357 | 37.7833 | 37.57 | 36.4404 | 32.9275 | 35.7753 | 35.3922 | 34.5033 | 35.7913 | 80.3446 | 96.5846 | 91.0587 | 79.9703 | 208.6024 |  |  | 144.2999 |  | 131.7034 | 94.4798 | 122.7745 | 93.4153 | 190.6694 | 172.3685 | 224.9698 | 207.7509 | 218.8151 | 184.9146 | 229.646 | 252.7725 | 256.6509 | 230.9594 | 146.478 | 119.6741 | 169.5506 | 134.5201 | 176.6337 | 164.7089 | 205.3688 | 126.5758 | 205.3651 | 187.065 | 191.179 | 235.4439 |  | 180.2986 | 97.2547 | 136.4281 | 170.3559 | 195.6587 | 129.4319 | 156.3968 | 134.8535 |  | 140.7968 | 173.764 | 220.3498 | 240.0478 | 226.1057 | 118.9963 | 165.6765 | 213.3787 | 234.8338 | 223.7578 | 86.4319 | 98.6558 | 133.8144 | 169.7807 | 198.2951 | 125.7795 | 174.3924 | 112.7231 | 176.3483 | 118.7038 | 128.6744 | 170.5772 | 210.1311 | 232.6149 | 218.5568 | 136.9403 | 178.4712 | 224.6692 | 242.3699 | 221.7885 | 90.4683 | 111.1282 | 141.2713 | 176.5466 | 205.0627 | 90.4451 | 121.6942 | 137.5885 | 133.3368 | 130.6415 | 211.4721 | 169.1851 | 228.7332 | 213.5476 | 162.7715 |  |  |  | 83.1843 | 91.3779 | 85.7489 | 175.0581 | 90.7982 | 148.865 |  | 91.6086 | 85.7473 | 87.9142 | 60.7728 | 104.3801 | 115.689 |  | 188.0331 | 217.8424 | 212.8749 | 396.8903 | 540.0616 | 515.1617 | 366.3472 | [23 empty] | 87.0092 | 527.6116 | 105.0868 | 202.9377
16:47 | 12076 |  |  | 15.3702 | 46.6875 | 49.2047 | 20.6357 | 19.1721 | 35.3691 | 25.5795 | 1.5768 | 2.2741 | 0.7433 | -0.0279 |  |  |  | -7.3026 | 31.822 | 48.9162 | 12.7766 |  | 20.7603 | 31.3458 | 0.393 | 0.3123 | 1.3925 | 0.6696 | -6.9556 | 205.2128 | 201.582 | 148.2689 | 167.377 | 136.5799 | 122.1894 | 106.7174 | 183.7034 | 156.6588 | 201.2573 | 219.7772 | 202.2667 | 163.1811 | 158.1994 | 197.1068 | 220.4744 | 227.3615 |  |  | 138.2106 |  | 243.7584 | 115.5641 | 155.6324 | 193.4722 | 207.426 | 189.0415 | 183.846 | 170.477 | 210.7513 | 228.912 | 234.5416 | 167.5396 | 97.4631 | 135.7267 | 164.4991 | 186.9365 | 144.9223 | 172.3878 | 161.0553 | 279.2855 | 122.2118 | 172.1932 | 216.6761 | 235.937 | 268.7993 | 116.1644 | 151.6105 | 185.6266 | 201.1808 | 192.6935 | 83.393 | 96.9247 | 133.1924 | 165.2931 | 187.7163 | 148.7502 |  | 130.8766 | 244.1975 |  | 117.7247 | 157.1398 | 197.4034 | 216.7858 | 206.9664 | 140.3993 | 169.4825 | 206.9867 | 215.4162 | 191.806 | 94.0922 | 106.5133 | 131.6084 | 166.7674 | 194.7592 | 214.8016 | 131.481 | 121.1893 | 122.8514 | 143.2025 | 185.6824 | 221.1597 | 231.5929 | 212.2199 |  |  |  |  | 83.5682 | 86.9098 | 164.2078 | 86.6191 | 171.9364 | 94.725 | 37.6991 | 37.4729 | 36.416 | 33.0052 | 35.9412 | 35.4235 | 33.9859 | 36.1066 | 80.3472 | 96.584 | 91.0501 | 79.9664 | 208.5956 |  |  | 144.2977 |  | 131.7023 | 94.4827 | 122.7788 | 93.4221 | 190.6817 | 172.3757 | 224.9662 | 207.74 | 218.8011 | 184.8973 | 229.638 | 252.7554 | 256.6239 | 230.9293 | 146.4348 | 119.6605 | 169.5908 | 134.501 | 176.6259 | 164.7062 | 205.3572 | 126.5836 | 205.3422 | 187.0442 | 191.1736 | 235.4267 |  | 180.2946 | 97.2498 | 136.4281 | 170.3484 | 195.6438 | 129.4231 | 156.3814 | 134.837 |  | 140.7875 | 173.7625 | 220.3398 | 240.034 | 226.096 | 118.9928 | 165.6732 | 213.3677 | 234.8146 | 223.7456 | 86.4369 | 98.6584 | 133.8103 | 169.779 | 198.2818 | 125.7726 | 174.3798 | 112.7197 | 176.3559 | 118.7311 | 128.6747 | 170.5778 | 210.1205 | 232.5947 | 218.5393 | 136.9365 | 178.4592 | 224.6389 | 242.3491 | 221.7648 | 90.4626 | 111.1192 | 141.2401 | 176.5128 | 205.0543 | 90.437 | 121.6873 | 137.5809 | 133.3228 | 130.6469 | 211.4716 | 169.1802 | 228.7232 | 213.5367 | 162.7685 |  |  |  | 83.1729 | 91.3595 | 85.7429 | 175.045 | 90.7876 | 148.8621 |  | 91.6015 | 85.7358 | 87.9081 | 60.7851 | 104.3907 | 115.683 |  | 187.9997 | 217.8251 | 212.8297 | 396.412 | 539.312 | 514.1133 | 365.7186 | [23 empty] | 86.9998 | 526.7127 | 105.1011 | 202.9124
16:47 | 12077 |  |  | 15.3066 | 46.6318 | 49.1099 | 20.6845 | 19.2681 | 35.3489 | 25.5045 | 1.5784 | 2.2762 | 0.7459 | -0.0273 |  |  |  | -7.2872 | 31.8752 | 48.9124 | 12.9014 |  | 20.8119 | 31.458 | 0.3949 | 0.3135 | 1.391 | 0.6703 | -6.8244 | 205.2015 | 201.5672 | 148.2622 | 167.3617 | 136.5682 | 122.1813 | 106.7153 | 183.6993 | 156.6502 | 201.24 | 219.7605 | 202.2482 | 163.1693 | 158.1903 | 197.07 | 220.4371 | 227.3279 |  |  | 138.198 |  | 243.7178 | 115.5648 | 155.6274 | 193.4619 | 207.4108 | 189.022 | 183.8373 | 170.4667 | 210.7331 | 228.8847 | 234.4897 | 167.5198 | 97.4663 | 135.7255 | 164.4904 | 186.908 | 144.8977 | 172.3805 | 161.0388 | 279.2355 | 122.2138 | 172.1862 | 216.6594 | 235.9256 | 268.3368 | 116.1641 | 151.6092 | 185.6204 | 201.1682 | 192.6808 | 83.3889 | 96.9222 | 133.1856 | 165.2854 | 187.7064 | 148.7686 |  | 130.8653 | 244.1716 |  | 117.7226 | 157.1366 | 197.3938 | 216.766 | 206.9425 | 140.4043 | 169.4789 | 206.9705 | 215.3986 | 191.7862 | 94.088 | 106.5086 | 131.6002 | 166.758 | 194.7449 | 214.7797 | 131.466 | 121.1762 | 122.841 | 143.1947 | 185.6779 | 221.1491 | 231.5773 | 212.2005 |  |  |  |  | 83.5571 | 86.9015 | 164.2072 | 86.6232 | 171.9347 | 94.7091 | 37.7027 | 37.4085 | 36.4514 | 33.0128 | 35.9436 | 35.4768 | 33.131 | 36.34 | 80.3404 | 96.5683 | 91.0399 | 79.9569 | 208.5851 |  |  | 144.2942 |  | 131.7013 | 94.4802 | 122.7763 | 93.4215 | 190.6804 | 172.3781 | 224.9462 | 207.73 | 218.7872 | 184.877 | 229.6271 | 252.7359 | 256.598 | 230.8972 | 146.4129 | 119.6471 | 169.6217 | 134.4818 | 176.6109 | 164.7104 | 205.3344 | 126.5724 | 205.3183 | 187.0137 | 191.1759 | 235.4192 |  | 180.2897 | 97.2634 | 136.4264 | 170.3474 | 195.6458 | 129.448 | 156.3659 | 134.8313 |  | 140.7812 | 173.7696 | 220.3421 | 240.0229 | 226.0725 | 118.984 | 165.6656 | 213.345 | 234.8009 | 223.7311 | 86.4338 | 98.6549 | 133.8113 | 169.774 | 198.2664 | 125.761 | 174.3673 | 112.7056 | 176.3417 | 118.7319 | 128.684 | 170.5819 | 210.108 | 232.5772 | 218.5237 | 136.9381 | 178.4528 | 224.6277 | 242.3304 | 221.7406 | 90.4611 | 111.1197 | 141.2417 | 176.5115 | 205.04 | 90.4269 | 121.6735 | 137.5697 | 133.3072 | 130.6453 | 211.4618 | 169.1739 | 228.7076 | 213.5209 | 162.7608 |  |  |  | 83.1517 | 91.3423 | 85.7278 | 175.0369 | 90.787 | 148.86 |  | 91.5833 | 85.7256 | 87.896 | 60.7774 | 104.3943 | 115.6798 |  | 187.9758 | 217.7794 | 212.784 | 396.5223 | 539.6431 | 514.4415 | 366.0696 | [23 empty] | 86.9857 | 527.0423 | 105.1578 | 202.8776
16:47 | 12078 |  |  | 15.2639 | 46.645 | 49.1269 | 20.6118 | 19.2465 | 35.3977 | 25.4952 | 1.5778 | 2.2792 | 0.7448 | -0.027 |  |  |  | -7.2401 | 31.9194 | 48.8592 | 12.9663 |  | 20.8803 | 31.5103 | 0.3961 | 0.3138 | 1.3891 | 0.6712 | -6.8627 | 205.1862 | 201.552 | 148.2525 | 167.3524 | 136.5624 | 122.179 | 106.71 | 183.6816 | 156.6511 | 201.2306 | 219.7462 | 202.2314 | 163.161 | 158.1913 | 197.0414 | 220.4275 | 227.3044 |  |  | 138.1856 |  | 243.6876 | 115.5621 | 155.6223 | 193.4532 | 207.3976 | 189.0074 | 183.819 | 170.464 | 210.7205 | 228.8713 | 234.5033 | 167.5185 | 97.4647 | 135.7298 | 164.4867 | 186.8894 | 144.8787 | 172.3685 | 161.0306 | 279.1947 | 122.2154 | 172.1925 | 216.657 | 235.9176 | 268.1453 | 116.162 | 151.6006 | 185.6125 | 201.15 | 192.6625 | 83.3816 | 96.9227 | 133.1846 | 165.2803 | 187.6901 | 148.7823 |  | 130.8521 | 244.129 |  | 117.7282 | 157.1393 | 197.3838 | 216.7507 | 206.927 | 140.4121 | 169.4763 | 206.9593 | 215.3807 | 191.7747 | 94.0779 | 106.5107 | 131.6068 | 166.7546 | 194.7351 | 214.7648 | 131.4529 | 121.168 | 122.8287 | 143.1901 | 185.6706 | 221.1354 | 231.5552 | 212.1836 |  |  |  |  | 83.5575 | 86.897 | 164.2046 | 86.6158 | 171.9312 | 94.7073 | 37.7543 | 37.3197 | 36.493 | 32.5529 | 35.8785 | 35.5676 | 33.036 | 36.4957 | 80.3348 | 96.5633 | 91.0402 | 79.9603 | 208.5526 |  |  | 144.2786 |  | 131.6832 | 94.4668 | 122.762 | 93.407 | 190.6501 | 172.3714 | 224.9151 | 207.7079 | 218.7646 | 184.8419 | 229.6217 | 252.7237 | 256.5777 | 230.8856 | 146.4139 | 119.639 | 169.6582 | 134.4685 | 176.5986 | 164.7086 | 205.3259 | 126.5609 | 205.3015 | 187.0006 | 191.1778 | 235.4007 |  | 180.2841 | 97.263 | 136.4302 | 170.3469 | 195.6302 | 129.4613 | 156.3442 | 134.8165 |  | 140.7806 | 173.7683 | 220.3292 | 239.9996 | 226.0539 | 118.9843 | 165.6665 | 213.3316 | 234.7895 | 223.7131 | 86.4287 | 98.6562 | 133.82 | 169.7715 | 198.2568 | 125.747 | 174.3568 | 112.6941 | 176.3277 | 118.7277 | 128.6843 | 170.5861 | 210.1014 | 232.5677 | 218.5065 | 136.9524 | 178.4557 | 224.6271 | 242.3108 | 221.7212 | 90.467 | 111.1219 | 141.2496 | 176.5126 | 205.0227 | 90.4211 | 121.6622 | 137.5562 | 133.2935 | 130.6407 | 211.4424 | 169.1732 | 228.6864 | 213.4975 | 162.748 |  |  |  | 83.1454 | 91.3314 | 85.715 | 175.0402 | 90.7895 | 148.8398 |  | 91.571 | 85.7245 | 87.8832 | 60.7815 | 104.392 | 115.6703 |  | 187.9515 | 217.7656 | 212.743 | 396.3497 | 539.125 | 514.3006 | 365.9055 | [23 empty] | 86.9781 | 526.7128 | 105.2047 | 202.8586
16:47 | 12079 |  |  | 15.188 | 46.5583 | 49.1737 | 20.7022 | 19.2748 | 35.4645 | 25.556 | 1.5789 | 2.2757 | 0.7462 | -0.0289 |  |  |  | -7.3886 | 31.9437 | 48.8392 | 12.9507 |  | 20.8571 | 31.4446 | 0.3951 | 0.317 | 1.3937 | 0.6724 | -5.9457 | 205.1665 | 201.5259 | 148.2321 | 167.3403 | 136.5528 | 122.173 | 106.7013 | 183.665 | 156.6521 | 201.2216 | 219.7289 | 202.2104 | 163.1554 | 158.1934 | 197.0289 | 220.4299 | 227.3024 |  |  | 138.1712 |  | 243.6554 | 115.5581 | 155.6246 | 193.4344 | 207.3766 | 188.9885 | 183.8092 | 170.4587 | 210.7189 | 228.867 | 234.5239 | 167.5278 | 97.4712 | 135.7446 | 164.4964 | 186.8787 | 144.8788 | 172.3609 | 161.0304 | 279.1664 | 122.2195 | 172.2084 | 216.664 | 235.9114 | 268.0889 | 116.158 | 151.5923 | 185.6075 | 201.1306 | 192.6483 | 83.3772 | 96.924 | 133.1887 | 165.2779 | 187.6757 | 148.7886 |  | 130.8377 | 244.095 |  | 117.7248 | 157.1402 | 197.3776 | 216.7403 | 206.9154 | 140.4148 | 169.4758 | 206.9533 | 215.371 | 191.7667 | 94.074 | 106.5183 | 131.6119 | 166.7551 | 194.7225 | 214.7516 | 131.4428 | 121.159 | 122.8134 | 143.1943 | 185.6715 | 221.1246 | 231.5418 | 212.1713 |  |  |  |  | 83.5567 | 86.8866 | 164.2004 | 86.6337 | 171.9302 | 94.7081 | 37.6949 | 37.1577 | 36.5585 | 32.2664 | 35.78 | 35.5973 | 33.6329 | 36.5827 | 80.3254 | 96.5623 | 91.0352 | 79.9581 | 208.531 |  |  | 144.262 |  | 131.6653 | 94.4639 | 122.75 | 93.3979 | 190.6352 | 172.3644 | 224.89 | 207.68 | 218.7488 | 184.8296 | 229.6098 | 252.7062 | 256.5559 | 230.8738 | 146.4295 | 119.6237 | 169.7012 | 134.4532 | 176.5973 | 164.7047 | 205.3168 | 126.5525 | 205.2859 | 186.9905 | 191.1688 | 235.3737 |  | 180.2801 | 97.2529 | 136.4275 | 170.3425 | 195.6096 | 129.4472 | 156.321 | 134.7958 |  | 140.7779 | 173.7633 | 220.306 | 239.9708 | 226.0413 | 118.9737 | 165.6635 | 213.3166 | 234.7707 | 223.6895 | 86.4256 | 98.6587 | 133.8279 | 169.7711 | 198.2462 | 125.7363 | 174.3396 | 112.684 | 176.3107 | 118.7299 | 128.6804 | 170.5863 | 210.0976 | 232.5586 | 218.4946 | 136.9447 | 178.4519 | 224.6035 | 242.2838 | 221.6956 | 90.4701 | 111.1209 | 141.252 | 176.5056 | 205.0066 | 90.4252 | 121.6572 | 137.5486 | 133.2853 | 130.6489 | 211.4353 | 169.1715 | 228.6715 | 213.4846 | 162.7402 |  |  |  | 83.1434 | 91.3147 | 85.7113 | 175.0367 | 90.7701 | 148.8071 |  | 91.5569 | 85.711 | 87.88 | 60.7914 | 104.4003 | 115.6787 |  | 187.9171 | 217.7549 | 212.7249 | 396.2249 | 539.1873 | 513.8637 | 365.6563 | [23 empty] | 86.9701 | 526.5255 | 105.1693 | 202.836
16:47 | 12080 |  |  | 15.1935 | 46.5988 | 49.0801 | 20.6601 | 19.2208 | 35.4746 | 25.566 | 1.5774 | 2.2712 | 0.7436 | -0.0274 |  |  |  | -7.4489 | 31.836 | 48.6974 | 12.9426 |  | 20.7396 | 31.3496 | 0.3969 | 0.3116 | 1.3927 | 0.6714 | -7.114 | 205.1483 | 201.5057 | 148.227 | 167.3273 | 136.5463 | 122.1596 | 106.6987 | 183.6566 | 156.6516 | 201.2116 | 219.7046 | 202.1997 | 163.1532 | 158.1775 | 197.0183 | 220.4306 | 227.2954 |  |  | 138.165 |  | 243.6229 | 115.5638 | 155.6289 | 193.424 | 207.3686 | 188.98 | 183.8069 | 170.4606 | 210.718 | 228.846 | 234.5007 | 167.5168 | 97.4724 | 135.7435 | 164.4918 | 186.8543 | 144.8651 | 172.3458 | 161.0143 | 279.122 | 122.2197 | 172.2043 | 216.65 | 235.8977 | 267.9754 | 116.1542 | 151.5934 | 185.5927 | 201.1161 | 192.636 | 83.3761 | 96.9229 | 133.1892 | 165.2724 | 187.6686 | 148.7775 |  | 130.8247 | 244.0658 |  | 117.7273 | 157.1401 | 197.3721 | 216.7298 | 206.9033 | 140.4151 | 169.4803 | 206.947 | 215.3585 | 191.7572 | 94.0762 | 106.5245 | 131.6154 | 166.7578 | 194.7153 | 214.728 | 131.4296 | 121.1427 | 122.8061 | 143.199 | 185.6657 | 221.1161 | 231.5306 | 212.162 |  |  |  |  | 83.5399 | 86.8727 | 164.1819 | 86.6302 | 171.9135 | 94.7098 | 37.6292 | 37.0268 | 36.5874 | 32.0376 | 35.7028 | 35.6528 | 34.1405 | 36.5478 | 80.3152 | 96.5504 | 91.0233 | 79.9485 | 208.5101 |  |  | 144.2484 |  | 131.6563 | 94.4588 | 122.7418 | 93.3949 | 190.6269 | 172.3587 | 224.868 | 207.6525 | 218.7296 | 184.8365 | 229.6039 | 252.6944 | 256.5348 | 230.8611 | 146.4541 | 119.6106 | 169.7414 | 134.4445 | 176.5884 | 164.7061 | 205.3105 | 126.558 | 205.267 | 186.9764 | 191.1766 | 235.3557 |  | 180.2782 | 97.2484 | 136.4286 | 170.3314 | 195.6052 | 129.4503 | 156.3035 | 134.7859 |  | 140.7684 | 173.7642 | 220.3059 | 239.9479 | 226.0284 | 118.9613 | 165.6639 | 213.2999 | 234.7486 | 223.6694 | 86.4249 | 98.6699 | 133.8336 | 169.7752 | 198.249 | 125.7231 | 174.324 | 112.6814 | 176.3023 | 118.7383 | 128.6735 | 170.5783 | 210.0847 | 232.5346 | 218.4692 | 136.9336 | 178.4415 | 224.5722 | 242.253 | 221.6613 | 90.4671 | 111.1052 | 141.2373 | 176.488 | 204.9872 | 90.4162 | 121.6521 | 137.5442 | 133.2652 | 130.6435 | 211.4214 | 169.1629 | 228.649 | 213.4688 | 162.7257 |  |  |  | 83.1369 | 91.292 | 85.7011 | 175.0389 | 90.7525 | 148.7967 |  | 91.5563 | 85.7109 | 87.8771 | 60.7929 | 104.3835 | 115.6818 |  | 187.8802 | 217.712 | 212.6747 | 396.4599 | 539.3937 | 514.067 | 365.945 | [23 empty] | 86.9609 | 526.7303 | 104.9731 | 202.7961
16:47 | 12081 |  |  | 15.1754 | 46.5316 | 49.1324 | 20.6169 | 19.2055 | 35.4528 | 25.4899 | 1.5777 | 2.2726 | 0.7468 | -0.0288 |  |  |  | -7.4379 | 31.7219 | 48.6481 | 12.933 |  | 20.7637 | 31.4664 | 0.3967 | 0.3123 | 1.3869 | 0.6709 | -6.1621 | 205.1349 | 201.4937 | 148.2301 | 167.3205 | 136.5428 | 122.1567 | 106.6995 | 183.6537 | 156.65 | 201.2033 | 219.6933 | 202.192 | 163.158 | 158.1648 | 196.9755 | 220.4077 | 227.2542 |  |  | 138.1559 |  | 243.5935 | 115.5684 | 155.6251 | 193.4199 | 207.3579 | 188.9719 | 183.7971 | 170.4681 | 210.7119 | 228.8208 | 234.5043 | 167.4991 | 97.4666 | 135.7389 | 164.483 | 186.8317 | 144.8406 | 172.3265 | 160.9935 | 279.0766 | 122.2212 | 172.202 | 216.6415 | 235.8903 | 267.9622 | 116.1514 | 151.593 | 185.5784 | 201.1055 | 192.6233 | 83.3745 | 96.9214 | 133.1883 | 165.273 | 187.664 | 148.7739 |  | 130.8078 | 244.0317 |  | 117.7248 | 157.1393 | 197.3596 | 216.7104 | 206.8855 | 140.4048 | 169.4772 | 206.9329 | 215.3359 | 191.7391 | 94.0694 | 106.5251 | 131.6222 | 166.7464 | 194.7003 | 214.7055 | 131.4133 | 121.1289 | 122.7888 | 143.1916 | 185.6549 | 221.0945 | 231.5074 | 212.1396 |  |  |  |  | 83.533 | 86.8656 | 164.1532 | 86.5899 | 171.8829 | 94.7116 | 37.5526 | 37.0156 | 36.607 | 31.7447 | 35.6569 | 35.7119 | 34.3199 | 36.1359 | 80.3081 | 96.5439 | 91.0173 | 79.9431 | 208.4825 |  |  | 144.2427 |  | 131.6482 | 94.4494 | 122.7346 | 93.391 | 190.6087 | 172.3561 | 224.8477 | 207.6311 | 218.707 | 184.8368 | 229.594 | 252.679 | 256.5217 | 230.8498 | 146.4595 | 119.5948 | 169.7547 | 134.4306 | 176.5681 | 164.7073 | 205.2967 | 126.555 | 205.2476 | 186.9617 | 191.1749 | 235.3382 |  | 180.2831 | 97.248 | 136.4285 | 170.3231 | 195.5925 | 129.4508 | 156.2822 | 134.7745 |  | 140.7573 | 173.7645 | 220.3099 | 239.936 | 226.0204 | 118.9656 | 165.6613 | 213.2929 | 234.7319 | 223.6551 | 86.4288 | 98.6744 | 133.8334 | 169.7748 | 198.2388 | 125.7086 | 174.3073 | 112.6726 | 176.3002 | 118.7336 | 128.6731 | 170.5821 | 210.0714 | 232.5165 | 218.4435 | 136.9571 | 178.4461 | 224.569 | 242.2381 | 221.6492 | 90.476 | 111.1034 | 141.2304 | 176.472 | 204.9637 | 90.4042 | 121.6438 | 137.5395 | 133.2531 | 130.6366 | 211.3977 | 169.1532 | 228.6302 | 213.4578 | 162.7078 |  |  |  | 83.1325 | 91.2827 | 85.7007 | 175.0557 | 90.7635 | 148.7875 |  | 91.5444 | 85.7002 | 87.8622 | 60.7802 | 104.3902 | 115.6658 |  | 187.841 | 217.6645 | 212.6193 | 396.4087 | 539.4274 | 514.3482 | 365.826 | [23 empty] | 86.9527 | 526.8878 | 104.9099 | 202.7527
16:47 | 12082 |  |  | 15.288 | 46.6055 | 49.2844 | 20.6622 | 19.0899 | 35.3278 | 25.3953 | 1.5785 | 2.2755 | 0.7487 | -0.0267 |  |  |  | -7.5255 | 31.8267 | 48.6232 | 12.9227 |  | 20.7735 | 31.4918 | 0.3955 | 0.3142 | 1.388 | 0.6709 | -7.0982 | 205.1127 | 201.4701 | 148.2138 | 167.3013 | 136.5294 | 122.1518 | 106.69 | 183.6466 | 156.6503 | 201.1917 | 219.6791 | 202.1724 | 163.1484 | 158.1612 | 196.9302 | 220.3649 | 227.2178 |  |  | 138.1412 |  | 243.5593 | 115.5663 | 155.6225 | 193.4107 | 207.3351 | 188.9501 | 183.7824 | 170.4687 | 210.7008 | 228.8008 | 234.4855 | 167.4892 | 97.4677 | 135.7455 | 164.4866 | 186.8181 | 144.8204 | 172.3177 | 160.9785 | 279.0398 | 122.2205 | 172.2027 | 216.6424 | 235.8818 | 267.7666 | 116.1491 | 151.5846 | 185.5664 | 201.0905 | 192.607 | 83.3725 | 96.914 | 133.1945 | 165.2745 | 187.6552 | 148.7797 |  | 130.7993 | 243.9994 |  | 117.7207 | 157.1356 | 197.3476 | 216.6909 | 206.8656 | 140.3959 | 169.4666 | 206.9199 | 215.3168 | 191.7252 | 94.0672 | 106.5286 | 131.6221 | 166.7387 | 194.6852 | 214.6862 | 131.4048 | 121.1254 | 122.78 | 143.1964 | 185.6547 | 221.0895 | 231.4904 | 212.1193 |  |  |  |  | 83.5259 | 86.8618 | 164.1383 | 86.5821 | 171.8517 | 94.6982 | 37.4731 | 36.9268 | 36.5865 | 31.8544 | 35.6192 | 35.7132 | 34.0063 | 35.7891 | 80.3092 | 96.5414 | 91.0149 | 79.941 | 208.4643 |  |  | 144.2336 |  | 131.6435 | 94.4472 | 122.7341 | 93.3932 | 190.6018 | 172.3548 | 224.8314 | 207.6169 | 218.6892 | 184.8684 | 229.5769 | 252.655 | 256.4994 | 230.8284 | 146.423 | 119.5717 | 169.7239 | 134.4115 | 176.5561 | 164.6951 | 205.2766 | 126.5386 | 205.2243 | 186.9388 | 191.1602 | 235.3157 |  | 180.2677 | 97.2453 | 136.4252 | 170.3181 | 195.5755 | 129.4378 | 156.2578 | 134.7555 |  | 140.7505 | 173.7626 | 220.2971 | 239.9228 | 226.0071 | 118.973 | 165.6639 | 213.2831 | 234.7169 | 223.646 | 86.4285 | 98.6614 | 133.8341 | 169.7671 | 198.2219 | 125.6936 | 174.286 | 112.6529 | 176.2797 | 118.7357 | 128.6742 | 170.5835 | 210.057 | 232.5035 | 218.4309 | 136.9764 | 178.4499 | 224.569 | 242.2305 | 221.6439 | 90.4755 | 111.1133 | 141.2347 | 176.4653 | 204.9462 | 90.397 | 121.627 | 137.5315 | 133.2463 | 130.6315 | 211.385 | 169.1468 | 228.6099 | 213.4402 | 162.6914 |  |  |  | 83.1293 | 91.277 | 85.7027 | 175.0528 | 90.7643 | 148.7739 |  | 91.5347 | 85.692 | 87.8668 | 60.7893 | 104.3827 | 115.6627 |  | 187.7995 | 217.6456 | 212.5801 | 396.2249 | 539.0627 | 514.1133 | 365.7809 | [23 empty] | 86.9488 | 526.588 | 104.9296 | 202.7226
16:47 | 12083 |  |  | 15.3051 | 46.68 | 49.3453 | 20.681 | 19.2021 | 35.4472 | 25.4729 | 1.5793 | 2.2718 | 0.7469 | -0.0294 |  |  |  | -7.5117 | 31.7473 | 48.6778 | 12.8522 |  | 20.7731 | 31.4297 | 0.3958 | 0.3145 | 1.3907 | 0.6701 | -5.7012 | 205.0925 | 201.4458 | 148.2038 | 167.2844 | 136.5213 | 122.1451 | 106.6828 | 183.6359 | 156.65 | 201.1809 | 219.6582 | 202.1522 | 163.1378 | 158.1533 | 196.859 | 220.3312 | 227.1923 |  |  | 138.1261 |  | 243.5276 | 115.5618 | 155.6181 | 193.3995 | 207.3188 | 188.9316 | 183.7716 | 170.4576 | 210.687 | 228.7773 | 234.4376 | 167.4751 | 97.4645 | 135.7475 | 164.4811 | 186.7931 | 144.8124 | 172.2958 | 160.9598 | 278.9912 | 122.2173 | 172.1975 | 216.6272 | 235.8602 | 267.9497 | 116.1506 | 151.5821 | 185.5565 | 201.0842 | 192.5923 | 83.3785 | 96.9152 | 133.2068 | 165.2732 | 187.6474 | 148.7842 |  | 130.7985 | 243.9661 |  | 117.7196 | 157.1347 | 197.3365 | 216.6803 | 206.8559 | 140.3825 | 169.4559 | 206.9049 | 215.3039 | 191.7051 | 94.0641 | 106.5314 | 131.624 | 166.7402 | 194.677 | 214.6702 | 131.3974 | 121.1167 | 122.7755 | 143.2025 | 185.6547 | 221.0874 | 231.4766 | 212.1124 |  |  |  |  | 83.5134 | 86.8509 | 164.1306 | 86.5887 | 171.8311 | 94.6893 | 37.4267 | 36.855 | 36.5271 | 31.9289 | 35.6335 | 35.7535 | 33.3915 | 35.9305 | 80.3016 | 96.5345 | 91.0084 | 79.9398 | 208.4419 |  |  | 144.2229 |  | 131.6386 | 94.4421 | 122.7299 | 93.3949 | 190.5904 | 172.347 | 224.815 | 207.597 | 218.6674 | 184.8789 | 229.5691 | 252.6324 | 256.4737 | 230.8093 | 146.3854 | 119.5508 | 169.691 | 134.3994 | 176.5456 | 164.6896 | 205.268 | 126.5328 | 205.1986 | 186.9191 | 191.1489 | 235.2971 |  | 180.2428 | 97.2395 | 136.418 | 170.3094 | 195.5617 | 129.4169 | 156.2376 | 134.7384 |  | 140.7363 | 173.757 | 220.2767 | 239.9022 | 225.9859 | 118.9697 | 165.6627 | 213.2696 | 234.6999 | 223.6275 | 86.4253 | 98.6529 | 133.8402 | 169.7555 | 198.2031 | 125.6801 | 174.2652 | 112.6368 | 176.2555 | 118.7371 | 128.6814 | 170.5798 | 210.0563 | 232.4857 | 218.4191 | 136.9681 | 178.4393 | 224.5643 | 242.2154 | 221.6308 | 90.473 | 111.1172 | 141.2313 | 176.459 | 204.9298 | 90.3915 | 121.6188 | 137.5212 | 133.2391 | 130.6354 | 211.3861 | 169.1528 | 228.5888 | 213.4131 | 162.6782 |  |  |  | 83.1188 | 91.2599 | 85.6919 | 175.0396 | 90.7419 | 148.7687 |  | 91.5174 | 85.6761 | 87.8593 | 60.7814 | 104.3634 | 115.6626 |  | 187.7537 | 217.6135 | 212.5354 | 396.3061 | 539.6196 | 514.7861 | 366.1489 | [23 empty] | 86.936 | 527.2028 | 105.0306 | 202.6836
16:47 | 12084 |  |  | 15.265 | 46.5907 | 49.3213 | 20.6735 | 19.1825 | 35.3914 | 25.524 | 1.578 | 2.2714 | 0.7491 | -0.0259 |  |  |  | -7.4174 | 31.8795 | 48.7516 | 12.9293 |  | 20.7428 | 31.3722 | 0.397 | 0.3144 | 1.3906 | 0.6713 | -5.9866 | 205.0781 | 201.4303 | 148.2006 | 167.2774 | 136.5162 | 122.1417 | 106.6807 | 183.6286 | 156.6475 | 201.1674 | 219.6357 | 202.1342 | 163.1406 | 158.1385 | 196.7558 | 220.3113 | 227.168 |  |  | 138.1142 |  | 243.498 | 115.5628 | 155.6199 | 193.3923 | 207.3072 | 188.9243 | 183.7701 | 170.4506 | 210.6765 | 228.7637 | 234.3981 | 167.4641 | 97.4649 | 135.7517 | 164.476 | 186.7739 | 144.8037 | 172.2763 | 160.9467 | 278.9461 | 122.2206 | 172.1955 | 216.613 | 235.8475 | 268.2559 | 116.1479 | 151.5784 | 185.55 | 201.0736 | 192.5803 | 83.3847 | 96.9188 | 133.2182 | 165.2716 | 187.6404 | 148.7712 |  | 130.792 | 243.9335 |  | 117.711 | 157.133 | 197.3292 | 216.6738 | 206.8416 | 140.3792 | 169.447 | 206.8859 | 215.2894 | 191.6832 | 94.0603 | 106.5299 | 131.6268 | 166.7343 | 194.6639 | 214.6542 | 131.3795 | 121.1001 | 122.7594 | 143.1931 | 185.6475 | 221.0706 | 231.4629 | 212.0973 |  |  |  |  | 83.5099 | 86.8352 | 164.125 | 86.5811 | 171.8174 | 94.692 | 37.3298 | 36.9667 | 36.4606 | 31.8423 | 35.6953 | 35.79 | 32.7998 | 36.1398 | 80.2913 | 96.5282 | 91.0065 | 79.9414 | 208.4222 |  |  | 144.2097 |  | 131.628 | 94.431 | 122.7174 | 93.3873 | 190.5716 | 172.3446 | 224.789 | 207.5699 | 218.6492 | 184.8495 | 229.5618 | 252.6152 | 256.4635 | 230.7973 | 146.3843 | 119.5415 | 169.6597 | 134.3838 | 176.5332 | 164.6934 | 205.2594 | 126.5327 | 205.1842 | 186.9072 | 191.1353 | 235.2827 |  | 180.2229 | 97.237 | 136.4208 | 170.3073 | 195.5508 | 129.395 | 156.2206 | 134.7311 |  | 140.7278 | 173.7489 | 220.2536 | 239.8804 | 225.9578 | 118.9673 | 165.6531 | 213.2591 | 234.6812 | 223.5985 | 86.4269 | 98.6452 | 133.8422 | 169.7473 | 198.1865 | 125.6671 | 174.2426 | 112.6238 | 176.2388 | 118.7285 | 128.681 | 170.5793 | 210.0536 | 232.4623 | 218.3967 | 136.9649 | 178.437 | 224.5524 | 242.1947 | 221.6114 | 90.4724 | 111.119 | 141.229 | 176.4558 | 204.9083 | 90.3824 | 121.6072 | 137.5158 | 133.228 | 130.6374 | 211.3733 | 169.156 | 228.5707 | 213.3867 | 162.662 |  |  |  | 83.1075 | 91.243 | 85.6842 | 175.0255 | 90.7234 | 148.7418 |  | 91.5016 | 85.6654 | 87.8476 | 60.7799 | 104.3642 | 115.666 |  | 187.7329 | 217.6081 | 212.5012 | 396.0302 | 538.6646 | 513.7224 | 365.5435 | [23 empty] | 86.9243 | 526.1935 | 105.0619 | 202.6705
16:47 | 12085 |  |  | 15.3516 | 46.6193 | 49.3377 | 20.7438 | 19.2477 | 35.3722 | 25.4769 | 1.5761 | 2.2703 | 0.7477 | -0.0259 |  |  |  | -7.4002 | 31.8327 | 48.7901 | 12.992 |  | 20.8415 | 31.4188 | 0.3961 | 0.3134 | 1.3871 | 0.6708 | -7.583 | 205.0544 | 201.4083 | 148.1879 | 167.2608 | 136.5067 | 122.1329 | 106.6753 | 183.6182 | 156.6412 | 201.1495 | 219.6151 | 202.1116 | 163.1312 | 158.1226 | 196.6473 | 220.2948 | 227.1456 |  |  | 138.1035 |  | 243.4661 | 115.5694 | 155.6234 | 193.3888 | 207.2953 | 188.9172 | 183.765 | 170.4567 | 210.6702 | 228.7578 | 234.3928 | 167.4646 | 97.4751 | 135.7617 | 164.4797 | 186.7679 | 144.7965 | 172.2687 | 160.9442 | 278.9191 | 122.23 | 172.2012 | 216.6168 | 235.8475 | 268.146 | 116.1353 | 151.5681 | 185.5393 | 201.0496 | 192.564 | 83.3856 | 96.909 | 133.2159 | 165.2658 | 187.6295 | 148.7722 |  | 130.7862 | 243.8977 |  | 117.7103 | 157.1288 | 197.3253 | 216.6597 | 206.8242 | 140.388 | 169.4529 | 206.8798 | 215.2745 | 191.6742 | 94.0652 | 106.5379 | 131.6325 | 166.7279 | 194.6575 | 214.6464 | 131.3691 | 121.0862 | 122.7497 | 143.1901 | 185.6411 | 221.0645 | 231.4542 | 212.0871 |  |  |  |  | 83.4997 | 86.8246 | 164.1227 | 86.5897 | 171.7874 | 94.6843 | 37.2124 | 37.0963 | 36.4038 | 31.8199 | 35.7214 | 35.5689 | 32.6221 | 36.2663 | 80.2858 | 96.522 | 91.0007 | 79.9313 | 208.3958 |  |  | 144.194 |  | 131.6131 | 94.4234 | 122.7025 | 93.3827 | 190.5536 | 172.3432 | 224.7674 | 207.5464 | 218.6313 | 184.8032 | 229.5432 | 252.5987 | 256.4457 | 230.7834 | 146.3902 | 119.5261 | 169.6019 | 134.3617 | 176.5141 | 164.6899 | 205.2434 | 126.5261 | 205.1649 | 186.8951 | 191.1268 | 235.2627 |  | 180.1967 | 97.2368 | 136.426 | 170.3029 | 195.5372 | 129.3742 | 156.2041 | 134.7182 |  | 140.7336 | 173.7449 | 220.2325 | 239.8489 | 225.9402 | 118.9768 | 165.6455 | 213.249 | 234.657 | 223.578 | 86.4263 | 98.6429 | 133.8418 | 169.7444 | 198.1742 | 125.6502 | 174.2263 | 112.6162 | 176.2285 | 118.7236 | 128.6712 | 170.578 | 210.0388 | 232.4469 | 218.3741 | 136.9722 | 178.4346 | 224.544 | 242.1712 | 221.5871 | 90.4694 | 111.112 | 141.227 | 176.4474 | 204.8871 | 90.3724 | 121.6001 | 137.5117 | 133.2145 | 130.6343 | 211.358 | 169.1478 | 228.5473 | 213.3648 | 162.6487 |  |  |  | 83.0953 | 91.2324 | 85.6792 | 175.0068 | 90.7169 | 148.7276 |  | 91.4945 | 85.6518 | 87.8362 | 60.7822 | 104.3687 | 115.6626 |  | 187.7105 | 217.5703 | 212.4458 | 396.1369 | 539.2353 | 514.2227 | 365.5657 | [23 empty] | 86.9142 | 526.729 | 105.1872 | 202.6404
16:47 | 12086 |  |  | 15.3906 | 46.7116 | 49.3918 | 20.7835 | 19.205 | 35.4235 | 25.6131 | 1.5769 | 2.2694 | 0.7496 | -0.0231 |  |  |  | -7.3702 | 31.8468 | 48.8296 | 12.9701 |  | 20.7691 | 31.3136 | 0.3958 | 0.3136 | 1.3904 | 0.6686 | -5.0439 | 205.0302 | 201.392 | 148.175 | 167.2479 | 136.497 | 122.1243 | 106.6713 | 183.6087 | 156.6372 | 201.1402 | 219.6056 | 202.0917 | 163.1153 | 158.112 | 196.1011 | 220.2744 | 227.1284 |  |  | 138.0956 |  | 243.44 | 115.5699 | 155.6249 | 193.3821 | 207.2792 | 188.9078 | 183.7522 | 170.4581 | 210.6649 | 228.7369 | 234.3773 | 167.4575 | 97.4761 | 135.7635 | 164.4748 | 186.7524 | 144.7847 | 172.2554 | 160.9275 | 278.8812 | 122.2313 | 172.2003 | 216.6096 | 235.8394 | 267.911 | 116.1362 | 151.5659 | 185.5304 | 201.039 | 192.5486 | 83.3875 | 96.9081 | 133.2196 | 165.2621 | 187.6205 | 148.7821 |  | 130.7775 | 243.8644 |  | 117.7119 | 157.1245 | 197.3131 | 216.6386 | 206.8115 | 140.3928 | 169.4555 | 206.875 | 215.2554 | 191.66 | 94.0653 | 106.5355 | 131.6332 | 166.7245 | 194.644 | 214.6306 | 131.3641 | 121.0768 | 122.7446 | 143.1946 | 185.6399 | 221.0578 | 231.4466 | 212.0724 |  |  |  |  | 83.4861 | 86.8138 | 164.1082 | 86.5937 | 171.7459 | 94.6763 | 37.2001 | 37.1415 | 36.1874 | 32.2842 | 35.6563 | 35.4173 | 32.9251 | 36.4375 | 80.2824 | 96.52 | 90.9891 | 79.9263 | 208.359 |  |  | 144.1799 |  | 131.6009 | 94.4177 | 122.6924 | 93.3723 | 190.5385 | 172.3279 | 224.7444 | 207.5228 | 218.6072 | 184.7664 | 229.5211 | 252.5756 | 256.4324 | 230.7575 | 146.3794 | 119.5064 | 169.5343 | 134.3409 | 176.4982 | 164.6857 | 205.2269 | 126.5173 | 205.1419 | 186.8826 | 191.1286 | 235.241 |  | 180.1854 | 97.2332 | 136.4161 | 170.2868 | 195.5161 | 129.3589 | 156.1824 | 134.6969 |  | 140.7298 | 173.7421 | 220.2164 | 239.8286 | 225.9159 | 118.9769 | 165.6387 | 213.2343 | 234.6275 | 223.5576 | 86.4236 | 98.6413 | 133.8358 | 169.7342 | 198.1537 | 125.641 | 174.2092 | 112.5968 | 176.2175 | 118.7225 | 128.6696 | 170.5829 | 210.0279 | 232.4343 | 218.3499 | 136.9637 | 178.4242 | 224.5355 | 242.1473 | 221.572 | 90.4651 | 111.1078 | 141.2238 | 176.4381 | 204.873 | 90.3673 | 121.5946 | 137.5048 | 133.2036 | 130.6367 | 211.351 | 169.1417 | 228.5306 | 213.3549 | 162.6394 |  |  |  | 83.0843 | 91.2173 | 85.6674 | 174.991 | 90.7143 | 148.7288 |  | 91.4861 | 85.6466 | 87.8336 | 60.7813 | 104.3816 | 115.668 |  | 187.6883 | 217.569 | 212.4092 | 396.4087 | 539.2403 | 514.2858 | 365.8883 | [23 empty] | 86.9044 | 526.7631 | 105.2634 | 202.6286
16:47 | 12087 |  |  | 15.4228 | 46.7239 | 49.2865 | 20.804 | 19.0679 | 35.416 | 25.4932 | 1.5744 | 2.2668 | 0.7466 | -0.0237 |  |  |  | -7.3853 | 31.7295 | 48.8406 | 12.9214 |  | 20.7243 | 31.4128 | 0.3962 | 0.3153 | 1.391 | 0.6685 | -5.815 | 205.0158 | 201.3828 | 148.1652 | 167.2427 | 136.4936 | 122.1245 | 106.6736 | 183.5973 | 156.6313 | 201.1318 | 219.5921 | 202.0831 | 163.1118 | 158.1066 | 195.5852 | 220.2575 | 227.1165 |  |  | 138.0844 |  | 243.4062 | 115.5647 | 155.6244 | 193.371 | 207.2634 | 188.8944 | 183.7425 | 170.4543 | 210.6588 | 228.7092 | 234.3517 | 167.4474 | 97.4711 | 135.7583 | 164.463 | 186.7281 | 144.7669 | 172.2413 | 160.9072 | 278.8297 | 122.2266 | 172.1954 | 216.5972 | 235.8239 | 267.7398 | 116.1349 | 151.5632 | 185.5263 | 201.0276 | 192.5351 | 83.3863 | 96.9106 | 133.2198 | 165.2571 | 187.6078 | 148.7928 |  | 130.7654 | 243.8311 |  | 117.7055 | 157.1198 | 197.3034 | 216.6225 | 206.7936 | 140.3839 | 169.4398 | 206.8636 | 215.234 | 191.6454 | 94.0601 | 106.5219 | 131.6269 | 166.7186 | 194.6283 | 214.6043 | 131.3499 | 121.067 | 122.7355 | 143.1923 | 185.6406 | 221.0374 | 231.4281 | 212.0506 |  |  |  |  | 83.4891 | 86.8058 | 164.1095 | 86.5931 | 171.7152 | 94.6757 | 37.2005 | 37.0754 | 35.93 | 32.5597 | 35.5871 | 35.5808 | 33.6111 | 36.595 | 80.2792 | 96.5148 | 90.9832 | 79.9256 | 208.3407 |  |  | 144.1676 |  | 131.5976 | 94.412 | 122.688 | 93.3658 | 190.5247 | 172.3238 | 224.7168 | 207.51 | 218.5877 | 184.7707 | 229.4898 | 252.5435 | 256.4132 | 230.7178 | 146.3447 | 119.49 | 169.4745 | 134.317 | 176.4791 | 164.6747 | 205.2057 | 126.5045 | 205.1153 | 186.8632 | 191.1193 | 235.2229 |  | 180.1861 | 97.2293 | 136.419 | 170.2794 | 195.5 | 129.3444 | 156.1629 | 134.6832 |  | 140.7242 | 173.7447 | 220.2045 | 239.8147 | 225.884 | 118.97 | 165.6358 | 213.2184 | 234.606 | 223.5308 | 86.4285 | 98.6358 | 133.8372 | 169.7276 | 198.1368 | 125.633 | 174.1898 | 112.5782 | 176.2025 | 118.7246 | 128.6787 | 170.587 | 210.0219 | 232.4193 | 218.3287 | 136.9639 | 178.4203 | 224.5116 | 242.1248 | 221.5584 | 90.4675 | 111.1047 | 141.2267 | 176.437 | 204.8635 | 90.3623 | 121.5835 | 137.4994 | 133.1891 | 130.6337 | 211.3342 | 169.1363 | 228.5141 | 213.3374 | 162.628 |  |  |  | 83.0748 | 91.2038 | 85.658 | 174.9733 | 90.704 | 148.6976 |  | 91.4667 | 85.6439 | 87.8232 | 60.771 | 104.3817 | 115.6675 |  | 187.6504 | 217.5346 | 212.3832 | 396.6773 | 539.548 | 514.3341 | 366.1318 | [23 empty] | 86.8957 | 526.9411 | 105.1373 | 202.5925
16:47 | 12088 |  |  | 15.4708 | 46.7085 | 49.1797 | 20.8682 | 19.0518 | 35.311 | 25.448 | 1.5757 | 2.2669 | 0.7448 | -0.0232 |  |  |  | -7.4589 | 31.7736 | 48.7734 | 12.9128 |  | 20.7736 | 31.5025 | 0.3972 | 0.3145 | 1.3906 | 0.6708 | -6.1291 | 204.9968 | 201.3651 | 148.152 | 167.2251 | 136.4874 | 122.1203 | 106.6659 | 183.5846 | 156.6243 | 201.1184 | 219.5654 | 202.0749 | 163.1032 | 158.0994 | 195.5283 | 220.2353 | 227.0934 |  |  | 138.0697 |  | 243.3635 | 115.557 | 155.6151 | 193.3598 | 207.2453 | 188.8687 | 183.7315 | 170.4527 | 210.6455 | 228.6891 | 234.3439 | 167.4434 | 97.4669 | 135.7652 | 164.4654 | 186.7056 | 144.7597 | 172.2276 | 160.8947 | 278.787 | 122.2263 | 172.1949 | 216.5863 | 235.8109 | 267.8193 | 116.1318 | 151.5671 | 185.5177 | 201.0098 | 192.5296 | 83.3755 | 96.9054 | 133.2184 | 165.2533 | 187.6009 | 148.8108 |  | 130.7608 | 243.7956 |  | 117.7058 | 157.1167 | 197.3008 | 216.6092 | 206.7815 | 140.3838 | 169.4364 | 206.854 | 215.2208 | 191.6314 | 94.0566 | 106.5261 | 131.6263 | 166.7149 | 194.6188 | 214.585 | 131.334 | 121.0496 | 122.7198 | 143.1804 | 185.6328 | 221.0206 | 231.4074 | 212.0334 |  |  |  |  | 83.4822 | 86.7955 | 164.0938 | 86.5946 | 171.686 | 94.6664 | 37.1664 | 36.9436 | 35.8465 | 32.4608 | 35.5023 | 35.7475 | 34.3489 | 36.6781 | 80.269 | 96.5054 | 90.9732 | 79.9109 | 208.3154 |  |  | 144.1628 |  | 131.5923 | 94.4052 | 122.6774 | 93.3644 | 190.5184 | 172.3259 | 224.698 | 207.4916 | 218.5631 | 184.7827 | 229.4714 | 252.5136 | 256.3858 | 230.6871 | 146.3122 | 119.4685 | 169.4336 | 134.2971 | 176.4696 | 164.6653 | 205.1857 | 126.4961 | 205.0888 | 186.8496 | 191.1071 | 235.2067 |  | 180.1819 | 97.2255 | 136.424 | 170.2769 | 195.4858 | 129.3213 | 156.1465 | 134.6735 |  | 140.7264 | 173.7428 | 220.1905 | 239.7915 | 225.8604 | 118.965 | 165.63 | 213.2025 | 234.5874 | 223.5053 | 86.4253 | 98.6416 | 133.8401 | 169.7267 | 198.1172 | 125.6199 | 174.1737 | 112.5711 | 176.1974 | 118.7269 | 128.6862 | 170.5834 | 210.0124 | 232.4071 | 218.3108 | 136.9594 | 178.4128 | 224.4865 | 242.0995 | 221.529 | 90.4718 | 111.1037 | 141.2182 | 176.4277 | 204.8449 | 90.3597 | 121.5765 | 137.4906 | 133.1739 | 130.6311 | 211.3173 | 169.1351 | 228.4942 | 213.3157 | 162.6082 |  |  |  | 83.0736 | 91.1968 | 85.6576 | 174.9551 | 90.6895 | 148.6577 |  | 91.4501 | 85.6167 | 87.8098 | 60.7738 | 104.3633 | 115.6595 |  | 187.6208 | 217.4993 | 212.3583 | 396.0891 | 538.7797 | 514.1442 | 365.7131 | [23 empty] | 86.8853 | 526.462 | 105.0945 | 202.56
16:47 | 12089 |  |  | 15.4547 | 46.6613 | 49.1925 | 20.8556 | 19.1303 | 35.3835 | 25.4912 | 1.576 | 2.2666 | 0.7471 | -0.0244 |  |  |  | -7.521 | 31.7696 | 48.8009 | 12.942 |  | 20.7368 | 31.3957 | 0.3967 | 0.3151 | 1.3904 | 0.67 | -5.1484 | 204.9759 | 201.3453 | 148.1427 | 167.2121 | 136.4779 | 122.1125 | 106.6574 | 183.5718 | 156.6231 | 201.1116 | 219.5473 | 202.0529 | 163.0996 | 158.1156 | 195.4865 | 220.2234 | 227.0794 |  |  | 138.0476 |  | 243.3287 | 115.5541 | 155.6058 | 193.3433 | 207.2229 | 188.844 | 183.7114 | 170.4446 | 210.6282 | 228.6739 | 234.3424 | 167.4341 | 97.4685 | 135.7704 | 164.4639 | 186.6881 | 144.7497 | 172.2076 | 160.8738 | 278.7462 | 122.2257 | 172.1879 | 216.5701 | 235.7991 | 267.9422 | 116.1351 | 151.5659 | 185.5032 | 200.996 | 192.5127 | 83.3688 | 96.9038 | 133.2266 | 165.252 | 187.588 | 148.8033 |  | 130.7529 | 243.7657 |  | 117.7026 | 157.1117 | 197.2865 | 216.5906 | 206.7657 | 140.3926 | 169.4354 | 206.8398 | 215.2025 | 191.6117 | 94.0506 | 106.5305 | 131.6226 | 166.7104 | 194.6046 | 214.5596 | 131.3263 | 121.0363 | 122.7082 | 143.1762 | 185.6294 | 221.0156 | 231.3906 | 212.0256 |  |  |  |  | 83.4692 | 86.7852 | 164.103 | 86.621 | 171.6545 | 94.6594 | 37.1587 | 36.9214 | 35.8167 | 32.3539 | 35.3469 | 35.8906 | 34.6655 | 36.7872 | 80.2611 | 96.4984 | 90.9633 | 79.9037 | 208.2896 |  |  | 144.1478 |  | 131.5798 | 94.4014 | 122.6654 | 93.3563 | 190.5102 | 172.3244 | 224.6748 | 207.4684 | 218.5357 | 184.7544 | 229.4643 | 252.4998 | 256.3726 | 230.6662 | 146.3005 | 119.4607 | 169.4115 | 134.2854 | 176.4721 | 164.6651 | 205.184 | 126.5038 | 205.0761 | 186.8403 | 191.1147 | 235.1858 |  | 180.1741 | 97.2248 | 136.417 | 170.2693 | 195.4724 | 129.3096 | 156.1281 | 134.654 |  | 140.7219 | 173.7431 | 220.1807 | 239.7736 | 225.8371 | 118.957 | 165.6278 | 213.1843 | 234.5719 | 223.4912 | 86.4126 | 98.6363 | 133.8395 | 169.7189 | 198.1018 | 125.6031 | 174.1511 | 112.5675 | 176.2092 | 118.7262 | 128.674 | 170.5814 | 209.991 | 232.391 | 218.2871 | 136.9467 | 178.4104 | 224.4724 | 242.0792 | 221.504 | 90.4639 | 111.1121 | 141.2143 | 176.4186 | 204.8226 | 90.3501 | 121.5576 | 137.4742 | 133.1593 | 130.6356 | 211.3031 | 169.1254 | 228.4743 | 213.2887 | 162.5921 |  |  |  | 83.0699 | 91.1846 | 85.6484 | 174.9317 | 90.672 | 148.6441 |  | 91.4357 | 85.6044 | 87.7951 | 60.7725 | 104.3777 | 115.6565 |  | 187.593 | 217.457 | 212.3145 | 396.5045 | 539.4662 | 514.6303 | 366.0298 | [23 empty] | 86.8741 | 527.0483 | 105.0879 | 202.525
16:47 | 12090 |  |  | 15.4903 | 46.6929 | 49.3005 | 20.8758 | 19.1552 | 35.5034 | 25.4762 | 1.575 | 2.266 | 0.7452 | -0.0233 |  |  |  | -7.4722 | 31.7808 | 48.8611 | 13.0145 |  | 20.7019 | 31.3767 | 0.3956 | 0.3137 | 1.3915 | 0.6689 | -4.8658 | 204.9586 | 201.3236 | 148.1367 | 167.2062 | 136.4726 | 122.1055 | 106.6521 | 183.5661 | 156.6278 | 201.1051 | 219.5333 | 202.0364 | 163.1021 | 158.1302 | 195.4553 | 220.22 | 227.0704 |  |  | 138.0294 |  | 243.2969 | 115.5539 | 155.6031 | 193.331 | 207.2085 | 188.833 | 183.6991 | 170.4412 | 210.6193 | 228.6558 | 234.3229 | 167.4245 | 97.4682 | 135.7633 | 164.4563 | 186.6758 | 144.7332 | 172.1895 | 160.8597 | 278.6969 | 122.228 | 172.1822 | 216.5639 | 235.7861 | 267.8791 | 116.1288 | 151.5534 | 185.4968 | 200.9786 | 192.4935 | 83.3748 | 96.9132 | 133.2321 | 165.2507 | 187.5793 | 148.7955 |  | 130.7371 | 243.7373 |  | 117.6983 | 157.1069 | 197.2727 | 216.5698 | 206.75 | 140.3848 | 169.4251 | 206.8207 | 215.1814 | 191.5946 | 94.044 | 106.5297 | 131.6202 | 166.7016 | 194.5894 | 214.54 | 131.316 | 121.0261 | 122.6974 | 143.1798 | 185.6267 | 221.0048 | 231.3701 | 212.0156 |  |  |  |  | 83.4642 | 86.773 | 164.0955 | 86.6257 | 171.6239 | 94.6628 | 37.0882 | 37.0217 | 35.8579 | 32.4802 | 35.324 | 36.0597 | 34.5491 | 36.8875 | 80.2563 | 96.4888 | 90.9609 | 79.8997 | 208.2666 |  |  | 144.1278 |  | 131.5662 | 94.3914 | 122.6549 | 93.3447 | 190.4895 | 172.3177 | 224.6451 | 207.4491 | 218.5199 | 184.7314 | 229.4508 | 252.4869 | 256.3594 | 230.6358 | 146.2857 | 119.4447 | 169.3777 | 134.2734 | 176.4648 | 164.6643 | 205.177 | 126.5037 | 205.0628 | 186.823 | 191.1218 | 235.1683 |  | 180.1563 | 97.2271 | 136.4164 | 170.2663 | 195.4637 | 129.3041 | 156.1038 | 134.6343 |  | 140.7138 | 173.7483 | 220.1797 | 239.7609 | 225.8298 | 118.9526 | 165.6281 | 213.1696 | 234.556 | 223.4803 | 86.4099 | 98.6327 | 133.8398 | 169.7113 | 198.0922 | 125.5868 | 174.1318 | 112.559 | 176.2275 | 118.7196 | 128.6753 | 170.5812 | 209.9828 | 232.373 | 218.2758 | 136.9491 | 178.41 | 224.4592 | 242.0631 | 221.4953 | 90.4635 | 111.1133 | 141.2213 | 176.4187 | 204.8067 | 90.3379 | 121.539 | 137.4618 | 133.1423 | 130.6352 | 211.2949 | 169.1189 | 228.4541 | 213.2687 | 162.5809 |  |  |  | 83.0575 | 91.1639 | 85.6376 | 174.9143 | 90.6629 | 148.6566 |  | 91.4323 | 85.6074 | 87.8012 | 60.78 | 104.3787 | 115.6726 |  | 187.5661 | 217.4526 | 212.2896 | 396.3941 | 539.4468 | 514.3019 | 366.0526 | [23 empty] | 86.8671 | 526.8743 | 105.2271 | 202.5094
16:47 | 12091 |  |  | 15.4813 | 46.7177 | 49.3604 | 20.8678 | 19.1251 | 35.469 | 25.4389 | 1.5732 | 2.2679 | 0.7454 | -0.0242 |  |  |  | -7.4803 | 31.9119 | 48.6504 | 12.9485 |  | 20.8383 | 31.3398 | 0.3954 | 0.3088 | 1.3911 | 0.6694 | -3.6463 | 204.9344 | 201.2928 | 148.1234 | 167.1862 | 136.4567 | 122.0937 | 106.6405 | 183.5573 | 156.6301 | 201.095 | 219.5126 | 202.0245 | 163.0836 | 158.1123 | 195.4118 | 220.1984 | 227.0364 |  |  | 138.0182 |  | 243.2615 | 115.551 | 155.5987 | 193.3207 | 207.1925 | 188.8158 | 183.6894 | 170.4413 | 210.6095 | 228.6355 | 234.2915 | 167.4154 | 97.4623 | 135.7632 | 164.447 | 186.6592 | 144.7188 | 172.1676 | 160.8468 | 278.6504 | 122.2252 | 172.1832 | 216.5586 | 235.7657 | 267.7632 | 116.1204 | 151.5496 | 185.4815 | 200.961 | 192.4778 | 83.3749 | 96.9161 | 133.2256 | 165.2442 | 187.57 | 148.7781 |  | 130.7224 | 243.7005 |  | 117.6958 | 157.1016 | 197.2625 | 216.5551 | 206.7344 | 140.3705 | 169.4147 | 206.8035 | 215.1633 | 191.5783 | 94.0385 | 106.5359 | 131.6195 | 166.6923 | 194.5755 | 214.521 | 131.3008 | 121.0138 | 122.6796 | 143.1772 | 185.619 | 220.9891 | 231.3521 | 211.9971 |  |  |  |  | 83.454 | 86.7637 | 164.0445 | 86.5945 | 171.5997 | 94.6565 | 36.9603 | 36.8531 | 35.9454 | 32.792 | 35.4729 | 36.0735 | 33.9926 | 36.8868 | 80.2522 | 96.4798 | 90.96 | 79.8897 | 208.2459 |  |  | 144.1218 |  | 131.5527 | 94.3839 | 122.645 | 93.337 | 190.4801 | 172.3092 | 224.6253 | 207.4244 | 218.5048 | 184.7385 | 229.4352 | 252.4641 | 256.3394 | 230.6027 | 146.2592 | 119.4197 | 169.3168 | 134.2573 | 176.4514 | 164.6628 | 205.1599 | 126.4946 | 205.0392 | 186.8095 | 191.1114 | 235.1519 |  | 180.1318 | 97.2209 | 136.4186 | 170.2624 | 195.4522 | 129.294 | 156.0856 | 134.6234 |  | 140.7177 | 173.7498 | 220.1725 | 239.7428 | 225.8294 | 118.9525 | 165.6297 | 213.1626 | 234.5365 | 223.4567 | 86.4189 | 98.6374 | 133.8447 | 169.7129 | 198.0847 | 125.5816 | 174.1185 | 112.5458 | 176.2366 | 118.722 | 128.6932 | 170.5779 | 209.9823 | 232.3522 | 218.2696 | 136.9416 | 178.3984 | 224.4299 | 242.0368 | 221.4744 | 90.4686 | 111.1016 | 141.2135 | 176.4079 | 204.7932 | 90.3381 | 121.5299 | 137.4511 | 133.1292 | 130.6377 | 211.2933 | 169.1305 | 228.438 | 213.2545 | 162.567 |  |  |  | 83.051 | 91.1452 | 85.6367 | 174.8935 | 90.647 | 148.6517 |  | 91.4135 | 85.5988 | 87.7977 | 60.7725 | 104.3731 | 115.6731 |  | 187.5472 | 217.4203 | 212.2516 | 396.383 | 539.0389 | 513.8957 | 365.4238 | [23 empty] | 86.8576 | 526.4673 | 105.2006 | 202.4837
16:47 | 12092 |  |  | 15.5096 | 46.6453 | 49.2645 | 20.8757 | 19.2239 | 35.4872 | 25.5035 | 1.5733 | 2.2687 | 0.7433 | -0.0237 |  |  |  | -7.3946 | 31.9011 | 48.8363 | 12.9999 |  | 20.824 | 31.5061 | 0.3961 | 0.3097 | 1.3878 | 0.6693 | -5.0545 | 204.9183 | 201.2691 | 148.1133 | 167.1693 | 136.4447 | 122.0868 | 106.6348 | 183.5358 | 156.6233 | 201.0819 | 219.4914 | 202.0018 | 163.0657 | 158.0899 | 195.3772 | 220.1777 | 227.0008 |  |  | 138.0064 |  | 243.2302 | 115.5509 | 155.5912 | 193.3145 | 207.1727 | 188.7956 | 183.6777 | 170.4336 | 210.6032 | 228.6168 | 234.2671 | 167.4057 | 97.4599 | 135.7669 | 164.439 | 186.6418 | 144.7101 | 172.1481 | 160.8265 | 278.6182 | 122.2215 | 172.189 | 216.5478 | 235.7421 | 267.7657 | 116.1187 | 151.5497 | 185.4666 | 200.9531 | 192.462 | 83.3619 | 96.9113 | 133.2188 | 165.2306 | 187.5496 | 148.7417 |  | 130.7116 | 243.6605 |  | 117.6917 | 157.1043 | 197.2507 | 216.5385 | 206.7159 | 140.3631 | 169.4087 | 206.7938 | 215.148 | 191.5577 | 94.0246 | 106.5416 | 131.623 | 166.6879 | 194.5615 | 214.497 | 131.2865 | 120.9993 | 122.6752 | 143.1824 | 185.6111 | 220.9863 | 231.3437 | 211.9852 |  |  |  |  | 83.4475 | 86.7568 | 164.0282 | 86.5677 | 171.5855 | 94.6356 | 36.8279 | 36.7259 | 36.0068 | 32.9398 | 35.6016 | 35.9233 | 33.3528 | 36.824 | 80.2488 | 96.4743 | 90.952 | 79.8848 | 208.235 |  |  | 144.1185 |  | 131.5476 | 94.3864 | 122.6438 | 93.3379 | 190.4818 | 172.3149 | 224.6182 | 207.4076 | 218.4921 | 184.7171 | 229.4117 | 252.4372 | 256.3108 | 230.5761 | 146.2402 | 119.4093 | 169.2768 | 134.2414 | 176.4434 | 164.6582 | 205.1487 | 126.491 | 205.0168 | 186.8014 | 191.0957 | 235.1247 |  | 180.1175 | 97.2135 | 136.4115 | 170.2524 | 195.4399 | 129.2895 | 156.0735 | 134.6096 |  | 140.7149 | 173.7406 | 220.1518 | 239.7155 | 225.8022 | 118.9483 | 165.6148 | 213.1436 | 234.5092 | 223.4321 | 86.4147 | 98.6359 | 133.8505 | 169.7059 | 198.0712 | 125.5739 | 174.0947 | 112.53 | 176.2353 | 118.7218 | 128.6873 | 170.5729 | 209.9728 | 232.3296 | 218.2468 | 136.9263 | 178.3799 | 224.4061 | 242.007 | 221.4449 | 90.4707 | 111.1013 | 141.2031 | 176.3946 | 204.7709 | 90.3386 | 121.524 | 137.4348 | 133.1147 | 130.64 | 211.2788 | 169.1257 | 228.4135 | 213.2338 | 162.5564 |  |  |  | 83.0447 | 91.1341 | 85.6348 | 174.8725 | 90.6223 | 148.632 |  | 91.4055 | 85.5939 | 87.7985 | 60.785 | 104.3702 | 115.6718 |  | 187.5039 | 217.3681 | 212.211 | 396.6372 | 539.678 | 514.5223 | 366.2679 | [23 empty] | 86.852 | 527.1001 | 105.3547 | 202.436
16:47 | 12093 |  |  | 15.5474 | 46.6734 | 49.2485 | 20.89 | 19.1932 | 35.598 | 25.5752 | 1.5744 | 2.266 | 0.7448 | -0.0242 |  |  |  | -7.1222 | 31.9602 | 49.0007 | 13.1368 |  | 20.8166 | 31.4813 | 0.3965 | 0.3068 | 1.3914 | 0.6699 | -5.2098 | 204.9004 | 201.2544 | 148.1053 | 167.1639 | 136.4396 | 122.0779 | 106.6314 | 183.5235 | 156.6179 | 201.0662 | 219.4795 | 201.983 | 163.0585 | 158.0879 | 195.342 | 220.1446 | 226.9703 |  |  | 138.0022 |  | 243.1949 | 115.5493 | 155.5856 | 193.3047 | 207.158 | 188.786 | 183.6691 | 170.4315 | 210.5967 | 228.6007 | 234.2524 | 167.3943 | 97.4611 | 135.7634 | 164.4356 | 186.6269 | 144.6968 | 172.1291 | 160.8109 | 278.5798 | 122.2214 | 172.1865 | 216.5336 | 235.7321 | 268.0764 | 116.1169 | 151.5418 | 185.4599 | 200.9404 | 192.4514 | 83.352 | 96.9072 | 133.2187 | 165.2213 | 187.533 | 148.7054 |  | 130.694 | 243.6222 |  | 117.6946 | 157.1082 | 197.2443 | 216.5205 | 206.6975 | 140.3671 | 169.4111 | 206.7933 | 215.1367 | 191.5431 | 94.0151 | 106.5449 | 131.6309 | 166.682 | 194.5528 | 214.4739 | 131.2763 | 120.9862 | 122.6761 | 143.1898 | 185.6074 | 220.9816 | 231.3304 | 211.9708 |  |  |  |  | 83.443 | 86.7487 | 164.0074 | 86.5482 | 171.5766 | 94.626 | 36.7701 | 36.9196 | 35.9784 | 32.8377 | 35.576 | 35.8097 | 32.9053 | 36.7935 | 80.2466 | 96.4678 | 90.9376 | 79.8814 | 208.2165 |  |  | 144.1089 |  | 131.5407 | 94.3804 | 122.6432 | 93.3359 | 190.4774 | 172.3145 | 224.6018 | 207.3957 | 218.4801 | 184.694 | 229.3913 | 252.4191 | 256.2922 | 230.5565 | 146.2358 | 119.396 | 169.2735 | 134.225 | 176.4414 | 164.6606 | 205.1426 | 126.4916 | 204.997 | 186.7816 | 191.0892 | 235.105 |  | 180.1226 | 97.2126 | 136.4089 | 170.248 | 195.4229 | 129.2878 | 156.0534 | 134.5982 |  | 140.6906 | 173.7328 | 220.1429 | 239.6955 | 225.7733 | 118.9453 | 165.6065 | 213.1245 | 234.482 | 223.4115 | 86.4067 | 98.6374 | 133.8459 | 169.6957 | 198.0521 | 125.5646 | 174.0691 | 112.5189 | 176.2336 | 118.7223 | 128.675 | 170.5663 | 209.9594 | 232.3089 | 218.2181 | 136.9252 | 178.3766 | 224.4022 | 241.9869 | 221.4233 | 90.4629 | 111.1022 | 141.188 | 176.383 | 204.7496 | 90.3232 | 121.5125 | 137.4178 | 133.0975 | 130.6286 | 211.2551 | 169.1142 | 228.3918 | 213.2168 | 162.5353 |  |  |  | 83.0374 | 91.1181 | 85.6267 | 174.8559 | 90.603 | 148.6127 |  | 91.3906 | 85.5795 | 87.7758 | 60.766 | 104.3875 | 115.6638 |  | 187.4567 | 217.33 | 212.1719 | 396.1993 | 539.36 | 514.1603 | 365.4411 | [23 empty] | 86.84 | 526.7602 | 105.5997 | 202.3933
16:47 | 12094 |  |  | 15.6026 | 46.7133 | 49.273 | 20.8873 | 19.1662 | 35.5113 | 25.5506 | 1.5742 | 2.2672 | 0.7439 | -0.0239 |  |  |  | -7.2715 | 31.9129 | 48.8983 | 12.9611 |  | 20.788 | 31.5266 | 0.396 | 0.3059 | 1.3907 | 0.6695 | -5.1414 | 204.8758 | 201.2345 | 148.0949 | 167.1541 | 136.4347 | 122.0691 | 106.6273 | 183.5133 | 156.6123 | 201.0525 | 219.4564 | 201.9683 | 163.0563 | 158.0868 | 195.3052 | 220.1049 | 226.9496 |  |  | 137.9973 |  | 243.1652 | 115.5476 | 155.5937 | 193.2964 | 207.146 | 188.7802 | 183.6604 | 170.4373 | 210.587 | 228.5748 | 234.2348 | 167.3782 | 97.4578 | 135.7561 | 164.4277 | 186.6114 | 144.6694 | 172.1026 | 160.7958 | 278.5218 | 122.2154 | 172.1712 | 216.5128 | 235.7156 | 268.2352 | 116.1163 | 151.5438 | 185.457 | 200.9259 | 192.4384 | 83.3575 | 96.9124 | 133.2239 | 165.2215 | 187.5257 | 148.7011 |  | 130.685 | 243.5955 |  | 117.6975 | 157.1046 | 197.2371 | 216.5154 | 206.6865 | 140.367 | 169.4121 | 206.782 | 215.1201 | 191.5357 | 94.0206 | 106.5469 | 131.6324 | 166.6822 | 194.5472 | 214.4588 | 131.2701 | 120.9738 | 122.6598 | 143.1827 | 185.5989 | 220.9604 | 231.306 | 211.9503 |  |  |  |  | 83.4365 | 86.7404 | 163.979 | 86.5234 | 171.5857 | 94.6293 | 36.9085 | 37.0659 | 35.8741 | 32.5368 | 35.4236 | 35.7033 | 32.7273 | 36.7578 | 80.2414 | 96.4583 | 90.9304 | 79.8773 | 208.1944 |  |  | 144.098 |  | 131.5318 | 94.3723 | 122.633 | 93.3299 | 190.4648 | 172.3075 | 224.5755 | 207.3761 | 218.4579 | 184.6929 | 229.3795 | 252.4065 | 256.2758 | 230.5403 | 146.221 | 119.379 | 169.2579 | 134.2081 | 176.4359 | 164.6623 | 205.1308 | 126.4872 | 204.9763 | 186.7604 | 191.0879 | 235.0973 |  | 180.1149 | 97.2124 | 136.4216 | 170.2504 | 195.4094 | 129.2948 | 156.0371 | 134.5896 |  | 140.6783 | 173.7387 | 220.1349 | 239.6905 | 225.7477 | 118.944 | 165.6157 | 213.1215 | 234.4732 | 223.3932 | 86.4116 | 98.6423 | 133.8441 | 169.6947 | 198.0458 | 125.5617 | 174.0554 | 112.5178 | 176.2395 | 118.7183 | 128.6809 | 170.561 | 209.9533 | 232.2984 | 218.2023 | 136.9374 | 178.3879 | 224.4011 | 241.9741 | 221.4079 | 90.4596 | 111.1015 | 141.1787 | 176.367 | 204.7431 | 90.3194 | 121.4986 | 137.4042 | 133.0817 | 130.6255 | 211.2434 | 169.1181 | 228.3749 | 213.1924 | 162.5153 |  |  |  | 83.0325 | 91.1048 | 85.6189 | 174.841 | 90.5898 | 148.5932 |  | 91.367 | 85.5715 | 87.7724 | 60.7666 | 104.3888 | 115.6584 |  | 187.4454 | 217.3113 | 212.131 | 395.7882 | 538.8133 | 514.0509 | 365.5941 | [23 empty] | 86.8305 | 526.4321 | 105.4559 | 202.3784
16:47 | 12095 |  |  | 15.5733 | 46.6982 | 49.369 | 20.8954 | 19.2915 | 35.4714 | 25.6395 | 1.5738 | 2.2667 | 0.7408 | -0.0242 |  |  |  | -7.322 | 31.9058 | 48.931 | 13.0052 |  | 20.8225 | 31.5681 | 0.3971 | 0.3062 | 1.3896 | 0.6693 | -3.3688 | 204.8544 | 201.2044 | 148.0834 | 167.136 | 136.4287 | 122.0603 | 106.6212 | 183.4983 | 156.6033 | 201.0335 | 219.4264 | 201.946 | 163.0497 | 158.0819 | 195.2701 | 220.0859 | 226.928 |  |  | 137.984 |  | 243.1395 | 115.5416 | 155.5945 | 193.2849 | 207.1264 | 188.7639 | 183.6488 | 170.4274 | 210.5727 | 228.5498 | 234.2158 | 167.3725 | 97.4516 | 135.7582 | 164.425 | 186.6023 | 144.655 | 172.0837 | 160.7842 | 278.4793 | 122.213 | 172.1656 | 216.5015 | 235.7 | 268.3427 | 116.1161 | 151.5466 | 185.4546 | 200.909 | 192.4266 | 83.3619 | 96.9191 | 133.2344 | 165.2245 | 187.5206 | 148.6895 |  | 130.6823 | 243.5723 |  | 117.6933 | 157.097 | 197.2265 | 216.4946 | 206.6734 | 140.3582 | 169.4101 | 206.7591 | 215.0947 | 191.5195 | 94.0188 | 106.5366 | 131.6253 | 166.679 | 194.5312 | 214.4376 | 131.259 | 120.9673 | 122.649 | 143.1826 | 185.5925 | 220.9502 | 231.2906 | 211.9295 |  |  |  |  | 83.4285 | 86.7281 | 163.971 | 86.5199 | 171.5816 | 94.6252 | 37.1587 | 37.185 | 35.4944 | 32.4328 | 35.2639 | 35.6108 | 32.6419 | 36.6856 | 80.2341 | 96.4411 | 90.9227 | 79.8659 | 208.1783 |  |  | 144.0897 |  | 131.5277 | 94.3675 | 122.6276 | 93.3241 | 190.4507 | 172.3068 | 224.5556 | 207.3543 | 218.4393 | 184.6882 | 229.3721 | 252.3895 | 256.2536 | 230.5189 | 146.2273 | 119.3628 | 169.2591 | 134.1918 | 176.4225 | 164.6561 | 205.1106 | 126.4788 | 204.957 | 186.7516 | 191.0818 | 235.0793 |  | 180.0959 | 97.2097 | 136.423 | 170.2461 | 195.3983 | 129.2896 | 156.0229 | 134.5815 |  | 140.6786 | 173.732 | 220.1175 | 239.6765 | 225.7229 | 118.9393 | 165.6114 | 213.1117 | 234.453 | 223.3788 | 86.4096 | 98.6443 | 133.8487 | 169.689 | 198.0323 | 125.5569 | 174.0379 | 112.5081 | 176.2432 | 118.721 | 128.6834 | 170.5595 | 209.9405 | 232.2722 | 218.186 | 136.9381 | 178.3778 | 224.3855 | 241.9521 | 221.3894 | 90.4575 | 111.1017 | 141.1764 | 176.3586 | 204.7218 | 90.3211 | 121.4924 | 137.3909 | 133.0594 | 130.6212 | 211.2314 | 169.1122 | 228.3546 | 213.173 | 162.4979 |  |  |  | 83.0266 | 91.09 | 85.612 | 174.8282 | 90.5635 | 148.5743 |  | 91.3631 | 85.5715 | 87.7732 | 60.7624 | 104.3711 | 115.6594 |  | 187.439 | 217.2826 | 212.0996 | 396.071 | 539.0389 | 514.083 | 365.86 | [23 empty] | 86.8241 | 526.561 | 105.5547 | 202.3608
16:47 | 12096 |  |  | 15.5607 | 46.6162 | 49.3424 | 20.8237 | 19.352 | 35.5676 | 25.7009 | 1.5747 | 2.2609 | 0.739 | -0.0264 |  |  |  | -7.2476 | 31.998 | 48.7525 | 13.041 |  | 20.7757 | 31.4586 | 0.397 | 0.3064 | 1.3925 | 0.6709 | -7.3598 | 204.8346 | 201.1863 | 148.0768 | 167.1262 | 136.4192 | 122.0547 | 106.618 | 183.4867 | 156.5981 | 201.015 | 219.4081 | 201.9271 | 163.04 | 158.0791 | 195.2268 | 220.072 | 226.902 |  |  | 137.9696 |  | 243.104 | 115.5391 | 155.5875 | 193.2721 | 207.1053 | 188.7411 | 183.6424 | 170.4091 | 210.5607 | 228.5348 | 234.2158 | 167.3714 | 97.4471 | 135.7654 | 164.4184 | 186.5895 | 144.6478 | 172.0725 | 160.7621 | 278.4399 | 122.2175 | 172.16 | 216.4974 | 235.6838 | 268.3893 | 116.1045 | 151.5353 | 185.44 | 200.8924 | 192.4071 | 83.3572 | 96.9129 | 133.2323 | 165.2199 | 187.5085 | 148.658 |  | 130.6634 | 243.5368 |  | 117.689 | 157.0934 | 197.2174 | 216.4763 | 206.6481 | 140.3453 | 169.4047 | 206.7427 | 215.075 | 191.5005 | 94.0171 | 106.5264 | 131.6202 | 166.6651 | 194.5153 | 214.4111 | 131.2421 | 120.9569 | 122.6395 | 143.1813 | 185.5913 | 220.9405 | 231.2758 | 211.9147 |  |  |  |  | 83.4202 | 86.723 | 163.9732 | 86.5448 | 171.565 | 94.6167 | 37.387 | 37.3079 | 35.0677 | 32.5047 | 35.227 | 35.5039 | 32.466 | 36.6026 | 80.2294 | 96.4329 | 90.9122 | 79.8583 | 208.1627 |  |  | 144.0896 |  | 131.5284 | 94.3725 | 122.6274 | 93.3293 | 190.4454 | 172.3176 | 224.5478 | 207.3453 | 218.4319 | 184.7014 | 229.3496 | 252.381 | 256.2362 | 230.4985 | 146.2399 | 119.3576 | 169.3177 | 134.1862 | 176.4123 | 164.6603 | 205.106 | 126.484 | 204.9491 | 186.7493 | 191.0823 | 235.059 |  | 180.0886 | 97.2055 | 136.4181 | 170.2397 | 195.3818 | 129.2644 | 156.0056 | 134.5791 |  | 140.6721 | 173.7221 | 220.1061 | 239.6512 | 225.7021 | 118.941 | 165.6063 | 213.097 | 234.4233 | 223.3673 | 86.4003 | 98.6424 | 133.8517 | 169.683 | 198.0115 | 125.5525 | 174.0115 | 112.4957 | 176.2395 | 118.7377 | 128.6811 | 170.5628 | 209.9272 | 232.244 | 218.1619 | 136.9266 | 178.3623 | 224.3717 | 241.9285 | 221.3672 | 90.455 | 111.1009 | 141.177 | 176.3514 | 204.7036 | 90.3128 | 121.4827 | 137.3789 | 133.0421 | 130.6217 | 211.2253 | 169.1123 | 228.3351 | 213.1541 | 162.4737 |  |  |  | 83.018 | 91.0743 | 85.6092 | 174.8184 | 90.5322 | 148.5551 |  | 91.348 | 85.5583 | 87.7604 | 60.7604 | 104.3733 | 115.6673 |  | 187.3993 | 217.2422 | 212.0625 | 396.0085 | 539.0389 | 514.083 | 365.7354 | [23 empty] | 86.8139 | 526.561 | 105.5225 | 202.3208
16:47 | 12097 |  |  | 15.535 | 46.695 | 49.2326 | 20.7124 | 19.3818 | 35.6519 | 25.7169 | 1.5749 | 2.2615 | 0.7431 | -0.0252 |  |  |  | -7.2253 | 31.9996 | 48.869 | 13.0589 |  | 20.8284 | 31.5538 | 0.3969 | 0.3054 | 1.3901 | 0.671 | -5.4058 | 204.8087 | 201.1734 | 148.0665 | 167.1115 | 136.4094 | 122.0471 | 106.6193 | 183.4768 | 156.587 | 201.0011 | 219.3831 | 201.9105 | 163.0305 | 158.0599 | 195.1948 | 220.0635 | 226.8899 |  |  | 137.9587 |  | 243.0685 | 115.5459 | 155.5874 | 193.266 | 207.0916 | 188.7241 | 183.6365 | 170.4086 | 210.5545 | 228.5204 | 234.202 | 167.3563 | 97.4468 | 135.7641 | 164.4147 | 186.5706 | 144.6318 | 172.0521 | 160.7364 | 278.3956 | 122.213 | 172.1542 | 216.4817 | 235.6684 | 268.1876 | 116.0987 | 151.5314 | 185.4279 | 200.8797 | 192.3895 | 83.3578 | 96.9145 | 133.2328 | 165.213 | 187.4968 | 148.6628 |  | 130.6422 | 243.4969 |  | 117.6953 | 157.1018 | 197.2131 | 216.4731 | 206.6411 | 140.3471 | 169.4006 | 206.7365 | 215.069 | 191.4893 | 94.02 | 106.5322 | 131.62 | 166.663 | 194.505 | 214.4038 | 131.2223 | 120.9397 | 122.6242 | 143.1732 | 185.5847 | 220.9234 | 231.2555 | 211.8984 |  |  |  |  | 83.4044 | 86.7152 | 163.9601 | 86.5457 | 171.5565 | 94.5997 | 37.4859 | 37.3601 | 34.9424 | 32.6377 | 35.0316 | 35.3198 | 32.8479 | 36.5803 | 80.2247 | 96.4308 | 90.911 | 79.8626 | 208.1428 |  |  | 144.0806 |  | 131.525 | 94.3721 | 122.624 | 93.3311 | 190.4466 | 172.3211 | 224.5372 | 207.3305 | 218.4198 | 184.7301 | 229.3355 | 252.3695 | 256.2218 | 230.4748 | 146.2243 | 119.3514 | 169.3701 | 134.1846 | 176.4193 | 164.6643 | 205.1106 | 126.487 | 204.9408 | 186.7582 | 191.0904 | 235.0431 |  | 180.0572 | 97.2 | 136.4188 | 170.2297 | 195.3662 | 129.2374 | 155.9856 | 134.5641 |  | 140.6802 | 173.7195 | 220.0904 | 239.6281 | 225.6816 | 118.9483 | 165.6058 | 213.0863 | 234.4013 | 223.3432 | 86.4028 | 98.6435 | 133.8536 | 169.6814 | 197.9995 | 125.5511 | 173.9911 | 112.4897 | 176.237 | 118.7356 | 128.6846 | 170.5603 | 209.9215 | 232.2315 | 218.1456 | 136.9289 | 178.3556 | 224.3526 | 241.9065 | 221.3423 | 90.4626 | 111.106 | 141.2024 | 176.3566 | 204.6884 | 90.3086 | 121.4749 | 137.3693 | 133.0337 | 130.63 | 211.2245 | 169.1156 | 228.3121 | 213.1296 | 162.4627 |  |  |  | 83.0039 | 91.0557 | 85.6028 | 174.8082 | 90.5032 | 148.5525 |  | 91.3314 | 85.5461 | 87.7636 | 60.7609 | 104.3903 | 115.6725 |  | 187.384 | 217.2199 | 212.0336 | 396.3206 | 539.1013 | 513.8333 | 365.6107 | [23 empty] | 86.8029 | 526.4673 | 105.603 | 202.302
16:47 | 12098 |  |  | 15.5441 | 46.7836 | 49.2594 | 20.6238 | 19.3515 | 35.6213 | 25.6663 | 1.5763 | 2.2649 | 0.7446 | -0.0272 |  |  |  | -7.2106 | 31.9962 | 48.9527 | 13.0869 |  | 20.7543 | 31.7064 | 0.3959 | 0.3058 | 1.3919 | 0.6713 | -4.6876 | 204.7895 | 201.1487 | 148.0538 | 167.0915 | 136.3997 | 122.0364 | 106.6119 | 183.4729 | 156.5902 | 200.993 | 219.3684 | 201.8937 | 163.0191 | 158.0483 | 195.1549 | 220.0444 | 226.862 |  |  | 137.9469 |  | 243.0299 | 115.5398 | 155.5824 | 193.246 | 207.0696 | 188.7054 | 183.6154 | 170.4115 | 210.528 | 228.502 | 234.193 | 167.3474 | 97.4508 | 135.7704 | 164.4176 | 186.5566 | 144.6274 | 172.0321 | 160.7255 | 278.3539 | 122.2127 | 172.1575 | 216.4713 | 235.6627 | 267.8505 | 116.0963 | 151.5309 | 185.4205 | 200.8633 | 192.38 | 83.3589 | 96.9136 | 133.2407 | 165.2097 | 187.4914 | 148.6963 |  | 130.6297 | 243.4628 |  | 117.6962 | 157.1037 | 197.2052 | 216.4557 | 206.6283 | 140.357 | 169.3927 | 206.7325 | 215.0541 | 191.4761 | 94.0208 | 106.5406 | 131.6235 | 166.6703 | 194.4929 | 214.3914 | 131.2113 | 120.9297 | 122.6114 | 143.1677 | 185.5777 | 220.9102 | 231.2375 | 211.8785 |  |  |  |  | 83.3929 | 86.7057 | 163.9526 | 86.548 | 171.5488 | 94.5818 | 37.5284 | 37.3433 | 34.8751 | 32.7959 | 34.5923 | 35.112 | 33.7024 | 36.5845 | 80.2132 | 96.4206 | 90.9031 | 79.8523 | 208.1194 |  |  | 144.0614 |  | 131.5078 | 94.3637 | 122.6096 | 93.3186 | 190.434 | 172.3103 | 224.5102 | 207.3047 | 218.3955 | 184.7124 | 229.3268 | 252.3455 | 256.1997 | 230.4472 | 146.2046 | 119.3372 | 169.3931 | 134.1675 | 176.4092 | 164.6607 | 205.097 | 126.4806 | 204.9154 | 186.7362 | 191.0781 | 235.0248 |  | 180.0388 | 97.2045 | 136.4237 | 170.2275 | 195.3563 | 129.2232 | 155.9647 | 134.5487 |  | 140.6801 | 173.7191 | 220.0729 | 239.6066 | 225.6642 | 118.9477 | 165.6109 | 213.0791 | 234.3868 | 223.3221 | 86.4115 | 98.6467 | 133.8608 | 169.6814 | 197.9896 | 125.5464 | 173.9781 | 112.4869 | 176.2472 | 118.7278 | 128.6878 | 170.553 | 209.9106 | 232.2102 | 218.129 | 136.9307 | 178.3548 | 224.3405 | 241.8903 | 221.3307 | 90.4672 | 111.1097 | 141.2002 | 176.347 | 204.6753 | 90.3061 | 121.4691 | 137.3556 | 133.0227 | 130.632 | 211.2074 | 169.1034 | 228.2926 | 213.1099 | 162.4456 |  |  |  | 82.9938 | 91.0369 | 85.5906 | 174.7967 | 90.4852 | 148.5509 |  | 91.3188 | 85.5426 | 87.7601 | 60.7618 | 104.388 | 115.6616 |  | 187.3492 | 217.1963 | 212.0024 | 396.0085 | 538.9765 | 514.083 | 365.86 | [23 empty] | 86.7927 | 526.5298 | 105.6408 | 202.2728
16:48 | 12099 |  |  | 15.6334 | 46.7701 | 49.2794 | 20.686 | 19.273 | 35.4817 | 25.6888 | 1.5758 | 2.2599 | 0.7381 | -0.0258 |  |  |  | -7.156 | 32.0461 | 48.8977 | 13.1491 |  | 20.8114 | 31.5961 | 0.3955 | 0.3077 | 1.3933 | 0.6719 | -4.0175 | 204.7745 | 201.1257 | 148.0448 | 167.0899 | 136.391 | 122.0352 | 106.602 | 183.4607 | 156.593 | 200.9821 | 219.3569 | 201.8769 | 163.0155 | 158.0435 | 195.1239 | 220.0179 | 226.8306 |  |  | 137.9349 |  | 242.9935 | 115.5256 | 155.5762 | 193.2352 | 207.049 | 188.6903 | 183.5968 | 170.4023 | 210.508 | 228.487 | 234.1832 | 167.3516 | 97.4599 | 135.782 | 164.4211 | 186.5514 | 144.6233 | 172.0222 | 160.7178 | 278.3137 | 122.2262 | 172.1644 | 216.4657 | 235.6556 | 267.4887 | 116.0942 | 151.5292 | 185.4079 | 200.8472 | 192.3637 | 83.3514 | 96.903 | 133.2393 | 165.2081 | 187.4767 | 148.7128 |  | 130.6189 | 243.4285 |  | 117.6928 | 157.0992 | 197.1922 | 216.4371 | 206.6034 | 140.3516 | 169.3792 | 206.7221 | 215.0334 | 191.4632 | 94.0101 | 106.5387 | 131.6285 | 166.6651 | 194.4792 | 214.3736 | 131.2037 | 120.9151 | 122.5991 | 143.1631 | 185.5679 | 220.8985 | 231.224 | 211.8655 |  |  |  |  | 83.3917 | 86.7037 | 163.9668 | 86.583 | 171.5364 | 94.5712 | 37.4624 | 37.3073 | 34.84 | 32.8966 | 34.3867 | 34.987 | 34.5068 | 36.5587 | 80.2114 | 96.4135 | 90.8942 | 79.8487 | 208.1007 |  |  | 144.0553 |  | 131.4947 | 94.3626 | 122.5989 | 93.3133 | 190.4191 | 172.3123 | 224.4905 | 207.2848 | 218.3798 | 184.688 | 229.3113 | 252.3234 | 256.17 | 230.4227 | 146.1855 | 119.3249 | 169.4232 | 134.1512 | 176.3951 | 164.6601 | 205.0834 | 126.4831 | 204.8906 | 186.7007 | 191.0743 | 235.0116 |  | 180.0435 | 97.2054 | 136.4272 | 170.2207 | 195.3507 | 129.2158 | 155.9439 | 134.5415 |  | 140.6651 | 173.7178 | 220.0652 | 239.5943 | 225.6437 | 118.9478 | 165.6133 | 213.0689 | 234.3717 | 223.3126 | 86.413 | 98.6483 | 133.8636 | 169.6806 | 197.9814 | 125.5396 | 173.965 | 112.4787 | 176.2589 | 118.7214 | 128.693 | 170.552 | 209.9067 | 232.1951 | 218.1133 | 136.9342 | 178.3678 | 224.3459 | 241.8824 | 221.3247 | 90.4752 | 111.1182 | 141.1753 | 176.3204 | 204.6751 | 90.306 | 121.457 | 137.3445 | 132.294 | 130.6254 | 211.1827 | 169.0887 | 228.2736 | 213.0946 | 162.4194 |  |  |  | 82.9953 | 91.0316 | 85.5872 | 174.7978 | 90.4876 | 148.5429 |  | 91.3121 | 85.5462 | 87.7593 | 60.7685 | 104.354 | 115.6686 |  | 187.3403 | 217.1677 | 211.9724 | 396.3206 | 539.1636 | 513.7084 | 365.673 | [23 empty] | 86.7909 | 526.436 | 105.647 | 202.254
16:48 | 12100 |  |  | 15.6706 | 46.8131 | 49.287 | 20.5969 | 19.3021 | 35.4937 | 25.6581 | 1.5754 | 2.2577 | 0.7361 | -0.0266 |  |  |  | -7.1556 | 32.0101 | 48.89 | 13.1273 |  | 20.7839 | 31.6854 | 0.3973 | 0.3089 | 1.3912 | 0.6723 | -7.827 | 204.7592 | 201.1085 | 148.0393 | 167.0823 | 136.3824 | 122.0325 | 106.5981 | 183.4386 | 156.5908 | 200.9686 | 219.3372 | 201.8637 | 163.0111 | 158.0422 | 195.0994 | 220.0028 | 226.8157 |  |  | 137.9204 |  | 242.9633 | 115.5212 | 155.5717 | 193.2342 | 207.0308 | 188.6724 | 183.5896 | 170.392 | 210.5075 | 228.4715 | 234.1485 | 167.3446 | 97.4642 | 135.7797 | 164.415 | 186.5392 | 144.6071 | 172.0092 | 160.704 | 278.2709 | 122.2263 | 172.1681 | 216.4544 | 235.6462 | 267.6638 | 116.0835 | 151.5252 | 185.3929 | 200.8282 | 192.348 | 83.3423 | 96.9035 | 133.2361 | 165.2043 | 187.4589 | 148.6912 |  | 130.6055 | 243.391 |  | 117.6868 | 157.0926 | 197.1878 | 216.4189 | 206.596 | 140.3469 | 169.3768 | 206.7105 | 215.0151 | 191.4462 | 94.0049 | 106.5279 | 131.6271 | 166.6535 | 194.4622 | 214.3547 | 131.1903 | 120.9049 | 122.5942 | 143.1643 | 185.5637 | 220.8873 | 231.2089 | 211.8547 |  |  |  |  | 83.3875 | 86.6959 | 163.9723 | 86.6127 | 171.5141 | 94.5587 | 37.2212 | 37.2749 | 34.9722 | 32.9556 | 34.2197 | 35.0064 | 35.0708 | 36.4197 | 80.213 | 96.4135 | 90.8915 | 79.8534 | 208.0877 |  |  | 144.0493 |  | 131.4972 | 94.3656 | 122.6033 | 93.3152 | 190.4106 | 172.3219 | 224.4822 | 207.2681 | 218.365 | 184.6874 | 229.3022 | 252.3086 | 256.1514 | 230.403 | 146.2114 | 119.3154 | 169.4585 | 134.1462 | 176.3972 | 164.6554 | 205.0792 | 126.485 | 204.8828 | 186.695 | 191.0819 | 234.9975 |  | 180.033 | 97.2011 | 136.4276 | 170.2154 | 195.3418 | 129.1974 | 155.9273 | 134.5285 |  | 140.6588 | 173.7109 | 220.0672 | 239.5788 | 225.6219 | 118.9474 | 165.6047 | 213.0531 | 234.351 | 223.2922 | 86.4049 | 98.646 | 133.8589 | 169.675 | 197.9706 | 125.5292 | 173.9402 | 112.4667 | 176.2663 | 118.7105 | 128.6909 | 170.5538 | 209.8911 | 232.1813 | 218.0918 | 136.9401 | 178.3697 | 224.3337 | 241.8638 | 221.3047 | 90.4813 | 111.1193 | 141.1672 | 176.3037 | 204.6667 | 90.3018 | 121.4483 | 137.3432 | 131.5724 | 130.6216 | 211.168 | 169.08 | 228.2588 | 213.0791 | 162.3947 |  |  |  | 82.9937 | 91.0302 | 85.5885 | 174.7918 | 90.4836 | 148.5327 |  | 91.2967 | 85.535 | 87.7455 | 60.769 | 104.3461 | 115.662 |  | 187.3198 | 217.1265 | 211.9389 | 396.0966 | 538.9909 | 513.9112 | 365.6391 | [23 empty] | 86.7841 | 526.451 | 105.6488 | 202.2232
16:48 | 12101 |  |  | 15.6624 | 46.8763 | 49.3058 | 20.6469 | 19.3418 | 35.5423 | 25.6896 | 1.5763 | 2.2596 | 0.7397 | -0.0253 |  |  |  | -7.2864 | 31.9427 | 48.8804 | 13.101 |  | 20.6864 | 31.5834 | 0.3964 | 0.3126 | 1.3929 | 0.672 | -4.3914 | 204.7415 | 201.0917 | 148.0306 | 167.0639 | 136.3747 | 122.0284 | 106.5945 | 183.433 | 156.5859 | 200.9565 | 219.3206 | 201.8513 | 163.0059 | 158.0305 | 195.0871 | 219.9859 | 226.8077 |  |  | 137.9083 |  | 242.935 | 115.5324 | 155.5777 | 193.2267 | 207.018 | 188.6627 | 183.5857 | 170.395 | 210.5055 | 228.4492 | 234.1315 | 167.3305 | 97.4577 | 135.7791 | 164.4098 | 186.5219 | 144.586 | 171.9885 | 160.6832 | 278.2242 | 122.2197 | 172.1664 | 216.4475 | 235.6298 | 268.0372 | 116.0815 | 151.5196 | 185.3839 | 200.8138 | 192.3401 | 83.3394 | 96.9105 | 133.2389 | 165.2019 | 187.4581 | 148.664 |  | 130.594 | 243.3643 |  | 117.6806 | 157.0903 | 197.1785 | 216.3978 | 206.5789 | 140.3502 | 169.3743 | 206.6986 | 214.9961 | 191.4305 | 94.01 | 106.5222 | 131.625 | 166.6447 | 194.4437 | 214.3363 | 131.1795 | 120.8976 | 122.5866 | 143.1629 | 185.5616 | 220.8753 | 231.1885 | 211.8344 |  |  |  |  | 83.3788 | 86.6817 | 163.9463 | 86.5902 | 171.4991 | 94.5474 | 37.0149 | 37.1254 | 35.2781 | 33.0255 | 34.0694 | 35.1137 | 34.9969 | 36.1952 | 80.213 | 96.4141 | 90.8841 | 79.8503 | 208.0694 |  |  | 144.0388 |  | 131.4941 | 94.3576 | 122.6003 | 93.3178 | 190.3957 | 172.3177 | 224.4711 | 207.2527 | 218.3411 | 184.6505 | 229.2814 | 252.2903 | 256.1269 | 230.3736 | 146.2425 | 119.3006 | 169.4649 | 134.1288 | 176.3806 | 164.6511 | 205.0605 | 126.4741 | 204.8632 | 186.6845 | 191.0726 | 234.9804 |  | 180.0195 | 97.1998 | 136.4281 | 170.2144 | 195.3284 | 129.1739 | 155.9073 | 134.5135 |  | 140.6493 | 173.707 | 220.0547 | 239.5545 | 225.597 | 118.9438 | 165.5994 | 213.0406 | 234.34 | 223.2668 | 86.4063 | 98.6434 | 133.8595 | 169.6707 | 197.9605 | 125.5207 | 173.915 | 112.4581 | 176.2798 | 118.7024 | 128.6871 | 170.5548 | 209.8737 | 232.1614 | 218.076 | 136.9417 | 178.3569 | 224.3116 | 241.8352 | 221.2808 | 90.4839 | 111.1101 | 141.1645 | 176.295 | 204.6499 | 90.2962 | 121.4356 | 137.3378 | 131.5565 | 130.6137 | 211.1493 | 169.0716 | 228.2377 | 213.0585 | 162.3712 |  |  |  | 82.9865 | 91.0227 | 85.5781 | 174.7727 | 90.471 | 148.5223 |  | 91.289 | 85.527 | 87.7405 | 60.7778 | 104.3641 | 115.6557 |  | 187.285 | 217.09 | 211.906 | 396.3172 | 539.3414 | 513.9432 | 365.6558 | [23 empty] | 86.7755 | 526.6423 | 105.5918 | 202.1875
16:48 | 12102 |  |  | 15.6166 | 46.8207 | 49.3347 | 20.6304 | 19.3496 | 35.5928 | 25.7092 | 1.5765 | 2.2611 | 0.738 | -0.0266 |  |  |  | -7.3976 | 32.0132 | 48.9101 | 13.1072 |  | 20.765 | 31.6377 | 0.3977 | 0.3076 | 1.3912 | 0.6714 | -3.7 | 204.7137 | 201.0666 | 148.0153 | 167.0489 | 136.3678 | 122.0144 | 106.5912 | 183.4224 | 156.5776 | 200.9433 | 219.3023 | 201.8301 | 162.9908 | 158.0162 | 195.0693 | 219.9641 | 226.7892 |  |  | 137.9042 |  | 242.9039 | 115.5354 | 155.5802 | 193.2144 | 207.0136 | 188.6569 | 183.576 | 170.4049 | 210.5019 | 228.4345 | 234.1395 | 167.3189 | 97.4598 | 135.7837 | 164.4103 | 186.5146 | 144.572 | 171.9663 | 160.666 | 278.1897 | 122.219 | 172.1665 | 216.443 | 235.6157 | 267.9071 | 116.0886 | 151.5079 | 185.3673 | 200.7966 | 192.3164 | 83.3314 | 96.8984 | 133.2367 | 165.1942 | 187.4451 | 148.6365 |  | 130.576 | 243.3246 |  | 117.6866 | 157.0906 | 197.1675 | 216.3809 | 206.5583 | 140.3537 | 169.3678 | 206.6859 | 214.9816 | 191.4205 | 94.0052 | 106.527 | 131.6187 | 166.6404 | 194.4271 | 214.3193 | 131.1708 | 120.8872 | 122.5775 | 143.1611 | 185.5555 | 220.865 | 231.169 | 211.8203 |  |  |  |  | 83.37 | 86.6733 | 163.9239 | 86.5793 | 171.4808 | 94.5361 | 36.8943 | 36.8938 | 35.652 | 33.0967 | 34.2029 | 35.2569 | 34.4112 | 36.0755 | 80.2089 | 96.404 | 90.8745 | 79.8408 | 208.0432 |  |  | 144.0286 |  | 131.4808 | 94.3528 | 122.5908 | 93.3107 | 190.3874 | 172.3094 | 224.4483 | 207.2338 | 218.3223 | 184.6029 | 229.2645 | 252.2723 | 256.0923 | 230.3456 | 146.2508 | 119.2884 | 169.4302 | 134.1135 | 176.3632 | 164.6521 | 205.0412 | 126.4671 | 204.838 | 186.6683 | 191.0672 | 234.9619 |  | 180.0196 | 97.1992 | 136.4319 | 170.2088 | 195.3137 | 129.152 | 155.8877 | 134.4974 |  | 140.6502 | 173.7124 | 220.0431 | 239.5316 | 225.5778 | 118.9448 | 165.5957 | 213.0308 | 234.3292 | 223.2472 | 86.4133 | 98.639 | 133.8615 | 169.6679 | 197.951 | 125.5185 | 173.9043 | 112.4536 | 176.2907 | 118.6988 | 128.6849 | 170.5539 | 209.8665 | 232.1378 | 218.06 | 136.9321 | 178.3375 | 224.2806 | 241.806 | 221.2528 | 90.4673 | 111.0982 | 141.1605 | 176.2867 | 204.6139 | 90.2848 | 121.4193 | 137.3197 | 131.5336 | 130.6203 | 211.1382 | 169.0721 | 228.2178 | 213.0485 | 162.3571 |  |  |  | 82.9849 | 91.018 | 85.5721 | 174.7652 | 90.4683 | 148.5185 |  | 91.2827 | 85.5189 | 87.7388 | 60.7795 | 104.3694 | 115.6582 |  | 187.2489 | 217.0376 | 211.8715 | 396.0564 | 539.2453 | 514.0366 | 365.4632 | [23 empty] | 86.7698 | 526.641 | 105.6269 | 202.1432
16:48 | 12103 |  |  | 15.6652 | 46.9269 | 49.2883 | 20.6307 | 19.3516 | 35.5917 | 25.6374 | 1.5787 | 2.2599 | 0.7395 | -0.0261 |  |  |  | -7.3742 | 31.9709 | 48.9968 | 13.1726 |  | 20.8476 | 31.7235 | 0.3979 | 0.3089 | 1.3912 | 0.6719 | -4.8497 | 204.6973 | 201.0412 | 148.0047 | 167.0409 | 136.3622 | 122.0089 | 106.5884 | 183.417 | 156.5762 | 200.9435 | 219.2869 | 201.8134 | 162.9819 | 158.0163 | 195.0508 | 219.945 | 226.774 |  |  | 137.9019 |  | 242.8719 | 115.5398 | 155.5746 | 193.205 | 206.9963 | 188.6382 | 183.5655 | 170.4048 | 210.4942 | 228.4206 | 234.1147 | 167.3092 | 97.4621 | 135.7872 | 164.4103 | 186.5025 | 144.5633 | 171.9536 | 160.6504 | 278.1497 | 122.2193 | 172.161 | 216.4399 | 235.6021 | 267.6827 | 116.0832 | 151.5004 | 185.3563 | 200.7819 | 192.2981 | 83.3246 | 96.8892 | 133.2325 | 165.1897 | 187.4337 | 148.6044 |  | 130.5647 | 243.2809 |  | 117.693 | 157.0843 | 197.1582 | 216.3676 | 206.5461 | 140.3443 | 169.3651 | 206.6709 | 214.9657 | 191.405 | 93.9959 | 106.5297 | 131.6148 | 166.6363 | 194.4105 | 214.2995 | 131.1597 | 120.8782 | 122.5673 | 143.1615 | 185.5477 | 220.8534 | 231.1564 | 211.8085 |  |  |  |  | 83.3628 | 86.6715 | 163.9016 | 86.5676 | 171.4677 | 94.5263 | 36.865 | 36.8396 | 35.9881 | 33.2402 | 34.4356 | 35.3981 | 34.228 | 36.1122 | 80.1973 | 96.3901 | 90.8686 | 79.8335 | 208.0163 |  |  | 144.0103 |  | 131.4698 | 94.352 | 122.584 | 93.2972 | 190.3753 | 172.3065 | 224.4181 | 207.2111 | 218.309 | 184.582 | 229.2492 | 252.2554 | 256.0659 | 230.3136 | 146.2649 | 119.2719 | 169.3712 | 134.1014 | 176.3414 | 164.6436 | 205.0284 | 126.4582 | 204.819 | 186.6528 | 191.0589 | 234.9436 |  | 180.0008 | 97.2099 | 136.4335 | 170.2105 | 195.3082 | 129.1326 | 155.8731 | 134.4908 |  | 140.6536 | 173.714 | 220.0465 | 239.5117 | 225.569 | 118.9413 | 165.5911 | 213.0208 | 234.3038 | 223.2317 | 86.4111 | 98.6468 | 133.8633 | 169.6648 | 197.9425 | 125.521 | 173.8963 | 112.4478 | 176.2859 | 118.6842 | 128.6907 | 170.5515 | 209.8619 | 232.121 | 218.0366 | 136.9168 | 178.328 | 224.2632 | 241.7816 | 221.2445 | 90.4555 | 111.1019 | 141.1648 | 176.2897 | 204.5953 | 90.2774 | 121.4013 | 137.3018 | 131.5182 | 130.6352 | 211.1465 | 169.0863 | 228.2047 | 213.025 | 162.3433 |  |  |  | 82.9833 | 91.0116 | 85.5702 | 174.7515 | 90.4651 | 148.5104 |  | 91.274 | 85.5155 | 87.7282 | 60.7777 | 104.3803 | 115.665 |  | 187.2348 | 217 | 211.8363 | 396.1334 | 539.1013 | 513.8957 | 365.4861 | [23 empty] | 86.7646 | 526.4985 | 105.7287 | 202.1174
16:48 | 12104 |  |  | 15.5316 | 46.8878 | 49.3749 | 20.6383 | 19.3328 | 35.6068 | 25.6683 | 1.5753 | 2.256 | 0.739 | -0.0262 |  |  |  | -7.3147 | 31.8185 | 48.9449 | 13.1135 |  | 20.7806 | 31.7865 | 0.3991 | 0.3076 | 1.391 | 0.6717 | -7.2339 | 204.6876 | 201.0225 | 147.9988 | 167.0352 | 136.3574 | 122.0092 | 106.5816 | 183.4159 | 156.5775 | 200.9399 | 219.2747 | 201.799 | 162.9811 | 158.0111 | 195.0276 | 219.9167 | 226.7555 |  |  | 137.8903 |  | 242.834 | 115.5353 | 155.5694 | 193.188 | 206.9682 | 188.6149 | 183.5507 | 170.4003 | 210.4762 | 228.4021 | 234.1046 | 167.306 | 97.4615 | 135.7938 | 164.4071 | 186.4952 | 144.5575 | 171.9339 | 160.6345 | 278.1089 | 122.223 | 172.1598 | 216.4306 | 235.5897 | 267.5119 | 116.0817 | 151.5 | 185.35 | 200.7708 | 192.288 | 83.3303 | 96.8926 | 133.24 | 165.1856 | 187.4324 | 148.5817 |  | 130.5534 | 243.2461 |  | 117.6919 | 157.0825 | 197.1453 | 216.3583 | 206.537 | 140.3399 | 169.3661 | 206.6565 | 214.9515 | 191.3931 | 93.9872 | 106.5368 | 131.6186 | 166.6304 | 194.4081 | 214.2863 | 131.1509 | 120.8705 | 122.5575 | 143.1592 | 185.5448 | 220.8454 | 231.1445 | 211.7934 |  |  |  |  | 83.3528 | 86.663 | 163.8628 | 86.5376 | 171.4565 | 94.514 | 36.8665 | 36.9694 | 36.2616 | 33.4656 | 34.6019 | 35.4237 | 34.2903 | 36.255 | 80.2009 | 96.3812 | 90.8651 | 79.8274 | 207.9862 |  |  | 143.9935 |  | 131.4544 | 94.3385 | 122.5715 | 93.29 | 190.3493 | 172.2977 | 224.3947 | 207.1872 | 218.29 | 184.5687 | 229.2289 | 252.2432 | 256.041 | 230.2807 | 146.2616 | 119.2561 | 169.3373 | 134.0881 | 176.3199 | 164.6398 | 205.0214 | 126.4507 | 204.8003 | 186.6447 | 191.0492 | 234.9225 |  | 179.9683 | 97.2087 | 136.4285 | 170.1982 | 195.2944 | 129.1176 | 155.8553 | 134.4834 |  | 140.6564 | 173.7083 | 220.0294 | 239.491 | 225.543 | 118.9368 | 165.5865 | 213.0031 | 234.279 | 223.2047 | 86.4048 | 98.652 | 133.8581 | 169.66 | 197.9235 | 125.5109 | 173.8723 | 112.4388 | 176.2548 | 118.6747 | 128.6908 | 170.5561 | 209.8498 | 232.1087 | 218.0181 | 136.9318 | 178.332 | 224.2673 | 241.764 | 221.2388 | 90.4666 | 111.1093 | 141.1744 | 176.2974 | 204.585 | 90.2759 | 121.3878 | 137.2899 | 131.5026 | 130.633 | 211.1402 | 169.0955 | 228.1806 | 212.9904 | 162.3347 |  |  |  | 82.9789 | 91.0052 | 85.5614 | 174.7328 | 90.4633 | 148.4932 |  | 91.259 | 85.4987 | 87.7194 | 60.7655 | 104.3559 | 115.6709 |  | 187.2259 | 216.9452 | 211.8005 | 396.3026 | 539.4856 | 513.8968 | 365.8824 | [23 empty] | 86.7548 | 526.6912 | 105.6509 | 202.0856
16:48 | 12105 |  |  | 15.5043 | 46.8973 | 49.3608 | 20.671 | 19.3575 | 35.6262 | 25.6531 | 1.5749 | 2.2558 | 0.7394 | -0.0246 |  |  |  | -7.3298 | 31.8681 | 48.8415 | 13.1207 |  | 20.7449 | 31.7348 | 0.3984 | 0.3084 | 1.3909 | 0.6718 | -6.4822 | 204.6674 | 201.0005 | 147.9889 | 167.0133 | 136.345 | 121.9962 | 106.5688 | 183.3958 | 156.5753 | 200.9162 | 219.2481 | 201.7737 | 162.9645 | 158.0002 | 195.0061 | 219.8955 | 226.7297 |  |  | 137.8762 |  | 242.8018 | 115.531 | 155.5697 | 193.1731 | 206.9497 | 188.5982 | 183.5373 | 170.3979 | 210.4579 | 228.3822 | 234.0904 | 167.3 | 97.4558 | 135.7935 | 164.3933 | 186.4772 | 144.5446 | 171.9058 | 160.618 | 278.0594 | 122.2223 | 172.1561 | 216.4197 | 235.5705 | 267.5242 | 116.0815 | 151.4993 | 185.3386 | 200.7596 | 192.2717 | 83.3416 | 96.8928 | 133.2484 | 165.1812 | 187.4217 | 148.5662 |  | 130.5443 | 243.2141 |  | 117.6815 | 157.0766 | 197.1353 | 216.3454 | 206.5252 | 140.3359 | 169.3563 | 206.6415 | 214.9314 | 191.378 | 93.9756 | 106.5421 | 131.6172 | 166.6247 | 194.4012 | 214.2718 | 131.1427 | 120.8613 | 122.5464 | 143.1612 | 185.5478 | 220.8362 | 231.1298 | 211.78 |  |  |  |  | 83.3465 | 86.6491 | 163.8363 | 86.5275 | 171.4256 | 94.5028 | 36.9128 | 37.0301 | 36.486 | 33.7991 | 34.6852 | 35.3184 | 34.339 | 36.3324 | 80.1977 | 96.3695 | 90.8552 | 79.8228 | 207.9653 |  |  | 143.9912 |  | 131.4475 | 94.3363 | 122.5634 | 93.2894 | 190.3391 | 172.2974 | 224.3802 | 207.1673 | 218.2726 | 184.5705 | 229.2206 | 252.2281 | 256.0204 | 230.2668 | 146.2873 | 119.2558 | 169.3193 | 134.0811 | 176.3204 | 164.6439 | 205.016 | 126.4519 | 204.7905 | 186.642 | 191.0471 | 234.8967 |  | 179.9521 | 97.1988 | 136.4305 | 170.1895 | 195.277 | 129.102 | 155.8372 | 134.4993 |  | 140.661 | 173.709 | 220.0112 | 239.4726 | 225.5063 | 118.9444 | 165.5848 | 212.9968 | 234.2632 | 223.1888 | 86.4104 | 98.6462 | 133.8628 | 169.6561 | 197.9058 | 125.4953 | 173.8435 | 112.4358 | 176.2285 | 118.6757 | 128.6931 | 170.5517 | 209.8334 | 232.0909 | 217.9936 | 136.9403 | 178.3263 | 224.2573 | 241.7535 | 221.2133 | 90.4651 | 111.1092 | 141.1624 | 176.2948 | 204.5614 | 90.2687 | 121.3802 | 137.281 | 131.4897 | 130.6359 | 211.1297 | 169.0944 | 228.1558 | 212.9628 | 162.3293 |  |  |  | 82.9755 | 91.0043 | 85.5525 | 174.7219 | 90.4703 | 148.4837 |  | 91.2542 | 85.501 | 87.7159 | 60.7717 | 104.3346 | 115.6804 |  | 187.2113 | 216.9207 | 211.7857 | 395.8213 | 538.8518 | 513.7084 | 365.5484 | [23 empty] | 86.7499 | 526.2801 | 105.6151 | 202.066
16:48 | 12106 |  |  | 15.5399 | 46.8669 | 49.2212 | 20.7144 | 19.3606 | 35.6352 | 25.6567 | 1.5746 | 2.2557 | 0.7428 | -0.0248 |  |  |  | -7.2771 | 31.8325 | 48.8713 | 13.1376 |  | 20.8242 | 31.7487 | 0.3987 | 0.3087 | 1.3912 | 0.6725 | -5.1576 | 204.6482 | 200.9782 | 147.9781 | 166.9891 | 136.334 | 121.9868 | 106.5624 | 183.3836 | 156.5647 | 200.9025 | 219.2193 | 201.7505 | 162.9541 | 157.9847 | 195.0025 | 219.888 | 226.71 |  |  | 137.875 |  | 242.7776 | 115.5386 | 155.5727 | 193.1731 | 206.9484 | 188.591 | 183.5381 | 170.3982 | 210.4516 | 228.366 | 234.0455 | 167.2957 | 97.4559 | 135.7899 | 164.3902 | 186.4578 | 144.528 | 171.8897 | 160.6072 | 278.0138 | 122.2169 | 172.153 | 216.4088 | 235.5527 | 267.6933 | 116.0789 | 151.5027 | 185.3329 | 200.7482 | 192.2612 | 83.3384 | 96.8879 | 133.2516 | 165.1857 | 187.4093 | 148.5487 |  | 130.5382 | 243.1893 |  | 117.6809 | 157.0699 | 197.1258 | 216.3184 | 206.4966 | 140.3261 | 169.3451 | 206.6259 | 214.9029 | 191.3531 | 93.9673 | 106.5362 | 131.6125 | 166.6152 | 194.3807 | 214.2478 | 131.1269 | 120.8442 | 122.5338 | 143.1558 | 185.5425 | 220.8217 | 231.1135 | 211.7634 |  |  |  |  | 83.3431 | 86.6498 | 163.8454 | 86.5417 | 171.4005 | 94.5014 | 37.0925 | 36.9999 | 36.6081 | 34.2361 | 34.7539 | 35.1973 | 34.6155 | 36.3344 | 80.1911 | 96.3642 | 90.8464 | 79.8203 | 207.9551 |  |  | 143.9885 |  | 131.441 | 94.3308 | 122.56 | 93.2897 | 190.3304 | 172.3001 | 224.3626 | 207.1537 | 218.2539 | 184.5674 | 229.2149 | 252.1988 | 255.9933 | 230.2454 | 146.3324 | 119.2481 | 169.2806 | 134.0638 | 176.3117 | 164.6382 | 205.0005 | 126.4489 | 204.7653 | 186.6364 | 191.0407 | 234.8793 |  | 179.9452 | 97.1976 | 136.4358 | 170.1963 | 195.2708 | 129.0934 | 155.8182 | 134.5232 |  | 140.6566 | 173.7102 | 220.0041 | 239.459 | 225.488 | 118.9453 | 165.5842 | 212.9947 | 234.245 | 223.1826 | 86.4156 | 98.6396 | 133.8685 | 169.6452 | 197.8913 | 125.4899 | 173.8253 | 112.4392 | 176.2201 | 118.677 | 128.6998 | 170.5564 | 209.8274 | 232.0759 | 217.9741 | 136.9231 | 178.3124 | 224.2385 | 241.7317 | 221.1811 | 90.4697 | 111.1085 | 141.1719 | 176.2986 | 204.5354 | 90.2687 | 121.3709 | 137.2717 | 131.4741 | 130.633 | 211.1131 | 169.089 | 228.1348 | 212.9414 | 162.3128 |  |  |  | 82.9732 | 90.9983 | 85.5421 | 174.7129 | 90.4696 | 148.4725 |  | 91.2511 | 85.498 | 87.7093 | 60.7685 | 104.3448 | 115.6775 |  | 187.1829 | 216.8969 | 211.7659 | 396.2402 | 539.3608 | 514.2716 | 365.7577 | [23 empty] | 86.7456 | 526.8162 | 105.6396 | 202.0399